## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
NOTA: | Los escalones fueron del 40% y 20% de la potencia máxima disponible al momento de las pruebas que fue 30 MW y 55MW respectivamente
Potencia declarada (MW) | 102 |  | Rampa ajustada %/min | 14
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Potencia disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12 | 30 | 40 | 14.147 | 13.8696
2 | 12 | 30 | 40 | 14.0689 | 13.793
3 | 11 | 55 | 20 | 14.1371 | 13.8599
4 | 11 | 55 | 20 | 14.2794 | 13.9994
5 | 11 | 55 | 20 | 14.0649 | 13.7891
Promedio |  |  |  | 14.1395 | 13.8622
Desviación estándar |  |  |  | 0.08688
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.0061445
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.9841% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0075073 | 0.32506 | 60.0193 | 0 | 0.0069885 | 11.7662 | 59.9647 | 11.9995 | 0.0029144 | 10.7835 | 59.9716 | 11.0005 | 0.0044098 | 21.6461 | 59.9925 | 21.9998 | 0.0075378 | 32.7607 | 59.9923 | 33.0002
0.015839 | 0.32506 | 60.0193 | 0 | 0.01532 | 11.7662 | 59.9648 | 11.9995 | 0.011246 | 10.7835 | 59.9716 | 11.0005 | 0.012741 | 21.6486 | 59.9925 | 21.9998 | 0.015869 | 32.7607 | 59.9924 | 33.0002
0.02417 | 0.32535 | 60.0194 | 0 | 0.023682 | 11.7662 | 59.9648 | 11.9995 | 0.019577 | 10.7754 | 59.9716 | 11.0005 | 0.021072 | 21.6486 | 59.9924 | 21.9998 | 0.0242 | 32.7607 | 59.9924 | 33.0002
0.032501 | 0.32535 | 60.0194 | 0 | 0.032013 | 11.7662 | 59.9649 | 11.9995 | 0.027924 | 10.7754 | 59.9716 | 11.0005 | 0.029404 | 21.6486 | 59.9924 | 21.9998 | 0.032532 | 32.7607 | 59.9924 | 33.0002
0.040833 | 0.32535 | 60.0194 | 0 | 0.040344 | 11.7662 | 59.965 | 11.9995 | 0.036255 | 10.7754 | 59.9715 | 11.0005 | 0.037735 | 21.6486 | 59.9924 | 21.9998 | 0.040863 | 32.7607 | 59.9924 | 33.0002
0.049164 | 0.32535 | 60.0195 | 0 | 0.048676 | 11.7662 | 59.965 | 11.9995 | 0.044586 | 10.7754 | 59.9715 | 11.0005 | 0.046066 | 21.6486 | 59.9924 | 21.9998 | 0.049194 | 32.7607 | 59.9924 | 33.0002
0.057495 | 0.32511 | 60.0195 | 0 | 0.057037 | 11.7662 | 59.9651 | 11.9995 | 0.052933 | 10.7742 | 59.9715 | 11.0005 | 0.054413 | 21.6486 | 59.9924 | 21.9998 | 0.057526 | 32.789 | 59.9924 | 33.0002
0.065826 | 0.32511 | 60.0195 | 0 | 0.065369 | 11.7662 | 59.9652 | 11.9995 | 0.061264 | 10.7742 | 59.9715 | 11.0005 | 0.062744 | 21.6466 | 59.9924 | 21.9998 | 0.065887 | 32.789 | 59.9925 | 33.0002
0.074158 | 0.32511 | 60.0196 | 0 | 0.0737 | 11.7662 | 59.9652 | 11.9995 | 0.069595 | 10.7737 | 59.9715 | 11.0005 | 0.071075 | 21.6466 | 59.9923 | 21.9998 | 0.074219 | 32.795 | 59.9925 | 33.0002
0.082489 | 0.32511 | 60.0196 | 0 | 0.082031 | 11.7662 | 59.9653 | 11.9995 | 0.077942 | 10.7737 | 59.9715 | 11.0005 | 0.079407 | 21.6466 | 59.9923 | 21.9998 | 0.08255 | 32.795 | 59.9925 | 33.0002
0.09082 | 0.32511 | 60.0196 | 0 | 0.090393 | 11.7662 | 59.9654 | 11.9995 | 0.086273 | 10.7737 | 59.9715 | 11.0005 | 0.087738 | 21.6466 | 59.9923 | 21.9998 | 0.090881 | 32.8106 | 59.9925 | 33.0002
0.099152 | 0.32511 | 60.0196 | 0 | 0.098724 | 11.7662 | 59.9654 | 11.9995 | 0.094604 | 10.7737 | 59.9715 | 11.0005 | 0.096085 | 21.6452 | 59.9923 | 21.9998 | 0.099213 | 32.8106 | 59.9925 | 33.0002
0.10748 | 0.32511 | 60.0197 | 0 | 0.10706 | 11.7662 | 59.9655 | 11.9995 | 0.10295 | 10.7737 | 59.9715 | 11.0005 | 0.10442 | 21.6452 | 59.9923 | 21.9998 | 0.10754 | 32.8106 | 59.9925 | 33.0002
0.11581 | 0.32511 | 60.0197 | 0 | 0.11539 | 11.7662 | 59.9656 | 11.9995 | 0.11128 | 10.7737 | 59.9715 | 11.0005 | 0.11275 | 21.6452 | 59.9923 | 21.9998 | 0.11588 | 32.8106 | 59.9926 | 33.0002
0.12415 | 0.32511 | 60.0197 | 0 | 0.12372 | 11.7662 | 59.9656 | 11.9995 | 0.11963 | 10.7733 | 59.9715 | 11.0005 | 0.12108 | 21.6452 | 59.9922 | 21.9998 | 0.12421 | 32.8106 | 59.9926 | 33.0002
0.13248 | 0.32511 | 60.0198 | 0 | 0.13208 | 11.7662 | 59.9657 | 11.9995 | 0.12796 | 10.7733 | 59.9715 | 11.0005 | 0.12941 | 21.6452 | 59.9922 | 21.9998 | 0.13254 | 32.8106 | 59.9926 | 33.0002
0.14081 | 0.32511 | 60.0198 | 0 | 0.14041 | 11.7662 | 59.9658 | 11.9995 | 0.13629 | 10.7703 | 59.9714 | 11.0005 | 0.13776 | 21.6452 | 59.9922 | 21.9998 | 0.14087 | 32.8146 | 59.9926 | 33.0002
0.14914 | 0.32511 | 60.0199 | 0 | 0.14874 | 11.7662 | 59.9658 | 11.9995 | 0.14464 | 10.7703 | 59.9714 | 11.0005 | 0.14609 | 21.6438 | 59.9922 | 21.9998 | 0.14923 | 32.8146 | 59.9926 | 33.0002
0.15747 | 0.32511 | 60.0199 | 0 | 0.15707 | 11.7662 | 59.9659 | 11.9995 | 0.15297 | 10.7703 | 59.9714 | 11.0005 | 0.15442 | 21.6438 | 59.9922 | 21.9998 | 0.15756 | 32.8146 | 59.9926 | 33.0002
0.1658 | 0.32511 | 60.0199 | 0 | 0.16544 | 11.7662 | 59.966 | 11.9995 | 0.1613 | 10.7703 | 59.9714 | 11.0005 | 0.16275 | 21.6447 | 59.9922 | 21.9998 | 0.16589 | 32.8146 | 59.9927 | 33.0002
0.17413 | 0.32511 | 60.02 | 0 | 0.17377 | 11.7662 | 59.966 | 11.9995 | 0.16965 | 10.7703 | 59.9714 | 11.0005 | 0.17108 | 21.6447 | 59.9921 | 21.9998 | 0.17422 | 32.8146 | 59.9927 | 33.0002
0.18246 | 0.32511 | 60.02 | 0 | 0.1821 | 11.7662 | 59.9661 | 11.9995 | 0.17798 | 10.7703 | 59.9714 | 11.0005 | 0.17943 | 21.6447 | 59.9921 | 21.9998 | 0.18256 | 32.8146 | 59.9927 | 33.0002
0.1908 | 0.32535 | 60.02 | 0 | 0.19043 | 11.7662 | 59.9662 | 11.9995 | 0.18631 | 10.7703 | 59.9714 | 11.0005 | 0.18776 | 21.6447 | 59.9921 | 21.9998 | 0.19089 | 32.8165 | 59.9927 | 33.0002
0.19913 | 0.32535 | 60.0201 | 0 | 0.19876 | 11.7662 | 59.9662 | 11.9995 | 0.19466 | 10.7703 | 59.9714 | 11.0005 | 0.19609 | 21.6436 | 59.9921 | 21.9998 | 0.19922 | 32.8165 | 59.9927 | 33.0002
0.20746 | 0.32535 | 60.0201 | 0 | 0.20712 | 11.7662 | 59.9663 | 11.9995 | 0.20299 | 10.7698 | 59.9714 | 11.0005 | 0.20442 | 21.6436 | 59.9921 | 21.9998 | 0.20755 | 32.8175 | 59.9927 | 33.0002
0.21579 | 0.32535 | 60.0201 | 0 | 0.21545 | 11.7662 | 59.9664 | 11.9995 | 0.21132 | 10.7698 | 59.9714 | 11.0005 | 0.21275 | 21.6437 | 59.9921 | 21.9998 | 0.21588 | 32.8175 | 59.9928 | 33.0002
0.22412 | 0.32513 | 60.0201 | 0 | 0.22379 | 11.7662 | 59.9664 | 11.9995 | 0.21967 | 10.7698 | 59.9714 | 11.0005 | 0.2211 | 21.6437 | 59.992 | 21.9998 | 0.22421 | 32.8175 | 59.9928 | 33.0002
0.23245 | 0.32513 | 60.0202 | 0 | 0.23212 | 11.7662 | 59.9665 | 11.9995 | 0.228 | 10.7698 | 59.9714 | 11.0005 | 0.22943 | 21.6437 | 59.992 | 21.9998 | 0.23254 | 32.8175 | 59.9928 | 33.0002
0.24078 | 0.32513 | 60.0202 | 0 | 0.24048 | 11.7662 | 59.9666 | 11.9995 | 0.23633 | 10.7698 | 59.9713 | 11.0005 | 0.23776 | 21.6437 | 59.992 | 21.9998 | 0.24091 | 32.8175 | 59.9928 | 33.0002
0.24911 | 0.32513 | 60.0202 | 0 | 0.24881 | 11.7662 | 59.9666 | 11.9995 | 0.24467 | 10.7698 | 59.9713 | 11.0005 | 0.24609 | 21.6414 | 59.992 | 21.9998 | 0.24924 | 32.8175 | 59.9928 | 33.0002
0.25745 | 0.32513 | 60.0203 | 0 | 0.25714 | 11.7662 | 59.9667 | 11.9995 | 0.25301 | 10.7698 | 59.9713 | 11.0005 | 0.25443 | 21.6414 | 59.9919 | 21.9998 | 0.25757 | 32.816 | 59.9928 | 33.0002
0.26578 | 0.32513 | 60.0203 | 0 | 0.26547 | 11.7662 | 59.9668 | 11.9995 | 0.26134 | 10.7698 | 59.9713 | 11.0005 | 0.26276 | 21.6439 | 59.9919 | 21.9998 | 0.2659 | 32.816 | 59.9929 | 33.0002
0.27411 | 0.32513 | 60.0204 | 0 | 0.2738 | 11.7662 | 59.9668 | 11.9995 | 0.26968 | 10.7735 | 59.9713 | 11.0005 | 0.2711 | 21.6439 | 59.9919 | 21.9998 | 0.27423 | 32.816 | 59.9929 | 33.0002
0.28244 | 0.32513 | 60.0204 | 0 | 0.28217 | 11.7662 | 59.9669 | 11.9995 | 0.27802 | 10.7735 | 59.9713 | 11.0005 | 0.27943 | 21.6439 | 59.9918 | 21.9998 | 0.28256 | 32.816 | 59.9929 | 33.0002
0.29077 | 0.32521 | 60.0204 | 0 | 0.2905 | 11.7683 | 59.967 | 11.9995 | 0.28636 | 10.7732 | 59.9713 | 11.0005 | 0.28777 | 21.6439 | 59.9918 | 21.9998 | 0.29089 | 32.8081 | 59.9929 | 33.0002
0.2991 | 0.32521 | 60.0205 | 0 | 0.29883 | 11.7683 | 59.967 | 11.9995 | 0.29469 | 10.7732 | 59.9713 | 11.0005 | 0.2961 | 21.6439 | 59.9918 | 21.9998 | 0.29922 | 32.8081 | 59.9929 | 33.0002
0.30743 | 0.32521 | 60.0205 | 0 | 0.30716 | 11.7703 | 59.9671 | 11.9995 | 0.30302 | 10.7732 | 59.9713 | 11.0005 | 0.30443 | 21.6439 | 59.9917 | 21.9998 | 0.30756 | 32.8081 | 59.9929 | 33.0002
0.31577 | 0.32521 | 60.0205 | 0 | 0.31549 | 11.7703 | 59.9672 | 11.9995 | 0.31137 | 10.7732 | 59.9713 | 11.0005 | 0.31277 | 21.6396 | 59.9917 | 21.9998 | 0.31589 | 32.8081 | 59.993 | 33.0002
0.3241 | 0.32521 | 60.0205 | 0 | 0.32385 | 11.7703 | 59.9672 | 11.9995 | 0.3197 | 10.7732 | 59.9713 | 11.0005 | 0.32111 | 21.6396 | 59.9917 | 21.9998 | 0.32425 | 32.7977 | 59.993 | 33.0002
0.33243 | 0.32521 | 60.0206 | 0 | 0.33218 | 11.7703 | 59.9673 | 11.9995 | 0.32803 | 10.7732 | 59.9713 | 11.0005 | 0.32944 | 21.6297 | 59.9916 | 21.9998 | 0.33258 | 32.7977 | 59.993 | 33.0002
0.34076 | 0.32521 | 60.0206 | 0 | 0.34052 | 11.7703 | 59.9674 | 11.9995 | 0.33638 | 10.7708 | 59.9712 | 11.0005 | 0.33777 | 21.6297 | 59.9916 | 21.9998 | 0.34091 | 32.7977 | 59.993 | 33.0002
0.34909 | 0.32521 | 60.0206 | 0 | 0.34885 | 11.7703 | 59.9674 | 11.9995 | 0.34471 | 10.7708 | 59.9712 | 11.0005 | 0.3461 | 21.6297 | 59.9916 | 21.9998 | 0.34924 | 32.7977 | 59.993 | 33.0002
0.35742 | 0.32521 | 60.0207 | 0 | 0.35718 | 11.7703 | 59.9675 | 11.9995 | 0.35304 | 10.7666 | 59.9712 | 11.0005 | 0.35445 | 21.6297 | 59.9915 | 21.9998 | 0.35757 | 32.79 | 59.993 | 33.0002
0.36575 | 0.32521 | 60.0207 | 0 | 0.36554 | 11.7703 | 59.9676 | 11.9995 | 0.36139 | 10.7666 | 59.9712 | 11.0005 | 0.36278 | 21.6297 | 59.9915 | 21.9998 | 0.36591 | 32.79 | 59.993 | 33.0002
0.37408 | 0.32521 | 60.0208 | 0 | 0.37387 | 11.7703 | 59.9676 | 11.9995 | 0.36972 | 10.7666 | 59.9712 | 11.0005 | 0.37111 | 21.6297 | 59.9915 | 21.9998 | 0.37424 | 32.79 | 59.993 | 33.0002
0.38242 | 0.32521 | 60.0208 | 0 | 0.3822 | 11.7703 | 59.9677 | 11.9995 | 0.37805 | 10.7666 | 59.9712 | 11.0005 | 0.37944 | 21.655 | 59.9914 | 21.9998 | 0.38257 | 32.79 | 59.993 | 33.0002
0.39075 | 0.32521 | 60.0208 | 0 | 0.39053 | 11.7686 | 59.9678 | 11.9995 | 0.3864 | 10.7666 | 59.9712 | 11.0005 | 0.38777 | 21.655 | 59.9914 | 21.9998 | 0.3909 | 32.79 | 59.9931 | 33.0002
0.39908 | 0.32521 | 60.0209 | 0 | 0.39886 | 11.7686 | 59.9678 | 11.9995 | 0.39473 | 10.7666 | 59.9712 | 11.0005 | 0.39612 | 21.667 | 59.9914 | 21.9998 | 0.39923 | 32.79 | 59.9931 | 33.0002
0.40741 | 0.32521 | 60.0209 | 0 | 0.40723 | 11.7686 | 59.9679 | 11.9995 | 0.40306 | 10.7666 | 59.9712 | 11.0005 | 0.40445 | 21.667 | 59.9913 | 21.9998 | 0.40756 | 32.79 | 59.9931 | 33.0002
0.41574 | 0.32521 | 60.0209 | 0 | 0.41556 | 11.7686 | 59.968 | 11.9995 | 0.41141 | 10.7666 | 59.9712 | 11.0005 | 0.41278 | 21.667 | 59.9913 | 21.9998 | 0.41592 | 32.79 | 59.9931 | 33.0002
0.42407 | 0.32521 | 60.021 | 0 | 0.42389 | 11.7626 | 59.968 | 11.9995 | 0.41974 | 10.7679 | 59.9712 | 11.0005 | 0.42111 | 21.667 | 59.9913 | 21.9998 | 0.42426 | 32.79 | 59.9931 | 33.0002
0.4324 | 0.32521 | 60.021 | 0 | 0.43222 | 11.7626 | 59.9681 | 11.9995 | 0.42807 | 10.7679 | 59.9712 | 11.0005 | 0.42944 | 21.667 | 59.9912 | 21.9998 | 0.43259 | 32.79 | 59.9931 | 33.0002
0.44073 | 0.32521 | 60.021 | 0 | 0.44055 | 11.7626 | 59.9682 | 11.9995 | 0.43642 | 10.7679 | 59.9711 | 11.0005 | 0.43777 | 21.667 | 59.9912 | 21.9998 | 0.44092 | 32.7995 | 59.9931 | 33.0002
0.44907 | 0.32521 | 60.0211 | 0 | 0.44891 | 11.7626 | 59.9682 | 11.9995 | 0.44475 | 10.7679 | 59.9711 | 11.0005 | 0.44612 | 21.667 | 59.9912 | 21.9998 | 0.44925 | 32.7995 | 59.9931 | 33.0002
0.4574 | 0.32521 | 60.0211 | 0 | 0.45724 | 11.7626 | 59.9683 | 11.9995 | 0.45308 | 10.7679 | 59.9711 | 11.0005 | 0.45445 | 21.667 | 59.9911 | 21.9998 | 0.45758 | 32.7995 | 59.9931 | 33.0002
0.46573 | 0.32521 | 60.0212 | 0 | 0.46558 | 11.7626 | 59.9684 | 11.9995 | 0.46143 | 10.7679 | 59.9711 | 11.0005 | 0.46278 | 21.6881 | 59.9911 | 21.9998 | 0.46591 | 32.7995 | 59.9931 | 33.0002
0.47406 | 0.32521 | 60.0212 | 0 | 0.47391 | 11.7626 | 59.9684 | 11.9995 | 0.46976 | 10.7751 | 59.9711 | 11.0005 | 0.47112 | 21.6881 | 59.9911 | 21.9998 | 0.47424 | 32.7995 | 59.9931 | 33.0002
0.48236 | 0.32521 | 60.0213 | 0 | 0.48224 | 11.7626 | 59.9685 | 11.9995 | 0.4781 | 10.7751 | 59.9711 | 11.0005 | 0.47945 | 21.6881 | 59.991 | 21.9998 | 0.48257 | 32.7995 | 59.9931 | 33.0002
0.49069 | 0.32521 | 60.0213 | 0 | 0.4906 | 11.7626 | 59.9686 | 11.9995 | 0.48643 | 10.7751 | 59.9711 | 11.0005 | 0.48779 | 21.6881 | 59.991 | 21.9998 | 0.49094 | 32.7995 | 59.9932 | 33.0002
0.49902 | 0.32521 | 60.0214 | 0 | 0.49893 | 11.7626 | 59.9686 | 11.9995 | 0.49477 | 10.7751 | 59.9711 | 11.0005 | 0.49612 | 21.6881 | 59.991 | 21.9998 | 0.49927 | 32.7995 | 59.9932 | 33.0002
0.50735 | 0.32521 | 60.0214 | 0 | 0.50726 | 11.766 | 59.9687 | 11.9995 | 0.50311 | 10.7751 | 59.9711 | 11.0005 | 0.50446 | 21.6881 | 59.9909 | 21.9998 | 0.5076 | 32.7998 | 59.9932 | 33.0002
0.51569 | 0.32521 | 60.0215 | 0 | 0.51559 | 11.766 | 59.9688 | 11.9995 | 0.51144 | 10.7751 | 59.9711 | 11.0005 | 0.51279 | 21.6881 | 59.9909 | 21.9998 | 0.51593 | 32.7998 | 59.9932 | 33.0002
0.52402 | 0.32521 | 60.0215 | 0 | 0.52393 | 11.7662 | 59.9688 | 11.9995 | 0.51978 | 10.7747 | 59.9711 | 11.0005 | 0.52112 | 21.6881 | 59.9909 | 21.9998 | 0.52426 | 32.7998 | 59.9932 | 33.0002
0.53235 | 0.32521 | 60.0216 | 0 | 0.53229 | 11.7662 | 59.9689 | 11.9995 | 0.52812 | 10.7747 | 59.9711 | 11.0005 | 0.52946 | 21.685 | 59.9908 | 21.9998 | 0.53259 | 32.7998 | 59.9932 | 33.0002
0.54068 | 0.32521 | 60.0216 | 0 | 0.54062 | 11.7662 | 59.969 | 11.9995 | 0.53645 | 10.7747 | 59.971 | 11.0005 | 0.5378 | 21.685 | 59.9908 | 21.9998 | 0.54092 | 32.7998 | 59.9932 | 33.0002
0.54901 | 0.32521 | 60.0217 | 0 | 0.54895 | 11.7662 | 59.969 | 11.9995 | 0.54478 | 10.7747 | 59.971 | 11.0005 | 0.54613 | 21.6869 | 59.9908 | 21.9998 | 0.54926 | 32.7998 | 59.9932 | 33.0002
0.55734 | 0.32521 | 60.0217 | 0 | 0.55728 | 11.7662 | 59.9691 | 11.9995 | 0.55313 | 10.7747 | 59.971 | 11.0005 | 0.55446 | 21.6869 | 59.9907 | 21.9998 | 0.55759 | 32.7998 | 59.9932 | 33.0002
0.56567 | 0.32521 | 60.0218 | 0 | 0.56561 | 11.7662 | 59.9692 | 11.9995 | 0.56146 | 10.7747 | 59.971 | 11.0005 | 0.56279 | 21.6869 | 59.9907 | 21.9998 | 0.56592 | 32.7998 | 59.9932 | 33.0002
0.57401 | 0.32521 | 60.0218 | 0 | 0.57397 | 11.7662 | 59.9692 | 11.9995 | 0.56979 | 10.7722 | 59.971 | 11.0005 | 0.57114 | 21.6869 | 59.9907 | 21.9998 | 0.57425 | 32.7954 | 59.9932 | 33.0002
0.58234 | 0.32521 | 60.0219 | 0 | 0.58231 | 11.7662 | 59.9693 | 11.9995 | 0.57814 | 10.7722 | 59.971 | 11.0005 | 0.57947 | 21.6869 | 59.9906 | 21.9998 | 0.58261 | 32.7954 | 59.9932 | 33.0002
0.59067 | 0.32521 | 60.0219 | 0 | 0.59064 | 11.7662 | 59.9694 | 11.9995 | 0.58647 | 10.772 | 59.971 | 11.0005 | 0.5878 | 21.6869 | 59.9906 | 21.9998 | 0.59094 | 32.7946 | 59.9933 | 33.0002
0.599 | 0.32521 | 60.022 | 0 | 0.59897 | 11.7662 | 59.9694 | 11.9995 | 0.5948 | 10.772 | 59.971 | 11.0005 | 0.59613 | 21.6859 | 59.9906 | 21.9998 | 0.59927 | 32.7946 | 59.9933 | 33.0002
0.60733 | 0.32521 | 60.022 | 0 | 0.6073 | 11.7662 | 59.9695 | 11.9995 | 0.60315 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 0.60446 | 21.6859 | 59.9905 | 21.9998 | 0.6076 | 32.7946 | 59.9933 | 33.0002
0.61566 | 0.32521 | 60.0221 | 0 | 0.61566 | 11.7662 | 59.9696 | 11.9995 | 0.61148 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 0.61281 | 21.6826 | 59.9905 | 21.9998 | 0.61594 | 32.7946 | 59.9933 | 33.0002
0.62399 | 0.32521 | 60.0221 | 0 | 0.62399 | 11.7662 | 59.9696 | 11.9995 | 0.61981 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 0.62114 | 21.6826 | 59.9905 | 21.9998 | 0.62427 | 32.7946 | 59.9933 | 33.0002
0.63232 | 0.32521 | 60.0222 | 0 | 0.63232 | 11.7662 | 59.9697 | 11.9995 | 0.62816 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 0.62947 | 21.6826 | 59.9904 | 21.9998 | 0.6326 | 32.7946 | 59.9933 | 33.0002
0.64066 | 0.32521 | 60.0222 | 0 | 0.64066 | 11.7662 | 59.9698 | 11.9995 | 0.63649 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.6378 | 21.6826 | 59.9904 | 21.9998 | 0.64093 | 32.7941 | 59.9933 | 33.0002
0.64899 | 0.32521 | 60.0223 | 0 | 0.64899 | 11.7662 | 59.9698 | 11.9995 | 0.64482 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.64613 | 21.6826 | 59.9904 | 21.9998 | 0.64926 | 32.7941 | 59.9933 | 33.0002
0.65732 | 0.32521 | 60.0223 | 0 | 0.65735 | 11.7662 | 59.9699 | 11.9995 | 0.65317 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.65446 | 21.6826 | 59.9903 | 21.9998 | 0.65759 | 32.7855 | 59.9933 | 33.0002
0.66565 | 0.32521 | 60.0224 | 0 | 0.66568 | 11.7662 | 59.97 | 11.9995 | 0.6615 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.66281 | 21.6817 | 59.9903 | 21.9998 | 0.66595 | 32.7855 | 59.9933 | 33.0002
0.67398 | 0.32521 | 60.0224 | 0 | 0.67401 | 11.7662 | 59.97 | 11.9995 | 0.66985 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.67114 | 21.6817 | 59.9903 | 21.9998 | 0.67429 | 32.7844 | 59.9933 | 33.0002
0.68231 | 0.32521 | 60.0225 | 0 | 0.68234 | 11.7662 | 59.9701 | 11.9995 | 0.67818 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.67947 | 21.679 | 59.9902 | 21.9998 | 0.68262 | 32.7844 | 59.9933 | 33.0002
0.69064 | 0.32521 | 60.0225 | 0 | 0.69067 | 11.7662 | 59.9702 | 11.9995 | 0.68651 | 10.7739 | 59.971 | 11.0005 | 0.68781 | 21.679 | 59.9902 | 21.9998 | 0.69095 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002
0.69897 | 0.32521 | 60.0226 | 0 | 0.69904 | 11.7662 | 59.9703 | 11.9995 | 0.69485 | 10.7739 | 59.971 | 11.0005 | 0.69614 | 21.679 | 59.9902 | 21.9998 | 0.69928 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002
0.70731 | 0.32521 | 60.0226 | 0 | 0.70737 | 11.7662 | 59.9704 | 11.9995 | 0.70319 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 0.70448 | 21.679 | 59.9901 | 21.9998 | 0.70761 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002
0.71561 | 0.32521 | 60.0227 | 0 | 0.7157 | 11.7662 | 59.9705 | 11.9995 | 0.71152 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 0.71281 | 21.679 | 59.9901 | 21.9998 | 0.71594 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002
0.72394 | 0.32521 | 60.0227 | 0 | 0.72403 | 11.7662 | 59.9706 | 11.9995 | 0.71986 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 0.72115 | 21.679 | 59.9901 | 21.9998 | 0.72427 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002
0.73227 | 0.32521 | 60.0228 | 0 | 0.73236 | 11.7662 | 59.9707 | 11.9995 | 0.7282 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 0.72948 | 21.6818 | 59.99 | 21.9998 | 0.7326 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002
0.7406 | 0.32521 | 60.0228 | 0 | 0.74072 | 11.7662 | 59.9708 | 11.9995 | 0.73653 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.73781 | 21.6818 | 59.99 | 21.9998 | 0.74094 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002
0.74893 | 0.32521 | 60.0229 | 0 | 0.74905 | 11.7662 | 59.9709 | 11.9995 | 0.74487 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.74615 | 21.6832 | 59.99 | 21.9998 | 0.74927 | 32.7857 | 59.9934 | 33.0002
0.75726 | 0.32521 | 60.0229 | 0 | 0.75739 | 11.7662 | 59.971 | 11.9995 | 0.7532 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.75449 | 21.6832 | 59.9899 | 21.9998 | 0.75763 | 32.7849 | 59.9934 | 33.0002
0.76559 | 0.32521 | 60.023 | 0 | 0.76572 | 11.7662 | 59.971 | 11.9995 | 0.76155 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.76282 | 21.6832 | 59.9899 | 21.9998 | 0.76596 | 32.7849 | 59.9934 | 33.0002
0.77393 | 0.32521 | 60.023 | 0 | 0.77405 | 11.7662 | 59.9711 | 11.9995 | 0.76988 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.77115 | 21.6832 | 59.9899 | 21.9998 | 0.77429 | 32.7849 | 59.9934 | 33.0002
0.78226 | 0.32521 | 60.0231 | 0 | 0.78241 | 11.7662 | 59.9712 | 11.9995 | 0.77821 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.77948 | 21.6824 | 59.9898 | 21.9998 | 0.78262 | 32.7849 | 59.9934 | 33.0002
0.79059 | 0.32521 | 60.0231 | 0 | 0.79074 | 11.7662 | 59.9713 | 11.9995 | 0.78656 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.78781 | 21.6824 | 59.9898 | 21.9998 | 0.79095 | 32.7842 | 59.9935 | 33.0002
0.79892 | 0.32521 | 60.0232 | 0 | 0.79907 | 11.7662 | 59.9714 | 11.9995 | 0.79489 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.79616 | 21.6824 | 59.9898 | 21.9998 | 0.79929 | 32.7842 | 59.9935 | 33.0002
0.80725 | 0.32521 | 60.0232 | 0 | 0.8074 | 11.7662 | 59.9715 | 11.9995 | 0.80324 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.80449 | 21.6824 | 59.9897 | 21.9998 | 0.80762 | 32.7842 | 59.9935 | 33.0002
0.81558 | 0.32521 | 60.0233 | 0 | 0.81573 | 11.7662 | 59.9716 | 11.9995 | 0.81157 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.81282 | 21.6805 | 59.9897 | 21.9998 | 0.81595 | 32.7842 | 59.9935 | 33.0002
0.82391 | 0.3253 | 60.0233 | 0 | 0.8241 | 11.7662 | 59.9717 | 11.9995 | 0.8199 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.82115 | 21.6805 | 59.9897 | 21.9998 | 0.82428 | 32.777 | 59.9935 | 33.0002
0.83224 | 0.3253 | 60.0234 | 0 | 0.83243 | 11.7662 | 59.9718 | 11.9995 | 0.82825 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.82948 | 21.6832 | 59.9896 | 21.9998 | 0.83261 | 32.777 | 59.9935 | 33.0002
0.84058 | 0.3253 | 60.0234 | 0 | 0.84076 | 11.7662 | 59.9719 | 11.9995 | 0.83658 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.83783 | 21.6832 | 59.9896 | 21.9998 | 0.84097 | 32.777 | 59.9935 | 33.0002
0.84891 | 0.3253 | 60.0235 | 0 | 0.84909 | 11.7662 | 59.972 | 11.9995 | 0.84492 | 10.7761 | 59.971 | 11.0005 | 0.84616 | 21.6832 | 59.9896 | 21.9998 | 0.8493 | 32.777 | 59.9935 | 33.0002
0.85724 | 0.3253 | 60.0235 | 0 | 0.85742 | 11.7662 | 59.972 | 11.9995 | 0.85326 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.85449 | 21.6832 | 59.9895 | 21.9998 | 0.85764 | 32.777 | 59.9935 | 33.0002
0.86557 | 0.3253 | 60.0236 | 0 | 0.86578 | 11.7662 | 59.9721 | 11.9995 | 0.86159 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.86282 | 21.6832 | 59.9895 | 21.9998 | 0.86597 | 32.777 | 59.9935 | 33.0002
0.8739 | 0.3253 | 60.0236 | 0 | 0.87411 | 11.7662 | 59.9722 | 11.9995 | 0.86993 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.87115 | 21.6832 | 59.9895 | 21.9998 | 0.8743 | 32.777 | 59.9935 | 33.0002
0.88223 | 0.3253 | 60.0237 | 0 | 0.88245 | 11.7662 | 59.9723 | 11.9995 | 0.87827 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.8795 | 21.6893 | 59.9894 | 21.9998 | 0.88263 | 32.777 | 59.9935 | 33.0002
0.89056 | 0.3253 | 60.0237 | 0 | 0.89078 | 11.7662 | 59.9724 | 11.9995 | 0.88661 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.88783 | 21.6893 | 59.9894 | 21.9998 | 0.89096 | 32.7742 | 59.9936 | 33.0002
0.8989 | 0.3253 | 60.0238 | 0 | 0.89911 | 11.7662 | 59.9725 | 11.9995 | 0.89494 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.89616 | 21.6885 | 59.9894 | 21.9998 | 0.89929 | 32.7742 | 59.9936 | 33.0002
0.90723 | 0.3253 | 60.0238 | 0 | 0.90747 | 11.7662 | 59.9726 | 11.9995 | 0.90327 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.9045 | 21.6885 | 59.9893 | 21.9998 | 0.90762 | 32.7742 | 59.9936 | 33.0002
0.91556 | 0.3253 | 60.0239 | 0 | 0.9158 | 11.7662 | 59.9727 | 11.9995 | 0.91162 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.91283 | 21.6885 | 59.9893 | 21.9998 | 0.91595 | 32.7742 | 59.9936 | 33.0002
0.92389 | 0.3253 | 60.0239 | 0 | 0.92413 | 11.7665 | 59.9728 | 11.9995 | 0.91995 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.92117 | 21.6885 | 59.9893 | 21.9998 | 0.92429 | 32.7694 | 59.9936 | 33.0002
0.93222 | 0.3253 | 60.024 | 0 | 0.93246 | 11.7665 | 59.9729 | 11.9995 | 0.9283 | 10.7751 | 59.971 | 11.0005 | 0.9295 | 21.6883 | 59.9892 | 21.9998 | 0.93265 | 32.7694 | 59.9936 | 33.0002
0.94055 | 0.3253 | 60.024 | 0 | 0.9408 | 11.7679 | 59.973 | 11.9995 | 0.93663 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.93784 | 21.6883 | 59.9892 | 21.9998 | 0.94098 | 32.7694 | 59.9936 | 33.0002
0.94885 | 0.3253 | 60.0241 | 0 | 0.94916 | 11.7679 | 59.9731 | 11.9995 | 0.94496 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.94617 | 21.6879 | 59.9892 | 21.9998 | 0.94931 | 32.7694 | 59.9936 | 33.0002
0.95718 | 0.3253 | 60.0241 | 0 | 0.95749 | 11.7679 | 59.9732 | 11.9995 | 0.95331 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.9545 | 21.6879 | 59.9891 | 21.9998 | 0.95764 | 32.7694 | 59.9936 | 33.0002
0.96552 | 0.3253 | 60.0242 | 0 | 0.96582 | 11.7679 | 59.9732 | 11.9995 | 0.96164 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.96284 | 21.6822 | 59.9891 | 21.9998 | 0.96597 | 32.7694 | 59.9936 | 33.0002
0.97385 | 0.32552 | 60.0242 | 0 | 0.97415 | 11.7679 | 59.9733 | 11.9995 | 0.96999 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.97118 | 21.6822 | 59.9891 | 21.9998 | 0.9743 | 32.7694 | 59.9936 | 33.0002
0.98218 | 0.32552 | 60.0243 | 0 | 0.98248 | 11.7679 | 59.9734 | 11.9995 | 0.97832 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.97951 | 21.6744 | 59.989 | 21.9998 | 0.98264 | 32.7694 | 59.9936 | 33.0002
0.99051 | 0.32552 | 60.0243 | 0 | 0.99084 | 11.7679 | 59.9735 | 11.9995 | 0.98665 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.98784 | 21.6744 | 59.989 | 21.9998 | 0.99097 | 32.7694 | 59.9937 | 33.0002
0.99884 | 0.32552 | 60.0244 | 0 | 0.99918 | 11.7679 | 59.9736 | 11.9995 | 0.995 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 0.99617 | 21.6703 | 59.989 | 21.9998 | 0.9993 | 32.7694 | 59.9937 | 33.0002
1.0072 | 0.32528 | 60.0244 | 0 | 1.0075 | 11.7679 | 59.9737 | 11.9995 | 1.0033 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0045 | 21.6703 | 59.9889 | 21.9998 | 1.0076 | 32.7734 | 59.9937 | 33.0002
1.0155 | 0.32528 | 60.0245 | 0 | 1.0158 | 11.7679 | 59.9738 | 11.9995 | 1.0117 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0128 | 21.6703 | 59.9889 | 21.9998 | 1.016 | 32.7734 | 59.9937 | 33.0002
1.0238 | 0.32528 | 60.0245 | 0 | 1.0242 | 11.7666 | 59.9739 | 11.9995 | 1.02 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0212 | 21.6703 | 59.9889 | 21.9998 | 1.0243 | 32.7837 | 59.9937 | 33.0002
1.0322 | 0.32528 | 60.0246 | 0 | 1.0325 | 11.7666 | 59.974 | 11.9995 | 1.0283 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0295 | 21.668 | 59.9888 | 21.9998 | 1.0327 | 32.7837 | 59.9937 | 33.0002
1.0405 | 0.32528 | 60.0246 | 0 | 1.0409 | 11.7649 | 59.9741 | 11.9995 | 1.0367 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0378 | 21.668 | 59.9888 | 21.9998 | 1.041 | 32.7837 | 59.9937 | 33.0002
1.0488 | 0.32528 | 60.0247 | 0 | 1.0492 | 11.7649 | 59.9742 | 11.9995 | 1.045 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0462 | 21.6675 | 59.9888 | 21.9998 | 1.0493 | 32.7837 | 59.9937 | 33.0002
1.0572 | 0.32528 | 60.0247 | 0 | 1.0575 | 11.7659 | 59.9743 | 11.9995 | 1.0534 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0545 | 21.6675 | 59.9887 | 21.9998 | 1.0576 | 32.7837 | 59.9937 | 33.0002
1.0655 | 0.32528 | 60.0248 | 0 | 1.0659 | 11.7659 | 59.9743 | 11.9995 | 1.0617 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0629 | 21.666 | 59.9887 | 21.9998 | 1.066 | 32.7837 | 59.9937 | 33.0002
1.0738 | 0.32528 | 60.0248 | 0 | 1.0742 | 11.7659 | 59.9744 | 11.9995 | 1.07 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0712 | 21.666 | 59.9887 | 21.9998 | 1.0743 | 32.7837 | 59.9937 | 33.0002
1.0822 | 0.32528 | 60.0249 | 0 | 1.0826 | 11.7659 | 59.9745 | 11.9995 | 1.0784 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0795 | 21.666 | 59.9886 | 21.9998 | 1.0826 | 32.7837 | 59.9937 | 33.0002
1.0905 | 0.32528 | 60.0249 | 0 | 1.0909 | 11.7659 | 59.9746 | 11.9995 | 1.0867 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0878 | 21.666 | 59.9886 | 21.9998 | 1.091 | 32.7837 | 59.9938 | 33.0002
1.0988 | 0.32528 | 60.025 | 0 | 1.0992 | 11.7659 | 59.9747 | 11.9995 | 1.095 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.0962 | 21.6743 | 59.9886 | 21.9998 | 1.0993 | 32.7837 | 59.9938 | 33.0002
1.1071 | 0.32528 | 60.025 | 0 | 1.1075 | 11.7664 | 59.9748 | 11.9995 | 1.1034 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.1045 | 21.6743 | 59.9885 | 21.9998 | 1.1077 | 32.7837 | 59.9938 | 33.0002
1.1155 | 0.32528 | 60.0251 | 0 | 1.1159 | 11.7664 | 59.9749 | 11.9995 | 1.1117 | 10.7729 | 59.971 | 11.0005 | 1.1129 | 21.6743 | 59.9885 | 21.9998 | 1.116 | 32.7837 | 59.9938 | 33.0002
1.1238 | 0.32536 | 60.0251 | 0 | 1.1242 | 11.7686 | 59.975 | 11.9995 | 1.1201 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 1.1212 | 21.6743 | 59.9885 | 21.9998 | 1.1243 | 32.7847 | 59.9938 | 33.0002
1.1321 | 0.32536 | 60.0252 | 0 | 1.1326 | 11.7686 | 59.9751 | 11.9995 | 1.1284 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 1.1295 | 21.6789 | 59.9884 | 21.9998 | 1.1327 | 32.7847 | 59.9938 | 33.0002
1.1405 | 0.32536 | 60.0252 | 0 | 1.1409 | 11.7695 | 59.9752 | 11.9995 | 1.1367 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 1.1379 | 21.6789 | 59.9884 | 21.9998 | 1.141 | 32.786 | 59.9938 | 33.0002
1.1488 | 0.32536 | 60.0253 | 0 | 1.1492 | 11.7695 | 59.9753 | 11.9995 | 1.1451 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 1.1462 | 21.6784 | 59.9884 | 21.9998 | 1.1493 | 32.786 | 59.9938 | 33.0002
1.1571 | 0.32536 | 60.0253 | 0 | 1.1576 | 11.7695 | 59.9754 | 11.9995 | 1.1534 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 1.1545 | 21.6784 | 59.9883 | 21.9998 | 1.1577 | 32.786 | 59.9938 | 33.0002
1.1655 | 0.32536 | 60.0254 | 0 | 1.1659 | 11.7695 | 59.9754 | 11.9995 | 1.1617 | 10.7742 | 59.971 | 11.0005 | 1.1629 | 21.681 | 59.9883 | 21.9998 | 1.166 | 32.786 | 59.9938 | 33.0002
1.1738 | 0.32536 | 60.0254 | 0 | 1.1743 | 11.7698 | 59.9755 | 11.9995 | 1.1701 | 10.7754 | 59.971 | 11.0005 | 1.1712 | 21.681 | 59.9883 | 21.9998 | 1.1743 | 32.786 | 59.9938 | 33.0002
1.1821 | 0.32536 | 60.0255 | 0 | 1.1826 | 11.7698 | 59.9756 | 11.9995 | 1.1784 | 10.7754 | 59.971 | 11.0005 | 1.1795 | 21.6843 | 59.9882 | 21.9998 | 1.1826 | 32.786 | 59.9938 | 33.0002
1.1904 | 0.32536 | 60.0255 | 0 | 1.1909 | 11.7698 | 59.9757 | 11.9995 | 1.1868 | 10.7754 | 59.971 | 11.0005 | 1.1879 | 21.6843 | 59.9882 | 21.9998 | 1.191 | 32.786 | 59.9939 | 33.0002
1.1988 | 0.32536 | 60.0256 | 0 | 1.1993 | 11.7698 | 59.9758 | 11.9995 | 1.1951 | 10.7754 | 59.971 | 11.0005 | 1.1962 | 21.6771 | 59.9882 | 21.9998 | 1.1993 | 32.786 | 59.9939 | 33.0002
1.2071 | 0.32536 | 60.0256 | 0 | 1.2076 | 11.7698 | 59.9759 | 11.9995 | 1.2034 | 10.7754 | 59.971 | 11.0005 | 1.2045 | 21.6771 | 59.9881 | 21.9998 | 1.2077 | 32.7846 | 59.9939 | 33.0002
1.2154 | 0.32536 | 60.0257 | 0 | 1.2159 | 11.7698 | 59.976 | 11.9995 | 1.2118 | 10.7754 | 59.971 | 11.0005 | 1.2129 | 21.6764 | 59.9881 | 21.9998 | 1.216 | 32.7846 | 59.9939 | 33.0002
1.2238 | 0.32536 | 60.0257 | 0 | 1.2243 | 11.7708 | 59.9761 | 11.9995 | 1.2201 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2212 | 21.6764 | 59.9881 | 21.9998 | 1.2243 | 32.7846 | 59.9939 | 33.0002
1.2321 | 0.32536 | 60.0258 | 0 | 1.2326 | 11.7708 | 59.9762 | 11.9995 | 1.2284 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2295 | 21.6764 | 59.988 | 21.9998 | 1.2327 | 32.7846 | 59.9939 | 33.0002
1.2404 | 0.32536 | 60.0258 | 0 | 1.241 | 11.7713 | 59.9763 | 11.9995 | 1.2368 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2379 | 21.6764 | 59.988 | 21.9998 | 1.241 | 32.7846 | 59.9939 | 33.0002
1.2487 | 0.32536 | 60.0259 | 0 | 1.2493 | 11.7713 | 59.9764 | 11.9995 | 1.2451 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2462 | 21.6721 | 59.988 | 21.9998 | 1.2493 | 32.7846 | 59.9939 | 33.0002
1.2571 | 0.32536 | 60.0259 | 0 | 1.2576 | 11.7713 | 59.9765 | 11.9995 | 1.2534 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2545 | 21.6721 | 59.988 | 21.9998 | 1.2577 | 32.7846 | 59.9939 | 33.0002
1.2654 | 0.32536 | 60.026 | 0 | 1.266 | 11.7713 | 59.9765 | 11.9995 | 1.2618 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2629 | 21.6721 | 59.9879 | 21.9998 | 1.266 | 32.7846 | 59.9939 | 33.0002
1.2737 | 0.32536 | 60.026 | 0 | 1.2743 | 11.7713 | 59.9766 | 11.9995 | 1.2701 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2712 | 21.6721 | 59.9879 | 21.9998 | 1.2743 | 32.7647 | 59.9939 | 33.0002
1.2821 | 0.32536 | 60.0261 | 0 | 1.2827 | 11.7713 | 59.9767 | 11.9995 | 1.2785 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2795 | 21.6721 | 59.9879 | 21.9998 | 1.2827 | 32.7647 | 59.9939 | 33.0002
1.2904 | 0.32536 | 60.0261 | 0 | 1.291 | 11.771 | 59.9768 | 11.9995 | 1.2868 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2879 | 21.6721 | 59.9879 | 21.9998 | 1.291 | 32.7602 | 59.994 | 33.0002
1.2987 | 0.32536 | 60.0262 | 0 | 1.2993 | 11.771 | 59.9769 | 11.9995 | 1.2951 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.2962 | 21.6721 | 59.9878 | 21.9998 | 1.2993 | 32.7602 | 59.994 | 33.0002
1.307 | 0.32536 | 60.0262 | 0 | 1.3076 | 11.7696 | 59.977 | 11.9995 | 1.3035 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3046 | 21.6721 | 59.9878 | 21.9998 | 1.3077 | 32.7602 | 59.994 | 33.0002
1.3154 | 0.32536 | 60.0263 | 0 | 1.316 | 11.7696 | 59.9771 | 11.9995 | 1.3118 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3129 | 21.6721 | 59.9878 | 21.9998 | 1.316 | 32.7602 | 59.994 | 33.0002
1.3237 | 0.32513 | 60.0263 | 0 | 1.3243 | 11.77 | 59.9772 | 11.9995 | 1.3201 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3212 | 21.6721 | 59.9878 | 21.9998 | 1.3243 | 32.7556 | 59.994 | 33.0002
1.332 | 0.32513 | 60.0264 | 0 | 1.3327 | 11.77 | 59.9773 | 11.9995 | 1.3285 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3296 | 21.6623 | 59.9877 | 21.9998 | 1.3327 | 32.7556 | 59.994 | 33.0002
1.3404 | 0.32513 | 60.0264 | 0 | 1.341 | 11.77 | 59.9774 | 11.9995 | 1.3368 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3379 | 21.6623 | 59.9877 | 21.9998 | 1.341 | 32.7556 | 59.994 | 33.0002
1.3487 | 0.32513 | 60.0265 | 0 | 1.3493 | 11.77 | 59.9775 | 11.9995 | 1.3452 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3462 | 21.6623 | 59.9877 | 21.9998 | 1.3493 | 32.7556 | 59.994 | 33.0002
1.357 | 0.32513 | 60.0265 | 0 | 1.3577 | 11.7685 | 59.9776 | 11.9995 | 1.3535 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3546 | 21.6623 | 59.9877 | 21.9998 | 1.3577 | 32.7556 | 59.9941 | 33.0002
1.3654 | 0.32513 | 60.0266 | 0 | 1.366 | 11.7685 | 59.9776 | 11.9995 | 1.3618 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3629 | 21.6623 | 59.9876 | 21.9998 | 1.366 | 32.7556 | 59.9941 | 33.0002
1.3737 | 0.32513 | 60.0266 | 0 | 1.3744 | 11.7669 | 59.9777 | 11.9995 | 1.3702 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3712 | 21.6623 | 59.9876 | 21.9998 | 1.3744 | 32.7553 | 59.9941 | 33.0002
1.382 | 0.32513 | 60.0267 | 0 | 1.3827 | 11.7669 | 59.9778 | 11.9995 | 1.3785 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3796 | 21.6623 | 59.9876 | 21.9998 | 1.3827 | 32.7553 | 59.9941 | 33.0002
1.3904 | 0.32529 | 60.0267 | 0 | 1.391 | 11.7669 | 59.9779 | 11.9995 | 1.3869 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3879 | 21.6623 | 59.9876 | 21.9998 | 1.391 | 32.7553 | 59.9942 | 33.0002
1.3987 | 0.32529 | 60.0268 | 0 | 1.3994 | 11.7669 | 59.978 | 11.9995 | 1.3952 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.3962 | 21.6623 | 59.9875 | 21.9998 | 1.3994 | 32.7553 | 59.9942 | 33.0002
1.407 | 0.32529 | 60.0268 | 0 | 1.4077 | 11.7649 | 59.9781 | 11.9995 | 1.4035 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4046 | 21.6623 | 59.9875 | 21.9998 | 1.4077 | 32.7553 | 59.9942 | 33.0002
1.4153 | 0.32529 | 60.0269 | 0 | 1.416 | 11.7649 | 59.9782 | 11.9995 | 1.4119 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4129 | 21.6623 | 59.9875 | 21.9998 | 1.416 | 32.7553 | 59.9942 | 33.0002
1.4237 | 0.32529 | 60.0269 | 0 | 1.4244 | 11.7649 | 59.9783 | 11.9995 | 1.4202 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4212 | 21.6623 | 59.9875 | 21.9998 | 1.4243 | 32.7553 | 59.9943 | 33.0002
1.432 | 0.32529 | 60.027 | 0 | 1.4327 | 11.7649 | 59.9784 | 11.9995 | 1.4285 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4296 | 21.6577 | 59.9874 | 21.9998 | 1.4327 | 32.7553 | 59.9943 | 33.0002
1.4403 | 0.32529 | 60.027 | 0 | 1.441 | 11.7649 | 59.9785 | 11.9995 | 1.4369 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4379 | 21.6577 | 59.9874 | 21.9998 | 1.441 | 32.7553 | 59.9943 | 33.0002
1.4486 | 0.32529 | 60.027 | 0 | 1.4494 | 11.7649 | 59.9786 | 11.9995 | 1.4452 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4462 | 21.6575 | 59.9874 | 21.9998 | 1.4494 | 32.7553 | 59.9943 | 33.0002
1.457 | 0.32529 | 60.027 | 0 | 1.4577 | 11.767 | 59.9787 | 11.9995 | 1.4536 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4546 | 21.6575 | 59.9874 | 21.9998 | 1.4577 | 32.7553 | 59.9944 | 33.0002
1.4653 | 0.32529 | 60.027 | 0 | 1.4661 | 11.767 | 59.9787 | 11.9995 | 1.4619 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4629 | 21.6588 | 59.9873 | 21.9998 | 1.466 | 32.7553 | 59.9944 | 33.0002
1.4736 | 0.32529 | 60.027 | 0 | 1.4744 | 11.767 | 59.9788 | 11.9995 | 1.4702 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4713 | 21.6588 | 59.9873 | 21.9998 | 1.4744 | 32.7553 | 59.9944 | 33.0002
1.482 | 0.32529 | 60.027 | 0 | 1.4827 | 11.767 | 59.9789 | 11.9995 | 1.4786 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4796 | 21.6588 | 59.9873 | 21.9998 | 1.4827 | 32.7553 | 59.9944 | 33.0002
1.4903 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.4911 | 11.767 | 59.979 | 11.9995 | 1.4869 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4879 | 21.6588 | 59.9873 | 21.9998 | 1.491 | 32.7553 | 59.9945 | 33.0002
1.4986 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.4994 | 11.767 | 59.9791 | 11.9995 | 1.4952 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.4963 | 21.6588 | 59.9872 | 21.9998 | 1.4994 | 32.7553 | 59.9945 | 33.0002
1.507 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5078 | 11.767 | 59.9792 | 11.9995 | 1.5036 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5046 | 21.6588 | 59.9872 | 21.9998 | 1.5077 | 32.7609 | 59.9945 | 33.0002
1.5153 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5161 | 11.767 | 59.9793 | 11.9995 | 1.5119 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5129 | 21.6588 | 59.9872 | 21.9998 | 1.516 | 32.7609 | 59.9945 | 33.0002
1.5236 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5244 | 11.767 | 59.9794 | 11.9995 | 1.5202 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5213 | 21.6588 | 59.9872 | 21.9998 | 1.5244 | 32.7609 | 59.9946 | 33.0002
1.532 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5327 | 11.767 | 59.9795 | 11.9995 | 1.5286 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5296 | 21.6588 | 59.9871 | 21.9998 | 1.5327 | 32.7609 | 59.9946 | 33.0002
1.5403 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5411 | 11.7676 | 59.9796 | 11.9995 | 1.5369 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5379 | 21.6588 | 59.9871 | 21.9998 | 1.541 | 32.7609 | 59.9946 | 33.0002
1.5486 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5494 | 11.7676 | 59.9797 | 11.9995 | 1.5453 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5463 | 21.6588 | 59.9871 | 21.9998 | 1.5494 | 32.7609 | 59.9946 | 33.0002
1.5569 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5578 | 11.7676 | 59.9798 | 11.9995 | 1.5536 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5546 | 21.6588 | 59.9871 | 21.9998 | 1.5577 | 32.7639 | 59.9947 | 33.0002
1.5653 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5661 | 11.7676 | 59.9798 | 11.9995 | 1.5619 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5629 | 21.6588 | 59.987 | 21.9998 | 1.566 | 32.7639 | 59.9947 | 33.0002
1.5736 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5744 | 11.7676 | 59.9799 | 11.9995 | 1.5703 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5713 | 21.6588 | 59.987 | 21.9998 | 1.5744 | 32.7639 | 59.9947 | 33.0002
1.5819 | 0.32529 | 60.0271 | 0 | 1.5828 | 11.7676 | 59.98 | 11.9995 | 1.5786 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5796 | 21.6588 | 59.987 | 21.9998 | 1.5827 | 32.7639 | 59.9947 | 33.0002
1.5902 | 0.32505 | 60.0272 | 0 | 1.5911 | 11.7676 | 59.9801 | 11.9995 | 1.5869 | 10.7762 | 59.971 | 11.0005 | 1.5879 | 21.6588 | 59.987 | 21.9998 | 1.591 | 32.7639 | 59.9948 | 33.0002
1.5986 | 0.32505 | 60.0272 | 0 | 1.5994 | 11.7676 | 59.9802 | 11.9995 | 1.5953 | 10.7762 | 59.9711 | 11.0005 | 1.5963 | 21.6653 | 59.9869 | 21.9998 | 1.5994 | 32.7639 | 59.9948 | 33.0002
1.6069 | 0.32505 | 60.0272 | 0 | 1.6078 | 11.7676 | 59.9803 | 11.9995 | 1.6036 | 10.7762 | 59.9711 | 11.0005 | 1.6046 | 21.6653 | 59.9869 | 21.9998 | 1.6077 | 32.7639 | 59.9948 | 33.0002
1.6152 | 0.32505 | 60.0272 | 0 | 1.6161 | 11.7676 | 59.9804 | 11.9995 | 1.612 | 10.7762 | 59.9711 | 11.0005 | 1.6129 | 21.6688 | 59.9869 | 21.9998 | 1.616 | 32.7639 | 59.9948 | 33.0002
1.6236 | 0.32505 | 60.0272 | 0 | 1.6245 | 11.7699 | 59.9805 | 11.9995 | 1.6203 | 10.7762 | 59.9712 | 11.0005 | 1.6213 | 21.6688 | 59.9869 | 21.9998 | 1.6244 | 32.7639 | 59.9949 | 33.0002
1.6319 | 0.32505 | 60.0272 | 0 | 1.6328 | 11.7699 | 59.9806 | 11.9995 | 1.6286 | 10.7762 | 59.9712 | 11.0005 | 1.6296 | 21.6688 | 59.9868 | 21.9998 | 1.6327 | 32.7639 | 59.9949 | 33.0002
1.6402 | 0.32505 | 60.0272 | 0 | 1.6411 | 11.7704 | 59.9807 | 11.9995 | 1.637 | 10.7762 | 59.9713 | 11.0005 | 1.638 | 21.6688 | 59.9868 | 21.9998 | 1.6411 | 32.7639 | 59.9949 | 33.0002
1.6486 | 0.32505 | 60.0272 | 0 | 1.6494 | 11.7704 | 59.9808 | 11.9995 | 1.6453 | 10.7762 | 59.9713 | 11.0005 | 1.6463 | 21.6688 | 59.9868 | 21.9998 | 1.6494 | 32.7639 | 59.9949 | 33.0002
1.6569 | 0.32522 | 60.0272 | 0 | 1.6578 | 11.7704 | 59.9809 | 11.9995 | 1.6537 | 10.778 | 59.9714 | 11.0005 | 1.6546 | 21.6688 | 59.9868 | 21.9998 | 1.6577 | 32.7639 | 59.995 | 33.0002
1.6652 | 0.32522 | 60.0272 | 0 | 1.6661 | 11.7704 | 59.9809 | 11.9995 | 1.662 | 10.778 | 59.9714 | 11.0005 | 1.6629 | 21.6688 | 59.9867 | 21.9998 | 1.666 | 32.7639 | 59.995 | 33.0002
1.6736 | 0.32522 | 60.0272 | 0 | 1.6744 | 11.7704 | 59.981 | 11.9995 | 1.6703 | 10.778 | 59.9714 | 11.0005 | 1.6713 | 21.6688 | 59.9867 | 21.9998 | 1.6744 | 32.7639 | 59.995 | 33.0002
1.6819 | 0.32522 | 60.0272 | 0 | 1.6828 | 11.7704 | 59.9811 | 11.9995 | 1.6787 | 10.778 | 59.9715 | 11.0005 | 1.6796 | 21.677 | 59.9867 | 21.9998 | 1.6827 | 32.7639 | 59.995 | 33.0002
1.6902 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.6911 | 11.7722 | 59.9811 | 11.9995 | 1.687 | 10.778 | 59.9715 | 11.0005 | 1.688 | 21.677 | 59.9867 | 21.9998 | 1.691 | 32.7639 | 59.9951 | 33.0002
1.6985 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.6995 | 11.7722 | 59.9811 | 11.9995 | 1.6953 | 10.778 | 59.9716 | 11.0005 | 1.6963 | 21.6803 | 59.9866 | 21.9998 | 1.6994 | 32.7639 | 59.9951 | 33.0002
1.7068 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7078 | 11.7722 | 59.9812 | 11.9995 | 1.7037 | 10.7783 | 59.9716 | 11.0005 | 1.7046 | 21.6803 | 59.9866 | 21.9998 | 1.7077 | 32.7639 | 59.9951 | 33.0002
1.7152 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7161 | 11.7722 | 59.9812 | 11.9995 | 1.712 | 10.7783 | 59.9716 | 11.0005 | 1.713 | 21.6772 | 59.9866 | 21.9998 | 1.7161 | 32.7639 | 59.9951 | 33.0002
1.7235 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7245 | 11.7713 | 59.9813 | 11.9995 | 1.7204 | 10.7783 | 59.9717 | 11.0005 | 1.7213 | 21.6772 | 59.9866 | 21.9998 | 1.7244 | 32.7639 | 59.9952 | 33.0002
1.7318 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7328 | 11.7713 | 59.9813 | 11.9995 | 1.7287 | 10.7783 | 59.9717 | 11.0005 | 1.7296 | 21.6772 | 59.9865 | 21.9998 | 1.7327 | 32.7639 | 59.9952 | 33.0002
1.7402 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7411 | 11.7713 | 59.9813 | 11.9995 | 1.737 | 10.7783 | 59.9718 | 11.0005 | 1.738 | 21.6772 | 59.9865 | 21.9998 | 1.7411 | 32.7639 | 59.9952 | 33.0002
1.7485 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7495 | 11.7713 | 59.9814 | 11.9995 | 1.7454 | 10.7783 | 59.9718 | 11.0005 | 1.7463 | 21.6772 | 59.9865 | 21.9998 | 1.7494 | 32.7639 | 59.9952 | 33.0002
1.7568 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7578 | 11.7712 | 59.9814 | 11.9995 | 1.7537 | 10.7783 | 59.9719 | 11.0005 | 1.7546 | 21.6772 | 59.9865 | 21.9998 | 1.7577 | 32.7639 | 59.9953 | 33.0002
1.7652 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7661 | 11.7712 | 59.9815 | 11.9995 | 1.762 | 10.7783 | 59.9719 | 11.0005 | 1.763 | 21.6772 | 59.9864 | 21.9998 | 1.7661 | 32.7639 | 59.9953 | 33.0002
1.7735 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7745 | 11.7714 | 59.9815 | 11.9995 | 1.7704 | 10.7783 | 59.9719 | 11.0005 | 1.7713 | 21.6772 | 59.9864 | 21.9998 | 1.7744 | 32.7639 | 59.9953 | 33.0002
1.7818 | 0.32522 | 60.0273 | 0 | 1.7828 | 11.7714 | 59.9816 | 11.9995 | 1.7787 | 10.7783 | 59.972 | 11.0005 | 1.7796 | 21.6773 | 59.9864 | 21.9998 | 1.7827 | 32.7639 | 59.9953 | 33.0002
1.7902 | 0.32522 | 60.0274 | 0 | 1.7911 | 11.7714 | 59.9816 | 11.9995 | 1.787 | 10.7783 | 59.972 | 11.0005 | 1.788 | 21.6773 | 59.9864 | 21.9998 | 1.791 | 32.7639 | 59.9954 | 33.0002
1.7985 | 0.32522 | 60.0274 | 0 | 1.7995 | 11.7714 | 59.9816 | 11.9995 | 1.7954 | 10.7783 | 59.9721 | 11.0005 | 1.7963 | 21.6773 | 59.9863 | 21.9998 | 1.7994 | 32.7639 | 59.9954 | 33.0002
1.8068 | 0.32522 | 60.0274 | 0 | 1.8078 | 11.7704 | 59.9817 | 11.9995 | 1.8037 | 10.7783 | 59.9721 | 11.0005 | 1.8047 | 21.6773 | 59.9863 | 21.9998 | 1.8077 | 32.7639 | 59.9954 | 33.0002
1.8152 | 0.32522 | 60.0274 | 0 | 1.8161 | 11.7704 | 59.9817 | 11.9995 | 1.8121 | 10.7783 | 59.9721 | 11.0005 | 1.813 | 21.6771 | 59.9863 | 21.9998 | 1.8161 | 32.7639 | 59.9954 | 33.0002
1.8235 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 1.8245 | 11.7682 | 59.9818 | 11.9995 | 1.8204 | 10.7783 | 59.9722 | 11.0005 | 1.8213 | 21.6771 | 59.9863 | 21.9998 | 1.8244 | 32.7637 | 59.9955 | 33.0002
1.8318 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 1.8328 | 11.7682 | 59.9818 | 11.9995 | 1.8287 | 10.7783 | 59.9722 | 11.0005 | 1.8297 | 21.6771 | 59.9862 | 21.9998 | 1.8327 | 32.7637 | 59.9955 | 33.0002
1.8401 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 1.8412 | 11.7682 | 59.9818 | 11.9995 | 1.8371 | 10.7769 | 59.9723 | 11.0005 | 1.838 | 21.6771 | 59.9862 | 21.9998 | 1.8411 | 32.7637 | 59.9955 | 33.0002
1.8484 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 1.8495 | 11.7682 | 59.9819 | 11.9995 | 1.8454 | 10.7769 | 59.9723 | 11.0005 | 1.8463 | 21.6728 | 59.9862 | 21.9998 | 1.8494 | 32.7637 | 59.9955 | 33.0002
1.8568 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 1.8578 | 11.7684 | 59.9819 | 11.9995 | 1.8537 | 10.7754 | 59.9724 | 11.0005 | 1.8547 | 21.6728 | 59.9862 | 21.9998 | 1.8577 | 32.7607 | 59.9956 | 33.0002
1.8651 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 1.8661 | 11.7684 | 59.982 | 11.9995 | 1.8621 | 10.7754 | 59.9724 | 11.0005 | 1.863 | 21.6728 | 59.9861 | 21.9998 | 1.8661 | 32.7607 | 59.9956 | 33.0002
1.8734 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 1.8745 | 11.7684 | 59.982 | 11.9995 | 1.8704 | 10.7754 | 59.9724 | 11.0005 | 1.8713 | 21.6728 | 59.9861 | 21.9998 | 1.8744 | 32.7607 | 59.9956 | 33.0002
1.8818 | 0.32504 | 60.0274 | 0 | 1.8828 | 11.7684 | 59.9821 | 11.9995 | 1.8788 | 10.7754 | 59.9725 | 11.0005 | 1.8797 | 21.6745 | 59.9861 | 21.9998 | 1.8827 | 32.7607 | 59.9956 | 33.0002
1.8901 | 0.32504 | 60.0275 | 0 | 1.8912 | 11.7694 | 59.9821 | 11.9995 | 1.8871 | 10.7764 | 59.9725 | 11.0005 | 1.888 | 21.6745 | 59.9861 | 21.9998 | 1.8911 | 32.7607 | 59.9957 | 33.0002
1.8984 | 0.32504 | 60.0275 | 0 | 1.8995 | 11.7694 | 59.9821 | 11.9995 | 1.8954 | 10.7764 | 59.9726 | 11.0005 | 1.8963 | 21.6742 | 59.986 | 21.9998 | 1.8994 | 32.7607 | 59.9957 | 33.0002
1.9068 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9078 | 11.7694 | 59.9822 | 11.9995 | 1.9038 | 10.7764 | 59.9726 | 11.0005 | 1.9047 | 21.6742 | 59.986 | 21.9998 | 1.9077 | 32.7607 | 59.9957 | 33.0002
1.9151 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9162 | 11.7694 | 59.9822 | 11.9995 | 1.9121 | 10.7764 | 59.9726 | 11.0005 | 1.913 | 21.6742 | 59.986 | 21.9998 | 1.9161 | 32.7607 | 59.9957 | 33.0002
1.9234 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9245 | 11.7694 | 59.9823 | 11.9995 | 1.9204 | 10.7764 | 59.9727 | 11.0005 | 1.9213 | 21.6742 | 59.986 | 21.9998 | 1.9244 | 32.7607 | 59.9958 | 33.0002
1.9318 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9328 | 11.7694 | 59.9823 | 11.9995 | 1.9288 | 10.7764 | 59.9727 | 11.0005 | 1.9297 | 21.6742 | 59.9859 | 21.9998 | 1.9327 | 32.7607 | 59.9958 | 33.0002
1.9401 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9412 | 11.7694 | 59.9823 | 11.9995 | 1.9371 | 10.7764 | 59.9728 | 11.0005 | 1.938 | 21.6742 | 59.9859 | 21.9998 | 1.9411 | 32.7607 | 59.9958 | 33.0002
1.9484 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9495 | 11.7694 | 59.9824 | 11.9995 | 1.9455 | 10.7764 | 59.9728 | 11.0005 | 1.9464 | 21.6742 | 59.9859 | 21.9998 | 1.9494 | 32.7607 | 59.9958 | 33.0002
1.9568 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9579 | 11.7694 | 59.9824 | 11.9995 | 1.9538 | 10.7764 | 59.9729 | 11.0005 | 1.9547 | 21.6742 | 59.9859 | 21.9998 | 1.9577 | 32.7607 | 59.9959 | 33.0002
1.9651 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9662 | 11.7694 | 59.9825 | 11.9995 | 1.9621 | 10.7764 | 59.9729 | 11.0005 | 1.963 | 21.6746 | 59.9858 | 21.9998 | 1.9661 | 32.7607 | 59.9959 | 33.0002
1.9734 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9745 | 11.7694 | 59.9825 | 11.9995 | 1.9705 | 10.7764 | 59.9729 | 11.0005 | 1.9713 | 21.6746 | 59.9858 | 21.9998 | 1.9744 | 32.7607 | 59.9959 | 33.0002
1.9817 | 0.32517 | 60.0275 | 0 | 1.9828 | 11.7694 | 59.9826 | 11.9995 | 1.9788 | 10.7764 | 59.973 | 11.0005 | 1.9797 | 21.6731 | 59.9858 | 21.9998 | 1.9828 | 32.7607 | 59.9959 | 33.0002
1.9901 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 1.9912 | 11.7694 | 59.9826 | 11.9995 | 1.9872 | 10.7764 | 59.973 | 11.0005 | 1.988 | 21.6731 | 59.9858 | 21.9998 | 1.9911 | 32.7607 | 59.996 | 33.0002
1.9984 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 1.9995 | 11.7694 | 59.9826 | 11.9995 | 1.9955 | 10.7764 | 59.9731 | 11.0005 | 1.9964 | 21.6729 | 59.9857 | 21.9998 | 1.9994 | 32.7607 | 59.996 | 33.0002
2.0067 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0079 | 11.7694 | 59.9827 | 11.9995 | 2.0038 | 10.7761 | 59.9731 | 11.0005 | 2.0047 | 21.6729 | 59.9857 | 21.9998 | 2.0078 | 32.7607 | 59.996 | 33.0002
2.015 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0162 | 11.7694 | 59.9827 | 11.9995 | 2.0122 | 10.7761 | 59.9731 | 11.0005 | 2.013 | 21.6729 | 59.9857 | 21.9998 | 2.0161 | 32.7607 | 59.996 | 33.0002
2.0234 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0245 | 11.7694 | 59.9828 | 11.9995 | 2.0205 | 10.7787 | 59.9732 | 11.0005 | 2.0214 | 21.6729 | 59.9857 | 21.9998 | 2.0244 | 32.7607 | 59.9961 | 33.0002
2.0317 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0329 | 11.7694 | 59.9828 | 11.9995 | 2.0288 | 10.7787 | 59.9732 | 11.0005 | 2.0297 | 21.693 | 59.9856 | 21.9998 | 2.0327 | 32.7607 | 59.9961 | 33.0002
2.04 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0412 | 11.7694 | 59.9828 | 11.9995 | 2.0372 | 10.7787 | 59.9733 | 11.0005 | 2.038 | 21.693 | 59.9856 | 21.9998 | 2.0411 | 32.7607 | 59.9961 | 33.0002
2.0484 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0495 | 11.7694 | 59.9829 | 11.9995 | 2.0455 | 10.7787 | 59.9733 | 11.0005 | 2.0464 | 21.6963 | 59.9856 | 21.9998 | 2.0494 | 32.7607 | 59.9961 | 33.0002
2.0567 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0579 | 11.7694 | 59.9829 | 11.9995 | 2.0538 | 10.7787 | 59.9734 | 11.0005 | 2.0547 | 21.6963 | 59.9856 | 21.9998 | 2.0577 | 32.7607 | 59.9962 | 33.0002
2.065 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0662 | 11.7694 | 59.983 | 11.9995 | 2.0622 | 10.7787 | 59.9734 | 11.0005 | 2.063 | 21.6963 | 59.9855 | 21.9998 | 2.0661 | 32.7607 | 59.9962 | 33.0002
2.0734 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0746 | 11.7694 | 59.983 | 11.9995 | 2.0705 | 10.7787 | 59.9734 | 11.0005 | 2.0714 | 21.6963 | 59.9855 | 21.9998 | 2.0744 | 32.7607 | 59.9962 | 33.0002
2.0817 | 0.32493 | 60.0276 | 0 | 2.0829 | 11.7694 | 59.9831 | 11.9995 | 2.0789 | 10.7787 | 59.9735 | 11.0005 | 2.0797 | 21.6999 | 59.9855 | 21.9998 | 2.0828 | 32.7607 | 59.9962 | 33.0002
2.09 | 0.32493 | 60.0277 | 0 | 2.0912 | 11.7694 | 59.9831 | 11.9995 | 2.0872 | 10.7787 | 59.9735 | 11.0005 | 2.088 | 21.6999 | 59.9855 | 21.9998 | 2.0911 | 32.7607 | 59.9963 | 33.0002
2.0984 | 0.32493 | 60.0277 | 0 | 2.0995 | 11.7694 | 59.9831 | 11.9995 | 2.0955 | 10.7787 | 59.9736 | 11.0005 | 2.0964 | 21.7048 | 59.9854 | 21.9998 | 2.0994 | 32.7607 | 59.9963 | 33.0002
2.1067 | 0.32493 | 60.0277 | 0 | 2.1079 | 11.7694 | 59.9832 | 11.9995 | 2.1039 | 10.7797 | 59.9736 | 11.0005 | 2.1047 | 21.7048 | 59.9854 | 21.9998 | 2.1078 | 32.7607 | 59.9963 | 33.0002
2.115 | 0.32493 | 60.0277 | 0 | 2.1162 | 11.7694 | 59.9832 | 11.9995 | 2.1122 | 10.7797 | 59.9736 | 11.0005 | 2.1131 | 21.7048 | 59.9854 | 21.9998 | 2.1161 | 32.7607 | 59.9963 | 33.0002
2.1233 | 0.3252 | 60.0277 | 0 | 2.1246 | 11.7694 | 59.9833 | 11.9995 | 2.1205 | 10.7797 | 59.9737 | 11.0005 | 2.1214 | 21.7048 | 59.9854 | 21.9998 | 2.1244 | 32.7607 | 59.9964 | 33.0002
2.1317 | 0.3252 | 60.0277 | 0 | 2.1329 | 11.7694 | 59.9833 | 11.9995 | 2.1289 | 10.7797 | 59.9737 | 11.0005 | 2.1297 | 21.7039 | 59.9853 | 21.9998 | 2.1328 | 32.7607 | 59.9964 | 33.0002
2.14 | 0.3252 | 60.0277 | 0 | 2.1412 | 11.7694 | 59.9833 | 11.9995 | 2.1372 | 10.7814 | 59.9738 | 11.0005 | 2.138 | 21.7039 | 59.9853 | 21.9998 | 2.1411 | 32.7607 | 59.9964 | 33.0002
2.1483 | 0.3252 | 60.0277 | 0 | 2.1496 | 11.7694 | 59.9834 | 11.9995 | 2.1456 | 10.7814 | 59.9738 | 11.0005 | 2.1464 | 21.7039 | 59.9853 | 21.9998 | 2.1494 | 32.7607 | 59.9964 | 33.0002
2.1566 | 0.32509 | 60.0277 | 0 | 2.1579 | 11.7694 | 59.9834 | 11.9995 | 2.1539 | 10.7806 | 59.9739 | 11.0005 | 2.1547 | 21.7039 | 59.9853 | 21.9998 | 2.1578 | 32.7607 | 59.9965 | 33.0002
2.165 | 0.32509 | 60.0277 | 0 | 2.1662 | 11.7694 | 59.9835 | 11.9995 | 2.1622 | 10.7806 | 59.9739 | 11.0005 | 2.1631 | 21.7004 | 59.9852 | 21.9998 | 2.1661 | 32.7607 | 59.9965 | 33.0002
2.1733 | 0.32509 | 60.0277 | 0 | 2.1746 | 11.7694 | 59.9835 | 11.9995 | 2.1706 | 10.7806 | 59.9739 | 11.0005 | 2.1714 | 21.7004 | 59.9852 | 21.9998 | 2.1744 | 32.7607 | 59.9965 | 33.0002
2.1816 | 0.32509 | 60.0277 | 0 | 2.1829 | 11.7694 | 59.9836 | 11.9995 | 2.1789 | 10.7806 | 59.974 | 11.0005 | 2.1797 | 21.7004 | 59.9852 | 21.9998 | 2.1828 | 32.7607 | 59.9965 | 33.0002
2.19 | 0.32509 | 60.0278 | 0 | 2.1913 | 11.7694 | 59.9836 | 11.9995 | 2.1872 | 10.7806 | 59.974 | 11.0005 | 2.1881 | 21.7004 | 59.9852 | 21.9998 | 2.1911 | 32.7599 | 59.9966 | 33.0002
2.1983 | 0.32509 | 60.0278 | 0 | 2.1996 | 11.7694 | 59.9836 | 11.9995 | 2.1956 | 10.7806 | 59.9741 | 11.0005 | 2.1964 | 21.6957 | 59.9851 | 21.9998 | 2.1994 | 32.7599 | 59.9966 | 33.0002
2.2066 | 0.32509 | 60.0278 | 0 | 2.2079 | 11.7694 | 59.9837 | 11.9995 | 2.2039 | 10.7806 | 59.9741 | 11.0005 | 2.2047 | 21.6957 | 59.9851 | 21.9998 | 2.2078 | 32.7618 | 59.9966 | 33.0002
2.215 | 0.32509 | 60.0278 | 0 | 2.2162 | 11.7694 | 59.9837 | 11.9995 | 2.2122 | 10.7806 | 59.9741 | 11.0005 | 2.2131 | 21.6957 | 59.9851 | 21.9998 | 2.2161 | 32.7618 | 59.9966 | 33.0002
2.2233 | 0.32509 | 60.0278 | 0 | 2.2246 | 11.7694 | 59.9838 | 11.9995 | 2.2206 | 10.7806 | 59.9742 | 11.0005 | 2.2214 | 21.6957 | 59.9851 | 21.9998 | 2.2244 | 32.7618 | 59.9967 | 33.0002
2.2316 | 0.32509 | 60.0278 | 0 | 2.2329 | 11.7694 | 59.9838 | 11.9995 | 2.2289 | 10.7806 | 59.9742 | 11.0005 | 2.2297 | 21.6957 | 59.985 | 21.9998 | 2.2328 | 32.7618 | 59.9967 | 33.0002
2.24 | 0.32509 | 60.0278 | 0 | 2.2413 | 11.7694 | 59.9839 | 11.9995 | 2.2373 | 10.7806 | 59.9743 | 11.0005 | 2.2381 | 21.6957 | 59.985 | 21.9998 | 2.2411 | 32.7618 | 59.9967 | 33.0002
2.2483 | 0.32509 | 60.0278 | 0 | 2.2496 | 11.7694 | 59.9839 | 11.9995 | 2.2456 | 10.7806 | 59.9743 | 11.0005 | 2.2464 | 21.6938 | 59.985 | 21.9998 | 2.2495 | 32.7618 | 59.9967 | 33.0002
2.2566 | 0.32533 | 60.0278 | 0 | 2.2579 | 11.7694 | 59.9839 | 11.9995 | 2.2539 | 10.7806 | 59.9744 | 11.0005 | 2.2547 | 21.6938 | 59.985 | 21.9998 | 2.2578 | 32.7618 | 59.9968 | 33.0002
2.2649 | 0.32533 | 60.0278 | 0 | 2.2663 | 11.7694 | 59.984 | 11.9995 | 2.2623 | 10.7806 | 59.9744 | 11.0005 | 2.2631 | 21.6934 | 59.985 | 21.9998 | 2.2661 | 32.7618 | 59.9968 | 33.0002
2.2733 | 0.32514 | 60.0278 | 0 | 2.2746 | 11.7694 | 59.984 | 11.9995 | 2.2706 | 10.7806 | 59.9744 | 11.0005 | 2.2714 | 21.6934 | 59.985 | 21.9998 | 2.2744 | 32.7618 | 59.9968 | 33.0002
2.2816 | 0.32514 | 60.0278 | 0 | 2.2829 | 11.7694 | 59.9841 | 11.9995 | 2.2789 | 10.7806 | 59.9745 | 11.0005 | 2.2797 | 21.6934 | 59.985 | 21.9998 | 2.2828 | 32.7618 | 59.9968 | 33.0002
2.2899 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.2913 | 11.7694 | 59.9841 | 11.9995 | 2.2873 | 10.7806 | 59.9745 | 11.0005 | 2.2881 | 21.6934 | 59.985 | 21.9998 | 2.2911 | 32.7618 | 59.9969 | 33.0002
2.2982 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.2996 | 11.7694 | 59.9841 | 11.9995 | 2.2956 | 10.7806 | 59.9746 | 11.0005 | 2.2964 | 21.6952 | 59.9849 | 21.9998 | 2.2994 | 32.7618 | 59.9969 | 33.0002
2.3066 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.308 | 11.7709 | 59.9842 | 11.9995 | 2.304 | 10.7806 | 59.9746 | 11.0005 | 2.3047 | 21.6952 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3078 | 32.7618 | 59.9969 | 33.0002
2.3149 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.3163 | 11.7709 | 59.9842 | 11.9995 | 2.3123 | 10.7806 | 59.9747 | 11.0005 | 2.3131 | 21.6952 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3161 | 32.7618 | 59.9969 | 33.0002
2.3232 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.3246 | 11.7723 | 59.9843 | 11.9995 | 2.3206 | 10.7806 | 59.9747 | 11.0005 | 2.3214 | 21.6952 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3245 | 32.7618 | 59.997 | 33.0002
2.3316 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.3329 | 11.7723 | 59.9843 | 11.9995 | 2.329 | 10.7806 | 59.9747 | 11.0005 | 2.3298 | 21.6953 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3328 | 32.7618 | 59.997 | 33.0002
2.3399 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.3413 | 11.7727 | 59.9844 | 11.9995 | 2.3373 | 10.7806 | 59.9748 | 11.0005 | 2.3381 | 21.6953 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3411 | 32.7595 | 59.997 | 33.0002
2.3482 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.3496 | 11.7727 | 59.9844 | 11.9995 | 2.3456 | 10.7806 | 59.9748 | 11.0005 | 2.3464 | 21.696 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3495 | 32.7595 | 59.997 | 33.0002
2.3566 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.3579 | 11.7727 | 59.9844 | 11.9995 | 2.354 | 10.7806 | 59.9749 | 11.0005 | 2.3548 | 21.696 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3578 | 32.7595 | 59.997 | 33.0002
2.3649 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.3663 | 11.7727 | 59.9845 | 11.9995 | 2.3623 | 10.7806 | 59.9749 | 11.0005 | 2.3631 | 21.696 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3661 | 32.7595 | 59.997 | 33.0002
2.3732 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.3746 | 11.7727 | 59.9845 | 11.9995 | 2.3707 | 10.7803 | 59.9749 | 11.0005 | 2.3714 | 21.696 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3745 | 32.7604 | 59.997 | 33.0002
2.3816 | 0.32514 | 60.0279 | 0 | 2.383 | 11.7727 | 59.9846 | 11.9995 | 2.379 | 10.7803 | 59.975 | 11.0005 | 2.3798 | 21.6959 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3828 | 32.7604 | 59.997 | 33.0002
2.3899 | 0.32514 | 60.028 | 0 | 2.3913 | 11.7722 | 59.9846 | 11.9995 | 2.3873 | 10.7803 | 59.975 | 11.0005 | 2.3881 | 21.6959 | 59.9849 | 21.9998 | 2.3911 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.3982 | 0.32514 | 60.028 | 0 | 2.3996 | 11.7722 | 59.9846 | 11.9995 | 2.3957 | 10.7803 | 59.9751 | 11.0005 | 2.3964 | 21.6959 | 59.9848 | 21.9998 | 2.3994 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4065 | 0.32531 | 60.028 | 0 | 2.408 | 11.7722 | 59.9847 | 11.9995 | 2.404 | 10.7793 | 59.9751 | 11.0005 | 2.4048 | 21.6959 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4078 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4149 | 0.32531 | 60.028 | 0 | 2.4163 | 11.7722 | 59.9847 | 11.9995 | 2.4123 | 10.7793 | 59.9752 | 11.0005 | 2.4131 | 21.7017 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4161 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4232 | 0.32507 | 60.028 | 0 | 2.4246 | 11.7724 | 59.9848 | 11.9995 | 2.4207 | 10.7795 | 59.9752 | 11.0005 | 2.4214 | 21.7017 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4245 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4315 | 0.32507 | 60.028 | 0 | 2.433 | 11.7724 | 59.9848 | 11.9995 | 2.429 | 10.7795 | 59.9752 | 11.0005 | 2.4298 | 21.7017 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4328 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4398 | 0.32507 | 60.028 | 0 | 2.4413 | 11.7724 | 59.9849 | 11.9995 | 2.4373 | 10.7795 | 59.9753 | 11.0005 | 2.4381 | 21.7017 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4411 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4482 | 0.32507 | 60.028 | 0 | 2.4496 | 11.7724 | 59.9849 | 11.9995 | 2.4457 | 10.7795 | 59.9753 | 11.0005 | 2.4464 | 21.7017 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4495 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4565 | 0.32507 | 60.028 | 0 | 2.458 | 11.7727 | 59.9849 | 11.9995 | 2.454 | 10.7795 | 59.9754 | 11.0005 | 2.4548 | 21.7017 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4578 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4648 | 0.32507 | 60.028 | 0 | 2.4663 | 11.7727 | 59.985 | 11.9995 | 2.4624 | 10.7795 | 59.9754 | 11.0005 | 2.4631 | 21.7017 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4661 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4732 | 0.32507 | 60.028 | 0 | 2.4746 | 11.7727 | 59.985 | 11.9995 | 2.4707 | 10.7795 | 59.9754 | 11.0005 | 2.4715 | 21.7017 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4745 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4815 | 0.32507 | 60.028 | 0 | 2.483 | 11.7727 | 59.9851 | 11.9995 | 2.479 | 10.7795 | 59.9755 | 11.0005 | 2.4798 | 21.7045 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4828 | 32.7685 | 59.9971 | 33.0002
2.4898 | 0.32507 | 60.0281 | 0 | 2.4913 | 11.7727 | 59.9851 | 11.9995 | 2.4874 | 10.7795 | 59.9755 | 11.0005 | 2.4881 | 21.7045 | 59.9848 | 21.9998 | 2.4911 | 32.7685 | 59.9972 | 33.0002
2.4982 | 0.32507 | 60.0281 | 0 | 2.4996 | 11.7727 | 59.9851 | 11.9995 | 2.4957 | 10.7795 | 59.9756 | 11.0005 | 2.4965 | 21.7056 | 59.9847 | 21.9998 | 2.4995 | 32.7685 | 59.9972 | 33.0002
2.5065 | 0.32507 | 60.0281 | 0 | 2.508 | 11.7727 | 59.9852 | 11.9995 | 2.504 | 10.7795 | 59.9756 | 11.0005 | 2.5048 | 21.7056 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5078 | 32.7685 | 59.9972 | 33.0002
2.5148 | 0.32507 | 60.0281 | 0 | 2.5163 | 11.7727 | 59.9852 | 11.9995 | 2.5124 | 10.7795 | 59.9757 | 11.0005 | 2.5131 | 21.6891 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5161 | 32.7685 | 59.9972 | 33.0002
2.5231 | 0.32507 | 60.0281 | 0 | 2.5247 | 11.7723 | 59.9853 | 11.9995 | 2.5207 | 10.7795 | 59.9757 | 11.0005 | 2.5215 | 21.6891 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5245 | 32.7776 | 59.9972 | 33.0002
2.5315 | 0.32507 | 60.0281 | 0 | 2.533 | 11.7723 | 59.9853 | 11.9995 | 2.5291 | 10.7795 | 59.9757 | 11.0005 | 2.5298 | 21.6891 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5328 | 32.7776 | 59.9972 | 33.0002
2.5398 | 0.32489 | 60.0281 | 0 | 2.5413 | 11.7722 | 59.9854 | 11.9995 | 2.5374 | 10.7795 | 59.9758 | 11.0005 | 2.5381 | 21.6891 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5411 | 32.7776 | 59.9972 | 33.0002
2.5481 | 0.32489 | 60.0281 | 0 | 2.5497 | 11.7722 | 59.9854 | 11.9995 | 2.5457 | 10.7795 | 59.9758 | 11.0005 | 2.5465 | 21.6891 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5495 | 32.7776 | 59.9972 | 33.0002
2.5565 | 0.32489 | 60.0281 | 0 | 2.558 | 11.7722 | 59.9854 | 11.9995 | 2.5541 | 10.7795 | 59.9759 | 11.0005 | 2.5548 | 21.6891 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5578 | 32.781 | 59.9972 | 33.0002
2.5648 | 0.32489 | 60.0281 | 0 | 2.5663 | 11.7722 | 59.9855 | 11.9995 | 2.5624 | 10.7795 | 59.9759 | 11.0005 | 2.5631 | 21.6817 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5661 | 32.781 | 59.9972 | 33.0002
2.5731 | 0.32514 | 60.0281 | 0 | 2.5747 | 11.7722 | 59.9855 | 11.9995 | 2.5707 | 10.7795 | 59.9759 | 11.0005 | 2.5715 | 21.6817 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5745 | 32.781 | 59.9972 | 33.0002
2.5815 | 0.32514 | 60.0281 | 0 | 2.583 | 11.7722 | 59.9856 | 11.9995 | 2.5791 | 10.7795 | 59.976 | 11.0005 | 2.5798 | 21.6759 | 59.9847 | 21.9998 | 2.5828 | 32.781 | 59.9972 | 33.0002
2.5898 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.5913 | 11.7722 | 59.9856 | 11.9995 | 2.5874 | 10.7795 | 59.976 | 11.0005 | 2.5881 | 21.6759 | 59.9846 | 21.9998 | 2.5912 | 32.781 | 59.9973 | 33.0002
2.5981 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.5997 | 11.7722 | 59.9856 | 11.9995 | 2.5957 | 10.7795 | 59.9761 | 11.0005 | 2.5965 | 21.6759 | 59.9846 | 21.9998 | 2.5995 | 32.781 | 59.9973 | 33.0002
2.6064 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.608 | 11.771 | 59.9857 | 11.9995 | 2.6041 | 10.7795 | 59.9761 | 11.0005 | 2.6048 | 21.6759 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6078 | 32.781 | 59.9973 | 33.0002
2.6148 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.6163 | 11.771 | 59.9857 | 11.9995 | 2.6124 | 10.7795 | 59.9761 | 11.0005 | 2.6131 | 21.6796 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6161 | 32.781 | 59.9973 | 33.0002
2.6231 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.6247 | 11.771 | 59.9858 | 11.9995 | 2.6207 | 10.7795 | 59.9762 | 11.0005 | 2.6215 | 21.6796 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6245 | 32.781 | 59.9973 | 33.0002
2.6314 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.633 | 11.771 | 59.9858 | 11.9995 | 2.6291 | 10.7795 | 59.9762 | 11.0005 | 2.6298 | 21.6758 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6328 | 32.781 | 59.9973 | 33.0002
2.6398 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.6414 | 11.771 | 59.9859 | 11.9995 | 2.6374 | 10.7795 | 59.9762 | 11.0005 | 2.6382 | 21.6758 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6411 | 32.781 | 59.9973 | 33.0002
2.6481 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.6497 | 11.771 | 59.9859 | 11.9995 | 2.6458 | 10.7795 | 59.9763 | 11.0005 | 2.6465 | 21.6792 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6495 | 32.781 | 59.9973 | 33.0002
2.6564 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.658 | 11.771 | 59.9859 | 11.9995 | 2.6541 | 10.7795 | 59.9763 | 11.0005 | 2.6548 | 21.6792 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6578 | 32.7688 | 59.9973 | 33.0002
2.6647 | 0.32514 | 60.0282 | 0 | 2.6664 | 11.771 | 59.986 | 11.9995 | 2.6624 | 10.7795 | 59.9763 | 11.0005 | 2.6632 | 21.6785 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6661 | 32.7688 | 59.9973 | 33.0002
2.6731 | 0.32489 | 60.0282 | 0 | 2.6747 | 11.771 | 59.986 | 11.9995 | 2.6708 | 10.7795 | 59.9764 | 11.0005 | 2.6715 | 21.6785 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6745 | 32.7688 | 59.9973 | 33.0002
2.6814 | 0.32489 | 60.0282 | 0 | 2.683 | 11.771 | 59.9861 | 11.9995 | 2.6791 | 10.7795 | 59.9764 | 11.0005 | 2.6798 | 21.6785 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6828 | 32.7688 | 59.9973 | 33.0002
2.6897 | 0.32489 | 60.0283 | 0 | 2.6913 | 11.771 | 59.9862 | 11.9995 | 2.6874 | 10.7795 | 59.9764 | 11.0005 | 2.6882 | 21.6785 | 59.9846 | 21.9998 | 2.6912 | 32.7544 | 59.9974 | 33.0002
2.6981 | 0.32489 | 60.0283 | 0 | 2.6997 | 11.771 | 59.9862 | 11.9995 | 2.6958 | 10.7795 | 59.9765 | 11.0005 | 2.6965 | 21.6789 | 59.9845 | 21.9998 | 2.6995 | 32.7544 | 59.9974 | 33.0002
2.7064 | 0.32489 | 60.0283 | 0 | 2.708 | 11.771 | 59.9863 | 11.9995 | 2.7041 | 10.7795 | 59.9765 | 11.0005 | 2.7048 | 21.6789 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7078 | 32.7544 | 59.9974 | 33.0002
2.7147 | 0.32489 | 60.0283 | 0 | 2.7164 | 11.771 | 59.9864 | 11.9995 | 2.7124 | 10.7795 | 59.9765 | 11.0005 | 2.7132 | 21.6789 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7162 | 32.7544 | 59.9974 | 33.0002
2.7231 | 0.32503 | 60.0283 | 0 | 2.7247 | 11.771 | 59.9864 | 11.9995 | 2.7208 | 10.7789 | 59.9766 | 11.0005 | 2.7215 | 21.6789 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7245 | 32.7544 | 59.9974 | 33.0002
2.7314 | 0.32503 | 60.0283 | 0 | 2.733 | 11.771 | 59.9865 | 11.9995 | 2.7291 | 10.7789 | 59.9766 | 11.0005 | 2.7298 | 21.6789 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7328 | 32.7544 | 59.9974 | 33.0002
2.7397 | 0.32503 | 60.0283 | 0 | 2.7414 | 11.771 | 59.9866 | 11.9995 | 2.7375 | 10.7784 | 59.9766 | 11.0005 | 2.7382 | 21.6789 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7411 | 32.7539 | 59.9974 | 33.0002
2.748 | 0.32503 | 60.0283 | 0 | 2.7497 | 11.771 | 59.9866 | 11.9995 | 2.7458 | 10.7784 | 59.9767 | 11.0005 | 2.7465 | 21.6816 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7495 | 32.7539 | 59.9974 | 33.0002
2.7564 | 0.32503 | 60.0283 | 0 | 2.758 | 11.771 | 59.9867 | 11.9995 | 2.7541 | 10.7784 | 59.9767 | 11.0005 | 2.7548 | 21.6816 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7578 | 32.7539 | 59.9974 | 33.0002
2.7647 | 0.32503 | 60.0283 | 0 | 2.7664 | 11.771 | 59.9868 | 11.9995 | 2.7625 | 10.7784 | 59.9767 | 11.0005 | 2.7632 | 21.682 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7662 | 32.7539 | 59.9974 | 33.0002
2.773 | 0.32503 | 60.0283 | 0 | 2.7747 | 11.771 | 59.9868 | 11.9995 | 2.7708 | 10.7784 | 59.9768 | 11.0005 | 2.7715 | 21.682 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7745 | 32.7539 | 59.9974 | 33.0002
2.7814 | 0.32503 | 60.0283 | 0 | 2.7831 | 11.771 | 59.9869 | 11.9995 | 2.7791 | 10.7784 | 59.9768 | 11.0005 | 2.7798 | 21.682 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7828 | 32.7539 | 59.9974 | 33.0002
2.7897 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.7914 | 11.771 | 59.987 | 11.9995 | 2.7875 | 10.7784 | 59.9768 | 11.0005 | 2.7882 | 21.682 | 59.9845 | 21.9998 | 2.7912 | 32.7531 | 59.9975 | 33.0002
2.798 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.7997 | 11.771 | 59.987 | 11.9995 | 2.7958 | 10.7784 | 59.9769 | 11.0005 | 2.7965 | 21.682 | 59.9844 | 21.9998 | 2.7995 | 32.7531 | 59.9975 | 33.0002
2.8063 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.808 | 11.771 | 59.9871 | 11.9995 | 2.8042 | 10.7784 | 59.9769 | 11.0005 | 2.8049 | 21.682 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8078 | 32.7531 | 59.9975 | 33.0002
2.8147 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.8164 | 11.771 | 59.9872 | 11.9995 | 2.8125 | 10.7784 | 59.9769 | 11.0005 | 2.8132 | 21.6957 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8162 | 32.7531 | 59.9975 | 33.0002
2.823 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.8247 | 11.771 | 59.9872 | 11.9995 | 2.8208 | 10.7784 | 59.977 | 11.0005 | 2.8215 | 21.6957 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8245 | 32.7539 | 59.9975 | 33.0002
2.8313 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.833 | 11.771 | 59.9873 | 11.9995 | 2.8292 | 10.7784 | 59.977 | 11.0005 | 2.8298 | 21.6912 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8328 | 32.7539 | 59.9975 | 33.0002
2.8397 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.8414 | 11.771 | 59.9874 | 11.9995 | 2.8375 | 10.7784 | 59.977 | 11.0005 | 2.8382 | 21.6912 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8412 | 32.7539 | 59.9975 | 33.0002
2.848 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.8497 | 11.771 | 59.9874 | 11.9995 | 2.8458 | 10.7784 | 59.9771 | 11.0005 | 2.8465 | 21.6912 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8495 | 32.7539 | 59.9975 | 33.0002
2.8563 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.8581 | 11.771 | 59.9875 | 11.9995 | 2.8542 | 10.7784 | 59.9771 | 11.0005 | 2.8549 | 21.6912 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8578 | 32.757 | 59.9975 | 33.0002
2.8647 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.8664 | 11.771 | 59.9876 | 11.9995 | 2.8625 | 10.7784 | 59.9771 | 11.0005 | 2.8632 | 21.6912 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8662 | 32.757 | 59.9975 | 33.0002
2.873 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.8747 | 11.771 | 59.9876 | 11.9995 | 2.8708 | 10.7784 | 59.9772 | 11.0005 | 2.8715 | 21.6912 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8745 | 32.757 | 59.9975 | 33.0002
2.8813 | 0.32485 | 60.0284 | 0 | 2.8831 | 11.771 | 59.9877 | 11.9995 | 2.8792 | 10.7784 | 59.9772 | 11.0005 | 2.8799 | 21.6912 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8828 | 32.757 | 59.9975 | 33.0002
2.8896 | 0.32485 | 60.0285 | 0 | 2.8914 | 11.771 | 59.9878 | 11.9995 | 2.8875 | 10.7784 | 59.9772 | 11.0005 | 2.8882 | 21.6912 | 59.9844 | 21.9998 | 2.8912 | 32.757 | 59.9976 | 33.0002
2.898 | 0.32485 | 60.0285 | 0 | 2.8997 | 11.771 | 59.9878 | 11.9995 | 2.8959 | 10.7784 | 59.9773 | 11.0005 | 2.8965 | 21.681 | 59.9843 | 21.9998 | 2.8995 | 32.757 | 59.9976 | 33.0002
2.9063 | 0.32485 | 60.0285 | 0 | 2.9081 | 11.771 | 59.9879 | 11.9995 | 2.9042 | 10.7784 | 59.9773 | 11.0005 | 2.9049 | 21.681 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9078 | 32.7611 | 59.9976 | 33.0002
2.9146 | 0.32485 | 60.0285 | 0 | 2.9164 | 11.771 | 59.988 | 11.9995 | 2.9125 | 10.7784 | 59.9773 | 11.0005 | 2.9132 | 21.6807 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9162 | 32.7611 | 59.9976 | 33.0002
2.9229 | 0.32518 | 60.0285 | 0 | 2.9247 | 11.771 | 59.988 | 11.9995 | 2.9209 | 10.7784 | 59.9774 | 11.0005 | 2.9215 | 21.6807 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9245 | 32.7611 | 59.9976 | 33.0002
2.9313 | 0.32518 | 60.0285 | 0 | 2.9331 | 11.771 | 59.9881 | 11.9995 | 2.9292 | 10.7784 | 59.9774 | 11.0005 | 2.9299 | 21.6807 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9329 | 32.7611 | 59.9976 | 33.0002
2.9396 | 0.325 | 60.0285 | 0 | 2.9414 | 11.771 | 59.9882 | 11.9995 | 2.9375 | 10.7784 | 59.9774 | 11.0005 | 2.9382 | 21.6807 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9412 | 32.7611 | 59.9976 | 33.0002
2.9479 | 0.325 | 60.0285 | 0 | 2.9497 | 11.771 | 59.9882 | 11.9995 | 2.9459 | 10.7784 | 59.9775 | 11.0005 | 2.9465 | 21.6807 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9495 | 32.7611 | 59.9976 | 33.0002
2.9563 | 0.325 | 60.0285 | 0 | 2.9581 | 11.771 | 59.9883 | 11.9995 | 2.9542 | 10.7784 | 59.9775 | 11.0005 | 2.9549 | 21.6807 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9579 | 32.7666 | 59.9976 | 33.0002
2.9646 | 0.325 | 60.0285 | 0 | 2.9664 | 11.771 | 59.9884 | 11.9995 | 2.9626 | 10.7784 | 59.9775 | 11.0005 | 2.9632 | 21.6807 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9662 | 32.7666 | 59.9976 | 33.0002
2.9729 | 0.325 | 60.0285 | 0 | 2.9747 | 11.771 | 59.9884 | 11.9995 | 2.9709 | 10.7784 | 59.9776 | 11.0005 | 2.9716 | 21.6807 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9745 | 32.7666 | 59.9976 | 33.0002
2.9813 | 0.325 | 60.0285 | 0 | 2.9831 | 11.771 | 59.9885 | 11.9995 | 2.9792 | 10.7784 | 59.9776 | 11.0005 | 2.9799 | 21.6797 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9828 | 32.7666 | 59.9976 | 33.0002
2.9896 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 2.9914 | 11.771 | 59.9886 | 11.9995 | 2.9876 | 10.7784 | 59.9776 | 11.0005 | 2.9882 | 21.6797 | 59.9843 | 21.9998 | 2.9912 | 32.7553 | 59.9977 | 33.0002
2.9979 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 2.9998 | 11.771 | 59.9886 | 11.9995 | 2.9959 | 10.7784 | 59.9777 | 11.0005 | 2.9966 | 21.678 | 59.9842 | 21.9998 | 2.9995 | 32.7553 | 59.9977 | 33.0002
3.0063 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0081 | 11.771 | 59.9887 | 11.9995 | 3.0042 | 10.7784 | 59.9777 | 11.0005 | 3.0049 | 21.678 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0078 | 32.7553 | 59.9977 | 33.0002
3.0146 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0164 | 11.771 | 59.9888 | 11.9995 | 3.0126 | 10.7784 | 59.9777 | 11.0005 | 3.0132 | 21.678 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0162 | 32.7553 | 59.9977 | 33.0002
3.0229 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0247 | 11.771 | 59.9888 | 11.9995 | 3.0209 | 10.7784 | 59.9778 | 11.0005 | 3.0216 | 21.678 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0245 | 32.7594 | 59.9977 | 33.0002
3.0312 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0331 | 11.771 | 59.9889 | 11.9995 | 3.0293 | 10.7784 | 59.9778 | 11.0005 | 3.0299 | 21.678 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0329 | 32.7594 | 59.9977 | 33.0002
3.0396 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0414 | 11.771 | 59.989 | 11.9995 | 3.0376 | 10.7784 | 59.9778 | 11.0005 | 3.0382 | 21.678 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0412 | 32.7594 | 59.9977 | 33.0002
3.0479 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0498 | 11.771 | 59.989 | 11.9995 | 3.0459 | 10.7784 | 59.9779 | 11.0005 | 3.0466 | 21.6826 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0495 | 32.7594 | 59.9977 | 33.0002
3.0562 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0581 | 11.771 | 59.9891 | 11.9995 | 3.0543 | 10.7784 | 59.9779 | 11.0005 | 3.0549 | 21.6826 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0579 | 32.7594 | 59.9977 | 33.0002
3.0645 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0664 | 11.771 | 59.9892 | 11.9995 | 3.0626 | 10.7784 | 59.9779 | 11.0005 | 3.0632 | 21.6826 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0662 | 32.7594 | 59.9977 | 33.0002
3.0729 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0748 | 11.771 | 59.9892 | 11.9995 | 3.0709 | 10.7784 | 59.978 | 11.0005 | 3.0716 | 21.6826 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0745 | 32.7556 | 59.9977 | 33.0002
3.0812 | 0.325 | 60.0286 | 0 | 3.0831 | 11.771 | 59.9893 | 11.9995 | 3.0793 | 10.7784 | 59.978 | 11.0005 | 3.0799 | 21.6834 | 59.9842 | 21.9998 | 3.0829 | 32.7556 | 59.9977 | 33.0002
3.0895 | 0.325 | 60.0287 | 0 | 3.0914 | 11.7715 | 59.9894 | 11.9995 | 3.0876 | 10.7784 | 59.978 | 11.0005 | 3.0882 | 21.6834 | 59.9841 | 21.9998 | 3.0912 | 32.7556 | 59.9978 | 33.0002
3.0979 | 0.325 | 60.0287 | 0 | 3.0998 | 11.7715 | 59.9894 | 11.9995 | 3.0959 | 10.7784 | 59.9781 | 11.0005 | 3.0966 | 21.6834 | 59.9841 | 21.9998 | 3.0995 | 32.7556 | 59.9978 | 33.0002
3.1062 | 0.325 | 60.0287 | 0 | 3.1081 | 11.7715 | 59.9895 | 11.9995 | 3.1043 | 10.7784 | 59.9781 | 11.0005 | 3.1049 | 21.6834 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1079 | 32.7565 | 59.9978 | 33.0002
3.1145 | 0.325 | 60.0287 | 0 | 3.1164 | 11.7715 | 59.9896 | 11.9995 | 3.1126 | 10.7784 | 59.9781 | 11.0005 | 3.1133 | 21.6837 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1162 | 32.7565 | 59.9978 | 33.0002
3.1229 | 0.32478 | 60.0287 | 0 | 3.1248 | 11.7725 | 59.9896 | 11.9995 | 3.1209 | 10.7784 | 59.9782 | 11.0005 | 3.1216 | 21.6837 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1245 | 32.7565 | 59.9978 | 33.0002
3.1312 | 0.32478 | 60.0287 | 0 | 3.1331 | 11.7725 | 59.9897 | 11.9995 | 3.1293 | 10.7784 | 59.9782 | 11.0005 | 3.1299 | 21.6821 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1329 | 32.7565 | 59.9978 | 33.0002
3.1395 | 0.32502 | 60.0287 | 0 | 3.1414 | 11.7725 | 59.9898 | 11.9995 | 3.1376 | 10.7784 | 59.9782 | 11.0005 | 3.1383 | 21.6821 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1412 | 32.7553 | 59.9978 | 33.0002
3.1479 | 0.32502 | 60.0287 | 0 | 3.1498 | 11.7725 | 59.9898 | 11.9995 | 3.146 | 10.7784 | 59.9783 | 11.0005 | 3.1466 | 21.6821 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1495 | 32.7553 | 59.9978 | 33.0002
3.1562 | 0.32502 | 60.0287 | 0 | 3.1581 | 11.7725 | 59.9899 | 11.9995 | 3.1543 | 10.7784 | 59.9783 | 11.0005 | 3.1549 | 21.6821 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1579 | 32.7553 | 59.9978 | 33.0002
3.1645 | 0.32502 | 60.0287 | 0 | 3.1664 | 11.7725 | 59.99 | 11.9995 | 3.1626 | 10.7784 | 59.9783 | 11.0005 | 3.1633 | 21.686 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1662 | 32.7553 | 59.9978 | 33.0002
3.1729 | 0.32502 | 60.0287 | 0 | 3.1748 | 11.7725 | 59.99 | 11.9995 | 3.171 | 10.7784 | 59.9784 | 11.0005 | 3.1716 | 21.686 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1745 | 32.7553 | 59.9978 | 33.0002
3.1812 | 0.32502 | 60.0287 | 0 | 3.1831 | 11.7725 | 59.9901 | 11.9995 | 3.1793 | 10.7784 | 59.9784 | 11.0005 | 3.1799 | 21.6905 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1829 | 32.7553 | 59.9978 | 33.0002
3.1895 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.1915 | 11.7725 | 59.9902 | 11.9995 | 3.1876 | 10.7784 | 59.9784 | 11.0005 | 3.1883 | 21.6905 | 59.9841 | 21.9998 | 3.1912 | 32.758 | 59.9979 | 33.0002
3.1978 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.1998 | 11.7725 | 59.9902 | 11.9995 | 3.196 | 10.7784 | 59.9785 | 11.0005 | 3.1966 | 21.6905 | 59.984 | 21.9998 | 3.1996 | 32.758 | 59.9979 | 33.0002
3.2061 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2081 | 11.7725 | 59.9903 | 11.9995 | 3.2043 | 10.7784 | 59.9785 | 11.0005 | 3.2049 | 21.6905 | 59.984 | 21.9998 | 3.2079 | 32.758 | 59.9979 | 33.0002
3.2145 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2165 | 11.7725 | 59.9904 | 11.9995 | 3.2126 | 10.7784 | 59.9785 | 11.0005 | 3.2133 | 21.6905 | 59.984 | 21.9998 | 3.2162 | 32.758 | 59.9979 | 33.0002
3.2228 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2248 | 11.7725 | 59.9904 | 11.9995 | 3.221 | 10.7784 | 59.9786 | 11.0005 | 3.2216 | 21.6905 | 59.984 | 21.9998 | 3.2245 | 32.758 | 59.9979 | 33.0002
3.2311 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2331 | 11.7725 | 59.9905 | 11.9995 | 3.2293 | 10.7784 | 59.9786 | 11.0005 | 3.2299 | 21.6905 | 59.984 | 21.9998 | 3.2329 | 32.758 | 59.9979 | 33.0002
3.2395 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2415 | 11.7725 | 59.9906 | 11.9995 | 3.2377 | 10.7784 | 59.9786 | 11.0005 | 3.2383 | 21.6905 | 59.984 | 21.9998 | 3.2412 | 32.7537 | 59.9979 | 33.0002
3.2478 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2498 | 11.7725 | 59.9906 | 11.9995 | 3.246 | 10.7784 | 59.9787 | 11.0005 | 3.2466 | 21.693 | 59.984 | 21.9998 | 3.2495 | 32.7537 | 59.9979 | 33.0002
3.2561 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2581 | 11.7735 | 59.9907 | 11.9995 | 3.2543 | 10.7784 | 59.9787 | 11.0005 | 3.2549 | 21.693 | 59.984 | 21.9998 | 3.2579 | 32.7537 | 59.9979 | 33.0002
3.2645 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2665 | 11.7735 | 59.9908 | 11.9995 | 3.2627 | 10.7784 | 59.9787 | 11.0005 | 3.2633 | 21.7011 | 59.984 | 21.9998 | 3.2662 | 32.7537 | 59.9979 | 33.0002
3.2728 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2748 | 11.7735 | 59.9908 | 11.9995 | 3.271 | 10.7784 | 59.9788 | 11.0005 | 3.2716 | 21.7011 | 59.9841 | 21.9998 | 3.2745 | 32.7537 | 59.9979 | 33.0002
3.2811 | 0.32502 | 60.0288 | 0 | 3.2831 | 11.7735 | 59.9909 | 11.9995 | 3.2793 | 10.7784 | 59.9788 | 11.0005 | 3.28 | 21.7011 | 59.9841 | 21.9998 | 3.2829 | 32.7537 | 59.9979 | 33.0002
3.2895 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.2915 | 11.7735 | 59.991 | 11.9995 | 3.2877 | 10.7784 | 59.9788 | 11.0005 | 3.2883 | 21.7011 | 59.9841 | 21.9998 | 3.2912 | 32.7537 | 59.998 | 33.0002
3.2978 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.2998 | 11.7735 | 59.991 | 11.9995 | 3.296 | 10.7784 | 59.9789 | 11.0005 | 3.2966 | 21.7011 | 59.9841 | 21.9998 | 3.2996 | 32.7537 | 59.998 | 33.0002
3.3061 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3081 | 11.7732 | 59.9911 | 11.9995 | 3.3044 | 10.7784 | 59.9789 | 11.0005 | 3.3049 | 21.7011 | 59.9841 | 21.9998 | 3.3079 | 32.7806 | 59.998 | 33.0002
3.3145 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3165 | 11.7732 | 59.9912 | 11.9995 | 3.3127 | 10.7784 | 59.9789 | 11.0005 | 3.3133 | 21.7011 | 59.9841 | 21.9998 | 3.3162 | 32.7806 | 59.998 | 33.0002
3.3228 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3248 | 11.7732 | 59.9912 | 11.9995 | 3.321 | 10.7784 | 59.979 | 11.0005 | 3.3216 | 21.7011 | 59.9842 | 21.9998 | 3.3246 | 32.7806 | 59.998 | 33.0002
3.3311 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3332 | 11.7732 | 59.9913 | 11.9995 | 3.3294 | 10.7784 | 59.979 | 11.0005 | 3.33 | 21.6991 | 59.9842 | 21.9998 | 3.3329 | 32.7806 | 59.998 | 33.0002
3.3394 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3415 | 11.7732 | 59.9914 | 11.9995 | 3.3377 | 10.7784 | 59.979 | 11.0005 | 3.3383 | 21.6991 | 59.9842 | 21.9998 | 3.3412 | 32.7745 | 59.998 | 33.0002
3.3477 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3498 | 11.7732 | 59.9914 | 11.9995 | 3.346 | 10.7784 | 59.9791 | 11.0005 | 3.3466 | 21.6996 | 59.9842 | 21.9998 | 3.3495 | 32.7745 | 59.998 | 33.0002
3.3561 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3582 | 11.7725 | 59.9915 | 11.9995 | 3.3544 | 10.7784 | 59.9791 | 11.0005 | 3.355 | 21.6996 | 59.9842 | 21.9998 | 3.3579 | 32.7745 | 59.998 | 33.0002
3.3644 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3665 | 11.7725 | 59.9916 | 11.9995 | 3.3627 | 10.7784 | 59.9791 | 11.0005 | 3.3633 | 21.696 | 59.9842 | 21.9998 | 3.3662 | 32.7745 | 59.998 | 33.0002
3.3727 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3748 | 11.7706 | 59.9916 | 11.9995 | 3.371 | 10.7784 | 59.9792 | 11.0005 | 3.3716 | 21.696 | 59.9843 | 21.9998 | 3.3746 | 32.7721 | 59.998 | 33.0002
3.3811 | 0.32502 | 60.0289 | 0 | 3.3831 | 11.7706 | 59.9917 | 11.9995 | 3.3794 | 10.7784 | 59.9792 | 11.0005 | 3.38 | 21.696 | 59.9843 | 21.9998 | 3.3829 | 32.7721 | 59.998 | 33.0002
3.3894 | 0.32502 | 60.029 | 0 | 3.3915 | 11.7706 | 59.9918 | 11.9995 | 3.3877 | 10.7784 | 59.9792 | 11.0005 | 3.3883 | 21.696 | 59.9843 | 21.9998 | 3.3912 | 32.7721 | 59.9979 | 33.0002
3.3977 | 0.32502 | 60.029 | 0 | 3.3998 | 11.7706 | 59.9918 | 11.9995 | 3.3961 | 10.7784 | 59.9793 | 11.0005 | 3.3966 | 21.6924 | 59.9843 | 21.9998 | 3.3996 | 32.7721 | 59.9979 | 33.0002
3.4061 | 0.32502 | 60.029 | 0 | 3.4082 | 11.7706 | 59.9919 | 11.9995 | 3.4044 | 10.7784 | 59.9793 | 11.0005 | 3.405 | 21.6924 | 59.9843 | 21.9998 | 3.4079 | 32.7733 | 59.9979 | 33.0002
3.4144 | 0.32502 | 60.029 | 0 | 3.4165 | 11.7706 | 59.992 | 11.9995 | 3.4127 | 10.7784 | 59.9793 | 11.0005 | 3.4133 | 21.6862 | 59.9843 | 21.9998 | 3.4162 | 32.7733 | 59.9979 | 33.0002
3.4227 | 0.32502 | 60.029 | 0 | 3.4248 | 11.7706 | 59.992 | 11.9995 | 3.4211 | 10.7784 | 59.9794 | 11.0005 | 3.4216 | 21.6862 | 59.9844 | 21.9998 | 3.4246 | 32.775 | 59.9979 | 33.0002
3.4311 | 0.32502 | 60.029 | 0 | 3.4332 | 11.7706 | 59.9921 | 11.9995 | 3.4294 | 10.7784 | 59.9794 | 11.0005 | 3.43 | 21.6803 | 59.9844 | 21.9998 | 3.4329 | 32.775 | 59.9979 | 33.0002
3.4394 | 0.32502 | 60.029 | 0 | 3.4415 | 11.7706 | 59.9922 | 11.9995 | 3.4377 | 10.7784 | 59.9794 | 11.0005 | 3.4383 | 21.6803 | 59.9844 | 21.9998 | 3.4412 | 32.775 | 59.9979 | 33.0002
3.4477 | 0.32502 | 60.029 | 0 | 3.4498 | 11.7706 | 59.9922 | 11.9995 | 3.4461 | 10.7784 | 59.9795 | 11.0005 | 3.4467 | 21.6803 | 59.9844 | 21.9998 | 3.4496 | 32.775 | 59.9979 | 33.0002
3.4561 | 0.3249 | 60.029 | 0 | 3.4582 | 11.7706 | 59.9923 | 11.9995 | 3.4544 | 10.7784 | 59.9795 | 11.0005 | 3.455 | 21.6803 | 59.9844 | 21.9998 | 3.4579 | 32.775 | 59.9979 | 33.0002
3.4644 | 0.3249 | 60.0291 | 0 | 3.4665 | 11.7706 | 59.9924 | 11.9995 | 3.4628 | 10.7784 | 59.9795 | 11.0005 | 3.4633 | 21.6794 | 59.9844 | 21.9998 | 3.4662 | 32.775 | 59.9979 | 33.0002
3.4727 | 0.3249 | 60.0291 | 0 | 3.4748 | 11.7706 | 59.9924 | 11.9995 | 3.4711 | 10.7784 | 59.9796 | 11.0005 | 3.4716 | 21.6794 | 59.9845 | 21.9998 | 3.4746 | 32.775 | 59.9979 | 33.0002
3.481 | 0.3249 | 60.0291 | 0 | 3.4832 | 11.7706 | 59.9925 | 11.9995 | 3.4794 | 10.7784 | 59.9796 | 11.0005 | 3.48 | 21.6794 | 59.9845 | 21.9998 | 3.4829 | 32.775 | 59.9979 | 33.0002
3.4893 | 0.3249 | 60.0291 | 0 | 3.4915 | 11.7706 | 59.9926 | 11.9995 | 3.4878 | 10.7784 | 59.9796 | 11.0005 | 3.4883 | 21.6794 | 59.9845 | 21.9998 | 3.4912 | 32.7755 | 59.9978 | 33.0002
3.4977 | 0.3249 | 60.0291 | 0 | 3.4998 | 11.7706 | 59.9926 | 11.9995 | 3.4961 | 10.7784 | 59.9797 | 11.0005 | 3.4967 | 21.6794 | 59.9845 | 21.9998 | 3.4996 | 32.7755 | 59.9978 | 33.0002
3.506 | 0.3249 | 60.0291 | 0 | 3.5082 | 11.7706 | 59.9927 | 11.9995 | 3.5044 | 10.7784 | 59.9797 | 11.0005 | 3.505 | 21.6794 | 59.9845 | 21.9998 | 3.5079 | 32.8052 | 59.9978 | 33.0002
3.5143 | 0.3249 | 60.0292 | 0 | 3.5165 | 11.7706 | 59.9928 | 11.9995 | 3.5128 | 10.7784 | 59.9797 | 11.0005 | 3.5133 | 21.6837 | 59.9845 | 21.9998 | 3.5162 | 32.8052 | 59.9978 | 33.0002
3.5227 | 0.3249 | 60.0292 | 0 | 3.5248 | 11.7706 | 59.9928 | 11.9995 | 3.5211 | 10.7784 | 59.9798 | 11.0005 | 3.5217 | 21.6837 | 59.9846 | 21.9998 | 3.5246 | 32.8026 | 59.9978 | 33.0002
3.531 | 0.3249 | 60.0292 | 0 | 3.5332 | 11.7706 | 59.9929 | 11.9995 | 3.5294 | 10.7784 | 59.9798 | 11.0005 | 3.53 | 21.6897 | 59.9846 | 21.9998 | 3.5329 | 32.8026 | 59.9978 | 33.0002
3.5393 | 0.3249 | 60.0292 | 0 | 3.5415 | 11.7706 | 59.993 | 11.9995 | 3.5378 | 10.7784 | 59.9798 | 11.0005 | 3.5383 | 21.6897 | 59.9846 | 21.9998 | 3.5412 | 32.8039 | 59.9978 | 33.0002
3.5477 | 0.3249 | 60.0292 | 0 | 3.5498 | 11.7706 | 59.993 | 11.9995 | 3.5461 | 10.7784 | 59.9799 | 11.0005 | 3.5467 | 21.6897 | 59.9846 | 21.9998 | 3.5496 | 32.8039 | 59.9978 | 33.0002
3.556 | 0.3249 | 60.0292 | 0 | 3.5582 | 11.7706 | 59.9931 | 11.9995 | 3.5544 | 10.7788 | 59.9799 | 11.0005 | 3.555 | 21.6897 | 59.9846 | 21.9998 | 3.5579 | 32.8039 | 59.9978 | 33.0002
3.5643 | 0.3249 | 60.0293 | 0 | 3.5665 | 11.7706 | 59.9932 | 11.9995 | 3.5628 | 10.7788 | 59.9799 | 11.0005 | 3.5633 | 21.6897 | 59.9846 | 21.9998 | 3.5663 | 32.8039 | 59.9978 | 33.0002
3.5727 | 0.3249 | 60.0293 | 0 | 3.5749 | 11.7706 | 59.9932 | 11.9995 | 3.5711 | 10.7788 | 59.98 | 11.0005 | 3.5717 | 21.6897 | 59.9847 | 21.9998 | 3.5746 | 32.8039 | 59.9978 | 33.0002
3.581 | 0.3249 | 60.0293 | 0 | 3.5832 | 11.7706 | 59.9933 | 11.9995 | 3.5795 | 10.7788 | 59.98 | 11.0005 | 3.58 | 21.6935 | 59.9847 | 21.9998 | 3.5829 | 32.8039 | 59.9978 | 33.0002
3.5893 | 0.32488 | 60.0293 | 0 | 3.5915 | 11.7687 | 59.9934 | 11.9995 | 3.5878 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.5883 | 21.6935 | 59.9847 | 21.9998 | 3.5912 | 32.8031 | 59.9977 | 33.0002
3.5977 | 0.32488 | 60.0293 | 0 | 3.5999 | 11.7687 | 59.9934 | 11.9995 | 3.5961 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.5967 | 21.6978 | 59.9847 | 21.9998 | 3.5996 | 32.8031 | 59.9977 | 33.0002
3.606 | 0.32488 | 60.0293 | 0 | 3.6082 | 11.7687 | 59.9935 | 11.9995 | 3.6045 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.605 | 21.6978 | 59.9847 | 21.9998 | 3.6079 | 32.8031 | 59.9977 | 33.0002
3.6143 | 0.32488 | 60.0294 | 0 | 3.6165 | 11.7687 | 59.9936 | 11.9995 | 3.6128 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.6133 | 21.7007 | 59.9847 | 21.9998 | 3.6162 | 32.8031 | 59.9977 | 33.0002
3.6226 | 0.32488 | 60.0294 | 0 | 3.6248 | 11.7687 | 59.9936 | 11.9995 | 3.6211 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.6217 | 21.7007 | 59.9848 | 21.9998 | 3.6246 | 32.8031 | 59.9977 | 33.0002
3.631 | 0.32488 | 60.0294 | 0 | 3.6332 | 11.7687 | 59.9937 | 11.9995 | 3.6295 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.63 | 21.7007 | 59.9848 | 21.9998 | 3.6329 | 32.8031 | 59.9977 | 33.0002
3.6393 | 0.32488 | 60.0294 | 0 | 3.6415 | 11.7687 | 59.9938 | 11.9995 | 3.6378 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.6384 | 21.7007 | 59.9848 | 21.9998 | 3.6413 | 32.8031 | 59.9977 | 33.0002
3.6476 | 0.32488 | 60.0294 | 0 | 3.6499 | 11.7687 | 59.9938 | 11.9995 | 3.6461 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.6467 | 21.7007 | 59.9848 | 21.9998 | 3.6496 | 32.8031 | 59.9977 | 33.0002
3.6559 | 0.32488 | 60.0294 | 0 | 3.6582 | 11.7687 | 59.9939 | 11.9995 | 3.6545 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.655 | 21.7007 | 59.9848 | 21.9998 | 3.6579 | 32.8014 | 59.9977 | 33.0002
3.6643 | 0.32488 | 60.0295 | 0 | 3.6665 | 11.7687 | 59.994 | 11.9995 | 3.6628 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.6634 | 21.7007 | 59.9848 | 21.9998 | 3.6663 | 32.8014 | 59.9977 | 33.0002
3.6726 | 0.32488 | 60.0295 | 0 | 3.6749 | 11.7683 | 59.994 | 11.9995 | 3.6712 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.6717 | 21.7007 | 59.9849 | 21.9998 | 3.6746 | 32.8025 | 59.9977 | 33.0002
3.6809 | 0.32488 | 60.0295 | 0 | 3.6832 | 11.7683 | 59.994 | 11.9995 | 3.6795 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.68 | 21.7007 | 59.9849 | 21.9998 | 3.6829 | 32.8025 | 59.9977 | 33.0002
3.6893 | 0.32488 | 60.0295 | 0 | 3.6915 | 11.7683 | 59.994 | 11.9995 | 3.6878 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.6884 | 21.7007 | 59.9849 | 21.9998 | 3.6913 | 32.8025 | 59.9976 | 33.0002
3.6976 | 0.32488 | 60.0295 | 0 | 3.6999 | 11.7683 | 59.994 | 11.9995 | 3.6962 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.6967 | 21.7007 | 59.9849 | 21.9998 | 3.6996 | 32.8025 | 59.9976 | 33.0002
3.7059 | 0.32488 | 60.0295 | 0 | 3.7082 | 11.7683 | 59.994 | 11.9995 | 3.7045 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.705 | 21.7007 | 59.9849 | 21.9998 | 3.7079 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7143 | 0.32488 | 60.0296 | 0 | 3.7165 | 11.7683 | 59.994 | 11.9995 | 3.7128 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.7134 | 21.704 | 59.9849 | 21.9998 | 3.7163 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7226 | 0.32488 | 60.0296 | 0 | 3.7249 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7212 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.7217 | 21.704 | 59.985 | 21.9998 | 3.7246 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7309 | 0.32488 | 60.0296 | 0 | 3.7332 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7295 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.73 | 21.7023 | 59.985 | 21.9998 | 3.7329 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7392 | 0.32488 | 60.0296 | 0 | 3.7415 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7379 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.7384 | 21.7023 | 59.985 | 21.9998 | 3.7413 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7476 | 0.32488 | 60.0296 | 0 | 3.7499 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7462 | 10.7801 | 59.98 | 11.0005 | 3.7467 | 21.7023 | 59.985 | 21.9998 | 3.7496 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7559 | 0.32488 | 60.0296 | 0 | 3.7582 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7545 | 10.7799 | 59.98 | 11.0005 | 3.7551 | 21.7023 | 59.985 | 21.9998 | 3.7579 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7642 | 0.32488 | 60.0297 | 0 | 3.7665 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7629 | 10.7799 | 59.98 | 11.0005 | 3.7634 | 21.7023 | 59.985 | 21.9998 | 3.7663 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7726 | 0.32488 | 60.0297 | 0 | 3.7749 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7712 | 10.7799 | 59.98 | 11.0005 | 3.7717 | 21.7023 | 59.9851 | 21.9998 | 3.7746 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7809 | 0.32488 | 60.0297 | 0 | 3.7832 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7795 | 10.7799 | 59.98 | 11.0005 | 3.78 | 21.7023 | 59.9851 | 21.9998 | 3.7829 | 32.806 | 59.9976 | 33.0002
3.7892 | 0.32488 | 60.0297 | 0 | 3.7915 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7879 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.7884 | 21.7023 | 59.9851 | 21.9998 | 3.7913 | 32.806 | 59.9975 | 33.0002
3.7975 | 0.32488 | 60.0297 | 0 | 3.7999 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.7962 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.7967 | 21.7023 | 59.9851 | 21.9998 | 3.7996 | 32.806 | 59.9975 | 33.0002
3.8059 | 0.32488 | 60.0297 | 0 | 3.8082 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.8046 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8051 | 21.7023 | 59.9851 | 21.9998 | 3.808 | 32.806 | 59.9975 | 33.0002
3.8142 | 0.32488 | 60.0298 | 0 | 3.8165 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.8129 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8134 | 21.6864 | 59.9851 | 21.9998 | 3.8163 | 32.806 | 59.9975 | 33.0002
3.8225 | 0.32488 | 60.0298 | 0 | 3.8249 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.8212 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8217 | 21.6864 | 59.9852 | 21.9998 | 3.8246 | 32.806 | 59.9975 | 33.0002
3.8309 | 0.32488 | 60.0298 | 0 | 3.8332 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.8296 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8301 | 21.6864 | 59.9852 | 21.9998 | 3.8329 | 32.806 | 59.9975 | 33.0002
3.8392 | 0.32488 | 60.0298 | 0 | 3.8416 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.8379 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8384 | 21.6864 | 59.9852 | 21.9998 | 3.8413 | 32.7999 | 59.9975 | 33.0002
3.8475 | 0.32488 | 60.0298 | 0 | 3.8499 | 11.7659 | 59.994 | 11.9995 | 3.8462 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8467 | 21.6799 | 59.9852 | 21.9998 | 3.8496 | 32.7999 | 59.9975 | 33.0002
3.8559 | 0.32488 | 60.0298 | 0 | 3.8582 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.8546 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8551 | 21.6799 | 59.9852 | 21.9998 | 3.8579 | 32.7984 | 59.9975 | 33.0002
3.8642 | 0.32488 | 60.0299 | 0 | 3.8665 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.8629 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8634 | 21.6799 | 59.9852 | 21.9998 | 3.8663 | 32.7984 | 59.9975 | 33.0002
3.8725 | 0.32488 | 60.0299 | 0 | 3.8749 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.8712 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8717 | 21.6799 | 59.9853 | 21.9998 | 3.8746 | 32.7984 | 59.9975 | 33.0002
3.8808 | 0.32488 | 60.0299 | 0 | 3.8832 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.8796 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8801 | 21.6799 | 59.9853 | 21.9998 | 3.8829 | 32.7984 | 59.9975 | 33.0002
3.8892 | 0.32488 | 60.0299 | 0 | 3.8915 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.8879 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8884 | 21.6799 | 59.9853 | 21.9998 | 3.8913 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.8975 | 0.32488 | 60.0299 | 0 | 3.8999 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.8963 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.8967 | 21.6799 | 59.9853 | 21.9998 | 3.8996 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9058 | 0.32488 | 60.0299 | 0 | 3.9082 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.9046 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.9051 | 21.6799 | 59.9853 | 21.9998 | 3.908 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9142 | 0.32488 | 60.03 | 0 | 3.9166 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.9129 | 10.7796 | 59.98 | 11.0005 | 3.9134 | 21.6799 | 59.9853 | 21.9998 | 3.9163 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9225 | 0.32488 | 60.03 | 0 | 3.9249 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.9213 | 10.7806 | 59.98 | 11.0005 | 3.9217 | 21.6799 | 59.9854 | 21.9998 | 3.9246 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9308 | 0.32488 | 60.03 | 0 | 3.9332 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.9296 | 10.7806 | 59.98 | 11.0005 | 3.9301 | 21.6854 | 59.9854 | 21.9998 | 3.933 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9391 | 0.32488 | 60.03 | 0 | 3.9416 | 11.7654 | 59.994 | 11.9995 | 3.9379 | 10.7806 | 59.98 | 11.0005 | 3.9384 | 21.6854 | 59.9854 | 21.9998 | 3.9413 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9475 | 0.32488 | 60.03 | 0 | 3.9499 | 11.7654 | 59.994 | 11.9995 | 3.9463 | 10.7806 | 59.98 | 11.0005 | 3.9467 | 21.6884 | 59.9854 | 21.9998 | 3.9496 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9558 | 0.32488 | 60.03 | 0 | 3.9582 | 11.7654 | 59.994 | 11.9995 | 3.9546 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 3.9551 | 21.6884 | 59.9854 | 21.9998 | 3.9579 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9641 | 0.32488 | 60.0301 | 0 | 3.9666 | 11.7654 | 59.994 | 11.9995 | 3.963 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 3.9634 | 21.6884 | 59.9854 | 21.9998 | 3.9663 | 32.7984 | 59.9974 | 33.0002
3.9725 | 0.32488 | 60.0301 | 0 | 3.9749 | 11.7654 | 59.994 | 11.9995 | 3.9713 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 3.9718 | 21.6884 | 59.9855 | 21.9998 | 3.9746 | 32.7997 | 59.9974 | 33.0002
3.9808 | 0.32488 | 60.0301 | 0 | 3.9832 | 11.7654 | 59.994 | 11.9995 | 3.9796 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 3.9801 | 21.6884 | 59.9855 | 21.9998 | 3.983 | 32.7997 | 59.9974 | 33.0002
3.9891 | 0.32488 | 60.0301 | 0 | 3.9915 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.988 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 3.9884 | 21.6884 | 59.9855 | 21.9998 | 3.9913 | 32.8053 | 59.9973 | 33.0002
3.9975 | 0.32488 | 60.0301 | 0 | 3.9999 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 3.9963 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 3.9968 | 21.7052 | 59.9855 | 21.9998 | 3.9996 | 32.8053 | 59.9973 | 33.0002
4.0058 | 0.32488 | 60.0301 | 0 | 4.0082 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 4.0046 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0051 | 21.7052 | 59.9855 | 21.9998 | 4.008 | 32.8053 | 59.9973 | 33.0002
4.0141 | 0.32488 | 60.0302 | 0 | 4.0166 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 4.013 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0134 | 21.7052 | 59.9855 | 21.9998 | 4.0163 | 32.8053 | 59.9973 | 33.0002
4.0224 | 0.32488 | 60.0302 | 0 | 4.0249 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 4.0213 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0218 | 21.7052 | 59.9856 | 21.9998 | 4.0246 | 32.8053 | 59.9973 | 33.0002
4.0308 | 0.32488 | 60.0302 | 0 | 4.0332 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 4.0296 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0301 | 21.7052 | 59.9856 | 21.9998 | 4.033 | 32.8053 | 59.9973 | 33.0002
4.0391 | 0.32488 | 60.0302 | 0 | 4.0416 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 4.038 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0384 | 21.7052 | 59.9856 | 21.9998 | 4.0413 | 32.8028 | 59.9973 | 33.0002
4.0474 | 0.32488 | 60.0302 | 0 | 4.0499 | 11.7658 | 59.994 | 11.9995 | 4.0463 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0468 | 21.7052 | 59.9856 | 21.9998 | 4.0496 | 32.8028 | 59.9973 | 33.0002
4.0558 | 0.32488 | 60.0302 | 0 | 4.0582 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.0546 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0551 | 21.7052 | 59.9856 | 21.9998 | 4.058 | 32.8028 | 59.9973 | 33.0002
4.0641 | 0.32488 | 60.0303 | 0 | 4.0666 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.063 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0634 | 21.7062 | 59.9856 | 21.9998 | 4.0663 | 32.8028 | 59.9973 | 33.0002
4.0724 | 0.32488 | 60.0303 | 0 | 4.0749 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.0713 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0718 | 21.7062 | 59.9857 | 21.9998 | 4.0746 | 32.7963 | 59.9973 | 33.0002
4.0807 | 0.32488 | 60.0303 | 0 | 4.0832 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.0797 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0801 | 21.7046 | 59.9857 | 21.9998 | 4.083 | 32.7963 | 59.9973 | 33.0002
4.0891 | 0.32488 | 60.0303 | 0 | 4.0916 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.088 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0884 | 21.7046 | 59.9857 | 21.9998 | 4.0913 | 32.7963 | 59.9972 | 33.0002
4.0974 | 0.32488 | 60.0303 | 0 | 4.0999 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.0963 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.0968 | 21.7046 | 59.9857 | 21.9998 | 4.0996 | 32.7963 | 59.9972 | 33.0002
4.1057 | 0.32488 | 60.0303 | 0 | 4.1082 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.1047 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.1051 | 21.7046 | 59.9857 | 21.9998 | 4.108 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.1141 | 0.32488 | 60.0304 | 0 | 4.1166 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.113 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.1134 | 21.7058 | 59.9857 | 21.9998 | 4.1163 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.1224 | 0.32488 | 60.0304 | 0 | 4.1249 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.1213 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.1218 | 21.7058 | 59.9858 | 21.9998 | 4.1246 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.1307 | 0.32488 | 60.0304 | 0 | 4.1332 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.1297 | 10.7816 | 59.98 | 11.0005 | 4.1301 | 21.7058 | 59.9858 | 21.9998 | 4.133 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.139 | 0.32488 | 60.0304 | 0 | 4.1416 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.138 | 10.7765 | 59.98 | 11.0005 | 4.1385 | 21.7058 | 59.9858 | 21.9998 | 4.1413 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.1474 | 0.32488 | 60.0304 | 0 | 4.1499 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.1463 | 10.7765 | 59.98 | 11.0005 | 4.1468 | 21.7058 | 59.9858 | 21.9998 | 4.1496 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.1557 | 0.32488 | 60.0304 | 0 | 4.1582 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.1547 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.1551 | 21.7058 | 59.9858 | 21.9998 | 4.158 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.164 | 0.32488 | 60.0305 | 0 | 4.1666 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.163 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.1635 | 21.7058 | 59.9858 | 21.9998 | 4.1663 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.1724 | 0.32488 | 60.0305 | 0 | 4.1749 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.1714 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.1718 | 21.7058 | 59.9859 | 21.9998 | 4.1747 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.1807 | 0.32488 | 60.0305 | 0 | 4.1833 | 11.7653 | 59.994 | 11.9995 | 4.1797 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.1801 | 21.7058 | 59.9859 | 21.9998 | 4.183 | 32.7868 | 59.9972 | 33.0002
4.189 | 0.32488 | 60.0305 | 0 | 4.1916 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.188 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.1885 | 21.7058 | 59.9859 | 21.9998 | 4.1913 | 32.7868 | 59.9971 | 33.0002
4.1974 | 0.32488 | 60.0305 | 0 | 4.1999 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.1964 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.1968 | 21.7066 | 59.9859 | 21.9998 | 4.1996 | 32.7868 | 59.9971 | 33.0002
4.2057 | 0.32488 | 60.0305 | 0 | 4.2083 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2047 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2051 | 21.7066 | 59.9859 | 21.9998 | 4.208 | 32.7887 | 59.9971 | 33.0002
4.214 | 0.32488 | 60.0306 | 0 | 4.2166 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.213 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2135 | 21.7066 | 59.9859 | 21.9998 | 4.2163 | 32.7887 | 59.9971 | 33.0002
4.2224 | 0.32488 | 60.0306 | 0 | 4.2249 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2214 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2218 | 21.7066 | 59.986 | 21.9998 | 4.2246 | 32.7887 | 59.9971 | 33.0002
4.2307 | 0.32488 | 60.0306 | 0 | 4.2332 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2297 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2301 | 21.7096 | 59.986 | 21.9998 | 4.233 | 32.7887 | 59.9971 | 33.0002
4.239 | 0.32488 | 60.0306 | 0 | 4.2416 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2381 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2385 | 21.7096 | 59.986 | 21.9998 | 4.2413 | 32.7887 | 59.9971 | 33.0002
4.2473 | 0.32488 | 60.0306 | 0 | 4.2499 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2464 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2468 | 21.7095 | 59.986 | 21.9998 | 4.2497 | 32.7887 | 59.9971 | 33.0002
4.2557 | 0.32488 | 60.0306 | 0 | 4.2582 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2547 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2551 | 21.7095 | 59.986 | 21.9998 | 4.258 | 32.7961 | 59.9971 | 33.0002
4.264 | 0.32488 | 60.0307 | 0 | 4.2666 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2631 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2635 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.2663 | 32.7961 | 59.9971 | 33.0002
4.2723 | 0.32488 | 60.0307 | 0 | 4.2749 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2714 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2718 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.2747 | 32.7961 | 59.9971 | 33.0002
4.2806 | 0.32488 | 60.0307 | 0 | 4.2833 | 11.7656 | 59.994 | 11.9995 | 4.2797 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2802 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.283 | 32.7961 | 59.9971 | 33.0002
4.289 | 0.32513 | 60.0307 | 0 | 4.2916 | 11.7674 | 59.994 | 11.9995 | 4.2881 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2885 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.2913 | 32.7961 | 59.997 | 33.0002
4.2973 | 0.32513 | 60.0307 | 0 | 4.2999 | 11.7674 | 59.994 | 11.9995 | 4.2964 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.2968 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.2997 | 32.7961 | 59.997 | 33.0002
4.3056 | 0.32513 | 60.0307 | 0 | 4.3083 | 11.7674 | 59.994 | 11.9995 | 4.3047 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.3052 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.308 | 32.7961 | 59.997 | 33.0002
4.314 | 0.32513 | 60.0308 | 0 | 4.3166 | 11.7674 | 59.994 | 11.9995 | 4.3131 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.3135 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.3163 | 32.7961 | 59.997 | 33.0002
4.3223 | 0.32513 | 60.0308 | 0 | 4.3249 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3214 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.3218 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.3246 | 32.7961 | 59.997 | 33.0002
4.3306 | 0.32513 | 60.0308 | 0 | 4.3333 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3298 | 10.7747 | 59.98 | 11.0005 | 4.3302 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.333 | 32.7961 | 59.997 | 33.0002
4.339 | 0.32513 | 60.0308 | 0 | 4.3416 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3381 | 10.7792 | 59.98 | 11.0005 | 4.3385 | 21.7185 | 59.986 | 21.9998 | 4.3413 | 32.7961 | 59.997 | 33.0002
4.3473 | 0.32513 | 60.0308 | 0 | 4.3499 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3464 | 10.7792 | 59.98 | 11.0005 | 4.3468 | 21.7161 | 59.986 | 21.9998 | 4.3497 | 32.7961 | 59.997 | 33.0002
4.3556 | 0.32495 | 60.0308 | 0 | 4.3583 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3548 | 10.7792 | 59.98 | 11.0005 | 4.3552 | 21.7161 | 59.986 | 21.9998 | 4.358 | 32.7745 | 59.9971 | 33.0002
4.364 | 0.32495 | 60.0309 | 0 | 4.3666 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3631 | 10.7792 | 59.98 | 11.0005 | 4.3635 | 21.7161 | 59.986 | 21.9998 | 4.3663 | 32.7745 | 59.9971 | 33.0002
4.3723 | 0.32495 | 60.0309 | 0 | 4.3749 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3714 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.3718 | 21.7161 | 59.986 | 21.9998 | 4.3747 | 32.7745 | 59.9971 | 33.0002
4.3806 | 0.32495 | 60.0309 | 0 | 4.3833 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3798 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.3802 | 21.7161 | 59.986 | 21.9998 | 4.383 | 32.7745 | 59.9971 | 33.0002
4.3889 | 0.32495 | 60.0309 | 0 | 4.3916 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3881 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.3885 | 21.7161 | 59.986 | 21.9998 | 4.3913 | 32.7745 | 59.9972 | 33.0002
4.3973 | 0.32495 | 60.0309 | 0 | 4.3999 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.3965 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.3968 | 21.7166 | 59.986 | 21.9998 | 4.3997 | 32.7745 | 59.9972 | 33.0002
4.4056 | 0.32495 | 60.0309 | 0 | 4.4083 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4048 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4052 | 21.7166 | 59.986 | 21.9998 | 4.408 | 32.7782 | 59.9972 | 33.0002
4.4139 | 0.32495 | 60.031 | 0 | 4.4166 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4131 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4135 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.4164 | 32.7782 | 59.9972 | 33.0002
4.4222 | 0.32495 | 60.031 | 0 | 4.4249 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4215 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4218 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.4247 | 32.7668 | 59.9973 | 33.0002
4.4306 | 0.32495 | 60.031 | 0 | 4.4333 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4298 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4302 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.433 | 32.7668 | 59.9973 | 33.0002
4.4389 | 0.32495 | 60.031 | 0 | 4.4416 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4381 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4385 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.4413 | 32.7668 | 59.9973 | 33.0002
4.4472 | 0.32495 | 60.031 | 0 | 4.45 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4465 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4469 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.4497 | 32.7668 | 59.9973 | 33.0002
4.4556 | 0.32495 | 60.031 | 0 | 4.4583 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4548 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4552 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.458 | 32.7668 | 59.9974 | 33.0002
4.4639 | 0.32495 | 60.0311 | 0 | 4.4666 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4631 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4635 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.4663 | 32.7668 | 59.9974 | 33.0002
4.4722 | 0.32495 | 60.0311 | 0 | 4.4749 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4715 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4718 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.4747 | 32.7668 | 59.9974 | 33.0002
4.4806 | 0.32495 | 60.0311 | 0 | 4.4833 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4798 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4802 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.483 | 32.7668 | 59.9974 | 33.0002
4.4889 | 0.32495 | 60.0311 | 0 | 4.4916 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4882 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4885 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.4913 | 32.7668 | 59.9975 | 33.0002
4.4972 | 0.32495 | 60.0311 | 0 | 4.4999 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.4965 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.4969 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.4997 | 32.7668 | 59.9975 | 33.0002
4.5056 | 0.32495 | 60.0311 | 0 | 4.5083 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.5048 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.5052 | 21.7178 | 59.986 | 21.9998 | 4.508 | 32.7668 | 59.9975 | 33.0002
4.5139 | 0.32495 | 60.0312 | 0 | 4.5166 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.5132 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.5135 | 21.7188 | 59.986 | 21.9998 | 4.5164 | 32.7668 | 59.9975 | 33.0002
4.5222 | 0.32495 | 60.0312 | 0 | 4.525 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.5215 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.5219 | 21.7188 | 59.986 | 21.9998 | 4.5247 | 32.7668 | 59.9976 | 33.0002
4.5305 | 0.32495 | 60.0312 | 0 | 4.5333 | 11.7681 | 59.994 | 11.9995 | 4.5298 | 10.7814 | 59.98 | 11.0005 | 4.5302 | 21.7188 | 59.986 | 21.9998 | 4.533 | 32.7668 | 59.9976 | 33.0002
4.5388 | 0.32495 | 60.0312 | 0 | 4.5416 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.5382 | 10.7811 | 59.98 | 11.0005 | 4.5385 | 21.7188 | 59.986 | 21.9998 | 4.5414 | 32.7648 | 59.9976 | 33.0002
4.5472 | 0.32495 | 60.0312 | 0 | 4.55 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.5465 | 10.7811 | 59.98 | 11.0005 | 4.5469 | 21.7188 | 59.986 | 21.9998 | 4.5497 | 32.7648 | 59.9976 | 33.0002
4.5555 | 0.32495 | 60.0312 | 0 | 4.5583 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.5548 | 10.7795 | 59.98 | 11.0005 | 4.5552 | 21.7188 | 59.986 | 21.9998 | 4.558 | 32.768 | 59.9977 | 33.0002
4.5638 | 0.32495 | 60.0313 | 0 | 4.5666 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.5632 | 10.7795 | 59.98 | 11.0005 | 4.5635 | 21.7188 | 59.986 | 21.9998 | 4.5663 | 32.768 | 59.9977 | 33.0002
4.5722 | 0.32477 | 60.0313 | 0 | 4.575 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.5715 | 10.7795 | 59.98 | 11.0005 | 4.5719 | 21.7188 | 59.986 | 21.9998 | 4.5747 | 32.768 | 59.9977 | 33.0002
4.5805 | 0.32477 | 60.0313 | 0 | 4.5833 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.5798 | 10.7795 | 59.98 | 11.0005 | 4.5802 | 21.7141 | 59.986 | 21.9998 | 4.583 | 32.768 | 59.9977 | 33.0002
4.5888 | 0.32477 | 60.0313 | 0 | 4.5916 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.5882 | 10.7795 | 59.98 | 11.0005 | 4.5885 | 21.7141 | 59.986 | 21.9998 | 4.5914 | 32.768 | 59.9978 | 33.0002
4.5972 | 0.32477 | 60.0313 | 0 | 4.5999 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.5965 | 10.7795 | 59.98 | 11.0005 | 4.5969 | 21.7141 | 59.986 | 21.9998 | 4.5997 | 32.768 | 59.9978 | 33.0002
4.6055 | 0.32508 | 60.0313 | 0 | 4.6083 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6049 | 10.7792 | 59.98 | 11.0005 | 4.6052 | 21.7141 | 59.986 | 21.9998 | 4.608 | 32.768 | 59.9978 | 33.0002
4.6138 | 0.32508 | 60.0314 | 0 | 4.6166 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6132 | 10.7792 | 59.98 | 11.0005 | 4.6136 | 21.7155 | 59.986 | 21.9998 | 4.6164 | 32.768 | 59.9978 | 33.0002
4.6221 | 0.32508 | 60.0314 | 0 | 4.625 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6215 | 10.7792 | 59.98 | 11.0005 | 4.6219 | 21.7155 | 59.986 | 21.9998 | 4.6247 | 32.768 | 59.9979 | 33.0002
4.6305 | 0.32508 | 60.0314 | 0 | 4.6333 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6299 | 10.7792 | 59.98 | 11.0005 | 4.6302 | 21.7155 | 59.986 | 21.9998 | 4.633 | 32.768 | 59.9979 | 33.0002
4.6388 | 0.32508 | 60.0314 | 0 | 4.6416 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6382 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.6385 | 21.7155 | 59.986 | 21.9998 | 4.6414 | 32.768 | 59.9979 | 33.0002
4.6471 | 0.32508 | 60.0314 | 0 | 4.65 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6465 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.6469 | 21.7155 | 59.986 | 21.9998 | 4.6497 | 32.768 | 59.9979 | 33.0002
4.6555 | 0.32484 | 60.0314 | 0 | 4.6583 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6549 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.6552 | 21.7155 | 59.986 | 21.9998 | 4.658 | 32.768 | 59.998 | 33.0002
4.6638 | 0.32484 | 60.0315 | 0 | 4.6666 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6632 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.6636 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.6664 | 32.768 | 59.998 | 33.0002
4.6721 | 0.32484 | 60.0315 | 0 | 4.675 | 11.7682 | 59.994 | 11.9995 | 4.6716 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.6719 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.6747 | 32.7634 | 59.998 | 33.0002
4.6805 | 0.32484 | 60.0315 | 0 | 4.6833 | 11.7682 | 59.9941 | 11.9995 | 4.6799 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.6802 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.683 | 32.7634 | 59.998 | 33.0002
4.6888 | 0.32484 | 60.0315 | 0 | 4.6916 | 11.7682 | 59.9941 | 11.9995 | 4.6882 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.6886 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.6914 | 32.7634 | 59.9981 | 33.0002
4.6971 | 0.32484 | 60.0315 | 0 | 4.7 | 11.7682 | 59.9942 | 11.9995 | 4.6966 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.6969 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.6997 | 32.7634 | 59.9981 | 33.0002
4.7054 | 0.32502 | 60.0315 | 0 | 4.7083 | 11.7682 | 59.9943 | 11.9995 | 4.7049 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.7052 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.708 | 32.7655 | 59.9981 | 33.0002
4.7137 | 0.32502 | 60.0316 | 0 | 4.7166 | 11.7682 | 59.9943 | 11.9995 | 4.7132 | 10.7792 | 59.9801 | 11.0005 | 4.7136 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.7164 | 32.7655 | 59.9981 | 33.0002
4.7221 | 0.32502 | 60.0316 | 0 | 4.725 | 11.7682 | 59.9944 | 11.9995 | 4.7216 | 10.7785 | 59.9801 | 11.0005 | 4.7219 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.7247 | 32.7655 | 59.9982 | 33.0002
4.7304 | 0.32502 | 60.0316 | 0 | 4.7333 | 11.7682 | 59.9944 | 11.9995 | 4.7299 | 10.7785 | 59.9801 | 11.0005 | 4.7302 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.733 | 32.7655 | 59.9982 | 33.0002
4.7387 | 0.32477 | 60.0316 | 0 | 4.7416 | 11.7682 | 59.9945 | 11.9995 | 4.7383 | 10.7785 | 59.9802 | 11.0005 | 4.7386 | 21.7132 | 59.986 | 21.9998 | 4.7414 | 32.7655 | 59.9982 | 33.0002
4.7471 | 0.32477 | 60.0316 | 0 | 4.75 | 11.7682 | 59.9946 | 11.9995 | 4.7466 | 10.7785 | 59.9802 | 11.0005 | 4.7469 | 21.7097 | 59.986 | 21.9998 | 4.7497 | 32.7655 | 59.9982 | 33.0002
4.7554 | 0.32477 | 60.0316 | 0 | 4.7583 | 11.7682 | 59.9946 | 11.9995 | 4.7549 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.7552 | 21.7097 | 59.986 | 21.9998 | 4.758 | 32.7655 | 59.9983 | 33.0002
4.7637 | 0.32477 | 60.0317 | 0 | 4.7666 | 11.7682 | 59.9947 | 11.9995 | 4.7633 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.7636 | 21.7121 | 59.986 | 21.9998 | 4.7664 | 32.7655 | 59.9983 | 33.0002
4.7721 | 0.32477 | 60.0317 | 0 | 4.775 | 11.7682 | 59.9947 | 11.9995 | 4.7716 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.7719 | 21.7121 | 59.986 | 21.9998 | 4.7747 | 32.7655 | 59.9983 | 33.0002
4.7804 | 0.32477 | 60.0317 | 0 | 4.7833 | 11.7682 | 59.9948 | 11.9995 | 4.7799 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.7803 | 21.7164 | 59.986 | 21.9998 | 4.7831 | 32.7655 | 59.9983 | 33.0002
4.7887 | 0.32492 | 60.0317 | 0 | 4.7917 | 11.7682 | 59.9948 | 11.9995 | 4.7883 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.7886 | 21.7164 | 59.986 | 21.9998 | 4.7914 | 32.783 | 59.9984 | 33.0002
4.7971 | 0.32492 | 60.0317 | 0 | 4.8 | 11.7682 | 59.9949 | 11.9995 | 4.7966 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.7969 | 21.7164 | 59.986 | 21.9998 | 4.7997 | 32.783 | 59.9984 | 33.0002
4.8054 | 0.32492 | 60.0317 | 0 | 4.8083 | 11.7682 | 59.995 | 11.9995 | 4.8049 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.8053 | 21.7164 | 59.986 | 21.9998 | 4.808 | 32.7865 | 59.9984 | 33.0002
4.8137 | 0.32492 | 60.0318 | 0 | 4.8167 | 11.7682 | 59.995 | 11.9995 | 4.8133 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.8136 | 21.7196 | 59.986 | 21.9998 | 4.8164 | 32.7865 | 59.9984 | 33.0002
4.822 | 0.32475 | 60.0318 | 0 | 4.825 | 11.7682 | 59.9951 | 11.9995 | 4.8216 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.8219 | 21.7196 | 59.986 | 21.9998 | 4.8247 | 32.7887 | 59.9985 | 33.0002
4.8304 | 0.32475 | 60.0318 | 0 | 4.8333 | 11.7682 | 59.9951 | 11.9995 | 4.83 | 10.7802 | 59.9802 | 11.0005 | 4.8303 | 21.7196 | 59.986 | 21.9998 | 4.833 | 32.7887 | 59.9985 | 33.0002
4.8387 | 0.32475 | 60.0318 | 0 | 4.8416 | 11.7682 | 59.9952 | 11.9995 | 4.8383 | 10.7802 | 59.9803 | 11.0005 | 4.8386 | 21.7196 | 59.986 | 21.9998 | 4.8414 | 32.7887 | 59.9985 | 33.0002
4.847 | 0.32475 | 60.0318 | 0 | 4.85 | 11.7682 | 59.9953 | 11.9995 | 4.8466 | 10.7802 | 59.9803 | 11.0005 | 4.8469 | 21.7196 | 59.986 | 21.9998 | 4.8497 | 32.7887 | 59.9985 | 33.0002
4.8553 | 0.32475 | 60.0318 | 0 | 4.8583 | 11.7682 | 59.9953 | 11.9995 | 4.855 | 10.7811 | 59.9803 | 11.0005 | 4.8553 | 21.7196 | 59.986 | 21.9998 | 4.8581 | 32.7887 | 59.9986 | 33.0002
4.8637 | 0.32475 | 60.0319 | 0 | 4.8666 | 11.7682 | 59.9954 | 11.9995 | 4.8633 | 10.7811 | 59.9803 | 11.0005 | 4.8636 | 21.7196 | 59.986 | 21.9998 | 4.8664 | 32.7887 | 59.9986 | 33.0002
4.872 | 0.32475 | 60.0319 | 0 | 4.875 | 11.7682 | 59.9954 | 11.9995 | 4.8716 | 10.7811 | 59.9803 | 11.0005 | 4.8719 | 21.7196 | 59.986 | 21.9998 | 4.8747 | 32.7887 | 59.9986 | 33.0002
4.8803 | 0.32475 | 60.0319 | 0 | 4.8833 | 11.7682 | 59.9955 | 11.9995 | 4.88 | 10.7811 | 59.9803 | 11.0005 | 4.8803 | 21.7179 | 59.986 | 21.9998 | 4.8831 | 32.7887 | 59.9986 | 33.0002
4.8887 | 0.32475 | 60.0319 | 0 | 4.8917 | 11.7682 | 59.9955 | 11.9995 | 4.8883 | 10.7811 | 59.9803 | 11.0005 | 4.8886 | 21.7179 | 59.986 | 21.9998 | 4.8914 | 32.7937 | 59.9987 | 33.0002
4.897 | 0.32475 | 60.0319 | 0 | 4.9 | 11.7682 | 59.9956 | 11.9995 | 4.8967 | 10.7811 | 59.9803 | 11.0005 | 4.8969 | 21.7179 | 59.986 | 21.9998 | 4.8997 | 32.7937 | 59.9987 | 33.0002
4.9053 | 0.32488 | 60.0319 | 0 | 4.9083 | 11.7682 | 59.9957 | 11.9995 | 4.905 | 10.7796 | 59.9803 | 11.0005 | 4.9053 | 21.7179 | 59.986 | 21.9998 | 4.9081 | 32.7995 | 59.9987 | 33.0002
4.9136 | 0.32488 | 60.032 | 0 | 4.9167 | 11.7682 | 59.9957 | 11.9995 | 4.9133 | 10.7796 | 59.9803 | 11.0005 | 4.9136 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9164 | 32.7995 | 59.9987 | 33.0002
4.922 | 0.32488 | 60.032 | 0 | 4.925 | 11.7682 | 59.9958 | 11.9995 | 4.9217 | 10.7799 | 59.9803 | 11.0005 | 4.922 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9247 | 32.8013 | 59.9988 | 33.0002
4.9303 | 0.32488 | 60.032 | 0 | 4.9333 | 11.7682 | 59.9958 | 11.9995 | 4.93 | 10.7799 | 59.9803 | 11.0005 | 4.9303 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.933 | 32.8013 | 59.9988 | 33.0002
4.9386 | 0.32488 | 60.032 | 0 | 4.9417 | 11.7682 | 59.9959 | 11.9995 | 4.9383 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 4.9386 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9414 | 32.8013 | 59.9988 | 33.0002
4.947 | 0.32488 | 60.032 | 0 | 4.95 | 11.7682 | 59.996 | 11.9995 | 4.9467 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 4.9469 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9497 | 32.8013 | 59.9988 | 33.0002
4.9553 | 0.32488 | 60.032 | 0 | 4.9583 | 11.7682 | 59.996 | 11.9995 | 4.955 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 4.9553 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9581 | 32.7868 | 59.9989 | 33.0002
4.9636 | 0.32488 | 60.0321 | 0 | 4.9667 | 11.7682 | 59.9961 | 11.9995 | 4.9633 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 4.9636 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9664 | 32.7868 | 59.9989 | 33.0002
4.972 | 0.32488 | 60.0321 | 0 | 4.975 | 11.7682 | 59.9961 | 11.9995 | 4.9717 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 4.972 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9747 | 32.7809 | 59.9989 | 33.0002
4.9803 | 0.32488 | 60.0321 | 0 | 4.9833 | 11.7682 | 59.9962 | 11.9995 | 4.98 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 4.9803 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9831 | 32.7809 | 59.9989 | 33.0002
4.9886 | 0.32488 | 60.0321 | 0 | 4.9917 | 11.7687 | 59.9962 | 11.9995 | 4.9883 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 4.9886 | 21.7134 | 59.986 | 21.9998 | 4.9914 | 32.7809 | 59.999 | 33.0002
4.9969 | 0.32488 | 60.0321 | 0 | 5 | 11.7687 | 59.9963 | 11.9995 | 4.9967 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 4.997 | 21.7147 | 59.986 | 21.9998 | 4.9997 | 32.7809 | 59.999 | 33.0002
5.0052 | 0.32464 | 60.0321 | 0 | 5.0083 | 11.7687 | 59.9964 | 11.9995 | 5.005 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 5.0053 | 21.7147 | 59.986 | 21.9998 | 5.0081 | 32.7746 | 59.999 | 33.0002
5.0136 | 0.32464 | 60.0322 | 0 | 5.0167 | 11.7687 | 59.9964 | 11.9995 | 5.0134 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 5.0136 | 21.7144 | 59.986 | 21.9998 | 5.0164 | 32.7746 | 59.999 | 33.0002
5.0219 | 0.32482 | 60.0322 | 0 | 5.025 | 11.7687 | 59.9965 | 11.9995 | 5.0217 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 5.022 | 21.7144 | 59.986 | 21.9998 | 5.0247 | 32.7746 | 59.9991 | 33.0002
5.0302 | 0.32482 | 60.0322 | 0 | 5.0333 | 11.7687 | 59.9965 | 11.9995 | 5.03 | 10.7799 | 59.9804 | 11.0005 | 5.0303 | 21.7144 | 59.986 | 21.9998 | 5.0331 | 32.7746 | 59.9991 | 33.0002
5.0386 | 0.32482 | 60.0322 | 0 | 5.0417 | 11.7687 | 59.9966 | 11.9995 | 5.0384 | 10.7799 | 59.9805 | 11.0005 | 5.0386 | 21.7144 | 59.986 | 21.9998 | 5.0414 | 32.7693 | 59.9991 | 33.0002
5.0469 | 0.32482 | 60.0322 | 0 | 5.05 | 11.7687 | 59.9967 | 11.9995 | 5.0467 | 10.7799 | 59.9805 | 11.0005 | 5.047 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.0497 | 32.7693 | 59.9991 | 33.0002
5.0552 | 0.32482 | 60.0322 | 0 | 5.0583 | 11.7687 | 59.9967 | 11.9995 | 5.055 | 10.7797 | 59.9805 | 11.0005 | 5.0553 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.0581 | 32.7658 | 59.9992 | 33.0002
5.0636 | 0.32482 | 60.0323 | 0 | 5.0667 | 11.7687 | 59.9968 | 11.9995 | 5.0634 | 10.7797 | 59.9805 | 11.0005 | 5.0636 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.0664 | 32.7658 | 59.9992 | 33.0002
5.0719 | 0.32482 | 60.0323 | 0 | 5.075 | 11.7687 | 59.9968 | 11.9995 | 5.0717 | 10.7797 | 59.9805 | 11.0005 | 5.072 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.0747 | 32.7606 | 59.9992 | 33.0002
5.0802 | 0.32482 | 60.0323 | 0 | 5.0833 | 11.7687 | 59.9969 | 11.9995 | 5.08 | 10.7797 | 59.9805 | 11.0005 | 5.0803 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.0831 | 32.7606 | 59.9992 | 33.0002
5.0886 | 0.32453 | 60.0323 | 0 | 5.0917 | 11.7687 | 59.9969 | 11.9995 | 5.0884 | 10.7784 | 59.9805 | 11.0005 | 5.0886 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.0914 | 32.7575 | 59.9993 | 33.0002
5.0969 | 0.32453 | 60.0323 | 0 | 5.1 | 11.7687 | 59.997 | 11.9995 | 5.0967 | 10.7784 | 59.9805 | 11.0005 | 5.097 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.0997 | 32.7575 | 59.9993 | 33.0002
5.1052 | 0.32453 | 60.0323 | 0 | 5.1083 | 11.7687 | 59.9971 | 11.9995 | 5.1051 | 10.7781 | 59.9805 | 11.0005 | 5.1053 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.1081 | 32.7575 | 59.9993 | 33.0002
5.1135 | 0.32453 | 60.0324 | 0 | 5.1167 | 11.7687 | 59.9971 | 11.9995 | 5.1134 | 10.7781 | 59.9805 | 11.0005 | 5.1136 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.1164 | 32.7575 | 59.9993 | 33.0002
5.1219 | 0.32468 | 60.0324 | 0 | 5.125 | 11.7687 | 59.9972 | 11.9995 | 5.1217 | 10.7781 | 59.9805 | 11.0005 | 5.122 | 21.7146 | 59.986 | 21.9998 | 5.1248 | 32.7575 | 59.9994 | 33.0002
5.1302 | 0.32468 | 60.0324 | 0 | 5.1334 | 11.7687 | 59.9972 | 11.9995 | 5.1301 | 10.7781 | 59.9805 | 11.0005 | 5.1303 | 21.7171 | 59.986 | 21.9998 | 5.1331 | 32.7575 | 59.9994 | 33.0002
5.1385 | 0.32468 | 60.0324 | 0 | 5.1417 | 11.7687 | 59.9973 | 11.9995 | 5.1384 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.1387 | 21.7171 | 59.986 | 21.9998 | 5.1414 | 32.7634 | 59.9994 | 33.0002
5.1469 | 0.32468 | 60.0324 | 0 | 5.15 | 11.7687 | 59.9974 | 11.9995 | 5.1467 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.147 | 21.7171 | 59.986 | 21.9998 | 5.1497 | 32.7634 | 59.9994 | 33.0002
5.1552 | 0.32468 | 60.0324 | 0 | 5.1584 | 11.7687 | 59.9974 | 11.9995 | 5.1551 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.1553 | 21.7171 | 59.986 | 21.9998 | 5.1581 | 32.7697 | 59.9995 | 33.0002
5.1635 | 0.32468 | 60.0325 | 0 | 5.1667 | 11.7687 | 59.9975 | 11.9995 | 5.1634 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.1637 | 21.7122 | 59.986 | 21.9998 | 5.1664 | 32.7697 | 59.9995 | 33.0002
5.1718 | 0.32468 | 60.0325 | 0 | 5.175 | 11.7695 | 59.9975 | 11.9995 | 5.1718 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.172 | 21.7122 | 59.986 | 21.9998 | 5.1747 | 32.7721 | 59.9995 | 33.0002
5.1802 | 0.32468 | 60.0325 | 0 | 5.1833 | 11.7695 | 59.9976 | 11.9995 | 5.1801 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.1803 | 21.7144 | 59.986 | 21.9998 | 5.1831 | 32.7721 | 59.9995 | 33.0002
5.1885 | 0.3245 | 60.0325 | 0 | 5.1917 | 11.7695 | 59.9976 | 11.9995 | 5.1884 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.1887 | 21.7144 | 59.986 | 21.9998 | 5.1914 | 32.7721 | 59.9996 | 33.0002
5.1968 | 0.3245 | 60.0325 | 0 | 5.2 | 11.7695 | 59.9977 | 11.9995 | 5.1968 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.197 | 21.7124 | 59.986 | 21.9998 | 5.1998 | 32.7721 | 59.9996 | 33.0002
5.2051 | 0.3245 | 60.0325 | 0 | 5.2083 | 11.7695 | 59.9978 | 11.9995 | 5.2051 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.2053 | 21.7124 | 59.986 | 21.9998 | 5.2081 | 32.7721 | 59.9996 | 33.0002
5.2135 | 0.3245 | 60.0326 | 0 | 5.2167 | 11.7695 | 59.9978 | 11.9995 | 5.2134 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.2137 | 21.714 | 59.986 | 21.9998 | 5.2164 | 32.7721 | 59.9996 | 33.0002
5.2218 | 0.3245 | 60.0326 | 0 | 5.225 | 11.7714 | 59.9979 | 11.9995 | 5.2218 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.222 | 21.714 | 59.986 | 21.9998 | 5.2248 | 32.7667 | 59.9997 | 33.0002
5.2301 | 0.3245 | 60.0326 | 0 | 5.2334 | 11.7714 | 59.9979 | 11.9995 | 5.2301 | 10.7781 | 59.9806 | 11.0005 | 5.2303 | 21.714 | 59.986 | 21.9998 | 5.2331 | 32.7667 | 59.9997 | 33.0002
5.2385 | 0.32472 | 60.0326 | 0 | 5.2417 | 11.773 | 59.998 | 11.9995 | 5.2384 | 10.7768 | 59.9807 | 11.0005 | 5.2387 | 21.714 | 59.986 | 21.9998 | 5.2414 | 32.7619 | 59.9997 | 33.0002
5.2468 | 0.32472 | 60.0326 | 0 | 5.25 | 11.773 | 59.9981 | 11.9995 | 5.2468 | 10.7768 | 59.9807 | 11.0005 | 5.247 | 21.714 | 59.986 | 21.9998 | 5.2498 | 32.7619 | 59.9997 | 33.0002
5.2551 | 0.32472 | 60.0326 | 0 | 5.2584 | 11.773 | 59.9981 | 11.9995 | 5.2551 | 10.7768 | 59.9807 | 11.0005 | 5.2553 | 21.714 | 59.9859 | 21.9998 | 5.2581 | 32.7611 | 59.9998 | 33.0002
5.2635 | 0.32472 | 60.0327 | 0 | 5.2667 | 11.773 | 59.9982 | 11.9995 | 5.2635 | 10.7768 | 59.9807 | 11.0005 | 5.2637 | 21.714 | 59.9859 | 21.9998 | 5.2664 | 32.7611 | 59.9998 | 33.0002
5.2718 | 0.32472 | 60.0327 | 0 | 5.275 | 11.7754 | 59.9982 | 11.9995 | 5.2718 | 10.7765 | 59.9807 | 11.0005 | 5.272 | 21.714 | 59.9859 | 21.9998 | 5.2747 | 32.7582 | 59.9998 | 33.0002
5.2801 | 0.32472 | 60.0327 | 0 | 5.2834 | 11.7754 | 59.9983 | 11.9995 | 5.2801 | 10.7765 | 59.9807 | 11.0005 | 5.2803 | 21.7149 | 59.9858 | 21.9998 | 5.2831 | 32.7582 | 59.9998 | 33.0002
5.2884 | 0.32452 | 60.0327 | 0 | 5.2917 | 11.7754 | 59.9983 | 11.9995 | 5.2885 | 10.7765 | 59.9807 | 11.0005 | 5.2887 | 21.7149 | 59.9858 | 21.9998 | 5.2914 | 32.7582 | 59.9999 | 33.0002
5.2968 | 0.32452 | 60.0327 | 0 | 5.3 | 11.7754 | 59.9984 | 11.9995 | 5.2968 | 10.7765 | 59.9807 | 11.0005 | 5.297 | 21.7162 | 59.9858 | 21.9998 | 5.2998 | 32.7582 | 59.9999 | 33.0002
5.3051 | 0.32452 | 60.0327 | 0 | 5.3083 | 11.7741 | 59.9985 | 11.9995 | 5.3051 | 10.7765 | 59.9807 | 11.0005 | 5.3054 | 21.7162 | 59.9857 | 21.9998 | 5.3081 | 32.7582 | 59.9999 | 33.0002
5.3134 | 0.32452 | 60.0328 | 0 | 5.3167 | 11.7741 | 59.9985 | 11.9995 | 5.3135 | 10.7765 | 59.9807 | 11.0005 | 5.3137 | 21.715 | 59.9857 | 21.9998 | 5.3164 | 32.7582 | 59.9999 | 33.0002
5.3217 | 0.32452 | 60.0328 | 0 | 5.325 | 11.7741 | 59.9986 | 11.9995 | 5.3218 | 10.7765 | 59.9807 | 11.0005 | 5.322 | 21.715 | 59.9857 | 21.9998 | 5.3248 | 32.7614 | 60 | 33.0002
5.3301 | 0.32452 | 60.0328 | 0 | 5.3334 | 11.7741 | 59.9986 | 11.9995 | 5.3302 | 10.7765 | 59.9807 | 11.0005 | 5.3304 | 21.715 | 59.9856 | 21.9998 | 5.3331 | 32.7614 | 60 | 33.0002
5.3384 | 0.32452 | 60.0328 | 0 | 5.3417 | 11.772 | 59.9987 | 11.9995 | 5.3385 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.3387 | 21.715 | 59.9856 | 21.9998 | 5.3414 | 32.7614 | 60 | 33.0002
5.3467 | 0.32452 | 60.0328 | 0 | 5.35 | 11.772 | 59.9988 | 11.9995 | 5.3468 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.347 | 21.715 | 59.9856 | 21.9998 | 5.3498 | 32.7614 | 60 | 33.0002
5.3551 | 0.32452 | 60.0328 | 0 | 5.3584 | 11.7717 | 59.9988 | 11.9995 | 5.3552 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.3554 | 21.715 | 59.9855 | 21.9998 | 5.3581 | 32.7614 | 60.0001 | 33.0002
5.3634 | 0.32452 | 60.0329 | 0 | 5.3667 | 11.7717 | 59.9989 | 11.9995 | 5.3635 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.3637 | 21.7105 | 59.9855 | 21.9998 | 5.3664 | 32.7614 | 60.0001 | 33.0002
5.3717 | 0.3247 | 60.0329 | 0 | 5.375 | 11.7717 | 59.9989 | 11.9995 | 5.3718 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.372 | 21.7105 | 59.9855 | 21.9998 | 5.3748 | 32.7614 | 60.0001 | 33.0002
5.38 | 0.3247 | 60.0329 | 0 | 5.3834 | 11.7717 | 59.999 | 11.9995 | 5.3802 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.3804 | 21.7105 | 59.9854 | 21.9998 | 5.3831 | 32.7614 | 60.0001 | 33.0002
5.3884 | 0.32453 | 60.0329 | 0 | 5.3917 | 11.7713 | 59.999 | 11.9995 | 5.3885 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.3887 | 21.7105 | 59.9854 | 21.9998 | 5.3914 | 32.7614 | 60.0002 | 33.0002
5.3967 | 0.32453 | 60.0329 | 0 | 5.4001 | 11.7713 | 59.9991 | 11.9995 | 5.3968 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.397 | 21.709 | 59.9854 | 21.9998 | 5.3998 | 32.7614 | 60.0002 | 33.0002
5.405 | 0.32453 | 60.0329 | 0 | 5.4084 | 11.7713 | 59.9992 | 11.9995 | 5.4052 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.4054 | 21.709 | 59.9853 | 21.9998 | 5.4081 | 32.7614 | 60.0002 | 33.0002
5.4134 | 0.32453 | 60.033 | 0 | 5.4167 | 11.7713 | 59.9992 | 11.9995 | 5.4135 | 10.7765 | 59.9808 | 11.0005 | 5.4137 | 21.709 | 59.9853 | 21.9998 | 5.4164 | 32.7614 | 60.0002 | 33.0002
5.4217 | 0.32453 | 60.033 | 0 | 5.425 | 11.7718 | 59.9993 | 11.9995 | 5.4219 | 10.7766 | 59.9808 | 11.0005 | 5.422 | 21.709 | 59.9853 | 21.9998 | 5.4248 | 32.7614 | 60.0003 | 33.0002
5.43 | 0.32453 | 60.033 | 0 | 5.4334 | 11.7718 | 59.9993 | 11.9995 | 5.4302 | 10.7766 | 59.9808 | 11.0005 | 5.4304 | 21.709 | 59.9852 | 21.9998 | 5.4331 | 32.7614 | 60.0003 | 33.0002
5.4384 | 0.32453 | 60.033 | 0 | 5.4417 | 11.7715 | 59.9994 | 11.9995 | 5.4385 | 10.7766 | 59.9809 | 11.0005 | 5.4387 | 21.709 | 59.9852 | 21.9998 | 5.4414 | 32.7614 | 60.0003 | 33.0002
5.4467 | 0.32453 | 60.0331 | 0 | 5.45 | 11.7715 | 59.9995 | 11.9995 | 5.4469 | 10.7766 | 59.9809 | 11.0005 | 5.4471 | 21.7068 | 59.9852 | 21.9998 | 5.4498 | 32.7614 | 60.0003 | 33.0002
5.455 | 0.32453 | 60.0331 | 0 | 5.4584 | 11.7719 | 59.9995 | 11.9995 | 5.4552 | 10.7776 | 59.9809 | 11.0005 | 5.4554 | 21.7068 | 59.9851 | 21.9998 | 5.4581 | 32.7614 | 60.0004 | 33.0002
5.4633 | 0.32453 | 60.0331 | 0 | 5.4667 | 11.7719 | 59.9996 | 11.9995 | 5.4635 | 10.7776 | 59.9809 | 11.0005 | 5.4637 | 21.7066 | 59.9851 | 21.9998 | 5.4664 | 32.7614 | 60.0004 | 33.0002
5.4716 | 0.32453 | 60.0332 | 0 | 5.475 | 11.7719 | 59.9996 | 11.9995 | 5.4719 | 10.7935 | 59.9809 | 11.0005 | 5.4721 | 21.7066 | 59.9851 | 21.9998 | 5.4748 | 32.7614 | 60.0004 | 33.0002
5.48 | 0.32453 | 60.0332 | 0 | 5.4834 | 11.7719 | 59.9997 | 11.9995 | 5.4802 | 10.7935 | 59.9809 | 11.0005 | 5.4804 | 21.7066 | 59.985 | 21.9998 | 5.4831 | 32.7614 | 60.0004 | 33.0002
5.4883 | 0.32468 | 60.0333 | 0 | 5.4917 | 11.7723 | 59.9997 | 11.9995 | 5.4885 | 10.7935 | 59.9809 | 11.0005 | 5.4887 | 21.7066 | 59.985 | 21.9998 | 5.4914 | 32.7614 | 60.0005 | 33.0002
5.4966 | 0.32468 | 60.0333 | 0 | 5.5001 | 11.7723 | 59.9998 | 11.9995 | 5.4969 | 10.7935 | 59.9809 | 11.0005 | 5.4971 | 21.7136 | 59.985 | 21.9998 | 5.4998 | 32.7614 | 60.0005 | 33.0002
5.505 | 0.32443 | 60.0333 | 0 | 5.5084 | 11.7723 | 59.9999 | 11.9995 | 5.5052 | 10.7935 | 59.9809 | 11.0005 | 5.5054 | 21.7136 | 59.9849 | 21.9998 | 5.5081 | 32.7611 | 60.0005 | 33.0002
5.5133 | 0.32443 | 60.0334 | 0 | 5.5167 | 11.7723 | 59.9999 | 11.9995 | 5.5135 | 10.7935 | 59.9809 | 11.0005 | 5.5137 | 21.7136 | 59.9849 | 21.9998 | 5.5164 | 32.7611 | 60.0005 | 33.0002
5.5216 | 0.32443 | 60.0334 | 0 | 5.5251 | 11.7733 | 60 | 11.9995 | 5.5219 | 10.7935 | 59.9809 | 11.0005 | 5.5221 | 21.7136 | 59.9849 | 21.9998 | 5.5248 | 32.7611 | 60.0006 | 33.0002
5.53 | 0.32443 | 60.0335 | 0 | 5.5334 | 11.7733 | 60 | 11.9995 | 5.5302 | 10.7935 | 59.9809 | 11.0005 | 5.5304 | 21.7096 | 59.9848 | 21.9998 | 5.5331 | 32.7611 | 60.0006 | 33.0002
5.5383 | 0.32443 | 60.0335 | 0 | 5.5417 | 11.7733 | 60.0001 | 11.9995 | 5.5386 | 10.8013 | 59.981 | 11.0005 | 5.5387 | 21.7096 | 59.9848 | 21.9998 | 5.5414 | 32.7611 | 60.0006 | 33.0002
5.5466 | 0.32443 | 60.0336 | 0 | 5.55 | 11.7733 | 60.0002 | 11.9995 | 5.5469 | 10.8013 | 59.981 | 11.0005 | 5.5471 | 21.7082 | 59.9848 | 21.9998 | 5.5498 | 32.7611 | 60.0006 | 33.0002
5.555 | 0.32443 | 60.0336 | 0 | 5.5584 | 11.7711 | 60.0002 | 11.9995 | 5.5552 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.5554 | 21.7082 | 59.9847 | 21.9998 | 5.5581 | 32.7611 | 60.0007 | 33.0002
5.5633 | 0.32443 | 60.0336 | 0 | 5.5667 | 11.7711 | 60.0003 | 11.9995 | 5.5636 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.5637 | 21.7098 | 59.9847 | 21.9998 | 5.5664 | 32.7611 | 60.0007 | 33.0002
5.5716 | 0.32443 | 60.0337 | 0 | 5.575 | 11.7711 | 60.0003 | 11.9995 | 5.5719 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.5721 | 21.7098 | 59.9847 | 21.9998 | 5.5748 | 32.7611 | 60.0007 | 33.0002
5.5799 | 0.32443 | 60.0337 | 0 | 5.5834 | 11.7711 | 60.0004 | 11.9995 | 5.5802 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.5804 | 21.7098 | 59.9846 | 21.9998 | 5.5831 | 32.7611 | 60.0007 | 33.0002
5.5883 | 0.32443 | 60.0338 | 0 | 5.5917 | 11.7711 | 60.0004 | 11.9995 | 5.5886 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.5887 | 21.7098 | 59.9846 | 21.9998 | 5.5914 | 32.7611 | 60.0008 | 33.0002
5.5966 | 0.32443 | 60.0338 | 0 | 5.6001 | 11.7711 | 60.0005 | 11.9995 | 5.5969 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.5971 | 21.7154 | 59.9846 | 21.9998 | 5.5998 | 32.7611 | 60.0008 | 33.0002
5.6049 | 0.32443 | 60.0338 | 0 | 5.6084 | 11.7711 | 60.0006 | 11.9995 | 5.6053 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.6054 | 21.7154 | 59.9845 | 21.9998 | 5.6081 | 32.7611 | 60.0008 | 33.0002
5.6133 | 0.32443 | 60.0339 | 0 | 5.6167 | 11.7711 | 60.0006 | 11.9995 | 5.6136 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.6138 | 21.7204 | 59.9845 | 21.9998 | 5.6164 | 32.7611 | 60.0008 | 33.0002
5.6216 | 0.32419 | 60.0339 | 0 | 5.6251 | 11.7711 | 60.0007 | 11.9995 | 5.6219 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.6221 | 21.7204 | 59.9845 | 21.9998 | 5.6248 | 32.7611 | 60.0009 | 33.0002
5.6299 | 0.32419 | 60.034 | 0 | 5.6334 | 11.7711 | 60.0007 | 11.9995 | 5.6303 | 10.8024 | 59.981 | 11.0005 | 5.6304 | 21.722 | 59.9844 | 21.9998 | 5.6331 | 32.7611 | 60.0009 | 33.0002
5.6382 | 0.32441 | 60.034 | 0 | 5.6417 | 11.7711 | 60.0008 | 11.9995 | 5.6386 | 10.8021 | 59.9811 | 11.0005 | 5.6388 | 21.722 | 59.9844 | 21.9998 | 5.6414 | 32.7611 | 60.0009 | 33.0002
5.6466 | 0.32441 | 60.034 | 0 | 5.6501 | 11.7711 | 60.0009 | 11.9995 | 5.6469 | 10.8021 | 59.9811 | 11.0005 | 5.6471 | 21.722 | 59.9844 | 21.9998 | 5.6498 | 32.7611 | 60.0009 | 33.0002
5.6549 | 0.32441 | 60.0341 | 0 | 5.6584 | 11.7709 | 60.0009 | 11.9995 | 5.6553 | 10.8029 | 59.9811 | 11.0005 | 5.6554 | 21.722 | 59.9843 | 21.9998 | 5.6581 | 32.7611 | 60.001 | 33.0002
5.6632 | 0.32441 | 60.0341 | 0 | 5.6667 | 11.7709 | 60.001 | 11.9995 | 5.6636 | 10.8029 | 59.9811 | 11.0005 | 5.6638 | 21.7199 | 59.9843 | 21.9998 | 5.6664 | 32.7611 | 60.001 | 33.0002
5.6715 | 0.32441 | 60.0342 | 0 | 5.675 | 11.7709 | 60.001 | 11.9995 | 5.672 | 10.8014 | 59.9811 | 11.0005 | 5.6721 | 21.7199 | 59.9843 | 21.9998 | 5.6748 | 32.7611 | 60.001 | 33.0002
5.6799 | 0.32441 | 60.0342 | 0 | 5.6834 | 11.7709 | 60.0011 | 11.9995 | 5.6803 | 10.8014 | 59.9811 | 11.0005 | 5.6804 | 21.7199 | 59.9842 | 21.9998 | 5.6831 | 32.7611 | 60.001 | 33.0002
5.6882 | 0.32441 | 60.0343 | 0 | 5.6917 | 11.7709 | 60.0011 | 11.9995 | 5.6886 | 10.8014 | 59.9811 | 11.0005 | 5.6888 | 21.7199 | 59.9842 | 21.9998 | 5.6914 | 32.7611 | 60.0011 | 33.0002
5.6965 | 0.32441 | 60.0343 | 0 | 5.7001 | 11.7709 | 60.0012 | 11.9995 | 5.697 | 10.8014 | 59.9811 | 11.0005 | 5.6971 | 21.7143 | 59.9842 | 21.9998 | 5.6998 | 32.7611 | 60.0011 | 33.0002
5.7049 | 0.32441 | 60.0343 | 0 | 5.7084 | 11.7709 | 60.0012 | 11.9995 | 5.7053 | 10.8014 | 59.9811 | 11.0005 | 5.7054 | 21.7143 | 59.9841 | 21.9998 | 5.7081 | 32.7611 | 60.0011 | 33.0002
5.7132 | 0.32441 | 60.0344 | 0 | 5.7167 | 11.7709 | 60.0013 | 11.9995 | 5.7136 | 10.8014 | 59.9811 | 11.0005 | 5.7138 | 21.7143 | 59.9841 | 21.9998 | 5.7164 | 32.7611 | 60.0011 | 33.0002
5.7215 | 0.32441 | 60.0344 | 0 | 5.7251 | 11.7709 | 60.0013 | 11.9995 | 5.722 | 10.8014 | 59.9811 | 11.0005 | 5.7221 | 21.7143 | 59.9841 | 21.9998 | 5.7248 | 32.7611 | 60.0012 | 33.0002
5.7299 | 0.32441 | 60.0345 | 0 | 5.7334 | 11.7709 | 60.0014 | 11.9995 | 5.7303 | 10.8014 | 59.9811 | 11.0005 | 5.7304 | 21.7143 | 59.984 | 21.9998 | 5.7331 | 32.7611 | 60.0012 | 33.0002
5.7382 | 0.32441 | 60.0345 | 0 | 5.7417 | 11.7705 | 60.0014 | 11.9995 | 5.7386 | 10.8011 | 59.9812 | 11.0005 | 5.7388 | 21.7143 | 59.984 | 21.9998 | 5.7414 | 32.7611 | 60.0012 | 33.0002
5.7465 | 0.32441 | 60.0345 | 0 | 5.7501 | 11.7705 | 60.0015 | 11.9995 | 5.747 | 10.8011 | 59.9812 | 11.0005 | 5.7471 | 21.7143 | 59.984 | 21.9998 | 5.7498 | 32.7611 | 60.0012 | 33.0002
5.7549 | 0.32441 | 60.0346 | 0 | 5.7584 | 11.7705 | 60.0015 | 11.9995 | 5.7553 | 10.8011 | 59.9812 | 11.0005 | 5.7554 | 21.7143 | 59.9839 | 21.9998 | 5.7581 | 32.7611 | 60.0013 | 33.0002
5.7632 | 0.32441 | 60.0346 | 0 | 5.7667 | 11.7705 | 60.0016 | 11.9995 | 5.7637 | 10.8011 | 59.9812 | 11.0005 | 5.7638 | 21.7143 | 59.9839 | 21.9998 | 5.7664 | 32.7611 | 60.0013 | 33.0002
5.7715 | 0.32441 | 60.0347 | 0 | 5.7751 | 11.7698 | 60.0016 | 11.9995 | 5.772 | 10.8011 | 59.9812 | 11.0005 | 5.7721 | 21.7143 | 59.9839 | 21.9998 | 5.7748 | 32.7611 | 60.0013 | 33.0002
5.7798 | 0.32441 | 60.0347 | 0 | 5.7834 | 11.7698 | 60.0017 | 11.9995 | 5.7803 | 10.8011 | 59.9812 | 11.0005 | 5.7805 | 21.7143 | 59.9838 | 21.9998 | 5.7831 | 32.7611 | 60.0013 | 33.0002
5.7881 | 0.32408 | 60.0348 | 0 | 5.7917 | 11.7698 | 60.0017 | 11.9995 | 5.7887 | 10.8011 | 59.9812 | 11.0005 | 5.7888 | 21.7143 | 59.9838 | 21.9998 | 5.7914 | 32.7611 | 60.0014 | 33.0002
5.7965 | 0.32408 | 60.0348 | 0 | 5.8 | 11.7698 | 60.0018 | 11.9995 | 5.797 | 10.8011 | 59.9812 | 11.0005 | 5.7971 | 21.7143 | 59.9838 | 21.9998 | 5.7998 | 32.7611 | 60.0014 | 33.0002
5.8048 | 0.32408 | 60.0348 | 0 | 5.8084 | 11.7698 | 60.0018 | 11.9995 | 5.8053 | 10.8022 | 59.9812 | 11.0005 | 5.8055 | 21.7143 | 59.9837 | 21.9998 | 5.8081 | 32.7611 | 60.0014 | 33.0002
5.8131 | 0.32408 | 60.0349 | 0 | 5.8167 | 11.7698 | 60.0019 | 11.9995 | 5.8137 | 10.8022 | 59.9812 | 11.0005 | 5.8138 | 21.7113 | 59.9837 | 21.9998 | 5.8164 | 32.7611 | 60.0014 | 33.0002
5.8215 | 0.32408 | 60.0349 | 0 | 5.8251 | 11.7698 | 60.0019 | 11.9995 | 5.822 | 10.8022 | 59.9812 | 11.0005 | 5.8221 | 21.7113 | 59.9837 | 21.9998 | 5.8248 | 32.7611 | 60.0015 | 33.0002
5.8298 | 0.32408 | 60.035 | 0 | 5.8334 | 11.7698 | 60.002 | 11.9995 | 5.8304 | 10.8022 | 59.9812 | 11.0005 | 5.8305 | 21.7113 | 59.9836 | 21.9998 | 5.8331 | 32.7611 | 60.0015 | 33.0002
5.8381 | 0.32408 | 60.035 | 0 | 5.8417 | 11.7698 | 60.002 | 11.9995 | 5.8387 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.8388 | 21.7113 | 59.9836 | 21.9998 | 5.8414 | 32.7611 | 60.0015 | 33.0002
5.8465 | 0.32408 | 60.035 | 0 | 5.8501 | 11.7698 | 60.0021 | 11.9995 | 5.847 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.8471 | 21.7084 | 59.9836 | 21.9998 | 5.8498 | 32.7611 | 60.0015 | 33.0002
5.8548 | 0.32408 | 60.0351 | 0 | 5.8584 | 11.7698 | 60.0021 | 11.9995 | 5.8554 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.8555 | 21.7084 | 59.9835 | 21.9998 | 5.8581 | 32.7613 | 60.0016 | 33.0002
5.8631 | 0.32408 | 60.0351 | 0 | 5.8667 | 11.7698 | 60.0022 | 11.9995 | 5.8637 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.8638 | 21.7061 | 59.9835 | 21.9998 | 5.8664 | 32.7613 | 60.0016 | 33.0002
5.8714 | 0.32426 | 60.0352 | 0 | 5.8751 | 11.7698 | 60.0022 | 11.9995 | 5.872 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.8721 | 21.7061 | 59.9835 | 21.9998 | 5.8748 | 32.7613 | 60.0016 | 33.0002
5.8798 | 0.32426 | 60.0352 | 0 | 5.8834 | 11.7698 | 60.0023 | 11.9995 | 5.8804 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.8805 | 21.7061 | 59.9834 | 21.9998 | 5.8831 | 32.7613 | 60.0016 | 33.0002
5.8881 | 0.32426 | 60.0353 | 0 | 5.8917 | 11.7698 | 60.0023 | 11.9995 | 5.8887 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.8888 | 21.7061 | 59.9834 | 21.9998 | 5.8914 | 32.7809 | 60.0017 | 33.0002
5.8964 | 0.32426 | 60.0353 | 0 | 5.9001 | 11.7698 | 60.0024 | 11.9995 | 5.897 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.8972 | 21.7061 | 59.9834 | 21.9998 | 5.8998 | 32.7809 | 60.0017 | 33.0002
5.9048 | 0.32426 | 60.0353 | 0 | 5.9084 | 11.7698 | 60.0024 | 11.9995 | 5.9054 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.9055 | 21.7061 | 59.9833 | 21.9998 | 5.9081 | 32.7809 | 60.0017 | 33.0002
5.9131 | 0.32426 | 60.0354 | 0 | 5.9167 | 11.7698 | 60.0025 | 11.9995 | 5.9137 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.9138 | 21.7061 | 59.9833 | 21.9998 | 5.9164 | 32.7809 | 60.0017 | 33.0002
5.9214 | 0.32426 | 60.0354 | 0 | 5.925 | 11.7698 | 60.0025 | 11.9995 | 5.922 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.9222 | 21.7061 | 59.9833 | 21.9998 | 5.9248 | 32.7809 | 60.0018 | 33.0002
5.9297 | 0.32426 | 60.0355 | 0 | 5.9334 | 11.7698 | 60.0026 | 11.9995 | 5.9304 | 10.8022 | 59.9813 | 11.0005 | 5.9305 | 21.6828 | 59.9832 | 21.9998 | 5.9331 | 32.7809 | 60.0018 | 33.0002
5.9381 | 0.32426 | 60.0355 | 0 | 5.9417 | 11.7711 | 60.0026 | 11.9995 | 5.9387 | 10.8022 | 59.9814 | 11.0005 | 5.9388 | 21.6828 | 59.9832 | 21.9998 | 5.9414 | 32.7809 | 60.0018 | 33.0002
5.9464 | 0.32426 | 60.0355 | 0 | 5.9501 | 11.7711 | 60.0027 | 11.9995 | 5.9471 | 10.8022 | 59.9814 | 11.0005 | 5.9472 | 21.6818 | 59.9832 | 21.9998 | 5.9498 | 32.7809 | 60.0018 | 33.0002
5.9547 | 0.32426 | 60.0356 | 0 | 5.9584 | 11.7711 | 60.0027 | 11.9995 | 5.9554 | 10.8022 | 59.9814 | 11.0005 | 5.9555 | 21.6818 | 59.9831 | 21.9998 | 5.9581 | 32.7809 | 60.0019 | 33.0002
5.963 | 0.32426 | 60.0356 | 0 | 5.9667 | 11.7711 | 60.0028 | 11.9995 | 5.9637 | 10.8022 | 59.9814 | 11.0005 | 5.9639 | 21.6818 | 59.9831 | 21.9998 | 5.9664 | 32.7809 | 60.0019 | 33.0002
5.9714 | 0.32426 | 60.0357 | 0 | 5.9751 | 11.7711 | 60.0028 | 11.9995 | 5.9721 | 10.8026 | 59.9814 | 11.0005 | 5.9722 | 21.6818 | 59.9831 | 21.9998 | 5.9748 | 32.7809 | 60.0019 | 33.0002
5.9797 | 0.32426 | 60.0357 | 0 | 5.9834 | 11.7711 | 60.0029 | 11.9995 | 5.9804 | 10.8026 | 59.9814 | 11.0005 | 5.9805 | 21.6818 | 59.983 | 21.9998 | 5.9831 | 32.7809 | 60.0019 | 33.0002
5.988 | 0.32426 | 60.0358 | 0 | 5.9917 | 11.7693 | 60.0029 | 11.9995 | 5.9887 | 10.8026 | 59.9814 | 11.0005 | 5.9889 | 21.6818 | 59.983 | 21.9998 | 5.9914 | 32.7829 | 60.002 | 33.0002
5.9964 | 0.32426 | 60.0358 | 0 | 6.0001 | 11.7693 | 60.003 | 11.9995 | 5.9971 | 10.8026 | 59.9814 | 11.0005 | 5.9972 | 21.6818 | 59.983 | 21.9998 | 5.9998 | 32.7829 | 60.002 | 33.0002
6.0047 | 0.32426 | 60.0358 | 0 | 6.0084 | 11.7693 | 60.003 | 11.9995 | 6.0054 | 10.8014 | 59.9814 | 11.0005 | 6.0055 | 21.6818 | 59.9829 | 21.9998 | 6.0081 | 32.7829 | 60.002 | 33.0002
6.013 | 0.32426 | 60.0359 | 0 | 6.0167 | 11.7693 | 60.0031 | 11.9995 | 6.0137 | 10.8014 | 59.9814 | 11.0005 | 6.0139 | 21.6818 | 59.9829 | 21.9998 | 6.0164 | 32.7829 | 60.002 | 33.0002
6.0214 | 0.32426 | 60.0359 | 0 | 6.0251 | 11.7693 | 60.0031 | 11.9995 | 6.0221 | 10.8014 | 59.9814 | 11.0005 | 6.0222 | 21.6818 | 59.9829 | 21.9998 | 6.0248 | 32.7832 | 60.0021 | 33.0002
6.0297 | 0.32426 | 60.036 | 0 | 6.0334 | 11.7693 | 60.0032 | 11.9995 | 6.0304 | 10.8014 | 59.9814 | 11.0005 | 6.0305 | 21.68 | 59.9828 | 21.9998 | 6.0331 | 32.7832 | 60.0021 | 33.0002
6.038 | 0.32426 | 60.036 | 0 | 6.0417 | 11.7693 | 60.0032 | 11.9995 | 6.0388 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.0389 | 21.68 | 59.9828 | 21.9998 | 6.0414 | 32.7832 | 60.0021 | 33.0002
6.0463 | 0.32426 | 60.036 | 0 | 6.05 | 11.7693 | 60.0033 | 11.9995 | 6.0471 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.0472 | 21.6817 | 59.9828 | 21.9998 | 6.0498 | 32.7832 | 60.0021 | 33.0002
6.0547 | 0.32426 | 60.0361 | 0 | 6.0584 | 11.7693 | 60.0033 | 11.9995 | 6.0554 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.0555 | 21.6817 | 59.9827 | 21.9998 | 6.0581 | 32.7832 | 60.0022 | 33.0002
6.063 | 0.32426 | 60.0361 | 0 | 6.0667 | 11.7693 | 60.0034 | 11.9995 | 6.0638 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.0639 | 21.6817 | 59.9827 | 21.9998 | 6.0664 | 32.7832 | 60.0022 | 33.0002
6.0713 | 0.32426 | 60.0362 | 0 | 6.0751 | 11.7678 | 60.0034 | 11.9995 | 6.0721 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.0722 | 21.6817 | 59.9827 | 21.9998 | 6.0748 | 32.7832 | 60.0022 | 33.0002
6.0797 | 0.32426 | 60.0362 | 0 | 6.0834 | 11.7678 | 60.0035 | 11.9995 | 6.0804 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.0806 | 21.6817 | 59.9826 | 21.9998 | 6.0831 | 32.7832 | 60.0022 | 33.0002
6.088 | 0.32426 | 60.0363 | 0 | 6.0917 | 11.7688 | 60.0035 | 11.9995 | 6.0888 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.0889 | 21.6817 | 59.9826 | 21.9998 | 6.0914 | 32.7832 | 60.0023 | 33.0002
6.0963 | 0.32426 | 60.0363 | 0 | 6.1001 | 11.7688 | 60.0036 | 11.9995 | 6.0971 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.0972 | 21.6836 | 59.9826 | 21.9998 | 6.0998 | 32.7832 | 60.0023 | 33.0002
6.1046 | 0.32426 | 60.0363 | 0 | 6.1084 | 11.7688 | 60.0036 | 11.9995 | 6.1055 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.1056 | 21.6836 | 59.9825 | 21.9998 | 6.1081 | 32.7832 | 60.0023 | 33.0002
6.113 | 0.32426 | 60.0364 | 0 | 6.1167 | 11.7688 | 60.0037 | 11.9995 | 6.1138 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.1139 | 21.6836 | 59.9825 | 21.9998 | 6.1164 | 32.7832 | 60.0023 | 33.0002
6.1213 | 0.32426 | 60.0364 | 0 | 6.1251 | 11.7944 | 60.0037 | 11.9995 | 6.1221 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.1222 | 21.6836 | 59.9825 | 21.9998 | 6.1248 | 32.7832 | 60.0024 | 33.0002
6.1296 | 0.32426 | 60.0365 | 0 | 6.1334 | 11.7944 | 60.0038 | 11.9995 | 6.1305 | 10.8014 | 59.9815 | 11.0005 | 6.1306 | 21.6836 | 59.9824 | 21.9998 | 6.1331 | 32.7832 | 60.0024 | 33.0002
6.1379 | 0.32426 | 60.0365 | 0 | 6.1417 | 11.7944 | 60.0038 | 11.9995 | 6.1388 | 10.8014 | 59.9816 | 11.0005 | 6.1389 | 21.6836 | 59.9824 | 21.9998 | 6.1414 | 32.7832 | 60.0024 | 33.0002
6.1463 | 0.32426 | 60.0365 | 0 | 6.1501 | 11.7944 | 60.0039 | 11.9995 | 6.1471 | 10.8014 | 59.9816 | 11.0005 | 6.1472 | 21.6836 | 59.9824 | 21.9998 | 6.1498 | 32.7832 | 60.0024 | 33.0002
6.1546 | 0.32426 | 60.0366 | 0 | 6.1584 | 11.7943 | 60.0039 | 11.9995 | 6.1555 | 10.8014 | 59.9816 | 11.0005 | 6.1556 | 21.6836 | 59.9823 | 21.9998 | 6.1581 | 32.7858 | 60.0025 | 33.0002
6.1629 | 0.32426 | 60.0366 | 0 | 6.1667 | 11.7943 | 60.004 | 11.9995 | 6.1638 | 10.8014 | 59.9816 | 11.0005 | 6.1639 | 21.6836 | 59.9823 | 21.9998 | 6.1664 | 32.7858 | 60.0025 | 33.0002
6.1713 | 0.32426 | 60.0367 | 0 | 6.175 | 11.7943 | 60.004 | 11.9995 | 6.1721 | 10.8014 | 59.9816 | 11.0005 | 6.1722 | 21.6836 | 59.9823 | 21.9998 | 6.1748 | 32.7858 | 60.0025 | 33.0002
6.1796 | 0.32426 | 60.0367 | 0 | 6.1834 | 11.7943 | 60.0041 | 11.9995 | 6.1805 | 10.8014 | 59.9816 | 11.0005 | 6.1806 | 21.6836 | 59.9822 | 21.9998 | 6.1831 | 32.7858 | 60.0025 | 33.0002
6.1879 | 0.32426 | 60.0368 | 0 | 6.1917 | 11.7943 | 60.0041 | 11.9995 | 6.1888 | 10.8027 | 59.9816 | 11.0005 | 6.1889 | 21.6836 | 59.9822 | 21.9998 | 6.1914 | 32.7858 | 60.0026 | 33.0002
6.1963 | 0.32426 | 60.0368 | 0 | 6.2001 | 11.7943 | 60.0042 | 11.9995 | 6.1972 | 10.8027 | 59.9816 | 11.0005 | 6.1973 | 21.663 | 59.9822 | 21.9998 | 6.1998 | 32.7858 | 60.0026 | 33.0002
6.2046 | 0.32426 | 60.0368 | 0 | 6.2084 | 11.7943 | 60.0042 | 11.9995 | 6.2055 | 10.8027 | 59.9816 | 11.0005 | 6.2056 | 21.663 | 59.9821 | 21.9998 | 6.2081 | 32.7858 | 60.0026 | 33.0002
6.2129 | 0.32426 | 60.0369 | 0 | 6.2167 | 11.7943 | 60.0043 | 11.9995 | 6.2138 | 10.8027 | 59.9816 | 11.0005 | 6.2139 | 21.6552 | 59.9821 | 21.9998 | 6.2164 | 32.7858 | 60.0026 | 33.0002
6.2213 | 0.32426 | 60.0369 | 0 | 6.2251 | 11.7943 | 60.0043 | 11.9995 | 6.2222 | 10.8027 | 59.9816 | 11.0005 | 6.2223 | 21.6552 | 59.9821 | 21.9998 | 6.2248 | 32.7858 | 60.0027 | 33.0002
6.2296 | 0.32426 | 60.037 | 0 | 6.2334 | 11.7943 | 60.0044 | 11.9995 | 6.2305 | 10.8027 | 59.9816 | 11.0005 | 6.2306 | 21.6552 | 59.982 | 21.9998 | 6.2331 | 32.7858 | 60.0027 | 33.0002
6.2379 | 0.32426 | 60.037 | 0 | 6.2417 | 11.7943 | 60.0044 | 11.9995 | 6.2388 | 10.8027 | 59.9817 | 11.0005 | 6.2389 | 21.6552 | 59.982 | 21.9998 | 6.2415 | 32.786 | 60.0027 | 33.0002
6.2462 | 0.32426 | 60.037 | 0 | 6.2501 | 11.7943 | 60.0045 | 11.9995 | 6.2472 | 10.8027 | 59.9817 | 11.0005 | 6.2473 | 21.6552 | 59.982 | 21.9998 | 6.2498 | 32.786 | 60.0027 | 33.0002
6.2545 | 0.32426 | 60.0371 | 0 | 6.2584 | 11.7943 | 60.0045 | 11.9995 | 6.2555 | 10.8027 | 59.9817 | 11.0005 | 6.2556 | 21.6552 | 59.982 | 21.9998 | 6.2581 | 32.786 | 60.0028 | 33.0002
6.2629 | 0.32426 | 60.0371 | 0 | 6.2667 | 11.7943 | 60.0046 | 11.9995 | 6.2639 | 10.8027 | 59.9817 | 11.0005 | 6.2639 | 21.6552 | 59.9819 | 21.9998 | 6.2664 | 32.786 | 60.0028 | 33.0002
6.2712 | 0.32426 | 60.0372 | 0 | 6.2751 | 11.7943 | 60.0046 | 11.9995 | 6.2722 | 10.8027 | 59.9817 | 11.0005 | 6.2723 | 21.6552 | 59.9819 | 21.9998 | 6.2748 | 32.786 | 60.0028 | 33.0002
6.2795 | 0.32426 | 60.0372 | 0 | 6.2834 | 11.7943 | 60.0047 | 11.9995 | 6.2805 | 10.8027 | 59.9817 | 11.0005 | 6.2806 | 21.6552 | 59.9819 | 21.9998 | 6.2831 | 32.786 | 60.0028 | 33.0002
6.2879 | 0.32426 | 60.0373 | 0 | 6.2917 | 11.7943 | 60.0047 | 11.9995 | 6.2889 | 10.804 | 59.9817 | 11.0005 | 6.2889 | 21.6552 | 59.9819 | 21.9998 | 6.2914 | 32.7845 | 60.0029 | 33.0002
6.2962 | 0.32426 | 60.0373 | 0 | 6.3 | 11.7943 | 60.0048 | 11.9995 | 6.2972 | 10.804 | 59.9817 | 11.0005 | 6.2973 | 21.6552 | 59.9818 | 21.9998 | 6.2998 | 32.7845 | 60.0029 | 33.0002
6.3045 | 0.32426 | 60.0373 | 0 | 6.3084 | 11.794 | 60.0048 | 11.9995 | 6.3055 | 10.804 | 59.9817 | 11.0005 | 6.3056 | 21.6552 | 59.9818 | 21.9998 | 6.3081 | 32.7845 | 60.0029 | 33.0002
6.3129 | 0.32426 | 60.0374 | 0 | 6.3167 | 11.794 | 60.0049 | 11.9995 | 6.3139 | 10.804 | 59.9817 | 11.0005 | 6.3139 | 21.6567 | 59.9818 | 21.9998 | 6.3164 | 32.7845 | 60.0029 | 33.0002
6.3212 | 0.32426 | 60.0374 | 0 | 6.325 | 11.7953 | 60.0049 | 11.9995 | 6.3222 | 10.804 | 59.9817 | 11.0005 | 6.3223 | 21.6567 | 59.9818 | 21.9998 | 6.3248 | 32.782 | 60.003 | 33.0002
6.3295 | 0.32426 | 60.0375 | 0 | 6.3334 | 11.7953 | 60.005 | 11.9995 | 6.3306 | 10.804 | 59.9817 | 11.0005 | 6.3306 | 21.665 | 59.9817 | 21.9998 | 6.3331 | 32.782 | 60.003 | 33.0002
6.3378 | 0.32426 | 60.0375 | 0 | 6.3417 | 11.7953 | 60.005 | 11.9995 | 6.3389 | 10.804 | 59.9818 | 11.0005 | 6.339 | 21.665 | 59.9817 | 21.9998 | 6.3414 | 32.782 | 60.003 | 33.067
6.3462 | 0.32426 | 60.0375 | 0 | 6.35 | 11.7953 | 60.0051 | 11.9995 | 6.3472 | 10.804 | 59.9818 | 11.0005 | 6.3473 | 21.665 | 59.9817 | 21.9998 | 6.3498 | 32.782 | 60.0031 | 33.1587
6.3545 | 0.32426 | 60.0376 | 0 | 6.3584 | 11.7953 | 60.0051 | 11.9995 | 6.3556 | 10.804 | 59.9818 | 11.0005 | 6.3556 | 21.665 | 59.9817 | 21.9998 | 6.3581 | 32.782 | 60.0032 | 33.2504
6.3628 | 0.32426 | 60.0376 | 0 | 6.3667 | 11.7953 | 60.0052 | 11.9995 | 6.3639 | 10.804 | 59.9818 | 11.0005 | 6.364 | 21.665 | 59.9816 | 21.9998 | 6.3665 | 32.782 | 60.0032 | 33.342
6.3712 | 0.32426 | 60.0377 | 0 | 6.375 | 11.7953 | 60.0052 | 11.9995 | 6.3722 | 10.804 | 59.9818 | 11.0005 | 6.3723 | 21.665 | 59.9816 | 21.9998 | 6.3748 | 32.7823 | 60.0033 | 33.4337
6.3795 | 0.32426 | 60.0377 | 0 | 6.3834 | 11.7953 | 60.0053 | 11.9995 | 6.3806 | 10.804 | 59.9818 | 11.0005 | 6.3806 | 21.665 | 59.9816 | 21.9998 | 6.3831 | 32.7823 | 60.0033 | 33.5254
6.3878 | 0.32408 | 60.0378 | 0 | 6.3917 | 11.7958 | 60.0053 | 11.9995 | 6.3889 | 10.8047 | 59.9818 | 11.0005 | 6.389 | 21.665 | 59.9816 | 21.9998 | 6.3914 | 32.7823 | 60.0034 | 33.617
6.3961 | 0.32408 | 60.0378 | 0 | 6.4 | 11.7958 | 60.0054 | 11.9995 | 6.3972 | 10.8047 | 59.9818 | 11.0005 | 6.3973 | 21.6707 | 59.9815 | 21.9998 | 6.3998 | 32.7823 | 60.0035 | 33.7087
6.4044 | 0.32408 | 60.0378 | 0 | 6.4084 | 11.7954 | 60.0054 | 11.9995 | 6.4056 | 10.8047 | 59.9818 | 11.0005 | 6.4056 | 21.6707 | 59.9815 | 21.9998 | 6.4081 | 32.7823 | 60.0035 | 33.8003
6.4128 | 0.32408 | 60.0379 | 0 | 6.4167 | 11.7954 | 60.0055 | 11.9995 | 6.4139 | 10.8047 | 59.9818 | 11.0005 | 6.414 | 21.6707 | 59.9815 | 21.9998 | 6.4164 | 32.7823 | 60.0036 | 33.892
6.4211 | 0.32433 | 60.0379 | 0 | 6.425 | 11.7954 | 60.0055 | 11.9995 | 6.4222 | 10.8047 | 59.9818 | 11.0005 | 6.4223 | 21.6707 | 59.9815 | 21.9998 | 6.4248 | 32.7823 | 60.0036 | 33.9837
6.4294 | 0.32433 | 60.038 | 0 | 6.4333 | 11.7954 | 60.0056 | 11.9995 | 6.4306 | 10.8047 | 59.9818 | 11.0005 | 6.4306 | 21.6739 | 59.9814 | 21.9998 | 6.4331 | 32.7823 | 60.0037 | 34.0753
6.4378 | 0.32433 | 60.038 | 0 | 6.4417 | 11.7954 | 60.0056 | 11.9995 | 6.4389 | 10.8049 | 59.9819 | 11.0005 | 6.439 | 21.6739 | 59.9814 | 21.9998 | 6.4414 | 32.7896 | 60.0037 | 34.167
6.4461 | 0.32433 | 60.038 | 0 | 6.45 | 11.7954 | 60.0057 | 11.9995 | 6.4473 | 10.8049 | 59.9819 | 11.0005 | 6.4473 | 21.6739 | 59.9814 | 21.9998 | 6.4498 | 32.7896 | 60.0038 | 34.2587
6.4544 | 0.32433 | 60.0381 | 0 | 6.4583 | 11.7949 | 60.0057 | 11.9995 | 6.4556 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.4557 | 21.6739 | 59.9813 | 21.9998 | 6.4581 | 32.7993 | 60.0039 | 34.3503
6.4628 | 0.32433 | 60.0381 | 0 | 6.4667 | 11.7949 | 60.0058 | 11.9995 | 6.4639 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.464 | 21.6739 | 59.9813 | 21.9998 | 6.4664 | 32.7993 | 60.0039 | 34.442
6.4711 | 0.32413 | 60.0381 | 0 | 6.475 | 11.7949 | 60.0058 | 11.9995 | 6.4723 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.4723 | 21.6739 | 59.9813 | 21.9998 | 6.4748 | 32.8048 | 60.004 | 34.5336
6.4794 | 0.32413 | 60.0382 | 0 | 6.4833 | 11.7949 | 60.0059 | 11.9995 | 6.4806 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.4807 | 21.6754 | 59.9813 | 21.9998 | 6.4831 | 32.8048 | 60.004 | 34.6253
6.4877 | 0.32413 | 60.0382 | 0 | 6.4917 | 11.7939 | 60.0059 | 11.9995 | 6.4889 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.489 | 21.6754 | 59.9813 | 21.9998 | 6.4915 | 32.8048 | 60.0041 | 34.717
6.4961 | 0.32413 | 60.0382 | 0 | 6.5 | 11.7939 | 60.006 | 11.9995 | 6.4973 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.4973 | 21.6754 | 59.9812 | 21.9998 | 6.4998 | 32.8048 | 60.0042 | 34.8086
6.5044 | 0.32413 | 60.0383 | 0 | 6.5083 | 11.7939 | 60.006 | 11.9995 | 6.5056 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.5057 | 21.6754 | 59.9812 | 21.9998 | 6.5081 | 32.8048 | 60.0042 | 34.9003
6.5127 | 0.32413 | 60.0383 | 0 | 6.5167 | 11.7939 | 60.0061 | 11.9995 | 6.5139 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.514 | 21.6754 | 59.9812 | 21.9998 | 6.5164 | 32.8048 | 60.0043 | 34.9919
6.5211 | 0.32413 | 60.0383 | 0 | 6.525 | 11.7939 | 60.0061 | 11.9995 | 6.5223 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.5223 | 21.6754 | 59.9812 | 21.9998 | 6.5248 | 32.784 | 60.0043 | 35.0836
6.5294 | 0.32413 | 60.0384 | 0 | 6.5334 | 11.7939 | 60.0062 | 11.9995 | 6.5306 | 10.8062 | 59.9819 | 11.0005 | 6.5307 | 21.6696 | 59.9811 | 21.9998 | 6.5331 | 32.784 | 60.0044 | 35.1753
6.5377 | 0.32437 | 60.0384 | 0 | 6.5417 | 11.7939 | 60.0062 | 11.9995 | 6.539 | 10.8041 | 59.982 | 11.0005 | 6.539 | 21.6696 | 59.9811 | 21.9998 | 6.5414 | 32.784 | 60.0044 | 35.2669
6.546 | 0.32437 | 60.0384 | 0 | 6.55 | 11.7939 | 60.0063 | 11.9995 | 6.5473 | 10.8041 | 59.982 | 11.0005 | 6.5473 | 21.6683 | 59.9811 | 21.9998 | 6.5498 | 32.784 | 60.0045 | 35.3586
6.5544 | 0.32437 | 60.0385 | 0 | 6.5583 | 11.7939 | 60.0063 | 11.9995 | 6.5556 | 10.8041 | 59.982 | 11.0005 | 6.5557 | 21.6683 | 59.9811 | 21.9998 | 6.5581 | 32.7564 | 60.0046 | 35.4503
6.5627 | 0.32437 | 60.0385 | 0 | 6.5667 | 11.7939 | 60.0064 | 11.9995 | 6.564 | 10.8041 | 59.982 | 11.0005 | 6.564 | 21.6683 | 59.981 | 21.9998 | 6.5664 | 32.7564 | 60.0046 | 35.5419
6.571 | 0.3242 | 60.0385 | 0 | 6.575 | 11.7958 | 60.0064 | 11.9995 | 6.5723 | 10.8041 | 59.982 | 11.0005 | 6.5724 | 21.6683 | 59.981 | 21.9998 | 6.5748 | 32.753 | 60.0047 | 35.6336
6.5793 | 0.3242 | 60.0386 | 0 | 6.5833 | 11.7958 | 60.0065 | 11.9995 | 6.5806 | 10.8041 | 59.982 | 11.0005 | 6.5807 | 21.6683 | 59.981 | 21.9998 | 6.5831 | 32.753 | 60.0047 | 35.7252
6.5877 | 0.3242 | 60.0386 | 0 | 6.5917 | 11.7958 | 60.0065 | 11.9995 | 6.589 | 10.8041 | 59.982 | 11.0005 | 6.589 | 21.6683 | 59.981 | 21.9998 | 6.5914 | 32.753 | 60.0048 | 35.8169
6.596 | 0.3242 | 60.0386 | 0 | 6.6 | 11.7958 | 60.0066 | 11.9995 | 6.5973 | 10.8041 | 59.9821 | 11.0005 | 6.5974 | 21.6683 | 59.9809 | 21.9998 | 6.5998 | 32.753 | 60.0049 | 35.9086
6.6043 | 0.3242 | 60.0387 | 0 | 6.6083 | 11.7958 | 60.0066 | 11.9995 | 6.6057 | 10.8041 | 59.9821 | 11.0005 | 6.6057 | 21.6683 | 59.9809 | 21.9998 | 6.6081 | 32.753 | 60.0049 | 36.0002
6.6127 | 0.3242 | 60.0387 | 0 | 6.6167 | 11.7958 | 60.0067 | 11.9995 | 6.614 | 10.8041 | 59.9822 | 11.0005 | 6.614 | 21.6647 | 59.9809 | 21.9998 | 6.6165 | 32.753 | 60.005 | 36.0919
6.621 | 0.3242 | 60.0387 | 0 | 6.625 | 11.7958 | 60.0067 | 11.9995 | 6.6223 | 10.8017 | 59.9822 | 11.0005 | 6.6224 | 21.6647 | 59.9809 | 21.9998 | 6.6248 | 32.753 | 60.005 | 36.1835
6.6293 | 0.3242 | 60.0388 | 0 | 6.6333 | 11.7958 | 60.0068 | 11.9995 | 6.6307 | 10.8017 | 59.9823 | 11.0005 | 6.6307 | 21.6608 | 59.9808 | 21.9998 | 6.6331 | 32.753 | 60.0051 | 36.2752
6.6376 | 0.3242 | 60.0388 | 0 | 6.6417 | 11.7962 | 60.0068 | 11.9995 | 6.639 | 10.8017 | 59.9823 | 11.0005 | 6.6391 | 21.6608 | 59.9808 | 21.9998 | 6.6414 | 32.7515 | 60.0051 | 36.3669
6.646 | 0.3242 | 60.0388 | 0 | 6.65 | 11.7962 | 60.0069 | 11.9995 | 6.6473 | 10.8017 | 59.9824 | 11.0005 | 6.6474 | 21.6608 | 59.9808 | 21.9998 | 6.6498 | 32.7515 | 60.0052 | 36.4585
6.6543 | 0.3242 | 60.0389 | 0 | 6.6583 | 11.7962 | 60.0069 | 11.9995 | 6.6557 | 10.8011 | 59.9824 | 11.0005 | 6.6557 | 21.6608 | 59.9808 | 21.9998 | 6.6581 | 32.7515 | 60.0053 | 36.5502
6.6626 | 0.3242 | 60.0389 | 0 | 6.6667 | 11.7962 | 60.007 | 11.9995 | 6.664 | 10.8011 | 59.9825 | 11.0005 | 6.664 | 21.6608 | 59.9807 | 21.9998 | 6.6664 | 32.7515 | 60.0053 | 36.6418
6.671 | 0.32409 | 60.0389 | 0 | 6.675 | 11.7962 | 60.007 | 11.9995 | 6.6723 | 10.8011 | 59.9825 | 11.0005 | 6.6724 | 21.6608 | 59.9807 | 21.9998 | 6.6748 | 32.7515 | 60.0054 | 36.7334
6.6793 | 0.32409 | 60.039 | 0 | 6.6833 | 11.7962 | 60.0071 | 11.9995 | 6.6807 | 10.8011 | 59.9826 | 11.0005 | 6.6807 | 21.6907 | 59.9807 | 21.9998 | 6.6831 | 32.7515 | 60.0054 | 36.8251
6.6876 | 0.32409 | 60.039 | 0 | 6.6917 | 11.7962 | 60.0071 | 11.9995 | 6.689 | 10.8011 | 59.9826 | 11.0005 | 6.6891 | 21.6907 | 59.9807 | 21.9998 | 6.6914 | 32.7515 | 60.0055 | 36.9167
6.6959 | 0.32409 | 60.039 | 0 | 6.7 | 11.7962 | 60.0072 | 11.9995 | 6.6974 | 10.8011 | 59.9827 | 11.0005 | 6.6974 | 21.7027 | 59.9806 | 21.9998 | 6.6998 | 32.7515 | 60.0056 | 37.0084
6.7043 | 0.32409 | 60.0391 | 0 | 6.7083 | 11.7962 | 60.0072 | 11.9995 | 6.7057 | 10.8011 | 59.9827 | 11.0005 | 6.7057 | 21.7027 | 59.9806 | 21.9998 | 6.7081 | 32.7507 | 60.0056 | 37.1
6.7126 | 0.32409 | 60.0391 | 0 | 6.7166 | 11.7962 | 60.0073 | 11.9995 | 6.714 | 10.8011 | 59.9828 | 11.0005 | 6.7141 | 21.7085 | 59.9806 | 21.9998 | 6.7164 | 32.7507 | 60.0057 | 37.1917
6.7209 | 0.32409 | 60.0391 | 0 | 6.725 | 11.7959 | 60.0073 | 11.9995 | 6.7224 | 10.8011 | 59.9828 | 11.0005 | 6.7224 | 21.7085 | 59.9806 | 21.9998 | 6.7248 | 32.7531 | 60.0057 | 37.2833
6.7292 | 0.32409 | 60.0392 | 0 | 6.7333 | 11.7959 | 60.0074 | 11.9995 | 6.7307 | 10.8011 | 59.9829 | 11.0005 | 6.7307 | 21.7085 | 59.9805 | 21.9998 | 6.7331 | 32.7531 | 60.0058 | 37.375
6.7376 | 0.32409 | 60.0392 | 0 | 6.7416 | 11.7957 | 60.0074 | 11.9995 | 6.739 | 10.8044 | 59.9829 | 11.0005 | 6.7391 | 21.7085 | 59.9805 | 21.9998 | 6.7414 | 32.751 | 60.0058 | 37.4666
6.7459 | 0.32409 | 60.0392 | 0 | 6.75 | 11.7957 | 60.0075 | 11.9995 | 6.7474 | 10.8044 | 59.983 | 11.0005 | 6.7474 | 21.7085 | 59.9805 | 21.9998 | 6.7498 | 32.751 | 60.0059 | 37.5583
6.7542 | 0.32409 | 60.0393 | 0 | 6.7583 | 11.7957 | 60.0075 | 11.9995 | 6.7557 | 10.8068 | 59.983 | 11.0005 | 6.7558 | 21.7085 | 59.9804 | 21.9998 | 6.7581 | 32.751 | 60.006 | 37.6499
6.7625 | 0.32409 | 60.0393 | 0 | 6.7666 | 11.7957 | 60.0076 | 11.9995 | 6.7641 | 10.8068 | 59.9831 | 11.0005 | 6.7641 | 21.7085 | 59.9804 | 21.9998 | 6.7664 | 32.751 | 60.006 | 37.7415
6.7709 | 0.32409 | 60.0393 | 0 | 6.775 | 11.7957 | 60.0076 | 11.9995 | 6.7724 | 10.8068 | 59.9831 | 11.0005 | 6.7724 | 21.7085 | 59.9804 | 21.9998 | 6.7747 | 32.751 | 60.0061 | 37.8332
6.7792 | 0.32409 | 60.0394 | 0 | 6.7833 | 11.7957 | 60.0077 | 11.9995 | 6.7807 | 10.8068 | 59.9832 | 11.0005 | 6.7808 | 21.7087 | 59.9804 | 21.9998 | 6.7831 | 32.751 | 60.0061 | 37.9248
6.7875 | 0.32409 | 60.0394 | 0 | 6.7916 | 11.7957 | 60.0077 | 11.9995 | 6.7891 | 10.8068 | 59.9832 | 11.0005 | 6.7891 | 21.7087 | 59.9804 | 21.9998 | 6.7914 | 32.754 | 60.0062 | 38.0165
6.7959 | 0.32409 | 60.0394 | 0 | 6.8 | 11.7957 | 60.0078 | 11.9995 | 6.7974 | 10.8068 | 59.9833 | 11.0005 | 6.7974 | 21.7065 | 59.9803 | 21.9998 | 6.7997 | 32.754 | 60.0063 | 38.1081
6.8042 | 0.32385 | 60.0395 | 0 | 6.8083 | 11.7957 | 60.0078 | 11.9995 | 6.8057 | 10.8068 | 59.9833 | 11.0005 | 6.8058 | 21.7065 | 59.9803 | 21.9998 | 6.8081 | 32.754 | 60.0063 | 38.1998
6.8125 | 0.32385 | 60.0395 | 0 | 6.8166 | 11.7957 | 60.0079 | 11.9995 | 6.8141 | 10.8068 | 59.9834 | 11.0005 | 6.8141 | 21.7065 | 59.9803 | 21.9998 | 6.8164 | 32.754 | 60.0064 | 38.2914
6.8209 | 0.324 | 60.0395 | 0 | 6.825 | 11.7957 | 60.0079 | 11.9995 | 6.8224 | 10.8084 | 59.9834 | 11.0005 | 6.8224 | 21.7065 | 59.9803 | 21.9998 | 6.8247 | 32.754 | 60.0064 | 38.383
6.8292 | 0.324 | 60.0396 | 0 | 6.8333 | 11.7957 | 60.008 | 11.9995 | 6.8307 | 10.8084 | 59.9835 | 11.0005 | 6.8308 | 21.7065 | 59.9802 | 21.9998 | 6.8331 | 32.754 | 60.0065 | 38.4747
6.8375 | 0.324 | 60.0396 | 0 | 6.8416 | 11.7957 | 60.008 | 11.9995 | 6.8391 | 10.8068 | 59.9835 | 11.0005 | 6.8391 | 21.7065 | 59.9802 | 21.9998 | 6.8414 | 32.7552 | 60.0065 | 38.5663
6.8458 | 0.324 | 60.0396 | 0 | 6.8499 | 11.7957 | 60.0081 | 11.9995 | 6.8474 | 10.8068 | 59.9836 | 11.0005 | 6.8474 | 21.7082 | 59.9802 | 21.9998 | 6.8497 | 32.7552 | 60.0066 | 38.658
6.8542 | 0.324 | 60.0397 | 0 | 6.8583 | 11.7957 | 60.0081 | 11.9995 | 6.8557 | 10.8068 | 59.9836 | 11.0005 | 6.8558 | 21.7082 | 59.9802 | 21.9998 | 6.8581 | 32.7552 | 60.0067 | 38.7496
6.8625 | 0.324 | 60.0397 | 0 | 6.8666 | 11.7957 | 60.0082 | 11.9995 | 6.8641 | 10.8068 | 59.9837 | 11.0005 | 6.8641 | 21.7061 | 59.9801 | 21.9998 | 6.8664 | 32.7552 | 60.0067 | 38.8413
6.8708 | 0.324 | 60.0397 | 0 | 6.8749 | 11.7947 | 60.0082 | 11.9995 | 6.8724 | 10.8068 | 59.9837 | 11.0005 | 6.8725 | 21.7061 | 59.9801 | 21.9998 | 6.8747 | 32.752 | 60.0068 | 38.9329
6.8792 | 0.324 | 60.0398 | 0 | 6.8833 | 11.7947 | 60.0083 | 11.9995 | 6.8808 | 10.8068 | 59.9838 | 11.0005 | 6.8808 | 21.7066 | 59.9801 | 21.9998 | 6.8831 | 32.752 | 60.0068 | 39.0246
6.8875 | 0.324 | 60.0398 | 0 | 6.8916 | 11.7947 | 60.0083 | 11.9995 | 6.8891 | 10.806 | 59.9838 | 11.0005 | 6.8891 | 21.7066 | 59.9801 | 21.9998 | 6.8914 | 32.752 | 60.0069 | 39.1162
6.8958 | 0.324 | 60.0398 | 0 | 6.8999 | 11.7947 | 60.0084 | 11.9995 | 6.8974 | 10.806 | 59.9839 | 11.0005 | 6.8975 | 21.7087 | 59.98 | 21.9998 | 6.8997 | 32.752 | 60.007 | 39.2078
6.9041 | 0.324 | 60.0399 | 0 | 6.9083 | 11.7947 | 60.0084 | 11.9995 | 6.9058 | 10.8048 | 59.9839 | 11.0005 | 6.9058 | 21.7087 | 59.98 | 21.9998 | 6.9081 | 32.752 | 60.007 | 39.2995
6.9124 | 0.324 | 60.0399 | 0 | 6.9166 | 11.7947 | 60.0085 | 11.9995 | 6.9141 | 10.8048 | 59.984 | 11.0005 | 6.9141 | 21.7087 | 59.98 | 21.9998 | 6.9164 | 32.752 | 60.0071 | 39.3911
6.9208 | 0.324 | 60.0399 | 0 | 6.9249 | 11.7942 | 60.0085 | 11.9995 | 6.9224 | 10.8048 | 59.984 | 11.0005 | 6.9225 | 21.7087 | 59.9799 | 21.9998 | 6.9247 | 32.752 | 60.0071 | 39.4828
6.9291 | 0.324 | 60.04 | 0 | 6.9333 | 11.7942 | 60.0086 | 11.9995 | 6.9308 | 10.8048 | 59.9841 | 11.0005 | 6.9308 | 21.7081 | 59.9799 | 21.9998 | 6.933 | 32.752 | 60.0072 | 39.5744
6.9374 | 0.324 | 60.04 | 0 | 6.9416 | 11.7942 | 60.0086 | 11.9995 | 6.9391 | 10.8048 | 59.9841 | 11.0005 | 6.9391 | 21.7081 | 59.9799 | 21.9998 | 6.9414 | 32.756 | 60.0072 | 39.6661
6.9458 | 0.324 | 60.04 | 0 | 6.9499 | 11.7942 | 60.0087 | 11.9995 | 6.9474 | 10.8048 | 59.9842 | 11.0005 | 6.9475 | 21.7077 | 59.9799 | 21.9998 | 6.9497 | 32.756 | 60.0073 | 39.7577
6.9541 | 0.32382 | 60.0401 | 0 | 6.9583 | 11.7942 | 60.0087 | 11.9995 | 6.9558 | 10.8048 | 59.9842 | 11.0005 | 6.9558 | 21.7077 | 59.9799 | 21.9998 | 6.958 | 32.7556 | 60.0074 | 39.8494
6.9624 | 0.32382 | 60.0401 | 0 | 6.9666 | 11.7942 | 60.0088 | 11.9995 | 6.9641 | 10.8048 | 59.9843 | 11.0005 | 6.9641 | 21.7034 | 59.9798 | 21.9998 | 6.9664 | 32.7556 | 60.0074 | 39.941
6.9708 | 0.32382 | 60.0401 | 0 | 6.9749 | 11.7942 | 60.0088 | 11.9995 | 6.9724 | 10.8048 | 59.9843 | 11.0005 | 6.9725 | 21.7034 | 59.9798 | 21.9998 | 6.9747 | 32.7556 | 60.0075 | 40.0326
6.9791 | 0.32382 | 60.0402 | 0 | 6.9832 | 11.7942 | 60.0089 | 11.9995 | 6.9808 | 10.8048 | 59.9844 | 11.0005 | 6.9808 | 21.7034 | 59.9798 | 21.9998 | 6.9831 | 32.7556 | 60.0075 | 40.1243
6.9874 | 0.32382 | 60.0402 | 0 | 6.9916 | 11.7942 | 60.0089 | 11.9995 | 6.9891 | 10.8046 | 59.9844 | 11.0005 | 6.9892 | 21.7034 | 59.9798 | 21.9998 | 6.9914 | 32.7556 | 60.0076 | 40.216
6.9957 | 0.32382 | 60.0402 | 0 | 6.9999 | 11.7942 | 60.009 | 11.9995 | 6.9975 | 10.8046 | 59.9845 | 11.0005 | 6.9975 | 21.6983 | 59.9797 | 21.9998 | 6.9997 | 32.7556 | 60.0077 | 40.3076
7.0041 | 0.32382 | 60.0403 | 0 | 7.0082 | 11.7942 | 60.009 | 11.9995 | 7.0058 | 10.8046 | 59.9845 | 11.0005 | 7.0058 | 21.6983 | 59.9797 | 21.9998 | 7.0081 | 32.7556 | 60.0077 | 40.3993
7.0124 | 0.32382 | 60.0403 | 0 | 7.0166 | 11.7942 | 60.0091 | 11.9995 | 7.0141 | 10.8046 | 59.9846 | 11.0005 | 7.0142 | 21.6949 | 59.9797 | 21.9998 | 7.0164 | 32.7556 | 60.0078 | 40.4909
7.0207 | 0.32401 | 60.0403 | 0 | 7.0249 | 11.7942 | 60.0091 | 11.9995 | 7.0225 | 10.8058 | 59.9846 | 11.0005 | 7.0225 | 21.6949 | 59.9797 | 21.9998 | 7.0247 | 32.7556 | 60.0078 | 40.5826
7.0291 | 0.32401 | 60.0404 | 0 | 7.0333 | 11.7942 | 60.0092 | 11.9995 | 7.0308 | 10.8058 | 59.9847 | 11.0005 | 7.0308 | 21.6904 | 59.9796 | 21.9998 | 7.0331 | 32.7556 | 60.0079 | 40.6742
7.0374 | 0.32401 | 60.0404 | 0 | 7.0416 | 11.7942 | 60.0092 | 11.9995 | 7.0391 | 10.8058 | 59.9847 | 11.0005 | 7.0392 | 21.6904 | 59.9796 | 21.9998 | 7.0414 | 32.7556 | 60.0079 | 40.7659
7.0457 | 0.32401 | 60.0404 | 0 | 7.0499 | 11.7942 | 60.0093 | 11.9995 | 7.0475 | 10.8058 | 59.9848 | 11.0005 | 7.0475 | 21.6913 | 59.9796 | 21.9998 | 7.0497 | 32.7556 | 60.008 | 40.8575
7.054 | 0.32401 | 60.0405 | 0 | 7.0583 | 11.7942 | 60.0093 | 11.9995 | 7.0558 | 10.8058 | 59.9848 | 11.0005 | 7.0558 | 21.6913 | 59.9795 | 21.9998 | 7.058 | 32.7556 | 60.0081 | 40.9492
7.0623 | 0.32401 | 60.0405 | 0 | 7.0666 | 11.7942 | 60.0094 | 11.9995 | 7.0641 | 10.8058 | 59.9849 | 11.0005 | 7.0642 | 21.6913 | 59.9795 | 21.9998 | 7.0664 | 32.7556 | 60.0081 | 41.0408
7.0707 | 0.32401 | 60.0405 | 0 | 7.0749 | 11.7942 | 60.0094 | 11.9995 | 7.0725 | 10.8058 | 59.9849 | 11.0005 | 7.0725 | 21.6913 | 59.9795 | 21.9998 | 7.0747 | 32.7556 | 60.0082 | 41.1325
7.079 | 0.32401 | 60.0406 | 0 | 7.0833 | 11.7942 | 60.0095 | 11.9995 | 7.0808 | 10.8058 | 59.985 | 11.0005 | 7.0808 | 21.69 | 59.9795 | 21.9998 | 7.083 | 32.7556 | 60.0082 | 41.2241
7.0873 | 0.32401 | 60.0406 | 0 | 7.0916 | 11.7942 | 60.0095 | 11.9995 | 7.0891 | 10.8058 | 59.985 | 11.0005 | 7.0892 | 21.69 | 59.9795 | 21.9998 | 7.0914 | 32.7556 | 60.0083 | 41.3158
7.0957 | 0.32401 | 60.0406 | 0 | 7.0999 | 11.7942 | 60.0096 | 11.9995 | 7.0975 | 10.8058 | 59.9851 | 11.0005 | 7.0975 | 21.6883 | 59.9794 | 21.9998 | 7.0997 | 32.7556 | 60.0084 | 41.4074
7.104 | 0.32401 | 60.0407 | 0 | 7.1082 | 11.7942 | 60.0096 | 11.9995 | 7.1058 | 10.8058 | 59.9851 | 11.0005 | 7.1059 | 21.6883 | 59.9794 | 21.9998 | 7.108 | 32.7556 | 60.0084 | 41.4991
7.1123 | 0.32401 | 60.0407 | 0 | 7.1166 | 11.7942 | 60.0097 | 11.9995 | 7.1141 | 10.8058 | 59.9852 | 11.0005 | 7.1142 | 21.6878 | 59.9794 | 21.9998 | 7.1164 | 32.7556 | 60.0085 | 41.5907
7.1207 | 0.32401 | 60.0407 | 0 | 7.1249 | 11.7942 | 60.0097 | 11.9995 | 7.1225 | 10.8068 | 59.9852 | 11.0005 | 7.1225 | 21.6878 | 59.9794 | 21.9998 | 7.1247 | 32.7547 | 60.0085 | 41.6824
7.129 | 0.32401 | 60.0408 | 0 | 7.1332 | 11.7942 | 60.0098 | 11.9995 | 7.1308 | 10.8068 | 59.9853 | 11.0005 | 7.1309 | 21.6878 | 59.9793 | 21.9998 | 7.133 | 32.7547 | 60.0086 | 41.774
7.1373 | 0.32401 | 60.0408 | 0 | 7.1416 | 11.7942 | 60.0098 | 11.9995 | 7.1391 | 10.8097 | 59.9853 | 11.0005 | 7.1392 | 21.6878 | 59.9793 | 21.9998 | 7.1414 | 32.7498 | 60.0086 | 41.8657
7.1456 | 0.32401 | 60.0408 | 0 | 7.1499 | 11.7942 | 60.0099 | 11.9995 | 7.1475 | 10.8097 | 59.9854 | 11.0005 | 7.1475 | 21.6741 | 59.9793 | 21.9998 | 7.1497 | 32.7498 | 60.0087 | 41.9574
7.154 | 0.32401 | 60.0409 | 0 | 7.1582 | 11.7942 | 60.0099 | 11.9995 | 7.1558 | 10.8097 | 59.9854 | 11.0005 | 7.1559 | 21.6741 | 59.9793 | 21.9998 | 7.158 | 32.7498 | 60.0088 | 42.049
7.1623 | 0.32401 | 60.0409 | 0 | 7.1666 | 11.7942 | 60.01 | 11.9995 | 7.1642 | 10.8097 | 59.9855 | 11.0005 | 7.1642 | 21.6731 | 59.9792 | 21.9998 | 7.1664 | 32.7498 | 60.0088 | 42.1407
7.1706 | 0.32401 | 60.0409 | 0 | 7.1749 | 11.7956 | 60.01 | 11.9995 | 7.1725 | 10.8085 | 59.9855 | 11.0005 | 7.1725 | 21.6731 | 59.9792 | 21.9998 | 7.1747 | 32.7498 | 60.0089 | 42.2323
7.179 | 0.32401 | 60.041 | 0 | 7.1832 | 11.7956 | 60.0101 | 11.9995 | 7.1808 | 10.8085 | 59.9856 | 11.0005 | 7.1809 | 21.6796 | 59.9792 | 21.9998 | 7.183 | 32.7498 | 60.0089 | 42.324
7.1873 | 0.32401 | 60.041 | 0 | 7.1916 | 11.7956 | 60.0101 | 11.9995 | 7.1892 | 10.8085 | 59.9856 | 11.0005 | 7.1892 | 21.6796 | 59.9792 | 21.9998 | 7.1914 | 32.7498 | 60.009 | 42.4156
7.1956 | 0.32401 | 60.041 | 0 | 7.1999 | 11.7956 | 60.0102 | 11.9995 | 7.1975 | 10.8085 | 59.9857 | 11.0005 | 7.1975 | 21.6796 | 59.9791 | 21.9998 | 7.1997 | 32.7498 | 60.009 | 42.5073
7.2039 | 0.32401 | 60.0411 | 0 | 7.2082 | 11.7956 | 60.0102 | 11.9995 | 7.2058 | 10.8085 | 59.9857 | 11.0005 | 7.2059 | 21.6796 | 59.9791 | 21.9998 | 7.208 | 32.7498 | 60.0091 | 42.5989
7.2122 | 0.32401 | 60.0411 | 0 | 7.2166 | 11.7956 | 60.0103 | 11.9995 | 7.2142 | 10.8085 | 59.9858 | 11.0005 | 7.2142 | 21.6866 | 59.9791 | 21.9998 | 7.2164 | 32.7498 | 60.0092 | 42.6906
7.2206 | 0.32401 | 60.0411 | 0 | 7.2249 | 11.7956 | 60.0103 | 11.9995 | 7.2225 | 10.8085 | 59.9858 | 11.0005 | 7.2225 | 21.6866 | 59.979 | 21.9998 | 7.2247 | 32.7498 | 60.0092 | 42.7822
7.2289 | 0.32401 | 60.0412 | 0 | 7.2332 | 11.7956 | 60.0104 | 11.9995 | 7.2308 | 10.8085 | 59.9859 | 11.0005 | 7.2309 | 21.6866 | 59.979 | 21.9998 | 7.233 | 32.7498 | 60.0093 | 42.8739
7.2372 | 0.32401 | 60.0412 | 0 | 7.2415 | 11.7956 | 60.0104 | 11.9995 | 7.2392 | 10.8085 | 59.9859 | 11.0005 | 7.2392 | 21.6866 | 59.979 | 21.9998 | 7.2414 | 32.7502 | 60.0093 | 42.9655
7.2456 | 0.32401 | 60.0412 | 0 | 7.2499 | 11.7956 | 60.0105 | 11.9995 | 7.2475 | 10.8085 | 59.986 | 11.0005 | 7.2476 | 21.6909 | 59.979 | 21.9998 | 7.2497 | 32.7502 | 60.0094 | 43.0572
7.2539 | 0.32401 | 60.0413 | 0 | 7.2582 | 11.7956 | 60.0105 | 11.9995 | 7.2558 | 10.8085 | 59.986 | 11.0005 | 7.2559 | 21.6909 | 59.9789 | 21.9998 | 7.258 | 32.7502 | 60.0095 | 43.1488
7.2622 | 0.32401 | 60.0413 | 0 | 7.2665 | 11.7956 | 60.0106 | 11.9995 | 7.2642 | 10.8085 | 59.9861 | 11.0005 | 7.2642 | 21.6929 | 59.9789 | 21.9998 | 7.2664 | 32.7502 | 60.0095 | 43.2405
7.2706 | 0.32401 | 60.0413 | 0 | 7.2749 | 11.7956 | 60.0106 | 11.9995 | 7.2725 | 10.8085 | 59.9861 | 11.0005 | 7.2726 | 21.6929 | 59.9788 | 21.9998 | 7.2747 | 32.7566 | 60.0096 | 43.3322
7.2789 | 0.32401 | 60.0414 | 0 | 7.2832 | 11.7956 | 60.0107 | 11.9995 | 7.2808 | 10.8085 | 59.9862 | 11.0005 | 7.2809 | 21.692 | 59.9788 | 21.9998 | 7.283 | 32.7566 | 60.0096 | 43.4238
7.2872 | 0.32401 | 60.0414 | 0 | 7.2915 | 11.7956 | 60.0107 | 11.9995 | 7.2892 | 10.8085 | 59.9862 | 11.0005 | 7.2892 | 21.692 | 59.9788 | 21.9998 | 7.2914 | 32.7566 | 60.0097 | 43.5155
7.2955 | 0.32401 | 60.0414 | 0 | 7.2999 | 11.7956 | 60.0108 | 11.9995 | 7.2975 | 10.8085 | 59.9863 | 11.0005 | 7.2976 | 21.6904 | 59.9787 | 21.9998 | 7.2997 | 32.7566 | 60.0098 | 43.6071
7.3039 | 0.32401 | 60.0415 | 0 | 7.3082 | 11.7956 | 60.0108 | 11.9995 | 7.3058 | 10.8062 | 59.9863 | 11.0005 | 7.3059 | 21.6904 | 59.9787 | 21.9998 | 7.308 | 32.7588 | 60.0098 | 43.6988
7.3122 | 0.32401 | 60.0415 | 0 | 7.3165 | 11.7956 | 60.0109 | 11.9995 | 7.3142 | 10.8062 | 59.9864 | 11.0005 | 7.3143 | 21.6901 | 59.9786 | 21.9998 | 7.3163 | 32.7588 | 60.0099 | 43.7904
7.3205 | 0.32401 | 60.0415 | 0 | 7.3249 | 11.7956 | 60.0109 | 11.9995 | 7.3225 | 10.8062 | 59.9864 | 11.0005 | 7.3226 | 21.6901 | 59.9786 | 21.9998 | 7.3247 | 32.7588 | 60.0099 | 43.8821
7.3289 | 0.32401 | 60.0416 | 0 | 7.3332 | 11.7956 | 60.011 | 11.9995 | 7.3309 | 10.8062 | 59.9865 | 11.0005 | 7.3309 | 21.6901 | 59.9785 | 21.9998 | 7.333 | 32.7588 | 60.01 | 43.9737
7.3372 | 0.32401 | 60.0416 | 0 | 7.3415 | 11.7956 | 60.011 | 11.9995 | 7.3392 | 10.8062 | 59.9865 | 11.0005 | 7.3392 | 21.6901 | 59.9785 | 21.9998 | 7.3413 | 32.7588 | 60.01 | 43.9996
7.3455 | 0.32401 | 60.0416 | 0 | 7.3499 | 11.7956 | 60.0111 | 11.9995 | 7.3475 | 10.8062 | 59.9866 | 11.0005 | 7.3476 | 21.6919 | 59.9785 | 21.9998 | 7.3497 | 32.7588 | 60.0101 | 43.9996
7.3538 | 0.32401 | 60.0417 | 0 | 7.3582 | 11.7956 | 60.0111 | 11.9995 | 7.3559 | 10.8062 | 59.9866 | 11.0005 | 7.3559 | 21.6919 | 59.9784 | 21.9998 | 7.358 | 32.7588 | 60.0101 | 43.9996
7.3622 | 0.32401 | 60.0417 | 0 | 7.3665 | 11.7956 | 60.0112 | 11.9995 | 7.3642 | 10.8062 | 59.9867 | 11.0005 | 7.3643 | 21.6944 | 59.9784 | 21.9998 | 7.3663 | 32.7588 | 60.0102 | 43.9996
7.3705 | 0.32401 | 60.0417 | 0 | 7.3748 | 11.7956 | 60.0112 | 11.9995 | 7.3725 | 10.8062 | 59.9867 | 11.0005 | 7.3726 | 21.6944 | 59.9783 | 21.9998 | 7.3747 | 32.7588 | 60.0102 | 43.9996
7.3788 | 0.32401 | 60.0418 | 0 | 7.3832 | 11.7956 | 60.0113 | 11.9995 | 7.3809 | 10.8062 | 59.9868 | 11.0005 | 7.3809 | 21.6944 | 59.9783 | 21.9998 | 7.383 | 32.7588 | 60.0102 | 43.9996
7.3871 | 0.32401 | 60.0418 | 0 | 7.3915 | 11.7956 | 60.0113 | 11.9995 | 7.3892 | 10.8062 | 59.9868 | 11.0005 | 7.3893 | 21.6944 | 59.9783 | 21.9998 | 7.3913 | 32.7588 | 60.0103 | 43.9996
7.3955 | 0.32401 | 60.0418 | 0 | 7.3998 | 11.7956 | 60.0114 | 11.9995 | 7.3975 | 10.8062 | 59.9869 | 11.0005 | 7.3976 | 21.6956 | 59.9782 | 21.9998 | 7.3997 | 32.7588 | 60.0103 | 43.9996
7.4038 | 0.32401 | 60.0419 | 0 | 7.4082 | 11.7956 | 60.0114 | 11.9995 | 7.4059 | 10.8058 | 59.9869 | 11.0005 | 7.4059 | 21.6956 | 59.9782 | 21.9998 | 7.408 | 32.7588 | 60.0104 | 43.9996
7.4121 | 0.32401 | 60.0419 | 0 | 7.4165 | 11.7956 | 60.0115 | 11.9995 | 7.4142 | 10.8058 | 59.987 | 11.0005 | 7.4143 | 21.6952 | 59.9781 | 21.9998 | 7.4163 | 32.7588 | 60.0104 | 43.9996
7.4204 | 0.32401 | 60.0419 | 0 | 7.4248 | 11.7956 | 60.0115 | 11.9995 | 7.4225 | 10.8058 | 59.987 | 11.0005 | 7.4226 | 21.6952 | 59.9781 | 21.9998 | 7.4247 | 32.7588 | 60.0104 | 43.9996
7.4288 | 0.32401 | 60.042 | 0 | 7.4332 | 11.7956 | 60.0116 | 11.9995 | 7.4309 | 10.8058 | 59.9871 | 11.0005 | 7.431 | 21.6982 | 59.978 | 21.9998 | 7.433 | 32.7588 | 60.0105 | 43.9996
7.4371 | 0.32401 | 60.042 | 0 | 7.4415 | 11.7956 | 60.0116 | 11.9995 | 7.4392 | 10.8058 | 59.9871 | 11.0005 | 7.4393 | 21.6982 | 59.978 | 21.9998 | 7.4413 | 32.7588 | 60.0105 | 43.9996
7.4454 | 0.32401 | 60.042 | 0 | 7.4498 | 11.7956 | 60.0117 | 11.9995 | 7.4475 | 10.8058 | 59.9872 | 11.0005 | 7.4476 | 21.6982 | 59.978 | 21.9998 | 7.4497 | 32.7588 | 60.0106 | 43.9996
7.4538 | 0.32401 | 60.0421 | 0 | 7.4582 | 11.7956 | 60.0117 | 11.9995 | 7.4559 | 10.8058 | 59.9872 | 11.0005 | 7.456 | 21.6982 | 59.9779 | 21.9998 | 7.458 | 32.7588 | 60.0106 | 43.9996
7.4621 | 0.32401 | 60.0421 | 0 | 7.4665 | 11.7956 | 60.0118 | 11.9995 | 7.4642 | 10.8058 | 59.9873 | 11.0005 | 7.4643 | 21.7115 | 59.9779 | 21.9998 | 7.4663 | 32.7588 | 60.0107 | 43.9996
7.4704 | 0.32401 | 60.0422 | 0 | 7.4748 | 11.7956 | 60.0118 | 11.9995 | 7.4725 | 10.8058 | 59.9873 | 11.0005 | 7.4726 | 21.7115 | 59.9778 | 21.9998 | 7.4747 | 32.7588 | 60.0107 | 43.9996
7.4788 | 0.32401 | 60.0422 | 0 | 7.4832 | 11.7956 | 60.0119 | 11.9995 | 7.4809 | 10.8058 | 59.9874 | 11.0005 | 7.481 | 21.7042 | 59.9778 | 21.9998 | 7.483 | 32.7588 | 60.0107 | 43.9996
7.4871 | 0.32415 | 60.0423 | 0 | 7.4915 | 11.7956 | 60.0119 | 11.9995 | 7.4892 | 10.8058 | 59.9874 | 11.0005 | 7.4893 | 21.7042 | 59.9778 | 21.9998 | 7.4913 | 32.7588 | 60.0108 | 43.9996
7.4954 | 0.32415 | 60.0423 | 0 | 7.4998 | 11.7956 | 60.012 | 11.9995 | 7.4976 | 10.8058 | 59.9875 | 11.0005 | 7.4976 | 21.7042 | 59.9777 | 21.9998 | 7.4997 | 32.7588 | 60.0108 | 43.9996
7.5037 | 0.32415 | 60.0423 | 0 | 7.5082 | 11.7956 | 60.012 | 11.9995 | 7.5059 | 10.8058 | 59.9875 | 11.0005 | 7.506 | 21.7042 | 59.9777 | 21.9998 | 7.508 | 32.7588 | 60.0109 | 43.9996
7.5121 | 0.32415 | 60.0424 | 0 | 7.5165 | 11.7956 | 60.0121 | 11.9995 | 7.5142 | 10.8058 | 59.9876 | 11.0005 | 7.5143 | 21.7042 | 59.9776 | 21.9998 | 7.5163 | 32.7588 | 60.0109 | 43.9996
7.5204 | 0.324 | 60.0424 | 0 | 7.5248 | 11.7956 | 60.0121 | 11.9995 | 7.5226 | 10.8058 | 59.9876 | 11.0005 | 7.5226 | 21.7042 | 59.9776 | 21.9998 | 7.5247 | 32.7588 | 60.0109 | 43.9996
7.5287 | 0.324 | 60.0425 | 0 | 7.5332 | 11.7956 | 60.0122 | 11.9995 | 7.5309 | 10.8058 | 59.9877 | 11.0005 | 7.531 | 21.7114 | 59.9775 | 21.9998 | 7.533 | 32.7588 | 60.011 | 43.9996
7.537 | 0.324 | 60.0425 | 0 | 7.5415 | 11.7956 | 60.0122 | 11.9995 | 7.5392 | 10.8058 | 59.9877 | 11.0005 | 7.5393 | 21.7114 | 59.9775 | 21.9998 | 7.5413 | 32.7585 | 60.011 | 43.9996
7.5454 | 0.324 | 60.0425 | 0 | 7.5498 | 11.7956 | 60.0123 | 11.9995 | 7.5476 | 10.8058 | 59.9878 | 11.0005 | 7.5477 | 21.7114 | 59.9775 | 21.9998 | 7.5497 | 32.7585 | 60.0111 | 43.9996
7.5537 | 0.324 | 60.0426 | 0 | 7.5582 | 11.7956 | 60.0123 | 11.9995 | 7.5559 | 10.8058 | 59.9878 | 11.0005 | 7.556 | 21.7114 | 59.9774 | 21.9998 | 7.558 | 32.7612 | 60.0111 | 43.9996
7.562 | 0.324 | 60.0426 | 0 | 7.5665 | 11.7956 | 60.0124 | 11.9995 | 7.5642 | 10.8058 | 59.9879 | 11.0005 | 7.5643 | 21.7114 | 59.9774 | 21.9998 | 7.5663 | 32.7612 | 60.0112 | 43.9996
7.5703 | 0.324 | 60.0427 | 0 | 7.5748 | 11.7956 | 60.0124 | 11.9995 | 7.5726 | 10.8058 | 59.9879 | 11.0005 | 7.5727 | 21.7114 | 59.9773 | 21.9998 | 7.5746 | 32.7624 | 60.0112 | 43.9996
7.5787 | 0.324 | 60.0427 | 0 | 7.5832 | 11.7956 | 60.0125 | 11.9995 | 7.5809 | 10.8058 | 59.988 | 11.0005 | 7.581 | 21.7101 | 59.9773 | 21.9998 | 7.5829 | 32.7624 | 60.0112 | 43.9996
7.587 | 0.324 | 60.0428 | 0 | 7.5915 | 11.7956 | 60.0125 | 11.9995 | 7.5892 | 10.8058 | 59.988 | 11.0005 | 7.5893 | 21.7101 | 59.9773 | 21.9998 | 7.5913 | 32.7624 | 60.0113 | 43.9996
7.5953 | 0.324 | 60.0428 | 0 | 7.5998 | 11.7956 | 60.0126 | 11.9995 | 7.5976 | 10.8058 | 59.988 | 11.0005 | 7.5977 | 21.7052 | 59.9772 | 21.9998 | 7.5996 | 32.7624 | 60.0113 | 43.9996
7.6037 | 0.324 | 60.0428 | 0 | 7.6082 | 11.7974 | 60.0126 | 11.9995 | 7.6059 | 10.8058 | 59.988 | 11.0005 | 7.606 | 21.7052 | 59.9772 | 21.9998 | 7.6079 | 32.7624 | 60.0114 | 43.9996
7.612 | 0.324 | 60.0429 | 0 | 7.6165 | 11.7974 | 60.0127 | 11.9995 | 7.6142 | 10.8058 | 59.9881 | 11.0005 | 7.6143 | 21.7052 | 59.9771 | 21.9998 | 7.6163 | 32.7624 | 60.0114 | 43.9996
7.6203 | 0.324 | 60.0429 | 0 | 7.6248 | 11.7977 | 60.0127 | 11.9995 | 7.6226 | 10.8058 | 59.9881 | 11.0005 | 7.6227 | 21.7052 | 59.9771 | 21.9998 | 7.6246 | 32.7624 | 60.0114 | 43.9996
7.6287 | 0.324 | 60.043 | 0 | 7.6331 | 11.7977 | 60.0128 | 11.9995 | 7.6309 | 10.8058 | 59.9881 | 11.0005 | 7.631 | 21.7053 | 59.977 | 21.9998 | 7.6329 | 32.7624 | 60.0115 | 43.9996
7.637 | 0.324 | 60.043 | 0 | 7.6415 | 11.7977 | 60.0128 | 11.9995 | 7.6393 | 10.8058 | 59.9881 | 11.0005 | 7.6393 | 21.7053 | 59.977 | 21.9998 | 7.6413 | 32.7492 | 60.0115 | 43.9996
7.6453 | 0.324 | 60.043 | 0 | 7.6498 | 11.7977 | 60.0129 | 11.9995 | 7.6476 | 10.8058 | 59.9881 | 11.0005 | 7.6477 | 21.704 | 59.977 | 21.9998 | 7.6496 | 32.7492 | 60.0116 | 43.9996
7.6536 | 0.324 | 60.0431 | 0 | 7.6581 | 11.7977 | 60.0129 | 11.9995 | 7.6559 | 10.8058 | 59.9881 | 11.0005 | 7.656 | 21.704 | 59.9769 | 21.9998 | 7.6579 | 32.7393 | 60.0116 | 43.9996
7.662 | 0.324 | 60.0431 | 0 | 7.6665 | 11.7977 | 60.013 | 11.9995 | 7.6642 | 10.8058 | 59.9882 | 11.0005 | 7.6644 | 21.704 | 59.9769 | 21.9998 | 7.6663 | 32.7393 | 60.0117 | 43.9996
7.6703 | 0.324 | 60.0432 | 0 | 7.6748 | 11.7977 | 60.013 | 11.9995 | 7.6726 | 10.8058 | 59.9882 | 11.0005 | 7.6727 | 21.704 | 59.9768 | 21.9998 | 7.6746 | 32.7393 | 60.0117 | 43.9996
7.6786 | 0.324 | 60.0432 | 0 | 7.6831 | 11.7977 | 60.0131 | 11.9995 | 7.6809 | 10.8058 | 59.9882 | 11.0005 | 7.681 | 21.7074 | 59.9768 | 21.9998 | 7.6829 | 32.7393 | 60.0117 | 43.9996
7.687 | 0.324 | 60.0433 | 0 | 7.6915 | 11.7977 | 60.0131 | 11.9995 | 7.6893 | 10.8058 | 59.9882 | 11.0005 | 7.6894 | 21.7074 | 59.9767 | 21.9998 | 7.6913 | 32.7393 | 60.0118 | 43.9996
7.6953 | 0.324 | 60.0433 | 0 | 7.6998 | 11.7977 | 60.0131 | 11.9995 | 7.6976 | 10.8058 | 59.9882 | 11.0005 | 7.6977 | 21.7074 | 59.9767 | 21.9998 | 7.6996 | 32.7393 | 60.0118 | 43.9996
7.7036 | 0.324 | 60.0433 | 0 | 7.7081 | 11.7977 | 60.0132 | 11.9995 | 7.7059 | 10.8058 | 59.9882 | 11.0005 | 7.706 | 21.7074 | 59.9767 | 21.9998 | 7.7079 | 32.7485 | 60.0119 | 43.9996
7.7119 | 0.324 | 60.0434 | 0 | 7.7165 | 11.7977 | 60.0132 | 11.9995 | 7.7143 | 10.8058 | 59.9883 | 11.0005 | 7.7144 | 21.7063 | 59.9766 | 21.9998 | 7.7162 | 32.7485 | 60.0119 | 43.9996
7.7202 | 0.324 | 60.0434 | 0 | 7.7248 | 11.7963 | 60.0133 | 11.9995 | 7.7226 | 10.8058 | 59.9883 | 11.0005 | 7.7227 | 21.7063 | 59.9766 | 21.9998 | 7.7246 | 32.7485 | 60.0119 | 43.9996
7.7286 | 0.324 | 60.0435 | 0 | 7.7331 | 11.7963 | 60.0133 | 11.9995 | 7.7309 | 10.8058 | 59.9883 | 11.0005 | 7.731 | 21.7046 | 59.9765 | 21.9998 | 7.7329 | 32.7485 | 60.012 | 43.9996
7.7369 | 0.324 | 60.0435 | 0 | 7.7415 | 11.7963 | 60.0134 | 11.9995 | 7.7393 | 10.8058 | 59.9883 | 11.0005 | 7.7394 | 21.7046 | 59.9765 | 21.9998 | 7.7412 | 32.7464 | 60.012 | 43.9996
7.7452 | 0.324 | 60.0435 | 0 | 7.7498 | 11.7963 | 60.0134 | 11.9995 | 7.7476 | 10.8058 | 59.9883 | 11.0005 | 7.7477 | 21.7046 | 59.9765 | 21.9998 | 7.7496 | 32.7464 | 60.0121 | 43.9996
7.7536 | 0.324 | 60.0436 | 0 | 7.7581 | 11.7963 | 60.0134 | 11.9995 | 7.7559 | 10.8058 | 59.9883 | 11.0005 | 7.7561 | 21.7046 | 59.9764 | 21.9998 | 7.7579 | 32.7513 | 60.0121 | 43.9996
7.7619 | 0.324 | 60.0436 | 0 | 7.7664 | 11.7963 | 60.0135 | 11.9995 | 7.7643 | 10.8058 | 59.9884 | 11.0005 | 7.7644 | 21.7046 | 59.9764 | 21.9998 | 7.7662 | 32.7513 | 60.0122 | 43.9996
7.7702 | 0.324 | 60.0437 | 0 | 7.7748 | 11.7963 | 60.0135 | 11.9995 | 7.7726 | 10.8058 | 59.9884 | 11.0005 | 7.7727 | 21.7046 | 59.9763 | 21.9998 | 7.7746 | 32.796 | 60.0122 | 43.9996
7.7785 | 0.324 | 60.0437 | 0 | 7.7831 | 11.7963 | 60.0136 | 11.9995 | 7.7809 | 10.8058 | 59.9884 | 11.0005 | 7.7811 | 21.7046 | 59.9763 | 21.9998 | 7.7829 | 32.796 | 60.0122 | 43.9996
7.7869 | 0.324 | 60.0438 | 0 | 7.7914 | 11.7963 | 60.0136 | 11.9995 | 7.7893 | 10.8058 | 59.9884 | 11.0005 | 7.7894 | 21.7046 | 59.9762 | 21.9998 | 7.7912 | 32.796 | 60.0123 | 43.9996
7.7952 | 0.324 | 60.0438 | 0 | 7.7998 | 11.7963 | 60.0136 | 11.9995 | 7.7976 | 10.8058 | 59.9884 | 11.0005 | 7.7977 | 21.7046 | 59.9762 | 21.9998 | 7.7996 | 32.796 | 60.0123 | 43.9996
7.8035 | 0.32381 | 60.0438 | 0 | 7.8081 | 11.7963 | 60.0137 | 11.9995 | 7.806 | 10.8058 | 59.9884 | 11.0005 | 7.8061 | 21.7046 | 59.9762 | 21.9998 | 7.8079 | 32.796 | 60.0124 | 43.9996
7.8119 | 0.32381 | 60.0439 | 0 | 7.8164 | 11.7963 | 60.0137 | 11.9995 | 7.8143 | 10.8058 | 59.9885 | 11.0005 | 7.8144 | 21.7098 | 59.9761 | 21.9998 | 7.8162 | 32.796 | 60.0124 | 43.9996
7.8202 | 0.32403 | 60.0439 | 0 | 7.8248 | 11.7963 | 60.0138 | 11.9995 | 7.8226 | 10.8058 | 59.9885 | 11.0005 | 7.8227 | 21.7098 | 59.9761 | 21.9998 | 7.8246 | 32.8009 | 60.0124 | 43.9996
7.8285 | 0.32403 | 60.044 | 0 | 7.8331 | 11.7963 | 60.0138 | 11.9995 | 7.8309 | 10.8058 | 59.9885 | 11.0005 | 7.8311 | 21.713 | 59.976 | 21.9998 | 7.8329 | 32.8009 | 60.0125 | 43.9996
7.8368 | 0.32403 | 60.044 | 0 | 7.8414 | 11.7963 | 60.0139 | 11.9995 | 7.8393 | 10.8058 | 59.9885 | 11.0005 | 7.8394 | 21.713 | 59.976 | 21.9998 | 7.8412 | 32.8072 | 60.0125 | 43.9996
7.8452 | 0.32403 | 60.044 | 0 | 7.8498 | 11.7963 | 60.0139 | 11.9995 | 7.8476 | 10.8058 | 59.9885 | 11.0005 | 7.8477 | 21.713 | 59.976 | 21.9998 | 7.8495 | 32.8072 | 60.0126 | 43.9996
7.8535 | 0.32403 | 60.0441 | 0 | 7.8581 | 11.7963 | 60.0139 | 11.9995 | 7.856 | 10.8058 | 59.9885 | 11.0005 | 7.8561 | 21.713 | 59.9759 | 21.9998 | 7.8579 | 32.8072 | 60.0126 | 43.9996
7.8618 | 0.32403 | 60.0441 | 0 | 7.8664 | 11.7963 | 60.014 | 11.9995 | 7.8643 | 10.8058 | 59.9886 | 11.0005 | 7.8644 | 21.713 | 59.9759 | 21.9998 | 7.8662 | 32.8072 | 60.0127 | 43.9996
7.8701 | 0.32403 | 60.0442 | 0 | 7.8748 | 11.7963 | 60.014 | 11.9995 | 7.8726 | 10.8058 | 59.9886 | 11.0005 | 7.8728 | 21.713 | 59.9758 | 21.9998 | 7.8745 | 32.8072 | 60.0127 | 43.9996
7.8784 | 0.32403 | 60.0442 | 0 | 7.8831 | 11.7963 | 60.0141 | 11.9995 | 7.881 | 10.8058 | 59.9886 | 11.0005 | 7.8811 | 21.713 | 59.9758 | 21.9998 | 7.8829 | 32.8072 | 60.0127 | 43.9996
7.8868 | 0.32403 | 60.0443 | 0 | 7.8914 | 11.7963 | 60.0141 | 11.9995 | 7.8893 | 10.8058 | 59.9886 | 11.0005 | 7.8894 | 21.713 | 59.9757 | 21.9998 | 7.8912 | 32.8072 | 60.0128 | 43.9996
7.8951 | 0.32403 | 60.0443 | 0 | 7.8997 | 11.7963 | 60.0141 | 11.9995 | 7.8976 | 10.8058 | 59.9886 | 11.0005 | 7.8978 | 21.713 | 59.9757 | 21.9998 | 7.8995 | 32.8072 | 60.0128 | 43.9996
7.9034 | 0.32403 | 60.0443 | 0 | 7.9081 | 11.7963 | 60.0142 | 11.9995 | 7.906 | 10.8058 | 59.9886 | 11.0005 | 7.9061 | 21.713 | 59.9757 | 21.9998 | 7.9079 | 32.8049 | 60.0129 | 43.9996
7.9118 | 0.32403 | 60.0444 | 0 | 7.9164 | 11.7963 | 60.0142 | 11.9995 | 7.9143 | 10.8058 | 59.9887 | 11.0005 | 7.9144 | 21.7122 | 59.9756 | 21.9998 | 7.9162 | 32.8049 | 60.0129 | 43.9996
7.9201 | 0.32403 | 60.0444 | 0 | 7.9247 | 11.7952 | 60.0143 | 11.9995 | 7.9226 | 10.8058 | 59.9887 | 11.0005 | 7.9228 | 21.7122 | 59.9756 | 21.9998 | 7.9245 | 32.8039 | 60.0129 | 43.9996
7.9284 | 0.32403 | 60.0445 | 0 | 7.9331 | 11.7952 | 60.0143 | 11.9995 | 7.931 | 10.8058 | 59.9887 | 11.0005 | 7.9311 | 21.7122 | 59.9755 | 21.9998 | 7.9329 | 32.8039 | 60.013 | 43.9996
7.9367 | 0.32403 | 60.0445 | 0 | 7.9414 | 11.7952 | 60.0144 | 11.9995 | 7.9393 | 10.8058 | 59.9887 | 11.0005 | 7.9395 | 21.7122 | 59.9755 | 21.9998 | 7.9412 | 32.8475 | 60.013 | 43.9996
7.9451 | 0.32403 | 60.0445 | 0 | 7.9497 | 11.7952 | 60.0144 | 11.9995 | 7.9476 | 10.8058 | 59.9887 | 11.0005 | 7.9478 | 21.7131 | 59.9755 | 21.9998 | 7.9495 | 32.8475 | 60.0131 | 43.9996
7.9534 | 0.32403 | 60.0446 | 0 | 7.9581 | 11.7952 | 60.0144 | 11.9995 | 7.956 | 10.8058 | 59.9887 | 11.0005 | 7.9561 | 21.7131 | 59.9754 | 21.9998 | 7.9579 | 32.8475 | 60.0131 | 43.9996
7.9617 | 0.32403 | 60.0446 | 0 | 7.9664 | 11.7952 | 60.0145 | 11.9995 | 7.9643 | 10.8058 | 59.9888 | 11.0005 | 7.9645 | 21.7001 | 59.9754 | 21.9998 | 7.9662 | 32.8475 | 60.0132 | 43.9996
7.9701 | 0.32389 | 60.0447 | 0 | 7.9747 | 11.7951 | 60.0145 | 11.9995 | 7.9726 | 10.8042 | 59.9888 | 11.0005 | 7.9728 | 21.7001 | 59.9753 | 21.9998 | 7.9745 | 32.8475 | 60.0132 | 43.9996
7.9784 | 0.32389 | 60.0447 | 0 | 7.9831 | 11.7951 | 60.0146 | 11.9995 | 7.981 | 10.8042 | 59.9888 | 11.0005 | 7.9811 | 21.7001 | 59.9753 | 21.9998 | 7.9828 | 32.8475 | 60.0132 | 43.9996
7.9867 | 0.32389 | 60.0448 | 0 | 7.9914 | 11.7951 | 60.0146 | 11.9995 | 7.9893 | 10.8051 | 59.9888 | 11.0005 | 7.9895 | 21.7001 | 59.9753 | 21.9998 | 7.9912 | 32.8475 | 60.0133 | 43.9996
7.9951 | 0.32389 | 60.0448 | 0 | 7.9997 | 11.7951 | 60.0146 | 11.9995 | 7.9977 | 10.8051 | 59.9888 | 11.0005 | 7.9978 | 21.6997 | 59.9752 | 21.9998 | 7.9995 | 32.8475 | 60.0133 | 43.9996
8.0034 | 0.32389 | 60.0448 | 0 | 8.0081 | 11.7941 | 60.0147 | 11.9995 | 8.006 | 10.8051 | 59.9888 | 11.0005 | 8.0061 | 21.6997 | 59.9752 | 21.9998 | 8.0078 | 32.8475 | 60.0134 | 43.9996
8.0117 | 0.32389 | 60.0449 | 0 | 8.0164 | 11.7941 | 60.0147 | 11.9995 | 8.0143 | 10.8051 | 59.9889 | 11.0005 | 8.0145 | 21.6763 | 59.9751 | 21.9998 | 8.0162 | 32.8475 | 60.0134 | 43.9996
8.02 | 0.32389 | 60.0449 | 0 | 8.0247 | 11.7941 | 60.0148 | 11.9995 | 8.0226 | 10.8051 | 59.9889 | 11.0005 | 8.0228 | 21.6763 | 59.9751 | 21.9998 | 8.0245 | 32.8475 | 60.0134 | 43.9996
8.0284 | 0.32389 | 60.045 | 0 | 8.0331 | 11.7941 | 60.0148 | 11.9995 | 8.031 | 10.8051 | 59.9889 | 11.0005 | 8.0312 | 21.6763 | 59.975 | 21.9998 | 8.0328 | 32.8475 | 60.0135 | 43.9996
8.0367 | 0.32389 | 60.045 | 0 | 8.0414 | 11.7941 | 60.0149 | 11.9995 | 8.0393 | 10.8051 | 59.9889 | 11.0005 | 8.0395 | 21.6763 | 59.975 | 21.9998 | 8.0412 | 32.8489 | 60.0135 | 43.9996
8.045 | 0.32389 | 60.045 | 0 | 8.0497 | 11.7941 | 60.0149 | 11.9995 | 8.0477 | 10.8051 | 59.9889 | 11.0005 | 8.0478 | 21.6742 | 59.975 | 21.9998 | 8.0495 | 32.8489 | 60.0136 | 43.9996
8.0533 | 0.32384 | 60.0451 | 0 | 8.058 | 11.7941 | 60.0149 | 11.9995 | 8.056 | 10.8051 | 59.9889 | 11.0005 | 8.0562 | 21.6742 | 59.9749 | 21.9998 | 8.0578 | 32.8464 | 60.0136 | 43.9996
8.0616 | 0.32384 | 60.0451 | 0 | 8.0664 | 11.7941 | 60.015 | 11.9995 | 8.0643 | 10.8051 | 59.989 | 11.0005 | 8.0645 | 21.6577 | 59.9749 | 21.9998 | 8.0662 | 32.8464 | 60.0137 | 43.9996
8.07 | 0.32384 | 60.0452 | 0 | 8.0747 | 11.7941 | 60.015 | 11.9995 | 8.0726 | 10.8084 | 59.989 | 11.0005 | 8.0728 | 21.6577 | 59.9748 | 21.9998 | 8.0745 | 32.8528 | 60.0137 | 43.9996
8.0783 | 0.32384 | 60.0452 | 0 | 8.083 | 11.7941 | 60.0151 | 11.9995 | 8.081 | 10.8084 | 59.989 | 11.0005 | 8.0812 | 21.6558 | 59.9748 | 21.9998 | 8.0828 | 32.8528 | 60.0137 | 43.9996
8.0866 | 0.32384 | 60.0452 | 0 | 8.0914 | 11.7941 | 60.0151 | 11.9995 | 8.0893 | 10.8084 | 59.989 | 11.0005 | 8.0895 | 21.6558 | 59.9748 | 21.9998 | 8.0912 | 32.8528 | 60.0138 | 43.9996
8.095 | 0.32384 | 60.0453 | 0 | 8.0997 | 11.7941 | 60.0151 | 11.9995 | 8.0977 | 10.8084 | 59.989 | 11.0005 | 8.0979 | 21.6557 | 59.9747 | 21.9998 | 8.0995 | 32.8528 | 60.0138 | 43.9996
8.1033 | 0.32384 | 60.0453 | 0 | 8.108 | 11.7941 | 60.0152 | 11.9995 | 8.106 | 10.8096 | 59.989 | 11.0005 | 8.1062 | 21.6557 | 59.9747 | 21.9998 | 8.1078 | 32.8528 | 60.0139 | 43.9996
8.1116 | 0.32384 | 60.0454 | 0 | 8.1164 | 11.7941 | 60.0152 | 11.9995 | 8.1143 | 10.8096 | 59.9891 | 11.0005 | 8.1145 | 21.6557 | 59.9746 | 21.9998 | 8.1161 | 32.8528 | 60.0139 | 43.9996
8.1199 | 0.32384 | 60.0454 | 0 | 8.1247 | 11.7941 | 60.0153 | 11.9995 | 8.1227 | 10.8096 | 59.9891 | 11.0005 | 8.1229 | 21.6557 | 59.9746 | 21.9998 | 8.1245 | 32.8528 | 60.0139 | 43.9996
8.1283 | 0.32384 | 60.0455 | 0 | 8.133 | 11.7941 | 60.0153 | 11.9995 | 8.131 | 10.8096 | 59.9891 | 11.0005 | 8.1312 | 21.6557 | 59.9745 | 21.9998 | 8.1328 | 32.8528 | 60.014 | 43.9996
8.1366 | 0.32384 | 60.0455 | 0 | 8.1413 | 11.7941 | 60.0154 | 11.9995 | 8.1393 | 10.8096 | 59.9891 | 11.0005 | 8.1395 | 21.6557 | 59.9745 | 21.9998 | 8.1411 | 32.8528 | 60.014 | 43.9996
8.1449 | 0.32384 | 60.0455 | 0 | 8.1497 | 11.7941 | 60.0154 | 11.9995 | 8.1477 | 10.8096 | 59.9891 | 11.0005 | 8.1479 | 21.6558 | 59.9745 | 21.9998 | 8.1495 | 32.8528 | 60.0141 | 43.9996
8.1533 | 0.32384 | 60.0456 | 0 | 8.158 | 11.7941 | 60.0154 | 11.9995 | 8.156 | 10.8074 | 59.9891 | 11.0005 | 8.1562 | 21.6558 | 59.9744 | 21.9998 | 8.1578 | 32.8528 | 60.0141 | 43.9996
8.1616 | 0.32384 | 60.0456 | 0 | 8.1663 | 11.7941 | 60.0155 | 11.9995 | 8.1643 | 10.8074 | 59.9892 | 11.0005 | 8.1646 | 21.6558 | 59.9744 | 21.9998 | 8.1661 | 32.8528 | 60.0142 | 43.9996
8.1699 | 0.32384 | 60.0457 | 0 | 8.1747 | 11.7941 | 60.0155 | 11.9995 | 8.1727 | 10.8074 | 59.9892 | 11.0005 | 8.1729 | 21.6558 | 59.9743 | 21.9998 | 8.1745 | 32.8542 | 60.0142 | 43.9996
8.1782 | 0.32384 | 60.0457 | 0 | 8.183 | 11.7941 | 60.0156 | 11.9995 | 8.181 | 10.8074 | 59.9892 | 11.0005 | 8.1812 | 21.6593 | 59.9743 | 21.9998 | 8.1828 | 32.8542 | 60.0142 | 43.9996
8.1866 | 0.32384 | 60.0457 | 0 | 8.1913 | 11.7941 | 60.0156 | 11.9995 | 8.1893 | 10.8036 | 59.9892 | 11.0005 | 8.1896 | 21.6593 | 59.9743 | 21.9998 | 8.1911 | 32.8542 | 60.0143 | 43.9996
8.1949 | 0.32384 | 60.0458 | 0 | 8.1996 | 11.7941 | 60.0156 | 11.9995 | 8.1977 | 10.8036 | 59.9892 | 11.0005 | 8.1979 | 21.6593 | 59.9742 | 21.9998 | 8.1995 | 32.8542 | 60.0143 | 43.9996
8.2032 | 0.32384 | 60.0458 | 0 | 8.208 | 11.7941 | 60.0157 | 11.9995 | 8.206 | 10.8036 | 59.9892 | 11.0005 | 8.2062 | 21.6593 | 59.9742 | 21.9998 | 8.2078 | 32.8522 | 60.0144 | 43.9996
8.2115 | 0.32384 | 60.0459 | 0 | 8.2163 | 11.7941 | 60.0157 | 11.9995 | 8.2143 | 10.8036 | 59.9893 | 11.0005 | 8.2146 | 21.6593 | 59.9741 | 21.9998 | 8.2161 | 32.8522 | 60.0144 | 43.9996
8.2199 | 0.32384 | 60.0459 | 0 | 8.2246 | 11.7941 | 60.0158 | 11.9995 | 8.2227 | 10.8036 | 59.9893 | 11.0005 | 8.2229 | 21.6593 | 59.9741 | 21.9998 | 8.2245 | 32.8522 | 60.0144 | 43.9996
8.2282 | 0.32384 | 60.046 | 0 | 8.233 | 11.7941 | 60.0158 | 11.9995 | 8.231 | 10.8036 | 59.9893 | 11.0005 | 8.2312 | 21.6593 | 59.974 | 21.9998 | 8.2328 | 32.8522 | 60.0145 | 43.9996
8.2365 | 0.32384 | 60.046 | 0 | 8.2413 | 11.7941 | 60.0159 | 11.9995 | 8.2393 | 10.8037 | 59.9893 | 11.0005 | 8.2396 | 21.6593 | 59.974 | 21.9998 | 8.2411 | 32.8522 | 60.0145 | 43.9996
8.2448 | 0.32384 | 60.046 | 0 | 8.2496 | 11.7941 | 60.0159 | 11.9995 | 8.2477 | 10.8037 | 59.9893 | 11.0005 | 8.2479 | 21.6643 | 59.974 | 21.9998 | 8.2495 | 32.8522 | 60.0146 | 43.9996
8.2532 | 0.32384 | 60.0461 | 0 | 8.258 | 11.7941 | 60.0159 | 11.9995 | 8.256 | 10.8037 | 59.9893 | 11.0005 | 8.2562 | 21.6643 | 59.9739 | 21.9998 | 8.2578 | 32.8522 | 60.0146 | 43.9996
8.2615 | 0.32384 | 60.0461 | 0 | 8.2663 | 11.7941 | 60.016 | 11.9995 | 8.2643 | 10.8037 | 59.9894 | 11.0005 | 8.2646 | 21.6674 | 59.9739 | 21.9998 | 8.2661 | 32.8522 | 60.0147 | 43.9996
8.2698 | 0.32384 | 60.0462 | 0 | 8.2746 | 11.7941 | 60.016 | 11.9995 | 8.2727 | 10.8037 | 59.9894 | 11.0005 | 8.2729 | 21.6674 | 59.9739 | 21.9998 | 8.2744 | 32.8522 | 60.0147 | 43.9996
8.2782 | 0.32384 | 60.0462 | 0 | 8.283 | 11.7941 | 60.0161 | 11.9995 | 8.281 | 10.8037 | 59.9894 | 11.0005 | 8.2813 | 21.6709 | 59.9739 | 21.9998 | 8.2828 | 32.8522 | 60.0147 | 43.9996
8.2865 | 0.32384 | 60.0462 | 0 | 8.2913 | 11.7941 | 60.0161 | 11.9995 | 8.2893 | 10.8037 | 59.9894 | 11.0005 | 8.2896 | 21.6709 | 59.9739 | 21.9998 | 8.2911 | 32.8522 | 60.0148 | 43.9996
8.2948 | 0.32384 | 60.0463 | 0 | 8.2996 | 11.7941 | 60.0161 | 11.9995 | 8.2977 | 10.8037 | 59.9894 | 11.0005 | 8.2979 | 21.6709 | 59.9738 | 21.9998 | 8.2994 | 32.8522 | 60.0148 | 43.9996
8.3031 | 0.32384 | 60.0463 | 0 | 8.308 | 11.7941 | 60.0162 | 11.9995 | 8.306 | 10.8049 | 59.9894 | 11.0005 | 8.3063 | 21.6709 | 59.9738 | 21.9998 | 8.3078 | 32.8522 | 60.0149 | 43.9996
8.3115 | 0.32384 | 60.0464 | 0 | 8.3163 | 11.7941 | 60.0162 | 11.9995 | 8.3143 | 10.8049 | 59.9895 | 11.0005 | 8.3146 | 21.6709 | 59.9738 | 21.9998 | 8.3161 | 32.8522 | 60.0149 | 43.9996
8.3198 | 0.32384 | 60.0464 | 0 | 8.3246 | 11.7941 | 60.0163 | 11.9995 | 8.3227 | 10.8049 | 59.9895 | 11.0005 | 8.3229 | 21.6709 | 59.9738 | 21.9998 | 8.3244 | 32.8522 | 60.0149 | 43.9996
8.3281 | 0.32384 | 60.0465 | 0 | 8.3329 | 11.7941 | 60.0163 | 11.9995 | 8.331 | 10.8049 | 59.9895 | 11.0005 | 8.3313 | 21.6709 | 59.9737 | 21.9998 | 8.3328 | 32.8522 | 60.015 | 43.9996
8.3365 | 0.32384 | 60.0465 | 0 | 8.3413 | 11.7941 | 60.0163 | 11.9995 | 8.3393 | 10.8045 | 59.9895 | 11.0005 | 8.3396 | 21.6709 | 59.9737 | 21.9998 | 8.3411 | 32.9507 | 60.015 | 43.9996
8.3448 | 0.32384 | 60.0465 | 0 | 8.3496 | 11.7941 | 60.0164 | 11.9995 | 8.3477 | 10.8045 | 59.9895 | 11.0005 | 8.3479 | 21.6651 | 59.9737 | 21.9998 | 8.3494 | 32.9507 | 60.0151 | 43.9996
8.3531 | 0.32384 | 60.0466 | 0 | 8.3579 | 11.7941 | 60.0164 | 11.9995 | 8.356 | 10.8045 | 59.9895 | 11.0005 | 8.3563 | 21.6651 | 59.9736 | 21.9998 | 8.3578 | 32.9507 | 60.0151 | 43.9996
8.3614 | 0.32384 | 60.0466 | 0 | 8.3663 | 11.7941 | 60.0165 | 11.9995 | 8.3643 | 10.8045 | 59.9896 | 11.0005 | 8.3646 | 21.6651 | 59.9736 | 21.9998 | 8.3661 | 32.9507 | 60.0151 | 43.9996
8.3698 | 0.32384 | 60.0467 | 0 | 8.3746 | 11.7941 | 60.0165 | 11.9995 | 8.3727 | 10.8045 | 59.9896 | 11.0005 | 8.373 | 21.6651 | 59.9736 | 21.9998 | 8.3744 | 32.9507 | 60.0152 | 43.9996
8.3781 | 0.32384 | 60.0467 | 0 | 8.3829 | 11.7941 | 60.0166 | 11.9995 | 8.381 | 10.8045 | 59.9896 | 11.0005 | 8.3813 | 21.6651 | 59.9736 | 21.9998 | 8.3828 | 32.9507 | 60.0152 | 43.9996
8.3864 | 0.32384 | 60.0467 | 0 | 8.3913 | 11.7941 | 60.0166 | 11.9995 | 8.3893 | 10.8045 | 59.9896 | 11.0005 | 8.3896 | 21.6651 | 59.9735 | 21.9998 | 8.3911 | 32.9504 | 60.0152 | 43.9996
8.3947 | 0.32384 | 60.0468 | 0 | 8.3996 | 11.7941 | 60.0166 | 11.9995 | 8.3977 | 10.8045 | 59.9896 | 11.0005 | 8.398 | 21.6652 | 59.9735 | 21.9998 | 8.3994 | 32.9504 | 60.0153 | 43.9996
8.4031 | 0.32384 | 60.0468 | 0 | 8.4079 | 11.7941 | 60.0167 | 11.9995 | 8.406 | 10.8052 | 59.9896 | 11.0005 | 8.4063 | 21.6652 | 59.9735 | 21.9998 | 8.4077 | 32.9492 | 60.0153 | 43.9996
8.4114 | 0.32384 | 60.0469 | 0 | 8.4163 | 11.7941 | 60.0167 | 11.9995 | 8.4144 | 10.8052 | 59.9897 | 11.0005 | 8.4146 | 21.6657 | 59.9735 | 21.9998 | 8.4161 | 32.9492 | 60.0153 | 43.9996
8.4197 | 0.32384 | 60.0469 | 0 | 8.4246 | 11.7941 | 60.0168 | 11.9995 | 8.4227 | 10.8052 | 59.9897 | 11.0005 | 8.423 | 21.6657 | 59.9734 | 21.9998 | 8.4244 | 32.9492 | 60.0154 | 43.9996
8.428 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 8.4329 | 11.7941 | 60.0168 | 11.9995 | 8.431 | 10.8052 | 59.9897 | 11.0005 | 8.4313 | 21.6652 | 59.9734 | 21.9998 | 8.4327 | 32.9492 | 60.0154 | 43.9996
8.4364 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 8.4413 | 11.7941 | 60.0168 | 11.9995 | 8.4394 | 10.805 | 59.9897 | 11.0005 | 8.4397 | 21.6652 | 59.9734 | 21.9998 | 8.441 | 32.9492 | 60.0154 | 43.9996
8.4447 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 8.4496 | 11.7941 | 60.0169 | 11.9995 | 8.4477 | 10.805 | 59.9897 | 11.0005 | 8.448 | 21.6652 | 59.9734 | 21.9998 | 8.4494 | 32.9492 | 60.0155 | 43.9996
8.453 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 8.4579 | 11.7941 | 60.0169 | 11.9995 | 8.456 | 10.805 | 59.9897 | 11.0005 | 8.4563 | 21.6652 | 59.9734 | 21.9998 | 8.4577 | 32.9492 | 60.0155 | 43.9996
8.4614 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 8.4662 | 11.7941 | 60.017 | 11.9995 | 8.4644 | 10.805 | 59.9898 | 11.0005 | 8.4647 | 21.6652 | 59.9733 | 21.9998 | 8.466 | 32.9492 | 60.0155 | 43.9996
8.4697 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 8.4746 | 11.7941 | 60.017 | 11.9995 | 8.4727 | 10.805 | 59.9898 | 11.0005 | 8.473 | 21.6652 | 59.9733 | 21.9998 | 8.4744 | 32.9492 | 60.0156 | 43.9996
8.478 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 8.4829 | 11.7941 | 60.0171 | 11.9995 | 8.481 | 10.805 | 59.9898 | 11.0005 | 8.4813 | 21.6606 | 59.9733 | 21.9998 | 8.4827 | 32.9492 | 60.0156 | 43.9996
8.4863 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.4912 | 11.7941 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4894 | 10.805 | 59.9898 | 11.0005 | 8.4897 | 21.6606 | 59.9733 | 21.9998 | 8.491 | 32.9492 | 60.0156 | 43.9996
8.4947 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.4996 | 11.7941 | 60.0171 | 11.9995 | 8.4977 | 10.805 | 59.9898 | 11.0005 | 8.498 | 21.6606 | 59.9732 | 21.9998 | 8.4994 | 32.9492 | 60.0157 | 43.9996
8.503 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5079 | 11.7941 | 60.0172 | 11.9995 | 8.506 | 10.8058 | 59.9898 | 11.0005 | 8.5063 | 21.6606 | 59.9732 | 21.9998 | 8.5077 | 32.9492 | 60.0157 | 43.9996
8.5113 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5162 | 11.7941 | 60.0172 | 11.9995 | 8.5144 | 10.8058 | 59.9899 | 11.0005 | 8.5147 | 21.6606 | 59.9732 | 21.9998 | 8.516 | 32.9492 | 60.0157 | 43.9996
8.5197 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5246 | 11.7941 | 60.0173 | 11.9995 | 8.5227 | 10.8046 | 59.9899 | 11.0005 | 8.523 | 21.6606 | 59.9731 | 21.9998 | 8.5244 | 32.9492 | 60.0158 | 43.9996
8.528 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5329 | 11.7941 | 60.0173 | 11.9995 | 8.531 | 10.8046 | 59.9899 | 11.0005 | 8.5314 | 21.6534 | 59.9731 | 21.9998 | 8.5327 | 32.9492 | 60.0158 | 43.9996
8.5363 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5412 | 11.7941 | 60.0173 | 11.9995 | 8.5394 | 10.8044 | 59.9899 | 11.0005 | 8.5397 | 21.6534 | 59.9731 | 21.9998 | 8.541 | 32.9492 | 60.0158 | 43.9996
8.5446 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5496 | 11.7941 | 60.0174 | 11.9995 | 8.5477 | 10.8044 | 59.9899 | 11.0005 | 8.548 | 21.6542 | 59.9731 | 21.9998 | 8.5493 | 32.9492 | 60.0159 | 43.9996
8.5529 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5579 | 11.7941 | 60.0174 | 11.9995 | 8.556 | 10.8044 | 59.9899 | 11.0005 | 8.5564 | 21.6542 | 59.973 | 21.9998 | 8.5577 | 32.9492 | 60.0159 | 43.9996
8.5613 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5662 | 11.7941 | 60.0175 | 11.9995 | 8.5644 | 10.8044 | 59.99 | 11.0005 | 8.5647 | 21.6547 | 59.973 | 21.9998 | 8.566 | 32.9492 | 60.0159 | 43.9996
8.5696 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5746 | 11.7941 | 60.0175 | 11.9995 | 8.5727 | 10.8044 | 59.99 | 11.0005 | 8.573 | 21.6547 | 59.973 | 21.9998 | 8.5743 | 32.9492 | 60.016 | 43.9996
8.5779 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5829 | 11.7941 | 60.0176 | 11.9995 | 8.581 | 10.8044 | 59.99 | 11.0005 | 8.5814 | 21.6547 | 59.973 | 21.9998 | 8.5827 | 32.9492 | 60.016 | 43.9996
8.5863 | 0.32384 | 60.0471 | 0 | 8.5912 | 11.7941 | 60.0176 | 11.9995 | 8.5894 | 10.804 | 59.99 | 11.0005 | 8.5897 | 21.6547 | 59.9729 | 21.9998 | 8.591 | 33.0054 | 60.016 | 43.9996
8.5946 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.5995 | 11.7941 | 60.0176 | 11.9995 | 8.5977 | 10.804 | 59.99 | 11.0005 | 8.5981 | 21.6536 | 59.9729 | 21.9998 | 8.5993 | 33.0054 | 60.0161 | 43.9996
8.6029 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6079 | 11.7941 | 60.0177 | 11.9995 | 8.606 | 10.804 | 59.99 | 11.0005 | 8.6064 | 21.6536 | 59.9729 | 21.9998 | 8.6077 | 33.0054 | 60.0161 | 43.9996
8.6112 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6162 | 11.7941 | 60.0177 | 11.9995 | 8.6144 | 10.804 | 59.99 | 11.0005 | 8.6147 | 21.6534 | 59.9729 | 21.9998 | 8.616 | 33.0054 | 60.0161 | 43.9996
8.6196 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6245 | 11.7941 | 60.0178 | 11.9995 | 8.6227 | 10.8021 | 59.99 | 11.0005 | 8.6231 | 21.6534 | 59.9729 | 21.9998 | 8.6243 | 33.0054 | 60.0162 | 43.9996
8.6279 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6329 | 11.7941 | 60.0178 | 11.9995 | 8.631 | 10.8021 | 59.99 | 11.0005 | 8.6314 | 21.6642 | 59.9728 | 21.9998 | 8.6327 | 33.0054 | 60.0162 | 43.9996
8.6362 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6412 | 11.7941 | 60.0178 | 11.9995 | 8.6394 | 10.8021 | 59.99 | 11.0005 | 8.6397 | 21.6642 | 59.9728 | 21.9998 | 8.641 | 33.0054 | 60.0162 | 43.9996
8.6446 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6495 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.6477 | 10.8021 | 59.99 | 11.0005 | 8.6481 | 21.6642 | 59.9728 | 21.9998 | 8.6493 | 33.0054 | 60.0163 | 43.9996
8.6529 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6579 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.6561 | 10.8018 | 59.99 | 11.0005 | 8.6564 | 21.6642 | 59.9727 | 21.9998 | 8.6577 | 33.0054 | 60.0163 | 43.9996
8.6612 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6662 | 11.7941 | 60.018 | 11.9995 | 8.6644 | 10.8018 | 59.99 | 11.0005 | 8.6647 | 21.6642 | 59.9727 | 21.9998 | 8.666 | 33.0054 | 60.0163 | 43.9996
8.6695 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6745 | 11.7941 | 60.018 | 11.9995 | 8.6727 | 10.8018 | 59.99 | 11.0005 | 8.6731 | 21.6642 | 59.9727 | 21.9998 | 8.6743 | 33.0054 | 60.0164 | 43.9996
8.6779 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6829 | 11.7941 | 60.018 | 11.9995 | 8.681 | 10.8018 | 59.99 | 11.0005 | 8.6814 | 21.659 | 59.9727 | 21.9998 | 8.6826 | 33.0054 | 60.0164 | 43.9996
8.6862 | 0.32384 | 60.0472 | 0 | 8.6912 | 11.7941 | 60.018 | 11.9995 | 8.6894 | 10.8022 | 59.99 | 11.0005 | 8.6898 | 21.659 | 59.9726 | 21.9998 | 8.691 | 33.0054 | 60.0164 | 43.9996
8.6945 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.6995 | 11.7941 | 60.018 | 11.9995 | 8.6977 | 10.8022 | 59.99 | 11.0005 | 8.6981 | 21.6584 | 59.9726 | 21.9998 | 8.6993 | 33.0054 | 60.0165 | 43.9996
8.7029 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7079 | 11.7941 | 60.018 | 11.9995 | 8.7061 | 10.8034 | 59.99 | 11.0005 | 8.7064 | 21.6584 | 59.9726 | 21.9998 | 8.7076 | 33.0054 | 60.0165 | 43.9996
8.7112 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7162 | 11.7941 | 60.018 | 11.9995 | 8.7144 | 10.8034 | 59.99 | 11.0005 | 8.7148 | 21.6584 | 59.9726 | 21.9998 | 8.716 | 33.0054 | 60.0165 | 43.9996
8.7195 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7245 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7227 | 10.8034 | 59.99 | 11.0005 | 8.7231 | 21.6584 | 59.9725 | 21.9998 | 8.7243 | 33.0828 | 60.0166 | 43.9996
8.7278 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7328 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.731 | 10.8034 | 59.99 | 11.0005 | 8.7314 | 21.6584 | 59.9725 | 21.9998 | 8.7326 | 33.0828 | 60.0166 | 43.9996
8.7361 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7412 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7394 | 10.803 | 59.99 | 11.0005 | 8.7398 | 21.6584 | 59.9725 | 21.9998 | 8.741 | 33.0828 | 60.0166 | 43.9996
8.7445 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7495 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7477 | 10.803 | 59.99 | 11.0005 | 8.7481 | 21.6656 | 59.9725 | 21.9998 | 8.7493 | 33.0828 | 60.0167 | 43.9996
8.7528 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7578 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7561 | 10.8045 | 59.99 | 11.0005 | 8.7564 | 21.6656 | 59.9725 | 21.9998 | 8.7576 | 33.0828 | 60.0167 | 43.9996
8.7611 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7662 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7644 | 10.8045 | 59.99 | 11.0005 | 8.7648 | 21.6664 | 59.9724 | 21.9998 | 8.766 | 33.0828 | 60.0167 | 43.9996
8.7694 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7745 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7727 | 10.8045 | 59.99 | 11.0005 | 8.7731 | 21.6664 | 59.9724 | 21.9998 | 8.7743 | 33.0828 | 60.0168 | 43.9996
8.7778 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7828 | 11.7941 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7811 | 10.8045 | 59.99 | 11.0005 | 8.7814 | 21.6664 | 59.9724 | 21.9998 | 8.7826 | 33.0828 | 60.0168 | 43.9996
8.7861 | 0.32384 | 60.0473 | 0 | 8.7912 | 11.7933 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7894 | 10.8032 | 59.99 | 11.0005 | 8.7898 | 21.6664 | 59.9724 | 21.9998 | 8.791 | 33.0828 | 60.0168 | 43.9996
8.7944 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.7995 | 11.7933 | 60.0179 | 11.9995 | 8.7977 | 10.8032 | 59.99 | 11.0005 | 8.7981 | 21.6664 | 59.9723 | 21.9998 | 8.7993 | 33.0828 | 60.0169 | 43.9996
8.8028 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8078 | 11.7933 | 60.0179 | 11.9995 | 8.8061 | 10.799 | 59.99 | 11.0005 | 8.8065 | 21.6664 | 59.9723 | 21.9998 | 8.8076 | 33.0828 | 60.0169 | 43.9996
8.8111 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8162 | 11.7933 | 60.0179 | 11.9995 | 8.8144 | 10.799 | 59.99 | 11.0005 | 8.8148 | 21.6631 | 59.9723 | 21.9998 | 8.8159 | 33.0828 | 60.0169 | 43.9996
8.8194 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8245 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8227 | 10.799 | 59.99 | 11.0005 | 8.8231 | 21.6631 | 59.9722 | 21.9998 | 8.8243 | 33.0828 | 60.017 | 43.9996
8.8277 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8328 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8311 | 10.799 | 59.99 | 11.0005 | 8.8315 | 21.6626 | 59.9722 | 21.9998 | 8.8326 | 33.0828 | 60.017 | 43.9996
8.8361 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8412 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8394 | 10.7863 | 59.99 | 11.0005 | 8.8398 | 21.6626 | 59.9722 | 21.9998 | 8.8409 | 33.0828 | 60.017 | 43.9996
8.8444 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8495 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8477 | 10.7863 | 59.99 | 11.0005 | 8.8481 | 21.6626 | 59.9722 | 21.9998 | 8.8493 | 33.0828 | 60.0171 | 43.9996
8.8527 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8578 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8561 | 10.7863 | 59.99 | 11.0005 | 8.8565 | 21.6626 | 59.9721 | 21.9998 | 8.8576 | 33.0828 | 60.0171 | 43.9996
8.8611 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8661 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8644 | 10.7863 | 59.99 | 11.0005 | 8.8648 | 21.6666 | 59.9721 | 21.9998 | 8.8659 | 33.0828 | 60.0171 | 43.9996
8.8694 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8745 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8727 | 10.7853 | 59.99 | 11.0005 | 8.8732 | 21.6666 | 59.9721 | 21.9998 | 8.8743 | 33.0828 | 60.0172 | 43.9996
8.8777 | 0.32384 | 60.0474 | 0 | 8.8828 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8811 | 10.7853 | 59.99 | 11.0005 | 8.8815 | 21.6666 | 59.9721 | 21.9998 | 8.8826 | 33.0828 | 60.0172 | 43.9996
8.886 | 0.32384 | 60.0475 | 0 | 8.8911 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8894 | 10.7851 | 59.99 | 11.0005 | 8.8898 | 21.6666 | 59.972 | 21.9998 | 8.8909 | 33.0828 | 60.0172 | 43.9996
8.8943 | 0.32384 | 60.0475 | 0 | 8.8995 | 11.7933 | 60.0178 | 11.9995 | 8.8977 | 10.7851 | 59.99 | 11.0005 | 8.8982 | 21.6679 | 59.972 | 21.9998 | 8.8993 | 33.0828 | 60.0173 | 43.9996
8.9027 | 0.32384 | 60.0475 | 0 | 8.9078 | 11.7923 | 60.0178 | 11.9995 | 8.9061 | 10.7851 | 59.99 | 11.0005 | 8.9065 | 21.6679 | 59.972 | 21.9998 | 8.9076 | 33.0828 | 60.0173 | 43.9996
8.911 | 0.32384 | 60.0475 | 0 | 8.9161 | 11.7923 | 60.0178 | 11.9995 | 8.9144 | 10.7851 | 59.99 | 11.0005 | 8.9148 | 21.6679 | 59.972 | 21.9998 | 8.9159 | 33.0828 | 60.0173 | 43.9996
8.9193 | 0.32384 | 60.0475 | 0 | 8.9245 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9227 | 10.7841 | 59.99 | 11.0005 | 8.9232 | 21.6679 | 59.972 | 21.9998 | 8.9243 | 33.0828 | 60.0174 | 43.9996
8.9277 | 0.32384 | 60.0475 | 0 | 8.9328 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9311 | 10.7841 | 59.99 | 11.0005 | 8.9315 | 21.6678 | 59.9719 | 21.9998 | 8.9326 | 33.0828 | 60.0174 | 43.9996
8.936 | 0.32404 | 60.0475 | 0 | 8.9411 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9394 | 10.7841 | 59.99 | 11.0005 | 8.9398 | 21.6678 | 59.9719 | 21.9998 | 8.9409 | 33.0828 | 60.0174 | 43.9996
8.9443 | 0.32404 | 60.0475 | 0 | 8.9495 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9477 | 10.7841 | 59.99 | 11.0005 | 8.9482 | 21.6654 | 59.9719 | 21.9998 | 8.9492 | 33.0828 | 60.0175 | 43.9996
8.9526 | 0.32397 | 60.0475 | 0 | 8.9578 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9561 | 10.7822 | 59.99 | 11.0005 | 8.9565 | 21.6654 | 59.9718 | 21.9998 | 8.9576 | 33.0828 | 60.0175 | 43.9996
8.961 | 0.32397 | 60.0475 | 0 | 8.9661 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9644 | 10.7822 | 59.99 | 11.0005 | 8.9649 | 21.6654 | 59.9718 | 21.9998 | 8.9659 | 33.0828 | 60.0175 | 43.9996
8.9693 | 0.32397 | 60.0475 | 0 | 8.9745 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9727 | 10.7839 | 59.99 | 11.0005 | 8.9732 | 21.6654 | 59.9718 | 21.9998 | 8.9742 | 33.0828 | 60.0176 | 43.9996
8.9776 | 0.32397 | 60.0475 | 0 | 8.9828 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9811 | 10.7839 | 59.99 | 11.0005 | 8.9815 | 21.6539 | 59.9718 | 21.9998 | 8.9826 | 33.0828 | 60.0176 | 43.9996
8.986 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 8.9911 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9894 | 10.7839 | 59.99 | 11.0005 | 8.9899 | 21.6539 | 59.9717 | 21.9998 | 8.9909 | 33.0828 | 60.0176 | 43.9996
8.9943 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 8.9995 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 8.9977 | 10.7839 | 59.99 | 11.0005 | 8.9982 | 21.6544 | 59.9717 | 21.9998 | 8.9992 | 33.0828 | 60.0177 | 43.9996
9.0026 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0078 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0061 | 10.7839 | 59.99 | 11.0005 | 9.0065 | 21.6544 | 59.9717 | 21.9998 | 9.0076 | 33.0828 | 60.0177 | 43.9996
9.0109 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0161 | 11.7923 | 60.0177 | 11.9995 | 9.0144 | 10.7839 | 59.99 | 11.0005 | 9.0149 | 21.6544 | 59.9717 | 21.9998 | 9.0159 | 33.0828 | 60.0177 | 43.9996
9.0193 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0244 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0228 | 10.7839 | 59.99 | 11.0005 | 9.0232 | 21.6544 | 59.9716 | 21.9998 | 9.0242 | 33.0828 | 60.0178 | 43.9996
9.0276 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0328 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0311 | 10.7839 | 59.99 | 11.0005 | 9.0316 | 21.6544 | 59.9716 | 21.9998 | 9.0326 | 33.0828 | 60.0178 | 43.9996
9.0359 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0411 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0394 | 10.7826 | 59.99 | 11.0005 | 9.0399 | 21.6544 | 59.9716 | 21.9998 | 9.0409 | 33.0828 | 60.0178 | 43.9996
9.0443 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0494 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0478 | 10.7826 | 59.99 | 11.0005 | 9.0482 | 21.6503 | 59.9716 | 21.9998 | 9.0492 | 33.0828 | 60.0179 | 43.9996
9.0526 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0577 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0561 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.0566 | 21.6503 | 59.9715 | 21.9998 | 9.0576 | 33.0828 | 60.0179 | 43.9996
9.0609 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0661 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0644 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.0649 | 21.6503 | 59.9715 | 21.9998 | 9.0659 | 33.0828 | 60.0179 | 43.9996
9.0692 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0744 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0728 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.0732 | 21.6503 | 59.9715 | 21.9998 | 9.0742 | 33.0828 | 60.018 | 43.9996
9.0775 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0827 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0811 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.0816 | 21.6503 | 59.9715 | 21.9998 | 9.0826 | 33.0828 | 60.018 | 43.9996
9.0859 | 0.32397 | 60.0476 | 0 | 9.0911 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0894 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.0899 | 21.6503 | 59.9715 | 21.9998 | 9.0909 | 33.0828 | 60.018 | 43.9996
9.0942 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.0994 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.0978 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.0983 | 21.6717 | 59.9714 | 21.9998 | 9.0992 | 33.0828 | 60.0181 | 43.9996
9.1025 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1077 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.1061 | 10.7823 | 59.99 | 11.0005 | 9.1066 | 21.6717 | 59.9714 | 21.9998 | 9.1075 | 33.0828 | 60.0181 | 43.9996
9.1109 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1161 | 11.7923 | 60.0176 | 11.9995 | 9.1144 | 10.7823 | 59.99 | 11.0005 | 9.1149 | 21.6748 | 59.9714 | 21.9998 | 9.1159 | 33.0828 | 60.0181 | 43.9996
9.1192 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1244 | 11.7937 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1228 | 10.784 | 59.99 | 11.0005 | 9.1233 | 21.6748 | 59.9713 | 21.9998 | 9.1242 | 33.0828 | 60.0182 | 43.9996
9.1275 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1327 | 11.7937 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1311 | 10.784 | 59.99 | 11.0005 | 9.1316 | 21.6748 | 59.9713 | 21.9998 | 9.1325 | 33.0828 | 60.0182 | 43.9996
9.1358 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1411 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1394 | 10.786 | 59.99 | 11.0005 | 9.1399 | 21.6748 | 59.9713 | 21.9998 | 9.1409 | 33.0828 | 60.0182 | 43.9996
9.1442 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1494 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1478 | 10.786 | 59.99 | 11.0005 | 9.1483 | 21.6751 | 59.9713 | 21.9998 | 9.1492 | 33.0828 | 60.0183 | 43.9996
9.1525 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1577 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1561 | 10.786 | 59.99 | 11.0005 | 9.1566 | 21.6751 | 59.9712 | 21.9998 | 9.1575 | 33.0828 | 60.0183 | 43.9996
9.1608 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.166 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1644 | 10.786 | 59.99 | 11.0005 | 9.1649 | 21.6783 | 59.9712 | 21.9998 | 9.1659 | 33.0828 | 60.0183 | 43.9996
9.1692 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1744 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1728 | 10.7863 | 59.99 | 11.0005 | 9.1733 | 21.6783 | 59.9712 | 21.9998 | 9.1742 | 33.0828 | 60.0184 | 43.9996
9.1775 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.1827 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1811 | 10.7863 | 59.99 | 11.0005 | 9.1816 | 21.6783 | 59.9712 | 21.9998 | 9.1825 | 33.0828 | 60.0184 | 43.9996
9.1858 | 0.32397 | 60.0477 | 0 | 9.191 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1894 | 10.7867 | 59.99 | 11.0005 | 9.1899 | 21.6783 | 59.9711 | 21.9998 | 9.1909 | 33.0778 | 60.0184 | 43.9996
9.1941 | 0.32397 | 60.0478 | 0 | 9.1994 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.1978 | 10.7867 | 59.99 | 11.0005 | 9.1983 | 21.6834 | 59.9711 | 21.9998 | 9.1992 | 33.0778 | 60.0185 | 43.9996
9.2025 | 0.32397 | 60.0478 | 0 | 9.2077 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.2061 | 10.7867 | 59.99 | 11.0005 | 9.2066 | 21.6834 | 59.9711 | 21.9998 | 9.2075 | 33.0778 | 60.0185 | 43.9996
9.2108 | 0.32397 | 60.0478 | 0 | 9.216 | 11.7934 | 60.0175 | 11.9995 | 9.2144 | 10.7867 | 59.99 | 11.0005 | 9.215 | 21.6846 | 59.9711 | 21.9998 | 9.2159 | 33.0778 | 60.0185 | 43.9996
9.2191 | 0.32397 | 60.0478 | 0 | 9.2244 | 11.7934 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2228 | 10.7864 | 59.99 | 11.0005 | 9.2233 | 21.6846 | 59.9711 | 21.9998 | 9.2242 | 33.0781 | 60.0186 | 43.9996
9.2274 | 0.32397 | 60.0478 | 0 | 9.2327 | 11.7934 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2311 | 10.7864 | 59.99 | 11.0005 | 9.2316 | 21.6846 | 59.971 | 21.9998 | 9.2325 | 33.0781 | 60.0186 | 43.9996
9.2358 | 0.32397 | 60.0478 | 0 | 9.241 | 11.7934 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2394 | 10.7861 | 59.99 | 11.0005 | 9.24 | 21.6846 | 59.971 | 21.9998 | 9.2408 | 33.0796 | 60.0186 | 43.9996
9.2441 | 0.32397 | 60.0478 | 0 | 9.2494 | 11.7934 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2478 | 10.7861 | 59.99 | 11.0005 | 9.2483 | 21.6846 | 59.971 | 21.9998 | 9.2492 | 33.0796 | 60.0187 | 43.9996
9.2524 | 0.32422 | 60.0478 | 0 | 9.2577 | 11.7934 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2561 | 10.7861 | 59.99 | 11.0005 | 9.2567 | 21.6846 | 59.9709 | 21.9998 | 9.2575 | 33.0796 | 60.0187 | 43.9996
9.2607 | 0.32422 | 60.0478 | 0 | 9.266 | 11.7934 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2645 | 10.7861 | 59.99 | 11.0005 | 9.265 | 21.6846 | 59.9709 | 21.9998 | 9.2658 | 33.0796 | 60.0187 | 43.9996
9.2691 | 0.32422 | 60.0478 | 0 | 9.2744 | 11.7934 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2728 | 10.7864 | 59.99 | 11.0005 | 9.2733 | 21.6846 | 59.9708 | 21.9998 | 9.2742 | 33.0796 | 60.0188 | 43.9996
9.2774 | 0.32422 | 60.0478 | 0 | 9.2827 | 11.7934 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2811 | 10.7864 | 59.99 | 11.0005 | 9.2817 | 21.6846 | 59.9708 | 21.9998 | 9.2825 | 33.0796 | 60.0188 | 43.9996
9.2857 | 0.32422 | 60.0478 | 0 | 9.291 | 11.7924 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2894 | 10.7872 | 59.99 | 11.0005 | 9.29 | 21.6846 | 59.9707 | 21.9998 | 9.2908 | 33.0796 | 60.0188 | 43.9996
9.2941 | 0.32422 | 60.0479 | 0 | 9.2993 | 11.7924 | 60.0174 | 11.9995 | 9.2978 | 10.7872 | 59.99 | 11.0005 | 9.2983 | 21.678 | 59.9707 | 21.9998 | 9.2992 | 33.0796 | 60.0189 | 43.9996
9.3024 | 0.32422 | 60.0479 | 0 | 9.3077 | 11.7924 | 60.0174 | 11.9995 | 9.3061 | 10.7872 | 59.99 | 11.0005 | 9.3067 | 21.678 | 59.9707 | 21.9998 | 9.3075 | 33.0796 | 60.0189 | 43.9996
9.3107 | 0.32422 | 60.0479 | 0 | 9.316 | 11.7924 | 60.0174 | 11.9995 | 9.3145 | 10.7872 | 59.99 | 11.0005 | 9.315 | 21.677 | 59.9706 | 21.9998 | 9.3158 | 33.0796 | 60.0189 | 43.9996
9.319 | 0.32422 | 60.0479 | 0 | 9.3243 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3228 | 10.787 | 59.99 | 11.0005 | 9.3233 | 21.677 | 59.9706 | 21.9998 | 9.3242 | 33.0796 | 60.019 | 43.9996
9.3274 | 0.32422 | 60.0479 | 0 | 9.3327 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3311 | 10.787 | 59.99 | 11.0005 | 9.3317 | 21.677 | 59.9705 | 21.9998 | 9.3325 | 33.0796 | 60.019 | 43.9996
9.3357 | 0.32422 | 60.0479 | 0 | 9.341 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3394 | 10.787 | 59.99 | 11.0005 | 9.34 | 21.677 | 59.9705 | 21.9998 | 9.3408 | 33.0796 | 60.019 | 43.9996
9.344 | 0.32422 | 60.0479 | 0 | 9.3493 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3478 | 10.787 | 59.99 | 11.0005 | 9.3484 | 21.6755 | 59.9705 | 21.9998 | 9.3491 | 33.0796 | 60.019 | 43.9996
9.3524 | 0.32406 | 60.0479 | 0 | 9.3577 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3561 | 10.7824 | 59.99 | 11.0005 | 9.3567 | 21.6755 | 59.9704 | 21.9998 | 9.3575 | 33.0796 | 60.019 | 43.9996
9.3607 | 0.32406 | 60.0479 | 0 | 9.366 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3645 | 10.7824 | 59.99 | 11.0005 | 9.365 | 21.6755 | 59.9704 | 21.9998 | 9.3658 | 33.0796 | 60.0191 | 43.9996
9.369 | 0.32406 | 60.0479 | 0 | 9.3743 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3728 | 10.7824 | 59.99 | 11.0005 | 9.3734 | 21.6755 | 59.9703 | 21.9998 | 9.3741 | 33.0796 | 60.0191 | 43.9996
9.3773 | 0.32406 | 60.0479 | 0 | 9.3827 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3811 | 10.7824 | 59.99 | 11.0005 | 9.3817 | 21.6755 | 59.9703 | 21.9998 | 9.3824 | 33.0796 | 60.0191 | 43.9996
9.3857 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.391 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3895 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.39 | 21.6755 | 59.9702 | 21.9998 | 9.3908 | 33.0796 | 60.0191 | 43.9996
9.394 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.3993 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.3978 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.3984 | 21.6755 | 59.9702 | 21.9998 | 9.3991 | 33.0796 | 60.0191 | 43.9996
9.4023 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.4077 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.4061 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.4067 | 21.6755 | 59.9702 | 21.9998 | 9.4074 | 33.0796 | 60.0191 | 43.9996
9.4106 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.416 | 11.7924 | 60.0173 | 11.9995 | 9.4145 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.4151 | 21.6755 | 59.9701 | 21.9998 | 9.4158 | 33.0796 | 60.0192 | 43.9996
9.4189 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.4243 | 11.7924 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4228 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.4234 | 21.6755 | 59.9701 | 21.9998 | 9.4241 | 33.0796 | 60.0192 | 43.9996
9.4273 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.4326 | 11.7924 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4311 | 10.7808 | 59.99 | 11.0005 | 9.4317 | 21.6785 | 59.97 | 21.9998 | 9.4324 | 33.0796 | 60.0192 | 43.9996
9.4356 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.441 | 11.7919 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4395 | 10.7804 | 59.99 | 11.0005 | 9.4401 | 21.6785 | 59.97 | 21.9998 | 9.4408 | 33.0796 | 60.0192 | 43.9996
9.4439 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.4493 | 11.7919 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4478 | 10.7804 | 59.99 | 11.0005 | 9.4484 | 21.6714 | 59.97 | 21.9998 | 9.4491 | 33.0796 | 60.0192 | 43.9996
9.4523 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.4576 | 11.7919 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4561 | 10.782 | 59.99 | 11.0005 | 9.4567 | 21.6714 | 59.9699 | 21.9998 | 9.4574 | 33.0837 | 60.0192 | 43.9996
9.4606 | 0.32406 | 60.048 | 0 | 9.466 | 11.7919 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4645 | 10.782 | 59.99 | 11.0005 | 9.4651 | 21.6714 | 59.9699 | 21.9998 | 9.4658 | 33.0837 | 60.0193 | 43.9996
9.4689 | 0.32406 | 60.0479 | 0 | 9.4743 | 11.7919 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4728 | 10.782 | 59.99 | 11.0005 | 9.4734 | 21.6714 | 59.9698 | 21.9998 | 9.4741 | 33.0837 | 60.0193 | 43.9996
9.4773 | 0.32406 | 60.0479 | 0 | 9.4826 | 11.7919 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4811 | 10.782 | 59.99 | 11.0005 | 9.4818 | 21.6691 | 59.9698 | 21.9998 | 9.4824 | 33.0837 | 60.0193 | 43.9996
9.4856 | 0.32406 | 60.0479 | 0 | 9.491 | 11.7919 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4895 | 10.782 | 59.99 | 11.0005 | 9.4901 | 21.6691 | 59.9697 | 21.9998 | 9.4908 | 33.0837 | 60.0193 | 43.9996
9.4939 | 0.32406 | 60.0479 | 0 | 9.4993 | 11.7919 | 60.0172 | 11.9995 | 9.4978 | 10.782 | 59.99 | 11.0005 | 9.4984 | 21.6691 | 59.9697 | 21.9998 | 9.4991 | 33.0837 | 60.0193 | 43.9996
9.5022 | 0.32424 | 60.0479 | 0 | 9.5076 | 11.7901 | 60.0172 | 11.9995 | 9.5061 | 10.7833 | 59.99 | 11.0005 | 9.5068 | 21.6691 | 59.9697 | 21.9998 | 9.5074 | 33.0837 | 60.0193 | 43.9996
9.5106 | 0.32424 | 60.0479 | 0 | 9.516 | 11.7901 | 60.0172 | 11.9995 | 9.5145 | 10.7833 | 59.99 | 11.0005 | 9.5151 | 21.6674 | 59.9696 | 21.9998 | 9.5157 | 33.0837 | 60.0194 | 43.9996
9.5189 | 0.32424 | 60.0478 | 0 | 9.5243 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5228 | 10.7837 | 59.99 | 11.0005 | 9.5234 | 21.6674 | 59.9696 | 21.9998 | 9.5241 | 33.0877 | 60.0194 | 43.9996
9.5272 | 0.32424 | 60.0478 | 0 | 9.5326 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5311 | 10.7837 | 59.99 | 11.0005 | 9.5318 | 21.6674 | 59.9695 | 21.9998 | 9.5324 | 33.0877 | 60.0194 | 43.9996
9.5356 | 0.32424 | 60.0478 | 0 | 9.541 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5395 | 10.7834 | 59.99 | 11.0005 | 9.5401 | 21.6674 | 59.9695 | 21.9998 | 9.5407 | 33.0877 | 60.0194 | 43.9996
9.5439 | 0.32424 | 60.0478 | 0 | 9.5493 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5478 | 10.7834 | 59.99 | 11.0005 | 9.5485 | 21.6674 | 59.9695 | 21.9998 | 9.5491 | 33.0877 | 60.0194 | 43.9996
9.5522 | 0.32424 | 60.0478 | 0 | 9.5576 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5561 | 10.7834 | 59.99 | 11.0005 | 9.5568 | 21.6674 | 59.9694 | 21.9998 | 9.5574 | 33.0877 | 60.0194 | 43.9996
9.5605 | 0.32424 | 60.0478 | 0 | 9.5659 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5645 | 10.7834 | 59.99 | 11.0005 | 9.5651 | 21.6691 | 59.9694 | 21.9998 | 9.5657 | 33.0877 | 60.0195 | 43.9996
9.5688 | 0.32424 | 60.0477 | 0 | 9.5743 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5728 | 10.7834 | 59.99 | 11.0005 | 9.5735 | 21.6691 | 59.9693 | 21.9998 | 9.5741 | 33.0877 | 60.0195 | 43.9996
9.5772 | 0.32424 | 60.0477 | 0 | 9.5826 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5811 | 10.7834 | 59.99 | 11.0005 | 9.5818 | 21.6703 | 59.9693 | 21.9998 | 9.5824 | 33.0877 | 60.0195 | 43.9996
9.5855 | 0.32424 | 60.0477 | 0 | 9.5909 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5895 | 10.7834 | 59.99 | 11.0005 | 9.5901 | 21.6703 | 59.9692 | 21.9998 | 9.5907 | 33.0877 | 60.0195 | 43.9996
9.5938 | 0.32424 | 60.0477 | 0 | 9.5993 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.5978 | 10.7834 | 59.9899 | 11.0005 | 9.5985 | 21.6703 | 59.9692 | 21.9998 | 9.5991 | 33.0877 | 60.0195 | 43.9996
9.6021 | 0.32411 | 60.0477 | 0 | 9.6076 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.6062 | 10.7836 | 59.9899 | 11.0005 | 9.6068 | 21.6703 | 59.9692 | 21.9998 | 9.6074 | 33.0877 | 60.0195 | 43.9996
9.6105 | 0.32411 | 60.0477 | 0 | 9.6159 | 11.7901 | 60.0171 | 11.9995 | 9.6145 | 10.7836 | 59.9899 | 11.0005 | 9.6152 | 21.6703 | 59.9691 | 21.9998 | 9.6157 | 33.0877 | 60.0196 | 43.9996
9.6188 | 0.32411 | 60.0476 | 0 | 9.6243 | 11.7901 | 60.017 | 11.9995 | 9.6228 | 10.7836 | 59.9898 | 11.0005 | 9.6235 | 21.6703 | 59.9691 | 21.9998 | 9.6241 | 33.0877 | 60.0196 | 43.9996
9.6271 | 0.32411 | 60.0476 | 0 | 9.6326 | 11.7901 | 60.017 | 11.9995 | 9.6311 | 10.7836 | 59.9898 | 11.0005 | 9.6318 | 21.6703 | 59.969 | 21.9998 | 9.6324 | 33.0877 | 60.0196 | 43.9996
9.6355 | 0.32411 | 60.0476 | 0 | 9.6409 | 11.7901 | 60.017 | 11.9995 | 9.6395 | 10.7836 | 59.9898 | 11.0005 | 9.6402 | 21.6703 | 59.969 | 21.9998 | 9.6407 | 33.0877 | 60.0196 | 43.9996
9.6438 | 0.32411 | 60.0476 | 0 | 9.6493 | 11.7901 | 60.017 | 11.9995 | 9.6478 | 10.7836 | 59.9897 | 11.0005 | 9.6485 | 21.6703 | 59.969 | 21.9998 | 9.649 | 33.0877 | 60.0196 | 43.9996
9.6521 | 0.32411 | 60.0476 | 0 | 9.6576 | 11.7901 | 60.017 | 11.9995 | 9.6562 | 10.7836 | 59.9897 | 11.0005 | 9.6568 | 21.6703 | 59.9689 | 21.9998 | 9.6574 | 33.0877 | 60.0196 | 43.9996
9.6604 | 0.32411 | 60.0476 | 0 | 9.6659 | 11.7901 | 60.017 | 11.9995 | 9.6645 | 10.7836 | 59.9897 | 11.0005 | 9.6652 | 21.6742 | 59.9689 | 21.9998 | 9.6657 | 33.0877 | 60.0197 | 43.9996
9.6688 | 0.32411 | 60.0475 | 0 | 9.6743 | 11.7901 | 60.017 | 12.0374 | 9.6728 | 10.7836 | 59.9896 | 11.0005 | 9.6735 | 21.6742 | 59.9688 | 21.9998 | 9.674 | 33.0877 | 60.0197 | 43.9996
9.6771 | 0.32411 | 60.0475 | 0 | 9.6826 | 11.7901 | 60.017 | 12.1373 | 9.6812 | 10.7836 | 59.9896 | 11.0005 | 9.6819 | 21.6742 | 59.9688 | 21.9998 | 9.6824 | 33.0877 | 60.0197 | 43.9996
9.6854 | 0.32411 | 60.0475 | 0 | 9.6909 | 11.7901 | 60.017 | 12.2373 | 9.6895 | 10.7836 | 59.9896 | 11.0005 | 9.6902 | 21.6742 | 59.9687 | 21.9998 | 9.6907 | 33.0877 | 60.0197 | 43.9996
9.6938 | 0.32411 | 60.0475 | 0 | 9.6992 | 11.7901 | 60.017 | 12.3373 | 9.6978 | 10.7836 | 59.9895 | 11.0005 | 9.6985 | 21.6755 | 59.9687 | 21.9998 | 9.699 | 33.0877 | 60.0197 | 43.9996
9.7021 | 0.32411 | 60.0475 | 0 | 9.7076 | 11.7901 | 60.017 | 12.4373 | 9.7062 | 10.7836 | 59.9895 | 11.0005 | 9.7069 | 21.6755 | 59.9687 | 21.9998 | 9.7074 | 33.0877 | 60.0197 | 43.9996
9.7104 | 0.32411 | 60.0475 | 0 | 9.7159 | 11.7901 | 60.017 | 12.5373 | 9.7145 | 10.7836 | 59.9895 | 11.0005 | 9.7152 | 21.6755 | 59.9686 | 21.9998 | 9.7157 | 33.0877 | 60.0198 | 43.9996
9.7187 | 0.32411 | 60.0474 | 0 | 9.7242 | 11.7901 | 60.0171 | 12.6372 | 9.7228 | 10.7836 | 59.9894 | 11.0005 | 9.7235 | 21.6755 | 59.9686 | 21.9998 | 9.724 | 33.1641 | 60.0198 | 43.9996
9.7271 | 0.32411 | 60.0474 | 0 | 9.7326 | 11.7901 | 60.0171 | 12.7372 | 9.7312 | 10.7836 | 59.9894 | 11.0005 | 9.7319 | 21.6755 | 59.9685 | 21.9998 | 9.7324 | 33.1641 | 60.0198 | 43.9996
9.7354 | 0.32411 | 60.0474 | 0 | 9.7409 | 11.7901 | 60.0171 | 12.8372 | 9.7395 | 10.7836 | 59.9894 | 11.0005 | 9.7402 | 21.6755 | 59.9685 | 21.9998 | 9.7407 | 33.1641 | 60.0198 | 43.9996
9.7437 | 0.32411 | 60.0474 | 0 | 9.7492 | 11.7901 | 60.0171 | 12.9372 | 9.7478 | 10.7836 | 59.9893 | 11.0005 | 9.7486 | 21.6755 | 59.9685 | 21.9998 | 9.749 | 33.1641 | 60.0198 | 43.9996
9.752 | 0.32387 | 60.0474 | 0 | 9.7576 | 11.7901 | 60.0171 | 13.0371 | 9.7562 | 10.7836 | 59.9893 | 11.0005 | 9.7569 | 21.6755 | 59.9684 | 21.9998 | 9.7574 | 33.1641 | 60.0198 | 43.9996
9.7603 | 0.32387 | 60.0474 | 0 | 9.7659 | 11.7901 | 60.0171 | 13.1371 | 9.7645 | 10.7836 | 59.9893 | 11.0005 | 9.7652 | 21.6717 | 59.9684 | 21.9998 | 9.7657 | 33.1641 | 60.0199 | 43.9996
9.7687 | 0.32411 | 60.0473 | 0 | 9.7742 | 11.7901 | 60.0171 | 13.2371 | 9.7729 | 10.7836 | 59.9892 | 11.0005 | 9.7736 | 21.6717 | 59.9683 | 21.9998 | 9.774 | 33.1641 | 60.0199 | 43.9996
9.777 | 0.32411 | 60.0473 | 0 | 9.7826 | 11.7901 | 60.0171 | 13.3371 | 9.7812 | 10.7836 | 59.9892 | 11.0005 | 9.7819 | 21.6717 | 59.9683 | 21.9998 | 9.7823 | 33.1641 | 60.0199 | 43.9996
9.7853 | 0.32411 | 60.0473 | 0 | 9.7909 | 11.7901 | 60.0171 | 13.437 | 9.7895 | 10.7836 | 59.9892 | 11.0005 | 9.7902 | 21.6717 | 59.9682 | 21.9998 | 9.7907 | 33.1641 | 60.0199 | 43.9996
9.7937 | 0.32411 | 60.0473 | 0 | 9.7992 | 11.7901 | 60.0171 | 13.537 | 9.7979 | 10.7836 | 59.9891 | 11.0005 | 9.7986 | 21.6717 | 59.9682 | 21.9998 | 9.799 | 33.1641 | 60.0199 | 43.9996
9.802 | 0.32411 | 60.0473 | 0 | 9.8076 | 11.7901 | 60.0171 | 13.637 | 9.8062 | 10.7836 | 59.9891 | 11.0005 | 9.8069 | 21.6717 | 59.9682 | 21.9998 | 9.8073 | 33.237 | 60.0199 | 43.9996
9.8103 | 0.32411 | 60.0473 | 0 | 9.8159 | 11.7901 | 60.0171 | 13.737 | 9.8145 | 10.7836 | 59.9891 | 11.0005 | 9.8152 | 21.6717 | 59.9681 | 21.9998 | 9.8157 | 33.237 | 60.02 | 43.9996
9.8186 | 0.32411 | 60.0472 | 0 | 9.8242 | 11.7901 | 60.0172 | 13.837 | 9.8229 | 10.7836 | 59.989 | 11.0005 | 9.8236 | 21.6717 | 59.9681 | 21.9998 | 9.824 | 33.237 | 60.02 | 43.9996
9.827 | 0.32411 | 60.0472 | 0 | 9.8326 | 11.7901 | 60.0172 | 13.9369 | 9.8312 | 10.7836 | 59.989 | 11.0005 | 9.8319 | 21.6717 | 59.968 | 21.9998 | 9.8323 | 33.237 | 60.02 | 43.9996
9.8353 | 0.32388 | 60.0472 | 0 | 9.8409 | 11.7901 | 60.0172 | 14.0369 | 9.8395 | 10.7836 | 59.989 | 11.0005 | 9.8403 | 21.6717 | 59.968 | 21.9998 | 9.8407 | 33.237 | 60.02 | 43.9996
9.8436 | 0.32388 | 60.0472 | 0 | 9.8492 | 11.7901 | 60.0172 | 14.1369 | 9.8479 | 10.7836 | 59.9889 | 11.0005 | 9.8486 | 21.6689 | 59.968 | 21.9998 | 9.849 | 33.237 | 60.02 | 43.9996
9.852 | 0.32394 | 60.0472 | 0 | 9.8575 | 11.7901 | 60.0172 | 14.2369 | 9.8562 | 10.7836 | 59.9889 | 11.0005 | 9.8569 | 21.6689 | 59.9679 | 21.9998 | 9.8573 | 33.237 | 60.02 | 43.9996
9.8603 | 0.32394 | 60.0472 | 0 | 9.8659 | 11.7901 | 60.0172 | 14.3368 | 9.8645 | 10.7836 | 59.9889 | 11.0005 | 9.8653 | 21.6702 | 59.9679 | 21.9998 | 9.8657 | 33.237 | 60.0201 | 43.9996
9.8686 | 0.32394 | 60.0471 | 0 | 9.8742 | 11.7901 | 60.0172 | 14.4368 | 9.8729 | 10.7836 | 59.9888 | 11.0005 | 9.8736 | 21.6702 | 59.9678 | 21.9998 | 9.874 | 33.237 | 60.0201 | 43.9996
9.8769 | 0.32394 | 60.0471 | 0 | 9.8825 | 11.7901 | 60.0172 | 14.5368 | 9.8812 | 10.7836 | 59.9888 | 11.0005 | 9.882 | 21.6702 | 59.9678 | 21.9998 | 9.8823 | 33.237 | 60.0201 | 43.9996
9.8853 | 0.32394 | 60.0471 | 0 | 9.8909 | 11.7904 | 60.0172 | 14.6368 | 9.8895 | 10.7836 | 59.9888 | 11.0005 | 9.8903 | 21.6702 | 59.9677 | 21.9998 | 9.8907 | 33.2912 | 60.0201 | 43.9996
9.8936 | 0.32394 | 60.0471 | 0 | 9.8992 | 11.7904 | 60.0172 | 14.7368 | 9.8979 | 10.7836 | 59.9887 | 11.0005 | 9.8986 | 21.6702 | 59.9677 | 21.9998 | 9.899 | 33.2912 | 60.0201 | 43.9996
9.9019 | 0.32394 | 60.0471 | 0 | 9.9075 | 11.7904 | 60.0172 | 14.8367 | 9.9062 | 10.7836 | 59.9887 | 11.0005 | 9.907 | 21.6702 | 59.9677 | 21.9998 | 9.9073 | 33.2912 | 60.0201 | 43.9996
9.9102 | 0.32394 | 60.0471 | 0 | 9.9159 | 11.7904 | 60.0172 | 14.9367 | 9.9146 | 10.7836 | 59.9887 | 11.0005 | 9.9153 | 21.6702 | 59.9676 | 21.9998 | 9.9156 | 33.2912 | 60.0202 | 43.9996
9.9185 | 0.32364 | 60.047 | 0 | 9.9242 | 11.7904 | 60.0173 | 15.0367 | 9.9229 | 10.7836 | 59.9886 | 11.0005 | 9.9236 | 21.6702 | 59.9676 | 21.9998 | 9.924 | 33.2912 | 60.0202 | 43.9996
9.9269 | 0.32364 | 60.047 | 0 | 9.9325 | 11.7904 | 60.0173 | 15.1367 | 9.9312 | 10.7836 | 59.9886 | 11.0005 | 9.932 | 21.6752 | 59.9675 | 21.9998 | 9.9323 | 33.2912 | 60.0202 | 43.9996
9.9352 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 9.9408 | 11.7904 | 60.0173 | 15.2366 | 9.9395 | 10.7836 | 59.9886 | 11.0005 | 9.9403 | 21.6752 | 59.9675 | 21.9998 | 9.9406 | 33.2912 | 60.0202 | 43.9996
9.9435 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 9.9492 | 11.7904 | 60.0173 | 15.3366 | 9.9479 | 10.7836 | 59.9885 | 11.0005 | 9.9487 | 21.6757 | 59.9675 | 21.9998 | 9.949 | 33.2912 | 60.0202 | 43.9996
9.9519 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 9.9575 | 11.7911 | 60.0173 | 15.4366 | 9.9562 | 10.7836 | 59.9885 | 11.0005 | 9.957 | 21.6757 | 59.9674 | 21.9998 | 9.9573 | 33.2912 | 60.0202 | 43.9996
9.9602 | 0.32384 | 60.047 | 0 | 9.9658 | 11.7911 | 60.0173 | 15.5366 | 9.9646 | 10.7836 | 59.9885 | 11.0005 | 9.9653 | 21.6757 | 59.9674 | 21.9998 | 9.9656 | 33.2912 | 60.0203 | 43.9996
9.9685 | 0.32384 | 60.0469 | 0 | 9.9742 | 11.7911 | 60.0173 | 15.6365 | 9.9729 | 10.7836 | 59.9884 | 11.0005 | 9.9737 | 21.6757 | 59.9673 | 21.9998 | 9.974 | 33.2861 | 60.0203 | 43.9996
9.9768 | 0.32384 | 60.0469 | 0 | 9.9825 | 11.7911 | 60.0173 | 15.7365 | 9.9812 | 10.7836 | 59.9884 | 11.0005 | 9.982 | 21.6757 | 59.9673 | 21.9998 | 9.9823 | 33.2861 | 60.0203 | 43.9996
9.9852 | 0.32355 | 60.0469 | 0 | 9.9908 | 11.7911 | 60.0173 | 15.8365 | 9.9896 | 10.7836 | 59.9884 | 11.0005 | 9.9903 | 21.6757 | 59.9672 | 21.9998 | 9.9906 | 33.285 | 60.0203 | 43.9996
9.9935 | 0.32355 | 60.0469 | 0 | 9.9991 | 11.7911 | 60.0173 | 15.9365 | 9.9979 | 10.7836 | 59.9883 | 11.0005 | 9.9987 | 21.6659 | 59.9672 | 21.9998 | 9.999 | 33.285 | 60.0203 | 43.9996
10.0018 | 0.32355 | 60.0469 | 0 | 10.0075 | 11.7911 | 60.0173 | 16.0365 | 10.0062 | 10.7836 | 59.9883 | 11.0005 | 10.007 | 21.6659 | 59.9672 | 21.9998 | 10.0073 | 33.285 | 60.0203 | 43.9996
10.0102 | 0.32355 | 60.0469 | 0 | 10.0158 | 11.7911 | 60.0173 | 16.1364 | 10.0146 | 10.7836 | 59.9883 | 11.0005 | 10.0154 | 21.6754 | 59.9671 | 21.9998 | 10.0156 | 33.285 | 60.0204 | 43.9996
10.0185 | 0.32355 | 60.0468 | 0 | 10.0241 | 11.7911 | 60.0174 | 16.2364 | 10.0229 | 10.7836 | 59.9882 | 11.0005 | 10.0237 | 21.6754 | 59.9671 | 21.9998 | 10.024 | 33.285 | 60.0204 | 43.9996
10.0268 | 0.32355 | 60.0468 | 0 | 10.0325 | 11.7911 | 60.0174 | 16.3364 | 10.0312 | 10.7836 | 59.9882 | 11.0005 | 10.032 | 21.6754 | 59.967 | 21.9998 | 10.0323 | 33.285 | 60.0204 | 43.9996
10.0351 | 0.32355 | 60.0468 | 0 | 10.0408 | 11.7911 | 60.0174 | 16.4364 | 10.0396 | 10.7829 | 59.9882 | 11.0005 | 10.0404 | 21.6754 | 59.967 | 21.9998 | 10.0406 | 33.285 | 60.0204 | 43.9996
10.0435 | 0.32355 | 60.0468 | 0 | 10.0491 | 11.7911 | 60.0174 | 16.5363 | 10.0479 | 10.7829 | 59.9881 | 11.0005 | 10.0487 | 21.6754 | 59.967 | 21.9998 | 10.049 | 33.285 | 60.0204 | 43.9996
10.0518 | 0.32355 | 60.0468 | 0 | 10.0575 | 11.7911 | 60.0174 | 16.6363 | 10.0562 | 10.7829 | 59.9881 | 11.0005 | 10.057 | 21.6754 | 59.9669 | 21.9998 | 10.0573 | 33.285 | 60.0204 | 43.9996
10.0601 | 0.32355 | 60.0468 | 0 | 10.0658 | 11.7911 | 60.0174 | 16.7363 | 10.0646 | 10.7829 | 59.9881 | 11.0005 | 10.0654 | 21.6794 | 59.9669 | 21.9998 | 10.0656 | 33.285 | 60.0205 | 43.9996
10.0685 | 0.32355 | 60.0467 | 0 | 10.0741 | 11.7911 | 60.0174 | 16.8363 | 10.0729 | 10.7829 | 59.988 | 11.0005 | 10.0737 | 21.6794 | 59.9668 | 21.9998 | 10.0739 | 33.2888 | 60.0205 | 43.9996
10.0768 | 0.32355 | 60.0467 | 0 | 10.0825 | 11.7911 | 60.0174 | 16.9363 | 10.0812 | 10.7829 | 59.988 | 11.0005 | 10.082 | 21.6792 | 59.9668 | 21.9998 | 10.0823 | 33.2888 | 60.0205 | 43.9996
10.0851 | 0.32355 | 60.0467 | 0 | 10.0908 | 11.7914 | 60.0174 | 17.0362 | 10.0896 | 10.7823 | 59.988 | 11.0005 | 10.0904 | 21.6792 | 59.9667 | 21.9998 | 10.0906 | 33.2888 | 60.0205 | 43.9996
10.0934 | 0.32355 | 60.0467 | 0 | 10.0991 | 11.7914 | 60.0174 | 17.1362 | 10.0979 | 10.7823 | 59.9879 | 11.0005 | 10.0987 | 21.6848 | 59.9667 | 21.9998 | 10.0989 | 33.2888 | 60.0205 | 43.9996
10.1017 | 0.32355 | 60.0467 | 0 | 10.1075 | 11.7914 | 60.0174 | 17.2362 | 10.1062 | 10.7823 | 59.9879 | 11.0005 | 10.1071 | 21.6848 | 59.9667 | 21.9998 | 10.1073 | 33.2888 | 60.0205 | 43.9996
10.1101 | 0.32355 | 60.0467 | 0 | 10.1158 | 11.7914 | 60.0174 | 17.3362 | 10.1146 | 10.7823 | 59.9879 | 11.0005 | 10.1154 | 21.6848 | 59.9666 | 21.9998 | 10.1156 | 33.2888 | 60.0206 | 43.9996
10.1184 | 0.32355 | 60.0466 | 0 | 10.1241 | 11.7914 | 60.0175 | 17.4361 | 10.1229 | 10.782 | 59.9878 | 11.0005 | 10.1237 | 21.6848 | 59.9666 | 21.9998 | 10.1239 | 33.2888 | 60.0206 | 43.9996
10.1267 | 0.32355 | 60.0466 | 0 | 10.1324 | 11.7914 | 60.0175 | 17.5361 | 10.1313 | 10.782 | 59.9878 | 11.0005 | 10.1321 | 21.6857 | 59.9665 | 21.9998 | 10.1323 | 33.2888 | 60.0206 | 43.9996
10.135 | 0.32355 | 60.0466 | 0 | 10.1408 | 11.7914 | 60.0175 | 17.6361 | 10.1396 | 10.7824 | 59.9878 | 11.0005 | 10.1404 | 21.6857 | 59.9665 | 21.9998 | 10.1406 | 33.2953 | 60.0206 | 43.9996
10.1434 | 0.32355 | 60.0466 | 0 | 10.1491 | 11.7914 | 60.0175 | 17.7361 | 10.1479 | 10.7824 | 59.9877 | 11.0005 | 10.1487 | 21.6857 | 59.9665 | 21.9998 | 10.1489 | 33.2953 | 60.0206 | 43.9996
10.1517 | 0.32366 | 60.0466 | 0 | 10.1574 | 11.7914 | 60.0175 | 17.8361 | 10.1562 | 10.7821 | 59.9877 | 11.0005 | 10.1571 | 21.6857 | 59.9664 | 21.9998 | 10.1573 | 33.2953 | 60.0206 | 43.9996
10.16 | 0.32366 | 60.0466 | 0 | 10.1658 | 11.7914 | 60.0175 | 17.936 | 10.1646 | 10.7821 | 59.9877 | 11.0005 | 10.1654 | 21.6873 | 59.9664 | 21.9998 | 10.1656 | 33.2953 | 60.0207 | 43.9996
10.1684 | 0.32366 | 60.0465 | 0 | 10.1741 | 11.7914 | 60.0175 | 18.036 | 10.1729 | 10.7802 | 59.9876 | 11.0005 | 10.1738 | 21.6873 | 59.9663 | 21.9998 | 10.1739 | 33.2953 | 60.0207 | 43.9996
10.1767 | 0.32366 | 60.0465 | 0 | 10.1824 | 11.7914 | 60.0175 | 18.136 | 10.1813 | 10.7802 | 59.9876 | 11.0005 | 10.1821 | 21.6792 | 59.9663 | 21.9998 | 10.1823 | 33.2953 | 60.0207 | 43.9996
10.185 | 0.32366 | 60.0465 | 0 | 10.1908 | 11.7914 | 60.0175 | 18.236 | 10.1896 | 10.7794 | 59.9876 | 11.0005 | 10.1904 | 21.6792 | 59.9662 | 21.9998 | 10.1906 | 33.3017 | 60.0207 | 43.9996
10.1933 | 0.32366 | 60.0465 | 0 | 10.1991 | 11.7914 | 60.0175 | 18.3359 | 10.1979 | 10.7794 | 59.9875 | 11.0005 | 10.1988 | 21.6766 | 59.9662 | 21.9998 | 10.1989 | 33.3017 | 60.0207 | 43.9996
10.2017 | 0.32366 | 60.0465 | 0 | 10.2074 | 11.7914 | 60.0175 | 18.4359 | 10.2063 | 10.7791 | 59.9875 | 11.0005 | 10.2071 | 21.6766 | 59.9662 | 21.9998 | 10.2072 | 33.3017 | 60.0207 | 43.9996
10.21 | 0.32366 | 60.0465 | 0 | 10.2158 | 11.7914 | 60.0175 | 18.5359 | 10.2146 | 10.7791 | 59.9875 | 11.0005 | 10.2155 | 21.6766 | 59.9661 | 21.9998 | 10.2156 | 33.3017 | 60.0208 | 43.9996
10.2183 | 0.32366 | 60.0464 | 0 | 10.2241 | 11.7914 | 60.0176 | 18.6359 | 10.2229 | 10.7791 | 59.9874 | 11.0005 | 10.2238 | 21.6766 | 59.9661 | 21.9998 | 10.2239 | 33.2991 | 60.0208 | 43.9996
10.2267 | 0.32366 | 60.0464 | 0 | 10.2324 | 11.7914 | 60.0176 | 18.7358 | 10.2313 | 10.7791 | 59.9874 | 11.0005 | 10.2321 | 21.6707 | 59.966 | 21.9998 | 10.2322 | 33.2991 | 60.0208 | 43.9996
10.235 | 0.32366 | 60.0464 | 0 | 10.2408 | 11.7914 | 60.0176 | 18.8358 | 10.2396 | 10.7791 | 59.9874 | 11.0005 | 10.2405 | 21.6707 | 59.966 | 21.9998 | 10.2406 | 33.2991 | 60.0208 | 43.9996
10.2433 | 0.32366 | 60.0464 | 0 | 10.2491 | 11.7914 | 60.0176 | 18.9358 | 10.2479 | 10.7791 | 59.9873 | 11.0005 | 10.2488 | 21.6683 | 59.966 | 21.9998 | 10.2489 | 33.2991 | 60.0208 | 43.9996
10.2516 | 0.32366 | 60.0464 | 0 | 10.2574 | 11.7914 | 60.0176 | 19.0358 | 10.2563 | 10.7759 | 59.9873 | 11.0005 | 10.2571 | 21.6683 | 59.966 | 21.9998 | 10.2572 | 33.2987 | 60.0208 | 43.9996
10.2599 | 0.32366 | 60.0464 | 0 | 10.2657 | 11.7914 | 60.0176 | 19.1358 | 10.2646 | 10.7759 | 59.9873 | 11.0005 | 10.2655 | 21.6683 | 59.966 | 21.9998 | 10.2655 | 33.2987 | 60.0209 | 43.9996
10.2683 | 0.32366 | 60.0463 | 0 | 10.2741 | 11.7914 | 60.0176 | 19.2357 | 10.2729 | 10.8163 | 59.9872 | 11.0005 | 10.2738 | 21.6683 | 59.966 | 21.9998 | 10.2739 | 33.2987 | 60.0209 | 43.9996
10.2766 | 0.32366 | 60.0463 | 0 | 10.2824 | 11.7914 | 60.0176 | 19.3357 | 10.2813 | 10.8163 | 59.9872 | 11.0005 | 10.2822 | 21.6664 | 59.966 | 21.9998 | 10.2822 | 33.2987 | 60.0209 | 43.9996
10.2849 | 0.32366 | 60.0463 | 0 | 10.2907 | 11.7914 | 60.0176 | 19.4357 | 10.2896 | 10.8244 | 59.9872 | 11.0005 | 10.2905 | 21.6664 | 59.966 | 21.9998 | 10.2905 | 33.2901 | 60.0209 | 43.9996
10.2933 | 0.32366 | 60.0463 | 0 | 10.2991 | 11.7914 | 60.0176 | 19.5357 | 10.2979 | 10.8244 | 59.9871 | 11.0005 | 10.2988 | 21.6652 | 59.9661 | 21.9998 | 10.2989 | 33.2901 | 60.0209 | 43.9996
10.3016 | 0.32366 | 60.0463 | 0 | 10.3074 | 11.7914 | 60.0176 | 19.6356 | 10.3063 | 10.8261 | 59.9871 | 11.0005 | 10.3072 | 21.6652 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3072 | 33.2901 | 60.0209 | 43.9996
10.3099 | 0.32366 | 60.0463 | 0 | 10.3157 | 11.7914 | 60.0176 | 19.7356 | 10.3146 | 10.8261 | 59.9871 | 11.0005 | 10.3155 | 21.6661 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3155 | 33.2901 | 60.021 | 43.9996
10.3182 | 0.32346 | 60.0462 | 0 | 10.3241 | 11.7914 | 60.0177 | 19.8356 | 10.3229 | 10.8279 | 59.987 | 11.0005 | 10.3238 | 21.6661 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3239 | 33.2901 | 60.021 | 43.9996
10.3266 | 0.32346 | 60.0462 | 0 | 10.3324 | 11.7914 | 60.0177 | 19.9356 | 10.3313 | 10.8279 | 59.987 | 11.0005 | 10.3322 | 21.6661 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3322 | 33.2901 | 60.021 | 43.9996
10.3349 | 0.32346 | 60.0462 | 0 | 10.3407 | 11.7914 | 60.0177 | 20.0356 | 10.3396 | 10.8279 | 59.987 | 11.0005 | 10.3405 | 21.6661 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3405 | 33.2875 | 60.021 | 43.9996
10.3432 | 0.32346 | 60.0462 | 0 | 10.3491 | 11.7914 | 60.0177 | 20.1355 | 10.3479 | 10.8279 | 59.9869 | 11.0005 | 10.3488 | 21.6673 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3488 | 33.2875 | 60.021 | 43.9996
10.3516 | 0.32346 | 60.0462 | 0 | 10.3574 | 11.7902 | 60.0177 | 20.2355 | 10.3563 | 10.8304 | 59.9869 | 11.0005 | 10.3572 | 21.6673 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3572 | 33.2875 | 60.021 | 43.9996
10.3599 | 0.32346 | 60.0462 | 0 | 10.3657 | 11.7902 | 60.0177 | 20.3355 | 10.3646 | 10.8304 | 59.9869 | 11.0005 | 10.3655 | 21.6696 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3655 | 33.2875 | 60.021 | 43.9996
10.3682 | 0.32346 | 60.0461 | 0 | 10.3741 | 11.7902 | 60.0177 | 20.4355 | 10.3729 | 10.8303 | 59.9868 | 11.0005 | 10.3739 | 21.6696 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3738 | 33.2824 | 60.021 | 43.9996
10.3765 | 0.32346 | 60.0461 | 0 | 10.3824 | 11.7902 | 60.0177 | 20.5354 | 10.3813 | 10.8303 | 59.9868 | 11.0005 | 10.3822 | 21.6696 | 59.9661 | 21.9998 | 10.3822 | 33.2824 | 60.021 | 43.9996
10.3849 | 0.32346 | 60.0461 | 0 | 10.3907 | 11.7902 | 60.0177 | 20.6354 | 10.3896 | 10.8303 | 59.9868 | 11.0005 | 10.3905 | 21.6696 | 59.9662 | 21.9998 | 10.3905 | 33.2824 | 60.0211 | 43.9996
10.3932 | 0.32346 | 60.0461 | 0 | 10.399 | 11.7902 | 60.0177 | 20.7354 | 10.3979 | 10.8303 | 59.9867 | 11.0005 | 10.3989 | 21.6696 | 59.9662 | 21.9998 | 10.3988 | 33.2824 | 60.0211 | 43.9996
10.4015 | 0.32346 | 60.0461 | 0 | 10.4074 | 11.7902 | 60.0177 | 20.8354 | 10.4063 | 10.831 | 59.9867 | 11.0005 | 10.4072 | 21.6696 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4072 | 33.2824 | 60.0211 | 43.9996
10.4099 | 0.32346 | 60.0461 | 0 | 10.4157 | 11.7902 | 60.0177 | 20.9353 | 10.4146 | 10.831 | 59.9867 | 11.0005 | 10.4155 | 21.6746 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4155 | 33.2824 | 60.0211 | 43.9996
10.4182 | 0.32346 | 60.046 | 0 | 10.424 | 11.7902 | 60.0178 | 21.0353 | 10.4229 | 10.831 | 59.9866 | 11.0005 | 10.4239 | 21.6746 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4238 | 33.2824 | 60.0211 | 43.9996
10.4265 | 0.32346 | 60.046 | 0 | 10.4324 | 11.7902 | 60.0178 | 21.1353 | 10.4313 | 10.831 | 59.9866 | 11.0005 | 10.4322 | 21.6785 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4322 | 33.2824 | 60.0211 | 43.9996
10.4348 | 0.32371 | 60.046 | 0 | 10.4407 | 11.7902 | 60.0178 | 21.2353 | 10.4396 | 10.8292 | 59.9866 | 11.0005 | 10.4406 | 21.6785 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4405 | 33.2872 | 60.0211 | 43.9996
10.4431 | 0.32371 | 60.046 | 0 | 10.449 | 11.7902 | 60.0178 | 21.3353 | 10.448 | 10.8292 | 59.9865 | 11.0005 | 10.4489 | 21.6785 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4488 | 33.2872 | 60.0211 | 43.9996
10.4515 | 0.32371 | 60.0459 | 0 | 10.4574 | 11.7902 | 60.0178 | 21.4352 | 10.4563 | 10.8299 | 59.9865 | 11.0005 | 10.4572 | 21.6785 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4572 | 33.2872 | 60.0211 | 43.9996
10.4598 | 0.32371 | 60.0458 | 0 | 10.4657 | 11.7902 | 60.0178 | 21.5352 | 10.4646 | 10.8299 | 59.9865 | 11.0005 | 10.4656 | 21.6785 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4655 | 33.2872 | 60.0211 | 43.9996
10.4681 | 0.32371 | 60.0458 | 0 | 10.474 | 11.7889 | 60.0178 | 21.6352 | 10.473 | 10.8299 | 59.9864 | 11.0005 | 10.4739 | 21.6785 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4738 | 33.3426 | 60.0211 | 43.9996
10.4765 | 0.32371 | 60.0457 | 0 | 10.4824 | 11.7889 | 60.0178 | 21.7352 | 10.4813 | 10.8299 | 59.9864 | 11.0005 | 10.4822 | 21.6939 | 59.9662 | 21.9998 | 10.4821 | 33.3426 | 60.0211 | 43.9996
10.4848 | 0.32352 | 60.0457 | 0 | 10.4907 | 11.7889 | 60.0178 | 21.8351 | 10.4896 | 10.8299 | 59.9864 | 11.0005 | 10.4906 | 21.6939 | 59.9663 | 21.9998 | 10.4905 | 33.3426 | 60.0212 | 43.9996
10.4931 | 0.32352 | 60.0456 | 0 | 10.499 | 11.7889 | 60.0178 | 21.9351 | 10.498 | 10.8299 | 59.9863 | 11.0005 | 10.4989 | 21.6939 | 59.9663 | 21.9998 | 10.4988 | 33.3426 | 60.0212 | 43.9996
10.5014 | 0.32352 | 60.0455 | 0 | 10.5074 | 11.7889 | 60.0178 | 22.0351 | 10.5063 | 10.8299 | 59.9863 | 11.0005 | 10.5073 | 21.6939 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5071 | 33.3426 | 60.0212 | 43.9996
10.5098 | 0.32352 | 60.0455 | 0 | 10.5157 | 11.7889 | 60.0178 | 22.1351 | 10.5146 | 10.8299 | 59.9863 | 11.0005 | 10.5156 | 21.6907 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5155 | 33.3426 | 60.0212 | 43.9996
10.5181 | 0.32352 | 60.0454 | 0 | 10.524 | 11.7889 | 60.0179 | 22.235 | 10.523 | 10.8299 | 59.9862 | 11.0005 | 10.5239 | 21.6907 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5238 | 33.3426 | 60.0212 | 43.9996
10.5264 | 0.32352 | 60.0454 | 0 | 10.5323 | 11.7889 | 60.0179 | 22.335 | 10.5313 | 10.8299 | 59.9862 | 11.0005 | 10.5323 | 21.6931 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5321 | 33.3426 | 60.0212 | 43.9996
10.5348 | 0.32352 | 60.0453 | 0 | 10.5407 | 11.7889 | 60.0179 | 22.435 | 10.5396 | 10.8299 | 59.9862 | 11.0005 | 10.5406 | 21.6931 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5405 | 33.4699 | 60.0212 | 43.9996
10.5431 | 0.32352 | 60.0453 | 0 | 10.549 | 11.7889 | 60.0179 | 22.535 | 10.548 | 10.8299 | 59.9861 | 11.0005 | 10.549 | 21.6904 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5488 | 33.4699 | 60.0212 | 43.9996
10.5514 | 0.32352 | 60.0452 | 0 | 10.5573 | 11.7889 | 60.0179 | 22.635 | 10.5563 | 10.8295 | 59.9861 | 11.0005 | 10.5573 | 21.6904 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5571 | 33.4809 | 60.0212 | 43.9996
10.5597 | 0.32352 | 60.0451 | 0 | 10.5657 | 11.7889 | 60.0179 | 22.7349 | 10.5647 | 10.8295 | 59.9861 | 11.0005 | 10.5656 | 21.6904 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5655 | 33.4809 | 60.0212 | 43.9996
10.5681 | 0.32352 | 60.0451 | 0 | 10.574 | 11.9011 | 60.0179 | 22.8349 | 10.573 | 10.8295 | 59.986 | 11.0005 | 10.574 | 21.6904 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5738 | 33.4809 | 60.0212 | 43.9996
10.5764 | 0.32352 | 60.045 | 0 | 10.5823 | 11.9011 | 60.0179 | 22.9349 | 10.5813 | 10.8295 | 59.986 | 11.0005 | 10.5823 | 21.6904 | 59.9663 | 21.9998 | 10.5821 | 33.4809 | 60.0212 | 43.9996
10.5847 | 0.32377 | 60.045 | 0 | 10.5907 | 11.9011 | 60.0179 | 23.0349 | 10.5896 | 10.8295 | 59.986 | 11.0005 | 10.5906 | 21.6904 | 59.9664 | 21.9998 | 10.5905 | 33.4809 | 60.0213 | 43.9996
10.593 | 0.32377 | 60.0449 | 0 | 10.599 | 11.9011 | 60.0179 | 23.1348 | 10.598 | 10.8295 | 59.9859 | 11.0005 | 10.599 | 21.6871 | 59.9664 | 21.9998 | 10.5988 | 33.4809 | 60.0213 | 43.9996
10.6014 | 0.32348 | 60.0448 | 0 | 10.6073 | 11.9011 | 60.0179 | 23.2348 | 10.6063 | 10.829 | 59.9859 | 11.0005 | 10.6073 | 21.6871 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6071 | 33.4809 | 60.0213 | 43.9996
10.6097 | 0.32348 | 60.0448 | 0 | 10.6157 | 11.9011 | 60.0179 | 23.3348 | 10.6147 | 10.829 | 59.9858 | 11.0005 | 10.6156 | 21.6803 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6154 | 33.4809 | 60.0213 | 43.9996
10.618 | 0.32348 | 60.0447 | 0 | 10.624 | 11.9011 | 60.018 | 23.4348 | 10.623 | 10.829 | 59.9858 | 11.0005 | 10.624 | 21.6803 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6238 | 33.4809 | 60.0213 | 43.9996
10.6263 | 0.32348 | 60.0447 | 0 | 10.6323 | 11.9011 | 60.018 | 23.5347 | 10.6313 | 10.829 | 59.9858 | 11.0005 | 10.6323 | 21.6803 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6321 | 33.4809 | 60.0213 | 43.9996
10.6347 | 0.32348 | 60.0446 | 0 | 10.6407 | 11.9011 | 60.018 | 23.6347 | 10.6397 | 10.8277 | 59.9857 | 11.0005 | 10.6407 | 21.6803 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6404 | 33.4778 | 60.0213 | 43.9996
10.643 | 0.32348 | 60.0446 | 0 | 10.649 | 11.9011 | 60.018 | 23.7347 | 10.648 | 10.8277 | 59.9857 | 11.0005 | 10.649 | 21.6803 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6488 | 33.4778 | 60.0213 | 43.9996
10.6513 | 0.32348 | 60.0445 | 0 | 10.6573 | 11.9011 | 60.018 | 23.8347 | 10.6563 | 10.8274 | 59.9856 | 11.0005 | 10.6573 | 21.6803 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6571 | 33.4778 | 60.0213 | 43.9996
10.6597 | 0.32348 | 60.0444 | 0 | 10.6656 | 11.9011 | 60.018 | 23.9347 | 10.6647 | 10.8274 | 59.9856 | 11.0005 | 10.6657 | 21.6803 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6654 | 33.4778 | 60.0213 | 43.9996
10.668 | 0.32348 | 60.0444 | 0 | 10.674 | 11.9011 | 60.018 | 24.0001 | 10.673 | 10.8274 | 59.9855 | 11.0005 | 10.674 | 21.6803 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6738 | 33.4778 | 60.0213 | 43.9996
10.6763 | 0.32348 | 60.0443 | 0 | 10.6823 | 11.9011 | 60.018 | 24.0001 | 10.6813 | 10.8274 | 59.9855 | 11.0005 | 10.6823 | 21.6886 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6821 | 33.4778 | 60.0213 | 43.9996
10.6846 | 0.32355 | 60.0443 | 0 | 10.6906 | 11.9011 | 60.018 | 24.0001 | 10.6897 | 10.8274 | 59.9855 | 11.0005 | 10.6907 | 21.6886 | 59.9664 | 21.9998 | 10.6904 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.693 | 0.32355 | 60.0442 | 0 | 10.699 | 11.9011 | 60.018 | 24.0001 | 10.698 | 10.8274 | 59.9854 | 11.0005 | 10.699 | 21.6886 | 59.9665 | 21.9998 | 10.6988 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7013 | 0.3233 | 60.0441 | 0 | 10.7073 | 11.9011 | 60.018 | 24.0001 | 10.7063 | 10.8276 | 59.9854 | 11.0005 | 10.7074 | 21.6886 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7071 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7096 | 0.3233 | 60.0441 | 0 | 10.7156 | 11.9011 | 60.018 | 24.0001 | 10.7147 | 10.8276 | 59.9853 | 11.0005 | 10.7157 | 21.6886 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7154 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.718 | 0.3233 | 60.044 | 0 | 10.724 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.723 | 10.8276 | 59.9853 | 11.0005 | 10.724 | 21.6886 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7238 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7263 | 0.3233 | 60.044 | 0 | 10.7323 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.7313 | 10.8276 | 59.9853 | 11.0005 | 10.7324 | 21.6886 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7321 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7346 | 0.3233 | 60.0439 | 0 | 10.7406 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.7397 | 10.8309 | 59.9852 | 11.0005 | 10.7407 | 21.6886 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7404 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7429 | 0.3233 | 60.0439 | 0 | 10.749 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.748 | 10.8309 | 59.9852 | 11.0005 | 10.749 | 21.6886 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7487 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7513 | 0.3233 | 60.0438 | 0 | 10.7573 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.7563 | 10.8309 | 59.9851 | 11.0005 | 10.7574 | 21.6886 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7571 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7596 | 0.3233 | 60.0437 | 0 | 10.7656 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.7647 | 10.8309 | 59.9851 | 11.0005 | 10.7657 | 21.6887 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7654 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7679 | 0.3233 | 60.0437 | 0 | 10.774 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.773 | 10.8332 | 59.985 | 11.0005 | 10.7741 | 21.6887 | 59.9665 | 21.9998 | 10.7737 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7762 | 0.3233 | 60.0436 | 0 | 10.7823 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.7814 | 10.8332 | 59.985 | 11.0005 | 10.7824 | 21.6887 | 59.9665 | 21.9998 | 10.782 | 33.4778 | 60.0214 | 43.9996
10.7845 | 0.32323 | 60.0436 | 0 | 10.7906 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.7897 | 10.8332 | 59.985 | 11.0005 | 10.7907 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.7904 | 33.4778 | 60.0215 | 43.9996
10.7929 | 0.32323 | 60.0435 | 0 | 10.799 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.798 | 10.8332 | 59.9849 | 11.0005 | 10.7991 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.7987 | 33.4778 | 60.0215 | 43.9996
10.8012 | 0.32323 | 60.0434 | 0 | 10.8073 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.8064 | 10.8327 | 59.9849 | 11.0005 | 10.8074 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.807 | 33.4708 | 60.0215 | 43.9996
10.8095 | 0.32323 | 60.0434 | 0 | 10.8156 | 11.9011 | 60.0181 | 24.0001 | 10.8147 | 10.8327 | 59.9848 | 11.0005 | 10.8158 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.8154 | 33.4708 | 60.0215 | 43.9996
10.8179 | 0.32323 | 60.0433 | 0 | 10.8239 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.823 | 10.8334 | 59.9848 | 11.0005 | 10.8241 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.8237 | 33.4708 | 60.0215 | 43.9996
10.8262 | 0.32323 | 60.0433 | 0 | 10.8322 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.8314 | 10.8334 | 59.9848 | 11.0005 | 10.8324 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.832 | 33.4708 | 60.0215 | 43.9996
10.8345 | 0.32323 | 60.0432 | 0 | 10.8406 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.8397 | 10.8319 | 59.9847 | 11.0005 | 10.8408 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.8404 | 33.4679 | 60.0215 | 43.9996
10.8429 | 0.32323 | 60.0432 | 0 | 10.8489 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.848 | 10.8319 | 59.9847 | 11.0005 | 10.8491 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.8487 | 33.4679 | 60.0215 | 43.9996
10.8512 | 0.32323 | 60.0431 | 0 | 10.8572 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.8564 | 10.8319 | 59.9846 | 11.0005 | 10.8574 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.857 | 33.4679 | 60.0215 | 43.9996
10.8595 | 0.32323 | 60.043 | 0 | 10.8656 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.8647 | 10.8319 | 59.9846 | 11.0005 | 10.8658 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.8654 | 33.4679 | 60.0215 | 43.9996
10.8678 | 0.32323 | 60.043 | 0 | 10.8739 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.873 | 10.8309 | 59.9845 | 11.0005 | 10.8741 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.8737 | 33.4679 | 60.0215 | 43.9996
10.8762 | 0.32323 | 60.0429 | 0 | 10.8822 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.8814 | 10.8309 | 59.9845 | 11.0005 | 10.8825 | 21.6887 | 59.9666 | 21.9998 | 10.882 | 33.4679 | 60.0215 | 43.9996
10.8845 | 0.32323 | 60.0429 | 0 | 10.8906 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.8897 | 10.8313 | 59.9845 | 11.0005 | 10.8908 | 21.6887 | 59.9667 | 21.9998 | 10.8904 | 33.4679 | 60.0216 | 43.9996
10.8928 | 0.32323 | 60.0428 | 0 | 10.8989 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.898 | 10.8313 | 59.9844 | 11.0005 | 10.8991 | 21.6887 | 59.9667 | 21.9998 | 10.8987 | 33.4679 | 60.0216 | 43.9996
10.9012 | 0.32323 | 60.0427 | 0 | 10.9072 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.9064 | 10.8313 | 59.9844 | 11.0005 | 10.9075 | 21.6887 | 59.9667 | 21.9998 | 10.907 | 33.4679 | 60.0216 | 43.9996
10.9095 | 0.32323 | 60.0427 | 0 | 10.9156 | 12.0187 | 60.0182 | 24.0001 | 10.9147 | 10.8313 | 59.9843 | 11.0005 | 10.9158 | 21.6887 | 59.9667 | 21.9998 | 10.9153 | 33.4679 | 60.0216 | 43.9996
10.9178 | 0.32323 | 60.0426 | 0 | 10.9239 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.923 | 10.8313 | 59.9843 | 11.0005 | 10.9241 | 21.6887 | 59.9667 | 21.9998 | 10.9237 | 33.4679 | 60.0216 | 43.9996
10.9261 | 0.32323 | 60.0426 | 0 | 10.9322 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9314 | 10.8313 | 59.9843 | 11.0005 | 10.9325 | 21.6866 | 59.9667 | 21.9998 | 10.932 | 33.4679 | 60.0216 | 43.9996
10.9344 | 0.32323 | 60.0425 | 0 | 10.9406 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9397 | 10.8274 | 59.9842 | 11.0005 | 10.9408 | 21.6866 | 59.9667 | 21.9998 | 10.9403 | 33.4679 | 60.0216 | 43.9996
10.9428 | 0.32323 | 60.0425 | 0 | 10.9489 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9481 | 10.8274 | 59.9842 | 11.0005 | 10.9492 | 21.6866 | 59.9667 | 21.9998 | 10.9487 | 33.4679 | 60.0216 | 43.9996
10.9511 | 0.32323 | 60.0424 | 0 | 10.9572 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9564 | 10.8262 | 59.9841 | 11.0005 | 10.9575 | 21.6866 | 59.9667 | 21.9998 | 10.957 | 33.4675 | 60.0216 | 43.9996
10.9594 | 0.32323 | 60.0423 | 0 | 10.9655 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9647 | 10.8262 | 59.9841 | 11.0005 | 10.9658 | 21.6866 | 59.9667 | 21.9998 | 10.9653 | 33.4675 | 60.0216 | 43.9996
10.9678 | 0.32323 | 60.0423 | 0 | 10.9739 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9731 | 10.8262 | 59.984 | 11.0005 | 10.9742 | 21.6866 | 59.9667 | 21.9998 | 10.9737 | 33.4646 | 60.0216 | 43.9996
10.9761 | 0.32323 | 60.0422 | 0 | 10.9822 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9814 | 10.8262 | 59.984 | 11.0005 | 10.9825 | 21.6866 | 59.9667 | 21.9998 | 10.982 | 33.4646 | 60.0216 | 43.9996
10.9844 | 0.32323 | 60.0422 | 0 | 10.9905 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9897 | 10.8262 | 59.984 | 11.0005 | 10.9909 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 10.9903 | 33.4646 | 60.0217 | 43.9996
10.9927 | 0.32323 | 60.0421 | 0 | 10.9989 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 10.9981 | 10.8262 | 59.9839 | 11.0005 | 10.9992 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 10.9987 | 33.4646 | 60.0217 | 43.9996
11.0011 | 0.32323 | 60.042 | 0 | 11.0072 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 11.0064 | 10.8258 | 59.9839 | 11.0005 | 11.0075 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.007 | 33.4646 | 60.0217 | 43.9996
11.0094 | 0.32323 | 60.042 | 0 | 11.0155 | 12.0187 | 60.0183 | 24.0001 | 11.0147 | 10.8258 | 59.9838 | 11.0005 | 11.0159 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.0153 | 33.4646 | 60.0217 | 43.9996
11.0177 | 0.32323 | 60.0419 | 0 | 11.0239 | 12.0187 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0231 | 10.8258 | 59.9838 | 11.0005 | 11.0242 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.0236 | 33.4646 | 60.0217 | 43.9996
11.0261 | 0.32323 | 60.0419 | 0 | 11.0322 | 12.0187 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0314 | 10.8258 | 59.9838 | 11.0005 | 11.0325 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.032 | 33.4646 | 60.0217 | 43.9996
11.0344 | 0.32323 | 60.0418 | 0 | 11.0405 | 12.0187 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0397 | 10.8266 | 59.9837 | 11.0005 | 11.0409 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.0403 | 33.4659 | 60.0217 | 43.9996
11.0427 | 0.32323 | 60.0418 | 0 | 11.0489 | 12.0187 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0481 | 10.8266 | 59.9837 | 11.0005 | 11.0492 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.0486 | 33.4659 | 60.0217 | 43.9996
11.0511 | 0.32323 | 60.0417 | 0 | 11.0572 | 12.0187 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0564 | 10.8266 | 59.9836 | 11.0005 | 11.0576 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.0569 | 33.4659 | 60.0217 | 43.9996
11.0594 | 0.32323 | 60.0416 | 0 | 11.0655 | 12.0187 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0647 | 10.8266 | 59.9836 | 11.0005 | 11.0659 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.0653 | 33.4659 | 60.0217 | 43.9996
11.0677 | 0.32323 | 60.0416 | 0 | 11.0739 | 12.185 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0731 | 10.8275 | 59.9835 | 11.0005 | 11.0742 | 21.6866 | 59.9668 | 21.9998 | 11.0736 | 33.4659 | 60.0217 | 43.9996
11.076 | 0.32323 | 60.0415 | 0 | 11.0822 | 12.185 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0814 | 10.8275 | 59.9835 | 11.0005 | 11.0826 | 21.6869 | 59.9668 | 21.9998 | 11.0819 | 33.4659 | 60.0217 | 43.9996
11.0844 | 0.32323 | 60.0415 | 0 | 11.0905 | 12.185 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0898 | 10.8275 | 59.9835 | 11.0005 | 11.0909 | 21.6869 | 59.9669 | 21.9998 | 11.0903 | 33.4644 | 60.0218 | 43.9996
11.0927 | 0.32323 | 60.0414 | 0 | 11.0988 | 12.185 | 60.0184 | 24.0001 | 11.0981 | 10.8275 | 59.9834 | 11.0005 | 11.0992 | 21.6869 | 59.9669 | 21.9998 | 11.0986 | 33.4644 | 60.0218 | 43.9996
11.101 | 0.32323 | 60.0413 | 0 | 11.1072 | 12.185 | 60.0184 | 24.0001 | 11.1064 | 10.8275 | 59.9834 | 11.0005 | 11.1076 | 21.6869 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1069 | 33.4644 | 60.0218 | 43.9996
11.1093 | 0.32323 | 60.0413 | 0 | 11.1155 | 12.185 | 60.0184 | 24.0001 | 11.1148 | 10.8275 | 59.9833 | 11.0005 | 11.1159 | 21.6862 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1153 | 33.4644 | 60.0218 | 43.9996
11.1177 | 0.32323 | 60.0412 | 0 | 11.1238 | 12.185 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1231 | 10.8275 | 59.9833 | 11.0005 | 11.1243 | 21.6862 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1236 | 33.4683 | 60.0218 | 43.9996
11.126 | 0.32323 | 60.0412 | 0 | 11.1322 | 12.185 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1314 | 10.8275 | 59.9833 | 11.0005 | 11.1326 | 21.6872 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1319 | 33.4683 | 60.0218 | 43.9996
11.1343 | 0.32323 | 60.0411 | 0 | 11.1405 | 12.185 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1398 | 10.8275 | 59.9832 | 11.0005 | 11.1409 | 21.6872 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1403 | 33.4683 | 60.0218 | 43.9996
11.1426 | 0.32323 | 60.0411 | 0 | 11.1488 | 12.185 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1481 | 10.8275 | 59.9832 | 11.0005 | 11.1493 | 21.6751 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1486 | 33.4683 | 60.0218 | 43.9996
11.151 | 0.32323 | 60.041 | 0 | 11.1572 | 12.185 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1564 | 10.8275 | 59.9831 | 11.0005 | 11.1576 | 21.6751 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1569 | 33.4683 | 60.0218 | 43.9996
11.1593 | 0.32323 | 60.0409 | 0 | 11.1655 | 12.185 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1648 | 10.8275 | 59.9831 | 11.0005 | 11.1659 | 21.6751 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1653 | 33.4683 | 60.0218 | 43.9996
11.1676 | 0.32323 | 60.0409 | 0 | 11.1738 | 12.185 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1731 | 10.8275 | 59.983 | 11.0005 | 11.1743 | 21.6751 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1736 | 33.4683 | 60.0218 | 43.9996
11.176 | 0.32323 | 60.0408 | 0 | 11.1822 | 12.185 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1814 | 10.8275 | 59.983 | 11.0005 | 11.1826 | 21.6751 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1819 | 33.4683 | 60.0218 | 43.9996
11.1843 | 0.32323 | 60.0408 | 0 | 11.1905 | 12.1848 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1898 | 10.8276 | 59.983 | 11.0005 | 11.191 | 21.6751 | 59.9669 | 21.9998 | 11.1902 | 33.4683 | 60.0219 | 43.9996
11.1926 | 0.32323 | 60.0407 | 0 | 11.1988 | 12.1848 | 60.0185 | 24.0001 | 11.1981 | 10.8276 | 59.9829 | 11.0005 | 11.1993 | 21.6751 | 59.967 | 21.9998 | 11.1986 | 33.4683 | 60.0219 | 43.9996
11.201 | 0.32304 | 60.0406 | 0 | 11.2072 | 12.1853 | 60.0185 | 24.0001 | 11.2065 | 10.8276 | 59.9829 | 11.0005 | 11.2076 | 21.6751 | 59.967 | 21.9998 | 11.2069 | 33.4683 | 60.0219 | 43.9996
11.2093 | 0.32304 | 60.0406 | 0 | 11.2155 | 12.1853 | 60.0185 | 24.0001 | 11.2148 | 10.8276 | 59.9828 | 11.0005 | 11.216 | 21.6816 | 59.967 | 21.9998 | 11.2152 | 33.4683 | 60.0219 | 43.9996
11.2176 | 0.32304 | 60.0405 | 0 | 11.2238 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2231 | 10.8276 | 59.9828 | 11.0005 | 11.2243 | 21.6816 | 59.967 | 21.9998 | 11.2236 | 33.4621 | 60.0219 | 43.9996
11.2259 | 0.32304 | 60.0405 | 0 | 11.2321 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2315 | 10.8276 | 59.9828 | 11.0005 | 11.2327 | 21.6834 | 59.967 | 21.9998 | 11.2319 | 33.4621 | 60.0219 | 43.9996
11.2343 | 0.32313 | 60.0404 | 0 | 11.2405 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2398 | 10.8287 | 59.9827 | 11.0005 | 11.241 | 21.6834 | 59.967 | 21.9998 | 11.2402 | 33.4628 | 60.0219 | 43.9996
11.2426 | 0.32313 | 60.0404 | 0 | 11.2488 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2481 | 10.8287 | 59.9827 | 11.0005 | 11.2493 | 21.6834 | 59.967 | 21.9998 | 11.2485 | 33.4628 | 60.0219 | 43.9996
11.2509 | 0.32313 | 60.0403 | 0 | 11.2571 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2565 | 10.8287 | 59.9826 | 11.0005 | 11.2577 | 21.6834 | 59.9669 | 21.9998 | 11.2569 | 33.4628 | 60.0219 | 43.9996
11.2592 | 0.32313 | 60.0402 | 0 | 11.2655 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2648 | 10.8287 | 59.9826 | 11.0005 | 11.266 | 21.6785 | 59.9669 | 21.9998 | 11.2652 | 33.4628 | 60.0219 | 43.9996
11.2676 | 0.32313 | 60.0402 | 0 | 11.2738 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2731 | 10.8287 | 59.9825 | 11.0005 | 11.2743 | 21.6785 | 59.9669 | 21.9998 | 11.2735 | 33.4603 | 60.0219 | 43.9996
11.2759 | 0.32313 | 60.0401 | 0 | 11.2821 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2815 | 10.8287 | 59.9825 | 11.0005 | 11.2827 | 21.6797 | 59.9669 | 21.9998 | 11.2819 | 33.4603 | 60.0219 | 43.9996
11.2842 | 0.32313 | 60.0401 | 0 | 11.2905 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2898 | 10.8287 | 59.9825 | 11.0005 | 11.291 | 21.6797 | 59.9668 | 21.9998 | 11.2902 | 33.4603 | 60.022 | 43.9996
11.2925 | 0.32313 | 60.04 | 0 | 11.2988 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.2982 | 10.8287 | 59.9824 | 11.0005 | 11.2993 | 21.6779 | 59.9668 | 21.9998 | 11.2985 | 33.4603 | 60.022 | 43.9996
11.3009 | 0.32313 | 60.04 | 0 | 11.3071 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.3065 | 10.8153 | 59.9824 | 11.0005 | 11.3077 | 21.6779 | 59.9668 | 21.9998 | 11.3069 | 33.4603 | 60.022 | 43.9996
11.3092 | 0.32313 | 60.0399 | 0 | 11.3155 | 12.1853 | 60.0186 | 24.0001 | 11.3148 | 10.8153 | 59.9823 | 11.0005 | 11.316 | 21.6827 | 59.9668 | 21.9998 | 11.3152 | 33.4603 | 60.022 | 43.9996
11.3175 | 0.32313 | 60.0398 | 0 | 11.3238 | 12.1853 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3232 | 10.8153 | 59.9823 | 11.0005 | 11.3244 | 21.6827 | 59.9667 | 21.9998 | 11.3235 | 33.4603 | 60.022 | 43.9996
11.3259 | 0.32313 | 60.0398 | 0 | 11.3321 | 12.1853 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3315 | 10.8153 | 59.9823 | 11.0005 | 11.3327 | 21.6826 | 59.9667 | 21.9998 | 11.3318 | 33.4603 | 60.022 | 43.9996
11.3342 | 0.32313 | 60.0397 | 0 | 11.3405 | 12.1853 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3398 | 10.8157 | 59.9822 | 11.0005 | 11.341 | 21.6826 | 59.9667 | 21.9998 | 11.3402 | 33.5292 | 60.022 | 43.9996
11.3425 | 0.32313 | 60.0397 | 0 | 11.3488 | 12.1853 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3482 | 10.8157 | 59.9822 | 11.0005 | 11.3494 | 21.6826 | 59.9667 | 21.9998 | 11.3485 | 33.5292 | 60.022 | 43.9996
11.3509 | 0.32313 | 60.0396 | 0 | 11.3571 | 12.1853 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3565 | 10.8157 | 59.9821 | 11.0005 | 11.3577 | 21.6826 | 59.9666 | 21.9998 | 11.3568 | 33.5292 | 60.022 | 43.9996
11.3592 | 0.32313 | 60.0395 | 0 | 11.3654 | 12.1853 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3648 | 10.8157 | 59.9821 | 11.0005 | 11.366 | 21.6826 | 59.9666 | 21.9998 | 11.3652 | 33.5292 | 60.022 | 43.9996
11.3675 | 0.32313 | 60.0395 | 0 | 11.3738 | 12.1832 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3732 | 10.8157 | 59.982 | 11.0005 | 11.3744 | 21.6826 | 59.9666 | 21.9998 | 11.3735 | 33.6103 | 60.022 | 43.9996
11.3758 | 0.32313 | 60.0394 | 0 | 11.3821 | 12.1832 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3815 | 10.8157 | 59.982 | 11.0005 | 11.3827 | 21.6757 | 59.9666 | 21.9998 | 11.3818 | 33.6103 | 60.022 | 43.9996
11.3842 | 0.32313 | 60.0394 | 0 | 11.3904 | 12.1832 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3898 | 10.8127 | 59.982 | 11.0005 | 11.3911 | 21.6757 | 59.9665 | 21.9998 | 11.3902 | 33.6138 | 60.022 | 43.9996
11.3925 | 0.32313 | 60.0393 | 0 | 11.3988 | 12.1832 | 60.0187 | 24.0001 | 11.3982 | 10.8127 | 59.9819 | 11.0005 | 11.3994 | 21.6757 | 59.9665 | 21.9998 | 11.3985 | 33.6138 | 60.022 | 43.9996
11.4008 | 0.32313 | 60.0392 | 0 | 11.4071 | 12.1832 | 60.0187 | 24.0001 | 11.4065 | 10.8127 | 59.9819 | 11.0005 | 11.4077 | 21.6757 | 59.9665 | 21.9998 | 11.4068 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4091 | 0.32313 | 60.0392 | 0 | 11.4154 | 12.1832 | 60.0187 | 24.0001 | 11.4149 | 10.8127 | 59.9818 | 11.0005 | 11.4161 | 21.6731 | 59.9665 | 21.9998 | 11.4152 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4175 | 0.32295 | 60.0391 | 0 | 11.4238 | 12.1843 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4232 | 10.8127 | 59.9818 | 11.0005 | 11.4244 | 21.6731 | 59.9664 | 21.9998 | 11.4235 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4258 | 0.32295 | 60.0391 | 0 | 11.4321 | 12.1843 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4315 | 10.8127 | 59.9818 | 11.0005 | 11.4327 | 21.6731 | 59.9664 | 21.9998 | 11.4318 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4341 | 0.32295 | 60.039 | 0 | 11.4404 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4399 | 10.8127 | 59.9817 | 11.0005 | 11.4411 | 21.6731 | 59.9664 | 21.9998 | 11.4402 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4424 | 0.32295 | 60.039 | 0.070689 | 11.4488 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4482 | 10.8127 | 59.9817 | 11.0005 | 11.4494 | 21.6746 | 59.9664 | 21.9998 | 11.4485 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4508 | 0.32295 | 60.0389 | 0.17062 | 11.4571 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4565 | 10.8141 | 59.9816 | 11.0005 | 11.4577 | 21.6746 | 59.9663 | 21.9998 | 11.4568 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4591 | 0.32295 | 60.0388 | 0.27055 | 11.4654 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4649 | 10.8141 | 59.9816 | 11.0005 | 11.4661 | 21.6727 | 59.9663 | 21.9998 | 11.4651 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4674 | 0.3231 | 60.0388 | 0.37047 | 11.4738 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4732 | 10.8141 | 59.9815 | 11.0005 | 11.4744 | 21.6727 | 59.9663 | 21.9998 | 11.4735 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4758 | 0.3231 | 60.0387 | 0.4704 | 11.4821 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4815 | 10.8141 | 59.9815 | 11.0005 | 11.4828 | 21.6727 | 59.9663 | 21.9998 | 11.4818 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4841 | 0.3231 | 60.0387 | 0.57033 | 11.4904 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4899 | 10.8145 | 59.9815 | 11.0005 | 11.4911 | 21.6727 | 59.9662 | 21.9998 | 11.4901 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.4924 | 0.3231 | 60.0386 | 0.67027 | 11.4987 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.4982 | 10.8145 | 59.9814 | 11.0005 | 11.4994 | 21.6727 | 59.9662 | 21.9998 | 11.4984 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.5008 | 0.3231 | 60.0386 | 0.7702 | 11.5071 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.5065 | 10.8145 | 59.9814 | 11.0005 | 11.5078 | 21.6727 | 59.9662 | 21.9998 | 11.5068 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.5091 | 0.3231 | 60.0385 | 0.87013 | 11.5154 | 12.1829 | 60.0188 | 24.0001 | 11.5149 | 10.8145 | 59.9813 | 11.0005 | 11.5161 | 21.675 | 59.9662 | 21.9998 | 11.5151 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.5174 | 0.3231 | 60.0384 | 0.97005 | 11.5237 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5232 | 10.7952 | 59.9813 | 11.0005 | 11.5245 | 21.675 | 59.9661 | 21.9998 | 11.5234 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.5257 | 0.3231 | 60.0384 | 1.07 | 11.5321 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5316 | 10.7952 | 59.9813 | 11.0005 | 11.5328 | 21.6766 | 59.9661 | 21.9998 | 11.5318 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.5341 | 0.3231 | 60.0383 | 1.1699 | 11.5404 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5399 | 10.7939 | 59.9812 | 11.0005 | 11.5411 | 21.6766 | 59.9661 | 21.9998 | 11.5401 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.5424 | 0.3231 | 60.0383 | 1.2698 | 11.5487 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5482 | 10.7939 | 59.9812 | 11.0005 | 11.5495 | 21.6766 | 59.9661 | 21.9998 | 11.5484 | 33.6877 | 60.022 | 43.9996
11.5507 | 0.3231 | 60.0382 | 1.3698 | 11.5571 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5566 | 10.7939 | 59.9811 | 11.0005 | 11.5578 | 21.6766 | 59.966 | 21.9998 | 11.5568 | 33.6836 | 60.022 | 43.9996
11.5591 | 0.3231 | 60.0381 | 1.4697 | 11.5654 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5649 | 10.7939 | 59.9811 | 11.0005 | 11.5661 | 21.6753 | 59.966 | 21.9998 | 11.5651 | 33.6836 | 60.022 | 43.9996
11.5674 | 0.32279 | 60.0381 | 1.5696 | 11.5737 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5732 | 10.7939 | 59.981 | 11.0005 | 11.5745 | 21.6753 | 59.966 | 21.9998 | 11.5734 | 33.6836 | 60.022 | 43.9996
11.5757 | 0.32279 | 60.038 | 1.6696 | 11.5821 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5816 | 10.7939 | 59.981 | 11.0005 | 11.5828 | 21.6753 | 59.966 | 21.9998 | 11.5818 | 33.6836 | 60.022 | 43.9996
11.584 | 0.32279 | 60.038 | 1.7695 | 11.5904 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5899 | 10.7943 | 59.9809 | 11.0005 | 11.5912 | 21.6753 | 59.9659 | 21.9998 | 11.5901 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.5923 | 0.32279 | 60.0379 | 1.8694 | 11.5987 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.5982 | 10.7943 | 59.9809 | 11.0005 | 11.5995 | 21.6678 | 59.9659 | 21.9998 | 11.5984 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.6007 | 0.32279 | 60.0378 | 1.9693 | 11.6071 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.6066 | 10.7943 | 59.9808 | 11.0005 | 11.6078 | 21.6678 | 59.9659 | 21.9998 | 11.6068 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.609 | 0.32279 | 60.0378 | 2.0693 | 11.6154 | 12.1829 | 60.0189 | 24.0001 | 11.6149 | 10.7943 | 59.9808 | 11.0005 | 11.6162 | 21.6638 | 59.9659 | 21.9998 | 11.6151 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.6173 | 0.32295 | 60.0377 | 2.1692 | 11.6237 | 12.1828 | 60.019 | 24.0001 | 11.6232 | 10.7943 | 59.9807 | 11.0005 | 11.6245 | 21.6638 | 59.9658 | 21.9998 | 11.6234 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.6257 | 0.32295 | 60.0377 | 2.2691 | 11.632 | 12.1828 | 60.019 | 24.0001 | 11.6316 | 10.7943 | 59.9807 | 11.0005 | 11.6328 | 21.6628 | 59.9658 | 21.9998 | 11.6317 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.634 | 0.32295 | 60.0376 | 2.3691 | 11.6404 | 12.1828 | 60.019 | 24.0001 | 11.6399 | 10.7934 | 59.9806 | 11.0005 | 11.6412 | 21.6628 | 59.9658 | 21.9998 | 11.6401 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.6423 | 0.32295 | 60.0376 | 2.469 | 11.6487 | 12.1828 | 60.019 | 24.0001 | 11.6483 | 10.7934 | 59.9805 | 11.0005 | 11.6495 | 21.6628 | 59.9658 | 21.9998 | 11.6484 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.6506 | 0.32295 | 60.0375 | 2.5689 | 11.657 | 12.1825 | 60.019 | 24.0001 | 11.6566 | 10.7924 | 59.9805 | 11.0005 | 11.6579 | 21.6628 | 59.9657 | 21.9998 | 11.6567 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.659 | 0.32295 | 60.0374 | 2.6688 | 11.6654 | 12.1825 | 60.019 | 24.0001 | 11.6649 | 10.7924 | 59.9804 | 11.0005 | 11.6662 | 21.6628 | 59.9657 | 21.9998 | 11.6651 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.6673 | 0.32295 | 60.0374 | 2.7688 | 11.6737 | 12.1837 | 60.019 | 24.0001 | 11.6733 | 10.7924 | 59.9804 | 11.0005 | 11.6745 | 21.6628 | 59.9657 | 21.9998 | 11.6734 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.6756 | 0.32295 | 60.0373 | 2.8687 | 11.682 | 12.1837 | 60.019 | 24.0001 | 11.6816 | 10.7924 | 59.9803 | 11.0005 | 11.6829 | 21.6628 | 59.9657 | 21.9998 | 11.6817 | 33.6794 | 60.022 | 43.9996
11.684 | 0.32277 | 60.0373 | 2.9686 | 11.6904 | 12.1837 | 60.019 | 24.0001 | 11.6899 | 10.7924 | 59.9802 | 11.0005 | 11.6912 | 21.6628 | 59.9656 | 21.9998 | 11.6901 | 33.6848 | 60.022 | 43.9996
11.6923 | 0.32277 | 60.0372 | 3.0686 | 11.6987 | 12.1837 | 60.0189 | 24.0001 | 11.6983 | 10.7924 | 59.9802 | 11.0005 | 11.6995 | 21.6631 | 59.9656 | 21.9998 | 11.6984 | 33.6848 | 60.022 | 43.9996
11.7006 | 0.32277 | 60.0372 | 3.1685 | 11.707 | 12.1837 | 60.0189 | 24.0001 | 11.7066 | 10.791 | 59.9801 | 11.0005 | 11.7079 | 21.6631 | 59.9656 | 21.9998 | 11.7067 | 33.6848 | 60.022 | 43.9996
11.709 | 0.32277 | 60.0371 | 3.2684 | 11.7153 | 12.1837 | 60.0189 | 24.0001 | 11.7149 | 10.791 | 59.9801 | 11.0005 | 11.7162 | 21.6631 | 59.9656 | 21.9998 | 11.715 | 33.6848 | 60.022 | 43.9996
11.7173 | 0.32277 | 60.037 | 3.3684 | 11.7237 | 12.1837 | 60.0189 | 24.0001 | 11.7233 | 10.79 | 59.98 | 11.0005 | 11.7245 | 21.6631 | 59.9655 | 21.9998 | 11.7234 | 33.6875 | 60.022 | 43.9996
11.7256 | 0.32277 | 60.037 | 3.4683 | 11.732 | 12.1837 | 60.0189 | 24.0001 | 11.7316 | 10.79 | 59.98 | 11.0005 | 11.7329 | 21.6847 | 59.9655 | 21.9998 | 11.7317 | 33.6875 | 60.022 | 43.9996
11.7339 | 0.32293 | 60.0369 | 3.5682 | 11.7403 | 12.1837 | 60.0189 | 24.0001 | 11.7399 | 10.79 | 59.9799 | 11.0005 | 11.7412 | 21.6847 | 59.9655 | 21.9998 | 11.74 | 33.6875 | 60.022 | 43.9996
11.7422 | 0.32293 | 60.0369 | 3.6681 | 11.7487 | 12.1837 | 60.0188 | 24.0001 | 11.7483 | 10.79 | 59.9798 | 11.0005 | 11.7496 | 21.6847 | 59.9655 | 21.9998 | 11.7484 | 33.6875 | 60.022 | 43.9996
11.7506 | 0.32293 | 60.0368 | 3.7681 | 11.757 | 12.1837 | 60.0188 | 24.0001 | 11.7566 | 10.79 | 59.9798 | 11.0005 | 11.7579 | 21.6847 | 59.9654 | 21.9998 | 11.7567 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.7589 | 0.32293 | 60.0367 | 3.868 | 11.7653 | 12.1837 | 60.0188 | 24.0001 | 11.765 | 10.79 | 59.9797 | 11.0005 | 11.7662 | 21.6863 | 59.9654 | 21.9998 | 11.765 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.7672 | 0.32268 | 60.0367 | 3.9679 | 11.7737 | 12.1837 | 60.0188 | 24.0001 | 11.7733 | 10.7902 | 59.9797 | 11.0005 | 11.7746 | 21.6863 | 59.9654 | 21.9998 | 11.7733 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.7756 | 0.32268 | 60.0366 | 4.0679 | 11.782 | 12.1837 | 60.0188 | 24.0001 | 11.7816 | 10.7902 | 59.9796 | 11.0005 | 11.7829 | 21.6881 | 59.9654 | 21.9998 | 11.7817 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.7839 | 0.32268 | 60.0366 | 4.1678 | 11.7903 | 12.1837 | 60.0188 | 24.0001 | 11.79 | 10.7891 | 59.9795 | 11.0005 | 11.7912 | 21.6881 | 59.9653 | 21.9998 | 11.79 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.7922 | 0.32268 | 60.0365 | 4.2677 | 11.7986 | 12.1837 | 60.0187 | 24.0001 | 11.7983 | 10.7891 | 59.9795 | 11.0005 | 11.7996 | 21.6927 | 59.9653 | 21.9998 | 11.7983 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.8005 | 0.32268 | 60.0365 | 4.3676 | 11.807 | 12.1837 | 60.0187 | 24.0001 | 11.8066 | 10.8047 | 59.9794 | 11.0005 | 11.8079 | 21.6927 | 59.9653 | 21.9998 | 11.8067 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.8089 | 0.32268 | 60.0364 | 4.4676 | 11.8153 | 12.1837 | 60.0187 | 24.0001 | 11.815 | 10.8047 | 59.9794 | 11.0005 | 11.8163 | 21.6927 | 59.9653 | 21.9998 | 11.815 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.8172 | 0.32268 | 60.0363 | 4.5675 | 11.8236 | 12.1837 | 60.0187 | 24.0001 | 11.8233 | 10.8047 | 59.9793 | 11.0005 | 11.8246 | 21.6927 | 59.9652 | 21.9998 | 11.8233 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.8255 | 0.32268 | 60.0363 | 4.6674 | 11.832 | 12.1837 | 60.0187 | 24.0001 | 11.8316 | 10.8047 | 59.9793 | 11.0005 | 11.8329 | 21.6945 | 59.9652 | 21.9998 | 11.8317 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.8339 | 0.32251 | 60.0362 | 4.7674 | 11.8403 | 12.1837 | 60.0187 | 24.0001 | 11.84 | 10.8072 | 59.9792 | 11.0005 | 11.8413 | 21.6945 | 59.9652 | 21.9998 | 11.84 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.8422 | 0.32251 | 60.0362 | 4.8673 | 11.8486 | 12.1837 | 60.0186 | 24.0001 | 11.8483 | 10.8072 | 59.9791 | 11.0005 | 11.8496 | 21.6945 | 59.9652 | 21.9998 | 11.8483 | 33.6888 | 60.022 | 43.9996
11.8505 | 0.32251 | 60.0361 | 4.9672 | 11.857 | 12.2775 | 60.0186 | 24.0001 | 11.8566 | 10.8075 | 59.9791 | 11.0005 | 11.858 | 21.6945 | 59.9651 | 21.9998 | 11.8567 | 33.7666 | 60.022 | 43.9996
11.8589 | 0.32251 | 60.036 | 5.0672 | 11.8653 | 12.2775 | 60.0186 | 24.0001 | 11.865 | 10.8075 | 59.979 | 11.0005 | 11.8663 | 21.6943 | 59.9651 | 21.9998 | 11.865 | 33.7666 | 60.022 | 43.9996
11.8672 | 0.32251 | 60.036 | 5.1671 | 11.8736 | 12.2775 | 60.0186 | 24.0001 | 11.8733 | 10.8075 | 59.979 | 11.0005 | 11.8746 | 21.6943 | 59.9651 | 21.9998 | 11.8733 | 33.7666 | 60.022 | 43.9996
11.8755 | 0.32251 | 60.0359 | 5.267 | 11.882 | 12.2775 | 60.0186 | 24.0001 | 11.8817 | 10.8075 | 59.9789 | 11.0005 | 11.883 | 21.6948 | 59.9651 | 21.9998 | 11.8817 | 33.7666 | 60.022 | 43.9996
11.8838 | 0.32251 | 60.0359 | 5.3669 | 11.8903 | 12.2775 | 60.0186 | 24.0001 | 11.89 | 10.8085 | 59.9788 | 11.0005 | 11.8913 | 21.6948 | 59.965 | 21.9998 | 11.89 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.8922 | 0.32251 | 60.0358 | 5.4669 | 11.8986 | 12.2775 | 60.0185 | 24.0001 | 11.8983 | 10.8085 | 59.9788 | 11.0005 | 11.8996 | 21.7014 | 59.965 | 21.9998 | 11.8983 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9005 | 0.32259 | 60.0358 | 5.5668 | 11.907 | 12.2775 | 60.0185 | 24.0001 | 11.9067 | 10.8085 | 59.9787 | 11.0005 | 11.908 | 21.7014 | 59.965 | 21.9998 | 11.9066 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9088 | 0.32259 | 60.0357 | 5.6667 | 11.9153 | 12.2775 | 60.0185 | 24.0001 | 11.915 | 10.8085 | 59.9787 | 11.0005 | 11.9163 | 21.7014 | 59.965 | 21.9998 | 11.915 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9171 | 0.3223 | 60.0356 | 5.7667 | 11.9236 | 12.2775 | 60.0185 | 24.0001 | 11.9233 | 10.8085 | 59.9786 | 11.0005 | 11.9247 | 21.7014 | 59.9649 | 21.9998 | 11.9233 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9255 | 0.3223 | 60.0356 | 5.8666 | 11.9319 | 12.2775 | 60.0185 | 24.0001 | 11.9317 | 10.8085 | 59.9786 | 11.0005 | 11.933 | 21.7007 | 59.9649 | 21.9998 | 11.9316 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9338 | 0.3223 | 60.0355 | 5.9665 | 11.9403 | 12.2775 | 60.0185 | 24.0001 | 11.94 | 10.8085 | 59.9785 | 11.0005 | 11.9413 | 21.7007 | 59.9649 | 21.9998 | 11.94 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9421 | 0.3223 | 60.0355 | 6.0664 | 11.9486 | 12.2775 | 60.0184 | 24.0001 | 11.9483 | 10.8085 | 59.9784 | 11.0005 | 11.9497 | 21.6984 | 59.9649 | 21.9998 | 11.9483 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9504 | 0.3223 | 60.0354 | 6.1664 | 11.9569 | 12.2775 | 60.0184 | 24.0001 | 11.9567 | 10.8085 | 59.9784 | 11.0005 | 11.958 | 21.6984 | 59.9648 | 21.9998 | 11.9566 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9588 | 0.3223 | 60.0353 | 6.2663 | 11.9653 | 12.2775 | 60.0184 | 24.0001 | 11.965 | 10.8085 | 59.9783 | 11.0005 | 11.9663 | 21.6969 | 59.9648 | 21.9998 | 11.9649 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9671 | 0.32244 | 60.0353 | 6.3662 | 11.9736 | 12.2775 | 60.0184 | 24.0001 | 11.9734 | 10.8085 | 59.9783 | 11.0005 | 11.9747 | 21.6969 | 59.9648 | 21.9998 | 11.9733 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9754 | 0.32244 | 60.0352 | 6.4662 | 11.9819 | 12.2775 | 60.0184 | 24.0001 | 11.9817 | 10.8085 | 59.9782 | 11.0005 | 11.983 | 21.6979 | 59.9648 | 21.9998 | 11.9816 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9838 | 0.32219 | 60.0352 | 6.5661 | 11.9903 | 12.2775 | 60.0184 | 24.0001 | 11.99 | 10.8061 | 59.9781 | 11.0005 | 11.9913 | 21.6979 | 59.9647 | 21.9998 | 11.9899 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
11.9921 | 0.32219 | 60.0351 | 6.666 | 11.9986 | 12.2775 | 60.0183 | 24.0001 | 11.9984 | 10.8061 | 59.9781 | 11.0005 | 11.9997 | 21.6979 | 59.9647 | 21.9998 | 11.9983 | 33.7657 | 60.022 | 43.9996
12.0004 | 0.32219 | 60.0351 | 6.766 | 12.0069 | 12.2775 | 60.0183 | 24.0001 | 12.0067 | 10.8049 | 59.978 | 11.0005 | 12.008 | 21.6979 | 59.9647 | 21.9998 | 12.0066 | 33.7643 | 60.022 | 43.9996
12.0088 | 0.32219 | 60.035 | 6.8659 | 12.0153 | 12.2775 | 60.0183 | 24.0001 | 12.015 | 10.8049 | 59.978 | 11.0005 | 12.0164 | 21.6993 | 59.9647 | 21.9998 | 12.0149 | 33.7643 | 60.022 | 43.9996
12.0171 | 0.32219 | 60.0349 | 6.9658 | 12.0236 | 12.2775 | 60.0183 | 24.0001 | 12.0234 | 10.8037 | 59.9779 | 11.0005 | 12.0247 | 21.6993 | 59.9646 | 21.9998 | 12.0233 | 33.7643 | 60.022 | 43.9996
12.0254 | 0.32219 | 60.0349 | 7.0658 | 12.0319 | 12.2775 | 60.0183 | 24.0001 | 12.0317 | 10.8037 | 59.9779 | 11.0005 | 12.033 | 21.6993 | 59.9646 | 21.9998 | 12.0316 | 33.7643 | 60.022 | 43.9996
12.0337 | 0.32219 | 60.0348 | 7.1657 | 12.0403 | 12.2775 | 60.0183 | 24.0001 | 12.0401 | 10.8037 | 59.9778 | 11.0005 | 12.0414 | 21.6993 | 59.9646 | 21.9998 | 12.0399 | 33.7643 | 60.022 | 43.9996
12.0421 | 0.32219 | 60.0348 | 7.2657 | 12.0486 | 12.2775 | 60.0182 | 24.0001 | 12.0484 | 10.8037 | 59.9777 | 11.0005 | 12.0497 | 21.6983 | 59.9646 | 21.9998 | 12.0482 | 33.7643 | 60.022 | 43.9996
12.0504 | 0.32219 | 60.0347 | 7.3656 | 12.0569 | 12.2775 | 60.0182 | 24.0001 | 12.0567 | 10.8037 | 59.9777 | 11.0005 | 12.058 | 21.6983 | 59.9645 | 21.9998 | 12.0566 | 33.8499 | 60.022 | 43.9996
12.0587 | 0.32219 | 60.0346 | 7.4655 | 12.0652 | 12.2775 | 60.0182 | 24.0001 | 12.0651 | 10.8037 | 59.9776 | 11.0005 | 12.0664 | 21.7002 | 59.9645 | 21.9998 | 12.0649 | 33.8499 | 60.022 | 43.9996
12.067 | 0.32219 | 60.0346 | 7.5655 | 12.0736 | 12.2775 | 60.0182 | 24.0001 | 12.0734 | 10.8037 | 59.9776 | 11.0005 | 12.0747 | 21.7002 | 59.9645 | 21.9998 | 12.0732 | 33.8499 | 60.022 | 43.9996
12.0754 | 0.32219 | 60.0345 | 7.6654 | 12.0819 | 12.2775 | 60.0182 | 24.0001 | 12.0817 | 10.8037 | 59.9775 | 11.0005 | 12.0831 | 21.703 | 59.9645 | 21.9998 | 12.0816 | 33.8499 | 60.022 | 43.9996
12.0837 | 0.32219 | 60.0345 | 7.7654 | 12.0902 | 12.2775 | 60.0182 | 24.0001 | 12.0901 | 10.8037 | 59.9774 | 11.0005 | 12.0914 | 21.703 | 59.9644 | 21.9998 | 12.0899 | 33.8546 | 60.022 | 43.9996
12.092 | 0.32219 | 60.0344 | 7.8653 | 12.0986 | 12.2775 | 60.0181 | 24.0001 | 12.0984 | 10.8037 | 59.9774 | 11.0005 | 12.0997 | 21.703 | 59.9644 | 21.9998 | 12.0982 | 33.8546 | 60.022 | 43.9996
12.1004 | 0.32214 | 60.0344 | 7.9652 | 12.1069 | 12.2775 | 60.0181 | 24.0001 | 12.1068 | 10.8037 | 59.9773 | 11.0005 | 12.1081 | 21.703 | 59.9644 | 21.9998 | 12.1066 | 33.8546 | 60.022 | 43.9996
12.1087 | 0.32214 | 60.0343 | 8.0652 | 12.1152 | 12.2775 | 60.0181 | 24.0001 | 12.1151 | 10.8037 | 59.9773 | 11.0005 | 12.1164 | 21.71 | 59.9644 | 21.9998 | 12.1149 | 33.8546 | 60.022 | 43.9996
12.117 | 0.32216 | 60.0342 | 8.1651 | 12.1236 | 12.2775 | 60.0181 | 24.0001 | 12.1234 | 10.806 | 59.9772 | 11.0005 | 12.1247 | 21.71 | 59.9643 | 21.9998 | 12.1232 | 33.8546 | 60.022 | 43.9996
12.1253 | 0.32216 | 60.0342 | 8.265 | 12.1319 | 12.2775 | 60.0181 | 24.0001 | 12.1318 | 10.806 | 59.9772 | 11.0005 | 12.1331 | 21.71 | 59.9643 | 21.9998 | 12.1316 | 33.8546 | 60.022 | 43.9996
12.1337 | 0.32229 | 60.0341 | 8.365 | 12.1402 | 12.2775 | 60.0181 | 24.0001 | 12.1401 | 10.807 | 59.9771 | 11.0005 | 12.1414 | 21.71 | 59.9643 | 21.9998 | 12.1399 | 33.8546 | 60.022 | 43.9996
12.142 | 0.32229 | 60.0341 | 8.4649 | 12.1486 | 12.2775 | 60.018 | 24.0001 | 12.1484 | 10.807 | 59.977 | 11.0005 | 12.1498 | 21.7078 | 59.9643 | 21.9998 | 12.1482 | 33.8546 | 60.022 | 43.9996
12.1503 | 0.32226 | 60.034 | 8.5649 | 12.1569 | 12.3692 | 60.018 | 24.0001 | 12.1568 | 10.807 | 59.977 | 11.0005 | 12.1581 | 21.7078 | 59.9642 | 21.9998 | 12.1566 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.1587 | 0.32226 | 60.0339 | 8.6648 | 12.1652 | 12.3692 | 60.018 | 24.0001 | 12.1651 | 10.807 | 59.9769 | 11.0005 | 12.1664 | 21.699 | 59.9642 | 21.9998 | 12.1649 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.167 | 0.32226 | 60.0339 | 8.7648 | 12.1736 | 12.3692 | 60.018 | 24.0001 | 12.1734 | 10.807 | 59.9769 | 11.0005 | 12.1748 | 21.699 | 59.9642 | 21.9998 | 12.1732 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.1753 | 0.32226 | 60.0338 | 8.8647 | 12.1819 | 12.3692 | 60.018 | 24.0001 | 12.1818 | 10.807 | 59.9768 | 11.0005 | 12.1831 | 21.699 | 59.9642 | 21.9998 | 12.1815 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.1837 | 0.32226 | 60.0338 | 8.9647 | 12.1902 | 12.3692 | 60.018 | 24.0001 | 12.1901 | 10.807 | 59.9767 | 11.0005 | 12.1915 | 21.699 | 59.9641 | 21.9998 | 12.1898 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.192 | 0.32226 | 60.0337 | 9.0646 | 12.1985 | 12.3692 | 60.0179 | 24.0001 | 12.1984 | 10.807 | 59.9767 | 11.0005 | 12.1998 | 21.6838 | 59.9641 | 21.9998 | 12.1982 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.2003 | 0.32226 | 60.0337 | 9.1646 | 12.2069 | 12.3692 | 60.0179 | 24.0001 | 12.2068 | 10.8077 | 59.9766 | 11.0005 | 12.2081 | 21.6838 | 59.9641 | 21.9998 | 12.2065 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.2086 | 0.32226 | 60.0336 | 9.2645 | 12.2152 | 12.3692 | 60.0179 | 24.0001 | 12.2151 | 10.8077 | 59.9766 | 11.0005 | 12.2165 | 21.687 | 59.9641 | 21.9998 | 12.2148 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.217 | 0.32226 | 60.0335 | 9.3645 | 12.2235 | 12.3692 | 60.0179 | 24.0001 | 12.2235 | 10.8075 | 59.9765 | 11.0005 | 12.2248 | 21.687 | 59.964 | 21.9998 | 12.2232 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.2253 | 0.32226 | 60.0335 | 9.4644 | 12.2319 | 12.3692 | 60.0179 | 24.0001 | 12.2318 | 10.8075 | 59.9765 | 11.0005 | 12.2331 | 21.687 | 59.964 | 21.9998 | 12.2315 | 33.9396 | 60.022 | 43.9996
12.2336 | 0.32226 | 60.0334 | 9.5643 | 12.2402 | 12.3692 | 60.0179 | 24.0001 | 12.2401 | 10.8086 | 59.9764 | 11.0005 | 12.2415 | 21.687 | 59.964 | 21.9998 | 12.2398 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.2419 | 0.32226 | 60.0334 | 9.6643 | 12.2485 | 12.3692 | 60.0178 | 24.0001 | 12.2485 | 10.8086 | 59.9763 | 11.0005 | 12.2498 | 21.687 | 59.964 | 21.9998 | 12.2482 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.2503 | 0.32226 | 60.0333 | 9.7642 | 12.2569 | 12.3692 | 60.0178 | 24.0001 | 12.2568 | 10.8086 | 59.9763 | 11.0005 | 12.2581 | 21.687 | 59.964 | 21.9998 | 12.2565 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.2586 | 0.32226 | 60.0332 | 9.8642 | 12.2652 | 12.3692 | 60.0178 | 24.0001 | 12.2651 | 10.8086 | 59.9762 | 11.0005 | 12.2665 | 21.687 | 59.9641 | 21.9998 | 12.2648 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.2669 | 0.32226 | 60.0332 | 9.9641 | 12.2735 | 12.3673 | 60.0178 | 24.0001 | 12.2735 | 10.8076 | 59.9762 | 11.0005 | 12.2748 | 21.687 | 59.9641 | 21.9998 | 12.2732 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.2753 | 0.32226 | 60.0331 | 10.0641 | 12.2819 | 12.3673 | 60.0178 | 24.0001 | 12.2818 | 10.8076 | 59.9761 | 11.0005 | 12.2832 | 21.65 | 59.9641 | 21.9998 | 12.2815 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.2836 | 0.32226 | 60.0331 | 10.164 | 12.2902 | 12.3673 | 60.0178 | 24.0001 | 12.2901 | 10.8076 | 59.976 | 11.0005 | 12.2915 | 21.65 | 59.9641 | 21.9998 | 12.2898 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.2919 | 0.32226 | 60.033 | 10.264 | 12.2985 | 12.3673 | 60.0177 | 24.0001 | 12.2985 | 10.8076 | 59.976 | 11.0005 | 12.2998 | 21.65 | 59.9641 | 21.9998 | 12.2982 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.3003 | 0.32226 | 60.033 | 10.3639 | 12.3069 | 12.3669 | 60.0177 | 24.0001 | 12.3068 | 10.8078 | 59.9759 | 11.0005 | 12.3082 | 21.65 | 59.9641 | 21.9998 | 12.3065 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.3086 | 0.32226 | 60.0329 | 10.4639 | 12.3152 | 12.3669 | 60.0177 | 24.0001 | 12.3152 | 10.8078 | 59.9759 | 11.0005 | 12.3165 | 21.65 | 59.9642 | 21.9998 | 12.3148 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.3169 | 0.32226 | 60.0328 | 10.5638 | 12.3235 | 12.3669 | 60.0177 | 24.0001 | 12.3235 | 10.8065 | 59.9758 | 11.0005 | 12.3248 | 21.65 | 59.9642 | 21.9998 | 12.3232 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.3253 | 0.32226 | 60.0328 | 10.6638 | 12.3318 | 12.3669 | 60.0177 | 24.0001 | 12.3318 | 10.8065 | 59.9758 | 11.0005 | 12.3332 | 21.6485 | 59.9642 | 21.9998 | 12.3315 | 33.9398 | 60.022 | 43.9996
12.3336 | 0.32226 | 60.0327 | 10.7637 | 12.3402 | 12.3669 | 60.0177 | 24.0001 | 12.3402 | 10.8068 | 59.9757 | 11.0005 | 12.3415 | 21.6485 | 59.9642 | 21.9998 | 12.3398 | 33.9376 | 60.022 | 43.9996
12.3419 | 0.32226 | 60.0327 | 10.8636 | 12.3485 | 12.3669 | 60.0176 | 24.0001 | 12.3485 | 10.8068 | 59.9756 | 11.0005 | 12.3499 | 21.6438 | 59.9642 | 21.9998 | 12.3481 | 33.9376 | 60.022 | 43.9996
12.3503 | 0.32226 | 60.0326 | 10.9636 | 12.3568 | 12.3669 | 60.0176 | 24.0001 | 12.3568 | 10.8068 | 59.9756 | 11.0005 | 12.3582 | 21.6438 | 59.9642 | 21.9998 | 12.3565 | 33.9356 | 60.022 | 43.9996
12.3586 | 0.32226 | 60.0325 | 11.0635 | 12.3652 | 12.3669 | 60.0176 | 24.0001 | 12.3652 | 10.8068 | 59.9755 | 11.0005 | 12.3665 | 21.6464 | 59.9643 | 21.9998 | 12.3648 | 33.9356 | 60.022 | 43.9996
12.3669 | 0.32226 | 60.0325 | 11.1635 | 12.3735 | 12.3669 | 60.0176 | 24.0001 | 12.3735 | 10.8068 | 59.9755 | 11.0005 | 12.3749 | 21.6464 | 59.9643 | 21.9998 | 12.3731 | 33.9356 | 60.022 | 43.9996
12.3752 | 0.32226 | 60.0324 | 11.2634 | 12.3818 | 12.3669 | 60.0176 | 24.0001 | 12.3819 | 10.8068 | 59.9754 | 11.0005 | 12.3832 | 21.6449 | 59.9643 | 21.9998 | 12.3815 | 33.9356 | 60.022 | 43.9996
12.3835 | 0.32226 | 60.0324 | 11.3633 | 12.3902 | 12.3659 | 60.0176 | 24.0001 | 12.3902 | 10.8076 | 59.9753 | 11.0005 | 12.3916 | 21.6449 | 59.9643 | 21.9998 | 12.3898 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.3919 | 0.32226 | 60.0323 | 11.4633 | 12.3985 | 12.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 12.3985 | 10.8076 | 59.9753 | 11.0005 | 12.3999 | 21.6449 | 59.9643 | 21.9998 | 12.3981 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4002 | 0.32213 | 60.0323 | 11.5632 | 12.4068 | 12.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 12.4069 | 10.8065 | 59.9752 | 11.0005 | 12.4082 | 21.6449 | 59.9643 | 21.9998 | 12.4065 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4085 | 0.32213 | 60.0322 | 11.6632 | 12.4152 | 12.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 12.4152 | 10.8065 | 59.9752 | 11.0005 | 12.4166 | 21.6449 | 59.9644 | 21.9998 | 12.4148 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4169 | 0.32213 | 60.0321 | 11.7631 | 12.4235 | 12.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 12.4235 | 10.8065 | 59.9751 | 11.0005 | 12.4249 | 21.6449 | 59.9644 | 21.9998 | 12.4231 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4252 | 0.32213 | 60.0321 | 11.863 | 12.4318 | 12.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 12.4319 | 10.8065 | 59.9751 | 11.0005 | 12.4332 | 21.6482 | 59.9644 | 21.9998 | 12.4314 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4335 | 0.32213 | 60.032 | 11.963 | 12.4402 | 12.3659 | 60.0175 | 24.0001 | 12.4402 | 10.8065 | 59.975 | 11.0005 | 12.4416 | 21.6482 | 59.9644 | 21.9998 | 12.4398 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4419 | 0.32213 | 60.0319 | 11.9995 | 12.4485 | 12.3659 | 60.0174 | 24.0001 | 12.4485 | 10.8065 | 59.9749 | 11.0005 | 12.4499 | 21.6482 | 59.9644 | 21.9998 | 12.4481 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4502 | 0.32213 | 60.0318 | 11.9995 | 12.4568 | 12.3659 | 60.0174 | 24.0001 | 12.4569 | 10.8049 | 59.9749 | 11.0005 | 12.4583 | 21.6482 | 59.9644 | 21.9998 | 12.4564 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4585 | 0.32213 | 60.0318 | 11.9995 | 12.4651 | 12.3659 | 60.0174 | 24.0001 | 12.4652 | 10.8049 | 59.9748 | 11.0005 | 12.4666 | 21.6482 | 59.9645 | 21.9998 | 12.4648 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4668 | 0.32197 | 60.0317 | 11.9995 | 12.4735 | 12.3659 | 60.0174 | 24.0001 | 12.4736 | 10.8054 | 59.9748 | 11.0005 | 12.4749 | 21.6482 | 59.9645 | 21.9998 | 12.4731 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4752 | 0.32197 | 60.0316 | 11.9995 | 12.4818 | 12.3659 | 60.0174 | 24.0001 | 12.4819 | 10.8054 | 59.9747 | 11.0005 | 12.4833 | 21.6493 | 59.9645 | 21.9998 | 12.4814 | 33.9356 | 60.0221 | 43.9996
12.4835 | 0.32197 | 60.0315 | 11.9995 | 12.4901 | 12.3659 | 60.0174 | 24.0001 | 12.4902 | 10.8054 | 59.9746 | 11.0005 | 12.4916 | 21.6493 | 59.9645 | 21.9998 | 12.4897 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.4918 | 0.32197 | 60.0314 | 11.9995 | 12.4985 | 12.3659 | 60.0173 | 24.0001 | 12.4986 | 10.8054 | 59.9746 | 11.0005 | 12.4999 | 21.6493 | 59.9645 | 21.9998 | 12.4981 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5002 | 0.32197 | 60.0313 | 11.9995 | 12.5068 | 12.3654 | 60.0173 | 24.0001 | 12.5069 | 10.8062 | 59.9745 | 11.0005 | 12.5083 | 21.6493 | 59.9645 | 21.9998 | 12.5064 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5085 | 0.32197 | 60.0312 | 11.9995 | 12.5151 | 12.3654 | 60.0173 | 24.0001 | 12.5152 | 10.8062 | 59.9745 | 11.0005 | 12.5166 | 21.649 | 59.9646 | 21.9998 | 12.5147 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5168 | 0.32197 | 60.0311 | 11.9995 | 12.5235 | 12.3654 | 60.0173 | 24.0001 | 12.5236 | 10.8049 | 59.9744 | 11.0005 | 12.525 | 21.649 | 59.9646 | 21.9998 | 12.5231 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5251 | 0.32197 | 60.031 | 11.9995 | 12.5318 | 12.3654 | 60.0173 | 24.0001 | 12.5319 | 10.8049 | 59.9744 | 11.0005 | 12.5333 | 21.649 | 59.9646 | 21.9998 | 12.5314 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5335 | 0.32197 | 60.0309 | 11.9995 | 12.5401 | 12.365 | 60.0173 | 24.0001 | 12.5403 | 10.8035 | 59.9743 | 11.0005 | 12.5416 | 21.649 | 59.9646 | 21.9998 | 12.5397 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5418 | 0.32197 | 60.0308 | 11.9995 | 12.5485 | 12.365 | 60.0172 | 24.0001 | 12.5486 | 10.8035 | 59.9742 | 11.0005 | 12.55 | 21.649 | 59.9646 | 21.9998 | 12.5481 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5501 | 0.32197 | 60.0308 | 11.9995 | 12.5568 | 12.365 | 60.0172 | 24.0001 | 12.5569 | 10.8127 | 59.9742 | 11.0005 | 12.5583 | 21.649 | 59.9646 | 21.9998 | 12.5564 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5585 | 0.32197 | 60.0307 | 11.9995 | 12.5651 | 12.365 | 60.0172 | 24.0001 | 12.5653 | 10.8127 | 59.9741 | 11.0005 | 12.5667 | 21.649 | 59.9647 | 21.9998 | 12.5647 | 33.9356 | 60.0222 | 43.9996
12.5668 | 0.3217 | 60.0306 | 11.9995 | 12.5735 | 12.365 | 60.0172 | 24.0001 | 12.5736 | 10.8127 | 59.9741 | 11.0005 | 12.575 | 21.649 | 59.9647 | 21.9998 | 12.5731 | 33.9358 | 60.0222 | 43.9996
12.5751 | 0.3217 | 60.0305 | 11.9995 | 12.5818 | 12.365 | 60.0172 | 24.0001 | 12.5819 | 10.8127 | 59.974 | 11.0005 | 12.5833 | 21.649 | 59.9647 | 21.9998 | 12.5814 | 33.9358 | 60.0222 | 43.9996
12.5834 | 0.3217 | 60.0304 | 11.9995 | 12.5901 | 12.3655 | 60.0172 | 24.0001 | 12.5903 | 10.8127 | 59.9739 | 11.0005 | 12.5917 | 21.649 | 59.9647 | 21.9998 | 12.5897 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.5918 | 0.3217 | 60.0303 | 11.9995 | 12.5984 | 12.3655 | 60.0171 | 24.0001 | 12.5986 | 10.8127 | 59.9738 | 11.0005 | 12.6 | 21.649 | 59.9647 | 21.9998 | 12.5981 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6001 | 0.32173 | 60.0302 | 11.9995 | 12.6068 | 12.3655 | 60.0171 | 24.0001 | 12.6069 | 10.8127 | 59.9738 | 11.0005 | 12.6083 | 21.649 | 59.9647 | 21.9998 | 12.6064 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6084 | 0.32173 | 60.0301 | 11.9995 | 12.6151 | 12.3655 | 60.0171 | 24.0001 | 12.6153 | 10.8127 | 59.9737 | 11.0005 | 12.6167 | 21.649 | 59.9648 | 21.9998 | 12.6147 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6168 | 0.32173 | 60.03 | 11.9995 | 12.6234 | 12.3655 | 60.0171 | 24.0001 | 12.6236 | 10.8115 | 59.9736 | 11.0005 | 12.625 | 21.649 | 59.9648 | 21.9998 | 12.623 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6251 | 0.32173 | 60.0299 | 11.9995 | 12.6317 | 12.3655 | 60.0171 | 24.0001 | 12.632 | 10.8115 | 59.9735 | 11.0005 | 12.6334 | 21.6478 | 59.9648 | 21.9998 | 12.6314 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6334 | 0.32173 | 60.0298 | 11.9995 | 12.6401 | 12.4562 | 60.0171 | 24.0001 | 12.6403 | 10.8115 | 59.9734 | 11.0005 | 12.6417 | 21.6478 | 59.9648 | 21.9998 | 12.6397 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6418 | 0.32173 | 60.0297 | 11.9995 | 12.6484 | 12.4562 | 60.017 | 24.0001 | 12.6486 | 10.8115 | 59.9733 | 11.0005 | 12.65 | 21.6462 | 59.9648 | 21.9998 | 12.648 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6501 | 0.32173 | 60.0297 | 11.9995 | 12.6567 | 12.4562 | 60.017 | 24.0001 | 12.657 | 10.8108 | 59.9733 | 11.0005 | 12.6584 | 21.6462 | 59.9648 | 21.9998 | 12.6563 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6584 | 0.32173 | 60.0296 | 11.9995 | 12.6651 | 12.4562 | 60.017 | 24.0001 | 12.6653 | 10.8108 | 59.9732 | 11.0005 | 12.6667 | 21.6459 | 59.9649 | 21.9998 | 12.6647 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6667 | 0.32173 | 60.0295 | 11.9995 | 12.6734 | 12.4564 | 60.017 | 24.0001 | 12.6736 | 10.8108 | 59.9731 | 11.0005 | 12.675 | 21.6459 | 59.9649 | 21.9998 | 12.673 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6751 | 0.32173 | 60.0294 | 11.9995 | 12.6817 | 12.4564 | 60.017 | 24.0001 | 12.682 | 10.8108 | 59.973 | 11.0005 | 12.6834 | 21.646 | 59.9649 | 21.9998 | 12.6813 | 33.9358 | 60.0223 | 43.9996
12.6834 | 0.32173 | 60.0293 | 11.9995 | 12.6901 | 12.4564 | 60.017 | 24.0001 | 12.6903 | 10.8108 | 59.9729 | 11.0005 | 12.6917 | 21.646 | 59.9649 | 21.9998 | 12.6897 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.6917 | 0.32173 | 60.0292 | 11.9995 | 12.6984 | 12.4564 | 60.017 | 24.0001 | 12.6987 | 10.8108 | 59.9728 | 11.0005 | 12.7001 | 21.646 | 59.9649 | 21.9998 | 12.698 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7001 | 0.32173 | 60.0291 | 11.9995 | 12.7067 | 12.4567 | 60.017 | 24.0001 | 12.707 | 10.8108 | 59.9728 | 11.0005 | 12.7084 | 21.646 | 59.9649 | 21.9998 | 12.7063 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7084 | 0.32173 | 60.029 | 11.9995 | 12.7151 | 12.4567 | 60.017 | 24.0001 | 12.7153 | 10.8108 | 59.9727 | 11.0005 | 12.7167 | 21.646 | 59.965 | 21.9998 | 12.7147 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7167 | 0.32173 | 60.0289 | 11.9995 | 12.7234 | 12.4567 | 60.0169 | 24.0001 | 12.7237 | 10.8123 | 59.9726 | 11.0005 | 12.7251 | 21.646 | 59.965 | 21.9998 | 12.723 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7251 | 0.32173 | 60.0288 | 11.9995 | 12.7317 | 12.4567 | 60.0169 | 24.0001 | 12.732 | 10.8123 | 59.9725 | 11.0005 | 12.7334 | 21.646 | 59.965 | 21.9998 | 12.7313 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7334 | 0.32173 | 60.0287 | 11.9995 | 12.7401 | 12.4567 | 60.0169 | 24.0001 | 12.7403 | 10.8123 | 59.9724 | 11.0005 | 12.7418 | 21.646 | 59.965 | 21.9998 | 12.7397 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7417 | 0.32173 | 60.0286 | 11.9995 | 12.7484 | 12.4567 | 60.0169 | 24.0001 | 12.7487 | 10.8123 | 59.9723 | 11.0005 | 12.7501 | 21.646 | 59.965 | 21.9998 | 12.748 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.75 | 0.32173 | 60.0286 | 11.9995 | 12.7567 | 12.4567 | 60.0169 | 24.0001 | 12.757 | 10.8123 | 59.9723 | 11.0005 | 12.7584 | 21.646 | 59.965 | 21.9998 | 12.7563 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7584 | 0.32173 | 60.0285 | 11.9995 | 12.765 | 12.4567 | 60.0169 | 24.0001 | 12.7654 | 10.8123 | 59.9722 | 11.0005 | 12.7668 | 21.646 | 59.9651 | 21.9998 | 12.7646 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7667 | 0.32173 | 60.0284 | 11.9995 | 12.7734 | 12.4567 | 60.0169 | 24.0001 | 12.7737 | 10.8135 | 59.9721 | 11.0005 | 12.7751 | 21.646 | 59.9651 | 21.9998 | 12.773 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.775 | 0.32173 | 60.0283 | 11.9995 | 12.7817 | 12.4567 | 60.0169 | 24.0001 | 12.782 | 10.8135 | 59.972 | 11.0005 | 12.7834 | 21.646 | 59.9651 | 21.9998 | 12.7813 | 33.9323 | 60.0224 | 43.9996
12.7834 | 0.32173 | 60.0282 | 11.9995 | 12.79 | 12.4562 | 60.0169 | 24.0001 | 12.7904 | 10.8161 | 59.9719 | 11.0005 | 12.7918 | 21.646 | 59.9651 | 21.9998 | 12.7896 | 33.9323 | 60.0225 | 43.9996
12.7917 | 0.32173 | 60.0281 | 11.9995 | 12.7984 | 12.4562 | 60.0169 | 24.0001 | 12.7987 | 10.8161 | 59.9718 | 11.0005 | 12.8001 | 21.646 | 59.9651 | 21.9998 | 12.798 | 33.9323 | 60.0225 | 43.9996
12.8 | 0.45361 | 60.028 | 11.9995 | 12.8067 | 12.4562 | 60.0169 | 24.0001 | 12.807 | 10.8161 | 59.9718 | 11.0005 | 12.8085 | 21.646 | 59.9651 | 21.9998 | 12.8063 | 33.9323 | 60.0225 | 43.9996
12.8083 | 0.45361 | 60.0279 | 11.9995 | 12.815 | 12.4562 | 60.0169 | 24.0001 | 12.8154 | 10.8161 | 59.9717 | 11.0005 | 12.8168 | 21.646 | 59.9652 | 21.9998 | 12.8146 | 33.9323 | 60.0225 | 43.9996
12.8167 | 0.45361 | 60.0278 | 11.9995 | 12.8234 | 12.4562 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8237 | 10.8161 | 59.9716 | 11.0005 | 12.8251 | 21.646 | 59.9652 | 21.9998 | 12.823 | 33.9299 | 60.0225 | 43.9996
12.825 | 0.45361 | 60.0277 | 11.9995 | 12.8317 | 12.4562 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8321 | 10.8161 | 59.9715 | 11.0005 | 12.8335 | 21.646 | 59.9652 | 21.9998 | 12.8313 | 33.9299 | 60.0225 | 43.9996
12.8333 | 0.45361 | 60.0276 | 11.9995 | 12.84 | 12.4562 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8404 | 10.8168 | 59.9714 | 11.0005 | 12.8418 | 21.646 | 59.9652 | 21.9998 | 12.8396 | 33.9299 | 60.0225 | 43.9996
12.8417 | 0.45361 | 60.0275 | 11.9995 | 12.8484 | 12.4562 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8487 | 10.8168 | 59.9713 | 11.0005 | 12.8501 | 21.6461 | 59.9652 | 21.9998 | 12.848 | 33.9299 | 60.0225 | 43.9996
12.85 | 0.45361 | 60.0275 | 11.9995 | 12.8567 | 12.4585 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8571 | 10.8168 | 59.9713 | 11.0005 | 12.8585 | 21.6461 | 59.9652 | 21.9998 | 12.8563 | 33.9299 | 60.0225 | 43.9996
12.8583 | 0.45361 | 60.0274 | 11.9995 | 12.865 | 12.4585 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8654 | 10.8168 | 59.9712 | 11.0005 | 12.8668 | 21.6461 | 59.9653 | 21.9998 | 12.8646 | 33.9299 | 60.0225 | 43.9996
12.8667 | 0.45361 | 60.0273 | 11.9995 | 12.8734 | 12.4585 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8737 | 10.8168 | 59.9711 | 11.0005 | 12.8752 | 21.6461 | 59.9653 | 21.9998 | 12.873 | 33.9299 | 60.0225 | 43.9996
12.875 | 0.45361 | 60.0272 | 11.9995 | 12.8817 | 12.4585 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8821 | 10.8168 | 59.971 | 11.0005 | 12.8835 | 21.6497 | 59.9653 | 21.9998 | 12.8813 | 33.9299 | 60.0225 | 43.9996
12.8833 | 0.45361 | 60.0271 | 11.9995 | 12.89 | 12.4585 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8904 | 10.8163 | 59.9709 | 11.0005 | 12.8918 | 21.6497 | 59.9653 | 21.9998 | 12.8896 | 33.9299 | 60.0226 | 43.9996
12.8917 | 0.45361 | 60.027 | 11.9995 | 12.8983 | 12.4585 | 60.0168 | 24.0001 | 12.8988 | 10.8163 | 59.9708 | 11.0005 | 12.9002 | 21.6504 | 59.9653 | 21.9998 | 12.8979 | 33.9299 | 60.0226 | 43.9996
12.9 | 0.45361 | 60.0269 | 11.9995 | 12.9067 | 12.4585 | 60.0168 | 24.0001 | 12.9071 | 10.8149 | 59.9708 | 11.0005 | 12.9085 | 21.6504 | 59.9653 | 21.9998 | 12.9062 | 33.9299 | 60.0226 | 43.9996
12.9083 | 0.45361 | 60.0268 | 11.9995 | 12.915 | 12.4585 | 60.0168 | 24.0001 | 12.9154 | 10.8149 | 59.9707 | 11.0005 | 12.9169 | 21.6504 | 59.9654 | 21.9998 | 12.9146 | 33.9299 | 60.0226 | 43.9996
12.9167 | 0.45361 | 60.0267 | 11.9995 | 12.9233 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9238 | 10.8149 | 59.9706 | 11.0005 | 12.9252 | 21.6504 | 59.9654 | 21.9998 | 12.9229 | 33.9299 | 60.0226 | 43.9996
12.925 | 0.45361 | 60.0266 | 11.9995 | 12.9317 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9321 | 10.8149 | 59.9705 | 11.0005 | 12.9335 | 21.6497 | 59.9654 | 21.9998 | 12.9312 | 33.9299 | 60.0226 | 43.9996
12.9333 | 0.45361 | 60.0265 | 11.9995 | 12.94 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9404 | 10.8141 | 59.9704 | 11.0005 | 12.9419 | 21.6497 | 59.9654 | 21.9998 | 12.9396 | 33.9247 | 60.0226 | 43.9996
12.9417 | 0.45361 | 60.0264 | 11.9995 | 12.9483 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9488 | 10.8141 | 59.9703 | 11.0005 | 12.9502 | 21.6497 | 59.9654 | 21.9998 | 12.9479 | 33.9247 | 60.0226 | 43.9996
12.95 | 0.45361 | 60.0264 | 11.9995 | 12.9567 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9571 | 10.8135 | 59.9703 | 11.0005 | 12.9585 | 21.6497 | 59.9654 | 21.9998 | 12.9562 | 33.9247 | 60.0226 | 43.9996
12.9583 | 0.45361 | 60.0263 | 11.9995 | 12.965 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9655 | 10.8135 | 59.9702 | 11.0005 | 12.9669 | 21.6497 | 59.9655 | 21.9998 | 12.9646 | 33.9247 | 60.0226 | 43.9996
12.9666 | 0.45361 | 60.0262 | 11.9995 | 12.9733 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9738 | 10.8135 | 59.9701 | 11.0005 | 12.9752 | 21.6497 | 59.9655 | 21.9998 | 12.9729 | 33.9247 | 60.0226 | 43.9996
12.9749 | 0.45361 | 60.0261 | 11.9995 | 12.9817 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9821 | 10.8135 | 59.97 | 11.0005 | 12.9836 | 21.6497 | 59.9655 | 21.9998 | 12.9812 | 33.9247 | 60.0226 | 43.9996
12.9833 | 0.45361 | 60.026 | 11.9995 | 12.99 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9905 | 10.8136 | 59.9699 | 11.0005 | 12.9919 | 21.6497 | 59.9655 | 21.9998 | 12.9896 | 33.9247 | 60.0227 | 43.9996
12.9916 | 0.45361 | 60.0259 | 11.9995 | 12.9983 | 12.4575 | 60.0167 | 24.0001 | 12.9988 | 10.8136 | 59.9698 | 11.0005 | 13.0002 | 21.6497 | 59.9655 | 21.9998 | 12.9979 | 33.9247 | 60.0227 | 43.9996
12.9999 | 0.45361 | 60.0258 | 11.9995 | 13.0067 | 12.4553 | 60.0167 | 24.0001 | 13.0071 | 10.8135 | 59.9698 | 11.0005 | 13.0086 | 21.6497 | 59.9655 | 21.9998 | 13.0062 | 33.9247 | 60.0227 | 43.9996
13.0083 | 0.45361 | 60.0257 | 11.9995 | 13.015 | 12.4553 | 60.0167 | 24.0001 | 13.0155 | 10.8135 | 59.9697 | 11.0005 | 13.0169 | 21.6497 | 59.9656 | 21.9998 | 13.0146 | 33.9247 | 60.0227 | 43.9996
13.0166 | 0.45361 | 60.0256 | 11.9995 | 13.0233 | 12.4553 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0238 | 10.8152 | 59.9696 | 11.0005 | 13.0253 | 21.6497 | 59.9656 | 21.9998 | 13.0229 | 33.9836 | 60.0227 | 43.9996
13.0249 | 0.45361 | 60.0255 | 11.9995 | 13.0316 | 12.4553 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0322 | 10.8152 | 59.9695 | 11.0005 | 13.0336 | 21.6497 | 59.9656 | 21.9998 | 13.0312 | 33.9836 | 60.0227 | 43.9996
13.0333 | 0.45361 | 60.0254 | 11.9995 | 13.04 | 12.4558 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0405 | 10.8152 | 59.9694 | 11.0005 | 13.0419 | 21.6497 | 59.9656 | 21.9998 | 13.0396 | 33.9836 | 60.0227 | 43.9996
13.0416 | 0.45361 | 60.0253 | 11.9995 | 13.0483 | 12.4558 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0488 | 10.8152 | 59.9693 | 11.0005 | 13.0503 | 21.6497 | 59.9656 | 21.9998 | 13.0479 | 33.9836 | 60.0227 | 43.9996
13.0499 | 0.45361 | 60.0253 | 11.9995 | 13.0566 | 12.4558 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0572 | 10.8152 | 59.9693 | 11.0005 | 13.0586 | 21.6497 | 59.9656 | 21.9998 | 13.0562 | 33.9836 | 60.0227 | 43.9996
13.0583 | 0.45361 | 60.0252 | 11.9995 | 13.065 | 12.4558 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0655 | 10.8152 | 59.9692 | 11.0005 | 13.0669 | 21.6497 | 59.9657 | 21.9998 | 13.0645 | 33.9836 | 60.0227 | 43.9996
13.0666 | 0.59495 | 60.0251 | 11.9995 | 13.0733 | 12.4558 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0738 | 10.8142 | 59.9691 | 11.0005 | 13.0753 | 21.6497 | 59.9657 | 21.9998 | 13.0729 | 33.9836 | 60.0227 | 43.9996
13.0749 | 0.59495 | 60.025 | 11.9995 | 13.0816 | 12.4558 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0822 | 10.8142 | 59.969 | 11.0005 | 13.0836 | 21.6497 | 59.9657 | 21.9998 | 13.0812 | 33.9836 | 60.0227 | 43.9996
13.0833 | 0.59468 | 60.0249 | 11.9995 | 13.09 | 12.5335 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0905 | 10.8142 | 59.9689 | 11.0005 | 13.092 | 21.6497 | 59.9657 | 21.9998 | 13.0895 | 33.9836 | 60.0228 | 43.9996
13.0916 | 0.59468 | 60.0248 | 11.9995 | 13.0983 | 12.5335 | 60.0166 | 24.0001 | 13.0988 | 10.8142 | 59.9688 | 11.0005 | 13.1003 | 21.6497 | 59.9657 | 21.9998 | 13.0979 | 33.9836 | 60.0228 | 43.9996
13.0999 | 0.59483 | 60.0247 | 11.9995 | 13.1066 | 12.5335 | 60.0166 | 24.0001 | 13.1072 | 10.8149 | 59.9688 | 11.0005 | 13.1086 | 21.6497 | 59.9657 | 21.9998 | 13.1062 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1082 | 0.59483 | 60.0246 | 11.9995 | 13.115 | 12.5335 | 60.0166 | 24.0001 | 13.1155 | 10.8149 | 59.9687 | 11.0005 | 13.117 | 21.6497 | 59.9658 | 21.9998 | 13.1145 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1166 | 0.59474 | 60.0245 | 11.9995 | 13.1233 | 12.535 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1239 | 10.8149 | 59.9686 | 11.0005 | 13.1253 | 21.6497 | 59.9658 | 21.9998 | 13.1228 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1249 | 0.59474 | 60.0244 | 11.9995 | 13.1316 | 12.535 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1322 | 10.8149 | 59.9685 | 11.0005 | 13.1337 | 21.6497 | 59.9658 | 21.9998 | 13.1312 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1332 | 0.59474 | 60.0243 | 11.9995 | 13.14 | 12.535 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1405 | 10.8149 | 59.9684 | 11.0005 | 13.142 | 21.6497 | 59.9658 | 21.9998 | 13.1395 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1416 | 0.59474 | 60.0242 | 11.9995 | 13.1483 | 12.535 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1489 | 10.8149 | 59.9683 | 11.0005 | 13.1503 | 21.6497 | 59.9658 | 21.9998 | 13.1478 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1499 | 0.59474 | 60.0242 | 11.9995 | 13.1566 | 12.535 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1572 | 10.8143 | 59.9683 | 11.0005 | 13.1587 | 21.6497 | 59.9658 | 21.9998 | 13.1562 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1582 | 0.59474 | 60.0241 | 11.9995 | 13.1649 | 12.535 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1656 | 10.8143 | 59.9682 | 11.0005 | 13.167 | 21.6486 | 59.9659 | 21.9998 | 13.1645 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1666 | 0.59474 | 60.024 | 11.9995 | 13.1733 | 12.5352 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1739 | 10.8135 | 59.9681 | 11.0005 | 13.1753 | 21.6486 | 59.9659 | 21.9998 | 13.1728 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1749 | 0.59474 | 60.0239 | 11.9995 | 13.1816 | 12.5352 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1822 | 10.8135 | 59.968 | 11.0005 | 13.1837 | 21.6533 | 59.9659 | 21.9998 | 13.1812 | 33.9813 | 60.0228 | 43.9996
13.1832 | 0.75781 | 60.0238 | 11.9995 | 13.1899 | 12.5358 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1906 | 10.8135 | 59.9679 | 11.0005 | 13.192 | 21.6533 | 59.9659 | 21.9998 | 13.1895 | 33.9813 | 60.0229 | 43.9996
13.1916 | 0.75781 | 60.0237 | 11.9995 | 13.1983 | 12.5358 | 60.0165 | 24.0001 | 13.1989 | 10.8135 | 59.9678 | 11.0005 | 13.2003 | 21.6533 | 59.9659 | 21.9998 | 13.1978 | 33.9813 | 60.0229 | 43.9996
13.1999 | 0.75809 | 60.0236 | 11.9995 | 13.2066 | 12.5358 | 60.0165 | 24.0001 | 13.2072 | 10.8135 | 59.9678 | 11.0005 | 13.2087 | 21.6533 | 59.9659 | 21.9998 | 13.2061 | 33.9847 | 60.0229 | 43.9996
13.2082 | 0.75809 | 60.0235 | 11.9995 | 13.2149 | 12.5358 | 60.0165 | 24.0001 | 13.2156 | 10.8135 | 59.9677 | 11.0005 | 13.217 | 21.6533 | 59.966 | 21.9998 | 13.2145 | 33.9847 | 60.0229 | 43.9996
13.2165 | 0.75803 | 60.0234 | 11.9995 | 13.2233 | 12.5358 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2239 | 10.8126 | 59.9676 | 11.0005 | 13.2254 | 21.6533 | 59.966 | 21.9998 | 13.2228 | 33.9847 | 60.0229 | 43.9996
13.2249 | 0.75803 | 60.0233 | 11.9995 | 13.2316 | 12.5358 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2323 | 10.8126 | 59.9675 | 11.0005 | 13.2337 | 21.6533 | 59.966 | 21.9998 | 13.2311 | 33.9847 | 60.0229 | 43.9996
13.2332 | 0.75803 | 60.0232 | 11.9995 | 13.2399 | 12.5354 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2406 | 10.8118 | 59.9674 | 11.0005 | 13.2421 | 21.6533 | 59.966 | 22.0268 | 13.2395 | 34.0406 | 60.0229 | 43.9996
13.2415 | 0.75803 | 60.0231 | 11.9995 | 13.2483 | 12.5354 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2489 | 10.8118 | 59.9673 | 11.0005 | 13.2504 | 21.6533 | 59.966 | 22.1185 | 13.2478 | 34.0406 | 60.0229 | 43.9996
13.2498 | 0.75803 | 60.0231 | 11.9995 | 13.2566 | 12.5354 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2573 | 10.8118 | 59.9673 | 11.0005 | 13.2587 | 21.6533 | 59.9659 | 22.2103 | 13.2561 | 34.0406 | 60.0229 | 43.9996
13.2582 | 0.75803 | 60.023 | 11.9995 | 13.2649 | 12.5354 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2656 | 10.8118 | 59.9672 | 11.0005 | 13.2671 | 21.6533 | 59.9659 | 22.302 | 13.2645 | 34.0406 | 60.0229 | 43.9996
13.2665 | 0.7578 | 60.0229 | 11.9995 | 13.2733 | 12.5354 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2739 | 10.8118 | 59.9671 | 11.0005 | 13.2754 | 21.6533 | 59.9659 | 22.3937 | 13.2728 | 34.0406 | 60.0229 | 43.9996
13.2748 | 0.7578 | 60.0228 | 11.9995 | 13.2816 | 12.5354 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2823 | 10.8118 | 59.967 | 11.0005 | 13.2837 | 21.6533 | 59.9659 | 22.4854 | 13.2811 | 34.0406 | 60.0229 | 43.9996
13.2832 | 0.7578 | 60.0227 | 11.9995 | 13.2899 | 12.5351 | 60.0164 | 24.0001 | 13.2906 | 10.8119 | 59.9669 | 11.0005 | 13.2921 | 21.6533 | 59.9658 | 22.5772 | 13.2895 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.2915 | 0.7578 | 60.0226 | 11.9995 | 13.2982 | 12.5351 | 60.0164 | 24.0001 | 13.299 | 10.8119 | 59.9668 | 11.0005 | 13.3004 | 21.6533 | 59.9658 | 22.6689 | 13.2978 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.2998 | 0.75807 | 60.0225 | 11.9995 | 13.3066 | 12.5351 | 60.0164 | 24.0001 | 13.3073 | 10.811 | 59.9668 | 11.0005 | 13.3087 | 21.6533 | 59.9658 | 22.7606 | 13.3061 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.3082 | 0.75807 | 60.0224 | 11.9995 | 13.3149 | 12.5351 | 60.0164 | 24.0001 | 13.3156 | 10.811 | 59.9667 | 11.0005 | 13.3171 | 21.6533 | 59.9658 | 22.8523 | 13.3145 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.3165 | 0.75802 | 60.0223 | 11.9995 | 13.3232 | 12.5351 | 60.0163 | 24.0001 | 13.324 | 10.8093 | 59.9666 | 11.0005 | 13.3254 | 21.6533 | 59.9657 | 22.9441 | 13.3228 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.3248 | 0.75802 | 60.0222 | 11.9995 | 13.3316 | 12.5351 | 60.0163 | 24.0001 | 13.3323 | 10.8093 | 59.9665 | 11.0005 | 13.3338 | 21.6533 | 59.9657 | 23.0358 | 13.3311 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.3332 | 0.75778 | 60.0221 | 11.9995 | 13.3399 | 12.533 | 60.0163 | 24.0001 | 13.3406 | 10.8087 | 59.9664 | 11.0005 | 13.3421 | 21.6533 | 59.9657 | 23.1275 | 13.3394 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.3415 | 0.75778 | 60.022 | 11.9995 | 13.3482 | 12.533 | 60.0163 | 24.0001 | 13.349 | 10.8087 | 59.9663 | 11.0005 | 13.3504 | 21.6533 | 59.9657 | 23.2192 | 13.3478 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.3498 | 0.75778 | 60.022 | 11.9995 | 13.3566 | 12.533 | 60.0163 | 24.0001 | 13.3573 | 10.8103 | 59.9663 | 11.0005 | 13.3588 | 21.6533 | 59.9656 | 23.3109 | 13.3561 | 34.0406 | 60.023 | 43.9996
13.3582 | 0.75778 | 60.0219 | 11.9995 | 13.3649 | 12.533 | 60.0163 | 24.0001 | 13.3656 | 10.8103 | 59.9662 | 11.0005 | 13.3671 | 21.6533 | 59.9656 | 23.4027 | 13.3644 | 34.0406 | 60.0229 | 43.9996
13.3665 | 0.75778 | 60.0218 | 11.9995 | 13.3732 | 12.5327 | 60.0163 | 24.0001 | 13.374 | 10.8103 | 59.9661 | 11.0005 | 13.3755 | 21.6533 | 59.9656 | 23.4944 | 13.3727 | 34.039 | 60.0229 | 43.9996
13.3748 | 0.75778 | 60.0217 | 11.9995 | 13.3816 | 12.5327 | 60.0163 | 24.0001 | 13.3823 | 10.8103 | 59.966 | 11.0005 | 13.3838 | 21.6533 | 59.9656 | 23.5861 | 13.3811 | 34.039 | 60.0229 | 43.9996
13.3831 | 0.75822 | 60.0216 | 11.9995 | 13.3899 | 12.5327 | 60.0163 | 24.0001 | 13.3907 | 10.8103 | 59.9659 | 11.0005 | 13.3921 | 21.6533 | 59.9655 | 23.6778 | 13.3894 | 34.1186 | 60.0229 | 43.9996
13.3915 | 0.75822 | 60.0215 | 11.9995 | 13.3982 | 12.5327 | 60.0163 | 24.0001 | 13.399 | 10.8103 | 59.9658 | 11.0005 | 13.4005 | 21.6533 | 59.9655 | 23.7696 | 13.3977 | 34.1186 | 60.0229 | 43.9996
13.3998 | 0.75796 | 60.0214 | 11.9995 | 13.4066 | 12.5327 | 60.0163 | 24.0001 | 13.4073 | 10.8107 | 59.9658 | 11.0005 | 13.4088 | 21.6533 | 59.9655 | 23.8613 | 13.4061 | 34.1186 | 60.0229 | 43.9996
13.4081 | 0.75796 | 60.0213 | 11.9995 | 13.4149 | 12.5327 | 60.0163 | 24.0001 | 13.4157 | 10.8107 | 59.9657 | 11.0005 | 13.4171 | 21.6533 | 59.9655 | 23.953 | 13.4144 | 34.1186 | 60.0228 | 43.9996
13.4165 | 0.75796 | 60.0212 | 11.9995 | 13.4232 | 12.5328 | 60.0162 | 24.0001 | 13.424 | 10.8115 | 59.9656 | 11.0005 | 13.4255 | 21.6533 | 59.9654 | 24.0447 | 13.4227 | 34.1186 | 60.0228 | 43.9996
13.4248 | 0.75796 | 60.0211 | 11.9995 | 13.4315 | 12.5328 | 60.0162 | 24.0001 | 13.4324 | 10.8115 | 59.9655 | 11.0005 | 13.4338 | 21.6533 | 59.9654 | 24.1365 | 13.4311 | 34.1186 | 60.0228 | 43.9996
13.4331 | 0.75796 | 60.021 | 11.9995 | 13.4399 | 12.5328 | 60.0162 | 24.0001 | 13.4407 | 10.8115 | 59.9654 | 11.0005 | 13.4422 | 21.6533 | 59.9654 | 24.2282 | 13.4394 | 34.1186 | 60.0228 | 43.9996
13.4415 | 0.75796 | 60.021 | 11.9995 | 13.4482 | 12.5328 | 60.0162 | 24.0001 | 13.449 | 10.8115 | 59.9653 | 11.0005 | 13.4505 | 21.651 | 59.9654 | 24.3199 | 13.4477 | 34.1186 | 60.0228 | 43.9996
13.4498 | 0.75819 | 60.0209 | 11.9995 | 13.4565 | 12.6161 | 60.0162 | 24.0001 | 13.4574 | 10.8115 | 59.9652 | 11.0005 | 13.4588 | 21.651 | 59.9653 | 24.4116 | 13.4561 | 34.1186 | 60.0228 | 43.9996
13.4581 | 0.75819 | 60.0208 | 11.9995 | 13.4649 | 12.6161 | 60.0162 | 24.0001 | 13.4657 | 10.8115 | 59.9652 | 11.0005 | 13.4672 | 21.651 | 59.9653 | 24.5034 | 13.4644 | 34.1186 | 60.0227 | 43.9996
13.4664 | 0.75775 | 60.0207 | 11.9995 | 13.4732 | 12.6161 | 60.0162 | 24.0001 | 13.474 | 10.8127 | 59.9651 | 11.0005 | 13.4755 | 21.651 | 59.9653 | 24.5951 | 13.4727 | 34.1169 | 60.0227 | 43.9996
13.4748 | 0.75775 | 60.0206 | 11.9995 | 13.4815 | 12.6161 | 60.0162 | 24.0001 | 13.4824 | 10.8127 | 59.965 | 11.0005 | 13.4839 | 21.6814 | 59.9653 | 24.6868 | 13.481 | 34.1169 | 60.0227 | 43.9996
13.4831 | 0.75775 | 60.0205 | 11.9995 | 13.4898 | 12.6161 | 60.0162 | 24.0001 | 13.4907 | 10.8119 | 59.9649 | 11.0005 | 13.4922 | 21.6814 | 59.9652 | 24.7785 | 13.4894 | 34.1174 | 60.0227 | 43.9996
13.4914 | 0.75775 | 60.0205 | 11.9995 | 13.4982 | 12.6161 | 60.0162 | 24.0001 | 13.4991 | 10.8119 | 59.9648 | 11.0005 | 13.5005 | 21.6814 | 59.9652 | 24.8703 | 13.4977 | 34.1174 | 60.0227 | 43.9996
13.4998 | 0.75775 | 60.0204 | 11.9995 | 13.5065 | 12.6194 | 60.0162 | 24.0001 | 13.5074 | 10.8119 | 59.9647 | 11.0005 | 13.5089 | 21.6814 | 59.9652 | 24.962 | 13.506 | 34.1174 | 60.0227 | 43.9996
13.5081 | 0.75775 | 60.0203 | 11.9995 | 13.5148 | 12.6194 | 60.0162 | 24.0001 | 13.5157 | 10.8119 | 59.9647 | 11.0005 | 13.5172 | 21.6807 | 59.9652 | 25.0537 | 13.5144 | 34.1174 | 60.0226 | 43.9996
13.5164 | 0.75775 | 60.0202 | 11.9995 | 13.5232 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5241 | 10.8099 | 59.9646 | 11.0005 | 13.5255 | 21.6807 | 59.9651 | 25.1454 | 13.5227 | 34.1174 | 60.0226 | 43.9996
13.5247 | 0.75775 | 60.0201 | 11.9995 | 13.5315 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5324 | 10.8099 | 59.9645 | 11.0005 | 13.5339 | 21.6764 | 59.9651 | 25.2372 | 13.531 | 34.1174 | 60.0226 | 43.9996
13.5331 | 0.75775 | 60.02 | 11.9995 | 13.5398 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5407 | 10.7924 | 59.9644 | 11.0005 | 13.5422 | 21.6764 | 59.9651 | 25.3289 | 13.5394 | 34.1174 | 60.0226 | 43.9996
13.5414 | 0.75775 | 60.02 | 11.9995 | 13.5482 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5491 | 10.7924 | 59.9643 | 11.0005 | 13.5506 | 21.6764 | 59.9651 | 25.4206 | 13.5477 | 34.1174 | 60.0226 | 43.9996
13.5497 | 0.75775 | 60.0199 | 11.9995 | 13.5565 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5574 | 10.7924 | 59.9642 | 11.0005 | 13.5589 | 21.6764 | 59.965 | 25.5123 | 13.556 | 34.1174 | 60.0226 | 43.9996
13.5581 | 0.75775 | 60.0198 | 11.9995 | 13.5648 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5658 | 10.7924 | 59.9642 | 11.0005 | 13.5672 | 21.6764 | 59.965 | 25.6041 | 13.5644 | 34.1174 | 60.0225 | 43.9996
13.5664 | 0.75775 | 60.0197 | 11.9995 | 13.5732 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5741 | 10.7909 | 59.9641 | 11.0005 | 13.5756 | 21.6764 | 59.965 | 25.6958 | 13.5727 | 34.1174 | 60.0225 | 43.9996
13.5747 | 0.75775 | 60.0196 | 11.9995 | 13.5815 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5824 | 10.7909 | 59.964 | 11.0005 | 13.5839 | 21.6764 | 59.965 | 25.7875 | 13.581 | 34.1174 | 60.0225 | 43.9996
13.5831 | 0.75782 | 60.0195 | 11.9995 | 13.5898 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5908 | 10.7929 | 59.964 | 11.0005 | 13.5923 | 21.6764 | 59.9649 | 25.8792 | 13.5893 | 34.1174 | 60.0225 | 43.9996
13.5914 | 0.75782 | 60.0195 | 11.9995 | 13.5981 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.5991 | 10.7929 | 59.9639 | 11.0005 | 13.6006 | 21.6764 | 59.9649 | 25.971 | 13.5977 | 34.1174 | 60.0225 | 43.9996
13.5997 | 0.75782 | 60.0194 | 11.9995 | 13.6065 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.6074 | 10.7929 | 59.9639 | 11.0005 | 13.6089 | 21.6764 | 59.9649 | 26.0627 | 13.606 | 34.1171 | 60.0225 | 43.9996
13.6081 | 0.75782 | 60.0193 | 11.9995 | 13.6148 | 12.6197 | 60.0161 | 24.0001 | 13.6158 | 10.7929 | 59.9638 | 11.0005 | 13.6173 | 21.6764 | 59.9649 | 26.1544 | 13.6143 | 34.1171 | 60.0224 | 43.9996
13.6164 | 0.75782 | 60.0192 | 11.9995 | 13.6231 | 12.6197 | 60.016 | 24.0001 | 13.6241 | 10.7929 | 59.9638 | 11.0005 | 13.6256 | 21.6764 | 59.9648 | 26.2461 | 13.6227 | 34.1228 | 60.0224 | 43.9996
13.6247 | 0.75782 | 60.0191 | 11.9995 | 13.6315 | 12.6197 | 60.016 | 24.0001 | 13.6324 | 10.7929 | 59.9637 | 11.0005 | 13.6339 | 21.6764 | 59.9648 | 26.3379 | 13.631 | 34.1228 | 60.0224 | 43.9996
13.6331 | 0.75777 | 60.019 | 11.9995 | 13.6398 | 12.6195 | 60.016 | 24.0001 | 13.6408 | 10.8073 | 59.9637 | 11.0005 | 13.6423 | 21.6764 | 59.9648 | 26.4296 | 13.6393 | 34.1228 | 60.0224 | 43.9996
13.6414 | 0.75777 | 60.019 | 11.9995 | 13.6481 | 12.6195 | 60.016 | 24.0001 | 13.6491 | 10.8073 | 59.9637 | 11.0005 | 13.6506 | 21.6764 | 59.9648 | 26.5213 | 13.6476 | 34.1228 | 60.0224 | 43.9996
13.6497 | 0.75786 | 60.0189 | 11.9995 | 13.6565 | 12.619 | 60.016 | 24.0001 | 13.6575 | 10.8073 | 59.9636 | 11.0005 | 13.659 | 21.6764 | 59.9647 | 26.613 | 13.656 | 34.1228 | 60.0224 | 43.9996
13.6581 | 0.75786 | 60.0188 | 11.9995 | 13.6648 | 12.619 | 60.016 | 24.0001 | 13.6658 | 10.8073 | 59.9636 | 11.0005 | 13.6673 | 21.6791 | 59.9647 | 26.7047 | 13.6643 | 34.1228 | 60.0223 | 43.9996
13.6664 | 0.75786 | 60.0187 | 11.9995 | 13.6731 | 12.619 | 60.016 | 24.0001 | 13.6741 | 10.8132 | 59.9635 | 11.0005 | 13.6756 | 21.6791 | 59.9647 | 26.7965 | 13.6726 | 34.1228 | 60.0223 | 43.9996
13.6747 | 0.75786 | 60.0186 | 11.9995 | 13.6815 | 12.619 | 60.016 | 24.0001 | 13.6825 | 10.8132 | 59.9635 | 11.0005 | 13.684 | 21.6791 | 59.9647 | 26.8882 | 13.681 | 34.1228 | 60.0223 | 43.9996
13.683 | 0.75786 | 60.0185 | 11.9995 | 13.6898 | 12.619 | 60.016 | 24.0001 | 13.6908 | 10.8144 | 59.9635 | 11.0005 | 13.6923 | 21.6791 | 59.9646 | 26.9799 | 13.6893 | 34.1287 | 60.0223 | 43.9996
13.6914 | 0.75786 | 60.0185 | 11.9995 | 13.6981 | 12.619 | 60.0159 | 24.0001 | 13.6991 | 10.8144 | 59.9634 | 11.0005 | 13.7007 | 21.6791 | 59.9646 | 27.0716 | 13.6976 | 34.1287 | 60.0223 | 43.9996
13.6997 | 0.75786 | 60.0184 | 11.9995 | 13.7065 | 12.619 | 60.0159 | 24.0001 | 13.7075 | 10.8144 | 59.9634 | 11.0005 | 13.709 | 21.6791 | 59.9646 | 27.1634 | 13.706 | 34.1287 | 60.0223 | 43.9996
13.708 | 0.75786 | 60.0183 | 11.9995 | 13.7148 | 12.619 | 60.0159 | 24.0001 | 13.7158 | 10.8144 | 59.9633 | 11.0005 | 13.7173 | 21.6795 | 59.9646 | 27.2551 | 13.7143 | 34.1287 | 60.0222 | 43.9996
13.7164 | 0.75786 | 60.0182 | 11.9995 | 13.7231 | 12.619 | 60.0159 | 24.0001 | 13.7242 | 10.8134 | 59.9633 | 11.0005 | 13.7257 | 21.6795 | 59.9645 | 27.3468 | 13.7226 | 34.1287 | 60.0222 | 43.9996
13.7247 | 0.75786 | 60.0181 | 11.9995 | 13.7314 | 12.619 | 60.0159 | 24.0001 | 13.7325 | 10.8134 | 59.9632 | 11.0005 | 13.734 | 21.6795 | 59.9645 | 27.4385 | 13.731 | 34.1287 | 60.0222 | 43.9996
13.733 | 0.75786 | 60.018 | 11.9995 | 13.7398 | 12.619 | 60.0159 | 24.0001 | 13.7408 | 10.8114 | 59.9632 | 11.0005 | 13.7423 | 21.6795 | 59.9645 | 27.5303 | 13.7393 | 34.1302 | 60.0222 | 43.9996
13.7414 | 0.75786 | 60.018 | 11.9995 | 13.7481 | 12.619 | 60.0158 | 24.0001 | 13.7492 | 10.8114 | 59.9632 | 11.0005 | 13.7507 | 21.6795 | 59.9645 | 27.622 | 13.7476 | 34.1302 | 60.0222 | 43.9996
13.7497 | 0.75786 | 60.0179 | 11.9995 | 13.7564 | 12.619 | 60.0158 | 24.0001 | 13.7575 | 10.8114 | 59.9631 | 11.0005 | 13.759 | 21.6795 | 59.9644 | 27.7137 | 13.756 | 34.1302 | 60.0222 | 43.9996
13.758 | 0.75786 | 60.0178 | 11.9995 | 13.7648 | 12.619 | 60.0158 | 24.0001 | 13.7659 | 10.8114 | 59.9631 | 11.0005 | 13.7673 | 21.7017 | 59.9644 | 27.8054 | 13.7643 | 34.1302 | 60.0221 | 43.9996
13.7664 | 0.75786 | 60.0177 | 11.9995 | 13.7731 | 12.619 | 60.0158 | 24.0001 | 13.7742 | 10.8094 | 59.963 | 11.0005 | 13.7757 | 21.7017 | 59.9644 | 27.8972 | 13.7726 | 34.1302 | 60.0221 | 43.9996
13.7747 | 0.75786 | 60.0176 | 11.9995 | 13.7814 | 12.619 | 60.0158 | 24.0001 | 13.7825 | 10.8094 | 59.963 | 11.0005 | 13.784 | 21.7017 | 59.9644 | 27.9889 | 13.7809 | 34.1302 | 60.0221 | 43.9996
13.783 | 0.75786 | 60.0175 | 11.9995 | 13.7898 | 12.6191 | 60.0158 | 24.0001 | 13.7909 | 10.8074 | 59.963 | 11.0005 | 13.7924 | 21.7017 | 59.9643 | 28.0806 | 13.7893 | 34.1253 | 60.0221 | 43.9996
13.7914 | 0.75786 | 60.0175 | 11.9995 | 13.7981 | 12.6191 | 60.0157 | 24.0001 | 13.7992 | 10.8074 | 59.9629 | 11.0005 | 13.8007 | 21.7017 | 59.9643 | 28.1723 | 13.7976 | 34.1253 | 60.0221 | 43.9996
13.7997 | 0.75786 | 60.0174 | 11.9995 | 13.8064 | 12.6191 | 60.0157 | 24.0001 | 13.8075 | 10.8074 | 59.9629 | 11.0005 | 13.8091 | 21.7017 | 59.9643 | 28.2641 | 13.8059 | 34.1253 | 60.0221 | 43.9996
13.808 | 0.75786 | 60.0173 | 11.9995 | 13.8148 | 12.6191 | 60.0157 | 24.0001 | 13.8159 | 10.8074 | 59.9628 | 11.0005 | 13.8174 | 21.7017 | 59.9643 | 28.3558 | 13.8143 | 34.1253 | 60.022 | 43.9996
13.8163 | 0.75786 | 60.0172 | 11.9995 | 13.8231 | 12.6191 | 60.0157 | 24.0001 | 13.8242 | 10.8062 | 59.9628 | 11.0005 | 13.8257 | 21.7017 | 59.9642 | 28.4475 | 13.8226 | 34.1253 | 60.022 | 43.9996
13.8247 | 0.75786 | 60.0171 | 11.9995 | 13.8314 | 12.6191 | 60.0157 | 24.0001 | 13.8326 | 10.8062 | 59.9627 | 11.0005 | 13.8341 | 21.7017 | 59.9642 | 28.5392 | 13.8309 | 34.1253 | 60.022 | 43.9996
13.833 | 0.75784 | 60.017 | 11.9995 | 13.8398 | 12.6183 | 60.0157 | 24.0001 | 13.8409 | 10.8062 | 59.9627 | 11.0005 | 13.8424 | 21.7017 | 59.9642 | 28.631 | 13.8392 | 34.1253 | 60.022 | 43.9996
13.8414 | 0.75784 | 60.017 | 11.9995 | 13.8481 | 12.6183 | 60.0156 | 24.0001 | 13.8492 | 10.8062 | 59.9627 | 11.0005 | 13.8507 | 21.7017 | 59.9642 | 28.7227 | 13.8476 | 34.1253 | 60.022 | 43.9996
13.8497 | 0.75803 | 60.0169 | 11.9995 | 13.8564 | 12.7106 | 60.0156 | 24.0001 | 13.8576 | 10.8057 | 59.9626 | 11.0005 | 13.8591 | 21.7017 | 59.9641 | 28.8144 | 13.8559 | 34.1925 | 60.022 | 43.9996
13.858 | 0.75803 | 60.0168 | 11.9995 | 13.8647 | 12.7106 | 60.0156 | 24.0001 | 13.8659 | 10.8057 | 59.9626 | 11.0005 | 13.8674 | 21.6952 | 59.9641 | 28.9061 | 13.8642 | 34.1925 | 60.0219 | 43.9996
13.8664 | 0.75784 | 60.0167 | 11.9995 | 13.8731 | 12.7106 | 60.0156 | 24.0001 | 13.8743 | 10.8065 | 59.9625 | 11.0005 | 13.8757 | 21.6952 | 59.9641 | 28.9979 | 13.8726 | 34.1856 | 60.0219 | 43.9996
13.8747 | 0.75784 | 60.0166 | 11.9995 | 13.8814 | 12.7106 | 60.0156 | 24.0001 | 13.8826 | 10.8065 | 59.9625 | 11.0005 | 13.8841 | 21.6952 | 59.9641 | 29.0896 | 13.8809 | 34.1856 | 60.0219 | 43.9996
13.883 | 0.75784 | 60.0165 | 11.9995 | 13.8897 | 12.7106 | 60.0156 | 24.0001 | 13.8909 | 10.8065 | 59.9625 | 11.0005 | 13.8924 | 21.6952 | 59.964 | 29.1813 | 13.8892 | 34.1856 | 60.0219 | 43.9996
13.8914 | 0.75784 | 60.0165 | 11.9995 | 13.8981 | 12.7106 | 60.0155 | 24.0001 | 13.8993 | 10.8065 | 59.9624 | 11.0005 | 13.9008 | 21.6952 | 59.964 | 29.273 | 13.8976 | 34.1856 | 60.0219 | 43.9996
13.8997 | 0.75784 | 60.0164 | 11.9995 | 13.9064 | 12.7106 | 60.0155 | 24.0001 | 13.9076 | 10.8065 | 59.9624 | 11.0005 | 13.9091 | 21.6952 | 59.964 | 29.3648 | 13.9059 | 34.1856 | 60.0219 | 43.9996
13.908 | 0.75784 | 60.0163 | 11.9995 | 13.9147 | 12.7106 | 60.0155 | 24.0001 | 13.9159 | 10.8065 | 59.9623 | 11.0005 | 13.9174 | 21.6952 | 59.964 | 29.4565 | 13.9142 | 34.1856 | 60.0218 | 43.9996
13.9164 | 0.75784 | 60.0162 | 11.9995 | 13.9231 | 12.7106 | 60.0155 | 24.0001 | 13.9243 | 10.8065 | 59.9623 | 11.0005 | 13.9258 | 21.6952 | 59.9639 | 29.5482 | 13.9225 | 34.1742 | 60.0218 | 43.9996
13.9247 | 0.75784 | 60.0161 | 11.9995 | 13.9314 | 12.7106 | 60.0155 | 24.0001 | 13.9326 | 10.8065 | 59.9622 | 11.0005 | 13.9341 | 21.6938 | 59.9639 | 29.6399 | 13.9309 | 34.1742 | 60.0218 | 43.9996
13.933 | 0.75784 | 60.016 | 11.9995 | 13.9397 | 12.7088 | 60.0155 | 24.0001 | 13.941 | 10.8065 | 59.9622 | 11.0005 | 13.9425 | 21.6938 | 59.9639 | 29.7317 | 13.9392 | 34.2389 | 60.0218 | 43.9996
13.9413 | 0.75784 | 60.016 | 11.9995 | 13.9481 | 12.7088 | 60.0154 | 24.0001 | 13.9493 | 10.8065 | 59.9622 | 11.0005 | 13.9508 | 21.6938 | 59.9639 | 29.8234 | 13.9475 | 34.2389 | 60.0218 | 43.9996
13.9497 | 0.75784 | 60.0159 | 11.9995 | 13.9564 | 12.7088 | 60.0154 | 24.0001 | 13.9576 | 10.8069 | 59.9621 | 11.0005 | 13.9591 | 21.6938 | 59.9638 | 29.9151 | 13.9559 | 34.2374 | 60.0218 | 43.9996
13.958 | 0.75784 | 60.0158 | 11.9995 | 13.9647 | 12.7088 | 60.0154 | 24.0001 | 13.966 | 10.8069 | 59.9621 | 11.0005 | 13.9675 | 21.6938 | 59.9638 | 30.0068 | 13.9642 | 34.2374 | 60.0217 | 43.9996
13.9663 | 0.75784 | 60.0157 | 11.9995 | 13.9731 | 12.7088 | 60.0154 | 24.0001 | 13.9743 | 10.8069 | 59.962 | 11.0005 | 13.9758 | 21.6938 | 59.9638 | 30.0985 | 13.9725 | 34.2374 | 60.0217 | 43.9996
13.9747 | 0.75784 | 60.0156 | 11.9995 | 13.9814 | 12.7088 | 60.0154 | 24.0001 | 13.9827 | 10.8069 | 59.962 | 11.0005 | 13.9841 | 21.6938 | 59.9638 | 30.1903 | 13.9809 | 34.2374 | 60.0217 | 43.9996
13.983 | 0.75784 | 60.0155 | 11.9995 | 13.9897 | 12.7088 | 60.0154 | 24.0001 | 13.991 | 10.8069 | 59.962 | 11.0005 | 13.9925 | 21.6938 | 59.9637 | 30.282 | 13.9892 | 34.2374 | 60.0217 | 43.9996
13.9913 | 0.75784 | 60.0155 | 11.9995 | 13.998 | 12.7088 | 60.0153 | 24.0001 | 13.9993 | 10.8069 | 59.9619 | 11.0005 | 14.0008 | 21.6931 | 59.9637 | 30.3737 | 13.9975 | 34.2374 | 60.0217 | 43.9996
13.9997 | 0.75784 | 60.0154 | 11.9995 | 14.0064 | 12.7088 | 60.0153 | 24.0001 | 14.0077 | 10.8069 | 59.9619 | 11.0005 | 14.0092 | 21.6931 | 59.9637 | 30.4654 | 14.0059 | 34.2435 | 60.0217 | 43.9996
14.008 | 0.75784 | 60.0153 | 11.9995 | 14.0147 | 12.7088 | 60.0153 | 24.0001 | 14.016 | 10.8069 | 59.9618 | 11.0005 | 14.0175 | 21.6956 | 59.9637 | 30.5572 | 14.0142 | 34.2435 | 60.0216 | 43.9996
14.0163 | 0.86343 | 60.0152 | 11.9995 | 14.023 | 12.7094 | 60.0153 | 24.0001 | 14.0244 | 10.8069 | 59.9618 | 11.0005 | 14.0258 | 21.6956 | 59.9636 | 30.6489 | 14.0225 | 34.2732 | 60.0216 | 43.9996
14.0247 | 0.86343 | 60.0151 | 11.9995 | 14.0314 | 12.7094 | 60.0153 | 24.0001 | 14.0327 | 10.8069 | 59.9618 | 11.0005 | 14.0342 | 21.6956 | 59.9636 | 30.7406 | 14.0309 | 34.2732 | 60.0216 | 43.9996
14.033 | 0.86343 | 60.015 | 11.9995 | 14.0397 | 12.7094 | 60.0153 | 24.0001 | 14.041 | 10.8069 | 59.9617 | 11.0005 | 14.0425 | 21.6956 | 59.9636 | 30.8323 | 14.0392 | 34.2732 | 60.0216 | 43.9996
14.0413 | 0.86343 | 60.015 | 11.9995 | 14.048 | 12.7094 | 60.0152 | 24.0001 | 14.0494 | 10.8069 | 59.9617 | 11.0005 | 14.0509 | 21.6956 | 59.9636 | 30.9241 | 14.0475 | 34.2732 | 60.0216 | 43.9996
14.0497 | 0.86321 | 60.0149 | 11.9995 | 14.0564 | 12.7094 | 60.0152 | 24.0001 | 14.0577 | 10.8069 | 59.9616 | 11.0005 | 14.0592 | 21.6956 | 59.9635 | 31.0158 | 14.0558 | 34.2732 | 60.0216 | 43.9996
14.058 | 0.86321 | 60.0148 | 11.9995 | 14.0647 | 12.7094 | 60.0152 | 24.0001 | 14.066 | 10.8069 | 59.9616 | 11.0005 | 14.0675 | 21.6956 | 59.9635 | 31.1075 | 14.0641 | 34.2732 | 60.0215 | 43.9996
14.0663 | 0.8634 | 60.0147 | 11.9995 | 14.073 | 12.7087 | 60.0152 | 24.0001 | 14.0744 | 10.8066 | 59.9615 | 11.0005 | 14.0759 | 21.6956 | 59.9635 | 31.1992 | 14.0725 | 34.2794 | 60.0215 | 43.9996
14.0746 | 0.8634 | 60.0146 | 11.9995 | 14.0814 | 12.7087 | 60.0152 | 24.0001 | 14.0827 | 10.8066 | 59.9615 | 11.0005 | 14.0842 | 21.6968 | 59.9635 | 31.291 | 14.0808 | 34.2794 | 60.0215 | 43.9996
14.083 | 0.8634 | 60.0145 | 11.9995 | 14.0897 | 12.7087 | 60.0152 | 24.0001 | 14.0911 | 10.8066 | 59.9615 | 11.0005 | 14.0925 | 21.6968 | 59.9634 | 31.3827 | 14.0891 | 34.2794 | 60.0215 | 43.9996
14.0913 | 0.8634 | 60.0145 | 11.9995 | 14.098 | 12.7087 | 60.0151 | 24.0001 | 14.0994 | 10.8066 | 59.9614 | 11.0005 | 14.1009 | 21.6968 | 59.9634 | 31.4744 | 14.0975 | 34.2794 | 60.0215 | 43.9996
14.0996 | 0.8634 | 60.0144 | 11.9995 | 14.1064 | 12.7087 | 60.0151 | 24.0001 | 14.1077 | 10.8066 | 59.9614 | 11.0005 | 14.1092 | 21.6968 | 59.9634 | 31.5661 | 14.1058 | 34.2829 | 60.0215 | 43.9996
14.108 | 0.8634 | 60.0143 | 11.9995 | 14.1147 | 12.7087 | 60.0151 | 24.0001 | 14.1161 | 10.8066 | 59.9613 | 11.0005 | 14.1176 | 21.6983 | 59.9634 | 31.6579 | 14.1141 | 34.2829 | 60.0214 | 43.9996
14.1163 | 0.86318 | 60.0142 | 11.9995 | 14.123 | 12.7078 | 60.0151 | 24.0001 | 14.1244 | 10.8066 | 59.9613 | 11.0005 | 14.1259 | 21.6983 | 59.9633 | 31.7496 | 14.1225 | 34.2874 | 60.0214 | 43.9996
14.1246 | 0.86318 | 60.0141 | 11.9995 | 14.1313 | 12.7078 | 60.0151 | 24.0001 | 14.1328 | 10.8066 | 59.9612 | 11.0005 | 14.1342 | 21.6983 | 59.9633 | 31.8413 | 14.1308 | 34.2874 | 60.0214 | 43.9996
14.133 | 0.86336 | 60.014 | 11.9995 | 14.1397 | 12.7078 | 60.0151 | 24.0001 | 14.1411 | 10.8066 | 59.9612 | 11.0005 | 14.1426 | 21.6983 | 59.9633 | 31.933 | 14.1391 | 34.2874 | 60.0214 | 43.9996
14.1413 | 0.86336 | 60.014 | 11.9995 | 14.148 | 12.7078 | 60.015 | 24.0001 | 14.1494 | 10.8066 | 59.9612 | 11.0005 | 14.1509 | 21.7056 | 59.9633 | 32.0248 | 14.1475 | 34.2874 | 60.0214 | 43.9996
14.1496 | 0.86336 | 60.0139 | 11.9995 | 14.1563 | 12.7078 | 60.015 | 24.0001 | 14.1578 | 10.8066 | 59.9611 | 11.0005 | 14.1593 | 21.7056 | 59.9632 | 32.1165 | 14.1558 | 34.2874 | 60.0214 | 43.9996
14.158 | 0.86336 | 60.0138 | 11.9995 | 14.1647 | 12.7078 | 60.015 | 24.0001 | 14.1661 | 10.8066 | 59.9611 | 11.0005 | 14.1676 | 21.7593 | 59.9632 | 32.2082 | 14.1641 | 34.2874 | 60.0213 | 43.9996
14.1663 | 0.86336 | 60.0137 | 11.9995 | 14.173 | 12.7088 | 60.015 | 24.0001 | 14.1745 | 10.8066 | 59.961 | 11.0005 | 14.1759 | 21.7593 | 59.9632 | 32.2999 | 14.1725 | 34.296 | 60.0213 | 43.9996
14.1746 | 0.86336 | 60.0136 | 11.9995 | 14.1813 | 12.7088 | 60.015 | 24.0001 | 14.1828 | 10.8066 | 59.961 | 11.0005 | 14.1843 | 21.7593 | 59.9632 | 32.3917 | 14.1808 | 34.296 | 60.0213 | 43.9996
14.183 | 0.86336 | 60.0135 | 11.9995 | 14.1897 | 12.7088 | 60.015 | 24.0001 | 14.1911 | 10.8052 | 59.961 | 11.0005 | 14.1926 | 21.7593 | 59.9631 | 32.4834 | 14.1891 | 34.296 | 60.0213 | 43.9996
14.1913 | 0.86336 | 60.0135 | 11.9995 | 14.198 | 12.7088 | 60.0149 | 24.0001 | 14.1995 | 10.8052 | 59.9609 | 11.0005 | 14.2009 | 21.7593 | 59.9631 | 32.5751 | 14.1974 | 34.296 | 60.0213 | 43.9996
14.1996 | 0.86336 | 60.0134 | 11.9995 | 14.2063 | 12.8078 | 60.0149 | 24.0001 | 14.2078 | 10.8052 | 59.9609 | 11.0005 | 14.2093 | 21.7593 | 59.9631 | 32.6668 | 14.2058 | 34.296 | 60.0213 | 43.9996
14.2079 | 0.86336 | 60.0133 | 11.9995 | 14.2147 | 12.8078 | 60.0149 | 24.0001 | 14.2161 | 10.8052 | 59.9608 | 11.0005 | 14.2176 | 21.7593 | 59.9631 | 32.7586 | 14.2141 | 34.296 | 60.0212 | 43.9996
14.2163 | 0.86301 | 60.0132 | 11.9995 | 14.223 | 12.8078 | 60.0149 | 24.0001 | 14.2245 | 10.8052 | 59.9608 | 11.0005 | 14.226 | 21.7593 | 59.963 | 32.8503 | 14.2224 | 34.3019 | 60.0212 | 43.9996
14.2246 | 0.86301 | 60.0131 | 11.9995 | 14.2313 | 12.8078 | 60.0149 | 24.0001 | 14.2328 | 10.8052 | 59.9607 | 11.0005 | 14.2343 | 21.7522 | 59.963 | 32.942 | 14.2308 | 34.3019 | 60.0212 | 43.9996
14.2329 | 0.86301 | 60.013 | 11.9995 | 14.2397 | 12.8078 | 60.0149 | 24.0001 | 14.2412 | 10.8052 | 59.9607 | 11.0005 | 14.2426 | 21.7522 | 59.963 | 33.0002 | 14.2391 | 34.3019 | 60.0212 | 43.9996
14.2413 | 0.86301 | 60.013 | 11.9995 | 14.248 | 12.8078 | 60.0148 | 24.0001 | 14.2495 | 10.8052 | 59.9607 | 11.0005 | 14.251 | 21.7504 | 59.963 | 33.0002 | 14.2474 | 34.3019 | 60.0212 | 43.9996
14.2496 | 0.86301 | 60.0129 | 11.9995 | 14.2563 | 12.8074 | 60.0148 | 24.0001 | 14.2578 | 10.8076 | 59.9606 | 11.0005 | 14.2593 | 21.7504 | 59.963 | 33.0002 | 14.2558 | 34.302 | 60.0212 | 43.9996
14.2579 | 0.86301 | 60.0128 | 11.9995 | 14.2646 | 12.8074 | 60.0148 | 24.0001 | 14.2662 | 10.8076 | 59.9606 | 11.0005 | 14.2676 | 21.7504 | 59.9631 | 33.0002 | 14.2641 | 34.302 | 60.0211 | 43.9996
14.2663 | 0.86301 | 60.0127 | 11.9995 | 14.273 | 12.8074 | 60.0148 | 24.0001 | 14.2745 | 10.8076 | 59.9605 | 11.0005 | 14.276 | 21.7504 | 59.9631 | 33.0002 | 14.2724 | 34.293 | 60.0211 | 43.9996
14.2746 | 0.86301 | 60.0126 | 11.9995 | 14.2813 | 12.8074 | 60.0148 | 24.0001 | 14.2829 | 10.8076 | 59.9605 | 11.0005 | 14.2843 | 21.7504 | 59.9631 | 33.0002 | 14.2808 | 34.293 | 60.0211 | 43.9996
14.2829 | 0.86301 | 60.0125 | 11.9995 | 14.2896 | 12.8076 | 60.0148 | 24.0001 | 14.2912 | 10.8076 | 59.9605 | 11.0005 | 14.2927 | 21.7504 | 59.9631 | 33.0002 | 14.2891 | 34.293 | 60.0211 | 43.9996
14.2913 | 0.86301 | 60.0125 | 11.9995 | 14.298 | 12.8076 | 60.0147 | 24.0001 | 14.2995 | 10.8076 | 59.9604 | 11.0005 | 14.301 | 21.7504 | 59.9631 | 33.0002 | 14.2974 | 34.293 | 60.0211 | 43.9996
14.2996 | 0.86309 | 60.0124 | 11.9995 | 14.3063 | 12.8081 | 60.0147 | 24.0001 | 14.3079 | 10.8076 | 59.9604 | 11.0005 | 14.3093 | 21.7504 | 59.9631 | 33.0002 | 14.3057 | 34.3043 | 60.0211 | 43.9996
14.3079 | 0.86309 | 60.0123 | 11.9995 | 14.3146 | 12.8081 | 60.0147 | 24.0001 | 14.3162 | 10.8076 | 59.9603 | 11.0005 | 14.3177 | 21.7504 | 59.9632 | 33.0002 | 14.3141 | 34.3043 | 60.021 | 43.9996
14.3163 | 0.86309 | 60.0122 | 11.9995 | 14.323 | 12.8081 | 60.0147 | 24.0001 | 14.3246 | 10.8076 | 59.9603 | 11.0005 | 14.326 | 21.7504 | 59.9632 | 33.0002 | 14.3224 | 34.3043 | 60.021 | 43.9996
14.3246 | 0.86309 | 60.0121 | 11.9995 | 14.3313 | 12.8081 | 60.0147 | 24.0001 | 14.3329 | 10.8076 | 59.9602 | 11.0005 | 14.3344 | 21.7504 | 59.9632 | 33.0002 | 14.3307 | 34.3043 | 60.021 | 43.9996
14.3329 | 0.86309 | 60.012 | 11.9995 | 14.3396 | 12.8081 | 60.0147 | 24.0001 | 14.3412 | 10.8076 | 59.9602 | 11.0005 | 14.3427 | 21.7504 | 59.9632 | 33.0002 | 14.3391 | 34.2981 | 60.021 | 43.9996
14.3412 | 0.86309 | 60.012 | 11.9995 | 14.348 | 12.8081 | 60.0146 | 24.0001 | 14.3496 | 10.8076 | 59.9602 | 11.0005 | 14.351 | 21.7544 | 59.9632 | 33.0002 | 14.3474 | 34.2981 | 60.0209 | 43.9996
14.3496 | 0.86309 | 60.0119 | 11.9995 | 14.3563 | 12.8081 | 60.0146 | 24.0001 | 14.3579 | 10.8076 | 59.9601 | 11.0005 | 14.3594 | 21.7544 | 59.9632 | 33.0002 | 14.3557 | 34.3293 | 60.0209 | 43.9996
14.3579 | 0.86309 | 60.0118 | 11.9995 | 14.3646 | 12.8081 | 60.0146 | 24.0001 | 14.3662 | 10.8076 | 59.9601 | 11.0005 | 14.3677 | 21.7497 | 59.9633 | 33.0002 | 14.364 | 34.3293 | 60.0209 | 43.9996
14.3662 | 0.86309 | 60.0117 | 11.9995 | 14.373 | 12.8079 | 60.0146 | 24.0001 | 14.3746 | 10.807 | 59.96 | 11.0005 | 14.376 | 21.7497 | 59.9633 | 33.0002 | 14.3724 | 34.3293 | 60.0208 | 43.9996
14.3746 | 0.86309 | 60.0116 | 11.9995 | 14.3813 | 12.8079 | 60.0146 | 24.0001 | 14.3829 | 10.807 | 59.96 | 11.0005 | 14.3844 | 21.7497 | 59.9633 | 33.0002 | 14.3807 | 34.3293 | 60.0208 | 43.9996
14.3829 | 0.86309 | 60.0115 | 11.9995 | 14.3896 | 12.8071 | 60.0146 | 24.0001 | 14.3913 | 10.8075 | 59.96 | 11.0005 | 14.3927 | 21.7497 | 59.9633 | 33.0002 | 14.389 | 34.349 | 60.0207 | 43.9996
14.3912 | 0.86309 | 60.0115 | 11.9995 | 14.3979 | 12.8071 | 60.0145 | 24.0001 | 14.3996 | 10.8075 | 59.9599 | 11.0005 | 14.4011 | 21.7497 | 59.9633 | 33.0002 | 14.3974 | 34.349 | 60.0207 | 43.9996
14.3996 | 0.86309 | 60.0114 | 11.9995 | 14.4062 | 12.8071 | 60.0145 | 24.0001 | 14.4079 | 10.8071 | 59.9599 | 11.0005 | 14.4094 | 21.7497 | 59.9633 | 33.0002 | 14.4057 | 34.3495 | 60.0206 | 43.9996
14.4079 | 0.86309 | 60.0113 | 11.9995 | 14.4146 | 12.8071 | 60.0145 | 24.0001 | 14.4163 | 10.8071 | 59.9598 | 11.0005 | 14.4177 | 21.7497 | 59.9634 | 33.0002 | 14.414 | 34.3495 | 60.0206 | 43.9996
14.4162 | 0.86309 | 60.0112 | 11.9995 | 14.4229 | 12.8071 | 60.0145 | 24.0001 | 14.4246 | 10.8071 | 59.9598 | 11.0005 | 14.4261 | 21.7497 | 59.9634 | 33.0002 | 14.4224 | 34.3541 | 60.0206 | 43.9996
14.4246 | 0.86309 | 60.0111 | 11.9995 | 14.4312 | 12.8071 | 60.0145 | 24.0001 | 14.433 | 10.8071 | 59.9597 | 11.0005 | 14.4344 | 21.75 | 59.9634 | 33.0002 | 14.4307 | 34.3541 | 60.0205 | 43.9996
14.4329 | 0.86309 | 60.011 | 11.9995 | 14.4396 | 12.8071 | 60.0145 | 24.0001 | 14.4413 | 10.8071 | 59.9597 | 11.0005 | 14.4427 | 21.75 | 59.9634 | 33.0002 | 14.439 | 34.3541 | 60.0205 | 43.9996
14.4413 | 0.86309 | 60.011 | 11.9995 | 14.4479 | 12.8071 | 60.0144 | 24.0001 | 14.4496 | 10.8071 | 59.9597 | 11.0005 | 14.4511 | 21.8259 | 59.9634 | 33.0002 | 14.4474 | 34.3541 | 60.0204 | 43.9996
14.4496 | 0.86309 | 60.0109 | 11.9995 | 14.4562 | 12.8074 | 60.0144 | 24.0001 | 14.458 | 10.8071 | 59.9596 | 11.0005 | 14.4594 | 21.8259 | 59.9634 | 33.0002 | 14.4557 | 34.3542 | 60.0204 | 43.9996
14.4579 | 0.86309 | 60.0108 | 11.9995 | 14.4646 | 12.8074 | 60.0144 | 24.0001 | 14.4663 | 10.8071 | 59.9596 | 11.0005 | 14.4678 | 21.8259 | 59.9635 | 33.0002 | 14.464 | 34.3542 | 60.0204 | 43.9996
14.4662 | 0.86335 | 60.0107 | 11.9995 | 14.4729 | 12.8072 | 60.0144 | 24.0001 | 14.4747 | 10.8071 | 59.9595 | 11.0005 | 14.4761 | 21.8259 | 59.9635 | 33.0002 | 14.4724 | 34.3523 | 60.0203 | 43.9996
14.4746 | 0.86335 | 60.0106 | 11.9995 | 14.4812 | 12.8072 | 60.0144 | 24.0001 | 14.483 | 10.8071 | 59.9595 | 11.0005 | 14.4844 | 21.8296 | 59.9635 | 33.0002 | 14.4807 | 34.3523 | 60.0203 | 43.9996
14.4829 | 0.86335 | 60.0105 | 11.9995 | 14.4896 | 12.8053 | 60.0144 | 24.0001 | 14.4913 | 10.8071 | 59.9595 | 11.0005 | 14.4928 | 21.8296 | 59.9635 | 33.0002 | 14.489 | 34.3523 | 60.0202 | 43.9996
14.4912 | 0.86335 | 60.0105 | 11.9995 | 14.4979 | 12.8053 | 60.0143 | 24.0001 | 14.4997 | 10.8071 | 59.9594 | 11.0005 | 14.5011 | 21.8296 | 59.9635 | 33.0002 | 14.4973 | 34.3523 | 60.0202 | 43.9996
14.4996 | 0.86335 | 60.0104 | 11.9995 | 14.5062 | 12.8053 | 60.0143 | 24.0001 | 14.508 | 10.8071 | 59.9594 | 11.0005 | 14.5095 | 21.8296 | 59.9635 | 33.0002 | 14.5057 | 34.3476 | 60.0201 | 43.9996
14.5079 | 0.86335 | 60.0103 | 11.9995 | 14.5146 | 12.8053 | 60.0143 | 24.0001 | 14.5164 | 10.8071 | 59.9593 | 11.0005 | 14.5178 | 21.8296 | 59.9636 | 33.0002 | 14.514 | 34.3476 | 60.0201 | 43.9996
14.5162 | 0.86335 | 60.0102 | 11.9995 | 14.5229 | 12.8033 | 60.0143 | 24.0001 | 14.5247 | 10.8068 | 59.9593 | 11.0005 | 14.5261 | 21.8296 | 59.9636 | 33.0002 | 14.5223 | 34.3537 | 60.0201 | 43.9996
14.5246 | 0.86335 | 60.0101 | 11.9995 | 14.5312 | 12.8033 | 60.0143 | 24.0001 | 14.533 | 10.8068 | 59.9592 | 11.0005 | 14.5345 | 21.8298 | 59.9636 | 33.0002 | 14.5306 | 34.3537 | 60.02 | 43.9996
14.5329 | 0.86335 | 60.01 | 11.9995 | 14.5396 | 12.8033 | 60.0143 | 24.0001 | 14.5414 | 10.8086 | 59.9592 | 11.0005 | 14.5428 | 21.8298 | 59.9636 | 33.0002 | 14.539 | 34.3537 | 60.02 | 43.9996
14.5412 | 0.86335 | 60.01 | 11.9995 | 14.5479 | 12.8033 | 60.0142 | 24.0001 | 14.5497 | 10.8086 | 59.9592 | 11.0005 | 14.5511 | 21.9122 | 59.9636 | 33.0002 | 14.5473 | 34.3537 | 60.0199 | 43.9996
14.5496 | 0.86335 | 60.0099 | 11.9995 | 14.5562 | 12.8031 | 60.0142 | 24.0001 | 14.558 | 10.8081 | 59.9591 | 11.0005 | 14.5595 | 21.9122 | 59.9636 | 33.0002 | 14.5556 | 34.3537 | 60.0199 | 43.9996
14.5579 | 0.86335 | 60.0098 | 11.9995 | 14.5645 | 12.8031 | 60.0142 | 24.0001 | 14.5664 | 10.8081 | 59.9591 | 11.0005 | 14.5678 | 21.9122 | 59.9637 | 33.0002 | 14.564 | 34.3537 | 60.0199 | 43.9996
14.5662 | 0.86312 | 60.0097 | 11.9995 | 14.5729 | 12.804 | 60.0142 | 24.0001 | 14.5747 | 10.8081 | 59.959 | 11.0005 | 14.5762 | 21.9122 | 59.9637 | 33.0002 | 14.5723 | 34.353 | 60.0198 | 43.9996
14.5746 | 0.86312 | 60.0096 | 11.9995 | 14.5812 | 12.804 | 60.0142 | 24.0001 | 14.5831 | 10.8081 | 59.959 | 11.0005 | 14.5845 | 21.9122 | 59.9637 | 33.0002 | 14.5806 | 34.353 | 60.0198 | 43.9996
14.5829 | 0.86344 | 60.0095 | 11.9995 | 14.5895 | 12.9067 | 60.0142 | 24.0001 | 14.5914 | 10.8081 | 59.959 | 11.0005 | 14.5928 | 21.9122 | 59.9637 | 33.0002 | 14.589 | 34.3796 | 60.0197 | 43.9996
14.5912 | 0.86344 | 60.0095 | 11.9995 | 14.5979 | 12.9067 | 60.0141 | 24.0001 | 14.5997 | 10.8081 | 59.9589 | 11.0005 | 14.6012 | 21.9122 | 59.9637 | 33.0002 | 14.5973 | 34.3796 | 60.0197 | 43.9996
14.5995 | 0.86342 | 60.0094 | 11.9995 | 14.6062 | 12.9071 | 60.0141 | 24.0001 | 14.6081 | 10.8081 | 59.9589 | 11.0005 | 14.6095 | 21.9122 | 59.9637 | 33.0002 | 14.6056 | 34.3809 | 60.0196 | 43.9996
14.6079 | 0.86342 | 60.0093 | 11.9995 | 14.6145 | 12.9071 | 60.0141 | 24.0001 | 14.6164 | 10.8081 | 59.9589 | 11.0005 | 14.6179 | 21.9061 | 59.9638 | 33.0002 | 14.614 | 34.3809 | 60.0196 | 43.9996
14.6162 | 0.86342 | 60.0092 | 11.9995 | 14.6229 | 12.9074 | 60.0141 | 24.0001 | 14.6248 | 10.8043 | 59.9588 | 11.0005 | 14.6262 | 21.9061 | 59.9638 | 33.0002 | 14.6223 | 34.3809 | 60.0196 | 43.9996
14.6245 | 0.86342 | 60.0091 | 11.9995 | 14.6312 | 12.9074 | 60.0141 | 24.0001 | 14.6331 | 10.8043 | 59.9588 | 11.0005 | 14.6345 | 21.9061 | 59.9638 | 33.0002 | 14.6306 | 34.3809 | 60.0195 | 43.9996
14.6329 | 0.86342 | 60.009 | 11.9995 | 14.6395 | 12.9054 | 60.0141 | 24.0001 | 14.6414 | 10.8043 | 59.9588 | 11.0005 | 14.6429 | 21.9061 | 59.9638 | 33.0002 | 14.6389 | 34.3843 | 60.0195 | 43.9996
14.6412 | 0.86342 | 60.009 | 11.9995 | 14.6479 | 12.9054 | 60.014 | 24.0001 | 14.6498 | 10.8043 | 59.9587 | 11.0005 | 14.6512 | 21.9061 | 59.9638 | 33.0002 | 14.6473 | 34.3843 | 60.0194 | 43.9996
14.6495 | 0.8632 | 60.0089 | 11.9995 | 14.6562 | 12.9054 | 60.014 | 24.0001 | 14.6581 | 10.8043 | 59.9587 | 11.0005 | 14.6595 | 21.9061 | 59.9638 | 33.0002 | 14.6556 | 34.3773 | 60.0194 | 43.9996
14.6579 | 0.8632 | 60.0088 | 11.9995 | 14.6645 | 12.9054 | 60.014 | 24.0001 | 14.6665 | 10.8043 | 59.9587 | 11.0005 | 14.6679 | 21.9024 | 59.9639 | 33.0002 | 14.6639 | 34.3773 | 60.0194 | 43.9996
14.6662 | 0.86329 | 60.0087 | 11.9995 | 14.6729 | 12.9053 | 60.014 | 24.0001 | 14.6748 | 10.803 | 59.9586 | 11.0005 | 14.6762 | 21.9024 | 59.9639 | 33.0002 | 14.6723 | 34.4096 | 60.0193 | 43.9996
14.6745 | 0.86329 | 60.0086 | 11.9995 | 14.6812 | 12.9053 | 60.014 | 24.0001 | 14.6831 | 10.803 | 59.9586 | 11.0005 | 14.6846 | 21.9 | 59.9639 | 33.0002 | 14.6806 | 34.4096 | 60.0193 | 43.9996
14.6829 | 0.86324 | 60.0085 | 11.9995 | 14.6895 | 12.9055 | 60.0139 | 24.0001 | 14.6915 | 10.803 | 59.9586 | 11.0005 | 14.6929 | 21.9 | 59.9639 | 33.0002 | 14.6889 | 34.4195 | 60.0192 | 43.9996
14.6912 | 0.86324 | 60.0085 | 11.9995 | 14.6978 | 12.9055 | 60.0139 | 24.0001 | 14.6998 | 10.803 | 59.9585 | 11.0005 | 14.7012 | 21.9 | 59.9639 | 33.0002 | 14.6973 | 34.4195 | 60.0192 | 43.9996
14.6995 | 0.86324 | 60.0084 | 11.9995 | 14.7062 | 12.9055 | 60.0139 | 24.0001 | 14.7081 | 10.803 | 59.9585 | 11.0005 | 14.7096 | 21.9 | 59.9639 | 33.0002 | 14.7056 | 34.4204 | 60.0191 | 43.9996
14.7079 | 0.86324 | 60.0083 | 11.9995 | 14.7145 | 12.9055 | 60.0138 | 24.0001 | 14.7165 | 10.803 | 59.9585 | 11.0005 | 14.7179 | 21.9 | 59.964 | 33.0002 | 14.7139 | 34.4204 | 60.0191 | 43.9996
14.7162 | 0.8628 | 60.0082 | 11.9995 | 14.7228 | 12.905 | 60.0138 | 24.0001 | 14.7248 | 10.8042 | 59.9584 | 11.0005 | 14.7262 | 21.9 | 59.964 | 33.0002 | 14.7223 | 34.4159 | 60.0191 | 43.9996
14.7245 | 0.8628 | 60.0081 | 11.9995 | 14.7312 | 12.905 | 60.0138 | 24.0001 | 14.7332 | 10.8042 | 59.9584 | 11.0005 | 14.7346 | 21.904 | 59.964 | 33.0002 | 14.7306 | 34.4159 | 60.019 | 43.9996
14.7328 | 0.8628 | 60.008 | 11.9995 | 14.7395 | 12.9054 | 60.0137 | 24.0001 | 14.7415 | 10.8076 | 59.9584 | 11.0005 | 14.7429 | 21.904 | 59.964 | 33.0002 | 14.7389 | 34.4159 | 60.019 | 43.9996
14.7412 | 0.8628 | 60.008 | 11.9995 | 14.7478 | 12.9054 | 60.0137 | 24.0001 | 14.7498 | 10.8076 | 59.9583 | 11.0005 | 14.7513 | 21.9048 | 59.964 | 33.0002 | 14.7473 | 34.4159 | 60.0189 | 43.9996
14.7495 | 0.86286 | 60.0079 | 11.9995 | 14.7562 | 12.9066 | 60.0137 | 24.0001 | 14.7582 | 10.8076 | 59.9583 | 11.0005 | 14.7596 | 21.9048 | 59.964 | 33.0002 | 14.7556 | 34.4159 | 60.0189 | 43.9996
14.7578 | 0.86286 | 60.0078 | 11.9995 | 14.7645 | 12.9066 | 60.0136 | 24.0001 | 14.7665 | 10.8076 | 59.9583 | 11.0005 | 14.7679 | 21.9048 | 59.9641 | 33.0002 | 14.7639 | 34.4159 | 60.0189 | 43.9996
14.7662 | 1.0042 | 60.0077 | 11.9995 | 14.7728 | 12.9066 | 60.0136 | 24.0001 | 14.7749 | 10.8076 | 59.9582 | 11.0005 | 14.7763 | 21.9048 | 59.9641 | 33.0002 | 14.7722 | 34.4173 | 60.0188 | 43.9996
14.7745 | 1.0042 | 60.0076 | 11.9995 | 14.7812 | 12.9066 | 60.0136 | 24.0001 | 14.7832 | 10.8076 | 59.9582 | 11.0005 | 14.7846 | 21.9048 | 59.9641 | 33.0002 | 14.7805 | 34.4173 | 60.0188 | 43.9996
14.7828 | 1.1473 | 60.0075 | 11.9995 | 14.7895 | 12.908 | 60.0135 | 24.0001 | 14.7915 | 10.809 | 59.9582 | 11.0005 | 14.793 | 21.9048 | 59.9641 | 33.0002 | 14.7889 | 34.4173 | 60.0187 | 43.9996
14.7912 | 1.1473 | 60.0075 | 11.9995 | 14.7978 | 12.908 | 60.0135 | 24.0001 | 14.7999 | 10.809 | 59.9581 | 11.0005 | 14.8013 | 21.9048 | 59.9641 | 33.0002 | 14.7972 | 34.4173 | 60.0187 | 43.9996
14.7995 | 1.1473 | 60.0074 | 11.9995 | 14.8062 | 12.988 | 60.0135 | 24.0001 | 14.8082 | 10.809 | 59.9581 | 11.0005 | 14.8096 | 21.9048 | 59.9641 | 33.0002 | 14.8055 | 34.4173 | 60.0187 | 43.9996
14.8079 | 1.1473 | 60.0073 | 11.9995 | 14.8145 | 12.988 | 60.0134 | 24.0001 | 14.8166 | 10.809 | 59.9581 | 11.0005 | 14.818 | 21.9043 | 59.9642 | 33.0002 | 14.8139 | 34.4173 | 60.0186 | 43.9996
14.8162 | 1.1478 | 60.0072 | 11.9995 | 14.8228 | 12.989 | 60.0134 | 24.0001 | 14.8249 | 10.809 | 59.958 | 11.0005 | 14.8263 | 21.9043 | 59.9642 | 33.0002 | 14.8222 | 34.4173 | 60.0186 | 43.9996
14.8245 | 1.1478 | 60.0071 | 11.9995 | 14.8311 | 12.989 | 60.0134 | 24.0001 | 14.8332 | 10.809 | 59.958 | 11.0005 | 14.8346 | 21.9043 | 59.9642 | 33.0002 | 14.8305 | 34.4173 | 60.0185 | 43.9996
14.8329 | 1.1474 | 60.007 | 11.9995 | 14.8395 | 12.989 | 60.0133 | 24.0001 | 14.8416 | 10.8104 | 59.958 | 11.0005 | 14.843 | 21.9043 | 59.9642 | 33.0002 | 14.8389 | 34.4193 | 60.0185 | 43.9996
14.8412 | 1.1474 | 60.007 | 11.9995 | 14.8478 | 12.989 | 60.0133 | 24.0001 | 14.8499 | 10.8104 | 59.9579 | 11.0005 | 14.8513 | 21.9043 | 59.9642 | 33.0002 | 14.8472 | 34.4193 | 60.0184 | 43.9996
14.8495 | 1.1474 | 60.0069 | 11.9995 | 14.8561 | 12.9894 | 60.0133 | 24.0001 | 14.8582 | 10.8104 | 59.9579 | 11.0005 | 14.8597 | 21.9043 | 59.9642 | 33.0002 | 14.8555 | 34.4387 | 60.0184 | 43.9996
14.8578 | 1.1474 | 60.0068 | 11.9995 | 14.8645 | 12.9894 | 60.0132 | 24.0001 | 14.8666 | 10.8104 | 59.9579 | 11.0005 | 14.868 | 21.9043 | 59.9643 | 33.0002 | 14.8639 | 34.4387 | 60.0184 | 43.9996
14.8662 | 1.1474 | 60.0067 | 11.9995 | 14.8728 | 13.056 | 60.0132 | 24.0001 | 14.8749 | 10.81 | 59.9578 | 11.0005 | 14.8763 | 21.9043 | 59.9643 | 33.0002 | 14.8722 | 34.4387 | 60.0183 | 43.9996
14.8745 | 1.1474 | 60.0066 | 11.9995 | 14.8811 | 13.056 | 60.0132 | 24.0001 | 14.8833 | 10.81 | 59.9578 | 11.0005 | 14.8847 | 21.9906 | 59.9643 | 33.0002 | 14.8805 | 34.4387 | 60.0183 | 43.9996
14.8828 | 1.1477 | 60.0065 | 11.9995 | 14.8895 | 13.0553 | 60.0131 | 24.0001 | 14.8916 | 10.81 | 59.9578 | 11.0005 | 14.893 | 21.9906 | 59.9643 | 33.0002 | 14.8889 | 34.4398 | 60.0182 | 43.9996
14.8912 | 1.1477 | 60.0065 | 11.9995 | 14.8978 | 13.0553 | 60.0131 | 24.0001 | 14.8999 | 10.81 | 59.9577 | 11.0005 | 14.9014 | 21.9926 | 59.9643 | 33.0002 | 14.8972 | 34.4398 | 60.0182 | 43.9996
14.8995 | 1.1477 | 60.0064 | 11.9995 | 14.9061 | 13.054 | 60.0131 | 24.0001 | 14.9083 | 10.81 | 59.9577 | 11.0005 | 14.9097 | 21.9926 | 59.9643 | 33.0002 | 14.9055 | 34.4431 | 60.0182 | 43.9996
14.9078 | 1.1477 | 60.0063 | 11.9995 | 14.9145 | 13.054 | 60.013 | 24.0001 | 14.9166 | 10.81 | 59.9577 | 11.0005 | 14.918 | 21.9926 | 59.9644 | 33.0002 | 14.9138 | 34.4431 | 60.0181 | 43.9996
14.9162 | 1.1479 | 60.0062 | 11.9995 | 14.9228 | 13.054 | 60.013 | 24.0001 | 14.925 | 10.8099 | 59.9576 | 11.0005 | 14.9264 | 21.9926 | 59.9644 | 33.0002 | 14.9222 | 34.4668 | 60.0181 | 43.9996
14.9245 | 1.1479 | 60.0061 | 11.9995 | 14.9311 | 13.054 | 60.013 | 24.0001 | 14.9333 | 10.8099 | 59.9576 | 11.0005 | 14.9347 | 21.9942 | 59.9644 | 33.0002 | 14.9305 | 34.4668 | 60.018 | 43.9996
14.9328 | 1.148 | 60.006 | 11.9995 | 14.9395 | 13.0516 | 60.0129 | 24.0001 | 14.9416 | 10.8099 | 59.9576 | 11.0005 | 14.943 | 21.9942 | 59.9644 | 33.0002 | 14.9388 | 34.4679 | 60.018 | 43.9996
14.9412 | 1.148 | 60.006 | 11.9995 | 14.9478 | 13.0516 | 60.0129 | 24.0001 | 14.95 | 10.8099 | 59.9575 | 11.0005 | 14.9514 | 21.9942 | 59.9644 | 33.0002 | 14.9472 | 34.4679 | 60.0179 | 43.9996
14.9495 | 1.148 | 60.0059 | 11.9995 | 14.9561 | 13.0516 | 60.0129 | 24.0001 | 14.9583 | 10.8095 | 59.9575 | 11.0005 | 14.9597 | 21.9942 | 59.9644 | 33.0002 | 14.9555 | 34.4725 | 60.0179 | 43.9996
14.9578 | 1.148 | 60.0058 | 11.9995 | 14.9644 | 13.0516 | 60.0128 | 24.0001 | 14.9667 | 10.8095 | 59.9575 | 11.0005 | 14.9681 | 21.9942 | 59.9645 | 33.0002 | 14.9638 | 34.4725 | 60.0179 | 43.9996
14.9662 | 1.148 | 60.0057 | 11.9995 | 14.9728 | 13.052 | 60.0128 | 24.0001 | 14.975 | 10.7856 | 59.9574 | 11.0005 | 14.9764 | 21.9942 | 59.9645 | 33.0002 | 14.9722 | 34.5114 | 60.0178 | 43.9996
14.9745 | 1.148 | 60.0056 | 11.9995 | 14.9811 | 13.052 | 60.0128 | 24.0001 | 14.9833 | 10.7856 | 59.9574 | 11.0005 | 14.9847 | 21.9942 | 59.9645 | 33.0002 | 14.9805 | 34.5114 | 60.0178 | 43.9996
14.9828 | 1.1482 | 60.0055 | 11.9995 | 14.9894 | 13.052 | 60.0127 | 24.0001 | 14.9917 | 10.7856 | 59.9574 | 11.0005 | 14.9931 | 21.9942 | 59.9645 | 33.0002 | 14.9888 | 34.5114 | 60.0177 | 43.9996
14.9911 | 1.1482 | 60.0055 | 11.9995 | 14.9978 | 13.052 | 60.0127 | 24.0001 | 15 | 10.7856 | 59.9573 | 11.0005 | 15.0014 | 21.9942 | 59.9645 | 33.0002 | 14.9971 | 34.5114 | 60.0177 | 43.9996
14.9995 | 1.1482 | 60.0054 | 11.9995 | 15.0061 | 13.0522 | 60.0127 | 24.0001 | 15.0083 | 10.785 | 59.9573 | 11.0005 | 15.0098 | 21.9942 | 59.9645 | 33.0002 | 15.0055 | 34.5127 | 60.0177 | 43.9996
15.0078 | 1.1482 | 60.0053 | 11.9995 | 15.0144 | 13.0522 | 60.0126 | 24.0001 | 15.0167 | 10.785 | 59.9573 | 11.0005 | 15.0181 | 21.9942 | 59.9646 | 33.0002 | 15.0138 | 34.5127 | 60.0176 | 43.9996
15.0161 | 1.1482 | 60.0052 | 11.9995 | 15.0228 | 13.0514 | 60.0126 | 24.0001 | 15.025 | 10.785 | 59.9572 | 11.0005 | 15.0264 | 21.9942 | 59.9646 | 33.0002 | 15.0221 | 34.5043 | 60.0176 | 43.9996
15.0245 | 1.1482 | 60.0051 | 11.9995 | 15.0311 | 13.0514 | 60.0126 | 24.0001 | 15.0334 | 10.785 | 59.9572 | 11.0005 | 15.0348 | 21.9944 | 59.9646 | 33.0002 | 15.0305 | 34.5043 | 60.0175 | 43.9996
15.0328 | 1.1482 | 60.005 | 11.9995 | 15.0394 | 13.0514 | 60.0125 | 24.0001 | 15.0417 | 10.7846 | 59.9572 | 11.0005 | 15.0431 | 21.9944 | 59.9646 | 33.0002 | 15.0388 | 34.5043 | 60.0175 | 43.9996
15.0411 | 1.1482 | 60.005 | 11.9995 | 15.0478 | 13.0514 | 60.0125 | 24.0001 | 15.05 | 10.7846 | 59.9571 | 11.0005 | 15.0514 | 21.9944 | 59.9646 | 33.0002 | 15.0471 | 34.5043 | 60.0174 | 43.9996
15.0495 | 1.1482 | 60.0049 | 11.9995 | 15.0561 | 13.0517 | 60.0125 | 24.0001 | 15.0584 | 10.7846 | 59.9571 | 11.0005 | 15.0598 | 21.9944 | 59.9646 | 33.0002 | 15.0555 | 34.4965 | 60.0174 | 43.9996
15.0578 | 1.1482 | 60.0048 | 11.9995 | 15.0644 | 13.0517 | 60.0124 | 24.0001 | 15.0667 | 10.7846 | 59.9571 | 11.0005 | 15.0681 | 21.9944 | 59.9647 | 33.0002 | 15.0638 | 34.4965 | 60.0174 | 43.9996
15.0661 | 1.1482 | 60.0047 | 11.9995 | 15.0728 | 13.0517 | 60.0124 | 24.0001 | 15.0751 | 10.7846 | 59.957 | 11.0005 | 15.0764 | 21.9944 | 59.9647 | 33.0002 | 15.0721 | 34.5179 | 60.0173 | 43.9996
15.0745 | 1.1482 | 60.0046 | 11.9995 | 15.0811 | 13.0517 | 60.0124 | 24.0001 | 15.0834 | 10.7846 | 59.957 | 11.0005 | 15.0848 | 21.9933 | 59.9647 | 33.0002 | 15.0804 | 34.5179 | 60.0173 | 43.9996
15.0828 | 1.1479 | 60.0045 | 11.9995 | 15.0894 | 13.0517 | 60.0123 | 24.0001 | 15.0917 | 10.7854 | 59.957 | 11.0005 | 15.0931 | 21.9933 | 59.9647 | 33.0002 | 15.0888 | 34.5179 | 60.0172 | 43.9996
15.0911 | 1.1479 | 60.0045 | 11.9995 | 15.0977 | 13.0517 | 60.0123 | 24.0001 | 15.1001 | 10.7854 | 59.9569 | 11.0005 | 15.1015 | 21.9933 | 59.9647 | 33.0002 | 15.0971 | 34.5179 | 60.0172 | 43.9996
15.0995 | 1.1479 | 60.0044 | 11.9995 | 15.1061 | 13.0522 | 60.0123 | 24.0001 | 15.1084 | 10.7851 | 59.9569 | 11.0005 | 15.1098 | 21.9933 | 59.9647 | 33.0002 | 15.1054 | 34.5198 | 60.0172 | 43.9996
15.1078 | 1.1479 | 60.0043 | 11.9995 | 15.1144 | 13.0522 | 60.0122 | 24.0001 | 15.1168 | 10.7851 | 59.9569 | 11.0005 | 15.1181 | 21.9933 | 59.9648 | 33.0002 | 15.1138 | 34.5198 | 60.0171 | 43.9996
15.1161 | 1.1478 | 60.0042 | 11.9995 | 15.1227 | 13.0522 | 60.0122 | 24.0001 | 15.1251 | 10.7763 | 59.9568 | 11.0005 | 15.1265 | 21.9933 | 59.9648 | 33.0002 | 15.1221 | 34.5168 | 60.0171 | 43.9996
15.1245 | 1.1478 | 60.0041 | 11.9995 | 15.1311 | 13.0522 | 60.0122 | 24.0001 | 15.1334 | 10.7763 | 59.9568 | 11.0005 | 15.1348 | 21.9933 | 59.9648 | 33.0002 | 15.1304 | 34.5168 | 60.017 | 43.9996
15.1328 | 1.1479 | 60.004 | 11.9995 | 15.1394 | 13.0534 | 60.0121 | 24.0001 | 15.1418 | 10.7763 | 59.9568 | 11.0005 | 15.1432 | 21.9933 | 59.9648 | 33.0002 | 15.1388 | 34.5181 | 60.017 | 43.9996
15.1411 | 1.1479 | 60.004 | 11.9995 | 15.1477 | 13.0534 | 60.0121 | 24.0001 | 15.1501 | 10.7763 | 59.9567 | 11.0005 | 15.1515 | 21.9943 | 59.9648 | 33.0002 | 15.1471 | 34.5181 | 60.0169 | 43.9996
15.1495 | 1.1479 | 60.0039 | 11.9995 | 15.1561 | 13.0534 | 60.0121 | 24.0001 | 15.1584 | 10.7763 | 59.9567 | 11.0005 | 15.1598 | 21.9943 | 59.9648 | 33.0002 | 15.1554 | 34.5244 | 60.0169 | 43.9996
15.1578 | 1.1479 | 60.0038 | 11.9995 | 15.1644 | 13.0534 | 60.012 | 24.0001 | 15.1668 | 10.7763 | 59.9567 | 11.0005 | 15.1682 | 21.9943 | 59.9649 | 33.0002 | 15.1638 | 34.5244 | 60.0169 | 43.9996
15.1661 | 1.1479 | 60.0037 | 11.9995 | 15.1727 | 13.0534 | 60.012 | 24.0001 | 15.1751 | 10.7748 | 59.9566 | 11.0005 | 15.1765 | 21.9943 | 59.9649 | 33.0002 | 15.1721 | 34.5244 | 60.0168 | 43.9996
15.1745 | 1.1479 | 60.0036 | 11.9995 | 15.1811 | 13.0534 | 60.012 | 24.0001 | 15.1835 | 10.7748 | 59.9566 | 11.0005 | 15.1848 | 21.9943 | 59.9649 | 33.0002 | 15.1804 | 34.5244 | 60.0168 | 43.9996
15.1828 | 1.1475 | 60.0035 | 11.9995 | 15.1894 | 13.0556 | 60.0119 | 24.0001 | 15.1918 | 10.7748 | 59.9566 | 11.0005 | 15.1932 | 21.9943 | 59.9649 | 33.0002 | 15.1888 | 34.5591 | 60.0167 | 43.9996
15.1911 | 1.1475 | 60.0035 | 11.9995 | 15.1977 | 13.0556 | 60.0119 | 24.0001 | 15.2001 | 10.7748 | 59.9565 | 11.0005 | 15.2015 | 21.9943 | 59.9649 | 33.0002 | 15.1971 | 34.5591 | 60.0167 | 43.9996
15.1995 | 1.1478 | 60.0034 | 11.9995 | 15.2061 | 13.0556 | 60.0119 | 24.0001 | 15.2085 | 10.7748 | 59.9565 | 11.0005 | 15.2099 | 21.9943 | 59.9649 | 33.0002 | 15.2054 | 34.5591 | 60.0167 | 43.9996
15.2078 | 1.1478 | 60.0033 | 11.9995 | 15.2144 | 13.0556 | 60.0118 | 24.0001 | 15.2168 | 10.7748 | 59.9565 | 11.0005 | 15.2182 | 21.9943 | 59.965 | 33.0002 | 15.2137 | 34.5591 | 60.0166 | 43.9996
15.2161 | 1.1479 | 60.0032 | 11.9995 | 15.2227 | 13.0556 | 60.0118 | 24.0001 | 15.2252 | 10.7748 | 59.9564 | 11.0005 | 15.2265 | 21.9943 | 59.965 | 33.0002 | 15.2221 | 34.5591 | 60.0166 | 43.9996
15.2245 | 1.1479 | 60.0031 | 11.9995 | 15.231 | 13.0556 | 60.0118 | 24.0001 | 15.2335 | 10.7748 | 59.9564 | 11.0005 | 15.2349 | 21.9943 | 59.965 | 33.0002 | 15.2304 | 34.5591 | 60.0165 | 43.9996
15.2328 | 1.1482 | 60.003 | 11.9995 | 15.2394 | 13.0556 | 60.0117 | 24.0001 | 15.2419 | 10.7763 | 59.9564 | 11.0005 | 15.2432 | 21.9943 | 59.965 | 33.0002 | 15.2387 | 34.5591 | 60.0165 | 43.9996
15.2411 | 1.1482 | 60.003 | 11.9995 | 15.2477 | 13.0556 | 60.0117 | 24.0001 | 15.2502 | 10.7763 | 59.9563 | 11.0005 | 15.2516 | 21.9943 | 59.965 | 33.0002 | 15.2471 | 34.5591 | 60.0164 | 43.9996
15.2495 | 1.1482 | 60.0029 | 11.9995 | 15.256 | 13.0565 | 60.0117 | 24.0001 | 15.2585 | 10.7757 | 59.9563 | 11.0005 | 15.2599 | 21.9943 | 59.9651 | 33.0002 | 15.2554 | 34.5588 | 60.0164 | 43.9996
15.2578 | 1.1482 | 60.0028 | 11.9995 | 15.2644 | 13.0565 | 60.0116 | 24.0001 | 15.2669 | 10.7757 | 59.9563 | 11.0005 | 15.2682 | 21.9977 | 59.9651 | 33.0002 | 15.2637 | 34.5588 | 60.0164 | 43.9996
15.2661 | 1.148 | 60.0027 | 11.9995 | 15.2727 | 13.0565 | 60.0116 | 24.0001 | 15.2752 | 10.7708 | 59.9562 | 11.0005 | 15.2766 | 21.9977 | 59.9651 | 33.0002 | 15.2721 | 34.5588 | 60.0163 | 43.9996
15.2744 | 1.148 | 60.0026 | 11.9995 | 15.281 | 13.0565 | 60.0116 | 24.0001 | 15.2835 | 10.7708 | 59.9562 | 11.0005 | 15.2849 | 21.9977 | 59.9652 | 33.0002 | 15.2804 | 34.5588 | 60.0163 | 43.9996
15.2828 | 1.148 | 60.0025 | 11.9995 | 15.2894 | 13.0565 | 60.0115 | 24.0001 | 15.2919 | 10.7708 | 59.9562 | 11.0005 | 15.2932 | 21.9977 | 59.9652 | 33.0002 | 15.2887 | 34.5588 | 60.0162 | 43.9996
15.2911 | 1.148 | 60.0025 | 11.9995 | 15.2977 | 13.0565 | 60.0115 | 24.0001 | 15.3002 | 10.7708 | 59.9561 | 11.0005 | 15.3016 | 21.9977 | 59.9652 | 33.0002 | 15.2971 | 34.5588 | 60.0162 | 43.9996
15.2995 | 1.1482 | 60.0024 | 11.9995 | 15.306 | 13.0565 | 60.0115 | 24.0001 | 15.3086 | 10.7708 | 59.9561 | 11.0005 | 15.3099 | 21.9977 | 59.9653 | 33.0002 | 15.3054 | 34.5588 | 60.0162 | 43.9996
15.3078 | 1.1482 | 60.0023 | 11.9995 | 15.3144 | 13.0565 | 60.0114 | 24.0001 | 15.3169 | 10.7708 | 59.9561 | 11.0005 | 15.3183 | 21.9977 | 59.9653 | 33.0002 | 15.3137 | 34.5588 | 60.0161 | 43.9996
15.3161 | 1.1485 | 60.0022 | 11.9995 | 15.3227 | 13.0565 | 60.0114 | 24.0001 | 15.3252 | 10.7708 | 59.956 | 11.0005 | 15.3266 | 21.9977 | 59.9653 | 33.0002 | 15.3221 | 34.5588 | 60.0161 | 43.9996
15.3245 | 1.1485 | 60.0021 | 11.9995 | 15.331 | 13.0565 | 60.0114 | 24.0001 | 15.3336 | 10.7708 | 59.956 | 11.0005 | 15.3349 | 21.9977 | 59.9654 | 33.0002 | 15.3304 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3328 | 1.1485 | 60.002 | 11.9995 | 15.3394 | 13.0565 | 60.0113 | 24.0001 | 15.3419 | 10.7683 | 59.956 | 11.0005 | 15.3433 | 21.9977 | 59.9654 | 33.0002 | 15.3387 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3411 | 1.1485 | 60.002 | 11.9995 | 15.3477 | 13.0565 | 60.0113 | 24.0001 | 15.3503 | 10.7683 | 59.9559 | 11.0005 | 15.3516 | 21.9985 | 59.9654 | 33.0002 | 15.347 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3495 | 1.1485 | 60.0019 | 11.9995 | 15.356 | 13.0548 | 60.0113 | 24.0001 | 15.3586 | 10.7683 | 59.9559 | 11.0005 | 15.36 | 21.9985 | 59.9655 | 33.0002 | 15.3554 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3578 | 1.1485 | 60.0018 | 11.9995 | 15.3643 | 13.0548 | 60.0112 | 24.0001 | 15.3669 | 10.7683 | 59.9559 | 11.0005 | 15.3683 | 22.0022 | 59.9655 | 33.0002 | 15.3637 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3661 | 1.1485 | 60.0017 | 11.9995 | 15.3727 | 13.0548 | 60.0112 | 24.0001 | 15.3753 | 10.7683 | 59.9558 | 11.0005 | 15.3766 | 22.0022 | 59.9655 | 33.0002 | 15.372 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3745 | 1.1485 | 60.0016 | 11.9995 | 15.381 | 13.0548 | 60.0112 | 24.0001 | 15.3836 | 10.7683 | 59.9558 | 11.0005 | 15.385 | 22.0022 | 59.9656 | 33.0002 | 15.3804 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3828 | 1.1485 | 60.0015 | 11.9995 | 15.3893 | 13.0532 | 60.0111 | 24.0001 | 15.392 | 10.7667 | 59.9558 | 11.0005 | 15.3933 | 22.0022 | 59.9656 | 33.0002 | 15.3887 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3911 | 1.1485 | 60.0015 | 11.9995 | 15.3977 | 13.0532 | 60.0111 | 24.0001 | 15.4003 | 10.7667 | 59.9557 | 11.0005 | 15.4016 | 22.0022 | 59.9656 | 33.0002 | 15.397 | 34.5588 | 60.016 | 43.9996
15.3994 | 1.1486 | 60.0014 | 11.9995 | 15.406 | 13.0532 | 60.0111 | 24.0001 | 15.4086 | 10.768 | 59.9557 | 11.0005 | 15.41 | 22.0022 | 59.9657 | 33.0002 | 15.4054 | 34.5554 | 60.016 | 43.9996
15.4078 | 1.1486 | 60.0013 | 11.9995 | 15.4143 | 13.0532 | 60.011 | 24.0001 | 15.417 | 10.768 | 59.9557 | 11.0005 | 15.4183 | 22.0022 | 59.9657 | 33.0002 | 15.4137 | 34.5554 | 60.016 | 43.9996
15.4161 | 1.1486 | 60.0012 | 11.9995 | 15.4227 | 13.0532 | 60.011 | 24.0001 | 15.4253 | 10.768 | 59.9556 | 11.0005 | 15.4267 | 22.0022 | 59.9657 | 33.0002 | 15.422 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4244 | 1.1486 | 60.0011 | 11.9995 | 15.431 | 13.0532 | 60.011 | 24.0001 | 15.4336 | 10.768 | 59.9556 | 11.0005 | 15.435 | 22.0813 | 59.9658 | 33.0002 | 15.4304 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4328 | 1.1486 | 60.001 | 11.9995 | 15.4394 | 13.1314 | 60.0109 | 24.0001 | 15.442 | 10.768 | 59.9556 | 11.0005 | 15.4433 | 22.0813 | 59.9658 | 33.0002 | 15.4387 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4411 | 1.1486 | 60.001 | 11.9995 | 15.4477 | 13.1314 | 60.0109 | 24.0001 | 15.4503 | 10.768 | 59.9555 | 11.0005 | 15.4517 | 22.0813 | 59.9658 | 33.0002 | 15.447 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4494 | 1.1486 | 60.001 | 11.9995 | 15.456 | 13.1314 | 60.0109 | 24.0001 | 15.4587 | 10.768 | 59.9555 | 11.0005 | 15.46 | 22.0813 | 59.9659 | 33.0002 | 15.4554 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4578 | 1.1486 | 60.001 | 11.9995 | 15.4644 | 13.1314 | 60.0108 | 24.0001 | 15.467 | 10.768 | 59.9555 | 11.0005 | 15.4684 | 22.0813 | 59.9659 | 33.0002 | 15.4637 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4661 | 1.1484 | 60.001 | 11.9995 | 15.4727 | 13.1314 | 60.0108 | 24.0001 | 15.4753 | 10.7689 | 59.9554 | 11.0005 | 15.4767 | 22.0813 | 59.966 | 33.0002 | 15.472 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4744 | 1.1484 | 60.001 | 11.9995 | 15.481 | 13.1314 | 60.0108 | 24.0001 | 15.4837 | 10.7689 | 59.9554 | 11.0005 | 15.485 | 22.0813 | 59.966 | 33.0002 | 15.4803 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4828 | 1.1484 | 60.001 | 11.9995 | 15.4893 | 13.1314 | 60.0107 | 24.0001 | 15.492 | 10.7702 | 59.9554 | 11.0005 | 15.4934 | 22.0813 | 59.966 | 33.0002 | 15.4886 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4911 | 1.1484 | 60.0009 | 11.9995 | 15.4977 | 13.1314 | 60.0107 | 24.0001 | 15.5004 | 10.7702 | 59.9553 | 11.0005 | 15.5017 | 22.1655 | 59.966 | 33.0002 | 15.497 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.4995 | 1.2805 | 60.0009 | 11.9995 | 15.506 | 13.1314 | 60.0107 | 24.0001 | 15.5087 | 10.7702 | 59.9553 | 11.0005 | 15.51 | 22.1655 | 59.9661 | 33.0002 | 15.5053 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.5078 | 1.2805 | 60.0009 | 11.9995 | 15.5143 | 13.1314 | 60.0106 | 24.0001 | 15.517 | 10.7702 | 59.9553 | 11.0005 | 15.5184 | 22.1655 | 59.9661 | 33.0002 | 15.5136 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.5161 | 1.2804 | 60.0009 | 11.9995 | 15.5227 | 13.1344 | 60.0106 | 24.0001 | 15.5254 | 10.7702 | 59.9552 | 11.0005 | 15.5267 | 22.1655 | 59.9661 | 33.0002 | 15.522 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.5244 | 1.2804 | 60.0009 | 11.9995 | 15.531 | 13.1344 | 60.0106 | 24.0001 | 15.5337 | 10.7702 | 59.9552 | 11.0005 | 15.535 | 22.1655 | 59.9662 | 33.0002 | 15.5303 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.5328 | 1.2807 | 60.0009 | 11.9995 | 15.5393 | 13.1344 | 60.0105 | 24.0001 | 15.5421 | 10.7702 | 59.9552 | 11.0005 | 15.5434 | 22.1655 | 59.9662 | 33.0002 | 15.5386 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.5411 | 1.2807 | 60.0009 | 11.9995 | 15.5477 | 13.1344 | 60.0105 | 24.0001 | 15.5504 | 10.7702 | 59.9551 | 11.0005 | 15.5517 | 22.1655 | 59.9662 | 33.0002 | 15.547 | 34.5514 | 60.016 | 43.9996
15.5494 | 1.2807 | 60.0009 | 11.9995 | 15.556 | 13.1344 | 60.0105 | 24.0001 | 15.5587 | 10.7716 | 59.9551 | 11.0005 | 15.5601 | 22.1655 | 59.9663 | 33.0002 | 15.5553 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.5578 | 1.2807 | 60.0009 | 11.9995 | 15.5643 | 13.1344 | 60.0104 | 24.0001 | 15.5671 | 10.7716 | 59.9551 | 11.0005 | 15.5684 | 22.1655 | 59.9663 | 33.0002 | 15.5636 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.5661 | 1.2803 | 60.0009 | 11.9995 | 15.5727 | 13.135 | 60.0104 | 24.0001 | 15.5754 | 10.7716 | 59.955 | 11.0005 | 15.5768 | 22.1655 | 59.9663 | 33.0002 | 15.572 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.5744 | 1.2803 | 60.0009 | 11.9995 | 15.581 | 13.135 | 60.0104 | 24.0001 | 15.5837 | 10.7716 | 59.955 | 11.016 | 15.5851 | 22.1655 | 59.9664 | 33.0002 | 15.5803 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.5828 | 1.2803 | 60.0009 | 11.9995 | 15.5893 | 13.135 | 60.0103 | 24.0001 | 15.5921 | 10.7716 | 59.955 | 11.1077 | 15.5934 | 22.1655 | 59.9664 | 33.0002 | 15.5886 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.5911 | 1.2803 | 60.0008 | 11.9995 | 15.5977 | 13.135 | 60.0103 | 24.0001 | 15.6004 | 10.7716 | 59.9549 | 11.1994 | 15.6018 | 22.1655 | 59.9664 | 33.0002 | 15.597 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.5994 | 1.2806 | 60.0008 | 11.9995 | 15.606 | 13.135 | 60.0103 | 24.0001 | 15.6088 | 10.7716 | 59.9549 | 11.2912 | 15.6101 | 22.1655 | 59.9665 | 33.0002 | 15.6053 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6078 | 1.2806 | 60.0008 | 11.9995 | 15.6143 | 13.135 | 60.0102 | 24.0001 | 15.6171 | 10.7716 | 59.9549 | 11.3829 | 15.6184 | 22.1655 | 59.9665 | 33.0002 | 15.6136 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6161 | 1.2806 | 60.0008 | 11.9995 | 15.6227 | 13.135 | 60.0102 | 24.0001 | 15.6254 | 10.7669 | 59.9548 | 11.4746 | 15.6268 | 22.1655 | 59.9665 | 33.0002 | 15.6219 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6244 | 1.2806 | 60.0008 | 11.9995 | 15.631 | 13.135 | 60.0102 | 24.0001 | 15.6338 | 10.7669 | 59.9548 | 11.5663 | 15.6351 | 22.1655 | 59.9666 | 33.0002 | 15.6303 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6328 | 1.2804 | 60.0008 | 11.9995 | 15.6393 | 13.135 | 60.0101 | 24.0001 | 15.6421 | 10.7669 | 59.9548 | 11.6581 | 15.6434 | 22.1655 | 59.9666 | 33.0002 | 15.6386 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6411 | 1.2804 | 60.0008 | 11.9995 | 15.6476 | 13.135 | 60.0101 | 24.0001 | 15.6505 | 10.7669 | 59.9547 | 11.7498 | 15.6518 | 22.1655 | 59.9666 | 33.0002 | 15.6469 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6494 | 1.2804 | 60.0008 | 11.9995 | 15.656 | 13.135 | 60.0101 | 24.0001 | 15.6588 | 10.7669 | 59.9547 | 11.8415 | 15.6601 | 22.1655 | 59.9667 | 33.0002 | 15.6553 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6577 | 1.2804 | 60.0008 | 11.9995 | 15.6643 | 13.135 | 60.01 | 24.0001 | 15.6671 | 10.7669 | 59.9547 | 11.9332 | 15.6685 | 22.1655 | 59.9667 | 33.0002 | 15.6636 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6661 | 1.2808 | 60.0008 | 11.9995 | 15.6726 | 13.135 | 60.01 | 24.0001 | 15.6755 | 10.7669 | 59.9546 | 12.025 | 15.6768 | 22.1655 | 59.9667 | 33.0002 | 15.6719 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6744 | 1.2808 | 60.0008 | 11.9995 | 15.681 | 13.135 | 60.01 | 24.0001 | 15.6838 | 10.7669 | 59.9546 | 12.1167 | 15.6852 | 22.1655 | 59.9668 | 33.0002 | 15.6803 | 34.5515 | 60.016 | 43.9996
15.6827 | 1.2807 | 60.0008 | 11.9995 | 15.6893 | 13.135 | 60.0101 | 24.0001 | 15.6922 | 10.7681 | 59.9546 | 12.2084 | 15.6935 | 22.1655 | 59.9668 | 33.0002 | 15.6886 | 34.6163 | 60.016 | 43.9996
15.6911 | 1.2807 | 60.0007 | 11.9995 | 15.6976 | 13.135 | 60.0101 | 24.0001 | 15.7005 | 10.7681 | 59.9545 | 12.3001 | 15.7018 | 22.1655 | 59.9669 | 33.0002 | 15.6969 | 34.6163 | 60.016 | 43.9996
15.6994 | 1.2806 | 60.0007 | 11.9995 | 15.706 | 13.135 | 60.0102 | 24.0001 | 15.7088 | 10.7681 | 59.9545 | 12.3919 | 15.7102 | 22.1655 | 59.9669 | 33.0002 | 15.7053 | 34.6163 | 60.016 | 43.9996
15.7078 | 1.2806 | 60.0007 | 11.9995 | 15.7143 | 13.135 | 60.0102 | 24.0001 | 15.7172 | 10.7681 | 59.9545 | 12.4836 | 15.7185 | 22.1655 | 59.9669 | 33.0002 | 15.7136 | 34.6163 | 60.016 | 43.9996
15.7161 | 1.2806 | 60.0007 | 11.9995 | 15.7226 | 13.135 | 60.0103 | 24.0001 | 15.7255 | 10.7681 | 59.9544 | 12.5753 | 15.7268 | 22.1655 | 59.9669 | 33.0002 | 15.7219 | 34.6129 | 60.016 | 43.9996
15.7244 | 1.2806 | 60.0007 | 11.9995 | 15.731 | 13.135 | 60.0103 | 24.0001 | 15.7338 | 10.7681 | 59.9544 | 12.667 | 15.7352 | 22.1655 | 59.967 | 33.0002 | 15.7303 | 34.6129 | 60.016 | 43.9996
15.7328 | 1.281 | 60.0007 | 11.9995 | 15.7393 | 13.135 | 60.0103 | 24.0001 | 15.7422 | 10.7681 | 59.9544 | 12.7588 | 15.7435 | 22.1655 | 59.967 | 33.0002 | 15.7386 | 34.6129 | 60.016 | 43.9996
15.7411 | 1.281 | 60.0007 | 11.9995 | 15.7476 | 13.135 | 60.0104 | 24.0001 | 15.7505 | 10.7681 | 59.9543 | 12.8505 | 15.7518 | 22.1655 | 59.967 | 33.0002 | 15.7469 | 34.6129 | 60.016 | 43.9996
15.7494 | 1.2808 | 60.0007 | 11.9995 | 15.756 | 13.135 | 60.0104 | 24.0001 | 15.7589 | 10.7681 | 59.9543 | 12.9422 | 15.7602 | 22.1655 | 59.9671 | 33.0002 | 15.7552 | 34.6129 | 60.016 | 43.9996
15.7578 | 1.2808 | 60.0007 | 11.9995 | 15.7643 | 13.135 | 60.0105 | 24.0001 | 15.7672 | 10.7681 | 59.9543 | 13.034 | 15.7685 | 22.1655 | 59.9671 | 33.0002 | 15.7636 | 34.6129 | 60.016 | 43.9996
15.7661 | 1.2808 | 60.0007 | 11.9995 | 15.7726 | 13.135 | 60.0105 | 24.0001 | 15.7755 | 10.7681 | 59.9542 | 13.1257 | 15.7769 | 22.1655 | 59.9671 | 33.0002 | 15.7719 | 34.6129 | 60.016 | 43.9996
15.7744 | 1.2808 | 60.0007 | 11.9995 | 15.7809 | 13.135 | 60.0105 | 24.0001 | 15.7839 | 10.7681 | 59.9542 | 13.2174 | 15.7852 | 22.1655 | 59.9672 | 33.0002 | 15.7802 | 34.6129 | 60.016 | 43.9996
15.7827 | 1.2812 | 60.0007 | 11.9995 | 15.7893 | 13.135 | 60.0106 | 24.0001 | 15.7922 | 10.7681 | 59.9542 | 13.3092 | 15.7935 | 22.1655 | 59.9672 | 33.0002 | 15.7886 | 34.6168 | 60.016 | 43.9996
15.7911 | 1.2812 | 60.0006 | 11.9995 | 15.7976 | 13.135 | 60.0106 | 24.0001 | 15.8006 | 10.7681 | 59.9541 | 13.4009 | 15.8019 | 22.1575 | 59.9673 | 33.0002 | 15.7969 | 34.6168 | 60.016 | 43.9996
15.7994 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8059 | 13.135 | 60.0107 | 24.0001 | 15.8089 | 10.7681 | 59.9541 | 13.4926 | 15.8102 | 22.1575 | 59.9673 | 33.0002 | 15.8052 | 34.6168 | 60.016 | 43.9996
15.8077 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8143 | 13.135 | 60.0107 | 24.0001 | 15.8172 | 10.7681 | 59.9541 | 13.5844 | 15.8185 | 22.1575 | 59.9673 | 33.0002 | 15.8136 | 34.6168 | 60.016 | 43.9996
15.8161 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8226 | 13.135 | 60.0108 | 24.0001 | 15.8256 | 10.7689 | 59.954 | 13.6761 | 15.8269 | 22.1575 | 59.9674 | 33.0002 | 15.8219 | 34.6168 | 60.016 | 43.9996
15.8244 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8309 | 13.135 | 60.0108 | 24.0001 | 15.8339 | 10.7689 | 59.954 | 13.7678 | 15.8352 | 22.1575 | 59.9674 | 33.0002 | 15.8302 | 34.6168 | 60.016 | 43.9996
15.8327 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8393 | 13.135 | 60.0108 | 24.0001 | 15.8423 | 10.7689 | 59.954 | 13.8596 | 15.8436 | 22.1575 | 59.9674 | 33.0002 | 15.8386 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.8411 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8476 | 13.135 | 60.0109 | 24.0001 | 15.8506 | 10.7689 | 59.9539 | 13.9513 | 15.8519 | 22.1575 | 59.9674 | 33.0002 | 15.8469 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.8494 | 1.2814 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8559 | 13.135 | 60.0109 | 24.0001 | 15.8589 | 10.7706 | 59.9539 | 14.043 | 15.8602 | 22.1575 | 59.9675 | 33.0002 | 15.8552 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.8577 | 1.2814 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8643 | 13.135 | 60.011 | 24.0001 | 15.8673 | 10.7706 | 59.9539 | 14.1347 | 15.8686 | 22.1575 | 59.9675 | 33.0002 | 15.8636 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.8661 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8726 | 13.134 | 60.011 | 24.0001 | 15.8756 | 10.7706 | 59.9538 | 14.2265 | 15.8769 | 22.1575 | 59.9675 | 33.0002 | 15.8719 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.8744 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8809 | 13.134 | 60.011 | 24.0001 | 15.884 | 10.7706 | 59.9538 | 14.3182 | 15.8852 | 22.1641 | 59.9676 | 33.0002 | 15.8802 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.8828 | 1.281 | 60.0006 | 11.9995 | 15.8893 | 13.1337 | 60.0111 | 24.0001 | 15.8923 | 10.7706 | 59.9538 | 14.4099 | 15.8936 | 22.1641 | 59.9676 | 33.0002 | 15.8885 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.8911 | 1.281 | 60.0005 | 11.9995 | 15.8976 | 13.1337 | 60.0111 | 24.0001 | 15.9007 | 10.7706 | 59.9537 | 14.5017 | 15.9019 | 22.1664 | 59.9676 | 33.0002 | 15.8969 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.8994 | 1.281 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9059 | 13.1337 | 60.0112 | 24.0001 | 15.909 | 10.7706 | 59.9537 | 14.5934 | 15.9103 | 22.1664 | 59.9677 | 33.0002 | 15.9052 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.9077 | 1.281 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9142 | 13.1337 | 60.0112 | 24.0001 | 15.9173 | 10.7706 | 59.9537 | 14.6851 | 15.9186 | 22.1664 | 59.9677 | 33.0002 | 15.9135 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
15.9161 | 1.2811 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9226 | 13.1337 | 60.0113 | 24.0001 | 15.9257 | 10.7706 | 59.9536 | 14.7769 | 15.9269 | 22.1664 | 59.9678 | 33.0002 | 15.9219 | 34.7032 | 60.016 | 43.9996
15.9244 | 1.2811 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9309 | 13.1337 | 60.0113 | 24.0001 | 15.934 | 10.7706 | 59.9536 | 14.8686 | 15.9353 | 22.1664 | 59.9678 | 33.0002 | 15.9302 | 34.7032 | 60.016 | 43.9996
15.9327 | 1.281 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9393 | 13.1337 | 60.0113 | 24.0001 | 15.9423 | 10.7706 | 59.9536 | 14.9603 | 15.9436 | 22.1664 | 59.9678 | 33.0002 | 15.9385 | 34.7032 | 60.016 | 43.9996
15.9411 | 1.281 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9476 | 13.1337 | 60.0114 | 24.0001 | 15.9507 | 10.7706 | 59.9535 | 15.0521 | 15.952 | 22.1664 | 59.9678 | 33.0002 | 15.9469 | 34.7032 | 60.016 | 43.9996
15.9494 | 1.281 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9559 | 13.1337 | 60.0114 | 24.0001 | 15.959 | 10.7706 | 59.9535 | 15.1438 | 15.9603 | 22.1664 | 59.9679 | 33.0002 | 15.9552 | 34.7032 | 60.016 | 43.9996
15.9577 | 1.281 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9643 | 13.1337 | 60.0115 | 24.0001 | 15.9674 | 10.7706 | 59.9535 | 15.2355 | 15.9686 | 22.1664 | 59.9679 | 33.0002 | 15.9635 | 34.7032 | 60.016 | 43.9996
15.9661 | 1.2813 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9726 | 13.1337 | 60.0115 | 24.0001 | 15.9757 | 10.7706 | 59.9534 | 15.3273 | 15.977 | 22.1664 | 59.9679 | 33.0002 | 15.9719 | 34.7032 | 60.016 | 43.9996
15.9744 | 1.2813 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9809 | 13.1337 | 60.0116 | 24.0001 | 15.984 | 10.7706 | 59.9534 | 15.419 | 15.9853 | 22.17 | 59.968 | 33.0002 | 15.9802 | 34.7032 | 60.016 | 43.9996
15.9827 | 1.2813 | 60.0005 | 11.9995 | 15.9893 | 13.1337 | 60.0116 | 24.0001 | 15.9924 | 10.7706 | 59.9534 | 15.5107 | 15.9936 | 22.17 | 59.968 | 33.0002 | 15.9885 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
15.9911 | 1.2813 | 60.0004 | 11.9995 | 15.9976 | 13.1337 | 60.0116 | 24.0001 | 16.0007 | 10.7706 | 59.9533 | 15.6025 | 16.002 | 22.1734 | 59.968 | 33.0002 | 15.9969 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
15.9994 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0059 | 13.1337 | 60.0117 | 24.0001 | 16.0091 | 10.7706 | 59.9533 | 15.6942 | 16.0103 | 22.1734 | 59.9681 | 33.0002 | 16.0052 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0077 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0143 | 13.1337 | 60.0117 | 24.0001 | 16.0174 | 10.7706 | 59.9533 | 15.7859 | 16.0186 | 22.1734 | 59.9681 | 33.0002 | 16.0135 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0161 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0226 | 13.1337 | 60.0118 | 24.0001 | 16.0257 | 10.7689 | 59.9532 | 15.8777 | 16.027 | 22.1734 | 59.9682 | 33.0002 | 16.0219 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0244 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0309 | 13.1337 | 60.0118 | 24.0001 | 16.0341 | 10.7689 | 59.9532 | 15.9694 | 16.0353 | 22.1729 | 59.9682 | 33.0002 | 16.0302 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0327 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0392 | 13.2594 | 60.0118 | 24.0001 | 16.0424 | 10.7678 | 59.9532 | 16.0611 | 16.0437 | 22.1729 | 59.9682 | 33.0002 | 16.0385 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0411 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0476 | 13.2594 | 60.0119 | 24.0001 | 16.0508 | 10.7678 | 59.9531 | 16.1529 | 16.052 | 22.1729 | 59.9683 | 33.0002 | 16.0468 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0494 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0559 | 13.2594 | 60.0119 | 24.0001 | 16.0591 | 10.7678 | 59.9531 | 16.2446 | 16.0603 | 22.1729 | 59.9683 | 33.0002 | 16.0552 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0577 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0642 | 13.2594 | 60.012 | 24.0001 | 16.0674 | 10.7678 | 59.9531 | 16.3363 | 16.0687 | 22.1729 | 59.9683 | 33.0002 | 16.0635 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0661 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0726 | 13.3747 | 60.012 | 24.0001 | 16.0758 | 10.7678 | 59.953 | 16.4281 | 16.077 | 22.1729 | 59.9683 | 33.0002 | 16.0718 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0744 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0809 | 13.3747 | 60.0121 | 24.0001 | 16.0841 | 10.7678 | 59.953 | 16.5198 | 16.0853 | 22.1729 | 59.9684 | 33.0002 | 16.0802 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0827 | 1.2811 | 60.0004 | 11.9995 | 16.0892 | 13.3747 | 60.0121 | 24.0001 | 16.0925 | 10.7678 | 59.953 | 16.6115 | 16.0937 | 22.1729 | 59.9684 | 33.0002 | 16.0885 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0911 | 1.2811 | 60.0003 | 11.9995 | 16.0976 | 13.3747 | 60.0121 | 24.0001 | 16.1008 | 10.7678 | 59.9529 | 16.7032 | 16.102 | 22.17 | 59.9684 | 33.0002 | 16.0968 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.0994 | 1.2811 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1059 | 13.3747 | 60.0122 | 24.0001 | 16.1091 | 10.8186 | 59.9529 | 16.795 | 16.1104 | 22.17 | 59.9685 | 33.0002 | 16.1052 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.1077 | 1.2811 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1142 | 13.3747 | 60.0122 | 24.0001 | 16.1175 | 10.8186 | 59.9529 | 16.8867 | 16.1187 | 22.1675 | 59.9685 | 33.0002 | 16.1135 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.1161 | 1.2811 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1226 | 13.3747 | 60.0123 | 24.0001 | 16.1258 | 10.8186 | 59.9528 | 16.9785 | 16.127 | 22.1675 | 59.9686 | 33.0002 | 16.1218 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.1244 | 1.2811 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1309 | 13.3747 | 60.0123 | 24.0001 | 16.1342 | 10.8186 | 59.9528 | 17.0702 | 16.1354 | 22.1675 | 59.9686 | 33.0002 | 16.1302 | 34.7061 | 60.016 | 43.9996
16.1327 | 1.2811 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1392 | 13.3747 | 60.0123 | 24.0001 | 16.1425 | 10.8186 | 59.9528 | 17.1619 | 16.1437 | 22.1675 | 59.9686 | 33.0002 | 16.1385 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
16.1411 | 1.2811 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1476 | 13.3747 | 60.0124 | 24.0001 | 16.1508 | 10.8186 | 59.9527 | 17.2536 | 16.152 | 22.247 | 59.9687 | 33.0002 | 16.1468 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
16.1494 | 1.2815 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1559 | 13.3747 | 60.0124 | 24.0001 | 16.1592 | 10.8172 | 59.9527 | 17.3454 | 16.1604 | 22.247 | 59.9687 | 33.0002 | 16.1552 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
16.1577 | 1.2815 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1642 | 13.3747 | 60.0125 | 24.0001 | 16.1675 | 10.8172 | 59.9527 | 17.4371 | 16.1687 | 22.247 | 59.9687 | 33.0002 | 16.1635 | 34.7033 | 60.016 | 43.9996
16.1661 | 1.2815 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1725 | 13.3747 | 60.0125 | 24.0001 | 16.1759 | 10.8172 | 59.9526 | 17.5288 | 16.177 | 22.247 | 59.9688 | 33.0002 | 16.1718 | 34.7037 | 60.016 | 43.9996
16.1744 | 1.2815 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1809 | 13.3747 | 60.0126 | 24.0001 | 16.1842 | 10.8172 | 59.9526 | 17.6206 | 16.1854 | 22.246 | 59.9688 | 33.0002 | 16.1801 | 34.7037 | 60.016 | 43.9996
16.1827 | 1.2815 | 60.0003 | 11.9995 | 16.1892 | 13.3747 | 60.0126 | 24.0001 | 16.1925 | 10.8172 | 59.9526 | 17.7123 | 16.1937 | 22.246 | 59.9688 | 33.0002 | 16.1885 | 34.7037 | 60.016 | 43.9996
16.1911 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.1975 | 13.3747 | 60.0126 | 24.0001 | 16.2009 | 10.8172 | 59.9525 | 17.804 | 16.2021 | 22.246 | 59.9688 | 33.0002 | 16.1968 | 34.7037 | 60.016 | 43.9996
16.1994 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2059 | 13.3747 | 60.0127 | 24.0001 | 16.2092 | 10.8172 | 59.9525 | 17.8958 | 16.2104 | 22.246 | 59.9689 | 33.0002 | 16.2051 | 34.7037 | 60.016 | 43.9996
16.2077 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2142 | 13.3747 | 60.0127 | 24.0001 | 16.2176 | 10.8172 | 59.9525 | 17.9875 | 16.2187 | 22.3653 | 59.9689 | 33.0002 | 16.2135 | 34.7037 | 60.016 | 43.9996
16.2161 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2225 | 13.3747 | 60.0128 | 24.0001 | 16.2259 | 10.8172 | 59.9524 | 18.0792 | 16.2271 | 22.3653 | 59.9689 | 33.0002 | 16.2218 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2244 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2309 | 13.3747 | 60.0128 | 24.0001 | 16.2342 | 10.8172 | 59.9524 | 18.171 | 16.2354 | 22.3653 | 59.969 | 33.0002 | 16.2301 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2327 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2392 | 13.3747 | 60.0128 | 24.0001 | 16.2426 | 10.8172 | 59.9524 | 18.2627 | 16.2438 | 22.3653 | 59.969 | 33.0002 | 16.2385 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2411 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2475 | 13.3747 | 60.0129 | 24.0001 | 16.2509 | 10.8172 | 59.9523 | 18.3544 | 16.2521 | 22.3619 | 59.9691 | 33.0002 | 16.2468 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2494 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2559 | 13.3747 | 60.0129 | 24.0001 | 16.2593 | 10.8172 | 59.9523 | 18.4462 | 16.2604 | 22.3619 | 59.9691 | 33.0002 | 16.2551 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2577 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2642 | 13.3747 | 60.013 | 24.0001 | 16.2676 | 10.8172 | 59.9523 | 18.5379 | 16.2688 | 22.4383 | 59.9691 | 33.0002 | 16.2635 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2661 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2725 | 13.3747 | 60.013 | 24.0001 | 16.2759 | 10.8172 | 59.9522 | 18.6296 | 16.2771 | 22.4383 | 59.9692 | 33.0002 | 16.2718 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2744 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2809 | 13.3747 | 60.0131 | 24.0001 | 16.2843 | 10.8172 | 59.9522 | 18.7214 | 16.2854 | 22.4383 | 59.9692 | 33.0002 | 16.2801 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2827 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.2892 | 13.3747 | 60.0131 | 24.0001 | 16.2926 | 10.8191 | 59.9522 | 18.8131 | 16.2938 | 22.4383 | 59.9692 | 33.0002 | 16.2885 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2911 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.2975 | 13.3747 | 60.0131 | 24.0001 | 16.3009 | 10.8191 | 59.9521 | 18.9048 | 16.3021 | 22.4384 | 59.9692 | 33.0002 | 16.2968 | 34.6996 | 60.016 | 43.9996
16.2994 | 1.2814 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3058 | 13.3747 | 60.0132 | 24.0001 | 16.3093 | 10.8205 | 59.9521 | 18.9966 | 16.3105 | 22.4384 | 59.9693 | 33.0002 | 16.3051 | 34.7841 | 60.016 | 43.9996
16.3077 | 1.2814 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3142 | 13.3747 | 60.0132 | 24.0001 | 16.3176 | 10.8205 | 59.9521 | 19.0883 | 16.3188 | 22.4384 | 59.9693 | 33.0002 | 16.3134 | 34.7841 | 60.016 | 43.9996
16.3161 | 1.2814 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3225 | 13.3747 | 60.0133 | 24.0001 | 16.326 | 10.8205 | 59.952 | 19.18 | 16.3271 | 22.4384 | 59.9693 | 33.0002 | 16.3218 | 34.7841 | 60.016 | 43.9996
16.3244 | 1.2814 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3308 | 13.3747 | 60.0133 | 24.0001 | 16.3343 | 10.8205 | 59.952 | 19.2718 | 16.3355 | 22.4384 | 59.9694 | 33.0002 | 16.3301 | 34.7841 | 60.016 | 43.9996
16.3327 | 1.2814 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3392 | 13.3747 | 60.0133 | 24.0001 | 16.3427 | 10.8205 | 59.952 | 19.3635 | 16.3438 | 22.4384 | 59.9694 | 33.0002 | 16.3384 | 34.7841 | 60.016 | 43.9996
16.3411 | 1.2814 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3475 | 13.3747 | 60.0134 | 24.0001 | 16.351 | 10.8205 | 59.9519 | 19.4552 | 16.3521 | 22.4384 | 59.9695 | 33.0002 | 16.3468 | 34.7841 | 60.016 | 43.9996
16.3494 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3558 | 13.3747 | 60.0134 | 24.0001 | 16.3593 | 10.8205 | 59.9519 | 19.5469 | 16.3605 | 22.4384 | 59.9695 | 33.0002 | 16.3551 | 34.7841 | 60.016 | 43.9996
16.3577 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3642 | 13.3747 | 60.0135 | 24.0001 | 16.3677 | 10.8205 | 59.9519 | 19.6387 | 16.3688 | 22.4384 | 59.9695 | 33.0002 | 16.3634 | 34.7841 | 60.016 | 43.9996
16.3661 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3725 | 13.3739 | 60.0135 | 24.0001 | 16.376 | 10.8205 | 59.9518 | 19.7304 | 16.3772 | 22.4384 | 59.9696 | 33.0002 | 16.3718 | 34.784 | 60.016 | 43.9996
16.3744 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3808 | 13.3739 | 60.0135 | 24.0001 | 16.3844 | 10.8205 | 59.9518 | 19.8221 | 16.3855 | 22.4378 | 59.9696 | 33.0002 | 16.3801 | 34.784 | 60.016 | 43.9996
16.3827 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.3892 | 13.3725 | 60.0136 | 24.0001 | 16.3927 | 10.8212 | 59.9518 | 19.9139 | 16.3938 | 22.4378 | 59.9696 | 33.0002 | 16.3884 | 34.7849 | 60.0161 | 43.9996
16.3911 | 1.2815 | 60 | 11.9995 | 16.3975 | 13.3725 | 60.0136 | 24.0001 | 16.401 | 10.8212 | 59.9517 | 20.0056 | 16.4022 | 22.4378 | 59.9697 | 33.0002 | 16.3967 | 34.7849 | 60.0161 | 43.9996
16.3994 | 1.2815 | 60 | 11.9995 | 16.4058 | 13.3725 | 60.0137 | 24.0001 | 16.4094 | 10.8212 | 59.9517 | 20.0973 | 16.4105 | 22.4378 | 59.9697 | 33.0002 | 16.4051 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4077 | 1.2815 | 60 | 11.9995 | 16.4142 | 13.3725 | 60.0137 | 24.0001 | 16.4177 | 10.8212 | 59.9517 | 20.1891 | 16.4188 | 22.4378 | 59.9697 | 33.0002 | 16.4134 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4161 | 1.2815 | 60 | 11.9995 | 16.4225 | 13.3714 | 60.0138 | 24.0001 | 16.4261 | 10.8221 | 59.9516 | 20.2808 | 16.4272 | 22.4378 | 59.9697 | 33.0002 | 16.4217 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4244 | 1.2815 | 60 | 11.9995 | 16.4308 | 13.3714 | 60.0138 | 24.0001 | 16.4344 | 10.8221 | 59.9516 | 20.3725 | 16.4355 | 22.4378 | 59.9698 | 33.0002 | 16.4301 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4327 | 1.2815 | 60 | 11.9995 | 16.4392 | 13.3714 | 60.0138 | 24.0001 | 16.4427 | 10.8221 | 59.9516 | 20.4643 | 16.4438 | 22.4378 | 59.9698 | 33.0002 | 16.4384 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4411 | 1.2815 | 60 | 11.9995 | 16.4475 | 13.3714 | 60.0139 | 24.0001 | 16.4511 | 10.8221 | 59.9515 | 20.556 | 16.4522 | 22.442 | 59.9698 | 33.0002 | 16.4467 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4494 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.4558 | 13.3714 | 60.0139 | 24.0001 | 16.4594 | 10.8728 | 59.9515 | 20.6477 | 16.4605 | 22.442 | 59.9699 | 33.0002 | 16.455 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4577 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.4642 | 13.3714 | 60.014 | 24.0001 | 16.4678 | 10.8728 | 59.9515 | 20.7395 | 16.4689 | 22.4439 | 59.9699 | 33.0002 | 16.4634 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4661 | 1.2815 | 60.0001 | 11.9995 | 16.4725 | 13.3714 | 60.014 | 24.0001 | 16.4761 | 10.8714 | 59.9514 | 20.8312 | 16.4772 | 22.4439 | 59.97 | 33.0002 | 16.4717 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4744 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.4808 | 13.3714 | 60.014 | 24.0001 | 16.4844 | 10.8714 | 59.9514 | 20.9229 | 16.4855 | 22.4439 | 59.97 | 33.0002 | 16.48 | 34.7881 | 60.0161 | 43.9996
16.4827 | 1.2815 | 60.0002 | 11.9995 | 16.4892 | 13.3714 | 60.0141 | 24.0001 | 16.4928 | 10.8684 | 59.9514 | 21.0147 | 16.4939 | 22.4439 | 59.97 | 33.0002 | 16.4884 | 34.7881 | 60.0162 | 43.9996
16.4911 | 1.2815 | 60.0003 | 11.9995 | 16.4975 | 13.3714 | 60.0141 | 24.0001 | 16.5011 | 10.8684 | 59.9513 | 21.1064 | 16.5022 | 22.4439 | 59.9701 | 33.0002 | 16.4967 | 34.7881 | 60.0162 | 43.9996
16.4994 | 1.2815 | 60.0003 | 11.9995 | 16.5058 | 13.3714 | 60.0142 | 24.0001 | 16.5094 | 10.8684 | 59.9513 | 21.1981 | 16.5105 | 22.4439 | 59.9701 | 33.0002 | 16.505 | 34.7881 | 60.0162 | 43.9996
16.5077 | 1.2815 | 60.0004 | 11.9995 | 16.5142 | 13.3714 | 60.0142 | 24.0001 | 16.5178 | 10.8684 | 59.9513 | 21.2899 | 16.5189 | 22.4439 | 59.9701 | 33.0002 | 16.5134 | 34.7881 | 60.0162 | 43.9996
16.5161 | 1.2815 | 60.0004 | 11.9995 | 16.5225 | 13.3714 | 60.0143 | 24.0001 | 16.5261 | 10.8684 | 59.9512 | 21.3816 | 16.5272 | 22.4439 | 59.9701 | 33.0002 | 16.5217 | 34.7881 | 60.0162 | 43.9996
16.5244 | 1.2815 | 60.0004 | 11.9995 | 16.5308 | 13.3714 | 60.0143 | 24.0001 | 16.5345 | 10.8684 | 59.9512 | 21.4733 | 16.5356 | 22.4439 | 59.9702 | 33.0002 | 16.53 | 34.7881 | 60.0162 | 43.9996
16.5327 | 1.2815 | 60.0005 | 11.9995 | 16.5392 | 13.3714 | 60.0143 | 24.0001 | 16.5428 | 10.8684 | 59.9512 | 21.5651 | 16.5439 | 22.4439 | 59.9702 | 33.0002 | 16.5384 | 34.7881 | 60.0162 | 43.9996
16.5411 | 1.2815 | 60.0005 | 11.9995 | 16.5475 | 13.3714 | 60.0144 | 24.0001 | 16.5511 | 10.8684 | 59.9511 | 21.6568 | 16.5522 | 22.4439 | 59.9702 | 33.0002 | 16.5467 | 34.7881 | 60.0162 | 43.9996
16.5494 | 1.424 | 60.0006 | 11.9995 | 16.5558 | 13.3714 | 60.0144 | 24.0001 | 16.5595 | 10.8686 | 59.9511 | 21.7485 | 16.5606 | 22.4439 | 59.9703 | 33.0002 | 16.555 | 34.7811 | 60.0162 | 43.9996
16.5577 | 1.424 | 60.0006 | 11.9995 | 16.5641 | 13.3714 | 60.0145 | 24.0001 | 16.5678 | 10.8686 | 59.9511 | 21.8403 | 16.5689 | 22.4439 | 59.9703 | 33.0002 | 16.5634 | 34.7811 | 60.0162 | 43.9996
16.5661 | 1.424 | 60.0006 | 11.9995 | 16.5725 | 13.3714 | 60.0145 | 24.0001 | 16.5762 | 10.8712 | 59.951 | 21.932 | 16.5773 | 22.4439 | 59.9704 | 33.0002 | 16.5717 | 34.778 | 60.0162 | 43.9996
16.5744 | 1.424 | 60.0007 | 11.9995 | 16.5808 | 13.3714 | 60.0145 | 24.0001 | 16.5845 | 10.8712 | 59.951 | 21.9998 | 16.5856 | 22.4439 | 59.9704 | 33.0002 | 16.58 | 34.778 | 60.0162 | 43.9996
16.5827 | 1.424 | 60.0007 | 11.9995 | 16.5891 | 13.3714 | 60.0146 | 24.0001 | 16.5928 | 10.8711 | 59.951 | 21.9998 | 16.5939 | 22.4439 | 59.9704 | 33.0002 | 16.5883 | 34.778 | 60.0163 | 43.9996
16.5911 | 1.424 | 60.0008 | 11.9995 | 16.5975 | 13.3714 | 60.0146 | 24.0001 | 16.6012 | 10.8711 | 59.951 | 21.9998 | 16.6023 | 22.4439 | 59.9705 | 33.0002 | 16.5967 | 34.778 | 60.0163 | 43.9996
16.5994 | 1.424 | 60.0008 | 11.9995 | 16.6058 | 13.3714 | 60.0147 | 24.0001 | 16.6095 | 10.8711 | 59.9509 | 21.9998 | 16.6106 | 22.4439 | 59.9705 | 33.0002 | 16.605 | 34.7732 | 60.0163 | 43.9996
16.6077 | 1.424 | 60.0009 | 11.9995 | 16.6141 | 13.3714 | 60.0147 | 24.0001 | 16.6179 | 10.8711 | 59.9509 | 21.9998 | 16.6189 | 22.4439 | 59.9705 | 33.0002 | 16.6133 | 34.7732 | 60.0163 | 43.9996
16.6161 | 1.424 | 60.0009 | 11.9995 | 16.6225 | 13.3714 | 60.0148 | 24.0001 | 16.6262 | 10.8714 | 59.9509 | 21.9998 | 16.6273 | 22.4439 | 59.9706 | 33.0002 | 16.6217 | 34.8429 | 60.0163 | 43.9996
16.6244 | 1.424 | 60.0009 | 11.9995 | 16.6308 | 13.3714 | 60.0148 | 24.0001 | 16.6346 | 10.8714 | 59.9509 | 21.9998 | 16.6356 | 22.4439 | 59.9706 | 33.0002 | 16.63 | 34.8429 | 60.0163 | 43.9996
16.6327 | 1.424 | 60.001 | 11.9995 | 16.6391 | 13.3723 | 60.0148 | 24.0001 | 16.6429 | 10.8714 | 59.9509 | 21.9998 | 16.644 | 22.4439 | 59.9706 | 33.0002 | 16.6383 | 34.8429 | 60.0163 | 43.9996
16.6411 | 1.424 | 60.001 | 11.9995 | 16.6475 | 13.3723 | 60.0149 | 24.0001 | 16.6512 | 10.8714 | 59.9509 | 21.9998 | 16.6523 | 22.4439 | 59.9706 | 33.0002 | 16.6467 | 34.8429 | 60.0163 | 43.9996
16.6494 | 1.424 | 60.0011 | 11.9995 | 16.6558 | 13.3725 | 60.0149 | 24.0001 | 16.6596 | 10.8717 | 59.9508 | 21.9998 | 16.6606 | 22.4439 | 59.9707 | 33.0002 | 16.655 | 34.8429 | 60.0163 | 43.9996
16.6577 | 1.424 | 60.0011 | 11.9995 | 16.6641 | 13.3725 | 60.015 | 24.0001 | 16.6679 | 10.8717 | 59.9508 | 21.9998 | 16.669 | 22.4439 | 59.9707 | 33.0002 | 16.6633 | 34.8429 | 60.0163 | 43.9996
16.6661 | 1.424 | 60.0011 | 11.9995 | 16.6725 | 13.3725 | 60.015 | 24.0001 | 16.6762 | 10.8715 | 59.9508 | 21.9998 | 16.6773 | 22.4439 | 59.9708 | 33.0002 | 16.6717 | 34.8429 | 60.0163 | 43.9996
16.6744 | 1.424 | 60.0012 | 11.9995 | 16.6808 | 13.3725 | 60.015 | 24.0001 | 16.6846 | 10.8715 | 59.9508 | 21.9998 | 16.6856 | 22.4452 | 59.9708 | 33.0002 | 16.68 | 34.8429 | 60.0163 | 43.9996
16.6827 | 1.424 | 60.0012 | 11.9995 | 16.6891 | 13.3725 | 60.015 | 24.0001 | 16.6929 | 10.8715 | 59.9508 | 21.9998 | 16.694 | 22.4452 | 59.9708 | 33.0002 | 16.6883 | 34.8429 | 60.0164 | 43.9996
16.6911 | 1.424 | 60.0013 | 11.9995 | 16.6974 | 13.3725 | 60.0149 | 24.0001 | 16.7013 | 10.8715 | 59.9508 | 21.9998 | 16.7023 | 22.4452 | 59.9709 | 33.0002 | 16.6967 | 34.8429 | 60.0164 | 43.9996
16.6994 | 1.424 | 60.0013 | 11.9995 | 16.7058 | 13.3725 | 60.0149 | 24.0001 | 16.7096 | 10.8734 | 59.9507 | 21.9998 | 16.7106 | 22.4452 | 59.9709 | 33.0002 | 16.705 | 34.9247 | 60.0164 | 43.9996
16.7077 | 1.424 | 60.0014 | 11.9995 | 16.7141 | 13.3725 | 60.0149 | 24.0001 | 16.7179 | 10.8734 | 59.9507 | 21.9998 | 16.719 | 22.4452 | 59.9709 | 33.0002 | 16.7133 | 34.9247 | 60.0164 | 43.9996
16.7161 | 1.424 | 60.0014 | 11.9995 | 16.7224 | 13.3738 | 60.0149 | 24.0001 | 16.7263 | 10.8734 | 59.9507 | 21.9998 | 16.7273 | 22.4452 | 59.971 | 33.0002 | 16.7216 | 34.9247 | 60.0164 | 43.9996
16.7244 | 1.424 | 60.0014 | 11.9995 | 16.7308 | 13.3738 | 60.0149 | 24.0001 | 16.7346 | 10.8734 | 59.9507 | 21.9998 | 16.7357 | 22.4452 | 59.971 | 33.0002 | 16.73 | 34.9247 | 60.0164 | 43.9996
16.7327 | 1.424 | 60.0015 | 11.9995 | 16.7391 | 13.3738 | 60.0149 | 24.0001 | 16.743 | 10.8751 | 59.9507 | 21.9998 | 16.744 | 22.4452 | 59.971 | 33.0002 | 16.7383 | 34.9247 | 60.0164 | 43.9996
16.7411 | 1.424 | 60.0015 | 11.9995 | 16.7474 | 13.3738 | 60.0148 | 24.0001 | 16.7513 | 10.8751 | 59.9507 | 21.9998 | 16.7523 | 22.444 | 59.9711 | 33.0002 | 16.7466 | 34.9247 | 60.0164 | 43.9996
16.7494 | 1.424 | 60.0016 | 11.9995 | 16.7558 | 13.3738 | 60.0148 | 24.0001 | 16.7596 | 10.9714 | 59.9506 | 21.9998 | 16.7607 | 22.444 | 59.9711 | 33.0002 | 16.755 | 34.9387 | 60.0164 | 43.9996
16.7577 | 1.424 | 60.0016 | 11.9995 | 16.7641 | 13.3738 | 60.0148 | 24.0001 | 16.768 | 10.9714 | 59.9506 | 21.9998 | 16.769 | 22.444 | 59.9711 | 33.0002 | 16.7633 | 34.9387 | 60.0164 | 43.9996
16.7661 | 1.5295 | 60.0016 | 11.9995 | 16.7724 | 13.3738 | 60.0148 | 24.0001 | 16.7763 | 10.971 | 59.9506 | 21.9998 | 16.7773 | 22.444 | 59.9711 | 33.0002 | 16.7716 | 34.9387 | 60.0164 | 43.9996
16.7744 | 1.5295 | 60.0017 | 11.9995 | 16.7808 | 13.3738 | 60.0148 | 24.0001 | 16.7847 | 10.971 | 59.9506 | 21.9998 | 16.7857 | 22.4433 | 59.9712 | 33.0002 | 16.78 | 34.9387 | 60.0164 | 43.9996
16.7827 | 1.6833 | 60.0017 | 11.9995 | 16.7891 | 13.3747 | 60.0148 | 24.0001 | 16.793 | 10.971 | 59.9506 | 21.9998 | 16.794 | 22.4433 | 59.9712 | 33.0002 | 16.7883 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.7911 | 1.6833 | 60.0018 | 11.9995 | 16.7974 | 13.3747 | 60.0147 | 24.0001 | 16.8013 | 10.971 | 59.9506 | 21.9998 | 16.8024 | 22.4433 | 59.9713 | 33.0002 | 16.7966 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.7994 | 1.6833 | 60.0018 | 11.9995 | 16.8058 | 13.3749 | 60.0147 | 24.0001 | 16.8097 | 10.971 | 59.9505 | 21.9998 | 16.8107 | 22.4433 | 59.9713 | 33.0002 | 16.805 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8077 | 1.6833 | 60.0019 | 11.9995 | 16.8141 | 13.3749 | 60.0147 | 24.0001 | 16.818 | 10.971 | 59.9505 | 21.9998 | 16.819 | 22.4433 | 59.9713 | 33.0002 | 16.8133 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8161 | 1.6833 | 60.0019 | 11.9995 | 16.8224 | 13.3749 | 60.0147 | 24.0001 | 16.8264 | 10.9682 | 59.9505 | 21.9998 | 16.8274 | 22.4433 | 59.9714 | 33.0002 | 16.8216 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8244 | 1.6833 | 60.0019 | 11.9995 | 16.8307 | 13.3749 | 60.0147 | 24.0001 | 16.8347 | 10.9682 | 59.9505 | 21.9998 | 16.8357 | 22.4433 | 59.9714 | 33.0002 | 16.83 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8327 | 1.6833 | 60.002 | 11.9995 | 16.8391 | 13.3749 | 60.0147 | 24.0001 | 16.843 | 10.9629 | 59.9505 | 21.9998 | 16.844 | 22.4433 | 59.9714 | 33.0002 | 16.8383 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8411 | 1.6833 | 60.002 | 11.9995 | 16.8474 | 13.3749 | 60.0146 | 24.0001 | 16.8514 | 10.9629 | 59.9505 | 21.9998 | 16.8524 | 22.4433 | 59.9715 | 33.0002 | 16.8466 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8494 | 1.6833 | 60.0021 | 11.9995 | 16.8557 | 13.3749 | 60.0146 | 24.0001 | 16.8597 | 10.9629 | 59.9504 | 21.9998 | 16.8607 | 22.4433 | 59.9715 | 33.0002 | 16.8549 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8577 | 1.6833 | 60.0021 | 11.9995 | 16.864 | 13.3749 | 60.0146 | 24.0001 | 16.8681 | 10.9629 | 59.9504 | 21.9998 | 16.8691 | 22.4433 | 59.9715 | 33.0002 | 16.8633 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8661 | 1.6833 | 60.0021 | 11.9995 | 16.8724 | 13.3736 | 60.0146 | 24.0001 | 16.8764 | 10.9629 | 59.9504 | 21.9998 | 16.8774 | 22.4433 | 59.9715 | 33.0002 | 16.8716 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8744 | 1.6833 | 60.0022 | 11.9995 | 16.8807 | 13.3736 | 60.0146 | 24.0001 | 16.8847 | 10.9629 | 59.9504 | 21.9998 | 16.8857 | 22.4433 | 59.9716 | 33.0002 | 16.8799 | 34.9387 | 60.0165 | 43.9996
16.8828 | 1.6837 | 60.0022 | 11.9995 | 16.889 | 13.3721 | 60.0146 | 24.0001 | 16.8931 | 10.9632 | 59.9504 | 21.9998 | 16.8941 | 22.4433 | 59.9716 | 33.0002 | 16.8883 | 34.9387 | 60.0166 | 43.9996
16.8911 | 1.6837 | 60.0023 | 11.9995 | 16.8974 | 13.3721 | 60.0145 | 24.0001 | 16.9014 | 10.9632 | 59.9504 | 21.9998 | 16.9024 | 22.4433 | 59.9717 | 33.0002 | 16.8966 | 34.9387 | 60.0166 | 43.9996
16.8994 | 1.6837 | 60.0023 | 11.9995 | 16.9057 | 13.3721 | 60.0145 | 24.0001 | 16.9098 | 10.9635 | 59.9503 | 21.9998 | 16.9108 | 22.4433 | 59.9717 | 33.0002 | 16.9049 | 34.9387 | 60.0166 | 43.9996
16.9077 | 1.6837 | 60.0024 | 11.9995 | 16.914 | 13.3721 | 60.0145 | 24.0001 | 16.9181 | 10.9635 | 59.9503 | 21.9998 | 16.9191 | 22.4433 | 59.9717 | 33.0002 | 16.9133 | 34.9387 | 60.0166 | 43.9996
16.9161 | 1.6838 | 60.0024 | 11.9995 | 16.9224 | 13.3721 | 60.0145 | 24.0001 | 16.9264 | 10.9637 | 59.9503 | 21.9998 | 16.9274 | 22.4433 | 59.9718 | 33.0002 | 16.9216 | 34.9419 | 60.0166 | 43.9996
16.9244 | 1.6838 | 60.0024 | 11.9995 | 16.9307 | 13.3721 | 60.0145 | 24.0001 | 16.9348 | 10.9637 | 59.9503 | 21.9998 | 16.9358 | 22.4433 | 59.9718 | 33.0002 | 16.9299 | 34.9419 | 60.0166 | 43.9996
16.9327 | 1.6838 | 60.0025 | 11.9995 | 16.939 | 13.3705 | 60.0145 | 24.0001 | 16.9431 | 10.9637 | 59.9503 | 21.9998 | 16.9441 | 22.4433 | 59.9718 | 33.0002 | 16.9383 | 34.9419 | 60.0166 | 43.9996
16.9411 | 1.6838 | 60.0025 | 11.9995 | 16.9474 | 13.3705 | 60.0144 | 24.0001 | 16.9515 | 10.9637 | 59.9503 | 21.9998 | 16.9524 | 22.4433 | 59.9719 | 33.0002 | 16.9466 | 34.9419 | 60.0166 | 43.9996
16.9494 | 1.6838 | 60.0026 | 11.9995 | 16.9557 | 13.4842 | 60.0144 | 24.0001 | 16.9598 | 10.9637 | 59.9502 | 21.9998 | 16.9608 | 22.4433 | 59.9719 | 33.0002 | 16.9549 | 34.9422 | 60.0166 | 43.9996
16.9577 | 1.6838 | 60.0026 | 11.9995 | 16.964 | 13.4842 | 60.0144 | 24.0001 | 16.9681 | 10.9637 | 59.9502 | 21.9998 | 16.9691 | 22.4433 | 59.9719 | 33.0002 | 16.9633 | 34.9422 | 60.0166 | 43.9996
16.9661 | 1.6838 | 60.0026 | 11.9995 | 16.9724 | 13.4842 | 60.0144 | 24.0001 | 16.9765 | 10.964 | 59.9502 | 21.9998 | 16.9774 | 22.4433 | 59.972 | 33.0002 | 16.9716 | 34.9422 | 60.0166 | 43.9996
16.9744 | 1.6838 | 60.0027 | 11.9995 | 16.9807 | 13.4842 | 60.0144 | 24.0001 | 16.9848 | 10.964 | 59.9502 | 21.9998 | 16.9858 | 22.4433 | 59.972 | 33.0002 | 16.9799 | 34.9422 | 60.0166 | 43.9996
16.9827 | 1.6838 | 60.0027 | 11.9995 | 16.989 | 13.4842 | 60.0144 | 24.0001 | 16.9932 | 10.9634 | 59.9502 | 21.9998 | 16.9941 | 22.4433 | 59.972 | 33.0002 | 16.9883 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
16.9911 | 1.6838 | 60.0028 | 11.9995 | 16.9973 | 13.4842 | 60.0143 | 24.0001 | 17.0015 | 10.9634 | 59.9502 | 21.9998 | 17.0025 | 22.4433 | 59.972 | 33.0002 | 16.9966 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
16.9994 | 1.6838 | 60.0028 | 11.9995 | 17.0057 | 13.4851 | 60.0143 | 24.0001 | 17.0098 | 10.9653 | 59.9501 | 21.9998 | 17.0108 | 22.4433 | 59.9721 | 33.0002 | 17.0049 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0078 | 1.6838 | 60.0029 | 11.9995 | 17.014 | 13.4851 | 60.0143 | 24.0001 | 17.0182 | 10.9653 | 59.9501 | 21.9998 | 17.0191 | 22.4433 | 59.9721 | 33.0002 | 17.0132 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0161 | 1.684 | 60.0029 | 11.9995 | 17.0223 | 13.4851 | 60.0143 | 24.0001 | 17.0265 | 10.9653 | 59.9501 | 21.9998 | 17.0275 | 22.4433 | 59.9722 | 33.0002 | 17.0216 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0244 | 1.684 | 60.0029 | 11.9995 | 17.0307 | 13.4851 | 60.0143 | 24.0001 | 17.0349 | 10.9653 | 59.9501 | 21.9998 | 17.0358 | 22.4433 | 59.9722 | 33.0002 | 17.0299 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0327 | 1.684 | 60.003 | 11.9995 | 17.039 | 13.4851 | 60.0143 | 24.0001 | 17.0432 | 11.0688 | 59.9501 | 21.9998 | 17.0441 | 22.4433 | 59.9722 | 33.0002 | 17.0382 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0411 | 1.684 | 60.003 | 11.9995 | 17.0473 | 13.4851 | 60.0142 | 24.0001 | 17.0515 | 11.0688 | 59.9501 | 21.9998 | 17.0525 | 22.4433 | 59.9723 | 33.0002 | 17.0466 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0494 | 1.684 | 60.0031 | 11.9995 | 17.0557 | 13.4851 | 60.0142 | 24.0001 | 17.0599 | 11.0677 | 59.95 | 21.9998 | 17.0608 | 22.4433 | 59.9723 | 33.0002 | 17.0549 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0577 | 1.684 | 60.0031 | 11.9995 | 17.064 | 13.4851 | 60.0142 | 24.0001 | 17.0682 | 11.0677 | 59.95 | 21.9998 | 17.0692 | 22.4433 | 59.9723 | 33.0002 | 17.0632 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0661 | 1.6834 | 60.0031 | 11.9995 | 17.0723 | 13.4856 | 60.0142 | 24.0001 | 17.0766 | 11.068 | 59.95 | 21.9998 | 17.0775 | 22.4433 | 59.9724 | 33.0002 | 17.0716 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0744 | 1.6834 | 60.0032 | 11.9995 | 17.0807 | 13.4856 | 60.0142 | 24.0001 | 17.0849 | 11.068 | 59.95 | 21.9998 | 17.0858 | 22.4433 | 59.9724 | 33.0002 | 17.0799 | 34.9424 | 60.0167 | 43.9996
17.0827 | 1.6834 | 60.0032 | 11.9995 | 17.089 | 13.4856 | 60.0142 | 24.0001 | 17.0932 | 11.068 | 59.95 | 21.9998 | 17.0942 | 22.4433 | 59.9724 | 33.0002 | 17.0882 | 34.9424 | 60.0168 | 43.9996
17.0911 | 1.6834 | 60.0033 | 11.9995 | 17.0973 | 13.4856 | 60.0141 | 24.0001 | 17.1016 | 11.068 | 59.95 | 21.9998 | 17.1025 | 22.4433 | 59.9725 | 33.0002 | 17.0966 | 34.9424 | 60.0168 | 43.9996
17.0994 | 1.6834 | 60.0033 | 11.9995 | 17.1057 | 13.4856 | 60.0141 | 24.0001 | 17.1099 | 11.0699 | 59.9499 | 21.9998 | 17.1108 | 22.4433 | 59.9725 | 33.0002 | 17.1049 | 34.9446 | 60.0168 | 43.9996
17.1077 | 1.6834 | 60.0034 | 11.9995 | 17.114 | 13.4856 | 60.0141 | 24.0001 | 17.1183 | 11.0699 | 59.9499 | 21.9998 | 17.1192 | 22.4433 | 59.9725 | 33.0002 | 17.1132 | 34.9446 | 60.0168 | 43.9996
17.1161 | 1.6834 | 60.0034 | 11.9995 | 17.1223 | 13.4856 | 60.0141 | 24.0001 | 17.1266 | 11.0731 | 59.9499 | 21.9998 | 17.1275 | 22.4433 | 59.9726 | 33.0002 | 17.1216 | 34.9446 | 60.0168 | 43.9996
17.1244 | 1.6834 | 60.0034 | 11.9995 | 17.1306 | 13.4856 | 60.0141 | 24.0001 | 17.1349 | 11.0731 | 59.9499 | 21.9998 | 17.1359 | 22.4433 | 59.9726 | 33.0002 | 17.1299 | 34.9446 | 60.0168 | 43.9996
17.1328 | 1.6839 | 60.0035 | 11.9995 | 17.139 | 13.4856 | 60.0141 | 24.0001 | 17.1433 | 11.0731 | 59.9499 | 21.9998 | 17.1442 | 22.4433 | 59.9726 | 33.0002 | 17.1382 | 34.9446 | 60.0168 | 43.9996
17.1411 | 1.6839 | 60.0035 | 11.9995 | 17.1473 | 13.4856 | 60.014 | 24.0001 | 17.1516 | 11.0731 | 59.9499 | 21.9998 | 17.1525 | 22.4433 | 59.9727 | 33.0002 | 17.1465 | 34.9446 | 60.0168 | 43.9996
17.1494 | 1.6839 | 60.0036 | 11.9995 | 17.1556 | 13.4856 | 60.014 | 24.0001 | 17.16 | 11.0724 | 59.9498 | 21.9998 | 17.1609 | 22.4433 | 59.9727 | 33.0002 | 17.1549 | 34.9475 | 60.0168 | 43.9996
17.1577 | 1.6839 | 60.0036 | 11.9995 | 17.164 | 13.4856 | 60.014 | 24.0001 | 17.1683 | 11.0724 | 59.9498 | 21.9998 | 17.1692 | 22.4433 | 59.9727 | 33.0002 | 17.1632 | 34.9475 | 60.0168 | 43.9996
17.1661 | 1.6839 | 60.0036 | 11.9995 | 17.1723 | 13.4856 | 60.014 | 24.0001 | 17.1766 | 11.0709 | 59.9498 | 21.9998 | 17.1776 | 22.4433 | 59.9728 | 33.0002 | 17.1715 | 34.9487 | 60.0168 | 43.9996
17.1744 | 1.6839 | 60.0037 | 11.9995 | 17.1806 | 13.4856 | 60.014 | 24.0001 | 17.185 | 11.0709 | 59.9498 | 21.9998 | 17.1859 | 22.4433 | 59.9728 | 33.0002 | 17.1799 | 34.9487 | 60.0168 | 43.9996
17.1827 | 1.6838 | 60.0037 | 11.9995 | 17.189 | 13.4856 | 60.014 | 24.0001 | 17.1933 | 11.0714 | 59.9498 | 21.9998 | 17.1942 | 22.4433 | 59.9728 | 33.0002 | 17.1882 | 34.9487 | 60.0169 | 43.9996
17.1911 | 1.6838 | 60.0038 | 11.9995 | 17.1973 | 13.4856 | 60.0139 | 24.0001 | 17.2017 | 11.0714 | 59.9498 | 21.9998 | 17.2026 | 22.4433 | 59.9729 | 33.0002 | 17.1965 | 34.9487 | 60.0169 | 43.9996
17.1994 | 1.6838 | 60.0038 | 11.9995 | 17.2057 | 13.4856 | 60.0139 | 24.0001 | 17.21 | 11.0714 | 59.9497 | 21.9998 | 17.2109 | 22.4433 | 59.9729 | 33.0002 | 17.2049 | 34.9487 | 60.0169 | 43.9996
17.2077 | 1.6838 | 60.0039 | 11.9995 | 17.214 | 13.4856 | 60.0139 | 24.0001 | 17.2183 | 11.0714 | 59.9497 | 21.9998 | 17.2192 | 22.4433 | 59.9729 | 33.0002 | 17.2132 | 34.9487 | 60.0169 | 43.9996
17.2161 | 1.6838 | 60.0039 | 11.9995 | 17.2223 | 13.4855 | 60.0139 | 24.0001 | 17.2267 | 11.0702 | 59.9497 | 21.9998 | 17.2276 | 22.4433 | 59.973 | 33.0002 | 17.2215 | 35.0241 | 60.0169 | 43.9996
17.2244 | 1.6838 | 60.0039 | 11.9995 | 17.2307 | 13.4855 | 60.0139 | 24.0001 | 17.235 | 11.0702 | 59.9497 | 21.9998 | 17.2359 | 22.4433 | 59.973 | 33.0002 | 17.2299 | 35.0241 | 60.0169 | 43.9996
17.2327 | 1.684 | 60.004 | 11.9995 | 17.239 | 13.4855 | 60.0139 | 24.0001 | 17.2433 | 11.0722 | 59.9497 | 21.9998 | 17.2442 | 22.4433 | 59.973 | 33.0002 | 17.2382 | 35.0241 | 60.0169 | 43.9996
17.2411 | 1.684 | 60.004 | 11.9995 | 17.2473 | 13.4855 | 60.0138 | 24.0001 | 17.2517 | 11.0722 | 59.9497 | 21.9998 | 17.2526 | 22.4433 | 59.9731 | 33.0002 | 17.2465 | 35.0241 | 60.0169 | 43.9996
17.2494 | 1.684 | 60.0041 | 11.9995 | 17.2556 | 13.4855 | 60.0138 | 24.0001 | 17.26 | 11.0723 | 59.9496 | 21.9998 | 17.2609 | 22.4433 | 59.9731 | 33.0002 | 17.2549 | 35.0241 | 60.0169 | 43.9996
17.2578 | 1.684 | 60.0041 | 11.9995 | 17.264 | 13.4855 | 60.0138 | 24.0001 | 17.2684 | 11.0723 | 59.9496 | 21.9998 | 17.2693 | 22.4433 | 59.9732 | 33.0002 | 17.2632 | 35.0241 | 60.0169 | 43.9996
17.2661 | 1.6838 | 60.0041 | 11.9995 | 17.2723 | 13.4862 | 60.0138 | 24.0001 | 17.2767 | 11.0711 | 59.9496 | 21.9998 | 17.2776 | 22.4433 | 59.9732 | 33.0002 | 17.2715 | 35.0241 | 60.0169 | 43.9996
17.2744 | 1.6838 | 60.0042 | 11.9995 | 17.2806 | 13.4862 | 60.0138 | 24.0001 | 17.285 | 11.0711 | 59.9496 | 21.9998 | 17.2859 | 22.4494 | 59.9733 | 33.0002 | 17.2798 | 35.0241 | 60.0169 | 43.9996
17.2827 | 1.6838 | 60.0042 | 11.9995 | 17.289 | 13.4862 | 60.0138 | 24.0001 | 17.2934 | 11.0682 | 59.9496 | 21.9998 | 17.2943 | 22.4494 | 59.9733 | 33.0002 | 17.2881 | 35.0241 | 60.017 | 43.9996
17.2911 | 1.6838 | 60.0043 | 11.9995 | 17.2973 | 13.4862 | 60.0137 | 24.0001 | 17.3017 | 11.0682 | 59.9496 | 21.9998 | 17.3026 | 22.4522 | 59.9734 | 33.0002 | 17.2965 | 35.0241 | 60.017 | 43.9996
17.2994 | 1.6838 | 60.0043 | 11.9995 | 17.3056 | 13.4862 | 60.0137 | 24.0001 | 17.3101 | 11.1739 | 59.9495 | 21.9998 | 17.3109 | 22.4522 | 59.9734 | 33.0002 | 17.3048 | 35.0241 | 60.017 | 43.9996
17.3077 | 1.6838 | 60.0044 | 11.9995 | 17.314 | 13.4862 | 60.0137 | 24.0001 | 17.3184 | 11.1739 | 59.9495 | 21.9998 | 17.3193 | 22.4522 | 59.9735 | 33.0002 | 17.3131 | 35.0241 | 60.017 | 43.9996
17.3161 | 1.6841 | 60.0044 | 11.9995 | 17.3223 | 13.4862 | 60.0137 | 24.0001 | 17.3268 | 11.1735 | 59.9495 | 21.9998 | 17.3276 | 22.4522 | 59.9735 | 33.0002 | 17.3215 | 35.0241 | 60.017 | 43.9996
17.3244 | 1.6841 | 60.0044 | 11.9995 | 17.3306 | 13.4862 | 60.0137 | 24.0001 | 17.3351 | 11.1735 | 59.9495 | 21.9998 | 17.336 | 22.4542 | 59.9736 | 33.0002 | 17.3298 | 35.0241 | 60.017 | 43.9996
17.3327 | 1.6841 | 60.0045 | 11.9995 | 17.339 | 13.4862 | 60.0137 | 24.0001 | 17.3434 | 11.1745 | 59.9495 | 21.9998 | 17.3443 | 22.4542 | 59.9736 | 33.0002 | 17.3381 | 35.0241 | 60.017 | 43.9996
17.3411 | 1.6841 | 60.0045 | 11.9995 | 17.3473 | 13.4862 | 60.0136 | 24.0001 | 17.3518 | 11.1745 | 59.9495 | 21.9998 | 17.3526 | 22.4542 | 59.9737 | 33.0002 | 17.3465 | 35.0241 | 60.0171 | 43.9996
17.3494 | 1.6841 | 60.0046 | 11.9995 | 17.3556 | 13.4862 | 60.0136 | 24.0001 | 17.3601 | 11.1749 | 59.9494 | 21.9998 | 17.361 | 22.4542 | 59.9737 | 33.0002 | 17.3548 | 35.0241 | 60.0171 | 43.9996
17.3577 | 1.6841 | 60.0046 | 11.9995 | 17.364 | 13.4862 | 60.0136 | 24.0001 | 17.3685 | 11.1749 | 59.9494 | 21.9998 | 17.3693 | 22.4542 | 59.9738 | 33.0002 | 17.3631 | 35.0241 | 60.0171 | 43.9996
17.3661 | 1.6841 | 60.0046 | 11.9995 | 17.3723 | 13.4862 | 60.0136 | 24.0001 | 17.3768 | 11.1749 | 59.9494 | 21.9998 | 17.3776 | 22.4542 | 59.9738 | 33.0002 | 17.3715 | 35.0241 | 60.0172 | 43.9996
17.3744 | 1.6841 | 60.0047 | 11.9995 | 17.3806 | 13.4862 | 60.0136 | 24.0001 | 17.3851 | 11.1749 | 59.9494 | 21.9998 | 17.386 | 22.4542 | 59.9739 | 33.0002 | 17.3798 | 35.0241 | 60.0172 | 43.9996
17.3827 | 1.6841 | 60.0047 | 11.9995 | 17.3889 | 13.4862 | 60.0136 | 24.0001 | 17.3935 | 11.1754 | 59.9494 | 21.9998 | 17.3943 | 22.4542 | 59.9739 | 33.0002 | 17.3881 | 35.0241 | 60.0173 | 43.9996
17.3911 | 1.6841 | 60.0048 | 11.9995 | 17.3973 | 13.4862 | 60.0135 | 24.0001 | 17.4018 | 11.1754 | 59.9494 | 21.9998 | 17.4026 | 22.4542 | 59.974 | 33.0002 | 17.3965 | 35.0241 | 60.0173 | 43.9996
17.3994 | 1.6846 | 60.0048 | 11.9995 | 17.4056 | 13.4862 | 60.0135 | 24.0001 | 17.4102 | 11.1754 | 59.9493 | 21.9998 | 17.411 | 22.4542 | 59.974 | 33.0002 | 17.4048 | 35.0241 | 60.0173 | 43.9996
17.4077 | 1.6846 | 60.0049 | 11.9995 | 17.4139 | 13.4862 | 60.0135 | 24.0001 | 17.4185 | 11.1754 | 59.9493 | 21.9998 | 17.4193 | 22.4542 | 59.9741 | 33.0002 | 17.4131 | 35.0241 | 60.0174 | 43.9996
17.416 | 1.6846 | 60.0049 | 11.9995 | 17.4223 | 13.4862 | 60.0135 | 24.0001 | 17.4268 | 11.1754 | 59.9493 | 21.9998 | 17.4277 | 22.4542 | 59.9741 | 33.0002 | 17.4214 | 35.0241 | 60.0174 | 43.9996
17.4244 | 1.6846 | 60.0049 | 11.9995 | 17.4306 | 13.4862 | 60.0135 | 24.0001 | 17.4352 | 11.1754 | 59.9493 | 21.9998 | 17.436 | 22.4492 | 59.9742 | 33.0002 | 17.4298 | 35.0241 | 60.0175 | 43.9996
17.4327 | 1.6846 | 60.005 | 11.9995 | 17.4389 | 13.4862 | 60.0135 | 24.0001 | 17.4435 | 11.1748 | 59.9493 | 21.9998 | 17.4443 | 22.4492 | 59.9742 | 33.0002 | 17.4381 | 35.0241 | 60.0175 | 43.9996
17.441 | 1.6846 | 60.005 | 11.9995 | 17.4473 | 13.4862 | 60.0134 | 24.0001 | 17.4519 | 11.1748 | 59.9493 | 21.9998 | 17.4527 | 22.445 | 59.9743 | 33.0002 | 17.4464 | 35.0241 | 60.0176 | 43.9996
17.4494 | 1.6846 | 60.0051 | 11.9995 | 17.4556 | 13.4862 | 60.0134 | 24.0001 | 17.4602 | 11.175 | 59.9492 | 21.9998 | 17.461 | 22.445 | 59.9743 | 33.0002 | 17.4548 | 35.0241 | 60.0176 | 43.9996
17.4577 | 1.6846 | 60.0051 | 11.9995 | 17.4639 | 13.4862 | 60.0134 | 24.0001 | 17.4685 | 11.175 | 59.9492 | 21.9998 | 17.4693 | 22.4397 | 59.9744 | 33.0002 | 17.4631 | 35.0241 | 60.0176 | 43.9996
17.466 | 1.6845 | 60.0052 | 11.9995 | 17.4723 | 13.4862 | 60.0134 | 24.0001 | 17.4769 | 11.175 | 59.9492 | 21.9998 | 17.4777 | 22.4397 | 59.9744 | 33.0002 | 17.4714 | 35.0241 | 60.0177 | 43.9996
17.4744 | 1.6845 | 60.0052 | 11.9995 | 17.4806 | 13.4862 | 60.0134 | 24.0001 | 17.4852 | 11.175 | 59.9492 | 21.9998 | 17.486 | 22.4397 | 59.9745 | 33.0002 | 17.4798 | 35.0241 | 60.0177 | 43.9996
17.4827 | 1.6846 | 60.0053 | 11.9995 | 17.4889 | 13.4862 | 60.0134 | 24.0001 | 17.4936 | 11.175 | 59.9492 | 21.9998 | 17.4944 | 22.4397 | 59.9745 | 33.0002 | 17.4881 | 35.0816 | 60.0178 | 43.9996
17.491 | 1.6846 | 60.0053 | 11.9995 | 17.4973 | 13.4862 | 60.0133 | 24.0001 | 17.5019 | 11.175 | 59.9492 | 21.9998 | 17.5027 | 22.4397 | 59.9746 | 33.0002 | 17.4964 | 35.0816 | 60.0178 | 43.9996
17.4994 | 1.6846 | 60.0054 | 11.9995 | 17.5056 | 13.4862 | 60.0133 | 24.0001 | 17.5102 | 11.175 | 59.9491 | 21.9998 | 17.511 | 22.4397 | 59.9746 | 33.0002 | 17.5048 | 35.0816 | 60.0178 | 43.9996
17.5077 | 1.6846 | 60.0054 | 11.9995 | 17.5139 | 13.4862 | 60.0133 | 24.0001 | 17.5186 | 11.175 | 59.9491 | 21.9998 | 17.5194 | 22.4397 | 59.9747 | 33.0002 | 17.5131 | 35.0816 | 60.0179 | 43.9996
17.5161 | 1.6846 | 60.0055 | 11.9995 | 17.5222 | 13.4862 | 60.0133 | 24.0001 | 17.5269 | 11.175 | 59.9491 | 21.9998 | 17.5277 | 22.4397 | 59.9747 | 33.0002 | 17.5214 | 35.0816 | 60.0179 | 43.9996
17.5244 | 1.6846 | 60.0055 | 11.9995 | 17.5306 | 13.4862 | 60.0133 | 24.0001 | 17.5353 | 11.175 | 59.9491 | 21.9998 | 17.5361 | 22.4397 | 59.9748 | 33.0002 | 17.5298 | 35.0816 | 60.018 | 43.9996
17.5327 | 1.6845 | 60.0056 | 11.9995 | 17.5389 | 13.4862 | 60.0133 | 24.0001 | 17.5436 | 11.175 | 59.9491 | 21.9998 | 17.5444 | 22.4397 | 59.9748 | 33.0002 | 17.5381 | 35.0816 | 60.018 | 43.9996
17.541 | 1.6845 | 60.0056 | 11.9995 | 17.5472 | 13.4862 | 60.0132 | 24.0001 | 17.5519 | 11.175 | 59.9491 | 21.9998 | 17.5527 | 22.4448 | 59.9749 | 33.0002 | 17.5464 | 35.0816 | 60.0181 | 43.9996
17.5494 | 1.6846 | 60.0057 | 11.9995 | 17.5556 | 13.4862 | 60.0132 | 24.0001 | 17.5603 | 11.175 | 59.949 | 21.9998 | 17.5611 | 22.4448 | 59.9749 | 33.0002 | 17.5547 | 35.0816 | 60.0181 | 43.9996
17.5577 | 1.6846 | 60.0057 | 11.9995 | 17.5639 | 13.4862 | 60.0132 | 24.0001 | 17.5686 | 11.175 | 59.949 | 21.9998 | 17.5694 | 22.4448 | 59.975 | 33.0002 | 17.5631 | 35.0816 | 60.0181 | 43.9996
17.566 | 1.6845 | 60.0058 | 11.9995 | 17.5722 | 13.4862 | 60.0132 | 24.0001 | 17.577 | 11.175 | 59.949 | 21.9998 | 17.5777 | 22.4448 | 59.975 | 33.0002 | 17.5714 | 35.0816 | 60.0182 | 43.9996
17.5744 | 1.6845 | 60.0058 | 11.9995 | 17.5806 | 13.4862 | 60.0132 | 24.0001 | 17.5853 | 11.175 | 59.949 | 21.9998 | 17.5861 | 22.4448 | 59.9751 | 33.0002 | 17.5797 | 35.0816 | 60.0182 | 43.9996
17.5827 | 1.6845 | 60.0059 | 11.9995 | 17.5889 | 13.602 | 60.0132 | 24.0001 | 17.5936 | 11.175 | 59.9491 | 21.9998 | 17.5944 | 22.4448 | 59.9751 | 33.0002 | 17.5881 | 35.0816 | 60.0183 | 43.9996
17.591 | 1.6845 | 60.0059 | 11.9995 | 17.5972 | 13.602 | 60.0131 | 24.0001 | 17.602 | 11.175 | 59.9491 | 21.9998 | 17.6028 | 22.4448 | 59.9752 | 33.0002 | 17.5964 | 35.0816 | 60.0183 | 43.9996
17.5994 | 1.6845 | 60.006 | 11.9995 | 17.6056 | 13.7105 | 60.0131 | 24.0001 | 17.6103 | 11.175 | 59.9492 | 21.9998 | 17.6111 | 22.4448 | 59.9752 | 33.0002 | 17.6047 | 35.0816 | 60.0183 | 43.9996
17.6077 | 1.6845 | 60.006 | 11.9995 | 17.6139 | 13.7105 | 60.0131 | 24.0001 | 17.6187 | 11.175 | 59.9492 | 21.9998 | 17.6194 | 22.4442 | 59.9753 | 33.0002 | 17.6131 | 35.0816 | 60.0184 | 43.9996
17.616 | 1.6841 | 60.0061 | 11.9995 | 17.6222 | 13.7105 | 60.0131 | 24.0001 | 17.627 | 11.2699 | 59.9493 | 21.9998 | 17.6278 | 22.4442 | 59.9753 | 33.0002 | 17.6214 | 35.0816 | 60.0184 | 43.9996
17.6244 | 1.6841 | 60.0061 | 11.9995 | 17.6306 | 13.7105 | 60.0131 | 24.0001 | 17.6353 | 11.2699 | 59.9493 | 21.9998 | 17.6361 | 22.4442 | 59.9754 | 33.0002 | 17.6297 | 35.0816 | 60.0185 | 43.9996
17.6327 | 1.6841 | 60.0062 | 11.9995 | 17.6389 | 13.7105 | 60.0131 | 24.0001 | 17.6437 | 11.2699 | 59.9494 | 21.9998 | 17.6444 | 22.4442 | 59.9754 | 33.0002 | 17.6381 | 35.0816 | 60.0185 | 43.9996
17.641 | 1.6841 | 60.0062 | 11.9995 | 17.6472 | 13.7105 | 60.013 | 24.0001 | 17.652 | 11.2699 | 59.9494 | 21.9998 | 17.6528 | 22.4442 | 59.9755 | 33.0002 | 17.6464 | 35.0816 | 60.0186 | 43.9996
17.6494 | 1.6841 | 60.0063 | 11.9995 | 17.6555 | 13.7105 | 60.013 | 24.0001 | 17.6604 | 11.2699 | 59.9495 | 21.9998 | 17.6611 | 22.4442 | 59.9755 | 33.0002 | 17.6547 | 35.0816 | 60.0186 | 43.9996
17.6577 | 1.6841 | 60.0063 | 11.9995 | 17.6639 | 13.7105 | 60.013 | 24.0001 | 17.6687 | 11.2699 | 59.9495 | 21.9998 | 17.6694 | 22.4442 | 59.9756 | 33.0002 | 17.6631 | 35.0816 | 60.0186 | 43.9996
17.666 | 1.684 | 60.0064 | 11.9995 | 17.6722 | 13.7105 | 60.013 | 24.0001 | 17.677 | 11.2699 | 59.9496 | 21.9998 | 17.6778 | 22.4442 | 59.9756 | 33.0002 | 17.6714 | 35.0816 | 60.0187 | 43.9996
17.6743 | 1.684 | 60.0064 | 11.9995 | 17.6806 | 13.7105 | 60.0131 | 24.0001 | 17.6854 | 11.2699 | 59.9496 | 21.9998 | 17.6861 | 22.4442 | 59.9757 | 33.0002 | 17.6797 | 35.0816 | 60.0187 | 43.9996
17.6827 | 1.684 | 60.0065 | 11.9995 | 17.6889 | 13.7105 | 60.0132 | 24.0001 | 17.6937 | 11.2699 | 59.9497 | 21.9998 | 17.6944 | 22.4442 | 59.9757 | 33.0002 | 17.688 | 35.0816 | 60.0188 | 43.9996
17.691 | 1.684 | 60.0065 | 11.9995 | 17.6972 | 13.7105 | 60.0132 | 24.0001 | 17.7021 | 11.2699 | 59.9497 | 21.9998 | 17.7028 | 22.4442 | 59.9758 | 33.0002 | 17.6964 | 35.0816 | 60.0188 | 43.9996
17.6993 | 1.6838 | 60.0066 | 11.9995 | 17.7056 | 13.7105 | 60.0133 | 24.0001 | 17.7104 | 11.2699 | 59.9498 | 21.9998 | 17.7111 | 22.4442 | 59.9758 | 33.0002 | 17.7047 | 35.0816 | 60.0188 | 43.9996
17.7077 | 1.6838 | 60.0066 | 11.9995 | 17.7139 | 13.7105 | 60.0134 | 24.0001 | 17.7188 | 11.2699 | 59.9498 | 21.9998 | 17.7195 | 22.4442 | 59.9759 | 33.0002 | 17.713 | 35.0816 | 60.0189 | 43.9996
17.716 | 1.6838 | 60.0067 | 11.9995 | 17.7222 | 13.7105 | 60.0135 | 24.0001 | 17.7271 | 11.2699 | 59.9499 | 21.9998 | 17.7278 | 22.4442 | 59.9759 | 33.0002 | 17.7214 | 35.0816 | 60.0189 | 43.9996
17.7243 | 1.6838 | 60.0067 | 11.9995 | 17.7306 | 13.7105 | 60.0135 | 24.0001 | 17.7354 | 11.2699 | 59.9499 | 21.9998 | 17.7361 | 22.4442 | 59.976 | 33.0002 | 17.7297 | 35.0816 | 60.019 | 43.9996
17.7327 | 1.6842 | 60.0068 | 11.9995 | 17.7389 | 13.7105 | 60.0136 | 24.0001 | 17.7438 | 11.2699 | 59.95 | 21.9998 | 17.7445 | 22.4442 | 59.976 | 33.0002 | 17.738 | 35.0816 | 60.019 | 43.9996
17.741 | 1.6842 | 60.0068 | 11.9995 | 17.7472 | 13.7105 | 60.0137 | 24.0001 | 17.7521 | 11.2699 | 59.95 | 21.9998 | 17.7528 | 22.4442 | 59.9761 | 33.0002 | 17.7464 | 35.0816 | 60.0191 | 43.9996
17.7493 | 1.6842 | 60.0069 | 11.9995 | 17.7556 | 13.7118 | 60.0138 | 24.0001 | 17.7605 | 11.2699 | 59.9501 | 21.9998 | 17.7611 | 22.4442 | 59.9761 | 33.0002 | 17.7547 | 35.0816 | 60.0191 | 43.9996
17.7577 | 1.6842 | 60.0069 | 11.9995 | 17.7639 | 13.7118 | 60.0138 | 24.0001 | 17.7688 | 11.2699 | 59.9501 | 21.9998 | 17.7695 | 22.4442 | 59.9762 | 33.0002 | 17.763 | 35.0816 | 60.0191 | 43.9996
17.766 | 1.6845 | 60.007 | 11.9995 | 17.7722 | 13.7132 | 60.0139 | 24.0001 | 17.7771 | 11.2699 | 59.9502 | 21.9998 | 17.7778 | 22.4442 | 59.9762 | 33.0002 | 17.7714 | 35.0816 | 60.0192 | 43.9996
17.7743 | 1.6845 | 60.007 | 11.9995 | 17.7805 | 13.7132 | 60.014 | 24.0001 | 17.7855 | 11.2699 | 59.9502 | 21.9998 | 17.7861 | 22.4442 | 59.9763 | 33.0002 | 17.7797 | 35.0816 | 60.0192 | 43.9996
17.7827 | 1.6844 | 60.0071 | 11.9995 | 17.7889 | 13.7162 | 60.0141 | 24.0001 | 17.7938 | 11.2699 | 59.9503 | 21.9998 | 17.7945 | 22.4442 | 59.9763 | 33.0002 | 17.788 | 35.0818 | 60.0193 | 43.9996
17.791 | 1.6844 | 60.0071 | 11.9995 | 17.7972 | 13.7162 | 60.0141 | 24.0001 | 17.8022 | 11.2699 | 59.9503 | 21.9998 | 17.8028 | 22.4442 | 59.9764 | 33.0002 | 17.7964 | 35.0818 | 60.0193 | 43.9996
17.7993 | 1.6844 | 60.0072 | 11.9995 | 17.8055 | 13.7162 | 60.0142 | 24.0001 | 17.8105 | 11.2699 | 59.9504 | 21.9998 | 17.8112 | 22.4442 | 59.9764 | 33.0002 | 17.8047 | 35.0795 | 60.0193 | 43.9996
17.8076 | 1.6844 | 60.0072 | 11.9995 | 17.8139 | 13.7162 | 60.0143 | 24.0001 | 17.8188 | 11.2699 | 59.9504 | 21.9998 | 17.8195 | 22.5615 | 59.9765 | 33.0002 | 17.813 | 35.0795 | 60.0194 | 43.9996
17.816 | 1.6848 | 60.0073 | 11.9995 | 17.8222 | 13.7162 | 60.0144 | 24.0001 | 17.8272 | 11.2699 | 59.9505 | 21.9998 | 17.8278 | 22.5615 | 59.9765 | 33.0002 | 17.8214 | 35.0795 | 60.0194 | 43.9996
17.8243 | 1.6848 | 60.0073 | 11.9995 | 17.8305 | 13.7162 | 60.0144 | 24.0001 | 17.8355 | 11.2699 | 59.9505 | 21.9998 | 17.8362 | 22.5615 | 59.9766 | 33.0002 | 17.8297 | 35.0795 | 60.0195 | 43.9996
17.8326 | 1.6848 | 60.0074 | 11.9995 | 17.8389 | 13.7162 | 60.0145 | 24.0001 | 17.8439 | 11.2699 | 59.9506 | 21.9998 | 17.8445 | 22.5615 | 59.9766 | 33.0002 | 17.838 | 35.0795 | 60.0195 | 43.9996
17.841 | 1.6848 | 60.0074 | 11.9995 | 17.8472 | 13.7162 | 60.0146 | 24.0001 | 17.8522 | 11.2699 | 59.9506 | 21.9998 | 17.8528 | 22.5615 | 59.9767 | 33.0002 | 17.8463 | 35.0795 | 60.0196 | 43.9996
17.8493 | 1.6848 | 60.0075 | 11.9995 | 17.8555 | 13.7162 | 60.0147 | 24.0001 | 17.8605 | 11.2699 | 59.9507 | 21.9998 | 17.8612 | 22.5615 | 59.9767 | 33.0002 | 17.8547 | 35.0792 | 60.0196 | 43.9996
17.8576 | 1.6848 | 60.0075 | 11.9995 | 17.8639 | 13.7162 | 60.0147 | 24.0001 | 17.8689 | 11.2699 | 59.9507 | 21.9998 | 17.8695 | 22.5615 | 59.9768 | 33.0002 | 17.863 | 35.0792 | 60.0196 | 43.9996
17.866 | 1.6848 | 60.0076 | 11.9995 | 17.8722 | 13.7162 | 60.0148 | 24.0001 | 17.8772 | 11.2699 | 59.9508 | 21.9998 | 17.8779 | 22.5615 | 59.9768 | 33.0002 | 17.8713 | 35.0792 | 60.0197 | 43.9996
17.8743 | 1.6848 | 60.0076 | 11.9995 | 17.8805 | 13.7162 | 60.0149 | 24.0001 | 17.8856 | 11.2699 | 59.9508 | 21.9998 | 17.8862 | 22.5615 | 59.9769 | 33.0002 | 17.8797 | 35.0792 | 60.0197 | 43.9996
17.8826 | 1.6844 | 60.0077 | 11.9995 | 17.8889 | 13.717 | 60.015 | 24.0001 | 17.8939 | 11.2699 | 59.9509 | 21.9998 | 17.8945 | 22.5615 | 59.9769 | 33.0002 | 17.888 | 35.0792 | 60.0198 | 43.9996
17.891 | 1.6844 | 60.0077 | 11.9995 | 17.8972 | 13.717 | 60.015 | 24.0001 | 17.9023 | 11.2699 | 59.9509 | 21.9998 | 17.9029 | 22.6855 | 59.977 | 33.0002 | 17.8963 | 35.0792 | 60.0198 | 43.9996
17.8993 | 1.6844 | 60.0078 | 11.9995 | 17.9055 | 13.7173 | 60.0151 | 24.0001 | 17.9106 | 11.2699 | 59.951 | 21.9998 | 17.9112 | 22.6855 | 59.977 | 33.0002 | 17.9047 | 35.0792 | 60.0198 | 43.9996
17.9076 | 1.6844 | 60.0078 | 11.9995 | 17.9138 | 13.7173 | 60.0152 | 24.0001 | 17.9189 | 11.2699 | 59.951 | 21.9998 | 17.9195 | 22.6855 | 59.9771 | 33.0002 | 17.913 | 35.0792 | 60.0199 | 43.9996
17.916 | 1.6844 | 60.0079 | 11.9995 | 17.9222 | 13.7173 | 60.0153 | 24.0001 | 17.9273 | 11.2699 | 59.9511 | 21.9998 | 17.9279 | 22.6855 | 59.9771 | 33.0002 | 17.9213 | 35.0792 | 60.0199 | 43.9996
17.9243 | 1.6844 | 60.0079 | 11.9995 | 17.9305 | 13.7173 | 60.0153 | 24.0001 | 17.9356 | 11.2699 | 59.9511 | 21.9998 | 17.9362 | 22.6855 | 59.9772 | 33.0002 | 17.9297 | 35.0792 | 60.02 | 43.9996
17.9326 | 1.6844 | 60.008 | 11.9995 | 17.9388 | 13.7173 | 60.0154 | 24.0001 | 17.944 | 11.2699 | 59.9512 | 21.9998 | 17.9445 | 22.6855 | 59.9772 | 33.0002 | 17.938 | 35.0792 | 60.02 | 43.9996
17.9409 | 1.6844 | 60.008 | 11.9995 | 17.9472 | 13.7173 | 60.0155 | 24.0001 | 17.9523 | 11.2699 | 59.9512 | 21.9998 | 17.9529 | 22.6855 | 59.9773 | 33.0002 | 17.9463 | 35.0792 | 60.0201 | 43.9996
17.9493 | 1.6848 | 60.0081 | 11.9995 | 17.9555 | 13.7173 | 60.0156 | 24.0001 | 17.9606 | 11.2712 | 59.9513 | 21.9998 | 17.9612 | 22.6855 | 59.9773 | 33.0002 | 17.9547 | 35.0792 | 60.0201 | 43.9996
17.9576 | 1.6848 | 60.0081 | 11.9995 | 17.9638 | 13.7173 | 60.0156 | 24.0001 | 17.969 | 11.2712 | 59.9513 | 21.9998 | 17.9696 | 22.6855 | 59.9774 | 33.0002 | 17.963 | 35.0792 | 60.0201 | 43.9996
17.9659 | 1.6848 | 60.0082 | 11.9995 | 17.9722 | 13.7173 | 60.0157 | 24.0001 | 17.9773 | 11.2739 | 59.9514 | 21.9998 | 17.9779 | 22.6855 | 59.9774 | 33.0002 | 17.9713 | 35.0792 | 60.0202 | 43.9996
17.9743 | 1.6848 | 60.0082 | 11.9995 | 17.9805 | 13.7173 | 60.0158 | 24.0001 | 17.9857 | 11.2739 | 59.9514 | 21.9998 | 17.9862 | 22.799 | 59.9775 | 33.0002 | 17.9796 | 35.0792 | 60.0202 | 43.9996
17.9826 | 1.6848 | 60.0083 | 11.9995 | 17.9888 | 13.7173 | 60.0159 | 24.0001 | 17.994 | 11.2739 | 59.9515 | 21.9998 | 17.9946 | 22.799 | 59.9775 | 33.0002 | 17.988 | 35.0792 | 60.0203 | 43.9996
17.9909 | 1.6848 | 60.0083 | 11.9995 | 17.9972 | 13.7173 | 60.0159 | 24.0001 | 18.0023 | 11.2739 | 59.9515 | 21.9998 | 18.0029 | 22.8024 | 59.9776 | 33.0002 | 17.9963 | 35.0792 | 60.0203 | 43.9996
17.9993 | 1.6848 | 60.0084 | 11.9995 | 18.0055 | 13.7173 | 60.016 | 24.0001 | 18.0107 | 11.2739 | 59.9516 | 21.9998 | 18.0112 | 22.8024 | 59.9776 | 33.0002 | 18.0046 | 35.0758 | 60.0203 | 43.9996
18.0076 | 1.6848 | 60.0084 | 11.9995 | 18.0138 | 13.7173 | 60.0161 | 24.0001 | 18.019 | 11.2739 | 59.9516 | 21.9998 | 18.0196 | 22.8024 | 59.9777 | 33.0002 | 18.013 | 35.0758 | 60.0204 | 43.9996
18.016 | 1.6848 | 60.0085 | 11.9995 | 18.0222 | 13.7173 | 60.0162 | 24.0001 | 18.0274 | 11.2739 | 59.9517 | 21.9998 | 18.0279 | 22.8024 | 59.9777 | 33.0002 | 18.0213 | 35.0758 | 60.0204 | 43.9996
18.0243 | 1.6848 | 60.0085 | 11.9995 | 18.0305 | 13.7173 | 60.0162 | 24.0001 | 18.0357 | 11.2739 | 59.9517 | 21.9998 | 18.0363 | 22.8024 | 59.9778 | 33.0002 | 18.0296 | 35.0758 | 60.0205 | 43.9996
18.0326 | 1.6847 | 60.0086 | 11.9995 | 18.0388 | 13.7173 | 60.0163 | 24.0001 | 18.044 | 11.2739 | 59.9518 | 21.9998 | 18.0446 | 22.8024 | 59.9778 | 33.0002 | 18.038 | 35.0758 | 60.0205 | 43.9996
18.041 | 1.6847 | 60.0086 | 11.9995 | 18.0471 | 13.7173 | 60.0164 | 24.0001 | 18.0524 | 11.2739 | 59.9518 | 21.9998 | 18.0529 | 22.8024 | 59.9779 | 33.0002 | 18.0463 | 35.0758 | 60.0206 | 43.9996
18.0493 | 1.6847 | 60.0087 | 11.9995 | 18.0555 | 13.7173 | 60.0165 | 24.0001 | 18.0607 | 11.2739 | 59.9519 | 21.9998 | 18.0613 | 22.8024 | 59.9779 | 33.0002 | 18.0546 | 35.0758 | 60.0206 | 43.9996
18.0576 | 1.6847 | 60.0087 | 11.9995 | 18.0638 | 13.7173 | 60.0165 | 24.0001 | 18.0691 | 11.2739 | 59.9519 | 21.9998 | 18.0696 | 22.8024 | 59.978 | 33.0002 | 18.063 | 35.0758 | 60.0206 | 43.9996
18.0659 | 1.6847 | 60.0088 | 11.9995 | 18.0721 | 13.7173 | 60.0166 | 24.0001 | 18.0774 | 11.2739 | 59.952 | 21.9998 | 18.0779 | 22.8024 | 59.978 | 33.0002 | 18.0713 | 35.0758 | 60.0207 | 43.9996
18.0743 | 1.6847 | 60.0088 | 11.9995 | 18.0805 | 13.7173 | 60.0167 | 24.0001 | 18.0857 | 11.2739 | 59.952 | 21.9998 | 18.0863 | 22.8055 | 59.9781 | 33.0002 | 18.0796 | 35.0758 | 60.0207 | 43.9996
18.0826 | 1.6847 | 60.0089 | 11.9995 | 18.0888 | 13.7173 | 60.0168 | 24.0001 | 18.0941 | 11.2739 | 59.9521 | 21.9998 | 18.0946 | 22.8055 | 59.9781 | 33.0002 | 18.088 | 35.0758 | 60.0208 | 43.9996
18.0909 | 1.6847 | 60.0089 | 11.9995 | 18.0971 | 13.7173 | 60.0168 | 24.0001 | 18.1024 | 11.2739 | 59.9521 | 21.9998 | 18.103 | 22.8055 | 59.9782 | 33.0002 | 18.0963 | 35.0758 | 60.0208 | 43.9996
18.0993 | 1.6847 | 60.009 | 11.9995 | 18.1055 | 13.7173 | 60.0169 | 24.0001 | 18.1108 | 11.2771 | 59.9522 | 21.9998 | 18.1113 | 22.8055 | 59.9782 | 33.0002 | 18.1046 | 35.0788 | 60.0208 | 43.9996
18.1076 | 1.6847 | 60.009 | 11.9995 | 18.1138 | 13.7173 | 60.017 | 24.0001 | 18.1191 | 11.2771 | 59.9522 | 21.9998 | 18.1196 | 22.8059 | 59.9783 | 33.0002 | 18.1129 | 35.0788 | 60.0209 | 43.9996
18.1159 | 1.6847 | 60.0091 | 11.9995 | 18.1221 | 13.7173 | 60.0171 | 24.0001 | 18.1274 | 11.2793 | 59.9523 | 21.9998 | 18.128 | 22.8059 | 59.9783 | 33.0002 | 18.1213 | 35.0865 | 60.0209 | 43.9996
18.1243 | 1.6847 | 60.0091 | 11.9995 | 18.1305 | 13.7173 | 60.0171 | 24.0001 | 18.1358 | 11.2793 | 59.9523 | 21.9998 | 18.1363 | 22.8059 | 59.9784 | 33.0002 | 18.1296 | 35.0865 | 60.021 | 43.9996
18.1326 | 1.6847 | 60.0092 | 11.9995 | 18.1388 | 13.7173 | 60.0172 | 24.0001 | 18.1441 | 11.2802 | 59.9524 | 21.9998 | 18.1446 | 22.8059 | 59.9784 | 33.0002 | 18.1379 | 35.0865 | 60.021 | 43.9996
18.1409 | 1.6847 | 60.0092 | 11.9995 | 18.1471 | 13.7173 | 60.0173 | 24.0001 | 18.1525 | 11.2802 | 59.9524 | 21.9998 | 18.153 | 22.8064 | 59.9785 | 33.0002 | 18.1463 | 35.0865 | 60.0211 | 43.9996
18.1493 | 1.6847 | 60.0093 | 11.9995 | 18.1555 | 13.7173 | 60.0174 | 24.0001 | 18.1608 | 11.2802 | 59.9525 | 21.9998 | 18.1613 | 22.8064 | 59.9785 | 33.0002 | 18.1546 | 35.1716 | 60.0211 | 43.9996
18.1576 | 1.6847 | 60.0093 | 11.9995 | 18.1638 | 13.7173 | 60.0174 | 24.0001 | 18.1691 | 11.2802 | 59.9525 | 21.9998 | 18.1696 | 22.8065 | 59.9786 | 33.0002 | 18.1629 | 35.1716 | 60.0211 | 43.9996
18.1659 | 1.6847 | 60.0094 | 11.9995 | 18.1721 | 13.7173 | 60.0175 | 24.0001 | 18.1775 | 11.2802 | 59.9526 | 21.9998 | 18.178 | 22.8065 | 59.9786 | 33.0002 | 18.1712 | 35.1716 | 60.0212 | 43.9996
18.1743 | 1.6847 | 60.0094 | 11.9995 | 18.1805 | 13.7173 | 60.0176 | 24.0001 | 18.1858 | 11.2802 | 59.9526 | 21.9998 | 18.1863 | 22.8065 | 59.9787 | 33.0002 | 18.1796 | 35.1716 | 60.0212 | 43.9996
18.1826 | 1.6847 | 60.0095 | 11.9995 | 18.1888 | 13.7173 | 60.0177 | 24.0001 | 18.1942 | 11.2802 | 59.9527 | 21.9998 | 18.1946 | 22.8065 | 59.9787 | 33.0002 | 18.1879 | 35.2181 | 60.0213 | 43.9996
18.1909 | 1.6847 | 60.0095 | 11.9995 | 18.1971 | 13.7173 | 60.0177 | 24.0001 | 18.2025 | 11.2802 | 59.9527 | 21.9998 | 18.203 | 22.8069 | 59.9788 | 33.0002 | 18.1962 | 35.2181 | 60.0213 | 43.9996
18.1992 | 1.6847 | 60.0096 | 11.9995 | 18.2054 | 13.7181 | 60.0178 | 24.0001 | 18.2108 | 11.2781 | 59.9528 | 21.9998 | 18.2113 | 22.8069 | 59.9788 | 33.0002 | 18.2046 | 35.2743 | 60.0213 | 43.9996
18.2076 | 1.6847 | 60.0096 | 11.9995 | 18.2138 | 13.7181 | 60.0179 | 24.0001 | 18.2192 | 11.2781 | 59.9528 | 21.9998 | 18.2197 | 22.8069 | 59.9789 | 33.0002 | 18.2129 | 35.2743 | 60.0214 | 43.9996
18.2159 | 1.6846 | 60.0097 | 11.9995 | 18.2221 | 13.7181 | 60.018 | 24.0001 | 18.2275 | 11.2781 | 59.9529 | 21.9998 | 18.228 | 22.8069 | 59.9789 | 33.0002 | 18.2212 | 35.2743 | 60.0214 | 43.9996
18.2242 | 1.6846 | 60.0097 | 11.9995 | 18.2304 | 13.7181 | 60.018 | 24.0001 | 18.2359 | 11.2781 | 59.9529 | 21.9998 | 18.2363 | 22.8077 | 59.979 | 33.0002 | 18.2296 | 35.2743 | 60.0215 | 43.9996
18.2326 | 1.6846 | 60.0098 | 11.9995 | 18.2388 | 13.7181 | 60.0181 | 24.0001 | 18.2442 | 11.2769 | 59.953 | 21.9998 | 18.2447 | 22.8077 | 59.9791 | 33.0002 | 18.2379 | 35.2669 | 60.0215 | 43.9996
18.2409 | 1.6846 | 60.0098 | 11.9995 | 18.2471 | 13.7181 | 60.0182 | 24.0001 | 18.2525 | 11.2769 | 59.953 | 21.9998 | 18.253 | 22.8075 | 59.9791 | 33.0002 | 18.2462 | 35.2669 | 60.0216 | 43.9996
18.2492 | 1.6846 | 60.0099 | 11.9995 | 18.2554 | 13.7181 | 60.0183 | 24.0001 | 18.2609 | 11.2748 | 59.9531 | 21.9998 | 18.2613 | 22.8075 | 59.9792 | 33.0002 | 18.2545 | 35.2619 | 60.0216 | 43.9996
18.2576 | 1.6846 | 60.0099 | 11.9995 | 18.2638 | 13.7181 | 60.0183 | 24.0001 | 18.2692 | 11.2748 | 59.9531 | 21.9998 | 18.2697 | 22.8041 | 59.9793 | 33.0002 | 18.2629 | 35.2619 | 60.0216 | 43.9996
18.2659 | 1.6846 | 60.01 | 11.9995 | 18.2721 | 13.7181 | 60.0184 | 24.0001 | 18.2776 | 11.4122 | 59.9532 | 21.9998 | 18.278 | 22.8041 | 59.9794 | 33.0002 | 18.2712 | 35.2619 | 60.0217 | 43.9996
18.2742 | 1.6846 | 60.01 | 11.9995 | 18.2804 | 13.7181 | 60.0185 | 24.0001 | 18.2859 | 11.4122 | 59.9532 | 21.9998 | 18.2863 | 22.8041 | 59.9795 | 33.0002 | 18.2795 | 35.2619 | 60.0217 | 43.9996
18.2826 | 1.6846 | 60.0101 | 11.9995 | 18.2887 | 13.7181 | 60.0186 | 24.0001 | 18.2943 | 11.491 | 59.9533 | 21.9998 | 18.2947 | 22.8041 | 59.9796 | 33.0002 | 18.2879 | 35.2619 | 60.0218 | 43.9996
18.2909 | 1.6846 | 60.0101 | 11.9995 | 18.2971 | 13.7181 | 60.0186 | 24.0001 | 18.3026 | 11.491 | 59.9533 | 21.9998 | 18.303 | 22.8041 | 59.9797 | 33.0002 | 18.2962 | 35.2619 | 60.0218 | 43.9996
18.2992 | 1.6846 | 60.0102 | 11.9995 | 18.3054 | 13.7183 | 60.0187 | 24.0001 | 18.3109 | 11.4908 | 59.9534 | 21.9998 | 18.3114 | 22.8041 | 59.9798 | 33.0002 | 18.3045 | 35.2602 | 60.0218 | 43.9996
18.3076 | 1.6846 | 60.0102 | 11.9995 | 18.3137 | 13.7183 | 60.0188 | 24.0001 | 18.3193 | 11.4908 | 59.9534 | 21.9998 | 18.3197 | 22.8001 | 59.9799 | 33.0002 | 18.3129 | 35.2602 | 60.0219 | 43.9996
18.3159 | 1.6846 | 60.0103 | 11.9995 | 18.3221 | 13.7199 | 60.0189 | 24.0001 | 18.3276 | 11.4908 | 59.9535 | 21.9998 | 18.328 | 22.8001 | 59.98 | 33.0002 | 18.3212 | 35.2673 | 60.0219 | 43.9996
18.3242 | 1.6846 | 60.0103 | 11.9995 | 18.3304 | 13.7199 | 60.0189 | 24.0001 | 18.336 | 11.4908 | 59.9535 | 21.9998 | 18.3364 | 22.7989 | 59.9801 | 33.0002 | 18.3295 | 35.2673 | 60.022 | 43.9996
18.3326 | 1.6846 | 60.0104 | 11.9995 | 18.3387 | 13.7199 | 60.019 | 24.0001 | 18.3443 | 11.4908 | 59.9536 | 21.9998 | 18.3447 | 22.7989 | 59.9802 | 33.0002 | 18.3379 | 35.2673 | 60.022 | 43.9996
18.3409 | 1.6846 | 60.0104 | 11.9995 | 18.347 | 13.7199 | 60.0191 | 24.0001 | 18.3526 | 11.4908 | 59.9536 | 21.9998 | 18.353 | 22.7989 | 59.9802 | 33.0002 | 18.3462 | 35.2673 | 60.0221 | 43.9996
18.3492 | 1.6846 | 60.0105 | 11.9995 | 18.3554 | 13.7199 | 60.0192 | 24.0001 | 18.361 | 11.4908 | 59.9537 | 21.9998 | 18.3614 | 22.7989 | 59.9803 | 33.0002 | 18.3545 | 35.2747 | 60.0221 | 43.9996
18.3575 | 1.6846 | 60.0105 | 11.9995 | 18.3637 | 13.7199 | 60.0192 | 24.0001 | 18.3693 | 11.4908 | 59.9537 | 21.9998 | 18.3697 | 22.7989 | 59.9804 | 33.0002 | 18.3629 | 35.2747 | 60.0221 | 43.9996
18.3659 | 1.6846 | 60.0106 | 11.9995 | 18.372 | 13.7199 | 60.0193 | 24.0001 | 18.3777 | 11.4915 | 59.9538 | 21.9998 | 18.3781 | 22.7989 | 59.9805 | 33.0002 | 18.3712 | 35.278 | 60.0222 | 43.9996
18.3742 | 1.6846 | 60.0106 | 11.9995 | 18.3804 | 13.7199 | 60.0194 | 24.0001 | 18.386 | 11.4915 | 59.9538 | 21.9998 | 18.3864 | 22.8001 | 59.9806 | 33.0002 | 18.3795 | 35.278 | 60.0222 | 43.9996
18.3825 | 1.6846 | 60.0107 | 11.9995 | 18.3887 | 13.8439 | 60.0195 | 24.0001 | 18.3943 | 11.4902 | 59.9539 | 21.9998 | 18.3947 | 22.8001 | 59.9807 | 33.0002 | 18.3878 | 35.2781 | 60.0223 | 43.9996
18.3909 | 1.6846 | 60.0107 | 11.9995 | 18.397 | 13.8439 | 60.0195 | 24.0001 | 18.4027 | 11.4902 | 59.9539 | 21.9998 | 18.4031 | 22.8001 | 59.9808 | 33.0002 | 18.3962 | 35.2781 | 60.0223 | 43.9996
18.3992 | 1.6846 | 60.0108 | 11.9995 | 18.4054 | 13.8439 | 60.0196 | 24.0001 | 18.411 | 11.4899 | 59.954 | 21.9998 | 18.4114 | 22.8001 | 59.9809 | 33.0002 | 18.4045 | 35.2781 | 60.0223 | 43.9996
18.4075 | 1.6846 | 60.0108 | 11.9995 | 18.4137 | 13.8439 | 60.0197 | 24.0001 | 18.4194 | 11.4899 | 59.954 | 21.9998 | 18.4197 | 22.8001 | 59.981 | 33.0002 | 18.4128 | 35.2781 | 60.0224 | 43.9996
18.4159 | 1.6846 | 60.0109 | 11.9995 | 18.422 | 13.8427 | 60.0198 | 24.0001 | 18.4277 | 11.4899 | 59.9541 | 21.9998 | 18.4281 | 22.8001 | 59.9811 | 33.0002 | 18.4212 | 35.2781 | 60.0224 | 43.9996
18.4242 | 1.6846 | 60.0109 | 11.9995 | 18.4304 | 13.8427 | 60.0198 | 24.0001 | 18.4361 | 11.4899 | 59.9541 | 21.9998 | 18.4364 | 22.8001 | 59.9812 | 33.0002 | 18.4295 | 35.2781 | 60.0225 | 43.9996
18.4325 | 1.6846 | 60.011 | 11.9995 | 18.4387 | 13.8427 | 60.0199 | 24.0001 | 18.4444 | 11.4911 | 59.9542 | 21.9998 | 18.4447 | 22.8001 | 59.9813 | 33.0002 | 18.4378 | 35.2731 | 60.0225 | 43.9996
18.4409 | 1.6846 | 60.011 | 11.9995 | 18.447 | 13.8427 | 60.02 | 24.0001 | 18.4527 | 11.4911 | 59.9542 | 21.9998 | 18.4531 | 22.8001 | 59.9813 | 33.0002 | 18.4462 | 35.2731 | 60.0226 | 43.9996
18.4492 | 1.6846 | 60.0111 | 11.9995 | 18.4554 | 13.8427 | 60.0201 | 24.0001 | 18.4611 | 11.4911 | 59.9543 | 21.9998 | 18.4614 | 22.8001 | 59.9814 | 33.0002 | 18.4545 | 35.2714 | 60.0226 | 43.9996
18.4575 | 1.6846 | 60.0111 | 11.9995 | 18.4637 | 13.8427 | 60.0201 | 24.0001 | 18.4694 | 11.4911 | 59.9543 | 21.9998 | 18.4697 | 22.8001 | 59.9815 | 33.0002 | 18.4628 | 35.2714 | 60.0226 | 43.9996
18.4659 | 1.6846 | 60.0112 | 11.9995 | 18.472 | 13.8427 | 60.0202 | 24.0001 | 18.4778 | 11.4918 | 59.9544 | 21.9998 | 18.4781 | 22.8001 | 59.9816 | 33.0002 | 18.4712 | 35.3145 | 60.0227 | 43.9996
18.4742 | 1.6846 | 60.0113 | 11.9995 | 18.4803 | 13.8427 | 60.0203 | 24.0001 | 18.4861 | 11.4918 | 59.9544 | 21.9998 | 18.4864 | 22.8042 | 59.9817 | 33.0002 | 18.4795 | 35.3145 | 60.0227 | 43.9996
18.4825 | 1.6846 | 60.0113 | 11.9995 | 18.4887 | 13.8427 | 60.0204 | 24.0001 | 18.4944 | 11.4933 | 59.9545 | 21.9998 | 18.4948 | 22.8042 | 59.9818 | 33.0002 | 18.4878 | 35.3145 | 60.0228 | 43.9996
18.4909 | 1.6846 | 60.0114 | 11.9995 | 18.497 | 13.8427 | 60.0204 | 24.0001 | 18.5028 | 11.4933 | 59.9545 | 21.9998 | 18.5031 | 22.8051 | 59.9819 | 33.0002 | 18.4962 | 35.3145 | 60.0228 | 43.9996
18.4992 | 1.6846 | 60.0114 | 11.9995 | 18.5053 | 13.8412 | 60.0205 | 24.0001 | 18.5111 | 11.4933 | 59.9546 | 21.9998 | 18.5114 | 22.8051 | 59.982 | 33.0002 | 18.5045 | 35.3145 | 60.0228 | 43.9996
18.5075 | 1.6846 | 60.0115 | 11.9995 | 18.5137 | 13.8412 | 60.0206 | 24.0001 | 18.5195 | 11.4933 | 59.9546 | 21.9998 | 18.5197 | 22.8051 | 59.9821 | 33.0002 | 18.5128 | 35.3145 | 60.0229 | 43.9996
18.5159 | 1.6846 | 60.0116 | 11.9995 | 18.522 | 13.8408 | 60.0207 | 24.0001 | 18.5278 | 11.4933 | 59.9547 | 21.9998 | 18.5281 | 22.8051 | 59.9822 | 33.0002 | 18.5211 | 35.3145 | 60.0229 | 43.9996
18.5242 | 1.6846 | 60.0116 | 11.9995 | 18.5303 | 13.8408 | 60.0207 | 24.0001 | 18.5361 | 11.4933 | 59.9547 | 21.9998 | 18.5364 | 22.8051 | 59.9823 | 33.0002 | 18.5295 | 35.3145 | 60.023 | 43.9996
18.5325 | 1.6846 | 60.0117 | 11.9995 | 18.5387 | 13.8399 | 60.0208 | 24.0001 | 18.5445 | 11.4931 | 59.9548 | 21.9998 | 18.5448 | 22.8051 | 59.9824 | 33.0002 | 18.5378 | 35.3145 | 60.023 | 43.9996
18.5409 | 1.6846 | 60.0117 | 11.9995 | 18.547 | 13.8399 | 60.0209 | 24.0001 | 18.5528 | 11.4931 | 59.9548 | 21.9998 | 18.5531 | 22.807 | 59.9824 | 33.0002 | 18.5461 | 35.3145 | 60.0231 | 43.9996
18.5492 | 1.6846 | 60.0118 | 11.9995 | 18.5553 | 13.8399 | 60.021 | 24.0001 | 18.5612 | 11.4907 | 59.9549 | 21.9998 | 18.5614 | 22.807 | 59.9825 | 33.0002 | 18.5545 | 35.3145 | 60.0231 | 43.9996
18.5575 | 1.6846 | 60.0118 | 11.9995 | 18.5637 | 13.8399 | 60.021 | 24.0001 | 18.5695 | 11.4907 | 59.9549 | 21.9998 | 18.5698 | 22.807 | 59.9826 | 33.0002 | 18.5628 | 35.3145 | 60.0231 | 43.9996
18.5659 | 1.8273 | 60.0119 | 11.9995 | 18.572 | 13.8399 | 60.0211 | 24.0001 | 18.5778 | 11.4907 | 59.955 | 21.9998 | 18.5781 | 22.807 | 59.9827 | 33.0002 | 18.5711 | 35.3145 | 60.0232 | 43.9996
18.5742 | 1.8273 | 60.012 | 11.9995 | 18.5803 | 13.8399 | 60.0212 | 24.0001 | 18.5862 | 11.4907 | 59.955 | 21.9998 | 18.5864 | 22.807 | 59.9828 | 33.0002 | 18.5795 | 35.3145 | 60.0232 | 43.9996
18.5825 | 1.8273 | 60.012 | 11.9995 | 18.5887 | 13.8399 | 60.0213 | 24.0001 | 18.5945 | 11.4907 | 59.955 | 21.9998 | 18.5948 | 22.807 | 59.9829 | 33.0002 | 18.5878 | 35.3145 | 60.0233 | 43.9996
18.5909 | 1.8273 | 60.0121 | 11.9995 | 18.597 | 13.8399 | 60.0213 | 24.0001 | 18.6029 | 11.4907 | 59.9551 | 21.9998 | 18.6031 | 22.8033 | 59.983 | 33.0002 | 18.5961 | 35.3145 | 60.0233 | 43.9996
18.5992 | 1.8273 | 60.0121 | 11.9995 | 18.6053 | 13.8412 | 60.0214 | 24.0001 | 18.6112 | 11.4907 | 59.9551 | 21.9998 | 18.6114 | 22.8033 | 59.9831 | 33.0002 | 18.6045 | 35.3145 | 60.0233 | 43.9996
18.6075 | 1.8273 | 60.0122 | 11.9995 | 18.6136 | 13.8412 | 60.0215 | 24.0001 | 18.6195 | 11.4907 | 59.9551 | 21.9998 | 18.6198 | 22.8033 | 59.9832 | 33.0002 | 18.6128 | 35.3145 | 60.0234 | 43.9996
18.6158 | 1.8273 | 60.0123 | 11.9995 | 18.622 | 13.8407 | 60.0216 | 24.0001 | 18.6279 | 11.491 | 59.9551 | 21.9998 | 18.6281 | 22.8033 | 59.9833 | 33.0002 | 18.6211 | 35.3145 | 60.0234 | 43.9996
18.6242 | 1.8273 | 60.0123 | 11.9995 | 18.6303 | 13.8407 | 60.0216 | 24.0001 | 18.6362 | 11.491 | 59.9552 | 21.9998 | 18.6364 | 22.8033 | 59.9834 | 33.0002 | 18.6294 | 35.3145 | 60.0235 | 43.9996
18.6325 | 1.8273 | 60.0124 | 11.9995 | 18.6386 | 13.8407 | 60.0217 | 24.0001 | 18.6446 | 11.4922 | 59.9552 | 21.9998 | 18.6448 | 22.8033 | 59.9835 | 33.0002 | 18.6378 | 35.3145 | 60.0235 | 43.9996
18.6408 | 1.8273 | 60.0124 | 11.9995 | 18.647 | 13.8407 | 60.0218 | 24.0001 | 18.6529 | 11.4922 | 59.9552 | 21.9998 | 18.6531 | 22.8032 | 59.9835 | 33.0002 | 18.6461 | 35.3145 | 60.0236 | 43.9996
18.6492 | 1.8273 | 60.0125 | 11.9995 | 18.6553 | 13.8407 | 60.0219 | 24.0001 | 18.6612 | 11.4922 | 59.9552 | 21.9998 | 18.6614 | 22.8032 | 59.9836 | 33.0002 | 18.6544 | 35.3145 | 60.0236 | 43.9996
18.6575 | 1.8273 | 60.0125 | 11.9995 | 18.6636 | 13.8407 | 60.0219 | 24.0001 | 18.6696 | 11.4922 | 59.9553 | 21.9998 | 18.6698 | 22.8032 | 59.9837 | 33.0002 | 18.6628 | 35.3145 | 60.0236 | 43.9996
18.6658 | 1.9858 | 60.0126 | 11.9995 | 18.672 | 13.8407 | 60.022 | 24.0001 | 18.6779 | 11.4922 | 59.9553 | 21.9998 | 18.6781 | 22.8032 | 59.9838 | 33.0002 | 18.6711 | 35.3145 | 60.0237 | 43.9996
18.6742 | 1.9858 | 60.0127 | 11.9995 | 18.6803 | 13.8407 | 60.022 | 24.0001 | 18.6863 | 11.4922 | 59.9553 | 21.9998 | 18.6864 | 22.8023 | 59.9839 | 33.0002 | 18.6794 | 35.3145 | 60.0237 | 43.9996
18.6825 | 1.9858 | 60.0127 | 11.9995 | 18.6886 | 13.8396 | 60.022 | 24.0001 | 18.6946 | 11.4942 | 59.9553 | 21.9998 | 18.6948 | 22.8023 | 59.984 | 33.0002 | 18.6877 | 35.3145 | 60.0238 | 43.9996
18.6908 | 1.9858 | 60.0128 | 11.9995 | 18.697 | 13.8396 | 60.022 | 24.0001 | 18.7029 | 11.4942 | 59.9554 | 21.9998 | 18.7031 | 22.8023 | 59.9841 | 33.0002 | 18.6961 | 35.3145 | 60.0238 | 43.9996
18.6992 | 1.9858 | 60.0128 | 11.9995 | 18.7053 | 13.8418 | 60.022 | 24.0001 | 18.7113 | 11.4938 | 59.9554 | 21.9998 | 18.7115 | 22.8023 | 59.9842 | 33.0002 | 18.7044 | 35.3518 | 60.0238 | 43.9996
18.7075 | 1.9858 | 60.0129 | 11.9995 | 18.7136 | 13.8418 | 60.022 | 24.0001 | 18.7196 | 11.4938 | 59.9554 | 21.9998 | 18.7198 | 22.8023 | 59.9843 | 33.0002 | 18.7127 | 35.3518 | 60.0239 | 43.9996
18.7158 | 1.9858 | 60.013 | 11.9995 | 18.722 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.728 | 11.4938 | 59.9554 | 21.9998 | 18.7281 | 22.8023 | 59.9844 | 33.0002 | 18.7211 | 35.3518 | 60.0239 | 43.9996
18.7242 | 1.9858 | 60.013 | 11.9995 | 18.7303 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.7363 | 11.4938 | 59.9555 | 21.9998 | 18.7365 | 22.8023 | 59.9845 | 33.0002 | 18.7294 | 35.3518 | 60.024 | 43.9996
18.7325 | 1.9858 | 60.0131 | 11.9995 | 18.7386 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.7446 | 11.4938 | 59.9555 | 21.9998 | 18.7448 | 22.8023 | 59.9846 | 33.0002 | 18.7377 | 35.3518 | 60.024 | 43.9996
18.7408 | 1.9858 | 60.0131 | 11.9995 | 18.7469 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.753 | 11.4938 | 59.9555 | 21.9998 | 18.7531 | 22.8032 | 59.9846 | 33.0002 | 18.7461 | 35.3518 | 60.0241 | 43.9996
18.7491 | 1.9858 | 60.0132 | 11.9995 | 18.7553 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.7613 | 11.5564 | 59.9555 | 21.9998 | 18.7615 | 22.8032 | 59.9847 | 33.0002 | 18.7544 | 35.3518 | 60.0241 | 43.9996
18.7575 | 1.9858 | 60.0132 | 11.9995 | 18.7636 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.7697 | 11.5564 | 59.9556 | 21.9998 | 18.7698 | 22.8032 | 59.9848 | 33.0002 | 18.7627 | 35.3518 | 60.0241 | 43.9996
18.7658 | 1.9858 | 60.0133 | 11.9995 | 18.7719 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.778 | 11.5564 | 59.9556 | 21.9998 | 18.7781 | 22.8032 | 59.9849 | 33.0002 | 18.7711 | 35.3518 | 60.0242 | 43.9996
18.7741 | 1.9858 | 60.0134 | 11.9995 | 18.7803 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.7863 | 11.5564 | 59.9556 | 21.9998 | 18.7865 | 22.8032 | 59.985 | 33.0002 | 18.7794 | 35.3518 | 60.0242 | 43.9996
18.7825 | 1.9865 | 60.0134 | 11.9995 | 18.7886 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.7947 | 11.5564 | 59.9556 | 21.9998 | 18.7948 | 22.8032 | 59.9851 | 33.0002 | 18.7877 | 35.3518 | 60.0243 | 43.9996
18.7908 | 1.9865 | 60.0135 | 11.9995 | 18.7969 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.803 | 11.5564 | 59.9557 | 21.9998 | 18.8031 | 22.8032 | 59.9852 | 33.0002 | 18.7961 | 35.3518 | 60.0243 | 43.9996
18.7991 | 1.9867 | 60.0135 | 11.9995 | 18.8053 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.8114 | 11.5564 | 59.9557 | 21.9998 | 18.8115 | 22.8032 | 59.9853 | 33.0002 | 18.8044 | 35.3493 | 60.0243 | 43.9996
18.8075 | 1.9867 | 60.0136 | 11.9995 | 18.8136 | 13.8418 | 60.0221 | 24.0001 | 18.8197 | 11.5564 | 59.9557 | 21.9998 | 18.8198 | 22.8032 | 59.9854 | 33.0002 | 18.8127 | 35.3493 | 60.0244 | 43.9996
18.8158 | 1.9867 | 60.0137 | 11.9995 | 18.8219 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.828 | 11.5564 | 59.9557 | 21.9998 | 18.8281 | 22.8032 | 59.9855 | 33.0002 | 18.821 | 35.3533 | 60.0244 | 43.9996
18.8241 | 1.9867 | 60.0137 | 11.9995 | 18.8303 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.8364 | 11.5564 | 59.9558 | 21.9998 | 18.8365 | 22.8032 | 59.9856 | 33.0002 | 18.8294 | 35.3533 | 60.0245 | 43.9996
18.8325 | 2.1406 | 60.0138 | 11.9995 | 18.8386 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.8447 | 11.5564 | 59.9558 | 21.9998 | 18.8448 | 22.8032 | 59.9857 | 33.0002 | 18.8377 | 35.4006 | 60.0245 | 43.9996
18.8408 | 2.1406 | 60.0138 | 11.9995 | 18.8469 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.8531 | 11.5564 | 59.9558 | 21.9998 | 18.8531 | 22.8032 | 59.9857 | 33.0002 | 18.846 | 35.4006 | 60.0246 | 43.9996
18.8491 | 2.1406 | 60.0139 | 11.9995 | 18.8552 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.8614 | 11.5564 | 59.9558 | 21.9998 | 18.8615 | 22.8032 | 59.9858 | 33.0002 | 18.8544 | 35.4006 | 60.0246 | 43.9996
18.8575 | 2.1406 | 60.0139 | 11.9995 | 18.8636 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.8698 | 11.5564 | 59.9559 | 21.9998 | 18.8698 | 22.8059 | 59.9859 | 33.0002 | 18.8627 | 35.4006 | 60.0246 | 43.9996
18.8658 | 2.1406 | 60.014 | 11.9995 | 18.8719 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.8781 | 11.5564 | 59.9559 | 21.9998 | 18.8782 | 22.8059 | 59.986 | 33.0002 | 18.871 | 35.4006 | 60.0247 | 43.9996
18.8741 | 2.1406 | 60.0141 | 11.9995 | 18.8802 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.8864 | 11.5564 | 59.9559 | 21.9998 | 18.8865 | 22.8059 | 59.9861 | 33.0002 | 18.8793 | 35.4006 | 60.0247 | 43.9996
18.8824 | 2.1406 | 60.0141 | 11.9995 | 18.8885 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.8948 | 11.5564 | 59.9559 | 21.9998 | 18.8948 | 22.8059 | 59.9862 | 33.0002 | 18.8877 | 35.4006 | 60.0248 | 43.9996
18.8908 | 2.1406 | 60.0142 | 11.9995 | 18.8969 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.9031 | 11.5564 | 59.956 | 21.9998 | 18.9032 | 22.8059 | 59.9863 | 33.0002 | 18.896 | 35.4006 | 60.0248 | 43.9996
18.8991 | 2.1406 | 60.0142 | 11.9995 | 18.9052 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.9114 | 11.5564 | 59.956 | 21.9998 | 18.9115 | 22.8059 | 59.9864 | 33.0002 | 18.9043 | 35.4006 | 60.0248 | 43.9996
18.9074 | 2.1406 | 60.0143 | 11.9995 | 18.9135 | 13.8418 | 60.0222 | 24.0001 | 18.9198 | 11.5564 | 59.956 | 21.9998 | 18.9198 | 22.8059 | 59.9865 | 33.0002 | 18.9127 | 35.4006 | 60.0249 | 43.9996
18.9158 | 2.1406 | 60.0144 | 11.9995 | 18.9219 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9281 | 11.5564 | 59.956 | 21.9998 | 18.9282 | 22.8059 | 59.9866 | 33.0002 | 18.921 | 35.4006 | 60.0249 | 43.9996
18.9241 | 2.1406 | 60.0144 | 11.9995 | 18.9302 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9365 | 11.5564 | 59.9561 | 21.9998 | 18.9365 | 22.8059 | 59.9867 | 33.0002 | 18.9293 | 35.4006 | 60.025 | 43.9996
18.9324 | 2.1406 | 60.0145 | 11.9995 | 18.9385 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9448 | 11.5564 | 59.9561 | 21.9998 | 18.9448 | 22.8059 | 59.9868 | 33.0002 | 18.9377 | 35.4006 | 60.025 | 43.9996
18.9408 | 2.1406 | 60.0145 | 11.9995 | 18.9469 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9531 | 11.5564 | 59.9561 | 21.9998 | 18.9532 | 22.8059 | 59.9869 | 33.0002 | 18.946 | 35.4006 | 60.0251 | 43.9996
18.9491 | 2.1406 | 60.0146 | 11.9995 | 18.9552 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9615 | 11.5564 | 59.9561 | 21.9998 | 18.9615 | 22.8059 | 59.9869 | 33.0002 | 18.9543 | 35.4006 | 60.0251 | 43.9996
18.9574 | 2.1406 | 60.0146 | 11.9995 | 18.9635 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9698 | 11.5564 | 59.9562 | 21.9998 | 18.9698 | 22.8059 | 59.987 | 33.0002 | 18.9626 | 35.4006 | 60.0251 | 43.9996
18.9657 | 2.1402 | 60.0147 | 11.9995 | 18.9719 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9782 | 11.5564 | 59.9562 | 21.9998 | 18.9782 | 22.8059 | 59.9871 | 33.0002 | 18.971 | 35.4041 | 60.0252 | 43.9996
18.9741 | 2.1402 | 60.0148 | 11.9995 | 18.9802 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9865 | 11.5564 | 59.9562 | 21.9998 | 18.9865 | 22.8059 | 59.9872 | 33.0002 | 18.9793 | 35.4041 | 60.0252 | 43.9996
18.9824 | 2.1402 | 60.0148 | 11.9995 | 18.9885 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 18.9948 | 11.5561 | 59.9562 | 21.9998 | 18.9948 | 22.8059 | 59.9873 | 33.0002 | 18.9876 | 35.4041 | 60.0253 | 43.9996
18.9907 | 2.1402 | 60.0149 | 11.9995 | 18.9969 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 19.0032 | 11.5561 | 59.9563 | 21.9998 | 19.0032 | 22.8059 | 59.9874 | 33.0002 | 18.996 | 35.4041 | 60.0253 | 43.9996
18.9991 | 2.1402 | 60.0149 | 11.9995 | 19.0052 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 19.0115 | 11.5575 | 59.9563 | 21.9998 | 19.0115 | 22.8059 | 59.9875 | 33.0002 | 19.0043 | 35.4041 | 60.0253 | 43.9996
19.0074 | 2.1402 | 60.015 | 11.9995 | 19.0135 | 13.8418 | 60.0223 | 24.0001 | 19.0199 | 11.5575 | 59.9563 | 21.9998 | 19.0199 | 22.8059 | 59.9876 | 33.0002 | 19.0126 | 35.4041 | 60.0254 | 43.9996
19.0157 | 2.1402 | 60.0151 | 11.9995 | 19.0219 | 13.8418 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0282 | 11.5575 | 59.9563 | 21.9998 | 19.0282 | 22.8059 | 59.9877 | 33.0002 | 19.021 | 35.4041 | 60.0254 | 43.9996
19.024 | 2.1402 | 60.0151 | 11.9995 | 19.0302 | 13.8418 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0365 | 11.5575 | 59.9564 | 21.9998 | 19.0365 | 22.8984 | 59.9878 | 33.0002 | 19.0293 | 35.4041 | 60.0255 | 43.9996
19.0324 | 2.1402 | 60.0152 | 11.9995 | 19.0385 | 13.8418 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0449 | 11.5575 | 59.9564 | 21.9998 | 19.0449 | 22.8984 | 59.9879 | 33.0002 | 19.0376 | 35.4041 | 60.0255 | 43.9996
19.0407 | 2.1402 | 60.0152 | 11.9995 | 19.0468 | 13.8418 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0532 | 11.5575 | 59.9564 | 21.9998 | 19.0532 | 22.8984 | 59.9879 | 33.0002 | 19.046 | 35.4041 | 60.0256 | 43.9996
19.049 | 2.1404 | 60.0153 | 11.9995 | 19.0552 | 13.8418 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0616 | 11.5575 | 59.9564 | 21.9998 | 19.0615 | 22.8984 | 59.988 | 33.0002 | 19.0543 | 35.4039 | 60.0256 | 43.9996
19.0574 | 2.1404 | 60.0153 | 11.9995 | 19.0635 | 13.8418 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0699 | 11.5575 | 59.9565 | 21.9998 | 19.0699 | 22.8984 | 59.9881 | 33.0002 | 19.0626 | 35.4039 | 60.0256 | 43.9996
19.0657 | 2.1404 | 60.0154 | 11.9995 | 19.0718 | 13.8418 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0782 | 11.5572 | 59.9565 | 21.9998 | 19.0782 | 22.8984 | 59.9882 | 33.0002 | 19.071 | 35.3969 | 60.0257 | 43.9996
19.074 | 2.1404 | 60.0155 | 11.9995 | 19.0802 | 13.8418 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0866 | 11.5572 | 59.9565 | 21.9998 | 19.0865 | 22.8984 | 59.9883 | 33.0002 | 19.0793 | 35.3969 | 60.0257 | 43.9996
19.0824 | 2.1404 | 60.0155 | 11.9995 | 19.0885 | 13.9494 | 60.0224 | 24.0001 | 19.0949 | 11.5572 | 59.9565 | 21.9998 | 19.0949 | 22.8984 | 59.9884 | 33.0002 | 19.0876 | 35.3969 | 60.0258 | 43.9996
19.0907 | 2.1404 | 60.0156 | 11.9995 | 19.0968 | 13.9494 | 60.0224 | 24.0001 | 19.1033 | 11.5572 | 59.9566 | 21.9998 | 19.1032 | 22.8984 | 59.9885 | 33.0002 | 19.0959 | 35.3969 | 60.0258 | 43.9996
19.099 | 2.1404 | 60.0156 | 11.9995 | 19.1051 | 13.9494 | 60.0224 | 24.0001 | 19.1116 | 11.5572 | 59.9566 | 21.9998 | 19.1115 | 22.8984 | 59.9886 | 33.0002 | 19.1042 | 35.3969 | 60.0258 | 43.9996
19.1074 | 2.1404 | 60.0157 | 11.9995 | 19.1135 | 13.9494 | 60.0224 | 24.0001 | 19.1199 | 11.5572 | 59.9566 | 21.9998 | 19.1199 | 22.8984 | 59.9887 | 33.0002 | 19.1126 | 35.3969 | 60.0259 | 43.9996
19.1157 | 2.1404 | 60.0158 | 11.9995 | 19.1218 | 13.9494 | 60.0224 | 24.0001 | 19.1283 | 11.5572 | 59.9566 | 21.9998 | 19.1282 | 22.8984 | 59.9888 | 33.0002 | 19.1209 | 35.3969 | 60.0259 | 43.9996
19.124 | 2.1404 | 60.0158 | 11.9995 | 19.1301 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.1366 | 11.5572 | 59.9567 | 21.9998 | 19.1365 | 22.8984 | 59.9889 | 33.0002 | 19.1292 | 35.3969 | 60.026 | 43.9996
19.1324 | 2.1404 | 60.0159 | 11.9995 | 19.1385 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.145 | 11.5572 | 59.9567 | 21.9998 | 19.1449 | 22.8984 | 59.989 | 33.0002 | 19.1376 | 35.3969 | 60.026 | 43.9996
19.1407 | 2.1404 | 60.0159 | 11.9995 | 19.1468 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.1533 | 11.5572 | 59.9567 | 21.9998 | 19.1532 | 23.0079 | 59.989 | 33.0002 | 19.1459 | 35.3969 | 60.0261 | 43.9996
19.149 | 2.1404 | 60.016 | 11.9995 | 19.1551 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.1616 | 11.5572 | 59.9567 | 21.9998 | 19.1615 | 23.0079 | 59.9891 | 33.0002 | 19.1542 | 35.3969 | 60.0261 | 43.9996
19.1573 | 2.1404 | 60.016 | 11.9995 | 19.1635 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.17 | 11.5572 | 59.9568 | 21.9998 | 19.1699 | 23.0079 | 59.9892 | 33.0002 | 19.1626 | 35.3969 | 60.0261 | 43.9996
19.1657 | 2.1404 | 60.0161 | 11.9995 | 19.1718 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.1783 | 11.5572 | 59.9568 | 21.9998 | 19.1782 | 23.0079 | 59.9893 | 33.0002 | 19.1709 | 35.3969 | 60.0262 | 43.9996
19.174 | 2.1404 | 60.0162 | 11.9995 | 19.1801 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.1867 | 11.5572 | 59.9568 | 21.9998 | 19.1866 | 23.0079 | 59.9894 | 33.0002 | 19.1792 | 35.3969 | 60.0262 | 43.9996
19.1823 | 2.1404 | 60.0162 | 11.9995 | 19.1884 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.195 | 11.557 | 59.9568 | 21.9998 | 19.1949 | 23.0079 | 59.9895 | 33.0002 | 19.1876 | 35.3954 | 60.0263 | 43.9996
19.1907 | 2.1404 | 60.0163 | 11.9995 | 19.1968 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.2033 | 11.557 | 59.9569 | 21.9998 | 19.2032 | 23.0079 | 59.9896 | 33.0002 | 19.1959 | 35.3954 | 60.0263 | 43.9996
19.199 | 2.1404 | 60.0163 | 11.9995 | 19.2051 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.2117 | 11.557 | 59.9569 | 21.9998 | 19.2116 | 23.0079 | 59.9897 | 33.0002 | 19.2042 | 35.3954 | 60.0263 | 43.9996
19.2073 | 2.1404 | 60.0164 | 11.9995 | 19.2134 | 13.9494 | 60.0225 | 24.0001 | 19.22 | 11.557 | 59.9569 | 21.9998 | 19.2199 | 23.0079 | 59.9898 | 33.0002 | 19.2126 | 35.3954 | 60.0264 | 43.9996
19.2157 | 2.1404 | 60.0165 | 11.9995 | 19.2218 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.2284 | 11.557 | 59.9569 | 21.9998 | 19.2282 | 23.0079 | 59.9899 | 33.0002 | 19.2209 | 35.3954 | 60.0264 | 43.9996
19.224 | 2.1404 | 60.0165 | 11.9995 | 19.2301 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.2367 | 11.557 | 59.957 | 21.9998 | 19.2366 | 23.011 | 59.99 | 33.0002 | 19.2292 | 35.3954 | 60.0265 | 43.9996
19.2323 | 2.1404 | 60.0166 | 11.9995 | 19.2384 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.245 | 11.5569 | 59.957 | 21.9998 | 19.2449 | 23.011 | 59.9901 | 33.0002 | 19.2375 | 35.3954 | 60.0265 | 43.9996
19.2407 | 2.1404 | 60.0166 | 11.9995 | 19.2468 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.2534 | 11.5569 | 59.957 | 21.9998 | 19.2532 | 23.0148 | 59.9902 | 33.0002 | 19.2459 | 35.3954 | 60.0266 | 43.9996
19.249 | 2.1404 | 60.0167 | 11.9995 | 19.2551 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.2617 | 11.5569 | 59.957 | 21.9998 | 19.2616 | 23.0148 | 59.9903 | 33.0002 | 19.2542 | 35.4029 | 60.0266 | 43.9996
19.2573 | 2.1404 | 60.0167 | 11.9995 | 19.2634 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.2701 | 11.5569 | 59.9571 | 21.9998 | 19.2699 | 23.0211 | 59.9904 | 33.0002 | 19.2625 | 35.4029 | 60.0266 | 43.9996
19.2657 | 2.1404 | 60.0168 | 11.9995 | 19.2718 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.2784 | 11.5569 | 59.9571 | 21.9998 | 19.2782 | 23.0211 | 59.9905 | 33.0002 | 19.2709 | 35.4036 | 60.0267 | 43.9996
19.274 | 2.1404 | 60.0169 | 11.9995 | 19.2801 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.2867 | 11.5569 | 59.9571 | 21.9998 | 19.2866 | 23.0211 | 59.9907 | 33.0002 | 19.2792 | 35.4036 | 60.0267 | 43.9996
19.2823 | 2.1404 | 60.0169 | 11.9995 | 19.2884 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.2951 | 11.5569 | 59.9571 | 21.9998 | 19.2949 | 23.0211 | 59.9908 | 33.0002 | 19.2875 | 35.4036 | 60.0268 | 43.9996
19.2906 | 2.1404 | 60.017 | 11.9995 | 19.2968 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.3034 | 11.5569 | 59.9572 | 21.9998 | 19.3032 | 23.0211 | 59.9909 | 33.0002 | 19.2959 | 35.4036 | 60.0268 | 43.9996
19.299 | 2.1404 | 60.017 | 11.9995 | 19.3051 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.3118 | 11.5571 | 59.9572 | 21.9998 | 19.3116 | 23.0211 | 59.991 | 33.0002 | 19.3042 | 35.4036 | 60.0268 | 43.9996
19.3073 | 2.1404 | 60.0171 | 11.9995 | 19.3134 | 13.9494 | 60.0226 | 24.0001 | 19.3201 | 11.5571 | 59.9572 | 21.9998 | 19.3199 | 23.0211 | 59.9911 | 33.0002 | 19.3125 | 35.4036 | 60.0269 | 43.9996
19.3156 | 2.1404 | 60.0172 | 11.9995 | 19.3217 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3284 | 11.5571 | 59.9572 | 21.9998 | 19.3282 | 23.0211 | 59.9912 | 33.0002 | 19.3209 | 35.4036 | 60.0269 | 43.9996
19.324 | 2.1404 | 60.0172 | 11.9995 | 19.33 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3368 | 11.5571 | 59.9573 | 21.9998 | 19.3366 | 23.0215 | 59.9914 | 33.0002 | 19.3292 | 35.4036 | 60.027 | 43.9996
19.3323 | 2.1404 | 60.0173 | 11.9995 | 19.3384 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3451 | 11.5571 | 59.9573 | 21.9998 | 19.3449 | 23.0215 | 59.9915 | 33.0002 | 19.3375 | 35.4072 | 60.027 | 43.9996
19.3406 | 2.1404 | 60.0173 | 11.9995 | 19.3467 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3535 | 11.5571 | 59.9573 | 21.9998 | 19.3533 | 23.0207 | 59.9916 | 33.0002 | 19.3458 | 35.4072 | 60.0271 | 43.9996
19.349 | 2.1404 | 60.0174 | 11.9995 | 19.355 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3618 | 11.5586 | 59.9573 | 21.9998 | 19.3616 | 23.0207 | 59.9917 | 33.0002 | 19.3542 | 35.4072 | 60.0272 | 43.9996
19.3573 | 2.1404 | 60.0174 | 11.9995 | 19.3634 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3701 | 11.5586 | 59.9574 | 21.9998 | 19.3699 | 23.0168 | 59.9918 | 33.0002 | 19.3625 | 35.4072 | 60.0272 | 43.9996
19.3656 | 2.1404 | 60.0175 | 11.9995 | 19.3717 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3785 | 11.5586 | 59.9574 | 21.9998 | 19.3783 | 23.0168 | 59.9919 | 33.0002 | 19.3708 | 35.4563 | 60.0273 | 43.9996
19.374 | 2.1404 | 60.0176 | 11.9995 | 19.38 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3868 | 11.5586 | 59.9574 | 21.9998 | 19.3866 | 23.0168 | 59.9921 | 33.0002 | 19.3792 | 35.4563 | 60.0274 | 43.9996
19.3823 | 2.1404 | 60.0176 | 11.9995 | 19.3884 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.3952 | 11.5584 | 59.9574 | 21.9998 | 19.3949 | 23.0168 | 59.9922 | 33.0002 | 19.3875 | 35.4563 | 60.0275 | 43.9996
19.3906 | 2.1404 | 60.0177 | 11.9995 | 19.3967 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.4035 | 11.5584 | 59.9575 | 21.9998 | 19.4033 | 23.0168 | 59.9923 | 33.0002 | 19.3958 | 35.4563 | 60.0275 | 43.9996
19.399 | 2.1404 | 60.0177 | 11.9995 | 19.405 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.4118 | 11.5584 | 59.9575 | 21.9998 | 19.4116 | 23.0168 | 59.9924 | 33.0002 | 19.4041 | 35.5062 | 60.0276 | 43.9996
19.4073 | 2.1404 | 60.0178 | 11.9995 | 19.4134 | 14.0882 | 60.0227 | 24.0001 | 19.4202 | 11.5584 | 59.9575 | 21.9998 | 19.4199 | 23.0168 | 59.9925 | 33.0002 | 19.4125 | 35.5062 | 60.0277 | 43.9996
19.4156 | 2.1404 | 60.0179 | 11.9995 | 19.4217 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4285 | 11.5584 | 59.9575 | 21.9998 | 19.4283 | 23.0168 | 59.9926 | 33.0002 | 19.4208 | 35.5104 | 60.0278 | 43.9996
19.424 | 2.1404 | 60.0179 | 11.9995 | 19.43 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4369 | 11.5584 | 59.9576 | 21.9998 | 19.4366 | 23.0168 | 59.9928 | 33.0002 | 19.4291 | 35.5104 | 60.0278 | 43.9996
19.4323 | 2.1404 | 60.018 | 11.9995 | 19.4384 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4452 | 11.5581 | 59.9576 | 21.9998 | 19.4449 | 23.0168 | 59.9929 | 33.0002 | 19.4375 | 35.5104 | 60.0279 | 43.9996
19.4406 | 2.1404 | 60.018 | 11.9995 | 19.4467 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4535 | 11.5581 | 59.9576 | 21.9998 | 19.4533 | 23.0168 | 59.993 | 33.0002 | 19.4458 | 35.5104 | 60.028 | 43.9996
19.4489 | 2.1404 | 60.018 | 11.9995 | 19.455 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4619 | 11.5588 | 59.9576 | 21.9998 | 19.4616 | 23.0168 | 59.9931 | 33.0002 | 19.4541 | 35.502 | 60.0281 | 43.9996
19.4573 | 2.1404 | 60.0181 | 11.9995 | 19.4633 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4702 | 11.5588 | 59.9577 | 21.9998 | 19.4699 | 23.0168 | 59.9932 | 33.0002 | 19.4625 | 35.502 | 60.0281 | 43.9996
19.4656 | 2.1404 | 60.0181 | 11.9995 | 19.4717 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4785 | 11.5588 | 59.9577 | 21.9998 | 19.4783 | 23.0168 | 59.9933 | 33.0002 | 19.4708 | 35.502 | 60.0282 | 43.9996
19.4739 | 2.1404 | 60.0181 | 11.9995 | 19.48 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4869 | 11.5588 | 59.9577 | 21.9998 | 19.4866 | 23.0168 | 59.9935 | 33.0002 | 19.4791 | 35.502 | 60.0283 | 43.9996
19.4823 | 2.1404 | 60.0181 | 11.9995 | 19.4883 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.4952 | 11.5588 | 59.9577 | 21.9998 | 19.4949 | 23.0168 | 59.9936 | 33.0002 | 19.4875 | 35.5655 | 60.0284 | 43.9996
19.4906 | 2.1404 | 60.0182 | 11.9995 | 19.4967 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.5036 | 11.5588 | 59.9578 | 21.9998 | 19.5033 | 23.0168 | 59.9937 | 33.0002 | 19.4958 | 35.5655 | 60.0284 | 43.9996
19.4989 | 2.1404 | 60.0182 | 11.9995 | 19.505 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.5119 | 11.5609 | 59.9578 | 21.9998 | 19.5116 | 23.0168 | 59.9938 | 33.0002 | 19.5041 | 35.5605 | 60.0285 | 43.9996
19.5073 | 2.1404 | 60.0182 | 11.9995 | 19.5133 | 14.0882 | 60.0228 | 24.0001 | 19.5202 | 11.5609 | 59.9578 | 21.9998 | 19.5199 | 23.0168 | 59.9939 | 33.0002 | 19.5125 | 35.5605 | 60.0286 | 43.9996
19.5156 | 2.1404 | 60.0182 | 11.9995 | 19.5217 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.5286 | 11.5609 | 59.9578 | 21.9998 | 19.5283 | 23.0168 | 59.994 | 33.0002 | 19.5208 | 35.5605 | 60.0287 | 43.9996
19.5239 | 2.1404 | 60.0183 | 11.9995 | 19.53 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.5369 | 11.5609 | 59.9579 | 21.9998 | 19.5366 | 23.0157 | 59.9942 | 33.0002 | 19.5291 | 35.5605 | 60.0287 | 43.9996
19.5323 | 2.1404 | 60.0183 | 11.9995 | 19.5383 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.5453 | 11.5609 | 59.9579 | 21.9998 | 19.5449 | 23.0157 | 59.9943 | 33.0002 | 19.5374 | 35.5605 | 60.0288 | 43.9996
19.5406 | 2.1404 | 60.0183 | 11.9995 | 19.5467 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.5536 | 11.5609 | 59.9579 | 21.9998 | 19.5533 | 23.0157 | 59.9944 | 33.0002 | 19.5458 | 35.5605 | 60.0289 | 43.9996
19.5489 | 2.1404 | 60.0183 | 11.9995 | 19.555 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.562 | 11.5604 | 59.9579 | 21.9998 | 19.5616 | 23.0157 | 59.9945 | 33.0002 | 19.5541 | 35.5569 | 60.029 | 43.9996
19.5573 | 2.1404 | 60.0184 | 11.9995 | 19.5633 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.5703 | 11.5604 | 59.958 | 21.9998 | 19.5699 | 23.0157 | 59.9946 | 33.0002 | 19.5624 | 35.5569 | 60.029 | 43.9996
19.5656 | 2.1404 | 60.0184 | 11.9995 | 19.5716 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.5786 | 11.5604 | 59.958 | 21.9998 | 19.5783 | 23.0157 | 59.9947 | 33.0002 | 19.5707 | 35.5569 | 60.0291 | 43.9996
19.5739 | 2.1404 | 60.0184 | 11.9995 | 19.58 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.587 | 11.5604 | 59.958 | 21.9998 | 19.5866 | 23.0172 | 59.9949 | 33.0002 | 19.5791 | 35.5569 | 60.0292 | 43.9996
19.5822 | 2.1404 | 60.0184 | 11.9995 | 19.5883 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.5953 | 11.5604 | 59.9581 | 21.9998 | 19.5949 | 23.0172 | 59.995 | 33.0002 | 19.5874 | 35.5569 | 60.0293 | 43.9996
19.5906 | 2.1404 | 60.0185 | 11.9995 | 19.5966 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.6036 | 11.5604 | 59.9582 | 21.9998 | 19.6033 | 23.0945 | 59.9951 | 33.0002 | 19.5957 | 35.5569 | 60.0293 | 43.9996
19.5989 | 2.1404 | 60.0185 | 11.9995 | 19.6049 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.612 | 11.5604 | 59.9582 | 21.9998 | 19.6116 | 23.0945 | 59.9952 | 33.0002 | 19.6041 | 35.5569 | 60.0294 | 43.9996
19.6072 | 2.1404 | 60.0185 | 11.9995 | 19.6133 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.6203 | 11.5604 | 59.9583 | 21.9998 | 19.6199 | 23.0945 | 59.9953 | 33.0002 | 19.6124 | 35.5569 | 60.0295 | 43.9996
19.6156 | 2.1401 | 60.0185 | 11.9995 | 19.6216 | 14.0882 | 60.0229 | 24.0001 | 19.6287 | 11.5625 | 59.9584 | 21.9998 | 19.6283 | 23.0945 | 59.9954 | 33.0002 | 19.6207 | 35.5576 | 60.0296 | 43.9996
19.6239 | 2.1401 | 60.0186 | 11.9995 | 19.6299 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.637 | 11.5625 | 59.9584 | 21.9998 | 19.6366 | 23.0945 | 59.9956 | 33.0002 | 19.6291 | 35.5576 | 60.0296 | 43.9996
19.6322 | 2.1401 | 60.0186 | 11.9995 | 19.6383 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.6453 | 11.5631 | 59.9585 | 21.9998 | 19.645 | 23.0945 | 59.9957 | 33.0002 | 19.6374 | 35.5623 | 60.0297 | 43.9996
19.6406 | 2.1401 | 60.0186 | 11.9995 | 19.6466 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.6537 | 11.5631 | 59.9586 | 21.9998 | 19.6533 | 23.0945 | 59.9958 | 33.0002 | 19.6457 | 35.5623 | 60.0298 | 43.9996
19.6489 | 2.1401 | 60.0186 | 11.9995 | 19.6549 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.662 | 11.5631 | 59.9586 | 21.9998 | 19.6616 | 23.0945 | 59.9959 | 33.0002 | 19.6541 | 35.5658 | 60.0299 | 43.9996
19.6572 | 2.1401 | 60.0187 | 11.9995 | 19.6633 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.6703 | 11.5631 | 59.9587 | 21.9998 | 19.67 | 23.0945 | 59.996 | 33.0002 | 19.6624 | 35.5658 | 60.0299 | 43.9996
19.6656 | 2.1402 | 60.0187 | 11.9995 | 19.6716 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.6787 | 11.5631 | 59.9588 | 21.9998 | 19.6783 | 23.0945 | 59.9961 | 33.0002 | 19.6707 | 35.5658 | 60.03 | 43.9996
19.6739 | 2.1402 | 60.0187 | 11.9995 | 19.6799 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.687 | 11.5631 | 59.9588 | 21.9998 | 19.6866 | 23.0978 | 59.9963 | 33.0002 | 19.679 | 35.5658 | 60.0301 | 43.9996
19.6822 | 2.1402 | 60.0187 | 11.9995 | 19.6883 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.6954 | 11.5599 | 59.9589 | 21.9998 | 19.695 | 23.0978 | 59.9964 | 33.0002 | 19.6874 | 35.5658 | 60.0302 | 43.9996
19.6906 | 2.1402 | 60.0188 | 11.9995 | 19.6966 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.7037 | 11.5599 | 59.959 | 21.9998 | 19.7033 | 23.0948 | 59.9965 | 33.0002 | 19.6957 | 35.5658 | 60.0302 | 43.9996
19.6989 | 2.1398 | 60.0188 | 11.9995 | 19.7049 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.712 | 11.557 | 59.959 | 21.9998 | 19.7116 | 23.0948 | 59.9966 | 33.0002 | 19.704 | 35.5715 | 60.0303 | 43.9996
19.7072 | 2.1398 | 60.0188 | 11.9995 | 19.7133 | 14.0882 | 60.023 | 24.0001 | 19.7204 | 11.557 | 59.9591 | 21.9998 | 19.72 | 23.0948 | 59.9967 | 33.0002 | 19.7124 | 35.5715 | 60.0304 | 43.9996
19.7155 | 2.1398 | 60.0188 | 11.9995 | 19.7216 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.7287 | 11.557 | 59.9592 | 21.9998 | 19.7283 | 23.0948 | 59.9968 | 33.0002 | 19.7207 | 35.5746 | 60.0305 | 43.9996
19.7239 | 2.1398 | 60.0189 | 11.9995 | 19.7299 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.737 | 11.557 | 59.9592 | 21.9998 | 19.7366 | 23.0958 | 59.997 | 33.0002 | 19.729 | 35.5746 | 60.0305 | 43.9996
19.7322 | 2.1398 | 60.0189 | 11.9995 | 19.7383 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.7454 | 11.557 | 59.9593 | 21.9998 | 19.745 | 23.0958 | 59.9971 | 33.0002 | 19.7374 | 35.5784 | 60.0306 | 43.9996
19.7405 | 2.1398 | 60.0189 | 11.9995 | 19.7466 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.7537 | 11.557 | 59.9594 | 21.9998 | 19.7533 | 23.0958 | 59.9972 | 33.0002 | 19.7457 | 35.5784 | 60.0307 | 43.9996
19.7489 | 2.1398 | 60.0189 | 11.9995 | 19.7549 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.7621 | 11.5558 | 59.9594 | 21.9998 | 19.7616 | 23.0958 | 59.9973 | 33.0002 | 19.754 | 35.5784 | 60.0308 | 43.9996
19.7572 | 2.1398 | 60.019 | 11.9995 | 19.7632 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.7704 | 11.5558 | 59.9595 | 21.9998 | 19.77 | 23.0919 | 59.9974 | 33.0002 | 19.7624 | 35.5784 | 60.0308 | 43.9996
19.7655 | 2.1398 | 60.019 | 11.9995 | 19.7716 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.7787 | 11.5558 | 59.9596 | 21.9998 | 19.7783 | 23.0919 | 59.9975 | 33.0002 | 19.7707 | 35.6104 | 60.0309 | 43.9996
19.7739 | 2.1398 | 60.019 | 11.9995 | 19.7799 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.7871 | 11.5558 | 59.9596 | 21.9998 | 19.7866 | 23.0889 | 59.9977 | 33.0002 | 19.779 | 35.6104 | 60.031 | 43.9996
19.7822 | 2.1398 | 60.019 | 11.9995 | 19.7882 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.7954 | 11.5556 | 59.9597 | 21.9998 | 19.795 | 23.0889 | 59.9978 | 33.0002 | 19.7874 | 35.6104 | 60.0311 | 43.9996
19.7905 | 2.1398 | 60.0191 | 11.9995 | 19.7965 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.8038 | 11.5556 | 59.9598 | 21.9998 | 19.8033 | 23.0889 | 59.9979 | 33.0002 | 19.7957 | 35.6104 | 60.0311 | 43.9996
19.7989 | 2.1398 | 60.0191 | 11.9995 | 19.8049 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.8121 | 11.5556 | 59.9598 | 21.9998 | 19.8116 | 23.0889 | 59.998 | 33.0002 | 19.804 | 35.6104 | 60.0312 | 43.9996
19.8072 | 2.1398 | 60.0191 | 11.9995 | 19.8132 | 14.0882 | 60.0231 | 24.0001 | 19.8204 | 11.5556 | 59.9599 | 21.9998 | 19.82 | 23.0852 | 59.9981 | 33.0002 | 19.8123 | 35.6104 | 60.0313 | 43.9996
19.8155 | 2.1398 | 60.0191 | 11.9995 | 19.8215 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8288 | 11.5559 | 59.96 | 21.9998 | 19.8283 | 23.0852 | 59.9982 | 33.0002 | 19.8206 | 35.6104 | 60.0314 | 43.9996
19.8239 | 2.1398 | 60.0192 | 11.9995 | 19.8299 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8371 | 11.5559 | 59.96 | 21.9998 | 19.8366 | 23.0856 | 59.9984 | 33.0002 | 19.829 | 35.6104 | 60.0314 | 43.9996
19.8322 | 2.1398 | 60.0192 | 11.9995 | 19.8382 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8454 | 11.5568 | 59.9601 | 21.9998 | 19.845 | 23.0856 | 59.9985 | 33.0002 | 19.8373 | 35.6104 | 60.0315 | 43.9996
19.8405 | 2.1398 | 60.0192 | 11.9995 | 19.8465 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8538 | 11.5568 | 59.9602 | 21.9998 | 19.8533 | 23.088 | 59.9986 | 33.0002 | 19.8456 | 35.6104 | 60.0316 | 43.9996
19.8488 | 2.1398 | 60.0192 | 11.9995 | 19.8549 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8621 | 11.5568 | 59.9602 | 21.9998 | 19.8616 | 23.088 | 59.9987 | 33.0002 | 19.854 | 35.6104 | 60.0317 | 43.9996
19.8571 | 2.1398 | 60.0193 | 11.9995 | 19.8632 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8705 | 11.5568 | 59.9603 | 21.9998 | 19.87 | 23.088 | 59.9988 | 33.0002 | 19.8623 | 35.6104 | 60.0317 | 43.9996
19.8655 | 2.1398 | 60.0193 | 11.9995 | 19.8715 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8788 | 11.5598 | 59.9604 | 21.9998 | 19.8783 | 23.088 | 59.9989 | 33.0002 | 19.8706 | 35.6104 | 60.0318 | 43.9996
19.8738 | 2.1398 | 60.0193 | 11.9995 | 19.8799 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8871 | 11.5598 | 59.9604 | 21.9998 | 19.8866 | 23.0914 | 59.9991 | 33.0002 | 19.879 | 35.6104 | 60.0319 | 43.9996
19.8821 | 2.1398 | 60.0193 | 11.9995 | 19.8882 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.8955 | 11.5598 | 59.9605 | 21.9998 | 19.895 | 23.0914 | 59.9992 | 33.0002 | 19.8873 | 35.6104 | 60.032 | 43.9996
19.8905 | 2.1398 | 60.0194 | 11.9995 | 19.8965 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.9038 | 11.5598 | 59.9606 | 21.9998 | 19.9033 | 23.094 | 59.9993 | 33.0002 | 19.8956 | 35.6104 | 60.032 | 43.9996
19.8988 | 2.1398 | 60.0194 | 11.9995 | 19.9048 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.9122 | 11.5619 | 59.9606 | 21.9998 | 19.9116 | 23.094 | 59.9994 | 33.0002 | 19.9039 | 35.6113 | 60.0321 | 43.9996
19.9071 | 2.1398 | 60.0194 | 11.9995 | 19.9132 | 14.0882 | 60.0232 | 24.0001 | 19.9205 | 11.5619 | 59.9607 | 21.9998 | 19.92 | 23.094 | 59.9995 | 33.0002 | 19.9123 | 35.6113 | 60.0322 | 43.9996
19.9155 | 2.1403 | 60.0194 | 11.9995 | 19.9215 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9288 | 11.5619 | 59.9608 | 21.9998 | 19.9283 | 23.094 | 59.9996 | 33.0002 | 19.9206 | 35.6113 | 60.0323 | 43.9996
19.9238 | 2.1403 | 60.0195 | 11.9995 | 19.9298 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9372 | 11.5619 | 59.9608 | 21.9998 | 19.9366 | 23.094 | 59.9998 | 33.0002 | 19.9289 | 35.6113 | 60.0323 | 43.9996
19.9321 | 2.1403 | 60.0195 | 11.9995 | 19.9382 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9455 | 11.563 | 59.9609 | 21.9998 | 19.945 | 23.094 | 59.9999 | 33.0002 | 19.9373 | 35.6076 | 60.0324 | 43.9996
19.9405 | 2.1403 | 60.0195 | 11.9995 | 19.9465 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9538 | 11.563 | 59.961 | 21.9998 | 19.9533 | 23.0959 | 60 | 33.0002 | 19.9456 | 35.6076 | 60.0325 | 43.9996
19.9488 | 2.1405 | 60.0195 | 11.9995 | 19.9548 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9622 | 11.5606 | 59.961 | 21.9998 | 19.9616 | 23.0959 | 60.0001 | 33.0002 | 19.9539 | 35.6038 | 60.0326 | 43.9996
19.9571 | 2.1405 | 60.0196 | 11.9995 | 19.9632 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9705 | 11.5606 | 59.9611 | 21.9998 | 19.97 | 23.0959 | 60.0002 | 33.0002 | 19.9622 | 35.6038 | 60.0326 | 43.9996
19.9655 | 2.1404 | 60.0196 | 11.9995 | 19.9715 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9789 | 11.5609 | 59.9612 | 21.9998 | 19.9783 | 23.0959 | 60.0003 | 33.0002 | 19.9706 | 35.6038 | 60.0327 | 43.9996
19.9738 | 2.1404 | 60.0196 | 11.9995 | 19.9798 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9872 | 11.5609 | 59.9612 | 21.9998 | 19.9866 | 23.0959 | 60.0005 | 33.0002 | 19.9789 | 35.6038 | 60.0328 | 43.9996
19.9821 | 2.1404 | 60.0196 | 11.9995 | 19.9882 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 19.9955 | 11.5609 | 59.9613 | 21.9998 | 19.995 | 23.0959 | 60.0006 | 33.0002 | 19.9872 | 35.6038 | 60.0329 | 43.9996
19.9904 | 2.1404 | 60.0197 | 11.9995 | 19.9965 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 20.0039 | 11.5609 | 59.9614 | 21.9998 | 20.0033 | 23.0959 | 60.0007 | 33.0002 | 19.9955 | 35.6038 | 60.0329 | 43.9996
19.9988 | 2.1404 | 60.0197 | 11.9995 | 20.0048 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 20.0122 | 11.5609 | 59.9614 | 21.9998 | 20.0116 | 23.0959 | 60.0008 | 33.0002 | 20.0039 | 35.6038 | 60.033 | 43.9996
20.0071 | 2.1404 | 60.0197 | 11.9995 | 20.0132 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 20.0206 | 11.5609 | 59.9615 | 21.9998 | 20.02 | 23.1746 | 60.0009 | 33.0002 | 20.0122 | 35.6038 | 60.0331 | 43.9996
20.0154 | 2.1404 | 60.0197 | 11.9995 | 20.0215 | 14.0882 | 60.0233 | 24.0001 | 20.0289 | 11.561 | 59.9616 | 21.9998 | 20.0283 | 23.1746 | 60.001 | 33.0002 | 20.0205 | 35.6038 | 60.0332 | 43.9996
20.0238 | 2.1404 | 60.0198 | 11.9995 | 20.0298 | 14.0882 | 60.0234 | 24.0001 | 20.0372 | 11.561 | 59.9616 | 21.9998 | 20.0367 | 23.1779 | 60.0012 | 33.0002 | 20.0289 | 35.6038 | 60.0332 | 43.9996
20.0321 | 2.1404 | 60.0198 | 11.9995 | 20.0381 | 14.0882 | 60.0234 | 24.0001 | 20.0456 | 11.6891 | 59.9617 | 21.9998 | 20.045 | 23.1779 | 60.0013 | 33.0002 | 20.0372 | 35.6038 | 60.0333 | 43.9996
20.0404 | 2.1404 | 60.0198 | 11.9995 | 20.0464 | 14.0882 | 60.0234 | 24.0001 | 20.0539 | 11.6891 | 59.9618 | 21.9998 | 20.0533 | 23.1779 | 60.0014 | 33.0002 | 20.0455 | 35.6038 | 60.0334 | 43.9996
20.0488 | 2.1404 | 60.0198 | 11.9995 | 20.0548 | 14.0882 | 60.0234 | 24.0001 | 20.0622 | 11.821 | 59.9618 | 21.9998 | 20.0616 | 23.1779 | 60.0015 | 33.0002 | 20.0539 | 35.6006 | 60.0335 | 43.9996
20.0571 | 2.1404 | 60.0199 | 11.9995 | 20.0631 | 14.0882 | 60.0234 | 24.0001 | 20.0706 | 11.821 | 59.9619 | 21.9998 | 20.07 | 23.1779 | 60.0016 | 33.0002 | 20.0622 | 35.6006 | 60.0335 | 43.9996
20.0654 | 2.1404 | 60.0199 | 11.9995 | 20.0714 | 14.2127 | 60.0234 | 24.0001 | 20.0789 | 11.8225 | 59.962 | 21.9998 | 20.0783 | 23.1779 | 60.0017 | 33.0002 | 20.0705 | 35.6006 | 60.0336 | 43.9996
20.0738 | 2.1404 | 60.0199 | 11.9995 | 20.0798 | 14.2127 | 60.0234 | 24.0001 | 20.0872 | 11.8225 | 59.962 | 21.9998 | 20.0866 | 23.1821 | 60.0019 | 33.0002 | 20.0789 | 35.6006 | 60.0337 | 43.9996
20.0821 | 2.1404 | 60.0199 | 11.9995 | 20.0881 | 14.2127 | 60.0234 | 24.0001 | 20.0956 | 11.8225 | 59.9621 | 21.9998 | 20.095 | 23.1821 | 60.002 | 33.0002 | 20.0872 | 35.6006 | 60.0338 | 43.9996
20.0904 | 2.1404 | 60.02 | 11.9995 | 20.0964 | 14.2127 | 60.0234 | 24.0001 | 20.1039 | 11.8225 | 59.9622 | 21.9998 | 20.1033 | 23.2342 | 60.0021 | 33.0002 | 20.0955 | 35.6006 | 60.0338 | 43.9996
20.0988 | 2.1404 | 60.02 | 11.9995 | 20.1048 | 14.2127 | 60.0234 | 24.0001 | 20.1123 | 11.8225 | 59.9622 | 21.9998 | 20.1116 | 23.2342 | 60.0022 | 33.0002 | 20.1038 | 35.6006 | 60.0339 | 43.9996
20.1071 | 2.1404 | 60.02 | 11.9995 | 20.1131 | 14.2127 | 60.0234 | 24.0001 | 20.1206 | 11.8225 | 59.9623 | 21.9998 | 20.12 | 23.3144 | 60.0023 | 33.0002 | 20.1122 | 35.6006 | 60.034 | 43.9996
20.1154 | 2.1404 | 60.02 | 11.9995 | 20.1214 | 14.2127 | 60.0234 | 24.0001 | 20.129 | 11.8225 | 59.9624 | 21.9998 | 20.1283 | 23.3144 | 60.0024 | 33.0002 | 20.1205 | 35.6006 | 60.0341 | 43.9996
20.1237 | 2.1404 | 60.0201 | 11.9995 | 20.1298 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.1373 | 11.8225 | 59.9624 | 21.9998 | 20.1366 | 23.3144 | 60.0026 | 33.0002 | 20.1288 | 35.6006 | 60.0341 | 43.9996
20.1321 | 2.1412 | 60.0201 | 11.9995 | 20.1381 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.1456 | 11.8202 | 59.9625 | 21.9998 | 20.145 | 23.3144 | 60.0027 | 33.0002 | 20.1371 | 35.6006 | 60.0342 | 43.9996
20.1404 | 2.1412 | 60.0201 | 11.9995 | 20.1464 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.154 | 11.8202 | 59.9626 | 21.9998 | 20.1533 | 23.3129 | 60.0028 | 33.0002 | 20.1455 | 35.6006 | 60.0343 | 43.9996
20.1487 | 2.1412 | 60.0201 | 11.9995 | 20.1548 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.1623 | 11.8202 | 59.9626 | 21.9998 | 20.1617 | 23.3129 | 60.0029 | 33.0002 | 20.1538 | 35.6006 | 60.0344 | 43.9996
20.1571 | 2.1412 | 60.0202 | 11.9995 | 20.1631 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.1706 | 11.8202 | 59.9627 | 21.9998 | 20.17 | 23.3065 | 60.003 | 33.0002 | 20.1621 | 35.6006 | 60.0344 | 43.9996
20.1654 | 2.141 | 60.0202 | 11.9995 | 20.1714 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.179 | 11.8202 | 59.9628 | 21.9998 | 20.1783 | 23.3065 | 60.0031 | 33.0002 | 20.1705 | 35.5996 | 60.0345 | 43.9996
20.1737 | 2.141 | 60.0202 | 11.9995 | 20.1797 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.1873 | 11.8202 | 59.9628 | 21.9998 | 20.1866 | 23.3065 | 60.0033 | 33.0002 | 20.1788 | 35.5996 | 60.0346 | 43.9996
20.1821 | 2.141 | 60.0202 | 11.9995 | 20.1881 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.1956 | 11.8202 | 59.9629 | 21.9998 | 20.195 | 23.3065 | 60.0034 | 33.0002 | 20.1871 | 35.5996 | 60.0347 | 43.9996
20.1904 | 2.141 | 60.0203 | 11.9995 | 20.1964 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.204 | 11.8202 | 59.963 | 21.9998 | 20.2033 | 23.3065 | 60.0035 | 33.0002 | 20.1954 | 35.5996 | 60.0347 | 43.9996
20.1987 | 2.1413 | 60.0203 | 11.9995 | 20.2047 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.2123 | 11.8206 | 59.963 | 21.9998 | 20.2116 | 23.3065 | 60.0036 | 33.0002 | 20.2038 | 35.5996 | 60.0348 | 43.9996
20.2071 | 2.1413 | 60.0203 | 11.9995 | 20.2131 | 14.2127 | 60.0235 | 24.0001 | 20.2207 | 11.8206 | 59.9631 | 21.9998 | 20.22 | 23.3042 | 60.0037 | 33.0002 | 20.2121 | 35.5996 | 60.0349 | 43.9996
20.2154 | 2.1413 | 60.0203 | 11.9995 | 20.2214 | 14.2127 | 60.0236 | 24.0001 | 20.229 | 11.8206 | 59.9632 | 21.9998 | 20.2283 | 23.3042 | 60.0038 | 33.0002 | 20.2204 | 35.5996 | 60.035 | 43.9996
20.2237 | 2.1413 | 60.0204 | 11.9995 | 20.2297 | 14.2127 | 60.0236 | 24.0001 | 20.2374 | 11.8206 | 59.9632 | 21.9998 | 20.2366 | 23.3017 | 60.004 | 33.0002 | 20.2288 | 35.5996 | 60.035 | 43.9996
20.2321 | 2.1413 | 60.0204 | 11.9995 | 20.2381 | 14.2127 | 60.0236 | 24.0001 | 20.2457 | 11.8206 | 59.9633 | 21.9998 | 20.245 | 23.3017 | 60.0041 | 33.0002 | 20.2371 | 35.5996 | 60.0351 | 43.9996
20.2404 | 2.1413 | 60.0204 | 11.9995 | 20.2464 | 14.2127 | 60.0236 | 24.0001 | 20.254 | 11.8206 | 59.9634 | 21.9998 | 20.2533 | 23.3017 | 60.0042 | 33.0002 | 20.2454 | 35.5996 | 60.0352 | 43.9996
20.2487 | 2.1413 | 60.0204 | 11.9995 | 20.2547 | 14.2127 | 60.0236 | 24.0001 | 20.2624 | 11.8206 | 59.9634 | 21.9998 | 20.2616 | 23.3017 | 60.0043 | 33.0002 | 20.2538 | 35.5996 | 60.0353 | 43.9996
20.257 | 2.1413 | 60.0205 | 11.9995 | 20.263 | 14.2127 | 60.0236 | 24.0001 | 20.2707 | 11.8206 | 59.9635 | 21.9998 | 20.27 | 23.3017 | 60.0044 | 33.0002 | 20.2621 | 35.5996 | 60.0353 | 43.9996
20.2654 | 2.1413 | 60.0205 | 11.9995 | 20.2714 | 14.2103 | 60.0236 | 24.0001 | 20.279 | 11.8206 | 59.9636 | 21.9998 | 20.2783 | 23.3017 | 60.0045 | 33.0002 | 20.2704 | 35.5996 | 60.0354 | 43.9996
20.2737 | 2.1413 | 60.0205 | 11.9995 | 20.2797 | 14.2103 | 60.0236 | 24.0001 | 20.2874 | 11.8206 | 59.9636 | 21.9998 | 20.2866 | 23.3017 | 60.0046 | 33.0002 | 20.2787 | 35.5996 | 60.0355 | 43.9996
20.282 | 2.1413 | 60.0205 | 11.9995 | 20.288 | 14.2107 | 60.0236 | 24.0001 | 20.2957 | 11.8206 | 59.9637 | 21.9998 | 20.295 | 23.3017 | 60.0047 | 33.0002 | 20.287 | 35.5996 | 60.0356 | 43.9996
20.2904 | 2.1413 | 60.0206 | 11.9995 | 20.2964 | 14.2107 | 60.0236 | 24.0001 | 20.304 | 11.8206 | 59.9638 | 21.9998 | 20.3033 | 23.2999 | 60.0048 | 33.0002 | 20.2954 | 35.5996 | 60.0356 | 43.9996
20.2987 | 2.1413 | 60.0206 | 11.9995 | 20.3047 | 14.2107 | 60.0236 | 24.0001 | 20.3124 | 11.8206 | 59.9638 | 21.9998 | 20.3116 | 23.2999 | 60.0049 | 33.0002 | 20.3037 | 35.5996 | 60.0357 | 43.9996
20.307 | 2.1413 | 60.0206 | 11.9995 | 20.313 | 14.2107 | 60.0236 | 24.0001 | 20.3207 | 11.8206 | 59.9639 | 21.9998 | 20.32 | 23.3001 | 60.005 | 33.0002 | 20.312 | 35.5996 | 60.0358 | 43.9996
20.3154 | 2.2736 | 60.0206 | 11.9995 | 20.3214 | 14.2107 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3291 | 11.8206 | 59.964 | 21.9998 | 20.3283 | 23.3001 | 60.0052 | 33.0002 | 20.3204 | 35.5996 | 60.0359 | 43.9996
20.3237 | 2.2736 | 60.0207 | 11.9995 | 20.3297 | 14.2107 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3374 | 11.8206 | 59.964 | 21.9998 | 20.3366 | 23.3041 | 60.0053 | 33.0002 | 20.3287 | 35.5996 | 60.0359 | 43.9996
20.332 | 2.4178 | 60.0207 | 11.9995 | 20.338 | 14.2107 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3457 | 11.8206 | 59.9641 | 21.9998 | 20.345 | 23.3041 | 60.0054 | 33.0002 | 20.337 | 35.5996 | 60.036 | 43.9996
20.3404 | 2.4178 | 60.0207 | 11.9995 | 20.3463 | 14.2107 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3541 | 11.8206 | 59.9642 | 21.9998 | 20.3533 | 23.3041 | 60.0055 | 33.0002 | 20.3454 | 35.5996 | 60.036 | 43.9996
20.3487 | 2.4178 | 60.0207 | 11.9995 | 20.3547 | 14.2107 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3624 | 11.8206 | 59.9642 | 21.9998 | 20.3616 | 23.3041 | 60.0056 | 33.0002 | 20.3537 | 35.6006 | 60.0361 | 43.9996
20.357 | 2.4178 | 60.0208 | 11.9995 | 20.363 | 14.2107 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3708 | 11.8206 | 59.9643 | 21.9998 | 20.3699 | 23.3041 | 60.0057 | 33.0002 | 20.362 | 35.6006 | 60.0361 | 43.9996
20.3654 | 2.417 | 60.0208 | 11.9995 | 20.3713 | 14.2107 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3791 | 11.8206 | 59.9644 | 21.9998 | 20.3783 | 23.3041 | 60.0058 | 33.0002 | 20.3703 | 35.5998 | 60.0362 | 43.9996
20.3737 | 2.417 | 60.0208 | 11.9995 | 20.3797 | 14.2107 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3874 | 11.8206 | 59.9644 | 21.9998 | 20.3866 | 23.3041 | 60.0059 | 33.0002 | 20.3787 | 35.5998 | 60.0362 | 43.9996
20.382 | 2.4166 | 60.0208 | 11.9995 | 20.388 | 14.2099 | 60.0237 | 24.0001 | 20.3958 | 11.8206 | 59.9645 | 21.9998 | 20.3949 | 23.3041 | 60.006 | 33.0002 | 20.387 | 35.5996 | 60.0363 | 43.9996
20.3904 | 2.4166 | 60.0209 | 11.9995 | 20.3963 | 14.2099 | 60.0237 | 24.0001 | 20.4041 | 11.8206 | 59.9646 | 21.9998 | 20.4033 | 23.3111 | 60.0061 | 33.0002 | 20.3953 | 35.5996 | 60.0363 | 43.9996
20.3987 | 2.4166 | 60.0209 | 11.9995 | 20.4047 | 14.2099 | 60.0237 | 24.0001 | 20.4124 | 11.8206 | 59.9646 | 21.9998 | 20.4116 | 23.3111 | 60.0062 | 33.0002 | 20.4037 | 35.5996 | 60.0363 | 43.9996
20.407 | 2.4166 | 60.0209 | 11.9995 | 20.413 | 14.2099 | 60.0237 | 24.0001 | 20.4208 | 11.8206 | 59.9647 | 21.9998 | 20.4199 | 23.3111 | 60.0063 | 33.0002 | 20.412 | 35.5996 | 60.0364 | 43.9996
20.4153 | 2.4166 | 60.0209 | 11.9995 | 20.4213 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4291 | 11.8206 | 59.9648 | 21.9998 | 20.4283 | 23.3111 | 60.0065 | 33.0002 | 20.4203 | 35.5996 | 60.0364 | 43.9996
20.4237 | 2.4166 | 60.021 | 11.9995 | 20.4297 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4375 | 11.8206 | 59.9648 | 21.9998 | 20.4366 | 23.3111 | 60.0066 | 33.0002 | 20.4286 | 35.5996 | 60.0365 | 43.9996
20.432 | 2.4166 | 60.021 | 11.9995 | 20.438 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4458 | 11.8206 | 59.9649 | 21.9998 | 20.4449 | 23.3111 | 60.0067 | 33.0002 | 20.437 | 35.6085 | 60.0365 | 43.9996
20.4403 | 2.4166 | 60.021 | 11.9995 | 20.4463 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4541 | 11.8206 | 59.965 | 21.9998 | 20.4533 | 23.3111 | 60.0068 | 33.0002 | 20.4453 | 35.6085 | 60.0365 | 43.9996
20.4487 | 2.5341 | 60.021 | 11.9995 | 20.4547 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4625 | 11.8206 | 59.965 | 21.9998 | 20.4616 | 23.3111 | 60.0069 | 33.0002 | 20.4536 | 35.7326 | 60.0366 | 43.9996
20.457 | 2.5341 | 60.021 | 11.9995 | 20.463 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4708 | 11.8206 | 59.9651 | 21.9998 | 20.4699 | 23.3111 | 60.007 | 33.0002 | 20.4619 | 35.7326 | 60.0366 | 43.9996
20.4653 | 2.5341 | 60.021 | 11.9995 | 20.4713 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4792 | 11.8206 | 59.9652 | 21.9998 | 20.4783 | 23.3111 | 60.0071 | 33.0002 | 20.4703 | 35.7374 | 60.0367 | 43.9996
20.4737 | 2.5341 | 60.021 | 11.9995 | 20.4796 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4875 | 11.8206 | 59.9652 | 21.9998 | 20.4866 | 23.3147 | 60.0072 | 33.0002 | 20.4786 | 35.7374 | 60.0367 | 43.9996
20.482 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.4879 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.4958 | 11.8206 | 59.9653 | 21.9998 | 20.4949 | 23.3147 | 60.0073 | 33.0002 | 20.4869 | 35.7374 | 60.0368 | 43.9996
20.4903 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.4963 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.5042 | 11.8206 | 59.9654 | 21.9998 | 20.5033 | 23.3147 | 60.0074 | 33.0002 | 20.4953 | 35.7374 | 60.0368 | 43.9996
20.4987 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.5046 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.5125 | 11.8206 | 59.9654 | 21.9998 | 20.5116 | 23.3147 | 60.0075 | 33.0002 | 20.5036 | 35.7957 | 60.0368 | 43.9996
20.507 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.5129 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.5208 | 11.8206 | 59.9655 | 21.9998 | 20.5199 | 23.3147 | 60.0076 | 33.0002 | 20.5119 | 35.7957 | 60.0369 | 43.9996
20.5153 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.5213 | 14.2099 | 60.0238 | 24.0001 | 20.5292 | 11.8206 | 59.9656 | 21.9998 | 20.5283 | 23.3147 | 60.0078 | 33.0002 | 20.5202 | 35.7953 | 60.0369 | 43.9996
20.5237 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.5296 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.5375 | 11.8206 | 59.9656 | 21.9998 | 20.5366 | 23.3147 | 60.0079 | 33.0002 | 20.5286 | 35.7953 | 60.037 | 43.9996
20.532 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.5379 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.5459 | 11.8206 | 59.9657 | 21.9998 | 20.5449 | 23.3147 | 60.008 | 33.0002 | 20.5369 | 35.7953 | 60.037 | 43.9996
20.5403 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.5463 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.5542 | 11.8206 | 59.9658 | 21.9998 | 20.5533 | 23.3147 | 60.0081 | 33.0002 | 20.5452 | 35.7953 | 60.037 | 43.9996
20.5486 | 2.534 | 60.021 | 11.9995 | 20.5546 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.5625 | 11.8206 | 59.9658 | 21.9998 | 20.5616 | 23.3147 | 60.0082 | 33.0002 | 20.5536 | 35.7953 | 60.0371 | 43.9996
20.557 | 2.534 | 60.021 | 11.9995 | 20.5629 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.5709 | 11.8206 | 59.9659 | 21.9998 | 20.5699 | 23.3147 | 60.0083 | 33.0002 | 20.5619 | 35.7953 | 60.0371 | 43.9996
20.5653 | 2.534 | 60.021 | 11.9995 | 20.5713 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.5792 | 11.8206 | 59.966 | 21.9998 | 20.5782 | 23.3147 | 60.0084 | 33.0002 | 20.5702 | 35.7991 | 60.0372 | 43.9996
20.5736 | 2.534 | 60.021 | 11.9995 | 20.5796 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.5876 | 11.8206 | 59.966 | 21.9998 | 20.5866 | 23.3147 | 60.0085 | 33.0002 | 20.5785 | 35.7991 | 60.0372 | 43.9996
20.582 | 2.534 | 60.021 | 11.9995 | 20.5879 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.5959 | 11.8206 | 59.9661 | 21.9998 | 20.5949 | 23.3147 | 60.0086 | 33.0002 | 20.5869 | 35.7947 | 60.0373 | 43.9996
20.5903 | 2.534 | 60.021 | 11.9995 | 20.5963 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.6042 | 11.8206 | 59.9661 | 21.9998 | 20.6032 | 23.3147 | 60.0087 | 33.0002 | 20.5952 | 35.7947 | 60.0373 | 43.9996
20.5986 | 2.534 | 60.021 | 11.9995 | 20.6046 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.6126 | 11.8206 | 59.9662 | 21.9998 | 20.6116 | 23.3147 | 60.0088 | 33.0002 | 20.6035 | 35.7947 | 60.0373 | 43.9996
20.607 | 2.534 | 60.021 | 11.9995 | 20.6129 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.6209 | 11.8206 | 59.9662 | 21.9998 | 20.6199 | 23.3147 | 60.0089 | 33.0002 | 20.6118 | 35.7947 | 60.0374 | 43.9996
20.6153 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 20.6212 | 14.2099 | 60.0239 | 24.0001 | 20.6292 | 11.8206 | 59.9663 | 21.9998 | 20.6282 | 23.3147 | 60.0091 | 33.0002 | 20.6202 | 35.7893 | 60.0374 | 43.9996
20.6236 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 20.6296 | 14.2099 | 60.024 | 24.0001 | 20.6376 | 11.8206 | 59.9663 | 21.9998 | 20.6366 | 23.3163 | 60.0092 | 33.0002 | 20.6285 | 35.7893 | 60.0375 | 43.9996
20.632 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 20.6379 | 14.2099 | 60.024 | 24.0001 | 20.6459 | 11.8206 | 59.9664 | 21.9998 | 20.6449 | 23.3163 | 60.0093 | 33.0002 | 20.6368 | 35.7893 | 60.0375 | 43.9996
20.6403 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 20.6462 | 14.2099 | 60.024 | 24.0001 | 20.6543 | 11.8206 | 59.9664 | 21.9998 | 20.6532 | 23.3163 | 60.0094 | 33.0002 | 20.6452 | 35.7893 | 60.0375 | 43.9996
20.6486 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 20.6546 | 14.2126 | 60.024 | 24.0001 | 20.6626 | 11.8206 | 59.9665 | 21.9998 | 20.6616 | 23.3163 | 60.0095 | 33.0002 | 20.6535 | 35.7893 | 60.0376 | 43.9996
20.657 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 20.6629 | 14.2126 | 60.024 | 24.0001 | 20.6709 | 11.8206 | 59.9665 | 21.9998 | 20.6699 | 23.3165 | 60.0096 | 33.0002 | 20.6618 | 35.7893 | 60.0376 | 43.9996
20.6653 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 20.6712 | 14.2126 | 60.024 | 24.0001 | 20.6793 | 11.8206 | 59.9666 | 21.9998 | 20.6782 | 23.3165 | 60.0097 | 33.0002 | 20.6701 | 35.7893 | 60.0377 | 43.9996
20.6736 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 20.6796 | 14.2126 | 60.024 | 24.0001 | 20.6876 | 11.8206 | 59.9666 | 21.9998 | 20.6866 | 23.3165 | 60.0098 | 33.0002 | 20.6785 | 35.7893 | 60.0377 | 43.9996
20.6819 | 2.5341 | 60.021 | 11.9995 | 20.6879 | 14.2143 | 60.0241 | 24.0001 | 20.696 | 11.8206 | 59.9667 | 21.9998 | 20.6949 | 23.3165 | 60.0099 | 33.0002 | 20.6868 | 35.7826 | 60.0378 | 43.9996
20.6903 | 2.5341 | 60.021 | 11.9995 | 20.6962 | 14.2143 | 60.0241 | 24.0001 | 20.7043 | 11.8206 | 59.9667 | 21.9998 | 20.7032 | 23.3165 | 60.01 | 33.0002 | 20.6951 | 35.7826 | 60.0378 | 43.9996
20.6986 | 2.5338 | 60.021 | 11.9995 | 20.7046 | 14.2162 | 60.0241 | 24.0001 | 20.7126 | 11.9827 | 59.9668 | 21.9998 | 20.7116 | 23.3165 | 60.0101 | 33.0002 | 20.7035 | 35.7826 | 60.0378 | 43.9996
20.7069 | 2.5338 | 60.021 | 11.9995 | 20.7129 | 14.2162 | 60.0241 | 24.0001 | 20.721 | 11.9827 | 59.9668 | 21.9998 | 20.7199 | 23.3165 | 60.0102 | 33.0002 | 20.7118 | 35.7826 | 60.0379 | 43.9996
20.7153 | 2.5338 | 60.021 | 11.9995 | 20.7212 | 14.2162 | 60.0242 | 24.0001 | 20.7293 | 11.9831 | 59.9669 | 21.9998 | 20.7282 | 23.3165 | 60.0104 | 33.0002 | 20.7201 | 35.7826 | 60.0379 | 43.9996
20.7236 | 2.5338 | 60.021 | 11.9995 | 20.7295 | 14.2162 | 60.0242 | 24.0001 | 20.7376 | 11.9831 | 59.9669 | 21.9998 | 20.7366 | 23.3165 | 60.0105 | 33.0002 | 20.7284 | 35.7826 | 60.038 | 43.9996
20.7319 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.7379 | 14.2162 | 60.0242 | 24.0001 | 20.746 | 11.9831 | 59.967 | 21.9998 | 20.7449 | 23.3165 | 60.0106 | 33.0002 | 20.7368 | 35.7844 | 60.038 | 43.9996
20.7402 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.7462 | 14.2162 | 60.0242 | 24.0001 | 20.7543 | 11.9831 | 59.967 | 21.9998 | 20.7532 | 23.3165 | 60.0107 | 33.0002 | 20.7451 | 35.7844 | 60.038 | 43.9996
20.7486 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.7545 | 14.2162 | 60.0243 | 24.0001 | 20.7626 | 11.9831 | 59.9671 | 21.9998 | 20.7616 | 23.3165 | 60.0108 | 33.0002 | 20.7534 | 35.7844 | 60.0381 | 43.9996
20.7569 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.7628 | 14.2162 | 60.0243 | 24.0001 | 20.771 | 11.9831 | 59.9671 | 21.9998 | 20.7699 | 23.3165 | 60.0109 | 33.0002 | 20.7617 | 35.7844 | 60.0381 | 43.9996
20.7652 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.7712 | 14.2162 | 60.0243 | 24.0001 | 20.7793 | 11.9831 | 59.9672 | 21.9998 | 20.7782 | 23.3165 | 60.011 | 33.0002 | 20.7701 | 35.7865 | 60.0382 | 43.9996
20.7736 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.7795 | 14.2162 | 60.0243 | 24.0001 | 20.7877 | 11.9831 | 59.9672 | 21.9998 | 20.7865 | 23.3165 | 60.0111 | 33.0002 | 20.7784 | 35.7865 | 60.0382 | 43.9996
20.7819 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.7878 | 14.2162 | 60.0243 | 24.0001 | 20.796 | 11.9831 | 59.9673 | 21.9998 | 20.7949 | 23.3165 | 60.0112 | 33.0002 | 20.7867 | 35.7913 | 60.0383 | 43.9996
20.7902 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.7962 | 14.2162 | 60.0244 | 24.0001 | 20.8043 | 11.9831 | 59.9673 | 21.9998 | 20.8032 | 23.3154 | 60.0113 | 33.0002 | 20.795 | 35.7913 | 60.0383 | 43.9996
20.7986 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8045 | 14.3242 | 60.0244 | 24.0001 | 20.8127 | 11.9831 | 59.9674 | 21.9998 | 20.8115 | 23.3154 | 60.0114 | 33.0002 | 20.8034 | 35.7913 | 60.0383 | 43.9996
20.8069 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8128 | 14.3242 | 60.0244 | 24.0001 | 20.821 | 11.9831 | 59.9674 | 21.9998 | 20.8199 | 23.3177 | 60.0115 | 33.0002 | 20.8117 | 35.7913 | 60.0384 | 43.9996
20.8152 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8212 | 14.3242 | 60.0244 | 24.0001 | 20.8293 | 11.9843 | 59.9675 | 21.9998 | 20.8282 | 23.3177 | 60.0117 | 33.0002 | 20.82 | 35.7913 | 60.0384 | 43.9996
20.8235 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8295 | 14.3242 | 60.0245 | 24.0001 | 20.8377 | 11.9843 | 59.9675 | 21.9998 | 20.8365 | 23.3177 | 60.0118 | 33.0002 | 20.8284 | 35.7913 | 60.0385 | 43.9996
20.8319 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8378 | 14.3242 | 60.0245 | 24.0001 | 20.846 | 11.9843 | 59.9676 | 21.9998 | 20.8448 | 23.3177 | 60.0119 | 33.0002 | 20.8367 | 35.7913 | 60.0385 | 43.9996
20.8402 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8462 | 14.3242 | 60.0245 | 24.0001 | 20.8544 | 11.9843 | 59.9676 | 21.9998 | 20.8532 | 23.3177 | 60.012 | 33.0002 | 20.845 | 35.7913 | 60.0385 | 43.9996
20.8485 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8545 | 14.3242 | 60.0246 | 24.0001 | 20.8627 | 11.9843 | 59.9677 | 21.9998 | 20.8615 | 23.3177 | 60.0121 | 33.0002 | 20.8534 | 35.791 | 60.0386 | 43.9996
20.8569 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8628 | 14.3242 | 60.0246 | 24.0001 | 20.871 | 11.9843 | 59.9677 | 21.9998 | 20.8698 | 23.3177 | 60.0122 | 33.0002 | 20.8617 | 35.791 | 60.0386 | 43.9996
20.8652 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8712 | 14.324 | 60.0246 | 24.0001 | 20.8794 | 11.9843 | 59.9678 | 21.9998 | 20.8782 | 23.3177 | 60.0123 | 33.0002 | 20.87 | 35.791 | 60.0387 | 43.9996
20.8735 | 2.5339 | 60.021 | 11.9995 | 20.8795 | 14.324 | 60.0246 | 24.0001 | 20.8877 | 11.9843 | 59.9678 | 21.9998 | 20.8865 | 23.3177 | 60.0124 | 33.0002 | 20.8783 | 35.791 | 60.0387 | 43.9996
20.8819 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.8878 | 14.324 | 60.0247 | 24.0001 | 20.896 | 11.9839 | 59.9679 | 21.9998 | 20.8948 | 23.3177 | 60.0125 | 33.0002 | 20.8867 | 35.791 | 60.0388 | 43.9996
20.8902 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.8961 | 14.324 | 60.0247 | 24.0001 | 20.9044 | 11.9839 | 59.9679 | 21.9998 | 20.9032 | 23.3082 | 60.0126 | 33.0002 | 20.895 | 35.791 | 60.0388 | 43.9996
20.8985 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9045 | 14.4145 | 60.0247 | 24.0001 | 20.9127 | 11.9842 | 59.968 | 21.9998 | 20.9115 | 23.3082 | 60.0127 | 33.0002 | 20.9033 | 35.868 | 60.0388 | 43.9996
20.9069 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9128 | 14.4145 | 60.0247 | 24.0001 | 20.9211 | 11.9842 | 59.968 | 21.9998 | 20.9198 | 23.3082 | 60.0128 | 33.0002 | 20.9117 | 35.868 | 60.0389 | 43.9996
20.9152 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9211 | 14.4148 | 60.0247 | 24.0001 | 20.9294 | 11.9842 | 59.9681 | 21.9998 | 20.9282 | 23.3082 | 60.013 | 33.0002 | 20.92 | 35.8695 | 60.0389 | 43.9996
20.9235 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9295 | 14.4148 | 60.0248 | 24.0001 | 20.9377 | 11.9842 | 59.9681 | 21.9998 | 20.9365 | 23.3078 | 60.0131 | 33.0002 | 20.9283 | 35.8695 | 60.039 | 43.9996
20.9319 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9378 | 14.4148 | 60.0248 | 24.0001 | 20.9461 | 11.9842 | 59.9682 | 21.9998 | 20.9448 | 23.3078 | 60.0132 | 33.0002 | 20.9366 | 35.8695 | 60.039 | 43.9996
20.9402 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9461 | 14.4148 | 60.0248 | 24.0001 | 20.9544 | 11.9842 | 59.9682 | 21.9998 | 20.9532 | 23.4085 | 60.0133 | 33.0002 | 20.9449 | 35.8695 | 60.039 | 43.9996
20.9485 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9545 | 14.4148 | 60.0248 | 24.0001 | 20.9628 | 11.9842 | 59.9683 | 21.9998 | 20.9615 | 23.4085 | 60.0134 | 33.0002 | 20.9533 | 35.8695 | 60.0391 | 43.9996
20.9568 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9628 | 14.4148 | 60.0249 | 24.0001 | 20.9711 | 11.9842 | 59.9683 | 21.9998 | 20.9698 | 23.5047 | 60.0135 | 33.0002 | 20.9616 | 35.8695 | 60.0391 | 43.9996
20.9652 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9711 | 14.4148 | 60.0249 | 24.0001 | 20.9794 | 11.9842 | 59.9684 | 21.9998 | 20.9781 | 23.5047 | 60.0136 | 33.0002 | 20.9699 | 35.8695 | 60.0392 | 43.9996
20.9735 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9794 | 14.4148 | 60.0249 | 24.0001 | 20.9878 | 11.9842 | 59.9684 | 21.9998 | 20.9865 | 23.5047 | 60.0137 | 33.0002 | 20.9783 | 35.8695 | 60.0392 | 43.9996
20.9818 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9878 | 14.4148 | 60.025 | 24.0001 | 20.9961 | 11.9842 | 59.9685 | 21.9998 | 20.9948 | 23.5047 | 60.0138 | 33.0002 | 20.9866 | 35.8688 | 60.0393 | 43.9996
20.9902 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 20.9961 | 14.4148 | 60.025 | 24.0001 | 21.0044 | 11.9842 | 59.9685 | 21.9998 | 21.0031 | 23.5047 | 60.0139 | 33.0002 | 20.9949 | 35.8688 | 60.0393 | 43.9996
20.9985 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.0044 | 14.4148 | 60.025 | 24.0001 | 21.0128 | 11.9842 | 59.9686 | 21.9998 | 21.0115 | 23.5047 | 60.014 | 33.0002 | 21.0033 | 35.9465 | 60.0393 | 43.9996
21.0068 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.0128 | 14.4148 | 60.025 | 24.0001 | 21.0211 | 11.9842 | 59.9686 | 21.9998 | 21.0198 | 23.5047 | 60.0141 | 33.0002 | 21.0116 | 35.9465 | 60.0394 | 43.9996
21.0152 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.0211 | 14.4144 | 60.0251 | 24.0001 | 21.0294 | 11.9842 | 59.9687 | 21.9998 | 21.0281 | 23.5047 | 60.0143 | 33.0002 | 21.0199 | 35.9465 | 60.0394 | 43.9996
21.0235 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.0294 | 14.4144 | 60.0251 | 24.0001 | 21.0378 | 11.9842 | 59.9687 | 21.9998 | 21.0365 | 23.5047 | 60.0144 | 33.0002 | 21.0282 | 35.9465 | 60.0395 | 43.9996
21.0318 | 2.5353 | 60.021 | 11.9995 | 21.0378 | 14.4144 | 60.0251 | 24.0001 | 21.0461 | 11.9842 | 59.9688 | 21.9998 | 21.0448 | 23.5047 | 60.0145 | 33.0002 | 21.0366 | 35.9478 | 60.0395 | 43.9996
21.0402 | 2.5353 | 60.021 | 11.9995 | 21.0461 | 14.4144 | 60.0251 | 24.0001 | 21.0545 | 11.9842 | 59.9688 | 21.9998 | 21.0531 | 23.5047 | 60.0146 | 33.0002 | 21.0449 | 35.9478 | 60.0395 | 43.9996
21.0485 | 2.5353 | 60.021 | 11.9995 | 21.0544 | 14.4157 | 60.0252 | 24.0001 | 21.0628 | 11.9846 | 59.9689 | 21.9998 | 21.0615 | 23.5047 | 60.0147 | 33.0002 | 21.0532 | 35.9478 | 60.0396 | 43.9996
21.0568 | 2.5353 | 60.021 | 11.9995 | 21.0627 | 14.4157 | 60.0252 | 24.0001 | 21.0711 | 11.9846 | 59.9689 | 21.9998 | 21.0698 | 23.5047 | 60.0148 | 33.0002 | 21.0616 | 35.9478 | 60.0396 | 43.9996
21.0652 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.0711 | 14.4157 | 60.0252 | 24.0001 | 21.0795 | 11.9831 | 59.969 | 21.9998 | 21.0781 | 23.5047 | 60.0149 | 33.0002 | 21.0699 | 35.9478 | 60.0397 | 43.9996
21.0735 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.0794 | 14.4157 | 60.0252 | 24.0001 | 21.0878 | 11.9831 | 59.969 | 21.9998 | 21.0865 | 23.5038 | 60.015 | 33.0002 | 21.0782 | 35.9478 | 60.0397 | 43.9996
21.0818 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.0877 | 14.4157 | 60.0252 | 24.0001 | 21.0961 | 11.9831 | 59.9691 | 21.9998 | 21.0948 | 23.5038 | 60.0151 | 33.0002 | 21.0865 | 36.0226 | 60.0398 | 43.9996
21.0901 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.0961 | 14.4157 | 60.0253 | 24.0001 | 21.1045 | 11.9831 | 59.9691 | 21.9998 | 21.1031 | 23.5072 | 60.0152 | 33.0002 | 21.0948 | 36.0226 | 60.0398 | 43.9996
21.0985 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.1044 | 14.4157 | 60.0253 | 24.0001 | 21.1128 | 11.9831 | 59.9692 | 21.9998 | 21.1115 | 23.5072 | 60.0153 | 33.0002 | 21.1032 | 36.0226 | 60.0398 | 43.9996
21.1068 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.1127 | 14.4157 | 60.0253 | 24.0001 | 21.1212 | 11.9831 | 59.9692 | 21.9998 | 21.1198 | 23.5072 | 60.0154 | 33.0002 | 21.1115 | 36.0226 | 60.0399 | 43.9996
21.1151 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.1211 | 14.4157 | 60.0253 | 24.0001 | 21.1295 | 11.9834 | 59.9693 | 21.9998 | 21.1281 | 23.5072 | 60.0156 | 33.0002 | 21.1198 | 36.0226 | 60.0399 | 43.9996
21.1235 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.1294 | 14.4157 | 60.0254 | 24.0001 | 21.1378 | 11.9834 | 59.9693 | 21.9998 | 21.1364 | 23.5072 | 60.0157 | 33.0002 | 21.1282 | 36.0226 | 60.04 | 43.9996
21.1318 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.1377 | 14.4176 | 60.0254 | 24.0001 | 21.1462 | 11.9834 | 59.9694 | 21.9998 | 21.1448 | 23.5072 | 60.0158 | 33.0002 | 21.1365 | 36.0226 | 60.04 | 43.9996
21.1401 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.1461 | 14.4176 | 60.0254 | 24.0001 | 21.1545 | 11.9834 | 59.9694 | 21.9998 | 21.1531 | 23.5072 | 60.0159 | 33.0002 | 21.1448 | 36.0226 | 60.04 | 43.9996
21.1485 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.1544 | 14.4176 | 60.0255 | 24.0001 | 21.1628 | 11.9834 | 59.9695 | 21.9998 | 21.1614 | 23.5072 | 60.016 | 33.0002 | 21.1532 | 36.0226 | 60.0401 | 43.9996
21.1568 | 2.5352 | 60.021 | 11.9995 | 21.1627 | 14.4176 | 60.0255 | 24.0001 | 21.1712 | 11.9834 | 59.9695 | 21.9998 | 21.1698 | 23.5059 | 60.0161 | 33.0002 | 21.1615 | 36.0226 | 60.0401 | 43.9996
21.1651 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 21.1711 | 14.4176 | 60.0255 | 24.0001 | 21.1795 | 11.9834 | 59.9696 | 21.9998 | 21.1781 | 23.5059 | 60.0162 | 33.0002 | 21.1698 | 36.0226 | 60.0402 | 43.9996
21.1735 | 2.5345 | 60.021 | 11.9995 | 21.1794 | 14.4176 | 60.0255 | 24.0001 | 21.1879 | 11.9834 | 59.9696 | 21.9998 | 21.1864 | 23.5059 | 60.0163 | 33.0002 | 21.1781 | 36.0226 | 60.0402 | 43.9996
21.1818 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.1877 | 14.4176 | 60.0256 | 24.0001 | 21.1962 | 11.9834 | 59.9697 | 21.9998 | 21.1948 | 23.5059 | 60.0164 | 33.0002 | 21.1865 | 36.0226 | 60.0403 | 43.9996
21.1901 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.196 | 14.4176 | 60.0256 | 24.0001 | 21.2045 | 11.9834 | 59.9697 | 21.9998 | 21.2031 | 23.5833 | 60.0165 | 33.0002 | 21.1948 | 36.0226 | 60.0403 | 43.9996
21.1985 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.2043 | 14.4176 | 60.0256 | 24.0001 | 21.2129 | 11.9834 | 59.9698 | 21.9998 | 21.2114 | 23.5833 | 60.0166 | 33.0002 | 21.2031 | 36.0226 | 60.0403 | 43.9996
21.2068 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.2127 | 14.4176 | 60.0256 | 24.0001 | 21.2212 | 11.9834 | 59.9698 | 21.9998 | 21.2198 | 23.5833 | 60.0167 | 33.0002 | 21.2115 | 36.0226 | 60.0404 | 43.9996
21.2151 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.221 | 14.4176 | 60.0257 | 24.0001 | 21.2295 | 11.9834 | 59.9699 | 21.9998 | 21.2281 | 23.5833 | 60.0168 | 33.0002 | 21.2198 | 36.0226 | 60.0404 | 43.9996
21.2234 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.2293 | 14.4176 | 60.0257 | 24.0001 | 21.2379 | 11.9834 | 59.9699 | 21.9998 | 21.2364 | 23.5833 | 60.017 | 33.0002 | 21.2281 | 36.0226 | 60.0405 | 43.9996
21.2318 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.2377 | 14.4171 | 60.0257 | 24.0001 | 21.2462 | 11.9834 | 59.97 | 21.9998 | 21.2447 | 23.5833 | 60.017 | 33.0002 | 21.2364 | 36.0226 | 60.0405 | 43.9996
21.2401 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.246 | 14.4171 | 60.0257 | 24.0001 | 21.2546 | 11.9834 | 59.97 | 21.9998 | 21.2531 | 23.5833 | 60.0171 | 33.0002 | 21.2448 | 36.0226 | 60.0405 | 43.9996
21.2484 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.2543 | 14.4171 | 60.0257 | 24.0001 | 21.2629 | 11.9834 | 59.9701 | 21.9998 | 21.2614 | 23.5833 | 60.0171 | 33.0002 | 21.2531 | 36.0226 | 60.0406 | 43.9996
21.2568 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.2627 | 14.4171 | 60.0258 | 24.0001 | 21.2712 | 11.9834 | 59.9701 | 21.9998 | 21.2697 | 23.5833 | 60.0172 | 33.0002 | 21.2614 | 36.0226 | 60.0406 | 43.9996
21.2651 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.271 | 14.4171 | 60.0258 | 24.0001 | 21.2796 | 11.9834 | 59.9702 | 21.9998 | 21.2781 | 23.5833 | 60.0172 | 33.0002 | 21.2697 | 36.0212 | 60.0407 | 43.9996
21.2734 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.2793 | 14.4171 | 60.0258 | 24.0001 | 21.2879 | 11.9834 | 59.9702 | 21.9998 | 21.2864 | 23.5833 | 60.0172 | 33.0002 | 21.2781 | 36.0212 | 60.0407 | 43.9996
21.2818 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.2877 | 14.4171 | 60.0258 | 24.0001 | 21.2962 | 11.9834 | 59.9703 | 21.9998 | 21.2947 | 23.5833 | 60.0173 | 33.0002 | 21.2864 | 36.0212 | 60.0408 | 43.9996
21.2901 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.296 | 14.4171 | 60.0259 | 24.0001 | 21.3046 | 11.9834 | 59.9703 | 21.9998 | 21.3031 | 23.5833 | 60.0173 | 33.0002 | 21.2947 | 36.0212 | 60.0408 | 43.9996
21.2984 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.3043 | 14.4171 | 60.0259 | 24.0001 | 21.3129 | 11.9834 | 59.9704 | 21.9998 | 21.3114 | 23.5833 | 60.0174 | 33.0002 | 21.3031 | 36.0212 | 60.0408 | 43.9996
21.3068 | 2.5342 | 60.021 | 11.9995 | 21.3127 | 14.4171 | 60.0259 | 24.0001 | 21.3213 | 11.9834 | 59.9704 | 21.9998 | 21.3197 | 23.5833 | 60.0174 | 33.0002 | 21.3114 | 36.0212 | 60.0409 | 43.9996
21.3151 | 2.5347 | 60.021 | 11.9995 | 21.321 | 14.4171 | 60.026 | 24.0001 | 21.3296 | 11.9834 | 59.9705 | 21.9998 | 21.328 | 23.5833 | 60.0174 | 33.0002 | 21.3197 | 36.0212 | 60.0409 | 43.9996
21.3234 | 2.5347 | 60.021 | 11.9995 | 21.3293 | 14.4171 | 60.026 | 24.0001 | 21.3379 | 11.9834 | 59.9705 | 21.9998 | 21.3364 | 23.5833 | 60.0175 | 33.0002 | 21.328 | 36.0212 | 60.041 | 43.9996
21.3318 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.3376 | 14.4171 | 60.026 | 24.0001 | 21.3463 | 11.9834 | 59.9706 | 21.9998 | 21.3447 | 23.5833 | 60.0175 | 33.0002 | 21.3364 | 36.0212 | 60.041 | 43.9996
21.3401 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.346 | 14.4171 | 60.026 | 24.0001 | 21.3546 | 11.9834 | 59.9706 | 21.9998 | 21.353 | 23.5833 | 60.0176 | 33.0002 | 21.3447 | 36.0212 | 60.0411 | 43.9996
21.3484 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.3543 | 14.4173 | 60.0261 | 24.0001 | 21.3629 | 11.9834 | 59.9707 | 21.9998 | 21.3614 | 23.5833 | 60.0176 | 33.0002 | 21.353 | 36.0212 | 60.0411 | 43.9996
21.3568 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.3626 | 14.4173 | 60.0261 | 24.0001 | 21.3713 | 11.9834 | 59.9707 | 21.9998 | 21.3697 | 23.5833 | 60.0177 | 33.0002 | 21.3614 | 36.0212 | 60.0412 | 43.9996
21.3651 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.371 | 14.4173 | 60.0261 | 24.0001 | 21.3796 | 11.9834 | 59.9708 | 21.9998 | 21.378 | 23.5833 | 60.0177 | 33.0002 | 21.3697 | 36.0212 | 60.0412 | 43.9996
21.3734 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.3793 | 14.4173 | 60.0261 | 24.0001 | 21.388 | 11.9834 | 59.9708 | 21.9998 | 21.3864 | 23.5833 | 60.0177 | 33.0002 | 21.378 | 36.0212 | 60.0413 | 43.9996
21.3817 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.3876 | 14.4173 | 60.0261 | 24.0001 | 21.3963 | 11.9834 | 59.9709 | 21.9998 | 21.3947 | 23.5833 | 60.0178 | 33.0002 | 21.3863 | 36.0212 | 60.0413 | 43.9996
21.3901 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.396 | 14.4173 | 60.0262 | 24.0001 | 21.4046 | 11.9834 | 59.9709 | 21.9998 | 21.403 | 23.5833 | 60.0178 | 33.0002 | 21.3947 | 36.0212 | 60.0414 | 43.9996
21.3984 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.4043 | 14.4173 | 60.0262 | 24.0001 | 21.413 | 11.9834 | 59.971 | 21.9998 | 21.4114 | 23.5833 | 60.0179 | 33.0002 | 21.403 | 36.0212 | 60.0414 | 43.9996
21.4067 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.4126 | 14.4173 | 60.0262 | 24.0001 | 21.4213 | 11.9834 | 59.971 | 21.9998 | 21.4197 | 23.5833 | 60.0179 | 33.0002 | 21.4113 | 36.0212 | 60.0415 | 43.9996
21.4151 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.421 | 14.4156 | 60.0262 | 24.0001 | 21.4296 | 11.9834 | 59.9711 | 21.9998 | 21.428 | 23.5833 | 60.0179 | 33.0002 | 21.4196 | 36.0212 | 60.0415 | 43.9996
21.4234 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.4293 | 14.4156 | 60.0263 | 24.0001 | 21.438 | 11.9834 | 59.9711 | 21.9998 | 21.4364 | 23.5833 | 60.018 | 33.0002 | 21.428 | 36.0212 | 60.0416 | 43.9996
21.4317 | 2.5357 | 60.021 | 11.9995 | 21.4376 | 14.4156 | 60.0263 | 24.0001 | 21.4463 | 11.9834 | 59.9712 | 21.9998 | 21.4447 | 23.5833 | 60.018 | 33.0002 | 21.4363 | 36.0212 | 60.0416 | 43.9996
21.4401 | 2.5357 | 60.021 | 11.9995 | 21.4459 | 14.4156 | 60.0263 | 24.0001 | 21.4547 | 11.9834 | 59.9712 | 21.9998 | 21.453 | 23.5833 | 60.0181 | 33.0002 | 21.4446 | 36.0212 | 60.0417 | 43.9996
21.4484 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.4543 | 14.4156 | 60.0263 | 24.0001 | 21.463 | 11.9834 | 59.9713 | 21.9998 | 21.4613 | 23.5833 | 60.0181 | 33.0002 | 21.4529 | 36.0212 | 60.0417 | 43.9996
21.4567 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.4626 | 14.4156 | 60.0264 | 24.0001 | 21.4713 | 11.9834 | 59.9713 | 21.9998 | 21.4697 | 23.5833 | 60.0182 | 33.0002 | 21.4613 | 36.0212 | 60.0418 | 43.9996
21.4651 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.4709 | 14.4156 | 60.0264 | 24.0001 | 21.4797 | 11.9834 | 59.9714 | 21.9998 | 21.478 | 23.5833 | 60.0182 | 33.0002 | 21.4696 | 36.0212 | 60.0418 | 43.9996
21.4734 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.4792 | 14.4156 | 60.0264 | 24.0001 | 21.488 | 11.9834 | 59.9714 | 21.9998 | 21.4863 | 23.5833 | 60.0182 | 33.0002 | 21.4779 | 36.0212 | 60.0419 | 43.9996
21.4817 | 2.5351 | 60.021 | 11.9995 | 21.4876 | 14.4156 | 60.0265 | 24.0001 | 21.4963 | 11.9834 | 59.9715 | 21.9998 | 21.4947 | 23.5833 | 60.0183 | 33.0002 | 21.4863 | 36.0212 | 60.0419 | 43.9996
21.4901 | 2.5351 | 60.0211 | 11.9995 | 21.4959 | 14.4156 | 60.0265 | 24.0001 | 21.5047 | 11.9834 | 59.9715 | 21.9998 | 21.503 | 23.5833 | 60.0183 | 33.0002 | 21.4946 | 36.0212 | 60.042 | 43.9996
21.4984 | 2.5351 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5042 | 14.4156 | 60.0265 | 24.0001 | 21.513 | 11.9834 | 59.9716 | 21.9998 | 21.5113 | 23.5833 | 60.0184 | 33.0002 | 21.5029 | 36.0212 | 60.042 | 43.9996
21.5067 | 2.5351 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5126 | 14.4156 | 60.0265 | 24.0001 | 21.5213 | 11.9834 | 59.9716 | 21.9998 | 21.5197 | 23.5833 | 60.0184 | 33.0002 | 21.5113 | 36.0212 | 60.0421 | 43.9996
21.515 | 2.535 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5209 | 14.4156 | 60.0266 | 24.0001 | 21.5297 | 11.9834 | 59.9717 | 21.9998 | 21.528 | 23.5833 | 60.0184 | 33.0002 | 21.5196 | 36.0212 | 60.0421 | 43.9996
21.5234 | 2.535 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5292 | 14.4156 | 60.0266 | 24.0001 | 21.538 | 11.9834 | 59.9717 | 21.9998 | 21.5363 | 23.5833 | 60.0185 | 33.0002 | 21.5279 | 36.0212 | 60.0422 | 43.9996
21.5317 | 2.535 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5376 | 14.4156 | 60.0266 | 24.0001 | 21.5464 | 11.9834 | 59.9718 | 21.9998 | 21.5447 | 23.5833 | 60.0185 | 33.0002 | 21.5362 | 36.0212 | 60.0422 | 43.9996
21.54 | 2.535 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5459 | 14.4156 | 60.0266 | 24.0001 | 21.5547 | 11.9834 | 59.9718 | 21.9998 | 21.553 | 23.5833 | 60.0186 | 33.0002 | 21.5446 | 36.0212 | 60.0423 | 43.9996
21.5484 | 2.535 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5542 | 14.5218 | 60.0266 | 24.0001 | 21.563 | 11.9834 | 59.9719 | 21.9998 | 21.5613 | 23.5833 | 60.0186 | 33.0002 | 21.5529 | 36.0212 | 60.0423 | 43.9996
21.5567 | 2.535 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5626 | 14.5218 | 60.0267 | 24.0001 | 21.5714 | 11.9834 | 59.9719 | 21.9998 | 21.5697 | 23.5833 | 60.0187 | 33.0002 | 21.5612 | 36.0212 | 60.0424 | 43.9996
21.565 | 2.5351 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5709 | 14.5218 | 60.0267 | 24.0001 | 21.5797 | 12.1014 | 59.972 | 21.9998 | 21.578 | 23.5833 | 60.0187 | 33.0002 | 21.5695 | 36.0212 | 60.0424 | 43.9996
21.5734 | 2.5351 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5792 | 14.5218 | 60.0267 | 24.0001 | 21.5881 | 12.1014 | 59.972 | 21.9998 | 21.5863 | 23.584 | 60.0187 | 33.0002 | 21.5779 | 36.0212 | 60.0425 | 43.9996
21.5817 | 2.5351 | 60.0211 | 11.9995 | 21.5876 | 14.5227 | 60.0267 | 24.0001 | 21.5964 | 12.1014 | 59.9721 | 21.9998 | 21.5947 | 23.584 | 60.0188 | 33.0002 | 21.5862 | 36.0212 | 60.0425 | 43.9996
21.59 | 2.5351 | 60.0212 | 11.9995 | 21.5959 | 14.5227 | 60.0268 | 24.0001 | 21.6047 | 12.1014 | 59.9722 | 21.9998 | 21.603 | 23.584 | 60.0188 | 33.0002 | 21.5945 | 36.0212 | 60.0426 | 43.9996
21.5984 | 2.5353 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6042 | 14.5227 | 60.0268 | 24.0001 | 21.6131 | 12.1014 | 59.9722 | 21.9998 | 21.6113 | 23.584 | 60.0189 | 33.0002 | 21.6028 | 36.0212 | 60.0426 | 43.9996
21.6067 | 2.5353 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6125 | 14.5227 | 60.0268 | 24.0001 | 21.6214 | 12.1014 | 59.9723 | 21.9998 | 21.6196 | 23.5844 | 60.0189 | 33.0002 | 21.6112 | 36.0212 | 60.0427 | 43.9996
21.615 | 2.5353 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6209 | 14.5227 | 60.0268 | 24.0001 | 21.6297 | 12.2334 | 59.9723 | 21.9998 | 21.628 | 23.5844 | 60.0189 | 33.0002 | 21.6195 | 36.0212 | 60.0427 | 43.9996
21.6234 | 2.5353 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6292 | 14.5227 | 60.0269 | 24.0001 | 21.6381 | 12.2334 | 59.9724 | 21.9998 | 21.6363 | 23.5844 | 60.019 | 33.0002 | 21.6278 | 36.0212 | 60.0428 | 43.9996
21.6317 | 2.5353 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6375 | 14.5227 | 60.0269 | 24.0001 | 21.6464 | 12.2334 | 59.9725 | 21.9998 | 21.6446 | 23.5844 | 60.019 | 33.0002 | 21.6362 | 36.0212 | 60.0428 | 43.9996
21.64 | 2.5353 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6459 | 14.5227 | 60.0269 | 24.0001 | 21.6548 | 12.2334 | 59.9725 | 21.9998 | 21.653 | 23.5854 | 60.0191 | 33.0002 | 21.6445 | 36.0212 | 60.0429 | 43.9996
21.6483 | 2.5352 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6542 | 14.5227 | 60.027 | 24.0001 | 21.6631 | 12.2334 | 59.9726 | 21.9998 | 21.6613 | 23.5854 | 60.0191 | 33.0002 | 21.6528 | 36.0212 | 60.0429 | 43.9996
21.6566 | 2.5352 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6625 | 14.5227 | 60.027 | 24.0001 | 21.6714 | 12.2334 | 59.9726 | 21.9998 | 21.6696 | 23.5854 | 60.0191 | 33.0002 | 21.6612 | 36.0212 | 60.043 | 43.9996
21.665 | 2.5352 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6708 | 14.5227 | 60.027 | 24.0001 | 21.6798 | 12.2334 | 59.9727 | 21.9998 | 21.678 | 23.5854 | 60.0192 | 33.0002 | 21.6695 | 36.0212 | 60.043 | 43.9996
21.6733 | 2.5352 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6792 | 14.5227 | 60.027 | 24.0001 | 21.6881 | 12.2334 | 59.9727 | 21.9998 | 21.6863 | 23.5854 | 60.0192 | 33.0002 | 21.6778 | 36.0212 | 60.0431 | 43.9996
21.6816 | 2.5352 | 60.0212 | 11.9995 | 21.6875 | 14.5227 | 60.027 | 24.0001 | 21.6964 | 12.2334 | 59.9728 | 21.9998 | 21.6946 | 23.5854 | 60.0193 | 33.0002 | 21.6861 | 36.0212 | 60.0431 | 43.9996
21.69 | 2.5352 | 60.0213 | 11.9995 | 21.6958 | 14.5227 | 60.027 | 24.0001 | 21.7048 | 12.2334 | 59.9729 | 21.9998 | 21.7029 | 23.5854 | 60.0193 | 33.0002 | 21.6945 | 36.0212 | 60.0432 | 43.9996
21.6983 | 2.5354 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7042 | 14.5235 | 60.027 | 24.0001 | 21.7131 | 12.2334 | 59.9729 | 21.9998 | 21.7113 | 23.5854 | 60.0194 | 33.0002 | 21.7028 | 36.0212 | 60.0432 | 43.9996
21.7066 | 2.5354 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7125 | 14.5235 | 60.027 | 24.0001 | 21.7215 | 12.2334 | 59.973 | 21.9998 | 21.7196 | 23.5854 | 60.0194 | 33.0002 | 21.7111 | 36.0212 | 60.0433 | 43.9996
21.715 | 2.5354 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7208 | 14.5204 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7298 | 12.2334 | 59.973 | 21.9998 | 21.7279 | 23.5854 | 60.0194 | 33.0002 | 21.7195 | 36.0212 | 60.0433 | 43.9996
21.7233 | 2.5354 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7292 | 14.5204 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7381 | 12.2334 | 59.9731 | 21.9998 | 21.7363 | 23.5854 | 60.0195 | 33.0002 | 21.7278 | 36.0212 | 60.0434 | 43.9996
21.7316 | 2.5349 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7375 | 14.5204 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7465 | 12.2334 | 59.9731 | 21.9998 | 21.7446 | 23.5854 | 60.0195 | 33.0002 | 21.7361 | 36.0212 | 60.0434 | 43.9996
21.74 | 2.5349 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7458 | 14.5204 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7548 | 12.2334 | 59.9732 | 21.9998 | 21.7529 | 23.5854 | 60.0196 | 33.0002 | 21.7444 | 36.0212 | 60.0435 | 43.9996
21.7483 | 2.5349 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7542 | 14.5204 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7631 | 12.2334 | 59.9733 | 21.9998 | 21.7613 | 23.5854 | 60.0196 | 33.0002 | 21.7527 | 36.0212 | 60.0435 | 43.9996
21.7566 | 2.5349 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7625 | 14.5204 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7715 | 12.2334 | 59.9733 | 21.9998 | 21.7696 | 23.5854 | 60.0196 | 33.0002 | 21.7611 | 36.0212 | 60.0436 | 43.9996
21.765 | 2.5349 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7708 | 14.629 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7798 | 12.2334 | 59.9734 | 21.9998 | 21.7779 | 23.5854 | 60.0197 | 33.0002 | 21.7694 | 36.0212 | 60.0436 | 43.9996
21.7733 | 2.5349 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7791 | 14.629 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7881 | 12.2334 | 59.9734 | 21.9998 | 21.7863 | 23.5858 | 60.0197 | 33.0002 | 21.7777 | 36.0212 | 60.0437 | 43.9996
21.7816 | 2.5349 | 60.0213 | 11.9995 | 21.7875 | 14.629 | 60.0271 | 24.0001 | 21.7965 | 12.2334 | 59.9735 | 21.9998 | 21.7946 | 23.5858 | 60.0198 | 33.0002 | 21.7861 | 36.0212 | 60.0437 | 43.9996
21.7899 | 2.5349 | 60.0214 | 11.9995 | 21.7958 | 14.629 | 60.0271 | 24.0001 | 21.8048 | 12.2334 | 59.9736 | 21.9998 | 21.8029 | 23.5841 | 60.0198 | 33.0002 | 21.7944 | 36.0212 | 60.0438 | 43.9996
21.7983 | 2.5348 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8041 | 14.629 | 60.0271 | 24.0001 | 21.8132 | 12.2334 | 59.9736 | 21.9998 | 21.8112 | 23.5841 | 60.0199 | 33.0002 | 21.8027 | 36.0212 | 60.0438 | 43.9996
21.8066 | 2.5348 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8125 | 14.629 | 60.0271 | 24.0001 | 21.8215 | 12.2334 | 59.9737 | 21.9998 | 21.8196 | 23.5841 | 60.0199 | 33.0002 | 21.8111 | 36.0212 | 60.0439 | 43.9996
21.8149 | 2.5354 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8208 | 14.629 | 60.0271 | 24.0001 | 21.8298 | 12.2334 | 59.9737 | 21.9998 | 21.8279 | 23.5841 | 60.0199 | 33.0002 | 21.8194 | 36.0254 | 60.0439 | 43.9996
21.8233 | 2.5354 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8291 | 14.629 | 60.0272 | 24.0001 | 21.8382 | 12.2334 | 59.9738 | 21.9998 | 21.8362 | 23.5841 | 60.02 | 33.0002 | 21.8277 | 36.0254 | 60.044 | 43.9996
21.8316 | 2.5354 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8375 | 14.6284 | 60.0272 | 24.0001 | 21.8465 | 12.2334 | 59.9739 | 21.9998 | 21.8446 | 23.5841 | 60.02 | 33.0002 | 21.836 | 36.0215 | 60.044 | 43.9996
21.8399 | 2.5354 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8458 | 14.6284 | 60.0272 | 24.0001 | 21.8548 | 12.2334 | 59.9739 | 21.9998 | 21.8529 | 23.5841 | 60.0201 | 33.0002 | 21.8444 | 36.0215 | 60.0441 | 43.9996
21.8483 | 2.5354 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8541 | 14.6284 | 60.0272 | 24.0001 | 21.8632 | 12.2334 | 59.974 | 21.9998 | 21.8612 | 23.5841 | 60.0201 | 33.0002 | 21.8527 | 36.0213 | 60.0441 | 43.9996
21.8566 | 2.5354 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8625 | 14.6284 | 60.0272 | 24.0001 | 21.8715 | 12.2334 | 59.974 | 21.9998 | 21.8696 | 23.5841 | 60.0201 | 33.0002 | 21.861 | 36.0213 | 60.0442 | 43.9996
21.8649 | 2.535 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8708 | 14.6298 | 60.0272 | 24.0001 | 21.8799 | 12.2334 | 59.9741 | 21.9998 | 21.8779 | 23.5841 | 60.0202 | 33.0002 | 21.8694 | 36.0213 | 60.0442 | 43.9996
21.8733 | 2.535 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8791 | 14.6298 | 60.0272 | 24.0001 | 21.8882 | 12.2334 | 59.9741 | 21.9998 | 21.8862 | 23.5841 | 60.0202 | 33.0002 | 21.8777 | 36.0213 | 60.0443 | 43.9996
21.8816 | 2.535 | 60.0214 | 11.9995 | 21.8875 | 14.6298 | 60.0272 | 24.0001 | 21.8965 | 12.235 | 59.9742 | 21.9998 | 21.8946 | 23.5841 | 60.0203 | 33.0002 | 21.886 | 36.0213 | 60.0443 | 43.9996
21.8899 | 2.535 | 60.0215 | 11.9995 | 21.8958 | 14.6298 | 60.0272 | 24.0001 | 21.9049 | 12.235 | 59.9743 | 21.9998 | 21.9029 | 23.5841 | 60.0203 | 33.0002 | 21.8943 | 36.0213 | 60.0444 | 43.9996
21.8983 | 2.535 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9041 | 14.6298 | 60.0272 | 24.0001 | 21.9132 | 12.2375 | 59.9743 | 21.9998 | 21.9112 | 23.5841 | 60.0204 | 33.0002 | 21.9026 | 36.0213 | 60.0444 | 43.9996
21.9066 | 2.535 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9124 | 14.6298 | 60.0272 | 24.0001 | 21.9216 | 12.2375 | 59.9744 | 21.9998 | 21.9196 | 23.5804 | 60.0204 | 33.0002 | 21.911 | 36.0213 | 60.0445 | 43.9996
21.9149 | 2.535 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9207 | 14.6298 | 60.0272 | 24.0001 | 21.9299 | 12.2375 | 59.9744 | 21.9998 | 21.9279 | 23.5804 | 60.0204 | 33.0002 | 21.9193 | 36.0213 | 60.0445 | 43.9996
21.9232 | 2.535 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9291 | 14.6298 | 60.0273 | 24.0001 | 21.9382 | 12.2375 | 59.9745 | 21.9998 | 21.9362 | 23.5775 | 60.0205 | 33.0002 | 21.9276 | 36.0213 | 60.0446 | 43.9996
21.9316 | 2.5345 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9374 | 14.6298 | 60.0273 | 24.0001 | 21.9466 | 12.3576 | 59.9745 | 21.9998 | 21.9445 | 23.5775 | 60.0205 | 33.0002 | 21.936 | 36.0213 | 60.0446 | 43.9996
21.9399 | 2.5345 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9457 | 14.6298 | 60.0273 | 24.0001 | 21.9549 | 12.3576 | 59.9746 | 21.9998 | 21.9529 | 23.5775 | 60.0206 | 33.0002 | 21.9443 | 36.0213 | 60.0447 | 43.9996
21.9482 | 2.5345 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9541 | 14.6314 | 60.0273 | 24.0001 | 21.9632 | 12.3576 | 59.9747 | 21.9998 | 21.9612 | 23.5775 | 60.0206 | 33.0002 | 21.9526 | 36.0213 | 60.0447 | 43.9996
21.9566 | 2.5345 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9624 | 14.6314 | 60.0273 | 24.0001 | 21.9716 | 12.3576 | 59.9747 | 21.9998 | 21.9695 | 23.5775 | 60.0206 | 33.0002 | 21.961 | 36.0213 | 60.0448 | 43.9996
21.9649 | 2.5345 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9707 | 14.6314 | 60.0273 | 24.0001 | 21.9799 | 12.3576 | 59.9748 | 21.9998 | 21.9779 | 23.5775 | 60.0207 | 33.0002 | 21.9693 | 36.0197 | 60.0448 | 43.9996
21.9732 | 2.5345 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9791 | 14.6314 | 60.0273 | 24.0001 | 21.9883 | 12.3576 | 59.9748 | 21.9998 | 21.9862 | 23.5775 | 60.0207 | 33.0002 | 21.9776 | 36.0197 | 60.0449 | 43.9996
21.9816 | 2.5345 | 60.0215 | 11.9995 | 21.9874 | 14.6314 | 60.0273 | 24.0001 | 21.9966 | 12.3576 | 59.9749 | 21.9998 | 21.9945 | 23.5775 | 60.0208 | 33.0002 | 21.9859 | 36.0197 | 60.0449 | 43.9996
21.9899 | 2.5345 | 60.0216 | 11.9995 | 21.9957 | 14.6314 | 60.0273 | 24.0001 | 22.0049 | 12.3576 | 59.975 | 21.9998 | 22.0029 | 23.5787 | 60.0208 | 33.0002 | 21.9943 | 36.0197 | 60.045 | 43.9996
21.9982 | 2.6388 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0041 | 14.6318 | 60.0273 | 24.0001 | 22.0133 | 12.3576 | 59.975 | 21.9998 | 22.0112 | 23.5787 | 60.0209 | 33.0002 | 22.0026 | 36.025 | 60.045 | 43.9996
22.0066 | 2.6388 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0124 | 14.6318 | 60.0273 | 24.0001 | 22.0216 | 12.3576 | 59.9751 | 21.9998 | 22.0195 | 23.5787 | 60.0209 | 33.0002 | 22.0109 | 36.025 | 60.0451 | 43.9996
22.0149 | 2.6388 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0207 | 14.6318 | 60.0274 | 24.0001 | 22.0299 | 12.3576 | 59.9751 | 21.9998 | 22.0279 | 23.5787 | 60.0209 | 33.0002 | 22.0193 | 36.025 | 60.0451 | 43.9996
22.0232 | 2.6388 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0291 | 14.6318 | 60.0274 | 24.0001 | 22.0383 | 12.3576 | 59.9752 | 21.9998 | 22.0362 | 23.5787 | 60.021 | 33.0002 | 22.0276 | 36.025 | 60.0452 | 43.9996
22.0316 | 2.6388 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0374 | 14.6318 | 60.0274 | 24.0001 | 22.0466 | 12.3576 | 59.9753 | 21.9998 | 22.0445 | 23.5787 | 60.021 | 33.0002 | 22.0359 | 36.025 | 60.0452 | 43.9996
22.0399 | 2.6388 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0457 | 14.6318 | 60.0274 | 24.0001 | 22.0549 | 12.3576 | 59.9753 | 21.9998 | 22.0529 | 23.583 | 60.0211 | 33.0002 | 22.0442 | 36.025 | 60.0453 | 43.9996
22.0482 | 2.6388 | 60.0216 | 11.9995 | 22.054 | 14.6318 | 60.0274 | 24.0001 | 22.0633 | 12.3587 | 59.9754 | 21.9998 | 22.0612 | 23.583 | 60.0211 | 33.0002 | 22.0526 | 36.025 | 60.0453 | 43.9996
22.0565 | 2.6388 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0624 | 14.6318 | 60.0274 | 24.0001 | 22.0716 | 12.3587 | 59.9754 | 21.9998 | 22.0695 | 23.587 | 60.0211 | 33.0002 | 22.0609 | 36.025 | 60.0454 | 43.9996
22.0649 | 2.6394 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0707 | 14.629 | 60.0274 | 24.0001 | 22.08 | 12.3587 | 59.9755 | 21.9998 | 22.0779 | 23.587 | 60.0212 | 33.0002 | 22.0692 | 36.025 | 60.0454 | 43.9996
22.0732 | 2.6394 | 60.0216 | 11.9995 | 22.079 | 14.629 | 60.0274 | 24.0001 | 22.0883 | 12.3587 | 59.9755 | 21.9998 | 22.0862 | 23.587 | 60.0212 | 33.0002 | 22.0775 | 36.025 | 60.0455 | 43.9996
22.0815 | 2.6394 | 60.0216 | 11.9995 | 22.0874 | 14.629 | 60.0274 | 24.0001 | 22.0966 | 12.3575 | 59.9756 | 21.9998 | 22.0945 | 23.587 | 60.0213 | 33.0002 | 22.0859 | 36.0227 | 60.0455 | 43.9996
22.0899 | 2.6394 | 60.0217 | 11.9995 | 22.0957 | 14.629 | 60.0274 | 24.0001 | 22.105 | 12.3575 | 59.9757 | 21.9998 | 22.1028 | 23.587 | 60.0213 | 33.0002 | 22.0942 | 36.0227 | 60.0456 | 43.9996
22.0982 | 2.6397 | 60.0217 | 11.9995 | 22.104 | 14.629 | 60.0274 | 24.0001 | 22.1133 | 12.3575 | 59.9757 | 21.9998 | 22.1112 | 23.587 | 60.0214 | 33.0002 | 22.1025 | 36.0171 | 60.0456 | 43.9996
22.1065 | 2.6397 | 60.0217 | 11.9995 | 22.1124 | 14.629 | 60.0274 | 24.0001 | 22.1216 | 12.3575 | 59.9758 | 21.9998 | 22.1195 | 23.6649 | 60.0214 | 33.0002 | 22.1108 | 36.0171 | 60.0457 | 43.9996
22.1149 | 2.6397 | 60.0217 | 11.9995 | 22.1207 | 14.629 | 60.0275 | 24.0001 | 22.13 | 12.3575 | 59.9758 | 21.9998 | 22.1278 | 23.6649 | 60.0214 | 33.0002 | 22.1192 | 36.0171 | 60.0457 | 43.9996
22.1232 | 2.6397 | 60.0217 | 11.9995 | 22.129 | 14.629 | 60.0275 | 24.0001 | 22.1383 | 12.3575 | 59.9759 | 21.9998 | 22.1362 | 23.7554 | 60.0215 | 33.0002 | 22.1275 | 36.0171 | 60.0458 | 43.9996
22.1315 | 2.6393 | 60.0217 | 11.9995 | 22.1373 | 14.6288 | 60.0275 | 24.0001 | 22.1467 | 12.3575 | 59.976 | 21.9998 | 22.1445 | 23.7554 | 60.0215 | 33.0002 | 22.1358 | 36.0174 | 60.0458 | 43.9996
22.1399 | 2.6393 | 60.0217 | 11.9995 | 22.1457 | 14.6288 | 60.0275 | 24.0001 | 22.155 | 12.3575 | 59.976 | 21.9998 | 22.1528 | 23.8323 | 60.0216 | 33.0002 | 22.1442 | 36.0174 | 60.0459 | 43.9996
22.1482 | 2.6393 | 60.0217 | 11.9995 | 22.154 | 14.6292 | 60.0275 | 24.0001 | 22.1633 | 12.3572 | 59.9761 | 21.9998 | 22.1611 | 23.8323 | 60.0216 | 33.0002 | 22.1525 | 36.0877 | 60.0459 | 43.9996
22.1565 | 2.6393 | 60.0217 | 11.9995 | 22.1623 | 14.6292 | 60.0275 | 24.0001 | 22.1717 | 12.3572 | 59.9761 | 21.9998 | 22.1695 | 23.8323 | 60.0216 | 33.0002 | 22.1608 | 36.0877 | 60.046 | 43.9996
22.1649 | 2.7715 | 60.0217 | 11.9995 | 22.1707 | 14.7429 | 60.0275 | 24.0001 | 22.18 | 12.3539 | 59.9762 | 21.9998 | 22.1778 | 23.8323 | 60.0217 | 33.0002 | 22.1692 | 36.1596 | 60.046 | 43.9996
22.1732 | 2.7715 | 60.0217 | 11.9995 | 22.179 | 14.7429 | 60.0275 | 24.0001 | 22.1883 | 12.3539 | 59.9762 | 21.9998 | 22.1861 | 23.8323 | 60.0217 | 33.0002 | 22.1775 | 36.1596 | 60.0461 | 43.9996
22.1815 | 2.7715 | 60.0217 | 11.9995 | 22.1873 | 14.7443 | 60.0275 | 24.0001 | 22.1967 | 12.3539 | 59.9763 | 21.9998 | 22.1945 | 23.8323 | 60.0218 | 33.0002 | 22.1858 | 36.1596 | 60.0461 | 43.9996
22.1898 | 2.7715 | 60.0218 | 11.9995 | 22.1956 | 14.7443 | 60.0275 | 24.0001 | 22.205 | 12.3539 | 59.9764 | 21.9998 | 22.2028 | 23.8323 | 60.0218 | 33.0002 | 22.1941 | 36.1596 | 60.0462 | 43.9996
22.1982 | 2.7716 | 60.0218 | 11.9995 | 22.204 | 14.7443 | 60.0275 | 24.0001 | 22.2134 | 12.3539 | 59.9764 | 21.9998 | 22.2111 | 23.8323 | 60.0219 | 33.0002 | 22.2025 | 36.1596 | 60.0462 | 43.9996
22.2065 | 2.7716 | 60.0218 | 11.9995 | 22.2123 | 14.7443 | 60.0275 | 24.0001 | 22.2217 | 12.3539 | 59.9765 | 21.9998 | 22.2195 | 23.8323 | 60.0219 | 33.0002 | 22.2108 | 36.1596 | 60.0463 | 43.9996
22.2148 | 2.7716 | 60.0218 | 11.9995 | 22.2206 | 14.7443 | 60.0275 | 24.0001 | 22.23 | 12.3539 | 59.9765 | 21.9998 | 22.2278 | 23.8323 | 60.0219 | 33.0002 | 22.2191 | 36.1596 | 60.0463 | 43.9996
22.2232 | 2.7716 | 60.0218 | 11.9995 | 22.229 | 14.7443 | 60.0276 | 24.0001 | 22.2384 | 12.3539 | 59.9766 | 21.9998 | 22.2361 | 23.8323 | 60.022 | 33.0002 | 22.2274 | 36.1596 | 60.0464 | 43.9996
22.2315 | 2.7716 | 60.0218 | 11.9995 | 22.2373 | 14.7443 | 60.0276 | 24.0001 | 22.2467 | 12.3536 | 59.9767 | 21.9998 | 22.2445 | 23.8323 | 60.022 | 33.0002 | 22.2357 | 36.1596 | 60.0464 | 43.9996
22.2398 | 2.7716 | 60.0218 | 11.9995 | 22.2456 | 14.7443 | 60.0276 | 24.0001 | 22.2551 | 12.3536 | 59.9767 | 21.9998 | 22.2528 | 23.8323 | 60.0221 | 33.0002 | 22.2441 | 36.1596 | 60.0465 | 43.9996
22.2482 | 2.7716 | 60.0218 | 11.9995 | 22.254 | 14.7443 | 60.0276 | 24.0001 | 22.2634 | 12.3536 | 59.9768 | 21.9998 | 22.2611 | 23.8323 | 60.0221 | 33.0002 | 22.2524 | 36.1596 | 60.0465 | 43.9996
22.2565 | 2.7716 | 60.0218 | 11.9995 | 22.2623 | 14.7443 | 60.0276 | 24.0001 | 22.2717 | 12.3536 | 59.9768 | 21.9998 | 22.2695 | 23.8323 | 60.0221 | 33.0002 | 22.2607 | 36.1596 | 60.0466 | 43.9996
22.2648 | 2.9403 | 60.0218 | 11.9995 | 22.2706 | 14.7447 | 60.0276 | 24.0001 | 22.2801 | 12.3549 | 59.9769 | 21.9998 | 22.2778 | 23.8323 | 60.0222 | 33.0002 | 22.2691 | 36.1596 | 60.0466 | 43.9996
22.2732 | 2.9403 | 60.0218 | 11.9995 | 22.279 | 14.7447 | 60.0276 | 24.0001 | 22.2884 | 12.3549 | 59.9769 | 21.9998 | 22.2861 | 23.8323 | 60.0222 | 33.0002 | 22.2774 | 36.1596 | 60.0467 | 43.9996
22.2815 | 2.9403 | 60.0218 | 11.9995 | 22.2873 | 14.7447 | 60.0276 | 24.0001 | 22.2967 | 12.3532 | 59.977 | 21.9998 | 22.2944 | 23.8323 | 60.0223 | 33.0002 | 22.2857 | 36.1596 | 60.0467 | 43.9996
22.2898 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.2956 | 14.7447 | 60.0276 | 24.0001 | 22.3051 | 12.3532 | 59.9771 | 21.9998 | 22.3028 | 23.8323 | 60.0223 | 33.0002 | 22.294 | 36.1596 | 60.0468 | 43.9996
22.2982 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.304 | 14.7447 | 60.0276 | 24.0001 | 22.3134 | 12.3532 | 59.9771 | 21.9998 | 22.3111 | 23.8323 | 60.0224 | 33.0002 | 22.3024 | 36.2443 | 60.0468 | 43.9996
22.3065 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3123 | 14.7447 | 60.0276 | 24.0001 | 22.3217 | 12.3532 | 59.9772 | 21.9998 | 22.3194 | 23.8323 | 60.0224 | 33.0002 | 22.3107 | 36.2443 | 60.0469 | 43.9996
22.3148 | 2.9402 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3206 | 14.7447 | 60.0276 | 24.0001 | 22.3301 | 12.3547 | 59.9772 | 21.9998 | 22.3278 | 23.8323 | 60.0224 | 33.0002 | 22.319 | 36.2443 | 60.0469 | 43.9996
22.3232 | 2.9402 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3289 | 14.7447 | 60.0277 | 24.0001 | 22.3384 | 12.3547 | 59.9773 | 21.9998 | 22.3361 | 23.8323 | 60.0225 | 33.0002 | 22.3274 | 36.2443 | 60.047 | 43.9996
22.3315 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3373 | 14.7447 | 60.0277 | 24.0001 | 22.3468 | 12.3579 | 59.9774 | 21.9998 | 22.3444 | 23.8323 | 60.0225 | 33.0002 | 22.3357 | 36.2443 | 60.047 | 43.9996
22.3398 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3456 | 14.7447 | 60.0277 | 24.0001 | 22.3551 | 12.3579 | 59.9774 | 21.9998 | 22.3528 | 23.8323 | 60.0226 | 33.0002 | 22.344 | 36.2443 | 60.0471 | 43.9996
22.3481 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3539 | 14.7447 | 60.0277 | 24.0001 | 22.3634 | 12.3608 | 59.9775 | 21.9998 | 22.3611 | 23.8323 | 60.0226 | 33.0002 | 22.3523 | 36.2443 | 60.0471 | 43.9996
22.3565 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3623 | 14.7447 | 60.0277 | 24.0001 | 22.3718 | 12.3608 | 59.9775 | 21.9998 | 22.3694 | 23.8323 | 60.0226 | 33.0002 | 22.3607 | 36.2443 | 60.0472 | 43.9996
22.3648 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3706 | 14.7438 | 60.0277 | 24.0001 | 22.3801 | 12.3608 | 59.9776 | 21.9998 | 22.3777 | 23.8323 | 60.0227 | 33.0002 | 22.369 | 36.2443 | 60.0473 | 43.9996
22.3731 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3789 | 14.7438 | 60.0277 | 24.0001 | 22.3884 | 12.3608 | 59.9776 | 21.9998 | 22.3861 | 23.8323 | 60.0227 | 33.0002 | 22.3773 | 36.2443 | 60.0473 | 43.9996
22.3815 | 2.9403 | 60.0219 | 11.9995 | 22.3872 | 14.7433 | 60.0277 | 24.0001 | 22.3968 | 12.36 | 59.9777 | 21.9998 | 22.3944 | 23.8323 | 60.0228 | 33.0002 | 22.3857 | 36.2443 | 60.0474 | 43.9996
22.3898 | 2.9403 | 60.022 | 11.9995 | 22.3956 | 14.7433 | 60.0277 | 24.0001 | 22.4051 | 12.36 | 59.9778 | 21.9998 | 22.4027 | 23.8323 | 60.0228 | 33.0002 | 22.394 | 36.2443 | 60.0475 | 43.9996
22.3981 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.4039 | 14.7437 | 60.0277 | 24.0001 | 22.4135 | 12.36 | 59.9778 | 21.9998 | 22.4111 | 23.8323 | 60.0229 | 33.0002 | 22.4023 | 36.2443 | 60.0475 | 43.9996
22.4065 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.4122 | 14.7437 | 60.0277 | 24.0001 | 22.4218 | 12.36 | 59.9779 | 21.9998 | 22.4194 | 23.8323 | 60.0229 | 33.0002 | 22.4106 | 36.2443 | 60.0476 | 43.9996
22.4148 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.4206 | 14.8028 | 60.0277 | 24.0001 | 22.4301 | 12.36 | 59.9779 | 21.9998 | 22.4277 | 23.8323 | 60.0229 | 33.0002 | 22.4189 | 36.2532 | 60.0477 | 43.9996
22.4231 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.4289 | 14.8028 | 60.0278 | 24.0001 | 22.4385 | 12.36 | 59.978 | 21.9998 | 22.4361 | 23.8323 | 60.023 | 33.0002 | 22.4273 | 36.2532 | 60.0477 | 43.9996
22.4315 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.4372 | 14.8028 | 60.0278 | 24.0001 | 22.4468 | 12.36 | 59.9781 | 21.9998 | 22.4444 | 23.8323 | 60.023 | 33.0002 | 22.4356 | 36.2532 | 60.0478 | 43.9996
22.4398 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.4456 | 14.8028 | 60.0278 | 24.0001 | 22.4551 | 12.36 | 59.9781 | 21.9998 | 22.4527 | 23.8323 | 60.0231 | 33.0002 | 22.4439 | 36.2532 | 60.0479 | 43.9996
22.4481 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.4539 | 14.8028 | 60.0278 | 24.0001 | 22.4635 | 12.36 | 59.9782 | 21.9998 | 22.461 | 23.8323 | 60.0231 | 33.0002 | 22.4523 | 36.2532 | 60.0479 | 43.9996
22.4565 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.4622 | 14.8028 | 60.0278 | 24.0001 | 22.4718 | 12.36 | 59.9782 | 21.9998 | 22.4694 | 23.8323 | 60.0231 | 33.0002 | 22.4606 | 36.2532 | 60.048 | 43.9996
22.4648 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.4706 | 14.8028 | 60.0278 | 24.0001 | 22.4801 | 12.3584 | 59.9783 | 21.9998 | 22.4777 | 23.8323 | 60.0232 | 33.0002 | 22.4689 | 36.2532 | 60.0481 | 43.9996
22.4731 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.4789 | 14.8028 | 60.0278 | 24.0001 | 22.4885 | 12.3584 | 59.9783 | 21.9998 | 22.486 | 23.8323 | 60.0232 | 33.0002 | 22.4772 | 36.2532 | 60.0481 | 43.9996
22.4814 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.4872 | 14.8018 | 60.0278 | 24.0001 | 22.4968 | 12.3584 | 59.9784 | 21.9998 | 22.4944 | 23.8323 | 60.0233 | 33.0002 | 22.4856 | 36.2532 | 60.0482 | 43.9996
22.4898 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.4955 | 14.8018 | 60.0278 | 24.0001 | 22.5052 | 12.3584 | 59.9785 | 21.9998 | 22.5027 | 23.8323 | 60.0233 | 33.0002 | 22.4939 | 36.2532 | 60.0483 | 43.9996
22.4981 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.5039 | 14.8018 | 60.0278 | 24.0001 | 22.5135 | 12.3584 | 59.9785 | 21.9998 | 22.511 | 23.8323 | 60.0234 | 33.0002 | 22.5022 | 36.2727 | 60.0483 | 43.9996
22.5064 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.5122 | 14.8018 | 60.0278 | 24.0001 | 22.5218 | 12.3584 | 59.9786 | 21.9998 | 22.5194 | 23.8323 | 60.0234 | 33.0002 | 22.5106 | 36.2727 | 60.0484 | 43.9996
22.5147 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.5205 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5302 | 12.3584 | 59.9786 | 21.9998 | 22.5277 | 23.8323 | 60.0234 | 33.0002 | 22.5189 | 36.2727 | 60.0485 | 43.9996
22.5231 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.5289 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5385 | 12.3584 | 59.9787 | 21.9998 | 22.536 | 23.8323 | 60.0235 | 33.0002 | 22.5272 | 36.2727 | 60.0485 | 43.9996
22.5314 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.5372 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5468 | 12.3584 | 59.9788 | 21.9998 | 22.5444 | 23.8323 | 60.0235 | 33.0002 | 22.5355 | 36.2727 | 60.0486 | 43.9996
22.5397 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 22.5455 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5552 | 12.3584 | 59.9788 | 21.9998 | 22.5527 | 23.8323 | 60.0236 | 33.0002 | 22.5439 | 36.2727 | 60.0487 | 43.9996
22.5481 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 22.5539 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5635 | 12.4155 | 59.9789 | 21.9998 | 22.561 | 23.8323 | 60.0236 | 33.0002 | 22.5522 | 36.2706 | 60.0487 | 43.9996
22.5564 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 22.5622 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5719 | 12.4155 | 59.9789 | 21.9998 | 22.5693 | 23.8323 | 60.0236 | 33.0002 | 22.5605 | 36.2706 | 60.0488 | 43.9996
22.5647 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 22.5705 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5802 | 12.4155 | 59.979 | 21.9998 | 22.5777 | 23.8323 | 60.0237 | 33.0002 | 22.5688 | 36.2706 | 60.0489 | 43.9996
22.5731 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 22.5788 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5885 | 12.4155 | 59.9791 | 21.9998 | 22.586 | 23.8323 | 60.0237 | 33.0002 | 22.5772 | 36.2706 | 60.0489 | 43.9996
22.5814 | 2.941 | 60.022 | 11.9995 | 22.5872 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.5968 | 12.4155 | 59.9792 | 21.9998 | 22.5943 | 23.8323 | 60.0238 | 33.0002 | 22.5855 | 36.2706 | 60.049 | 43.9996
22.5897 | 2.941 | 60.022 | 11.9995 | 22.5955 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.6052 | 12.4155 | 59.9793 | 21.9998 | 22.6027 | 23.8323 | 60.0238 | 33.0002 | 22.5938 | 36.2706 | 60.0491 | 43.9996
22.5981 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6038 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.6135 | 12.4155 | 59.9794 | 21.9998 | 22.611 | 23.8323 | 60.0239 | 33.0002 | 22.6021 | 36.2706 | 60.0491 | 43.9996
22.6064 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6122 | 14.801 | 60.0279 | 24.0001 | 22.6219 | 12.4155 | 59.9795 | 21.9998 | 22.6193 | 23.8323 | 60.0239 | 33.0002 | 22.6105 | 36.2706 | 60.0492 | 43.9996
22.6147 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6205 | 14.8023 | 60.028 | 24.0001 | 22.6302 | 12.4149 | 59.9796 | 21.9998 | 22.6277 | 23.8323 | 60.0239 | 33.0002 | 22.6188 | 36.2706 | 60.0493 | 43.9996
22.623 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6288 | 14.8023 | 60.028 | 24.0001 | 22.6385 | 12.4149 | 59.9797 | 21.9998 | 22.636 | 23.8323 | 60.024 | 33.0002 | 22.6271 | 36.2706 | 60.0493 | 43.9996
22.6314 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6371 | 14.8023 | 60.028 | 24.0001 | 22.6469 | 12.4149 | 59.9798 | 21.9998 | 22.6443 | 23.8323 | 60.024 | 33.0002 | 22.6355 | 36.2631 | 60.0494 | 43.9996
22.6397 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6455 | 14.8023 | 60.028 | 24.0001 | 22.6552 | 12.4149 | 59.9799 | 21.9998 | 22.6526 | 23.8323 | 60.0241 | 33.0002 | 22.6438 | 36.2631 | 60.0495 | 43.9996
22.648 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6538 | 14.8023 | 60.028 | 24.0001 | 22.6635 | 12.4149 | 59.98 | 21.9998 | 22.661 | 23.8323 | 60.0241 | 33.0002 | 22.6521 | 36.2666 | 60.0495 | 43.9996
22.6564 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6621 | 14.8023 | 60.028 | 24.0001 | 22.6719 | 12.4149 | 59.9801 | 21.9998 | 22.6693 | 23.8323 | 60.0241 | 33.0002 | 22.6604 | 36.2666 | 60.0496 | 43.9996
22.6647 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6704 | 14.8006 | 60.028 | 24.0001 | 22.6802 | 12.4152 | 59.9802 | 21.9998 | 22.6776 | 23.8323 | 60.0242 | 33.0002 | 22.6688 | 36.2666 | 60.0497 | 43.9996
22.673 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6788 | 14.8006 | 60.028 | 24.0001 | 22.6885 | 12.4152 | 59.9803 | 21.9998 | 22.686 | 23.8323 | 60.0242 | 33.0002 | 22.6771 | 36.2666 | 60.0497 | 43.9996
22.6814 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6871 | 14.8002 | 60.028 | 24.0001 | 22.6969 | 12.4198 | 59.9804 | 21.9998 | 22.6943 | 23.8323 | 60.0243 | 33.0002 | 22.6854 | 36.2658 | 60.0498 | 43.9996
22.6897 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.6954 | 14.8002 | 60.028 | 24.0001 | 22.7052 | 12.4198 | 59.9805 | 21.9998 | 22.7026 | 23.8323 | 60.0243 | 33.0002 | 22.6938 | 36.2658 | 60.0499 | 43.9996
22.698 | 2.9401 | 60.022 | 11.9995 | 22.7038 | 14.8002 | 60.028 | 24.0001 | 22.7135 | 12.4198 | 59.9806 | 21.9998 | 22.711 | 23.8323 | 60.0244 | 33.0002 | 22.7021 | 36.2658 | 60.0499 | 43.9996
22.7064 | 2.9401 | 60.022 | 11.9995 | 22.7121 | 14.8002 | 60.028 | 24.0001 | 22.7219 | 12.4198 | 59.9807 | 21.9998 | 22.7193 | 23.8323 | 60.0244 | 33.0002 | 22.7104 | 36.2658 | 60.05 | 43.9996
22.7147 | 2.9403 | 60.022 | 11.9995 | 22.7204 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.7302 | 12.4198 | 59.9808 | 21.9998 | 22.7276 | 23.8323 | 60.0244 | 33.0002 | 22.7187 | 36.2658 | 60.0501 | 43.9996
22.723 | 2.9403 | 60.022 | 11.9995 | 22.7288 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.7386 | 12.4198 | 59.9809 | 21.9998 | 22.7359 | 23.8323 | 60.0245 | 33.0002 | 22.7271 | 36.2658 | 60.0501 | 43.9996
22.7314 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.7371 | 14.8034 | 60.028 | 24.0001 | 22.7469 | 12.4218 | 59.981 | 21.9998 | 22.7443 | 23.8323 | 60.0245 | 33.0002 | 22.7354 | 36.2663 | 60.0502 | 43.9996
22.7397 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.7454 | 14.8034 | 60.028 | 24.0001 | 22.7552 | 12.4218 | 59.9811 | 21.9998 | 22.7526 | 23.8323 | 60.0246 | 33.0002 | 22.7437 | 36.2663 | 60.0503 | 43.9996
22.748 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.7538 | 14.8034 | 60.028 | 24.0001 | 22.7635 | 12.4218 | 59.9812 | 21.9998 | 22.7609 | 23.8323 | 60.0246 | 33.0002 | 22.752 | 36.2663 | 60.0503 | 43.9996
22.7563 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.7621 | 14.8034 | 60.028 | 24.0001 | 22.7719 | 12.4218 | 59.9813 | 21.9998 | 22.7693 | 23.8323 | 60.0246 | 33.0002 | 22.7604 | 36.2663 | 60.0504 | 43.9996
22.7647 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.7704 | 14.8072 | 60.028 | 24.0001 | 22.7802 | 12.4224 | 59.9814 | 21.9998 | 22.7776 | 23.8323 | 60.0247 | 33.0002 | 22.7687 | 36.2888 | 60.0505 | 43.9996
22.773 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.7787 | 14.8072 | 60.028 | 24.0001 | 22.7886 | 12.4224 | 59.9815 | 21.9998 | 22.7859 | 23.8323 | 60.0247 | 33.0002 | 22.777 | 36.2888 | 60.0505 | 43.9996
22.7813 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.787 | 14.8054 | 60.028 | 24.0001 | 22.7969 | 12.422 | 59.9816 | 21.9998 | 22.7943 | 23.8323 | 60.0248 | 33.0002 | 22.7853 | 36.2888 | 60.0506 | 43.9996
22.7897 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.7954 | 14.8054 | 60.028 | 24.0001 | 22.8052 | 12.422 | 59.9817 | 21.9998 | 22.8026 | 23.8323 | 60.0248 | 33.0002 | 22.7937 | 36.2888 | 60.0507 | 43.9996
22.798 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.8037 | 14.8054 | 60.028 | 24.0001 | 22.8136 | 12.422 | 59.9818 | 21.9998 | 22.8109 | 23.8323 | 60.0249 | 33.0002 | 22.802 | 36.2888 | 60.0507 | 43.9996
22.8063 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.812 | 14.8054 | 60.028 | 24.0001 | 22.8219 | 12.422 | 59.9819 | 21.9998 | 22.8192 | 23.8323 | 60.0249 | 33.0002 | 22.8103 | 36.2888 | 60.0508 | 43.9996
22.8147 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.8204 | 14.8078 | 60.028 | 24.0001 | 22.8302 | 12.422 | 59.982 | 21.9998 | 22.8276 | 23.8323 | 60.0249 | 33.0002 | 22.8186 | 36.2888 | 60.0509 | 43.9996
22.823 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.8287 | 14.8078 | 60.028 | 24.0001 | 22.8386 | 12.422 | 59.9821 | 21.9998 | 22.8359 | 23.8323 | 60.025 | 33.0002 | 22.827 | 36.2888 | 60.0509 | 43.9996
22.8313 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.837 | 14.8078 | 60.028 | 24.0001 | 22.8469 | 12.4236 | 59.9822 | 21.9998 | 22.8442 | 23.8323 | 60.025 | 33.0002 | 22.8353 | 36.2888 | 60.051 | 43.9996
22.8397 | 2.94 | 60.022 | 11.9995 | 22.8454 | 14.8078 | 60.028 | 24.0001 | 22.8552 | 12.4236 | 59.9823 | 21.9998 | 22.8526 | 23.8323 | 60.0251 | 33.0002 | 22.8436 | 36.2888 | 60.0511 | 43.9996
22.848 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.8537 | 14.8063 | 60.028 | 24.0001 | 22.8636 | 12.4236 | 59.9824 | 21.9998 | 22.8609 | 23.8323 | 60.0251 | 33.0002 | 22.852 | 36.2888 | 60.0511 | 43.9996
22.8563 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.862 | 14.8063 | 60.028 | 24.0001 | 22.8719 | 12.4236 | 59.9825 | 21.9998 | 22.8692 | 23.8315 | 60.0251 | 33.0002 | 22.8603 | 36.2888 | 60.0512 | 43.9996
22.8647 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.8703 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.8802 | 12.4243 | 59.9826 | 21.9998 | 22.8776 | 23.8315 | 60.0252 | 33.0002 | 22.8686 | 36.2908 | 60.0513 | 43.9996
22.873 | 2.9404 | 60.022 | 11.9995 | 22.8787 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.8886 | 12.4243 | 59.9827 | 21.9998 | 22.8859 | 23.8315 | 60.0252 | 33.0002 | 22.8769 | 36.2908 | 60.0513 | 43.9996
22.8813 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.887 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.8969 | 12.4243 | 59.9828 | 21.9998 | 22.8942 | 23.8315 | 60.0253 | 33.0002 | 22.8853 | 36.2957 | 60.0514 | 43.9996
22.8896 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.8953 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.9052 | 12.4243 | 59.9829 | 21.9998 | 22.9025 | 23.8288 | 60.0253 | 33.0002 | 22.8936 | 36.2957 | 60.0515 | 43.9996
22.898 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.9037 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.9136 | 12.4243 | 59.983 | 21.9998 | 22.9109 | 23.8288 | 60.0254 | 33.0002 | 22.9019 | 36.304 | 60.0515 | 43.9996
22.9063 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.912 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.9219 | 12.4243 | 59.9831 | 21.9998 | 22.9192 | 23.8274 | 60.0254 | 33.0002 | 22.9102 | 36.304 | 60.0516 | 43.9996
22.9146 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.9203 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.9303 | 12.4243 | 59.9832 | 21.9998 | 22.9275 | 23.8274 | 60.0254 | 33.0002 | 22.9185 | 36.304 | 60.0517 | 43.9996
22.923 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.9286 | 14.8004 | 60.028 | 24.0001 | 22.9386 | 12.4243 | 59.9833 | 21.9998 | 22.9359 | 23.8274 | 60.0255 | 33.0002 | 22.9269 | 36.304 | 60.0517 | 43.9996
22.9313 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.937 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 22.9469 | 12.4243 | 59.9834 | 21.9998 | 22.9442 | 23.8274 | 60.0255 | 33.0002 | 22.9352 | 36.304 | 60.0518 | 43.9996
22.9396 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.9453 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 22.9553 | 12.4243 | 59.9835 | 21.9998 | 22.9525 | 23.8274 | 60.0256 | 33.0002 | 22.9435 | 36.304 | 60.0519 | 43.9996
22.948 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.9536 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 22.9636 | 12.422 | 59.9836 | 21.9998 | 22.9609 | 23.8274 | 60.0256 | 33.0002 | 22.9518 | 36.2944 | 60.0519 | 43.9996
22.9563 | 2.9406 | 60.022 | 11.9995 | 22.962 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 22.9719 | 12.422 | 59.9837 | 21.9998 | 22.9692 | 23.8274 | 60.0256 | 33.0002 | 22.9602 | 36.2944 | 60.052 | 43.9996
22.9646 | 2.9413 | 60.022 | 11.9995 | 22.9703 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 22.9803 | 12.4205 | 59.9838 | 21.9998 | 22.9775 | 23.8274 | 60.0257 | 33.0002 | 22.9685 | 36.2944 | 60.0521 | 43.9996
22.973 | 2.9413 | 60.022 | 11.9995 | 22.9786 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 22.9886 | 12.4205 | 59.9839 | 21.9998 | 22.9859 | 23.8274 | 60.0257 | 33.0002 | 22.9768 | 36.2944 | 60.0521 | 43.9996
22.9813 | 2.9413 | 60.022 | 11.9995 | 22.9869 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 22.9969 | 12.418 | 59.984 | 21.9998 | 22.9942 | 23.8274 | 60.0258 | 33.0002 | 22.9852 | 36.2835 | 60.0522 | 43.9996
22.9896 | 2.9413 | 60.022 | 11.9995 | 22.9953 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 23.0053 | 12.418 | 59.9841 | 21.9998 | 23.0025 | 23.8274 | 60.0258 | 33.0002 | 22.9935 | 36.2835 | 60.0523 | 43.9996
22.998 | 2.9413 | 60.022 | 11.9995 | 23.0036 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 23.0136 | 12.418 | 59.9842 | 21.9998 | 23.0108 | 23.8274 | 60.0259 | 33.0002 | 23.0018 | 36.2835 | 60.0523 | 43.9996
23.0063 | 2.9413 | 60.022 | 11.9995 | 23.0119 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 23.0219 | 12.418 | 59.9843 | 21.9998 | 23.0192 | 23.8274 | 60.0259 | 33.0002 | 23.0101 | 36.2835 | 60.0524 | 43.9996
23.0146 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.0203 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 23.0303 | 12.418 | 59.9844 | 21.9998 | 23.0275 | 23.8274 | 60.0259 | 33.0002 | 23.0185 | 36.2842 | 60.0525 | 43.9996
23.0229 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.0286 | 14.796 | 60.028 | 24.0001 | 23.0386 | 12.418 | 59.9845 | 21.9998 | 23.0358 | 23.8282 | 60.026 | 33.0002 | 23.0268 | 36.2842 | 60.0525 | 43.9996
23.0313 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.0369 | 14.8594 | 60.028 | 24.0001 | 23.047 | 12.418 | 59.9846 | 21.9998 | 23.0442 | 23.8282 | 60.026 | 33.0002 | 23.0351 | 36.2837 | 60.0526 | 43.9996
23.0396 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.0453 | 14.8594 | 60.028 | 24.0001 | 23.0553 | 12.418 | 59.9847 | 21.9998 | 23.0525 | 23.8282 | 60.0261 | 33.0002 | 23.0434 | 36.2837 | 60.0527 | 43.9996
23.0479 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.0536 | 14.8594 | 60.028 | 24.0001 | 23.0636 | 12.418 | 59.9848 | 21.9998 | 23.0608 | 23.8282 | 60.0261 | 33.0002 | 23.0518 | 36.2837 | 60.0527 | 43.9996
23.0563 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.0619 | 14.8594 | 60.028 | 24.0001 | 23.0719 | 12.418 | 59.9849 | 21.9998 | 23.0692 | 23.8278 | 60.0261 | 33.0002 | 23.0601 | 36.2837 | 60.0528 | 43.9996
23.0646 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.0703 | 14.8594 | 60.028 | 24.0001 | 23.0803 | 12.418 | 59.985 | 21.9998 | 23.0775 | 23.8278 | 60.0262 | 33.0002 | 23.0684 | 36.2837 | 60.0529 | 43.9996
23.0729 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.0786 | 14.8594 | 60.028 | 24.0001 | 23.0886 | 12.418 | 59.9851 | 21.9998 | 23.0858 | 23.8267 | 60.0262 | 33.0002 | 23.0768 | 36.2837 | 60.0529 | 43.9996
23.0813 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 23.0869 | 14.8598 | 60.028 | 24.0001 | 23.097 | 12.4183 | 59.9852 | 21.9998 | 23.0941 | 23.8267 | 60.0263 | 33.0002 | 23.0851 | 36.2837 | 60.053 | 43.9996
23.0896 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 23.0952 | 14.8598 | 60.028 | 24.0001 | 23.1053 | 12.4183 | 59.9853 | 21.9998 | 23.1025 | 23.8267 | 60.0263 | 33.0002 | 23.0934 | 36.2837 | 60.0531 | 43.9996
23.0979 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 23.1036 | 14.8598 | 60.028 | 24.0001 | 23.1136 | 12.4204 | 59.9854 | 21.9998 | 23.1108 | 23.8267 | 60.0264 | 33.0002 | 23.1017 | 36.3581 | 60.0531 | 43.9996
23.1063 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 23.1119 | 14.8598 | 60.028 | 24.0001 | 23.122 | 12.4204 | 59.9855 | 21.9998 | 23.1191 | 23.8267 | 60.0264 | 33.0002 | 23.11 | 36.3581 | 60.0532 | 43.9996
23.1146 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 23.1202 | 14.8598 | 60.028 | 24.0001 | 23.1303 | 12.4204 | 59.9856 | 21.9998 | 23.1275 | 23.8267 | 60.0264 | 33.0002 | 23.1184 | 36.3561 | 60.0533 | 43.9996
23.1229 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 23.1285 | 14.8598 | 60.028 | 24.0001 | 23.1386 | 12.4204 | 59.9857 | 21.9998 | 23.1358 | 23.8267 | 60.0265 | 33.0002 | 23.1267 | 36.3561 | 60.0533 | 43.9996
23.1313 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 23.1369 | 14.8598 | 60.028 | 24.0001 | 23.147 | 12.4204 | 59.9858 | 21.9998 | 23.1441 | 23.8267 | 60.0265 | 33.0002 | 23.135 | 36.4128 | 60.0534 | 43.9996
23.1396 | 2.9409 | 60.022 | 11.9995 | 23.1452 | 14.8598 | 60.028 | 24.0001 | 23.1553 | 12.4204 | 59.9859 | 21.9998 | 23.1525 | 23.826 | 60.0266 | 33.0002 | 23.1433 | 36.4128 | 60.0535 | 43.9996
23.1479 | 2.9405 | 60.022 | 11.9995 | 23.1535 | 14.8621 | 60.028 | 24.0001 | 23.1636 | 12.4204 | 59.986 | 21.9998 | 23.1608 | 23.826 | 60.0266 | 33.0002 | 23.1517 | 36.4128 | 60.0535 | 43.9996
23.1562 | 2.9405 | 60.022 | 11.9995 | 23.1619 | 14.8621 | 60.028 | 24.0001 | 23.172 | 12.4204 | 59.9861 | 21.9998 | 23.1691 | 23.826 | 60.0266 | 33.0002 | 23.16 | 36.4128 | 60.0536 | 43.9996
23.1646 | 2.9405 | 60.022 | 11.9995 | 23.1702 | 14.8621 | 60.028 | 24.0001 | 23.1803 | 12.5525 | 59.9862 | 21.9998 | 23.1774 | 23.826 | 60.0267 | 33.0002 | 23.1683 | 36.4605 | 60.0537 | 43.9996
23.1729 | 2.9405 | 60.022 | 11.9995 | 23.1785 | 14.8621 | 60.028 | 24.0001 | 23.1886 | 12.5525 | 59.9863 | 21.9998 | 23.1858 | 23.828 | 60.0267 | 33.0002 | 23.1766 | 36.4605 | 60.0537 | 43.9996
23.1812 | 2.9405 | 60.022 | 11.9995 | 23.1869 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.197 | 12.5525 | 59.9864 | 21.9998 | 23.1941 | 23.828 | 60.0268 | 33.0002 | 23.185 | 36.4694 | 60.0538 | 43.9996
23.1896 | 2.9405 | 60.022 | 11.9995 | 23.1952 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.2053 | 12.5525 | 59.9865 | 21.9998 | 23.2024 | 23.828 | 60.0268 | 33.0002 | 23.1933 | 36.4694 | 60.0539 | 43.9996
23.1979 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.2035 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.2136 | 12.5525 | 59.9866 | 21.9998 | 23.2108 | 23.828 | 60.0269 | 33.0002 | 23.2016 | 36.4734 | 60.0539 | 43.9996
23.2062 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.2119 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.222 | 12.5525 | 59.9867 | 21.9998 | 23.2191 | 23.828 | 60.0269 | 33.0002 | 23.2099 | 36.4734 | 60.054 | 43.9996
23.2146 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.2202 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.2303 | 12.5525 | 59.9868 | 21.9998 | 23.2274 | 23.828 | 60.0269 | 33.0002 | 23.2183 | 36.4734 | 60.0541 | 43.9996
23.2229 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.2285 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.2386 | 12.5525 | 59.9869 | 21.9998 | 23.2358 | 23.828 | 60.027 | 33.0002 | 23.2266 | 36.4734 | 60.0541 | 43.9996
23.2312 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.2368 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.247 | 12.5525 | 59.987 | 21.9998 | 23.2441 | 23.828 | 60.027 | 33.0002 | 23.2349 | 36.4734 | 60.0542 | 43.9996
23.2396 | 2.9407 | 60.022 | 11.9995 | 23.2452 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.2553 | 12.5525 | 59.9871 | 21.9998 | 23.2524 | 23.828 | 60.027 | 33.0002 | 23.2433 | 36.4734 | 60.0543 | 43.9996
23.2479 | 3.0818 | 60.022 | 11.9995 | 23.2535 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.2637 | 12.5525 | 59.9872 | 21.9998 | 23.2607 | 23.828 | 60.027 | 33.0002 | 23.2516 | 36.4809 | 60.0543 | 43.9996
23.2562 | 3.0818 | 60.022 | 11.9995 | 23.2618 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.272 | 12.5525 | 59.9873 | 21.9998 | 23.2691 | 23.8266 | 60.0271 | 33.0002 | 23.2599 | 36.4809 | 60.0544 | 43.9996
23.2646 | 3.0818 | 60.022 | 11.9995 | 23.2701 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.2803 | 12.5525 | 59.9874 | 21.9998 | 23.2774 | 23.8266 | 60.0271 | 33.0002 | 23.2682 | 36.4809 | 60.0545 | 43.9996
23.2729 | 3.0818 | 60.022 | 11.9995 | 23.2785 | 14.8661 | 60.028 | 24.0001 | 23.2887 | 12.5525 | 59.9875 | 21.9998 | 23.2857 | 23.8266 | 60.0271 | 33.0002 | 23.2766 | 36.4809 | 60.0545 | 43.9996
23.2812 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.2868 | 14.966 | 60.028 | 24.0001 | 23.297 | 12.5526 | 59.9876 | 21.9998 | 23.2941 | 23.8266 | 60.0271 | 33.0002 | 23.2849 | 36.4809 | 60.0546 | 43.9996
23.2896 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.2951 | 14.966 | 60.028 | 24.0001 | 23.3053 | 12.5526 | 59.9877 | 21.9998 | 23.3024 | 23.8276 | 60.0271 | 33.0002 | 23.2932 | 36.4809 | 60.0547 | 43.9996
23.2979 | 3.0819 | 60.022 | 11.9995 | 23.3035 | 14.966 | 60.028 | 24.0001 | 23.3137 | 12.5526 | 59.9878 | 21.9998 | 23.3107 | 23.8276 | 60.0271 | 33.0002 | 23.3015 | 36.4809 | 60.0547 | 43.9996
23.3062 | 3.0819 | 60.022 | 11.9995 | 23.3118 | 14.966 | 60.028 | 24.0001 | 23.322 | 12.5526 | 59.9879 | 21.9998 | 23.3191 | 23.8249 | 60.0272 | 33.0002 | 23.3098 | 36.4809 | 60.0548 | 43.9996
23.3145 | 3.0819 | 60.022 | 11.9995 | 23.3201 | 14.9662 | 60.028 | 24.0001 | 23.3303 | 12.5526 | 59.988 | 21.9998 | 23.3274 | 23.8249 | 60.0272 | 33.0002 | 23.3182 | 36.4832 | 60.0549 | 43.9996
23.3229 | 3.0819 | 60.022 | 11.9995 | 23.3285 | 14.9662 | 60.028 | 24.0001 | 23.3387 | 12.5526 | 59.9881 | 21.9998 | 23.3357 | 23.8249 | 60.0272 | 33.0002 | 23.3265 | 36.4832 | 60.0549 | 43.9996
23.3312 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.3368 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.347 | 12.5526 | 59.9882 | 21.9998 | 23.3441 | 23.8249 | 60.0272 | 33.0002 | 23.3348 | 36.4832 | 60.055 | 43.9996
23.3395 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.3451 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.3553 | 12.5526 | 59.9883 | 21.9998 | 23.3524 | 23.8249 | 60.0272 | 33.0002 | 23.3431 | 36.4832 | 60.0551 | 43.9996
23.3479 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.3535 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.3637 | 12.5526 | 59.9884 | 21.9998 | 23.3607 | 23.8249 | 60.0272 | 33.0002 | 23.3515 | 36.4832 | 60.0551 | 43.9996
23.3562 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.3618 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.372 | 12.5526 | 59.9885 | 21.9998 | 23.369 | 23.8249 | 60.0273 | 33.0002 | 23.3598 | 36.4832 | 60.0552 | 43.9996
23.3645 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.3701 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.3803 | 12.5516 | 59.9886 | 21.9998 | 23.3774 | 23.8249 | 60.0273 | 33.0002 | 23.3681 | 36.4832 | 60.0553 | 43.9996
23.3729 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.3784 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.3887 | 12.5516 | 59.9887 | 21.9998 | 23.3857 | 23.8249 | 60.0273 | 33.0002 | 23.3765 | 36.4832 | 60.0554 | 43.9996
23.3812 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.3867 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.397 | 12.5516 | 59.9888 | 21.9998 | 23.394 | 23.8249 | 60.0273 | 33.0002 | 23.3848 | 36.4832 | 60.0554 | 43.9996
23.3895 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.3951 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.4053 | 12.5516 | 59.9889 | 21.9998 | 23.4024 | 23.8241 | 60.0273 | 33.0002 | 23.3931 | 36.4832 | 60.0555 | 43.9996
23.3979 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.4034 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.4137 | 12.5516 | 59.989 | 21.9998 | 23.4107 | 23.8241 | 60.0273 | 33.0002 | 23.4014 | 36.4809 | 60.0556 | 43.9996
23.4062 | 3.0821 | 60.022 | 11.9995 | 23.4117 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.422 | 12.5516 | 59.9891 | 21.9998 | 23.419 | 23.8256 | 60.0274 | 33.0002 | 23.4098 | 36.4809 | 60.0557 | 43.9996
23.4145 | 3.0818 | 60.022 | 11.9995 | 23.4201 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.4304 | 12.5516 | 59.9892 | 21.9998 | 23.4274 | 23.8256 | 60.0274 | 33.0002 | 23.4181 | 36.4809 | 60.0557 | 43.9996
23.4228 | 3.0818 | 60.022 | 11.9995 | 23.4284 | 14.9658 | 60.028 | 24.0001 | 23.4387 | 12.5516 | 59.9893 | 21.9998 | 23.4357 | 23.8256 | 60.0274 | 33.0002 | 23.4264 | 36.4809 | 60.0558 | 43.9996
23.4312 | 3.082 | 60.022 | 11.9995 | 23.4367 | 14.9664 | 60.028 | 24.0001 | 23.447 | 12.5516 | 59.9894 | 21.9998 | 23.444 | 23.8256 | 60.0274 | 33.0002 | 23.4347 | 36.4809 | 60.0559 | 43.9996
23.4395 | 3.082 | 60.022 | 11.9995 | 23.4451 | 14.9664 | 60.028 | 24.0001 | 23.4554 | 12.5516 | 59.9895 | 21.9998 | 23.4523 | 23.8253 | 60.0274 | 33.0002 | 23.4431 | 36.4809 | 60.056 | 43.9996
23.4478 | 3.082 | 60.022 | 11.9995 | 23.4534 | 14.9664 | 60.028 | 24.0001 | 23.4637 | 12.5516 | 59.9896 | 21.9998 | 23.4607 | 23.8253 | 60.0274 | 33.0002 | 23.4514 | 36.4809 | 60.056 | 43.9996
23.4561 | 3.082 | 60.022 | 11.9995 | 23.4617 | 14.9664 | 60.028 | 24.0001 | 23.472 | 12.5516 | 59.9897 | 21.9998 | 23.469 | 23.8253 | 60.0275 | 33.0002 | 23.4597 | 36.4809 | 60.0561 | 43.9996
23.4645 | 3.082 | 60.022 | 11.9995 | 23.4701 | 15.0616 | 60.028 | 24.0001 | 23.4804 | 12.5516 | 59.9898 | 21.9998 | 23.4773 | 23.8253 | 60.0275 | 33.0002 | 23.468 | 36.4798 | 60.0562 | 43.9996
23.4728 | 3.082 | 60.022 | 11.9995 | 23.4784 | 15.0616 | 60.028 | 24.0001 | 23.4887 | 12.5516 | 59.9899 | 21.9998 | 23.4857 | 23.8253 | 60.0275 | 33.0002 | 23.4763 | 36.4798 | 60.0563 | 43.9996
23.4811 | 3.082 | 60.022 | 11.9995 | 23.4867 | 15.062 | 60.028 | 24.0001 | 23.497 | 12.5516 | 59.99 | 21.9998 | 23.494 | 23.8253 | 60.0275 | 33.0002 | 23.4847 | 36.4798 | 60.0563 | 43.9996
23.4895 | 3.082 | 60.0221 | 11.9995 | 23.4951 | 15.062 | 60.028 | 24.0001 | 23.5054 | 12.5516 | 59.9901 | 21.9998 | 23.5023 | 23.8253 | 60.0275 | 33.0002 | 23.493 | 36.4798 | 60.0564 | 43.9996
23.4978 | 3.082 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5034 | 15.062 | 60.028 | 24.0001 | 23.5137 | 12.5516 | 59.9902 | 21.9998 | 23.5107 | 23.8253 | 60.0275 | 33.0002 | 23.5013 | 36.4798 | 60.0565 | 43.9996
23.5061 | 3.082 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5117 | 15.062 | 60.028 | 24.0001 | 23.522 | 12.5516 | 59.9903 | 21.9998 | 23.519 | 23.9149 | 60.0276 | 33.0002 | 23.5096 | 36.4798 | 60.0566 | 43.9996
23.5145 | 3.082 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5201 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.5304 | 12.5516 | 59.9904 | 21.9998 | 23.5273 | 23.9149 | 60.0276 | 33.0002 | 23.518 | 36.4798 | 60.0566 | 43.9996
23.5228 | 3.082 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5284 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.5387 | 12.5516 | 59.9905 | 21.9998 | 23.5356 | 23.9149 | 60.0276 | 33.0002 | 23.5263 | 36.4798 | 60.0567 | 43.9996
23.5311 | 3.082 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5367 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.547 | 12.5516 | 59.9906 | 21.9998 | 23.544 | 23.9149 | 60.0276 | 33.0002 | 23.5346 | 36.4798 | 60.0568 | 43.9996
23.5395 | 3.082 | 60.0221 | 11.9995 | 23.545 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.5554 | 12.5516 | 59.9907 | 21.9998 | 23.5523 | 23.9149 | 60.0276 | 33.0002 | 23.543 | 36.4798 | 60.0569 | 43.9996
23.5478 | 3.0817 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5533 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.5637 | 12.5516 | 59.9908 | 21.9998 | 23.5606 | 23.9149 | 60.0276 | 33.0002 | 23.5513 | 36.4798 | 60.0569 | 43.9996
23.5561 | 3.0817 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5617 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.5721 | 12.5516 | 59.9909 | 21.9998 | 23.569 | 23.9149 | 60.0277 | 33.0002 | 23.5596 | 36.4798 | 60.057 | 43.9996
23.5645 | 3.0817 | 60.0221 | 11.9995 | 23.57 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.5804 | 12.5538 | 59.991 | 21.9998 | 23.5773 | 23.9149 | 60.0277 | 33.0002 | 23.5679 | 36.4798 | 60.0571 | 43.9996
23.5728 | 3.0817 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5783 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.5887 | 12.5538 | 59.991 | 21.9998 | 23.5856 | 24.0329 | 60.0277 | 33.0002 | 23.5763 | 36.4798 | 60.0572 | 43.9996
23.5811 | 3.0817 | 60.0221 | 11.9995 | 23.5867 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.5971 | 12.5538 | 59.9911 | 21.9998 | 23.594 | 24.0329 | 60.0277 | 33.0002 | 23.5846 | 36.4798 | 60.0572 | 43.9996
23.5894 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.595 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.6054 | 12.5538 | 59.9911 | 21.9998 | 23.6023 | 24.0329 | 60.0277 | 33.0002 | 23.5929 | 36.4798 | 60.0573 | 43.9996
23.5978 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.6033 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.6137 | 12.5538 | 59.9912 | 21.9998 | 23.6106 | 24.0329 | 60.0277 | 33.0002 | 23.6012 | 36.4798 | 60.0574 | 43.9996
23.6061 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.6117 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.6221 | 12.5538 | 59.9912 | 21.9998 | 23.6189 | 24.156 | 60.0278 | 33.0002 | 23.6096 | 36.4798 | 60.0575 | 43.9996
23.6144 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.62 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.6304 | 12.5538 | 59.9913 | 21.9998 | 23.6273 | 24.156 | 60.0278 | 33.0002 | 23.6179 | 36.4798 | 60.0575 | 43.9996
23.6228 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.6283 | 15.0618 | 60.028 | 24.0001 | 23.6387 | 12.5538 | 59.9913 | 21.9998 | 23.6356 | 24.156 | 60.0278 | 33.0002 | 23.6262 | 36.4798 | 60.0576 | 43.9996
23.6311 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.6367 | 15.0626 | 60.028 | 24.0001 | 23.6471 | 12.5538 | 59.9914 | 21.9998 | 23.6439 | 24.156 | 60.0278 | 33.0002 | 23.6346 | 36.4798 | 60.0577 | 43.9996
23.6394 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.645 | 15.0626 | 60.028 | 24.0001 | 23.6554 | 12.5538 | 59.9914 | 21.9998 | 23.6523 | 24.1572 | 60.0278 | 33.0002 | 23.6429 | 36.4798 | 60.0578 | 43.9996
23.6478 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.6533 | 15.0626 | 60.028 | 24.0001 | 23.6637 | 12.5535 | 59.9915 | 21.9998 | 23.6606 | 24.1572 | 60.0278 | 33.0002 | 23.6512 | 36.4798 | 60.0578 | 43.9996
23.6561 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.6616 | 15.0626 | 60.028 | 24.0001 | 23.6721 | 12.5535 | 59.9915 | 21.9998 | 23.6689 | 24.1572 | 60.0279 | 33.0002 | 23.6595 | 36.4798 | 60.0579 | 43.9996
23.6644 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.67 | 15.0628 | 60.028 | 24.0001 | 23.6804 | 12.5534 | 59.9916 | 21.9998 | 23.6773 | 24.1572 | 60.0279 | 33.0002 | 23.6678 | 36.4798 | 60.058 | 43.9996
23.6728 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.6783 | 15.0628 | 60.028 | 24.0001 | 23.6887 | 12.5534 | 59.9916 | 21.9998 | 23.6856 | 24.1572 | 60.0279 | 33.0002 | 23.6762 | 36.4798 | 60.0581 | 43.9996
23.6811 | 3.0817 | 60.0222 | 11.9995 | 23.6866 | 15.0628 | 60.028 | 24.0001 | 23.6971 | 12.5534 | 59.9917 | 21.9998 | 23.6939 | 24.1572 | 60.0279 | 33.0002 | 23.6845 | 36.4798 | 60.0581 | 43.9996
23.6894 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.6949 | 15.0628 | 60.0281 | 24.0001 | 23.7054 | 12.5534 | 59.9917 | 21.9998 | 23.7023 | 24.1572 | 60.0279 | 33.0002 | 23.6928 | 36.4798 | 60.0582 | 43.9996
23.6978 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7033 | 15.0628 | 60.0281 | 24.0001 | 23.7137 | 12.5534 | 59.9918 | 21.9998 | 23.7106 | 24.1572 | 60.0279 | 33.0002 | 23.7011 | 36.4798 | 60.0583 | 43.9996
23.7061 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7116 | 15.0628 | 60.0281 | 24.0001 | 23.7221 | 12.5534 | 59.9918 | 21.9998 | 23.7189 | 24.1573 | 60.028 | 33.0002 | 23.7095 | 36.4798 | 60.0584 | 43.9996
23.7144 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7199 | 15.0628 | 60.0281 | 24.0001 | 23.7304 | 12.6486 | 59.9919 | 21.9998 | 23.7272 | 24.1573 | 60.028 | 33.0002 | 23.7178 | 36.4798 | 60.0584 | 43.9996
23.7227 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7283 | 15.0628 | 60.0282 | 24.0001 | 23.7388 | 12.6486 | 59.9919 | 21.9998 | 23.7356 | 24.1573 | 60.028 | 33.0002 | 23.7261 | 36.4798 | 60.0585 | 43.9996
23.7311 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7366 | 15.0628 | 60.0282 | 24.0001 | 23.7471 | 12.6477 | 59.992 | 21.9998 | 23.7439 | 24.1573 | 60.028 | 33.0002 | 23.7344 | 36.4798 | 60.0586 | 43.9996
23.7394 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7449 | 15.0628 | 60.0282 | 24.0001 | 23.7554 | 12.6477 | 59.992 | 21.9998 | 23.7522 | 24.1565 | 60.028 | 33.0002 | 23.7428 | 36.4798 | 60.0587 | 43.9996
23.7477 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7533 | 15.0628 | 60.0282 | 24.0001 | 23.7637 | 12.6477 | 59.9921 | 21.9998 | 23.7606 | 24.1565 | 60.028 | 33.0002 | 23.7511 | 36.4798 | 60.0587 | 43.9996
23.7561 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7616 | 15.0628 | 60.0283 | 24.0001 | 23.7721 | 12.6477 | 59.9921 | 21.9998 | 23.7689 | 24.1565 | 60.0281 | 33.0002 | 23.7594 | 36.4798 | 60.0588 | 43.9996
23.7644 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7699 | 15.0628 | 60.0283 | 24.0001 | 23.7804 | 12.6477 | 59.9922 | 21.9998 | 23.7772 | 24.1565 | 60.0281 | 33.0002 | 23.7678 | 36.4812 | 60.0589 | 43.9996
23.7727 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7783 | 15.0628 | 60.0283 | 24.0001 | 23.7888 | 12.6477 | 59.9922 | 21.9998 | 23.7856 | 24.1565 | 60.0281 | 33.0002 | 23.7761 | 36.4812 | 60.059 | 43.9996
23.7811 | 3.0817 | 60.0223 | 11.9995 | 23.7866 | 15.0627 | 60.0283 | 24.0001 | 23.7971 | 12.6477 | 59.9923 | 21.9998 | 23.7939 | 24.1565 | 60.0281 | 33.0002 | 23.7844 | 36.4812 | 60.059 | 43.9996
23.7894 | 3.0817 | 60.0224 | 11.9995 | 23.7949 | 15.0627 | 60.0284 | 24.0001 | 23.8054 | 12.6477 | 59.9923 | 21.9998 | 23.8022 | 24.1534 | 60.0281 | 33.0002 | 23.7927 | 36.4812 | 60.0591 | 43.9996
23.7977 | 3.0817 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8032 | 15.0627 | 60.0284 | 24.0001 | 23.8138 | 12.6477 | 59.9924 | 21.9998 | 23.8105 | 24.1534 | 60.0281 | 33.0002 | 23.8011 | 36.4812 | 60.0592 | 43.9996
23.8061 | 3.0817 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8116 | 15.0627 | 60.0284 | 24.0001 | 23.8221 | 12.6477 | 59.9924 | 21.9998 | 23.8189 | 24.1534 | 60.0282 | 33.0002 | 23.8094 | 36.4812 | 60.0593 | 43.9996
23.8144 | 3.0817 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8199 | 15.0627 | 60.0284 | 24.0001 | 23.8304 | 12.6477 | 59.9925 | 21.9998 | 23.8272 | 24.1534 | 60.0282 | 33.0002 | 23.8177 | 36.4812 | 60.0593 | 43.9996
23.8227 | 3.0817 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8282 | 15.0627 | 60.0285 | 24.0001 | 23.8388 | 12.6477 | 59.9925 | 21.9998 | 23.8355 | 24.1523 | 60.0282 | 33.0002 | 23.826 | 36.4812 | 60.0594 | 43.9996
23.831 | 3.0817 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8365 | 15.0627 | 60.0285 | 24.0001 | 23.8471 | 12.6477 | 59.9926 | 21.9998 | 23.8439 | 24.1523 | 60.0282 | 33.0002 | 23.8344 | 36.4812 | 60.0595 | 43.9996
23.8394 | 3.0817 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8449 | 15.0627 | 60.0285 | 24.0001 | 23.8554 | 12.6477 | 59.9926 | 21.9998 | 23.8522 | 24.1523 | 60.0282 | 33.0002 | 23.8427 | 36.4812 | 60.0596 | 43.9996
23.8477 | 3.0815 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8532 | 15.0627 | 60.0285 | 24.0001 | 23.8638 | 12.6477 | 59.9927 | 21.9998 | 23.8605 | 24.1523 | 60.0282 | 33.0002 | 23.851 | 36.4812 | 60.0596 | 43.9996
23.856 | 3.0815 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8615 | 15.0627 | 60.0286 | 24.0001 | 23.8721 | 12.6477 | 59.9927 | 21.9998 | 23.8689 | 24.1523 | 60.0283 | 33.0002 | 23.8593 | 36.4812 | 60.0597 | 43.9996
23.8643 | 3.2143 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8699 | 15.0611 | 60.0286 | 24.0001 | 23.8804 | 12.7666 | 59.9928 | 21.9998 | 23.8772 | 24.1523 | 60.0283 | 33.0002 | 23.8676 | 36.4812 | 60.0598 | 43.9996
23.8727 | 3.2143 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8782 | 15.0611 | 60.0286 | 24.0001 | 23.8888 | 12.7666 | 59.9928 | 21.9998 | 23.8855 | 24.1523 | 60.0283 | 33.0002 | 23.876 | 36.4812 | 60.0599 | 43.9996
23.881 | 3.2143 | 60.0224 | 11.9995 | 23.8865 | 15.0611 | 60.0286 | 24.0001 | 23.8971 | 12.7666 | 59.9929 | 21.9998 | 23.8938 | 24.1523 | 60.0283 | 33.0002 | 23.8843 | 36.4812 | 60.0599 | 43.9996
23.8893 | 3.2143 | 60.0225 | 11.9995 | 23.8949 | 15.0611 | 60.0287 | 24.0001 | 23.9054 | 12.7666 | 59.9929 | 21.9998 | 23.9022 | 24.1523 | 60.0283 | 33.0002 | 23.8926 | 36.4812 | 60.06 | 43.9996
23.8977 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9032 | 15.0611 | 60.0287 | 24.0001 | 23.9138 | 12.7666 | 59.993 | 21.9998 | 23.9105 | 24.1523 | 60.0283 | 33.0002 | 23.9009 | 36.4812 | 60.0601 | 43.9996
23.906 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9115 | 15.0611 | 60.0287 | 24.0001 | 23.9221 | 12.7666 | 59.993 | 21.9998 | 23.9188 | 24.1545 | 60.0284 | 33.0002 | 23.9093 | 36.4812 | 60.0602 | 43.9996
23.9143 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9199 | 15.0611 | 60.0287 | 24.0001 | 23.9304 | 12.7667 | 59.9931 | 21.9998 | 23.9272 | 24.1545 | 60.0284 | 33.0002 | 23.9176 | 36.4769 | 60.0602 | 43.9996
23.9227 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9282 | 15.0611 | 60.0288 | 24.0001 | 23.9388 | 12.7667 | 59.9931 | 21.9998 | 23.9355 | 24.1545 | 60.0284 | 33.0002 | 23.9259 | 36.4769 | 60.0603 | 43.9996
23.931 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9365 | 15.0611 | 60.0288 | 24.0001 | 23.9471 | 12.7645 | 59.9932 | 21.9998 | 23.9438 | 24.1545 | 60.0284 | 33.0002 | 23.9342 | 36.4769 | 60.0604 | 43.9996
23.9393 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9448 | 15.0611 | 60.0288 | 24.0001 | 23.9554 | 12.7645 | 59.9932 | 21.9998 | 23.9522 | 24.1545 | 60.0284 | 33.0002 | 23.9426 | 36.4769 | 60.0605 | 43.9996
23.9477 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9532 | 15.0611 | 60.0288 | 24.0001 | 23.9638 | 12.7645 | 59.9933 | 21.9998 | 23.9605 | 24.1545 | 60.0284 | 33.0002 | 23.9509 | 36.472 | 60.0605 | 43.9996
23.956 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9615 | 15.0611 | 60.0289 | 24.0001 | 23.9721 | 12.7645 | 59.9933 | 21.9998 | 23.9688 | 24.1556 | 60.0285 | 33.0002 | 23.9592 | 36.472 | 60.0606 | 43.9996
23.9643 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9698 | 15.0611 | 60.0289 | 24.0001 | 23.9804 | 12.7645 | 59.9934 | 21.9998 | 23.9771 | 24.1556 | 60.0285 | 33.0002 | 23.9675 | 36.472 | 60.0607 | 43.9996
23.9727 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9781 | 15.0611 | 60.0289 | 24.0001 | 23.9888 | 12.7645 | 59.9934 | 21.9998 | 23.9855 | 24.1556 | 60.0285 | 33.0002 | 23.9759 | 36.472 | 60.0608 | 43.9996
23.981 | 3.2144 | 60.0225 | 11.9995 | 23.9865 | 15.0582 | 60.0289 | 24.0001 | 23.9971 | 12.7645 | 59.9935 | 21.9998 | 23.9938 | 24.1556 | 60.0285 | 33.0002 | 23.9842 | 36.472 | 60.0608 | 43.9996
23.9893 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 23.9948 | 15.0582 | 60.029 | 24.0001 | 24.0054 | 12.7645 | 59.9935 | 21.9998 | 24.0021 | 24.1556 | 60.0285 | 33.0002 | 23.9925 | 36.472 | 60.0609 | 43.9996
23.9977 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0031 | 15.0582 | 60.029 | 24.0001 | 24.0138 | 12.7645 | 59.9936 | 21.9998 | 24.0105 | 24.1556 | 60.0285 | 33.0002 | 24.0008 | 36.472 | 60.061 | 43.9996
24.006 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0115 | 15.0582 | 60.029 | 24.0001 | 24.0221 | 12.7645 | 59.9936 | 21.9998 | 24.0188 | 24.1556 | 60.0286 | 33.0002 | 24.0092 | 36.472 | 60.0611 | 43.9996
24.0143 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0198 | 15.0582 | 60.029 | 24.0001 | 24.0304 | 12.7645 | 59.9937 | 21.9998 | 24.0271 | 24.1556 | 60.0286 | 33.0002 | 24.0175 | 36.472 | 60.0611 | 43.9996
24.0226 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0281 | 15.0582 | 60.0291 | 24.0001 | 24.0388 | 12.7645 | 59.9937 | 21.9998 | 24.0355 | 24.1607 | 60.0286 | 33.0002 | 24.0258 | 36.472 | 60.0612 | 43.9996
24.031 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0365 | 15.0582 | 60.0291 | 24.0001 | 24.0471 | 12.7645 | 59.9938 | 21.9998 | 24.0438 | 24.1607 | 60.0286 | 33.0002 | 24.0341 | 36.4743 | 60.0613 | 43.9996
24.0393 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0448 | 15.0582 | 60.0291 | 24.0001 | 24.0555 | 12.7645 | 59.9938 | 21.9998 | 24.0521 | 24.1607 | 60.0286 | 33.0002 | 24.0424 | 36.4743 | 60.0614 | 43.9996
24.0476 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0531 | 15.0582 | 60.0291 | 24.0001 | 24.0638 | 12.7645 | 59.9939 | 21.9998 | 24.0605 | 24.1607 | 60.0286 | 33.0002 | 24.0508 | 36.4743 | 60.0614 | 43.9996
24.056 | 3.2144 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0614 | 15.0582 | 60.0292 | 24.0001 | 24.0721 | 12.7645 | 59.9939 | 21.9998 | 24.0688 | 24.1607 | 60.0287 | 33.0002 | 24.0591 | 36.4743 | 60.0615 | 43.9996
24.0643 | 3.2142 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0698 | 15.0582 | 60.0292 | 24.0001 | 24.0805 | 12.7645 | 59.994 | 21.9998 | 24.0771 | 24.1607 | 60.0287 | 33.0002 | 24.0674 | 36.4743 | 60.0616 | 43.9996
24.0726 | 3.2142 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0781 | 15.0582 | 60.0292 | 24.0001 | 24.0888 | 12.7645 | 59.994 | 21.9998 | 24.0854 | 24.2366 | 60.0287 | 33.0002 | 24.0758 | 36.4743 | 60.0617 | 43.9996
24.0809 | 3.2142 | 60.0226 | 11.9995 | 24.0864 | 15.0582 | 60.0292 | 24.0001 | 24.0971 | 12.7645 | 59.9941 | 21.9998 | 24.0938 | 24.2366 | 60.0287 | 33.0002 | 24.0841 | 36.4743 | 60.0617 | 43.9996
24.0893 | 3.2142 | 60.0227 | 11.9995 | 24.0948 | 15.0582 | 60.0293 | 24.0001 | 24.1055 | 12.7645 | 59.9941 | 21.9998 | 24.1021 | 24.2366 | 60.0287 | 33.0002 | 24.0924 | 36.4743 | 60.0618 | 43.9996
24.0976 | 3.2142 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1031 | 15.0582 | 60.0293 | 24.0001 | 24.1138 | 12.7645 | 59.9942 | 21.9998 | 24.1104 | 24.2366 | 60.0287 | 33.0002 | 24.1007 | 36.4796 | 60.0619 | 43.9996
24.1059 | 3.2142 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1114 | 15.0582 | 60.0293 | 24.0001 | 24.1221 | 12.7645 | 59.9942 | 21.9998 | 24.1188 | 24.2366 | 60.0288 | 33.0002 | 24.1091 | 36.4796 | 60.062 | 43.9996
24.1143 | 3.2141 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1198 | 15.0582 | 60.0293 | 24.0001 | 24.1305 | 12.7645 | 59.9943 | 21.9998 | 24.1271 | 24.2366 | 60.0288 | 33.0002 | 24.1174 | 36.4796 | 60.062 | 43.9996
24.1226 | 3.2141 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1281 | 15.0582 | 60.0294 | 24.0001 | 24.1388 | 12.7645 | 59.9943 | 21.9998 | 24.1354 | 24.2366 | 60.0288 | 33.0002 | 24.1257 | 36.4796 | 60.0621 | 43.9996
24.1309 | 3.2146 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1364 | 15.0582 | 60.0294 | 24.0001 | 24.1471 | 12.7645 | 59.9944 | 21.9998 | 24.1438 | 24.2366 | 60.0288 | 33.0002 | 24.134 | 36.5812 | 60.0622 | 43.9996
24.1393 | 3.2146 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1447 | 15.0582 | 60.0294 | 24.0001 | 24.1555 | 12.7645 | 59.9944 | 21.9998 | 24.1521 | 24.2377 | 60.0288 | 33.0002 | 24.1424 | 36.5812 | 60.0623 | 43.9996
24.1476 | 3.2146 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1531 | 15.0582 | 60.0294 | 24.0001 | 24.1638 | 12.7645 | 59.9945 | 21.9998 | 24.1604 | 24.2377 | 60.0288 | 33.0002 | 24.1507 | 36.5812 | 60.0623 | 43.9996
24.1559 | 3.2146 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1614 | 15.0582 | 60.0295 | 24.0001 | 24.1721 | 12.7645 | 59.9945 | 21.9998 | 24.1687 | 24.2377 | 60.0289 | 33.0002 | 24.159 | 36.5812 | 60.0624 | 43.9996
24.1642 | 3.3473 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1697 | 15.0582 | 60.0295 | 24.0001 | 24.1805 | 12.7645 | 59.9946 | 21.9998 | 24.1771 | 24.2377 | 60.0289 | 33.0002 | 24.1673 | 36.5812 | 60.0625 | 43.9996
24.1726 | 3.3473 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1781 | 15.0582 | 60.0295 | 24.0001 | 24.1888 | 12.7645 | 59.9946 | 21.9998 | 24.1854 | 24.2369 | 60.0289 | 33.0002 | 24.1757 | 36.5812 | 60.0626 | 43.9996
24.1809 | 3.3473 | 60.0227 | 11.9995 | 24.1864 | 15.0582 | 60.0295 | 24.0001 | 24.1971 | 12.7645 | 59.9947 | 21.9998 | 24.1937 | 24.2369 | 60.0289 | 33.0002 | 24.184 | 36.5812 | 60.0626 | 43.9996
24.1892 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.1947 | 15.0582 | 60.0296 | 24.0001 | 24.2055 | 12.7645 | 59.9947 | 21.9998 | 24.2021 | 24.2345 | 60.0289 | 33.0002 | 24.1923 | 36.5812 | 60.0627 | 43.9996
24.1976 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.203 | 15.1614 | 60.0296 | 24.0001 | 24.2138 | 12.7645 | 59.9948 | 21.9998 | 24.2104 | 24.2345 | 60.0289 | 33.0002 | 24.2006 | 36.5812 | 60.0628 | 43.9996
24.2059 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.2114 | 15.1614 | 60.0296 | 24.0001 | 24.2221 | 12.7645 | 59.9948 | 21.9998 | 24.2187 | 24.2345 | 60.029 | 33.0002 | 24.209 | 36.5812 | 60.0629 | 43.9996
24.2142 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.2197 | 15.1614 | 60.0296 | 24.0001 | 24.2305 | 12.7645 | 59.9949 | 21.9998 | 24.2271 | 24.2345 | 60.029 | 33.0002 | 24.2173 | 36.5812 | 60.0629 | 43.9996
24.2226 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.228 | 15.1614 | 60.0297 | 24.0001 | 24.2388 | 12.7645 | 59.9949 | 21.9998 | 24.2354 | 24.3178 | 60.029 | 33.0002 | 24.2256 | 36.5812 | 60.063 | 43.9996
24.2309 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.2364 | 15.1614 | 60.0297 | 24.0001 | 24.2471 | 12.7645 | 59.995 | 21.9998 | 24.2437 | 24.3178 | 60.029 | 33.0002 | 24.2339 | 36.5812 | 60.0631 | 43.9996
24.2392 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.2447 | 15.1614 | 60.0297 | 24.0001 | 24.2555 | 12.7645 | 59.995 | 21.9998 | 24.252 | 24.3108 | 60.029 | 33.0002 | 24.2422 | 36.5812 | 60.0632 | 43.9996
24.2476 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.253 | 15.1614 | 60.0297 | 24.0001 | 24.2638 | 12.7645 | 59.9951 | 21.9998 | 24.2604 | 24.3108 | 60.0291 | 33.0002 | 24.2506 | 36.5812 | 60.0632 | 43.9996
24.2559 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.2614 | 15.1614 | 60.0298 | 24.0001 | 24.2721 | 12.7645 | 59.9951 | 21.9998 | 24.2687 | 24.3108 | 60.0291 | 33.0002 | 24.2589 | 36.5812 | 60.0633 | 43.9996
24.2642 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.2697 | 15.1614 | 60.0298 | 24.0001 | 24.2805 | 12.7645 | 59.9952 | 21.9998 | 24.277 | 24.3108 | 60.0291 | 33.0002 | 24.2672 | 36.5812 | 60.0634 | 43.9996
24.2726 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.278 | 15.1614 | 60.0298 | 24.0001 | 24.2888 | 12.7645 | 59.9952 | 21.9998 | 24.2854 | 24.3343 | 60.0291 | 33.0002 | 24.2755 | 36.5812 | 60.0635 | 43.9996
24.2809 | 3.3473 | 60.0228 | 11.9995 | 24.2863 | 15.1614 | 60.0298 | 24.0001 | 24.2971 | 12.7645 | 59.9953 | 21.9998 | 24.2937 | 24.3343 | 60.0292 | 33.0002 | 24.2839 | 36.6798 | 60.0635 | 43.9996
24.2892 | 3.3473 | 60.0229 | 11.9995 | 24.2947 | 15.1614 | 60.0299 | 24.0001 | 24.3055 | 12.7645 | 59.9953 | 21.9998 | 24.302 | 24.3309 | 60.0292 | 33.0002 | 24.2922 | 36.6798 | 60.0636 | 43.9996
24.2975 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.303 | 15.1614 | 60.0299 | 24.0001 | 24.3138 | 12.7645 | 59.9954 | 21.9998 | 24.3103 | 24.3309 | 60.0292 | 33.0002 | 24.3005 | 36.7547 | 60.0637 | 43.9996
24.3058 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.3113 | 15.1614 | 60.0299 | 24.0001 | 24.3221 | 12.7645 | 59.9954 | 21.9998 | 24.3187 | 24.3309 | 60.0292 | 33.0002 | 24.3088 | 36.7547 | 60.0638 | 43.9996
24.3142 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.3197 | 15.1614 | 60.0299 | 24.0001 | 24.3305 | 12.7645 | 59.9955 | 21.9998 | 24.327 | 24.3309 | 60.0293 | 33.0002 | 24.3172 | 36.7547 | 60.0638 | 43.9996
24.3225 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.328 | 15.1614 | 60.03 | 24.0001 | 24.3388 | 12.7645 | 59.9955 | 21.9998 | 24.3353 | 24.3309 | 60.0293 | 33.0002 | 24.3255 | 36.7547 | 60.0639 | 43.9996
24.3308 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.3363 | 15.1614 | 60.03 | 24.0001 | 24.3472 | 12.7645 | 59.9956 | 21.9998 | 24.3437 | 24.3309 | 60.0293 | 33.0002 | 24.3338 | 36.7534 | 60.064 | 43.9996
24.3392 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.3446 | 15.1614 | 60.03 | 24.0001 | 24.3555 | 12.7645 | 59.9956 | 21.9998 | 24.352 | 24.3295 | 60.0293 | 33.0002 | 24.3422 | 36.7534 | 60.064 | 43.9996
24.3475 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.353 | 15.1614 | 60.03 | 24.0001 | 24.3638 | 12.7645 | 59.9957 | 21.9998 | 24.3603 | 24.3295 | 60.0294 | 33.0002 | 24.3505 | 36.7534 | 60.064 | 43.9996
24.3558 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.3613 | 15.1614 | 60.0301 | 24.0001 | 24.3721 | 12.7645 | 59.9957 | 21.9998 | 24.3687 | 24.3293 | 60.0294 | 33.0002 | 24.3588 | 36.7534 | 60.064 | 43.9996
24.3642 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.3696 | 15.1614 | 60.0301 | 24.0001 | 24.3805 | 12.7645 | 59.9958 | 21.9998 | 24.377 | 24.3293 | 60.0294 | 33.0002 | 24.3671 | 36.7534 | 60.0641 | 43.9996
24.3725 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.378 | 15.1614 | 60.0301 | 24.0001 | 24.3888 | 12.7645 | 59.9958 | 21.9998 | 24.3853 | 24.3293 | 60.0294 | 33.0002 | 24.3755 | 36.7534 | 60.0641 | 43.9996
24.3808 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.3863 | 15.1614 | 60.0301 | 24.0001 | 24.3972 | 12.7645 | 59.9959 | 21.9998 | 24.3937 | 24.3293 | 60.0295 | 33.0002 | 24.3838 | 36.7534 | 60.0641 | 43.9996
24.3892 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.3946 | 15.1614 | 60.0302 | 24.0001 | 24.4055 | 12.7645 | 59.9959 | 21.9998 | 24.402 | 24.3293 | 60.0295 | 33.0002 | 24.3921 | 36.7534 | 60.0641 | 43.9996
24.3975 | 3.3466 | 60.023 | 11.9995 | 24.403 | 15.1601 | 60.0302 | 24.0001 | 24.4138 | 12.7645 | 59.996 | 21.9998 | 24.4103 | 24.3293 | 60.0295 | 33.0002 | 24.4004 | 36.7534 | 60.0641 | 43.9996
24.4058 | 3.3466 | 60.023 | 11.9995 | 24.4113 | 15.1601 | 60.0302 | 24.0001 | 24.4221 | 12.7645 | 59.996 | 21.9998 | 24.4186 | 24.3293 | 60.0295 | 33.0002 | 24.4088 | 36.7534 | 60.0641 | 43.9996
24.4142 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4196 | 15.1579 | 60.0302 | 24.0001 | 24.4305 | 12.7645 | 59.9961 | 21.9998 | 24.427 | 24.3293 | 60.0296 | 33.0002 | 24.4171 | 36.7534 | 60.0642 | 43.9996
24.4225 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4279 | 15.1579 | 60.0303 | 24.0001 | 24.4388 | 12.7645 | 59.9961 | 21.9998 | 24.4353 | 24.3293 | 60.0296 | 33.0002 | 24.4254 | 36.7534 | 60.0642 | 43.9996
24.4308 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4363 | 15.1579 | 60.0303 | 24.0001 | 24.4472 | 12.7645 | 59.9962 | 21.9998 | 24.4436 | 24.3293 | 60.0296 | 33.0002 | 24.4337 | 36.7534 | 60.0642 | 43.9996
24.4391 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4446 | 15.1579 | 60.0303 | 24.0001 | 24.4555 | 12.7645 | 59.9962 | 21.9998 | 24.452 | 24.3294 | 60.0296 | 33.0002 | 24.442 | 36.7534 | 60.0642 | 43.9996
24.4475 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4529 | 15.1579 | 60.0303 | 24.0001 | 24.4638 | 12.7645 | 59.9963 | 21.9998 | 24.4603 | 24.3294 | 60.0297 | 33.0002 | 24.4504 | 36.7534 | 60.0642 | 43.9996
24.4558 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4612 | 15.1579 | 60.0304 | 24.0001 | 24.4722 | 12.7645 | 59.9963 | 21.9998 | 24.4686 | 24.3391 | 60.0297 | 33.0002 | 24.4587 | 36.7534 | 60.0642 | 43.9996
24.4641 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4696 | 15.1579 | 60.0304 | 24.0001 | 24.4805 | 12.7645 | 59.9964 | 21.9998 | 24.4769 | 24.3391 | 60.0297 | 33.0002 | 24.467 | 36.7534 | 60.0643 | 43.9996
24.4725 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4779 | 15.1579 | 60.0304 | 24.0001 | 24.4888 | 12.7645 | 59.9964 | 21.9998 | 24.4853 | 24.3391 | 60.0297 | 33.0002 | 24.4753 | 36.7534 | 60.0643 | 43.9996
24.4808 | 3.3465 | 60.023 | 11.9995 | 24.4862 | 15.1579 | 60.0304 | 24.0001 | 24.4972 | 12.7645 | 59.9965 | 21.9998 | 24.4936 | 24.3391 | 60.0298 | 33.0002 | 24.4837 | 36.7534 | 60.0643 | 43.9996
24.4891 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.4946 | 15.1579 | 60.0305 | 24.0001 | 24.5055 | 12.7645 | 59.9965 | 21.9998 | 24.5019 | 24.3391 | 60.0298 | 33.0002 | 24.492 | 36.7534 | 60.0643 | 43.9996
24.4975 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5029 | 15.1579 | 60.0305 | 24.0001 | 24.5138 | 12.7645 | 59.9966 | 21.9998 | 24.5103 | 24.3391 | 60.0298 | 33.0002 | 24.5003 | 36.7534 | 60.0643 | 43.9996
24.5058 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5112 | 15.1579 | 60.0305 | 24.0001 | 24.5222 | 12.7645 | 59.9966 | 21.9998 | 24.5186 | 24.3377 | 60.0298 | 33.0002 | 24.5086 | 36.7534 | 60.0643 | 43.9996
24.5141 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5196 | 15.1579 | 60.0305 | 24.0001 | 24.5305 | 12.7645 | 59.9967 | 21.9998 | 24.5269 | 24.3377 | 60.0299 | 33.0002 | 24.517 | 36.7534 | 60.0644 | 43.9996
24.5225 | 3.3465 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5279 | 15.1579 | 60.0306 | 24.0001 | 24.5388 | 12.7645 | 59.9967 | 21.9998 | 24.5352 | 24.3365 | 60.0299 | 33.0002 | 24.5253 | 36.7534 | 60.0644 | 43.9996
24.5308 | 3.3463 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5362 | 15.1579 | 60.0306 | 24.0001 | 24.5472 | 12.766 | 59.9968 | 21.9998 | 24.5436 | 24.3365 | 60.0299 | 33.0002 | 24.5336 | 36.7534 | 60.0644 | 43.9996
24.5391 | 3.3463 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5446 | 15.1579 | 60.0306 | 24.0001 | 24.5555 | 12.766 | 59.9968 | 21.9998 | 24.5519 | 24.3345 | 60.0299 | 33.0002 | 24.5419 | 36.7534 | 60.0644 | 43.9996
24.5474 | 3.3463 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5529 | 15.1579 | 60.0306 | 24.0001 | 24.5638 | 12.766 | 59.9969 | 21.9998 | 24.5602 | 24.3345 | 60.03 | 33.0002 | 24.5503 | 36.7534 | 60.0644 | 43.9996
24.5558 | 3.3463 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5612 | 15.1579 | 60.0307 | 24.0001 | 24.5722 | 12.766 | 59.9969 | 21.9998 | 24.5686 | 24.3346 | 60.03 | 33.0002 | 24.5586 | 36.7534 | 60.0644 | 43.9996
24.5641 | 3.3463 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5695 | 15.2566 | 60.0307 | 24.0001 | 24.5805 | 12.766 | 59.997 | 21.9998 | 24.5769 | 24.3346 | 60.03 | 33.0002 | 24.5669 | 36.7534 | 60.0645 | 43.9996
24.5724 | 3.3463 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5779 | 15.2566 | 60.0307 | 24.0001 | 24.5888 | 12.766 | 59.997 | 21.9998 | 24.5852 | 24.3346 | 60.03 | 33.0002 | 24.5752 | 36.7534 | 60.0645 | 43.9996
24.5807 | 3.3463 | 60.0229 | 11.9995 | 24.5862 | 15.2566 | 60.0307 | 24.0001 | 24.5972 | 12.766 | 59.9971 | 21.9998 | 24.5935 | 24.3346 | 60.0301 | 33.0002 | 24.5836 | 36.7534 | 60.0645 | 43.9996
24.5891 | 3.3463 | 60.0228 | 11.9995 | 24.5945 | 15.2566 | 60.0308 | 24.0001 | 24.6055 | 12.766 | 59.9971 | 21.9998 | 24.6019 | 24.3381 | 60.0301 | 33.0002 | 24.5919 | 36.7534 | 60.0645 | 43.9996
24.5974 | 3.3463 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6028 | 15.2566 | 60.0308 | 24.0001 | 24.6138 | 12.766 | 59.9972 | 21.9998 | 24.6102 | 24.3381 | 60.0301 | 33.0002 | 24.6002 | 36.7534 | 60.0645 | 43.9996
24.6057 | 3.3463 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6112 | 15.2566 | 60.0308 | 24.0001 | 24.6222 | 12.766 | 59.9972 | 21.9998 | 24.6185 | 24.3389 | 60.0301 | 33.0002 | 24.6086 | 36.7534 | 60.0645 | 43.9996
24.6141 | 3.3463 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6195 | 15.2566 | 60.0308 | 24.0001 | 24.6305 | 12.766 | 59.9972 | 21.9998 | 24.6269 | 24.3389 | 60.0302 | 33.0002 | 24.6169 | 36.7534 | 60.0646 | 43.9996
24.6224 | 3.3463 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6278 | 15.2566 | 60.0309 | 24.0001 | 24.6388 | 12.766 | 59.9973 | 21.9998 | 24.6352 | 24.34 | 60.0302 | 33.0002 | 24.6252 | 36.7534 | 60.0646 | 43.9996
24.6307 | 3.346 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6362 | 15.3525 | 60.0309 | 24.0001 | 24.6472 | 12.766 | 59.9973 | 21.9998 | 24.6435 | 24.34 | 60.0302 | 33.0002 | 24.6335 | 36.7534 | 60.0646 | 43.9996
24.6391 | 3.346 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6445 | 15.3525 | 60.0309 | 24.0001 | 24.6555 | 12.766 | 59.9974 | 21.9998 | 24.6518 | 24.3359 | 60.0302 | 33.0002 | 24.6418 | 36.7534 | 60.0646 | 43.9996
24.6474 | 3.346 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6528 | 15.3525 | 60.0309 | 24.0001 | 24.6638 | 12.766 | 59.9974 | 21.9998 | 24.6602 | 24.3359 | 60.0303 | 33.0002 | 24.6501 | 36.7534 | 60.0646 | 43.9996
24.6557 | 3.346 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6612 | 15.3525 | 60.031 | 24.0001 | 24.6722 | 12.766 | 59.9974 | 21.9998 | 24.6685 | 24.3359 | 60.0303 | 33.0002 | 24.6585 | 36.7534 | 60.0646 | 43.9996
24.6641 | 3.3458 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6695 | 15.3525 | 60.031 | 24.0001 | 24.6805 | 12.766 | 59.9975 | 21.9998 | 24.6768 | 24.3359 | 60.0303 | 33.0002 | 24.6668 | 36.7534 | 60.0647 | 43.9996
24.6724 | 3.3458 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6778 | 15.3525 | 60.031 | 24.0001 | 24.6889 | 12.766 | 59.9975 | 21.9998 | 24.6852 | 24.3359 | 60.0303 | 33.0002 | 24.6751 | 36.7534 | 60.0647 | 43.9996
24.6807 | 3.3458 | 60.0228 | 11.9995 | 24.6862 | 15.3525 | 60.0309 | 24.0001 | 24.6972 | 12.7662 | 59.9976 | 21.9998 | 24.6935 | 24.3359 | 60.0304 | 33.0002 | 24.6835 | 36.7534 | 60.0647 | 43.9996
24.6891 | 3.3458 | 60.0227 | 11.9995 | 24.6945 | 15.3525 | 60.0308 | 24.0001 | 24.7055 | 12.7662 | 59.9976 | 21.9998 | 24.7018 | 24.3361 | 60.0304 | 33.0002 | 24.6918 | 36.7534 | 60.0647 | 43.9996
24.6974 | 3.3458 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7028 | 15.3525 | 60.0308 | 24.0001 | 24.7139 | 12.7662 | 59.9977 | 21.9998 | 24.7101 | 24.3361 | 60.0304 | 33.0002 | 24.7001 | 36.7534 | 60.0647 | 43.9996
24.7057 | 3.3458 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7112 | 15.3525 | 60.0307 | 24.0001 | 24.7222 | 12.7662 | 59.9977 | 21.9998 | 24.7185 | 24.3371 | 60.0304 | 33.0002 | 24.7084 | 36.7534 | 60.0647 | 43.9996
24.7141 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7195 | 15.3538 | 60.0307 | 24.0001 | 24.7305 | 12.7657 | 59.9977 | 21.9998 | 24.7268 | 24.3371 | 60.0305 | 33.0002 | 24.7168 | 36.7534 | 60.0648 | 43.9996
24.7224 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7278 | 15.3538 | 60.0306 | 24.0001 | 24.7389 | 12.7657 | 59.9978 | 21.9998 | 24.7351 | 24.3371 | 60.0305 | 33.0002 | 24.7251 | 36.7534 | 60.0648 | 43.9996
24.7307 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7361 | 15.3538 | 60.0305 | 24.0001 | 24.7472 | 12.7657 | 59.9978 | 21.9998 | 24.7435 | 24.3371 | 60.0305 | 33.0002 | 24.7334 | 36.7534 | 60.0648 | 43.9996
24.739 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7444 | 15.3538 | 60.0305 | 24.0001 | 24.7555 | 12.7657 | 59.9979 | 21.9998 | 24.7518 | 24.3371 | 60.0305 | 33.0002 | 24.7417 | 36.7534 | 60.0648 | 43.9996
24.7474 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7528 | 15.3538 | 60.0304 | 24.0001 | 24.7639 | 12.7657 | 59.9979 | 21.9998 | 24.7601 | 24.3371 | 60.0306 | 33.0002 | 24.7501 | 36.7534 | 60.0648 | 43.9996
24.7557 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7611 | 15.3538 | 60.0304 | 24.0001 | 24.7722 | 12.7657 | 59.9979 | 21.9998 | 24.7684 | 24.3371 | 60.0306 | 33.0002 | 24.7584 | 36.7534 | 60.0648 | 43.9996
24.764 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7694 | 15.3538 | 60.0303 | 24.0001 | 24.7805 | 12.7657 | 59.998 | 21.9998 | 24.7768 | 24.3371 | 60.0306 | 33.0002 | 24.7667 | 36.7534 | 60.0649 | 43.9996
24.7723 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7778 | 15.3538 | 60.0303 | 24.0001 | 24.7889 | 12.7657 | 59.998 | 21.9998 | 24.7851 | 24.3371 | 60.0306 | 33.0002 | 24.775 | 36.7534 | 60.0649 | 43.9996
24.7807 | 3.3456 | 60.0227 | 11.9995 | 24.7861 | 15.3538 | 60.0302 | 24.0001 | 24.7972 | 12.7672 | 59.9981 | 21.9998 | 24.7934 | 24.3371 | 60.0307 | 33.0002 | 24.7834 | 36.7534 | 60.0649 | 43.9996
24.789 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.7944 | 15.3538 | 60.0301 | 24.0001 | 24.8055 | 12.7672 | 59.9981 | 21.9998 | 24.8018 | 24.4107 | 60.0307 | 33.0002 | 24.7917 | 36.7534 | 60.0649 | 43.9996
24.7973 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8028 | 15.3538 | 60.0301 | 24.0001 | 24.8139 | 12.7672 | 59.9982 | 21.9998 | 24.8101 | 24.4107 | 60.0307 | 33.0002 | 24.8 | 36.7534 | 60.0649 | 43.9996
24.8057 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8111 | 15.3538 | 60.03 | 24.0001 | 24.8222 | 12.7672 | 59.9982 | 21.9998 | 24.8184 | 24.4107 | 60.0307 | 33.0002 | 24.8083 | 36.7534 | 60.0649 | 43.9996
24.814 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8194 | 15.3572 | 60.03 | 24.0001 | 24.8305 | 12.7686 | 59.9982 | 21.9998 | 24.8268 | 24.4107 | 60.0308 | 33.0002 | 24.8167 | 36.7534 | 60.065 | 43.9996
24.8223 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8278 | 15.3572 | 60.0299 | 24.0001 | 24.8389 | 12.7686 | 59.9983 | 21.9998 | 24.8351 | 24.4107 | 60.0308 | 33.0002 | 24.825 | 36.7534 | 60.065 | 43.9996
24.8307 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8361 | 15.3572 | 60.0298 | 24.0001 | 24.8472 | 12.7686 | 59.9983 | 21.9998 | 24.8434 | 24.4107 | 60.0308 | 33.0002 | 24.8333 | 36.7534 | 60.065 | 43.9996
24.839 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8444 | 15.3572 | 60.0298 | 24.0001 | 24.8555 | 12.7686 | 59.9984 | 21.9998 | 24.8517 | 24.4107 | 60.0308 | 33.0002 | 24.8416 | 36.7534 | 60.065 | 43.9996
24.8473 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8528 | 15.3572 | 60.0297 | 24.0001 | 24.8639 | 12.7682 | 59.9984 | 21.9998 | 24.8601 | 24.4107 | 60.0309 | 33.0002 | 24.8499 | 36.7534 | 60.065 | 43.9996
24.8557 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8611 | 15.3572 | 60.0297 | 24.0001 | 24.8722 | 12.7682 | 59.9985 | 21.9998 | 24.8684 | 24.4107 | 60.0309 | 33.0002 | 24.8583 | 36.7534 | 60.065 | 43.9996
24.864 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8694 | 15.3572 | 60.0296 | 24.0001 | 24.8805 | 12.7682 | 59.9985 | 21.9998 | 24.8767 | 24.4107 | 60.0309 | 33.0002 | 24.8666 | 36.7534 | 60.0651 | 43.9996
24.8723 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.8777 | 15.3572 | 60.0296 | 24.0001 | 24.8889 | 12.7682 | 59.9985 | 21.9998 | 24.8851 | 24.4107 | 60.0309 | 33.0002 | 24.8749 | 36.7534 | 60.0651 | 43.9996
24.8806 | 3.3456 | 60.0226 | 11.9995 | 24.886 | 15.3572 | 60.0295 | 24.0001 | 24.8972 | 12.7682 | 59.9986 | 21.9998 | 24.8934 | 24.4107 | 60.031 | 33.0002 | 24.8832 | 36.7534 | 60.0651 | 43.9996
24.889 | 3.3456 | 60.0225 | 11.9995 | 24.8944 | 15.3572 | 60.0294 | 24.0001 | 24.9055 | 12.7682 | 59.9986 | 21.9998 | 24.9017 | 24.4107 | 60.031 | 33.0002 | 24.8916 | 36.7534 | 60.0651 | 43.9996
24.8973 | 3.3456 | 60.0225 | 11.9995 | 24.9027 | 15.3572 | 60.0294 | 24.0001 | 24.9139 | 12.7679 | 59.9987 | 21.9998 | 24.91 | 24.4107 | 60.031 | 33.0002 | 24.8999 | 36.7534 | 60.0651 | 43.9996
24.9056 | 3.3456 | 60.0225 | 11.9995 | 24.911 | 15.3572 | 60.0293 | 24.0001 | 24.9222 | 12.7679 | 59.9987 | 21.9998 | 24.9184 | 24.4107 | 60.031 | 33.0002 | 24.9082 | 36.7534 | 60.0651 | 43.9996
24.914 | 3.3461 | 60.0225 | 11.9995 | 24.9194 | 15.3572 | 60.0293 | 24.0001 | 24.9305 | 12.7686 | 59.9987 | 21.9998 | 24.9267 | 24.4107 | 60.0311 | 33.0002 | 24.9165 | 36.7583 | 60.0652 | 43.9996
24.9223 | 3.3461 | 60.0225 | 11.9995 | 24.9277 | 15.3572 | 60.0292 | 24.0001 | 24.9389 | 12.7686 | 59.9988 | 21.9998 | 24.935 | 24.4107 | 60.0311 | 33.0002 | 24.9249 | 36.7583 | 60.0652 | 43.9996
24.9306 | 3.3461 | 60.0225 | 11.9995 | 24.936 | 15.3565 | 60.0291 | 24.0001 | 24.9472 | 12.7686 | 59.9988 | 21.9998 | 24.9434 | 24.4107 | 60.0311 | 33.0002 | 24.9332 | 36.7583 | 60.0652 | 43.9996
24.939 | 3.3461 | 60.0225 | 11.9995 | 24.9444 | 15.3565 | 60.0291 | 24.0001 | 24.9556 | 12.7686 | 59.9989 | 21.9998 | 24.9517 | 24.4107 | 60.0311 | 33.0002 | 24.9415 | 36.7583 | 60.0652 | 43.9996
24.9473 | 3.3459 | 60.0225 | 11.9995 | 24.9527 | 15.3565 | 60.029 | 24.0001 | 24.9639 | 12.7657 | 59.9989 | 21.9998 | 24.96 | 24.4107 | 60.0312 | 33.0002 | 24.9499 | 36.7583 | 60.0652 | 43.9996
24.9556 | 3.3459 | 60.0225 | 11.9995 | 24.961 | 15.3565 | 60.029 | 24.0001 | 24.9722 | 12.7657 | 59.999 | 21.9998 | 24.9684 | 24.4107 | 60.0312 | 33.0002 | 24.9582 | 36.7583 | 60.0652 | 43.9996
24.964 | 3.3459 | 60.0225 | 11.9995 | 24.9694 | 15.3565 | 60.0289 | 24.0001 | 24.9805 | 12.7657 | 59.999 | 21.9998 | 24.9767 | 24.4107 | 60.0312 | 33.0002 | 24.9665 | 36.7558 | 60.0653 | 43.9996
24.9723 | 3.3459 | 60.0225 | 11.9995 | 24.9777 | 15.3565 | 60.0289 | 24.0001 | 24.9889 | 12.7657 | 59.999 | 21.9998 | 24.985 | 24.4107 | 60.0312 | 33.0002 | 24.9748 | 36.7558 | 60.0653 | 43.9996
24.9806 | 3.3459 | 60.0225 | 11.9995 | 24.986 | 15.3551 | 60.0288 | 24.0001 | 24.9972 | 12.7657 | 59.9991 | 21.9998 | 24.9933 | 24.4107 | 60.0313 | 33.0002 | 24.9832 | 36.7558 | 60.0653 | 43.9996
24.989 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 24.9944 | 15.3551 | 60.0287 | 24.0001 | 25.0056 | 12.7657 | 59.9991 | 21.9998 | 25.0017 | 24.4107 | 60.0313 | 33.0002 | 24.9915 | 36.7558 | 60.0653 | 43.9996
24.9973 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.0027 | 15.3551 | 60.0287 | 24.0001 | 25.0139 | 12.765 | 59.9992 | 21.9998 | 25.01 | 24.4107 | 60.0313 | 33.0002 | 24.9998 | 36.7558 | 60.0653 | 43.9996
25.0056 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.011 | 15.3551 | 60.0286 | 24.0001 | 25.0222 | 12.765 | 59.9992 | 21.9998 | 25.0183 | 24.4107 | 60.0313 | 33.0002 | 25.0081 | 36.7558 | 60.0653 | 43.9996
25.0139 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.0193 | 15.3531 | 60.0286 | 24.0001 | 25.0305 | 12.765 | 59.9992 | 21.9998 | 25.0267 | 24.4107 | 60.0314 | 33.0002 | 25.0164 | 36.7558 | 60.0654 | 43.9996
25.0222 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.0276 | 15.3531 | 60.0285 | 24.0001 | 25.0389 | 12.765 | 59.9993 | 21.9998 | 25.035 | 24.4107 | 60.0314 | 33.0002 | 25.0248 | 36.7558 | 60.0654 | 43.9996
25.0306 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.036 | 15.3531 | 60.0284 | 24.0001 | 25.0472 | 12.765 | 59.9993 | 21.9998 | 25.0433 | 24.4107 | 60.0314 | 33.0002 | 25.0331 | 36.7558 | 60.0654 | 43.9996
25.0389 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.0443 | 15.3531 | 60.0284 | 24.0001 | 25.0556 | 12.765 | 59.9994 | 21.9998 | 25.0517 | 24.4107 | 60.0314 | 33.0002 | 25.0414 | 36.7558 | 60.0654 | 43.9996
25.0472 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.0526 | 15.3531 | 60.0283 | 24.0001 | 25.0639 | 12.765 | 59.9994 | 21.9998 | 25.06 | 24.4107 | 60.0315 | 33.0002 | 25.0497 | 36.7558 | 60.0654 | 43.9996
25.0556 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.061 | 15.3531 | 60.0283 | 24.0001 | 25.0722 | 12.765 | 59.9995 | 21.9998 | 25.0683 | 24.4107 | 60.0315 | 33.0002 | 25.0581 | 36.7558 | 60.0654 | 43.9996
25.0639 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.0693 | 15.3536 | 60.0282 | 24.0001 | 25.0806 | 12.768 | 59.9995 | 21.9998 | 25.0766 | 24.4107 | 60.0315 | 33.0002 | 25.0664 | 36.7558 | 60.0655 | 43.9996
25.0722 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.0776 | 15.3536 | 60.0282 | 24.0001 | 25.0889 | 12.768 | 59.9995 | 21.9998 | 25.085 | 24.4107 | 60.0315 | 33.0002 | 25.0747 | 36.7558 | 60.0655 | 43.9996
25.0806 | 3.3459 | 60.0224 | 11.9995 | 25.086 | 15.3536 | 60.0281 | 24.0001 | 25.0972 | 12.7696 | 59.9996 | 21.9998 | 25.0933 | 24.4107 | 60.0316 | 33.0002 | 25.083 | 36.7558 | 60.0655 | 43.9996
25.0889 | 3.3459 | 60.0223 | 11.9995 | 25.0943 | 15.3536 | 60.028 | 24.0001 | 25.1056 | 12.7696 | 59.9996 | 21.9998 | 25.1016 | 24.4082 | 60.0316 | 33.0002 | 25.0914 | 36.7558 | 60.0655 | 43.9996
25.0972 | 3.3459 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1026 | 15.3536 | 60.028 | 24.0001 | 25.1139 | 12.7712 | 59.9997 | 21.9998 | 25.11 | 24.4082 | 60.0316 | 33.0002 | 25.0997 | 36.7533 | 60.0655 | 43.9996
25.1056 | 3.3459 | 60.0223 | 11.9995 | 25.111 | 15.3536 | 60.0279 | 24.0001 | 25.1222 | 12.7712 | 59.9997 | 21.9998 | 25.1183 | 24.4082 | 60.0316 | 33.0002 | 25.108 | 36.7533 | 60.0655 | 43.9996
25.1139 | 3.3459 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1193 | 15.3541 | 60.0279 | 24.0001 | 25.1306 | 12.9034 | 59.9997 | 21.9998 | 25.1266 | 24.4082 | 60.0317 | 33.0002 | 25.1163 | 36.7456 | 60.0656 | 43.9996
25.1222 | 3.3459 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1276 | 15.3541 | 60.0278 | 24.0001 | 25.1389 | 12.9034 | 59.9998 | 21.9998 | 25.1349 | 24.4037 | 60.0317 | 33.0002 | 25.1247 | 36.7456 | 60.0656 | 43.9996
25.1306 | 3.3459 | 60.0223 | 11.9995 | 25.136 | 15.3541 | 60.0277 | 24.0001 | 25.1472 | 12.9034 | 59.9998 | 21.9998 | 25.1433 | 24.4037 | 60.0317 | 33.0002 | 25.133 | 36.7424 | 60.0656 | 43.9996
25.1389 | 3.3459 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1443 | 15.3541 | 60.0277 | 24.0001 | 25.1556 | 12.9034 | 59.9999 | 21.9998 | 25.1516 | 24.4037 | 60.0317 | 33.0002 | 25.1413 | 36.7424 | 60.0656 | 43.9996
25.1472 | 3.3462 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1526 | 15.3541 | 60.0276 | 24.0001 | 25.1639 | 12.9052 | 59.9999 | 21.9998 | 25.1599 | 24.4037 | 60.0318 | 33.0002 | 25.1496 | 36.7424 | 60.0656 | 43.9996
25.1555 | 3.3462 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1609 | 15.3541 | 60.0276 | 24.0001 | 25.1722 | 12.9052 | 60 | 21.9998 | 25.1683 | 24.4037 | 60.0318 | 33.0002 | 25.158 | 36.7424 | 60.0656 | 43.9996
25.1639 | 3.3454 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1693 | 15.3543 | 60.0275 | 24.0001 | 25.1806 | 13.0295 | 60 | 21.9998 | 25.1766 | 24.4037 | 60.0318 | 33.0002 | 25.1663 | 36.7424 | 60.0657 | 43.9996
25.1722 | 3.3454 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1776 | 15.3543 | 60.0275 | 24.0001 | 25.1889 | 13.0295 | 60 | 21.9998 | 25.1849 | 24.498 | 60.0318 | 33.0002 | 25.1746 | 36.7424 | 60.0657 | 43.9996
25.1805 | 3.3454 | 60.0223 | 11.9995 | 25.1859 | 15.3543 | 60.0274 | 24.0001 | 25.1972 | 13.0295 | 60.0001 | 21.9998 | 25.1933 | 24.498 | 60.0319 | 33.0002 | 25.1829 | 36.7424 | 60.0657 | 43.9996
25.1889 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.1942 | 15.3543 | 60.0273 | 24.0001 | 25.2056 | 13.0295 | 60.0001 | 21.9998 | 25.2016 | 24.498 | 60.0319 | 33.0002 | 25.1913 | 36.7424 | 60.0657 | 43.9996
25.1972 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2026 | 15.3533 | 60.0273 | 24.0001 | 25.2139 | 13.141 | 60.0002 | 21.9998 | 25.2099 | 24.498 | 60.0319 | 33.0002 | 25.1996 | 36.7424 | 60.0657 | 43.9996
25.2055 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2109 | 15.3533 | 60.0272 | 24.0001 | 25.2222 | 13.141 | 60.0002 | 21.9998 | 25.2182 | 24.498 | 60.0319 | 33.0002 | 25.2079 | 36.7424 | 60.0657 | 43.9996
25.2139 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2192 | 15.3521 | 60.0272 | 24.0001 | 25.2306 | 13.141 | 60.0002 | 21.9998 | 25.2266 | 24.498 | 60.032 | 33.0002 | 25.2162 | 36.7424 | 60.0658 | 43.9996
25.2222 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2276 | 15.3521 | 60.0271 | 24.0001 | 25.2389 | 13.141 | 60.0003 | 21.9998 | 25.2349 | 24.498 | 60.032 | 33.0002 | 25.2245 | 36.7424 | 60.0658 | 43.9996
25.2305 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2359 | 15.3521 | 60.027 | 24.0001 | 25.2472 | 13.1389 | 60.0003 | 21.9998 | 25.2432 | 24.498 | 60.032 | 33.0002 | 25.2329 | 36.7424 | 60.0658 | 43.9996
25.2388 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2442 | 15.3521 | 60.027 | 24.0001 | 25.2556 | 13.1389 | 60.0004 | 21.9998 | 25.2516 | 24.498 | 60.032 | 33.0002 | 25.2412 | 36.7424 | 60.0658 | 43.9996
25.2472 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2526 | 15.3521 | 60.0269 | 24.0001 | 25.2639 | 13.1389 | 60.0004 | 21.9998 | 25.2599 | 24.498 | 60.0321 | 33.0002 | 25.2495 | 36.7424 | 60.0658 | 43.9996
25.2555 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2609 | 15.3521 | 60.0269 | 24.0001 | 25.2722 | 13.1389 | 60.0005 | 21.9998 | 25.2682 | 24.498 | 60.0321 | 33.0002 | 25.2578 | 36.7424 | 60.0658 | 43.9996
25.2638 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2692 | 15.3521 | 60.0268 | 24.0001 | 25.2806 | 13.1366 | 60.0005 | 21.9998 | 25.2765 | 24.498 | 60.0321 | 33.0002 | 25.2662 | 36.7424 | 60.0659 | 43.9996
25.2722 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2775 | 15.3521 | 60.0268 | 24.0001 | 25.2889 | 13.1366 | 60.0005 | 21.9998 | 25.2849 | 24.498 | 60.0322 | 33.0002 | 25.2745 | 36.7424 | 60.0659 | 43.9996
25.2805 | 3.3454 | 60.0222 | 11.9995 | 25.2859 | 15.3521 | 60.0267 | 24.0001 | 25.2972 | 13.1366 | 60.0006 | 21.9998 | 25.2932 | 24.498 | 60.0322 | 33.0002 | 25.2828 | 36.7497 | 60.0659 | 43.9996
25.2888 | 3.3454 | 60.0221 | 11.9995 | 25.2942 | 15.3521 | 60.0266 | 24.0001 | 25.3056 | 13.1366 | 60.0006 | 21.9998 | 25.3015 | 24.498 | 60.0322 | 33.0002 | 25.2912 | 36.7497 | 60.0659 | 43.9996
25.2971 | 3.3454 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3025 | 15.3506 | 60.0266 | 24.0001 | 25.3139 | 13.1366 | 60.0007 | 21.9998 | 25.3098 | 24.498 | 60.0323 | 33.0002 | 25.2995 | 36.7532 | 60.0659 | 43.9996
25.3055 | 3.3454 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3109 | 15.3506 | 60.0265 | 24.0001 | 25.3222 | 13.1366 | 60.0007 | 21.9998 | 25.3182 | 24.498 | 60.0323 | 33.0002 | 25.3078 | 36.7532 | 60.0659 | 43.9996
25.3138 | 3.3454 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3192 | 15.3483 | 60.0265 | 24.0001 | 25.3306 | 13.1366 | 60.0007 | 21.9998 | 25.3265 | 24.498 | 60.0323 | 33.0002 | 25.3161 | 36.7532 | 60.066 | 43.9996
25.3221 | 3.3454 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3275 | 15.3483 | 60.0264 | 24.0001 | 25.3389 | 13.1366 | 60.0008 | 21.9998 | 25.3348 | 24.498 | 60.0324 | 33.0002 | 25.3245 | 36.7532 | 60.066 | 43.9996
25.3305 | 3.3461 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3358 | 15.3483 | 60.0263 | 24.0001 | 25.3472 | 13.1366 | 60.0008 | 21.9998 | 25.3432 | 24.498 | 60.0324 | 33.0002 | 25.3328 | 36.8023 | 60.066 | 43.9996
25.3388 | 3.3461 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3442 | 15.3483 | 60.0263 | 24.0001 | 25.3556 | 13.1366 | 60.0009 | 21.9998 | 25.3515 | 24.498 | 60.0324 | 33.0002 | 25.3411 | 36.8023 | 60.066 | 43.9996
25.3471 | 3.3458 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3525 | 15.3483 | 60.0262 | 24.0001 | 25.3639 | 13.1366 | 60.0009 | 21.9998 | 25.3598 | 24.498 | 60.0325 | 33.0002 | 25.3494 | 36.9295 | 60.066 | 43.9996
25.3555 | 3.3458 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3608 | 15.3483 | 60.0262 | 24.0001 | 25.3722 | 13.1366 | 60.0009 | 21.9998 | 25.3681 | 24.4981 | 60.0325 | 33.0002 | 25.3578 | 36.9295 | 60.066 | 43.9996
25.3638 | 3.3458 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3692 | 15.3483 | 60.0261 | 24.0001 | 25.3806 | 13.1384 | 60.001 | 21.9998 | 25.3765 | 24.4981 | 60.0325 | 33.0002 | 25.3661 | 36.9295 | 60.0661 | 43.9996
25.3721 | 3.3458 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3775 | 15.3483 | 60.0261 | 24.0001 | 25.3889 | 13.1384 | 60.001 | 21.9998 | 25.3848 | 24.4981 | 60.0326 | 33.0002 | 25.3744 | 36.9295 | 60.0661 | 43.9996
25.3805 | 3.4897 | 60.0221 | 11.9995 | 25.3858 | 15.3483 | 60.026 | 24.0001 | 25.3972 | 13.1384 | 60.0011 | 21.9998 | 25.3931 | 24.4981 | 60.0326 | 33.0002 | 25.3827 | 36.9295 | 60.0661 | 43.9996
25.3888 | 3.4897 | 60.022 | 11.9995 | 25.3942 | 15.3483 | 60.0259 | 24.0001 | 25.4056 | 13.1384 | 60.0011 | 21.9998 | 25.4015 | 24.4977 | 60.0326 | 33.0002 | 25.3911 | 36.9295 | 60.0661 | 43.9996
25.3971 | 3.4897 | 60.022 | 11.9995 | 25.4025 | 15.3465 | 60.0259 | 24.0001 | 25.4139 | 13.1384 | 60.0012 | 21.9998 | 25.4098 | 24.4977 | 60.0327 | 33.0002 | 25.3994 | 36.9295 | 60.0661 | 43.9996
25.4055 | 3.4897 | 60.022 | 11.9995 | 25.4108 | 15.3465 | 60.0258 | 24.0001 | 25.4222 | 13.1384 | 60.0012 | 21.9998 | 25.4181 | 24.4977 | 60.0327 | 33.0002 | 25.4077 | 36.9295 | 60.0661 | 43.9996
25.4138 | 3.4897 | 60.022 | 11.9995 | 25.4191 | 15.3468 | 60.0258 | 24.0001 | 25.4306 | 13.1384 | 60.0012 | 21.9998 | 25.4265 | 24.4977 | 60.0327 | 33.0002 | 25.416 | 36.9206 | 60.0662 | 43.9996
25.4221 | 3.4897 | 60.022 | 11.9995 | 25.4275 | 15.3468 | 60.0257 | 24.0001 | 25.4389 | 13.1384 | 60.0013 | 21.9998 | 25.4348 | 24.4958 | 60.0328 | 33.0002 | 25.4243 | 36.9206 | 60.0662 | 43.9996
25.4305 | 3.4897 | 60.022 | 11.9995 | 25.4358 | 15.406 | 60.0256 | 24.0001 | 25.4473 | 13.1396 | 60.0013 | 21.9998 | 25.4431 | 24.4958 | 60.0328 | 33.0002 | 25.4327 | 36.9206 | 60.0662 | 43.9996
25.4388 | 3.4897 | 60.022 | 11.9995 | 25.4441 | 15.406 | 60.0256 | 24.0001 | 25.4556 | 13.1396 | 60.0014 | 21.9998 | 25.4514 | 24.4958 | 60.0328 | 33.0002 | 25.441 | 36.9206 | 60.0662 | 43.9996
25.4471 | 3.4889 | 60.0219 | 11.9995 | 25.4525 | 15.406 | 60.0255 | 24.0001 | 25.4639 | 13.1396 | 60.0014 | 21.9998 | 25.4598 | 24.4958 | 60.0329 | 33.0002 | 25.4493 | 36.9206 | 60.0662 | 43.9996
25.4554 | 3.4889 | 60.0219 | 11.9995 | 25.4608 | 15.406 | 60.0255 | 24.0001 | 25.4722 | 13.1396 | 60.0014 | 21.9998 | 25.4681 | 24.4958 | 60.0329 | 33.0002 | 25.4576 | 36.9206 | 60.0662 | 43.9996
25.4637 | 3.4886 | 60.0219 | 11.9995 | 25.4691 | 15.406 | 60.0254 | 24.0001 | 25.4806 | 13.1396 | 60.0015 | 21.9998 | 25.4764 | 24.4958 | 60.0329 | 33.0002 | 25.466 | 36.9132 | 60.0663 | 43.9996
25.4721 | 3.4886 | 60.0218 | 11.9995 | 25.4774 | 15.406 | 60.0254 | 24.0001 | 25.4889 | 13.1396 | 60.0015 | 21.9998 | 25.4848 | 24.4958 | 60.033 | 33.0002 | 25.4743 | 36.9132 | 60.0663 | 43.9996
25.4804 | 3.4886 | 60.0218 | 11.9995 | 25.4858 | 15.4025 | 60.0253 | 24.0001 | 25.4972 | 13.1394 | 60.0016 | 21.9998 | 25.4931 | 24.4958 | 60.033 | 33.0002 | 25.4826 | 36.9077 | 60.0663 | 43.9996
25.4887 | 3.4886 | 60.0217 | 11.9995 | 25.4941 | 15.4025 | 60.0252 | 24.0001 | 25.5056 | 13.1394 | 60.0016 | 21.9998 | 25.5014 | 24.4958 | 60.033 | 33.0002 | 25.4909 | 36.9077 | 60.0663 | 43.9996
25.4971 | 3.4886 | 60.0217 | 11.9995 | 25.5024 | 15.4023 | 60.0252 | 24.0001 | 25.5139 | 13.1394 | 60.0017 | 21.9998 | 25.5097 | 24.4958 | 60.0331 | 33.0002 | 25.4993 | 36.9077 | 60.0663 | 43.9996
25.5054 | 3.4886 | 60.0217 | 11.9995 | 25.5108 | 15.4023 | 60.0251 | 24.0001 | 25.5222 | 13.1394 | 60.0017 | 21.9998 | 25.5181 | 24.4958 | 60.0331 | 33.0002 | 25.5076 | 36.9077 | 60.0663 | 43.9996
25.5137 | 3.4887 | 60.0216 | 11.9995 | 25.5191 | 15.4023 | 60.0251 | 24.0001 | 25.5306 | 13.1394 | 60.0017 | 21.9998 | 25.5264 | 24.4958 | 60.0331 | 33.0002 | 25.5159 | 36.9077 | 60.0664 | 43.9996
25.5221 | 3.4887 | 60.0216 | 11.9995 | 25.5274 | 15.4023 | 60.025 | 24.0001 | 25.5389 | 13.1394 | 60.0018 | 21.9998 | 25.5347 | 24.4998 | 60.0332 | 33.0002 | 25.5242 | 36.9077 | 60.0664 | 43.9996
25.5304 | 3.4887 | 60.0215 | 11.9995 | 25.5358 | 15.4023 | 60.0249 | 24.0001 | 25.5472 | 13.1394 | 60.0018 | 21.9998 | 25.5431 | 24.4998 | 60.0332 | 33.0002 | 25.5326 | 36.9077 | 60.0664 | 43.9996
25.5387 | 3.4887 | 60.0215 | 11.9995 | 25.5441 | 15.4023 | 60.0249 | 24.0001 | 25.5556 | 13.1394 | 60.0019 | 21.9998 | 25.5514 | 24.4998 | 60.0332 | 33.0002 | 25.5409 | 36.9077 | 60.0664 | 43.9996
25.5471 | 3.6206 | 60.0214 | 11.9995 | 25.5524 | 15.4039 | 60.0248 | 24.0001 | 25.5639 | 13.1422 | 60.0019 | 21.9998 | 25.5597 | 24.4998 | 60.0333 | 33.0002 | 25.5492 | 36.9077 | 60.0664 | 43.9996
25.5554 | 3.6206 | 60.0214 | 11.9995 | 25.5607 | 15.4039 | 60.0248 | 24.0001 | 25.5723 | 13.1422 | 60.0019 | 21.9998 | 25.568 | 24.5011 | 60.0333 | 33.0002 | 25.5576 | 36.9077 | 60.0664 | 43.9996
25.5637 | 3.6205 | 60.0214 | 11.9995 | 25.5691 | 15.4848 | 60.0247 | 24.0001 | 25.5806 | 13.1419 | 60.002 | 21.9998 | 25.5764 | 24.5011 | 60.0333 | 33.0002 | 25.5659 | 36.9123 | 60.0665 | 43.9996
25.5721 | 3.6205 | 60.0213 | 11.9995 | 25.5774 | 15.4848 | 60.0247 | 24.0001 | 25.5889 | 13.1419 | 60.002 | 21.9998 | 25.5847 | 24.5011 | 60.0334 | 33.0002 | 25.5742 | 36.9123 | 60.0665 | 43.9996
25.5804 | 3.6204 | 60.0213 | 11.9995 | 25.5857 | 15.4848 | 60.0246 | 24.0001 | 25.5972 | 13.1437 | 60.0021 | 21.9998 | 25.593 | 24.5011 | 60.0334 | 33.0002 | 25.5825 | 36.9121 | 60.0665 | 43.9996
25.5887 | 3.6204 | 60.0212 | 11.9995 | 25.5941 | 15.4848 | 60.0245 | 24.0001 | 25.6056 | 13.1437 | 60.0022 | 21.9998 | 25.6013 | 24.5044 | 60.0334 | 33.0002 | 25.5909 | 36.9121 | 60.0665 | 43.9996
25.597 | 3.6204 | 60.0212 | 11.9995 | 25.6024 | 15.4848 | 60.0245 | 24.0001 | 25.6139 | 13.1437 | 60.0022 | 21.9998 | 25.6097 | 24.5044 | 60.0335 | 33.0002 | 25.5992 | 36.9104 | 60.0665 | 43.9996
25.6054 | 3.6204 | 60.0212 | 11.9995 | 25.6107 | 15.4848 | 60.0244 | 24.0001 | 25.6222 | 13.1437 | 60.0023 | 21.9998 | 25.618 | 24.5044 | 60.0335 | 33.0002 | 25.6075 | 36.9104 | 60.0665 | 43.9996
25.6137 | 3.6201 | 60.0211 | 11.9995 | 25.619 | 15.4848 | 60.0244 | 24.0001 | 25.6306 | 13.1437 | 60.0023 | 21.9998 | 25.6263 | 24.5044 | 60.0335 | 33.0002 | 25.6158 | 36.9104 | 60.0666 | 43.9996
25.622 | 3.6201 | 60.0211 | 11.9995 | 25.6274 | 15.4848 | 60.0243 | 24.0001 | 25.6389 | 13.1437 | 60.0024 | 21.9998 | 25.6347 | 24.5044 | 60.0336 | 33.0002 | 25.6241 | 36.9104 | 60.0666 | 43.9996
25.6304 | 3.6201 | 60.021 | 11.9995 | 25.6357 | 15.4858 | 60.0242 | 24.0001 | 25.6472 | 13.1437 | 60.0025 | 21.9998 | 25.643 | 24.5044 | 60.0336 | 33.0002 | 25.6325 | 36.9104 | 60.0666 | 43.9996
25.6387 | 3.6201 | 60.021 | 11.9995 | 25.644 | 15.4858 | 60.0242 | 24.0001 | 25.6556 | 13.1437 | 60.0025 | 21.9998 | 25.6513 | 24.5044 | 60.0336 | 33.0002 | 25.6408 | 36.9104 | 60.0666 | 43.9996
25.647 | 3.6201 | 60.0209 | 11.9995 | 25.6524 | 15.4854 | 60.0241 | 24.0001 | 25.6639 | 13.1406 | 60.0026 | 21.9998 | 25.6597 | 24.5044 | 60.0337 | 33.0002 | 25.6491 | 36.9104 | 60.0666 | 43.9996
25.6554 | 3.6201 | 60.0209 | 11.9995 | 25.6607 | 15.4854 | 60.0241 | 24.0001 | 25.6722 | 13.1406 | 60.0026 | 21.9998 | 25.668 | 24.5044 | 60.0337 | 33.0002 | 25.6574 | 36.9104 | 60.0666 | 43.9996
25.6637 | 3.6201 | 60.0209 | 11.9995 | 25.669 | 15.4854 | 60.024 | 24.0001 | 25.6806 | 13.1374 | 60.0027 | 21.9998 | 25.6763 | 24.5044 | 60.0337 | 33.0002 | 25.6658 | 36.9076 | 60.0667 | 43.9996
25.672 | 3.6201 | 60.0208 | 11.9995 | 25.6773 | 15.4854 | 60.024 | 24.0001 | 25.6889 | 13.1374 | 60.0027 | 21.9998 | 25.6846 | 24.5947 | 60.0338 | 33.0002 | 25.6741 | 36.9076 | 60.0667 | 43.9996
25.6804 | 3.6204 | 60.0208 | 11.9995 | 25.6857 | 15.5716 | 60.024 | 24.0001 | 25.6973 | 13.1374 | 60.0028 | 21.9998 | 25.693 | 24.5947 | 60.0338 | 33.0002 | 25.6824 | 36.9076 | 60.0667 | 43.9996
25.6887 | 3.6204 | 60.0207 | 11.9995 | 25.694 | 15.5716 | 60.024 | 24.0001 | 25.7056 | 13.1374 | 60.0029 | 21.9998 | 25.7013 | 24.5947 | 60.0338 | 33.0002 | 25.6907 | 36.9076 | 60.0667 | 43.9996
25.697 | 3.6204 | 60.0207 | 11.9995 | 25.7023 | 15.5734 | 60.024 | 24.0001 | 25.7139 | 13.1374 | 60.0029 | 21.9998 | 25.7096 | 24.5947 | 60.0339 | 33.0002 | 25.6991 | 36.9076 | 60.0667 | 43.9996
25.7053 | 3.6204 | 60.0207 | 11.9995 | 25.7107 | 15.5734 | 60.024 | 24.0001 | 25.7222 | 13.1374 | 60.003 | 21.9998 | 25.718 | 24.5947 | 60.0339 | 33.0002 | 25.7074 | 36.9076 | 60.0667 | 43.9996
25.7137 | 3.6204 | 60.0206 | 11.9995 | 25.719 | 15.5734 | 60.024 | 24.0001 | 25.7306 | 13.1374 | 60.003 | 21.9998 | 25.7263 | 24.5947 | 60.0339 | 33.0002 | 25.7157 | 36.9103 | 60.0668 | 43.9996
25.722 | 3.6204 | 60.0206 | 11.9995 | 25.7273 | 15.5734 | 60.0239 | 24.0001 | 25.7389 | 13.1374 | 60.0031 | 21.9998 | 25.7346 | 24.5947 | 60.034 | 33.0002 | 25.724 | 36.9103 | 60.0668 | 43.9996
25.7303 | 3.6204 | 60.0205 | 11.9995 | 25.7357 | 15.5704 | 60.0239 | 24.0001 | 25.7472 | 13.1374 | 60.0032 | 21.9998 | 25.7429 | 24.5947 | 60.034 | 33.0002 | 25.7324 | 36.9144 | 60.0668 | 43.9996
25.7386 | 3.6204 | 60.0205 | 11.9995 | 25.744 | 15.5704 | 60.0239 | 24.0001 | 25.7556 | 13.1374 | 60.0032 | 21.9998 | 25.7513 | 24.5947 | 60.034 | 33.0002 | 25.7407 | 36.9144 | 60.0668 | 43.9996
25.747 | 3.6204 | 60.0204 | 11.9995 | 25.7523 | 15.5704 | 60.0239 | 24.0001 | 25.7639 | 13.1374 | 60.0033 | 21.9998 | 25.7596 | 24.5947 | 60.0341 | 33.0002 | 25.749 | 36.9144 | 60.0668 | 43.9996
25.7553 | 3.6204 | 60.0204 | 11.9995 | 25.7607 | 15.5704 | 60.0239 | 24.0001 | 25.7722 | 13.1374 | 60.0033 | 21.9998 | 25.7679 | 24.5947 | 60.0341 | 33.0002 | 25.7573 | 36.9144 | 60.0668 | 43.9996
25.7636 | 3.6203 | 60.0204 | 11.9995 | 25.769 | 15.5702 | 60.0239 | 24.0001 | 25.7806 | 13.1374 | 60.0034 | 21.9998 | 25.7763 | 24.5947 | 60.0341 | 33.0002 | 25.7657 | 36.9589 | 60.0669 | 43.9996
25.772 | 3.6203 | 60.0203 | 11.9995 | 25.7773 | 15.5702 | 60.0239 | 24.0001 | 25.7889 | 13.1374 | 60.0034 | 21.9998 | 25.7846 | 24.5947 | 60.0342 | 33.0002 | 25.774 | 36.9589 | 60.0669 | 43.9996
25.7803 | 3.6204 | 60.0203 | 11.9995 | 25.7856 | 15.5702 | 60.0239 | 24.0001 | 25.7972 | 13.1374 | 60.0035 | 21.9998 | 25.7929 | 24.5947 | 60.0342 | 33.0002 | 25.7823 | 36.9638 | 60.0669 | 43.9996
25.7886 | 3.6204 | 60.0202 | 11.9995 | 25.794 | 15.5702 | 60.0239 | 24.0001 | 25.8056 | 13.1374 | 60.0036 | 21.9998 | 25.8012 | 24.5947 | 60.0342 | 33.0002 | 25.7906 | 36.9638 | 60.0669 | 43.9996
25.797 | 3.6204 | 60.0202 | 11.9995 | 25.8023 | 15.5707 | 60.0239 | 24.0001 | 25.8139 | 13.1339 | 60.0036 | 21.9998 | 25.8096 | 24.5947 | 60.0343 | 33.0002 | 25.799 | 36.9638 | 60.0669 | 43.9996
25.8053 | 3.6204 | 60.0202 | 11.9995 | 25.8106 | 15.5707 | 60.0239 | 24.0001 | 25.8222 | 13.1339 | 60.0037 | 21.9998 | 25.8179 | 24.5947 | 60.0343 | 33.0002 | 25.8073 | 36.9638 | 60.0669 | 43.9996
25.8136 | 3.6208 | 60.0201 | 11.9995 | 25.8189 | 15.5693 | 60.0239 | 24.0001 | 25.8306 | 13.1306 | 60.0037 | 21.9998 | 25.8262 | 24.5947 | 60.0343 | 33.0002 | 25.8156 | 36.9638 | 60.067 | 43.9996
25.822 | 3.6208 | 60.0201 | 11.9995 | 25.8273 | 15.5693 | 60.0238 | 24.0001 | 25.8389 | 13.1306 | 60.0038 | 21.9998 | 25.8345 | 24.5947 | 60.0344 | 33.0002 | 25.8239 | 36.9638 | 60.067 | 43.9996
25.8303 | 3.6207 | 60.02 | 11.9995 | 25.8356 | 15.571 | 60.0238 | 24.0001 | 25.8472 | 13.1306 | 60.0039 | 21.9998 | 25.8429 | 24.5947 | 60.0344 | 33.0002 | 25.8322 | 36.9636 | 60.067 | 43.9996
25.8386 | 3.6207 | 60.02 | 11.9995 | 25.8439 | 15.571 | 60.0238 | 24.0001 | 25.8556 | 13.1306 | 60.0039 | 21.9998 | 25.8512 | 24.5947 | 60.0344 | 33.0002 | 25.8406 | 36.9636 | 60.067 | 43.9996
25.847 | 3.6207 | 60.0199 | 11.9995 | 25.8523 | 15.571 | 60.0238 | 24.0001 | 25.8639 | 13.1306 | 60.004 | 21.9998 | 25.8595 | 24.5947 | 60.0345 | 33.0002 | 25.8489 | 36.9672 | 60.067 | 43.9996
25.8553 | 3.6207 | 60.0199 | 11.9995 | 25.8606 | 15.571 | 60.0238 | 24.0001 | 25.8722 | 13.1306 | 60.004 | 21.9998 | 25.8679 | 24.5947 | 60.0345 | 33.0002 | 25.8572 | 36.9672 | 60.067 | 43.9996
25.8636 | 3.6207 | 60.0199 | 11.9995 | 25.8689 | 15.5702 | 60.0238 | 24.0001 | 25.8806 | 13.1309 | 60.0041 | 21.9998 | 25.8762 | 24.5947 | 60.0345 | 33.0002 | 25.8655 | 37.0527 | 60.0671 | 43.9996
25.8719 | 3.6207 | 60.0198 | 11.9995 | 25.8773 | 15.5702 | 60.0238 | 24.0001 | 25.8889 | 13.1309 | 60.0041 | 21.9998 | 25.8845 | 24.5947 | 60.0346 | 33.0002 | 25.8739 | 37.0527 | 60.0671 | 43.9996
25.8803 | 3.7363 | 60.0198 | 11.9995 | 25.8856 | 15.5711 | 60.0238 | 24.0001 | 25.8972 | 13.1318 | 60.0042 | 21.9998 | 25.8929 | 24.5947 | 60.0346 | 33.0002 | 25.8822 | 37.0527 | 60.0671 | 43.9996
25.8886 | 3.7363 | 60.0197 | 11.9995 | 25.8939 | 15.5711 | 60.0238 | 24.0001 | 25.9055 | 13.1318 | 60.0043 | 21.9998 | 25.9012 | 24.5947 | 60.0346 | 33.0002 | 25.8905 | 37.0527 | 60.0671 | 43.9996
25.8969 | 3.7363 | 60.0197 | 11.9995 | 25.9023 | 15.5718 | 60.0238 | 24.0001 | 25.9139 | 13.1318 | 60.0043 | 21.9998 | 25.9095 | 24.5947 | 60.0347 | 33.0002 | 25.8989 | 37.0452 | 60.0671 | 43.9996
25.9053 | 3.7363 | 60.0197 | 11.9995 | 25.9106 | 15.5718 | 60.0238 | 24.0001 | 25.9222 | 13.1318 | 60.0044 | 21.9998 | 25.9178 | 24.5947 | 60.0347 | 33.0002 | 25.9072 | 37.0452 | 60.0671 | 43.9996
25.9136 | 3.7364 | 60.0196 | 11.9995 | 25.9189 | 15.5718 | 60.0238 | 24.0001 | 25.9305 | 13.135 | 60.0044 | 21.9998 | 25.9262 | 24.5947 | 60.0347 | 33.0002 | 25.9155 | 37.0452 | 60.0672 | 43.9996
25.9219 | 3.7364 | 60.0196 | 11.9995 | 25.9272 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 25.9389 | 13.135 | 60.0045 | 21.9998 | 25.9345 | 24.5947 | 60.0348 | 33.0002 | 25.9238 | 37.0452 | 60.0672 | 43.9996
25.9303 | 3.7366 | 60.0195 | 11.9995 | 25.9356 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 25.9472 | 13.1373 | 60.0046 | 21.9998 | 25.9428 | 24.5947 | 60.0348 | 33.0002 | 25.9322 | 37.0452 | 60.0672 | 43.9996
25.9386 | 3.7366 | 60.0195 | 11.9995 | 25.9439 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 25.9555 | 13.1373 | 60.0046 | 21.9998 | 25.9512 | 24.5947 | 60.0348 | 33.0002 | 25.9405 | 37.0452 | 60.0672 | 43.9996
25.9469 | 3.7366 | 60.0194 | 11.9995 | 25.9522 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 25.9639 | 13.1373 | 60.0047 | 21.9998 | 25.9595 | 24.5947 | 60.0349 | 33.0002 | 25.9488 | 37.0452 | 60.0672 | 43.9996
25.9552 | 3.7366 | 60.0194 | 11.9995 | 25.9606 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 25.9722 | 13.1373 | 60.0047 | 21.9998 | 25.9678 | 24.5947 | 60.0349 | 33.0002 | 25.9571 | 37.0452 | 60.0672 | 43.9996
25.9636 | 3.7372 | 60.0194 | 11.9995 | 25.9689 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 25.9805 | 13.1373 | 60.0048 | 21.9998 | 25.9761 | 24.5947 | 60.0349 | 33.0002 | 25.9655 | 37.0402 | 60.0673 | 43.9996
25.9719 | 3.7372 | 60.0193 | 11.9995 | 25.9772 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 25.9889 | 13.1373 | 60.0048 | 21.9998 | 25.9845 | 24.5947 | 60.035 | 33.0002 | 25.9738 | 37.0402 | 60.0673 | 43.9996
25.9802 | 3.7372 | 60.0193 | 11.9995 | 25.9856 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 25.9972 | 13.1405 | 60.0049 | 21.9998 | 25.9928 | 24.5947 | 60.035 | 33.0002 | 25.9821 | 37.1221 | 60.0673 | 43.9996
25.9886 | 3.7372 | 60.0192 | 11.9995 | 25.9939 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 26.0055 | 13.1405 | 60.005 | 21.9998 | 26.0011 | 24.5947 | 60.035 | 33.0002 | 25.9904 | 37.1221 | 60.0673 | 43.9996
25.9969 | 3.7358 | 60.0192 | 11.9995 | 26.0022 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 26.0139 | 13.1439 | 60.005 | 21.9998 | 26.0095 | 24.5947 | 60.0351 | 33.0002 | 25.9987 | 37.1221 | 60.0673 | 43.9996
26.0052 | 3.7358 | 60.0192 | 11.9995 | 26.0105 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 26.0222 | 13.1439 | 60.0051 | 21.9998 | 26.0178 | 24.7119 | 60.0351 | 33.0002 | 26.0071 | 37.1221 | 60.0673 | 43.9996
26.0135 | 3.7358 | 60.0191 | 11.9995 | 26.0189 | 15.5718 | 60.0237 | 24.0001 | 26.0305 | 13.1442 | 60.0051 | 21.9998 | 26.0261 | 24.7119 | 60.0351 | 33.0002 | 26.0154 | 37.1166 | 60.0674 | 43.9996
26.0219 | 3.7358 | 60.0191 | 11.9995 | 26.0272 | 15.5718 | 60.0236 | 24.0001 | 26.0389 | 13.1442 | 60.0052 | 21.9998 | 26.0344 | 24.7119 | 60.0352 | 33.0002 | 26.0237 | 37.1166 | 60.0674 | 43.9996
26.0302 | 3.7358 | 60.019 | 11.9995 | 26.0355 | 15.5733 | 60.0236 | 24.0001 | 26.0472 | 13.1442 | 60.0053 | 21.9998 | 26.0428 | 24.7119 | 60.0352 | 33.0002 | 26.032 | 37.1166 | 60.0674 | 43.9996
26.0385 | 3.7358 | 60.019 | 11.9995 | 26.0439 | 15.5733 | 60.0236 | 24.0001 | 26.0555 | 13.1442 | 60.0053 | 21.9998 | 26.0511 | 24.7119 | 60.0352 | 33.0002 | 26.0404 | 37.1166 | 60.0674 | 43.9996
26.0469 | 3.7366 | 60.0189 | 11.9995 | 26.0522 | 15.5739 | 60.0236 | 24.0001 | 26.0639 | 13.1442 | 60.0054 | 21.9998 | 26.0594 | 24.7119 | 60.0353 | 33.0002 | 26.0487 | 37.1166 | 60.0674 | 43.9996
26.0552 | 3.7366 | 60.0189 | 11.9995 | 26.0605 | 15.5739 | 60.0236 | 24.0001 | 26.0722 | 13.1442 | 60.0054 | 21.9998 | 26.0677 | 24.7119 | 60.0353 | 33.0002 | 26.057 | 37.1166 | 60.0674 | 43.9996
26.0635 | 3.7365 | 60.0189 | 11.9995 | 26.0688 | 15.5725 | 60.0236 | 24.0001 | 26.0805 | 13.1424 | 60.0055 | 21.9998 | 26.0761 | 24.7119 | 60.0353 | 33.0002 | 26.0653 | 37.1166 | 60.0675 | 43.9996
26.0719 | 3.7365 | 60.0188 | 11.9995 | 26.0772 | 15.5725 | 60.0236 | 24.0001 | 26.0889 | 13.1424 | 60.0055 | 21.9998 | 26.0844 | 24.7119 | 60.0354 | 33.0002 | 26.0737 | 37.1166 | 60.0675 | 43.9996
26.0802 | 3.7368 | 60.0188 | 11.9995 | 26.0855 | 15.5725 | 60.0236 | 24.0001 | 26.0972 | 13.1424 | 60.0056 | 21.9998 | 26.0927 | 24.7119 | 60.0354 | 33.0002 | 26.082 | 37.1166 | 60.0675 | 43.9996
26.0885 | 3.7368 | 60.0187 | 11.9995 | 26.0938 | 15.5725 | 60.0236 | 24.0001 | 26.1055 | 13.1424 | 60.0057 | 21.9998 | 26.1011 | 24.7119 | 60.0354 | 33.0002 | 26.0903 | 37.1166 | 60.0675 | 43.9996
26.0969 | 3.7368 | 60.0187 | 11.9995 | 26.1022 | 15.5725 | 60.0236 | 24.0001 | 26.1138 | 13.141 | 60.0057 | 21.9998 | 26.1094 | 24.7119 | 60.0355 | 33.0002 | 26.0986 | 37.1166 | 60.0675 | 43.9996
26.1052 | 3.7368 | 60.0187 | 11.9995 | 26.1105 | 15.5725 | 60.0236 | 24.0001 | 26.1222 | 13.141 | 60.0058 | 21.9998 | 26.1177 | 24.7119 | 60.0355 | 33.0002 | 26.107 | 37.1166 | 60.0675 | 43.9996
26.1135 | 3.7373 | 60.0186 | 11.9995 | 26.1188 | 15.5725 | 60.0236 | 24.0001 | 26.1305 | 13.1392 | 60.0058 | 21.9998 | 26.1261 | 24.7119 | 60.0355 | 33.0002 | 26.1153 | 37.1166 | 60.0676 | 43.9996
26.1219 | 3.7373 | 60.0186 | 11.9995 | 26.1272 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1388 | 13.1392 | 60.0059 | 21.9998 | 26.1344 | 24.7119 | 60.0356 | 33.0002 | 26.1236 | 37.1166 | 60.0676 | 43.9996
26.1302 | 3.7372 | 60.0185 | 11.9995 | 26.1355 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1472 | 13.1392 | 60.006 | 21.9998 | 26.1427 | 24.7119 | 60.0356 | 33.0002 | 26.1319 | 37.116 | 60.0676 | 43.9996
26.1385 | 3.7372 | 60.0185 | 11.9995 | 26.1438 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1555 | 13.1392 | 60.006 | 21.9998 | 26.151 | 24.7119 | 60.0356 | 33.0002 | 26.1403 | 37.116 | 60.0676 | 43.9996
26.1469 | 3.7372 | 60.0184 | 11.9995 | 26.1522 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1638 | 13.1366 | 60.0061 | 21.9998 | 26.1594 | 24.7119 | 60.0357 | 33.0002 | 26.1486 | 37.116 | 60.0676 | 43.9996
26.1552 | 3.7372 | 60.0184 | 11.9995 | 26.1605 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1722 | 13.1366 | 60.0061 | 21.9998 | 26.1677 | 24.7119 | 60.0357 | 33.0002 | 26.1569 | 37.116 | 60.0676 | 43.9996
26.1635 | 3.737 | 60.0184 | 11.9995 | 26.1688 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1805 | 13.1366 | 60.0062 | 21.9998 | 26.176 | 24.7119 | 60.0357 | 33.0002 | 26.1653 | 37.116 | 60.0677 | 43.9996
26.1718 | 3.737 | 60.0183 | 11.9995 | 26.1772 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1888 | 13.1366 | 60.0062 | 21.9998 | 26.1844 | 24.7132 | 60.0358 | 33.0002 | 26.1736 | 37.116 | 60.0677 | 43.9996
26.1801 | 3.737 | 60.0183 | 11.9995 | 26.1855 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.1972 | 13.1366 | 60.0063 | 21.9998 | 26.1927 | 24.7132 | 60.0358 | 33.0002 | 26.1819 | 37.116 | 60.0677 | 43.9996
26.1885 | 3.737 | 60.0182 | 11.9995 | 26.1938 | 15.5725 | 60.0235 | 24.0001 | 26.2055 | 13.1366 | 60.0064 | 21.9998 | 26.201 | 24.711 | 60.0358 | 33.0002 | 26.1902 | 37.116 | 60.0677 | 43.9996
26.1968 | 3.7366 | 60.0182 | 11.9995 | 26.2021 | 15.5711 | 60.0235 | 24.0001 | 26.2138 | 13.1322 | 60.0064 | 21.9998 | 26.2093 | 24.711 | 60.0359 | 33.0002 | 26.1985 | 37.116 | 60.0677 | 43.9996
26.2051 | 3.7366 | 60.0182 | 11.9995 | 26.2105 | 15.5711 | 60.0235 | 24.0001 | 26.2222 | 13.1322 | 60.0065 | 21.9998 | 26.2177 | 24.711 | 60.0359 | 33.0002 | 26.2068 | 37.116 | 60.0677 | 43.9996
26.2135 | 3.7366 | 60.0181 | 11.9995 | 26.2188 | 15.6618 | 60.0235 | 24.0001 | 26.2305 | 13.1322 | 60.0065 | 21.9998 | 26.226 | 24.711 | 60.0359 | 33.0002 | 26.2152 | 37.116 | 60.0678 | 43.9996
26.2218 | 3.7366 | 60.0181 | 11.9995 | 26.2271 | 15.6618 | 60.0234 | 24.0001 | 26.2388 | 13.1322 | 60.0066 | 21.9998 | 26.2343 | 24.711 | 60.036 | 33.0002 | 26.2235 | 37.116 | 60.0678 | 43.9996
26.2301 | 3.7367 | 60.018 | 11.9995 | 26.2354 | 15.6618 | 60.0234 | 24.0001 | 26.2471 | 13.1322 | 60.0067 | 21.9998 | 26.2427 | 24.711 | 60.036 | 33.0002 | 26.2318 | 37.1105 | 60.0678 | 43.9996
26.2385 | 3.7367 | 60.018 | 11.9995 | 26.2438 | 15.6618 | 60.0234 | 24.0001 | 26.2555 | 13.1322 | 60.0067 | 21.9998 | 26.251 | 24.711 | 60.0361 | 33.0002 | 26.2402 | 37.1105 | 60.0678 | 43.9996
26.2468 | 3.7367 | 60.0179 | 11.9995 | 26.2521 | 15.6618 | 60.0234 | 24.0001 | 26.2638 | 13.1315 | 60.0068 | 21.9998 | 26.2593 | 24.711 | 60.0362 | 33.0002 | 26.2485 | 37.1105 | 60.0678 | 43.9996
26.2551 | 3.7367 | 60.0179 | 11.9995 | 26.2604 | 15.6618 | 60.0234 | 24.0001 | 26.2721 | 13.1315 | 60.0068 | 21.9998 | 26.2676 | 24.711 | 60.0363 | 33.0002 | 26.2568 | 37.1105 | 60.0678 | 43.9996
26.2635 | 3.7362 | 60.0179 | 11.9995 | 26.2688 | 15.6628 | 60.0234 | 24.0001 | 26.2805 | 13.1315 | 60.0069 | 21.9998 | 26.276 | 24.711 | 60.0364 | 33.0002 | 26.2651 | 37.1062 | 60.0679 | 43.9996
26.2718 | 3.7362 | 60.0178 | 11.9995 | 26.2771 | 15.6628 | 60.0234 | 24.0001 | 26.2888 | 13.1315 | 60.0069 | 21.9998 | 26.2843 | 24.711 | 60.0364 | 33.0002 | 26.2735 | 37.1062 | 60.0679 | 43.9996
26.2801 | 3.7362 | 60.0178 | 11.9995 | 26.2854 | 15.6633 | 60.0234 | 24.0001 | 26.2971 | 13.1315 | 60.007 | 21.9998 | 26.2926 | 24.711 | 60.0365 | 33.0002 | 26.2818 | 37.1062 | 60.0679 | 43.9996
26.2885 | 3.7362 | 60.0177 | 11.9995 | 26.2938 | 15.6633 | 60.0234 | 24.0001 | 26.3055 | 13.1315 | 60.0071 | 21.9998 | 26.3009 | 24.711 | 60.0366 | 33.0002 | 26.2901 | 37.1062 | 60.0679 | 43.9996
26.2968 | 3.7362 | 60.0177 | 11.9995 | 26.3021 | 15.6633 | 60.0234 | 24.0001 | 26.3138 | 13.1337 | 60.0071 | 21.9998 | 26.3093 | 24.711 | 60.0367 | 33.0002 | 26.2984 | 37.1371 | 60.0679 | 43.9996
26.3051 | 3.7362 | 60.0177 | 11.9995 | 26.3104 | 15.6633 | 60.0234 | 24.0001 | 26.3221 | 13.1337 | 60.0072 | 21.9998 | 26.3176 | 24.711 | 60.0368 | 33.0002 | 26.3068 | 37.1371 | 60.0679 | 43.9996
26.3134 | 3.7361 | 60.0176 | 11.9995 | 26.3188 | 15.6633 | 60.0234 | 24.0001 | 26.3305 | 13.1352 | 60.0072 | 21.9998 | 26.3259 | 24.711 | 60.0369 | 33.0002 | 26.3151 | 37.1371 | 60.068 | 43.9996
26.3218 | 3.7361 | 60.0176 | 11.9995 | 26.3271 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.3388 | 13.1352 | 60.0073 | 21.9998 | 26.3343 | 24.7126 | 60.0369 | 33.0002 | 26.3234 | 37.1371 | 60.068 | 43.9996
26.3301 | 3.7361 | 60.0175 | 11.9995 | 26.3354 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.3471 | 13.1352 | 60.0074 | 21.9998 | 26.3426 | 24.7126 | 60.037 | 33.0002 | 26.3317 | 37.1371 | 60.068 | 43.9996
26.3384 | 3.7361 | 60.0175 | 11.9995 | 26.3438 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.3555 | 13.1352 | 60.0074 | 21.9998 | 26.3509 | 24.7126 | 60.0371 | 33.0002 | 26.3401 | 37.1371 | 60.0679 | 43.9996
26.3468 | 3.7361 | 60.0174 | 11.9995 | 26.3521 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.3638 | 13.1352 | 60.0075 | 21.9998 | 26.3592 | 24.7126 | 60.0372 | 33.0002 | 26.3484 | 37.1371 | 60.0679 | 43.9996
26.3551 | 3.7361 | 60.0174 | 11.9995 | 26.3604 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.3721 | 13.1352 | 60.0075 | 21.9998 | 26.3676 | 24.7126 | 60.0373 | 33.0002 | 26.3567 | 37.1371 | 60.0678 | 43.9996
26.3634 | 3.7361 | 60.0174 | 11.9995 | 26.3687 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.3805 | 13.1373 | 60.0076 | 21.9998 | 26.3759 | 24.7126 | 60.0374 | 33.0002 | 26.365 | 37.1371 | 60.0677 | 43.9996
26.3718 | 3.7361 | 60.0173 | 11.9995 | 26.3771 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.3888 | 13.1373 | 60.0076 | 21.9998 | 26.3842 | 24.7126 | 60.0374 | 33.0002 | 26.3734 | 37.1371 | 60.0676 | 43.9996
26.3801 | 3.7363 | 60.0173 | 11.9995 | 26.3854 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.3971 | 13.1376 | 60.0077 | 21.9998 | 26.3926 | 24.7126 | 60.0375 | 33.0002 | 26.3817 | 37.1371 | 60.0675 | 43.9996
26.3884 | 3.7363 | 60.0172 | 11.9995 | 26.3937 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.4055 | 13.1376 | 60.0078 | 21.9998 | 26.4009 | 24.7882 | 60.0376 | 33.0002 | 26.39 | 37.1371 | 60.0674 | 43.9996
26.3968 | 3.7363 | 60.0172 | 11.9995 | 26.4021 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.4138 | 13.1376 | 60.0078 | 21.9998 | 26.4092 | 24.7882 | 60.0377 | 33.0002 | 26.3983 | 37.1371 | 60.0673 | 43.9996
26.4051 | 3.7363 | 60.0172 | 11.9995 | 26.4104 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.4221 | 13.1376 | 60.0079 | 21.9998 | 26.4175 | 24.7882 | 60.0378 | 33.0002 | 26.4066 | 37.1371 | 60.0672 | 43.9996
26.4134 | 3.7363 | 60.0171 | 11.9995 | 26.4187 | 15.6633 | 60.0233 | 24.0001 | 26.4305 | 13.1396 | 60.0079 | 21.9998 | 26.4259 | 24.7882 | 60.0379 | 33.0002 | 26.415 | 37.1371 | 60.0671 | 43.9996
26.4218 | 3.7363 | 60.0171 | 11.9995 | 26.4271 | 15.6633 | 60.0232 | 24.0001 | 26.4388 | 13.1396 | 60.008 | 21.9998 | 26.4342 | 24.7834 | 60.0379 | 33.0002 | 26.4233 | 37.1371 | 60.067 | 43.9996
26.4301 | 3.7363 | 60.017 | 11.9995 | 26.4354 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.4471 | 13.2413 | 60.0081 | 21.9998 | 26.4425 | 24.7834 | 60.038 | 33.0002 | 26.4316 | 37.1371 | 60.0669 | 43.9996
26.4384 | 3.7363 | 60.017 | 11.9995 | 26.4437 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.4554 | 13.2413 | 60.0081 | 21.9998 | 26.4509 | 24.7784 | 60.0381 | 33.0002 | 26.4399 | 37.1371 | 60.0668 | 43.9996
26.4467 | 3.7363 | 60.017 | 11.9995 | 26.4521 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.4638 | 13.2413 | 60.0082 | 21.9998 | 26.4592 | 24.7784 | 60.0382 | 33.0002 | 26.4483 | 37.1371 | 60.0668 | 43.9996
26.4551 | 3.7363 | 60.017 | 11.9995 | 26.4604 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.4721 | 13.2413 | 60.0082 | 21.9998 | 26.4675 | 24.7763 | 60.0383 | 33.0002 | 26.4566 | 37.1371 | 60.0667 | 43.9996
26.4634 | 3.7363 | 60.0169 | 11.9995 | 26.4687 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.4804 | 13.238 | 60.0083 | 21.9998 | 26.4758 | 24.7763 | 60.0384 | 33.0002 | 26.4649 | 37.1371 | 60.0666 | 43.9996
26.4717 | 3.7363 | 60.0169 | 11.9995 | 26.477 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.4888 | 13.238 | 60.0083 | 21.9998 | 26.4842 | 24.7763 | 60.0384 | 33.0002 | 26.4732 | 37.1371 | 60.0665 | 43.9996
26.4801 | 3.7363 | 60.0169 | 11.9995 | 26.4854 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.4971 | 13.238 | 60.0084 | 21.9998 | 26.4925 | 24.7763 | 60.0385 | 33.0002 | 26.4816 | 37.1371 | 60.0664 | 43.9996
26.4884 | 3.7363 | 60.0169 | 11.9995 | 26.4937 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.5054 | 13.238 | 60.0085 | 21.9998 | 26.5008 | 24.7763 | 60.0386 | 33.0002 | 26.4899 | 37.1371 | 60.0663 | 43.9996
26.4967 | 3.7363 | 60.0169 | 11.9995 | 26.502 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.5138 | 13.3439 | 60.0085 | 21.9998 | 26.5091 | 24.7763 | 60.0387 | 33.0002 | 26.4982 | 37.1371 | 60.0662 | 43.9996
26.5051 | 3.7363 | 60.0169 | 11.9995 | 26.5103 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.5221 | 13.3439 | 60.0086 | 21.9998 | 26.5175 | 24.7763 | 60.0388 | 33.0002 | 26.5066 | 37.1371 | 60.0661 | 43.9996
26.5134 | 3.7363 | 60.0168 | 11.9995 | 26.5187 | 15.6648 | 60.0232 | 24.0001 | 26.5304 | 13.3413 | 60.0086 | 21.9998 | 26.5258 | 24.7763 | 60.0389 | 33.0002 | 26.5149 | 37.1371 | 60.066 | 43.9996
26.5217 | 3.7363 | 60.0168 | 11.9995 | 26.527 | 15.6648 | 60.0231 | 24.0001 | 26.5388 | 13.3413 | 60.0087 | 21.9998 | 26.5341 | 24.7763 | 60.0389 | 33.0002 | 26.5232 | 37.1371 | 60.0659 | 43.9996
26.5301 | 3.7363 | 60.0168 | 11.9995 | 26.5353 | 15.7495 | 60.0231 | 24.0001 | 26.5471 | 13.4549 | 60.0088 | 21.9998 | 26.5424 | 24.7763 | 60.039 | 33.0002 | 26.5315 | 37.1371 | 60.0658 | 43.9996
26.5384 | 3.7363 | 60.0168 | 11.9995 | 26.5437 | 15.7495 | 60.0231 | 24.0001 | 26.5554 | 13.4549 | 60.0088 | 21.9998 | 26.5508 | 24.7763 | 60.0391 | 33.0002 | 26.5399 | 37.1371 | 60.0658 | 43.9996
26.5467 | 3.7363 | 60.0168 | 11.9995 | 26.552 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.5638 | 13.4554 | 60.0089 | 21.9998 | 26.5591 | 24.7763 | 60.0392 | 33.0002 | 26.5482 | 37.1371 | 60.0657 | 43.9996
26.5551 | 3.7363 | 60.0168 | 11.9995 | 26.5603 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.5721 | 13.4554 | 60.0089 | 21.9998 | 26.5674 | 24.7763 | 60.0393 | 33.0002 | 26.5565 | 37.1371 | 60.0656 | 43.9996
26.5634 | 3.7363 | 60.0167 | 11.9995 | 26.5687 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.5804 | 13.4539 | 60.009 | 21.9998 | 26.5758 | 24.7763 | 60.0394 | 33.0002 | 26.5648 | 37.1371 | 60.0655 | 43.9996
26.5717 | 3.7363 | 60.0167 | 11.9995 | 26.577 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.5888 | 13.4539 | 60.009 | 21.9998 | 26.5841 | 24.7777 | 60.0394 | 33.0002 | 26.5732 | 37.1371 | 60.0654 | 43.9996
26.58 | 3.7363 | 60.0167 | 11.9995 | 26.5853 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.5971 | 13.4539 | 60.009 | 21.9998 | 26.5924 | 24.7777 | 60.0395 | 33.0002 | 26.5815 | 37.1371 | 60.0653 | 43.9996
26.5884 | 3.7363 | 60.0167 | 11.9995 | 26.5937 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.6054 | 13.4539 | 60.009 | 21.9998 | 26.6008 | 24.7777 | 60.0396 | 33.0002 | 26.5898 | 37.1371 | 60.0652 | 43.9996
26.5967 | 3.7363 | 60.0167 | 11.9995 | 26.602 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.6138 | 13.4539 | 60.009 | 21.9998 | 26.6091 | 24.7777 | 60.0397 | 33.0002 | 26.5981 | 37.1371 | 60.0651 | 43.9996
26.605 | 3.7363 | 60.0167 | 11.9995 | 26.6103 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.6221 | 13.4539 | 60.009 | 21.9998 | 26.6174 | 24.7777 | 60.0398 | 33.0002 | 26.6064 | 37.1371 | 60.065 | 43.9996
26.6134 | 3.7363 | 60.0166 | 11.9995 | 26.6187 | 15.7496 | 60.0231 | 24.0001 | 26.6304 | 13.4539 | 60.009 | 21.9998 | 26.6257 | 24.7777 | 60.0399 | 33.0002 | 26.6148 | 37.1389 | 60.0649 | 43.9996
26.6217 | 3.7363 | 60.0166 | 11.9995 | 26.627 | 15.7496 | 60.023 | 24.0001 | 26.6387 | 13.4539 | 60.0091 | 21.9998 | 26.6341 | 24.7784 | 60.0399 | 33.0002 | 26.6231 | 37.1389 | 60.0648 | 43.9996
26.63 | 3.7365 | 60.0166 | 11.9995 | 26.6353 | 15.7496 | 60.023 | 24.0001 | 26.6471 | 13.4546 | 60.0091 | 21.9998 | 26.6424 | 24.7784 | 60.04 | 33.0002 | 26.6314 | 37.1389 | 60.0647 | 43.9996
26.6383 | 3.7365 | 60.0166 | 11.9995 | 26.6436 | 15.7496 | 60.023 | 24.0001 | 26.6554 | 13.4546 | 60.0091 | 21.9998 | 26.6507 | 24.7784 | 60.0401 | 33.0002 | 26.6397 | 37.1389 | 60.0647 | 43.9996
26.6467 | 3.7365 | 60.0166 | 11.9995 | 26.652 | 15.7497 | 60.023 | 24.0001 | 26.6637 | 13.4549 | 60.0091 | 21.9998 | 26.659 | 24.7784 | 60.0402 | 33.0002 | 26.6481 | 37.1389 | 60.0646 | 43.9996
26.655 | 3.7365 | 60.0166 | 11.9995 | 26.6603 | 15.7497 | 60.023 | 24.0001 | 26.6721 | 13.4549 | 60.0091 | 21.9998 | 26.6674 | 24.7784 | 60.0403 | 33.0002 | 26.6564 | 37.1389 | 60.0645 | 43.9996
26.6633 | 3.7365 | 60.0165 | 11.9995 | 26.6686 | 15.7497 | 60.023 | 24.0001 | 26.6804 | 13.4543 | 60.0091 | 21.9998 | 26.6757 | 24.7784 | 60.0404 | 33.0002 | 26.6647 | 37.1389 | 60.0644 | 43.9996
26.6717 | 3.7365 | 60.0165 | 11.9995 | 26.677 | 15.7497 | 60.023 | 24.0001 | 26.6887 | 13.4543 | 60.0091 | 21.9998 | 26.684 | 24.781 | 60.0404 | 33.0002 | 26.673 | 37.1389 | 60.0643 | 43.9996
26.68 | 3.7365 | 60.0165 | 11.9995 | 26.6853 | 15.7497 | 60.023 | 24.0001 | 26.6971 | 13.4543 | 60.0091 | 21.9998 | 26.6924 | 24.781 | 60.0405 | 33.0002 | 26.6814 | 37.129 | 60.0642 | 43.9996
26.6883 | 3.7365 | 60.0165 | 11.9995 | 26.6936 | 15.7497 | 60.023 | 24.0001 | 26.7054 | 13.4543 | 60.0091 | 21.9998 | 26.7007 | 24.781 | 60.0406 | 33.0002 | 26.6897 | 37.129 | 60.0641 | 43.9996
26.6967 | 3.7357 | 60.0165 | 11.9995 | 26.7019 | 15.7497 | 60.0229 | 24.0001 | 26.7137 | 13.4543 | 60.0091 | 21.9998 | 26.709 | 24.781 | 60.0407 | 33.0002 | 26.698 | 37.129 | 60.064 | 43.9996
26.705 | 3.7357 | 60.0165 | 11.9995 | 26.7103 | 15.7497 | 60.0229 | 24.0001 | 26.7221 | 13.4543 | 60.0091 | 21.9998 | 26.7173 | 24.781 | 60.0408 | 33.0002 | 26.7063 | 37.129 | 60.0639 | 43.9996
26.7133 | 3.7357 | 60.0164 | 11.9995 | 26.7186 | 15.7497 | 60.0229 | 24.0001 | 26.7304 | 13.4531 | 60.0091 | 21.9998 | 26.7257 | 24.781 | 60.0409 | 33.0002 | 26.7147 | 37.129 | 60.0638 | 43.9996
26.7216 | 3.7357 | 60.0164 | 11.9995 | 26.7269 | 15.7497 | 60.0229 | 24.0001 | 26.7387 | 13.4531 | 60.0092 | 21.9998 | 26.734 | 24.781 | 60.0409 | 33.0002 | 26.723 | 37.129 | 60.0637 | 43.9996
26.73 | 3.7357 | 60.0164 | 11.9995 | 26.7353 | 15.7497 | 60.0229 | 24.0001 | 26.7471 | 13.4513 | 60.0092 | 21.9998 | 26.7423 | 24.781 | 60.041 | 33.0002 | 26.7313 | 37.129 | 60.0636 | 43.9996
26.7383 | 3.7357 | 60.0164 | 11.9995 | 26.7436 | 15.7497 | 60.0229 | 24.0001 | 26.7554 | 13.4513 | 60.0092 | 21.9998 | 26.7507 | 24.781 | 60.0411 | 33.0002 | 26.7396 | 37.129 | 60.0636 | 43.9996
26.7466 | 3.7357 | 60.0164 | 11.9995 | 26.7519 | 15.7486 | 60.0228 | 24.0001 | 26.7637 | 13.4513 | 60.0092 | 21.9998 | 26.759 | 24.781 | 60.0412 | 33.0002 | 26.748 | 37.1249 | 60.0635 | 43.9996
26.755 | 3.7357 | 60.0164 | 11.9995 | 26.7603 | 15.7486 | 60.0228 | 24.0001 | 26.7721 | 13.4513 | 60.0092 | 21.9998 | 26.7673 | 24.781 | 60.0413 | 33.0002 | 26.7563 | 37.1249 | 60.0634 | 43.9996
26.7633 | 3.7357 | 60.0163 | 11.9995 | 26.7686 | 15.7486 | 60.0228 | 24.0001 | 26.7804 | 13.4519 | 60.0092 | 21.9998 | 26.7756 | 24.781 | 60.0414 | 33.0002 | 26.7646 | 37.1249 | 60.0633 | 43.9996
26.7716 | 3.7357 | 60.0163 | 11.9995 | 26.7769 | 15.7486 | 60.0228 | 24.0001 | 26.7887 | 13.4519 | 60.0092 | 21.9998 | 26.784 | 24.781 | 60.0414 | 33.0002 | 26.7729 | 37.1249 | 60.0632 | 43.9996
26.78 | 3.7357 | 60.0163 | 11.9995 | 26.7852 | 15.7486 | 60.0228 | 24.0001 | 26.7971 | 13.4519 | 60.0092 | 21.9998 | 26.7923 | 24.781 | 60.0415 | 33.0002 | 26.7812 | 37.1249 | 60.0631 | 43.9996
26.7883 | 3.7357 | 60.0163 | 11.9995 | 26.7936 | 15.7486 | 60.0228 | 24.0001 | 26.8054 | 13.4519 | 60.0092 | 21.9998 | 26.8006 | 24.781 | 60.0416 | 33.0002 | 26.7896 | 37.1249 | 60.063 | 43.9996
26.7966 | 3.7357 | 60.0163 | 11.9995 | 26.8019 | 15.7486 | 60.0227 | 24.0001 | 26.8137 | 13.4519 | 60.0092 | 21.9998 | 26.8089 | 24.781 | 60.0417 | 33.0002 | 26.7979 | 37.1245 | 60.0629 | 43.9996
26.805 | 3.7357 | 60.0163 | 11.9995 | 26.8102 | 15.7486 | 60.0227 | 24.0001 | 26.8221 | 13.4519 | 60.0092 | 21.9998 | 26.8173 | 24.781 | 60.0418 | 33.0002 | 26.8062 | 37.1245 | 60.0628 | 43.9996
26.8133 | 3.7357 | 60.0162 | 11.9995 | 26.8186 | 15.7486 | 60.0227 | 24.0001 | 26.8304 | 13.4519 | 60.0092 | 21.9998 | 26.8256 | 24.781 | 60.0419 | 33.0002 | 26.8145 | 37.1281 | 60.0627 | 43.9996
26.8216 | 3.7357 | 60.0162 | 11.9995 | 26.8269 | 15.7486 | 60.0227 | 24.0001 | 26.8387 | 13.4519 | 60.0093 | 21.9998 | 26.8339 | 24.781 | 60.0419 | 33.0002 | 26.8229 | 37.1281 | 60.0626 | 43.9996
26.83 | 3.7357 | 60.0162 | 11.9995 | 26.8352 | 15.7486 | 60.0227 | 24.0001 | 26.847 | 13.4533 | 60.0093 | 21.9998 | 26.8423 | 24.781 | 60.042 | 33.0002 | 26.8312 | 37.1281 | 60.0625 | 43.9996
26.8383 | 3.7357 | 60.0162 | 11.9995 | 26.8436 | 15.7486 | 60.0227 | 24.0001 | 26.8554 | 13.4533 | 60.0093 | 21.9998 | 26.8506 | 24.781 | 60.0421 | 33.0002 | 26.8395 | 37.1281 | 60.0625 | 43.9996
26.8466 | 3.7356 | 60.0162 | 11.9995 | 26.8519 | 15.7486 | 60.0226 | 24.0001 | 26.8637 | 13.4533 | 60.0093 | 21.9998 | 26.8589 | 24.781 | 60.0422 | 33.0002 | 26.8479 | 37.13 | 60.0624 | 43.9996
26.8549 | 3.7356 | 60.0162 | 11.9995 | 26.8602 | 15.7486 | 60.0226 | 24.0001 | 26.872 | 13.4533 | 60.0093 | 21.9998 | 26.8672 | 24.781 | 60.0423 | 33.0002 | 26.8562 | 37.13 | 60.0623 | 43.9996
26.8633 | 3.7355 | 60.0161 | 11.9995 | 26.8686 | 15.7486 | 60.0226 | 24.0001 | 26.8804 | 13.452 | 60.0093 | 21.9998 | 26.8756 | 24.781 | 60.0424 | 33.0002 | 26.8645 | 37.13 | 60.0622 | 43.9996
26.8716 | 3.7355 | 60.0161 | 11.9995 | 26.8769 | 15.7486 | 60.0226 | 24.0001 | 26.8887 | 13.452 | 60.0093 | 21.9998 | 26.8839 | 24.781 | 60.0424 | 33.0002 | 26.8728 | 37.13 | 60.0621 | 43.9996
26.8799 | 3.7366 | 60.0161 | 11.9995 | 26.8852 | 15.7472 | 60.0226 | 24.0001 | 26.897 | 13.452 | 60.0093 | 21.9998 | 26.8922 | 24.781 | 60.0425 | 33.0002 | 26.8812 | 37.1292 | 60.062 | 43.9996
26.8883 | 3.7366 | 60.0161 | 11.9995 | 26.8936 | 15.7472 | 60.0226 | 24.0001 | 26.9054 | 13.452 | 60.0093 | 21.9998 | 26.9006 | 24.781 | 60.0426 | 33.0002 | 26.8895 | 37.1292 | 60.0619 | 43.9996
26.8966 | 3.7366 | 60.0161 | 11.9995 | 26.9019 | 15.7472 | 60.0225 | 24.0001 | 26.9137 | 13.452 | 60.0093 | 21.9998 | 26.9089 | 24.781 | 60.0427 | 33.0002 | 26.8978 | 37.1254 | 60.0618 | 43.9996
26.9049 | 3.7366 | 60.0161 | 11.9995 | 26.9102 | 15.7472 | 60.0225 | 24.0001 | 26.922 | 13.452 | 60.0093 | 21.9998 | 26.9172 | 24.781 | 60.0428 | 33.0002 | 26.9061 | 37.1254 | 60.0617 | 43.9996
26.9133 | 3.7366 | 60.016 | 11.9995 | 26.9185 | 15.7472 | 60.0225 | 24.0001 | 26.9304 | 13.452 | 60.0093 | 21.9998 | 26.9255 | 24.781 | 60.0429 | 33.0002 | 26.9145 | 37.1706 | 60.0616 | 43.9996
26.9216 | 3.7366 | 60.016 | 11.9995 | 26.9269 | 15.7472 | 60.0225 | 24.0001 | 26.9387 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 26.9339 | 24.781 | 60.0429 | 33.0002 | 26.9228 | 37.1706 | 60.0615 | 43.9996
26.9299 | 3.7366 | 60.016 | 11.9995 | 26.9352 | 15.7472 | 60.0225 | 24.0001 | 26.947 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 26.9422 | 24.781 | 60.043 | 33.0002 | 26.9311 | 37.222 | 60.0614 | 43.9996
26.9383 | 3.7366 | 60.016 | 11.9995 | 26.9435 | 15.7472 | 60.0225 | 24.0001 | 26.9554 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 26.9505 | 24.781 | 60.0431 | 33.0002 | 26.9394 | 37.222 | 60.0614 | 43.9996
26.9466 | 3.7366 | 60.016 | 11.9995 | 26.9518 | 15.746 | 60.0224 | 24.0001 | 26.9637 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 26.9588 | 24.781 | 60.0432 | 33.0002 | 26.9478 | 37.2778 | 60.0613 | 43.9996
26.9549 | 3.7366 | 60.016 | 11.9995 | 26.9602 | 15.746 | 60.0224 | 24.0001 | 26.972 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 26.9672 | 24.781 | 60.0433 | 33.0002 | 26.9561 | 37.2778 | 60.0612 | 43.9996
26.9633 | 3.7366 | 60.0159 | 11.9995 | 26.9685 | 15.746 | 60.0224 | 24.0001 | 26.9804 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 26.9755 | 24.781 | 60.0434 | 33.0002 | 26.9644 | 37.2778 | 60.0611 | 43.9996
26.9716 | 3.7366 | 60.0159 | 11.9995 | 26.9768 | 15.746 | 60.0224 | 24.0001 | 26.9887 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 26.9838 | 24.781 | 60.0434 | 33.0002 | 26.9727 | 37.2778 | 60.061 | 43.9996
26.9799 | 3.7365 | 60.0159 | 11.9995 | 26.9852 | 15.8416 | 60.0224 | 24.0001 | 26.997 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 26.9922 | 24.781 | 60.0435 | 33.0002 | 26.981 | 37.2778 | 60.0609 | 43.9996
26.9883 | 3.7365 | 60.0159 | 11.9995 | 26.9935 | 15.8416 | 60.0224 | 24.0001 | 27.0054 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 27.0005 | 24.781 | 60.0436 | 33.0002 | 26.9894 | 37.2778 | 60.0608 | 43.9996
26.9966 | 3.7363 | 60.0159 | 11.9995 | 27.0018 | 15.8407 | 60.0223 | 24.0001 | 27.0137 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 27.0088 | 24.781 | 60.0437 | 33.0002 | 26.9977 | 37.2836 | 60.0607 | 43.9996
27.0049 | 3.7363 | 60.0159 | 11.9995 | 27.0102 | 15.8407 | 60.0223 | 24.0001 | 27.022 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 27.0171 | 24.781 | 60.0438 | 33.0002 | 27.006 | 37.2836 | 60.0606 | 43.9996
27.0132 | 3.7363 | 60.0158 | 11.9995 | 27.0185 | 15.8407 | 60.0223 | 24.0001 | 27.0303 | 13.452 | 60.0094 | 21.9998 | 27.0255 | 24.781 | 60.0439 | 33.0002 | 27.0143 | 37.2836 | 60.0605 | 43.9996
27.0216 | 3.7363 | 60.0158 | 11.9995 | 27.0268 | 15.8407 | 60.0223 | 24.0001 | 27.0387 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.0338 | 24.781 | 60.0439 | 33.0002 | 27.0227 | 37.2836 | 60.0604 | 43.9996
27.0299 | 3.7357 | 60.0158 | 11.9995 | 27.0352 | 15.8407 | 60.0223 | 24.0001 | 27.047 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.0421 | 24.781 | 60.044 | 33.0002 | 27.031 | 37.2856 | 60.0603 | 43.9996
27.0382 | 3.7357 | 60.0158 | 11.9995 | 27.0435 | 15.8407 | 60.0223 | 24.0001 | 27.0554 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.0504 | 24.781 | 60.0441 | 33.0002 | 27.0393 | 37.2856 | 60.0603 | 43.9996
27.0466 | 3.7357 | 60.0158 | 11.9995 | 27.0518 | 15.8407 | 60.0222 | 24.0001 | 27.0637 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.0588 | 24.781 | 60.0442 | 33.0002 | 27.0476 | 37.2856 | 60.0602 | 43.9996
27.0549 | 3.7357 | 60.0158 | 11.9995 | 27.0602 | 15.8407 | 60.0222 | 24.0001 | 27.072 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.0671 | 24.781 | 60.0443 | 33.0002 | 27.056 | 37.2856 | 60.0601 | 43.9996
27.0632 | 3.7357 | 60.0157 | 11.9995 | 27.0685 | 15.8407 | 60.0222 | 24.0001 | 27.0804 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.0754 | 24.781 | 60.0444 | 33.0002 | 27.0643 | 37.2818 | 60.06 | 43.9996
27.0716 | 3.7357 | 60.0157 | 11.9995 | 27.0768 | 15.8407 | 60.0222 | 24.0001 | 27.0887 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.0838 | 24.785 | 60.0444 | 33.0002 | 27.0726 | 37.2818 | 60.0599 | 43.9996
27.0799 | 3.7357 | 60.0157 | 11.9995 | 27.0851 | 15.8407 | 60.0222 | 24.0001 | 27.097 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.0921 | 24.785 | 60.0445 | 33.0002 | 27.0809 | 37.2777 | 60.0598 | 43.9996
27.0882 | 3.7357 | 60.0157 | 11.9995 | 27.0935 | 15.8407 | 60.0222 | 24.0001 | 27.1053 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.1004 | 24.7881 | 60.0446 | 33.0002 | 27.0893 | 37.2777 | 60.0597 | 43.9996
27.0966 | 3.735 | 60.0157 | 11.9995 | 27.1018 | 15.8407 | 60.0221 | 24.0001 | 27.1137 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.1087 | 24.7881 | 60.0447 | 33.0002 | 27.0976 | 37.2717 | 60.0596 | 43.9996
27.1049 | 3.735 | 60.0157 | 11.9995 | 27.1101 | 15.8407 | 60.0221 | 24.0001 | 27.122 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.1171 | 24.8836 | 60.0448 | 33.0002 | 27.1059 | 37.2717 | 60.0595 | 43.9996
27.1132 | 3.735 | 60.0156 | 11.9995 | 27.1185 | 15.8428 | 60.0221 | 24.0001 | 27.1303 | 13.452 | 60.0095 | 21.9998 | 27.1254 | 24.8836 | 60.0449 | 33.0002 | 27.1143 | 37.2717 | 60.0594 | 43.9996
27.1216 | 3.735 | 60.0156 | 11.9995 | 27.1268 | 15.8428 | 60.0221 | 24.0001 | 27.1387 | 13.452 | 60.0096 | 21.9998 | 27.1337 | 24.8836 | 60.0449 | 33.0002 | 27.1226 | 37.2717 | 60.0593 | 43.9996
27.1299 | 3.735 | 60.0156 | 11.9995 | 27.1351 | 15.8428 | 60.0221 | 24.0001 | 27.147 | 13.452 | 60.0096 | 21.9998 | 27.1421 | 24.8836 | 60.045 | 33.0002 | 27.1309 | 37.2734 | 60.0592 | 43.9996
27.1382 | 3.735 | 60.0156 | 11.9995 | 27.1435 | 15.8428 | 60.0221 | 24.0001 | 27.1553 | 13.452 | 60.0096 | 21.9998 | 27.1504 | 24.8836 | 60.0451 | 33.0002 | 27.1392 | 37.2734 | 60.0592 | 43.9996
27.1465 | 3.7351 | 60.0156 | 11.9995 | 27.1518 | 15.8428 | 60.022 | 24.0001 | 27.1637 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.1587 | 24.8836 | 60.0452 | 33.0002 | 27.1476 | 37.2734 | 60.0591 | 43.9996
27.1549 | 3.7351 | 60.0156 | 11.9995 | 27.1601 | 15.8428 | 60.022 | 24.0001 | 27.172 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.167 | 24.8836 | 60.0453 | 33.0002 | 27.1559 | 37.2734 | 60.059 | 43.9996
27.1632 | 3.7351 | 60.0155 | 11.9995 | 27.1684 | 15.8436 | 60.022 | 24.0001 | 27.1803 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.1754 | 24.8836 | 60.0454 | 33.0002 | 27.1642 | 37.3069 | 60.0589 | 43.9996
27.1715 | 3.7351 | 60.0155 | 11.9995 | 27.1768 | 15.8436 | 60.022 | 24.0001 | 27.1887 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.1837 | 24.8878 | 60.0454 | 33.0002 | 27.1725 | 37.3069 | 60.0588 | 43.9996
27.1799 | 3.858 | 60.0155 | 11.9995 | 27.1851 | 15.8451 | 60.022 | 24.0001 | 27.197 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.192 | 24.8878 | 60.0455 | 33.0002 | 27.1808 | 37.3091 | 60.0587 | 43.9996
27.1882 | 3.858 | 60.0155 | 11.9995 | 27.1934 | 15.8451 | 60.022 | 24.0001 | 27.2053 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.2003 | 24.8878 | 60.0456 | 33.0002 | 27.1892 | 37.3091 | 60.0586 | 43.9996
27.1965 | 3.858 | 60.0155 | 11.9995 | 27.2018 | 15.8451 | 60.0219 | 24.0001 | 27.2137 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.2087 | 24.8878 | 60.0457 | 33.0002 | 27.1975 | 37.3091 | 60.0585 | 43.9996
27.2049 | 3.858 | 60.0155 | 11.9995 | 27.2101 | 15.8451 | 60.0219 | 24.0001 | 27.222 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.217 | 24.8969 | 60.0458 | 33.0002 | 27.2058 | 37.3091 | 60.0584 | 43.9996
27.2132 | 3.8573 | 60.0154 | 11.9995 | 27.2184 | 15.8451 | 60.0219 | 24.0001 | 27.2303 | 13.4619 | 60.0096 | 21.9998 | 27.2253 | 24.8969 | 60.0459 | 33.0002 | 27.2141 | 37.3362 | 60.0583 | 43.9996
27.2215 | 3.8573 | 60.0154 | 11.9995 | 27.2267 | 15.8451 | 60.0219 | 24.0001 | 27.2387 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.2337 | 24.8969 | 60.0459 | 33.0002 | 27.2225 | 37.3362 | 60.0582 | 43.9996
27.2299 | 3.9912 | 60.0154 | 11.9995 | 27.2351 | 15.8451 | 60.0219 | 24.0001 | 27.247 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.242 | 24.8969 | 60.046 | 33.0002 | 27.2308 | 37.3418 | 60.0582 | 43.9996
27.2382 | 3.9912 | 60.0154 | 11.9995 | 27.2434 | 15.8451 | 60.0219 | 24.0001 | 27.2553 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.2503 | 24.8969 | 60.0461 | 33.0002 | 27.2391 | 37.3418 | 60.0581 | 43.9996
27.2465 | 3.9912 | 60.0154 | 11.9995 | 27.2517 | 15.8451 | 60.0218 | 24.0001 | 27.2637 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.2587 | 24.8969 | 60.0461 | 33.0002 | 27.2474 | 37.3377 | 60.058 | 43.9996
27.2549 | 3.9912 | 60.0154 | 11.9995 | 27.2601 | 15.8451 | 60.0218 | 24.0001 | 27.272 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.267 | 24.8933 | 60.0461 | 33.0002 | 27.2558 | 37.3377 | 60.0579 | 43.9996
27.2632 | 3.9911 | 60.0153 | 11.9995 | 27.2684 | 15.8427 | 60.0218 | 24.0001 | 27.2803 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.2753 | 24.8933 | 60.0462 | 33.0002 | 27.2641 | 37.411 | 60.0578 | 43.9996
27.2715 | 3.9911 | 60.0153 | 11.9995 | 27.2767 | 15.8427 | 60.0218 | 24.0001 | 27.2887 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.2836 | 24.8907 | 60.0462 | 33.0002 | 27.2724 | 37.411 | 60.0577 | 43.9996
27.2798 | 3.9911 | 60.0153 | 11.9995 | 27.2851 | 15.8427 | 60.0218 | 24.0001 | 27.297 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.292 | 24.8907 | 60.0463 | 33.0002 | 27.2807 | 37.4081 | 60.0576 | 43.9996
27.2882 | 3.9911 | 60.0153 | 11.9995 | 27.2934 | 15.8427 | 60.0218 | 24.0001 | 27.3053 | 13.4619 | 60.0097 | 21.9998 | 27.3003 | 24.8907 | 60.0463 | 33.0002 | 27.2891 | 37.4081 | 60.0575 | 43.9996
27.2965 | 3.9908 | 60.0153 | 11.9995 | 27.3017 | 15.8417 | 60.0217 | 24.0001 | 27.3137 | 13.4549 | 60.0097 | 21.9998 | 27.3086 | 24.8907 | 60.0463 | 33.0002 | 27.2974 | 37.416 | 60.0574 | 43.9996
27.3048 | 3.9908 | 60.0153 | 11.9995 | 27.3101 | 15.8417 | 60.0217 | 24.0001 | 27.322 | 13.4549 | 60.0097 | 21.9998 | 27.3169 | 24.8907 | 60.0464 | 33.0002 | 27.3057 | 37.416 | 60.0573 | 43.9996
27.3132 | 3.9909 | 60.0152 | 11.9995 | 27.3184 | 15.8404 | 60.0217 | 24.0001 | 27.3303 | 13.4549 | 60.0097 | 21.9998 | 27.3253 | 24.8907 | 60.0464 | 33.0002 | 27.314 | 37.416 | 60.0572 | 43.9996
27.3215 | 3.9909 | 60.0152 | 11.9995 | 27.3267 | 15.8404 | 60.0217 | 24.0001 | 27.3387 | 13.4549 | 60.0098 | 21.9998 | 27.3336 | 24.8869 | 60.0465 | 33.0002 | 27.3224 | 37.416 | 60.0571 | 43.9996
27.3298 | 3.9909 | 60.0152 | 11.9995 | 27.3351 | 15.8404 | 60.0217 | 24.0001 | 27.347 | 13.4549 | 60.0098 | 21.9998 | 27.3419 | 24.8869 | 60.0465 | 33.0002 | 27.3307 | 37.416 | 60.0571 | 43.9996
27.3382 | 3.9909 | 60.0152 | 11.9995 | 27.3434 | 15.8404 | 60.0217 | 24.0001 | 27.3553 | 13.4549 | 60.0098 | 21.9998 | 27.3503 | 24.8845 | 60.0466 | 33.0002 | 27.339 | 37.416 | 60.057 | 43.9996
27.3465 | 3.9909 | 60.0152 | 11.9995 | 27.3517 | 15.8404 | 60.0216 | 24.0001 | 27.3637 | 13.4549 | 60.0098 | 21.9998 | 27.3586 | 24.8845 | 60.0466 | 33.0002 | 27.3474 | 37.4205 | 60.0569 | 43.9996
27.3548 | 3.9909 | 60.0152 | 11.9995 | 27.36 | 15.8404 | 60.0216 | 24.0001 | 27.372 | 13.4549 | 60.0098 | 21.9998 | 27.3669 | 24.8806 | 60.0466 | 33.0002 | 27.3557 | 37.4205 | 60.0569 | 43.9996
27.3632 | 3.9916 | 60.0151 | 11.9995 | 27.3684 | 15.8404 | 60.0216 | 24.0001 | 27.3803 | 13.452 | 60.0098 | 21.9998 | 27.3752 | 24.8806 | 60.0467 | 33.0002 | 27.364 | 37.4182 | 60.0569 | 43.9996
27.3715 | 3.9916 | 60.0151 | 11.9995 | 27.3767 | 15.8404 | 60.0216 | 24.0001 | 27.3887 | 13.452 | 60.0098 | 21.9998 | 27.3836 | 24.8806 | 60.0467 | 33.0002 | 27.3723 | 37.4182 | 60.0568 | 43.9996
27.3798 | 3.9916 | 60.0151 | 11.9995 | 27.385 | 15.8404 | 60.0216 | 24.0001 | 27.397 | 13.452 | 60.0098 | 21.9998 | 27.3919 | 24.8806 | 60.0468 | 33.0002 | 27.3806 | 37.4182 | 60.0568 | 43.9996
27.3882 | 3.9916 | 60.0151 | 11.9995 | 27.3934 | 15.8404 | 60.0216 | 24.0001 | 27.4053 | 13.452 | 60.0098 | 21.9998 | 27.4002 | 24.8806 | 60.0468 | 33.0002 | 27.389 | 37.4182 | 60.0567 | 43.9996
27.3965 | 3.9919 | 60.0151 | 11.9995 | 27.4017 | 15.8402 | 60.0215 | 24.0001 | 27.4137 | 13.452 | 60.0098 | 21.9998 | 27.4086 | 24.8806 | 60.0468 | 33.0002 | 27.3973 | 37.4182 | 60.0567 | 43.9996
27.4048 | 3.9919 | 60.0151 | 11.9995 | 27.41 | 15.8402 | 60.0215 | 24.0001 | 27.422 | 13.452 | 60.0098 | 21.9998 | 27.4169 | 24.8806 | 60.0469 | 33.0002 | 27.4056 | 37.4182 | 60.0566 | 43.9996
27.4131 | 3.9919 | 60.015 | 11.9995 | 27.4183 | 15.839 | 60.0215 | 24.0001 | 27.4303 | 13.452 | 60.0098 | 21.9998 | 27.4252 | 24.8806 | 60.0469 | 33.0002 | 27.4139 | 37.4182 | 60.0566 | 43.9996
27.4215 | 3.9919 | 60.015 | 11.9995 | 27.4267 | 15.839 | 60.0215 | 24.0001 | 27.4386 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.4335 | 24.8806 | 60.047 | 33.0002 | 27.4223 | 37.4182 | 60.0566 | 43.9996
27.4298 | 3.9919 | 60.015 | 11.9995 | 27.435 | 15.9172 | 60.0215 | 24.0001 | 27.447 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.4418 | 24.8806 | 60.047 | 33.0002 | 27.4306 | 37.4203 | 60.0565 | 43.9996
27.4381 | 3.9919 | 60.015 | 11.9995 | 27.4433 | 15.9172 | 60.0215 | 24.0001 | 27.4553 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.4502 | 24.8806 | 60.0471 | 33.0002 | 27.4389 | 37.4203 | 60.0565 | 43.9996
27.4465 | 3.9919 | 60.015 | 11.9995 | 27.4517 | 15.916 | 60.0214 | 24.0001 | 27.4636 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.4585 | 24.8806 | 60.0471 | 33.0002 | 27.4472 | 37.4203 | 60.0564 | 43.9996
27.4548 | 3.9919 | 60.0149 | 11.9995 | 27.46 | 15.916 | 60.0214 | 24.0001 | 27.472 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.4668 | 24.9539 | 60.0471 | 33.0002 | 27.4556 | 37.4203 | 60.0564 | 43.9996
27.4631 | 3.9919 | 60.0149 | 11.9995 | 27.4683 | 15.916 | 60.0214 | 24.0001 | 27.4803 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.4752 | 24.9539 | 60.0472 | 33.0002 | 27.4639 | 37.4203 | 60.0564 | 43.9996
27.4715 | 3.9919 | 60.0149 | 11.9995 | 27.4767 | 15.916 | 60.0214 | 24.0001 | 27.4886 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.4835 | 24.9559 | 60.0472 | 33.0002 | 27.4722 | 37.4203 | 60.0563 | 43.9996
27.4798 | 4.1217 | 60.0149 | 11.9995 | 27.485 | 15.916 | 60.0214 | 24.0001 | 27.497 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.4918 | 24.9559 | 60.0473 | 33.0002 | 27.4806 | 37.4203 | 60.0563 | 43.9996
27.4881 | 4.1217 | 60.0148 | 11.9995 | 27.4933 | 15.916 | 60.0214 | 24.0001 | 27.5053 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.5001 | 24.9559 | 60.0473 | 33.0002 | 27.4889 | 37.4203 | 60.0562 | 43.9996
27.4965 | 4.1214 | 60.0148 | 11.9995 | 27.5016 | 15.916 | 60.0213 | 24.0001 | 27.5136 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.5085 | 24.9559 | 60.0473 | 33.0002 | 27.4972 | 37.4574 | 60.0562 | 43.9996
27.5048 | 4.1214 | 60.0148 | 11.9995 | 27.51 | 15.916 | 60.0213 | 24.0001 | 27.522 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.5168 | 24.9559 | 60.0474 | 33.0002 | 27.5055 | 37.4574 | 60.0561 | 43.9996
27.5131 | 4.1214 | 60.0148 | 11.9995 | 27.5183 | 15.9143 | 60.0213 | 24.0001 | 27.5303 | 13.452 | 60.0099 | 21.9998 | 27.5251 | 24.9559 | 60.0474 | 33.0002 | 27.5139 | 37.4575 | 60.0561 | 43.9996
27.5215 | 4.1214 | 60.0147 | 11.9995 | 27.5266 | 15.9143 | 60.0213 | 24.0001 | 27.5386 | 13.452 | 60.01 | 21.9998 | 27.5334 | 24.9559 | 60.0475 | 33.0002 | 27.5222 | 37.4575 | 60.0561 | 43.9996
27.5298 | 4.1214 | 60.0147 | 11.9995 | 27.535 | 15.9143 | 60.0213 | 24.0001 | 27.547 | 13.4538 | 60.01 | 21.9998 | 27.5418 | 24.9559 | 60.0475 | 33.0002 | 27.5305 | 37.4575 | 60.056 | 43.9996
27.5381 | 4.1214 | 60.0147 | 11.9995 | 27.5433 | 15.9143 | 60.0213 | 24.0001 | 27.5553 | 13.4538 | 60.01 | 21.9998 | 27.5501 | 24.9559 | 60.0476 | 33.0002 | 27.5388 | 37.4575 | 60.056 | 43.9996
27.5464 | 4.1214 | 60.0147 | 11.9995 | 27.5516 | 15.913 | 60.0212 | 24.0001 | 27.5636 | 13.4538 | 60.01 | 21.9998 | 27.5584 | 24.9559 | 60.0476 | 33.0002 | 27.5471 | 37.4533 | 60.0559 | 43.9996
27.5547 | 4.1214 | 60.0146 | 11.9995 | 27.56 | 15.913 | 60.0212 | 24.0001 | 27.572 | 13.4538 | 60.01 | 21.9998 | 27.5668 | 24.9592 | 60.0476 | 33.0002 | 27.5555 | 37.4533 | 60.0559 | 43.9996
27.5631 | 4.1214 | 60.0146 | 11.9995 | 27.5683 | 15.913 | 60.0212 | 24.0001 | 27.5803 | 13.4522 | 60.01 | 21.9998 | 27.5751 | 24.9592 | 60.0477 | 33.0002 | 27.5638 | 37.4533 | 60.0559 | 43.9996
27.5714 | 4.1214 | 60.0146 | 11.9995 | 27.5766 | 15.913 | 60.0212 | 24.0001 | 27.5886 | 13.4522 | 60.01 | 21.9998 | 27.5834 | 24.9592 | 60.0477 | 33.0002 | 27.5721 | 37.4533 | 60.0558 | 43.9996
27.5797 | 4.1214 | 60.0146 | 11.9995 | 27.585 | 15.912 | 60.0212 | 24.0001 | 27.597 | 13.4527 | 60.0101 | 21.9998 | 27.5917 | 24.9592 | 60.0478 | 33.0002 | 27.5804 | 37.4533 | 60.0558 | 43.9996
27.5881 | 4.1214 | 60.0145 | 11.9995 | 27.5933 | 15.912 | 60.0212 | 24.0001 | 27.6053 | 13.4527 | 60.0101 | 21.9998 | 27.6001 | 24.9592 | 60.0478 | 33.0002 | 27.5888 | 37.4533 | 60.0557 | 43.9996
27.5964 | 4.1211 | 60.0145 | 11.9995 | 27.6016 | 15.9156 | 60.0211 | 24.0001 | 27.6136 | 13.4527 | 60.0101 | 21.9998 | 27.6084 | 24.9592 | 60.0478 | 33.0002 | 27.5971 | 37.4533 | 60.0557 | 43.9996
27.6047 | 4.1211 | 60.0145 | 11.9995 | 27.61 | 15.9156 | 60.0211 | 24.0001 | 27.6219 | 13.4527 | 60.0102 | 21.9998 | 27.6167 | 24.9592 | 60.0479 | 33.0002 | 27.6054 | 37.4533 | 60.0556 | 43.9996
27.6131 | 4.1211 | 60.0145 | 11.9995 | 27.6183 | 15.9156 | 60.0211 | 24.0001 | 27.6303 | 13.4527 | 60.0102 | 21.9998 | 27.625 | 24.9592 | 60.0479 | 33.0002 | 27.6137 | 37.4886 | 60.0556 | 43.9996
27.6214 | 4.1211 | 60.0144 | 11.9995 | 27.6266 | 15.9156 | 60.0211 | 24.0001 | 27.6386 | 13.4527 | 60.0102 | 21.9998 | 27.6334 | 24.9653 | 60.048 | 33.0002 | 27.6221 | 37.4886 | 60.0556 | 43.9996
27.6297 | 4.1211 | 60.0144 | 11.9995 | 27.6349 | 15.9906 | 60.0211 | 24.0001 | 27.6469 | 13.4527 | 60.0103 | 21.9998 | 27.6417 | 24.9653 | 60.048 | 33.0002 | 27.6304 | 37.4894 | 60.0555 | 43.9996
27.6381 | 4.1211 | 60.0144 | 11.9995 | 27.6432 | 15.9906 | 60.0211 | 24.0001 | 27.6553 | 13.4527 | 60.0103 | 21.9998 | 27.65 | 24.9653 | 60.0481 | 33.0002 | 27.6387 | 37.4894 | 60.0555 | 43.9996
27.6464 | 4.1205 | 60.0144 | 11.9995 | 27.6516 | 15.9906 | 60.021 | 24.0001 | 27.6636 | 13.4527 | 60.0103 | 21.9998 | 27.6584 | 24.9653 | 60.0481 | 33.0002 | 27.6471 | 37.4869 | 60.0554 | 43.9996
27.6547 | 4.1205 | 60.0143 | 11.9995 | 27.6599 | 15.9906 | 60.021 | 24.0001 | 27.6719 | 13.4527 | 60.0104 | 21.9998 | 27.6667 | 24.9653 | 60.0481 | 33.0002 | 27.6554 | 37.4869 | 60.0554 | 43.9996
27.6631 | 4.1205 | 60.0143 | 11.9995 | 27.6682 | 15.9906 | 60.021 | 24.0001 | 27.6803 | 13.4527 | 60.0104 | 21.9998 | 27.675 | 24.9653 | 60.0482 | 33.0002 | 27.6637 | 37.4869 | 60.0554 | 43.9996
27.6714 | 4.1205 | 60.0143 | 11.9995 | 27.6766 | 15.9906 | 60.021 | 24.0001 | 27.6886 | 13.4527 | 60.0104 | 21.9998 | 27.6833 | 24.9653 | 60.0482 | 33.0002 | 27.672 | 37.4869 | 60.0553 | 43.9996
27.6797 | 4.1211 | 60.0143 | 11.9995 | 27.6849 | 15.9906 | 60.0209 | 24.0001 | 27.6969 | 13.4527 | 60.0105 | 21.9998 | 27.6917 | 24.9653 | 60.0483 | 33.0002 | 27.6804 | 37.4869 | 60.0553 | 43.9996
27.688 | 4.1211 | 60.0142 | 11.9995 | 27.6932 | 15.9906 | 60.0208 | 24.0001 | 27.7053 | 13.4527 | 60.0105 | 21.9998 | 27.7 | 24.9653 | 60.0483 | 33.0002 | 27.6887 | 37.4869 | 60.0552 | 43.9996
27.6964 | 4.1221 | 60.0142 | 11.9995 | 27.7016 | 15.9896 | 60.0208 | 24.0001 | 27.7136 | 13.4527 | 60.0105 | 21.9998 | 27.7083 | 24.9653 | 60.0483 | 33.0002 | 27.697 | 37.4869 | 60.0552 | 43.9996
27.7047 | 4.1221 | 60.0142 | 11.9995 | 27.7099 | 15.9896 | 60.0207 | 24.0001 | 27.7219 | 13.4527 | 60.0106 | 21.9998 | 27.7166 | 24.9675 | 60.0484 | 33.0002 | 27.7053 | 37.4869 | 60.0551 | 43.9996
27.713 | 4.1222 | 60.0142 | 11.9995 | 27.7182 | 15.9896 | 60.0206 | 24.0001 | 27.7303 | 13.4527 | 60.0106 | 21.9998 | 27.725 | 24.9675 | 60.0484 | 33.0002 | 27.7137 | 37.49 | 60.0551 | 43.9996
27.7214 | 4.1222 | 60.0141 | 11.9995 | 27.7266 | 15.9896 | 60.0206 | 24.0001 | 27.7386 | 13.4527 | 60.0106 | 21.9998 | 27.7333 | 25.081 | 60.0485 | 33.0002 | 27.722 | 37.49 | 60.0551 | 43.9996
27.7297 | 4.1222 | 60.0141 | 11.9995 | 27.7349 | 15.9877 | 60.0205 | 24.0001 | 27.7469 | 13.4527 | 60.0107 | 21.9998 | 27.7416 | 25.081 | 60.0485 | 33.0002 | 27.7303 | 37.4945 | 60.055 | 43.9996
27.738 | 4.1222 | 60.0141 | 11.9995 | 27.7432 | 15.9877 | 60.0204 | 24.0001 | 27.7553 | 13.4527 | 60.0107 | 21.9998 | 27.75 | 25.081 | 60.0486 | 33.0002 | 27.7386 | 37.4945 | 60.055 | 43.9996
27.7464 | 4.1224 | 60.0141 | 11.9995 | 27.7516 | 15.9877 | 60.0204 | 24.0001 | 27.7636 | 13.4527 | 60.0107 | 21.9998 | 27.7583 | 25.081 | 60.0486 | 33.0002 | 27.7469 | 37.511 | 60.0549 | 43.9996
27.7547 | 4.1224 | 60.014 | 11.9995 | 27.7599 | 15.9877 | 60.0203 | 24.0001 | 27.7719 | 13.4527 | 60.0108 | 21.9998 | 27.7666 | 25.0783 | 60.0486 | 33.0002 | 27.7553 | 37.511 | 60.0549 | 43.9996
27.763 | 4.1211 | 60.014 | 11.9995 | 27.7682 | 15.9867 | 60.0202 | 24.0001 | 27.7803 | 13.4527 | 60.0108 | 21.9998 | 27.7749 | 25.0783 | 60.0487 | 33.0002 | 27.7636 | 37.511 | 60.0549 | 43.9996
27.7714 | 4.1211 | 60.014 | 11.9995 | 27.7766 | 15.9867 | 60.0202 | 24.0001 | 27.7886 | 13.4527 | 60.0108 | 21.9998 | 27.7833 | 25.0783 | 60.0487 | 33.0002 | 27.7719 | 37.511 | 60.0548 | 43.9996
27.7797 | 4.1211 | 60.014 | 11.9995 | 27.7849 | 15.986 | 60.0201 | 24.0001 | 27.7969 | 13.4527 | 60.0109 | 21.9998 | 27.7916 | 25.0783 | 60.0488 | 33.0002 | 27.7803 | 37.511 | 60.0548 | 43.9996
27.788 | 4.1211 | 60.0139 | 11.9995 | 27.7932 | 15.986 | 60.02 | 24.0001 | 27.8053 | 13.4527 | 60.0109 | 21.9998 | 27.7999 | 25.0719 | 60.0488 | 33.0002 | 27.7886 | 37.511 | 60.0547 | 43.9996
27.7964 | 4.1211 | 60.0139 | 11.9995 | 27.8015 | 15.986 | 60.02 | 24.0001 | 27.8136 | 13.4529 | 60.0109 | 21.9998 | 27.8082 | 25.0719 | 60.0488 | 33.0002 | 27.7969 | 37.5089 | 60.0547 | 43.9996
27.8047 | 4.1211 | 60.0139 | 11.9995 | 27.8099 | 15.986 | 60.0199 | 24.0001 | 27.8219 | 13.4529 | 60.011 | 21.9998 | 27.8166 | 25.0719 | 60.0489 | 33.0002 | 27.8052 | 37.5089 | 60.0546 | 43.9996
27.813 | 4.1208 | 60.0139 | 11.9995 | 27.8182 | 15.9873 | 60.0198 | 24.0001 | 27.8302 | 13.4529 | 60.011 | 21.9998 | 27.8249 | 25.0719 | 60.0489 | 33.0002 | 27.8136 | 37.5089 | 60.0546 | 43.9996
27.8214 | 4.1208 | 60.0138 | 11.9995 | 27.8265 | 15.9873 | 60.0198 | 24.0001 | 27.8386 | 13.4529 | 60.011 | 21.9998 | 27.8332 | 25.0719 | 60.049 | 33.0002 | 27.8219 | 37.5089 | 60.0546 | 43.9996
27.8297 | 4.1219 | 60.0138 | 11.9995 | 27.8349 | 15.9884 | 60.0197 | 24.0001 | 27.8469 | 13.4529 | 60.0111 | 21.9998 | 27.8416 | 25.0719 | 60.049 | 33.0002 | 27.8302 | 37.5057 | 60.0545 | 43.9996
27.838 | 4.1219 | 60.0138 | 11.9995 | 27.8432 | 15.9884 | 60.0196 | 24.0001 | 27.8552 | 13.4529 | 60.0111 | 21.9998 | 27.8499 | 25.0719 | 60.0491 | 33.0002 | 27.8385 | 37.5057 | 60.0545 | 43.9996
27.8463 | 4.1219 | 60.0138 | 11.9995 | 27.8515 | 15.9886 | 60.0196 | 24.0001 | 27.8636 | 13.4546 | 60.0111 | 21.9998 | 27.8582 | 25.0719 | 60.0491 | 33.0002 | 27.8469 | 37.5057 | 60.0544 | 43.9996
27.8547 | 4.1219 | 60.0137 | 11.9995 | 27.8599 | 15.9886 | 60.0195 | 24.0001 | 27.8719 | 13.4546 | 60.0112 | 21.9998 | 27.8665 | 25.0658 | 60.0491 | 33.0002 | 27.8552 | 37.5057 | 60.0544 | 43.9996
27.863 | 4.1219 | 60.0137 | 11.9995 | 27.8682 | 15.9882 | 60.0194 | 24.0001 | 27.8802 | 13.4546 | 60.0112 | 21.9998 | 27.8749 | 25.0658 | 60.0492 | 33.0002 | 27.8635 | 37.5057 | 60.0544 | 43.9996
27.8713 | 4.1219 | 60.0137 | 11.9995 | 27.8765 | 15.9882 | 60.0194 | 24.0001 | 27.8886 | 13.4546 | 60.0112 | 21.9998 | 27.8832 | 25.0658 | 60.0492 | 33.0002 | 27.8718 | 37.5057 | 60.0543 | 43.9996
27.8797 | 4.1218 | 60.0137 | 11.9995 | 27.8848 | 15.9895 | 60.0193 | 24.0001 | 27.8969 | 13.4546 | 60.0113 | 21.9998 | 27.8915 | 25.0658 | 60.0493 | 33.0002 | 27.8802 | 37.51 | 60.0543 | 43.9996
27.888 | 4.1218 | 60.0136 | 11.9995 | 27.8932 | 15.9895 | 60.0192 | 24.0001 | 27.9052 | 13.4546 | 60.0113 | 21.9998 | 27.8998 | 25.1301 | 60.0493 | 33.0002 | 27.8885 | 37.51 | 60.0542 | 43.9996
27.8963 | 4.121 | 60.0136 | 11.9995 | 27.9015 | 16.0303 | 60.0192 | 24.0001 | 27.9136 | 13.4546 | 60.0113 | 21.9998 | 27.9082 | 25.1301 | 60.0493 | 33.0002 | 27.8968 | 37.4981 | 60.0542 | 43.9996
27.9047 | 4.121 | 60.0136 | 11.9995 | 27.9098 | 16.0303 | 60.0191 | 24.0001 | 27.9219 | 13.4546 | 60.0114 | 21.9998 | 27.9165 | 25.1305 | 60.0494 | 33.0002 | 27.9052 | 37.4981 | 60.0541 | 43.9996
27.913 | 4.121 | 60.0136 | 11.9995 | 27.9182 | 16.0317 | 60.019 | 24.0001 | 27.9302 | 13.4546 | 60.0114 | 21.9998 | 27.9248 | 25.1305 | 60.0494 | 33.0002 | 27.9135 | 37.4981 | 60.0541 | 43.9996
27.9213 | 4.121 | 60.0135 | 11.9995 | 27.9265 | 16.0317 | 60.019 | 24.0001 | 27.9386 | 13.4546 | 60.0114 | 21.9998 | 27.9332 | 25.128 | 60.0495 | 33.0002 | 27.9218 | 37.4981 | 60.0541 | 43.9996
27.9297 | 4.121 | 60.0135 | 11.9995 | 27.9348 | 16.0317 | 60.0189 | 24.0001 | 27.9469 | 13.4546 | 60.0115 | 21.9998 | 27.9415 | 25.128 | 60.0495 | 33.0002 | 27.9301 | 37.501 | 60.054 | 43.9996
27.938 | 4.121 | 60.0135 | 11.9995 | 27.9431 | 16.0317 | 60.0188 | 24.0001 | 27.9552 | 13.4546 | 60.0115 | 21.9998 | 27.9498 | 25.128 | 60.0496 | 33.0002 | 27.9384 | 37.501 | 60.054 | 43.9996
27.9463 | 4.121 | 60.0135 | 11.9995 | 27.9515 | 16.0312 | 60.0188 | 24.0001 | 27.9635 | 13.4546 | 60.0115 | 21.9998 | 27.9581 | 25.128 | 60.0496 | 33.0002 | 27.9468 | 37.5095 | 60.0539 | 43.9996
27.9547 | 4.121 | 60.0134 | 11.9995 | 27.9598 | 16.0312 | 60.0187 | 24.0001 | 27.9719 | 13.4546 | 60.0116 | 21.9998 | 27.9665 | 25.128 | 60.0496 | 33.0002 | 27.9551 | 37.5095 | 60.0539 | 43.9996
27.963 | 4.1212 | 60.0134 | 11.9995 | 27.9681 | 16.0302 | 60.0186 | 24.0001 | 27.9802 | 13.4546 | 60.0116 | 21.9998 | 27.9748 | 25.128 | 60.0497 | 33.0002 | 27.9634 | 37.5143 | 60.0539 | 43.9996
27.9713 | 4.1212 | 60.0134 | 11.9995 | 27.9765 | 16.0302 | 60.0186 | 24.0001 | 27.9886 | 13.4546 | 60.0116 | 21.9998 | 27.9831 | 25.1273 | 60.0497 | 33.0002 | 27.9717 | 37.5143 | 60.0538 | 43.9996
27.9796 | 4.1212 | 60.0134 | 11.9995 | 27.9848 | 16.0302 | 60.0185 | 24.0001 | 27.9969 | 13.4546 | 60.0117 | 21.9998 | 27.9914 | 25.1273 | 60.0498 | 33.0002 | 27.9801 | 37.5115 | 60.0538 | 43.9996
27.988 | 4.1212 | 60.0133 | 11.9995 | 27.9931 | 16.0302 | 60.0184 | 24.0001 | 28.0052 | 13.4546 | 60.0117 | 21.9998 | 27.9998 | 25.1273 | 60.0498 | 33.0002 | 27.9884 | 37.5115 | 60.0537 | 43.9996
27.9963 | 4.1212 | 60.0133 | 11.9995 | 28.0015 | 16.0302 | 60.0184 | 24.0001 | 28.0135 | 13.4546 | 60.0117 | 21.9998 | 28.0081 | 25.1273 | 60.0498 | 33.0002 | 27.9967 | 37.5121 | 60.0537 | 43.9996
28.0046 | 4.1212 | 60.0133 | 11.9995 | 28.0098 | 16.0302 | 60.0183 | 24.0001 | 28.0219 | 13.4546 | 60.0118 | 21.9998 | 28.0164 | 25.1251 | 60.0499 | 33.0002 | 28.005 | 37.5121 | 60.0536 | 43.9996
28.013 | 4.1214 | 60.0133 | 11.9995 | 28.0181 | 16.0291 | 60.0182 | 24.0001 | 28.0302 | 13.4546 | 60.0118 | 21.9998 | 28.0247 | 25.1251 | 60.0499 | 33.0002 | 28.0134 | 37.5121 | 60.0536 | 43.9996
28.0213 | 4.1214 | 60.0132 | 11.9995 | 28.0265 | 16.0291 | 60.0182 | 24.0001 | 28.0385 | 13.4546 | 60.0118 | 21.9998 | 28.0331 | 25.1251 | 60.05 | 33.0002 | 28.0217 | 37.5121 | 60.0536 | 43.9996
28.0296 | 4.1214 | 60.0132 | 11.9995 | 28.0348 | 16.0291 | 60.0181 | 24.0001 | 28.0469 | 13.4546 | 60.0119 | 21.9998 | 28.0414 | 25.1251 | 60.05 | 33.0002 | 28.03 | 37.5089 | 60.0535 | 43.9996
28.038 | 4.1214 | 60.0132 | 11.9995 | 28.0431 | 16.0291 | 60.018 | 24.0001 | 28.0552 | 13.4546 | 60.0119 | 21.9998 | 28.0497 | 25.1264 | 60.05 | 33.0002 | 28.0384 | 37.5089 | 60.0535 | 43.9996
28.0463 | 4.1214 | 60.0132 | 11.9995 | 28.0515 | 16.0284 | 60.018 | 24.0001 | 28.0635 | 13.4546 | 60.0119 | 21.9998 | 28.058 | 25.1264 | 60.0501 | 33.0002 | 28.0467 | 37.5122 | 60.0534 | 43.9996
28.0546 | 4.1214 | 60.0131 | 11.9995 | 28.0598 | 16.0284 | 60.0179 | 24.0001 | 28.0719 | 13.4546 | 60.012 | 21.9998 | 28.0664 | 25.1264 | 60.0501 | 33.0002 | 28.055 | 37.5122 | 60.0534 | 43.9996
28.063 | 4.1214 | 60.0131 | 11.9995 | 28.0681 | 16.0291 | 60.0178 | 24.0001 | 28.0802 | 13.4546 | 60.012 | 21.9998 | 28.0747 | 25.1264 | 60.0502 | 33.0002 | 28.0633 | 37.5331 | 60.0534 | 43.9996
28.0713 | 4.1214 | 60.0131 | 11.9995 | 28.0764 | 16.0291 | 60.0178 | 24.0001 | 28.0885 | 13.4546 | 60.012 | 21.9998 | 28.083 | 25.1264 | 60.0502 | 33.0002 | 28.0717 | 37.5331 | 60.0533 | 43.9996
28.0796 | 4.122 | 60.0131 | 11.9995 | 28.0848 | 16.0291 | 60.0177 | 24.0001 | 28.0969 | 13.4546 | 60.0121 | 21.9998 | 28.0914 | 25.1264 | 60.0503 | 33.0002 | 28.08 | 37.5315 | 60.0533 | 43.9996
28.088 | 4.122 | 60.013 | 11.9995 | 28.0931 | 16.0291 | 60.0176 | 24.0001 | 28.1052 | 13.4546 | 60.0121 | 21.9998 | 28.0997 | 25.1264 | 60.0503 | 33.0002 | 28.0883 | 37.5315 | 60.0532 | 43.9996
28.0963 | 4.122 | 60.013 | 11.9995 | 28.1014 | 16.0281 | 60.0176 | 24.0001 | 28.1135 | 13.4546 | 60.0121 | 21.9998 | 28.108 | 25.1264 | 60.0503 | 33.0002 | 28.0966 | 37.528 | 60.0532 | 43.9996
28.1046 | 4.122 | 60.013 | 11.9995 | 28.1098 | 16.0281 | 60.0175 | 24.0001 | 28.1219 | 13.4546 | 60.0122 | 21.9998 | 28.1163 | 25.1337 | 60.0504 | 33.0002 | 28.1049 | 37.528 | 60.0532 | 43.9996
28.1129 | 4.122 | 60.013 | 11.9995 | 28.1181 | 16.0605 | 60.0174 | 24.0001 | 28.1302 | 13.4546 | 60.0122 | 21.9998 | 28.1246 | 25.1337 | 60.0504 | 33.0002 | 28.1133 | 37.5392 | 60.0531 | 43.9996
28.1213 | 4.122 | 60.0129 | 11.9995 | 28.1264 | 16.0605 | 60.0174 | 24.0001 | 28.1385 | 13.4546 | 60.0122 | 21.9998 | 28.133 | 25.1404 | 60.0505 | 33.0002 | 28.1216 | 37.5392 | 60.0531 | 43.9996
28.1296 | 4.122 | 60.0129 | 11.9995 | 28.1348 | 16.0605 | 60.0173 | 24.0001 | 28.1469 | 13.4546 | 60.0123 | 21.9998 | 28.1413 | 25.1404 | 60.0505 | 33.0002 | 28.1299 | 37.5452 | 60.053 | 43.9996
28.1379 | 4.122 | 60.0129 | 11.9995 | 28.1431 | 16.0605 | 60.0172 | 24.0001 | 28.1552 | 13.4546 | 60.0123 | 21.9998 | 28.1496 | 25.1404 | 60.0505 | 33.0002 | 28.1382 | 37.5452 | 60.053 | 43.9996
28.1463 | 4.122 | 60.0129 | 11.9995 | 28.1514 | 16.0601 | 60.0172 | 24.0001 | 28.1635 | 13.583 | 60.0123 | 21.9998 | 28.158 | 25.1404 | 60.0506 | 33.0002 | 28.1466 | 37.554 | 60.0529 | 43.9996
28.1546 | 4.122 | 60.0128 | 11.9995 | 28.1598 | 16.0601 | 60.0171 | 24.0001 | 28.1718 | 13.583 | 60.0124 | 21.9998 | 28.1663 | 25.1416 | 60.0506 | 33.0002 | 28.1549 | 37.554 | 60.0529 | 43.9996
28.1629 | 4.1214 | 60.0128 | 11.9995 | 28.1681 | 16.0601 | 60.017 | 24.0001 | 28.1802 | 13.583 | 60.0124 | 21.9998 | 28.1746 | 25.1416 | 60.0507 | 33.0002 | 28.1632 | 37.5599 | 60.0529 | 43.9996
28.1713 | 4.1214 | 60.0128 | 11.9995 | 28.1764 | 16.0601 | 60.017 | 24.0001 | 28.1885 | 13.583 | 60.0124 | 21.9998 | 28.1829 | 25.1416 | 60.0507 | 33.0002 | 28.1716 | 37.5599 | 60.0528 | 43.9996
28.1796 | 4.1216 | 60.0128 | 11.9995 | 28.1848 | 16.06 | 60.0169 | 24.0001 | 28.1968 | 13.583 | 60.0125 | 21.9998 | 28.1913 | 25.1416 | 60.0508 | 33.0002 | 28.1799 | 37.5637 | 60.0528 | 43.9996
28.1879 | 4.1216 | 60.0127 | 11.9995 | 28.1931 | 16.06 | 60.0168 | 24.0001 | 28.2052 | 13.583 | 60.0125 | 21.9998 | 28.1996 | 25.1425 | 60.0508 | 33.0002 | 28.1882 | 37.5637 | 60.0527 | 43.9996
28.1963 | 4.1216 | 60.0127 | 11.9995 | 28.2014 | 16.06 | 60.0168 | 24.0001 | 28.2135 | 13.583 | 60.0125 | 21.9998 | 28.2079 | 25.1425 | 60.0508 | 33.0002 | 28.1965 | 37.5729 | 60.0527 | 43.9996
28.2046 | 4.1216 | 60.0127 | 11.9995 | 28.2097 | 16.06 | 60.0167 | 24.0001 | 28.2218 | 13.583 | 60.0126 | 21.9998 | 28.2162 | 25.14 | 60.0509 | 33.0002 | 28.2049 | 37.5729 | 60.0527 | 43.9996
28.2129 | 4.1216 | 60.0127 | 11.9995 | 28.2181 | 16.06 | 60.0166 | 24.0001 | 28.2302 | 13.583 | 60.0126 | 21.9998 | 28.2246 | 25.14 | 60.0509 | 33.0002 | 28.2132 | 37.5761 | 60.0526 | 43.9996
28.2213 | 4.1216 | 60.0126 | 11.9995 | 28.2264 | 16.06 | 60.0166 | 24.0001 | 28.2385 | 13.583 | 60.0126 | 21.9998 | 28.2329 | 25.1396 | 60.051 | 33.0002 | 28.2215 | 37.5761 | 60.0526 | 43.9996
28.2296 | 4.1216 | 60.0126 | 11.9995 | 28.2347 | 16.0583 | 60.0165 | 24.0001 | 28.2468 | 13.583 | 60.0127 | 21.9998 | 28.2412 | 25.1396 | 60.051 | 33.0002 | 28.2298 | 37.5771 | 60.0525 | 43.9996
28.2379 | 4.1216 | 60.0126 | 11.9995 | 28.2431 | 16.0583 | 60.0164 | 24.0001 | 28.2552 | 13.583 | 60.0127 | 21.9998 | 28.2495 | 25.1396 | 60.051 | 33.0002 | 28.2382 | 37.5771 | 60.0525 | 43.9996
28.2463 | 4.1216 | 60.0126 | 11.9995 | 28.2514 | 16.0576 | 60.0164 | 24.0001 | 28.2635 | 13.583 | 60.0127 | 21.9998 | 28.2579 | 25.1396 | 60.051 | 33.0002 | 28.2465 | 37.5741 | 60.0524 | 43.9996
28.2546 | 4.1216 | 60.0125 | 11.9995 | 28.2597 | 16.0576 | 60.0163 | 24.0001 | 28.2718 | 13.583 | 60.0128 | 21.9998 | 28.2662 | 25.1396 | 60.051 | 33.0002 | 28.2548 | 37.5741 | 60.0524 | 43.9996
28.2629 | 4.1216 | 60.0125 | 11.9995 | 28.2681 | 16.0571 | 60.0162 | 24.0001 | 28.2802 | 13.583 | 60.0128 | 21.9998 | 28.2745 | 25.1396 | 60.051 | 33.0002 | 28.2631 | 37.5741 | 60.0524 | 43.9996
28.2713 | 4.1216 | 60.0125 | 11.9995 | 28.2764 | 16.0571 | 60.0162 | 24.0001 | 28.2885 | 13.583 | 60.0128 | 21.9998 | 28.2828 | 25.1382 | 60.051 | 33.0002 | 28.2715 | 37.5741 | 60.0523 | 43.9996
28.2796 | 4.1219 | 60.0125 | 11.9995 | 28.2847 | 16.0571 | 60.0161 | 24.0001 | 28.2968 | 13.583 | 60.0129 | 21.9998 | 28.2912 | 25.1382 | 60.0511 | 33.0002 | 28.2798 | 37.5478 | 60.0523 | 43.9996
28.2879 | 4.1219 | 60.0124 | 11.9995 | 28.2931 | 16.0571 | 60.016 | 24.0001 | 28.3052 | 13.583 | 60.0129 | 21.9998 | 28.2995 | 25.1382 | 60.0511 | 33.0002 | 28.2881 | 37.5478 | 60.0522 | 43.9996
28.2963 | 4.1219 | 60.0124 | 11.9995 | 28.3014 | 16.0562 | 60.016 | 24.0001 | 28.3135 | 13.583 | 60.0129 | 21.9998 | 28.3078 | 25.1382 | 60.0511 | 33.0002 | 28.2964 | 37.5657 | 60.0522 | 43.9996
28.3046 | 4.1219 | 60.0124 | 11.9995 | 28.3097 | 16.0562 | 60.0159 | 24.0001 | 28.3218 | 13.583 | 60.013 | 21.9998 | 28.3161 | 25.1382 | 60.0511 | 33.0002 | 28.3047 | 37.5657 | 60.0522 | 43.9996
28.3129 | 4.1219 | 60.0124 | 11.9995 | 28.3181 | 16.058 | 60.0158 | 24.0001 | 28.3302 | 13.583 | 60.013 | 21.9998 | 28.3245 | 25.1382 | 60.0511 | 33.0002 | 28.3131 | 37.5836 | 60.0521 | 43.9996
28.3213 | 4.1219 | 60.0123 | 11.9995 | 28.3264 | 16.058 | 60.0158 | 24.0001 | 28.3385 | 13.583 | 60.013 | 21.9998 | 28.3328 | 25.1378 | 60.0511 | 33.0002 | 28.3214 | 37.5836 | 60.0521 | 43.9996
28.3296 | 4.1219 | 60.0123 | 11.9995 | 28.3347 | 16.0587 | 60.0157 | 24.0001 | 28.3468 | 13.6899 | 60.0131 | 21.9998 | 28.3411 | 25.1378 | 60.0511 | 33.0002 | 28.3297 | 37.5798 | 60.052 | 43.9996
28.3379 | 4.1219 | 60.0123 | 11.9995 | 28.343 | 16.0587 | 60.0156 | 24.0001 | 28.3551 | 13.6899 | 60.0131 | 21.9998 | 28.3494 | 25.132 | 60.0511 | 33.0002 | 28.3381 | 37.5798 | 60.052 | 43.9996
28.3463 | 4.1219 | 60.0123 | 11.9995 | 28.3514 | 16.0587 | 60.0156 | 24.0001 | 28.3635 | 13.6899 | 60.0131 | 21.9998 | 28.3578 | 25.132 | 60.0511 | 33.0002 | 28.3464 | 37.6124 | 60.0518 | 43.9996
28.3546 | 4.1219 | 60.0122 | 11.9995 | 28.3597 | 16.0587 | 60.0155 | 24.0001 | 28.3718 | 13.6899 | 60.0132 | 21.9998 | 28.3661 | 25.132 | 60.0511 | 33.0002 | 28.3547 | 37.6124 | 60.0517 | 43.9996
28.3629 | 4.1219 | 60.0122 | 11.9995 | 28.368 | 16.0598 | 60.0154 | 24.0001 | 28.3801 | 13.6899 | 60.0132 | 21.9998 | 28.3744 | 25.132 | 60.0511 | 33.0002 | 28.363 | 37.6124 | 60.0516 | 43.9996
28.3712 | 4.1219 | 60.0122 | 11.9995 | 28.3764 | 16.0598 | 60.0154 | 24.0001 | 28.3885 | 13.6899 | 60.0132 | 21.9998 | 28.3827 | 25.2499 | 60.0511 | 33.0002 | 28.3714 | 37.6124 | 60.0515 | 43.9996
28.3796 | 4.1219 | 60.0122 | 11.9995 | 28.3847 | 16.059 | 60.0153 | 24.0001 | 28.3968 | 13.6899 | 60.0133 | 21.9998 | 28.3911 | 25.2499 | 60.0512 | 33.0002 | 28.3797 | 37.6098 | 60.0514 | 43.9996
28.3879 | 4.1219 | 60.0121 | 11.9995 | 28.393 | 16.059 | 60.0152 | 24.0001 | 28.4051 | 13.6899 | 60.0133 | 21.9998 | 28.3994 | 25.3314 | 60.0512 | 33.0002 | 28.388 | 37.6098 | 60.0513 | 43.9996
28.3962 | 4.1219 | 60.0121 | 11.9995 | 28.4014 | 16.0618 | 60.0152 | 24.0001 | 28.4135 | 13.6899 | 60.0133 | 21.9998 | 28.4077 | 25.3314 | 60.0512 | 33.0002 | 28.3964 | 37.6098 | 60.0511 | 43.9996
28.4046 | 4.1219 | 60.0121 | 11.9995 | 28.4097 | 16.0618 | 60.0151 | 24.0001 | 28.4218 | 13.6899 | 60.0134 | 21.9998 | 28.416 | 25.3298 | 60.0512 | 33.0002 | 28.4047 | 37.6098 | 60.051 | 43.9996
28.4129 | 4.1219 | 60.0121 | 11.9995 | 28.418 | 16.0607 | 60.015 | 24.0001 | 28.4301 | 13.6899 | 60.0134 | 21.9998 | 28.4244 | 25.3298 | 60.0512 | 33.0002 | 28.413 | 37.6207 | 60.0509 | 43.9996
28.4212 | 4.1219 | 60.012 | 11.9995 | 28.4264 | 16.0607 | 60.015 | 24.0001 | 28.4385 | 13.6899 | 60.0134 | 21.9998 | 28.4327 | 25.3306 | 60.0512 | 33.0002 | 28.4213 | 37.6207 | 60.0508 | 43.9996
28.4296 | 4.1219 | 60.012 | 11.9995 | 28.4347 | 16.1498 | 60.0149 | 24.0001 | 28.4468 | 13.6899 | 60.0135 | 21.9998 | 28.441 | 25.3306 | 60.0512 | 33.0002 | 28.4297 | 37.6207 | 60.0507 | 43.9996
28.4379 | 4.1219 | 60.012 | 11.9995 | 28.443 | 16.1498 | 60.0148 | 24.0001 | 28.4551 | 13.6899 | 60.0135 | 21.9998 | 28.4493 | 25.3321 | 60.0512 | 33.0002 | 28.438 | 37.6207 | 60.0506 | 43.9996
28.4462 | 4.1217 | 60.012 | 11.9995 | 28.4514 | 16.1498 | 60.0148 | 24.0001 | 28.4635 | 13.6899 | 60.0135 | 21.9998 | 28.4577 | 25.3321 | 60.0512 | 33.0002 | 28.4463 | 37.6314 | 60.0504 | 43.9996
28.4546 | 4.1217 | 60.012 | 11.9995 | 28.4597 | 16.1498 | 60.0147 | 24.0001 | 28.4718 | 13.6899 | 60.0136 | 21.9998 | 28.466 | 25.3321 | 60.0512 | 33.0002 | 28.4546 | 37.6314 | 60.0503 | 43.9996
28.4629 | 4.1217 | 60.0121 | 11.9995 | 28.468 | 16.1505 | 60.0146 | 24.0001 | 28.4801 | 13.6931 | 60.0136 | 21.9998 | 28.4743 | 25.3321 | 60.0512 | 33.0002 | 28.463 | 37.6357 | 60.0502 | 43.9996
28.4712 | 4.1217 | 60.0121 | 11.9995 | 28.4763 | 16.1505 | 60.0146 | 24.0001 | 28.4884 | 13.6931 | 60.0136 | 21.9998 | 28.4827 | 25.33 | 60.0512 | 33.0002 | 28.4713 | 37.6357 | 60.0501 | 43.9996
28.4796 | 4.1217 | 60.0121 | 11.9995 | 28.4847 | 16.1469 | 60.0145 | 24.0001 | 28.4968 | 13.6931 | 60.0137 | 21.9998 | 28.491 | 25.33 | 60.0513 | 33.0002 | 28.4796 | 37.6391 | 60.05 | 43.9996
28.4879 | 4.1217 | 60.0121 | 11.9995 | 28.493 | 16.1469 | 60.0144 | 24.0001 | 28.5051 | 13.6931 | 60.0137 | 21.9998 | 28.4993 | 25.33 | 60.0513 | 33.0002 | 28.4879 | 37.6391 | 60.0499 | 43.9996
28.4962 | 4.1217 | 60.0121 | 11.9995 | 28.5013 | 16.1469 | 60.0144 | 24.0001 | 28.5134 | 13.8077 | 60.0137 | 21.9998 | 28.5076 | 25.33 | 60.0513 | 33.0002 | 28.4963 | 37.6391 | 60.0497 | 43.9996
28.5045 | 4.1217 | 60.0121 | 11.9995 | 28.5097 | 16.1469 | 60.0143 | 24.0001 | 28.5218 | 13.8077 | 60.0138 | 21.9998 | 28.5159 | 25.3268 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5046 | 37.6391 | 60.0496 | 43.9996
28.5129 | 4.122 | 60.0122 | 11.9995 | 28.518 | 16.2186 | 60.0142 | 24.0001 | 28.5301 | 13.8077 | 60.0138 | 21.9998 | 28.5243 | 25.3268 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5129 | 37.6391 | 60.0495 | 43.9996
28.5212 | 4.122 | 60.0122 | 11.9995 | 28.5263 | 16.2186 | 60.0142 | 24.0001 | 28.5384 | 13.8077 | 60.0138 | 21.9998 | 28.5326 | 25.3268 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5212 | 37.6391 | 60.0494 | 43.9996
28.5295 | 4.122 | 60.0122 | 11.9995 | 28.5347 | 16.2155 | 60.0141 | 24.0001 | 28.5468 | 13.8077 | 60.0139 | 21.9998 | 28.5409 | 25.3268 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5296 | 37.6423 | 60.0493 | 43.9996
28.5379 | 4.122 | 60.0122 | 11.9995 | 28.543 | 16.2155 | 60.014 | 24.0001 | 28.5551 | 13.8077 | 60.0139 | 21.9998 | 28.5493 | 25.3264 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5379 | 37.6423 | 60.0492 | 43.9996
28.5462 | 4.122 | 60.0122 | 11.9995 | 28.5513 | 16.2114 | 60.014 | 24.0001 | 28.5634 | 13.7972 | 60.0139 | 21.9998 | 28.5576 | 25.3264 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5462 | 37.6642 | 60.049 | 43.9996
28.5545 | 4.122 | 60.0122 | 11.9995 | 28.5597 | 16.2114 | 60.0139 | 24.0001 | 28.5718 | 13.7972 | 60.014 | 21.9998 | 28.5659 | 25.3264 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5545 | 37.6642 | 60.0489 | 43.9996
28.5629 | 4.122 | 60.0123 | 11.9995 | 28.568 | 16.2114 | 60.0138 | 24.0001 | 28.5801 | 13.7937 | 60.014 | 21.9998 | 28.5742 | 25.3264 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5629 | 37.6642 | 60.0488 | 43.9996
28.5712 | 4.122 | 60.0123 | 11.9995 | 28.5763 | 16.2114 | 60.0138 | 24.0001 | 28.5884 | 13.7937 | 60.014 | 21.9998 | 28.5826 | 25.3279 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5712 | 37.6642 | 60.0487 | 43.9996
28.5795 | 4.1221 | 60.0123 | 11.9995 | 28.5847 | 16.2114 | 60.0137 | 24.0001 | 28.5968 | 13.7937 | 60.014 | 21.9998 | 28.5909 | 25.3279 | 60.0513 | 33.0002 | 28.5795 | 37.6642 | 60.0486 | 43.9996
28.5879 | 4.1221 | 60.0123 | 11.9995 | 28.593 | 16.2114 | 60.0136 | 24.0001 | 28.6051 | 13.7937 | 60.014 | 21.9998 | 28.5992 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.5879 | 37.6642 | 60.0485 | 43.9996
28.5962 | 4.1221 | 60.0123 | 11.9995 | 28.6013 | 16.2114 | 60.0136 | 24.0001 | 28.6134 | 13.7944 | 60.014 | 21.9998 | 28.6075 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.5962 | 37.6629 | 60.0483 | 43.9996
28.6045 | 4.1221 | 60.0123 | 11.9995 | 28.6096 | 16.2114 | 60.0135 | 24.0001 | 28.6217 | 13.7944 | 60.014 | 21.9998 | 28.6159 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6045 | 37.6629 | 60.0482 | 43.9996
28.6129 | 4.1221 | 60.0124 | 11.9995 | 28.618 | 16.2114 | 60.0134 | 24.0001 | 28.6301 | 13.7931 | 60.014 | 21.9998 | 28.6242 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6128 | 37.6752 | 60.0481 | 43.9996
28.6212 | 4.1221 | 60.0124 | 11.9995 | 28.6263 | 16.2114 | 60.0134 | 24.0001 | 28.6384 | 13.7931 | 60.014 | 21.9998 | 28.6325 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6212 | 37.6752 | 60.048 | 43.9996
28.6295 | 4.1221 | 60.0124 | 11.9995 | 28.6346 | 16.2132 | 60.0133 | 24.0001 | 28.6467 | 13.7931 | 60.014 | 21.9998 | 28.6408 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6295 | 37.7037 | 60.0479 | 43.9996
28.6378 | 4.1221 | 60.0124 | 11.9995 | 28.643 | 16.2132 | 60.0132 | 24.0001 | 28.6551 | 13.7931 | 60.014 | 21.9998 | 28.6492 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6378 | 37.7037 | 60.0478 | 43.9996
28.6462 | 4.232 | 60.0124 | 11.9995 | 28.6513 | 16.2132 | 60.0132 | 24.0001 | 28.6634 | 13.794 | 60.014 | 21.9998 | 28.6575 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6461 | 37.7089 | 60.0476 | 43.9996
28.6545 | 4.232 | 60.0124 | 11.9995 | 28.6596 | 16.2132 | 60.0131 | 24.0001 | 28.6717 | 13.794 | 60.014 | 21.9998 | 28.6658 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6544 | 37.7089 | 60.0475 | 43.9996
28.6628 | 4.232 | 60.0125 | 11.9995 | 28.668 | 16.2607 | 60.013 | 24.0001 | 28.6801 | 13.794 | 60.014 | 21.9998 | 28.6741 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6628 | 37.7089 | 60.0474 | 43.9996
28.6712 | 4.232 | 60.0125 | 11.9995 | 28.6763 | 16.2607 | 60.013 | 24.0001 | 28.6884 | 13.794 | 60.014 | 21.9998 | 28.6825 | 25.3279 | 60.0514 | 33.0002 | 28.6711 | 37.7089 | 60.0473 | 43.9996
28.6795 | 4.232 | 60.0125 | 11.9995 | 28.6846 | 16.2607 | 60.0129 | 24.0001 | 28.6967 | 13.7966 | 60.014 | 21.9998 | 28.6908 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.6794 | 37.7089 | 60.0472 | 43.9996
28.6878 | 4.232 | 60.0125 | 11.9995 | 28.693 | 16.2607 | 60.0128 | 24.0001 | 28.7051 | 13.7966 | 60.014 | 21.9998 | 28.6991 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.6878 | 37.7089 | 60.0471 | 43.9996
28.6962 | 4.232 | 60.0125 | 11.9995 | 28.7013 | 16.266 | 60.0128 | 24.0001 | 28.7134 | 13.7966 | 60.014 | 21.9998 | 28.7074 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.6961 | 37.6976 | 60.047 | 43.9996
28.7045 | 4.232 | 60.0125 | 11.9995 | 28.7096 | 16.266 | 60.0127 | 24.0001 | 28.7217 | 13.7966 | 60.014 | 21.9998 | 28.7158 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.7044 | 37.6976 | 60.0468 | 43.9996
28.7128 | 4.232 | 60.0126 | 11.9995 | 28.718 | 16.266 | 60.0127 | 24.0001 | 28.7301 | 13.7991 | 60.014 | 21.9998 | 28.7241 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.7127 | 37.6976 | 60.0467 | 43.9996
28.7212 | 4.232 | 60.0126 | 11.9995 | 28.7263 | 16.266 | 60.0126 | 24.0001 | 28.7384 | 13.7991 | 60.014 | 21.9998 | 28.7324 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.7211 | 37.6976 | 60.0466 | 43.9996
28.7295 | 4.232 | 60.0126 | 11.9995 | 28.7346 | 16.266 | 60.0126 | 24.0001 | 28.7467 | 13.8005 | 60.014 | 21.9998 | 28.7408 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.7294 | 37.6984 | 60.0465 | 43.9996
28.7379 | 4.232 | 60.0126 | 11.9995 | 28.743 | 16.266 | 60.0125 | 24.0001 | 28.755 | 13.8005 | 60.014 | 21.9998 | 28.7491 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.7377 | 37.6984 | 60.0464 | 43.9996
28.7462 | 4.2321 | 60.0126 | 11.9995 | 28.7513 | 16.266 | 60.0124 | 24.0001 | 28.7634 | 13.8011 | 60.014 | 21.9998 | 28.7574 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.7461 | 37.7018 | 60.0462 | 43.9996
28.7545 | 4.2321 | 60.0126 | 11.9995 | 28.7596 | 16.266 | 60.0124 | 24.0001 | 28.7717 | 13.8011 | 60.014 | 21.9998 | 28.7657 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.7544 | 37.7018 | 60.0461 | 43.9996
28.7628 | 4.3393 | 60.0127 | 11.9995 | 28.7679 | 16.266 | 60.0123 | 24.0001 | 28.78 | 13.8011 | 60.014 | 21.9998 | 28.7741 | 25.3279 | 60.0515 | 33.0002 | 28.7627 | 37.713 | 60.046 | 43.9996
28.7712 | 4.3393 | 60.0127 | 11.9995 | 28.7763 | 16.266 | 60.0123 | 24.0001 | 28.7884 | 13.8011 | 60.014 | 21.9998 | 28.7824 | 25.3287 | 60.0515 | 33.0002 | 28.771 | 37.713 | 60.0459 | 43.9996
28.7795 | 4.3393 | 60.0127 | 11.9995 | 28.7846 | 16.2678 | 60.0122 | 24.0001 | 28.7967 | 13.8057 | 60.014 | 21.9998 | 28.7907 | 25.3287 | 60.0516 | 33.0002 | 28.7794 | 37.713 | 60.0458 | 43.9996
28.7878 | 4.3393 | 60.0127 | 11.9995 | 28.7929 | 16.2678 | 60.0121 | 24.0001 | 28.805 | 13.8057 | 60.014 | 21.9998 | 28.799 | 25.3287 | 60.0516 | 33.0002 | 28.7877 | 37.713 | 60.0457 | 43.9996
28.7962 | 4.3393 | 60.0127 | 11.9995 | 28.8013 | 16.2678 | 60.0121 | 24.0001 | 28.8134 | 13.8057 | 60.014 | 21.9998 | 28.8074 | 25.3287 | 60.0516 | 33.0002 | 28.796 | 37.713 | 60.0456 | 43.9996
28.8045 | 4.3393 | 60.0127 | 11.9995 | 28.8096 | 16.2678 | 60.012 | 24.0001 | 28.8217 | 13.8057 | 60.014 | 21.9998 | 28.8157 | 25.3277 | 60.0516 | 33.0002 | 28.8043 | 37.713 | 60.0454 | 43.9996
28.8128 | 4.3388 | 60.0128 | 11.9995 | 28.8179 | 16.2678 | 60.012 | 24.0001 | 28.83 | 13.8064 | 60.014 | 21.9998 | 28.824 | 25.3277 | 60.0516 | 33.0002 | 28.8127 | 37.7223 | 60.0453 | 43.9996
28.8212 | 4.3388 | 60.0128 | 11.9995 | 28.8263 | 16.2678 | 60.0119 | 24.0001 | 28.8383 | 13.8064 | 60.014 | 21.9998 | 28.8323 | 25.3277 | 60.0516 | 33.0002 | 28.821 | 37.7223 | 60.0452 | 43.9996
28.8295 | 4.3388 | 60.0128 | 11.9995 | 28.8346 | 16.27 | 60.0119 | 24.0001 | 28.8467 | 13.8064 | 60.014 | 21.9998 | 28.8407 | 25.3277 | 60.0516 | 33.0002 | 28.8293 | 37.7195 | 60.0451 | 43.9996
28.8378 | 4.3388 | 60.0128 | 11.9995 | 28.8429 | 16.27 | 60.0118 | 24.0001 | 28.855 | 13.8064 | 60.014 | 21.9998 | 28.849 | 25.3277 | 60.0516 | 33.0002 | 28.8376 | 37.7195 | 60.045 | 43.9996
28.8462 | 4.3388 | 60.0128 | 11.9995 | 28.8513 | 16.2695 | 60.0117 | 24.0001 | 28.8633 | 13.8064 | 60.014 | 21.9998 | 28.8573 | 25.3277 | 60.0516 | 33.0002 | 28.846 | 37.7138 | 60.0449 | 43.9996
28.8545 | 4.3388 | 60.0128 | 11.9995 | 28.8596 | 16.2695 | 60.0117 | 24.0001 | 28.8717 | 13.8064 | 60.014 | 21.9998 | 28.8656 | 25.323 | 60.0516 | 33.0002 | 28.8543 | 37.7138 | 60.0447 | 43.9996
28.8628 | 4.3388 | 60.0129 | 11.9995 | 28.8679 | 16.2695 | 60.0116 | 24.0001 | 28.88 | 13.8078 | 60.014 | 21.9998 | 28.874 | 25.323 | 60.0516 | 33.0002 | 28.8626 | 37.7138 | 60.0446 | 43.9996
28.8712 | 4.3388 | 60.0129 | 11.9995 | 28.8763 | 16.2695 | 60.0116 | 24.0001 | 28.8883 | 13.8078 | 60.014 | 21.9998 | 28.8823 | 25.323 | 60.0516 | 33.0002 | 28.8709 | 37.7138 | 60.0445 | 43.9996
28.8795 | 4.3388 | 60.0129 | 11.9995 | 28.8846 | 16.2695 | 60.0115 | 24.0001 | 28.8967 | 13.8078 | 60.014 | 21.9998 | 28.8906 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.8793 | 37.7123 | 60.0444 | 43.9996
28.8878 | 4.3388 | 60.0129 | 11.9995 | 28.8929 | 16.2695 | 60.0114 | 24.0001 | 28.905 | 13.8078 | 60.014 | 21.9998 | 28.899 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.8876 | 37.7123 | 60.0443 | 43.9996
28.8961 | 4.3388 | 60.0129 | 11.9995 | 28.9012 | 16.2679 | 60.0114 | 24.0001 | 28.9133 | 13.8084 | 60.014 | 21.9998 | 28.9073 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.8959 | 37.717 | 60.0442 | 43.9996
28.9045 | 4.3388 | 60.0129 | 11.9995 | 28.9096 | 16.2679 | 60.0113 | 24.0001 | 28.9217 | 13.8084 | 60.014 | 21.9998 | 28.9156 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9043 | 37.717 | 60.044 | 43.9996
28.9128 | 4.3381 | 60.013 | 11.9995 | 28.9179 | 16.2679 | 60.0113 | 24.0001 | 28.93 | 13.8084 | 60.014 | 21.9998 | 28.9239 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9126 | 37.7221 | 60.0439 | 43.9996
28.9211 | 4.3381 | 60.013 | 11.9995 | 28.9262 | 16.2679 | 60.0112 | 24.0001 | 28.9383 | 13.8084 | 60.014 | 21.9998 | 28.9323 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9209 | 37.7221 | 60.0438 | 43.9996
28.9295 | 4.3381 | 60.013 | 11.9995 | 28.9346 | 16.2679 | 60.0112 | 24.0001 | 28.9467 | 13.8084 | 60.014 | 21.9998 | 28.9406 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9292 | 37.7462 | 60.0437 | 43.9996
28.9378 | 4.3381 | 60.013 | 11.9995 | 28.9429 | 16.2679 | 60.0111 | 24.0001 | 28.955 | 13.8084 | 60.014 | 21.9998 | 28.9489 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9376 | 37.7462 | 60.0436 | 43.9996
28.9461 | 4.3381 | 60.013 | 11.9995 | 28.9512 | 16.265 | 60.011 | 24.0001 | 28.9633 | 13.8071 | 60.014 | 21.9998 | 28.9572 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9459 | 37.7462 | 60.0435 | 43.9996
28.9545 | 4.3381 | 60.013 | 11.9995 | 28.9596 | 16.265 | 60.011 | 24.0001 | 28.9716 | 13.8071 | 60.014 | 21.9998 | 28.9656 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9542 | 37.7462 | 60.0433 | 43.9996
28.9628 | 4.3381 | 60.0131 | 11.9995 | 28.9679 | 16.265 | 60.0109 | 24.0001 | 28.98 | 13.8027 | 60.014 | 21.9998 | 28.9739 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9626 | 37.7512 | 60.0432 | 43.9996
28.9711 | 4.3381 | 60.0131 | 11.9995 | 28.9763 | 16.265 | 60.0109 | 24.0001 | 28.9883 | 13.8027 | 60.014 | 21.9998 | 28.9822 | 25.323 | 60.0517 | 33.0002 | 28.9709 | 37.7512 | 60.0431 | 43.9996
28.9795 | 4.3381 | 60.0131 | 11.9995 | 28.9846 | 16.263 | 60.0108 | 24.0001 | 28.9966 | 13.8027 | 60.014 | 21.9998 | 28.9905 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 28.9792 | 37.7635 | 60.043 | 43.9996
28.9878 | 4.3381 | 60.0131 | 11.9995 | 28.9929 | 16.263 | 60.0107 | 24.0001 | 29.005 | 13.8027 | 60.014 | 21.9998 | 28.9989 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 28.9875 | 37.7635 | 60.0429 | 43.9996
28.9961 | 4.3381 | 60.0131 | 11.9995 | 29.0013 | 16.263 | 60.0107 | 24.0001 | 29.0133 | 13.8027 | 60.014 | 21.9998 | 29.0072 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 28.9958 | 37.7635 | 60.0428 | 43.9996
29.0045 | 4.3381 | 60.0131 | 11.9995 | 29.0096 | 16.263 | 60.0106 | 24.0001 | 29.0216 | 13.8027 | 60.014 | 21.9998 | 29.0155 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0042 | 37.7635 | 60.0426 | 43.9996
29.0128 | 4.3381 | 60.0132 | 11.9995 | 29.0179 | 16.263 | 60.0106 | 24.0001 | 29.03 | 13.7981 | 60.014 | 21.9998 | 29.0238 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0125 | 37.7625 | 60.0425 | 43.9996
29.0211 | 4.3381 | 60.0132 | 11.9995 | 29.0262 | 16.263 | 60.0105 | 24.0001 | 29.0383 | 13.7981 | 60.014 | 21.9998 | 29.0322 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0208 | 37.7625 | 60.0424 | 43.9996
29.0294 | 4.3381 | 60.0132 | 11.9995 | 29.0346 | 16.2634 | 60.0105 | 24.0001 | 29.0466 | 13.7967 | 60.014 | 21.9998 | 29.0405 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0292 | 37.7625 | 60.0423 | 43.9996
29.0378 | 4.3381 | 60.0132 | 11.9995 | 29.0429 | 16.2634 | 60.0104 | 24.0001 | 29.055 | 13.7967 | 60.014 | 21.9998 | 29.0488 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0375 | 37.7625 | 60.0422 | 43.9996
29.0461 | 4.3381 | 60.0132 | 11.9995 | 29.0512 | 16.2634 | 60.0103 | 24.0001 | 29.0633 | 13.7976 | 60.014 | 21.9998 | 29.0571 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0458 | 37.7625 | 60.0421 | 43.9996
29.0544 | 4.3381 | 60.0132 | 11.9995 | 29.0596 | 16.2634 | 60.0103 | 24.0001 | 29.0716 | 13.7976 | 60.014 | 21.9998 | 29.0655 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0542 | 37.7625 | 60.0419 | 43.9996
29.0628 | 4.3381 | 60.0133 | 11.9995 | 29.0679 | 16.2634 | 60.0102 | 24.0001 | 29.08 | 13.7976 | 60.014 | 21.9998 | 29.0738 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0625 | 37.7625 | 60.0418 | 43.9996
29.0711 | 4.3381 | 60.0133 | 11.9995 | 29.0762 | 16.2634 | 60.0102 | 24.0001 | 29.0883 | 13.7976 | 60.014 | 21.9998 | 29.0821 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0708 | 37.7625 | 60.0417 | 43.9996
29.0794 | 4.3381 | 60.0133 | 11.9995 | 29.0846 | 16.2634 | 60.0101 | 24.0001 | 29.0966 | 13.7993 | 60.014 | 21.9998 | 29.0905 | 25.323 | 60.0518 | 33.0002 | 29.0791 | 37.7625 | 60.0416 | 43.9996
29.0878 | 4.3381 | 60.0133 | 11.9995 | 29.0929 | 16.2634 | 60.01 | 24.0001 | 29.1049 | 13.7993 | 60.014 | 21.9998 | 29.0988 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.0875 | 37.7625 | 60.0415 | 43.9996
29.0961 | 4.3381 | 60.0133 | 11.9995 | 29.1012 | 16.2644 | 60.01 | 24.0001 | 29.1133 | 13.8674 | 60.014 | 21.9998 | 29.1071 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.0958 | 37.7597 | 60.0414 | 43.9996
29.1044 | 4.3381 | 60.0133 | 11.9995 | 29.1096 | 16.2644 | 60.0099 | 24.0001 | 29.1216 | 13.8674 | 60.014 | 21.9998 | 29.1154 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1041 | 37.7597 | 60.0412 | 43.9996
29.1128 | 4.3381 | 60.0134 | 11.9995 | 29.1179 | 16.2644 | 60.0099 | 24.0001 | 29.1299 | 13.868 | 60.014 | 21.9998 | 29.1238 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1125 | 37.7601 | 60.0411 | 43.9996
29.1211 | 4.3381 | 60.0134 | 11.9995 | 29.1262 | 16.2644 | 60.0098 | 24.0001 | 29.1383 | 13.868 | 60.014 | 21.9998 | 29.1321 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1208 | 37.7601 | 60.041 | 43.9996
29.1294 | 4.3381 | 60.0134 | 11.9995 | 29.1346 | 16.2663 | 60.0098 | 24.0001 | 29.1466 | 13.8687 | 60.014 | 21.9998 | 29.1404 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1291 | 37.7601 | 60.0409 | 43.9996
29.1378 | 4.3381 | 60.0134 | 11.9995 | 29.1429 | 16.2663 | 60.0097 | 24.0001 | 29.1549 | 13.8687 | 60.014 | 21.9998 | 29.1487 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1374 | 37.7601 | 60.0408 | 43.9996
29.1461 | 4.3381 | 60.0134 | 11.9995 | 29.1512 | 16.2663 | 60.0096 | 24.0001 | 29.1633 | 13.8687 | 60.014 | 21.9998 | 29.1571 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1458 | 37.7601 | 60.0407 | 43.9996
29.1544 | 4.3381 | 60.0134 | 11.9995 | 29.1595 | 16.2663 | 60.0096 | 24.0001 | 29.1716 | 13.8687 | 60.014 | 21.9998 | 29.1654 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1541 | 37.7601 | 60.0405 | 43.9996
29.1628 | 4.3381 | 60.0135 | 11.9995 | 29.1679 | 16.2663 | 60.0095 | 24.0001 | 29.1799 | 13.8676 | 60.014 | 21.9998 | 29.1737 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1624 | 37.7601 | 60.0404 | 43.9996
29.1711 | 4.3381 | 60.0135 | 11.9995 | 29.1762 | 16.2663 | 60.0095 | 24.0001 | 29.1883 | 13.8676 | 60.014 | 21.9998 | 29.182 | 25.3231 | 60.0519 | 33.0002 | 29.1707 | 37.7601 | 60.0403 | 43.9996
29.1794 | 4.5052 | 60.0135 | 11.9995 | 29.1845 | 16.2657 | 60.0094 | 24.0001 | 29.1966 | 13.9245 | 60.014 | 21.9998 | 29.1904 | 25.3231 | 60.052 | 33.0002 | 29.1791 | 37.7601 | 60.0402 | 43.9996
29.1877 | 4.5052 | 60.0135 | 11.9995 | 29.1929 | 16.2657 | 60.0093 | 24.0001 | 29.2049 | 13.9245 | 60.014 | 21.9998 | 29.1987 | 25.321 | 60.052 | 33.0002 | 29.1874 | 37.7601 | 60.0401 | 43.9996
29.1961 | 4.5052 | 60.0135 | 11.9995 | 29.2012 | 16.2653 | 60.0093 | 24.0001 | 29.2132 | 13.9233 | 60.014 | 21.9998 | 29.207 | 25.321 | 60.052 | 33.0002 | 29.1957 | 37.7519 | 60.04 | 43.9996
29.2044 | 4.5052 | 60.0135 | 11.9995 | 29.2095 | 16.2653 | 60.0092 | 24.0001 | 29.2216 | 13.9233 | 60.014 | 21.9998 | 29.2153 | 25.3877 | 60.052 | 33.0002 | 29.2041 | 37.7519 | 60.0398 | 43.9996
29.2127 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.2179 | 16.2653 | 60.0092 | 24.0001 | 29.2299 | 13.9223 | 60.014 | 21.9998 | 29.2237 | 25.3877 | 60.052 | 33.0002 | 29.2124 | 37.7761 | 60.0397 | 43.9996
29.2211 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.2262 | 16.2653 | 60.0091 | 24.0001 | 29.2382 | 13.9223 | 60.014 | 21.9998 | 29.232 | 25.3877 | 60.052 | 33.0002 | 29.2207 | 37.7761 | 60.0396 | 43.9996
29.2294 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.2345 | 16.265 | 60.0091 | 24.0001 | 29.2466 | 13.9223 | 60.014 | 21.9998 | 29.2403 | 25.3877 | 60.052 | 33.0002 | 29.229 | 37.7761 | 60.0395 | 43.9996
29.2378 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.2429 | 16.265 | 60.009 | 24.0001 | 29.2549 | 13.9223 | 60.014 | 21.9998 | 29.2487 | 25.3877 | 60.052 | 33.0002 | 29.2374 | 37.7761 | 60.0394 | 43.9996
29.2461 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.2512 | 16.265 | 60.0089 | 24.0001 | 29.2632 | 13.9749 | 60.014 | 21.9998 | 29.257 | 25.3877 | 60.052 | 33.0002 | 29.2457 | 37.7761 | 60.0393 | 43.9996
29.2544 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.2595 | 16.265 | 60.0089 | 24.0001 | 29.2716 | 13.9749 | 60.014 | 21.9998 | 29.2653 | 25.4638 | 60.052 | 33.0002 | 29.254 | 37.7761 | 60.0391 | 43.9996
29.2628 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.2679 | 16.2644 | 60.0088 | 24.0001 | 29.2799 | 13.9759 | 60.014 | 21.9998 | 29.2736 | 25.4638 | 60.052 | 33.0002 | 29.2624 | 37.7761 | 60.039 | 43.9996
29.2711 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.2762 | 16.2644 | 60.0088 | 24.0001 | 29.2882 | 13.9759 | 60.014 | 21.9998 | 29.282 | 25.4638 | 60.052 | 33.0002 | 29.2707 | 37.7761 | 60.0389 | 43.9996
29.2794 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.2845 | 16.2639 | 60.0087 | 24.0001 | 29.2966 | 13.9759 | 60.014 | 21.9998 | 29.2903 | 25.4638 | 60.0519 | 33.0002 | 29.279 | 37.7929 | 60.0388 | 43.9996
29.2878 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.2928 | 16.2639 | 60.0086 | 24.0001 | 29.3049 | 13.9759 | 60.014 | 21.9998 | 29.2986 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.2873 | 37.7929 | 60.0387 | 43.9996
29.2961 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.3012 | 16.2635 | 60.0086 | 24.0001 | 29.3132 | 13.9758 | 60.014 | 21.9998 | 29.3069 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.2957 | 37.7917 | 60.0386 | 43.9996
29.3044 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.3095 | 16.2635 | 60.0085 | 24.0001 | 29.3215 | 13.9758 | 60.014 | 21.9998 | 29.3153 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.304 | 37.7917 | 60.0384 | 43.9996
29.3127 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.3178 | 16.2635 | 60.0085 | 24.0001 | 29.3299 | 13.9758 | 60.014 | 21.9998 | 29.3236 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.3123 | 37.7917 | 60.0383 | 43.9996
29.3211 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.3262 | 16.2635 | 60.0084 | 24.0001 | 29.3382 | 13.9758 | 60.014 | 21.9998 | 29.3319 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.3206 | 37.7917 | 60.0382 | 43.9996
29.3294 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.3345 | 16.2635 | 60.0084 | 24.0001 | 29.3465 | 13.9727 | 60.014 | 21.9998 | 29.3402 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.329 | 37.7917 | 60.0381 | 43.9996
29.3377 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.3428 | 16.2635 | 60.0083 | 24.0001 | 29.3549 | 13.9727 | 60.014 | 21.9998 | 29.3486 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.3373 | 37.7917 | 60.038 | 43.9996
29.3461 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.3512 | 16.2579 | 60.0082 | 24.0001 | 29.3632 | 13.9714 | 60.014 | 21.9998 | 29.3569 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.3456 | 37.8069 | 60.0379 | 43.9996
29.3544 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.3595 | 16.2579 | 60.0082 | 24.0001 | 29.3715 | 13.9714 | 60.014 | 21.9998 | 29.3652 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.3539 | 37.8069 | 60.0378 | 43.9996
29.3627 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.3678 | 16.2903 | 60.0081 | 24.0001 | 29.3799 | 13.9714 | 60.014 | 21.9998 | 29.3736 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.3623 | 37.8112 | 60.0377 | 43.9996
29.3711 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.3762 | 16.2903 | 60.0081 | 24.0001 | 29.3882 | 13.9714 | 60.014 | 21.9998 | 29.3819 | 25.4647 | 60.0519 | 33.0002 | 29.3706 | 37.8112 | 60.0376 | 43.9996
29.3794 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.3845 | 16.2903 | 60.008 | 24.0001 | 29.3965 | 13.9689 | 60.014 | 21.9998 | 29.3902 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.3789 | 37.8112 | 60.0375 | 43.9996
29.3877 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.3928 | 16.2903 | 60.0079 | 24.0001 | 29.4049 | 13.9689 | 60.014 | 21.9998 | 29.3985 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.3873 | 37.8112 | 60.0374 | 43.9996
29.3961 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.4012 | 16.2899 | 60.0079 | 24.0001 | 29.4132 | 13.97 | 60.014 | 21.9998 | 29.4068 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.3956 | 37.8164 | 60.0373 | 43.9996
29.4044 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.4095 | 16.2899 | 60.0078 | 24.0001 | 29.4215 | 13.97 | 60.014 | 21.9998 | 29.4152 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4039 | 37.8164 | 60.0372 | 43.9996
29.4127 | 4.5052 | 60.014 | 11.9995 | 29.4178 | 16.2906 | 60.0078 | 24.0001 | 29.4299 | 13.971 | 60.014 | 21.9998 | 29.4235 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4123 | 37.8164 | 60.0372 | 43.9996
29.4211 | 4.5052 | 60.014 | 11.9995 | 29.4261 | 16.2906 | 60.0077 | 24.0001 | 29.4382 | 13.971 | 60.014 | 21.9998 | 29.4318 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4206 | 37.8164 | 60.0371 | 43.9996
29.4294 | 4.5052 | 60.014 | 11.9995 | 29.4345 | 16.3377 | 60.0077 | 24.0001 | 29.4465 | 13.971 | 60.014 | 21.9998 | 29.4402 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4289 | 37.8128 | 60.037 | 43.9996
29.4377 | 4.5052 | 60.014 | 11.9995 | 29.4428 | 16.3377 | 60.0076 | 24.0001 | 29.4548 | 13.971 | 60.014 | 21.9998 | 29.4485 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4372 | 37.8128 | 60.0369 | 43.9996
29.446 | 4.5052 | 60.014 | 11.9995 | 29.4512 | 16.3377 | 60.0075 | 24.0001 | 29.4632 | 13.971 | 60.014 | 21.9998 | 29.4568 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4456 | 37.8057 | 60.0368 | 43.9996
29.4544 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.4595 | 16.3377 | 60.0075 | 24.0001 | 29.4715 | 13.971 | 60.014 | 21.9998 | 29.4651 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4539 | 37.8057 | 60.0367 | 43.9996
29.4627 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.4678 | 16.3376 | 60.0074 | 24.0001 | 29.4798 | 13.9753 | 60.014 | 21.9998 | 29.4735 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4622 | 37.8058 | 60.0366 | 43.9996
29.471 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.4762 | 16.3376 | 60.0074 | 24.0001 | 29.4882 | 13.9753 | 60.014 | 21.9998 | 29.4818 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4706 | 37.8058 | 60.0365 | 43.9996
29.4794 | 4.5052 | 60.0139 | 11.9995 | 29.4845 | 16.3386 | 60.0073 | 24.0001 | 29.4965 | 13.9761 | 60.014 | 21.9998 | 29.4901 | 25.4647 | 60.0518 | 33.0002 | 29.4789 | 37.8022 | 60.0364 | 43.9996
29.4877 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.4928 | 16.3386 | 60.0072 | 24.0001 | 29.5048 | 13.9761 | 60.014 | 21.9998 | 29.4984 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.4872 | 37.8022 | 60.0363 | 43.9996
29.496 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.5012 | 16.3386 | 60.0072 | 24.0001 | 29.5132 | 13.9761 | 60.014 | 21.9998 | 29.5068 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.4955 | 37.8012 | 60.0362 | 43.9996
29.5044 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.5095 | 16.3386 | 60.0071 | 24.0001 | 29.5215 | 13.9761 | 60.014 | 21.9998 | 29.5151 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5038 | 37.8012 | 60.0361 | 43.9996
29.5127 | 4.5052 | 60.0138 | 11.9995 | 29.5178 | 16.4008 | 60.0071 | 24.0001 | 29.5298 | 13.9761 | 60.014 | 21.9998 | 29.5234 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5122 | 37.8827 | 60.0361 | 43.9996
29.521 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.5262 | 16.4008 | 60.007 | 24.0001 | 29.5382 | 13.9761 | 60.014 | 21.9998 | 29.5317 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5205 | 37.8827 | 60.036 | 43.9996
29.5294 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.5345 | 16.4034 | 60.007 | 24.0001 | 29.5465 | 13.9761 | 60.014 | 21.9998 | 29.5401 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5288 | 37.8814 | 60.0359 | 43.9996
29.5377 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.5428 | 16.4034 | 60.0069 | 24.0001 | 29.5548 | 13.9761 | 60.014 | 21.9998 | 29.5484 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5372 | 37.8814 | 60.0358 | 43.9996
29.546 | 4.5052 | 60.0137 | 11.9995 | 29.5511 | 16.4055 | 60.0068 | 24.0001 | 29.5632 | 13.976 | 60.014 | 21.9998 | 29.5567 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5455 | 37.92 | 60.0357 | 43.9996
29.5544 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.5595 | 16.4055 | 60.0068 | 24.0001 | 29.5715 | 13.976 | 60.014 | 21.9998 | 29.565 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5538 | 37.92 | 60.0356 | 43.9996
29.5627 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.5678 | 16.4076 | 60.0067 | 24.0001 | 29.5798 | 13.977 | 60.014 | 21.9998 | 29.5734 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5622 | 37.92 | 60.0355 | 43.9996
29.571 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.5761 | 16.4076 | 60.0067 | 24.0001 | 29.5882 | 13.977 | 60.014 | 21.9998 | 29.5817 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5705 | 37.92 | 60.0354 | 43.9996
29.5793 | 4.5052 | 60.0136 | 11.9995 | 29.5845 | 16.4076 | 60.0066 | 24.0001 | 29.5965 | 13.9772 | 60.014 | 21.9998 | 29.59 | 25.4647 | 60.0517 | 33.0002 | 29.5788 | 37.9041 | 60.0353 | 43.9996
29.5877 | 4.5052 | 60.0135 | 11.9995 | 29.5928 | 16.4076 | 60.0065 | 24.0001 | 29.6048 | 13.9772 | 60.014 | 21.9998 | 29.5984 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.5871 | 37.9041 | 60.0352 | 43.9996
29.596 | 4.5052 | 60.0135 | 11.9995 | 29.6011 | 16.4075 | 60.0065 | 24.0001 | 29.6131 | 13.9772 | 60.014 | 21.9998 | 29.6067 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.5955 | 37.9017 | 60.0351 | 43.9996
29.6043 | 4.5052 | 60.0135 | 11.9995 | 29.6095 | 16.4075 | 60.0064 | 24.0001 | 29.6215 | 13.9772 | 60.014 | 21.9998 | 29.615 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6038 | 37.9017 | 60.035 | 43.9996
29.6127 | 4.5052 | 60.0135 | 11.9995 | 29.6178 | 16.4061 | 60.0064 | 24.0001 | 29.6298 | 13.9778 | 60.014 | 21.9998 | 29.6233 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6121 | 37.9074 | 60.035 | 43.9996
29.621 | 4.5052 | 60.0134 | 11.9995 | 29.6261 | 16.4061 | 60.0063 | 24.0001 | 29.6381 | 13.9778 | 60.0141 | 21.9998 | 29.6317 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6205 | 37.9074 | 60.0349 | 43.9996
29.6293 | 4.5052 | 60.0134 | 11.9995 | 29.6345 | 16.4037 | 60.0063 | 24.0001 | 29.6465 | 13.9764 | 60.0141 | 21.9998 | 29.64 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6288 | 37.9179 | 60.0348 | 43.9996
29.6377 | 4.5052 | 60.0134 | 11.9995 | 29.6428 | 16.4037 | 60.0062 | 24.0001 | 29.6548 | 13.9764 | 60.0141 | 21.9998 | 29.6483 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6371 | 37.9179 | 60.0347 | 43.9996
29.646 | 4.5052 | 60.0134 | 11.9995 | 29.6511 | 16.4037 | 60.0061 | 24.0001 | 29.6631 | 13.9754 | 60.0141 | 21.9998 | 29.6566 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6454 | 37.9179 | 60.0346 | 43.9996
29.6543 | 4.5052 | 60.0133 | 11.9995 | 29.6595 | 16.4037 | 60.0061 | 24.0001 | 29.6714 | 13.9754 | 60.0141 | 21.9998 | 29.665 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6537 | 37.9179 | 60.0345 | 43.9996
29.6627 | 4.5052 | 60.0133 | 11.9995 | 29.6678 | 16.4048 | 60.006 | 24.0001 | 29.6798 | 13.9754 | 60.0141 | 21.9998 | 29.6733 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6621 | 37.9174 | 60.0344 | 43.9996
29.671 | 4.5052 | 60.0133 | 11.9995 | 29.6761 | 16.4048 | 60.006 | 24.0001 | 29.6881 | 13.9754 | 60.0141 | 21.9998 | 29.6816 | 25.4647 | 60.0516 | 33.0002 | 29.6704 | 37.9174 | 60.0343 | 43.9996
29.6793 | 4.5052 | 60.0133 | 11.9995 | 29.6844 | 16.4048 | 60.0059 | 24.0001 | 29.6964 | 13.9754 | 60.0141 | 21.9998 | 29.6899 | 25.4647 | 60.0515 | 33.0002 | 29.6787 | 37.9174 | 60.0342 | 43.9996
29.6877 | 4.5052 | 60.0132 | 11.9995 | 29.6928 | 16.4048 | 60.0059 | 24.0001 | 29.7048 | 13.9754 | 60.0141 | 21.9998 | 29.6983 | 25.4647 | 60.0515 | 33.0002 | 29.6871 | 37.9174 | 60.0341 | 43.9996
29.696 | 4.5052 | 60.0132 | 11.9995 | 29.7011 | 16.4048 | 60.0058 | 24.0001 | 29.7131 | 13.9738 | 60.0141 | 21.9998 | 29.7066 | 25.4647 | 60.0515 | 33.0002 | 29.6954 | 37.9174 | 60.034 | 43.9996
29.7043 | 4.5052 | 60.0132 | 11.9995 | 29.7094 | 16.4048 | 60.0058 | 24.0001 | 29.7214 | 13.9738 | 60.0141 | 21.9998 | 29.7149 | 25.4647 | 60.0515 | 33.0002 | 29.7037 | 37.9174 | 60.0339 | 43.9996
29.7127 | 4.5052 | 60.0132 | 11.9995 | 29.7178 | 16.4047 | 60.0057 | 24.0001 | 29.7298 | 13.9713 | 60.0141 | 21.9998 | 29.7233 | 25.4647 | 60.0515 | 33.0002 | 29.7121 | 37.9195 | 60.0339 | 43.9996
29.721 | 4.5052 | 60.0131 | 11.9995 | 29.7261 | 16.4047 | 60.0057 | 24.0001 | 29.7381 | 13.9713 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7316 | 25.5561 | 60.0515 | 33.0002 | 29.7204 | 37.9195 | 60.0338 | 43.9996
29.7293 | 4.5052 | 60.0131 | 11.9995 | 29.7344 | 16.4034 | 60.0056 | 24.0001 | 29.7464 | 13.9704 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7399 | 25.5561 | 60.0515 | 33.0002 | 29.7287 | 37.9554 | 60.0337 | 43.9996
29.7377 | 4.5052 | 60.0131 | 11.9995 | 29.7428 | 16.4034 | 60.0056 | 24.0001 | 29.7548 | 13.9704 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7482 | 25.5561 | 60.0515 | 33.0002 | 29.7371 | 37.9554 | 60.0336 | 43.9996
29.746 | 4.5052 | 60.0131 | 11.9995 | 29.7511 | 16.4009 | 60.0055 | 24.0001 | 29.7631 | 13.9704 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7565 | 25.5561 | 60.0515 | 33.0002 | 29.7454 | 37.961 | 60.0335 | 43.9996
29.7543 | 4.5052 | 60.013 | 11.9995 | 29.7594 | 16.4009 | 60.0055 | 24.0001 | 29.7714 | 13.9704 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7649 | 25.5561 | 60.0515 | 33.0002 | 29.7537 | 37.961 | 60.0334 | 43.9996
29.7627 | 4.5052 | 60.013 | 11.9995 | 29.7678 | 16.4008 | 60.0054 | 24.0001 | 29.7798 | 13.9713 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7732 | 25.5561 | 60.0515 | 33.0002 | 29.762 | 37.961 | 60.0333 | 43.9996
29.771 | 4.5052 | 60.013 | 11.9995 | 29.7761 | 16.4008 | 60.0054 | 24.0001 | 29.7881 | 13.9713 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7815 | 25.5561 | 60.0515 | 33.0002 | 29.7704 | 37.961 | 60.0332 | 43.9996
29.7793 | 4.5052 | 60.013 | 11.9995 | 29.7844 | 16.3999 | 60.0053 | 24.0001 | 29.7964 | 13.9713 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7899 | 25.5561 | 60.0514 | 33.0002 | 29.7787 | 37.9649 | 60.0331 | 43.9996
29.7877 | 4.5052 | 60.0129 | 11.9995 | 29.7928 | 16.3999 | 60.0053 | 24.0001 | 29.8047 | 13.9713 | 60.0142 | 21.9998 | 29.7982 | 25.5561 | 60.0514 | 33.0002 | 29.787 | 37.9649 | 60.033 | 43.9996
29.796 | 4.5052 | 60.0129 | 11.9995 | 29.8011 | 16.4021 | 60.0052 | 24.0001 | 29.8131 | 13.9696 | 60.0142 | 21.9998 | 29.8065 | 25.5561 | 60.0514 | 33.0002 | 29.7953 | 38.0143 | 60.0329 | 43.9996
29.8043 | 4.5052 | 60.0129 | 11.9995 | 29.8094 | 16.4021 | 60.0052 | 24.0001 | 29.8214 | 13.9696 | 60.0142 | 21.9998 | 29.8148 | 25.5561 | 60.0514 | 33.0002 | 29.8037 | 38.0143 | 60.0328 | 43.9996
29.8127 | 4.5052 | 60.0129 | 11.9995 | 29.8177 | 16.4021 | 60.0051 | 24.0001 | 29.8297 | 13.9696 | 60.0142 | 21.9998 | 29.8232 | 25.5561 | 60.0514 | 33.0002 | 29.812 | 38.0251 | 60.0328 | 43.9996
29.821 | 4.5052 | 60.0128 | 11.9995 | 29.8261 | 16.4021 | 60.0051 | 24.0001 | 29.8381 | 13.9696 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8315 | 25.5531 | 60.0514 | 33.0002 | 29.8203 | 38.0251 | 60.0327 | 43.9996
29.8293 | 4.5052 | 60.0128 | 11.9995 | 29.8344 | 16.4021 | 60.005 | 24.0001 | 29.8464 | 13.9684 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8398 | 25.5531 | 60.0514 | 33.0002 | 29.8287 | 38.0251 | 60.0326 | 43.9996
29.8376 | 4.5052 | 60.0128 | 11.9995 | 29.8427 | 16.4021 | 60.005 | 24.0001 | 29.8547 | 13.9684 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8481 | 25.5531 | 60.0514 | 33.0002 | 29.837 | 38.0251 | 60.0325 | 43.9996
29.846 | 4.5052 | 60.0128 | 11.9995 | 29.8511 | 16.4042 | 60.0049 | 24.0001 | 29.8631 | 13.9684 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8565 | 25.5531 | 60.0514 | 33.0002 | 29.8453 | 38.0251 | 60.0324 | 43.9996
29.8543 | 4.5052 | 60.0127 | 11.9995 | 29.8594 | 16.4042 | 60.0049 | 24.0001 | 29.8714 | 13.9684 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8648 | 25.5531 | 60.0514 | 33.0002 | 29.8536 | 38.0251 | 60.0323 | 43.9996
29.8626 | 4.5052 | 60.0127 | 11.9995 | 29.8677 | 16.4027 | 60.0048 | 24.0001 | 29.8797 | 13.9696 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8731 | 25.5531 | 60.0514 | 33.0002 | 29.862 | 38.0201 | 60.0322 | 43.9996
29.871 | 4.5052 | 60.0127 | 11.9995 | 29.8761 | 16.4027 | 60.0048 | 24.0001 | 29.8881 | 13.9696 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8814 | 25.5531 | 60.0514 | 33.0002 | 29.8703 | 38.0201 | 60.0321 | 43.9996
29.8793 | 4.5052 | 60.0127 | 11.9995 | 29.8844 | 16.4972 | 60.0047 | 24.0001 | 29.8964 | 13.9697 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8898 | 25.5531 | 60.0513 | 33.0002 | 29.8786 | 38.0201 | 60.032 | 43.9996
29.8876 | 4.5052 | 60.0126 | 11.9995 | 29.8927 | 16.4972 | 60.0047 | 24.0001 | 29.9047 | 13.9697 | 60.0143 | 21.9998 | 29.8981 | 25.5531 | 60.0513 | 33.0002 | 29.887 | 38.0201 | 60.0319 | 43.9996
29.896 | 4.5052 | 60.0126 | 11.9995 | 29.9011 | 16.4973 | 60.0046 | 24.0001 | 29.9131 | 13.9704 | 60.0143 | 21.9998 | 29.9064 | 25.5531 | 60.0513 | 33.0002 | 29.8953 | 38.0168 | 60.0318 | 43.9996
29.9043 | 4.5052 | 60.0126 | 11.9995 | 29.9094 | 16.4973 | 60.0046 | 24.0001 | 29.9214 | 13.9704 | 60.0143 | 21.9998 | 29.9147 | 25.5561 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9036 | 38.0168 | 60.0317 | 43.9996
29.9126 | 4.5052 | 60.0126 | 11.9995 | 29.9177 | 16.4972 | 60.0045 | 24.0001 | 29.9297 | 13.9704 | 60.0143 | 21.9998 | 29.9231 | 25.5561 | 60.0513 | 33.0002 | 29.912 | 38.0168 | 60.0317 | 43.9996
29.921 | 4.5052 | 60.0125 | 11.9995 | 29.9261 | 16.4972 | 60.0045 | 24.0001 | 29.938 | 13.9704 | 60.0144 | 21.9998 | 29.9314 | 25.5561 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9203 | 38.0168 | 60.0316 | 43.9996
29.9293 | 4.5052 | 60.0125 | 11.9995 | 29.9344 | 16.4984 | 60.0044 | 24.0001 | 29.9464 | 13.9704 | 60.0144 | 21.9998 | 29.9397 | 25.5561 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9286 | 38.0087 | 60.0315 | 43.9996
29.9376 | 4.5052 | 60.0125 | 11.9995 | 29.9427 | 16.4984 | 60.0044 | 24.0001 | 29.9547 | 13.9704 | 60.0144 | 21.9998 | 29.9481 | 25.5548 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9369 | 38.0087 | 60.0314 | 43.9996
29.946 | 4.5052 | 60.0125 | 11.9995 | 29.9511 | 16.5552 | 60.0043 | 24.0001 | 29.963 | 13.9725 | 60.0144 | 21.9998 | 29.9564 | 25.5548 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9453 | 38.0087 | 60.0313 | 43.9996
29.9543 | 4.5052 | 60.0124 | 11.9995 | 29.9594 | 16.5552 | 60.0043 | 24.0001 | 29.9714 | 13.9725 | 60.0144 | 21.9998 | 29.9647 | 25.5548 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9536 | 38.0087 | 60.0312 | 43.9996
29.9626 | 4.5052 | 60.0124 | 11.9995 | 29.9677 | 16.5552 | 60.0042 | 24.0001 | 29.9797 | 13.9725 | 60.0144 | 21.9998 | 29.973 | 25.5548 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9619 | 38.0056 | 60.0311 | 43.9996
29.9709 | 4.5052 | 60.0124 | 11.9995 | 29.9761 | 16.5552 | 60.0042 | 24.0001 | 29.988 | 13.9725 | 60.0144 | 21.9998 | 29.9814 | 25.5548 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9702 | 38.0056 | 60.031 | 43.9996
29.9793 | 4.5052 | 60.0124 | 11.9995 | 29.9844 | 16.6295 | 60.0041 | 24.0001 | 29.9964 | 13.9725 | 60.0144 | 21.9998 | 29.9897 | 25.5548 | 60.0513 | 33.0002 | 29.9786 | 38.0056 | 60.0309 | 43.9996
29.9876 | 4.5052 | 60.0123 | 11.9995 | 29.9927 | 16.6295 | 60.0041 | 24.0001 | 30.0047 | 13.9725 | 60.0144 | 21.9998 | 29.998 | 25.5548 | 60.0512 | 33.0002 | 29.9869 | 38.0056 | 60.0308 | 43.9996
29.9959 | 4.5052 | 60.0123 | 11.9995 | 30.0011 | 16.6316 | 60.004 | 24.0001 | 30.013 | 14.0346 | 60.0144 | 21.9998 | 30.0063 | 25.5548 | 60.0512 | 33.0002 | 29.9952 | 38.0056 | 60.0307 | 43.9996
30.0043 | 4.5052 | 60.0123 | 11.9995 | 30.0094 | 16.6316 | 60.004 | 24.0001 | 30.0214 | 14.0346 | 60.0144 | 21.9998 | 30.0147 | 25.5548 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0036 | 38.0056 | 60.0307 | 43.9996
30.0126 | 4.5052 | 60.0123 | 11.9995 | 30.0177 | 16.6316 | 60.0039 | 24.0001 | 30.0297 | 14.0346 | 60.0144 | 21.9998 | 30.023 | 25.5548 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0119 | 38.0056 | 60.0306 | 43.9996
30.0209 | 4.5052 | 60.0122 | 11.9995 | 30.0261 | 16.6316 | 60.0039 | 24.0001 | 30.038 | 14.0346 | 60.0145 | 21.9998 | 30.0313 | 25.5548 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0202 | 38.0056 | 60.0305 | 43.9996
30.0293 | 4.5052 | 60.0122 | 11.9995 | 30.0344 | 16.6329 | 60.0038 | 24.0001 | 30.0464 | 14.0324 | 60.0145 | 21.9998 | 30.0396 | 25.5548 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0286 | 38.0053 | 60.0304 | 43.9996
30.0376 | 4.5052 | 60.0122 | 11.9995 | 30.0427 | 16.6329 | 60.0038 | 24.0001 | 30.0547 | 14.0324 | 60.0145 | 21.9998 | 30.048 | 25.5548 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0369 | 38.0053 | 60.0303 | 43.9996
30.0459 | 4.5052 | 60.0122 | 11.9995 | 30.0511 | 16.6251 | 60.0037 | 24.0001 | 30.063 | 14.0324 | 60.0145 | 21.9998 | 30.0563 | 25.5548 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0452 | 38.0053 | 60.0302 | 43.9996
30.0543 | 4.5052 | 60.0121 | 11.9995 | 30.0594 | 16.6251 | 60.0037 | 24.0001 | 30.0714 | 14.0324 | 60.0145 | 21.9998 | 30.0646 | 25.5543 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0536 | 38.0053 | 60.0301 | 43.9996
30.0626 | 4.5052 | 60.0121 | 11.9995 | 30.0677 | 16.6251 | 60.0036 | 24.0001 | 30.0797 | 14.0855 | 60.0145 | 21.9998 | 30.073 | 25.5543 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0619 | 38.0088 | 60.03 | 43.9996
30.0709 | 4.5052 | 60.0121 | 11.9995 | 30.076 | 16.6251 | 60.0036 | 24.0001 | 30.088 | 14.0855 | 60.0145 | 21.9998 | 30.0813 | 25.5543 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0702 | 38.0088 | 60.0299 | 43.9996
30.0793 | 4.5052 | 60.0121 | 11.9995 | 30.0844 | 16.6251 | 60.0035 | 24.0001 | 30.0963 | 14.1463 | 60.0145 | 21.9998 | 30.0896 | 25.5543 | 60.0512 | 33.0002 | 30.0785 | 38.0103 | 60.0298 | 43.9996
30.0876 | 4.5052 | 60.012 | 11.9995 | 30.0927 | 16.6251 | 60.0035 | 24.0001 | 30.1047 | 14.1463 | 60.0145 | 21.9998 | 30.0979 | 25.5508 | 60.0511 | 33.0002 | 30.0869 | 38.0103 | 60.0297 | 43.9996
30.0959 | 4.5052 | 60.012 | 11.9995 | 30.101 | 16.6251 | 60.0034 | 24.0001 | 30.113 | 14.1482 | 60.0145 | 21.9998 | 30.1062 | 25.5508 | 60.0511 | 33.0002 | 30.0952 | 38.0103 | 60.0296 | 43.9996
30.1042 | 4.5052 | 60.012 | 11.9995 | 30.1094 | 16.6251 | 60.0034 | 24.0001 | 30.1213 | 14.1482 | 60.0145 | 21.9998 | 30.1146 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1035 | 38.0103 | 60.0295 | 43.9996
30.1126 | 4.5052 | 60.012 | 11.9995 | 30.1177 | 16.6231 | 60.0033 | 24.0001 | 30.1297 | 14.1482 | 60.0145 | 21.9998 | 30.1229 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1118 | 38.0103 | 60.0295 | 43.9996
30.1209 | 4.5052 | 60.0119 | 11.9995 | 30.126 | 16.6231 | 60.0033 | 24.0001 | 30.138 | 14.1482 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1312 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1202 | 38.0103 | 60.0294 | 43.9996
30.1292 | 4.5052 | 60.0119 | 11.9995 | 30.1344 | 16.6234 | 60.0032 | 24.0001 | 30.1463 | 14.1482 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1396 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1285 | 38.0103 | 60.0293 | 43.9996
30.1376 | 4.5052 | 60.0119 | 11.9995 | 30.1427 | 16.6234 | 60.0032 | 24.0001 | 30.1546 | 14.1482 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1479 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1368 | 38.0103 | 60.0292 | 43.9996
30.1459 | 4.5052 | 60.0119 | 11.9995 | 30.151 | 16.6237 | 60.0031 | 24.0001 | 30.163 | 14.1482 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1562 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1452 | 38.0131 | 60.0291 | 43.9996
30.1542 | 4.5052 | 60.0118 | 11.9995 | 30.1594 | 16.6237 | 60.0031 | 24.0001 | 30.1713 | 14.1482 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1645 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1535 | 38.0131 | 60.029 | 43.9996
30.1626 | 4.5052 | 60.0118 | 11.9995 | 30.1677 | 16.6237 | 60.003 | 24.0001 | 30.1796 | 14.1444 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1729 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1618 | 38.0131 | 60.0289 | 43.9996
30.1709 | 4.5052 | 60.0118 | 11.9995 | 30.176 | 16.6237 | 60.003 | 24.0001 | 30.188 | 14.1444 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1812 | 25.5488 | 60.0511 | 33.0002 | 30.1702 | 38.0131 | 60.0288 | 43.9996
30.1792 | 4.5052 | 60.0118 | 11.9995 | 30.1844 | 16.6237 | 60.0029 | 24.0001 | 30.1963 | 14.1423 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1895 | 25.5488 | 60.051 | 33.0002 | 30.1785 | 38.0348 | 60.0287 | 43.9996
30.1876 | 4.5052 | 60.0117 | 11.9995 | 30.1927 | 16.6237 | 60.0029 | 24.0001 | 30.2046 | 14.1423 | 60.0146 | 21.9998 | 30.1978 | 25.5535 | 60.051 | 33.0002 | 30.1868 | 38.0348 | 60.0286 | 43.9996
30.1959 | 4.5052 | 60.0117 | 11.9995 | 30.201 | 16.6237 | 60.0028 | 24.0001 | 30.213 | 14.1423 | 60.0146 | 21.9998 | 30.2062 | 25.5535 | 60.051 | 33.0002 | 30.1951 | 38.0348 | 60.0285 | 43.9996
30.2043 | 4.5052 | 60.0117 | 11.9995 | 30.2094 | 16.6237 | 60.0028 | 24.0001 | 30.2213 | 14.1423 | 60.0146 | 21.9998 | 30.2145 | 25.5535 | 60.051 | 33.0002 | 30.2035 | 38.0348 | 60.0285 | 43.9996
30.2126 | 4.5052 | 60.0117 | 11.9995 | 30.2177 | 16.6243 | 60.0027 | 24.0001 | 30.2296 | 14.1423 | 60.0146 | 21.9998 | 30.2228 | 25.5535 | 60.051 | 33.0002 | 30.2118 | 38.0281 | 60.0284 | 43.9996
30.2209 | 4.5052 | 60.0116 | 11.9995 | 30.226 | 16.6243 | 60.0027 | 24.0001 | 30.238 | 14.1423 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2311 | 25.5553 | 60.051 | 33.0002 | 30.2201 | 38.0281 | 60.0283 | 43.9996
30.2292 | 4.6369 | 60.0116 | 11.9995 | 30.2344 | 16.6243 | 60.0026 | 24.0001 | 30.2463 | 14.1437 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2395 | 25.5553 | 60.051 | 33.0002 | 30.2285 | 38.0281 | 60.0282 | 43.9996
30.2376 | 4.6369 | 60.0116 | 11.9995 | 30.2427 | 16.6243 | 60.0026 | 24.0001 | 30.2546 | 14.1437 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2478 | 25.5553 | 60.0509 | 33.0002 | 30.2368 | 38.0281 | 60.0281 | 43.9996
30.2459 | 4.6369 | 60.0116 | 11.9995 | 30.251 | 16.627 | 60.0025 | 24.0001 | 30.263 | 14.145 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2561 | 25.5553 | 60.0508 | 33.0002 | 30.2451 | 38.0281 | 60.028 | 43.9996
30.2542 | 4.6369 | 60.0115 | 11.9995 | 30.2594 | 16.627 | 60.0025 | 24.0001 | 30.2713 | 14.145 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2645 | 25.5553 | 60.0508 | 33.0002 | 30.2534 | 38.0281 | 60.0279 | 43.9996
30.2626 | 4.6369 | 60.0115 | 11.9995 | 30.2677 | 16.627 | 60.0024 | 24.0001 | 30.2796 | 14.1465 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2728 | 25.5553 | 60.0507 | 33.0002 | 30.2618 | 38.0281 | 60.0278 | 43.9996
30.2709 | 4.6369 | 60.0115 | 11.9995 | 30.276 | 16.627 | 60.0024 | 24.0001 | 30.2879 | 14.1465 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2811 | 25.616 | 60.0506 | 33.0002 | 30.2701 | 38.0281 | 60.0277 | 43.9996
30.2792 | 4.6369 | 60.0115 | 11.9995 | 30.2844 | 16.627 | 60.0023 | 24.0001 | 30.2963 | 14.1465 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2894 | 25.616 | 60.0506 | 33.0002 | 30.2784 | 38.0281 | 60.0276 | 43.9996
30.2876 | 4.6369 | 60.0114 | 11.9995 | 30.2927 | 16.627 | 60.0023 | 24.0001 | 30.3046 | 14.1465 | 60.0147 | 21.9998 | 30.2978 | 25.616 | 60.0505 | 33.0002 | 30.2868 | 38.0281 | 60.0275 | 43.9996
30.2959 | 4.6369 | 60.0114 | 11.9995 | 30.301 | 16.6274 | 60.0022 | 24.0001 | 30.3129 | 14.1476 | 60.0147 | 21.9998 | 30.3061 | 25.616 | 60.0504 | 33.0002 | 30.2951 | 38.0278 | 60.0274 | 43.9996
30.3042 | 4.6369 | 60.0114 | 11.9995 | 30.3094 | 16.6274 | 60.0022 | 24.0001 | 30.3213 | 14.1476 | 60.0147 | 21.9998 | 30.3144 | 25.616 | 60.0503 | 33.0002 | 30.3034 | 38.0278 | 60.0274 | 43.9996
30.3126 | 4.6369 | 60.0114 | 11.9995 | 30.3177 | 16.6262 | 60.0021 | 24.0001 | 30.3296 | 14.1476 | 60.0147 | 21.9998 | 30.3227 | 25.616 | 60.0503 | 33.0002 | 30.3118 | 38.0597 | 60.0273 | 43.9996
30.3209 | 4.6369 | 60.0113 | 11.9995 | 30.326 | 16.6262 | 60.0021 | 24.0001 | 30.3379 | 14.1476 | 60.0148 | 21.9998 | 30.3311 | 25.6115 | 60.0502 | 33.0002 | 30.3201 | 38.0597 | 60.0272 | 43.9996
30.3292 | 4.6369 | 60.0113 | 11.9995 | 30.3344 | 16.6255 | 60.002 | 24.0001 | 30.3463 | 14.1461 | 60.0148 | 21.9998 | 30.3394 | 25.6115 | 60.0501 | 33.0002 | 30.3284 | 38.0612 | 60.0271 | 43.9996
30.3376 | 4.6369 | 60.0113 | 11.9995 | 30.3427 | 16.6255 | 60.002 | 24.0001 | 30.3546 | 14.1461 | 60.0148 | 21.9998 | 30.3477 | 25.6727 | 60.05 | 33.0002 | 30.3367 | 38.0612 | 60.027 | 43.9996
30.3459 | 4.6369 | 60.0113 | 11.9995 | 30.351 | 16.6255 | 60.0019 | 24.0001 | 30.3629 | 14.1471 | 60.0148 | 21.9998 | 30.356 | 25.6727 | 60.05 | 33.0002 | 30.3451 | 38.0612 | 60.027 | 43.9996
30.3542 | 4.6369 | 60.0112 | 11.9995 | 30.3593 | 16.6255 | 60.0019 | 24.0001 | 30.3713 | 14.1471 | 60.0148 | 21.9998 | 30.3644 | 25.6727 | 60.0499 | 33.0002 | 30.3534 | 38.0612 | 60.0269 | 43.9996
30.3625 | 4.7835 | 60.0112 | 11.9995 | 30.3677 | 16.6258 | 60.0018 | 24.0001 | 30.3796 | 14.1471 | 60.0148 | 21.9998 | 30.3727 | 25.6727 | 60.0498 | 33.0002 | 30.3617 | 38.0612 | 60.0269 | 43.9996
30.3709 | 4.7835 | 60.0112 | 11.9995 | 30.376 | 16.6258 | 60.0018 | 24.0001 | 30.3879 | 14.1471 | 60.0148 | 21.9998 | 30.381 | 25.6727 | 60.0497 | 33.0002 | 30.3701 | 38.0612 | 60.0269 | 43.9996
30.3792 | 4.7835 | 60.0112 | 11.9995 | 30.3843 | 16.6258 | 60.0017 | 24.0001 | 30.3963 | 14.1461 | 60.0148 | 21.9998 | 30.3893 | 25.6727 | 60.0497 | 33.0002 | 30.3784 | 38.0612 | 60.0268 | 43.9996
30.3875 | 4.7835 | 60.0111 | 11.9995 | 30.3927 | 16.6258 | 60.0017 | 24.0001 | 30.4046 | 14.1461 | 60.0148 | 21.9998 | 30.3977 | 25.6747 | 60.0496 | 33.0002 | 30.3867 | 38.0612 | 60.0268 | 43.9996
30.3959 | 4.7835 | 60.0111 | 11.9995 | 30.401 | 16.6262 | 60.0016 | 24.0001 | 30.4129 | 14.1461 | 60.0148 | 21.9998 | 30.406 | 25.6747 | 60.0495 | 33.0002 | 30.3951 | 38.0564 | 60.0268 | 43.9996
30.4042 | 4.7835 | 60.0111 | 11.9995 | 30.4094 | 16.6262 | 60.0016 | 24.0001 | 30.4212 | 14.1461 | 60.0148 | 21.9998 | 30.4143 | 25.675 | 60.0494 | 33.0002 | 30.4034 | 38.0564 | 60.0267 | 43.9996
30.4125 | 4.7835 | 60.0111 | 11.9995 | 30.4177 | 16.6269 | 60.0015 | 24.0001 | 30.4296 | 14.1454 | 60.0148 | 21.9998 | 30.4227 | 25.675 | 60.0494 | 33.0002 | 30.4117 | 38.0564 | 60.0267 | 43.9996
30.4209 | 4.7835 | 60.011 | 11.9995 | 30.426 | 16.6269 | 60.0015 | 24.0001 | 30.4379 | 14.1454 | 60.0149 | 21.9998 | 30.431 | 25.6783 | 60.0493 | 33.0002 | 30.42 | 38.0564 | 60.0267 | 43.9996
30.4292 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.4344 | 16.6269 | 60.0014 | 24.0001 | 30.4462 | 14.1454 | 60.0149 | 21.9998 | 30.4393 | 25.6783 | 60.0492 | 33.0002 | 30.4284 | 38.0548 | 60.0266 | 43.9996
30.4375 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.4427 | 16.6269 | 60.0014 | 24.0001 | 30.4546 | 14.1454 | 60.0149 | 21.9998 | 30.4476 | 25.6783 | 60.0491 | 33.0002 | 30.4367 | 38.0548 | 60.0266 | 43.9996
30.4459 | 4.7844 | 60.011 | 11.9995 | 30.451 | 16.6269 | 60.0013 | 24.0001 | 30.4629 | 14.1479 | 60.0149 | 21.9998 | 30.4559 | 25.6783 | 60.0491 | 33.0002 | 30.445 | 38.0548 | 60.0266 | 43.9996
30.4542 | 4.7844 | 60.011 | 11.9995 | 30.4594 | 16.6269 | 60.0013 | 24.0001 | 30.4712 | 14.1479 | 60.0149 | 21.9998 | 30.4643 | 25.6783 | 60.049 | 33.0002 | 30.4534 | 38.0548 | 60.0265 | 43.9996
30.4625 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.4677 | 16.6258 | 60.0012 | 24.0001 | 30.4796 | 14.4033 | 60.0149 | 21.9998 | 30.4726 | 25.6783 | 60.0489 | 33.0002 | 30.4617 | 38.0485 | 60.0265 | 43.9996
30.4709 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.476 | 16.6258 | 60.0012 | 24.0001 | 30.4879 | 14.4033 | 60.0149 | 21.9998 | 30.4809 | 25.6783 | 60.0488 | 33.0002 | 30.47 | 38.0485 | 60.0265 | 43.9996
30.4792 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.4843 | 16.6257 | 60.0011 | 24.0001 | 30.4962 | 14.4033 | 60.0149 | 21.9998 | 30.4893 | 25.6783 | 60.0488 | 33.0002 | 30.4783 | 38.0455 | 60.0264 | 43.9996
30.4875 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.4927 | 16.6257 | 60.0011 | 24.0001 | 30.5046 | 14.4033 | 60.0149 | 21.9998 | 30.4976 | 25.6814 | 60.0487 | 33.0002 | 30.4867 | 38.0455 | 60.0264 | 43.9996
30.4958 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.501 | 16.6257 | 60.001 | 24.0001 | 30.5129 | 14.4033 | 60.0149 | 21.9998 | 30.5059 | 25.6814 | 60.0486 | 33.0002 | 30.495 | 38.0962 | 60.0264 | 43.9996
30.5042 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.5093 | 16.6257 | 60.001 | 24.0001 | 30.5212 | 14.4033 | 60.0149 | 21.9998 | 30.5142 | 25.6864 | 60.0485 | 33.0002 | 30.5033 | 38.0962 | 60.0263 | 43.9996
30.5125 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.5177 | 16.6257 | 60.0009 | 24.0001 | 30.5295 | 14.4033 | 60.0149 | 21.9998 | 30.5226 | 25.6864 | 60.0485 | 33.0002 | 30.5117 | 38.0982 | 60.0263 | 43.9996
30.5208 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.526 | 16.6257 | 60.0009 | 24.0001 | 30.5379 | 14.4033 | 60.015 | 21.9998 | 30.5309 | 25.6864 | 60.0484 | 33.0002 | 30.52 | 38.0982 | 60.0263 | 43.9996
30.5292 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.5343 | 16.6875 | 60.0008 | 24.0001 | 30.5462 | 14.4033 | 60.015 | 21.9998 | 30.5392 | 25.6864 | 60.0483 | 33.0002 | 30.5283 | 38.1044 | 60.0262 | 43.9996
30.5375 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.5427 | 16.6875 | 60.0008 | 24.0001 | 30.5545 | 14.4033 | 60.015 | 21.9998 | 30.5475 | 25.6864 | 60.0482 | 33.0002 | 30.5367 | 38.1044 | 60.0262 | 43.9996
30.5458 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.551 | 16.7271 | 60.0007 | 24.0001 | 30.5629 | 14.4033 | 60.015 | 21.9998 | 30.5559 | 25.6864 | 60.0482 | 33.0002 | 30.545 | 38.1264 | 60.0262 | 43.9996
30.5542 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.5593 | 16.7271 | 60.0007 | 24.0001 | 30.5712 | 14.4033 | 60.015 | 21.9998 | 30.5642 | 25.731 | 60.0481 | 33.0002 | 30.5533 | 38.1264 | 60.0261 | 43.9996
30.5625 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.5677 | 16.7256 | 60.0006 | 24.0001 | 30.5795 | 14.4033 | 60.015 | 21.9998 | 30.5725 | 25.731 | 60.048 | 33.0002 | 30.5616 | 38.1339 | 60.0261 | 43.9996
30.5708 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.576 | 16.7256 | 60.0006 | 24.0001 | 30.5879 | 14.4033 | 60.015 | 21.9998 | 30.5808 | 25.7228 | 60.0479 | 33.0002 | 30.57 | 38.1339 | 60.0261 | 43.9996
30.5792 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.5844 | 16.7256 | 60.0005 | 24.0001 | 30.5962 | 14.4033 | 60.015 | 21.9998 | 30.5892 | 25.7228 | 60.0479 | 33.0002 | 30.5783 | 38.1339 | 60.026 | 43.9996
30.5875 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.5927 | 16.7256 | 60.0005 | 24.0001 | 30.6045 | 14.4033 | 60.0151 | 21.9998 | 30.5975 | 25.722 | 60.0478 | 33.0002 | 30.5866 | 38.1339 | 60.026 | 43.9996
30.5958 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.601 | 16.7256 | 60.0004 | 24.0001 | 30.6129 | 14.4004 | 60.0151 | 21.9998 | 30.6058 | 25.722 | 60.0477 | 33.0002 | 30.5949 | 38.136 | 60.026 | 43.9996
30.6042 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.6093 | 16.7256 | 60.0004 | 24.0001 | 30.6212 | 14.4004 | 60.0151 | 21.9998 | 30.6142 | 25.7134 | 60.0476 | 33.0002 | 30.6033 | 38.136 | 60.0259 | 43.9996
30.6125 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.6177 | 16.7232 | 60.0003 | 24.0001 | 30.6295 | 14.3985 | 60.0151 | 21.9998 | 30.6225 | 25.7134 | 60.0476 | 33.0002 | 30.6116 | 38.136 | 60.0259 | 43.9996
30.6208 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.626 | 16.7232 | 60.0003 | 24.0001 | 30.6378 | 14.3985 | 60.0152 | 21.9998 | 30.6308 | 25.7134 | 60.0475 | 33.0002 | 30.6199 | 38.136 | 60.0259 | 43.9996
30.6292 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.6343 | 16.7226 | 60.0002 | 24.0001 | 30.6462 | 14.3985 | 60.0152 | 21.9998 | 30.6391 | 25.7134 | 60.0474 | 33.0002 | 30.6283 | 38.136 | 60.0258 | 43.9996
30.6375 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.6427 | 16.7226 | 60.0002 | 24.0001 | 30.6545 | 14.3985 | 60.0152 | 21.9998 | 30.6475 | 25.7141 | 60.0473 | 33.0002 | 30.6366 | 38.136 | 60.0258 | 43.9996
30.6458 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.651 | 16.7759 | 60.0001 | 24.0001 | 30.6628 | 14.3985 | 60.0152 | 21.9998 | 30.6558 | 25.7141 | 60.0473 | 33.0002 | 30.6449 | 38.1362 | 60.0258 | 43.9996
30.6541 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.6593 | 16.7759 | 60.0001 | 24.0001 | 30.6712 | 14.3985 | 60.0153 | 21.9998 | 30.6641 | 25.7141 | 60.0472 | 33.0002 | 30.6533 | 38.1362 | 60.0257 | 43.9996
30.6625 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.6677 | 16.7759 | 60 | 24.0001 | 30.6795 | 14.3985 | 60.0153 | 21.9998 | 30.6724 | 25.7141 | 60.0471 | 33.0002 | 30.6616 | 38.1317 | 60.0257 | 43.9996
30.6708 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.676 | 16.7759 | 60 | 24.0001 | 30.6878 | 14.3985 | 60.0153 | 21.9998 | 30.6808 | 25.7084 | 60.047 | 33.0002 | 30.6699 | 38.1317 | 60.0257 | 43.9996
30.6791 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.6843 | 16.7759 | 59.9999 | 24.0001 | 30.6962 | 14.3985 | 60.0153 | 21.9998 | 30.6891 | 25.7084 | 60.047 | 33.0002 | 30.6783 | 38.1224 | 60.0256 | 43.9996
30.6875 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.6927 | 16.7759 | 59.9998 | 24.0001 | 30.7045 | 14.3985 | 60.0154 | 21.9998 | 30.6974 | 25.7084 | 60.0469 | 33.0002 | 30.6866 | 38.1224 | 60.0256 | 43.9996
30.6958 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.701 | 16.778 | 59.9998 | 24.0001 | 30.7128 | 14.3985 | 60.0154 | 21.9998 | 30.7057 | 25.7084 | 60.0468 | 33.0002 | 30.6949 | 38.1224 | 60.0256 | 43.9996
30.7042 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.7094 | 16.778 | 59.9997 | 24.0001 | 30.7212 | 14.3985 | 60.0154 | 21.9998 | 30.7141 | 25.709 | 60.0467 | 33.0002 | 30.7032 | 38.1224 | 60.0255 | 43.9996
30.7125 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.7177 | 16.7813 | 59.9997 | 24.0001 | 30.7295 | 14.3999 | 60.0154 | 21.9998 | 30.7224 | 25.709 | 60.0467 | 33.0002 | 30.7116 | 38.1427 | 60.0255 | 43.9996
30.7208 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.726 | 16.7813 | 59.9996 | 24.0001 | 30.7378 | 14.3999 | 60.0155 | 21.9998 | 30.7307 | 25.709 | 60.0466 | 33.0002 | 30.7199 | 38.1427 | 60.0255 | 43.9996
30.7292 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.7343 | 16.7813 | 59.9996 | 24.0001 | 30.7462 | 14.3999 | 60.0155 | 21.9998 | 30.739 | 25.709 | 60.0465 | 33.0002 | 30.7282 | 38.1466 | 60.0254 | 43.9996
30.7375 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.7427 | 16.7813 | 59.9995 | 24.0001 | 30.7545 | 14.3999 | 60.0155 | 21.9998 | 30.7474 | 25.7084 | 60.0464 | 33.0002 | 30.7365 | 38.1466 | 60.0254 | 43.9996
30.7458 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.751 | 16.7845 | 59.9994 | 24.0001 | 30.7628 | 14.3999 | 60.0155 | 21.9998 | 30.7557 | 25.7084 | 60.0464 | 33.0002 | 30.7449 | 38.1488 | 60.0254 | 43.9996
30.7542 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.7593 | 16.7845 | 59.9994 | 24.0001 | 30.7711 | 14.3999 | 60.0156 | 21.9998 | 30.764 | 25.7136 | 60.0463 | 33.0002 | 30.7532 | 38.1488 | 60.0253 | 43.9996
30.7625 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.7677 | 16.7845 | 59.9993 | 24.0001 | 30.7795 | 14.3999 | 60.0156 | 21.9998 | 30.7724 | 25.7136 | 60.0462 | 33.0002 | 30.7615 | 38.1488 | 60.0253 | 43.9996
30.7708 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.776 | 16.7845 | 59.9993 | 24.0001 | 30.7878 | 14.3999 | 60.0156 | 21.9998 | 30.7807 | 25.8028 | 60.0461 | 33.0002 | 30.7699 | 38.1488 | 60.0253 | 43.9996
30.7791 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.7843 | 16.7845 | 59.9992 | 24.0001 | 30.7961 | 14.3999 | 60.0156 | 21.9998 | 30.789 | 25.8028 | 60.0461 | 33.0002 | 30.7782 | 38.1488 | 60.0252 | 43.9996
30.7875 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.7927 | 16.7845 | 59.9991 | 24.0001 | 30.8045 | 14.3999 | 60.0157 | 21.9998 | 30.7973 | 25.8028 | 60.046 | 33.0002 | 30.7865 | 38.1488 | 60.0252 | 43.9996
30.7958 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.801 | 16.7845 | 59.9991 | 24.0001 | 30.8128 | 14.3993 | 60.0157 | 21.9998 | 30.8056 | 25.8028 | 60.0459 | 33.0002 | 30.7949 | 38.1483 | 60.0252 | 43.9996
30.8041 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.8093 | 16.7845 | 59.999 | 24.0001 | 30.8211 | 14.3993 | 60.0157 | 21.9998 | 30.814 | 25.8079 | 60.0458 | 33.0002 | 30.8032 | 38.1483 | 60.0251 | 43.9996
30.8125 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.8177 | 16.7858 | 59.999 | 24.0001 | 30.8295 | 14.3993 | 60.0157 | 21.9998 | 30.8223 | 25.8079 | 60.0458 | 33.0002 | 30.8115 | 38.1483 | 60.0251 | 43.9996
30.8208 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.826 | 16.7858 | 59.9989 | 24.0001 | 30.8378 | 14.3993 | 60.0158 | 21.9998 | 30.8306 | 25.8079 | 60.0457 | 33.0002 | 30.8199 | 38.1483 | 60.0251 | 43.9996
30.8291 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.8344 | 16.7858 | 59.9989 | 24.0001 | 30.8461 | 14.3992 | 60.0158 | 21.9998 | 30.839 | 25.8079 | 60.0456 | 33.0002 | 30.8282 | 38.1729 | 60.025 | 43.9996
30.8375 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.8427 | 16.7858 | 59.9988 | 24.0001 | 30.8545 | 14.3992 | 60.0158 | 21.9998 | 30.8473 | 25.8151 | 60.0455 | 33.0002 | 30.8365 | 38.1729 | 60.025 | 43.9996
30.8458 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.851 | 16.784 | 59.9987 | 24.0001 | 30.8628 | 14.3992 | 60.0158 | 21.9998 | 30.8556 | 25.8151 | 60.0455 | 33.0002 | 30.8448 | 38.1729 | 60.025 | 43.9996
30.8541 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.8593 | 16.784 | 59.9987 | 24.0001 | 30.8711 | 14.3992 | 60.0159 | 21.9998 | 30.8639 | 25.8151 | 60.0454 | 33.0002 | 30.8532 | 38.1729 | 60.0249 | 43.9996
30.8625 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.8677 | 16.784 | 59.9986 | 24.0001 | 30.8795 | 14.3992 | 60.0159 | 21.9998 | 30.8723 | 25.8151 | 60.0453 | 33.0002 | 30.8615 | 38.174 | 60.0249 | 43.9996
30.8708 | 4.7837 | 60.011 | 11.9995 | 30.876 | 16.784 | 59.9986 | 24.0001 | 30.8878 | 14.3992 | 60.0159 | 21.9998 | 30.8806 | 25.8126 | 60.0452 | 33.0002 | 30.8698 | 38.174 | 60.0249 | 43.9996
30.8791 | 4.7838 | 60.011 | 11.9995 | 30.8843 | 16.784 | 59.9985 | 24.0001 | 30.8961 | 14.3992 | 60.0159 | 21.9998 | 30.8889 | 25.8126 | 60.0452 | 33.0002 | 30.8781 | 38.174 | 60.0248 | 43.9996
30.8875 | 4.7838 | 60.011 | 11.9995 | 30.8927 | 16.784 | 59.9984 | 24.0001 | 30.9044 | 14.3992 | 60.016 | 21.9998 | 30.8972 | 25.8126 | 60.0451 | 33.0002 | 30.8865 | 38.174 | 60.0248 | 43.9996
30.8958 | 4.7838 | 60.011 | 11.9995 | 30.901 | 16.7825 | 59.9984 | 24.0001 | 30.9128 | 14.3992 | 60.016 | 21.9998 | 30.9056 | 25.8126 | 60.045 | 33.0002 | 30.8948 | 38.1735 | 60.0248 | 43.9996
30.9041 | 4.7838 | 60.011 | 11.9995 | 30.9093 | 16.7825 | 59.9983 | 24.0001 | 30.9211 | 14.3992 | 60.016 | 21.9998 | 30.9139 | 25.8092 | 60.0449 | 33.0002 | 30.9031 | 38.1735 | 60.0247 | 43.9996
30.9124 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.9177 | 16.7825 | 59.9983 | 24.0001 | 30.9294 | 14.3992 | 60.016 | 21.9998 | 30.9222 | 25.8092 | 60.0449 | 33.0002 | 30.9115 | 38.1806 | 60.0247 | 43.9996
30.9208 | 4.7843 | 60.011 | 11.9995 | 30.926 | 16.7825 | 59.9982 | 24.0001 | 30.9378 | 14.3992 | 60.0161 | 21.9998 | 30.9306 | 25.8092 | 60.0448 | 33.0002 | 30.9198 | 38.1806 | 60.0247 | 43.9996
30.9291 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 30.9344 | 16.7821 | 59.9982 | 24.0001 | 30.9461 | 14.3992 | 60.0161 | 21.9998 | 30.9389 | 25.8092 | 60.0447 | 33.0002 | 30.9281 | 38.1785 | 60.0246 | 43.9996
30.9374 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 30.9427 | 16.7821 | 59.9981 | 24.0001 | 30.9544 | 14.3992 | 60.0161 | 21.9998 | 30.9472 | 25.8046 | 60.0446 | 33.0002 | 30.9365 | 38.1785 | 60.0246 | 43.9996
30.9458 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 30.951 | 16.7821 | 59.998 | 24.0001 | 30.9628 | 14.3992 | 60.0161 | 21.9998 | 30.9555 | 25.8046 | 60.0446 | 33.0002 | 30.9448 | 38.1861 | 60.0246 | 43.9996
30.9541 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 30.9594 | 16.7821 | 59.998 | 24.0001 | 30.9711 | 14.3992 | 60.0162 | 21.9998 | 30.9639 | 25.8046 | 60.0445 | 33.0002 | 30.9531 | 38.1861 | 60.0245 | 43.9996
30.9624 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 30.9677 | 16.7826 | 59.9979 | 24.0001 | 30.9794 | 14.3992 | 60.0162 | 21.9998 | 30.9722 | 25.8046 | 60.0444 | 33.0002 | 30.9615 | 38.1861 | 60.0245 | 43.9996
30.9708 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 30.976 | 16.7826 | 59.9979 | 24.0001 | 30.9877 | 14.3992 | 60.0162 | 21.9998 | 30.9805 | 25.8046 | 60.0443 | 33.0002 | 30.9698 | 38.1861 | 60.0245 | 43.9996
30.9791 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 30.9843 | 16.7811 | 59.9978 | 24.0001 | 30.9961 | 14.3992 | 60.0162 | 21.9998 | 30.9888 | 25.8046 | 60.0443 | 33.0002 | 30.9781 | 38.1868 | 60.0244 | 43.9996
30.9874 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 30.9927 | 16.7811 | 59.9977 | 24.0001 | 31.0044 | 14.3992 | 60.0163 | 21.9998 | 30.9972 | 25.8046 | 60.0442 | 33.0002 | 30.9865 | 38.1868 | 60.0244 | 43.9996
30.9958 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 31.001 | 16.7817 | 59.9977 | 24.0001 | 31.0127 | 14.3981 | 60.0163 | 21.9998 | 31.0055 | 25.8046 | 60.0441 | 33.0002 | 30.9948 | 38.1904 | 60.0244 | 43.9996
31.0041 | 4.7845 | 60.011 | 11.9995 | 31.0093 | 16.7817 | 59.9976 | 24.0001 | 31.0211 | 14.3981 | 60.0163 | 21.9998 | 31.0138 | 25.8046 | 60.044 | 33.0002 | 31.0031 | 38.1904 | 60.0243 | 43.9996
31.0124 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.0177 | 16.7817 | 59.9976 | 24.0001 | 31.0294 | 14.3981 | 60.0163 | 21.9998 | 31.0222 | 25.8046 | 60.044 | 33.0002 | 31.0114 | 38.1904 | 60.0243 | 43.9996
31.0208 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.026 | 16.7817 | 59.9975 | 24.0001 | 31.0377 | 14.3981 | 60.0164 | 21.9998 | 31.0305 | 25.7958 | 60.0439 | 33.0002 | 31.0197 | 38.1904 | 60.0243 | 43.9996
31.0291 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.0343 | 16.7822 | 59.9975 | 24.0001 | 31.0461 | 14.3981 | 60.0164 | 21.9998 | 31.0388 | 25.7958 | 60.0438 | 33.0002 | 31.0281 | 38.2528 | 60.0242 | 43.9996
31.0374 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.0427 | 16.7822 | 59.9974 | 24.0001 | 31.0544 | 14.3981 | 60.0164 | 21.9998 | 31.0471 | 25.7959 | 60.0437 | 33.0002 | 31.0364 | 38.2528 | 60.0242 | 43.9996
31.0457 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.051 | 16.7822 | 59.9973 | 24.0001 | 31.0627 | 14.3981 | 60.0164 | 21.9998 | 31.0555 | 25.7959 | 60.0437 | 33.0002 | 31.0447 | 38.249 | 60.0242 | 43.9996
31.0541 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.0594 | 16.7822 | 59.9973 | 24.0001 | 31.0711 | 14.3981 | 60.0165 | 21.9998 | 31.0638 | 25.7959 | 60.0436 | 33.0002 | 31.0531 | 38.249 | 60.0241 | 43.9996
31.0624 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.0677 | 16.7814 | 59.9972 | 24.0001 | 31.0794 | 14.3981 | 60.0165 | 21.9998 | 31.0721 | 25.7959 | 60.0435 | 33.0002 | 31.0614 | 38.2741 | 60.0241 | 43.9996
31.0707 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.076 | 16.7814 | 59.9972 | 24.0001 | 31.0877 | 14.3981 | 60.0165 | 21.9998 | 31.0804 | 25.7897 | 60.0434 | 33.0002 | 31.0697 | 38.2741 | 60.0241 | 43.9996
31.0791 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.0844 | 16.7814 | 59.9971 | 24.0001 | 31.0961 | 14.3981 | 60.0165 | 21.9998 | 31.0888 | 25.7897 | 60.0434 | 33.0002 | 31.0781 | 38.2752 | 60.024 | 43.9996
31.0874 | 4.7846 | 60.011 | 11.9995 | 31.0927 | 16.7814 | 59.997 | 24.0001 | 31.1044 | 14.3981 | 60.0166 | 21.9998 | 31.0971 | 25.7897 | 60.0433 | 33.0002 | 31.0864 | 38.2752 | 60.024 | 43.9996
31.0957 | 4.7847 | 60.011 | 11.9995 | 31.101 | 16.7814 | 59.997 | 24.0001 | 31.1127 | 14.3981 | 60.0166 | 21.9998 | 31.1054 | 25.7897 | 60.0432 | 33.0002 | 31.0947 | 38.2634 | 60.024 | 43.9996
31.1041 | 4.7847 | 60.011 | 11.9995 | 31.1093 | 16.7814 | 59.9969 | 24.0001 | 31.121 | 14.3981 | 60.0166 | 21.9998 | 31.1138 | 25.7897 | 60.0431 | 33.0002 | 31.1031 | 38.2634 | 60.0239 | 43.9996
31.1124 | 4.7847 | 60.011 | 11.9995 | 31.1177 | 16.7814 | 59.9969 | 24.0001 | 31.1294 | 14.3981 | 60.0166 | 21.9998 | 31.1221 | 25.7897 | 60.0431 | 33.0002 | 31.1114 | 38.2634 | 60.0239 | 43.9996
31.1207 | 4.7847 | 60.011 | 11.9995 | 31.126 | 16.7814 | 59.9968 | 24.0001 | 31.1377 | 14.3981 | 60.0167 | 21.9998 | 31.1304 | 25.7894 | 60.043 | 33.0002 | 31.1197 | 38.2634 | 60.0239 | 43.9996
31.1291 | 4.7847 | 60.011 | 11.9995 | 31.1343 | 16.7814 | 59.9968 | 24.0001 | 31.146 | 14.3981 | 60.0167 | 21.9998 | 31.1387 | 25.7894 | 60.0429 | 33.0002 | 31.1281 | 38.2643 | 60.0238 | 43.9996
31.1374 | 4.7847 | 60.011 | 11.9995 | 31.1427 | 16.7814 | 59.9967 | 24.0001 | 31.1544 | 14.3981 | 60.0167 | 21.9998 | 31.1471 | 25.79 | 60.0428 | 33.0002 | 31.1364 | 38.2643 | 60.0238 | 43.9996
31.1457 | 4.7841 | 60.011 | 11.9995 | 31.151 | 16.7814 | 59.9966 | 24.0001 | 31.1627 | 14.3981 | 60.0167 | 21.9998 | 31.1554 | 25.79 | 60.0428 | 33.0002 | 31.1447 | 38.2643 | 60.0238 | 43.9996
31.1541 | 4.7841 | 60.011 | 11.9995 | 31.1594 | 16.7814 | 59.9966 | 24.0001 | 31.171 | 14.3981 | 60.0168 | 21.9998 | 31.1637 | 25.79 | 60.0427 | 33.0002 | 31.153 | 38.2643 | 60.0237 | 43.9996
31.1624 | 4.7841 | 60.011 | 11.9995 | 31.1677 | 16.781 | 59.9965 | 24.0001 | 31.1794 | 14.3981 | 60.0168 | 21.9998 | 31.172 | 25.79 | 60.0426 | 33.0002 | 31.1613 | 38.2658 | 60.0237 | 43.9996
31.1707 | 4.7841 | 60.011 | 11.9995 | 31.176 | 16.781 | 59.9965 | 24.0001 | 31.1877 | 14.3981 | 60.0168 | 21.9998 | 31.1804 | 25.8479 | 60.0425 | 33.0002 | 31.1697 | 38.2658 | 60.0237 | 43.9996
31.1791 | 4.7841 | 60.011 | 11.9995 | 31.1844 | 16.7815 | 59.9964 | 24.0001 | 31.196 | 14.3981 | 60.0168 | 21.9998 | 31.1887 | 25.8479 | 60.0425 | 33.0002 | 31.178 | 38.2679 | 60.0236 | 43.9996
31.1874 | 4.7841 | 60.011 | 11.9995 | 31.1927 | 16.7815 | 59.9963 | 24.0001 | 31.2044 | 14.3981 | 60.0169 | 21.9998 | 31.197 | 25.8529 | 60.0424 | 33.0002 | 31.1863 | 38.2679 | 60.0236 | 43.9996
31.1957 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.201 | 16.7815 | 59.9963 | 24.0001 | 31.2127 | 14.3981 | 60.0169 | 21.9998 | 31.2054 | 25.8529 | 60.0423 | 33.0002 | 31.1947 | 38.2679 | 60.0236 | 43.9996
31.2041 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.2094 | 16.7815 | 59.9962 | 24.0001 | 31.221 | 14.3981 | 60.0169 | 21.9998 | 31.2137 | 25.8619 | 60.0422 | 33.0002 | 31.203 | 38.2679 | 60.0235 | 43.9996
31.2124 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.2177 | 16.7815 | 59.9962 | 24.0001 | 31.2294 | 14.3974 | 60.0169 | 21.9998 | 31.222 | 25.8619 | 60.0422 | 33.0002 | 31.2113 | 38.2679 | 60.0235 | 43.9996
31.2207 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.226 | 16.7815 | 59.9961 | 24.0001 | 31.2377 | 14.3974 | 60.017 | 21.9998 | 31.2303 | 25.8628 | 60.0421 | 33.0002 | 31.2197 | 38.2679 | 60.0235 | 43.9996
31.2291 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.2344 | 16.7815 | 59.9961 | 24.0001 | 31.246 | 14.3974 | 60.017 | 21.9998 | 31.2386 | 25.8628 | 60.042 | 33.0002 | 31.228 | 38.268 | 60.0234 | 43.9996
31.2374 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.2427 | 16.7815 | 59.996 | 24.0001 | 31.2543 | 14.3974 | 60.017 | 21.9998 | 31.247 | 25.8628 | 60.042 | 33.0002 | 31.2363 | 38.268 | 60.0234 | 43.9996
31.2457 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.251 | 16.7815 | 59.9959 | 24.0001 | 31.2627 | 14.3974 | 60.017 | 21.9998 | 31.2553 | 25.8628 | 60.0419 | 33.0002 | 31.2447 | 38.2689 | 60.0234 | 43.9996
31.2541 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.2594 | 16.7815 | 59.9959 | 24.0001 | 31.271 | 14.3974 | 60.0171 | 21.9998 | 31.2636 | 25.8628 | 60.0419 | 33.0002 | 31.253 | 38.2689 | 60.0233 | 43.9996
31.2624 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.2677 | 16.7815 | 59.9958 | 24.0001 | 31.2793 | 14.3974 | 60.0171 | 21.9998 | 31.272 | 25.8628 | 60.0418 | 33.0002 | 31.2613 | 38.2689 | 60.0233 | 43.9996
31.2707 | 4.7834 | 60.011 | 11.9995 | 31.276 | 16.7815 | 59.9958 | 24.0001 | 31.2877 | 14.3974 | 60.0171 | 21.9998 | 31.2803 | 25.9353 | 60.0418 | 33.0002 | 31.2697 | 38.2689 | 60.0233 | 43.9996
31.2791 | 4.7835 | 60.011 | 11.9995 | 31.2844 | 16.7815 | 59.9957 | 24.0001 | 31.296 | 14.3974 | 60.0171 | 21.9998 | 31.2886 | 25.9353 | 60.0417 | 33.0002 | 31.278 | 38.2727 | 60.0232 | 43.9996
31.2874 | 4.7835 | 60.011 | 11.9995 | 31.2927 | 16.7815 | 59.9956 | 24.0001 | 31.3043 | 14.3974 | 60.0172 | 21.9998 | 31.2969 | 25.9323 | 60.0417 | 33.0002 | 31.2863 | 38.2727 | 60.0232 | 43.9996
31.2957 | 4.7835 | 60.011 | 11.9995 | 31.301 | 16.7821 | 59.9956 | 24.0001 | 31.3127 | 14.3974 | 60.0172 | 21.9998 | 31.3053 | 25.9323 | 60.0416 | 33.0002 | 31.2946 | 38.2727 | 60.0232 | 43.9996
31.304 | 4.7835 | 60.011 | 11.9995 | 31.3094 | 16.7821 | 59.9955 | 24.0001 | 31.321 | 14.3974 | 60.0172 | 21.9998 | 31.3136 | 25.9323 | 60.0416 | 33.0002 | 31.303 | 38.2727 | 60.0231 | 43.9996
31.3124 | 4.9041 | 60.011 | 11.9995 | 31.3177 | 16.7821 | 59.9955 | 24.0001 | 31.3293 | 14.3974 | 60.0172 | 21.9998 | 31.3219 | 25.9323 | 60.0415 | 33.0002 | 31.3113 | 38.2727 | 60.0231 | 43.9996
31.3207 | 4.9041 | 60.011 | 11.9995 | 31.326 | 16.7821 | 59.9954 | 24.0001 | 31.3377 | 14.3974 | 60.0173 | 21.9998 | 31.3302 | 25.9323 | 60.0415 | 33.0002 | 31.3196 | 38.2727 | 60.0231 | 43.9996
31.329 | 4.905 | 60.011 | 11.9995 | 31.3344 | 16.7821 | 59.9954 | 24.0001 | 31.346 | 14.3974 | 60.0173 | 21.9998 | 31.3386 | 25.9323 | 60.0414 | 33.0002 | 31.328 | 38.2727 | 60.023 | 43.9996
31.3374 | 4.905 | 60.011 | 11.9995 | 31.3427 | 16.7821 | 59.9953 | 24.0001 | 31.3543 | 14.3974 | 60.0173 | 21.9998 | 31.3469 | 25.9356 | 60.0414 | 33.0002 | 31.3363 | 38.2727 | 60.023 | 43.9996
31.3457 | 4.905 | 60.011 | 11.9995 | 31.351 | 16.7821 | 59.9952 | 24.0001 | 31.3627 | 14.3974 | 60.0173 | 21.9998 | 31.3552 | 25.9356 | 60.0413 | 33.0002 | 31.3446 | 38.2734 | 60.0229 | 43.9996
31.354 | 4.905 | 60.011 | 11.9995 | 31.3594 | 16.7821 | 59.9952 | 24.0001 | 31.371 | 14.3974 | 60.0174 | 21.9998 | 31.3636 | 25.9356 | 60.0413 | 33.0002 | 31.353 | 38.2734 | 60.0229 | 43.9996
31.3624 | 4.9051 | 60.011 | 11.9995 | 31.3677 | 16.7795 | 59.9951 | 24.0001 | 31.3793 | 14.3974 | 60.0174 | 21.9998 | 31.3719 | 25.9356 | 60.0412 | 33.0002 | 31.3613 | 38.2734 | 60.0228 | 43.9996
31.3707 | 4.9051 | 60.011 | 11.9995 | 31.376 | 16.7795 | 59.9951 | 24.0001 | 31.3876 | 14.3974 | 60.0174 | 21.9998 | 31.3802 | 25.9356 | 60.0412 | 33.0002 | 31.3696 | 38.2734 | 60.0228 | 43.9996
31.379 | 4.9051 | 60.011 | 11.9995 | 31.3844 | 16.7795 | 59.995 | 24.0001 | 31.396 | 14.3974 | 60.0174 | 21.9998 | 31.3885 | 25.9356 | 60.0411 | 33.0002 | 31.3779 | 38.2734 | 60.0227 | 43.9996
31.3874 | 4.9051 | 60.011 | 11.9995 | 31.3927 | 16.7795 | 59.9949 | 24.0001 | 31.4043 | 14.3974 | 60.0175 | 21.9998 | 31.3969 | 25.9356 | 60.0411 | 33.0002 | 31.3863 | 38.2734 | 60.0227 | 43.9996
31.3957 | 4.9051 | 60.011 | 11.9995 | 31.401 | 16.8121 | 59.9949 | 24.0001 | 31.4126 | 14.3974 | 60.0175 | 21.9998 | 31.4052 | 25.9356 | 60.041 | 33.0002 | 31.3946 | 38.3142 | 60.0226 | 43.9996
31.404 | 4.9051 | 60.011 | 11.9995 | 31.4094 | 16.8121 | 59.9948 | 24.0001 | 31.421 | 14.3974 | 60.0175 | 21.9998 | 31.4135 | 25.9325 | 60.041 | 33.0002 | 31.4029 | 38.3142 | 60.0226 | 43.9996
31.4124 | 4.9051 | 60.011 | 11.9995 | 31.4177 | 16.8121 | 59.9948 | 24.0001 | 31.4293 | 14.3974 | 60.0175 | 21.9998 | 31.4218 | 25.9325 | 60.0409 | 33.0002 | 31.4113 | 38.3426 | 60.0225 | 43.9996
31.4207 | 4.9051 | 60.011 | 11.9995 | 31.4261 | 16.8121 | 59.9947 | 24.0001 | 31.4376 | 14.3974 | 60.0176 | 21.9998 | 31.4302 | 25.9281 | 60.0409 | 33.0002 | 31.4196 | 38.3426 | 60.0225 | 43.9996
31.429 | 4.9056 | 60.011 | 11.9995 | 31.4344 | 16.8121 | 59.9947 | 24.0001 | 31.446 | 14.3974 | 60.0176 | 21.9998 | 31.4385 | 25.9281 | 60.0408 | 33.0002 | 31.4279 | 38.3439 | 60.0224 | 43.9996
31.4373 | 4.9056 | 60.011 | 11.9995 | 31.4427 | 16.8121 | 59.9946 | 24.0001 | 31.4543 | 14.3974 | 60.0176 | 21.9998 | 31.4468 | 25.9281 | 60.0408 | 33.0002 | 31.4362 | 38.3439 | 60.0224 | 43.9996
31.4457 | 4.9056 | 60.011 | 11.9995 | 31.451 | 16.8121 | 59.9945 | 24.0001 | 31.4626 | 14.3974 | 60.0176 | 21.9998 | 31.4552 | 25.9281 | 60.0407 | 33.0002 | 31.4446 | 38.3439 | 60.0223 | 43.9996
31.454 | 4.9056 | 60.0109 | 11.9995 | 31.4594 | 16.8121 | 59.9945 | 24.0001 | 31.4709 | 14.3974 | 60.0177 | 21.9998 | 31.4635 | 25.929 | 60.0407 | 33.0002 | 31.4529 | 38.3439 | 60.0223 | 43.9996
31.4623 | 4.9056 | 60.0109 | 11.9995 | 31.4677 | 16.8121 | 59.9944 | 24.0001 | 31.4793 | 14.3974 | 60.0177 | 21.9998 | 31.4718 | 25.929 | 60.0406 | 33.0002 | 31.4612 | 38.3439 | 60.0222 | 43.9996
31.4707 | 4.9056 | 60.0108 | 11.9995 | 31.476 | 16.8121 | 59.9944 | 24.0001 | 31.4876 | 14.3974 | 60.0177 | 21.9998 | 31.4801 | 25.9308 | 60.0406 | 33.0002 | 31.4696 | 38.3439 | 60.0222 | 43.9996
31.479 | 4.9056 | 60.0108 | 11.9995 | 31.4844 | 16.8147 | 59.9943 | 24.0001 | 31.4959 | 14.3974 | 60.0177 | 21.9998 | 31.4885 | 25.9308 | 60.0405 | 33.0002 | 31.4779 | 38.3439 | 60.0221 | 43.9996
31.4873 | 4.9056 | 60.0107 | 11.9995 | 31.4927 | 16.8147 | 59.9942 | 24.0001 | 31.5043 | 14.3974 | 60.0178 | 21.9998 | 31.4968 | 25.9308 | 60.0405 | 33.0002 | 31.4862 | 38.3439 | 60.0221 | 43.9996
31.4957 | 4.9041 | 60.0107 | 11.9995 | 31.5011 | 16.8815 | 59.9942 | 24.0001 | 31.5126 | 14.3974 | 60.0178 | 21.9998 | 31.5051 | 25.9308 | 60.0404 | 33.0002 | 31.4946 | 38.34 | 60.022 | 43.9996
31.504 | 4.9041 | 60.0107 | 11.9995 | 31.5094 | 16.8815 | 59.9941 | 24.0001 | 31.5209 | 14.3974 | 60.0178 | 21.9998 | 31.5134 | 25.9313 | 60.0404 | 33.0002 | 31.5029 | 38.34 | 60.022 | 43.9996
31.5123 | 4.9041 | 60.0106 | 11.9995 | 31.5177 | 16.9371 | 59.9941 | 24.0001 | 31.5293 | 14.3974 | 60.0178 | 21.9998 | 31.5218 | 25.9313 | 60.0403 | 33.0002 | 31.5112 | 38.3347 | 60.0219 | 43.9996
31.5207 | 4.9041 | 60.0106 | 11.9995 | 31.5261 | 16.9371 | 59.994 | 24.0001 | 31.5376 | 14.3974 | 60.0179 | 21.9998 | 31.5301 | 25.9316 | 60.0403 | 33.0002 | 31.5196 | 38.3347 | 60.0219 | 43.9996
31.529 | 4.9035 | 60.0105 | 11.9995 | 31.5344 | 16.9371 | 59.994 | 24.0001 | 31.5459 | 14.3974 | 60.0179 | 21.9998 | 31.5384 | 25.9316 | 60.0402 | 33.0002 | 31.5279 | 38.3347 | 60.0218 | 43.9996
31.5373 | 4.9035 | 60.0105 | 11.9995 | 31.5427 | 16.9371 | 59.9939 | 24.0001 | 31.5543 | 14.3974 | 60.0179 | 21.9998 | 31.5468 | 25.9293 | 60.0402 | 33.0002 | 31.5362 | 38.3347 | 60.0218 | 43.9996
31.5457 | 4.9035 | 60.0105 | 11.9995 | 31.5511 | 16.9371 | 59.9938 | 24.0001 | 31.5626 | 14.3974 | 60.0179 | 21.9998 | 31.5551 | 25.9293 | 60.0401 | 33.0002 | 31.5446 | 38.3347 | 60.0217 | 43.9996
31.554 | 4.9035 | 60.0104 | 11.9995 | 31.5594 | 16.9371 | 59.9938 | 24.0001 | 31.5709 | 14.3974 | 60.018 | 21.9998 | 31.5634 | 25.9585 | 60.0401 | 33.0002 | 31.5529 | 38.3347 | 60.0217 | 43.9996
31.5623 | 4.9037 | 60.0104 | 11.9995 | 31.5677 | 16.9371 | 59.9937 | 24.0001 | 31.5793 | 14.3974 | 60.018 | 21.9998 | 31.5717 | 25.9585 | 60.04 | 33.0002 | 31.5612 | 38.3284 | 60.0216 | 43.9996
31.5706 | 4.9037 | 60.0103 | 11.9995 | 31.576 | 16.9371 | 59.9937 | 24.0001 | 31.5876 | 14.3974 | 60.018 | 21.9998 | 31.5801 | 25.9551 | 60.04 | 33.0002 | 31.5695 | 38.3284 | 60.0216 | 43.9996
31.579 | 4.9037 | 60.0103 | 11.9995 | 31.5844 | 16.9371 | 59.9936 | 24.0001 | 31.5959 | 14.3974 | 60.018 | 21.9998 | 31.5884 | 25.9551 | 60.0399 | 33.0002 | 31.5779 | 38.3238 | 60.0215 | 43.9996
31.5873 | 4.9037 | 60.0102 | 11.9995 | 31.5927 | 16.9371 | 59.9935 | 24.0001 | 31.6042 | 14.3974 | 60.018 | 21.9998 | 31.5967 | 25.9554 | 60.0399 | 33.0002 | 31.5862 | 38.3238 | 60.0215 | 43.9996
31.5956 | 4.9037 | 60.0102 | 11.9995 | 31.6011 | 16.9371 | 59.9935 | 24.0001 | 31.6126 | 14.3974 | 60.0181 | 21.9998 | 31.605 | 25.9554 | 60.0398 | 33.0002 | 31.5945 | 38.3167 | 60.0214 | 43.9996
31.604 | 4.9037 | 60.0102 | 11.9995 | 31.6094 | 16.9371 | 59.9934 | 24.0001 | 31.6209 | 14.3974 | 60.0181 | 21.9998 | 31.6134 | 25.9519 | 60.0398 | 33.0002 | 31.6029 | 38.3167 | 60.0214 | 43.9996
31.6123 | 4.9037 | 60.0101 | 11.9995 | 31.6177 | 16.9366 | 59.9934 | 24.0001 | 31.6292 | 14.3974 | 60.0181 | 21.9998 | 31.6217 | 25.9519 | 60.0397 | 33.0002 | 31.6112 | 38.3167 | 60.0213 | 43.9996
31.6206 | 4.9037 | 60.0101 | 11.9995 | 31.6261 | 16.9366 | 59.9933 | 24.0001 | 31.6376 | 14.3974 | 60.0181 | 21.9998 | 31.63 | 25.9497 | 60.0397 | 33.0002 | 31.6195 | 38.3167 | 60.0213 | 43.9996
31.629 | 4.9038 | 60.01 | 11.9995 | 31.6344 | 16.9362 | 59.9933 | 24.0001 | 31.6459 | 14.3963 | 60.0181 | 21.9998 | 31.6384 | 25.9497 | 60.0396 | 33.0002 | 31.6278 | 38.3167 | 60.0212 | 43.9996
31.6373 | 4.9038 | 60.01 | 11.9995 | 31.6427 | 16.9362 | 59.9932 | 24.0001 | 31.6542 | 14.3963 | 60.0181 | 21.9998 | 31.6467 | 25.95 | 60.0396 | 33.0002 | 31.6362 | 38.3167 | 60.0212 | 43.9996
31.6456 | 4.9038 | 60.01 | 11.9995 | 31.6511 | 16.9362 | 59.9931 | 24.0001 | 31.6626 | 14.3963 | 60.0182 | 21.9998 | 31.655 | 25.95 | 60.0395 | 33.0002 | 31.6445 | 38.3284 | 60.0211 | 43.9996
31.654 | 4.9038 | 60.0099 | 11.9995 | 31.6594 | 16.9362 | 59.9931 | 24.0001 | 31.6709 | 14.3963 | 60.0182 | 21.9998 | 31.6633 | 25.95 | 60.0395 | 33.0002 | 31.6528 | 38.3284 | 60.0211 | 43.9996
31.6623 | 4.904 | 60.0099 | 11.9995 | 31.6678 | 16.9362 | 59.993 | 24.0001 | 31.6792 | 14.3963 | 60.0182 | 21.9998 | 31.6717 | 25.95 | 60.0394 | 33.0002 | 31.6612 | 38.3284 | 60.021 | 43.9996
31.6707 | 4.904 | 60.0098 | 11.9995 | 31.6761 | 16.9362 | 59.993 | 24.0001 | 31.6876 | 14.3963 | 60.0182 | 21.9998 | 31.68 | 25.9551 | 60.0394 | 33.0002 | 31.6695 | 38.3284 | 60.021 | 43.9996
31.679 | 4.9042 | 60.0098 | 11.9995 | 31.6844 | 16.9362 | 59.9929 | 24.0001 | 31.6959 | 14.3963 | 60.0182 | 21.9998 | 31.6883 | 25.9551 | 60.0393 | 33.0002 | 31.6778 | 38.3369 | 60.0209 | 43.9996
31.6873 | 4.9042 | 60.0097 | 11.9995 | 31.6927 | 16.9362 | 59.9929 | 24.0001 | 31.7042 | 14.3963 | 60.0182 | 21.9998 | 31.6966 | 25.9929 | 60.0393 | 33.0002 | 31.6862 | 38.3369 | 60.0209 | 43.9996
31.6956 | 4.9042 | 60.0097 | 11.9995 | 31.7011 | 16.9362 | 59.9929 | 24.0001 | 31.7126 | 14.3963 | 60.0183 | 21.9998 | 31.705 | 25.9929 | 60.0392 | 33.0002 | 31.6945 | 38.3643 | 60.0208 | 43.9996
31.704 | 4.9042 | 60.0097 | 11.9995 | 31.7094 | 16.9362 | 59.9928 | 24.0001 | 31.7209 | 14.3963 | 60.0183 | 21.9998 | 31.7133 | 25.9929 | 60.0392 | 33.0002 | 31.7028 | 38.3643 | 60.0208 | 43.9996
31.7123 | 4.9042 | 60.0096 | 11.9995 | 31.7177 | 16.9362 | 59.9928 | 24.0001 | 31.7292 | 14.3963 | 60.0183 | 21.9998 | 31.7216 | 25.9929 | 60.0391 | 33.0002 | 31.7112 | 38.3674 | 60.0207 | 43.9996
31.7206 | 4.9042 | 60.0096 | 11.9995 | 31.7261 | 16.9362 | 59.9927 | 24.0001 | 31.7375 | 14.3963 | 60.0183 | 21.9998 | 31.7299 | 25.9942 | 60.0391 | 33.0002 | 31.7195 | 38.3674 | 60.0207 | 43.9996
31.729 | 4.9044 | 60.0095 | 11.9995 | 31.7344 | 16.9344 | 59.9927 | 24.0001 | 31.7459 | 14.3963 | 60.0183 | 21.9998 | 31.7383 | 25.9942 | 60.039 | 33.0002 | 31.7278 | 38.3674 | 60.0206 | 43.9996
31.7373 | 4.9044 | 60.0095 | 11.9995 | 31.7427 | 16.9344 | 59.9926 | 24.0001 | 31.7542 | 14.3963 | 60.0183 | 21.9998 | 31.7466 | 25.9946 | 60.039 | 33.0002 | 31.7361 | 38.3674 | 60.0206 | 43.9996
31.7456 | 4.9044 | 60.0095 | 11.9995 | 31.7511 | 16.9355 | 59.9926 | 24.0001 | 31.7625 | 14.3963 | 60.0184 | 21.9998 | 31.7549 | 25.9946 | 60.0389 | 33.0002 | 31.7445 | 38.376 | 60.0205 | 43.9996
31.754 | 4.9044 | 60.0094 | 11.9995 | 31.7594 | 16.9355 | 59.9926 | 24.0001 | 31.7709 | 14.3963 | 60.0184 | 21.9998 | 31.7633 | 25.9922 | 60.0389 | 33.0002 | 31.7528 | 38.376 | 60.0205 | 43.9996
31.7623 | 5.0171 | 60.0094 | 11.9995 | 31.7678 | 16.9327 | 59.9925 | 24.0001 | 31.7792 | 14.3963 | 60.0184 | 21.9998 | 31.7716 | 25.9922 | 60.0388 | 33.0002 | 31.7611 | 38.3928 | 60.0204 | 43.9996
31.7706 | 5.0171 | 60.0093 | 11.9995 | 31.7761 | 16.9327 | 59.9925 | 24.0001 | 31.7875 | 14.3963 | 60.0184 | 21.9998 | 31.7799 | 25.9888 | 60.0388 | 33.0002 | 31.7695 | 38.3928 | 60.0204 | 43.9996
31.779 | 5.0171 | 60.0093 | 11.9995 | 31.7844 | 16.9327 | 59.9924 | 24.0001 | 31.7959 | 14.3963 | 60.0184 | 21.9998 | 31.7882 | 25.9888 | 60.0387 | 33.0002 | 31.7778 | 38.4018 | 60.0203 | 43.9996
31.7873 | 5.0171 | 60.0092 | 11.9995 | 31.7928 | 16.9327 | 59.9924 | 24.0001 | 31.8042 | 14.3963 | 60.0184 | 21.9998 | 31.7966 | 25.9892 | 60.0387 | 33.0002 | 31.7861 | 38.4018 | 60.0203 | 43.9996
31.7956 | 5.0179 | 60.0092 | 11.9995 | 31.8011 | 16.9327 | 59.9924 | 24.0001 | 31.8125 | 14.3963 | 60.0185 | 21.9998 | 31.8049 | 25.9892 | 60.0386 | 33.0002 | 31.7945 | 38.4018 | 60.0202 | 43.9996
31.804 | 5.0179 | 60.0092 | 11.9995 | 31.8094 | 16.9327 | 59.9923 | 24.0001 | 31.8209 | 14.3963 | 60.0185 | 21.9998 | 31.8132 | 25.9905 | 60.0386 | 33.0002 | 31.8028 | 38.4018 | 60.0202 | 43.9996
31.8123 | 5.0179 | 60.0091 | 11.9995 | 31.8177 | 16.9308 | 59.9923 | 24.0001 | 31.8292 | 14.3973 | 60.0185 | 21.9998 | 31.8215 | 25.9905 | 60.0385 | 33.0002 | 31.8111 | 38.4018 | 60.0201 | 43.9996
31.8206 | 5.0179 | 60.0091 | 11.9995 | 31.8261 | 16.9308 | 59.9922 | 24.0001 | 31.8375 | 14.3973 | 60.0185 | 21.9998 | 31.8299 | 25.9881 | 60.0385 | 33.0002 | 31.8195 | 38.4018 | 60.0201 | 43.9996
31.8289 | 5.0174 | 60.009 | 11.9995 | 31.8344 | 16.9308 | 59.9922 | 24.0001 | 31.8459 | 14.3973 | 60.0185 | 21.9998 | 31.8382 | 25.9881 | 60.0384 | 33.0002 | 31.8278 | 38.401 | 60.02 | 43.9996
31.8373 | 5.0174 | 60.009 | 11.9995 | 31.8428 | 16.9308 | 59.9921 | 24.0001 | 31.8542 | 14.3973 | 60.0185 | 21.9998 | 31.8465 | 25.9882 | 60.0384 | 33.0002 | 31.8361 | 38.401 | 60.02 | 43.9996
31.8456 | 5.0174 | 60.009 | 11.9995 | 31.8511 | 16.9308 | 59.9921 | 24.0001 | 31.8625 | 14.3973 | 60.0186 | 21.9998 | 31.8549 | 25.9882 | 60.0383 | 33.0002 | 31.8444 | 38.401 | 60.0199 | 43.9996
31.8539 | 5.0174 | 60.0089 | 11.9995 | 31.8594 | 16.9308 | 59.9921 | 24.0001 | 31.8708 | 14.3973 | 60.0186 | 21.9998 | 31.8632 | 26.017 | 60.0383 | 33.0002 | 31.8528 | 38.401 | 60.0199 | 43.9996
31.8623 | 5.0174 | 60.0089 | 11.9995 | 31.8678 | 16.9292 | 59.992 | 24.0001 | 31.8792 | 14.3973 | 60.0186 | 21.9998 | 31.8715 | 26.017 | 60.0382 | 33.0002 | 31.8611 | 38.401 | 60.0198 | 43.9996
31.8706 | 5.0174 | 60.0088 | 11.9995 | 31.8761 | 16.9292 | 59.992 | 24.0001 | 31.8875 | 14.3973 | 60.0186 | 21.9998 | 31.8798 | 26.0206 | 60.0382 | 33.0002 | 31.8694 | 38.401 | 60.0198 | 43.9996
31.8789 | 5.0174 | 60.0088 | 11.9995 | 31.8844 | 16.9301 | 59.9919 | 24.0001 | 31.8958 | 14.3966 | 60.0186 | 21.9998 | 31.8882 | 26.0206 | 60.0381 | 33.0002 | 31.8777 | 38.3917 | 60.0197 | 43.9996
31.8873 | 5.0174 | 60.0087 | 11.9995 | 31.8928 | 16.9301 | 59.9919 | 24.0001 | 31.9042 | 14.3966 | 60.0186 | 21.9998 | 31.8965 | 26.0703 | 60.0381 | 33.0002 | 31.8861 | 38.3917 | 60.0197 | 43.9996
31.8956 | 5.0168 | 60.0087 | 11.9995 | 31.9011 | 16.9301 | 59.9919 | 24.0001 | 31.9125 | 14.3966 | 60.0187 | 21.9998 | 31.9048 | 26.0703 | 60.038 | 33.0002 | 31.8944 | 38.3875 | 60.0196 | 43.9996
31.9039 | 5.0168 | 60.0087 | 11.9995 | 31.9094 | 16.9301 | 59.9918 | 24.0001 | 31.9208 | 14.3966 | 60.0187 | 21.9998 | 31.9131 | 26.0657 | 60.038 | 33.0002 | 31.9027 | 38.3875 | 60.0196 | 43.9996
31.9123 | 5.0153 | 60.0086 | 11.9995 | 31.9178 | 16.9309 | 59.9918 | 24.0001 | 31.9292 | 14.3966 | 60.0187 | 21.9998 | 31.9215 | 26.0657 | 60.0379 | 33.0002 | 31.9111 | 38.3775 | 60.0195 | 43.9996
31.9206 | 5.0153 | 60.0086 | 11.9995 | 31.9261 | 16.9309 | 59.9917 | 24.0001 | 31.9375 | 14.3966 | 60.0187 | 21.9998 | 31.9298 | 26.0657 | 60.0379 | 33.0002 | 31.9194 | 38.3775 | 60.0195 | 43.9996
31.9289 | 5.0153 | 60.0085 | 11.9995 | 31.9344 | 16.9309 | 59.9917 | 24.0001 | 31.9458 | 14.3966 | 60.0187 | 21.9998 | 31.9381 | 26.0657 | 60.0378 | 33.0002 | 31.9277 | 38.3775 | 60.0194 | 43.9996
31.9373 | 5.0153 | 60.0085 | 11.9995 | 31.9428 | 16.9309 | 59.9916 | 24.0001 | 31.9541 | 14.3966 | 60.0187 | 21.9998 | 31.9465 | 26.0657 | 60.0378 | 33.0002 | 31.9361 | 38.3775 | 60.0194 | 43.9996
31.9456 | 5.0153 | 60.0085 | 11.9995 | 31.9511 | 16.9309 | 59.9916 | 24.0001 | 31.9625 | 14.3966 | 60.0188 | 21.9998 | 31.9548 | 26.0657 | 60.0377 | 33.0002 | 31.9444 | 38.3818 | 60.0193 | 43.9996
31.9539 | 5.0153 | 60.0084 | 11.9995 | 31.9594 | 16.9309 | 59.9916 | 24.0001 | 31.9708 | 14.3966 | 60.0188 | 21.9998 | 31.9631 | 26.0657 | 60.0377 | 33.0002 | 31.9527 | 38.3818 | 60.0193 | 43.9996
31.9622 | 5.0155 | 60.0084 | 11.9995 | 31.9678 | 16.932 | 59.9915 | 24.0001 | 31.9791 | 14.3966 | 60.0188 | 21.9998 | 31.9714 | 26.0657 | 60.0376 | 33.0002 | 31.9611 | 38.4107 | 60.0192 | 43.9996
31.9706 | 5.0155 | 60.0083 | 11.9995 | 31.9761 | 16.932 | 59.9915 | 24.0001 | 31.9875 | 14.3966 | 60.0188 | 21.9998 | 31.9798 | 26.0628 | 60.0376 | 33.0002 | 31.9694 | 38.4107 | 60.0192 | 43.9996
31.9789 | 5.0155 | 60.0083 | 11.9995 | 31.9844 | 16.933 | 59.9914 | 24.0001 | 31.9958 | 14.3966 | 60.0188 | 21.9998 | 31.9881 | 26.0628 | 60.0375 | 33.0002 | 31.9777 | 38.434 | 60.0191 | 43.9996
31.9872 | 5.0155 | 60.0082 | 11.9995 | 31.9928 | 16.933 | 59.9914 | 24.0001 | 32.0041 | 14.3966 | 60.0188 | 21.9998 | 31.9964 | 26.0667 | 60.0375 | 33.0002 | 31.9861 | 38.434 | 60.0191 | 43.9996
31.9956 | 5.0158 | 60.0082 | 11.9995 | 32.0011 | 16.9338 | 59.9913 | 24.0001 | 32.0125 | 14.3966 | 60.0189 | 21.9998 | 32.0047 | 26.0667 | 60.0374 | 33.0002 | 31.9944 | 38.434 | 60.019 | 43.9996
32.0039 | 5.0158 | 60.0082 | 11.9995 | 32.0094 | 16.9338 | 59.9913 | 24.0001 | 32.0208 | 14.3966 | 60.0189 | 21.9998 | 32.0131 | 26.1161 | 60.0374 | 33.0002 | 32.0027 | 38.434 | 60.019 | 43.9996
32.0122 | 5.0157 | 60.0081 | 11.9995 | 32.0178 | 16.9338 | 59.9913 | 24.0001 | 32.0291 | 14.3966 | 60.0189 | 21.9998 | 32.0214 | 26.1161 | 60.0373 | 33.0002 | 32.011 | 38.4312 | 60.0189 | 43.9996
32.0206 | 5.0157 | 60.0081 | 11.9995 | 32.0261 | 16.9338 | 59.9912 | 24.0001 | 32.0375 | 14.3966 | 60.0189 | 21.9998 | 32.0297 | 26.1161 | 60.0373 | 33.0002 | 32.0194 | 38.4312 | 60.0189 | 43.9996
32.0289 | 5.0157 | 60.008 | 11.9995 | 32.0345 | 16.9338 | 59.9912 | 24.0001 | 32.0458 | 14.3966 | 60.0189 | 21.9998 | 32.0381 | 26.1161 | 60.0372 | 33.0002 | 32.0277 | 38.4309 | 60.0188 | 43.9996
32.0372 | 5.0157 | 60.008 | 11.9995 | 32.0428 | 16.9338 | 59.9911 | 24.0001 | 32.0541 | 14.3966 | 60.0189 | 21.9998 | 32.0464 | 26.1161 | 60.0372 | 33.0002 | 32.036 | 38.4309 | 60.0188 | 43.9996
32.0456 | 5.0155 | 60.008 | 11.9995 | 32.0511 | 16.9323 | 59.9911 | 24.0001 | 32.0625 | 14.3966 | 60.019 | 21.9998 | 32.0547 | 26.1161 | 60.0371 | 33.0002 | 32.0444 | 38.44 | 60.0187 | 43.9996
32.0539 | 5.0155 | 60.0079 | 11.9995 | 32.0594 | 16.9323 | 59.9911 | 24.0001 | 32.0708 | 14.3966 | 60.019 | 21.9998 | 32.063 | 26.1161 | 60.0371 | 33.0002 | 32.0527 | 38.44 | 60.0187 | 43.9996
32.0622 | 5.015 | 60.0079 | 11.9995 | 32.0678 | 16.9783 | 59.991 | 24.0001 | 32.0791 | 14.3966 | 60.019 | 21.9998 | 32.0714 | 26.1161 | 60.037 | 33.0002 | 32.061 | 38.4485 | 60.0186 | 43.9996
32.0706 | 5.015 | 60.0078 | 11.9995 | 32.0761 | 16.9783 | 59.991 | 24.0001 | 32.0874 | 14.3966 | 60.019 | 21.9998 | 32.0797 | 26.1148 | 60.037 | 33.0002 | 32.0694 | 38.4485 | 60.0186 | 43.9996
32.0789 | 5.015 | 60.0078 | 11.9995 | 32.0844 | 16.9783 | 59.9909 | 24.0001 | 32.0958 | 14.3966 | 60.019 | 21.9998 | 32.088 | 26.1148 | 60.0369 | 33.0002 | 32.0777 | 38.4559 | 60.0185 | 43.9996
32.0872 | 5.015 | 60.0077 | 11.9995 | 32.0928 | 16.9783 | 59.9909 | 24.0001 | 32.1041 | 14.3966 | 60.019 | 21.9998 | 32.0964 | 26.1148 | 60.0369 | 33.0002 | 32.086 | 38.4559 | 60.0185 | 43.9996
32.0956 | 5.0148 | 60.0077 | 11.9995 | 32.1011 | 16.9783 | 59.9908 | 24.0001 | 32.1124 | 14.3966 | 60.0191 | 21.9998 | 32.1047 | 26.1148 | 60.0368 | 33.0002 | 32.0943 | 38.4559 | 60.0184 | 43.9996
32.1039 | 5.0148 | 60.0077 | 11.9995 | 32.1095 | 16.9783 | 59.9908 | 24.0001 | 32.1208 | 14.3966 | 60.0191 | 21.9998 | 32.113 | 26.1148 | 60.0368 | 33.0002 | 32.1027 | 38.4559 | 60.0184 | 43.9996
32.1122 | 5.0148 | 60.0076 | 11.9995 | 32.1178 | 16.9783 | 59.9908 | 24.0001 | 32.1291 | 14.5148 | 60.0191 | 21.9998 | 32.1213 | 26.1148 | 60.0367 | 33.0002 | 32.111 | 38.514 | 60.0183 | 43.9996
32.1205 | 5.0148 | 60.0076 | 11.9995 | 32.1261 | 16.9783 | 59.9907 | 24.0001 | 32.1374 | 14.5148 | 60.0191 | 21.9998 | 32.1297 | 26.1148 | 60.0367 | 33.0002 | 32.1193 | 38.514 | 60.0183 | 43.9996
32.1289 | 5.0153 | 60.0075 | 11.9995 | 32.1345 | 16.9757 | 59.9907 | 24.0001 | 32.1458 | 14.5148 | 60.0191 | 21.9998 | 32.138 | 26.1148 | 60.0366 | 33.0002 | 32.1277 | 38.5159 | 60.0182 | 43.9996
32.1372 | 5.0153 | 60.0075 | 11.9995 | 32.1428 | 16.9757 | 59.9906 | 24.0001 | 32.1541 | 14.5148 | 60.0191 | 21.9998 | 32.1463 | 26.1095 | 60.0366 | 33.0002 | 32.136 | 38.5159 | 60.0182 | 43.9996
32.1455 | 5.0153 | 60.0075 | 11.9995 | 32.1511 | 16.9778 | 59.9906 | 24.0001 | 32.1624 | 14.5148 | 60.0192 | 21.9998 | 32.1546 | 26.1095 | 60.0365 | 33.0002 | 32.1443 | 38.5159 | 60.0181 | 43.9996
32.1539 | 5.0153 | 60.0074 | 11.9995 | 32.1595 | 16.9778 | 59.9906 | 24.0001 | 32.1708 | 14.5148 | 60.0192 | 21.9998 | 32.163 | 26.1027 | 60.0365 | 33.0002 | 32.1526 | 38.5159 | 60.0181 | 43.9996
32.1622 | 5.0153 | 60.0074 | 11.9995 | 32.1678 | 16.9778 | 59.9905 | 24.0001 | 32.1791 | 14.5148 | 60.0192 | 21.9998 | 32.1713 | 26.1027 | 60.0364 | 33.0002 | 32.161 | 38.5104 | 60.018 | 43.9996
32.1705 | 5.0153 | 60.0073 | 11.9995 | 32.1761 | 16.9778 | 59.9905 | 24.0001 | 32.1874 | 14.5148 | 60.0192 | 21.9998 | 32.1796 | 26.1027 | 60.0364 | 33.0002 | 32.1693 | 38.5104 | 60.018 | 43.9996
32.1789 | 5.0159 | 60.0073 | 11.9995 | 32.1844 | 16.9778 | 59.9904 | 24.0001 | 32.1958 | 14.5148 | 60.0192 | 21.9998 | 32.188 | 26.1027 | 60.0363 | 33.0002 | 32.1776 | 38.5031 | 60.0179 | 43.9996
32.1872 | 5.0159 | 60.0072 | 11.9995 | 32.1928 | 16.9778 | 59.9904 | 24.0001 | 32.2041 | 14.5148 | 60.0192 | 21.9998 | 32.1963 | 26.104 | 60.0363 | 33.0002 | 32.186 | 38.5031 | 60.0179 | 43.9996
32.1956 | 5.0161 | 60.0072 | 11.9995 | 32.2011 | 16.9778 | 59.9903 | 24.0001 | 32.2124 | 14.5148 | 60.0193 | 21.9998 | 32.2046 | 26.104 | 60.0362 | 33.0002 | 32.1943 | 38.4987 | 60.0178 | 43.9996
32.2039 | 5.0161 | 60.0072 | 11.9995 | 32.2095 | 16.9778 | 59.9903 | 24.0001 | 32.2207 | 14.5148 | 60.0193 | 21.9998 | 32.213 | 26.104 | 60.0362 | 33.0002 | 32.2026 | 38.4987 | 60.0178 | 43.9996
32.2122 | 5.0161 | 60.0071 | 11.9995 | 32.2178 | 16.9795 | 59.9903 | 24.0001 | 32.2291 | 14.5148 | 60.0193 | 21.9998 | 32.2213 | 26.104 | 60.0361 | 33.0002 | 32.211 | 38.4986 | 60.0177 | 43.9996
32.2206 | 5.0161 | 60.0071 | 11.9995 | 32.2261 | 16.9795 | 59.9902 | 24.0001 | 32.2374 | 14.5148 | 60.0193 | 21.9998 | 32.2296 | 26.1019 | 60.0361 | 33.0002 | 32.2193 | 38.4986 | 60.0177 | 43.9996
32.2289 | 5.0161 | 60.007 | 11.9995 | 32.2345 | 16.9802 | 59.9902 | 24.0001 | 32.2457 | 14.5148 | 60.0193 | 21.9998 | 32.2379 | 26.1019 | 60.036 | 33.0002 | 32.2276 | 38.5612 | 60.0176 | 43.9996
32.2372 | 5.0161 | 60.007 | 11.9995 | 32.2428 | 16.9802 | 59.9901 | 24.0001 | 32.2541 | 14.5148 | 60.0193 | 21.9998 | 32.2463 | 26.1019 | 60.0359 | 33.0002 | 32.236 | 38.5612 | 60.0176 | 43.9996
32.2455 | 5.0147 | 60.007 | 11.9995 | 32.2511 | 16.9802 | 59.9901 | 24.0001 | 32.2624 | 14.6325 | 60.0194 | 21.9998 | 32.2546 | 26.1019 | 60.0359 | 33.0002 | 32.2443 | 38.5533 | 60.0175 | 43.9996
32.2539 | 5.0147 | 60.0069 | 11.9995 | 32.2595 | 16.9802 | 59.9901 | 24.0001 | 32.2707 | 14.6325 | 60.0194 | 21.9998 | 32.2629 | 26.1031 | 60.0358 | 33.0002 | 32.2526 | 38.5533 | 60.0175 | 43.9996
32.2622 | 5.0147 | 60.0069 | 11.9995 | 32.2678 | 16.9802 | 59.99 | 24.0001 | 32.2791 | 14.6325 | 60.0194 | 21.9998 | 32.2712 | 26.1031 | 60.0357 | 33.0002 | 32.261 | 38.5533 | 60.0174 | 43.9996
32.2705 | 5.0147 | 60.0068 | 11.9995 | 32.2762 | 16.9802 | 59.99 | 24.0001 | 32.2874 | 14.6325 | 60.0194 | 21.9998 | 32.2796 | 26.1031 | 60.0356 | 33.0002 | 32.2693 | 38.5533 | 60.0174 | 43.9996
32.2789 | 5.0147 | 60.0068 | 11.9995 | 32.2845 | 16.9821 | 59.9899 | 24.0001 | 32.2957 | 14.7613 | 60.0194 | 21.9998 | 32.2879 | 26.1031 | 60.0355 | 33.0002 | 32.2776 | 38.5533 | 60.0173 | 43.9996
32.2872 | 5.0147 | 60.0067 | 11.9995 | 32.2928 | 16.9821 | 59.9899 | 24.0001 | 32.3041 | 14.7613 | 60.0194 | 21.9998 | 32.2962 | 26.1037 | 60.0354 | 33.0002 | 32.2859 | 38.5533 | 60.0173 | 43.9996
32.2955 | 5.0134 | 60.0067 | 11.9995 | 32.3011 | 17.0515 | 59.9898 | 24.0001 | 32.3124 | 14.7613 | 60.0195 | 21.9998 | 32.3046 | 26.1037 | 60.0354 | 33.0002 | 32.2943 | 38.5533 | 60.0172 | 43.9996
32.3039 | 5.0134 | 60.0067 | 11.9995 | 32.3095 | 17.0515 | 59.9898 | 24.0001 | 32.3207 | 14.7613 | 60.0195 | 21.9998 | 32.3129 | 26.137 | 60.0353 | 33.0002 | 32.3026 | 38.5533 | 60.0172 | 43.9996
32.3122 | 5.0127 | 60.0066 | 11.9995 | 32.3178 | 17.113 | 59.9898 | 24.0001 | 32.3291 | 14.7613 | 60.0195 | 21.9998 | 32.3212 | 26.137 | 60.0352 | 33.0002 | 32.3109 | 38.5674 | 60.0171 | 43.9996
32.3205 | 5.0127 | 60.0066 | 11.9995 | 32.3261 | 17.113 | 59.9897 | 24.0001 | 32.3374 | 14.7613 | 60.0195 | 21.9998 | 32.3295 | 26.1653 | 60.0351 | 33.0002 | 32.3192 | 38.5674 | 60.0171 | 43.9996
32.3289 | 5.1546 | 60.0065 | 11.9995 | 32.3345 | 17.1141 | 59.9897 | 24.0001 | 32.3457 | 14.7613 | 60.0195 | 21.9998 | 32.3379 | 26.1653 | 60.035 | 33.0002 | 32.3276 | 38.5769 | 60.017 | 43.9996
32.3372 | 5.1546 | 60.0065 | 11.9995 | 32.3428 | 17.1141 | 59.9896 | 24.0001 | 32.354 | 14.7613 | 60.0195 | 21.9998 | 32.3462 | 26.1653 | 60.0349 | 33.0002 | 32.3359 | 38.5769 | 60.017 | 43.9996
32.3455 | 5.155 | 60.0065 | 11.9995 | 32.3511 | 17.1142 | 59.9896 | 24.0001 | 32.3624 | 14.7613 | 60.0196 | 21.9998 | 32.3545 | 26.1653 | 60.0349 | 33.0002 | 32.3442 | 38.5769 | 60.017 | 43.9996
32.3539 | 5.155 | 60.0064 | 11.9995 | 32.3595 | 17.1142 | 59.9896 | 24.0001 | 32.3707 | 14.7613 | 60.0196 | 21.9998 | 32.3629 | 26.1699 | 60.0348 | 33.0002 | 32.3526 | 38.5769 | 60.0171 | 43.9996
32.3622 | 5.1559 | 60.0064 | 11.9995 | 32.3678 | 17.1132 | 59.9895 | 24.0001 | 32.379 | 14.7613 | 60.0196 | 21.9998 | 32.3712 | 26.1699 | 60.0347 | 33.0002 | 32.3609 | 38.5769 | 60.0171 | 43.9996
32.3705 | 5.1559 | 60.0063 | 11.9995 | 32.3762 | 17.1132 | 59.9895 | 24.0001 | 32.3874 | 14.7613 | 60.0196 | 21.9998 | 32.3795 | 26.1762 | 60.0346 | 33.0002 | 32.3692 | 38.5769 | 60.0172 | 43.9996
32.3788 | 5.1559 | 60.0063 | 11.9995 | 32.3845 | 17.1117 | 59.9894 | 24.0001 | 32.3957 | 14.7613 | 60.0196 | 21.9998 | 32.3878 | 26.1762 | 60.0345 | 33.0002 | 32.3776 | 38.5791 | 60.0172 | 43.9996
32.3872 | 5.1559 | 60.0062 | 11.9995 | 32.3928 | 17.1117 | 59.9894 | 24.0001 | 32.404 | 14.7613 | 60.0196 | 21.9998 | 32.3962 | 26.1762 | 60.0344 | 33.0002 | 32.3859 | 38.5791 | 60.0173 | 43.9996
32.3955 | 5.1554 | 60.0062 | 11.9995 | 32.4012 | 17.1117 | 59.9893 | 24.0001 | 32.4124 | 14.7613 | 60.0197 | 21.9998 | 32.4045 | 26.1762 | 60.0344 | 33.0002 | 32.3942 | 38.583 | 60.0173 | 43.9996
32.4038 | 5.1554 | 60.0062 | 11.9995 | 32.4095 | 17.1117 | 59.9893 | 24.0001 | 32.4207 | 14.7613 | 60.0197 | 21.9998 | 32.4128 | 26.1762 | 60.0343 | 33.0002 | 32.4026 | 38.583 | 60.0173 | 43.9996
32.4122 | 5.1554 | 60.0061 | 11.9995 | 32.4178 | 17.1095 | 59.9893 | 24.0001 | 32.429 | 14.7613 | 60.0197 | 21.9998 | 32.4211 | 26.1762 | 60.0342 | 33.0002 | 32.4109 | 38.583 | 60.0174 | 43.9996
32.4205 | 5.1554 | 60.0061 | 11.9995 | 32.4261 | 17.1095 | 59.9892 | 24.0001 | 32.4373 | 14.7613 | 60.0197 | 21.9998 | 32.4295 | 26.1776 | 60.0341 | 33.0002 | 32.4192 | 38.583 | 60.0174 | 43.9996
32.4288 | 5.1554 | 60.006 | 11.9995 | 32.4345 | 17.1125 | 59.9892 | 24.0001 | 32.4457 | 14.7613 | 60.0197 | 21.9998 | 32.4378 | 26.1776 | 60.034 | 33.0002 | 32.4276 | 38.583 | 60.0175 | 43.9996
32.4372 | 5.1554 | 60.006 | 11.9995 | 32.4428 | 17.1125 | 59.9891 | 24.0001 | 32.454 | 14.7613 | 60.0197 | 21.9998 | 32.4461 | 26.1756 | 60.0339 | 33.0002 | 32.4359 | 38.583 | 60.0175 | 43.9996
32.4455 | 5.154 | 60.0059 | 11.9995 | 32.4512 | 17.1139 | 59.9891 | 24.0001 | 32.4623 | 14.7613 | 60.0198 | 21.9998 | 32.4545 | 26.1756 | 60.0339 | 33.0002 | 32.4442 | 38.5867 | 60.0175 | 43.9996
32.4538 | 5.154 | 60.0058 | 11.9995 | 32.4595 | 17.1139 | 59.9891 | 24.0001 | 32.4707 | 14.7613 | 60.0198 | 21.9998 | 32.4628 | 26.1756 | 60.0338 | 33.0002 | 32.4525 | 38.5867 | 60.0176 | 43.9996
32.4622 | 5.2408 | 60.0057 | 11.9995 | 32.4678 | 17.1139 | 59.989 | 24.0001 | 32.479 | 14.7613 | 60.0198 | 21.9998 | 32.4711 | 26.1756 | 60.0337 | 33.0002 | 32.4609 | 38.5867 | 60.0176 | 43.9996
32.4705 | 5.2408 | 60.0056 | 11.9995 | 32.4762 | 17.1139 | 59.989 | 24.0001 | 32.4873 | 14.7613 | 60.0198 | 21.9998 | 32.4794 | 26.197 | 60.0336 | 33.0002 | 32.4692 | 38.5867 | 60.0177 | 43.9996
32.4788 | 5.2408 | 60.0055 | 11.9995 | 32.4845 | 17.1141 | 59.9889 | 24.0001 | 32.4957 | 14.7613 | 60.0198 | 21.9998 | 32.4878 | 26.197 | 60.0335 | 33.0002 | 32.4775 | 38.6016 | 60.0177 | 43.9996
32.4872 | 5.2408 | 60.0053 | 11.9995 | 32.4928 | 17.1141 | 59.9889 | 24.0001 | 32.504 | 14.7613 | 60.0198 | 21.9998 | 32.4961 | 26.1956 | 60.0334 | 33.0002 | 32.4859 | 38.6016 | 60.0178 | 43.9996
32.4955 | 5.2411 | 60.0052 | 11.9995 | 32.5012 | 17.1094 | 59.9888 | 24.0001 | 32.5123 | 14.7613 | 60.0199 | 21.9998 | 32.5044 | 26.1956 | 60.0334 | 33.0002 | 32.4942 | 38.6016 | 60.0178 | 43.9996
32.5038 | 5.2411 | 60.0051 | 11.9995 | 32.5095 | 17.1094 | 59.9888 | 24.0001 | 32.5207 | 14.7613 | 60.0199 | 21.9998 | 32.5127 | 26.1956 | 60.0333 | 33.0002 | 32.5025 | 38.6016 | 60.0178 | 43.9996
32.5121 | 5.2411 | 60.005 | 11.9995 | 32.5178 | 17.1094 | 59.9888 | 24.0001 | 32.529 | 14.7613 | 60.0199 | 21.9998 | 32.5211 | 26.1956 | 60.0332 | 33.0002 | 32.5109 | 38.5979 | 60.0179 | 43.9996
32.5205 | 5.2411 | 60.0049 | 11.9995 | 32.5262 | 17.1094 | 59.9887 | 24.0001 | 32.5373 | 14.7613 | 60.0199 | 21.9998 | 32.5294 | 26.1988 | 60.0331 | 33.0002 | 32.5192 | 38.5979 | 60.0179 | 43.9996
32.5288 | 5.2421 | 60.0048 | 11.9995 | 32.5345 | 17.1072 | 59.9887 | 24.0001 | 32.5457 | 14.7613 | 60.0199 | 21.9998 | 32.5377 | 26.1988 | 60.033 | 33.0002 | 32.5275 | 38.5979 | 60.018 | 43.9996
32.5371 | 5.2421 | 60.0047 | 11.9995 | 32.5428 | 17.1072 | 59.9886 | 24.0001 | 32.554 | 14.7613 | 60.0199 | 21.9998 | 32.5461 | 26.2004 | 60.0329 | 33.0002 | 32.5359 | 38.5979 | 60.018 | 43.9996
32.5455 | 5.2421 | 60.0046 | 11.9995 | 32.5512 | 17.1061 | 59.9886 | 24.0001 | 32.5623 | 14.7613 | 60.02 | 21.9998 | 32.5544 | 26.2004 | 60.0329 | 33.0002 | 32.5442 | 38.5979 | 60.018 | 43.9996
32.5538 | 5.2421 | 60.0045 | 11.9995 | 32.5595 | 17.1061 | 59.9886 | 24.0001 | 32.5706 | 14.7613 | 60.02 | 21.9998 | 32.5627 | 26.1935 | 60.0328 | 33.0002 | 32.5525 | 38.5979 | 60.0181 | 43.9996
32.5622 | 5.2421 | 60.0044 | 11.9995 | 32.5678 | 17.1068 | 59.9885 | 24.0001 | 32.579 | 14.7613 | 60.02 | 21.9998 | 32.571 | 26.1935 | 60.0327 | 33.0002 | 32.5608 | 38.5942 | 60.0181 | 43.9996
32.5705 | 5.2421 | 60.0043 | 11.9995 | 32.5762 | 17.1068 | 59.9885 | 24.0001 | 32.5873 | 14.7613 | 60.02 | 21.9998 | 32.5794 | 26.1935 | 60.0326 | 33.0002 | 32.5692 | 38.5942 | 60.0182 | 43.9996
32.5788 | 5.2416 | 60.0042 | 11.9995 | 32.5845 | 17.1068 | 59.9884 | 24.0001 | 32.5956 | 14.7613 | 60.02 | 21.9998 | 32.5877 | 26.1935 | 60.0325 | 33.0002 | 32.5775 | 38.5919 | 60.0182 | 43.9996
32.5872 | 5.2416 | 60.004 | 11.9995 | 32.5928 | 17.1068 | 59.9884 | 24.0001 | 32.604 | 14.7613 | 60.0201 | 21.9998 | 32.596 | 26.1907 | 60.0324 | 33.0002 | 32.5858 | 38.5919 | 60.0183 | 43.9996
32.5955 | 5.2426 | 60.0039 | 11.9995 | 32.6012 | 17.1068 | 59.9883 | 24.0001 | 32.6123 | 14.7613 | 60.0201 | 21.9998 | 32.6044 | 26.1907 | 60.0324 | 33.0002 | 32.5941 | 38.595 | 60.0183 | 43.9996
32.6038 | 5.2426 | 60.0038 | 11.9995 | 32.6095 | 17.1068 | 59.9883 | 24.0001 | 32.6206 | 14.7613 | 60.0201 | 21.9998 | 32.6127 | 26.1907 | 60.0323 | 33.0002 | 32.6025 | 38.595 | 60.0183 | 43.9996
32.6122 | 5.242 | 60.0037 | 11.9995 | 32.6179 | 17.1068 | 59.9883 | 24.0001 | 32.629 | 14.7613 | 60.0201 | 21.9998 | 32.621 | 26.1907 | 60.0322 | 33.0002 | 32.6108 | 38.595 | 60.0184 | 43.9996
32.6205 | 5.242 | 60.0036 | 11.9995 | 32.6262 | 17.1068 | 59.9882 | 24.0001 | 32.6373 | 14.7613 | 60.0202 | 21.9998 | 32.6293 | 26.1845 | 60.0321 | 33.0002 | 32.6191 | 38.595 | 60.0184 | 43.9996
32.6288 | 5.242 | 60.0035 | 11.9995 | 32.6345 | 17.1069 | 59.9882 | 24.0001 | 32.6456 | 14.7623 | 60.0202 | 21.9998 | 32.6377 | 26.1845 | 60.032 | 33.0002 | 32.6275 | 38.595 | 60.0185 | 43.9996
32.6371 | 5.242 | 60.0034 | 11.9995 | 32.6429 | 17.1069 | 59.9881 | 24.0001 | 32.654 | 14.7623 | 60.0202 | 21.9998 | 32.646 | 26.2015 | 60.0319 | 33.0002 | 32.6358 | 38.595 | 60.0185 | 43.9996
32.6455 | 5.2415 | 60.0033 | 11.9995 | 32.6512 | 17.1447 | 59.9881 | 24.0001 | 32.6623 | 14.7623 | 60.0202 | 21.9998 | 32.6543 | 26.2015 | 60.0319 | 33.0002 | 32.6441 | 38.595 | 60.0185 | 43.9996
32.6538 | 5.2415 | 60.0032 | 11.9995 | 32.6595 | 17.1447 | 59.9881 | 24.0001 | 32.6706 | 14.7623 | 60.0203 | 21.9998 | 32.6627 | 26.2017 | 60.0318 | 33.0002 | 32.6525 | 38.595 | 60.0186 | 43.9996
32.6621 | 5.2415 | 60.0031 | 11.9995 | 32.6678 | 17.1447 | 59.988 | 24.0001 | 32.679 | 14.7628 | 60.0203 | 21.9998 | 32.671 | 26.2017 | 60.0317 | 33.0002 | 32.6608 | 38.5872 | 60.0186 | 43.9996
32.6705 | 5.2415 | 60.003 | 11.9995 | 32.6762 | 17.1447 | 59.988 | 24.0001 | 32.6873 | 14.7628 | 60.0203 | 21.9998 | 32.6793 | 26.2406 | 60.0316 | 33.0002 | 32.6691 | 38.5872 | 60.0187 | 43.9996
32.6788 | 5.2415 | 60.0028 | 11.9995 | 32.6845 | 17.1447 | 59.9879 | 24.0001 | 32.6956 | 14.7628 | 60.0203 | 21.9998 | 32.6877 | 26.2406 | 60.0315 | 33.0002 | 32.6775 | 38.5656 | 60.0187 | 43.9996
32.6871 | 5.2415 | 60.0027 | 11.9995 | 32.6929 | 17.1447 | 59.9878 | 24.0001 | 32.7039 | 14.7628 | 60.0204 | 21.9998 | 32.696 | 26.2365 | 60.0314 | 33.0002 | 32.6858 | 38.5656 | 60.0188 | 43.9996
32.6955 | 5.2413 | 60.0026 | 11.9995 | 32.7012 | 17.1447 | 59.9878 | 24.0001 | 32.7123 | 14.7629 | 60.0204 | 21.9998 | 32.7043 | 26.2365 | 60.0314 | 33.0002 | 32.6941 | 38.5656 | 60.0188 | 43.9996
32.7038 | 5.2413 | 60.0025 | 11.9995 | 32.7095 | 17.1447 | 59.9877 | 24.0001 | 32.7206 | 14.7629 | 60.0204 | 21.9998 | 32.7126 | 26.2385 | 60.0313 | 33.0002 | 32.7025 | 38.5656 | 60.0188 | 43.9996
32.7122 | 5.2413 | 60.0024 | 11.9995 | 32.7179 | 17.1462 | 59.9877 | 24.0001 | 32.7289 | 14.7629 | 60.0204 | 21.9998 | 32.721 | 26.2385 | 60.0312 | 33.0002 | 32.7108 | 38.5656 | 60.0189 | 43.9996
32.7205 | 5.2413 | 60.0023 | 11.9995 | 32.7262 | 17.1462 | 59.9876 | 24.0001 | 32.7373 | 14.7629 | 60.0205 | 21.9998 | 32.7293 | 26.2385 | 60.0311 | 33.0002 | 32.7191 | 38.5656 | 60.0189 | 43.9996
32.7288 | 5.2413 | 60.0022 | 11.9995 | 32.7345 | 17.1462 | 59.9876 | 24.0001 | 32.7456 | 14.7629 | 60.0205 | 21.9998 | 32.7376 | 26.2385 | 60.031 | 33.0002 | 32.7274 | 38.5656 | 60.019 | 43.9996
32.7372 | 5.2413 | 60.0021 | 11.9995 | 32.7429 | 17.1462 | 59.9875 | 24.0001 | 32.7539 | 14.7629 | 60.0205 | 21.9998 | 32.7459 | 26.2396 | 60.0309 | 33.0002 | 32.7358 | 38.5656 | 60.019 | 43.9996
32.7455 | 5.2413 | 60.002 | 11.9995 | 32.7512 | 17.1491 | 59.9874 | 24.0001 | 32.7623 | 14.7629 | 60.0205 | 21.9998 | 32.7543 | 26.2396 | 60.0309 | 33.0002 | 32.7441 | 38.5574 | 60.019 | 43.9996
32.7538 | 5.2413 | 60.0019 | 11.9995 | 32.7596 | 17.1491 | 59.9874 | 24.0001 | 32.7706 | 14.7629 | 60.0206 | 21.9998 | 32.7626 | 26.241 | 60.0308 | 33.0002 | 32.7524 | 38.5574 | 60.0191 | 43.9996
32.7621 | 5.2413 | 60.0018 | 11.9995 | 32.7679 | 17.1491 | 59.9873 | 24.0001 | 32.7789 | 14.7629 | 60.0206 | 21.9998 | 32.7709 | 26.241 | 60.0307 | 33.0002 | 32.7608 | 38.5574 | 60.0191 | 43.9996
32.7705 | 5.2413 | 60.0017 | 11.9995 | 32.7762 | 17.1491 | 59.9873 | 24.0001 | 32.7873 | 14.7629 | 60.0206 | 21.9998 | 32.7793 | 26.243 | 60.0306 | 33.0002 | 32.7691 | 38.5574 | 60.0192 | 43.9996
32.7788 | 5.2413 | 60.0016 | 11.9995 | 32.7845 | 17.1491 | 59.9872 | 24.0001 | 32.7956 | 14.7629 | 60.0206 | 21.9998 | 32.7876 | 26.243 | 60.0305 | 33.0002 | 32.7774 | 38.5574 | 60.0192 | 43.9996
32.7871 | 5.2413 | 60.0014 | 11.9995 | 32.7929 | 17.1491 | 59.9871 | 24.0001 | 32.8039 | 14.7629 | 60.0207 | 21.9998 | 32.7959 | 26.243 | 60.0304 | 33.0002 | 32.7857 | 38.5574 | 60.0193 | 43.9996
32.7955 | 5.2419 | 60.0013 | 11.9995 | 32.8012 | 17.1491 | 59.9871 | 24.0001 | 32.8122 | 14.7629 | 60.0207 | 21.9998 | 32.8042 | 26.243 | 60.0304 | 33.0002 | 32.7941 | 38.5662 | 60.0193 | 43.9996
32.8038 | 5.2419 | 60.0012 | 11.9995 | 32.8095 | 17.1491 | 59.987 | 24.0001 | 32.8206 | 14.7629 | 60.0207 | 21.9998 | 32.8126 | 26.2485 | 60.0303 | 33.0002 | 32.8024 | 38.5662 | 60.0193 | 43.9996
32.8121 | 5.2419 | 60.0011 | 11.9995 | 32.8179 | 17.1491 | 59.987 | 24.0001 | 32.8289 | 14.7622 | 60.0207 | 21.9998 | 32.8209 | 26.2485 | 60.0302 | 33.0002 | 32.8107 | 38.5682 | 60.0194 | 43.9996
32.8205 | 5.2419 | 60.001 | 11.9995 | 32.8262 | 17.1491 | 59.9869 | 24.0001 | 32.8372 | 14.7622 | 60.0208 | 21.9998 | 32.8292 | 26.2474 | 60.0301 | 33.0002 | 32.8191 | 38.5682 | 60.0194 | 43.9996
32.8288 | 5.2419 | 60.0009 | 11.9995 | 32.8346 | 17.1491 | 59.9869 | 24.0001 | 32.8456 | 14.7622 | 60.0208 | 21.9998 | 32.8376 | 26.2474 | 60.03 | 33.0002 | 32.8274 | 38.5682 | 60.0195 | 43.9996
32.8372 | 5.2419 | 60.0008 | 11.9995 | 32.8429 | 17.1491 | 59.9868 | 24.0001 | 32.8539 | 14.7622 | 60.0208 | 21.9998 | 32.8459 | 26.2497 | 60.0299 | 33.0002 | 32.8357 | 38.5682 | 60.0195 | 43.9996
32.8455 | 5.2422 | 60.0007 | 11.9995 | 32.8512 | 17.1465 | 59.9867 | 24.0001 | 32.8622 | 14.7622 | 60.0208 | 21.9998 | 32.8542 | 26.2497 | 60.0299 | 33.0002 | 32.8441 | 38.5682 | 60.0195 | 43.9996
32.8538 | 5.2422 | 60.0006 | 11.9995 | 32.8596 | 17.1465 | 59.9867 | 24.0001 | 32.8706 | 14.7622 | 60.0209 | 21.9998 | 32.8625 | 26.2497 | 60.0298 | 33.0002 | 32.8524 | 38.5682 | 60.0196 | 43.9996
32.8622 | 5.2422 | 60.0005 | 11.9995 | 32.8679 | 17.1465 | 59.9866 | 24.0001 | 32.8789 | 14.7622 | 60.0209 | 21.9998 | 32.8709 | 26.2497 | 60.0297 | 33.0002 | 32.8607 | 38.5745 | 60.0196 | 43.9996
32.8705 | 5.2422 | 60.0004 | 11.9995 | 32.8762 | 17.1465 | 59.9866 | 24.0001 | 32.8872 | 14.7622 | 60.0209 | 21.9998 | 32.8792 | 26.3077 | 60.0296 | 33.0002 | 32.869 | 38.5745 | 60.0197 | 43.9996
32.8788 | 5.2434 | 60.0003 | 11.9995 | 32.8846 | 17.1465 | 59.9865 | 24.0001 | 32.8956 | 14.7622 | 60.0209 | 21.9998 | 32.8875 | 26.3077 | 60.0295 | 33.0002 | 32.8774 | 38.5807 | 60.0197 | 43.9996
32.8871 | 5.2434 | 60.0001 | 11.9995 | 32.8929 | 17.1465 | 59.9864 | 24.0001 | 32.9039 | 14.7622 | 60.021 | 21.9998 | 32.8959 | 26.307 | 60.0294 | 33.0002 | 32.8857 | 38.5807 | 60.0198 | 43.9996
32.8955 | 5.2434 | 60 | 11.9995 | 32.9012 | 17.1465 | 59.9864 | 24.0001 | 32.9122 | 14.7625 | 60.021 | 21.9998 | 32.9042 | 26.307 | 60.0294 | 33.0002 | 32.894 | 38.5772 | 60.0198 | 43.9996
32.9038 | 5.2434 | 59.9999 | 11.9995 | 32.9096 | 17.1465 | 59.9863 | 24.0001 | 32.9205 | 14.7625 | 60.021 | 21.9998 | 32.9125 | 26.307 | 60.0293 | 33.0002 | 32.9024 | 38.5772 | 60.0198 | 43.9996
32.9121 | 5.2434 | 59.9998 | 11.9995 | 32.9179 | 17.1459 | 59.9863 | 24.0001 | 32.9289 | 14.7625 | 60.021 | 21.9998 | 32.9209 | 26.307 | 60.0292 | 33.0002 | 32.9107 | 38.6227 | 60.0199 | 43.9996
32.9205 | 5.2434 | 59.9997 | 11.9995 | 32.9262 | 17.1459 | 59.9862 | 24.0001 | 32.9372 | 14.7625 | 60.0211 | 21.9998 | 32.9292 | 26.307 | 60.0291 | 33.0002 | 32.919 | 38.6227 | 60.0199 | 43.9996
32.9288 | 5.2434 | 59.9996 | 11.9995 | 32.9346 | 17.1434 | 59.9862 | 24.0001 | 32.9455 | 14.7625 | 60.0211 | 21.9998 | 32.9375 | 26.307 | 60.029 | 33.0002 | 32.9274 | 38.6227 | 60.02 | 43.9996
32.9371 | 5.2434 | 59.9995 | 11.9995 | 32.9429 | 17.1434 | 59.9861 | 24.0001 | 32.9539 | 14.7625 | 60.0211 | 21.9998 | 32.9458 | 26.3047 | 60.0289 | 33.0002 | 32.9357 | 38.6227 | 60.02 | 43.9996
32.9455 | 5.2434 | 59.9994 | 11.9995 | 32.9513 | 17.1434 | 59.986 | 24.0001 | 32.9622 | 14.7609 | 60.0211 | 21.9998 | 32.9542 | 26.3047 | 60.0289 | 33.0002 | 32.944 | 38.6227 | 60.02 | 43.9996
32.9538 | 5.2434 | 59.9993 | 11.9995 | 32.9596 | 17.1434 | 59.986 | 24.0001 | 32.9705 | 14.7609 | 60.0212 | 21.9998 | 32.9625 | 26.3047 | 60.0288 | 33.0002 | 32.9524 | 38.6227 | 60.0201 | 43.9996
32.9622 | 5.2434 | 59.9992 | 11.9995 | 32.9679 | 17.1434 | 59.9859 | 24.0001 | 32.9789 | 14.7609 | 60.0212 | 21.9998 | 32.9708 | 26.3047 | 60.0287 | 33.0002 | 32.9607 | 38.6247 | 60.0201 | 43.9996
32.9705 | 5.2434 | 59.9991 | 11.9995 | 32.9763 | 17.1434 | 59.9859 | 24.0001 | 32.9872 | 14.7609 | 60.0212 | 21.9998 | 32.9791 | 26.3047 | 60.0286 | 33.0002 | 32.969 | 38.6247 | 60.0202 | 43.9996
32.9788 | 5.2434 | 59.999 | 11.9995 | 32.9846 | 17.1434 | 59.9858 | 24.0001 | 32.9955 | 14.7601 | 60.0212 | 21.9998 | 32.9875 | 26.3047 | 60.0285 | 33.0002 | 32.9774 | 38.6247 | 60.0202 | 43.9996
32.9872 | 5.2434 | 59.9988 | 11.9995 | 32.9929 | 17.1434 | 59.9857 | 24.0001 | 33.0039 | 14.7601 | 60.0213 | 21.9998 | 32.9958 | 26.3315 | 60.0284 | 33.0002 | 32.9857 | 38.6247 | 60.0203 | 43.9996
32.9955 | 5.2438 | 59.9987 | 11.9995 | 33.0013 | 17.1421 | 59.9857 | 24.0001 | 33.0122 | 14.7601 | 60.0213 | 21.9998 | 33.0041 | 26.3315 | 60.0284 | 33.0002 | 32.994 | 38.6247 | 60.0203 | 43.9996
33.0038 | 5.2438 | 59.9986 | 11.9995 | 33.0096 | 17.1421 | 59.9856 | 24.0001 | 33.0205 | 14.7601 | 60.0213 | 21.9998 | 33.0125 | 26.3259 | 60.0283 | 33.0002 | 33.0023 | 38.6247 | 60.0203 | 43.9996
33.0121 | 5.2438 | 59.9985 | 11.9995 | 33.0179 | 17.204 | 59.9856 | 24.0001 | 33.0289 | 14.7583 | 60.0213 | 21.9998 | 33.0208 | 26.3259 | 60.0282 | 33.0002 | 33.0107 | 38.6247 | 60.0204 | 43.9996
33.0205 | 5.2438 | 59.9984 | 11.9995 | 33.0263 | 17.204 | 59.9855 | 24.0001 | 33.0372 | 14.7583 | 60.0214 | 21.9998 | 33.0291 | 26.3259 | 60.0281 | 33.0002 | 33.019 | 38.6247 | 60.0204 | 43.9996
33.0288 | 5.2438 | 59.9983 | 11.9995 | 33.0346 | 17.204 | 59.9855 | 24.0001 | 33.0455 | 14.7583 | 60.0214 | 21.9998 | 33.0374 | 26.3259 | 60.028 | 33.0002 | 33.0273 | 38.6251 | 60.0205 | 43.9996
33.0371 | 5.2438 | 59.9982 | 11.9995 | 33.0429 | 17.204 | 59.9854 | 24.0001 | 33.0538 | 14.7583 | 60.0214 | 21.9998 | 33.0458 | 26.3575 | 60.0279 | 33.0002 | 33.0356 | 38.6251 | 60.0205 | 43.9996
33.0455 | 5.2438 | 59.9981 | 11.9995 | 33.0513 | 17.204 | 59.9853 | 24.0001 | 33.0622 | 14.7617 | 60.0214 | 21.9998 | 33.0541 | 26.3575 | 60.0279 | 33.0002 | 33.044 | 38.6221 | 60.0205 | 43.9996
33.0538 | 5.2438 | 59.998 | 11.9995 | 33.0596 | 17.204 | 59.9853 | 24.0001 | 33.0705 | 14.7617 | 60.0215 | 21.9998 | 33.0624 | 26.3573 | 60.0278 | 33.0002 | 33.0523 | 38.6221 | 60.0206 | 43.9996
33.0622 | 5.2428 | 59.9979 | 11.9995 | 33.0679 | 17.204 | 59.9852 | 24.0001 | 33.0788 | 14.7617 | 60.0215 | 21.9998 | 33.0708 | 26.3573 | 60.0277 | 33.0002 | 33.0606 | 38.6717 | 60.0206 | 43.9996
33.0705 | 5.2428 | 59.9978 | 11.9995 | 33.0763 | 17.204 | 59.9852 | 24.0001 | 33.0872 | 14.7617 | 60.0215 | 21.9998 | 33.0791 | 26.3573 | 60.0276 | 33.0002 | 33.069 | 38.6717 | 60.0207 | 43.9996
33.0788 | 5.2428 | 59.9977 | 11.9995 | 33.0846 | 17.2037 | 59.9851 | 24.0001 | 33.0955 | 14.7636 | 60.0215 | 21.9998 | 33.0874 | 26.3573 | 60.0275 | 33.0002 | 33.0773 | 38.6717 | 60.0207 | 43.9996
33.0872 | 5.2428 | 59.9975 | 11.9995 | 33.093 | 17.2037 | 59.985 | 24.0001 | 33.1038 | 14.7636 | 60.0216 | 21.9998 | 33.0957 | 26.3573 | 60.0274 | 33.0002 | 33.0856 | 38.6717 | 60.0208 | 43.9996
33.0955 | 5.2428 | 59.9974 | 11.9995 | 33.1013 | 17.2773 | 59.985 | 24.0001 | 33.1122 | 14.7636 | 60.0216 | 21.9998 | 33.1041 | 26.3573 | 60.0274 | 33.0002 | 33.094 | 38.6717 | 60.0208 | 43.9996
33.1038 | 5.2428 | 59.9973 | 11.9995 | 33.1096 | 17.2773 | 59.9849 | 24.0001 | 33.1205 | 14.7636 | 60.0216 | 21.9998 | 33.1124 | 26.3519 | 60.0273 | 33.0002 | 33.1023 | 38.6717 | 60.0208 | 43.9996
33.1122 | 5.2424 | 59.9972 | 11.9995 | 33.118 | 17.2773 | 59.9849 | 24.0001 | 33.1288 | 14.7636 | 60.0216 | 21.9998 | 33.1207 | 26.3519 | 60.0272 | 33.0002 | 33.1106 | 38.6651 | 60.0209 | 43.9996
33.1205 | 5.2424 | 59.9971 | 11.9995 | 33.1263 | 17.2773 | 59.9848 | 24.0001 | 33.1372 | 14.7636 | 60.0217 | 21.9998 | 33.1291 | 26.3519 | 60.0271 | 33.0002 | 33.119 | 38.6651 | 60.0209 | 43.9996
33.1288 | 5.2424 | 59.997 | 11.9995 | 33.1346 | 17.2791 | 59.9848 | 24.0001 | 33.1455 | 14.7646 | 60.0217 | 21.9998 | 33.1374 | 26.3519 | 60.027 | 33.0002 | 33.1273 | 38.6651 | 60.021 | 43.9996
33.1371 | 5.2424 | 59.9969 | 11.9995 | 33.1429 | 17.2791 | 59.9847 | 24.0001 | 33.1538 | 14.7646 | 60.0217 | 21.9998 | 33.1457 | 26.3535 | 60.0269 | 33.0002 | 33.1356 | 38.6651 | 60.021 | 43.9996
33.1455 | 5.2418 | 59.9968 | 11.9995 | 33.1513 | 17.2815 | 59.9846 | 24.0001 | 33.1622 | 14.7666 | 60.0217 | 21.9998 | 33.1541 | 26.3535 | 60.0269 | 33.0002 | 33.144 | 38.6651 | 60.021 | 43.9996
33.1538 | 5.2418 | 59.9967 | 11.9995 | 33.1596 | 17.2815 | 59.9846 | 24.0001 | 33.1705 | 14.7666 | 60.0218 | 21.9998 | 33.1624 | 26.3555 | 60.0268 | 33.0002 | 33.1523 | 38.6651 | 60.0211 | 43.9996
33.1621 | 5.2418 | 59.9966 | 11.9995 | 33.168 | 17.2815 | 59.9845 | 24.0001 | 33.1788 | 14.7666 | 60.0218 | 21.9998 | 33.1707 | 26.3555 | 60.0267 | 33.0002 | 33.1606 | 38.6633 | 60.0211 | 43.9996
33.1705 | 5.2418 | 59.9965 | 11.9995 | 33.1763 | 17.2815 | 59.9845 | 24.0001 | 33.1871 | 14.7666 | 60.0218 | 21.9998 | 33.179 | 26.362 | 60.0266 | 33.0002 | 33.1689 | 38.6633 | 60.0212 | 43.9996
33.1788 | 5.2412 | 59.9963 | 11.9995 | 33.1846 | 17.2815 | 59.9844 | 24.0001 | 33.1955 | 14.768 | 60.0218 | 21.9998 | 33.1874 | 26.362 | 60.0265 | 33.0002 | 33.1773 | 38.6656 | 60.0212 | 43.9996
33.1872 | 5.2412 | 59.9962 | 11.9995 | 33.193 | 17.2815 | 59.9843 | 24.0001 | 33.2038 | 14.768 | 60.0219 | 21.9998 | 33.1957 | 26.362 | 60.0264 | 33.0002 | 33.1856 | 38.6656 | 60.0213 | 43.9996
33.1955 | 5.2413 | 59.9961 | 11.9995 | 33.2013 | 17.2806 | 59.9843 | 24.0001 | 33.2121 | 14.768 | 60.0219 | 21.9998 | 33.204 | 26.362 | 60.0264 | 33.0002 | 33.1939 | 38.6656 | 60.0213 | 43.9996
33.2038 | 5.2413 | 59.996 | 11.9995 | 33.2096 | 17.2806 | 59.9842 | 24.0001 | 33.2205 | 14.768 | 60.0219 | 21.9998 | 33.2124 | 26.362 | 60.0263 | 33.0002 | 33.2023 | 38.6656 | 60.0213 | 43.9996
33.2122 | 5.2413 | 59.9959 | 11.9995 | 33.218 | 17.28 | 59.9842 | 24.0001 | 33.2288 | 14.768 | 60.0219 | 21.9998 | 33.2207 | 26.362 | 60.0262 | 33.0002 | 33.2106 | 38.6656 | 60.0214 | 43.9996
33.2205 | 5.2413 | 59.9958 | 11.9995 | 33.2263 | 17.28 | 59.9841 | 24.0001 | 33.2371 | 14.768 | 60.022 | 21.9998 | 33.229 | 26.3648 | 60.0261 | 33.0002 | 33.2189 | 38.6656 | 60.0214 | 43.9996
33.2288 | 5.2407 | 59.9957 | 11.9995 | 33.2346 | 17.28 | 59.9841 | 24.0001 | 33.2455 | 14.7691 | 60.022 | 21.9998 | 33.2374 | 26.3648 | 60.026 | 33.0002 | 33.2273 | 38.6656 | 60.0215 | 43.9996
33.2372 | 5.2407 | 59.9956 | 11.9995 | 33.243 | 17.28 | 59.984 | 24.0001 | 33.2538 | 14.7691 | 60.022 | 21.9998 | 33.2457 | 26.3918 | 60.0259 | 33.0002 | 33.2356 | 38.6656 | 60.0215 | 43.9996
33.2455 | 5.2407 | 59.9955 | 11.9995 | 33.2513 | 17.28 | 59.9839 | 24.0001 | 33.2621 | 14.7706 | 60.022 | 21.9998 | 33.254 | 26.3918 | 60.0258 | 33.0002 | 33.2439 | 38.6656 | 60.0215 | 43.9996
33.2538 | 5.2407 | 59.9954 | 11.9995 | 33.2596 | 17.28 | 59.9839 | 24.0001 | 33.2704 | 14.7706 | 60.0221 | 21.9998 | 33.2623 | 26.3918 | 60.0257 | 33.0002 | 33.2523 | 38.6656 | 60.0216 | 43.9996
33.2621 | 5.2412 | 59.9953 | 11.9995 | 33.268 | 17.28 | 59.9838 | 24.0001 | 33.2788 | 14.77 | 60.0221 | 21.9998 | 33.2707 | 26.3918 | 60.0257 | 33.0002 | 33.2606 | 38.6656 | 60.0216 | 43.9996
33.2705 | 5.2412 | 59.9952 | 11.9995 | 33.2763 | 17.28 | 59.9838 | 24.0001 | 33.2871 | 14.77 | 60.0221 | 21.9998 | 33.279 | 26.3918 | 60.0256 | 33.0002 | 33.2689 | 38.6656 | 60.0217 | 43.9996
33.2788 | 5.2406 | 59.9951 | 11.9995 | 33.2847 | 17.28 | 59.9837 | 24.0001 | 33.2954 | 14.77 | 60.0221 | 21.9998 | 33.2873 | 26.3918 | 60.0255 | 33.0002 | 33.2772 | 38.6656 | 60.0217 | 43.9996
33.2871 | 5.2406 | 59.9949 | 11.9995 | 33.293 | 17.28 | 59.9836 | 24.0001 | 33.3038 | 14.77 | 60.0222 | 21.9998 | 33.2957 | 26.3752 | 60.0254 | 33.0002 | 33.2856 | 38.6656 | 60.0218 | 43.9996
33.2955 | 5.2406 | 59.9948 | 11.9995 | 33.3013 | 17.28 | 59.9836 | 24.0001 | 33.3121 | 14.77 | 60.0222 | 21.9998 | 33.304 | 26.3752 | 60.0253 | 33.0002 | 33.2939 | 38.6764 | 60.0218 | 43.9996
33.3038 | 5.2406 | 59.9947 | 11.9995 | 33.3097 | 17.28 | 59.9835 | 24.0001 | 33.3204 | 14.77 | 60.0222 | 21.9998 | 33.3123 | 26.4177 | 60.0252 | 33.0002 | 33.3022 | 38.6764 | 60.0218 | 43.9996
33.3122 | 5.2406 | 59.9946 | 11.9995 | 33.318 | 17.28 | 59.9835 | 24.0001 | 33.3288 | 14.7685 | 60.0222 | 21.9998 | 33.3206 | 26.4177 | 60.0251 | 33.0002 | 33.3105 | 38.6856 | 60.0219 | 43.9996
33.3205 | 5.2406 | 59.9945 | 11.9995 | 33.3263 | 17.28 | 59.9834 | 24.0001 | 33.3371 | 14.7685 | 60.0223 | 21.9998 | 33.329 | 26.4177 | 60.025 | 33.0002 | 33.3189 | 38.6856 | 60.0219 | 43.9996
33.3288 | 5.2406 | 59.9944 | 11.9995 | 33.3347 | 17.2787 | 59.9834 | 24.0001 | 33.3454 | 14.9513 | 60.0223 | 21.9998 | 33.3373 | 26.4177 | 60.0249 | 33.0002 | 33.3272 | 38.6856 | 60.022 | 43.9996
33.3372 | 5.2406 | 59.9943 | 11.9995 | 33.343 | 17.2787 | 59.9833 | 24.0001 | 33.3538 | 14.9513 | 60.0223 | 21.9998 | 33.3456 | 26.42 | 60.0248 | 33.0002 | 33.3355 | 38.6856 | 60.022 | 43.9996
33.3455 | 5.2404 | 59.9942 | 11.9995 | 33.3513 | 17.2787 | 59.9832 | 24.0001 | 33.3621 | 14.9534 | 60.0223 | 21.9998 | 33.354 | 26.42 | 60.0247 | 33.0002 | 33.3439 | 38.6945 | 60.022 | 43.9996
33.3538 | 5.2404 | 59.9941 | 11.9995 | 33.3597 | 17.2787 | 59.9832 | 24.0001 | 33.3704 | 14.9534 | 60.0224 | 21.9998 | 33.3623 | 26.4274 | 60.0247 | 33.0002 | 33.3522 | 38.6945 | 60.022 | 43.9996
33.3622 | 5.2404 | 59.994 | 11.9995 | 33.368 | 17.2787 | 59.9831 | 24.0001 | 33.3788 | 14.9534 | 60.0224 | 21.9998 | 33.3706 | 26.4274 | 60.0246 | 33.0002 | 33.3605 | 38.6945 | 60.022 | 43.9996
33.3705 | 5.2404 | 59.9939 | 11.9995 | 33.3763 | 17.2787 | 59.9831 | 24.0001 | 33.3871 | 14.9534 | 60.0224 | 21.9998 | 33.379 | 26.4393 | 60.0245 | 33.0002 | 33.3689 | 38.6945 | 60.022 | 43.9996
33.3788 | 5.2404 | 59.9938 | 11.9995 | 33.3847 | 17.3551 | 59.983 | 24.0001 | 33.3954 | 14.9521 | 60.0224 | 21.9998 | 33.3873 | 26.4393 | 60.0244 | 33.0002 | 33.3772 | 38.6945 | 60.022 | 43.9996
33.3871 | 5.2404 | 59.9936 | 11.9995 | 33.393 | 17.3551 | 59.9829 | 24.0001 | 33.4037 | 14.9521 | 60.0225 | 21.9998 | 33.3956 | 26.4381 | 60.0243 | 33.0002 | 33.3855 | 38.6945 | 60.022 | 43.9996
33.3955 | 5.3639 | 59.9935 | 11.9995 | 33.4014 | 17.3532 | 59.9829 | 24.0001 | 33.4121 | 14.9521 | 60.0225 | 21.9998 | 33.4039 | 26.4381 | 60.0242 | 33.0002 | 33.3939 | 38.6945 | 60.0221 | 43.9996
33.4038 | 5.3639 | 59.9934 | 11.9995 | 33.4097 | 17.3532 | 59.9828 | 24.0001 | 33.4204 | 14.9521 | 60.0225 | 21.9998 | 33.4123 | 26.4421 | 60.0241 | 33.0002 | 33.4022 | 38.6945 | 60.0221 | 43.9996
33.4121 | 5.3632 | 59.9933 | 11.9995 | 33.418 | 17.3532 | 59.9828 | 24.0001 | 33.4287 | 14.9465 | 60.0225 | 21.9998 | 33.4206 | 26.4421 | 60.024 | 33.0002 | 33.4105 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4205 | 5.3632 | 59.9932 | 11.9995 | 33.4264 | 17.3532 | 59.9827 | 24.0001 | 33.4371 | 14.9465 | 60.0226 | 21.9998 | 33.4289 | 26.4417 | 60.0239 | 33.0002 | 33.4189 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4288 | 5.3632 | 59.9931 | 11.9995 | 33.4347 | 17.3532 | 59.9827 | 24.0001 | 33.4454 | 14.9465 | 60.0226 | 21.9998 | 33.4373 | 26.4417 | 60.0238 | 33.0002 | 33.4272 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4372 | 5.3632 | 59.993 | 11.9995 | 33.443 | 17.3532 | 59.9826 | 24.0001 | 33.4537 | 14.9465 | 60.0226 | 21.9998 | 33.4456 | 26.4406 | 60.0237 | 33.0002 | 33.4355 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4455 | 5.3631 | 59.9929 | 11.9995 | 33.4514 | 17.3546 | 59.9825 | 24.0001 | 33.4621 | 14.9465 | 60.0226 | 21.9998 | 33.4539 | 26.4406 | 60.0236 | 33.0002 | 33.4438 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4538 | 5.3631 | 59.9929 | 11.9995 | 33.4597 | 17.3546 | 59.9825 | 24.0001 | 33.4704 | 14.9465 | 60.0227 | 21.9998 | 33.4622 | 26.4373 | 60.0236 | 33.0002 | 33.4522 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4622 | 5.3632 | 59.9928 | 11.9995 | 33.468 | 17.3546 | 59.9824 | 24.0001 | 33.4787 | 14.9473 | 60.0227 | 21.9998 | 33.4706 | 26.4373 | 60.0235 | 33.0002 | 33.4605 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4705 | 5.3632 | 59.9928 | 11.9995 | 33.4764 | 17.3546 | 59.9824 | 24.0001 | 33.4871 | 14.9473 | 60.0227 | 21.9998 | 33.4789 | 26.4319 | 60.0234 | 33.0002 | 33.4688 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4788 | 5.3631 | 59.9927 | 11.9995 | 33.4847 | 17.3546 | 59.9823 | 24.0001 | 33.4954 | 14.9493 | 60.0227 | 21.9998 | 33.4872 | 26.4319 | 60.0233 | 33.0002 | 33.4772 | 38.7534 | 60.0221 | 43.9996
33.4872 | 5.3631 | 59.9927 | 11.9995 | 33.493 | 17.3546 | 59.9822 | 24.0001 | 33.5037 | 14.9493 | 60.0228 | 21.9998 | 33.4956 | 26.4319 | 60.0232 | 33.0002 | 33.4855 | 38.7534 | 60.0222 | 43.9996
33.4955 | 5.3629 | 59.9926 | 11.9995 | 33.5014 | 17.354 | 59.9822 | 24.0001 | 33.5121 | 14.9502 | 60.0228 | 21.9998 | 33.5039 | 26.4319 | 60.0231 | 33.0002 | 33.4938 | 38.7505 | 60.0222 | 43.9996
33.5038 | 5.3629 | 59.9926 | 11.9995 | 33.5097 | 17.354 | 59.9821 | 24.0001 | 33.5204 | 14.9502 | 60.0228 | 21.9998 | 33.5122 | 26.4322 | 60.023 | 33.0002 | 33.5021 | 38.7505 | 60.0222 | 43.9996
33.5121 | 5.3633 | 59.9925 | 11.9995 | 33.5181 | 17.354 | 59.9821 | 24.0001 | 33.5287 | 14.9502 | 60.0228 | 21.9998 | 33.5206 | 26.4322 | 60.0229 | 33.0002 | 33.5105 | 38.7478 | 60.0222 | 43.9996
33.5205 | 5.3633 | 59.9925 | 11.9995 | 33.5264 | 17.354 | 59.982 | 24.0001 | 33.537 | 14.9502 | 60.0229 | 21.9998 | 33.5289 | 26.4401 | 60.0228 | 33.0002 | 33.5188 | 38.7478 | 60.0222 | 43.9996
33.5288 | 5.3633 | 59.9924 | 11.9995 | 33.5347 | 17.3577 | 59.982 | 24.0001 | 33.5454 | 14.9484 | 60.0229 | 21.9998 | 33.5372 | 26.4401 | 60.0227 | 33.0002 | 33.5271 | 38.7403 | 60.0222 | 43.9996
33.5371 | 5.3633 | 59.9924 | 11.9995 | 33.5431 | 17.3577 | 59.9819 | 24.0001 | 33.5537 | 14.9484 | 60.0229 | 21.9998 | 33.5455 | 26.4401 | 60.0226 | 33.0002 | 33.5355 | 38.7403 | 60.0222 | 43.9996
33.5455 | 5.3624 | 59.9923 | 11.9995 | 33.5514 | 17.3564 | 59.9818 | 24.0001 | 33.562 | 14.9484 | 60.0229 | 21.9998 | 33.5539 | 26.4401 | 60.0225 | 33.0002 | 33.5438 | 38.7403 | 60.0222 | 43.9996
33.5538 | 5.3624 | 59.9923 | 11.9995 | 33.5597 | 17.3564 | 59.9818 | 24.0001 | 33.5704 | 14.9484 | 60.023 | 21.9998 | 33.5622 | 26.4414 | 60.0224 | 33.0002 | 33.5521 | 38.7403 | 60.0222 | 43.9996
33.5622 | 5.3628 | 59.9922 | 11.9995 | 33.5681 | 17.3564 | 59.9817 | 24.0001 | 33.5787 | 15.0723 | 60.023 | 21.9998 | 33.5705 | 26.4414 | 60.0224 | 33.0002 | 33.5605 | 38.7403 | 60.0222 | 43.9996
33.5705 | 5.3628 | 59.9922 | 11.9995 | 33.5764 | 17.3564 | 59.9817 | 24.0001 | 33.587 | 15.0723 | 60.023 | 21.9998 | 33.5789 | 26.4439 | 60.0223 | 33.0002 | 33.5688 | 38.7403 | 60.0222 | 43.9996
33.5788 | 5.3628 | 59.9921 | 11.9995 | 33.5847 | 17.3564 | 59.9816 | 24.0001 | 33.5954 | 15.0723 | 60.0231 | 21.9998 | 33.5872 | 26.4439 | 60.0222 | 33.0002 | 33.5771 | 38.8107 | 60.0222 | 43.9996
33.5872 | 5.3628 | 59.9921 | 11.9995 | 33.5931 | 17.3564 | 59.9815 | 24.0001 | 33.6037 | 15.0723 | 60.0231 | 21.9998 | 33.5955 | 26.4439 | 60.0221 | 33.0002 | 33.5854 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.5955 | 5.4652 | 59.992 | 11.9995 | 33.6014 | 17.3558 | 59.9815 | 24.0001 | 33.612 | 15.0723 | 60.0231 | 21.9998 | 33.6039 | 26.4439 | 60.022 | 33.0002 | 33.5938 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6038 | 5.4652 | 59.992 | 11.9995 | 33.6097 | 17.3558 | 59.9814 | 24.0001 | 33.6203 | 15.0723 | 60.0232 | 21.9998 | 33.6122 | 26.4416 | 60.0219 | 33.0002 | 33.6021 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6122 | 5.4647 | 59.9919 | 11.9995 | 33.6181 | 17.3558 | 59.9814 | 24.0001 | 33.6287 | 15.0723 | 60.0232 | 21.9998 | 33.6205 | 26.4416 | 60.0218 | 33.0002 | 33.6104 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6205 | 5.4647 | 59.9919 | 11.9995 | 33.6264 | 17.3558 | 59.9813 | 24.0001 | 33.637 | 15.0723 | 60.0233 | 21.9998 | 33.6288 | 26.4451 | 60.0217 | 33.0002 | 33.6188 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6288 | 5.4647 | 59.9918 | 11.9995 | 33.6348 | 17.3571 | 59.9813 | 24.0001 | 33.6453 | 15.0723 | 60.0233 | 21.9998 | 33.6372 | 26.4451 | 60.0216 | 33.0002 | 33.6271 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6371 | 5.4647 | 59.9918 | 11.9995 | 33.6431 | 17.3571 | 59.9812 | 24.0001 | 33.6537 | 15.0723 | 60.0234 | 21.9998 | 33.6455 | 26.4451 | 60.0215 | 33.0002 | 33.6354 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6455 | 5.4645 | 59.9917 | 11.9995 | 33.6514 | 17.3571 | 59.9811 | 24.0001 | 33.662 | 15.0723 | 60.0234 | 21.9998 | 33.6538 | 26.4451 | 60.0214 | 33.0002 | 33.6438 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6538 | 5.4645 | 59.9917 | 11.9995 | 33.6598 | 17.3571 | 59.9811 | 24.0001 | 33.6703 | 15.0723 | 60.0234 | 21.9998 | 33.6622 | 26.4451 | 60.0214 | 33.0002 | 33.6521 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6622 | 5.4657 | 59.9916 | 11.9995 | 33.6681 | 17.3571 | 59.981 | 24.0001 | 33.6787 | 15.0723 | 60.0235 | 21.9998 | 33.6705 | 26.4451 | 60.0213 | 33.0002 | 33.6604 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6705 | 5.4657 | 59.9916 | 11.9995 | 33.6765 | 17.3571 | 59.981 | 24.0001 | 33.687 | 15.0723 | 60.0235 | 21.9998 | 33.6788 | 26.4667 | 60.0212 | 33.0002 | 33.6688 | 38.8107 | 60.0223 | 43.9996
33.6788 | 5.4657 | 59.9915 | 11.9995 | 33.6848 | 17.3551 | 59.9809 | 24.0001 | 33.6953 | 15.0723 | 60.0236 | 21.9998 | 33.6871 | 26.4667 | 60.0211 | 33.0002 | 33.6771 | 38.8582 | 60.0223 | 43.9996
33.6872 | 5.4657 | 59.9915 | 11.9995 | 33.6931 | 17.3551 | 59.9808 | 24.0001 | 33.7037 | 15.0723 | 60.0236 | 21.9998 | 33.6955 | 26.4694 | 60.021 | 33.0002 | 33.6854 | 38.8582 | 60.0224 | 43.9996
33.6955 | 5.4657 | 59.9914 | 11.9995 | 33.7014 | 17.3515 | 59.9808 | 24.0001 | 33.712 | 15.0723 | 60.0236 | 21.9998 | 33.7038 | 26.4694 | 60.0209 | 33.0002 | 33.6938 | 38.8552 | 60.0224 | 43.9996
33.7038 | 5.4657 | 59.9914 | 11.9995 | 33.7098 | 17.3515 | 59.9807 | 24.0001 | 33.7203 | 15.0723 | 60.0237 | 21.9998 | 33.7121 | 26.4694 | 60.0208 | 33.0002 | 33.7021 | 38.8552 | 60.0224 | 43.9996
33.7122 | 5.4663 | 59.9913 | 11.9995 | 33.7181 | 17.3495 | 59.9806 | 24.0001 | 33.7286 | 15.0723 | 60.0237 | 21.9998 | 33.7205 | 26.4694 | 60.0207 | 33.0002 | 33.7104 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7205 | 5.4663 | 59.9913 | 11.9995 | 33.7264 | 17.3495 | 59.9806 | 24.0001 | 33.737 | 15.0723 | 60.0238 | 21.9998 | 33.7288 | 26.4694 | 60.0206 | 33.0002 | 33.7188 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7288 | 5.5474 | 59.9912 | 11.9995 | 33.7348 | 17.3495 | 59.9805 | 24.0001 | 33.7453 | 15.0723 | 60.0238 | 21.9998 | 33.7371 | 26.4694 | 60.0205 | 33.0002 | 33.7271 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7372 | 5.5474 | 59.9912 | 11.9995 | 33.7431 | 17.3495 | 59.9804 | 24.0001 | 33.7536 | 15.0723 | 60.0239 | 21.9998 | 33.7455 | 26.4733 | 60.0204 | 33.0002 | 33.7354 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7455 | 5.5474 | 59.9911 | 11.9995 | 33.7515 | 17.3515 | 59.9804 | 24.0001 | 33.762 | 15.0733 | 60.0239 | 21.9998 | 33.7538 | 26.4733 | 60.0203 | 33.0002 | 33.7437 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7538 | 5.5474 | 59.9911 | 11.9995 | 33.7598 | 17.3515 | 59.9803 | 24.0001 | 33.7703 | 15.0733 | 60.0239 | 21.9998 | 33.7621 | 26.4757 | 60.0203 | 33.0002 | 33.752 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7622 | 5.5477 | 59.991 | 11.9995 | 33.7681 | 17.3924 | 59.9802 | 24.0001 | 33.7786 | 15.0733 | 60.024 | 21.9998 | 33.7705 | 26.4757 | 60.0202 | 33.0002 | 33.7604 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7705 | 5.5477 | 59.991 | 11.9995 | 33.7765 | 17.3924 | 59.9802 | 24.0001 | 33.787 | 15.0733 | 60.024 | 21.9998 | 33.7788 | 26.4757 | 60.0201 | 33.0002 | 33.7687 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7788 | 5.5486 | 59.9909 | 11.9995 | 33.7848 | 17.3921 | 59.9801 | 24.0001 | 33.7953 | 15.0733 | 60.0241 | 21.9998 | 33.7871 | 26.4757 | 60.02 | 33.0002 | 33.777 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7872 | 5.5486 | 59.9909 | 11.9995 | 33.7932 | 17.3921 | 59.98 | 24.0001 | 33.8036 | 15.0733 | 60.0241 | 21.9998 | 33.7954 | 26.4757 | 60.0199 | 33.0002 | 33.7854 | 38.8564 | 60.0224 | 43.9996
33.7955 | 5.5486 | 59.9908 | 11.9995 | 33.8015 | 17.3921 | 59.98 | 24.0001 | 33.812 | 15.0733 | 60.0241 | 21.9998 | 33.8038 | 26.4757 | 60.0198 | 33.0002 | 33.7937 | 38.8564 | 60.0225 | 43.9996
33.8038 | 5.5486 | 59.9908 | 11.9995 | 33.8098 | 17.3921 | 59.9799 | 24.0001 | 33.8203 | 15.0733 | 60.0242 | 21.9998 | 33.8121 | 26.4737 | 60.0197 | 33.0002 | 33.802 | 38.8564 | 60.0225 | 43.9996
33.8122 | 5.5484 | 59.9907 | 11.9995 | 33.8181 | 17.4415 | 59.9798 | 24.0001 | 33.8286 | 15.0733 | 60.0242 | 21.9998 | 33.8204 | 26.4737 | 60.0196 | 33.0002 | 33.8104 | 38.8564 | 60.0225 | 43.9996
33.8205 | 5.5484 | 59.9907 | 11.9995 | 33.8265 | 17.4415 | 59.9798 | 24.0001 | 33.8369 | 15.0733 | 60.0243 | 21.9998 | 33.8288 | 26.4687 | 60.0195 | 33.0002 | 33.8187 | 38.8564 | 60.0225 | 43.9996
33.8288 | 5.5484 | 59.9906 | 11.9995 | 33.8348 | 17.4406 | 59.9797 | 24.0001 | 33.8453 | 15.0733 | 60.0243 | 21.9998 | 33.8371 | 26.4687 | 60.0194 | 33.0002 | 33.827 | 38.8564 | 60.0225 | 43.9996
33.8372 | 5.5484 | 59.9906 | 11.9995 | 33.8431 | 17.4406 | 59.9796 | 24.0001 | 33.8536 | 15.0733 | 60.0244 | 21.9998 | 33.8454 | 26.4687 | 60.0193 | 33.0002 | 33.8354 | 38.8564 | 60.0225 | 43.9996
33.8455 | 5.5484 | 59.9905 | 11.9995 | 33.8515 | 17.442 | 59.9796 | 24.0001 | 33.8619 | 15.0733 | 60.0244 | 21.9998 | 33.8538 | 26.4687 | 60.0192 | 33.0002 | 33.8437 | 38.8589 | 60.0225 | 43.9996
33.8539 | 5.5484 | 59.9905 | 11.9995 | 33.8598 | 17.442 | 59.9795 | 24.0001 | 33.8703 | 15.0733 | 60.0244 | 21.9998 | 33.8621 | 26.4678 | 60.0192 | 33.0002 | 33.852 | 38.8589 | 60.0225 | 43.9996
33.8622 | 5.549 | 59.9904 | 11.9995 | 33.8682 | 17.4444 | 59.9794 | 24.0001 | 33.8786 | 15.0733 | 60.0245 | 21.9998 | 33.8704 | 26.4678 | 60.0191 | 33.0002 | 33.8604 | 38.8589 | 60.0225 | 43.9996
33.8705 | 5.549 | 59.9904 | 11.9995 | 33.8765 | 17.4444 | 59.9794 | 24.0001 | 33.8869 | 15.0733 | 60.0245 | 21.9998 | 33.8788 | 26.4578 | 60.019 | 33.0002 | 33.8687 | 38.8589 | 60.0225 | 43.9996
33.8788 | 5.5481 | 59.9903 | 11.9995 | 33.8848 | 17.4787 | 59.9793 | 24.0001 | 33.8952 | 15.0733 | 60.0246 | 21.9998 | 33.8871 | 26.4578 | 60.0189 | 33.0002 | 33.877 | 38.8589 | 60.0225 | 43.9996
33.8872 | 5.5481 | 59.9903 | 11.9995 | 33.8932 | 17.4787 | 59.9792 | 24.0001 | 33.9036 | 15.0733 | 60.0246 | 21.9998 | 33.8954 | 26.4578 | 60.0188 | 33.0002 | 33.8853 | 38.8589 | 60.0225 | 43.9996
33.8955 | 5.548 | 59.9902 | 11.9995 | 33.9015 | 17.4787 | 59.9792 | 24.0001 | 33.9119 | 15.0733 | 60.0246 | 21.9998 | 33.9037 | 26.4578 | 60.0187 | 33.0002 | 33.8937 | 38.8589 | 60.0226 | 43.9996
33.9038 | 5.548 | 59.9902 | 11.9995 | 33.9099 | 17.4787 | 59.9791 | 24.0001 | 33.9202 | 15.0733 | 60.0247 | 21.9998 | 33.9121 | 26.457 | 60.0186 | 33.0002 | 33.902 | 38.8589 | 60.0226 | 43.9996
33.9122 | 5.548 | 59.9901 | 11.9995 | 33.9182 | 17.479 | 59.979 | 24.0001 | 33.9286 | 15.0733 | 60.0247 | 21.9998 | 33.9204 | 26.457 | 60.0185 | 33.0002 | 33.9103 | 38.8589 | 60.0226 | 43.9996
33.9205 | 5.548 | 59.9901 | 11.9995 | 33.9265 | 17.479 | 59.979 | 24.0001 | 33.9369 | 15.0733 | 60.0248 | 21.9998 | 33.9287 | 26.4548 | 60.0184 | 33.0002 | 33.9187 | 38.8589 | 60.0226 | 43.9996
33.9289 | 5.548 | 59.99 | 11.9995 | 33.9348 | 17.4815 | 59.9789 | 24.0001 | 33.9452 | 15.0733 | 60.0248 | 21.9998 | 33.9371 | 26.4548 | 60.0183 | 33.0002 | 33.927 | 38.8589 | 60.0226 | 43.9996
33.9372 | 5.548 | 59.99 | 11.9995 | 33.9432 | 17.4815 | 59.9788 | 24.0001 | 33.9536 | 15.0733 | 60.0249 | 21.9998 | 33.9454 | 26.4548 | 60.0182 | 33.0002 | 33.9353 | 38.8589 | 60.0226 | 43.9996
33.9455 | 5.5477 | 59.9899 | 11.9995 | 33.9515 | 17.4815 | 59.9788 | 24.0001 | 33.9619 | 15.0733 | 60.0249 | 21.9998 | 33.9537 | 26.4548 | 60.0181 | 33.0002 | 33.9437 | 38.8667 | 60.0226 | 43.9996
33.9539 | 5.5477 | 59.9899 | 11.9995 | 33.9599 | 17.4815 | 59.9787 | 24.0001 | 33.9702 | 15.0733 | 60.0249 | 21.9998 | 33.9621 | 26.4894 | 60.0181 | 33.0002 | 33.952 | 38.8667 | 60.0226 | 43.9996
33.9622 | 5.5477 | 59.9898 | 11.9995 | 33.9682 | 17.4813 | 59.9786 | 24.0001 | 33.9785 | 15.0733 | 60.025 | 21.9998 | 33.9704 | 26.4894 | 60.018 | 33.0002 | 33.9603 | 38.8667 | 60.0226 | 43.9996
33.9705 | 5.5477 | 59.9898 | 11.9995 | 33.9765 | 17.4813 | 59.9786 | 24.0001 | 33.9869 | 15.0733 | 60.025 | 21.9998 | 33.9787 | 26.544 | 60.0179 | 33.0002 | 33.9686 | 38.8667 | 60.0226 | 43.9996
33.9789 | 5.5477 | 59.9897 | 11.9995 | 33.9849 | 17.4806 | 59.9785 | 24.0001 | 33.9952 | 15.0733 | 60.0251 | 21.9998 | 33.987 | 26.544 | 60.0178 | 33.0002 | 33.977 | 38.8709 | 60.0226 | 43.9996
33.9872 | 5.5477 | 59.9897 | 11.9995 | 33.9932 | 17.4806 | 59.9784 | 24.0001 | 34.0035 | 15.0733 | 60.0251 | 21.9998 | 33.9954 | 26.5447 | 60.0177 | 33.0002 | 33.9853 | 38.8709 | 60.0227 | 43.9996
33.9955 | 5.5477 | 59.9896 | 11.9995 | 34.0015 | 17.4806 | 59.9784 | 24.0001 | 34.0119 | 15.0733 | 60.0251 | 21.9998 | 34.0037 | 26.5447 | 60.0176 | 33.0002 | 33.9936 | 38.8709 | 60.0227 | 43.9996
34.0038 | 5.5477 | 59.9896 | 11.9995 | 34.0099 | 17.4806 | 59.9783 | 24.0001 | 34.0202 | 15.0733 | 60.0252 | 21.9998 | 34.012 | 26.5649 | 60.0175 | 33.0002 | 34.002 | 38.8709 | 60.0227 | 43.9996
34.0122 | 5.5483 | 59.9895 | 11.9995 | 34.0182 | 17.4828 | 59.9782 | 24.0001 | 34.0285 | 15.0733 | 60.0252 | 21.9998 | 34.0204 | 26.5649 | 60.0174 | 33.0002 | 34.0103 | 38.8709 | 60.0227 | 43.9996
34.0205 | 5.5483 | 59.9895 | 11.9995 | 34.0266 | 17.4828 | 59.9782 | 24.0001 | 34.0369 | 15.0733 | 60.0253 | 21.9998 | 34.0287 | 26.5697 | 60.0173 | 33.0002 | 34.0186 | 38.8709 | 60.0227 | 43.9996
34.0289 | 5.5471 | 59.9894 | 11.9995 | 34.0349 | 17.4802 | 59.9781 | 24.0001 | 34.0452 | 15.0749 | 60.0253 | 21.9998 | 34.037 | 26.5697 | 60.0172 | 33.0002 | 34.0269 | 38.8709 | 60.0227 | 43.9996
34.0372 | 5.5471 | 59.9894 | 11.9995 | 34.0432 | 17.4802 | 59.978 | 24.0001 | 34.0535 | 15.0749 | 60.0254 | 21.9998 | 34.0453 | 26.5685 | 60.0171 | 33.0002 | 34.0353 | 38.8709 | 60.0227 | 43.9996
34.0455 | 5.5469 | 59.9893 | 11.9995 | 34.0515 | 17.4802 | 59.978 | 24.0001 | 34.0619 | 15.0749 | 60.0254 | 21.9998 | 34.0537 | 26.5685 | 60.017 | 33.0002 | 34.0436 | 38.874 | 60.0227 | 43.9996
34.0539 | 5.5469 | 59.9893 | 11.9995 | 34.0599 | 17.4802 | 59.9779 | 24.0001 | 34.0702 | 15.0749 | 60.0254 | 21.9998 | 34.062 | 26.5685 | 60.017 | 33.0002 | 34.0519 | 38.874 | 60.0227 | 43.9996
34.0622 | 5.5469 | 59.9892 | 11.9995 | 34.0682 | 17.4802 | 59.9778 | 24.0001 | 34.0785 | 15.0749 | 60.0255 | 21.9998 | 34.0703 | 26.5685 | 60.0169 | 33.0002 | 34.0603 | 38.9587 | 60.0227 | 43.9996
34.0705 | 5.5469 | 59.9892 | 11.9995 | 34.0766 | 17.4802 | 59.9778 | 24.0001 | 34.0868 | 15.0749 | 60.0255 | 21.9998 | 34.0787 | 26.564 | 60.0168 | 33.0002 | 34.0686 | 38.9587 | 60.0227 | 43.9996
34.0789 | 5.5472 | 59.9891 | 11.9995 | 34.0849 | 17.4762 | 59.9777 | 24.0001 | 34.0952 | 15.0749 | 60.0256 | 21.9998 | 34.087 | 26.564 | 60.0167 | 33.0002 | 34.0769 | 38.9587 | 60.0227 | 43.9996
34.0872 | 5.5472 | 59.9891 | 11.9995 | 34.0932 | 17.4762 | 59.9776 | 24.0001 | 34.1035 | 15.0749 | 60.0256 | 21.9998 | 34.0953 | 26.563 | 60.0166 | 33.0002 | 34.0853 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.0956 | 5.5471 | 59.989 | 11.9995 | 34.1016 | 17.4749 | 59.9776 | 24.0001 | 34.1118 | 15.0749 | 60.0256 | 21.9998 | 34.1037 | 26.563 | 60.0165 | 33.0002 | 34.0936 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1039 | 5.5471 | 59.989 | 11.9995 | 34.1099 | 17.4749 | 59.9775 | 24.0001 | 34.1202 | 15.0749 | 60.0257 | 21.9998 | 34.112 | 26.563 | 60.0164 | 33.0002 | 34.1019 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1122 | 5.5474 | 59.9889 | 11.9995 | 34.1183 | 17.4749 | 59.9774 | 24.0001 | 34.1285 | 15.0749 | 60.0257 | 21.9998 | 34.1203 | 26.563 | 60.0163 | 33.0002 | 34.1103 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1205 | 5.5474 | 59.9889 | 11.9995 | 34.1266 | 17.4749 | 59.9774 | 24.0001 | 34.1368 | 15.0749 | 60.0258 | 21.9998 | 34.1287 | 26.5599 | 60.0162 | 33.0002 | 34.1186 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1289 | 5.5474 | 59.9888 | 11.9995 | 34.1349 | 17.4751 | 59.9773 | 24.0001 | 34.1452 | 15.0749 | 60.0258 | 21.9998 | 34.137 | 26.5599 | 60.0161 | 33.0002 | 34.1269 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1372 | 5.5474 | 59.9888 | 11.9995 | 34.1432 | 17.4751 | 59.9772 | 24.0001 | 34.1535 | 15.0749 | 60.0259 | 21.9998 | 34.1453 | 26.5588 | 60.016 | 33.0002 | 34.1353 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1455 | 5.5483 | 59.9887 | 11.9995 | 34.1516 | 17.4751 | 59.9772 | 24.0001 | 34.1618 | 15.0758 | 60.0259 | 21.9998 | 34.1536 | 26.5588 | 60.0159 | 33.0002 | 34.1436 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1539 | 5.5483 | 59.9887 | 11.9995 | 34.1599 | 17.4751 | 59.9771 | 24.0001 | 34.1702 | 15.0758 | 60.0259 | 21.9998 | 34.162 | 26.5618 | 60.0159 | 33.0002 | 34.1519 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1622 | 5.5483 | 59.9886 | 11.9995 | 34.1683 | 17.4751 | 59.977 | 24.0001 | 34.1785 | 15.0758 | 60.026 | 21.9998 | 34.1703 | 26.5618 | 60.0158 | 33.0002 | 34.1602 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1705 | 5.5483 | 59.9886 | 11.9995 | 34.1766 | 17.4751 | 59.977 | 24.0001 | 34.1868 | 15.0758 | 60.026 | 21.9998 | 34.1786 | 26.5618 | 60.0157 | 33.0002 | 34.1686 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1789 | 5.548 | 59.9885 | 11.9995 | 34.1849 | 17.4751 | 59.9769 | 24.0001 | 34.1951 | 15.0758 | 60.0261 | 21.9998 | 34.187 | 26.5618 | 60.0156 | 33.0002 | 34.1769 | 38.9587 | 60.0228 | 43.9996
34.1872 | 5.548 | 59.9885 | 11.9995 | 34.1933 | 17.4751 | 59.9768 | 24.0001 | 34.2035 | 15.0758 | 60.0261 | 21.9998 | 34.1953 | 26.5619 | 60.0155 | 33.0002 | 34.1852 | 38.9587 | 60.0229 | 43.9996
34.1956 | 5.5465 | 59.9884 | 11.9995 | 34.2016 | 17.4767 | 59.9768 | 24.0001 | 34.2118 | 15.0743 | 60.0261 | 21.9998 | 34.2036 | 26.5619 | 60.0154 | 33.0002 | 34.1935 | 38.9587 | 60.0229 | 43.9996
34.2039 | 5.5465 | 59.9884 | 11.9995 | 34.21 | 17.4767 | 59.9767 | 24.0001 | 34.2201 | 15.0743 | 60.0262 | 21.9998 | 34.212 | 26.5768 | 60.0153 | 33.0002 | 34.2019 | 38.9587 | 60.0229 | 43.9996
34.2122 | 5.5465 | 59.9883 | 11.9995 | 34.2183 | 17.4767 | 59.9766 | 24.0001 | 34.2285 | 15.0743 | 60.0262 | 21.9998 | 34.2203 | 26.5768 | 60.0152 | 33.0002 | 34.2102 | 38.9587 | 60.0229 | 43.9996
34.2206 | 5.5465 | 59.9883 | 11.9995 | 34.2266 | 17.4767 | 59.9766 | 24.0001 | 34.2368 | 15.0743 | 60.0263 | 21.9998 | 34.2286 | 26.5768 | 60.0151 | 33.0002 | 34.2185 | 38.9587 | 60.0229 | 43.9996
34.2289 | 5.5465 | 59.9882 | 11.9995 | 34.235 | 17.4767 | 59.9765 | 24.0001 | 34.2451 | 15.0743 | 60.0263 | 21.9998 | 34.237 | 26.5768 | 60.015 | 33.0002 | 34.2269 | 38.954 | 60.0229 | 43.9996
34.2372 | 5.5465 | 59.9882 | 11.9995 | 34.2433 | 17.4767 | 59.9764 | 24.0001 | 34.2534 | 15.0743 | 60.0264 | 21.9998 | 34.2453 | 26.5762 | 60.015 | 33.0002 | 34.2352 | 38.954 | 60.0229 | 43.9996
34.2455 | 5.5464 | 59.9881 | 11.9995 | 34.2516 | 17.4772 | 59.9764 | 24.0001 | 34.2618 | 15.0743 | 60.0264 | 21.9998 | 34.2536 | 26.5762 | 60.0149 | 33.0002 | 34.2435 | 38.954 | 60.0229 | 43.9996
34.2539 | 5.5464 | 59.9881 | 11.9995 | 34.26 | 17.4772 | 59.9763 | 24.0001 | 34.2701 | 15.0743 | 60.0264 | 21.9998 | 34.2619 | 26.5762 | 60.0149 | 33.0002 | 34.2519 | 38.954 | 60.0229 | 43.9996
34.2622 | 5.5464 | 59.988 | 11.9995 | 34.2683 | 17.4772 | 59.9762 | 24.0001 | 34.2784 | 15.0732 | 60.0265 | 21.9998 | 34.2703 | 26.5762 | 60.0149 | 33.0002 | 34.2602 | 38.9516 | 60.0229 | 43.9996
34.2706 | 5.5464 | 59.988 | 11.9995 | 34.2766 | 17.4772 | 59.9762 | 24.0001 | 34.2868 | 15.0732 | 60.0265 | 21.9998 | 34.2786 | 26.5793 | 60.0148 | 33.0002 | 34.2685 | 38.9516 | 60.0229 | 43.9996
34.2789 | 5.5462 | 59.9879 | 11.9995 | 34.285 | 17.4772 | 59.9761 | 24.0001 | 34.2951 | 15.0732 | 60.0266 | 21.9998 | 34.2869 | 26.5793 | 60.0148 | 33.0002 | 34.2769 | 38.9516 | 60.0229 | 43.9996
34.2872 | 5.5462 | 59.9879 | 11.9995 | 34.2933 | 17.4772 | 59.976 | 24.0001 | 34.3034 | 15.0732 | 60.0266 | 21.9998 | 34.2953 | 26.5806 | 60.0148 | 33.0002 | 34.2852 | 38.9516 | 60.0229 | 43.9996
34.2956 | 5.5454 | 59.9878 | 11.9995 | 34.3016 | 17.4763 | 59.976 | 24.0001 | 34.3118 | 15.0732 | 60.0266 | 21.9998 | 34.3036 | 26.5806 | 60.0147 | 33.0002 | 34.2935 | 38.9516 | 60.023 | 43.9996
34.3039 | 5.5454 | 59.9878 | 11.9995 | 34.31 | 17.4763 | 59.9759 | 24.0001 | 34.3201 | 15.0732 | 60.0267 | 21.9998 | 34.3119 | 26.5806 | 60.0147 | 33.0002 | 34.3018 | 38.9516 | 60.023 | 43.9996
34.3122 | 5.5456 | 59.9877 | 11.9995 | 34.3183 | 17.4774 | 59.9758 | 24.0001 | 34.3284 | 15.0732 | 60.0267 | 21.9998 | 34.3203 | 26.5806 | 60.0147 | 33.0002 | 34.3102 | 38.9516 | 60.023 | 43.9996
34.3206 | 5.5456 | 59.9877 | 11.9995 | 34.3267 | 17.4774 | 59.9758 | 24.0001 | 34.3367 | 15.0732 | 60.0268 | 21.9998 | 34.3286 | 26.5806 | 60.0146 | 33.0002 | 34.3185 | 38.9516 | 60.023 | 43.9996
34.3289 | 5.5454 | 59.9876 | 11.9995 | 34.335 | 17.4774 | 59.9757 | 24.0001 | 34.3451 | 15.0732 | 60.0268 | 21.9998 | 34.3369 | 26.5806 | 60.0146 | 33.0002 | 34.3268 | 38.9516 | 60.023 | 43.9996
34.3372 | 5.5454 | 59.9876 | 11.9995 | 34.3433 | 17.4774 | 59.9756 | 24.0001 | 34.3534 | 15.0732 | 60.0269 | 21.9998 | 34.3453 | 26.6279 | 60.0146 | 33.0002 | 34.3352 | 38.9516 | 60.023 | 43.9996
34.3456 | 5.5454 | 59.9875 | 11.9995 | 34.3517 | 17.4793 | 59.9756 | 24.0001 | 34.3617 | 15.1391 | 60.0269 | 21.9998 | 34.3536 | 26.6279 | 60.0145 | 33.0002 | 34.3435 | 38.9516 | 60.023 | 43.9996
34.3539 | 5.5454 | 59.9875 | 11.9995 | 34.36 | 17.4793 | 59.9755 | 24.0001 | 34.3701 | 15.1391 | 60.0269 | 21.9998 | 34.3619 | 26.6279 | 60.0145 | 33.0002 | 34.3518 | 38.9516 | 60.0231 | 43.9996
34.3622 | 5.5463 | 59.9874 | 11.9995 | 34.3683 | 17.5437 | 59.9754 | 24.0001 | 34.3784 | 15.1391 | 60.027 | 21.9998 | 34.3703 | 26.6279 | 60.0145 | 33.0002 | 34.3602 | 38.9536 | 60.0231 | 43.9996
34.3706 | 5.5463 | 59.9874 | 11.9995 | 34.3767 | 17.5437 | 59.9754 | 24.0001 | 34.3867 | 15.1391 | 60.027 | 21.9998 | 34.3786 | 26.6565 | 60.0144 | 33.0002 | 34.3685 | 38.9536 | 60.0231 | 43.9996
34.3789 | 5.5463 | 59.9873 | 11.9995 | 34.385 | 17.5462 | 59.9753 | 24.0001 | 34.3951 | 15.141 | 60.0271 | 21.9998 | 34.3869 | 26.6565 | 60.0144 | 33.0002 | 34.3768 | 38.9536 | 60.0232 | 43.9996
34.3872 | 5.5463 | 59.9873 | 11.9995 | 34.3933 | 17.5462 | 59.9752 | 24.0001 | 34.4034 | 15.141 | 60.0271 | 21.9998 | 34.3952 | 26.6479 | 60.0144 | 33.0002 | 34.3852 | 38.9536 | 60.0232 | 43.9996
34.3956 | 5.5463 | 59.9872 | 11.9995 | 34.4017 | 17.5462 | 59.9752 | 24.0001 | 34.4117 | 15.141 | 60.0271 | 21.9998 | 34.4036 | 26.6479 | 60.0143 | 33.0002 | 34.3935 | 38.9536 | 60.0232 | 43.9996
34.4039 | 5.5463 | 59.9872 | 11.9995 | 34.41 | 17.5462 | 59.9751 | 24.0001 | 34.42 | 15.141 | 60.0272 | 21.9998 | 34.4119 | 26.6479 | 60.0143 | 33.0002 | 34.4018 | 38.9536 | 60.0233 | 43.9996
34.4122 | 5.545 | 59.9871 | 11.9995 | 34.4184 | 17.5486 | 59.975 | 24.0001 | 34.4284 | 15.141 | 60.0272 | 21.9998 | 34.4202 | 26.6479 | 60.0143 | 33.0002 | 34.4102 | 38.9536 | 60.0233 | 43.9996
34.4206 | 5.545 | 59.9871 | 11.9995 | 34.4267 | 17.5486 | 59.975 | 24.0001 | 34.4367 | 15.141 | 60.0273 | 21.9998 | 34.4286 | 26.6479 | 60.0142 | 33.0002 | 34.4185 | 38.9536 | 60.0233 | 43.9996
34.4289 | 5.545 | 59.987 | 11.9995 | 34.435 | 17.5486 | 59.9749 | 24.0001 | 34.445 | 15.141 | 60.0273 | 21.9998 | 34.4369 | 26.6479 | 60.0142 | 33.0002 | 34.4268 | 38.9536 | 60.0234 | 43.9996
34.4373 | 5.545 | 59.987 | 11.9995 | 34.4434 | 17.5486 | 59.9748 | 24.0001 | 34.4534 | 15.141 | 60.0274 | 21.9998 | 34.4452 | 26.6479 | 60.0142 | 33.0002 | 34.4351 | 38.9536 | 60.0234 | 43.9996
34.4456 | 5.5453 | 59.9869 | 11.9995 | 34.4517 | 17.5486 | 59.9748 | 24.0001 | 34.4617 | 15.141 | 60.0274 | 21.9998 | 34.4536 | 26.6479 | 60.0141 | 33.0002 | 34.4435 | 38.9536 | 60.0234 | 43.9996
34.4539 | 5.5453 | 59.9868 | 11.9995 | 34.4601 | 17.5486 | 59.9747 | 24.0001 | 34.47 | 15.141 | 60.0274 | 21.9998 | 34.4619 | 26.6514 | 60.0141 | 33.0002 | 34.4518 | 38.9536 | 60.0235 | 43.9996
34.4622 | 5.5453 | 59.9867 | 11.9995 | 34.4684 | 17.5466 | 59.9746 | 24.0001 | 34.4784 | 15.1409 | 60.0275 | 21.9998 | 34.4702 | 26.6514 | 60.0141 | 33.0002 | 34.4601 | 38.9536 | 60.0235 | 43.9996
34.4706 | 5.5453 | 59.9866 | 11.9995 | 34.4767 | 17.5466 | 59.9746 | 24.0001 | 34.4867 | 15.1409 | 60.0275 | 21.9998 | 34.4785 | 26.6545 | 60.014 | 33.0002 | 34.4684 | 38.9536 | 60.0235 | 43.9996
34.4789 | 5.5453 | 59.9865 | 11.9995 | 34.485 | 17.5461 | 59.9745 | 24.0001 | 34.495 | 15.1409 | 60.0276 | 21.9998 | 34.4869 | 26.6545 | 60.014 | 33.0002 | 34.4768 | 38.9536 | 60.0236 | 43.9996
34.4873 | 5.5453 | 59.9864 | 11.9995 | 34.4934 | 17.5461 | 59.9744 | 24.0001 | 34.5034 | 15.1409 | 60.0276 | 21.9998 | 34.4952 | 26.6627 | 60.014 | 33.0002 | 34.4851 | 38.9536 | 60.0236 | 43.9996
34.4956 | 5.5454 | 59.9864 | 11.9995 | 34.5017 | 17.543 | 59.9744 | 24.0001 | 34.5117 | 15.1422 | 60.0276 | 21.9998 | 34.5035 | 26.6627 | 60.0139 | 33.0002 | 34.4934 | 38.9536 | 60.0236 | 43.9996
34.5039 | 5.5454 | 59.9863 | 11.9995 | 34.5101 | 17.543 | 59.9743 | 24.0001 | 34.52 | 15.1422 | 60.0277 | 21.9998 | 34.5119 | 26.6627 | 60.0139 | 33.0002 | 34.5018 | 38.9536 | 60.0237 | 43.9996
34.5123 | 5.5458 | 59.9862 | 11.9995 | 34.5184 | 17.543 | 59.9742 | 24.0001 | 34.5284 | 15.1427 | 60.0277 | 21.9998 | 34.5202 | 26.6627 | 60.0139 | 33.0002 | 34.5101 | 38.9536 | 60.0237 | 43.9996
34.5206 | 5.5458 | 59.9861 | 11.9995 | 34.5267 | 17.543 | 59.9742 | 24.0001 | 34.5367 | 15.1427 | 60.0278 | 21.9998 | 34.5285 | 26.6627 | 60.0138 | 33.0002 | 34.5184 | 38.9536 | 60.0237 | 43.9996
34.5289 | 5.5458 | 59.986 | 11.9995 | 34.5351 | 17.5859 | 59.9741 | 24.0001 | 34.545 | 15.1427 | 60.0278 | 21.9998 | 34.5369 | 26.6627 | 60.0138 | 33.0002 | 34.5268 | 38.9536 | 60.0238 | 43.9996
34.5373 | 5.5458 | 59.9859 | 11.9995 | 34.5434 | 17.5859 | 59.974 | 24.0001 | 34.5533 | 15.1427 | 60.0279 | 21.9998 | 34.5452 | 26.6627 | 60.0138 | 33.0002 | 34.5351 | 38.9536 | 60.0238 | 43.9996
34.5456 | 5.5458 | 59.9858 | 11.9995 | 34.5518 | 17.5825 | 59.974 | 24.0001 | 34.5617 | 15.1427 | 60.0279 | 21.9998 | 34.5535 | 26.6627 | 60.0137 | 33.0002 | 34.5434 | 38.9536 | 60.0238 | 43.9996
34.554 | 5.5458 | 59.9857 | 11.9995 | 34.5601 | 17.5825 | 59.9739 | 24.0001 | 34.57 | 15.1427 | 60.0279 | 21.9998 | 34.5619 | 26.6637 | 60.0137 | 33.0002 | 34.5518 | 38.9536 | 60.0239 | 43.9996
34.5623 | 5.5456 | 59.9856 | 11.9995 | 34.5684 | 17.5846 | 59.9738 | 24.0001 | 34.5783 | 15.1468 | 60.028 | 21.9998 | 34.5702 | 26.6637 | 60.0137 | 33.0002 | 34.5601 | 39.0268 | 60.0239 | 43.9996
34.5706 | 5.5456 | 59.9855 | 11.9995 | 34.5768 | 17.5846 | 59.9738 | 24.0001 | 34.5867 | 15.1468 | 60.028 | 21.9998 | 34.5785 | 26.6637 | 60.0136 | 33.0002 | 34.5684 | 39.0268 | 60.0239 | 43.9996
34.5789 | 5.5447 | 59.9854 | 11.9995 | 34.5851 | 17.5846 | 59.9737 | 24.0001 | 34.595 | 15.1468 | 60.028 | 21.9998 | 34.5869 | 26.6637 | 60.0136 | 33.0002 | 34.5768 | 39.0268 | 60.024 | 43.9996
34.5873 | 5.5447 | 59.9853 | 11.9995 | 34.5934 | 17.5846 | 59.9736 | 24.0001 | 34.6033 | 15.1468 | 60.0281 | 21.9998 | 34.5952 | 26.6634 | 60.0136 | 33.0002 | 34.5851 | 39.0268 | 60.024 | 43.9996
34.5956 | 5.5447 | 59.9852 | 11.9995 | 34.6018 | 17.5846 | 59.9736 | 24.0001 | 34.6116 | 15.1481 | 60.0281 | 21.9998 | 34.6035 | 26.6634 | 60.0135 | 33.0002 | 34.5934 | 39.0268 | 60.024 | 43.9996
34.6039 | 5.5447 | 59.9852 | 11.9995 | 34.6101 | 17.5846 | 59.9735 | 24.0001 | 34.62 | 15.1481 | 60.0282 | 21.9998 | 34.6118 | 26.6634 | 60.0135 | 33.0002 | 34.6017 | 39.0268 | 60.0241 | 43.9996
34.6123 | 5.5447 | 59.9851 | 11.9995 | 34.6184 | 17.6555 | 59.9734 | 24.0001 | 34.6283 | 15.1481 | 60.0282 | 21.9998 | 34.6202 | 26.6634 | 60.0135 | 33.0002 | 34.6101 | 39.0268 | 60.0241 | 43.9996
34.6206 | 5.5447 | 59.985 | 11.9995 | 34.6268 | 17.6555 | 59.9734 | 24.0001 | 34.6366 | 15.1481 | 60.0282 | 21.9998 | 34.6285 | 26.6634 | 60.0134 | 33.0002 | 34.6184 | 39.0268 | 60.0241 | 43.9996
34.629 | 5.5433 | 59.9849 | 11.9995 | 34.6351 | 17.6556 | 59.9733 | 24.0001 | 34.645 | 15.2337 | 60.0283 | 21.9998 | 34.6368 | 26.6634 | 60.0134 | 33.0002 | 34.6267 | 39.0268 | 60.0242 | 43.9996
34.6373 | 5.5433 | 59.9848 | 11.9995 | 34.6435 | 17.6556 | 59.9732 | 24.0001 | 34.6533 | 15.2337 | 60.0283 | 21.9998 | 34.6452 | 26.6614 | 60.0134 | 33.0002 | 34.6351 | 39.0268 | 60.0242 | 43.9996
34.6456 | 5.6735 | 59.9847 | 11.9995 | 34.6518 | 17.6535 | 59.9732 | 24.0001 | 34.6616 | 15.2311 | 60.0283 | 21.9998 | 34.6535 | 26.6614 | 60.0133 | 33.0002 | 34.6434 | 39.0268 | 60.0242 | 43.9996
34.654 | 5.6735 | 59.9846 | 11.9995 | 34.6601 | 17.6535 | 59.9731 | 24.0001 | 34.67 | 15.2311 | 60.0284 | 21.9998 | 34.6618 | 26.6614 | 60.0133 | 33.0002 | 34.6517 | 39.0268 | 60.0243 | 43.9996
34.6623 | 5.6735 | 59.9845 | 11.9995 | 34.6685 | 17.6535 | 59.973 | 24.0001 | 34.6783 | 15.2311 | 60.0284 | 21.9998 | 34.6702 | 26.6614 | 60.0133 | 33.0002 | 34.66 | 39.0268 | 60.0243 | 43.9996
34.6706 | 5.6735 | 59.9844 | 11.9995 | 34.6768 | 17.6535 | 59.973 | 24.0001 | 34.6866 | 15.2311 | 60.0284 | 21.9998 | 34.6785 | 26.6569 | 60.0132 | 33.0002 | 34.6684 | 39.0268 | 60.0243 | 43.9996
34.679 | 5.6743 | 59.9843 | 11.9995 | 34.6851 | 17.6535 | 59.9729 | 24.0001 | 34.6949 | 15.2303 | 60.0285 | 21.9998 | 34.6868 | 26.6569 | 60.0132 | 33.0002 | 34.6767 | 39.0268 | 60.0244 | 43.9996
34.6873 | 5.6743 | 59.9842 | 11.9995 | 34.6935 | 17.6535 | 59.9728 | 24.0001 | 34.7033 | 15.2303 | 60.0285 | 21.9998 | 34.6952 | 26.6962 | 60.0132 | 33.0002 | 34.685 | 39.0268 | 60.0244 | 43.9996
34.6956 | 5.6743 | 59.9841 | 11.9995 | 34.7018 | 17.6559 | 59.9728 | 24.0001 | 34.7116 | 15.2303 | 60.0285 | 21.9998 | 34.7035 | 26.6962 | 60.0131 | 33.0002 | 34.6934 | 39.0268 | 60.0244 | 43.9996
34.704 | 5.6743 | 59.9841 | 11.9995 | 34.7101 | 17.6559 | 59.9727 | 24.0001 | 34.7199 | 15.2303 | 60.0285 | 21.9998 | 34.7118 | 26.7135 | 60.0131 | 33.0002 | 34.7017 | 39.0268 | 60.0245 | 43.9996
34.7123 | 5.6729 | 59.984 | 11.9995 | 34.7185 | 17.6612 | 59.9726 | 24.0001 | 34.7283 | 15.2274 | 60.0286 | 21.9998 | 34.7202 | 26.7135 | 60.0131 | 33.0002 | 34.71 | 39.0268 | 60.0245 | 43.9996
34.7206 | 5.6729 | 59.9839 | 11.9995 | 34.7268 | 17.6612 | 59.9726 | 24.0001 | 34.7366 | 15.2274 | 60.0286 | 21.9998 | 34.7285 | 26.7135 | 60.013 | 33.0002 | 34.7184 | 39.0268 | 60.0245 | 43.9996
34.729 | 5.6721 | 59.9838 | 11.9995 | 34.7351 | 17.6612 | 59.9725 | 24.0001 | 34.7449 | 15.2274 | 60.0287 | 21.9998 | 34.7368 | 26.7135 | 60.013 | 33.0002 | 34.7267 | 39.0268 | 60.0246 | 43.9996
34.7373 | 5.6721 | 59.9837 | 11.9995 | 34.7435 | 17.6612 | 59.9724 | 24.0001 | 34.7533 | 15.2274 | 60.0287 | 21.9998 | 34.7451 | 26.7135 | 60.013 | 33.0002 | 34.735 | 39.0268 | 60.0246 | 43.9996
34.7456 | 5.6721 | 59.9836 | 11.9995 | 34.7518 | 17.6612 | 59.9724 | 24.0001 | 34.7616 | 15.2274 | 60.0287 | 21.9998 | 34.7535 | 26.7135 | 60.0129 | 33.0002 | 34.7433 | 39.0268 | 60.0246 | 43.9996
34.754 | 5.6721 | 59.9835 | 11.9995 | 34.7602 | 17.6612 | 59.9723 | 24.0001 | 34.7699 | 15.2274 | 60.0288 | 21.9998 | 34.7618 | 26.7135 | 60.0129 | 33.0002 | 34.7517 | 39.0268 | 60.0247 | 43.9996
34.7623 | 5.6718 | 59.9834 | 11.9995 | 34.7685 | 17.6601 | 59.9722 | 24.0001 | 34.7782 | 15.2274 | 60.0288 | 21.9998 | 34.7701 | 26.7135 | 60.0129 | 33.0002 | 34.76 | 39.0268 | 60.0247 | 43.9996
34.7707 | 5.6718 | 59.9833 | 11.9995 | 34.7768 | 17.6601 | 59.9722 | 24.0001 | 34.7866 | 15.2274 | 60.0288 | 21.9998 | 34.7785 | 26.7053 | 60.0128 | 33.0002 | 34.7683 | 39.0268 | 60.0247 | 43.9996
34.779 | 5.6714 | 59.9832 | 11.9995 | 34.7852 | 17.6575 | 59.9721 | 24.0001 | 34.7949 | 15.2289 | 60.0289 | 21.9998 | 34.7868 | 26.7053 | 60.0128 | 33.0002 | 34.7767 | 39.0268 | 60.0248 | 43.9996
34.7873 | 5.6714 | 59.9831 | 11.9995 | 34.7935 | 17.6575 | 59.972 | 24.0001 | 34.8032 | 15.2289 | 60.0289 | 21.9998 | 34.7951 | 26.7073 | 60.0128 | 33.0002 | 34.785 | 39.0268 | 60.0248 | 43.9996
34.7957 | 5.7595 | 59.9831 | 11.9995 | 34.8018 | 17.6575 | 59.972 | 24.0001 | 34.8116 | 15.2269 | 60.0289 | 21.9998 | 34.8035 | 26.7073 | 60.0127 | 33.0002 | 34.7933 | 39.0268 | 60.0248 | 43.9996
34.804 | 5.7595 | 59.983 | 11.9995 | 34.8102 | 17.6575 | 59.9719 | 24.0001 | 34.8199 | 15.2269 | 60.0289 | 21.9998 | 34.8118 | 26.7073 | 60.0127 | 33.0002 | 34.8017 | 39.0268 | 60.0249 | 43.9996
34.8123 | 5.7598 | 59.9829 | 11.9995 | 34.8185 | 17.657 | 59.9718 | 24.0001 | 34.8282 | 15.2269 | 60.029 | 21.9998 | 34.8201 | 26.7073 | 60.0127 | 33.0002 | 34.81 | 39.0268 | 60.0249 | 43.9996
34.8206 | 5.7598 | 59.9828 | 11.9995 | 34.8268 | 17.657 | 59.9718 | 24.0001 | 34.8365 | 15.2269 | 60.029 | 21.9998 | 34.8285 | 26.7073 | 60.0126 | 33.0002 | 34.8183 | 39.0268 | 60.0249 | 43.9996
34.829 | 5.7598 | 59.9827 | 11.9995 | 34.8352 | 17.657 | 59.9717 | 24.0001 | 34.8449 | 15.2269 | 60.029 | 21.9998 | 34.8368 | 26.7073 | 60.0126 | 33.0002 | 34.8267 | 39.0268 | 60.025 | 43.9996
34.8373 | 5.7598 | 59.9826 | 11.9995 | 34.8435 | 17.657 | 59.9716 | 24.0001 | 34.8532 | 15.2269 | 60.0291 | 21.9998 | 34.8451 | 26.7073 | 60.0126 | 33.0002 | 34.835 | 39.0268 | 60.025 | 43.9996
34.8457 | 5.8627 | 59.9825 | 11.9995 | 34.8519 | 17.6565 | 59.9716 | 24.0001 | 34.8615 | 15.2238 | 60.0291 | 21.9998 | 34.8534 | 26.7073 | 60.0125 | 33.0002 | 34.8433 | 39.0268 | 60.025 | 43.9996
34.854 | 5.8627 | 59.9824 | 11.9995 | 34.8602 | 17.6565 | 59.9715 | 24.0001 | 34.8699 | 15.2238 | 60.0292 | 21.9998 | 34.8618 | 26.7116 | 60.0125 | 33.0002 | 34.8517 | 39.0268 | 60.0251 | 43.9996
34.8623 | 5.8627 | 59.9823 | 11.9995 | 34.8685 | 17.6562 | 59.9714 | 24.0001 | 34.8782 | 15.2225 | 60.0292 | 21.9998 | 34.8701 | 26.7116 | 60.0125 | 33.0002 | 34.86 | 39.0268 | 60.0251 | 43.9996
34.8707 | 5.8627 | 59.9822 | 11.9995 | 34.8769 | 17.6562 | 59.9714 | 24.0001 | 34.8865 | 15.2225 | 60.0292 | 21.9998 | 34.8784 | 26.7116 | 60.0124 | 33.0002 | 34.8683 | 39.0268 | 60.0251 | 43.9996
34.879 | 5.8627 | 59.9821 | 11.9995 | 34.8852 | 17.6562 | 59.9713 | 24.0001 | 34.8948 | 15.2214 | 60.0293 | 21.9998 | 34.8868 | 26.7116 | 60.0124 | 33.0002 | 34.8766 | 39.0268 | 60.0252 | 43.9996
34.8874 | 5.8627 | 59.982 | 11.9995 | 34.8936 | 17.6562 | 59.9712 | 24.0001 | 34.9032 | 15.2214 | 60.0293 | 21.9998 | 34.8951 | 26.7116 | 60.0124 | 33.0002 | 34.885 | 39.0268 | 60.0252 | 43.9996
34.8957 | 5.8627 | 59.9819 | 11.9995 | 34.9019 | 17.6562 | 59.9712 | 24.0001 | 34.9115 | 15.2214 | 60.0293 | 21.9998 | 34.9034 | 26.7116 | 60.0123 | 33.0002 | 34.8933 | 39.0268 | 60.0252 | 43.9996
34.904 | 5.8627 | 59.9819 | 11.9995 | 34.9102 | 17.6562 | 59.9711 | 24.0001 | 34.9198 | 15.2214 | 60.0294 | 21.9998 | 34.9118 | 26.7114 | 60.0123 | 33.0002 | 34.9016 | 39.0268 | 60.0253 | 43.9996
34.9124 | 5.8627 | 59.9818 | 11.9995 | 34.9185 | 17.6978 | 59.971 | 24.0001 | 34.9282 | 15.2214 | 60.0294 | 21.9998 | 34.9201 | 26.7114 | 60.0123 | 33.0002 | 34.9099 | 39.0268 | 60.0253 | 43.9996
34.9207 | 5.8627 | 59.9817 | 11.9995 | 34.9269 | 17.6978 | 59.971 | 24.0001 | 34.9365 | 15.2214 | 60.0294 | 21.9998 | 34.9284 | 26.7579 | 60.0122 | 33.0002 | 34.9183 | 39.0268 | 60.0253 | 43.9996
34.929 | 5.8627 | 59.9816 | 11.9995 | 34.9352 | 17.6978 | 59.9709 | 24.0001 | 34.9448 | 15.2229 | 60.0294 | 21.9998 | 34.9368 | 26.7579 | 60.0122 | 33.0002 | 34.9266 | 39.1214 | 60.0254 | 43.9996
34.9374 | 5.8627 | 59.9815 | 11.9995 | 34.9436 | 17.6978 | 59.9708 | 24.0001 | 34.9531 | 15.2229 | 60.0295 | 21.9998 | 34.9451 | 26.7579 | 60.0122 | 33.0002 | 34.9349 | 39.1214 | 60.0254 | 43.9996
34.9457 | 5.8632 | 59.9814 | 11.9995 | 34.9519 | 17.6978 | 59.9708 | 24.0001 | 34.9615 | 15.2229 | 60.0295 | 21.9998 | 34.9534 | 26.7579 | 60.0121 | 33.0002 | 34.9433 | 39.1214 | 60.0254 | 43.9996
34.954 | 5.8632 | 59.9813 | 11.9995 | 34.9602 | 17.6978 | 59.9707 | 24.0001 | 34.9698 | 15.2229 | 60.0295 | 21.9998 | 34.9617 | 26.7579 | 60.0121 | 33.0002 | 34.9516 | 39.1214 | 60.0255 | 43.9996
34.9624 | 5.8632 | 59.9812 | 11.9995 | 34.9686 | 17.6973 | 59.9706 | 24.0001 | 34.9781 | 15.2244 | 60.0296 | 21.9998 | 34.9701 | 26.7579 | 60.0121 | 33.0002 | 34.9599 | 39.1214 | 60.0255 | 43.9996
34.9707 | 5.8632 | 59.9811 | 11.9995 | 34.9769 | 17.6973 | 59.9706 | 24.0001 | 34.9865 | 15.2244 | 60.0296 | 21.9998 | 34.9784 | 26.756 | 60.012 | 33.0002 | 34.9683 | 39.1214 | 60.0255 | 43.9996
34.979 | 5.8632 | 59.981 | 11.9995 | 34.9853 | 17.6973 | 59.9705 | 24.0001 | 34.9948 | 15.2244 | 60.0297 | 21.9998 | 34.9867 | 26.756 | 60.012 | 33.0002 | 34.9766 | 39.1214 | 60.0256 | 43.9996
34.9874 | 5.8632 | 59.9809 | 11.9995 | 34.9936 | 17.6973 | 59.9704 | 24.0001 | 35.0031 | 15.2244 | 60.0297 | 21.9998 | 34.9951 | 26.7535 | 60.012 | 33.0002 | 34.9849 | 39.1214 | 60.0256 | 43.9996
34.9957 | 5.8632 | 59.9809 | 11.9995 | 35.0019 | 17.6973 | 59.9704 | 24.0001 | 35.0114 | 15.2244 | 60.0297 | 21.9998 | 35.0034 | 26.7535 | 60.0119 | 33.0002 | 34.9933 | 39.1214 | 60.0256 | 43.9996
35.0041 | 5.8632 | 59.9808 | 11.9995 | 35.0103 | 17.6973 | 59.9703 | 24.0001 | 35.0198 | 15.2244 | 60.0298 | 21.9998 | 35.0117 | 26.7535 | 60.0119 | 33.0002 | 35.0016 | 39.1214 | 60.0257 | 43.9996
35.0124 | 5.8632 | 59.9807 | 11.9995 | 35.0186 | 17.7159 | 59.9702 | 24.0001 | 35.0281 | 15.2256 | 60.0298 | 21.9998 | 35.0201 | 26.7535 | 60.0119 | 33.0002 | 35.0099 | 39.1288 | 60.0257 | 43.9996
35.0207 | 5.8632 | 59.9806 | 11.9995 | 35.0269 | 17.7159 | 59.9702 | 24.0001 | 35.0364 | 15.2256 | 60.0298 | 21.9998 | 35.0284 | 26.7842 | 60.0118 | 33.0002 | 35.0182 | 39.1288 | 60.0257 | 43.9996
35.0291 | 5.8634 | 59.9805 | 11.9995 | 35.0353 | 17.7143 | 59.9701 | 24.0001 | 35.0448 | 15.2259 | 60.0299 | 21.9998 | 35.0367 | 26.7842 | 60.0118 | 33.0002 | 35.0266 | 39.1288 | 60.0258 | 43.9996
35.0374 | 5.8634 | 59.9804 | 11.9995 | 35.0436 | 17.7143 | 59.97 | 24.0001 | 35.0531 | 15.2259 | 60.0299 | 21.9998 | 35.0451 | 26.7928 | 60.0118 | 33.0002 | 35.0349 | 39.1288 | 60.0258 | 43.9996
35.0457 | 5.8637 | 59.9803 | 11.9995 | 35.0519 | 17.7143 | 59.97 | 24.0001 | 35.0614 | 15.2252 | 60.0299 | 21.9998 | 35.0534 | 26.7928 | 60.0117 | 33.0002 | 35.0432 | 39.1318 | 60.0258 | 43.9996
35.0541 | 5.8637 | 59.9802 | 11.9995 | 35.0603 | 17.7143 | 59.9699 | 24.0001 | 35.0697 | 15.2252 | 60.0299 | 21.9998 | 35.0617 | 26.8166 | 60.0117 | 33.0002 | 35.0516 | 39.1318 | 60.0259 | 43.9996
35.0624 | 5.8637 | 59.9801 | 11.9995 | 35.0686 | 17.7128 | 59.9698 | 24.0001 | 35.0781 | 15.2252 | 60.03 | 21.9998 | 35.0701 | 26.8166 | 60.0117 | 33.0002 | 35.0599 | 39.1318 | 60.0259 | 43.9996
35.0707 | 5.8637 | 59.98 | 11.9995 | 35.077 | 17.7128 | 59.9698 | 24.0001 | 35.0864 | 15.2252 | 60.03 | 21.9998 | 35.0784 | 26.8166 | 60.0116 | 33.0002 | 35.0682 | 39.1318 | 60.0259 | 43.9996
35.0791 | 5.8637 | 59.9799 | 11.9995 | 35.0853 | 17.7128 | 59.9697 | 24.0001 | 35.0947 | 15.2252 | 60.03 | 21.9998 | 35.0867 | 26.8166 | 60.0116 | 33.0002 | 35.0766 | 39.1318 | 60.026 | 43.9996
35.0874 | 5.8637 | 59.9798 | 11.9995 | 35.0936 | 17.7128 | 59.9696 | 24.0001 | 35.1031 | 15.2252 | 60.0301 | 21.9998 | 35.095 | 26.8212 | 60.0116 | 33.0002 | 35.0849 | 39.1318 | 60.026 | 43.9996
35.0957 | 5.864 | 59.9797 | 11.9995 | 35.102 | 17.7128 | 59.9696 | 24.0001 | 35.1114 | 15.2241 | 60.0301 | 21.9998 | 35.1034 | 26.8212 | 60.0115 | 33.0002 | 35.0932 | 39.1318 | 60.026 | 43.9996
35.1041 | 5.864 | 59.9797 | 11.9995 | 35.1103 | 17.7128 | 59.9695 | 24.0001 | 35.1197 | 15.2241 | 60.0302 | 21.9998 | 35.1117 | 26.8238 | 60.0115 | 33.0002 | 35.1016 | 39.1318 | 60.0261 | 43.9996
35.1124 | 5.8632 | 59.9796 | 11.9995 | 35.1187 | 17.716 | 59.9694 | 24.0001 | 35.128 | 15.2245 | 60.0302 | 21.9998 | 35.12 | 26.8238 | 60.0115 | 33.0002 | 35.1099 | 39.1318 | 60.0261 | 43.9996
35.1208 | 5.8632 | 59.9795 | 11.9995 | 35.127 | 17.716 | 59.9694 | 24.0001 | 35.1364 | 15.2245 | 60.0302 | 21.9998 | 35.1284 | 26.8238 | 60.0114 | 33.0002 | 35.1182 | 39.1318 | 60.0261 | 43.9996
35.1291 | 5.8632 | 59.9794 | 11.9995 | 35.1353 | 17.716 | 59.9693 | 24.0001 | 35.1447 | 15.2259 | 60.0303 | 21.9998 | 35.1367 | 26.8238 | 60.0114 | 33.0002 | 35.1265 | 39.1318 | 60.0262 | 43.9996
35.1374 | 5.8632 | 59.9793 | 11.9995 | 35.1436 | 17.716 | 59.9692 | 24.0001 | 35.153 | 15.2259 | 60.0303 | 21.9998 | 35.145 | 26.8239 | 60.0114 | 33.0002 | 35.1349 | 39.1318 | 60.0262 | 43.9996
35.1458 | 5.8632 | 59.9792 | 11.9995 | 35.152 | 17.7161 | 59.9692 | 24.0001 | 35.1614 | 15.2259 | 60.0303 | 21.9998 | 35.1534 | 26.8239 | 60.0113 | 33.0002 | 35.1432 | 39.1318 | 60.0262 | 43.9996
35.1541 | 5.8632 | 59.9791 | 11.9995 | 35.1603 | 17.7161 | 59.9691 | 24.0001 | 35.1697 | 15.2259 | 60.0303 | 21.9998 | 35.1617 | 26.8169 | 60.0113 | 33.0002 | 35.1515 | 39.1318 | 60.0263 | 43.9996
35.1624 | 5.8638 | 59.979 | 11.9995 | 35.1687 | 17.7161 | 59.969 | 24.0001 | 35.178 | 15.2268 | 60.0304 | 21.9998 | 35.17 | 26.8169 | 60.0113 | 33.0002 | 35.1599 | 39.1318 | 60.0263 | 43.9996
35.1708 | 5.8638 | 59.9789 | 11.9995 | 35.177 | 17.7161 | 59.969 | 24.0001 | 35.1863 | 15.2268 | 60.0304 | 21.9998 | 35.1784 | 26.8137 | 60.0112 | 33.0002 | 35.1682 | 39.1318 | 60.0263 | 43.9996
35.1791 | 5.8629 | 59.9788 | 11.9995 | 35.1853 | 17.7161 | 59.9689 | 24.0001 | 35.1947 | 15.2268 | 60.0304 | 21.9998 | 35.1867 | 26.8137 | 60.0112 | 33.0002 | 35.1765 | 39.1343 | 60.0264 | 43.9996
35.1874 | 5.8629 | 59.9787 | 11.9995 | 35.1937 | 17.7161 | 59.9688 | 24.0001 | 35.203 | 15.2268 | 60.0305 | 21.9998 | 35.195 | 26.8137 | 60.0112 | 33.0002 | 35.1848 | 39.1343 | 60.0264 | 43.9996
35.1958 | 5.8638 | 59.9786 | 11.9995 | 35.202 | 17.7668 | 59.9688 | 24.0001 | 35.2113 | 15.2268 | 60.0305 | 21.9998 | 35.2034 | 26.8137 | 60.0111 | 33.0002 | 35.1932 | 39.1343 | 60.0264 | 43.9996
35.2041 | 5.8638 | 59.9786 | 11.9995 | 35.2104 | 17.7668 | 59.9687 | 24.0001 | 35.2197 | 15.2268 | 60.0305 | 21.9998 | 35.2117 | 26.8144 | 60.0111 | 33.0002 | 35.2015 | 39.1343 | 60.0265 | 43.9996
35.2124 | 5.8638 | 59.9785 | 11.9995 | 35.2187 | 17.7638 | 59.9686 | 24.0001 | 35.228 | 15.2268 | 60.0306 | 21.9998 | 35.22 | 26.8144 | 60.0111 | 33.0002 | 35.2098 | 39.1415 | 60.0265 | 43.9996
35.2208 | 5.8638 | 59.9784 | 11.9995 | 35.227 | 17.7638 | 59.9686 | 24.0001 | 35.2363 | 15.2268 | 60.0306 | 21.9998 | 35.2283 | 26.8171 | 60.011 | 33.0002 | 35.2182 | 39.1415 | 60.0265 | 43.9996
35.2291 | 5.8639 | 59.9783 | 11.9995 | 35.2354 | 17.7634 | 59.9685 | 24.0001 | 35.2446 | 15.2249 | 60.0307 | 21.9998 | 35.2367 | 26.8171 | 60.011 | 33.0002 | 35.2265 | 39.1415 | 60.0266 | 43.9996
35.2375 | 5.8639 | 59.9782 | 11.9995 | 35.2437 | 17.7634 | 59.9684 | 24.0001 | 35.253 | 15.2249 | 60.0307 | 21.9998 | 35.245 | 26.8171 | 60.011 | 33.0002 | 35.2348 | 39.1415 | 60.0266 | 43.9996
35.2458 | 5.8638 | 59.9781 | 11.9995 | 35.252 | 17.7632 | 59.9684 | 24.0001 | 35.2613 | 15.311 | 60.0307 | 21.9998 | 35.2533 | 26.8171 | 60.0109 | 33.0002 | 35.2432 | 39.151 | 60.0266 | 43.9996
35.2541 | 5.8638 | 59.978 | 11.9995 | 35.2604 | 17.7632 | 59.9683 | 24.0001 | 35.2696 | 15.311 | 60.0308 | 21.9998 | 35.2617 | 26.8139 | 60.0109 | 33.0002 | 35.2515 | 39.151 | 60.0267 | 43.9996
35.2625 | 5.8638 | 59.9779 | 11.9995 | 35.2687 | 17.7632 | 59.9682 | 24.0001 | 35.278 | 15.311 | 60.0308 | 21.9998 | 35.27 | 26.8139 | 60.0108 | 33.0002 | 35.2598 | 39.151 | 60.0267 | 43.9996
35.2708 | 5.8638 | 59.9778 | 11.9995 | 35.277 | 17.7632 | 59.9682 | 24.0001 | 35.2863 | 15.311 | 60.0308 | 21.9998 | 35.2783 | 26.8101 | 60.0108 | 33.0002 | 35.2682 | 39.151 | 60.0267 | 43.9996
35.2791 | 5.864 | 59.9777 | 11.9995 | 35.2854 | 17.7632 | 59.9681 | 24.0001 | 35.2946 | 15.311 | 60.0308 | 21.9998 | 35.2867 | 26.8101 | 60.0108 | 33.0002 | 35.2765 | 39.151 | 60.0268 | 43.9996
35.2875 | 5.864 | 59.9776 | 11.9995 | 35.2937 | 17.7632 | 59.968 | 24.0001 | 35.3029 | 15.311 | 60.0309 | 21.9998 | 35.295 | 26.8102 | 60.0107 | 33.0002 | 35.2848 | 39.151 | 60.0268 | 43.9996
35.2958 | 5.8649 | 59.9775 | 11.9995 | 35.3021 | 17.7628 | 59.968 | 24.0001 | 35.3113 | 15.3069 | 60.0309 | 21.9998 | 35.3033 | 26.8102 | 60.0107 | 33.0002 | 35.2932 | 39.1561 | 60.0268 | 43.9996
35.3041 | 5.8649 | 59.9775 | 11.9995 | 35.3104 | 17.7628 | 59.9679 | 24.0001 | 35.3196 | 15.3069 | 60.0309 | 21.9998 | 35.3116 | 26.8102 | 60.0106 | 33.0002 | 35.3015 | 39.1561 | 60.0269 | 43.9996
35.3125 | 5.8649 | 59.9774 | 11.9995 | 35.3188 | 17.7613 | 59.9678 | 24.0001 | 35.3279 | 15.3823 | 60.031 | 21.9998 | 35.32 | 26.8102 | 60.0106 | 33.0002 | 35.3098 | 39.2096 | 60.0269 | 43.9996
35.3208 | 5.8649 | 59.9773 | 11.9995 | 35.3271 | 17.7613 | 59.9678 | 24.0001 | 35.3363 | 15.3823 | 60.031 | 21.9998 | 35.3283 | 26.819 | 60.0106 | 33.0002 | 35.3181 | 39.2096 | 60.0269 | 43.9996
35.3291 | 5.8642 | 59.9772 | 11.9995 | 35.3354 | 17.7613 | 59.9677 | 24.0001 | 35.3446 | 15.3836 | 60.031 | 21.9998 | 35.3366 | 26.819 | 60.0105 | 33.0002 | 35.3264 | 39.2096 | 60.027 | 43.9996
35.3375 | 5.8642 | 59.9771 | 11.9995 | 35.3438 | 17.7613 | 59.9676 | 24.0001 | 35.3529 | 15.3836 | 60.0311 | 21.9998 | 35.345 | 26.8764 | 60.0105 | 33.0002 | 35.3348 | 39.2096 | 60.027 | 43.9996
35.3458 | 5.8649 | 59.977 | 11.9995 | 35.3521 | 17.7613 | 59.9676 | 24.0001 | 35.3612 | 15.3825 | 60.0311 | 21.9998 | 35.3533 | 26.8764 | 60.0104 | 33.0002 | 35.3431 | 39.2096 | 60.0271 | 43.9996
35.3542 | 5.8649 | 59.9769 | 11.9995 | 35.3604 | 17.7613 | 59.9675 | 24.0001 | 35.3696 | 15.3825 | 60.0312 | 21.9998 | 35.3616 | 26.9021 | 60.0104 | 33.0002 | 35.3514 | 39.2096 | 60.0272 | 43.9996
35.3625 | 5.8656 | 59.9768 | 11.9995 | 35.3688 | 17.7588 | 59.9674 | 24.0001 | 35.3779 | 15.3825 | 60.0312 | 21.9998 | 35.37 | 26.9021 | 60.0103 | 33.0002 | 35.3598 | 39.2066 | 60.0274 | 43.9996
35.3708 | 5.8656 | 59.9767 | 11.9995 | 35.3771 | 17.7588 | 59.9674 | 24.0001 | 35.3862 | 15.3825 | 60.0312 | 21.9998 | 35.3783 | 26.8933 | 60.0103 | 33.0002 | 35.3681 | 39.2066 | 60.0275 | 43.9996
35.3792 | 5.8658 | 59.9766 | 11.9995 | 35.3854 | 17.7592 | 59.9673 | 24.0001 | 35.3946 | 15.3825 | 60.0312 | 21.9998 | 35.3866 | 26.8933 | 60.0103 | 33.0002 | 35.3764 | 39.2025 | 60.0276 | 43.9996
35.3875 | 5.8658 | 59.9765 | 11.9995 | 35.3938 | 17.7592 | 59.9672 | 24.0001 | 35.4029 | 15.3825 | 60.0313 | 21.9998 | 35.395 | 26.8881 | 60.0102 | 33.0002 | 35.3848 | 39.2025 | 60.0277 | 43.9996
35.3958 | 5.8655 | 59.9764 | 11.9995 | 35.4021 | 17.76 | 59.9672 | 24.0001 | 35.4112 | 15.3828 | 60.0313 | 21.9998 | 35.4033 | 26.8881 | 60.0102 | 33.0002 | 35.3931 | 39.2025 | 60.0279 | 43.9996
35.4042 | 5.8655 | 59.9764 | 11.9995 | 35.4105 | 17.76 | 59.9671 | 24.0001 | 35.4195 | 15.3828 | 60.0313 | 21.9998 | 35.4116 | 26.8881 | 60.0101 | 33.0002 | 35.4014 | 39.2025 | 60.028 | 43.9996
35.4125 | 5.8655 | 59.9763 | 11.9995 | 35.4188 | 17.76 | 59.967 | 24.0001 | 35.4279 | 15.3828 | 60.0314 | 21.9998 | 35.42 | 26.8881 | 60.0101 | 33.0002 | 35.4098 | 39.2064 | 60.0281 | 43.9996
35.4208 | 5.8655 | 59.9762 | 11.9995 | 35.4271 | 17.76 | 59.967 | 24.0001 | 35.4362 | 15.3828 | 60.0314 | 21.9998 | 35.4283 | 26.886 | 60.0101 | 33.0002 | 35.4181 | 39.2064 | 60.0282 | 43.9996
35.4292 | 5.8657 | 59.9761 | 11.9995 | 35.4355 | 17.7862 | 59.9669 | 24.0001 | 35.4445 | 15.3828 | 60.0314 | 21.9998 | 35.4366 | 26.886 | 60.01 | 33.0002 | 35.4264 | 39.2159 | 60.0284 | 43.9996
35.4375 | 5.8657 | 59.976 | 11.9995 | 35.4438 | 17.7862 | 59.9668 | 24.0001 | 35.4529 | 15.3828 | 60.0315 | 21.9998 | 35.4449 | 26.8851 | 60.01 | 33.0002 | 35.4347 | 39.2159 | 60.0285 | 43.9996
35.4459 | 5.8664 | 59.976 | 11.9995 | 35.4521 | 17.7862 | 59.9668 | 24.0001 | 35.4612 | 15.3838 | 60.0315 | 21.9998 | 35.4533 | 26.8851 | 60.0099 | 33.0002 | 35.4431 | 39.2182 | 60.0286 | 43.9996
35.4542 | 5.8664 | 59.9759 | 11.9995 | 35.4605 | 17.7862 | 59.9667 | 24.0001 | 35.4695 | 15.3838 | 60.0315 | 21.9998 | 35.4616 | 26.8859 | 60.0099 | 33.0002 | 35.4514 | 39.2182 | 60.0287 | 43.9996
35.4625 | 5.8664 | 59.9759 | 11.9995 | 35.4688 | 17.7849 | 59.9666 | 24.0001 | 35.4778 | 15.3834 | 60.0316 | 21.9998 | 35.4699 | 26.8859 | 60.0098 | 33.0002 | 35.4597 | 39.2182 | 60.0289 | 43.9996
35.4709 | 5.8664 | 59.9759 | 11.9995 | 35.4771 | 17.7849 | 59.9666 | 24.0001 | 35.4862 | 15.3834 | 60.0316 | 21.9998 | 35.4783 | 26.8846 | 60.0098 | 33.0002 | 35.468 | 39.2182 | 60.029 | 43.9996
35.4792 | 5.8645 | 59.9758 | 11.9995 | 35.4855 | 17.7878 | 59.9665 | 24.0001 | 35.4945 | 15.3834 | 60.0317 | 21.9998 | 35.4866 | 26.8846 | 60.0098 | 33.0002 | 35.4764 | 39.2182 | 60.0291 | 43.9996
35.4875 | 5.8645 | 59.9758 | 11.9995 | 35.4938 | 17.7878 | 59.9664 | 24.0001 | 35.5028 | 15.3834 | 60.0317 | 21.9998 | 35.4949 | 26.8854 | 60.0097 | 33.0002 | 35.4847 | 39.2182 | 60.0292 | 43.9996
35.4959 | 5.8628 | 59.9758 | 11.9995 | 35.5022 | 17.7878 | 59.9664 | 24.0001 | 35.5112 | 15.4568 | 60.0317 | 21.9998 | 35.5033 | 26.8854 | 60.0097 | 33.0002 | 35.493 | 39.2215 | 60.0294 | 43.9996
35.5042 | 5.8628 | 59.9757 | 11.9995 | 35.5105 | 17.7878 | 59.9663 | 24.0001 | 35.5195 | 15.4568 | 60.0317 | 21.9998 | 35.5116 | 26.8861 | 60.0096 | 33.0002 | 35.5014 | 39.2215 | 60.0295 | 43.9996
35.5125 | 5.8628 | 59.9757 | 11.9995 | 35.5188 | 17.7883 | 59.9662 | 24.0001 | 35.5278 | 15.4568 | 60.0318 | 21.9998 | 35.5199 | 26.8861 | 60.0096 | 33.0002 | 35.5097 | 39.2215 | 60.0296 | 43.9996
35.5209 | 5.8628 | 59.9757 | 11.9995 | 35.5272 | 17.7883 | 59.9662 | 24.0001 | 35.5361 | 15.4568 | 60.0318 | 21.9998 | 35.5283 | 26.8873 | 60.0096 | 33.0002 | 35.518 | 39.2215 | 60.0297 | 43.9996
35.5292 | 5.8628 | 59.9756 | 11.9995 | 35.5355 | 17.7895 | 59.9661 | 24.0001 | 35.5445 | 15.4568 | 60.0318 | 21.9998 | 35.5366 | 26.8873 | 60.0095 | 33.0002 | 35.5263 | 39.2215 | 60.0299 | 43.9996
35.5375 | 5.8628 | 59.9756 | 11.9995 | 35.5439 | 17.7895 | 59.966 | 24.0001 | 35.5528 | 15.4568 | 60.0319 | 21.9998 | 35.5449 | 26.8902 | 60.0095 | 33.0002 | 35.5347 | 39.2215 | 60.03 | 43.9996
35.5459 | 5.8628 | 59.9756 | 11.9995 | 35.5522 | 17.7895 | 59.966 | 24.0001 | 35.5611 | 15.4584 | 60.0319 | 21.9998 | 35.5533 | 26.8902 | 60.0094 | 33.0002 | 35.543 | 39.2171 | 60.0301 | 43.9996
35.5542 | 5.8628 | 59.9755 | 11.9995 | 35.5605 | 17.7895 | 59.9659 | 24.0001 | 35.5695 | 15.4584 | 60.0319 | 21.9998 | 35.5616 | 26.8909 | 60.0094 | 33.0002 | 35.5513 | 39.2171 | 60.0302 | 43.9996
35.5626 | 5.862 | 59.9755 | 11.9995 | 35.5689 | 17.7895 | 59.9658 | 24.0001 | 35.5778 | 15.4584 | 60.032 | 21.9998 | 35.5699 | 26.8909 | 60.0093 | 33.0002 | 35.5597 | 39.2146 | 60.0304 | 43.9996
35.5709 | 5.862 | 59.9755 | 11.9995 | 35.5772 | 17.7895 | 59.9658 | 24.0001 | 35.5861 | 15.4584 | 60.032 | 21.9998 | 35.5782 | 26.8936 | 60.0093 | 33.0002 | 35.568 | 39.2146 | 60.0305 | 43.9996
35.5792 | 5.862 | 59.9754 | 11.9995 | 35.5855 | 17.8542 | 59.9657 | 24.0001 | 35.5945 | 15.4601 | 60.032 | 21.9998 | 35.5866 | 26.8936 | 60.0093 | 33.0002 | 35.5763 | 39.2146 | 60.0306 | 43.9996
35.5876 | 5.862 | 59.9754 | 11.9995 | 35.5939 | 17.8542 | 59.9656 | 24.0001 | 35.6028 | 15.4601 | 60.032 | 21.9998 | 35.5949 | 26.9539 | 60.0092 | 33.0002 | 35.5847 | 39.2146 | 60.0307 | 43.9996
35.5959 | 5.8615 | 59.9754 | 11.9995 | 35.6022 | 17.8542 | 59.9655 | 24.0001 | 35.6111 | 15.4601 | 60.032 | 21.9998 | 35.6032 | 26.9539 | 60.0092 | 33.0002 | 35.593 | 39.2146 | 60.0309 | 43.9996
35.6042 | 5.8615 | 59.9753 | 11.9995 | 35.6106 | 17.8542 | 59.9655 | 24.0001 | 35.6194 | 15.4601 | 60.032 | 21.9998 | 35.6116 | 26.9817 | 60.0091 | 33.0002 | 35.6013 | 39.2146 | 60.031 | 43.9996
35.6126 | 5.8615 | 59.9753 | 11.9995 | 35.6189 | 17.8562 | 59.9654 | 24.0001 | 35.6278 | 15.4601 | 60.032 | 21.9998 | 35.6199 | 26.9817 | 60.0091 | 33.0002 | 35.6096 | 39.2107 | 60.0311 | 43.9996
35.6209 | 5.8615 | 59.9753 | 11.9995 | 35.6272 | 17.8562 | 59.9654 | 24.0001 | 35.6361 | 15.4601 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6282 | 27.0084 | 60.0091 | 33.0002 | 35.618 | 39.2107 | 60.0312 | 43.9996
35.6292 | 5.8615 | 59.9752 | 11.9995 | 35.6356 | 17.856 | 59.9653 | 24.0001 | 35.6444 | 15.4601 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6366 | 27.0084 | 60.009 | 33.0002 | 35.6263 | 39.2391 | 60.0314 | 43.9996
35.6376 | 5.8615 | 59.9752 | 11.9995 | 35.6439 | 17.856 | 59.9652 | 24.0001 | 35.6527 | 15.4601 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6449 | 27.0017 | 60.009 | 33.0002 | 35.6346 | 39.2391 | 60.0315 | 43.9996
35.6459 | 5.8615 | 59.9752 | 11.9995 | 35.6523 | 17.856 | 59.9651 | 24.0001 | 35.6611 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6532 | 27.0017 | 60.0089 | 33.0002 | 35.6429 | 39.2391 | 60.0316 | 43.9996
35.6543 | 5.8615 | 59.9751 | 11.9995 | 35.6606 | 17.856 | 59.9651 | 24.0001 | 35.6694 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6616 | 27.0017 | 60.0089 | 33.0002 | 35.6513 | 39.2391 | 60.0317 | 43.9996
35.6626 | 5.8615 | 59.9751 | 11.9995 | 35.6689 | 17.8554 | 59.965 | 24.0001 | 35.6777 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6699 | 27.0017 | 60.0089 | 33.0002 | 35.6596 | 39.2391 | 60.0319 | 43.9996
35.6709 | 5.8615 | 59.9751 | 11.9995 | 35.6773 | 17.8554 | 59.965 | 24.0001 | 35.6861 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6782 | 26.9994 | 60.0088 | 33.0002 | 35.6679 | 39.2391 | 60.032 | 43.9996
35.6793 | 5.8615 | 59.975 | 11.9995 | 35.6856 | 17.8554 | 59.9649 | 24.0001 | 35.6944 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6866 | 26.9994 | 60.0088 | 33.0002 | 35.6763 | 39.2391 | 60.0321 | 43.9996
35.6876 | 5.8615 | 59.975 | 11.9995 | 35.6939 | 17.8554 | 59.9648 | 24.0001 | 35.7027 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.6949 | 27.0044 | 60.0087 | 33.0002 | 35.6846 | 39.2391 | 60.0322 | 43.9996
35.696 | 5.8615 | 59.975 | 11.9995 | 35.7023 | 17.8554 | 59.9648 | 24.0001 | 35.711 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.7032 | 27.0044 | 60.0087 | 33.0002 | 35.6929 | 39.2391 | 60.0324 | 43.9996
35.7043 | 5.8615 | 59.9749 | 11.9995 | 35.7106 | 17.8554 | 59.9647 | 24.0001 | 35.7194 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.7115 | 27.0055 | 60.0086 | 33.0002 | 35.7012 | 39.2391 | 60.0325 | 43.9996
35.7126 | 5.8615 | 59.9749 | 11.9995 | 35.719 | 17.8533 | 59.9646 | 24.0001 | 35.7277 | 15.4616 | 60.0321 | 21.9998 | 35.7199 | 27.0055 | 60.0086 | 33.0002 | 35.7096 | 39.2391 | 60.0326 | 43.9996
35.7209 | 5.8615 | 59.9749 | 11.9995 | 35.7273 | 17.8533 | 59.9646 | 24.0001 | 35.736 | 15.4616 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7282 | 27.0055 | 60.0086 | 33.0002 | 35.7179 | 39.2391 | 60.0327 | 43.9996
35.7293 | 5.8615 | 59.9748 | 11.9995 | 35.7356 | 17.8532 | 59.9645 | 24.0001 | 35.7444 | 15.4616 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7365 | 27.0055 | 60.0085 | 33.0002 | 35.7262 | 39.3483 | 60.0329 | 43.9996
35.7376 | 5.8615 | 59.9748 | 11.9995 | 35.744 | 17.8532 | 59.9644 | 24.0001 | 35.7527 | 15.4616 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7449 | 27.0074 | 60.0085 | 33.0002 | 35.7346 | 39.3483 | 60.033 | 43.9996
35.746 | 5.8615 | 59.9748 | 11.9995 | 35.7523 | 17.8532 | 59.9644 | 24.0001 | 35.761 | 15.4563 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7532 | 27.0074 | 60.0084 | 33.0002 | 35.7429 | 39.3483 | 60.0331 | 43.9996
35.7543 | 5.8615 | 59.9747 | 11.9995 | 35.7607 | 17.8532 | 59.9643 | 24.0001 | 35.7693 | 15.4563 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7615 | 27.0074 | 60.0084 | 33.0002 | 35.7512 | 39.3483 | 60.0332 | 43.9996
35.7626 | 5.8615 | 59.9747 | 11.9995 | 35.769 | 17.8532 | 59.9642 | 24.0001 | 35.7777 | 15.4579 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7699 | 27.0074 | 60.0084 | 33.0002 | 35.7596 | 39.3483 | 60.0334 | 43.9996
35.771 | 5.8615 | 59.9747 | 11.9995 | 35.7773 | 17.8532 | 59.9641 | 24.0001 | 35.786 | 15.4579 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7782 | 27.0074 | 60.0083 | 33.0002 | 35.7679 | 39.3483 | 60.0335 | 43.9996
35.7793 | 5.8615 | 59.9746 | 11.9995 | 35.7856 | 17.8537 | 59.9641 | 24.0001 | 35.7943 | 15.4579 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7865 | 27.0074 | 60.0083 | 33.0002 | 35.7762 | 39.3483 | 60.0336 | 43.9996
35.7877 | 5.8615 | 59.9746 | 11.9995 | 35.794 | 17.8537 | 59.964 | 24.0001 | 35.8027 | 15.4579 | 60.0322 | 21.9998 | 35.7949 | 27.0074 | 60.0082 | 33.0002 | 35.7845 | 39.3483 | 60.0337 | 43.9996
35.796 | 5.8615 | 59.9746 | 11.9995 | 35.8023 | 17.8537 | 59.964 | 24.0001 | 35.811 | 15.4579 | 60.0322 | 21.9998 | 35.8032 | 27.0074 | 60.0082 | 33.0002 | 35.7929 | 39.3483 | 60.0339 | 43.9996
35.8043 | 5.8615 | 59.9745 | 11.9995 | 35.8107 | 17.8537 | 59.9639 | 24.0001 | 35.8193 | 15.4579 | 60.0322 | 21.9998 | 35.8115 | 27.0051 | 60.0081 | 33.0002 | 35.8012 | 39.3483 | 60.034 | 43.9996
35.8127 | 5.8615 | 59.9745 | 11.9995 | 35.819 | 17.8522 | 59.9638 | 24.0001 | 35.8277 | 15.4579 | 60.0322 | 21.9998 | 35.8199 | 27.0051 | 60.0081 | 33.0002 | 35.8095 | 39.3483 | 60.0341 | 43.9996
35.821 | 5.8615 | 59.9745 | 11.9995 | 35.8274 | 17.8522 | 59.9637 | 24.0001 | 35.836 | 15.4579 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8282 | 27.0019 | 60.0081 | 33.0002 | 35.8178 | 39.3483 | 60.0342 | 43.9996
35.8293 | 5.9538 | 59.9744 | 11.9995 | 35.8357 | 17.8522 | 59.9637 | 24.0001 | 35.8443 | 15.4579 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8365 | 27.0019 | 60.008 | 33.0002 | 35.8262 | 39.3483 | 60.0344 | 43.9996
35.8377 | 5.9538 | 59.9744 | 11.9995 | 35.844 | 17.8522 | 59.9636 | 24.0001 | 35.8526 | 15.4579 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8448 | 26.997 | 60.008 | 33.0002 | 35.8345 | 39.3483 | 60.0345 | 43.9996
35.846 | 5.9538 | 59.9744 | 11.9995 | 35.8524 | 17.8519 | 59.9636 | 24.0001 | 35.861 | 15.4579 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8532 | 26.997 | 60.0079 | 33.0002 | 35.8428 | 39.3483 | 60.0346 | 43.9996
35.8544 | 5.9538 | 59.9743 | 11.9995 | 35.8607 | 17.8519 | 59.9635 | 24.0001 | 35.8693 | 15.4579 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8615 | 26.997 | 60.0079 | 33.0002 | 35.8512 | 39.3483 | 60.0347 | 43.9996
35.8627 | 5.9538 | 59.9743 | 11.9995 | 35.869 | 17.8541 | 59.9634 | 24.0001 | 35.8776 | 15.4579 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8698 | 26.997 | 60.0078 | 33.0002 | 35.8595 | 39.3483 | 60.0349 | 43.9996
35.871 | 5.9538 | 59.9743 | 11.9995 | 35.8774 | 17.8541 | 59.9633 | 24.0001 | 35.8859 | 15.4579 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8782 | 26.997 | 60.0078 | 33.0002 | 35.8678 | 39.3483 | 60.035 | 43.9996
35.8794 | 5.9538 | 59.9742 | 11.9995 | 35.8857 | 17.8513 | 59.9633 | 24.0001 | 35.8943 | 15.4585 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8865 | 26.997 | 60.0078 | 33.0002 | 35.8762 | 39.3483 | 60.0351 | 43.9996
35.8877 | 5.9538 | 59.9742 | 11.9995 | 35.894 | 17.8513 | 59.9632 | 24.0001 | 35.9026 | 15.4585 | 60.0323 | 21.9998 | 35.8948 | 26.9891 | 60.0077 | 33.0002 | 35.8845 | 39.3483 | 60.0352 | 43.9996
35.8961 | 5.9538 | 59.9742 | 11.9995 | 35.9024 | 17.9311 | 59.9632 | 24.0001 | 35.9109 | 15.4603 | 60.0323 | 21.9998 | 35.9032 | 26.9891 | 60.0077 | 33.0002 | 35.8928 | 39.3483 | 60.0354 | 43.9996
35.9044 | 5.9538 | 59.9741 | 11.9995 | 35.9107 | 17.9311 | 59.9631 | 24.0001 | 35.9193 | 15.4603 | 60.0323 | 21.9998 | 35.9115 | 26.992 | 60.0076 | 33.0002 | 35.9011 | 39.3483 | 60.0355 | 43.9996
35.9127 | 5.9538 | 59.9741 | 11.9995 | 35.9191 | 17.9311 | 59.963 | 24.0001 | 35.9276 | 15.4603 | 60.0323 | 21.9998 | 35.9198 | 26.992 | 60.0076 | 33.0002 | 35.9095 | 39.3483 | 60.0356 | 43.9996
35.9211 | 5.9538 | 59.9741 | 11.9995 | 35.9274 | 17.9311 | 59.9629 | 24.0001 | 35.9359 | 15.4603 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9282 | 26.992 | 60.0076 | 33.0002 | 35.9178 | 39.3483 | 60.0357 | 43.9996
35.9294 | 5.9538 | 59.974 | 11.9995 | 35.9358 | 17.9311 | 59.9629 | 24.0001 | 35.9442 | 15.4603 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9365 | 26.992 | 60.0075 | 33.0002 | 35.9261 | 39.3483 | 60.0359 | 43.9996
35.9377 | 5.9538 | 59.974 | 11.9995 | 35.9441 | 17.9311 | 59.9628 | 24.0001 | 35.9526 | 15.4603 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9448 | 26.9955 | 60.0075 | 33.0002 | 35.9344 | 39.3483 | 60.036 | 43.9996
35.9461 | 5.9538 | 59.974 | 11.9995 | 35.9524 | 17.9346 | 59.9627 | 24.0001 | 35.9609 | 15.4603 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9532 | 26.9955 | 60.0074 | 33.0002 | 35.9428 | 39.3456 | 60.0361 | 43.9996
35.9544 | 5.9538 | 59.9739 | 11.9995 | 35.9608 | 17.9346 | 59.9627 | 24.0001 | 35.9692 | 15.4603 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9615 | 26.9965 | 60.0074 | 33.0002 | 35.9511 | 39.3456 | 60.0362 | 43.9996
35.9627 | 5.9538 | 59.9739 | 11.9995 | 35.9691 | 17.932 | 59.9626 | 24.0001 | 35.9776 | 15.4603 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9698 | 26.9965 | 60.0073 | 33.0002 | 35.9594 | 39.3456 | 60.0364 | 43.9996
35.9711 | 5.9538 | 59.9739 | 11.9995 | 35.9774 | 17.932 | 59.9626 | 24.0001 | 35.9859 | 15.4603 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9782 | 26.9961 | 60.0073 | 33.0002 | 35.9678 | 39.3456 | 60.0365 | 43.9996
35.9794 | 5.9538 | 59.9738 | 11.9995 | 35.9858 | 17.9842 | 59.9625 | 24.0001 | 35.9942 | 15.4594 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9865 | 26.9961 | 60.0073 | 33.0002 | 35.9761 | 39.3428 | 60.0366 | 43.9996
35.9878 | 5.9538 | 59.9738 | 11.9995 | 35.9941 | 17.9842 | 59.9624 | 24.0001 | 36.0025 | 15.4594 | 60.0324 | 21.9998 | 35.9948 | 27.0072 | 60.0072 | 33.0002 | 35.9844 | 39.3428 | 60.0367 | 43.9996
35.9961 | 5.9538 | 59.9738 | 11.9995 | 36.0024 | 17.9833 | 59.9623 | 24.0001 | 36.0109 | 15.4587 | 60.0324 | 21.9998 | 36.0032 | 27.0072 | 60.0072 | 33.0002 | 35.9927 | 39.3414 | 60.0369 | 43.9996
36.0044 | 5.9538 | 59.9737 | 11.9995 | 36.0108 | 17.9833 | 59.9623 | 24.0001 | 36.0192 | 15.4587 | 60.0324 | 21.9998 | 36.0115 | 27.0088 | 60.0071 | 33.0002 | 36.0011 | 39.3414 | 60.037 | 43.9996
36.0128 | 5.9538 | 59.9737 | 11.9995 | 36.0191 | 17.9843 | 59.9622 | 24.0001 | 36.0275 | 15.4597 | 60.0324 | 21.9998 | 36.0198 | 27.0088 | 60.0071 | 33.0002 | 36.0094 | 39.3414 | 60.0371 | 43.9996
36.0211 | 5.9538 | 59.9737 | 11.9995 | 36.0275 | 17.9843 | 59.9622 | 24.0001 | 36.0359 | 15.4597 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0282 | 27.0084 | 60.0071 | 33.0002 | 36.0177 | 39.3414 | 60.0372 | 43.9996
36.0294 | 5.9538 | 59.9736 | 11.9995 | 36.0358 | 17.9882 | 59.9621 | 24.0001 | 36.0442 | 15.4597 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0365 | 27.0084 | 60.007 | 33.0002 | 36.0261 | 39.3414 | 60.0374 | 43.9996
36.0378 | 5.9538 | 59.9736 | 11.9995 | 36.0442 | 17.9882 | 59.962 | 24.0001 | 36.0525 | 15.4597 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0448 | 27.0119 | 60.007 | 33.0002 | 36.0344 | 39.3414 | 60.0375 | 43.9996
36.0461 | 5.9539 | 59.9736 | 11.9995 | 36.0525 | 17.9882 | 59.9619 | 24.0001 | 36.0609 | 15.5372 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0531 | 27.0119 | 60.0069 | 33.0002 | 36.0427 | 39.3414 | 60.0376 | 43.9996
36.0544 | 5.9539 | 59.9735 | 11.9995 | 36.0608 | 17.9882 | 59.9619 | 24.0001 | 36.0692 | 15.5372 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0615 | 27.0136 | 60.0069 | 33.0002 | 36.0511 | 39.3414 | 60.0377 | 43.9996
36.0628 | 5.9539 | 59.9735 | 11.9995 | 36.0692 | 17.9904 | 59.9618 | 24.0001 | 36.0775 | 15.5372 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0698 | 27.0136 | 60.0068 | 33.0002 | 36.0594 | 39.3503 | 60.0379 | 43.9996
36.0711 | 5.9539 | 59.9735 | 11.9995 | 36.0775 | 17.9904 | 59.9618 | 24.0001 | 36.0858 | 15.5372 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0781 | 27.0136 | 60.0068 | 33.0002 | 36.0677 | 39.3503 | 60.038 | 43.9996
36.0795 | 5.9539 | 59.9734 | 11.9995 | 36.0858 | 17.9876 | 59.9617 | 24.0001 | 36.0942 | 15.5372 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0865 | 27.0136 | 60.0068 | 33.0002 | 36.076 | 39.3517 | 60.0381 | 43.9996
36.0878 | 5.9539 | 59.9734 | 11.9995 | 36.0942 | 17.9876 | 59.9616 | 24.0001 | 36.1025 | 15.5372 | 60.0325 | 21.9998 | 36.0948 | 27.0106 | 60.0067 | 33.0002 | 36.0844 | 39.3517 | 60.0382 | 43.9996
36.0961 | 5.9539 | 59.9734 | 11.9995 | 36.1025 | 17.9876 | 59.9615 | 24.0001 | 36.1108 | 15.5387 | 60.0325 | 21.9998 | 36.1031 | 27.0106 | 60.0067 | 33.0002 | 36.0927 | 39.3594 | 60.0384 | 43.9996
36.1045 | 5.9539 | 59.9733 | 11.9995 | 36.1108 | 17.9876 | 59.9615 | 24.0001 | 36.1191 | 15.5387 | 60.0325 | 21.9998 | 36.1115 | 27.0086 | 60.0066 | 33.0002 | 36.101 | 39.3594 | 60.0385 | 43.9996
36.1128 | 5.9539 | 59.9733 | 11.9995 | 36.1192 | 18.0302 | 59.9614 | 24.0001 | 36.1275 | 15.5382 | 60.0325 | 21.9998 | 36.1198 | 27.0086 | 60.0066 | 33.0002 | 36.1093 | 39.3594 | 60.0386 | 43.9996
36.1212 | 5.9539 | 59.9733 | 11.9995 | 36.1275 | 18.0302 | 59.9613 | 24.0001 | 36.1358 | 15.5382 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1281 | 27.0086 | 60.0066 | 33.0002 | 36.1177 | 39.3594 | 60.0387 | 43.9996
36.1295 | 5.9541 | 59.9732 | 11.9995 | 36.1359 | 18.0281 | 59.9613 | 24.0001 | 36.1441 | 15.5382 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1365 | 27.0086 | 60.0065 | 33.0002 | 36.126 | 39.356 | 60.0389 | 43.9996
36.1378 | 5.9541 | 59.9732 | 11.9995 | 36.1442 | 18.0281 | 59.9612 | 24.0001 | 36.1525 | 15.5382 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1448 | 27.0045 | 60.0065 | 33.0002 | 36.1343 | 39.356 | 60.039 | 43.9996
36.1462 | 5.9541 | 59.9732 | 11.9995 | 36.1525 | 18.0281 | 59.9611 | 24.0001 | 36.1608 | 15.6283 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1531 | 27.0045 | 60.0064 | 33.0002 | 36.1427 | 39.356 | 60.0391 | 43.9996
36.1545 | 5.9541 | 59.9731 | 11.9995 | 36.1609 | 18.0281 | 59.9611 | 24.0001 | 36.1691 | 15.6283 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1615 | 27.0062 | 60.0064 | 33.0002 | 36.151 | 39.356 | 60.0392 | 43.9996
36.1628 | 5.9548 | 59.9731 | 11.9995 | 36.1692 | 18.0293 | 59.961 | 24.0001 | 36.1774 | 15.6283 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1698 | 27.0062 | 60.0063 | 33.0002 | 36.1593 | 39.356 | 60.0394 | 43.9996
36.1712 | 5.9548 | 59.9731 | 11.9995 | 36.1776 | 18.0293 | 59.9609 | 24.0001 | 36.1858 | 15.6283 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1781 | 27.0062 | 60.0063 | 33.0002 | 36.1676 | 39.356 | 60.0395 | 43.9996
36.1795 | 5.9548 | 59.973 | 11.9995 | 36.1859 | 18.0311 | 59.9609 | 24.0001 | 36.1941 | 15.6283 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1864 | 27.0062 | 60.0063 | 33.0002 | 36.176 | 39.356 | 60.0396 | 43.9996
36.1879 | 5.9548 | 59.973 | 11.9995 | 36.1942 | 18.0311 | 59.9608 | 24.0001 | 36.2024 | 15.6283 | 60.0326 | 21.9998 | 36.1948 | 27.0062 | 60.0062 | 33.0002 | 36.1843 | 39.356 | 60.0397 | 43.9996
36.1962 | 5.9548 | 59.973 | 11.9995 | 36.2026 | 18.0311 | 59.9607 | 24.0001 | 36.2108 | 15.6283 | 60.0326 | 21.9998 | 36.2031 | 27.0062 | 60.0062 | 33.0002 | 36.1926 | 39.356 | 60.0399 | 43.9996
36.2045 | 5.9548 | 59.9729 | 11.9995 | 36.2109 | 18.0311 | 59.9607 | 24.0001 | 36.2191 | 15.6283 | 60.0326 | 21.9998 | 36.2115 | 27.0039 | 60.0061 | 33.0002 | 36.201 | 39.356 | 60.04 | 43.9996
36.2129 | 5.9548 | 59.9729 | 11.9995 | 36.2192 | 18.0321 | 59.9606 | 24.0001 | 36.2274 | 15.627 | 60.0326 | 21.9998 | 36.2198 | 27.0039 | 60.0061 | 33.0002 | 36.2093 | 39.356 | 60.0401 | 43.9996
36.2212 | 5.9548 | 59.9729 | 11.9995 | 36.2276 | 18.0321 | 59.9605 | 24.0001 | 36.2357 | 15.627 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2281 | 27.002 | 60.0061 | 33.0002 | 36.2176 | 39.356 | 60.0402 | 43.9996
36.2296 | 5.9548 | 59.9728 | 11.9995 | 36.2359 | 18.0307 | 59.9605 | 24.0001 | 36.2441 | 15.627 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2365 | 27.002 | 60.006 | 33.0002 | 36.226 | 39.356 | 60.0404 | 43.9996
36.2379 | 5.9548 | 59.9728 | 11.9995 | 36.2443 | 18.0307 | 59.9604 | 24.0001 | 36.2524 | 15.627 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2448 | 27.002 | 60.006 | 33.0002 | 36.2343 | 39.356 | 60.0405 | 43.9996
36.2462 | 5.9548 | 59.9728 | 11.9995 | 36.2526 | 18.0307 | 59.9603 | 24.0001 | 36.2607 | 15.627 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2531 | 27.002 | 60.006 | 33.0002 | 36.2426 | 39.356 | 60.0406 | 43.9996
36.2545 | 5.9548 | 59.9727 | 11.9995 | 36.261 | 18.0307 | 59.9603 | 24.0001 | 36.2691 | 15.627 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2614 | 27.002 | 60.006 | 33.0002 | 36.2509 | 39.356 | 60.0407 | 43.9996
36.2629 | 5.9548 | 59.9727 | 11.9995 | 36.2693 | 18.0307 | 59.9602 | 24.0001 | 36.2774 | 15.715 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2698 | 27.002 | 60.0059 | 33.0002 | 36.2592 | 39.356 | 60.0409 | 43.9996
36.2712 | 5.9548 | 59.9727 | 11.9995 | 36.2776 | 18.0307 | 59.9601 | 24.0001 | 36.2857 | 15.715 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2781 | 27.002 | 60.0059 | 33.0002 | 36.2676 | 39.356 | 60.041 | 43.9996
36.2796 | 6.0502 | 59.9726 | 11.9995 | 36.2859 | 18.0311 | 59.9601 | 24.0001 | 36.2941 | 15.7165 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2864 | 27.002 | 60.0059 | 33.0002 | 36.2759 | 39.356 | 60.0411 | 43.9996
36.2879 | 6.0502 | 59.9726 | 11.9995 | 36.2943 | 18.0311 | 59.96 | 24.0001 | 36.3024 | 15.7165 | 60.0327 | 21.9998 | 36.2948 | 27.002 | 60.0059 | 33.0002 | 36.2842 | 39.356 | 60.0412 | 43.9996
36.2962 | 6.0502 | 59.9726 | 11.9995 | 36.3026 | 18.0311 | 59.9599 | 24.0001 | 36.3107 | 15.7165 | 60.0327 | 21.9998 | 36.3031 | 27.002 | 60.0059 | 33.0002 | 36.2926 | 39.356 | 60.0414 | 43.9996
36.3046 | 6.0502 | 59.9725 | 11.9995 | 36.311 | 18.0311 | 59.9599 | 24.0001 | 36.319 | 15.7165 | 60.0327 | 21.9998 | 36.3114 | 27.002 | 60.0059 | 33.0002 | 36.3009 | 39.356 | 60.0415 | 43.9996
36.3129 | 6.0491 | 59.9725 | 11.9995 | 36.3193 | 18.034 | 59.9598 | 24.0001 | 36.3274 | 15.7157 | 60.0327 | 21.9998 | 36.3198 | 27.002 | 60.0058 | 33.0002 | 36.3092 | 39.3909 | 60.0416 | 43.9996
36.3213 | 6.0491 | 59.9725 | 11.9995 | 36.3277 | 18.034 | 59.9597 | 24.0001 | 36.3357 | 15.7157 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3281 | 27.0073 | 60.0058 | 33.0002 | 36.3175 | 39.3909 | 60.0417 | 43.9996
36.3296 | 6.0493 | 59.9724 | 11.9995 | 36.336 | 18.034 | 59.9597 | 24.0001 | 36.344 | 15.7153 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3364 | 27.0073 | 60.0058 | 33.0002 | 36.3259 | 39.3909 | 60.0419 | 43.9996
36.3379 | 6.0493 | 59.9724 | 11.9995 | 36.3443 | 18.034 | 59.9596 | 24.0001 | 36.3524 | 15.7153 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3448 | 27.0073 | 60.0058 | 33.0002 | 36.3342 | 39.3909 | 60.042 | 43.9996
36.3463 | 6.0494 | 59.9724 | 11.9995 | 36.3527 | 18.034 | 59.9595 | 24.0001 | 36.3607 | 15.7153 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3531 | 27.0073 | 60.0058 | 33.0002 | 36.3425 | 39.3963 | 60.0421 | 43.9996
36.3546 | 6.0494 | 59.9723 | 11.9995 | 36.361 | 18.034 | 59.9595 | 24.0001 | 36.369 | 15.7153 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3614 | 27.0073 | 60.0058 | 33.0002 | 36.3509 | 39.3963 | 60.0422 | 43.9996
36.3629 | 6.0494 | 59.9723 | 11.9995 | 36.3694 | 18.0343 | 59.9594 | 24.0001 | 36.3773 | 15.7153 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3698 | 27.0073 | 60.0057 | 33.0002 | 36.3592 | 39.3963 | 60.0423 | 43.9996
36.3713 | 6.0494 | 59.9723 | 11.9995 | 36.3777 | 18.0343 | 59.9593 | 24.0001 | 36.3857 | 15.7153 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3781 | 27.0696 | 60.0057 | 33.0002 | 36.3675 | 39.3963 | 60.0424 | 43.9996
36.3796 | 6.0494 | 59.9722 | 11.9995 | 36.386 | 18.0343 | 59.9593 | 24.0001 | 36.394 | 15.7153 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3864 | 27.0696 | 60.0057 | 33.0002 | 36.3759 | 39.3963 | 60.0424 | 43.9996
36.3879 | 6.0494 | 59.9722 | 11.9995 | 36.3944 | 18.0343 | 59.9592 | 24.0001 | 36.4023 | 15.7153 | 60.0328 | 21.9998 | 36.3948 | 27.0713 | 60.0057 | 33.0002 | 36.3842 | 39.3963 | 60.0425 | 43.9996
36.3963 | 6.0494 | 59.9722 | 11.9995 | 36.4027 | 18.0308 | 59.9591 | 24.0001 | 36.4106 | 15.7139 | 60.0328 | 21.9998 | 36.4031 | 27.0713 | 60.0057 | 33.0002 | 36.3925 | 39.3963 | 60.0426 | 43.9996
36.4046 | 6.0494 | 59.9721 | 11.9995 | 36.411 | 18.0308 | 59.9591 | 24.0001 | 36.419 | 15.7139 | 60.0328 | 21.9998 | 36.4114 | 27.1205 | 60.0057 | 33.0002 | 36.4008 | 39.3963 | 60.0427 | 43.9996
36.413 | 6.1781 | 59.9721 | 11.9995 | 36.4194 | 18.0308 | 59.959 | 24.0001 | 36.4273 | 15.7105 | 60.0328 | 21.9998 | 36.4198 | 27.1205 | 60.0056 | 33.0002 | 36.4091 | 39.3994 | 60.0428 | 43.9996
36.4213 | 6.1781 | 59.9721 | 11.9995 | 36.4277 | 18.0308 | 59.9589 | 24.0001 | 36.4356 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4281 | 27.1205 | 60.0056 | 33.0002 | 36.4175 | 39.3994 | 60.0429 | 43.9996
36.4296 | 6.1781 | 59.972 | 11.9995 | 36.4361 | 18.0308 | 59.9589 | 24.0001 | 36.444 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4364 | 27.1205 | 60.0056 | 33.0002 | 36.4258 | 39.3994 | 60.043 | 43.9996
36.438 | 6.1781 | 59.972 | 11.9995 | 36.4444 | 18.0308 | 59.9588 | 24.0001 | 36.4523 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4448 | 27.1205 | 60.0056 | 33.0002 | 36.4341 | 39.3994 | 60.0431 | 43.9996
36.4463 | 6.1781 | 59.9719 | 11.9995 | 36.4528 | 18.0308 | 59.9587 | 24.0001 | 36.4606 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4531 | 27.1205 | 60.0056 | 33.0002 | 36.4425 | 39.3994 | 60.0432 | 43.9996
36.4547 | 6.1781 | 59.9718 | 11.9995 | 36.4611 | 18.0308 | 59.9587 | 24.0001 | 36.4689 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4614 | 27.1205 | 60.0056 | 33.0002 | 36.4508 | 39.3994 | 60.0433 | 43.9996
36.463 | 6.1786 | 59.9717 | 11.9995 | 36.4694 | 18.0308 | 59.9586 | 24.0001 | 36.4773 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4698 | 27.1205 | 60.0055 | 33.0002 | 36.4591 | 39.4055 | 60.0434 | 43.9996
36.4713 | 6.1786 | 59.9717 | 11.9995 | 36.4778 | 18.0308 | 59.9585 | 24.0001 | 36.4856 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4781 | 27.1224 | 60.0055 | 33.0002 | 36.4674 | 39.4055 | 60.0435 | 43.9996
36.4797 | 6.1797 | 59.9716 | 11.9995 | 36.4861 | 18.0308 | 59.9585 | 24.0001 | 36.4939 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4864 | 27.1224 | 60.0055 | 33.0002 | 36.4758 | 39.4824 | 60.0435 | 43.9996
36.488 | 6.1797 | 59.9715 | 11.9995 | 36.4944 | 18.0308 | 59.9584 | 24.0001 | 36.5023 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.4948 | 27.1224 | 60.0055 | 33.0002 | 36.4841 | 39.4824 | 60.0436 | 43.9996
36.4963 | 6.1806 | 59.9714 | 11.9995 | 36.5028 | 18.0308 | 59.9583 | 24.0001 | 36.5106 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.5031 | 27.1224 | 60.0055 | 33.0002 | 36.4924 | 39.4824 | 60.0437 | 43.9996
36.5047 | 6.1806 | 59.9713 | 11.9995 | 36.5111 | 18.0308 | 59.9583 | 24.0001 | 36.5189 | 15.7105 | 60.0329 | 21.9998 | 36.5114 | 27.1244 | 60.0055 | 33.0002 | 36.5008 | 39.4824 | 60.0438 | 43.9996
36.513 | 6.1806 | 59.9712 | 11.9995 | 36.5195 | 18.0308 | 59.9582 | 24.0001 | 36.5273 | 15.7094 | 60.0329 | 21.9998 | 36.5198 | 27.1244 | 60.0054 | 33.0002 | 36.5091 | 39.4788 | 60.0439 | 43.9996
36.5214 | 6.1806 | 59.9712 | 11.9995 | 36.5278 | 18.0308 | 59.9581 | 24.0001 | 36.5356 | 15.7094 | 60.033 | 21.9998 | 36.5281 | 27.1244 | 60.0054 | 33.0002 | 36.5174 | 39.4788 | 60.044 | 43.9996
36.5297 | 6.1806 | 59.9711 | 11.9995 | 36.5361 | 18.0308 | 59.9581 | 24.0001 | 36.5439 | 15.7097 | 60.033 | 21.9998 | 36.5364 | 27.1244 | 60.0054 | 33.0002 | 36.5258 | 39.4788 | 60.0441 | 43.9996
36.538 | 6.1806 | 59.971 | 11.9995 | 36.5445 | 18.0308 | 59.958 | 24.0001 | 36.5522 | 15.7097 | 60.033 | 21.9998 | 36.5448 | 27.1264 | 60.0054 | 33.0002 | 36.5341 | 39.4788 | 60.0442 | 43.9996
36.5464 | 6.1806 | 59.9709 | 11.9995 | 36.5528 | 18.0308 | 59.9579 | 24.0001 | 36.5606 | 15.7097 | 60.033 | 21.9998 | 36.5531 | 27.1264 | 60.0054 | 33.0002 | 36.5424 | 39.4788 | 60.0443 | 43.9996
36.5547 | 6.1806 | 59.9708 | 11.9995 | 36.5612 | 18.0308 | 59.9579 | 24.0001 | 36.5689 | 15.7097 | 60.033 | 21.9998 | 36.5614 | 27.1264 | 60.0054 | 33.0002 | 36.5507 | 39.4788 | 60.0444 | 43.9996
36.563 | 6.1808 | 59.9707 | 11.9995 | 36.5695 | 18.0308 | 59.9578 | 24.0001 | 36.5772 | 15.7097 | 60.033 | 21.9998 | 36.5697 | 27.1264 | 60.0053 | 33.0002 | 36.5591 | 39.4733 | 60.0445 | 43.9996
36.5714 | 6.1808 | 59.9707 | 11.9995 | 36.5779 | 18.0308 | 59.9577 | 24.0001 | 36.5856 | 15.7097 | 60.033 | 21.9998 | 36.5781 | 27.1264 | 60.0053 | 33.0002 | 36.5674 | 39.4733 | 60.0446 | 43.9996
36.5797 | 6.1818 | 59.9706 | 11.9995 | 36.5862 | 18.0308 | 59.9577 | 24.0001 | 36.5939 | 15.7097 | 60.033 | 21.9998 | 36.5864 | 27.1264 | 60.0053 | 33.0002 | 36.5757 | 39.4667 | 60.0446 | 43.9996
36.588 | 6.1818 | 59.9705 | 11.9995 | 36.5945 | 18.0308 | 59.9576 | 24.0001 | 36.6022 | 15.7097 | 60.033 | 21.9998 | 36.5948 | 27.1264 | 60.0053 | 33.0002 | 36.584 | 39.4667 | 60.0447 | 43.9996
36.5964 | 6.1818 | 59.9704 | 11.9995 | 36.6029 | 18.0308 | 59.9575 | 24.0001 | 36.6105 | 15.7097 | 60.0329 | 21.9998 | 36.6031 | 27.1264 | 60.0053 | 33.0002 | 36.5924 | 39.4667 | 60.0448 | 43.9996
36.6047 | 6.1818 | 59.9703 | 11.9995 | 36.6112 | 18.0308 | 59.9575 | 24.0001 | 36.6189 | 15.7097 | 60.0329 | 21.9998 | 36.6114 | 27.1193 | 60.0053 | 33.0002 | 36.6007 | 39.4667 | 60.0449 | 43.9996
36.6131 | 6.1818 | 59.9702 | 11.9995 | 36.6195 | 18.0308 | 59.9574 | 24.0001 | 36.6272 | 15.7113 | 60.0329 | 21.9998 | 36.6198 | 27.1193 | 60.0052 | 33.0002 | 36.609 | 39.4631 | 60.045 | 43.9996
36.6214 | 6.1818 | 59.9701 | 11.9995 | 36.6279 | 18.0308 | 59.9573 | 24.0001 | 36.6355 | 15.7113 | 60.0329 | 21.9998 | 36.6281 | 27.1193 | 60.0052 | 33.0002 | 36.6173 | 39.4631 | 60.0451 | 43.9996
36.6297 | 6.1814 | 59.9701 | 11.9995 | 36.6362 | 18.0308 | 59.9573 | 24.0001 | 36.6438 | 15.7113 | 60.0329 | 21.9998 | 36.6364 | 27.1193 | 60.0052 | 33.0002 | 36.6257 | 39.4631 | 60.0452 | 43.9996
36.6381 | 6.1814 | 59.97 | 11.9995 | 36.6446 | 18.0308 | 59.9572 | 24.0001 | 36.6522 | 15.7113 | 60.0329 | 21.9998 | 36.6447 | 27.1193 | 60.0052 | 33.0002 | 36.634 | 39.4631 | 60.0453 | 43.9996
36.6464 | 6.1814 | 59.9699 | 11.9995 | 36.6529 | 18.0308 | 59.9571 | 24.0001 | 36.6605 | 15.7143 | 60.0328 | 21.9998 | 36.6531 | 27.1193 | 60.0052 | 33.0002 | 36.6423 | 39.4631 | 60.0454 | 43.9996
36.6548 | 6.1814 | 59.9698 | 11.9995 | 36.6613 | 18.0308 | 59.9571 | 24.0001 | 36.6688 | 15.7143 | 60.0328 | 21.9998 | 36.6614 | 27.1193 | 60.0052 | 33.0002 | 36.6507 | 39.4631 | 60.0455 | 43.9996
36.6631 | 6.1803 | 59.9697 | 11.9995 | 36.6696 | 18.0308 | 59.957 | 24.0001 | 36.6772 | 15.7143 | 60.0328 | 21.9998 | 36.6697 | 27.1193 | 60.0051 | 33.0002 | 36.659 | 39.4631 | 60.0456 | 43.9996
36.6714 | 6.1803 | 59.9697 | 11.9995 | 36.6779 | 18.0308 | 59.957 | 24.0001 | 36.6855 | 15.7143 | 60.0328 | 21.9998 | 36.6781 | 27.121 | 60.0051 | 33.0002 | 36.6673 | 39.4631 | 60.0457 | 43.9996
36.6797 | 6.1803 | 59.9696 | 11.9995 | 36.6862 | 18.0308 | 59.9569 | 24.0001 | 36.6938 | 15.7143 | 60.0328 | 21.9998 | 36.6864 | 27.121 | 60.0051 | 33.0002 | 36.6756 | 39.4631 | 60.0457 | 43.9996
36.6881 | 6.1803 | 59.9695 | 11.9995 | 36.6946 | 18.0308 | 59.9569 | 24.0001 | 36.7021 | 15.7143 | 60.0328 | 21.9998 | 36.6947 | 27.121 | 60.0051 | 33.0002 | 36.684 | 39.4631 | 60.0458 | 43.9996
36.6964 | 6.1804 | 59.9694 | 11.9995 | 36.7029 | 18.0308 | 59.9568 | 24.0001 | 36.7105 | 15.7143 | 60.0327 | 21.9998 | 36.7031 | 27.121 | 60.0051 | 33.0002 | 36.6923 | 39.4631 | 60.0459 | 43.9996
36.7048 | 6.1804 | 59.9693 | 11.9995 | 36.7113 | 18.0308 | 59.9568 | 24.0001 | 36.7188 | 15.7143 | 60.0327 | 21.9998 | 36.7114 | 27.1201 | 60.0051 | 33.0002 | 36.7006 | 39.4631 | 60.046 | 43.9996
36.7131 | 6.1804 | 59.9692 | 11.9995 | 36.7196 | 18.0308 | 59.9568 | 24.0001 | 36.7271 | 15.7136 | 60.0327 | 21.9998 | 36.7197 | 27.1201 | 60.005 | 33.0002 | 36.709 | 39.4631 | 60.0461 | 43.9996
36.7214 | 6.1804 | 59.9692 | 11.9995 | 36.728 | 18.0308 | 59.9567 | 24.0001 | 36.7355 | 15.7136 | 60.0327 | 21.9998 | 36.7281 | 27.2014 | 60.005 | 33.0002 | 36.7173 | 39.4631 | 60.0462 | 43.9996
36.7298 | 6.1804 | 59.9691 | 11.9995 | 36.7363 | 18.0308 | 59.9567 | 24.0001 | 36.7438 | 15.7136 | 60.0327 | 21.9998 | 36.7364 | 27.2014 | 60.005 | 33.0002 | 36.7256 | 39.4591 | 60.0463 | 43.9996
36.7381 | 6.1804 | 59.969 | 11.9995 | 36.7446 | 18.0308 | 59.9566 | 24.0001 | 36.7521 | 15.7136 | 60.0327 | 21.9998 | 36.7447 | 27.2014 | 60.005 | 33.0002 | 36.7339 | 39.4591 | 60.0464 | 43.9996
36.7465 | 6.1804 | 59.9689 | 11.9995 | 36.753 | 18.0308 | 59.9566 | 24.0001 | 36.7605 | 15.7134 | 60.0326 | 21.9998 | 36.7531 | 27.2014 | 60.005 | 33.0002 | 36.7422 | 39.4591 | 60.0465 | 43.9996
36.7548 | 6.1804 | 59.9688 | 11.9995 | 36.7613 | 18.0308 | 59.9566 | 24.0001 | 36.7688 | 15.7134 | 60.0326 | 21.9998 | 36.7614 | 27.2072 | 60.005 | 33.0002 | 36.7506 | 39.4591 | 60.0466 | 43.9996
36.7631 | 6.1802 | 59.9687 | 11.9995 | 36.7697 | 18.0308 | 59.9565 | 24.0001 | 36.7771 | 15.7134 | 60.0326 | 21.9998 | 36.7697 | 27.2072 | 60.0049 | 33.0002 | 36.7589 | 39.4591 | 60.0467 | 43.9996
36.7715 | 6.1802 | 59.9687 | 11.9995 | 36.778 | 18.0308 | 59.9565 | 24.0001 | 36.7854 | 15.7134 | 60.0326 | 21.9998 | 36.7781 | 27.2072 | 60.0049 | 33.0002 | 36.7672 | 39.4591 | 60.0467 | 43.9996
36.7798 | 6.1803 | 59.9686 | 11.9995 | 36.7863 | 18.0308 | 59.9564 | 24.0001 | 36.7938 | 15.7135 | 60.0326 | 21.9998 | 36.7864 | 27.2072 | 60.0049 | 33.0002 | 36.7756 | 39.4591 | 60.0468 | 43.9996
36.7881 | 6.1803 | 59.9685 | 11.9995 | 36.7947 | 18.0308 | 59.9564 | 24.0001 | 36.8021 | 15.7135 | 60.0326 | 21.9998 | 36.7947 | 27.2072 | 60.0049 | 33.0002 | 36.7839 | 39.4591 | 60.0469 | 43.9996
36.7965 | 6.1803 | 59.9684 | 11.9995 | 36.803 | 18.0308 | 59.9563 | 24.0001 | 36.8104 | 15.7151 | 60.0325 | 21.9998 | 36.8031 | 27.2072 | 60.0049 | 33.0002 | 36.7922 | 39.4614 | 60.047 | 43.9996
36.8048 | 6.1803 | 59.9683 | 11.9995 | 36.8114 | 18.0308 | 59.9563 | 24.0001 | 36.8188 | 15.7151 | 60.0325 | 21.9998 | 36.8114 | 27.2072 | 60.0049 | 33.0002 | 36.8005 | 39.4614 | 60.0471 | 43.9996
36.8132 | 6.1803 | 59.9682 | 11.9995 | 36.8197 | 18.081 | 59.9563 | 24.0001 | 36.8271 | 15.7151 | 60.0325 | 21.9998 | 36.8197 | 27.2072 | 60.0048 | 33.0002 | 36.8089 | 39.4614 | 60.0472 | 43.9996
36.8215 | 6.1803 | 59.9682 | 11.9995 | 36.828 | 18.081 | 59.9562 | 24.0001 | 36.8354 | 15.7151 | 60.0325 | 21.9998 | 36.8281 | 27.2072 | 60.0048 | 33.0002 | 36.8172 | 39.4614 | 60.0473 | 43.9996
36.8298 | 6.1803 | 59.9681 | 11.9995 | 36.8364 | 18.1487 | 59.9562 | 24.0001 | 36.8437 | 15.7151 | 60.0325 | 21.9998 | 36.8364 | 27.2072 | 60.0048 | 33.0002 | 36.8255 | 39.466 | 60.0474 | 43.9996
36.8382 | 6.1803 | 59.968 | 11.9995 | 36.8447 | 18.1487 | 59.9561 | 24.0001 | 36.8521 | 15.7151 | 60.0325 | 21.9998 | 36.8447 | 27.2072 | 60.0048 | 33.0002 | 36.8339 | 39.466 | 60.0475 | 43.9996
36.8465 | 6.1802 | 59.9679 | 11.9995 | 36.8531 | 18.1487 | 59.9561 | 24.0001 | 36.8604 | 15.7171 | 60.0324 | 21.9998 | 36.8531 | 27.2072 | 60.0048 | 33.0002 | 36.8422 | 39.466 | 60.0476 | 43.9996
36.8549 | 6.1802 | 59.9678 | 11.9995 | 36.8614 | 18.1487 | 59.956 | 24.0001 | 36.8687 | 15.7171 | 60.0324 | 21.9998 | 36.8614 | 27.2056 | 60.0048 | 33.0002 | 36.8505 | 39.466 | 60.0477 | 43.9996
36.8632 | 6.1805 | 59.9677 | 11.9995 | 36.8698 | 18.1487 | 59.956 | 24.0001 | 36.877 | 15.7171 | 60.0324 | 21.9998 | 36.8697 | 27.2056 | 60.0047 | 33.0002 | 36.8588 | 39.466 | 60.0478 | 43.9996
36.8715 | 6.1805 | 59.9677 | 11.9995 | 36.8781 | 18.1487 | 59.956 | 24.0001 | 36.8854 | 15.7171 | 60.0324 | 21.9998 | 36.8781 | 27.2056 | 60.0047 | 33.0002 | 36.8672 | 39.466 | 60.0479 | 43.9996
36.8799 | 6.1805 | 59.9676 | 11.9995 | 36.8864 | 18.1487 | 59.9559 | 24.0001 | 36.8937 | 15.7177 | 60.0324 | 21.9998 | 36.8864 | 27.2056 | 60.0047 | 33.0002 | 36.8755 | 39.466 | 60.0479 | 43.9996
36.8882 | 6.1805 | 59.9675 | 11.9995 | 36.8947 | 18.1487 | 59.9559 | 24.0001 | 36.902 | 15.7177 | 60.0324 | 21.9998 | 36.8947 | 27.2059 | 60.0047 | 33.0002 | 36.8838 | 39.466 | 60.048 | 43.9996
36.8965 | 6.1805 | 59.9674 | 11.9995 | 36.9031 | 18.1487 | 59.9558 | 24.0001 | 36.9104 | 15.7172 | 60.0323 | 21.9998 | 36.9031 | 27.2059 | 60.0047 | 33.0002 | 36.8922 | 39.466 | 60.0481 | 43.9996
36.9049 | 6.1805 | 59.9673 | 11.9995 | 36.9114 | 18.1487 | 59.9558 | 24.0001 | 36.9187 | 15.7172 | 60.0323 | 21.9998 | 36.9114 | 27.2059 | 60.0047 | 33.0002 | 36.9005 | 39.466 | 60.0482 | 43.9996
36.9132 | 6.18 | 59.9672 | 11.9995 | 36.9198 | 18.1487 | 59.9558 | 24.0001 | 36.927 | 15.7172 | 60.0323 | 21.9998 | 36.9197 | 27.2059 | 60.0046 | 33.0002 | 36.9088 | 39.466 | 60.0483 | 43.9996
36.9215 | 6.18 | 59.9672 | 11.9995 | 36.9281 | 18.1487 | 59.9557 | 24.0001 | 36.9353 | 15.7172 | 60.0323 | 21.9998 | 36.9281 | 27.2028 | 60.0046 | 33.0002 | 36.9171 | 39.466 | 60.0484 | 43.9996
36.9299 | 6.1798 | 59.9671 | 11.9995 | 36.9365 | 18.1487 | 59.9557 | 24.0001 | 36.9437 | 15.7172 | 60.0323 | 21.9998 | 36.9364 | 27.2028 | 60.0046 | 33.0002 | 36.9254 | 39.466 | 60.0485 | 43.9996
36.9382 | 6.1798 | 59.967 | 11.9995 | 36.9448 | 18.1487 | 59.9556 | 24.0001 | 36.952 | 15.7172 | 60.0323 | 21.9998 | 36.9447 | 27.2028 | 60.0046 | 33.0002 | 36.9338 | 39.466 | 60.0486 | 43.9996
36.9466 | 6.1798 | 59.9669 | 11.9995 | 36.9531 | 18.1485 | 59.9556 | 24.0001 | 36.9603 | 15.717 | 60.0322 | 21.9998 | 36.953 | 27.2028 | 60.0046 | 33.0002 | 36.9421 | 39.466 | 60.0487 | 43.9996
36.9549 | 6.1798 | 59.9668 | 11.9995 | 36.9615 | 18.1485 | 59.9555 | 24.0001 | 36.9687 | 15.717 | 60.0322 | 21.9998 | 36.9614 | 27.2028 | 60.0046 | 33.0002 | 36.9504 | 39.466 | 60.0488 | 43.9996
36.9632 | 6.1788 | 59.9667 | 11.9995 | 36.9698 | 18.1485 | 59.9555 | 24.0001 | 36.977 | 15.717 | 60.0322 | 21.9998 | 36.9697 | 27.2028 | 60.0045 | 33.0002 | 36.9588 | 39.4812 | 60.0489 | 43.9996
36.9716 | 6.1788 | 59.9666 | 11.9995 | 36.9781 | 18.1485 | 59.9555 | 24.0001 | 36.9853 | 15.717 | 60.0322 | 21.9998 | 36.9781 | 27.2028 | 60.0045 | 33.0002 | 36.9671 | 39.4812 | 60.049 | 43.9996
36.9799 | 6.1783 | 59.9666 | 11.9995 | 36.9865 | 18.1485 | 59.9554 | 24.0001 | 36.9937 | 15.7753 | 60.0322 | 21.9998 | 36.9864 | 27.2028 | 60.0045 | 33.0002 | 36.9754 | 39.5089 | 60.049 | 43.9996
36.9883 | 6.1783 | 59.9665 | 11.9995 | 36.9948 | 18.1485 | 59.9554 | 24.0001 | 37.002 | 15.7753 | 60.0322 | 21.9998 | 36.9947 | 27.2028 | 60.0045 | 33.0002 | 36.9837 | 39.5089 | 60.0491 | 43.9996
36.9966 | 6.1784 | 59.9664 | 11.9995 | 37.0032 | 18.1497 | 59.9553 | 24.0001 | 37.0103 | 15.775 | 60.0321 | 21.9998 | 37.0031 | 27.2028 | 60.0045 | 33.0002 | 36.9921 | 39.5134 | 60.0492 | 43.9996
37.0049 | 6.1784 | 59.9663 | 11.9995 | 37.0115 | 18.1497 | 59.9553 | 24.0001 | 37.0186 | 15.775 | 60.0321 | 21.9998 | 37.0114 | 27.2009 | 60.0045 | 33.0002 | 37.0004 | 39.5134 | 60.0493 | 43.9996
37.0133 | 6.1784 | 59.9662 | 11.9995 | 37.0199 | 18.1497 | 59.9553 | 24.0001 | 37.027 | 15.775 | 60.0321 | 21.9998 | 37.0197 | 27.2009 | 60.0044 | 33.0002 | 37.0087 | 39.5134 | 60.0494 | 43.9996
37.0216 | 6.1784 | 59.9661 | 11.9995 | 37.0282 | 18.1497 | 59.9552 | 24.0001 | 37.0353 | 15.775 | 60.0321 | 21.9998 | 37.028 | 27.2009 | 60.0044 | 33.0002 | 37.0171 | 39.5134 | 60.0495 | 43.9996
37.0299 | 6.1784 | 59.9661 | 11.9995 | 37.0365 | 18.1497 | 59.9552 | 24.0001 | 37.0436 | 15.775 | 60.0321 | 21.9998 | 37.0364 | 27.2009 | 60.0044 | 33.0002 | 37.0254 | 39.5134 | 60.0496 | 43.9996
37.0383 | 6.1784 | 59.966 | 11.9995 | 37.0449 | 18.1497 | 59.9551 | 24.0001 | 37.052 | 15.775 | 60.0321 | 21.9998 | 37.0447 | 27.2029 | 60.0044 | 33.0002 | 37.0337 | 39.5134 | 60.0497 | 43.9996
37.0466 | 6.1784 | 59.9659 | 11.9995 | 37.0532 | 18.1497 | 59.9551 | 24.0001 | 37.0603 | 15.775 | 60.032 | 21.9998 | 37.053 | 27.2029 | 60.0044 | 33.0002 | 37.042 | 39.5134 | 60.0498 | 43.9996
37.055 | 6.1784 | 59.9658 | 11.9995 | 37.0616 | 18.1497 | 59.955 | 24.0001 | 37.0686 | 15.775 | 60.032 | 21.9998 | 37.0614 | 27.2045 | 60.0044 | 33.0002 | 37.0504 | 39.5134 | 60.0499 | 43.9996
37.0633 | 6.1784 | 59.9657 | 11.9995 | 37.0699 | 18.1497 | 59.955 | 24.0001 | 37.0769 | 15.7736 | 60.032 | 21.9998 | 37.0697 | 27.2045 | 60.0043 | 33.0002 | 37.0587 | 39.5134 | 60.05 | 43.9996
37.0716 | 6.1784 | 59.9656 | 11.9995 | 37.0782 | 18.1497 | 59.955 | 24.0001 | 37.0853 | 15.7736 | 60.032 | 21.9998 | 37.078 | 27.2045 | 60.0043 | 33.0002 | 37.067 | 39.5134 | 60.05 | 43.9996
37.08 | 6.1784 | 59.9656 | 11.9995 | 37.0866 | 18.1497 | 59.9549 | 24.0001 | 37.0936 | 15.7736 | 60.032 | 21.9998 | 37.0864 | 27.2045 | 60.0043 | 33.0002 | 37.0753 | 39.5062 | 60.0501 | 43.9996
37.0883 | 6.1784 | 59.9655 | 11.9995 | 37.0949 | 18.1497 | 59.9549 | 24.0001 | 37.1019 | 15.7736 | 60.032 | 21.9998 | 37.0947 | 27.2045 | 60.0043 | 33.0002 | 37.0836 | 39.5062 | 60.0502 | 43.9996
37.0966 | 6.1784 | 59.9654 | 11.9995 | 37.1032 | 18.1497 | 59.9548 | 24.0001 | 37.1103 | 15.7736 | 60.0319 | 21.9998 | 37.103 | 27.2045 | 60.0043 | 33.0002 | 37.092 | 39.6111 | 60.0503 | 43.9996
37.105 | 6.1784 | 59.9653 | 11.9995 | 37.1116 | 18.1497 | 59.9548 | 24.0001 | 37.1186 | 15.7736 | 60.0319 | 21.9998 | 37.1114 | 27.2045 | 60.0043 | 33.0002 | 37.1003 | 39.6111 | 60.0504 | 43.9996
37.1133 | 6.1785 | 59.9652 | 11.9995 | 37.1199 | 18.1497 | 59.9548 | 24.0001 | 37.1269 | 15.7731 | 60.0319 | 21.9998 | 37.1197 | 27.2045 | 60.0042 | 33.0002 | 37.1086 | 39.6143 | 60.0505 | 43.9996
37.1217 | 6.1785 | 59.9651 | 11.9995 | 37.1283 | 18.1497 | 59.9547 | 24.0001 | 37.1352 | 15.7731 | 60.0319 | 21.9998 | 37.128 | 27.2848 | 60.0042 | 33.0002 | 37.117 | 39.6143 | 60.0506 | 43.9996
37.13 | 6.1785 | 59.9651 | 11.9995 | 37.1366 | 18.1497 | 59.9547 | 24.0001 | 37.1436 | 15.7731 | 60.0319 | 21.9998 | 37.1364 | 27.2848 | 60.0042 | 33.0002 | 37.1253 | 39.6143 | 60.0507 | 43.9996
37.1383 | 6.1785 | 59.965 | 11.9995 | 37.145 | 18.1497 | 59.9546 | 24.0001 | 37.1519 | 15.7731 | 60.0319 | 21.9998 | 37.1447 | 27.2848 | 60.0042 | 33.0002 | 37.1336 | 39.6143 | 60.0508 | 43.9996
37.1467 | 6.1776 | 59.9649 | 11.9995 | 37.1533 | 18.1494 | 59.9546 | 24.0001 | 37.1602 | 15.8383 | 60.0318 | 21.9998 | 37.153 | 27.2848 | 60.0042 | 33.0002 | 37.1419 | 39.6143 | 60.0509 | 43.9996
37.155 | 6.1776 | 59.9648 | 11.9995 | 37.1616 | 18.1494 | 59.9545 | 24.0001 | 37.1685 | 15.8383 | 60.0318 | 21.9998 | 37.1614 | 27.2848 | 60.0042 | 33.0002 | 37.1503 | 39.6143 | 60.051 | 43.9996
37.1634 | 6.1768 | 59.9647 | 11.9995 | 37.17 | 18.1494 | 59.9545 | 24.0001 | 37.1769 | 15.8357 | 60.0318 | 21.9998 | 37.1697 | 27.2848 | 60.0041 | 33.0002 | 37.1586 | 39.6143 | 60.0511 | 43.9996
37.1717 | 6.1768 | 59.9646 | 11.9995 | 37.1783 | 18.1494 | 59.9545 | 24.0001 | 37.1852 | 15.8357 | 60.0318 | 21.9998 | 37.178 | 27.2901 | 60.0041 | 33.0002 | 37.1669 | 39.6143 | 60.0511 | 43.9996
37.18 | 6.1768 | 59.9646 | 11.9995 | 37.1866 | 18.2186 | 59.9544 | 24.0001 | 37.1935 | 15.8357 | 60.0318 | 21.9998 | 37.1864 | 27.2901 | 60.0041 | 33.0002 | 37.1753 | 39.6935 | 60.0512 | 43.9996
37.1884 | 6.1768 | 59.9645 | 11.9995 | 37.195 | 18.2186 | 59.9544 | 24.0001 | 37.2019 | 15.8357 | 60.0318 | 21.9998 | 37.1947 | 27.2901 | 60.0041 | 33.0002 | 37.1836 | 39.6935 | 60.0513 | 43.9996
37.1967 | 6.1768 | 59.9644 | 11.9995 | 37.2033 | 18.2171 | 59.9543 | 24.0001 | 37.2102 | 15.8357 | 60.0317 | 21.9998 | 37.203 | 27.2901 | 60.0041 | 33.0002 | 37.1919 | 39.6935 | 60.0514 | 43.9996
37.205 | 6.1768 | 59.9643 | 11.9995 | 37.2117 | 18.2171 | 59.9543 | 24.0001 | 37.2185 | 15.8357 | 60.0317 | 21.9998 | 37.2114 | 27.2901 | 60.0041 | 33.0002 | 37.2002 | 39.6935 | 60.0515 | 43.9996
37.2134 | 6.1768 | 59.9642 | 11.9995 | 37.22 | 18.2171 | 59.9543 | 24.0001 | 37.2269 | 15.8351 | 60.0317 | 21.9998 | 37.2197 | 27.2901 | 60.004 | 33.0002 | 37.2086 | 39.6935 | 60.0516 | 43.9996
37.2217 | 6.1768 | 59.9641 | 11.9995 | 37.2284 | 18.2171 | 59.9542 | 24.0001 | 37.2352 | 15.8351 | 60.0317 | 21.9998 | 37.228 | 27.3762 | 60.004 | 33.0002 | 37.2169 | 39.6935 | 60.0517 | 43.9996
37.23 | 6.1768 | 59.9641 | 11.9995 | 37.2367 | 18.2171 | 59.9542 | 24.0001 | 37.2435 | 15.8351 | 60.0317 | 21.9998 | 37.2364 | 27.3762 | 60.004 | 33.0002 | 37.2252 | 39.6907 | 60.0518 | 43.9996
37.2384 | 6.1768 | 59.964 | 11.9995 | 37.245 | 18.2171 | 59.9541 | 24.0001 | 37.2518 | 15.8351 | 60.0317 | 21.9998 | 37.2447 | 27.3762 | 60.004 | 33.0002 | 37.2336 | 39.6907 | 60.0519 | 43.9996
37.2467 | 6.1779 | 59.9639 | 11.9995 | 37.2534 | 18.2171 | 59.9541 | 24.0001 | 37.2602 | 15.8351 | 60.0316 | 21.9998 | 37.253 | 27.3762 | 60.0041 | 33.0002 | 37.2419 | 39.6907 | 60.052 | 43.9996
37.2551 | 6.1779 | 59.9638 | 11.9995 | 37.2617 | 18.2171 | 59.954 | 24.0001 | 37.2685 | 15.8351 | 60.0316 | 21.9998 | 37.2614 | 27.3762 | 60.0041 | 33.0002 | 37.2502 | 39.6907 | 60.0521 | 43.9996
37.2634 | 6.1784 | 59.9637 | 11.9995 | 37.2701 | 18.2171 | 59.954 | 24.0001 | 37.2768 | 15.8351 | 60.0316 | 21.9998 | 37.2697 | 27.3762 | 60.0041 | 33.0002 | 37.2585 | 39.7058 | 60.0522 | 43.9996
37.2718 | 6.1784 | 59.9636 | 11.9995 | 37.2784 | 18.2171 | 59.954 | 24.0001 | 37.2852 | 15.8351 | 60.0316 | 21.9998 | 37.278 | 27.3762 | 60.0042 | 33.0002 | 37.2668 | 39.7058 | 60.0522 | 43.9996
37.2801 | 6.1784 | 59.9636 | 11.9995 | 37.2867 | 18.2171 | 59.9539 | 24.0001 | 37.2935 | 15.8336 | 60.0316 | 21.9998 | 37.2864 | 27.3762 | 60.0042 | 33.0002 | 37.2752 | 39.7058 | 60.0523 | 43.9996
37.2884 | 6.1784 | 59.9635 | 11.9995 | 37.2951 | 18.2171 | 59.9539 | 24.0001 | 37.3018 | 15.8336 | 60.0316 | 21.9998 | 37.2947 | 27.3762 | 60.0042 | 33.0002 | 37.2835 | 39.7058 | 60.0524 | 43.9996
37.2968 | 6.1784 | 59.9634 | 11.9995 | 37.3034 | 18.2171 | 59.9538 | 24.0001 | 37.3101 | 15.8334 | 60.0315 | 21.9998 | 37.303 | 27.3762 | 60.0043 | 33.0002 | 37.2918 | 39.7824 | 60.0525 | 43.9996
37.3051 | 6.1784 | 59.9633 | 11.9995 | 37.3117 | 18.2171 | 59.9538 | 24.0001 | 37.3185 | 15.8334 | 60.0315 | 21.9998 | 37.3114 | 27.3762 | 60.0043 | 33.0002 | 37.3002 | 39.7824 | 60.0526 | 43.9996
37.3134 | 6.1784 | 59.9632 | 11.9995 | 37.3201 | 18.2171 | 59.9538 | 24.0001 | 37.3268 | 15.8334 | 60.0315 | 21.9998 | 37.3197 | 27.3762 | 60.0043 | 33.0002 | 37.3085 | 39.7824 | 60.0527 | 43.9996
37.3218 | 6.1784 | 59.9631 | 11.9995 | 37.3284 | 18.2171 | 59.9537 | 24.0001 | 37.3351 | 15.8334 | 60.0315 | 21.9998 | 37.328 | 27.3762 | 60.0044 | 33.0002 | 37.3168 | 39.7824 | 60.0528 | 43.9996
37.3301 | 6.1785 | 59.9631 | 11.9995 | 37.3368 | 18.2183 | 59.9537 | 24.0001 | 37.3435 | 15.833 | 60.0315 | 21.9998 | 37.3363 | 27.3762 | 60.0044 | 33.0002 | 37.3251 | 39.7824 | 60.0529 | 43.9996
37.3384 | 6.1785 | 59.963 | 11.9995 | 37.3451 | 18.2183 | 59.9536 | 24.0001 | 37.3518 | 15.833 | 60.0315 | 21.9998 | 37.3447 | 27.3762 | 60.0044 | 33.0002 | 37.3335 | 39.7824 | 60.053 | 43.9996
37.3468 | 6.1777 | 59.9629 | 11.9995 | 37.3535 | 18.2204 | 59.9536 | 24.0001 | 37.3601 | 15.833 | 60.0314 | 21.9998 | 37.353 | 27.3762 | 60.0045 | 33.0002 | 37.3418 | 39.7824 | 60.0531 | 43.9996
37.3551 | 6.1777 | 59.9628 | 11.9995 | 37.3618 | 18.2204 | 59.9535 | 24.0001 | 37.3684 | 15.833 | 60.0314 | 21.9998 | 37.3613 | 27.3762 | 60.0045 | 33.0002 | 37.3501 | 39.7824 | 60.0531 | 43.9996
37.3635 | 6.1777 | 59.9627 | 11.9995 | 37.3701 | 18.2189 | 59.9535 | 24.0001 | 37.3768 | 15.833 | 60.0314 | 21.9998 | 37.3697 | 27.3762 | 60.0045 | 33.0002 | 37.3584 | 39.7824 | 60.0532 | 43.9996
37.3718 | 6.1777 | 59.9626 | 11.9995 | 37.3785 | 18.2189 | 59.9535 | 24.0001 | 37.3851 | 15.833 | 60.0314 | 21.9998 | 37.378 | 27.3762 | 60.0046 | 33.0002 | 37.3668 | 39.7824 | 60.0533 | 43.9996
37.3802 | 6.2917 | 59.9626 | 11.9995 | 37.3868 | 18.2189 | 59.9534 | 24.0001 | 37.3934 | 15.833 | 60.0314 | 21.9998 | 37.3864 | 27.3762 | 60.0046 | 33.0002 | 37.3751 | 39.7824 | 60.0534 | 43.9996
37.3885 | 6.2917 | 59.9625 | 11.9995 | 37.3951 | 18.2189 | 59.9534 | 24.0001 | 37.4017 | 15.833 | 60.0314 | 21.9998 | 37.3947 | 27.3762 | 60.0046 | 33.0002 | 37.3834 | 39.7824 | 60.0535 | 43.9996
37.3968 | 6.2917 | 59.9624 | 11.9995 | 37.4035 | 18.2189 | 59.9533 | 24.0001 | 37.4101 | 15.833 | 60.0313 | 21.9998 | 37.403 | 27.3762 | 60.0047 | 33.0002 | 37.3918 | 39.7787 | 60.0536 | 43.9996
37.4052 | 6.2917 | 59.9623 | 11.9995 | 37.4118 | 18.2189 | 59.9533 | 24.0001 | 37.4184 | 15.833 | 60.0313 | 21.9998 | 37.4113 | 27.3762 | 60.0047 | 33.0002 | 37.4001 | 39.7787 | 60.0536 | 43.9996
37.4135 | 6.2928 | 59.9622 | 11.9995 | 37.4202 | 18.2189 | 59.9533 | 24.0001 | 37.4267 | 15.8896 | 60.0313 | 21.9998 | 37.4197 | 27.3762 | 60.0047 | 33.0002 | 37.4084 | 39.7705 | 60.0537 | 43.9996
37.4218 | 6.2928 | 59.9621 | 11.9995 | 37.4285 | 18.2189 | 59.9532 | 24.0001 | 37.4351 | 15.8896 | 60.0313 | 21.9998 | 37.428 | 27.3742 | 60.0048 | 33.0002 | 37.4167 | 39.7705 | 60.0538 | 43.9996
37.4302 | 6.2928 | 59.9621 | 11.9995 | 37.4368 | 18.2189 | 59.9532 | 24.0001 | 37.4434 | 15.8935 | 60.0313 | 21.9998 | 37.4363 | 27.3742 | 60.0048 | 33.0002 | 37.425 | 39.7583 | 60.0539 | 43.9996
37.4385 | 6.2928 | 59.962 | 11.9995 | 37.4452 | 18.2189 | 59.9531 | 24.0001 | 37.4517 | 15.8935 | 60.0313 | 21.9998 | 37.4447 | 27.3742 | 60.0048 | 33.0002 | 37.4334 | 39.7583 | 60.054 | 43.9996
37.4468 | 6.2935 | 59.962 | 11.9995 | 37.4535 | 18.2189 | 59.9531 | 24.0001 | 37.4601 | 15.8935 | 60.0312 | 21.9998 | 37.453 | 27.3742 | 60.0049 | 33.0002 | 37.4417 | 39.7583 | 60.0541 | 43.9996
37.4552 | 6.2935 | 59.962 | 11.9995 | 37.4619 | 18.2189 | 59.953 | 24.0001 | 37.4684 | 15.8935 | 60.0312 | 21.9998 | 37.4613 | 27.3742 | 60.0049 | 33.0002 | 37.45 | 39.7583 | 60.0541 | 43.9996
37.4635 | 6.2932 | 59.962 | 11.9995 | 37.4702 | 18.2195 | 59.953 | 24.0001 | 37.4767 | 15.8935 | 60.0312 | 21.9998 | 37.4697 | 27.3742 | 60.0049 | 33.0002 | 37.4583 | 39.7583 | 60.0542 | 43.9996
37.4719 | 6.2932 | 59.962 | 11.9995 | 37.4785 | 18.2195 | 59.953 | 24.0001 | 37.485 | 15.8935 | 60.0312 | 21.9998 | 37.478 | 27.3742 | 60.005 | 33.0002 | 37.4667 | 39.7583 | 60.0543 | 43.9996
37.4802 | 6.2932 | 59.962 | 11.9995 | 37.4869 | 18.2226 | 59.9529 | 24.0001 | 37.4934 | 15.8935 | 60.0312 | 21.9998 | 37.4863 | 27.3742 | 60.005 | 33.0002 | 37.475 | 39.7583 | 60.0544 | 43.9996
37.4886 | 6.2932 | 59.9621 | 11.9995 | 37.4952 | 18.2226 | 59.9529 | 24.0001 | 37.5017 | 15.8935 | 60.0312 | 21.9998 | 37.4947 | 27.3742 | 60.005 | 33.0002 | 37.4833 | 39.7583 | 60.0545 | 43.9996
37.4969 | 6.2932 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5036 | 18.2247 | 59.9528 | 24.0001 | 37.51 | 15.8935 | 60.0311 | 21.9998 | 37.503 | 27.3742 | 60.0051 | 33.0002 | 37.4916 | 39.7611 | 60.0546 | 43.9996
37.5052 | 6.2932 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5119 | 18.2247 | 59.9528 | 24.0001 | 37.5184 | 15.8935 | 60.0311 | 21.9998 | 37.5113 | 27.3742 | 60.0051 | 33.0002 | 37.5 | 39.7611 | 60.0546 | 43.9996
37.5135 | 6.2932 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5202 | 18.2247 | 59.9528 | 24.0001 | 37.5267 | 15.8935 | 60.0311 | 21.9998 | 37.5197 | 27.3742 | 60.0051 | 33.0002 | 37.5083 | 39.7611 | 60.0547 | 43.9996
37.5219 | 6.2932 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5286 | 18.2247 | 59.9527 | 24.0001 | 37.535 | 15.8935 | 60.0311 | 21.9998 | 37.528 | 27.3742 | 60.0052 | 33.0002 | 37.5166 | 39.7611 | 60.0548 | 43.9996
37.5302 | 6.2924 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5369 | 18.2247 | 59.9527 | 24.0001 | 37.5433 | 15.8936 | 60.0311 | 21.9998 | 37.5363 | 27.3742 | 60.0052 | 33.0002 | 37.525 | 39.7611 | 60.0549 | 43.9996
37.5386 | 6.2924 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5453 | 18.2247 | 59.9526 | 24.0001 | 37.5517 | 15.8936 | 60.0311 | 21.9998 | 37.5447 | 27.3742 | 60.0052 | 33.0002 | 37.5333 | 39.7611 | 60.055 | 43.9996
37.5469 | 6.2924 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5536 | 18.2247 | 59.9526 | 24.0001 | 37.56 | 15.8933 | 60.031 | 21.9998 | 37.553 | 27.3742 | 60.0053 | 33.0002 | 37.5416 | 39.759 | 60.0551 | 43.9996
37.5552 | 6.2924 | 59.9621 | 11.9995 | 37.562 | 18.2247 | 59.9525 | 24.0001 | 37.5683 | 15.8933 | 60.031 | 21.9998 | 37.5613 | 27.3742 | 60.0053 | 33.0002 | 37.5499 | 39.759 | 60.0551 | 43.9996
37.5636 | 6.2921 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5703 | 18.2253 | 59.9525 | 24.0001 | 37.5767 | 15.8933 | 60.031 | 21.9998 | 37.5697 | 27.3742 | 60.0053 | 33.0002 | 37.5583 | 39.759 | 60.0552 | 43.9996
37.5719 | 6.2921 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5786 | 18.2253 | 59.9525 | 24.0001 | 37.585 | 15.8933 | 60.031 | 21.9998 | 37.578 | 27.3742 | 60.0054 | 33.0002 | 37.5666 | 39.759 | 60.0553 | 43.9996
37.5803 | 6.4156 | 59.9621 | 11.9995 | 37.5869 | 18.2253 | 59.9524 | 24.0001 | 37.5933 | 15.8933 | 60.031 | 21.9998 | 37.5863 | 27.3742 | 60.0054 | 33.0002 | 37.5749 | 39.759 | 60.0554 | 43.9996
37.5886 | 6.4156 | 59.9622 | 11.9995 | 37.5953 | 18.2253 | 59.9524 | 24.0001 | 37.6016 | 15.8933 | 60.0309 | 21.9998 | 37.5947 | 27.3742 | 60.0054 | 33.0002 | 37.5832 | 39.759 | 60.0555 | 43.9996
37.5969 | 6.4156 | 59.9622 | 11.9995 | 37.6036 | 18.2247 | 59.9523 | 24.0001 | 37.61 | 15.8933 | 60.0309 | 21.9998 | 37.603 | 27.3742 | 60.0055 | 33.0002 | 37.5916 | 39.7644 | 60.0556 | 43.9996
37.6053 | 6.4156 | 59.9622 | 11.9995 | 37.612 | 18.2247 | 59.9523 | 24.0001 | 37.6183 | 15.8933 | 60.0309 | 21.9998 | 37.6113 | 27.3742 | 60.0055 | 33.0002 | 37.5999 | 39.7644 | 60.0556 | 43.9996
37.6136 | 6.4158 | 59.9622 | 11.9995 | 37.6203 | 18.2245 | 59.9523 | 24.0001 | 37.6266 | 15.8933 | 60.0309 | 21.9998 | 37.6197 | 27.3742 | 60.0055 | 33.0002 | 37.6082 | 39.7644 | 60.0557 | 43.9996
37.6219 | 6.4158 | 59.9622 | 11.9995 | 37.6287 | 18.2245 | 59.9522 | 24.0001 | 37.6349 | 15.8933 | 60.0308 | 21.9998 | 37.628 | 27.4564 | 60.0056 | 33.0002 | 37.6165 | 39.7644 | 60.0558 | 43.9996
37.6303 | 6.4158 | 59.9622 | 11.9995 | 37.637 | 18.2245 | 59.9522 | 24.0001 | 37.6433 | 15.8972 | 60.0308 | 21.9998 | 37.6363 | 27.4564 | 60.0056 | 33.0002 | 37.6248 | 39.7644 | 60.0559 | 43.9996
37.6386 | 6.4158 | 59.9622 | 11.9995 | 37.6453 | 18.2245 | 59.9521 | 24.0001 | 37.6516 | 15.8972 | 60.0308 | 21.9998 | 37.6447 | 27.4564 | 60.0056 | 33.0002 | 37.6332 | 39.7644 | 60.056 | 43.9996
37.647 | 6.416 | 59.9622 | 11.9995 | 37.6537 | 18.2245 | 59.9521 | 24.0001 | 37.6599 | 15.8977 | 60.0308 | 21.9998 | 37.653 | 27.4564 | 60.0057 | 33.0002 | 37.6415 | 39.7644 | 60.0561 | 43.9996
37.6553 | 6.416 | 59.9622 | 11.9995 | 37.662 | 18.2245 | 59.952 | 24.0001 | 37.6683 | 15.8977 | 60.0307 | 21.9998 | 37.6613 | 27.4564 | 60.0057 | 33.0002 | 37.6498 | 39.7644 | 60.0561 | 43.9996
37.6636 | 6.4157 | 59.9622 | 11.9995 | 37.6703 | 18.2218 | 59.952 | 24.0001 | 37.6766 | 15.8977 | 60.0307 | 21.9998 | 37.6697 | 27.4564 | 60.0057 | 33.0002 | 37.6581 | 39.7644 | 60.0562 | 43.9996
37.672 | 6.4157 | 59.9622 | 11.9995 | 37.6787 | 18.2218 | 59.952 | 24.0001 | 37.6849 | 15.8977 | 60.0307 | 21.9998 | 37.678 | 27.4564 | 60.0058 | 33.0002 | 37.6665 | 39.7644 | 60.0563 | 43.9996
37.6803 | 6.4157 | 59.9622 | 11.9995 | 37.687 | 18.2194 | 59.9519 | 24.0001 | 37.6933 | 15.8977 | 60.0307 | 21.9998 | 37.6863 | 27.4564 | 60.0058 | 33.0002 | 37.6748 | 39.7644 | 60.0564 | 43.9996
37.6887 | 6.4157 | 59.9623 | 11.9995 | 37.6954 | 18.2194 | 59.9519 | 24.0001 | 37.7016 | 15.8977 | 60.0306 | 21.9998 | 37.6947 | 27.4603 | 60.0058 | 33.0002 | 37.6831 | 39.7644 | 60.0565 | 43.9996
37.697 | 6.4153 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7037 | 18.2194 | 59.9519 | 24.0001 | 37.7099 | 15.8977 | 60.0306 | 21.9998 | 37.703 | 27.4603 | 60.0059 | 33.0002 | 37.6915 | 39.7644 | 60.0566 | 43.9996
37.7053 | 6.4153 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7121 | 18.2194 | 59.9518 | 24.0001 | 37.7182 | 15.8977 | 60.0306 | 21.9998 | 37.7113 | 27.4603 | 60.0059 | 33.0002 | 37.6998 | 39.7644 | 60.0566 | 43.9996
37.7137 | 6.4153 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7204 | 18.2194 | 59.9518 | 24.0001 | 37.7266 | 15.8947 | 60.0306 | 21.9998 | 37.7197 | 27.4603 | 60.0059 | 33.0002 | 37.7081 | 39.7644 | 60.0567 | 43.9996
37.722 | 6.4153 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7287 | 18.2194 | 59.9518 | 24.0001 | 37.7349 | 15.8947 | 60.0305 | 21.9998 | 37.728 | 27.4603 | 60.006 | 33.0002 | 37.7164 | 39.7644 | 60.0568 | 43.9996
37.7303 | 6.4154 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7371 | 18.2173 | 59.9517 | 24.0001 | 37.7432 | 15.8914 | 60.0305 | 21.9998 | 37.7363 | 27.4603 | 60.006 | 33.0002 | 37.7248 | 39.7644 | 60.0569 | 43.9996
37.7387 | 6.4154 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7454 | 18.2173 | 59.9517 | 24.0001 | 37.7516 | 15.8914 | 60.0305 | 21.9998 | 37.7446 | 27.4603 | 60.006 | 33.0002 | 37.7331 | 39.7644 | 60.057 | 43.9996
37.747 | 6.4154 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7538 | 18.2173 | 59.9517 | 24.0001 | 37.7599 | 15.8899 | 60.0305 | 21.9998 | 37.753 | 27.4603 | 60.0061 | 33.0002 | 37.7414 | 39.7644 | 60.0571 | 43.9996
37.7554 | 6.4154 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7621 | 18.2173 | 59.9516 | 24.0001 | 37.7682 | 15.8899 | 60.0304 | 21.9998 | 37.7613 | 27.4603 | 60.0061 | 33.0002 | 37.7497 | 39.7644 | 60.0571 | 43.9996
37.7637 | 6.4154 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7704 | 18.2178 | 59.9516 | 24.0001 | 37.7765 | 15.8899 | 60.0304 | 21.9998 | 37.7696 | 27.4603 | 60.0061 | 33.0002 | 37.7581 | 39.7644 | 60.0572 | 43.9996
37.772 | 6.4154 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7788 | 18.2178 | 59.9516 | 24.0001 | 37.7849 | 15.8899 | 60.0304 | 21.9998 | 37.778 | 27.4603 | 60.0062 | 33.0002 | 37.7664 | 39.7644 | 60.0573 | 43.9996
37.7804 | 6.4166 | 59.9623 | 11.9995 | 37.7871 | 18.2172 | 59.9515 | 24.0001 | 37.7932 | 15.8897 | 60.0304 | 21.9998 | 37.7863 | 27.4603 | 60.0062 | 33.0002 | 37.7747 | 39.7644 | 60.0574 | 43.9996
37.7887 | 6.4166 | 59.9624 | 11.9995 | 37.7954 | 18.2172 | 59.9515 | 24.0001 | 37.8015 | 15.8897 | 60.0303 | 21.9998 | 37.7946 | 27.4603 | 60.0062 | 33.0002 | 37.7831 | 39.7644 | 60.0575 | 43.9996
37.7971 | 6.4159 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8038 | 18.2172 | 59.9515 | 24.0001 | 37.8099 | 15.8897 | 60.0303 | 21.9998 | 37.803 | 27.4603 | 60.0063 | 33.0002 | 37.7914 | 39.7644 | 60.0576 | 43.9996
37.8054 | 6.4159 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8121 | 18.2172 | 59.9514 | 24.0001 | 37.8182 | 15.8897 | 60.0303 | 21.9998 | 37.8113 | 27.4603 | 60.0063 | 33.0002 | 37.7997 | 39.7644 | 60.0576 | 43.9996
37.8137 | 6.4172 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8205 | 18.2172 | 59.9514 | 24.0001 | 37.8265 | 15.8908 | 60.0303 | 21.9998 | 37.8196 | 27.4603 | 60.0063 | 33.0002 | 37.808 | 39.7644 | 60.0577 | 43.9996
37.8221 | 6.4172 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8288 | 18.2172 | 59.9514 | 24.0001 | 37.8348 | 15.8908 | 60.0302 | 21.9998 | 37.828 | 27.4582 | 60.0064 | 33.0002 | 37.8163 | 39.7644 | 60.0578 | 43.9996
37.8304 | 6.4172 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8372 | 18.2194 | 59.9513 | 24.0001 | 37.8432 | 15.8908 | 60.0302 | 21.9998 | 37.8363 | 27.4582 | 60.0064 | 33.0002 | 37.8247 | 39.7644 | 60.0579 | 43.9996
37.8387 | 6.4172 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8455 | 18.2194 | 59.9513 | 24.0001 | 37.8515 | 15.8908 | 60.0302 | 21.9998 | 37.8446 | 27.4556 | 60.0064 | 33.0002 | 37.833 | 39.7644 | 60.058 | 43.9996
37.8471 | 6.4172 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8538 | 18.2194 | 59.9513 | 24.0001 | 37.8598 | 15.8911 | 60.0302 | 21.9998 | 37.853 | 27.4556 | 60.0065 | 33.0002 | 37.8413 | 39.7644 | 60.0581 | 43.9996
37.8554 | 6.4172 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8622 | 18.2194 | 59.9512 | 24.0001 | 37.8682 | 15.8911 | 60.0301 | 21.9998 | 37.8613 | 27.4556 | 60.0065 | 33.0002 | 37.8496 | 39.7644 | 60.0581 | 43.9996
37.8638 | 6.4172 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8705 | 18.2748 | 59.9512 | 24.0001 | 37.8765 | 15.8911 | 60.0301 | 21.9998 | 37.8696 | 27.4556 | 60.0065 | 33.0002 | 37.858 | 39.7644 | 60.0582 | 43.9996
37.8721 | 6.4172 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8788 | 18.2748 | 59.9512 | 24.0001 | 37.8848 | 15.8911 | 60.0301 | 21.9998 | 37.878 | 27.4556 | 60.0066 | 33.0002 | 37.8663 | 39.7644 | 60.0583 | 43.9996
37.8804 | 6.4174 | 59.9624 | 11.9995 | 37.8872 | 18.2748 | 59.9511 | 24.0001 | 37.8931 | 15.891 | 60.0301 | 21.9998 | 37.8863 | 27.4556 | 60.0066 | 33.0002 | 37.8746 | 39.7644 | 60.0584 | 43.9996
37.8888 | 6.4174 | 59.9625 | 11.9995 | 37.8955 | 18.2748 | 59.9511 | 24.0001 | 37.9015 | 15.891 | 60.03 | 21.9998 | 37.8946 | 27.4556 | 60.0066 | 33.0002 | 37.8829 | 39.7644 | 60.0585 | 43.9996
37.8971 | 6.4174 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9039 | 18.3555 | 59.9511 | 24.0001 | 37.9098 | 15.89 | 60.03 | 21.9998 | 37.903 | 27.4556 | 60.0067 | 33.0002 | 37.8913 | 39.7644 | 60.0586 | 43.9996
37.9055 | 6.4174 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9122 | 18.3555 | 59.951 | 24.0001 | 37.9181 | 15.89 | 60.03 | 21.9998 | 37.9113 | 27.4556 | 60.0067 | 33.0002 | 37.8996 | 39.7644 | 60.0586 | 43.9996
37.9138 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9206 | 18.3555 | 59.951 | 24.0001 | 37.9265 | 15.9513 | 60.03 | 21.9998 | 37.9196 | 27.4556 | 60.0067 | 33.0002 | 37.9079 | 39.7644 | 60.0587 | 43.9996
37.9221 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9289 | 18.3555 | 59.951 | 24.0001 | 37.9348 | 15.9513 | 60.0299 | 21.9998 | 37.9279 | 27.4556 | 60.0068 | 33.0002 | 37.9162 | 39.7644 | 60.0588 | 43.9996
37.9305 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9372 | 18.353 | 59.9509 | 24.0001 | 37.9431 | 15.9502 | 60.0299 | 21.9998 | 37.9363 | 27.4556 | 60.0068 | 33.0002 | 37.9246 | 39.7644 | 60.0589 | 43.9996
37.9388 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9456 | 18.353 | 59.9509 | 24.0001 | 37.9514 | 15.9502 | 60.0299 | 21.9998 | 37.9446 | 27.4619 | 60.0068 | 33.0002 | 37.9329 | 39.7644 | 60.059 | 43.9996
37.9471 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9539 | 18.3488 | 59.9509 | 24.0001 | 37.9598 | 15.9496 | 60.0299 | 21.9998 | 37.9529 | 27.4619 | 60.0069 | 33.0002 | 37.9412 | 39.7644 | 60.0591 | 43.9996
37.9555 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9622 | 18.3488 | 59.9508 | 24.0001 | 37.9681 | 15.9496 | 60.0298 | 21.9998 | 37.9613 | 27.4619 | 60.0069 | 33.0002 | 37.9496 | 39.7644 | 60.0591 | 43.9996
37.9638 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9706 | 18.3488 | 59.9508 | 24.0001 | 37.9764 | 15.9473 | 60.0298 | 21.9998 | 37.9696 | 27.4619 | 60.0069 | 33.0002 | 37.9579 | 39.7644 | 60.0592 | 43.9996
37.9722 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9789 | 18.3488 | 59.9508 | 24.0001 | 37.9848 | 15.9473 | 60.0298 | 21.9998 | 37.9779 | 27.4619 | 60.007 | 33.0002 | 37.9662 | 39.7644 | 60.0593 | 43.9996
37.9805 | 6.4161 | 59.9625 | 11.9995 | 37.9873 | 18.4617 | 59.9507 | 24.0001 | 37.9931 | 15.9473 | 60.0298 | 21.9998 | 37.9863 | 27.4619 | 60.007 | 33.0002 | 37.9745 | 39.7644 | 60.0594 | 43.9996
37.9888 | 6.4161 | 59.9626 | 11.9995 | 37.9956 | 18.4617 | 59.9507 | 24.0001 | 38.0014 | 15.9473 | 60.0297 | 21.9998 | 37.9946 | 27.4619 | 60.007 | 33.0002 | 37.9828 | 39.7644 | 60.0595 | 43.9996
37.9972 | 6.4144 | 59.9626 | 11.9995 | 38.0039 | 18.4633 | 59.9507 | 24.0001 | 38.0098 | 15.9473 | 60.0297 | 21.9998 | 38.0029 | 27.4619 | 60.0071 | 33.0002 | 37.9912 | 39.7644 | 60.0596 | 43.9996
38.0055 | 6.4144 | 59.9626 | 11.9995 | 38.0123 | 18.4633 | 59.9506 | 24.0001 | 38.0181 | 15.9473 | 60.0297 | 21.9998 | 38.0113 | 27.4619 | 60.0071 | 33.0002 | 37.9995 | 39.7644 | 60.0596 | 43.9996
38.0139 | 6.4136 | 59.9626 | 11.9995 | 38.0206 | 18.463 | 59.9506 | 24.0001 | 38.0264 | 16.0183 | 60.0297 | 21.9998 | 38.0196 | 27.4619 | 60.0071 | 33.0002 | 38.0078 | 39.7697 | 60.0597 | 43.9996
38.0222 | 6.4136 | 59.9626 | 11.9995 | 38.029 | 18.463 | 59.9506 | 24.0001 | 38.0347 | 16.0183 | 60.0296 | 21.9998 | 38.0279 | 27.5208 | 60.0072 | 33.0002 | 38.0161 | 39.7697 | 60.0598 | 43.9996
38.0305 | 6.4136 | 59.9626 | 11.9995 | 38.0373 | 18.4655 | 59.9505 | 24.0001 | 38.0431 | 16.0175 | 60.0296 | 21.9998 | 38.0363 | 27.5208 | 60.0072 | 33.0002 | 38.0245 | 39.7697 | 60.0599 | 43.9996
38.0388 | 6.4136 | 59.9626 | 11.9995 | 38.0457 | 18.4655 | 59.9505 | 24.0001 | 38.0514 | 16.0175 | 60.0296 | 21.9998 | 38.0446 | 27.519 | 60.0072 | 33.0002 | 38.0328 | 39.7697 | 60.06 | 43.9996
38.0472 | 6.5455 | 59.9626 | 11.9995 | 38.054 | 18.4655 | 59.9505 | 24.0001 | 38.0597 | 16.0175 | 60.0296 | 21.9998 | 38.0529 | 27.519 | 60.0073 | 33.0002 | 38.0411 | 39.7669 | 60.0601 | 43.9996
38.0555 | 6.5455 | 59.9626 | 11.9995 | 38.0623 | 18.4655 | 59.9504 | 24.0001 | 38.068 | 16.0175 | 60.0295 | 21.9998 | 38.0613 | 27.5213 | 60.0073 | 33.0002 | 38.0494 | 39.7669 | 60.0601 | 43.9996
38.0639 | 6.5455 | 59.9626 | 11.9995 | 38.0707 | 18.4624 | 59.9504 | 24.0001 | 38.0764 | 16.0175 | 60.0295 | 21.9998 | 38.0696 | 27.5213 | 60.0073 | 33.0002 | 38.0578 | 39.7669 | 60.0602 | 43.9996
38.0722 | 6.5455 | 59.9626 | 11.9995 | 38.079 | 18.4624 | 59.9504 | 24.0001 | 38.0847 | 16.0175 | 60.0295 | 21.9998 | 38.0779 | 27.5201 | 60.0074 | 33.0002 | 38.0661 | 39.7669 | 60.0603 | 43.9996
38.0806 | 6.5455 | 59.9626 | 11.9995 | 38.0873 | 18.4624 | 59.9503 | 24.0001 | 38.093 | 16.0152 | 60.0295 | 21.9998 | 38.0863 | 27.5201 | 60.0074 | 33.0002 | 38.0744 | 39.7668 | 60.0604 | 43.9996
38.0889 | 6.5455 | 59.9627 | 11.9995 | 38.0957 | 18.4624 | 59.9503 | 24.0001 | 38.1014 | 16.0152 | 60.0294 | 21.9998 | 38.0946 | 27.5201 | 60.0074 | 33.0002 | 38.0828 | 39.7668 | 60.0605 | 43.9996
38.0972 | 6.5454 | 59.9627 | 11.9995 | 38.104 | 18.4624 | 59.9503 | 24.0001 | 38.1097 | 16.0142 | 60.0294 | 21.9998 | 38.1029 | 27.5201 | 60.0075 | 33.0002 | 38.0911 | 39.7668 | 60.0606 | 43.9996
38.1056 | 6.5454 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1124 | 18.4624 | 59.9502 | 24.0001 | 38.118 | 16.0142 | 60.0294 | 21.9998 | 38.1113 | 27.5201 | 60.0075 | 33.0002 | 38.0994 | 39.7668 | 60.0606 | 43.9996
38.1139 | 6.5454 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1207 | 18.4606 | 59.9502 | 24.0001 | 38.1263 | 16.0142 | 60.0294 | 21.9998 | 38.1196 | 27.5201 | 60.0075 | 33.0002 | 38.1077 | 39.7668 | 60.0607 | 43.9996
38.1223 | 6.5454 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1291 | 18.4606 | 59.9502 | 24.0001 | 38.1347 | 16.0142 | 60.0293 | 21.9998 | 38.1279 | 27.5201 | 60.0076 | 33.0002 | 38.1161 | 39.7668 | 60.0608 | 43.9996
38.1306 | 6.5459 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1374 | 18.463 | 59.9501 | 24.0001 | 38.143 | 16.0142 | 60.0293 | 21.9998 | 38.1362 | 27.5201 | 60.0076 | 33.0002 | 38.1244 | 39.7668 | 60.0609 | 43.9996
38.1389 | 6.5459 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1457 | 18.463 | 59.9501 | 24.0001 | 38.1513 | 16.0142 | 60.0293 | 21.9998 | 38.1446 | 27.5077 | 60.0076 | 33.0002 | 38.1327 | 39.7668 | 60.061 | 43.9996
38.1472 | 6.5459 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1541 | 18.463 | 59.9501 | 24.0001 | 38.1597 | 16.0169 | 60.0293 | 21.9998 | 38.1529 | 27.5077 | 60.0077 | 33.0002 | 38.141 | 39.7668 | 60.0611 | 43.9996
38.1556 | 6.5459 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1624 | 18.463 | 59.95 | 24.0001 | 38.168 | 16.0169 | 60.0292 | 21.9998 | 38.1612 | 27.5077 | 60.0077 | 33.0002 | 38.1494 | 39.7668 | 60.0611 | 43.9996
38.1639 | 6.5459 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1707 | 18.463 | 59.95 | 24.0001 | 38.1763 | 16.0216 | 60.0292 | 21.9998 | 38.1696 | 27.5077 | 60.0077 | 33.0002 | 38.1577 | 39.7668 | 60.0612 | 43.9996
38.1723 | 6.5459 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1791 | 18.463 | 59.95 | 24.0001 | 38.1846 | 16.0216 | 60.0292 | 21.9998 | 38.1779 | 27.5041 | 60.0078 | 33.0002 | 38.166 | 39.7668 | 60.0613 | 43.9996
38.1806 | 6.5459 | 59.9627 | 11.9995 | 38.1874 | 18.4642 | 59.9499 | 24.0001 | 38.193 | 16.0216 | 60.0292 | 21.9998 | 38.1862 | 27.5041 | 60.0078 | 33.0002 | 38.1743 | 39.7668 | 60.0614 | 43.9996
38.189 | 6.5459 | 59.9628 | 11.9995 | 38.1958 | 18.4642 | 59.9499 | 24.0001 | 38.2013 | 16.0216 | 60.0291 | 21.9998 | 38.1946 | 27.5041 | 60.0078 | 33.0002 | 38.1826 | 39.7668 | 60.0615 | 43.9996
38.1973 | 6.5465 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2041 | 18.4642 | 59.9499 | 24.0001 | 38.2096 | 16.0216 | 60.0291 | 21.9998 | 38.2029 | 27.5041 | 60.0079 | 33.0002 | 38.191 | 39.7668 | 60.0616 | 43.9996
38.2056 | 6.5465 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2124 | 18.4642 | 59.9498 | 24.0001 | 38.218 | 16.0216 | 60.0291 | 21.9998 | 38.2112 | 27.5059 | 60.0079 | 33.0002 | 38.1993 | 39.7668 | 60.0616 | 43.9996
38.214 | 6.5465 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2208 | 18.4642 | 59.9498 | 24.0001 | 38.2263 | 16.0817 | 60.0291 | 21.9998 | 38.2196 | 27.5059 | 60.0079 | 33.0002 | 38.2076 | 39.7668 | 60.0617 | 43.9996
38.2223 | 6.5465 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2291 | 18.4642 | 59.9498 | 24.0001 | 38.2346 | 16.0817 | 60.029 | 21.9998 | 38.2279 | 27.5662 | 60.008 | 33.0002 | 38.2159 | 39.7668 | 60.0618 | 43.9996
38.2307 | 6.5465 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2375 | 18.4602 | 59.9497 | 24.0001 | 38.243 | 16.0821 | 60.029 | 21.9998 | 38.2362 | 27.5662 | 60.008 | 33.0002 | 38.2243 | 39.7668 | 60.0619 | 43.9996
38.239 | 6.5465 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2458 | 18.4602 | 59.9497 | 24.0001 | 38.2513 | 16.0821 | 60.029 | 21.9998 | 38.2446 | 27.6028 | 60.008 | 33.0002 | 38.2326 | 39.7668 | 60.062 | 43.9996
38.2473 | 6.5456 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2542 | 18.4593 | 59.9497 | 24.0001 | 38.2596 | 16.0792 | 60.029 | 21.9998 | 38.2529 | 27.6028 | 60.0079 | 33.0002 | 38.2409 | 39.7642 | 60.0621 | 43.9996
38.2556 | 6.5456 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2625 | 18.4593 | 59.9496 | 24.0001 | 38.2679 | 16.0792 | 60.0289 | 21.9998 | 38.2612 | 27.6028 | 60.0079 | 33.0002 | 38.2492 | 39.7642 | 60.0621 | 43.9996
38.264 | 6.5456 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2708 | 18.5514 | 59.9496 | 24.0001 | 38.2763 | 16.0792 | 60.0289 | 21.9998 | 38.2695 | 27.6028 | 60.0078 | 33.0002 | 38.2576 | 39.7642 | 60.0622 | 43.9996
38.2723 | 6.5456 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2792 | 18.5514 | 59.9496 | 24.0001 | 38.2846 | 16.0792 | 60.0289 | 21.9998 | 38.2779 | 27.6016 | 60.0078 | 33.0002 | 38.2659 | 39.7642 | 60.0623 | 43.9996
38.2807 | 6.5449 | 59.9628 | 11.9995 | 38.2875 | 18.5533 | 59.9495 | 24.0001 | 38.2929 | 16.0789 | 60.0289 | 21.9998 | 38.2862 | 27.6016 | 60.0077 | 33.0002 | 38.2742 | 39.7621 | 60.0624 | 43.9996
38.289 | 6.5449 | 59.9629 | 11.9995 | 38.2958 | 18.5533 | 59.9495 | 24.0001 | 38.3012 | 16.0789 | 60.0288 | 21.9998 | 38.2945 | 27.6037 | 60.0077 | 33.0002 | 38.2825 | 39.7621 | 60.0625 | 43.9996
38.2974 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3042 | 18.5569 | 59.9495 | 24.0001 | 38.3096 | 16.0794 | 60.0288 | 21.9998 | 38.3029 | 27.6037 | 60.0076 | 33.0002 | 38.2909 | 39.7642 | 60.0626 | 43.9996
38.3057 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3125 | 18.5569 | 59.9494 | 24.0001 | 38.3179 | 16.0794 | 60.0288 | 21.9998 | 38.3112 | 27.6063 | 60.0076 | 33.0002 | 38.2992 | 39.7642 | 60.0626 | 43.9996
38.314 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3209 | 18.5597 | 59.9494 | 24.0001 | 38.3262 | 16.08 | 60.0288 | 21.9998 | 38.3195 | 27.6063 | 60.0075 | 33.0002 | 38.3075 | 39.7642 | 60.0627 | 43.9996
38.3224 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3292 | 18.5597 | 59.9494 | 24.0001 | 38.3346 | 16.08 | 60.0287 | 21.9998 | 38.3279 | 27.6063 | 60.0075 | 33.0002 | 38.3159 | 39.7642 | 60.0628 | 43.9996
38.3307 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3376 | 18.5584 | 59.9493 | 24.0001 | 38.3429 | 16.0801 | 60.0287 | 21.9998 | 38.3362 | 27.6063 | 60.0074 | 33.0002 | 38.3242 | 39.7642 | 60.0629 | 43.9996
38.3391 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3459 | 18.5584 | 59.9493 | 24.0001 | 38.3512 | 16.0801 | 60.0287 | 21.9998 | 38.3445 | 27.611 | 60.0074 | 33.0002 | 38.3325 | 39.7642 | 60.063 | 43.9996
38.3474 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3542 | 18.5559 | 59.9493 | 24.0001 | 38.3595 | 16.0806 | 60.0287 | 21.9998 | 38.3529 | 27.611 | 60.0073 | 33.0002 | 38.3408 | 39.7642 | 60.063 | 43.9996
38.3557 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3625 | 18.5559 | 59.9492 | 24.0001 | 38.3679 | 16.0806 | 60.0286 | 21.9998 | 38.3612 | 27.6127 | 60.0073 | 33.0002 | 38.3492 | 39.7642 | 60.063 | 43.9996
38.364 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3709 | 18.5559 | 59.9492 | 24.0001 | 38.3762 | 16.0806 | 60.0286 | 21.9998 | 38.3695 | 27.6127 | 60.0072 | 33.0002 | 38.3575 | 39.7642 | 60.0631 | 43.9996
38.3724 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3792 | 18.5559 | 59.9492 | 24.0001 | 38.3845 | 16.0806 | 60.0286 | 21.9998 | 38.3779 | 27.6127 | 60.0072 | 33.0002 | 38.3658 | 39.7642 | 60.0631 | 43.9996
38.3807 | 6.5434 | 59.9629 | 11.9995 | 38.3876 | 18.632 | 59.9491 | 24.0001 | 38.3929 | 16.1235 | 60.0286 | 21.9998 | 38.3862 | 27.6127 | 60.0071 | 33.0002 | 38.3741 | 39.7642 | 60.0631 | 43.9996
38.3891 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.3959 | 18.632 | 59.9491 | 24.0001 | 38.4012 | 16.1235 | 60.0285 | 21.9998 | 38.3945 | 27.6153 | 60.0071 | 33.0002 | 38.3824 | 39.7642 | 60.0631 | 43.9996
38.3974 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.4043 | 18.6339 | 59.9491 | 24.0001 | 38.4095 | 16.1223 | 60.0285 | 21.9998 | 38.4029 | 27.6153 | 60.007 | 33.0002 | 38.3908 | 39.7642 | 60.0632 | 43.9996
38.4058 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.4126 | 18.6339 | 59.949 | 24.0001 | 38.4178 | 16.1223 | 60.0285 | 21.9998 | 38.4112 | 27.6131 | 60.007 | 33.0002 | 38.3991 | 39.7642 | 60.0632 | 43.9996
38.4141 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.421 | 18.6339 | 59.949 | 24.0001 | 38.4262 | 16.1218 | 60.0285 | 21.9998 | 38.4195 | 27.6131 | 60.0069 | 33.0002 | 38.4074 | 39.7642 | 60.0632 | 43.9996
38.4224 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.4293 | 18.6339 | 59.949 | 24.0001 | 38.4345 | 16.1218 | 60.0284 | 21.9998 | 38.4279 | 27.6119 | 60.0069 | 33.0002 | 38.4157 | 39.7642 | 60.0632 | 43.9996
38.4308 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.4376 | 18.6339 | 59.9489 | 24.0001 | 38.4428 | 16.1218 | 60.0284 | 21.9998 | 38.4362 | 27.6119 | 60.0068 | 33.0002 | 38.4241 | 39.7642 | 60.0633 | 43.9996
38.4391 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.446 | 18.6339 | 59.9489 | 24.0001 | 38.4512 | 16.1218 | 60.0284 | 21.9998 | 38.4445 | 27.6119 | 60.0068 | 33.0002 | 38.4324 | 39.7642 | 60.0633 | 43.9996
38.4474 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.4543 | 18.6339 | 59.9489 | 24.0001 | 38.4595 | 16.1218 | 60.0284 | 21.9998 | 38.4529 | 27.6119 | 60.0067 | 33.0002 | 38.4407 | 39.8663 | 60.0633 | 43.9996
38.4558 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.4626 | 18.6339 | 59.9488 | 24.0001 | 38.4678 | 16.1218 | 60.0283 | 21.9998 | 38.4612 | 27.6088 | 60.0067 | 33.0002 | 38.449 | 39.8663 | 60.0633 | 43.9996
38.4641 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.471 | 18.6339 | 59.9488 | 24.0001 | 38.4762 | 16.1229 | 60.0283 | 21.9998 | 38.4695 | 27.6088 | 60.0066 | 33.0002 | 38.4574 | 39.8671 | 60.0634 | 43.9996
38.4725 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.4793 | 18.6339 | 59.9488 | 24.0001 | 38.4845 | 16.1229 | 60.0283 | 21.9998 | 38.4778 | 27.6099 | 60.0066 | 33.0002 | 38.4657 | 39.8671 | 60.0634 | 43.9996
38.4808 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.4877 | 18.6339 | 59.9487 | 24.0001 | 38.4928 | 16.1225 | 60.0283 | 21.9998 | 38.4862 | 27.6099 | 60.0065 | 33.0002 | 38.474 | 39.8656 | 60.0634 | 43.9996
38.4891 | 6.5434 | 59.963 | 11.9995 | 38.496 | 18.6339 | 59.9487 | 24.0001 | 38.5011 | 16.1225 | 60.0282 | 21.9998 | 38.4945 | 27.6121 | 60.0065 | 33.0002 | 38.4823 | 39.8656 | 60.0634 | 43.9996
38.4975 | 6.5441 | 59.963 | 11.9995 | 38.5044 | 18.6339 | 59.9487 | 24.0001 | 38.5095 | 16.1225 | 60.0282 | 21.9998 | 38.5028 | 27.6121 | 60.0064 | 33.0002 | 38.4907 | 39.8656 | 60.0635 | 43.9996
38.5058 | 6.5441 | 59.963 | 11.9995 | 38.5127 | 18.6339 | 59.9486 | 24.0001 | 38.5178 | 16.1225 | 60.0282 | 21.9998 | 38.5112 | 27.6091 | 60.0064 | 33.0002 | 38.499 | 39.8656 | 60.0635 | 43.9996
38.5142 | 6.5441 | 59.963 | 11.9995 | 38.521 | 18.6339 | 59.9486 | 24.0001 | 38.5261 | 16.1227 | 60.0282 | 21.9998 | 38.5195 | 27.6091 | 60.0063 | 33.0002 | 38.5073 | 39.9597 | 60.0635 | 43.9996
38.5225 | 6.5441 | 59.963 | 11.9995 | 38.5294 | 18.6339 | 59.9486 | 24.0001 | 38.5344 | 16.1227 | 60.0281 | 21.9998 | 38.5278 | 27.6112 | 60.0063 | 33.0002 | 38.5156 | 39.9597 | 60.0635 | 43.9996
38.5309 | 6.5441 | 59.963 | 11.9995 | 38.5377 | 18.6339 | 59.9485 | 24.0001 | 38.5428 | 16.12 | 60.0281 | 21.9998 | 38.5362 | 27.6112 | 60.0062 | 33.0002 | 38.524 | 39.9597 | 60.0636 | 43.9996
38.5392 | 6.5441 | 59.963 | 11.9995 | 38.5461 | 18.6339 | 59.9485 | 24.0001 | 38.5511 | 16.12 | 60.0281 | 21.9998 | 38.5445 | 27.6112 | 60.0062 | 33.0002 | 38.5323 | 39.9597 | 60.0636 | 43.9996
38.5475 | 6.5453 | 59.963 | 11.9995 | 38.5544 | 18.6339 | 59.9485 | 24.0001 | 38.5594 | 16.12 | 60.0281 | 21.9998 | 38.5528 | 27.6112 | 60.0061 | 33.0002 | 38.5406 | 39.9597 | 60.0636 | 43.9996
38.5558 | 6.5453 | 59.963 | 11.9995 | 38.5627 | 18.6339 | 59.9484 | 24.0001 | 38.5678 | 16.12 | 60.028 | 21.9998 | 38.5612 | 27.6114 | 60.0061 | 33.0002 | 38.5489 | 39.9597 | 60.0636 | 43.9996
38.5642 | 6.5453 | 59.963 | 11.9995 | 38.5711 | 18.6339 | 59.9484 | 24.0001 | 38.5761 | 16.12 | 60.028 | 21.9998 | 38.5695 | 27.6114 | 60.006 | 33.0002 | 38.5573 | 39.9597 | 60.0637 | 43.9996
38.5725 | 6.5453 | 59.963 | 11.9995 | 38.5794 | 18.6339 | 59.9484 | 24.0001 | 38.5844 | 16.12 | 60.028 | 21.9998 | 38.5778 | 27.6253 | 60.006 | 33.0002 | 38.5656 | 39.9597 | 60.0637 | 43.9996
38.5809 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.5878 | 18.6339 | 59.9483 | 24.0001 | 38.5927 | 16.1196 | 60.028 | 21.9998 | 38.5862 | 27.6253 | 60.0059 | 33.0002 | 38.5739 | 39.9597 | 60.0637 | 43.9996
38.5892 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.5961 | 18.6339 | 59.9483 | 24.0001 | 38.6011 | 16.1196 | 60.028 | 21.9998 | 38.5945 | 27.6363 | 60.0059 | 33.0002 | 38.5822 | 39.9597 | 60.0637 | 43.9996
38.5976 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6044 | 18.6328 | 59.9483 | 24.0001 | 38.6094 | 16.1718 | 60.028 | 21.9998 | 38.6028 | 27.6363 | 60.0058 | 33.0002 | 38.5905 | 39.9597 | 60.0638 | 43.9996
38.6059 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6128 | 18.6328 | 59.9482 | 24.0001 | 38.6177 | 16.1718 | 60.028 | 21.9998 | 38.6112 | 27.6364 | 60.0058 | 33.0002 | 38.5989 | 39.9597 | 60.0638 | 43.9996
38.6142 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6211 | 18.6356 | 59.9482 | 24.0001 | 38.6261 | 16.1718 | 60.028 | 21.9998 | 38.6195 | 27.6364 | 60.0057 | 33.0002 | 38.6072 | 39.9597 | 60.0638 | 43.9996
38.6226 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6295 | 18.6356 | 59.9482 | 24.0001 | 38.6344 | 16.1718 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6278 | 27.6292 | 60.0057 | 33.0002 | 38.6155 | 39.9597 | 60.0638 | 43.9996
38.6309 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6378 | 18.6356 | 59.9481 | 24.0001 | 38.6427 | 16.1719 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6362 | 27.6292 | 60.0056 | 33.0002 | 38.6239 | 39.9597 | 60.0639 | 43.9996
38.6393 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6461 | 18.6356 | 59.9481 | 24.0001 | 38.651 | 16.1719 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6445 | 27.6317 | 60.0056 | 33.0002 | 38.6322 | 39.9597 | 60.0639 | 43.9996
38.6476 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6545 | 18.6356 | 59.9481 | 24.0001 | 38.6594 | 16.174 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6528 | 27.6317 | 60.0055 | 33.0002 | 38.6405 | 39.9597 | 60.0639 | 43.9996
38.6559 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6628 | 18.6356 | 59.948 | 24.0001 | 38.6677 | 16.174 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6611 | 27.6317 | 60.0055 | 33.0002 | 38.6488 | 39.9597 | 60.0639 | 43.9996
38.6643 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6712 | 18.6356 | 59.948 | 24.0001 | 38.676 | 16.1753 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6695 | 27.6317 | 60.0054 | 33.0002 | 38.6572 | 39.9597 | 60.064 | 43.9996
38.6726 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6795 | 18.6356 | 59.948 | 24.0001 | 38.6844 | 16.1753 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6778 | 27.6309 | 60.0054 | 33.0002 | 38.6655 | 39.9597 | 60.064 | 43.9996
38.6809 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6878 | 18.6366 | 59.9481 | 24.0001 | 38.6927 | 16.2237 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6861 | 27.6309 | 60.0053 | 33.0002 | 38.6738 | 39.9597 | 60.064 | 43.9996
38.6893 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.6962 | 18.6366 | 59.9481 | 24.0001 | 38.701 | 16.2237 | 60.0279 | 21.9998 | 38.6945 | 27.6317 | 60.0053 | 33.0002 | 38.6821 | 39.9597 | 60.064 | 43.9996
38.6976 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7045 | 18.6366 | 59.9481 | 24.0001 | 38.7094 | 16.2236 | 60.0279 | 21.9998 | 38.7028 | 27.6317 | 60.0052 | 33.0002 | 38.6905 | 39.9597 | 60.0641 | 43.9996
38.706 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7129 | 18.6366 | 59.9482 | 24.0001 | 38.7177 | 16.2236 | 60.0279 | 21.9998 | 38.7111 | 27.6317 | 60.0052 | 33.0002 | 38.6988 | 39.9597 | 60.0641 | 43.9996
38.7143 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7212 | 18.6366 | 59.9482 | 24.0001 | 38.726 | 16.2185 | 60.0279 | 21.9998 | 38.7195 | 27.6317 | 60.0051 | 33.0002 | 38.7071 | 39.9597 | 60.0641 | 43.9996
38.7226 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7296 | 18.6366 | 59.9482 | 24.0001 | 38.7343 | 16.2185 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7278 | 27.633 | 60.0051 | 33.0002 | 38.7154 | 39.9597 | 60.0641 | 43.9996
38.731 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7379 | 18.6366 | 59.9483 | 24.0001 | 38.7427 | 16.2195 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7361 | 27.633 | 60.005 | 33.0002 | 38.7238 | 39.9597 | 60.0642 | 43.9996
38.7393 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7462 | 18.6366 | 59.9483 | 24.0001 | 38.751 | 16.2195 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7445 | 27.6317 | 60.005 | 33.0002 | 38.7321 | 39.9597 | 60.0642 | 43.9996
38.7477 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7546 | 18.6366 | 59.9483 | 24.0001 | 38.7593 | 16.2192 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7528 | 27.6317 | 60.0049 | 33.0002 | 38.7404 | 39.9597 | 60.0642 | 43.9996
38.756 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7629 | 18.6366 | 59.9484 | 24.0001 | 38.7677 | 16.2192 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7611 | 27.6308 | 60.0049 | 33.0002 | 38.7487 | 39.9597 | 60.0642 | 43.9996
38.7643 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7712 | 18.6366 | 59.9484 | 24.0001 | 38.776 | 16.2192 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7695 | 27.6308 | 60.0048 | 33.0002 | 38.757 | 39.9597 | 60.0643 | 43.9996
38.7726 | 6.5471 | 59.963 | 11.9995 | 38.7796 | 18.6366 | 59.9484 | 24.0001 | 38.7843 | 16.2192 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7778 | 27.6339 | 60.0048 | 33.0002 | 38.7654 | 39.9597 | 60.0643 | 43.9996
38.781 | 6.5468 | 59.963 | 11.9995 | 38.7879 | 18.7131 | 59.9485 | 24.0001 | 38.7926 | 16.2192 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7861 | 27.6339 | 60.0047 | 33.0002 | 38.7737 | 39.9597 | 60.0643 | 43.9996
38.7893 | 6.5468 | 59.963 | 11.9995 | 38.7963 | 18.7131 | 59.9485 | 24.0001 | 38.801 | 16.2192 | 60.0278 | 21.9998 | 38.7945 | 27.633 | 60.0047 | 33.0002 | 38.782 | 39.9597 | 60.0643 | 43.9996
38.7977 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.8046 | 18.7131 | 59.9485 | 24.0001 | 38.8093 | 16.2198 | 60.0278 | 21.9998 | 38.8028 | 27.633 | 60.0046 | 33.0002 | 38.7903 | 39.9597 | 60.0644 | 43.9996
38.806 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.813 | 18.7131 | 59.9486 | 24.0001 | 38.8176 | 16.2198 | 60.0278 | 21.9998 | 38.8111 | 27.675 | 60.0046 | 33.0002 | 38.7987 | 39.9597 | 60.0644 | 43.9996
38.8144 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.8213 | 18.7131 | 59.9486 | 24.0001 | 38.826 | 16.2198 | 60.0278 | 21.9998 | 38.8195 | 27.675 | 60.0045 | 33.0002 | 38.807 | 39.9597 | 60.0644 | 43.9996
38.8227 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.8296 | 18.7131 | 59.9486 | 24.0001 | 38.8343 | 16.2198 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8278 | 27.7126 | 60.0045 | 33.0002 | 38.8153 | 39.9597 | 60.0644 | 43.9996
38.831 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.838 | 18.7131 | 59.9487 | 24.0001 | 38.8426 | 16.2198 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8361 | 27.7126 | 60.0044 | 33.0002 | 38.8236 | 40.0692 | 60.0645 | 43.9996
38.8394 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.8463 | 18.7131 | 59.9487 | 24.0001 | 38.851 | 16.2198 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8445 | 27.7514 | 60.0044 | 33.0002 | 38.832 | 40.0692 | 60.0645 | 43.9996
38.8477 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.8546 | 18.7131 | 59.9487 | 24.0001 | 38.8593 | 16.2198 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8528 | 27.7514 | 60.0043 | 33.0002 | 38.8403 | 40.0692 | 60.0645 | 43.9996
38.856 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.863 | 18.7131 | 59.9488 | 24.0001 | 38.8676 | 16.2198 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8611 | 27.7505 | 60.0043 | 33.0002 | 38.8486 | 40.0692 | 60.0645 | 43.9996
38.8644 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.8713 | 18.7131 | 59.9488 | 24.0001 | 38.8759 | 16.2199 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8694 | 27.7505 | 60.0042 | 33.0002 | 38.8569 | 40.0692 | 60.0646 | 43.9996
38.8727 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.8797 | 18.7131 | 59.9488 | 24.0001 | 38.8843 | 16.2199 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8778 | 27.7432 | 60.0042 | 33.0002 | 38.8653 | 40.0692 | 60.0646 | 43.9996
38.881 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.888 | 18.7131 | 59.9489 | 24.0001 | 38.8926 | 16.2175 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8861 | 27.7432 | 60.0041 | 33.0002 | 38.8736 | 40.0692 | 60.0646 | 43.9996
38.8894 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.8964 | 18.7131 | 59.9489 | 24.0001 | 38.9009 | 16.2175 | 60.0277 | 21.9998 | 38.8944 | 27.7432 | 60.0041 | 33.0002 | 38.8819 | 40.0692 | 60.0646 | 43.9996
38.8977 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.9047 | 18.7131 | 59.9489 | 24.0001 | 38.9093 | 16.2175 | 60.0277 | 21.9998 | 38.9028 | 27.7432 | 60.004 | 33.0002 | 38.8902 | 40.0692 | 60.0647 | 43.9996
38.9061 | 6.5476 | 59.963 | 11.9995 | 38.9131 | 18.7131 | 59.949 | 24.0001 | 38.9176 | 16.2175 | 60.0277 | 21.9998 | 38.9111 | 27.7432 | 60.004 | 33.0002 | 38.8986 | 40.0692 | 60.0647 | 43.9996
38.9144 | 6.5467 | 59.963 | 11.9995 | 38.9214 | 18.7164 | 59.949 | 24.0001 | 38.9259 | 16.2175 | 60.0277 | 21.9998 | 38.9194 | 27.7432 | 60.0039 | 33.0002 | 38.9069 | 40.0692 | 60.0647 | 43.9996
38.9228 | 6.5467 | 59.963 | 11.9995 | 38.9297 | 18.7164 | 59.949 | 24.0001 | 38.9342 | 16.2175 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9278 | 27.7466 | 60.0039 | 33.0002 | 38.9152 | 40.0692 | 60.0647 | 43.9996
38.9311 | 6.548 | 59.963 | 11.9995 | 38.938 | 18.7164 | 59.9491 | 24.0001 | 38.9426 | 16.2175 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9361 | 27.7466 | 60.0038 | 33.0002 | 38.9236 | 40.0692 | 60.0648 | 43.9996
38.9394 | 6.548 | 59.963 | 11.9995 | 38.9464 | 18.7164 | 59.9491 | 24.0001 | 38.9509 | 16.2175 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9444 | 27.7466 | 60.0038 | 33.0002 | 38.9319 | 40.0692 | 60.0648 | 43.9996
38.9478 | 6.5485 | 59.963 | 11.9995 | 38.9547 | 18.7179 | 59.9491 | 24.0001 | 38.9592 | 16.2175 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9528 | 27.7466 | 60.0037 | 33.0002 | 38.9402 | 40.0692 | 60.0648 | 43.9996
38.9561 | 6.5485 | 59.963 | 11.9995 | 38.9631 | 18.7179 | 59.9492 | 24.0001 | 38.9676 | 16.2175 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9611 | 27.7513 | 60.0037 | 33.0002 | 38.9485 | 40.0692 | 60.0648 | 43.9996
38.9644 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 38.9714 | 18.7179 | 59.9492 | 24.0001 | 38.9759 | 16.2175 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9694 | 27.7513 | 60.0036 | 33.0002 | 38.9568 | 40.0692 | 60.0649 | 43.9996
38.9728 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 38.9798 | 18.7179 | 59.9492 | 24.0001 | 38.9842 | 16.2175 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9778 | 27.7513 | 60.0036 | 33.0002 | 38.9652 | 40.0692 | 60.0649 | 43.9996
38.9811 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 38.9881 | 18.7181 | 59.9493 | 24.0001 | 38.9925 | 16.2151 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9861 | 27.7513 | 60.0035 | 33.0002 | 38.9735 | 40.0692 | 60.0649 | 43.9996
38.9894 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 38.9965 | 18.7181 | 59.9493 | 24.0001 | 39.0009 | 16.2151 | 60.0276 | 21.9998 | 38.9944 | 27.7513 | 60.0035 | 33.0002 | 38.9818 | 40.0692 | 60.0649 | 43.9996
38.9978 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 39.0048 | 18.7181 | 59.9493 | 24.0001 | 39.0092 | 16.2151 | 60.0276 | 21.9998 | 39.0028 | 27.7513 | 60.0034 | 33.0002 | 38.9901 | 40.0692 | 60.065 | 43.9996
39.0061 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 39.0131 | 18.7181 | 59.9494 | 24.0001 | 39.0175 | 16.2151 | 60.0276 | 21.9998 | 39.0111 | 27.7523 | 60.0034 | 33.0002 | 38.9985 | 40.0692 | 60.065 | 43.9996
39.0145 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 39.0215 | 18.7181 | 59.9494 | 24.0001 | 39.0259 | 16.2151 | 60.0276 | 21.9998 | 39.0194 | 27.7523 | 60.0033 | 33.0002 | 39.0068 | 40.0692 | 60.065 | 43.9996
39.0228 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 39.0298 | 18.7181 | 59.9494 | 24.0001 | 39.0342 | 16.2151 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0278 | 27.7523 | 60.0033 | 33.0002 | 39.0151 | 40.0692 | 60.065 | 43.9996
39.0312 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 39.0381 | 18.7181 | 59.9495 | 24.0001 | 39.0425 | 16.2151 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0361 | 27.7523 | 60.0032 | 33.0002 | 39.0234 | 40.0692 | 60.0651 | 43.9996
39.0395 | 6.6815 | 59.963 | 11.9995 | 39.0465 | 18.7181 | 59.9495 | 24.0001 | 39.0509 | 16.2151 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0444 | 27.7494 | 60.0032 | 33.0002 | 39.0318 | 40.0692 | 60.0651 | 43.9996
39.0478 | 6.6802 | 59.963 | 11.9995 | 39.0548 | 18.7181 | 59.9495 | 24.0001 | 39.0592 | 16.2144 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0528 | 27.7494 | 60.0031 | 33.0002 | 39.0401 | 40.0692 | 60.0651 | 43.9996
39.0562 | 6.6802 | 59.963 | 11.9995 | 39.0632 | 18.7181 | 59.9496 | 24.0001 | 39.0675 | 16.2144 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0611 | 27.7535 | 60.0031 | 33.0002 | 39.0484 | 40.0692 | 60.0651 | 43.9996
39.0645 | 6.6802 | 59.963 | 11.9995 | 39.0715 | 18.7181 | 59.9496 | 24.0001 | 39.0758 | 16.2149 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0694 | 27.7535 | 60.003 | 33.0002 | 39.0567 | 40.0692 | 60.0652 | 43.9996
39.0728 | 6.6802 | 59.963 | 11.9995 | 39.0799 | 18.7181 | 59.9496 | 24.0001 | 39.0842 | 16.2149 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0778 | 27.7535 | 60.003 | 33.0002 | 39.0651 | 40.0692 | 60.0652 | 43.9996
39.0812 | 6.6802 | 59.963 | 11.9995 | 39.0882 | 18.7181 | 59.9497 | 24.0001 | 39.0925 | 16.2156 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0861 | 27.7535 | 60.0029 | 33.0002 | 39.0734 | 40.0692 | 60.0652 | 43.9996
39.0895 | 6.6802 | 59.963 | 11.9995 | 39.0965 | 18.7181 | 59.9497 | 24.0001 | 39.1008 | 16.2156 | 60.0275 | 21.9998 | 39.0944 | 27.7535 | 60.0029 | 33.0002 | 39.0817 | 40.0692 | 60.0652 | 43.9996
39.0978 | 6.6802 | 59.963 | 11.9995 | 39.1049 | 18.7181 | 59.9497 | 24.0001 | 39.1092 | 16.2156 | 60.0275 | 21.9998 | 39.1028 | 27.7535 | 60.0028 | 33.0002 | 39.09 | 40.0692 | 60.0653 | 43.9996
39.1062 | 6.6802 | 59.963 | 11.9995 | 39.1132 | 18.7181 | 59.9498 | 24.0001 | 39.1175 | 16.2156 | 60.0275 | 21.9998 | 39.1111 | 27.7535 | 60.0028 | 33.0002 | 39.0984 | 40.0692 | 60.0653 | 43.9996
39.1145 | 6.6801 | 59.963 | 11.9995 | 39.1216 | 18.7181 | 59.9498 | 24.0001 | 39.1258 | 16.2156 | 60.0275 | 21.9998 | 39.1194 | 27.7535 | 60.0027 | 33.0002 | 39.1067 | 40.0692 | 60.0653 | 43.9996
39.1229 | 6.6801 | 59.963 | 11.9995 | 39.1299 | 18.7181 | 59.9498 | 24.0001 | 39.1341 | 16.2156 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1278 | 27.7535 | 60.0027 | 33.0002 | 39.115 | 40.0692 | 60.0653 | 43.9996
39.1312 | 6.6801 | 59.963 | 11.9995 | 39.1382 | 18.7181 | 59.9499 | 24.0001 | 39.1425 | 16.2822 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1361 | 27.7535 | 60.0026 | 33.0002 | 39.1233 | 40.0692 | 60.0654 | 43.9996
39.1395 | 6.6801 | 59.963 | 11.9995 | 39.1466 | 18.7181 | 59.9499 | 24.0001 | 39.1508 | 16.2822 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1444 | 27.7535 | 60.0026 | 33.0002 | 39.1317 | 40.0692 | 60.0654 | 43.9996
39.1479 | 6.6803 | 59.963 | 11.9995 | 39.1549 | 18.7181 | 59.9499 | 24.0001 | 39.1591 | 16.2822 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1528 | 27.7535 | 60.0025 | 33.0002 | 39.14 | 40.0692 | 60.0654 | 43.9996
39.1562 | 6.6803 | 59.963 | 11.9995 | 39.1633 | 18.7181 | 59.95 | 24.0001 | 39.1675 | 16.2822 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1611 | 27.7535 | 60.0025 | 33.0002 | 39.1483 | 40.0692 | 60.0654 | 43.9996
39.1646 | 6.6803 | 59.963 | 11.9995 | 39.1716 | 18.7181 | 59.95 | 24.0001 | 39.1758 | 16.2865 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1694 | 27.7535 | 60.0024 | 33.0002 | 39.1566 | 40.0692 | 60.0655 | 43.9996
39.1729 | 6.6803 | 59.963 | 11.9995 | 39.1799 | 18.7181 | 59.95 | 24.0001 | 39.1841 | 16.2865 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1778 | 27.7535 | 60.0024 | 33.0002 | 39.1649 | 40.0692 | 60.0655 | 43.9996
39.1812 | 6.6797 | 59.963 | 11.9995 | 39.1883 | 18.7181 | 59.9501 | 24.0001 | 39.1925 | 16.2891 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1861 | 27.7535 | 60.0023 | 33.0002 | 39.1733 | 40.0692 | 60.0655 | 43.9996
39.1896 | 6.6797 | 59.963 | 11.9995 | 39.1966 | 18.7181 | 59.9501 | 24.0001 | 39.2008 | 16.2891 | 60.0274 | 21.9998 | 39.1944 | 27.7535 | 60.0023 | 33.0002 | 39.1816 | 40.0692 | 60.0655 | 43.9996
39.1979 | 6.6797 | 59.963 | 11.9995 | 39.205 | 18.7181 | 59.9501 | 24.0001 | 39.2091 | 16.2891 | 60.0274 | 21.9998 | 39.2028 | 27.7535 | 60.0022 | 33.0002 | 39.1899 | 40.0692 | 60.0656 | 43.9996
39.2062 | 6.6797 | 59.963 | 11.9995 | 39.2133 | 18.7181 | 59.9502 | 24.0001 | 39.2174 | 16.2891 | 60.0274 | 21.9998 | 39.2111 | 27.7535 | 60.0022 | 33.0002 | 39.1982 | 40.0692 | 60.0656 | 43.9996
39.2146 | 6.7989 | 59.963 | 11.9995 | 39.2216 | 18.7181 | 59.9502 | 24.0001 | 39.2258 | 16.2891 | 60.0274 | 21.9998 | 39.2194 | 27.7535 | 60.0021 | 33.0002 | 39.2066 | 40.0692 | 60.0656 | 43.9996
39.2229 | 6.7989 | 59.963 | 11.9995 | 39.23 | 18.7181 | 59.9502 | 24.0001 | 39.2341 | 16.2891 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2278 | 27.7535 | 60.0021 | 33.0002 | 39.2149 | 40.0692 | 60.0656 | 43.9996
39.2313 | 6.7989 | 59.963 | 11.9995 | 39.2383 | 18.7181 | 59.9503 | 24.0001 | 39.2424 | 16.2891 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2361 | 27.7535 | 60.002 | 33.0002 | 39.2232 | 40.0692 | 60.0657 | 43.9996
39.2396 | 6.7989 | 59.963 | 11.9995 | 39.2467 | 18.7181 | 59.9503 | 24.0001 | 39.2508 | 16.2891 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2444 | 27.7535 | 60.002 | 33.0002 | 39.2315 | 40.0692 | 60.0657 | 43.9996
39.2479 | 6.7987 | 59.963 | 11.9995 | 39.255 | 18.7181 | 59.9503 | 24.0001 | 39.2591 | 16.2924 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2528 | 27.7535 | 60.002 | 33.0002 | 39.2399 | 40.0692 | 60.0657 | 43.9996
39.2563 | 6.7987 | 59.963 | 11.9995 | 39.2633 | 18.7181 | 59.9504 | 24.0001 | 39.2674 | 16.2924 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2611 | 27.7535 | 60.002 | 33.0002 | 39.2482 | 40.0692 | 60.0657 | 43.9996
39.2646 | 6.7989 | 59.963 | 11.9995 | 39.2717 | 18.7181 | 59.9504 | 24.0001 | 39.2757 | 16.2927 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2694 | 27.7535 | 60.0021 | 33.0002 | 39.2565 | 40.0692 | 60.0658 | 43.9996
39.2729 | 6.7989 | 59.963 | 11.9995 | 39.28 | 18.7181 | 59.9504 | 24.0001 | 39.2841 | 16.2927 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2778 | 27.7535 | 60.0021 | 33.0002 | 39.2649 | 40.0692 | 60.0658 | 43.9996
39.2813 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.2884 | 18.7181 | 59.9505 | 24.0001 | 39.2924 | 16.2943 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2861 | 27.7535 | 60.0021 | 33.0002 | 39.2732 | 40.0692 | 60.0658 | 43.9996
39.2896 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.2967 | 18.7181 | 59.9505 | 24.0001 | 39.3007 | 16.2943 | 60.0273 | 21.9998 | 39.2944 | 27.7535 | 60.0021 | 33.0002 | 39.2815 | 40.0692 | 60.0658 | 43.9996
39.298 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.3051 | 18.7181 | 59.9505 | 24.0001 | 39.3091 | 16.2943 | 60.0273 | 21.9998 | 39.3028 | 27.7535 | 60.0021 | 33.0002 | 39.2898 | 40.0692 | 60.0659 | 43.9996
39.3063 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.3134 | 18.7181 | 59.9506 | 24.0001 | 39.3174 | 16.2943 | 60.0273 | 21.9998 | 39.3111 | 27.7535 | 60.0021 | 33.0002 | 39.2982 | 40.0692 | 60.0659 | 43.9996
39.3146 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.3217 | 18.7181 | 59.9506 | 24.0001 | 39.3257 | 16.3769 | 60.0273 | 21.9998 | 39.3194 | 27.7535 | 60.0022 | 33.0002 | 39.3065 | 40.0692 | 60.0659 | 43.9996
39.323 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.3301 | 18.7181 | 59.9506 | 24.0001 | 39.334 | 16.3769 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3278 | 27.7535 | 60.0022 | 33.0002 | 39.3148 | 40.0692 | 60.0659 | 43.9996
39.3313 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.3384 | 18.7181 | 59.9507 | 24.0001 | 39.3424 | 16.3769 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3361 | 27.7535 | 60.0022 | 33.0002 | 39.3231 | 40.0692 | 60.066 | 43.9996
39.3397 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.3467 | 18.7181 | 59.9507 | 24.0001 | 39.3507 | 16.3769 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3444 | 27.7535 | 60.0022 | 33.0002 | 39.3315 | 40.0692 | 60.066 | 43.9996
39.348 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.3551 | 18.7181 | 59.9507 | 24.0001 | 39.359 | 16.3769 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3528 | 27.7535 | 60.0022 | 33.0002 | 39.3398 | 40.0692 | 60.066 | 43.9996
39.3563 | 6.7994 | 59.963 | 11.9995 | 39.3634 | 18.7181 | 59.9508 | 24.0001 | 39.3674 | 16.3769 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3611 | 27.7535 | 60.0022 | 33.0002 | 39.3481 | 40.0692 | 60.0659 | 43.9996
39.3647 | 6.8004 | 59.963 | 11.9995 | 39.3718 | 18.7181 | 59.9508 | 24.0001 | 39.3757 | 16.3704 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3694 | 27.7535 | 60.0023 | 33.0002 | 39.3564 | 40.0692 | 60.0659 | 43.9996
39.373 | 6.8004 | 59.963 | 11.9995 | 39.3801 | 18.7181 | 59.9508 | 24.0001 | 39.384 | 16.3704 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3778 | 27.7535 | 60.0023 | 33.0002 | 39.3647 | 40.0692 | 60.0658 | 43.9996
39.3813 | 6.7999 | 59.963 | 11.9995 | 39.3885 | 18.7181 | 59.9509 | 24.0001 | 39.3924 | 16.3679 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3861 | 27.7535 | 60.0023 | 33.0002 | 39.3731 | 40.0692 | 60.0658 | 43.9996
39.3897 | 6.7999 | 59.963 | 11.9995 | 39.3968 | 18.7181 | 59.9509 | 24.0001 | 39.4007 | 16.3679 | 60.0272 | 21.9998 | 39.3944 | 27.7535 | 60.0023 | 33.0002 | 39.3814 | 40.0692 | 60.0657 | 43.9996
39.398 | 6.7999 | 59.963 | 11.9995 | 39.4052 | 18.7181 | 59.9509 | 24.0001 | 39.409 | 16.4659 | 60.0272 | 21.9998 | 39.4028 | 27.7535 | 60.0023 | 33.0002 | 39.3897 | 40.0692 | 60.0657 | 43.9996
39.4064 | 6.7999 | 59.963 | 11.9995 | 39.4135 | 18.7181 | 59.951 | 24.0001 | 39.4173 | 16.4659 | 60.0272 | 21.9998 | 39.4111 | 27.7535 | 60.0023 | 33.0002 | 39.398 | 40.0692 | 60.0656 | 43.9996
39.4147 | 6.7999 | 59.963 | 11.9995 | 39.4218 | 18.7181 | 59.951 | 24.0001 | 39.4257 | 16.4659 | 60.0272 | 21.9998 | 39.4194 | 27.7535 | 60.0024 | 33.0002 | 39.4064 | 40.0692 | 60.0656 | 43.9996
39.423 | 6.7999 | 59.963 | 11.9995 | 39.4301 | 18.7181 | 59.951 | 24.0001 | 39.434 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4278 | 27.7535 | 60.0024 | 33.0002 | 39.4147 | 40.0692 | 60.0655 | 43.9996
39.4314 | 6.7999 | 59.963 | 11.9995 | 39.4385 | 18.719 | 59.9511 | 24.0001 | 39.4423 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4361 | 27.7535 | 60.0024 | 33.0002 | 39.423 | 40.0692 | 60.0655 | 43.9996
39.4397 | 6.7999 | 59.963 | 11.9995 | 39.4468 | 18.719 | 59.9511 | 24.0001 | 39.4507 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4444 | 27.7535 | 60.0024 | 33.0002 | 39.4313 | 40.0692 | 60.0654 | 43.9996
39.4481 | 6.8004 | 59.963 | 11.9995 | 39.4552 | 18.719 | 59.9511 | 24.0001 | 39.459 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4528 | 27.7535 | 60.0024 | 33.0002 | 39.4397 | 40.0692 | 60.0654 | 43.9996
39.4564 | 6.8004 | 59.963 | 11.9995 | 39.4635 | 18.719 | 59.9512 | 24.0001 | 39.4673 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4611 | 27.7535 | 60.0024 | 33.0002 | 39.448 | 40.0692 | 60.0653 | 43.9996
39.4647 | 6.8004 | 59.963 | 11.9995 | 39.4719 | 18.719 | 59.9512 | 24.0001 | 39.4756 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4694 | 27.7535 | 60.0025 | 33.0002 | 39.4563 | 40.0692 | 60.0653 | 43.9996
39.4731 | 6.8004 | 59.963 | 11.9995 | 39.4802 | 18.719 | 59.9512 | 24.0001 | 39.484 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4778 | 27.7535 | 60.0025 | 33.0002 | 39.4646 | 40.0692 | 60.0652 | 43.9996
39.4814 | 6.7997 | 59.963 | 11.9995 | 39.4886 | 18.7205 | 59.9513 | 24.0001 | 39.4923 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4861 | 27.7535 | 60.0025 | 33.0002 | 39.473 | 40.0692 | 60.0652 | 43.9996
39.4897 | 6.7997 | 59.963 | 11.9995 | 39.4969 | 18.7205 | 59.9513 | 24.0001 | 39.5006 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.4944 | 27.7535 | 60.0025 | 33.0002 | 39.4813 | 40.0692 | 60.0651 | 43.9996
39.4981 | 6.7997 | 59.963 | 11.9995 | 39.5052 | 18.7205 | 59.9513 | 24.0001 | 39.509 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.5028 | 27.7535 | 60.0025 | 33.0002 | 39.4896 | 40.0692 | 60.0651 | 43.9996
39.5064 | 6.7997 | 59.963 | 11.9995 | 39.5135 | 18.7205 | 59.9514 | 24.0001 | 39.5173 | 16.4659 | 60.0271 | 21.9998 | 39.5111 | 27.7535 | 60.0025 | 33.0002 | 39.498 | 40.0692 | 60.065 | 43.9996
39.5148 | 6.7997 | 59.963 | 11.9995 | 39.5219 | 18.7205 | 59.9514 | 24.0001 | 39.5256 | 16.4688 | 60.0271 | 21.9998 | 39.5194 | 27.7535 | 60.0026 | 33.0002 | 39.5063 | 40.0692 | 60.065 | 43.9996
39.5231 | 6.7997 | 59.963 | 11.9995 | 39.5302 | 18.7205 | 59.9514 | 24.0001 | 39.534 | 16.4688 | 60.0271 | 21.9998 | 39.5278 | 27.7535 | 60.0026 | 33.0002 | 39.5146 | 40.0692 | 60.0649 | 43.9996
39.5314 | 6.7997 | 59.963 | 11.9995 | 39.5386 | 18.7205 | 59.9515 | 24.0001 | 39.5423 | 16.4688 | 60.027 | 21.9998 | 39.5361 | 27.7535 | 60.0026 | 33.0002 | 39.5229 | 40.0692 | 60.0649 | 43.9996
39.5398 | 6.7997 | 59.963 | 11.9995 | 39.5469 | 18.7205 | 59.9515 | 24.0001 | 39.5506 | 16.4688 | 60.027 | 21.9998 | 39.5444 | 27.7535 | 60.0026 | 33.0002 | 39.5312 | 40.0692 | 60.0648 | 43.9996
39.5481 | 6.8 | 59.963 | 11.9995 | 39.5553 | 18.7205 | 59.9515 | 24.0001 | 39.5589 | 16.4688 | 60.027 | 21.9998 | 39.5528 | 27.7535 | 60.0026 | 33.0002 | 39.5396 | 40.0692 | 60.0648 | 43.9996
39.5565 | 6.8 | 59.963 | 11.9995 | 39.5636 | 18.7205 | 59.9516 | 24.0001 | 39.5673 | 16.4688 | 60.027 | 21.9998 | 39.5611 | 27.7535 | 60.0026 | 33.0002 | 39.5479 | 40.0692 | 60.0647 | 43.9996
39.5648 | 6.8 | 59.963 | 11.9995 | 39.572 | 18.7205 | 59.9516 | 24.0001 | 39.5756 | 16.4688 | 60.027 | 21.9998 | 39.5694 | 27.7535 | 60.0027 | 33.0002 | 39.5562 | 40.0692 | 60.0647 | 43.9996
39.5731 | 6.8 | 59.963 | 11.9995 | 39.5803 | 18.7205 | 59.9516 | 24.0001 | 39.5839 | 16.4688 | 60.027 | 21.9998 | 39.5778 | 27.754 | 60.0027 | 33.0002 | 39.5645 | 40.0692 | 60.0646 | 43.9996
39.5815 | 6.9415 | 59.963 | 11.9995 | 39.5886 | 18.7205 | 59.9517 | 24.0001 | 39.5923 | 16.4688 | 60.027 | 21.9998 | 39.5861 | 27.754 | 60.0027 | 33.0002 | 39.5729 | 40.0697 | 60.0646 | 43.9996
39.5898 | 6.9415 | 59.963 | 11.9995 | 39.597 | 18.7205 | 59.9517 | 24.0001 | 39.6006 | 16.4688 | 60.0271 | 21.9998 | 39.5944 | 27.754 | 60.0027 | 33.0002 | 39.5812 | 40.0697 | 60.0645 | 43.9996
39.5981 | 6.9415 | 59.963 | 11.9995 | 39.6053 | 18.7205 | 59.9517 | 24.0001 | 39.6089 | 16.4688 | 60.0271 | 21.9998 | 39.6028 | 27.754 | 60.0027 | 33.0002 | 39.5895 | 40.0656 | 60.0645 | 43.9996
39.6065 | 6.9415 | 59.963 | 11.9995 | 39.6136 | 18.7205 | 59.9518 | 24.0001 | 39.6172 | 16.4688 | 60.0271 | 21.9998 | 39.6111 | 27.754 | 60.0027 | 33.0002 | 39.5978 | 40.0656 | 60.0644 | 43.9996
39.6148 | 6.9406 | 59.963 | 11.9995 | 39.622 | 18.7205 | 59.9518 | 24.0001 | 39.6256 | 16.4688 | 60.0272 | 21.9998 | 39.6194 | 27.754 | 60.0028 | 33.0002 | 39.6062 | 40.0656 | 60.0644 | 43.9996
39.6232 | 6.9406 | 59.963 | 11.9995 | 39.6303 | 18.7205 | 59.9518 | 24.0001 | 39.6339 | 16.4688 | 60.0272 | 21.9998 | 39.6278 | 27.754 | 60.0028 | 33.0002 | 39.6145 | 40.0656 | 60.0643 | 43.9996
39.6315 | 6.9406 | 59.963 | 11.9995 | 39.6387 | 18.7205 | 59.9519 | 24.0001 | 39.6422 | 16.4688 | 60.0272 | 21.9998 | 39.6361 | 27.754 | 60.0028 | 33.0002 | 39.6228 | 40.0656 | 60.0643 | 43.9996
39.6398 | 6.9406 | 59.963 | 11.9995 | 39.647 | 18.7205 | 59.9519 | 24.0001 | 39.6506 | 16.4688 | 60.0273 | 21.9998 | 39.6444 | 27.7597 | 60.0028 | 33.0002 | 39.6311 | 40.0656 | 60.0642 | 43.9996
39.6482 | 6.9411 | 59.963 | 11.9995 | 39.6554 | 18.7185 | 59.9519 | 24.0001 | 39.6589 | 16.4688 | 60.0273 | 21.9998 | 39.6528 | 27.7597 | 60.0028 | 33.0002 | 39.6395 | 40.0624 | 60.0642 | 43.9996
39.6565 | 6.9411 | 59.963 | 11.9995 | 39.6637 | 18.7185 | 59.952 | 24.0001 | 39.6672 | 16.4688 | 60.0273 | 21.9998 | 39.6611 | 27.7599 | 60.0028 | 33.0002 | 39.6478 | 40.0624 | 60.0641 | 43.9996
39.6649 | 6.9411 | 59.963 | 11.9995 | 39.672 | 18.7202 | 59.952 | 24.0001 | 39.6756 | 16.4688 | 60.0274 | 21.9998 | 39.6694 | 27.7599 | 60.0029 | 33.0002 | 39.6561 | 40.0624 | 60.0641 | 43.9996
39.6732 | 6.9411 | 59.963 | 11.9995 | 39.6804 | 18.7202 | 59.952 | 24.0001 | 39.6839 | 16.4688 | 60.0274 | 21.9998 | 39.6778 | 27.7599 | 60.0029 | 33.0002 | 39.6644 | 40.0624 | 60.064 | 43.9996
39.6815 | 6.9411 | 59.963 | 11.9995 | 39.6887 | 18.7202 | 59.952 | 24.0001 | 39.6922 | 16.4688 | 60.0274 | 21.9998 | 39.6861 | 27.7599 | 60.0029 | 33.0002 | 39.6728 | 40.0624 | 60.064 | 43.9996
39.6898 | 6.9411 | 59.963 | 11.9995 | 39.6971 | 18.7202 | 59.952 | 24.0001 | 39.7005 | 16.4688 | 60.0275 | 21.9998 | 39.6944 | 27.7599 | 60.0029 | 33.0002 | 39.6811 | 40.0624 | 60.0639 | 43.9996
39.6982 | 6.9411 | 59.963 | 11.9995 | 39.7054 | 18.7202 | 59.952 | 24.0001 | 39.7089 | 16.4626 | 60.0275 | 21.9998 | 39.7028 | 27.7599 | 60.0029 | 33.0002 | 39.6894 | 40.0624 | 60.0639 | 43.9996
39.7065 | 6.9411 | 59.963 | 11.9995 | 39.7137 | 18.7202 | 59.952 | 24.0001 | 39.7172 | 16.4626 | 60.0275 | 21.9998 | 39.7111 | 27.7599 | 60.0029 | 33.0002 | 39.6977 | 40.0624 | 60.0638 | 43.9996
39.7149 | 6.9424 | 59.963 | 11.9995 | 39.7221 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7255 | 16.4626 | 60.0276 | 21.9998 | 39.7194 | 27.7599 | 60.003 | 33.0002 | 39.7061 | 40.0624 | 60.0638 | 43.9996
39.7232 | 6.9424 | 59.963 | 11.9995 | 39.7304 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7339 | 16.4626 | 60.0276 | 21.9998 | 39.7278 | 27.7599 | 60.003 | 33.0002 | 39.7144 | 40.0624 | 60.0637 | 43.9996
39.7316 | 6.9426 | 59.963 | 11.9995 | 39.7388 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7422 | 16.4605 | 60.0276 | 21.9998 | 39.7361 | 27.7599 | 60.003 | 33.0002 | 39.7227 | 40.0654 | 60.0637 | 43.9996
39.7399 | 6.9426 | 59.963 | 11.9995 | 39.7471 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7505 | 16.4605 | 60.0277 | 21.9998 | 39.7444 | 27.7599 | 60.003 | 33.0002 | 39.731 | 40.0654 | 60.0636 | 43.9996
39.7482 | 6.9426 | 59.963 | 11.9995 | 39.7554 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7589 | 16.4605 | 60.0277 | 21.9998 | 39.7528 | 27.7599 | 60.003 | 33.0002 | 39.7393 | 40.0654 | 60.0636 | 43.9996
39.7566 | 6.9426 | 59.963 | 11.9995 | 39.7638 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7672 | 16.4605 | 60.0277 | 21.9998 | 39.7611 | 27.7599 | 60.003 | 33.0002 | 39.7477 | 40.0654 | 60.0635 | 43.9996
39.7649 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 39.7721 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7755 | 16.4605 | 60.0278 | 21.9998 | 39.7694 | 27.7599 | 60.0031 | 33.0002 | 39.756 | 40.0654 | 60.0635 | 43.9996
39.7733 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 39.7805 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7838 | 16.4605 | 60.0278 | 21.9998 | 39.7778 | 27.7599 | 60.0031 | 33.0002 | 39.7643 | 40.0654 | 60.0634 | 43.9996
39.7816 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 39.7888 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.7922 | 16.4605 | 60.0278 | 21.9998 | 39.7861 | 27.7599 | 60.0031 | 33.0002 | 39.7726 | 40.1219 | 60.0634 | 43.9996
39.7899 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 39.7971 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.8005 | 16.4605 | 60.0279 | 21.9998 | 39.7944 | 27.7599 | 60.0031 | 33.0002 | 39.781 | 40.1219 | 60.0633 | 43.9996
39.7982 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 39.8055 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.8088 | 16.4615 | 60.0279 | 21.9998 | 39.8028 | 27.7599 | 60.0031 | 33.0002 | 39.7893 | 40.1205 | 60.0633 | 43.9996
39.8066 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 39.8138 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.8172 | 16.4615 | 60.0279 | 21.9998 | 39.8111 | 27.7603 | 60.0031 | 33.0002 | 39.7976 | 40.1205 | 60.0632 | 43.9996
39.8149 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 39.8222 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.8255 | 16.4615 | 60.028 | 21.9998 | 39.8194 | 27.7603 | 60.0032 | 33.0002 | 39.8059 | 40.1205 | 60.0632 | 43.9996
39.8233 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 39.8305 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.8338 | 16.4615 | 60.028 | 21.9998 | 39.8278 | 27.7603 | 60.0032 | 33.0002 | 39.8143 | 40.1205 | 60.0631 | 43.9996
39.8316 | 6.9436 | 59.963 | 11.9995 | 39.8388 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.8421 | 16.4615 | 60.028 | 21.9998 | 39.8361 | 27.7603 | 60.0032 | 33.0002 | 39.8226 | 40.1205 | 60.0631 | 43.9996
39.8399 | 6.9436 | 59.963 | 11.9995 | 39.8472 | 18.7175 | 59.952 | 24.0001 | 39.8505 | 16.4615 | 60.0281 | 21.9998 | 39.8444 | 27.7603 | 60.0032 | 33.0002 | 39.8309 | 40.1205 | 60.063 | 43.9996
39.8483 | 6.9432 | 59.963 | 11.9995 | 39.8555 | 18.7193 | 59.952 | 24.0001 | 39.8588 | 16.4615 | 60.0281 | 21.9998 | 39.8528 | 27.7603 | 60.0032 | 33.0002 | 39.8393 | 40.171 | 60.063 | 43.9996
39.8566 | 6.9432 | 59.963 | 11.9995 | 39.8639 | 18.7193 | 59.952 | 24.0001 | 39.8671 | 16.4615 | 60.0281 | 21.9998 | 39.8611 | 27.7603 | 60.0032 | 33.0002 | 39.8476 | 40.171 | 60.0629 | 43.9996
39.865 | 6.9432 | 59.963 | 11.9995 | 39.8722 | 18.7203 | 59.952 | 24.0001 | 39.8755 | 16.4615 | 60.0282 | 21.9998 | 39.8694 | 27.7603 | 60.0033 | 33.0002 | 39.8559 | 40.1674 | 60.0629 | 43.9996
39.8733 | 6.9432 | 59.963 | 11.9995 | 39.8806 | 18.7203 | 59.952 | 24.0001 | 39.8838 | 16.4615 | 60.0282 | 21.9998 | 39.8778 | 27.7605 | 60.0033 | 33.0002 | 39.8642 | 40.1674 | 60.0628 | 43.9996
39.8817 | 6.9432 | 59.963 | 11.9995 | 39.8889 | 18.7203 | 59.952 | 24.0001 | 39.8921 | 16.4615 | 60.0282 | 21.9998 | 39.8861 | 27.7605 | 60.0033 | 33.0002 | 39.8726 | 40.1674 | 60.0628 | 43.9996
39.89 | 6.9432 | 59.963 | 11.9995 | 39.8972 | 18.7203 | 59.952 | 24.0001 | 39.9005 | 16.4615 | 60.0283 | 21.9998 | 39.8944 | 27.7605 | 60.0033 | 33.0002 | 39.8809 | 40.1674 | 60.0627 | 43.9996
39.8983 | 6.9432 | 59.963 | 11.9995 | 39.9056 | 18.7203 | 59.952 | 24.0001 | 39.9088 | 16.4615 | 60.0283 | 21.9998 | 39.9028 | 27.7605 | 60.0033 | 33.0002 | 39.8892 | 40.1638 | 60.0627 | 43.9996
39.9066 | 6.9432 | 59.963 | 11.9995 | 39.9139 | 18.7203 | 59.952 | 24.0001 | 39.9171 | 16.4615 | 60.0283 | 21.9998 | 39.9111 | 27.7605 | 60.0033 | 33.0002 | 39.8975 | 40.1638 | 60.0626 | 43.9996
39.915 | 6.9437 | 59.963 | 11.9995 | 39.9222 | 18.7203 | 59.952 | 24.0001 | 39.9254 | 16.4624 | 60.0284 | 21.9998 | 39.9194 | 27.7605 | 60.0034 | 33.0002 | 39.9059 | 40.1638 | 60.0626 | 43.9996
39.9233 | 6.9437 | 59.963 | 11.9995 | 39.9306 | 18.7203 | 59.952 | 24.0001 | 39.9338 | 16.4624 | 60.0284 | 21.9998 | 39.9278 | 27.7605 | 60.0034 | 33.0002 | 39.9142 | 40.1638 | 60.0625 | 43.9996
39.9317 | 6.9435 | 59.963 | 11.9995 | 39.9389 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 39.9421 | 16.4624 | 60.0284 | 21.9998 | 39.9361 | 27.7605 | 60.0034 | 33.0002 | 39.9225 | 40.1638 | 60.0625 | 43.9996
39.94 | 6.9435 | 59.963 | 11.9995 | 39.9473 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 39.9504 | 16.4624 | 60.0285 | 21.9998 | 39.9444 | 27.8537 | 60.0034 | 33.0002 | 39.9308 | 40.1638 | 60.0624 | 43.9996
39.9483 | 6.9421 | 59.963 | 11.9995 | 39.9556 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 39.9588 | 16.4624 | 60.0285 | 21.9998 | 39.9528 | 27.8537 | 60.0034 | 33.0002 | 39.9391 | 40.1638 | 60.0624 | 43.9996
39.9567 | 6.9421 | 59.963 | 11.9995 | 39.964 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 39.9671 | 16.4624 | 60.0285 | 21.9998 | 39.9611 | 27.8537 | 60.0034 | 33.0002 | 39.9475 | 40.1638 | 60.0623 | 43.9996
39.965 | 6.9421 | 59.963 | 11.9995 | 39.9723 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 39.9754 | 16.464 | 60.0286 | 21.9998 | 39.9694 | 27.8537 | 60.0035 | 33.0002 | 39.9558 | 40.1667 | 60.0623 | 43.9996
39.9734 | 6.9421 | 59.963 | 11.9995 | 39.9807 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 39.9837 | 16.464 | 60.0286 | 21.9998 | 39.9778 | 27.8537 | 60.0035 | 33.0002 | 39.9641 | 40.1667 | 60.0622 | 43.9996
39.9817 | 6.9421 | 59.963 | 11.9995 | 39.989 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 39.9921 | 16.464 | 60.0286 | 21.9998 | 39.9861 | 27.8537 | 60.0035 | 33.0002 | 39.9724 | 40.1667 | 60.0622 | 43.9996
39.9901 | 6.9421 | 59.963 | 11.9995 | 39.9973 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 40.0004 | 16.464 | 60.0287 | 21.9998 | 39.9944 | 27.851 | 60.0035 | 33.0002 | 39.9808 | 40.1667 | 60.0621 | 43.9996
39.9984 | 6.9421 | 59.963 | 11.9995 | 40.0056 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 40.0087 | 16.464 | 60.0287 | 21.9998 | 40.0028 | 27.851 | 60.0035 | 33.0002 | 39.9891 | 40.2295 | 60.0621 | 43.9996
40.0067 | 6.9421 | 59.963 | 11.9995 | 40.014 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 40.0171 | 16.464 | 60.0287 | 21.9998 | 40.0111 | 27.851 | 60.0035 | 33.0002 | 39.9974 | 40.2295 | 60.062 | 43.9996
40.015 | 6.9424 | 59.963 | 11.9995 | 40.0223 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 40.0254 | 16.464 | 60.0288 | 21.9998 | 40.0194 | 27.851 | 60.0036 | 33.0002 | 40.0057 | 40.2379 | 60.062 | 43.9996
40.0234 | 6.9424 | 59.963 | 11.9995 | 40.0307 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 40.0337 | 16.464 | 60.0288 | 21.9998 | 40.0278 | 27.9319 | 60.0036 | 33.0002 | 40.0141 | 40.2379 | 60.0619 | 43.9996
40.0317 | 6.9424 | 59.963 | 11.9995 | 40.039 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 40.0421 | 16.464 | 60.0288 | 21.9998 | 40.0361 | 27.9319 | 60.0036 | 33.0002 | 40.0224 | 40.2379 | 60.0619 | 43.9996
40.0401 | 6.9424 | 59.963 | 11.9995 | 40.0474 | 18.724 | 59.952 | 24.0001 | 40.0504 | 16.464 | 60.0289 | 21.9998 | 40.0444 | 27.9319 | 60.0036 | 33.0002 | 40.0307 | 40.2379 | 60.0618 | 43.9996
40.0484 | 6.9431 | 59.963 | 11.9995 | 40.0557 | 18.7229 | 59.952 | 24.0001 | 40.0587 | 16.464 | 60.0289 | 21.9998 | 40.0528 | 27.9319 | 60.0036 | 33.0002 | 40.039 | 40.2379 | 60.0618 | 43.9996
40.0567 | 6.9431 | 59.963 | 11.9995 | 40.0641 | 18.7229 | 59.952 | 24.0001 | 40.067 | 16.464 | 60.0289 | 21.9998 | 40.0611 | 28.006 | 60.0036 | 33.0002 | 40.0474 | 40.2379 | 60.0617 | 43.9996
40.0651 | 6.9431 | 59.963 | 11.9995 | 40.0724 | 18.7239 | 59.952 | 24.0001 | 40.0754 | 16.464 | 60.029 | 21.9998 | 40.0694 | 28.006 | 60.0037 | 33.0002 | 40.0557 | 40.2485 | 60.0617 | 43.9996
40.0734 | 6.9431 | 59.963 | 11.9995 | 40.0807 | 18.7239 | 59.952 | 24.0001 | 40.0837 | 16.464 | 60.029 | 21.9998 | 40.0778 | 28.006 | 60.0037 | 33.0002 | 40.064 | 40.2485 | 60.0616 | 43.9996
40.0818 | 6.9431 | 59.963 | 11.9995 | 40.0891 | 18.7239 | 59.952 | 24.0001 | 40.092 | 16.464 | 60.029 | 21.9998 | 40.0861 | 28.006 | 60.0037 | 33.0002 | 40.0723 | 40.2485 | 60.0616 | 43.9996
40.0901 | 6.9431 | 59.963 | 11.9995 | 40.0974 | 18.7239 | 59.952 | 24.0001 | 40.1004 | 16.464 | 60.0291 | 21.9998 | 40.0944 | 28.0026 | 60.0037 | 33.0002 | 40.0807 | 40.2485 | 60.0615 | 43.9996
40.0984 | 6.9431 | 59.963 | 11.9995 | 40.1057 | 18.7239 | 59.952 | 24.0001 | 40.1087 | 16.464 | 60.0291 | 21.9998 | 40.1028 | 28.0026 | 60.0037 | 33.0002 | 40.089 | 40.2453 | 60.0615 | 43.9996
40.1068 | 6.9431 | 59.963 | 11.9995 | 40.1141 | 18.7239 | 59.952 | 24.0001 | 40.117 | 16.464 | 60.0291 | 21.9998 | 40.1111 | 28.0026 | 60.0037 | 33.0002 | 40.0973 | 40.2453 | 60.0614 | 43.9996
40.1151 | 6.9437 | 59.963 | 11.9995 | 40.1224 | 18.8397 | 59.952 | 24.0001 | 40.1254 | 16.464 | 60.0292 | 21.9998 | 40.1194 | 28.0026 | 60.0038 | 33.0002 | 40.1057 | 40.2453 | 60.0614 | 43.9996
40.1234 | 6.9437 | 59.963 | 11.9995 | 40.1308 | 18.8397 | 59.952 | 24.0001 | 40.1337 | 16.464 | 60.0292 | 21.9998 | 40.1278 | 28.0026 | 60.0038 | 33.0002 | 40.114 | 40.2453 | 60.0613 | 43.9996
40.1318 | 6.9437 | 59.963 | 11.9995 | 40.1391 | 18.8397 | 59.952 | 24.0001 | 40.142 | 16.464 | 60.0292 | 21.9998 | 40.1361 | 28.0026 | 60.0038 | 33.0002 | 40.1223 | 40.2407 | 60.0613 | 43.9996
40.1401 | 6.9437 | 59.963 | 11.9995 | 40.1475 | 18.8397 | 59.952 | 24.0001 | 40.1503 | 16.464 | 60.0293 | 21.9998 | 40.1444 | 28.0026 | 60.0038 | 33.0002 | 40.1306 | 40.2407 | 60.0612 | 43.9996
40.1485 | 6.9434 | 59.963 | 11.9995 | 40.1558 | 18.9356 | 59.952 | 24.0001 | 40.1587 | 16.464 | 60.0293 | 21.9998 | 40.1528 | 28.0026 | 60.0038 | 33.0002 | 40.1389 | 40.2302 | 60.0612 | 43.9996
40.1568 | 6.9434 | 59.963 | 11.9995 | 40.1641 | 18.9356 | 59.952 | 24.0001 | 40.167 | 16.464 | 60.0293 | 21.9998 | 40.1611 | 28.0026 | 60.0038 | 33.0002 | 40.1472 | 40.2302 | 60.0611 | 43.9996
40.1651 | 6.9434 | 59.963 | 11.9995 | 40.1725 | 18.9356 | 59.952 | 24.0001 | 40.1753 | 16.4624 | 60.0294 | 21.9998 | 40.1694 | 28.0026 | 60.0039 | 33.0002 | 40.1556 | 40.2302 | 60.0611 | 43.9996
40.1735 | 6.9434 | 59.963 | 11.9995 | 40.1808 | 18.9356 | 59.952 | 24.0001 | 40.1837 | 16.4624 | 60.0294 | 21.9998 | 40.1778 | 28.0026 | 60.0039 | 33.0002 | 40.1639 | 40.2302 | 60.061 | 43.9996
40.1818 | 6.9434 | 59.963 | 11.9995 | 40.1891 | 18.9356 | 59.952 | 24.0001 | 40.192 | 16.4624 | 60.0294 | 21.9998 | 40.1861 | 28.0026 | 60.0039 | 33.0002 | 40.1722 | 40.2302 | 60.061 | 43.9996
40.1902 | 6.9434 | 59.963 | 11.9995 | 40.1975 | 18.9356 | 59.952 | 24.0001 | 40.2003 | 16.4624 | 60.0295 | 21.9998 | 40.1944 | 28.0029 | 60.0039 | 33.0002 | 40.1806 | 40.2302 | 60.0609 | 43.9996
40.1985 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 40.2058 | 18.9331 | 59.952 | 24.0001 | 40.2086 | 16.4624 | 60.0295 | 21.9998 | 40.2028 | 28.0029 | 60.0039 | 33.0002 | 40.1889 | 40.2258 | 60.0609 | 43.9996
40.2068 | 6.9433 | 59.963 | 11.9995 | 40.2142 | 18.9331 | 59.952 | 24.0001 | 40.217 | 16.4624 | 60.0295 | 21.9998 | 40.2111 | 28.0047 | 60.0039 | 33.0002 | 40.1972 | 40.2258 | 60.0608 | 43.9996
40.2152 | 6.9436 | 59.963 | 11.9995 | 40.2225 | 18.9331 | 59.952 | 24.0001 | 40.2253 | 16.5554 | 60.0296 | 21.9998 | 40.2194 | 28.0047 | 60.004 | 33.0002 | 40.2055 | 40.2952 | 60.0608 | 43.9996
40.2235 | 6.9436 | 59.963 | 11.9995 | 40.2309 | 18.9331 | 59.952 | 24.0001 | 40.2336 | 16.5554 | 60.0296 | 21.9998 | 40.2278 | 28.0074 | 60.004 | 33.0002 | 40.2139 | 40.2952 | 60.0607 | 43.9996
40.2318 | 7.0409 | 59.963 | 11.9995 | 40.2392 | 18.9331 | 59.952 | 24.0001 | 40.242 | 16.5554 | 60.0296 | 21.9998 | 40.2361 | 28.0074 | 60.004 | 33.0002 | 40.2222 | 40.3429 | 60.0607 | 43.9996
40.2402 | 7.0409 | 59.963 | 11.9995 | 40.2475 | 18.9331 | 59.952 | 24.0001 | 40.2503 | 16.5554 | 60.0297 | 21.9998 | 40.2444 | 28.0074 | 60.004 | 33.0002 | 40.2305 | 40.3429 | 60.0606 | 43.9996
40.2485 | 7.0409 | 59.963 | 11.9995 | 40.2559 | 18.9331 | 59.952 | 24.0001 | 40.2586 | 16.5554 | 60.0297 | 21.9998 | 40.2528 | 28.0074 | 60.0039 | 33.0002 | 40.2388 | 40.3429 | 60.0606 | 43.9996
40.2569 | 7.0409 | 59.963 | 11.9995 | 40.2642 | 18.9331 | 59.952 | 24.0001 | 40.267 | 16.5554 | 60.0297 | 21.9998 | 40.2611 | 28.0074 | 60.0039 | 33.0002 | 40.2472 | 40.3429 | 60.0605 | 43.9996
40.2652 | 7.0405 | 59.963 | 11.9995 | 40.2726 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.2753 | 16.5554 | 60.0298 | 21.9998 | 40.2694 | 28.0074 | 60.0038 | 33.0002 | 40.2555 | 40.3429 | 60.0605 | 43.9996
40.2735 | 7.0405 | 59.963 | 11.9995 | 40.2809 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.2836 | 16.5554 | 60.0298 | 21.9998 | 40.2778 | 28.0074 | 60.0038 | 33.0002 | 40.2638 | 40.3429 | 60.0604 | 43.9996
40.2819 | 7.0405 | 59.963 | 11.9995 | 40.2892 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.2919 | 16.5554 | 60.0298 | 21.9998 | 40.2861 | 28.0074 | 60.0037 | 33.0002 | 40.2721 | 40.3187 | 60.0604 | 43.9996
40.2902 | 7.0405 | 59.963 | 11.9995 | 40.2976 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3003 | 16.5554 | 60.0299 | 21.9998 | 40.2944 | 28.0074 | 60.0037 | 33.0002 | 40.2805 | 40.3187 | 60.0603 | 43.9996
40.2986 | 7.0405 | 59.963 | 11.9995 | 40.3059 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3086 | 16.5554 | 60.0299 | 21.9998 | 40.3028 | 28.0074 | 60.0036 | 33.0002 | 40.2888 | 40.3187 | 60.0603 | 43.9996
40.3069 | 7.0405 | 59.963 | 11.9995 | 40.3143 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3169 | 16.5554 | 60.0299 | 21.9998 | 40.3111 | 28.0074 | 60.0036 | 33.0002 | 40.2971 | 40.3187 | 60.0602 | 43.9996
40.3152 | 7.0405 | 59.963 | 11.9995 | 40.3226 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3253 | 16.5554 | 60.03 | 21.9998 | 40.3194 | 28.0074 | 60.0035 | 33.0002 | 40.3054 | 40.3571 | 60.0602 | 43.9996
40.3236 | 7.0405 | 59.963 | 11.9995 | 40.3309 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3336 | 16.5554 | 60.03 | 21.9998 | 40.3278 | 28.0074 | 60.0035 | 33.0002 | 40.3138 | 40.3571 | 60.0601 | 43.9996
40.3319 | 7.0398 | 59.963 | 11.9995 | 40.3393 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3419 | 16.5554 | 60.03 | 21.9998 | 40.3361 | 28.0074 | 60.0034 | 33.0002 | 40.3221 | 40.359 | 60.0601 | 43.9996
40.3402 | 7.0398 | 59.963 | 11.9995 | 40.3476 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3502 | 16.5554 | 60.0301 | 21.9998 | 40.3444 | 28.0058 | 60.0034 | 33.0002 | 40.3304 | 40.359 | 60.06 | 43.9996
40.3486 | 7.039 | 59.963 | 11.9995 | 40.356 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3586 | 16.5554 | 60.0301 | 21.9998 | 40.3528 | 28.0058 | 60.0033 | 33.0002 | 40.3387 | 40.3582 | 60.06 | 43.9996
40.3569 | 7.039 | 59.963 | 11.9995 | 40.3643 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3669 | 16.5554 | 60.0301 | 21.9998 | 40.3611 | 28.0038 | 60.0033 | 33.0002 | 40.347 | 40.3582 | 60.0599 | 43.9996
40.3653 | 7.039 | 59.963 | 11.9995 | 40.3727 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3752 | 16.5554 | 60.0302 | 21.9998 | 40.3694 | 28.0038 | 60.0032 | 33.0002 | 40.3554 | 40.3582 | 60.0598 | 43.9996
40.3736 | 7.039 | 59.963 | 11.9995 | 40.381 | 18.9333 | 59.952 | 24.0001 | 40.3836 | 16.5554 | 60.0302 | 21.9998 | 40.3778 | 28.0038 | 60.0032 | 33.0002 | 40.3637 | 40.3582 | 60.0597 | 43.9996
40.3819 | 7.039 | 59.963 | 11.9995 | 40.3893 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.3919 | 16.5554 | 60.0302 | 21.9998 | 40.3861 | 28.0038 | 60.0031 | 33.0002 | 40.372 | 40.3582 | 60.0597 | 43.9996
40.3903 | 7.039 | 59.963 | 11.9995 | 40.3977 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4002 | 16.5554 | 60.0303 | 21.9998 | 40.3944 | 28.0038 | 60.0031 | 33.0002 | 40.3803 | 40.3582 | 60.0596 | 43.9996
40.3986 | 7.0382 | 59.963 | 11.9995 | 40.406 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4086 | 16.5554 | 60.0303 | 21.9998 | 40.4028 | 28.0038 | 60.003 | 33.0002 | 40.3887 | 40.3607 | 60.0595 | 43.9996
40.407 | 7.0382 | 59.963 | 11.9995 | 40.4143 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4169 | 16.5554 | 60.0303 | 21.9998 | 40.4111 | 28.0038 | 60.003 | 33.0002 | 40.397 | 40.3607 | 60.0594 | 43.9996
40.4153 | 7.0382 | 59.963 | 11.9995 | 40.4227 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4252 | 16.5554 | 60.0304 | 21.9998 | 40.4194 | 28.0038 | 60.0029 | 33.0002 | 40.4053 | 40.3671 | 60.0594 | 43.9996
40.4236 | 7.0382 | 59.963 | 11.9995 | 40.431 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4335 | 16.5554 | 60.0304 | 21.9998 | 40.4278 | 28.0075 | 60.0029 | 33.0002 | 40.4136 | 40.3671 | 60.0593 | 43.9996
40.432 | 7.0382 | 59.963 | 11.9995 | 40.4394 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4419 | 16.5554 | 60.0304 | 21.9998 | 40.4361 | 28.0075 | 60.0028 | 33.0002 | 40.422 | 40.3671 | 60.0592 | 43.9996
40.4403 | 7.0382 | 59.963 | 11.9995 | 40.4477 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4502 | 16.5554 | 60.0305 | 21.9998 | 40.4444 | 28.0087 | 60.0028 | 33.0002 | 40.4303 | 40.3671 | 60.0591 | 43.9996
40.4486 | 7.0382 | 59.963 | 11.9995 | 40.4561 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4585 | 16.5554 | 60.0305 | 21.9998 | 40.4528 | 28.0087 | 60.0027 | 33.0002 | 40.4386 | 40.3701 | 60.0591 | 43.9996
40.457 | 7.0382 | 59.963 | 11.9995 | 40.4644 | 19.0389 | 59.952 | 24.0001 | 40.4669 | 16.5554 | 60.0305 | 21.9998 | 40.4611 | 28.0087 | 60.0027 | 33.0002 | 40.447 | 40.3701 | 60.059 | 43.9996
40.4653 | 7.0382 | 59.9631 | 11.9995 | 40.4727 | 19.0386 | 59.952 | 24.0001 | 40.4752 | 16.5554 | 60.0306 | 21.9998 | 40.4694 | 28.0087 | 60.0026 | 33.0002 | 40.4553 | 40.3774 | 60.0589 | 43.9996
40.4737 | 7.0382 | 59.9631 | 11.9995 | 40.4811 | 19.0386 | 59.952 | 24.0001 | 40.4835 | 16.5554 | 60.0306 | 21.9998 | 40.4778 | 28.0064 | 60.0026 | 33.0002 | 40.4636 | 40.3774 | 60.0588 | 43.9996
40.482 | 7.0385 | 59.9631 | 11.9995 | 40.4894 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.4918 | 16.5554 | 60.0306 | 21.9998 | 40.4861 | 28.0064 | 60.0025 | 33.0002 | 40.4719 | 40.3754 | 60.0588 | 43.9996
40.4903 | 7.0385 | 59.9631 | 11.9995 | 40.4978 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5002 | 16.5554 | 60.0307 | 21.9998 | 40.4944 | 27.9983 | 60.0025 | 33.0002 | 40.4803 | 40.3754 | 60.0587 | 43.9996
40.4987 | 7.1618 | 59.9631 | 11.9995 | 40.5061 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5085 | 16.5554 | 60.0307 | 21.9998 | 40.5027 | 27.9983 | 60.0024 | 33.0002 | 40.4886 | 40.3864 | 60.0586 | 43.9996
40.507 | 7.1618 | 59.9631 | 11.9995 | 40.5144 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5168 | 16.5554 | 60.0307 | 21.9998 | 40.5111 | 27.997 | 60.0024 | 33.0002 | 40.4969 | 40.3864 | 60.0585 | 43.9996
40.5154 | 7.1618 | 59.9632 | 11.9995 | 40.5228 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5252 | 16.5554 | 60.0308 | 21.9998 | 40.5194 | 27.997 | 60.0023 | 33.0002 | 40.5052 | 40.4011 | 60.0585 | 43.9996
40.5237 | 7.1618 | 59.9632 | 11.9995 | 40.5311 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5335 | 16.5554 | 60.0308 | 21.9998 | 40.5277 | 27.997 | 60.0023 | 33.0002 | 40.5135 | 40.4011 | 60.0584 | 43.9996
40.532 | 7.1626 | 59.9632 | 11.9995 | 40.5395 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5418 | 16.5554 | 60.0308 | 21.9998 | 40.5361 | 27.997 | 60.0022 | 33.0002 | 40.5219 | 40.4056 | 60.0583 | 43.9996
40.5404 | 7.1626 | 59.9632 | 11.9995 | 40.5478 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5501 | 16.5554 | 60.0309 | 21.9998 | 40.5444 | 28.0027 | 60.0022 | 33.0002 | 40.5302 | 40.4056 | 60.0582 | 43.9996
40.5487 | 7.1626 | 59.9632 | 11.9995 | 40.5562 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5585 | 16.5554 | 60.0309 | 21.9998 | 40.5527 | 28.0027 | 60.0021 | 33.0002 | 40.5385 | 40.4176 | 60.0582 | 43.9996
40.557 | 7.1626 | 59.9632 | 11.9995 | 40.5645 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5668 | 16.5554 | 60.0309 | 21.9998 | 40.5611 | 28.0053 | 60.0021 | 33.0002 | 40.5468 | 40.4176 | 60.0581 | 43.9996
40.5654 | 7.1626 | 59.9633 | 11.9995 | 40.5728 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5751 | 16.5554 | 60.031 | 21.9998 | 40.5694 | 28.0053 | 60.002 | 33.0002 | 40.5552 | 40.4092 | 60.058 | 43.9996
40.5737 | 7.1626 | 59.9633 | 11.9995 | 40.5812 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5835 | 16.5554 | 60.031 | 21.9998 | 40.5777 | 28.0053 | 60.002 | 33.0002 | 40.5635 | 40.4092 | 60.0579 | 43.9996
40.5821 | 7.1626 | 59.9633 | 11.9995 | 40.5895 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.5918 | 16.5554 | 60.031 | 21.9998 | 40.5861 | 28.0053 | 60.0019 | 33.0002 | 40.5718 | 40.4024 | 60.0579 | 43.9996
40.5904 | 7.1626 | 59.9633 | 11.9995 | 40.5978 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6001 | 16.5554 | 60.0309 | 21.9998 | 40.5944 | 27.9992 | 60.0019 | 33.0002 | 40.5801 | 40.4024 | 60.0578 | 43.9996
40.5987 | 7.1626 | 59.9633 | 11.9995 | 40.6062 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6085 | 16.5554 | 60.0309 | 21.9998 | 40.6027 | 27.9992 | 60.0018 | 33.0002 | 40.5885 | 40.3951 | 60.0577 | 43.9996
40.6071 | 7.1626 | 59.9633 | 11.9995 | 40.6145 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6168 | 16.5554 | 60.0308 | 21.9998 | 40.6111 | 28.0928 | 60.0018 | 33.0002 | 40.5968 | 40.3951 | 60.0576 | 43.9996
40.6154 | 7.1626 | 59.9634 | 11.9995 | 40.6229 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6251 | 16.5554 | 60.0308 | 21.9998 | 40.6194 | 28.0928 | 60.0017 | 33.0002 | 40.6051 | 40.3933 | 60.0576 | 43.9996
40.6237 | 7.1626 | 59.9634 | 11.9995 | 40.6312 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6334 | 16.5554 | 60.0307 | 21.9998 | 40.6277 | 28.0928 | 60.0017 | 33.0002 | 40.6134 | 40.3933 | 60.0575 | 43.9996
40.6321 | 7.1631 | 59.9634 | 11.9995 | 40.6396 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6418 | 16.5554 | 60.0307 | 21.9998 | 40.6361 | 28.0928 | 60.0016 | 33.0002 | 40.6218 | 40.3899 | 60.0574 | 43.9996
40.6404 | 7.1631 | 59.9634 | 11.9995 | 40.6479 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6501 | 16.5554 | 60.0307 | 21.9998 | 40.6444 | 28.147 | 60.0016 | 33.0002 | 40.6301 | 40.3899 | 60.0573 | 43.9996
40.6487 | 7.1631 | 59.9634 | 11.9995 | 40.6562 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6584 | 16.5554 | 60.0306 | 21.9998 | 40.6527 | 28.147 | 60.0015 | 33.0002 | 40.6384 | 40.3899 | 60.0573 | 43.9996
40.6571 | 7.1631 | 59.9634 | 11.9995 | 40.6646 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6668 | 16.5554 | 60.0306 | 21.9998 | 40.6611 | 28.147 | 60.0015 | 33.0002 | 40.6467 | 40.3899 | 60.0572 | 43.9996
40.6654 | 7.1631 | 59.9635 | 11.9995 | 40.6729 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6751 | 16.5554 | 60.0305 | 21.9998 | 40.6694 | 28.147 | 60.0014 | 33.0002 | 40.6551 | 40.3808 | 60.0571 | 43.9996
40.6738 | 7.1631 | 59.9635 | 11.9995 | 40.6812 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6834 | 16.5554 | 60.0305 | 21.9998 | 40.6777 | 28.1486 | 60.0014 | 33.0002 | 40.6634 | 40.3808 | 60.057 | 43.9996
40.6821 | 7.1631 | 59.9635 | 11.9995 | 40.6896 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.6917 | 16.5554 | 60.0305 | 21.9998 | 40.6861 | 28.1486 | 60.0013 | 33.0002 | 40.6717 | 40.4212 | 60.057 | 43.9996
40.6905 | 7.1631 | 59.9635 | 11.9995 | 40.6979 | 19.039 | 59.952 | 24.0001 | 40.7001 | 16.5554 | 60.0304 | 21.9998 | 40.6944 | 28.1427 | 60.0013 | 33.0002 | 40.68 | 40.4212 | 60.0569 | 43.9996
40.6988 | 7.1613 | 59.9635 | 11.9995 | 40.7063 | 19.0391 | 59.952 | 24.0001 | 40.7084 | 16.5554 | 60.0304 | 21.9998 | 40.7027 | 28.1427 | 60.0012 | 33.0002 | 40.6884 | 40.4354 | 60.0568 | 43.9996
40.7071 | 7.1613 | 59.9635 | 11.9995 | 40.7146 | 19.0391 | 59.952 | 24.0001 | 40.7167 | 16.5554 | 60.0303 | 21.9998 | 40.711 | 28.1389 | 60.0012 | 33.0002 | 40.6967 | 40.4354 | 60.0567 | 43.9996
40.7155 | 7.1613 | 59.9636 | 11.9995 | 40.723 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.7251 | 16.5554 | 60.0303 | 21.9998 | 40.7194 | 28.1389 | 60.0011 | 33.0002 | 40.705 | 40.4369 | 60.0567 | 43.9996
40.7238 | 7.1613 | 59.9636 | 11.9995 | 40.7313 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.7334 | 16.5554 | 60.0302 | 21.9998 | 40.7277 | 28.1389 | 60.0011 | 33.0002 | 40.7133 | 40.4369 | 60.0566 | 43.9996
40.7321 | 7.1613 | 59.9636 | 11.9995 | 40.7396 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.7417 | 16.5554 | 60.0302 | 21.9998 | 40.736 | 28.1389 | 60.001 | 33.0002 | 40.7216 | 40.4664 | 60.0565 | 43.9996
40.7405 | 7.1613 | 59.9636 | 11.9995 | 40.748 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.75 | 16.5554 | 60.0302 | 21.9998 | 40.7444 | 28.1425 | 60.001 | 33.0002 | 40.73 | 40.4664 | 60.0564 | 43.9996
40.7488 | 7.1613 | 59.9636 | 11.9995 | 40.7563 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.7584 | 16.5554 | 60.0301 | 21.9998 | 40.7527 | 28.1425 | 60.0009 | 33.0002 | 40.7383 | 40.465 | 60.0564 | 43.9996
40.7571 | 7.1613 | 59.9636 | 11.9995 | 40.7646 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.7667 | 16.5554 | 60.0301 | 21.9998 | 40.761 | 28.1433 | 60.0009 | 33.0002 | 40.7466 | 40.465 | 60.0563 | 43.9996
40.7655 | 7.1613 | 59.9637 | 11.9995 | 40.773 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.775 | 16.5554 | 60.03 | 21.9998 | 40.7694 | 28.1433 | 60.0008 | 33.0002 | 40.7549 | 40.4739 | 60.0562 | 43.9996
40.7738 | 7.1613 | 59.9637 | 11.9995 | 40.7813 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.7834 | 16.5554 | 60.03 | 21.9998 | 40.7777 | 28.1432 | 60.0008 | 33.0002 | 40.7633 | 40.4739 | 60.0561 | 43.9996
40.7822 | 7.1619 | 59.9637 | 11.9995 | 40.7897 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.7917 | 16.5554 | 60.03 | 21.9998 | 40.786 | 28.1432 | 60.0007 | 33.0002 | 40.7716 | 40.4739 | 60.0561 | 43.9996
40.7905 | 7.1619 | 59.9637 | 11.9995 | 40.798 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.8 | 16.5554 | 60.0299 | 21.9998 | 40.7944 | 28.1432 | 60.0007 | 33.0002 | 40.7799 | 40.4739 | 60.056 | 43.9996
40.7989 | 7.1619 | 59.9637 | 11.9995 | 40.8064 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.8084 | 16.5554 | 60.0299 | 21.9998 | 40.8027 | 28.1432 | 60.0006 | 33.0002 | 40.7883 | 40.4783 | 60.0559 | 43.9996
40.8072 | 7.1619 | 59.9637 | 11.9995 | 40.8147 | 19.0391 | 59.9521 | 24.0001 | 40.8167 | 16.5554 | 60.0298 | 21.9998 | 40.811 | 28.1461 | 60.0006 | 33.0002 | 40.7966 | 40.4783 | 60.0559 | 43.9996
40.8155 | 7.1619 | 59.9638 | 11.9995 | 40.823 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.825 | 16.5554 | 60.0298 | 21.9998 | 40.8194 | 28.1461 | 60.0005 | 33.0002 | 40.8049 | 40.4764 | 60.0558 | 43.9996
40.8239 | 7.1619 | 59.9638 | 11.9995 | 40.8314 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.8333 | 16.5554 | 60.0297 | 21.9998 | 40.8277 | 28.1461 | 60.0005 | 33.0002 | 40.8132 | 40.4764 | 60.0557 | 43.9996
40.8322 | 7.1619 | 59.9638 | 11.9995 | 40.8397 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.8417 | 16.5554 | 60.0297 | 21.9998 | 40.836 | 28.1461 | 60.0004 | 33.0002 | 40.8216 | 40.4764 | 60.0556 | 43.9996
40.8405 | 7.1619 | 59.9638 | 11.9995 | 40.8481 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.85 | 16.5554 | 60.0297 | 21.9998 | 40.8444 | 28.146 | 60.0004 | 33.0002 | 40.8299 | 40.4764 | 60.0555 | 43.9996
40.8489 | 7.1616 | 59.9638 | 11.9995 | 40.8564 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.8583 | 16.5554 | 60.0296 | 21.9998 | 40.8527 | 28.146 | 60.0003 | 33.0002 | 40.8382 | 40.4764 | 60.0555 | 43.9996
40.8572 | 7.1616 | 59.9638 | 11.9995 | 40.8647 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.8667 | 16.5554 | 60.0296 | 21.9998 | 40.861 | 28.1822 | 60.0003 | 33.0002 | 40.8465 | 40.4764 | 60.0554 | 43.9996
40.8655 | 7.1616 | 59.9639 | 11.9995 | 40.8731 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.875 | 16.5554 | 60.0295 | 21.9998 | 40.8694 | 28.1822 | 60.0002 | 33.0002 | 40.8549 | 40.4742 | 60.0553 | 43.9996
40.8739 | 7.1616 | 59.9639 | 11.9995 | 40.8814 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.8833 | 16.5554 | 60.0295 | 21.9998 | 40.8777 | 28.1824 | 60.0002 | 33.0002 | 40.8632 | 40.4742 | 60.0552 | 43.9996
40.8822 | 7.1616 | 59.9639 | 11.9995 | 40.8898 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.8916 | 16.5554 | 60.0295 | 21.9998 | 40.886 | 28.1824 | 60.0001 | 33.0002 | 40.8715 | 40.4742 | 60.0552 | 43.9996
40.8906 | 7.1616 | 59.9639 | 11.9995 | 40.8981 | 19.0391 | 59.9522 | 24.0001 | 40.9 | 16.5554 | 60.0294 | 21.9998 | 40.8944 | 28.1819 | 60.0001 | 33.0002 | 40.8798 | 40.4742 | 60.0551 | 43.9996
40.8989 | 7.1616 | 59.9639 | 11.9995 | 40.9064 | 19.0375 | 59.9522 | 24.0001 | 40.9083 | 16.5554 | 60.0294 | 21.9998 | 40.9027 | 28.1819 | 60 | 33.0002 | 40.8882 | 40.4733 | 60.055 | 43.9996
40.9072 | 7.1616 | 59.9639 | 11.9995 | 40.9148 | 19.0375 | 59.9522 | 24.0001 | 40.9166 | 16.5554 | 60.0293 | 21.9998 | 40.911 | 28.1819 | 60 | 33.0002 | 40.8965 | 40.4733 | 60.055 | 43.9996
40.9156 | 7.1616 | 59.964 | 11.9995 | 40.9231 | 19.0396 | 59.9523 | 24.0001 | 40.925 | 16.5554 | 60.0293 | 21.9998 | 40.9194 | 28.1819 | 59.9999 | 33.0002 | 40.9048 | 40.4697 | 60.0549 | 43.9996
40.9239 | 7.1616 | 59.964 | 11.9995 | 40.9315 | 19.0396 | 59.9523 | 24.0001 | 40.9333 | 16.5554 | 60.0292 | 21.9998 | 40.9277 | 28.1819 | 59.9999 | 33.0002 | 40.9131 | 40.4697 | 60.0548 | 43.9996
40.9323 | 7.1616 | 59.964 | 11.9995 | 40.9398 | 19.0396 | 59.9523 | 24.0001 | 40.9416 | 16.5554 | 60.0292 | 21.9998 | 40.936 | 28.1819 | 59.9998 | 33.0002 | 40.9214 | 40.4697 | 60.0547 | 43.9996
40.9406 | 7.1616 | 59.964 | 11.9995 | 40.9482 | 19.0396 | 59.9523 | 24.0001 | 40.95 | 16.5554 | 60.0292 | 21.9998 | 40.9444 | 28.2244 | 59.9998 | 33.0002 | 40.9298 | 40.4697 | 60.0546 | 43.9996
40.9489 | 7.161 | 59.964 | 11.9995 | 40.9565 | 19.0396 | 59.9523 | 24.0001 | 40.9583 | 16.5554 | 60.0291 | 21.9998 | 40.9527 | 28.2244 | 59.9997 | 33.0002 | 40.9381 | 40.4894 | 60.0546 | 43.9996
40.9573 | 7.161 | 59.964 | 11.9995 | 40.9648 | 19.0396 | 59.9523 | 24.0001 | 40.9666 | 16.5554 | 60.0291 | 21.9998 | 40.961 | 28.2229 | 59.9997 | 33.0002 | 40.9464 | 40.4894 | 60.0545 | 43.9996
40.9656 | 7.161 | 59.9641 | 11.9995 | 40.9732 | 19.0392 | 59.9523 | 24.0001 | 40.9749 | 16.5554 | 60.029 | 21.9998 | 40.9694 | 28.2229 | 59.9996 | 33.0002 | 40.9548 | 40.4894 | 60.0544 | 43.9996
40.9739 | 7.161 | 59.9641 | 11.9995 | 40.9815 | 19.0392 | 59.9523 | 24.0001 | 40.9833 | 16.5554 | 60.029 | 21.9998 | 40.9777 | 28.2229 | 59.9996 | 33.0002 | 40.9631 | 40.4894 | 60.0544 | 43.9996
40.9823 | 7.161 | 59.9641 | 11.9995 | 40.9899 | 19.0392 | 59.9523 | 24.0001 | 40.9916 | 16.5554 | 60.029 | 21.9998 | 40.986 | 28.2229 | 59.9995 | 33.0002 | 40.9714 | 40.495 | 60.0543 | 43.9996
40.9906 | 7.161 | 59.9641 | 11.9995 | 40.9982 | 19.0392 | 59.9523 | 24.0001 | 40.9999 | 16.5554 | 60.0289 | 21.9998 | 40.9944 | 28.2229 | 59.9995 | 33.0002 | 40.9797 | 40.495 | 60.0542 | 43.9996
40.999 | 7.161 | 59.9641 | 11.9995 | 41.0065 | 19.0392 | 59.9523 | 24.0001 | 41.0083 | 16.5554 | 60.0289 | 21.9998 | 41.0027 | 28.2229 | 59.9994 | 33.0002 | 40.9881 | 40.4988 | 60.0541 | 43.9996
41.0073 | 7.161 | 59.9641 | 11.9995 | 41.0149 | 19.0392 | 59.9523 | 24.0001 | 41.0166 | 16.5554 | 60.0288 | 21.9998 | 41.011 | 28.2229 | 59.9994 | 33.0002 | 40.9964 | 40.4988 | 60.0541 | 43.9996
41.0156 | 7.161 | 59.9642 | 11.9995 | 41.0232 | 19.0392 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0249 | 16.557 | 60.0288 | 21.9998 | 41.0194 | 28.2229 | 59.9993 | 33.0002 | 41.0047 | 40.5034 | 60.054 | 43.9996
41.024 | 7.161 | 59.9642 | 11.9995 | 41.0316 | 19.0392 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0332 | 16.557 | 60.0287 | 21.9998 | 41.0277 | 28.2229 | 59.9993 | 33.0002 | 41.013 | 40.5034 | 60.0539 | 43.9996
41.0323 | 7.161 | 59.9642 | 11.9995 | 41.0399 | 19.0392 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0416 | 16.5593 | 60.0287 | 21.9998 | 41.036 | 28.2229 | 59.9992 | 33.0002 | 41.0214 | 40.5006 | 60.0538 | 43.9996
41.0406 | 7.161 | 59.9642 | 11.9995 | 41.0482 | 19.0392 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0499 | 16.5593 | 60.0287 | 21.9998 | 41.0444 | 28.2233 | 59.9992 | 33.0002 | 41.0297 | 40.5006 | 60.0538 | 43.9996
41.049 | 7.161 | 59.9642 | 11.9995 | 41.0566 | 19.0392 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0582 | 16.5593 | 60.0286 | 21.9998 | 41.0527 | 28.2233 | 59.9991 | 33.0002 | 41.038 | 40.4945 | 60.0537 | 43.9996
41.0573 | 7.161 | 59.9642 | 11.9995 | 41.0649 | 19.0392 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0666 | 16.5593 | 60.0286 | 21.9998 | 41.061 | 28.2233 | 59.9991 | 33.0002 | 41.0464 | 40.4945 | 60.0536 | 43.9996
41.0657 | 7.161 | 59.9643 | 11.9995 | 41.0733 | 19.0381 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0749 | 16.6765 | 60.0285 | 21.9998 | 41.0694 | 28.2233 | 59.999 | 33.0002 | 41.0547 | 40.4945 | 60.0535 | 43.9996
41.074 | 7.161 | 59.9643 | 11.9995 | 41.0816 | 19.0381 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0832 | 16.6765 | 60.0285 | 21.9998 | 41.0777 | 28.2233 | 59.999 | 33.0002 | 41.063 | 40.4945 | 60.0535 | 43.9996
41.0823 | 7.161 | 59.9643 | 11.9995 | 41.0899 | 19.0381 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0916 | 16.6765 | 60.0285 | 21.9998 | 41.086 | 28.2233 | 59.9989 | 33.0002 | 41.0713 | 40.4812 | 60.0534 | 43.9996
41.0907 | 7.161 | 59.9643 | 11.9995 | 41.0983 | 19.0381 | 59.9524 | 24.0001 | 41.0999 | 16.6765 | 60.0284 | 21.9998 | 41.0944 | 28.2228 | 59.9989 | 33.0002 | 41.0797 | 40.4812 | 60.0533 | 43.9996
41.099 | 7.1603 | 59.9643 | 11.9995 | 41.1066 | 19.0381 | 59.9524 | 24.0001 | 41.1082 | 16.6765 | 60.0284 | 21.9998 | 41.1027 | 28.2228 | 59.9988 | 33.0002 | 41.088 | 40.4747 | 60.0532 | 43.9996
41.1074 | 7.1603 | 59.9643 | 11.9995 | 41.115 | 19.0381 | 59.9524 | 24.0001 | 41.1165 | 16.6765 | 60.0283 | 21.9998 | 41.111 | 28.2784 | 59.9988 | 33.0002 | 41.0963 | 40.4747 | 60.0532 | 43.9996
41.1157 | 7.1603 | 59.9644 | 11.9995 | 41.1233 | 19.0431 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1249 | 16.678 | 60.0283 | 21.9998 | 41.1194 | 28.2784 | 59.9987 | 33.0002 | 41.1046 | 40.4747 | 60.0531 | 43.9996
41.124 | 7.1603 | 59.9644 | 11.9995 | 41.1317 | 19.0431 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1332 | 16.678 | 60.0282 | 21.9998 | 41.1277 | 28.2784 | 59.9987 | 33.0002 | 41.1129 | 40.4747 | 60.053 | 43.9996
41.1324 | 7.1603 | 59.9644 | 11.9995 | 41.14 | 19.0431 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1415 | 16.678 | 60.0282 | 21.9998 | 41.136 | 28.2784 | 59.9986 | 33.0002 | 41.1213 | 40.4747 | 60.0529 | 43.9996
41.1407 | 7.1603 | 59.9644 | 11.9995 | 41.1483 | 19.0431 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1499 | 16.678 | 60.0282 | 21.9998 | 41.1444 | 28.2784 | 59.9986 | 33.0002 | 41.1296 | 40.4747 | 60.0529 | 43.9996
41.149 | 7.1603 | 59.9644 | 11.9995 | 41.1567 | 19.0431 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1582 | 16.678 | 60.0281 | 21.9998 | 41.1527 | 28.2784 | 59.9985 | 33.0002 | 41.1379 | 40.4675 | 60.0528 | 43.9996
41.1574 | 7.1603 | 59.9644 | 11.9995 | 41.165 | 19.0431 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1665 | 16.678 | 60.0281 | 21.9998 | 41.161 | 28.2826 | 59.9985 | 33.0002 | 41.1462 | 40.4675 | 60.0527 | 43.9996
41.1657 | 7.1598 | 59.9645 | 11.9995 | 41.1733 | 19.0431 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1749 | 16.7715 | 60.028 | 21.9998 | 41.1694 | 28.2826 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1546 | 40.4552 | 60.0526 | 43.9996
41.1741 | 7.1598 | 59.9645 | 11.9995 | 41.1817 | 19.0431 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1832 | 16.7715 | 60.028 | 21.9998 | 41.1777 | 28.2867 | 59.9984 | 33.0002 | 41.1629 | 40.4552 | 60.0526 | 43.9996
41.1824 | 7.1597 | 59.9645 | 11.9995 | 41.19 | 19.0451 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1915 | 16.7715 | 60.028 | 21.9998 | 41.186 | 28.2867 | 59.9983 | 33.0002 | 41.1712 | 40.4694 | 60.0525 | 43.9996
41.1907 | 7.1597 | 59.9645 | 11.9995 | 41.1984 | 19.0451 | 59.9525 | 24.0001 | 41.1998 | 16.7715 | 60.0279 | 21.9998 | 41.1944 | 28.2938 | 59.9983 | 33.0002 | 41.1795 | 40.4694 | 60.0524 | 43.9996
41.1991 | 7.1597 | 59.9645 | 11.9995 | 41.2067 | 19.0451 | 59.9525 | 24.0001 | 41.2082 | 16.7715 | 60.0279 | 21.9998 | 41.2027 | 28.2938 | 59.9982 | 33.0002 | 41.1879 | 40.4694 | 60.0523 | 43.9996
41.2074 | 7.1597 | 59.9645 | 11.9995 | 41.2151 | 19.0451 | 59.9525 | 24.0001 | 41.2165 | 16.7715 | 60.0278 | 21.9998 | 41.211 | 28.2938 | 59.9982 | 33.0002 | 41.1962 | 40.4694 | 60.0523 | 43.9996
41.2158 | 7.1597 | 59.9646 | 11.9995 | 41.2234 | 19.0451 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2248 | 16.7715 | 60.0278 | 21.9998 | 41.2194 | 28.2938 | 59.9981 | 33.0002 | 41.2045 | 40.4641 | 60.0522 | 43.9996
41.2241 | 7.1597 | 59.9646 | 11.9995 | 41.2317 | 19.0451 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2332 | 16.7715 | 60.0277 | 21.9998 | 41.2277 | 28.2938 | 59.9981 | 33.0002 | 41.2129 | 40.4641 | 60.0521 | 43.9996
41.2324 | 7.1597 | 59.9646 | 11.9995 | 41.2401 | 19.0451 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2415 | 16.7715 | 60.0277 | 21.9998 | 41.236 | 28.2938 | 59.998 | 33.0002 | 41.2212 | 40.4641 | 60.052 | 43.9996
41.2408 | 7.1597 | 59.9646 | 11.9995 | 41.2484 | 19.0451 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2498 | 16.7715 | 60.0277 | 21.9998 | 41.2444 | 28.2938 | 59.998 | 33.0002 | 41.2295 | 40.4641 | 60.052 | 43.9996
41.2491 | 7.1597 | 59.9646 | 11.9995 | 41.2567 | 19.0451 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2581 | 16.77 | 60.0276 | 21.9998 | 41.2527 | 28.2938 | 59.998 | 33.0002 | 41.2378 | 40.4734 | 60.0519 | 43.9996
41.2574 | 7.1597 | 59.9646 | 11.9995 | 41.2651 | 19.0451 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2665 | 16.77 | 60.0276 | 21.9998 | 41.261 | 28.2938 | 59.998 | 33.0002 | 41.2462 | 40.4734 | 60.0518 | 43.9996
41.2658 | 7.1597 | 59.9647 | 11.9995 | 41.2734 | 19.0451 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2748 | 16.7678 | 60.0275 | 21.9998 | 41.2694 | 28.2938 | 59.9979 | 33.0002 | 41.2545 | 40.4906 | 60.0517 | 43.9996
41.2741 | 7.1597 | 59.9647 | 11.9995 | 41.2818 | 19.0451 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2831 | 16.7678 | 60.0275 | 21.9998 | 41.2777 | 28.2938 | 59.9979 | 33.0002 | 41.2628 | 40.4906 | 60.0517 | 43.9996
41.2825 | 7.1597 | 59.9647 | 11.9995 | 41.2901 | 19.0417 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2915 | 16.7678 | 60.0275 | 21.9998 | 41.286 | 28.2938 | 59.9979 | 33.0002 | 41.2711 | 40.4906 | 60.0516 | 43.9996
41.2908 | 7.1597 | 59.9647 | 11.9995 | 41.2985 | 19.0417 | 59.9526 | 24.0001 | 41.2998 | 16.7678 | 60.0274 | 21.9998 | 41.2944 | 28.2938 | 59.9979 | 33.0002 | 41.2794 | 40.4906 | 60.0515 | 43.9996
41.2991 | 7.1597 | 59.9647 | 11.9995 | 41.3068 | 19.0417 | 59.9526 | 24.0001 | 41.3081 | 16.7678 | 60.0274 | 21.9998 | 41.3027 | 28.2938 | 59.9979 | 33.0002 | 41.2878 | 40.4965 | 60.0514 | 43.9996
41.3075 | 7.1597 | 59.9647 | 11.9995 | 41.3151 | 19.0417 | 59.9526 | 24.0001 | 41.3165 | 16.7678 | 60.0273 | 21.9998 | 41.311 | 28.2821 | 59.9979 | 33.0002 | 41.2961 | 40.4965 | 60.0514 | 43.9996
41.3158 | 7.1597 | 59.9648 | 11.9995 | 41.3235 | 19.0417 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3248 | 16.7678 | 60.0273 | 21.9998 | 41.3194 | 28.2821 | 59.9978 | 33.0002 | 41.3044 | 40.5067 | 60.0513 | 43.9996
41.3242 | 7.1597 | 59.9648 | 11.9995 | 41.3318 | 19.0417 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3331 | 16.7678 | 60.0272 | 21.9998 | 41.3277 | 28.2821 | 59.9978 | 33.0002 | 41.3127 | 40.5067 | 60.0512 | 43.9996
41.3325 | 7.1593 | 59.9648 | 11.9995 | 41.3401 | 19.0417 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3414 | 16.7638 | 60.0272 | 21.9998 | 41.336 | 28.2821 | 59.9978 | 33.0002 | 41.3211 | 40.5067 | 60.0511 | 43.9996
41.3408 | 7.1593 | 59.9648 | 11.9995 | 41.3485 | 19.0417 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3498 | 16.7638 | 60.0272 | 21.9998 | 41.3444 | 28.2821 | 59.9978 | 33.0002 | 41.3294 | 40.5067 | 60.0511 | 43.9996
41.3492 | 7.2952 | 59.9648 | 11.9995 | 41.3568 | 19.0417 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3581 | 16.7638 | 60.0271 | 21.9998 | 41.3527 | 28.2821 | 59.9978 | 33.0002 | 41.3377 | 40.5492 | 60.051 | 43.9996
41.3575 | 7.2952 | 59.9648 | 11.9995 | 41.3652 | 19.0417 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3664 | 16.7638 | 60.0271 | 21.9998 | 41.361 | 28.2821 | 59.9978 | 33.0002 | 41.3461 | 40.5492 | 60.0509 | 43.9996
41.3658 | 7.2952 | 59.9649 | 11.9995 | 41.3735 | 19.0391 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3748 | 16.7638 | 60.027 | 21.9998 | 41.3694 | 28.2821 | 59.9977 | 33.0002 | 41.3544 | 40.5411 | 60.0508 | 43.9996
41.3742 | 7.2952 | 59.9649 | 11.9995 | 41.3819 | 19.0391 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3831 | 16.7638 | 60.027 | 21.9998 | 41.3777 | 28.278 | 59.9977 | 33.0002 | 41.3627 | 40.5411 | 60.0507 | 43.9996
41.3825 | 7.2952 | 59.9649 | 11.9995 | 41.3902 | 19.0391 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3914 | 16.7638 | 60.027 | 21.9998 | 41.386 | 28.278 | 59.9977 | 33.0002 | 41.371 | 40.5382 | 60.0506 | 43.9996
41.3909 | 7.2952 | 59.9649 | 11.9995 | 41.3985 | 19.0391 | 59.9527 | 24.0001 | 41.3997 | 16.7638 | 60.0269 | 21.9998 | 41.3944 | 28.2755 | 59.9977 | 33.0002 | 41.3794 | 40.5382 | 60.0505 | 43.9996
41.3992 | 7.2957 | 59.9649 | 11.9995 | 41.4069 | 19.1561 | 59.9527 | 24.0001 | 41.4081 | 16.7638 | 60.0269 | 21.9998 | 41.4027 | 28.2755 | 59.9977 | 33.0002 | 41.3877 | 40.5695 | 60.0504 | 43.9996
41.4075 | 7.2957 | 59.9649 | 11.9995 | 41.4152 | 19.1561 | 59.9527 | 24.0001 | 41.4164 | 16.7638 | 60.0268 | 21.9998 | 41.411 | 28.2699 | 59.9977 | 33.0002 | 41.396 | 40.5695 | 60.0503 | 43.9996
41.4159 | 7.2957 | 59.965 | 11.9995 | 41.4236 | 19.2705 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4247 | 16.7573 | 60.0268 | 21.9998 | 41.4194 | 28.2699 | 59.9976 | 33.0002 | 41.4043 | 40.5677 | 60.0502 | 43.9996
41.4242 | 7.2957 | 59.965 | 11.9995 | 41.4319 | 19.2705 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4331 | 16.7573 | 60.0267 | 21.9998 | 41.4277 | 28.27 | 59.9976 | 33.0002 | 41.4127 | 40.5677 | 60.0501 | 43.9996
41.4326 | 7.2957 | 59.965 | 11.9995 | 41.4402 | 19.274 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4414 | 16.7573 | 60.0267 | 21.9998 | 41.436 | 28.27 | 59.9976 | 33.0002 | 41.421 | 40.5658 | 60.05 | 43.9996
41.4409 | 7.2957 | 59.965 | 11.9995 | 41.4486 | 19.274 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4497 | 16.7573 | 60.0267 | 21.9998 | 41.4444 | 28.27 | 59.9976 | 33.0002 | 41.4293 | 40.5658 | 60.0499 | 43.9996
41.4492 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.4569 | 19.274 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4581 | 16.7573 | 60.0266 | 21.9998 | 41.4527 | 28.27 | 59.9976 | 33.0002 | 41.4377 | 40.5872 | 60.0498 | 43.9996
41.4576 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.4653 | 19.274 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4664 | 16.7573 | 60.0266 | 21.9998 | 41.461 | 28.27 | 59.9976 | 33.0002 | 41.446 | 40.5872 | 60.0497 | 43.9996
41.4659 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.4736 | 19.274 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4747 | 16.7573 | 60.0265 | 21.9998 | 41.4694 | 28.27 | 59.9975 | 33.0002 | 41.4543 | 40.587 | 60.0496 | 43.9996
41.4742 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.482 | 19.274 | 59.9528 | 24.0001 | 41.483 | 16.7573 | 60.0265 | 21.9998 | 41.4777 | 28.3275 | 59.9975 | 33.0002 | 41.4626 | 40.587 | 60.0495 | 43.9996
41.4826 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.4903 | 19.3794 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4914 | 16.7573 | 60.0265 | 21.9998 | 41.486 | 28.3275 | 59.9975 | 33.0002 | 41.4709 | 40.5877 | 60.0494 | 43.9996
41.4909 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.4986 | 19.3794 | 59.9528 | 24.0001 | 41.4997 | 16.7573 | 60.0264 | 21.9998 | 41.4944 | 28.3257 | 59.9975 | 33.0002 | 41.4793 | 40.5877 | 60.0493 | 43.9996
41.4993 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.507 | 19.3794 | 59.9528 | 24.0001 | 41.508 | 16.759 | 60.0264 | 21.9998 | 41.5027 | 28.3257 | 59.9975 | 33.0002 | 41.4876 | 40.6048 | 60.0492 | 43.9996
41.5076 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.5153 | 19.3794 | 59.9528 | 24.0001 | 41.5164 | 16.759 | 60.0263 | 21.9998 | 41.511 | 28.3236 | 59.9975 | 33.0002 | 41.4959 | 40.6048 | 60.0491 | 43.9996
41.5159 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.5237 | 19.3838 | 59.9529 | 24.0001 | 41.5247 | 16.759 | 60.0263 | 21.9998 | 41.5194 | 28.3236 | 59.9974 | 33.0002 | 41.5042 | 40.5963 | 60.049 | 43.9996
41.5243 | 7.3933 | 59.965 | 11.9995 | 41.532 | 19.3838 | 59.9529 | 24.0001 | 41.533 | 16.759 | 60.0262 | 21.9998 | 41.5277 | 28.3279 | 59.9974 | 33.0002 | 41.5126 | 40.5963 | 60.0489 | 43.9996
41.5326 | 7.3931 | 59.965 | 11.9995 | 41.5403 | 19.3838 | 59.9529 | 24.0001 | 41.5414 | 16.7621 | 60.0262 | 21.9998 | 41.536 | 28.3279 | 59.9974 | 33.0002 | 41.5209 | 40.5963 | 60.0488 | 43.9996
41.541 | 7.3931 | 59.965 | 11.9995 | 41.5487 | 19.3838 | 59.9529 | 24.0001 | 41.5497 | 16.7621 | 60.0262 | 21.9998 | 41.5444 | 28.3279 | 59.9974 | 33.0002 | 41.5292 | 40.5963 | 60.0487 | 43.9996
41.5493 | 7.3931 | 59.965 | 11.9995 | 41.557 | 19.3838 | 59.9529 | 24.0001 | 41.558 | 16.7665 | 60.0261 | 21.9998 | 41.5527 | 28.3279 | 59.9974 | 33.0002 | 41.5375 | 40.5971 | 60.0486 | 43.9996
41.5576 | 7.3931 | 59.965 | 11.9995 | 41.5654 | 19.3838 | 59.9529 | 24.0001 | 41.5663 | 16.7665 | 60.0261 | 21.9998 | 41.561 | 28.3279 | 59.9974 | 33.0002 | 41.5459 | 40.5971 | 60.0485 | 43.9996
41.5659 | 7.3931 | 59.965 | 11.9995 | 41.5737 | 19.3838 | 59.9529 | 24.0001 | 41.5747 | 16.8558 | 60.026 | 21.9998 | 41.5694 | 28.3279 | 59.9973 | 33.0002 | 41.5542 | 40.5981 | 60.0484 | 43.9996
41.5743 | 7.3931 | 59.965 | 11.9995 | 41.582 | 19.3838 | 59.9529 | 24.0001 | 41.583 | 16.8558 | 60.026 | 21.9998 | 41.5777 | 28.3279 | 59.9973 | 33.0002 | 41.5625 | 40.5981 | 60.0483 | 43.9996
41.5826 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.5904 | 19.3883 | 59.9529 | 24.0001 | 41.5913 | 16.8558 | 60.026 | 21.9998 | 41.586 | 28.3279 | 59.9973 | 33.0002 | 41.5709 | 40.5993 | 60.0482 | 43.9996
41.591 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.5987 | 19.3883 | 59.9529 | 24.0001 | 41.5997 | 16.8558 | 60.026 | 21.9998 | 41.5944 | 28.3325 | 59.9973 | 33.0002 | 41.5792 | 40.5993 | 60.0481 | 43.9996
41.5993 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6071 | 19.3883 | 59.9529 | 24.0001 | 41.608 | 16.8579 | 60.0259 | 21.9998 | 41.6027 | 28.3325 | 59.9973 | 33.0002 | 41.5875 | 40.5951 | 60.048 | 43.9996
41.6077 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6154 | 19.3883 | 59.9529 | 24.0001 | 41.6163 | 16.8579 | 60.0259 | 21.9998 | 41.611 | 28.3435 | 59.9973 | 33.0002 | 41.5958 | 40.5951 | 60.0479 | 43.9996
41.616 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6237 | 19.3883 | 59.953 | 24.0001 | 41.6246 | 16.8579 | 60.0259 | 21.9998 | 41.6194 | 28.3435 | 59.9972 | 33.0002 | 41.6042 | 40.5862 | 60.0478 | 43.9996
41.6243 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6321 | 19.3883 | 59.953 | 24.0001 | 41.633 | 16.8579 | 60.0259 | 21.9998 | 41.6277 | 28.3435 | 59.9972 | 33.0002 | 41.6125 | 40.5862 | 60.0477 | 43.9996
41.6327 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6404 | 19.3883 | 59.953 | 24.0001 | 41.6413 | 16.8591 | 60.0259 | 21.9998 | 41.636 | 28.3435 | 59.9972 | 33.0002 | 41.6208 | 40.5862 | 60.0476 | 43.9996
41.641 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6488 | 19.3883 | 59.953 | 24.0001 | 41.6496 | 16.8591 | 60.0259 | 21.9998 | 41.6444 | 28.3435 | 59.9972 | 33.0002 | 41.6292 | 40.5862 | 60.0475 | 43.9996
41.6494 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6571 | 19.3883 | 59.953 | 24.0001 | 41.658 | 16.8576 | 60.0258 | 21.9998 | 41.6527 | 28.3435 | 59.9972 | 33.0002 | 41.6375 | 40.5862 | 60.0474 | 43.9996
41.6577 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6654 | 19.3883 | 59.953 | 24.0001 | 41.6663 | 16.8576 | 60.0258 | 21.9998 | 41.661 | 28.3435 | 59.9972 | 33.0002 | 41.6458 | 40.5862 | 60.0473 | 43.9996
41.666 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6738 | 19.3883 | 59.953 | 24.0001 | 41.6746 | 16.8576 | 60.0258 | 21.9998 | 41.6694 | 28.3435 | 59.9971 | 33.0002 | 41.6541 | 40.5926 | 60.0472 | 43.9996
41.6743 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6821 | 19.3883 | 59.953 | 24.0001 | 41.683 | 16.8576 | 60.0258 | 21.9998 | 41.6777 | 28.3487 | 59.9971 | 33.0002 | 41.6624 | 40.5926 | 60.0471 | 43.9996
41.6827 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6905 | 19.3861 | 59.953 | 24.0001 | 41.6913 | 16.8576 | 60.0258 | 21.9998 | 41.686 | 28.3487 | 59.9971 | 33.0002 | 41.6708 | 40.5926 | 60.047 | 43.9996
41.691 | 7.3938 | 59.965 | 11.9995 | 41.6988 | 19.3861 | 59.953 | 24.0001 | 41.6996 | 16.8576 | 60.0258 | 21.9998 | 41.6944 | 28.3464 | 59.9971 | 33.0002 | 41.6791 | 40.5926 | 60.0469 | 43.9996
41.6994 | 7.3946 | 59.965 | 11.9995 | 41.7072 | 19.387 | 59.953 | 24.0001 | 41.7079 | 16.8576 | 60.0257 | 21.9998 | 41.7027 | 28.3464 | 59.9971 | 33.0002 | 41.6874 | 40.5926 | 60.0468 | 43.9996
41.7077 | 7.3946 | 59.965 | 11.9995 | 41.7155 | 19.387 | 59.953 | 24.0001 | 41.7163 | 16.8576 | 60.0257 | 21.9998 | 41.711 | 28.3464 | 59.9971 | 33.0002 | 41.6958 | 40.5926 | 60.0467 | 43.9996
41.716 | 7.3946 | 59.965 | 11.9995 | 41.7238 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7246 | 16.8517 | 60.0257 | 21.9998 | 41.7194 | 28.3464 | 59.997 | 33.0002 | 41.7041 | 40.5926 | 60.0466 | 43.9996
41.7244 | 7.3946 | 59.965 | 11.9995 | 41.7322 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7329 | 16.8517 | 60.0257 | 21.9998 | 41.7277 | 28.3464 | 59.997 | 33.0002 | 41.7124 | 40.5926 | 60.0465 | 43.9996
41.7327 | 7.3946 | 59.965 | 11.9995 | 41.7405 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7413 | 16.8496 | 60.0257 | 21.9998 | 41.736 | 28.3464 | 59.997 | 33.0002 | 41.7207 | 40.6213 | 60.0464 | 43.9996
41.7411 | 7.3946 | 59.965 | 11.9995 | 41.7488 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7496 | 16.8496 | 60.0257 | 21.9998 | 41.7444 | 28.3568 | 59.997 | 33.0002 | 41.7291 | 40.6213 | 60.0463 | 43.9996
41.7494 | 7.3946 | 59.965 | 11.9995 | 41.7572 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7579 | 16.8496 | 60.0257 | 21.9998 | 41.7527 | 28.3568 | 59.997 | 33.0002 | 41.7374 | 40.6269 | 60.0462 | 43.9996
41.7578 | 7.3946 | 59.965 | 11.9995 | 41.7655 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7662 | 16.8496 | 60.0256 | 21.9998 | 41.761 | 28.3518 | 59.997 | 33.0002 | 41.7457 | 40.6269 | 60.0461 | 43.9996
41.7661 | 7.3944 | 59.965 | 11.9995 | 41.7739 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7746 | 16.8496 | 60.0256 | 21.9998 | 41.7694 | 28.3518 | 59.9969 | 33.0002 | 41.7541 | 40.6454 | 60.046 | 43.9996
41.7744 | 7.3944 | 59.965 | 11.9995 | 41.7822 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7829 | 16.8496 | 60.0256 | 21.9998 | 41.7777 | 28.347 | 59.9969 | 33.0002 | 41.7624 | 40.6454 | 60.0459 | 43.9996
41.7827 | 7.3944 | 59.965 | 11.9995 | 41.7906 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7912 | 16.8496 | 60.0256 | 21.9998 | 41.786 | 28.347 | 59.9969 | 33.0002 | 41.7707 | 40.6454 | 60.0458 | 43.9996
41.7911 | 7.3944 | 59.965 | 11.9995 | 41.7989 | 19.3857 | 59.9531 | 24.0001 | 41.7996 | 16.8496 | 60.0256 | 21.9998 | 41.7944 | 28.347 | 59.9969 | 33.0002 | 41.779 | 40.6454 | 60.0457 | 43.9996
41.7994 | 7.3944 | 59.965 | 11.9995 | 41.8072 | 19.3873 | 59.9531 | 24.0001 | 41.8079 | 16.8481 | 60.0255 | 21.9998 | 41.8027 | 28.347 | 59.9969 | 33.0002 | 41.7874 | 40.6461 | 60.0456 | 43.9996
41.8078 | 7.3944 | 59.965 | 11.9995 | 41.8156 | 19.3873 | 59.9531 | 24.0001 | 41.8162 | 16.8481 | 60.0255 | 21.9998 | 41.811 | 28.3477 | 59.9969 | 33.0002 | 41.7957 | 40.6461 | 60.0455 | 43.9996
41.8161 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.8239 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8245 | 16.8489 | 60.0255 | 21.9998 | 41.8194 | 28.3477 | 59.9968 | 33.0002 | 41.804 | 40.6461 | 60.0454 | 43.9996
41.8244 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.8322 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8329 | 16.8489 | 60.0255 | 21.9998 | 41.8277 | 28.3468 | 59.9968 | 33.0002 | 41.8123 | 40.6461 | 60.0453 | 43.9996
41.8328 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.8406 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8412 | 16.8489 | 60.0255 | 21.9998 | 41.836 | 28.3468 | 59.9968 | 33.0002 | 41.8206 | 40.6456 | 60.0452 | 43.9996
41.8411 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.8489 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8495 | 16.8489 | 60.0255 | 21.9998 | 41.8444 | 28.3513 | 59.9968 | 33.0002 | 41.829 | 40.6456 | 60.0451 | 43.9996
41.8495 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.8573 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8579 | 16.8489 | 60.0254 | 21.9998 | 41.8527 | 28.3513 | 59.9968 | 33.0002 | 41.8373 | 40.6456 | 60.045 | 43.9996
41.8578 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.8656 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8662 | 16.8489 | 60.0254 | 21.9998 | 41.861 | 28.3513 | 59.9968 | 33.0002 | 41.8456 | 40.6456 | 60.0449 | 43.9996
41.8661 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.874 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8745 | 16.8489 | 60.0254 | 21.9998 | 41.8694 | 28.3513 | 59.9967 | 33.0002 | 41.854 | 40.6456 | 60.0448 | 43.9996
41.8745 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.8823 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8829 | 16.8489 | 60.0254 | 21.9998 | 41.8777 | 28.3513 | 59.9967 | 33.0002 | 41.8623 | 40.6456 | 60.0447 | 43.9996
41.8828 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.8906 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8912 | 16.8491 | 60.0254 | 21.9998 | 41.886 | 28.3513 | 59.9967 | 33.0002 | 41.8706 | 40.6384 | 60.0446 | 43.9996
41.8911 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.899 | 19.3874 | 59.9532 | 24.0001 | 41.8995 | 16.8491 | 60.0254 | 21.9998 | 41.8944 | 28.3516 | 59.9967 | 33.0002 | 41.8789 | 40.6384 | 60.0445 | 43.9996
41.8995 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9073 | 19.3875 | 59.9532 | 24.0001 | 41.9078 | 16.8516 | 60.0253 | 21.9998 | 41.9027 | 28.3516 | 59.9967 | 33.0002 | 41.8873 | 40.6223 | 60.0444 | 43.9996
41.9078 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9156 | 19.3875 | 59.9532 | 24.0001 | 41.9162 | 16.8516 | 60.0253 | 21.9998 | 41.911 | 28.3698 | 59.9967 | 33.0002 | 41.8956 | 40.6223 | 60.0443 | 43.9996
41.9162 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.924 | 19.3875 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9245 | 16.8516 | 60.0253 | 21.9998 | 41.9194 | 28.3698 | 59.9966 | 33.0002 | 41.9039 | 40.6223 | 60.0442 | 43.9996
41.9245 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9323 | 19.3875 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9328 | 16.8516 | 60.0253 | 21.9998 | 41.9277 | 28.3698 | 59.9966 | 33.0002 | 41.9123 | 40.6223 | 60.0441 | 43.9996
41.9328 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9407 | 19.3854 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9412 | 16.8516 | 60.0253 | 21.9998 | 41.936 | 28.3698 | 59.9966 | 33.0002 | 41.9206 | 40.6223 | 60.044 | 43.9996
41.9412 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.949 | 19.3854 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9495 | 16.8516 | 60.0253 | 21.9998 | 41.9444 | 28.3737 | 59.9966 | 33.0002 | 41.9289 | 40.6223 | 60.0439 | 43.9996
41.9495 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9574 | 19.3854 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9578 | 16.8516 | 60.0252 | 21.9998 | 41.9527 | 28.3737 | 59.9966 | 33.0002 | 41.9372 | 40.6616 | 60.0438 | 43.9996
41.9579 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9657 | 19.3854 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9661 | 16.8516 | 60.0252 | 21.9998 | 41.961 | 28.3737 | 59.9966 | 33.0002 | 41.9456 | 40.6616 | 60.0437 | 43.9996
41.9662 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9741 | 19.3854 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9745 | 16.8553 | 60.0252 | 21.9998 | 41.9694 | 28.3737 | 59.9965 | 33.0002 | 41.9539 | 40.6681 | 60.0436 | 43.9996
41.9745 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9824 | 19.3854 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9828 | 16.8553 | 60.0252 | 21.9998 | 41.9777 | 28.3826 | 59.9965 | 33.0002 | 41.9622 | 40.6681 | 60.0435 | 43.9996
41.9829 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9907 | 19.3841 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9911 | 16.8553 | 60.0252 | 21.9998 | 41.986 | 28.3826 | 59.9965 | 33.0002 | 41.9706 | 40.6681 | 60.0434 | 43.9996
41.9912 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 41.9991 | 19.3841 | 59.9533 | 24.0001 | 41.9995 | 16.8553 | 60.0252 | 21.9998 | 41.9944 | 28.3826 | 59.9965 | 33.0002 | 41.9789 | 40.6681 | 60.0433 | 43.9996
41.9995 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 42.0074 | 19.3843 | 59.9533 | 24.0001 | 42.0078 | 16.8553 | 60.0252 | 21.9998 | 42.0027 | 28.3826 | 59.9965 | 33.0002 | 41.9872 | 40.6681 | 60.0432 | 43.9996
42.0079 | 7.395 | 59.965 | 11.9995 | 42.0157 | 19.3843 | 59.9533 | 24.0001 | 42.0161 | 16.8553 | 60.0251 | 21.9998 | 42.011 | 28.4198 | 59.9965 | 33.0002 | 41.9955 | 40.6681 | 60.0431 | 43.9996
42.0162 | 7.3943 | 59.965 | 11.9995 | 42.0241 | 19.3843 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0245 | 16.9447 | 60.0251 | 21.9998 | 42.0194 | 28.4198 | 59.9964 | 33.0002 | 42.0039 | 40.6681 | 60.043 | 43.9996
42.0246 | 7.3943 | 59.965 | 11.9995 | 42.0324 | 19.3843 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0328 | 16.9447 | 60.0251 | 21.9998 | 42.0277 | 28.4196 | 59.9964 | 33.0002 | 42.0122 | 40.6681 | 60.0429 | 43.9996
42.0329 | 7.3943 | 59.965 | 11.9995 | 42.0408 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0411 | 17.0301 | 60.0251 | 21.9998 | 42.036 | 28.4196 | 59.9964 | 33.0002 | 42.0205 | 40.6681 | 60.0428 | 43.9996
42.0412 | 7.3943 | 59.965 | 11.9995 | 42.0491 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0494 | 17.0301 | 60.0251 | 21.9998 | 42.0444 | 28.416 | 59.9964 | 33.0002 | 42.0288 | 40.6681 | 60.0427 | 43.9996
42.0496 | 7.3943 | 59.965 | 11.9995 | 42.0575 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0578 | 17.0301 | 60.025 | 21.9998 | 42.0527 | 28.416 | 59.9964 | 33.0002 | 42.0372 | 40.6681 | 60.0426 | 43.9996
42.0579 | 7.3943 | 59.965 | 11.9995 | 42.0658 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0661 | 17.0301 | 60.025 | 21.9998 | 42.061 | 28.416 | 59.9964 | 33.0002 | 42.0455 | 40.6681 | 60.0425 | 43.9996
42.0663 | 7.3939 | 59.965 | 11.9995 | 42.0741 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0744 | 17.0283 | 60.025 | 21.9998 | 42.0694 | 28.416 | 59.9963 | 33.0002 | 42.0538 | 40.6771 | 60.0424 | 43.9996
42.0746 | 7.3939 | 59.965 | 11.9995 | 42.0825 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0828 | 17.0283 | 60.025 | 21.9998 | 42.0777 | 28.416 | 59.9963 | 33.0002 | 42.0622 | 40.6771 | 60.0423 | 43.9996
42.0829 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.0908 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0911 | 17.0283 | 60.025 | 21.9998 | 42.086 | 28.416 | 59.9963 | 33.0002 | 42.0705 | 40.6771 | 60.0422 | 43.9996
42.0913 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.0992 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.0994 | 17.0283 | 60.025 | 21.9998 | 42.0944 | 28.416 | 59.9963 | 33.0002 | 42.0788 | 40.6771 | 60.0421 | 43.9996
42.0996 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1075 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.1077 | 17.0228 | 60.0249 | 21.9998 | 42.1027 | 28.416 | 59.9963 | 33.0002 | 42.0871 | 40.6771 | 60.042 | 43.9996
42.1079 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1158 | 19.3841 | 59.9534 | 24.0001 | 42.1161 | 17.0228 | 60.0249 | 21.9998 | 42.111 | 28.416 | 59.9963 | 33.0002 | 42.0955 | 40.6771 | 60.0419 | 43.9996
42.1163 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1242 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.1244 | 17.0193 | 60.0249 | 21.9998 | 42.1194 | 28.416 | 59.9962 | 33.0002 | 42.1038 | 40.6771 | 60.0418 | 43.9996
42.1246 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1325 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.1327 | 17.0193 | 60.0249 | 21.9998 | 42.1277 | 28.4066 | 59.9962 | 33.0002 | 42.1121 | 40.6771 | 60.0417 | 43.9996
42.133 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1408 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.1411 | 17.0156 | 60.0249 | 21.9998 | 42.136 | 28.4066 | 59.9962 | 33.0002 | 42.1205 | 40.6771 | 60.0416 | 43.9996
42.1413 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1492 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.1494 | 17.0156 | 60.0249 | 21.9998 | 42.1444 | 28.4066 | 59.9962 | 33.0002 | 42.1288 | 40.6771 | 60.0415 | 43.9996
42.1496 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1575 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.1577 | 17.0156 | 60.0248 | 21.9998 | 42.1527 | 28.4066 | 59.9962 | 33.0002 | 42.1371 | 40.683 | 60.0414 | 43.9996
42.158 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1659 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.166 | 17.0156 | 60.0248 | 21.9998 | 42.161 | 28.4066 | 59.9962 | 33.0002 | 42.1454 | 40.683 | 60.0413 | 43.9996
42.1663 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1742 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.1744 | 17.0156 | 60.0248 | 21.9998 | 42.1694 | 28.4066 | 59.9961 | 33.0002 | 42.1537 | 40.683 | 60.0412 | 43.9996
42.1747 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1826 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.1827 | 17.0156 | 60.0248 | 21.9998 | 42.1777 | 28.4066 | 59.9961 | 33.0002 | 42.1621 | 40.683 | 60.0411 | 43.9996
42.183 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1909 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.191 | 17.0683 | 60.0248 | 21.9998 | 42.1861 | 28.4066 | 59.9961 | 33.0002 | 42.1704 | 40.6748 | 60.041 | 43.9996
42.1913 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.1992 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.1994 | 17.0683 | 60.0248 | 21.9998 | 42.1944 | 28.4066 | 59.9961 | 33.0002 | 42.1787 | 40.6748 | 60.0409 | 43.9996
42.1997 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.2076 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.2077 | 17.0717 | 60.0247 | 21.9998 | 42.2027 | 28.4066 | 59.9961 | 33.0002 | 42.1871 | 40.7256 | 60.0408 | 43.9996
42.208 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.2159 | 19.3841 | 59.9535 | 24.0001 | 42.216 | 17.0717 | 60.0247 | 21.9998 | 42.211 | 28.41 | 59.9961 | 33.0002 | 42.1954 | 40.7256 | 60.0407 | 43.9996
42.2163 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.2242 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.2244 | 17.0724 | 60.0247 | 21.9998 | 42.2194 | 28.41 | 59.996 | 33.0002 | 42.2037 | 40.7256 | 60.0406 | 43.9996
42.2247 | 7.3937 | 59.965 | 11.9995 | 42.2326 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.2327 | 17.0724 | 60.0247 | 21.9998 | 42.2277 | 28.4139 | 59.996 | 33.0002 | 42.2121 | 40.7256 | 60.0405 | 43.9996
42.233 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.2409 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.241 | 17.0724 | 60.0247 | 21.9998 | 42.236 | 28.4139 | 59.996 | 33.0002 | 42.2204 | 40.7245 | 60.0404 | 43.9996
42.2414 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.2493 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.2493 | 17.0724 | 60.0247 | 21.9998 | 42.2444 | 28.4139 | 59.996 | 33.0002 | 42.2287 | 40.7245 | 60.0403 | 43.9996
42.2497 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.2576 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.2577 | 17.0724 | 60.0247 | 21.9998 | 42.2527 | 28.4139 | 59.996 | 33.0002 | 42.237 | 40.7245 | 60.0402 | 43.9996
42.258 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.266 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.266 | 17.0724 | 60.0246 | 21.9998 | 42.261 | 28.4865 | 59.9961 | 33.0002 | 42.2454 | 40.7245 | 60.0401 | 43.9996
42.2664 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.2743 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.2743 | 17.0724 | 60.0246 | 21.9998 | 42.2694 | 28.4865 | 59.9961 | 33.0002 | 42.2537 | 40.7198 | 60.04 | 43.9996
42.2747 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.2826 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.2827 | 17.0724 | 60.0246 | 21.9998 | 42.2777 | 28.4865 | 59.9961 | 33.0002 | 42.262 | 40.7198 | 60.0399 | 43.9996
42.2831 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.291 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.291 | 17.0755 | 60.0246 | 21.9998 | 42.286 | 28.4865 | 59.9961 | 33.0002 | 42.2704 | 40.7198 | 60.0398 | 43.9996
42.2914 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.2993 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.2993 | 17.0755 | 60.0246 | 21.9998 | 42.2944 | 28.4865 | 59.9962 | 33.0002 | 42.2787 | 40.7198 | 60.0397 | 43.9996
42.2997 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.3076 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.3076 | 17.0765 | 60.0245 | 21.9998 | 42.3027 | 28.4865 | 59.9962 | 33.0002 | 42.287 | 40.7198 | 60.0396 | 43.9996
42.3081 | 7.521 | 59.965 | 11.9995 | 42.316 | 19.3841 | 59.9536 | 24.0001 | 42.316 | 17.0765 | 60.0245 | 21.9998 | 42.3111 | 28.4865 | 59.9962 | 33.0002 | 42.2953 | 40.7198 | 60.0395 | 43.9996
42.3164 | 7.5217 | 59.965 | 11.9995 | 42.3243 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.3243 | 17.0765 | 60.0245 | 21.9998 | 42.3194 | 28.4865 | 59.9962 | 33.0002 | 42.3036 | 40.7113 | 60.0394 | 43.9996
42.3247 | 7.5217 | 59.965 | 11.9995 | 42.3327 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.3326 | 17.0765 | 60.0245 | 21.9998 | 42.3277 | 28.5567 | 59.9963 | 33.0002 | 42.312 | 40.7113 | 60.0393 | 43.9996
42.3331 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.341 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.341 | 17.0765 | 60.0245 | 21.9998 | 42.336 | 28.5567 | 59.9963 | 33.0002 | 42.3203 | 40.7113 | 60.0392 | 43.9996
42.3414 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.3493 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.3493 | 17.0765 | 60.0245 | 21.9998 | 42.3444 | 28.5609 | 59.9963 | 33.0002 | 42.3286 | 40.7113 | 60.0391 | 43.9996
42.3498 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.3577 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.3576 | 17.0806 | 60.0244 | 21.9998 | 42.3527 | 28.5609 | 59.9963 | 33.0002 | 42.337 | 40.701 | 60.039 | 43.9996
42.3581 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.366 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.366 | 17.0806 | 60.0244 | 21.9998 | 42.361 | 28.5609 | 59.9964 | 33.0002 | 42.3453 | 40.701 | 60.0389 | 43.9996
42.3664 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.3744 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.3743 | 17.0807 | 60.0244 | 21.9998 | 42.3694 | 28.5609 | 59.9964 | 33.0002 | 42.3536 | 40.701 | 60.0388 | 43.9996
42.3748 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.3827 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.3826 | 17.0807 | 60.0244 | 21.9998 | 42.3777 | 28.5609 | 59.9964 | 33.0002 | 42.362 | 40.701 | 60.0387 | 43.9996
42.3831 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.3911 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.3909 | 17.0807 | 60.0244 | 21.9998 | 42.386 | 28.5609 | 59.9964 | 33.0002 | 42.3703 | 40.701 | 60.0387 | 43.9996
42.3914 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.3994 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.3993 | 17.0807 | 60.0244 | 21.9998 | 42.3944 | 28.5609 | 59.9965 | 33.0002 | 42.3786 | 40.701 | 60.0386 | 43.9996
42.3998 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.4077 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.4076 | 17.0807 | 60.0243 | 21.9998 | 42.4027 | 28.5609 | 59.9965 | 33.0002 | 42.3869 | 40.701 | 60.0385 | 43.9996
42.4081 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.4161 | 19.3841 | 59.9537 | 24.0001 | 42.4159 | 17.0807 | 60.0243 | 21.9998 | 42.411 | 28.5609 | 59.9965 | 33.0002 | 42.3953 | 40.701 | 60.0384 | 43.9996
42.4165 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.4244 | 19.3841 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4243 | 17.0807 | 60.0243 | 21.9998 | 42.4194 | 28.5609 | 59.9965 | 33.0002 | 42.4036 | 40.7116 | 60.0383 | 43.9996
42.4248 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.4327 | 19.3841 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4326 | 17.0807 | 60.0243 | 21.9998 | 42.4277 | 28.5615 | 59.9966 | 33.0002 | 42.4119 | 40.7116 | 60.0382 | 43.9996
42.4331 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.4411 | 19.3863 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4409 | 17.0807 | 60.0243 | 21.9998 | 42.4361 | 28.5615 | 59.9966 | 33.0002 | 42.4203 | 40.7311 | 60.0382 | 43.9996
42.4415 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.4494 | 19.3863 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4493 | 17.0807 | 60.0243 | 21.9998 | 42.4444 | 28.5615 | 59.9966 | 33.0002 | 42.4286 | 40.7311 | 60.0381 | 43.9996
42.4498 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.4578 | 19.3863 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4576 | 17.0807 | 60.0243 | 21.9998 | 42.4527 | 28.5615 | 59.9966 | 33.0002 | 42.4369 | 40.7311 | 60.038 | 43.9996
42.4582 | 7.5225 | 59.965 | 11.9995 | 42.4661 | 19.3863 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4659 | 17.0807 | 60.0242 | 21.9998 | 42.461 | 28.5599 | 59.9967 | 33.0002 | 42.4452 | 40.7311 | 60.0379 | 43.9996
42.4665 | 7.5225 | 59.9651 | 11.9995 | 42.4745 | 19.3863 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4742 | 17.0807 | 60.0242 | 21.9998 | 42.4694 | 28.5599 | 59.9967 | 33.0002 | 42.4536 | 40.7311 | 60.0378 | 43.9996
42.4748 | 7.5225 | 59.9651 | 11.9995 | 42.4828 | 19.3863 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4826 | 17.0807 | 60.0242 | 21.9998 | 42.4777 | 28.5599 | 59.9967 | 33.0002 | 42.4619 | 40.7311 | 60.0377 | 43.9996
42.4832 | 7.5225 | 59.9651 | 11.9995 | 42.4911 | 19.4815 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4909 | 17.0732 | 60.0242 | 21.9998 | 42.4861 | 28.5599 | 59.9967 | 33.0002 | 42.4702 | 40.7323 | 60.0377 | 43.9996
42.4915 | 7.5225 | 59.9651 | 11.9995 | 42.4995 | 19.4815 | 59.9538 | 24.0001 | 42.4992 | 17.0732 | 60.0242 | 21.9998 | 42.4944 | 28.5599 | 59.9968 | 33.0002 | 42.4785 | 40.7323 | 60.0376 | 43.9996
42.4998 | 7.5225 | 59.9651 | 11.9995 | 42.5078 | 19.4815 | 59.9538 | 24.0001 | 42.5076 | 17.0732 | 60.0242 | 21.9998 | 42.5027 | 28.5599 | 59.9968 | 33.0002 | 42.4869 | 40.7322 | 60.0375 | 43.9996
42.5082 | 7.5225 | 59.9651 | 11.9995 | 42.5161 | 19.4815 | 59.9538 | 24.0001 | 42.5159 | 17.0732 | 60.0241 | 21.9998 | 42.511 | 28.5599 | 59.9968 | 33.0002 | 42.4952 | 40.7322 | 60.0374 | 43.9996
42.5165 | 7.5233 | 59.9652 | 11.9995 | 42.5245 | 19.4815 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5242 | 17.0695 | 60.0241 | 21.9998 | 42.5194 | 28.5599 | 59.9968 | 33.0002 | 42.5035 | 40.7532 | 60.0373 | 43.9996
42.5248 | 7.5233 | 59.9652 | 11.9995 | 42.5328 | 19.4815 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5326 | 17.0695 | 60.0241 | 21.9998 | 42.5277 | 28.5599 | 59.9969 | 33.0002 | 42.5119 | 40.7532 | 60.0372 | 43.9996
42.5332 | 7.5233 | 59.9652 | 11.9995 | 42.5412 | 19.4815 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5409 | 17.0695 | 60.0241 | 21.9998 | 42.536 | 28.5599 | 59.9969 | 33.0002 | 42.5202 | 40.7532 | 60.0372 | 43.9996
42.5415 | 7.5233 | 59.9652 | 11.9995 | 42.5495 | 19.4815 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5492 | 17.0695 | 60.0241 | 21.9998 | 42.5444 | 28.5599 | 59.9969 | 33.0002 | 42.5285 | 40.7532 | 60.0371 | 43.9996
42.5499 | 7.5234 | 59.9652 | 11.9995 | 42.5578 | 19.4806 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5576 | 17.0679 | 60.024 | 21.9998 | 42.5527 | 28.5599 | 59.9969 | 33.0002 | 42.5368 | 40.7426 | 60.037 | 43.9996
42.5582 | 7.5234 | 59.9652 | 11.9995 | 42.5662 | 19.4806 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5659 | 17.0679 | 60.024 | 21.9998 | 42.5611 | 28.5599 | 59.997 | 33.0002 | 42.5452 | 40.7426 | 60.0369 | 43.9996
42.5666 | 7.5234 | 59.9653 | 11.9995 | 42.5745 | 19.4806 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5742 | 17.0679 | 60.024 | 21.9998 | 42.5694 | 28.5599 | 59.997 | 33.0002 | 42.5535 | 40.7687 | 60.0368 | 43.9996
42.5749 | 7.5234 | 59.9653 | 11.9995 | 42.5829 | 19.4806 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5825 | 17.0679 | 60.024 | 21.9998 | 42.5777 | 28.5599 | 59.997 | 33.0002 | 42.5618 | 40.7687 | 60.0367 | 43.9996
42.5832 | 7.5234 | 59.9653 | 11.9995 | 42.5912 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5909 | 17.0679 | 60.0239 | 21.9998 | 42.586 | 28.5599 | 59.997 | 33.0002 | 42.5702 | 40.7687 | 60.0367 | 43.9996
42.5916 | 7.5234 | 59.9653 | 11.9995 | 42.5995 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.5992 | 17.0679 | 60.0238 | 21.9998 | 42.5944 | 28.5551 | 59.9971 | 33.0002 | 42.5785 | 40.7687 | 60.0366 | 43.9996
42.5999 | 7.5238 | 59.9653 | 11.9995 | 42.6079 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.6075 | 17.0679 | 60.0237 | 21.9998 | 42.6027 | 28.5551 | 59.9971 | 33.0002 | 42.5868 | 40.7687 | 60.0365 | 43.9996
42.6082 | 7.5238 | 59.9653 | 11.9995 | 42.6162 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.6159 | 17.0679 | 60.0237 | 21.9998 | 42.6111 | 28.5561 | 59.9971 | 33.0002 | 42.5951 | 40.7687 | 60.0364 | 43.9996
42.6166 | 7.5238 | 59.9654 | 11.9995 | 42.6246 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6242 | 17.0679 | 60.0236 | 21.9998 | 42.6194 | 28.5561 | 59.9971 | 33.0002 | 42.6035 | 40.7904 | 60.0363 | 43.9996
42.6249 | 7.5238 | 59.9654 | 11.9995 | 42.6329 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6325 | 17.0679 | 60.0235 | 21.9998 | 42.6277 | 28.5561 | 59.9972 | 33.0002 | 42.6118 | 40.7904 | 60.0362 | 43.9996
42.6332 | 7.5238 | 59.9654 | 11.9995 | 42.6412 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6409 | 17.0679 | 60.0234 | 21.9998 | 42.636 | 28.5561 | 59.9972 | 33.0002 | 42.6201 | 40.7918 | 60.0362 | 43.9996
42.6416 | 7.5238 | 59.9654 | 11.9995 | 42.6496 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6492 | 17.0679 | 60.0233 | 21.9998 | 42.6444 | 28.5561 | 59.9972 | 33.0002 | 42.6284 | 40.7918 | 60.0361 | 43.9996
42.6499 | 7.5238 | 59.9654 | 11.9995 | 42.6579 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6575 | 17.0679 | 60.0232 | 21.9998 | 42.6527 | 28.5561 | 59.9972 | 33.0002 | 42.6368 | 40.7918 | 60.036 | 43.9996
42.6583 | 7.5238 | 59.9654 | 11.9995 | 42.6663 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6658 | 17.0679 | 60.0232 | 21.9998 | 42.661 | 28.5561 | 59.9973 | 33.0002 | 42.6451 | 40.7918 | 60.0359 | 43.9996
42.6666 | 7.5247 | 59.9655 | 11.9995 | 42.6746 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6742 | 17.0679 | 60.0231 | 21.9998 | 42.6694 | 28.5561 | 59.9973 | 33.0002 | 42.6534 | 40.7983 | 60.0358 | 43.9996
42.675 | 7.5247 | 59.9655 | 11.9995 | 42.683 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6825 | 17.0679 | 60.023 | 21.9998 | 42.6777 | 28.5561 | 59.9973 | 33.0002 | 42.6617 | 40.7983 | 60.0357 | 43.9996
42.6833 | 7.5247 | 59.9655 | 11.9995 | 42.6913 | 19.569 | 59.954 | 24.0001 | 42.6908 | 17.0684 | 60.0229 | 21.9998 | 42.6861 | 28.5561 | 59.9973 | 33.0002 | 42.6701 | 40.7945 | 60.0357 | 43.9996
42.6916 | 7.5247 | 59.9655 | 11.9995 | 42.6996 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.6992 | 17.0684 | 60.0228 | 21.9998 | 42.6944 | 28.5561 | 59.9974 | 33.0002 | 42.6784 | 40.7945 | 60.0356 | 43.9996
42.7 | 7.5247 | 59.9655 | 11.9995 | 42.7079 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.7075 | 17.0689 | 60.0227 | 21.9998 | 42.7027 | 28.5561 | 59.9974 | 33.0002 | 42.6867 | 40.8546 | 60.0355 | 43.9996
42.7083 | 7.5247 | 59.9655 | 11.9995 | 42.7163 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.7158 | 17.0689 | 60.0227 | 21.9998 | 42.711 | 28.5561 | 59.9974 | 33.0002 | 42.6951 | 40.8546 | 60.0354 | 43.9996
42.7166 | 7.5257 | 59.9656 | 11.9995 | 42.7246 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.7242 | 17.0689 | 60.0226 | 21.9998 | 42.7194 | 28.5561 | 59.9974 | 33.0002 | 42.7034 | 40.8703 | 60.0353 | 43.9996
42.725 | 7.5257 | 59.9656 | 11.9995 | 42.733 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.7325 | 17.0689 | 60.0225 | 21.9998 | 42.7277 | 28.5561 | 59.9975 | 33.0002 | 42.7117 | 40.8703 | 60.0352 | 43.9996
42.7333 | 7.5257 | 59.9656 | 11.9995 | 42.7413 | 19.569 | 59.9539 | 24.0001 | 42.7408 | 17.0689 | 60.0224 | 21.9998 | 42.7361 | 28.5561 | 59.9975 | 33.0002 | 42.7201 | 40.8705 | 60.0352 | 43.9996
42.7416 | 7.5257 | 59.9656 | 11.9995 | 42.7497 | 19.569 | 59.9538 | 24.0001 | 42.7491 | 17.0689 | 60.0223 | 21.9998 | 42.7444 | 28.5561 | 59.9975 | 33.0002 | 42.7284 | 40.8705 | 60.0351 | 43.9996
42.75 | 7.5257 | 59.9656 | 11.9995 | 42.758 | 19.5692 | 59.9538 | 24.0001 | 42.7575 | 17.0689 | 60.0222 | 21.9998 | 42.7527 | 28.5561 | 59.9975 | 33.0002 | 42.7367 | 40.8629 | 60.035 | 43.9996
42.7583 | 7.5257 | 59.9656 | 11.9995 | 42.7663 | 19.5692 | 59.9538 | 24.0001 | 42.7658 | 17.0689 | 60.0222 | 21.9998 | 42.761 | 28.6608 | 59.9976 | 33.0002 | 42.745 | 40.8629 | 60.0349 | 43.9996
42.7667 | 7.5257 | 59.9657 | 11.9995 | 42.7747 | 19.5692 | 59.9538 | 24.0001 | 42.7741 | 17.0733 | 60.0221 | 21.9998 | 42.7694 | 28.6608 | 59.9976 | 33.0002 | 42.7534 | 40.8567 | 60.0348 | 43.9996
42.775 | 7.5257 | 59.9657 | 11.9995 | 42.783 | 19.5692 | 59.9538 | 24.0001 | 42.7825 | 17.0733 | 60.022 | 21.9998 | 42.7777 | 28.6594 | 59.9976 | 33.0002 | 42.7617 | 40.8567 | 60.0347 | 43.9996
42.7833 | 7.5257 | 59.9657 | 11.9995 | 42.7914 | 19.5692 | 59.9538 | 24.0001 | 42.7908 | 17.0733 | 60.0219 | 21.9998 | 42.7861 | 28.6594 | 59.9976 | 33.0002 | 42.77 | 40.8567 | 60.0347 | 43.9996
42.7917 | 7.5257 | 59.9657 | 11.9995 | 42.7997 | 19.5692 | 59.9537 | 24.0001 | 42.7991 | 17.0733 | 60.0218 | 21.9998 | 42.7944 | 28.6594 | 59.9977 | 33.0002 | 42.7784 | 40.8567 | 60.0346 | 43.9996
42.8 | 7.5264 | 59.9657 | 11.9995 | 42.808 | 19.5692 | 59.9537 | 24.0001 | 42.8075 | 17.0777 | 60.0217 | 21.9998 | 42.8027 | 28.6594 | 59.9977 | 33.0002 | 42.7867 | 40.9048 | 60.0345 | 43.9996
42.8083 | 7.5264 | 59.9657 | 11.9995 | 42.8164 | 19.5692 | 59.9537 | 24.0001 | 42.8158 | 17.0777 | 60.0217 | 21.9998 | 42.8111 | 28.659 | 59.9977 | 33.0002 | 42.795 | 40.9048 | 60.0344 | 43.9996
42.8167 | 7.5264 | 59.9658 | 11.9995 | 42.8247 | 19.5692 | 59.9537 | 24.0001 | 42.8241 | 17.0777 | 60.0216 | 21.9998 | 42.8194 | 28.659 | 59.9977 | 33.0002 | 42.8033 | 40.9037 | 60.0343 | 43.9996
42.825 | 7.5264 | 59.9658 | 11.9995 | 42.8331 | 19.5692 | 59.9537 | 24.0001 | 42.8324 | 17.0777 | 60.0215 | 21.9998 | 42.8277 | 28.659 | 59.9978 | 33.0002 | 42.8116 | 40.9037 | 60.0342 | 43.9996
42.8334 | 7.5263 | 59.9658 | 11.9995 | 42.8414 | 19.5692 | 59.9537 | 24.0001 | 42.8408 | 17.1032 | 60.0214 | 21.9998 | 42.836 | 28.659 | 59.9978 | 33.0002 | 42.82 | 40.9037 | 60.0342 | 43.9996
42.8417 | 7.5263 | 59.9658 | 11.9995 | 42.8497 | 19.5692 | 59.9536 | 24.0001 | 42.8491 | 17.1032 | 60.0213 | 21.9998 | 42.8444 | 28.659 | 59.9978 | 33.0002 | 42.8283 | 40.9037 | 60.0341 | 43.9996
42.85 | 7.5263 | 59.9658 | 11.9995 | 42.8581 | 19.5692 | 59.9536 | 24.0001 | 42.8574 | 17.1037 | 60.0212 | 21.9998 | 42.8527 | 28.659 | 59.9978 | 33.0002 | 42.8366 | 40.9037 | 60.034 | 43.9996
42.8584 | 7.5263 | 59.9658 | 11.9995 | 42.8664 | 19.5692 | 59.9536 | 24.0001 | 42.8658 | 17.1037 | 60.0212 | 21.9998 | 42.8611 | 28.659 | 59.9979 | 33.0002 | 42.845 | 40.9037 | 60.0339 | 43.9996
42.8667 | 7.5263 | 59.9659 | 11.9995 | 42.8748 | 19.5692 | 59.9536 | 24.0001 | 42.8741 | 17.1059 | 60.0211 | 21.9998 | 42.8694 | 28.659 | 59.9979 | 33.0002 | 42.8533 | 40.8981 | 60.0338 | 43.9996
42.8751 | 7.5263 | 59.9659 | 11.9995 | 42.8831 | 19.5692 | 59.9536 | 24.0001 | 42.8824 | 17.1059 | 60.021 | 21.9998 | 42.8777 | 28.659 | 59.9979 | 33.0002 | 42.8616 | 40.8981 | 60.0337 | 43.9996
42.8834 | 7.5263 | 59.9659 | 11.9995 | 42.8914 | 19.5692 | 59.9536 | 24.0001 | 42.8908 | 17.1059 | 60.0209 | 21.9998 | 42.886 | 28.659 | 59.9979 | 33.0002 | 42.87 | 40.8991 | 60.0337 | 43.9996
42.8917 | 7.5263 | 59.9659 | 11.9995 | 42.8998 | 19.5692 | 59.9535 | 24.0001 | 42.8991 | 17.1059 | 60.0208 | 21.9998 | 42.8944 | 28.659 | 59.998 | 33.0002 | 42.8783 | 40.8991 | 60.0336 | 43.9996
42.9001 | 7.5263 | 59.9659 | 11.9995 | 42.9081 | 19.5692 | 59.9535 | 24.0001 | 42.9074 | 17.1044 | 60.0207 | 21.9998 | 42.9027 | 28.659 | 59.998 | 33.0002 | 42.8866 | 40.9292 | 60.0335 | 43.9996
42.9084 | 7.5263 | 59.9659 | 11.9995 | 42.9164 | 19.5692 | 59.9535 | 24.0001 | 42.9158 | 17.1044 | 60.0207 | 21.9998 | 42.9111 | 28.659 | 59.998 | 33.0002 | 42.8949 | 40.9292 | 60.0334 | 43.9996
42.9167 | 7.5263 | 59.966 | 11.9995 | 42.9248 | 19.5692 | 59.9535 | 24.0001 | 42.9241 | 17.1036 | 60.0206 | 21.9998 | 42.9194 | 28.659 | 59.998 | 33.0002 | 42.9033 | 40.9373 | 60.0333 | 43.9996
42.9251 | 7.5263 | 59.966 | 11.9995 | 42.9331 | 19.5692 | 59.9535 | 24.0001 | 42.9324 | 17.1036 | 60.0205 | 21.9998 | 42.9277 | 28.659 | 59.9981 | 33.0002 | 42.9116 | 40.9373 | 60.0332 | 43.9996
42.9334 | 7.5263 | 59.966 | 11.9995 | 42.9415 | 19.5692 | 59.9535 | 24.0001 | 42.9407 | 17.0992 | 60.0204 | 21.9998 | 42.9361 | 28.659 | 59.9981 | 33.0002 | 42.9199 | 40.944 | 60.0332 | 43.9996
42.9418 | 7.5263 | 59.966 | 11.9995 | 42.9498 | 19.5692 | 59.9534 | 24.0001 | 42.9491 | 17.0992 | 60.0203 | 21.9998 | 42.9444 | 28.659 | 59.9981 | 33.0002 | 42.9283 | 40.944 | 60.0331 | 43.9996
42.9501 | 7.5264 | 59.966 | 11.9995 | 42.9582 | 19.5692 | 59.9534 | 24.0001 | 42.9574 | 17.0992 | 60.0202 | 21.9998 | 42.9527 | 28.659 | 59.9981 | 33.0002 | 42.9366 | 40.9461 | 60.033 | 43.9996
42.9584 | 7.5264 | 59.966 | 11.9995 | 42.9665 | 19.5692 | 59.9534 | 24.0001 | 42.9657 | 17.0992 | 60.0202 | 21.9998 | 42.961 | 28.6572 | 59.9982 | 33.0002 | 42.9449 | 40.9461 | 60.0329 | 43.9996
42.9668 | 7.5264 | 59.9661 | 11.9995 | 42.9748 | 19.5692 | 59.9534 | 24.0001 | 42.9741 | 17.1494 | 60.0201 | 21.9998 | 42.9694 | 28.6572 | 59.9982 | 33.0002 | 42.9532 | 40.9464 | 60.0328 | 43.9996
42.9751 | 7.5264 | 59.9661 | 11.9995 | 42.9832 | 19.5692 | 59.9534 | 24.0001 | 42.9824 | 17.1494 | 60.02 | 21.9998 | 42.9777 | 28.6572 | 59.9982 | 33.0002 | 42.9615 | 40.9464 | 60.0327 | 43.9996
42.9835 | 7.5264 | 59.9661 | 11.9995 | 42.9915 | 19.5692 | 59.9534 | 24.0001 | 42.9907 | 17.1455 | 60.0199 | 21.9998 | 42.9861 | 28.6572 | 59.9982 | 33.0002 | 42.9699 | 40.9464 | 60.0327 | 43.9996
42.9918 | 7.5264 | 59.9661 | 11.9995 | 42.9998 | 19.5692 | 59.9533 | 24.0001 | 42.9991 | 17.1455 | 60.0198 | 21.9998 | 42.9944 | 28.6572 | 59.9983 | 33.0002 | 42.9782 | 40.9464 | 60.0326 | 43.9996
43.0001 | 7.5264 | 59.9661 | 11.9995 | 43.0082 | 19.5677 | 59.9533 | 24.0001 | 43.0074 | 17.2204 | 60.0197 | 21.9998 | 43.0027 | 28.6572 | 59.9983 | 33.0002 | 42.9865 | 40.9487 | 60.0325 | 43.9996
43.0085 | 7.5264 | 59.9661 | 11.9995 | 43.0165 | 19.5677 | 59.9533 | 24.0001 | 43.0157 | 17.2204 | 60.0197 | 21.9998 | 43.011 | 28.6572 | 59.9983 | 33.0002 | 42.9949 | 40.9487 | 60.0324 | 43.9996
43.0168 | 7.5264 | 59.9662 | 11.9995 | 43.0249 | 19.5691 | 59.9533 | 24.0001 | 43.024 | 17.2204 | 60.0196 | 21.9998 | 43.0194 | 28.6572 | 59.9983 | 33.0002 | 43.0032 | 40.946 | 60.0323 | 43.9996
43.0251 | 7.5264 | 59.9662 | 11.9995 | 43.0332 | 19.5691 | 59.9533 | 24.0001 | 43.0324 | 17.2204 | 60.0195 | 21.9998 | 43.0277 | 28.6572 | 59.9984 | 33.0002 | 43.0115 | 40.946 | 60.0322 | 43.9996
43.0335 | 7.5264 | 59.9662 | 11.9995 | 43.0416 | 19.5691 | 59.9533 | 24.0001 | 43.0407 | 17.2252 | 60.0194 | 21.9998 | 43.0361 | 28.6572 | 59.9984 | 33.0002 | 43.0199 | 40.946 | 60.0322 | 43.9996
43.0418 | 7.5264 | 59.9662 | 11.9995 | 43.0499 | 19.5691 | 59.9532 | 24.0001 | 43.049 | 17.2252 | 60.0193 | 21.9998 | 43.0444 | 28.6572 | 59.9984 | 33.0002 | 43.0282 | 40.946 | 60.0321 | 43.9996
43.0502 | 7.5264 | 59.9662 | 11.9995 | 43.0582 | 19.5691 | 59.9532 | 24.0001 | 43.0574 | 17.2263 | 60.0192 | 21.9998 | 43.0527 | 28.6572 | 59.9984 | 33.0002 | 43.0365 | 40.946 | 60.032 | 43.9996
43.0585 | 7.5264 | 59.9662 | 11.9995 | 43.0666 | 19.5691 | 59.9532 | 24.0001 | 43.0657 | 17.2263 | 60.0192 | 21.9998 | 43.0611 | 28.6572 | 59.9985 | 33.0002 | 43.0449 | 40.946 | 60.0319 | 43.9996
43.0668 | 7.5264 | 59.9663 | 11.9995 | 43.0749 | 19.5691 | 59.9532 | 24.0001 | 43.074 | 17.2256 | 60.0191 | 21.9998 | 43.0694 | 28.6572 | 59.9985 | 33.0002 | 43.0532 | 40.946 | 60.0318 | 43.9996
43.0752 | 7.5264 | 59.9663 | 11.9995 | 43.0833 | 19.5691 | 59.9532 | 24.0001 | 43.0824 | 17.2256 | 60.019 | 21.9998 | 43.0777 | 28.6572 | 59.9985 | 33.0002 | 43.0615 | 40.946 | 60.0317 | 43.9996
43.0835 | 7.5264 | 59.9663 | 11.9995 | 43.0916 | 19.5691 | 59.9532 | 24.0001 | 43.0907 | 17.2256 | 60.0189 | 21.9998 | 43.0861 | 28.6572 | 59.9985 | 33.0002 | 43.0698 | 40.946 | 60.0317 | 43.9996
43.0919 | 7.5264 | 59.9663 | 11.9995 | 43.0999 | 19.5691 | 59.9531 | 24.0001 | 43.099 | 17.2256 | 60.0188 | 21.9998 | 43.0944 | 28.6572 | 59.9986 | 33.0002 | 43.0782 | 40.946 | 60.0316 | 43.9996
43.1002 | 7.5264 | 59.9663 | 11.9995 | 43.1083 | 19.5691 | 59.9531 | 24.0001 | 43.1073 | 17.2256 | 60.0187 | 21.9998 | 43.1027 | 28.6572 | 59.9986 | 33.0002 | 43.0865 | 40.9368 | 60.0315 | 43.9996
43.1085 | 7.5264 | 59.9663 | 11.9995 | 43.1166 | 19.5691 | 59.9531 | 24.0001 | 43.1157 | 17.2256 | 60.0187 | 21.9998 | 43.1111 | 28.6572 | 59.9986 | 33.0002 | 43.0948 | 40.9368 | 60.0314 | 43.9996
43.1169 | 7.5264 | 59.9664 | 11.9995 | 43.1249 | 19.569 | 59.9531 | 24.0001 | 43.124 | 17.2209 | 60.0186 | 21.9998 | 43.1194 | 28.6572 | 59.9986 | 33.0002 | 43.1031 | 40.9301 | 60.0313 | 43.9996
43.1252 | 7.5264 | 59.9664 | 11.9995 | 43.1333 | 19.569 | 59.9531 | 24.0001 | 43.1323 | 17.2209 | 60.0185 | 21.9998 | 43.1277 | 28.6572 | 59.9987 | 33.0002 | 43.1115 | 40.9301 | 60.0312 | 43.9996
43.1335 | 7.5264 | 59.9664 | 11.9995 | 43.1416 | 19.569 | 59.9531 | 24.0001 | 43.1407 | 17.2209 | 60.0184 | 21.9998 | 43.136 | 28.6572 | 59.9987 | 33.0002 | 43.1198 | 40.9301 | 60.0312 | 43.9996
43.1419 | 7.5264 | 59.9664 | 11.9995 | 43.15 | 19.569 | 59.953 | 24.0001 | 43.149 | 17.2209 | 60.0183 | 21.9998 | 43.1444 | 28.6572 | 59.9987 | 33.0002 | 43.1281 | 40.9301 | 60.0311 | 43.9996
43.1502 | 7.6441 | 59.9664 | 11.9995 | 43.1583 | 19.569 | 59.953 | 24.0001 | 43.1573 | 17.2209 | 60.0182 | 21.9998 | 43.1527 | 28.6572 | 59.9987 | 33.0002 | 43.1365 | 40.9389 | 60.031 | 43.9996
43.1586 | 7.6441 | 59.9664 | 11.9995 | 43.1667 | 19.569 | 59.953 | 24.0001 | 43.1657 | 17.2209 | 60.0182 | 21.9998 | 43.1611 | 28.7377 | 59.9988 | 33.0002 | 43.1448 | 40.9389 | 60.0309 | 43.9996
43.1669 | 7.6441 | 59.9665 | 11.9995 | 43.175 | 19.569 | 59.953 | 24.0001 | 43.174 | 17.2187 | 60.0181 | 21.9998 | 43.1694 | 28.7377 | 59.9988 | 33.0002 | 43.1531 | 40.9483 | 60.0308 | 43.9996
43.1752 | 7.6441 | 59.9665 | 11.9995 | 43.1833 | 19.569 | 59.953 | 24.0001 | 43.1823 | 17.2187 | 60.018 | 21.9998 | 43.1777 | 28.7355 | 59.9988 | 33.0002 | 43.1614 | 40.9483 | 60.0307 | 43.9996
43.1836 | 7.6441 | 59.9665 | 11.9995 | 43.1917 | 19.569 | 59.953 | 24.0001 | 43.1906 | 17.2155 | 60.0179 | 21.9998 | 43.1861 | 28.7355 | 59.9988 | 33.0002 | 43.1698 | 40.9415 | 60.0307 | 43.9996
43.1919 | 7.6441 | 59.9665 | 11.9995 | 43.2 | 19.569 | 59.9529 | 24.0001 | 43.199 | 17.2155 | 60.0178 | 21.9998 | 43.1944 | 28.7355 | 59.9989 | 33.0002 | 43.1781 | 40.9415 | 60.0306 | 43.9996
43.2003 | 7.6441 | 59.9665 | 11.9995 | 43.2083 | 19.569 | 59.9529 | 24.0001 | 43.2073 | 17.2155 | 60.0177 | 21.9998 | 43.2027 | 28.7355 | 59.9989 | 33.0002 | 43.1864 | 40.9415 | 60.0305 | 43.9996
43.2086 | 7.6441 | 59.9665 | 11.9995 | 43.2167 | 19.569 | 59.9529 | 24.0001 | 43.2156 | 17.2155 | 60.0177 | 21.9998 | 43.2111 | 28.7355 | 59.9989 | 33.0002 | 43.1948 | 40.9415 | 60.0304 | 43.9996
43.2169 | 7.6441 | 59.9666 | 11.9995 | 43.225 | 19.569 | 59.9529 | 24.0001 | 43.224 | 17.214 | 60.0176 | 21.9998 | 43.2194 | 28.7355 | 59.9989 | 33.0002 | 43.2031 | 40.9415 | 60.0303 | 43.9996
43.2253 | 7.6441 | 59.9666 | 11.9995 | 43.2334 | 19.569 | 59.9529 | 24.0001 | 43.2323 | 17.214 | 60.0175 | 21.9998 | 43.2277 | 28.7355 | 59.999 | 33.0002 | 43.2114 | 40.9415 | 60.0302 | 43.9996
43.2336 | 7.6441 | 59.9666 | 11.9995 | 43.2417 | 19.569 | 59.9529 | 24.0001 | 43.2406 | 17.214 | 60.0174 | 21.9998 | 43.2361 | 28.7355 | 59.999 | 33.0002 | 43.2198 | 40.9243 | 60.0302 | 43.9996
43.2419 | 7.6441 | 59.9666 | 11.9995 | 43.2501 | 19.569 | 59.9528 | 24.0001 | 43.249 | 17.214 | 60.0173 | 21.9998 | 43.2444 | 28.7355 | 59.999 | 33.0002 | 43.2281 | 40.9243 | 60.0301 | 43.9996
43.2503 | 7.6441 | 59.9666 | 11.9995 | 43.2584 | 19.569 | 59.9528 | 24.0001 | 43.2573 | 17.2767 | 60.0173 | 21.9998 | 43.2527 | 28.7355 | 59.999 | 33.0002 | 43.2364 | 40.9243 | 60.03 | 43.9996
43.2586 | 7.6441 | 59.9666 | 11.9995 | 43.2667 | 19.569 | 59.9528 | 24.0001 | 43.2656 | 17.2767 | 60.0172 | 21.9998 | 43.261 | 28.7355 | 59.999 | 33.0002 | 43.2447 | 40.9243 | 60.0299 | 43.9996
43.267 | 7.6441 | 59.9667 | 11.9995 | 43.2751 | 19.569 | 59.9528 | 24.0001 | 43.274 | 17.2773 | 60.0171 | 21.9998 | 43.2694 | 28.7355 | 59.999 | 33.0002 | 43.2531 | 40.9221 | 60.0298 | 43.9996
43.2753 | 7.6441 | 59.9667 | 11.9995 | 43.2834 | 19.569 | 59.9528 | 24.0001 | 43.2823 | 17.2773 | 60.017 | 21.9998 | 43.2777 | 28.7355 | 59.999 | 33.0002 | 43.2614 | 40.9221 | 60.0297 | 43.9996
43.2836 | 7.6441 | 59.9667 | 11.9995 | 43.2917 | 19.569 | 59.9528 | 24.0001 | 43.2906 | 17.2773 | 60.0169 | 21.9998 | 43.2861 | 28.7355 | 59.999 | 33.0002 | 43.2697 | 40.9314 | 60.0297 | 43.9996
43.292 | 7.6441 | 59.9667 | 11.9995 | 43.3001 | 19.569 | 59.9527 | 24.0001 | 43.2989 | 17.2773 | 60.0168 | 21.9998 | 43.2944 | 28.7355 | 59.9991 | 33.0002 | 43.278 | 40.9314 | 60.0296 | 43.9996
43.3003 | 7.6441 | 59.9667 | 11.9995 | 43.3084 | 19.569 | 59.9527 | 24.0001 | 43.3073 | 17.2773 | 60.0168 | 21.9998 | 43.3027 | 28.7355 | 59.9991 | 33.0002 | 43.2864 | 40.9322 | 60.0295 | 43.9996
43.3087 | 7.6441 | 59.9667 | 11.9995 | 43.3168 | 19.569 | 59.9527 | 24.0001 | 43.3156 | 17.2773 | 60.0167 | 21.9998 | 43.3111 | 28.7355 | 59.9991 | 33.0002 | 43.2947 | 40.9322 | 60.0294 | 43.9996
43.317 | 7.6441 | 59.9668 | 11.9995 | 43.3251 | 19.6698 | 59.9527 | 24.0001 | 43.3239 | 17.2793 | 60.0166 | 21.9998 | 43.3194 | 28.7355 | 59.9991 | 33.0002 | 43.303 | 40.9322 | 60.0293 | 43.9996
43.3253 | 7.6441 | 59.9668 | 11.9995 | 43.3334 | 19.6698 | 59.9527 | 24.0001 | 43.3323 | 17.2793 | 60.0165 | 21.9998 | 43.3277 | 28.7355 | 59.9991 | 33.0002 | 43.3114 | 40.9322 | 60.0292 | 43.9996
43.3336 | 7.6441 | 59.9668 | 11.9995 | 43.3418 | 19.6683 | 59.9527 | 24.0001 | 43.3406 | 17.2793 | 60.0164 | 21.9998 | 43.3361 | 28.7355 | 59.9991 | 33.0002 | 43.3197 | 40.9684 | 60.0292 | 43.9996
43.342 | 7.6441 | 59.9668 | 11.9995 | 43.3501 | 19.6683 | 59.9526 | 24.0001 | 43.3489 | 17.2793 | 60.0163 | 21.9998 | 43.3444 | 28.7323 | 59.9991 | 33.0002 | 43.328 | 40.9684 | 60.0291 | 43.9996
43.3503 | 7.6441 | 59.9668 | 11.9995 | 43.3585 | 19.6683 | 59.9526 | 24.0001 | 43.3573 | 17.3182 | 60.0163 | 21.9998 | 43.3527 | 28.7323 | 59.9991 | 33.0002 | 43.3363 | 40.9714 | 60.029 | 43.9996
43.3587 | 7.6441 | 59.9668 | 11.9995 | 43.3668 | 19.6683 | 59.9526 | 24.0001 | 43.3656 | 17.3182 | 60.0162 | 21.9998 | 43.3611 | 28.7323 | 59.9991 | 33.0002 | 43.3447 | 40.9714 | 60.0289 | 43.9996
43.367 | 7.7925 | 59.9669 | 11.9995 | 43.3752 | 19.6683 | 59.9526 | 24.0001 | 43.3739 | 17.3186 | 60.0161 | 21.9998 | 43.3694 | 28.7323 | 59.9991 | 33.0002 | 43.353 | 40.9714 | 60.0288 | 43.9996
43.3754 | 7.7925 | 59.9669 | 11.9995 | 43.3835 | 19.6683 | 59.9526 | 24.0001 | 43.3822 | 17.3186 | 60.016 | 21.9998 | 43.3777 | 28.7323 | 59.9991 | 33.0002 | 43.3613 | 40.9714 | 60.0288 | 43.9996
43.3837 | 7.7925 | 59.9669 | 11.9995 | 43.3918 | 19.6683 | 59.9526 | 24.0001 | 43.3906 | 17.3203 | 60.0159 | 21.9998 | 43.3861 | 28.7323 | 59.9991 | 33.0002 | 43.3697 | 40.9769 | 60.0287 | 43.9996
43.392 | 7.7925 | 59.9669 | 11.9995 | 43.4002 | 19.6683 | 59.9525 | 24.0001 | 43.3989 | 17.3203 | 60.0158 | 21.9998 | 43.3944 | 28.8278 | 59.9992 | 33.0002 | 43.378 | 40.9769 | 60.0286 | 43.9996
43.4004 | 7.7925 | 59.9669 | 11.9995 | 43.4085 | 19.6683 | 59.9525 | 24.0001 | 43.4072 | 17.3195 | 60.0158 | 21.9998 | 43.4027 | 28.8278 | 59.9992 | 33.0002 | 43.3863 | 40.9799 | 60.0285 | 43.9996
43.4087 | 7.7925 | 59.9669 | 11.9995 | 43.4168 | 19.6683 | 59.9525 | 24.0001 | 43.4156 | 17.3195 | 60.0157 | 21.9998 | 43.4111 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.3947 | 40.9799 | 60.0285 | 43.9996
43.4171 | 7.7925 | 59.967 | 11.9995 | 43.4252 | 19.6683 | 59.9525 | 24.0001 | 43.4239 | 17.3217 | 60.0156 | 21.9998 | 43.4194 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.403 | 40.9881 | 60.0284 | 43.9996
43.4254 | 7.7925 | 59.967 | 11.9995 | 43.4335 | 19.6683 | 59.9525 | 24.0001 | 43.4322 | 17.3217 | 60.0155 | 21.9998 | 43.4277 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.4113 | 40.9881 | 60.0283 | 43.9996
43.4337 | 7.7925 | 59.967 | 11.9995 | 43.4419 | 19.6683 | 59.9525 | 24.0001 | 43.4406 | 17.3217 | 60.0154 | 21.9998 | 43.4361 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.4196 | 40.9893 | 60.0282 | 43.9996
43.442 | 7.7925 | 59.967 | 11.9995 | 43.4502 | 19.6683 | 59.9524 | 24.0001 | 43.4489 | 17.3217 | 60.0153 | 21.9998 | 43.4444 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.4279 | 40.9893 | 60.0282 | 43.9996
43.4504 | 7.7925 | 59.9671 | 11.9995 | 43.4585 | 19.6683 | 59.9524 | 24.0001 | 43.4572 | 17.3198 | 60.0153 | 21.9998 | 43.4527 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.4363 | 40.9885 | 60.0281 | 43.9996
43.4587 | 7.7925 | 59.9672 | 11.9995 | 43.4669 | 19.6683 | 59.9524 | 24.0001 | 43.4655 | 17.3198 | 60.0152 | 21.9998 | 43.4611 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.4446 | 40.9885 | 60.028 | 43.9996
43.4671 | 7.7925 | 59.9672 | 11.9995 | 43.4752 | 19.6683 | 59.9524 | 24.0001 | 43.4739 | 17.356 | 60.0151 | 21.9998 | 43.4694 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.4529 | 40.9885 | 60.0279 | 43.9996
43.4754 | 7.7925 | 59.9673 | 11.9995 | 43.4836 | 19.6683 | 59.9524 | 24.0001 | 43.4822 | 17.356 | 60.015 | 21.9998 | 43.4777 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.4613 | 40.9885 | 60.0279 | 43.9996
43.4837 | 7.7925 | 59.9674 | 11.9995 | 43.4919 | 19.6683 | 59.9524 | 24.0001 | 43.4905 | 17.356 | 60.0149 | 21.9998 | 43.4861 | 28.8337 | 59.9992 | 33.0002 | 43.4696 | 40.9777 | 60.0278 | 43.9996
43.4921 | 7.7925 | 59.9674 | 11.9995 | 43.5002 | 19.6683 | 59.9523 | 24.0001 | 43.4989 | 17.356 | 60.0148 | 21.9998 | 43.4944 | 28.8337 | 59.9993 | 33.0002 | 43.4779 | 40.9777 | 60.0277 | 43.9996
43.5004 | 7.7925 | 59.9675 | 11.9995 | 43.5086 | 19.6683 | 59.9523 | 24.0001 | 43.5072 | 17.3593 | 60.0148 | 21.9998 | 43.5027 | 28.8337 | 59.9993 | 33.0002 | 43.4863 | 40.9789 | 60.0276 | 43.9996
43.5088 | 7.7925 | 59.9676 | 11.9995 | 43.5169 | 19.6683 | 59.9523 | 24.0001 | 43.5155 | 17.3593 | 60.0147 | 21.9998 | 43.5111 | 28.839 | 59.9993 | 33.0002 | 43.4946 | 40.9789 | 60.0276 | 43.9996
43.5171 | 7.7925 | 59.9676 | 11.9995 | 43.5253 | 19.6647 | 59.9523 | 24.0001 | 43.5238 | 17.3597 | 60.0146 | 21.9998 | 43.5194 | 28.839 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5029 | 40.9817 | 60.0275 | 43.9996
43.5255 | 7.7925 | 59.9677 | 11.9995 | 43.5336 | 19.6647 | 59.9523 | 24.0001 | 43.5322 | 17.3597 | 60.0145 | 21.9998 | 43.5277 | 28.839 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5113 | 40.9817 | 60.0274 | 43.9996
43.5338 | 7.7925 | 59.9678 | 11.9995 | 43.5419 | 19.6647 | 59.9523 | 24.0001 | 43.5405 | 17.3591 | 60.0144 | 21.9998 | 43.5361 | 28.839 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5196 | 40.9992 | 60.0273 | 43.9996
43.5421 | 7.7925 | 59.9678 | 11.9995 | 43.5503 | 19.6647 | 59.9522 | 24.0001 | 43.5488 | 17.3591 | 60.0143 | 21.9998 | 43.5444 | 28.839 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5279 | 40.9992 | 60.0273 | 43.9996
43.5504 | 7.7925 | 59.9679 | 11.9995 | 43.5586 | 19.6647 | 59.9522 | 24.0001 | 43.5572 | 17.3605 | 60.0143 | 21.9998 | 43.5527 | 28.839 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5362 | 40.9992 | 60.0272 | 43.9996
43.5588 | 7.7925 | 59.968 | 11.9995 | 43.567 | 19.6647 | 59.9522 | 24.0001 | 43.5655 | 17.3605 | 60.0142 | 21.9998 | 43.5611 | 28.839 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5446 | 40.9992 | 60.0271 | 43.9996
43.5671 | 7.793 | 59.968 | 11.9995 | 43.5753 | 19.6647 | 59.9522 | 24.0001 | 43.5738 | 17.3593 | 60.0141 | 21.9998 | 43.5694 | 28.839 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5529 | 40.9975 | 60.027 | 43.9996
43.5755 | 7.793 | 59.9681 | 11.9995 | 43.5836 | 19.6647 | 59.9522 | 24.0001 | 43.5822 | 17.3593 | 60.014 | 21.9998 | 43.5777 | 28.8443 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5612 | 40.9975 | 60.027 | 43.9996
43.5838 | 7.7939 | 59.9682 | 11.9995 | 43.592 | 19.6647 | 59.9522 | 24.0001 | 43.5905 | 17.3618 | 60.014 | 21.9998 | 43.5861 | 28.8443 | 59.9993 | 33.0002 | 43.5695 | 40.9871 | 60.0269 | 43.9996
43.5921 | 7.7939 | 59.9682 | 11.9995 | 43.6003 | 19.6647 | 59.9521 | 24.0001 | 43.5988 | 17.3618 | 60.0139 | 21.9998 | 43.5944 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.5779 | 40.9871 | 60.0268 | 43.9996
43.6005 | 7.7947 | 59.9683 | 11.9995 | 43.6086 | 19.6647 | 59.9521 | 24.0001 | 43.6072 | 17.3618 | 60.0139 | 21.9998 | 43.6027 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.5862 | 41.0346 | 60.0267 | 43.9996
43.6088 | 7.7947 | 59.9684 | 11.9995 | 43.617 | 19.6647 | 59.9521 | 24.0001 | 43.6155 | 17.3618 | 60.0138 | 21.9998 | 43.6111 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.5945 | 41.0346 | 60.0267 | 43.9996
43.6172 | 7.7947 | 59.9684 | 11.9995 | 43.6253 | 19.6647 | 59.9521 | 24.0001 | 43.6238 | 17.3618 | 60.0138 | 21.9998 | 43.6194 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6029 | 41.0168 | 60.0266 | 43.9996
43.6255 | 7.7947 | 59.9685 | 11.9995 | 43.6337 | 19.6647 | 59.9521 | 24.0001 | 43.6322 | 17.3618 | 60.0138 | 21.9998 | 43.6277 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6112 | 41.0168 | 60.0265 | 43.9996
43.6339 | 7.7947 | 59.9686 | 11.9995 | 43.642 | 19.6646 | 59.9521 | 24.0001 | 43.6405 | 17.3588 | 60.0137 | 21.9998 | 43.6361 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6195 | 41.0102 | 60.0264 | 43.9996
43.6422 | 7.7947 | 59.9686 | 11.9995 | 43.6504 | 19.6646 | 59.952 | 24.0001 | 43.6488 | 17.3588 | 60.0137 | 21.9998 | 43.6444 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6278 | 41.0102 | 60.0264 | 43.9996
43.6505 | 7.7947 | 59.9687 | 11.9995 | 43.6587 | 19.6646 | 59.952 | 24.0001 | 43.6572 | 17.3571 | 60.0136 | 21.9998 | 43.6527 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6362 | 41.0375 | 60.0263 | 43.9996
43.6588 | 7.7947 | 59.9688 | 11.9995 | 43.667 | 19.6646 | 59.952 | 24.0001 | 43.6655 | 17.3571 | 60.0136 | 21.9998 | 43.6611 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6445 | 41.0375 | 60.0262 | 43.9996
43.6672 | 7.7947 | 59.9688 | 11.9995 | 43.6754 | 19.6646 | 59.952 | 24.0001 | 43.6738 | 17.3871 | 60.0135 | 21.9998 | 43.6694 | 28.8426 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6528 | 41.0798 | 60.0261 | 43.9996
43.6755 | 7.7947 | 59.9689 | 11.9995 | 43.6837 | 19.6646 | 59.952 | 24.0001 | 43.6821 | 17.3871 | 60.0135 | 21.9998 | 43.6777 | 28.8425 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6612 | 41.0798 | 60.0261 | 43.9996
43.6839 | 7.7947 | 59.969 | 11.9995 | 43.692 | 19.6646 | 59.952 | 24.0001 | 43.6905 | 17.3871 | 60.0135 | 21.9998 | 43.6861 | 28.8425 | 59.9994 | 33.0002 | 43.6695 | 41.0834 | 60.026 | 43.9996
43.6922 | 7.7947 | 59.969 | 11.9995 | 43.7004 | 19.6646 | 59.9519 | 24.0001 | 43.6988 | 17.3871 | 60.0134 | 21.9998 | 43.6944 | 28.8425 | 59.9995 | 33.0002 | 43.6778 | 41.0834 | 60.0259 | 43.9996
43.7005 | 7.7947 | 59.9691 | 11.9995 | 43.7087 | 19.6646 | 59.9519 | 24.0001 | 43.7071 | 17.3903 | 60.0134 | 21.9998 | 43.7027 | 28.8425 | 59.9995 | 33.0002 | 43.6862 | 41.089 | 60.0258 | 43.9996
43.7089 | 7.7947 | 59.9692 | 11.9995 | 43.7171 | 19.6646 | 59.9519 | 24.0001 | 43.7155 | 17.3903 | 60.0133 | 21.9998 | 43.7111 | 28.8425 | 59.9995 | 33.0002 | 43.6945 | 41.089 | 60.0258 | 43.9996
43.7172 | 7.794 | 59.9692 | 11.9995 | 43.7254 | 19.6675 | 59.9519 | 24.0001 | 43.7238 | 17.3901 | 60.0133 | 21.9998 | 43.7194 | 28.8425 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7028 | 41.089 | 60.0257 | 43.9996
43.7256 | 7.794 | 59.9693 | 11.9995 | 43.7338 | 19.6675 | 59.9519 | 24.0001 | 43.7321 | 17.3901 | 60.0133 | 21.9998 | 43.7277 | 28.8425 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7112 | 41.089 | 60.0256 | 43.9996
43.7339 | 7.794 | 59.9694 | 11.9995 | 43.7421 | 19.6675 | 59.9519 | 24.0001 | 43.7405 | 17.3901 | 60.0132 | 21.9998 | 43.7361 | 28.8425 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7195 | 41.091 | 60.0255 | 43.9996
43.7422 | 7.794 | 59.9694 | 11.9995 | 43.7504 | 19.6675 | 59.9518 | 24.0001 | 43.7488 | 17.3901 | 60.0132 | 21.9998 | 43.7444 | 28.8425 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7278 | 41.091 | 60.0255 | 43.9996
43.7506 | 7.7936 | 59.9695 | 11.9995 | 43.7588 | 19.6675 | 59.9518 | 24.0001 | 43.7571 | 17.3901 | 60.0131 | 21.9998 | 43.7527 | 28.8425 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7361 | 41.091 | 60.0254 | 43.9996
43.7589 | 7.7936 | 59.9696 | 11.9995 | 43.7671 | 19.6675 | 59.9518 | 24.0001 | 43.7655 | 17.3901 | 60.0131 | 21.9998 | 43.7611 | 28.8378 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7445 | 41.091 | 60.0253 | 43.9996
43.7672 | 7.7936 | 59.9696 | 11.9995 | 43.7755 | 19.6675 | 59.9518 | 24.0001 | 43.7738 | 17.3901 | 60.013 | 21.9998 | 43.7694 | 28.8378 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7528 | 41.09 | 60.0252 | 43.9996
43.7756 | 7.7936 | 59.9697 | 11.9995 | 43.7838 | 19.6675 | 59.9518 | 24.0001 | 43.7821 | 17.3901 | 60.013 | 21.9998 | 43.7777 | 28.8378 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7611 | 41.09 | 60.0252 | 43.9996
43.7839 | 7.7936 | 59.9698 | 11.9995 | 43.7921 | 19.6675 | 59.9518 | 24.0001 | 43.7905 | 17.3901 | 60.013 | 21.9998 | 43.7861 | 28.8378 | 59.9995 | 33.0002 | 43.7694 | 41.0841 | 60.0251 | 43.9996
43.7923 | 7.7936 | 59.9698 | 11.9995 | 43.8005 | 19.6675 | 59.9517 | 24.0001 | 43.7988 | 17.3901 | 60.0129 | 21.9998 | 43.7944 | 28.8378 | 59.9996 | 33.0002 | 43.7778 | 41.0841 | 60.025 | 43.9996
43.8006 | 7.7936 | 59.9699 | 11.9995 | 43.8088 | 19.6675 | 59.9517 | 24.0001 | 43.8071 | 17.3901 | 60.0129 | 21.9998 | 43.8027 | 28.8378 | 59.9996 | 33.0002 | 43.7861 | 41.0841 | 60.0249 | 43.9996
43.8089 | 7.7936 | 59.97 | 11.9995 | 43.8171 | 19.6675 | 59.9517 | 24.0001 | 43.8154 | 17.3901 | 60.0128 | 21.9998 | 43.8111 | 28.8395 | 59.9996 | 33.0002 | 43.7944 | 41.0841 | 60.0249 | 43.9996
43.8173 | 7.7939 | 59.97 | 11.9995 | 43.8255 | 19.6675 | 59.9517 | 24.0001 | 43.8238 | 17.3901 | 60.0128 | 21.9998 | 43.8194 | 28.8395 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8028 | 41.0796 | 60.0248 | 43.9996
43.8256 | 7.7939 | 59.9701 | 11.9995 | 43.8338 | 19.6675 | 59.9517 | 24.0001 | 43.8321 | 17.3901 | 60.0128 | 21.9998 | 43.8277 | 28.8395 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8111 | 41.0796 | 60.0247 | 43.9996
43.834 | 7.7939 | 59.9702 | 11.9995 | 43.8422 | 19.6675 | 59.9517 | 24.0001 | 43.8404 | 17.3892 | 60.0127 | 21.9998 | 43.8361 | 28.8395 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8194 | 41.0796 | 60.0246 | 43.9996
43.8423 | 7.7939 | 59.9702 | 11.9995 | 43.8505 | 19.6675 | 59.9516 | 24.0001 | 43.8488 | 17.3892 | 60.0127 | 21.9998 | 43.8444 | 28.9077 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8278 | 41.0796 | 60.0246 | 43.9996
43.8506 | 7.7939 | 59.9703 | 11.9995 | 43.8589 | 19.6695 | 59.9516 | 24.0001 | 43.8571 | 17.3892 | 60.0126 | 21.9998 | 43.8527 | 28.9077 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8361 | 41.0796 | 60.0245 | 43.9996
43.859 | 7.7939 | 59.9704 | 11.9995 | 43.8672 | 19.6695 | 59.9516 | 24.0001 | 43.8654 | 17.3892 | 60.0126 | 21.9998 | 43.8611 | 28.9077 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8444 | 41.0796 | 60.0244 | 43.9996
43.8673 | 7.7939 | 59.9704 | 11.9995 | 43.8755 | 19.6695 | 59.9516 | 24.0001 | 43.8738 | 17.3892 | 60.0125 | 21.9998 | 43.8694 | 28.9077 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8528 | 41.0796 | 60.0243 | 43.9996
43.8756 | 7.7939 | 59.9705 | 11.9995 | 43.8839 | 19.6695 | 59.9516 | 24.0001 | 43.8821 | 17.3892 | 60.0125 | 21.9998 | 43.8777 | 28.9077 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8611 | 41.0796 | 60.0243 | 43.9996
43.884 | 7.7939 | 59.9706 | 11.9995 | 43.8922 | 19.7407 | 59.9516 | 24.0001 | 43.8904 | 17.3892 | 60.0125 | 21.9998 | 43.8861 | 28.9077 | 59.9996 | 33.0002 | 43.8694 | 41.0796 | 60.0242 | 43.9996
43.8923 | 7.7939 | 59.9706 | 11.9995 | 43.9005 | 19.7407 | 59.9515 | 24.0001 | 43.8988 | 17.3892 | 60.0124 | 21.9998 | 43.8944 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.8777 | 41.0796 | 60.0241 | 43.9996
43.9007 | 7.7939 | 59.9707 | 11.9995 | 43.9089 | 19.7423 | 59.9515 | 24.0001 | 43.9071 | 17.3892 | 60.0124 | 21.9998 | 43.9027 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.8861 | 41.0796 | 60.024 | 43.9996
43.909 | 7.7939 | 59.9708 | 11.9995 | 43.9172 | 19.7423 | 59.9515 | 24.0001 | 43.9154 | 17.3892 | 60.0123 | 21.9998 | 43.9111 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.8944 | 41.0796 | 60.024 | 43.9996
43.9173 | 7.7939 | 59.9708 | 11.9995 | 43.9256 | 19.7423 | 59.9515 | 24.0001 | 43.9238 | 17.3892 | 60.0123 | 21.9998 | 43.9194 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.9027 | 41.0796 | 60.0239 | 43.9996
43.9257 | 7.7939 | 59.9709 | 11.9995 | 43.9339 | 19.7423 | 59.9515 | 24.0001 | 43.9321 | 17.3892 | 60.0123 | 21.9998 | 43.9277 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.9111 | 41.0796 | 60.0238 | 43.9996
43.934 | 7.7939 | 59.971 | 11.9995 | 43.9423 | 19.7423 | 59.9515 | 24.0001 | 43.9404 | 17.3892 | 60.0122 | 21.9998 | 43.9361 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.9194 | 41.0796 | 60.0237 | 43.9996
43.9424 | 7.7939 | 59.971 | 11.9995 | 43.9506 | 19.7423 | 59.9514 | 24.0001 | 43.9488 | 17.3892 | 60.0122 | 21.9998 | 43.9444 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.9277 | 41.0796 | 60.0237 | 43.9996
43.9507 | 7.7939 | 59.9711 | 11.9995 | 43.9589 | 19.7423 | 59.9514 | 24.0001 | 43.9571 | 17.3892 | 60.0121 | 21.9998 | 43.9527 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.9361 | 41.0785 | 60.0236 | 43.9996
43.959 | 7.7939 | 59.9712 | 11.9995 | 43.9673 | 19.7423 | 59.9514 | 24.0001 | 43.9654 | 17.3892 | 60.0121 | 21.9998 | 43.9611 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.9444 | 41.0785 | 60.0235 | 43.9996
43.9673 | 7.7939 | 59.9712 | 11.9995 | 43.9756 | 19.7423 | 59.9514 | 24.0001 | 43.9738 | 17.3892 | 60.012 | 21.9998 | 43.9694 | 28.9077 | 59.9997 | 33.0002 | 43.9527 | 41.0819 | 60.0234 | 43.9996
43.9757 | 7.7939 | 59.9713 | 11.9995 | 43.9839 | 19.7423 | 59.9514 | 24.0001 | 43.9821 | 17.3892 | 60.012 | 21.9998 | 43.9777 | 28.913 | 59.9997 | 33.0002 | 43.961 | 41.0819 | 60.0234 | 43.9996
43.984 | 7.7939 | 59.9714 | 11.9995 | 43.9923 | 19.7423 | 59.9514 | 24.0001 | 43.9904 | 17.3892 | 60.012 | 21.9998 | 43.9861 | 28.913 | 59.9997 | 33.0002 | 43.9694 | 41.0953 | 60.0233 | 43.9996
43.9924 | 7.7939 | 59.9714 | 11.9995 | 44.0006 | 19.7423 | 59.9513 | 24.0001 | 43.9987 | 17.3892 | 60.0119 | 21.9998 | 43.9944 | 28.913 | 59.9998 | 33.0002 | 43.9777 | 41.0953 | 60.0232 | 43.9996
44.0007 | 7.7939 | 59.9715 | 11.9995 | 44.009 | 19.7423 | 59.9513 | 24.0001 | 44.0071 | 17.3892 | 60.0119 | 21.9998 | 44.0027 | 28.913 | 59.9998 | 33.0002 | 43.986 | 41.096 | 60.0231 | 43.9996
44.009 | 7.7939 | 59.9716 | 11.9995 | 44.0173 | 19.7423 | 59.9513 | 24.0001 | 44.0154 | 17.3892 | 60.0118 | 21.9998 | 44.0111 | 28.913 | 59.9998 | 33.0002 | 43.9944 | 41.096 | 60.0231 | 43.9996
44.0174 | 7.7939 | 59.9716 | 11.9995 | 44.0256 | 19.7415 | 59.9513 | 24.0001 | 44.0237 | 17.3892 | 60.0118 | 21.9998 | 44.0194 | 28.913 | 59.9998 | 33.0002 | 44.0027 | 41.096 | 60.023 | 43.9996
44.0257 | 7.7939 | 59.9717 | 11.9995 | 44.034 | 19.7415 | 59.9513 | 24.0001 | 44.0321 | 17.3892 | 60.0118 | 21.9998 | 44.0277 | 28.913 | 59.9998 | 33.0002 | 44.011 | 41.096 | 60.0229 | 43.9996
44.0341 | 7.7939 | 59.9718 | 11.9995 | 44.0423 | 19.7418 | 59.9513 | 24.0001 | 44.0404 | 17.3892 | 60.0117 | 21.9998 | 44.0361 | 28.913 | 59.9998 | 33.0002 | 44.0193 | 41.096 | 60.0228 | 43.9996
44.0424 | 7.7939 | 59.9718 | 11.9995 | 44.0507 | 19.7418 | 59.9512 | 24.0001 | 44.0487 | 17.3892 | 60.0117 | 21.9998 | 44.0444 | 28.9121 | 59.9998 | 33.0002 | 44.0277 | 41.096 | 60.0228 | 43.9996
44.0507 | 7.7939 | 59.9719 | 11.9995 | 44.059 | 19.7418 | 59.9512 | 24.0001 | 44.0571 | 17.3844 | 60.0116 | 21.9998 | 44.0527 | 28.9121 | 59.9998 | 33.0002 | 44.036 | 41.096 | 60.0227 | 43.9996
44.0591 | 7.7939 | 59.972 | 11.9995 | 44.0674 | 19.7418 | 59.9512 | 24.0001 | 44.0654 | 17.3844 | 60.0116 | 21.9998 | 44.0611 | 28.9121 | 59.9998 | 33.0002 | 44.0443 | 41.096 | 60.0226 | 43.9996
44.0674 | 7.7939 | 59.972 | 11.9995 | 44.0757 | 19.7418 | 59.9512 | 24.0001 | 44.0737 | 17.3844 | 60.0115 | 21.9998 | 44.0694 | 28.9121 | 59.9998 | 33.0002 | 44.0527 | 41.096 | 60.0225 | 43.9996
44.0757 | 7.7939 | 59.9721 | 11.9995 | 44.084 | 19.7418 | 59.9512 | 24.0001 | 44.0821 | 17.3844 | 60.0115 | 21.9998 | 44.0777 | 28.9121 | 59.9998 | 33.0002 | 44.061 | 41.096 | 60.0225 | 43.9996
44.0841 | 7.9379 | 59.9722 | 11.9995 | 44.0924 | 19.7418 | 59.9512 | 24.0001 | 44.0904 | 17.3844 | 60.0115 | 21.9998 | 44.0861 | 28.9121 | 59.9998 | 33.0002 | 44.0693 | 41.0938 | 60.0224 | 43.9996
44.0924 | 7.9379 | 59.9722 | 11.9995 | 44.1007 | 19.7418 | 59.9511 | 24.0001 | 44.0987 | 17.3844 | 60.0114 | 21.9998 | 44.0944 | 28.9121 | 59.9999 | 33.0002 | 44.0777 | 41.0938 | 60.0223 | 43.9996
44.1007 | 7.9379 | 59.9723 | 11.9995 | 44.109 | 19.7418 | 59.9511 | 24.0001 | 44.1071 | 17.3844 | 60.0114 | 21.9998 | 44.1027 | 28.9121 | 59.9999 | 33.0002 | 44.086 | 41.1058 | 60.0222 | 43.9996
44.1091 | 7.9379 | 59.9724 | 11.9995 | 44.1174 | 19.7418 | 59.9511 | 24.0001 | 44.1154 | 17.3844 | 60.0113 | 21.9998 | 44.1111 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.0943 | 41.1058 | 60.0222 | 43.9996
44.1174 | 7.9379 | 59.9724 | 11.9995 | 44.1257 | 19.7418 | 59.9511 | 24.0001 | 44.1237 | 17.3844 | 60.0113 | 21.9998 | 44.1194 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.1027 | 41.1248 | 60.0221 | 43.9996
44.1258 | 7.9379 | 59.9725 | 11.9995 | 44.1341 | 19.7418 | 59.9511 | 24.0001 | 44.132 | 17.3844 | 60.0112 | 21.9998 | 44.1277 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.111 | 41.1248 | 60.022 | 43.9996
44.1341 | 7.9379 | 59.9726 | 11.9995 | 44.1424 | 19.7418 | 59.9511 | 24.0001 | 44.1404 | 17.3844 | 60.0112 | 21.9998 | 44.1361 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.1193 | 41.1248 | 60.0219 | 43.9996
44.1424 | 7.9379 | 59.9726 | 11.9995 | 44.1508 | 19.7418 | 59.951 | 24.0001 | 44.1487 | 17.3844 | 60.0112 | 21.9998 | 44.1444 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.1277 | 41.1248 | 60.0219 | 43.9996
44.1508 | 7.9379 | 59.9727 | 11.9995 | 44.1591 | 19.8467 | 59.951 | 24.0001 | 44.1571 | 17.3844 | 60.0111 | 21.9998 | 44.1527 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.136 | 41.1248 | 60.0218 | 43.9996
44.1591 | 7.9379 | 59.9728 | 11.9995 | 44.1674 | 19.8467 | 59.951 | 24.0001 | 44.1654 | 17.3844 | 60.0111 | 21.9998 | 44.1611 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.1443 | 41.1248 | 60.0217 | 43.9996
44.1674 | 7.9379 | 59.9728 | 11.9995 | 44.1758 | 19.8431 | 59.951 | 24.0001 | 44.1737 | 17.3844 | 60.011 | 21.9998 | 44.1694 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.1526 | 41.1248 | 60.0216 | 43.9996
44.1758 | 7.9379 | 59.9729 | 11.9995 | 44.1841 | 19.8431 | 59.951 | 24.0001 | 44.1821 | 17.3844 | 60.011 | 21.9998 | 44.1777 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.161 | 41.1248 | 60.0216 | 43.9996
44.1841 | 7.9385 | 59.973 | 11.9995 | 44.1924 | 19.8431 | 59.951 | 24.0001 | 44.1904 | 17.4342 | 60.011 | 21.9998 | 44.1861 | 28.9844 | 59.9999 | 33.0002 | 44.1693 | 41.1248 | 60.0215 | 43.9996
44.1925 | 7.9385 | 59.973 | 11.9995 | 44.2008 | 19.8431 | 59.9509 | 24.0001 | 44.1987 | 17.4342 | 60.0109 | 21.9998 | 44.1944 | 28.9844 | 60 | 33.0002 | 44.1776 | 41.1248 | 60.0214 | 43.9996
44.2008 | 7.9385 | 59.9731 | 11.9995 | 44.2091 | 19.8431 | 59.9509 | 24.0001 | 44.207 | 17.434 | 60.0109 | 21.9998 | 44.2027 | 28.9844 | 60 | 33.0002 | 44.186 | 41.1248 | 60.0213 | 43.9996
44.2091 | 7.9385 | 59.9732 | 11.9995 | 44.2175 | 19.8431 | 59.9509 | 24.0001 | 44.2154 | 17.434 | 60.0108 | 21.9998 | 44.2111 | 28.9844 | 60 | 33.0002 | 44.1943 | 41.1248 | 60.0213 | 43.9996
44.2175 | 7.9385 | 59.9732 | 11.9995 | 44.2258 | 19.8431 | 59.9509 | 24.0001 | 44.2237 | 17.434 | 60.0108 | 21.9998 | 44.2194 | 28.9844 | 60 | 33.0002 | 44.2026 | 41.1181 | 60.0212 | 43.9996
44.2258 | 7.9385 | 59.9733 | 11.9995 | 44.2341 | 19.8431 | 59.9509 | 24.0001 | 44.232 | 17.434 | 60.0107 | 21.9998 | 44.2277 | 28.9844 | 60 | 33.0002 | 44.2109 | 41.1181 | 60.0211 | 43.9996
44.2342 | 7.9378 | 59.9734 | 11.9995 | 44.2425 | 19.8431 | 59.9509 | 24.0001 | 44.2404 | 17.434 | 60.0107 | 21.9998 | 44.2361 | 28.9844 | 60 | 33.0002 | 44.2193 | 41.1181 | 60.021 | 43.9996
44.2425 | 7.9378 | 59.9734 | 11.9995 | 44.2508 | 19.8431 | 59.9508 | 24.0001 | 44.2487 | 17.434 | 60.0107 | 21.9998 | 44.2444 | 28.9844 | 60 | 33.0002 | 44.2276 | 41.1181 | 60.021 | 43.9996
44.2508 | 7.9377 | 59.9735 | 11.9995 | 44.2592 | 19.8408 | 59.9508 | 24.0001 | 44.257 | 17.434 | 60.0106 | 21.9998 | 44.2527 | 28.9844 | 60.0001 | 33.0002 | 44.2359 | 41.1181 | 60.0209 | 43.9996
44.2592 | 7.9377 | 59.9736 | 11.9995 | 44.2675 | 19.8408 | 59.9508 | 24.0001 | 44.2654 | 17.434 | 60.0106 | 21.9998 | 44.2611 | 28.9844 | 60.0001 | 33.0002 | 44.2443 | 41.1181 | 60.0208 | 43.9996
44.2675 | 7.9377 | 59.9736 | 11.9995 | 44.2758 | 19.8426 | 59.9508 | 24.0001 | 44.2737 | 17.434 | 60.0105 | 21.9998 | 44.2694 | 28.9844 | 60.0002 | 33.0002 | 44.2526 | 41.1181 | 60.0207 | 43.9996
44.2758 | 7.9377 | 59.9737 | 11.9995 | 44.2842 | 19.8426 | 59.9508 | 24.0001 | 44.282 | 17.434 | 60.0105 | 21.9998 | 44.2777 | 28.9844 | 60.0002 | 33.0002 | 44.2609 | 41.1181 | 60.0207 | 43.9996
44.2842 | 7.9377 | 59.9738 | 11.9995 | 44.2925 | 19.9135 | 59.9508 | 24.0001 | 44.2904 | 17.4369 | 60.0105 | 21.9998 | 44.2861 | 28.9844 | 60.0003 | 33.0002 | 44.2693 | 41.1181 | 60.0206 | 43.9996
44.2925 | 7.9377 | 59.9738 | 11.9995 | 44.3009 | 19.9135 | 59.9507 | 24.0001 | 44.2987 | 17.4369 | 60.0104 | 21.9998 | 44.2944 | 28.9844 | 60.0003 | 33.0002 | 44.2776 | 41.1181 | 60.0205 | 43.9996
44.3008 | 7.9377 | 59.9739 | 11.9995 | 44.3092 | 19.9161 | 59.9507 | 24.0001 | 44.307 | 17.4428 | 60.0104 | 21.9998 | 44.3027 | 28.9844 | 60.0004 | 33.0002 | 44.2859 | 41.1111 | 60.0204 | 43.9996
44.3092 | 7.9377 | 59.974 | 11.9995 | 44.3175 | 19.9161 | 59.9507 | 24.0001 | 44.3154 | 17.4428 | 60.0103 | 21.9998 | 44.3111 | 28.9844 | 60.0004 | 33.0002 | 44.2943 | 41.1111 | 60.0204 | 43.9996
44.3175 | 7.9377 | 59.974 | 11.9995 | 44.3259 | 19.9161 | 59.9507 | 24.0001 | 44.3237 | 17.4444 | 60.0103 | 21.9998 | 44.3194 | 28.9844 | 60.0005 | 33.0002 | 44.3026 | 41.1058 | 60.0203 | 43.9996
44.3259 | 7.9377 | 59.9741 | 11.9995 | 44.3342 | 19.9161 | 59.9507 | 24.0001 | 44.332 | 17.4444 | 60.0103 | 21.9998 | 44.3277 | 28.9844 | 60.0005 | 33.0002 | 44.3109 | 41.1058 | 60.0202 | 43.9996
44.3342 | 7.9377 | 59.9742 | 11.9995 | 44.3426 | 19.9161 | 59.9507 | 24.0001 | 44.3403 | 17.4444 | 60.0102 | 21.9998 | 44.3361 | 28.9844 | 60.0006 | 33.0002 | 44.3192 | 41.1058 | 60.0201 | 43.9996
44.3425 | 7.9377 | 59.9742 | 11.9995 | 44.3509 | 19.9161 | 59.9506 | 24.0001 | 44.3487 | 17.4444 | 60.0102 | 21.9998 | 44.3444 | 28.9844 | 60.0006 | 33.0002 | 44.3276 | 41.1058 | 60.0201 | 43.9996
44.3509 | 7.9379 | 59.9743 | 11.9995 | 44.3593 | 19.9132 | 59.9506 | 24.0001 | 44.357 | 17.4444 | 60.0101 | 21.9998 | 44.3527 | 28.9844 | 60.0007 | 33.0002 | 44.3359 | 41.1053 | 60.02 | 43.9996
44.3592 | 7.9379 | 59.9744 | 11.9995 | 44.3676 | 19.9132 | 59.9506 | 24.0001 | 44.3653 | 17.4444 | 60.0101 | 21.9998 | 44.3611 | 28.9844 | 60.0007 | 33.0002 | 44.3442 | 41.1053 | 60.02 | 43.9996
44.3676 | 7.9379 | 59.9744 | 11.9995 | 44.3759 | 19.9128 | 59.9506 | 24.0001 | 44.3737 | 17.4444 | 60.01 | 21.9998 | 44.3694 | 28.9844 | 60.0008 | 33.0002 | 44.3526 | 41.1053 | 60.02 | 43.9996
44.3759 | 7.9379 | 59.9745 | 11.9995 | 44.3842 | 19.9128 | 59.9506 | 24.0001 | 44.382 | 17.4444 | 60.01 | 21.9998 | 44.3777 | 28.9844 | 60.0008 | 33.0002 | 44.3609 | 41.1053 | 60.0199 | 43.9996
44.3842 | 7.9373 | 59.9746 | 11.9995 | 44.3926 | 19.9128 | 59.9506 | 24.0001 | 44.3903 | 17.4469 | 60.01 | 21.9998 | 44.3861 | 28.9844 | 60.0009 | 33.0002 | 44.3692 | 41.1138 | 60.0199 | 43.9996
44.3925 | 7.9373 | 59.9746 | 11.9995 | 44.4009 | 19.9128 | 59.9505 | 24.0001 | 44.3987 | 17.4469 | 60.0099 | 21.9998 | 44.3944 | 28.9844 | 60.0009 | 33.0002 | 44.3776 | 41.1138 | 60.0199 | 43.9996
44.4009 | 7.9373 | 59.9747 | 11.9995 | 44.4093 | 19.9108 | 59.9505 | 24.0001 | 44.407 | 17.4494 | 60.0099 | 21.9998 | 44.4027 | 28.9844 | 60.001 | 33.0002 | 44.3859 | 41.1138 | 60.0199 | 43.9996
44.4092 | 7.9373 | 59.9748 | 11.9995 | 44.4176 | 19.9108 | 59.9505 | 24.0001 | 44.4153 | 17.4494 | 60.0098 | 21.9998 | 44.4111 | 28.9844 | 60.001 | 33.0002 | 44.3942 | 41.1138 | 60.0199 | 43.9996
44.4176 | 8.0614 | 59.9748 | 11.9995 | 44.426 | 19.9108 | 59.9505 | 24.0001 | 44.4237 | 17.4494 | 60.0098 | 21.9998 | 44.4194 | 28.9844 | 60.0011 | 33.0002 | 44.4026 | 41.144 | 60.0199 | 43.9996
44.4259 | 8.0614 | 59.9749 | 11.9995 | 44.4343 | 19.9108 | 59.9505 | 24.0001 | 44.432 | 17.4494 | 60.0098 | 21.9998 | 44.4277 | 28.9844 | 60.0011 | 33.0002 | 44.4109 | 41.144 | 60.0198 | 43.9996
44.4342 | 8.0614 | 59.975 | 11.9995 | 44.4426 | 19.9146 | 59.9505 | 24.0001 | 44.4403 | 17.4512 | 60.0097 | 21.9998 | 44.4361 | 28.9844 | 60.0012 | 33.0002 | 44.4192 | 41.144 | 60.0198 | 43.9996
44.4426 | 8.0614 | 59.975 | 11.9995 | 44.451 | 19.9146 | 59.9504 | 24.0001 | 44.4487 | 17.4512 | 60.0097 | 21.9998 | 44.4444 | 28.9844 | 60.0012 | 33.0002 | 44.4276 | 41.144 | 60.0198 | 43.9996
44.4509 | 8.0614 | 59.975 | 11.9995 | 44.4593 | 19.9146 | 59.9504 | 24.0001 | 44.457 | 17.4512 | 60.0096 | 21.9998 | 44.4527 | 28.9844 | 60.0013 | 33.0002 | 44.4359 | 41.1762 | 60.0198 | 43.9996
44.4593 | 8.0614 | 59.975 | 11.9995 | 44.4677 | 19.9146 | 59.9504 | 24.0001 | 44.4653 | 17.4512 | 60.0096 | 21.9998 | 44.4611 | 28.9844 | 60.0013 | 33.0002 | 44.4442 | 41.1762 | 60.0198 | 43.9996
44.4676 | 8.0614 | 59.9751 | 11.9995 | 44.476 | 19.9146 | 59.9504 | 24.0001 | 44.4737 | 17.4512 | 60.0095 | 21.9998 | 44.4694 | 28.9844 | 60.0014 | 33.0002 | 44.4525 | 41.2084 | 60.0198 | 43.9996
44.4759 | 8.0614 | 59.9751 | 11.9995 | 44.4843 | 19.9146 | 59.9504 | 24.0001 | 44.482 | 17.4512 | 60.0095 | 21.9998 | 44.4777 | 28.9844 | 60.0014 | 33.0002 | 44.4608 | 41.2084 | 60.0197 | 43.9996
44.4843 | 8.0613 | 59.9751 | 11.9995 | 44.4927 | 19.9146 | 59.9504 | 24.0001 | 44.4903 | 17.4509 | 60.0095 | 21.9998 | 44.4861 | 28.9844 | 60.0015 | 33.0002 | 44.4692 | 41.2084 | 60.0197 | 43.9996
44.4926 | 8.0613 | 59.9751 | 11.9995 | 44.501 | 19.9146 | 59.9503 | 24.0001 | 44.4987 | 17.4509 | 60.0094 | 21.9998 | 44.4944 | 28.9844 | 60.0015 | 33.0002 | 44.4775 | 41.2084 | 60.0197 | 43.9996
44.5009 | 8.062 | 59.9751 | 11.9995 | 44.5094 | 19.9083 | 59.9503 | 24.0001 | 44.507 | 17.4509 | 60.0094 | 21.9998 | 44.5027 | 28.9844 | 60.0016 | 33.0002 | 44.4858 | 41.2084 | 60.0197 | 43.9996
44.5093 | 8.062 | 59.9751 | 11.9995 | 44.5177 | 19.9083 | 59.9503 | 24.0001 | 44.5153 | 17.4509 | 60.0093 | 21.9998 | 44.5111 | 28.9844 | 60.0016 | 33.0002 | 44.4942 | 41.2084 | 60.0197 | 43.9996
44.5176 | 8.062 | 59.9752 | 11.9995 | 44.526 | 19.9064 | 59.9503 | 24.0001 | 44.5237 | 17.4509 | 60.0093 | 21.9998 | 44.5194 | 28.9844 | 60.0017 | 33.0002 | 44.5025 | 41.2131 | 60.0197 | 43.9996
44.526 | 8.062 | 59.9752 | 11.9995 | 44.5344 | 19.9064 | 59.9503 | 24.0001 | 44.532 | 17.4509 | 60.0093 | 21.9998 | 44.5277 | 28.9844 | 60.0017 | 33.0002 | 44.5108 | 41.2131 | 60.0196 | 43.9996
44.5343 | 8.062 | 59.9752 | 11.9995 | 44.5427 | 19.9064 | 59.9503 | 24.0001 | 44.5403 | 17.4493 | 60.0092 | 21.9998 | 44.5361 | 28.9844 | 60.0018 | 33.0002 | 44.5192 | 41.204 | 60.0196 | 43.9996
44.5426 | 8.062 | 59.9752 | 11.9995 | 44.5511 | 19.9064 | 59.9502 | 24.0001 | 44.5486 | 17.4493 | 60.0092 | 21.9998 | 44.5444 | 28.9846 | 60.0018 | 33.0002 | 44.5275 | 41.204 | 60.0196 | 43.9996
44.551 | 8.062 | 59.9752 | 11.9995 | 44.5594 | 19.9064 | 59.9502 | 24.0001 | 44.557 | 17.4493 | 60.0091 | 21.9998 | 44.5527 | 28.9846 | 60.0019 | 33.0002 | 44.5358 | 41.204 | 60.0196 | 43.9996
44.5593 | 8.062 | 59.9752 | 11.9995 | 44.5677 | 19.9064 | 59.9502 | 24.0001 | 44.5653 | 17.4493 | 60.0091 | 21.9998 | 44.5611 | 28.9847 | 60.0019 | 33.0002 | 44.5442 | 41.204 | 60.0196 | 43.9996
44.5677 | 8.062 | 59.9753 | 11.9995 | 44.5761 | 19.9082 | 59.9502 | 24.0001 | 44.5736 | 17.5249 | 60.009 | 21.9998 | 44.5694 | 28.9847 | 60.002 | 33.0002 | 44.5525 | 41.204 | 60.0196 | 43.9996
44.576 | 8.062 | 59.9753 | 11.9995 | 44.5844 | 19.9082 | 59.9502 | 24.0001 | 44.582 | 17.5249 | 60.009 | 21.9998 | 44.5777 | 28.9847 | 60.002 | 33.0002 | 44.5608 | 41.204 | 60.0196 | 43.9996
44.5843 | 8.0618 | 59.9753 | 11.9995 | 44.5927 | 19.9061 | 59.9502 | 24.0001 | 44.5903 | 17.5249 | 60.009 | 21.9998 | 44.5861 | 28.9847 | 60.0021 | 33.0002 | 44.5692 | 41.2087 | 60.0195 | 43.9996
44.5927 | 8.0618 | 59.9753 | 11.9995 | 44.6011 | 19.9061 | 59.9501 | 24.0001 | 44.5986 | 17.5249 | 60.009 | 21.9998 | 44.5944 | 28.9847 | 60.0021 | 33.0002 | 44.5775 | 41.2087 | 60.0195 | 43.9996
44.601 | 8.0618 | 59.9753 | 11.9995 | 44.6094 | 19.9065 | 59.9501 | 24.0001 | 44.607 | 17.5216 | 60.009 | 21.9998 | 44.6027 | 28.9847 | 60.0022 | 33.0002 | 44.5858 | 41.2094 | 60.0195 | 43.9996
44.6093 | 8.0618 | 59.9753 | 11.9995 | 44.6178 | 19.9065 | 59.9501 | 24.0001 | 44.6153 | 17.5216 | 60.009 | 21.9998 | 44.6111 | 28.9847 | 60.0022 | 33.0002 | 44.5941 | 41.2094 | 60.0195 | 43.9996
44.6177 | 8.0618 | 59.9754 | 11.9995 | 44.6261 | 19.9065 | 59.9501 | 24.0001 | 44.6236 | 17.5215 | 60.009 | 21.9998 | 44.6194 | 28.9847 | 60.0023 | 33.0002 | 44.6025 | 41.2094 | 60.0195 | 43.9996
44.626 | 8.0618 | 59.9754 | 11.9995 | 44.6345 | 19.9065 | 59.9501 | 24.0001 | 44.632 | 17.5215 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6277 | 28.9847 | 60.0023 | 33.0002 | 44.6108 | 41.2094 | 60.0194 | 43.9996
44.6343 | 8.0618 | 59.9754 | 11.9995 | 44.6428 | 19.9596 | 59.9501 | 24.0001 | 44.6403 | 17.5215 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6361 | 28.9847 | 60.0024 | 33.0002 | 44.6191 | 41.2094 | 60.0194 | 43.9996
44.6427 | 8.0618 | 59.9754 | 11.9995 | 44.6511 | 19.9596 | 59.95 | 24.0001 | 44.6486 | 17.5215 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6444 | 28.9847 | 60.0024 | 33.0002 | 44.6275 | 41.2094 | 60.0194 | 43.9996
44.651 | 8.0616 | 59.9754 | 11.9995 | 44.6595 | 19.9598 | 59.95 | 24.0001 | 44.657 | 17.5215 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6527 | 28.9847 | 60.0025 | 33.0002 | 44.6358 | 41.2094 | 60.0194 | 43.9996
44.6594 | 8.0616 | 59.9754 | 11.9995 | 44.6678 | 19.9598 | 59.95 | 24.0001 | 44.6653 | 17.5215 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6611 | 28.9847 | 60.0025 | 33.0002 | 44.6441 | 41.2094 | 60.0194 | 43.9996
44.6677 | 8.0616 | 59.9755 | 11.9995 | 44.6761 | 19.9598 | 59.95 | 24.0001 | 44.6736 | 17.6114 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6694 | 28.9847 | 60.0026 | 33.0002 | 44.6525 | 41.2178 | 60.0194 | 43.9996
44.676 | 8.0616 | 59.9755 | 11.9995 | 44.6845 | 19.9598 | 59.9499 | 24.0001 | 44.682 | 17.6114 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6777 | 28.9884 | 60.0026 | 33.0002 | 44.6608 | 41.2178 | 60.0193 | 43.9996
44.6844 | 8.0616 | 59.9755 | 11.9995 | 44.6928 | 19.9629 | 59.9499 | 24.0001 | 44.6903 | 17.6129 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6861 | 28.9884 | 60.0027 | 33.0002 | 44.6691 | 41.2242 | 60.0193 | 43.9996
44.6927 | 8.0616 | 59.9755 | 11.9995 | 44.7012 | 19.9629 | 59.9498 | 24.0001 | 44.6986 | 17.6129 | 60.0089 | 21.9998 | 44.6944 | 28.9899 | 60.0027 | 33.0002 | 44.6774 | 41.2242 | 60.0193 | 43.9996
44.701 | 8.0616 | 59.9755 | 11.9995 | 44.7095 | 19.9661 | 59.9498 | 24.0001 | 44.707 | 17.6155 | 60.0089 | 21.9998 | 44.7027 | 28.9899 | 60.0028 | 33.0002 | 44.6858 | 41.2242 | 60.0193 | 43.9996
44.7094 | 8.0616 | 59.9755 | 11.9995 | 44.7179 | 19.9661 | 59.9497 | 24.0001 | 44.7153 | 17.6155 | 60.0089 | 21.9998 | 44.7111 | 28.9899 | 60.0028 | 33.0002 | 44.6941 | 41.2242 | 60.0193 | 43.9996
44.7177 | 8.0616 | 59.9756 | 11.9995 | 44.7262 | 19.9661 | 59.9497 | 24.0001 | 44.7236 | 17.6165 | 60.0089 | 21.9998 | 44.7194 | 28.9899 | 60.0029 | 33.0002 | 44.7024 | 41.2242 | 60.0193 | 43.9996
44.726 | 8.0616 | 59.9756 | 11.9995 | 44.7345 | 19.9661 | 59.9496 | 24.0001 | 44.7319 | 17.6165 | 60.0089 | 21.9998 | 44.7277 | 28.9899 | 60.0029 | 33.0002 | 44.7108 | 41.2242 | 60.0192 | 43.9996
44.7344 | 8.0616 | 59.9756 | 11.9995 | 44.7429 | 19.9661 | 59.9496 | 24.0001 | 44.7403 | 17.6165 | 60.0088 | 21.9998 | 44.7361 | 28.9899 | 60.003 | 33.0002 | 44.7191 | 41.2123 | 60.0192 | 43.9996
44.7427 | 8.0616 | 59.9756 | 11.9995 | 44.7512 | 19.9661 | 59.9495 | 24.0001 | 44.7486 | 17.6165 | 60.0088 | 21.9998 | 44.7444 | 28.9899 | 60.003 | 33.0002 | 44.7274 | 41.2123 | 60.0192 | 43.9996
44.7511 | 8.0614 | 59.9756 | 11.9995 | 44.7596 | 20.0239 | 59.9495 | 24.0001 | 44.7569 | 17.6165 | 60.0088 | 21.9998 | 44.7527 | 28.9899 | 60.0031 | 33.0002 | 44.7357 | 41.2476 | 60.0192 | 43.9996
44.7594 | 8.0614 | 59.9756 | 11.9995 | 44.7679 | 20.0239 | 59.9494 | 24.0001 | 44.7653 | 17.6165 | 60.0088 | 21.9998 | 44.7611 | 28.9899 | 60.0031 | 33.0002 | 44.7441 | 41.2476 | 60.0192 | 43.9996
44.7677 | 8.0622 | 59.9757 | 11.9995 | 44.7762 | 20.0239 | 59.9494 | 24.0001 | 44.7736 | 17.6165 | 60.0088 | 21.9998 | 44.7694 | 28.9899 | 60.0032 | 33.0002 | 44.7524 | 41.2619 | 60.0192 | 43.9996
44.7761 | 8.0622 | 59.9757 | 11.9995 | 44.7846 | 20.0239 | 59.9493 | 24.0001 | 44.7819 | 17.6165 | 60.0088 | 21.9998 | 44.7777 | 28.9905 | 60.0032 | 33.0002 | 44.7607 | 41.2619 | 60.0191 | 43.9996
44.7844 | 8.0617 | 59.9757 | 11.9995 | 44.7929 | 20.0239 | 59.9493 | 24.0001 | 44.7903 | 17.6165 | 60.0088 | 21.9998 | 44.7861 | 28.9905 | 60.0033 | 33.0002 | 44.7691 | 41.2666 | 60.0191 | 43.9996
44.7928 | 8.0617 | 59.9757 | 11.9995 | 44.8013 | 20.0239 | 59.9492 | 24.0001 | 44.7986 | 17.6165 | 60.0088 | 21.9998 | 44.7944 | 28.9951 | 60.0033 | 33.0002 | 44.7774 | 41.2666 | 60.0191 | 43.9996
44.8011 | 8.0617 | 59.9757 | 11.9995 | 44.8096 | 20.0239 | 59.9492 | 24.0001 | 44.8069 | 17.618 | 60.0088 | 21.9998 | 44.8027 | 28.9951 | 60.0034 | 33.0002 | 44.7857 | 41.2668 | 60.0191 | 43.9996
44.8094 | 8.0617 | 59.9757 | 11.9995 | 44.8179 | 20.0239 | 59.9491 | 24.0001 | 44.8153 | 17.618 | 60.0088 | 21.9998 | 44.8111 | 28.9998 | 60.0034 | 33.0002 | 44.7941 | 41.2668 | 60.0191 | 43.9996
44.8178 | 8.0617 | 59.9758 | 11.9995 | 44.8263 | 20.0239 | 59.9491 | 24.0001 | 44.8236 | 17.6175 | 60.0088 | 21.9998 | 44.8194 | 28.9998 | 60.0035 | 33.0002 | 44.8024 | 41.2624 | 60.0191 | 43.9996
44.8261 | 8.0617 | 59.9758 | 11.9995 | 44.8346 | 20.0239 | 59.949 | 24.0001 | 44.8319 | 17.6175 | 60.0088 | 21.9998 | 44.8277 | 28.9998 | 60.0035 | 33.0002 | 44.8107 | 41.2624 | 60.0191 | 43.9996
44.8344 | 8.0617 | 59.9758 | 11.9995 | 44.843 | 20.0239 | 59.949 | 24.0001 | 44.8403 | 17.6175 | 60.0087 | 21.9998 | 44.8361 | 28.9998 | 60.0036 | 33.0002 | 44.8191 | 41.2625 | 60.019 | 43.9996
44.8428 | 8.0617 | 59.9758 | 11.9995 | 44.8513 | 20.0239 | 59.9489 | 24.0001 | 44.8486 | 17.6175 | 60.0087 | 21.9998 | 44.8444 | 28.9998 | 60.0036 | 33.0002 | 44.8274 | 41.2625 | 60.019 | 43.9996
44.8511 | 8.0617 | 59.9758 | 11.9995 | 44.8596 | 20.0239 | 59.9489 | 24.0001 | 44.8569 | 17.6175 | 60.0087 | 21.9998 | 44.8527 | 28.9998 | 60.0037 | 33.0002 | 44.8357 | 41.2669 | 60.019 | 43.9996
44.8595 | 8.0617 | 59.9758 | 11.9995 | 44.868 | 20.0239 | 59.9488 | 24.0001 | 44.8652 | 17.6175 | 60.0087 | 21.9998 | 44.8611 | 29.0806 | 60.0037 | 33.0002 | 44.8441 | 41.2669 | 60.019 | 43.9996
44.8678 | 8.0617 | 59.9759 | 11.9995 | 44.8763 | 20.0239 | 59.9488 | 24.0001 | 44.8736 | 17.6175 | 60.0087 | 21.9998 | 44.8694 | 29.0806 | 60.0038 | 33.0002 | 44.8524 | 41.2722 | 60.019 | 43.9996
44.8761 | 8.0617 | 59.9759 | 11.9995 | 44.8847 | 20.0239 | 59.9487 | 24.0001 | 44.8819 | 17.6175 | 60.0087 | 21.9998 | 44.8777 | 29.0806 | 60.0038 | 33.0002 | 44.8607 | 41.2722 | 60.0189 | 43.9996
44.8845 | 8.0629 | 59.9759 | 11.9995 | 44.893 | 20.0221 | 59.9487 | 24.0001 | 44.8903 | 17.6175 | 60.0087 | 21.9998 | 44.8861 | 29.0806 | 60.0039 | 33.0002 | 44.869 | 41.2774 | 60.0189 | 43.9996
44.8928 | 8.0629 | 59.9759 | 11.9995 | 44.9013 | 20.0221 | 59.9486 | 24.0001 | 44.8986 | 17.6175 | 60.0087 | 21.9998 | 44.8944 | 29.0806 | 60.0039 | 33.0002 | 44.8774 | 41.2774 | 60.0189 | 43.9996
44.9012 | 8.0629 | 59.9759 | 11.9995 | 44.9097 | 20.0221 | 59.9486 | 24.0001 | 44.9069 | 17.6208 | 60.0087 | 21.9998 | 44.9027 | 29.0806 | 60.004 | 33.0002 | 44.8857 | 41.2774 | 60.0189 | 43.9996
44.9095 | 8.0629 | 59.9759 | 11.9995 | 44.918 | 20.0221 | 59.9485 | 24.0001 | 44.9153 | 17.6208 | 60.0087 | 21.9998 | 44.9111 | 29.1892 | 60.004 | 33.0002 | 44.894 | 41.2774 | 60.0189 | 43.9996
44.9178 | 8.0629 | 59.976 | 11.9995 | 44.9264 | 20.018 | 59.9485 | 24.0001 | 44.9236 | 17.6208 | 60.0087 | 21.9998 | 44.9194 | 29.1892 | 60.0041 | 33.0002 | 44.9023 | 41.3141 | 60.0189 | 43.9996
44.9261 | 8.0629 | 59.976 | 11.9995 | 44.9347 | 20.018 | 59.9484 | 24.0001 | 44.9319 | 17.6208 | 60.0087 | 21.9998 | 44.9277 | 29.1892 | 60.0041 | 33.0002 | 44.9107 | 41.3141 | 60.0188 | 43.9996
44.9345 | 8.0629 | 59.976 | 11.9995 | 44.9431 | 20.018 | 59.9484 | 24.0001 | 44.9402 | 17.6184 | 60.0086 | 21.9998 | 44.9361 | 29.1892 | 60.0042 | 33.0002 | 44.919 | 41.3154 | 60.0188 | 43.9996
44.9428 | 8.0629 | 59.976 | 11.9995 | 44.9514 | 20.018 | 59.9483 | 24.0001 | 44.9486 | 17.6184 | 60.0086 | 21.9998 | 44.9444 | 29.1892 | 60.0042 | 33.0002 | 44.9273 | 41.3154 | 60.0188 | 43.9996
44.9512 | 8.0629 | 59.976 | 11.9995 | 44.9597 | 20.018 | 59.9483 | 24.0001 | 44.9569 | 17.6995 | 60.0086 | 21.9998 | 44.9527 | 29.1892 | 60.0043 | 33.0002 | 44.9357 | 41.3154 | 60.0188 | 43.9996
44.9595 | 8.0629 | 59.976 | 11.9995 | 44.9681 | 20.018 | 59.9482 | 24.0001 | 44.9652 | 17.6995 | 60.0086 | 21.9998 | 44.9611 | 29.1686 | 60.0043 | 33.0002 | 44.944 | 41.3154 | 60.0188 | 43.9996
44.9678 | 8.0629 | 59.9761 | 11.9995 | 44.9764 | 20.018 | 59.9482 | 24.0001 | 44.9736 | 17.6995 | 60.0086 | 21.9998 | 44.9694 | 29.1686 | 60.0044 | 33.0002 | 44.9523 | 41.3207 | 60.0188 | 43.9996
44.9762 | 8.0629 | 59.9761 | 11.9995 | 44.9847 | 20.018 | 59.9481 | 24.0001 | 44.9819 | 17.6995 | 60.0086 | 21.9998 | 44.9777 | 29.1686 | 60.0044 | 33.0002 | 44.9607 | 41.3207 | 60.0187 | 43.9996
44.9845 | 8.0617 | 59.9761 | 11.9995 | 44.9931 | 20.018 | 59.9481 | 24.0001 | 44.9902 | 17.6944 | 60.0086 | 21.9998 | 44.9861 | 29.1686 | 60.0045 | 33.0002 | 44.969 | 41.3348 | 60.0187 | 43.9996
44.9929 | 8.0617 | 59.9761 | 11.9995 | 45.0014 | 20.018 | 59.948 | 24.0001 | 44.9986 | 17.6944 | 60.0086 | 21.9998 | 44.9944 | 29.1686 | 60.0045 | 33.0002 | 44.9773 | 41.3348 | 60.0187 | 43.9996
45.0012 | 8.0617 | 59.9761 | 11.9995 | 45.0098 | 20.018 | 59.948 | 24.0001 | 45.0069 | 17.6944 | 60.0086 | 21.9998 | 45.0027 | 29.1686 | 60.0046 | 33.0002 | 44.9857 | 41.351 | 60.0187 | 43.9996
45.0095 | 8.0617 | 59.9761 | 11.9995 | 45.0181 | 20.018 | 59.9479 | 24.0001 | 45.0152 | 17.6944 | 60.0086 | 21.9998 | 45.011 | 29.1683 | 60.0046 | 33.0002 | 44.994 | 41.351 | 60.0187 | 43.9996
45.0179 | 8.0617 | 59.9762 | 11.9995 | 45.0265 | 20.018 | 59.9479 | 24.0001 | 45.0236 | 17.6965 | 60.0086 | 21.9998 | 45.0194 | 29.1683 | 60.0047 | 33.0002 | 45.0023 | 41.3687 | 60.0187 | 43.9996
45.0262 | 8.0617 | 59.9762 | 11.9995 | 45.0348 | 20.018 | 59.9478 | 24.0001 | 45.0319 | 17.6965 | 60.0085 | 21.9998 | 45.0277 | 29.1496 | 60.0047 | 33.0002 | 45.0107 | 41.3687 | 60.0187 | 43.9996
45.0345 | 8.0617 | 59.9762 | 11.9995 | 45.0431 | 20.018 | 59.9478 | 24.0001 | 45.0402 | 17.6965 | 60.0085 | 21.9998 | 45.036 | 29.1496 | 60.0048 | 33.0002 | 45.019 | 41.3687 | 60.0186 | 43.9996
45.0429 | 8.0617 | 59.9762 | 11.9995 | 45.0515 | 20.018 | 59.9477 | 24.0001 | 45.0486 | 17.6965 | 60.0085 | 21.9998 | 45.0444 | 29.1496 | 60.0048 | 33.0002 | 45.0273 | 41.3687 | 60.0186 | 43.9996
45.0512 | 8.0617 | 59.9762 | 11.9995 | 45.0598 | 20.018 | 59.9477 | 24.0001 | 45.0569 | 17.6965 | 60.0085 | 21.9998 | 45.0527 | 29.1496 | 60.0049 | 33.0002 | 45.0356 | 41.3618 | 60.0186 | 43.9996
45.0595 | 8.0617 | 59.9762 | 11.9995 | 45.0681 | 20.018 | 59.9476 | 24.0001 | 45.0652 | 17.6965 | 60.0085 | 21.9998 | 45.061 | 29.1496 | 60.0049 | 33.0002 | 45.044 | 41.3618 | 60.0186 | 43.9996
45.0679 | 8.0617 | 59.9763 | 11.9995 | 45.0765 | 20.0915 | 59.9476 | 24.0001 | 45.0735 | 17.6988 | 60.0085 | 21.9998 | 45.0694 | 29.1496 | 60.005 | 33.0002 | 45.0523 | 41.3607 | 60.0186 | 43.9996
45.0762 | 8.0617 | 59.9763 | 11.9995 | 45.0848 | 20.0915 | 59.9475 | 24.0001 | 45.0819 | 17.6988 | 60.0085 | 21.9998 | 45.0777 | 29.1496 | 60.005 | 33.0002 | 45.0606 | 41.3607 | 60.0186 | 43.9996
45.0846 | 8.0617 | 59.9763 | 11.9995 | 45.0932 | 20.0915 | 59.9475 | 24.0001 | 45.0902 | 17.6988 | 60.0085 | 21.9998 | 45.086 | 29.1496 | 60.0051 | 33.0002 | 45.069 | 41.3607 | 60.0185 | 43.9996
45.0929 | 8.0617 | 59.9763 | 11.9995 | 45.1015 | 20.0915 | 59.9474 | 24.0001 | 45.0985 | 17.6988 | 60.0085 | 21.9998 | 45.0944 | 29.1611 | 60.0051 | 33.0002 | 45.0773 | 41.3607 | 60.0185 | 43.9996
45.1012 | 8.2105 | 59.9763 | 11.9995 | 45.1099 | 20.0915 | 59.9474 | 24.0001 | 45.1069 | 17.701 | 60.0085 | 21.9998 | 45.1027 | 29.1611 | 60.0052 | 33.0002 | 45.0856 | 41.3607 | 60.0185 | 43.9996
45.1096 | 8.2105 | 59.9763 | 11.9995 | 45.1182 | 20.0915 | 59.9473 | 24.0001 | 45.1152 | 17.701 | 60.0085 | 21.9998 | 45.111 | 29.163 | 60.0052 | 33.0002 | 45.094 | 41.3607 | 60.0185 | 43.9996
45.1179 | 8.2105 | 59.9764 | 11.9995 | 45.1266 | 20.0999 | 59.9473 | 24.0001 | 45.1235 | 17.7003 | 60.0085 | 21.9998 | 45.1194 | 29.163 | 60.0053 | 33.0002 | 45.1023 | 41.3372 | 60.0185 | 43.9996
45.1263 | 8.2105 | 59.9764 | 11.9995 | 45.1349 | 20.0999 | 59.9472 | 24.0001 | 45.1319 | 17.7003 | 60.0084 | 21.9998 | 45.1277 | 29.163 | 60.0053 | 33.0002 | 45.1106 | 41.3372 | 60.0184 | 43.9996
45.1346 | 8.2105 | 59.9764 | 11.9995 | 45.1432 | 20.0999 | 59.9472 | 24.0001 | 45.1402 | 17.7003 | 60.0084 | 21.9998 | 45.136 | 29.163 | 60.0054 | 33.0002 | 45.119 | 41.3372 | 60.0184 | 43.9996
45.1429 | 8.2105 | 59.9764 | 11.9995 | 45.1516 | 20.0999 | 59.9471 | 24.0001 | 45.1485 | 17.7003 | 60.0084 | 21.9998 | 45.1443 | 29.163 | 60.0054 | 33.0002 | 45.1273 | 41.3372 | 60.0184 | 43.9996
45.1512 | 8.2105 | 59.9764 | 11.9995 | 45.1599 | 20.1006 | 59.9471 | 24.0001 | 45.1569 | 17.7003 | 60.0084 | 21.9998 | 45.1527 | 29.163 | 60.0055 | 33.0002 | 45.1356 | 41.3461 | 60.0184 | 43.9996
45.1596 | 8.2105 | 59.9764 | 11.9995 | 45.1682 | 20.1006 | 59.947 | 24.0001 | 45.1652 | 17.7003 | 60.0084 | 21.9998 | 45.161 | 29.1675 | 60.0055 | 33.0002 | 45.1439 | 41.3461 | 60.0184 | 43.9996
45.1679 | 8.2105 | 59.9765 | 11.9995 | 45.1766 | 20.1006 | 59.947 | 24.0001 | 45.1735 | 17.7001 | 60.0084 | 21.9998 | 45.1694 | 29.1675 | 60.0056 | 33.0002 | 45.1523 | 41.3461 | 60.0184 | 43.9996
45.1763 | 8.2105 | 59.9765 | 11.9995 | 45.1849 | 20.1006 | 59.9469 | 24.0001 | 45.1819 | 17.7001 | 60.0084 | 21.9998 | 45.1777 | 29.1628 | 60.0056 | 33.0002 | 45.1606 | 41.3461 | 60.0183 | 43.9996
45.1846 | 8.2105 | 59.9765 | 11.9995 | 45.1933 | 20.1006 | 59.9469 | 24.0001 | 45.1902 | 17.7001 | 60.0084 | 21.9998 | 45.186 | 29.1628 | 60.0057 | 33.0002 | 45.1689 | 41.3547 | 60.0183 | 43.9996
45.1929 | 8.2105 | 59.9765 | 11.9995 | 45.2016 | 20.1006 | 59.9468 | 24.0001 | 45.1985 | 17.7001 | 60.0084 | 21.9998 | 45.1944 | 29.1679 | 60.0057 | 33.0002 | 45.1772 | 41.3547 | 60.0183 | 43.9996
45.2013 | 8.2105 | 59.9765 | 11.9995 | 45.21 | 20.1006 | 59.9468 | 24.0001 | 45.2069 | 17.6994 | 60.0084 | 21.9998 | 45.2027 | 29.1679 | 60.0058 | 33.0002 | 45.1856 | 41.3547 | 60.0183 | 43.9996
45.2096 | 8.2105 | 59.9765 | 11.9995 | 45.2183 | 20.1006 | 59.9467 | 24.0001 | 45.2152 | 17.6994 | 60.0084 | 21.9998 | 45.211 | 29.1908 | 60.0058 | 33.0002 | 45.1939 | 41.3547 | 60.0183 | 43.9996
45.2179 | 8.2105 | 59.9766 | 11.9995 | 45.2266 | 20.1006 | 59.9467 | 24.0001 | 45.2235 | 17.6993 | 60.0084 | 21.9998 | 45.2193 | 29.1908 | 60.0059 | 33.0002 | 45.2022 | 41.3547 | 60.0183 | 43.9996
45.2263 | 8.2105 | 59.9766 | 11.9995 | 45.235 | 20.1006 | 59.9466 | 24.0001 | 45.2319 | 17.6993 | 60.0084 | 21.9998 | 45.2277 | 29.2883 | 60.0059 | 33.0002 | 45.2106 | 41.3547 | 60.0182 | 43.9996
45.2346 | 8.2105 | 59.9766 | 11.9995 | 45.2433 | 20.1006 | 59.9466 | 24.0001 | 45.2402 | 17.6993 | 60.0083 | 21.9998 | 45.236 | 29.2883 | 60.006 | 33.0002 | 45.2189 | 41.3547 | 60.0182 | 43.9996
45.243 | 8.2105 | 59.9766 | 11.9995 | 45.2516 | 20.1006 | 59.9465 | 24.0001 | 45.2485 | 17.6993 | 60.0083 | 21.9998 | 45.2443 | 29.2883 | 60.006 | 33.0002 | 45.2272 | 41.3547 | 60.0182 | 43.9996
45.2513 | 8.2105 | 59.9766 | 11.9995 | 45.26 | 20.0998 | 59.9465 | 24.0001 | 45.2569 | 17.6993 | 60.0083 | 21.9998 | 45.2527 | 29.2883 | 60.006 | 33.0002 | 45.2356 | 41.3547 | 60.0182 | 43.9996
45.2596 | 8.2105 | 59.9766 | 11.9995 | 45.2683 | 20.0998 | 59.9464 | 24.0001 | 45.2652 | 17.6993 | 60.0083 | 21.9998 | 45.261 | 29.2944 | 60.006 | 33.0002 | 45.2439 | 41.3547 | 60.0182 | 43.9996
45.268 | 8.2105 | 59.9767 | 11.9995 | 45.2767 | 20.0971 | 59.9464 | 24.0001 | 45.2735 | 17.6959 | 60.0083 | 21.9998 | 45.2693 | 29.2944 | 60.0061 | 33.0002 | 45.2522 | 41.3521 | 60.0182 | 43.9996
45.2763 | 8.2105 | 59.9767 | 11.9995 | 45.285 | 20.0971 | 59.9463 | 24.0001 | 45.2818 | 17.6959 | 60.0083 | 21.9998 | 45.2777 | 29.2968 | 60.0061 | 33.0002 | 45.2606 | 41.3521 | 60.0182 | 43.9996
45.2846 | 8.2105 | 59.9767 | 11.9995 | 45.2934 | 20.0971 | 59.9463 | 24.0001 | 45.2902 | 17.6959 | 60.0083 | 21.9998 | 45.286 | 29.2968 | 60.0061 | 33.0002 | 45.2689 | 41.3946 | 60.0181 | 43.9996
45.293 | 8.2105 | 59.9767 | 11.9995 | 45.3017 | 20.0971 | 59.9462 | 24.0001 | 45.2985 | 17.6959 | 60.0083 | 21.9998 | 45.2943 | 29.2974 | 60.0061 | 33.0002 | 45.2772 | 41.3946 | 60.0181 | 43.9996
45.3013 | 8.2105 | 59.9767 | 11.9995 | 45.31 | 20.0977 | 59.9462 | 24.0001 | 45.3068 | 17.7537 | 60.0083 | 21.9998 | 45.3027 | 29.2974 | 60.0061 | 33.0002 | 45.2856 | 41.3944 | 60.0181 | 43.9996
45.3096 | 8.2105 | 59.9767 | 11.9995 | 45.3184 | 20.0977 | 59.9461 | 24.0001 | 45.3152 | 17.7537 | 60.0083 | 21.9998 | 45.311 | 29.2974 | 60.0061 | 33.0002 | 45.2939 | 41.3944 | 60.0181 | 43.9996
45.318 | 8.2105 | 59.9768 | 11.9995 | 45.3267 | 20.0977 | 59.9461 | 24.0001 | 45.3235 | 17.8413 | 60.0083 | 21.9998 | 45.3193 | 29.2974 | 60.0062 | 33.0002 | 45.3022 | 41.3944 | 60.0181 | 43.9996
45.3263 | 8.2105 | 59.9768 | 11.9995 | 45.3351 | 20.0977 | 59.946 | 24.0001 | 45.3318 | 17.8413 | 60.0083 | 21.9998 | 45.3277 | 29.2974 | 60.0062 | 33.0002 | 45.3105 | 41.3944 | 60.0181 | 43.9996
45.3347 | 8.2105 | 59.9768 | 11.9995 | 45.3434 | 20.0977 | 59.946 | 24.0001 | 45.3402 | 17.8411 | 60.0082 | 21.9998 | 45.336 | 29.2974 | 60.0062 | 33.0002 | 45.3189 | 41.4223 | 60.018 | 43.9996
45.343 | 8.2105 | 59.9768 | 11.9995 | 45.3517 | 20.0977 | 59.9459 | 24.0001 | 45.3485 | 17.8411 | 60.0082 | 21.9998 | 45.3443 | 29.2971 | 60.0062 | 33.0002 | 45.3272 | 41.4223 | 60.018 | 43.9996
45.3513 | 8.2105 | 59.9768 | 11.9995 | 45.3601 | 20.0937 | 59.9459 | 24.0001 | 45.3568 | 17.8411 | 60.0082 | 21.9998 | 45.3526 | 29.2971 | 60.0062 | 33.0002 | 45.3355 | 41.4237 | 60.018 | 43.9996
45.3596 | 8.2105 | 59.9768 | 11.9995 | 45.3684 | 20.0937 | 59.9458 | 24.0001 | 45.3652 | 17.8411 | 60.0082 | 21.9998 | 45.361 | 29.2997 | 60.0062 | 33.0002 | 45.3439 | 41.4237 | 60.018 | 43.9996
45.368 | 8.2105 | 59.9769 | 11.9995 | 45.3768 | 20.0921 | 59.9458 | 24.0001 | 45.3735 | 17.8411 | 60.0082 | 21.9998 | 45.3693 | 29.2997 | 60.0063 | 33.0002 | 45.3522 | 41.4237 | 60.018 | 43.9996
45.3763 | 8.2105 | 59.9769 | 11.9995 | 45.3851 | 20.0921 | 59.9457 | 24.0001 | 45.3818 | 17.8411 | 60.0082 | 21.9998 | 45.3776 | 29.2997 | 60.0063 | 33.0002 | 45.3605 | 41.4237 | 60.0181 | 43.9996
45.3847 | 8.2105 | 59.9769 | 11.9995 | 45.3934 | 20.0921 | 59.9457 | 24.0001 | 45.3902 | 17.8386 | 60.0082 | 21.9998 | 45.386 | 29.2997 | 60.0063 | 33.0002 | 45.3688 | 41.4237 | 60.0181 | 43.9996
45.393 | 8.2105 | 59.9769 | 11.9995 | 45.4018 | 20.0921 | 59.9456 | 24.0001 | 45.3985 | 17.8386 | 60.0082 | 21.9998 | 45.3943 | 29.2997 | 60.0063 | 33.0002 | 45.3772 | 41.4237 | 60.0181 | 43.9996
45.4013 | 8.2105 | 59.9769 | 11.9995 | 45.4101 | 20.0921 | 59.9456 | 24.0001 | 45.4068 | 17.8386 | 60.0082 | 21.9998 | 45.4026 | 29.2997 | 60.0063 | 33.0002 | 45.3855 | 41.4265 | 60.0181 | 43.9996
45.4097 | 8.2105 | 59.9769 | 11.9995 | 45.4185 | 20.0921 | 59.9455 | 24.0001 | 45.4152 | 17.8386 | 60.0082 | 21.9998 | 45.411 | 29.2997 | 60.0063 | 33.0002 | 45.3938 | 41.4265 | 60.0181 | 43.9996
45.418 | 8.2105 | 59.977 | 11.9995 | 45.4268 | 20.0905 | 59.9455 | 24.0001 | 45.4235 | 17.8386 | 60.0082 | 21.9998 | 45.4193 | 29.2997 | 60.0064 | 33.0002 | 45.4022 | 41.4265 | 60.0181 | 43.9996
45.4264 | 8.2105 | 59.977 | 11.9995 | 45.4352 | 20.0905 | 59.9454 | 24.0001 | 45.4318 | 17.8386 | 60.0082 | 21.9998 | 45.4276 | 29.2968 | 60.0064 | 33.0002 | 45.4105 | 41.4265 | 60.0182 | 43.9996
45.4347 | 8.3201 | 59.977 | 11.9995 | 45.4435 | 20.0905 | 59.9454 | 24.0001 | 45.4402 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.436 | 29.2968 | 60.0064 | 33.0002 | 45.4188 | 41.4663 | 60.0182 | 43.9996
45.443 | 8.3201 | 59.977 | 11.9995 | 45.4518 | 20.0905 | 59.9453 | 24.0001 | 45.4485 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.4443 | 29.2925 | 60.0064 | 33.0002 | 45.4272 | 41.4663 | 60.0182 | 43.9996
45.4514 | 8.3201 | 59.9771 | 11.9995 | 45.4602 | 20.0926 | 59.9453 | 24.0001 | 45.4568 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.4526 | 29.2925 | 60.0064 | 33.0002 | 45.4355 | 41.4622 | 60.0182 | 43.9996
45.4597 | 8.3201 | 59.9772 | 11.9995 | 45.4685 | 20.0926 | 59.9452 | 24.0001 | 45.4651 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.461 | 29.2846 | 60.0064 | 33.0002 | 45.4438 | 41.4622 | 60.0182 | 43.9996
45.468 | 8.3212 | 59.9772 | 11.9995 | 45.4768 | 20.1887 | 59.9452 | 24.0001 | 45.4735 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.4693 | 29.2846 | 60.0065 | 33.0002 | 45.4521 | 41.4622 | 60.0182 | 43.9996
45.4764 | 8.3212 | 59.9773 | 11.9995 | 45.4852 | 20.1887 | 59.9451 | 24.0001 | 45.4818 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.4776 | 29.2846 | 60.0065 | 33.0002 | 45.4605 | 41.4622 | 60.0182 | 43.9996
45.4847 | 8.3212 | 59.9773 | 11.9995 | 45.4935 | 20.1887 | 59.9451 | 24.0001 | 45.4902 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.486 | 29.2846 | 60.0065 | 33.0002 | 45.4688 | 41.4608 | 60.0183 | 43.9996
45.493 | 8.3212 | 59.9774 | 11.9995 | 45.5019 | 20.1887 | 59.945 | 24.0001 | 45.4985 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.4943 | 29.2846 | 60.0065 | 33.0002 | 45.4771 | 41.4608 | 60.0183 | 43.9996
45.5014 | 8.3212 | 59.9775 | 11.9995 | 45.5102 | 20.1887 | 59.945 | 24.0001 | 45.5068 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.5026 | 29.2846 | 60.0065 | 33.0002 | 45.4855 | 41.4608 | 60.0183 | 43.9996
45.5097 | 8.3212 | 59.9775 | 11.9995 | 45.5186 | 20.1887 | 59.9449 | 24.0001 | 45.5152 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.511 | 29.284 | 60.0065 | 33.0002 | 45.4938 | 41.4608 | 60.0183 | 43.9996
45.5181 | 8.3212 | 59.9776 | 11.9995 | 45.5269 | 20.1899 | 59.9449 | 24.0001 | 45.5235 | 17.8386 | 60.0081 | 21.9998 | 45.5193 | 29.284 | 60.0066 | 33.0002 | 45.5021 | 41.4608 | 60.0183 | 43.9996
45.5264 | 8.3212 | 59.9776 | 11.9995 | 45.5352 | 20.1899 | 59.9448 | 24.0001 | 45.5318 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5276 | 29.284 | 60.0066 | 33.0002 | 45.5105 | 41.4608 | 60.0183 | 43.9996
45.5347 | 8.3212 | 59.9777 | 11.9995 | 45.5436 | 20.1891 | 59.9448 | 24.0001 | 45.5401 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5359 | 29.284 | 60.0066 | 33.0002 | 45.5188 | 41.4608 | 60.0184 | 43.9996
45.5431 | 8.3212 | 59.9777 | 11.9995 | 45.5519 | 20.1891 | 59.9447 | 24.0001 | 45.5485 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5443 | 29.284 | 60.0066 | 33.0002 | 45.5271 | 41.4608 | 60.0184 | 43.9996
45.5514 | 8.3212 | 59.9778 | 11.9995 | 45.5602 | 20.1873 | 59.9447 | 24.0001 | 45.5568 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5526 | 29.284 | 60.0066 | 33.0002 | 45.5355 | 41.4608 | 60.0184 | 43.9996
45.5598 | 8.3212 | 59.9779 | 11.9995 | 45.5686 | 20.1873 | 59.9446 | 24.0001 | 45.5651 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5609 | 29.2863 | 60.0066 | 33.0002 | 45.5438 | 41.4608 | 60.0184 | 43.9996
45.5681 | 8.3212 | 59.9779 | 11.9995 | 45.5769 | 20.2471 | 59.9446 | 24.0001 | 45.5735 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5693 | 29.2863 | 60.0067 | 33.0002 | 45.5521 | 41.4608 | 60.0184 | 43.9996
45.5764 | 8.3212 | 59.978 | 11.9995 | 45.5853 | 20.2471 | 59.9445 | 24.0001 | 45.5818 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5776 | 29.2869 | 60.0067 | 33.0002 | 45.5605 | 41.4608 | 60.0185 | 43.9996
45.5847 | 8.3212 | 59.978 | 11.9995 | 45.5936 | 20.2471 | 59.9445 | 24.0001 | 45.5901 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5859 | 29.2869 | 60.0067 | 33.0002 | 45.5688 | 41.4608 | 60.0185 | 43.9996
45.5931 | 8.3212 | 59.9781 | 11.9995 | 45.602 | 20.2471 | 59.9444 | 24.0001 | 45.5985 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.5943 | 29.2837 | 60.0067 | 33.0002 | 45.5771 | 41.4608 | 60.0185 | 43.9996
45.6014 | 8.3212 | 59.9782 | 11.9995 | 45.6103 | 20.2504 | 59.9444 | 24.0001 | 45.6068 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.6026 | 29.2837 | 60.0067 | 33.0002 | 45.5854 | 41.4608 | 60.0185 | 43.9996
45.6098 | 8.3212 | 59.9782 | 11.9995 | 45.6187 | 20.2504 | 59.9443 | 24.0001 | 45.6151 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.6109 | 29.3242 | 60.0067 | 33.0002 | 45.5938 | 41.4608 | 60.0185 | 43.9996
45.6181 | 8.3212 | 59.9783 | 11.9995 | 45.627 | 20.2488 | 59.9443 | 24.0001 | 45.6235 | 17.8386 | 60.008 | 21.9998 | 45.6193 | 29.3242 | 60.0068 | 33.0002 | 45.6021 | 41.4608 | 60.0185 | 43.9996
45.6264 | 8.3212 | 59.9783 | 11.9995 | 45.6353 | 20.2488 | 59.9442 | 24.0001 | 45.6318 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6276 | 29.3242 | 60.0068 | 33.0002 | 45.6104 | 41.4608 | 60.0186 | 43.9996
45.6348 | 8.3212 | 59.9784 | 11.9995 | 45.6436 | 20.2506 | 59.9442 | 24.0001 | 45.6401 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6359 | 29.3242 | 60.0068 | 33.0002 | 45.6188 | 41.4608 | 60.0186 | 43.9996
45.6431 | 8.3212 | 59.9784 | 11.9995 | 45.652 | 20.2506 | 59.9441 | 24.0001 | 45.6485 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6443 | 29.33 | 60.0068 | 33.0002 | 45.6271 | 41.4608 | 60.0186 | 43.9996
45.6515 | 8.3212 | 59.9785 | 11.9995 | 45.6603 | 20.2506 | 59.9441 | 24.0001 | 45.6568 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6526 | 29.33 | 60.0068 | 33.0002 | 45.6354 | 41.4608 | 60.0186 | 43.9996
45.6598 | 8.3212 | 59.9786 | 11.9995 | 45.6687 | 20.2506 | 59.944 | 24.0001 | 45.6651 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6609 | 29.3548 | 60.0068 | 33.0002 | 45.6438 | 41.4608 | 60.0186 | 43.9996
45.6681 | 8.3212 | 59.9786 | 11.9995 | 45.677 | 20.2506 | 59.944 | 24.0001 | 45.6735 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6693 | 29.3548 | 60.0069 | 33.0002 | 45.6521 | 41.4608 | 60.0186 | 43.9996
45.6765 | 8.3212 | 59.9787 | 11.9995 | 45.6854 | 20.2506 | 59.944 | 24.0001 | 45.6818 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6776 | 29.3629 | 60.0069 | 33.0002 | 45.6604 | 41.4608 | 60.0187 | 43.9996
45.6848 | 8.3212 | 59.9787 | 11.9995 | 45.6937 | 20.2506 | 59.944 | 24.0001 | 45.6901 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6859 | 29.3629 | 60.0069 | 33.0002 | 45.6688 | 41.4608 | 60.0187 | 43.9996
45.6931 | 8.3212 | 59.9788 | 11.9995 | 45.7021 | 20.2506 | 59.944 | 24.0001 | 45.6985 | 17.8386 | 60.0079 | 21.9998 | 45.6943 | 29.3629 | 60.0069 | 33.0002 | 45.6771 | 41.4608 | 60.0187 | 43.9996
45.7015 | 8.3212 | 59.9789 | 11.9995 | 45.7104 | 20.2485 | 59.944 | 24.0001 | 45.7068 | 17.8377 | 60.0079 | 21.9998 | 45.7026 | 29.3629 | 60.0069 | 33.0002 | 45.6854 | 41.4608 | 60.0187 | 43.9996
45.7098 | 8.3212 | 59.9789 | 11.9995 | 45.7187 | 20.2485 | 59.944 | 24.0001 | 45.7151 | 17.8377 | 60.0079 | 21.9998 | 45.7109 | 29.3629 | 60.0069 | 33.0002 | 45.6938 | 41.4608 | 60.0187 | 43.9996
45.7181 | 8.3212 | 59.979 | 11.9995 | 45.7271 | 20.247 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7235 | 17.8377 | 60.0079 | 21.9998 | 45.7193 | 29.3629 | 60.007 | 33.0002 | 45.7021 | 41.4608 | 60.0187 | 43.9996
45.7265 | 8.3212 | 59.979 | 11.9995 | 45.7354 | 20.247 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7318 | 17.8377 | 60.0079 | 21.9998 | 45.7276 | 29.3629 | 60.007 | 33.0002 | 45.7104 | 41.4608 | 60.0187 | 43.9996
45.7348 | 8.3212 | 59.9791 | 11.9995 | 45.7437 | 20.247 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7401 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.7359 | 29.3629 | 60.007 | 33.0002 | 45.7188 | 41.4608 | 60.0188 | 43.9996
45.7431 | 8.3212 | 59.9791 | 11.9995 | 45.7521 | 20.247 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7485 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.7442 | 29.3899 | 60.007 | 33.0002 | 45.7271 | 41.4608 | 60.0188 | 43.9996
45.7515 | 8.3212 | 59.9792 | 11.9995 | 45.7604 | 20.247 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7568 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.7526 | 29.3899 | 60.007 | 33.0002 | 45.7354 | 41.4608 | 60.0188 | 43.9996
45.7598 | 8.3212 | 59.9793 | 11.9995 | 45.7688 | 20.247 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7651 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.7609 | 29.3931 | 60.007 | 33.0002 | 45.7437 | 41.4608 | 60.0188 | 43.9996
45.7682 | 8.3212 | 59.9793 | 11.9995 | 45.7771 | 20.247 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7735 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.7692 | 29.3931 | 60.0071 | 33.0002 | 45.7521 | 41.4608 | 60.0188 | 43.9996
45.7765 | 8.3212 | 59.9794 | 11.9995 | 45.7855 | 20.247 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7818 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.7776 | 29.3931 | 60.0071 | 33.0002 | 45.7604 | 41.4608 | 60.0188 | 43.9996
45.7848 | 8.3219 | 59.9794 | 11.9995 | 45.7938 | 20.2462 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7901 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.7859 | 29.3931 | 60.0071 | 33.0002 | 45.7687 | 41.4608 | 60.0189 | 43.9996
45.7932 | 8.3219 | 59.9795 | 11.9995 | 45.8021 | 20.2462 | 59.9441 | 24.0001 | 45.7985 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.7942 | 29.3931 | 60.0071 | 33.0002 | 45.7771 | 41.4608 | 60.0189 | 43.9996
45.8015 | 8.3219 | 59.9796 | 11.9995 | 45.8105 | 20.2447 | 59.9441 | 24.0001 | 45.8068 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.8026 | 29.3931 | 60.0071 | 33.0002 | 45.7854 | 41.4608 | 60.0189 | 43.9996
45.8098 | 8.3219 | 59.9796 | 11.9995 | 45.8188 | 20.2447 | 59.9441 | 24.0001 | 45.8151 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.8109 | 29.3931 | 60.0071 | 33.0002 | 45.7937 | 41.4608 | 60.0189 | 43.9996
45.8182 | 8.324 | 59.9797 | 11.9995 | 45.8271 | 20.2459 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8235 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.8192 | 29.3931 | 60.0072 | 33.0002 | 45.8021 | 41.4608 | 60.0189 | 43.9996
45.8265 | 8.324 | 59.9797 | 11.9995 | 45.8355 | 20.2459 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8318 | 17.8377 | 60.0078 | 21.9998 | 45.8276 | 29.3931 | 60.0072 | 33.0002 | 45.8104 | 41.4608 | 60.019 | 43.9996
45.8348 | 8.324 | 59.9798 | 11.9995 | 45.8438 | 20.2459 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8401 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.8359 | 29.3931 | 60.0072 | 33.0002 | 45.8187 | 41.4608 | 60.019 | 43.9996
45.8432 | 8.324 | 59.9798 | 11.9995 | 45.8522 | 20.2459 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8484 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.8442 | 29.393 | 60.0072 | 33.0002 | 45.8271 | 41.4608 | 60.019 | 43.9996
45.8515 | 8.324 | 59.9799 | 11.9995 | 45.8605 | 20.2459 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8568 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.8526 | 29.393 | 60.0072 | 33.0002 | 45.8354 | 41.4608 | 60.019 | 43.9996
45.8599 | 8.324 | 59.98 | 11.9995 | 45.8689 | 20.2459 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8651 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.8609 | 29.3936 | 60.0072 | 33.0002 | 45.8437 | 41.4608 | 60.019 | 43.9996
45.8682 | 8.3239 | 59.98 | 11.9995 | 45.8772 | 20.248 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8735 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.8692 | 29.3936 | 60.0073 | 33.0002 | 45.8521 | 41.4608 | 60.019 | 43.9996
45.8765 | 8.3239 | 59.9801 | 11.9995 | 45.8855 | 20.248 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8818 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.8775 | 29.3936 | 60.0073 | 33.0002 | 45.8604 | 41.4608 | 60.0191 | 43.9996
45.8849 | 8.3239 | 59.9801 | 11.9995 | 45.8939 | 20.2498 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8901 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.8859 | 29.3936 | 60.0073 | 33.0002 | 45.8687 | 41.4608 | 60.0191 | 43.9996
45.8932 | 8.3239 | 59.9802 | 11.9995 | 45.9022 | 20.2498 | 59.9442 | 24.0001 | 45.8985 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.8942 | 29.3936 | 60.0073 | 33.0002 | 45.877 | 41.4608 | 60.0191 | 43.9996
45.9016 | 8.4324 | 59.9803 | 11.9995 | 45.9106 | 20.2498 | 59.9442 | 24.0001 | 45.9068 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.9025 | 29.3936 | 60.0073 | 33.0002 | 45.8854 | 41.4608 | 60.0191 | 43.9996
45.9099 | 8.4324 | 59.9803 | 11.9995 | 45.9189 | 20.2498 | 59.9442 | 24.0001 | 45.9151 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.9109 | 29.3936 | 60.0073 | 33.0002 | 45.8937 | 41.4608 | 60.0191 | 43.9996
45.9182 | 8.4324 | 59.9804 | 11.9995 | 45.9272 | 20.2485 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9234 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.9192 | 29.3936 | 60.0074 | 33.0002 | 45.902 | 41.46 | 60.0191 | 43.9996
45.9265 | 8.4324 | 59.9804 | 11.9995 | 45.9356 | 20.2485 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9318 | 17.8385 | 60.0077 | 21.9998 | 45.9275 | 29.3936 | 60.0074 | 33.0002 | 45.9104 | 41.46 | 60.0191 | 43.9996
45.9349 | 8.4306 | 59.9805 | 11.9995 | 45.9439 | 20.2485 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9401 | 17.8385 | 60.0076 | 21.9998 | 45.9359 | 29.3936 | 60.0074 | 33.0002 | 45.9187 | 41.46 | 60.0192 | 43.9996
45.9432 | 8.4306 | 59.9805 | 11.9995 | 45.9523 | 20.2485 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9484 | 17.8385 | 60.0076 | 21.9998 | 45.9442 | 29.3989 | 60.0074 | 33.0002 | 45.927 | 41.46 | 60.0192 | 43.9996
45.9516 | 8.4309 | 59.9806 | 11.9995 | 45.9606 | 20.2477 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9568 | 17.8385 | 60.0076 | 21.9998 | 45.9525 | 29.3989 | 60.0074 | 33.0002 | 45.9354 | 41.46 | 60.0192 | 43.9996
45.9599 | 8.4309 | 59.9807 | 11.9995 | 45.9689 | 20.2477 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9651 | 17.8385 | 60.0076 | 21.9998 | 45.9609 | 29.3989 | 60.0074 | 33.0002 | 45.9437 | 41.46 | 60.0192 | 43.9996
45.9682 | 8.4309 | 59.9807 | 11.9995 | 45.9773 | 20.3345 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9734 | 17.8407 | 60.0076 | 21.9998 | 45.9692 | 29.3989 | 60.0075 | 33.0002 | 45.952 | 41.4586 | 60.0192 | 43.9996
45.9766 | 8.4309 | 59.9808 | 11.9995 | 45.9856 | 20.3345 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9818 | 17.8407 | 60.0076 | 21.9998 | 45.9775 | 29.3989 | 60.0075 | 33.0002 | 45.9604 | 41.4586 | 60.0192 | 43.9996
45.9849 | 8.4308 | 59.9808 | 11.9995 | 45.994 | 20.3345 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9901 | 17.8407 | 60.0076 | 21.9998 | 45.9859 | 29.3989 | 60.0075 | 33.0002 | 45.9687 | 41.4586 | 60.0193 | 43.9996
45.9933 | 8.4308 | 59.9809 | 11.9995 | 46.0023 | 20.3345 | 59.9443 | 24.0001 | 45.9984 | 17.8407 | 60.0076 | 21.9998 | 45.9942 | 29.3989 | 60.0075 | 33.0002 | 45.977 | 41.4586 | 60.0193 | 43.9996
46.0016 | 8.4308 | 59.981 | 11.9995 | 46.0107 | 20.3345 | 59.9443 | 24.0001 | 46.0068 | 17.8407 | 60.0076 | 21.9998 | 46.0025 | 29.3989 | 60.0075 | 33.0002 | 45.9854 | 41.4586 | 60.0193 | 43.9996
46.0099 | 8.4308 | 59.981 | 11.9995 | 46.019 | 20.3345 | 59.9443 | 24.0001 | 46.0151 | 17.8407 | 60.0076 | 21.9998 | 46.0109 | 29.3989 | 60.0075 | 33.0002 | 45.9937 | 41.4586 | 60.0193 | 43.9996
46.0182 | 8.4315 | 59.9811 | 11.9995 | 46.0273 | 20.3345 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0234 | 17.8407 | 60.0076 | 21.9998 | 46.0192 | 29.3989 | 60.0076 | 33.0002 | 46.002 | 41.4586 | 60.0193 | 43.9996
46.0266 | 8.4315 | 59.9811 | 11.9995 | 46.0357 | 20.3345 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0318 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0275 | 29.3972 | 60.0076 | 33.0002 | 46.0103 | 41.4586 | 60.0193 | 43.9996
46.0349 | 8.4319 | 59.9812 | 11.9995 | 46.044 | 20.3346 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0401 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0359 | 29.3972 | 60.0076 | 33.0002 | 46.0186 | 41.4586 | 60.0194 | 43.9996
46.0433 | 8.4319 | 59.9812 | 11.9995 | 46.0523 | 20.3346 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0484 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0442 | 29.3972 | 60.0076 | 33.0002 | 46.027 | 41.4586 | 60.0194 | 43.9996
46.0516 | 8.4319 | 59.9813 | 11.9995 | 46.0607 | 20.3371 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0568 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0525 | 29.3972 | 60.0076 | 33.0002 | 46.0353 | 41.4586 | 60.0194 | 43.9996
46.0599 | 8.4319 | 59.9814 | 11.9995 | 46.069 | 20.3371 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0651 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0609 | 29.3933 | 60.0076 | 33.0002 | 46.0436 | 41.4586 | 60.0194 | 43.9996
46.0683 | 8.4319 | 59.9814 | 11.9995 | 46.0774 | 20.3371 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0734 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0692 | 29.3933 | 60.0077 | 33.0002 | 46.052 | 41.4586 | 60.0194 | 43.9996
46.0766 | 8.4319 | 59.9815 | 11.9995 | 46.0857 | 20.3371 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0818 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0775 | 29.3933 | 60.0077 | 33.0002 | 46.0603 | 41.4586 | 60.0195 | 43.9996
46.085 | 8.4319 | 59.9815 | 11.9995 | 46.0941 | 20.3371 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0901 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0859 | 29.3933 | 60.0077 | 33.0002 | 46.0686 | 41.4586 | 60.0195 | 43.9996
46.0933 | 8.4319 | 59.9816 | 11.9995 | 46.1024 | 20.3371 | 59.9444 | 24.0001 | 46.0984 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.0942 | 29.3933 | 60.0077 | 33.0002 | 46.077 | 41.4586 | 60.0195 | 43.9996
46.1016 | 8.4341 | 59.9817 | 11.9995 | 46.1107 | 20.3371 | 59.9444 | 24.0001 | 46.1068 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.1025 | 29.3933 | 60.0077 | 33.0002 | 46.0853 | 41.4644 | 60.0195 | 43.9996
46.11 | 8.4341 | 59.9817 | 11.9995 | 46.1191 | 20.3371 | 59.9444 | 24.0001 | 46.1151 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.1109 | 29.4198 | 60.0077 | 33.0002 | 46.0936 | 41.4644 | 60.0195 | 43.9996
46.1183 | 8.435 | 59.9818 | 11.9995 | 46.1274 | 20.3583 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1234 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.1192 | 29.4198 | 60.0078 | 33.0002 | 46.102 | 41.4587 | 60.0195 | 43.9996
46.1266 | 8.435 | 59.9818 | 11.9995 | 46.1357 | 20.3583 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1318 | 17.8407 | 60.0075 | 21.9998 | 46.1275 | 29.4162 | 60.0078 | 33.0002 | 46.1103 | 41.4587 | 60.0196 | 43.9996
46.135 | 8.435 | 59.9819 | 11.9995 | 46.1441 | 20.3558 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1401 | 17.8397 | 60.0074 | 21.9998 | 46.1358 | 29.4162 | 60.0078 | 33.0002 | 46.1186 | 41.4587 | 60.0196 | 43.9996
46.1433 | 8.435 | 59.9819 | 11.9995 | 46.1524 | 20.3558 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1484 | 17.8397 | 60.0074 | 21.9998 | 46.1442 | 29.4163 | 60.0078 | 33.0002 | 46.127 | 41.4587 | 60.0196 | 43.9996
46.1516 | 8.435 | 59.982 | 11.9995 | 46.1608 | 20.443 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1568 | 17.8397 | 60.0074 | 21.9998 | 46.1525 | 29.4163 | 60.0078 | 33.0002 | 46.1353 | 41.4587 | 60.0196 | 43.9996
46.16 | 8.435 | 59.9821 | 11.9995 | 46.1691 | 20.443 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1651 | 17.8397 | 60.0074 | 21.9998 | 46.1608 | 29.4664 | 60.0078 | 33.0002 | 46.1436 | 41.4587 | 60.0196 | 43.9996
46.1683 | 8.435 | 59.9821 | 11.9995 | 46.1775 | 20.443 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1734 | 17.8397 | 60.0074 | 21.9998 | 46.1692 | 29.4664 | 60.0079 | 33.0002 | 46.1519 | 41.4587 | 60.0196 | 43.9996
46.1766 | 8.435 | 59.9822 | 11.9995 | 46.1858 | 20.443 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1818 | 17.8397 | 60.0074 | 21.9998 | 46.1775 | 29.4664 | 60.0079 | 33.0002 | 46.1603 | 41.4587 | 60.0196 | 43.9996
46.185 | 8.435 | 59.9822 | 11.9995 | 46.1942 | 20.443 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1901 | 17.841 | 60.0074 | 21.9998 | 46.1858 | 29.4664 | 60.0079 | 33.0002 | 46.1686 | 41.4587 | 60.0197 | 43.9996
46.1933 | 8.435 | 59.9823 | 11.9995 | 46.2025 | 20.443 | 59.9445 | 24.0001 | 46.1984 | 17.841 | 60.0074 | 21.9998 | 46.1942 | 29.4664 | 60.0079 | 33.0002 | 46.1769 | 41.4587 | 60.0197 | 43.9996
46.2017 | 8.435 | 59.9824 | 11.9995 | 46.2108 | 20.443 | 59.9445 | 24.0001 | 46.2068 | 17.841 | 60.0074 | 21.9998 | 46.2025 | 29.4664 | 60.0079 | 33.0002 | 46.1853 | 41.4587 | 60.0197 | 43.9996
46.21 | 8.435 | 59.9824 | 11.9995 | 46.2192 | 20.443 | 59.9445 | 24.0001 | 46.2151 | 17.841 | 60.0074 | 21.9998 | 46.2108 | 29.4664 | 60.0079 | 33.0002 | 46.1936 | 41.4587 | 60.0197 | 43.9996
46.2183 | 8.435 | 59.9825 | 11.9995 | 46.2275 | 20.4442 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2234 | 17.841 | 60.0074 | 21.9998 | 46.2192 | 29.4664 | 60.008 | 33.0002 | 46.2019 | 41.4622 | 60.0197 | 43.9996
46.2267 | 8.435 | 59.9825 | 11.9995 | 46.2358 | 20.4442 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2318 | 17.841 | 60.0074 | 21.9998 | 46.2275 | 29.4676 | 60.008 | 33.0002 | 46.2103 | 41.4622 | 60.0197 | 43.9996
46.235 | 8.435 | 59.9826 | 11.9995 | 46.2442 | 20.4442 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2401 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.2358 | 29.4676 | 60.008 | 33.0002 | 46.2186 | 41.4622 | 60.0198 | 43.9996
46.2433 | 8.435 | 59.9826 | 11.9995 | 46.2525 | 20.4442 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2484 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.2442 | 29.4676 | 60.008 | 33.0002 | 46.2269 | 41.4622 | 60.0198 | 43.9996
46.2516 | 8.435 | 59.9827 | 11.9995 | 46.2609 | 20.4459 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2568 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.2525 | 29.4676 | 60.008 | 33.0002 | 46.2353 | 41.4622 | 60.0198 | 43.9996
46.26 | 8.435 | 59.9828 | 11.9995 | 46.2692 | 20.4459 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2651 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.2608 | 29.4989 | 60.0081 | 33.0002 | 46.2436 | 41.4622 | 60.0198 | 43.9996
46.2683 | 8.4329 | 59.9828 | 11.9995 | 46.2776 | 20.4459 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2734 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.2691 | 29.4989 | 60.0081 | 33.0002 | 46.2519 | 41.4635 | 60.0198 | 43.9996
46.2767 | 8.4329 | 59.9829 | 11.9995 | 46.2859 | 20.4459 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2818 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.2775 | 29.4953 | 60.0081 | 33.0002 | 46.2603 | 41.4635 | 60.0199 | 43.9996
46.285 | 8.4329 | 59.9829 | 11.9995 | 46.2942 | 20.4459 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2901 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.2858 | 29.4953 | 60.0081 | 33.0002 | 46.2686 | 41.5572 | 60.0199 | 43.9996
46.2933 | 8.4329 | 59.983 | 11.9995 | 46.3026 | 20.4459 | 59.9446 | 24.0001 | 46.2984 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.2941 | 29.4953 | 60.0082 | 33.0002 | 46.2769 | 41.5572 | 60.0199 | 43.9996
46.3017 | 8.4329 | 59.9831 | 11.9995 | 46.3109 | 20.4506 | 59.9446 | 24.0001 | 46.3067 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.3025 | 29.4953 | 60.0082 | 33.0002 | 46.2852 | 41.6061 | 60.0199 | 43.9996
46.31 | 8.4329 | 59.9831 | 11.9995 | 46.3192 | 20.4506 | 59.9446 | 24.0001 | 46.3151 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.3108 | 29.4953 | 60.0082 | 33.0002 | 46.2936 | 41.6061 | 60.0199 | 43.9996
46.3183 | 8.4329 | 59.9832 | 11.9995 | 46.3276 | 20.4506 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3234 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.3191 | 29.4953 | 60.0082 | 33.0002 | 46.3019 | 41.6061 | 60.0199 | 43.9996
46.3267 | 8.4329 | 59.9832 | 11.9995 | 46.3359 | 20.4506 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3317 | 17.841 | 60.0073 | 21.9998 | 46.3275 | 29.4917 | 60.0083 | 33.0002 | 46.3102 | 41.6061 | 60.02 | 43.9996
46.335 | 8.4329 | 59.9833 | 11.9995 | 46.3443 | 20.4506 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3401 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.3358 | 29.4917 | 60.0083 | 33.0002 | 46.3186 | 41.6061 | 60.02 | 43.9996
46.3434 | 8.4329 | 59.9833 | 11.9995 | 46.3526 | 20.4506 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3484 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.3441 | 29.4917 | 60.0083 | 33.0002 | 46.3269 | 41.6061 | 60.02 | 43.9996
46.3517 | 8.4322 | 59.9834 | 11.9995 | 46.361 | 20.4523 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3568 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.3525 | 29.4917 | 60.0083 | 33.0002 | 46.3352 | 41.6061 | 60.02 | 43.9996
46.36 | 8.4322 | 59.9835 | 11.9995 | 46.3693 | 20.4523 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3651 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.3608 | 29.4926 | 60.0084 | 33.0002 | 46.3436 | 41.6061 | 60.0201 | 43.9996
46.3683 | 8.4314 | 59.9835 | 11.9995 | 46.3776 | 20.4523 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3734 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.3691 | 29.4926 | 60.0084 | 33.0002 | 46.3519 | 41.6099 | 60.0201 | 43.9996
46.3767 | 8.4314 | 59.9836 | 11.9995 | 46.386 | 20.4523 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3817 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.3775 | 29.4926 | 60.0084 | 33.0002 | 46.3602 | 41.6099 | 60.0202 | 43.9996
46.385 | 8.4314 | 59.9836 | 11.9995 | 46.3943 | 20.4523 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3901 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.3858 | 29.4926 | 60.0084 | 33.0002 | 46.3686 | 41.6099 | 60.0202 | 43.9996
46.3934 | 8.4314 | 59.9837 | 11.9995 | 46.4026 | 20.4523 | 59.9447 | 24.0001 | 46.3984 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.3941 | 29.4926 | 60.0085 | 33.0002 | 46.3769 | 41.6099 | 60.0203 | 43.9996
46.4017 | 8.4314 | 59.9838 | 11.9995 | 46.411 | 20.4509 | 59.9447 | 24.0001 | 46.4067 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.4025 | 29.4926 | 60.0085 | 33.0002 | 46.3852 | 41.6125 | 60.0203 | 43.9996
46.41 | 8.4314 | 59.9838 | 11.9995 | 46.4193 | 20.4509 | 59.9447 | 24.0001 | 46.4151 | 17.8399 | 60.0072 | 21.9998 | 46.4108 | 29.4926 | 60.0085 | 33.0002 | 46.3936 | 41.6125 | 60.0204 | 43.9996
46.4184 | 8.4315 | 59.9839 | 11.9995 | 46.4277 | 20.4509 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4234 | 17.9225 | 60.0072 | 21.9998 | 46.4191 | 29.4926 | 60.0085 | 33.0002 | 46.4019 | 41.6125 | 60.0205 | 43.9996
46.4267 | 8.4315 | 59.9839 | 11.9995 | 46.436 | 20.4509 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4317 | 17.9225 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4274 | 29.5026 | 60.0086 | 33.0002 | 46.4102 | 41.6125 | 60.0205 | 43.9996
46.435 | 8.4315 | 59.984 | 11.9995 | 46.4444 | 20.4509 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4401 | 17.9204 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4358 | 29.5026 | 60.0086 | 33.0002 | 46.4185 | 41.6136 | 60.0206 | 43.9996
46.4434 | 8.4315 | 59.984 | 11.9995 | 46.4527 | 20.4509 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4484 | 17.9204 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4441 | 29.5026 | 60.0086 | 33.0002 | 46.4269 | 41.6136 | 60.0206 | 43.9996
46.4517 | 8.4315 | 59.9841 | 11.9995 | 46.461 | 20.4509 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4567 | 17.9204 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4524 | 29.5026 | 60.0086 | 33.0002 | 46.4352 | 41.6136 | 60.0207 | 43.9996
46.46 | 8.4315 | 59.9841 | 11.9995 | 46.4694 | 20.4509 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4651 | 17.9204 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4608 | 29.5093 | 60.0087 | 33.0002 | 46.4435 | 41.6136 | 60.0208 | 43.9996
46.4684 | 8.4315 | 59.9842 | 11.9995 | 46.4777 | 20.4501 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4734 | 17.9218 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4691 | 29.5093 | 60.0087 | 33.0002 | 46.4519 | 41.6136 | 60.0208 | 43.9996
46.4767 | 8.4315 | 59.9842 | 11.9995 | 46.4861 | 20.4501 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4817 | 17.9218 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4774 | 29.5106 | 60.0087 | 33.0002 | 46.4602 | 41.6136 | 60.0209 | 43.9996
46.485 | 8.4315 | 59.9842 | 11.9995 | 46.4944 | 20.4501 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4901 | 17.9218 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4858 | 29.5106 | 60.0087 | 33.0002 | 46.4685 | 41.6136 | 60.0209 | 43.9996
46.4934 | 8.4315 | 59.9843 | 11.9995 | 46.5027 | 20.4501 | 59.9448 | 24.0001 | 46.4984 | 17.9218 | 60.0071 | 21.9998 | 46.4941 | 29.5106 | 60.0088 | 33.0002 | 46.4769 | 41.6136 | 60.021 | 43.9996
46.5017 | 8.4315 | 59.9843 | 11.9995 | 46.5111 | 20.4504 | 59.9448 | 24.0001 | 46.5067 | 17.9223 | 60.0071 | 21.9998 | 46.5025 | 29.5106 | 60.0088 | 33.0002 | 46.4852 | 41.6084 | 60.021 | 43.9996
46.51 | 8.4315 | 59.9844 | 11.9995 | 46.5194 | 20.4504 | 59.9448 | 24.0001 | 46.515 | 17.9223 | 60.0071 | 21.9998 | 46.5108 | 29.5106 | 60.0088 | 33.0002 | 46.4935 | 41.6084 | 60.0211 | 43.9996
46.5184 | 8.4308 | 59.9844 | 11.9995 | 46.5278 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.5234 | 17.9223 | 60.0071 | 21.9998 | 46.5191 | 29.5106 | 60.0088 | 33.0002 | 46.5019 | 41.6084 | 60.0212 | 43.9996
46.5267 | 8.4308 | 59.9845 | 11.9995 | 46.5361 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.5317 | 17.9223 | 60.007 | 21.9998 | 46.5275 | 29.5106 | 60.0089 | 33.0002 | 46.5102 | 41.6084 | 60.0212 | 43.9996
46.5351 | 8.4308 | 59.9845 | 11.9995 | 46.5444 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.54 | 17.9223 | 60.007 | 21.9998 | 46.5358 | 29.5106 | 60.0089 | 33.0002 | 46.5185 | 41.603 | 60.0213 | 43.9996
46.5434 | 8.4308 | 59.9845 | 11.9995 | 46.5528 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.5484 | 17.9223 | 60.007 | 21.9998 | 46.5441 | 29.5106 | 60.0089 | 33.0002 | 46.5269 | 41.603 | 60.0213 | 43.9996
46.5517 | 8.4308 | 59.9846 | 11.9995 | 46.5611 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.5567 | 17.922 | 60.007 | 21.9998 | 46.5524 | 29.5106 | 60.0089 | 33.0002 | 46.5352 | 41.6016 | 60.0214 | 43.9996
46.5601 | 8.4308 | 59.9846 | 11.9995 | 46.5695 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.565 | 17.922 | 60.007 | 21.9998 | 46.5608 | 29.5106 | 60.009 | 33.0002 | 46.5435 | 41.6016 | 60.0215 | 43.9996
46.5684 | 8.4309 | 59.9847 | 11.9995 | 46.5778 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.5734 | 17.9221 | 60.007 | 21.9998 | 46.5691 | 29.5106 | 60.009 | 33.0002 | 46.5518 | 41.6016 | 60.0215 | 43.9996
46.5767 | 8.4309 | 59.9847 | 11.9995 | 46.5862 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.5817 | 17.9221 | 60.007 | 21.9998 | 46.5774 | 29.5106 | 60.009 | 33.0002 | 46.5602 | 41.6016 | 60.0216 | 43.9996
46.5851 | 8.4309 | 59.9847 | 11.9995 | 46.5945 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.59 | 17.9221 | 60.007 | 21.9998 | 46.5858 | 29.5106 | 60.009 | 33.0002 | 46.5685 | 41.6016 | 60.0216 | 43.9996
46.5934 | 8.4309 | 59.9848 | 11.9995 | 46.6028 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.5984 | 17.9221 | 60.007 | 21.9998 | 46.5941 | 29.5069 | 60.0091 | 33.0002 | 46.5768 | 41.6016 | 60.0217 | 43.9996
46.6017 | 8.4309 | 59.9848 | 11.9995 | 46.6112 | 20.4495 | 59.9449 | 24.0001 | 46.6067 | 17.9241 | 60.007 | 21.9998 | 46.6024 | 29.5069 | 60.0091 | 33.0002 | 46.5852 | 41.6016 | 60.0217 | 43.9996
46.6101 | 8.4309 | 59.9849 | 11.9995 | 46.6195 | 20.4495 | 59.945 | 24.0001 | 46.615 | 17.9241 | 60.007 | 21.9998 | 46.6108 | 29.5061 | 60.0091 | 33.0002 | 46.5935 | 41.6016 | 60.0218 | 43.9996
46.6184 | 8.4309 | 59.9849 | 11.9995 | 46.6278 | 20.4478 | 59.945 | 24.0001 | 46.6234 | 17.9241 | 60.007 | 21.9998 | 46.6191 | 29.5061 | 60.0091 | 33.0002 | 46.6018 | 41.6016 | 60.0219 | 43.9996
46.6267 | 8.4309 | 59.985 | 11.9995 | 46.6362 | 20.4478 | 59.945 | 24.0001 | 46.6317 | 17.9241 | 60.007 | 21.9998 | 46.6274 | 29.5025 | 60.0092 | 33.0002 | 46.6102 | 41.6016 | 60.0219 | 43.9996
46.6351 | 8.4309 | 59.985 | 11.9995 | 46.6445 | 20.4478 | 59.945 | 24.0001 | 46.64 | 17.9237 | 60.0069 | 21.9998 | 46.6358 | 29.5025 | 60.0092 | 33.0002 | 46.6185 | 41.6153 | 60.022 | 43.9996
46.6434 | 8.4309 | 59.985 | 11.9995 | 46.6529 | 20.4478 | 59.945 | 24.0001 | 46.6484 | 17.9237 | 60.0069 | 21.9998 | 46.6441 | 29.5025 | 60.0092 | 33.0002 | 46.6268 | 41.6153 | 60.022 | 43.9996
46.6517 | 8.4309 | 59.9851 | 11.9995 | 46.6612 | 20.4478 | 59.945 | 24.0001 | 46.6567 | 17.9263 | 60.0069 | 21.9998 | 46.6524 | 29.5025 | 60.0092 | 33.0002 | 46.6352 | 41.6229 | 60.0221 | 43.9996
46.6601 | 8.4309 | 59.9851 | 11.9995 | 46.6696 | 20.4478 | 59.945 | 24.0001 | 46.665 | 17.9263 | 60.0069 | 21.9998 | 46.6608 | 29.5025 | 60.0093 | 33.0002 | 46.6435 | 41.6229 | 60.0222 | 43.9996
46.6684 | 8.4318 | 59.9852 | 11.9995 | 46.6779 | 20.4487 | 59.945 | 24.0001 | 46.6734 | 17.9263 | 60.0069 | 21.9998 | 46.6691 | 29.5025 | 60.0093 | 33.0002 | 46.6518 | 41.632 | 60.0222 | 43.9996
46.6768 | 8.4318 | 59.9852 | 11.9995 | 46.6862 | 20.4487 | 59.9451 | 24.0001 | 46.6817 | 17.9263 | 60.0069 | 21.9998 | 46.6774 | 29.5025 | 60.0093 | 33.0002 | 46.6602 | 41.632 | 60.0223 | 43.9996
46.6851 | 8.4318 | 59.9852 | 11.9995 | 46.6946 | 20.4487 | 59.9452 | 24.0001 | 46.69 | 17.9247 | 60.0069 | 21.9998 | 46.6857 | 29.5025 | 60.0093 | 33.0002 | 46.6685 | 41.632 | 60.0223 | 43.9996
46.6934 | 8.4318 | 59.9853 | 11.9995 | 46.7029 | 20.4487 | 59.9452 | 24.0001 | 46.6983 | 17.9247 | 60.0069 | 21.9998 | 46.6941 | 29.5025 | 60.0094 | 33.0002 | 46.6768 | 41.632 | 60.0224 | 43.9996
46.7018 | 8.4318 | 59.9853 | 11.9995 | 46.7113 | 20.4487 | 59.9453 | 24.0001 | 46.7067 | 17.9941 | 60.0069 | 21.9998 | 46.7024 | 29.5025 | 60.0094 | 33.0002 | 46.6852 | 41.632 | 60.0224 | 43.9996
46.7101 | 8.4318 | 59.9854 | 11.9995 | 46.7196 | 20.4487 | 59.9453 | 24.0001 | 46.715 | 17.9941 | 60.0069 | 21.9998 | 46.7107 | 29.5025 | 60.0094 | 33.0002 | 46.6935 | 41.632 | 60.0225 | 43.9996
46.7184 | 8.4318 | 59.9854 | 11.9995 | 46.7279 | 20.4487 | 59.9454 | 24.0001 | 46.7233 | 17.9944 | 60.0069 | 21.9998 | 46.7191 | 29.5025 | 60.0094 | 33.0002 | 46.7018 | 41.632 | 60.0226 | 43.9996
46.7267 | 8.4318 | 59.9855 | 11.9995 | 46.7363 | 20.4487 | 59.9455 | 24.0001 | 46.7317 | 17.9944 | 60.0069 | 21.9998 | 46.7274 | 29.5003 | 60.0095 | 33.0002 | 46.7101 | 41.632 | 60.0226 | 43.9996
46.7351 | 8.4318 | 59.9855 | 11.9995 | 46.7446 | 20.4487 | 59.9455 | 24.0001 | 46.74 | 17.9944 | 60.0068 | 21.9998 | 46.7357 | 29.5003 | 60.0095 | 33.0002 | 46.7185 | 41.62 | 60.0227 | 43.9996
46.7434 | 8.4318 | 59.9855 | 11.9995 | 46.753 | 20.4487 | 59.9456 | 24.0001 | 46.7483 | 17.9944 | 60.0068 | 21.9998 | 46.7441 | 29.5003 | 60.0095 | 33.0002 | 46.7268 | 41.62 | 60.0227 | 43.9996
46.7518 | 8.4318 | 59.9856 | 11.9995 | 46.7613 | 20.4487 | 59.9456 | 24.0001 | 46.7567 | 18.1007 | 60.0068 | 21.9998 | 46.7524 | 29.5003 | 60.0095 | 33.0002 | 46.7351 | 41.6432 | 60.0228 | 43.9996
46.7601 | 8.4318 | 59.9856 | 11.9995 | 46.7697 | 20.4487 | 59.9457 | 24.0001 | 46.765 | 18.1007 | 60.0068 | 21.9998 | 46.7607 | 29.5999 | 60.0096 | 33.0002 | 46.7435 | 41.6432 | 60.0229 | 43.9996
46.7684 | 8.4323 | 59.9857 | 11.9995 | 46.778 | 20.4487 | 59.9457 | 24.0001 | 46.7733 | 18.1073 | 60.0068 | 21.9998 | 46.7691 | 29.5999 | 60.0096 | 33.0002 | 46.7518 | 41.6613 | 60.0229 | 43.9996
46.7768 | 8.4323 | 59.9857 | 11.9995 | 46.7863 | 20.4487 | 59.9458 | 24.0001 | 46.7817 | 18.1073 | 60.0068 | 21.9998 | 46.7774 | 29.6005 | 60.0096 | 33.0002 | 46.7601 | 41.6613 | 60.023 | 43.9996
46.7851 | 8.4323 | 59.9857 | 11.9995 | 46.7947 | 20.4487 | 59.9459 | 24.0001 | 46.79 | 18.1073 | 60.0068 | 21.9998 | 46.7857 | 29.6005 | 60.0096 | 33.0002 | 46.7685 | 41.6995 | 60.023 | 43.9996
46.7934 | 8.4323 | 59.9858 | 11.9995 | 46.803 | 20.4487 | 59.9459 | 24.0001 | 46.7983 | 18.1073 | 60.0068 | 21.9998 | 46.7941 | 29.6005 | 60.0097 | 33.0002 | 46.7768 | 41.6995 | 60.0231 | 43.9996
46.8018 | 8.4323 | 59.9858 | 11.9995 | 46.8113 | 20.4487 | 59.946 | 24.0001 | 46.8067 | 18.1079 | 60.0068 | 21.9998 | 46.8024 | 29.6005 | 60.0097 | 33.0002 | 46.7851 | 41.6995 | 60.0231 | 43.9996
46.8101 | 8.4323 | 59.9859 | 11.9995 | 46.8197 | 20.4487 | 59.946 | 24.0001 | 46.815 | 18.1079 | 60.0068 | 21.9998 | 46.8107 | 29.6005 | 60.0097 | 33.0002 | 46.7935 | 41.6995 | 60.0232 | 43.9996
46.8185 | 8.4323 | 59.9859 | 11.9995 | 46.828 | 20.5434 | 59.9461 | 24.0001 | 46.8233 | 18.1079 | 60.0068 | 21.9998 | 46.819 | 29.6005 | 60.0097 | 33.0002 | 46.8018 | 41.6995 | 60.0233 | 43.9996
46.8268 | 8.4323 | 59.986 | 11.9995 | 46.8364 | 20.5434 | 59.9462 | 24.0001 | 46.8317 | 18.1079 | 60.0068 | 21.9998 | 46.8274 | 29.6005 | 60.0098 | 33.0002 | 46.8101 | 41.6995 | 60.0233 | 43.9996
46.8351 | 8.4323 | 59.986 | 11.9995 | 46.8447 | 20.5434 | 59.9462 | 24.0001 | 46.84 | 18.1079 | 60.0067 | 21.9998 | 46.8357 | 29.6005 | 60.0098 | 33.0002 | 46.8185 | 41.6995 | 60.0234 | 43.9996
46.8434 | 8.4323 | 59.986 | 11.9995 | 46.8531 | 20.5434 | 59.9463 | 24.0001 | 46.8483 | 18.1079 | 60.0067 | 21.9998 | 46.844 | 29.6005 | 60.0098 | 33.0002 | 46.8268 | 41.6995 | 60.0234 | 43.9996
46.8518 | 8.4323 | 59.9861 | 11.9995 | 46.8614 | 20.5434 | 59.9463 | 24.0001 | 46.8567 | 18.1098 | 60.0067 | 21.9998 | 46.8524 | 29.6005 | 60.0098 | 33.0002 | 46.8351 | 41.7053 | 60.0235 | 43.9996
46.8601 | 8.4323 | 59.9861 | 11.9995 | 46.8697 | 20.5434 | 59.9464 | 24.0001 | 46.865 | 18.1098 | 60.0067 | 21.9998 | 46.8607 | 29.6005 | 60.0099 | 33.0002 | 46.8434 | 41.7053 | 60.0236 | 43.9996
46.8684 | 8.4323 | 59.9862 | 11.9995 | 46.8781 | 20.5434 | 59.9464 | 24.0001 | 46.8733 | 18.1103 | 60.0067 | 21.9998 | 46.869 | 29.6005 | 60.0099 | 33.0002 | 46.8518 | 41.7053 | 60.0236 | 43.9996
46.8768 | 8.4323 | 59.9862 | 11.9995 | 46.8864 | 20.5434 | 59.9465 | 24.0001 | 46.8817 | 18.1103 | 60.0067 | 21.9998 | 46.8774 | 29.6005 | 60.0099 | 33.0002 | 46.8601 | 41.7053 | 60.0237 | 43.9996
46.8851 | 8.4323 | 59.9862 | 11.9995 | 46.8947 | 20.5434 | 59.9466 | 24.0001 | 46.89 | 18.1103 | 60.0067 | 21.9998 | 46.8857 | 29.6005 | 60.0099 | 33.0002 | 46.8684 | 41.7053 | 60.0237 | 43.9996
46.8935 | 8.4323 | 59.9863 | 11.9995 | 46.9031 | 20.5434 | 59.9466 | 24.0001 | 46.8983 | 18.1103 | 60.0067 | 21.9998 | 46.894 | 29.6005 | 60.01 | 33.0002 | 46.8768 | 41.7053 | 60.0238 | 43.9996
46.9018 | 8.4323 | 59.9863 | 11.9995 | 46.9114 | 20.5434 | 59.9467 | 24.0001 | 46.9066 | 18.1103 | 60.0067 | 21.9998 | 46.9024 | 29.6005 | 60.01 | 33.0002 | 46.8851 | 41.7053 | 60.0238 | 43.9996
46.9101 | 8.4323 | 59.9864 | 11.9995 | 46.9198 | 20.5434 | 59.9467 | 24.0001 | 46.915 | 18.1103 | 60.0067 | 21.9998 | 46.9107 | 29.6005 | 60.01 | 33.0002 | 46.8934 | 41.7053 | 60.0239 | 43.9996
46.9185 | 8.4323 | 59.9864 | 11.9995 | 46.9281 | 20.5434 | 59.9468 | 24.0001 | 46.9233 | 18.1103 | 60.0067 | 21.9998 | 46.919 | 29.6005 | 60.01 | 33.0002 | 46.9018 | 41.7053 | 60.024 | 43.9996
46.9268 | 8.4323 | 59.9865 | 11.9995 | 46.9365 | 20.5434 | 59.9469 | 24.0001 | 46.9316 | 18.1103 | 60.0066 | 21.9998 | 46.9274 | 29.6005 | 60.0101 | 33.0002 | 46.9101 | 41.7053 | 60.024 | 43.9996
46.9351 | 8.4323 | 59.9865 | 11.9995 | 46.9448 | 20.5434 | 59.9469 | 24.0001 | 46.94 | 18.1058 | 60.0066 | 21.9998 | 46.9357 | 29.6005 | 60.0101 | 33.0002 | 46.9184 | 41.7082 | 60.0241 | 43.9996
46.9435 | 8.4323 | 59.9865 | 11.9995 | 46.9531 | 20.5434 | 59.947 | 24.0001 | 46.9483 | 18.1058 | 60.0066 | 21.9998 | 46.944 | 29.6023 | 60.0101 | 33.0002 | 46.9267 | 41.7082 | 60.0241 | 43.9996
46.9518 | 8.4323 | 59.9866 | 11.9995 | 46.9615 | 20.5434 | 59.947 | 24.0001 | 46.9566 | 18.1058 | 60.0066 | 21.9998 | 46.9523 | 29.6023 | 60.0101 | 33.0002 | 46.9351 | 41.7269 | 60.0242 | 43.9996
46.9601 | 8.4323 | 59.9866 | 11.9995 | 46.9698 | 20.5434 | 59.9471 | 24.0001 | 46.965 | 18.1058 | 60.0066 | 21.9998 | 46.9607 | 29.6023 | 60.0102 | 33.0002 | 46.9434 | 41.7269 | 60.0243 | 43.9996
46.9685 | 8.4323 | 59.9867 | 11.9995 | 46.9781 | 20.5434 | 59.9472 | 24.0001 | 46.9733 | 18.1058 | 60.0066 | 21.9998 | 46.969 | 29.6023 | 60.0102 | 33.0002 | 46.9517 | 41.7269 | 60.0243 | 43.9996
46.9768 | 8.4323 | 59.9867 | 11.9995 | 46.9865 | 20.5434 | 59.9472 | 24.0001 | 46.9816 | 18.1058 | 60.0066 | 21.9998 | 46.9773 | 29.6023 | 60.0102 | 33.0002 | 46.9601 | 41.7269 | 60.0244 | 43.9996
46.9851 | 8.4323 | 59.9867 | 11.9995 | 46.9948 | 20.5434 | 59.9473 | 24.0001 | 46.99 | 18.1567 | 60.0066 | 21.9998 | 46.9857 | 29.6023 | 60.0102 | 33.0002 | 46.9684 | 41.7269 | 60.0244 | 43.9996
46.9935 | 8.4323 | 59.9868 | 11.9995 | 47.0032 | 20.5434 | 59.9473 | 24.0001 | 46.9983 | 18.1567 | 60.0066 | 21.9998 | 46.994 | 29.709 | 60.0103 | 33.0002 | 46.9767 | 41.7269 | 60.0245 | 43.9996
47.0018 | 8.4323 | 59.9868 | 11.9995 | 47.0115 | 20.5434 | 59.9474 | 24.0001 | 47.0066 | 18.1527 | 60.0066 | 21.9998 | 47.0024 | 29.709 | 60.0103 | 33.0002 | 46.985 | 41.7269 | 60.0245 | 43.9996
47.0102 | 8.4323 | 59.9869 | 11.9995 | 47.0199 | 20.5434 | 59.9474 | 24.0001 | 47.015 | 18.1527 | 60.0066 | 21.9998 | 47.0107 | 29.709 | 60.0103 | 33.0002 | 46.9934 | 41.7269 | 60.0246 | 43.9996
47.0185 | 8.4315 | 59.9869 | 11.9995 | 47.0282 | 20.6522 | 59.9475 | 24.0001 | 47.0233 | 18.151 | 60.0066 | 21.9998 | 47.019 | 29.709 | 60.0103 | 33.0002 | 47.0017 | 41.754 | 60.0247 | 43.9996
47.0268 | 8.4315 | 59.9869 | 11.9995 | 47.0365 | 20.6522 | 59.9476 | 24.0001 | 47.0316 | 18.151 | 60.0065 | 21.9998 | 47.0274 | 29.709 | 60.0104 | 33.0002 | 47.01 | 41.754 | 60.0247 | 43.9996
47.0352 | 8.4315 | 59.987 | 11.9995 | 47.0449 | 20.6522 | 59.9476 | 24.0001 | 47.04 | 18.151 | 60.0065 | 21.9998 | 47.0357 | 29.709 | 60.0104 | 33.0002 | 47.0184 | 41.754 | 60.0248 | 43.9996
47.0435 | 8.4315 | 59.987 | 11.9995 | 47.0532 | 20.6522 | 59.9477 | 24.0001 | 47.0483 | 18.151 | 60.0065 | 21.9998 | 47.044 | 29.709 | 60.0104 | 33.0002 | 47.0267 | 41.754 | 60.0248 | 43.9996
47.0518 | 8.4315 | 59.9871 | 11.9995 | 47.0616 | 20.6522 | 59.9477 | 24.0001 | 47.0566 | 18.151 | 60.0065 | 21.9998 | 47.0524 | 29.709 | 60.0104 | 33.0002 | 47.035 | 41.754 | 60.0249 | 43.9996
47.0602 | 8.4315 | 59.9871 | 11.9995 | 47.0699 | 20.6522 | 59.9478 | 24.0001 | 47.065 | 18.151 | 60.0065 | 21.9998 | 47.0607 | 29.709 | 60.0105 | 33.0002 | 47.0434 | 41.754 | 60.025 | 43.9996
47.0685 | 8.4315 | 59.9872 | 11.9995 | 47.0782 | 20.6522 | 59.9478 | 24.0001 | 47.0733 | 18.1516 | 60.0065 | 21.9998 | 47.069 | 29.709 | 60.0105 | 33.0002 | 47.0517 | 41.7628 | 60.025 | 43.9996
47.0768 | 8.4315 | 59.9872 | 11.9995 | 47.0866 | 20.6522 | 59.9479 | 24.0001 | 47.0816 | 18.1516 | 60.0065 | 21.9998 | 47.0773 | 29.709 | 60.0105 | 33.0002 | 47.06 | 41.7628 | 60.0251 | 43.9996
47.0852 | 8.5633 | 59.9872 | 11.9995 | 47.0949 | 20.6522 | 59.948 | 24.0001 | 47.09 | 18.1524 | 60.0065 | 21.9998 | 47.0857 | 29.709 | 60.0105 | 33.0002 | 47.0684 | 41.7647 | 60.0251 | 43.9996
47.0935 | 8.5633 | 59.9873 | 11.9995 | 47.1033 | 20.6522 | 59.948 | 24.0001 | 47.0983 | 18.1524 | 60.0065 | 21.9998 | 47.094 | 29.709 | 60.0106 | 33.0002 | 47.0767 | 41.7647 | 60.0252 | 43.9996
47.1018 | 8.5633 | 59.9873 | 11.9995 | 47.1116 | 20.6522 | 59.9481 | 24.0001 | 47.1066 | 18.1524 | 60.0065 | 21.9998 | 47.1023 | 29.709 | 60.0106 | 33.0002 | 47.085 | 41.7647 | 60.0252 | 43.9996
47.1102 | 8.5633 | 59.9874 | 11.9995 | 47.1199 | 20.6522 | 59.9481 | 24.0001 | 47.1149 | 18.1524 | 60.0065 | 21.9998 | 47.1107 | 29.709 | 60.0106 | 33.0002 | 47.0934 | 41.7647 | 60.0253 | 43.9996
47.1185 | 8.5633 | 59.9874 | 11.9995 | 47.1283 | 20.6522 | 59.9482 | 24.0001 | 47.1233 | 18.153 | 60.0065 | 21.9998 | 47.119 | 29.709 | 60.0106 | 33.0002 | 47.1017 | 41.7647 | 60.0254 | 43.9996
47.1268 | 8.5633 | 59.9874 | 11.9995 | 47.1366 | 20.6522 | 59.9483 | 24.0001 | 47.1316 | 18.153 | 60.0065 | 21.9998 | 47.1273 | 29.709 | 60.0107 | 33.0002 | 47.11 | 41.7647 | 60.0254 | 43.9996
47.1352 | 8.5633 | 59.9875 | 11.9995 | 47.145 | 20.6522 | 59.9483 | 24.0001 | 47.1399 | 18.153 | 60.0064 | 21.9998 | 47.1357 | 29.709 | 60.0107 | 33.0002 | 47.1183 | 41.7606 | 60.0255 | 43.9996
47.1435 | 8.5633 | 59.9875 | 11.9995 | 47.1533 | 20.6522 | 59.9484 | 24.0001 | 47.1483 | 18.153 | 60.0064 | 21.9998 | 47.144 | 29.709 | 60.0107 | 33.0002 | 47.1267 | 41.7606 | 60.0255 | 43.9996
47.1519 | 8.5633 | 59.9876 | 11.9995 | 47.1617 | 20.6522 | 59.9484 | 24.0001 | 47.1566 | 18.1555 | 60.0064 | 21.9998 | 47.1523 | 29.709 | 60.0107 | 33.0002 | 47.135 | 41.743 | 60.0256 | 43.9996
47.1602 | 8.5633 | 59.9876 | 11.9995 | 47.17 | 20.6522 | 59.9485 | 24.0001 | 47.1649 | 18.1555 | 60.0064 | 21.9998 | 47.1607 | 29.8022 | 60.0108 | 33.0002 | 47.1433 | 41.743 | 60.0257 | 43.9996
47.1685 | 8.5633 | 59.9877 | 11.9995 | 47.1783 | 20.6522 | 59.9486 | 24.0001 | 47.1733 | 18.1568 | 60.0064 | 21.9998 | 47.169 | 29.8022 | 60.0108 | 33.0002 | 47.1517 | 41.743 | 60.0257 | 43.9996
47.1768 | 8.5633 | 59.9877 | 11.9995 | 47.1867 | 20.6522 | 59.9486 | 24.0001 | 47.1816 | 18.1568 | 60.0064 | 21.9998 | 47.1773 | 29.8022 | 60.0108 | 33.0002 | 47.16 | 41.743 | 60.0258 | 43.9996
47.1852 | 8.5633 | 59.9877 | 11.9995 | 47.195 | 20.6522 | 59.9487 | 24.0001 | 47.1899 | 18.157 | 60.0064 | 21.9998 | 47.1857 | 29.8022 | 60.0108 | 33.0002 | 47.1683 | 41.743 | 60.0258 | 43.9996
47.1935 | 8.5633 | 59.9878 | 11.9995 | 47.2034 | 20.6522 | 59.9487 | 24.0001 | 47.1983 | 18.157 | 60.0064 | 21.9998 | 47.194 | 29.8056 | 60.0109 | 33.0002 | 47.1767 | 41.743 | 60.0259 | 43.9996
47.2018 | 8.6947 | 59.9878 | 11.9995 | 47.2117 | 20.6522 | 59.9488 | 24.0001 | 47.2066 | 18.157 | 60.0064 | 21.9998 | 47.2023 | 29.8056 | 60.0109 | 33.0002 | 47.185 | 41.743 | 60.0259 | 43.9996
47.2102 | 8.6947 | 59.9879 | 11.9995 | 47.22 | 20.6522 | 59.9488 | 24.0001 | 47.2149 | 18.157 | 60.0064 | 21.9998 | 47.2106 | 29.8056 | 60.0109 | 33.0002 | 47.1933 | 41.743 | 60.026 | 43.9996
47.2185 | 8.6947 | 59.9879 | 11.9995 | 47.2284 | 20.6504 | 59.9489 | 24.0001 | 47.2233 | 18.1579 | 60.0064 | 21.9998 | 47.219 | 29.8056 | 60.0109 | 33.0002 | 47.2017 | 41.743 | 60.0261 | 43.9996
47.2269 | 8.6947 | 59.988 | 11.9995 | 47.2367 | 20.6504 | 59.949 | 24.0001 | 47.2316 | 18.1579 | 60.0064 | 21.9998 | 47.2273 | 29.8056 | 60.011 | 33.0002 | 47.21 | 41.743 | 60.0261 | 43.9996
47.2352 | 8.6947 | 59.988 | 11.9995 | 47.2451 | 20.6504 | 59.949 | 24.0001 | 47.2399 | 18.1579 | 60.0063 | 21.9998 | 47.2356 | 29.8056 | 60.011 | 33.0002 | 47.2183 | 41.743 | 60.0262 | 43.9996
47.2435 | 8.6947 | 59.988 | 11.9995 | 47.2534 | 20.6504 | 59.9491 | 24.0001 | 47.2482 | 18.1579 | 60.0063 | 21.9998 | 47.244 | 29.8056 | 60.011 | 33.0002 | 47.2267 | 41.743 | 60.0262 | 43.9996
47.2519 | 8.6947 | 59.9881 | 11.9995 | 47.2617 | 20.6504 | 59.9491 | 24.0001 | 47.2566 | 18.1581 | 60.0063 | 21.9998 | 47.2523 | 29.8056 | 60.0111 | 33.0002 | 47.235 | 41.743 | 60.0263 | 43.9996
47.2602 | 8.6947 | 59.9881 | 11.9995 | 47.2701 | 20.6504 | 59.9492 | 24.0001 | 47.2649 | 18.1581 | 60.0063 | 21.9998 | 47.2606 | 29.8056 | 60.0111 | 33.0002 | 47.2433 | 41.743 | 60.0264 | 43.9996
47.2685 | 8.6938 | 59.9882 | 11.9995 | 47.2784 | 20.6467 | 59.9493 | 24.0001 | 47.2732 | 18.155 | 60.0063 | 21.9998 | 47.269 | 29.8056 | 60.0112 | 33.0002 | 47.2516 | 41.743 | 60.0264 | 43.9996
47.2769 | 8.6938 | 59.9882 | 11.9995 | 47.2868 | 20.6467 | 59.9493 | 24.0001 | 47.2816 | 18.155 | 60.0063 | 21.9998 | 47.2773 | 29.8056 | 60.0112 | 33.0002 | 47.26 | 41.743 | 60.0265 | 43.9996
47.2852 | 8.6947 | 59.9882 | 11.9995 | 47.2951 | 20.6467 | 59.9494 | 24.0001 | 47.2899 | 18.2347 | 60.0063 | 21.9998 | 47.2856 | 29.8056 | 60.0113 | 33.0002 | 47.2683 | 41.743 | 60.0265 | 43.9996
47.2935 | 8.6947 | 59.9883 | 11.9995 | 47.3034 | 20.6467 | 59.9494 | 24.0001 | 47.2982 | 18.2347 | 60.0063 | 21.9998 | 47.294 | 29.8056 | 60.0113 | 33.0002 | 47.2766 | 41.743 | 60.0266 | 43.9996
47.3019 | 8.6947 | 59.9883 | 11.9995 | 47.3118 | 20.6467 | 59.9495 | 24.0001 | 47.3066 | 18.2354 | 60.0063 | 21.9998 | 47.3023 | 29.8056 | 60.0114 | 33.0002 | 47.285 | 41.7448 | 60.0266 | 43.9996
47.3102 | 8.6947 | 59.9884 | 11.9995 | 47.3201 | 20.6467 | 59.9495 | 24.0001 | 47.3149 | 18.2354 | 60.0063 | 21.9998 | 47.3106 | 29.8056 | 60.0114 | 33.0002 | 47.2933 | 41.7448 | 60.0267 | 43.9996
47.3185 | 8.6947 | 59.9884 | 11.9995 | 47.3285 | 20.6467 | 59.9496 | 24.0001 | 47.3232 | 18.2354 | 60.0063 | 21.9998 | 47.319 | 29.8056 | 60.0115 | 33.0002 | 47.3016 | 41.7487 | 60.0268 | 43.9996
47.3269 | 8.6947 | 59.9885 | 11.9995 | 47.3368 | 20.6467 | 59.9497 | 24.0001 | 47.3316 | 18.2354 | 60.0063 | 21.9998 | 47.3273 | 29.8056 | 60.0115 | 33.0002 | 47.3099 | 41.7487 | 60.0268 | 43.9996
47.3352 | 8.6947 | 59.9885 | 11.9995 | 47.3452 | 20.6467 | 59.9497 | 24.0001 | 47.3399 | 18.2331 | 60.0062 | 21.9998 | 47.3356 | 29.8056 | 60.0116 | 33.0002 | 47.3183 | 41.7487 | 60.0269 | 43.9996
47.3435 | 8.6947 | 59.9885 | 11.9995 | 47.3535 | 20.6467 | 59.9498 | 24.0001 | 47.3482 | 18.2331 | 60.0062 | 21.9998 | 47.3439 | 29.8056 | 60.0116 | 33.0002 | 47.3266 | 41.7487 | 60.0269 | 43.9996
47.3519 | 8.6947 | 59.9886 | 11.9995 | 47.3618 | 20.6467 | 59.9498 | 24.0001 | 47.3566 | 18.2318 | 60.0062 | 21.9998 | 47.3523 | 29.8056 | 60.0117 | 33.0002 | 47.3349 | 41.7532 | 60.027 | 43.9996
47.3602 | 8.6947 | 59.9886 | 11.9995 | 47.3702 | 20.6467 | 59.9499 | 24.0001 | 47.3649 | 18.2318 | 60.0062 | 21.9998 | 47.3606 | 29.8014 | 60.0117 | 33.0002 | 47.3433 | 41.7532 | 60.0271 | 43.9996
47.3686 | 8.6947 | 59.9887 | 11.9995 | 47.3785 | 20.6438 | 59.95 | 24.0001 | 47.3732 | 18.2893 | 60.0062 | 21.9998 | 47.3689 | 29.8014 | 60.0118 | 33.0002 | 47.3516 | 41.7532 | 60.0271 | 43.9996
47.3769 | 8.6947 | 59.9887 | 11.9995 | 47.3868 | 20.6438 | 59.95 | 24.0001 | 47.3816 | 18.2893 | 60.0062 | 21.9998 | 47.3773 | 29.8014 | 60.0118 | 33.0002 | 47.3599 | 41.7532 | 60.0272 | 43.9996
47.3852 | 8.6947 | 59.9887 | 11.9995 | 47.3952 | 20.6438 | 59.9501 | 24.0001 | 47.3899 | 18.2892 | 60.0062 | 21.9998 | 47.3856 | 29.8014 | 60.0119 | 33.0002 | 47.3683 | 41.7532 | 60.0273 | 43.9996
47.3936 | 8.6947 | 59.9888 | 11.9995 | 47.4035 | 20.6438 | 59.9501 | 24.0001 | 47.3982 | 18.2892 | 60.0062 | 21.9998 | 47.3939 | 29.8014 | 60.0119 | 33.0002 | 47.3766 | 41.7532 | 60.0274 | 43.9996
47.4019 | 8.6947 | 59.9888 | 11.9995 | 47.4119 | 20.6438 | 59.9502 | 24.0001 | 47.4066 | 18.2892 | 60.0062 | 21.9998 | 47.4023 | 29.8014 | 60.012 | 33.0002 | 47.3849 | 41.7502 | 60.0274 | 43.9996
47.4102 | 8.6947 | 59.9889 | 11.9995 | 47.4202 | 20.6438 | 59.9502 | 24.0001 | 47.4149 | 18.2892 | 60.0062 | 21.9998 | 47.4106 | 29.8014 | 60.012 | 33.0002 | 47.3932 | 41.7502 | 60.0275 | 43.9996
47.4186 | 8.6944 | 59.9889 | 11.9995 | 47.4286 | 20.6438 | 59.9503 | 24.0001 | 47.4232 | 18.2896 | 60.0062 | 21.9998 | 47.4189 | 29.8014 | 60.0121 | 33.0002 | 47.4016 | 41.7502 | 60.0276 | 43.9996
47.4269 | 8.6944 | 59.989 | 11.9995 | 47.4369 | 20.6438 | 59.9504 | 24.0001 | 47.4315 | 18.2896 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4273 | 29.8014 | 60.0121 | 33.0002 | 47.4099 | 41.7502 | 60.0277 | 43.9996
47.4352 | 8.6944 | 59.989 | 11.9995 | 47.4452 | 20.6438 | 59.9504 | 24.0001 | 47.4399 | 18.2896 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4356 | 29.8014 | 60.0122 | 33.0002 | 47.4182 | 41.7541 | 60.0277 | 43.9996
47.4436 | 8.6944 | 59.989 | 11.9995 | 47.4536 | 20.6438 | 59.9505 | 24.0001 | 47.4482 | 18.2896 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4439 | 29.8014 | 60.0122 | 33.0002 | 47.4266 | 41.7541 | 60.0278 | 43.9996
47.4519 | 8.6944 | 59.989 | 11.9995 | 47.4619 | 20.6438 | 59.9505 | 24.0001 | 47.4565 | 18.2904 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4523 | 29.8014 | 60.0123 | 33.0002 | 47.4349 | 41.8092 | 60.0279 | 43.9996
47.4602 | 8.6944 | 59.989 | 11.9995 | 47.4702 | 20.6438 | 59.9506 | 24.0001 | 47.4649 | 18.2904 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4606 | 29.8014 | 60.0123 | 33.0002 | 47.4432 | 41.8092 | 60.028 | 43.9996
47.4686 | 8.6944 | 59.9889 | 11.9995 | 47.4786 | 20.6442 | 59.9507 | 24.0001 | 47.4732 | 18.2911 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4689 | 29.8014 | 60.0124 | 33.0002 | 47.4516 | 41.8093 | 60.028 | 43.9996
47.4769 | 8.6944 | 59.9889 | 11.9995 | 47.4869 | 20.6442 | 59.9507 | 24.0001 | 47.4815 | 18.2911 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4772 | 29.8014 | 60.0124 | 33.0002 | 47.4599 | 41.8093 | 60.0281 | 43.9996
47.4852 | 8.6944 | 59.9889 | 11.9995 | 47.4953 | 20.6442 | 59.9508 | 24.0001 | 47.4899 | 18.2928 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4856 | 29.8014 | 60.0125 | 33.0002 | 47.4682 | 41.8093 | 60.0282 | 43.9996
47.4936 | 8.6944 | 59.9889 | 11.9995 | 47.5036 | 20.6442 | 59.9508 | 24.0001 | 47.4982 | 18.2928 | 60.0061 | 21.9998 | 47.4939 | 29.8014 | 60.0125 | 33.0002 | 47.4766 | 41.8093 | 60.0283 | 43.9996
47.5019 | 8.6937 | 59.9889 | 11.9995 | 47.512 | 20.6442 | 59.9509 | 24.0001 | 47.5065 | 18.2928 | 60.0061 | 21.9998 | 47.5023 | 29.8014 | 60.0126 | 33.0002 | 47.4849 | 41.8119 | 60.0283 | 43.9996
47.5103 | 8.6937 | 59.9889 | 11.9995 | 47.5203 | 20.6442 | 59.9509 | 24.0001 | 47.5149 | 18.2928 | 60.0061 | 21.9998 | 47.5106 | 29.8014 | 60.0126 | 33.0002 | 47.4932 | 41.8119 | 60.0284 | 43.9996
47.5186 | 8.6937 | 59.9888 | 11.9995 | 47.5286 | 20.6447 | 59.951 | 24.0001 | 47.5232 | 18.2928 | 60.0061 | 21.9998 | 47.5189 | 29.8014 | 60.0127 | 33.0002 | 47.5016 | 41.8725 | 60.0285 | 43.9996
47.5269 | 8.6937 | 59.9888 | 11.9995 | 47.537 | 20.6447 | 59.9511 | 24.0001 | 47.5315 | 18.2928 | 60.0061 | 21.9998 | 47.5273 | 29.8014 | 60.0127 | 33.0002 | 47.5099 | 41.8725 | 60.0286 | 43.9996
47.5352 | 8.6938 | 59.9888 | 11.9995 | 47.5453 | 20.6447 | 59.9511 | 24.0001 | 47.5399 | 18.2939 | 60.006 | 21.9998 | 47.5356 | 29.8014 | 60.0128 | 33.0002 | 47.5182 | 41.8725 | 60.0286 | 43.9996
47.5436 | 8.6938 | 59.9888 | 11.9995 | 47.5536 | 20.6447 | 59.9512 | 24.0001 | 47.5482 | 18.2939 | 60.006 | 21.9998 | 47.5439 | 29.8014 | 60.0128 | 33.0002 | 47.5266 | 41.8725 | 60.0287 | 43.9996
47.5519 | 8.6938 | 59.9888 | 11.9995 | 47.562 | 20.6447 | 59.9512 | 24.0001 | 47.5565 | 18.2899 | 60.006 | 21.9998 | 47.5523 | 29.8014 | 60.0129 | 33.0002 | 47.5349 | 41.8725 | 60.0288 | 43.9996
47.5603 | 8.6938 | 59.9888 | 11.9995 | 47.5703 | 20.6447 | 59.9513 | 24.0001 | 47.5649 | 18.2899 | 60.006 | 21.9998 | 47.5606 | 29.8014 | 60.0129 | 33.0002 | 47.5432 | 41.8725 | 60.0289 | 43.9996
47.5686 | 8.6938 | 59.9887 | 11.9995 | 47.5787 | 20.6447 | 59.9514 | 24.0001 | 47.5732 | 18.2899 | 60.006 | 21.9998 | 47.5689 | 29.8014 | 60.013 | 33.0002 | 47.5515 | 41.9492 | 60.0289 | 43.9996
47.5769 | 8.6938 | 59.9887 | 11.9995 | 47.587 | 20.6447 | 59.9514 | 24.0001 | 47.5815 | 18.2899 | 60.006 | 21.9998 | 47.5773 | 29.8014 | 60.013 | 33.0002 | 47.5598 | 41.9492 | 60.029 | 43.9996
47.5853 | 8.6938 | 59.9887 | 11.9995 | 47.5954 | 20.6447 | 59.9515 | 24.0001 | 47.5899 | 18.2899 | 60.0061 | 21.9998 | 47.5856 | 29.8014 | 60.0131 | 33.0002 | 47.5682 | 41.9628 | 60.0291 | 43.9996
47.5936 | 8.6938 | 59.9887 | 11.9995 | 47.6037 | 20.6447 | 59.9515 | 24.0001 | 47.5982 | 18.2899 | 60.0061 | 21.9998 | 47.5939 | 29.8014 | 60.0131 | 33.0002 | 47.5765 | 41.9628 | 60.0292 | 43.9996
47.6019 | 8.6938 | 59.9887 | 11.9995 | 47.6121 | 20.6447 | 59.9516 | 24.0001 | 47.6065 | 18.2899 | 60.0062 | 21.9998 | 47.6022 | 29.8014 | 60.0132 | 33.0002 | 47.5848 | 41.9628 | 60.0292 | 43.9996
47.6103 | 8.6938 | 59.9887 | 11.9995 | 47.6204 | 20.6447 | 59.9516 | 24.0001 | 47.6149 | 18.2899 | 60.0063 | 21.9998 | 47.6106 | 29.8014 | 60.0132 | 33.0002 | 47.5932 | 41.9628 | 60.0293 | 43.9996
47.6186 | 8.6938 | 59.9886 | 11.9995 | 47.6287 | 20.6447 | 59.9517 | 24.0001 | 47.6232 | 18.2905 | 60.0063 | 21.9998 | 47.6189 | 29.8014 | 60.0133 | 33.0002 | 47.6015 | 41.9688 | 60.0294 | 43.9996
47.627 | 8.6938 | 59.9886 | 11.9995 | 47.6371 | 20.6447 | 59.9518 | 24.0001 | 47.6315 | 18.2905 | 60.0064 | 21.9998 | 47.6272 | 29.8014 | 60.0133 | 33.0002 | 47.6098 | 41.9688 | 60.0295 | 43.9996
47.6353 | 8.6938 | 59.9886 | 11.9995 | 47.6454 | 20.6447 | 59.9518 | 24.0001 | 47.6398 | 18.3405 | 60.0065 | 21.9998 | 47.6356 | 29.8014 | 60.0134 | 33.0002 | 47.6182 | 41.964 | 60.0295 | 43.9996
47.6436 | 8.6938 | 59.9886 | 11.9995 | 47.6537 | 20.6447 | 59.9519 | 24.0001 | 47.6482 | 18.3405 | 60.0065 | 21.9998 | 47.6439 | 29.8014 | 60.0134 | 33.0002 | 47.6265 | 41.964 | 60.0296 | 43.9996
47.6519 | 8.6939 | 59.9886 | 11.9995 | 47.6621 | 20.6488 | 59.9519 | 24.0001 | 47.6565 | 18.3483 | 60.0066 | 21.9998 | 47.6522 | 29.8014 | 60.0135 | 33.0002 | 47.6348 | 41.964 | 60.0297 | 43.9996
47.6603 | 8.6939 | 59.9886 | 11.9995 | 47.6704 | 20.6488 | 59.952 | 24.0001 | 47.6648 | 18.3483 | 60.0067 | 21.9998 | 47.6606 | 29.8044 | 60.0135 | 33.0002 | 47.6432 | 41.964 | 60.0298 | 43.9996
47.6686 | 8.6946 | 59.9885 | 11.9995 | 47.6788 | 20.6488 | 59.952 | 24.0001 | 47.6732 | 18.3483 | 60.0067 | 21.9998 | 47.6689 | 29.8044 | 60.0136 | 33.0002 | 47.6515 | 41.964 | 60.0298 | 43.9996
47.6769 | 8.6946 | 59.9885 | 11.9995 | 47.6871 | 20.6488 | 59.952 | 24.0001 | 47.6815 | 18.3483 | 60.0068 | 21.9998 | 47.6772 | 29.8044 | 60.0136 | 33.0002 | 47.6598 | 41.964 | 60.0299 | 43.9996
47.6853 | 8.6946 | 59.9885 | 11.9995 | 47.6955 | 20.6488 | 59.952 | 24.0001 | 47.6898 | 18.3483 | 60.0069 | 21.9998 | 47.6856 | 29.8044 | 60.0137 | 33.0002 | 47.6682 | 41.964 | 60.03 | 43.9996
47.6936 | 8.6946 | 59.9885 | 11.9995 | 47.7038 | 20.6488 | 59.9519 | 24.0001 | 47.6982 | 18.3483 | 60.0069 | 21.9998 | 47.6939 | 29.8044 | 60.0137 | 33.0002 | 47.6765 | 41.964 | 60.0301 | 43.9996
47.702 | 8.6946 | 59.9885 | 11.9995 | 47.7121 | 20.6488 | 59.9519 | 24.0001 | 47.7065 | 18.3483 | 60.007 | 21.9998 | 47.7022 | 29.8044 | 60.0138 | 33.0002 | 47.6848 | 41.964 | 60.0301 | 43.9996
47.7103 | 8.6946 | 59.9885 | 11.9995 | 47.7205 | 20.6488 | 59.9519 | 24.0001 | 47.7148 | 18.3483 | 60.0071 | 21.9998 | 47.7106 | 29.8079 | 60.0138 | 33.0002 | 47.6931 | 41.964 | 60.0302 | 43.9996
47.7186 | 8.6946 | 59.9884 | 11.9995 | 47.7288 | 20.6488 | 59.9519 | 24.0001 | 47.7232 | 18.3497 | 60.0071 | 21.9998 | 47.7189 | 29.8079 | 60.0139 | 33.0002 | 47.7014 | 41.962 | 60.0303 | 43.9996
47.727 | 8.6946 | 59.9884 | 11.9995 | 47.7372 | 20.6488 | 59.9519 | 24.0001 | 47.7315 | 18.3497 | 60.0072 | 21.9998 | 47.7272 | 29.8106 | 60.0139 | 33.0002 | 47.7098 | 41.962 | 60.0304 | 43.9996
47.7353 | 8.6946 | 59.9884 | 11.9995 | 47.7455 | 20.6488 | 59.9519 | 24.0001 | 47.7398 | 18.3497 | 60.0073 | 21.9998 | 47.7355 | 29.8106 | 60.014 | 33.0002 | 47.7181 | 41.9612 | 60.0304 | 43.9996
47.7436 | 8.6946 | 59.9884 | 11.9995 | 47.7538 | 20.6488 | 59.9518 | 24.0001 | 47.7482 | 18.3497 | 60.0073 | 21.9998 | 47.7439 | 29.8106 | 60.014 | 33.0002 | 47.7264 | 41.9612 | 60.0305 | 43.9996
47.752 | 8.8215 | 59.9884 | 11.9995 | 47.7622 | 20.6492 | 59.9518 | 24.0001 | 47.7565 | 18.3497 | 60.0074 | 21.9998 | 47.7522 | 29.8106 | 60.0141 | 33.0002 | 47.7348 | 41.9612 | 60.0306 | 43.9996
47.7603 | 8.8215 | 59.9884 | 11.9995 | 47.7705 | 20.6492 | 59.9518 | 24.0001 | 47.7648 | 18.3497 | 60.0075 | 21.9998 | 47.7605 | 29.8106 | 60.0141 | 33.0002 | 47.7431 | 41.9612 | 60.0307 | 43.9996
47.7686 | 8.8205 | 59.9883 | 11.9995 | 47.7789 | 20.6492 | 59.9518 | 24.0001 | 47.7732 | 18.3497 | 60.0075 | 21.9998 | 47.7689 | 29.8106 | 60.0142 | 33.0002 | 47.7514 | 41.9612 | 60.0307 | 43.9996
47.777 | 8.8205 | 59.9883 | 11.9995 | 47.7872 | 20.6492 | 59.9518 | 24.0001 | 47.7815 | 18.3497 | 60.0076 | 21.9998 | 47.7772 | 29.8106 | 60.0142 | 33.0002 | 47.7598 | 41.9612 | 60.0308 | 43.9996
47.7853 | 8.8205 | 59.9883 | 11.9995 | 47.7955 | 20.6492 | 59.9518 | 24.0001 | 47.7898 | 18.3497 | 60.0077 | 21.9998 | 47.7855 | 29.8106 | 60.0143 | 33.0002 | 47.7681 | 41.9612 | 60.0309 | 43.9996
47.7936 | 8.8205 | 59.9883 | 11.9995 | 47.8039 | 20.6492 | 59.9517 | 24.0001 | 47.7982 | 18.3497 | 60.0077 | 21.9998 | 47.7939 | 29.8106 | 60.0143 | 33.0002 | 47.7764 | 41.9612 | 60.031 | 43.9996
47.802 | 8.8199 | 59.9883 | 11.9995 | 47.8122 | 20.6492 | 59.9517 | 24.0001 | 47.8065 | 18.3497 | 60.0078 | 21.9998 | 47.8022 | 29.8106 | 60.0144 | 33.0002 | 47.7847 | 41.9612 | 60.031 | 43.9996
47.8103 | 8.8199 | 59.9883 | 11.9995 | 47.8206 | 20.6492 | 59.9517 | 24.0001 | 47.8148 | 18.3497 | 60.0079 | 21.9998 | 47.8105 | 29.8072 | 60.0144 | 33.0002 | 47.7931 | 41.9612 | 60.0311 | 43.9996
47.8186 | 8.8199 | 59.9882 | 11.9995 | 47.8289 | 20.6492 | 59.9517 | 24.0001 | 47.8232 | 18.3497 | 60.0079 | 21.9998 | 47.8189 | 29.8072 | 60.0145 | 33.0002 | 47.8014 | 41.9651 | 60.0312 | 43.9996
47.827 | 8.8199 | 59.9882 | 11.9995 | 47.8372 | 20.6492 | 59.9517 | 24.0001 | 47.8315 | 18.3497 | 60.008 | 21.9998 | 47.8272 | 29.8072 | 60.0145 | 33.0002 | 47.8097 | 41.9651 | 60.0313 | 43.9996
47.8353 | 8.8199 | 59.9882 | 11.9995 | 47.8456 | 20.6492 | 59.9517 | 24.0001 | 47.8398 | 18.3499 | 60.0081 | 21.9998 | 47.8355 | 29.8072 | 60.0146 | 33.0002 | 47.8181 | 41.9651 | 60.0313 | 43.9996
47.8437 | 8.8199 | 59.9882 | 11.9995 | 47.8539 | 20.6492 | 59.9516 | 24.0001 | 47.8481 | 18.3499 | 60.0081 | 21.9998 | 47.8439 | 29.8072 | 60.0146 | 33.0002 | 47.8264 | 41.9651 | 60.0314 | 43.9996
47.852 | 8.8199 | 59.9882 | 11.9995 | 47.8623 | 20.6492 | 59.9516 | 24.0001 | 47.8565 | 18.3467 | 60.0082 | 21.9998 | 47.8522 | 29.8072 | 60.0147 | 33.0002 | 47.8347 | 41.9658 | 60.0315 | 43.9996
47.8603 | 8.8199 | 59.9882 | 11.9995 | 47.8706 | 20.6492 | 59.9516 | 24.0001 | 47.8648 | 18.3467 | 60.0083 | 21.9998 | 47.8605 | 29.8018 | 60.0147 | 33.0002 | 47.843 | 41.9658 | 60.0316 | 43.9996
47.8687 | 8.8204 | 59.9881 | 11.9995 | 47.8789 | 20.6492 | 59.9516 | 24.0001 | 47.8731 | 18.3467 | 60.0083 | 21.9998 | 47.8689 | 29.8018 | 60.0148 | 33.0002 | 47.8514 | 41.9658 | 60.0316 | 43.9996
47.877 | 8.8204 | 59.9881 | 11.9995 | 47.8873 | 20.6492 | 59.9516 | 24.0001 | 47.8815 | 18.3467 | 60.0084 | 21.9998 | 47.8772 | 29.8018 | 60.0148 | 33.0002 | 47.8597 | 41.9658 | 60.0317 | 43.9996
47.8853 | 8.8204 | 59.9881 | 11.9995 | 47.8956 | 20.6492 | 59.9515 | 24.0001 | 47.8898 | 18.3447 | 60.0085 | 21.9998 | 47.8855 | 29.8018 | 60.0149 | 33.0002 | 47.868 | 41.9658 | 60.0318 | 43.9996
47.8936 | 8.8204 | 59.9881 | 11.9995 | 47.904 | 20.6492 | 59.9515 | 24.0001 | 47.8981 | 18.3447 | 60.0085 | 21.9998 | 47.8938 | 29.8018 | 60.0149 | 33.0002 | 47.8763 | 41.9658 | 60.0319 | 43.9996
47.902 | 8.8204 | 59.9881 | 11.9995 | 47.9123 | 20.6492 | 59.9515 | 24.0001 | 47.9065 | 18.3447 | 60.0086 | 21.9998 | 47.9022 | 29.8018 | 60.015 | 33.0002 | 47.8847 | 41.9658 | 60.0319 | 43.9996
47.9103 | 8.8204 | 59.9881 | 11.9995 | 47.9207 | 20.6492 | 59.9515 | 24.0001 | 47.9148 | 18.3447 | 60.0087 | 21.9998 | 47.9105 | 29.8018 | 60.015 | 33.0002 | 47.893 | 41.9658 | 60.032 | 43.9996
47.9187 | 8.8204 | 59.988 | 11.9995 | 47.929 | 20.6492 | 59.9515 | 24.0001 | 47.9231 | 18.3447 | 60.0087 | 21.9998 | 47.9188 | 29.8018 | 60.0151 | 33.0002 | 47.9013 | 41.9705 | 60.0321 | 43.9996
47.927 | 8.8204 | 59.988 | 11.9995 | 47.9373 | 20.6492 | 59.9515 | 24.0001 | 47.9315 | 18.3447 | 60.0088 | 21.9998 | 47.9272 | 29.8018 | 60.0151 | 33.0002 | 47.9097 | 41.9705 | 60.0322 | 43.9996
47.9353 | 8.8204 | 59.988 | 11.9995 | 47.9457 | 20.6492 | 59.9515 | 24.0001 | 47.9398 | 18.3447 | 60.0089 | 21.9998 | 47.9355 | 29.8018 | 60.0152 | 33.0002 | 47.918 | 41.9705 | 60.0322 | 43.9996
47.9437 | 8.8204 | 59.988 | 11.9995 | 47.954 | 20.6492 | 59.9514 | 24.0001 | 47.9481 | 18.3447 | 60.0089 | 21.9998 | 47.9438 | 29.8018 | 60.0152 | 33.0002 | 47.9263 | 41.9705 | 60.0323 | 43.9996
47.952 | 8.8204 | 59.988 | 11.9995 | 47.9623 | 20.6492 | 59.9514 | 24.0001 | 47.9565 | 18.3447 | 60.009 | 21.9998 | 47.9522 | 29.8018 | 60.0153 | 33.0002 | 47.9347 | 41.9705 | 60.0324 | 43.9996
47.9603 | 8.8204 | 59.988 | 11.9995 | 47.9707 | 20.6492 | 59.9514 | 24.0001 | 47.9648 | 18.3447 | 60.0091 | 21.9998 | 47.9605 | 29.8044 | 60.0153 | 33.0002 | 47.943 | 41.9705 | 60.0325 | 43.9996
47.9687 | 8.8204 | 59.9879 | 11.9995 | 47.979 | 20.7429 | 59.9514 | 24.0001 | 47.9731 | 18.3447 | 60.0091 | 21.9998 | 47.9688 | 29.8044 | 60.0154 | 33.0002 | 47.9513 | 41.9705 | 60.0325 | 43.9996
47.977 | 8.8204 | 59.9879 | 11.9995 | 47.9874 | 20.7429 | 59.9514 | 24.0001 | 47.9814 | 18.3447 | 60.0092 | 21.9998 | 47.9772 | 29.8089 | 60.0154 | 33.0002 | 47.9597 | 41.9705 | 60.0326 | 43.9996
47.9854 | 8.8204 | 59.9879 | 11.9995 | 47.9957 | 20.7429 | 59.9514 | 24.0001 | 47.9898 | 18.3447 | 60.0093 | 21.9998 | 47.9855 | 29.8089 | 60.0155 | 33.0002 | 47.968 | 41.9705 | 60.0327 | 43.9996
47.9937 | 8.8204 | 59.9879 | 11.9995 | 48.0041 | 20.7429 | 59.9513 | 24.0001 | 47.9981 | 18.3447 | 60.0093 | 21.9998 | 47.9938 | 29.8124 | 60.0155 | 33.0002 | 47.9763 | 41.9705 | 60.0328 | 43.9996
48.002 | 8.8193 | 59.9879 | 11.9995 | 48.0124 | 20.7429 | 59.9513 | 24.0001 | 48.0064 | 18.3447 | 60.0094 | 21.9998 | 48.0022 | 29.8124 | 60.0156 | 33.0002 | 47.9846 | 41.9705 | 60.0328 | 43.9996
48.0103 | 8.8193 | 59.9879 | 11.9995 | 48.0207 | 20.7429 | 59.9513 | 24.0001 | 48.0148 | 18.3447 | 60.0095 | 21.9998 | 48.0105 | 29.8124 | 60.0156 | 33.0002 | 47.993 | 41.9705 | 60.0329 | 43.9996
48.0187 | 8.8193 | 59.9878 | 11.9995 | 48.0291 | 20.7429 | 59.9513 | 24.0001 | 48.0231 | 18.3447 | 60.0095 | 21.9998 | 48.0188 | 29.8124 | 60.0157 | 33.0002 | 48.0013 | 41.9705 | 60.033 | 43.9996
48.027 | 8.8193 | 59.9878 | 11.9995 | 48.0374 | 20.7429 | 59.9513 | 24.0001 | 48.0314 | 18.3447 | 60.0096 | 21.9998 | 48.0271 | 29.862 | 60.0157 | 33.0002 | 48.0096 | 41.9705 | 60.0331 | 43.9996
48.0354 | 8.8184 | 59.9878 | 11.9995 | 48.0457 | 20.7429 | 59.9513 | 24.0001 | 48.0398 | 18.3447 | 60.0097 | 21.9998 | 48.0355 | 29.862 | 60.0158 | 33.0002 | 48.0179 | 41.9705 | 60.0331 | 43.9996
48.0437 | 8.8184 | 59.9878 | 11.9995 | 48.0541 | 20.7429 | 59.9512 | 24.0001 | 48.0481 | 18.3447 | 60.0097 | 21.9998 | 48.0438 | 29.862 | 60.0158 | 33.0002 | 48.0263 | 41.9705 | 60.0332 | 43.9996
48.052 | 8.8184 | 59.9878 | 11.9995 | 48.0624 | 20.7429 | 59.9512 | 24.0001 | 48.0564 | 18.3447 | 60.0098 | 21.9998 | 48.0521 | 29.862 | 60.0159 | 33.0002 | 48.0346 | 41.9705 | 60.0333 | 43.9996
48.0604 | 8.8184 | 59.9878 | 11.9995 | 48.0708 | 20.7429 | 59.9512 | 24.0001 | 48.0648 | 18.3447 | 60.0099 | 21.9998 | 48.0605 | 29.862 | 60.0159 | 33.0002 | 48.0429 | 41.9705 | 60.0334 | 43.9996
48.0687 | 8.8184 | 59.9877 | 11.9995 | 48.0791 | 20.7429 | 59.9512 | 24.0001 | 48.0731 | 18.3447 | 60.0099 | 21.9998 | 48.0688 | 29.862 | 60.016 | 33.0002 | 48.0513 | 41.9705 | 60.0334 | 43.9996
48.077 | 8.8184 | 59.9877 | 11.9995 | 48.0875 | 20.7429 | 59.9512 | 24.0001 | 48.0814 | 18.3447 | 60.01 | 21.9998 | 48.0771 | 29.862 | 60.016 | 33.0002 | 48.0596 | 41.9705 | 60.0335 | 43.9996
48.0854 | 8.8184 | 59.9877 | 11.9995 | 48.0958 | 20.7429 | 59.9511 | 24.0001 | 48.0898 | 18.3447 | 60.0101 | 21.9998 | 48.0855 | 29.862 | 60.0161 | 33.0002 | 48.0679 | 41.9705 | 60.0336 | 43.9996
48.0937 | 8.8184 | 59.9877 | 11.9995 | 48.1042 | 20.7429 | 59.9511 | 24.0001 | 48.0981 | 18.3447 | 60.0101 | 21.9998 | 48.0938 | 29.862 | 60.0161 | 33.0002 | 48.0762 | 41.9705 | 60.0337 | 43.9996
48.102 | 8.8184 | 59.9877 | 11.9995 | 48.1125 | 20.7429 | 59.9511 | 24.0001 | 48.1064 | 18.3447 | 60.0102 | 21.9998 | 48.1021 | 29.862 | 60.0162 | 33.0002 | 48.0846 | 41.9705 | 60.0337 | 43.9996
48.1104 | 8.8184 | 59.9877 | 11.9995 | 48.1208 | 20.7429 | 59.9511 | 24.0001 | 48.1148 | 18.3447 | 60.0103 | 21.9998 | 48.1105 | 29.9066 | 60.0162 | 33.0002 | 48.0929 | 41.9705 | 60.0338 | 43.9996
48.1187 | 8.8184 | 59.9876 | 11.9995 | 48.1292 | 20.7429 | 59.9511 | 24.0001 | 48.1231 | 18.3447 | 60.0103 | 21.9998 | 48.1188 | 29.9066 | 60.0163 | 33.0002 | 48.1012 | 41.9705 | 60.0339 | 43.9996
48.127 | 8.8184 | 59.9876 | 11.9995 | 48.1375 | 20.7429 | 59.9511 | 24.0001 | 48.1314 | 18.3447 | 60.0104 | 21.9998 | 48.1271 | 29.9079 | 60.0163 | 33.0002 | 48.1096 | 41.9705 | 60.034 | 43.9996
48.1354 | 8.8177 | 59.9876 | 11.9995 | 48.1458 | 20.7429 | 59.951 | 24.0001 | 48.1398 | 18.3447 | 60.0105 | 21.9998 | 48.1354 | 29.9079 | 60.0164 | 33.0002 | 48.1179 | 41.9705 | 60.034 | 43.9996
48.1437 | 8.8177 | 59.9876 | 11.9995 | 48.1542 | 20.7429 | 59.951 | 24.0001 | 48.1481 | 18.3447 | 60.0105 | 21.9998 | 48.1438 | 29.9079 | 60.0164 | 33.0002 | 48.1262 | 41.9705 | 60.0341 | 43.9996
48.152 | 8.8188 | 59.9876 | 11.9995 | 48.1625 | 20.7429 | 59.951 | 24.0001 | 48.1564 | 18.3447 | 60.0106 | 21.9998 | 48.1521 | 29.9079 | 60.0165 | 33.0002 | 48.1346 | 41.9705 | 60.0342 | 43.9996
48.1604 | 8.8188 | 59.9876 | 11.9995 | 48.1709 | 20.7429 | 59.951 | 24.0001 | 48.1647 | 18.3447 | 60.0107 | 21.9998 | 48.1604 | 29.9079 | 60.0165 | 33.0002 | 48.1429 | 41.9705 | 60.0343 | 43.9996
48.1687 | 8.8188 | 59.9875 | 11.9995 | 48.1792 | 20.7429 | 59.951 | 24.0001 | 48.1731 | 18.3447 | 60.0107 | 21.9998 | 48.1687 | 29.9079 | 60.0166 | 33.0002 | 48.1512 | 41.9705 | 60.0343 | 43.9996
48.1771 | 8.8188 | 59.9875 | 11.9995 | 48.1876 | 20.7429 | 59.951 | 24.0001 | 48.1814 | 18.3447 | 60.0108 | 21.9998 | 48.1771 | 29.9079 | 60.0166 | 33.0002 | 48.1595 | 41.9705 | 60.0344 | 43.9996
48.1854 | 8.8188 | 59.9875 | 11.9995 | 48.1959 | 20.7429 | 59.951 | 24.0001 | 48.1897 | 18.3447 | 60.0109 | 21.9998 | 48.1854 | 29.9079 | 60.0167 | 33.0002 | 48.1678 | 41.9705 | 60.0345 | 43.9996
48.1937 | 8.8188 | 59.9875 | 11.9995 | 48.2042 | 20.7429 | 59.9509 | 24.0001 | 48.1981 | 18.3447 | 60.0109 | 21.9998 | 48.1937 | 29.9042 | 60.0167 | 33.0002 | 48.1762 | 41.9705 | 60.0346 | 43.9996
48.2021 | 8.8188 | 59.9875 | 11.9995 | 48.2126 | 20.7429 | 59.9509 | 24.0001 | 48.2064 | 18.3447 | 60.011 | 21.9998 | 48.2021 | 29.9042 | 60.0168 | 33.0002 | 48.1845 | 41.9705 | 60.0346 | 43.9996
48.2104 | 8.8188 | 59.9875 | 11.9995 | 48.2209 | 20.7429 | 59.9509 | 24.0001 | 48.2147 | 18.3447 | 60.0111 | 21.9998 | 48.2104 | 29.9042 | 60.0168 | 33.0002 | 48.1928 | 41.9705 | 60.0347 | 43.9996
48.2187 | 8.8195 | 59.9874 | 11.9995 | 48.2292 | 20.8539 | 59.9509 | 24.0001 | 48.2231 | 18.3447 | 60.0111 | 21.9998 | 48.2187 | 29.9042 | 60.0169 | 33.0002 | 48.2012 | 41.9705 | 60.0348 | 43.9996
48.2271 | 8.8195 | 59.9874 | 11.9995 | 48.2376 | 20.8539 | 59.9509 | 24.0001 | 48.2314 | 18.3447 | 60.0112 | 21.9998 | 48.2271 | 29.9042 | 60.0169 | 33.0002 | 48.2095 | 41.9705 | 60.0349 | 43.9996
48.2354 | 8.8195 | 59.9874 | 11.9995 | 48.2459 | 20.8577 | 59.9509 | 24.0001 | 48.2397 | 18.3447 | 60.0113 | 21.9998 | 48.2354 | 29.9042 | 60.017 | 33.0002 | 48.2178 | 41.9705 | 60.0349 | 43.9996
48.2437 | 8.8195 | 59.9874 | 11.9995 | 48.2543 | 20.8577 | 59.9508 | 24.0001 | 48.2481 | 18.3447 | 60.0113 | 21.9998 | 48.2437 | 29.9564 | 60.017 | 33.0002 | 48.2262 | 41.9705 | 60.035 | 43.9996
48.2521 | 8.8195 | 59.9874 | 11.9995 | 48.2626 | 20.8577 | 59.9508 | 24.0001 | 48.2564 | 18.3447 | 60.0114 | 21.9998 | 48.2521 | 29.9564 | 60.017 | 33.0002 | 48.2345 | 41.9705 | 60.0351 | 43.9996
48.2604 | 8.8195 | 59.9874 | 11.9995 | 48.271 | 20.8577 | 59.9508 | 24.0001 | 48.2647 | 18.3447 | 60.0115 | 21.9998 | 48.2604 | 29.9564 | 60.017 | 33.0002 | 48.2428 | 41.9705 | 60.0352 | 43.9996
48.2687 | 8.8195 | 59.9873 | 11.9995 | 48.2793 | 20.8577 | 59.9508 | 24.0001 | 48.2731 | 18.3447 | 60.0115 | 21.9998 | 48.2687 | 29.9564 | 60.017 | 33.0002 | 48.2511 | 41.9705 | 60.0352 | 43.9996
48.2771 | 8.8195 | 59.9873 | 11.9995 | 48.2876 | 20.8577 | 59.9508 | 24.0001 | 48.2814 | 18.3447 | 60.0116 | 21.9998 | 48.2771 | 29.953 | 60.017 | 33.0002 | 48.2595 | 41.9705 | 60.0353 | 43.9996
48.2854 | 8.8195 | 59.9873 | 11.9995 | 48.296 | 20.8577 | 59.9507 | 24.0001 | 48.2897 | 18.3447 | 60.0117 | 21.9998 | 48.2854 | 29.953 | 60.017 | 33.0002 | 48.2678 | 41.9705 | 60.0354 | 43.9996
48.2937 | 8.8195 | 59.9873 | 11.9995 | 48.3043 | 20.8577 | 59.9507 | 24.0001 | 48.2981 | 18.3447 | 60.0117 | 21.9998 | 48.2937 | 29.9509 | 60.017 | 33.0002 | 48.2761 | 41.9705 | 60.0355 | 43.9996
48.3021 | 8.8195 | 59.9873 | 11.9995 | 48.3127 | 20.8577 | 59.9507 | 24.0001 | 48.3064 | 18.3447 | 60.0118 | 21.9998 | 48.302 | 29.9509 | 60.017 | 33.0002 | 48.2845 | 41.9705 | 60.0355 | 43.9996
48.3104 | 8.8195 | 59.9873 | 11.9995 | 48.321 | 20.8577 | 59.9507 | 24.0001 | 48.3147 | 18.3447 | 60.0119 | 21.9998 | 48.3104 | 29.9509 | 60.017 | 33.0002 | 48.2928 | 41.9705 | 60.0356 | 43.9996
48.3188 | 8.8195 | 59.9872 | 11.9995 | 48.3293 | 20.8577 | 59.9507 | 24.0001 | 48.3231 | 18.3447 | 60.0119 | 21.9998 | 48.3187 | 29.9509 | 60.017 | 33.0002 | 48.3011 | 41.9634 | 60.0357 | 43.9996
48.3271 | 8.8195 | 59.9872 | 11.9995 | 48.3377 | 20.8577 | 59.9507 | 24.0001 | 48.3314 | 18.3447 | 60.012 | 21.9998 | 48.327 | 29.9509 | 60.017 | 33.0002 | 48.3094 | 41.9634 | 60.0358 | 43.9996
48.3354 | 8.9181 | 59.9872 | 11.9995 | 48.346 | 20.8577 | 59.9506 | 24.0001 | 48.3397 | 18.3447 | 60.0121 | 21.9998 | 48.3354 | 29.9509 | 60.017 | 33.0002 | 48.3178 | 41.9595 | 60.0358 | 43.9996
48.3438 | 8.9181 | 59.9872 | 11.9995 | 48.3544 | 20.8577 | 59.9506 | 24.0001 | 48.3481 | 18.3447 | 60.0121 | 21.9998 | 48.3437 | 29.9509 | 60.017 | 33.0002 | 48.3261 | 41.9595 | 60.0359 | 43.9996
48.3521 | 8.9181 | 59.9872 | 11.9995 | 48.3627 | 20.8577 | 59.9506 | 24.0001 | 48.3564 | 18.3447 | 60.0122 | 21.9998 | 48.352 | 29.9509 | 60.017 | 33.0002 | 48.3344 | 41.9595 | 60.036 | 43.9996
48.3604 | 8.9181 | 59.9872 | 11.9995 | 48.371 | 20.8577 | 59.9506 | 24.0001 | 48.3647 | 18.3447 | 60.0123 | 21.9998 | 48.3604 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.3427 | 41.9595 | 60.0361 | 43.9996
48.3687 | 8.9181 | 59.9871 | 11.9995 | 48.3794 | 20.8577 | 59.9506 | 24.0001 | 48.373 | 18.3447 | 60.0123 | 21.9998 | 48.3687 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.3511 | 41.9595 | 60.0361 | 43.9996
48.3771 | 8.9181 | 59.9871 | 11.9995 | 48.3877 | 20.8577 | 59.9506 | 24.0001 | 48.3814 | 18.3447 | 60.0124 | 21.9998 | 48.377 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.3594 | 41.9595 | 60.0362 | 43.9996
48.3854 | 8.9181 | 59.9871 | 11.9995 | 48.3961 | 20.8577 | 59.9506 | 24.0001 | 48.3897 | 18.3447 | 60.0125 | 21.9998 | 48.3854 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.3677 | 41.9595 | 60.0362 | 43.9996
48.3938 | 8.9181 | 59.9871 | 11.9995 | 48.4044 | 20.8577 | 59.9505 | 24.0001 | 48.398 | 18.3447 | 60.0125 | 21.9998 | 48.3937 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.3761 | 41.9595 | 60.0363 | 43.9996
48.4021 | 8.9193 | 59.9871 | 11.9995 | 48.4128 | 20.8577 | 59.9505 | 24.0001 | 48.4064 | 18.3447 | 60.0126 | 21.9998 | 48.402 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.3844 | 41.9595 | 60.0363 | 43.9996
48.4104 | 8.9193 | 59.9871 | 11.9995 | 48.4211 | 20.8577 | 59.9505 | 24.0001 | 48.4147 | 18.3447 | 60.0127 | 21.9998 | 48.4104 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.3927 | 41.9595 | 60.0364 | 43.9996
48.4188 | 8.9193 | 59.987 | 11.9995 | 48.4294 | 20.8569 | 59.9505 | 24.0001 | 48.423 | 18.3447 | 60.0127 | 21.9998 | 48.4187 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.4011 | 41.9595 | 60.0365 | 43.9996
48.4271 | 8.9193 | 59.987 | 11.9995 | 48.4378 | 20.8569 | 59.9505 | 24.0001 | 48.4314 | 18.3447 | 60.0128 | 21.9998 | 48.427 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.4094 | 41.9595 | 60.0365 | 43.9996
48.4354 | 8.9186 | 59.987 | 11.9995 | 48.4461 | 20.8569 | 59.9505 | 24.0001 | 48.4397 | 18.3447 | 60.0129 | 21.9998 | 48.4353 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.4177 | 41.9595 | 60.0366 | 43.9996
48.4438 | 8.9186 | 59.987 | 11.9995 | 48.4544 | 20.8569 | 59.9504 | 24.0001 | 48.448 | 18.3447 | 60.0129 | 21.9998 | 48.4437 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.4261 | 41.9595 | 60.0366 | 43.9996
48.4521 | 8.9186 | 59.9871 | 11.9995 | 48.4628 | 20.8569 | 59.9504 | 24.0001 | 48.4564 | 18.4084 | 60.013 | 21.9998 | 48.452 | 29.9516 | 60.017 | 33.0002 | 48.4344 | 41.9672 | 60.0367 | 43.9996
48.4604 | 8.9186 | 59.9871 | 11.9995 | 48.4711 | 20.8569 | 59.9504 | 24.0001 | 48.4647 | 18.4084 | 60.0131 | 21.9998 | 48.4603 | 29.9498 | 60.017 | 33.0002 | 48.4427 | 41.9672 | 60.0368 | 43.9996
48.4688 | 8.9186 | 59.9871 | 11.9995 | 48.4795 | 20.8598 | 59.9504 | 24.0001 | 48.473 | 18.409 | 60.0131 | 21.9998 | 48.4687 | 29.9498 | 60.017 | 33.0002 | 48.451 | 41.9672 | 60.0368 | 43.9996
48.4771 | 8.9186 | 59.9872 | 11.9995 | 48.4878 | 20.8598 | 59.9504 | 24.0001 | 48.4814 | 18.409 | 60.0132 | 21.9998 | 48.477 | 29.9498 | 60.017 | 33.0002 | 48.4594 | 41.9672 | 60.0369 | 43.9996
48.4854 | 8.9186 | 59.9872 | 11.9995 | 48.4962 | 20.8598 | 59.9504 | 24.0001 | 48.4897 | 18.4128 | 60.0133 | 21.9998 | 48.4853 | 29.9498 | 60.017 | 33.0002 | 48.4677 | 41.9672 | 60.0369 | 43.9996
48.4938 | 8.9186 | 59.9872 | 11.9995 | 48.5045 | 20.8598 | 59.9503 | 24.0001 | 48.498 | 18.4128 | 60.0133 | 21.9998 | 48.4937 | 29.9457 | 60.017 | 33.0002 | 48.476 | 41.9672 | 60.037 | 43.9996
48.5021 | 8.9186 | 59.9873 | 11.9995 | 48.5128 | 20.8598 | 59.9503 | 24.0001 | 48.5063 | 18.4128 | 60.0134 | 21.9998 | 48.502 | 29.9457 | 60.017 | 33.0002 | 48.4843 | 41.9672 | 60.037 | 43.9996
48.5104 | 8.9186 | 59.9873 | 11.9995 | 48.5212 | 20.8598 | 59.9503 | 24.0001 | 48.5147 | 18.4128 | 60.0135 | 21.9998 | 48.5103 | 29.9457 | 60.017 | 33.0002 | 48.4927 | 41.9672 | 60.0371 | 43.9996
48.5188 | 8.9186 | 59.9873 | 11.9995 | 48.5295 | 20.8598 | 59.9503 | 24.0001 | 48.523 | 18.4128 | 60.0135 | 21.9998 | 48.5187 | 29.9457 | 60.017 | 33.0002 | 48.501 | 41.9672 | 60.0372 | 43.9996
48.5271 | 8.9186 | 59.9874 | 11.9995 | 48.5378 | 20.8598 | 59.9503 | 24.0001 | 48.5313 | 18.4128 | 60.0136 | 21.9998 | 48.527 | 29.9457 | 60.017 | 33.0002 | 48.5093 | 41.9672 | 60.0372 | 43.9996
48.5355 | 8.9186 | 59.9874 | 11.9995 | 48.5462 | 20.8598 | 59.9502 | 24.0001 | 48.5397 | 18.4128 | 60.0137 | 21.9998 | 48.5353 | 29.9457 | 60.017 | 33.0002 | 48.5176 | 41.9672 | 60.0373 | 43.9996
48.5438 | 8.9186 | 59.9874 | 11.9995 | 48.5545 | 20.8598 | 59.9502 | 24.0001 | 48.548 | 18.4128 | 60.0137 | 21.9998 | 48.5437 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.526 | 41.9672 | 60.0373 | 43.9996
48.5521 | 8.9186 | 59.9875 | 11.9995 | 48.5629 | 20.8598 | 59.9502 | 24.0001 | 48.5563 | 18.4128 | 60.0138 | 21.9998 | 48.552 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.5343 | 41.9672 | 60.0374 | 43.9996
48.5605 | 8.9186 | 59.9875 | 11.9995 | 48.5712 | 20.8598 | 59.9502 | 24.0001 | 48.5647 | 18.4128 | 60.0139 | 21.9998 | 48.5603 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.5426 | 41.9672 | 60.0375 | 43.9996
48.5688 | 8.9186 | 59.9875 | 11.9995 | 48.5796 | 20.8598 | 59.9502 | 24.0001 | 48.573 | 18.4128 | 60.0139 | 21.9998 | 48.5686 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.551 | 41.9672 | 60.0375 | 43.9996
48.5771 | 8.9186 | 59.9876 | 11.9995 | 48.5879 | 20.8598 | 59.9502 | 24.0001 | 48.5813 | 18.4128 | 60.014 | 21.9998 | 48.577 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.5593 | 41.9672 | 60.0376 | 43.9996
48.5855 | 8.9186 | 59.9876 | 11.9995 | 48.5963 | 20.8598 | 59.9501 | 24.0001 | 48.5897 | 18.4128 | 60.014 | 21.9998 | 48.5853 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.5676 | 41.9672 | 60.0376 | 43.9996
48.5938 | 8.9186 | 59.9876 | 11.9995 | 48.6046 | 20.8598 | 59.9501 | 24.0001 | 48.598 | 18.4128 | 60.014 | 21.9998 | 48.5936 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.576 | 41.9672 | 60.0377 | 43.9996
48.6021 | 8.9186 | 59.9877 | 11.9995 | 48.6129 | 20.8598 | 59.9501 | 24.0001 | 48.6063 | 18.4109 | 60.0139 | 21.9998 | 48.602 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.5843 | 41.9672 | 60.0377 | 43.9996
48.6105 | 8.9186 | 59.9877 | 11.9995 | 48.6212 | 20.8598 | 59.9501 | 24.0001 | 48.6147 | 18.4109 | 60.0139 | 21.9998 | 48.6103 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.5926 | 41.9672 | 60.0378 | 43.9996
48.6188 | 8.9186 | 59.9877 | 11.9995 | 48.6296 | 20.8598 | 59.9501 | 24.0001 | 48.623 | 18.4109 | 60.0139 | 21.9998 | 48.6186 | 29.9461 | 60.017 | 33.0002 | 48.6009 | 41.9672 | 60.0379 | 43.9996
48.6271 | 8.9186 | 59.9878 | 11.9995 | 48.6379 | 20.8598 | 59.9501 | 24.0001 | 48.6313 | 18.4109 | 60.0139 | 21.9998 | 48.627 | 29.949 | 60.017 | 33.0002 | 48.6093 | 41.9672 | 60.0379 | 43.9996
48.6355 | 8.9186 | 59.9878 | 11.9995 | 48.6463 | 20.8598 | 59.9501 | 24.0001 | 48.6396 | 18.4102 | 60.0138 | 21.9998 | 48.6353 | 29.949 | 60.017 | 33.0002 | 48.6176 | 41.9672 | 60.038 | 43.9996
48.6438 | 8.9186 | 59.9878 | 11.9995 | 48.6546 | 20.8598 | 59.95 | 24.0001 | 48.648 | 18.4102 | 60.0138 | 21.9998 | 48.6436 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6259 | 41.9672 | 60.038 | 43.9996
48.6522 | 8.9168 | 59.9879 | 11.9995 | 48.663 | 20.8598 | 59.95 | 24.0001 | 48.6563 | 18.4102 | 60.0138 | 21.9998 | 48.652 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6342 | 41.9672 | 60.0381 | 43.9996
48.6605 | 8.9168 | 59.9879 | 11.9995 | 48.6713 | 20.8598 | 59.95 | 24.0001 | 48.6646 | 18.4102 | 60.0138 | 21.9998 | 48.6603 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6426 | 41.9672 | 60.0382 | 43.9996
48.6688 | 8.9168 | 59.9879 | 11.9995 | 48.6797 | 20.8587 | 59.95 | 24.0001 | 48.673 | 18.4102 | 60.0137 | 21.9998 | 48.6686 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6509 | 41.9764 | 60.0382 | 43.9996
48.6772 | 8.9168 | 59.988 | 11.9995 | 48.688 | 20.8587 | 59.9501 | 24.0001 | 48.6813 | 18.4102 | 60.0137 | 21.9998 | 48.677 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6592 | 41.9764 | 60.0383 | 43.9996
48.6855 | 8.9168 | 59.988 | 11.9995 | 48.6963 | 20.8587 | 59.9501 | 24.0001 | 48.6896 | 18.4102 | 60.0137 | 21.9998 | 48.6853 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6675 | 41.9764 | 60.0383 | 43.9996
48.6938 | 8.9168 | 59.988 | 11.9995 | 48.7047 | 20.8587 | 59.9502 | 24.0001 | 48.698 | 18.4102 | 60.0137 | 21.9998 | 48.6936 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6759 | 41.9764 | 60.0384 | 43.9996
48.7021 | 8.9168 | 59.9881 | 11.9995 | 48.713 | 20.8587 | 59.9502 | 24.0001 | 48.7063 | 18.4102 | 60.0136 | 21.9998 | 48.702 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6842 | 41.9814 | 60.0384 | 43.9996
48.7105 | 8.9168 | 59.9881 | 11.9995 | 48.7213 | 20.8587 | 59.9503 | 24.0001 | 48.7146 | 18.4102 | 60.0136 | 21.9998 | 48.7103 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.6925 | 41.9814 | 60.0385 | 43.9996
48.7188 | 8.9168 | 59.9881 | 11.9995 | 48.7297 | 20.8587 | 59.9503 | 24.0001 | 48.7229 | 18.4122 | 60.0136 | 21.9998 | 48.7186 | 29.9503 | 60.017 | 33.0002 | 48.7009 | 41.9814 | 60.0386 | 43.9996
48.7272 | 8.9168 | 59.9882 | 11.9995 | 48.738 | 20.8587 | 59.9503 | 24.0001 | 48.7313 | 18.4122 | 60.0136 | 21.9998 | 48.7269 | 29.9507 | 60.017 | 33.0002 | 48.7092 | 41.9814 | 60.0386 | 43.9996
48.7355 | 8.9168 | 59.9882 | 11.9995 | 48.7464 | 20.8602 | 59.9504 | 24.0001 | 48.7396 | 18.4122 | 60.0135 | 21.9998 | 48.7353 | 29.9507 | 60.017 | 33.0002 | 48.7175 | 41.9814 | 60.0387 | 43.9996
48.7438 | 8.9168 | 59.9882 | 11.9995 | 48.7547 | 20.8602 | 59.9504 | 24.0001 | 48.7479 | 18.4122 | 60.0135 | 21.9998 | 48.7436 | 29.9507 | 60.017 | 33.0002 | 48.7259 | 41.9814 | 60.0387 | 43.9996
48.7522 | 8.918 | 59.9883 | 11.9995 | 48.7631 | 20.9563 | 59.9505 | 24.0001 | 48.7563 | 18.4979 | 60.0135 | 21.9998 | 48.7519 | 29.9507 | 60.017 | 33.0002 | 48.7342 | 41.9814 | 60.0388 | 43.9996
48.7605 | 8.918 | 59.9883 | 11.9995 | 48.7714 | 20.9563 | 59.9505 | 24.0001 | 48.7646 | 18.4979 | 60.0135 | 21.9998 | 48.7603 | 29.9507 | 60.017 | 33.0002 | 48.7425 | 41.9814 | 60.0388 | 43.9996
48.7688 | 8.918 | 59.9883 | 11.9995 | 48.7797 | 20.9563 | 59.9505 | 24.0001 | 48.7729 | 18.4979 | 60.0134 | 21.9998 | 48.7686 | 29.9507 | 60.017 | 33.0002 | 48.7508 | 41.9814 | 60.0389 | 43.9996
48.7772 | 8.918 | 59.9884 | 11.9995 | 48.7881 | 20.9563 | 59.9506 | 24.0001 | 48.7813 | 18.4979 | 60.0134 | 21.9998 | 48.7769 | 29.9507 | 60.017 | 33.0002 | 48.7592 | 41.9814 | 60.039 | 43.9996
48.7855 | 8.918 | 59.9884 | 11.9995 | 48.7964 | 20.9563 | 59.9506 | 24.0001 | 48.7896 | 18.4979 | 60.0134 | 21.9998 | 48.7853 | 29.9507 | 60.017 | 33.0002 | 48.7675 | 41.9814 | 60.039 | 43.9996
48.7939 | 8.918 | 59.9884 | 11.9995 | 48.8047 | 20.9563 | 59.9507 | 24.0001 | 48.7979 | 18.4979 | 60.0134 | 21.9998 | 48.7936 | 29.9562 | 60.017 | 33.0002 | 48.7758 | 41.9814 | 60.0391 | 43.9996
48.8022 | 8.918 | 59.9885 | 11.9995 | 48.8131 | 20.9563 | 59.9507 | 24.0001 | 48.8063 | 18.4986 | 60.0133 | 21.9998 | 48.8019 | 29.9562 | 60.017 | 33.0002 | 48.7841 | 41.9814 | 60.0391 | 43.9996
48.8105 | 8.918 | 59.9885 | 11.9995 | 48.8214 | 20.9563 | 59.9508 | 24.0001 | 48.8146 | 18.4986 | 60.0133 | 21.9998 | 48.8103 | 29.9562 | 60.017 | 33.0002 | 48.7925 | 41.9814 | 60.0392 | 43.9996
48.8188 | 8.918 | 59.9885 | 11.9995 | 48.8298 | 20.9563 | 59.9508 | 24.0001 | 48.8229 | 18.4986 | 60.0133 | 21.9998 | 48.8186 | 29.9562 | 60.017 | 33.0002 | 48.8008 | 41.9814 | 60.0393 | 43.9996
48.8272 | 8.918 | 59.9886 | 11.9995 | 48.8381 | 20.9563 | 59.9508 | 24.0001 | 48.8313 | 18.4986 | 60.0133 | 21.9998 | 48.8269 | 29.9562 | 60.017 | 33.0002 | 48.8091 | 41.9814 | 60.0393 | 43.9996
48.8355 | 8.918 | 59.9886 | 11.9995 | 48.8465 | 20.9563 | 59.9509 | 24.0001 | 48.8396 | 18.4986 | 60.0132 | 21.9998 | 48.8353 | 29.9562 | 60.017 | 33.0002 | 48.8174 | 42.0653 | 60.0394 | 43.9996
48.8438 | 8.918 | 59.9886 | 11.9995 | 48.8548 | 20.9563 | 59.9509 | 24.0001 | 48.8479 | 18.4986 | 60.0132 | 21.9998 | 48.8436 | 29.9562 | 60.017 | 33.0002 | 48.8258 | 42.0653 | 60.0394 | 43.9996
48.8522 | 9.0417 | 59.9887 | 11.9995 | 48.8631 | 20.9563 | 59.951 | 24.0001 | 48.8562 | 18.6123 | 60.0132 | 21.9998 | 48.8519 | 29.9562 | 60.017 | 33.0002 | 48.8341 | 42.0653 | 60.0395 | 43.9996
48.8605 | 9.0417 | 59.9887 | 11.9995 | 48.8715 | 20.9563 | 59.951 | 24.0001 | 48.8646 | 18.6123 | 60.0132 | 21.9998 | 48.8602 | 30.0127 | 60.017 | 33.0002 | 48.8424 | 42.0653 | 60.0396 | 43.9996
48.8689 | 9.0417 | 59.9887 | 11.9995 | 48.8798 | 20.9557 | 59.951 | 24.0001 | 48.8729 | 18.6123 | 60.0131 | 21.9998 | 48.8686 | 30.0127 | 60.017 | 33.0002 | 48.8508 | 42.0653 | 60.0396 | 43.9996
48.8772 | 9.0417 | 59.9888 | 11.9995 | 48.8882 | 20.9557 | 59.9511 | 24.0001 | 48.8812 | 18.6123 | 60.0131 | 21.9998 | 48.8769 | 30.0127 | 60.017 | 33.0002 | 48.8591 | 42.0653 | 60.0397 | 43.9996
48.8855 | 9.0417 | 59.9888 | 11.9995 | 48.8965 | 20.9587 | 59.9511 | 24.0001 | 48.8896 | 18.611 | 60.0131 | 21.9998 | 48.8852 | 30.0127 | 60.017 | 33.0002 | 48.8674 | 42.0653 | 60.0397 | 43.9996
48.8939 | 9.0417 | 59.9888 | 11.9995 | 48.9048 | 20.9587 | 59.9512 | 24.0001 | 48.8979 | 18.611 | 60.0131 | 21.9998 | 48.8936 | 30.0131 | 60.017 | 33.0002 | 48.8758 | 42.0653 | 60.0398 | 43.9996
48.9022 | 9.0417 | 59.9889 | 11.9995 | 48.9132 | 20.9587 | 59.9512 | 24.0001 | 48.9062 | 18.611 | 60.013 | 21.9998 | 48.9019 | 30.0131 | 60.017 | 33.0002 | 48.8841 | 42.0653 | 60.0398 | 43.9996
48.9105 | 9.0417 | 59.9889 | 11.9995 | 48.9215 | 20.9587 | 59.9513 | 24.0001 | 48.9146 | 18.611 | 60.013 | 21.9998 | 48.9102 | 30.0097 | 60.017 | 33.0002 | 48.8924 | 42.0653 | 60.0399 | 43.9996
48.9189 | 9.0417 | 59.9889 | 11.9995 | 48.9299 | 20.9587 | 59.9513 | 24.0001 | 48.9229 | 18.611 | 60.013 | 21.9998 | 48.9186 | 30.0097 | 60.017 | 33.0002 | 48.9007 | 42.0653 | 60.04 | 43.9996
48.9272 | 9.0417 | 59.989 | 11.9995 | 48.9382 | 20.9587 | 59.9513 | 24.0001 | 48.9312 | 18.611 | 60.013 | 21.9998 | 48.9269 | 30.0817 | 60.017 | 33.0002 | 48.9091 | 42.0653 | 60.04 | 43.9996
48.9355 | 9.0417 | 59.989 | 11.9995 | 48.9465 | 20.9587 | 59.9514 | 24.0001 | 48.9396 | 18.611 | 60.0129 | 21.9998 | 48.9352 | 30.0817 | 60.017 | 33.0002 | 48.9174 | 42.0653 | 60.0401 | 43.9996
48.9439 | 9.0417 | 59.989 | 11.9995 | 48.9549 | 20.9587 | 59.9514 | 24.0001 | 48.9479 | 18.611 | 60.0129 | 21.9998 | 48.9436 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.9257 | 42.0653 | 60.0401 | 43.9996
48.9522 | 9.0417 | 59.9891 | 11.9995 | 48.9632 | 20.9587 | 59.9515 | 24.0001 | 48.9562 | 18.611 | 60.0129 | 21.9998 | 48.9519 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.9341 | 42.0653 | 60.0402 | 43.9996
48.9605 | 9.0417 | 59.9891 | 11.9995 | 48.9716 | 20.9587 | 59.9515 | 24.0001 | 48.9646 | 18.611 | 60.0129 | 21.9998 | 48.9602 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.9424 | 42.0653 | 60.0402 | 43.9996
48.9689 | 9.0417 | 59.9891 | 11.9995 | 48.9799 | 20.9587 | 59.9515 | 24.0001 | 48.9729 | 18.6062 | 60.0128 | 21.9998 | 48.9686 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.9507 | 42.0653 | 60.0403 | 43.9996
48.9772 | 9.0417 | 59.9892 | 11.9995 | 48.9883 | 20.9587 | 59.9516 | 24.0001 | 48.9812 | 18.6062 | 60.0128 | 21.9998 | 48.9769 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.959 | 42.0653 | 60.0404 | 43.9996
48.9855 | 9.0417 | 59.9892 | 11.9995 | 48.9966 | 20.9587 | 59.9516 | 24.0001 | 48.9895 | 18.6062 | 60.0128 | 21.9998 | 48.9852 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.9673 | 42.0653 | 60.0404 | 43.9996
48.9939 | 9.0417 | 59.9892 | 11.9995 | 49.0049 | 20.9587 | 59.9517 | 24.0001 | 48.9979 | 18.6062 | 60.0128 | 21.9998 | 48.9935 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.9757 | 42.0653 | 60.0405 | 43.9996
49.0022 | 9.0417 | 59.9893 | 11.9995 | 49.0132 | 20.9587 | 59.9517 | 24.0001 | 49.0062 | 18.6062 | 60.0127 | 21.9998 | 49.0019 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.984 | 42.0653 | 60.0405 | 43.9996
49.0106 | 9.0417 | 59.9893 | 11.9995 | 49.0216 | 20.9587 | 59.9518 | 24.0001 | 49.0145 | 18.6062 | 60.0127 | 21.9998 | 49.0102 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 48.9923 | 42.0653 | 60.0406 | 43.9996
49.0189 | 9.0417 | 59.9893 | 11.9995 | 49.0299 | 20.9587 | 59.9518 | 24.0001 | 49.0229 | 18.6056 | 60.0127 | 21.9998 | 49.0185 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 49.0007 | 42.0653 | 60.0407 | 43.9996
49.0272 | 9.0417 | 59.9894 | 11.9995 | 49.0383 | 20.9587 | 59.9518 | 24.0001 | 49.0312 | 18.6056 | 60.0127 | 21.9998 | 49.0268 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 49.009 | 42.0653 | 60.0407 | 43.9996
49.0356 | 9.0417 | 59.9894 | 11.9995 | 49.0466 | 20.9587 | 59.9519 | 24.0001 | 49.0395 | 18.6056 | 60.0126 | 21.9998 | 49.0352 | 30.0745 | 60.017 | 33.0002 | 49.0173 | 42.0653 | 60.0408 | 43.9996
49.0439 | 9.0417 | 59.9894 | 11.9995 | 49.055 | 20.9587 | 59.9519 | 24.0001 | 49.0479 | 18.6056 | 60.0126 | 21.9998 | 49.0435 | 30.0714 | 60.017 | 33.0002 | 49.0256 | 42.0653 | 60.0408 | 43.9996
49.0522 | 9.0417 | 59.9895 | 11.9995 | 49.0633 | 20.9587 | 59.952 | 24.0001 | 49.0562 | 18.607 | 60.0126 | 21.9998 | 49.0518 | 30.0714 | 60.017 | 33.0002 | 49.034 | 42.0653 | 60.0409 | 43.9996
49.0606 | 9.0417 | 59.9895 | 11.9995 | 49.0716 | 20.9587 | 59.952 | 24.0001 | 49.0645 | 18.607 | 60.0126 | 21.9998 | 49.0602 | 30.0714 | 60.017 | 33.0002 | 49.0423 | 42.0653 | 60.0409 | 43.9996
49.0689 | 9.0417 | 59.9895 | 11.9995 | 49.08 | 20.9587 | 59.952 | 24.0001 | 49.0729 | 18.6719 | 60.0125 | 21.9998 | 49.0685 | 30.0714 | 60.017 | 33.0002 | 49.0506 | 42.142 | 60.041 | 43.9996
49.0772 | 9.0417 | 59.9896 | 11.9995 | 49.0883 | 20.9587 | 59.9521 | 24.0001 | 49.0812 | 18.6719 | 60.0125 | 21.9998 | 49.0768 | 30.07 | 60.017 | 33.0002 | 49.059 | 42.142 | 60.0411 | 43.9996
49.0856 | 9.0417 | 59.9896 | 11.9995 | 49.0966 | 20.9587 | 59.9521 | 24.0001 | 49.0895 | 18.6719 | 60.0125 | 21.9998 | 49.0852 | 30.07 | 60.017 | 33.0002 | 49.0673 | 42.142 | 60.0411 | 43.9996
49.0939 | 9.0417 | 59.9896 | 11.9995 | 49.105 | 20.9587 | 59.9522 | 24.0001 | 49.0978 | 18.6719 | 60.0125 | 21.9998 | 49.0935 | 30.0729 | 60.017 | 33.0002 | 49.0756 | 42.142 | 60.0412 | 43.9996
49.1022 | 9.0417 | 59.9897 | 11.9995 | 49.1133 | 20.9587 | 59.9522 | 24.0001 | 49.1062 | 18.6719 | 60.0124 | 21.9998 | 49.1018 | 30.0729 | 60.017 | 33.0002 | 49.084 | 42.2334 | 60.0412 | 43.9996
49.1106 | 9.0417 | 59.9897 | 11.9995 | 49.1217 | 20.9587 | 59.9523 | 24.0001 | 49.1145 | 18.6719 | 60.0124 | 21.9998 | 49.1102 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.0923 | 42.2334 | 60.0413 | 43.9996
49.1189 | 9.0417 | 59.9897 | 11.9995 | 49.13 | 20.9587 | 59.9523 | 24.0001 | 49.1228 | 18.6774 | 60.0124 | 21.9998 | 49.1185 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1006 | 42.2334 | 60.0414 | 43.9996
49.1272 | 9.0417 | 59.9898 | 11.9995 | 49.1384 | 20.9587 | 59.9523 | 24.0001 | 49.1312 | 18.6774 | 60.0124 | 21.9998 | 49.1268 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1089 | 42.2334 | 60.0414 | 43.9996
49.1356 | 9.0417 | 59.9898 | 11.9995 | 49.1467 | 20.9587 | 59.9524 | 24.0001 | 49.1395 | 18.6787 | 60.0123 | 21.9998 | 49.1351 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1172 | 42.2334 | 60.0415 | 43.9996
49.1439 | 9.0417 | 59.9898 | 11.9995 | 49.155 | 20.9587 | 59.9524 | 24.0001 | 49.1478 | 18.6787 | 60.0123 | 21.9998 | 49.1435 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1256 | 42.2334 | 60.0415 | 43.9996
49.1523 | 9.0417 | 59.9899 | 11.9995 | 49.1634 | 20.9587 | 59.9525 | 24.0001 | 49.1562 | 18.6794 | 60.0123 | 21.9998 | 49.1518 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1339 | 42.2334 | 60.0416 | 43.9996
49.1606 | 9.0417 | 59.9899 | 11.9995 | 49.1717 | 20.9587 | 59.9525 | 24.0001 | 49.1645 | 18.6794 | 60.0123 | 21.9998 | 49.1601 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1422 | 42.2334 | 60.0416 | 43.9996
49.1689 | 9.1539 | 59.9899 | 11.9995 | 49.1801 | 20.9587 | 59.9525 | 24.0001 | 49.1728 | 18.6794 | 60.0122 | 21.9998 | 49.1685 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1506 | 42.2311 | 60.0417 | 43.9996
49.1772 | 9.1539 | 59.99 | 11.9995 | 49.1884 | 20.9587 | 59.9526 | 24.0001 | 49.1812 | 18.6794 | 60.0122 | 21.9998 | 49.1768 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1589 | 42.2311 | 60.0418 | 43.9996
49.1856 | 9.1539 | 59.99 | 11.9995 | 49.1967 | 20.9587 | 59.9526 | 24.0001 | 49.1895 | 18.6794 | 60.0122 | 21.9998 | 49.1851 | 30.1455 | 60.017 | 33.0002 | 49.1672 | 42.2332 | 60.0418 | 43.9996
49.1939 | 9.1539 | 59.99 | 11.9995 | 49.2051 | 20.9587 | 59.9527 | 24.0001 | 49.1978 | 18.6794 | 60.0122 | 21.9998 | 49.1935 | 30.1501 | 60.017 | 33.0002 | 49.1755 | 42.2332 | 60.0419 | 43.9996
49.2022 | 9.1539 | 59.9901 | 11.9995 | 49.2134 | 20.9587 | 59.9527 | 24.0001 | 49.2061 | 18.6794 | 60.0121 | 21.9998 | 49.2018 | 30.1501 | 60.017 | 33.0002 | 49.1839 | 42.2385 | 60.0419 | 43.9996
49.2106 | 9.1539 | 59.9901 | 11.9995 | 49.2217 | 20.9587 | 59.9528 | 24.0001 | 49.2145 | 18.6794 | 60.0121 | 21.9998 | 49.2101 | 30.1576 | 60.017 | 33.0002 | 49.1922 | 42.2385 | 60.042 | 43.9996
49.2189 | 9.1539 | 59.9901 | 11.9995 | 49.2301 | 20.9587 | 59.9528 | 24.0001 | 49.2228 | 18.6807 | 60.0121 | 21.9998 | 49.2185 | 30.1576 | 60.017 | 33.0002 | 49.2005 | 42.2385 | 60.0421 | 43.9996
49.2273 | 9.1539 | 59.9902 | 11.9995 | 49.2384 | 20.9587 | 59.9528 | 24.0001 | 49.2311 | 18.6807 | 60.0121 | 21.9998 | 49.2268 | 30.1576 | 60.017 | 33.0002 | 49.2089 | 42.2385 | 60.0421 | 43.9996
49.2356 | 9.1533 | 59.9902 | 11.9995 | 49.2468 | 20.9587 | 59.9529 | 24.0001 | 49.2395 | 18.6816 | 60.012 | 21.9998 | 49.2351 | 30.1576 | 60.017 | 33.0002 | 49.2172 | 42.2385 | 60.0422 | 43.9996
49.2439 | 9.1533 | 59.9902 | 11.9995 | 49.2551 | 20.9587 | 59.9529 | 24.0001 | 49.2478 | 18.6816 | 60.012 | 21.9998 | 49.2435 | 30.1592 | 60.017 | 33.0002 | 49.2255 | 42.2385 | 60.0422 | 43.9996
49.2523 | 9.1533 | 59.9903 | 11.9995 | 49.2635 | 20.9587 | 59.953 | 24.0001 | 49.2561 | 18.6795 | 60.012 | 21.9998 | 49.2518 | 30.1592 | 60.017 | 33.0002 | 49.2339 | 42.2385 | 60.0423 | 43.9996
49.2606 | 9.1533 | 59.9903 | 11.9995 | 49.2718 | 20.9587 | 59.953 | 24.0001 | 49.2645 | 18.6795 | 60.012 | 21.9998 | 49.2601 | 30.1592 | 60.0169 | 33.0002 | 49.2422 | 42.2385 | 60.0423 | 43.9996
49.2689 | 9.1539 | 59.9903 | 11.9995 | 49.2801 | 20.9587 | 59.953 | 24.0001 | 49.2728 | 18.6795 | 60.0119 | 21.9998 | 49.2684 | 30.1592 | 60.0169 | 33.0002 | 49.2505 | 42.2385 | 60.0424 | 43.9996
49.2773 | 9.1539 | 59.9904 | 11.9995 | 49.2885 | 20.9587 | 59.9531 | 24.0001 | 49.2811 | 18.6795 | 60.0119 | 21.9998 | 49.2768 | 30.1592 | 60.0168 | 33.0002 | 49.2588 | 42.2385 | 60.0425 | 43.9996
49.2856 | 9.1539 | 59.9904 | 11.9995 | 49.2968 | 20.9587 | 59.9531 | 24.0001 | 49.2895 | 18.7145 | 60.0119 | 21.9998 | 49.2851 | 30.1592 | 60.0168 | 33.0002 | 49.2672 | 42.2454 | 60.0425 | 43.9996
49.2939 | 9.1539 | 59.9904 | 11.9995 | 49.3051 | 20.9587 | 59.9532 | 24.0001 | 49.2978 | 18.7145 | 60.0119 | 21.9998 | 49.2934 | 30.1592 | 60.0168 | 33.0002 | 49.2755 | 42.2454 | 60.0426 | 43.9996
49.3023 | 9.1539 | 59.9905 | 11.9995 | 49.3135 | 20.9587 | 59.9532 | 24.0001 | 49.3061 | 18.7125 | 60.0118 | 21.9998 | 49.3018 | 30.1592 | 60.0168 | 33.0002 | 49.2838 | 42.2454 | 60.0426 | 43.9996
49.3106 | 9.1539 | 59.9905 | 11.9995 | 49.3218 | 20.9587 | 59.9533 | 24.0001 | 49.3145 | 18.7125 | 60.0118 | 21.9998 | 49.3101 | 30.1592 | 60.0167 | 33.0002 | 49.2921 | 42.2454 | 60.0427 | 43.9996
49.3189 | 9.1539 | 59.9905 | 11.9995 | 49.3302 | 20.9587 | 59.9533 | 24.0001 | 49.3228 | 18.709 | 60.0118 | 21.9998 | 49.3184 | 30.1592 | 60.0167 | 33.0002 | 49.3005 | 42.2454 | 60.0428 | 43.9996
49.3273 | 9.1539 | 59.9906 | 11.9995 | 49.3385 | 20.9587 | 59.9533 | 24.0001 | 49.3311 | 18.709 | 60.0118 | 21.9998 | 49.3268 | 30.1592 | 60.0167 | 33.0002 | 49.3088 | 42.2454 | 60.0428 | 43.9996
49.3356 | 9.1531 | 59.9906 | 11.9995 | 49.3469 | 20.9587 | 59.9534 | 24.0001 | 49.3394 | 18.709 | 60.0117 | 21.9998 | 49.3351 | 30.1592 | 60.0166 | 33.0002 | 49.3171 | 42.2412 | 60.0429 | 43.9996
49.3439 | 9.1531 | 59.9906 | 11.9995 | 49.3552 | 20.9587 | 59.9534 | 24.0001 | 49.3478 | 18.709 | 60.0117 | 21.9998 | 49.3434 | 30.1565 | 60.0166 | 33.0002 | 49.3254 | 42.2412 | 60.0429 | 43.9996
49.3523 | 9.1539 | 59.9907 | 11.9995 | 49.3635 | 21.0856 | 59.9535 | 24.0001 | 49.3561 | 18.709 | 60.0117 | 21.9998 | 49.3518 | 30.1565 | 60.0166 | 33.0002 | 49.3338 | 42.2412 | 60.043 | 43.9996
49.3606 | 9.1539 | 59.9907 | 11.9995 | 49.3719 | 21.0856 | 59.9535 | 24.0001 | 49.3644 | 18.709 | 60.0117 | 21.9998 | 49.3601 | 30.1576 | 60.0165 | 33.0002 | 49.3421 | 42.2412 | 60.0431 | 43.9996
49.3689 | 9.1538 | 59.9907 | 11.9995 | 49.3802 | 21.0856 | 59.9535 | 24.0001 | 49.3728 | 18.709 | 60.0116 | 21.9998 | 49.3684 | 30.1576 | 60.0165 | 33.0002 | 49.3504 | 42.2412 | 60.0431 | 43.9996
49.3773 | 9.1538 | 59.9908 | 11.9995 | 49.3885 | 21.0856 | 59.9536 | 24.0001 | 49.3811 | 18.709 | 60.0116 | 21.9998 | 49.3768 | 30.1576 | 60.0165 | 33.0002 | 49.3588 | 42.2412 | 60.0432 | 43.9996
49.3856 | 9.1538 | 59.9908 | 11.9995 | 49.3969 | 21.0856 | 59.9536 | 24.0001 | 49.3894 | 18.7073 | 60.0116 | 21.9998 | 49.3851 | 30.1576 | 60.0164 | 33.0002 | 49.3671 | 42.2568 | 60.0433 | 43.9996
49.394 | 9.1538 | 59.9908 | 11.9995 | 49.4052 | 21.0856 | 59.9537 | 24.0001 | 49.3978 | 18.7073 | 60.0116 | 21.9998 | 49.3934 | 30.158 | 60.0164 | 33.0002 | 49.3754 | 42.2568 | 60.0433 | 43.9996
49.4023 | 9.1538 | 59.9909 | 11.9995 | 49.4136 | 21.0856 | 59.9537 | 24.0001 | 49.4061 | 18.7066 | 60.0115 | 21.9998 | 49.4017 | 30.158 | 60.0163 | 33.0002 | 49.3838 | 42.2588 | 60.0434 | 43.9996
49.4106 | 9.1538 | 59.9909 | 11.9995 | 49.4219 | 21.0856 | 59.9538 | 24.0001 | 49.4144 | 18.7066 | 60.0115 | 21.9998 | 49.4101 | 30.158 | 60.0163 | 33.0002 | 49.3921 | 42.2588 | 60.0435 | 43.9996
49.4189 | 9.1538 | 59.9909 | 11.9995 | 49.4302 | 21.0856 | 59.9538 | 24.0001 | 49.4228 | 18.7083 | 60.0115 | 21.9998 | 49.4184 | 30.158 | 60.0163 | 33.0002 | 49.4004 | 42.2588 | 60.0435 | 43.9996
49.4273 | 9.1538 | 59.991 | 11.9995 | 49.4386 | 21.0856 | 59.9538 | 24.0001 | 49.4311 | 18.7083 | 60.0115 | 21.9998 | 49.4267 | 30.158 | 60.0163 | 33.0002 | 49.4087 | 42.2588 | 60.0436 | 43.9996
49.4356 | 9.1549 | 59.991 | 11.9995 | 49.4469 | 21.0856 | 59.9539 | 24.0001 | 49.4394 | 18.7066 | 60.0114 | 21.9998 | 49.4351 | 30.158 | 60.0162 | 33.0002 | 49.4171 | 42.2588 | 60.0437 | 43.9996
49.4439 | 9.1549 | 59.991 | 11.9995 | 49.4553 | 21.0856 | 59.9539 | 24.0001 | 49.4478 | 18.7066 | 60.0114 | 21.9998 | 49.4434 | 30.158 | 60.0162 | 33.0002 | 49.4254 | 42.2588 | 60.0437 | 43.9996
49.4523 | 9.1543 | 59.991 | 11.9995 | 49.4636 | 21.0856 | 59.954 | 24.0001 | 49.4561 | 18.7066 | 60.0114 | 21.9998 | 49.4517 | 30.158 | 60.0162 | 33.0002 | 49.4337 | 42.2588 | 60.0438 | 43.9996
49.4606 | 9.1543 | 59.991 | 11.9995 | 49.472 | 21.0856 | 59.954 | 24.0001 | 49.4644 | 18.7066 | 60.0114 | 21.9998 | 49.4601 | 30.158 | 60.0161 | 33.0002 | 49.442 | 42.2588 | 60.0439 | 43.9996
49.4689 | 9.1523 | 59.991 | 11.9995 | 49.4803 | 21.0856 | 59.954 | 24.0001 | 49.4727 | 18.7021 | 60.0113 | 21.9998 | 49.4684 | 30.158 | 60.0161 | 33.0002 | 49.4504 | 42.2651 | 60.0439 | 43.9996
49.4773 | 9.1523 | 59.991 | 11.9995 | 49.4886 | 21.0856 | 59.9541 | 24.0001 | 49.4811 | 18.7021 | 60.0113 | 21.9998 | 49.4767 | 30.158 | 60.0161 | 33.0002 | 49.4587 | 42.2651 | 60.044 | 43.9996
49.4856 | 9.1523 | 59.9911 | 11.9995 | 49.497 | 21.0856 | 59.9541 | 24.0001 | 49.4894 | 18.7021 | 60.0113 | 21.9998 | 49.4851 | 30.158 | 60.016 | 33.0002 | 49.467 | 42.2651 | 60.0441 | 43.9996
49.494 | 9.1523 | 59.9911 | 11.9995 | 49.5053 | 21.0856 | 59.9542 | 24.0001 | 49.4977 | 18.7021 | 60.0113 | 21.9998 | 49.4934 | 30.158 | 60.016 | 33.0002 | 49.4753 | 42.2651 | 60.0441 | 43.9996
49.5023 | 9.1523 | 59.9911 | 11.9995 | 49.5136 | 21.0856 | 59.9542 | 24.0001 | 49.5061 | 18.7046 | 60.0112 | 21.9998 | 49.5017 | 30.158 | 60.016 | 33.0002 | 49.4837 | 42.2651 | 60.0442 | 43.9996
49.5106 | 9.1523 | 59.9911 | 11.9995 | 49.522 | 21.0856 | 59.9543 | 24.0001 | 49.5144 | 18.7046 | 60.0112 | 21.9998 | 49.5101 | 30.158 | 60.0159 | 33.0002 | 49.492 | 42.2651 | 60.0443 | 43.9996
49.519 | 9.1523 | 59.9911 | 11.9995 | 49.5303 | 21.0856 | 59.9543 | 24.0001 | 49.5227 | 18.7046 | 60.0112 | 21.9998 | 49.5184 | 30.158 | 60.0159 | 33.0002 | 49.5003 | 42.2651 | 60.0443 | 43.9996
49.5273 | 9.1523 | 59.9911 | 11.9995 | 49.5387 | 21.0856 | 59.9543 | 24.0001 | 49.5311 | 18.7046 | 60.0112 | 21.9998 | 49.5267 | 30.1562 | 60.0159 | 33.0002 | 49.5087 | 42.2651 | 60.0444 | 43.9996
49.5356 | 9.1523 | 59.9911 | 11.9995 | 49.547 | 21.0856 | 59.9544 | 24.0001 | 49.5394 | 18.7079 | 60.0111 | 21.9998 | 49.535 | 30.1562 | 60.0158 | 33.0002 | 49.517 | 42.2663 | 60.0445 | 43.9996
49.5439 | 9.1523 | 59.9911 | 11.9995 | 49.5554 | 21.0856 | 59.9544 | 24.0001 | 49.5477 | 18.7079 | 60.0111 | 21.9998 | 49.5434 | 30.15 | 60.0158 | 33.0002 | 49.5253 | 42.2663 | 60.0445 | 43.9996
49.5523 | 9.1533 | 59.9911 | 11.9995 | 49.5637 | 21.0856 | 59.9545 | 24.0001 | 49.556 | 18.7079 | 60.0111 | 21.9998 | 49.5517 | 30.15 | 60.0158 | 33.0002 | 49.5336 | 42.2663 | 60.0446 | 43.9996
49.5606 | 9.1533 | 59.9911 | 11.9995 | 49.572 | 21.0856 | 59.9545 | 24.0001 | 49.5644 | 18.7079 | 60.0111 | 21.9998 | 49.56 | 30.144 | 60.0157 | 33.0002 | 49.542 | 42.2663 | 60.0447 | 43.9996
49.569 | 9.1516 | 59.9911 | 11.9995 | 49.5804 | 21.0856 | 59.9545 | 24.0001 | 49.5727 | 18.7666 | 60.011 | 21.9998 | 49.5684 | 30.144 | 60.0157 | 33.0002 | 49.5503 | 42.2663 | 60.0447 | 43.9996
49.5773 | 9.1516 | 59.9911 | 11.9995 | 49.5887 | 21.0856 | 59.9546 | 24.0001 | 49.581 | 18.7666 | 60.011 | 21.9998 | 49.5767 | 30.144 | 60.0157 | 33.0002 | 49.5586 | 42.2663 | 60.0448 | 43.9996
49.5856 | 9.153 | 59.9911 | 11.9995 | 49.597 | 21.0856 | 59.9546 | 24.0001 | 49.5894 | 18.7681 | 60.011 | 21.9998 | 49.585 | 30.144 | 60.0156 | 33.0002 | 49.567 | 42.2663 | 60.0449 | 43.9996
49.594 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6054 | 21.0856 | 59.9547 | 24.0001 | 49.5977 | 18.7681 | 60.0111 | 21.9998 | 49.5934 | 30.144 | 60.0156 | 33.0002 | 49.5753 | 42.2663 | 60.0449 | 43.9996
49.6023 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6137 | 21.0856 | 59.9547 | 24.0001 | 49.606 | 18.8244 | 60.0111 | 21.9998 | 49.6017 | 30.144 | 60.0156 | 33.0002 | 49.5836 | 42.2663 | 60.045 | 43.9996
49.6106 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6221 | 21.0856 | 59.9548 | 24.0001 | 49.6144 | 18.8244 | 60.0112 | 21.9998 | 49.61 | 30.2021 | 60.0155 | 33.0002 | 49.5919 | 42.2663 | 60.0451 | 43.9996
49.619 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6304 | 21.0856 | 59.9548 | 24.0001 | 49.6227 | 18.8244 | 60.0112 | 21.9998 | 49.6184 | 30.2021 | 60.0155 | 33.0002 | 49.6003 | 42.2663 | 60.0451 | 43.9996
49.6273 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6387 | 21.0856 | 59.9548 | 24.0001 | 49.631 | 18.8244 | 60.0112 | 21.9998 | 49.6267 | 30.2021 | 60.0155 | 33.0002 | 49.6086 | 42.2663 | 60.0452 | 43.9996
49.6356 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6471 | 21.0856 | 59.9549 | 24.0001 | 49.6394 | 18.8244 | 60.0113 | 21.9998 | 49.635 | 30.2021 | 60.0154 | 33.0002 | 49.6169 | 42.2663 | 60.0453 | 43.9996
49.644 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6554 | 21.0856 | 59.9549 | 24.0001 | 49.6477 | 18.8244 | 60.0113 | 21.9998 | 49.6434 | 30.2006 | 60.0154 | 33.0002 | 49.6252 | 42.2663 | 60.0453 | 43.9996
49.6523 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6638 | 21.0856 | 59.955 | 24.0001 | 49.656 | 18.8273 | 60.0114 | 21.9998 | 49.6517 | 30.2006 | 60.0154 | 33.0002 | 49.6336 | 42.2663 | 60.0454 | 43.9996
49.6606 | 9.153 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6721 | 21.0856 | 59.955 | 24.0001 | 49.6644 | 18.8273 | 60.0114 | 21.9998 | 49.66 | 30.2007 | 60.0153 | 33.0002 | 49.6419 | 42.2663 | 60.0455 | 43.9996
49.669 | 9.1525 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6805 | 21.0839 | 59.955 | 24.0001 | 49.6727 | 18.8271 | 60.0115 | 21.9998 | 49.6684 | 30.2007 | 60.0153 | 33.0002 | 49.6502 | 42.2663 | 60.0455 | 43.9996
49.6773 | 9.1525 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6888 | 21.0839 | 59.9551 | 24.0001 | 49.681 | 18.8271 | 60.0115 | 21.9998 | 49.6767 | 30.2007 | 60.0153 | 33.0002 | 49.6585 | 42.2663 | 60.0456 | 43.9996
49.6856 | 9.1525 | 59.9912 | 11.9995 | 49.6971 | 21.0854 | 59.9551 | 24.0001 | 49.6893 | 18.8271 | 60.0115 | 21.9998 | 49.685 | 30.2007 | 60.0152 | 33.0002 | 49.6669 | 42.2663 | 60.0457 | 43.9996
49.694 | 9.1525 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7055 | 21.0854 | 59.9551 | 24.0001 | 49.6977 | 18.8271 | 60.0116 | 21.9998 | 49.6933 | 30.207 | 60.0152 | 33.0002 | 49.6752 | 42.2663 | 60.0457 | 43.9996
49.7023 | 9.151 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7138 | 21.0854 | 59.9552 | 24.0001 | 49.706 | 18.8289 | 60.0116 | 21.9998 | 49.7017 | 30.207 | 60.0152 | 33.0002 | 49.6835 | 42.2663 | 60.0458 | 43.9996
49.7106 | 9.151 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7221 | 21.0854 | 59.9552 | 24.0001 | 49.7143 | 18.8289 | 60.0117 | 21.9998 | 49.71 | 30.207 | 60.0151 | 33.0002 | 49.6919 | 42.2663 | 60.0459 | 43.9996
49.719 | 9.1512 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7305 | 21.0854 | 59.9552 | 24.0001 | 49.7227 | 18.8262 | 60.0117 | 21.9998 | 49.7183 | 30.207 | 60.0151 | 33.0002 | 49.7002 | 42.2663 | 60.0459 | 43.9996
49.7273 | 9.1512 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7388 | 21.0854 | 59.9553 | 24.0001 | 49.731 | 18.8262 | 60.0117 | 21.9998 | 49.7267 | 30.207 | 60.0151 | 33.0002 | 49.7085 | 42.2663 | 60.046 | 43.9996
49.7357 | 9.1512 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7472 | 21.0854 | 59.9553 | 24.0001 | 49.7393 | 18.8245 | 60.0118 | 21.9998 | 49.735 | 30.207 | 60.015 | 33.0002 | 49.7168 | 42.2663 | 60.0461 | 43.9996
49.744 | 9.1512 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7555 | 21.0854 | 59.9553 | 24.0001 | 49.7477 | 18.8245 | 60.0118 | 21.9998 | 49.7433 | 30.207 | 60.015 | 33.0002 | 49.7252 | 42.2663 | 60.0461 | 43.9996
49.7523 | 9.1512 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7639 | 21.2175 | 59.9554 | 24.0001 | 49.756 | 18.8232 | 60.0119 | 21.9998 | 49.7517 | 30.207 | 60.015 | 33.0002 | 49.7335 | 42.2663 | 60.0462 | 43.9996
49.7607 | 9.1512 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7722 | 21.2175 | 59.9554 | 24.0001 | 49.7643 | 18.8232 | 60.0119 | 21.9998 | 49.76 | 30.207 | 60.0149 | 33.0002 | 49.7418 | 42.2663 | 60.0463 | 43.9996
49.769 | 9.1522 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7805 | 21.2175 | 59.9554 | 24.0001 | 49.7727 | 18.8232 | 60.012 | 21.9998 | 49.7683 | 30.207 | 60.0149 | 33.0002 | 49.7502 | 42.2663 | 60.0463 | 43.9996
49.7773 | 9.1522 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7888 | 21.2175 | 59.9555 | 24.0001 | 49.781 | 18.8232 | 60.012 | 21.9998 | 49.7767 | 30.2056 | 60.0149 | 33.0002 | 49.7585 | 42.2663 | 60.0464 | 43.9996
49.7856 | 9.1522 | 59.9913 | 11.9995 | 49.7972 | 21.2175 | 59.9555 | 24.0001 | 49.7893 | 18.8267 | 60.012 | 21.9998 | 49.785 | 30.2056 | 60.0148 | 33.0002 | 49.7668 | 42.2663 | 60.0465 | 43.9996
49.794 | 9.1522 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8055 | 21.2175 | 59.9555 | 24.0001 | 49.7977 | 18.8267 | 60.0121 | 21.9998 | 49.7933 | 30.272 | 60.0148 | 33.0002 | 49.7751 | 42.2663 | 60.0465 | 43.9996
49.8023 | 9.1522 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8139 | 21.2175 | 59.9556 | 24.0001 | 49.806 | 18.8292 | 60.0121 | 21.9998 | 49.8017 | 30.272 | 60.0148 | 33.0002 | 49.7834 | 42.2663 | 60.0466 | 43.9996
49.8106 | 9.1522 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8222 | 21.2175 | 59.9556 | 24.0001 | 49.8143 | 18.8292 | 60.0122 | 21.9998 | 49.81 | 30.3276 | 60.0147 | 33.0002 | 49.7918 | 42.2663 | 60.0466 | 43.9996
49.819 | 9.1522 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8306 | 21.2175 | 59.9556 | 24.0001 | 49.8226 | 18.8307 | 60.0122 | 21.9998 | 49.8183 | 30.3276 | 60.0147 | 33.0002 | 49.8001 | 42.2663 | 60.0467 | 43.9996
49.8273 | 9.1522 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8389 | 21.2175 | 59.9557 | 24.0001 | 49.831 | 18.8307 | 60.0122 | 21.9998 | 49.8266 | 30.3273 | 60.0147 | 33.0002 | 49.8084 | 42.2663 | 60.0468 | 43.9996
49.8357 | 9.1528 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8472 | 21.2175 | 59.9557 | 24.0001 | 49.8393 | 18.8307 | 60.0123 | 21.9998 | 49.835 | 30.3273 | 60.0146 | 33.0002 | 49.8167 | 42.3001 | 60.0469 | 43.9996
49.844 | 9.1528 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8556 | 21.2175 | 59.9557 | 24.0001 | 49.8476 | 18.8307 | 60.0123 | 21.9998 | 49.8433 | 30.3273 | 60.0146 | 33.0002 | 49.8251 | 42.3001 | 60.0469 | 43.9996
49.8523 | 9.1528 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8639 | 21.2175 | 59.9558 | 24.0001 | 49.856 | 18.889 | 60.0124 | 21.9998 | 49.8516 | 30.3273 | 60.0146 | 33.0002 | 49.8334 | 42.3042 | 60.047 | 43.9996
49.8607 | 9.1528 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8723 | 21.2175 | 59.9558 | 24.0001 | 49.8643 | 18.889 | 60.0124 | 21.9998 | 49.86 | 30.3273 | 60.0145 | 33.0002 | 49.8417 | 42.3042 | 60.0471 | 43.9996
49.869 | 9.1528 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8806 | 21.2175 | 59.9558 | 24.0001 | 49.8726 | 18.8873 | 60.0125 | 21.9998 | 49.8683 | 30.3273 | 60.0145 | 33.0002 | 49.8501 | 42.3042 | 60.0471 | 43.9996
49.8773 | 9.1528 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8889 | 21.2175 | 59.9559 | 24.0001 | 49.881 | 18.8873 | 60.0125 | 21.9998 | 49.8766 | 30.3274 | 60.0145 | 33.0002 | 49.8584 | 42.3042 | 60.0472 | 43.9996
49.8857 | 9.152 | 59.9914 | 11.9995 | 49.8973 | 21.2175 | 59.9559 | 24.0001 | 49.8893 | 18.8855 | 60.0125 | 21.9998 | 49.885 | 30.3274 | 60.0144 | 33.0002 | 49.8667 | 42.3141 | 60.0473 | 43.9996
49.894 | 9.152 | 59.9915 | 11.9995 | 49.9056 | 21.2175 | 59.9559 | 24.0001 | 49.8976 | 18.8855 | 60.0126 | 21.9998 | 49.8933 | 30.3274 | 60.0144 | 33.0002 | 49.875 | 42.3141 | 60.0473 | 43.9996
49.9023 | 9.152 | 59.9915 | 11.9995 | 49.914 | 21.2175 | 59.956 | 24.0001 | 49.906 | 18.8855 | 60.0126 | 21.9998 | 49.9016 | 30.3274 | 60.0144 | 33.0002 | 49.8834 | 42.3736 | 60.0474 | 43.9996
49.9107 | 9.152 | 59.9915 | 11.9995 | 49.9223 | 21.2175 | 59.956 | 24.0001 | 49.9143 | 18.8855 | 60.0127 | 21.9998 | 49.91 | 30.3274 | 60.0143 | 33.0002 | 49.8917 | 42.3736 | 60.0475 | 43.9996
49.919 | 9.2886 | 59.9915 | 11.9995 | 49.9306 | 21.2175 | 59.956 | 24.0001 | 49.9226 | 18.8855 | 60.0127 | 21.9998 | 49.9183 | 30.3274 | 60.0143 | 33.0002 | 49.9 | 42.3736 | 60.0475 | 43.9996
49.9273 | 9.2886 | 59.9915 | 11.9995 | 49.939 | 21.2175 | 59.9561 | 24.0001 | 49.931 | 18.8855 | 60.0127 | 21.9998 | 49.9266 | 30.3294 | 60.0143 | 33.0002 | 49.9084 | 42.3736 | 60.0476 | 43.9996
49.9357 | 9.2886 | 59.9915 | 11.9995 | 49.9473 | 21.2195 | 59.9561 | 24.0001 | 49.9393 | 18.8855 | 60.0128 | 21.9998 | 49.9349 | 30.3294 | 60.0142 | 33.0002 | 49.9167 | 42.3736 | 60.0476 | 43.9996
49.944 | 9.2886 | 59.9915 | 11.9995 | 49.9557 | 21.2195 | 59.9561 | 24.0001 | 49.9476 | 18.8855 | 60.0128 | 21.9998 | 49.9433 | 30.3294 | 60.0142 | 33.0002 | 49.925 | 42.3736 | 60.0477 | 43.9996
49.9523 | 9.2889 | 59.9915 | 11.9995 | 49.964 | 21.2195 | 59.9562 | 24.0001 | 49.9559 | 18.8855 | 60.0129 | 21.9998 | 49.9516 | 30.3294 | 60.0142 | 33.0002 | 49.9333 | 42.3736 | 60.0478 | 43.9996
49.9607 | 9.2889 | 59.9915 | 11.9995 | 49.9723 | 21.2195 | 59.9562 | 24.0001 | 49.9643 | 18.8855 | 60.0129 | 21.9998 | 49.9599 | 30.3272 | 60.0141 | 33.0002 | 49.9417 | 42.3736 | 60.0479 | 43.9996
49.969 | 9.2889 | 59.9915 | 11.9995 | 49.9807 | 21.2195 | 59.9562 | 24.0001 | 49.9726 | 18.8855 | 60.013 | 21.9998 | 49.9682 | 30.3272 | 60.0141 | 33.0002 | 49.95 | 42.3595 | 60.0479 | 43.9996
49.9773 | 9.2889 | 59.9915 | 11.9995 | 49.989 | 21.2195 | 59.9563 | 24.0001 | 49.9809 | 18.8855 | 60.013 | 21.9998 | 49.9766 | 30.3305 | 60.0141 | 33.0002 | 49.9583 | 42.3595 | 60.048 | 43.9996
49.9857 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 49.9973 | 21.2195 | 59.9563 | 24.0001 | 49.9893 | 18.8855 | 60.013 | 21.9998 | 49.9849 | 30.3305 | 60.014 | 33.0002 | 49.9666 | 42.3595 | 60.048 | 43.9996
49.994 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0057 | 21.2195 | 59.9563 | 24.0001 | 49.9976 | 18.8855 | 60.0131 | 21.9998 | 49.9932 | 30.3305 | 60.014 | 33.0002 | 49.975 | 42.3595 | 60.0481 | 43.9996
50.0023 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.014 | 21.2195 | 59.9564 | 24.0001 | 50.0059 | 18.8855 | 60.0131 | 21.9998 | 50.0016 | 30.3305 | 60.014 | 33.0002 | 49.9833 | 42.3554 | 60.0482 | 43.9996
50.0107 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0224 | 21.2195 | 59.9564 | 24.0001 | 50.0143 | 18.8855 | 60.0132 | 21.9998 | 50.0099 | 30.3282 | 60.0139 | 33.0002 | 49.9916 | 42.3554 | 60.0482 | 43.9996
50.019 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0307 | 21.2208 | 59.9564 | 24.0001 | 50.0226 | 18.8855 | 60.0132 | 21.9998 | 50.0182 | 30.3282 | 60.0139 | 33.0002 | 49.9999 | 42.3554 | 60.0483 | 43.9996
50.0273 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0391 | 21.2208 | 59.9565 | 24.0001 | 50.0309 | 18.8855 | 60.0132 | 21.9998 | 50.0266 | 30.3282 | 60.0139 | 33.0002 | 50.0083 | 42.3554 | 60.0484 | 43.9996
50.0357 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0474 | 21.2208 | 59.9565 | 24.0001 | 50.0393 | 18.8855 | 60.0133 | 21.9998 | 50.0349 | 30.3282 | 60.0138 | 33.0002 | 50.0166 | 42.3554 | 60.0485 | 43.9996
50.044 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0557 | 21.2208 | 59.9565 | 24.0001 | 50.0476 | 18.8855 | 60.0133 | 21.9998 | 50.0432 | 30.3282 | 60.0138 | 33.0002 | 50.0249 | 42.3554 | 60.0485 | 43.9996
50.0523 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0641 | 21.2208 | 59.9566 | 24.0001 | 50.0559 | 18.885 | 60.0134 | 21.9998 | 50.0516 | 30.3282 | 60.0138 | 33.0002 | 50.0333 | 42.3554 | 60.0486 | 43.9996
50.0607 | 9.2899 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0724 | 21.2208 | 59.9566 | 24.0001 | 50.0643 | 18.885 | 60.0134 | 21.9998 | 50.0599 | 30.3238 | 60.0137 | 33.0002 | 50.0416 | 42.3554 | 60.0486 | 43.9996
50.069 | 9.29 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0807 | 21.2208 | 59.9566 | 24.0001 | 50.0726 | 18.885 | 60.0135 | 21.9998 | 50.0682 | 30.3238 | 60.0137 | 33.0002 | 50.0499 | 42.3578 | 60.0487 | 43.9996
50.0773 | 9.29 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0891 | 21.2208 | 59.9567 | 24.0001 | 50.0809 | 18.885 | 60.0135 | 21.9998 | 50.0766 | 30.3238 | 60.0137 | 33.0002 | 50.0582 | 42.3578 | 60.0488 | 43.9996
50.0857 | 9.2908 | 59.9916 | 11.9995 | 50.0974 | 21.2208 | 59.9567 | 24.0001 | 50.0893 | 18.885 | 60.0135 | 21.9998 | 50.0849 | 30.3238 | 60.0136 | 33.0002 | 50.0666 | 42.3933 | 60.0489 | 43.9996
50.094 | 9.2908 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1058 | 21.2208 | 59.9567 | 24.0001 | 50.0976 | 18.885 | 60.0136 | 21.9998 | 50.0932 | 30.3238 | 60.0136 | 33.0002 | 50.0749 | 42.3933 | 60.0489 | 43.9996
50.1024 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1141 | 21.2185 | 59.9568 | 24.0001 | 50.1059 | 18.885 | 60.0136 | 21.9998 | 50.1015 | 30.3238 | 60.0136 | 33.0002 | 50.0832 | 42.3933 | 60.049 | 43.9996
50.1107 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1225 | 21.2185 | 59.9568 | 24.0001 | 50.1143 | 18.885 | 60.0137 | 21.9998 | 50.1099 | 30.3198 | 60.0135 | 33.0002 | 50.0916 | 42.3933 | 60.049 | 43.9996
50.119 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1308 | 21.2185 | 59.9568 | 24.0001 | 50.1226 | 18.885 | 60.0137 | 21.9998 | 50.1182 | 30.3198 | 60.0135 | 33.0002 | 50.0999 | 42.3933 | 60.0491 | 43.9996
50.1273 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1391 | 21.2185 | 59.9569 | 24.0001 | 50.1309 | 18.885 | 60.0137 | 21.9998 | 50.1265 | 30.3198 | 60.0135 | 33.0002 | 50.1082 | 42.3933 | 60.0492 | 43.9996
50.1357 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1475 | 21.2185 | 59.9569 | 24.0001 | 50.1393 | 18.885 | 60.0138 | 21.9998 | 50.1349 | 30.3198 | 60.0134 | 33.0002 | 50.1165 | 42.3982 | 60.0492 | 43.9996
50.144 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1558 | 21.2185 | 59.9569 | 24.0001 | 50.1476 | 18.885 | 60.0138 | 21.9998 | 50.1432 | 30.3175 | 60.0134 | 33.0002 | 50.1248 | 42.3982 | 60.0493 | 43.9996
50.1523 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1642 | 21.2185 | 59.957 | 24.0001 | 50.1559 | 18.885 | 60.0139 | 21.9998 | 50.1515 | 30.3175 | 60.0134 | 33.0002 | 50.1332 | 42.3982 | 60.0494 | 43.9996
50.1607 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1725 | 21.2185 | 59.957 | 24.0001 | 50.1642 | 18.885 | 60.0139 | 21.9998 | 50.1599 | 30.3584 | 60.0133 | 33.0002 | 50.1415 | 42.3982 | 60.0494 | 43.9996
50.169 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1808 | 21.2185 | 59.957 | 24.0001 | 50.1726 | 18.885 | 60.014 | 21.9998 | 50.1682 | 30.3584 | 60.0133 | 33.0002 | 50.1498 | 42.3982 | 60.0495 | 43.9996
50.1774 | 9.2904 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1892 | 21.2185 | 59.9571 | 24.0001 | 50.1809 | 18.885 | 60.014 | 21.9998 | 50.1765 | 30.3585 | 60.0133 | 33.0002 | 50.1581 | 42.3982 | 60.0496 | 43.9996
50.1857 | 9.2896 | 59.9917 | 11.9995 | 50.1975 | 21.2185 | 59.9571 | 24.0001 | 50.1892 | 18.8845 | 60.014 | 21.9998 | 50.1849 | 30.3585 | 60.0132 | 33.0002 | 50.1665 | 42.3982 | 60.0496 | 43.9996
50.194 | 9.2896 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2058 | 21.2185 | 59.9571 | 24.0001 | 50.1976 | 18.8845 | 60.0141 | 21.9998 | 50.1932 | 30.3574 | 60.0132 | 33.0002 | 50.1748 | 42.3982 | 60.0497 | 43.9996
50.2024 | 9.2896 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2142 | 21.3648 | 59.9572 | 24.0001 | 50.2059 | 18.8845 | 60.0141 | 21.9998 | 50.2015 | 30.3574 | 60.0132 | 33.0002 | 50.1831 | 42.3982 | 60.0498 | 43.9996
50.2107 | 9.2896 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2225 | 21.3648 | 59.9572 | 24.0001 | 50.2142 | 18.8845 | 60.0142 | 21.9998 | 50.2099 | 30.3574 | 60.0131 | 33.0002 | 50.1915 | 42.3982 | 60.0499 | 43.9996
50.219 | 9.2896 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2309 | 21.3648 | 59.9572 | 24.0001 | 50.2226 | 18.8845 | 60.0142 | 21.9998 | 50.2182 | 30.3574 | 60.0131 | 33.0002 | 50.1998 | 42.3922 | 60.0499 | 43.9996
50.2274 | 9.2896 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2392 | 21.3648 | 59.9573 | 24.0001 | 50.2309 | 18.8845 | 60.0142 | 21.9998 | 50.2265 | 30.3574 | 60.0131 | 33.0002 | 50.2081 | 42.3922 | 60.05 | 43.9996
50.2357 | 9.2896 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2476 | 21.3679 | 59.9573 | 24.0001 | 50.2392 | 18.8845 | 60.0143 | 21.9998 | 50.2348 | 30.3574 | 60.013 | 33.0002 | 50.2164 | 42.3922 | 60.05 | 43.9996
50.244 | 9.2896 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2559 | 21.3679 | 59.9573 | 24.0001 | 50.2476 | 18.8845 | 60.0143 | 21.9998 | 50.2432 | 30.3576 | 60.013 | 33.0002 | 50.2248 | 42.3922 | 60.0501 | 43.9996
50.2523 | 9.2897 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2642 | 21.3679 | 59.9574 | 24.0001 | 50.2559 | 18.8845 | 60.0144 | 21.9998 | 50.2515 | 30.3576 | 60.013 | 33.0002 | 50.2331 | 42.3922 | 60.0502 | 43.9996
50.2607 | 9.2897 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2726 | 21.3679 | 59.9574 | 24.0001 | 50.2642 | 18.8845 | 60.0144 | 21.9998 | 50.2598 | 30.3554 | 60.013 | 33.0002 | 50.2414 | 42.3922 | 60.0502 | 43.9996
50.269 | 9.2897 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2809 | 21.3679 | 59.9574 | 24.0001 | 50.2726 | 18.8845 | 60.0145 | 21.9998 | 50.2682 | 30.3554 | 60.013 | 33.0002 | 50.2497 | 42.3922 | 60.0503 | 43.9996
50.2774 | 9.2897 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2892 | 21.3679 | 59.9575 | 24.0001 | 50.2809 | 18.8845 | 60.0145 | 21.9998 | 50.2765 | 30.3554 | 60.013 | 33.0002 | 50.2581 | 42.3922 | 60.0504 | 43.9996
50.2857 | 9.2897 | 59.9918 | 11.9995 | 50.2976 | 21.3679 | 59.9575 | 24.0001 | 50.2892 | 18.8845 | 60.0145 | 21.9998 | 50.2848 | 30.3554 | 60.013 | 33.0002 | 50.2664 | 42.3922 | 60.0504 | 43.9996
50.294 | 9.2897 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3059 | 21.3679 | 59.9575 | 24.0001 | 50.2975 | 18.8845 | 60.0146 | 21.9998 | 50.2932 | 30.3784 | 60.0131 | 33.0002 | 50.2747 | 42.3922 | 60.0505 | 43.9996
50.3024 | 9.2897 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3143 | 21.3679 | 59.9576 | 24.0001 | 50.3059 | 18.8845 | 60.0146 | 21.9998 | 50.3015 | 30.3784 | 60.0131 | 33.0002 | 50.2831 | 42.3898 | 60.0506 | 43.9996
50.3107 | 9.2897 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3226 | 21.3679 | 59.9576 | 24.0001 | 50.3142 | 18.8845 | 60.0147 | 21.9998 | 50.3098 | 30.3784 | 60.0131 | 33.0002 | 50.2914 | 42.3898 | 60.0506 | 43.9996
50.319 | 9.2897 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3309 | 21.3679 | 59.9576 | 24.0001 | 50.3225 | 18.8845 | 60.0147 | 21.9998 | 50.3182 | 30.3784 | 60.0131 | 33.0002 | 50.2997 | 42.3885 | 60.0507 | 43.9996
50.3274 | 9.2897 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3393 | 21.3679 | 59.9577 | 24.0001 | 50.3309 | 18.8845 | 60.0147 | 21.9998 | 50.3265 | 30.3858 | 60.0131 | 33.0002 | 50.308 | 42.3885 | 60.0508 | 43.9996
50.3357 | 9.2883 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3476 | 21.369 | 59.9577 | 24.0001 | 50.3392 | 18.8845 | 60.0148 | 21.9998 | 50.3348 | 30.3858 | 60.0131 | 33.0002 | 50.3163 | 42.3885 | 60.0508 | 43.9996
50.3441 | 9.2883 | 59.9919 | 11.9995 | 50.356 | 21.369 | 59.9577 | 24.0001 | 50.3475 | 18.8845 | 60.0148 | 21.9998 | 50.3432 | 30.3858 | 60.0131 | 33.0002 | 50.3247 | 42.3885 | 60.0509 | 43.9996
50.3524 | 9.2877 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3643 | 21.3706 | 59.9578 | 24.0001 | 50.3559 | 18.8845 | 60.0149 | 21.9998 | 50.3515 | 30.3858 | 60.0131 | 33.0002 | 50.333 | 42.3924 | 60.051 | 43.9996
50.3607 | 9.2877 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3727 | 21.3706 | 59.9578 | 24.0001 | 50.3642 | 18.8845 | 60.0149 | 21.9998 | 50.3598 | 30.4104 | 60.0131 | 33.0002 | 50.3413 | 42.3924 | 60.051 | 43.9996
50.369 | 9.2877 | 59.9919 | 11.9995 | 50.381 | 21.3706 | 59.9578 | 24.0001 | 50.3725 | 18.8845 | 60.0149 | 21.9998 | 50.3681 | 30.4104 | 60.0131 | 33.0002 | 50.3496 | 42.3924 | 60.0511 | 43.9996
50.3774 | 9.2877 | 59.9919 | 11.9995 | 50.3893 | 21.3706 | 59.9579 | 24.0001 | 50.3809 | 18.8845 | 60.015 | 21.9998 | 50.3765 | 30.4104 | 60.0131 | 33.0002 | 50.358 | 42.3924 | 60.0512 | 43.9996
50.3857 | 9.4199 | 59.992 | 11.9995 | 50.3977 | 21.3706 | 59.9579 | 24.0001 | 50.3892 | 18.8845 | 60.015 | 21.9998 | 50.3848 | 30.4104 | 60.0131 | 33.0002 | 50.3663 | 42.3924 | 60.0512 | 43.9996
50.394 | 9.4199 | 59.992 | 11.9995 | 50.406 | 21.3706 | 59.9579 | 24.0001 | 50.3975 | 18.8845 | 60.0151 | 21.9998 | 50.3931 | 30.4127 | 60.0132 | 33.0002 | 50.3746 | 42.3924 | 60.0513 | 43.9996
50.4024 | 9.4212 | 59.992 | 11.9995 | 50.4143 | 21.3706 | 59.958 | 24.0001 | 50.4059 | 18.8845 | 60.0151 | 21.9998 | 50.4015 | 30.4127 | 60.0132 | 33.0002 | 50.3829 | 42.3948 | 60.0513 | 43.9996
50.4107 | 9.4212 | 59.992 | 11.9995 | 50.4227 | 21.3706 | 59.958 | 24.0001 | 50.4142 | 18.8845 | 60.0152 | 21.9998 | 50.4098 | 30.4127 | 60.0132 | 33.0002 | 50.3913 | 42.3948 | 60.0514 | 43.9996
50.419 | 9.5391 | 59.992 | 11.9995 | 50.431 | 21.3706 | 59.958 | 24.0001 | 50.4225 | 18.8845 | 60.0152 | 21.9998 | 50.4181 | 30.4127 | 60.0132 | 33.0002 | 50.3996 | 42.397 | 60.0514 | 43.9996
50.4274 | 9.5391 | 59.992 | 11.9995 | 50.4394 | 21.3706 | 59.9581 | 24.0001 | 50.4309 | 18.8845 | 60.0152 | 21.9998 | 50.4265 | 30.412 | 60.0132 | 33.0002 | 50.4079 | 42.397 | 60.0515 | 43.9996
50.4357 | 9.5391 | 59.992 | 11.9995 | 50.4477 | 21.3688 | 59.9581 | 24.0001 | 50.4392 | 18.8845 | 60.0153 | 21.9998 | 50.4348 | 30.412 | 60.0132 | 33.0002 | 50.4162 | 42.397 | 60.0516 | 43.9996
50.4441 | 9.5391 | 59.9921 | 11.9995 | 50.4561 | 21.3688 | 59.9581 | 24.0001 | 50.4475 | 18.8845 | 60.0153 | 21.9998 | 50.4431 | 30.412 | 60.0132 | 33.0002 | 50.4246 | 42.397 | 60.0516 | 43.9996
50.4524 | 9.5391 | 59.9921 | 11.9995 | 50.4644 | 21.3714 | 59.9582 | 24.0001 | 50.4559 | 18.8845 | 60.0154 | 21.9998 | 50.4515 | 30.412 | 60.0132 | 33.0002 | 50.4329 | 42.397 | 60.0517 | 43.9996
50.4607 | 9.5391 | 59.9922 | 11.9995 | 50.4727 | 21.3714 | 59.9582 | 24.0001 | 50.4642 | 18.8845 | 60.0154 | 21.9998 | 50.4598 | 30.4068 | 60.0132 | 33.0002 | 50.4412 | 42.397 | 60.0517 | 43.9996
50.4691 | 9.5391 | 59.9923 | 11.9995 | 50.4811 | 21.3714 | 59.9582 | 24.0001 | 50.4725 | 18.9569 | 60.0154 | 21.9998 | 50.4681 | 30.4068 | 60.0132 | 33.0002 | 50.4496 | 42.397 | 60.0518 | 43.9996
50.4774 | 9.5391 | 59.9924 | 11.9995 | 50.4894 | 21.3714 | 59.9583 | 24.0001 | 50.4809 | 18.9569 | 60.0155 | 21.9998 | 50.4765 | 30.4068 | 60.0132 | 33.0002 | 50.4579 | 42.397 | 60.0519 | 43.9996
50.4857 | 9.5404 | 59.9924 | 11.9995 | 50.4977 | 21.3714 | 59.9583 | 24.0001 | 50.4892 | 18.9587 | 60.0155 | 21.9998 | 50.4848 | 30.4068 | 60.0132 | 33.0002 | 50.4662 | 42.397 | 60.0519 | 43.9996
50.494 | 9.5404 | 59.9925 | 11.9995 | 50.5061 | 21.3714 | 59.9583 | 24.0001 | 50.4975 | 18.9587 | 60.0156 | 21.9998 | 50.4931 | 30.4017 | 60.0133 | 33.0002 | 50.4745 | 42.397 | 60.052 | 43.9996
50.5024 | 9.5404 | 59.9926 | 11.9995 | 50.5144 | 21.4409 | 59.9584 | 24.0001 | 50.5058 | 19.0138 | 60.0156 | 21.9998 | 50.5014 | 30.4017 | 60.0133 | 33.0002 | 50.4828 | 42.4779 | 60.052 | 43.9996
50.5107 | 9.5404 | 59.9927 | 11.9995 | 50.5228 | 21.4409 | 59.9584 | 24.0001 | 50.5142 | 19.0138 | 60.0157 | 21.9998 | 50.5098 | 30.3961 | 60.0133 | 33.0002 | 50.4912 | 42.4779 | 60.0521 | 43.9996
50.519 | 9.5404 | 59.9927 | 11.9995 | 50.5311 | 21.4434 | 59.9584 | 24.0001 | 50.5225 | 19.0138 | 60.0157 | 21.9998 | 50.5181 | 30.3961 | 60.0133 | 33.0002 | 50.4995 | 42.4779 | 60.0522 | 43.9996
50.5274 | 9.5404 | 59.9928 | 11.9995 | 50.5394 | 21.4434 | 59.9585 | 24.0001 | 50.5308 | 19.0138 | 60.0157 | 21.9998 | 50.5264 | 30.3961 | 60.0133 | 33.0002 | 50.5078 | 42.4779 | 60.0522 | 43.9996
50.5357 | 9.5404 | 59.9929 | 11.9995 | 50.5478 | 21.4395 | 59.9585 | 24.0001 | 50.5392 | 19.0138 | 60.0158 | 21.9998 | 50.5348 | 30.3961 | 60.0133 | 33.0002 | 50.5161 | 42.4804 | 60.0523 | 43.9996
50.5441 | 9.5404 | 59.993 | 11.9995 | 50.5561 | 21.4395 | 59.9585 | 24.0001 | 50.5475 | 19.0138 | 60.0158 | 21.9998 | 50.5431 | 30.3961 | 60.0133 | 33.0002 | 50.5245 | 42.4804 | 60.0523 | 43.9996
50.5524 | 9.5406 | 59.993 | 11.9995 | 50.5645 | 21.4369 | 59.9586 | 24.0001 | 50.5558 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.5514 | 30.3961 | 60.0133 | 33.0002 | 50.5328 | 42.4779 | 60.0524 | 43.9996
50.5607 | 9.5406 | 59.9931 | 11.9995 | 50.5728 | 21.4369 | 59.9586 | 24.0001 | 50.5641 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.5598 | 30.3979 | 60.0133 | 33.0002 | 50.5411 | 42.4779 | 60.0524 | 43.9996
50.5691 | 9.5406 | 59.9932 | 11.9995 | 50.5811 | 21.4369 | 59.9586 | 24.0001 | 50.5725 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.5681 | 30.3979 | 60.0133 | 33.0002 | 50.5494 | 42.5293 | 60.0525 | 43.9996
50.5774 | 9.5406 | 59.9933 | 11.9995 | 50.5895 | 21.4369 | 59.9587 | 24.0001 | 50.5808 | 19.0138 | 60.016 | 21.9998 | 50.5764 | 30.3979 | 60.0133 | 33.0002 | 50.5578 | 42.5293 | 60.0526 | 43.9996
50.5857 | 9.5406 | 59.9933 | 11.9995 | 50.5978 | 21.4369 | 59.9587 | 24.0001 | 50.5891 | 19.0137 | 60.016 | 21.9998 | 50.5848 | 30.3979 | 60.0133 | 33.0002 | 50.5661 | 42.5293 | 60.0526 | 43.9996
50.5941 | 9.5406 | 59.9934 | 11.9995 | 50.6061 | 21.4369 | 59.9587 | 24.0001 | 50.5975 | 19.0137 | 60.016 | 21.9998 | 50.5931 | 30.438 | 60.0134 | 33.0002 | 50.5744 | 42.5293 | 60.0527 | 43.9996
50.6024 | 9.5406 | 59.9935 | 11.9995 | 50.6145 | 21.4369 | 59.9588 | 24.0001 | 50.6058 | 19.0138 | 60.016 | 21.9998 | 50.6014 | 30.438 | 60.0134 | 33.0002 | 50.5828 | 42.5293 | 60.0527 | 43.9996
50.6107 | 9.5406 | 59.9936 | 11.9995 | 50.6228 | 21.4369 | 59.9588 | 24.0001 | 50.6141 | 19.0138 | 60.016 | 21.9998 | 50.6098 | 30.438 | 60.0134 | 33.0002 | 50.5911 | 42.5293 | 60.0528 | 43.9996
50.6191 | 9.5406 | 59.9936 | 11.9995 | 50.6312 | 21.4369 | 59.9588 | 24.0001 | 50.6225 | 19.0138 | 60.016 | 21.9998 | 50.6181 | 30.438 | 60.0134 | 33.0002 | 50.5994 | 42.6072 | 60.0528 | 43.9996
50.6274 | 9.5406 | 59.9937 | 11.9995 | 50.6395 | 21.4369 | 59.9589 | 24.0001 | 50.6308 | 19.0138 | 60.016 | 21.9998 | 50.6264 | 30.438 | 60.0134 | 33.0002 | 50.6077 | 42.6072 | 60.0529 | 43.9996
50.6357 | 9.5406 | 59.9938 | 11.9995 | 50.6479 | 21.4379 | 59.9589 | 24.0001 | 50.6391 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.6348 | 30.438 | 60.0134 | 33.0002 | 50.6161 | 42.6072 | 60.053 | 43.9996
50.6441 | 9.5406 | 59.9939 | 11.9995 | 50.6562 | 21.4379 | 59.9589 | 24.0001 | 50.6475 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.6431 | 30.438 | 60.0134 | 33.0002 | 50.6244 | 42.6072 | 60.053 | 43.9996
50.6524 | 9.5406 | 59.9939 | 11.9995 | 50.6645 | 21.4379 | 59.959 | 24.0001 | 50.6558 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.6514 | 30.438 | 60.0134 | 33.0002 | 50.6327 | 42.6024 | 60.0531 | 43.9996
50.6607 | 9.5406 | 59.994 | 11.9995 | 50.6729 | 21.4379 | 59.959 | 24.0001 | 50.6641 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.6597 | 30.444 | 60.0134 | 33.0002 | 50.641 | 42.6024 | 60.0531 | 43.9996
50.6691 | 9.5406 | 59.9941 | 11.9995 | 50.6812 | 21.4369 | 59.9591 | 24.0001 | 50.6725 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.6681 | 30.444 | 60.0134 | 33.0002 | 50.6494 | 42.6024 | 60.0532 | 43.9996
50.6774 | 9.5406 | 59.9942 | 11.9995 | 50.6895 | 21.4369 | 59.9591 | 24.0001 | 50.6808 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.6764 | 30.442 | 60.0134 | 33.0002 | 50.6577 | 42.6024 | 60.0533 | 43.9996
50.6857 | 9.5406 | 59.9942 | 11.9995 | 50.6979 | 21.4369 | 59.9592 | 24.0001 | 50.6891 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.6847 | 30.442 | 60.0134 | 33.0002 | 50.666 | 42.5986 | 60.0533 | 43.9996
50.6941 | 9.5406 | 59.9943 | 11.9995 | 50.7062 | 21.4369 | 59.9592 | 24.0001 | 50.6974 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.6931 | 30.442 | 60.0135 | 33.0002 | 50.6743 | 42.5986 | 60.0534 | 43.9996
50.7024 | 9.5406 | 59.9944 | 11.9995 | 50.7145 | 21.4365 | 59.9593 | 24.0001 | 50.7058 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.7014 | 30.442 | 60.0135 | 33.0002 | 50.6826 | 42.5986 | 60.0534 | 43.9996
50.7108 | 9.5406 | 59.9945 | 11.9995 | 50.7229 | 21.4365 | 59.9593 | 24.0001 | 50.7141 | 19.0138 | 60.0159 | 21.9998 | 50.7097 | 30.442 | 60.0135 | 33.0002 | 50.691 | 42.5986 | 60.0535 | 43.9996
50.7191 | 9.5406 | 59.9945 | 11.9995 | 50.7312 | 21.4348 | 59.9594 | 24.0001 | 50.7224 | 19.0083 | 60.0159 | 21.9998 | 50.7181 | 30.442 | 60.0135 | 33.0002 | 50.6993 | 42.5986 | 60.0535 | 43.9996
50.7274 | 9.5406 | 59.9946 | 11.9995 | 50.7396 | 21.4348 | 59.9594 | 24.0001 | 50.7308 | 19.0083 | 60.0159 | 21.9998 | 50.7264 | 30.442 | 60.0135 | 33.0002 | 50.7076 | 42.5986 | 60.0536 | 43.9996
50.7357 | 9.5406 | 59.9947 | 11.9995 | 50.7479 | 21.4348 | 59.9595 | 24.0001 | 50.7391 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.7347 | 30.442 | 60.0135 | 33.0002 | 50.716 | 42.6041 | 60.0537 | 43.9996
50.7441 | 9.5406 | 59.9948 | 11.9995 | 50.7563 | 21.4348 | 59.9595 | 24.0001 | 50.7474 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.7431 | 30.4999 | 60.0135 | 33.0002 | 50.7243 | 42.6041 | 60.0537 | 43.9996
50.7524 | 9.5406 | 59.9948 | 11.9995 | 50.7646 | 21.4348 | 59.9596 | 24.0001 | 50.7558 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.7514 | 30.4999 | 60.0135 | 33.0002 | 50.7326 | 42.6041 | 60.0538 | 43.9996
50.7607 | 9.5406 | 59.9949 | 11.9995 | 50.7729 | 21.4348 | 59.9596 | 24.0001 | 50.7641 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.7597 | 30.4983 | 60.0135 | 33.0002 | 50.7409 | 42.6041 | 60.0538 | 43.9996
50.7691 | 9.5406 | 59.995 | 11.9995 | 50.7812 | 21.4348 | 59.9597 | 24.0001 | 50.7724 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.7681 | 30.4983 | 60.0135 | 33.0002 | 50.7493 | 42.6041 | 60.0539 | 43.9996
50.7774 | 9.5406 | 59.9951 | 11.9995 | 50.7896 | 21.4348 | 59.9597 | 24.0001 | 50.7808 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.7764 | 30.5039 | 60.0135 | 33.0002 | 50.7576 | 42.6041 | 60.054 | 43.9996
50.7858 | 9.5406 | 59.9951 | 11.9995 | 50.7979 | 21.4361 | 59.9598 | 24.0001 | 50.7891 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.7847 | 30.5039 | 60.0135 | 33.0002 | 50.7659 | 42.6041 | 60.054 | 43.9996
50.7941 | 9.5406 | 59.9952 | 11.9995 | 50.8063 | 21.4361 | 59.9598 | 24.0001 | 50.7974 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.793 | 30.5553 | 60.0136 | 33.0002 | 50.7742 | 42.6041 | 60.0541 | 43.9996
50.8024 | 9.5406 | 59.9953 | 11.9995 | 50.8146 | 21.4377 | 59.9599 | 24.0001 | 50.8058 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.8014 | 30.5553 | 60.0136 | 33.0002 | 50.7826 | 42.6041 | 60.0541 | 43.9996
50.8108 | 9.5406 | 59.9954 | 11.9995 | 50.8229 | 21.4377 | 59.9599 | 24.0001 | 50.8141 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.8097 | 30.5553 | 60.0136 | 33.0002 | 50.7909 | 42.6041 | 60.0542 | 43.9996
50.8191 | 9.5406 | 59.9954 | 11.9995 | 50.8313 | 21.437 | 59.96 | 24.0001 | 50.8224 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.818 | 30.5553 | 60.0136 | 33.0002 | 50.7992 | 42.6041 | 60.0542 | 43.9996
50.8274 | 9.5406 | 59.9955 | 11.9995 | 50.8396 | 21.437 | 59.96 | 24.0001 | 50.8307 | 19.0083 | 60.0158 | 21.9998 | 50.8263 | 30.5548 | 60.0136 | 33.0002 | 50.8075 | 42.6041 | 60.0543 | 43.9996
50.8358 | 9.5406 | 59.9956 | 11.9995 | 50.848 | 21.437 | 59.9601 | 24.0001 | 50.8391 | 19.0083 | 60.0157 | 21.9998 | 50.8347 | 30.5548 | 60.0136 | 33.0002 | 50.8159 | 42.6041 | 60.0544 | 43.9996
50.8441 | 9.5406 | 59.9957 | 11.9995 | 50.8563 | 21.437 | 59.9601 | 24.0001 | 50.8474 | 19.0083 | 60.0157 | 21.9998 | 50.843 | 30.5548 | 60.0136 | 33.0002 | 50.8242 | 42.6041 | 60.0544 | 43.9996
50.8524 | 9.5406 | 59.9957 | 11.9995 | 50.8646 | 21.437 | 59.9602 | 24.0001 | 50.8557 | 19.0091 | 60.0157 | 21.9998 | 50.8513 | 30.5548 | 60.0136 | 33.0002 | 50.8325 | 42.6041 | 60.0545 | 43.9996
50.8607 | 9.5406 | 59.9958 | 11.9995 | 50.873 | 21.437 | 59.9602 | 24.0001 | 50.8641 | 19.0091 | 60.0157 | 21.9998 | 50.8597 | 30.556 | 60.0136 | 33.0002 | 50.8409 | 42.6041 | 60.0545 | 43.9996
50.8691 | 9.5406 | 59.9959 | 11.9995 | 50.8813 | 21.437 | 59.9603 | 24.0001 | 50.8724 | 19.0146 | 60.0157 | 21.9998 | 50.868 | 30.556 | 60.0136 | 33.0002 | 50.8492 | 42.6041 | 60.0546 | 43.9996
50.8774 | 9.5406 | 59.996 | 11.9995 | 50.8896 | 21.437 | 59.9603 | 24.0001 | 50.8807 | 19.0146 | 60.0157 | 21.9998 | 50.8763 | 30.5546 | 60.0136 | 33.0002 | 50.8575 | 42.6041 | 60.0547 | 43.9996
50.8858 | 9.5406 | 59.996 | 11.9995 | 50.898 | 21.4354 | 59.9604 | 24.0001 | 50.8891 | 19.0146 | 60.0157 | 21.9998 | 50.8847 | 30.5546 | 60.0136 | 33.0002 | 50.8658 | 42.6041 | 60.0547 | 43.9996
50.8941 | 9.5406 | 59.9961 | 11.9995 | 50.9063 | 21.4354 | 59.9604 | 24.0001 | 50.8974 | 19.0146 | 60.0157 | 21.9998 | 50.893 | 30.5546 | 60.0137 | 33.0002 | 50.8741 | 42.6041 | 60.0548 | 43.9996
50.9024 | 9.5406 | 59.9962 | 11.9995 | 50.9147 | 21.4341 | 59.9605 | 24.0001 | 50.9057 | 19.0936 | 60.0157 | 21.9998 | 50.9013 | 30.5546 | 60.0137 | 33.0002 | 50.8825 | 42.6084 | 60.0548 | 43.9996
50.9108 | 9.5406 | 59.9963 | 11.9995 | 50.923 | 21.4341 | 59.9605 | 24.0001 | 50.9141 | 19.0936 | 60.0157 | 21.9998 | 50.9097 | 30.5493 | 60.0137 | 33.0002 | 50.8908 | 42.6084 | 60.0549 | 43.9996
50.9191 | 9.5406 | 59.9963 | 11.9995 | 50.9313 | 21.4335 | 59.9606 | 24.0001 | 50.9224 | 19.0936 | 60.0157 | 21.9998 | 50.918 | 30.5493 | 60.0137 | 33.0002 | 50.8991 | 42.6084 | 60.0549 | 43.9996
50.9274 | 9.5406 | 59.9964 | 11.9995 | 50.9397 | 21.4335 | 59.9606 | 24.0001 | 50.9307 | 19.0936 | 60.0157 | 21.9998 | 50.9263 | 30.5473 | 60.0137 | 33.0002 | 50.9074 | 42.6084 | 60.055 | 43.9996
50.9358 | 9.5406 | 59.9965 | 11.9995 | 50.948 | 21.4335 | 59.9607 | 24.0001 | 50.939 | 19.0936 | 60.0156 | 21.9998 | 50.9346 | 30.5473 | 60.0137 | 33.0002 | 50.9158 | 42.6084 | 60.0551 | 43.9996
50.9441 | 9.5406 | 59.9966 | 11.9995 | 50.9564 | 21.4335 | 59.9607 | 24.0001 | 50.9474 | 19.0936 | 60.0156 | 21.9998 | 50.943 | 30.5473 | 60.0137 | 33.0002 | 50.9241 | 42.6084 | 60.0551 | 43.9996
50.9524 | 9.5406 | 59.9966 | 11.9995 | 50.9647 | 21.4335 | 59.9608 | 24.0001 | 50.9557 | 19.0936 | 60.0156 | 21.9998 | 50.9513 | 30.5473 | 60.0137 | 33.0002 | 50.9324 | 42.6084 | 60.0552 | 43.9996
50.9608 | 9.5406 | 59.9967 | 11.9995 | 50.973 | 21.4335 | 59.9608 | 24.0001 | 50.964 | 19.0936 | 60.0156 | 21.9998 | 50.9596 | 30.5473 | 60.0137 | 33.0002 | 50.9407 | 42.6084 | 60.0552 | 43.9996
50.9691 | 9.5443 | 59.9968 | 11.9995 | 50.9814 | 21.4335 | 59.9609 | 24.0001 | 50.9724 | 19.082 | 60.0156 | 21.9998 | 50.968 | 30.5473 | 60.0137 | 33.0002 | 50.9491 | 42.6084 | 60.0553 | 43.9996
50.9774 | 9.5443 | 59.9969 | 11.9995 | 50.9897 | 21.4335 | 59.9609 | 24.0001 | 50.9807 | 19.082 | 60.0156 | 21.9998 | 50.9763 | 30.5459 | 60.0137 | 33.0002 | 50.9574 | 42.6084 | 60.0554 | 43.9996
50.9858 | 9.5443 | 59.9969 | 11.9995 | 50.998 | 21.4335 | 59.961 | 24.0001 | 50.989 | 19.082 | 60.0156 | 21.9998 | 50.9846 | 30.5459 | 60.0137 | 33.0002 | 50.9657 | 42.6084 | 60.0554 | 43.9996
50.9941 | 9.5443 | 59.997 | 11.9995 | 51.0064 | 21.4335 | 59.961 | 24.0001 | 50.9974 | 19.082 | 60.0156 | 21.9998 | 50.993 | 30.5503 | 60.0138 | 33.0002 | 50.9741 | 42.6084 | 60.0555 | 43.9996
51.0024 | 9.5443 | 59.9971 | 11.9995 | 51.0147 | 21.4335 | 59.9611 | 24.0001 | 51.0057 | 19.082 | 60.0156 | 21.9998 | 51.0013 | 30.5503 | 60.0138 | 33.0002 | 50.9824 | 42.6084 | 60.0555 | 43.9996
51.0108 | 9.5443 | 59.9972 | 11.9995 | 51.0231 | 21.4335 | 59.9611 | 24.0001 | 51.014 | 19.082 | 60.0156 | 21.9998 | 51.0096 | 30.5503 | 60.0138 | 33.0002 | 50.9907 | 42.6084 | 60.0556 | 43.9996
51.0191 | 9.545 | 59.9972 | 11.9995 | 51.0314 | 21.4353 | 59.9612 | 24.0001 | 51.0224 | 19.082 | 60.0156 | 21.9998 | 51.018 | 30.5503 | 60.0138 | 33.0002 | 50.999 | 42.6121 | 60.0556 | 43.9996
51.0274 | 9.545 | 59.9973 | 11.9995 | 51.0397 | 21.4353 | 59.9612 | 24.0001 | 51.0307 | 19.082 | 60.0156 | 21.9998 | 51.0263 | 30.5845 | 60.0138 | 33.0002 | 51.0074 | 42.6121 | 60.0557 | 43.9996
51.0358 | 9.545 | 59.9974 | 11.9995 | 51.0481 | 21.4381 | 59.9613 | 24.0001 | 51.039 | 19.082 | 60.0155 | 21.9998 | 51.0346 | 30.5845 | 60.0138 | 33.0002 | 51.0157 | 42.6135 | 60.0558 | 43.9996
51.0441 | 9.545 | 59.9975 | 11.9995 | 51.0564 | 21.4381 | 59.9613 | 24.0001 | 51.0473 | 19.082 | 60.0155 | 21.9998 | 51.043 | 30.5845 | 60.0138 | 33.0002 | 51.024 | 42.6135 | 60.0558 | 43.9996
51.0525 | 9.545 | 59.9975 | 11.9995 | 51.0648 | 21.4417 | 59.9614 | 24.0001 | 51.0557 | 19.082 | 60.0155 | 21.9998 | 51.0513 | 30.5845 | 60.0138 | 33.0002 | 51.0323 | 42.6135 | 60.0559 | 43.9996
51.0608 | 9.545 | 59.9976 | 11.9995 | 51.0731 | 21.4417 | 59.9614 | 24.0001 | 51.064 | 19.082 | 60.0155 | 21.9998 | 51.0596 | 30.5845 | 60.0138 | 33.0002 | 51.0406 | 42.6135 | 60.0559 | 43.9996
51.0691 | 9.545 | 59.9977 | 11.9995 | 51.0814 | 21.4417 | 59.9615 | 24.0001 | 51.0723 | 19.082 | 60.0155 | 21.9998 | 51.0679 | 30.5845 | 60.0138 | 33.0002 | 51.049 | 42.6135 | 60.056 | 43.9996
51.0775 | 9.545 | 59.9978 | 11.9995 | 51.0898 | 21.4417 | 59.9615 | 24.0001 | 51.0807 | 19.082 | 60.0155 | 21.9998 | 51.0763 | 30.5778 | 60.0138 | 33.0002 | 51.0573 | 42.6135 | 60.0561 | 43.9996
51.0858 | 9.5451 | 59.9978 | 11.9995 | 51.0981 | 21.4417 | 59.9616 | 24.0001 | 51.089 | 19.082 | 60.0155 | 21.9998 | 51.0846 | 30.5778 | 60.0138 | 33.0002 | 51.0656 | 42.6135 | 60.0561 | 43.9996
51.0941 | 9.5451 | 59.9979 | 11.9995 | 51.1064 | 21.4417 | 59.9616 | 24.0001 | 51.0973 | 19.082 | 60.0155 | 21.9998 | 51.0929 | 30.5778 | 60.0139 | 33.0002 | 51.0739 | 42.6135 | 60.0562 | 43.9996
51.1024 | 9.5451 | 59.998 | 11.9995 | 51.1148 | 21.4417 | 59.9617 | 24.0001 | 51.1057 | 19.088 | 60.0155 | 21.9998 | 51.1013 | 30.5778 | 60.0139 | 33.0002 | 51.0823 | 42.6135 | 60.0562 | 43.9996
51.1108 | 9.5451 | 59.9981 | 11.9995 | 51.1231 | 21.4417 | 59.9617 | 24.0001 | 51.114 | 19.088 | 60.0155 | 21.9998 | 51.1096 | 30.5749 | 60.0139 | 33.0002 | 51.0906 | 42.6135 | 60.0563 | 43.9996
51.1191 | 9.5451 | 59.9981 | 11.9995 | 51.1315 | 21.556 | 59.9618 | 24.0001 | 51.1223 | 19.088 | 60.0155 | 21.9998 | 51.1179 | 30.5749 | 60.0139 | 33.0002 | 51.0989 | 42.6135 | 60.0563 | 43.9996
51.1274 | 9.5451 | 59.9982 | 11.9995 | 51.1398 | 21.556 | 59.9618 | 24.0001 | 51.1307 | 19.088 | 60.0155 | 21.9998 | 51.1263 | 30.5749 | 60.0139 | 33.0002 | 51.1072 | 42.6135 | 60.0564 | 43.9996
51.1358 | 9.5447 | 59.9983 | 11.9995 | 51.1481 | 21.556 | 59.9619 | 24.0001 | 51.139 | 19.088 | 60.0154 | 21.9998 | 51.1346 | 30.5749 | 60.0139 | 33.0002 | 51.1156 | 42.6135 | 60.0565 | 43.9996
51.1441 | 9.5447 | 59.9984 | 11.9995 | 51.1565 | 21.556 | 59.9619 | 24.0001 | 51.1473 | 19.088 | 60.0154 | 21.9998 | 51.1429 | 30.5749 | 60.0139 | 33.0002 | 51.1239 | 42.6135 | 60.0565 | 43.9996
51.1525 | 9.5447 | 59.9984 | 11.9995 | 51.1648 | 21.6356 | 59.962 | 24.0001 | 51.1557 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.1513 | 30.5749 | 60.0139 | 33.0002 | 51.1322 | 42.6135 | 60.0566 | 43.9996
51.1608 | 9.5447 | 59.9985 | 11.9995 | 51.1732 | 21.6356 | 59.962 | 24.0001 | 51.164 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.1596 | 30.5729 | 60.0139 | 33.0002 | 51.1406 | 42.6135 | 60.0566 | 43.9996
51.1691 | 9.5447 | 59.9986 | 11.9995 | 51.1815 | 21.6374 | 59.9621 | 24.0001 | 51.1723 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.1679 | 30.5729 | 60.0139 | 33.0002 | 51.1489 | 42.6135 | 60.0567 | 43.9996
51.1775 | 9.5447 | 59.9987 | 11.9995 | 51.1898 | 21.6374 | 59.9621 | 24.0001 | 51.1806 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.1763 | 30.5727 | 60.0139 | 33.0002 | 51.1572 | 42.6135 | 60.0568 | 43.9996
51.1858 | 9.5447 | 59.9987 | 11.9995 | 51.1982 | 21.6374 | 59.9622 | 24.0001 | 51.189 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.1846 | 30.5727 | 60.0139 | 33.0002 | 51.1655 | 42.6135 | 60.0568 | 43.9996
51.1941 | 9.5447 | 59.9988 | 11.9995 | 51.2065 | 21.6374 | 59.9622 | 24.0001 | 51.1973 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.1929 | 30.5727 | 60.014 | 33.0002 | 51.1739 | 42.6135 | 60.0569 | 43.9996
51.2025 | 9.5447 | 59.9989 | 11.9995 | 51.2148 | 21.6374 | 59.9623 | 24.0001 | 51.2056 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.2012 | 30.5727 | 60.014 | 33.0002 | 51.1822 | 42.6135 | 60.0569 | 43.9996
51.2108 | 9.5447 | 59.999 | 11.9995 | 51.2232 | 21.6374 | 59.9623 | 24.0001 | 51.214 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.2096 | 30.5779 | 60.014 | 33.0002 | 51.1905 | 42.6135 | 60.057 | 43.9996
51.2191 | 9.5447 | 59.999 | 11.9995 | 51.2315 | 21.6374 | 59.9624 | 24.0001 | 51.2223 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.2179 | 30.5779 | 60.014 | 33.0002 | 51.1988 | 42.6135 | 60.057 | 43.9996
51.2274 | 9.5447 | 59.9991 | 11.9995 | 51.2399 | 21.6374 | 59.9624 | 24.0001 | 51.2306 | 19.0895 | 60.0154 | 21.9998 | 51.2262 | 30.5809 | 60.014 | 33.0002 | 51.2072 | 42.6135 | 60.0571 | 43.9996
51.2358 | 9.5447 | 59.9992 | 11.9995 | 51.2482 | 21.6365 | 59.9625 | 24.0001 | 51.239 | 19.0895 | 60.0153 | 21.9998 | 51.2346 | 30.5809 | 60.014 | 33.0002 | 51.2155 | 42.6135 | 60.0572 | 43.9996
51.2441 | 9.5447 | 59.9993 | 11.9995 | 51.2565 | 21.6365 | 59.9625 | 24.0001 | 51.2473 | 19.0895 | 60.0153 | 21.9998 | 51.2429 | 30.603 | 60.014 | 33.0002 | 51.2238 | 42.6135 | 60.0572 | 43.9996
51.2525 | 9.5447 | 59.9993 | 11.9995 | 51.2649 | 21.6365 | 59.9626 | 24.0001 | 51.2556 | 19.0895 | 60.0153 | 21.9998 | 51.2512 | 30.603 | 60.0139 | 33.0002 | 51.2321 | 42.6135 | 60.0573 | 43.9996
51.2608 | 9.5447 | 59.9994 | 11.9995 | 51.2732 | 21.6365 | 59.9626 | 24.0001 | 51.264 | 19.0895 | 60.0153 | 21.9998 | 51.2596 | 30.5975 | 60.0139 | 33.0002 | 51.2404 | 42.6135 | 60.0573 | 43.9996
51.2691 | 9.5447 | 59.9995 | 11.9995 | 51.2816 | 21.6365 | 59.9627 | 24.0001 | 51.2723 | 19.0884 | 60.0153 | 21.9998 | 51.2679 | 30.5975 | 60.0138 | 33.0002 | 51.2488 | 42.6135 | 60.0574 | 43.9996
51.2775 | 9.5447 | 59.9996 | 11.9995 | 51.2899 | 21.6365 | 59.9627 | 24.0001 | 51.2806 | 19.0884 | 60.0153 | 21.9998 | 51.2762 | 30.5975 | 60.0138 | 33.0002 | 51.2571 | 42.6135 | 60.0575 | 43.9996
51.2858 | 9.5447 | 59.9996 | 11.9995 | 51.2982 | 21.6375 | 59.9628 | 24.0001 | 51.289 | 19.0884 | 60.0153 | 21.9998 | 51.2846 | 30.5975 | 60.0137 | 33.0002 | 51.2654 | 42.6135 | 60.0575 | 43.9996
51.2941 | 9.5447 | 59.9997 | 11.9995 | 51.3065 | 21.6375 | 59.9628 | 24.0001 | 51.2973 | 19.0884 | 60.0153 | 21.9998 | 51.2929 | 30.5975 | 60.0137 | 33.0002 | 51.2738 | 42.6135 | 60.0576 | 43.9996
51.3025 | 9.5447 | 59.9998 | 11.9995 | 51.3149 | 21.6375 | 59.9629 | 24.0001 | 51.3056 | 19.088 | 60.0153 | 21.9998 | 51.3012 | 30.5975 | 60.0136 | 33.0002 | 51.2821 | 42.6135 | 60.0576 | 43.9996
51.3108 | 9.5447 | 59.9999 | 11.9995 | 51.3232 | 21.6375 | 59.9629 | 24.0001 | 51.3139 | 19.088 | 60.0153 | 21.9998 | 51.3096 | 30.5915 | 60.0136 | 33.0002 | 51.2904 | 42.6135 | 60.0577 | 43.9996
51.3191 | 9.5447 | 59.9999 | 11.9995 | 51.3316 | 21.6375 | 59.963 | 24.0001 | 51.3223 | 19.088 | 60.0153 | 21.9998 | 51.3179 | 30.5915 | 60.0135 | 33.0002 | 51.2987 | 42.6135 | 60.0577 | 43.9996
51.3275 | 9.5447 | 60 | 11.9995 | 51.3399 | 21.6375 | 59.963 | 24.0001 | 51.3306 | 19.088 | 60.0153 | 21.9998 | 51.3262 | 30.592 | 60.0135 | 33.0002 | 51.3071 | 42.6135 | 60.0578 | 43.9996
51.3358 | 9.5447 | 60.0001 | 11.9995 | 51.3483 | 21.6375 | 59.9631 | 24.0001 | 51.3389 | 19.088 | 60.0152 | 21.9998 | 51.3345 | 30.592 | 60.0134 | 33.0002 | 51.3154 | 42.6135 | 60.0579 | 43.9996
51.3441 | 9.5447 | 60.0002 | 11.9995 | 51.3566 | 21.6375 | 59.9631 | 24.0001 | 51.3473 | 19.088 | 60.0152 | 21.9998 | 51.3429 | 30.592 | 60.0134 | 33.0002 | 51.3237 | 42.6135 | 60.0579 | 43.9996
51.3524 | 9.5447 | 60.0002 | 11.9995 | 51.3649 | 21.6375 | 59.9632 | 24.0001 | 51.3556 | 19.088 | 60.0152 | 21.9998 | 51.3512 | 30.592 | 60.0133 | 33.0002 | 51.332 | 42.6135 | 60.058 | 43.9996
51.3608 | 9.5447 | 60.0003 | 11.9995 | 51.3733 | 21.6375 | 59.9632 | 24.0001 | 51.3639 | 19.088 | 60.0152 | 21.9998 | 51.3595 | 30.592 | 60.0133 | 33.0002 | 51.3404 | 42.6135 | 60.058 | 43.9996
51.3691 | 9.5447 | 60.0004 | 11.9995 | 51.3816 | 21.6375 | 59.9633 | 24.0001 | 51.3723 | 19.0826 | 60.0152 | 21.9998 | 51.3679 | 30.592 | 60.0132 | 33.0002 | 51.3487 | 42.6135 | 60.058 | 43.9996
51.3775 | 9.5447 | 60.0005 | 11.9995 | 51.39 | 21.6375 | 59.9633 | 24.0001 | 51.3806 | 19.0826 | 60.0152 | 21.9998 | 51.3762 | 30.5919 | 60.0132 | 33.0002 | 51.357 | 42.6135 | 60.058 | 43.9996
51.3858 | 9.5434 | 60.0005 | 11.9995 | 51.3983 | 21.6375 | 59.9634 | 24.0001 | 51.3889 | 19.0826 | 60.0152 | 21.9998 | 51.3845 | 30.5919 | 60.0131 | 33.0002 | 51.3653 | 42.6135 | 60.0581 | 43.9996
51.3941 | 9.5434 | 60.0006 | 11.9995 | 51.4066 | 21.6375 | 59.9634 | 24.0001 | 51.3972 | 19.0826 | 60.0152 | 21.9998 | 51.3929 | 30.5933 | 60.0131 | 33.0002 | 51.3737 | 42.6135 | 60.0581 | 43.9996
51.4025 | 9.5434 | 60.0007 | 11.9995 | 51.4149 | 21.6375 | 59.9635 | 24.0001 | 51.4056 | 19.0826 | 60.0152 | 21.9998 | 51.4012 | 30.5933 | 60.013 | 33.0002 | 51.382 | 42.6135 | 60.0581 | 43.9996
51.4108 | 9.5434 | 60.0008 | 11.9995 | 51.4233 | 21.6375 | 59.9635 | 24.0001 | 51.4139 | 19.0826 | 60.0152 | 21.9998 | 51.4095 | 30.6101 | 60.013 | 33.0002 | 51.3903 | 42.6135 | 60.0581 | 43.9996
51.4191 | 9.5434 | 60.0008 | 11.9995 | 51.4316 | 21.6375 | 59.9636 | 24.0001 | 51.4222 | 19.0826 | 60.0152 | 21.9998 | 51.4179 | 30.6101 | 60.0129 | 33.0002 | 51.3987 | 42.6135 | 60.0581 | 43.9996
51.4275 | 9.5434 | 60.0009 | 11.9995 | 51.44 | 21.6375 | 59.9636 | 24.0001 | 51.4306 | 19.0826 | 60.0152 | 21.9998 | 51.4262 | 30.6101 | 60.0129 | 33.0002 | 51.407 | 42.6135 | 60.0581 | 43.9996
51.4358 | 9.5434 | 60.001 | 11.9995 | 51.4483 | 21.6375 | 59.9637 | 24.0001 | 51.4389 | 19.0826 | 60.0151 | 21.9998 | 51.4345 | 30.6101 | 60.0128 | 33.0002 | 51.4153 | 42.6135 | 60.0582 | 43.9996
51.4441 | 9.5434 | 60.001 | 11.9995 | 51.4567 | 21.6375 | 59.9637 | 24.0001 | 51.4472 | 19.0826 | 60.0151 | 21.9998 | 51.4429 | 30.6188 | 60.0128 | 33.0002 | 51.4236 | 42.6135 | 60.0582 | 43.9996
51.4525 | 9.5434 | 60.0011 | 11.9995 | 51.465 | 21.6375 | 59.9638 | 24.0001 | 51.4556 | 19.0817 | 60.0151 | 21.9998 | 51.4512 | 30.6188 | 60.0127 | 33.0002 | 51.4319 | 42.6135 | 60.0582 | 43.9996
51.4608 | 9.5434 | 60.0011 | 11.9995 | 51.4733 | 21.6375 | 59.9638 | 24.0001 | 51.4639 | 19.0817 | 60.0151 | 21.9998 | 51.4595 | 30.6189 | 60.0127 | 33.0002 | 51.4403 | 42.6135 | 60.0582 | 43.9996
51.4691 | 9.5434 | 60.0012 | 11.9995 | 51.4817 | 21.6375 | 59.9639 | 24.0001 | 51.4722 | 19.0817 | 60.0151 | 21.9998 | 51.4678 | 30.6189 | 60.0126 | 33.0002 | 51.4486 | 42.6135 | 60.0582 | 43.9996
51.4774 | 9.5434 | 60.0012 | 11.9995 | 51.49 | 21.6375 | 59.9639 | 24.0001 | 51.4806 | 19.0817 | 60.0151 | 21.9998 | 51.4762 | 30.6189 | 60.0126 | 33.0002 | 51.4569 | 42.6135 | 60.0582 | 43.9996
51.4858 | 9.5425 | 60.0013 | 11.9995 | 51.4984 | 21.6375 | 59.964 | 24.0001 | 51.4889 | 19.0806 | 60.0151 | 21.9998 | 51.4845 | 30.6189 | 60.0125 | 33.0002 | 51.4652 | 42.6135 | 60.0583 | 43.9996
51.4941 | 9.5425 | 60.0013 | 11.9995 | 51.5067 | 21.6375 | 59.964 | 24.0001 | 51.4972 | 19.0806 | 60.0151 | 21.9998 | 51.4928 | 30.6255 | 60.0125 | 33.0002 | 51.4736 | 42.6135 | 60.0583 | 43.9996
51.5025 | 9.5425 | 60.0014 | 11.9995 | 51.515 | 21.6375 | 59.9641 | 24.0001 | 51.5056 | 19.0806 | 60.0151 | 21.9998 | 51.5012 | 30.6255 | 60.0124 | 33.0002 | 51.4819 | 42.6135 | 60.0583 | 43.9996
51.5108 | 9.5425 | 60.0014 | 11.9995 | 51.5233 | 21.6375 | 59.9641 | 24.0001 | 51.5139 | 19.0806 | 60.0151 | 21.9998 | 51.5095 | 30.624 | 60.0124 | 33.0002 | 51.4902 | 42.6135 | 60.0583 | 43.9996
51.5191 | 9.5425 | 60.0015 | 11.9995 | 51.5317 | 21.6375 | 59.9642 | 24.0001 | 51.5222 | 19.0806 | 60.0151 | 21.9998 | 51.5178 | 30.624 | 60.0123 | 33.0002 | 51.4985 | 42.6135 | 60.0583 | 43.9996
51.5275 | 9.5425 | 60.0015 | 11.9995 | 51.54 | 21.6375 | 59.9642 | 24.0001 | 51.5305 | 19.0806 | 60.0151 | 21.9998 | 51.5262 | 30.624 | 60.0123 | 33.0002 | 51.5069 | 42.6135 | 60.0583 | 43.9996
51.5358 | 9.5425 | 60.0016 | 11.9995 | 51.5484 | 21.6375 | 59.9643 | 24.0001 | 51.5389 | 19.1501 | 60.015 | 21.9998 | 51.5345 | 30.624 | 60.0122 | 33.0002 | 51.5152 | 42.6135 | 60.0584 | 43.9996
51.5441 | 9.5425 | 60.0016 | 11.9995 | 51.5567 | 21.6375 | 59.9643 | 24.0001 | 51.5472 | 19.1501 | 60.015 | 21.9998 | 51.5428 | 30.624 | 60.0122 | 33.0002 | 51.5235 | 42.6135 | 60.0584 | 43.9996
51.5525 | 9.5425 | 60.0017 | 11.9995 | 51.5651 | 21.6375 | 59.9644 | 24.0001 | 51.5555 | 19.1545 | 60.015 | 21.9998 | 51.5512 | 30.624 | 60.0121 | 33.0002 | 51.5318 | 42.6135 | 60.0584 | 43.9996
51.5608 | 9.5425 | 60.0017 | 11.9995 | 51.5734 | 21.6375 | 59.9644 | 24.0001 | 51.5639 | 19.1545 | 60.015 | 21.9998 | 51.5595 | 30.624 | 60.0121 | 33.0002 | 51.5402 | 42.6135 | 60.0584 | 43.9996
51.5691 | 9.5425 | 60.0018 | 11.9995 | 51.5817 | 21.6375 | 59.9645 | 24.0001 | 51.5722 | 19.1545 | 60.015 | 21.9998 | 51.5678 | 30.624 | 60.012 | 33.0002 | 51.5485 | 42.6135 | 60.0584 | 43.9996
51.5775 | 9.5425 | 60.0018 | 11.9995 | 51.5901 | 21.6375 | 59.9645 | 24.0001 | 51.5805 | 19.1545 | 60.015 | 21.9998 | 51.5762 | 30.6173 | 60.012 | 33.0002 | 51.5568 | 42.6135 | 60.0584 | 43.9996
51.5858 | 9.5441 | 60.0019 | 11.9995 | 51.5984 | 21.6375 | 59.9646 | 24.0001 | 51.5889 | 19.1563 | 60.015 | 21.9998 | 51.5845 | 30.6173 | 60.0119 | 33.0002 | 51.5652 | 42.5939 | 60.0585 | 43.9996
51.5941 | 9.5441 | 60.0019 | 11.9995 | 51.6068 | 21.6375 | 59.9646 | 24.0001 | 51.5972 | 19.1563 | 60.015 | 21.9998 | 51.5928 | 30.6861 | 60.0119 | 33.0002 | 51.5735 | 42.5939 | 60.0585 | 43.9996
51.6025 | 9.5447 | 60.002 | 11.9995 | 51.6151 | 21.6375 | 59.9647 | 24.0001 | 51.6055 | 19.2277 | 60.015 | 21.9998 | 51.6012 | 30.6861 | 60.0118 | 33.0002 | 51.5818 | 42.5939 | 60.0585 | 43.9996
51.6108 | 9.5447 | 60.002 | 11.9995 | 51.6234 | 21.6375 | 59.9647 | 24.0001 | 51.6139 | 19.2277 | 60.015 | 21.9998 | 51.6095 | 30.6861 | 60.0118 | 33.0002 | 51.5901 | 42.5939 | 60.0585 | 43.9996
51.6191 | 9.5447 | 60.0021 | 11.9995 | 51.6317 | 21.6375 | 59.9648 | 24.0001 | 51.6222 | 19.2277 | 60.015 | 21.9998 | 51.6178 | 30.6861 | 60.0117 | 33.0002 | 51.5984 | 42.5939 | 60.0585 | 43.9996
51.6275 | 9.5447 | 60.0021 | 11.9995 | 51.6401 | 21.6375 | 59.9648 | 24.0001 | 51.6305 | 19.2277 | 60.015 | 21.9998 | 51.6261 | 30.6861 | 60.0117 | 33.0002 | 51.6068 | 42.5939 | 60.0585 | 43.9996
51.6358 | 9.5462 | 60.0022 | 11.9995 | 51.6484 | 21.6375 | 59.9649 | 24.0001 | 51.6389 | 19.2277 | 60.0149 | 21.9998 | 51.6345 | 30.6861 | 60.0116 | 33.0002 | 51.6151 | 42.6988 | 60.0586 | 43.9996
51.6441 | 9.5462 | 60.0022 | 11.9995 | 51.6568 | 21.6375 | 59.9649 | 24.0001 | 51.6472 | 19.2277 | 60.0149 | 21.9998 | 51.6428 | 30.6853 | 60.0116 | 33.0002 | 51.6234 | 42.6988 | 60.0586 | 43.9996
51.6525 | 9.5462 | 60.0023 | 11.9995 | 51.6651 | 21.6375 | 59.965 | 24.0001 | 51.6555 | 19.23 | 60.0149 | 21.9998 | 51.6511 | 30.6853 | 60.0115 | 33.0002 | 51.6317 | 42.6988 | 60.0586 | 43.9996
51.6608 | 9.5462 | 60.0023 | 11.9995 | 51.6734 | 21.6375 | 59.965 | 24.0001 | 51.6638 | 19.23 | 60.0149 | 21.9998 | 51.6595 | 30.6853 | 60.0115 | 33.0002 | 51.6401 | 42.6988 | 60.0586 | 43.9996
51.6691 | 9.5462 | 60.0024 | 11.9995 | 51.6818 | 21.6375 | 59.9651 | 24.0001 | 51.6722 | 19.23 | 60.0149 | 21.9998 | 51.6678 | 30.6853 | 60.0114 | 33.0002 | 51.6484 | 42.6988 | 60.0586 | 43.9996
51.6775 | 9.5462 | 60.0024 | 11.9995 | 51.6901 | 21.6375 | 59.9651 | 24.0001 | 51.6805 | 19.23 | 60.0149 | 21.9998 | 51.6761 | 30.726 | 60.0114 | 33.0002 | 51.6567 | 42.6988 | 60.0586 | 43.9996
51.6858 | 9.5462 | 60.0025 | 11.9995 | 51.6985 | 21.6375 | 59.9652 | 24.0001 | 51.6888 | 19.23 | 60.0149 | 21.9998 | 51.6845 | 30.726 | 60.0113 | 33.0002 | 51.665 | 42.7013 | 60.0587 | 43.9996
51.6941 | 9.5462 | 60.0025 | 11.9995 | 51.7068 | 21.6375 | 59.9652 | 24.0001 | 51.6972 | 19.23 | 60.0149 | 21.9998 | 51.6928 | 30.725 | 60.0113 | 33.0002 | 51.6734 | 42.7013 | 60.0587 | 43.9996
51.7025 | 9.5462 | 60.0026 | 11.9995 | 51.7151 | 21.6375 | 59.9653 | 24.0001 | 51.7055 | 19.2289 | 60.0149 | 21.9998 | 51.7011 | 30.725 | 60.0112 | 33.0002 | 51.6817 | 42.7137 | 60.0587 | 43.9996
51.7108 | 9.5462 | 60.0026 | 11.9995 | 51.7235 | 21.6375 | 59.9654 | 24.0001 | 51.7138 | 19.2289 | 60.0149 | 21.9998 | 51.7094 | 30.7206 | 60.0112 | 33.0002 | 51.69 | 42.7137 | 60.0587 | 43.9996
51.7191 | 9.5441 | 60.0027 | 11.9995 | 51.7318 | 21.6375 | 59.9654 | 24.0001 | 51.7222 | 19.2289 | 60.0149 | 21.9998 | 51.7178 | 30.7206 | 60.0111 | 33.0002 | 51.6983 | 42.7137 | 60.0587 | 43.9996
51.7275 | 9.5441 | 60.0027 | 11.9995 | 51.7401 | 21.6375 | 59.9655 | 24.0001 | 51.7305 | 19.2289 | 60.0149 | 21.9998 | 51.7261 | 30.7208 | 60.0111 | 33.0002 | 51.7067 | 42.7137 | 60.0587 | 43.9996
51.7358 | 9.5441 | 60.0028 | 11.9995 | 51.7485 | 21.6375 | 59.9655 | 24.0001 | 51.7388 | 19.228 | 60.0148 | 21.9998 | 51.7344 | 30.7208 | 60.011 | 33.0002 | 51.715 | 42.7137 | 60.0588 | 43.9996
51.7441 | 9.5441 | 60.0028 | 11.9995 | 51.7568 | 21.6375 | 59.9656 | 24.0001 | 51.7472 | 19.228 | 60.0148 | 21.9998 | 51.7428 | 30.7244 | 60.011 | 33.0002 | 51.7233 | 42.7137 | 60.0588 | 43.9996
51.7525 | 9.5441 | 60.0029 | 11.9995 | 51.7652 | 21.6375 | 59.9657 | 24.0001 | 51.7555 | 19.228 | 60.0148 | 21.9998 | 51.7511 | 30.7244 | 60.0109 | 33.0002 | 51.7316 | 42.7137 | 60.0588 | 43.9996
51.7608 | 9.5441 | 60.0029 | 11.9995 | 51.7735 | 21.6375 | 59.9657 | 24.0001 | 51.7638 | 19.228 | 60.0148 | 21.9998 | 51.7594 | 30.7203 | 60.0109 | 33.0002 | 51.74 | 42.7137 | 60.0588 | 43.9996
51.7691 | 9.544 | 60.003 | 11.9995 | 51.7818 | 21.6375 | 59.9658 | 24.0001 | 51.7722 | 19.2867 | 60.0148 | 21.9998 | 51.7677 | 30.7203 | 60.0108 | 33.0002 | 51.7483 | 42.7771 | 60.0588 | 43.9996
51.7775 | 9.544 | 60.003 | 11.9995 | 51.7902 | 21.6375 | 59.9658 | 24.0001 | 51.7805 | 19.2867 | 60.0148 | 21.9998 | 51.7761 | 30.7156 | 60.0108 | 33.0002 | 51.7566 | 42.7771 | 60.0588 | 43.9996
51.7858 | 9.544 | 60.0031 | 11.9995 | 51.7985 | 21.6375 | 59.9659 | 24.0001 | 51.7888 | 19.2867 | 60.0148 | 21.9998 | 51.7844 | 30.7156 | 60.0107 | 33.0002 | 51.7649 | 42.7771 | 60.0589 | 43.9996
51.7941 | 9.544 | 60.0031 | 11.9995 | 51.8069 | 21.6375 | 59.966 | 24.0001 | 51.7971 | 19.2867 | 60.0148 | 21.9998 | 51.7927 | 30.7103 | 60.0107 | 33.0002 | 51.7733 | 42.7771 | 60.0589 | 43.9996
51.8025 | 9.544 | 60.0032 | 11.9995 | 51.8152 | 21.6375 | 59.966 | 24.0001 | 51.8055 | 19.2881 | 60.0148 | 21.9998 | 51.8011 | 30.7103 | 60.0106 | 33.0002 | 51.7816 | 42.7796 | 60.0589 | 43.9996
51.8108 | 9.544 | 60.0032 | 11.9995 | 51.8235 | 21.6375 | 59.9661 | 24.0001 | 51.8138 | 19.2881 | 60.0148 | 21.9998 | 51.8094 | 30.7103 | 60.0106 | 33.0002 | 51.7899 | 42.7796 | 60.0589 | 43.9996
51.8191 | 9.544 | 60.0033 | 11.9995 | 51.8318 | 21.6375 | 59.9661 | 24.0001 | 51.8221 | 19.2881 | 60.0148 | 21.9998 | 51.8177 | 30.7103 | 60.0105 | 33.0002 | 51.7982 | 42.7796 | 60.0589 | 43.9996
51.8275 | 9.544 | 60.0033 | 11.9995 | 51.8402 | 21.6375 | 59.9662 | 24.0001 | 51.8305 | 19.2881 | 60.0148 | 21.9998 | 51.8261 | 30.7133 | 60.0105 | 33.0002 | 51.8065 | 42.7796 | 60.0589 | 43.9996
51.8358 | 9.5431 | 60.0034 | 11.9995 | 51.8485 | 21.6393 | 59.9662 | 24.0001 | 51.8388 | 19.2899 | 60.0147 | 21.9998 | 51.8344 | 30.7133 | 60.0104 | 33.0002 | 51.8149 | 42.7746 | 60.059 | 43.9996
51.8441 | 9.5431 | 60.0034 | 11.9995 | 51.8569 | 21.6393 | 59.9663 | 24.0001 | 51.8471 | 19.2899 | 60.0147 | 21.9998 | 51.8427 | 30.7122 | 60.0104 | 33.0002 | 51.8232 | 42.7746 | 60.059 | 43.9996
51.8525 | 9.5426 | 60.0035 | 11.9995 | 51.8652 | 21.6421 | 59.9664 | 24.0001 | 51.8555 | 19.289 | 60.0147 | 21.9998 | 51.8511 | 30.7122 | 60.0103 | 33.0002 | 51.8315 | 42.7746 | 60.059 | 43.9996
51.8608 | 9.5426 | 60.0035 | 11.9995 | 51.8735 | 21.6421 | 59.9664 | 24.0001 | 51.8638 | 19.289 | 60.0147 | 21.9998 | 51.8594 | 30.7932 | 60.0103 | 33.0002 | 51.8398 | 42.7746 | 60.059 | 43.9996
51.8691 | 9.6748 | 60.0036 | 11.9995 | 51.8819 | 21.6421 | 59.9665 | 24.0001 | 51.8721 | 19.289 | 60.0147 | 21.9998 | 51.8677 | 30.7932 | 60.0102 | 33.0002 | 51.8482 | 42.7746 | 60.059 | 43.9996
51.8775 | 9.6748 | 60.0036 | 11.9995 | 51.8902 | 21.6421 | 59.9665 | 24.0001 | 51.8804 | 19.289 | 60.0147 | 21.9998 | 51.8761 | 30.7987 | 60.0102 | 33.0002 | 51.8565 | 42.7746 | 60.059 | 43.9996
51.8858 | 9.6743 | 60.0037 | 11.9995 | 51.8986 | 21.6413 | 59.9666 | 24.0001 | 51.8888 | 19.289 | 60.0147 | 21.9998 | 51.8844 | 30.7987 | 60.0101 | 33.0002 | 51.8648 | 42.7723 | 60.0591 | 43.9996
51.8941 | 9.6743 | 60.0037 | 11.9995 | 51.9069 | 21.6413 | 59.9667 | 24.0001 | 51.8971 | 19.289 | 60.0147 | 21.9998 | 51.8927 | 30.7997 | 60.0101 | 33.0002 | 51.8731 | 42.7723 | 60.0591 | 43.9996
51.9025 | 9.6743 | 60.0038 | 11.9995 | 51.9152 | 21.7312 | 59.9667 | 24.0001 | 51.9054 | 19.289 | 60.0147 | 21.9998 | 51.901 | 30.7997 | 60.01 | 33.0002 | 51.8815 | 42.7755 | 60.0591 | 43.9996
51.9108 | 9.6743 | 60.0038 | 11.9995 | 51.9236 | 21.7312 | 59.9668 | 24.0001 | 51.9138 | 19.289 | 60.0147 | 21.9998 | 51.9094 | 30.7997 | 60.01 | 33.0002 | 51.8898 | 42.7755 | 60.0591 | 43.9996
51.9191 | 9.7824 | 60.0039 | 11.9995 | 51.9319 | 21.7312 | 59.9668 | 24.0001 | 51.9221 | 19.2892 | 60.0147 | 21.9998 | 51.9177 | 30.7997 | 60.0099 | 33.0002 | 51.8981 | 42.7755 | 60.0591 | 43.9996
51.9275 | 9.7824 | 60.0039 | 11.9995 | 51.9402 | 21.7312 | 59.9669 | 24.0001 | 51.9304 | 19.2892 | 60.0147 | 21.9998 | 51.926 | 30.8003 | 60.0099 | 33.0002 | 51.9065 | 42.7755 | 60.0591 | 43.9996
51.9358 | 9.783 | 60.004 | 11.9995 | 51.9486 | 21.7312 | 59.9669 | 24.0001 | 51.9388 | 19.2883 | 60.0146 | 21.9998 | 51.9344 | 30.8003 | 60.0098 | 33.0002 | 51.9148 | 42.7755 | 60.0592 | 43.9996
51.9441 | 9.783 | 60.004 | 11.9995 | 51.9569 | 21.7312 | 59.967 | 24.0001 | 51.9471 | 19.2883 | 60.0146 | 21.9998 | 51.9427 | 30.827 | 60.0098 | 33.0002 | 51.9231 | 42.7755 | 60.0592 | 43.9996
51.9525 | 9.783 | 60.0041 | 11.9995 | 51.9653 | 21.7312 | 59.9671 | 24.0001 | 51.9554 | 19.2872 | 60.0146 | 21.9998 | 51.951 | 30.827 | 60.0097 | 33.0002 | 51.9314 | 42.7758 | 60.0592 | 43.9996
51.9608 | 9.783 | 60.0041 | 11.9995 | 51.9736 | 21.7312 | 59.9671 | 24.0001 | 51.9638 | 19.2872 | 60.0146 | 21.9998 | 51.9594 | 30.8218 | 60.0097 | 33.0002 | 51.9398 | 42.7758 | 60.0592 | 43.9996
51.9691 | 9.7838 | 60.0042 | 11.9995 | 51.9819 | 21.7312 | 59.9672 | 24.0001 | 51.9721 | 19.2872 | 60.0146 | 21.9998 | 51.9677 | 30.8218 | 60.0096 | 33.0002 | 51.9481 | 42.7758 | 60.0592 | 43.9996
51.9775 | 9.7838 | 60.0042 | 11.9995 | 51.9903 | 21.7312 | 59.9672 | 24.0001 | 51.9804 | 19.2872 | 60.0146 | 21.9998 | 51.976 | 30.8218 | 60.0096 | 33.0002 | 51.9564 | 42.7758 | 60.0592 | 43.9996
51.9858 | 9.7839 | 60.0043 | 11.9995 | 51.9986 | 21.7312 | 59.9673 | 24.0001 | 51.9888 | 19.2872 | 60.0146 | 21.9998 | 51.9844 | 30.8218 | 60.0095 | 33.0002 | 51.9647 | 42.7739 | 60.0593 | 43.9996
51.9941 | 9.7839 | 60.0043 | 11.9995 | 52.007 | 21.7312 | 59.9674 | 24.0001 | 51.9971 | 19.2872 | 60.0146 | 21.9998 | 51.9927 | 30.8233 | 60.0095 | 33.0002 | 51.9731 | 42.7739 | 60.0593 | 43.9996
52.0025 | 9.7839 | 60.0044 | 11.9995 | 52.0153 | 21.7287 | 59.9674 | 24.0001 | 52.0054 | 19.2872 | 60.0146 | 21.9998 | 52.001 | 30.8233 | 60.0094 | 33.0002 | 51.9814 | 42.8368 | 60.0593 | 43.9996
52.0108 | 9.7839 | 60.0044 | 11.9995 | 52.0236 | 21.7287 | 59.9675 | 24.0001 | 52.0137 | 19.2872 | 60.0146 | 21.9998 | 52.0094 | 30.8181 | 60.0094 | 33.0002 | 51.9897 | 42.8368 | 60.0593 | 43.9996
52.0191 | 9.7827 | 60.0045 | 11.9995 | 52.032 | 21.7287 | 59.9675 | 24.0001 | 52.0221 | 19.2856 | 60.0146 | 21.9998 | 52.0177 | 30.8181 | 60.0093 | 33.0002 | 51.998 | 42.8368 | 60.0593 | 43.9996
52.0275 | 9.7827 | 60.0045 | 11.9995 | 52.0403 | 21.7287 | 59.9676 | 24.0001 | 52.0304 | 19.2856 | 60.0146 | 21.9998 | 52.026 | 30.8181 | 60.0093 | 33.0002 | 52.0063 | 42.8368 | 60.0593 | 43.9996
52.0358 | 9.7827 | 60.0046 | 11.9995 | 52.0486 | 21.7256 | 59.9676 | 24.0001 | 52.0387 | 19.2856 | 60.0145 | 21.9998 | 52.0343 | 30.8181 | 60.0092 | 33.0002 | 52.0147 | 42.8368 | 60.0594 | 43.9996
52.0441 | 9.7827 | 60.0046 | 11.9995 | 52.057 | 21.7256 | 59.9677 | 24.0001 | 52.0471 | 19.2856 | 60.0145 | 21.9998 | 52.0427 | 30.8153 | 60.0092 | 33.0002 | 52.023 | 42.8368 | 60.0594 | 43.9996
52.0525 | 9.7827 | 60.0047 | 11.9995 | 52.0653 | 21.7256 | 59.9678 | 24.0001 | 52.0554 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.051 | 30.8153 | 60.0091 | 33.0002 | 52.0313 | 42.835 | 60.0594 | 43.9996
52.0608 | 9.7827 | 60.0047 | 11.9995 | 52.0736 | 21.7256 | 59.9678 | 24.0001 | 52.0637 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.0593 | 30.8188 | 60.0091 | 33.0002 | 52.0396 | 42.835 | 60.0594 | 43.9996
52.0691 | 9.7836 | 60.0048 | 11.9995 | 52.082 | 21.7256 | 59.9679 | 24.0001 | 52.0721 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.0677 | 30.8188 | 60.009 | 33.0002 | 52.048 | 42.8354 | 60.0594 | 43.9996
52.0775 | 9.7836 | 60.0048 | 11.9995 | 52.0903 | 21.7256 | 59.9679 | 24.0001 | 52.0804 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.076 | 30.8188 | 60.009 | 33.0002 | 52.0563 | 42.8354 | 60.0594 | 43.9996
52.0858 | 9.785 | 60.0049 | 11.9995 | 52.0987 | 21.7256 | 59.968 | 24.0001 | 52.0887 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.0843 | 30.8188 | 60.0089 | 33.0002 | 52.0646 | 42.8452 | 60.0595 | 43.9996
52.0941 | 9.785 | 60.0049 | 11.9995 | 52.107 | 21.7256 | 59.9681 | 24.0001 | 52.0971 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.0927 | 30.8188 | 60.0089 | 33.0002 | 52.0729 | 42.8452 | 60.0595 | 43.9996
52.1025 | 9.7855 | 60.005 | 11.9995 | 52.1153 | 21.7256 | 59.9681 | 24.0001 | 52.1054 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.101 | 30.8188 | 60.0088 | 33.0002 | 52.0813 | 42.8452 | 60.0595 | 43.9996
52.1108 | 9.7855 | 60.005 | 11.9995 | 52.1237 | 21.7256 | 59.9682 | 24.0001 | 52.1137 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.1093 | 30.8256 | 60.0088 | 33.0002 | 52.0896 | 42.8452 | 60.0595 | 43.9996
52.1191 | 9.7855 | 60.0051 | 11.9995 | 52.132 | 21.7256 | 59.9682 | 24.0001 | 52.1221 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.1177 | 30.8256 | 60.0087 | 33.0002 | 52.0979 | 42.8452 | 60.0595 | 43.9996
52.1275 | 9.7855 | 60.0051 | 11.9995 | 52.1404 | 21.7256 | 59.9683 | 24.0001 | 52.1304 | 19.2882 | 60.0145 | 21.9998 | 52.126 | 30.848 | 60.0087 | 33.0002 | 52.1062 | 42.8452 | 60.0595 | 43.9996
52.1358 | 9.7855 | 60.0052 | 11.9995 | 52.1487 | 21.7256 | 59.9683 | 24.0001 | 52.1387 | 19.2841 | 60.0144 | 21.9998 | 52.1343 | 30.848 | 60.0086 | 33.0002 | 52.1146 | 42.8499 | 60.0596 | 43.9996
52.1441 | 9.7855 | 60.0052 | 11.9995 | 52.157 | 21.7256 | 59.9684 | 24.0001 | 52.147 | 19.2841 | 60.0144 | 21.9998 | 52.1427 | 30.8551 | 60.0086 | 33.0002 | 52.1229 | 42.8499 | 60.0596 | 43.9996
52.1525 | 9.7855 | 60.0053 | 11.9995 | 52.1653 | 21.7256 | 59.9685 | 24.0001 | 52.1554 | 19.283 | 60.0144 | 21.9998 | 52.151 | 30.8551 | 60.0085 | 33.0002 | 52.1312 | 42.8448 | 60.0596 | 43.9996
52.1608 | 9.7855 | 60.0053 | 11.9995 | 52.1737 | 21.7256 | 59.9685 | 24.0001 | 52.1637 | 19.283 | 60.0144 | 21.9998 | 52.1593 | 30.8611 | 60.0085 | 33.0002 | 52.1395 | 42.8448 | 60.0596 | 43.9996
52.1691 | 9.7855 | 60.0054 | 11.9995 | 52.182 | 21.7256 | 59.9686 | 24.0001 | 52.172 | 19.283 | 60.0144 | 21.9998 | 52.1676 | 30.8611 | 60.0084 | 33.0002 | 52.1479 | 42.8603 | 60.0596 | 43.9996
52.1775 | 9.7855 | 60.0054 | 11.9995 | 52.1904 | 21.7256 | 59.9686 | 24.0001 | 52.1804 | 19.283 | 60.0144 | 21.9998 | 52.176 | 30.861 | 60.0084 | 33.0002 | 52.1562 | 42.8603 | 60.0596 | 43.9996
52.1858 | 9.7855 | 60.0055 | 11.9995 | 52.1987 | 21.7256 | 59.9687 | 24.0001 | 52.1887 | 19.283 | 60.0144 | 21.9998 | 52.1843 | 30.861 | 60.0083 | 33.0002 | 52.1645 | 42.8603 | 60.0597 | 43.9996
52.1941 | 9.7855 | 60.0055 | 11.9995 | 52.207 | 21.7256 | 59.9688 | 24.0001 | 52.197 | 19.283 | 60.0144 | 21.9998 | 52.1926 | 30.8562 | 60.0083 | 33.0002 | 52.1729 | 42.8603 | 60.0597 | 43.9996
52.2025 | 9.7855 | 60.0056 | 11.9995 | 52.2154 | 21.7256 | 59.9688 | 24.0001 | 52.2054 | 19.283 | 60.0144 | 21.9998 | 52.201 | 30.8562 | 60.0082 | 33.0002 | 52.1812 | 42.8603 | 60.0597 | 43.9996
52.2108 | 9.7855 | 60.0056 | 11.9995 | 52.2237 | 21.7256 | 59.9689 | 24.0001 | 52.2137 | 19.283 | 60.0144 | 21.9998 | 52.2093 | 30.868 | 60.0082 | 33.0002 | 52.1895 | 42.8603 | 60.0597 | 43.9996
52.2191 | 9.7865 | 60.0057 | 11.9995 | 52.2321 | 21.7256 | 59.9689 | 24.0001 | 52.222 | 19.2853 | 60.0144 | 21.9998 | 52.2176 | 30.868 | 60.0081 | 33.0002 | 52.1978 | 42.8603 | 60.0597 | 43.9996
52.2274 | 9.7865 | 60.0057 | 11.9995 | 52.2404 | 21.7256 | 59.969 | 24.0001 | 52.2304 | 19.2853 | 60.0144 | 21.9998 | 52.226 | 30.868 | 60.0081 | 33.0002 | 52.2061 | 42.8603 | 60.0597 | 43.9996
52.2358 | 9.7865 | 60.0058 | 11.9995 | 52.2487 | 21.7256 | 59.969 | 24.0001 | 52.2387 | 19.2854 | 60.0143 | 21.9998 | 52.2343 | 30.868 | 60.008 | 33.0002 | 52.2144 | 42.8613 | 60.0598 | 43.9996
52.2441 | 9.7865 | 60.0058 | 11.9995 | 52.2571 | 21.7256 | 59.9691 | 24.0001 | 52.247 | 19.2854 | 60.0143 | 21.9998 | 52.2427 | 30.868 | 60.008 | 33.0002 | 52.2228 | 42.8613 | 60.0598 | 43.9996
52.2524 | 9.9416 | 60.0059 | 11.9995 | 52.2654 | 21.7256 | 59.9692 | 24.0001 | 52.2554 | 19.2854 | 60.0143 | 21.9998 | 52.251 | 30.868 | 60.008 | 33.0002 | 52.2311 | 42.8613 | 60.0598 | 43.9996
52.2608 | 9.9416 | 60.0059 | 11.9995 | 52.2737 | 21.7256 | 59.9692 | 24.0001 | 52.2637 | 19.2854 | 60.0143 | 21.9998 | 52.2593 | 30.9039 | 60.008 | 33.0002 | 52.2394 | 42.8613 | 60.0598 | 43.9996
52.2691 | 9.9411 | 60.006 | 11.9995 | 52.2821 | 21.7256 | 59.9693 | 24.0001 | 52.272 | 19.2831 | 60.0143 | 21.9998 | 52.2677 | 30.9039 | 60.008 | 33.0002 | 52.2478 | 42.8568 | 60.0598 | 43.9996
52.2774 | 9.9411 | 60.006 | 11.9995 | 52.2904 | 21.7256 | 59.9693 | 24.0001 | 52.2803 | 19.2831 | 60.0143 | 21.9998 | 52.276 | 30.9039 | 60.008 | 33.0002 | 52.2561 | 42.8568 | 60.0598 | 43.9996
52.2858 | 9.9396 | 60.0061 | 11.9995 | 52.2988 | 21.7256 | 59.9694 | 24.0001 | 52.2887 | 19.2831 | 60.0143 | 21.9998 | 52.2843 | 30.9039 | 60.008 | 33.0002 | 52.2644 | 42.8568 | 60.0599 | 43.9996
52.2941 | 9.9396 | 60.0061 | 11.9995 | 52.3071 | 21.7256 | 59.9695 | 24.0001 | 52.297 | 19.2831 | 60.0143 | 21.9998 | 52.2926 | 30.9054 | 60.0081 | 33.0002 | 52.2727 | 42.8568 | 60.0599 | 43.9996
52.3024 | 9.9396 | 60.0062 | 11.9995 | 52.3154 | 21.7256 | 59.9695 | 24.0001 | 52.3053 | 19.2789 | 60.0143 | 21.9998 | 52.301 | 30.9054 | 60.0081 | 33.0002 | 52.2811 | 42.8568 | 60.0599 | 43.9996
52.3108 | 9.9396 | 60.0062 | 11.9995 | 52.3238 | 21.7256 | 59.9696 | 24.0001 | 52.3137 | 19.2789 | 60.0143 | 21.9998 | 52.3093 | 30.9054 | 60.0081 | 33.0002 | 52.2894 | 42.8568 | 60.0599 | 43.9996
52.3191 | 9.9388 | 60.0063 | 11.9995 | 52.3321 | 21.7256 | 59.9696 | 24.0001 | 52.322 | 19.2816 | 60.0143 | 21.9998 | 52.3176 | 30.9054 | 60.0081 | 33.0002 | 52.2977 | 42.8593 | 60.0599 | 43.9996
52.3274 | 9.9388 | 60.0063 | 11.9995 | 52.3405 | 21.7256 | 59.9697 | 24.0001 | 52.3303 | 19.2816 | 60.0143 | 21.9998 | 52.326 | 30.9054 | 60.0081 | 33.0002 | 52.306 | 42.8593 | 60.0599 | 43.9996
52.3358 | 9.9388 | 60.0064 | 11.9995 | 52.3488 | 21.7256 | 59.9697 | 24.0001 | 52.3387 | 19.3586 | 60.0142 | 21.9998 | 52.3343 | 30.9054 | 60.0081 | 33.0002 | 52.3144 | 42.8593 | 60.06 | 43.9996
52.3441 | 9.9388 | 60.0064 | 11.9995 | 52.3571 | 21.7256 | 59.9698 | 24.0001 | 52.347 | 19.3586 | 60.0142 | 21.9998 | 52.3426 | 30.9069 | 60.0081 | 33.0002 | 52.3227 | 42.8593 | 60.06 | 43.9996
52.3524 | 9.9398 | 60.0065 | 11.9995 | 52.3654 | 21.7256 | 59.9699 | 24.0001 | 52.3553 | 19.3586 | 60.0142 | 21.9998 | 52.351 | 30.9069 | 60.0081 | 33.0002 | 52.331 | 42.8765 | 60.06 | 43.9996
52.3608 | 9.9398 | 60.0065 | 11.9995 | 52.3738 | 21.7256 | 59.9699 | 24.0001 | 52.3636 | 19.3586 | 60.0142 | 21.9998 | 52.3593 | 30.9069 | 60.0081 | 33.0002 | 52.3393 | 42.8765 | 60.06 | 43.9996
52.3691 | 9.9403 | 60.0066 | 11.9995 | 52.3821 | 21.7256 | 59.97 | 24.0001 | 52.372 | 19.3586 | 60.0142 | 21.9998 | 52.3676 | 30.9069 | 60.0081 | 33.0002 | 52.3477 | 42.8765 | 60.0599 | 43.9996
52.3774 | 9.9403 | 60.0066 | 11.9995 | 52.3905 | 21.7256 | 59.97 | 24.0001 | 52.3803 | 19.3586 | 60.0142 | 21.9998 | 52.376 | 30.9069 | 60.0081 | 33.0002 | 52.356 | 42.8765 | 60.0599 | 43.9996
52.3858 | 9.9403 | 60.0067 | 11.9995 | 52.3988 | 21.7256 | 59.9701 | 24.0001 | 52.3886 | 19.3586 | 60.0142 | 21.9998 | 52.3843 | 30.9069 | 60.0081 | 33.0002 | 52.3643 | 42.8823 | 60.0598 | 43.9996
52.3941 | 9.9403 | 60.0067 | 11.9995 | 52.4071 | 21.7256 | 59.9702 | 24.0001 | 52.397 | 19.3586 | 60.0142 | 21.9998 | 52.3926 | 30.9069 | 60.0082 | 33.0002 | 52.3726 | 42.8823 | 60.0598 | 43.9996
52.4024 | 9.9396 | 60.0068 | 11.9995 | 52.4155 | 21.7256 | 59.9702 | 24.0001 | 52.4053 | 19.4616 | 60.0142 | 21.9998 | 52.401 | 30.9069 | 60.0082 | 33.0002 | 52.381 | 42.8697 | 60.0597 | 43.9996
52.4108 | 9.9396 | 60.0068 | 11.9995 | 52.4238 | 21.7256 | 59.9703 | 24.0001 | 52.4136 | 19.4616 | 60.0142 | 21.9998 | 52.4093 | 30.9069 | 60.0082 | 33.0002 | 52.3893 | 42.8697 | 60.0597 | 43.9996
52.4191 | 9.9391 | 60.0069 | 11.9995 | 52.4322 | 21.7256 | 59.9703 | 24.0001 | 52.422 | 19.4616 | 60.0142 | 21.9998 | 52.4176 | 30.9069 | 60.0082 | 33.0002 | 52.3976 | 42.8697 | 60.0596 | 43.9996
52.4274 | 9.9391 | 60.0069 | 11.9995 | 52.4405 | 21.7256 | 59.9704 | 24.0001 | 52.4303 | 19.4616 | 60.0142 | 21.9998 | 52.4259 | 30.9069 | 60.0082 | 33.0002 | 52.4059 | 42.8697 | 60.0596 | 43.9996
52.4358 | 9.9391 | 60.007 | 11.9995 | 52.4488 | 21.7256 | 59.9704 | 24.0001 | 52.4386 | 19.4616 | 60.0141 | 21.9998 | 52.4343 | 30.9069 | 60.0082 | 33.0002 | 52.4142 | 42.8697 | 60.0595 | 43.9996
52.4441 | 9.9391 | 60.007 | 11.9995 | 52.4572 | 21.7256 | 59.9705 | 24.0001 | 52.447 | 19.4616 | 60.0141 | 21.9998 | 52.4426 | 30.9087 | 60.0082 | 33.0002 | 52.4226 | 42.8697 | 60.0595 | 43.9996
52.4524 | 9.9376 | 60.007 | 11.9995 | 52.4655 | 21.7256 | 59.9706 | 24.0001 | 52.4553 | 19.4583 | 60.0141 | 21.9998 | 52.4509 | 30.9087 | 60.0082 | 33.0002 | 52.4309 | 42.8697 | 60.0594 | 43.9996
52.4608 | 9.9376 | 60.0071 | 11.9995 | 52.4738 | 21.7256 | 59.9706 | 24.0001 | 52.4636 | 19.4583 | 60.0141 | 21.9998 | 52.4593 | 30.9087 | 60.0082 | 33.0002 | 52.4392 | 42.8697 | 60.0594 | 43.9996
52.4691 | 9.9376 | 60.0071 | 11.9995 | 52.4822 | 21.7256 | 59.9707 | 24.0001 | 52.472 | 19.5186 | 60.0141 | 21.9998 | 52.4676 | 30.9087 | 60.0082 | 33.0002 | 52.4475 | 42.8656 | 60.0593 | 43.9996
52.4774 | 9.9376 | 60.0071 | 11.9995 | 52.4905 | 21.7256 | 59.9707 | 24.0001 | 52.4803 | 19.5186 | 60.0141 | 21.9998 | 52.4759 | 30.9087 | 60.0082 | 33.0002 | 52.4559 | 42.8656 | 60.0593 | 43.9996
52.4857 | 9.938 | 60.0071 | 11.9995 | 52.4988 | 21.7256 | 59.9708 | 24.0001 | 52.4886 | 19.5186 | 60.0141 | 21.9998 | 52.4843 | 30.9087 | 60.0082 | 33.0002 | 52.4642 | 42.8657 | 60.0592 | 43.9996
52.4941 | 9.938 | 60.0072 | 11.9995 | 52.5072 | 21.7256 | 59.9709 | 24.0001 | 52.4969 | 19.5186 | 60.0141 | 21.9998 | 52.4926 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.4725 | 42.8657 | 60.0592 | 43.9996
52.5024 | 9.9391 | 60.0072 | 11.9995 | 52.5155 | 21.7256 | 59.9709 | 24.0001 | 52.5053 | 19.5149 | 60.0141 | 21.9998 | 52.5009 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.4808 | 42.9004 | 60.0591 | 43.9996
52.5107 | 9.9391 | 60.0072 | 11.9995 | 52.5239 | 21.7256 | 59.971 | 24.0001 | 52.5136 | 19.5149 | 60.0141 | 21.9998 | 52.5093 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.4892 | 42.9004 | 60.0591 | 43.9996
52.5191 | 9.9391 | 60.0072 | 11.9995 | 52.5322 | 21.7256 | 59.971 | 24.0001 | 52.5219 | 19.5149 | 60.0141 | 21.9998 | 52.5176 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.4975 | 42.9004 | 60.059 | 43.9996
52.5274 | 9.9391 | 60.0073 | 11.9995 | 52.5405 | 21.7256 | 59.9711 | 24.0001 | 52.5303 | 19.5149 | 60.0141 | 21.9998 | 52.5259 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.5058 | 42.9004 | 60.059 | 43.9996
52.5357 | 9.939 | 60.0073 | 11.9995 | 52.5489 | 21.7256 | 59.9711 | 24.0001 | 52.5386 | 19.5149 | 60.014 | 21.9998 | 52.5343 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.5142 | 42.9004 | 60.0589 | 43.9996
52.5441 | 9.939 | 60.0073 | 11.9995 | 52.5572 | 21.7256 | 59.9712 | 24.0001 | 52.5469 | 19.5149 | 60.014 | 21.9998 | 52.5426 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.5225 | 42.9004 | 60.0589 | 43.9996
52.5524 | 9.939 | 60.0073 | 11.9995 | 52.5656 | 21.7256 | 59.9713 | 24.0001 | 52.5553 | 19.5138 | 60.014 | 21.9998 | 52.5509 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.5308 | 42.9093 | 60.0588 | 43.9996
52.5607 | 9.939 | 60.0074 | 11.9995 | 52.5739 | 21.7256 | 59.9713 | 24.0001 | 52.5636 | 19.5138 | 60.014 | 21.9998 | 52.5592 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.5391 | 42.9093 | 60.0588 | 43.9996
52.5691 | 9.939 | 60.0074 | 11.9995 | 52.5822 | 21.7256 | 59.9714 | 24.0001 | 52.5719 | 19.5138 | 60.014 | 21.9998 | 52.5676 | 30.9147 | 60.0083 | 33.0002 | 52.5475 | 42.913 | 60.0587 | 43.9996
52.5774 | 9.939 | 60.0074 | 11.9995 | 52.5906 | 21.7256 | 59.9714 | 24.0001 | 52.5803 | 19.5138 | 60.014 | 21.9998 | 52.5759 | 30.9058 | 60.0083 | 33.0002 | 52.5558 | 42.913 | 60.0587 | 43.9996
52.5857 | 9.9392 | 60.0074 | 11.9995 | 52.5989 | 21.7256 | 59.9715 | 24.0001 | 52.5886 | 19.5128 | 60.014 | 21.9998 | 52.5842 | 30.9058 | 60.0083 | 33.0002 | 52.5641 | 42.9218 | 60.0586 | 43.9996
52.5941 | 9.9392 | 60.0075 | 11.9995 | 52.6072 | 21.7256 | 59.9716 | 24.0001 | 52.5969 | 19.5128 | 60.0141 | 21.9998 | 52.5926 | 30.9058 | 60.0084 | 33.0002 | 52.5724 | 42.9218 | 60.0586 | 43.9996
52.6024 | 9.9392 | 60.0075 | 11.9995 | 52.6156 | 21.7256 | 59.9716 | 24.0001 | 52.6053 | 19.5128 | 60.0141 | 21.9998 | 52.6009 | 30.9058 | 60.0084 | 33.0002 | 52.5807 | 42.9147 | 60.0585 | 43.9996
52.6107 | 9.9392 | 60.0075 | 11.9995 | 52.6239 | 21.7256 | 59.9717 | 24.0001 | 52.6136 | 19.5128 | 60.0141 | 21.9998 | 52.6092 | 30.9022 | 60.0084 | 33.0002 | 52.5891 | 42.9147 | 60.0585 | 43.9996
52.619 | 9.9393 | 60.0075 | 11.9995 | 52.6323 | 21.7256 | 59.9717 | 24.0001 | 52.6219 | 19.5128 | 60.0142 | 21.9998 | 52.6176 | 30.9022 | 60.0084 | 33.0002 | 52.5974 | 42.9147 | 60.0584 | 43.9996
52.6274 | 9.9393 | 60.0076 | 11.9995 | 52.6406 | 21.7256 | 59.9718 | 24.0001 | 52.6302 | 19.5128 | 60.0142 | 21.9998 | 52.6259 | 30.9022 | 60.0084 | 33.0002 | 52.6057 | 42.9147 | 60.0584 | 43.9996
52.6357 | 9.9393 | 60.0076 | 11.9995 | 52.6489 | 21.7256 | 59.9718 | 24.0001 | 52.6386 | 19.5128 | 60.0142 | 21.9998 | 52.6342 | 30.9022 | 60.0084 | 33.0002 | 52.614 | 42.9151 | 60.0583 | 43.9996
52.644 | 9.9393 | 60.0076 | 11.9995 | 52.6573 | 21.7256 | 59.9719 | 24.0001 | 52.6469 | 19.5128 | 60.0143 | 21.9998 | 52.6426 | 30.9022 | 60.0084 | 33.0002 | 52.6224 | 42.9151 | 60.0583 | 43.9996
52.6524 | 9.9393 | 60.0076 | 11.9995 | 52.6656 | 21.7256 | 59.972 | 24.0001 | 52.6552 | 19.5128 | 60.0143 | 21.9998 | 52.6509 | 30.9022 | 60.0084 | 33.0002 | 52.6307 | 42.9141 | 60.0582 | 43.9996
52.6607 | 9.9393 | 60.0077 | 11.9995 | 52.674 | 21.7256 | 59.972 | 24.0001 | 52.6636 | 19.5128 | 60.0143 | 21.9998 | 52.6592 | 30.8973 | 60.0084 | 33.0002 | 52.639 | 42.9141 | 60.0582 | 43.9996
52.669 | 9.9386 | 60.0077 | 11.9995 | 52.6823 | 21.7256 | 59.972 | 24.0001 | 52.6719 | 19.5128 | 60.0144 | 21.9998 | 52.6676 | 30.8973 | 60.0084 | 33.0002 | 52.6473 | 42.9141 | 60.0581 | 43.9996
52.6774 | 9.9386 | 60.0077 | 11.9995 | 52.6906 | 21.7256 | 59.9721 | 24.0001 | 52.6802 | 19.5128 | 60.0144 | 21.9998 | 52.6759 | 30.9029 | 60.0084 | 33.0002 | 52.6557 | 42.9141 | 60.0581 | 43.9996
52.6857 | 9.9382 | 60.0077 | 11.9995 | 52.6989 | 21.7256 | 59.9721 | 24.0001 | 52.6886 | 19.5128 | 60.0144 | 21.9998 | 52.6842 | 30.9029 | 60.0084 | 33.0002 | 52.664 | 42.9141 | 60.058 | 43.9996
52.694 | 9.9382 | 60.0078 | 11.9995 | 52.7073 | 21.7256 | 59.9721 | 24.0001 | 52.6969 | 19.5128 | 60.0145 | 21.9998 | 52.6926 | 30.9029 | 60.0085 | 33.0002 | 52.6723 | 42.9141 | 60.058 | 43.9996
52.7024 | 9.9382 | 60.0078 | 11.9995 | 52.7156 | 21.7256 | 59.9721 | 24.0001 | 52.7052 | 19.5158 | 60.0145 | 21.9998 | 52.7009 | 30.9029 | 60.0085 | 33.0002 | 52.6806 | 42.9141 | 60.0579 | 43.9996
52.7107 | 9.9382 | 60.0078 | 11.9995 | 52.724 | 21.7256 | 59.9722 | 24.0001 | 52.7136 | 19.5158 | 60.0145 | 21.9998 | 52.7092 | 31.0108 | 60.0085 | 33.0002 | 52.689 | 42.9141 | 60.0579 | 43.9996
52.719 | 9.9366 | 60.0078 | 11.9995 | 52.7323 | 21.7256 | 59.9722 | 24.0001 | 52.7219 | 19.5218 | 60.0146 | 21.9998 | 52.7175 | 31.0108 | 60.0085 | 33.0002 | 52.6973 | 42.9517 | 60.0578 | 43.9996
52.7274 | 9.9366 | 60.0079 | 11.9995 | 52.7406 | 21.7256 | 59.9722 | 24.0001 | 52.7302 | 19.5218 | 60.0146 | 21.9998 | 52.7259 | 31.0108 | 60.0085 | 33.0002 | 52.7056 | 42.9517 | 60.0578 | 43.9996
52.7357 | 9.9366 | 60.0079 | 11.9995 | 52.749 | 21.7256 | 59.9722 | 24.0001 | 52.7385 | 19.5218 | 60.0146 | 21.9998 | 52.7342 | 31.0108 | 60.0085 | 33.0002 | 52.714 | 42.9517 | 60.0577 | 43.9996
52.744 | 9.9366 | 60.0079 | 11.9995 | 52.7573 | 21.7256 | 59.9723 | 24.0001 | 52.7469 | 19.5218 | 60.0147 | 21.9998 | 52.7426 | 31.0108 | 60.0085 | 33.0002 | 52.7223 | 42.9517 | 60.0577 | 43.9996
52.7523 | 9.9366 | 60.0079 | 11.9995 | 52.7657 | 21.7256 | 59.9723 | 24.0001 | 52.7552 | 19.5218 | 60.0147 | 21.9998 | 52.7509 | 31.0108 | 60.0085 | 33.0002 | 52.7306 | 42.9517 | 60.0576 | 43.9996
52.7607 | 9.9366 | 60.008 | 11.9995 | 52.774 | 21.7256 | 59.9723 | 24.0001 | 52.7635 | 19.5218 | 60.0147 | 21.9998 | 52.7592 | 31.0137 | 60.0085 | 33.0002 | 52.7389 | 42.9517 | 60.0576 | 43.9996
52.769 | 9.9361 | 60.008 | 11.9995 | 52.7823 | 21.7256 | 59.9723 | 24.0001 | 52.7719 | 19.5218 | 60.0148 | 21.9998 | 52.7676 | 31.0137 | 60.0085 | 33.0002 | 52.7473 | 42.9517 | 60.0575 | 43.9996
52.7773 | 9.9361 | 60.008 | 11.9995 | 52.7907 | 21.7256 | 59.9724 | 24.0001 | 52.7802 | 19.5218 | 60.0148 | 21.9998 | 52.7759 | 31.0137 | 60.0085 | 33.0002 | 52.7556 | 42.9517 | 60.0575 | 43.9996
52.7857 | 9.9361 | 60.008 | 11.9995 | 52.799 | 21.7256 | 59.9724 | 24.0001 | 52.7885 | 19.5218 | 60.0148 | 21.9998 | 52.7842 | 31.0137 | 60.0085 | 33.0002 | 52.7639 | 42.9517 | 60.0574 | 43.9996
52.794 | 9.9361 | 60.0081 | 11.9995 | 52.8073 | 21.7256 | 59.9724 | 24.0001 | 52.7969 | 19.5218 | 60.0149 | 21.9998 | 52.7926 | 31.0465 | 60.0086 | 33.0002 | 52.7722 | 42.9517 | 60.0574 | 43.9996
52.8023 | 9.9366 | 60.0081 | 11.9995 | 52.8157 | 21.7256 | 59.9724 | 24.0001 | 52.8052 | 19.5218 | 60.0149 | 21.9998 | 52.8009 | 31.0465 | 60.0086 | 33.0002 | 52.7805 | 42.9517 | 60.0573 | 43.9996
52.8107 | 9.9366 | 60.0081 | 11.9995 | 52.824 | 21.7256 | 59.9725 | 24.0001 | 52.8135 | 19.5218 | 60.0149 | 21.9998 | 52.8092 | 31.0466 | 60.0086 | 33.0002 | 52.7889 | 42.9517 | 60.0573 | 43.9996
52.819 | 9.9372 | 60.0081 | 11.9995 | 52.8324 | 21.7256 | 59.9725 | 24.0001 | 52.8219 | 19.5218 | 60.015 | 21.9998 | 52.8176 | 31.0466 | 60.0086 | 33.0002 | 52.7972 | 42.9533 | 60.0572 | 43.9996
52.8273 | 9.9372 | 60.0082 | 11.9995 | 52.8407 | 21.7256 | 59.9725 | 24.0001 | 52.8302 | 19.5218 | 60.015 | 21.9998 | 52.8259 | 31.0466 | 60.0086 | 33.0002 | 52.8055 | 42.9533 | 60.0572 | 43.9996
52.8357 | 9.9372 | 60.0082 | 11.9995 | 52.849 | 21.7256 | 59.9725 | 24.0001 | 52.8385 | 19.5218 | 60.015 | 21.9998 | 52.8342 | 31.0466 | 60.0086 | 33.0002 | 52.8138 | 42.9533 | 60.0571 | 43.9996
52.844 | 9.9372 | 60.0082 | 11.9995 | 52.8574 | 21.7256 | 59.9726 | 24.0001 | 52.8468 | 19.5218 | 60.0151 | 21.9998 | 52.8425 | 31.0466 | 60.0086 | 33.0002 | 52.8222 | 42.9533 | 60.0571 | 43.9996
52.8524 | 9.9372 | 60.0082 | 11.9995 | 52.8657 | 21.7256 | 59.9726 | 24.0001 | 52.8552 | 19.5218 | 60.0151 | 21.9998 | 52.8509 | 31.0466 | 60.0086 | 33.0002 | 52.8305 | 42.9533 | 60.057 | 43.9996
52.8607 | 9.9372 | 60.0083 | 11.9995 | 52.8741 | 21.7256 | 59.9726 | 24.0001 | 52.8635 | 19.5218 | 60.0151 | 21.9998 | 52.8592 | 31.0466 | 60.0086 | 33.0002 | 52.8388 | 42.9533 | 60.057 | 43.9996
52.869 | 9.9384 | 60.0083 | 11.9995 | 52.8824 | 21.7256 | 59.9726 | 24.0001 | 52.8718 | 19.5218 | 60.0152 | 21.9998 | 52.8675 | 31.0466 | 60.0086 | 33.0002 | 52.8472 | 42.9533 | 60.0569 | 43.9996
52.8773 | 9.9384 | 60.0083 | 11.9995 | 52.8907 | 21.7256 | 59.9727 | 24.0001 | 52.8802 | 19.5218 | 60.0152 | 21.9998 | 52.8759 | 31.0465 | 60.0086 | 33.0002 | 52.8555 | 42.9533 | 60.0569 | 43.9996
52.8857 | 9.9384 | 60.0083 | 11.9995 | 52.899 | 21.838 | 59.9727 | 24.0001 | 52.8885 | 19.5138 | 60.0152 | 21.9998 | 52.8842 | 31.0465 | 60.0086 | 33.0002 | 52.8638 | 42.9533 | 60.0568 | 43.9996
52.894 | 9.9384 | 60.0084 | 11.9995 | 52.9074 | 21.838 | 59.9727 | 24.0001 | 52.8968 | 19.5138 | 60.0153 | 21.9998 | 52.8925 | 31.0473 | 60.0087 | 33.0002 | 52.8721 | 42.9533 | 60.0568 | 43.9996
52.9023 | 9.9384 | 60.0084 | 11.9995 | 52.9157 | 21.838 | 59.9727 | 24.0001 | 52.9052 | 19.5138 | 60.0153 | 21.9998 | 52.9009 | 31.0473 | 60.0087 | 33.0002 | 52.8805 | 42.9497 | 60.0567 | 43.9996
52.9107 | 9.9384 | 60.0084 | 11.9995 | 52.9241 | 21.838 | 59.9728 | 24.0001 | 52.9135 | 19.5138 | 60.0153 | 21.9998 | 52.9092 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.8888 | 42.9497 | 60.0567 | 43.9996
52.919 | 9.9375 | 60.0084 | 11.9995 | 52.9324 | 21.838 | 59.9728 | 24.0001 | 52.9218 | 19.5138 | 60.0154 | 21.9998 | 52.9175 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.8971 | 42.947 | 60.0566 | 43.9996
52.9273 | 9.9375 | 60.0085 | 11.9995 | 52.9407 | 21.838 | 59.9728 | 24.0001 | 52.9302 | 19.5138 | 60.0154 | 21.9998 | 52.9259 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.9054 | 42.947 | 60.0566 | 43.9996
52.9357 | 9.9369 | 60.0085 | 11.9995 | 52.9491 | 21.838 | 59.9728 | 24.0001 | 52.9385 | 19.5138 | 60.0154 | 21.9998 | 52.9342 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.9138 | 42.947 | 60.0565 | 43.9996
52.944 | 9.9369 | 60.0085 | 11.9995 | 52.9574 | 21.838 | 59.9729 | 24.0001 | 52.9468 | 19.5138 | 60.0155 | 21.9998 | 52.9425 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.9221 | 42.947 | 60.0565 | 43.9996
52.9523 | 9.9369 | 60.0085 | 11.9995 | 52.9658 | 21.838 | 59.9729 | 24.0001 | 52.9552 | 19.5138 | 60.0155 | 21.9998 | 52.9509 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.9304 | 42.947 | 60.0564 | 43.9996
52.9607 | 9.9369 | 60.0086 | 11.9995 | 52.9741 | 21.838 | 59.9729 | 24.0001 | 52.9635 | 19.5138 | 60.0155 | 21.9998 | 52.9592 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.9387 | 42.947 | 60.0564 | 43.9996
52.969 | 9.938 | 60.0086 | 11.9995 | 52.9824 | 21.838 | 59.9729 | 24.0001 | 52.9718 | 19.5138 | 60.0156 | 21.9998 | 52.9675 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.9471 | 42.947 | 60.0563 | 43.9996
52.9773 | 9.938 | 60.0086 | 11.9995 | 52.9908 | 21.838 | 59.973 | 24.0001 | 52.9801 | 19.5138 | 60.0156 | 21.9998 | 52.9758 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.9554 | 42.947 | 60.0563 | 43.9996
52.9857 | 9.938 | 60.0086 | 11.9995 | 52.9991 | 21.838 | 59.973 | 24.0001 | 52.9885 | 19.5138 | 60.0156 | 21.9998 | 52.9842 | 31.0486 | 60.0087 | 33.0002 | 52.9637 | 42.947 | 60.0562 | 43.9996
52.994 | 9.938 | 60.0087 | 11.9995 | 53.0074 | 21.838 | 59.973 | 24.0001 | 52.9968 | 19.5138 | 60.0157 | 21.9998 | 52.9925 | 31.0406 | 60.0088 | 33.0002 | 52.972 | 42.947 | 60.0562 | 43.9996
53.0023 | 9.938 | 60.0087 | 11.9995 | 53.0158 | 21.838 | 59.973 | 24.0001 | 53.0051 | 19.5138 | 60.0157 | 21.9998 | 53.0008 | 31.0406 | 60.0088 | 33.0002 | 52.9803 | 42.944 | 60.0561 | 43.9996
53.0107 | 9.938 | 60.0087 | 11.9995 | 53.0241 | 21.838 | 59.9731 | 24.0001 | 53.0135 | 19.5138 | 60.0157 | 21.9998 | 53.0092 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 52.9887 | 42.944 | 60.0561 | 43.9996
53.019 | 9.938 | 60.0087 | 11.9995 | 53.0324 | 21.838 | 59.9731 | 24.0001 | 53.0218 | 19.5138 | 60.0158 | 21.9998 | 53.0175 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 52.997 | 42.944 | 60.056 | 43.9996
53.0273 | 9.938 | 60.0088 | 11.9995 | 53.0408 | 21.838 | 59.9731 | 24.0001 | 53.0301 | 19.5138 | 60.0158 | 21.9998 | 53.0258 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 53.0053 | 42.944 | 60.056 | 43.9996
53.0356 | 9.938 | 60.0088 | 11.9995 | 53.0491 | 21.838 | 59.9731 | 24.0001 | 53.0385 | 19.5138 | 60.0158 | 21.9998 | 53.0342 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 53.0137 | 42.944 | 60.0559 | 43.9996
53.044 | 9.938 | 60.0088 | 11.9995 | 53.0575 | 21.838 | 59.9732 | 24.0001 | 53.0468 | 19.5138 | 60.0159 | 21.9998 | 53.0425 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 53.022 | 42.944 | 60.0559 | 43.9996
53.0523 | 10.0579 | 60.0088 | 11.9995 | 53.0658 | 21.838 | 59.9732 | 24.0001 | 53.0551 | 19.5138 | 60.0159 | 21.9998 | 53.0508 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 53.0303 | 42.9752 | 60.0558 | 43.9996
53.0606 | 10.0579 | 60.0089 | 11.9995 | 53.0741 | 21.838 | 59.9732 | 24.0001 | 53.0635 | 19.5138 | 60.0159 | 21.9998 | 53.0592 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 53.0386 | 42.9752 | 60.0558 | 43.9996
53.069 | 10.0585 | 60.0089 | 11.9995 | 53.0825 | 21.9597 | 59.9732 | 24.0001 | 53.0718 | 19.5138 | 60.016 | 21.9998 | 53.0675 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 53.047 | 42.9752 | 60.0557 | 43.9996
53.0773 | 10.0585 | 60.0089 | 11.9995 | 53.0908 | 21.9597 | 59.9733 | 24.0001 | 53.0801 | 19.5138 | 60.016 | 21.9998 | 53.0758 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 53.0553 | 42.9752 | 60.0557 | 43.9996
53.0856 | 10.0585 | 60.0089 | 11.9995 | 53.0992 | 21.9597 | 59.9733 | 24.0001 | 53.0885 | 19.5138 | 60.016 | 21.9998 | 53.0842 | 31.0373 | 60.0088 | 33.0002 | 53.0636 | 42.9752 | 60.0556 | 43.9996
53.094 | 10.0585 | 60.009 | 11.9995 | 53.1075 | 21.9597 | 59.9733 | 24.0001 | 53.0968 | 19.5138 | 60.0161 | 21.9998 | 53.0925 | 31.0373 | 60.0089 | 33.0002 | 53.0719 | 42.9752 | 60.0556 | 43.9996
53.1023 | 10.0562 | 60.009 | 11.9995 | 53.1158 | 22.0865 | 59.9733 | 24.0001 | 53.1051 | 19.5138 | 60.0161 | 21.9998 | 53.1008 | 31.0373 | 60.0089 | 33.0002 | 53.0803 | 42.9589 | 60.0555 | 43.9996
53.1106 | 10.0562 | 60.009 | 11.9995 | 53.1242 | 22.0865 | 59.9734 | 24.0001 | 53.1134 | 19.5138 | 60.0161 | 21.9998 | 53.1091 | 31.0437 | 60.0089 | 33.0002 | 53.0886 | 42.9589 | 60.0555 | 43.9996
53.119 | 10.0562 | 60.009 | 11.9995 | 53.1325 | 22.0865 | 59.9734 | 24.0001 | 53.1218 | 19.5166 | 60.0162 | 21.9998 | 53.1175 | 31.0437 | 60.0089 | 33.0002 | 53.0969 | 42.9589 | 60.0554 | 43.9996
53.1273 | 10.0562 | 60.0091 | 11.9995 | 53.1408 | 22.0865 | 59.9734 | 24.0001 | 53.1301 | 19.5166 | 60.0162 | 21.9998 | 53.1258 | 31.0493 | 60.0089 | 33.0002 | 53.1053 | 42.9589 | 60.0554 | 43.9996
53.1356 | 10.0562 | 60.0091 | 11.9995 | 53.1492 | 22.0865 | 59.9734 | 24.0001 | 53.1384 | 19.5166 | 60.0162 | 21.9998 | 53.1341 | 31.0493 | 60.0089 | 33.0002 | 53.1136 | 42.9589 | 60.0553 | 43.9996
53.144 | 10.0562 | 60.0091 | 11.9995 | 53.1575 | 22.0865 | 59.9735 | 24.0001 | 53.1468 | 19.5166 | 60.0163 | 21.9998 | 53.1425 | 31.0493 | 60.0089 | 33.0002 | 53.1219 | 42.9589 | 60.0553 | 43.9996
53.1523 | 10.1811 | 60.0091 | 11.9995 | 53.1659 | 22.0865 | 59.9735 | 24.0001 | 53.1551 | 19.5159 | 60.0163 | 21.9998 | 53.1508 | 31.0493 | 60.0089 | 33.0002 | 53.1302 | 42.9876 | 60.0552 | 43.9996
53.1606 | 10.1811 | 60.0092 | 11.9995 | 53.1742 | 22.0865 | 59.9735 | 24.0001 | 53.1634 | 19.5159 | 60.0163 | 21.9998 | 53.1591 | 31.0493 | 60.0089 | 33.0002 | 53.1385 | 42.9876 | 60.0552 | 43.9996
53.1689 | 10.1811 | 60.0092 | 11.9995 | 53.1825 | 22.0865 | 59.9735 | 24.0001 | 53.1718 | 19.5159 | 60.0164 | 21.9998 | 53.1675 | 31.0493 | 60.0089 | 33.0002 | 53.1469 | 42.9876 | 60.0551 | 43.9996
53.1773 | 10.1811 | 60.0092 | 11.9995 | 53.1909 | 22.0865 | 59.9736 | 24.0001 | 53.1801 | 19.5159 | 60.0164 | 21.9998 | 53.1758 | 31.0493 | 60.0089 | 33.0002 | 53.1552 | 42.9876 | 60.0551 | 43.9996
53.1856 | 10.1811 | 60.0092 | 11.9995 | 53.1992 | 22.0881 | 59.9736 | 24.0001 | 53.1884 | 19.5159 | 60.0164 | 21.9998 | 53.1841 | 31.0493 | 60.0089 | 33.0002 | 53.1635 | 42.9894 | 60.055 | 43.9996
53.1939 | 10.1811 | 60.0093 | 11.9995 | 53.2076 | 22.0881 | 59.9736 | 24.0001 | 53.1967 | 19.5159 | 60.0165 | 21.9998 | 53.1925 | 31.0493 | 60.009 | 33.0002 | 53.1718 | 42.9894 | 60.055 | 43.9996
53.2023 | 10.1811 | 60.0093 | 11.9995 | 53.2159 | 22.0881 | 59.9736 | 24.0001 | 53.2051 | 19.5159 | 60.0165 | 21.9998 | 53.2008 | 31.0493 | 60.009 | 33.0002 | 53.1802 | 42.9894 | 60.0549 | 43.9996
53.2106 | 10.1811 | 60.0093 | 11.9995 | 53.2242 | 22.0881 | 59.9737 | 24.0001 | 53.2134 | 19.5159 | 60.0165 | 21.9998 | 53.2091 | 31.0493 | 60.009 | 33.0002 | 53.1885 | 42.9894 | 60.0549 | 43.9996
53.2189 | 10.1823 | 60.0093 | 11.9995 | 53.2325 | 22.0915 | 59.9737 | 24.0001 | 53.2217 | 19.5159 | 60.0166 | 21.9998 | 53.2175 | 31.0493 | 60.009 | 33.0002 | 53.1968 | 42.9894 | 60.0548 | 43.9996
53.2273 | 10.1823 | 60.0094 | 11.9995 | 53.2409 | 22.0915 | 59.9737 | 24.0001 | 53.2301 | 19.5159 | 60.0166 | 21.9998 | 53.2258 | 31.0837 | 60.009 | 33.0002 | 53.2051 | 42.9894 | 60.0548 | 43.9996
53.2356 | 10.1834 | 60.0094 | 11.9995 | 53.2492 | 22.0915 | 59.9737 | 24.0001 | 53.2384 | 19.5159 | 60.0166 | 21.9998 | 53.2341 | 31.0837 | 60.009 | 33.0002 | 53.2135 | 42.9933 | 60.0547 | 43.9996
53.2439 | 10.1834 | 60.0094 | 11.9995 | 53.2576 | 22.0915 | 59.9738 | 24.0001 | 53.2467 | 19.5159 | 60.0167 | 21.9998 | 53.2425 | 31.0837 | 60.009 | 33.0002 | 53.2218 | 42.9933 | 60.0547 | 43.9996
53.2523 | 10.1834 | 60.0094 | 11.9995 | 53.2659 | 22.0915 | 59.9738 | 24.0001 | 53.2551 | 19.5159 | 60.0167 | 21.9998 | 53.2508 | 31.0837 | 60.0089 | 33.0002 | 53.2301 | 42.9933 | 60.0546 | 43.9996
53.2606 | 10.1834 | 60.0095 | 11.9995 | 53.2742 | 22.0915 | 59.9738 | 24.0001 | 53.2634 | 19.5159 | 60.0167 | 21.9998 | 53.2591 | 31.0837 | 60.0088 | 33.0002 | 53.2384 | 42.9933 | 60.0546 | 43.9996
53.2689 | 10.1834 | 60.0095 | 11.9995 | 53.2826 | 22.0915 | 59.9738 | 24.0001 | 53.2717 | 19.5159 | 60.0168 | 21.9998 | 53.2675 | 31.0837 | 60.0088 | 33.0002 | 53.2468 | 43.0297 | 60.0545 | 43.9996
53.2773 | 10.1834 | 60.0095 | 11.9995 | 53.2909 | 22.0915 | 59.9739 | 24.0001 | 53.2801 | 19.5159 | 60.0168 | 21.9998 | 53.2758 | 31.0837 | 60.0087 | 33.0002 | 53.2551 | 43.0297 | 60.0545 | 43.9996
53.2856 | 10.1834 | 60.0095 | 11.9995 | 53.2993 | 22.0915 | 59.9739 | 24.0001 | 53.2884 | 19.5159 | 60.0168 | 21.9998 | 53.2841 | 31.0837 | 60.0086 | 33.0002 | 53.2634 | 43.0316 | 60.0544 | 43.9996
53.2939 | 10.1834 | 60.0096 | 11.9995 | 53.3076 | 22.0915 | 59.9739 | 24.0001 | 53.2967 | 19.5159 | 60.0169 | 21.9998 | 53.2925 | 31.1147 | 60.0086 | 33.0002 | 53.2718 | 43.0316 | 60.0544 | 43.9996
53.3022 | 10.1834 | 60.0096 | 11.9995 | 53.3159 | 22.0915 | 59.9739 | 24.0001 | 53.3051 | 19.5159 | 60.0169 | 21.9998 | 53.3008 | 31.1147 | 60.0085 | 33.0002 | 53.2801 | 43.0316 | 60.0543 | 43.9996
53.3106 | 10.1834 | 60.0096 | 11.9995 | 53.3242 | 22.0915 | 59.974 | 24.0001 | 53.3134 | 19.5159 | 60.0169 | 21.9998 | 53.3091 | 31.1352 | 60.0084 | 33.0002 | 53.2884 | 43.0316 | 60.0543 | 43.9996
53.3189 | 10.1834 | 60.0096 | 11.9995 | 53.3326 | 22.0915 | 59.974 | 24.0001 | 53.3217 | 19.5159 | 60.017 | 21.9998 | 53.3175 | 31.1352 | 60.0084 | 33.0002 | 53.2967 | 43.0289 | 60.0542 | 43.9996
53.3272 | 10.1834 | 60.0097 | 11.9995 | 53.3409 | 22.0915 | 59.974 | 24.0001 | 53.33 | 19.5159 | 60.017 | 21.9998 | 53.3258 | 31.1289 | 60.0083 | 33.0002 | 53.3051 | 43.0289 | 60.0542 | 43.9996
53.3356 | 10.1834 | 60.0097 | 11.9995 | 53.3493 | 22.0915 | 59.974 | 24.0001 | 53.3384 | 19.5159 | 60.017 | 21.9998 | 53.3341 | 31.1289 | 60.0082 | 33.0002 | 53.3134 | 43.028 | 60.0541 | 43.9996
53.3439 | 10.1834 | 60.0097 | 11.9995 | 53.3576 | 22.0915 | 59.9741 | 24.0001 | 53.3467 | 19.5159 | 60.0171 | 21.9998 | 53.3425 | 31.1289 | 60.0082 | 33.0002 | 53.3217 | 43.028 | 60.0541 | 43.9996
53.3523 | 10.1834 | 60.0097 | 11.9995 | 53.3659 | 22.0887 | 59.9741 | 24.0001 | 53.355 | 19.5159 | 60.0171 | 21.9998 | 53.3508 | 31.1289 | 60.0081 | 33.0002 | 53.33 | 43.0468 | 60.054 | 43.9996
53.3606 | 10.1834 | 60.0098 | 11.9995 | 53.3743 | 22.0887 | 59.9741 | 24.0001 | 53.3634 | 19.5159 | 60.0171 | 21.9998 | 53.3591 | 31.1289 | 60.008 | 33.0002 | 53.3383 | 43.0468 | 60.054 | 43.9996
53.3689 | 10.1834 | 60.0098 | 11.9995 | 53.3826 | 22.0848 | 59.9741 | 24.0001 | 53.3717 | 19.5159 | 60.0172 | 21.9998 | 53.3674 | 31.1289 | 60.008 | 33.0002 | 53.3467 | 43.0538 | 60.0539 | 43.9996
53.3773 | 10.1834 | 60.0098 | 11.9995 | 53.391 | 22.0848 | 59.9742 | 24.0001 | 53.38 | 19.5159 | 60.0172 | 21.9998 | 53.3758 | 31.1289 | 60.0079 | 33.0002 | 53.355 | 43.0538 | 60.0538 | 43.9996
53.3856 | 10.1822 | 60.0098 | 11.9995 | 53.3993 | 22.0848 | 59.9742 | 24.0001 | 53.3884 | 19.5159 | 60.0172 | 21.9998 | 53.3841 | 31.1289 | 60.0078 | 33.0002 | 53.3633 | 43.0666 | 60.0537 | 43.9996
53.3939 | 10.1822 | 60.0099 | 11.9995 | 53.4076 | 22.0848 | 59.9742 | 24.0001 | 53.3967 | 19.5159 | 60.0173 | 21.9998 | 53.3924 | 31.1289 | 60.0078 | 33.0002 | 53.3716 | 43.0666 | 60.0536 | 43.9996
53.4023 | 10.1817 | 60.0099 | 11.9995 | 53.416 | 22.0848 | 59.9742 | 24.0001 | 53.405 | 19.5159 | 60.0173 | 21.9998 | 53.4008 | 31.1289 | 60.0077 | 33.0002 | 53.38 | 43.1035 | 60.0535 | 43.9996
53.4106 | 10.1817 | 60.0099 | 11.9995 | 53.4243 | 22.0848 | 59.9743 | 24.0001 | 53.4134 | 19.5159 | 60.0173 | 21.9998 | 53.4091 | 31.1199 | 60.0076 | 33.0002 | 53.3883 | 43.1035 | 60.0534 | 43.9996
53.4189 | 10.1817 | 60.0099 | 11.9995 | 53.4326 | 22.0848 | 59.9743 | 24.0001 | 53.4217 | 19.5159 | 60.0174 | 21.9998 | 53.4174 | 31.1199 | 60.0076 | 33.0002 | 53.3966 | 43.1035 | 60.0533 | 43.9996
53.4272 | 10.1817 | 60.01 | 11.9995 | 53.441 | 22.0848 | 59.9743 | 24.0001 | 53.43 | 19.5159 | 60.0174 | 21.9998 | 53.4258 | 31.1199 | 60.0075 | 33.0002 | 53.405 | 43.1035 | 60.0532 | 43.9996
53.4356 | 10.1817 | 60.01 | 11.9995 | 53.4493 | 22.0848 | 59.9743 | 24.0001 | 53.4384 | 19.5159 | 60.0174 | 21.9998 | 53.4341 | 31.1199 | 60.0074 | 33.0002 | 53.4133 | 43.1078 | 60.0531 | 43.9996
53.4439 | 10.1817 | 60.01 | 11.9995 | 53.4577 | 22.0848 | 59.9744 | 24.0001 | 53.4467 | 19.5159 | 60.0175 | 21.9998 | 53.4424 | 31.1199 | 60.0074 | 33.0002 | 53.4216 | 43.1078 | 60.0531 | 43.9996
53.4522 | 10.1817 | 60.0101 | 11.9995 | 53.466 | 22.0848 | 59.9744 | 24.0001 | 53.455 | 19.5159 | 60.0175 | 21.9998 | 53.4508 | 31.1199 | 60.0073 | 33.0002 | 53.4299 | 43.1026 | 60.053 | 43.9996
53.4606 | 10.1817 | 60.0101 | 11.9995 | 53.4743 | 22.0848 | 59.9744 | 24.0001 | 53.4633 | 19.5159 | 60.0175 | 21.9998 | 53.4591 | 31.1199 | 60.0072 | 33.0002 | 53.4383 | 43.1026 | 60.0529 | 43.9996
53.4689 | 10.1817 | 60.0102 | 11.9995 | 53.4827 | 22.0901 | 59.9744 | 24.0001 | 53.4717 | 19.5159 | 60.0176 | 21.9998 | 53.4674 | 31.1199 | 60.0072 | 33.0002 | 53.4466 | 43.1026 | 60.0528 | 43.9996
53.4772 | 10.1817 | 60.0102 | 11.9995 | 53.491 | 22.0901 | 59.9745 | 24.0001 | 53.48 | 19.5159 | 60.0176 | 21.9998 | 53.4758 | 31.1224 | 60.0071 | 33.0002 | 53.4549 | 43.1026 | 60.0527 | 43.9996
53.4856 | 10.1817 | 60.0102 | 11.9995 | 53.4994 | 22.0916 | 59.9745 | 24.0001 | 53.4883 | 19.5159 | 60.0176 | 21.9998 | 53.4841 | 31.1224 | 60.007 | 33.0002 | 53.4632 | 43.1002 | 60.0526 | 43.9996
53.4939 | 10.1817 | 60.0103 | 11.9995 | 53.5077 | 22.0916 | 59.9745 | 24.0001 | 53.4967 | 19.5159 | 60.0177 | 21.9998 | 53.4924 | 31.1224 | 60.007 | 33.0002 | 53.4716 | 43.1002 | 60.0525 | 43.9996
53.5022 | 10.1817 | 60.0103 | 11.9995 | 53.516 | 22.0916 | 59.9745 | 24.0001 | 53.505 | 19.5159 | 60.0177 | 21.9998 | 53.5007 | 31.1224 | 60.0069 | 33.0002 | 53.4799 | 43.1124 | 60.0524 | 43.9996
53.5106 | 10.1817 | 60.0104 | 11.9995 | 53.5244 | 22.0916 | 59.9746 | 24.0001 | 53.5133 | 19.5159 | 60.0177 | 21.9998 | 53.5091 | 31.1224 | 60.0068 | 33.0002 | 53.4882 | 43.1124 | 60.0523 | 43.9996
53.5189 | 10.1817 | 60.0104 | 11.9995 | 53.5327 | 22.0916 | 59.9746 | 24.0001 | 53.5217 | 19.5159 | 60.0178 | 21.9998 | 53.5174 | 31.1224 | 60.0068 | 33.0002 | 53.4965 | 43.1124 | 60.0522 | 43.9996
53.5272 | 10.1817 | 60.0105 | 11.9995 | 53.541 | 22.0916 | 59.9746 | 24.0001 | 53.53 | 19.5159 | 60.0178 | 21.9998 | 53.5257 | 31.1237 | 60.0067 | 33.0002 | 53.5049 | 43.1124 | 60.0521 | 43.9996
53.5356 | 10.1817 | 60.0105 | 11.9995 | 53.5494 | 22.0916 | 59.9746 | 24.0001 | 53.5383 | 19.5159 | 60.0178 | 21.9998 | 53.5341 | 31.1237 | 60.0066 | 33.0002 | 53.5132 | 43.1105 | 60.052 | 43.9996
53.5439 | 10.1817 | 60.0105 | 11.9995 | 53.5577 | 22.0916 | 59.9747 | 24.0001 | 53.5467 | 19.5159 | 60.0179 | 21.9998 | 53.5424 | 31.1237 | 60.0066 | 33.0002 | 53.5215 | 43.1105 | 60.052 | 43.9996
53.5522 | 10.1812 | 60.0106 | 11.9995 | 53.566 | 22.0916 | 59.9747 | 24.0001 | 53.555 | 19.5159 | 60.0179 | 21.9998 | 53.5507 | 31.1237 | 60.0065 | 33.0002 | 53.5298 | 43.1204 | 60.0519 | 43.9996
53.5605 | 10.1812 | 60.0106 | 11.9995 | 53.5744 | 22.0916 | 59.9747 | 24.0001 | 53.5633 | 19.5159 | 60.0179 | 21.9998 | 53.5591 | 31.1159 | 60.0064 | 33.0002 | 53.5382 | 43.1204 | 60.0518 | 43.9996
53.5689 | 10.1829 | 60.0107 | 11.9995 | 53.5827 | 22.0873 | 59.9747 | 24.0001 | 53.5717 | 19.5159 | 60.018 | 21.9998 | 53.5674 | 31.1159 | 60.0064 | 33.0002 | 53.5465 | 43.118 | 60.0517 | 43.9996
53.5772 | 10.1829 | 60.0107 | 11.9995 | 53.5911 | 22.0873 | 59.9748 | 24.0001 | 53.58 | 19.5159 | 60.018 | 21.9998 | 53.5757 | 31.1159 | 60.0063 | 33.0002 | 53.5548 | 43.118 | 60.0516 | 43.9996
53.5855 | 10.1829 | 60.0107 | 11.9995 | 53.5994 | 22.0873 | 59.9748 | 24.0001 | 53.5883 | 19.727 | 60.018 | 21.9998 | 53.5841 | 31.1159 | 60.0062 | 33.0002 | 53.5631 | 43.1383 | 60.0515 | 43.9996
53.5939 | 10.1829 | 60.0108 | 11.9995 | 53.6077 | 22.0873 | 59.9748 | 24.0001 | 53.5966 | 19.727 | 60.018 | 21.9998 | 53.5924 | 31.1169 | 60.0062 | 33.0002 | 53.5715 | 43.1383 | 60.0514 | 43.9996
53.6022 | 10.1829 | 60.0108 | 11.9995 | 53.6161 | 22.0873 | 59.9748 | 24.0001 | 53.605 | 19.727 | 60.018 | 21.9998 | 53.6007 | 31.1169 | 60.0061 | 33.0002 | 53.5798 | 43.1318 | 60.0513 | 43.9996
53.6105 | 10.1829 | 60.0109 | 11.9995 | 53.6244 | 22.0873 | 59.9749 | 24.0001 | 53.6133 | 19.727 | 60.018 | 21.9998 | 53.6091 | 31.1169 | 60.006 | 33.0002 | 53.5881 | 43.1318 | 60.0512 | 43.9996
53.6189 | 10.1841 | 60.0109 | 11.9995 | 53.6328 | 22.0873 | 59.9749 | 24.0001 | 53.6216 | 19.727 | 60.018 | 21.9998 | 53.6174 | 31.1169 | 60.006 | 33.0002 | 53.5964 | 43.1282 | 60.0511 | 43.9996
53.6272 | 10.1841 | 60.011 | 11.9995 | 53.6411 | 22.0873 | 59.9749 | 24.0001 | 53.63 | 19.727 | 60.018 | 21.9998 | 53.6257 | 31.1522 | 60.0059 | 33.0002 | 53.6048 | 43.1282 | 60.051 | 43.9996
53.6355 | 10.1841 | 60.011 | 11.9995 | 53.6494 | 22.0873 | 59.9749 | 24.0001 | 53.6383 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.634 | 31.1522 | 60.0058 | 33.0002 | 53.6131 | 43.1282 | 60.0509 | 43.9996
53.6439 | 10.1841 | 60.011 | 11.9995 | 53.6577 | 22.0873 | 59.975 | 24.0001 | 53.6466 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.6424 | 31.2254 | 60.0058 | 33.0002 | 53.6214 | 43.1282 | 60.0509 | 43.9996
53.6522 | 10.1841 | 60.0111 | 11.9995 | 53.6661 | 22.0873 | 59.975 | 24.0001 | 53.655 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.6507 | 31.2254 | 60.0057 | 33.0002 | 53.6297 | 43.1349 | 60.0508 | 43.9996
53.6605 | 10.1841 | 60.0111 | 11.9995 | 53.6744 | 22.0873 | 59.975 | 24.0001 | 53.6633 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.659 | 31.2254 | 60.0056 | 33.0002 | 53.6381 | 43.1349 | 60.0507 | 43.9996
53.6689 | 10.1841 | 60.0112 | 11.9995 | 53.6828 | 22.0873 | 59.9751 | 24.0001 | 53.6716 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.6674 | 31.2254 | 60.0056 | 33.0002 | 53.6464 | 43.1349 | 60.0506 | 43.9996
53.6772 | 10.1841 | 60.0112 | 11.9995 | 53.6911 | 22.0873 | 59.9751 | 24.0001 | 53.6799 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.6757 | 31.2273 | 60.0055 | 33.0002 | 53.6547 | 43.1349 | 60.0505 | 43.9996
53.6855 | 10.1841 | 60.0112 | 11.9995 | 53.6994 | 22.0873 | 59.9751 | 24.0001 | 53.6883 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.684 | 31.2273 | 60.0054 | 33.0002 | 53.6631 | 43.1345 | 60.0504 | 43.9996
53.6938 | 10.1841 | 60.0113 | 11.9995 | 53.7078 | 22.0873 | 59.9752 | 24.0001 | 53.6966 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.6924 | 31.2293 | 60.0054 | 33.0002 | 53.6714 | 43.1345 | 60.0503 | 43.9996
53.7022 | 10.1841 | 60.0113 | 11.9995 | 53.7161 | 22.0873 | 59.9752 | 24.0001 | 53.7049 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.7007 | 31.2293 | 60.0053 | 33.0002 | 53.6797 | 43.1345 | 60.0502 | 43.9996
53.7105 | 10.1841 | 60.0114 | 11.9995 | 53.7244 | 22.0873 | 59.9753 | 24.0001 | 53.7133 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.7091 | 31.2293 | 60.0052 | 33.0002 | 53.688 | 43.1345 | 60.0501 | 43.9996
53.7188 | 10.1841 | 60.0114 | 11.9995 | 53.7328 | 22.0873 | 59.9753 | 24.0001 | 53.7216 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.7174 | 31.2293 | 60.0052 | 33.0002 | 53.6964 | 43.1345 | 60.05 | 43.9996
53.7272 | 10.1841 | 60.0115 | 11.9995 | 53.7411 | 22.0873 | 59.9753 | 24.0001 | 53.7299 | 19.727 | 60.0179 | 21.9998 | 53.7257 | 31.2277 | 60.0051 | 33.0002 | 53.7047 | 43.1345 | 60.0499 | 43.9996
53.7355 | 10.1841 | 60.0115 | 11.9995 | 53.7495 | 22.0873 | 59.9754 | 24.0001 | 53.7383 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.7341 | 31.2277 | 60.005 | 33.0002 | 53.713 | 43.1504 | 60.0498 | 43.9996
53.7438 | 10.1841 | 60.0115 | 11.9995 | 53.7578 | 22.0873 | 59.9754 | 24.0001 | 53.7466 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.7424 | 31.2324 | 60.005 | 33.0002 | 53.7213 | 43.1504 | 60.0498 | 43.9996
53.7522 | 10.1841 | 60.0116 | 11.9995 | 53.7661 | 22.0873 | 59.9755 | 24.0001 | 53.7549 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.7507 | 31.2324 | 60.0049 | 33.0002 | 53.7296 | 43.1779 | 60.0497 | 43.9996
53.7605 | 10.1841 | 60.0116 | 11.9995 | 53.7744 | 22.0873 | 59.9755 | 24.0001 | 53.7633 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.759 | 31.2324 | 60.0048 | 33.0002 | 53.738 | 43.1779 | 60.0496 | 43.9996
53.7688 | 10.1841 | 60.0117 | 11.9995 | 53.7828 | 22.0873 | 59.9756 | 24.0001 | 53.7716 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.7674 | 31.2324 | 60.0048 | 33.0002 | 53.7463 | 43.1802 | 60.0495 | 43.9996
53.7772 | 10.1841 | 60.0117 | 11.9995 | 53.7911 | 22.0873 | 59.9756 | 24.0001 | 53.7799 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.7757 | 31.2324 | 60.0047 | 33.0002 | 53.7546 | 43.1802 | 60.0494 | 43.9996
53.7855 | 10.1841 | 60.0117 | 11.9995 | 53.7995 | 22.0873 | 59.9756 | 24.0001 | 53.7883 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.784 | 31.2324 | 60.0046 | 33.0002 | 53.763 | 43.1802 | 60.0493 | 43.9996
53.7938 | 10.1841 | 60.0118 | 11.9995 | 53.8078 | 22.0873 | 59.9757 | 24.0001 | 53.7966 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.7924 | 31.2365 | 60.0046 | 33.0002 | 53.7713 | 43.1802 | 60.0492 | 43.9996
53.8022 | 10.1841 | 60.0118 | 11.9995 | 53.8161 | 22.0873 | 59.9757 | 24.0001 | 53.8049 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.8007 | 31.2365 | 60.0045 | 33.0002 | 53.7796 | 43.158 | 60.0491 | 43.9996
53.8105 | 10.1841 | 60.0119 | 11.9995 | 53.8245 | 22.0873 | 59.9758 | 24.0001 | 53.8132 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.809 | 31.2383 | 60.0044 | 33.0002 | 53.7879 | 43.158 | 60.049 | 43.9996
53.8188 | 10.1841 | 60.0119 | 11.9995 | 53.8328 | 22.0873 | 59.9758 | 24.0001 | 53.8216 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.8174 | 31.2383 | 60.0044 | 33.0002 | 53.7963 | 43.158 | 60.0489 | 43.9996
53.8271 | 10.1841 | 60.012 | 11.9995 | 53.8412 | 22.0873 | 59.9758 | 24.0001 | 53.8299 | 19.727 | 60.0178 | 21.9998 | 53.8257 | 31.2383 | 60.0043 | 33.0002 | 53.8046 | 43.158 | 60.0488 | 43.9996
53.8355 | 10.1841 | 60.012 | 11.9995 | 53.8495 | 22.0873 | 59.9759 | 24.0001 | 53.8382 | 19.727 | 60.0177 | 21.9998 | 53.834 | 31.2383 | 60.0042 | 33.0002 | 53.8129 | 43.151 | 60.0487 | 43.9996
53.8438 | 10.1841 | 60.012 | 11.9995 | 53.8578 | 22.0873 | 59.9759 | 24.0001 | 53.8466 | 19.727 | 60.0177 | 21.9998 | 53.8424 | 31.2311 | 60.0042 | 33.0002 | 53.8213 | 43.151 | 60.0487 | 43.9996
53.8522 | 10.1841 | 60.0121 | 11.9995 | 53.8661 | 22.0873 | 59.976 | 24.0001 | 53.8549 | 19.727 | 60.0177 | 21.9998 | 53.8507 | 31.2311 | 60.0041 | 33.0002 | 53.8296 | 43.1434 | 60.0486 | 43.9996
53.8605 | 10.1841 | 60.0121 | 11.9995 | 53.8745 | 22.0873 | 59.976 | 24.0001 | 53.8632 | 19.727 | 60.0177 | 21.9998 | 53.859 | 31.2658 | 60.004 | 33.0002 | 53.8379 | 43.1434 | 60.0485 | 43.9996
53.8688 | 10.1841 | 60.0122 | 11.9995 | 53.8828 | 22.0873 | 59.9761 | 24.0001 | 53.8716 | 19.727 | 60.0177 | 21.9998 | 53.8674 | 31.2658 | 60.004 | 33.0002 | 53.8462 | 43.1434 | 60.0484 | 43.9996
53.8772 | 10.1841 | 60.0122 | 11.9995 | 53.8912 | 22.0873 | 59.9761 | 24.0001 | 53.8799 | 19.727 | 60.0177 | 21.9998 | 53.8757 | 31.2816 | 60.0039 | 33.0002 | 53.8546 | 43.1434 | 60.0483 | 43.9996
53.8855 | 10.1841 | 60.0122 | 11.9995 | 53.8995 | 22.0873 | 59.9761 | 24.0001 | 53.8882 | 19.727 | 60.0177 | 21.9998 | 53.884 | 31.2816 | 60.0038 | 33.0002 | 53.8629 | 43.1411 | 60.0482 | 43.9996
53.8938 | 10.1841 | 60.0123 | 11.9995 | 53.9078 | 22.0873 | 59.9762 | 24.0001 | 53.8966 | 19.727 | 60.0177 | 21.9998 | 53.8923 | 31.2845 | 60.0038 | 33.0002 | 53.8712 | 43.1411 | 60.0481 | 43.9996
53.9022 | 10.1841 | 60.0123 | 11.9995 | 53.9162 | 22.0873 | 59.9762 | 24.0001 | 53.9049 | 19.8304 | 60.0177 | 21.9998 | 53.9007 | 31.2845 | 60.0037 | 33.0002 | 53.8795 | 43.1383 | 60.048 | 43.9996
53.9105 | 10.1841 | 60.0124 | 11.9995 | 53.9245 | 22.0873 | 59.9763 | 24.0001 | 53.9132 | 19.8304 | 60.0177 | 21.9998 | 53.909 | 31.2845 | 60.0036 | 33.0002 | 53.8878 | 43.1383 | 60.0479 | 43.9996
53.9188 | 10.1841 | 60.0124 | 11.9995 | 53.9329 | 22.0873 | 59.9763 | 24.0001 | 53.9216 | 19.8304 | 60.0177 | 21.9998 | 53.9173 | 31.2845 | 60.0036 | 33.0002 | 53.8962 | 43.1383 | 60.0478 | 43.9996
53.9272 | 10.1841 | 60.0125 | 11.9995 | 53.9412 | 22.0873 | 59.9763 | 24.0001 | 53.9299 | 19.8304 | 60.0177 | 21.9998 | 53.9257 | 31.2845 | 60.0035 | 33.0002 | 53.9045 | 43.1383 | 60.0477 | 43.9996
53.9355 | 10.2871 | 60.0125 | 11.9995 | 53.9495 | 22.0873 | 59.9764 | 24.0001 | 53.9382 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 53.934 | 31.2845 | 60.0034 | 33.0002 | 53.9128 | 43.1383 | 60.0476 | 43.9996
53.9438 | 10.2871 | 60.0125 | 11.9995 | 53.9579 | 22.0873 | 59.9764 | 24.0001 | 53.9465 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 53.9423 | 31.2845 | 60.0034 | 33.0002 | 53.9212 | 43.1383 | 60.0476 | 43.9996
53.9521 | 10.2871 | 60.0126 | 11.9995 | 53.9662 | 22.0873 | 59.9765 | 24.0001 | 53.9549 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 53.9507 | 31.2845 | 60.0033 | 33.0002 | 53.9295 | 43.1512 | 60.0475 | 43.9996
53.9605 | 10.2871 | 60.0126 | 11.9995 | 53.9745 | 22.0873 | 59.9765 | 24.0001 | 53.9632 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 53.959 | 31.278 | 60.0032 | 33.0002 | 53.9378 | 43.1512 | 60.0474 | 43.9996
53.9688 | 10.2871 | 60.0127 | 11.9995 | 53.9829 | 22.0873 | 59.9766 | 24.0001 | 53.9715 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 53.9673 | 31.278 | 60.0032 | 33.0002 | 53.9461 | 43.1917 | 60.0473 | 43.9996
53.9771 | 10.2871 | 60.0127 | 11.9995 | 53.9912 | 22.0873 | 59.9766 | 24.0001 | 53.9799 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 53.9757 | 31.2706 | 60.0031 | 33.0002 | 53.9545 | 43.1917 | 60.0472 | 43.9996
53.9855 | 10.2871 | 60.0127 | 11.9995 | 53.9995 | 22.0873 | 59.9766 | 24.0001 | 53.9882 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 53.984 | 31.2706 | 60.003 | 33.0002 | 53.9628 | 43.2199 | 60.0471 | 43.9996
53.9938 | 10.2871 | 60.0128 | 11.9995 | 54.0079 | 22.0873 | 59.9767 | 24.0001 | 53.9965 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 53.9923 | 31.2941 | 60.003 | 33.0002 | 53.9711 | 43.2199 | 60.047 | 43.9996
54.0021 | 10.2871 | 60.0128 | 11.9995 | 54.0162 | 22.0873 | 59.9767 | 24.0001 | 54.0049 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 54.0007 | 31.2941 | 60.0029 | 33.0002 | 53.9794 | 43.2073 | 60.0469 | 43.9996
54.0105 | 10.2871 | 60.0129 | 11.9995 | 54.0246 | 22.0873 | 59.9768 | 24.0001 | 54.0132 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 54.009 | 31.2941 | 60.0028 | 33.0002 | 53.9878 | 43.2073 | 60.0468 | 43.9996
54.0188 | 10.2871 | 60.0129 | 11.9995 | 54.0329 | 22.0873 | 59.9768 | 24.0001 | 54.0215 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 54.0173 | 31.2941 | 60.0028 | 33.0002 | 53.9961 | 43.2073 | 60.0467 | 43.9996
54.0271 | 10.2871 | 60.013 | 11.9995 | 54.0412 | 22.0873 | 59.9769 | 24.0001 | 54.0299 | 19.8304 | 60.0176 | 21.9998 | 54.0257 | 31.2954 | 60.0027 | 33.0002 | 54.0044 | 43.2073 | 60.0466 | 43.9996
54.0355 | 10.2871 | 60.013 | 11.9995 | 54.0496 | 22.0873 | 59.9769 | 24.0001 | 54.0382 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.034 | 31.2954 | 60.0026 | 33.0002 | 54.0128 | 43.2083 | 60.0465 | 43.9996
54.0438 | 10.2871 | 60.013 | 11.9995 | 54.0579 | 22.0873 | 59.9769 | 24.0001 | 54.0465 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.0423 | 31.2927 | 60.0026 | 33.0002 | 54.0211 | 43.2083 | 60.0465 | 43.9996
54.0521 | 10.2871 | 60.0131 | 11.9995 | 54.0663 | 22.0873 | 59.977 | 24.0001 | 54.0549 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.0507 | 31.2927 | 60.0025 | 33.0002 | 54.0294 | 43.2002 | 60.0464 | 43.9996
54.0605 | 10.2871 | 60.0131 | 11.9995 | 54.0746 | 22.0873 | 59.977 | 24.0001 | 54.0632 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.059 | 31.2927 | 60.0024 | 33.0002 | 54.0377 | 43.2002 | 60.0463 | 43.9996
54.0688 | 10.2871 | 60.0132 | 11.9995 | 54.0829 | 22.0873 | 59.9771 | 24.0001 | 54.0715 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.0673 | 31.2927 | 60.0024 | 33.0002 | 54.0461 | 43.2002 | 60.0462 | 43.9996
54.0771 | 10.2871 | 60.0132 | 11.9995 | 54.0912 | 22.0873 | 59.9771 | 24.0001 | 54.0798 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.0757 | 31.2872 | 60.0023 | 33.0002 | 54.0544 | 43.2002 | 60.0461 | 43.9996
54.0854 | 10.2871 | 60.0132 | 11.9995 | 54.0996 | 22.0873 | 59.9771 | 24.0001 | 54.0882 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.084 | 31.2872 | 60.0022 | 33.0002 | 54.0627 | 43.191 | 60.046 | 43.9996
54.0938 | 10.2871 | 60.0133 | 11.9995 | 54.1079 | 22.0873 | 59.9772 | 24.0001 | 54.0965 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.0923 | 31.2872 | 60.0022 | 33.0002 | 54.071 | 43.191 | 60.0459 | 43.9996
54.1021 | 10.2871 | 60.0133 | 11.9995 | 54.1163 | 22.0873 | 59.9772 | 24.0001 | 54.1048 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.1007 | 31.2872 | 60.0021 | 33.0002 | 54.0793 | 43.191 | 60.0458 | 43.9996
54.1104 | 10.2871 | 60.0134 | 11.9995 | 54.1246 | 22.0873 | 59.9773 | 24.0001 | 54.1132 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.109 | 31.2936 | 60.002 | 33.0002 | 54.0877 | 43.191 | 60.0457 | 43.9996
54.1188 | 10.2871 | 60.0134 | 11.9995 | 54.1329 | 22.0873 | 59.9773 | 24.0001 | 54.1215 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.1173 | 31.2936 | 60.002 | 33.0002 | 54.096 | 43.2089 | 60.0456 | 43.9996
54.1271 | 10.2871 | 60.0135 | 11.9995 | 54.1413 | 22.0873 | 59.9774 | 24.0001 | 54.1298 | 19.8246 | 60.0175 | 21.9998 | 54.1257 | 31.3001 | 60.0019 | 33.0002 | 54.1043 | 43.2089 | 60.0455 | 43.9996
54.1354 | 10.2871 | 60.0135 | 11.9995 | 54.1496 | 22.0873 | 59.9774 | 24.0001 | 54.1382 | 19.8246 | 60.0174 | 21.9998 | 54.134 | 31.3001 | 60.0018 | 33.0002 | 54.1127 | 43.2172 | 60.0454 | 43.9996
54.1438 | 10.2871 | 60.0135 | 11.9995 | 54.158 | 22.0873 | 59.9774 | 24.0001 | 54.1465 | 19.8246 | 60.0174 | 21.9998 | 54.1423 | 31.306 | 60.0018 | 33.0002 | 54.121 | 43.2172 | 60.0454 | 43.9996
54.1521 | 10.2907 | 60.0136 | 11.9995 | 54.1663 | 22.0873 | 59.9775 | 24.0001 | 54.1548 | 19.8246 | 60.0174 | 21.9998 | 54.1507 | 31.306 | 60.0017 | 33.0002 | 54.1293 | 43.2169 | 60.0453 | 43.9996
54.1604 | 10.2907 | 60.0136 | 11.9995 | 54.1746 | 22.0873 | 59.9775 | 24.0001 | 54.1631 | 19.8246 | 60.0174 | 21.9998 | 54.159 | 31.306 | 60.0016 | 33.0002 | 54.1376 | 43.2169 | 60.0452 | 43.9996
54.1688 | 10.2907 | 60.0137 | 11.9995 | 54.183 | 22.0873 | 59.9776 | 24.0001 | 54.1715 | 19.8226 | 60.0174 | 21.9998 | 54.1673 | 31.306 | 60.0016 | 33.0002 | 54.146 | 43.2246 | 60.0451 | 43.9996
54.1771 | 10.2907 | 60.0137 | 11.9995 | 54.1913 | 22.0873 | 59.9776 | 24.0001 | 54.1798 | 19.8226 | 60.0174 | 21.9998 | 54.1756 | 31.306 | 60.0015 | 33.0002 | 54.1543 | 43.2246 | 60.045 | 43.9996
54.1854 | 10.2907 | 60.0137 | 11.9995 | 54.1996 | 22.1804 | 59.9776 | 24.0001 | 54.1881 | 19.8226 | 60.0174 | 21.9998 | 54.184 | 31.306 | 60.0014 | 33.0002 | 54.1626 | 43.2357 | 60.0449 | 43.9996
54.1938 | 10.2907 | 60.0138 | 11.9995 | 54.208 | 22.1804 | 59.9777 | 24.0001 | 54.1965 | 19.8226 | 60.0174 | 21.9998 | 54.1923 | 31.3033 | 60.0014 | 33.0002 | 54.171 | 43.2357 | 60.0448 | 43.9996
54.2021 | 10.2907 | 60.0138 | 11.9995 | 54.2163 | 22.2679 | 59.9777 | 24.0001 | 54.2048 | 19.8226 | 60.0174 | 21.9998 | 54.2007 | 31.3033 | 60.0013 | 33.0002 | 54.1793 | 43.2353 | 60.0447 | 43.9996
54.2104 | 10.2907 | 60.0139 | 11.9995 | 54.2246 | 22.2679 | 59.9778 | 24.0001 | 54.2131 | 19.8226 | 60.0174 | 21.9998 | 54.209 | 31.3042 | 60.0012 | 33.0002 | 54.1876 | 43.2353 | 60.0446 | 43.9996
54.2188 | 10.2907 | 60.0139 | 11.9995 | 54.233 | 22.2679 | 59.9778 | 24.0001 | 54.2215 | 19.8226 | 60.0174 | 21.9998 | 54.2173 | 31.3042 | 60.0012 | 33.0002 | 54.1959 | 43.2441 | 60.0445 | 43.9996
54.2271 | 10.2907 | 60.014 | 11.9995 | 54.2413 | 22.2679 | 59.9779 | 24.0001 | 54.2298 | 19.8226 | 60.0174 | 21.9998 | 54.2257 | 31.3006 | 60.0011 | 33.0002 | 54.2043 | 43.2441 | 60.0444 | 43.9996
54.2354 | 10.2907 | 60.014 | 11.9995 | 54.2496 | 22.2679 | 59.9779 | 24.0001 | 54.2381 | 19.8226 | 60.0173 | 21.9998 | 54.234 | 31.3006 | 60.001 | 33.0002 | 54.2126 | 43.2382 | 60.0443 | 43.9996
54.2437 | 10.2907 | 60.014 | 11.9995 | 54.258 | 22.2679 | 59.9779 | 24.0001 | 54.2465 | 19.8226 | 60.0173 | 21.9998 | 54.2423 | 31.3384 | 60.001 | 33.0002 | 54.2209 | 43.2382 | 60.0443 | 43.9996
54.2521 | 10.2907 | 60.0141 | 11.9995 | 54.2663 | 22.2679 | 59.978 | 24.0001 | 54.2548 | 19.8226 | 60.0173 | 21.9998 | 54.2507 | 31.3384 | 60.001 | 33.0002 | 54.2292 | 43.2382 | 60.0442 | 43.9996
54.2604 | 10.2907 | 60.0141 | 11.9995 | 54.2747 | 22.2679 | 59.978 | 24.0001 | 54.2631 | 19.8226 | 60.0173 | 21.9998 | 54.259 | 31.3463 | 60.0009 | 33.0002 | 54.2376 | 43.2382 | 60.0441 | 43.9996
54.2687 | 10.2907 | 60.0142 | 11.9995 | 54.283 | 22.2697 | 59.9781 | 24.0001 | 54.2715 | 19.8255 | 60.0173 | 21.9998 | 54.2673 | 31.3463 | 60.0009 | 33.0002 | 54.2459 | 43.2372 | 60.044 | 43.9996
54.2771 | 10.2907 | 60.0142 | 11.9995 | 54.2913 | 22.2697 | 59.9781 | 24.0001 | 54.2798 | 19.8255 | 60.0173 | 21.9998 | 54.2757 | 31.3417 | 60.0009 | 33.0002 | 54.2542 | 43.2372 | 60.0439 | 43.9996
54.2854 | 10.2893 | 60.0142 | 11.9995 | 54.2997 | 22.2684 | 59.9781 | 24.0001 | 54.2881 | 19.8255 | 60.0173 | 21.9998 | 54.284 | 31.3417 | 60.0008 | 33.0002 | 54.2625 | 43.2365 | 60.0438 | 43.9996
54.2937 | 10.2893 | 60.0143 | 11.9995 | 54.308 | 22.2684 | 59.9782 | 24.0001 | 54.2964 | 19.8255 | 60.0173 | 21.9998 | 54.2923 | 31.3435 | 60.0008 | 33.0002 | 54.2709 | 43.2365 | 60.0437 | 43.9996
54.3021 | 10.2893 | 60.0143 | 11.9995 | 54.3163 | 22.2684 | 59.9782 | 24.0001 | 54.3048 | 19.8255 | 60.0173 | 21.9998 | 54.3006 | 31.3435 | 60.0008 | 33.0002 | 54.2792 | 43.2263 | 60.0436 | 43.9996
54.3104 | 10.2893 | 60.0144 | 11.9995 | 54.3247 | 22.2684 | 59.9783 | 24.0001 | 54.3131 | 19.8255 | 60.0173 | 21.9998 | 54.309 | 31.3435 | 60.0007 | 33.0002 | 54.2875 | 43.2263 | 60.0435 | 43.9996
54.3187 | 10.2894 | 60.0144 | 11.9995 | 54.333 | 22.2684 | 59.9783 | 24.0001 | 54.3214 | 19.8255 | 60.0173 | 21.9998 | 54.3173 | 31.3435 | 60.0007 | 33.0002 | 54.2959 | 43.2313 | 60.0434 | 43.9996
54.3271 | 10.2894 | 60.0145 | 11.9995 | 54.3413 | 22.2684 | 59.9784 | 24.0001 | 54.3298 | 19.8255 | 60.0173 | 21.9998 | 54.3256 | 31.3435 | 60.0007 | 33.0002 | 54.3042 | 43.2313 | 60.0433 | 43.9996
54.3354 | 10.2894 | 60.0145 | 11.9995 | 54.3497 | 22.2684 | 59.9784 | 24.0001 | 54.3381 | 19.8255 | 60.0172 | 21.9998 | 54.334 | 31.3435 | 60.0006 | 33.0002 | 54.3125 | 43.2379 | 60.0433 | 43.9996
54.3437 | 10.2894 | 60.0145 | 11.9995 | 54.358 | 22.2684 | 59.9784 | 24.0001 | 54.3464 | 19.8255 | 60.0172 | 21.9998 | 54.3423 | 31.3508 | 60.0006 | 33.0002 | 54.3208 | 43.2379 | 60.0432 | 43.9996
54.3521 | 10.2894 | 60.0146 | 11.9995 | 54.3664 | 22.2684 | 59.9785 | 24.0001 | 54.3548 | 19.8243 | 60.0172 | 21.9998 | 54.3506 | 31.3508 | 60.0006 | 33.0002 | 54.3292 | 43.2379 | 60.0431 | 43.9996
54.3604 | 10.2894 | 60.0146 | 11.9995 | 54.3747 | 22.2684 | 59.9785 | 24.0001 | 54.3631 | 19.8243 | 60.0172 | 21.9998 | 54.359 | 31.3605 | 60.0005 | 33.0002 | 54.3375 | 43.2379 | 60.043 | 43.9996
54.3687 | 10.2894 | 60.0147 | 11.9995 | 54.383 | 22.2684 | 59.9786 | 24.0001 | 54.3714 | 19.8243 | 60.0172 | 21.9998 | 54.3673 | 31.3605 | 60.0005 | 33.0002 | 54.3458 | 43.2379 | 60.0428 | 43.9996
54.377 | 10.2894 | 60.0147 | 11.9995 | 54.3914 | 22.2684 | 59.9786 | 24.0001 | 54.3798 | 19.8243 | 60.0172 | 21.9998 | 54.3756 | 31.3825 | 60.0005 | 33.0002 | 54.3542 | 43.2379 | 60.0427 | 43.9996
54.3854 | 10.2894 | 60.0147 | 11.9995 | 54.3997 | 22.2684 | 59.9786 | 24.0001 | 54.3881 | 19.8251 | 60.0172 | 21.9998 | 54.384 | 31.3825 | 60.0004 | 33.0002 | 54.3625 | 43.2379 | 60.0426 | 43.9996
54.3937 | 10.2894 | 60.0148 | 11.9995 | 54.4081 | 22.2684 | 59.9787 | 24.0001 | 54.3964 | 19.8251 | 60.0172 | 21.9998 | 54.3923 | 31.3825 | 60.0004 | 33.0002 | 54.3708 | 43.2379 | 60.0425 | 43.9996
54.402 | 10.2894 | 60.0148 | 11.9995 | 54.4164 | 22.2684 | 59.9787 | 24.0001 | 54.4048 | 19.8251 | 60.0172 | 21.9998 | 54.4007 | 31.3825 | 60.0004 | 33.0002 | 54.3792 | 43.2402 | 60.0423 | 43.9996
54.4104 | 10.2894 | 60.0149 | 11.9995 | 54.4247 | 22.2684 | 59.9788 | 24.0001 | 54.4131 | 19.8251 | 60.0172 | 21.9998 | 54.409 | 31.3852 | 60.0003 | 33.0002 | 54.3875 | 43.2402 | 60.0422 | 43.9996
54.4187 | 10.2894 | 60.0149 | 11.9995 | 54.433 | 22.269 | 59.9788 | 24.0001 | 54.4214 | 19.8247 | 60.0172 | 21.9998 | 54.4173 | 31.3852 | 60.0003 | 33.0002 | 54.3958 | 43.2402 | 60.0421 | 43.9996
54.427 | 10.2894 | 60.015 | 11.9995 | 54.4414 | 22.269 | 59.9789 | 24.0001 | 54.4297 | 19.8247 | 60.0172 | 21.9998 | 54.4256 | 31.3824 | 60.0003 | 33.0002 | 54.4041 | 43.2402 | 60.042 | 43.9996
54.4354 | 10.2894 | 60.015 | 11.9995 | 54.4497 | 22.269 | 59.9789 | 24.0001 | 54.4381 | 19.8247 | 60.0171 | 21.9998 | 54.434 | 31.3824 | 60.0002 | 33.0002 | 54.4124 | 43.2402 | 60.0418 | 43.9996
54.4437 | 10.2894 | 60.015 | 11.9995 | 54.4581 | 22.269 | 59.9789 | 24.0001 | 54.4464 | 19.8247 | 60.0171 | 21.9998 | 54.4423 | 31.3808 | 60.0002 | 33.0002 | 54.4208 | 43.2402 | 60.0417 | 43.9996
54.452 | 10.2894 | 60.0151 | 11.9995 | 54.4664 | 22.269 | 59.979 | 24.0001 | 54.4547 | 19.8247 | 60.0171 | 21.9998 | 54.4506 | 31.3808 | 60.0002 | 33.0002 | 54.4291 | 43.244 | 60.0416 | 43.9996
54.4604 | 10.2894 | 60.0151 | 11.9995 | 54.4747 | 22.269 | 59.979 | 24.0001 | 54.4631 | 19.8247 | 60.0171 | 21.9998 | 54.459 | 31.3784 | 60.0001 | 33.0002 | 54.4374 | 43.244 | 60.0415 | 43.9996
54.4687 | 10.2894 | 60.0152 | 11.9995 | 54.4831 | 22.2674 | 59.9791 | 24.0001 | 54.4714 | 19.8247 | 60.0171 | 21.9998 | 54.4673 | 31.3784 | 60.0001 | 33.0002 | 54.4458 | 43.25 | 60.0413 | 43.9996
54.477 | 10.2894 | 60.0152 | 11.9995 | 54.4914 | 22.2674 | 59.9791 | 24.0001 | 54.4797 | 19.8247 | 60.0171 | 21.9998 | 54.4756 | 31.3784 | 60.0001 | 33.0002 | 54.4541 | 43.25 | 60.0412 | 43.9996
54.4854 | 10.2894 | 60.0153 | 11.9995 | 54.4998 | 22.3192 | 59.9791 | 24.0001 | 54.4881 | 19.8247 | 60.0171 | 21.9998 | 54.484 | 31.3784 | 60 | 33.0002 | 54.4624 | 43.25 | 60.0411 | 43.9996
54.4937 | 10.2894 | 60.0153 | 11.9995 | 54.5081 | 22.3192 | 59.9792 | 24.0001 | 54.4964 | 19.8247 | 60.0171 | 21.9998 | 54.4923 | 31.382 | 60 | 33.0002 | 54.4707 | 43.25 | 60.041 | 43.9996
54.502 | 10.2894 | 60.0154 | 11.9995 | 54.5164 | 22.318 | 59.9792 | 24.0001 | 54.5047 | 19.8266 | 60.0171 | 21.9998 | 54.5006 | 31.382 | 60 | 33.0002 | 54.4791 | 43.25 | 60.0408 | 43.9996
54.5103 | 10.2894 | 60.0154 | 11.9995 | 54.5247 | 22.318 | 59.9793 | 24.0001 | 54.5131 | 19.8266 | 60.0171 | 21.9998 | 54.509 | 31.379 | 59.9999 | 33.0002 | 54.4874 | 43.25 | 60.0407 | 43.9996
54.5187 | 10.2894 | 60.0155 | 11.9995 | 54.5331 | 22.318 | 59.9793 | 24.0001 | 54.5214 | 19.8266 | 60.0171 | 21.9998 | 54.5173 | 31.379 | 59.9999 | 33.0002 | 54.4957 | 43.25 | 60.0406 | 43.9996
54.527 | 10.2894 | 60.0155 | 11.9995 | 54.5414 | 22.318 | 59.9794 | 24.0001 | 54.5297 | 19.8266 | 60.0171 | 21.9998 | 54.5256 | 31.379 | 59.9999 | 33.0002 | 54.5041 | 43.25 | 60.0405 | 43.9996
54.5353 | 10.2894 | 60.0156 | 11.9995 | 54.5498 | 22.318 | 59.9794 | 24.0001 | 54.538 | 19.8545 | 60.017 | 21.9998 | 54.534 | 31.379 | 59.9998 | 33.0002 | 54.5124 | 43.2568 | 60.0403 | 43.9996
54.5437 | 10.2894 | 60.0156 | 11.9995 | 54.5581 | 22.318 | 59.9794 | 24.0001 | 54.5464 | 19.8545 | 60.017 | 21.9998 | 54.5423 | 31.4177 | 59.9998 | 33.0002 | 54.5207 | 43.2568 | 60.0402 | 43.9996
54.552 | 10.2894 | 60.0157 | 11.9995 | 54.5664 | 22.318 | 59.9795 | 24.0001 | 54.5547 | 19.8545 | 60.017 | 21.9998 | 54.5506 | 31.4177 | 59.9998 | 33.0002 | 54.5291 | 43.2585 | 60.0401 | 43.9996
54.5603 | 10.2894 | 60.0157 | 11.9995 | 54.5748 | 22.318 | 59.9795 | 24.0001 | 54.563 | 19.8545 | 60.017 | 21.9998 | 54.5589 | 31.4083 | 59.9997 | 33.0002 | 54.5374 | 43.2585 | 60.04 | 43.9996
54.5687 | 10.2894 | 60.0158 | 11.9995 | 54.5831 | 22.3188 | 59.9796 | 24.0001 | 54.5714 | 19.8542 | 60.017 | 21.9998 | 54.5673 | 31.4083 | 59.9997 | 33.0002 | 54.5457 | 43.2574 | 60.0398 | 43.9996
54.577 | 10.2894 | 60.0158 | 11.9995 | 54.5915 | 22.3188 | 59.9796 | 24.0001 | 54.5797 | 19.8542 | 60.017 | 21.9998 | 54.5756 | 31.4083 | 59.9997 | 33.0002 | 54.554 | 43.2574 | 60.0397 | 43.9996
54.5853 | 10.2894 | 60.0159 | 11.9995 | 54.5998 | 22.3188 | 59.9796 | 24.0001 | 54.588 | 19.8542 | 60.017 | 21.9998 | 54.584 | 31.4083 | 59.9996 | 33.0002 | 54.5623 | 43.2574 | 60.0396 | 43.9996
54.5937 | 10.2894 | 60.0159 | 11.9995 | 54.6081 | 22.3188 | 59.9797 | 24.0001 | 54.5964 | 19.8542 | 60.0169 | 21.9998 | 54.5923 | 31.4056 | 59.9996 | 33.0002 | 54.5707 | 43.2574 | 60.0395 | 43.9996
54.602 | 10.2894 | 60.016 | 11.9995 | 54.6165 | 22.3188 | 59.9797 | 24.0001 | 54.6047 | 19.8522 | 60.0169 | 21.9998 | 54.6006 | 31.4056 | 59.9996 | 33.0002 | 54.579 | 43.308 | 60.0393 | 43.9996
54.6103 | 10.2894 | 60.016 | 11.9995 | 54.6248 | 22.3188 | 59.9798 | 24.0001 | 54.613 | 19.8522 | 60.0168 | 21.9998 | 54.609 | 31.4466 | 59.9995 | 33.0002 | 54.5873 | 43.308 | 60.0392 | 43.9996
54.6187 | 10.2894 | 60.0161 | 11.9995 | 54.6331 | 22.3188 | 59.9798 | 24.0001 | 54.6214 | 19.8522 | 60.0168 | 21.9998 | 54.6173 | 31.4466 | 59.9995 | 33.0002 | 54.5957 | 43.308 | 60.0391 | 43.9996
54.627 | 10.2894 | 60.0161 | 11.9995 | 54.6415 | 22.3188 | 59.9799 | 24.0001 | 54.6297 | 19.8522 | 60.0168 | 21.9998 | 54.6256 | 31.4466 | 59.9995 | 33.0002 | 54.604 | 43.308 | 60.039 | 43.9996
54.6353 | 10.2894 | 60.0162 | 11.9995 | 54.6498 | 22.3188 | 59.9799 | 24.0001 | 54.638 | 19.8522 | 60.0167 | 21.9998 | 54.634 | 31.4466 | 59.9994 | 33.0002 | 54.6123 | 43.3012 | 60.0388 | 43.9996
54.6436 | 10.2894 | 60.0162 | 11.9995 | 54.6581 | 22.3188 | 59.9799 | 24.0001 | 54.6463 | 19.8522 | 60.0167 | 21.9998 | 54.6423 | 31.4466 | 59.9994 | 33.0002 | 54.6206 | 43.3012 | 60.0387 | 43.9996
54.652 | 10.2894 | 60.0163 | 11.9995 | 54.6665 | 22.3203 | 59.98 | 24.0001 | 54.6547 | 19.8522 | 60.0166 | 21.9998 | 54.6506 | 31.4466 | 59.9994 | 33.0002 | 54.629 | 43.3012 | 60.0386 | 43.9996
54.6603 | 10.2894 | 60.0163 | 11.9995 | 54.6748 | 22.3203 | 59.98 | 24.0001 | 54.663 | 19.8522 | 60.0166 | 21.9998 | 54.659 | 31.4466 | 59.9993 | 33.0002 | 54.6373 | 43.3012 | 60.0385 | 43.9996
54.6686 | 10.2894 | 60.0164 | 11.9995 | 54.6831 | 22.3203 | 59.98 | 24.0001 | 54.6713 | 19.8512 | 60.0166 | 21.9998 | 54.6673 | 31.4466 | 59.9993 | 33.0002 | 54.6456 | 43.2815 | 60.0383 | 43.9996
54.677 | 10.2894 | 60.0164 | 11.9995 | 54.6915 | 22.3203 | 59.9801 | 24.0001 | 54.6797 | 19.8512 | 60.0165 | 21.9998 | 54.6756 | 31.4466 | 59.9993 | 33.0002 | 54.654 | 43.2815 | 60.0382 | 43.9996
54.6853 | 10.2894 | 60.0165 | 11.9995 | 54.6998 | 22.3203 | 59.9801 | 24.0001 | 54.688 | 19.8512 | 60.0165 | 21.9998 | 54.6839 | 31.4466 | 59.9992 | 33.0002 | 54.6623 | 43.3343 | 60.0381 | 43.9996
54.6936 | 10.2894 | 60.0165 | 11.9995 | 54.7082 | 22.3203 | 59.9801 | 24.0001 | 54.6963 | 19.8512 | 60.0164 | 21.9998 | 54.6923 | 31.4466 | 59.9992 | 33.0002 | 54.6706 | 43.3343 | 60.038 | 43.9996
54.702 | 10.2894 | 60.0166 | 11.9995 | 54.7165 | 22.3203 | 59.9801 | 24.0001 | 54.7047 | 19.9137 | 60.0164 | 21.9998 | 54.7006 | 31.4466 | 59.9992 | 33.0002 | 54.679 | 43.3822 | 60.0378 | 43.9996
54.7103 | 10.2894 | 60.0166 | 11.9995 | 54.7248 | 22.3203 | 59.9802 | 24.0001 | 54.713 | 19.9137 | 60.0163 | 21.9998 | 54.709 | 31.4466 | 59.9991 | 33.0002 | 54.6873 | 43.3822 | 60.0377 | 43.9996
54.7186 | 10.2894 | 60.0167 | 11.9995 | 54.7332 | 22.3203 | 59.9802 | 24.0001 | 54.7213 | 19.9143 | 60.0163 | 21.9998 | 54.7173 | 31.4466 | 59.9991 | 33.0002 | 54.6956 | 43.3746 | 60.0376 | 43.9996
54.727 | 10.2894 | 60.0167 | 11.9995 | 54.7415 | 22.3203 | 59.9802 | 24.0001 | 54.7297 | 19.9143 | 60.0163 | 21.9998 | 54.7256 | 31.4466 | 59.9991 | 33.0002 | 54.7039 | 43.3746 | 60.0375 | 43.9996
54.7353 | 10.2894 | 60.0168 | 11.9995 | 54.7498 | 22.3218 | 59.9802 | 24.0001 | 54.738 | 19.9143 | 60.0162 | 21.9998 | 54.734 | 31.4466 | 59.999 | 33.0002 | 54.7122 | 43.3683 | 60.0373 | 43.9996
54.7436 | 10.2894 | 60.0168 | 11.9995 | 54.7582 | 22.3218 | 59.9803 | 24.0001 | 54.7463 | 19.9143 | 60.0162 | 21.9998 | 54.7423 | 31.4466 | 59.999 | 33.0002 | 54.7206 | 43.3683 | 60.0372 | 43.9996
54.752 | 10.2894 | 60.0169 | 11.9995 | 54.7665 | 22.3218 | 59.9803 | 24.0001 | 54.7547 | 19.9143 | 60.0161 | 21.9998 | 54.7506 | 31.4466 | 59.999 | 33.0002 | 54.7289 | 43.3683 | 60.0371 | 43.9996
54.7603 | 10.2894 | 60.0169 | 11.9995 | 54.7748 | 22.3218 | 59.9803 | 24.0001 | 54.763 | 19.9143 | 60.0161 | 21.9998 | 54.759 | 31.4466 | 59.9989 | 33.0002 | 54.7372 | 43.3683 | 60.037 | 43.9996
54.7686 | 10.2894 | 60.017 | 11.9995 | 54.7832 | 22.3229 | 59.9803 | 24.0001 | 54.7713 | 19.9138 | 60.0161 | 21.9998 | 54.7673 | 31.4466 | 59.9989 | 33.0002 | 54.7456 | 43.3684 | 60.0368 | 43.9996
54.7769 | 10.2894 | 60.017 | 11.9995 | 54.7915 | 22.3229 | 59.9804 | 24.0001 | 54.7796 | 19.9138 | 60.016 | 21.9998 | 54.7756 | 31.4466 | 59.9989 | 33.0002 | 54.7539 | 43.3684 | 60.0367 | 43.9996
54.7853 | 10.2894 | 60.0171 | 11.9995 | 54.7999 | 22.3229 | 59.9804 | 24.0001 | 54.788 | 19.9138 | 60.016 | 21.9998 | 54.784 | 31.4466 | 59.9988 | 33.0002 | 54.7622 | 43.3708 | 60.0366 | 43.9996
54.7936 | 10.2894 | 60.0171 | 11.9995 | 54.8082 | 22.3229 | 59.9804 | 24.0001 | 54.7963 | 19.9138 | 60.0159 | 21.9998 | 54.7923 | 31.4484 | 59.9988 | 33.0002 | 54.7705 | 43.3708 | 60.0365 | 43.9996
54.8019 | 10.2894 | 60.0172 | 11.9995 | 54.8165 | 22.3229 | 59.9804 | 24.0001 | 54.8046 | 19.9138 | 60.0159 | 21.9998 | 54.8006 | 31.4484 | 59.9988 | 33.0002 | 54.7789 | 43.3708 | 60.0363 | 43.9996
54.8103 | 10.2894 | 60.0172 | 11.9995 | 54.8249 | 22.3229 | 59.9805 | 24.0001 | 54.813 | 19.9138 | 60.0158 | 21.9998 | 54.809 | 31.4484 | 59.9987 | 33.0002 | 54.7872 | 43.3708 | 60.0362 | 43.9996
54.8186 | 10.2894 | 60.0173 | 11.9995 | 54.8332 | 22.3229 | 59.9805 | 24.0001 | 54.8213 | 19.9138 | 60.0158 | 21.9998 | 54.8173 | 31.4484 | 59.9987 | 33.0002 | 54.7955 | 43.3708 | 60.0361 | 43.9996
54.8269 | 10.2894 | 60.0173 | 11.9995 | 54.8416 | 22.3229 | 59.9805 | 24.0001 | 54.8296 | 19.9138 | 60.0158 | 21.9998 | 54.8256 | 31.4482 | 59.9987 | 33.0002 | 54.8039 | 43.3708 | 60.036 | 43.9996
54.8353 | 10.2892 | 60.0174 | 11.9995 | 54.8499 | 22.3229 | 59.9805 | 24.0001 | 54.838 | 19.9161 | 60.0157 | 21.9998 | 54.834 | 31.4482 | 59.9986 | 33.0002 | 54.8122 | 43.3708 | 60.0358 | 43.9996
54.8436 | 10.2892 | 60.0174 | 11.9995 | 54.8582 | 22.3229 | 59.9806 | 24.0001 | 54.8463 | 19.9161 | 60.0157 | 21.9998 | 54.8423 | 31.4482 | 59.9986 | 33.0002 | 54.8205 | 43.3708 | 60.0357 | 43.9996
54.8519 | 10.2892 | 60.0175 | 11.9995 | 54.8665 | 22.3229 | 59.9806 | 24.0001 | 54.8546 | 19.9157 | 60.0156 | 21.9998 | 54.8506 | 31.4482 | 59.9986 | 33.0002 | 54.8289 | 43.3708 | 60.0356 | 43.9996
54.8603 | 10.2892 | 60.0175 | 11.9995 | 54.8749 | 22.3229 | 59.9806 | 24.0001 | 54.863 | 19.9157 | 60.0156 | 21.9998 | 54.859 | 31.5033 | 59.9985 | 33.0002 | 54.8372 | 43.3708 | 60.0355 | 43.9996
54.8686 | 10.2892 | 60.0176 | 11.9995 | 54.8832 | 22.3246 | 59.9806 | 24.0001 | 54.8713 | 19.914 | 60.0156 | 21.9998 | 54.8673 | 31.5033 | 59.9985 | 33.0002 | 54.8455 | 43.3784 | 60.0353 | 43.9996
54.8769 | 10.2892 | 60.0176 | 11.9995 | 54.8916 | 22.3246 | 59.9807 | 24.0001 | 54.8796 | 19.914 | 60.0155 | 21.9998 | 54.8756 | 31.5033 | 59.9985 | 33.0002 | 54.8538 | 43.3784 | 60.0352 | 43.9996
54.8853 | 10.2892 | 60.0177 | 11.9995 | 54.8999 | 22.3246 | 59.9807 | 24.0001 | 54.888 | 19.914 | 60.0155 | 21.9998 | 54.884 | 31.5033 | 59.9984 | 33.0002 | 54.8622 | 43.3784 | 60.0351 | 43.9996
54.8936 | 10.2892 | 60.0177 | 11.9995 | 54.9082 | 22.3246 | 59.9807 | 24.0001 | 54.8963 | 19.914 | 60.0154 | 21.9998 | 54.8923 | 31.5033 | 59.9984 | 33.0002 | 54.8705 | 43.3784 | 60.035 | 43.9996
54.9019 | 10.2892 | 60.0178 | 11.9995 | 54.9166 | 22.3246 | 59.9807 | 24.0001 | 54.9046 | 19.914 | 60.0154 | 21.9998 | 54.9006 | 31.5033 | 59.9984 | 33.0002 | 54.8788 | 43.3948 | 60.0348 | 43.9996
54.9102 | 10.2892 | 60.0178 | 11.9995 | 54.9249 | 22.3246 | 59.9808 | 24.0001 | 54.9129 | 19.914 | 60.0153 | 21.9998 | 54.909 | 31.5033 | 59.9983 | 33.0002 | 54.8871 | 43.3948 | 60.0347 | 43.9996
54.9186 | 10.288 | 60.0179 | 11.9995 | 54.9333 | 22.3246 | 59.9808 | 24.0001 | 54.9213 | 19.914 | 60.0153 | 21.9998 | 54.9173 | 31.5033 | 59.9983 | 33.0002 | 54.8955 | 43.3948 | 60.0346 | 43.9996
54.9269 | 10.288 | 60.0179 | 11.9995 | 54.9416 | 22.3246 | 59.9808 | 24.0001 | 54.9296 | 19.914 | 60.0153 | 21.9998 | 54.9256 | 31.5033 | 59.9983 | 33.0002 | 54.9038 | 43.3948 | 60.0345 | 43.9996
54.9352 | 10.2878 | 60.018 | 11.9995 | 54.9499 | 22.3255 | 59.9808 | 24.0001 | 54.9379 | 19.9128 | 60.0152 | 21.9998 | 54.934 | 31.5033 | 59.9982 | 33.0002 | 54.9121 | 43.4059 | 60.0343 | 43.9996
54.9436 | 10.2878 | 60.018 | 11.9995 | 54.9583 | 22.3255 | 59.9809 | 24.0001 | 54.9463 | 19.9128 | 60.0152 | 21.9998 | 54.9423 | 31.5033 | 59.9982 | 33.0002 | 54.9205 | 43.4059 | 60.0342 | 43.9996
54.9519 | 10.2878 | 60.0181 | 11.9995 | 54.9666 | 22.3242 | 59.9809 | 24.0001 | 54.9546 | 19.9113 | 60.0151 | 21.9998 | 54.9506 | 31.5033 | 59.9982 | 33.0002 | 54.9288 | 43.4059 | 60.0341 | 43.9996
54.9602 | 10.2878 | 60.0181 | 11.9995 | 54.9749 | 22.3242 | 59.9809 | 24.0001 | 54.9629 | 19.9113 | 60.0151 | 21.9998 | 54.959 | 31.4987 | 59.9981 | 33.0002 | 54.9371 | 43.4059 | 60.034 | 43.9996
54.9686 | 10.2878 | 60.0182 | 11.9995 | 54.9833 | 22.3242 | 59.9809 | 24.0001 | 54.9713 | 19.9877 | 60.0151 | 21.9998 | 54.9673 | 31.4987 | 59.9981 | 33.0002 | 54.9454 | 43.4098 | 60.0338 | 43.9996
54.9769 | 10.2878 | 60.0182 | 11.9995 | 54.9916 | 22.3242 | 59.981 | 24.0001 | 54.9796 | 19.9877 | 60.015 | 21.9998 | 54.9756 | 31.4987 | 59.9981 | 33.0002 | 54.9538 | 43.4098 | 60.0337 | 43.9996
54.9852 | 10.4093 | 60.0183 | 11.9995 | 54.9999 | 22.3242 | 59.981 | 24.0001 | 54.9879 | 19.9877 | 60.015 | 21.9998 | 54.984 | 31.4987 | 59.998 | 33.0002 | 54.9621 | 43.4115 | 60.0336 | 43.9996
54.9936 | 10.4093 | 60.0183 | 11.9995 | 55.0083 | 22.3242 | 59.981 | 24.0001 | 54.9962 | 19.9877 | 60.0149 | 21.9998 | 54.9923 | 31.4987 | 59.998 | 33.0002 | 54.9704 | 43.4115 | 60.0335 | 43.9996
55.0019 | 10.4093 | 60.0184 | 11.9995 | 55.0166 | 22.3259 | 59.981 | 24.0001 | 55.0046 | 19.9828 | 60.0149 | 21.9998 | 55.0006 | 31.4987 | 59.998 | 33.0002 | 54.9788 | 43.4115 | 60.0333 | 43.9996
55.0102 | 10.4093 | 60.0184 | 11.9995 | 55.025 | 22.3259 | 59.9811 | 24.0001 | 55.0129 | 19.9828 | 60.0148 | 21.9998 | 55.009 | 31.4974 | 59.9979 | 33.0002 | 54.9871 | 43.4115 | 60.0332 | 43.9996
55.0186 | 10.4093 | 60.0185 | 11.9995 | 55.0333 | 22.3259 | 59.9811 | 24.0001 | 55.0212 | 19.9795 | 60.0148 | 21.9998 | 55.0173 | 31.4974 | 59.9979 | 33.0002 | 54.9954 | 43.445 | 60.0331 | 43.9996
55.0269 | 10.4093 | 60.0185 | 11.9995 | 55.0416 | 22.3259 | 59.9811 | 24.0001 | 55.0296 | 19.9795 | 60.0148 | 21.9998 | 55.0256 | 31.4974 | 59.9979 | 33.0002 | 55.0038 | 43.445 | 60.033 | 43.9996
55.0352 | 10.4093 | 60.0186 | 11.9995 | 55.05 | 22.3259 | 59.9811 | 24.0001 | 55.0379 | 19.9794 | 60.0147 | 21.9998 | 55.034 | 31.4974 | 59.9978 | 33.0002 | 55.0121 | 43.4503 | 60.0328 | 43.9996
55.0435 | 10.4093 | 60.0186 | 11.9995 | 55.0583 | 22.3259 | 59.9812 | 24.0001 | 55.0462 | 19.9794 | 60.0147 | 21.9998 | 55.0423 | 31.4974 | 59.9978 | 33.0002 | 55.0204 | 43.4503 | 60.0327 | 43.9996
55.0519 | 10.4093 | 60.0187 | 11.9995 | 55.0666 | 22.3259 | 59.9812 | 24.0001 | 55.0546 | 19.9794 | 60.0146 | 21.9998 | 55.0506 | 31.4974 | 59.9978 | 33.0002 | 55.0287 | 43.4458 | 60.0326 | 43.9996
55.0602 | 10.4093 | 60.0187 | 11.9995 | 55.075 | 22.3259 | 59.9812 | 24.0001 | 55.0629 | 19.9794 | 60.0146 | 21.9998 | 55.059 | 31.4974 | 59.9977 | 33.0002 | 55.037 | 43.4458 | 60.0325 | 43.9996
55.0685 | 10.4093 | 60.0188 | 11.9995 | 55.0833 | 22.3259 | 59.9812 | 24.0001 | 55.0712 | 19.9829 | 60.0146 | 21.9998 | 55.0673 | 31.4974 | 59.9977 | 33.0002 | 55.0454 | 43.4458 | 60.0323 | 43.9996
55.0769 | 10.4093 | 60.0188 | 11.9995 | 55.0916 | 22.3259 | 59.9813 | 24.0001 | 55.0796 | 19.9829 | 60.0145 | 21.9998 | 55.0756 | 31.5001 | 59.9977 | 33.0002 | 55.0537 | 43.4458 | 60.0322 | 43.9996
55.0852 | 10.4093 | 60.0189 | 11.9995 | 55.1 | 22.3276 | 59.9813 | 24.0001 | 55.0879 | 19.9861 | 60.0145 | 21.9998 | 55.084 | 31.5001 | 59.9976 | 33.0002 | 55.062 | 43.4458 | 60.0321 | 43.9996
55.0935 | 10.4093 | 60.0189 | 11.9995 | 55.1083 | 22.3276 | 59.9813 | 24.0001 | 55.0962 | 19.9861 | 60.0144 | 21.9998 | 55.0923 | 31.5001 | 59.9976 | 33.0002 | 55.0704 | 43.4458 | 60.032 | 43.9996
55.1019 | 10.536 | 60.019 | 11.9995 | 55.1167 | 22.329 | 59.9813 | 24.0001 | 55.1046 | 19.9885 | 60.0144 | 21.9998 | 55.1006 | 31.5001 | 59.9976 | 33.0002 | 55.0787 | 43.4401 | 60.0318 | 43.9996
55.1102 | 10.536 | 60.019 | 11.9995 | 55.125 | 22.329 | 59.9814 | 24.0001 | 55.1129 | 19.9885 | 60.0143 | 21.9998 | 55.109 | 31.4995 | 59.9975 | 33.0002 | 55.087 | 43.4401 | 60.0317 | 43.9996
55.1185 | 10.536 | 60.0191 | 11.9995 | 55.1333 | 22.329 | 59.9814 | 24.0001 | 55.1212 | 19.9885 | 60.0143 | 21.9998 | 55.1173 | 31.4995 | 59.9975 | 33.0002 | 55.0954 | 43.4313 | 60.0316 | 43.9996
55.1269 | 10.536 | 60.0191 | 11.9995 | 55.1417 | 22.329 | 59.9814 | 24.0001 | 55.1295 | 19.9885 | 60.0143 | 21.9998 | 55.1256 | 31.4995 | 59.9975 | 33.0002 | 55.1037 | 43.4313 | 60.0315 | 43.9996
55.1352 | 10.5349 | 60.0192 | 11.9995 | 55.15 | 22.3261 | 59.9814 | 24.0001 | 55.1379 | 19.9885 | 60.0142 | 21.9998 | 55.134 | 31.4995 | 59.9974 | 33.0002 | 55.112 | 43.4313 | 60.0313 | 43.9996
55.1435 | 10.5349 | 60.0192 | 11.9995 | 55.1583 | 22.3261 | 59.9815 | 24.0001 | 55.1462 | 19.9885 | 60.0142 | 21.9998 | 55.1423 | 31.4995 | 59.9974 | 33.0002 | 55.1204 | 43.4313 | 60.0312 | 43.9996
55.1519 | 10.5349 | 60.0193 | 11.9995 | 55.1667 | 22.3261 | 59.9815 | 24.0001 | 55.1545 | 19.9967 | 60.0141 | 21.9998 | 55.1506 | 31.4995 | 59.9974 | 33.0002 | 55.1287 | 43.4313 | 60.0311 | 43.9996
55.1602 | 10.5349 | 60.0193 | 11.9995 | 55.175 | 22.3261 | 59.9815 | 24.0001 | 55.1629 | 19.9967 | 60.0141 | 21.9998 | 55.159 | 31.5029 | 59.9973 | 33.0002 | 55.137 | 43.4313 | 60.031 | 43.9996
55.1685 | 10.5349 | 60.0194 | 11.9995 | 55.1833 | 22.3261 | 59.9815 | 24.0001 | 55.1712 | 19.9967 | 60.0141 | 21.9998 | 55.1673 | 31.5029 | 59.9973 | 33.0002 | 55.1453 | 43.4313 | 60.0308 | 43.9996
55.1768 | 10.5349 | 60.0194 | 11.9995 | 55.1917 | 22.3261 | 59.9816 | 24.0001 | 55.1795 | 19.9967 | 60.014 | 21.9998 | 55.1756 | 31.5029 | 59.9973 | 33.0002 | 55.1537 | 43.4313 | 60.0307 | 43.9996
55.1852 | 10.649 | 60.0195 | 11.9995 | 55.2 | 22.3261 | 59.9816 | 24.0001 | 55.1879 | 19.9965 | 60.014 | 21.9998 | 55.184 | 31.5029 | 59.9972 | 33.0002 | 55.162 | 43.431 | 60.0306 | 43.9996
55.1935 | 10.649 | 60.0195 | 11.9995 | 55.2083 | 22.3261 | 59.9816 | 24.0001 | 55.1962 | 19.9965 | 60.0139 | 21.9998 | 55.1923 | 31.5449 | 59.9972 | 33.0002 | 55.1703 | 43.431 | 60.0305 | 43.9996
55.2018 | 10.649 | 60.0196 | 11.9995 | 55.2167 | 22.3648 | 59.9816 | 24.0001 | 55.2045 | 19.9965 | 60.0139 | 21.9998 | 55.2006 | 31.5449 | 59.9972 | 33.0002 | 55.1786 | 43.453 | 60.0303 | 43.9996
55.2101 | 10.649 | 60.0196 | 11.9995 | 55.225 | 22.3648 | 59.9817 | 24.0001 | 55.2129 | 19.9965 | 60.0138 | 21.9998 | 55.209 | 31.5451 | 59.9971 | 33.0002 | 55.187 | 43.453 | 60.0302 | 43.9996
55.2185 | 10.649 | 60.0197 | 11.9995 | 55.2334 | 22.3648 | 59.9817 | 24.0001 | 55.2212 | 20.0448 | 60.0138 | 21.9998 | 55.2173 | 31.5451 | 59.9971 | 33.0002 | 55.1953 | 43.453 | 60.0301 | 43.9996
55.2268 | 10.649 | 60.0197 | 11.9995 | 55.2417 | 22.3648 | 59.9817 | 24.0001 | 55.2295 | 20.0448 | 60.0138 | 21.9998 | 55.2256 | 31.5451 | 59.9971 | 33.0002 | 55.2036 | 43.453 | 60.03 | 43.9996
55.2351 | 10.649 | 60.0198 | 11.9995 | 55.25 | 22.4189 | 59.9817 | 24.0001 | 55.2379 | 20.0448 | 60.0137 | 21.9998 | 55.234 | 31.5451 | 59.997 | 33.0002 | 55.212 | 43.4872 | 60.0299 | 43.9996
55.2435 | 10.649 | 60.0198 | 11.9995 | 55.2584 | 22.4189 | 59.9818 | 24.0001 | 55.2462 | 20.0448 | 60.0137 | 21.9998 | 55.2423 | 31.5451 | 59.997 | 33.0002 | 55.2203 | 43.4872 | 60.0297 | 43.9996
55.2518 | 10.649 | 60.0199 | 11.9995 | 55.2667 | 22.4189 | 59.9818 | 24.0001 | 55.2545 | 20.0448 | 60.0136 | 21.9998 | 55.2506 | 31.5451 | 59.997 | 33.0002 | 55.2286 | 43.4906 | 60.0296 | 43.9996
55.2601 | 10.649 | 60.0199 | 11.9995 | 55.2751 | 22.4189 | 59.9818 | 24.0001 | 55.2628 | 20.0448 | 60.0136 | 21.9998 | 55.259 | 31.5758 | 59.9969 | 33.0002 | 55.2369 | 43.4906 | 60.0295 | 43.9996
55.2685 | 10.649 | 60.02 | 11.9995 | 55.2834 | 22.4189 | 59.9818 | 24.0001 | 55.2712 | 20.0448 | 60.0136 | 21.9998 | 55.2673 | 31.5758 | 59.9969 | 33.0002 | 55.2453 | 43.4906 | 60.0294 | 43.9996
55.2768 | 10.649 | 60.02 | 11.9995 | 55.2917 | 22.4189 | 59.9819 | 24.0001 | 55.2795 | 20.0448 | 60.0135 | 21.9998 | 55.2756 | 31.5758 | 59.9969 | 33.0002 | 55.2536 | 43.4906 | 60.0292 | 43.9996
55.2851 | 10.649 | 60.0201 | 11.9995 | 55.3 | 22.4165 | 59.9819 | 24.0001 | 55.2878 | 20.0448 | 60.0135 | 21.9998 | 55.284 | 31.5758 | 59.9968 | 33.0002 | 55.2619 | 43.4906 | 60.0291 | 43.9996
55.2935 | 10.649 | 60.0201 | 11.9995 | 55.3084 | 22.4165 | 59.9819 | 24.0001 | 55.2962 | 20.0448 | 60.0134 | 21.9998 | 55.2923 | 31.574 | 59.9968 | 33.0002 | 55.2703 | 43.4906 | 60.029 | 43.9996
55.3018 | 10.649 | 60.0202 | 11.9995 | 55.3167 | 22.4165 | 59.9819 | 24.0001 | 55.3045 | 20.1321 | 60.0134 | 21.9998 | 55.3006 | 31.574 | 59.9968 | 33.0002 | 55.2786 | 43.4858 | 60.0289 | 43.9996
55.3101 | 10.649 | 60.0202 | 11.9995 | 55.3251 | 22.4165 | 59.982 | 24.0001 | 55.3128 | 20.1321 | 60.0133 | 21.9998 | 55.309 | 31.567 | 59.9967 | 33.0002 | 55.2869 | 43.4858 | 60.0287 | 43.9996
55.3185 | 10.649 | 60.0203 | 11.9995 | 55.3334 | 22.4149 | 59.982 | 24.0001 | 55.3212 | 20.1321 | 60.0133 | 21.9998 | 55.3173 | 31.567 | 59.9967 | 33.0002 | 55.2953 | 43.4904 | 60.0286 | 43.9996
55.3268 | 10.649 | 60.0203 | 11.9995 | 55.3417 | 22.4149 | 59.982 | 24.0001 | 55.3295 | 20.1321 | 60.0133 | 21.9998 | 55.3256 | 31.567 | 59.9967 | 33.0002 | 55.3036 | 43.4904 | 60.0285 | 43.9996
55.3351 | 10.649 | 60.0204 | 11.9995 | 55.3501 | 22.4149 | 59.982 | 24.0001 | 55.3378 | 20.1321 | 60.0132 | 21.9998 | 55.334 | 31.567 | 59.9966 | 33.0002 | 55.3119 | 43.4904 | 60.0284 | 43.9996
55.3434 | 10.649 | 60.0204 | 11.9995 | 55.3584 | 22.4149 | 59.9821 | 24.0001 | 55.3462 | 20.1321 | 60.0132 | 21.9998 | 55.3423 | 31.5667 | 59.9966 | 33.0002 | 55.3202 | 43.4904 | 60.0282 | 43.9996
55.3518 | 10.649 | 60.0205 | 11.9995 | 55.3668 | 22.4167 | 59.9821 | 24.0001 | 55.3545 | 20.1288 | 60.0131 | 21.9998 | 55.3506 | 31.5667 | 59.9966 | 33.0002 | 55.3286 | 43.4948 | 60.0281 | 43.9996
55.3601 | 10.649 | 60.0205 | 11.9995 | 55.3751 | 22.4167 | 59.9821 | 24.0001 | 55.3628 | 20.1288 | 60.0131 | 21.9998 | 55.359 | 31.5667 | 59.9965 | 33.0002 | 55.3369 | 43.4948 | 60.028 | 43.9996
55.3684 | 10.649 | 60.0206 | 11.9995 | 55.3834 | 22.4167 | 59.9821 | 24.0001 | 55.3712 | 20.1288 | 60.0131 | 21.9998 | 55.3673 | 31.5667 | 59.9965 | 33.0002 | 55.3452 | 43.4951 | 60.0279 | 43.9996
55.3768 | 10.649 | 60.0206 | 11.9995 | 55.3918 | 22.4167 | 59.9822 | 24.0001 | 55.3795 | 20.1288 | 60.013 | 21.9998 | 55.3756 | 31.5667 | 59.9965 | 33.0002 | 55.3535 | 43.4951 | 60.0278 | 43.9996
55.3851 | 10.649 | 60.0207 | 11.9995 | 55.4001 | 22.4631 | 59.9822 | 24.0001 | 55.3878 | 20.1288 | 60.013 | 21.9998 | 55.384 | 31.5667 | 59.9964 | 33.0002 | 55.3619 | 43.5019 | 60.0277 | 43.9996
55.3934 | 10.649 | 60.0207 | 11.9995 | 55.4084 | 22.4631 | 59.9822 | 24.0001 | 55.3962 | 20.1288 | 60.0129 | 21.9998 | 55.3923 | 31.5649 | 59.9964 | 33.0002 | 55.3702 | 43.5019 | 60.0276 | 43.9996
55.4018 | 10.6495 | 60.0208 | 11.9995 | 55.4168 | 22.4631 | 59.9822 | 24.0001 | 55.4045 | 20.125 | 60.0129 | 21.9998 | 55.4006 | 31.5649 | 59.9964 | 33.0002 | 55.3785 | 43.4851 | 60.0275 | 43.9996
55.4101 | 10.6495 | 60.0208 | 11.9995 | 55.4251 | 22.4631 | 59.9823 | 24.0001 | 55.4128 | 20.125 | 60.0128 | 21.9998 | 55.409 | 31.5664 | 59.9963 | 33.0002 | 55.3869 | 43.4851 | 60.0274 | 43.9996
55.4184 | 10.6493 | 60.0209 | 11.9995 | 55.4334 | 22.4631 | 59.9823 | 24.0001 | 55.4212 | 20.125 | 60.0128 | 21.9998 | 55.4173 | 31.5664 | 59.9963 | 33.0002 | 55.3952 | 43.4981 | 60.0273 | 43.9996
55.4268 | 10.6493 | 60.0209 | 11.9995 | 55.4418 | 22.4631 | 59.9823 | 24.0001 | 55.4295 | 20.125 | 60.0128 | 21.9998 | 55.4256 | 31.5664 | 59.9963 | 33.0002 | 55.4035 | 43.4981 | 60.0273 | 43.9996
55.4351 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.4501 | 22.4631 | 59.9823 | 24.0001 | 55.4378 | 20.125 | 60.0127 | 21.9998 | 55.434 | 31.5664 | 59.9962 | 33.0002 | 55.4118 | 43.493 | 60.0272 | 43.9996
55.4434 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.4584 | 22.4631 | 59.9824 | 24.0001 | 55.4462 | 20.125 | 60.0127 | 21.9998 | 55.4423 | 31.5664 | 59.9962 | 33.0002 | 55.4202 | 43.493 | 60.0271 | 43.9996
55.4518 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.4668 | 22.4631 | 59.9824 | 24.0001 | 55.4545 | 20.125 | 60.0126 | 21.9998 | 55.4506 | 31.5664 | 59.9962 | 33.0002 | 55.4285 | 43.5163 | 60.027 | 43.9996
55.4601 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.4751 | 22.4631 | 59.9824 | 24.0001 | 55.4628 | 20.125 | 60.0126 | 21.9998 | 55.459 | 31.5665 | 59.9961 | 33.0002 | 55.4368 | 43.5163 | 60.0269 | 43.9996
55.4684 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.4835 | 22.4626 | 59.9824 | 24.0001 | 55.4711 | 20.125 | 60.0126 | 21.9998 | 55.4673 | 31.5665 | 59.9961 | 33.0002 | 55.4452 | 43.5134 | 60.0268 | 43.9996
55.4767 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.4918 | 22.4626 | 59.9825 | 24.0001 | 55.4795 | 20.125 | 60.0125 | 21.9998 | 55.4756 | 31.5665 | 59.9961 | 33.0002 | 55.4535 | 43.5134 | 60.0267 | 43.9996
55.4851 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5001 | 22.4636 | 59.9825 | 24.0001 | 55.4878 | 20.125 | 60.0125 | 21.9998 | 55.484 | 31.5665 | 59.996 | 33.0002 | 55.4618 | 43.5152 | 60.0266 | 43.9996
55.4934 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5085 | 22.4636 | 59.9825 | 24.0001 | 55.4961 | 20.125 | 60.0124 | 21.9998 | 55.4923 | 31.5698 | 59.996 | 33.0002 | 55.4702 | 43.5152 | 60.0265 | 43.9996
55.5017 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5168 | 22.4636 | 59.9825 | 24.0001 | 55.5045 | 20.125 | 60.0124 | 21.9998 | 55.5006 | 31.5698 | 59.996 | 33.0002 | 55.4785 | 43.5152 | 60.0264 | 43.9996
55.5101 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5251 | 22.4636 | 59.9826 | 24.0001 | 55.5128 | 20.125 | 60.0123 | 21.9998 | 55.509 | 31.5698 | 59.9959 | 33.0002 | 55.4868 | 43.5152 | 60.0263 | 43.9996
55.5184 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5334 | 22.4636 | 59.9826 | 24.0001 | 55.5211 | 20.125 | 60.0123 | 21.9998 | 55.5173 | 31.5698 | 59.9959 | 33.0002 | 55.4951 | 43.5165 | 60.0262 | 43.9996
55.5267 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5418 | 22.4636 | 59.9826 | 24.0001 | 55.5295 | 20.125 | 60.0123 | 21.9998 | 55.5256 | 31.5743 | 59.9959 | 33.0002 | 55.5035 | 43.5165 | 60.0261 | 43.9996
55.5351 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5501 | 22.4636 | 59.9826 | 24.0001 | 55.5378 | 20.125 | 60.0122 | 21.9998 | 55.534 | 31.5743 | 59.9958 | 33.0002 | 55.5118 | 43.5118 | 60.0261 | 43.9996
55.5434 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5585 | 22.4636 | 59.9827 | 24.0001 | 55.5461 | 20.125 | 60.0122 | 21.9998 | 55.5423 | 31.5763 | 59.9958 | 33.0002 | 55.5201 | 43.5118 | 60.026 | 43.9996
55.5517 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5668 | 22.4665 | 59.9827 | 24.0001 | 55.5545 | 20.125 | 60.0121 | 21.9998 | 55.5506 | 31.5763 | 59.9958 | 33.0002 | 55.5284 | 43.5313 | 60.0259 | 43.9996
55.5601 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5751 | 22.4665 | 59.9827 | 24.0001 | 55.5628 | 20.125 | 60.0121 | 21.9998 | 55.559 | 31.6126 | 59.9957 | 33.0002 | 55.5368 | 43.5313 | 60.0258 | 43.9996
55.5684 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5835 | 22.4665 | 59.9827 | 24.0001 | 55.5711 | 20.125 | 60.0121 | 21.9998 | 55.5673 | 31.6126 | 59.9957 | 33.0002 | 55.5451 | 43.5313 | 60.0257 | 43.9996
55.5767 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.5918 | 22.4665 | 59.9828 | 24.0001 | 55.5795 | 20.125 | 60.012 | 21.9998 | 55.5756 | 31.6126 | 59.9957 | 33.0002 | 55.5534 | 43.5313 | 60.0256 | 43.9996
55.5851 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.6001 | 22.4665 | 59.9828 | 24.0001 | 55.5878 | 20.125 | 60.012 | 21.9998 | 55.584 | 31.6126 | 59.9956 | 33.0002 | 55.5618 | 43.5288 | 60.0255 | 43.9996
55.5934 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.6085 | 22.4665 | 59.9828 | 24.0001 | 55.5961 | 20.125 | 60.012 | 21.9998 | 55.5923 | 31.6559 | 59.9956 | 33.0002 | 55.5701 | 43.5288 | 60.0254 | 43.9996
55.6017 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.6168 | 22.465 | 59.9828 | 24.0001 | 55.6044 | 20.125 | 60.012 | 21.9998 | 55.6006 | 31.6559 | 59.9956 | 33.0002 | 55.5784 | 43.5359 | 60.0253 | 43.9996
55.61 | 10.6488 | 60.021 | 11.9995 | 55.6252 | 22.465 | 59.9829 | 24.0001 | 55.6128 | 20.125 | 60.0119 | 21.9998 | 55.609 | 31.7005 | 59.9955 | 33.0002 | 55.5868 | 43.5359 | 60.0252 | 43.9996
55.6184 | 10.6504 | 60.021 | 11.9995 | 55.6335 | 22.4606 | 59.9829 | 24.0001 | 55.6211 | 20.1304 | 60.0119 | 21.9998 | 55.6173 | 31.7005 | 59.9955 | 33.0002 | 55.5951 | 43.5428 | 60.0251 | 43.9996
55.6267 | 10.6504 | 60.021 | 11.9995 | 55.6418 | 22.4606 | 59.9829 | 24.0001 | 55.6294 | 20.1304 | 60.0119 | 21.9998 | 55.6256 | 31.6908 | 59.9955 | 33.0002 | 55.6034 | 43.5428 | 60.0251 | 43.9996
55.635 | 10.6511 | 60.021 | 11.9995 | 55.6501 | 22.4622 | 59.9829 | 24.0001 | 55.6378 | 20.1304 | 60.0119 | 21.9998 | 55.634 | 31.6908 | 59.9954 | 33.0002 | 55.6118 | 43.5428 | 60.025 | 43.9996
55.6434 | 10.6511 | 60.021 | 11.9995 | 55.6585 | 22.4622 | 59.983 | 24.0001 | 55.6461 | 20.1304 | 60.0119 | 21.9998 | 55.6423 | 31.6889 | 59.9954 | 33.0002 | 55.6201 | 43.5428 | 60.0249 | 43.9996
55.6517 | 10.6511 | 60.021 | 11.9995 | 55.6668 | 22.4622 | 59.983 | 24.0001 | 55.6544 | 20.1304 | 60.0119 | 21.9998 | 55.6507 | 31.6889 | 59.9954 | 33.0002 | 55.6284 | 43.551 | 60.0248 | 43.9996
55.66 | 10.6511 | 60.021 | 11.9995 | 55.6751 | 22.4622 | 59.983 | 24.0001 | 55.6628 | 20.1304 | 60.0118 | 21.9998 | 55.659 | 31.6889 | 59.9953 | 33.0002 | 55.6367 | 43.551 | 60.0247 | 43.9996
55.6684 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.6835 | 22.4622 | 59.9831 | 24.0001 | 55.6711 | 20.1315 | 60.0118 | 21.9998 | 55.6673 | 31.6889 | 59.9953 | 33.0002 | 55.6451 | 43.551 | 60.0246 | 43.9996
55.6767 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.6918 | 22.4622 | 59.9831 | 24.0001 | 55.6794 | 20.1315 | 60.0118 | 21.9998 | 55.6756 | 31.6889 | 59.9953 | 33.0002 | 55.6534 | 43.551 | 60.0245 | 43.9996
55.685 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7002 | 22.4622 | 59.9832 | 24.0001 | 55.6878 | 20.1315 | 60.0118 | 21.9998 | 55.684 | 31.6889 | 59.9952 | 33.0002 | 55.6617 | 43.551 | 60.0244 | 43.9996
55.6934 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7085 | 22.4622 | 59.9832 | 24.0001 | 55.6961 | 20.1315 | 60.0118 | 21.9998 | 55.6923 | 31.6873 | 59.9952 | 33.0002 | 55.6701 | 43.551 | 60.0243 | 43.9996
55.7017 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7168 | 22.4622 | 59.9833 | 24.0001 | 55.7044 | 20.1315 | 60.0118 | 21.9998 | 55.7006 | 31.6873 | 59.9952 | 33.0002 | 55.6784 | 43.5709 | 60.0242 | 43.9996
55.71 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7252 | 22.4622 | 59.9833 | 24.0001 | 55.7128 | 20.1315 | 60.0117 | 21.9998 | 55.709 | 31.6796 | 59.9951 | 33.0002 | 55.6867 | 43.5709 | 60.0241 | 43.9996
55.7184 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7335 | 22.4615 | 59.9834 | 24.0001 | 55.7211 | 20.1315 | 60.0117 | 21.9998 | 55.7173 | 31.6796 | 59.9951 | 33.0002 | 55.6951 | 43.5709 | 60.024 | 43.9996
55.7267 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7418 | 22.4615 | 59.9834 | 24.0001 | 55.7294 | 20.1315 | 60.0117 | 21.9998 | 55.7256 | 31.6796 | 59.9951 | 33.0002 | 55.7034 | 43.5709 | 60.024 | 43.9996
55.735 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7502 | 22.4586 | 59.9835 | 24.0001 | 55.7377 | 20.1325 | 60.0117 | 21.9998 | 55.734 | 31.6796 | 59.995 | 33.0002 | 55.7117 | 43.5709 | 60.0239 | 43.9996
55.7433 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7585 | 22.4586 | 59.9835 | 24.0001 | 55.7461 | 20.1325 | 60.0117 | 21.9998 | 55.7423 | 31.6796 | 59.995 | 33.0002 | 55.72 | 43.5709 | 60.0238 | 43.9996
55.7517 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7668 | 22.4586 | 59.9836 | 24.0001 | 55.7544 | 20.1325 | 60.0117 | 21.9998 | 55.7506 | 31.6796 | 59.995 | 33.0002 | 55.7284 | 43.5709 | 60.0237 | 43.9996
55.76 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7752 | 22.4586 | 59.9836 | 24.0001 | 55.7627 | 20.1325 | 60.0116 | 21.9998 | 55.759 | 31.6832 | 59.9949 | 33.0002 | 55.7367 | 43.5709 | 60.0236 | 43.9996
55.7683 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7835 | 22.4586 | 59.9837 | 24.0001 | 55.7711 | 20.1325 | 60.0116 | 21.9998 | 55.7673 | 31.6832 | 59.9949 | 33.0002 | 55.745 | 43.5692 | 60.0235 | 43.9996
55.7767 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.7918 | 22.4586 | 59.9837 | 24.0001 | 55.7794 | 20.1325 | 60.0116 | 21.9998 | 55.7757 | 31.6832 | 59.9949 | 33.0002 | 55.7534 | 43.5692 | 60.0234 | 43.9996
55.785 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.8002 | 22.4586 | 59.9838 | 24.0001 | 55.7877 | 20.1325 | 60.0116 | 21.9998 | 55.784 | 31.6832 | 59.9948 | 33.0002 | 55.7617 | 43.5692 | 60.0233 | 43.9996
55.7933 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 55.8085 | 22.4586 | 59.9838 | 24.0001 | 55.7961 | 20.1325 | 60.0116 | 21.9998 | 55.7923 | 31.6918 | 59.9948 | 33.0002 | 55.77 | 43.5692 | 60.0232 | 43.9996
55.8017 | 10.6508 | 60.021 | 11.9995 | 55.8169 | 22.4586 | 59.9839 | 24.0001 | 55.8044 | 20.1308 | 60.0116 | 21.9998 | 55.8006 | 31.6918 | 59.9948 | 33.0002 | 55.7784 | 43.5866 | 60.0231 | 43.9996
55.81 | 10.6508 | 60.021 | 11.9995 | 55.8252 | 22.4586 | 59.9839 | 24.0001 | 55.8127 | 20.1308 | 60.0115 | 21.9998 | 55.809 | 31.6918 | 59.9947 | 33.0002 | 55.7867 | 43.5866 | 60.023 | 43.9996
55.8183 | 10.6508 | 60.021 | 11.9995 | 55.8335 | 22.4586 | 59.984 | 24.0001 | 55.8211 | 20.2058 | 60.0115 | 21.9998 | 55.8173 | 31.6918 | 59.9947 | 33.0002 | 55.795 | 43.5827 | 60.0229 | 43.9996
55.8267 | 10.6508 | 60.021 | 11.9995 | 55.8419 | 22.4586 | 59.984 | 24.0001 | 55.8294 | 20.2058 | 60.0115 | 21.9998 | 55.8256 | 31.6902 | 59.9947 | 33.0002 | 55.8033 | 43.5827 | 60.0229 | 43.9996
55.835 | 10.6506 | 60.021 | 11.9995 | 55.8502 | 22.4586 | 59.9841 | 24.0001 | 55.8377 | 20.2058 | 60.0115 | 21.9998 | 55.834 | 31.6902 | 59.9946 | 33.0002 | 55.8117 | 43.5789 | 60.0228 | 43.9996
55.8433 | 10.6506 | 60.021 | 11.9995 | 55.8585 | 22.4586 | 59.9841 | 24.0001 | 55.8461 | 20.2058 | 60.0115 | 21.9998 | 55.8423 | 31.6902 | 59.9946 | 33.0002 | 55.82 | 43.5789 | 60.0227 | 43.9996
55.8517 | 10.6506 | 60.021 | 11.9995 | 55.8669 | 22.4578 | 59.9842 | 24.0001 | 55.8544 | 20.2058 | 60.0115 | 21.9998 | 55.8506 | 31.6902 | 59.9946 | 33.0002 | 55.8283 | 43.5789 | 60.0226 | 43.9996
55.86 | 10.6506 | 60.021 | 11.9995 | 55.8752 | 22.4578 | 59.9842 | 24.0001 | 55.8627 | 20.2058 | 60.0114 | 21.9998 | 55.859 | 31.6858 | 59.9945 | 33.0002 | 55.8367 | 43.5789 | 60.0225 | 43.9996
55.8683 | 10.6506 | 60.021 | 11.9995 | 55.8835 | 22.4613 | 59.9843 | 24.0001 | 55.871 | 20.2043 | 60.0114 | 21.9998 | 55.8673 | 31.6858 | 59.9945 | 33.0002 | 55.845 | 43.5789 | 60.0224 | 43.9996
55.8766 | 10.6506 | 60.021 | 11.9995 | 55.8919 | 22.4613 | 59.9843 | 24.0001 | 55.8794 | 20.2043 | 60.0114 | 21.9998 | 55.8756 | 31.6858 | 59.9945 | 33.0002 | 55.8533 | 43.5789 | 60.0223 | 43.9996
55.885 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9002 | 22.4613 | 59.9844 | 24.0001 | 55.8877 | 20.2043 | 60.0114 | 21.9998 | 55.884 | 31.6858 | 59.9944 | 33.0002 | 55.8617 | 43.5676 | 60.0222 | 43.9996
55.8933 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9085 | 22.4613 | 59.9844 | 24.0001 | 55.896 | 20.2043 | 60.0114 | 21.9998 | 55.8923 | 31.7172 | 59.9944 | 33.0002 | 55.87 | 43.5676 | 60.0221 | 43.9996
55.9016 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9169 | 22.5145 | 59.9845 | 24.0001 | 55.9044 | 20.2033 | 60.0114 | 21.9998 | 55.9007 | 31.7172 | 59.9944 | 33.0002 | 55.8783 | 43.5537 | 60.022 | 43.9996
55.91 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9252 | 22.5145 | 59.9845 | 24.0001 | 55.9127 | 20.2033 | 60.0113 | 21.9998 | 55.909 | 31.7824 | 59.9943 | 33.0002 | 55.8867 | 43.5537 | 60.0219 | 43.9996
55.9183 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9335 | 22.5908 | 59.9846 | 24.0001 | 55.921 | 20.2033 | 60.0113 | 21.9998 | 55.9173 | 31.7824 | 59.9943 | 33.0002 | 55.895 | 43.5537 | 60.0218 | 43.9996
55.9266 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9419 | 22.5908 | 59.9846 | 24.0001 | 55.9294 | 20.2033 | 60.0113 | 21.9998 | 55.9256 | 31.7864 | 59.9943 | 33.0002 | 55.9033 | 43.5537 | 60.0218 | 43.9996
55.935 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9502 | 22.5908 | 59.9847 | 24.0001 | 55.9377 | 20.2727 | 60.0113 | 21.9998 | 55.934 | 31.7864 | 59.9942 | 33.0002 | 55.9117 | 43.5537 | 60.0217 | 43.9996
55.9433 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9586 | 22.5908 | 59.9847 | 24.0001 | 55.946 | 20.2727 | 60.0113 | 21.9998 | 55.9423 | 31.8246 | 59.9942 | 33.0002 | 55.92 | 43.5537 | 60.0216 | 43.9996
55.9516 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9669 | 22.5908 | 59.9848 | 24.0001 | 55.9543 | 20.2727 | 60.0113 | 21.9998 | 55.9506 | 31.8246 | 59.9942 | 33.0002 | 55.9283 | 43.5537 | 60.0215 | 43.9996
55.96 | 10.6501 | 60.021 | 11.9995 | 55.9752 | 22.5908 | 59.9848 | 24.0001 | 55.9627 | 20.2727 | 60.0112 | 21.9998 | 55.959 | 31.8246 | 59.9941 | 33.0002 | 55.9366 | 43.5537 | 60.0214 | 43.9996
55.9683 | 10.6489 | 60.021 | 11.9995 | 55.9836 | 22.5941 | 59.9849 | 24.0001 | 55.971 | 20.2729 | 60.0112 | 21.9998 | 55.9673 | 31.8246 | 59.9941 | 33.0002 | 55.9449 | 43.5675 | 60.0213 | 43.9996
55.9766 | 10.6489 | 60.021 | 11.9995 | 55.9919 | 22.5941 | 59.9849 | 24.0001 | 55.9793 | 20.2729 | 60.0112 | 21.9998 | 55.9756 | 31.8246 | 59.9941 | 33.0002 | 55.9533 | 43.5675 | 60.0212 | 43.9996
55.985 | 10.6489 | 60.021 | 11.9995 | 56.0002 | 22.5941 | 59.985 | 24.0001 | 55.9877 | 20.2729 | 60.0112 | 21.9998 | 55.984 | 31.8246 | 59.994 | 33.0002 | 55.9616 | 43.5718 | 60.0211 | 43.9996
55.9933 | 10.6489 | 60.021 | 11.9995 | 56.0085 | 22.5941 | 59.985 | 24.0001 | 55.996 | 20.2729 | 60.0112 | 21.9998 | 55.9923 | 31.8275 | 59.994 | 33.0002 | 55.9699 | 43.5718 | 60.021 | 43.9996
56.0016 | 10.6489 | 60.021 | 11.9995 | 56.0169 | 22.5927 | 59.9851 | 24.0001 | 56.0043 | 20.2733 | 60.0112 | 21.9998 | 56.0006 | 31.8275 | 59.994 | 33.0002 | 55.9783 | 43.5737 | 60.0209 | 43.9996
56.0099 | 10.6489 | 60.021 | 11.9995 | 56.0252 | 22.5927 | 59.9851 | 24.0001 | 56.0127 | 20.2733 | 60.0111 | 21.9998 | 56.009 | 31.8304 | 59.9939 | 33.0002 | 55.9866 | 43.5737 | 60.0208 | 43.9996
56.0183 | 10.6499 | 60.021 | 11.9995 | 56.0336 | 22.5927 | 59.9852 | 24.0001 | 56.021 | 20.2727 | 60.0111 | 21.9998 | 56.0173 | 31.8304 | 59.9939 | 33.0002 | 55.9949 | 43.5737 | 60.0207 | 43.9996
56.0266 | 10.6499 | 60.021 | 11.9995 | 56.0419 | 22.5927 | 59.9852 | 24.0001 | 56.0293 | 20.2727 | 60.0111 | 21.9998 | 56.0257 | 31.8304 | 59.9939 | 33.0002 | 56.0033 | 43.5737 | 60.0207 | 43.9996
56.0349 | 10.6499 | 60.021 | 11.9995 | 56.0502 | 22.5914 | 59.9853 | 24.0001 | 56.0377 | 20.2721 | 60.0111 | 21.9998 | 56.034 | 31.8304 | 59.9938 | 33.0002 | 56.0116 | 43.577 | 60.0206 | 43.9996
56.0433 | 10.6499 | 60.021 | 11.9995 | 56.0586 | 22.5914 | 59.9853 | 24.0001 | 56.046 | 20.2721 | 60.0111 | 21.9998 | 56.0423 | 31.8343 | 59.9938 | 33.0002 | 56.0199 | 43.577 | 60.0205 | 43.9996
56.0516 | 10.6499 | 60.021 | 11.9995 | 56.0669 | 22.5914 | 59.9854 | 24.0001 | 56.0543 | 20.2694 | 60.0111 | 21.9998 | 56.0506 | 31.8343 | 59.9938 | 33.0002 | 56.0283 | 43.5724 | 60.0204 | 43.9996
56.0599 | 10.6499 | 60.021 | 11.9995 | 56.0752 | 22.5914 | 59.9854 | 24.0001 | 56.0627 | 20.2694 | 60.011 | 21.9998 | 56.059 | 31.8291 | 59.9937 | 33.0002 | 56.0366 | 43.5724 | 60.0203 | 43.9996
56.0683 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 56.0836 | 22.5914 | 59.9855 | 24.0001 | 56.071 | 20.333 | 60.011 | 21.9998 | 56.0673 | 31.8291 | 59.9937 | 33.0002 | 56.0449 | 43.5738 | 60.0202 | 43.9996
56.0766 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 56.0919 | 22.5914 | 59.9855 | 24.0001 | 56.0793 | 20.333 | 60.011 | 21.9998 | 56.0756 | 31.8291 | 59.9937 | 33.0002 | 56.0533 | 43.5738 | 60.0201 | 43.9996
56.0849 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 56.1003 | 22.6739 | 59.9856 | 24.0001 | 56.0876 | 20.3332 | 60.011 | 21.9998 | 56.084 | 31.8291 | 59.9936 | 33.0002 | 56.0616 | 43.5738 | 60.02 | 43.9996
56.0932 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 56.1086 | 22.6739 | 59.9856 | 24.0001 | 56.096 | 20.3332 | 60.011 | 21.9998 | 56.0923 | 31.8279 | 59.9936 | 33.0002 | 56.0699 | 43.5738 | 60.0199 | 43.9996
56.1016 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 56.1169 | 22.6739 | 59.9857 | 24.0001 | 56.1043 | 20.3332 | 60.011 | 21.9998 | 56.1006 | 31.8279 | 59.9936 | 33.0002 | 56.0782 | 43.5777 | 60.0198 | 43.9996
56.1099 | 10.6519 | 60.021 | 11.9995 | 56.1252 | 22.6739 | 59.9857 | 24.0001 | 56.1126 | 20.3332 | 60.0109 | 21.9998 | 56.109 | 31.8279 | 59.9935 | 33.0002 | 56.0866 | 43.5777 | 60.0197 | 43.9996
56.1182 | 10.6543 | 60.021 | 11.9995 | 56.1336 | 22.6724 | 59.9858 | 24.0001 | 56.121 | 20.3332 | 60.0109 | 21.9998 | 56.1173 | 31.8279 | 59.9935 | 33.0002 | 56.0949 | 43.5777 | 60.0196 | 43.9996
56.1266 | 10.6543 | 60.021 | 11.9995 | 56.1419 | 22.6724 | 59.9858 | 24.0001 | 56.1293 | 20.3332 | 60.0109 | 21.9998 | 56.1256 | 31.8328 | 59.9935 | 33.0002 | 56.1032 | 43.5777 | 60.0196 | 43.9996
56.1349 | 10.6543 | 60.021 | 11.9995 | 56.1502 | 22.6724 | 59.9859 | 24.0001 | 56.1376 | 20.3332 | 60.0109 | 21.9998 | 56.134 | 31.8328 | 59.9934 | 33.0002 | 56.1116 | 43.5792 | 60.0195 | 43.9996
56.1432 | 10.6543 | 60.021 | 11.9995 | 56.1586 | 22.6724 | 59.9859 | 24.0001 | 56.146 | 20.3332 | 60.0109 | 21.9998 | 56.1423 | 31.8264 | 59.9934 | 33.0002 | 56.1199 | 43.5792 | 60.0194 | 43.9996
56.1516 | 10.6543 | 60.021 | 11.9995 | 56.1669 | 22.6732 | 59.986 | 24.0001 | 56.1543 | 20.3332 | 60.0109 | 21.9998 | 56.1507 | 31.8264 | 59.9934 | 33.0002 | 56.1282 | 43.59 | 60.0193 | 43.9996
56.1599 | 10.6543 | 60.021 | 11.9995 | 56.1753 | 22.6732 | 59.986 | 24.0001 | 56.1626 | 20.3332 | 60.0108 | 21.9998 | 56.159 | 31.8614 | 59.9933 | 33.0002 | 56.1366 | 43.59 | 60.0192 | 43.9996
56.1682 | 10.6543 | 60.021 | 11.9995 | 56.1836 | 22.6732 | 59.9861 | 24.0001 | 56.171 | 20.3332 | 60.0108 | 21.9998 | 56.1673 | 31.8614 | 59.9933 | 33.0002 | 56.1449 | 43.6091 | 60.0191 | 43.9996
56.1765 | 10.6543 | 60.021 | 11.9995 | 56.1919 | 22.6732 | 59.9861 | 24.0001 | 56.1793 | 20.3332 | 60.0108 | 21.9998 | 56.1756 | 31.8569 | 59.9933 | 33.0002 | 56.1532 | 43.6091 | 60.019 | 43.9996
56.1849 | 10.6548 | 60.021 | 11.9995 | 56.2003 | 22.6732 | 59.9862 | 24.0001 | 56.1876 | 20.3332 | 60.0108 | 21.9998 | 56.184 | 31.8569 | 59.9932 | 33.0002 | 56.1616 | 43.6091 | 60.0189 | 43.9996
56.1932 | 10.6548 | 60.021 | 11.9995 | 56.2086 | 22.6732 | 59.9862 | 24.0001 | 56.196 | 20.3332 | 60.0108 | 21.9998 | 56.1923 | 31.8528 | 59.9932 | 33.0002 | 56.1699 | 43.6091 | 60.0188 | 43.9996
56.2015 | 10.6548 | 60.021 | 11.9995 | 56.2169 | 22.6744 | 59.9863 | 24.0001 | 56.2043 | 20.3332 | 60.0108 | 21.9998 | 56.2006 | 31.8528 | 59.9932 | 33.0002 | 56.1782 | 43.6091 | 60.0187 | 43.9996
56.2099 | 10.6548 | 60.021 | 11.9995 | 56.2253 | 22.6744 | 59.9863 | 24.0001 | 56.2126 | 20.3332 | 60.0107 | 21.9998 | 56.209 | 31.8729 | 59.9931 | 33.0002 | 56.1865 | 43.6091 | 60.0186 | 43.9996
56.2182 | 10.6542 | 60.021 | 11.9995 | 56.2336 | 22.6744 | 59.9864 | 24.0001 | 56.221 | 20.3332 | 60.0107 | 21.9998 | 56.2173 | 31.8729 | 59.9931 | 33.0002 | 56.1949 | 43.6028 | 60.0185 | 43.9996
56.2265 | 10.6542 | 60.021 | 11.9995 | 56.2419 | 22.6744 | 59.9864 | 24.0001 | 56.2293 | 20.3332 | 60.0107 | 21.9998 | 56.2256 | 31.8729 | 59.9931 | 33.0002 | 56.2032 | 43.6028 | 60.0185 | 43.9996
56.2349 | 10.6542 | 60.021 | 11.9995 | 56.2503 | 22.6744 | 59.9865 | 24.0001 | 56.2376 | 20.3332 | 60.0107 | 21.9998 | 56.234 | 31.8729 | 59.993 | 33.0002 | 56.2115 | 43.6014 | 60.0184 | 43.9996
56.2432 | 10.6542 | 60.021 | 11.9995 | 56.2586 | 22.6744 | 59.9865 | 24.0001 | 56.246 | 20.3332 | 60.0107 | 21.9998 | 56.2423 | 31.876 | 59.993 | 33.0002 | 56.2198 | 43.6014 | 60.0183 | 43.9996
56.2515 | 10.761 | 60.021 | 11.9995 | 56.2669 | 22.6744 | 59.9866 | 24.0001 | 56.2543 | 20.3319 | 60.0107 | 21.9998 | 56.2507 | 31.876 | 59.9929 | 33.0002 | 56.2282 | 43.6015 | 60.0182 | 43.9996
56.2599 | 10.761 | 60.021 | 11.9995 | 56.2753 | 22.6744 | 59.9866 | 24.0001 | 56.2626 | 20.3319 | 60.0106 | 21.9998 | 56.259 | 31.8851 | 59.9929 | 33.0002 | 56.2365 | 43.6015 | 60.0181 | 43.9996
56.2682 | 10.761 | 60.021 | 11.9995 | 56.2836 | 22.6744 | 59.9867 | 24.0001 | 56.271 | 20.3319 | 60.0106 | 21.9998 | 56.2673 | 31.8851 | 59.9928 | 33.0002 | 56.2448 | 43.5937 | 60.018 | 43.9996
56.2765 | 10.761 | 60.021 | 11.9995 | 56.2919 | 22.6744 | 59.9867 | 24.0001 | 56.2793 | 20.3319 | 60.0106 | 21.9998 | 56.2757 | 31.8851 | 59.9928 | 33.0002 | 56.2532 | 43.5937 | 60.0179 | 43.9996
56.2849 | 10.761 | 60.021 | 11.9995 | 56.3003 | 22.6738 | 59.9868 | 24.0001 | 56.2876 | 20.3319 | 60.0106 | 21.9998 | 56.284 | 31.8851 | 59.9927 | 33.0002 | 56.2615 | 43.5895 | 60.0178 | 43.9996
56.2932 | 10.761 | 60.021 | 11.9995 | 56.3086 | 22.6738 | 59.9868 | 24.0001 | 56.2959 | 20.3319 | 60.0106 | 21.9998 | 56.2923 | 31.8851 | 59.9927 | 33.0002 | 56.2698 | 43.5895 | 60.0177 | 43.9996
56.3015 | 10.8675 | 60.021 | 11.9995 | 56.317 | 22.6738 | 59.9869 | 24.0001 | 56.3043 | 20.332 | 60.0106 | 21.9998 | 56.3006 | 31.8851 | 59.9926 | 33.0002 | 56.2782 | 43.5895 | 60.0176 | 43.9996
56.3098 | 10.8675 | 60.021 | 11.9995 | 56.3253 | 22.6738 | 59.9869 | 24.0001 | 56.3126 | 20.332 | 60.0105 | 21.9998 | 56.309 | 31.8851 | 59.9926 | 33.0002 | 56.2865 | 43.5895 | 60.0175 | 43.9996
56.3182 | 10.8668 | 60.021 | 11.9995 | 56.3336 | 22.6731 | 59.987 | 24.0001 | 56.3209 | 20.332 | 60.0105 | 21.9998 | 56.3173 | 31.8851 | 59.9925 | 33.0002 | 56.2948 | 43.5814 | 60.0174 | 43.9996
56.3265 | 10.8668 | 60.021 | 11.9995 | 56.3419 | 22.6731 | 59.987 | 24.0001 | 56.3293 | 20.332 | 60.0105 | 21.9998 | 56.3256 | 31.8851 | 59.9925 | 33.0002 | 56.3032 | 43.5814 | 60.0174 | 43.9996
56.3348 | 10.8668 | 60.021 | 11.9995 | 56.3503 | 22.6731 | 59.9871 | 24.0001 | 56.3376 | 20.332 | 60.0105 | 21.9998 | 56.334 | 31.8851 | 59.9924 | 33.0002 | 56.3115 | 43.5902 | 60.0173 | 43.9996
56.3432 | 10.8668 | 60.021 | 11.9995 | 56.3586 | 22.6731 | 59.9871 | 24.0001 | 56.3459 | 20.332 | 60.0105 | 21.9998 | 56.3423 | 31.8851 | 59.9924 | 33.0002 | 56.3198 | 43.5902 | 60.0172 | 43.9996
56.3515 | 10.8668 | 60.021 | 11.9995 | 56.367 | 22.6731 | 59.9872 | 24.0001 | 56.3543 | 20.332 | 60.0105 | 21.9998 | 56.3507 | 31.8851 | 59.9923 | 33.0002 | 56.3282 | 43.5793 | 60.0171 | 43.9996
56.3598 | 10.8668 | 60.021 | 11.9995 | 56.3753 | 22.6731 | 59.9872 | 24.0001 | 56.3626 | 20.332 | 60.0104 | 21.9998 | 56.359 | 31.8797 | 59.9923 | 33.0002 | 56.3365 | 43.5793 | 60.017 | 43.9996
56.3682 | 10.8673 | 60.021 | 11.9995 | 56.3836 | 22.6731 | 59.9873 | 24.0001 | 56.3709 | 20.332 | 60.0104 | 21.9998 | 56.3673 | 31.8797 | 59.9922 | 33.0002 | 56.3448 | 43.5851 | 60.0169 | 43.9996
56.3765 | 10.8673 | 60.021 | 11.9995 | 56.392 | 22.6731 | 59.9873 | 24.0001 | 56.3793 | 20.332 | 60.0104 | 21.9998 | 56.3757 | 31.8808 | 59.9922 | 33.0002 | 56.3531 | 43.5851 | 60.0168 | 43.9996
56.3848 | 10.8669 | 60.021 | 11.9995 | 56.4003 | 22.6731 | 59.9874 | 24.0001 | 56.3876 | 20.332 | 60.0104 | 21.9998 | 56.384 | 31.8808 | 59.9921 | 33.0002 | 56.3615 | 43.5844 | 60.0167 | 43.9996
56.3932 | 10.8669 | 60.021 | 11.9995 | 56.4086 | 22.6731 | 59.9874 | 24.0001 | 56.3959 | 20.332 | 60.0104 | 21.9998 | 56.3923 | 31.8808 | 59.9921 | 33.0002 | 56.3698 | 43.5844 | 60.0166 | 43.9996
56.4015 | 10.8669 | 60.021 | 11.9995 | 56.417 | 22.6731 | 59.9875 | 24.0001 | 56.4043 | 20.332 | 60.0104 | 21.9998 | 56.4007 | 31.8808 | 59.992 | 33.0002 | 56.3781 | 43.5844 | 60.0165 | 43.9996
56.4098 | 10.8669 | 60.021 | 11.9995 | 56.4253 | 22.6731 | 59.9875 | 24.0001 | 56.4126 | 20.332 | 60.0103 | 21.9998 | 56.409 | 31.8808 | 59.992 | 33.0002 | 56.3865 | 43.5844 | 60.0164 | 43.9996
56.4182 | 10.8669 | 60.021 | 11.9995 | 56.4337 | 22.6731 | 59.9876 | 24.0001 | 56.4209 | 20.332 | 60.0103 | 21.9998 | 56.4173 | 31.8808 | 59.9919 | 33.0002 | 56.3948 | 43.5792 | 60.0163 | 43.9996
56.4265 | 10.8669 | 60.021 | 11.9995 | 56.442 | 22.6731 | 59.9876 | 24.0001 | 56.4293 | 20.332 | 60.0103 | 21.9998 | 56.4257 | 31.8808 | 59.9919 | 33.0002 | 56.4031 | 43.5792 | 60.0163 | 43.9996
56.4348 | 10.8674 | 60.021 | 11.9995 | 56.4503 | 22.6731 | 59.9877 | 24.0001 | 56.4376 | 20.332 | 60.0103 | 21.9998 | 56.434 | 31.8808 | 59.9918 | 33.0002 | 56.4114 | 43.5749 | 60.0162 | 43.9996
56.4431 | 10.8674 | 60.021 | 11.9995 | 56.4586 | 22.6731 | 59.9877 | 24.0001 | 56.4459 | 20.332 | 60.0103 | 21.9998 | 56.4423 | 31.8897 | 59.9918 | 33.0002 | 56.4198 | 43.5749 | 60.0161 | 43.9996
56.4515 | 10.8664 | 60.021 | 11.9995 | 56.467 | 22.6714 | 59.9878 | 24.0001 | 56.4543 | 20.335 | 60.0103 | 21.9998 | 56.4507 | 31.8897 | 59.9917 | 33.0002 | 56.4281 | 43.5776 | 60.016 | 43.9996
56.4598 | 10.8664 | 60.021 | 11.9995 | 56.4753 | 22.6714 | 59.9878 | 24.0001 | 56.4626 | 20.335 | 60.0102 | 21.9998 | 56.459 | 31.8926 | 59.9917 | 33.0002 | 56.4364 | 43.5776 | 60.0159 | 43.9996
56.4681 | 10.8664 | 60.021 | 11.9995 | 56.4836 | 22.6714 | 59.9879 | 24.0001 | 56.4709 | 20.335 | 60.0102 | 21.9998 | 56.4673 | 31.8926 | 59.9916 | 33.0002 | 56.4448 | 43.6027 | 60.0158 | 43.9996
56.4765 | 10.8664 | 60.021 | 11.9995 | 56.492 | 22.6714 | 59.9879 | 24.0001 | 56.4792 | 20.335 | 60.0102 | 21.9998 | 56.4757 | 31.8926 | 59.9916 | 33.0002 | 56.4531 | 43.6027 | 60.0157 | 43.9996
56.4848 | 10.8664 | 60.021 | 11.9995 | 56.5003 | 22.6714 | 59.988 | 24.0001 | 56.4876 | 20.335 | 60.0102 | 21.9998 | 56.484 | 31.8926 | 59.9915 | 33.0002 | 56.4614 | 43.5848 | 60.0156 | 43.9996
56.4931 | 10.8664 | 60.0211 | 11.9995 | 56.5087 | 22.6714 | 59.988 | 24.0001 | 56.4959 | 20.335 | 60.0102 | 21.9998 | 56.4923 | 31.8926 | 59.9915 | 33.0002 | 56.4698 | 43.5848 | 60.0155 | 43.9996
56.5015 | 10.8659 | 60.0211 | 11.9995 | 56.517 | 22.6714 | 59.9881 | 24.0001 | 56.5042 | 20.3337 | 60.0102 | 21.9998 | 56.5007 | 31.8926 | 59.9914 | 33.0002 | 56.4781 | 43.589 | 60.0154 | 43.9996
56.5098 | 10.8659 | 60.0211 | 11.9995 | 56.5253 | 22.6714 | 59.9881 | 24.0001 | 56.5126 | 20.3337 | 60.0101 | 21.9998 | 56.509 | 31.8917 | 59.9914 | 33.0002 | 56.4864 | 43.589 | 60.0153 | 43.9996
56.5181 | 10.9805 | 60.0211 | 11.9995 | 56.5337 | 22.6714 | 59.9882 | 24.0001 | 56.5209 | 20.3337 | 60.0101 | 21.9998 | 56.5173 | 31.8917 | 59.9913 | 33.0002 | 56.4948 | 43.589 | 60.0152 | 43.9996
56.5265 | 10.9805 | 60.0211 | 11.9995 | 56.542 | 22.6714 | 59.9882 | 24.0001 | 56.5292 | 20.3337 | 60.0101 | 21.9998 | 56.5257 | 31.8917 | 59.9913 | 33.0002 | 56.5031 | 43.589 | 60.0152 | 43.9996
56.5348 | 10.9805 | 60.0211 | 11.9995 | 56.5503 | 22.6714 | 59.9883 | 24.0001 | 56.5376 | 20.3337 | 60.0101 | 21.9998 | 56.534 | 31.8917 | 59.9912 | 33.0002 | 56.5114 | 43.6047 | 60.0151 | 43.9996
56.5431 | 10.9805 | 60.0211 | 11.9995 | 56.5587 | 22.6714 | 59.9883 | 24.0001 | 56.5459 | 20.3337 | 60.0101 | 21.9998 | 56.5423 | 31.8919 | 59.9912 | 33.0002 | 56.5197 | 43.6047 | 60.015 | 43.9996
56.5515 | 10.9796 | 60.0211 | 11.9995 | 56.567 | 22.6714 | 59.9884 | 24.0001 | 56.5542 | 20.3337 | 60.0101 | 21.9998 | 56.5507 | 31.8919 | 59.9911 | 33.0002 | 56.5281 | 43.6047 | 60.0149 | 43.9996
56.5598 | 10.9796 | 60.0211 | 11.9995 | 56.5753 | 22.6714 | 59.9884 | 24.0001 | 56.5626 | 20.3337 | 60.01 | 21.9998 | 56.559 | 31.8919 | 59.9911 | 33.0002 | 56.5364 | 43.6047 | 60.0148 | 43.9996
56.5681 | 10.9796 | 60.0211 | 11.9995 | 56.5837 | 22.6726 | 59.9885 | 24.0001 | 56.5709 | 20.3337 | 60.01 | 21.9998 | 56.5673 | 31.8919 | 59.991 | 33.0002 | 56.5447 | 43.6004 | 60.0147 | 43.9996
56.5764 | 10.9796 | 60.0211 | 11.9995 | 56.592 | 22.6726 | 59.9885 | 24.0001 | 56.5792 | 20.3337 | 60.01 | 21.9998 | 56.5757 | 31.9161 | 59.991 | 33.0002 | 56.5531 | 43.6004 | 60.0146 | 43.9996
56.5848 | 10.9796 | 60.0211 | 11.9995 | 56.6003 | 22.6726 | 59.9886 | 24.0001 | 56.5876 | 20.3337 | 60.01 | 21.9998 | 56.584 | 31.9161 | 59.9909 | 33.0002 | 56.5614 | 43.6004 | 60.0145 | 43.9996
56.5931 | 10.9796 | 60.0212 | 11.9995 | 56.6087 | 22.6726 | 59.9886 | 24.0001 | 56.5959 | 20.3337 | 60.0099 | 21.9998 | 56.5924 | 31.9161 | 59.9909 | 33.0002 | 56.5697 | 43.6004 | 60.0144 | 43.9996
56.6014 | 10.9796 | 60.0212 | 11.9995 | 56.617 | 22.6726 | 59.9887 | 24.0001 | 56.6042 | 20.3337 | 60.0098 | 21.9998 | 56.6007 | 31.9161 | 59.9908 | 33.0002 | 56.5781 | 43.6004 | 60.0143 | 43.9996
56.6098 | 10.9796 | 60.0212 | 11.9995 | 56.6253 | 22.6726 | 59.9887 | 24.0001 | 56.6125 | 20.3337 | 60.0098 | 21.9998 | 56.609 | 31.9205 | 59.9908 | 33.0002 | 56.5864 | 43.6004 | 60.0142 | 43.9996
56.6181 | 10.9786 | 60.0212 | 11.9995 | 56.6337 | 22.6726 | 59.9888 | 24.0001 | 56.6209 | 20.3297 | 60.0097 | 21.9998 | 56.6174 | 31.9205 | 59.9907 | 33.0002 | 56.5947 | 43.5969 | 60.0141 | 43.9996
56.6264 | 10.9786 | 60.0212 | 11.9995 | 56.642 | 22.6726 | 59.9888 | 24.0001 | 56.6292 | 20.3297 | 60.0097 | 21.9998 | 56.6257 | 31.9218 | 59.9907 | 33.0002 | 56.6031 | 43.5969 | 60.0141 | 43.9996
56.6348 | 10.9744 | 60.0212 | 11.9995 | 56.6504 | 22.6726 | 59.9889 | 24.0001 | 56.6376 | 20.3255 | 60.0096 | 21.9998 | 56.634 | 31.9218 | 59.9906 | 33.0002 | 56.6114 | 43.5873 | 60.014 | 43.9996
56.6431 | 10.9744 | 60.0212 | 11.9995 | 56.6587 | 22.6726 | 59.9889 | 24.0001 | 56.6459 | 20.3255 | 60.0096 | 21.9998 | 56.6423 | 31.921 | 59.9906 | 33.0002 | 56.6197 | 43.5873 | 60.0139 | 43.9996
56.6514 | 10.9744 | 60.0212 | 11.9995 | 56.667 | 22.6726 | 59.989 | 24.0001 | 56.6542 | 20.3255 | 60.0095 | 21.9998 | 56.6507 | 31.921 | 59.9905 | 33.0002 | 56.6281 | 43.5873 | 60.0138 | 43.9996
56.6598 | 10.9744 | 60.0212 | 11.9995 | 56.6754 | 22.6726 | 59.989 | 24.0001 | 56.6626 | 20.3255 | 60.0094 | 21.9998 | 56.659 | 31.925 | 59.9905 | 33.0002 | 56.6364 | 43.5873 | 60.0137 | 43.9996
56.6681 | 10.9744 | 60.0212 | 11.9995 | 56.6837 | 22.6726 | 59.989 | 24.0001 | 56.6709 | 20.3255 | 60.0094 | 21.9998 | 56.6673 | 31.925 | 59.9904 | 33.0002 | 56.6447 | 43.5873 | 60.0136 | 43.9996
56.6764 | 10.9744 | 60.0212 | 11.9995 | 56.692 | 22.6726 | 59.989 | 24.0001 | 56.6792 | 20.3255 | 60.0093 | 21.9998 | 56.6757 | 31.925 | 59.9904 | 33.0002 | 56.653 | 43.5873 | 60.0135 | 43.9996
56.6848 | 10.9744 | 60.0212 | 11.9995 | 56.7003 | 22.6736 | 59.9889 | 24.0001 | 56.6875 | 20.3795 | 60.0093 | 21.9998 | 56.684 | 31.925 | 59.9903 | 33.0002 | 56.6614 | 43.5873 | 60.0134 | 43.9996
56.6931 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.7087 | 22.6736 | 59.9889 | 24.0001 | 56.6959 | 20.3795 | 60.0092 | 21.9998 | 56.6924 | 31.9258 | 59.9903 | 33.0002 | 56.6697 | 43.5873 | 60.0133 | 43.9996
56.7014 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.717 | 22.6736 | 59.9889 | 24.0001 | 56.7042 | 20.3795 | 60.0091 | 21.9998 | 56.7007 | 31.9258 | 59.9902 | 33.0002 | 56.678 | 43.5873 | 60.0132 | 43.9996
56.7097 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.7254 | 22.6736 | 59.9889 | 24.0001 | 56.7125 | 20.3795 | 60.0091 | 21.9998 | 56.709 | 31.9195 | 59.9902 | 33.0002 | 56.6864 | 43.5873 | 60.0131 | 43.9996
56.7181 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.7337 | 22.6736 | 59.9889 | 24.0001 | 56.7209 | 20.3772 | 60.009 | 21.9998 | 56.7174 | 31.9195 | 59.9901 | 33.0002 | 56.6947 | 43.5873 | 60.013 | 43.9996
56.7264 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.742 | 22.6736 | 59.9889 | 24.0001 | 56.7292 | 20.3772 | 60.009 | 21.9998 | 56.7257 | 31.9195 | 59.9901 | 33.0002 | 56.703 | 43.5873 | 60.013 | 43.9996
56.7347 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.7504 | 22.6736 | 59.9888 | 24.0001 | 56.7375 | 20.3794 | 60.0089 | 21.9998 | 56.734 | 31.9195 | 59.99 | 33.0002 | 56.7114 | 43.5873 | 60.0129 | 43.9996
56.743 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.7587 | 22.6736 | 59.9888 | 24.0001 | 56.7459 | 20.3794 | 60.0089 | 21.9998 | 56.7424 | 31.9155 | 59.99 | 33.0002 | 56.7197 | 43.5873 | 60.0128 | 43.9996
56.7514 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.767 | 22.6736 | 59.9888 | 24.0001 | 56.7542 | 20.3794 | 60.0088 | 21.9998 | 56.7507 | 31.9155 | 59.9899 | 33.0002 | 56.728 | 43.5873 | 60.0127 | 43.9996
56.7597 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.7754 | 22.6736 | 59.9888 | 24.0001 | 56.7625 | 20.3794 | 60.0087 | 21.9998 | 56.759 | 31.9149 | 59.9899 | 33.0002 | 56.7364 | 43.5873 | 60.0126 | 43.9996
56.768 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.7837 | 22.6724 | 59.9888 | 24.0001 | 56.7709 | 20.3794 | 60.0087 | 21.9998 | 56.7674 | 31.9149 | 59.9898 | 33.0002 | 56.7447 | 43.6065 | 60.0125 | 43.9996
56.7764 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.7921 | 22.6724 | 59.9888 | 24.0001 | 56.7792 | 20.3794 | 60.0086 | 21.9998 | 56.7757 | 31.914 | 59.9898 | 33.0002 | 56.753 | 43.6065 | 60.0124 | 43.9996
56.7847 | 10.9744 | 60.0213 | 11.9995 | 56.8004 | 22.6718 | 59.9887 | 24.0001 | 56.7875 | 20.3794 | 60.0086 | 21.9998 | 56.784 | 31.914 | 59.9897 | 33.0002 | 56.7614 | 43.6125 | 60.0123 | 43.9996
56.793 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.8087 | 22.6718 | 59.9887 | 24.0001 | 56.7959 | 20.3794 | 60.0085 | 21.9998 | 56.7924 | 31.914 | 59.9897 | 33.0002 | 56.7697 | 43.6125 | 60.0122 | 43.9996
56.8014 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.817 | 22.6718 | 59.9887 | 24.0001 | 56.8042 | 20.4248 | 60.0084 | 21.9998 | 56.8007 | 31.914 | 59.9896 | 33.0002 | 56.778 | 43.6125 | 60.0121 | 43.9996
56.8097 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.8254 | 22.6718 | 59.9887 | 24.0001 | 56.8125 | 20.4248 | 60.0084 | 21.9998 | 56.809 | 31.9142 | 59.9896 | 33.0002 | 56.7863 | 43.6125 | 60.012 | 43.9996
56.818 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.8337 | 22.7307 | 59.9887 | 24.0001 | 56.8208 | 20.4255 | 60.0083 | 21.9998 | 56.8174 | 31.9142 | 59.9895 | 33.0002 | 56.7947 | 43.6163 | 60.0119 | 43.9996
56.8264 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.842 | 22.7307 | 59.9887 | 24.0001 | 56.8292 | 20.4255 | 60.0083 | 21.9998 | 56.8257 | 31.9727 | 59.9895 | 33.0002 | 56.803 | 43.6163 | 60.0119 | 43.9996
56.8347 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.8504 | 22.7294 | 59.9886 | 24.0001 | 56.8375 | 20.4255 | 60.0082 | 21.9998 | 56.834 | 31.9727 | 59.9894 | 33.0002 | 56.8114 | 43.6163 | 60.0118 | 43.9996
56.843 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.8587 | 22.7294 | 59.9886 | 24.0001 | 56.8458 | 20.4255 | 60.0082 | 21.9998 | 56.8424 | 31.9727 | 59.9894 | 33.0002 | 56.8197 | 43.6163 | 60.0117 | 43.9996
56.8513 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.867 | 22.7256 | 59.9886 | 24.0001 | 56.8542 | 20.4292 | 60.0081 | 21.9998 | 56.8507 | 31.9727 | 59.9893 | 33.0002 | 56.828 | 43.6612 | 60.0116 | 43.9996
56.8597 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.8754 | 22.7256 | 59.9886 | 24.0001 | 56.8625 | 20.4292 | 60.008 | 21.9998 | 56.8591 | 31.9775 | 59.9893 | 33.0002 | 56.8364 | 43.6612 | 60.0115 | 43.9996
56.868 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.8837 | 22.7256 | 59.9886 | 24.0001 | 56.8708 | 20.4292 | 60.008 | 21.9998 | 56.8674 | 31.9775 | 59.9892 | 33.0002 | 56.8447 | 43.6612 | 60.0114 | 43.9996
56.8763 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.8921 | 22.7256 | 59.9886 | 24.0001 | 56.8792 | 20.4292 | 60.0079 | 21.9998 | 56.8757 | 31.9775 | 59.9892 | 33.0002 | 56.853 | 43.6612 | 60.0113 | 43.9996
56.8847 | 10.9744 | 60.0214 | 11.9995 | 56.9004 | 22.7241 | 59.9885 | 24.0001 | 56.8875 | 20.4292 | 60.0079 | 21.9998 | 56.884 | 31.9775 | 59.9891 | 33.0002 | 56.8614 | 43.6612 | 60.0112 | 43.9996
56.893 | 10.9744 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9087 | 22.7241 | 59.9885 | 24.0001 | 56.8958 | 20.4292 | 60.0078 | 21.9998 | 56.8924 | 31.9814 | 59.9891 | 33.0002 | 56.8697 | 43.6612 | 60.0111 | 43.9996
56.9013 | 10.9744 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9171 | 22.7925 | 59.9885 | 24.0001 | 56.9042 | 20.4297 | 60.0077 | 21.9998 | 56.9007 | 31.9814 | 59.989 | 33.0002 | 56.878 | 43.6614 | 60.011 | 43.9996
56.9097 | 10.9744 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9254 | 22.7925 | 59.9885 | 24.0001 | 56.9125 | 20.4297 | 60.0077 | 21.9998 | 56.909 | 31.9814 | 59.989 | 33.0002 | 56.8864 | 43.6614 | 60.0109 | 43.9996
56.918 | 10.9755 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9337 | 22.7923 | 59.9885 | 24.0001 | 56.9208 | 20.4297 | 60.0076 | 21.9998 | 56.9174 | 31.9814 | 59.9889 | 33.0002 | 56.8947 | 43.6614 | 60.0108 | 43.9996
56.9263 | 10.9755 | 60.0215 | 11.9995 | 56.942 | 22.7923 | 59.9885 | 24.0001 | 56.9292 | 20.4297 | 60.0076 | 21.9998 | 56.9257 | 31.9859 | 59.9889 | 33.0002 | 56.903 | 43.6614 | 60.0108 | 43.9996
56.9347 | 10.9768 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9504 | 22.7923 | 59.9884 | 24.0001 | 56.9375 | 20.4313 | 60.0075 | 21.9998 | 56.934 | 31.9859 | 59.9888 | 33.0002 | 56.9113 | 43.659 | 60.0107 | 43.9996
56.943 | 10.9768 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9587 | 22.7923 | 59.9884 | 24.0001 | 56.9458 | 20.4313 | 60.0075 | 21.9998 | 56.9424 | 31.9838 | 59.9888 | 33.0002 | 56.9197 | 43.659 | 60.0106 | 43.9996
56.9513 | 10.9768 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9671 | 22.7953 | 59.9884 | 24.0001 | 56.9542 | 20.4321 | 60.0074 | 21.9998 | 56.9507 | 31.9838 | 59.9887 | 33.0002 | 56.928 | 43.659 | 60.0105 | 43.9996
56.9597 | 10.9768 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9754 | 22.7953 | 59.9884 | 24.0001 | 56.9625 | 20.4321 | 60.0073 | 21.9998 | 56.9591 | 31.981 | 59.9887 | 33.0002 | 56.9363 | 43.659 | 60.0104 | 43.9996
56.968 | 10.9768 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9837 | 22.7944 | 59.9884 | 24.0001 | 56.9708 | 20.4293 | 60.0073 | 21.9998 | 56.9674 | 31.981 | 59.9886 | 33.0002 | 56.9447 | 43.6524 | 60.0103 | 43.9996
56.9763 | 10.9768 | 60.0215 | 11.9995 | 56.9921 | 22.7944 | 59.9884 | 24.0001 | 56.9792 | 20.4293 | 60.0072 | 21.9998 | 56.9757 | 31.9759 | 59.9886 | 33.0002 | 56.953 | 43.6524 | 60.0102 | 43.9996
56.9846 | 10.9768 | 60.0215 | 11.9995 | 57.0004 | 22.8881 | 59.9883 | 24.0001 | 56.9875 | 20.4723 | 60.0072 | 21.9998 | 56.9841 | 31.9759 | 59.9885 | 33.0002 | 56.9613 | 43.6769 | 60.0101 | 43.9996
56.993 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0087 | 22.8881 | 59.9883 | 24.0001 | 56.9958 | 20.4723 | 60.0071 | 21.9998 | 56.9924 | 31.9722 | 59.9885 | 33.0002 | 56.9697 | 43.6769 | 60.01 | 43.9996
57.0013 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0171 | 22.8843 | 59.9883 | 24.0001 | 57.0042 | 20.4723 | 60.007 | 21.9998 | 57.0007 | 31.9722 | 59.9884 | 33.0002 | 56.978 | 43.6707 | 60.0099 | 43.9996
57.0096 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0254 | 22.8843 | 59.9883 | 24.0001 | 57.0125 | 20.4723 | 60.007 | 21.9998 | 57.009 | 31.9722 | 59.9884 | 33.0002 | 56.9863 | 43.6707 | 60.0098 | 43.9996
57.0179 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0337 | 22.8843 | 59.9883 | 24.0001 | 57.0208 | 20.4697 | 60.0069 | 21.9998 | 57.0174 | 31.9722 | 59.9883 | 33.0002 | 56.9947 | 43.6688 | 60.0097 | 43.9996
57.0263 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0421 | 22.8843 | 59.9883 | 24.0001 | 57.0291 | 20.4697 | 60.0069 | 21.9998 | 57.0257 | 31.9696 | 59.9883 | 33.0002 | 57.003 | 43.6688 | 60.0097 | 43.9996
57.0346 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0504 | 22.8862 | 59.9882 | 24.0001 | 57.0375 | 20.4678 | 60.0068 | 21.9998 | 57.0341 | 31.9696 | 59.9882 | 33.0002 | 57.0113 | 43.6688 | 60.0096 | 43.9996
57.0429 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0587 | 22.8862 | 59.9882 | 24.0001 | 57.0458 | 20.4678 | 60.0068 | 21.9998 | 57.0424 | 32.0478 | 59.9882 | 33.0002 | 57.0197 | 43.6688 | 60.0095 | 43.9996
57.0513 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0671 | 22.8895 | 59.9882 | 24.0001 | 57.0541 | 20.4651 | 60.0067 | 21.9998 | 57.0507 | 32.0478 | 59.9881 | 33.0002 | 57.028 | 43.6688 | 60.0094 | 43.9996
57.0596 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0754 | 22.8895 | 59.9882 | 24.0001 | 57.0625 | 20.4651 | 60.0066 | 21.9998 | 57.0591 | 32.0478 | 59.9881 | 33.0002 | 57.0363 | 43.6688 | 60.0093 | 43.9996
57.0679 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0837 | 22.8895 | 59.9882 | 24.0001 | 57.0708 | 20.4651 | 60.0066 | 21.9998 | 57.0674 | 32.0478 | 59.988 | 33.0002 | 57.0446 | 43.6705 | 60.0092 | 43.9996
57.0763 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.0921 | 22.8895 | 59.9882 | 24.0001 | 57.0791 | 20.4651 | 60.0065 | 21.9998 | 57.0757 | 32.0478 | 59.988 | 33.0002 | 57.053 | 43.6705 | 60.0091 | 43.9996
57.0846 | 10.9768 | 60.0216 | 11.9995 | 57.1004 | 22.8895 | 59.9881 | 24.0001 | 57.0875 | 20.4611 | 60.0065 | 21.9998 | 57.0841 | 32.0478 | 59.9879 | 33.0002 | 57.0613 | 43.6709 | 60.009 | 43.9996
57.0929 | 10.9768 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1087 | 22.8895 | 59.9881 | 24.0001 | 57.0958 | 20.4611 | 60.0064 | 21.9998 | 57.0924 | 32.0478 | 59.9879 | 33.0002 | 57.0696 | 43.6709 | 60.0089 | 43.9996
57.1013 | 10.9768 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1171 | 22.8895 | 59.9881 | 24.0001 | 57.1041 | 20.4588 | 60.0063 | 21.9998 | 57.1008 | 32.0478 | 59.9878 | 33.0002 | 57.078 | 43.6709 | 60.0088 | 43.9996
57.1096 | 10.9768 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1254 | 22.8895 | 59.9881 | 24.0001 | 57.1125 | 20.4588 | 60.0063 | 21.9998 | 57.1091 | 32.0493 | 59.9878 | 33.0002 | 57.0863 | 43.6709 | 60.0087 | 43.9996
57.1179 | 10.9768 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1338 | 22.8895 | 59.9881 | 24.0001 | 57.1208 | 20.4588 | 60.0062 | 21.9998 | 57.1174 | 32.0493 | 59.9877 | 33.0002 | 57.0946 | 43.6709 | 60.0086 | 43.9996
57.1263 | 10.9768 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1421 | 22.8895 | 59.9881 | 24.0001 | 57.1291 | 20.4588 | 60.0062 | 21.9998 | 57.1257 | 32.0759 | 59.9877 | 33.0002 | 57.103 | 43.6709 | 60.0086 | 43.9996
57.1346 | 10.9761 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1504 | 22.8895 | 59.988 | 24.0001 | 57.1375 | 20.4591 | 60.0061 | 21.9998 | 57.1341 | 32.0759 | 59.9876 | 33.0002 | 57.1113 | 43.6655 | 60.0085 | 43.9996
57.1429 | 10.9761 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1588 | 22.8895 | 59.988 | 24.0001 | 57.1458 | 20.4591 | 60.0061 | 21.9998 | 57.1424 | 32.0759 | 59.9876 | 33.0002 | 57.1196 | 43.6655 | 60.0084 | 43.9996
57.1512 | 10.9746 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1671 | 22.8895 | 59.988 | 24.0001 | 57.1541 | 20.4598 | 60.006 | 21.9998 | 57.1507 | 32.0759 | 59.9875 | 33.0002 | 57.128 | 43.6821 | 60.0083 | 43.9996
57.1596 | 10.9746 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1754 | 22.8895 | 59.988 | 24.0001 | 57.1625 | 20.4598 | 60.0059 | 21.9998 | 57.1591 | 32.1262 | 59.9875 | 33.0002 | 57.1363 | 43.6821 | 60.0082 | 43.9996
57.1679 | 10.9746 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1837 | 22.8895 | 59.988 | 24.0001 | 57.1708 | 20.4649 | 60.0059 | 21.9998 | 57.1674 | 32.1262 | 59.9874 | 33.0002 | 57.1446 | 43.6821 | 60.0081 | 43.9996
57.1762 | 10.9746 | 60.0217 | 11.9995 | 57.1921 | 22.8895 | 59.988 | 24.0001 | 57.1791 | 20.4649 | 60.0058 | 21.9998 | 57.1758 | 32.1262 | 59.9874 | 33.0002 | 57.153 | 43.6821 | 60.008 | 43.9996
57.1846 | 10.9746 | 60.0217 | 11.9995 | 57.2004 | 22.8953 | 59.9879 | 24.0001 | 57.1875 | 20.4649 | 60.0058 | 21.9998 | 57.1841 | 32.1262 | 59.9873 | 33.0002 | 57.1613 | 43.6821 | 60.0079 | 43.9996
57.1929 | 10.9746 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2088 | 22.8953 | 59.9879 | 24.0001 | 57.1958 | 20.4649 | 60.0057 | 21.9998 | 57.1924 | 32.1262 | 59.9873 | 33.0002 | 57.1696 | 43.6821 | 60.0078 | 43.9996
57.2012 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2171 | 22.8953 | 59.9879 | 24.0001 | 57.2041 | 20.5261 | 60.0056 | 21.9998 | 57.2008 | 32.1262 | 59.9872 | 33.0002 | 57.1779 | 43.6821 | 60.0077 | 43.9996
57.2096 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2254 | 22.8953 | 59.9879 | 24.0001 | 57.2124 | 20.5261 | 60.0056 | 21.9998 | 57.2091 | 32.1262 | 59.9872 | 33.0002 | 57.1863 | 43.6821 | 60.0076 | 43.9996
57.2179 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2338 | 22.8953 | 59.9879 | 24.0001 | 57.2208 | 20.5238 | 60.0055 | 21.9998 | 57.2174 | 32.1262 | 59.9871 | 33.0002 | 57.1946 | 43.687 | 60.0075 | 43.9996
57.2262 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2421 | 22.8953 | 59.9879 | 24.0001 | 57.2291 | 20.5238 | 60.0055 | 21.9998 | 57.2258 | 32.1301 | 59.9871 | 33.0002 | 57.2029 | 43.687 | 60.0075 | 43.9996
57.2345 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2504 | 22.8953 | 59.9878 | 24.0001 | 57.2374 | 20.5218 | 60.0054 | 21.9998 | 57.2341 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2113 | 43.6849 | 60.0074 | 43.9996
57.2429 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2588 | 22.8953 | 59.9878 | 24.0001 | 57.2458 | 20.5218 | 60.0054 | 21.9998 | 57.2424 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2196 | 43.6849 | 60.0073 | 43.9996
57.2512 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2671 | 22.8952 | 59.9878 | 24.0001 | 57.2541 | 20.5218 | 60.0053 | 21.9998 | 57.2508 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2279 | 43.6849 | 60.0072 | 43.9996
57.2595 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2755 | 22.8952 | 59.9878 | 24.0001 | 57.2624 | 20.5218 | 60.0052 | 21.9998 | 57.2591 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2363 | 43.6849 | 60.0071 | 43.9996
57.2679 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2838 | 22.8952 | 59.9878 | 24.0001 | 57.2708 | 20.5218 | 60.0052 | 21.9998 | 57.2674 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2446 | 43.6849 | 60.007 | 43.9996
57.2762 | 10.9737 | 60.0218 | 11.9995 | 57.2921 | 22.8952 | 59.9878 | 24.0001 | 57.2791 | 20.5218 | 60.0051 | 21.9998 | 57.2758 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2529 | 43.6849 | 60.0069 | 43.9996
57.2845 | 10.9748 | 60.0218 | 11.9995 | 57.3004 | 22.8952 | 59.9877 | 24.0001 | 57.2874 | 20.5218 | 60.0051 | 21.9998 | 57.2841 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2613 | 43.6931 | 60.0068 | 43.9996
57.2928 | 10.9748 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3088 | 22.8952 | 59.9877 | 24.0001 | 57.2958 | 20.5218 | 60.005 | 21.9998 | 57.2924 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2696 | 43.6931 | 60.0067 | 43.9996
57.3012 | 10.9748 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3171 | 22.8952 | 59.9877 | 24.0001 | 57.3041 | 20.5218 | 60.0049 | 21.9998 | 57.3008 | 32.1301 | 59.987 | 33.0002 | 57.2779 | 43.6796 | 60.0066 | 43.9996
57.3095 | 10.9748 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3255 | 22.8952 | 59.9877 | 24.0001 | 57.3124 | 20.5218 | 60.0049 | 21.9998 | 57.3091 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.2863 | 43.6796 | 60.0065 | 43.9996
57.3178 | 10.9748 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3338 | 22.8952 | 59.9877 | 24.0001 | 57.3208 | 20.5717 | 60.0048 | 21.9998 | 57.3175 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.2946 | 43.6796 | 60.0064 | 43.9996
57.3262 | 10.9748 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3421 | 22.8952 | 59.9877 | 24.0001 | 57.3291 | 20.5717 | 60.0048 | 21.9998 | 57.3258 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.3029 | 43.6796 | 60.0064 | 43.9996
57.3345 | 10.9748 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3505 | 22.8952 | 59.9876 | 24.0001 | 57.3374 | 20.5717 | 60.0047 | 21.9998 | 57.3341 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.3113 | 43.6775 | 60.0063 | 43.9996
57.3428 | 10.9748 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3588 | 22.8952 | 59.9876 | 24.0001 | 57.3458 | 20.5717 | 60.0047 | 21.9998 | 57.3425 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.3196 | 43.6775 | 60.0062 | 43.9996
57.3512 | 10.9743 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3671 | 22.8952 | 59.9876 | 24.0001 | 57.3541 | 20.5727 | 60.0046 | 21.9998 | 57.3508 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.3279 | 43.6795 | 60.0061 | 43.9996
57.3595 | 10.9743 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3755 | 22.8952 | 59.9876 | 24.0001 | 57.3624 | 20.5727 | 60.0045 | 21.9998 | 57.3591 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.3363 | 43.6795 | 60.006 | 43.9996
57.3678 | 10.9743 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3838 | 22.8928 | 59.9876 | 24.0001 | 57.3708 | 20.5727 | 60.0045 | 21.9998 | 57.3674 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.3446 | 43.6883 | 60.0059 | 43.9996
57.3762 | 10.9743 | 60.0219 | 11.9995 | 57.3922 | 22.8928 | 59.9876 | 24.0001 | 57.3791 | 20.5727 | 60.0044 | 21.9998 | 57.3758 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.3529 | 43.6883 | 60.0059 | 43.9996
57.3845 | 10.9743 | 60.0219 | 11.9995 | 57.4005 | 22.8868 | 59.9875 | 24.0001 | 57.3874 | 20.5718 | 60.0044 | 21.9998 | 57.3841 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.3613 | 43.6931 | 60.0058 | 43.9996
57.3928 | 10.9743 | 60.022 | 11.9995 | 57.4088 | 22.8868 | 59.9875 | 24.0001 | 57.3958 | 20.5718 | 60.0043 | 21.9998 | 57.3925 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.3696 | 43.6931 | 60.0058 | 43.9996
57.4012 | 10.9735 | 60.022 | 11.9995 | 57.4171 | 22.8868 | 59.9875 | 24.0001 | 57.4041 | 20.5718 | 60.0042 | 21.9998 | 57.4008 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.3779 | 43.6942 | 60.0057 | 43.9996
57.4095 | 10.9735 | 60.022 | 11.9995 | 57.4255 | 22.8868 | 59.9875 | 24.0001 | 57.4124 | 20.5718 | 60.0042 | 21.9998 | 57.4091 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.3863 | 43.6942 | 60.0057 | 43.9996
57.4178 | 10.9735 | 60.022 | 11.9995 | 57.4338 | 22.9467 | 59.9875 | 24.0001 | 57.4208 | 20.5718 | 60.0041 | 21.9998 | 57.4175 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.3946 | 43.6942 | 60.0056 | 43.9996
57.4261 | 10.9735 | 60.022 | 11.9995 | 57.4421 | 22.9467 | 59.9875 | 24.0001 | 57.4291 | 20.5718 | 60.0041 | 21.9998 | 57.4258 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4029 | 43.6942 | 60.0056 | 43.9996
57.4345 | 10.972 | 60.022 | 11.9995 | 57.4505 | 22.9467 | 59.9874 | 24.0001 | 57.4374 | 20.5718 | 60.004 | 21.9998 | 57.4341 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4113 | 43.6965 | 60.0055 | 43.9996
57.4428 | 10.972 | 60.022 | 11.9995 | 57.4588 | 22.9467 | 59.9874 | 24.0001 | 57.4458 | 20.5718 | 60.004 | 21.9998 | 57.4425 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4196 | 43.6965 | 60.0055 | 43.9996
57.4511 | 10.972 | 60.0219 | 11.9995 | 57.4672 | 22.9467 | 59.9874 | 24.0001 | 57.4541 | 20.5723 | 60.0039 | 21.9998 | 57.4508 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4279 | 43.6969 | 60.0054 | 43.9996
57.4594 | 10.972 | 60.0219 | 11.9995 | 57.4755 | 22.9467 | 59.9874 | 24.0001 | 57.4624 | 20.5723 | 60.0038 | 21.9998 | 57.4592 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4362 | 43.6969 | 60.0054 | 43.9996
57.4678 | 10.972 | 60.0218 | 11.9995 | 57.4838 | 22.9467 | 59.9874 | 24.0001 | 57.4708 | 20.5699 | 60.0038 | 21.9998 | 57.4675 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4446 | 43.6969 | 60.0053 | 43.9996
57.4761 | 10.972 | 60.0218 | 11.9995 | 57.4922 | 22.9467 | 59.9874 | 24.0001 | 57.4791 | 20.5699 | 60.0037 | 21.9998 | 57.4758 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4529 | 43.6969 | 60.0053 | 43.9996
57.4844 | 10.9706 | 60.0218 | 11.9995 | 57.5005 | 22.9467 | 59.9873 | 24.0001 | 57.4874 | 20.5699 | 60.0037 | 21.9998 | 57.4841 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4612 | 43.6949 | 60.0052 | 43.9996
57.4928 | 10.9706 | 60.0217 | 11.9995 | 57.5088 | 22.9467 | 59.9873 | 24.0001 | 57.4958 | 20.5699 | 60.0036 | 21.9998 | 57.4925 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4696 | 43.6949 | 60.0052 | 43.9996
57.5011 | 10.9706 | 60.0217 | 11.9995 | 57.5172 | 22.9468 | 59.9873 | 24.0001 | 57.5041 | 20.5665 | 60.0035 | 21.9998 | 57.5008 | 32.1258 | 59.987 | 33.0002 | 57.4779 | 43.6929 | 60.0051 | 43.9996
57.5094 | 10.9706 | 60.0216 | 11.9995 | 57.5255 | 22.9468 | 59.9873 | 24.0001 | 57.5124 | 20.5665 | 60.0035 | 21.9998 | 57.5092 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.4862 | 43.6929 | 60.0051 | 43.9996
57.5178 | 10.9697 | 60.0216 | 11.9995 | 57.5338 | 22.9468 | 59.9873 | 24.0001 | 57.5208 | 20.5665 | 60.0034 | 21.9998 | 57.5175 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.4946 | 43.6929 | 60.005 | 43.9996
57.5261 | 10.9697 | 60.0216 | 11.9995 | 57.5422 | 22.9468 | 59.9873 | 24.0001 | 57.5291 | 20.5665 | 60.0034 | 21.9998 | 57.5258 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.5029 | 43.6929 | 60.005 | 43.9996
57.5344 | 10.9697 | 60.0215 | 11.9995 | 57.5505 | 22.9429 | 59.9872 | 24.0001 | 57.5374 | 20.6179 | 60.0033 | 21.9998 | 57.5342 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.5112 | 43.6984 | 60.0049 | 43.9996
57.5428 | 10.9697 | 60.0215 | 11.9995 | 57.5588 | 22.9429 | 59.9872 | 24.0001 | 57.5457 | 20.6179 | 60.0033 | 21.9998 | 57.5425 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.5196 | 43.6984 | 60.0049 | 43.9996
57.5511 | 10.9704 | 60.0214 | 11.9995 | 57.5672 | 22.9476 | 59.9872 | 24.0001 | 57.5541 | 20.6179 | 60.0032 | 21.9998 | 57.5508 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.5279 | 43.7026 | 60.0048 | 43.9996
57.5594 | 10.9704 | 60.0214 | 11.9995 | 57.5755 | 22.9476 | 59.9872 | 24.0001 | 57.5624 | 20.6179 | 60.0031 | 21.9998 | 57.5592 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.5362 | 43.7026 | 60.0048 | 43.9996
57.5677 | 10.9709 | 60.0213 | 11.9995 | 57.5838 | 23.004 | 59.9872 | 24.0001 | 57.5708 | 20.6218 | 60.0031 | 21.9998 | 57.5675 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.5446 | 43.7026 | 60.0047 | 43.9996
57.5761 | 10.9709 | 60.0213 | 11.9995 | 57.5922 | 23.004 | 59.9872 | 24.0001 | 57.5791 | 20.6218 | 60.003 | 21.9998 | 57.5759 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.5529 | 43.7026 | 60.0047 | 43.9996
57.5844 | 10.9709 | 60.0213 | 11.9995 | 57.6005 | 23.004 | 59.9871 | 24.0001 | 57.5874 | 20.6218 | 60.003 | 21.9998 | 57.5842 | 32.1256 | 59.987 | 33.0002 | 57.5612 | 43.7026 | 60.0046 | 43.9996
57.5927 | 10.9709 | 60.0212 | 11.9995 | 57.6089 | 23.004 | 59.9871 | 24.0001 | 57.5957 | 20.6218 | 60.0029 | 21.9998 | 57.5925 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.5695 | 43.7026 | 60.0046 | 43.9996
57.6011 | 10.9718 | 60.0212 | 11.9995 | 57.6172 | 23.004 | 59.9871 | 24.0001 | 57.6041 | 20.6218 | 60.0029 | 21.9998 | 57.6008 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.5779 | 43.7194 | 60.0045 | 43.9996
57.6094 | 10.9718 | 60.0211 | 11.9995 | 57.6255 | 23.004 | 59.9871 | 24.0001 | 57.6124 | 20.6218 | 60.0029 | 21.9998 | 57.6092 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.5862 | 43.7194 | 60.0045 | 43.9996
57.6177 | 10.9718 | 60.0211 | 11.9995 | 57.6339 | 23.004 | 59.9871 | 24.0001 | 57.6207 | 20.6218 | 60.0028 | 21.9998 | 57.6175 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.5946 | 43.7418 | 60.0044 | 43.9996
57.6261 | 10.9718 | 60.0211 | 11.9995 | 57.6422 | 23.004 | 59.9871 | 24.0001 | 57.6291 | 20.6218 | 60.0028 | 21.9998 | 57.6258 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.6029 | 43.7418 | 60.0044 | 43.9996
57.6344 | 10.972 | 60.021 | 11.9995 | 57.6505 | 23.004 | 59.987 | 24.0001 | 57.6374 | 20.6225 | 60.0028 | 21.9998 | 57.6342 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.6112 | 43.7407 | 60.0043 | 43.9996
57.6427 | 10.972 | 60.021 | 11.9995 | 57.6588 | 23.004 | 59.987 | 24.0001 | 57.6457 | 20.6225 | 60.0027 | 21.9998 | 57.6425 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.6196 | 43.7407 | 60.0043 | 43.9996
57.6511 | 10.972 | 60.0209 | 11.9995 | 57.6672 | 23.003 | 59.987 | 24.0001 | 57.6541 | 20.6249 | 60.0027 | 21.9998 | 57.6509 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.6279 | 43.7407 | 60.0042 | 43.9996
57.6594 | 10.972 | 60.0209 | 11.9995 | 57.6755 | 23.003 | 59.987 | 24.0001 | 57.6624 | 20.6249 | 60.0027 | 21.9998 | 57.6592 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.6362 | 43.7407 | 60.0042 | 43.9996
57.6677 | 10.971 | 60.0208 | 11.9995 | 57.6839 | 23.0028 | 59.987 | 24.0001 | 57.6707 | 20.6249 | 60.0026 | 21.9998 | 57.6675 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.6446 | 43.7415 | 60.0041 | 43.9996
57.6761 | 10.971 | 60.0208 | 11.9995 | 57.6922 | 23.0028 | 59.987 | 24.0001 | 57.6791 | 20.6249 | 60.0026 | 21.9998 | 57.6759 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.6529 | 43.7415 | 60.0041 | 43.9996
57.6844 | 10.9701 | 60.0208 | 11.9995 | 57.7005 | 23.0028 | 59.9869 | 24.0001 | 57.6874 | 20.6231 | 60.0026 | 21.9998 | 57.6842 | 32.1295 | 59.987 | 33.0002 | 57.6612 | 43.7401 | 60.004 | 43.9996
57.6927 | 10.9701 | 60.0207 | 11.9995 | 57.7089 | 23.0028 | 59.9869 | 24.0001 | 57.6957 | 20.6231 | 60.0025 | 21.9998 | 57.6925 | 32.1294 | 59.987 | 33.0002 | 57.6696 | 43.7401 | 60.004 | 43.9996
57.701 | 10.9701 | 60.0207 | 11.9995 | 57.7172 | 22.9992 | 59.9869 | 24.0001 | 57.7041 | 20.6242 | 60.0025 | 21.9998 | 57.7009 | 32.1294 | 59.987 | 33.0002 | 57.6779 | 43.7401 | 60.0039 | 43.9996
57.7094 | 10.9701 | 60.0206 | 11.9995 | 57.7255 | 22.9992 | 59.9869 | 24.0001 | 57.7124 | 20.6242 | 60.0025 | 21.9998 | 57.7092 | 32.1294 | 59.987 | 33.0002 | 57.6862 | 43.7401 | 60.0039 | 43.9996
57.7177 | 10.9708 | 60.0206 | 11.9995 | 57.7339 | 22.9992 | 59.9869 | 24.0001 | 57.7207 | 20.6242 | 60.0024 | 21.9998 | 57.7175 | 32.1294 | 59.987 | 33.0002 | 57.6945 | 43.7401 | 60.0038 | 43.9996
57.726 | 10.9708 | 60.0206 | 11.9995 | 57.7422 | 22.9992 | 59.9869 | 24.0001 | 57.7291 | 20.6242 | 60.0024 | 21.9998 | 57.7259 | 32.1294 | 59.987 | 33.0002 | 57.7029 | 43.7401 | 60.0038 | 43.9996
57.7343 | 10.9708 | 60.0205 | 11.9995 | 57.7505 | 22.9992 | 59.9868 | 24.0001 | 57.7374 | 20.6232 | 60.0024 | 21.9998 | 57.7342 | 32.1294 | 59.987 | 33.0002 | 57.7112 | 43.7444 | 60.0037 | 43.9996
57.7427 | 10.9708 | 60.0205 | 11.9995 | 57.7589 | 22.9992 | 59.9868 | 24.0001 | 57.7457 | 20.6232 | 60.0023 | 21.9998 | 57.7425 | 32.1333 | 59.987 | 33.0002 | 57.7195 | 43.7444 | 60.0037 | 43.9996
57.751 | 10.9736 | 60.0204 | 11.9995 | 57.7672 | 22.9992 | 59.9868 | 24.0001 | 57.7541 | 20.6208 | 60.0023 | 21.9998 | 57.7509 | 32.1333 | 59.987 | 33.0002 | 57.7279 | 43.7394 | 60.0036 | 43.9996
57.7593 | 10.9736 | 60.0204 | 11.9995 | 57.7755 | 22.9992 | 59.9868 | 24.0001 | 57.7624 | 20.6208 | 60.0023 | 21.9998 | 57.7592 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.7362 | 43.7394 | 60.0036 | 43.9996
57.7677 | 11.0682 | 60.0203 | 11.9995 | 57.7839 | 22.9965 | 59.9868 | 24.0001 | 57.7707 | 20.6208 | 60.0022 | 21.9998 | 57.7675 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.7445 | 43.7446 | 60.0035 | 43.9996
57.776 | 11.0682 | 60.0203 | 11.9995 | 57.7922 | 22.9965 | 59.9868 | 24.0001 | 57.7791 | 20.6208 | 60.0022 | 21.9998 | 57.7759 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.7529 | 43.7446 | 60.0035 | 43.9996
57.7843 | 11.0682 | 60.0203 | 11.9995 | 57.8005 | 22.9965 | 59.9867 | 24.0001 | 57.7874 | 20.6216 | 60.0022 | 21.9998 | 57.7842 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.7612 | 43.7446 | 60.0034 | 43.9996
57.7927 | 11.0682 | 60.0202 | 11.9995 | 57.8089 | 22.9965 | 59.9867 | 24.0001 | 57.7957 | 20.6216 | 60.0021 | 21.9998 | 57.7926 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.7696 | 43.7446 | 60.0034 | 43.9996
57.801 | 11.0667 | 60.0202 | 11.9995 | 57.8172 | 22.9965 | 59.9867 | 24.0001 | 57.8041 | 20.6216 | 60.0021 | 21.9998 | 57.8009 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.7779 | 43.7446 | 60.0033 | 43.9996
57.8093 | 11.0667 | 60.0201 | 11.9995 | 57.8256 | 22.9965 | 59.9867 | 24.0001 | 57.8124 | 20.6216 | 60.0021 | 21.9998 | 57.8092 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.7862 | 43.7446 | 60.0033 | 43.9996
57.8177 | 11.0677 | 60.0201 | 11.9995 | 57.8339 | 22.9965 | 59.9867 | 24.0001 | 57.8207 | 20.6216 | 60.002 | 21.9998 | 57.8176 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.7946 | 43.743 | 60.0032 | 43.9996
57.826 | 11.0677 | 60.0201 | 11.9995 | 57.8422 | 22.9965 | 59.9867 | 24.0001 | 57.8291 | 20.6216 | 60.002 | 21.9998 | 57.8259 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.8029 | 43.743 | 60.0032 | 43.9996
57.8343 | 11.1618 | 60.02 | 11.9995 | 57.8506 | 22.9965 | 59.9866 | 24.0001 | 57.8374 | 20.6268 | 60.002 | 21.9998 | 57.8342 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.8112 | 43.7388 | 60.0031 | 43.9996
57.8427 | 11.1618 | 60.02 | 11.9995 | 57.8589 | 22.9965 | 59.9866 | 24.0001 | 57.8457 | 20.6268 | 60.0019 | 21.9998 | 57.8425 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.8195 | 43.7388 | 60.0031 | 43.9996
57.851 | 11.1618 | 60.0199 | 11.9995 | 57.8672 | 22.9987 | 59.9866 | 24.0001 | 57.854 | 20.6277 | 60.0019 | 21.9998 | 57.8509 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.8279 | 43.7388 | 60.003 | 43.9996
57.8593 | 11.1618 | 60.0199 | 11.9995 | 57.8756 | 22.9987 | 59.9866 | 24.0001 | 57.8624 | 20.6277 | 60.0019 | 21.9998 | 57.8592 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.8362 | 43.7388 | 60.003 | 43.9996
57.8676 | 11.1611 | 60.0198 | 11.9995 | 57.8839 | 22.9987 | 59.9866 | 24.0001 | 57.8707 | 20.6277 | 60.0018 | 21.9998 | 57.8676 | 32.1614 | 59.987 | 33.0002 | 57.8445 | 43.7531 | 60.0029 | 43.9996
57.876 | 11.1611 | 60.0198 | 11.9995 | 57.8922 | 22.9987 | 59.9866 | 24.0001 | 57.8791 | 20.6277 | 60.0018 | 21.9998 | 57.8759 | 32.1599 | 59.987 | 33.0002 | 57.8529 | 43.7531 | 60.0029 | 43.9996
57.8843 | 11.1605 | 60.0198 | 11.9995 | 57.9006 | 22.9979 | 59.9865 | 24.0001 | 57.8874 | 20.6277 | 60.0018 | 21.9998 | 57.8842 | 32.1599 | 59.987 | 33.0002 | 57.8612 | 43.7531 | 60.0028 | 43.9996
57.8926 | 11.1605 | 60.0197 | 11.9995 | 57.9089 | 22.9979 | 59.9865 | 24.0001 | 57.8957 | 20.6277 | 60.0017 | 21.9998 | 57.8926 | 32.1599 | 59.987 | 33.0002 | 57.8695 | 43.7531 | 60.0028 | 43.9996
57.901 | 11.1605 | 60.0197 | 11.9995 | 57.9172 | 22.9978 | 59.9865 | 24.0001 | 57.9041 | 20.6637 | 60.0017 | 21.9998 | 57.9009 | 32.1599 | 59.987 | 33.0002 | 57.8779 | 43.7684 | 60.0027 | 43.9996
57.9093 | 11.1605 | 60.0196 | 11.9995 | 57.9256 | 22.9978 | 59.9865 | 24.0001 | 57.9124 | 20.6637 | 60.0017 | 21.9998 | 57.9092 | 32.1844 | 59.987 | 33.0002 | 57.8862 | 43.7684 | 60.0027 | 43.9996
57.9176 | 11.16 | 60.0196 | 11.9995 | 57.9339 | 22.9978 | 59.9865 | 24.0001 | 57.9207 | 20.6635 | 60.0016 | 21.9998 | 57.9176 | 32.1844 | 59.987 | 33.0002 | 57.8945 | 43.754 | 60.0026 | 43.9996
57.9259 | 11.16 | 60.0196 | 11.9995 | 57.9423 | 22.9978 | 59.9865 | 24.0001 | 57.929 | 20.6635 | 60.0016 | 21.9998 | 57.9259 | 32.1844 | 59.987 | 33.0002 | 57.9029 | 43.754 | 60.0026 | 43.9996
57.9343 | 11.16 | 60.0195 | 11.9995 | 57.9506 | 22.9978 | 59.9864 | 24.0001 | 57.9374 | 20.6635 | 60.0016 | 21.9998 | 57.9342 | 32.1844 | 59.987 | 33.0002 | 57.9112 | 43.754 | 60.0025 | 43.9996
57.9426 | 11.16 | 60.0195 | 11.9995 | 57.9589 | 22.9978 | 59.9864 | 24.0001 | 57.9457 | 20.6635 | 60.0015 | 21.9998 | 57.9426 | 32.1846 | 59.987 | 33.0002 | 57.9195 | 43.754 | 60.0025 | 43.9996
57.9509 | 11.1614 | 60.0194 | 11.9995 | 57.9673 | 22.9978 | 59.9864 | 24.0001 | 57.9541 | 20.6635 | 60.0015 | 21.9998 | 57.9509 | 32.1846 | 59.987 | 33.0002 | 57.9279 | 43.754 | 60.0024 | 43.9996
57.9593 | 11.1614 | 60.0194 | 11.9995 | 57.9756 | 22.9978 | 59.9864 | 24.0001 | 57.9624 | 20.6635 | 60.0015 | 21.9998 | 57.9592 | 32.1846 | 59.987 | 33.0002 | 57.9362 | 43.754 | 60.0024 | 43.9996
57.9676 | 11.273 | 60.0193 | 11.9995 | 57.9839 | 22.9978 | 59.9864 | 24.0001 | 57.9707 | 20.6614 | 60.0014 | 21.9998 | 57.9676 | 32.1846 | 59.987 | 33.0002 | 57.9445 | 43.7454 | 60.0023 | 43.9996
57.9759 | 11.273 | 60.0193 | 11.9995 | 57.9922 | 22.9978 | 59.9864 | 24.0001 | 57.979 | 20.6614 | 60.0014 | 21.9998 | 57.9759 | 32.1846 | 59.987 | 33.0002 | 57.9529 | 43.7454 | 60.0023 | 43.9996
57.9843 | 11.2714 | 60.0193 | 11.9995 | 58.0006 | 22.9965 | 59.9863 | 24.0001 | 57.9874 | 20.7134 | 60.0014 | 21.9998 | 57.9842 | 32.1846 | 59.987 | 33.0002 | 57.9612 | 43.7404 | 60.0022 | 43.9996
57.9926 | 11.2714 | 60.0192 | 11.9995 | 58.0089 | 22.9965 | 59.9863 | 24.0001 | 57.9957 | 20.7134 | 60.0013 | 21.9998 | 57.9926 | 32.1802 | 59.987 | 33.0002 | 57.9695 | 43.7404 | 60.0022 | 43.9996
58.0009 | 11.2693 | 60.0192 | 11.9995 | 58.0173 | 23.046 | 59.9863 | 24.0001 | 58.004 | 20.7134 | 60.0013 | 21.9998 | 58.0009 | 32.1802 | 59.987 | 33.0002 | 57.9779 | 43.7404 | 60.0021 | 43.9996
58.0092 | 11.2693 | 60.0191 | 11.9995 | 58.0256 | 23.046 | 59.9863 | 24.0001 | 58.0124 | 20.7134 | 60.0013 | 21.9998 | 58.0093 | 32.1802 | 59.987 | 33.0002 | 57.9862 | 43.7404 | 60.0021 | 43.9996
58.0176 | 11.2687 | 60.0191 | 11.9995 | 58.0339 | 23.046 | 59.9863 | 24.0001 | 58.0207 | 20.7134 | 60.0012 | 21.9998 | 58.0176 | 32.1802 | 59.987 | 33.0002 | 57.9945 | 43.7404 | 60.002 | 43.9996
58.0259 | 11.2687 | 60.0191 | 11.9995 | 58.0423 | 23.046 | 59.9863 | 24.0001 | 58.029 | 20.7134 | 60.0012 | 21.9998 | 58.0259 | 32.1802 | 59.987 | 33.0002 | 58.0029 | 43.7404 | 60.002 | 43.9996
58.0342 | 11.2687 | 60.019 | 11.9995 | 58.0506 | 23.0889 | 59.9862 | 24.0001 | 58.0374 | 20.7134 | 60.0012 | 21.9998 | 58.0343 | 32.1802 | 59.987 | 33.0002 | 58.0112 | 43.7428 | 60.0019 | 43.9996
58.0426 | 11.2687 | 60.019 | 11.9995 | 58.0589 | 23.0889 | 59.9862 | 24.0001 | 58.0457 | 20.7134 | 60.0011 | 21.9998 | 58.0426 | 32.1802 | 59.987 | 33.0002 | 58.0195 | 43.7428 | 60.0019 | 43.9996
58.0509 | 11.2695 | 60.0189 | 11.9995 | 58.0673 | 23.0889 | 59.9862 | 24.0001 | 58.054 | 20.7069 | 60.0011 | 21.9998 | 58.0509 | 32.1802 | 59.987 | 33.0002 | 58.0279 | 43.7428 | 60.0018 | 43.9996
58.0592 | 11.2695 | 60.0189 | 11.9995 | 58.0756 | 23.0889 | 59.9862 | 24.0001 | 58.0624 | 20.7069 | 60.0011 | 21.9998 | 58.0593 | 32.2172 | 59.987 | 33.0002 | 58.0362 | 43.7428 | 60.0018 | 43.9996
58.0676 | 11.2703 | 60.0188 | 11.9995 | 58.084 | 23.0889 | 59.9862 | 24.0001 | 58.0707 | 20.704 | 60.001 | 21.9998 | 58.0676 | 32.2172 | 59.987 | 33.0002 | 58.0445 | 43.7428 | 60.0017 | 43.9996
58.0759 | 11.2703 | 60.0188 | 11.9995 | 58.0923 | 23.0889 | 59.9862 | 24.0001 | 58.079 | 20.704 | 60.001 | 21.9998 | 58.0759 | 32.2167 | 59.987 | 33.0002 | 58.0529 | 43.7428 | 60.0017 | 43.9996
58.0842 | 11.2703 | 60.0188 | 11.9995 | 58.1006 | 23.0888 | 59.9861 | 24.0001 | 58.0874 | 20.704 | 60.001 | 21.9998 | 58.0843 | 32.2167 | 59.987 | 33.0002 | 58.0612 | 43.7416 | 60.0016 | 43.9996
58.0926 | 11.2703 | 60.0187 | 11.9995 | 58.1089 | 23.0888 | 59.9861 | 24.0001 | 58.0957 | 20.704 | 60.0009 | 21.9998 | 58.0926 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.0695 | 43.7416 | 60.0016 | 43.9996
58.1009 | 11.2703 | 60.0187 | 11.9995 | 58.1173 | 23.089 | 59.9861 | 24.0001 | 58.104 | 20.704 | 60.0009 | 21.9998 | 58.1009 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.0779 | 43.7226 | 60.0015 | 43.9996
58.1092 | 11.2703 | 60.0186 | 11.9995 | 58.1256 | 23.089 | 59.9861 | 24.0001 | 58.1124 | 20.704 | 60.0009 | 21.9998 | 58.1093 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.0862 | 43.7226 | 60.0015 | 43.9996
58.1176 | 11.2717 | 60.0186 | 11.9995 | 58.1339 | 23.0882 | 59.9861 | 24.0001 | 58.1207 | 20.7047 | 60.0008 | 21.9998 | 58.1176 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.0945 | 43.7183 | 60.0014 | 43.9996
58.1259 | 11.2717 | 60.0186 | 11.9995 | 58.1423 | 23.0882 | 59.9861 | 24.0001 | 58.129 | 20.7047 | 60.0008 | 21.9998 | 58.126 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.1028 | 43.7183 | 60.0014 | 43.9996
58.1342 | 11.2729 | 60.0185 | 11.9995 | 58.1506 | 23.0882 | 59.986 | 24.0001 | 58.1374 | 20.7047 | 60.0008 | 21.9998 | 58.1343 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.1112 | 43.7077 | 60.0013 | 43.9996
58.1425 | 11.2729 | 60.0185 | 11.9995 | 58.159 | 23.0882 | 59.986 | 24.0001 | 58.1457 | 20.7047 | 60.0007 | 21.9998 | 58.1426 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.1195 | 43.7077 | 60.0013 | 43.9996
58.1508 | 11.2729 | 60.0184 | 11.9995 | 58.1673 | 23.1456 | 59.986 | 24.0001 | 58.154 | 20.7014 | 60.0007 | 21.9998 | 58.151 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.1278 | 43.7077 | 60.0012 | 43.9996
58.1592 | 11.2729 | 60.0184 | 11.9995 | 58.1756 | 23.1456 | 59.986 | 24.0001 | 58.1624 | 20.7014 | 60.0007 | 21.9998 | 58.1593 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.1362 | 43.7077 | 60.0012 | 43.9996
58.1675 | 11.2729 | 60.0183 | 11.9995 | 58.184 | 23.1456 | 59.986 | 24.0001 | 58.1707 | 20.6995 | 60.0006 | 21.9998 | 58.1676 | 32.2117 | 59.987 | 33.0002 | 58.1445 | 43.707 | 60.0011 | 43.9996
58.1758 | 11.2729 | 60.0183 | 11.9995 | 58.1923 | 23.1456 | 59.986 | 24.0001 | 58.179 | 20.6995 | 60.0006 | 21.9998 | 58.1759 | 32.2047 | 59.987 | 33.0002 | 58.1528 | 43.707 | 60.0011 | 43.9996
58.1842 | 11.2723 | 60.0183 | 11.9995 | 58.2006 | 23.1456 | 59.9859 | 24.0001 | 58.1874 | 20.7004 | 60.0006 | 21.9998 | 58.1843 | 32.2047 | 59.987 | 33.0002 | 58.1612 | 43.702 | 60.001 | 43.9996
58.1925 | 11.2723 | 60.0182 | 11.9995 | 58.209 | 23.1456 | 59.9859 | 24.0001 | 58.1957 | 20.7004 | 60.0005 | 21.9998 | 58.1926 | 32.2014 | 59.987 | 33.0002 | 58.1695 | 43.702 | 60.001 | 43.9996
58.2008 | 11.2723 | 60.0182 | 11.9995 | 58.2173 | 23.1472 | 59.9859 | 24.0001 | 58.204 | 20.7019 | 60.0005 | 21.9998 | 58.201 | 32.2014 | 59.987 | 33.0002 | 58.1779 | 43.7012 | 60.0009 | 43.9996
58.2092 | 11.2723 | 60.0181 | 11.9995 | 58.2256 | 23.1472 | 59.9859 | 24.0001 | 58.2124 | 20.7019 | 60.0005 | 21.9998 | 58.2093 | 32.2014 | 59.987 | 33.0002 | 58.1862 | 43.7012 | 60.0009 | 43.9996
58.2175 | 11.2723 | 60.0181 | 11.9995 | 58.234 | 23.1498 | 59.9859 | 24.0001 | 58.2207 | 20.7033 | 60.0004 | 21.9998 | 58.2176 | 32.2014 | 59.987 | 33.0002 | 58.1945 | 43.7012 | 60.0008 | 43.9996
58.2258 | 11.2723 | 60.0181 | 11.9995 | 58.2423 | 23.1498 | 59.9859 | 24.0001 | 58.229 | 20.7033 | 60.0004 | 21.9998 | 58.226 | 32.2014 | 59.987 | 33.0002 | 58.2029 | 43.7012 | 60.0008 | 43.9996
58.2342 | 11.2721 | 60.018 | 11.9995 | 58.2506 | 23.1498 | 59.9858 | 24.0001 | 58.2374 | 20.7033 | 60.0004 | 21.9998 | 58.2343 | 32.2014 | 59.987 | 33.0002 | 58.2112 | 43.6925 | 60.0007 | 43.9996
58.2425 | 11.2721 | 60.018 | 11.9995 | 58.259 | 23.1498 | 59.9858 | 24.0001 | 58.2457 | 20.7033 | 60.0003 | 21.9998 | 58.2426 | 32.1964 | 59.987 | 33.0002 | 58.2195 | 43.6925 | 60.0007 | 43.9996
58.2508 | 11.2719 | 60.0179 | 11.9995 | 58.2673 | 23.1498 | 59.9858 | 24.0001 | 58.254 | 20.7558 | 60.0003 | 21.9998 | 58.251 | 32.1964 | 59.987 | 33.0002 | 58.2278 | 43.6915 | 60.0006 | 43.9996
58.2592 | 11.2719 | 60.0179 | 11.9995 | 58.2756 | 23.1498 | 59.9858 | 24.0001 | 58.2624 | 20.7558 | 60.0003 | 21.9998 | 58.2593 | 32.1964 | 59.9869 | 33.0002 | 58.2362 | 43.6915 | 60.0006 | 43.9996
58.2675 | 11.2719 | 60.0178 | 11.9995 | 58.284 | 23.1498 | 59.9858 | 24.0001 | 58.2707 | 20.7597 | 60.0002 | 21.9998 | 58.2677 | 32.1964 | 59.9869 | 33.0002 | 58.2445 | 43.6915 | 60.0005 | 43.9996
58.2758 | 11.2719 | 60.0178 | 11.9995 | 58.2923 | 23.1498 | 59.9858 | 24.0001 | 58.279 | 20.7597 | 60.0002 | 21.9998 | 58.276 | 32.1964 | 59.9869 | 33.0002 | 58.2528 | 43.6915 | 60.0005 | 43.9996
58.2841 | 11.2704 | 60.0178 | 11.9995 | 58.3007 | 23.1498 | 59.9857 | 24.0001 | 58.2874 | 20.7597 | 60.0002 | 21.9998 | 58.2843 | 32.1964 | 59.9869 | 33.0002 | 58.2612 | 43.6962 | 60.0004 | 43.9996
58.2925 | 11.2704 | 60.0177 | 11.9995 | 58.309 | 23.1498 | 59.9857 | 24.0001 | 58.2957 | 20.7597 | 60.0001 | 21.9998 | 58.2926 | 32.2005 | 59.9868 | 33.0002 | 58.2695 | 43.6962 | 60.0004 | 43.9996
58.3008 | 11.2697 | 60.0177 | 11.9995 | 58.3173 | 23.1498 | 59.9857 | 24.0001 | 58.304 | 20.7609 | 60.0001 | 21.9998 | 58.301 | 32.2005 | 59.9868 | 33.0002 | 58.2778 | 43.6898 | 60.0003 | 43.9996
58.3091 | 11.2697 | 60.0176 | 11.9995 | 58.3257 | 23.1498 | 59.9857 | 24.0001 | 58.3123 | 20.7609 | 60.0001 | 21.9998 | 58.3093 | 32.2005 | 59.9868 | 33.0002 | 58.2862 | 43.6898 | 60.0003 | 43.9996
58.3175 | 11.2692 | 60.0176 | 11.9995 | 58.334 | 23.1504 | 59.9857 | 24.0001 | 58.3207 | 20.7605 | 60 | 21.9998 | 58.3176 | 32.2005 | 59.9868 | 33.0002 | 58.2945 | 43.685 | 60.0002 | 43.9996
58.3258 | 11.2692 | 60.0176 | 11.9995 | 58.3423 | 23.1504 | 59.9857 | 24.0001 | 58.329 | 20.7605 | 60 | 21.9998 | 58.326 | 32.2041 | 59.9867 | 33.0002 | 58.3028 | 43.685 | 60.0002 | 43.9996
58.3341 | 11.2695 | 60.0175 | 11.9995 | 58.3507 | 23.1522 | 59.9856 | 24.0001 | 58.3373 | 20.7963 | 60 | 21.9998 | 58.3343 | 32.2041 | 59.9867 | 33.0002 | 58.3112 | 43.6876 | 60.0001 | 43.9996
58.3425 | 11.2695 | 60.0175 | 11.9995 | 58.359 | 23.1522 | 59.9856 | 24.0001 | 58.3457 | 20.7963 | 59.9999 | 21.9998 | 58.3427 | 32.2096 | 59.9867 | 33.0002 | 58.3195 | 43.6876 | 60.0001 | 43.9996
58.3508 | 11.269 | 60.0174 | 11.9995 | 58.3673 | 23.1522 | 59.9856 | 24.0001 | 58.354 | 20.7982 | 59.9999 | 21.9998 | 58.351 | 32.2096 | 59.9867 | 33.0002 | 58.3278 | 43.694 | 60 | 43.9996
58.3591 | 11.269 | 60.0174 | 11.9995 | 58.3757 | 23.1522 | 59.9856 | 24.0001 | 58.3624 | 20.7982 | 59.9999 | 21.9998 | 58.3593 | 32.2096 | 59.9866 | 33.0002 | 58.3362 | 43.694 | 60 | 43.9996
58.3675 | 11.2704 | 60.0173 | 11.9995 | 58.384 | 23.1522 | 59.9856 | 24.0001 | 58.3707 | 20.7967 | 59.9998 | 21.9998 | 58.3677 | 32.2096 | 59.9866 | 33.0002 | 58.3445 | 43.6997 | 60 | 43.9996
58.3758 | 11.2704 | 60.0173 | 11.9995 | 58.3923 | 23.1522 | 59.9856 | 24.0001 | 58.379 | 20.7967 | 59.9998 | 21.9998 | 58.376 | 32.2096 | 59.9866 | 33.0002 | 58.3528 | 43.6997 | 60 | 43.9996
58.3841 | 11.2699 | 60.0173 | 11.9995 | 58.4007 | 23.1522 | 59.9855 | 24.0001 | 58.3873 | 20.7956 | 59.9998 | 21.9998 | 58.3843 | 32.2096 | 59.9866 | 33.0002 | 58.3612 | 43.6997 | 59.9999 | 43.9996
58.3924 | 11.2699 | 60.0172 | 11.9995 | 58.409 | 23.1522 | 59.9855 | 24.0001 | 58.3957 | 20.7956 | 59.9997 | 21.9998 | 58.3927 | 32.2096 | 59.9865 | 33.0002 | 58.3695 | 43.6997 | 59.9999 | 43.9996
58.4008 | 11.2707 | 60.0172 | 11.9995 | 58.4173 | 23.1524 | 59.9855 | 24.0001 | 58.404 | 20.7938 | 59.9997 | 21.9998 | 58.401 | 32.2096 | 59.9865 | 33.0002 | 58.3778 | 43.7024 | 59.9999 | 43.9996
58.4091 | 11.2707 | 60.0171 | 11.9995 | 58.4257 | 23.1524 | 59.9855 | 24.0001 | 58.4123 | 20.7938 | 59.9997 | 21.9998 | 58.4093 | 32.2645 | 59.9865 | 33.0002 | 58.3862 | 43.7024 | 59.9999 | 43.9996
58.4174 | 11.2702 | 60.0171 | 11.9995 | 58.434 | 23.1524 | 59.9855 | 24.0001 | 58.4207 | 20.7965 | 59.9996 | 21.9998 | 58.4177 | 32.2645 | 59.9865 | 33.0002 | 58.3945 | 43.6986 | 59.9999 | 43.9996
58.4258 | 11.2702 | 60.0171 | 11.9995 | 58.4424 | 23.1524 | 59.9855 | 24.0001 | 58.429 | 20.7965 | 59.9996 | 21.9998 | 58.426 | 32.2699 | 59.9864 | 33.0002 | 58.4028 | 43.6986 | 59.9999 | 43.9996
58.4341 | 11.2696 | 60.017 | 11.9995 | 58.4507 | 23.1562 | 59.9854 | 24.0001 | 58.4373 | 20.8423 | 59.9996 | 21.9998 | 58.4343 | 32.2699 | 59.9864 | 33.0002 | 58.4112 | 43.6986 | 59.9998 | 43.9996
58.4424 | 11.2696 | 60.017 | 11.9995 | 58.459 | 23.1562 | 59.9854 | 24.0001 | 58.4457 | 20.8423 | 59.9995 | 21.9998 | 58.4427 | 32.2699 | 59.9864 | 33.0002 | 58.4195 | 43.6986 | 59.9998 | 43.9996
58.4507 | 11.2685 | 60.0169 | 11.9995 | 58.4673 | 23.1559 | 59.9854 | 24.0001 | 58.454 | 20.85 | 59.9995 | 21.9998 | 58.451 | 32.2699 | 59.9864 | 33.0002 | 58.4278 | 43.7007 | 59.9998 | 43.9996
58.4591 | 11.2685 | 60.0169 | 11.9995 | 58.4757 | 23.1559 | 59.9854 | 24.0001 | 58.4623 | 20.85 | 59.9995 | 21.9998 | 58.4593 | 32.2741 | 59.9863 | 33.0002 | 58.4362 | 43.7007 | 59.9998 | 43.9996
58.4674 | 11.2685 | 60.0168 | 11.9995 | 58.484 | 23.1559 | 59.9854 | 24.0001 | 58.4707 | 20.8529 | 59.9994 | 21.9998 | 58.4677 | 32.2741 | 59.9863 | 33.0002 | 58.4445 | 43.715 | 59.9998 | 43.9996
58.4757 | 11.2685 | 60.0168 | 11.9995 | 58.4924 | 23.1559 | 59.9854 | 24.0001 | 58.479 | 20.8529 | 59.9994 | 21.9998 | 58.476 | 32.2741 | 59.9863 | 33.0002 | 58.4528 | 43.715 | 59.9998 | 43.9996
58.4841 | 11.268 | 60.0167 | 11.9995 | 58.5007 | 23.1559 | 59.9853 | 24.0001 | 58.4873 | 20.8529 | 59.9994 | 21.9998 | 58.4844 | 32.2741 | 59.9863 | 33.0002 | 58.4612 | 43.715 | 59.9997 | 43.9996
58.4924 | 11.268 | 60.0167 | 11.9995 | 58.509 | 23.1559 | 59.9853 | 24.0001 | 58.4957 | 20.8529 | 59.9993 | 21.9998 | 58.4927 | 32.2741 | 59.9862 | 33.0002 | 58.4695 | 43.715 | 59.9997 | 43.9996
58.5007 | 11.2703 | 60.0166 | 11.9995 | 58.5174 | 23.1561 | 59.9853 | 24.0001 | 58.504 | 20.8511 | 59.9993 | 21.9998 | 58.501 | 32.2741 | 59.9862 | 33.0002 | 58.4778 | 43.7083 | 59.9997 | 43.9996
58.5091 | 11.2703 | 60.0166 | 11.9995 | 58.5257 | 23.1561 | 59.9853 | 24.0001 | 58.5123 | 20.8511 | 59.9993 | 21.9998 | 58.5094 | 32.2744 | 59.9862 | 33.0002 | 58.4861 | 43.7083 | 59.9997 | 43.9996
58.5174 | 11.2703 | 60.0165 | 11.9995 | 58.534 | 23.1561 | 59.9853 | 24.0001 | 58.5207 | 20.8478 | 59.9992 | 21.9998 | 58.5177 | 32.2744 | 59.9862 | 33.0002 | 58.4945 | 43.7022 | 59.9997 | 43.9996
58.5257 | 11.2703 | 60.0165 | 11.9995 | 58.5424 | 23.1561 | 59.9853 | 24.0001 | 58.529 | 20.8478 | 59.9992 | 21.9998 | 58.526 | 32.2743 | 59.9861 | 33.0002 | 58.5028 | 43.7022 | 59.9997 | 43.9996
58.5341 | 11.2703 | 60.0164 | 11.9995 | 58.5507 | 23.1508 | 59.9852 | 24.0001 | 58.5373 | 20.8479 | 59.9992 | 21.9998 | 58.5344 | 32.2743 | 59.9861 | 33.0002 | 58.5111 | 43.7001 | 59.9996 | 43.9996
58.5424 | 11.2703 | 60.0164 | 11.9995 | 58.5591 | 23.1508 | 59.9852 | 24.0001 | 58.5457 | 20.8479 | 59.9991 | 21.9998 | 58.5427 | 32.3548 | 59.9861 | 33.0002 | 58.5195 | 43.7001 | 59.9996 | 43.9996
58.5507 | 11.3121 | 60.0163 | 11.9995 | 58.5674 | 23.1508 | 59.9852 | 24.0001 | 58.554 | 20.843 | 59.9991 | 21.9998 | 58.551 | 32.3548 | 59.9861 | 33.0002 | 58.5278 | 43.7032 | 59.9996 | 43.9996
58.5591 | 11.3121 | 60.0163 | 11.9995 | 58.5757 | 23.1508 | 59.9852 | 24.0001 | 58.5623 | 20.843 | 59.9991 | 21.9998 | 58.5594 | 32.3548 | 59.986 | 33.0002 | 58.5361 | 43.7032 | 59.9996 | 43.9996
58.5674 | 11.3121 | 60.0162 | 11.9995 | 58.584 | 23.1508 | 59.9852 | 24.0001 | 58.5707 | 20.843 | 59.999 | 21.9998 | 58.5677 | 32.3548 | 59.986 | 33.0002 | 58.5445 | 43.7127 | 59.9996 | 43.9996
58.5757 | 11.3121 | 60.0162 | 11.9995 | 58.5924 | 23.1508 | 59.9852 | 24.0001 | 58.579 | 20.843 | 59.999 | 21.9998 | 58.576 | 32.3548 | 59.986 | 33.0002 | 58.5528 | 43.7127 | 59.9996 | 43.9996
58.584 | 11.3121 | 60.0161 | 11.9995 | 58.6007 | 23.1505 | 59.9851 | 24.0001 | 58.5873 | 20.843 | 59.999 | 21.9998 | 58.5844 | 32.3548 | 59.986 | 33.0002 | 58.5612 | 43.7129 | 59.9995 | 43.9996
58.5924 | 11.3121 | 60.0161 | 11.9995 | 58.609 | 23.1505 | 59.9851 | 24.0001 | 58.5957 | 20.843 | 59.999 | 21.9998 | 58.5927 | 32.4202 | 59.9859 | 33.0002 | 58.5695 | 43.7129 | 59.9995 | 43.9996
58.6007 | 11.3142 | 60.016 | 11.9995 | 58.6174 | 23.1507 | 59.9851 | 24.0001 | 58.604 | 20.8383 | 59.999 | 21.9998 | 58.601 | 32.4202 | 59.9859 | 33.0002 | 58.5778 | 43.7189 | 59.9995 | 43.9996
58.609 | 11.3142 | 60.016 | 11.9995 | 58.6257 | 23.1507 | 59.9851 | 24.0001 | 58.6123 | 20.8383 | 59.999 | 21.9998 | 58.6094 | 32.4177 | 59.9859 | 33.0002 | 58.5862 | 43.7189 | 59.9995 | 43.9996
58.6174 | 11.3142 | 60.0159 | 11.9995 | 58.6341 | 23.1507 | 59.9851 | 24.0001 | 58.6207 | 20.8383 | 59.999 | 21.9998 | 58.6177 | 32.4177 | 59.9859 | 33.0002 | 58.5945 | 43.7209 | 59.9995 | 43.9996
58.6257 | 11.3142 | 60.0159 | 11.9995 | 58.6424 | 23.1507 | 59.9851 | 24.0001 | 58.629 | 20.8383 | 59.999 | 21.9998 | 58.6261 | 32.416 | 59.9858 | 33.0002 | 58.6028 | 43.7209 | 59.9995 | 43.9996
58.634 | 11.3136 | 60.0158 | 11.9995 | 58.6507 | 23.1545 | 59.985 | 24.0001 | 58.6373 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.6344 | 32.416 | 59.9858 | 33.0002 | 58.6111 | 43.7237 | 59.9994 | 43.9996
58.6424 | 11.3136 | 60.0158 | 11.9995 | 58.6591 | 23.1545 | 59.985 | 24.0001 | 58.6457 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.6427 | 32.416 | 59.9858 | 33.0002 | 58.6195 | 43.7237 | 59.9994 | 43.9996
58.6507 | 11.3136 | 60.0157 | 11.9995 | 58.6674 | 23.1545 | 59.985 | 24.0001 | 58.654 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.651 | 32.416 | 59.9858 | 33.0002 | 58.6278 | 43.7268 | 59.9994 | 43.9996
58.659 | 11.3136 | 60.0157 | 11.9995 | 58.6757 | 23.1545 | 59.985 | 24.0001 | 58.6623 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.6594 | 32.4162 | 59.9857 | 33.0002 | 58.6361 | 43.7268 | 59.9994 | 43.9996
58.6674 | 11.3136 | 60.0156 | 11.9995 | 58.6841 | 23.1545 | 59.985 | 24.0001 | 58.6707 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.6677 | 32.4162 | 59.9857 | 33.0002 | 58.6445 | 43.7268 | 59.9994 | 43.9996
58.6757 | 11.3136 | 60.0156 | 11.9995 | 58.6924 | 23.1545 | 59.985 | 24.0001 | 58.679 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.6761 | 32.4168 | 59.9857 | 33.0002 | 58.6528 | 43.7268 | 59.9994 | 43.9996
58.684 | 11.3116 | 60.0155 | 11.9995 | 58.7007 | 23.1544 | 59.985 | 24.0001 | 58.6873 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.6844 | 32.4168 | 59.9857 | 33.0002 | 58.6611 | 43.727 | 59.9993 | 43.9996
58.6924 | 11.3116 | 60.0155 | 11.9995 | 58.7091 | 23.1544 | 59.985 | 24.0001 | 58.6957 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.6927 | 32.4095 | 59.9856 | 33.0002 | 58.6695 | 43.727 | 59.9993 | 43.9996
58.7007 | 11.3116 | 60.0154 | 11.9995 | 58.7174 | 23.1544 | 59.985 | 24.0001 | 58.704 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.7011 | 32.4095 | 59.9856 | 33.0002 | 58.6778 | 43.727 | 59.9993 | 43.9996
58.709 | 11.3116 | 60.0154 | 11.9995 | 58.7257 | 23.1544 | 59.9849 | 24.0001 | 58.7123 | 20.8368 | 59.999 | 21.9998 | 58.7094 | 32.4054 | 59.9856 | 33.0002 | 58.6861 | 43.727 | 59.9993 | 43.9996
58.7173 | 11.3087 | 60.0153 | 11.9995 | 58.7341 | 23.1851 | 59.9849 | 24.0001 | 58.7207 | 20.8363 | 59.999 | 21.9998 | 58.7177 | 32.4054 | 59.9856 | 33.0002 | 58.6945 | 43.727 | 59.9993 | 43.9996
58.7257 | 11.3087 | 60.0153 | 11.9995 | 58.7424 | 23.1851 | 59.9849 | 24.0001 | 58.729 | 20.8363 | 59.999 | 21.9998 | 58.7261 | 32.4054 | 59.9855 | 33.0002 | 58.7028 | 43.727 | 59.9993 | 43.9996
58.734 | 11.308 | 60.0152 | 11.9995 | 58.7507 | 23.1851 | 59.9849 | 24.0001 | 58.7373 | 20.8363 | 59.999 | 21.9998 | 58.7344 | 32.4054 | 59.9855 | 33.0002 | 58.7112 | 43.727 | 59.9992 | 43.9996
58.7423 | 11.308 | 60.0152 | 11.9995 | 58.7591 | 23.1851 | 59.9849 | 24.0001 | 58.7457 | 20.8363 | 59.999 | 21.9998 | 58.7428 | 32.4054 | 59.9855 | 33.0002 | 58.7195 | 43.727 | 59.9992 | 43.9996
58.7507 | 11.3534 | 60.0151 | 11.9995 | 58.7674 | 23.2327 | 59.9849 | 24.0001 | 58.754 | 20.8381 | 59.999 | 21.9998 | 58.7511 | 32.4054 | 59.9855 | 33.0002 | 58.7278 | 43.7273 | 59.9992 | 43.9996
58.759 | 11.3534 | 60.0151 | 11.9995 | 58.7758 | 23.2327 | 59.9849 | 24.0001 | 58.7623 | 20.8381 | 59.999 | 21.9998 | 58.7594 | 32.4059 | 59.9854 | 33.0002 | 58.7361 | 43.7273 | 59.9992 | 43.9996
58.7673 | 11.432 | 60.015 | 11.9995 | 58.7841 | 23.2329 | 59.9849 | 24.0001 | 58.7707 | 20.8425 | 59.999 | 21.9998 | 58.7677 | 32.4059 | 59.9854 | 33.0002 | 58.7445 | 43.7273 | 59.9992 | 43.9996
58.7757 | 11.432 | 60.015 | 11.9995 | 58.7924 | 23.2329 | 59.9849 | 24.0001 | 58.779 | 20.8425 | 59.999 | 21.9998 | 58.7761 | 32.4124 | 59.9854 | 33.0002 | 58.7528 | 43.7273 | 59.9992 | 43.9996
58.784 | 11.4318 | 60.0149 | 11.9995 | 58.8008 | 23.2329 | 59.9849 | 24.0001 | 58.7873 | 20.8425 | 59.999 | 21.9998 | 58.7844 | 32.4124 | 59.9854 | 33.0002 | 58.7611 | 43.7174 | 59.9991 | 43.9996
58.7923 | 11.4318 | 60.0149 | 11.9995 | 58.8091 | 23.2329 | 59.9849 | 24.0001 | 58.7957 | 20.8425 | 59.999 | 21.9998 | 58.7927 | 32.4556 | 59.9853 | 33.0002 | 58.7695 | 43.7174 | 59.9991 | 43.9996
58.8007 | 11.4318 | 60.0148 | 11.9995 | 58.8174 | 23.2332 | 59.9849 | 24.0001 | 58.804 | 20.8425 | 59.999 | 21.9998 | 58.8011 | 32.4556 | 59.9853 | 33.0002 | 58.7778 | 43.7106 | 59.9991 | 43.9996
58.809 | 11.4318 | 60.0148 | 11.9995 | 58.8257 | 23.2332 | 59.9848 | 24.0001 | 58.8123 | 20.8425 | 59.999 | 21.9998 | 58.8094 | 32.4556 | 59.9853 | 33.0002 | 58.7861 | 43.7106 | 59.9991 | 43.9996
58.8173 | 11.4318 | 60.0147 | 11.9995 | 58.8341 | 23.2501 | 59.9848 | 24.0001 | 58.8207 | 20.9058 | 59.999 | 21.9998 | 58.8178 | 32.4556 | 59.9853 | 33.0002 | 58.7945 | 43.7038 | 59.9991 | 43.9996
58.8257 | 11.4318 | 60.0147 | 11.9995 | 58.8424 | 23.2501 | 59.9848 | 24.0001 | 58.829 | 20.9058 | 59.999 | 21.9998 | 58.8261 | 32.4562 | 59.9852 | 33.0002 | 58.8028 | 43.7038 | 59.9991 | 43.9996
58.834 | 11.4309 | 60.0146 | 11.9995 | 58.8508 | 23.2501 | 59.9848 | 24.0001 | 58.8373 | 20.9058 | 59.999 | 21.9998 | 58.8344 | 32.4562 | 59.9852 | 33.0002 | 58.8112 | 43.7038 | 59.9991 | 43.9996
58.8423 | 11.4309 | 60.0146 | 11.9995 | 58.8591 | 23.2501 | 59.9848 | 24.0001 | 58.8457 | 20.9058 | 59.999 | 21.9998 | 58.8428 | 32.4562 | 59.9852 | 33.0002 | 58.8195 | 43.7038 | 59.999 | 43.9996
58.8506 | 11.4297 | 60.0145 | 11.9995 | 58.8674 | 23.2463 | 59.9848 | 24.0001 | 58.854 | 20.906 | 59.999 | 21.9998 | 58.8511 | 32.4562 | 59.9852 | 33.0002 | 58.8278 | 43.7039 | 59.999 | 43.9996
58.859 | 11.4297 | 60.0145 | 11.9995 | 58.8758 | 23.2463 | 59.9848 | 24.0001 | 58.8623 | 20.906 | 59.999 | 21.9998 | 58.8594 | 32.4634 | 59.9851 | 33.0002 | 58.8362 | 43.7039 | 59.999 | 43.9996
58.8673 | 11.4296 | 60.0144 | 11.9995 | 58.8841 | 23.2463 | 59.9848 | 24.0001 | 58.8707 | 20.9045 | 59.999 | 21.9998 | 58.8678 | 32.4634 | 59.9851 | 33.0002 | 58.8445 | 43.7015 | 59.999 | 43.9996
58.8756 | 11.4296 | 60.0144 | 11.9995 | 58.8924 | 23.2463 | 59.9848 | 24.0001 | 58.879 | 20.9045 | 59.999 | 21.9998 | 58.8761 | 32.4634 | 59.9851 | 33.0002 | 58.8528 | 43.7015 | 59.999 | 43.9996
58.884 | 11.4296 | 60.0143 | 11.9995 | 58.9008 | 23.2446 | 59.9848 | 24.0001 | 58.8873 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.8844 | 32.4634 | 59.9851 | 33.0002 | 58.8611 | 43.7015 | 59.9989 | 43.9996
58.8923 | 11.4296 | 60.0143 | 11.9995 | 58.9091 | 23.2446 | 59.9848 | 24.0001 | 58.8957 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.8928 | 32.4693 | 59.985 | 33.0002 | 58.8695 | 43.7015 | 59.9989 | 43.9996
58.9006 | 11.4296 | 60.0142 | 11.9995 | 58.9174 | 23.2446 | 59.9848 | 24.0001 | 58.904 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9011 | 32.4693 | 59.985 | 33.0002 | 58.8778 | 43.7015 | 59.9989 | 43.9996
58.909 | 11.4296 | 60.0142 | 11.9995 | 58.9258 | 23.2446 | 59.9847 | 24.0001 | 58.9123 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9094 | 32.4693 | 59.985 | 33.0002 | 58.8861 | 43.7015 | 59.9989 | 43.9996
58.9173 | 11.431 | 60.0141 | 11.9995 | 58.9341 | 23.2446 | 59.9847 | 24.0001 | 58.9207 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9178 | 32.4693 | 59.985 | 33.0002 | 58.8945 | 43.7114 | 59.9989 | 43.9996
58.9256 | 11.431 | 60.0141 | 11.9995 | 58.9424 | 23.2446 | 59.9847 | 24.0001 | 58.929 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9261 | 32.4969 | 59.9849 | 33.0002 | 58.9028 | 43.7114 | 59.9989 | 43.9996
58.934 | 11.431 | 60.014 | 11.9995 | 58.9508 | 23.2414 | 59.9847 | 24.0001 | 58.9373 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9344 | 32.4969 | 59.9849 | 33.0002 | 58.9111 | 43.7114 | 59.9988 | 43.9996
58.9423 | 11.431 | 60.014 | 11.9995 | 58.9591 | 23.2414 | 59.9847 | 24.0001 | 58.9457 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9428 | 32.4926 | 59.9849 | 33.0002 | 58.9195 | 43.7114 | 59.9988 | 43.9996
58.9506 | 11.4339 | 60.0139 | 11.9995 | 58.9675 | 23.2414 | 59.9847 | 24.0001 | 58.954 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9511 | 32.4926 | 59.9849 | 33.0002 | 58.9278 | 43.7114 | 59.9988 | 43.9996
58.959 | 11.4339 | 60.0139 | 11.9995 | 58.9758 | 23.2414 | 59.9847 | 24.0001 | 58.9623 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9595 | 32.4935 | 59.9848 | 33.0002 | 58.9362 | 43.7114 | 59.9988 | 43.9996
58.9673 | 11.4339 | 60.0138 | 11.9995 | 58.9841 | 23.2425 | 59.9847 | 24.0001 | 58.9707 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9678 | 32.4935 | 59.9848 | 33.0002 | 58.9445 | 43.7114 | 59.9988 | 43.9996
58.9756 | 11.4339 | 60.0138 | 11.9995 | 58.9925 | 23.2425 | 59.9847 | 24.0001 | 58.979 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9761 | 32.4935 | 59.9848 | 33.0002 | 58.9528 | 43.7114 | 59.9988 | 43.9996
58.9839 | 11.4339 | 60.0137 | 11.9995 | 59.0008 | 23.2402 | 59.9847 | 24.0001 | 58.9873 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9845 | 32.4935 | 59.9848 | 33.0002 | 58.9612 | 43.7114 | 59.9987 | 43.9996
58.9922 | 11.4339 | 60.0137 | 11.9995 | 59.0091 | 23.2402 | 59.9847 | 24.0001 | 58.9957 | 20.967 | 59.999 | 21.9998 | 58.9928 | 32.4935 | 59.9847 | 33.0002 | 58.9695 | 43.7114 | 59.9987 | 43.9996
59.0006 | 11.433 | 60.0136 | 11.9995 | 59.0175 | 23.2413 | 59.9847 | 24.0001 | 59.004 | 20.9701 | 59.999 | 21.9998 | 59.0011 | 32.4935 | 59.9847 | 33.0002 | 58.9778 | 43.7082 | 59.9987 | 43.9996
59.0089 | 11.433 | 60.0136 | 11.9995 | 59.0258 | 23.2413 | 59.9846 | 24.0001 | 59.0123 | 20.9701 | 59.999 | 21.9998 | 59.0094 | 32.4935 | 59.9847 | 33.0002 | 58.9861 | 43.7082 | 59.9987 | 43.9996
59.0172 | 11.4329 | 60.0135 | 11.9995 | 59.0341 | 23.2413 | 59.9846 | 24.0001 | 59.0207 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0178 | 32.4935 | 59.9847 | 33.0002 | 58.9945 | 43.7089 | 59.9987 | 43.9996
59.0256 | 11.4329 | 60.0135 | 11.9995 | 59.0425 | 23.2413 | 59.9846 | 24.0001 | 59.029 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0261 | 32.4997 | 59.9846 | 33.0002 | 59.0028 | 43.7089 | 59.9987 | 43.9996
59.0339 | 11.4329 | 60.0134 | 11.9995 | 59.0508 | 23.2413 | 59.9846 | 24.0001 | 59.0373 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0345 | 32.4997 | 59.9846 | 33.0002 | 59.0111 | 43.7094 | 59.9986 | 43.9996
59.0422 | 11.4329 | 60.0134 | 11.9995 | 59.0591 | 23.2413 | 59.9846 | 24.0001 | 59.0457 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0428 | 32.4985 | 59.9846 | 33.0002 | 59.0195 | 43.7094 | 59.9986 | 43.9996
59.0506 | 11.4326 | 60.0133 | 11.9995 | 59.0675 | 23.2395 | 59.9846 | 24.0001 | 59.054 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0511 | 32.4985 | 59.9846 | 33.0002 | 59.0278 | 43.7098 | 59.9986 | 43.9996
59.0589 | 11.4326 | 60.0133 | 11.9995 | 59.0758 | 23.2395 | 59.9846 | 24.0001 | 59.0623 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0595 | 32.4985 | 59.9845 | 33.0002 | 59.0361 | 43.7098 | 59.9986 | 43.9996
59.0672 | 11.4326 | 60.0132 | 11.9995 | 59.0841 | 23.2395 | 59.9846 | 24.0001 | 59.0707 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0678 | 32.4985 | 59.9845 | 33.0002 | 59.0445 | 43.7098 | 59.9986 | 43.9996
59.0756 | 11.4326 | 60.0132 | 11.9995 | 59.0925 | 23.2395 | 59.9846 | 24.0001 | 59.079 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0762 | 32.4985 | 59.9845 | 33.0002 | 59.0528 | 43.7098 | 59.9986 | 43.9996
59.0839 | 11.4324 | 60.0131 | 11.9995 | 59.1008 | 23.2425 | 59.9846 | 24.0001 | 59.0873 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0845 | 32.4985 | 59.9845 | 33.0002 | 59.0612 | 43.7098 | 59.9985 | 43.9996
59.0922 | 11.4324 | 60.0131 | 11.9995 | 59.1092 | 23.2425 | 59.9846 | 24.0001 | 59.0957 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.0928 | 32.4985 | 59.9844 | 33.0002 | 59.0695 | 43.7098 | 59.9985 | 43.9996
59.1006 | 11.4296 | 60.013 | 11.9995 | 59.1175 | 23.2425 | 59.9846 | 24.0001 | 59.104 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.1012 | 32.4985 | 59.9844 | 33.0002 | 59.0778 | 43.7098 | 59.9985 | 43.9996
59.1089 | 11.4296 | 60.013 | 11.9995 | 59.1258 | 23.2425 | 59.9845 | 24.0001 | 59.1123 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.1095 | 32.4985 | 59.9844 | 33.0002 | 59.0862 | 43.7098 | 59.9985 | 43.9996
59.1172 | 11.4295 | 60.0129 | 11.9995 | 59.1342 | 23.2425 | 59.9845 | 24.0001 | 59.1207 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.1178 | 32.4985 | 59.9844 | 33.0002 | 59.0945 | 43.7098 | 59.9985 | 43.9996
59.1255 | 11.4295 | 60.0129 | 11.9995 | 59.1425 | 23.2425 | 59.9845 | 24.0001 | 59.129 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.1261 | 32.4985 | 59.9843 | 33.0002 | 59.1028 | 43.7098 | 59.9985 | 43.9996
59.1339 | 11.4293 | 60.0128 | 11.9995 | 59.1508 | 23.2435 | 59.9845 | 24.0001 | 59.1373 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.1345 | 32.4985 | 59.9843 | 33.0002 | 59.1111 | 43.7144 | 59.9984 | 43.9996
59.1422 | 11.4293 | 60.0128 | 11.9995 | 59.1591 | 23.2435 | 59.9845 | 24.0001 | 59.1457 | 20.9734 | 59.999 | 21.9998 | 59.1428 | 32.4985 | 59.9843 | 33.0002 | 59.1195 | 43.7144 | 59.9984 | 43.9996
59.1505 | 11.4293 | 60.0127 | 11.9995 | 59.1675 | 23.2478 | 59.9845 | 24.0001 | 59.154 | 21.0472 | 59.999 | 21.9998 | 59.1512 | 32.4985 | 59.9843 | 33.0002 | 59.1278 | 43.7148 | 59.9984 | 43.9996
59.1589 | 11.4293 | 60.0127 | 11.9995 | 59.1758 | 23.2478 | 59.9845 | 24.0001 | 59.1623 | 21.0472 | 59.999 | 21.9998 | 59.1595 | 32.4985 | 59.9842 | 33.0002 | 59.1361 | 43.7148 | 59.9984 | 43.9996
59.1672 | 11.4309 | 60.0126 | 11.9995 | 59.1842 | 23.3308 | 59.9845 | 24.0001 | 59.1707 | 21.0472 | 59.999 | 21.9998 | 59.1678 | 32.4985 | 59.9842 | 33.0002 | 59.1445 | 43.7148 | 59.9984 | 43.9996
59.1755 | 11.4309 | 60.0126 | 11.9995 | 59.1925 | 23.3308 | 59.9845 | 24.0001 | 59.179 | 21.0472 | 59.999 | 21.9998 | 59.1762 | 32.4985 | 59.9842 | 33.0002 | 59.1528 | 43.7148 | 59.9984 | 43.9996
59.1839 | 11.4305 | 60.0125 | 11.9995 | 59.2008 | 23.3308 | 59.9845 | 24.0001 | 59.1873 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.1845 | 32.4985 | 59.9842 | 33.0002 | 59.1611 | 43.7115 | 59.9983 | 43.9996
59.1922 | 11.4305 | 60.0125 | 11.9995 | 59.2092 | 23.3308 | 59.9845 | 24.0001 | 59.1957 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.1929 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.1695 | 43.7115 | 59.9983 | 43.9996
59.2005 | 11.4304 | 60.0124 | 11.9995 | 59.2175 | 23.3338 | 59.9845 | 24.0001 | 59.204 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.2012 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.1778 | 43.7115 | 59.9983 | 43.9996
59.2089 | 11.4304 | 60.0124 | 11.9995 | 59.2258 | 23.3338 | 59.9844 | 24.0001 | 59.2123 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.2095 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.1862 | 43.7115 | 59.9983 | 43.9996
59.2172 | 11.4304 | 60.0123 | 11.9995 | 59.2342 | 23.3308 | 59.9844 | 24.0001 | 59.2207 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.2178 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.1945 | 43.7115 | 59.9983 | 43.9996
59.2255 | 11.4304 | 60.0123 | 11.9995 | 59.2425 | 23.3308 | 59.9844 | 24.0001 | 59.229 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.2262 | 32.4985 | 59.984 | 33.0002 | 59.2028 | 43.7115 | 59.9983 | 43.9996
59.2339 | 11.4285 | 60.0122 | 11.9995 | 59.2509 | 23.3308 | 59.9844 | 24.0001 | 59.2373 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.2345 | 32.4985 | 59.984 | 33.0002 | 59.2112 | 43.7115 | 59.9982 | 43.9996
59.2422 | 11.4285 | 60.0122 | 11.9995 | 59.2592 | 23.3308 | 59.9844 | 24.0001 | 59.2457 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.2428 | 32.4985 | 59.984 | 33.0002 | 59.2195 | 43.7115 | 59.9982 | 43.9996
59.2505 | 11.4283 | 60.0121 | 11.9995 | 59.2675 | 23.3308 | 59.9844 | 24.0001 | 59.254 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.2512 | 32.4985 | 59.984 | 33.0002 | 59.2278 | 43.7115 | 59.9982 | 43.9996
59.2589 | 11.4283 | 60.0121 | 11.9995 | 59.2758 | 23.3308 | 59.9844 | 24.0001 | 59.2623 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.2595 | 32.4985 | 59.984 | 33.0002 | 59.2361 | 43.7115 | 59.9982 | 43.9996
59.2672 | 11.43 | 60.012 | 11.9995 | 59.2842 | 23.3785 | 59.9844 | 24.0001 | 59.2707 | 21.0465 | 59.999 | 21.9998 | 59.2679 | 32.4985 | 59.984 | 33.0002 | 59.2445 | 43.712 | 59.9982 | 43.9996
59.2755 | 11.43 | 60.012 | 11.9995 | 59.2925 | 23.3785 | 59.9844 | 24.0001 | 59.279 | 21.0465 | 59.999 | 21.9998 | 59.2762 | 32.4985 | 59.984 | 33.0002 | 59.2528 | 43.712 | 59.9982 | 43.9996
59.2838 | 11.43 | 60.0119 | 11.9995 | 59.3008 | 23.3767 | 59.9844 | 24.0001 | 59.2873 | 21.0465 | 59.999 | 21.9998 | 59.2845 | 32.4985 | 59.984 | 33.0002 | 59.2611 | 43.703 | 59.9981 | 43.9996
59.2922 | 11.43 | 60.0119 | 11.9995 | 59.3092 | 23.3767 | 59.9844 | 24.0001 | 59.2957 | 21.0465 | 59.999 | 21.9998 | 59.2929 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.2695 | 43.703 | 59.9981 | 43.9996
59.3005 | 11.4316 | 60.0118 | 11.9995 | 59.3175 | 23.4519 | 59.9844 | 24.0001 | 59.304 | 21.0465 | 59.999 | 21.9998 | 59.3012 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.2778 | 43.703 | 59.9981 | 43.9996
59.3088 | 11.4316 | 60.0118 | 11.9995 | 59.3259 | 23.4519 | 59.9843 | 24.0001 | 59.3123 | 21.0465 | 59.999 | 21.9998 | 59.3096 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.2861 | 43.703 | 59.9981 | 43.9996
59.3172 | 11.4316 | 60.0117 | 11.9995 | 59.3342 | 23.4519 | 59.9843 | 24.0001 | 59.3207 | 21.0465 | 59.999 | 21.9998 | 59.3179 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.2945 | 43.6853 | 59.9981 | 43.9996
59.3255 | 11.4316 | 60.0117 | 11.9995 | 59.3425 | 23.4519 | 59.9843 | 24.0001 | 59.329 | 21.0465 | 59.999 | 21.9998 | 59.3262 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.3028 | 43.6853 | 59.9981 | 43.9996
59.3338 | 11.4316 | 60.0116 | 11.9995 | 59.3509 | 23.4519 | 59.9843 | 24.0001 | 59.3373 | 21.0442 | 59.999 | 21.9998 | 59.3345 | 32.4985 | 59.9841 | 33.0002 | 59.3112 | 43.6893 | 59.998 | 43.9996
59.3422 | 11.4316 | 60.0116 | 11.9995 | 59.3592 | 23.4519 | 59.9843 | 24.0001 | 59.3457 | 21.0442 | 59.999 | 21.9998 | 59.3429 | 32.5029 | 59.9841 | 33.0002 | 59.3195 | 43.6893 | 59.998 | 43.9996
59.3505 | 11.4316 | 60.0115 | 11.9995 | 59.3675 | 23.4505 | 59.9843 | 24.0001 | 59.354 | 21.0442 | 59.999 | 21.9998 | 59.3512 | 32.5029 | 59.9841 | 33.0002 | 59.3278 | 43.7029 | 59.998 | 43.9996
59.3588 | 11.4316 | 60.0115 | 11.9995 | 59.3759 | 23.4505 | 59.9843 | 24.0001 | 59.3623 | 21.0442 | 59.999 | 21.9998 | 59.3596 | 32.5035 | 59.9841 | 33.0002 | 59.3362 | 43.7029 | 59.998 | 43.9996
59.3672 | 11.4298 | 60.0114 | 11.9995 | 59.3842 | 23.4506 | 59.9843 | 24.0001 | 59.3707 | 21.0442 | 59.999 | 21.9998 | 59.3679 | 32.5035 | 59.9841 | 33.0002 | 59.3445 | 43.7029 | 59.998 | 43.9996
59.3755 | 11.4298 | 60.0114 | 11.9995 | 59.3925 | 23.4506 | 59.9843 | 24.0001 | 59.379 | 21.0442 | 59.999 | 21.9998 | 59.3762 | 32.5602 | 59.9841 | 33.0002 | 59.3528 | 43.7029 | 59.998 | 43.9996
59.3838 | 11.4296 | 60.0113 | 11.9995 | 59.4009 | 23.4506 | 59.9843 | 24.0001 | 59.3873 | 21.0409 | 59.999 | 21.9998 | 59.3846 | 32.5602 | 59.9841 | 33.0002 | 59.3611 | 43.7029 | 59.9981 | 43.9996
59.3922 | 11.4296 | 60.0113 | 11.9995 | 59.4092 | 23.4506 | 59.9843 | 24.0001 | 59.3957 | 21.0409 | 59.999 | 21.9998 | 59.3929 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.3695 | 43.7029 | 59.9981 | 43.9996
59.4005 | 11.4293 | 60.0112 | 11.9995 | 59.4175 | 23.4506 | 59.9843 | 24.0001 | 59.404 | 21.0393 | 59.999 | 21.9998 | 59.4012 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.3778 | 43.7029 | 59.9981 | 43.9996
59.4088 | 11.4293 | 60.0112 | 11.9995 | 59.4259 | 23.4506 | 59.9842 | 24.0001 | 59.4123 | 21.0393 | 59.999 | 21.9998 | 59.4096 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.3861 | 43.7029 | 59.9981 | 43.9996
59.4171 | 11.5031 | 60.0111 | 11.9995 | 59.4342 | 23.4506 | 59.9842 | 24.0001 | 59.4207 | 21.0393 | 59.999 | 21.9998 | 59.4179 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.3945 | 43.7034 | 59.9981 | 43.9996
59.4255 | 11.5031 | 60.0111 | 11.9995 | 59.4425 | 23.4506 | 59.9842 | 24.0001 | 59.429 | 21.0393 | 59.999 | 21.9998 | 59.4263 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.4028 | 43.7034 | 59.9981 | 43.9996
59.4338 | 11.5029 | 60.011 | 11.9995 | 59.4509 | 23.4518 | 59.9842 | 24.0001 | 59.4373 | 21.0393 | 59.999 | 21.9998 | 59.4346 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.4112 | 43.7034 | 59.9981 | 43.9996
59.4421 | 11.5029 | 60.011 | 11.9995 | 59.4592 | 23.4518 | 59.9842 | 24.0001 | 59.4457 | 21.0393 | 59.999 | 21.9998 | 59.4429 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.4195 | 43.7034 | 59.9982 | 43.9996
59.4505 | 11.5852 | 60.011 | 11.9995 | 59.4676 | 23.4518 | 59.9842 | 24.0001 | 59.454 | 21.0393 | 59.999 | 21.9998 | 59.4512 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.4278 | 43.7107 | 59.9982 | 43.9996
59.4588 | 11.5852 | 60.011 | 11.9995 | 59.4759 | 23.4518 | 59.9842 | 24.0001 | 59.4623 | 21.0393 | 59.999 | 21.9998 | 59.4596 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.4362 | 43.7107 | 59.9982 | 43.9996
59.4671 | 11.6448 | 60.011 | 11.9995 | 59.4842 | 23.4518 | 59.9842 | 24.0001 | 59.4707 | 21.0416 | 59.999 | 21.9998 | 59.4679 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.4445 | 43.7137 | 59.9982 | 43.9996
59.4755 | 11.6448 | 60.011 | 11.9995 | 59.4926 | 23.4518 | 59.9842 | 24.0001 | 59.479 | 21.0416 | 59.999 | 21.9998 | 59.4763 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.4528 | 43.7137 | 59.9982 | 43.9996
59.4838 | 11.6449 | 60.011 | 11.9995 | 59.5009 | 23.4518 | 59.9842 | 24.0001 | 59.4873 | 21.0416 | 59.999 | 21.9998 | 59.4846 | 32.5602 | 59.9842 | 33.0002 | 59.4612 | 43.7126 | 59.9983 | 43.9996
59.4921 | 11.6449 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5092 | 23.4518 | 59.9842 | 24.0001 | 59.4957 | 21.0416 | 59.999 | 21.9998 | 59.4929 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.4695 | 43.7126 | 59.9983 | 43.9996
59.5005 | 11.6443 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5176 | 23.4519 | 59.9842 | 24.0001 | 59.504 | 21.0416 | 59.999 | 21.9998 | 59.5013 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.4778 | 43.7126 | 59.9983 | 43.9996
59.5088 | 11.6443 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5259 | 23.4519 | 59.9841 | 24.0001 | 59.5123 | 21.0416 | 59.999 | 21.9998 | 59.5096 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.4861 | 43.7126 | 59.9983 | 43.9996
59.5171 | 11.6443 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5342 | 23.4519 | 59.9841 | 24.0001 | 59.5207 | 21.0434 | 59.999 | 21.9998 | 59.5179 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.4945 | 43.7126 | 59.9983 | 43.9996
59.5255 | 11.6443 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5426 | 23.4519 | 59.9841 | 24.0001 | 59.529 | 21.0434 | 59.999 | 21.9998 | 59.5263 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.5028 | 43.7126 | 59.9983 | 43.9996
59.5338 | 11.6452 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5509 | 23.4519 | 59.9841 | 24.0001 | 59.5373 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.5346 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.5111 | 43.7126 | 59.9984 | 43.9996
59.5421 | 11.6452 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5592 | 23.4519 | 59.9841 | 24.0001 | 59.5457 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.543 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.5195 | 43.7126 | 59.9984 | 43.9996
59.5504 | 11.6452 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5676 | 23.4519 | 59.9841 | 24.0001 | 59.554 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.5513 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.5278 | 43.7201 | 59.9984 | 43.9996
59.5588 | 11.6452 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5759 | 23.4519 | 59.9841 | 24.0001 | 59.5623 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.5596 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.5362 | 43.7201 | 59.9984 | 43.9996
59.5671 | 11.6452 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5843 | 23.449 | 59.9841 | 24.0001 | 59.5707 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.5679 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.5445 | 43.7201 | 59.9984 | 43.9996
59.5754 | 11.6452 | 60.0109 | 11.9995 | 59.5926 | 23.449 | 59.9841 | 24.0001 | 59.579 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.5763 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.5528 | 43.7201 | 59.9984 | 43.9996
59.5838 | 11.6452 | 60.0109 | 11.9995 | 59.6009 | 23.449 | 59.9841 | 24.0001 | 59.5873 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.5846 | 32.5602 | 59.9843 | 33.0002 | 59.5612 | 43.7201 | 59.9985 | 43.9996
59.5921 | 11.6452 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6093 | 23.449 | 59.9841 | 24.0001 | 59.5957 | 21.0467 | 59.999 | 21.9998 | 59.593 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.5695 | 43.7201 | 59.9985 | 43.9996
59.6004 | 11.6452 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6176 | 23.449 | 59.9841 | 24.0001 | 59.604 | 21.1105 | 59.999 | 21.9998 | 59.6013 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.5778 | 43.7201 | 59.9985 | 43.9996
59.6088 | 11.6452 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6259 | 23.449 | 59.984 | 24.0001 | 59.6123 | 21.1105 | 59.999 | 21.9998 | 59.6096 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.5862 | 43.7201 | 59.9985 | 43.9996
59.6171 | 11.6453 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6342 | 23.449 | 59.984 | 24.0001 | 59.6207 | 21.1105 | 59.999 | 21.9998 | 59.618 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.5945 | 43.7201 | 59.9985 | 43.9996
59.6254 | 11.6453 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6426 | 23.449 | 59.984 | 24.0001 | 59.629 | 21.1105 | 59.999 | 21.9998 | 59.6263 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.6028 | 43.7201 | 59.9985 | 43.9996
59.6338 | 11.6453 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6509 | 23.4476 | 59.984 | 24.0001 | 59.6373 | 21.1125 | 59.9991 | 21.9998 | 59.6346 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.6111 | 43.7278 | 59.9986 | 43.9996
59.6421 | 11.6453 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6593 | 23.4476 | 59.984 | 24.0001 | 59.6457 | 21.1125 | 59.9991 | 21.9998 | 59.643 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.6195 | 43.7278 | 59.9986 | 43.9996
59.6504 | 11.6453 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6676 | 23.4476 | 59.984 | 24.0001 | 59.654 | 21.1116 | 59.9991 | 21.9998 | 59.6513 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.6278 | 43.7318 | 59.9986 | 43.9996
59.6588 | 11.6453 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6759 | 23.4476 | 59.984 | 24.0001 | 59.6623 | 21.1116 | 59.9991 | 21.9998 | 59.6597 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.6361 | 43.7318 | 59.9986 | 43.9996
59.6671 | 11.6453 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6843 | 23.4476 | 59.984 | 24.0001 | 59.6707 | 21.1134 | 59.9991 | 21.9998 | 59.668 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.6445 | 43.7318 | 59.9986 | 43.9996
59.6754 | 11.6453 | 60.0108 | 11.9995 | 59.6926 | 23.4476 | 59.984 | 24.0001 | 59.679 | 21.1134 | 59.9991 | 21.9998 | 59.6763 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.6528 | 43.7318 | 59.9986 | 43.9996
59.6837 | 11.6462 | 60.0108 | 11.9995 | 59.701 | 23.4446 | 59.9839 | 24.0001 | 59.6873 | 21.1134 | 59.9991 | 21.9998 | 59.6846 | 32.5602 | 59.9844 | 33.0002 | 59.6612 | 43.7318 | 59.9987 | 43.9996
59.6921 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7093 | 23.4446 | 59.9839 | 24.0001 | 59.6957 | 21.1134 | 59.9991 | 21.9998 | 59.693 | 32.5602 | 59.9845 | 33.0002 | 59.6695 | 43.7318 | 59.9987 | 43.9996
59.7004 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7176 | 23.4446 | 59.9839 | 24.0001 | 59.704 | 21.1134 | 59.9991 | 21.9998 | 59.7013 | 32.5602 | 59.9845 | 33.0002 | 59.6778 | 43.7318 | 59.9987 | 43.9996
59.7087 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.726 | 23.4446 | 59.9839 | 24.0001 | 59.7123 | 21.1134 | 59.9991 | 21.9998 | 59.7097 | 32.5602 | 59.9845 | 33.0002 | 59.6862 | 43.7318 | 59.9987 | 43.9996
59.7171 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7343 | 23.4446 | 59.9839 | 24.0001 | 59.7207 | 21.1134 | 59.9991 | 21.9998 | 59.718 | 32.5602 | 59.9845 | 33.0002 | 59.6945 | 43.7318 | 59.9987 | 43.9996
59.7254 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7426 | 23.4446 | 59.9839 | 24.0001 | 59.729 | 21.1134 | 59.9991 | 21.9998 | 59.7263 | 32.5602 | 59.9845 | 33.0002 | 59.7028 | 43.7318 | 59.9987 | 43.9996
59.7337 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.751 | 23.4446 | 59.9838 | 24.0001 | 59.7373 | 21.1134 | 59.9992 | 21.9998 | 59.7347 | 32.5602 | 59.9845 | 33.0002 | 59.7112 | 43.7325 | 59.9988 | 43.9996
59.7421 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7593 | 23.4446 | 59.9838 | 24.0001 | 59.7457 | 21.1134 | 59.9992 | 21.9998 | 59.743 | 32.5559 | 59.9845 | 33.0002 | 59.7195 | 43.7325 | 59.9988 | 43.9996
59.7504 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7676 | 23.4446 | 59.9838 | 24.0001 | 59.754 | 21.1134 | 59.9992 | 21.9998 | 59.7513 | 32.5559 | 59.9845 | 33.0002 | 59.7278 | 43.7325 | 59.9988 | 43.9996
59.7587 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.776 | 23.4446 | 59.9838 | 24.0001 | 59.7623 | 21.1134 | 59.9992 | 21.9998 | 59.7597 | 32.5559 | 59.9845 | 33.0002 | 59.7361 | 43.7325 | 59.9988 | 43.9996
59.7671 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7843 | 23.4446 | 59.9838 | 24.0001 | 59.7707 | 21.1787 | 59.9992 | 21.9998 | 59.768 | 32.5559 | 59.9845 | 33.0002 | 59.7445 | 43.7325 | 59.9988 | 43.9996
59.7754 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.7926 | 23.4446 | 59.9838 | 24.0001 | 59.779 | 21.1787 | 59.9992 | 21.9998 | 59.7764 | 32.551 | 59.9845 | 33.0002 | 59.7528 | 43.7325 | 59.9988 | 43.9996
59.7838 | 11.6462 | 60.0107 | 11.9995 | 59.801 | 23.4446 | 59.9837 | 24.0001 | 59.7873 | 21.1787 | 59.9992 | 21.9998 | 59.7847 | 32.551 | 59.9845 | 33.0002 | 59.7611 | 43.7325 | 59.9989 | 43.9996
59.7921 | 11.6462 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8093 | 23.4446 | 59.9837 | 24.0001 | 59.7957 | 21.1787 | 59.9992 | 21.9998 | 59.793 | 32.551 | 59.9846 | 33.0002 | 59.7695 | 43.7325 | 59.9989 | 43.9996
59.8004 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8177 | 23.4446 | 59.9837 | 24.0001 | 59.804 | 21.1787 | 59.9992 | 21.9998 | 59.8013 | 32.551 | 59.9846 | 33.0002 | 59.7778 | 43.7325 | 59.9989 | 43.9996
59.8087 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.826 | 23.4446 | 59.9837 | 24.0001 | 59.8123 | 21.1787 | 59.9992 | 21.9998 | 59.8097 | 32.5867 | 59.9846 | 33.0002 | 59.7862 | 43.7325 | 59.9989 | 43.9996
59.8171 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8343 | 23.4446 | 59.9837 | 24.0001 | 59.8207 | 21.1763 | 59.9992 | 21.9998 | 59.818 | 32.5867 | 59.9846 | 33.0002 | 59.7945 | 43.7325 | 59.9989 | 43.9996
59.8254 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8427 | 23.4446 | 59.9837 | 24.0001 | 59.829 | 21.1763 | 59.9992 | 21.9998 | 59.8263 | 32.5864 | 59.9846 | 33.0002 | 59.8028 | 43.7325 | 59.9989 | 43.9996
59.8337 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.851 | 23.4446 | 59.9836 | 24.0001 | 59.8373 | 21.1752 | 59.9993 | 21.9998 | 59.8347 | 32.5864 | 59.9846 | 33.0002 | 59.8112 | 43.7325 | 59.999 | 43.9996
59.8421 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8593 | 23.4446 | 59.9836 | 24.0001 | 59.8457 | 21.1752 | 59.9993 | 21.9998 | 59.843 | 32.5864 | 59.9846 | 33.0002 | 59.8195 | 43.7325 | 59.999 | 43.9996
59.8504 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8677 | 23.4446 | 59.9836 | 24.0001 | 59.854 | 21.1752 | 59.9993 | 21.9998 | 59.8514 | 32.5864 | 59.9846 | 33.0002 | 59.8278 | 43.7325 | 59.999 | 43.9996
59.8587 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.876 | 23.4446 | 59.9836 | 24.0001 | 59.8623 | 21.1752 | 59.9993 | 21.9998 | 59.8597 | 32.5915 | 59.9846 | 33.0002 | 59.8362 | 43.7325 | 59.999 | 43.9996
59.8671 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8843 | 23.4446 | 59.9836 | 24.0001 | 59.8707 | 21.1724 | 59.9993 | 21.9998 | 59.868 | 32.5915 | 59.9846 | 33.0002 | 59.8445 | 43.7325 | 59.999 | 43.9996
59.8754 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.8927 | 23.4446 | 59.9836 | 24.0001 | 59.879 | 21.1724 | 59.9993 | 21.9998 | 59.8764 | 32.5915 | 59.9846 | 33.0002 | 59.8528 | 43.7325 | 59.999 | 43.9996
59.8837 | 11.6463 | 60.0106 | 11.9995 | 59.901 | 23.4446 | 59.9835 | 24.0001 | 59.8873 | 21.1724 | 59.9993 | 21.9998 | 59.8847 | 32.5915 | 59.9846 | 33.0002 | 59.8611 | 43.7325 | 59.9991 | 43.9996
59.8921 | 11.6463 | 60.0105 | 11.9995 | 59.9093 | 23.4446 | 59.9835 | 24.0001 | 59.8957 | 21.1724 | 59.9993 | 21.9998 | 59.893 | 32.5927 | 59.9847 | 33.0002 | 59.8695 | 43.7325 | 59.9991 | 43.9996
59.9004 | 11.6463 | 60.0105 | 11.9995 | 59.9177 | 23.4446 | 59.9835 | 24.0001 | 59.904 | 21.1724 | 59.9993 | 21.9998 | 59.9014 | 32.5927 | 59.9847 | 33.0002 | 59.8778 | 43.7325 | 59.9991 | 43.9996
59.9087 | 11.6463 | 60.0105 | 11.9995 | 59.926 | 23.4446 | 59.9835 | 24.0001 | 59.9123 | 21.1724 | 59.9993 | 21.9998 | 59.9097 | 32.5927 | 59.9847 | 33.0002 | 59.8861 | 43.7325 | 59.9991 | 43.9996
59.9171 | 11.6456 | 60.0105 | 11.9995 | 59.9344 | 23.4449 | 59.9835 | 24.0001 | 59.9207 | 21.1724 | 59.9993 | 21.9998 | 59.918 | 32.5927 | 59.9847 | 33.0002 | 59.8945 | 43.7325 | 59.9991 | 43.9996
59.9254 | 11.6456 | 60.0105 | 11.9995 | 59.9427 | 23.4449 | 59.9835 | 24.0001 | 59.929 | 21.1724 | 59.9993 | 21.9998 | 59.9264 | 32.5975 | 59.9847 | 33.0002 | 59.9028 | 43.7325 | 59.9991 | 43.9996
59.9337 | 11.6456 | 60.0105 | 11.9995 | 59.951 | 23.4449 | 59.9834 | 24.0001 | 59.9373 | 21.1724 | 59.9994 | 21.9998 | 59.9347 | 32.5975 | 59.9847 | 33.0002 | 59.9112 | 43.7325 | 59.9992 | 43.9996
59.942 | 11.6456 | 60.0105 | 11.9995 | 59.9594 | 23.4449 | 59.9834 | 24.0001 | 59.9457 | 21.1724 | 59.9994 | 21.9998 | 59.943 | 32.5975 | 59.9847 | 33.0002 | 59.9195 | 43.7325 | 59.9992 | 43.9996
59.9504 | 11.6456 | 60.0105 | 11.9995 | 59.9677 | 23.4449 | 59.9834 | 24.0001 | 59.954 | 21.1724 | 59.9994 | 21.9998 | 59.9514 | 32.5975 | 59.9847 | 33.0002 | 59.9278 | 43.7325 | 59.9992 | 43.9996
59.9587 | 11.6456 | 60.0105 | 11.9995 | 59.976 | 23.4449 | 59.9834 | 24.0001 | 59.9623 | 21.1724 | 59.9994 | 21.9998 | 59.9597 | 32.5986 | 59.9847 | 33.0002 | 59.9362 | 43.7325 | 59.9992 | 43.9996
59.967 | 11.6441 | 60.0105 | 11.9995 | 59.9844 | 23.4449 | 59.9834 | 24.0001 | 59.9707 | 21.1724 | 59.9994 | 21.9998 | 59.9681 | 32.5986 | 59.9847 | 33.0002 | 59.9445 | 43.7325 | 59.9992 | 43.9996
59.9754 | 11.6441 | 60.0105 | 11.9995 | 59.9927 | 23.4449 | 59.9834 | 24.0001 | 59.979 | 21.1724 | 59.9994 | 21.9998 | 59.9764 | 32.5942 | 59.9847 | 33.0002 | 59.9528 | 43.7325 | 59.9992 | 43.9996
59.9837 | 11.6441 | 60.0105 | 11.9995 | 60.001 | 23.5102 | 59.9833 | 24.0001 | 59.9874 | 21.1724 | 59.9994 | 21.9998 | 59.9847 | 32.5942 | 59.9847 | 33.0002 | 59.9612 | 43.7325 | 59.9993 | 43.9996
59.992 | 11.6441 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0094 | 23.5102 | 59.9833 | 24.0001 | 59.9957 | 21.1724 | 59.9994 | 21.9998 | 59.9931 | 32.6307 | 59.9848 | 33.0002 | 59.9695 | 43.7325 | 59.9993 | 43.9996
60.0004 | 11.6441 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0177 | 23.58 | 59.9833 | 24.0001 | 60.004 | 21.2349 | 59.9994 | 21.9998 | 60.0014 | 32.6307 | 59.9848 | 33.0002 | 59.9778 | 43.7325 | 59.9993 | 43.9996
60.0087 | 11.6441 | 60.0104 | 11.9995 | 60.026 | 23.58 | 59.9833 | 24.0001 | 60.0123 | 21.2349 | 59.9994 | 21.9998 | 60.0097 | 32.6307 | 59.9848 | 33.0002 | 59.9861 | 43.7325 | 59.9993 | 43.9996
60.017 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0344 | 23.58 | 59.9833 | 24.0001 | 60.0207 | 21.2353 | 59.9994 | 21.9998 | 60.0181 | 32.6307 | 59.9848 | 33.0002 | 59.9945 | 43.7325 | 59.9993 | 43.9996
60.0254 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0427 | 23.58 | 59.9833 | 24.0001 | 60.029 | 21.2353 | 59.9994 | 21.9998 | 60.0264 | 32.6307 | 59.9848 | 33.0002 | 60.0028 | 43.7325 | 59.9993 | 43.9996
60.0337 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0511 | 23.58 | 59.9832 | 24.0001 | 60.0373 | 21.2353 | 59.9995 | 21.9998 | 60.0347 | 32.6307 | 59.9848 | 33.0002 | 60.0111 | 43.7325 | 59.9994 | 43.9996
60.042 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0594 | 23.58 | 59.9832 | 24.0001 | 60.0457 | 21.2353 | 59.9995 | 21.9998 | 60.0431 | 32.6536 | 59.9848 | 33.0002 | 60.0195 | 43.7325 | 59.9994 | 43.9996
60.0504 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0677 | 23.5808 | 59.9832 | 24.0001 | 60.054 | 21.2354 | 59.9995 | 21.9998 | 60.0514 | 32.6536 | 59.9848 | 33.0002 | 60.0278 | 43.7325 | 59.9994 | 43.9996
60.0587 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.076 | 23.5808 | 59.9832 | 24.0001 | 60.0623 | 21.2354 | 59.9995 | 21.9998 | 60.0597 | 32.6536 | 59.9848 | 33.0002 | 60.0362 | 43.7325 | 59.9994 | 43.9996
60.067 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0844 | 23.5808 | 59.9832 | 24.0001 | 60.0707 | 21.2336 | 59.9995 | 21.9998 | 60.0681 | 32.6536 | 59.9848 | 33.0002 | 60.0445 | 43.7228 | 59.9994 | 43.9996
60.0753 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.0927 | 23.5808 | 59.9832 | 24.0001 | 60.079 | 21.2336 | 59.9995 | 21.9998 | 60.0764 | 32.6536 | 59.9848 | 33.0002 | 60.0528 | 43.7228 | 59.9994 | 43.9996
60.0837 | 11.6442 | 60.0104 | 11.9995 | 60.1011 | 23.5808 | 59.9831 | 24.0001 | 60.0873 | 21.2333 | 59.9995 | 21.9998 | 60.0847 | 32.6536 | 59.9848 | 33.0002 | 60.0612 | 43.7228 | 59.9995 | 43.9996
60.092 | 11.6442 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1094 | 23.5808 | 59.9831 | 24.0001 | 60.0957 | 21.2333 | 59.9995 | 21.9998 | 60.0931 | 32.659 | 59.9849 | 33.0002 | 60.0695 | 43.7228 | 59.9995 | 43.9996
60.1003 | 11.6442 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1177 | 23.5808 | 59.9831 | 24.0001 | 60.104 | 21.2333 | 59.9995 | 21.9998 | 60.1014 | 32.659 | 59.9849 | 33.0002 | 60.0778 | 43.7228 | 59.9995 | 43.9996
60.1087 | 11.6442 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1261 | 23.5808 | 59.9831 | 24.0001 | 60.1124 | 21.2333 | 59.9995 | 21.9998 | 60.1098 | 32.659 | 59.9849 | 33.0002 | 60.0862 | 43.7228 | 59.9995 | 43.9996
60.117 | 11.6426 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1344 | 23.5808 | 59.9831 | 24.0001 | 60.1207 | 21.2333 | 59.9995 | 21.9998 | 60.1181 | 32.659 | 59.9849 | 33.0002 | 60.0945 | 43.7266 | 59.9995 | 43.9996
60.1253 | 11.6426 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1427 | 23.5808 | 59.9831 | 24.0001 | 60.129 | 21.2333 | 59.9995 | 21.9998 | 60.1264 | 32.6605 | 59.9849 | 33.0002 | 60.1028 | 43.7266 | 59.9995 | 43.9996
60.1337 | 11.6426 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1511 | 23.5808 | 59.983 | 24.0001 | 60.1373 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.1348 | 32.6605 | 59.9849 | 33.0002 | 60.1111 | 43.7266 | 59.9995 | 43.9996
60.142 | 11.6426 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1594 | 23.5808 | 59.983 | 24.0001 | 60.1457 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.1431 | 32.6619 | 59.9849 | 33.0002 | 60.1195 | 43.7266 | 59.9996 | 43.9996
60.1503 | 11.6426 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1678 | 23.5808 | 59.983 | 24.0001 | 60.154 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.1514 | 32.6619 | 59.9849 | 33.0002 | 60.1278 | 43.7266 | 59.9996 | 43.9996
60.1587 | 11.6426 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1761 | 23.5808 | 59.983 | 24.0001 | 60.1623 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.1597 | 32.6619 | 59.9849 | 33.0002 | 60.1362 | 43.7266 | 59.9996 | 43.9996
60.167 | 11.6441 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1844 | 23.5808 | 59.983 | 24.0001 | 60.1707 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.1681 | 32.6619 | 59.9849 | 33.0002 | 60.1445 | 43.7266 | 59.9996 | 43.9996
60.1753 | 11.6441 | 60.0103 | 11.9995 | 60.1927 | 23.5808 | 59.983 | 24.0001 | 60.179 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.1764 | 32.6619 | 59.9849 | 33.0002 | 60.1528 | 43.7266 | 59.9996 | 43.9996
60.1837 | 11.6442 | 60.0103 | 11.9995 | 60.2011 | 23.5808 | 59.9829 | 24.0001 | 60.1873 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.1848 | 32.6619 | 59.9849 | 33.0002 | 60.1612 | 43.7266 | 59.9997 | 43.9996
60.192 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2094 | 23.5808 | 59.9829 | 24.0001 | 60.1957 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.1931 | 32.6623 | 59.985 | 33.0002 | 60.1695 | 43.7266 | 59.9997 | 43.9996
60.2003 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2178 | 23.6345 | 59.9829 | 24.0001 | 60.204 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.2014 | 32.6623 | 59.985 | 33.0002 | 60.1778 | 43.7266 | 59.9997 | 43.9996
60.2086 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2261 | 23.6345 | 59.9829 | 24.0001 | 60.2123 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.2098 | 32.6928 | 59.985 | 33.0002 | 60.1862 | 43.7266 | 59.9997 | 43.9996
60.217 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2344 | 23.6345 | 59.9829 | 24.0001 | 60.2207 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.2181 | 32.6928 | 59.985 | 33.0002 | 60.1945 | 43.7266 | 59.9997 | 43.9996
60.2253 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2428 | 23.6345 | 59.9829 | 24.0001 | 60.229 | 21.2333 | 59.9996 | 21.9998 | 60.2264 | 32.6943 | 59.985 | 33.0002 | 60.2028 | 43.7266 | 59.9997 | 43.9996
60.2336 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2511 | 23.6345 | 59.9828 | 24.0001 | 60.2374 | 21.2333 | 59.9997 | 21.9998 | 60.2348 | 32.6943 | 59.985 | 33.0002 | 60.2112 | 43.7266 | 59.9998 | 43.9996
60.242 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2595 | 23.6345 | 59.9828 | 24.0001 | 60.2457 | 21.2333 | 59.9997 | 21.9998 | 60.2431 | 32.6986 | 59.985 | 33.0002 | 60.2195 | 43.7266 | 59.9998 | 43.9996
60.2503 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2678 | 23.6345 | 59.9828 | 24.0001 | 60.254 | 21.2333 | 59.9997 | 21.9998 | 60.2514 | 32.6986 | 59.985 | 33.0002 | 60.2278 | 43.7266 | 59.9998 | 43.9996
60.2587 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2761 | 23.6345 | 59.9828 | 24.0001 | 60.2623 | 21.2333 | 59.9997 | 21.9998 | 60.2598 | 32.6986 | 59.985 | 33.0002 | 60.2361 | 43.7266 | 59.9998 | 43.9996
60.267 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2845 | 23.6345 | 59.9828 | 24.0001 | 60.2707 | 21.2333 | 59.9997 | 21.9998 | 60.2681 | 32.6986 | 59.985 | 33.0002 | 60.2445 | 43.7266 | 59.9998 | 43.9996
60.2753 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.2928 | 23.6345 | 59.9828 | 24.0001 | 60.279 | 21.2333 | 59.9997 | 21.9998 | 60.2764 | 32.6986 | 59.985 | 33.0002 | 60.2528 | 43.7266 | 59.9998 | 43.9996
60.2837 | 11.6442 | 60.0102 | 11.9995 | 60.3011 | 23.6313 | 59.9827 | 24.0001 | 60.2874 | 21.2334 | 59.9997 | 21.9998 | 60.2848 | 32.6986 | 59.985 | 33.0002 | 60.2612 | 43.7266 | 59.9999 | 43.9996
60.292 | 11.6442 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3094 | 23.6313 | 59.9827 | 24.0001 | 60.2957 | 21.2334 | 59.9997 | 21.9998 | 60.2931 | 32.7017 | 59.985 | 33.0002 | 60.2695 | 43.7266 | 59.9999 | 43.9996
60.3003 | 11.6419 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3178 | 23.6313 | 59.9827 | 24.0001 | 60.304 | 21.2355 | 59.9997 | 21.9998 | 60.3014 | 32.7017 | 59.985 | 33.0002 | 60.2778 | 43.7266 | 59.9999 | 43.9996
60.3087 | 11.6419 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3261 | 23.6313 | 59.9827 | 24.0001 | 60.3123 | 21.2355 | 59.9997 | 21.9998 | 60.3098 | 32.7017 | 59.985 | 33.0002 | 60.2862 | 43.7266 | 59.9999 | 43.9996
60.317 | 11.6419 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3345 | 23.6313 | 59.9827 | 24.0001 | 60.3207 | 21.2354 | 59.9997 | 21.9998 | 60.3181 | 32.7017 | 59.985 | 33.0002 | 60.2945 | 43.7266 | 59.9999 | 43.9996
60.3253 | 11.6419 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3428 | 23.6313 | 59.9827 | 24.0001 | 60.329 | 21.2354 | 59.9997 | 21.9998 | 60.3265 | 32.7029 | 59.985 | 33.0002 | 60.3028 | 43.7266 | 59.9999 | 43.9996
60.3336 | 11.642 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3511 | 23.6313 | 59.9826 | 24.0001 | 60.3373 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.3348 | 32.7029 | 59.985 | 33.0002 | 60.3112 | 43.7266 | 60 | 43.9996
60.342 | 11.642 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3595 | 23.6313 | 59.9826 | 24.0001 | 60.3457 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.3431 | 32.7029 | 59.985 | 33.0002 | 60.3195 | 43.7266 | 60 | 43.9996
60.3503 | 11.6412 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3678 | 23.6313 | 59.9826 | 24.0001 | 60.354 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.3515 | 32.7029 | 59.985 | 33.0002 | 60.3278 | 43.7266 | 60 | 43.9996
60.3586 | 11.6412 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3762 | 23.6313 | 59.9826 | 24.0001 | 60.3624 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.3598 | 32.704 | 59.985 | 33.0002 | 60.3362 | 43.7266 | 60 | 43.9996
60.367 | 11.6412 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3845 | 23.6313 | 59.9826 | 24.0001 | 60.3707 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.3681 | 32.704 | 59.985 | 33.0002 | 60.3445 | 43.7266 | 60 | 43.9996
60.3753 | 11.6412 | 60.0101 | 11.9995 | 60.3928 | 23.6313 | 59.9826 | 24.0001 | 60.379 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.3765 | 32.704 | 59.985 | 33.0002 | 60.3528 | 43.7266 | 60.0001 | 43.9996
60.3836 | 11.6412 | 60.0101 | 11.9995 | 60.4012 | 23.6313 | 59.9825 | 24.0001 | 60.3873 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.3848 | 32.704 | 59.985 | 33.0002 | 60.3611 | 43.7266 | 60.0001 | 43.9996
60.392 | 11.6412 | 60.01 | 11.9995 | 60.4095 | 23.6313 | 59.9825 | 24.0001 | 60.3957 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.3931 | 32.704 | 59.985 | 33.0002 | 60.3695 | 43.7266 | 60.0001 | 43.9996
60.4003 | 11.6412 | 60.01 | 11.9995 | 60.4178 | 23.6313 | 59.9825 | 24.0001 | 60.404 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.4015 | 32.704 | 59.985 | 33.0002 | 60.3778 | 43.7266 | 60.0001 | 43.9996
60.4086 | 11.6412 | 60.01 | 11.9995 | 60.4262 | 23.6313 | 59.9825 | 24.0001 | 60.4124 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.4098 | 32.704 | 59.985 | 33.0002 | 60.3862 | 43.7266 | 60.0002 | 43.9996
60.417 | 11.6412 | 60.01 | 11.9995 | 60.4345 | 23.6313 | 59.9825 | 24.0001 | 60.4207 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.4181 | 32.704 | 59.985 | 33.0002 | 60.3945 | 43.7266 | 60.0002 | 43.9996
60.4253 | 11.6412 | 60.01 | 11.9995 | 60.4428 | 23.6313 | 59.9825 | 24.0001 | 60.429 | 21.2354 | 59.9998 | 21.9998 | 60.4265 | 32.7176 | 59.985 | 33.0002 | 60.4028 | 43.7266 | 60.0002 | 43.9996
60.4336 | 11.6423 | 60.01 | 11.9995 | 60.4512 | 23.6313 | 59.9824 | 24.0001 | 60.4373 | 21.2354 | 59.9999 | 21.9998 | 60.4348 | 32.7176 | 59.985 | 33.0002 | 60.4112 | 43.7329 | 60.0002 | 43.9996
60.442 | 11.6423 | 60.01 | 11.9995 | 60.4595 | 23.6313 | 59.9824 | 24.0001 | 60.4457 | 21.2354 | 59.9999 | 21.9998 | 60.4431 | 32.7176 | 59.985 | 33.0002 | 60.4195 | 43.7329 | 60.0003 | 43.9996
60.4503 | 11.6423 | 60.0099 | 11.9995 | 60.4678 | 23.6313 | 59.9824 | 24.0001 | 60.454 | 21.2375 | 59.9999 | 21.9998 | 60.4515 | 32.7176 | 59.985 | 33.0002 | 60.4278 | 43.7329 | 60.0003 | 43.9996
60.4586 | 11.6423 | 60.0099 | 11.9995 | 60.4762 | 23.6313 | 59.9824 | 24.0001 | 60.4623 | 21.2375 | 59.9999 | 21.9998 | 60.4598 | 32.7176 | 59.985 | 33.0002 | 60.4362 | 43.7329 | 60.0003 | 43.9996
60.4669 | 11.6423 | 60.0098 | 11.9995 | 60.4845 | 23.6313 | 59.9824 | 24.0001 | 60.4707 | 21.2375 | 59.9999 | 21.9998 | 60.4682 | 32.7176 | 59.985 | 33.0002 | 60.4445 | 43.7376 | 60.0003 | 43.9996
60.4753 | 11.6423 | 60.0098 | 11.9995 | 60.4929 | 23.6313 | 59.9824 | 24.0001 | 60.479 | 21.2375 | 59.9999 | 21.9998 | 60.4765 | 32.7174 | 59.985 | 33.0002 | 60.4528 | 43.7376 | 60.0004 | 43.9996
60.4836 | 11.6423 | 60.0097 | 11.9995 | 60.5012 | 23.6313 | 59.9823 | 24.0001 | 60.4874 | 21.2388 | 59.9999 | 21.9998 | 60.4848 | 32.7174 | 59.985 | 33.0002 | 60.4612 | 43.7376 | 60.0004 | 43.9996
60.4919 | 11.6423 | 60.0097 | 11.9995 | 60.5095 | 23.6313 | 59.9823 | 24.0001 | 60.4957 | 21.2388 | 59.9999 | 21.9998 | 60.4931 | 32.7174 | 59.985 | 33.0002 | 60.4695 | 43.7376 | 60.0004 | 43.9996
60.5003 | 11.6423 | 60.0096 | 11.9995 | 60.5179 | 23.6313 | 59.9823 | 24.0001 | 60.504 | 21.2388 | 59.9999 | 21.9998 | 60.5015 | 32.7174 | 59.985 | 33.0002 | 60.4778 | 43.7374 | 60.0004 | 43.9996
60.5086 | 11.6423 | 60.0096 | 11.9995 | 60.5262 | 23.6313 | 59.9823 | 24.0001 | 60.5123 | 21.2388 | 59.9999 | 21.9998 | 60.5098 | 32.712 | 59.985 | 33.0002 | 60.4861 | 43.7374 | 60.0005 | 43.9996
60.5169 | 11.6423 | 60.0095 | 11.9995 | 60.5345 | 23.6313 | 59.9823 | 24.0001 | 60.5207 | 21.2388 | 59.9999 | 21.9998 | 60.5182 | 32.712 | 59.985 | 33.0002 | 60.4945 | 43.7374 | 60.0005 | 43.9996
60.5253 | 11.6423 | 60.0095 | 11.9995 | 60.5429 | 23.6313 | 59.9823 | 24.0001 | 60.529 | 21.2388 | 59.9999 | 21.9998 | 60.5265 | 32.712 | 59.985 | 33.0002 | 60.5028 | 43.7374 | 60.0005 | 43.9996
60.5336 | 11.6459 | 60.0094 | 11.9995 | 60.5512 | 23.6313 | 59.9822 | 24.0001 | 60.5374 | 21.2388 | 60 | 21.9998 | 60.5348 | 32.712 | 59.985 | 33.0002 | 60.5112 | 43.7374 | 60.0005 | 43.9996
60.5419 | 11.6459 | 60.0094 | 11.9995 | 60.5595 | 23.6313 | 59.9822 | 24.0001 | 60.5457 | 21.2388 | 60 | 21.9998 | 60.5432 | 32.712 | 59.985 | 33.0002 | 60.5195 | 43.7374 | 60.0006 | 43.9996
60.5503 | 11.6459 | 60.0093 | 11.9995 | 60.5679 | 23.6313 | 59.9822 | 24.0001 | 60.554 | 21.2388 | 60 | 21.9998 | 60.5515 | 32.712 | 59.985 | 33.0002 | 60.5278 | 43.7374 | 60.0006 | 43.9996
60.5586 | 11.6459 | 60.0093 | 11.9995 | 60.5762 | 23.6313 | 59.9822 | 24.0001 | 60.5623 | 21.2388 | 60 | 21.9998 | 60.5598 | 32.712 | 59.985 | 33.0002 | 60.5362 | 43.7374 | 60.0006 | 43.9996
60.5669 | 11.6459 | 60.0092 | 11.9995 | 60.5845 | 23.6313 | 59.9822 | 24.0001 | 60.5707 | 21.2388 | 60 | 21.9998 | 60.5682 | 32.712 | 59.985 | 33.0002 | 60.5445 | 43.7374 | 60.0006 | 43.9996
60.5753 | 11.6459 | 60.0092 | 11.9995 | 60.5929 | 23.6313 | 59.9822 | 24.0001 | 60.579 | 21.2388 | 60 | 21.9998 | 60.5765 | 32.6989 | 59.985 | 33.0002 | 60.5528 | 43.7374 | 60.0007 | 43.9996
60.5836 | 11.6451 | 60.0091 | 11.9995 | 60.6012 | 23.6313 | 59.9821 | 24.0001 | 60.5874 | 21.234 | 60 | 21.9998 | 60.5849 | 32.6989 | 59.985 | 33.0002 | 60.5612 | 43.7374 | 60.0007 | 43.9996
60.5919 | 11.6451 | 60.0091 | 11.9995 | 60.6096 | 23.6313 | 59.9821 | 24.0001 | 60.5957 | 21.234 | 59.9999 | 21.9998 | 60.5932 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.5695 | 43.7374 | 60.0007 | 43.9996
60.6003 | 11.6451 | 60.009 | 11.9995 | 60.6179 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.604 | 21.234 | 59.9999 | 21.9998 | 60.6015 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.5778 | 43.7374 | 60.0007 | 43.9996
60.6086 | 11.6451 | 60.009 | 11.9995 | 60.6262 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.6124 | 21.234 | 59.9999 | 21.9998 | 60.6098 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.5862 | 43.7374 | 60.0008 | 43.9996
60.6169 | 11.6434 | 60.0089 | 11.9995 | 60.6346 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.6207 | 21.234 | 59.9998 | 21.9998 | 60.6182 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.5945 | 43.7374 | 60.0008 | 43.9996
60.6252 | 11.6434 | 60.0089 | 11.9995 | 60.6429 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.629 | 21.234 | 59.9998 | 21.9998 | 60.6265 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.6028 | 43.7374 | 60.0008 | 43.9996
60.6336 | 11.6411 | 60.0088 | 11.9995 | 60.6512 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.6373 | 21.2925 | 59.9998 | 21.9998 | 60.6348 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.6112 | 43.7374 | 60.0008 | 43.9996
60.6419 | 11.6411 | 60.0088 | 11.9995 | 60.6596 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.6457 | 21.2925 | 59.9997 | 21.9998 | 60.6432 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.6195 | 43.7374 | 60.0009 | 43.9996
60.6502 | 11.6411 | 60.0087 | 11.9995 | 60.6679 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.654 | 21.2925 | 59.9997 | 21.9998 | 60.6515 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.6278 | 43.7374 | 60.0009 | 43.9996
60.6586 | 11.6411 | 60.0087 | 11.9995 | 60.6762 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.6624 | 21.2925 | 59.9997 | 21.9998 | 60.6599 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.6362 | 43.7374 | 60.0009 | 43.9996
60.6669 | 11.6411 | 60.0086 | 11.9995 | 60.6846 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.6707 | 21.2925 | 59.9996 | 21.9998 | 60.6682 | 32.7206 | 59.985 | 33.0002 | 60.6445 | 43.7374 | 60.0009 | 43.9996
60.6752 | 11.6411 | 60.0086 | 11.9995 | 60.6929 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.679 | 21.2925 | 59.9996 | 21.9998 | 60.6765 | 32.7196 | 59.985 | 33.0002 | 60.6528 | 43.7374 | 60.001 | 43.9996
60.6836 | 11.6396 | 60.0085 | 11.9995 | 60.7012 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.6873 | 21.2925 | 59.9996 | 21.9998 | 60.6849 | 32.7196 | 59.985 | 33.0002 | 60.6612 | 43.7301 | 60.001 | 43.9996
60.6919 | 11.6396 | 60.0085 | 11.9995 | 60.7096 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.6957 | 21.2925 | 59.9995 | 21.9998 | 60.6932 | 32.7196 | 59.985 | 33.0002 | 60.6695 | 43.7301 | 60.001 | 43.9996
60.7002 | 11.6378 | 60.0084 | 11.9995 | 60.7179 | 23.6292 | 59.982 | 24.0001 | 60.704 | 21.2925 | 59.9995 | 21.9998 | 60.7015 | 32.7196 | 59.985 | 33.0002 | 60.6778 | 43.7156 | 60.001 | 43.9996
60.7086 | 11.6378 | 60.0084 | 11.9995 | 60.7263 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.7124 | 21.2925 | 59.9995 | 21.9998 | 60.7099 | 32.7211 | 59.985 | 33.0002 | 60.6862 | 43.7156 | 60.0011 | 43.9996
60.7169 | 11.6354 | 60.0083 | 11.9995 | 60.7346 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.7207 | 21.2953 | 59.9994 | 21.9998 | 60.7182 | 32.7211 | 59.985 | 33.0002 | 60.6945 | 43.7156 | 60.0011 | 43.9996
60.7252 | 11.6354 | 60.0083 | 11.9995 | 60.7429 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.729 | 21.2953 | 59.9994 | 21.9998 | 60.7265 | 32.7211 | 59.985 | 33.0002 | 60.7028 | 43.7156 | 60.0011 | 43.9996
60.7336 | 11.6354 | 60.0082 | 11.9995 | 60.7513 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.7374 | 21.3005 | 59.9994 | 21.9998 | 60.7349 | 32.7211 | 59.985 | 33.0002 | 60.7112 | 43.7156 | 60.0011 | 43.9996
60.7419 | 11.6354 | 60.0082 | 11.9995 | 60.7596 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.7457 | 21.3005 | 59.9993 | 21.9998 | 60.7432 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7195 | 43.7156 | 60.0012 | 43.9996
60.7502 | 11.6354 | 60.0081 | 11.9995 | 60.7679 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.754 | 21.3005 | 59.9993 | 21.9998 | 60.7515 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7278 | 43.7156 | 60.0012 | 43.9996
60.7586 | 11.6354 | 60.0081 | 11.9995 | 60.7763 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.7623 | 21.3005 | 59.9993 | 21.9998 | 60.7599 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7362 | 43.7156 | 60.0012 | 43.9996
60.7669 | 11.6355 | 60.008 | 11.9995 | 60.7846 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.7707 | 21.3005 | 59.9992 | 21.9998 | 60.7682 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7445 | 43.7156 | 60.0012 | 43.9996
60.7752 | 11.6355 | 60.008 | 11.9995 | 60.7929 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.779 | 21.3005 | 59.9992 | 21.9998 | 60.7765 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7528 | 43.7156 | 60.0013 | 43.9996
60.7836 | 11.6355 | 60.0079 | 11.9995 | 60.8013 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.7874 | 21.3005 | 59.9992 | 21.9998 | 60.7849 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7612 | 43.7156 | 60.0013 | 43.9996
60.7919 | 11.6355 | 60.0079 | 11.9995 | 60.8096 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.7957 | 21.3005 | 59.9991 | 21.9998 | 60.7932 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7695 | 43.7156 | 60.0013 | 43.9996
60.8002 | 11.6347 | 60.0078 | 11.9995 | 60.8179 | 23.6292 | 59.9821 | 24.0001 | 60.804 | 21.369 | 59.9991 | 21.9998 | 60.8016 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7778 | 43.7156 | 60.0013 | 43.9996
60.8086 | 11.6347 | 60.0078 | 11.9995 | 60.8263 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.8123 | 21.369 | 59.9991 | 21.9998 | 60.8099 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7862 | 43.7156 | 60.0014 | 43.9996
60.8169 | 11.6765 | 60.0077 | 11.9995 | 60.8346 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.8207 | 21.3954 | 59.999 | 21.9998 | 60.8182 | 32.7216 | 59.985 | 33.0002 | 60.7945 | 43.7156 | 60.0014 | 43.9996
60.8252 | 11.6765 | 60.0077 | 11.9995 | 60.843 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.829 | 21.3954 | 59.999 | 21.9998 | 60.8266 | 32.7539 | 59.985 | 33.0002 | 60.8028 | 43.7156 | 60.0014 | 43.9996
60.8336 | 11.6766 | 60.0076 | 11.9995 | 60.8513 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.8374 | 21.3978 | 59.999 | 21.9998 | 60.8349 | 32.7539 | 59.985 | 33.0002 | 60.8112 | 43.7156 | 60.0014 | 43.9996
60.8419 | 11.6766 | 60.0076 | 11.9995 | 60.8596 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.8457 | 21.3978 | 59.9989 | 21.9998 | 60.8432 | 32.7539 | 59.985 | 33.0002 | 60.8195 | 43.7156 | 60.0015 | 43.9996
60.8502 | 11.6766 | 60.0075 | 11.9995 | 60.868 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.854 | 21.3985 | 59.9989 | 21.9998 | 60.8515 | 32.7539 | 59.985 | 33.0002 | 60.8278 | 43.7156 | 60.0015 | 43.9996
60.8586 | 11.6766 | 60.0075 | 11.9995 | 60.8763 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.8624 | 21.3985 | 59.9989 | 21.9998 | 60.8599 | 32.7539 | 59.985 | 33.0002 | 60.8362 | 43.7156 | 60.0015 | 43.9996
60.8669 | 11.6766 | 60.0074 | 11.9995 | 60.8846 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.8707 | 21.3985 | 59.9988 | 21.9998 | 60.8682 | 32.7539 | 59.985 | 33.0002 | 60.8445 | 43.722 | 60.0015 | 43.9996
60.8752 | 11.6766 | 60.0074 | 11.9995 | 60.893 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.879 | 21.3985 | 59.9988 | 21.9998 | 60.8766 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.8528 | 43.722 | 60.0016 | 43.9996
60.8835 | 11.6997 | 60.0073 | 11.9995 | 60.9013 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.8874 | 21.3985 | 59.9988 | 21.9998 | 60.8849 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.8612 | 43.722 | 60.0016 | 43.9996
60.8919 | 11.6997 | 60.0073 | 11.9995 | 60.9096 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.8957 | 21.3985 | 59.9987 | 21.9998 | 60.8932 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.8695 | 43.722 | 60.0016 | 43.9996
60.9002 | 11.6981 | 60.0072 | 11.9995 | 60.918 | 23.6292 | 59.9822 | 24.0001 | 60.904 | 21.3985 | 59.9987 | 21.9998 | 60.9016 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.8778 | 43.722 | 60.0016 | 43.9996
60.9085 | 11.6981 | 60.0072 | 11.9995 | 60.9263 | 23.6292 | 59.9823 | 24.0001 | 60.9124 | 21.3985 | 59.9987 | 21.9998 | 60.9099 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.8862 | 43.722 | 60.0017 | 43.9996
60.9169 | 11.6981 | 60.0071 | 11.9995 | 60.9347 | 23.6292 | 59.9823 | 24.0001 | 60.9207 | 21.3942 | 59.9986 | 21.9998 | 60.9182 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.8945 | 43.722 | 60.0017 | 43.9996
60.9252 | 11.6981 | 60.0071 | 11.9995 | 60.943 | 23.6292 | 59.9823 | 24.0001 | 60.929 | 21.3942 | 59.9986 | 21.9998 | 60.9266 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9028 | 43.722 | 60.0017 | 43.9996
60.9335 | 11.6981 | 60.007 | 11.9995 | 60.9513 | 23.6292 | 59.9823 | 24.0001 | 60.9373 | 21.3935 | 59.9986 | 21.9998 | 60.9349 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9112 | 43.7364 | 60.0017 | 43.9996
60.9419 | 11.6981 | 60.007 | 11.9995 | 60.9597 | 23.6292 | 59.9823 | 24.0001 | 60.9457 | 21.3935 | 59.9985 | 21.9998 | 60.9433 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9195 | 43.7364 | 60.0018 | 43.9996
60.9502 | 11.6981 | 60.0069 | 11.9995 | 60.968 | 23.63 | 59.9823 | 24.0001 | 60.954 | 21.3935 | 59.9985 | 21.9998 | 60.9516 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9278 | 43.7362 | 60.0018 | 43.9996
60.9585 | 11.6981 | 60.0069 | 11.9995 | 60.9763 | 23.63 | 59.9823 | 24.0001 | 60.9624 | 21.3935 | 59.9985 | 21.9998 | 60.9599 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9362 | 43.7362 | 60.0018 | 43.9996
60.9669 | 11.7482 | 60.0068 | 11.9995 | 60.9846 | 23.63 | 59.9823 | 24.0001 | 60.9707 | 21.3935 | 59.9984 | 21.9998 | 60.9682 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9445 | 43.7362 | 60.0018 | 43.9996
60.9752 | 11.7482 | 60.0068 | 11.9995 | 60.993 | 23.63 | 59.9823 | 24.0001 | 60.979 | 21.3935 | 59.9984 | 21.9998 | 60.9766 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9528 | 43.7362 | 60.0019 | 43.9996
60.9835 | 11.7482 | 60.0067 | 11.9995 | 61.0013 | 23.63 | 59.9823 | 24.0001 | 60.9874 | 21.3917 | 59.9984 | 21.9998 | 60.9849 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9612 | 43.7362 | 60.0019 | 43.9996
60.9919 | 11.7482 | 60.0067 | 11.9995 | 61.0097 | 23.63 | 59.9823 | 24.0001 | 60.9957 | 21.3917 | 59.9983 | 21.9998 | 60.9933 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9695 | 43.7362 | 60.0019 | 43.9996
61.0002 | 11.7482 | 60.0066 | 11.9995 | 61.018 | 23.63 | 59.9823 | 24.0001 | 61.004 | 21.3906 | 59.9983 | 21.9998 | 61.0016 | 32.7546 | 59.985 | 33.0002 | 60.9778 | 43.7362 | 60.0019 | 43.9996
61.0085 | 11.7482 | 60.0066 | 11.9995 | 61.0263 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.0124 | 21.3906 | 59.9983 | 21.9998 | 61.0099 | 32.7457 | 59.985 | 33.0002 | 60.9862 | 43.7362 | 60.002 | 43.9996
61.0168 | 11.7472 | 60.0065 | 11.9995 | 61.0347 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.0207 | 21.3906 | 59.9982 | 21.9998 | 61.0183 | 32.7457 | 59.985 | 33.0002 | 60.9945 | 43.7362 | 60.002 | 43.9996
61.0252 | 11.7472 | 60.0065 | 11.9995 | 61.043 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.029 | 21.3906 | 59.9982 | 21.9998 | 61.0266 | 32.7345 | 59.985 | 33.0002 | 61.0028 | 43.7362 | 60.002 | 43.9996
61.0335 | 11.7472 | 60.0064 | 11.9995 | 61.0514 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.0374 | 21.3892 | 59.9982 | 21.9998 | 61.0349 | 32.7345 | 59.985 | 33.0002 | 61.0112 | 43.7118 | 60.002 | 43.9996
61.0418 | 11.7472 | 60.0064 | 11.9995 | 61.0597 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.0457 | 21.3892 | 59.9981 | 21.9998 | 61.0433 | 32.7345 | 59.985 | 33.0002 | 61.0195 | 43.7118 | 60.0021 | 43.9996
61.0502 | 11.7472 | 60.0063 | 11.9995 | 61.068 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.054 | 21.3892 | 59.9981 | 21.9998 | 61.0516 | 32.7345 | 59.985 | 33.0002 | 61.0278 | 43.6889 | 60.0021 | 43.9996
61.0585 | 11.7472 | 60.0063 | 11.9995 | 61.0764 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.0623 | 21.3892 | 59.9981 | 21.9998 | 61.06 | 32.7345 | 59.985 | 33.0002 | 61.0362 | 43.6889 | 60.0021 | 43.9996
61.0668 | 11.7472 | 60.0062 | 11.9995 | 61.0847 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.0707 | 21.3892 | 59.998 | 21.9998 | 61.0683 | 32.7345 | 59.985 | 33.0002 | 61.0445 | 43.6889 | 60.0021 | 43.9996
61.0752 | 11.7472 | 60.0062 | 11.9995 | 61.093 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.079 | 21.3892 | 59.998 | 21.9998 | 61.0766 | 32.7345 | 59.985 | 33.0002 | 61.0528 | 43.6889 | 60.0022 | 43.9996
61.0835 | 11.746 | 60.0061 | 11.9995 | 61.1014 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.0874 | 21.3872 | 59.998 | 21.9998 | 61.0849 | 32.7345 | 59.985 | 33.0002 | 61.0612 | 43.6889 | 60.0022 | 43.9996
61.0919 | 11.746 | 60.0061 | 11.9995 | 61.1097 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.0957 | 21.3872 | 59.9979 | 21.9998 | 61.0933 | 32.7474 | 59.985 | 33.0002 | 61.0695 | 43.6889 | 60.0022 | 43.9996
61.1002 | 11.746 | 60.006 | 11.9995 | 61.118 | 23.63 | 59.9824 | 24.0001 | 61.104 | 21.3892 | 59.9979 | 21.9998 | 61.1016 | 32.7474 | 59.985 | 33.0002 | 61.0778 | 43.6848 | 60.0022 | 43.9996
61.1085 | 11.746 | 60.006 | 11.9995 | 61.1264 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.1124 | 21.3892 | 59.9979 | 21.9998 | 61.1099 | 32.7474 | 59.985 | 33.0002 | 61.0862 | 43.6848 | 60.0023 | 43.9996
61.1169 | 11.746 | 60.0059 | 11.9995 | 61.1347 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.1207 | 21.3899 | 59.9978 | 21.9998 | 61.1183 | 32.7474 | 59.985 | 33.0002 | 61.0945 | 43.6849 | 60.0023 | 43.9996
61.1252 | 11.746 | 60.0059 | 11.9995 | 61.143 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.129 | 21.3899 | 59.9978 | 21.9998 | 61.1266 | 32.7608 | 59.985 | 33.0002 | 61.1028 | 43.6849 | 60.0023 | 43.9996
61.1335 | 11.746 | 60.0058 | 11.9995 | 61.1514 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.1374 | 21.3899 | 59.9978 | 21.9998 | 61.135 | 32.7608 | 59.985 | 33.0002 | 61.1112 | 43.6849 | 60.0023 | 43.9996
61.1418 | 11.746 | 60.0058 | 11.9995 | 61.1597 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.1457 | 21.3899 | 59.9977 | 21.9998 | 61.1433 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1195 | 43.6849 | 60.0024 | 43.9996
61.1502 | 11.746 | 60.0057 | 11.9995 | 61.1681 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.154 | 21.3899 | 59.9977 | 21.9998 | 61.1516 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1278 | 43.6849 | 60.0024 | 43.9996
61.1585 | 11.746 | 60.0057 | 11.9995 | 61.1764 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.1624 | 21.3899 | 59.9977 | 21.9998 | 61.16 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1362 | 43.6849 | 60.0024 | 43.9996
61.1668 | 11.7444 | 60.0056 | 11.9995 | 61.1847 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.1707 | 21.3923 | 59.9976 | 21.9998 | 61.1683 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1445 | 43.6849 | 60.0024 | 43.9996
61.1752 | 11.7444 | 60.0056 | 11.9995 | 61.1931 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.179 | 21.3923 | 59.9976 | 21.9998 | 61.1766 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1528 | 43.6849 | 60.0025 | 43.9996
61.1835 | 11.7441 | 60.0055 | 11.9995 | 61.2014 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.1874 | 21.3946 | 59.9976 | 21.9998 | 61.185 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1612 | 43.6849 | 60.0025 | 43.9996
61.1918 | 11.7441 | 60.0055 | 11.9995 | 61.2097 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.1957 | 21.3946 | 59.9975 | 21.9998 | 61.1933 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1695 | 43.6849 | 60.0025 | 43.9996
61.2002 | 11.7441 | 60.0054 | 11.9995 | 61.2181 | 23.63 | 59.9825 | 24.0001 | 61.204 | 21.3983 | 59.9975 | 21.9998 | 61.2016 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1778 | 43.6845 | 60.0025 | 43.9996
61.2085 | 11.7441 | 60.0054 | 11.9995 | 61.2264 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.2124 | 21.3983 | 59.9975 | 21.9998 | 61.21 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1862 | 43.6845 | 60.0026 | 43.9996
61.2168 | 11.7441 | 60.0053 | 11.9995 | 61.2347 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.2207 | 21.3983 | 59.9974 | 21.9998 | 61.2183 | 32.7639 | 59.985 | 33.0002 | 61.1945 | 43.6845 | 60.0026 | 43.9996
61.2252 | 11.7441 | 60.0053 | 11.9995 | 61.2431 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.229 | 21.3983 | 59.9974 | 21.9998 | 61.2266 | 32.7747 | 59.985 | 33.0002 | 61.2028 | 43.6845 | 60.0026 | 43.9996
61.2335 | 11.746 | 60.0052 | 11.9995 | 61.2514 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.2374 | 21.3983 | 59.9974 | 21.9998 | 61.235 | 32.7747 | 59.985 | 33.0002 | 61.2112 | 43.6845 | 60.0026 | 43.9996
61.2418 | 11.746 | 60.0052 | 11.9995 | 61.2597 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.2457 | 21.3983 | 59.9973 | 21.9998 | 61.2433 | 32.7736 | 59.985 | 33.0002 | 61.2195 | 43.6845 | 60.0027 | 43.9996
61.2502 | 11.746 | 60.0051 | 11.9995 | 61.2681 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.254 | 21.4012 | 59.9973 | 21.9998 | 61.2516 | 32.7736 | 59.985 | 33.0002 | 61.2278 | 43.6845 | 60.0027 | 43.9996
61.2585 | 11.746 | 60.0051 | 11.9995 | 61.2764 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.2624 | 21.4012 | 59.9973 | 21.9998 | 61.26 | 32.777 | 59.985 | 33.0002 | 61.2362 | 43.6845 | 60.0027 | 43.9996
61.2668 | 11.746 | 60.005 | 11.9995 | 61.2848 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.2707 | 21.4037 | 59.9972 | 21.9998 | 61.2683 | 32.777 | 59.985 | 33.0002 | 61.2445 | 43.6845 | 60.0027 | 43.9996
61.2751 | 11.746 | 60.005 | 11.9995 | 61.2931 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.279 | 21.4037 | 59.9972 | 21.9998 | 61.2767 | 32.777 | 59.985 | 33.0002 | 61.2528 | 43.6845 | 60.0028 | 43.9996
61.2835 | 11.7484 | 60.0049 | 11.9995 | 61.3014 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.2874 | 21.4601 | 59.9972 | 21.9998 | 61.285 | 32.777 | 59.985 | 33.0002 | 61.2612 | 43.6845 | 60.0028 | 43.9996
61.2918 | 11.7484 | 60.0049 | 11.9995 | 61.3098 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.2957 | 21.4601 | 59.9971 | 21.9998 | 61.2933 | 32.777 | 59.985 | 33.0002 | 61.2695 | 43.6845 | 60.0028 | 43.9996
61.3002 | 11.7489 | 60.0048 | 11.9995 | 61.3181 | 23.63 | 59.9826 | 24.0001 | 61.304 | 21.4601 | 59.9971 | 21.9998 | 61.3017 | 32.777 | 59.985 | 33.0002 | 61.2778 | 43.687 | 60.0028 | 43.9996
61.3085 | 11.7489 | 60.0048 | 11.9995 | 61.3264 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.3124 | 21.4601 | 59.9971 | 21.9998 | 61.31 | 32.7734 | 59.985 | 33.0002 | 61.2862 | 43.687 | 60.0029 | 43.9996
61.3168 | 11.7489 | 60.0047 | 11.9995 | 61.3348 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.3207 | 21.4556 | 59.997 | 21.9998 | 61.3183 | 32.7734 | 59.985 | 33.0002 | 61.2945 | 43.6866 | 60.0029 | 43.9996
61.3252 | 11.7489 | 60.0047 | 11.9995 | 61.3431 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.329 | 21.4556 | 59.997 | 21.9998 | 61.3266 | 32.7734 | 59.985 | 33.0002 | 61.3028 | 43.6866 | 60.0029 | 43.9996
61.3335 | 11.7489 | 60.0046 | 11.9995 | 61.3514 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.3374 | 21.4556 | 59.997 | 21.9998 | 61.335 | 32.7734 | 59.985 | 33.0002 | 61.3112 | 43.6866 | 60.0029 | 43.9996
61.3418 | 11.7489 | 60.0046 | 11.9995 | 61.3598 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.3457 | 21.4556 | 59.9969 | 21.9998 | 61.3433 | 32.7671 | 59.985 | 33.0002 | 61.3195 | 43.6866 | 60.003 | 43.9996
61.3502 | 11.7489 | 60.0045 | 11.9995 | 61.3681 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.354 | 21.4553 | 59.9969 | 21.9998 | 61.3517 | 32.7671 | 59.985 | 33.0002 | 61.3279 | 43.6863 | 60.003 | 43.9996
61.3585 | 11.7489 | 60.0045 | 11.9995 | 61.3764 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.3624 | 21.4553 | 59.9969 | 21.9998 | 61.36 | 32.7746 | 59.985 | 33.0002 | 61.3362 | 43.6863 | 60.003 | 43.9996
61.3668 | 11.7488 | 60.0044 | 11.9995 | 61.3848 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.3707 | 21.4485 | 59.9968 | 21.9998 | 61.3683 | 32.7746 | 59.985 | 33.0002 | 61.3445 | 43.6863 | 60.003 | 43.9996
61.3752 | 11.7488 | 60.0044 | 11.9995 | 61.3931 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.379 | 21.4485 | 59.9968 | 21.9998 | 61.3767 | 32.7746 | 59.985 | 33.0002 | 61.3528 | 43.6863 | 60.0031 | 43.9996
61.3835 | 11.7488 | 60.0043 | 11.9995 | 61.4015 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.3874 | 21.497 | 59.9968 | 21.9998 | 61.385 | 32.7746 | 59.985 | 33.0002 | 61.3612 | 43.6863 | 60.0031 | 43.9996
61.3918 | 11.7488 | 60.0043 | 11.9995 | 61.4098 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.3957 | 21.497 | 59.9967 | 21.9998 | 61.3933 | 32.7713 | 59.985 | 33.0002 | 61.3695 | 43.6863 | 60.0031 | 43.9996
61.4001 | 11.7488 | 60.0042 | 11.9995 | 61.4181 | 23.63 | 59.9827 | 24.0001 | 61.404 | 21.5465 | 59.9967 | 21.9998 | 61.4017 | 32.7713 | 59.985 | 33.0002 | 61.3778 | 43.6863 | 60.0032 | 43.9996
61.4085 | 11.7488 | 60.0042 | 11.9995 | 61.4265 | 23.63 | 59.9828 | 24.0001 | 61.4124 | 21.5465 | 59.9967 | 21.9998 | 61.41 | 32.7713 | 59.985 | 33.0002 | 61.3862 | 43.6863 | 60.0032 | 43.9996
61.4168 | 11.7493 | 60.0041 | 11.9995 | 61.4348 | 23.63 | 59.9828 | 24.0001 | 61.4207 | 21.5441 | 59.9966 | 21.9998 | 61.4184 | 32.7713 | 59.985 | 33.0002 | 61.3945 | 43.6863 | 60.0032 | 43.9996
61.4251 | 11.7493 | 60.0041 | 11.9995 | 61.4431 | 23.63 | 59.9828 | 24.0001 | 61.429 | 21.5441 | 59.9966 | 21.9998 | 61.4267 | 32.7658 | 59.985 | 33.0002 | 61.4028 | 43.6863 | 60.0033 | 43.9996
61.4335 | 11.7493 | 60.004 | 11.9995 | 61.4515 | 23.63 | 59.9828 | 24.0001 | 61.4374 | 21.5421 | 59.9966 | 21.9998 | 61.435 | 32.7658 | 59.985 | 33.0002 | 61.4112 | 43.6863 | 60.0033 | 43.9996
61.4418 | 11.7493 | 60.004 | 11.9995 | 61.4598 | 23.63 | 59.9828 | 24.0001 | 61.4457 | 21.5421 | 59.9965 | 21.9998 | 61.4433 | 32.7658 | 59.985 | 33.0002 | 61.4195 | 43.6863 | 60.0033 | 43.9996
61.4501 | 11.7493 | 60.0039 | 11.9995 | 61.4681 | 23.6308 | 59.9828 | 24.0001 | 61.454 | 21.5421 | 59.9965 | 21.9998 | 61.4517 | 32.7658 | 59.985 | 33.0002 | 61.4278 | 43.6823 | 60.0034 | 43.9996
61.4585 | 11.7493 | 60.0039 | 11.9995 | 61.4765 | 23.6308 | 59.9828 | 24.0001 | 61.4624 | 21.5421 | 59.9965 | 21.9998 | 61.46 | 32.7679 | 59.985 | 33.0002 | 61.4362 | 43.6823 | 60.0034 | 43.9996
61.4668 | 11.7497 | 60.0038 | 11.9995 | 61.4848 | 23.6308 | 59.9828 | 24.0001 | 61.4707 | 21.5414 | 59.9964 | 21.9998 | 61.4683 | 32.7679 | 59.985 | 33.0002 | 61.4445 | 43.6823 | 60.0034 | 43.9996
61.4752 | 11.7497 | 60.0038 | 11.9995 | 61.4931 | 23.6308 | 59.9828 | 24.0001 | 61.479 | 21.5414 | 59.9964 | 21.9998 | 61.4767 | 32.7679 | 59.985 | 33.0002 | 61.4529 | 43.6823 | 60.0035 | 43.9996
61.4835 | 11.75 | 60.0038 | 11.9995 | 61.5015 | 23.6308 | 59.9828 | 24.0001 | 61.4874 | 21.5459 | 59.9964 | 21.9998 | 61.485 | 32.7679 | 59.985 | 33.0002 | 61.4612 | 43.6884 | 60.0035 | 43.9996
61.4918 | 11.75 | 60.0037 | 11.9995 | 61.5098 | 23.6308 | 59.9828 | 24.0001 | 61.4957 | 21.5459 | 59.9963 | 21.9998 | 61.4934 | 32.7679 | 59.985 | 33.0002 | 61.4695 | 43.6884 | 60.0035 | 43.9996
61.5002 | 11.7488 | 60.0037 | 11.9995 | 61.5182 | 23.6308 | 59.9828 | 24.0001 | 61.504 | 21.5459 | 59.9963 | 21.9998 | 61.5017 | 32.7679 | 59.985 | 33.0002 | 61.4778 | 43.6884 | 60.0036 | 43.9996
61.5085 | 11.7488 | 60.0036 | 11.9995 | 61.5265 | 23.6308 | 59.9829 | 24.0001 | 61.5124 | 21.5459 | 59.9963 | 21.9998 | 61.51 | 32.7582 | 59.985 | 33.0002 | 61.4862 | 43.6884 | 60.0036 | 43.9996
61.5168 | 11.7488 | 60.0036 | 11.9995 | 61.5348 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.5207 | 21.5459 | 59.9962 | 21.9998 | 61.5184 | 32.7582 | 59.985 | 33.0002 | 61.4945 | 43.6884 | 60.0036 | 43.9996
61.5251 | 11.7488 | 60.0036 | 11.9995 | 61.5432 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.529 | 21.5459 | 59.9962 | 21.9998 | 61.5267 | 32.7582 | 59.985 | 33.0002 | 61.5028 | 43.6884 | 60.0037 | 43.9996
61.5335 | 11.7488 | 60.0035 | 11.9995 | 61.5515 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.5374 | 21.548 | 59.9962 | 21.9998 | 61.535 | 32.7582 | 59.985 | 33.0002 | 61.5112 | 43.6919 | 60.0037 | 43.9996
61.5418 | 11.7488 | 60.0035 | 11.9995 | 61.5598 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.5457 | 21.548 | 59.9961 | 21.9998 | 61.5434 | 32.75 | 59.985 | 33.0002 | 61.5195 | 43.6919 | 60.0037 | 43.9996
61.5501 | 11.7492 | 60.0034 | 11.9995 | 61.5682 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.554 | 21.5489 | 59.9961 | 21.9998 | 61.5517 | 32.75 | 59.985 | 33.0002 | 61.5278 | 43.6746 | 60.0038 | 43.9996
61.5585 | 11.7492 | 60.0034 | 11.9995 | 61.5765 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.5624 | 21.5489 | 59.9961 | 21.9998 | 61.56 | 32.7489 | 59.985 | 33.0002 | 61.5362 | 43.6746 | 60.0038 | 43.9996
61.5668 | 11.7487 | 60.0033 | 11.9995 | 61.5848 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.5707 | 21.5489 | 59.996 | 21.9998 | 61.5684 | 32.7489 | 59.985 | 33.0002 | 61.5445 | 43.6833 | 60.0038 | 43.9996
61.5751 | 11.7487 | 60.0033 | 11.9995 | 61.5932 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.579 | 21.5489 | 59.996 | 21.9998 | 61.5767 | 32.7337 | 59.985 | 33.0002 | 61.5528 | 43.6833 | 60.0039 | 43.9996
61.5835 | 11.7487 | 60.0033 | 11.9995 | 61.6015 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.5874 | 21.5489 | 59.996 | 21.9998 | 61.585 | 32.7337 | 59.985 | 33.0002 | 61.5612 | 43.6833 | 60.0039 | 43.9996
61.5918 | 11.7487 | 60.0032 | 11.9995 | 61.6099 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.5957 | 21.5489 | 59.996 | 21.9998 | 61.5934 | 32.7362 | 59.985 | 33.0002 | 61.5695 | 43.6833 | 60.0039 | 43.9996
61.6001 | 11.7487 | 60.0032 | 11.9995 | 61.6182 | 23.6326 | 59.9829 | 24.0001 | 61.604 | 21.5482 | 59.996 | 21.9998 | 61.6017 | 32.7362 | 59.985 | 33.0002 | 61.5779 | 43.6833 | 60.004 | 43.9996
61.6085 | 11.7487 | 60.0031 | 11.9995 | 61.6265 | 23.6326 | 59.983 | 24.0001 | 61.6124 | 21.5482 | 59.996 | 21.9998 | 61.6101 | 32.7399 | 59.985 | 33.0002 | 61.5862 | 43.6833 | 60.004 | 43.9996
61.6168 | 11.7485 | 60.0031 | 11.9995 | 61.6349 | 23.6303 | 59.983 | 24.0001 | 61.6207 | 21.5492 | 59.996 | 21.9998 | 61.6184 | 32.7399 | 59.985 | 33.0002 | 61.5945 | 43.6886 | 60.004 | 43.9996
61.6251 | 11.7485 | 60.0031 | 11.9995 | 61.6432 | 23.6303 | 59.983 | 24.0001 | 61.629 | 21.5492 | 59.996 | 21.9998 | 61.6267 | 32.7438 | 59.985 | 33.0002 | 61.6028 | 43.6886 | 60.0041 | 43.9996
61.6335 | 11.7468 | 60.003 | 11.9995 | 61.6515 | 23.6303 | 59.983 | 24.0001 | 61.6374 | 21.5492 | 59.9961 | 21.9998 | 61.6351 | 32.7438 | 59.985 | 33.0002 | 61.6112 | 43.6886 | 60.0041 | 43.9996
61.6418 | 11.7468 | 60.003 | 11.9995 | 61.6599 | 23.6303 | 59.983 | 24.0001 | 61.6457 | 21.5492 | 59.9961 | 21.9998 | 61.6434 | 32.7438 | 59.985 | 33.0002 | 61.6195 | 43.6886 | 60.0041 | 43.9996
61.6501 | 11.7468 | 60.0029 | 11.9995 | 61.6682 | 23.6303 | 59.983 | 24.0001 | 61.654 | 21.5492 | 59.9961 | 21.9998 | 61.6517 | 32.7438 | 59.985 | 33.0002 | 61.6278 | 43.6886 | 60.0042 | 43.9996
61.6584 | 11.7468 | 60.0029 | 11.9995 | 61.6765 | 23.6303 | 59.983 | 24.0001 | 61.6624 | 21.5492 | 59.9961 | 21.9998 | 61.66 | 32.7503 | 59.985 | 33.0002 | 61.6362 | 43.6886 | 60.0042 | 43.9996
61.6668 | 11.7487 | 60.0028 | 11.9995 | 61.6849 | 23.627 | 59.983 | 24.0001 | 61.6707 | 21.5486 | 59.9961 | 21.9998 | 61.6684 | 32.7503 | 59.985 | 33.0002 | 61.6445 | 43.6847 | 60.0042 | 43.9996
61.6751 | 11.7487 | 60.0028 | 11.9995 | 61.6932 | 23.627 | 59.9829 | 24.0001 | 61.679 | 21.5486 | 59.9961 | 21.9998 | 61.6767 | 32.7366 | 59.985 | 33.0002 | 61.6528 | 43.6847 | 60.0043 | 43.9996
61.6835 | 11.7487 | 60.0028 | 11.9995 | 61.7015 | 23.627 | 59.9829 | 24.0001 | 61.6874 | 21.5481 | 59.9961 | 21.9998 | 61.6851 | 32.7366 | 59.985 | 33.0002 | 61.6612 | 43.6847 | 60.0043 | 43.9996
61.6918 | 11.7487 | 60.0027 | 11.9995 | 61.7099 | 23.627 | 59.9829 | 24.0001 | 61.6957 | 21.5481 | 59.9961 | 21.9998 | 61.6934 | 32.7366 | 59.985 | 33.0002 | 61.6695 | 43.6847 | 60.0043 | 43.9996
61.7001 | 11.7511 | 60.0027 | 11.9995 | 61.7182 | 23.627 | 59.9829 | 24.0001 | 61.704 | 21.5481 | 59.9961 | 21.9998 | 61.7017 | 32.7366 | 59.985 | 33.0002 | 61.6778 | 43.6847 | 60.0044 | 43.9996
61.7085 | 11.7511 | 60.0026 | 11.9995 | 61.7266 | 23.627 | 59.9828 | 24.0001 | 61.7124 | 21.5481 | 59.9961 | 21.9998 | 61.7101 | 32.7458 | 59.985 | 33.0002 | 61.6862 | 43.6847 | 60.0044 | 43.9996
61.7168 | 11.7517 | 60.0026 | 11.9995 | 61.7349 | 23.6222 | 59.9828 | 24.0001 | 61.7207 | 21.5481 | 59.9961 | 21.9998 | 61.7184 | 32.7458 | 59.985 | 33.0002 | 61.6945 | 43.6786 | 60.0044 | 43.9996
61.7251 | 11.7517 | 60.0026 | 11.9995 | 61.7432 | 23.6222 | 59.9828 | 24.0001 | 61.729 | 21.5481 | 59.9961 | 21.9998 | 61.7267 | 32.7465 | 59.985 | 33.0002 | 61.7029 | 43.6786 | 60.0045 | 43.9996
61.7335 | 11.7517 | 60.0025 | 11.9995 | 61.7516 | 23.6222 | 59.9828 | 24.0001 | 61.7374 | 21.5483 | 59.9962 | 21.9998 | 61.7351 | 32.7465 | 59.985 | 33.0002 | 61.7112 | 43.6786 | 60.0045 | 43.9996
61.7418 | 11.7517 | 60.0025 | 11.9995 | 61.7599 | 23.6222 | 59.9827 | 24.0001 | 61.7457 | 21.5483 | 59.9962 | 21.9998 | 61.7434 | 32.7465 | 59.985 | 33.0002 | 61.7195 | 43.6786 | 60.0045 | 43.9996
61.7501 | 11.7517 | 60.0024 | 11.9995 | 61.7682 | 23.6222 | 59.9827 | 24.0001 | 61.754 | 21.5449 | 59.9962 | 21.9998 | 61.7518 | 32.7465 | 59.985 | 33.0002 | 61.7278 | 43.6786 | 60.0046 | 43.9996
61.7585 | 11.7517 | 60.0024 | 11.9995 | 61.7766 | 23.6222 | 59.9827 | 24.0001 | 61.7624 | 21.5449 | 59.9962 | 21.9998 | 61.7601 | 32.7465 | 59.985 | 33.0002 | 61.7362 | 43.6786 | 60.0046 | 43.9996
61.7668 | 11.7521 | 60.0023 | 11.9995 | 61.7849 | 23.6222 | 59.9827 | 24.0001 | 61.7707 | 21.5449 | 59.9962 | 21.9998 | 61.7684 | 32.7465 | 59.985 | 33.0002 | 61.7445 | 43.6721 | 60.0046 | 43.9996
61.7751 | 11.7521 | 60.0023 | 11.9995 | 61.7932 | 23.6222 | 59.9826 | 24.0001 | 61.779 | 21.5449 | 59.9962 | 21.9998 | 61.7767 | 32.7434 | 59.985 | 33.0002 | 61.7528 | 43.6721 | 60.0047 | 43.9996
61.7834 | 11.7523 | 60.0023 | 11.9995 | 61.8016 | 23.6715 | 59.9826 | 24.0001 | 61.7874 | 21.5449 | 59.9962 | 21.9998 | 61.7851 | 32.7434 | 59.985 | 33.0002 | 61.7612 | 43.6706 | 60.0047 | 43.9996
61.7918 | 11.7523 | 60.0022 | 11.9995 | 61.8099 | 23.6715 | 59.9826 | 24.0001 | 61.7957 | 21.5449 | 59.9962 | 21.9998 | 61.7934 | 32.7463 | 59.985 | 33.0002 | 61.7695 | 43.6706 | 60.0047 | 43.9996
61.8001 | 11.7529 | 60.0022 | 11.9995 | 61.8182 | 23.6727 | 59.9826 | 24.0001 | 61.804 | 21.5477 | 59.9962 | 21.9998 | 61.8017 | 32.7463 | 59.985 | 33.0002 | 61.7778 | 43.6695 | 60.0048 | 43.9996
61.8084 | 11.7529 | 60.0021 | 11.9995 | 61.8266 | 23.6727 | 59.9825 | 24.0001 | 61.8124 | 21.5477 | 59.9962 | 21.9998 | 61.8101 | 32.7477 | 59.985 | 33.0002 | 61.7862 | 43.6695 | 60.0048 | 43.9996
61.8168 | 11.7529 | 60.0021 | 11.9995 | 61.8349 | 23.6743 | 59.9825 | 24.0001 | 61.8207 | 21.5477 | 59.9962 | 21.9998 | 61.8184 | 32.7477 | 59.985 | 33.0002 | 61.7945 | 43.6695 | 60.0048 | 43.9996
61.8251 | 11.7529 | 60.0021 | 11.9995 | 61.8433 | 23.6743 | 59.9825 | 24.0001 | 61.829 | 21.5477 | 59.9962 | 21.9998 | 61.8268 | 32.7477 | 59.985 | 33.0002 | 61.8028 | 43.6695 | 60.0049 | 43.9996
61.8334 | 11.7533 | 60.002 | 11.9995 | 61.8516 | 23.6743 | 59.9825 | 24.0001 | 61.8374 | 21.5579 | 59.9963 | 21.9998 | 61.8351 | 32.7477 | 59.985 | 33.0002 | 61.8112 | 43.6695 | 60.0049 | 43.9996
61.8418 | 11.7533 | 60.002 | 11.9995 | 61.8599 | 23.6743 | 59.9824 | 24.0001 | 61.8457 | 21.5579 | 59.9963 | 21.9998 | 61.8434 | 32.7477 | 59.985 | 33.0002 | 61.8195 | 43.6695 | 60.0049 | 43.9996
61.8501 | 11.7537 | 60.0019 | 11.9995 | 61.8683 | 23.7217 | 59.9824 | 24.0001 | 61.854 | 21.5745 | 59.9963 | 21.9998 | 61.8518 | 32.7477 | 59.985 | 33.0002 | 61.8278 | 43.6695 | 60.005 | 43.9996
61.8584 | 11.7537 | 60.0019 | 11.9995 | 61.8766 | 23.7217 | 59.9824 | 24.0001 | 61.8624 | 21.5745 | 59.9963 | 21.9998 | 61.8601 | 32.7491 | 59.985 | 33.0002 | 61.8362 | 43.6695 | 60.005 | 43.9996
61.8668 | 11.7537 | 60.0019 | 11.9995 | 61.8849 | 23.7223 | 59.9824 | 24.0001 | 61.8707 | 21.5745 | 59.9963 | 21.9998 | 61.8684 | 32.7491 | 59.985 | 33.0002 | 61.8445 | 43.6694 | 60.005 | 43.9996
61.8751 | 11.7537 | 60.0018 | 11.9995 | 61.8933 | 23.7223 | 59.9823 | 24.0001 | 61.879 | 21.5745 | 59.9963 | 21.9998 | 61.8768 | 32.7491 | 59.985 | 33.0002 | 61.8528 | 43.6694 | 60.0051 | 43.9996
61.8835 | 11.7508 | 60.0018 | 11.9995 | 61.9016 | 23.7223 | 59.9823 | 24.0001 | 61.8874 | 21.5735 | 59.9963 | 21.9998 | 61.8851 | 32.7491 | 59.985 | 33.0002 | 61.8611 | 43.6695 | 60.0051 | 43.9996
61.8918 | 11.7508 | 60.0017 | 11.9995 | 61.9099 | 23.7223 | 59.9823 | 24.0001 | 61.8957 | 21.5735 | 59.9963 | 21.9998 | 61.8934 | 32.778 | 59.985 | 33.0002 | 61.8695 | 43.6695 | 60.0051 | 43.9996
61.9001 | 11.7508 | 60.0017 | 11.9995 | 61.9183 | 23.7223 | 59.9823 | 24.0001 | 61.904 | 21.5735 | 59.9963 | 21.9998 | 61.9018 | 32.778 | 59.985 | 33.0002 | 61.8778 | 43.6728 | 60.0052 | 43.9996
61.9084 | 11.7508 | 60.0016 | 11.9995 | 61.9266 | 23.7223 | 59.9822 | 24.0001 | 61.9124 | 21.5735 | 59.9963 | 21.9998 | 61.9101 | 32.778 | 59.985 | 33.0002 | 61.8861 | 43.6728 | 60.0052 | 43.9996
61.9168 | 11.7492 | 60.0016 | 11.9995 | 61.9349 | 23.7196 | 59.9822 | 24.0001 | 61.9207 | 21.6078 | 59.9963 | 21.9998 | 61.9184 | 32.778 | 59.985 | 33.0002 | 61.8945 | 43.6728 | 60.0052 | 43.9996
61.9251 | 11.7492 | 60.0016 | 11.9995 | 61.9433 | 23.7196 | 59.9822 | 24.0001 | 61.929 | 21.6078 | 59.9963 | 21.9998 | 61.9268 | 32.7737 | 59.985 | 33.0002 | 61.9028 | 43.6728 | 60.0053 | 43.9996
61.9334 | 11.7471 | 60.0015 | 11.9995 | 61.9516 | 23.7196 | 59.9822 | 24.0001 | 61.9374 | 21.6078 | 59.9964 | 21.9998 | 61.9351 | 32.7737 | 59.985 | 33.0002 | 61.9112 | 43.6728 | 60.0053 | 43.9996
61.9418 | 11.7471 | 60.0015 | 11.9995 | 61.96 | 23.7196 | 59.9821 | 24.0001 | 61.9457 | 21.6078 | 59.9964 | 21.9998 | 61.9434 | 32.7737 | 59.985 | 33.0002 | 61.9195 | 43.6728 | 60.0053 | 43.9996
61.9501 | 11.7471 | 60.0014 | 11.9995 | 61.9683 | 23.7208 | 59.9821 | 24.0001 | 61.954 | 21.608 | 59.9964 | 21.9998 | 61.9518 | 32.7737 | 59.985 | 33.0002 | 61.9278 | 43.6793 | 60.0054 | 43.9996
61.9584 | 11.7471 | 60.0014 | 11.9995 | 61.9766 | 23.7208 | 59.9821 | 24.0001 | 61.9624 | 21.608 | 59.9964 | 21.9998 | 61.9601 | 32.7883 | 59.985 | 33.0002 | 61.9362 | 43.6793 | 60.0054 | 43.9996
61.9668 | 11.7588 | 60.0014 | 11.9995 | 61.985 | 23.7226 | 59.9821 | 24.0001 | 61.9707 | 21.608 | 59.9964 | 21.9998 | 61.9685 | 32.7883 | 59.985 | 33.0002 | 61.9445 | 43.6824 | 60.0054 | 43.9996
61.9751 | 11.7588 | 60.0013 | 11.9995 | 61.9933 | 23.7226 | 59.982 | 24.0001 | 61.979 | 21.608 | 59.9964 | 21.9998 | 61.9768 | 32.7934 | 59.985 | 33.0002 | 61.9528 | 43.6824 | 60.0055 | 43.9996
61.9834 | 11.7872 | 60.0013 | 11.9995 | 62.0016 | 23.7226 | 59.982 | 24.0001 | 61.9874 | 21.608 | 59.9964 | 21.9998 | 61.9851 | 32.7934 | 59.985 | 33.0002 | 61.9612 | 43.6827 | 60.0055 | 43.9996
61.9918 | 11.7872 | 60.0012 | 11.9995 | 62.01 | 23.7226 | 59.982 | 24.0001 | 61.9957 | 21.608 | 59.9964 | 21.9998 | 61.9935 | 32.804 | 59.985 | 33.0002 | 61.9695 | 43.6827 | 60.0055 | 43.9996
62.0001 | 11.786 | 60.0012 | 11.9995 | 62.0183 | 23.7226 | 59.982 | 24.0001 | 62.004 | 21.605 | 59.9964 | 21.9998 | 62.0018 | 32.804 | 59.985 | 33.0002 | 61.9778 | 43.6827 | 60.0056 | 43.9996
62.0084 | 11.786 | 60.0011 | 11.9995 | 62.0266 | 23.7226 | 59.9819 | 24.0001 | 62.0124 | 21.605 | 59.9964 | 21.9998 | 62.0101 | 32.8068 | 59.985 | 33.0002 | 61.9861 | 43.6827 | 60.0056 | 43.9996
62.0168 | 11.786 | 60.0011 | 11.9995 | 62.035 | 23.7829 | 59.9819 | 24.0001 | 62.0207 | 21.6013 | 59.9964 | 21.9998 | 62.0185 | 32.8068 | 59.985 | 33.0002 | 61.9945 | 43.6827 | 60.0056 | 43.9996
62.0251 | 11.786 | 60.0011 | 11.9995 | 62.0433 | 23.7829 | 59.9819 | 24.0001 | 62.029 | 21.6013 | 59.9964 | 21.9998 | 62.0268 | 32.8068 | 59.985 | 33.0002 | 62.0028 | 43.6827 | 60.0057 | 43.9996
62.0334 | 11.7855 | 60.001 | 11.9995 | 62.0516 | 23.7829 | 59.9819 | 24.0001 | 62.0374 | 21.5974 | 59.9965 | 21.9998 | 62.0351 | 32.8068 | 59.985 | 33.0002 | 62.0111 | 43.6827 | 60.0057 | 43.9996
62.0417 | 11.7855 | 60.001 | 11.9995 | 62.06 | 23.7829 | 59.9818 | 24.0001 | 62.0457 | 21.5974 | 59.9965 | 21.9998 | 62.0435 | 32.8048 | 59.985 | 33.0002 | 62.0195 | 43.6827 | 60.0057 | 43.9996
62.0501 | 11.7841 | 60.0009 | 11.9995 | 62.0683 | 23.7829 | 59.9818 | 24.0001 | 62.054 | 21.5974 | 59.9965 | 21.9998 | 62.0518 | 32.8048 | 59.985 | 33.0002 | 62.0278 | 43.683 | 60.0058 | 43.9996
62.0584 | 11.7841 | 60.0009 | 11.9995 | 62.0767 | 23.7829 | 59.9818 | 24.0001 | 62.0624 | 21.5974 | 59.9965 | 21.9998 | 62.0601 | 32.8036 | 59.985 | 33.0002 | 62.0361 | 43.683 | 60.0058 | 43.9996
62.0668 | 11.7844 | 60.0009 | 11.9995 | 62.085 | 23.7811 | 59.9818 | 24.0001 | 62.0707 | 21.5974 | 59.9965 | 21.9998 | 62.0685 | 32.8036 | 59.985 | 33.0002 | 62.0445 | 43.7132 | 60.0058 | 43.9996
62.0751 | 11.7844 | 60.0008 | 11.9995 | 62.0933 | 23.7811 | 59.9817 | 24.0001 | 62.079 | 21.5974 | 59.9965 | 21.9998 | 62.0768 | 32.8049 | 59.985 | 33.0002 | 62.0528 | 43.7132 | 60.0059 | 43.9996
62.0834 | 11.7844 | 60.0008 | 11.9995 | 62.1017 | 23.7815 | 59.9817 | 24.0001 | 62.0874 | 21.5974 | 59.9965 | 21.9998 | 62.0851 | 32.8049 | 59.985 | 33.0002 | 62.0611 | 43.7366 | 60.0059 | 43.9996
62.0918 | 11.7844 | 60.0007 | 11.9995 | 62.11 | 23.7815 | 59.9817 | 24.0001 | 62.0957 | 21.5974 | 59.9965 | 21.9998 | 62.0935 | 32.8049 | 59.985 | 33.0002 | 62.0695 | 43.7366 | 60.0059 | 43.9996
62.1001 | 11.7852 | 60.0007 | 11.9995 | 62.1183 | 23.7815 | 59.9817 | 24.0001 | 62.104 | 21.5988 | 59.9965 | 21.9998 | 62.1018 | 32.8049 | 59.985 | 33.0002 | 62.0778 | 43.7448 | 60.006 | 43.9996
62.1084 | 11.7852 | 60.0006 | 11.9995 | 62.1267 | 23.7815 | 59.9816 | 24.0001 | 62.1124 | 21.5988 | 59.9965 | 21.9998 | 62.1102 | 32.8049 | 59.985 | 33.0002 | 62.0861 | 43.7448 | 60.006 | 43.9996
62.1168 | 11.7854 | 60.0006 | 11.9995 | 62.135 | 23.7791 | 59.9816 | 24.0001 | 62.1207 | 21.6004 | 59.9965 | 21.9998 | 62.1185 | 32.8049 | 59.985 | 33.0002 | 62.0945 | 43.7448 | 60.006 | 43.9996
62.1251 | 11.7854 | 60.0006 | 11.9995 | 62.1433 | 23.7791 | 59.9816 | 24.0001 | 62.129 | 21.6004 | 59.9965 | 21.9998 | 62.1268 | 32.8071 | 59.985 | 33.0002 | 62.1028 | 43.7448 | 60.0061 | 43.9996
62.1334 | 11.7859 | 60.0005 | 11.9995 | 62.1517 | 23.7791 | 59.9816 | 24.0001 | 62.1374 | 21.6004 | 59.9966 | 21.9998 | 62.1351 | 32.8071 | 59.985 | 33.0002 | 62.1111 | 43.7448 | 60.0061 | 43.9996
62.1418 | 11.7859 | 60.0005 | 11.9995 | 62.16 | 23.7791 | 59.9815 | 24.0001 | 62.1457 | 21.6004 | 59.9966 | 21.9998 | 62.1435 | 32.8069 | 59.985 | 33.0002 | 62.1194 | 43.7448 | 60.0061 | 43.9996
62.1501 | 11.7859 | 60.0004 | 11.9995 | 62.1683 | 23.7791 | 59.9815 | 24.0001 | 62.154 | 21.6004 | 59.9966 | 21.9998 | 62.1518 | 32.8069 | 59.985 | 33.0002 | 62.1278 | 43.746 | 60.0062 | 43.9996
62.1584 | 11.7859 | 60.0004 | 11.9995 | 62.1767 | 23.7791 | 59.9815 | 24.0001 | 62.1624 | 21.6004 | 59.9966 | 21.9998 | 62.1602 | 32.8017 | 59.985 | 33.0002 | 62.1361 | 43.746 | 60.0062 | 43.9996
62.1667 | 11.7865 | 60.0004 | 11.9995 | 62.185 | 23.7802 | 59.9815 | 24.0001 | 62.1707 | 21.6004 | 59.9966 | 21.9998 | 62.1685 | 32.8017 | 59.985 | 33.0002 | 62.1444 | 43.7464 | 60.0062 | 43.9996
62.1751 | 11.7865 | 60.0003 | 11.9995 | 62.1934 | 23.7802 | 59.9814 | 24.0001 | 62.179 | 21.6004 | 59.9966 | 21.9998 | 62.1768 | 32.8017 | 59.985 | 33.0002 | 62.1528 | 43.7464 | 60.0063 | 43.9996
62.1834 | 11.7867 | 60.0003 | 11.9995 | 62.2017 | 23.7774 | 59.9814 | 24.0001 | 62.1874 | 21.5973 | 59.9966 | 21.9998 | 62.1852 | 32.8017 | 59.985 | 33.0002 | 62.1611 | 43.7464 | 60.0063 | 43.9996
62.1917 | 11.7867 | 60.0002 | 11.9995 | 62.21 | 23.7774 | 59.9814 | 24.0001 | 62.1957 | 21.5973 | 59.9966 | 21.9998 | 62.1935 | 32.7942 | 59.985 | 33.0002 | 62.1694 | 43.7464 | 60.0063 | 43.9996
62.2001 | 11.777 | 60.0002 | 11.9995 | 62.2184 | 23.7783 | 59.9814 | 24.0001 | 62.204 | 21.5973 | 59.9966 | 21.9998 | 62.2018 | 32.7942 | 59.985 | 33.0002 | 62.1778 | 43.7468 | 60.0064 | 43.9996
62.2084 | 11.777 | 60.0001 | 11.9995 | 62.2267 | 23.7783 | 59.9813 | 24.0001 | 62.2124 | 21.5973 | 59.9966 | 21.9998 | 62.2102 | 32.7826 | 59.985 | 33.0002 | 62.1861 | 43.7468 | 60.0064 | 43.9996
62.2167 | 11.7775 | 60.0001 | 11.9995 | 62.235 | 23.7783 | 59.9813 | 24.0001 | 62.2207 | 21.5973 | 59.9966 | 21.9998 | 62.2185 | 32.7826 | 59.985 | 33.0002 | 62.1944 | 43.7468 | 60.0064 | 43.9996
62.2251 | 11.7775 | 60.0001 | 11.9995 | 62.2434 | 23.7783 | 59.9813 | 24.0001 | 62.229 | 21.5973 | 59.9966 | 21.9998 | 62.2269 | 32.7755 | 59.985 | 33.0002 | 62.2028 | 43.7468 | 60.0065 | 43.9996
62.2334 | 11.7775 | 60 | 11.9995 | 62.2517 | 23.7783 | 59.9813 | 24.0001 | 62.2374 | 21.5981 | 59.9967 | 21.9998 | 62.2352 | 32.7755 | 59.985 | 33.0002 | 62.2111 | 43.7477 | 60.0065 | 43.9996
62.2418 | 11.7775 | 60 | 11.9995 | 62.26 | 23.7783 | 59.9812 | 24.0001 | 62.2457 | 21.5981 | 59.9967 | 21.9998 | 62.2435 | 32.7755 | 59.985 | 33.0002 | 62.2194 | 43.7477 | 60.0065 | 43.9996
62.2501 | 11.776 | 59.9999 | 11.9995 | 62.2684 | 23.7795 | 59.9812 | 24.0001 | 62.254 | 21.5981 | 59.9967 | 21.9998 | 62.2518 | 32.7755 | 59.985 | 33.0002 | 62.2278 | 43.7481 | 60.0066 | 43.9996
62.2584 | 11.776 | 59.9999 | 11.9995 | 62.2767 | 23.7795 | 59.9812 | 24.0001 | 62.2624 | 21.5981 | 59.9967 | 21.9998 | 62.2602 | 32.7755 | 59.985 | 33.0002 | 62.2361 | 43.7481 | 60.0066 | 43.9996
62.2668 | 11.7756 | 59.9998 | 11.9995 | 62.2851 | 23.7812 | 59.9812 | 24.0001 | 62.2707 | 21.5981 | 59.9967 | 21.9998 | 62.2685 | 32.7755 | 59.9849 | 33.0002 | 62.2444 | 43.7481 | 60.0066 | 43.9996
62.2751 | 11.7756 | 59.9998 | 11.9995 | 62.2934 | 23.7812 | 59.9811 | 24.0001 | 62.279 | 21.5981 | 59.9967 | 21.9998 | 62.2768 | 32.7788 | 59.9849 | 33.0002 | 62.2527 | 43.7481 | 60.0067 | 43.9996
62.2834 | 11.7756 | 59.9998 | 11.9995 | 62.3017 | 23.7827 | 59.9811 | 24.0001 | 62.2874 | 21.5993 | 59.9967 | 21.9998 | 62.2852 | 32.7788 | 59.9849 | 33.0002 | 62.2611 | 43.7485 | 60.0067 | 43.9996
62.2917 | 11.7756 | 59.9997 | 11.9995 | 62.3101 | 23.7827 | 59.9811 | 24.0001 | 62.2957 | 21.5993 | 59.9967 | 21.9998 | 62.2935 | 32.7898 | 59.9849 | 33.0002 | 62.2694 | 43.7485 | 60.0067 | 43.9996
62.3001 | 11.7756 | 59.9997 | 11.9995 | 62.3184 | 23.7827 | 59.9811 | 24.0001 | 62.304 | 21.6165 | 59.9967 | 21.9998 | 62.3019 | 32.7898 | 59.9849 | 33.0002 | 62.2777 | 43.7485 | 60.0068 | 43.9996
62.3084 | 11.7756 | 59.9996 | 11.9995 | 62.3267 | 23.7827 | 59.981 | 24.0001 | 62.3124 | 21.6165 | 59.9967 | 21.9998 | 62.3102 | 32.8002 | 59.9849 | 33.0002 | 62.2861 | 43.7485 | 60.0068 | 43.9996
62.3167 | 11.7758 | 59.9996 | 11.9995 | 62.3351 | 23.7827 | 59.981 | 24.0001 | 62.3207 | 21.6129 | 59.9967 | 21.9998 | 62.3185 | 32.8002 | 59.9848 | 33.0002 | 62.2944 | 43.7463 | 60.0068 | 43.9996
62.3251 | 11.7758 | 59.9996 | 11.9995 | 62.3434 | 23.7827 | 59.981 | 24.0001 | 62.329 | 21.6129 | 59.9967 | 21.9998 | 62.3269 | 32.8095 | 59.9848 | 33.0002 | 62.3027 | 43.7463 | 60.0069 | 43.9996
62.3334 | 11.7766 | 59.9995 | 11.9995 | 62.3517 | 23.7827 | 59.981 | 24.0001 | 62.3374 | 21.6129 | 59.9968 | 21.9998 | 62.3352 | 32.8095 | 59.9848 | 33.0002 | 62.3111 | 43.7467 | 60.0069 | 43.9996
62.3417 | 11.7766 | 59.9995 | 11.9995 | 62.3601 | 23.7827 | 59.9809 | 24.0001 | 62.3457 | 21.6129 | 59.9968 | 21.9998 | 62.3435 | 32.8095 | 59.9848 | 33.0002 | 62.3194 | 43.7467 | 60.0069 | 43.9996
62.3501 | 11.7766 | 59.9994 | 11.9995 | 62.3684 | 23.7867 | 59.9809 | 24.0001 | 62.354 | 21.6129 | 59.9968 | 21.9998 | 62.3519 | 32.8095 | 59.9848 | 33.0002 | 62.3277 | 43.7184 | 60.007 | 43.9996
62.3584 | 11.7766 | 59.9994 | 11.9995 | 62.3767 | 23.7867 | 59.9809 | 24.0001 | 62.3624 | 21.6129 | 59.9968 | 21.9998 | 62.3602 | 32.8122 | 59.9848 | 33.0002 | 62.3361 | 43.7184 | 60.007 | 43.9996
62.3667 | 11.7766 | 59.9993 | 11.9995 | 62.3851 | 23.7879 | 59.9809 | 24.0001 | 62.3707 | 21.6221 | 59.9968 | 21.9998 | 62.3685 | 32.8122 | 59.9847 | 33.0002 | 62.3444 | 43.7184 | 60.007 | 43.9996
62.3751 | 11.7766 | 59.9993 | 11.9995 | 62.3934 | 23.7879 | 59.9808 | 24.0001 | 62.379 | 21.6221 | 59.9968 | 21.9998 | 62.3769 | 32.8122 | 59.9847 | 33.0002 | 62.3527 | 43.7184 | 60.007 | 43.9996
62.3834 | 11.7768 | 59.9993 | 11.9995 | 62.4018 | 23.7879 | 59.9808 | 24.0001 | 62.3874 | 21.6221 | 59.9968 | 21.9998 | 62.3852 | 32.8122 | 59.9847 | 33.0002 | 62.3611 | 43.7207 | 60.007 | 43.9996
62.3917 | 11.7768 | 59.9992 | 11.9995 | 62.4101 | 23.7879 | 59.9808 | 24.0001 | 62.3957 | 21.6221 | 59.9968 | 21.9998 | 62.3935 | 32.8287 | 59.9847 | 33.0002 | 62.3694 | 43.7207 | 60.0071 | 43.9996
62.4001 | 11.7776 | 59.9992 | 11.9995 | 62.4184 | 23.7785 | 59.9808 | 24.0001 | 62.404 | 21.6221 | 59.9968 | 21.9998 | 62.4019 | 32.8287 | 59.9847 | 33.0002 | 62.3777 | 43.7207 | 60.0071 | 43.9996
62.4084 | 11.7776 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4268 | 23.7785 | 59.9807 | 24.0001 | 62.4124 | 21.6221 | 59.9968 | 21.9998 | 62.4102 | 32.8279 | 59.9847 | 33.0002 | 62.386 | 43.7207 | 60.0071 | 43.9996
62.4167 | 11.7776 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4351 | 23.7785 | 59.9807 | 24.0001 | 62.4207 | 21.6278 | 59.9968 | 21.9998 | 62.4185 | 32.8279 | 59.9846 | 33.0002 | 62.3944 | 43.7207 | 60.0071 | 43.9996
62.425 | 11.7776 | 59.9991 | 11.9995 | 62.4434 | 23.7785 | 59.9807 | 24.0001 | 62.429 | 21.6278 | 59.9968 | 21.9998 | 62.4269 | 32.8279 | 59.9846 | 33.0002 | 62.4027 | 43.7207 | 60.0071 | 43.9996
62.4334 | 11.7783 | 59.999 | 11.9995 | 62.4518 | 23.7693 | 59.9807 | 24.0001 | 62.4374 | 21.6278 | 59.9969 | 21.9998 | 62.4352 | 32.8279 | 59.9846 | 33.0002 | 62.4111 | 43.6936 | 60.0072 | 43.9996
62.4417 | 11.7783 | 59.999 | 11.9995 | 62.4601 | 23.7693 | 59.9806 | 24.0001 | 62.4457 | 21.6278 | 59.9969 | 21.9998 | 62.4436 | 32.8231 | 59.9846 | 33.0002 | 62.4194 | 43.6936 | 60.0072 | 43.9996
62.4501 | 11.7794 | 59.999 | 11.9995 | 62.4684 | 23.7693 | 59.9806 | 24.0001 | 62.454 | 21.6278 | 59.9969 | 21.9998 | 62.4519 | 32.8231 | 59.9846 | 33.0002 | 62.4277 | 43.7041 | 60.0072 | 43.9996
62.4584 | 11.7794 | 59.9989 | 11.9995 | 62.4768 | 23.7693 | 59.9806 | 24.0001 | 62.4624 | 21.6278 | 59.9969 | 21.9998 | 62.4602 | 32.8231 | 59.9846 | 33.0002 | 62.4361 | 43.7041 | 60.0072 | 43.9996
62.4667 | 11.7795 | 59.9989 | 11.9995 | 62.4851 | 23.7693 | 59.9806 | 24.0001 | 62.4707 | 21.6256 | 59.9969 | 21.9998 | 62.4686 | 32.8231 | 59.9845 | 33.0002 | 62.4444 | 43.6822 | 60.0072 | 43.9996
62.4751 | 11.7795 | 59.9989 | 11.9995 | 62.4934 | 23.7693 | 59.9805 | 24.0001 | 62.479 | 21.6256 | 59.9969 | 21.9998 | 62.4769 | 32.8231 | 59.9845 | 33.0002 | 62.4527 | 43.6822 | 60.0072 | 43.9996
62.4834 | 11.7803 | 59.9989 | 11.9995 | 62.5018 | 23.7693 | 59.9805 | 24.0001 | 62.4874 | 21.6262 | 59.9969 | 21.9998 | 62.4852 | 32.8231 | 59.9845 | 33.0002 | 62.4611 | 43.6822 | 60.0073 | 43.9996
62.4917 | 11.7803 | 59.9988 | 11.9995 | 62.5101 | 23.7693 | 59.9805 | 24.0001 | 62.4957 | 21.6262 | 59.9969 | 21.9998 | 62.4935 | 32.8231 | 59.9845 | 33.0002 | 62.4694 | 43.6822 | 60.0073 | 43.9996
62.5001 | 11.7803 | 59.9988 | 11.9995 | 62.5185 | 23.756 | 59.9805 | 24.0001 | 62.504 | 21.6262 | 59.9969 | 21.9998 | 62.5019 | 32.8231 | 59.9845 | 33.0002 | 62.4777 | 43.6808 | 60.0073 | 43.9996
62.5084 | 11.7803 | 59.9988 | 11.9995 | 62.5268 | 23.756 | 59.9804 | 24.0001 | 62.5124 | 21.6262 | 59.9969 | 21.9998 | 62.5102 | 32.8285 | 59.9845 | 33.0002 | 62.4861 | 43.6808 | 60.0073 | 43.9996
62.5167 | 11.7803 | 59.9988 | 11.9995 | 62.5351 | 23.7538 | 59.9804 | 24.0001 | 62.5207 | 21.6262 | 59.9969 | 21.9998 | 62.5186 | 32.8285 | 59.9844 | 33.0002 | 62.4944 | 43.675 | 60.0073 | 43.9996
62.5251 | 11.7803 | 59.9987 | 11.9995 | 62.5435 | 23.7538 | 59.9804 | 24.0001 | 62.529 | 21.6262 | 59.9969 | 21.9998 | 62.5269 | 32.8282 | 59.9844 | 33.0002 | 62.5027 | 43.675 | 60.0073 | 43.9996
62.5334 | 11.7803 | 59.9987 | 11.9995 | 62.5518 | 23.7538 | 59.9804 | 24.0001 | 62.5374 | 21.6262 | 59.997 | 21.9998 | 62.5352 | 32.8282 | 59.9844 | 33.0002 | 62.511 | 43.6609 | 60.0074 | 43.9996
62.5417 | 11.7803 | 59.9987 | 11.9995 | 62.5601 | 23.7538 | 59.9803 | 24.0001 | 62.5457 | 21.6262 | 59.997 | 21.9998 | 62.5436 | 32.8282 | 59.9844 | 33.0002 | 62.5194 | 43.6609 | 60.0074 | 43.9996
62.55 | 11.7803 | 59.9987 | 11.9995 | 62.5685 | 23.7363 | 59.9803 | 24.0001 | 62.554 | 21.6196 | 59.997 | 21.9998 | 62.5519 | 32.8282 | 59.9844 | 33.0002 | 62.5277 | 43.6609 | 60.0074 | 43.9996
62.5584 | 11.7803 | 59.9986 | 11.9995 | 62.5768 | 23.7363 | 59.9803 | 24.0001 | 62.5624 | 21.6196 | 59.997 | 21.9998 | 62.5602 | 32.8282 | 59.9844 | 33.0002 | 62.536 | 43.6609 | 60.0074 | 43.9996
62.5667 | 11.7795 | 59.9986 | 11.9995 | 62.5851 | 23.7363 | 59.9803 | 24.0001 | 62.5707 | 21.6251 | 59.997 | 21.9998 | 62.5686 | 32.8282 | 59.9843 | 33.0002 | 62.5444 | 43.6609 | 60.0074 | 43.9996
62.5751 | 11.7795 | 59.9986 | 11.9995 | 62.5935 | 23.7363 | 59.9802 | 24.0001 | 62.579 | 21.6251 | 59.997 | 21.9998 | 62.5769 | 32.8282 | 59.9843 | 33.0002 | 62.5527 | 43.6609 | 60.0074 | 43.9996
62.5834 | 11.7795 | 59.9986 | 11.9995 | 62.6018 | 23.7381 | 59.9802 | 24.0001 | 62.5874 | 21.6217 | 59.997 | 21.9998 | 62.5853 | 32.8282 | 59.9843 | 33.0002 | 62.561 | 43.6609 | 60.0075 | 43.9996
62.5917 | 11.7795 | 59.9985 | 11.9995 | 62.6101 | 23.7381 | 59.9802 | 24.0001 | 62.5957 | 21.6217 | 59.9969 | 21.9998 | 62.5936 | 32.8282 | 59.9843 | 33.0002 | 62.5694 | 43.6609 | 60.0075 | 43.9996
62.6001 | 11.7795 | 59.9985 | 11.9995 | 62.6185 | 23.7403 | 59.9802 | 24.0001 | 62.604 | 21.6217 | 59.9969 | 21.9998 | 62.6019 | 32.8282 | 59.9843 | 33.0002 | 62.5777 | 43.6582 | 60.0075 | 43.9996
62.6084 | 11.7795 | 59.9985 | 11.9995 | 62.6268 | 23.7403 | 59.9801 | 24.0001 | 62.6124 | 21.6217 | 59.9968 | 21.9998 | 62.6102 | 32.8267 | 59.9843 | 33.0002 | 62.586 | 43.6582 | 60.0075 | 43.9996
62.6167 | 11.7795 | 59.9985 | 11.9995 | 62.6352 | 23.742 | 59.9801 | 24.0001 | 62.6207 | 21.6217 | 59.9968 | 21.9998 | 62.6186 | 32.8267 | 59.9842 | 33.0002 | 62.5944 | 43.6567 | 60.0075 | 43.9996
62.6251 | 11.7795 | 59.9984 | 11.9995 | 62.6435 | 23.742 | 59.9801 | 24.0001 | 62.629 | 21.6217 | 59.9968 | 21.9998 | 62.6269 | 32.8259 | 59.9842 | 33.0002 | 62.6027 | 43.6567 | 60.0075 | 43.9996
62.6334 | 11.7795 | 59.9984 | 11.9995 | 62.6518 | 23.742 | 59.9801 | 24.0001 | 62.6374 | 21.6217 | 59.9967 | 21.9998 | 62.6353 | 32.8259 | 59.9842 | 33.0002 | 62.611 | 43.6567 | 60.0076 | 43.9996
62.6417 | 11.7795 | 59.9984 | 11.9995 | 62.6602 | 23.742 | 59.98 | 24.0001 | 62.6457 | 21.6217 | 59.9967 | 21.9998 | 62.6436 | 32.8259 | 59.9842 | 33.0002 | 62.6194 | 43.6567 | 60.0076 | 43.9996
62.6501 | 11.7782 | 59.9984 | 11.9995 | 62.6685 | 23.7438 | 59.98 | 24.0001 | 62.654 | 21.6265 | 59.9966 | 21.9998 | 62.6519 | 32.8259 | 59.9842 | 33.0002 | 62.6277 | 43.6567 | 60.0076 | 43.9996
62.6584 | 11.7782 | 59.9983 | 11.9995 | 62.6768 | 23.7438 | 59.98 | 24.0001 | 62.6624 | 21.6265 | 59.9966 | 21.9998 | 62.6603 | 32.8259 | 59.9842 | 33.0002 | 62.636 | 43.6567 | 60.0076 | 43.9996
62.6667 | 11.7782 | 59.9983 | 11.9995 | 62.6852 | 23.7413 | 59.98 | 24.0001 | 62.6707 | 21.6259 | 59.9966 | 21.9998 | 62.6686 | 32.8259 | 59.9841 | 33.0002 | 62.6443 | 43.6567 | 60.0076 | 43.9996
62.675 | 11.7782 | 59.9983 | 11.9995 | 62.6935 | 23.7413 | 59.98 | 24.0001 | 62.679 | 21.6259 | 59.9965 | 21.9998 | 62.6769 | 32.8283 | 59.9841 | 33.0002 | 62.6527 | 43.6567 | 60.0076 | 43.9996
62.6834 | 11.7552 | 59.9983 | 11.9995 | 62.7018 | 23.7413 | 59.98 | 24.0001 | 62.6874 | 21.6257 | 59.9965 | 21.9998 | 62.6853 | 32.8283 | 59.9841 | 33.0002 | 62.661 | 43.6567 | 60.0077 | 43.9996
62.6917 | 11.7552 | 59.9982 | 11.9995 | 62.7102 | 23.7413 | 59.98 | 24.0001 | 62.6957 | 21.6257 | 59.9964 | 21.9998 | 62.6936 | 32.831 | 59.9841 | 33.0002 | 62.6693 | 43.6567 | 60.0077 | 43.9996
62.7001 | 11.7552 | 59.9982 | 11.9995 | 62.7185 | 23.743 | 59.98 | 24.0001 | 62.704 | 21.6257 | 59.9964 | 21.9998 | 62.7019 | 32.831 | 59.9841 | 33.0002 | 62.6777 | 43.6582 | 60.0077 | 43.9996
62.7084 | 11.7552 | 59.9982 | 11.9995 | 62.7268 | 23.743 | 59.9799 | 24.0001 | 62.7124 | 21.6257 | 59.9963 | 21.9998 | 62.7103 | 32.8298 | 59.9841 | 33.0002 | 62.686 | 43.6582 | 60.0077 | 43.9996
62.7167 | 11.7552 | 59.9982 | 11.9995 | 62.7352 | 23.7409 | 59.9799 | 24.0001 | 62.7207 | 21.6257 | 59.9963 | 21.9998 | 62.7186 | 32.8298 | 59.984 | 33.0002 | 62.6943 | 43.6575 | 60.0077 | 43.9996
62.7251 | 11.7552 | 59.9981 | 11.9995 | 62.7435 | 23.7409 | 59.9799 | 24.0001 | 62.729 | 21.6257 | 59.9963 | 21.9998 | 62.7269 | 32.8107 | 59.984 | 33.0002 | 62.7027 | 43.6575 | 60.0077 | 43.9996
62.7334 | 11.7552 | 59.9981 | 11.9995 | 62.7519 | 23.7409 | 59.9799 | 24.0001 | 62.7374 | 21.6257 | 59.9962 | 21.9998 | 62.7353 | 32.8107 | 59.984 | 33.0002 | 62.711 | 43.6592 | 60.0078 | 43.9996
62.7417 | 11.7552 | 59.9981 | 11.9995 | 62.7602 | 23.7409 | 59.9799 | 24.0001 | 62.7457 | 21.6257 | 59.9962 | 21.9998 | 62.7436 | 32.8084 | 59.984 | 33.0002 | 62.7193 | 43.6592 | 60.0078 | 43.9996
62.7501 | 11.7552 | 59.9981 | 11.9995 | 62.7685 | 23.7416 | 59.9799 | 24.0001 | 62.754 | 21.6341 | 59.9961 | 21.9998 | 62.7519 | 32.8084 | 59.984 | 33.0002 | 62.7277 | 43.6592 | 60.0078 | 43.9996
62.7584 | 11.7552 | 59.998 | 11.9995 | 62.7769 | 23.7416 | 59.9799 | 24.0001 | 62.7624 | 21.6341 | 59.9961 | 21.9998 | 62.7603 | 32.8084 | 59.984 | 33.0002 | 62.736 | 43.6592 | 60.0078 | 43.9996
62.7667 | 11.7561 | 59.998 | 11.9995 | 62.7852 | 23.7416 | 59.9799 | 24.0001 | 62.7707 | 21.6341 | 59.9961 | 21.9998 | 62.7686 | 32.8084 | 59.9839 | 33.0002 | 62.7443 | 43.6592 | 60.0078 | 43.9996
62.7751 | 11.7561 | 59.998 | 11.9995 | 62.7935 | 23.7416 | 59.9799 | 24.0001 | 62.779 | 21.6341 | 59.996 | 21.9998 | 62.777 | 32.7961 | 59.9839 | 33.0002 | 62.7527 | 43.6592 | 60.0078 | 43.9996
62.7834 | 11.7547 | 59.998 | 11.9995 | 62.8019 | 23.7379 | 59.9799 | 24.0001 | 62.7874 | 21.6341 | 59.996 | 21.9998 | 62.7853 | 32.7961 | 59.9839 | 33.0002 | 62.761 | 43.6601 | 60.0079 | 43.9996
62.7917 | 11.7547 | 59.9979 | 11.9995 | 62.8102 | 23.7379 | 59.9799 | 24.0001 | 62.7957 | 21.6341 | 59.9959 | 21.9998 | 62.7936 | 32.7668 | 59.9839 | 33.0002 | 62.7693 | 43.6601 | 60.0079 | 43.9996
62.8 | 11.7558 | 59.9979 | 11.9995 | 62.8185 | 23.7379 | 59.9799 | 24.0001 | 62.804 | 21.6341 | 59.9959 | 21.9998 | 62.802 | 32.7668 | 59.9839 | 33.0002 | 62.7776 | 43.6601 | 60.0079 | 43.9996
62.8084 | 11.7558 | 59.9979 | 11.9995 | 62.8269 | 23.7379 | 59.9798 | 24.0001 | 62.8124 | 21.6341 | 59.9958 | 21.9998 | 62.8103 | 32.7739 | 59.9839 | 33.0002 | 62.786 | 43.6601 | 60.0079 | 43.9996
62.8167 | 11.7558 | 59.9979 | 11.9995 | 62.8352 | 23.7379 | 59.9798 | 24.0001 | 62.8207 | 21.6341 | 59.9958 | 21.9998 | 62.8186 | 32.7739 | 59.9838 | 33.0002 | 62.7943 | 43.6648 | 60.0079 | 43.9996
62.8251 | 11.7558 | 59.9978 | 11.9995 | 62.8435 | 23.7379 | 59.9798 | 24.0001 | 62.829 | 21.6341 | 59.9958 | 21.9998 | 62.827 | 32.778 | 59.9838 | 33.0002 | 62.8026 | 43.6648 | 60.0079 | 43.9996
62.8334 | 11.7558 | 59.9978 | 11.9995 | 62.8519 | 23.7384 | 59.9798 | 24.0001 | 62.8374 | 21.6325 | 59.9957 | 21.9998 | 62.8353 | 32.778 | 59.9838 | 33.0002 | 62.811 | 43.6855 | 60.0079 | 43.9996
62.8417 | 11.7558 | 59.9978 | 11.9995 | 62.8602 | 23.7384 | 59.9798 | 24.0001 | 62.8457 | 21.6325 | 59.9957 | 21.9998 | 62.8436 | 32.778 | 59.9838 | 33.0002 | 62.8193 | 43.6855 | 60.008 | 43.9996
62.8501 | 11.7558 | 59.9978 | 11.9995 | 62.8686 | 23.7406 | 59.9798 | 24.0001 | 62.854 | 21.6261 | 59.9956 | 21.9998 | 62.852 | 32.778 | 59.9838 | 33.0002 | 62.8276 | 43.7316 | 60.008 | 43.9996
62.8584 | 11.7558 | 59.9977 | 11.9995 | 62.8769 | 23.7406 | 59.9798 | 24.0001 | 62.8624 | 21.6261 | 59.9956 | 21.9998 | 62.8603 | 32.778 | 59.9838 | 33.0002 | 62.836 | 43.7316 | 60.008 | 43.9996
62.8667 | 11.7558 | 59.9977 | 11.9995 | 62.8852 | 23.7533 | 59.9798 | 24.0001 | 62.8707 | 21.6252 | 59.9956 | 21.9998 | 62.8686 | 32.778 | 59.9837 | 33.0002 | 62.8443 | 43.7316 | 60.008 | 43.9996
62.8751 | 11.7558 | 59.9977 | 11.9995 | 62.8936 | 23.7533 | 59.9798 | 24.0001 | 62.879 | 21.6252 | 59.9955 | 21.9998 | 62.877 | 32.778 | 59.9837 | 33.0002 | 62.8526 | 43.7316 | 60.008 | 43.9996
62.8834 | 11.7558 | 59.9977 | 11.9995 | 62.9019 | 23.7533 | 59.9798 | 24.0001 | 62.8874 | 21.6252 | 59.9955 | 21.9998 | 62.8853 | 32.778 | 59.9837 | 33.0002 | 62.861 | 43.7326 | 60.0081 | 43.9996
62.8917 | 11.7558 | 59.9976 | 11.9995 | 62.9102 | 23.7533 | 59.9798 | 24.0001 | 62.8957 | 21.6252 | 59.9954 | 21.9998 | 62.8936 | 32.7678 | 59.9837 | 33.0002 | 62.8693 | 43.7326 | 60.0081 | 43.9996
62.9001 | 11.7558 | 59.9976 | 11.9995 | 62.9186 | 23.7533 | 59.9798 | 24.0001 | 62.904 | 21.6252 | 59.9954 | 21.9998 | 62.902 | 32.7678 | 59.9837 | 33.0002 | 62.8776 | 43.7326 | 60.0081 | 43.9996
62.9084 | 11.7558 | 59.9976 | 11.9995 | 62.9269 | 23.7533 | 59.9797 | 24.0001 | 62.9124 | 21.6252 | 59.9953 | 21.9998 | 62.9103 | 32.7678 | 59.9837 | 33.0002 | 62.886 | 43.7326 | 60.0081 | 43.9996
62.9167 | 11.7527 | 59.9976 | 11.9995 | 62.9352 | 23.7519 | 59.9797 | 24.0001 | 62.9207 | 21.6202 | 59.9953 | 21.9998 | 62.9187 | 32.7678 | 59.9836 | 33.0002 | 62.8943 | 43.7296 | 60.0081 | 43.9996
62.925 | 11.7527 | 59.9975 | 11.9995 | 62.9436 | 23.7519 | 59.9797 | 24.0001 | 62.929 | 21.6202 | 59.9953 | 21.9998 | 62.927 | 32.7678 | 59.9836 | 33.0002 | 62.9026 | 43.7296 | 60.0081 | 43.9996
62.9334 | 11.7527 | 59.9975 | 11.9995 | 62.9519 | 23.7519 | 59.9797 | 24.0001 | 62.9374 | 21.6202 | 59.9952 | 21.9998 | 62.9353 | 32.7678 | 59.9836 | 33.0002 | 62.911 | 43.7296 | 60.0082 | 43.9996
62.9417 | 11.7527 | 59.9975 | 11.9995 | 62.9602 | 23.7519 | 59.9797 | 24.0001 | 62.9457 | 21.6202 | 59.9952 | 21.9998 | 62.9436 | 32.7681 | 59.9836 | 33.0002 | 62.9193 | 43.7296 | 60.0082 | 43.9996
62.9501 | 11.7527 | 59.9975 | 11.9995 | 62.9686 | 23.7537 | 59.9797 | 24.0001 | 62.954 | 21.6111 | 59.9951 | 21.9998 | 62.952 | 32.7681 | 59.9836 | 33.0002 | 62.9276 | 43.7216 | 60.0082 | 43.9996
62.9584 | 11.7527 | 59.9974 | 11.9995 | 62.9769 | 23.7537 | 59.9797 | 24.0001 | 62.9624 | 21.6111 | 59.9951 | 21.9998 | 62.9603 | 32.762 | 59.9836 | 33.0002 | 62.936 | 43.7216 | 60.0082 | 43.9996
62.9667 | 11.7527 | 59.9974 | 11.9995 | 62.9853 | 23.7643 | 59.9797 | 24.0001 | 62.9707 | 21.6111 | 59.9951 | 21.9998 | 62.9686 | 32.762 | 59.9835 | 33.0002 | 62.9443 | 43.7154 | 60.0082 | 43.9996
62.9751 | 11.7527 | 59.9974 | 11.9995 | 62.9936 | 23.7643 | 59.9797 | 24.0001 | 62.979 | 21.6111 | 59.995 | 21.9998 | 62.977 | 32.762 | 59.9835 | 33.0002 | 62.9526 | 43.7154 | 60.0082 | 43.9996
62.9834 | 11.7527 | 59.9974 | 11.9995 | 63.0019 | 23.7662 | 59.9797 | 24.0001 | 62.9874 | 21.6118 | 59.995 | 21.9998 | 62.9853 | 32.762 | 59.9835 | 33.0002 | 62.961 | 43.7154 | 60.0083 | 43.9996
62.9917 | 11.7527 | 59.9973 | 11.9995 | 63.0103 | 23.7662 | 59.9797 | 24.0001 | 62.9957 | 21.6118 | 59.9949 | 21.9998 | 62.9937 | 32.7627 | 59.9835 | 33.0002 | 62.9693 | 43.7154 | 60.0083 | 43.9996
63.0001 | 11.7527 | 59.9973 | 11.9995 | 63.0186 | 23.7662 | 59.9797 | 24.0001 | 63.004 | 21.6118 | 59.9949 | 21.9998 | 63.002 | 32.7627 | 59.9835 | 33.0002 | 62.9776 | 43.7154 | 60.0083 | 43.9996
63.0084 | 11.7527 | 59.9973 | 11.9995 | 63.0269 | 23.7662 | 59.9796 | 24.0001 | 63.0124 | 21.6118 | 59.9949 | 21.9998 | 63.0103 | 32.763 | 59.9835 | 33.0002 | 62.986 | 43.7154 | 60.0083 | 43.9996
63.0167 | 11.7547 | 59.9973 | 11.9995 | 63.0353 | 23.7662 | 59.9796 | 24.0001 | 63.0207 | 21.612 | 59.9948 | 21.9998 | 63.0187 | 32.763 | 59.9834 | 33.0002 | 62.9943 | 43.7145 | 60.0083 | 43.9996
63.0251 | 11.7547 | 59.9972 | 11.9995 | 63.0436 | 23.7662 | 59.9796 | 24.0001 | 63.029 | 21.612 | 59.9948 | 21.9998 | 63.027 | 32.763 | 59.9834 | 33.0002 | 63.0026 | 43.7145 | 60.0083 | 43.9996
63.0334 | 11.7548 | 59.9972 | 11.9995 | 63.0519 | 23.7666 | 59.9796 | 24.0001 | 63.0374 | 21.6086 | 59.9947 | 21.9998 | 63.0353 | 32.763 | 59.9834 | 33.0002 | 63.011 | 43.7137 | 60.0084 | 43.9996
63.0417 | 11.7548 | 59.9972 | 11.9995 | 63.0603 | 23.7666 | 59.9796 | 24.0001 | 63.0457 | 21.6086 | 59.9947 | 21.9998 | 63.0437 | 32.7664 | 59.9834 | 33.0002 | 63.0193 | 43.7137 | 60.0084 | 43.9996
63.05 | 11.7548 | 59.9972 | 11.9995 | 63.0686 | 23.7659 | 59.9796 | 24.0001 | 63.054 | 21.6101 | 59.9946 | 21.9998 | 63.052 | 32.7664 | 59.9834 | 33.0002 | 63.0276 | 43.7414 | 60.0084 | 43.9996
63.0584 | 11.7548 | 59.9971 | 11.9995 | 63.077 | 23.7659 | 59.9796 | 24.0001 | 63.0624 | 21.6101 | 59.9946 | 21.9998 | 63.0603 | 32.7659 | 59.9834 | 33.0002 | 63.0359 | 43.7414 | 60.0084 | 43.9996
63.0667 | 11.7548 | 59.9971 | 11.9995 | 63.0853 | 23.7674 | 59.9796 | 24.0001 | 63.0707 | 21.6137 | 59.9946 | 21.9998 | 63.0687 | 32.7659 | 59.9833 | 33.0002 | 63.0443 | 43.7414 | 60.0084 | 43.9996
63.0751 | 11.7548 | 59.9971 | 11.9995 | 63.0936 | 23.7674 | 59.9796 | 24.0001 | 63.079 | 21.6137 | 59.9945 | 21.9998 | 63.077 | 32.7659 | 59.9833 | 33.0002 | 63.0526 | 43.7414 | 60.0084 | 43.9996
63.0834 | 11.7548 | 59.9971 | 11.9995 | 63.102 | 23.7674 | 59.9796 | 24.0001 | 63.0874 | 21.6137 | 59.9945 | 21.9998 | 63.0853 | 32.7659 | 59.9833 | 33.0002 | 63.0609 | 43.7414 | 60.0084 | 43.9996
63.0917 | 11.7548 | 59.997 | 11.9995 | 63.1103 | 23.7674 | 59.9796 | 24.0001 | 63.0957 | 21.6137 | 59.9944 | 21.9998 | 63.0937 | 32.7619 | 59.9833 | 33.0002 | 63.0693 | 43.7414 | 60.0085 | 43.9996
63.1001 | 11.753 | 59.997 | 11.9995 | 63.1186 | 23.7674 | 59.9796 | 24.0001 | 63.104 | 21.6202 | 59.9944 | 21.9998 | 63.102 | 32.7619 | 59.9833 | 33.0002 | 63.0776 | 43.7414 | 60.0085 | 43.9996
63.1084 | 11.753 | 59.997 | 11.9995 | 63.127 | 23.7674 | 59.9795 | 24.0001 | 63.1124 | 21.6202 | 59.9944 | 21.9998 | 63.1103 | 32.7593 | 59.9833 | 33.0002 | 63.0859 | 43.7414 | 60.0085 | 43.9996
63.1167 | 11.753 | 59.997 | 11.9995 | 63.1353 | 23.7674 | 59.9795 | 24.0001 | 63.1207 | 21.6265 | 59.9943 | 21.9998 | 63.1187 | 32.7593 | 59.9832 | 33.0002 | 63.0943 | 43.7415 | 60.0085 | 43.9996
63.1251 | 11.753 | 59.9969 | 11.9995 | 63.1436 | 23.7674 | 59.9795 | 24.0001 | 63.129 | 21.6265 | 59.9943 | 21.9998 | 63.127 | 32.7455 | 59.9832 | 33.0002 | 63.1026 | 43.7415 | 60.0085 | 43.9996
63.1334 | 11.7515 | 59.9969 | 11.9995 | 63.152 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.1374 | 21.6266 | 59.9942 | 21.9998 | 63.1354 | 32.7455 | 59.9832 | 33.0002 | 63.1109 | 43.7428 | 60.0086 | 43.9996
63.1417 | 11.7515 | 59.9969 | 11.9995 | 63.1603 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.1457 | 21.6266 | 59.9942 | 21.9998 | 63.1437 | 32.7455 | 59.9832 | 33.0002 | 63.1193 | 43.7428 | 60.0086 | 43.9996
63.1501 | 11.7515 | 59.9969 | 11.9995 | 63.1686 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.154 | 21.6266 | 59.9941 | 21.9998 | 63.152 | 32.7455 | 59.9832 | 33.0002 | 63.1276 | 43.7457 | 60.0086 | 43.9996
63.1584 | 11.7515 | 59.9968 | 11.9995 | 63.177 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.1624 | 21.6266 | 59.9941 | 21.9998 | 63.1604 | 32.7455 | 59.9832 | 33.0002 | 63.1359 | 43.7457 | 60.0086 | 43.9996
63.1667 | 11.7515 | 59.9968 | 11.9995 | 63.1853 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.1707 | 21.6022 | 59.9941 | 21.9998 | 63.1687 | 32.7455 | 59.9831 | 33.0002 | 63.1443 | 43.7457 | 60.0086 | 43.9996
63.1751 | 11.7515 | 59.9968 | 11.9995 | 63.1937 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.179 | 21.6022 | 59.994 | 21.9998 | 63.177 | 32.7529 | 59.9831 | 33.0002 | 63.1526 | 43.7457 | 60.0086 | 43.9996
63.1834 | 11.7526 | 59.9968 | 11.9995 | 63.202 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.1874 | 21.6001 | 59.994 | 21.9998 | 63.1854 | 32.7529 | 59.9831 | 33.0002 | 63.1609 | 43.7457 | 60.0087 | 43.9996
63.1917 | 11.7526 | 59.9967 | 11.9995 | 63.2103 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.1957 | 21.6001 | 59.9939 | 21.9998 | 63.1937 | 32.7529 | 59.9831 | 33.0002 | 63.1693 | 43.7457 | 60.0087 | 43.9996
63.2001 | 11.7528 | 59.9967 | 11.9995 | 63.2187 | 23.7693 | 59.9795 | 24.0001 | 63.204 | 21.6016 | 59.9939 | 21.9998 | 63.202 | 32.7529 | 59.9831 | 33.0002 | 63.1776 | 43.7307 | 60.0087 | 43.9996
63.2084 | 11.7528 | 59.9967 | 11.9995 | 63.227 | 23.7693 | 59.9794 | 24.0001 | 63.2124 | 21.6016 | 59.9939 | 21.9998 | 63.2104 | 32.7529 | 59.9831 | 33.0002 | 63.1859 | 43.7307 | 60.0087 | 43.9996
63.2167 | 11.7523 | 59.9967 | 11.9995 | 63.2353 | 23.7722 | 59.9794 | 24.0001 | 63.2207 | 21.6016 | 59.9938 | 21.9998 | 63.2187 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.1942 | 43.7307 | 60.0087 | 43.9996
63.2251 | 11.7523 | 59.9966 | 11.9995 | 63.2437 | 23.7722 | 59.9794 | 24.0001 | 63.229 | 21.6016 | 59.9938 | 21.9998 | 63.227 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2026 | 43.7307 | 60.0087 | 43.9996
63.2334 | 11.7523 | 59.9966 | 11.9995 | 63.252 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.2374 | 21.605 | 59.9937 | 21.9998 | 63.2354 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2109 | 43.7282 | 60.0088 | 43.9996
63.2417 | 11.7523 | 59.9966 | 11.9995 | 63.2603 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.2457 | 21.605 | 59.9937 | 21.9998 | 63.2437 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2192 | 43.7282 | 60.0088 | 43.9996
63.2501 | 11.7562 | 59.9966 | 11.9995 | 63.2687 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.254 | 21.5963 | 59.9936 | 21.9998 | 63.2521 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2276 | 43.7282 | 60.0088 | 43.9996
63.2584 | 11.7562 | 59.9965 | 11.9995 | 63.277 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.2624 | 21.5963 | 59.9936 | 21.9998 | 63.2604 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2359 | 43.7282 | 60.0088 | 43.9996
63.2667 | 11.7554 | 59.9965 | 11.9995 | 63.2853 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.2707 | 21.5939 | 59.9936 | 21.9998 | 63.2687 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2442 | 43.7282 | 60.0088 | 43.9996
63.2751 | 11.7554 | 59.9965 | 11.9995 | 63.2937 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.279 | 21.5939 | 59.9935 | 21.9998 | 63.2771 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2526 | 43.7282 | 60.0088 | 43.9996
63.2834 | 11.7554 | 59.9965 | 11.9995 | 63.302 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.2874 | 21.5891 | 59.9935 | 21.9998 | 63.2854 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2609 | 43.6964 | 60.0089 | 43.9996
63.2917 | 11.7554 | 59.9964 | 11.9995 | 63.3104 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.2957 | 21.5891 | 59.9934 | 21.9998 | 63.2937 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2692 | 43.6964 | 60.0089 | 43.9996
63.3001 | 11.7548 | 59.9964 | 11.9995 | 63.3187 | 23.7711 | 59.9794 | 24.0001 | 63.304 | 21.5891 | 59.9934 | 21.9998 | 63.3021 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2776 | 43.7044 | 60.0089 | 43.9996
63.3084 | 11.7548 | 59.9964 | 11.9995 | 63.327 | 23.7711 | 59.9793 | 24.0001 | 63.3124 | 21.5891 | 59.9934 | 21.9998 | 63.3104 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2859 | 43.7044 | 60.0089 | 43.9996
63.3167 | 11.7559 | 59.9964 | 11.9995 | 63.3354 | 23.7673 | 59.9793 | 24.0001 | 63.3207 | 21.5873 | 59.9933 | 21.9998 | 63.3187 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.2942 | 43.7044 | 60.0089 | 43.9996
63.3251 | 11.7559 | 59.9963 | 11.9995 | 63.3437 | 23.7673 | 59.9793 | 24.0001 | 63.329 | 21.5873 | 59.9933 | 21.9998 | 63.3271 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3026 | 43.7044 | 60.0089 | 43.9996
63.3334 | 11.7559 | 59.9963 | 11.9995 | 63.352 | 23.7662 | 59.9793 | 24.0001 | 63.3374 | 21.5851 | 59.9932 | 21.9998 | 63.3354 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3109 | 43.712 | 60.0089 | 43.9996
63.3417 | 11.7559 | 59.9963 | 11.9995 | 63.3604 | 23.7662 | 59.9793 | 24.0001 | 63.3457 | 21.5851 | 59.9932 | 21.9998 | 63.3437 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3192 | 43.712 | 60.009 | 43.9996
63.3501 | 11.7568 | 59.9963 | 11.9995 | 63.3687 | 23.7662 | 59.9793 | 24.0001 | 63.354 | 21.5846 | 59.9931 | 21.9998 | 63.3521 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3275 | 43.7204 | 60.009 | 43.9996
63.3584 | 11.7568 | 59.9962 | 11.9995 | 63.377 | 23.7662 | 59.9793 | 24.0001 | 63.3624 | 21.5846 | 59.9931 | 21.9998 | 63.3604 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3359 | 43.7204 | 60.009 | 43.9996
63.3667 | 11.7585 | 59.9962 | 11.9995 | 63.3854 | 23.7662 | 59.9793 | 24.0001 | 63.3707 | 21.5858 | 59.9931 | 21.9998 | 63.3688 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3442 | 43.7204 | 60.009 | 43.9996
63.3751 | 11.7585 | 59.9962 | 11.9995 | 63.3937 | 23.7662 | 59.9793 | 24.0001 | 63.379 | 21.5858 | 59.993 | 21.9998 | 63.3771 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3525 | 43.7204 | 60.009 | 43.9996
63.3834 | 11.7594 | 59.9962 | 11.9995 | 63.402 | 23.7662 | 59.9793 | 24.0001 | 63.3874 | 21.5837 | 59.993 | 21.9998 | 63.3854 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3609 | 43.6977 | 60.009 | 43.9996
63.3917 | 11.7594 | 59.9961 | 11.9995 | 63.4104 | 23.7662 | 59.9793 | 24.0001 | 63.3957 | 21.5837 | 59.9929 | 21.9998 | 63.3938 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3692 | 43.6977 | 60.009 | 43.9996
63.4001 | 11.7594 | 59.9961 | 11.9995 | 63.4187 | 23.7813 | 59.9793 | 24.0001 | 63.4041 | 21.5837 | 59.9929 | 21.9998 | 63.4021 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3775 | 43.6977 | 60.009 | 43.9996
63.4084 | 11.7594 | 59.9961 | 11.9995 | 63.4271 | 23.7813 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4124 | 21.5837 | 59.9929 | 21.9998 | 63.4104 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3859 | 43.6977 | 60.0091 | 43.9996
63.4167 | 11.7606 | 59.9961 | 11.9995 | 63.4354 | 23.7759 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4207 | 21.5837 | 59.9928 | 21.9998 | 63.4188 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.3942 | 43.6977 | 60.0091 | 43.9996
63.4251 | 11.7606 | 59.996 | 11.9995 | 63.4437 | 23.7759 | 59.9792 | 24.0001 | 63.429 | 21.5837 | 59.9928 | 21.9998 | 63.4271 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4026 | 43.6977 | 60.0091 | 43.9996
63.4334 | 11.7603 | 59.996 | 11.9995 | 63.4521 | 23.7759 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4374 | 21.5831 | 59.9927 | 21.9998 | 63.4354 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4109 | 43.6989 | 60.0091 | 43.9996
63.4417 | 11.7603 | 59.996 | 11.9995 | 63.4604 | 23.7759 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4457 | 21.5831 | 59.9927 | 21.9998 | 63.4438 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4192 | 43.6989 | 60.0091 | 43.9996
63.4501 | 11.7603 | 59.9959 | 11.9995 | 63.4688 | 23.7838 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4541 | 21.5804 | 59.9926 | 21.9998 | 63.4521 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4276 | 43.6919 | 60.0091 | 43.9996
63.4584 | 11.7603 | 59.9959 | 11.9995 | 63.4771 | 23.7838 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4624 | 21.5804 | 59.9926 | 21.9998 | 63.4604 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4359 | 43.6919 | 60.0091 | 43.9996
63.4667 | 11.7603 | 59.9958 | 11.9995 | 63.4854 | 23.7838 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4707 | 21.5804 | 59.9926 | 21.9998 | 63.4688 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4442 | 43.6919 | 60.0091 | 43.9996
63.4751 | 11.7603 | 59.9958 | 11.9995 | 63.4937 | 23.7838 | 59.9792 | 24.0001 | 63.479 | 21.5804 | 59.9925 | 21.9998 | 63.4771 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4525 | 43.6919 | 60.0091 | 43.9996
63.4834 | 11.7568 | 59.9958 | 11.9995 | 63.5021 | 23.7838 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4874 | 21.5823 | 59.9925 | 21.9998 | 63.4855 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4609 | 43.6919 | 60.0091 | 43.9996
63.4917 | 11.7568 | 59.9957 | 11.9995 | 63.5104 | 23.7838 | 59.9792 | 24.0001 | 63.4957 | 21.5823 | 59.9924 | 21.9998 | 63.4938 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4692 | 43.6919 | 60.0091 | 43.9996
63.5001 | 11.7558 | 59.9957 | 11.9995 | 63.5187 | 23.7862 | 59.9792 | 24.0001 | 63.5041 | 21.5823 | 59.9924 | 21.9998 | 63.5021 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4775 | 43.6865 | 60.0091 | 43.9996
63.5084 | 11.7558 | 59.9956 | 11.9995 | 63.5271 | 23.7862 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5124 | 21.5823 | 59.9924 | 21.9998 | 63.5105 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4859 | 43.6865 | 60.0092 | 43.9996
63.5167 | 11.7558 | 59.9956 | 11.9995 | 63.5354 | 23.7896 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5207 | 21.5823 | 59.9923 | 21.9998 | 63.5188 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.4942 | 43.6783 | 60.0092 | 43.9996
63.5251 | 11.7558 | 59.9956 | 11.9995 | 63.5438 | 23.7896 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5291 | 21.5823 | 59.9923 | 21.9998 | 63.5271 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5025 | 43.6783 | 60.0092 | 43.9996
63.5334 | 11.7553 | 59.9955 | 11.9995 | 63.5521 | 23.7896 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5374 | 21.5823 | 59.9922 | 21.9998 | 63.5355 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5109 | 43.6783 | 60.0092 | 43.9996
63.5417 | 11.7553 | 59.9955 | 11.9995 | 63.5604 | 23.7896 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5457 | 21.5823 | 59.9922 | 21.9998 | 63.5438 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5192 | 43.6783 | 60.0092 | 43.9996
63.5501 | 11.7546 | 59.9954 | 11.9995 | 63.5688 | 23.7885 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5541 | 21.5823 | 59.9921 | 21.9998 | 63.5521 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5275 | 43.6771 | 60.0092 | 43.9996
63.5584 | 11.7546 | 59.9954 | 11.9995 | 63.5771 | 23.7885 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5624 | 21.5823 | 59.9921 | 21.9998 | 63.5605 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5359 | 43.6771 | 60.0092 | 43.9996
63.5667 | 11.7535 | 59.9953 | 11.9995 | 63.5854 | 23.7885 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5707 | 21.5836 | 59.9921 | 21.9998 | 63.5688 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5442 | 43.6771 | 60.0092 | 43.9996
63.5751 | 11.7535 | 59.9953 | 11.9995 | 63.5938 | 23.7885 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5791 | 21.5836 | 59.992 | 21.9998 | 63.5771 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5525 | 43.6771 | 60.0092 | 43.9996
63.5834 | 11.7535 | 59.9953 | 11.9995 | 63.6021 | 23.7885 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5874 | 21.5855 | 59.992 | 21.9998 | 63.5855 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5609 | 43.6565 | 60.0092 | 43.9996
63.5917 | 11.7535 | 59.9952 | 11.9995 | 63.6104 | 23.7885 | 59.9791 | 24.0001 | 63.5957 | 21.5855 | 59.992 | 21.9998 | 63.5938 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5692 | 43.6565 | 60.0092 | 43.9996
63.6001 | 11.7557 | 59.9952 | 11.9995 | 63.6188 | 23.7885 | 59.9791 | 24.0001 | 63.6041 | 21.5886 | 59.992 | 21.9998 | 63.6022 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5775 | 43.6751 | 60.0092 | 43.9996
63.6084 | 11.7557 | 59.9951 | 11.9995 | 63.6271 | 23.7885 | 59.979 | 24.0001 | 63.6124 | 21.5886 | 59.992 | 21.9998 | 63.6105 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5858 | 43.6751 | 60.0093 | 43.9996
63.6167 | 11.7557 | 59.9951 | 11.9995 | 63.6354 | 23.7847 | 59.979 | 24.0001 | 63.6207 | 21.5886 | 59.992 | 21.9998 | 63.6188 | 32.7529 | 59.983 | 33.0002 | 63.5942 | 43.6751 | 60.0093 | 43.9996
63.6251 | 11.7557 | 59.9951 | 11.9995 | 63.6438 | 23.7847 | 59.979 | 24.0001 | 63.6291 | 21.5886 | 59.992 | 21.9998 | 63.6272 | 32.7528 | 59.983 | 33.0002 | 63.6025 | 43.6751 | 60.0093 | 43.9996
63.6334 | 11.7574 | 59.995 | 11.9995 | 63.6521 | 23.7939 | 59.979 | 24.0001 | 63.6374 | 21.5886 | 59.9919 | 21.9998 | 63.6355 | 32.7528 | 59.983 | 33.0002 | 63.6108 | 43.6811 | 60.0093 | 43.9996
63.6417 | 11.7574 | 59.995 | 11.9995 | 63.6605 | 23.7939 | 59.979 | 24.0001 | 63.6457 | 21.5886 | 59.9919 | 21.9998 | 63.6438 | 32.7526 | 59.983 | 33.0002 | 63.6192 | 43.6811 | 60.0093 | 43.9996
63.6501 | 11.7639 | 59.9949 | 11.9995 | 63.6688 | 23.7912 | 59.979 | 24.0001 | 63.6541 | 21.5891 | 59.9919 | 21.9998 | 63.6521 | 32.7526 | 59.983 | 33.0002 | 63.6275 | 43.6811 | 60.0093 | 43.9996
63.6584 | 11.7639 | 59.9949 | 11.9995 | 63.6771 | 23.7912 | 59.979 | 24.0001 | 63.6624 | 21.5891 | 59.9919 | 21.9998 | 63.6605 | 32.7312 | 59.983 | 33.0002 | 63.6358 | 43.6811 | 60.0093 | 43.9996
63.6667 | 11.7639 | 59.9949 | 11.9995 | 63.6855 | 23.7912 | 59.979 | 24.0001 | 63.6707 | 21.5891 | 59.9919 | 21.9998 | 63.6688 | 32.7312 | 59.983 | 33.0002 | 63.6442 | 43.6823 | 60.0093 | 43.9996
63.6751 | 11.7639 | 59.9948 | 11.9995 | 63.6938 | 23.7912 | 59.979 | 24.0001 | 63.6791 | 21.5891 | 59.9919 | 21.9998 | 63.6772 | 32.7312 | 59.983 | 33.0002 | 63.6525 | 43.6823 | 60.0093 | 43.9996
63.6834 | 11.7639 | 59.9948 | 11.9995 | 63.7021 | 23.7912 | 59.9789 | 24.0001 | 63.6874 | 21.5826 | 59.9919 | 21.9998 | 63.6855 | 32.7312 | 59.983 | 33.0002 | 63.6608 | 43.6823 | 60.0093 | 43.9996
63.6917 | 11.7639 | 59.9947 | 11.9995 | 63.7105 | 23.7912 | 59.9789 | 24.0001 | 63.6957 | 21.5826 | 59.9919 | 21.9998 | 63.6938 | 32.7355 | 59.983 | 33.0002 | 63.6692 | 43.6823 | 60.0093 | 43.9996
63.7001 | 11.7639 | 59.9947 | 11.9995 | 63.7188 | 23.7897 | 59.9789 | 24.0001 | 63.7041 | 21.5826 | 59.9919 | 21.9998 | 63.7022 | 32.7355 | 59.983 | 33.0002 | 63.6775 | 43.6821 | 60.0093 | 43.9996
63.7084 | 11.7639 | 59.9946 | 11.9995 | 63.7271 | 23.7897 | 59.9789 | 24.0001 | 63.7124 | 21.5826 | 59.9919 | 21.9998 | 63.7105 | 32.7393 | 59.983 | 33.0002 | 63.6858 | 43.6821 | 60.0093 | 43.9996
63.7167 | 11.7639 | 59.9946 | 11.9995 | 63.7355 | 23.788 | 59.9789 | 24.0001 | 63.7207 | 21.6013 | 59.9919 | 21.9998 | 63.7188 | 32.7393 | 59.983 | 33.0002 | 63.6942 | 43.6821 | 60.0094 | 43.9996
63.7251 | 11.7639 | 59.9946 | 11.9995 | 63.7438 | 23.788 | 59.9789 | 24.0001 | 63.7291 | 21.6013 | 59.9919 | 21.9998 | 63.7272 | 32.7393 | 59.983 | 33.0002 | 63.7025 | 43.6821 | 60.0094 | 43.9996
63.7334 | 11.7639 | 59.9945 | 11.9995 | 63.7522 | 23.788 | 59.9788 | 24.0001 | 63.7374 | 21.6013 | 59.9918 | 21.9998 | 63.7355 | 32.7393 | 59.983 | 33.0002 | 63.7108 | 43.6866 | 60.0094 | 43.9996
63.7418 | 11.7639 | 59.9945 | 11.9995 | 63.7605 | 23.788 | 59.9788 | 24.0001 | 63.7457 | 21.6013 | 59.9918 | 21.9998 | 63.7439 | 32.7428 | 59.983 | 33.0002 | 63.7191 | 43.6866 | 60.0094 | 43.9996
63.7501 | 11.7634 | 59.9944 | 11.9995 | 63.7688 | 23.7897 | 59.9788 | 24.0001 | 63.7541 | 21.6139 | 59.9918 | 21.9998 | 63.7522 | 32.7428 | 59.983 | 33.0002 | 63.7275 | 43.6953 | 60.0094 | 43.9996
63.7584 | 11.7634 | 59.9944 | 11.9995 | 63.7772 | 23.7897 | 59.9788 | 24.0001 | 63.7624 | 21.6139 | 59.9918 | 21.9998 | 63.7605 | 32.7428 | 59.983 | 33.0002 | 63.7358 | 43.6953 | 60.0094 | 43.9996
63.7668 | 11.7634 | 59.9944 | 11.9995 | 63.7855 | 23.7882 | 59.9788 | 24.0001 | 63.7708 | 21.6107 | 59.9918 | 21.9998 | 63.7688 | 32.7428 | 59.983 | 33.0002 | 63.7441 | 43.7046 | 60.0094 | 43.9996
63.7751 | 11.7634 | 59.9943 | 11.9995 | 63.7938 | 23.7882 | 59.9788 | 24.0001 | 63.7791 | 21.6107 | 59.9918 | 21.9998 | 63.7772 | 32.7405 | 59.983 | 33.0002 | 63.7525 | 43.7046 | 60.0094 | 43.9996
63.7834 | 11.7627 | 59.9943 | 11.9995 | 63.8022 | 23.7882 | 59.9787 | 24.0001 | 63.7874 | 21.613 | 59.9918 | 21.9998 | 63.7855 | 32.7405 | 59.983 | 33.0002 | 63.7608 | 43.7046 | 60.0094 | 43.9996
63.7917 | 11.7627 | 59.9942 | 11.9995 | 63.8105 | 23.7882 | 59.9787 | 24.0001 | 63.7958 | 21.613 | 59.9918 | 21.9998 | 63.7938 | 32.7362 | 59.983 | 33.0002 | 63.7691 | 43.7046 | 60.0094 | 43.9996
63.8001 | 11.7627 | 59.9942 | 11.9995 | 63.8188 | 23.7897 | 59.9787 | 24.0001 | 63.8041 | 21.613 | 59.9918 | 21.9998 | 63.8022 | 32.7362 | 59.983 | 33.0002 | 63.7775 | 43.7046 | 60.0094 | 43.9996
63.8084 | 11.7627 | 59.9941 | 11.9995 | 63.8272 | 23.7897 | 59.9787 | 24.0001 | 63.8124 | 21.613 | 59.9918 | 21.9998 | 63.8105 | 32.7362 | 59.983 | 33.0002 | 63.7858 | 43.7046 | 60.0094 | 43.9996
63.8167 | 11.7614 | 59.9941 | 11.9995 | 63.8355 | 23.7897 | 59.9787 | 24.0001 | 63.8208 | 21.613 | 59.9918 | 21.9998 | 63.8189 | 32.7362 | 59.983 | 33.0002 | 63.7941 | 43.7046 | 60.0095 | 43.9996
63.8251 | 11.7614 | 59.9941 | 11.9995 | 63.8438 | 23.7897 | 59.9787 | 24.0001 | 63.8291 | 21.613 | 59.9918 | 21.9998 | 63.8272 | 32.7362 | 59.983 | 33.0002 | 63.8025 | 43.7046 | 60.0095 | 43.9996
63.8334 | 11.7614 | 59.994 | 11.9995 | 63.8522 | 23.7956 | 59.9786 | 24.0001 | 63.8374 | 21.642 | 59.9917 | 21.9998 | 63.8355 | 32.7362 | 59.983 | 33.0002 | 63.8108 | 43.7085 | 60.0095 | 43.9996
63.8418 | 11.7614 | 59.994 | 11.9995 | 63.8605 | 23.7956 | 59.9786 | 24.0001 | 63.8458 | 21.642 | 59.9917 | 21.9998 | 63.8439 | 32.7318 | 59.983 | 33.0002 | 63.8191 | 43.7085 | 60.0095 | 43.9996
63.8501 | 11.7614 | 59.9939 | 11.9995 | 63.8689 | 23.7862 | 59.9786 | 24.0001 | 63.8541 | 21.6479 | 59.9917 | 21.9998 | 63.8522 | 32.7318 | 59.983 | 33.0002 | 63.8275 | 43.7085 | 60.0095 | 43.9996
63.8584 | 11.7614 | 59.9939 | 11.9995 | 63.8772 | 23.7862 | 59.9786 | 24.0001 | 63.8624 | 21.6479 | 59.9917 | 21.9998 | 63.8605 | 32.7299 | 59.983 | 33.0002 | 63.8358 | 43.7085 | 60.0095 | 43.9996
63.8668 | 11.7614 | 59.9939 | 11.9995 | 63.8855 | 23.7879 | 59.9786 | 24.0001 | 63.8708 | 21.6479 | 59.9917 | 21.9998 | 63.8689 | 32.7299 | 59.983 | 33.0002 | 63.8441 | 43.7035 | 60.0095 | 43.9996
63.8751 | 11.7614 | 59.9938 | 11.9995 | 63.8939 | 23.7879 | 59.9786 | 24.0001 | 63.8791 | 21.6479 | 59.9917 | 21.9998 | 63.8772 | 32.7457 | 59.983 | 33.0002 | 63.8524 | 43.7035 | 60.0095 | 43.9996
63.8834 | 11.7614 | 59.9938 | 11.9995 | 63.9022 | 23.7879 | 59.9785 | 24.0001 | 63.8874 | 21.6502 | 59.9917 | 21.9998 | 63.8855 | 32.7457 | 59.983 | 33.0002 | 63.8608 | 43.6905 | 60.0095 | 43.9996
63.8918 | 11.7614 | 59.9937 | 11.9995 | 63.9105 | 23.7879 | 59.9785 | 24.0001 | 63.8958 | 21.6502 | 59.9917 | 21.9998 | 63.8939 | 32.7457 | 59.983 | 33.0002 | 63.8691 | 43.6905 | 60.0095 | 43.9996
63.9001 | 11.7614 | 59.9937 | 11.9995 | 63.9189 | 23.7879 | 59.9785 | 24.0001 | 63.9041 | 21.6502 | 59.9917 | 21.9998 | 63.9022 | 32.7457 | 59.983 | 33.0002 | 63.8775 | 43.6905 | 60.0095 | 43.9996
63.9084 | 11.7614 | 59.9936 | 11.9995 | 63.9272 | 23.7879 | 59.9785 | 24.0001 | 63.9124 | 21.6502 | 59.9917 | 21.9998 | 63.9105 | 32.7457 | 59.983 | 33.0002 | 63.8858 | 43.6905 | 60.0096 | 43.9996
63.9167 | 11.7614 | 59.9936 | 11.9995 | 63.9355 | 23.7879 | 59.9785 | 24.0001 | 63.9208 | 21.6502 | 59.9917 | 21.9998 | 63.9189 | 32.7457 | 59.983 | 33.0002 | 63.8941 | 43.6905 | 60.0096 | 43.9996
63.9251 | 11.7614 | 59.9936 | 11.9995 | 63.9439 | 23.7879 | 59.9785 | 24.0001 | 63.9291 | 21.6502 | 59.9917 | 21.9998 | 63.9272 | 32.7365 | 59.983 | 33.0002 | 63.9025 | 43.6905 | 60.0096 | 43.9996
63.9334 | 11.7623 | 59.9935 | 11.9995 | 63.9522 | 23.7879 | 59.9784 | 24.0001 | 63.9374 | 21.6544 | 59.9916 | 21.9998 | 63.9356 | 32.7365 | 59.983 | 33.0002 | 63.9108 | 43.6863 | 60.0096 | 43.9996
63.9418 | 11.7623 | 59.9935 | 11.9995 | 63.9605 | 23.7879 | 59.9784 | 24.0001 | 63.9458 | 21.6544 | 59.9916 | 21.9998 | 63.9439 | 32.7344 | 59.983 | 33.0002 | 63.9191 | 43.6863 | 60.0096 | 43.9996
63.9501 | 11.7601 | 59.9934 | 11.9995 | 63.9689 | 23.7879 | 59.9784 | 24.0001 | 63.9541 | 21.6566 | 59.9916 | 21.9998 | 63.9522 | 32.7344 | 59.983 | 33.0002 | 63.9275 | 43.6856 | 60.0096 | 43.9996
63.9584 | 11.7601 | 59.9934 | 11.9995 | 63.9772 | 23.7879 | 59.9784 | 24.0001 | 63.9624 | 21.6566 | 59.9916 | 21.9998 | 63.9606 | 32.7344 | 59.983 | 33.0002 | 63.9358 | 43.6856 | 60.0096 | 43.9996
63.9668 | 11.7597 | 59.9933 | 11.9995 | 63.9856 | 23.7879 | 59.9784 | 24.0001 | 63.9708 | 21.6566 | 59.9916 | 21.9998 | 63.9689 | 32.7344 | 59.983 | 33.0002 | 63.9441 | 43.7055 | 60.0096 | 43.9996
63.9751 | 11.7597 | 59.9933 | 11.9995 | 63.9939 | 23.7879 | 59.9784 | 24.0001 | 63.9791 | 21.6566 | 59.9916 | 21.9998 | 63.9772 | 32.7344 | 59.983 | 33.0002 | 63.9525 | 43.7055 | 60.0096 | 43.9996
63.9834 | 11.7597 | 59.9933 | 11.9995 | 64.0022 | 23.7879 | 59.9783 | 24.0001 | 63.9874 | 21.6564 | 59.9916 | 21.9998 | 63.9855 | 32.7344 | 59.983 | 33.0002 | 63.9608 | 43.7055 | 60.0096 | 43.9996
63.9918 | 11.7597 | 59.9932 | 11.9995 | 64.0106 | 23.7879 | 59.9783 | 24.0001 | 63.9958 | 21.6564 | 59.9916 | 21.9998 | 63.9939 | 32.7344 | 59.983 | 33.0002 | 63.9691 | 43.7055 | 60.0096 | 43.9996
64.0001 | 11.7597 | 59.9932 | 11.9995 | 64.0189 | 23.7869 | 59.9783 | 24.0001 | 64.0041 | 21.6564 | 59.9916 | 21.9998 | 64.0022 | 32.7344 | 59.983 | 33.0002 | 63.9774 | 43.7055 | 60.0096 | 43.9996
64.0085 | 11.7597 | 59.9931 | 11.9995 | 64.0273 | 23.7869 | 59.9783 | 24.0001 | 64.0125 | 21.6564 | 59.9916 | 21.9998 | 64.0106 | 32.7425 | 59.983 | 33.0002 | 63.9858 | 43.7055 | 60.0097 | 43.9996
64.0168 | 11.7597 | 59.9931 | 11.9995 | 64.0356 | 23.785 | 59.9783 | 24.0001 | 64.0208 | 21.6468 | 59.9916 | 21.9998 | 64.0189 | 32.7425 | 59.983 | 33.0002 | 63.9941 | 43.7005 | 60.0097 | 43.9996
64.0251 | 11.7597 | 59.9931 | 11.9995 | 64.0439 | 23.785 | 59.9783 | 24.0001 | 64.0291 | 21.6468 | 59.9916 | 21.9998 | 64.0272 | 32.7425 | 59.983 | 33.0002 | 64.0024 | 43.7005 | 60.0097 | 43.9996
64.0334 | 11.7597 | 59.993 | 11.9995 | 64.0522 | 23.785 | 59.9782 | 24.0001 | 64.0374 | 21.6468 | 59.9915 | 21.9998 | 64.0356 | 32.7425 | 59.983 | 33.0002 | 64.0108 | 43.7005 | 60.0097 | 43.9996
64.0418 | 11.7597 | 59.993 | 11.9995 | 64.0606 | 23.785 | 59.9782 | 24.0001 | 64.0458 | 21.6468 | 59.9915 | 21.9998 | 64.0439 | 32.7604 | 59.983 | 33.0002 | 64.0191 | 43.7005 | 60.0097 | 43.9996
64.0501 | 11.7592 | 59.9929 | 11.9995 | 64.0689 | 23.785 | 59.9782 | 24.0001 | 64.0541 | 21.642 | 59.9915 | 21.9998 | 64.0522 | 32.7604 | 59.983 | 33.0002 | 64.0274 | 43.7119 | 60.0097 | 43.9996
64.0584 | 11.7592 | 59.9929 | 11.9995 | 64.0773 | 23.785 | 59.9782 | 24.0001 | 64.0625 | 21.642 | 59.9915 | 21.9998 | 64.0606 | 32.7604 | 59.983 | 33.0002 | 64.0358 | 43.7119 | 60.0097 | 43.9996
64.0668 | 11.7592 | 59.9928 | 11.9995 | 64.0856 | 23.785 | 59.9782 | 24.0001 | 64.0708 | 21.642 | 59.9915 | 21.9998 | 64.0689 | 32.7604 | 59.983 | 33.0002 | 64.0441 | 43.7212 | 60.0097 | 43.9996
64.0751 | 11.7592 | 59.9928 | 11.9995 | 64.0939 | 23.785 | 59.9782 | 24.0001 | 64.0791 | 21.642 | 59.9915 | 21.9998 | 64.0773 | 32.7644 | 59.983 | 33.0002 | 64.0524 | 43.7212 | 60.0097 | 43.9996
64.0834 | 11.7592 | 59.9928 | 11.9995 | 64.1023 | 23.785 | 59.9781 | 24.0001 | 64.0874 | 21.6422 | 59.9915 | 21.9998 | 64.0856 | 32.7644 | 59.983 | 33.0002 | 64.0608 | 43.7253 | 60.0097 | 43.9996
64.0918 | 11.7592 | 59.9927 | 11.9995 | 64.1106 | 23.785 | 59.9781 | 24.0001 | 64.0958 | 21.6422 | 59.9915 | 21.9998 | 64.0939 | 32.7691 | 59.983 | 33.0002 | 64.0691 | 43.7253 | 60.0097 | 43.9996
64.1001 | 11.7592 | 59.9927 | 11.9995 | 64.119 | 23.785 | 59.9781 | 24.0001 | 64.1041 | 21.6413 | 59.9915 | 21.9998 | 64.1022 | 32.7691 | 59.983 | 33.0002 | 64.0774 | 43.7253 | 60.0097 | 43.9996
64.1085 | 11.7592 | 59.9926 | 11.9995 | 64.1273 | 23.785 | 59.9781 | 24.0001 | 64.1125 | 21.6413 | 59.9915 | 21.9998 | 64.1106 | 32.7702 | 59.983 | 33.0002 | 64.0858 | 43.7253 | 60.0098 | 43.9996
64.1168 | 11.7592 | 59.9926 | 11.9995 | 64.1356 | 23.785 | 59.9781 | 24.0001 | 64.1208 | 21.6413 | 59.9915 | 21.9998 | 64.1189 | 32.7702 | 59.983 | 33.0002 | 64.0941 | 43.7253 | 60.0098 | 43.9996
64.1251 | 11.7592 | 59.9926 | 11.9995 | 64.144 | 23.785 | 59.9781 | 24.0001 | 64.1291 | 21.6413 | 59.9915 | 21.9998 | 64.1272 | 32.7702 | 59.983 | 33.0002 | 64.1024 | 43.7253 | 60.0098 | 43.9996
64.1335 | 11.7604 | 59.9925 | 11.9995 | 64.1523 | 23.785 | 59.978 | 24.0001 | 64.1375 | 21.6413 | 59.9914 | 21.9998 | 64.1356 | 32.7702 | 59.983 | 33.0002 | 64.1107 | 43.7253 | 60.0098 | 43.9996
64.1418 | 11.7604 | 59.9925 | 11.9995 | 64.1606 | 23.785 | 59.978 | 24.0001 | 64.1458 | 21.6413 | 59.9914 | 21.9998 | 64.1439 | 32.7636 | 59.983 | 33.0002 | 64.1191 | 43.7253 | 60.0098 | 43.9996
64.1501 | 11.7604 | 59.9924 | 11.9995 | 64.169 | 23.7848 | 59.978 | 24.0001 | 64.1541 | 21.6412 | 59.9914 | 21.9998 | 64.1523 | 32.7636 | 59.983 | 33.0002 | 64.1274 | 43.7255 | 60.0098 | 43.9996
64.1584 | 11.7604 | 59.9924 | 11.9995 | 64.1773 | 23.7848 | 59.978 | 24.0001 | 64.1625 | 21.6412 | 59.9914 | 21.9998 | 64.1606 | 32.7636 | 59.983 | 33.0002 | 64.1357 | 43.7255 | 60.0098 | 43.9996
64.1668 | 11.7604 | 59.9923 | 11.9995 | 64.1856 | 23.7848 | 59.978 | 24.0001 | 64.1708 | 21.6385 | 59.9914 | 21.9998 | 64.1689 | 32.7636 | 59.983 | 33.0002 | 64.1441 | 43.7203 | 60.0098 | 43.9996
64.1751 | 11.7604 | 59.9923 | 11.9995 | 64.194 | 23.7848 | 59.978 | 24.0001 | 64.1791 | 21.6385 | 59.9914 | 21.9998 | 64.1773 | 32.7613 | 59.983 | 33.0002 | 64.1524 | 43.7203 | 60.0098 | 43.9996
64.1835 | 11.7607 | 59.9923 | 11.9995 | 64.2023 | 23.7848 | 59.9779 | 24.0001 | 64.1875 | 21.6367 | 59.9914 | 21.9998 | 64.1856 | 32.7613 | 59.983 | 33.0002 | 64.1607 | 43.7203 | 60.0098 | 43.9996
64.1918 | 11.7607 | 59.9922 | 11.9995 | 64.2107 | 23.7848 | 59.9779 | 24.0001 | 64.1958 | 21.6367 | 59.9914 | 21.9998 | 64.1939 | 32.7613 | 59.983 | 33.0002 | 64.1691 | 43.7203 | 60.0098 | 43.9996
64.2001 | 11.7613 | 59.9922 | 11.9995 | 64.219 | 23.7848 | 59.9779 | 24.0001 | 64.2041 | 21.6367 | 59.9914 | 21.9998 | 64.2023 | 32.7613 | 59.983 | 33.0002 | 64.1774 | 43.7203 | 60.0098 | 43.9996
64.2085 | 11.7613 | 59.9921 | 11.9995 | 64.2273 | 23.7848 | 59.9779 | 24.0001 | 64.2125 | 21.6367 | 59.9914 | 21.9998 | 64.2106 | 32.7613 | 59.983 | 33.0002 | 64.1857 | 43.7203 | 60.0098 | 43.9996
64.2168 | 11.7625 | 59.9921 | 11.9995 | 64.2357 | 23.7848 | 59.9779 | 24.0001 | 64.2208 | 21.6367 | 59.9914 | 21.9998 | 64.2189 | 32.7613 | 59.983 | 33.0002 | 64.1941 | 43.7142 | 60.0099 | 43.9996
64.2251 | 11.7625 | 59.9921 | 11.9995 | 64.244 | 23.7848 | 59.9779 | 24.0001 | 64.2291 | 21.6367 | 59.9914 | 21.9998 | 64.2273 | 32.7612 | 59.983 | 33.0002 | 64.2024 | 43.7142 | 60.0099 | 43.9996
64.2335 | 11.7625 | 59.992 | 11.9995 | 64.2523 | 23.7848 | 59.9778 | 24.0001 | 64.2375 | 21.6391 | 59.9913 | 21.9998 | 64.2356 | 32.7612 | 59.983 | 33.0002 | 64.2107 | 43.7142 | 60.0099 | 43.9996
64.2418 | 11.7625 | 59.992 | 11.9995 | 64.2607 | 23.7848 | 59.9778 | 24.0001 | 64.2458 | 21.6391 | 59.9913 | 21.9998 | 64.2439 | 32.753 | 59.983 | 33.0002 | 64.2191 | 43.7142 | 60.0099 | 43.9996
64.2501 | 11.7625 | 59.9919 | 11.9995 | 64.269 | 23.7848 | 59.9778 | 24.0001 | 64.2541 | 21.653 | 59.9913 | 21.9998 | 64.2523 | 32.753 | 59.983 | 33.0002 | 64.2274 | 43.7142 | 60.0099 | 43.9996
64.2585 | 11.7625 | 59.9919 | 11.9995 | 64.2773 | 23.7848 | 59.9778 | 24.0001 | 64.2625 | 21.653 | 59.9913 | 21.9998 | 64.2606 | 32.753 | 59.983 | 33.0002 | 64.2357 | 43.7142 | 60.0099 | 43.9996
64.2668 | 11.7625 | 59.9918 | 11.9995 | 64.2857 | 23.7865 | 59.9778 | 24.0001 | 64.2708 | 21.6591 | 59.9913 | 21.9998 | 64.2689 | 32.753 | 59.983 | 33.0002 | 64.244 | 43.7009 | 60.0099 | 43.9996
64.2751 | 11.7625 | 59.9918 | 11.9995 | 64.294 | 23.7865 | 59.9778 | 24.0001 | 64.2791 | 21.6591 | 59.9913 | 21.9998 | 64.2773 | 32.7504 | 59.983 | 33.0002 | 64.2524 | 43.7009 | 60.0099 | 43.9996
64.2835 | 11.7617 | 59.9918 | 11.9995 | 64.3024 | 23.785 | 59.9777 | 24.0001 | 64.2875 | 21.6591 | 59.9913 | 21.9998 | 64.2856 | 32.7504 | 59.983 | 33.0002 | 64.2607 | 43.7036 | 60.0099 | 43.9996
64.2918 | 11.7617 | 59.9917 | 11.9995 | 64.3107 | 23.785 | 59.9777 | 24.0001 | 64.2958 | 21.6591 | 59.9913 | 21.9998 | 64.294 | 32.7433 | 59.9831 | 33.0002 | 64.269 | 43.7036 | 60.0099 | 43.9996
64.3001 | 11.7617 | 59.9917 | 11.9995 | 64.319 | 23.785 | 59.9777 | 24.0001 | 64.3041 | 21.6591 | 59.9913 | 21.9998 | 64.3023 | 32.7433 | 59.9831 | 33.0002 | 64.2774 | 43.7036 | 60.0099 | 43.9996
64.3085 | 11.7617 | 59.9916 | 11.9995 | 64.3274 | 23.785 | 59.9777 | 24.0001 | 64.3125 | 21.6591 | 59.9913 | 21.9998 | 64.3106 | 32.7397 | 59.9831 | 33.0002 | 64.2857 | 43.7036 | 60.0099 | 43.9996
64.3168 | 11.7617 | 59.9916 | 11.9995 | 64.3357 | 23.785 | 59.9777 | 24.0001 | 64.3208 | 21.6636 | 59.9913 | 21.9998 | 64.319 | 32.7397 | 59.9831 | 33.0002 | 64.294 | 43.7036 | 60.01 | 43.9996
64.3251 | 11.7617 | 59.9916 | 11.9995 | 64.344 | 23.785 | 59.9777 | 24.0001 | 64.3291 | 21.6636 | 59.9913 | 21.9998 | 64.3273 | 32.7397 | 59.9831 | 33.0002 | 64.3024 | 43.7036 | 60.01 | 43.9996
64.3335 | 11.7605 | 59.9915 | 11.9995 | 64.3524 | 23.785 | 59.9776 | 24.0001 | 64.3375 | 21.6684 | 59.9912 | 21.9998 | 64.3356 | 32.7397 | 59.9831 | 33.0002 | 64.3107 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.3418 | 11.7605 | 59.9915 | 11.9995 | 64.3607 | 23.785 | 59.9776 | 24.0001 | 64.3458 | 21.6684 | 59.9912 | 21.9998 | 64.344 | 32.7444 | 59.9831 | 33.0002 | 64.319 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.3501 | 11.7616 | 59.9914 | 11.9995 | 64.369 | 23.785 | 59.9776 | 24.0001 | 64.3541 | 21.6712 | 59.9912 | 21.9998 | 64.3523 | 32.7444 | 59.9831 | 33.0002 | 64.3274 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.3585 | 11.7616 | 59.9914 | 11.9995 | 64.3774 | 23.785 | 59.9776 | 24.0001 | 64.3625 | 21.6712 | 59.9912 | 21.9998 | 64.3606 | 32.7444 | 59.9831 | 33.0002 | 64.3357 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.3668 | 11.7616 | 59.9913 | 11.9995 | 64.3857 | 23.785 | 59.9776 | 24.0001 | 64.3708 | 21.6712 | 59.9912 | 21.9998 | 64.369 | 32.7444 | 59.9831 | 33.0002 | 64.344 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.3752 | 11.7616 | 59.9913 | 11.9995 | 64.3941 | 23.785 | 59.9776 | 24.0001 | 64.3792 | 21.6712 | 59.9912 | 21.9998 | 64.3773 | 32.7509 | 59.9831 | 33.0002 | 64.3524 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.3835 | 11.7616 | 59.9913 | 11.9995 | 64.4024 | 23.785 | 59.9775 | 24.0001 | 64.3875 | 21.6712 | 59.9912 | 21.9998 | 64.3856 | 32.7509 | 59.9831 | 33.0002 | 64.3607 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.3918 | 11.7616 | 59.9912 | 11.9995 | 64.4107 | 23.785 | 59.9775 | 24.0001 | 64.3958 | 21.6712 | 59.9912 | 21.9998 | 64.394 | 32.7509 | 59.9832 | 33.0002 | 64.369 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.4001 | 11.7614 | 59.9912 | 11.9995 | 64.4191 | 23.785 | 59.9775 | 24.0001 | 64.4041 | 21.6712 | 59.9912 | 21.9998 | 64.4023 | 32.7509 | 59.9832 | 33.0002 | 64.3773 | 43.7039 | 60.01 | 43.9996
64.4085 | 11.7614 | 59.9911 | 11.9995 | 64.4274 | 23.785 | 59.9775 | 24.0001 | 64.4125 | 21.6712 | 59.9912 | 21.9998 | 64.4107 | 32.7569 | 59.9832 | 33.0002 | 64.3857 | 43.7039 | 60.0101 | 43.9996
64.4168 | 11.7597 | 59.9911 | 11.9995 | 64.4357 | 23.785 | 59.9775 | 24.0001 | 64.4208 | 21.6723 | 59.9912 | 21.9998 | 64.419 | 32.7569 | 59.9832 | 33.0002 | 64.394 | 43.6922 | 60.0101 | 43.9996
64.4251 | 11.7597 | 59.9911 | 11.9995 | 64.4441 | 23.785 | 59.9775 | 24.0001 | 64.4292 | 21.6723 | 59.9912 | 21.9998 | 64.4273 | 32.7569 | 59.9832 | 33.0002 | 64.4024 | 43.6922 | 60.0101 | 43.9996
64.4335 | 11.7554 | 59.991 | 11.9995 | 64.4524 | 23.785 | 59.9774 | 24.0001 | 64.4375 | 21.6709 | 59.9911 | 21.9998 | 64.4357 | 32.7569 | 59.9832 | 33.0002 | 64.4107 | 43.6922 | 60.0101 | 43.9996
64.4418 | 11.7554 | 59.991 | 11.9995 | 64.4608 | 23.785 | 59.9774 | 24.0001 | 64.4458 | 21.6709 | 59.9911 | 21.9998 | 64.444 | 32.7569 | 59.9832 | 33.0002 | 64.419 | 43.6922 | 60.0101 | 43.9996
64.4502 | 11.7554 | 59.9909 | 11.9995 | 64.4691 | 23.785 | 59.9774 | 24.0001 | 64.4542 | 21.6683 | 59.9911 | 21.9998 | 64.4523 | 32.7569 | 59.9832 | 33.0002 | 64.4274 | 43.6922 | 60.0101 | 43.9996
64.4585 | 11.7554 | 59.9909 | 11.9995 | 64.4774 | 23.785 | 59.9774 | 24.0001 | 64.4625 | 21.6683 | 59.9911 | 21.9998 | 64.4606 | 32.7579 | 59.9832 | 33.0002 | 64.4357 | 43.6922 | 60.0101 | 43.9996
64.4668 | 11.7582 | 59.9908 | 11.9995 | 64.4857 | 23.784 | 59.9774 | 24.0001 | 64.4708 | 21.6655 | 59.9911 | 21.9998 | 64.469 | 32.7579 | 59.9832 | 33.0002 | 64.444 | 43.6922 | 60.0101 | 43.9996
64.4752 | 11.7582 | 59.9908 | 11.9995 | 64.4941 | 23.784 | 59.9774 | 24.0001 | 64.4792 | 21.6655 | 59.9911 | 21.9998 | 64.4773 | 32.7573 | 59.9832 | 33.0002 | 64.4524 | 43.6922 | 60.0101 | 43.9996
64.4835 | 11.7592 | 59.9907 | 11.9995 | 64.5024 | 23.7586 | 59.9773 | 24.0001 | 64.4875 | 21.6655 | 59.9911 | 21.9998 | 64.4857 | 32.7573 | 59.9832 | 33.0002 | 64.4607 | 43.6951 | 60.0101 | 43.9996
64.4918 | 11.7592 | 59.9907 | 11.9995 | 64.5108 | 23.7586 | 59.9773 | 24.0001 | 64.4958 | 21.6655 | 59.9911 | 21.9998 | 64.494 | 32.7617 | 59.9833 | 33.0002 | 64.469 | 43.6951 | 60.0101 | 43.9996
64.5002 | 11.7592 | 59.9906 | 11.9995 | 64.5191 | 23.7559 | 59.9773 | 24.0001 | 64.5042 | 21.6634 | 59.9911 | 21.9998 | 64.5023 | 32.7617 | 59.9833 | 33.0002 | 64.4774 | 43.6951 | 60.0101 | 43.9996
64.5085 | 11.7592 | 59.9906 | 11.9995 | 64.5274 | 23.7559 | 59.9773 | 24.0001 | 64.5125 | 21.6634 | 59.9911 | 21.9998 | 64.5107 | 32.7617 | 59.9833 | 33.0002 | 64.4857 | 43.6951 | 60.0102 | 43.9996
64.5168 | 11.7582 | 59.9905 | 11.9995 | 64.5358 | 23.7559 | 59.9773 | 24.0001 | 64.5208 | 21.6634 | 59.9911 | 21.9998 | 64.519 | 32.7617 | 59.9833 | 33.0002 | 64.494 | 43.6805 | 60.0102 | 43.9996
64.5251 | 11.7582 | 59.9905 | 11.9995 | 64.5441 | 23.7559 | 59.9773 | 24.0001 | 64.5292 | 21.6634 | 59.9911 | 21.9998 | 64.5273 | 32.7631 | 59.9833 | 33.0002 | 64.5023 | 43.6805 | 60.0102 | 43.9996
64.5335 | 11.7576 | 59.9904 | 11.9995 | 64.5525 | 23.7559 | 59.9772 | 24.0001 | 64.5375 | 21.6634 | 59.991 | 21.9998 | 64.5357 | 32.7631 | 59.9833 | 33.0002 | 64.5107 | 43.6805 | 60.0102 | 43.9996
64.5418 | 11.7576 | 59.9904 | 11.9995 | 64.5608 | 23.7559 | 59.9772 | 24.0001 | 64.5458 | 21.6634 | 59.991 | 21.9998 | 64.544 | 32.7631 | 59.9833 | 33.0002 | 64.519 | 43.6805 | 60.0102 | 43.9996
64.5502 | 11.7576 | 59.9903 | 11.9995 | 64.5691 | 23.7559 | 59.9772 | 24.0001 | 64.5542 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.5524 | 32.7631 | 59.9833 | 33.0002 | 64.5273 | 43.6832 | 60.0102 | 43.9996
64.5585 | 11.7576 | 59.9903 | 11.9995 | 64.5775 | 23.7559 | 59.9772 | 24.0001 | 64.5625 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.5607 | 32.7518 | 59.9833 | 33.0002 | 64.5357 | 43.6832 | 60.0102 | 43.9996
64.5668 | 11.745 | 59.9902 | 11.9995 | 64.5858 | 23.7559 | 59.9772 | 24.0001 | 64.5708 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.569 | 32.7518 | 59.9833 | 33.0002 | 64.544 | 43.6622 | 60.0102 | 43.9996
64.5752 | 11.745 | 59.9902 | 11.9995 | 64.5941 | 23.7559 | 59.9772 | 24.0001 | 64.5792 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.5773 | 32.7518 | 59.9833 | 33.0002 | 64.5523 | 43.6622 | 60.0102 | 43.9996
64.5835 | 11.745 | 59.9901 | 11.9995 | 64.6025 | 23.7525 | 59.9771 | 24.0001 | 64.5875 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.5857 | 32.7518 | 59.9833 | 33.0002 | 64.5607 | 43.6622 | 60.0102 | 43.9996
64.5918 | 11.745 | 59.9901 | 11.9995 | 64.6108 | 23.7525 | 59.9771 | 24.0001 | 64.5958 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.594 | 32.7245 | 59.9834 | 33.0002 | 64.569 | 43.6622 | 60.0102 | 43.9996
64.6002 | 11.7443 | 59.99 | 11.9995 | 64.6191 | 23.7525 | 59.9771 | 24.0001 | 64.6042 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.6023 | 32.7245 | 59.9834 | 33.0002 | 64.5773 | 43.6648 | 60.0102 | 43.9996
64.6085 | 11.7443 | 59.99 | 11.9995 | 64.6275 | 23.7525 | 59.9771 | 24.0001 | 64.6125 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.6107 | 32.7245 | 59.9834 | 33.0002 | 64.5857 | 43.6648 | 60.0103 | 43.9996
64.6169 | 11.7436 | 59.9899 | 11.9995 | 64.6358 | 23.7525 | 59.9771 | 24.0001 | 64.6208 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.619 | 32.7245 | 59.9834 | 33.0002 | 64.594 | 43.6648 | 60.0103 | 43.9996
64.6252 | 11.7436 | 59.9899 | 11.9995 | 64.6442 | 23.7525 | 59.9771 | 24.0001 | 64.6292 | 21.6596 | 59.991 | 21.9998 | 64.6274 | 32.719 | 59.9834 | 33.0002 | 64.6023 | 43.6648 | 60.0103 | 43.9996
64.6335 | 11.7436 | 59.9898 | 11.9995 | 64.6525 | 23.7551 | 59.977 | 24.0001 | 64.6375 | 21.6563 | 59.9911 | 21.9998 | 64.6357 | 32.719 | 59.9834 | 33.0002 | 64.6107 | 43.6648 | 60.0103 | 43.9996
64.6418 | 11.7436 | 59.9898 | 11.9995 | 64.6608 | 23.7551 | 59.977 | 24.0001 | 64.6458 | 21.6563 | 59.9911 | 21.9998 | 64.644 | 32.719 | 59.9834 | 33.0002 | 64.619 | 43.6648 | 60.0103 | 43.9996
64.6502 | 11.7431 | 59.9897 | 11.9995 | 64.6692 | 23.7551 | 59.977 | 24.0001 | 64.6542 | 21.659 | 59.9911 | 21.9998 | 64.6524 | 32.719 | 59.9834 | 33.0002 | 64.6273 | 43.6648 | 60.0103 | 43.9996
64.6585 | 11.7431 | 59.9897 | 11.9995 | 64.6775 | 23.7551 | 59.977 | 24.0001 | 64.6625 | 21.659 | 59.9911 | 21.9998 | 64.6607 | 32.7205 | 59.9834 | 33.0002 | 64.6357 | 43.6648 | 60.0103 | 43.9996
64.6668 | 11.7426 | 59.9896 | 11.9995 | 64.6859 | 23.7551 | 59.9771 | 24.0001 | 64.6709 | 21.659 | 59.9911 | 21.9998 | 64.669 | 32.7205 | 59.9834 | 33.0002 | 64.644 | 43.6622 | 60.0103 | 43.9996
64.6752 | 11.7426 | 59.9896 | 11.9995 | 64.6942 | 23.7551 | 59.9771 | 24.0001 | 64.6792 | 21.659 | 59.9911 | 21.9998 | 64.6774 | 32.7205 | 59.9834 | 33.0002 | 64.6523 | 43.6622 | 60.0103 | 43.9996
64.6835 | 11.7425 | 59.9895 | 11.9995 | 64.7025 | 23.7551 | 59.9771 | 24.0001 | 64.6875 | 21.659 | 59.9911 | 21.9998 | 64.6857 | 32.7205 | 59.9834 | 33.0002 | 64.6606 | 43.6622 | 60.0103 | 43.9996
64.6919 | 11.7425 | 59.9895 | 11.9995 | 64.7108 | 23.7551 | 59.9772 | 24.0001 | 64.6958 | 21.659 | 59.9911 | 21.9998 | 64.694 | 32.7257 | 59.9835 | 33.0002 | 64.669 | 43.6622 | 60.0103 | 43.9996
64.7002 | 11.7425 | 59.9894 | 11.9995 | 64.7192 | 23.7551 | 59.9772 | 24.0001 | 64.7042 | 21.659 | 59.9911 | 21.9998 | 64.7024 | 32.7257 | 59.9835 | 33.0002 | 64.6773 | 43.6622 | 60.0103 | 43.9996
64.7085 | 11.7425 | 59.9894 | 11.9995 | 64.7275 | 23.7551 | 59.9772 | 24.0001 | 64.7125 | 21.659 | 59.9911 | 21.9998 | 64.7107 | 32.7257 | 59.9835 | 33.0002 | 64.6856 | 43.6622 | 60.0103 | 43.9996
64.7169 | 11.7425 | 59.9893 | 11.9995 | 64.7359 | 23.7551 | 59.9773 | 24.0001 | 64.7209 | 21.6591 | 59.9911 | 21.9998 | 64.719 | 32.7257 | 59.9835 | 33.0002 | 64.694 | 43.6622 | 60.0104 | 43.9996
64.7252 | 11.7425 | 59.9893 | 11.9995 | 64.7442 | 23.7551 | 59.9773 | 24.0001 | 64.7292 | 21.6591 | 59.9911 | 21.9998 | 64.7274 | 32.7226 | 59.9835 | 33.0002 | 64.7023 | 43.6622 | 60.0104 | 43.9996
64.7335 | 11.7425 | 59.9892 | 11.9995 | 64.7525 | 23.7589 | 59.9773 | 24.0001 | 64.7375 | 21.6591 | 59.9912 | 21.9998 | 64.7357 | 32.7226 | 59.9835 | 33.0002 | 64.7106 | 43.6622 | 60.0104 | 43.9996
64.7419 | 11.7425 | 59.9892 | 11.9995 | 64.7609 | 23.7589 | 59.9774 | 24.0001 | 64.7458 | 21.6591 | 59.9912 | 21.9998 | 64.744 | 32.7226 | 59.9835 | 33.0002 | 64.719 | 43.6622 | 60.0104 | 43.9996
64.7502 | 11.7425 | 59.9891 | 11.9995 | 64.7692 | 23.7589 | 59.9774 | 24.0001 | 64.7542 | 21.6591 | 59.9912 | 21.9998 | 64.7524 | 32.7226 | 59.9835 | 33.0002 | 64.7273 | 43.6622 | 60.0104 | 43.9996
64.7585 | 11.7425 | 59.9891 | 11.9995 | 64.7776 | 23.7589 | 59.9774 | 24.0001 | 64.7625 | 21.6591 | 59.9912 | 21.9998 | 64.7607 | 32.7219 | 59.9835 | 33.0002 | 64.7356 | 43.6622 | 60.0104 | 43.9996
64.7669 | 11.7425 | 59.989 | 11.9995 | 64.7859 | 23.7589 | 59.9775 | 24.0001 | 64.7709 | 21.6601 | 59.9912 | 21.9998 | 64.7691 | 32.7219 | 59.9835 | 33.0002 | 64.744 | 43.6622 | 60.0104 | 43.9996
64.7752 | 11.7425 | 59.989 | 11.9995 | 64.7942 | 23.7589 | 59.9775 | 24.0001 | 64.7792 | 21.6601 | 59.9912 | 21.9998 | 64.7774 | 32.7231 | 59.9835 | 33.0002 | 64.7523 | 43.6622 | 60.0104 | 43.9996
64.7835 | 11.7431 | 59.9889 | 11.9995 | 64.8026 | 23.7589 | 59.9775 | 24.0001 | 64.7875 | 21.6601 | 59.9912 | 21.9998 | 64.7857 | 32.7231 | 59.9835 | 33.0002 | 64.7606 | 43.6648 | 60.0104 | 43.9996
64.7919 | 11.7431 | 59.9889 | 11.9995 | 64.8109 | 23.7589 | 59.9776 | 24.0001 | 64.7959 | 21.6601 | 59.9912 | 21.9998 | 64.7941 | 32.7281 | 59.9836 | 33.0002 | 64.769 | 43.6648 | 60.0104 | 43.9996
64.8002 | 11.7441 | 59.9888 | 11.9995 | 64.8192 | 23.7589 | 59.9776 | 24.0001 | 64.8042 | 21.6601 | 59.9912 | 21.9998 | 64.8024 | 32.7281 | 59.9836 | 33.0002 | 64.7773 | 43.6648 | 60.0104 | 43.9996
64.8085 | 11.7441 | 59.9888 | 11.9995 | 64.8276 | 23.7589 | 59.9776 | 24.0001 | 64.8125 | 21.6601 | 59.9912 | 21.9998 | 64.8107 | 32.7327 | 59.9836 | 33.0002 | 64.7856 | 43.6648 | 60.0104 | 43.9996
64.8169 | 11.7441 | 59.9887 | 11.9995 | 64.8359 | 23.7639 | 59.9777 | 24.0001 | 64.8209 | 21.6601 | 59.9912 | 21.9998 | 64.819 | 32.7327 | 59.9836 | 33.0002 | 64.7939 | 43.6648 | 60.0105 | 43.9996
64.8252 | 11.7441 | 59.9887 | 11.9995 | 64.8442 | 23.7639 | 59.9777 | 24.0001 | 64.8292 | 21.6601 | 59.9912 | 21.9998 | 64.8274 | 32.7327 | 59.9836 | 33.0002 | 64.8023 | 43.6648 | 60.0105 | 43.9996
64.8336 | 11.7441 | 59.9886 | 11.9995 | 64.8526 | 23.7639 | 59.9777 | 24.0001 | 64.8375 | 21.6601 | 59.9913 | 21.9998 | 64.8357 | 32.7327 | 59.9836 | 33.0002 | 64.8106 | 43.6648 | 60.0105 | 43.9996
64.8419 | 11.7441 | 59.9886 | 11.9995 | 64.8609 | 23.7639 | 59.9778 | 24.0001 | 64.8459 | 21.6601 | 59.9913 | 21.9998 | 64.8441 | 32.7341 | 59.9836 | 33.0002 | 64.8189 | 43.6648 | 60.0105 | 43.9996
64.8502 | 11.7441 | 59.9885 | 11.9995 | 64.8692 | 23.7639 | 59.9778 | 24.0001 | 64.8542 | 21.6601 | 59.9913 | 21.9998 | 64.8524 | 32.7341 | 59.9836 | 33.0002 | 64.8273 | 43.6648 | 60.0105 | 43.9996
64.8586 | 11.7441 | 59.9885 | 11.9995 | 64.8776 | 23.7639 | 59.9778 | 24.0001 | 64.8625 | 21.6601 | 59.9913 | 21.9998 | 64.8607 | 32.7341 | 59.9836 | 33.0002 | 64.8356 | 43.6648 | 60.0105 | 43.9996
64.8669 | 11.7441 | 59.9884 | 11.9995 | 64.8859 | 23.7639 | 59.9779 | 24.0001 | 64.8709 | 21.6601 | 59.9913 | 21.9998 | 64.8691 | 32.7341 | 59.9836 | 33.0002 | 64.8439 | 43.6619 | 60.0105 | 43.9996
64.8752 | 11.7441 | 59.9884 | 11.9995 | 64.8943 | 23.7639 | 59.9779 | 24.0001 | 64.8792 | 21.6601 | 59.9913 | 21.9998 | 64.8774 | 32.7532 | 59.9836 | 33.0002 | 64.8523 | 43.6619 | 60.0105 | 43.9996
64.8836 | 11.7441 | 59.9883 | 11.9995 | 64.9026 | 23.7639 | 59.9779 | 24.0001 | 64.8875 | 21.6601 | 59.9913 | 21.9998 | 64.8857 | 32.7532 | 59.9836 | 33.0002 | 64.8606 | 43.6619 | 60.0105 | 43.9996
64.8919 | 11.7441 | 59.9883 | 11.9995 | 64.9109 | 23.7639 | 59.978 | 24.0001 | 64.8959 | 21.6601 | 59.9913 | 21.9998 | 64.8941 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.869 | 43.6619 | 60.0105 | 43.9996
64.9002 | 11.7441 | 59.9882 | 11.9995 | 64.9193 | 23.7639 | 59.978 | 24.0001 | 64.9042 | 21.6569 | 59.9913 | 21.9998 | 64.9024 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.8773 | 43.6619 | 60.0105 | 43.9996
64.9086 | 11.7441 | 59.9882 | 11.9995 | 64.9276 | 23.7639 | 59.978 | 24.0001 | 64.9125 | 21.6569 | 59.9913 | 21.9998 | 64.9108 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.8856 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9169 | 11.7441 | 59.9881 | 11.9995 | 64.9359 | 23.7634 | 59.9781 | 24.0001 | 64.9209 | 21.6569 | 59.9913 | 21.9998 | 64.9191 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.894 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9252 | 11.7441 | 59.9881 | 11.9995 | 64.9443 | 23.7634 | 59.9781 | 24.0001 | 64.9292 | 21.6569 | 59.9913 | 21.9998 | 64.9274 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.9023 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9336 | 11.7441 | 59.988 | 11.9995 | 64.9526 | 23.7634 | 59.9781 | 24.0001 | 64.9375 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 64.9357 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.9106 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9419 | 11.7441 | 59.988 | 11.9995 | 64.9609 | 23.7634 | 59.9782 | 24.0001 | 64.9459 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 64.9441 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.9189 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9503 | 11.7441 | 59.9879 | 11.9995 | 64.9693 | 23.7634 | 59.9782 | 24.0001 | 64.9542 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 64.9524 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.9273 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9586 | 11.7441 | 59.9879 | 11.9995 | 64.9776 | 23.7634 | 59.9782 | 24.0001 | 64.9625 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 64.9608 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.9356 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9669 | 11.7441 | 59.9878 | 11.9995 | 64.986 | 23.7634 | 59.9783 | 24.0001 | 64.9709 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 64.9691 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.9439 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9753 | 11.7441 | 59.9878 | 11.9995 | 64.9943 | 23.7634 | 59.9783 | 24.0001 | 64.9792 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 64.9774 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.9523 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9836 | 11.7441 | 59.9877 | 11.9995 | 65.0026 | 23.7634 | 59.9783 | 24.0001 | 64.9875 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 64.9858 | 32.7532 | 59.9837 | 33.0002 | 64.9606 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
64.9919 | 11.7441 | 59.9877 | 11.9995 | 65.011 | 23.7634 | 59.9784 | 24.0001 | 64.9959 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 64.9941 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 64.9689 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
65.0003 | 11.7441 | 59.9876 | 11.9995 | 65.0193 | 23.7634 | 59.9784 | 24.0001 | 65.0042 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 65.0025 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 64.9773 | 43.6619 | 60.0106 | 43.9996
65.0086 | 11.7441 | 59.9876 | 11.9995 | 65.0276 | 23.7634 | 59.9784 | 24.0001 | 65.0125 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 65.0108 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 64.9856 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0169 | 11.7441 | 59.9875 | 11.9995 | 65.036 | 23.7634 | 59.9785 | 24.0001 | 65.0209 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 65.0191 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 64.9939 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0253 | 11.7441 | 59.9875 | 11.9995 | 65.0443 | 23.7634 | 59.9785 | 24.0001 | 65.0292 | 21.6569 | 59.9914 | 21.9998 | 65.0275 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 65.0023 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0336 | 11.7441 | 59.9874 | 11.9995 | 65.0526 | 23.7634 | 59.9785 | 24.0001 | 65.0376 | 21.6569 | 59.9915 | 21.9998 | 65.0358 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 65.0106 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0419 | 11.7441 | 59.9874 | 11.9995 | 65.061 | 23.7634 | 59.9786 | 24.0001 | 65.0459 | 21.6569 | 59.9915 | 21.9998 | 65.0441 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 65.0189 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0503 | 11.7441 | 59.9873 | 11.9995 | 65.0693 | 23.7262 | 59.9786 | 24.0001 | 65.0542 | 21.6569 | 59.9915 | 21.9998 | 65.0524 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 65.0273 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0586 | 11.7441 | 59.9873 | 11.9995 | 65.0777 | 23.7262 | 59.9786 | 24.0001 | 65.0626 | 21.6569 | 59.9915 | 21.9998 | 65.0608 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 65.0356 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.067 | 11.7441 | 59.9872 | 11.9995 | 65.086 | 23.7262 | 59.9787 | 24.0001 | 65.0709 | 21.6569 | 59.9915 | 21.9998 | 65.0691 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 65.0439 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0753 | 11.7441 | 59.9872 | 11.9995 | 65.0943 | 23.7262 | 59.9787 | 24.0001 | 65.0792 | 21.6569 | 59.9915 | 21.9998 | 65.0775 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 65.0522 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0836 | 11.7441 | 59.9871 | 11.9995 | 65.1027 | 23.7262 | 59.9787 | 24.0001 | 65.0876 | 21.6569 | 59.9915 | 21.9998 | 65.0858 | 32.7532 | 59.9838 | 33.0002 | 65.0606 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.0919 | 11.7441 | 59.9871 | 11.9995 | 65.111 | 23.7262 | 59.9788 | 24.0001 | 65.0959 | 21.6569 | 59.9915 | 21.9998 | 65.0941 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.0689 | 43.6619 | 60.0107 | 43.9996
65.1003 | 11.7441 | 59.987 | 11.9995 | 65.1194 | 23.7262 | 59.9788 | 24.0001 | 65.1042 | 21.655 | 59.9915 | 21.9998 | 65.1025 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.0772 | 43.6576 | 60.0107 | 43.9996
65.1086 | 11.7441 | 59.987 | 11.9995 | 65.1277 | 23.7262 | 59.9788 | 24.0001 | 65.1126 | 21.655 | 59.9915 | 21.9998 | 65.1108 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.0856 | 43.6576 | 60.0107 | 43.9996
65.117 | 11.7441 | 59.9869 | 11.9995 | 65.136 | 23.7262 | 59.9789 | 24.0001 | 65.1209 | 21.655 | 59.9915 | 21.9998 | 65.1192 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.0939 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.1253 | 11.7441 | 59.9869 | 11.9995 | 65.1443 | 23.7262 | 59.9789 | 24.0001 | 65.1292 | 21.655 | 59.9915 | 21.9998 | 65.1275 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.1022 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.1336 | 11.7441 | 59.9868 | 11.9995 | 65.1527 | 23.7262 | 59.9789 | 24.0001 | 65.1376 | 21.655 | 59.9916 | 21.9998 | 65.1358 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.1106 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.142 | 11.7441 | 59.9868 | 11.9995 | 65.161 | 23.7262 | 59.979 | 24.0001 | 65.1459 | 21.655 | 59.9916 | 21.9998 | 65.1441 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.1189 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.1503 | 11.7441 | 59.9867 | 11.9995 | 65.1694 | 23.7262 | 59.979 | 24.0001 | 65.1542 | 21.655 | 59.9916 | 21.9998 | 65.1525 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.1272 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.1586 | 11.7441 | 59.9867 | 11.9995 | 65.1777 | 23.7262 | 59.979 | 24.0001 | 65.1626 | 21.655 | 59.9916 | 21.9998 | 65.1608 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.1356 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.167 | 11.7441 | 59.9866 | 11.9995 | 65.186 | 23.7262 | 59.9791 | 24.0001 | 65.1709 | 21.655 | 59.9916 | 21.9998 | 65.1692 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.1439 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.1753 | 11.7441 | 59.9866 | 11.9995 | 65.1944 | 23.7262 | 59.9791 | 24.0001 | 65.1792 | 21.655 | 59.9916 | 21.9998 | 65.1775 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.1522 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.1837 | 11.7441 | 59.9865 | 11.9995 | 65.2027 | 23.7262 | 59.9791 | 24.0001 | 65.1876 | 21.6562 | 59.9916 | 21.9998 | 65.1858 | 32.7532 | 59.9839 | 33.0002 | 65.1606 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.192 | 11.7441 | 59.9865 | 11.9995 | 65.2111 | 23.7262 | 59.9792 | 24.0001 | 65.1959 | 21.6562 | 59.9916 | 21.9998 | 65.1942 | 32.7532 | 59.984 | 33.0002 | 65.1689 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.2003 | 11.7441 | 59.9864 | 11.9995 | 65.2194 | 23.7275 | 59.9792 | 24.0001 | 65.2042 | 21.6562 | 59.9916 | 21.9998 | 65.2025 | 32.7532 | 59.984 | 33.0002 | 65.1772 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.2086 | 11.7441 | 59.9864 | 11.9995 | 65.2277 | 23.7275 | 59.9792 | 24.0001 | 65.2126 | 21.6562 | 59.9916 | 21.9998 | 65.2108 | 32.7532 | 59.984 | 33.0002 | 65.1855 | 43.6576 | 60.0108 | 43.9996
65.217 | 11.7441 | 59.9863 | 11.9995 | 65.2361 | 23.7275 | 59.9793 | 24.0001 | 65.2209 | 21.6562 | 59.9916 | 21.9998 | 65.2192 | 32.7532 | 59.984 | 33.0002 | 65.1939 | 43.6576 | 60.0109 | 43.9996
65.2253 | 11.7441 | 59.9863 | 11.9995 | 65.2444 | 23.7275 | 59.9793 | 24.0001 | 65.2292 | 21.6562 | 59.9916 | 21.9998 | 65.2275 | 32.7532 | 59.984 | 33.0002 | 65.2022 | 43.6576 | 60.0109 | 43.9996
65.2337 | 11.7441 | 59.9862 | 11.9995 | 65.2527 | 23.7275 | 59.9793 | 24.0001 | 65.2376 | 21.6533 | 59.9917 | 21.9998 | 65.2359 | 32.7532 | 59.984 | 33.0002 | 65.2105 | 43.6576 | 60.0109 | 43.9996
65.242 | 11.7441 | 59.9862 | 11.9995 | 65.2611 | 23.7275 | 59.9794 | 24.0001 | 65.2459 | 21.6533 | 59.9917 | 21.9998 | 65.2442 | 32.7532 | 59.984 | 33.0002 | 65.2189 | 43.6576 | 60.0109 | 43.9996
65.2503 | 11.7441 | 59.9861 | 11.9995 | 65.2694 | 23.7275 | 59.9794 | 24.0001 | 65.2542 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.2525 | 32.7532 | 59.9841 | 33.0002 | 65.2272 | 43.6576 | 60.0109 | 43.9996
65.2587 | 11.7441 | 59.9861 | 11.9995 | 65.2777 | 23.7275 | 59.9794 | 24.0001 | 65.2626 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.2608 | 32.7532 | 59.9841 | 33.0002 | 65.2355 | 43.6576 | 60.0109 | 43.9996
65.267 | 11.7441 | 59.986 | 11.9995 | 65.2861 | 23.728 | 59.9795 | 24.0001 | 65.2709 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.2692 | 32.7532 | 59.9841 | 33.0002 | 65.2439 | 43.6576 | 60.0109 | 43.9996
65.2753 | 11.7441 | 59.986 | 11.9995 | 65.2944 | 23.728 | 59.9795 | 24.0001 | 65.2793 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.2775 | 32.7532 | 59.9841 | 33.0002 | 65.2522 | 43.6576 | 60.0109 | 43.9996
65.2837 | 11.7441 | 59.9859 | 11.9995 | 65.3028 | 23.728 | 59.9795 | 24.0001 | 65.2876 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.2859 | 32.7532 | 59.9842 | 33.0002 | 65.2605 | 43.655 | 60.0109 | 43.9996
65.292 | 11.7441 | 59.9859 | 11.9995 | 65.3111 | 23.728 | 59.9796 | 24.0001 | 65.2959 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.2942 | 32.7532 | 59.9842 | 33.0002 | 65.2689 | 43.655 | 60.0109 | 43.9996
65.3004 | 11.7441 | 59.9858 | 11.9995 | 65.3194 | 23.728 | 59.9796 | 24.0001 | 65.3042 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.3025 | 32.7532 | 59.9843 | 33.0002 | 65.2772 | 43.655 | 60.0109 | 43.9996
65.3087 | 11.7441 | 59.9858 | 11.9995 | 65.3278 | 23.728 | 59.9796 | 24.0001 | 65.3126 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.3109 | 32.7532 | 59.9843 | 33.0002 | 65.2855 | 43.655 | 60.011 | 43.9996
65.317 | 11.7441 | 59.9857 | 11.9995 | 65.3361 | 23.728 | 59.9797 | 24.0001 | 65.3209 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.3192 | 32.7532 | 59.9843 | 33.0002 | 65.2939 | 43.6521 | 60.011 | 43.9996
65.3253 | 11.7441 | 59.9857 | 11.9995 | 65.3444 | 23.728 | 59.9797 | 24.0001 | 65.3293 | 21.6564 | 59.9917 | 21.9998 | 65.3275 | 32.7532 | 59.9844 | 33.0002 | 65.3022 | 43.6521 | 60.011 | 43.9996
65.3337 | 11.7441 | 59.9856 | 11.9995 | 65.3528 | 23.7328 | 59.9797 | 24.0001 | 65.3376 | 21.6543 | 59.9918 | 21.9998 | 65.3359 | 32.7532 | 59.9844 | 33.0002 | 65.3105 | 43.6521 | 60.011 | 43.9996
65.342 | 11.7441 | 59.9856 | 11.9995 | 65.3611 | 23.7328 | 59.9798 | 24.0001 | 65.3459 | 21.6543 | 59.9918 | 21.9998 | 65.3442 | 32.7532 | 59.9844 | 33.0002 | 65.3188 | 43.6521 | 60.011 | 43.9996
65.3504 | 11.7441 | 59.9855 | 11.9995 | 65.3694 | 23.7328 | 59.9798 | 24.0001 | 65.3542 | 21.6493 | 59.9918 | 21.9998 | 65.3526 | 32.7532 | 59.9845 | 33.0002 | 65.3272 | 43.6521 | 60.011 | 43.9996
65.3587 | 11.7441 | 59.9855 | 11.9995 | 65.3778 | 23.7328 | 59.9798 | 24.0001 | 65.3626 | 21.6493 | 59.9918 | 21.9998 | 65.3609 | 32.7532 | 59.9845 | 33.0002 | 65.3355 | 43.6521 | 60.011 | 43.9996
65.367 | 11.7441 | 59.9854 | 11.9995 | 65.3861 | 23.7384 | 59.9799 | 24.0001 | 65.3709 | 21.6493 | 59.9918 | 21.9998 | 65.3692 | 32.7532 | 59.9845 | 33.0002 | 65.3438 | 43.6521 | 60.011 | 43.9996
65.3754 | 11.7441 | 59.9854 | 11.9995 | 65.3944 | 23.7384 | 59.9799 | 24.0001 | 65.3793 | 21.6493 | 59.9918 | 21.9998 | 65.3775 | 32.7514 | 59.9846 | 33.0002 | 65.3522 | 43.6521 | 60.0109 | 43.9996
65.3837 | 11.7441 | 59.9853 | 11.9995 | 65.4028 | 23.7384 | 59.9799 | 24.0001 | 65.3876 | 21.6493 | 59.9918 | 21.9998 | 65.3859 | 32.7514 | 59.9846 | 33.0002 | 65.3605 | 43.6521 | 60.0109 | 43.9996
65.3921 | 11.7441 | 59.9853 | 11.9995 | 65.4111 | 23.7384 | 59.98 | 24.0001 | 65.3959 | 21.6493 | 59.9918 | 21.9998 | 65.3942 | 32.7514 | 59.9846 | 33.0002 | 65.3689 | 43.6521 | 60.0109 | 43.9996
65.4004 | 11.7441 | 59.9852 | 11.9995 | 65.4195 | 23.7384 | 59.98 | 24.0001 | 65.4043 | 21.6493 | 59.9918 | 21.9998 | 65.4026 | 32.7514 | 59.9847 | 33.0002 | 65.3772 | 43.6521 | 60.0109 | 43.9996
65.4087 | 11.7441 | 59.9852 | 11.9995 | 65.4278 | 23.7384 | 59.98 | 24.0001 | 65.4126 | 21.6493 | 59.9918 | 21.9998 | 65.4109 | 32.7514 | 59.9847 | 33.0002 | 65.3855 | 43.6521 | 60.0108 | 43.9996
65.4171 | 11.7441 | 59.9851 | 11.9995 | 65.4361 | 23.7363 | 59.9801 | 24.0001 | 65.4209 | 21.6455 | 59.9918 | 21.9998 | 65.4192 | 32.7514 | 59.9847 | 33.0002 | 65.3939 | 43.6477 | 60.0108 | 43.9996
65.4254 | 11.7441 | 59.9851 | 11.9995 | 65.4445 | 23.7363 | 59.9801 | 24.0001 | 65.4293 | 21.6455 | 59.9918 | 21.9998 | 65.4276 | 32.7514 | 59.9848 | 33.0002 | 65.4022 | 43.6477 | 60.0108 | 43.9996
65.4337 | 11.7441 | 59.985 | 11.9995 | 65.4528 | 23.7363 | 59.9801 | 24.0001 | 65.4376 | 21.6455 | 59.9919 | 21.9998 | 65.4359 | 32.7514 | 59.9848 | 33.0002 | 65.4105 | 43.6477 | 60.0108 | 43.9996
65.442 | 11.7441 | 59.9849 | 11.9995 | 65.4612 | 23.7363 | 59.9802 | 24.0001 | 65.4459 | 21.6455 | 59.9919 | 21.9998 | 65.4442 | 32.7514 | 59.9848 | 33.0002 | 65.4189 | 43.6477 | 60.0107 | 43.9996
65.4504 | 11.7441 | 59.9848 | 11.9995 | 65.4695 | 23.7347 | 59.9802 | 24.0001 | 65.4543 | 21.6459 | 59.9919 | 21.9998 | 65.4526 | 32.7514 | 59.9849 | 33.0002 | 65.4272 | 43.6477 | 60.0107 | 43.9996
65.4587 | 11.7441 | 59.9847 | 11.9995 | 65.4778 | 23.7347 | 59.9802 | 24.0001 | 65.4626 | 21.6459 | 59.9919 | 21.9998 | 65.4609 | 32.7514 | 59.9849 | 33.0002 | 65.4355 | 43.6477 | 60.0107 | 43.9996
65.4671 | 11.7441 | 59.9846 | 11.9995 | 65.4861 | 23.732 | 59.9803 | 24.0001 | 65.4709 | 21.6459 | 59.9919 | 21.9998 | 65.4693 | 32.7514 | 59.9849 | 33.0002 | 65.4438 | 43.6477 | 60.0107 | 43.9996
65.4754 | 11.7441 | 59.9845 | 11.9995 | 65.4945 | 23.732 | 59.9803 | 24.0001 | 65.4793 | 21.6459 | 59.9919 | 21.9998 | 65.4776 | 32.7517 | 59.985 | 33.0002 | 65.4522 | 43.6477 | 60.0107 | 43.9996
65.4837 | 11.7441 | 59.9844 | 11.9995 | 65.5028 | 23.732 | 59.9803 | 24.0001 | 65.4876 | 21.6459 | 59.9919 | 21.9998 | 65.4859 | 32.7517 | 59.985 | 33.0002 | 65.4605 | 43.6477 | 60.0106 | 43.9996
65.4921 | 11.7441 | 59.9843 | 11.9995 | 65.5112 | 23.732 | 59.9804 | 24.0001 | 65.4959 | 21.6459 | 59.9919 | 21.9998 | 65.4942 | 32.7703 | 59.985 | 33.0002 | 65.4688 | 43.6477 | 60.0106 | 43.9996
65.5004 | 11.7441 | 59.9842 | 11.9995 | 65.5195 | 23.7333 | 59.9804 | 24.0001 | 65.5043 | 21.6459 | 59.9919 | 21.9998 | 65.5026 | 32.7703 | 59.9851 | 33.0002 | 65.4772 | 43.661 | 60.0106 | 43.9996
65.5088 | 11.7441 | 59.9841 | 11.9995 | 65.5278 | 23.7333 | 59.9804 | 24.0001 | 65.5126 | 21.6459 | 59.9919 | 21.9998 | 65.5109 | 32.7703 | 59.9851 | 33.0002 | 65.4855 | 43.661 | 60.0106 | 43.9996
65.5171 | 11.7441 | 59.984 | 11.9995 | 65.5362 | 23.7333 | 59.9805 | 24.0001 | 65.5209 | 21.6513 | 59.9919 | 21.9998 | 65.5192 | 32.7703 | 59.9851 | 33.0002 | 65.4938 | 43.661 | 60.0105 | 43.9996
65.5254 | 11.7441 | 59.9839 | 11.9995 | 65.5445 | 23.7333 | 59.9805 | 24.0001 | 65.5293 | 21.6513 | 59.9919 | 21.9998 | 65.5276 | 32.7922 | 59.9852 | 33.0002 | 65.5022 | 43.661 | 60.0105 | 43.9996
65.5338 | 11.7441 | 59.9838 | 11.9995 | 65.5529 | 23.7347 | 59.9805 | 24.0001 | 65.5376 | 21.6513 | 59.992 | 21.9998 | 65.5359 | 32.7922 | 59.9852 | 33.0002 | 65.5105 | 43.661 | 60.0105 | 43.9996
65.5421 | 11.7441 | 59.9837 | 11.9995 | 65.5612 | 23.7347 | 59.9806 | 24.0001 | 65.5459 | 21.6513 | 59.992 | 21.9998 | 65.5443 | 32.7922 | 59.9852 | 33.0002 | 65.5188 | 43.661 | 60.0104 | 43.9996
65.5504 | 11.7441 | 59.9836 | 11.9995 | 65.5695 | 23.7339 | 59.9806 | 24.0001 | 65.5543 | 21.6513 | 59.992 | 21.9998 | 65.5526 | 32.7922 | 59.9853 | 33.0002 | 65.5272 | 43.661 | 60.0104 | 43.9996
65.5588 | 11.7441 | 59.9835 | 11.9995 | 65.5779 | 23.7339 | 59.9806 | 24.0001 | 65.5626 | 21.6513 | 59.992 | 21.9998 | 65.5609 | 32.7922 | 59.9853 | 33.0002 | 65.5355 | 43.661 | 60.0104 | 43.9996
65.5671 | 11.7419 | 59.9834 | 11.9995 | 65.5862 | 23.7315 | 59.9807 | 24.0001 | 65.5709 | 21.6513 | 59.992 | 21.9998 | 65.5693 | 32.7922 | 59.9853 | 33.0002 | 65.5438 | 43.6643 | 60.0104 | 43.9996
65.5754 | 11.7419 | 59.9833 | 11.9995 | 65.5945 | 23.7315 | 59.9807 | 24.0001 | 65.5793 | 21.6513 | 59.992 | 21.9998 | 65.5776 | 32.7922 | 59.9854 | 33.0002 | 65.5522 | 43.6643 | 60.0103 | 43.9996
65.5838 | 11.7401 | 59.9832 | 11.9995 | 65.6029 | 23.7315 | 59.9807 | 24.0001 | 65.5876 | 21.6513 | 59.992 | 21.9998 | 65.5859 | 32.7922 | 59.9854 | 33.0002 | 65.5605 | 43.6643 | 60.0103 | 43.9996
65.5921 | 11.7401 | 59.9831 | 11.9995 | 65.6112 | 23.7315 | 59.9808 | 24.0001 | 65.5959 | 21.6513 | 59.992 | 21.9998 | 65.5943 | 32.7922 | 59.9854 | 33.0002 | 65.5688 | 43.6643 | 60.0103 | 43.9996
65.6004 | 11.739 | 59.983 | 11.9995 | 65.6195 | 23.7283 | 59.9808 | 24.0001 | 65.6043 | 21.6541 | 59.992 | 21.9998 | 65.6026 | 32.7922 | 59.9855 | 33.0002 | 65.5771 | 43.6702 | 60.0103 | 43.9996
65.6088 | 11.739 | 59.9829 | 11.9995 | 65.6279 | 23.7283 | 59.9808 | 24.0001 | 65.6126 | 21.6541 | 59.9919 | 21.9998 | 65.6109 | 32.7922 | 59.9855 | 33.0002 | 65.5855 | 43.6702 | 60.0103 | 43.9996
65.6171 | 11.739 | 59.9828 | 11.9995 | 65.6362 | 23.7283 | 59.9809 | 24.0001 | 65.6209 | 21.6541 | 59.9919 | 21.9998 | 65.6193 | 32.7922 | 59.9855 | 33.0002 | 65.5938 | 43.7243 | 60.0102 | 43.9996
65.6255 | 11.739 | 59.9827 | 11.9995 | 65.6446 | 23.7283 | 59.9809 | 24.0001 | 65.6293 | 21.6541 | 59.9919 | 21.9998 | 65.6276 | 32.7909 | 59.9856 | 33.0002 | 65.6021 | 43.7243 | 60.0102 | 43.9996
65.6338 | 11.739 | 59.9826 | 11.9995 | 65.6529 | 23.7272 | 59.9809 | 24.0001 | 65.6376 | 21.6556 | 59.9919 | 21.9998 | 65.6359 | 32.7909 | 59.9856 | 33.0002 | 65.6105 | 43.7243 | 60.0102 | 43.9996
65.6421 | 11.739 | 59.9825 | 11.9995 | 65.6612 | 23.7272 | 59.981 | 24.0001 | 65.646 | 21.6556 | 59.9919 | 21.9998 | 65.6443 | 32.7909 | 59.9856 | 33.0002 | 65.6188 | 43.7243 | 60.0102 | 43.9996
65.6505 | 11.739 | 59.9824 | 11.9995 | 65.6696 | 23.7107 | 59.981 | 24.0001 | 65.6543 | 21.6585 | 59.9919 | 21.9998 | 65.6526 | 32.7909 | 59.9857 | 33.0002 | 65.6271 | 43.7243 | 60.0101 | 43.9996
65.6588 | 11.739 | 59.9823 | 11.9995 | 65.6779 | 23.7107 | 59.981 | 24.0001 | 65.6626 | 21.6585 | 59.9918 | 21.9998 | 65.6609 | 32.7813 | 59.9857 | 33.0002 | 65.6355 | 43.7243 | 60.0101 | 43.9996
65.6671 | 11.739 | 59.9822 | 11.9995 | 65.6862 | 23.7089 | 59.981 | 24.0001 | 65.671 | 21.6585 | 59.9918 | 21.9998 | 65.6693 | 32.7813 | 59.9857 | 33.0002 | 65.6438 | 43.7243 | 60.0101 | 43.9996
65.6755 | 11.739 | 59.9821 | 11.9995 | 65.6946 | 23.7089 | 59.981 | 24.0001 | 65.6793 | 21.6585 | 59.9918 | 21.9998 | 65.6776 | 32.7684 | 59.9858 | 33.0002 | 65.6521 | 43.7243 | 60.01 | 43.9996
65.6838 | 11.7408 | 59.982 | 11.9995 | 65.7029 | 23.7089 | 59.9811 | 24.0001 | 65.6876 | 21.6585 | 59.9918 | 21.9998 | 65.686 | 32.7684 | 59.9858 | 33.0002 | 65.6605 | 43.7243 | 60.01 | 43.9996
65.6921 | 11.7408 | 59.9819 | 11.9995 | 65.7112 | 23.7089 | 59.9811 | 24.0001 | 65.696 | 21.6585 | 59.9918 | 21.9998 | 65.6943 | 32.7684 | 59.9858 | 33.0002 | 65.6688 | 43.7243 | 60.01 | 43.9996
65.7005 | 11.7423 | 59.9818 | 11.9995 | 65.7196 | 23.7038 | 59.9811 | 24.0001 | 65.7043 | 21.6585 | 59.9918 | 21.9998 | 65.7026 | 32.7684 | 59.9859 | 33.0002 | 65.6771 | 43.7243 | 60.01 | 43.9996
65.7088 | 11.7423 | 59.9817 | 11.9995 | 65.7279 | 23.7038 | 59.9811 | 24.0001 | 65.7126 | 21.6585 | 59.9917 | 21.9998 | 65.711 | 32.7684 | 59.9859 | 33.0002 | 65.6855 | 43.7243 | 60.0099 | 43.9996
65.7171 | 11.7423 | 59.9816 | 11.9995 | 65.7363 | 23.7192 | 59.9811 | 24.0001 | 65.721 | 21.6585 | 59.9917 | 21.9998 | 65.7193 | 32.7684 | 59.9859 | 33.0002 | 65.6938 | 43.7243 | 60.0099 | 43.9996
65.7255 | 11.7423 | 59.9815 | 11.9995 | 65.7446 | 23.7192 | 59.9811 | 24.0001 | 65.7293 | 21.6585 | 59.9917 | 21.9998 | 65.7276 | 32.7684 | 59.986 | 33.0002 | 65.7021 | 43.7243 | 60.0099 | 43.9996
65.7338 | 11.7417 | 59.9814 | 11.9995 | 65.7529 | 23.7192 | 59.9812 | 24.0001 | 65.7376 | 21.6534 | 59.9917 | 21.9998 | 65.7359 | 32.7684 | 59.986 | 33.0002 | 65.7104 | 43.7243 | 60.0099 | 43.9996
65.7422 | 11.7417 | 59.9813 | 11.9995 | 65.7613 | 23.7192 | 59.9812 | 24.0001 | 65.746 | 21.6534 | 59.9917 | 21.9998 | 65.7443 | 32.7684 | 59.986 | 33.0002 | 65.7188 | 43.7243 | 60.0098 | 43.9996
65.7505 | 11.7417 | 59.9812 | 11.9995 | 65.7696 | 23.7192 | 59.9812 | 24.0001 | 65.7543 | 21.6496 | 59.9917 | 21.9998 | 65.7526 | 32.7684 | 59.9861 | 33.0002 | 65.7271 | 43.7243 | 60.0098 | 43.9996
65.7588 | 11.7417 | 59.9811 | 11.9995 | 65.7779 | 23.7192 | 59.9812 | 24.0001 | 65.7626 | 21.6496 | 59.9916 | 21.9998 | 65.761 | 32.7684 | 59.9861 | 33.0002 | 65.7354 | 43.7243 | 60.0098 | 43.9996
65.7672 | 11.7413 | 59.981 | 11.9995 | 65.7863 | 23.7192 | 59.9812 | 24.0001 | 65.771 | 21.6496 | 59.9916 | 21.9998 | 65.7693 | 32.7684 | 59.9861 | 33.0002 | 65.7438 | 43.7243 | 60.0098 | 43.9996
65.7755 | 11.7413 | 59.9809 | 11.9995 | 65.7946 | 23.7192 | 59.9812 | 24.0001 | 65.7793 | 21.6496 | 59.9916 | 21.9998 | 65.7776 | 32.7667 | 59.9862 | 33.0002 | 65.7521 | 43.7243 | 60.0098 | 43.9996
65.7838 | 11.7412 | 59.9808 | 11.9995 | 65.8029 | 23.7192 | 59.9813 | 24.0001 | 65.7876 | 21.6496 | 59.9916 | 21.9998 | 65.786 | 32.7667 | 59.9862 | 33.0002 | 65.7604 | 43.716 | 60.0097 | 43.9996
65.7922 | 11.7412 | 59.9807 | 11.9995 | 65.8113 | 23.7192 | 59.9813 | 24.0001 | 65.796 | 21.6496 | 59.9916 | 21.9998 | 65.7943 | 32.7667 | 59.9862 | 33.0002 | 65.7688 | 43.716 | 60.0097 | 43.9996
65.8005 | 11.7412 | 59.9806 | 11.9995 | 65.8196 | 23.7192 | 59.9813 | 24.0001 | 65.8043 | 21.6496 | 59.9916 | 21.9998 | 65.8026 | 32.7667 | 59.9863 | 33.0002 | 65.7771 | 43.7094 | 60.0097 | 43.9996
65.8088 | 11.7412 | 59.9805 | 11.9995 | 65.8279 | 23.7192 | 59.9813 | 24.0001 | 65.8126 | 21.6496 | 59.9915 | 21.9998 | 65.811 | 32.7667 | 59.9863 | 33.0002 | 65.7854 | 43.7094 | 60.0097 | 43.9996
65.8172 | 11.7406 | 59.9804 | 11.9995 | 65.8363 | 23.7192 | 59.9813 | 24.0001 | 65.821 | 21.6496 | 59.9915 | 21.9998 | 65.8193 | 32.7667 | 59.9863 | 33.0002 | 65.7938 | 43.7094 | 60.0096 | 43.9996
65.8255 | 11.7406 | 59.9803 | 11.9995 | 65.8446 | 23.7192 | 59.9813 | 24.0001 | 65.8293 | 21.6496 | 59.9915 | 21.9998 | 65.8277 | 32.7667 | 59.9864 | 33.0002 | 65.8021 | 43.7094 | 60.0096 | 43.9996
65.8338 | 11.7402 | 59.9802 | 11.9995 | 65.8529 | 23.724 | 59.9814 | 24.0001 | 65.8376 | 21.6399 | 59.9915 | 21.9998 | 65.836 | 32.7667 | 59.9864 | 33.0002 | 65.8104 | 43.7094 | 60.0096 | 43.9996
65.8422 | 11.7402 | 59.9801 | 11.9995 | 65.8613 | 23.724 | 59.9814 | 24.0001 | 65.846 | 21.6399 | 59.9915 | 21.9998 | 65.8443 | 32.7667 | 59.9864 | 33.0002 | 65.8188 | 43.7094 | 60.0095 | 43.9996
65.8505 | 11.7376 | 59.98 | 11.9995 | 65.8696 | 23.724 | 59.9814 | 24.0001 | 65.8543 | 21.6399 | 59.9915 | 21.9998 | 65.8526 | 32.7667 | 59.9865 | 33.0002 | 65.8271 | 43.7094 | 60.0095 | 43.9996
65.8589 | 11.7376 | 59.9799 | 11.9995 | 65.878 | 23.724 | 59.9814 | 24.0001 | 65.8626 | 21.6399 | 59.9914 | 21.9998 | 65.861 | 32.7667 | 59.9865 | 33.0002 | 65.8354 | 43.7094 | 60.0095 | 43.9996
65.8672 | 11.7376 | 59.9798 | 11.9995 | 65.8863 | 23.724 | 59.9814 | 24.0001 | 65.871 | 21.6587 | 59.9914 | 21.9998 | 65.8693 | 32.7667 | 59.9865 | 33.0002 | 65.8438 | 43.7094 | 60.0095 | 43.9996
65.8755 | 11.7376 | 59.9797 | 11.9995 | 65.8946 | 23.724 | 59.9814 | 24.0001 | 65.8793 | 21.6587 | 59.9914 | 21.9998 | 65.8777 | 32.7667 | 59.9866 | 33.0002 | 65.8521 | 43.7094 | 60.0094 | 43.9996
65.8839 | 11.7376 | 59.9796 | 11.9995 | 65.903 | 23.724 | 59.9815 | 24.0001 | 65.8876 | 21.6587 | 59.9914 | 21.9998 | 65.886 | 32.7667 | 59.9866 | 33.0002 | 65.8604 | 43.7094 | 60.0094 | 43.9996
65.8922 | 11.7376 | 59.9795 | 11.9995 | 65.9113 | 23.724 | 59.9815 | 24.0001 | 65.896 | 21.6587 | 59.9914 | 21.9998 | 65.8943 | 32.7654 | 59.9866 | 33.0002 | 65.8688 | 43.7094 | 60.0094 | 43.9996
65.9005 | 11.7346 | 59.9794 | 11.9995 | 65.9196 | 23.7271 | 59.9815 | 24.0001 | 65.9043 | 21.6587 | 59.9914 | 21.9998 | 65.9027 | 32.7654 | 59.9867 | 33.0002 | 65.8771 | 43.7094 | 60.0094 | 43.9996
65.9089 | 11.7346 | 59.9793 | 11.9995 | 65.9279 | 23.7271 | 59.9815 | 24.0001 | 65.9126 | 21.6587 | 59.9913 | 21.9998 | 65.911 | 32.7654 | 59.9867 | 33.0002 | 65.8854 | 43.7094 | 60.0093 | 43.9996
65.9172 | 11.7345 | 59.9792 | 11.9995 | 65.9363 | 23.7254 | 59.9815 | 24.0001 | 65.921 | 21.666 | 59.9913 | 21.9998 | 65.9193 | 32.7654 | 59.9867 | 33.0002 | 65.8938 | 43.7094 | 60.0093 | 43.9996
65.9255 | 11.7345 | 59.9791 | 11.9995 | 65.9446 | 23.7254 | 59.9815 | 24.0001 | 65.9293 | 21.666 | 59.9913 | 21.9998 | 65.9277 | 32.7654 | 59.9868 | 33.0002 | 65.9021 | 43.7094 | 60.0093 | 43.9996
65.9339 | 11.7345 | 59.979 | 11.9995 | 65.953 | 23.728 | 59.9816 | 24.0001 | 65.9377 | 21.666 | 59.9913 | 21.9998 | 65.936 | 32.7654 | 59.9868 | 33.0002 | 65.9104 | 43.7094 | 60.0093 | 43.9996
65.9422 | 11.7345 | 59.9789 | 11.9995 | 65.9613 | 23.728 | 59.9816 | 24.0001 | 65.946 | 21.666 | 59.9913 | 21.9998 | 65.9443 | 32.7654 | 59.9868 | 33.0002 | 65.9188 | 43.7094 | 60.0093 | 43.9996
65.9505 | 11.735 | 59.9788 | 11.9995 | 65.9696 | 23.728 | 59.9816 | 24.0001 | 65.9543 | 21.6684 | 59.9913 | 21.9998 | 65.9527 | 32.7654 | 59.9869 | 33.0002 | 65.9271 | 43.7118 | 60.0092 | 43.9996
65.9589 | 11.735 | 59.9787 | 11.9995 | 65.978 | 23.728 | 59.9816 | 24.0001 | 65.9626 | 21.6684 | 59.9912 | 21.9998 | 65.961 | 32.7675 | 59.9869 | 33.0002 | 65.9354 | 43.7118 | 60.0092 | 43.9996
65.9672 | 11.7358 | 59.9786 | 11.9995 | 65.9863 | 23.728 | 59.9816 | 24.0001 | 65.971 | 21.6603 | 59.9912 | 21.9998 | 65.9693 | 32.7675 | 59.9869 | 33.0002 | 65.9438 | 43.7118 | 60.0092 | 43.9996
65.9756 | 11.7358 | 59.9785 | 11.9995 | 65.9946 | 23.728 | 59.9816 | 24.0001 | 65.9793 | 21.6603 | 59.9912 | 21.9998 | 65.9777 | 32.7675 | 59.987 | 33.0002 | 65.9521 | 43.7118 | 60.0092 | 43.9996
65.9839 | 11.7358 | 59.9784 | 11.9995 | 66.003 | 23.7322 | 59.9817 | 24.0001 | 65.9877 | 21.669 | 59.9912 | 21.9998 | 65.986 | 32.7675 | 59.987 | 33.0002 | 65.9604 | 43.7118 | 60.0091 | 43.9996
65.9922 | 11.7358 | 59.9783 | 11.9995 | 66.0113 | 23.7322 | 59.9817 | 24.0001 | 65.996 | 21.669 | 59.9912 | 21.9998 | 65.9943 | 32.7675 | 59.987 | 33.0002 | 65.9688 | 43.7118 | 60.0091 | 43.9996
66.0005 | 11.7358 | 59.9782 | 11.9995 | 66.0197 | 23.7322 | 59.9817 | 24.0001 | 66.0043 | 21.669 | 59.9912 | 21.9998 | 66.0027 | 32.7675 | 59.9871 | 33.0002 | 65.9771 | 43.7118 | 60.0091 | 43.9996
66.0089 | 11.7358 | 59.9781 | 11.9995 | 66.028 | 23.7322 | 59.9817 | 24.0001 | 66.0126 | 21.669 | 59.9911 | 21.9998 | 66.011 | 32.7675 | 59.9871 | 33.0002 | 65.9854 | 43.7118 | 60.009 | 43.9996
66.0172 | 11.7358 | 59.978 | 11.9995 | 66.0363 | 23.7327 | 59.9817 | 24.0001 | 66.021 | 21.669 | 59.9911 | 21.9998 | 66.0194 | 32.7675 | 59.9871 | 33.0002 | 65.9937 | 43.7118 | 60.009 | 43.9996
66.0256 | 11.7358 | 59.9779 | 11.9995 | 66.0446 | 23.7327 | 59.9817 | 24.0001 | 66.0293 | 21.669 | 59.9911 | 21.9998 | 66.0277 | 32.7675 | 59.9872 | 33.0002 | 66.0021 | 43.7118 | 60.009 | 43.9996
66.0339 | 11.7371 | 59.9778 | 11.9995 | 66.053 | 23.7312 | 59.9818 | 24.0001 | 66.0377 | 21.669 | 59.9911 | 21.9998 | 66.036 | 32.7675 | 59.9872 | 33.0002 | 66.0104 | 43.7118 | 60.009 | 43.9996
66.0422 | 11.7371 | 59.9777 | 11.9995 | 66.0613 | 23.7312 | 59.9818 | 24.0001 | 66.046 | 21.669 | 59.9911 | 21.9998 | 66.0444 | 32.7646 | 59.9872 | 33.0002 | 66.0187 | 43.7118 | 60.0089 | 43.9996
66.0506 | 11.7377 | 59.9776 | 11.9995 | 66.0696 | 23.7296 | 59.9818 | 24.0001 | 66.0543 | 21.6725 | 59.9911 | 21.9998 | 66.0527 | 32.7646 | 59.9873 | 33.0002 | 66.0271 | 43.7118 | 60.0089 | 43.9996
66.0589 | 11.7377 | 59.9775 | 11.9995 | 66.078 | 23.7296 | 59.9818 | 24.0001 | 66.0627 | 21.6725 | 59.991 | 21.9998 | 66.061 | 32.7646 | 59.9873 | 33.0002 | 66.0354 | 43.7118 | 60.0089 | 43.9996
66.0673 | 11.7377 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0863 | 23.7296 | 59.9818 | 24.0001 | 66.071 | 21.6706 | 59.991 | 21.9998 | 66.0694 | 32.7646 | 59.9873 | 33.0002 | 66.0437 | 43.7006 | 60.0089 | 43.9996
66.0756 | 11.7377 | 59.9773 | 11.9995 | 66.0947 | 23.7296 | 59.9818 | 24.0001 | 66.0793 | 21.6706 | 59.991 | 21.9998 | 66.0777 | 32.7646 | 59.9874 | 33.0002 | 66.0521 | 43.7006 | 60.0089 | 43.9996
66.0839 | 11.7377 | 59.9772 | 11.9995 | 66.103 | 23.7292 | 59.9819 | 24.0001 | 66.0877 | 21.6716 | 59.991 | 21.9998 | 66.086 | 32.7646 | 59.9874 | 33.0002 | 66.0604 | 43.6953 | 60.0088 | 43.9996
66.0923 | 11.7377 | 59.9771 | 11.9995 | 66.1113 | 23.7292 | 59.9819 | 24.0001 | 66.096 | 21.6716 | 59.991 | 21.9998 | 66.0944 | 32.7646 | 59.9874 | 33.0002 | 66.0687 | 43.6953 | 60.0088 | 43.9996
66.1006 | 11.7377 | 59.977 | 11.9995 | 66.1197 | 23.7277 | 59.9819 | 24.0001 | 66.1043 | 21.6716 | 59.991 | 21.9998 | 66.1027 | 32.7646 | 59.9875 | 33.0002 | 66.0771 | 43.6951 | 60.0088 | 43.9996
66.1089 | 11.7377 | 59.9769 | 11.9995 | 66.128 | 23.7277 | 59.9819 | 24.0001 | 66.1127 | 21.6716 | 59.9909 | 21.9998 | 66.111 | 32.7694 | 59.9875 | 33.0002 | 66.0854 | 43.6951 | 60.0088 | 43.9996
66.1173 | 11.7377 | 59.9768 | 11.9995 | 66.1363 | 23.7396 | 59.9819 | 24.0001 | 66.121 | 21.6674 | 59.9909 | 21.9998 | 66.1194 | 32.7694 | 59.9875 | 33.0002 | 66.0937 | 43.6868 | 60.0087 | 43.9996
66.1256 | 11.7377 | 59.9767 | 11.9995 | 66.1447 | 23.7396 | 59.9819 | 24.0001 | 66.1293 | 21.6674 | 59.9909 | 21.9998 | 66.1277 | 32.7694 | 59.9876 | 33.0002 | 66.1021 | 43.6868 | 60.0087 | 43.9996
66.1339 | 11.737 | 59.9766 | 11.9995 | 66.153 | 23.7396 | 59.982 | 24.0001 | 66.1377 | 21.6635 | 59.9909 | 21.9998 | 66.136 | 32.7694 | 59.9876 | 33.0002 | 66.1104 | 43.6935 | 60.0087 | 43.9996
66.1423 | 11.737 | 59.9765 | 11.9995 | 66.1613 | 23.7396 | 59.982 | 24.0001 | 66.146 | 21.6635 | 59.9909 | 21.9998 | 66.1444 | 32.7694 | 59.9876 | 33.0002 | 66.1187 | 43.6935 | 60.0087 | 43.9996
66.1506 | 11.7367 | 59.9764 | 11.9995 | 66.1697 | 23.7381 | 59.982 | 24.0001 | 66.1543 | 21.6596 | 59.9909 | 21.9998 | 66.1527 | 32.7694 | 59.9877 | 33.0002 | 66.127 | 43.701 | 60.0086 | 43.9996
66.159 | 11.7367 | 59.9763 | 11.9995 | 66.178 | 23.7381 | 59.982 | 24.0001 | 66.1627 | 21.6596 | 59.9908 | 21.9998 | 66.1611 | 32.7694 | 59.9877 | 33.0002 | 66.1354 | 43.701 | 60.0086 | 43.9996
66.1673 | 11.7367 | 59.9762 | 11.9995 | 66.1863 | 23.7367 | 59.982 | 24.0001 | 66.171 | 21.6596 | 59.9908 | 21.9998 | 66.1694 | 32.7694 | 59.9877 | 33.0002 | 66.1437 | 43.701 | 60.0086 | 43.9996
66.1756 | 11.7367 | 59.9761 | 11.9995 | 66.1947 | 23.7367 | 59.982 | 24.0001 | 66.1793 | 21.6596 | 59.9908 | 21.9998 | 66.1777 | 32.7694 | 59.9878 | 33.0002 | 66.152 | 43.701 | 60.0085 | 43.9996
66.184 | 11.7474 | 59.976 | 11.9995 | 66.203 | 23.7369 | 59.9821 | 24.0001 | 66.1877 | 21.6596 | 59.9908 | 21.9998 | 66.1861 | 32.7694 | 59.9878 | 33.0002 | 66.1604 | 43.7042 | 60.0085 | 43.9996
66.1923 | 11.7474 | 59.9759 | 11.9995 | 66.2113 | 23.7369 | 59.9821 | 24.0001 | 66.196 | 21.6596 | 59.9908 | 21.9998 | 66.1944 | 32.7694 | 59.9878 | 33.0002 | 66.1687 | 43.7042 | 60.0085 | 43.9996
66.2007 | 11.7489 | 59.9758 | 11.9995 | 66.2197 | 23.7369 | 59.9821 | 24.0001 | 66.2043 | 21.6611 | 59.9908 | 21.9998 | 66.2027 | 32.7694 | 59.9879 | 33.0002 | 66.177 | 43.7082 | 60.0085 | 43.9996
66.209 | 11.7489 | 59.9757 | 11.9995 | 66.228 | 23.7369 | 59.9821 | 24.0001 | 66.2127 | 21.6611 | 59.9907 | 21.9998 | 66.211 | 32.7694 | 59.9879 | 33.0002 | 66.1854 | 43.7082 | 60.0084 | 43.9996
66.2173 | 11.7489 | 59.9756 | 11.9995 | 66.2364 | 23.7366 | 59.9821 | 24.0001 | 66.221 | 21.6611 | 59.9907 | 21.9998 | 66.2194 | 32.7694 | 59.9879 | 33.0002 | 66.1937 | 43.7082 | 60.0084 | 43.9996
66.2256 | 11.7489 | 59.9755 | 11.9995 | 66.2447 | 23.7366 | 59.9821 | 24.0001 | 66.2293 | 21.6611 | 59.9907 | 21.9998 | 66.2277 | 32.7707 | 59.988 | 33.0002 | 66.202 | 43.7082 | 60.0084 | 43.9996
66.234 | 11.7486 | 59.9754 | 11.9995 | 66.253 | 23.7273 | 59.9822 | 24.0001 | 66.2377 | 21.6645 | 59.9907 | 21.9998 | 66.2361 | 32.7707 | 59.988 | 33.0002 | 66.2104 | 43.7214 | 60.0084 | 43.9996
66.2423 | 11.7486 | 59.9753 | 11.9995 | 66.2614 | 23.7273 | 59.9822 | 24.0001 | 66.246 | 21.6645 | 59.9907 | 21.9998 | 66.2444 | 32.7707 | 59.988 | 33.0002 | 66.2187 | 43.7214 | 60.0084 | 43.9996
66.2507 | 11.7486 | 59.9752 | 11.9995 | 66.2697 | 23.7276 | 59.9822 | 24.0001 | 66.2543 | 21.6645 | 59.9907 | 21.9998 | 66.2527 | 32.7707 | 59.988 | 33.0002 | 66.227 | 43.7214 | 60.0083 | 43.9996
66.259 | 11.7486 | 59.9751 | 11.9995 | 66.278 | 23.7276 | 59.9822 | 24.0001 | 66.2627 | 21.6645 | 59.9906 | 21.9998 | 66.2611 | 32.7744 | 59.988 | 33.0002 | 66.2354 | 43.7214 | 60.0083 | 43.9996
66.2673 | 11.7462 | 59.975 | 11.9995 | 66.2864 | 23.7262 | 59.9822 | 24.0001 | 66.271 | 21.6676 | 59.9906 | 21.9998 | 66.2694 | 32.7744 | 59.988 | 33.0002 | 66.2437 | 43.7309 | 60.0083 | 43.9996
66.2757 | 11.7462 | 59.9749 | 11.9995 | 66.2947 | 23.7262 | 59.9822 | 24.0001 | 66.2793 | 21.6676 | 59.9906 | 21.9998 | 66.2777 | 32.7714 | 59.988 | 33.0002 | 66.252 | 43.7309 | 60.0083 | 43.9996
66.284 | 11.7577 | 59.9748 | 11.9995 | 66.303 | 23.7295 | 59.9823 | 24.0001 | 66.2877 | 21.6676 | 59.9906 | 21.9998 | 66.2861 | 32.7714 | 59.988 | 33.0002 | 66.2603 | 43.7309 | 60.0082 | 43.9996
66.2924 | 11.7577 | 59.9747 | 11.9995 | 66.3114 | 23.7295 | 59.9823 | 24.0001 | 66.296 | 21.6676 | 59.9906 | 21.9998 | 66.2944 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.2687 | 43.7309 | 60.0082 | 43.9996
66.3007 | 11.758 | 59.9746 | 11.9995 | 66.3197 | 23.7295 | 59.9823 | 24.0001 | 66.3044 | 21.6676 | 59.9906 | 21.9998 | 66.3027 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.277 | 43.7309 | 60.0082 | 43.9996
66.309 | 11.758 | 59.9745 | 11.9995 | 66.328 | 23.7295 | 59.9823 | 24.0001 | 66.3127 | 21.6676 | 59.9905 | 21.9998 | 66.3111 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.2853 | 43.7309 | 60.0081 | 43.9996
66.3174 | 11.7517 | 59.9744 | 11.9995 | 66.3364 | 23.7313 | 59.9823 | 24.0001 | 66.321 | 21.6688 | 59.9905 | 21.9998 | 66.3194 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.2937 | 43.7354 | 60.0081 | 43.9996
66.3257 | 11.7517 | 59.9743 | 11.9995 | 66.3447 | 23.7313 | 59.9823 | 24.0001 | 66.3294 | 21.6688 | 59.9905 | 21.9998 | 66.3277 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.302 | 43.7354 | 60.0081 | 43.9996
66.334 | 11.7517 | 59.9742 | 11.9995 | 66.3531 | 23.7302 | 59.9824 | 24.0001 | 66.3377 | 21.6709 | 59.9905 | 21.9998 | 66.3361 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.3103 | 43.7354 | 60.0081 | 43.9996
66.3424 | 11.7517 | 59.9741 | 11.9995 | 66.3614 | 23.7302 | 59.9824 | 24.0001 | 66.346 | 21.6709 | 59.9905 | 21.9998 | 66.3444 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.3187 | 43.7354 | 60.008 | 43.9996
66.3507 | 11.7517 | 59.974 | 11.9995 | 66.3697 | 23.7279 | 59.9824 | 24.0001 | 66.3544 | 21.6709 | 59.9905 | 21.9998 | 66.3527 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.327 | 43.735 | 60.008 | 43.9996
66.359 | 11.7517 | 59.9739 | 11.9995 | 66.3781 | 23.7279 | 59.9824 | 24.0001 | 66.3627 | 21.6709 | 59.9904 | 21.9998 | 66.3611 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.3353 | 43.735 | 60.008 | 43.9996
66.3674 | 11.7519 | 59.9738 | 11.9995 | 66.3864 | 23.7266 | 59.9824 | 24.0001 | 66.371 | 21.6822 | 59.9904 | 21.9998 | 66.3694 | 32.7714 | 59.9881 | 33.0002 | 66.3437 | 43.7381 | 60.008 | 43.9996
66.3757 | 11.7519 | 59.9737 | 11.9995 | 66.3947 | 23.7266 | 59.9824 | 24.0001 | 66.3794 | 21.6822 | 59.9904 | 21.9998 | 66.3778 | 32.7713 | 59.9881 | 33.0002 | 66.352 | 43.7381 | 60.008 | 43.9996
66.384 | 11.7538 | 59.9736 | 11.9995 | 66.403 | 23.7294 | 59.9825 | 24.0001 | 66.3877 | 21.6809 | 59.9904 | 21.9998 | 66.3861 | 32.7713 | 59.9881 | 33.0002 | 66.3604 | 43.7381 | 60.008 | 43.9996
66.3924 | 11.7538 | 59.9735 | 11.9995 | 66.4114 | 23.7294 | 59.9825 | 24.0001 | 66.396 | 21.6809 | 59.9904 | 21.9998 | 66.3944 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.3687 | 43.7381 | 60.0081 | 43.9996
66.4007 | 11.7508 | 59.9734 | 11.9995 | 66.4197 | 23.7294 | 59.9825 | 24.0001 | 66.4044 | 21.6842 | 59.9904 | 21.9998 | 66.4028 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.377 | 43.7381 | 60.0081 | 43.9996
66.4091 | 11.7508 | 59.9733 | 11.9995 | 66.4281 | 23.7294 | 59.9825 | 24.0001 | 66.4127 | 21.6842 | 59.9903 | 21.9998 | 66.4111 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.3853 | 43.7381 | 60.0081 | 43.9996
66.4174 | 11.7494 | 59.9732 | 11.9995 | 66.4364 | 23.7305 | 59.9825 | 24.0001 | 66.421 | 21.6877 | 59.9903 | 21.9998 | 66.4194 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.3937 | 43.7381 | 60.0081 | 43.9996
66.4257 | 11.7494 | 59.9731 | 11.9995 | 66.4447 | 23.7305 | 59.9825 | 24.0001 | 66.4294 | 21.6877 | 59.9903 | 21.9998 | 66.4278 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.402 | 43.7381 | 60.0081 | 43.9996
66.4341 | 11.7499 | 59.973 | 11.9995 | 66.4531 | 23.7329 | 59.9826 | 24.0001 | 66.4377 | 21.6728 | 59.9903 | 21.9998 | 66.4361 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.4103 | 43.7357 | 60.0081 | 43.9996
66.4424 | 11.7499 | 59.9729 | 11.9995 | 66.4614 | 23.7329 | 59.9826 | 24.0001 | 66.446 | 21.6728 | 59.9903 | 21.9998 | 66.4444 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.4187 | 43.7357 | 60.0082 | 43.9996
66.4507 | 11.7499 | 59.9728 | 11.9995 | 66.4697 | 23.7329 | 59.9826 | 24.0001 | 66.4544 | 21.6691 | 59.9903 | 21.9998 | 66.4528 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.427 | 43.7346 | 60.0082 | 43.9996
66.4591 | 11.7499 | 59.9728 | 11.9995 | 66.4781 | 23.7329 | 59.9826 | 24.0001 | 66.4627 | 21.6691 | 59.9902 | 21.9998 | 66.4611 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.4353 | 43.7346 | 60.0082 | 43.9996
66.4674 | 11.7535 | 59.9727 | 11.9995 | 66.4864 | 23.7329 | 59.9826 | 24.0001 | 66.471 | 21.6691 | 59.9902 | 21.9998 | 66.4694 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.4437 | 43.7346 | 60.0082 | 43.9996
66.4757 | 11.7535 | 59.9726 | 11.9995 | 66.4948 | 23.7329 | 59.9826 | 24.0001 | 66.4794 | 21.6691 | 59.9902 | 21.9998 | 66.4778 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.452 | 43.7346 | 60.0082 | 43.9996
66.4841 | 11.7539 | 59.9725 | 11.9995 | 66.5031 | 23.7338 | 59.9827 | 24.0001 | 66.4877 | 21.6692 | 59.9902 | 21.9998 | 66.4861 | 32.7713 | 59.9882 | 33.0002 | 66.4603 | 43.7346 | 60.0083 | 43.9996
66.4924 | 11.7539 | 59.9724 | 11.9995 | 66.5114 | 23.7338 | 59.9827 | 24.0001 | 66.496 | 21.6692 | 59.9902 | 21.9998 | 66.4945 | 32.7713 | 59.9883 | 33.0002 | 66.4687 | 43.7346 | 60.0083 | 43.9996
66.5008 | 11.7539 | 59.9723 | 11.9995 | 66.5197 | 23.7486 | 59.9827 | 24.0001 | 66.5044 | 21.6658 | 59.9902 | 21.9998 | 66.5028 | 32.7713 | 59.9883 | 33.0002 | 66.477 | 43.7172 | 60.0083 | 43.9996
66.5091 | 11.7539 | 59.9722 | 11.9995 | 66.5281 | 23.7486 | 59.9827 | 24.0001 | 66.5127 | 21.6658 | 59.9901 | 21.9998 | 66.5111 | 32.7713 | 59.9883 | 33.0002 | 66.4853 | 43.7172 | 60.0083 | 43.9996
66.5174 | 11.7534 | 59.9721 | 11.9995 | 66.5364 | 23.7486 | 59.9827 | 24.0001 | 66.521 | 21.6658 | 59.9901 | 21.9998 | 66.5195 | 32.7713 | 59.9883 | 33.0002 | 66.4937 | 43.7327 | 60.0083 | 43.9996
66.5258 | 11.7534 | 59.972 | 11.9995 | 66.5447 | 23.7486 | 59.9827 | 24.0001 | 66.5294 | 21.6658 | 59.9901 | 21.9998 | 66.5278 | 32.7767 | 59.9883 | 33.0002 | 66.502 | 43.7327 | 60.0083 | 43.9996
66.5341 | 11.7533 | 59.9719 | 11.9995 | 66.5531 | 23.7486 | 59.9828 | 24.0001 | 66.5377 | 21.6589 | 59.9901 | 21.9998 | 66.5361 | 32.7767 | 59.9883 | 33.0002 | 66.5103 | 43.7327 | 60.0084 | 43.9996
66.5424 | 11.7533 | 59.9718 | 11.9995 | 66.5614 | 23.7486 | 59.9828 | 24.0001 | 66.5461 | 21.6589 | 59.9901 | 21.9998 | 66.5444 | 32.7783 | 59.9883 | 33.0002 | 66.5186 | 43.7327 | 60.0084 | 43.9996
66.5508 | 11.7533 | 59.9717 | 11.9995 | 66.5698 | 23.748 | 59.9828 | 24.0001 | 66.5544 | 21.6525 | 59.9901 | 21.9998 | 66.5528 | 32.7783 | 59.9883 | 33.0002 | 66.527 | 43.7344 | 60.0084 | 43.9996
66.5591 | 11.7533 | 59.9717 | 11.9995 | 66.5781 | 23.748 | 59.9828 | 24.0001 | 66.5627 | 21.6525 | 59.99 | 21.9998 | 66.5611 | 32.7783 | 59.9883 | 33.0002 | 66.5353 | 43.7344 | 60.0084 | 43.9996
66.5674 | 11.7552 | 59.9716 | 11.9995 | 66.5864 | 23.748 | 59.9828 | 24.0001 | 66.571 | 21.6467 | 59.99 | 21.9998 | 66.5695 | 32.7783 | 59.9883 | 33.0002 | 66.5436 | 43.7344 | 60.0084 | 43.9996
66.5758 | 11.7552 | 59.9715 | 11.9995 | 66.5948 | 23.748 | 59.9828 | 24.0001 | 66.5794 | 21.6467 | 59.99 | 21.9998 | 66.5778 | 32.7858 | 59.9883 | 33.0002 | 66.552 | 43.7344 | 60.0084 | 43.9996
66.5841 | 11.7552 | 59.9714 | 11.9995 | 66.6031 | 23.748 | 59.9829 | 24.0001 | 66.5877 | 21.6467 | 59.99 | 21.9998 | 66.5861 | 32.7858 | 59.9883 | 33.0002 | 66.5603 | 43.7344 | 60.0084 | 43.9996
66.5925 | 11.7552 | 59.9713 | 11.9995 | 66.6114 | 23.748 | 59.9829 | 24.0001 | 66.5961 | 21.6467 | 59.99 | 21.9998 | 66.5945 | 32.7858 | 59.9884 | 33.0002 | 66.5686 | 43.7344 | 60.0085 | 43.9996
66.6008 | 11.7552 | 59.9712 | 11.9995 | 66.6198 | 23.7472 | 59.9829 | 24.0001 | 66.6044 | 21.6452 | 59.99 | 21.9998 | 66.6028 | 32.7858 | 59.9884 | 33.0002 | 66.577 | 43.7344 | 60.0085 | 43.9996
66.6091 | 11.7552 | 59.9711 | 11.9995 | 66.6281 | 23.7472 | 59.9829 | 24.0001 | 66.6127 | 21.6452 | 59.9901 | 21.9998 | 66.6111 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.5853 | 43.7344 | 60.0085 | 43.9996
66.6175 | 11.754 | 59.971 | 11.9995 | 66.6364 | 23.7443 | 59.9829 | 24.0001 | 66.621 | 21.6447 | 59.9901 | 21.9998 | 66.6195 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.5936 | 43.7291 | 60.0085 | 43.9996
66.6258 | 11.754 | 59.9709 | 11.9995 | 66.6448 | 23.7443 | 59.9829 | 24.0001 | 66.6294 | 21.6447 | 59.9901 | 21.9998 | 66.6278 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.602 | 43.7291 | 60.0085 | 43.9996
66.6342 | 11.754 | 59.9708 | 11.9995 | 66.6531 | 23.7443 | 59.983 | 24.0001 | 66.6377 | 21.6447 | 59.9901 | 21.9998 | 66.6362 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.6103 | 43.7291 | 60.0085 | 43.9996
66.6425 | 11.754 | 59.9707 | 11.9995 | 66.6614 | 23.7443 | 59.983 | 24.0001 | 66.6461 | 21.6447 | 59.9901 | 21.9998 | 66.6445 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.6186 | 43.7291 | 60.0086 | 43.9996
66.6508 | 11.754 | 59.9706 | 11.9995 | 66.6698 | 23.7433 | 59.983 | 24.0001 | 66.6544 | 21.6447 | 59.9901 | 21.9998 | 66.6528 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.627 | 43.7325 | 60.0086 | 43.9996
66.6591 | 11.754 | 59.9706 | 11.9995 | 66.6781 | 23.7433 | 59.983 | 24.0001 | 66.6627 | 21.6447 | 59.9902 | 21.9998 | 66.6611 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.6353 | 43.7325 | 60.0086 | 43.9996
66.6675 | 11.7523 | 59.9705 | 11.9995 | 66.6864 | 23.7611 | 59.983 | 24.0001 | 66.6711 | 21.6507 | 59.9902 | 21.9998 | 66.6695 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.6436 | 43.7268 | 60.0086 | 43.9996
66.6758 | 11.7523 | 59.9704 | 11.9995 | 66.6948 | 23.7611 | 59.983 | 24.0001 | 66.6794 | 21.6507 | 59.9902 | 21.9998 | 66.6778 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.6519 | 43.7268 | 60.0086 | 43.9996
66.6842 | 11.7524 | 59.9703 | 11.9995 | 66.7031 | 23.7647 | 59.983 | 24.0001 | 66.6877 | 21.6507 | 59.9902 | 21.9998 | 66.6861 | 32.7857 | 59.9884 | 33.0002 | 66.6603 | 43.7268 | 60.0087 | 43.9996
66.6925 | 11.7524 | 59.9702 | 11.9995 | 66.7115 | 23.7647 | 59.983 | 24.0001 | 66.6961 | 21.6507 | 59.9902 | 21.9998 | 66.6945 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.6686 | 43.7268 | 60.0087 | 43.9996
66.7008 | 11.7524 | 59.9701 | 11.9995 | 66.7198 | 23.7647 | 59.983 | 24.0001 | 66.7044 | 21.6575 | 59.9902 | 21.9998 | 66.7028 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.6769 | 43.7313 | 60.0087 | 43.9996
66.7092 | 11.7524 | 59.97 | 11.9995 | 66.7281 | 23.7647 | 59.983 | 24.0001 | 66.7127 | 21.6575 | 59.9903 | 21.9998 | 66.7112 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.6853 | 43.7313 | 60.0087 | 43.9996
66.7175 | 11.7524 | 59.9699 | 11.9995 | 66.7365 | 23.7676 | 59.983 | 24.0001 | 66.7211 | 21.6575 | 59.9903 | 21.9998 | 66.7195 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.6936 | 43.7313 | 60.0087 | 43.9996
66.7259 | 11.7524 | 59.9698 | 11.9995 | 66.7448 | 23.7676 | 59.983 | 24.0001 | 66.7294 | 21.6575 | 59.9903 | 21.9998 | 66.7278 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.7019 | 43.7313 | 60.0087 | 43.9996
66.7342 | 11.7524 | 59.9697 | 11.9995 | 66.7531 | 23.7657 | 59.983 | 24.0001 | 66.7377 | 21.6586 | 59.9903 | 21.9998 | 66.7362 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.7103 | 43.7278 | 60.0088 | 43.9996
66.7425 | 11.7524 | 59.9696 | 11.9995 | 66.7615 | 23.7657 | 59.983 | 24.0001 | 66.7461 | 21.6586 | 59.9903 | 21.9998 | 66.7445 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.7186 | 43.7278 | 60.0088 | 43.9996
66.7509 | 11.7527 | 59.9695 | 11.9995 | 66.7698 | 23.7657 | 59.983 | 24.0001 | 66.7544 | 21.6586 | 59.9903 | 21.9998 | 66.7528 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.7269 | 43.7278 | 60.0088 | 43.9996
66.7592 | 11.7527 | 59.9695 | 11.9995 | 66.7781 | 23.7657 | 59.983 | 24.0001 | 66.7627 | 21.6586 | 59.9904 | 21.9998 | 66.7612 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.7353 | 43.7278 | 60.0088 | 43.9996
66.7675 | 11.7527 | 59.9694 | 11.9995 | 66.7865 | 23.7651 | 59.983 | 24.0001 | 66.7711 | 21.6586 | 59.9904 | 21.9998 | 66.7695 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.7436 | 43.732 | 60.0088 | 43.9996
66.7759 | 11.7527 | 59.9693 | 11.9995 | 66.7948 | 23.7651 | 59.983 | 24.0001 | 66.7794 | 21.6586 | 59.9904 | 21.9998 | 66.7778 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.7519 | 43.732 | 60.0088 | 43.9996
66.7842 | 11.7536 | 59.9692 | 11.9995 | 66.8031 | 23.7651 | 59.983 | 24.0001 | 66.7877 | 21.6649 | 59.9904 | 21.9998 | 66.7862 | 32.7657 | 59.9885 | 33.0002 | 66.7603 | 43.732 | 60.0089 | 43.9996
66.7925 | 11.7536 | 59.9691 | 11.9995 | 66.8115 | 23.7651 | 59.983 | 24.0001 | 66.7961 | 21.6649 | 59.9904 | 21.9998 | 66.7945 | 32.7683 | 59.9886 | 33.0002 | 66.7686 | 43.732 | 60.0089 | 43.9996
66.8009 | 11.7536 | 59.969 | 11.9995 | 66.8198 | 23.7645 | 59.983 | 24.0001 | 66.8044 | 21.6649 | 59.9904 | 21.9998 | 66.8028 | 32.7683 | 59.9886 | 33.0002 | 66.7769 | 43.732 | 60.0089 | 43.9996
66.8092 | 11.7536 | 59.9689 | 11.9995 | 66.8282 | 23.7645 | 59.983 | 24.0001 | 66.8127 | 21.6649 | 59.9905 | 21.9998 | 66.8112 | 32.7683 | 59.9886 | 33.0002 | 66.7852 | 43.732 | 60.0089 | 43.9996
66.8176 | 11.7538 | 59.9688 | 11.9995 | 66.8365 | 23.7635 | 59.983 | 24.0001 | 66.8211 | 21.6649 | 59.9905 | 21.9998 | 66.8195 | 32.7683 | 59.9886 | 33.0002 | 66.7936 | 43.7365 | 60.0089 | 43.9996
66.8259 | 11.7538 | 59.9687 | 11.9995 | 66.8448 | 23.7635 | 59.983 | 24.0001 | 66.8294 | 21.6649 | 59.9905 | 21.9998 | 66.8278 | 32.7654 | 59.9886 | 33.0002 | 66.8019 | 43.7365 | 60.0089 | 43.9996
66.8342 | 11.7538 | 59.9686 | 11.9995 | 66.8531 | 23.7635 | 59.983 | 24.0001 | 66.8377 | 21.6665 | 59.9905 | 21.9998 | 66.8362 | 32.7654 | 59.9886 | 33.0002 | 66.8102 | 43.7406 | 60.0089 | 43.9996
66.8426 | 11.7538 | 59.9685 | 11.9995 | 66.8615 | 23.7635 | 59.983 | 24.0001 | 66.8461 | 21.6665 | 59.9905 | 21.9998 | 66.8445 | 32.7654 | 59.9886 | 33.0002 | 66.8186 | 43.7406 | 60.009 | 43.9996
66.8509 | 11.7538 | 59.9684 | 11.9995 | 66.8698 | 23.7628 | 59.983 | 24.0001 | 66.8544 | 21.6665 | 59.9905 | 21.9998 | 66.8529 | 32.7654 | 59.9886 | 33.0002 | 66.8269 | 43.7266 | 60.009 | 43.9996
66.8593 | 11.7538 | 59.9683 | 11.9995 | 66.8781 | 23.7628 | 59.983 | 24.0001 | 66.8627 | 21.6665 | 59.9906 | 21.9998 | 66.8612 | 32.7654 | 59.9886 | 33.0002 | 66.8353 | 43.7266 | 60.009 | 43.9996
66.8676 | 11.7538 | 59.9683 | 11.9995 | 66.8865 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.8711 | 21.6674 | 59.9906 | 21.9998 | 66.8695 | 32.7654 | 59.9886 | 33.0002 | 66.8436 | 43.7266 | 60.009 | 43.9996
66.8759 | 11.7538 | 59.9682 | 11.9995 | 66.8948 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.8794 | 21.6674 | 59.9906 | 21.9998 | 66.8779 | 32.7654 | 59.9886 | 33.0002 | 66.8519 | 43.7266 | 60.009 | 43.9996
66.8843 | 11.7538 | 59.9681 | 11.9995 | 66.9032 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.8877 | 21.6674 | 59.9906 | 21.9998 | 66.8862 | 32.7654 | 59.9886 | 33.0002 | 66.8603 | 43.7294 | 60.009 | 43.9996
66.8926 | 11.7538 | 59.968 | 11.9995 | 66.9115 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.8961 | 21.6674 | 59.9906 | 21.9998 | 66.8945 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.8686 | 43.7294 | 60.0091 | 43.9996
66.9009 | 11.7538 | 59.9679 | 11.9995 | 66.9198 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.9044 | 21.6674 | 59.9906 | 21.9998 | 66.9029 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.8769 | 43.7087 | 60.0091 | 43.9996
66.9093 | 11.7538 | 59.9678 | 11.9995 | 66.9282 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.9128 | 21.6674 | 59.9907 | 21.9998 | 66.9112 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.8853 | 43.7087 | 60.0091 | 43.9996
66.9176 | 11.7538 | 59.9677 | 11.9995 | 66.9365 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.9211 | 21.6674 | 59.9907 | 21.9998 | 66.9195 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.8936 | 43.7019 | 60.0091 | 43.9996
66.926 | 11.7538 | 59.9676 | 11.9995 | 66.9448 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.9294 | 21.6674 | 59.9907 | 21.9998 | 66.9279 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.9019 | 43.7019 | 60.0091 | 43.9996
66.9343 | 11.7538 | 59.9675 | 11.9995 | 66.9532 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.9378 | 21.6674 | 59.9907 | 21.9998 | 66.9362 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.9102 | 43.7019 | 60.0092 | 43.9996
66.9426 | 11.7538 | 59.9674 | 11.9995 | 66.9615 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.9461 | 21.6674 | 59.9907 | 21.9998 | 66.9445 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.9186 | 43.7019 | 60.0092 | 43.9996
66.951 | 11.7538 | 59.9673 | 11.9995 | 66.9698 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.9544 | 21.6692 | 59.9907 | 21.9998 | 66.9529 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.9269 | 43.7019 | 60.0092 | 43.9996
66.9593 | 11.7538 | 59.9673 | 11.9995 | 66.9782 | 23.7556 | 59.983 | 24.0001 | 66.9628 | 21.6692 | 59.9908 | 21.9998 | 66.9612 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.9352 | 43.7019 | 60.0092 | 43.9996
66.9677 | 11.7538 | 59.9672 | 11.9995 | 66.9865 | 23.7544 | 59.983 | 24.0001 | 66.9711 | 21.6468 | 59.9908 | 21.9998 | 66.9695 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.9436 | 43.7019 | 60.0092 | 43.9996
66.976 | 11.7538 | 59.9671 | 11.9995 | 66.9948 | 23.7544 | 59.983 | 24.0001 | 66.9794 | 21.6468 | 59.9908 | 21.9998 | 66.9779 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.9519 | 43.7019 | 60.0092 | 43.9996
66.9843 | 11.7538 | 59.967 | 11.9995 | 67.0032 | 23.7544 | 59.983 | 24.0001 | 66.9878 | 21.6468 | 59.9908 | 21.9998 | 66.9862 | 32.7654 | 59.9887 | 33.0002 | 66.9602 | 43.6903 | 60.0093 | 43.9996
66.9927 | 11.7538 | 59.9669 | 11.9995 | 67.0115 | 23.7544 | 59.983 | 24.0001 | 66.9961 | 21.6468 | 59.9908 | 21.9998 | 66.9946 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 66.9686 | 43.6903 | 60.0093 | 43.9996
67.001 | 11.7538 | 59.9668 | 11.9995 | 67.0199 | 23.7544 | 59.983 | 24.0001 | 67.0044 | 21.6468 | 59.9908 | 21.9998 | 67.0029 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 66.9769 | 43.6837 | 60.0093 | 43.9996
67.0093 | 11.7538 | 59.9667 | 11.9995 | 67.0282 | 23.7544 | 59.983 | 24.0001 | 67.0128 | 21.6468 | 59.9909 | 21.9998 | 67.0112 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 66.9852 | 43.6837 | 60.0093 | 43.9996
67.0177 | 11.7514 | 59.9666 | 11.9995 | 67.0365 | 23.7551 | 59.983 | 24.0001 | 67.0211 | 21.6468 | 59.9909 | 21.9998 | 67.0195 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 66.9936 | 43.673 | 60.0093 | 43.9996
67.026 | 11.7514 | 59.9665 | 11.9995 | 67.0449 | 23.7551 | 59.983 | 24.0001 | 67.0294 | 21.6468 | 59.9909 | 21.9998 | 67.0279 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 67.0019 | 43.673 | 60.0093 | 43.9996
67.0344 | 11.7514 | 59.9664 | 11.9995 | 67.0532 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.0378 | 21.645 | 59.9909 | 21.9998 | 67.0362 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 67.0102 | 43.673 | 60.0093 | 43.9996
67.0427 | 11.7514 | 59.9663 | 11.9995 | 67.0615 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.0461 | 21.645 | 59.9909 | 21.9998 | 67.0446 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 67.0186 | 43.673 | 60.0094 | 43.9996
67.051 | 11.7514 | 59.9662 | 11.9995 | 67.0699 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.0544 | 21.645 | 59.9909 | 21.9998 | 67.0529 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 67.0269 | 43.673 | 60.0094 | 43.9996
67.0594 | 11.7514 | 59.9661 | 11.9995 | 67.0782 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.0628 | 21.645 | 59.991 | 21.9998 | 67.0612 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 67.0352 | 43.673 | 60.0094 | 43.9996
67.0677 | 11.7514 | 59.9661 | 11.9995 | 67.0865 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.0711 | 21.645 | 59.991 | 21.9998 | 67.0696 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 67.0435 | 43.673 | 60.0094 | 43.9996
67.076 | 11.7514 | 59.966 | 11.9995 | 67.0949 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.0794 | 21.645 | 59.991 | 21.9998 | 67.0779 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 67.0519 | 43.673 | 60.0094 | 43.9996
67.0844 | 11.7494 | 59.9659 | 11.9995 | 67.1032 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.0878 | 21.645 | 59.991 | 21.9998 | 67.0862 | 32.7658 | 59.9888 | 33.0002 | 67.0602 | 43.673 | 60.0094 | 43.9996
67.0927 | 11.7494 | 59.9658 | 11.9995 | 67.1115 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.0961 | 21.645 | 59.991 | 21.9998 | 67.0946 | 32.7658 | 59.9889 | 33.0002 | 67.0685 | 43.673 | 60.0095 | 43.9996
67.1011 | 11.7494 | 59.9657 | 11.9995 | 67.1199 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1044 | 21.645 | 59.991 | 21.9998 | 67.1029 | 32.7658 | 59.9889 | 33.0002 | 67.0769 | 43.673 | 60.0095 | 43.9996
67.1094 | 11.7494 | 59.9656 | 11.9995 | 67.1282 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1128 | 21.645 | 59.9911 | 21.9998 | 67.1113 | 32.7658 | 59.9889 | 33.0002 | 67.0852 | 43.673 | 60.0095 | 43.9996
67.1177 | 11.7494 | 59.9655 | 11.9995 | 67.1366 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1211 | 21.645 | 59.9911 | 21.9998 | 67.1196 | 32.7658 | 59.9889 | 33.0002 | 67.0935 | 43.6805 | 60.0095 | 43.9996
67.1261 | 11.7494 | 59.9654 | 11.9995 | 67.1449 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1294 | 21.645 | 59.9911 | 21.9998 | 67.1279 | 32.7658 | 59.9889 | 33.0002 | 67.1019 | 43.6805 | 60.0095 | 43.9996
67.1344 | 11.7494 | 59.9653 | 11.9995 | 67.1532 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1378 | 21.645 | 59.9911 | 21.9998 | 67.1362 | 32.7658 | 59.9889 | 33.0002 | 67.1102 | 43.6843 | 60.0095 | 43.9996
67.1428 | 11.7494 | 59.9652 | 11.9995 | 67.1616 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1461 | 21.645 | 59.9911 | 21.9998 | 67.1446 | 32.7741 | 59.9889 | 33.0002 | 67.1185 | 43.6843 | 60.0096 | 43.9996
67.1511 | 11.7494 | 59.9651 | 11.9995 | 67.1699 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1544 | 21.645 | 59.9911 | 21.9998 | 67.1529 | 32.7741 | 59.9889 | 33.0002 | 67.1269 | 43.6886 | 60.0096 | 43.9996
67.1594 | 11.7494 | 59.965 | 11.9995 | 67.1782 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1628 | 21.645 | 59.9912 | 21.9998 | 67.1612 | 32.7741 | 59.9889 | 33.0002 | 67.1352 | 43.6886 | 60.0096 | 43.9996
67.1678 | 11.7494 | 59.965 | 11.9995 | 67.1866 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1711 | 21.6443 | 59.9912 | 21.9998 | 67.1696 | 32.7741 | 59.9889 | 33.0002 | 67.1435 | 43.6886 | 60.0096 | 43.9996
67.1761 | 11.7494 | 59.9649 | 11.9995 | 67.1949 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1794 | 21.6443 | 59.9912 | 21.9998 | 67.1779 | 32.7741 | 59.9889 | 33.0002 | 67.1519 | 43.6886 | 60.0096 | 43.9996
67.1844 | 11.7494 | 59.9648 | 11.9995 | 67.2032 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1878 | 21.6443 | 59.9912 | 21.9998 | 67.1863 | 32.7741 | 59.9889 | 33.0002 | 67.1602 | 43.6886 | 60.0097 | 43.9996
67.1928 | 11.7494 | 59.9647 | 11.9995 | 67.2116 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.1961 | 21.6443 | 59.9912 | 21.9998 | 67.1946 | 32.7741 | 59.989 | 33.0002 | 67.1685 | 43.6886 | 60.0097 | 43.9996
67.2011 | 11.7494 | 59.9646 | 11.9995 | 67.2199 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2045 | 21.6443 | 59.9912 | 21.9998 | 67.2029 | 32.7741 | 59.989 | 33.0002 | 67.1768 | 43.6886 | 60.0097 | 43.9996
67.2095 | 11.7494 | 59.9645 | 11.9995 | 67.2282 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2128 | 21.6443 | 59.9913 | 21.9998 | 67.2113 | 32.7741 | 59.989 | 33.0002 | 67.1852 | 43.6886 | 60.0097 | 43.9996
67.2178 | 11.7494 | 59.9644 | 11.9995 | 67.2366 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2211 | 21.632 | 59.9913 | 21.9998 | 67.2196 | 32.7741 | 59.989 | 33.0002 | 67.1935 | 43.6886 | 60.0097 | 43.9996
67.2261 | 11.7494 | 59.9643 | 11.9995 | 67.2449 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2294 | 21.632 | 59.9913 | 21.9998 | 67.2279 | 32.7741 | 59.989 | 33.0002 | 67.2018 | 43.6886 | 60.0097 | 43.9996
67.2345 | 11.7507 | 59.9642 | 11.9995 | 67.2533 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2378 | 21.6327 | 59.9913 | 21.9998 | 67.2363 | 32.7741 | 59.989 | 33.0002 | 67.2102 | 43.6998 | 60.0098 | 43.9996
67.2428 | 11.7507 | 59.9641 | 11.9995 | 67.2616 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2461 | 21.6327 | 59.9913 | 21.9998 | 67.2446 | 32.7765 | 59.989 | 33.0002 | 67.2185 | 43.6998 | 60.0098 | 43.9996
67.2512 | 11.7507 | 59.964 | 11.9995 | 67.2699 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2545 | 21.6327 | 59.9913 | 21.9998 | 67.2529 | 32.7765 | 59.989 | 33.0002 | 67.2268 | 43.6959 | 60.0098 | 43.9996
67.2595 | 11.7507 | 59.9639 | 11.9995 | 67.2783 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2628 | 21.6327 | 59.9914 | 21.9998 | 67.2613 | 32.7765 | 59.9891 | 33.0002 | 67.2352 | 43.6959 | 60.0098 | 43.9996
67.2678 | 11.7507 | 59.9639 | 11.9995 | 67.2866 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2711 | 21.6315 | 59.9914 | 21.9998 | 67.2696 | 32.7765 | 59.9891 | 33.0002 | 67.2435 | 43.6906 | 60.0098 | 43.9996
67.2762 | 11.7507 | 59.9638 | 11.9995 | 67.295 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2794 | 21.6315 | 59.9914 | 21.9998 | 67.2779 | 32.7743 | 59.9891 | 33.0002 | 67.2518 | 43.6906 | 60.0098 | 43.9996
67.2845 | 11.7507 | 59.9637 | 11.9995 | 67.3033 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2878 | 21.6315 | 59.9914 | 21.9998 | 67.2863 | 32.7743 | 59.9891 | 33.0002 | 67.2602 | 43.6906 | 60.0098 | 43.9996
67.2928 | 11.7507 | 59.9636 | 11.9995 | 67.3116 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.2961 | 21.6315 | 59.9914 | 21.9998 | 67.2946 | 32.7743 | 59.9892 | 33.0002 | 67.2685 | 43.6906 | 60.0099 | 43.9996
67.3012 | 11.7507 | 59.9635 | 11.9995 | 67.3199 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.3045 | 21.6315 | 59.9914 | 21.9998 | 67.3029 | 32.7743 | 59.9892 | 33.0002 | 67.2768 | 43.6906 | 60.0099 | 43.9996
67.3095 | 11.7507 | 59.9634 | 11.9995 | 67.3283 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.3128 | 21.6315 | 59.9915 | 21.9998 | 67.3113 | 32.7744 | 59.9892 | 33.0002 | 67.2852 | 43.6906 | 60.0099 | 43.9996
67.3179 | 11.7507 | 59.9633 | 11.9995 | 67.3366 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.3211 | 21.6315 | 59.9915 | 21.9998 | 67.3196 | 32.7744 | 59.9892 | 33.0002 | 67.2935 | 43.6906 | 60.0099 | 43.9996
67.3262 | 11.7507 | 59.9632 | 11.9995 | 67.3449 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.3295 | 21.6315 | 59.9915 | 21.9998 | 67.3279 | 32.7707 | 59.9893 | 33.0002 | 67.3018 | 43.6906 | 60.0099 | 43.9996
67.3345 | 11.7525 | 59.9631 | 11.9995 | 67.3533 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.3378 | 21.6262 | 59.9915 | 21.9998 | 67.3363 | 32.7707 | 59.9893 | 33.0002 | 67.3102 | 43.7071 | 60.0099 | 43.9996
67.3429 | 11.7525 | 59.963 | 11.9995 | 67.3616 | 23.7548 | 59.983 | 24.0001 | 67.3461 | 21.6262 | 59.9915 | 21.9998 | 67.3446 | 32.7681 | 59.9893 | 33.0002 | 67.3185 | 43.7071 | 60.01 | 43.9996
67.3512 | 11.7525 | 59.9629 | 11.9995 | 67.37 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.3545 | 21.6262 | 59.9915 | 21.9998 | 67.353 | 32.7681 | 59.9893 | 33.0002 | 67.3268 | 43.7048 | 60.01 | 43.9996
67.3596 | 11.7525 | 59.9628 | 11.9995 | 67.3783 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.3628 | 21.6262 | 59.9916 | 21.9998 | 67.3613 | 32.7684 | 59.9894 | 33.0002 | 67.3352 | 43.7048 | 60.01 | 43.9996
67.3679 | 11.7694 | 59.9628 | 11.9995 | 67.3866 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.3711 | 21.6234 | 59.9916 | 21.9998 | 67.3696 | 32.7684 | 59.9894 | 33.0002 | 67.3435 | 43.7048 | 60.01 | 43.9996
67.3762 | 11.7694 | 59.9627 | 11.9995 | 67.395 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.3795 | 21.6234 | 59.9916 | 21.9998 | 67.3779 | 32.7684 | 59.9894 | 33.0002 | 67.3518 | 43.7048 | 60.01 | 43.9996
67.3846 | 11.7694 | 59.9626 | 11.9995 | 67.4033 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.3878 | 21.6214 | 59.9916 | 21.9998 | 67.3863 | 32.7684 | 59.9894 | 33.0002 | 67.3602 | 43.7036 | 60.01 | 43.9996
67.3929 | 11.7694 | 59.9625 | 11.9995 | 67.4117 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.3961 | 21.6214 | 59.9916 | 21.9998 | 67.3946 | 32.7684 | 59.9895 | 33.0002 | 67.3685 | 43.7036 | 60.0101 | 43.9996
67.4012 | 11.7694 | 59.9624 | 11.9995 | 67.42 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.4045 | 21.6214 | 59.9916 | 21.9998 | 67.4029 | 32.7684 | 59.9895 | 33.0002 | 67.3768 | 43.7036 | 60.0101 | 43.9996
67.4096 | 11.7694 | 59.9623 | 11.9995 | 67.4283 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.4128 | 21.6214 | 59.9917 | 21.9998 | 67.4113 | 32.7867 | 59.9895 | 33.0002 | 67.3852 | 43.7036 | 60.0101 | 43.9996
67.4179 | 11.7682 | 59.9622 | 11.9995 | 67.4366 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.4211 | 21.6214 | 59.9917 | 21.9998 | 67.4196 | 32.7867 | 59.9895 | 33.0002 | 67.3935 | 43.7083 | 60.0101 | 43.9996
67.4263 | 11.7682 | 59.9621 | 11.9995 | 67.445 | 23.7796 | 59.983 | 24.0001 | 67.4295 | 21.6214 | 59.9917 | 21.9998 | 67.4279 | 32.787 | 59.9896 | 33.0002 | 67.4018 | 43.7083 | 60.0101 | 43.9996
67.4346 | 11.7785 | 59.962 | 11.9995 | 67.4533 | 23.7829 | 59.983 | 24.0001 | 67.4378 | 21.6214 | 59.9917 | 21.9998 | 67.4363 | 32.787 | 59.9896 | 33.0002 | 67.4102 | 43.7083 | 60.0102 | 43.9996
67.4429 | 11.7785 | 59.962 | 11.9995 | 67.4616 | 23.7829 | 59.983 | 24.0001 | 67.4461 | 21.6214 | 59.9917 | 21.9998 | 67.4446 | 32.7747 | 59.9896 | 33.0002 | 67.4185 | 43.7083 | 60.0102 | 43.9996
67.4513 | 11.7785 | 59.962 | 11.9995 | 67.47 | 23.7857 | 59.983 | 24.0001 | 67.4545 | 21.6214 | 59.9917 | 21.9998 | 67.453 | 32.7747 | 59.9896 | 33.0002 | 67.4268 | 43.7083 | 60.0102 | 43.9996
67.4596 | 11.7785 | 59.9619 | 11.9995 | 67.4783 | 23.7857 | 59.983 | 24.0001 | 67.4628 | 21.6214 | 59.9918 | 21.9998 | 67.4613 | 32.7747 | 59.9897 | 33.0002 | 67.4352 | 43.7083 | 60.0102 | 43.9996
67.468 | 11.7785 | 59.9619 | 11.9995 | 67.4867 | 23.7857 | 59.983 | 24.0001 | 67.4711 | 21.6214 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.4435 | 43.7083 | 60.0102 | 43.9996
67.4763 | 11.7785 | 59.9619 | 11.9995 | 67.495 | 23.7857 | 59.983 | 24.0001 | 67.4795 | 21.6214 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.4518 | 43.7083 | 60.0102 | 43.9996
67.4846 | 11.7783 | 59.9619 | 11.9995 | 67.5033 | 23.7857 | 59.983 | 24.0001 | 67.4878 | 21.6214 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.4601 | 43.7083 | 60.0103 | 43.9996
67.493 | 11.7783 | 59.9618 | 11.9995 | 67.5117 | 23.7857 | 59.983 | 24.0001 | 67.4961 | 21.6214 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.4685 | 43.7083 | 60.0103 | 43.9996
67.5013 | 11.7784 | 59.9618 | 11.9995 | 67.52 | 23.7857 | 59.983 | 24.0001 | 67.5045 | 21.6254 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.4768 | 43.712 | 60.0103 | 43.9996
67.5096 | 11.7784 | 59.9618 | 11.9995 | 67.5283 | 23.7857 | 59.983 | 24.0001 | 67.5128 | 21.6254 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.4851 | 43.712 | 60.0103 | 43.9996
67.518 | 11.8046 | 59.9618 | 11.9995 | 67.5367 | 23.7851 | 59.983 | 24.0001 | 67.5211 | 21.628 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.4935 | 43.712 | 60.0103 | 43.9996
67.5263 | 11.8046 | 59.9617 | 11.9995 | 67.545 | 23.7851 | 59.983 | 24.0001 | 67.5295 | 21.628 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5018 | 43.712 | 60.0103 | 43.9996
67.5346 | 11.8035 | 59.9617 | 11.9995 | 67.5533 | 23.7851 | 59.983 | 24.0001 | 67.5378 | 21.628 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5101 | 43.712 | 60.0103 | 43.9996
67.543 | 11.8035 | 59.9617 | 11.9995 | 67.5617 | 23.7851 | 59.983 | 24.0001 | 67.5462 | 21.628 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5185 | 43.712 | 60.0104 | 43.9996
67.5513 | 11.8038 | 59.9617 | 11.9995 | 67.57 | 23.7851 | 59.983 | 24.0001 | 67.5545 | 21.628 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5268 | 43.712 | 60.0104 | 43.9996
67.5597 | 11.8038 | 59.9616 | 11.9995 | 67.5783 | 23.7851 | 59.983 | 24.0001 | 67.5628 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5351 | 43.712 | 60.0104 | 43.9996
67.568 | 11.8048 | 59.9616 | 11.9995 | 67.5867 | 23.7851 | 59.983 | 24.0001 | 67.5712 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5435 | 43.721 | 60.0104 | 43.9996
67.5764 | 11.8048 | 59.9616 | 11.9995 | 67.595 | 23.7851 | 59.983 | 24.0001 | 67.5795 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5518 | 43.721 | 60.0104 | 43.9996
67.5847 | 11.8048 | 59.9616 | 11.9995 | 67.6033 | 23.7836 | 59.983 | 24.0001 | 67.5878 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5601 | 43.721 | 60.0104 | 43.9996
67.593 | 11.8048 | 59.9615 | 11.9995 | 67.6117 | 23.7836 | 59.983 | 24.0001 | 67.5962 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5685 | 43.721 | 60.0105 | 43.9996
67.6013 | 11.8048 | 59.9615 | 11.9995 | 67.62 | 23.7842 | 59.983 | 24.0001 | 67.6045 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5768 | 43.721 | 60.0105 | 43.9996
67.6097 | 11.8048 | 59.9615 | 11.9995 | 67.6284 | 23.7842 | 59.983 | 24.0001 | 67.6128 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5851 | 43.721 | 60.0105 | 43.9996
67.618 | 11.8043 | 59.9615 | 11.9995 | 67.6367 | 23.7842 | 59.983 | 24.0001 | 67.6212 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.5934 | 43.721 | 60.0105 | 43.9996
67.6264 | 11.8043 | 59.9614 | 11.9995 | 67.645 | 23.7842 | 59.983 | 24.0001 | 67.6295 | 21.628 | 59.992 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6018 | 43.721 | 60.0105 | 43.9996
67.6347 | 11.8032 | 59.9614 | 11.9995 | 67.6534 | 23.7842 | 59.983 | 24.0001 | 67.6378 | 21.628 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6101 | 43.721 | 60.0105 | 43.9996
67.643 | 11.8032 | 59.9614 | 11.9995 | 67.6617 | 23.7842 | 59.983 | 24.0001 | 67.6462 | 21.628 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6184 | 43.721 | 60.0106 | 43.9996
67.6514 | 11.8032 | 59.9614 | 11.9995 | 67.67 | 23.7842 | 59.983 | 24.0001 | 67.6545 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6268 | 43.721 | 60.0106 | 43.9996
67.6597 | 11.8032 | 59.9613 | 11.9995 | 67.6783 | 23.7842 | 59.983 | 24.0001 | 67.6628 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6351 | 43.721 | 60.0106 | 43.9996
67.6681 | 11.8032 | 59.9613 | 11.9995 | 67.6867 | 23.7797 | 59.9831 | 24.0001 | 67.6712 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6434 | 43.7252 | 60.0106 | 43.9996
67.6764 | 11.8032 | 59.9613 | 11.9995 | 67.695 | 23.7797 | 59.9831 | 24.0001 | 67.6795 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6518 | 43.7252 | 60.0106 | 43.9996
67.6848 | 11.8057 | 59.9613 | 11.9995 | 67.7034 | 23.7768 | 59.9832 | 24.0001 | 67.6878 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6601 | 43.7252 | 60.0107 | 43.9996
67.6931 | 11.8057 | 59.9612 | 11.9995 | 67.7117 | 23.7768 | 59.9832 | 24.0001 | 67.6962 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6684 | 43.7252 | 60.0107 | 43.9996
67.7014 | 11.811 | 59.9612 | 11.9995 | 67.72 | 23.7768 | 59.9832 | 24.0001 | 67.7045 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6768 | 43.7252 | 60.0107 | 43.9996
67.7097 | 11.811 | 59.9612 | 11.9995 | 67.7284 | 23.7768 | 59.9833 | 24.0001 | 67.7128 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6851 | 43.7252 | 60.0107 | 43.9996
67.7181 | 11.811 | 59.9612 | 11.9995 | 67.7367 | 23.7768 | 59.9833 | 24.0001 | 67.7212 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.6934 | 43.7252 | 60.0107 | 43.9996
67.7264 | 11.811 | 59.9611 | 11.9995 | 67.745 | 23.7768 | 59.9834 | 24.0001 | 67.7295 | 21.6374 | 59.9919 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7018 | 43.7252 | 60.0107 | 43.9996
67.7348 | 11.811 | 59.9611 | 11.9995 | 67.7534 | 23.7768 | 59.9834 | 24.0001 | 67.7378 | 21.6374 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7101 | 43.7252 | 60.0107 | 43.9996
67.7431 | 11.811 | 59.9611 | 11.9995 | 67.7617 | 23.7768 | 59.9835 | 24.0001 | 67.7462 | 21.6374 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7184 | 43.7252 | 60.0108 | 43.9996
67.7514 | 11.8114 | 59.9611 | 11.9995 | 67.7701 | 23.7768 | 59.9835 | 24.0001 | 67.7545 | 21.6374 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7267 | 43.7252 | 60.0108 | 43.9996
67.7598 | 11.8114 | 59.961 | 11.9995 | 67.7784 | 23.7768 | 59.9835 | 24.0001 | 67.7628 | 21.6374 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7351 | 43.7252 | 60.0108 | 43.9996
67.7681 | 11.8121 | 59.961 | 11.9995 | 67.7867 | 23.7762 | 59.9836 | 24.0001 | 67.7712 | 21.634 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7434 | 43.7252 | 60.0108 | 43.9996
67.7765 | 11.8121 | 59.961 | 11.9995 | 67.795 | 23.7762 | 59.9836 | 24.0001 | 67.7795 | 21.634 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7517 | 43.7252 | 60.0108 | 43.9996
67.7848 | 11.8109 | 59.961 | 11.9995 | 67.8034 | 23.7712 | 59.9837 | 24.0001 | 67.7878 | 21.634 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7601 | 43.724 | 60.0108 | 43.9996
67.7932 | 11.8109 | 59.9609 | 11.9995 | 67.8117 | 23.7712 | 59.9837 | 24.0001 | 67.7962 | 21.634 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7684 | 43.724 | 60.0109 | 43.9996
67.8015 | 11.8093 | 59.9609 | 11.9995 | 67.8201 | 23.7727 | 59.9837 | 24.0001 | 67.8045 | 21.6288 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7767 | 43.724 | 60.0109 | 43.9996
67.8098 | 11.8093 | 59.9609 | 11.9995 | 67.8284 | 23.7727 | 59.9838 | 24.0001 | 67.8129 | 21.6288 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7851 | 43.724 | 60.0109 | 43.9996
67.8181 | 11.8082 | 59.9609 | 11.9995 | 67.8367 | 23.7727 | 59.9838 | 24.0001 | 67.8212 | 21.6289 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.7934 | 43.7314 | 60.0109 | 43.9996
67.8265 | 11.8082 | 59.9608 | 11.9995 | 67.8451 | 23.7727 | 59.9839 | 24.0001 | 67.8295 | 21.6289 | 59.9918 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8017 | 43.7314 | 60.0109 | 43.9996
67.8348 | 11.8082 | 59.9608 | 11.9995 | 67.8534 | 23.7727 | 59.9839 | 24.0001 | 67.8378 | 21.6289 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8101 | 43.7221 | 60.0109 | 43.9996
67.8432 | 11.8082 | 59.9608 | 11.9995 | 67.8617 | 23.7727 | 59.984 | 24.0001 | 67.8462 | 21.6289 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8184 | 43.7221 | 60.011 | 43.9996
67.8515 | 11.8059 | 59.9608 | 11.9995 | 67.8701 | 23.7727 | 59.984 | 24.0001 | 67.8545 | 21.6289 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8268 | 43.7221 | 60.011 | 43.9996
67.8598 | 11.8059 | 59.9607 | 11.9995 | 67.8784 | 23.7727 | 59.984 | 24.0001 | 67.8629 | 21.6289 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8351 | 43.7221 | 60.011 | 43.9996
67.8682 | 11.8066 | 59.9607 | 11.9995 | 67.8867 | 23.7727 | 59.9841 | 24.0001 | 67.8712 | 21.6289 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8434 | 43.7221 | 60.011 | 43.9996
67.8765 | 11.8066 | 59.9607 | 11.9995 | 67.8951 | 23.7727 | 59.9841 | 24.0001 | 67.8795 | 21.6289 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8517 | 43.7221 | 60.011 | 43.9996
67.8849 | 11.8055 | 59.9607 | 11.9995 | 67.9034 | 23.7765 | 59.9842 | 24.0001 | 67.8878 | 21.6302 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8601 | 43.7221 | 60.0111 | 43.9996
67.8932 | 11.8055 | 59.9606 | 11.9995 | 67.9117 | 23.7765 | 59.9842 | 24.0001 | 67.8962 | 21.6302 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8684 | 43.7221 | 60.0111 | 43.9996
67.9015 | 11.8055 | 59.9606 | 11.9995 | 67.9201 | 23.779 | 59.9842 | 24.0001 | 67.9045 | 21.6302 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8767 | 43.7221 | 60.0111 | 43.9996
67.9099 | 11.8055 | 59.9606 | 11.9995 | 67.9284 | 23.779 | 59.9843 | 24.0001 | 67.9129 | 21.6302 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8851 | 43.7221 | 60.0111 | 43.9996
67.9182 | 11.8069 | 59.9606 | 11.9995 | 67.9367 | 23.7797 | 59.9843 | 24.0001 | 67.9212 | 21.6341 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.8934 | 43.7221 | 60.0111 | 43.9996
67.9265 | 11.8069 | 59.9605 | 11.9995 | 67.9451 | 23.7797 | 59.9844 | 24.0001 | 67.9295 | 21.6341 | 59.9917 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9017 | 43.7221 | 60.0111 | 43.9996
67.9349 | 11.8059 | 59.9605 | 11.9995 | 67.9534 | 23.7797 | 59.9844 | 24.0001 | 67.9379 | 21.6383 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9101 | 43.7221 | 60.0112 | 43.9996
67.9432 | 11.8059 | 59.9605 | 11.9995 | 67.9618 | 23.7797 | 59.9845 | 24.0001 | 67.9462 | 21.6383 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9184 | 43.7221 | 60.0112 | 43.9996
67.9516 | 11.8059 | 59.9605 | 11.9995 | 67.9701 | 23.7598 | 59.9845 | 24.0001 | 67.9545 | 21.6383 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9267 | 43.7256 | 60.0112 | 43.9996
67.9599 | 11.8059 | 59.9604 | 11.9995 | 67.9784 | 23.7598 | 59.9845 | 24.0001 | 67.9629 | 21.6383 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9351 | 43.7256 | 60.0112 | 43.9996
67.9682 | 11.8059 | 59.9604 | 11.9995 | 67.9868 | 23.7598 | 59.9846 | 24.0001 | 67.9712 | 21.6383 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9434 | 43.7256 | 60.0112 | 43.9996
67.9766 | 11.8059 | 59.9604 | 11.9995 | 67.9951 | 23.7598 | 59.9846 | 24.0001 | 67.9795 | 21.6383 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9517 | 43.7256 | 60.0112 | 43.9996
67.9849 | 11.8061 | 59.9604 | 11.9995 | 68.0034 | 23.7598 | 59.9847 | 24.0001 | 67.9879 | 21.6387 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9601 | 43.7256 | 60.0112 | 43.9996
67.9933 | 11.8061 | 59.9603 | 11.9995 | 68.0117 | 23.7598 | 59.9847 | 24.0001 | 67.9962 | 21.6387 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9684 | 43.7256 | 60.0113 | 43.9996
68.0016 | 11.802 | 59.9603 | 11.9995 | 68.0201 | 23.7597 | 59.9847 | 24.0001 | 68.0045 | 21.6387 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9767 | 43.7256 | 60.0113 | 43.9996
68.0099 | 11.802 | 59.9603 | 11.9995 | 68.0284 | 23.7597 | 59.9848 | 24.0001 | 68.0129 | 21.6387 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.985 | 43.7256 | 60.0113 | 43.9996
68.0183 | 11.802 | 59.9603 | 11.9995 | 68.0368 | 23.7597 | 59.9848 | 24.0001 | 68.0212 | 21.6387 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 67.9934 | 43.7256 | 60.0113 | 43.9996
68.0266 | 11.802 | 59.9602 | 11.9995 | 68.0451 | 23.7597 | 59.9849 | 24.0001 | 68.0295 | 21.6387 | 59.9916 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.0017 | 43.7256 | 60.0113 | 43.9996
68.0349 | 11.8022 | 59.9602 | 11.9995 | 68.0534 | 23.7597 | 59.9849 | 24.0001 | 68.0379 | 21.6393 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.01 | 43.7256 | 60.0113 | 43.9996
68.0433 | 11.8022 | 59.9602 | 11.9995 | 68.0618 | 23.7597 | 59.985 | 24.0001 | 68.0462 | 21.6393 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.0184 | 43.7256 | 60.0114 | 43.9996
68.0516 | 11.8029 | 59.9602 | 11.9995 | 68.0701 | 23.7576 | 59.985 | 24.0001 | 68.0545 | 21.6386 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.0267 | 43.7256 | 60.0114 | 43.9996
68.06 | 11.8029 | 59.9601 | 11.9995 | 68.0784 | 23.7576 | 59.985 | 24.0001 | 68.0629 | 21.6386 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.035 | 43.7256 | 60.0114 | 43.9996
68.0683 | 11.8035 | 59.9601 | 11.9995 | 68.0868 | 23.7576 | 59.9851 | 24.0001 | 68.0712 | 21.6393 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.0434 | 43.7256 | 60.0114 | 43.9996
68.0766 | 11.8035 | 59.9601 | 11.9995 | 68.0951 | 23.7576 | 59.9851 | 24.0001 | 68.0795 | 21.6393 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.0517 | 43.7256 | 60.0114 | 43.9996
68.085 | 11.8041 | 59.9601 | 11.9995 | 68.1035 | 23.7576 | 59.9852 | 24.0001 | 68.0879 | 21.6393 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.06 | 43.7256 | 60.0114 | 43.9996
68.0933 | 11.8041 | 59.96 | 11.9995 | 68.1118 | 23.7576 | 59.9852 | 24.0001 | 68.0962 | 21.6393 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.0684 | 43.7256 | 60.0115 | 43.9996
68.1017 | 11.7986 | 59.96 | 11.9995 | 68.1201 | 23.7576 | 59.9852 | 24.0001 | 68.1045 | 21.6393 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.0767 | 43.7256 | 60.0115 | 43.9996
68.11 | 11.7986 | 59.96 | 11.9995 | 68.1284 | 23.7576 | 59.9853 | 24.0001 | 68.1129 | 21.6393 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.085 | 43.7256 | 60.0115 | 43.9996
68.1183 | 11.7974 | 59.96 | 11.9995 | 68.1368 | 23.7536 | 59.9853 | 24.0001 | 68.1212 | 21.6417 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.0934 | 43.7256 | 60.0115 | 43.9996
68.1267 | 11.7974 | 59.9599 | 11.9995 | 68.1451 | 23.7536 | 59.9854 | 24.0001 | 68.1295 | 21.6417 | 59.9915 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.1017 | 43.7256 | 60.0115 | 43.9996
68.135 | 11.7979 | 59.9599 | 11.9995 | 68.1534 | 23.7536 | 59.9854 | 24.0001 | 68.1379 | 21.6512 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.11 | 43.7256 | 60.0116 | 43.9996
68.1433 | 11.7979 | 59.9599 | 11.9995 | 68.1618 | 23.7536 | 59.9855 | 24.0001 | 68.1462 | 21.6512 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.1183 | 43.7256 | 60.0116 | 43.9996
68.1517 | 11.7968 | 59.9599 | 11.9995 | 68.1701 | 23.7536 | 59.9855 | 24.0001 | 68.1545 | 21.6512 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.1267 | 43.7256 | 60.0116 | 43.9996
68.16 | 11.7968 | 59.9598 | 11.9995 | 68.1785 | 23.7536 | 59.9855 | 24.0001 | 68.1629 | 21.6512 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.135 | 43.7256 | 60.0116 | 43.9996
68.1684 | 11.7968 | 59.9598 | 11.9995 | 68.1868 | 23.7536 | 59.9856 | 24.0001 | 68.1712 | 21.6489 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.1433 | 43.7256 | 60.0116 | 43.9996
68.1767 | 11.7968 | 59.9598 | 11.9995 | 68.1951 | 23.7536 | 59.9856 | 24.0001 | 68.1796 | 21.6489 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.1517 | 43.7256 | 60.0116 | 43.9996
68.185 | 11.7968 | 59.9598 | 11.9995 | 68.2035 | 23.7536 | 59.9857 | 24.0001 | 68.1879 | 21.6463 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.16 | 43.7256 | 60.0117 | 43.9996
68.1934 | 11.7968 | 59.9597 | 11.9995 | 68.2118 | 23.7536 | 59.9857 | 24.0001 | 68.1962 | 21.6463 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.1683 | 43.7256 | 60.0117 | 43.9996
68.2017 | 11.796 | 59.9597 | 11.9995 | 68.2201 | 23.7577 | 59.9857 | 24.0001 | 68.2046 | 21.6463 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.1767 | 43.72 | 60.0117 | 43.9996
68.2101 | 11.796 | 59.9597 | 11.9995 | 68.2285 | 23.7577 | 59.9858 | 24.0001 | 68.2129 | 21.6463 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.185 | 43.72 | 60.0117 | 43.9996
68.2184 | 11.7947 | 59.9597 | 11.9995 | 68.2368 | 23.7577 | 59.9858 | 24.0001 | 68.2212 | 21.6424 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.1933 | 43.72 | 60.0117 | 43.9996
68.2267 | 11.7947 | 59.9596 | 11.9995 | 68.2451 | 23.7577 | 59.9859 | 24.0001 | 68.2296 | 21.6424 | 59.9914 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.2017 | 43.72 | 60.0117 | 43.9996
68.2351 | 11.7947 | 59.9596 | 11.9995 | 68.2535 | 23.7573 | 59.9859 | 24.0001 | 68.2379 | 21.6424 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.21 | 43.72 | 60.0117 | 43.9996
68.2434 | 11.7947 | 59.9596 | 11.9995 | 68.2618 | 23.7573 | 59.986 | 24.0001 | 68.2462 | 21.6424 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.2183 | 43.72 | 60.0118 | 43.9996
68.2517 | 11.7947 | 59.9596 | 11.9995 | 68.2701 | 23.761 | 59.986 | 24.0001 | 68.2546 | 21.6463 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.2267 | 43.72 | 60.0118 | 43.9996
68.2601 | 11.7947 | 59.9595 | 11.9995 | 68.2785 | 23.761 | 59.986 | 24.0001 | 68.2629 | 21.6463 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.235 | 43.72 | 60.0118 | 43.9996
68.2684 | 11.7954 | 59.9595 | 11.9995 | 68.2868 | 23.761 | 59.9861 | 24.0001 | 68.2712 | 21.6483 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.2433 | 43.72 | 60.0118 | 43.9996
68.2768 | 11.7954 | 59.9595 | 11.9995 | 68.2952 | 23.761 | 59.9861 | 24.0001 | 68.2796 | 21.6483 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.2516 | 43.72 | 60.0118 | 43.9996
68.2851 | 11.7954 | 59.9595 | 11.9995 | 68.3035 | 23.761 | 59.9862 | 24.0001 | 68.2879 | 21.6665 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.26 | 43.72 | 60.0118 | 43.9996
68.2935 | 11.7954 | 59.9594 | 11.9995 | 68.3118 | 23.761 | 59.9862 | 24.0001 | 68.2962 | 21.6665 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.2683 | 43.72 | 60.0119 | 43.9996
68.3018 | 11.7954 | 59.9594 | 11.9995 | 68.3202 | 23.761 | 59.9862 | 24.0001 | 68.3046 | 21.666 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.2766 | 43.72 | 60.0119 | 43.9996
68.3101 | 11.7954 | 59.9594 | 11.9995 | 68.3285 | 23.761 | 59.9863 | 24.0001 | 68.3129 | 21.666 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.285 | 43.72 | 60.0119 | 43.9996
68.3185 | 11.7954 | 59.9594 | 11.9995 | 68.3368 | 23.761 | 59.9863 | 24.0001 | 68.3212 | 21.666 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.2933 | 43.72 | 60.0119 | 43.9996
68.3268 | 11.7954 | 59.9593 | 11.9995 | 68.3452 | 23.761 | 59.9864 | 24.0001 | 68.3296 | 21.666 | 59.9913 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.3016 | 43.72 | 60.0119 | 43.9996
68.3351 | 11.7954 | 59.9593 | 11.9995 | 68.3535 | 23.761 | 59.9864 | 24.0001 | 68.3379 | 21.666 | 59.9912 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.31 | 43.72 | 60.0119 | 43.9996
68.3435 | 11.7954 | 59.9593 | 11.9995 | 68.3618 | 23.761 | 59.9865 | 24.0001 | 68.3462 | 21.666 | 59.9912 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.3183 | 43.72 | 60.012 | 43.9996
68.3518 | 11.7768 | 59.9593 | 11.9995 | 68.3702 | 23.761 | 59.9865 | 24.0001 | 68.3546 | 21.6634 | 59.9912 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.3267 | 43.72 | 60.012 | 43.9996
68.3602 | 11.7768 | 59.9592 | 11.9995 | 68.3785 | 23.761 | 59.9865 | 24.0001 | 68.3629 | 21.6634 | 59.9912 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.335 | 43.72 | 60.012 | 43.9996
68.3685 | 11.7768 | 59.9592 | 11.9995 | 68.3868 | 23.761 | 59.9866 | 24.0001 | 68.3712 | 21.6634 | 59.9912 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.3433 | 43.72 | 60.012 | 43.9996
68.3768 | 11.7768 | 59.9592 | 11.9995 | 68.3952 | 23.761 | 59.9866 | 24.0001 | 68.3796 | 21.6634 | 59.9912 | 21.9998 |  |  |  |  | 68.3517 | 43.72 | 60.012 | 43.9996
68.3852 | 11.7759 | 59.9592 | 11.9995 | 68.4035 | 23.761 | 59.9867 | 24.0001 | 68.3879 | 21.6613 | 59.9912 | 21.9998
68.3935 | 11.7759 | 59.9591 | 11.9995 | 68.4118 | 23.761 | 59.9867 | 24.0001 | 68.3962 | 21.6613 | 59.9912 | 21.9998
68.4019 | 11.7759 | 59.9591 | 11.9995 | 68.4202 | 23.759 | 59.9867 | 24.0001 | 68.4046 | 21.6613 | 59.9912 | 21.9998
68.4102 | 11.7759 | 59.9591 | 11.9995 | 68.4285 | 23.759 | 59.9868 | 24.0001 | 68.4129 | 21.6613 | 59.9912 | 21.9998
68.4185 | 11.7662 | 59.9591 | 11.9995 | 68.4369 | 23.7565 | 59.9868 | 24.0001 | 68.4212 | 21.6607 | 59.9912 | 21.9998
68.4269 | 11.7662 | 59.959 | 11.9995 | 68.4452 | 23.7565 | 59.9869 | 24.0001 | 68.4296 | 21.6607 | 59.9912 | 21.9998
68.4352 | 11.7667 | 59.959 | 11.9995 | 68.4535 | 23.7525 | 59.9869 | 24.0001 | 68.4379 | 21.6581 | 59.9911 | 21.9998
68.4435 | 11.7667 | 59.959 | 11.9995 | 68.4619 | 23.7525 | 59.987 | 24.0001 | 68.4462 | 21.6581 | 59.9911 | 21.9998
68.4519 | 11.7667 | 59.9589 | 11.9995 | 68.4702 | 23.7525 | 59.987 | 24.0001 | 68.4546 | 21.6581 | 59.9911 | 21.9998
68.4602 | 11.7667 | 59.9588 | 11.9995 | 68.4785 | 23.7525 | 59.987 | 24.0001 | 68.4629 | 21.6581 | 59.9911 | 21.9998
68.4686 | 11.7688 | 59.9588 | 11.9995 | 68.4868 | 23.7525 | 59.9871 | 24.0001 | 68.4713 | 21.6581 | 59.9911 | 21.9998
68.4769 | 11.7688 | 59.9587 | 11.9995 | 68.4952 | 23.7525 | 59.9871 | 24.0001 | 68.4796 | 21.6581 | 59.9911 | 21.9998
68.4852 | 11.7688 | 59.9587 | 11.9995 | 68.5035 | 23.7525 | 59.9872 | 24.0001 | 68.4879 | 21.6598 | 59.9911 | 21.9998
68.4936 | 11.7688 | 59.9586 | 11.9995 | 68.5119 | 23.7525 | 59.9872 | 24.0001 | 68.4962 | 21.6598 | 59.9911 | 21.9998
68.5019 | 11.7693 | 59.9585 | 11.9995 | 68.5202 | 23.7525 | 59.9872 | 24.0001 | 68.5046 | 21.6598 | 59.9911 | 21.9998
68.5103 | 11.7693 | 59.9585 | 11.9995 | 68.5285 | 23.7525 | 59.9873 | 24.0001 | 68.5129 | 21.6598 | 59.9911 | 21.9998
68.5186 | 11.7703 | 59.9584 | 11.9995 | 68.5369 | 23.7525 | 59.9873 | 24.0001 | 68.5213 | 21.6608 | 59.9911 | 21.9998
68.5269 | 11.7703 | 59.9584 | 11.9995 | 68.5452 | 23.7525 | 59.9874 | 24.0001 | 68.5296 | 21.6608 | 59.9911 | 21.9998
68.5353 | 11.7703 | 59.9583 | 11.9995 | 68.5535 | 23.7568 | 59.9874 | 24.0001 | 68.5379 | 21.6608 | 59.991 | 21.9998
68.5436 | 11.7703 | 59.9583 | 11.9995 | 68.5619 | 23.7568 | 59.9875 | 24.0001 | 68.5462 | 21.6608 | 59.991 | 21.9998
68.5519 | 11.7703 | 59.9582 | 11.9995 | 68.5702 | 23.7568 | 59.9875 | 24.0001 | 68.5546 | 21.6582 | 59.991 | 21.9998
68.5603 | 11.7703 | 59.9581 | 11.9995 | 68.5786 | 23.7568 | 59.9875 | 24.0001 | 68.5629 | 21.6582 | 59.991 | 21.9998
68.5686 | 11.7703 | 59.9581 | 11.9995 | 68.5869 | 23.7568 | 59.9876 | 24.0001 | 68.5713 | 21.6582 | 59.991 | 21.9998
68.577 | 11.7703 | 59.958 | 11.9995 | 68.5952 | 23.7568 | 59.9876 | 24.0001 | 68.5796 | 21.6582 | 59.991 | 21.9998
68.5853 | 11.7707 | 59.958 | 11.9995 | 68.6035 | 23.7568 | 59.9877 | 24.0001 | 68.5879 | 21.662 | 59.991 | 21.9998
68.5937 | 11.7707 | 59.9579 | 11.9995 | 68.6119 | 23.7568 | 59.9877 | 24.0001 | 68.5963 | 21.662 | 59.991 | 21.9998
68.602 | 11.7707 | 59.9578 | 11.9995 | 68.6202 | 23.7568 | 59.9877 | 24.0001 | 68.6046 | 21.6634 | 59.991 | 21.9998
68.6103 | 11.7707 | 59.9578 | 11.9995 | 68.6285 | 23.7568 | 59.9878 | 24.0001 | 68.6129 | 21.6634 | 59.991 | 21.9998
68.6187 | 11.7718 | 59.9577 | 11.9995 | 68.6369 | 23.7568 | 59.9878 | 24.0001 | 68.6213 | 21.6634 | 59.991 | 21.9998
68.627 | 11.7718 | 59.9577 | 11.9995 | 68.6452 | 23.7568 | 59.9879 | 24.0001 | 68.6296 | 21.6634 | 59.991 | 21.9998
68.6353 | 11.7718 | 59.9576 | 11.9995 | 68.6536 | 23.7568 | 59.9879 | 24.0001 | 68.6379 | 21.6634 | 59.9909 | 21.9998
68.6437 | 11.7718 | 59.9576 | 11.9995 | 68.6619 | 23.7568 | 59.988 | 24.0001 | 68.6463 | 21.6634 | 59.9909 | 21.9998
68.652 | 11.7718 | 59.9575 | 11.9995 | 68.6702 | 23.7568 | 59.988 | 24.0001 | 68.6546 | 21.6634 | 59.9909 | 21.9998
68.6604 | 11.7718 | 59.9574 | 11.9995 | 68.6786 | 23.7568 | 59.988 | 24.0001 | 68.6629 | 21.6634 | 59.9909 | 21.9998
68.6687 | 11.7703 | 59.9574 | 11.9995 | 68.6869 | 23.7568 | 59.988 | 24.0001 | 68.6713 | 21.6694 | 59.9909 | 21.9998
68.677 | 11.7703 | 59.9573 | 11.9995 | 68.6952 | 23.7568 | 59.988 | 24.0001 | 68.6796 | 21.6694 | 59.9909 | 21.9998
68.6854 | 11.7697 | 59.9573 | 11.9995 | 68.7036 | 23.7568 | 59.988 | 24.0001 | 68.6879 | 21.6694 | 59.9909 | 21.9998
68.6937 | 11.7697 | 59.9572 | 11.9995 | 68.7119 | 23.7568 | 59.988 | 24.0001 | 68.6963 | 21.6694 | 59.9909 | 21.9998
68.7021 | 11.7698 | 59.9571 | 11.9995 | 68.7202 | 23.7568 | 59.988 | 24.0001 | 68.7046 | 21.6694 | 59.9909 | 21.9998
68.7104 | 11.7698 | 59.9571 | 11.9995 | 68.7286 | 23.7568 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7129 | 21.6694 | 59.9909 | 21.9998
68.7187 | 11.7698 | 59.957 | 11.9995 | 68.7369 | 23.7568 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7213 | 21.6694 | 59.9909 | 21.9998
68.7271 | 11.7698 | 59.957 | 11.9995 | 68.7452 | 23.7568 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7296 | 21.6694 | 59.9909 | 21.9998
68.7354 | 11.769 | 59.9569 | 11.9995 | 68.7536 | 23.7568 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7379 | 21.6669 | 59.9908 | 21.9998
68.7437 | 11.769 | 59.9568 | 11.9995 | 68.7619 | 23.7568 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7463 | 21.6669 | 59.9908 | 21.9998
68.7521 | 11.7676 | 59.9568 | 11.9995 | 68.7702 | 23.7696 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7546 | 21.6643 | 59.9908 | 21.9998
68.7604 | 11.7676 | 59.9567 | 11.9995 | 68.7786 | 23.7696 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7629 | 21.6643 | 59.9908 | 21.9998
68.7688 | 11.767 | 59.9567 | 11.9995 | 68.7869 | 23.7696 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7713 | 21.6643 | 59.9908 | 21.9998
68.7771 | 11.767 | 59.9566 | 11.9995 | 68.7953 | 23.7696 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7796 | 21.6643 | 59.9908 | 21.9998
68.7854 | 11.767 | 59.9566 | 11.9995 | 68.8036 | 23.7696 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7879 | 21.6738 | 59.9908 | 21.9998
68.7938 | 11.767 | 59.9565 | 11.9995 | 68.8119 | 23.7696 | 59.9881 | 24.0001 | 68.7963 | 21.6738 | 59.9908 | 21.9998
68.8021 | 11.768 | 59.9564 | 11.9995 | 68.8203 | 23.7696 | 59.9881 | 24.0001 | 68.8046 | 21.6738 | 59.9908 | 21.9998
68.8105 | 11.768 | 59.9564 | 11.9995 | 68.8286 | 23.7696 | 59.9882 | 24.0001 | 68.813 | 21.6738 | 59.9908 | 21.9998
68.8188 | 11.769 | 59.9563 | 11.9995 | 68.8369 | 23.7656 | 59.9882 | 24.0001 | 68.8213 | 21.6725 | 59.9908 | 21.9998
68.8271 | 11.769 | 59.9563 | 11.9995 | 68.8452 | 23.7656 | 59.9882 | 24.0001 | 68.8296 | 21.6725 | 59.9908 | 21.9998
68.8355 | 11.769 | 59.9562 | 11.9995 | 68.8536 | 23.7565 | 59.9882 | 24.0001 | 68.838 | 21.6733 | 59.9907 | 21.9998
68.8438 | 11.769 | 59.9562 | 11.9995 | 68.8619 | 23.7565 | 59.9882 | 24.0001 | 68.8463 | 21.6733 | 59.9907 | 21.9998
68.8521 | 11.7684 | 59.9561 | 11.9995 | 68.8702 | 23.7565 | 59.9882 | 24.0001 | 68.8546 | 21.6733 | 59.9907 | 21.9998
68.8605 | 11.7684 | 59.956 | 11.9995 | 68.8786 | 23.7565 | 59.9882 | 24.0001 | 68.863 | 21.6733 | 59.9907 | 21.9998
68.8688 | 11.7687 | 59.956 | 11.9995 | 68.8869 | 23.7565 | 59.9882 | 24.0001 | 68.8713 | 21.6492 | 59.9907 | 21.9998
68.8772 | 11.7687 | 59.9559 | 11.9995 | 68.8953 | 23.7565 | 59.9882 | 24.0001 | 68.8796 | 21.6492 | 59.9907 | 21.9998
68.8855 | 11.7694 | 59.9559 | 11.9995 | 68.9036 | 23.7566 | 59.9882 | 24.0001 | 68.888 | 21.6486 | 59.9907 | 21.9998
68.8939 | 11.7694 | 59.9558 | 11.9995 | 68.9119 | 23.7566 | 59.9882 | 24.0001 | 68.8963 | 21.6486 | 59.9907 | 21.9998
68.9022 | 11.7694 | 59.9557 | 11.9995 | 68.9203 | 23.7541 | 59.9883 | 24.0001 | 68.9046 | 21.6486 | 59.9907 | 21.9998
68.9105 | 11.7694 | 59.9557 | 11.9995 | 68.9286 | 23.7541 | 59.9883 | 24.0001 | 68.913 | 21.6486 | 59.9907 | 21.9998
68.9189 | 11.7702 | 59.9556 | 11.9995 | 68.9369 | 23.7558 | 59.9883 | 24.0001 | 68.9213 | 21.6486 | 59.9907 | 21.9998
68.9272 | 11.7702 | 59.9556 | 11.9995 | 68.9453 | 23.7558 | 59.9883 | 24.0001 | 68.9296 | 21.6486 | 59.9907 | 21.9998
68.9355 | 11.7727 | 59.9555 | 11.9995 | 68.9536 | 23.7558 | 59.9883 | 24.0001 | 68.938 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
68.9439 | 11.7727 | 59.9554 | 11.9995 | 68.9619 | 23.7558 | 59.9883 | 24.0001 | 68.9463 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
68.9522 | 11.7727 | 59.9554 | 11.9995 | 68.9703 | 23.756 | 59.9883 | 24.0001 | 68.9546 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
68.9606 | 11.7727 | 59.9553 | 11.9995 | 68.9786 | 23.756 | 59.9883 | 24.0001 | 68.963 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
68.9689 | 11.7736 | 59.9553 | 11.9995 | 68.9869 | 23.759 | 59.9883 | 24.0001 | 68.9713 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
68.9772 | 11.7736 | 59.9552 | 11.9995 | 68.9953 | 23.759 | 59.9883 | 24.0001 | 68.9796 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
68.9856 | 11.772 | 59.9552 | 11.9995 | 69.0036 | 23.7591 | 59.9883 | 24.0001 | 68.988 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
68.9939 | 11.772 | 59.9551 | 11.9995 | 69.0119 | 23.7591 | 59.9883 | 24.0001 | 68.9963 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
69.0023 | 11.772 | 59.955 | 11.9995 | 69.0203 | 23.7538 | 59.9883 | 24.0001 | 69.0047 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
69.0106 | 11.772 | 59.955 | 11.9995 | 69.0286 | 23.7538 | 59.9884 | 24.0001 | 69.013 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
69.019 | 11.772 | 59.9549 | 11.9995 | 69.0369 | 23.75 | 59.9884 | 24.0001 | 69.0213 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
69.0273 | 11.772 | 59.9549 | 11.9995 | 69.0453 | 23.75 | 59.9884 | 24.0001 | 69.0296 | 21.6486 | 59.9906 | 21.9998
69.0356 | 11.7736 | 59.9548 | 11.9995 | 69.0536 | 23.7239 | 59.9884 | 24.0001 | 69.038 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.0439 | 11.7736 | 59.9548 | 11.9995 | 69.062 | 23.7239 | 59.9884 | 24.0001 | 69.0463 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.0523 | 11.7736 | 59.9547 | 11.9995 | 69.0703 | 23.7239 | 59.9884 | 24.0001 | 69.0547 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.0606 | 11.7736 | 59.9546 | 11.9995 | 69.0786 | 23.7239 | 59.9884 | 24.0001 | 69.063 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.069 | 11.7736 | 59.9546 | 11.9995 | 69.0869 | 23.7311 | 59.9884 | 24.0001 | 69.0713 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.0773 | 11.7736 | 59.9545 | 11.9995 | 69.0953 | 23.7311 | 59.9884 | 24.0001 | 69.0797 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.0857 | 11.7733 | 59.9545 | 11.9995 | 69.1036 | 23.7311 | 59.9884 | 24.0001 | 69.088 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.094 | 11.7733 | 59.9544 | 11.9995 | 69.1119 | 23.7311 | 59.9884 | 24.0001 | 69.0963 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.1023 | 11.7727 | 59.9543 | 11.9995 | 69.1203 | 23.6963 | 59.9884 | 24.0001 | 69.1047 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.1107 | 11.7727 | 59.9543 | 11.9995 | 69.1286 | 23.6963 | 59.9885 | 24.0001 | 69.113 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.119 | 11.784 | 59.9542 | 11.9995 | 69.137 | 23.6959 | 59.9885 | 24.0001 | 69.1213 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.1273 | 11.784 | 59.9542 | 11.9995 | 69.1453 | 23.6959 | 59.9885 | 24.0001 | 69.1297 | 21.6486 | 59.9905 | 21.9998
69.1357 | 11.7846 | 59.9541 | 11.9995 | 69.1536 | 23.6964 | 59.9885 | 24.0001 | 69.138 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.144 | 11.7846 | 59.954 | 11.9995 | 69.162 | 23.6964 | 59.9885 | 24.0001 | 69.1463 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.1524 | 11.7846 | 59.954 | 11.9995 | 69.1703 | 23.6964 | 59.9885 | 24.0001 | 69.1547 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.1607 | 11.7846 | 59.9539 | 11.9995 | 69.1786 | 23.6964 | 59.9885 | 24.0001 | 69.163 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.169 | 11.7827 | 59.9539 | 11.9995 | 69.187 | 23.6964 | 59.9885 | 24.0001 | 69.1714 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.1774 | 11.7827 | 59.9538 | 11.9995 | 69.1953 | 23.6964 | 59.9885 | 24.0001 | 69.1797 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.1857 | 11.7827 | 59.9538 | 11.9995 | 69.2036 | 23.698 | 59.9885 | 24.0001 | 69.188 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.1941 | 11.7827 | 59.9537 | 11.9995 | 69.2119 | 23.698 | 59.9885 | 24.0001 | 69.1964 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.2024 | 11.7827 | 59.9536 | 11.9995 | 69.2203 | 23.6982 | 59.9885 | 24.0001 | 69.2047 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.2108 | 11.7827 | 59.9536 | 11.9995 | 69.2286 | 23.6982 | 59.9886 | 24.0001 | 69.213 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.2191 | 11.783 | 59.9535 | 11.9995 | 69.237 | 23.6982 | 59.9886 | 24.0001 | 69.2214 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.2274 | 11.783 | 59.9535 | 11.9995 | 69.2453 | 23.6982 | 59.9886 | 24.0001 | 69.2297 | 21.6486 | 59.9904 | 21.9998
69.2357 | 11.783 | 59.9534 | 11.9995 | 69.2536 | 23.6982 | 59.9886 | 24.0001 | 69.238 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.2441 | 11.783 | 59.9533 | 11.9995 | 69.262 | 23.6982 | 59.9886 | 24.0001 | 69.2464 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.2524 | 11.783 | 59.9533 | 11.9995 | 69.2703 | 23.6995 | 59.9886 | 24.0001 | 69.2547 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.2608 | 11.783 | 59.9532 | 11.9995 | 69.2786 | 23.6995 | 59.9886 | 24.0001 | 69.263 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.2691 | 11.783 | 59.9532 | 11.9995 | 69.287 | 23.7003 | 59.9886 | 24.0001 | 69.2714 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.2775 | 11.783 | 59.9531 | 11.9995 | 69.2953 | 23.7003 | 59.9886 | 24.0001 | 69.2797 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.2858 | 11.7838 | 59.9531 | 11.9995 | 69.3036 | 23.7003 | 59.9886 | 24.0001 | 69.288 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.2941 | 11.7838 | 59.953 | 11.9995 | 69.312 | 23.7003 | 59.9886 | 24.0001 | 69.2964 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.3025 | 11.7838 | 59.9529 | 11.9995 | 69.3203 | 23.7003 | 59.9886 | 24.0001 | 69.3047 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.3108 | 11.7838 | 59.9529 | 11.9995 | 69.3286 | 23.7003 | 59.9887 | 24.0001 | 69.313 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.3192 | 11.7832 | 59.9528 | 11.9995 | 69.337 | 23.7003 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3214 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.3275 | 11.7832 | 59.9528 | 11.9995 | 69.3453 | 23.7003 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3297 | 21.6486 | 59.9903 | 21.9998
69.3358 | 11.7823 | 59.9527 | 11.9995 | 69.3536 | 23.6967 | 59.9887 | 24.0001 | 69.338 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.3442 | 11.7823 | 59.9526 | 11.9995 | 69.362 | 23.6967 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3464 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.3525 | 11.7823 | 59.9526 | 11.9995 | 69.3703 | 23.6958 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3547 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.3609 | 11.7823 | 59.9525 | 11.9995 | 69.3786 | 23.6958 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3631 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.3692 | 11.7823 | 59.9525 | 11.9995 | 69.387 | 23.6958 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3714 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.3775 | 11.7823 | 59.9524 | 11.9995 | 69.3953 | 23.6958 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3797 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.3859 | 11.7823 | 59.9524 | 11.9995 | 69.4037 | 23.6963 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3881 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.3942 | 11.7823 | 59.9523 | 11.9995 | 69.412 | 23.6963 | 59.9887 | 24.0001 | 69.3964 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.4026 | 11.7823 | 59.9522 | 11.9995 | 69.4203 | 23.6959 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4047 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.4109 | 11.7823 | 59.9522 | 11.9995 | 69.4286 | 23.6959 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4131 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.4193 | 11.7827 | 59.9521 | 11.9995 | 69.437 | 23.6959 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4214 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.4276 | 11.7827 | 59.9521 | 11.9995 | 69.4453 | 23.6959 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4297 | 21.6486 | 59.9902 | 21.9998
69.4359 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.4536 | 23.696 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4381 | 21.6486 | 59.9901 | 21.9998
69.4442 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.462 | 23.696 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4464 | 21.6486 | 59.9901 | 21.9998
69.4526 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.4703 | 23.696 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4547 | 21.6503 | 59.9901 | 21.9998
69.4609 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.4786 | 23.696 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4631 | 21.6503 | 59.9901 | 21.9998
69.4693 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.487 | 23.7003 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4714 | 21.6513 | 59.9901 | 21.9998
69.4776 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.4953 | 23.7003 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4798 | 21.6513 | 59.9901 | 21.9998
69.486 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.5037 | 23.7035 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4881 | 21.6513 | 59.9901 | 21.9998
69.4943 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.512 | 23.7035 | 59.9888 | 24.0001 | 69.4964 | 21.6513 | 59.9901 | 21.9998
69.5026 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.5203 | 23.7056 | 59.9888 | 24.0001 | 69.5047 | 21.6539 | 59.9901 | 21.9998
69.511 | 11.7837 | 59.952 | 11.9995 | 69.5287 | 23.7056 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5131 | 21.6539 | 59.9901 | 21.9998
69.5193 | 11.7832 | 59.952 | 11.9995 | 69.537 | 23.7056 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5214 | 21.6539 | 59.9901 | 21.9998
69.5276 | 11.7832 | 59.952 | 11.9995 | 69.5453 | 23.7056 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5298 | 21.6539 | 59.9901 | 21.9998
69.536 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.5536 | 23.7061 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5381 | 21.6539 | 59.99 | 21.9998
69.5443 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.562 | 23.7061 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5464 | 21.6539 | 59.99 | 21.9998
69.5527 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.5703 | 23.72 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5548 | 21.6539 | 59.99 | 21.9998
69.561 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.5787 | 23.72 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5631 | 21.6539 | 59.99 | 21.9998
69.5694 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.587 | 23.72 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5714 | 21.6539 | 59.99 | 21.9998
69.5777 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.5953 | 23.72 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5798 | 21.6539 | 59.99 | 21.9998
69.586 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.6037 | 23.7187 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5881 | 21.6539 | 59.99 | 21.9998
69.5944 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.612 | 23.7187 | 59.9889 | 24.0001 | 69.5964 | 21.6539 | 59.9901 | 21.9998
69.6027 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.6203 | 23.7433 | 59.9889 | 24.0001 | 69.6048 | 21.6539 | 59.9901 | 21.9998
69.6111 | 11.7827 | 59.952 | 11.9995 | 69.6287 | 23.7433 | 59.989 | 24.0001 | 69.6131 | 21.6539 | 59.9901 | 21.9998
69.6194 | 11.7791 | 59.952 | 11.9995 | 69.637 | 23.7433 | 59.989 | 24.0001 | 69.6214 | 21.6539 | 59.9902 | 21.9998
69.6277 | 11.7791 | 59.952 | 11.9995 | 69.6453 | 23.7433 | 59.989 | 24.0001 | 69.6298 | 21.6539 | 59.9902 | 21.9998
69.6361 | 11.7811 | 59.952 | 11.9995 | 69.6537 | 23.7452 | 59.989 | 24.0001 | 69.6381 | 21.6539 | 59.9902 | 21.9998
69.6444 | 11.7811 | 59.952 | 11.9995 | 69.662 | 23.7452 | 59.989 | 24.0001 | 69.6464 | 21.6539 | 59.9903 | 21.9998
69.6527 | 11.7823 | 59.952 | 11.9995 | 69.6703 | 23.7452 | 59.989 | 24.0001 | 69.6548 | 21.6539 | 59.9903 | 21.9998
69.6611 | 11.7823 | 59.952 | 11.9995 | 69.6787 | 23.7452 | 59.989 | 24.0001 | 69.6631 | 21.6539 | 59.9903 | 21.9998
69.6694 | 11.7823 | 59.952 | 11.9995 | 69.687 | 23.7413 | 59.9891 | 24.0001 | 69.6714 | 21.6512 | 59.9904 | 21.9998
69.6778 | 11.7823 | 59.952 | 11.9995 | 69.6953 | 23.7413 | 59.9891 | 24.0001 | 69.6798 | 21.6512 | 59.9904 | 21.9998
69.6861 | 11.7823 | 59.952 | 11.9995 | 69.7037 | 23.7435 | 59.9891 | 24.0001 | 69.6881 | 21.6512 | 59.9904 | 21.9998
69.6945 | 11.7823 | 59.952 | 11.9995 | 69.712 | 23.7435 | 59.9892 | 24.0001 | 69.6964 | 21.6512 | 59.9905 | 21.9998
69.7028 | 11.7823 | 59.952 | 11.9995 | 69.7203 | 23.7386 | 59.9892 | 24.0001 | 69.7048 | 21.6512 | 59.9905 | 21.9998
69.7111 | 11.7823 | 59.952 | 11.9995 | 69.7287 | 23.7386 | 59.9892 | 24.0001 | 69.7131 | 21.6512 | 59.9905 | 21.9998
69.7195 | 11.7831 | 59.952 | 11.9995 | 69.737 | 23.7386 | 59.9893 | 24.0001 | 69.7215 | 21.6512 | 59.9906 | 21.9998
69.7278 | 11.7831 | 59.952 | 11.9995 | 69.7454 | 23.7386 | 59.9893 | 24.0001 | 69.7298 | 21.6512 | 59.9906 | 21.9998
69.7361 | 11.7845 | 59.952 | 11.9995 | 69.7537 | 23.7386 | 59.9893 | 24.0001 | 69.7381 | 21.6512 | 59.9906 | 21.9998
69.7445 | 11.7845 | 59.952 | 11.9995 | 69.762 | 23.7386 | 59.9894 | 24.0001 | 69.7464 | 21.6512 | 59.9907 | 21.9998
69.7528 | 11.7845 | 59.952 | 11.9995 | 69.7704 | 23.7394 | 59.9894 | 24.0001 | 69.7548 | 21.6525 | 59.9907 | 21.9998
69.7612 | 11.7845 | 59.952 | 11.9995 | 69.7787 | 23.7394 | 59.9894 | 24.0001 | 69.7631 | 21.6525 | 59.9907 | 21.9998
69.7695 | 11.7858 | 59.952 | 11.9995 | 69.787 | 23.7394 | 59.9895 | 24.0001 | 69.7715 | 21.6525 | 59.9908 | 21.9998
69.7779 | 11.7858 | 59.952 | 11.9995 | 69.7953 | 23.7394 | 59.9895 | 24.0001 | 69.7798 | 21.6525 | 59.9908 | 21.9998
69.7862 | 11.7858 | 59.952 | 11.9995 | 69.8037 | 23.7389 | 59.9895 | 24.0001 | 69.7881 | 21.6525 | 59.9908 | 21.9998
69.7945 | 11.7858 | 59.952 | 11.9995 | 69.812 | 23.7389 | 59.9896 | 24.0001 | 69.7964 | 21.6525 | 59.9909 | 21.9998
69.8029 | 11.7858 | 59.952 | 11.9995 | 69.8203 | 23.7389 | 59.9896 | 24.0001 | 69.8048 | 21.6522 | 59.9909 | 21.9998
69.8112 | 11.7858 | 59.952 | 11.9995 | 69.8287 | 23.7389 | 59.9896 | 24.0001 | 69.8131 | 21.6522 | 59.9909 | 21.9998
69.8195 | 11.7848 | 59.952 | 11.9995 | 69.837 | 23.7389 | 59.9897 | 24.0001 | 69.8215 | 21.6545 | 59.991 | 21.9998
69.8279 | 11.7848 | 59.952 | 11.9995 | 69.8454 | 23.7389 | 59.9897 | 24.0001 | 69.8298 | 21.6545 | 59.991 | 21.9998
69.8362 | 11.7844 | 59.952 | 11.9995 | 69.8537 | 23.7397 | 59.9897 | 24.0001 | 69.8381 | 21.6545 | 59.991 | 21.9998
69.8446 | 11.7844 | 59.952 | 11.9995 | 69.862 | 23.7397 | 59.9898 | 24.0001 | 69.8465 | 21.6545 | 59.9911 | 21.9998
69.8529 | 11.7844 | 59.952 | 11.9995 | 69.8704 | 23.7397 | 59.9898 | 24.0001 | 69.8548 | 21.6545 | 59.9911 | 21.9998
69.8612 | 11.7844 | 59.952 | 11.9995 | 69.8787 | 23.7397 | 59.9898 | 24.0001 | 69.8631 | 21.6545 | 59.9911 | 21.9998
69.8696 | 11.7844 | 59.952 | 11.9995 | 69.887 | 23.7405 | 59.9899 | 24.0001 | 69.8715 | 21.6545 | 59.9912 | 21.9998
69.8779 | 11.7844 | 59.952 | 11.9995 | 69.8954 | 23.7405 | 59.9899 | 24.0001 | 69.8798 | 21.6545 | 59.9912 | 21.9998
69.8863 | 11.7844 | 59.952 | 11.9995 | 69.9037 | 23.7409 | 59.9899 | 24.0001 | 69.8881 | 21.6551 | 59.9912 | 21.9998
69.8946 | 11.7844 | 59.952 | 11.9995 | 69.912 | 23.7409 | 59.99 | 24.0001 | 69.8965 | 21.6551 | 59.9913 | 21.9998
69.903 | 11.783 | 59.952 | 11.9995 | 69.9204 | 23.7409 | 59.99 | 24.0001 | 69.9048 | 21.6551 | 59.9913 | 21.9998
69.9113 | 11.783 | 59.952 | 11.9995 | 69.9287 | 23.7409 | 59.99 | 24.0001 | 69.9131 | 21.6551 | 59.9913 | 21.9998
69.9196 | 11.7582 | 59.952 | 11.9995 | 69.937 | 23.7415 | 59.9901 | 24.0001 | 69.9215 | 21.6568 | 59.9914 | 21.9998
69.928 | 11.7582 | 59.952 | 11.9995 | 69.9454 | 23.7415 | 59.9901 | 24.0001 | 69.9298 | 21.6568 | 59.9914 | 21.9998
69.9363 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 69.9537 | 23.7415 | 59.9901 | 24.0001 | 69.9381 | 21.6568 | 59.9914 | 21.9998
69.9446 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 69.962 | 23.7415 | 59.9902 | 24.0001 | 69.9465 | 21.6568 | 59.9915 | 21.9998
69.953 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 69.9704 | 23.7415 | 59.9902 | 24.0001 | 69.9548 | 21.6568 | 59.9915 | 21.9998
69.9613 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 69.9787 | 23.7415 | 59.9902 | 24.0001 | 69.9631 | 21.6568 | 59.9915 | 21.9998
69.9697 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 69.987 | 23.7415 | 59.9903 | 24.0001 | 69.9715 | 21.635 | 59.9916 | 21.9998
69.978 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 69.9954 | 23.7415 | 59.9903 | 24.0001 | 69.9798 | 21.635 | 59.9916 | 21.9998
69.9863 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 70.0037 | 23.7452 | 59.9903 | 24.0001 | 69.9881 | 21.6354 | 59.9916 | 21.9998
69.9947 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 70.0121 | 23.7452 | 59.9904 | 24.0001 | 69.9965 | 21.6354 | 59.9917 | 21.9998
70.003 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 70.0204 | 23.7469 | 59.9904 | 24.0001 | 70.0048 | 21.6354 | 59.9917 | 21.9998
70.0114 | 11.7578 | 59.952 | 11.9995 | 70.0287 | 23.7469 | 59.9904 | 24.0001 | 70.0131 | 21.6354 | 59.9917 | 21.9998
70.0197 | 11.7569 | 59.952 | 11.9995 | 70.037 | 23.7476 | 59.9905 | 24.0001 | 70.0215 | 21.6335 | 59.9918 | 21.9998
70.028 | 11.7569 | 59.952 | 11.9995 | 70.0454 | 23.7476 | 59.9905 | 24.0001 | 70.0298 | 21.6335 | 59.9918 | 21.9998
70.0364 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.0537 | 23.7476 | 59.9905 | 24.0001 | 70.0381 | 21.6335 | 59.9918 | 21.9998
70.0447 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.062 | 23.7476 | 59.9906 | 24.0001 | 70.0465 | 21.6335 | 59.9919 | 21.9998
70.0531 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.0704 | 23.7476 | 59.9906 | 24.0001 | 70.0548 | 21.6335 | 59.9919 | 21.9998
70.0614 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.0787 | 23.7476 | 59.9906 | 24.0001 | 70.0631 | 21.6335 | 59.9919 | 21.9998
70.0697 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.087 | 23.7476 | 59.9907 | 24.0001 | 70.0715 | 21.6335 | 59.992 | 21.9998
70.0781 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.0954 | 23.7476 | 59.9907 | 24.0001 | 70.0798 | 21.6335 | 59.992 | 21.9998
70.0864 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.1037 | 23.7476 | 59.9907 | 24.0001 | 70.0882 | 21.6314 | 59.992 | 21.9998
70.0948 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.1121 | 23.7476 | 59.9908 | 24.0001 | 70.0965 | 21.6314 | 59.9921 | 21.9998
70.1031 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.1204 | 23.7476 | 59.9908 | 24.0001 | 70.1048 | 21.6314 | 59.9921 | 21.9998
70.1115 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.1287 | 23.7476 | 59.9908 | 24.0001 | 70.1132 | 21.6314 | 59.9921 | 21.9998
70.1198 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.1371 | 23.7476 | 59.9909 | 24.0001 | 70.1215 | 21.6314 | 59.9922 | 21.9998
70.1281 | 11.7564 | 59.952 | 11.9995 | 70.1454 | 23.7476 | 59.9909 | 24.0001 | 70.1298 | 21.6314 | 59.9922 | 21.9998
70.1365 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.1537 | 23.7476 | 59.9909 | 24.0001 | 70.1382 | 21.6314 | 59.9922 | 21.9998
70.1448 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.1621 | 23.7476 | 59.991 | 24.0001 | 70.1465 | 21.6314 | 59.9923 | 21.9998
70.1531 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.1704 | 23.7476 | 59.991 | 24.0001 | 70.1548 | 21.6314 | 59.9923 | 21.9998
70.1615 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.1787 | 23.7476 | 59.991 | 24.0001 | 70.1632 | 21.6314 | 59.9923 | 21.9998
70.1698 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.1871 | 23.7476 | 59.9911 | 24.0001 | 70.1715 | 21.6289 | 59.9924 | 21.9998
70.1782 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.1954 | 23.7476 | 59.9911 | 24.0001 | 70.1798 | 21.6289 | 59.9924 | 21.9998
70.1865 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.2037 | 23.7472 | 59.9911 | 24.0001 | 70.1882 | 21.6305 | 59.9924 | 21.9998
70.1948 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.2121 | 23.7472 | 59.9912 | 24.0001 | 70.1965 | 21.6305 | 59.9925 | 21.9998
70.2032 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.2204 | 23.7464 | 59.9912 | 24.0001 | 70.2048 | 21.6305 | 59.9925 | 21.9998
70.2115 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.2288 | 23.7464 | 59.9912 | 24.0001 | 70.2132 | 21.6305 | 59.9925 | 21.9998
70.2198 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.2371 | 23.7464 | 59.9913 | 24.0001 | 70.2215 | 21.6305 | 59.9926 | 21.9998
70.2282 | 11.7553 | 59.952 | 11.9995 | 70.2454 | 23.7464 | 59.9913 | 24.0001 | 70.2298 | 21.6305 | 59.9926 | 21.9998
70.2365 | 11.7579 | 59.952 | 11.9995 | 70.2538 | 23.7464 | 59.9913 | 24.0001 | 70.2382 | 21.6305 | 59.9926 | 21.9998
70.2449 | 11.7579 | 59.952 | 11.9995 | 70.2621 | 23.7464 | 59.9914 | 24.0001 | 70.2465 | 21.6305 | 59.9927 | 21.9998
|  |  |  | 70.2704 | 23.7464 | 59.9914 | 24.0001 | 70.2548 | 21.6305 | 59.9927 | 21.9998
|  |  |  | 70.2787 | 23.7464 | 59.9914 | 24.0001 | 70.2632 | 21.6305 | 59.9927 | 21.9998
|  |  |  | 70.2871 | 23.7464 | 59.9915 | 24.0001 | 70.2715 | 21.6289 | 59.9928 | 21.9998
|  |  |  | 70.2954 | 23.7464 | 59.9915 | 24.0001 | 70.2798 | 21.6289 | 59.9928 | 21.9998
|  |  |  | 70.3037 | 23.7464 | 59.9915 | 24.0001 | 70.2882 | 21.629 | 59.9928 | 21.9998
|  |  |  | 70.3121 | 23.7464 | 59.9916 | 24.0001 | 70.2965 | 21.629 | 59.9929 | 21.9998
|  |  |  | 70.3204 | 23.7464 | 59.9916 | 24.0001 | 70.3048 | 21.629 | 59.9929 | 21.9998
|  |  |  | 70.3288 | 23.7464 | 59.9916 | 24.0001 | 70.3132 | 21.629 | 59.9929 | 21.9998
|  |  |  | 70.3371 | 23.7464 | 59.9917 | 24.0001 | 70.3215 | 21.629 | 59.993 | 21.9998
|  |  |  | 70.3454 | 23.7464 | 59.9917 | 24.0001 | 70.3298 | 21.629 | 59.993 | 21.9998
|  |  |  | 70.3538 | 23.7464 | 59.9917 | 24.0001 | 70.3382 | 21.629 | 59.993 | 21.9998
|  |  |  | 70.3621 | 23.7464 | 59.9918 | 24.0001 | 70.3465 | 21.629 | 59.9931 | 21.9998
|  |  |  | 70.3704 | 23.7464 | 59.9918 | 24.0001 | 70.3548 | 21.629 | 59.9931 | 21.9998
|  |  |  | 70.3788 | 23.7464 | 59.9918 | 24.0001 | 70.3632 | 21.629 | 59.9931 | 21.9998
|  |  |  | 70.3871 | 23.7464 | 59.9919 | 24.0001 | 70.3715 | 21.63 | 59.9932 | 21.9998
|  |  |  | 70.3954 | 23.7464 | 59.9919 | 24.0001 | 70.3799 | 21.63 | 59.9932 | 21.9998
|  |  |  | 70.4038 | 23.7436 | 59.9919 | 24.0001 | 70.3882 | 21.63 | 59.9932 | 21.9998
|  |  |  | 70.4121 | 23.7436 | 59.992 | 24.0001 | 70.3965 | 21.63 | 59.9933 | 21.9998
|  |  |  | 70.4204 | 23.7436 | 59.992 | 24.0001 | 70.4048 | 21.63 | 59.9933 | 21.9998
|  |  |  | 70.4288 | 23.7436 | 59.992 | 24.0001 | 70.4132 | 21.63 | 59.9933 | 21.9998
|  |  |  | 70.4371 | 23.7405 | 59.9921 | 24.0001 | 70.4215 | 21.63 | 59.9934 | 21.9998
|  |  |  | 70.4454 | 23.7405 | 59.9921 | 24.0001 | 70.4299 | 21.63 | 59.9934 | 21.9998
|  |  |  | 70.4538 | 23.7405 | 59.9921 | 24.0001 | 70.4382 | 21.63 | 59.9934 | 21.9998
|  |  |  | 70.4621 | 23.7405 | 59.9922 | 24.0001 | 70.4465 | 21.63 | 59.9935 | 21.9998
|  |  |  | 70.4704 | 23.7405 | 59.9922 | 24.0001 | 70.4548 | 21.63 | 59.9935 | 21.9998
|  |  |  | 70.4788 | 23.7405 | 59.9922 | 24.0001 | 70.4632 | 21.63 | 59.9935 | 21.9998
|  |  |  | 70.4871 | 23.7405 | 59.9923 | 24.0001 | 70.4715 | 21.63 | 59.9936 | 21.9998
|  |  |  | 70.4955 | 23.7405 | 59.9923 | 24.0001 | 70.4799 | 21.63 | 59.9936 | 21.9998
|  |  |  | 70.5038 | 23.7405 | 59.9923 | 24.0001 | 70.4882 | 21.63 | 59.9936 | 21.9998
|  |  |  | 70.5121 | 23.7405 | 59.9924 | 24.0001 | 70.4965 | 21.63 | 59.9937 | 21.9998
|  |  |  | 70.5204 | 23.7405 | 59.9924 | 24.0001 | 70.5049 | 21.632 | 59.9937 | 21.9998
|  |  |  | 70.5288 | 23.7405 | 59.9924 | 24.0001 | 70.5132 | 21.632 | 59.9937 | 21.9998
|  |  |  | 70.5371 | 23.7405 | 59.9925 | 24.0001 | 70.5215 | 21.632 | 59.9938 | 21.9998
|  |  |  | 70.5454 | 23.7405 | 59.9925 | 24.0001 | 70.5299 | 21.632 | 59.9938 | 21.9998
|  |  |  | 70.5538 | 23.7405 | 59.9925 | 24.0001 | 70.5382 | 21.632 | 59.9938 | 21.9998
|  |  |  | 70.5621 | 23.7405 | 59.9926 | 24.0001 | 70.5465 | 21.632 | 59.9939 | 21.9998
|  |  |  | 70.5704 | 23.7405 | 59.9926 | 24.0001 | 70.5549 | 21.632 | 59.9939 | 21.9998
|  |  |  | 70.5788 | 23.7405 | 59.9926 | 24.0001 | 70.5632 | 21.632 | 59.9939 | 21.9998
|  |  |  | 70.5871 | 23.7405 | 59.9927 | 24.0001 | 70.5715 | 21.632 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.5955 | 23.7405 | 59.9927 | 24.0001 | 70.5799 | 21.632 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6038 | 23.7405 | 59.9927 | 24.0001 | 70.5882 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6121 | 23.7405 | 59.9928 | 24.0001 | 70.5965 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6205 | 23.7405 | 59.9928 | 24.0001 | 70.6049 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6288 | 23.7405 | 59.9928 | 24.0001 | 70.6132 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6371 | 23.7405 | 59.9929 | 24.0001 | 70.6215 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6454 | 23.7405 | 59.9929 | 24.0001 | 70.6299 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6538 | 23.7405 | 59.9929 | 24.0001 | 70.6382 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6621 | 23.7405 | 59.993 | 24.0001 | 70.6465 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6705 | 23.7408 | 59.993 | 24.0001 | 70.6549 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6788 | 23.7408 | 59.993 | 24.0001 | 70.6632 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6871 | 23.7414 | 59.993 | 24.0001 | 70.6715 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.6955 | 23.7414 | 59.993 | 24.0001 | 70.6799 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7038 | 23.7414 | 59.993 | 24.0001 | 70.6882 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7121 | 23.7414 | 59.993 | 24.0001 | 70.6965 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7205 | 23.7414 | 59.993 | 24.0001 | 70.7049 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7288 | 23.7414 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7132 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7371 | 23.7414 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7216 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7455 | 23.7414 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7299 | 21.6376 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7538 | 23.7414 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7382 | 21.6429 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7621 | 23.7414 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7466 | 21.6429 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7705 | 23.7414 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7549 | 21.6429 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7788 | 23.7414 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7632 | 21.6429 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7871 | 23.7422 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7716 | 21.6429 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.7955 | 23.7422 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7799 | 21.6429 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8038 | 23.7422 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7882 | 21.6398 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8121 | 23.7422 | 59.9931 | 24.0001 | 70.7966 | 21.6398 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8205 | 23.7422 | 59.9931 | 24.0001 | 70.8049 | 21.6398 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8288 | 23.7422 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8132 | 21.6398 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8372 | 23.7422 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8216 | 21.6398 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8455 | 23.7422 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8299 | 21.6398 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8538 | 23.7422 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8382 | 21.6398 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8622 | 23.7422 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8466 | 21.6398 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8705 | 23.758 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8549 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8788 | 23.758 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8632 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8871 | 23.758 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8716 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.8955 | 23.758 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8799 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9038 | 23.758 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8882 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9121 | 23.758 | 59.9932 | 24.0001 | 70.8966 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9205 | 23.758 | 59.9932 | 24.0001 | 70.9049 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9288 | 23.758 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9132 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9372 | 23.758 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9216 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9455 | 23.758 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9299 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9538 | 23.7547 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9382 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9622 | 23.7547 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9466 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9705 | 23.7547 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9549 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9788 | 23.7547 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9632 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9872 | 23.7547 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9716 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 70.9955 | 23.7547 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9799 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0038 | 23.7536 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9883 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0122 | 23.7536 | 59.9933 | 24.0001 | 70.9966 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0205 | 23.7536 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0049 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0288 | 23.7536 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0132 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0372 | 23.7394 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0216 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0455 | 23.7394 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0299 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0538 | 23.7394 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0383 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0622 | 23.7394 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0466 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0705 | 23.7403 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0549 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0788 | 23.7403 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0632 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0872 | 23.7403 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0716 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.0955 | 23.7403 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0799 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1039 | 23.7403 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0883 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1122 | 23.7403 | 59.9934 | 24.0001 | 71.0966 | 21.6344 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1205 | 23.7403 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1049 | 21.6347 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1288 | 23.7403 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1133 | 21.6347 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1372 | 23.7403 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1216 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1455 | 23.7403 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1299 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1538 | 23.7429 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1383 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1622 | 23.7429 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1466 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1705 | 23.7429 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1549 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1788 | 23.7429 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1633 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1872 | 23.7453 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1716 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.1955 | 23.7453 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1799 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2039 | 23.7429 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1883 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2122 | 23.7429 | 59.9935 | 24.0001 | 71.1966 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2205 | 23.7429 | 59.9935 | 24.0001 | 71.2049 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2289 | 23.7429 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2133 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2372 | 23.7429 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2216 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2455 | 23.7429 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2299 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2538 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2383 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2622 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2466 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2705 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2549 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2789 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2633 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2872 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2716 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.2955 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2799 | 21.6377 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3039 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2883 | 21.6364 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3122 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.2966 | 21.6364 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3205 | 23.7439 | 59.9936 | 24.0001 | 71.3049 | 21.6364 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3289 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3133 | 21.6364 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3372 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3216 | 21.6364 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3455 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.33 | 21.6364 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3539 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3383 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3622 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3466 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3705 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3549 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3789 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3633 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3872 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3716 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.3955 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.38 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4039 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3883 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4122 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.3966 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4205 | 23.7439 | 59.9937 | 24.0001 | 71.405 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4289 | 23.7439 | 59.9938 | 24.0001 | 71.4133 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4372 | 23.7439 | 59.9938 | 24.0001 | 71.4216 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4456 | 23.7439 | 59.9938 | 24.0001 | 71.43 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4539 | 23.7439 | 59.9938 | 24.0001 | 71.4383 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4622 | 23.7439 | 59.9938 | 24.0001 | 71.4466 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4706 | 23.7424 | 59.9938 | 24.0001 | 71.455 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4789 | 23.7424 | 59.9938 | 24.0001 | 71.4633 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4872 | 23.7424 | 59.9938 | 24.0001 | 71.4716 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.4955 | 23.7424 | 59.9938 | 24.0001 | 71.48 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5039 | 23.7424 | 59.9938 | 24.0001 | 71.4883 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5122 | 23.7424 | 59.9938 | 24.0001 | 71.4966 | 21.6325 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5205 | 23.7424 | 59.9939 | 24.0001 | 71.505 | 21.6374 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5289 | 23.7424 | 59.9939 | 24.0001 | 71.5133 | 21.6374 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5372 | 23.7424 | 59.9939 | 24.0001 | 71.5216 | 21.6375 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5456 | 23.7424 | 59.9939 | 24.0001 | 71.53 | 21.6375 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5539 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.5383 | 21.6375 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5622 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.5466 | 21.6375 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5706 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.555 | 21.6375 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5789 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.5633 | 21.6375 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5872 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.5716 | 21.6375 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.5956 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.58 | 21.6375 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.6039 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.5883 | 21.6521 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.6122 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.5966 | 21.6521 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.6206 | 23.7466 | 59.9939 | 24.0001 | 71.605 | 21.6547 | 59.994 | 21.9998
|  |  |  | 71.6289 | 23.7466 | 59.994 | 24.0001 | 71.6133 | 21.6547 | 59.9941 | 21.9998
|  |  |  | 71.6372 | 23.7476 | 59.994 | 24.0001 | 71.6216 | 21.6547 | 59.9941 | 21.9998
|  |  |  | 71.6456 | 23.7476 | 59.994 | 24.0001 | 71.63 | 21.6547 | 59.9941 | 21.9998
|  |  |  | 71.6539 | 23.7476 | 59.994 | 24.0001 | 71.6383 | 21.6547 | 59.9941 | 21.9998
|  |  |  | 71.6622 | 23.7476 | 59.994 | 24.0001 | 71.6467 | 21.6547 | 59.9941 | 21.9998
|  |  |  | 71.6706 | 23.7476 | 59.994 | 24.0001 | 71.655 | 21.6547 | 59.9941 | 21.9998
|  |  |  | 71.6789 | 23.7476 | 59.994 | 24.0001 | 71.6633 | 21.6547 | 59.9942 | 21.9998
|  |  |  | 71.6872 | 23.7476 | 59.994 | 24.0001 | 71.6716 | 21.6547 | 59.9942 | 21.9998
|  |  |  | 71.6956 | 23.7476 | 59.994 | 24.0001 | 71.68 | 21.6547 | 59.9942 | 21.9998
|  |  |  | 71.7039 | 23.7476 | 59.9941 | 24.0001 | 71.6883 | 21.6547 | 59.9942 | 21.9998
|  |  |  | 71.7122 | 23.7476 | 59.9941 | 24.0001 | 71.6967 | 21.6547 | 59.9942 | 21.9998
|  |  |  | 71.7206 | 23.7476 | 59.9941 | 24.0001 | 71.705 | 21.6497 | 59.9942 | 21.9998
|  |  |  | 71.7289 | 23.7476 | 59.9941 | 24.0001 | 71.7133 | 21.6497 | 59.9943 | 21.9998
|  |  |  | 71.7372 | 23.7476 | 59.9941 | 24.0001 | 71.7216 | 21.6497 | 59.9943 | 21.9998
|  |  |  | 71.7456 | 23.7476 | 59.9941 | 24.0001 | 71.73 | 21.6497 | 59.9943 | 21.9998
|  |  |  | 71.7539 | 23.7476 | 59.9942 | 24.0001 | 71.7383 | 21.6497 | 59.9943 | 21.9998
|  |  |  | 71.7622 | 23.7476 | 59.9942 | 24.0001 | 71.7467 | 21.6497 | 59.9943 | 21.9998
|  |  |  | 71.7706 | 23.7476 | 59.9942 | 24.0001 | 71.755 | 21.6497 | 59.9943 | 21.9998
|  |  |  | 71.7789 | 23.7476 | 59.9942 | 24.0001 | 71.7633 | 21.6497 | 59.9944 | 21.9998
|  |  |  | 71.7872 | 23.7476 | 59.9942 | 24.0001 | 71.7717 | 21.6497 | 59.9944 | 21.9998
|  |  |  | 71.7956 | 23.7476 | 59.9942 | 24.0001 | 71.78 | 21.6497 | 59.9944 | 21.9998
|  |  |  | 71.8039 | 23.7476 | 59.9943 | 24.0001 | 71.7883 | 21.6497 | 59.9944 | 21.9998
|  |  |  | 71.8123 | 23.7476 | 59.9943 | 24.0001 | 71.7967 | 21.6497 | 59.9944 | 21.9998
|  |  |  | 71.8206 | 23.7476 | 59.9943 | 24.0001 | 71.805 | 21.6479 | 59.9944 | 21.9998
|  |  |  | 71.8289 | 23.7476 | 59.9943 | 24.0001 | 71.8133 | 21.6479 | 59.9945 | 21.9998
|  |  |  | 71.8372 | 23.7476 | 59.9943 | 24.0001 | 71.8217 | 21.6479 | 59.9945 | 21.9998
|  |  |  | 71.8456 | 23.7476 | 59.9944 | 24.0001 | 71.83 | 21.6479 | 59.9945 | 21.9998
|  |  |  | 71.8539 | 23.7476 | 59.9944 | 24.0001 | 71.8383 | 21.6479 | 59.9945 | 21.9998
|  |  |  | 71.8622 | 23.7476 | 59.9944 | 24.0001 | 71.8467 | 21.6479 | 59.9945 | 21.9998
|  |  |  | 71.8706 | 23.7476 | 59.9944 | 24.0001 | 71.855 | 21.6479 | 59.9945 | 21.9998
|  |  |  | 71.8789 | 23.7476 | 59.9944 | 24.0001 | 71.8633 | 21.6479 | 59.9946 | 21.9998
|  |  |  | 71.8873 | 23.7476 | 59.9944 | 24.0001 | 71.8717 | 21.6479 | 59.9946 | 21.9998
|  |  |  | 71.8956 | 23.7476 | 59.9944 | 24.0001 | 71.88 | 21.6479 | 59.9946 | 21.9998
|  |  |  | 71.9039 | 23.7476 | 59.9945 | 24.0001 | 71.8883 | 21.6479 | 59.9946 | 21.9998
|  |  |  | 71.9123 | 23.7476 | 59.9945 | 24.0001 | 71.8967 | 21.6479 | 59.9946 | 21.9998
|  |  |  | 71.9206 | 23.7476 | 59.9945 | 24.0001 | 71.905 | 21.6479 | 59.9946 | 21.9998
|  |  |  | 71.9289 | 23.7476 | 59.9945 | 24.0001 | 71.9133 | 21.6479 | 59.9947 | 21.9998
|  |  |  | 71.9373 | 23.7476 | 59.9945 | 24.0001 | 71.9217 | 21.6478 | 59.9947 | 21.9998
|  |  |  | 71.9456 | 23.7476 | 59.9945 | 24.0001 | 71.93 | 21.6478 | 59.9947 | 21.9998
|  |  |  | 71.9539 | 23.7516 | 59.9946 | 24.0001 | 71.9383 | 21.6478 | 59.9947 | 21.9998
|  |  |  | 71.9622 | 23.7516 | 59.9946 | 24.0001 | 71.9467 | 21.6478 | 59.9947 | 21.9998
|  |  |  | 71.9706 | 23.7516 | 59.9946 | 24.0001 | 71.955 | 21.6533 | 59.9947 | 21.9998
|  |  |  | 71.9789 | 23.7516 | 59.9946 | 24.0001 | 71.9633 | 21.6533 | 59.9948 | 21.9998
|  |  |  | 71.9873 | 23.7494 | 59.9946 | 24.0001 | 71.9717 | 21.6553 | 59.9948 | 21.9998
|  |  |  | 71.9956 | 23.7494 | 59.9946 | 24.0001 | 71.98 | 21.6553 | 59.9948 | 21.9998
|  |  |  | 72.0039 | 23.7494 | 59.9947 | 24.0001 | 71.9884 | 21.6553 | 59.9948 | 21.9998
|  |  |  | 72.0123 | 23.7494 | 59.9947 | 24.0001 | 71.9967 | 21.6553 | 59.9948 | 21.9998
|  |  |  | 72.0206 | 23.7494 | 59.9947 | 24.0001 | 72.005 | 21.6553 | 59.9948 | 21.9998
|  |  |  | 72.0289 | 23.7494 | 59.9947 | 24.0001 | 72.0134 | 21.6553 | 59.9949 | 21.9998
|  |  |  | 72.0373 | 23.7459 | 59.9947 | 24.0001 | 72.0217 | 21.6553 | 59.9949 | 21.9998
|  |  |  | 72.0456 | 23.7459 | 59.9947 | 24.0001 | 72.03 | 21.6553 | 59.9949 | 21.9998
|  |  |  | 72.0539 | 23.7459 | 59.9948 | 24.0001 | 72.0384 | 21.6553 | 59.9949 | 21.9998
|  |  |  | 72.0623 | 23.7459 | 59.9948 | 24.0001 | 72.0467 | 21.6553 | 59.9949 | 21.9998
|  |  |  | 72.0706 | 23.7459 | 59.9948 | 24.0001 | 72.055 | 21.6553 | 59.9949 | 21.9998
|  |  |  | 72.0789 | 23.7459 | 59.9948 | 24.0001 | 72.0634 | 21.6553 | 59.995 | 21.9998
|  |  |  | 72.0873 | 23.7459 | 59.9948 | 24.0001 | 72.0717 | 21.6553 | 59.995 | 21.9998
|  |  |  | 72.0956 | 23.7459 | 59.9949 | 24.0001 | 72.08 | 21.6553 | 59.995 | 21.9998
|  |  |  | 72.1039 | 23.7459 | 59.9949 | 24.0001 | 72.0884 | 21.6553 | 59.995 | 21.9998
|  |  |  | 72.1123 | 23.7459 | 59.9949 | 24.0001 | 72.0967 | 21.6553 | 59.995 | 21.9998
|  |  |  | 72.1206 | 23.7459 | 59.9949 | 24.0001 | 72.105 | 21.656 | 59.995 | 21.9998
|  |  |  | 72.1289 | 23.7459 | 59.9949 | 24.0001 | 72.1134 | 21.656 | 59.9951 | 21.9998
|  |  |  | 72.1373 | 23.7459 | 59.9949 | 24.0001 | 72.1217 | 21.656 | 59.9951 | 21.9998
|  |  |  | 72.1456 | 23.7459 | 59.9949 | 24.0001 | 72.13 | 21.656 | 59.9951 | 21.9998
|  |  |  | 72.154 | 23.7459 | 59.995 | 24.0001 | 72.1384 | 21.656 | 59.9951 | 21.9998
|  |  |  | 72.1623 | 23.7459 | 59.995 | 24.0001 | 72.1467 | 21.656 | 59.9951 | 21.9998
|  |  |  | 72.1706 | 23.7459 | 59.995 | 24.0001 | 72.155 | 21.656 | 59.9951 | 21.9998
|  |  |  | 72.179 | 23.7459 | 59.995 | 24.0001 | 72.1634 | 21.656 | 59.9952 | 21.9998
|  |  |  | 72.1873 | 23.7459 | 59.995 | 24.0001 | 72.1717 | 21.656 | 59.9952 | 21.9998
|  |  |  | 72.1956 | 23.7459 | 59.995 | 24.0001 | 72.18 | 21.656 | 59.9952 | 21.9998
|  |  |  | 72.2039 | 23.7459 | 59.9951 | 24.0001 | 72.1884 | 21.656 | 59.9952 | 21.9998
|  |  |  | 72.2123 | 23.7459 | 59.9951 | 24.0001 | 72.1967 | 21.656 | 59.9952 | 21.9998
|  |  |  | 72.2206 | 23.7459 | 59.9951 | 24.0001 | 72.205 | 21.656 | 59.9952 | 21.9998
|  |  |  | 72.229 | 23.7459 | 59.9951 | 24.0001 | 72.2134 | 21.656 | 59.9953 | 21.9998
|  |  |  | 72.2373 | 23.7459 | 59.9951 | 24.0001 | 72.2217 | 21.656 | 59.9953 | 21.9998
|  |  |  | 72.2456 | 23.7459 | 59.9951 | 24.0001 | 72.23 | 21.656 | 59.9953 | 21.9998
|  |  |  | 72.254 | 23.7459 | 59.9952 | 24.0001 | 72.2384 | 21.656 | 59.9953 | 21.9998
|  |  |  | 72.2623 | 23.7459 | 59.9952 | 24.0001 | 72.2467 | 21.656 | 59.9953 | 21.9998
|  |  |  | 72.2706 | 23.7459 | 59.9952 | 24.0001 | 72.2551 | 21.656 | 59.9953 | 21.9998
|  |  |  | 72.279 | 23.7459 | 59.9952 | 24.0001 | 72.2634 | 21.656 | 59.9954 | 21.9998
|  |  |  | 72.2873 | 23.7459 | 59.9952 | 24.0001 | 72.2717 | 21.656 | 59.9954 | 21.9998
|  |  |  | 72.2956 | 23.7459 | 59.9953 | 24.0001 | 72.28 | 21.656 | 59.9954 | 21.9998
|  |  |  | 72.304 | 23.7459 | 59.9953 | 24.0001 | 72.2884 | 21.656 | 59.9954 | 21.9998
|  |  |  | 72.3123 | 23.7459 | 59.9953 | 24.0001 | 72.2967 | 21.656 | 59.9954 | 21.9998
|  |  |  | 72.3206 | 23.7459 | 59.9953 | 24.0001 | 72.3051 | 21.656 | 59.9954 | 21.9998
|  |  |  | 72.329 | 23.7459 | 59.9953 | 24.0001 | 72.3134 | 21.656 | 59.9955 | 21.9998
|  |  |  | 72.3373 | 23.7459 | 59.9953 | 24.0001 | 72.3217 | 21.656 | 59.9955 | 21.9998
|  |  |  | 72.3456 | 23.7459 | 59.9953 | 24.0001 | 72.33 | 21.656 | 59.9955 | 21.9998
|  |  |  | 72.354 | 23.7459 | 59.9954 | 24.0001 | 72.3384 | 21.656 | 59.9955 | 21.9998
|  |  |  | 72.3623 | 23.7459 | 59.9954 | 24.0001 | 72.3467 | 21.656 | 59.9955 | 21.9998
|  |  |  | 72.3706 | 23.7459 | 59.9954 | 24.0001 | 72.3551 | 21.656 | 59.9955 | 21.9998
|  |  |  | 72.379 | 23.7459 | 59.9954 | 24.0001 | 72.3634 | 21.656 | 59.9956 | 21.9998
|  |  |  | 72.3873 | 23.7459 | 59.9954 | 24.0001 | 72.3717 | 21.656 | 59.9956 | 21.9998
|  |  |  | 72.3956 | 23.7459 | 59.9954 | 24.0001 | 72.3801 | 21.656 | 59.9956 | 21.9998
|  |  |  | 72.404 | 23.7459 | 59.9955 | 24.0001 | 72.3884 | 21.656 | 59.9956 | 21.9998
|  |  |  | 72.4123 | 23.7459 | 59.9955 | 24.0001 | 72.3967 | 21.656 | 59.9956 | 21.9998
|  |  |  | 72.4207 | 23.7459 | 59.9955 | 24.0001 | 72.4051 | 21.656 | 59.9956 | 21.9998
|  |  |  | 72.429 | 23.7459 | 59.9955 | 24.0001 | 72.4134 | 21.656 | 59.9957 | 21.9998
|  |  |  | 72.4373 | 23.7459 | 59.9955 | 24.0001 | 72.4217 | 21.656 | 59.9957 | 21.9998
|  |  |  | 72.4456 | 23.7459 | 59.9955 | 24.0001 | 72.4301 | 21.656 | 59.9957 | 21.9998
|  |  |  | 72.454 | 23.7459 | 59.9956 | 24.0001 | 72.4384 | 21.656 | 59.9957 | 21.9998
|  |  |  | 72.4623 | 23.7459 | 59.9956 | 24.0001 | 72.4467 | 21.656 | 59.9957 | 21.9998
|  |  |  | 72.4706 | 23.7459 | 59.9956 | 24.0001 | 72.4551 | 21.656 | 59.9957 | 21.9998
|  |  |  | 72.479 | 23.7459 | 59.9956 | 24.0001 | 72.4634 | 21.656 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.4873 | 23.7459 | 59.9956 | 24.0001 | 72.4717 | 21.656 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.4957 | 23.7459 | 59.9956 | 24.0001 | 72.4801 | 21.656 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.504 | 23.7459 | 59.9957 | 24.0001 | 72.4884 | 21.656 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.5123 | 23.7459 | 59.9957 | 24.0001 | 72.4967 | 21.656 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.5207 | 23.7459 | 59.9957 | 24.0001 | 72.5051 | 21.656 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.529 | 23.7459 | 59.9957 | 24.0001 | 72.5134 | 21.656 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.5373 | 23.7459 | 59.9957 | 24.0001 | 72.5217 | 21.656 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.5457 | 23.7459 | 59.9958 | 24.0001 | 72.5301 | 21.656 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.554 | 23.7459 | 59.9958 | 24.0001 | 72.5384 | 21.6541 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.5623 | 23.7459 | 59.9958 | 24.0001 | 72.5467 | 21.6541 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.5706 | 23.7459 | 59.9958 | 24.0001 | 72.5551 | 21.6541 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.579 | 23.7459 | 59.9958 | 24.0001 | 72.5634 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.5873 | 23.7459 | 59.9958 | 24.0001 | 72.5717 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.5957 | 23.7459 | 59.9958 | 24.0001 | 72.5801 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.604 | 23.7459 | 59.9959 | 24.0001 | 72.5884 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.6123 | 23.7459 | 59.9959 | 24.0001 | 72.5968 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.6207 | 23.7459 | 59.9959 | 24.0001 | 72.6051 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.629 | 23.7459 | 59.9959 | 24.0001 | 72.6134 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.6373 | 23.7459 | 59.9959 | 24.0001 | 72.6217 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.6457 | 23.7459 | 59.9959 | 24.0001 | 72.6301 | 21.6541 | 59.996 | 21.9998
|  |  |  | 72.654 | 23.7459 | 59.996 | 24.0001 | 72.6384 | 21.6541 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.6623 | 23.7459 | 59.996 | 24.0001 | 72.6468 | 21.6541 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.6707 | 23.7467 | 59.996 | 24.0001 | 72.6551 | 21.6541 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.679 | 23.7467 | 59.996 | 24.0001 | 72.6634 | 21.6541 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.6873 | 23.7467 | 59.996 | 24.0001 | 72.6718 | 21.654 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.6957 | 23.7467 | 59.9961 | 24.0001 | 72.6801 | 21.654 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.704 | 23.7467 | 59.9961 | 24.0001 | 72.6884 | 21.654 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.7123 | 23.7467 | 59.9961 | 24.0001 | 72.6968 | 21.654 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.7207 | 23.7467 | 59.9961 | 24.0001 | 72.7051 | 21.654 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.729 | 23.7467 | 59.9962 | 24.0001 | 72.7134 | 21.654 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.7373 | 23.7467 | 59.9962 | 24.0001 | 72.7218 | 21.654 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.7457 | 23.7467 | 59.9962 | 24.0001 | 72.7301 | 21.654 | 59.9959 | 21.9998
|  |  |  | 72.754 | 23.7467 | 59.9963 | 24.0001 | 72.7384 | 21.654 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.7624 | 23.7467 | 59.9963 | 24.0001 | 72.7468 | 21.654 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.7707 | 23.7467 | 59.9963 | 24.0001 | 72.7551 | 21.654 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.779 | 23.7467 | 59.9963 | 24.0001 | 72.7634 | 21.654 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.7874 | 23.7459 | 59.9963 | 24.0001 | 72.7718 | 21.654 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.7957 | 23.7459 | 59.9964 | 24.0001 | 72.7801 | 21.654 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.804 | 23.7459 | 59.9964 | 24.0001 | 72.7884 | 21.654 | 59.9958 | 21.9998
|  |  |  | 72.8123 | 23.7459 | 59.9964 | 24.0001
|  |  |  | 72.8207 | 23.7459 | 59.9964 | 24.0001
|  |  |  | 72.829 | 23.7459 | 59.9965 | 24.0001
|  |  |  | 72.8373 | 23.7459 | 59.9965 | 24.0001
|  |  |  | 72.8457 | 23.7459 | 59.9965 | 24.0001
|  |  |  | 72.854 | 23.7459 | 59.9965 | 24.0001
|  |  |  | 72.8624 | 23.7459 | 59.9966 | 24.0001
|  |  |  | 72.8707 | 23.7459 | 59.9966 | 24.0001
|  |  |  | 72.879 | 23.7459 | 59.9966 | 24.0001
|  |  |  | 72.8874 | 23.7459 | 59.9967 | 24.0001
|  |  |  | 72.8957 | 23.7459 | 59.9967 | 24.0001
|  |  |  | 72.904 | 23.7459 | 59.9967 | 24.0001
|  |  |  | 72.9124 | 23.7459 | 59.9967 | 24.0001
|  |  |  | 72.9207 | 23.7459 | 59.9967 | 24.0001
|  |  |  | 72.929 | 23.7459 | 59.9968 | 24.0001
|  |  |  | 72.9374 | 23.7459 | 59.9968 | 24.0001
|  |  |  | 72.9457 | 23.7459 | 59.9968 | 24.0001
|  |  |  | 72.954 | 23.7459 | 59.9968 | 24.0001
|  |  |  | 72.9624 | 23.7459 | 59.9969 | 24.0001
|  |  |  | 72.9707 | 23.7459 | 59.9969 | 24.0001
|  |  |  | 72.979 | 23.7459 | 59.9969 | 24.0001
|  |  |  | 72.9874 | 23.7459 | 59.9969 | 24.0001
|  |  |  | 72.9957 | 23.7459 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 73.004 | 23.7459 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 73.0124 | 23.7459 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 73.0207 | 23.7459 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 73.0291 | 23.7459 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 73.0374 | 23.7459 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 73.0457 | 23.7459 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 73.054 | 23.7459 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 73.0624 | 23.7459 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 73.0707 | 23.7488 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 73.079 | 23.7488 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 73.0874 | 23.7488 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 73.0957 | 23.7488 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 73.1041 | 23.7555 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 73.1124 | 23.7555 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 73.1207 | 23.7555 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 73.1291 | 23.7555 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 73.1374 | 23.7555 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 73.1457 | 23.7555 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 73.1541 | 23.7615 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 73.1624 | 23.7615 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 73.1707 | 23.7615 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 73.179 | 23.7615 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 73.1874 | 23.7615 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 73.1957 | 23.7615 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 73.2041 | 23.7615 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 73.2124 | 23.7615 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 73.2207 | 23.7615 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 73.2291 | 23.7615 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 73.2374 | 23.7615 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 73.2457 | 23.7615 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 73.2541 | 23.7615 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 73.2624 | 23.7615 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 73.2707 | 23.7615 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 73.2791 | 23.7615 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 73.2874 | 23.7606 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 73.2957 | 23.7606 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 73.3041 | 23.7606 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 73.3124 | 23.7606 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 73.3207 | 23.7566 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 73.3291 | 23.7566 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 73.3374 | 23.7524 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 73.3457 | 23.7524 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 73.3541 | 23.7524 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 73.3624 | 23.7524 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 73.3708 | 23.7524 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 73.3791 | 23.7524 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 73.3874 | 23.7524 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 73.3958 | 23.7524 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 73.4041 | 23.7524 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 73.4124 | 23.7524 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 73.4207 | 23.7524 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 73.4291 | 23.7524 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 73.4374 | 23.7524 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 73.4457 | 23.7524 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 73.4541 | 23.7515 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 73.4624 | 23.7515 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.4708 | 23.7515 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.4791 | 23.7515 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.4874 | 23.7511 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.4958 | 23.7511 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.5041 | 23.7511 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.5124 | 23.7511 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.5208 | 23.7515 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.5291 | 23.7515 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.5374 | 23.7515 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.5458 | 23.7515 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.5541 | 23.7515 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.5624 | 23.7515 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.5708 | 23.7541 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.5791 | 23.7541 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.5874 | 23.7541 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.5958 | 23.7541 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.6041 | 23.7541 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.6124 | 23.7541 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.6208 | 23.7518 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.6291 | 23.7518 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.6375 | 23.7518 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.6458 | 23.7518 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.6541 | 23.7518 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 73.6624 | 23.7518 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 73.6708 | 23.7526 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 73.6791 | 23.7526 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 73.6874 | 23.7476 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 73.6958 | 23.7476 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 73.7041 | 23.7476 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.7125 | 23.7476 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.7208 | 23.7476 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.7291 | 23.7476 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.7375 | 23.7476 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.7458 | 23.7476 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 73.7541 | 23.741 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.7625 | 23.741 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.7708 | 23.7371 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.7791 | 23.7371 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.7874 | 23.7371 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 73.7958 | 23.7371 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.8041 | 23.7366 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.8125 | 23.7366 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.8208 | 23.7366 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.8291 | 23.7366 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.8375 | 23.7359 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 73.8458 | 23.7359 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.8541 | 23.734 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.8625 | 23.734 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.8708 | 23.734 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.8791 | 23.734 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.8875 | 23.7359 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.8958 | 23.7359 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 73.9041 | 23.7359 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.9125 | 23.7359 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.9208 | 23.7359 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.9291 | 23.7359 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.9375 | 23.7359 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.9458 | 23.7359 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 73.9541 | 23.7359 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.9625 | 23.7359 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.9708 | 23.7359 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.9792 | 23.7359 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.9875 | 23.7378 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 73.9958 | 23.7378 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 74.0042 | 23.7372 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 74.0125 | 23.7372 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 74.0208 | 23.7386 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 74.0291 | 23.7386 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 74.0375 | 23.7386 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 74.0458 | 23.7386 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 74.0541 | 23.7386 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 74.0625 | 23.7386 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 74.0708 | 23.7386 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 74.0792 | 23.7386 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 74.0875 | 23.7386 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 74.0958 | 23.7386 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 74.1042 | 23.7386 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 74.1125 | 23.7386 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 74.1208 | 23.7335 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 74.1292 | 23.7335 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 74.1375 | 23.7272 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 74.1458 | 23.7272 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 74.1542 | 23.7272 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 74.1625 | 23.7272 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 74.1708 | 23.7272 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 74.1792 | 23.7272 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 74.1875 | 23.7272 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 74.1958 | 23.7272 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 74.2042 | 23.7272 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 74.2125 | 23.7272 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 74.2208 | 23.7272 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 74.2292 | 23.7272 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 74.2375 | 23.7272 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 74.2458 | 23.7272 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 74.2542 | 23.7272 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 74.2625 | 23.7272 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 74.2708 | 23.7272 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 74.2792 | 23.7272 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 74.2875 | 23.7272 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 74.2958 | 23.7272 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 74.3042 | 23.7272 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 74.3125 | 23.7272 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 74.3209 | 23.7272 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 74.3292 | 23.7272 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 74.3375 | 23.7268 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 74.3459 | 23.7268 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 74.3542 | 23.7301 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 74.3625 | 23.7301 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 74.3708 | 23.7301 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 74.3792 | 23.7301 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 74.3875 | 23.7301 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 74.3958 | 23.7301 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 74.4042 | 23.7301 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 74.4125 | 23.7301 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 74.4209 | 23.7301 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 74.4292 | 23.7301 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 74.4375 | 23.7301 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 74.4459 | 23.7301 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 74.4542 | 23.7324 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 74.4625 | 23.7324 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 74.4709 | 23.7324 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 74.4792 | 23.7324 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 74.4875 | 23.7324 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 74.4958 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.5042 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.5125 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.5209 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.5292 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.5375 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.5459 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.5542 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.5625 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.5709 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.5792 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.5876 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.5959 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.6042 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.6125 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.6209 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.6292 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.6375 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.6459 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.6542 | 23.7324 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 74.6625 | 23.7324 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 74.6709 | 23.7324 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 74.6792 | 23.7324 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 74.6876 | 23.7324 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 74.6959 | 23.7324 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 74.7042 | 23.7324 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 74.7126 | 23.7324 | 59.997 | 24.0001
|  |  |  | 74.7209 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7292 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7375 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7459 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7542 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7626 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7709 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7792 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7876 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.7959 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.8042 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.8126 | 23.7324 | 59.9971 | 24.0001
|  |  |  | 74.8209 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8292 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8376 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8459 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8542 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8626 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8709 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8792 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8876 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.8959 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.9042 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.9126 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.9209 | 23.7324 | 59.9972 | 24.0001
|  |  |  | 74.9292 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.9376 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.9459 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.9543 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.9626 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.9709 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.9792 | 23.7324 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.9876 | 23.7327 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 74.9959 | 23.7327 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 75.0042 | 23.7327 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 75.0126 | 23.7327 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 75.0209 | 23.7327 | 59.9973 | 24.0001
|  |  |  | 75.0293 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.0376 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.0459 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.0543 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.0626 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.0709 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.0793 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.0876 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.0959 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.1042 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.1126 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.1209 | 23.7327 | 59.9974 | 24.0001
|  |  |  | 75.1293 | 23.7327 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.1376 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.1459 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.1543 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.1626 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.1709 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.1793 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.1876 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.196 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.2043 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.2126 | 23.7337 | 59.9975 | 24.0001
|  |  |  | 75.2209 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.2293 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.2376 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.2459 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.2543 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.2626 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.2709 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.2793 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.2876 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.296 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.3043 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.3126 | 23.7337 | 59.9976 | 24.0001
|  |  |  | 75.321 | 23.7337 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.3293 | 23.7337 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.3376 | 23.7337 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.3459 | 23.7337 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.3543 | 23.7337 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.3626 | 23.7337 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.371 | 23.7337 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.3793 | 23.7337 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.3876 | 23.7392 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.396 | 23.7392 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.4043 | 23.7392 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.4126 | 23.7392 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.421 | 23.7392 | 59.9977 | 24.0001
|  |  |  | 75.4293 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.4376 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.446 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.4543 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.4626 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.471 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.4793 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.4876 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.496 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.5043 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.5126 | 23.7392 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.521 | 23.7444 | 59.9978 | 24.0001
|  |  |  | 75.5293 | 23.7444 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.5376 | 23.7438 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.546 | 23.7438 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.5543 | 23.7428 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.5627 | 23.7428 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.571 | 23.7428 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.5793 | 23.7428 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.5876 | 23.7428 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.596 | 23.7428 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.6043 | 23.7619 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.6126 | 23.7619 | 59.9979 | 24.0001
|  |  |  | 75.621 | 23.7619 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 75.6293 | 23.7619 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 75.6377 | 23.7616 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 75.646 | 23.7616 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 75.6543 | 23.7625 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 75.6627 | 23.7625 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 75.671 | 23.7625 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 75.6793 | 23.7625 | 59.998 | 24.0001
|  |  |  | 75.6877 | 23.7625 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 75.696 | 23.7625 | 59.9981 | 24.0001
|  |  |  | 75.7043 | 23.7625 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 75.7126 | 23.7625 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 75.721 | 23.7625 | 59.9982 | 24.0001
|  |  |  | 75.7293 | 23.7625 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 75.7377 | 23.7621 | 59.9983 | 24.0001
|  |  |  | 75.746 | 23.7621 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 75.7543 | 23.7621 | 59.9984 | 24.0001
|  |  |  | 75.7627 | 23.7621 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 75.771 | 23.7608 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 75.7793 | 23.7608 | 59.9985 | 24.0001
|  |  |  | 75.7877 | 23.7573 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 75.796 | 23.7573 | 59.9986 | 24.0001
|  |  |  | 75.8044 | 23.7573 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 75.8127 | 23.7573 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 75.821 | 23.7573 | 59.9987 | 24.0001
|  |  |  | 75.8293 | 23.7573 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 75.8377 | 23.7497 | 59.9988 | 24.0001
|  |  |  | 75.846 | 23.7497 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 75.8543 | 23.7497 | 59.9989 | 24.0001
|  |  |  | 75.8627 | 23.7497 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 75.871 | 23.75 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 75.8793 | 23.75 | 59.999 | 24.0001
|  |  |  | 75.8877 | 23.7535 | 59.9991 | 24.0001
|  |  |  | 75.896 | 23.7535 | 59.9991 | 24.0001
|  |  |  | 75.9044 | 23.7535 | 59.9992 | 24.0001
|  |  |  | 75.9127 | 23.7535 | 59.9992 | 24.0001
|  |  |  | 75.921 | 23.7535 | 59.9992 | 24.0001
|  |  |  | 75.9294 | 23.7535 | 59.9993 | 24.0001
|  |  |  | 75.9377 | 23.7535 | 59.9993 | 24.0001
|  |  |  | 75.946 | 23.7535 | 59.9994 | 24.0001
|  |  |  | 75.9543 | 23.7535 | 59.9994 | 24.0001
|  |  |  | 75.9627 | 23.7535 | 59.9995 | 24.0001
|  |  |  | 75.971 | 23.7535 | 59.9995 | 24.0001
|  |  |  | 75.9793 | 23.7535 | 59.9995 | 24.0001
|  |  |  | 75.9877 | 23.7535 | 59.9996 | 24.0001
|  |  |  | 75.996 | 23.7535 | 59.9996 | 24.0001
|  |  |  | 76.0043 | 23.7535 | 59.9997 | 24.0001
|  |  |  | 76.0127 | 23.7535 | 59.9997 | 24.0001
|  |  |  | 76.021 | 23.7535 | 59.9997 | 24.0001
|  |  |  | 76.0294 | 23.7535 | 59.9998 | 24.0001
|  |  |  | 76.0377 | 23.7535 | 59.9998 | 24.0001
|  |  |  | 76.046 | 23.7535 | 59.9999 | 24.0001
|  |  |  | 76.0544 | 23.7535 | 59.9999 | 24.0001
|  |  |  | 76.0627 | 23.7535 | 60 | 24.0001
|  |  |  | 76.071 | 23.7535 | 60 | 24.0001
|  |  |  | 76.0793 | 23.7535 | 60 | 24.0001
|  |  |  | 76.0877 | 23.7535 | 60.0001 | 24.0001
|  |  |  | 76.096 | 23.7535 | 60.0001 | 24.0001
|  |  |  | 76.1043 | 23.7535 | 60.0002 | 24.0001

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
NOTA: Los escalones fueron del 40% de la potencia máxima disponible al momento de las pruebas que fue 30 MW
Potencia declarada (MW) | 102 |  | Rampa ajustada %/min | 14
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Potencia disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12 | 30 | 40 | -14.3395 | -14.0583
2 | 12 | 30 | 40 | -14.2362 | -13.957
3 | 12 | 30 | 40 | -14.2936 | -14.0133
4 | 12 | 30 | 40 | -13.9367 | -13.6634
5 | 12 | 30 | 40 | -14.3354 | -14.0543
Promedio |  |  |  | -14.2283 | -13.9493
Desviación estándar |  |  |  | 0.16823
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.011824
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.3623% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0039057 | 29.8145 | 60.0134 | 29.9998 | 0.0064392 | 17.7555 | 60.0157 | 18.0003 | 0.0074463 | 11.8039 | 60.0015 | 11.9995 | 0.00012207 | 23.733 | 60.0162 | 24.0001 | 0.0040894 | 11.7834 | 59.9919 | 11.9995
0.012237 | 29.8145 | 60.0134 | 29.9998 | 0.014771 | 17.7564 | 60.0157 | 18.0003 | 0.015778 | 11.8039 | 60.0016 | 11.9995 | 0.0084229 | 23.733 | 60.0162 | 24.0001 | 0.012421 | 11.7834 | 59.9919 | 11.9995
0.020569 | 29.8145 | 60.0134 | 29.9998 | 0.023102 | 17.7564 | 60.0157 | 18.0003 | 0.024109 | 11.8039 | 60.0016 | 11.9995 | 0.016754 | 23.733 | 60.0162 | 24.0001 | 0.020752 | 11.7834 | 59.9919 | 11.9995
0.028901 | 29.8145 | 60.0134 | 29.9998 | 0.031433 | 17.7564 | 60.0157 | 18.0003 | 0.03244 | 11.8039 | 60.0016 | 11.9995 | 0.025085 | 23.733 | 60.0163 | 24.0001 | 0.029083 | 11.7834 | 59.992 | 11.9995
0.037233 | 29.8145 | 60.0134 | 29.9998 | 0.039764 | 17.7564 | 60.0158 | 18.0003 | 0.040771 | 11.8039 | 60.0017 | 11.9995 | 0.033417 | 23.733 | 60.0163 | 24.0001 | 0.037415 | 11.7834 | 59.992 | 11.9995
0.045565 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.048096 | 17.7564 | 60.0158 | 18.0003 | 0.049103 | 11.8039 | 60.0017 | 11.9995 | 0.041748 | 23.733 | 60.0163 | 24.0001 | 0.045776 | 11.7939 | 59.992 | 11.9995
0.053897 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.056427 | 17.7564 | 60.0158 | 18.0003 | 0.057434 | 11.8039 | 60.0017 | 11.9995 | 0.050079 | 23.733 | 60.0164 | 24.0001 | 0.054108 | 11.7939 | 59.9921 | 11.9995
0.062228 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.064758 | 17.7564 | 60.0158 | 18.0003 | 0.065781 | 11.8039 | 60.0018 | 11.9995 | 0.058411 | 23.733 | 60.0164 | 24.0001 | 0.062439 | 11.7944 | 59.9921 | 11.9995
0.07056 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.07309 | 17.7564 | 60.0158 | 18.0003 | 0.074112 | 11.8039 | 60.0018 | 11.9995 | 0.066742 | 23.733 | 60.0164 | 24.0001 | 0.07077 | 11.7944 | 59.9921 | 11.9995
0.078892 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.081421 | 17.7564 | 60.0159 | 18.0003 | 0.082443 | 11.8039 | 60.0018 | 11.9995 | 0.075073 | 23.733 | 60.0165 | 24.0001 | 0.079102 | 11.7944 | 59.9922 | 11.9995
0.087224 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.089752 | 17.7564 | 60.0159 | 18.0003 | 0.090775 | 11.8039 | 60.0019 | 11.9995 | 0.083405 | 23.733 | 60.0165 | 24.0001 | 0.087433 | 11.7944 | 59.9922 | 11.9995
0.095556 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.098083 | 17.7564 | 60.0159 | 18.0003 | 0.099106 | 11.8039 | 60.0019 | 11.9995 | 0.091736 | 23.733 | 60.0165 | 24.0001 | 0.095764 | 11.7944 | 59.9922 | 11.9995
0.10389 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.10641 | 17.7564 | 60.0159 | 18.0003 | 0.10744 | 11.8024 | 60.0019 | 11.9995 | 0.10007 | 23.733 | 60.0166 | 24.0001 | 0.1041 | 11.7944 | 59.9923 | 11.9995
0.11222 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.11475 | 17.7564 | 60.0159 | 18.0003 | 0.11577 | 11.8024 | 60.002 | 11.9995 | 0.1084 | 23.733 | 60.0166 | 24.0001 | 0.11243 | 11.7944 | 59.9923 | 11.9995
0.12055 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.12308 | 17.7564 | 60.0159 | 18.0003 | 0.12411 | 11.7999 | 60.002 | 11.9995 | 0.11673 | 23.733 | 60.0166 | 24.0001 | 0.12076 | 11.7944 | 59.9923 | 11.9995
0.12888 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.13141 | 17.7564 | 60.0159 | 18.0003 | 0.13245 | 11.7999 | 60.002 | 11.9995 | 0.12506 | 23.733 | 60.0167 | 24.0001 | 0.12912 | 11.7944 | 59.9924 | 11.9995
0.13721 | 29.8145 | 60.0135 | 29.9998 | 0.13974 | 17.7564 | 60.016 | 18.0003 | 0.14078 | 11.7995 | 60.0021 | 11.9995 | 0.13339 | 23.733 | 60.0167 | 24.0001 | 0.13745 | 11.7944 | 59.9924 | 11.9995
0.14555 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.14807 | 17.7564 | 60.016 | 18.0003 | 0.14911 | 11.7995 | 60.0021 | 11.9995 | 0.14172 | 23.733 | 60.0167 | 24.0001 | 0.14578 | 11.7944 | 59.9924 | 11.9995
0.15388 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.15639 | 17.7564 | 60.016 | 18.0003 | 0.15744 | 11.7995 | 60.0021 | 11.9995 | 0.15005 | 23.733 | 60.0168 | 24.0001 | 0.15411 | 11.7944 | 59.9925 | 11.9995
0.16221 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.16473 | 17.7557 | 60.016 | 18.0003 | 0.16577 | 11.7995 | 60.0022 | 11.9995 | 0.15839 | 23.733 | 60.0168 | 24.0001 | 0.16245 | 11.7944 | 59.9925 | 11.9995
0.17054 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.17307 | 17.7557 | 60.016 | 18.0003 | 0.1741 | 11.7995 | 60.0022 | 11.9995 | 0.16672 | 23.733 | 60.0168 | 24.0001 | 0.17078 | 11.7944 | 59.9925 | 11.9995
0.17887 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.18139 | 17.7544 | 60.016 | 18.0003 | 0.18243 | 11.7995 | 60.0022 | 11.9995 | 0.17505 | 23.733 | 60.0169 | 24.0001 | 0.17911 | 11.7944 | 59.9926 | 11.9995
0.1872 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.18972 | 17.7544 | 60.0161 | 18.0003 | 0.19078 | 11.7995 | 60.0023 | 11.9995 | 0.18338 | 23.733 | 60.0169 | 24.0001 | 0.18744 | 11.7944 | 59.9926 | 11.9995
0.19554 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.19805 | 17.7544 | 60.0161 | 18.0003 | 0.19911 | 11.7995 | 60.0023 | 11.9995 | 0.19171 | 23.733 | 60.0169 | 24.0001 | 0.19577 | 11.7936 | 59.9926 | 11.9995
0.20387 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.20638 | 17.7544 | 60.0161 | 18.0003 | 0.20744 | 11.7995 | 60.0023 | 11.9995 | 0.20004 | 23.733 | 60.017 | 24.0001 | 0.2041 | 11.7936 | 59.9927 | 11.9995
0.2122 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.21471 | 17.7528 | 60.0161 | 18.0003 | 0.21577 | 11.7995 | 60.0024 | 11.9995 | 0.20837 | 23.733 | 60.017 | 24.0001 | 0.21243 | 11.7936 | 59.9927 | 11.9995
0.22053 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.22305 | 17.7528 | 60.0161 | 18.0003 | 0.22411 | 11.8045 | 60.0024 | 11.9995 | 0.21671 | 23.733 | 60.017 | 24.0001 | 0.22079 | 11.7936 | 59.9927 | 11.9995
0.22886 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.23138 | 17.7528 | 60.0161 | 18.0003 | 0.23244 | 11.8045 | 60.0024 | 11.9995 | 0.22504 | 23.733 | 60.0171 | 24.0001 | 0.22913 | 11.7936 | 59.9928 | 11.9995
0.23719 | 29.8145 | 60.0136 | 29.9998 | 0.23971 | 17.7528 | 60.0162 | 18.0003 | 0.24077 | 11.8045 | 60.0025 | 11.9995 | 0.23337 | 23.733 | 60.0171 | 24.0001 | 0.23746 | 11.7936 | 59.9928 | 11.9995
0.24552 | 29.815 | 60.0137 | 29.9998 | 0.24804 | 17.7528 | 60.0162 | 18.0003 | 0.24911 | 11.8045 | 60.0025 | 11.9995 | 0.2417 | 23.733 | 60.0171 | 24.0001 | 0.24579 | 11.7936 | 59.9928 | 11.9995
0.25385 | 29.815 | 60.0137 | 29.9998 | 0.25637 | 17.7528 | 60.0162 | 18.0003 | 0.25745 | 11.8045 | 60.0025 | 11.9995 | 0.25003 | 23.733 | 60.0172 | 24.0001 | 0.25412 | 11.7936 | 59.9929 | 11.9995
0.26218 | 29.813 | 60.0137 | 29.9998 | 0.2647 | 17.7528 | 60.0162 | 18.0003 | 0.26578 | 11.8045 | 60.0026 | 11.9995 | 0.25836 | 23.733 | 60.0172 | 24.0001 | 0.26245 | 11.7936 | 59.9929 | 11.9995
0.27051 | 29.813 | 60.0137 | 29.9998 | 0.27303 | 17.7528 | 60.0162 | 18.0003 | 0.27411 | 11.8047 | 60.0026 | 11.9995 | 0.26669 | 23.733 | 60.0172 | 24.0001 | 0.27078 | 11.7936 | 59.9929 | 11.9995
0.27885 | 29.813 | 60.0137 | 29.9998 | 0.28136 | 17.7528 | 60.0162 | 18.0003 | 0.28244 | 11.8047 | 60.0026 | 11.9995 | 0.27502 | 23.733 | 60.0173 | 24.0001 | 0.27911 | 11.7936 | 59.993 | 11.9995
0.28718 | 29.813 | 60.0137 | 29.9998 | 0.2897 | 17.7528 | 60.0163 | 18.0003 | 0.29077 | 11.8047 | 60.0027 | 11.9995 | 0.28336 | 23.733 | 60.0173 | 24.0001 | 0.28745 | 11.7936 | 59.993 | 11.9995
0.29551 | 29.8105 | 60.0137 | 29.9998 | 0.29803 | 17.7528 | 60.0163 | 18.0003 | 0.2991 | 11.8047 | 60.0027 | 11.9995 | 0.29169 | 23.733 | 60.0173 | 24.0001 | 0.29578 | 11.7936 | 59.993 | 11.9995
0.30384 | 29.8105 | 60.0137 | 29.9998 | 0.30636 | 17.7528 | 60.0163 | 18.0003 | 0.30743 | 11.8047 | 60.0027 | 11.9995 | 0.30002 | 23.733 | 60.0174 | 24.0001 | 0.30411 | 11.7936 | 59.9931 | 11.9995
0.31217 | 29.8105 | 60.0137 | 29.9998 | 0.31469 | 17.7528 | 60.0163 | 18.0003 | 0.31577 | 11.8047 | 60.0028 | 11.9995 | 0.30835 | 23.733 | 60.0174 | 24.0001 | 0.31247 | 11.7936 | 59.9931 | 11.9995
0.3205 | 29.8105 | 60.0137 | 29.9998 | 0.32302 | 17.7528 | 60.0163 | 18.0003 | 0.3241 | 11.8047 | 60.0028 | 11.9995 | 0.31668 | 23.733 | 60.0174 | 24.0001 | 0.3208 | 11.7936 | 59.9931 | 11.9995
0.32883 | 29.8105 | 60.0137 | 29.9998 | 0.33135 | 17.7528 | 60.0163 | 18.0003 | 0.33243 | 11.8047 | 60.0028 | 11.9995 | 0.32501 | 23.733 | 60.0175 | 24.0001 | 0.32913 | 11.7936 | 59.9931 | 11.9995
0.33716 | 29.8105 | 60.0137 | 29.9998 | 0.33968 | 17.7528 | 60.0164 | 18.0003 | 0.34076 | 11.8047 | 60.0029 | 11.9995 | 0.33334 | 23.733 | 60.0175 | 24.0001 | 0.33746 | 11.7936 | 59.9932 | 11.9995
0.34549 | 29.8093 | 60.0138 | 29.9998 | 0.34801 | 17.7528 | 60.0164 | 18.0003 | 0.34909 | 11.8047 | 60.0029 | 11.9995 | 0.34167 | 23.733 | 60.0175 | 24.0001 | 0.34579 | 11.7936 | 59.9932 | 11.9995
0.35382 | 29.8093 | 60.0138 | 29.9998 | 0.35635 | 17.7528 | 60.0164 | 18.0003 | 0.35742 | 11.801 | 60.0029 | 11.9995 | 0.35001 | 23.733 | 60.0176 | 24.0001 | 0.35413 | 11.7936 | 59.9932 | 11.9995
0.36216 | 29.8069 | 60.0138 | 29.9998 | 0.36468 | 17.7528 | 60.0164 | 18.0003 | 0.36575 | 11.801 | 60.003 | 11.9995 | 0.35834 | 23.733 | 60.0176 | 24.0001 | 0.36246 | 11.7936 | 59.9932 | 11.9995
0.37049 | 29.8069 | 60.0138 | 29.9998 | 0.37301 | 17.7528 | 60.0164 | 18.0003 | 0.37408 | 11.8011 | 60.003 | 11.9995 | 0.36667 | 23.733 | 60.0176 | 24.0001 | 0.37079 | 11.7936 | 59.9933 | 11.9995
0.37882 | 29.8069 | 60.0138 | 29.9998 | 0.38134 | 17.7528 | 60.0164 | 18.0003 | 0.38242 | 11.8011 | 60.0031 | 11.9995 | 0.375 | 23.733 | 60.0177 | 24.0001 | 0.37912 | 11.7936 | 59.9933 | 11.9995
0.38715 | 29.8069 | 60.0138 | 29.9998 | 0.38966 | 17.7528 | 60.0165 | 18.0003 | 0.39075 | 11.8011 | 60.0032 | 11.9995 | 0.38333 | 23.733 | 60.0177 | 24.0001 | 0.38745 | 11.7936 | 59.9933 | 11.9995
0.39548 | 29.8069 | 60.0138 | 29.9998 | 0.39799 | 17.7587 | 60.0165 | 18.0003 | 0.39909 | 11.8011 | 60.0033 | 11.9995 | 0.39166 | 23.733 | 60.0177 | 24.0001 | 0.39581 | 11.7936 | 59.9933 | 11.9995
0.40381 | 29.8069 | 60.0138 | 29.9998 | 0.40633 | 17.7587 | 60.0165 | 18.0003 | 0.40742 | 11.8011 | 60.0034 | 11.9995 | 0.39999 | 23.733 | 60.0178 | 24.0001 | 0.40414 | 11.7936 | 59.9934 | 11.9995
0.41214 | 29.8205 | 60.0138 | 29.9998 | 0.41466 | 17.7587 | 60.0165 | 18.0003 | 0.41576 | 11.8011 | 60.0035 | 11.9995 | 0.40833 | 23.733 | 60.0178 | 24.0001 | 0.41248 | 11.7936 | 59.9934 | 11.9995
0.42047 | 29.8205 | 60.0138 | 29.9998 | 0.42299 | 17.7587 | 60.0165 | 18.0003 | 0.42409 | 11.7996 | 60.0036 | 11.9995 | 0.41666 | 23.733 | 60.0178 | 24.0001 | 0.42081 | 11.7936 | 59.9934 | 11.9995
0.4288 | 29.8204 | 60.0138 | 29.9998 | 0.43132 | 17.7587 | 60.0165 | 18.0003 | 0.43242 | 11.7996 | 60.0037 | 11.9995 | 0.42499 | 23.733 | 60.0179 | 24.0001 | 0.42914 | 11.7936 | 59.9934 | 11.9995
0.43713 | 29.8204 | 60.0138 | 29.9998 | 0.43965 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 0.44075 | 11.7996 | 60.0037 | 11.9995 | 0.43332 | 23.733 | 60.0179 | 24.0001 | 0.43747 | 11.7936 | 59.9935 | 11.9995
0.44547 | 29.8205 | 60.0139 | 29.9998 | 0.44798 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 0.44908 | 11.7996 | 60.0038 | 11.9995 | 0.44165 | 23.733 | 60.0179 | 24.0001 | 0.4458 | 11.7936 | 59.9935 | 11.9995
0.4538 | 29.8205 | 60.0139 | 29.9998 | 0.45631 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 0.45741 | 11.7986 | 60.0039 | 11.9995 | 0.44998 | 23.733 | 60.018 | 24.0001 | 0.45413 | 11.7936 | 59.9935 | 11.9995
0.46213 | 29.8308 | 60.0139 | 29.9998 | 0.46465 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 0.46574 | 11.7986 | 60.004 | 11.9995 | 0.45831 | 23.733 | 60.018 | 24.0001 | 0.46246 | 11.7936 | 59.9935 | 11.9995
0.47046 | 29.8308 | 60.0139 | 29.9998 | 0.47298 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 0.47408 | 11.7986 | 60.0041 | 11.9995 | 0.46664 | 23.733 | 60.018 | 24.0001 | 0.47079 | 11.7936 | 59.9936 | 11.9995
0.47879 | 29.8308 | 60.0139 | 29.9998 | 0.48131 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 0.48241 | 11.7986 | 60.0042 | 11.9995 | 0.47498 | 23.733 | 60.0181 | 24.0001 | 0.47916 | 11.7936 | 59.9936 | 11.9995
0.48712 | 29.8308 | 60.0139 | 29.9998 | 0.48964 | 17.7587 | 60.0167 | 18.0003 | 0.49074 | 11.7995 | 60.0043 | 11.9995 | 0.48331 | 23.733 | 60.0181 | 24.0001 | 0.48749 | 11.7936 | 59.9936 | 11.9995
0.49545 | 29.8241 | 60.0139 | 29.9998 | 0.49797 | 17.7587 | 60.0167 | 18.0003 | 0.49907 | 11.7995 | 60.0044 | 11.9995 | 0.49164 | 23.733 | 60.0181 | 24.0001 | 0.49582 | 11.7936 | 59.9936 | 11.9995
0.50378 | 29.8241 | 60.0139 | 29.9998 | 0.5063 | 17.7587 | 60.0167 | 18.0003 | 0.5074 | 11.7995 | 60.0045 | 11.9995 | 0.49997 | 23.733 | 60.0182 | 24.0001 | 0.50415 | 11.7936 | 59.9937 | 11.9995
0.51211 | 29.8254 | 60.0139 | 29.9998 | 0.51463 | 17.7587 | 60.0167 | 18.0003 | 0.51573 | 11.7995 | 60.0046 | 11.9995 | 0.5083 | 23.733 | 60.0182 | 24.0001 | 0.51248 | 11.7936 | 59.9937 | 11.9995
0.52044 | 29.8254 | 60.0139 | 29.9998 | 0.52296 | 17.7587 | 60.0167 | 18.0003 | 0.52406 | 11.7995 | 60.0047 | 11.9995 | 0.51663 | 23.733 | 60.0182 | 24.0001 | 0.52081 | 11.7936 | 59.9937 | 11.9995
0.52878 | 29.8254 | 60.0139 | 29.9998 | 0.5313 | 17.7587 | 60.0167 | 18.0003 | 0.53239 | 11.7995 | 60.0048 | 11.9995 | 0.52496 | 23.733 | 60.0183 | 24.0001 | 0.52914 | 11.7936 | 59.9937 | 11.9995
0.53711 | 29.8254 | 60.0139 | 29.9998 | 0.53963 | 17.7587 | 60.0168 | 18.0003 | 0.54073 | 11.7995 | 60.0048 | 11.9995 | 0.53329 | 23.733 | 60.0183 | 24.0001 | 0.53748 | 11.7936 | 59.9938 | 11.9995
0.54544 | 29.8254 | 60.014 | 29.9998 | 0.54796 | 17.7587 | 60.0168 | 18.0003 | 0.54906 | 11.7995 | 60.0049 | 11.9995 | 0.54163 | 23.733 | 60.0183 | 24.0001 | 0.54581 | 11.7936 | 59.9938 | 11.9995
0.55377 | 29.8254 | 60.014 | 29.9998 | 0.55629 | 17.7587 | 60.0168 | 18.0003 | 0.55739 | 11.7995 | 60.005 | 11.9995 | 0.54996 | 23.733 | 60.0184 | 24.0001 | 0.55414 | 11.7936 | 59.9938 | 11.9995
0.5621 | 29.8236 | 60.014 | 29.9998 | 0.56462 | 17.7587 | 60.0168 | 18.0003 | 0.56572 | 11.7995 | 60.0051 | 11.9995 | 0.55829 | 23.733 | 60.0184 | 24.0001 | 0.56247 | 11.7936 | 59.9938 | 11.9995
0.57043 | 29.8236 | 60.014 | 29.9998 | 0.57295 | 17.7587 | 60.0168 | 18.0003 | 0.57405 | 11.8002 | 60.0052 | 11.9995 | 0.56662 | 23.733 | 60.0184 | 24.0001 | 0.57083 | 11.7936 | 59.9939 | 11.9995
0.57876 | 29.8236 | 60.014 | 29.9998 | 0.58128 | 17.7587 | 60.0168 | 18.0003 | 0.58238 | 11.8002 | 60.0053 | 11.9995 | 0.57495 | 23.733 | 60.0185 | 24.0001 | 0.57916 | 11.7936 | 59.9939 | 11.9995
0.58709 | 29.8236 | 60.014 | 29.9998 | 0.58961 | 17.7587 | 60.0169 | 18.0003 | 0.59071 | 11.8002 | 60.0054 | 11.9995 | 0.58328 | 23.733 | 60.0185 | 24.0001 | 0.58749 | 11.7936 | 59.9939 | 11.9995
0.59542 | 29.8216 | 60.014 | 29.9998 | 0.59795 | 17.7587 | 60.0169 | 18.0003 | 0.59904 | 11.8002 | 60.0055 | 11.9995 | 0.59161 | 23.733 | 60.0185 | 24.0001 | 0.59583 | 11.7936 | 59.9939 | 11.9995
0.60375 | 29.8216 | 60.014 | 29.9998 | 0.60627 | 17.7587 | 60.0169 | 18.0003 | 0.60738 | 11.8002 | 60.0056 | 11.9995 | 0.59995 | 23.733 | 60.0186 | 24.0001 | 0.60416 | 11.7936 | 59.994 | 11.9995
0.61209 | 29.8215 | 60.014 | 29.9998 | 0.6146 | 17.7587 | 60.0169 | 18.0003 | 0.61571 | 11.8002 | 60.0057 | 11.9995 | 0.60828 | 23.733 | 60.0186 | 24.0001 | 0.61249 | 11.7936 | 59.994 | 11.9995
0.62042 | 29.8215 | 60.0141 | 29.9998 | 0.62293 | 17.7587 | 60.0169 | 18.0003 | 0.62404 | 11.8002 | 60.0058 | 11.9995 | 0.61661 | 23.733 | 60.0186 | 24.0001 | 0.62082 | 11.7936 | 59.994 | 11.9995
0.62875 | 29.8231 | 60.0141 | 29.9998 | 0.63126 | 17.7587 | 60.0169 | 18.0003 | 0.63237 | 11.8002 | 60.0059 | 11.9995 | 0.62494 | 23.733 | 60.0187 | 24.0001 | 0.62915 | 11.7936 | 59.994 | 11.9995
0.63708 | 29.8231 | 60.0141 | 29.9998 | 0.6396 | 17.7587 | 60.017 | 18.0003 | 0.64072 | 11.8002 | 60.0059 | 11.9995 | 0.63327 | 23.733 | 60.0187 | 24.0001 | 0.63748 | 11.7936 | 59.9941 | 11.9995
0.64541 | 29.8231 | 60.0141 | 29.9998 | 0.64793 | 17.7587 | 60.017 | 18.0003 | 0.64905 | 11.8002 | 60.006 | 11.9995 | 0.6416 | 23.733 | 60.0187 | 24.0001 | 0.64581 | 11.7936 | 59.9941 | 11.9995
0.65374 | 29.8231 | 60.0141 | 29.9998 | 0.65626 | 17.7587 | 60.017 | 18.0003 | 0.65738 | 11.8002 | 60.0061 | 11.9995 | 0.64993 | 23.733 | 60.0188 | 24.0001 | 0.65417 | 11.7936 | 59.9941 | 11.9995
0.66207 | 29.8231 | 60.0141 | 29.9998 | 0.66459 | 17.7587 | 60.017 | 18.0003 | 0.66571 | 11.8002 | 60.0062 | 11.9995 | 0.65826 | 23.733 | 60.0188 | 24.0001 | 0.66251 | 11.7936 | 59.9941 | 11.9995
0.6704 | 29.8231 | 60.0142 | 29.9998 | 0.67292 | 17.7587 | 60.017 | 18.0003 | 0.67404 | 11.8001 | 60.0063 | 11.9995 | 0.6666 | 23.733 | 60.0188 | 24.0001 | 0.67084 | 11.7936 | 59.9942 | 11.9995
0.67873 | 29.8231 | 60.0142 | 29.9998 | 0.68125 | 17.7595 | 60.017 | 18.0003 | 0.68237 | 11.8001 | 60.0064 | 11.9995 | 0.67493 | 23.733 | 60.0189 | 24.0001 | 0.67917 | 11.7936 | 59.9942 | 11.9995
0.68707 | 29.8231 | 60.0142 | 29.9998 | 0.68958 | 17.7595 | 60.017 | 18.0003 | 0.6907 | 11.8022 | 60.0065 | 11.9995 | 0.68326 | 23.733 | 60.0189 | 24.0001 | 0.6875 | 11.7936 | 59.9942 | 11.9995
0.6954 | 29.8231 | 60.0142 | 29.9998 | 0.69791 | 17.7595 | 60.017 | 18.0003 | 0.69904 | 11.8022 | 60.0066 | 11.9995 | 0.69159 | 23.733 | 60.0189 | 24.0001 | 0.69583 | 11.7936 | 59.9942 | 11.9995
0.70373 | 29.8231 | 60.0142 | 29.9998 | 0.70625 | 17.7595 | 60.017 | 18.0003 | 0.70737 | 11.8022 | 60.0067 | 11.9995 | 0.69992 | 23.733 | 60.019 | 24.0001 | 0.70416 | 11.7936 | 59.9943 | 11.9995
0.71206 | 29.8231 | 60.0142 | 29.9998 | 0.71458 | 17.7605 | 60.0169 | 18.0003 | 0.7157 | 11.8022 | 60.0068 | 11.9995 | 0.70825 | 23.733 | 60.019 | 24.0001 | 0.71249 | 11.7936 | 59.9943 | 11.9995
0.72039 | 29.8231 | 60.0143 | 29.9998 | 0.72291 | 17.7605 | 60.0169 | 18.0003 | 0.72403 | 11.8022 | 60.0069 | 11.9995 | 0.71658 | 23.733 | 60.019 | 24.0001 | 0.72083 | 11.7936 | 59.9943 | 11.9995
0.72872 | 29.8231 | 60.0143 | 29.9998 | 0.73124 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.73236 | 11.8022 | 60.007 | 11.9995 | 0.72491 | 23.733 | 60.0191 | 24.0001 | 0.72916 | 11.7936 | 59.9943 | 11.9995
0.73705 | 29.8231 | 60.0143 | 29.9998 | 0.73957 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.74069 | 11.8022 | 60.007 | 11.9995 | 0.73325 | 23.733 | 60.0191 | 24.0001 | 0.73749 | 11.7936 | 59.9944 | 11.9995
0.74538 | 29.8231 | 60.0143 | 29.9998 | 0.7479 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.74902 | 11.8022 | 60.0071 | 11.9995 | 0.74158 | 23.733 | 60.0191 | 24.0001 | 0.74585 | 11.7936 | 59.9944 | 11.9995
0.75371 | 29.8231 | 60.0143 | 29.9998 | 0.75623 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.75735 | 11.8022 | 60.0072 | 11.9995 | 0.74991 | 23.733 | 60.0192 | 24.0001 | 0.75418 | 11.7936 | 59.9944 | 11.9995
0.76204 | 29.8231 | 60.0143 | 29.9998 | 0.76456 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.76569 | 11.8022 | 60.0073 | 11.9995 | 0.75824 | 23.733 | 60.0192 | 24.0001 | 0.76251 | 11.7936 | 59.9944 | 11.9995
0.77038 | 29.8231 | 60.0144 | 29.9998 | 0.7729 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.77402 | 11.8022 | 60.0074 | 11.9995 | 0.76657 | 23.733 | 60.0192 | 24.0001 | 0.77084 | 11.7936 | 59.9945 | 11.9995
0.77871 | 29.8196 | 60.0144 | 29.9998 | 0.78123 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.78235 | 11.8022 | 60.0075 | 11.9995 | 0.7749 | 23.733 | 60.0193 | 24.0001 | 0.77917 | 11.7936 | 59.9945 | 11.9995
0.78704 | 29.8196 | 60.0144 | 29.9998 | 0.78956 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.79068 | 11.8022 | 60.0076 | 11.9995 | 0.78323 | 23.733 | 60.0193 | 24.0001 | 0.78751 | 11.7936 | 59.9945 | 11.9995
0.79537 | 29.8196 | 60.0144 | 29.9998 | 0.79789 | 17.7603 | 60.0169 | 18.0003 | 0.79901 | 11.8022 | 60.0077 | 11.9995 | 0.79156 | 23.733 | 60.0193 | 24.0001 | 0.79584 | 11.7936 | 59.9945 | 11.9995
0.8037 | 29.8196 | 60.0144 | 29.9998 | 0.80622 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.80734 | 11.8022 | 60.0078 | 11.9995 | 0.7999 | 23.733 | 60.0194 | 24.0001 | 0.80417 | 11.7936 | 59.9946 | 11.9995
0.81203 | 29.8196 | 60.0144 | 29.9998 | 0.81455 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.81567 | 11.8022 | 60.0079 | 11.9995 | 0.80823 | 23.738 | 60.0194 | 24.0001 | 0.8125 | 11.7936 | 59.9946 | 11.9995
0.82036 | 29.8196 | 60.0145 | 29.9998 | 0.82288 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.82401 | 11.8022 | 60.008 | 11.9995 | 0.81656 | 23.738 | 60.0194 | 24.0001 | 0.82083 | 11.7936 | 59.9946 | 11.9995
0.82869 | 29.8196 | 60.0145 | 29.9998 | 0.83121 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.83234 | 11.8022 | 60.0081 | 11.9995 | 0.82489 | 23.7411 | 60.0195 | 24.0001 | 0.82919 | 11.7936 | 59.9946 | 11.9995
0.83702 | 29.8196 | 60.0145 | 29.9998 | 0.83955 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.84067 | 11.8022 | 60.0081 | 11.9995 | 0.83322 | 23.7411 | 60.0195 | 24.0001 | 0.83752 | 11.7936 | 59.9947 | 11.9995
0.84535 | 29.8163 | 60.0145 | 29.9998 | 0.84787 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.849 | 11.8022 | 60.0082 | 11.9995 | 0.84155 | 23.7411 | 60.0195 | 24.0001 | 0.84586 | 11.7936 | 59.9947 | 11.9995
0.85369 | 29.8163 | 60.0145 | 29.9998 | 0.8562 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.85733 | 11.8035 | 60.0083 | 11.9995 | 0.84988 | 23.7411 | 60.0196 | 24.0001 | 0.85419 | 11.7936 | 59.9947 | 11.9995
0.86202 | 29.8163 | 60.0145 | 29.9998 | 0.86453 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.86566 | 11.8035 | 60.0084 | 11.9995 | 0.85822 | 23.7411 | 60.0196 | 24.0001 | 0.86252 | 11.7936 | 59.9947 | 11.9995
0.87035 | 29.8163 | 60.0146 | 29.9998 | 0.87286 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.87399 | 11.8035 | 60.0085 | 11.9995 | 0.86655 | 23.7411 | 60.0196 | 24.0001 | 0.87085 | 11.7936 | 59.9948 | 11.9995
0.87868 | 29.8163 | 60.0146 | 29.9998 | 0.8812 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.88232 | 11.8035 | 60.0086 | 11.9995 | 0.87488 | 23.7411 | 60.0197 | 24.0001 | 0.87918 | 11.7936 | 59.9948 | 11.9995
0.88701 | 29.8163 | 60.0146 | 29.9998 | 0.88953 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.89067 | 11.8035 | 60.0087 | 11.9995 | 0.88321 | 23.7411 | 60.0197 | 24.0001 | 0.88751 | 11.7936 | 59.9948 | 11.9995
0.89534 | 29.8163 | 60.0146 | 29.9998 | 0.89786 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.899 | 11.8035 | 60.0088 | 11.9995 | 0.89154 | 23.7435 | 60.0197 | 24.0001 | 0.89584 | 11.7936 | 59.9948 | 11.9995
0.90367 | 29.8163 | 60.0146 | 29.9998 | 0.90619 | 17.7603 | 60.0168 | 18.0003 | 0.90733 | 11.8045 | 60.0089 | 11.9995 | 0.89987 | 23.7435 | 60.0198 | 24.0001 | 0.90417 | 11.7936 | 59.9949 | 11.9995
0.912 | 29.8163 | 60.0146 | 29.9998 | 0.91452 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.91566 | 11.8045 | 60.009 | 11.9995 | 0.9082 | 23.7435 | 60.0198 | 24.0001 | 0.91251 | 11.7936 | 59.9949 | 11.9995
0.92033 | 29.8163 | 60.0147 | 29.9998 | 0.92285 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.924 | 11.8045 | 60.0091 | 11.9995 | 0.9165 | 23.7435 | 60.0198 | 24.0001 | 0.92087 | 11.7936 | 59.9949 | 11.9995
0.92866 | 29.8163 | 60.0147 | 29.9998 | 0.93118 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.93233 | 11.8045 | 60.0092 | 11.9995 | 0.92484 | 23.7435 | 60.0199 | 24.0001 | 0.9292 | 11.7936 | 59.9949 | 11.9995
0.937 | 29.8163 | 60.0147 | 29.9998 | 0.93951 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.94066 | 11.8045 | 60.0092 | 11.9995 | 0.93317 | 23.7435 | 60.0199 | 24.0001 | 0.93753 | 11.7936 | 59.995 | 11.9995
0.94533 | 29.8163 | 60.0147 | 29.9998 | 0.94785 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.94899 | 11.8045 | 60.0093 | 11.9995 | 0.9415 | 23.7435 | 60.0199 | 24.0001 | 0.94586 | 11.7936 | 59.995 | 11.9995
0.95366 | 29.8163 | 60.0147 | 29.9998 | 0.95618 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.95732 | 11.8045 | 60.0094 | 11.9995 | 0.94983 | 23.7435 | 60.02 | 24.0001 | 0.95419 | 11.7936 | 59.995 | 11.9995
0.96199 | 29.8163 | 60.0147 | 29.9998 | 0.96451 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.96565 | 11.8045 | 60.0095 | 11.9995 | 0.95816 | 23.7435 | 60.02 | 24.0001 | 0.96252 | 11.7936 | 59.995 | 11.9995
0.97032 | 29.8163 | 60.0148 | 29.9998 | 0.97284 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.97398 | 11.8045 | 60.0096 | 11.9995 | 0.96649 | 23.7435 | 60.02 | 24.0001 | 0.97086 | 11.7936 | 59.9951 | 11.9995
0.97865 | 29.8163 | 60.0148 | 29.9998 | 0.98117 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.98232 | 11.8045 | 60.0097 | 11.9995 | 0.97482 | 23.7435 | 60.0201 | 24.0001 | 0.97919 | 11.7936 | 59.9951 | 11.9995
0.98698 | 29.8163 | 60.0148 | 29.9998 | 0.9895 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.99065 | 11.8045 | 60.0098 | 11.9995 | 0.98315 | 23.7435 | 60.0201 | 24.0001 | 0.98752 | 11.7936 | 59.9951 | 11.9995
0.99531 | 29.8163 | 60.0148 | 29.9998 | 0.99783 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 0.99898 | 11.8045 | 60.0099 | 11.9995 | 0.99149 | 23.7435 | 60.0201 | 24.0001 | 0.99585 | 11.7936 | 59.9951 | 11.9995
1.0036 | 29.8163 | 60.0148 | 29.9998 | 1.0062 | 17.7603 | 60.0167 | 18.0003 | 1.0073 | 11.8045 | 60.01 | 11.9995 | 0.99982 | 23.7435 | 60.0202 | 24.0001 | 1.0042 | 11.7936 | 59.9952 | 11.9995
1.012 | 29.8163 | 60.0148 | 29.9998 | 1.0145 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 1.0156 | 11.8045 | 60.0101 | 11.9995 | 1.0081 | 23.7428 | 60.0202 | 24.0001 | 1.0125 | 11.7949 | 59.9952 | 11.9995
1.0203 | 29.8163 | 60.0149 | 29.9998 | 1.0228 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 1.024 | 11.8045 | 60.0102 | 11.9995 | 1.0165 | 23.7428 | 60.0202 | 24.0001 | 1.0209 | 11.7949 | 59.9952 | 11.9995
1.0286 | 29.8163 | 60.0149 | 29.9998 | 1.0312 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 1.0323 | 11.8045 | 60.0103 | 11.9995 | 1.0248 | 23.7424 | 60.0203 | 24.0001 | 1.0292 | 11.7953 | 59.9952 | 11.9995
1.037 | 29.8163 | 60.0149 | 29.9998 | 1.0395 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 1.0406 | 11.8045 | 60.0103 | 11.9995 | 1.0331 | 23.7424 | 60.0203 | 24.0001 | 1.0375 | 11.7953 | 59.9953 | 11.9995
1.0453 | 29.8163 | 60.0149 | 29.9998 | 1.0478 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 1.049 | 11.8045 | 60.0104 | 11.9995 | 1.0415 | 23.7424 | 60.0203 | 24.0001 | 1.0459 | 11.7953 | 59.9953 | 11.9995
1.0536 | 29.8163 | 60.0149 | 29.9998 | 1.0561 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 1.0573 | 11.8045 | 60.0105 | 11.9995 | 1.0498 | 23.7424 | 60.0204 | 24.0001 | 1.0542 | 11.7953 | 59.9953 | 11.9995
1.062 | 29.8163 | 60.0149 | 29.9998 | 1.0645 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 1.0656 | 11.8045 | 60.0106 | 11.9995 | 1.0581 | 23.7416 | 60.0204 | 24.0001 | 1.0625 | 11.7952 | 59.9953 | 11.9995
1.0703 | 29.8163 | 60.015 | 29.9998 | 1.0728 | 17.7587 | 60.0166 | 18.0003 | 1.074 | 11.8045 | 60.0107 | 11.9995 | 1.0665 | 23.7416 | 60.0204 | 24.0001 | 1.0709 | 11.7952 | 59.9954 | 11.9995
1.0786 | 29.8163 | 60.015 | 29.9998 | 1.0811 | 17.7597 | 60.0166 | 18.0003 | 1.0823 | 11.8045 | 60.0108 | 11.9995 | 1.0748 | 23.7416 | 60.0205 | 24.0001 | 1.0792 | 11.7952 | 59.9954 | 11.9995
1.087 | 29.8163 | 60.015 | 29.9998 | 1.0895 | 17.7597 | 60.0166 | 18.0003 | 1.0906 | 11.8045 | 60.0109 | 11.9995 | 1.0831 | 23.7416 | 60.0205 | 24.0001 | 1.0875 | 11.7952 | 59.9954 | 11.9995
1.0953 | 29.8163 | 60.015 | 29.9998 | 1.0978 | 17.7597 | 60.0166 | 18.0003 | 1.099 | 11.8045 | 60.011 | 11.9995 | 1.0915 | 23.7416 | 60.0205 | 24.0001 | 1.0959 | 11.7952 | 59.9954 | 11.9995
1.1036 | 29.8163 | 60.015 | 29.9998 | 1.1061 | 17.7597 | 60.0166 | 18.0003 | 1.1073 | 11.8045 | 60.0111 | 11.9995 | 1.0998 | 23.7416 | 60.0206 | 24.0001 | 1.1042 | 11.7952 | 59.9955 | 11.9995
1.1119 | 29.8163 | 60.015 | 29.9998 | 1.1145 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1156 | 11.8045 | 60.0112 | 11.9995 | 1.1081 | 23.7416 | 60.0206 | 24.0001 | 1.1125 | 11.7952 | 59.9955 | 11.9995
1.1203 | 29.8163 | 60.0151 | 29.9998 | 1.1228 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1239 | 11.8045 | 60.0113 | 11.9995 | 1.1165 | 23.7416 | 60.0206 | 24.0001 | 1.1209 | 11.7952 | 59.9955 | 11.9995
1.1286 | 29.8163 | 60.0151 | 29.9998 | 1.1311 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1323 | 11.8045 | 60.0114 | 11.9995 | 1.1248 | 23.7416 | 60.0207 | 24.0001 | 1.1292 | 11.7952 | 59.9955 | 11.9995
1.1369 | 29.8163 | 60.0151 | 29.9998 | 1.1395 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1406 | 11.8045 | 60.0114 | 11.9995 | 1.1331 | 23.7416 | 60.0207 | 24.0001 | 1.1375 | 11.7952 | 59.9956 | 11.9995
1.1453 | 29.8142 | 60.0151 | 29.9998 | 1.1478 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.149 | 11.8045 | 60.0115 | 11.9995 | 1.1414 | 23.7447 | 60.0207 | 24.0001 | 1.1459 | 11.7952 | 59.9956 | 11.9995
1.1536 | 29.8142 | 60.0151 | 29.9998 | 1.1561 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1573 | 11.8045 | 60.0116 | 11.9995 | 1.1498 | 23.7447 | 60.0208 | 24.0001 | 1.1542 | 11.7952 | 59.9956 | 11.9995
1.1619 | 29.8142 | 60.0151 | 29.9998 | 1.1645 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1656 | 11.8045 | 60.0117 | 11.9995 | 1.1581 | 23.7465 | 60.0208 | 24.0001 | 1.1625 | 11.7952 | 59.9956 | 11.9995
1.1703 | 29.8142 | 60.0152 | 29.9998 | 1.1728 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.174 | 11.8045 | 60.0118 | 11.9995 | 1.1664 | 23.7465 | 60.0208 | 24.0001 | 1.1709 | 11.7952 | 59.9957 | 11.9995
1.1786 | 29.8142 | 60.0152 | 29.9998 | 1.1811 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1823 | 11.8045 | 60.0119 | 11.9995 | 1.1748 | 23.7465 | 60.0209 | 24.0001 | 1.1792 | 11.7952 | 59.9957 | 11.9995
1.1869 | 29.8142 | 60.0152 | 29.9998 | 1.1894 | 17.7597 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1906 | 11.8045 | 60.012 | 11.9995 | 1.1831 | 23.7465 | 60.0209 | 24.0001 | 1.1876 | 11.7952 | 59.9957 | 11.9995
1.1953 | 29.8133 | 60.0152 | 29.9998 | 1.1978 | 17.7612 | 60.0165 | 18.0003 | 1.1989 | 11.8045 | 60.0121 | 11.9995 | 1.1914 | 23.7465 | 60.0209 | 24.0001 | 1.1959 | 11.7952 | 59.9957 | 11.9995
1.2036 | 29.8133 | 60.0152 | 29.9998 | 1.2061 | 17.7612 | 60.0165 | 18.0003 | 1.2073 | 11.8045 | 60.0122 | 11.9995 | 1.1998 | 23.7465 | 60.021 | 24.0001 | 1.2042 | 11.7952 | 59.9958 | 11.9995
1.2119 | 29.8133 | 60.0152 | 29.9998 | 1.2144 | 17.7636 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2156 | 11.8045 | 60.0123 | 11.9995 | 1.2081 | 23.7491 | 60.021 | 24.0001 | 1.2126 | 11.7948 | 59.9958 | 11.9995
1.2203 | 29.8133 | 60.0153 | 29.9998 | 1.2228 | 17.7636 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2239 | 11.8045 | 60.0124 | 11.9995 | 1.2164 | 23.7491 | 60.021 | 24.0001 | 1.2209 | 11.7948 | 59.9958 | 11.9995
1.2286 | 29.8145 | 60.0153 | 29.9998 | 1.2311 | 17.7636 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2323 | 11.8045 | 60.0125 | 11.9995 | 1.2248 | 23.7491 | 60.0211 | 24.0001 | 1.2292 | 11.7948 | 59.9958 | 11.9995
1.2369 | 29.8145 | 60.0153 | 29.9998 | 1.2394 | 17.7636 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2406 | 11.8045 | 60.0125 | 11.9995 | 1.2331 | 23.7491 | 60.0211 | 24.0001 | 1.2375 | 11.7948 | 59.9959 | 11.9995
1.2452 | 29.8145 | 60.0153 | 29.9998 | 1.2478 | 17.7636 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2489 | 11.8045 | 60.0126 | 11.9995 | 1.2414 | 23.7483 | 60.0211 | 24.0001 | 1.2459 | 11.7948 | 59.9959 | 11.9995
1.2536 | 29.8145 | 60.0153 | 29.9998 | 1.2561 | 17.7636 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2573 | 11.8045 | 60.0127 | 11.9995 | 1.2498 | 23.7483 | 60.0212 | 24.0001 | 1.2542 | 11.7948 | 59.9959 | 11.9995
1.2619 | 29.8145 | 60.0153 | 29.9998 | 1.2644 | 17.7636 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2656 | 11.8045 | 60.0128 | 11.9995 | 1.2581 | 23.7464 | 60.0212 | 24.0001 | 1.2625 | 11.7948 | 59.9959 | 11.9995
1.2702 | 29.8145 | 60.0154 | 29.9998 | 1.2728 | 17.7636 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2739 | 11.803 | 60.0129 | 11.9995 | 1.2664 | 23.7464 | 60.0212 | 24.0001 | 1.2709 | 11.7948 | 59.996 | 11.9995
1.2786 | 29.8145 | 60.0154 | 29.9998 | 1.2811 | 17.7612 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2823 | 11.803 | 60.013 | 11.9995 | 1.2747 | 23.7464 | 60.0213 | 24.0001 | 1.2792 | 11.7948 | 59.996 | 11.9995
1.2869 | 29.8145 | 60.0154 | 29.9998 | 1.2894 | 17.7612 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2906 | 11.8025 | 60.0131 | 11.9995 | 1.2831 | 23.7464 | 60.0213 | 24.0001 | 1.2876 | 11.7948 | 59.996 | 11.9995
1.2952 | 29.8145 | 60.0154 | 29.9998 | 1.2977 | 17.7612 | 60.0164 | 18.0003 | 1.2989 | 11.8025 | 60.0132 | 11.9995 | 1.2914 | 23.7464 | 60.0213 | 24.0001 | 1.2959 | 11.7948 | 59.996 | 11.9995
1.3036 | 29.8145 | 60.0154 | 29.9998 | 1.3061 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3073 | 11.8025 | 60.0133 | 11.9995 | 1.2997 | 23.7464 | 60.0214 | 24.0001 | 1.3042 | 11.7948 | 59.996 | 11.9995
1.3119 | 29.8145 | 60.0154 | 29.9998 | 1.3144 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3156 | 11.8025 | 60.0134 | 11.9995 | 1.3081 | 23.7455 | 60.0214 | 24.0001 | 1.3126 | 11.7948 | 59.996 | 11.9995
1.3202 | 29.8145 | 60.0155 | 29.9998 | 1.3227 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3239 | 11.8017 | 60.0135 | 11.9995 | 1.3164 | 23.7455 | 60.0214 | 24.0001 | 1.3209 | 11.7948 | 59.996 | 11.9995
1.3286 | 29.8145 | 60.0155 | 29.9998 | 1.3311 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3322 | 11.8017 | 60.0136 | 11.9995 | 1.3247 | 23.7448 | 60.0215 | 24.0001 | 1.3292 | 11.7948 | 59.996 | 11.9995
1.3369 | 29.8145 | 60.0155 | 29.9998 | 1.3394 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3406 | 11.8017 | 60.0136 | 11.9995 | 1.3331 | 23.7448 | 60.0215 | 24.0001 | 1.3376 | 11.7948 | 59.9961 | 11.9995
1.3452 | 29.8145 | 60.0155 | 29.9998 | 1.3477 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3489 | 11.8017 | 60.0137 | 11.9995 | 1.3414 | 23.7428 | 60.0215 | 24.0001 | 1.3459 | 11.7943 | 59.9961 | 11.9995
1.3535 | 29.8145 | 60.0155 | 29.9998 | 1.3561 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3572 | 11.8017 | 60.0138 | 11.9995 | 1.3497 | 23.7428 | 60.0216 | 24.0001 | 1.3542 | 11.7943 | 59.9961 | 11.9995
1.3619 | 29.8145 | 60.0155 | 29.9998 | 1.3644 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3656 | 11.8017 | 60.0139 | 11.9995 | 1.3581 | 23.7411 | 60.0216 | 24.0001 | 1.3626 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.3702 | 29.8145 | 60.0156 | 29.9998 | 1.3727 | 17.7612 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3739 | 11.8017 | 60.014 | 11.9995 | 1.3664 | 23.7411 | 60.0216 | 24.0001 | 1.3709 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.3785 | 29.8168 | 60.0156 | 29.9998 | 1.3811 | 17.7594 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3822 | 11.8017 | 60.014 | 11.9995 | 1.3747 | 23.7411 | 60.0217 | 24.0001 | 1.3792 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.3869 | 29.8168 | 60.0156 | 29.9998 | 1.3894 | 17.7594 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3906 | 11.8017 | 60.0141 | 11.9995 | 1.3831 | 23.7411 | 60.0217 | 24.0001 | 1.3876 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.3952 | 29.8168 | 60.0156 | 29.9998 | 1.3977 | 17.7592 | 60.0163 | 18.0003 | 1.3989 | 11.8017 | 60.0141 | 11.9995 | 1.3914 | 23.7403 | 60.0217 | 24.0001 | 1.3959 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.4035 | 29.8168 | 60.0156 | 29.9998 | 1.4061 | 17.7592 | 60.0163 | 18.0003 | 1.4072 | 11.8017 | 60.0142 | 11.9995 | 1.3997 | 23.7403 | 60.0218 | 24.0001 | 1.4042 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.4119 | 29.8167 | 60.0156 | 29.9998 | 1.4144 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4156 | 11.8017 | 60.0142 | 11.9995 | 1.4081 | 23.7361 | 60.0218 | 24.0001 | 1.4126 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.4202 | 29.8167 | 60.0157 | 29.9998 | 1.4227 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4239 | 11.8017 | 60.0143 | 11.9995 | 1.4164 | 23.7361 | 60.0218 | 24.0001 | 1.4209 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.4285 | 29.8168 | 60.0157 | 29.9998 | 1.431 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4322 | 11.8017 | 60.0143 | 11.9995 | 1.4247 | 23.7361 | 60.0219 | 24.0001 | 1.4292 | 11.7938 | 59.9961 | 11.9995
1.4369 | 29.8168 | 60.0157 | 29.9998 | 1.4394 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4406 | 11.8033 | 60.0143 | 11.9995 | 1.433 | 23.7361 | 60.0219 | 24.0001 | 1.4376 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.4452 | 29.8122 | 60.0157 | 29.9998 | 1.4477 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4489 | 11.8033 | 60.0144 | 11.9995 | 1.4414 | 23.7361 | 60.0219 | 24.0001 | 1.4459 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.4535 | 29.8122 | 60.0157 | 29.9998 | 1.456 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4572 | 11.8039 | 60.0144 | 11.9995 | 1.4497 | 23.7361 | 60.022 | 24.0001 | 1.4543 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.4618 | 29.8122 | 60.0157 | 29.9998 | 1.4644 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4656 | 11.8039 | 60.0145 | 11.9995 | 1.458 | 23.7344 | 60.022 | 24.0001 | 1.4626 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.4702 | 29.8122 | 60.0158 | 29.9998 | 1.4727 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4739 | 11.8039 | 60.0145 | 11.9995 | 1.4664 | 23.7344 | 60.022 | 24.0001 | 1.4709 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.4785 | 29.7901 | 60.0158 | 29.9998 | 1.481 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4822 | 11.8039 | 60.0145 | 11.9995 | 1.4747 | 23.7344 | 60.0221 | 24.0001 | 1.4792 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.4868 | 29.7901 | 60.0158 | 29.9998 | 1.4894 | 17.7592 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4906 | 11.8039 | 60.0146 | 11.9995 | 1.483 | 23.7344 | 60.0221 | 24.0001 | 1.4876 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.4952 | 29.7895 | 60.0158 | 29.9998 | 1.4977 | 17.7623 | 60.0162 | 18.0003 | 1.4989 | 11.8039 | 60.0146 | 11.9995 | 1.4914 | 23.7373 | 60.0221 | 24.0001 | 1.4959 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.5035 | 29.7895 | 60.0158 | 29.9998 | 1.506 | 17.7623 | 60.0162 | 18.0003 | 1.5072 | 11.8039 | 60.0147 | 11.9995 | 1.4997 | 23.7373 | 60.0222 | 24.0001 | 1.5042 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.5118 | 29.7714 | 60.0158 | 29.9998 | 1.5144 | 17.7623 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5155 | 11.8039 | 60.0147 | 11.9995 | 1.508 | 23.7485 | 60.0222 | 24.0001 | 1.5126 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.5202 | 29.7714 | 60.0159 | 29.9998 | 1.5227 | 17.7623 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5239 | 11.8039 | 60.0148 | 11.9995 | 1.5164 | 23.7485 | 60.0222 | 24.0001 | 1.5209 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.5285 | 29.7714 | 60.0159 | 29.9998 | 1.531 | 17.7638 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5322 | 11.8039 | 60.0148 | 11.9995 | 1.5247 | 23.7577 | 60.0223 | 24.0001 | 1.5293 | 11.7938 | 59.9962 | 11.9995
1.5368 | 29.7714 | 60.0159 | 29.9998 | 1.5393 | 17.7638 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5405 | 11.8039 | 60.0148 | 11.9995 | 1.533 | 23.7577 | 60.0223 | 24.0001 | 1.5376 | 11.7938 | 59.9963 | 11.9995
1.5452 | 29.7714 | 60.0159 | 29.9998 | 1.5477 | 17.7638 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5489 | 11.8039 | 60.0149 | 11.9995 | 1.5414 | 23.7562 | 60.0223 | 24.0001 | 1.5459 | 11.7938 | 59.9963 | 11.9995
1.5535 | 29.7714 | 60.0159 | 29.9998 | 1.556 | 17.7638 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5572 | 11.8039 | 60.0149 | 11.9995 | 1.5497 | 23.7562 | 60.0224 | 24.0001 | 1.5543 | 11.7938 | 59.9963 | 11.9995
1.5618 | 29.7714 | 60.0159 | 29.9998 | 1.5643 | 17.7638 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5655 | 11.8039 | 60.015 | 11.9995 | 1.558 | 23.7562 | 60.0224 | 24.0001 | 1.5626 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.5702 | 29.7714 | 60.016 | 29.9998 | 1.5727 | 17.7638 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5739 | 11.8039 | 60.015 | 11.9995 | 1.5663 | 23.7562 | 60.0224 | 24.0001 | 1.5709 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.5785 | 29.7701 | 60.016 | 29.9998 | 1.581 | 17.765 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5822 | 11.8039 | 60.015 | 11.9995 | 1.5747 | 23.7562 | 60.0225 | 24.0001 | 1.5793 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.5868 | 29.7701 | 60.016 | 29.9998 | 1.5893 | 17.765 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5905 | 11.8039 | 60.0151 | 11.9995 | 1.583 | 23.7562 | 60.0225 | 24.0001 | 1.5876 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.5951 | 29.7701 | 60.016 | 29.9998 | 1.5977 | 17.765 | 60.0161 | 18.0003 | 1.5988 | 11.8039 | 60.0151 | 11.9995 | 1.5913 | 23.7559 | 60.0225 | 24.0001 | 1.5959 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.6035 | 29.7701 | 60.016 | 29.9998 | 1.606 | 17.765 | 60.0161 | 18.0003 | 1.6072 | 11.8039 | 60.0152 | 11.9995 | 1.5997 | 23.7559 | 60.0226 | 24.0001 | 1.6042 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.6118 | 29.7701 | 60.016 | 29.9998 | 1.6143 | 17.765 | 60.016 | 18.0003 | 1.6155 | 11.8039 | 60.0152 | 11.9995 | 1.608 | 23.7559 | 60.0226 | 24.0001 | 1.6126 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.6201 | 29.7701 | 60.016 | 29.9998 | 1.6227 | 17.765 | 60.016 | 18.0003 | 1.6238 | 11.8039 | 60.0153 | 11.9995 | 1.6163 | 23.7559 | 60.0226 | 24.0001 | 1.6209 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.6285 | 29.7647 | 60.016 | 29.9998 | 1.631 | 17.765 | 60.016 | 18.0003 | 1.6322 | 11.8039 | 60.0153 | 11.9995 | 1.6247 | 23.7556 | 60.0227 | 24.0001 | 1.6293 | 11.7935 | 59.9963 | 11.9995
1.6368 | 29.7647 | 60.016 | 29.9998 | 1.6393 | 17.765 | 60.016 | 18.0003 | 1.6405 | 11.8039 | 60.0153 | 11.9995 | 1.633 | 23.7556 | 60.0227 | 24.0001 | 1.6376 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.6451 | 29.7647 | 60.0161 | 29.9998 | 1.6477 | 17.765 | 60.016 | 18.0003 | 1.6488 | 11.8039 | 60.0154 | 11.9995 | 1.6413 | 23.7556 | 60.0227 | 24.0001 | 1.6459 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.6535 | 29.7647 | 60.0161 | 29.9998 | 1.656 | 17.765 | 60.016 | 18.0003 | 1.6572 | 11.8027 | 60.0154 | 11.9995 | 1.6497 | 23.7556 | 60.0228 | 24.0001 | 1.6543 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.6618 | 29.7656 | 60.0161 | 29.9998 | 1.6643 | 17.765 | 60.016 | 18.0003 | 1.6655 | 11.8027 | 60.0155 | 11.9995 | 1.658 | 23.7556 | 60.0228 | 24.0001 | 1.6626 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.6701 | 29.7656 | 60.0161 | 29.9998 | 1.6726 | 17.765 | 60.016 | 18.0003 | 1.6738 | 11.8027 | 60.0155 | 11.9995 | 1.6663 | 23.7556 | 60.0228 | 24.0001 | 1.6709 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.6785 | 29.7656 | 60.0161 | 29.9998 | 1.681 | 17.7627 | 60.016 | 18.0003 | 1.6822 | 11.8027 | 60.0155 | 11.9995 | 1.6747 | 23.7543 | 60.0229 | 24.0001 | 1.6793 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.6868 | 29.7656 | 60.0161 | 29.9998 | 1.6893 | 17.7627 | 60.0161 | 18.0003 | 1.6905 | 11.8011 | 60.0156 | 11.9995 | 1.683 | 23.7543 | 60.0229 | 24.0001 | 1.6876 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.6951 | 29.7739 | 60.0161 | 29.9998 | 1.6976 | 17.7611 | 60.0161 | 18.0003 | 1.6988 | 11.8011 | 60.0156 | 11.9995 | 1.6913 | 23.754 | 60.0229 | 24.0001 | 1.6959 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.7034 | 29.7739 | 60.0161 | 29.9998 | 1.706 | 17.7611 | 60.0161 | 18.0003 | 1.7072 | 11.8011 | 60.0157 | 11.9995 | 1.6996 | 23.754 | 60.023 | 24.0001 | 1.7043 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.7118 | 29.7739 | 60.0161 | 29.9998 | 1.7143 | 17.7611 | 60.0161 | 18.0003 | 1.7155 | 11.8011 | 60.0157 | 11.9995 | 1.708 | 23.754 | 60.023 | 24.0001 | 1.7126 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.7201 | 29.7739 | 60.0161 | 29.9998 | 1.7226 | 17.7611 | 60.0161 | 18.0003 | 1.7238 | 11.8011 | 60.0158 | 11.9995 | 1.7163 | 23.754 | 60.023 | 24.0001 | 1.7209 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.7284 | 29.7739 | 60.0161 | 29.9998 | 1.731 | 17.7611 | 60.0161 | 18.0003 | 1.7321 | 11.8011 | 60.0158 | 11.9995 | 1.7246 | 23.752 | 60.023 | 24.0001 | 1.7293 | 11.7935 | 59.9964 | 11.9995
1.7368 | 29.7739 | 60.0161 | 29.9998 | 1.7393 | 17.7611 | 60.0162 | 18.0003 | 1.7405 | 11.8011 | 60.0158 | 11.9995 | 1.733 | 23.752 | 60.0229 | 24.0001 | 1.7376 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.7451 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.7476 | 17.7611 | 60.0162 | 18.0003 | 1.7488 | 11.8011 | 60.0159 | 11.9995 | 1.7413 | 23.752 | 60.0229 | 24.0001 | 1.7459 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.7534 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.756 | 17.7611 | 60.0162 | 18.0003 | 1.7571 | 11.8011 | 60.0159 | 11.9995 | 1.7496 | 23.752 | 60.0229 | 24.0001 | 1.7543 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.7618 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.7643 | 17.761 | 60.0162 | 18.0003 | 1.7655 | 11.8011 | 60.016 | 11.9995 | 1.758 | 23.752 | 60.0229 | 24.0001 | 1.7626 | 11.7931 | 59.9965 | 11.9995
1.7701 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.7726 | 17.761 | 60.0162 | 18.0003 | 1.7738 | 11.8011 | 60.016 | 11.9995 | 1.7663 | 23.752 | 60.0228 | 24.0001 | 1.7709 | 11.7931 | 59.9965 | 11.9995
1.7784 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.7809 | 17.761 | 60.0162 | 18.0003 | 1.7821 | 11.8011 | 60.016 | 11.9995 | 1.7746 | 23.752 | 60.0228 | 24.0001 | 1.7793 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.7868 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.7893 | 17.761 | 60.0163 | 18.0003 | 1.7905 | 11.8011 | 60.0161 | 11.9995 | 1.783 | 23.752 | 60.0228 | 24.0001 | 1.7876 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.7951 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.7976 | 17.761 | 60.0163 | 18.0003 | 1.7988 | 11.8011 | 60.0161 | 11.9995 | 1.7913 | 23.752 | 60.0228 | 24.0001 | 1.796 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.8034 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.8059 | 17.761 | 60.0163 | 18.0003 | 1.8071 | 11.8011 | 60.0162 | 11.9995 | 1.7996 | 23.752 | 60.0227 | 24.0001 | 1.8043 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.8118 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.8143 | 17.761 | 60.0163 | 18.0003 | 1.8155 | 11.8011 | 60.0162 | 11.9995 | 1.8079 | 23.7505 | 60.0227 | 24.0001 | 1.8126 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.8201 | 29.7769 | 60.0162 | 29.9998 | 1.8226 | 17.761 | 60.0163 | 18.0003 | 1.8238 | 11.8011 | 60.0163 | 11.9995 | 1.8163 | 23.7505 | 60.0227 | 24.0001 | 1.821 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.8284 | 29.7763 | 60.0162 | 29.9998 | 1.8309 | 17.761 | 60.0163 | 18.0003 | 1.8321 | 11.8011 | 60.0163 | 11.9995 | 1.8246 | 23.7463 | 60.0227 | 24.0001 | 1.8293 | 11.7935 | 59.9965 | 11.9995
1.8367 | 29.7763 | 60.0162 | 29.9998 | 1.8393 | 17.761 | 60.0164 | 18.0003 | 1.8405 | 11.8011 | 60.0163 | 11.9995 | 1.8329 | 23.7463 | 60.0226 | 24.0001 | 1.8376 | 11.7935 | 59.9966 | 11.9995
1.8451 | 29.7763 | 60.0163 | 29.9998 | 1.8476 | 17.761 | 60.0164 | 18.0003 | 1.8488 | 11.8011 | 60.0164 | 11.9995 | 1.8412 | 23.7463 | 60.0226 | 24.0001 | 1.8459 | 11.7935 | 59.9966 | 11.9995
1.8534 | 29.7763 | 60.0163 | 29.9998 | 1.8559 | 17.761 | 60.0164 | 18.0003 | 1.8571 | 11.8011 | 60.0164 | 11.9995 | 1.8496 | 23.7463 | 60.0226 | 24.0001 | 1.8543 | 11.7935 | 59.9966 | 11.9995
1.8617 | 29.7763 | 60.0163 | 29.9998 | 1.8643 | 17.7622 | 60.0164 | 18.0003 | 1.8654 | 11.8011 | 60.0165 | 11.9995 | 1.8579 | 23.7463 | 60.0226 | 24.0001 | 1.8626 | 11.7935 | 59.9966 | 11.9995
1.8701 | 29.7763 | 60.0163 | 29.9998 | 1.8726 | 17.7622 | 60.0164 | 18.0003 | 1.8738 | 11.8011 | 60.0165 | 11.9995 | 1.8662 | 23.7463 | 60.0225 | 24.0001 | 1.8709 | 11.7935 | 59.9966 | 11.9995
1.8784 | 29.7745 | 60.0163 | 29.9998 | 1.8809 | 17.7622 | 60.0164 | 18.0003 | 1.8821 | 11.8011 | 60.0165 | 11.9995 | 1.8746 | 23.7463 | 60.0225 | 24.0001 | 1.8793 | 11.7931 | 59.9966 | 11.9995
1.8867 | 29.7745 | 60.0163 | 29.9998 | 1.8893 | 17.7622 | 60.0165 | 18.0003 | 1.8904 | 11.8011 | 60.0166 | 11.9995 | 1.8829 | 23.7463 | 60.0225 | 24.0001 | 1.8876 | 11.7931 | 59.9966 | 11.9995
1.8951 | 29.7664 | 60.0163 | 29.9998 | 1.8976 | 17.7638 | 60.0165 | 18.0003 | 1.8988 | 11.8011 | 60.0166 | 11.9995 | 1.8912 | 23.746 | 60.0225 | 24.0001 | 1.896 | 11.7931 | 59.9966 | 11.9995
1.9034 | 29.7664 | 60.0163 | 29.9998 | 1.9059 | 17.7638 | 60.0165 | 18.0003 | 1.9071 | 11.8011 | 60.0167 | 11.9995 | 1.8996 | 23.746 | 60.0224 | 24.0001 | 1.9043 | 11.7931 | 59.9966 | 11.9995
1.9117 | 29.7664 | 60.0163 | 29.9998 | 1.9142 | 17.7638 | 60.0165 | 18.0003 | 1.9154 | 11.8011 | 60.0167 | 11.9995 | 1.9079 | 23.746 | 60.0224 | 24.0001 | 1.9126 | 11.7931 | 59.9966 | 11.9995
1.9201 | 29.7664 | 60.0163 | 29.9998 | 1.9226 | 17.7638 | 60.0165 | 18.0003 | 1.9238 | 11.8011 | 60.0168 | 11.9995 | 1.9162 | 23.746 | 60.0224 | 24.0001 | 1.921 | 11.7931 | 59.9966 | 11.9995
1.9284 | 29.7664 | 60.0163 | 29.9998 | 1.9309 | 17.7638 | 60.0165 | 18.0003 | 1.9321 | 11.8011 | 60.0168 | 11.9995 | 1.9246 | 23.746 | 60.0224 | 24.0001 | 1.9293 | 11.7931 | 59.9966 | 11.9995
1.9367 | 29.7664 | 60.0163 | 29.9998 | 1.9392 | 17.7638 | 60.0166 | 18.0003 | 1.9404 | 11.8011 | 60.0168 | 11.9995 | 1.9329 | 23.746 | 60.0223 | 24.0001 | 1.9376 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
1.945 | 29.7664 | 60.0163 | 29.9998 | 1.9476 | 17.7638 | 60.0166 | 18.0003 | 1.9488 | 11.8011 | 60.0169 | 11.9995 | 1.9412 | 23.746 | 60.0223 | 24.0001 | 1.946 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
1.9534 | 29.7664 | 60.0164 | 29.9998 | 1.9559 | 17.7638 | 60.0166 | 18.0003 | 1.9571 | 11.8011 | 60.0169 | 11.9995 | 1.9496 | 23.746 | 60.0223 | 24.0001 | 1.9543 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
1.9617 | 29.7654 | 60.0164 | 29.9998 | 1.9642 | 17.7637 | 60.0166 | 18.0003 | 1.9654 | 11.8011 | 60.017 | 11.9995 | 1.9579 | 23.746 | 60.0223 | 24.0001 | 1.9626 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
1.97 | 29.7654 | 60.0164 | 29.9998 | 1.9726 | 17.7637 | 60.0166 | 18.0003 | 1.9738 | 11.8011 | 60.017 | 11.9995 | 1.9662 | 23.746 | 60.0222 | 24.0001 | 1.971 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
1.9784 | 29.7654 | 60.0164 | 29.9998 | 1.9809 | 17.7637 | 60.0166 | 18.0003 | 1.9821 | 11.8011 | 60.017 | 11.9995 | 1.9745 | 23.746 | 60.0222 | 24.0001 | 1.9793 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
1.9867 | 29.7654 | 60.0164 | 29.9998 | 1.9892 | 17.7637 | 60.0167 | 18.0003 | 1.9904 | 11.8011 | 60.0171 | 11.9995 | 1.9829 | 23.746 | 60.0222 | 24.0001 | 1.9876 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
1.995 | 29.7654 | 60.0164 | 29.9998 | 1.9976 | 17.7637 | 60.0167 | 18.0003 | 1.9987 | 11.8011 | 60.0171 | 11.9995 | 1.9912 | 23.746 | 60.0222 | 24.0001 | 1.996 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
2.0034 | 29.7654 | 60.0164 | 29.9998 | 2.0059 | 17.7637 | 60.0167 | 18.0003 | 2.0071 | 11.8011 | 60.0172 | 11.9995 | 1.9995 | 23.746 | 60.0221 | 24.0001 | 2.0043 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
2.0117 | 29.7654 | 60.0164 | 29.9998 | 2.0142 | 17.7303 | 60.0167 | 18.0003 | 2.0154 | 11.8011 | 60.0172 | 11.9995 | 2.0079 | 23.746 | 60.0221 | 24.0001 | 2.0126 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
2.02 | 29.7654 | 60.0164 | 29.9998 | 2.0225 | 17.7303 | 60.0167 | 18.0003 | 2.0237 | 11.8011 | 60.0173 | 11.9995 | 2.0162 | 23.746 | 60.0221 | 24.0001 | 2.021 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
2.0284 | 29.7684 | 60.0164 | 29.9998 | 2.0309 | 17.7303 | 60.0167 | 18.0003 | 2.0321 | 11.8011 | 60.0173 | 11.9995 | 2.0245 | 23.746 | 60.0221 | 24.0001 | 2.0293 | 11.7931 | 59.9967 | 11.9995
2.0367 | 29.7684 | 60.0164 | 29.9998 | 2.0392 | 17.7303 | 60.0168 | 18.0003 | 2.0404 | 11.8011 | 60.0173 | 11.9995 | 2.0329 | 23.746 | 60.022 | 24.0001 | 2.0376 | 11.7931 | 59.9968 | 11.9995
2.045 | 29.7685 | 60.0165 | 29.9998 | 2.0475 | 17.7303 | 60.0168 | 18.0003 | 2.0487 | 11.8011 | 60.0174 | 11.9995 | 2.0412 | 23.7501 | 60.022 | 24.0001 | 2.046 | 11.7931 | 59.9968 | 11.9995
2.0534 | 29.7685 | 60.0165 | 29.9998 | 2.0559 | 17.7303 | 60.0168 | 18.0003 | 2.0571 | 11.8011 | 60.0174 | 11.9995 | 2.0495 | 23.7501 | 60.022 | 24.0001 | 2.0543 | 11.7931 | 59.9968 | 11.9995
2.0617 | 29.7707 | 60.0165 | 29.9998 | 2.0642 | 17.7289 | 60.0168 | 18.0003 | 2.0654 | 11.8011 | 60.0175 | 11.9995 | 2.0579 | 23.7501 | 60.022 | 24.0001 | 2.0627 | 11.7931 | 59.9968 | 11.9995
2.07 | 29.7707 | 60.0165 | 29.9998 | 2.0725 | 17.7289 | 60.0168 | 18.0003 | 2.0737 | 11.8011 | 60.0175 | 11.9995 | 2.0662 | 23.7501 | 60.0219 | 24.0001 | 2.071 | 11.7931 | 59.9968 | 11.9995
2.0783 | 29.7707 | 60.0165 | 29.9998 | 2.0809 | 17.7289 | 60.0168 | 18.0003 | 2.082 | 11.8011 | 60.0175 | 11.9995 | 2.0745 | 23.7501 | 60.0219 | 24.0001 | 2.0793 | 11.7933 | 59.9968 | 11.9995
2.0867 | 29.7707 | 60.0165 | 29.9998 | 2.0892 | 17.7289 | 60.0169 | 18.0003 | 2.0904 | 11.8011 | 60.0176 | 11.9995 | 2.0829 | 23.7501 | 60.0219 | 24.0001 | 2.0876 | 11.7933 | 59.9968 | 11.9995
2.095 | 29.7707 | 60.0165 | 29.9998 | 2.0975 | 17.7378 | 60.0169 | 18.0003 | 2.0987 | 11.8011 | 60.0176 | 11.9995 | 2.0912 | 23.7501 | 60.0219 | 24.0001 | 2.096 | 11.7933 | 59.9968 | 11.9995
2.1033 | 29.7707 | 60.0165 | 29.9998 | 2.1059 | 17.7378 | 60.0169 | 18.0003 | 2.107 | 11.8012 | 60.0177 | 11.9995 | 2.0995 | 23.7501 | 60.0218 | 24.0001 | 2.1043 | 11.7933 | 59.9968 | 11.9995
2.1117 | 29.7707 | 60.0165 | 29.9998 | 2.1142 | 17.7378 | 60.0169 | 18.0003 | 2.1154 | 11.8012 | 60.0177 | 11.9995 | 2.1078 | 23.7501 | 60.0218 | 24.0001 | 2.1126 | 11.7928 | 59.9968 | 11.9995
2.12 | 29.7707 | 60.0165 | 29.9998 | 2.1225 | 17.7378 | 60.0169 | 18.0003 | 2.1237 | 11.8006 | 60.0178 | 11.9995 | 2.1162 | 23.7501 | 60.0218 | 24.0001 | 2.121 | 11.7928 | 59.9968 | 11.9995
2.1283 | 29.7701 | 60.0165 | 29.9998 | 2.1309 | 17.7378 | 60.0169 | 18.0003 | 2.132 | 11.8006 | 60.0178 | 11.9995 | 2.1245 | 23.7501 | 60.0218 | 24.0001 | 2.1293 | 11.7928 | 59.9968 | 11.9995
2.1367 | 29.7701 | 60.0165 | 29.9998 | 2.1392 | 17.7378 | 60.017 | 18.0003 | 2.1404 | 11.7988 | 60.0178 | 11.9995 | 2.1328 | 23.7501 | 60.0217 | 24.0001 | 2.1377 | 11.7928 | 59.9969 | 11.9995
2.145 | 29.7701 | 60.0166 | 29.9998 | 2.1475 | 17.7378 | 60.017 | 18.0003 | 2.1487 | 11.7988 | 60.0179 | 11.9995 | 2.1412 | 23.7501 | 60.0217 | 24.0001 | 2.146 | 11.7928 | 59.9969 | 11.9995
2.1533 | 29.7701 | 60.0166 | 29.9998 | 2.1558 | 17.7378 | 60.017 | 18.0003 | 2.157 | 11.7988 | 60.0179 | 11.9995 | 2.1495 | 23.7501 | 60.0217 | 24.0001 | 2.1543 | 11.7928 | 59.9969 | 11.9995
2.1617 | 29.7701 | 60.0166 | 29.9998 | 2.1642 | 17.7378 | 60.017 | 18.0003 | 2.1654 | 11.7988 | 60.018 | 11.9995 | 2.1578 | 23.7501 | 60.0217 | 24.0001 | 2.1627 | 11.7928 | 59.9969 | 11.9995
2.17 | 29.7701 | 60.0166 | 29.9998 | 2.1725 | 17.7378 | 60.017 | 18.0003 | 2.1737 | 11.7988 | 60.018 | 11.9995 | 2.1662 | 23.7501 | 60.0216 | 24.0001 | 2.171 | 11.7928 | 59.9969 | 11.9995
2.1783 | 29.7683 | 60.0166 | 29.9998 | 2.1808 | 17.7378 | 60.017 | 18.0003 | 2.182 | 11.7988 | 60.018 | 11.9995 | 2.1745 | 23.7501 | 60.0216 | 24.0001 | 2.1793 | 11.7924 | 59.9969 | 11.9995
2.1866 | 29.7683 | 60.0166 | 29.9998 | 2.1892 | 17.7378 | 60.0171 | 18.0003 | 2.1904 | 11.7988 | 60.0181 | 11.9995 | 2.1828 | 23.7501 | 60.0216 | 24.0001 | 2.1877 | 11.7924 | 59.9969 | 11.9995
2.195 | 29.7683 | 60.0166 | 29.9998 | 2.1975 | 17.7378 | 60.0171 | 18.0003 | 2.1987 | 11.7988 | 60.0181 | 11.9995 | 2.1912 | 23.7501 | 60.0216 | 24.0001 | 2.196 | 11.7924 | 59.9969 | 11.9995
2.2033 | 29.7683 | 60.0166 | 29.9998 | 2.2058 | 17.7378 | 60.0171 | 18.0003 | 2.207 | 11.7988 | 60.0182 | 11.9995 | 2.1995 | 23.7501 | 60.0215 | 24.0001 | 2.2043 | 11.7924 | 59.9969 | 11.9995
2.2116 | 29.7779 | 60.0166 | 29.9998 | 2.2142 | 17.7378 | 60.0171 | 18.0003 | 2.2153 | 11.7988 | 60.0182 | 11.9995 | 2.2078 | 23.7501 | 60.0215 | 24.0001 | 2.2126 | 11.7924 | 59.9969 | 11.9995
2.22 | 29.7779 | 60.0166 | 29.9998 | 2.2225 | 17.7378 | 60.0171 | 18.0003 | 2.2237 | 11.7988 | 60.0183 | 11.9995 | 2.2162 | 23.7501 | 60.0215 | 24.0001 | 2.221 | 11.7924 | 59.9969 | 11.9995
2.2283 | 29.7779 | 60.0166 | 29.9998 | 2.2308 | 17.7378 | 60.0171 | 18.0003 | 2.232 | 11.7988 | 60.0183 | 11.9995 | 2.2245 | 23.7501 | 60.0215 | 24.0001 | 2.2293 | 11.7924 | 59.9969 | 11.9995
2.2366 | 29.7779 | 60.0166 | 29.9998 | 2.2392 | 17.7378 | 60.0172 | 18.0003 | 2.2403 | 11.7988 | 60.0183 | 11.9995 | 2.2328 | 23.7501 | 60.0214 | 24.0001 | 2.2377 | 11.7924 | 59.997 | 11.9995
2.245 | 29.7779 | 60.0167 | 29.9998 | 2.2475 | 17.7387 | 60.0172 | 18.0003 | 2.2487 | 11.7988 | 60.0184 | 11.9995 | 2.2411 | 23.7501 | 60.0214 | 24.0001 | 2.246 | 11.7924 | 59.997 | 11.9995
2.2533 | 29.7779 | 60.0167 | 29.9998 | 2.2558 | 17.7387 | 60.0172 | 18.0003 | 2.257 | 11.7988 | 60.0184 | 11.9995 | 2.2495 | 23.7501 | 60.0214 | 24.0001 | 2.2543 | 11.7924 | 59.997 | 11.9995
2.2616 | 29.7797 | 60.0167 | 29.9998 | 2.2641 | 17.7387 | 60.0172 | 18.0003 | 2.2653 | 11.7988 | 60.0185 | 11.9995 | 2.2578 | 23.7501 | 60.0214 | 24.0001 | 2.2627 | 11.7924 | 59.997 | 11.9995
2.27 | 29.7797 | 60.0167 | 29.9998 | 2.2725 | 17.7387 | 60.0172 | 18.0003 | 2.2737 | 11.7988 | 60.0185 | 11.9995 | 2.2661 | 23.7501 | 60.0213 | 24.0001 | 2.271 | 11.7924 | 59.997 | 11.9995
2.2783 | 29.7797 | 60.0167 | 29.9998 | 2.2808 | 17.7387 | 60.0172 | 18.0003 | 2.282 | 11.7988 | 60.0185 | 11.9995 | 2.2745 | 23.7501 | 60.0213 | 24.0001 | 2.2793 | 11.7924 | 59.997 | 11.9995
2.2866 | 29.7797 | 60.0167 | 29.9998 | 2.2891 | 17.7387 | 60.0173 | 18.0003 | 2.2903 | 11.7988 | 60.0186 | 11.9995 | 2.2828 | 23.7501 | 60.0213 | 24.0001 | 2.2877 | 11.7924 | 59.997 | 11.9995
2.295 | 29.7797 | 60.0167 | 29.9998 | 2.2975 | 17.7387 | 60.0173 | 18.0003 | 2.2987 | 11.7988 | 60.0186 | 11.9995 | 2.2911 | 23.7501 | 60.0213 | 24.0001 | 2.296 | 11.7924 | 59.997 | 11.9995
2.3033 | 29.7797 | 60.0167 | 29.9998 | 2.3058 | 17.7387 | 60.0173 | 18.0003 | 2.307 | 11.7988 | 60.0187 | 11.9995 | 2.2995 | 23.7501 | 60.0212 | 24.0001 | 2.3043 | 11.7924 | 59.9971 | 11.9995
2.3116 | 29.7797 | 60.0167 | 29.9998 | 2.3141 | 17.7387 | 60.0173 | 18.0003 | 2.3153 | 11.7988 | 60.0187 | 11.9995 | 2.3078 | 23.7501 | 60.0212 | 24.0001 | 2.3127 | 11.7924 | 59.9971 | 11.9995
2.3199 | 29.7797 | 60.0167 | 29.9998 | 2.3225 | 17.7387 | 60.0173 | 18.0003 | 2.3237 | 11.7991 | 60.0188 | 11.9995 | 2.3161 | 23.7501 | 60.0212 | 24.0001 | 2.321 | 11.7924 | 59.9971 | 11.9995
2.3283 | 29.7834 | 60.0167 | 29.9998 | 2.3308 | 17.7387 | 60.0173 | 18.0003 | 2.332 | 11.7991 | 60.0188 | 11.9995 | 2.3245 | 23.7501 | 60.0212 | 24.0001 | 2.3293 | 11.7924 | 59.9971 | 11.9995
2.3366 | 29.7834 | 60.0167 | 29.9998 | 2.3391 | 17.7387 | 60.0174 | 18.0003 | 2.3403 | 11.7991 | 60.0188 | 11.9995 | 2.3328 | 23.7501 | 60.0211 | 24.0001 | 2.3377 | 11.7924 | 59.9972 | 11.9995
2.3449 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.3475 | 17.7387 | 60.0174 | 18.0003 | 2.3486 | 11.7991 | 60.0189 | 11.9995 | 2.3411 | 23.7501 | 60.0211 | 24.0001 | 2.346 | 11.792 | 59.9972 | 11.9995
2.3533 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.3558 | 17.7387 | 60.0174 | 18.0003 | 2.357 | 11.7991 | 60.0189 | 11.9995 | 2.3495 | 23.7501 | 60.0211 | 24.0001 | 2.3543 | 11.792 | 59.9972 | 11.9995
2.3616 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.3641 | 17.7387 | 60.0174 | 18.0003 | 2.3653 | 11.7991 | 60.019 | 11.9995 | 2.3578 | 23.7501 | 60.0211 | 24.0001 | 2.3627 | 11.792 | 59.9972 | 11.9995
2.3699 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.3725 | 17.7387 | 60.0174 | 18.0003 | 2.3736 | 11.8001 | 60.019 | 11.9995 | 2.3661 | 23.7501 | 60.021 | 24.0001 | 2.371 | 11.792 | 59.9973 | 11.9995
2.3783 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.3808 | 17.7387 | 60.0174 | 18.0003 | 2.382 | 11.8001 | 60.0191 | 11.9995 | 2.3745 | 23.7501 | 60.021 | 24.0001 | 2.3793 | 11.7913 | 59.9973 | 11.9995
2.3866 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.3891 | 17.7387 | 60.0175 | 18.0003 | 2.3903 | 11.8001 | 60.0191 | 11.9995 | 2.3828 | 23.7501 | 60.021 | 24.0001 | 2.3877 | 11.7913 | 59.9973 | 11.9995
2.3949 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.3974 | 17.7387 | 60.0175 | 18.0003 | 2.3986 | 11.8001 | 60.0192 | 11.9995 | 2.3911 | 23.7501 | 60.021 | 24.0001 | 2.396 | 11.7908 | 59.9973 | 11.9995
2.4033 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.4058 | 17.7387 | 60.0175 | 18.0003 | 2.407 | 11.8001 | 60.0192 | 11.9995 | 2.3994 | 23.7501 | 60.0209 | 24.0001 | 2.4044 | 11.7908 | 59.9974 | 11.9995
2.4116 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.4141 | 17.7387 | 60.0175 | 18.0003 | 2.4153 | 11.8001 | 60.0193 | 11.9995 | 2.4078 | 23.7501 | 60.0209 | 24.0001 | 2.4127 | 11.7908 | 59.9974 | 11.9995
2.4199 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.4224 | 17.7387 | 60.0175 | 18.0003 | 2.4236 | 11.8001 | 60.0193 | 11.9995 | 2.4161 | 23.7501 | 60.0209 | 24.0001 | 2.421 | 11.7908 | 59.9974 | 11.9995
2.4282 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.4308 | 17.7387 | 60.0175 | 18.0003 | 2.432 | 11.8001 | 60.0194 | 11.9995 | 2.4244 | 23.7501 | 60.0209 | 24.0001 | 2.4294 | 11.7908 | 59.9974 | 11.9995
2.4366 | 29.7816 | 60.0168 | 29.9998 | 2.4391 | 17.7387 | 60.0176 | 18.0003 | 2.4403 | 11.8001 | 60.0194 | 11.9995 | 2.4328 | 23.7501 | 60.0208 | 24.0001 | 2.4377 | 11.7908 | 59.9975 | 11.9995
2.4449 | 29.7816 | 60.0169 | 29.9998 | 2.4474 | 17.7387 | 60.0176 | 18.0003 | 2.4486 | 11.8001 | 60.0195 | 11.9995 | 2.4411 | 23.7501 | 60.0208 | 24.0001 | 2.446 | 11.7908 | 59.9975 | 11.9995
2.4532 | 29.7816 | 60.0169 | 29.9998 | 2.4558 | 17.7387 | 60.0176 | 18.0003 | 2.457 | 11.8001 | 60.0195 | 11.9995 | 2.4494 | 23.7501 | 60.0208 | 24.0001 | 2.4543 | 11.7908 | 59.9975 | 11.9995
2.4616 | 29.7816 | 60.0169 | 29.9998 | 2.4641 | 17.7387 | 60.0176 | 18.0003 | 2.4653 | 11.8001 | 60.0196 | 11.9995 | 2.4578 | 23.7501 | 60.0208 | 24.0001 | 2.4627 | 11.7908 | 59.9975 | 11.9995
2.4699 | 29.7816 | 60.0169 | 29.9998 | 2.4724 | 17.7387 | 60.0176 | 18.0003 | 2.4736 | 11.8001 | 60.0196 | 11.9995 | 2.4661 | 23.7501 | 60.0207 | 24.0001 | 2.471 | 11.7908 | 59.9976 | 11.9995
2.4782 | 29.7816 | 60.0169 | 29.9998 | 2.4808 | 17.7387 | 60.0176 | 18.0003 | 2.4819 | 11.8001 | 60.0197 | 11.9995 | 2.4744 | 23.7501 | 60.0207 | 24.0001 | 2.4793 | 11.7908 | 59.9976 | 11.9995
2.4866 | 29.7816 | 60.0169 | 29.9998 | 2.4891 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.4903 | 11.8004 | 60.0197 | 11.9995 | 2.4828 | 23.7501 | 60.0207 | 24.0001 | 2.4877 | 11.7908 | 59.9976 | 11.9995
2.4949 | 29.7816 | 60.0169 | 29.9998 | 2.4974 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.4986 | 11.8004 | 60.0198 | 11.9995 | 2.4911 | 23.7518 | 60.0207 | 24.0001 | 2.496 | 11.7908 | 59.9976 | 11.9995
2.5032 | 29.7816 | 60.0169 | 29.9998 | 2.5057 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.5069 | 11.7992 | 60.0198 | 11.9995 | 2.4994 | 23.7518 | 60.0206 | 24.0001 | 2.5044 | 11.7908 | 59.9977 | 11.9995
2.5116 | 29.8024 | 60.0169 | 29.9998 | 2.5141 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.5153 | 11.7992 | 60.0199 | 11.9995 | 2.5078 | 23.7518 | 60.0206 | 24.0001 | 2.5127 | 11.7908 | 59.9977 | 11.9995
2.5199 | 29.8024 | 60.0169 | 29.9998 | 2.5224 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.5236 | 11.7992 | 60.0199 | 11.9995 | 2.5161 | 23.7518 | 60.0206 | 24.0001 | 2.521 | 11.7908 | 59.9977 | 11.9995
2.5282 | 29.8024 | 60.0169 | 29.9998 | 2.5307 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.5319 | 11.7992 | 60.02 | 11.9995 | 2.5244 | 23.7518 | 60.0206 | 24.0001 | 2.5294 | 11.7929 | 59.9977 | 11.9995
2.5366 | 29.8024 | 60.0169 | 29.9998 | 2.5391 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.5403 | 11.7992 | 60.02 | 11.9995 | 2.5327 | 23.7518 | 60.0205 | 24.0001 | 2.5377 | 11.7929 | 59.9978 | 11.9995
2.5449 | 29.8024 | 60.017 | 29.9998 | 2.5474 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.5486 | 11.7992 | 60.0201 | 11.9995 | 2.5411 | 23.7518 | 60.0205 | 24.0001 | 2.546 | 11.7944 | 59.9978 | 11.9995
2.5532 | 29.8024 | 60.017 | 29.9998 | 2.5557 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.5569 | 11.7992 | 60.0201 | 11.9995 | 2.5494 | 23.7518 | 60.0205 | 24.0001 | 2.5544 | 11.7944 | 59.9978 | 11.9995
2.5615 | 29.8024 | 60.017 | 29.9998 | 2.5641 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.5652 | 11.7992 | 60.0202 | 11.9995 | 2.5577 | 23.7518 | 60.0205 | 24.0001 | 2.5627 | 11.7954 | 59.9978 | 11.9995
2.5699 | 29.8024 | 60.017 | 29.9998 | 2.5724 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.5736 | 11.7988 | 60.0202 | 11.9995 | 2.5661 | 23.7518 | 60.0204 | 24.0001 | 2.571 | 11.7954 | 59.9979 | 11.9995
2.5782 | 29.8005 | 60.017 | 29.9998 | 2.5807 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.5819 | 11.7988 | 60.0203 | 11.9995 | 2.5744 | 23.7518 | 60.0204 | 24.0001 | 2.5794 | 11.7954 | 59.9979 | 11.9995
2.5865 | 29.8005 | 60.017 | 29.9998 | 2.5891 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.5902 | 11.7988 | 60.0203 | 11.9995 | 2.5827 | 23.7518 | 60.0204 | 24.0001 | 2.5877 | 11.7954 | 59.9979 | 11.9995
2.5949 | 29.8005 | 60.017 | 29.9998 | 2.5974 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.5986 | 11.7988 | 60.0204 | 11.9995 | 2.5911 | 23.7518 | 60.0204 | 24.0001 | 2.596 | 11.7954 | 59.9979 | 11.9995
2.6032 | 29.8005 | 60.017 | 29.9998 | 2.6057 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.6069 | 11.7988 | 60.0204 | 11.9995 | 2.5994 | 23.7518 | 60.0203 | 24.0001 | 2.6044 | 11.7954 | 59.998 | 11.9995
2.6115 | 29.8005 | 60.017 | 29.9998 | 2.6141 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.6152 | 11.7988 | 60.0205 | 11.9995 | 2.6077 | 23.7515 | 60.0203 | 24.0001 | 2.6127 | 11.7954 | 59.998 | 11.9995
2.6199 | 29.8005 | 60.0169 | 29.9998 | 2.6224 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.6236 | 11.7988 | 60.0205 | 11.9995 | 2.6161 | 23.7515 | 60.0203 | 24.0001 | 2.621 | 11.7954 | 59.998 | 11.9995
2.6282 | 29.8005 | 60.0169 | 29.9998 | 2.6307 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.6319 | 11.7988 | 60.0206 | 11.9995 | 2.6244 | 23.7515 | 60.0203 | 24.0001 | 2.6294 | 11.7954 | 59.998 | 11.9995
2.6365 | 29.8005 | 60.0169 | 29.9998 | 2.639 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.6402 | 11.7988 | 60.0206 | 11.9995 | 2.6327 | 23.7515 | 60.0202 | 24.0001 | 2.6377 | 11.7954 | 59.9981 | 11.9995
2.6449 | 29.8005 | 60.0169 | 29.9998 | 2.6474 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.6486 | 11.7988 | 60.0207 | 11.9995 | 2.6411 | 23.7515 | 60.0202 | 24.0001 | 2.646 | 11.7954 | 59.9981 | 11.9995
2.6532 | 29.8005 | 60.0169 | 29.9998 | 2.6557 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.6569 | 11.7992 | 60.0207 | 11.9995 | 2.6494 | 23.7515 | 60.0202 | 24.0001 | 2.6544 | 11.7954 | 59.9981 | 11.9995
2.6615 | 29.8005 | 60.0169 | 29.9998 | 2.664 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.6652 | 11.7992 | 60.0208 | 11.9995 | 2.6577 | 23.7535 | 60.0202 | 24.0001 | 2.6627 | 11.795 | 59.9981 | 11.9995
2.6698 | 29.8005 | 60.0168 | 29.9998 | 2.6724 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.6736 | 11.8003 | 60.0208 | 11.9995 | 2.666 | 23.7535 | 60.0201 | 24.0001 | 2.6711 | 11.795 | 59.9982 | 11.9995
2.6782 | 29.8005 | 60.0168 | 29.9998 | 2.6807 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.6819 | 11.8003 | 60.0209 | 11.9995 | 2.6744 | 23.7535 | 60.0201 | 24.0001 | 2.6794 | 11.7937 | 59.9982 | 11.9995
2.6865 | 29.8005 | 60.0168 | 29.9998 | 2.689 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.6902 | 11.8003 | 60.0209 | 11.9995 | 2.6827 | 23.7535 | 60.0201 | 24.0001 | 2.6877 | 11.7937 | 59.9982 | 11.9995
2.6948 | 29.8004 | 60.0168 | 29.9998 | 2.6974 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.6985 | 11.8003 | 60.021 | 11.9995 | 2.691 | 23.7535 | 60.0201 | 24.0001 | 2.696 | 11.7937 | 59.9982 | 11.9995
2.7032 | 29.8004 | 60.0168 | 29.9998 | 2.7057 | 17.7387 | 60.018 | 18.0003 | 2.7069 | 11.8003 | 60.021 | 11.9995 | 2.6993 | 23.7535 | 60.02 | 24.0001 | 2.7044 | 11.7937 | 59.9983 | 11.9995
2.7115 | 29.8004 | 60.0168 | 29.9998 | 2.714 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7152 | 11.8003 | 60.0211 | 11.9995 | 2.7077 | 23.7535 | 60.02 | 24.0001 | 2.7127 | 11.7931 | 59.9983 | 11.9995
2.7198 | 29.8004 | 60.0167 | 29.9998 | 2.7224 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7235 | 11.8003 | 60.0211 | 11.9995 | 2.716 | 23.7535 | 60.02 | 24.0001 | 2.721 | 11.7931 | 59.9983 | 11.9995
2.7282 | 29.8005 | 60.0167 | 29.9998 | 2.7307 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7319 | 11.8003 | 60.0212 | 11.9995 | 2.7243 | 23.7272 | 60.02 | 24.0001 | 2.7294 | 11.7931 | 59.9983 | 11.9995
2.7365 | 29.8005 | 60.0167 | 29.9998 | 2.739 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7402 | 11.8003 | 60.0212 | 11.9995 | 2.7327 | 23.7272 | 60.02 | 24.0001 | 2.7377 | 11.7931 | 59.9984 | 11.9995
2.7448 | 29.8005 | 60.0167 | 29.9998 | 2.7473 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7485 | 11.8003 | 60.0213 | 11.9995 | 2.741 | 23.7272 | 60.02 | 24.0001 | 2.746 | 11.7931 | 59.9984 | 11.9995
2.7532 | 29.8005 | 60.0167 | 29.9998 | 2.7557 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7569 | 11.8003 | 60.0213 | 11.9995 | 2.7493 | 23.7272 | 60.02 | 24.0001 | 2.7544 | 11.7931 | 59.9984 | 11.9995
2.7615 | 29.8005 | 60.0167 | 29.9998 | 2.764 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7652 | 11.8003 | 60.0214 | 11.9995 | 2.7577 | 23.7272 | 60.02 | 24.0001 | 2.7627 | 11.7931 | 59.9984 | 11.9995
2.7698 | 29.8005 | 60.0166 | 29.9998 | 2.7723 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7735 | 11.8003 | 60.0214 | 11.9995 | 2.766 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.7711 | 11.7931 | 59.9985 | 11.9995
2.7781 | 29.8005 | 60.0166 | 29.9998 | 2.7807 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7819 | 11.8003 | 60.0215 | 11.9995 | 2.7743 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.7794 | 11.7927 | 59.9985 | 11.9995
2.7865 | 29.8005 | 60.0166 | 29.9998 | 2.789 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7902 | 11.8011 | 60.0215 | 11.9995 | 2.7827 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.7877 | 11.7927 | 59.9985 | 11.9995
2.7948 | 29.8005 | 60.0166 | 29.9998 | 2.7973 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.7985 | 11.8011 | 60.0216 | 11.9995 | 2.791 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.7961 | 11.7931 | 59.9985 | 11.9995
2.8031 | 29.8005 | 60.0166 | 29.9998 | 2.8057 | 17.7387 | 60.0179 | 18.0003 | 2.8069 | 11.8011 | 60.0216 | 11.9995 | 2.7993 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.8044 | 11.7931 | 59.9986 | 11.9995
2.8115 | 29.7956 | 60.0166 | 29.9998 | 2.814 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8152 | 11.8011 | 60.0217 | 11.9995 | 2.8076 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.8127 | 11.7931 | 59.9986 | 11.9995
2.8198 | 29.7956 | 60.0165 | 29.9998 | 2.8223 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8235 | 11.8015 | 60.0217 | 11.9995 | 2.816 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.821 | 11.7931 | 59.9986 | 11.9995
2.8281 | 29.7948 | 60.0165 | 29.9998 | 2.8307 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8318 | 11.8015 | 60.0218 | 11.9995 | 2.8243 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.8294 | 11.7914 | 59.9986 | 11.9995
2.8365 | 29.7948 | 60.0165 | 29.9998 | 2.839 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8402 | 11.8014 | 60.0218 | 11.9995 | 2.8326 | 23.7272 | 60.0199 | 24.0001 | 2.8377 | 11.7914 | 59.9987 | 11.9995
2.8448 | 29.7948 | 60.0165 | 29.9998 | 2.8473 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8485 | 11.8014 | 60.0219 | 11.9995 | 2.841 | 23.727 | 60.0199 | 24.0001 | 2.8461 | 11.7914 | 59.9987 | 11.9995
2.8531 | 29.7948 | 60.0165 | 29.9998 | 2.8556 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8568 | 11.8014 | 60.0219 | 11.9995 | 2.8493 | 23.727 | 60.0199 | 24.0001 | 2.8544 | 11.7914 | 59.9987 | 11.9995
2.8615 | 29.7948 | 60.0165 | 29.9998 | 2.864 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8652 | 11.8014 | 60.022 | 11.9995 | 2.8576 | 23.727 | 60.0199 | 24.0001 | 2.8627 | 11.7914 | 59.9987 | 11.9995
2.8698 | 29.7948 | 60.0164 | 29.9998 | 2.8723 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8735 | 11.8014 | 60.022 | 11.9995 | 2.866 | 23.727 | 60.0198 | 24.0001 | 2.8711 | 11.7914 | 59.9988 | 11.9995
2.8781 | 29.7948 | 60.0164 | 29.9998 | 2.8806 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8818 | 11.8014 | 60.0221 | 11.9995 | 2.8743 | 23.727 | 60.0198 | 24.0001 | 2.8794 | 11.7926 | 59.9988 | 11.9995
2.8865 | 29.7948 | 60.0164 | 29.9998 | 2.889 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8902 | 11.8014 | 60.0221 | 11.9995 | 2.8826 | 23.727 | 60.0198 | 24.0001 | 2.8877 | 11.7926 | 59.9988 | 11.9995
2.8948 | 29.7948 | 60.0164 | 29.9998 | 2.8973 | 17.7387 | 60.0178 | 18.0003 | 2.8985 | 11.8014 | 60.0222 | 11.9995 | 2.891 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.8961 | 11.7926 | 59.9988 | 11.9995
2.9031 | 29.7948 | 60.0164 | 29.9998 | 2.9056 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9068 | 11.801 | 60.0222 | 11.9995 | 2.8993 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.9044 | 11.7926 | 59.9989 | 11.9995
2.9114 | 29.7948 | 60.0164 | 29.9998 | 2.914 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9151 | 11.801 | 60.0223 | 11.9995 | 2.9076 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.9127 | 11.7939 | 59.9989 | 11.9995
2.9198 | 29.7948 | 60.0163 | 29.9998 | 2.9223 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9235 | 11.8017 | 60.0223 | 11.9995 | 2.916 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.9211 | 11.7939 | 59.9989 | 11.9995
2.9281 | 29.7948 | 60.0163 | 29.9998 | 2.9306 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9318 | 11.8017 | 60.0224 | 11.9995 | 2.9243 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.9294 | 11.7939 | 59.9989 | 11.9995
2.9364 | 29.7948 | 60.0163 | 29.9998 | 2.939 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9401 | 11.8022 | 60.0224 | 11.9995 | 2.9326 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.9377 | 11.7939 | 59.999 | 11.9995
2.9448 | 29.7948 | 60.0163 | 29.9998 | 2.9473 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9485 | 11.8022 | 60.0225 | 11.9995 | 2.9409 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.9461 | 11.7944 | 59.999 | 11.9995
2.9531 | 29.7948 | 60.0163 | 29.9998 | 2.9556 | 17.7387 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9568 | 11.8022 | 60.0225 | 11.9995 | 2.9493 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.9544 | 11.7944 | 59.999 | 11.9995
2.9614 | 29.7948 | 60.0163 | 29.9998 | 2.964 | 17.7396 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9651 | 11.8022 | 60.0226 | 11.9995 | 2.9576 | 23.7258 | 60.0198 | 24.0001 | 2.9627 | 11.7944 | 59.999 | 11.9995
2.9698 | 29.7948 | 60.0162 | 29.9998 | 2.9723 | 17.7396 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9735 | 11.8022 | 60.0226 | 11.9995 | 2.9659 | 23.7258 | 60.0197 | 24.0001 | 2.9711 | 11.7944 | 59.9991 | 11.9995
2.9781 | 29.7932 | 60.0162 | 29.9998 | 2.9806 | 17.7396 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9818 | 11.8022 | 60.0227 | 11.9995 | 2.9743 | 23.7258 | 60.0197 | 24.0001 | 2.9794 | 11.7923 | 59.9991 | 11.9995
2.9864 | 29.7932 | 60.0162 | 29.9998 | 2.9889 | 17.7396 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9901 | 11.8022 | 60.0227 | 11.9995 | 2.9826 | 23.7258 | 60.0197 | 24.0001 | 2.9877 | 11.7923 | 59.9991 | 11.9995
2.9948 | 29.7926 | 60.0162 | 29.9998 | 2.9973 | 17.7396 | 60.0177 | 18.0003 | 2.9985 | 11.8022 | 60.0228 | 11.9995 | 2.9909 | 23.7258 | 60.0197 | 24.0001 | 2.9961 | 11.7923 | 59.9991 | 11.9995
3.0031 | 29.7926 | 60.0162 | 29.9998 | 3.0056 | 17.7396 | 60.0177 | 18.0003 | 3.0068 | 11.8022 | 60.0228 | 11.9995 | 2.9993 | 23.7258 | 60.0197 | 24.0001 | 3.0044 | 11.7923 | 59.9992 | 11.9995
3.0114 | 29.7924 | 60.0162 | 29.9998 | 3.0139 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0151 | 11.8022 | 60.0229 | 11.9995 | 3.0076 | 23.7223 | 60.0197 | 24.0001 | 3.0128 | 11.7906 | 59.9992 | 11.9995
3.0197 | 29.7924 | 60.0161 | 29.9998 | 3.0223 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0235 | 11.8023 | 60.0229 | 11.9995 | 3.0159 | 23.7223 | 60.0197 | 24.0001 | 3.0211 | 11.7906 | 59.9992 | 11.9995
3.0281 | 29.7924 | 60.0161 | 29.9998 | 3.0306 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0318 | 11.8023 | 60.023 | 11.9995 | 3.0243 | 23.7221 | 60.0197 | 24.0001 | 3.0294 | 11.7906 | 59.9992 | 11.9995
3.0364 | 29.7924 | 60.0161 | 29.9998 | 3.0389 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0401 | 11.8017 | 60.023 | 11.9995 | 3.0326 | 23.7221 | 60.0197 | 24.0001 | 3.0378 | 11.7906 | 59.9993 | 11.9995
3.0447 | 29.7766 | 60.0161 | 29.9998 | 3.0473 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0484 | 11.8017 | 60.0231 | 11.9995 | 3.0409 | 23.7221 | 60.0197 | 24.0001 | 3.0461 | 11.7906 | 59.9993 | 11.9995
3.0531 | 29.7766 | 60.0161 | 29.9998 | 3.0556 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0568 | 11.8017 | 60.0231 | 11.9995 | 3.0493 | 23.7221 | 60.0197 | 24.0001 | 3.0544 | 11.7906 | 59.9993 | 11.9995
3.0614 | 29.7766 | 60.0161 | 29.9998 | 3.0639 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0651 | 11.8017 | 60.0232 | 11.9995 | 3.0576 | 23.7221 | 60.0197 | 24.0001 | 3.0627 | 11.7906 | 59.9993 | 11.9995
3.0697 | 29.7766 | 60.016 | 29.9998 | 3.0723 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0734 | 11.8017 | 60.0232 | 11.9995 | 3.0659 | 23.7221 | 60.0196 | 24.0001 | 3.0711 | 11.7906 | 59.9994 | 11.9995
3.0781 | 29.7766 | 60.016 | 29.9998 | 3.0806 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0818 | 11.8017 | 60.0233 | 11.9995 | 3.0742 | 23.7221 | 60.0196 | 24.0001 | 3.0794 | 11.7906 | 59.9994 | 11.9995
3.0864 | 29.7766 | 60.016 | 29.9998 | 3.0889 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0901 | 11.8017 | 60.0233 | 11.9995 | 3.0826 | 23.7221 | 60.0196 | 24.0001 | 3.0877 | 11.7906 | 59.9994 | 11.9995
3.0947 | 29.7766 | 60.016 | 29.9998 | 3.0972 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.0984 | 11.8017 | 60.0234 | 11.9995 | 3.0909 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.0961 | 11.7906 | 59.9994 | 11.9995
3.1031 | 29.7766 | 60.016 | 29.9998 | 3.1056 | 17.7396 | 60.0176 | 18.0003 | 3.1068 | 11.8047 | 60.0234 | 11.9995 | 3.0992 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.1044 | 11.7906 | 59.9995 | 11.9995
3.1114 | 29.775 | 60.016 | 29.9998 | 3.1139 | 17.7396 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1151 | 11.8047 | 60.0235 | 11.9995 | 3.1076 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.1127 | 11.7906 | 59.9995 | 11.9995
3.1197 | 29.775 | 60.0159 | 29.9998 | 3.1222 | 17.7396 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1234 | 11.8071 | 60.0235 | 11.9995 | 3.1159 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.1211 | 11.7906 | 59.9995 | 11.9995
3.1281 | 29.775 | 60.0159 | 29.9998 | 3.1306 | 17.7396 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1318 | 11.8071 | 60.0236 | 11.9995 | 3.1242 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.1294 | 11.7906 | 59.9995 | 11.9995
3.1364 | 29.775 | 60.0159 | 29.9998 | 3.1389 | 17.7396 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1401 | 11.8071 | 60.0236 | 11.9995 | 3.1326 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.1378 | 11.7906 | 59.9996 | 11.9995
3.1447 | 29.775 | 60.0159 | 29.9998 | 3.1472 | 17.7396 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1484 | 11.8071 | 60.0237 | 11.9995 | 3.1409 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.1461 | 11.7906 | 59.9996 | 11.9995
3.153 | 29.775 | 60.0159 | 29.9998 | 3.1556 | 17.7396 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1568 | 11.8187 | 60.0237 | 11.9995 | 3.1492 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.1544 | 11.7906 | 59.9996 | 11.9995
3.1614 | 29.774 | 60.0159 | 29.9998 | 3.1639 | 17.7389 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1651 | 11.8187 | 60.0238 | 11.9995 | 3.1576 | 23.7206 | 60.0196 | 24.0001 | 3.1628 | 11.7906 | 59.9996 | 11.9995
3.1697 | 29.774 | 60.0158 | 29.9998 | 3.1722 | 17.7389 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1734 | 11.8167 | 60.0238 | 11.9995 | 3.1659 | 23.7206 | 60.0195 | 24.0001 | 3.1711 | 11.7906 | 59.9997 | 11.9995
3.178 | 29.7791 | 60.0158 | 29.9998 | 3.1806 | 17.7389 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1817 | 11.8167 | 60.0239 | 11.9995 | 3.1742 | 23.7206 | 60.0195 | 24.0001 | 3.1794 | 11.7906 | 59.9997 | 11.9995
3.1864 | 29.7791 | 60.0158 | 29.9998 | 3.1889 | 17.7389 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1901 | 11.8167 | 60.0239 | 11.9995 | 3.1826 | 23.7206 | 60.0195 | 24.0001 | 3.1877 | 11.7906 | 59.9997 | 11.9995
3.1947 | 29.7791 | 60.0158 | 29.9998 | 3.1972 | 17.7389 | 60.0175 | 18.0003 | 3.1984 | 11.8167 | 60.024 | 11.9995 | 3.1909 | 23.7258 | 60.0195 | 24.0001 | 3.1961 | 11.7906 | 59.9997 | 11.9995
3.203 | 29.7791 | 60.0158 | 29.9998 | 3.2056 | 17.7389 | 60.0175 | 18.0003 | 3.2067 | 11.8167 | 60.024 | 11.9995 | 3.1992 | 23.7258 | 60.0195 | 24.0001 | 3.2044 | 11.7906 | 59.9998 | 11.9995
3.2114 | 29.7772 | 60.0158 | 29.9998 | 3.2139 | 17.7389 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2151 | 11.8167 | 60.0241 | 11.9995 | 3.2076 | 23.7295 | 60.0195 | 24.0001 | 3.2127 | 11.7906 | 59.9998 | 11.9995
3.2197 | 29.7772 | 60.0157 | 29.9998 | 3.2222 | 17.7389 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2234 | 11.8151 | 60.0241 | 11.9995 | 3.2159 | 23.7295 | 60.0195 | 24.0001 | 3.2211 | 11.7906 | 59.9998 | 11.9995
3.228 | 29.7812 | 60.0157 | 29.9998 | 3.2305 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2317 | 11.8151 | 60.0242 | 11.9995 | 3.2242 | 23.7295 | 60.0195 | 24.0001 | 3.2294 | 11.7906 | 59.9998 | 11.9995
3.2364 | 29.7812 | 60.0157 | 29.9998 | 3.2389 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2401 | 11.8113 | 60.0242 | 11.9995 | 3.2325 | 23.7295 | 60.0195 | 24.0001 | 3.2377 | 11.7906 | 59.9999 | 11.9995
3.2447 | 29.7812 | 60.0157 | 29.9998 | 3.2472 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2484 | 11.8113 | 60.0243 | 11.9995 | 3.2409 | 23.7295 | 60.0195 | 24.0001 | 3.2461 | 11.7906 | 59.9999 | 11.9995
3.253 | 29.7812 | 60.0157 | 29.9998 | 3.2555 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2567 | 11.8026 | 60.0243 | 11.9995 | 3.2492 | 23.7295 | 60.0195 | 24.0001 | 3.2544 | 11.7906 | 59.9999 | 11.9995
3.2613 | 29.7812 | 60.0157 | 29.9998 | 3.2639 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2651 | 11.8026 | 60.0244 | 11.9995 | 3.2575 | 23.7283 | 60.0195 | 24.0001 | 3.2628 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.2697 | 29.7812 | 60.0156 | 29.9998 | 3.2722 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2734 | 11.8009 | 60.0244 | 11.9995 | 3.2659 | 23.7283 | 60.0194 | 24.0001 | 3.2711 | 11.7895 | 60 | 11.9995
3.278 | 29.7802 | 60.0156 | 29.9998 | 3.2805 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2817 | 11.8009 | 60.0245 | 11.9995 | 3.2742 | 23.7068 | 60.0194 | 24.0001 | 3.2794 | 11.79 | 60 | 11.9995
3.2863 | 29.7802 | 60.0156 | 29.9998 | 3.2889 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.29 | 11.8016 | 60.0245 | 11.9995 | 3.2825 | 23.7068 | 60.0194 | 24.0001 | 3.2878 | 11.79 | 60 | 11.9995
3.2947 | 29.7802 | 60.0156 | 29.9998 | 3.2972 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.2984 | 11.8016 | 60.0246 | 11.9995 | 3.2909 | 23.7068 | 60.0194 | 24.0001 | 3.2961 | 11.79 | 60 | 11.9995
3.303 | 29.7802 | 60.0156 | 29.9998 | 3.3055 | 17.7379 | 60.0174 | 18.0003 | 3.3067 | 11.8016 | 60.0246 | 11.9995 | 3.2992 | 23.7068 | 60.0194 | 24.0001 | 3.3044 | 11.79 | 60 | 11.9995
3.3113 | 29.7844 | 60.0156 | 29.9998 | 3.3139 | 17.7379 | 60.0173 | 18.0003 | 3.315 | 11.8016 | 60.0247 | 11.9995 | 3.3075 | 23.7068 | 60.0194 | 24.0001 | 3.3127 | 11.7895 | 60 | 11.9995
3.3197 | 29.7844 | 60.0155 | 29.9998 | 3.3222 | 17.7379 | 60.0173 | 18.0003 | 3.3234 | 11.8016 | 60.0247 | 11.9995 | 3.3159 | 23.7068 | 60.0194 | 24.0001 | 3.3211 | 11.7895 | 60 | 11.9995
3.328 | 29.7825 | 60.0155 | 29.9998 | 3.3305 | 17.7379 | 60.0173 | 18.0003 | 3.3317 | 11.8016 | 60.0248 | 11.9995 | 3.3242 | 23.7028 | 60.0194 | 24.0001 | 3.3294 | 11.7895 | 60 | 11.9995
3.3363 | 29.7825 | 60.0155 | 29.9998 | 3.3388 | 17.7379 | 60.0173 | 18.0003 | 3.34 | 11.8023 | 60.0248 | 11.9995 | 3.3325 | 23.7028 | 60.0194 | 24.0001 | 3.3377 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.3447 | 29.7825 | 60.0155 | 29.9998 | 3.3472 | 17.7379 | 60.0173 | 18.0003 | 3.3484 | 11.8023 | 60.0249 | 11.9995 | 3.3409 | 23.7028 | 60.0194 | 24.0001 | 3.3461 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.353 | 29.7825 | 60.0155 | 29.9998 | 3.3555 | 17.7379 | 60.0173 | 18.0003 | 3.3567 | 11.8023 | 60.0249 | 11.9995 | 3.3492 | 23.7028 | 60.0194 | 24.0001 | 3.3544 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.3613 | 29.7825 | 60.0155 | 29.9998 | 3.3638 | 17.7379 | 60.0173 | 18.0003 | 3.365 | 11.8023 | 60.025 | 11.9995 | 3.3575 | 23.7028 | 60.0194 | 24.0001 | 3.3628 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.3697 | 29.7825 | 60.0154 | 29.9998 | 3.3722 | 17.7379 | 60.0173 | 18.0003 | 3.3734 | 11.8023 | 60.025 | 11.9995 | 3.3658 | 23.7028 | 60.0193 | 24.0001 | 3.3711 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.378 | 29.7825 | 60.0154 | 29.9998 | 3.3805 | 17.7367 | 60.0173 | 18.0003 | 3.3817 | 11.8023 | 60.0251 | 11.9995 | 3.3742 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.3794 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.3863 | 29.7825 | 60.0154 | 29.9998 | 3.3888 | 17.7367 | 60.0173 | 18.0003 | 3.39 | 11.8023 | 60.0251 | 11.9995 | 3.3825 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.3878 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.3946 | 29.7848 | 60.0154 | 29.9998 | 3.3972 | 17.7367 | 60.0173 | 18.0003 | 3.3983 | 11.8023 | 60.0252 | 11.9995 | 3.3908 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.3961 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.403 | 29.7848 | 60.0154 | 29.9998 | 3.4055 | 17.7367 | 60.0173 | 18.0003 | 3.4067 | 11.8023 | 60.0252 | 11.9995 | 3.3992 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.4044 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.4113 | 29.7848 | 60.0154 | 29.9998 | 3.4138 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.415 | 11.8023 | 60.0253 | 11.9995 | 3.4075 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.4128 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.4196 | 29.7848 | 60.0153 | 29.9998 | 3.4222 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.4233 | 11.8023 | 60.0254 | 11.9995 | 3.4158 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.4211 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.428 | 29.7848 | 60.0153 | 29.9998 | 3.4305 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.4317 | 11.8023 | 60.0254 | 11.9995 | 3.4242 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.4294 | 11.7895 | 59.9999 | 11.9995
3.4363 | 29.7848 | 60.0153 | 29.9998 | 3.4388 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.44 | 11.8023 | 60.0255 | 11.9995 | 3.4325 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.4377 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.4446 | 29.783 | 60.0153 | 29.9998 | 3.4472 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.4483 | 11.8023 | 60.0255 | 11.9995 | 3.4408 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.4461 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.453 | 29.783 | 60.0153 | 29.9998 | 3.4555 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.4566 | 11.8033 | 60.0256 | 11.9995 | 3.4492 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.4544 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.4613 | 29.783 | 60.0153 | 29.9998 | 3.4638 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.465 | 11.8033 | 60.0256 | 11.9995 | 3.4575 | 23.6975 | 60.0193 | 24.0001 | 3.4627 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.4696 | 29.783 | 60.0152 | 29.9998 | 3.4721 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.4733 | 11.8033 | 60.0257 | 11.9995 | 3.4658 | 23.6975 | 60.0192 | 24.0001 | 3.4711 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.478 | 29.7947 | 60.0152 | 29.9998 | 3.4805 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.4816 | 11.8033 | 60.0258 | 11.9995 | 3.4742 | 23.6947 | 60.0192 | 24.0001 | 3.4794 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.4863 | 29.7947 | 60.0152 | 29.9998 | 3.4888 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.49 | 11.8029 | 60.0258 | 11.9995 | 3.4825 | 23.6947 | 60.0192 | 24.0001 | 3.4878 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.4946 | 29.7947 | 60.0152 | 29.9998 | 3.4971 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.4983 | 11.8029 | 60.0259 | 11.9995 | 3.4908 | 23.6947 | 60.0192 | 24.0001 | 3.4961 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.5029 | 29.7947 | 60.0152 | 29.9998 | 3.5055 | 17.7367 | 60.0172 | 18.0003 | 3.5066 | 11.8033 | 60.0259 | 11.9995 | 3.4991 | 23.6947 | 60.0192 | 24.0001 | 3.5044 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.5113 | 29.7939 | 60.0152 | 29.9998 | 3.5138 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.515 | 11.8033 | 60.026 | 11.9995 | 3.5075 | 23.6947 | 60.0192 | 24.0001 | 3.5128 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.5196 | 29.7939 | 60.0151 | 29.9998 | 3.5221 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5233 | 11.8134 | 60.0261 | 11.9995 | 3.5158 | 23.6947 | 60.0192 | 24.0001 | 3.5211 | 11.7895 | 59.9998 | 11.9995
3.5279 | 29.7939 | 60.0151 | 29.9998 | 3.5305 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5316 | 11.8134 | 60.0261 | 11.9995 | 3.5241 | 23.6947 | 60.0192 | 24.0001 | 3.5294 | 11.7912 | 59.9998 | 11.9995
3.5363 | 29.7939 | 60.0151 | 29.9998 | 3.5388 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5399 | 11.8134 | 60.0262 | 11.9995 | 3.5325 | 23.6947 | 60.0192 | 24.0001 | 3.5378 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.5446 | 29.7935 | 60.0151 | 29.9998 | 3.5471 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5483 | 11.8134 | 60.0262 | 11.9995 | 3.5408 | 23.6946 | 60.0192 | 24.0001 | 3.5461 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.5529 | 29.7935 | 60.0151 | 29.9998 | 3.5555 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5566 | 11.8134 | 60.0263 | 11.9995 | 3.5491 | 23.6946 | 60.0192 | 24.0001 | 3.5544 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.5613 | 29.7935 | 60.0151 | 29.9998 | 3.5638 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5649 | 11.8134 | 60.0263 | 11.9995 | 3.5575 | 23.6946 | 60.0192 | 24.0001 | 3.5627 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.5696 | 29.7935 | 60.015 | 29.9998 | 3.5721 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5733 | 11.8141 | 60.0264 | 11.9995 | 3.5658 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.5711 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.5779 | 29.787 | 60.015 | 29.9998 | 3.5804 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5816 | 11.8141 | 60.0265 | 11.9995 | 3.5741 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.5794 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.5863 | 29.787 | 60.015 | 29.9998 | 3.5888 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5899 | 11.8141 | 60.0265 | 11.9995 | 3.5825 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.5877 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.5946 | 29.787 | 60.015 | 29.9998 | 3.5971 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.5983 | 11.8141 | 60.0266 | 11.9995 | 3.5908 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.5961 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.6029 | 29.787 | 60.015 | 29.9998 | 3.6054 | 17.7367 | 60.0171 | 18.0003 | 3.6066 | 11.8141 | 60.0266 | 11.9995 | 3.5991 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.6044 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.6113 | 29.787 | 60.015 | 29.9998 | 3.6138 | 17.7367 | 60.017 | 18.0003 | 3.6149 | 11.8141 | 60.0267 | 11.9995 | 3.6074 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.6128 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.6196 | 29.787 | 60.0151 | 29.9998 | 3.6221 | 17.7367 | 60.017 | 18.0003 | 3.6233 | 11.8132 | 60.0268 | 11.9995 | 3.6158 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.6211 | 11.7912 | 59.9997 | 11.9995
3.6279 | 29.7837 | 60.0151 | 29.9998 | 3.6304 | 17.7367 | 60.017 | 18.0003 | 3.6316 | 11.8132 | 60.0268 | 11.9995 | 3.6241 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.6294 | 11.7919 | 59.9997 | 11.9995
3.6362 | 29.7837 | 60.0151 | 29.9998 | 3.6388 | 17.7367 | 60.017 | 18.0003 | 3.6399 | 11.8132 | 60.0269 | 11.9995 | 3.6324 | 23.6946 | 60.0191 | 24.0001 | 3.6378 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.6446 | 29.7837 | 60.0151 | 29.9998 | 3.6471 | 17.7153 | 60.017 | 18.0003 | 3.6482 | 11.8132 | 60.0269 | 11.9995 | 3.6407 | 23.6939 | 60.0191 | 24.0001 | 3.6461 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.6529 | 29.7837 | 60.0151 | 29.9998 | 3.6554 | 17.7153 | 60.017 | 18.0003 | 3.6566 | 11.8132 | 60.027 | 11.9995 | 3.6491 | 23.6939 | 60.0191 | 24.0001 | 3.6544 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.6612 | 29.7836 | 60.0151 | 29.9998 | 3.6638 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 3.6649 | 11.8132 | 60.027 | 11.9995 | 3.6574 | 23.6939 | 60.0191 | 24.0001 | 3.6628 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.6696 | 29.7836 | 60.0152 | 29.9998 | 3.6721 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 3.6732 | 11.812 | 60.0271 | 11.9995 | 3.6657 | 23.6939 | 60.019 | 24.0001 | 3.6711 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.6779 | 29.7943 | 60.0152 | 29.9998 | 3.6804 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 3.6816 | 11.812 | 60.0272 | 11.9995 | 3.6741 | 23.6939 | 60.019 | 24.0001 | 3.6794 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.6862 | 29.7943 | 60.0152 | 29.9998 | 3.6888 | 17.716 | 60.0171 | 18.0003 | 3.6899 | 11.812 | 60.0272 | 11.9995 | 3.6824 | 23.6939 | 60.019 | 24.0001 | 3.6877 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.6946 | 29.7943 | 60.0152 | 29.9998 | 3.6971 | 17.716 | 60.0171 | 18.0003 | 3.6982 | 11.812 | 60.0273 | 11.9995 | 3.6907 | 23.7205 | 60.019 | 24.0001 | 3.6961 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.7029 | 29.7943 | 60.0152 | 29.9998 | 3.7054 | 17.716 | 60.0171 | 18.0003 | 3.7066 | 11.812 | 60.0273 | 11.9995 | 3.6991 | 23.7205 | 60.019 | 24.0001 | 3.7044 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.7112 | 29.8003 | 60.0152 | 29.9998 | 3.7137 | 17.7166 | 60.0171 | 18.0003 | 3.7149 | 11.812 | 60.0274 | 11.9995 | 3.7074 | 23.7205 | 60.019 | 24.0001 | 3.7127 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.7196 | 29.8003 | 60.0153 | 29.9998 | 3.7221 | 17.7166 | 60.0171 | 18.0003 | 3.7232 | 11.8098 | 60.0275 | 11.9995 | 3.7157 | 23.7205 | 60.019 | 24.0001 | 3.7211 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.7279 | 29.8003 | 60.0153 | 29.9998 | 3.7304 | 17.7166 | 60.0171 | 18.0003 | 3.7316 | 11.8098 | 60.0275 | 11.9995 | 3.7241 | 23.7205 | 60.019 | 24.0001 | 3.7294 | 11.7919 | 59.9996 | 11.9995
3.7362 | 29.8003 | 60.0153 | 29.9998 | 3.7387 | 17.7166 | 60.0172 | 18.0003 | 3.7399 | 11.8112 | 60.0276 | 11.9995 | 3.7324 | 23.7205 | 60.019 | 24.0001 | 3.7378 | 11.7919 | 59.9995 | 11.9995
3.7445 | 29.8003 | 60.0153 | 29.9998 | 3.7471 | 17.7166 | 60.0172 | 18.0003 | 3.7482 | 11.8112 | 60.0276 | 11.9995 | 3.7407 | 23.7205 | 60.0189 | 24.0001 | 3.7461 | 11.7919 | 59.9995 | 11.9995
3.7529 | 29.8003 | 60.0153 | 29.9998 | 3.7554 | 17.7166 | 60.0172 | 18.0003 | 3.7565 | 11.8117 | 60.0277 | 11.9995 | 3.7491 | 23.7205 | 60.0189 | 24.0001 | 3.7544 | 11.7919 | 59.9995 | 11.9995
3.7612 | 29.7984 | 60.0153 | 29.9998 | 3.7637 | 17.7166 | 60.0172 | 18.0003 | 3.7649 | 11.8117 | 60.0277 | 11.9995 | 3.7574 | 23.7205 | 60.0189 | 24.0001 | 3.7628 | 11.7919 | 59.9995 | 11.9995
3.7695 | 29.7984 | 60.0154 | 29.9998 | 3.7721 | 17.7166 | 60.0172 | 18.0003 | 3.7732 | 11.8117 | 60.0278 | 11.9995 | 3.7657 | 23.7205 | 60.0189 | 24.0001 | 3.7711 | 11.7919 | 59.9995 | 11.9995
3.7779 | 29.7974 | 60.0154 | 29.9998 | 3.7804 | 17.7166 | 60.0172 | 18.0003 | 3.7815 | 11.8117 | 60.0279 | 11.9995 | 3.774 | 23.7205 | 60.0189 | 24.0001 | 3.7794 | 11.7919 | 59.9995 | 11.9995
3.7862 | 29.7974 | 60.0154 | 29.9998 | 3.7887 | 17.7166 | 60.0173 | 18.0003 | 3.7899 | 11.8117 | 60.0279 | 11.9995 | 3.7824 | 23.7205 | 60.0189 | 24.0001 | 3.7878 | 11.7919 | 59.9995 | 11.9995
3.7945 | 29.7974 | 60.0154 | 29.9998 | 3.7971 | 17.7166 | 60.0173 | 18.0003 | 3.7982 | 11.8117 | 60.028 | 11.9995 | 3.7907 | 23.7205 | 60.0188 | 24.0001 | 3.7961 | 11.7923 | 59.9995 | 11.9995
3.8029 | 29.7974 | 60.0154 | 29.9998 | 3.8054 | 17.7166 | 60.0173 | 18.0003 | 3.8065 | 11.8117 | 60.028 | 11.9995 | 3.799 | 23.7205 | 60.0188 | 24.0001 | 3.8044 | 11.7923 | 59.9995 | 11.9995
3.8112 | 29.7974 | 60.0154 | 29.9998 | 3.8137 | 17.7166 | 60.0173 | 18.0003 | 3.8148 | 11.8117 | 60.0281 | 11.9995 | 3.8074 | 23.7205 | 60.0188 | 24.0001 | 3.8127 | 11.7911 | 59.9995 | 11.9995
3.8195 | 29.7974 | 60.0155 | 29.9998 | 3.822 | 17.7166 | 60.0173 | 18.0003 | 3.8232 | 11.8144 | 60.0282 | 11.9995 | 3.8157 | 23.7205 | 60.0188 | 24.0001 | 3.8211 | 11.7911 | 59.9995 | 11.9995
3.8279 | 29.7974 | 60.0155 | 29.9998 | 3.8304 | 17.7166 | 60.0173 | 18.0003 | 3.8315 | 11.8144 | 60.0282 | 11.9995 | 3.824 | 23.7205 | 60.0188 | 24.0001 | 3.8294 | 11.7911 | 59.9995 | 11.9995
3.8362 | 29.7974 | 60.0155 | 29.9998 | 3.8387 | 17.7166 | 60.0174 | 18.0003 | 3.8398 | 11.8181 | 60.0283 | 11.9995 | 3.8324 | 23.7205 | 60.0188 | 24.0001 | 3.8377 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.8445 | 29.7974 | 60.0155 | 29.9998 | 3.847 | 17.7166 | 60.0174 | 18.0003 | 3.8482 | 11.8181 | 60.0283 | 11.9995 | 3.8407 | 23.7205 | 60.0187 | 24.0001 | 3.8461 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.8529 | 29.7974 | 60.0155 | 29.9998 | 3.8554 | 17.7166 | 60.0174 | 18.0003 | 3.8565 | 11.8181 | 60.0284 | 11.9995 | 3.849 | 23.7205 | 60.0187 | 24.0001 | 3.8544 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.8612 | 29.7974 | 60.0155 | 29.9998 | 3.8637 | 17.7166 | 60.0174 | 18.0003 | 3.8648 | 11.8181 | 60.0284 | 11.9995 | 3.8574 | 23.7205 | 60.0187 | 24.0001 | 3.8628 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.8695 | 29.7974 | 60.0156 | 29.9998 | 3.872 | 17.7166 | 60.0174 | 18.0003 | 3.8732 | 11.8181 | 60.0285 | 11.9995 | 3.8657 | 23.7205 | 60.0187 | 24.0001 | 3.8711 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.8778 | 29.7984 | 60.0156 | 29.9998 | 3.8804 | 17.7166 | 60.0174 | 18.0003 | 3.8815 | 11.8181 | 60.0286 | 11.9995 | 3.874 | 23.7205 | 60.0187 | 24.0001 | 3.8794 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.8862 | 29.7984 | 60.0156 | 29.9998 | 3.8887 | 17.7166 | 60.0175 | 18.0003 | 3.8898 | 11.817 | 60.0286 | 11.9995 | 3.8824 | 23.7205 | 60.0187 | 24.0001 | 3.8878 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.8945 | 29.7982 | 60.0156 | 29.9998 | 3.897 | 17.7166 | 60.0175 | 18.0003 | 3.8981 | 11.817 | 60.0287 | 11.9995 | 3.8907 | 23.7205 | 60.0186 | 24.0001 | 3.8961 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.9028 | 29.7982 | 60.0156 | 29.9998 | 3.9054 | 17.7166 | 60.0175 | 18.0003 | 3.9065 | 11.816 | 60.0287 | 11.9995 | 3.899 | 23.7205 | 60.0186 | 24.0001 | 3.9044 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.9112 | 29.7982 | 60.0156 | 29.9998 | 3.9137 | 17.7166 | 60.0175 | 18.0003 | 3.9148 | 11.816 | 60.0288 | 11.9995 | 3.9073 | 23.7205 | 60.0186 | 24.0001 | 3.9128 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.9195 | 29.7982 | 60.0157 | 29.9998 | 3.922 | 17.7166 | 60.0175 | 18.0003 | 3.9231 | 11.8139 | 60.0289 | 11.9995 | 3.9157 | 23.7205 | 60.0186 | 24.0001 | 3.9211 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.9278 | 29.7981 | 60.0157 | 29.9998 | 3.9304 | 17.7166 | 60.0175 | 18.0003 | 3.9315 | 11.8139 | 60.0289 | 11.9995 | 3.924 | 23.7205 | 60.0186 | 24.0001 | 3.9294 | 11.7911 | 59.9994 | 11.9995
3.9362 | 29.7981 | 60.0157 | 29.9998 | 3.9387 | 17.7166 | 60.0176 | 18.0003 | 3.9398 | 11.8139 | 60.029 | 11.9995 | 3.9323 | 23.7205 | 60.0186 | 24.0001 | 3.9377 | 11.7911 | 59.9993 | 11.9995
3.9445 | 29.7982 | 60.0157 | 29.9998 | 3.947 | 17.7166 | 60.0176 | 18.0003 | 3.9481 | 11.8139 | 60.029 | 11.9995 | 3.9407 | 23.7205 | 60.0185 | 24.0001 | 3.9461 | 11.7911 | 59.9993 | 11.9995
3.9528 | 29.7982 | 60.0157 | 29.9998 | 3.9553 | 17.7166 | 60.0176 | 18.0003 | 3.9565 | 11.8139 | 60.0291 | 11.9995 | 3.949 | 23.7205 | 60.0185 | 24.0001 | 3.9544 | 11.7911 | 59.9993 | 11.9995
3.9612 | 29.7843 | 60.0157 | 29.9998 | 3.9637 | 17.7169 | 60.0176 | 18.0003 | 3.9648 | 11.8139 | 60.0291 | 11.9995 | 3.9573 | 23.7205 | 60.0185 | 24.0001 | 3.9628 | 11.7911 | 59.9993 | 11.9995
3.9695 | 29.7843 | 60.0158 | 29.9998 | 3.972 | 17.7169 | 60.0176 | 18.0003 | 3.9731 | 11.8139 | 60.0292 | 11.9995 | 3.9657 | 23.7205 | 60.0185 | 24.0001 | 3.9711 | 11.7911 | 59.9993 | 11.9995
3.9778 | 29.7843 | 60.0158 | 29.9998 | 3.9803 | 17.7169 | 60.0176 | 18.0003 | 3.9814 | 11.8139 | 60.0293 | 11.9995 | 3.974 | 23.7205 | 60.0185 | 24.0001 | 3.9794 | 11.7911 | 59.9993 | 11.9995
3.9861 | 29.7843 | 60.0158 | 29.9998 | 3.9887 | 17.7169 | 60.0177 | 18.0003 | 3.9898 | 11.8139 | 60.0293 | 11.9995 | 3.9823 | 23.7205 | 60.0185 | 24.0001 | 3.9878 | 11.7911 | 59.9993 | 11.9995
3.9945 | 29.7887 | 60.0158 | 29.9998 | 3.997 | 17.7169 | 60.0177 | 18.0003 | 3.9981 | 11.8139 | 60.0294 | 11.9995 | 3.9907 | 23.7205 | 60.0184 | 24.0001 | 3.9961 | 11.7898 | 59.9993 | 11.9995
4.0028 | 29.7887 | 60.0158 | 29.9998 | 4.0053 | 17.7169 | 60.0177 | 18.0003 | 4.0064 | 11.8139 | 60.0294 | 11.9995 | 3.999 | 23.7205 | 60.0184 | 24.0001 | 4.0044 | 11.7898 | 59.9993 | 11.9995
4.0111 | 29.7887 | 60.0158 | 29.9998 | 4.0137 | 17.7169 | 60.0177 | 18.0003 | 4.0148 | 11.8139 | 60.0295 | 11.9995 | 4.0073 | 23.7205 | 60.0184 | 24.0001 | 4.0128 | 11.7902 | 59.9993 | 11.9995
4.0195 | 29.7887 | 60.0159 | 29.9998 | 4.022 | 17.7169 | 60.0177 | 18.0003 | 4.0231 | 11.8139 | 60.0296 | 11.9995 | 4.0157 | 23.7205 | 60.0184 | 24.0001 | 4.0211 | 11.7902 | 59.9993 | 11.9995
4.0278 | 29.7919 | 60.0159 | 29.9998 | 4.0303 | 17.7169 | 60.0177 | 18.0003 | 4.0314 | 11.8139 | 60.0296 | 11.9995 | 4.024 | 23.7205 | 60.0184 | 24.0001 | 4.0294 | 11.7902 | 59.9993 | 11.9995
4.0361 | 29.7919 | 60.0159 | 29.9998 | 4.0387 | 17.7169 | 60.0178 | 18.0003 | 4.0397 | 11.8137 | 60.0297 | 11.9995 | 4.0323 | 23.7205 | 60.0184 | 24.0001 | 4.0378 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.0445 | 29.7919 | 60.0159 | 29.9998 | 4.047 | 17.7169 | 60.0178 | 18.0003 | 4.0481 | 11.8137 | 60.0297 | 11.9995 | 4.0406 | 23.7205 | 60.0183 | 24.0001 | 4.0461 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.0528 | 29.7919 | 60.0159 | 29.9998 | 4.0553 | 17.7169 | 60.0178 | 18.0003 | 4.0564 | 11.8138 | 60.0298 | 11.9995 | 4.049 | 23.7205 | 60.0183 | 24.0001 | 4.0544 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.0611 | 29.7953 | 60.0159 | 29.9998 | 4.0636 | 17.7169 | 60.0178 | 18.0003 | 4.0647 | 11.8138 | 60.0298 | 11.9995 | 4.0573 | 23.7205 | 60.0183 | 24.0001 | 4.0627 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.0695 | 29.7953 | 60.016 | 29.9998 | 4.072 | 17.7169 | 60.0178 | 18.0003 | 4.0731 | 11.8138 | 60.0299 | 11.9995 | 4.0656 | 23.7205 | 60.0183 | 24.0001 | 4.0711 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.0778 | 29.7953 | 60.016 | 29.9998 | 4.0803 | 17.7169 | 60.0178 | 18.0003 | 4.0814 | 11.8138 | 60.03 | 11.9995 | 4.074 | 23.7205 | 60.0183 | 24.0001 | 4.0794 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.0861 | 29.7953 | 60.016 | 29.9998 | 4.0886 | 17.7169 | 60.0179 | 18.0003 | 4.0897 | 11.8138 | 60.03 | 11.9995 | 4.0823 | 23.7205 | 60.0183 | 24.0001 | 4.0878 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.0945 | 29.7953 | 60.016 | 29.9998 | 4.097 | 17.7169 | 60.0179 | 18.0003 | 4.0981 | 11.8138 | 60.0301 | 11.9995 | 4.0906 | 23.7205 | 60.0182 | 24.0001 | 4.0961 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.1028 | 29.7953 | 60.016 | 29.9998 | 4.1053 | 17.7169 | 60.0179 | 18.0003 | 4.1064 | 11.8138 | 60.0301 | 11.9995 | 4.099 | 23.7205 | 60.0182 | 24.0001 | 4.1044 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.1111 | 29.7953 | 60.016 | 29.9998 | 4.1136 | 17.7169 | 60.0179 | 18.0003 | 4.1147 | 11.8138 | 60.0302 | 11.9995 | 4.1073 | 23.7205 | 60.0182 | 24.0001 | 4.1128 | 11.7925 | 59.9992 | 11.9995
4.1194 | 29.7953 | 60.0161 | 29.9998 | 4.122 | 17.7169 | 60.0179 | 18.0003 | 4.123 | 11.8131 | 60.0303 | 11.9995 | 4.1156 | 23.7205 | 60.0182 | 24.0001 | 4.1211 | 11.7925 | 59.9992 | 11.9995
4.1278 | 29.7953 | 60.0161 | 29.9998 | 4.1303 | 17.7169 | 60.0179 | 18.0003 | 4.1314 | 11.8131 | 60.0303 | 11.9995 | 4.124 | 23.7207 | 60.0182 | 24.0001 | 4.1294 | 11.7925 | 59.9992 | 11.9995
4.1361 | 29.7953 | 60.0161 | 29.9998 | 4.1386 | 17.7169 | 60.018 | 18.0003 | 4.1397 | 11.8111 | 60.0304 | 11.9995 | 4.1323 | 23.7207 | 60.0182 | 24.0001 | 4.1378 | 11.7925 | 59.9991 | 11.9995
4.1444 | 29.7953 | 60.0161 | 29.9998 | 4.147 | 17.7169 | 60.018 | 18.0003 | 4.148 | 11.8111 | 60.0304 | 11.9995 | 4.1406 | 23.7217 | 60.0181 | 24.0001 | 4.1461 | 11.7925 | 59.9991 | 11.9995
4.1528 | 29.7953 | 60.0161 | 29.9998 | 4.1553 | 17.7169 | 60.018 | 18.0003 | 4.1563 | 11.8111 | 60.0305 | 11.9995 | 4.149 | 23.7217 | 60.0181 | 24.0001 | 4.1544 | 11.7925 | 59.9991 | 11.9995
4.1611 | 29.7953 | 60.0161 | 29.9998 | 4.1636 | 17.7169 | 60.018 | 18.0003 | 4.1647 | 11.8111 | 60.0305 | 11.9995 | 4.1573 | 23.7217 | 60.0181 | 24.0001 | 4.1628 | 11.7928 | 59.9991 | 11.9995
4.1694 | 29.7953 | 60.0162 | 29.9998 | 4.172 | 17.7169 | 60.018 | 18.0003 | 4.173 | 11.8111 | 60.0306 | 11.9995 | 4.1656 | 23.7217 | 60.0181 | 24.0001 | 4.1711 | 11.7928 | 59.9991 | 11.9995
4.1778 | 29.7953 | 60.0162 | 29.9998 | 4.1803 | 17.7169 | 60.018 | 18.0003 | 4.1813 | 11.8111 | 60.0307 | 11.9995 | 4.174 | 23.7217 | 60.0181 | 24.0001 | 4.1794 | 11.7928 | 59.9991 | 11.9995
4.1861 | 29.7953 | 60.0162 | 29.9998 | 4.1886 | 17.7169 | 60.0181 | 18.0003 | 4.1897 | 11.8109 | 60.0307 | 11.9995 | 4.1823 | 23.7217 | 60.0181 | 24.0001 | 4.1877 | 11.7928 | 59.9991 | 11.9995
4.1944 | 29.789 | 60.0162 | 29.9998 | 4.1969 | 17.7169 | 60.0181 | 18.0003 | 4.198 | 11.8109 | 60.0308 | 11.9995 | 4.1906 | 23.7205 | 60.018 | 24.0001 | 4.1961 | 11.7928 | 59.9991 | 11.9995
4.2028 | 29.789 | 60.0162 | 29.9998 | 4.2053 | 17.7169 | 60.0181 | 18.0003 | 4.2063 | 11.8109 | 60.0308 | 11.9995 | 4.1989 | 23.7205 | 60.018 | 24.0001 | 4.2044 | 11.7928 | 59.9991 | 11.9995
4.2111 | 29.789 | 60.0162 | 29.9998 | 4.2136 | 17.7169 | 60.0181 | 18.0003 | 4.2146 | 11.8109 | 60.0309 | 11.9995 | 4.2073 | 23.7205 | 60.018 | 24.0001 | 4.2128 | 11.7923 | 59.9991 | 11.9995
4.2194 | 29.789 | 60.0163 | 29.9998 | 4.2219 | 17.7169 | 60.0181 | 18.0003 | 4.223 | 11.8124 | 60.0309 | 11.9995 | 4.2156 | 23.7205 | 60.018 | 24.0001 | 4.2211 | 11.7923 | 59.9991 | 11.9995
4.2277 | 29.789 | 60.0163 | 29.9998 | 4.2303 | 17.7169 | 60.0181 | 18.0003 | 4.2313 | 11.8124 | 60.031 | 11.9995 | 4.2239 | 23.7205 | 60.018 | 24.0001 | 4.2294 | 11.7923 | 59.9991 | 11.9995
4.2361 | 29.789 | 60.0163 | 29.9998 | 4.2386 | 17.7169 | 60.0182 | 18.0003 | 4.2396 | 11.8127 | 60.0311 | 11.9995 | 4.2323 | 23.7205 | 60.018 | 24.0001 | 4.2378 | 11.7923 | 59.999 | 11.9995
4.2444 | 29.789 | 60.0163 | 29.9998 | 4.2469 | 17.7169 | 60.0182 | 18.0003 | 4.248 | 11.8127 | 60.0311 | 11.9995 | 4.2406 | 23.7205 | 60.0179 | 24.0001 | 4.2461 | 11.7923 | 59.999 | 11.9995
4.2527 | 29.789 | 60.0163 | 29.9998 | 4.2553 | 17.7169 | 60.0182 | 18.0003 | 4.2563 | 11.8127 | 60.0312 | 11.9995 | 4.2489 | 23.7205 | 60.0179 | 24.0001 | 4.2544 | 11.7923 | 59.999 | 11.9995
4.2611 | 29.7646 | 60.0163 | 29.9998 | 4.2636 | 17.7169 | 60.0182 | 18.0003 | 4.2646 | 11.8127 | 60.0312 | 11.9995 | 4.2573 | 23.7207 | 60.0179 | 24.0001 | 4.2628 | 11.7923 | 59.999 | 11.9995
4.2694 | 29.7646 | 60.0164 | 29.9998 | 4.2719 | 17.7169 | 60.0182 | 18.0003 | 4.2729 | 11.8127 | 60.0313 | 11.9995 | 4.2656 | 23.7207 | 60.0179 | 24.0001 | 4.2711 | 11.7923 | 59.999 | 11.9995
4.2777 | 29.7646 | 60.0164 | 29.9998 | 4.2803 | 17.7169 | 60.0182 | 18.0003 | 4.2813 | 11.8127 | 60.0314 | 11.9995 | 4.2739 | 23.7207 | 60.0179 | 24.0001 | 4.2794 | 11.7923 | 59.999 | 11.9995
4.2861 | 29.7646 | 60.0164 | 29.9998 | 4.2886 | 17.7169 | 60.0183 | 18.0003 | 4.2896 | 11.8127 | 60.0314 | 11.9995 | 4.2823 | 23.7207 | 60.0179 | 24.0001 | 4.2878 | 11.7923 | 59.999 | 11.9995
4.2944 | 29.7646 | 60.0164 | 29.9998 | 4.2969 | 17.7169 | 60.0183 | 18.0003 | 4.2979 | 11.8127 | 60.0315 | 11.9995 | 4.2906 | 23.7207 | 60.0178 | 24.0001 | 4.2961 | 11.7902 | 59.9991 | 11.9995
4.3027 | 29.7646 | 60.0164 | 29.9998 | 4.3052 | 17.7169 | 60.0183 | 18.0003 | 4.3063 | 11.8127 | 60.0315 | 11.9995 | 4.2989 | 23.7207 | 60.0178 | 24.0001 | 4.3044 | 11.7902 | 59.9991 | 11.9995
4.3111 | 29.7646 | 60.0164 | 29.9998 | 4.3136 | 17.7169 | 60.0183 | 18.0003 | 4.3146 | 11.8127 | 60.0316 | 11.9995 | 4.3073 | 23.7207 | 60.0178 | 24.0001 | 4.3127 | 11.7902 | 59.9991 | 11.9995
4.3194 | 29.7646 | 60.0165 | 29.9998 | 4.3219 | 17.7169 | 60.0183 | 18.0003 | 4.3229 | 11.8128 | 60.0317 | 11.9995 | 4.3156 | 23.7207 | 60.0178 | 24.0001 | 4.3211 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.3277 | 29.7646 | 60.0165 | 29.9998 | 4.3302 | 17.7169 | 60.0183 | 18.0003 | 4.3313 | 11.8128 | 60.0317 | 11.9995 | 4.3239 | 23.7234 | 60.0178 | 24.0001 | 4.3294 | 11.7902 | 59.9992 | 11.9995
4.336 | 29.7646 | 60.0165 | 29.9998 | 4.3386 | 17.7169 | 60.0184 | 18.0003 | 4.3396 | 11.8128 | 60.0318 | 11.9995 | 4.3322 | 23.7234 | 60.0178 | 24.0001 | 4.3378 | 11.7902 | 59.9993 | 11.9995
4.3444 | 29.7646 | 60.0165 | 29.9998 | 4.3469 | 17.7169 | 60.0184 | 18.0003 | 4.3479 | 11.8128 | 60.0318 | 11.9995 | 4.3406 | 23.7234 | 60.0177 | 24.0001 | 4.3461 | 11.7906 | 59.9993 | 11.9995
4.3527 | 29.7646 | 60.0165 | 29.9998 | 4.3552 | 17.7169 | 60.0184 | 18.0003 | 4.3562 | 11.8104 | 60.0319 | 11.9995 | 4.3489 | 23.7234 | 60.0177 | 24.0001 | 4.3544 | 11.7906 | 59.9993 | 11.9995
4.361 | 29.7646 | 60.0165 | 29.9998 | 4.3636 | 17.7169 | 60.0184 | 18.0003 | 4.3646 | 11.8104 | 60.0319 | 11.9995 | 4.3572 | 23.7265 | 60.0177 | 24.0001 | 4.3628 | 11.7906 | 59.9994 | 11.9995
4.3694 | 29.7646 | 60.0166 | 29.9998 | 4.3719 | 17.7169 | 60.0184 | 18.0003 | 4.3729 | 11.8108 | 60.032 | 11.9995 | 4.3656 | 23.7265 | 60.0177 | 24.0001 | 4.3711 | 11.7906 | 59.9994 | 11.9995
4.3777 | 29.7646 | 60.0166 | 29.9998 | 4.3802 | 17.7169 | 60.0184 | 18.0003 | 4.3812 | 11.8108 | 60.032 | 11.9995 | 4.3739 | 23.7265 | 60.0177 | 24.0001 | 4.3794 | 11.7906 | 59.9995 | 11.9995
4.386 | 29.7646 | 60.0166 | 29.9998 | 4.3886 | 17.7169 | 60.0185 | 18.0003 | 4.3895 | 11.8108 | 60.032 | 11.9995 | 4.3822 | 23.7265 | 60.0177 | 24.0001 | 4.3878 | 11.7906 | 59.9995 | 11.9995
4.3944 | 29.7651 | 60.0166 | 29.9998 | 4.3969 | 17.7169 | 60.0185 | 18.0003 | 4.3979 | 11.8108 | 60.0319 | 11.9995 | 4.3906 | 23.7265 | 60.0176 | 24.0001 | 4.3961 | 11.7906 | 59.9995 | 11.9995
4.4027 | 29.7651 | 60.0166 | 29.9998 | 4.4052 | 17.7169 | 60.0185 | 18.0003 | 4.4062 | 11.8108 | 60.0319 | 11.9995 | 4.3989 | 23.7265 | 60.0176 | 24.0001 | 4.4044 | 11.7906 | 59.9996 | 11.9995
4.411 | 29.7651 | 60.0166 | 29.9998 | 4.4135 | 17.7169 | 60.0185 | 18.0003 | 4.4145 | 11.8108 | 60.0319 | 11.9995 | 4.4072 | 23.7265 | 60.0176 | 24.0001 | 4.4128 | 11.7906 | 59.9996 | 11.9995
4.4194 | 29.7651 | 60.0167 | 29.9998 | 4.4219 | 17.7169 | 60.0185 | 18.0003 | 4.4229 | 11.8108 | 60.0318 | 11.9995 | 4.4156 | 23.7265 | 60.0176 | 24.0001 | 4.4211 | 11.7906 | 59.9997 | 11.9995
4.4277 | 29.7651 | 60.0167 | 29.9998 | 4.4302 | 17.7169 | 60.0185 | 18.0003 | 4.4312 | 11.8108 | 60.0318 | 11.9995 | 4.4239 | 23.7267 | 60.0176 | 24.0001 | 4.4294 | 11.7906 | 59.9997 | 11.9995
4.436 | 29.7651 | 60.0167 | 29.9998 | 4.4385 | 17.7169 | 60.0186 | 18.0003 | 4.4395 | 11.8101 | 60.0318 | 11.9995 | 4.4322 | 23.7267 | 60.0176 | 24.0001 | 4.4377 | 11.7906 | 59.9998 | 11.9995
4.4444 | 29.7651 | 60.0167 | 29.9998 | 4.4469 | 17.7169 | 60.0186 | 18.0003 | 4.4478 | 11.8101 | 60.0318 | 11.9995 | 4.4406 | 23.7267 | 60.0175 | 24.0001 | 4.4461 | 11.7906 | 59.9998 | 11.9995
4.4527 | 29.7651 | 60.0167 | 29.9998 | 4.4552 | 17.7169 | 60.0186 | 18.0003 | 4.4562 | 11.8106 | 60.0317 | 11.9995 | 4.4489 | 23.7267 | 60.0175 | 24.0001 | 4.4544 | 11.7906 | 59.9998 | 11.9995
4.461 | 29.7651 | 60.0167 | 29.9998 | 4.4635 | 17.7169 | 60.0186 | 18.0003 | 4.4645 | 11.8106 | 60.0317 | 11.9995 | 4.4572 | 23.7267 | 60.0175 | 24.0001 | 4.4628 | 11.7906 | 59.9999 | 11.9995
4.4693 | 29.7651 | 60.0168 | 29.9998 | 4.4719 | 17.7169 | 60.0186 | 18.0003 | 4.4728 | 11.8106 | 60.0317 | 11.9995 | 4.4655 | 23.7267 | 60.0175 | 24.0001 | 4.4711 | 11.7906 | 59.9999 | 11.9995
4.4777 | 29.7651 | 60.0168 | 29.9998 | 4.4802 | 17.7169 | 60.0186 | 18.0003 | 4.4812 | 11.8106 | 60.0317 | 11.9995 | 4.4739 | 23.7267 | 60.0175 | 24.0001 | 4.4794 | 11.7906 | 60 | 11.9995
4.486 | 29.7651 | 60.0168 | 29.9998 | 4.4885 | 17.7169 | 60.0187 | 18.0003 | 4.4895 | 11.8106 | 60.0317 | 11.9995 | 4.4822 | 23.7267 | 60.0175 | 24.0001 | 4.4878 | 11.7906 | 60 | 11.9995
4.4943 | 29.7651 | 60.0168 | 29.9998 | 4.4969 | 17.7169 | 60.0187 | 18.0003 | 4.4978 | 11.8106 | 60.0316 | 11.9995 | 4.4905 | 23.7267 | 60.0174 | 24.0001 | 4.4961 | 11.7905 | 60.0001 | 11.9995
4.5027 | 29.7651 | 60.0168 | 29.9998 | 4.5052 | 17.7169 | 60.0187 | 18.0003 | 4.5061 | 11.8106 | 60.0316 | 11.9995 | 4.4988 | 23.7267 | 60.0174 | 24.0001 | 4.5044 | 11.7905 | 60.0001 | 11.9995
4.511 | 29.7651 | 60.0168 | 29.9998 | 4.5135 | 17.7169 | 60.0187 | 18.0003 | 4.5145 | 11.8106 | 60.0316 | 11.9995 | 4.5072 | 23.7268 | 60.0174 | 24.0001 | 4.5128 | 11.7905 | 60.0001 | 11.9995
4.5193 | 29.7651 | 60.0169 | 29.9998 | 4.5219 | 17.7169 | 60.0187 | 18.0003 | 4.5228 | 11.8106 | 60.0316 | 11.9995 | 4.5155 | 23.7268 | 60.0174 | 24.0001 | 4.5211 | 11.7905 | 60.0002 | 11.9995
4.5277 | 29.7651 | 60.0169 | 29.9998 | 4.5302 | 17.7169 | 60.0187 | 18.0003 | 4.5311 | 11.8106 | 60.0315 | 11.9995 | 4.5238 | 23.7268 | 60.0174 | 24.0001 | 4.5294 | 11.7905 | 60.0002 | 11.9995
4.536 | 29.7651 | 60.0169 | 29.9998 | 4.5385 | 17.7169 | 60.0188 | 18.0003 | 4.5395 | 11.8099 | 60.0315 | 11.9995 | 4.5322 | 23.7268 | 60.0174 | 24.0001 | 4.5378 | 11.7905 | 60.0003 | 11.9995
4.5443 | 29.7651 | 60.0169 | 29.9998 | 4.5468 | 17.7183 | 60.0188 | 18.0003 | 4.5478 | 11.8099 | 60.0315 | 11.9995 | 4.5405 | 23.7281 | 60.0173 | 24.0001 | 4.5461 | 11.7905 | 60.0003 | 11.9995
4.5527 | 29.7651 | 60.0169 | 29.9998 | 4.5552 | 17.7183 | 60.0188 | 18.0003 | 4.5561 | 11.8104 | 60.0315 | 11.9995 | 4.5488 | 23.7281 | 60.0173 | 24.0001 | 4.5544 | 11.7905 | 60.0003 | 11.9995
4.561 | 29.7651 | 60.0169 | 29.9998 | 4.5635 | 17.7183 | 60.0188 | 18.0003 | 4.5645 | 11.8104 | 60.0314 | 11.9995 | 4.5572 | 23.7281 | 60.0173 | 24.0001 | 4.5628 | 11.7905 | 60.0004 | 11.9995
4.5693 | 29.7651 | 60.017 | 29.9998 | 4.5718 | 17.7183 | 60.0188 | 18.0003 | 4.5728 | 11.8104 | 60.0314 | 11.9995 | 4.5655 | 23.7281 | 60.0173 | 24.0001 | 4.5711 | 11.7905 | 60.0004 | 11.9995
4.5776 | 29.7651 | 60.017 | 29.9998 | 4.5802 | 17.7183 | 60.0188 | 18.0003 | 4.5811 | 11.8104 | 60.0314 | 11.9995 | 4.5738 | 23.7281 | 60.0173 | 24.0001 | 4.5794 | 11.7905 | 60.0005 | 11.9995
4.586 | 29.7651 | 60.017 | 29.9998 | 4.5885 | 17.7183 | 60.0189 | 18.0003 | 4.5894 | 11.8102 | 60.0313 | 11.9995 | 4.5822 | 23.7281 | 60.0173 | 24.0001 | 4.5878 | 11.7905 | 60.0005 | 11.9995
4.5943 | 29.7651 | 60.017 | 29.9998 | 4.5968 | 17.7172 | 60.0189 | 18.0003 | 4.5978 | 11.8102 | 60.0313 | 11.9995 | 4.5905 | 23.7282 | 60.0172 | 24.0001 | 4.5961 | 11.7905 | 60.0006 | 11.9995
4.6026 | 29.7651 | 60.017 | 29.9998 | 4.6052 | 17.7172 | 60.0189 | 18.0003 | 4.6061 | 11.8102 | 60.0313 | 11.9995 | 4.5988 | 23.7282 | 60.0172 | 24.0001 | 4.6044 | 11.7905 | 60.0006 | 11.9995
4.611 | 29.7651 | 60.017 | 29.9998 | 4.6135 | 17.7172 | 60.0189 | 18.0003 | 4.6144 | 11.8102 | 60.0313 | 11.9995 | 4.6071 | 23.7282 | 60.0172 | 24.0001 | 4.6128 | 11.7905 | 60.0006 | 11.9995
4.6193 | 29.7651 | 60.0171 | 29.9998 | 4.6218 | 17.7172 | 60.0189 | 18.0003 | 4.6228 | 11.8097 | 60.0312 | 11.9995 | 4.6155 | 23.7282 | 60.0172 | 24.0001 | 4.6211 | 11.7905 | 60.0007 | 11.9995
4.6276 | 29.7651 | 60.0171 | 29.9998 | 4.6301 | 17.7172 | 60.0189 | 18.0003 | 4.6311 | 11.8097 | 60.0312 | 11.9995 | 4.6238 | 23.7282 | 60.0172 | 24.0001 | 4.6294 | 11.7905 | 60.0007 | 11.9995
4.636 | 29.7651 | 60.0171 | 29.9998 | 4.6385 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.6394 | 11.8095 | 60.0312 | 11.9995 | 4.6321 | 23.7282 | 60.0172 | 24.0001 | 4.6378 | 11.7905 | 60.0008 | 11.9995
4.6443 | 29.7651 | 60.0171 | 29.9998 | 4.6468 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.6477 | 11.8095 | 60.0312 | 11.9995 | 4.6405 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.6461 | 11.7905 | 60.0008 | 11.9995
4.6526 | 29.7651 | 60.0171 | 29.9998 | 4.6551 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.6561 | 11.8095 | 60.0312 | 11.9995 | 4.6488 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.6544 | 11.7905 | 60.0008 | 11.9995
4.661 | 29.7651 | 60.0171 | 29.9998 | 4.6635 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.6644 | 11.8095 | 60.0311 | 11.9995 | 4.6571 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.6628 | 11.7905 | 60.0009 | 11.9995
4.6693 | 29.7651 | 60.0172 | 29.9998 | 4.6718 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.6727 | 11.8095 | 60.0311 | 11.9995 | 4.6655 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.6711 | 11.7905 | 60.0009 | 11.9995
4.6776 | 29.7638 | 60.0172 | 29.9998 | 4.6801 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.681 | 11.8095 | 60.0311 | 11.9995 | 4.6738 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.6794 | 11.7905 | 60.001 | 11.9995
4.686 | 29.7638 | 60.0172 | 29.9998 | 4.6885 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.6894 | 11.8097 | 60.0311 | 11.9995 | 4.6821 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.6878 | 11.7905 | 60.001 | 11.9995
4.6943 | 29.7637 | 60.0172 | 29.9998 | 4.6968 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.6977 | 11.8097 | 60.031 | 11.9995 | 4.6905 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.6961 | 11.7905 | 60.0011 | 11.9995
4.7026 | 29.7637 | 60.0172 | 29.9998 | 4.7051 | 17.7172 | 60.019 | 18.0003 | 4.706 | 11.8109 | 60.031 | 11.9995 | 4.6988 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.7044 | 11.7905 | 60.0011 | 11.9995
4.7109 | 29.7638 | 60.0172 | 29.9998 | 4.7135 | 17.7172 | 60.0191 | 18.0003 | 4.7144 | 11.8109 | 60.031 | 11.9995 | 4.7071 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.7128 | 11.7905 | 60.0011 | 11.9995
4.7193 | 29.7638 | 60.0173 | 29.9998 | 4.7218 | 17.7172 | 60.0191 | 18.0003 | 4.7227 | 11.8109 | 60.031 | 11.9995 | 4.7155 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.7211 | 11.7905 | 60.0012 | 11.9995
4.7276 | 29.7638 | 60.0173 | 29.9998 | 4.7301 | 17.7172 | 60.0191 | 18.0003 | 4.731 | 11.8109 | 60.0309 | 11.9995 | 4.7238 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.7294 | 11.7905 | 60.0012 | 11.9995
4.7359 | 29.7638 | 60.0173 | 29.9998 | 4.7385 | 17.7172 | 60.0191 | 18.0003 | 4.7393 | 11.8112 | 60.0309 | 11.9995 | 4.7321 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.7378 | 11.7905 | 60.0013 | 11.9995
4.7443 | 29.7638 | 60.0173 | 29.9998 | 4.7468 | 17.7172 | 60.0191 | 18.0003 | 4.7477 | 11.8112 | 60.0309 | 11.9995 | 4.7404 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.7461 | 11.7905 | 60.0013 | 11.9995
4.7526 | 29.7638 | 60.0173 | 29.9998 | 4.7551 | 17.7172 | 60.0191 | 18.0003 | 4.756 | 11.8112 | 60.0308 | 11.9995 | 4.7488 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.7544 | 11.7905 | 60.0013 | 11.9995
4.7609 | 29.7638 | 60.0173 | 29.9998 | 4.7635 | 17.7187 | 60.0191 | 18.0003 | 4.7643 | 11.8112 | 60.0308 | 11.9995 | 4.7571 | 23.7282 | 60.017 | 24.0001 | 4.7628 | 11.7905 | 60.0014 | 11.9995
4.7693 | 29.7638 | 60.0174 | 29.9998 | 4.7718 | 17.7187 | 60.0191 | 18.0003 | 4.7727 | 11.8112 | 60.0308 | 11.9995 | 4.7654 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.7711 | 11.7905 | 60.0014 | 11.9995
4.7776 | 29.7638 | 60.0174 | 29.9998 | 4.7801 | 17.7186 | 60.0191 | 18.0003 | 4.781 | 11.8112 | 60.0308 | 11.9995 | 4.7738 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.7794 | 11.7905 | 60.0015 | 11.9995
4.7859 | 29.7638 | 60.0174 | 29.9998 | 4.7884 | 17.7186 | 60.0191 | 18.0003 | 4.7893 | 11.8099 | 60.0308 | 11.9995 | 4.7821 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.7878 | 11.7905 | 60.0015 | 11.9995
4.7943 | 29.7638 | 60.0174 | 29.9998 | 4.7968 | 17.7186 | 60.0191 | 18.0003 | 4.7977 | 11.8099 | 60.0307 | 11.9995 | 4.7904 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.7961 | 11.7905 | 60.0016 | 11.9995
4.8026 | 29.7638 | 60.0174 | 29.9998 | 4.8051 | 17.7186 | 60.0191 | 18.0003 | 4.806 | 11.807 | 60.0307 | 11.9995 | 4.7988 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.8044 | 11.7905 | 60.0016 | 11.9995
4.8109 | 29.7638 | 60.0174 | 29.9998 | 4.8134 | 17.7186 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8143 | 11.807 | 60.0307 | 11.9995 | 4.8071 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.8128 | 11.7905 | 60.0016 | 11.9995
4.8192 | 29.7638 | 60.0175 | 29.9998 | 4.8218 | 17.7186 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8226 | 11.807 | 60.0307 | 11.9995 | 4.8154 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.8211 | 11.7905 | 60.0017 | 11.9995
4.8276 | 29.7646 | 60.0175 | 29.9998 | 4.8301 | 17.7186 | 60.0192 | 18.0003 | 4.831 | 11.807 | 60.0306 | 11.9995 | 4.8238 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.8294 | 11.7905 | 60.0017 | 11.9995
4.8359 | 29.7646 | 60.0175 | 29.9998 | 4.8384 | 17.7186 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8393 | 11.807 | 60.0306 | 11.9995 | 4.8321 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.8378 | 11.7905 | 60.0018 | 11.9995
4.8442 | 29.7646 | 60.0175 | 29.9998 | 4.8468 | 17.7186 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8476 | 11.807 | 60.0306 | 11.9995 | 4.8404 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.8461 | 11.7905 | 60.0018 | 11.9995
4.8526 | 29.7646 | 60.0175 | 29.9998 | 4.8551 | 17.7186 | 60.0192 | 18.0003 | 4.856 | 11.807 | 60.0306 | 11.9995 | 4.8488 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.8544 | 11.7905 | 60.0018 | 11.9995
4.8609 | 29.7646 | 60.0175 | 29.9998 | 4.8634 | 17.7192 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8643 | 11.807 | 60.0305 | 11.9995 | 4.8571 | 23.7282 | 60.0171 | 24.0001 | 4.8628 | 11.7905 | 60.0019 | 11.9995
4.8692 | 29.7646 | 60.0176 | 29.9998 | 4.8717 | 17.7192 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8726 | 11.8056 | 60.0305 | 11.9995 | 4.8654 | 23.7282 | 60.0172 | 24.0001 | 4.8711 | 11.7905 | 60.0019 | 11.9995
4.8776 | 29.7646 | 60.0176 | 29.9998 | 4.8801 | 17.7192 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8809 | 11.8056 | 60.0305 | 11.9995 | 4.8737 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.8794 | 11.7905 | 60.002 | 11.9995
4.8859 | 29.7646 | 60.0176 | 29.9998 | 4.8884 | 17.7192 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8893 | 11.8052 | 60.0305 | 11.9995 | 4.8821 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.8878 | 11.7905 | 60.002 | 11.9995
4.8942 | 29.7646 | 60.0176 | 29.9998 | 4.8967 | 17.7192 | 60.0192 | 18.0003 | 4.8976 | 11.8052 | 60.0304 | 11.9995 | 4.8904 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.8961 | 11.7905 | 60.0021 | 11.9995
4.9026 | 29.7646 | 60.0176 | 29.9998 | 4.9051 | 17.7192 | 60.0192 | 18.0003 | 4.9059 | 11.8052 | 60.0304 | 11.9995 | 4.8987 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.9044 | 11.7905 | 60.0021 | 11.9995
4.9109 | 29.7646 | 60.0176 | 29.9998 | 4.9134 | 17.7192 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9142 | 11.8052 | 60.0304 | 11.9995 | 4.9071 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.9128 | 11.7905 | 60.0021 | 11.9995
4.9192 | 29.7646 | 60.0177 | 29.9998 | 4.9217 | 17.7192 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9226 | 11.8052 | 60.0303 | 11.9995 | 4.9154 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.9211 | 11.7905 | 60.0022 | 11.9995
4.9276 | 29.7674 | 60.0177 | 29.9998 | 4.9301 | 17.7178 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9309 | 11.8052 | 60.0303 | 11.9995 | 4.9237 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.9294 | 11.7905 | 60.0022 | 11.9995
4.9359 | 29.7674 | 60.0177 | 29.9998 | 4.9384 | 17.7178 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9392 | 11.7964 | 60.0303 | 11.9995 | 4.9321 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.9378 | 11.7905 | 60.0023 | 11.9995
4.9442 | 29.7674 | 60.0177 | 29.9998 | 4.9467 | 17.7178 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9476 | 11.7964 | 60.0303 | 11.9995 | 4.9404 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.9461 | 11.7905 | 60.0023 | 11.9995
4.9525 | 29.7674 | 60.0177 | 29.9998 | 4.9551 | 17.7178 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9559 | 11.7979 | 60.0303 | 11.9995 | 4.9487 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.9544 | 11.7905 | 60.0023 | 11.9995
4.9609 | 29.7674 | 60.0177 | 29.9998 | 4.9634 | 17.7178 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9642 | 11.7979 | 60.0302 | 11.9995 | 4.9571 | 23.7244 | 60.0172 | 24.0001 | 4.9628 | 11.7905 | 60.0024 | 11.9995
4.9692 | 29.7674 | 60.0177 | 29.9998 | 4.9717 | 17.7178 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9725 | 11.798 | 60.0302 | 11.9995 | 4.9654 | 23.7244 | 60.0173 | 24.0001 | 4.9711 | 11.7905 | 60.0024 | 11.9995
4.9775 | 29.7674 | 60.0178 | 29.9998 | 4.9801 | 17.719 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9809 | 11.798 | 60.0302 | 11.9995 | 4.9737 | 23.7244 | 60.0173 | 24.0001 | 4.9794 | 11.7905 | 60.0025 | 11.9995
4.9859 | 29.7674 | 60.0178 | 29.9998 | 4.9884 | 17.719 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9892 | 11.7887 | 60.0302 | 11.9995 | 4.9821 | 23.7244 | 60.0173 | 24.0001 | 4.9878 | 11.7905 | 60.0025 | 11.9995
4.9942 | 29.7674 | 60.0178 | 29.9998 | 4.9967 | 17.719 | 60.0193 | 18.0003 | 4.9975 | 11.7887 | 60.0301 | 11.9995 | 4.9904 | 23.7244 | 60.0173 | 24.0001 | 4.9961 | 11.794 | 60.0026 | 11.9995
5.0025 | 29.7674 | 60.0178 | 29.9998 | 5.0051 | 17.719 | 60.0193 | 18.0003 | 5.0059 | 11.7887 | 60.0301 | 11.9995 | 4.9987 | 23.7244 | 60.0173 | 24.0001 | 5.0044 | 11.794 | 60.0026 | 11.9995
5.0109 | 29.7674 | 60.0178 | 29.9998 | 5.0134 | 17.719 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0142 | 11.7887 | 60.0301 | 11.9995 | 5.007 | 23.7244 | 60.0173 | 24.0001 | 5.0128 | 11.795 | 60.0026 | 11.9995
5.0192 | 29.7674 | 60.0179 | 29.9998 | 5.0217 | 17.719 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0225 | 11.787 | 60.0301 | 11.9995 | 5.0154 | 23.7244 | 60.0173 | 24.0001 | 5.0211 | 11.795 | 60.0027 | 11.9995
5.0275 | 29.7674 | 60.0179 | 29.9998 | 5.03 | 17.719 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0309 | 11.787 | 60.03 | 11.9995 | 5.0237 | 23.7223 | 60.0173 | 24.0001 | 5.0294 | 11.795 | 60.0027 | 11.9995
5.0359 | 29.7674 | 60.0179 | 29.9998 | 5.0384 | 17.719 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0392 | 11.7874 | 60.03 | 11.9995 | 5.032 | 23.7223 | 60.0173 | 24.0001 | 5.0378 | 11.795 | 60.0028 | 11.9995
5.0442 | 29.7674 | 60.0179 | 29.9998 | 5.0467 | 17.7196 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0475 | 11.7874 | 60.03 | 11.9995 | 5.0404 | 23.7185 | 60.0173 | 24.0001 | 5.0461 | 11.795 | 60.0028 | 11.9995
5.0525 | 29.7674 | 60.0179 | 29.9998 | 5.055 | 17.7196 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0558 | 11.7874 | 60.03 | 11.9995 | 5.0487 | 23.7185 | 60.0173 | 24.0001 | 5.0544 | 11.795 | 60.0028 | 11.9995
5.0608 | 29.7674 | 60.0179 | 29.9998 | 5.0634 | 17.7196 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0642 | 11.7874 | 60.0299 | 11.9995 | 5.057 | 23.7185 | 60.0173 | 24.0001 | 5.0628 | 11.795 | 60.0029 | 11.9995
5.0692 | 29.7674 | 60.018 | 29.9998 | 5.0717 | 17.7196 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0725 | 11.7879 | 60.0299 | 11.9995 | 5.0654 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.0711 | 11.795 | 60.0029 | 11.9995
5.0775 | 29.7674 | 60.018 | 29.9998 | 5.08 | 17.7211 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0808 | 11.7879 | 60.0299 | 11.9995 | 5.0737 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.0794 | 11.795 | 60.003 | 11.9995
5.0858 | 29.7674 | 60.018 | 29.9998 | 5.0884 | 17.7211 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0892 | 11.7879 | 60.0299 | 11.9995 | 5.082 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.0878 | 11.795 | 60.003 | 11.9995
5.0942 | 29.7674 | 60.018 | 29.9998 | 5.0967 | 17.7211 | 60.0194 | 18.0003 | 5.0975 | 11.7879 | 60.0298 | 11.9995 | 5.0904 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.0961 | 11.795 | 60.0031 | 11.9995
5.1025 | 29.7674 | 60.018 | 29.9998 | 5.105 | 17.7211 | 60.0194 | 18.0003 | 5.1058 | 11.788 | 60.0298 | 11.9995 | 5.0987 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.1044 | 11.795 | 60.0031 | 11.9995
5.1108 | 29.7674 | 60.018 | 29.9998 | 5.1133 | 17.7211 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1141 | 11.788 | 60.0298 | 11.9995 | 5.107 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.1128 | 11.795 | 60.0031 | 11.9995
5.1192 | 29.7674 | 60.0181 | 29.9998 | 5.1217 | 17.7211 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1225 | 11.7895 | 60.0298 | 11.9995 | 5.1154 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.1211 | 11.795 | 60.0032 | 11.9995
5.1275 | 29.7674 | 60.0181 | 29.9998 | 5.13 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1308 | 11.7895 | 60.0297 | 11.9995 | 5.1237 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.1294 | 11.7947 | 60.0032 | 11.9995
5.1358 | 29.7674 | 60.0181 | 29.9998 | 5.1383 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1391 | 11.7921 | 60.0297 | 11.9995 | 5.132 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.1378 | 11.7947 | 60.0033 | 11.9995
5.1442 | 29.7674 | 60.0181 | 29.9998 | 5.1467 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1474 | 11.7921 | 60.0297 | 11.9995 | 5.1404 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.1461 | 11.794 | 60.0033 | 11.9995
5.1525 | 29.7674 | 60.0181 | 29.9998 | 5.155 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1558 | 11.7921 | 60.0297 | 11.9995 | 5.1487 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.1544 | 11.794 | 60.0033 | 11.9995
5.1608 | 29.7674 | 60.0181 | 29.9998 | 5.1633 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1641 | 11.7921 | 60.0296 | 11.9995 | 5.157 | 23.7185 | 60.0174 | 24.0001 | 5.1628 | 11.794 | 60.0034 | 11.9995
5.1692 | 29.7674 | 60.0182 | 29.9998 | 5.1717 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1724 | 11.7708 | 60.0296 | 11.9995 | 5.1653 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.1711 | 11.794 | 60.0034 | 11.9995
5.1775 | 29.7674 | 60.0182 | 29.9998 | 5.18 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1808 | 11.7708 | 60.0296 | 11.9995 | 5.1737 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.1794 | 11.795 | 60.0035 | 11.9995
5.1858 | 29.7674 | 60.0182 | 29.9998 | 5.1883 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1891 | 11.7689 | 60.0296 | 11.9995 | 5.182 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.1878 | 11.795 | 60.0035 | 11.9995
5.1941 | 29.7674 | 60.0182 | 29.9998 | 5.1967 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.1974 | 11.7689 | 60.0295 | 11.9995 | 5.1903 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.1961 | 11.795 | 60.0036 | 11.9995
5.2025 | 29.7674 | 60.0182 | 29.9998 | 5.205 | 17.721 | 60.0195 | 18.0003 | 5.2057 | 11.7692 | 60.0295 | 11.9995 | 5.1987 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.2044 | 11.795 | 60.0036 | 11.9995
5.2108 | 29.7674 | 60.0182 | 29.9998 | 5.2133 | 17.7211 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2141 | 11.7692 | 60.0295 | 11.9995 | 5.207 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.2128 | 11.795 | 60.0036 | 11.9995
5.2191 | 29.7674 | 60.0182 | 29.9998 | 5.2217 | 17.7211 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2224 | 11.7692 | 60.0295 | 11.9995 | 5.2153 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.2211 | 11.795 | 60.0037 | 11.9995
5.2275 | 29.7674 | 60.0183 | 29.9998 | 5.23 | 17.7211 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2307 | 11.7692 | 60.0294 | 11.9995 | 5.2237 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.2294 | 11.795 | 60.0037 | 11.9995
5.2358 | 29.7674 | 60.0183 | 29.9998 | 5.2383 | 17.7211 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2391 | 11.7699 | 60.0294 | 11.9995 | 5.232 | 23.7185 | 60.0175 | 24.0001 | 5.2378 | 11.795 | 60.0038 | 11.9995
5.2441 | 29.7674 | 60.0183 | 29.9998 | 5.2467 | 17.7211 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2474 | 11.7699 | 60.0294 | 11.9995 | 5.2403 | 23.718 | 60.0175 | 24.0001 | 5.2461 | 11.795 | 60.0038 | 11.9995
5.2525 | 29.7674 | 60.0183 | 29.9998 | 5.255 | 17.7211 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2557 | 11.7695 | 60.0294 | 11.9995 | 5.2487 | 23.718 | 60.0175 | 24.0001 | 5.2544 | 11.795 | 60.0038 | 11.9995
5.2608 | 29.7674 | 60.0183 | 29.9998 | 5.2633 | 17.7202 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2641 | 11.7695 | 60.0293 | 11.9995 | 5.257 | 23.718 | 60.0175 | 24.0001 | 5.2628 | 11.7959 | 60.0039 | 11.9995
5.2691 | 29.7674 | 60.0184 | 29.9998 | 5.2716 | 17.7202 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2724 | 11.7683 | 60.0293 | 11.9995 | 5.2653 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.2711 | 11.7959 | 60.0039 | 11.9995
5.2775 | 29.7674 | 60.0184 | 29.9998 | 5.28 | 17.7202 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2807 | 11.7683 | 60.0293 | 11.9995 | 5.2737 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.2794 | 11.7955 | 60.004 | 11.9995
5.2858 | 29.7674 | 60.0184 | 29.9998 | 5.2883 | 17.7202 | 60.0196 | 18.0003 | 5.289 | 11.7683 | 60.0293 | 11.9995 | 5.282 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.2878 | 11.7955 | 60.004 | 11.9995
5.2941 | 29.7674 | 60.0184 | 29.9998 | 5.2966 | 17.7202 | 60.0196 | 18.0003 | 5.2974 | 11.7683 | 60.0292 | 11.9995 | 5.2903 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.2961 | 11.7955 | 60.0041 | 11.9995
5.3024 | 29.7674 | 60.0184 | 29.9998 | 5.305 | 17.7202 | 60.0196 | 18.0003 | 5.3057 | 11.7683 | 60.0292 | 11.9995 | 5.2986 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.3044 | 11.7955 | 60.0041 | 11.9995
5.3108 | 29.7674 | 60.0184 | 29.9998 | 5.3133 | 17.7202 | 60.0197 | 18.0003 | 5.314 | 11.7683 | 60.0292 | 11.9995 | 5.307 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.3127 | 11.7947 | 60.0041 | 11.9995
5.3191 | 29.7674 | 60.0185 | 29.9998 | 5.3216 | 17.7202 | 60.0197 | 18.0003 | 5.3224 | 11.7678 | 60.0292 | 11.9995 | 5.3153 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.3211 | 11.7947 | 60.0042 | 11.9995
5.3274 | 29.7674 | 60.0185 | 29.9998 | 5.33 | 17.7202 | 60.0197 | 18.0003 | 5.3307 | 11.7678 | 60.0291 | 11.9995 | 5.3236 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.3294 | 11.7947 | 60.0042 | 11.9995
5.3358 | 29.7674 | 60.0185 | 29.9998 | 5.3383 | 17.7202 | 60.0197 | 18.0003 | 5.339 | 11.7678 | 60.0291 | 11.9995 | 5.332 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.3377 | 11.7947 | 60.0043 | 11.9995
5.3441 | 29.7674 | 60.0185 | 29.9998 | 5.3466 | 17.7202 | 60.0197 | 18.0003 | 5.3473 | 11.7678 | 60.0291 | 11.9995 | 5.3403 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.3461 | 11.7954 | 60.0043 | 11.9995
5.3524 | 29.7674 | 60.0185 | 29.9998 | 5.3549 | 17.7202 | 60.0197 | 18.0003 | 5.3557 | 11.7678 | 60.0291 | 11.9995 | 5.3486 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.3544 | 11.7954 | 60.0043 | 11.9995
5.3608 | 29.7674 | 60.0185 | 29.9998 | 5.3633 | 17.7202 | 60.0197 | 18.0003 | 5.364 | 11.7678 | 60.029 | 11.9995 | 5.357 | 23.718 | 60.0176 | 24.0001 | 5.3627 | 11.794 | 60.0044 | 11.9995
5.3691 | 29.7674 | 60.0186 | 29.9998 | 5.3716 | 17.7202 | 60.0197 | 18.0003 | 5.3723 | 11.7687 | 60.029 | 11.9995 | 5.3653 | 23.718 | 60.0177 | 24.0001 | 5.3711 | 11.794 | 60.0044 | 11.9995
5.3774 | 29.7674 | 60.0186 | 29.9998 | 5.3799 | 17.7187 | 60.0197 | 18.0003 | 5.3807 | 11.7687 | 60.029 | 11.9995 | 5.3736 | 23.718 | 60.0177 | 24.0001 | 5.3794 | 11.7935 | 60.0045 | 11.9995
5.3858 | 29.7674 | 60.0186 | 29.9998 | 5.3883 | 17.7187 | 60.0197 | 18.0003 | 5.389 | 11.7681 | 60.029 | 11.9995 | 5.382 | 23.718 | 60.0177 | 24.0001 | 5.3877 | 11.7935 | 60.0045 | 11.9995
5.3941 | 29.7674 | 60.0186 | 29.9998 | 5.3966 | 17.7187 | 60.0197 | 18.0003 | 5.3973 | 11.7681 | 60.0289 | 11.9995 | 5.3903 | 23.718 | 60.0177 | 24.0001 | 5.3961 | 11.7935 | 60.0046 | 11.9995
5.4024 | 29.7674 | 60.0186 | 29.9998 | 5.4049 | 17.7187 | 60.0197 | 18.0003 | 5.4056 | 11.7681 | 60.0289 | 11.9995 | 5.3986 | 23.718 | 60.0177 | 24.0001 | 5.4044 | 11.7935 | 60.0046 | 11.9995
5.4108 | 29.7601 | 60.0186 | 29.9998 | 5.4133 | 17.7187 | 60.0198 | 18.0003 | 5.414 | 11.7681 | 60.0289 | 11.9995 | 5.4069 | 23.7181 | 60.0177 | 24.0001 | 5.4127 | 11.7942 | 60.0046 | 11.9995
5.4191 | 29.7601 | 60.0187 | 29.9998 | 5.4216 | 17.7187 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4223 | 11.7681 | 60.0289 | 11.9995 | 5.4153 | 23.7181 | 60.0177 | 24.0001 | 5.4211 | 11.7942 | 60.0047 | 11.9995
5.4274 | 29.7601 | 60.0187 | 29.9998 | 5.4299 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4306 | 11.7681 | 60.0289 | 11.9995 | 5.4236 | 23.7163 | 60.0177 | 24.0001 | 5.4294 | 11.7946 | 60.0047 | 11.9995
5.4357 | 29.7601 | 60.0187 | 29.9998 | 5.4383 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4389 | 11.768 | 60.0289 | 11.9995 | 5.4319 | 23.7163 | 60.0177 | 24.0001 | 5.4377 | 11.7946 | 60.0048 | 11.9995
5.4441 | 29.7601 | 60.0187 | 29.9998 | 5.4466 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4473 | 11.768 | 60.0289 | 11.9995 | 5.4402 | 23.7163 | 60.0177 | 24.0001 | 5.446 | 11.7952 | 60.0048 | 11.9995
5.4524 | 29.7601 | 60.0187 | 29.9998 | 5.4549 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4556 | 11.7687 | 60.0288 | 11.9995 | 5.4486 | 23.7163 | 60.0177 | 24.0001 | 5.4544 | 11.7952 | 60.0048 | 11.9995
5.4607 | 29.7601 | 60.0187 | 29.9998 | 5.4633 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4639 | 11.7687 | 60.0288 | 11.9995 | 5.4569 | 23.7161 | 60.0177 | 24.0001 | 5.4627 | 11.7952 | 60.0049 | 11.9995
5.4691 | 29.7601 | 60.0188 | 29.9998 | 5.4716 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4723 | 11.7687 | 60.0288 | 11.9995 | 5.4652 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.471 | 11.7952 | 60.0049 | 11.9995
5.4774 | 29.7601 | 60.0188 | 29.9998 | 5.4799 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4806 | 11.7687 | 60.0288 | 11.9995 | 5.4736 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.4794 | 11.7937 | 60.005 | 11.9995
5.4857 | 29.7601 | 60.0188 | 29.9998 | 5.4883 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4889 | 11.7685 | 60.0288 | 11.9995 | 5.4819 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.4877 | 11.7937 | 60.005 | 11.9995
5.4941 | 29.7573 | 60.0188 | 29.9998 | 5.4966 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.4973 | 11.7685 | 60.0288 | 11.9995 | 5.4902 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.496 | 11.7924 | 60.0051 | 11.9995
5.5024 | 29.7573 | 60.0188 | 29.9998 | 5.5049 | 17.7189 | 60.0198 | 18.0003 | 5.5056 | 11.7713 | 60.0287 | 11.9995 | 5.4986 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.5044 | 11.7924 | 60.0051 | 11.9995
5.5107 | 29.7573 | 60.0188 | 29.9998 | 5.5132 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5139 | 11.7713 | 60.0287 | 11.9995 | 5.5069 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.5127 | 11.7911 | 60.0051 | 11.9995
5.5191 | 29.7573 | 60.0189 | 29.9998 | 5.5216 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5222 | 11.7719 | 60.0287 | 11.9995 | 5.5152 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.521 | 11.7911 | 60.0052 | 11.9995
5.5274 | 29.7573 | 60.0189 | 29.9998 | 5.5299 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5306 | 11.7719 | 60.0287 | 11.9995 | 5.5236 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.5294 | 11.7911 | 60.0052 | 11.9995
5.5357 | 29.7573 | 60.0189 | 29.9998 | 5.5382 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5389 | 11.7637 | 60.0287 | 11.9995 | 5.5319 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.5377 | 11.7911 | 60.0053 | 11.9995
5.544 | 29.7573 | 60.0189 | 29.9998 | 5.5466 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5472 | 11.7637 | 60.0287 | 11.9995 | 5.5402 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.5461 | 11.7911 | 60.0053 | 11.9995
5.5524 | 29.7573 | 60.0189 | 29.9998 | 5.5549 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5556 | 11.7625 | 60.0286 | 11.9995 | 5.5486 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.5544 | 11.7911 | 60.0053 | 11.9995
5.5607 | 29.7573 | 60.0189 | 29.9998 | 5.5632 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5639 | 11.7625 | 60.0286 | 11.9995 | 5.5569 | 23.7161 | 60.0178 | 24.0001 | 5.5627 | 11.7911 | 60.0054 | 11.9995
5.569 | 29.7573 | 60.019 | 29.9998 | 5.5716 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5722 | 11.7625 | 60.0286 | 11.9995 | 5.5652 | 23.7161 | 60.0179 | 24.0001 | 5.571 | 11.7911 | 60.0054 | 11.9995
5.5774 | 29.7573 | 60.019 | 29.9998 | 5.5799 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5805 | 11.7625 | 60.0286 | 11.9995 | 5.5735 | 23.7161 | 60.0179 | 24.0001 | 5.5794 | 11.7911 | 60.0055 | 11.9995
5.5857 | 29.7573 | 60.019 | 29.9998 | 5.5882 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5889 | 11.7605 | 60.0286 | 11.9995 | 5.5819 | 23.7161 | 60.0179 | 24.0001 | 5.5877 | 11.7911 | 60.0055 | 11.9995
5.594 | 29.7573 | 60.019 | 29.9998 | 5.5965 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.5972 | 11.7605 | 60.0286 | 11.9995 | 5.5902 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.596 | 11.7911 | 60.0056 | 11.9995
5.6024 | 29.7573 | 60.019 | 29.9998 | 5.6049 | 17.7189 | 60.0199 | 18.0003 | 5.6055 | 11.7571 | 60.0285 | 11.9995 | 5.5985 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.6044 | 11.7911 | 60.0056 | 11.9995
5.6107 | 29.7573 | 60.0191 | 29.9998 | 5.6132 | 17.7189 | 60.02 | 18.0003 | 5.6139 | 11.7571 | 60.0285 | 11.9995 | 5.6069 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.6127 | 11.7911 | 60.0056 | 11.9995
5.619 | 29.7573 | 60.0191 | 29.9998 | 5.6215 | 17.7189 | 60.02 | 18.0003 | 5.6222 | 11.7571 | 60.0285 | 11.9995 | 5.6152 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.621 | 11.7911 | 60.0057 | 11.9995
5.6274 | 29.7573 | 60.0191 | 29.9998 | 5.6299 | 17.7189 | 60.02 | 18.0003 | 5.6305 | 11.7571 | 60.0285 | 11.9995 | 5.6235 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.6294 | 11.7911 | 60.0057 | 11.9995
5.6357 | 29.7573 | 60.0191 | 29.9998 | 5.6382 | 17.7189 | 60.02 | 18.0003 | 5.6388 | 11.7571 | 60.0285 | 11.9995 | 5.6319 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.6377 | 11.7911 | 60.0058 | 11.9995
5.644 | 29.7581 | 60.0192 | 29.9998 | 5.6465 | 17.7189 | 60.02 | 18.0003 | 5.6472 | 11.7571 | 60.0285 | 11.9995 | 5.6402 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.646 | 11.7911 | 60.0058 | 11.9995
5.6523 | 29.7581 | 60.0192 | 29.9998 | 5.6549 | 17.7189 | 60.02 | 18.0003 | 5.6555 | 11.7571 | 60.0284 | 11.9995 | 5.6485 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.6544 | 11.7911 | 60.0058 | 11.9995
5.6607 | 29.7581 | 60.0192 | 29.9998 | 5.6632 | 17.7174 | 60.02 | 18.0003 | 5.6638 | 11.7571 | 60.0284 | 11.9995 | 5.6569 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.6627 | 11.7911 | 60.0059 | 11.9995
5.669 | 29.7581 | 60.0192 | 29.9998 | 5.6715 | 17.7174 | 60.02 | 18.0003 | 5.6722 | 11.7571 | 60.0284 | 11.9995 | 5.6652 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.671 | 11.7911 | 60.0059 | 11.9995
5.6773 | 29.7581 | 60.0193 | 29.9998 | 5.6799 | 17.7174 | 60.0199 | 18.0003 | 5.6805 | 11.7571 | 60.0284 | 11.9995 | 5.6735 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.6794 | 11.7911 | 60.006 | 11.9995
5.6857 | 29.7581 | 60.0193 | 29.9998 | 5.6882 | 17.7174 | 60.0199 | 18.0003 | 5.6888 | 11.7571 | 60.0284 | 11.9995 | 5.6819 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.6877 | 11.7911 | 60.006 | 11.9995
5.694 | 29.7621 | 60.0193 | 29.9998 | 5.6965 | 17.7174 | 60.0199 | 18.0003 | 5.6971 | 11.7571 | 60.0284 | 11.9995 | 5.6902 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.696 | 11.7911 | 60.0061 | 11.9995
5.7023 | 29.7621 | 60.0193 | 29.9998 | 5.7049 | 17.7174 | 60.0199 | 18.0003 | 5.7055 | 11.7571 | 60.0283 | 11.9995 | 5.6985 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.7043 | 11.7911 | 60.0061 | 11.9995
5.7107 | 29.7621 | 60.0194 | 29.9998 | 5.7132 | 17.7174 | 60.0198 | 18.0003 | 5.7138 | 11.7571 | 60.0283 | 11.9995 | 5.7068 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.7127 | 11.7911 | 60.0061 | 11.9995
5.719 | 29.7621 | 60.0194 | 29.9998 | 5.7215 | 17.7174 | 60.0198 | 18.0003 | 5.7221 | 11.7571 | 60.0283 | 11.9995 | 5.7152 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.721 | 11.7911 | 60.0062 | 11.9995
5.7273 | 29.7621 | 60.0194 | 29.9998 | 5.7299 | 17.7174 | 60.0198 | 18.0003 | 5.7305 | 11.7571 | 60.0283 | 11.9995 | 5.7235 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.7293 | 11.7911 | 60.0062 | 11.9995
5.7357 | 29.7621 | 60.0194 | 29.9998 | 5.7382 | 17.7174 | 60.0198 | 18.0003 | 5.7388 | 11.7571 | 60.0283 | 11.9995 | 5.7318 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.7377 | 11.7911 | 60.0063 | 11.9995
5.744 | 29.7621 | 60.0195 | 29.9998 | 5.7465 | 17.7174 | 60.0197 | 18.0003 | 5.7471 | 11.7571 | 60.0283 | 11.9995 | 5.7402 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.746 | 11.7911 | 60.0063 | 11.9995
5.7523 | 29.7621 | 60.0195 | 29.9998 | 5.7548 | 17.7174 | 60.0197 | 18.0003 | 5.7555 | 11.7571 | 60.0282 | 11.9995 | 5.7485 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.7544 | 11.7911 | 60.0063 | 11.9995
5.7607 | 29.7621 | 60.0195 | 29.9998 | 5.7632 | 17.7174 | 60.0197 | 18.0003 | 5.7638 | 11.7571 | 60.0282 | 11.9995 | 5.7568 | 23.7087 | 60.018 | 24.0001 | 5.7627 | 11.7911 | 60.0064 | 11.9995
5.769 | 29.7621 | 60.0195 | 29.9998 | 5.7715 | 17.7174 | 60.0197 | 18.0003 | 5.7721 | 11.758 | 60.0282 | 11.9995 | 5.7652 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.771 | 11.7911 | 60.0064 | 11.9995
5.7773 | 29.7652 | 60.0196 | 29.9998 | 5.7798 | 17.7174 | 60.0196 | 18.0003 | 5.7804 | 11.758 | 60.0282 | 11.9995 | 5.7735 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.7794 | 11.7911 | 60.0065 | 11.9995
5.7856 | 29.7652 | 60.0196 | 29.9998 | 5.7882 | 17.7174 | 60.0196 | 18.0003 | 5.7888 | 11.7575 | 60.0282 | 11.9995 | 5.7818 | 23.7087 | 60.0179 | 24.0001 | 5.7877 | 11.7911 | 60.0065 | 11.9995
5.794 | 29.7652 | 60.0196 | 29.9998 | 5.7965 | 17.7174 | 60.0196 | 18.0003 | 5.7971 | 11.7575 | 60.0282 | 11.9995 | 5.7902 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.796 | 11.7911 | 60.0065 | 11.9995
5.8023 | 29.7652 | 60.0196 | 29.9998 | 5.8048 | 17.7174 | 60.0196 | 18.0003 | 5.8054 | 11.7575 | 60.0281 | 11.9995 | 5.7985 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.8044 | 11.7911 | 60.0066 | 11.9995
5.8106 | 29.7652 | 60.0197 | 29.9998 | 5.8132 | 17.7174 | 60.0195 | 18.0003 | 5.8138 | 11.7575 | 60.0281 | 11.9995 | 5.8068 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.8127 | 11.7911 | 60.0066 | 11.9995
5.819 | 29.7652 | 60.0197 | 29.9998 | 5.8215 | 17.7174 | 60.0195 | 18.0003 | 5.8221 | 11.7575 | 60.0281 | 11.9995 | 5.8152 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.821 | 11.7911 | 60.0067 | 11.9995
5.8273 | 29.7652 | 60.0197 | 29.9998 | 5.8298 | 17.7174 | 60.0195 | 18.0003 | 5.8304 | 11.7575 | 60.0281 | 11.9995 | 5.8235 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.8293 | 11.7911 | 60.0067 | 11.9995
5.8356 | 29.7652 | 60.0197 | 29.9998 | 5.8382 | 17.7174 | 60.0195 | 18.0003 | 5.8387 | 11.7575 | 60.0281 | 11.9995 | 5.8318 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.8377 | 11.7911 | 60.0068 | 11.9995
5.844 | 29.7652 | 60.0198 | 29.9998 | 5.8465 | 17.718 | 60.0194 | 18.0003 | 5.8471 | 11.7575 | 60.0281 | 11.9995 | 5.8401 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.846 | 11.7911 | 60.0068 | 11.9995
5.8523 | 29.7652 | 60.0198 | 29.9998 | 5.8548 | 17.718 | 60.0194 | 18.0003 | 5.8554 | 11.7575 | 60.028 | 11.9995 | 5.8485 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.8543 | 11.7911 | 60.0068 | 11.9995
5.8606 | 29.7652 | 60.0198 | 29.9998 | 5.8631 | 17.718 | 60.0194 | 18.0003 | 5.8637 | 11.7575 | 60.028 | 11.9995 | 5.8568 | 23.709 | 60.0179 | 24.0001 | 5.8627 | 11.7911 | 60.0069 | 11.9995
5.869 | 29.7652 | 60.0198 | 29.9998 | 5.8715 | 17.718 | 60.0194 | 18.0003 | 5.8721 | 11.7575 | 60.028 | 11.9995 | 5.8651 | 23.709 | 60.0178 | 24.0001 | 5.871 | 11.7911 | 60.0069 | 11.9995
5.8773 | 29.7652 | 60.0199 | 29.9998 | 5.8798 | 17.718 | 60.0193 | 18.0003 | 5.8804 | 11.7575 | 60.028 | 11.9995 | 5.8735 | 23.709 | 60.0178 | 24.0001 | 5.8793 | 11.7911 | 60.007 | 11.9995
5.8856 | 29.7652 | 60.0199 | 29.9998 | 5.8881 | 17.718 | 60.0193 | 18.0003 | 5.8887 | 11.7575 | 60.028 | 11.9995 | 5.8818 | 23.709 | 60.0178 | 24.0001 | 5.8877 | 11.7911 | 60.007 | 11.9995
5.8939 | 29.764 | 60.0199 | 29.9998 | 5.8965 | 17.718 | 60.0193 | 18.0003 | 5.897 | 11.7575 | 60.028 | 11.9995 | 5.8901 | 23.709 | 60.0178 | 24.0001 | 5.896 | 11.7911 | 60.007 | 11.9995
5.9023 | 29.764 | 60.0199 | 29.9998 | 5.9048 | 17.718 | 60.0193 | 18.0003 | 5.9054 | 11.7575 | 60.0279 | 11.9995 | 5.8985 | 23.709 | 60.0178 | 24.0001 | 5.9043 | 11.7911 | 60.0071 | 11.9995
5.9106 | 29.764 | 60.02 | 29.9998 | 5.9131 | 17.718 | 60.0192 | 18.0003 | 5.9137 | 11.7575 | 60.0279 | 11.9995 | 5.9068 | 23.709 | 60.0178 | 24.0001 | 5.9127 | 11.7911 | 60.0071 | 11.9995
5.9189 | 29.764 | 60.02 | 29.9998 | 5.9215 | 17.718 | 60.0192 | 18.0003 | 5.922 | 11.7575 | 60.0279 | 11.9995 | 5.9151 | 23.709 | 60.0178 | 24.0001 | 5.921 | 11.7911 | 60.0072 | 11.9995
5.9273 | 29.764 | 60.02 | 29.9998 | 5.9298 | 17.718 | 60.0192 | 18.0003 | 5.9304 | 11.7575 | 60.0279 | 11.9995 | 5.9235 | 23.7107 | 60.0178 | 24.0001 | 5.9294 | 11.7911 | 60.0072 | 11.9995
5.9356 | 29.764 | 60.02 | 29.9998 | 5.9381 | 17.718 | 60.0192 | 18.0003 | 5.9387 | 11.7575 | 60.0279 | 11.9995 | 5.9318 | 23.7107 | 60.0178 | 24.0001 | 5.9377 | 11.7911 | 60.0073 | 11.9995
5.9439 | 29.764 | 60.0201 | 29.9998 | 5.9465 | 17.718 | 60.0191 | 18.0003 | 5.947 | 11.7575 | 60.0279 | 11.9995 | 5.9401 | 23.7107 | 60.0178 | 24.0001 | 5.946 | 11.7911 | 60.0073 | 11.9995
5.9523 | 29.764 | 60.0201 | 29.9998 | 5.9548 | 17.718 | 60.0191 | 18.0003 | 5.9554 | 11.7571 | 60.0278 | 11.9995 | 5.9485 | 23.7107 | 60.0178 | 24.0001 | 5.9543 | 11.7911 | 60.0073 | 11.9995
5.9606 | 29.764 | 60.0201 | 29.9998 | 5.9631 | 17.718 | 60.0191 | 18.0003 | 5.9637 | 11.7571 | 60.0278 | 11.9995 | 5.9568 | 23.7178 | 60.0178 | 24.0001 | 5.9627 | 11.7911 | 60.0074 | 11.9995
5.9689 | 29.764 | 60.0201 | 29.9998 | 5.9715 | 17.718 | 60.0191 | 18.0003 | 5.972 | 11.755 | 60.0278 | 11.9995 | 5.9651 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 5.971 | 11.7911 | 60.0074 | 11.9995
5.9773 | 29.764 | 60.0202 | 29.9998 | 5.9798 | 17.718 | 60.019 | 18.0003 | 5.9803 | 11.755 | 60.0278 | 11.9995 | 5.9734 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 5.9793 | 11.7911 | 60.0075 | 11.9995
5.9856 | 29.764 | 60.0202 | 29.9998 | 5.9881 | 17.718 | 60.019 | 18.0003 | 5.9887 | 11.7556 | 60.0278 | 11.9995 | 5.9818 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 5.9877 | 11.7911 | 60.0075 | 11.9995
5.9939 | 29.764 | 60.0202 | 29.9998 | 5.9964 | 17.718 | 60.019 | 18.0003 | 5.997 | 11.7556 | 60.0278 | 11.9995 | 5.9901 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 5.996 | 11.7911 | 60.0075 | 11.9995
6.0023 | 29.764 | 60.0202 | 29.9998 | 6.0048 | 17.718 | 60.019 | 18.0003 | 6.0053 | 11.7556 | 60.0277 | 11.9995 | 5.9984 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 6.0043 | 11.7911 | 60.0076 | 11.9995
6.0106 | 29.764 | 60.0203 | 29.9998 | 6.0131 | 17.718 | 60.0189 | 18.0003 | 6.0137 | 11.7556 | 60.0277 | 11.9995 | 6.0068 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 6.0127 | 11.7911 | 60.0076 | 11.9995
6.0189 | 29.764 | 60.0203 | 29.9998 | 6.0214 | 17.718 | 60.0189 | 18.0003 | 6.022 | 11.7556 | 60.0277 | 11.9995 | 6.0151 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 6.021 | 11.7911 | 60.0077 | 11.9995
6.0272 | 29.764 | 60.0203 | 29.9998 | 6.0298 | 17.718 | 60.0189 | 18.0003 | 6.0303 | 11.7556 | 60.0277 | 11.9995 | 6.0234 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 6.0293 | 11.7911 | 60.0077 | 11.9995
6.0356 | 29.764 | 60.0203 | 29.9998 | 6.0381 | 17.718 | 60.0189 | 18.0003 | 6.0387 | 11.7556 | 60.0277 | 11.9995 | 6.0318 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 6.0377 | 11.7911 | 60.0078 | 11.9995
6.0439 | 29.764 | 60.0204 | 29.9998 | 6.0464 | 17.718 | 60.0188 | 18.0003 | 6.047 | 11.7556 | 60.0277 | 11.9995 | 6.0401 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 6.046 | 11.7911 | 60.0078 | 11.9995
6.0522 | 29.764 | 60.0204 | 29.9998 | 6.0548 | 17.718 | 60.0188 | 18.0003 | 6.0553 | 11.7697 | 60.0276 | 11.9995 | 6.0484 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 6.0543 | 11.7911 | 60.0078 | 11.9995
6.0606 | 29.768 | 60.0204 | 29.9998 | 6.0631 | 17.718 | 60.0188 | 18.0003 | 6.0636 | 11.7697 | 60.0276 | 11.9995 | 6.0568 | 23.7178 | 60.0177 | 24.0001 | 6.0627 | 11.7911 | 60.0079 | 11.9995
6.0689 | 29.768 | 60.0204 | 29.9998 | 6.0714 | 17.718 | 60.0188 | 18.0003 | 6.072 | 11.7697 | 60.0276 | 11.9995 | 6.0651 | 23.7178 | 60.0176 | 24.0001 | 6.071 | 11.7911 | 60.0079 | 11.9995
6.0772 | 29.7687 | 60.0205 | 29.9998 | 6.0798 | 17.718 | 60.0187 | 18.0003 | 6.0803 | 11.7697 | 60.0276 | 11.9995 | 6.0734 | 23.7178 | 60.0176 | 24.0001 | 6.0793 | 11.7911 | 60.008 | 11.9995
6.0856 | 29.7687 | 60.0205 | 29.9998 | 6.0881 | 17.718 | 60.0187 | 18.0003 | 6.0886 | 11.7697 | 60.0276 | 11.9995 | 6.0818 | 23.7178 | 60.0176 | 24.0001 | 6.0876 | 11.7911 | 60.008 | 11.9995
6.0939 | 29.7688 | 60.0205 | 29.9998 | 6.0964 | 17.718 | 60.0187 | 18.0003 | 6.097 | 11.7697 | 60.0276 | 11.9995 | 6.0901 | 23.7143 | 60.0176 | 24.0001 | 6.096 | 11.7911 | 60.0081 | 11.9995
6.1022 | 29.7688 | 60.0205 | 29.9998 | 6.1047 | 17.718 | 60.0187 | 18.0003 | 6.1053 | 11.7697 | 60.0275 | 11.9995 | 6.0984 | 23.7143 | 60.0176 | 24.0001 | 6.1043 | 11.7911 | 60.0081 | 11.9995
6.1106 | 29.7699 | 60.0205 | 29.9998 | 6.1131 | 17.7195 | 60.0186 | 18.0003 | 6.1136 | 11.7697 | 60.0275 | 11.9995 | 6.1068 | 23.7143 | 60.0176 | 24.0001 | 6.1126 | 11.7908 | 60.0081 | 11.9995
6.1189 | 29.7699 | 60.0206 | 29.9998 | 6.1214 | 17.7195 | 60.0186 | 18.0003 | 6.1219 | 11.768 | 60.0275 | 11.9995 | 6.1151 | 23.7143 | 60.0176 | 24.0001 | 6.121 | 11.7908 | 60.0082 | 11.9995
6.1272 | 29.7699 | 60.0206 | 29.9998 | 6.1297 | 17.7195 | 60.0186 | 18.0003 | 6.1303 | 11.768 | 60.0275 | 11.9995 | 6.1234 | 23.7143 | 60.0176 | 24.0001 | 6.1293 | 11.7908 | 60.0082 | 11.9995
6.1355 | 29.7699 | 60.0206 | 29.9998 | 6.1381 | 17.7195 | 60.0186 | 18.0003 | 6.1386 | 11.768 | 60.0275 | 11.9995 | 6.1317 | 23.7143 | 60.0176 | 24.0001 | 6.1376 | 11.7908 | 60.0083 | 11.9995
6.1439 | 29.7699 | 60.0207 | 29.9998 | 6.1464 | 17.7195 | 60.0185 | 18.0003 | 6.1469 | 11.768 | 60.0275 | 11.9995 | 6.1401 | 23.7143 | 60.0176 | 24.0001 | 6.146 | 11.7908 | 60.0083 | 11.9995
6.1522 | 29.7699 | 60.0207 | 29.9998 | 6.1547 | 17.7195 | 60.0185 | 18.0003 | 6.1553 | 11.768 | 60.0274 | 11.9995 | 6.1484 | 23.7143 | 60.0176 | 24.0001 | 6.1543 | 11.7908 | 60.0083 | 11.9995
6.1605 | 29.7699 | 60.0207 | 29.9998 | 6.1631 | 17.7195 | 60.0185 | 18.0003 | 6.1636 | 11.768 | 60.0274 | 11.9995 | 6.1567 | 23.7125 | 60.0176 | 24.0001 | 6.1626 | 11.7908 | 60.0084 | 11.9995
6.1689 | 29.7699 | 60.0207 | 29.9998 | 6.1714 | 17.7195 | 60.0185 | 18.0003 | 6.1719 | 11.768 | 60.0274 | 11.9995 | 6.1651 | 23.7125 | 60.0175 | 24.0001 | 6.171 | 11.7908 | 60.0084 | 11.9995
6.1772 | 29.7699 | 60.0208 | 29.9998 | 6.1797 | 17.7195 | 60.0184 | 18.0003 | 6.1803 | 11.768 | 60.0274 | 11.9995 | 6.1734 | 23.7125 | 60.0175 | 24.0001 | 6.1793 | 11.7908 | 60.0085 | 11.9995
6.1855 | 29.7699 | 60.0208 | 29.9998 | 6.1881 | 17.7195 | 60.0184 | 18.0003 | 6.1886 | 11.7676 | 60.0274 | 11.9995 | 6.1817 | 23.7125 | 60.0175 | 24.0001 | 6.1876 | 11.7908 | 60.0085 | 11.9995
6.1939 | 29.7699 | 60.0208 | 29.9998 | 6.1964 | 17.7195 | 60.0184 | 18.0003 | 6.1969 | 11.7676 | 60.0274 | 11.9995 | 6.1901 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.196 | 11.7924 | 60.0086 | 11.9995
6.2022 | 29.7699 | 60.0208 | 29.9998 | 6.2047 | 17.7195 | 60.0184 | 18.0003 | 6.2052 | 11.7676 | 60.0273 | 11.9995 | 6.1984 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.2043 | 11.7924 | 60.0086 | 11.9995
6.2105 | 29.7699 | 60.0209 | 29.9998 | 6.213 | 17.7195 | 60.0183 | 18.0003 | 6.2136 | 11.7676 | 60.0273 | 11.9995 | 6.2067 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.2126 | 11.7922 | 60.0086 | 11.9995
6.2189 | 29.7699 | 60.0209 | 29.9998 | 6.2214 | 17.7195 | 60.0183 | 18.0003 | 6.2219 | 11.7676 | 60.0273 | 11.9995 | 6.2151 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.2209 | 11.7922 | 60.0087 | 11.9995
6.2272 | 29.7699 | 60.0209 | 29.9998 | 6.2297 | 17.7195 | 60.0183 | 18.0003 | 6.2302 | 11.7676 | 60.0273 | 11.9995 | 6.2234 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.2293 | 11.7922 | 60.0087 | 11.9995
6.2355 | 29.7699 | 60.0209 | 29.9998 | 6.238 | 17.7195 | 60.0183 | 18.0003 | 6.2386 | 11.7676 | 60.0273 | 11.9995 | 6.2317 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.2376 | 11.7922 | 60.0088 | 11.9995
6.2439 | 29.7789 | 60.021 | 29.9998 | 6.2464 | 17.7195 | 60.0182 | 18.0003 | 6.2469 | 11.7676 | 60.0273 | 11.9995 | 6.2401 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.2459 | 11.7922 | 60.0088 | 11.9995
6.2522 | 29.7789 | 60.021 | 29.9998 | 6.2547 | 17.7195 | 60.0182 | 18.0003 | 6.2552 | 11.7676 | 60.0272 | 11.9995 | 6.2484 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.2543 | 11.7922 | 60.0088 | 11.9995
6.2605 | 29.7772 | 60.021 | 29.9998 | 6.263 | 17.7195 | 60.0182 | 18.0003 | 6.2635 | 11.7676 | 60.0272 | 11.9995 | 6.2567 | 23.7107 | 60.0175 | 24.0001 | 6.2626 | 11.7804 | 60.0089 | 11.9995
6.2688 | 29.7772 | 60.021 | 29.9998 | 6.2714 | 17.7195 | 60.0182 | 18.0003 | 6.2719 | 11.7731 | 60.0272 | 11.9995 | 6.265 | 23.7107 | 60.0174 | 24.0001 | 6.271 | 11.7804 | 60.0089 | 11.9995
6.2772 | 29.7918 | 60.021 | 29.9998 | 6.2797 | 17.7195 | 60.0181 | 18.0003 | 6.2802 | 11.7731 | 60.0272 | 11.9995 | 6.2734 | 23.7107 | 60.0174 | 24.0001 | 6.2793 | 11.779 | 60.009 | 11.9995
6.2855 | 29.7918 | 60.0211 | 29.9998 | 6.288 | 17.7195 | 60.0181 | 18.0003 | 6.2885 | 11.7731 | 60.0272 | 11.9995 | 6.2817 | 23.7107 | 60.0174 | 24.0001 | 6.2876 | 11.779 | 60.009 | 11.9995
6.2938 | 29.7918 | 60.0211 | 29.9998 | 6.2964 | 17.7191 | 60.0181 | 18.0003 | 6.2969 | 11.7731 | 60.0272 | 11.9995 | 6.29 | 23.7111 | 60.0174 | 24.0001 | 6.296 | 11.7795 | 60.009 | 11.9995
6.3022 | 29.7918 | 60.0211 | 29.9998 | 6.3047 | 17.7191 | 60.0181 | 18.0003 | 6.3052 | 11.7731 | 60.0271 | 11.9995 | 6.2983 | 23.7111 | 60.0174 | 24.0001 | 6.3043 | 11.7795 | 60.009 | 11.9995
6.3105 | 29.7918 | 60.0212 | 29.9998 | 6.313 | 17.717 | 60.018 | 18.0003 | 6.3135 | 11.7731 | 60.0271 | 11.9995 | 6.3067 | 23.7111 | 60.0174 | 24.0001 | 6.3126 | 11.7833 | 60.0091 | 11.9995
6.3188 | 29.7918 | 60.0212 | 29.9998 | 6.3214 | 17.717 | 60.018 | 18.0003 | 6.3219 | 11.7731 | 60.0271 | 11.9995 | 6.315 | 23.7111 | 60.0174 | 24.0001 | 6.321 | 11.7833 | 60.0091 | 11.9995
6.3272 | 29.7918 | 60.0212 | 29.9998 | 6.3297 | 17.717 | 60.018 | 18.0003 | 6.3302 | 11.7731 | 60.0271 | 11.9995 | 6.3233 | 23.7111 | 60.0174 | 24.0001 | 6.3293 | 11.7833 | 60.0091 | 11.9995
6.3355 | 29.7918 | 60.0212 | 29.9998 | 6.338 | 17.717 | 60.018 | 18.0003 | 6.3385 | 11.7731 | 60.0271 | 11.9995 | 6.3317 | 23.7111 | 60.0174 | 24.0001 | 6.3376 | 11.7833 | 60.0091 | 11.9995
6.3438 | 29.7918 | 60.0213 | 29.9998 | 6.3463 | 17.717 | 60.0179 | 18.0003 | 6.3468 | 11.7731 | 60.0271 | 11.9995 | 6.34 | 23.7111 | 60.0174 | 24.0001 | 6.3459 | 11.7833 | 60.0091 | 11.9995
6.3522 | 29.7918 | 60.0213 | 29.9998 | 6.3547 | 17.717 | 60.0179 | 18.0003 | 6.3552 | 11.7749 | 60.027 | 11.9995 | 6.3483 | 23.7111 | 60.0174 | 24.0001 | 6.3543 | 11.7833 | 60.0091 | 11.9995
6.3605 | 29.7918 | 60.0213 | 29.9998 | 6.363 | 17.717 | 60.0179 | 18.0003 | 6.3635 | 11.7749 | 60.027 | 11.9995 | 6.3567 | 23.7159 | 60.0174 | 24.0001 | 6.3626 | 11.7839 | 60.0092 | 11.9995
6.3688 | 29.7918 | 60.0213 | 29.9998 | 6.3713 | 17.717 | 60.0179 | 18.0003 | 6.3718 | 11.7749 | 60.027 | 11.9995 | 6.365 | 23.7159 | 60.0173 | 24.0001 | 6.3709 | 11.7839 | 60.0092 | 11.9995
6.3771 | 29.793 | 60.0214 | 29.9998 | 6.3797 | 17.717 | 60.0178 | 18.0003 | 6.3802 | 11.7749 | 60.027 | 11.9995 | 6.3733 | 23.7183 | 60.0173 | 24.0001 | 6.3793 | 11.7802 | 60.0092 | 11.9995
6.3855 | 29.793 | 60.0214 | 29.9998 | 6.388 | 17.717 | 60.0178 | 18.0003 | 6.3885 | 11.7749 | 60.027 | 11.9995 | 6.3817 | 23.7183 | 60.0173 | 24.0001 | 6.3876 | 11.7802 | 60.0092 | 11.9995
6.3938 | 29.793 | 60.0214 | 29.9998 | 6.3963 | 17.717 | 60.0178 | 18.0003 | 6.3968 | 11.7749 | 60.0269 | 11.9995 | 6.39 | 23.7183 | 60.0173 | 24.0001 | 6.3959 | 11.7796 | 60.0092 | 11.9995
6.4021 | 29.793 | 60.0214 | 29.9998 | 6.4047 | 17.717 | 60.0178 | 18.0003 | 6.4052 | 11.7749 | 60.0269 | 11.9995 | 6.3983 | 23.7183 | 60.0173 | 24.0001 | 6.4043 | 11.7796 | 60.0092 | 11.9995
6.4105 | 29.7929 | 60.0215 | 29.9998 | 6.413 | 17.717 | 60.0177 | 18.0003 | 6.4135 | 11.7749 | 60.0269 | 11.9995 | 6.4066 | 23.7183 | 60.0173 | 24.0001 | 6.4126 | 11.7796 | 60.0093 | 11.9995
6.4188 | 29.7929 | 60.0215 | 29.9998 | 6.4213 | 17.717 | 60.0177 | 18.0003 | 6.4218 | 11.7718 | 60.0269 | 11.9995 | 6.415 | 23.7183 | 60.0173 | 24.0001 | 6.4209 | 11.7796 | 60.0093 | 11.9995
6.4271 | 29.7785 | 60.0215 | 29.9998 | 6.4296 | 17.717 | 60.0177 | 18.0003 | 6.4301 | 11.7718 | 60.0268 | 11.9995 | 6.4233 | 23.7186 | 60.0173 | 24.0001 | 6.4293 | 11.7796 | 60.0093 | 11.9995
6.4355 | 29.7785 | 60.0215 | 29.9998 | 6.438 | 17.717 | 60.0177 | 18.0003 | 6.4385 | 11.7718 | 60.0268 | 11.9995 | 6.4316 | 23.7186 | 60.0173 | 24.0001 | 6.4376 | 11.7796 | 60.0093 | 11.9995
6.4438 | 29.7785 | 60.0215 | 29.9998 | 6.4463 | 17.7176 | 60.0176 | 18.0003 | 6.4468 | 11.7718 | 60.0268 | 11.9995 | 6.44 | 23.7186 | 60.0173 | 24.0001 | 6.4459 | 11.7802 | 60.0093 | 11.9995
6.4521 | 29.7785 | 60.0216 | 29.9998 | 6.4546 | 17.7176 | 60.0176 | 18.0003 | 6.4551 | 11.7718 | 60.0268 | 11.9995 | 6.4483 | 23.7186 | 60.0173 | 24.0001 | 6.4543 | 11.7802 | 60.0093 | 11.9995
6.4605 | 29.7785 | 60.0216 | 29.9998 | 6.463 | 17.7176 | 60.0176 | 18.0003 | 6.4635 | 11.7718 | 60.0267 | 11.9995 | 6.4566 | 23.7186 | 60.0173 | 24.0001 | 6.4626 | 11.7802 | 60.0094 | 11.9995
6.4688 | 29.7785 | 60.0216 | 29.9998 | 6.4713 | 17.7176 | 60.0176 | 18.0003 | 6.4718 | 11.7718 | 60.0267 | 11.9995 | 6.465 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.4709 | 11.7802 | 60.0094 | 11.9995
6.4771 | 29.7785 | 60.0217 | 29.9998 | 6.4796 | 17.7176 | 60.0175 | 18.0003 | 6.4801 | 11.7718 | 60.0267 | 11.9995 | 6.4733 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.4792 | 11.7809 | 60.0094 | 11.9995
6.4855 | 29.7785 | 60.0217 | 29.9998 | 6.488 | 17.7176 | 60.0175 | 18.0003 | 6.4884 | 11.7718 | 60.0267 | 11.9995 | 6.4816 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.4876 | 11.7809 | 60.0094 | 11.9995
6.4938 | 29.7796 | 60.0217 | 29.9998 | 6.4963 | 17.7176 | 60.0175 | 18.0003 | 6.4968 | 11.7718 | 60.0266 | 11.9995 | 6.49 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.4959 | 11.7808 | 60.0094 | 11.9995
6.5021 | 29.7796 | 60.0217 | 29.9998 | 6.5046 | 17.7176 | 60.0175 | 18.0003 | 6.5051 | 11.7718 | 60.0266 | 11.9995 | 6.4983 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.5042 | 11.7808 | 60.0094 | 11.9995
6.5104 | 29.7796 | 60.0218 | 29.9998 | 6.513 | 17.7176 | 60.0174 | 18.0003 | 6.5134 | 11.7718 | 60.0266 | 11.9995 | 6.5066 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.5126 | 11.7797 | 60.0095 | 11.9995
6.5188 | 29.7796 | 60.0218 | 29.9998 | 6.5213 | 17.7176 | 60.0174 | 18.0003 | 6.5218 | 11.7718 | 60.0266 | 11.9995 | 6.515 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.5209 | 11.7797 | 60.0095 | 11.9995
6.5271 | 29.7796 | 60.0218 | 29.9998 | 6.5296 | 17.7176 | 60.0174 | 18.0003 | 6.5301 | 11.7718 | 60.0265 | 11.9995 | 6.5233 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.5292 | 11.7797 | 60.0095 | 11.9995
6.5354 | 29.7796 | 60.0218 | 29.9998 | 6.538 | 17.7176 | 60.0174 | 18.0003 | 6.5384 | 11.7718 | 60.0265 | 11.9995 | 6.5316 | 23.7186 | 60.0172 | 24.0001 | 6.5376 | 11.7797 | 60.0095 | 11.9995
6.5438 | 29.784 | 60.0219 | 29.9998 | 6.5463 | 17.7176 | 60.0173 | 18.0003 | 6.5468 | 11.7718 | 60.0265 | 11.9995 | 6.5399 | 23.7168 | 60.0172 | 24.0001 | 6.5459 | 11.7797 | 60.0095 | 11.9995
6.5521 | 29.784 | 60.0219 | 29.9998 | 6.5546 | 17.7176 | 60.0173 | 18.0003 | 6.5551 | 11.7693 | 60.0265 | 11.9995 | 6.5483 | 23.7168 | 60.0172 | 24.0001 | 6.5542 | 11.7797 | 60.0095 | 11.9995
6.5604 | 29.784 | 60.0219 | 29.9998 | 6.563 | 17.7176 | 60.0173 | 18.0003 | 6.5634 | 11.7693 | 60.0264 | 11.9995 | 6.5566 | 23.7168 | 60.0172 | 24.0001 | 6.5626 | 11.7797 | 60.0096 | 11.9995
6.5688 | 29.784 | 60.0219 | 29.9998 | 6.5713 | 17.7176 | 60.0173 | 18.0003 | 6.5717 | 11.7703 | 60.0264 | 11.9995 | 6.5649 | 23.7168 | 60.0171 | 24.0001 | 6.5709 | 11.7797 | 60.0096 | 11.9995
6.5771 | 29.7847 | 60.0219 | 29.9998 | 6.5796 | 17.7176 | 60.0172 | 18.0003 | 6.5801 | 11.7703 | 60.0264 | 11.9995 | 6.5733 | 23.7168 | 60.0171 | 24.0001 | 6.5792 | 11.7821 | 60.0096 | 11.9995
6.5854 | 29.7847 | 60.022 | 29.9998 | 6.5879 | 17.7176 | 60.0172 | 18.0003 | 6.5884 | 11.7703 | 60.0264 | 11.9995 | 6.5816 | 23.7168 | 60.0171 | 24.0001 | 6.5876 | 11.7821 | 60.0096 | 11.9995
6.5938 | 29.7847 | 60.022 | 29.9998 | 6.5963 | 17.7176 | 60.0172 | 18.0003 | 6.5967 | 11.7703 | 60.0263 | 11.9995 | 6.5899 | 23.714 | 60.0171 | 24.0001 | 6.5959 | 11.7821 | 60.0096 | 11.9995
6.6021 | 29.7847 | 60.0221 | 29.9998 | 6.6046 | 17.7176 | 60.0172 | 18.0003 | 6.6051 | 11.7703 | 60.0263 | 11.9995 | 6.5983 | 23.714 | 60.0171 | 24.0001 | 6.6042 | 11.7821 | 60.0096 | 11.9995
6.6104 | 29.7795 | 60.0221 | 29.9998 | 6.6129 | 17.7176 | 60.0171 | 18.0003 | 6.6134 | 11.7703 | 60.0263 | 11.9995 | 6.6066 | 23.7144 | 60.0171 | 24.0001 | 6.6125 | 11.7846 | 60.0097 | 11.9995
6.6187 | 29.7795 | 60.0222 | 29.9998 | 6.6213 | 17.7176 | 60.0171 | 18.0003 | 6.6217 | 11.7703 | 60.0263 | 11.9995 | 6.6149 | 23.7144 | 60.0171 | 24.0001 | 6.6209 | 11.7846 | 60.0097 | 11.9995
6.6271 | 29.7795 | 60.0222 | 29.9998 | 6.6296 | 17.7176 | 60.0171 | 18.0003 | 6.6301 | 11.7703 | 60.0262 | 11.9995 | 6.6233 | 23.7144 | 60.0171 | 24.0001 | 6.6292 | 11.7846 | 60.0097 | 11.9995
6.6354 | 29.7795 | 60.0223 | 29.9998 | 6.6379 | 17.7176 | 60.0171 | 18.0003 | 6.6384 | 11.7703 | 60.0262 | 11.9995 | 6.6316 | 23.7144 | 60.0171 | 24.0001 | 6.6375 | 11.7846 | 60.0097 | 11.9995
6.6437 | 29.7755 | 60.0224 | 29.9998 | 6.6463 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.6467 | 11.7703 | 60.0262 | 11.9995 | 6.6399 | 23.7144 | 60.0171 | 24.0001 | 6.6459 | 11.7846 | 60.0097 | 11.9995
6.6521 | 29.7755 | 60.0224 | 29.9998 | 6.6546 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.655 | 11.7703 | 60.0262 | 11.9995 | 6.6483 | 23.7144 | 60.0171 | 24.0001 | 6.6542 | 11.7846 | 60.0097 | 11.9995
6.6604 | 29.7755 | 60.0225 | 29.9998 | 6.6629 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.6634 | 11.7703 | 60.0261 | 11.9995 | 6.6566 | 23.7149 | 60.0171 | 24.0001 | 6.6625 | 11.7846 | 60.0098 | 11.9995
6.6687 | 29.7755 | 60.0225 | 29.9998 | 6.6712 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.6717 | 11.7705 | 60.0261 | 11.9995 | 6.6649 | 23.7149 | 60.017 | 24.0001 | 6.6709 | 11.7846 | 60.0098 | 11.9995
6.6771 | 29.7752 | 60.0226 | 29.9998 | 6.6796 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.68 | 11.7705 | 60.0261 | 11.9995 | 6.6732 | 23.7149 | 60.017 | 24.0001 | 6.6792 | 11.7846 | 60.0098 | 11.9995
6.6854 | 29.7752 | 60.0226 | 29.9998 | 6.6879 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.6884 | 11.7703 | 60.0261 | 11.9995 | 6.6816 | 23.7149 | 60.017 | 24.0001 | 6.6875 | 11.7846 | 60.0098 | 11.9995
6.6937 | 29.7752 | 60.0227 | 29.9998 | 6.6962 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.6967 | 11.7703 | 60.026 | 11.9995 | 6.6899 | 23.7149 | 60.017 | 24.0001 | 6.6959 | 11.7827 | 60.0098 | 11.9995
6.7021 | 29.7752 | 60.0228 | 29.9998 | 6.7046 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.705 | 11.7703 | 60.026 | 11.9995 | 6.6982 | 23.7149 | 60.017 | 24.0001 | 6.7042 | 11.7827 | 60.0098 | 11.9995
6.7104 | 29.7752 | 60.0228 | 29.9998 | 6.7129 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.7133 | 11.7703 | 60.026 | 11.9995 | 6.7066 | 23.7149 | 60.017 | 24.0001 | 6.7125 | 11.7816 | 60.0099 | 11.9995
6.7187 | 29.7752 | 60.0229 | 29.9998 | 6.7212 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.7217 | 11.7703 | 60.026 | 11.9995 | 6.7149 | 23.7149 | 60.017 | 24.0001 | 6.7209 | 11.7816 | 60.0099 | 11.9995
6.727 | 29.7752 | 60.0229 | 29.9998 | 6.7296 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.73 | 11.7703 | 60.0259 | 11.9995 | 6.7232 | 23.7149 | 60.0171 | 24.0001 | 6.7292 | 11.7816 | 60.0099 | 11.9995
6.7354 | 29.7752 | 60.023 | 29.9998 | 6.7379 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.7383 | 11.771 | 60.0259 | 11.9995 | 6.7316 | 23.7149 | 60.0171 | 24.0001 | 6.7375 | 11.7816 | 60.0099 | 11.9995
6.7437 | 29.7752 | 60.0231 | 29.9998 | 6.7462 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.7467 | 11.771 | 60.0259 | 11.9995 | 6.7399 | 23.7149 | 60.0172 | 24.0001 | 6.7458 | 11.7816 | 60.0099 | 11.9995
6.752 | 29.7752 | 60.0231 | 29.9998 | 6.7546 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.755 | 11.771 | 60.0259 | 11.9995 | 6.7482 | 23.7149 | 60.0172 | 24.0001 | 6.7542 | 11.7816 | 60.0099 | 11.9995
6.7604 | 29.7752 | 60.0232 | 29.9998 | 6.7629 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.7633 | 11.771 | 60.0258 | 11.9995 | 6.7566 | 23.7149 | 60.0172 | 24.0001 | 6.7625 | 11.7816 | 60.01 | 11.9995
6.7687 | 29.7752 | 60.0232 | 29.9998 | 6.7712 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.7716 | 11.771 | 60.0258 | 11.9995 | 6.7649 | 23.7149 | 60.0173 | 24.0001 | 6.7709 | 11.7816 | 60.01 | 11.9995
6.777 | 29.7752 | 60.0233 | 29.9998 | 6.7796 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.78 | 11.771 | 60.0258 | 11.9995 | 6.7732 | 23.7146 | 60.0173 | 24.0001 | 6.7792 | 11.7816 | 60.01 | 11.9995
6.7854 | 29.7752 | 60.0233 | 29.9998 | 6.7879 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.7883 | 11.771 | 60.0258 | 11.9995 | 6.7816 | 23.7146 | 60.0174 | 24.0001 | 6.7875 | 11.7816 | 60.01 | 11.9995
6.7937 | 29.7752 | 60.0234 | 29.9998 | 6.7962 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.7966 | 11.771 | 60.0257 | 11.9995 | 6.7899 | 23.7146 | 60.0174 | 24.0001 | 6.7959 | 11.7816 | 60.01 | 11.9995
6.802 | 29.7752 | 60.0235 | 29.9998 | 6.8046 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.805 | 11.7678 | 60.0257 | 11.9995 | 6.7982 | 23.7146 | 60.0174 | 24.0001 | 6.8042 | 11.7816 | 60.01 | 11.9995
6.8103 | 29.7752 | 60.0235 | 29.9998 | 6.8129 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.8133 | 11.7678 | 60.0257 | 11.9995 | 6.8065 | 23.7146 | 60.0175 | 24.0001 | 6.8125 | 11.7816 | 60.0101 | 11.9995
6.8187 | 29.7752 | 60.0236 | 29.9998 | 6.8212 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.8216 | 11.7678 | 60.0257 | 11.9995 | 6.8149 | 23.7146 | 60.0175 | 24.0001 | 6.8209 | 11.7816 | 60.0101 | 11.9995
6.827 | 29.7752 | 60.0236 | 29.9998 | 6.8295 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.83 | 11.7678 | 60.0256 | 11.9995 | 6.8232 | 23.7146 | 60.0176 | 24.0001 | 6.8292 | 11.7822 | 60.0101 | 11.9995
6.8353 | 29.7752 | 60.0237 | 29.9998 | 6.8379 | 17.7176 | 60.017 | 18.0003 | 6.8383 | 11.7678 | 60.0256 | 11.9995 | 6.8315 | 23.7146 | 60.0176 | 24.0001 | 6.8375 | 11.7822 | 60.0101 | 11.9995
6.8437 | 29.7752 | 60.0238 | 29.9998 | 6.8462 | 17.7166 | 60.017 | 18.0003 | 6.8466 | 11.7678 | 60.0256 | 11.9995 | 6.8399 | 23.7154 | 60.0177 | 24.0001 | 6.8459 | 11.7822 | 60.0101 | 11.9995
6.852 | 29.7752 | 60.0238 | 29.9998 | 6.8545 | 17.7166 | 60.017 | 18.0003 | 6.8549 | 11.7678 | 60.0256 | 11.9995 | 6.8482 | 23.7154 | 60.0177 | 24.0001 | 6.8542 | 11.7822 | 60.0101 | 11.9995
6.8603 | 29.7752 | 60.0239 | 29.9998 | 6.8629 | 17.7154 | 60.017 | 18.0003 | 6.8633 | 11.7678 | 60.0255 | 11.9995 | 6.8565 | 23.7154 | 60.0177 | 24.0001 | 6.8625 | 11.7833 | 60.0102 | 11.9995
6.8687 | 29.7752 | 60.0239 | 29.9998 | 6.8712 | 17.7154 | 60.017 | 18.0003 | 6.8716 | 11.766 | 60.0255 | 11.9995 | 6.8649 | 23.7154 | 60.0178 | 24.0001 | 6.8708 | 11.7833 | 60.0102 | 11.9995
6.877 | 29.7752 | 60.024 | 29.9998 | 6.8795 | 17.7154 | 60.017 | 18.0003 | 6.8799 | 11.766 | 60.0255 | 11.9995 | 6.8732 | 23.7156 | 60.0178 | 24.0001 | 6.8792 | 11.7833 | 60.0102 | 11.9995
6.8853 | 29.7752 | 60.024 | 29.9998 | 6.8879 | 17.7154 | 60.017 | 18.0003 | 6.8883 | 11.766 | 60.0255 | 11.9995 | 6.8815 | 23.7156 | 60.0179 | 24.0001 | 6.8875 | 11.7833 | 60.0102 | 11.9995
6.8937 | 29.7823 | 60.0241 | 29.9998 | 6.8962 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.8966 | 11.766 | 60.0254 | 11.9995 | 6.8899 | 23.7156 | 60.0179 | 24.0001 | 6.8958 | 11.7833 | 60.0102 | 11.9995
6.902 | 29.7823 | 60.0242 | 29.9998 | 6.9045 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9049 | 11.7774 | 60.0254 | 11.9995 | 6.8982 | 23.7156 | 60.0179 | 24.0001 | 6.9042 | 11.7833 | 60.0102 | 11.9995
6.9103 | 29.7823 | 60.0242 | 29.9998 | 6.9128 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9132 | 11.7774 | 60.0254 | 11.9995 | 6.9065 | 23.7156 | 60.018 | 24.0001 | 6.9125 | 11.7833 | 60.0103 | 11.9995
6.9186 | 29.7823 | 60.0243 | 29.9998 | 6.9212 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9216 | 11.7774 | 60.0254 | 11.9995 | 6.9149 | 23.7156 | 60.018 | 24.0001 | 6.9208 | 11.7833 | 60.0103 | 11.9995
6.927 | 29.7823 | 60.0243 | 29.9998 | 6.9295 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9299 | 11.7774 | 60.0253 | 11.9995 | 6.9232 | 23.7156 | 60.0181 | 24.0001 | 6.9292 | 11.7833 | 60.0103 | 11.9995
6.9353 | 29.7823 | 60.0244 | 29.9998 | 6.9378 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9382 | 11.7774 | 60.0253 | 11.9995 | 6.9315 | 23.7156 | 60.0181 | 24.0001 | 6.9375 | 11.7833 | 60.0103 | 11.9995
6.9436 | 29.7823 | 60.0245 | 29.9998 | 6.9462 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9466 | 11.7774 | 60.0253 | 11.9995 | 6.9398 | 23.7256 | 60.0182 | 24.0001 | 6.9458 | 11.7833 | 60.0103 | 11.9995
6.952 | 29.7823 | 60.0245 | 29.9998 | 6.9545 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9549 | 11.7981 | 60.0253 | 11.9995 | 6.9482 | 23.7256 | 60.0182 | 24.0001 | 6.9542 | 11.7833 | 60.0103 | 11.9995
6.9603 | 29.7823 | 60.0246 | 29.9998 | 6.9628 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9632 | 11.7981 | 60.0252 | 11.9995 | 6.9565 | 23.7256 | 60.0182 | 24.0001 | 6.9625 | 11.7833 | 60.0104 | 11.9995
6.9686 | 29.7823 | 60.0246 | 29.9998 | 6.9712 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9716 | 11.7981 | 60.0252 | 11.9995 | 6.9648 | 23.7256 | 60.0183 | 24.0001 | 6.9708 | 11.7833 | 60.0104 | 11.9995
6.977 | 29.7823 | 60.0247 | 29.9998 | 6.9795 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9799 | 11.7981 | 60.0252 | 11.9995 | 6.9732 | 23.7256 | 60.0183 | 24.0001 | 6.9792 | 11.7821 | 60.0104 | 11.9995
6.9853 | 29.7823 | 60.0247 | 29.9998 | 6.9878 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9882 | 11.7968 | 60.0252 | 11.9995 | 6.9815 | 23.7256 | 60.0184 | 24.0001 | 6.9875 | 11.7821 | 60.0104 | 11.9995
6.9936 | 29.7823 | 60.0248 | 29.9998 | 6.9962 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 6.9965 | 11.7968 | 60.0251 | 11.9995 | 6.9898 | 23.7256 | 60.0184 | 24.0001 | 6.9958 | 11.7821 | 60.0104 | 11.9995
7.0019 | 29.7823 | 60.0249 | 29.9998 | 7.0045 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0049 | 11.7968 | 60.0251 | 11.9995 | 6.9982 | 23.7256 | 60.0184 | 24.0001 | 7.0042 | 11.7821 | 60.0104 | 11.9995
7.0103 | 29.7823 | 60.0249 | 29.9998 | 7.0128 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0132 | 11.7968 | 60.0251 | 11.9995 | 7.0065 | 23.7256 | 60.0185 | 24.0001 | 7.0125 | 11.7821 | 60.0105 | 11.9995
7.0186 | 29.7823 | 60.025 | 29.9998 | 7.0212 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0215 | 11.7968 | 60.0251 | 11.9995 | 7.0148 | 23.7256 | 60.0185 | 24.0001 | 7.0208 | 11.7821 | 60.0105 | 11.9995
7.0269 | 29.7823 | 60.025 | 29.9998 | 7.0295 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0299 | 11.7968 | 60.025 | 11.9995 | 7.0232 | 23.7256 | 60.0186 | 24.0001 | 7.0291 | 11.7821 | 60.0105 | 11.9995
7.0353 | 29.7823 | 60.0251 | 29.9998 | 7.0378 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0382 | 11.7968 | 60.025 | 11.9995 | 7.0315 | 23.7256 | 60.0186 | 24.0001 | 7.0375 | 11.7821 | 60.0105 | 11.9995
7.0436 | 29.7823 | 60.0252 | 29.9998 | 7.0462 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0465 | 11.7968 | 60.025 | 11.9995 | 7.0398 | 23.7256 | 60.0187 | 24.0001 | 7.0458 | 11.7821 | 60.0105 | 11.9995
7.0519 | 29.7823 | 60.0252 | 29.9998 | 7.0545 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0548 | 11.7969 | 60.025 | 11.9995 | 7.0482 | 23.7256 | 60.0187 | 24.0001 | 7.0541 | 11.7821 | 60.0105 | 11.9995
7.0603 | 29.7823 | 60.0253 | 29.9998 | 7.0628 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0632 | 11.7969 | 60.0249 | 11.9995 | 7.0565 | 23.7256 | 60.0187 | 24.0001 | 7.0625 | 11.7804 | 60.0106 | 11.9995
7.0686 | 29.7823 | 60.0253 | 29.9998 | 7.0711 | 17.7148 | 60.017 | 18.0003 | 7.0715 | 11.7981 | 60.0249 | 11.9995 | 7.0648 | 23.7256 | 60.0188 | 24.0001 | 7.0708 | 11.7804 | 60.0106 | 11.9995
7.0769 | 29.7823 | 60.0254 | 29.9998 | 7.0795 | 17.7159 | 60.017 | 18.0003 | 7.0798 | 11.7981 | 60.0249 | 11.9995 | 7.0732 | 23.7256 | 60.0188 | 24.0001 | 7.0791 | 11.7804 | 60.0106 | 11.9995
7.0852 | 29.7823 | 60.0254 | 29.9998 | 7.0878 | 17.7159 | 60.017 | 18.0003 | 7.0882 | 11.7991 | 60.0249 | 11.9995 | 7.0815 | 23.7256 | 60.0189 | 24.0001 | 7.0875 | 11.7804 | 60.0106 | 11.9995
7.0936 | 29.7823 | 60.0255 | 29.9998 | 7.0961 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 7.0965 | 11.7991 | 60.0248 | 11.9995 | 7.0898 | 23.7256 | 60.0189 | 24.0001 | 7.0958 | 11.7804 | 60.0106 | 11.9995
7.1019 | 29.7823 | 60.0256 | 29.9998 | 7.1045 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 7.1048 | 11.7991 | 60.0248 | 11.9995 | 7.0981 | 23.7256 | 60.0189 | 24.0001 | 7.1041 | 11.7804 | 60.0106 | 11.9995
7.1102 | 29.7823 | 60.0256 | 29.9998 | 7.1128 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 7.1131 | 11.7991 | 60.0248 | 11.9995 | 7.1065 | 23.7256 | 60.019 | 24.0001 | 7.1125 | 11.7804 | 60.0107 | 11.9995
7.1186 | 29.7823 | 60.0257 | 29.9998 | 7.1211 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 7.1215 | 11.7991 | 60.0248 | 11.9995 | 7.1148 | 23.7256 | 60.019 | 24.0001 | 7.1208 | 11.7804 | 60.0107 | 11.9995
7.1269 | 29.783 | 60.0257 | 29.9998 | 7.1295 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 7.1298 | 11.7991 | 60.0247 | 11.9995 | 7.1231 | 23.7256 | 60.0191 | 24.0001 | 7.1291 | 11.7804 | 60.0107 | 11.9995
7.1352 | 29.783 | 60.0258 | 29.9998 | 7.1378 | 17.716 | 60.017 | 18.0003 | 7.1381 | 11.7965 | 60.0247 | 11.9995 | 7.1315 | 23.7256 | 60.0191 | 24.0001 | 7.1375 | 11.7804 | 60.0107 | 11.9995
7.1436 | 29.7793 | 60.0259 | 29.9998 | 7.1461 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.1465 | 11.7965 | 60.0247 | 11.9995 | 7.1398 | 23.7256 | 60.0191 | 24.0001 | 7.1458 | 11.7804 | 60.0107 | 11.9995
7.1519 | 29.7793 | 60.0259 | 29.9998 | 7.1544 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.1548 | 11.7965 | 60.0247 | 11.9995 | 7.1481 | 23.7256 | 60.0192 | 24.0001 | 7.1541 | 11.7804 | 60.0107 | 11.9995
7.1602 | 29.7793 | 60.026 | 29.9998 | 7.1628 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.1631 | 11.7965 | 60.0246 | 11.9995 | 7.1565 | 23.7256 | 60.0192 | 24.0001 | 7.1624 | 11.7804 | 60.0108 | 11.9995
7.1685 | 29.7793 | 60.026 | 29.9998 | 7.1711 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.1715 | 11.7963 | 60.0246 | 11.9995 | 7.1648 | 23.7256 | 60.0193 | 24.0001 | 7.1708 | 11.7804 | 60.0108 | 11.9995
7.1769 | 29.7793 | 60.0261 | 29.9998 | 7.1794 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.1798 | 11.7963 | 60.0246 | 11.9995 | 7.1731 | 23.7256 | 60.0193 | 24.0001 | 7.1791 | 11.7804 | 60.0108 | 11.9995
7.1852 | 29.7793 | 60.0261 | 29.9998 | 7.1878 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.1881 | 11.7963 | 60.0246 | 11.9995 | 7.1814 | 23.7256 | 60.0194 | 24.0001 | 7.1874 | 11.7804 | 60.0108 | 11.9995
7.1935 | 29.7793 | 60.0262 | 29.9998 | 7.1961 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.1964 | 11.7963 | 60.0245 | 11.9995 | 7.1898 | 23.7256 | 60.0194 | 24.0001 | 7.1958 | 11.7804 | 60.0108 | 11.9995
7.2019 | 29.7793 | 60.0263 | 29.9998 | 7.2044 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.2048 | 11.794 | 60.0245 | 11.9995 | 7.1981 | 23.7256 | 60.0194 | 24.0001 | 7.2041 | 11.7804 | 60.0108 | 11.9995
7.2102 | 29.7793 | 60.0263 | 29.9998 | 7.2128 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.2131 | 11.794 | 60.0245 | 11.9995 | 7.2064 | 23.7256 | 60.0195 | 24.0001 | 7.2124 | 11.7804 | 60.0109 | 11.9995
7.2185 | 29.7793 | 60.0264 | 29.9998 | 7.2211 | 17.7168 | 60.017 | 18.0003 | 7.2214 | 11.794 | 60.0245 | 11.9995 | 7.2148 | 23.7256 | 60.0195 | 24.0001 | 7.2208 | 11.7804 | 60.0109 | 11.9995
7.2269 | 29.7793 | 60.0264 | 29.9998 | 7.2294 | 17.7153 | 60.017 | 18.0003 | 7.2298 | 11.794 | 60.0244 | 11.9995 | 7.2231 | 23.7256 | 60.0196 | 24.0001 | 7.2291 | 11.7804 | 60.0109 | 11.9995
7.2352 | 29.7793 | 60.0265 | 29.9998 | 7.2378 | 17.7153 | 60.017 | 18.0003 | 7.2381 | 11.7938 | 60.0244 | 11.9995 | 7.2314 | 23.7256 | 60.0196 | 24.0001 | 7.2374 | 11.7804 | 60.0109 | 11.9995
7.2435 | 29.7728 | 60.0266 | 29.9998 | 7.2461 | 17.7153 | 60.017 | 18.0003 | 7.2464 | 11.7938 | 60.0244 | 11.9995 | 7.2397 | 23.7256 | 60.0196 | 24.0001 | 7.2458 | 11.7808 | 60.0109 | 11.9995
7.2519 | 29.7728 | 60.0266 | 29.9998 | 7.2544 | 17.7153 | 60.017 | 18.0003 | 7.2547 | 11.793 | 60.0244 | 11.9995 | 7.2481 | 23.7256 | 60.0197 | 24.0001 | 7.2541 | 11.7808 | 60.0109 | 11.9995
7.2602 | 29.7728 | 60.0267 | 29.9998 | 7.2628 | 17.7153 | 60.017 | 18.0003 | 7.2631 | 11.793 | 60.0243 | 11.9995 | 7.2564 | 23.7256 | 60.0197 | 24.0001 | 7.2625 | 11.7808 | 60.011 | 11.9995
7.2685 | 29.7728 | 60.0267 | 29.9998 | 7.2711 | 17.7153 | 60.017 | 18.0003 | 7.2714 | 11.7935 | 60.0243 | 11.9995 | 7.2647 | 23.7256 | 60.0198 | 24.0001 | 7.2708 | 11.7808 | 60.011 | 11.9995
7.2768 | 29.7742 | 60.0268 | 29.9998 | 7.2794 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.2797 | 11.7935 | 60.0243 | 11.9995 | 7.2731 | 23.7256 | 60.0198 | 24.0001 | 7.2791 | 11.7808 | 60.011 | 11.9995
7.2852 | 29.7742 | 60.0268 | 29.9998 | 7.2878 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.2881 | 11.7935 | 60.0243 | 11.9995 | 7.2814 | 23.7256 | 60.0199 | 24.0001 | 7.2874 | 11.7808 | 60.011 | 11.9995
7.2935 | 29.7742 | 60.0269 | 29.9998 | 7.2961 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.2964 | 11.7935 | 60.0242 | 11.9995 | 7.2897 | 23.7256 | 60.0199 | 24.0001 | 7.2958 | 11.7808 | 60.011 | 11.9995
7.3018 | 29.7742 | 60.027 | 29.9998 | 7.3044 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.3047 | 11.7919 | 60.0242 | 11.9995 | 7.2981 | 23.7256 | 60.0199 | 24.0001 | 7.3041 | 11.7808 | 60.0111 | 11.9995
7.3102 | 29.7742 | 60.027 | 29.9998 | 7.3127 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.313 | 11.7919 | 60.0242 | 11.9995 | 7.3064 | 23.7256 | 60.02 | 24.0001 | 7.3124 | 11.7808 | 60.0111 | 11.9995
7.3185 | 29.7742 | 60.0271 | 29.9998 | 7.3211 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.3214 | 11.7926 | 60.0242 | 11.9995 | 7.3147 | 23.7256 | 60.02 | 24.0001 | 7.3208 | 11.7808 | 60.0111 | 11.9995
7.3268 | 29.7787 | 60.0271 | 29.9998 | 7.3294 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.3297 | 11.7926 | 60.0241 | 11.9995 | 7.3231 | 23.7256 | 60.0201 | 24.0001 | 7.3291 | 11.7808 | 60.0111 | 11.9995
7.3352 | 29.7787 | 60.0272 | 29.9998 | 7.3377 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.338 | 11.7916 | 60.0241 | 11.9995 | 7.3314 | 23.7256 | 60.0201 | 24.0001 | 7.3374 | 11.7808 | 60.0112 | 11.9995
7.3435 | 29.7787 | 60.0272 | 29.9998 | 7.3461 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.3464 | 11.7916 | 60.0241 | 11.9995 | 7.3397 | 23.7256 | 60.0202 | 24.0001 | 7.3458 | 11.7808 | 60.0112 | 11.9995
7.3518 | 29.7787 | 60.0273 | 29.9998 | 7.3544 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.3547 | 11.7916 | 60.0241 | 11.9995 | 7.3481 | 23.7256 | 60.0202 | 24.0001 | 7.3541 | 11.7808 | 60.0112 | 11.9995
7.3601 | 29.7764 | 60.0274 | 29.9998 | 7.3627 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.363 | 11.7916 | 60.024 | 11.9995 | 7.3564 | 23.7256 | 60.0202 | 24.0001 | 7.3624 | 11.7808 | 60.0112 | 11.9995
7.3685 | 29.7764 | 60.0274 | 29.9998 | 7.3711 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.3714 | 11.7916 | 60.024 | 11.9995 | 7.3647 | 23.7256 | 60.0203 | 24.0001 | 7.3708 | 11.7808 | 60.0113 | 11.9995
7.3768 | 29.7765 | 60.0275 | 29.9998 | 7.3794 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.3797 | 11.7916 | 60.024 | 11.9995 | 7.373 | 23.731 | 60.0203 | 24.0001 | 7.3791 | 11.7808 | 60.0113 | 11.9995
7.3851 | 29.7765 | 60.0275 | 29.9998 | 7.3877 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.388 | 11.792 | 60.0239 | 11.9995 | 7.3814 | 23.731 | 60.0204 | 24.0001 | 7.3874 | 11.7808 | 60.0113 | 11.9995
7.3935 | 29.7779 | 60.0276 | 29.9998 | 7.396 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.3963 | 11.792 | 60.0239 | 11.9995 | 7.3897 | 23.731 | 60.0204 | 24.0001 | 7.3958 | 11.7808 | 60.0113 | 11.9995
7.4018 | 29.7779 | 60.0277 | 29.9998 | 7.4044 | 17.7162 | 60.017 | 18.0003 | 7.4047 | 11.7907 | 60.0238 | 11.9995 | 7.398 | 23.731 | 60.0204 | 24.0001 | 7.4041 | 11.7808 | 60.0114 | 11.9995
7.4101 | 29.7779 | 60.0277 | 29.9998 | 7.4127 | 17.7156 | 60.017 | 18.0003 | 7.413 | 11.7907 | 60.0238 | 11.9995 | 7.4064 | 23.731 | 60.0205 | 24.0001 | 7.4124 | 11.7808 | 60.0114 | 11.9995
7.4185 | 29.7779 | 60.0278 | 29.9998 | 7.421 | 17.7156 | 60.017 | 18.0003 | 7.4213 | 11.7907 | 60.0237 | 11.9995 | 7.4147 | 23.731 | 60.0205 | 24.0001 | 7.4207 | 11.7808 | 60.0114 | 11.9995
7.4268 | 29.7779 | 60.0278 | 29.9998 | 7.4294 | 17.7156 | 60.017 | 18.0003 | 7.4297 | 11.7907 | 60.0237 | 11.9995 | 7.423 | 23.7318 | 60.0206 | 24.0001 | 7.4291 | 11.7808 | 60.0114 | 11.9995
7.4351 | 29.7779 | 60.0279 | 29.9998 | 7.4377 | 17.7156 | 60.017 | 18.0003 | 7.438 | 11.7913 | 60.0236 | 11.9995 | 7.4314 | 23.7318 | 60.0206 | 24.0001 | 7.4374 | 11.7808 | 60.0115 | 11.9995
7.4434 | 29.7712 | 60.028 | 29.9998 | 7.446 | 17.7156 | 60.017 | 18.0003 | 7.4463 | 11.7913 | 60.0236 | 11.9995 | 7.4397 | 23.7318 | 60.0207 | 24.0001 | 7.4457 | 11.7808 | 60.0115 | 11.9995
7.4518 | 29.7712 | 60.028 | 29.9998 | 7.4544 | 17.7156 | 60.017 | 18.0003 | 7.4547 | 11.7731 | 60.0235 | 11.9995 | 7.448 | 23.7318 | 60.0207 | 24.0001 | 7.4541 | 11.7808 | 60.0115 | 11.9995
7.4601 | 29.7601 | 60.0281 | 29.9998 | 7.4627 | 17.7172 | 60.017 | 18.0003 | 7.463 | 11.7731 | 60.0235 | 11.9995 | 7.4564 | 23.7318 | 60.0207 | 24.0001 | 7.4624 | 11.7808 | 60.0115 | 11.9995
7.4684 | 29.7601 | 60.0281 | 29.9998 | 7.471 | 17.7172 | 60.017 | 18.0003 | 7.4713 | 11.7731 | 60.0234 | 11.9995 | 7.4647 | 23.7318 | 60.0208 | 24.0001 | 7.4707 | 11.7808 | 60.0116 | 11.9995
7.4768 | 29.7574 | 60.0282 | 29.9998 | 7.4794 | 17.7172 | 60.017 | 18.0003 | 7.4796 | 11.7731 | 60.0234 | 11.9995 | 7.473 | 23.7318 | 60.0208 | 24.0001 | 7.4791 | 11.7808 | 60.0116 | 11.9995
7.4851 | 29.7574 | 60.0282 | 29.9998 | 7.4877 | 17.7172 | 60.017 | 18.0003 | 7.488 | 11.7747 | 60.0233 | 11.9995 | 7.4814 | 23.7318 | 60.0209 | 24.0001 | 7.4874 | 11.7808 | 60.0116 | 11.9995
7.4934 | 29.7574 | 60.0283 | 29.9998 | 7.496 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.4963 | 11.7747 | 60.0233 | 11.9995 | 7.4897 | 23.7318 | 60.0209 | 24.0001 | 7.4957 | 11.7808 | 60.0116 | 11.9995
7.5018 | 29.7574 | 60.0284 | 29.9998 | 7.5044 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5046 | 11.7733 | 60.0232 | 11.9995 | 7.498 | 23.7318 | 60.0209 | 24.0001 | 7.5041 | 11.7808 | 60.0117 | 11.9995
7.5101 | 29.7574 | 60.0284 | 29.9998 | 7.5127 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.513 | 11.7733 | 60.0232 | 11.9995 | 7.5063 | 23.7318 | 60.021 | 24.0001 | 7.5124 | 11.7808 | 60.0117 | 11.9995
7.5184 | 29.7574 | 60.0285 | 29.9998 | 7.521 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5213 | 11.7731 | 60.0231 | 11.9995 | 7.5147 | 23.7318 | 60.021 | 24.0001 | 7.5207 | 11.7808 | 60.0117 | 11.9995
7.5267 | 29.7574 | 60.0285 | 29.9998 | 7.5294 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5296 | 11.7731 | 60.0231 | 11.9995 | 7.523 | 23.7296 | 60.0211 | 24.0001 | 7.5291 | 11.7808 | 60.0117 | 11.9995
7.5351 | 29.7574 | 60.0286 | 29.9998 | 7.5377 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5379 | 11.7728 | 60.023 | 11.9995 | 7.5313 | 23.7296 | 60.0211 | 24.0001 | 7.5374 | 11.7808 | 60.0118 | 11.9995
7.5434 | 29.7574 | 60.0286 | 29.9998 | 7.546 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5463 | 11.7728 | 60.023 | 11.9995 | 7.5397 | 23.7296 | 60.0212 | 24.0001 | 7.5457 | 11.7808 | 60.0118 | 11.9995
7.5517 | 29.7574 | 60.0287 | 29.9998 | 7.5543 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5546 | 11.7729 | 60.0229 | 11.9995 | 7.548 | 23.7296 | 60.0212 | 24.0001 | 7.554 | 11.7808 | 60.0118 | 11.9995
7.5601 | 29.7574 | 60.0288 | 29.9998 | 7.5627 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5629 | 11.7729 | 60.0229 | 11.9995 | 7.5563 | 23.7296 | 60.0212 | 24.0001 | 7.5624 | 11.7808 | 60.0118 | 11.9995
7.5684 | 29.7574 | 60.0288 | 29.9998 | 7.571 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5713 | 11.7727 | 60.0228 | 11.9995 | 7.5647 | 23.7296 | 60.0213 | 24.0001 | 7.5707 | 11.7808 | 60.0119 | 11.9995
7.5767 | 29.7584 | 60.0289 | 29.9998 | 7.5793 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5796 | 11.7727 | 60.0228 | 11.9995 | 7.573 | 23.7296 | 60.0213 | 24.0001 | 7.579 | 11.7808 | 60.0119 | 11.9995
7.585 | 29.7584 | 60.0289 | 29.9998 | 7.5877 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5879 | 11.771 | 60.0227 | 11.9995 | 7.5813 | 23.7296 | 60.0214 | 24.0001 | 7.5874 | 11.7808 | 60.0119 | 11.9995
7.5934 | 29.7584 | 60.029 | 29.9998 | 7.596 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.5963 | 11.771 | 60.0227 | 11.9995 | 7.5897 | 23.7296 | 60.0214 | 24.0001 | 7.5957 | 11.7808 | 60.0119 | 11.9995
7.6017 | 29.7584 | 60.029 | 29.9998 | 7.6043 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.6046 | 11.7701 | 60.0226 | 11.9995 | 7.598 | 23.7296 | 60.0214 | 24.0001 | 7.604 | 11.7808 | 60.012 | 11.9995
7.61 | 29.7594 | 60.029 | 29.9998 | 7.6127 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.6129 | 11.7701 | 60.0226 | 11.9995 | 7.6063 | 23.7343 | 60.0215 | 24.0001 | 7.6124 | 11.7808 | 60.012 | 11.9995
7.6184 | 29.7594 | 60.029 | 29.9998 | 7.621 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.6212 | 11.7701 | 60.0225 | 11.9995 | 7.6147 | 23.7343 | 60.0215 | 24.0001 | 7.6207 | 11.7808 | 60.012 | 11.9995
7.6267 | 29.7587 | 60.029 | 29.9998 | 7.6293 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.6296 | 11.7701 | 60.0225 | 11.9995 | 7.623 | 23.7343 | 60.0216 | 24.0001 | 7.629 | 11.7808 | 60.012 | 11.9995
7.635 | 29.7587 | 60.029 | 29.9998 | 7.6376 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.6379 | 11.7685 | 60.0224 | 11.9995 | 7.6313 | 23.7343 | 60.0216 | 24.0001 | 7.6374 | 11.7808 | 60.0121 | 11.9995
7.6433 | 29.76 | 60.0289 | 29.9998 | 7.646 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.6462 | 11.7685 | 60.0224 | 11.9995 | 7.6396 | 23.7338 | 60.0217 | 24.0001 | 7.6457 | 11.7808 | 60.0121 | 11.9995
7.6517 | 29.76 | 60.0289 | 29.9998 | 7.6543 | 17.72 | 60.017 | 18.0003 | 7.6546 | 11.7664 | 60.0223 | 11.9995 | 7.648 | 23.7338 | 60.0217 | 24.0001 | 7.654 | 11.7808 | 60.0121 | 11.9995
7.66 | 29.76 | 60.0289 | 29.9998 | 7.6626 | 17.7159 | 60.017 | 18.0003 | 7.6629 | 11.7664 | 60.0223 | 11.9995 | 7.6563 | 23.7338 | 60.0217 | 24.0001 | 7.6624 | 11.7808 | 60.0121 | 11.9995
7.6683 | 29.76 | 60.0289 | 29.9998 | 7.671 | 17.7159 | 60.0169 | 18.0003 | 7.6712 | 11.7664 | 60.0222 | 11.9995 | 7.6646 | 23.7338 | 60.0218 | 24.0001 | 7.6707 | 11.7808 | 60.0122 | 11.9995
7.6767 | 29.76 | 60.0289 | 29.9998 | 7.6793 | 17.7159 | 60.0169 | 18.0003 | 7.6796 | 11.7664 | 60.0222 | 11.9995 | 7.673 | 23.7338 | 60.0218 | 24.0001 | 7.679 | 11.7808 | 60.0122 | 11.9995
7.685 | 29.76 | 60.0289 | 29.9998 | 7.6876 | 17.7159 | 60.0169 | 18.0003 | 7.6879 | 11.7648 | 60.0221 | 11.9995 | 7.6813 | 23.7338 | 60.0219 | 24.0001 | 7.6873 | 11.7808 | 60.0122 | 11.9995
7.6933 | 29.7663 | 60.0289 | 29.9998 | 7.696 | 17.7159 | 60.0168 | 18.0003 | 7.6962 | 11.7648 | 60.0221 | 11.9995 | 7.6896 | 23.734 | 60.0219 | 24.0001 | 7.6957 | 11.7808 | 60.0122 | 11.9995
7.7016 | 29.7663 | 60.0289 | 29.9998 | 7.7043 | 17.7159 | 60.0168 | 18.0003 | 7.7045 | 11.7648 | 60.022 | 11.9995 | 7.698 | 23.734 | 60.0219 | 24.0001 | 7.704 | 11.7808 | 60.0123 | 11.9995
7.71 | 29.7663 | 60.0289 | 29.9998 | 7.7126 | 17.7159 | 60.0168 | 18.0003 | 7.7129 | 11.7648 | 60.022 | 11.9995 | 7.7063 | 23.734 | 60.022 | 24.0001 | 7.7123 | 11.7808 | 60.0123 | 11.9995
7.7183 | 29.7663 | 60.0289 | 29.9998 | 7.721 | 17.7159 | 60.0167 | 18.0003 | 7.7212 | 11.7648 | 60.0219 | 11.9995 | 7.7146 | 23.734 | 60.022 | 24.0001 | 7.7207 | 11.7808 | 60.0123 | 11.9995
7.7266 | 29.7663 | 60.0289 | 29.9998 | 7.7293 | 17.7133 | 60.0167 | 18.0003 | 7.7295 | 11.7648 | 60.0219 | 11.9995 | 7.723 | 23.734 | 60.022 | 24.0001 | 7.729 | 11.7808 | 60.0123 | 11.9995
7.735 | 29.7663 | 60.0289 | 29.9998 | 7.7376 | 17.7133 | 60.0167 | 18.0003 | 7.7379 | 11.7669 | 60.0218 | 11.9995 | 7.7313 | 23.734 | 60.022 | 24.0001 | 7.7374 | 11.7808 | 60.0124 | 11.9995
7.7433 | 29.7616 | 60.0289 | 29.9998 | 7.746 | 17.7133 | 60.0166 | 18.0003 | 7.7462 | 11.7669 | 60.0218 | 11.9995 | 7.7396 | 23.7306 | 60.0221 | 24.0001 | 7.7457 | 11.7808 | 60.0124 | 11.9995
7.7516 | 29.7616 | 60.0288 | 29.9998 | 7.7543 | 17.7133 | 60.0166 | 18.0003 | 7.7545 | 11.7666 | 60.0217 | 11.9995 | 7.748 | 23.7306 | 60.0221 | 24.0001 | 7.754 | 11.7808 | 60.0124 | 11.9995
7.7599 | 29.7637 | 60.0288 | 29.9998 | 7.7626 | 17.7133 | 60.0166 | 18.0003 | 7.7629 | 11.7666 | 60.0217 | 11.9995 | 7.7563 | 23.7306 | 60.0221 | 24.0001 | 7.7624 | 11.7808 | 60.0124 | 11.9995
7.7683 | 29.7637 | 60.0288 | 29.9998 | 7.7709 | 17.7133 | 60.0165 | 18.0003 | 7.7712 | 11.7666 | 60.0216 | 11.9995 | 7.7646 | 23.7306 | 60.0221 | 24.0001 | 7.7707 | 11.7808 | 60.0125 | 11.9995
7.7766 | 29.7637 | 60.0288 | 29.9998 | 7.7793 | 17.7133 | 60.0165 | 18.0003 | 7.7795 | 11.7666 | 60.0216 | 11.9995 | 7.7729 | 23.7302 | 60.0221 | 24.0001 | 7.779 | 11.7808 | 60.0125 | 11.9995
7.7849 | 29.7637 | 60.0288 | 29.9998 | 7.7876 | 17.7133 | 60.0165 | 18.0003 | 7.7879 | 11.767 | 60.0215 | 11.9995 | 7.7813 | 23.7302 | 60.0221 | 24.0001 | 7.7874 | 11.7808 | 60.0125 | 11.9995
7.7933 | 29.7812 | 60.0288 | 29.9998 | 7.7959 | 17.7133 | 60.0164 | 18.0003 | 7.7962 | 11.767 | 60.0215 | 11.9995 | 7.7896 | 23.7302 | 60.0222 | 24.0001 | 7.7957 | 11.7808 | 60.0125 | 11.9995
7.8016 | 29.7812 | 60.0288 | 29.9998 | 7.8043 | 17.7133 | 60.0164 | 18.0003 | 7.8045 | 11.767 | 60.0214 | 11.9995 | 7.7979 | 23.7302 | 60.0222 | 24.0001 | 7.804 | 11.7808 | 60.0126 | 11.9995
7.8099 | 29.7796 | 60.0288 | 29.9998 | 7.8126 | 17.7133 | 60.0164 | 18.0003 | 7.8128 | 11.767 | 60.0214 | 11.9995 | 7.8063 | 23.7302 | 60.0222 | 24.0001 | 7.8123 | 11.7808 | 60.0126 | 11.9995
7.8182 | 29.7796 | 60.0288 | 29.9998 | 7.8209 | 17.7133 | 60.0163 | 18.0003 | 7.8212 | 11.767 | 60.0213 | 11.9995 | 7.8146 | 23.7302 | 60.0222 | 24.0001 | 7.8207 | 11.7808 | 60.0126 | 11.9995
7.8266 | 29.7878 | 60.0288 | 29.9998 | 7.8293 | 17.7118 | 60.0163 | 18.0003 | 7.8295 | 11.767 | 60.0213 | 11.9995 | 7.8229 | 23.7303 | 60.0222 | 24.0001 | 7.829 | 11.7808 | 60.0126 | 11.9995
7.8349 | 29.7878 | 60.0288 | 29.9998 | 7.8376 | 17.7118 | 60.0163 | 18.0003 | 7.8378 | 11.768 | 60.0212 | 11.9995 | 7.8313 | 23.7303 | 60.0222 | 24.0001 | 7.8373 | 11.7808 | 60.0127 | 11.9995
7.8432 | 29.7878 | 60.0288 | 29.9998 | 7.8459 | 17.7118 | 60.0162 | 18.0003 | 7.8462 | 11.768 | 60.0212 | 11.9995 | 7.8396 | 23.7303 | 60.0223 | 24.0001 | 7.8457 | 11.7808 | 60.0127 | 11.9995
7.8516 | 29.7878 | 60.0287 | 29.9998 | 7.8543 | 17.7118 | 60.0162 | 18.0003 | 7.8545 | 11.768 | 60.0211 | 11.9995 | 7.8479 | 23.7303 | 60.0223 | 24.0001 | 7.854 | 11.7808 | 60.0127 | 11.9995
7.8599 | 29.7878 | 60.0287 | 29.9998 | 7.8626 | 17.7118 | 60.0162 | 18.0003 | 7.8628 | 11.768 | 60.0211 | 11.9995 | 7.8563 | 23.7303 | 60.0223 | 24.0001 | 7.8623 | 11.7808 | 60.0127 | 11.9995
7.8682 | 29.7878 | 60.0287 | 29.9998 | 7.8709 | 17.7118 | 60.0161 | 18.0003 | 7.8712 | 11.77 | 60.021 | 11.9995 | 7.8646 | 23.7303 | 60.0223 | 24.0001 | 7.8707 | 11.7808 | 60.0128 | 11.9995
7.8766 | 29.786 | 60.0287 | 29.9998 | 7.8792 | 17.7154 | 60.0161 | 18.0003 | 7.8795 | 11.77 | 60.021 | 11.9995 | 7.8729 | 23.7278 | 60.0223 | 24.0001 | 7.879 | 11.7808 | 60.0128 | 11.9995
7.8849 | 29.786 | 60.0287 | 29.9998 | 7.8876 | 17.7154 | 60.0161 | 18.0003 | 7.8878 | 11.77 | 60.0209 | 11.9995 | 7.8813 | 23.7278 | 60.0223 | 24.0001 | 7.8873 | 11.7808 | 60.0128 | 11.9995
7.8932 | 29.786 | 60.0287 | 29.9998 | 7.8959 | 17.7154 | 60.016 | 18.0003 | 7.8961 | 11.77 | 60.0209 | 11.9995 | 7.8896 | 23.7274 | 60.0224 | 24.0001 | 7.8957 | 11.7808 | 60.0128 | 11.9995
7.9015 | 29.786 | 60.0287 | 29.9998 | 7.9042 | 17.7154 | 60.016 | 18.0003 | 7.9045 | 11.7658 | 60.0208 | 11.9995 | 7.8979 | 23.7274 | 60.0224 | 24.0001 | 7.904 | 11.7808 | 60.0129 | 11.9995
7.9099 | 29.786 | 60.0287 | 29.9998 | 7.9126 | 17.7154 | 60.016 | 18.0003 | 7.9128 | 11.7658 | 60.0208 | 11.9995 | 7.9062 | 23.7274 | 60.0224 | 24.0001 | 7.9123 | 11.7808 | 60.0129 | 11.9995
7.9182 | 29.786 | 60.0287 | 29.9998 | 7.9209 | 17.7154 | 60.0159 | 18.0003 | 7.9211 | 11.7655 | 60.0207 | 11.9995 | 7.9146 | 23.7274 | 60.0224 | 24.0001 | 7.9207 | 11.7808 | 60.0129 | 11.9995
7.9265 | 29.7818 | 60.0287 | 29.9998 | 7.9292 | 17.7154 | 60.0159 | 18.0003 | 7.9295 | 11.7655 | 60.0207 | 11.9995 | 7.9229 | 23.7294 | 60.0224 | 24.0001 | 7.929 | 11.7808 | 60.0129 | 11.9995
7.9349 | 29.7818 | 60.0287 | 29.9998 | 7.9376 | 17.7154 | 60.0159 | 18.0003 | 7.9378 | 11.7655 | 60.0206 | 11.9995 | 7.9312 | 23.7294 | 60.0224 | 24.0001 | 7.9373 | 11.7808 | 60.013 | 11.9995
7.9432 | 29.7818 | 60.0286 | 29.9998 | 7.9459 | 17.7154 | 60.0158 | 18.0003 | 7.9461 | 11.7655 | 60.0206 | 11.9995 | 7.9396 | 23.727 | 60.0225 | 24.0001 | 7.9456 | 11.7808 | 60.013 | 11.9995
7.9515 | 29.7818 | 60.0286 | 29.9998 | 7.9542 | 17.7154 | 60.0158 | 18.0003 | 7.9545 | 11.7661 | 60.0205 | 11.9995 | 7.9479 | 23.727 | 60.0225 | 24.0001 | 7.954 | 11.7808 | 60.013 | 11.9995
7.9598 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 7.9626 | 17.7141 | 60.0158 | 18.0003 | 7.9628 | 11.7661 | 60.0205 | 11.9995 | 7.9562 | 23.727 | 60.0225 | 24.0001 | 7.9623 | 11.7808 | 60.013 | 11.9995
7.9682 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 7.9709 | 17.7141 | 60.0157 | 18.0003 | 7.9711 | 11.7661 | 60.0204 | 11.9995 | 7.9646 | 23.727 | 60.0225 | 24.0001 | 7.9706 | 11.7808 | 60.0131 | 11.9995
7.9765 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 7.9792 | 17.7141 | 60.0157 | 18.0003 | 7.9794 | 11.7661 | 60.0204 | 11.9995 | 7.9729 | 23.727 | 60.0225 | 24.0001 | 7.979 | 11.7808 | 60.0131 | 11.9995
7.9848 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 7.9875 | 17.7141 | 60.0157 | 18.0003 | 7.9878 | 11.7661 | 60.0203 | 11.9995 | 7.9812 | 23.727 | 60.0225 | 24.0001 | 7.9873 | 11.7808 | 60.0131 | 11.9995
7.9932 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 7.9959 | 17.7141 | 60.0156 | 18.0003 | 7.9961 | 11.7661 | 60.0203 | 11.9995 | 7.9896 | 23.7351 | 60.0226 | 24.0001 | 7.9956 | 11.7808 | 60.0131 | 11.9995
8.0015 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 8.0042 | 17.7141 | 60.0156 | 18.0003 | 8.0044 | 11.7658 | 60.0202 | 11.9995 | 7.9979 | 23.7351 | 60.0226 | 24.0001 | 8.004 | 11.7808 | 60.0132 | 11.9995
8.0098 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 8.0125 | 17.7132 | 60.0156 | 18.0003 | 8.0128 | 11.7658 | 60.0202 | 11.9995 | 8.0062 | 23.7351 | 60.0226 | 24.0001 | 8.0123 | 11.7808 | 60.0132 | 11.9995
8.0182 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 8.0209 | 17.7132 | 60.0155 | 18.0003 | 8.0211 | 11.7658 | 60.0201 | 11.9995 | 8.0146 | 23.7351 | 60.0226 | 24.0001 | 8.0206 | 11.7808 | 60.0132 | 11.9995
8.0265 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 8.0292 | 17.6991 | 60.0155 | 18.0003 | 8.0294 | 11.7658 | 60.0201 | 11.9995 | 8.0229 | 23.709 | 60.0226 | 24.0001 | 8.029 | 11.7822 | 60.0132 | 11.9995
8.0348 | 29.7785 | 60.0286 | 29.9998 | 8.0375 | 17.6991 | 60.0155 | 18.0003 | 8.0378 | 11.7643 | 60.02 | 11.9995 | 8.0312 | 23.709 | 60.0226 | 24.0001 | 8.0373 | 11.7822 | 60.0133 | 11.9995
8.0431 | 29.7785 | 60.0285 | 29.9998 | 8.0459 | 17.6991 | 60.0154 | 18.0003 | 8.0461 | 11.7643 | 60.02 | 11.9995 | 8.0396 | 23.7112 | 60.0227 | 24.0001 | 8.0456 | 11.7822 | 60.0133 | 11.9995
8.0515 | 29.7785 | 60.0285 | 29.9998 | 8.0542 | 17.6991 | 60.0154 | 18.0003 | 8.0544 | 11.7643 | 60.0199 | 11.9995 | 8.0479 | 23.7112 | 60.0227 | 24.0001 | 8.054 | 11.7822 | 60.0133 | 11.9995
8.0598 | 29.7785 | 60.0285 | 29.9998 | 8.0625 | 17.6991 | 60.0154 | 18.0003 | 8.0627 | 11.7643 | 60.0199 | 11.9995 | 8.0562 | 23.7112 | 60.0227 | 24.0001 | 8.0623 | 11.7822 | 60.0133 | 11.9995
8.0681 | 29.7785 | 60.0285 | 29.9998 | 8.0709 | 17.6991 | 60.0153 | 18.0003 | 8.0711 | 11.7646 | 60.0198 | 11.9995 | 8.0645 | 23.7112 | 60.0227 | 24.0001 | 8.0706 | 11.7822 | 60.0134 | 11.9995
8.0765 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.0792 | 17.6982 | 60.0153 | 18.0003 | 8.0794 | 11.7646 | 60.0198 | 11.9995 | 8.0729 | 23.6915 | 60.0227 | 24.0001 | 8.0789 | 11.7822 | 60.0134 | 11.9995
8.0848 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.0875 | 17.6982 | 60.0153 | 18.0003 | 8.0877 | 11.7638 | 60.0197 | 11.9995 | 8.0812 | 23.6915 | 60.0227 | 24.0001 | 8.0873 | 11.7822 | 60.0134 | 11.9995
8.0931 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.0959 | 17.6982 | 60.0152 | 18.0003 | 8.0961 | 11.7638 | 60.0197 | 11.9995 | 8.0895 | 23.6915 | 60.0228 | 24.0001 | 8.0956 | 11.7822 | 60.0134 | 11.9995
8.1014 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.1042 | 17.6982 | 60.0152 | 18.0003 | 8.1044 | 11.7638 | 60.0196 | 11.9995 | 8.0978 | 23.6915 | 60.0228 | 24.0001 | 8.1039 | 11.7822 | 60.0135 | 11.9995
8.1098 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.1125 | 17.6982 | 60.0152 | 18.0003 | 8.1127 | 11.7638 | 60.0196 | 11.9995 | 8.1062 | 23.6915 | 60.0228 | 24.0001 | 8.1123 | 11.7822 | 60.0135 | 11.9995
8.1181 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.1208 | 17.6982 | 60.0151 | 18.0003 | 8.1211 | 11.7625 | 60.0195 | 11.9995 | 8.1145 | 23.6915 | 60.0228 | 24.0001 | 8.1206 | 11.7822 | 60.0135 | 11.9995
8.1264 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.1292 | 17.6953 | 60.0151 | 18.0003 | 8.1294 | 11.7625 | 60.0195 | 11.9995 | 8.1228 | 23.6887 | 60.0228 | 24.0001 | 8.1289 | 11.7822 | 60.0135 | 11.9995
8.1348 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.1375 | 17.6953 | 60.0151 | 18.0003 | 8.1377 | 11.7625 | 60.0194 | 11.9995 | 8.1312 | 23.6887 | 60.0228 | 24.0001 | 8.1373 | 11.7822 | 60.0136 | 11.9995
8.1431 | 29.7823 | 60.0285 | 29.9998 | 8.1458 | 17.6929 | 60.015 | 18.0003 | 8.1461 | 11.7625 | 60.0194 | 11.9995 | 8.1395 | 23.6887 | 60.0229 | 24.0001 | 8.1456 | 11.7854 | 60.0136 | 11.9995
8.1514 | 29.7823 | 60.0284 | 29.9998 | 8.1542 | 17.6929 | 60.015 | 18.0003 | 8.1544 | 11.7625 | 60.0193 | 11.9995 | 8.1478 | 23.6887 | 60.0229 | 24.0001 | 8.1539 | 11.7854 | 60.0136 | 11.9995
8.1598 | 29.7822 | 60.0284 | 29.9998 | 8.1625 | 17.6929 | 60.015 | 18.0003 | 8.1627 | 11.7625 | 60.0193 | 11.9995 | 8.1562 | 23.6848 | 60.0229 | 24.0001 | 8.1623 | 11.7861 | 60.0136 | 11.9995
8.1681 | 29.7822 | 60.0284 | 29.9998 | 8.1708 | 17.6929 | 60.0149 | 18.0003 | 8.171 | 11.7642 | 60.0192 | 11.9995 | 8.1645 | 23.6848 | 60.0229 | 24.0001 | 8.1706 | 11.7861 | 60.0137 | 11.9995
8.1764 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.1792 | 17.6946 | 60.0149 | 18.0003 | 8.1794 | 11.7642 | 60.0192 | 11.9995 | 8.1728 | 23.6847 | 60.0229 | 24.0001 | 8.1789 | 11.7861 | 60.0137 | 11.9995
8.1847 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.1875 | 17.6946 | 60.0149 | 18.0003 | 8.1877 | 11.7646 | 60.0191 | 11.9995 | 8.1812 | 23.6847 | 60.0229 | 24.0001 | 8.1873 | 11.7861 | 60.0137 | 11.9995
8.1931 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.1958 | 17.6995 | 60.0148 | 18.0003 | 8.196 | 11.7646 | 60.0191 | 11.9995 | 8.1895 | 23.6847 | 60.023 | 24.0001 | 8.1956 | 11.7861 | 60.0137 | 11.9995
8.2014 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.2042 | 17.6995 | 60.0148 | 18.0003 | 8.2044 | 11.7646 | 60.019 | 11.9995 | 8.1978 | 23.6847 | 60.023 | 24.0001 | 8.2039 | 11.7861 | 60.0138 | 11.9995
8.2097 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.2125 | 17.6995 | 60.0148 | 18.0003 | 8.2127 | 11.7646 | 60.019 | 11.9995 | 8.2061 | 23.6847 | 60.023 | 24.0001 | 8.2122 | 11.7861 | 60.0138 | 11.9995
8.2181 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.2208 | 17.6995 | 60.0147 | 18.0003 | 8.221 | 11.7646 | 60.0189 | 11.9995 | 8.2145 | 23.6847 | 60.023 | 24.0001 | 8.2206 | 11.7861 | 60.0138 | 11.9995
8.2264 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.2291 | 17.7008 | 60.0147 | 18.0003 | 8.2294 | 11.7646 | 60.0189 | 11.9995 | 8.2228 | 23.6868 | 60.023 | 24.0001 | 8.2289 | 11.7861 | 60.0138 | 11.9995
8.2347 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.2375 | 17.7008 | 60.0147 | 18.0003 | 8.2377 | 11.7638 | 60.0188 | 11.9995 | 8.2311 | 23.6868 | 60.023 | 24.0001 | 8.2372 | 11.7861 | 60.0139 | 11.9995
8.243 | 29.7857 | 60.0284 | 29.9998 | 8.2458 | 17.7008 | 60.0146 | 18.0003 | 8.246 | 11.7638 | 60.0188 | 11.9995 | 8.2395 | 23.6868 | 60.0231 | 24.0001 | 8.2456 | 11.7861 | 60.0139 | 11.9995
8.2514 | 29.7857 | 60.0283 | 29.9998 | 8.2541 | 17.7008 | 60.0146 | 18.0003 | 8.2543 | 11.7642 | 60.0187 | 11.9995 | 8.2478 | 23.6868 | 60.0231 | 24.0001 | 8.2539 | 11.7861 | 60.0139 | 11.9995
8.2597 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.2625 | 17.6993 | 60.0146 | 18.0003 | 8.2627 | 11.7642 | 60.0187 | 11.9995 | 8.2561 | 23.6906 | 60.0231 | 24.0001 | 8.2622 | 11.7861 | 60.0139 | 11.9995
8.268 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.2708 | 17.6993 | 60.0145 | 18.0003 | 8.271 | 11.7644 | 60.0186 | 11.9995 | 8.2645 | 23.6906 | 60.0231 | 24.0001 | 8.2706 | 11.7861 | 60.014 | 11.9995
8.2764 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.2791 | 17.7026 | 60.0145 | 18.0003 | 8.2793 | 11.7644 | 60.0186 | 11.9995 | 8.2728 | 23.688 | 60.0231 | 24.0001 | 8.2789 | 11.7832 | 60.014 | 11.9995
8.2847 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.2875 | 17.7026 | 60.0145 | 18.0003 | 8.2877 | 11.7644 | 60.0185 | 11.9995 | 8.2811 | 23.688 | 60.0231 | 24.0001 | 8.2872 | 11.7832 | 60.014 | 11.9995
8.293 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.2958 | 17.7026 | 60.0144 | 18.0003 | 8.296 | 11.7644 | 60.0185 | 11.9995 | 8.2895 | 23.688 | 60.0232 | 24.0001 | 8.2956 | 11.7832 | 60.0141 | 11.9995
8.3014 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.3041 | 17.7026 | 60.0144 | 18.0003 | 8.3043 | 11.7665 | 60.0184 | 11.9995 | 8.2978 | 23.688 | 60.0232 | 24.0001 | 8.3039 | 11.7832 | 60.0141 | 11.9995
8.3097 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.3125 | 17.7054 | 60.0144 | 18.0003 | 8.3127 | 11.7665 | 60.0184 | 11.9995 | 8.3061 | 23.688 | 60.0232 | 24.0001 | 8.3122 | 11.7832 | 60.0142 | 11.9995
8.318 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.3208 | 17.7054 | 60.0143 | 18.0003 | 8.321 | 11.7664 | 60.0183 | 11.9995 | 8.3145 | 23.688 | 60.0232 | 24.0001 | 8.3206 | 11.7832 | 60.0143 | 11.9995
8.3263 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.3291 | 17.703 | 60.0143 | 18.0003 | 8.3293 | 11.7664 | 60.0183 | 11.9995 | 8.3228 | 23.688 | 60.0232 | 24.0001 | 8.3289 | 11.7832 | 60.0143 | 11.9995
8.3347 | 29.7799 | 60.0283 | 29.9998 | 8.3375 | 17.703 | 60.0143 | 18.0003 | 8.3376 | 11.7664 | 60.0182 | 11.9995 | 8.3311 | 23.688 | 60.0232 | 24.0001 | 8.3372 | 11.7832 | 60.0144 | 11.9995
8.343 | 29.7818 | 60.0283 | 29.9998 | 8.3458 | 17.705 | 60.0142 | 18.0003 | 8.346 | 11.7664 | 60.0182 | 11.9995 | 8.3394 | 23.688 | 60.0233 | 24.0001 | 8.3456 | 11.7832 | 60.0145 | 11.9995
8.3513 | 29.7818 | 60.0282 | 29.9998 | 8.3541 | 17.705 | 60.0142 | 18.0003 | 8.3543 | 11.7667 | 60.0181 | 11.9995 | 8.3478 | 23.688 | 60.0233 | 24.0001 | 8.3539 | 11.7832 | 60.0145 | 11.9995
8.3597 | 29.7818 | 60.0282 | 29.9998 | 8.3624 | 17.705 | 60.0142 | 18.0003 | 8.3626 | 11.7667 | 60.0181 | 11.9995 | 8.3561 | 23.688 | 60.0233 | 24.0001 | 8.3622 | 11.7832 | 60.0146 | 11.9995
8.368 | 29.7818 | 60.0282 | 29.9998 | 8.3708 | 17.705 | 60.0141 | 18.0003 | 8.371 | 11.7664 | 60.018 | 11.9995 | 8.3644 | 23.688 | 60.0233 | 24.0001 | 8.3705 | 11.7832 | 60.0147 | 11.9995
8.3763 | 29.7818 | 60.0282 | 29.9998 | 8.3791 | 17.7031 | 60.0141 | 18.0003 | 8.3793 | 11.7664 | 60.018 | 11.9995 | 8.3728 | 23.688 | 60.0233 | 24.0001 | 8.3789 | 11.7832 | 60.0147 | 11.9995
8.3846 | 29.7818 | 60.0282 | 29.9998 | 8.3874 | 17.7031 | 60.0141 | 18.0003 | 8.3876 | 11.765 | 60.018 | 11.9995 | 8.3811 | 23.688 | 60.0233 | 24.0001 | 8.3872 | 11.7832 | 60.0148 | 11.9995
8.393 | 29.7787 | 60.0282 | 29.9998 | 8.3958 | 17.7031 | 60.014 | 18.0003 | 8.396 | 11.765 | 60.018 | 11.9995 | 8.3894 | 23.688 | 60.0234 | 24.0001 | 8.3955 | 11.7832 | 60.0149 | 11.9995
8.4013 | 29.7787 | 60.0282 | 29.9998 | 8.4041 | 17.7031 | 60.014 | 18.0003 | 8.4043 | 11.755 | 60.018 | 11.9995 | 8.3978 | 23.688 | 60.0234 | 24.0001 | 8.4039 | 11.7832 | 60.0149 | 11.9995
8.4096 | 29.7787 | 60.0282 | 29.9998 | 8.4124 | 17.7028 | 60.014 | 18.0003 | 8.4126 | 11.755 | 60.018 | 11.9995 | 8.4061 | 23.688 | 60.0234 | 24.0001 | 8.4122 | 11.7832 | 60.015 | 11.9995
8.418 | 29.7787 | 60.0282 | 29.9998 | 8.4208 | 17.7028 | 60.0139 | 18.0003 | 8.4209 | 11.7557 | 60.018 | 11.9995 | 8.4144 | 23.688 | 60.0234 | 24.0001 | 8.4205 | 11.7832 | 60.0151 | 11.9995
8.4263 | 29.7787 | 60.0282 | 29.9998 | 8.4291 | 17.7028 | 60.0139 | 18.0003 | 8.4293 | 11.7557 | 60.018 | 11.9995 | 8.4228 | 23.688 | 60.0234 | 24.0001 | 8.4289 | 11.7832 | 60.0151 | 11.9995
8.4346 | 29.7787 | 60.0282 | 29.9998 | 8.4374 | 17.7028 | 60.0139 | 18.0003 | 8.4376 | 11.7556 | 60.018 | 11.9995 | 8.4311 | 23.688 | 60.0234 | 24.0001 | 8.4372 | 11.7832 | 60.0152 | 11.9995
8.443 | 29.7826 | 60.0281 | 29.9998 | 8.4458 | 17.7028 | 60.0138 | 18.0003 | 8.4459 | 11.7556 | 60.018 | 11.9995 | 8.4394 | 23.688 | 60.0235 | 24.0001 | 8.4455 | 11.7832 | 60.0153 | 11.9995
8.4513 | 29.7826 | 60.0281 | 29.9998 | 8.4541 | 17.7028 | 60.0138 | 18.0003 | 8.4543 | 11.7544 | 60.018 | 11.9995 | 8.4478 | 23.688 | 60.0235 | 24.0001 | 8.4539 | 11.7832 | 60.0153 | 11.9995
8.4596 | 29.7826 | 60.0281 | 29.9998 | 8.4624 | 17.7028 | 60.0138 | 18.0003 | 8.4626 | 11.7544 | 60.018 | 11.9995 | 8.4561 | 23.688 | 60.0235 | 24.0001 | 8.4622 | 11.7832 | 60.0154 | 11.9995
8.4679 | 29.7826 | 60.0281 | 29.9998 | 8.4708 | 17.7028 | 60.0137 | 18.0003 | 8.4709 | 11.7544 | 60.018 | 11.9995 | 8.4644 | 23.688 | 60.0235 | 24.0001 | 8.4705 | 11.7832 | 60.0155 | 11.9995
8.4763 | 29.7826 | 60.0281 | 29.9998 | 8.4791 | 17.7028 | 60.0137 | 18.0003 | 8.4793 | 11.7544 | 60.018 | 11.9995 | 8.4727 | 23.688 | 60.0235 | 24.0001 | 8.4789 | 11.7832 | 60.0155 | 11.9995
8.4846 | 29.7826 | 60.0281 | 29.9998 | 8.4874 | 17.7028 | 60.0137 | 18.0003 | 8.4876 | 11.7544 | 60.018 | 11.9995 | 8.481 | 23.688 | 60.0235 | 24.0001 | 8.4872 | 11.7832 | 60.0156 | 11.9995
8.4929 | 29.7826 | 60.0281 | 29.9998 | 8.4958 | 17.7028 | 60.0136 | 18.0003 | 8.4959 | 11.7544 | 60.018 | 11.9995 | 8.4894 | 23.688 | 60.0236 | 24.0001 | 8.4955 | 11.7835 | 60.0157 | 11.9995
8.5013 | 29.7826 | 60.0281 | 29.9998 | 8.5041 | 17.7028 | 60.0136 | 18.0003 | 8.5042 | 11.7545 | 60.018 | 11.9995 | 8.4977 | 23.688 | 60.0236 | 24.0001 | 8.5038 | 11.7835 | 60.0157 | 11.9995
8.5096 | 29.7828 | 60.0281 | 29.9998 | 8.5124 | 17.7028 | 60.0136 | 18.0003 | 8.5126 | 11.7545 | 60.018 | 11.9995 | 8.506 | 23.688 | 60.0236 | 24.0001 | 8.5122 | 11.7835 | 60.0158 | 11.9995
8.5179 | 29.7828 | 60.0281 | 29.9998 | 8.5208 | 17.7028 | 60.0135 | 18.0003 | 8.5209 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 8.5144 | 23.688 | 60.0236 | 24.0001 | 8.5205 | 11.7835 | 60.0159 | 11.9995
8.5262 | 29.7828 | 60.0281 | 29.9998 | 8.5291 | 17.7028 | 60.0135 | 18.0003 | 8.5292 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 8.5227 | 23.688 | 60.0236 | 24.0001 | 8.5288 | 11.7835 | 60.0159 | 11.9995
8.5346 | 29.7828 | 60.0281 | 29.9998 | 8.5374 | 17.7028 | 60.0135 | 18.0003 | 8.5376 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 8.531 | 23.688 | 60.0236 | 24.0001 | 8.5371 | 11.7835 | 60.016 | 11.9995
8.5429 | 29.7828 | 60.028 | 29.9998 | 8.5457 | 17.7028 | 60.0134 | 18.0003 | 8.5459 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 8.5394 | 23.688 | 60.0237 | 24.0001 | 8.5455 | 11.7835 | 60.0161 | 11.9995
8.5512 | 29.7828 | 60.028 | 29.9998 | 8.5541 | 17.7028 | 60.0134 | 18.0003 | 8.5542 | 11.7566 | 60.018 | 11.9995 | 8.5477 | 23.688 | 60.0237 | 24.0001 | 8.5538 | 11.7835 | 60.0161 | 11.9995
8.5596 | 29.7828 | 60.028 | 29.9998 | 8.5624 | 17.7028 | 60.0134 | 18.0003 | 8.5626 | 11.7566 | 60.018 | 11.9995 | 8.556 | 23.688 | 60.0237 | 24.0001 | 8.5622 | 11.7835 | 60.0162 | 11.9995
8.5679 | 29.7828 | 60.028 | 29.9998 | 8.5707 | 17.7028 | 60.0133 | 18.0003 | 8.5709 | 11.7566 | 60.018 | 11.9995 | 8.5644 | 23.688 | 60.0237 | 24.0001 | 8.5705 | 11.7835 | 60.0163 | 11.9995
8.5762 | 29.7839 | 60.028 | 29.9998 | 8.5791 | 17.7028 | 60.0133 | 18.0003 | 8.5792 | 11.7566 | 60.018 | 11.9995 | 8.5727 | 23.688 | 60.0237 | 24.0001 | 8.5788 | 11.7835 | 60.0163 | 11.9995
8.5846 | 29.7839 | 60.028 | 29.9998 | 8.5874 | 17.7028 | 60.0133 | 18.0003 | 8.5876 | 11.7586 | 60.018 | 11.9995 | 8.581 | 23.688 | 60.0237 | 24.0001 | 8.5871 | 11.7835 | 60.0164 | 11.9995
8.5929 | 29.7839 | 60.028 | 29.9998 | 8.5957 | 17.7028 | 60.0132 | 18.0003 | 8.5959 | 11.7586 | 60.018 | 11.9995 | 8.5894 | 23.688 | 60.0238 | 24.0001 | 8.5955 | 11.7835 | 60.0165 | 11.9995
8.6012 | 29.7839 | 60.028 | 29.9998 | 8.6041 | 17.7028 | 60.0132 | 18.0003 | 8.6042 | 11.7573 | 60.018 | 11.9995 | 8.5977 | 23.688 | 60.0238 | 24.0001 | 8.6038 | 11.7835 | 60.0165 | 11.9995
8.6095 | 29.7703 | 60.028 | 29.9998 | 8.6124 | 17.7028 | 60.0132 | 18.0003 | 8.6125 | 11.7573 | 60.018 | 11.9995 | 8.606 | 23.692 | 60.0238 | 24.0001 | 8.6122 | 11.7835 | 60.0166 | 11.9995
8.6179 | 29.7703 | 60.028 | 29.9998 | 8.6207 | 17.7028 | 60.0131 | 18.0003 | 8.6209 | 11.7573 | 60.018 | 11.9995 | 8.6143 | 23.692 | 60.0238 | 24.0001 | 8.6205 | 11.7835 | 60.0167 | 11.9995
8.6262 | 29.7703 | 60.0279 | 29.9998 | 8.6291 | 17.7028 | 60.0131 | 18.0003 | 8.6292 | 11.7573 | 60.018 | 11.9995 | 8.6227 | 23.6933 | 60.0238 | 24.0001 | 8.6288 | 11.7835 | 60.0167 | 11.9995
8.6345 | 29.7703 | 60.0279 | 29.9998 | 8.6374 | 17.7028 | 60.0131 | 18.0003 | 8.6375 | 11.7563 | 60.018 | 11.9995 | 8.631 | 23.6933 | 60.0238 | 24.0001 | 8.6371 | 11.7835 | 60.0168 | 11.9995
8.6429 | 29.7658 | 60.0279 | 29.9998 | 8.6457 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.6459 | 11.7563 | 60.018 | 11.9995 | 8.6393 | 23.6933 | 60.0239 | 24.0001 | 8.6455 | 11.7835 | 60.0169 | 11.9995
8.6512 | 29.7658 | 60.0279 | 29.9998 | 8.6541 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.6542 | 11.7563 | 60.018 | 11.9995 | 8.6477 | 23.6933 | 60.0239 | 24.0001 | 8.6538 | 11.7835 | 60.0169 | 11.9995
8.6595 | 29.7658 | 60.0279 | 29.9998 | 8.6624 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.6625 | 11.7563 | 60.018 | 11.9995 | 8.656 | 23.6948 | 60.0239 | 24.0001 | 8.6621 | 11.7835 | 60.017 | 11.9995
8.6678 | 29.7658 | 60.0279 | 29.9998 | 8.6707 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.6709 | 11.7563 | 60.018 | 11.9995 | 8.6643 | 23.6948 | 60.0239 | 24.0001 | 8.6704 | 11.7835 | 60.0171 | 11.9995
8.6762 | 29.7658 | 60.0278 | 29.9998 | 8.6791 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.6792 | 11.7563 | 60.018 | 11.9995 | 8.6727 | 23.6948 | 60.0239 | 24.0001 | 8.6788 | 11.7835 | 60.0171 | 11.9995
8.6845 | 29.7658 | 60.0278 | 29.9998 | 8.6874 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.6875 | 11.7557 | 60.018 | 11.9995 | 8.681 | 23.6948 | 60.0239 | 24.0001 | 8.6871 | 11.7835 | 60.0172 | 11.9995
8.6928 | 29.7614 | 60.0278 | 29.9998 | 8.6957 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.6958 | 11.7557 | 60.018 | 11.9995 | 8.6893 | 23.6948 | 60.024 | 24.0001 | 8.6955 | 11.7835 | 60.0173 | 11.9995
8.7012 | 29.7614 | 60.0278 | 29.9998 | 8.704 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7042 | 11.7557 | 60.018 | 11.9995 | 8.6976 | 23.6948 | 60.024 | 24.0001 | 8.7038 | 11.7835 | 60.0173 | 11.9995
8.7095 | 29.7614 | 60.0278 | 29.9998 | 8.7124 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7125 | 11.7557 | 60.018 | 11.9995 | 8.706 | 23.6948 | 60.024 | 24.0001 | 8.7121 | 11.7835 | 60.0174 | 11.9995
8.7178 | 29.7614 | 60.0278 | 29.9998 | 8.7207 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7208 | 11.7556 | 60.018 | 11.9995 | 8.7143 | 23.6948 | 60.024 | 24.0001 | 8.7204 | 11.7835 | 60.0175 | 11.9995
8.7262 | 29.7611 | 60.0277 | 29.9998 | 8.729 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7292 | 11.7556 | 60.018 | 11.9995 | 8.7226 | 23.6948 | 60.024 | 24.0001 | 8.7288 | 11.7835 | 60.0175 | 11.9995
8.7345 | 29.7611 | 60.0277 | 29.9998 | 8.7374 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7375 | 11.7559 | 60.018 | 11.9995 | 8.731 | 23.6948 | 60.0241 | 24.0001 | 8.7371 | 11.7835 | 60.0176 | 11.9995
8.7428 | 29.7442 | 60.0277 | 29.9998 | 8.7457 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7458 | 11.7559 | 60.018 | 11.9995 | 8.7393 | 23.6948 | 60.0241 | 24.0001 | 8.7455 | 11.7835 | 60.0177 | 11.9995
8.7511 | 29.7442 | 60.0277 | 29.9998 | 8.754 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7542 | 11.7559 | 60.018 | 11.9995 | 8.7476 | 23.6948 | 60.0241 | 24.0001 | 8.7538 | 11.7835 | 60.0177 | 11.9995
8.7595 | 29.7442 | 60.0277 | 29.9998 | 8.7624 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7625 | 11.7559 | 60.018 | 11.9995 | 8.756 | 23.6948 | 60.0241 | 24.0001 | 8.7621 | 11.7835 | 60.0178 | 11.9995
8.7678 | 29.7442 | 60.0277 | 29.9998 | 8.7707 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7708 | 11.7547 | 60.018 | 11.9995 | 8.7643 | 23.6948 | 60.0242 | 24.0001 | 8.7704 | 11.7835 | 60.0179 | 11.9995
8.7761 | 29.7442 | 60.0276 | 29.9998 | 8.779 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7791 | 11.7547 | 60.018 | 11.9995 | 8.7726 | 23.6948 | 60.0242 | 24.0001 | 8.7788 | 11.7835 | 60.0179 | 11.9995
8.7845 | 29.7442 | 60.0276 | 29.9998 | 8.7874 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7875 | 11.7547 | 60.018 | 11.9995 | 8.7809 | 23.6948 | 60.0242 | 24.0001 | 8.7871 | 11.7835 | 60.018 | 11.9995
8.7928 | 29.7475 | 60.0276 | 29.9998 | 8.7957 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.7958 | 11.7547 | 60.018 | 11.9995 | 8.7893 | 23.6948 | 60.0242 | 24.0001 | 8.7954 | 11.7835 | 60.0181 | 11.9995
8.8011 | 29.7475 | 60.0276 | 29.9998 | 8.804 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8041 | 11.7547 | 60.018 | 11.9995 | 8.7976 | 23.6948 | 60.0243 | 24.0001 | 8.8037 | 11.7835 | 60.0181 | 11.9995
8.8094 | 29.7475 | 60.0276 | 29.9998 | 8.8124 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8125 | 11.7547 | 60.018 | 11.9995 | 8.8059 | 23.6948 | 60.0243 | 24.0001 | 8.8121 | 11.7835 | 60.0182 | 11.9995
8.8178 | 29.7475 | 60.0275 | 29.9998 | 8.8207 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8208 | 11.7533 | 60.018 | 11.9995 | 8.8143 | 23.6948 | 60.0243 | 24.0001 | 8.8204 | 11.7835 | 60.0183 | 11.9995
8.8261 | 29.7475 | 60.0275 | 29.9998 | 8.829 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8291 | 11.7533 | 60.018 | 11.9995 | 8.8226 | 23.6948 | 60.0243 | 24.0001 | 8.8288 | 11.7835 | 60.0183 | 11.9995
8.8344 | 29.7475 | 60.0275 | 29.9998 | 8.8374 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8375 | 11.7533 | 60.018 | 11.9995 | 8.8309 | 23.6948 | 60.0244 | 24.0001 | 8.8371 | 11.7835 | 60.0184 | 11.9995
8.8428 | 29.7477 | 60.0275 | 29.9998 | 8.8457 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8458 | 11.7533 | 60.018 | 11.9995 | 8.8393 | 23.6948 | 60.0244 | 24.0001 | 8.8454 | 11.7835 | 60.0185 | 11.9995
8.8511 | 29.7477 | 60.0275 | 29.9998 | 8.854 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8541 | 11.7522 | 60.018 | 11.9995 | 8.8476 | 23.6948 | 60.0244 | 24.0001 | 8.8537 | 11.7835 | 60.0185 | 11.9995
8.8594 | 29.7507 | 60.0275 | 29.9998 | 8.8624 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8624 | 11.7522 | 60.018 | 11.9995 | 8.8559 | 23.6948 | 60.0244 | 24.0001 | 8.8621 | 11.7835 | 60.0186 | 11.9995
8.8678 | 29.7507 | 60.0275 | 29.9998 | 8.8707 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8708 | 11.7522 | 60.018 | 11.9995 | 8.8643 | 23.6948 | 60.0245 | 24.0001 | 8.8704 | 11.7835 | 60.0187 | 11.9995
8.8761 | 29.7507 | 60.0274 | 29.9998 | 8.879 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8791 | 11.7522 | 60.018 | 11.9995 | 8.8726 | 23.6948 | 60.0245 | 24.0001 | 8.8788 | 11.7862 | 60.0187 | 11.9995
8.8844 | 29.7507 | 60.0274 | 29.9998 | 8.8874 | 17.7028 | 60.013 | 18.0003 | 8.8874 | 11.7522 | 60.018 | 11.9995 | 8.8809 | 23.6948 | 60.0245 | 24.0001 | 8.8871 | 11.7862 | 60.0188 | 11.9995
8.8927 | 29.7508 | 60.0274 | 29.9998 | 8.8957 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.8958 | 11.7522 | 60.018 | 11.9995 | 8.8893 | 23.6948 | 60.0245 | 24.0001 | 8.8954 | 11.7868 | 60.0189 | 11.9995
8.9011 | 29.7508 | 60.0274 | 29.9998 | 8.904 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9041 | 11.7519 | 60.018 | 11.9995 | 8.8976 | 23.6948 | 60.0246 | 24.0001 | 8.9037 | 11.7868 | 60.0189 | 11.9995
8.9094 | 29.7508 | 60.0274 | 29.9998 | 8.9123 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9124 | 11.7519 | 60.018 | 11.9995 | 8.9059 | 23.6948 | 60.0246 | 24.0001 | 8.9121 | 11.7868 | 60.019 | 11.9995
8.9177 | 29.7508 | 60.0274 | 29.9998 | 8.9207 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9208 | 11.7521 | 60.018 | 11.9995 | 8.9142 | 23.6948 | 60.0246 | 24.0001 | 8.9204 | 11.7868 | 60.0191 | 11.9995
8.9261 | 29.7508 | 60.0273 | 29.9998 | 8.929 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9291 | 11.7521 | 60.018 | 11.9995 | 8.9226 | 23.6948 | 60.0246 | 24.0001 | 8.9287 | 11.7868 | 60.0191 | 11.9995
8.9344 | 29.7508 | 60.0273 | 29.9998 | 8.9373 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9374 | 11.7521 | 60.018 | 11.9995 | 8.9309 | 23.6948 | 60.0247 | 24.0001 | 8.937 | 11.7868 | 60.0192 | 11.9995
8.9427 | 29.7508 | 60.0273 | 29.9998 | 8.9457 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9458 | 11.7521 | 60.018 | 11.9995 | 8.9392 | 23.6948 | 60.0247 | 24.0001 | 8.9454 | 11.7868 | 60.0193 | 11.9995
8.951 | 29.7508 | 60.0273 | 29.9998 | 8.954 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9541 | 11.7509 | 60.018 | 11.9995 | 8.9475 | 23.6948 | 60.0247 | 24.0001 | 8.9537 | 11.7868 | 60.0193 | 11.9995
8.9594 | 29.7517 | 60.0273 | 29.9998 | 8.9623 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9624 | 11.7509 | 60.018 | 11.9995 | 8.9559 | 23.6948 | 60.0247 | 24.0001 | 8.9621 | 11.7868 | 60.0194 | 11.9995
8.9677 | 29.7517 | 60.0273 | 29.9998 | 8.9707 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9707 | 11.7513 | 60.018 | 11.9995 | 8.9642 | 23.6948 | 60.0248 | 24.0001 | 8.9704 | 11.7868 | 60.0195 | 11.9995
8.976 | 29.7501 | 60.0272 | 29.9998 | 8.979 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9791 | 11.7513 | 60.018 | 11.9995 | 8.9725 | 23.6948 | 60.0248 | 24.0001 | 8.9787 | 11.7868 | 60.0195 | 11.9995
8.9844 | 29.7501 | 60.0272 | 29.9998 | 8.9873 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9874 | 11.7513 | 60.018 | 11.9995 | 8.9809 | 23.6948 | 60.0248 | 24.0001 | 8.987 | 11.7868 | 60.0196 | 11.9995
8.9927 | 29.7501 | 60.0272 | 29.9998 | 8.9957 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 8.9957 | 11.7513 | 60.018 | 11.9995 | 8.9892 | 23.6948 | 60.0248 | 24.0001 | 8.9954 | 11.7877 | 60.0197 | 11.9995
9.001 | 29.7501 | 60.0272 | 29.9998 | 9.004 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 9.0041 | 11.7513 | 60.018 | 11.9995 | 8.9975 | 23.6948 | 60.0249 | 24.0001 | 9.0037 | 11.7877 | 60.0197 | 11.9995
9.0094 | 29.7501 | 60.0272 | 29.9998 | 9.0123 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 9.0124 | 11.7513 | 60.018 | 11.9995 | 9.0059 | 23.6948 | 60.0249 | 24.0001 | 9.0121 | 11.7878 | 60.0198 | 11.9995
9.0177 | 29.7501 | 60.0272 | 29.9998 | 9.0207 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 9.0207 | 11.7522 | 60.018 | 11.9995 | 9.0142 | 23.6948 | 60.0249 | 24.0001 | 9.0204 | 11.7878 | 60.0199 | 11.9995
9.026 | 29.7501 | 60.0271 | 29.9998 | 9.029 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 9.0291 | 11.7522 | 60.018 | 11.9995 | 9.0225 | 23.6948 | 60.0249 | 24.0001 | 9.0287 | 11.7884 | 60.0199 | 11.9995
9.0343 | 29.7501 | 60.0271 | 29.9998 | 9.0373 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 9.0374 | 11.7523 | 60.018 | 11.9995 | 9.0309 | 23.6948 | 60.025 | 24.0001 | 9.037 | 11.7884 | 60.02 | 11.9995
9.0427 | 29.7501 | 60.0271 | 29.9998 | 9.0457 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 9.0457 | 11.7523 | 60.018 | 11.9995 | 9.0392 | 23.6948 | 60.025 | 24.0001 | 9.0453 | 11.7884 | 60.0201 | 11.9995
9.051 | 29.7501 | 60.0271 | 29.9998 | 9.054 | 17.7017 | 60.013 | 18.0003 | 9.054 | 11.7523 | 60.018 | 11.9995 | 9.0475 | 23.6948 | 60.025 | 24.0001 | 9.0537 | 11.7884 | 60.0201 | 11.9995
9.0593 | 29.7423 | 60.0271 | 29.9998 | 9.0623 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.0624 | 11.7523 | 60.018 | 11.9995 | 9.0558 | 23.6948 | 60.025 | 24.0001 | 9.062 | 11.7884 | 60.0202 | 11.9995
9.0677 | 29.7423 | 60.0271 | 29.9998 | 9.0706 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.0707 | 11.7523 | 60.018 | 11.9995 | 9.0642 | 23.6948 | 60.0251 | 24.0001 | 9.0703 | 11.7884 | 60.0203 | 11.9995
9.076 | 29.7477 | 60.027 | 29.9998 | 9.079 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.079 | 11.7523 | 60.018 | 11.9995 | 9.0725 | 23.6948 | 60.0251 | 24.0001 | 9.0786 | 11.7884 | 60.0203 | 11.9995
9.0843 | 29.7477 | 60.027 | 29.9998 | 9.0873 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.0874 | 11.7545 | 60.018 | 11.9995 | 9.0808 | 23.6948 | 60.0251 | 24.0001 | 9.087 | 11.7884 | 60.0204 | 11.9995
9.0926 | 29.7477 | 60.027 | 29.9998 | 9.0956 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.0957 | 11.7545 | 60.018 | 11.9995 | 9.0892 | 23.6948 | 60.0251 | 24.0001 | 9.0953 | 11.7877 | 60.0205 | 11.9995
9.101 | 29.7477 | 60.027 | 29.9998 | 9.104 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.104 | 11.7553 | 60.018 | 11.9995 | 9.0975 | 23.6948 | 60.0252 | 24.0001 | 9.1037 | 11.7877 | 60.0205 | 11.9995
9.1093 | 29.7477 | 60.027 | 29.9998 | 9.1123 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.1124 | 11.7553 | 60.018 | 11.9995 | 9.1058 | 23.6948 | 60.0252 | 24.0001 | 9.112 | 11.786 | 60.0206 | 11.9995
9.1176 | 29.7477 | 60.027 | 29.9998 | 9.1206 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.1207 | 11.7567 | 60.018 | 11.9995 | 9.1142 | 23.6948 | 60.0252 | 24.0001 | 9.1203 | 11.786 | 60.0207 | 11.9995
9.126 | 29.7477 | 60.0269 | 29.9998 | 9.129 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.129 | 11.7567 | 60.018 | 11.9995 | 9.1225 | 23.6948 | 60.0252 | 24.0001 | 9.1286 | 11.7842 | 60.0207 | 11.9995
9.1343 | 29.7477 | 60.0269 | 29.9998 | 9.1373 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.1373 | 11.7567 | 60.018 | 11.9995 | 9.1308 | 23.6948 | 60.0253 | 24.0001 | 9.137 | 11.7842 | 60.0208 | 11.9995
9.1426 | 29.7477 | 60.0269 | 29.9998 | 9.1456 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.1457 | 11.7567 | 60.018 | 11.9995 | 9.1392 | 23.6948 | 60.0253 | 24.0001 | 9.1453 | 11.7842 | 60.0209 | 11.9995
9.151 | 29.7477 | 60.0269 | 29.9998 | 9.154 | 17.702 | 60.013 | 18.0003 | 9.154 | 11.7575 | 60.018 | 11.9995 | 9.1475 | 23.6948 | 60.0253 | 24.0001 | 9.1537 | 11.7842 | 60.0209 | 11.9995
9.1593 | 29.7473 | 60.0269 | 29.9998 | 9.1623 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.1623 | 11.7575 | 60.018 | 11.9995 | 9.1558 | 23.6948 | 60.0253 | 24.0001 | 9.162 | 11.7842 | 60.021 | 11.9995
9.1676 | 29.7473 | 60.0269 | 29.9998 | 9.1706 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.1707 | 11.7575 | 60.018 | 11.9995 | 9.1641 | 23.6948 | 60.0254 | 24.0001 | 9.1703 | 11.7842 | 60.0211 | 11.9995
9.1759 | 29.746 | 60.0268 | 29.9998 | 9.179 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.179 | 11.7575 | 60.018 | 11.9995 | 9.1725 | 23.6948 | 60.0254 | 24.0001 | 9.1786 | 11.7835 | 60.0211 | 11.9995
9.1843 | 29.746 | 60.0268 | 29.9998 | 9.1873 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.1873 | 11.7575 | 60.018 | 11.9995 | 9.1808 | 23.6948 | 60.0254 | 24.0001 | 9.187 | 11.7835 | 60.0212 | 11.9995
9.1926 | 29.7458 | 60.0268 | 29.9998 | 9.1956 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.1957 | 11.7575 | 60.018 | 11.9995 | 9.1891 | 23.6985 | 60.0254 | 24.0001 | 9.1953 | 11.7844 | 60.0213 | 11.9995
9.2009 | 29.7458 | 60.0268 | 29.9998 | 9.204 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.204 | 11.7582 | 60.018 | 11.9995 | 9.1974 | 23.6985 | 60.0255 | 24.0001 | 9.2036 | 11.7844 | 60.0213 | 11.9995
9.2093 | 29.7458 | 60.0268 | 29.9998 | 9.2123 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.2123 | 11.7582 | 60.018 | 11.9995 | 9.2058 | 23.7006 | 60.0255 | 24.0001 | 9.2119 | 11.7844 | 60.0214 | 11.9995
9.2176 | 29.7458 | 60.0268 | 29.9998 | 9.2206 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.2206 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 9.2141 | 23.7006 | 60.0255 | 24.0001 | 9.2203 | 11.7844 | 60.0215 | 11.9995
9.2259 | 29.7458 | 60.0267 | 29.9998 | 9.229 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.229 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 9.2224 | 23.7006 | 60.0255 | 24.0001 | 9.2286 | 11.7844 | 60.0215 | 11.9995
9.2342 | 29.7458 | 60.0267 | 29.9998 | 9.2373 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.2373 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 9.2308 | 23.7006 | 60.0256 | 24.0001 | 9.237 | 11.7844 | 60.0216 | 11.9995
9.2426 | 29.7458 | 60.0267 | 29.9998 | 9.2456 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.2456 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 9.2391 | 23.7041 | 60.0256 | 24.0001 | 9.2453 | 11.7844 | 60.0217 | 11.9995
9.2509 | 29.7458 | 60.0267 | 29.9998 | 9.254 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.254 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 9.2474 | 23.7041 | 60.0256 | 24.0001 | 9.2536 | 11.7844 | 60.0217 | 11.9995
9.2592 | 29.7458 | 60.0267 | 29.9998 | 9.2623 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.2623 | 11.7551 | 60.018 | 11.9995 | 9.2558 | 23.7041 | 60.0256 | 24.0001 | 9.2619 | 11.7844 | 60.0218 | 11.9995
9.2676 | 29.7458 | 60.0267 | 29.9998 | 9.2706 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.2706 | 11.7545 | 60.018 | 11.9995 | 9.2641 | 23.7041 | 60.0257 | 24.0001 | 9.2703 | 11.7844 | 60.0219 | 11.9995
9.2759 | 29.7502 | 60.0266 | 29.9998 | 9.2789 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.279 | 11.7545 | 60.018 | 11.9995 | 9.2724 | 23.7041 | 60.0257 | 24.0001 | 9.2786 | 11.7844 | 60.0219 | 11.9995
9.2842 | 29.7502 | 60.0266 | 29.9998 | 9.2873 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.2873 | 11.7534 | 60.018 | 11.9995 | 9.2808 | 23.7041 | 60.0257 | 24.0001 | 9.287 | 11.7844 | 60.022 | 11.9855
9.2926 | 29.7624 | 60.0266 | 29.9998 | 9.2956 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.2956 | 11.7534 | 60.018 | 11.9995 | 9.2891 | 23.7041 | 60.0257 | 24.0001 | 9.2953 | 11.7844 | 60.0221 | 11.8855
9.3009 | 29.7624 | 60.0266 | 29.9998 | 9.3039 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.304 | 11.7534 | 60.018 | 11.9995 | 9.2974 | 23.7041 | 60.0258 | 24.0001 | 9.3036 | 11.7844 | 60.0221 | 11.7856
9.3092 | 29.7624 | 60.0266 | 29.9998 | 9.3123 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3123 | 11.7534 | 60.018 | 11.9995 | 9.3058 | 23.7041 | 60.0258 | 24.0001 | 9.3119 | 11.7844 | 60.0222 | 11.6856
9.3175 | 29.7624 | 60.0266 | 29.9998 | 9.3206 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3206 | 11.7535 | 60.018 | 11.9995 | 9.3141 | 23.7041 | 60.0258 | 24.0001 | 9.3203 | 11.7844 | 60.0222 | 11.5857
9.3259 | 29.7624 | 60.0265 | 29.9998 | 9.3289 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3289 | 11.7535 | 60.018 | 11.9995 | 9.3224 | 23.7041 | 60.0258 | 24.0001 | 9.3286 | 11.7844 | 60.0223 | 11.4857
9.3342 | 29.7624 | 60.0265 | 29.9998 | 9.3373 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3373 | 11.7479 | 60.018 | 11.9995 | 9.3307 | 23.7041 | 60.0259 | 24.0001 | 9.3369 | 11.7844 | 60.0223 | 11.3857
9.3425 | 29.7626 | 60.0265 | 29.9998 | 9.3456 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3456 | 11.7479 | 60.018 | 11.9995 | 9.3391 | 23.7039 | 60.0259 | 24.0001 | 9.3452 | 11.7844 | 60.0224 | 11.2858
9.3509 | 29.7626 | 60.0265 | 29.9998 | 9.3539 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3539 | 11.7484 | 60.018 | 11.9995 | 9.3474 | 23.7039 | 60.0259 | 24.0001 | 9.3536 | 11.7844 | 60.0224 | 11.1858
9.3592 | 29.7626 | 60.0265 | 29.9998 | 9.3623 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3623 | 11.7484 | 60.018 | 11.9995 | 9.3557 | 23.7029 | 60.0259 | 24.0001 | 9.3619 | 11.7844 | 60.0225 | 11.0859
9.3675 | 29.7626 | 60.0265 | 29.9998 | 9.3706 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3706 | 11.7484 | 60.018 | 11.9995 | 9.3641 | 23.7029 | 60.026 | 24.0001 | 9.3703 | 11.7844 | 60.0225 | 10.9859
9.3758 | 29.7626 | 60.0264 | 29.9998 | 9.3789 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3789 | 11.7484 | 60.018 | 11.9995 | 9.3724 | 23.706 | 60.026 | 24.0001 | 9.3786 | 11.7844 | 60.0226 | 10.8859
9.3842 | 29.7626 | 60.0264 | 29.9998 | 9.3873 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3873 | 11.7483 | 60.018 | 11.9995 | 9.3807 | 23.706 | 60.026 | 24.0001 | 9.3869 | 11.7844 | 60.0226 | 10.786
9.3925 | 29.7626 | 60.0264 | 29.9998 | 9.3956 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.3956 | 11.7483 | 60.018 | 11.9995 | 9.3891 | 23.706 | 60.026 | 24.0001 | 9.3952 | 11.7844 | 60.0227 | 10.686
9.4008 | 29.7626 | 60.0264 | 29.9998 | 9.4039 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4039 | 11.7483 | 60.018 | 11.9995 | 9.3974 | 23.706 | 60.0261 | 24.0001 | 9.4035 | 11.7844 | 60.0227 | 10.5861
9.4092 | 29.7626 | 60.0264 | 29.9998 | 9.4123 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4122 | 11.7483 | 60.018 | 11.9995 | 9.4057 | 23.706 | 60.0261 | 24.0001 | 9.4119 | 11.7844 | 60.0228 | 10.4861
9.4175 | 29.7626 | 60.0264 | 29.9998 | 9.4206 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4206 | 11.7423 | 60.018 | 11.9995 | 9.414 | 23.706 | 60.0261 | 24.0001 | 9.4202 | 11.7844 | 60.0228 | 10.3862
9.4258 | 29.7609 | 60.0263 | 29.9998 | 9.4289 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4289 | 11.7423 | 60.0179 | 11.9995 | 9.4224 | 23.706 | 60.0261 | 24.0001 | 9.4286 | 11.7844 | 60.0229 | 10.2862
9.4342 | 29.7609 | 60.0263 | 29.9998 | 9.4372 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4372 | 11.7423 | 60.0179 | 11.9995 | 9.4307 | 23.706 | 60.0262 | 24.0001 | 9.4369 | 11.7844 | 60.0229 | 10.1862
9.4425 | 29.7599 | 60.0263 | 29.9998 | 9.4456 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4456 | 11.7423 | 60.0179 | 11.9995 | 9.439 | 23.7059 | 60.0262 | 24.0001 | 9.4452 | 11.7844 | 60.023 | 10.0863
9.4508 | 29.7599 | 60.0263 | 29.9998 | 9.4539 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4539 | 11.7446 | 60.0179 | 11.9995 | 9.4474 | 23.7059 | 60.0262 | 24.0001 | 9.4535 | 11.7844 | 60.023 | 9.9863
9.4591 | 29.7599 | 60.0263 | 29.9998 | 9.4622 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4622 | 11.7446 | 60.0179 | 11.9995 | 9.4557 | 23.7049 | 60.0262 | 24.0001 | 9.4619 | 11.7842 | 60.0231 | 9.8864
9.4675 | 29.7599 | 60.0263 | 29.9998 | 9.4706 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4706 | 11.7446 | 60.0179 | 11.9995 | 9.464 | 23.7049 | 60.0263 | 24.0001 | 9.4702 | 11.7842 | 60.0231 | 9.7864
9.4758 | 29.7599 | 60.0262 | 29.9998 | 9.4789 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4789 | 11.7446 | 60.0179 | 11.9995 | 9.4724 | 23.7016 | 60.0263 | 24.0001 | 9.4785 | 11.7842 | 60.0232 | 9.6865
9.4841 | 29.7599 | 60.0262 | 29.9998 | 9.4872 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4872 | 11.7448 | 60.0179 | 11.9995 | 9.4807 | 23.7016 | 60.0263 | 24.0001 | 9.4868 | 11.7842 | 60.0232 | 9.5865
9.4925 | 29.7599 | 60.0262 | 29.9998 | 9.4956 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.4955 | 11.7448 | 60.0179 | 11.9995 | 9.489 | 23.7016 | 60.0263 | 24.0001 | 9.4952 | 11.7842 | 60.0233 | 9.4865
9.5008 | 29.7599 | 60.0262 | 29.9998 | 9.5039 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.5039 | 11.7433 | 60.0179 | 11.9995 | 9.4973 | 23.7016 | 60.0264 | 24.0001 | 9.5035 | 11.7842 | 60.0233 | 9.3866
9.5091 | 29.7599 | 60.0262 | 29.9998 | 9.5122 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.5122 | 11.7433 | 60.0179 | 11.9995 | 9.5057 | 23.7014 | 60.0264 | 24.0001 | 9.5119 | 11.7842 | 60.0234 | 9.2866
9.5174 | 29.7599 | 60.0262 | 29.9998 | 9.5206 | 17.7038 | 60.013 | 18.0003 | 9.5205 | 11.7433 | 60.0179 | 11.9995 | 9.514 | 23.7014 | 60.0264 | 24.0001 | 9.5202 | 11.7842 | 60.0234 | 9.1867
9.5258 | 29.7599 | 60.0261 | 29.9998 | 9.5289 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5289 | 11.7433 | 60.0178 | 11.9995 | 9.5223 | 23.7054 | 60.0264 | 24.0001 | 9.5285 | 11.7842 | 60.0235 | 9.0867
9.5341 | 29.7599 | 60.0261 | 29.9998 | 9.5372 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5372 | 11.744 | 60.0178 | 11.9995 | 9.5307 | 23.7054 | 60.0265 | 24.0001 | 9.5368 | 11.7842 | 60.0235 | 8.9867
9.5424 | 29.7599 | 60.0261 | 29.9998 | 9.5456 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5455 | 11.744 | 60.0178 | 11.9995 | 9.539 | 23.7088 | 60.0265 | 24.0001 | 9.5452 | 11.7842 | 60.0236 | 8.8868
9.5508 | 29.7599 | 60.0261 | 29.9998 | 9.5539 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5539 | 11.7443 | 60.0178 | 11.9995 | 9.5473 | 23.7088 | 60.0265 | 24.0001 | 9.5535 | 11.7842 | 60.0236 | 8.7868
9.5591 | 29.7599 | 60.0261 | 29.9998 | 9.5622 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5622 | 11.7443 | 60.0178 | 11.9995 | 9.5557 | 23.7033 | 60.0265 | 24.0001 | 9.5619 | 11.7842 | 60.0237 | 8.6869
9.5674 | 29.7599 | 60.0261 | 29.9998 | 9.5706 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5705 | 11.7443 | 60.0178 | 11.9995 | 9.564 | 23.7033 | 60.0266 | 24.0001 | 9.5702 | 11.7842 | 60.0237 | 8.5869
9.5758 | 29.7576 | 60.026 | 29.9998 | 9.5789 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5788 | 11.7443 | 60.0178 | 11.9995 | 9.5723 | 23.7033 | 60.0266 | 24.0001 | 9.5785 | 11.7842 | 60.0238 | 8.487
9.5841 | 29.7576 | 60.026 | 29.9998 | 9.5872 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5872 | 11.7443 | 60.0178 | 11.9995 | 9.5807 | 23.7033 | 60.0266 | 24.0001 | 9.5868 | 11.7842 | 60.0238 | 8.387
9.5924 | 29.7576 | 60.026 | 29.9998 | 9.5956 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.5955 | 11.7443 | 60.0178 | 11.9995 | 9.589 | 23.7 | 60.0266 | 24.0001 | 9.5952 | 11.7856 | 60.0239 | 8.287
9.6007 | 29.7576 | 60.026 | 29.9998 | 9.6039 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6038 | 11.7435 | 60.0178 | 11.9995 | 9.5973 | 23.7 | 60.0267 | 24.0001 | 9.6035 | 11.7856 | 60.0239 | 8.1871
9.6091 | 29.7576 | 60.026 | 29.9998 | 9.6122 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6122 | 11.7435 | 60.0178 | 11.9995 | 9.6057 | 23.7 | 60.0267 | 24.0001 | 9.6118 | 11.7856 | 60.024 | 8.0871
9.6174 | 29.7576 | 60.026 | 29.9998 | 9.6206 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6205 | 11.7443 | 60.0178 | 11.9995 | 9.614 | 23.7 | 60.0267 | 24.0001 | 9.6201 | 11.7856 | 60.024 | 7.9872
9.6257 | 29.7572 | 60.026 | 29.9998 | 9.6289 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6288 | 11.7443 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6223 | 23.7006 | 60.0267 | 24.0001 | 9.6284 | 11.7856 | 60.0241 | 7.8872
9.6341 | 29.7572 | 60.026 | 29.9998 | 9.6372 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6372 | 11.7443 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6306 | 23.7006 | 60.0268 | 24.0001 | 9.6368 | 11.7856 | 60.0241 | 7.7873
9.6424 | 29.7572 | 60.026 | 29.9998 | 9.6455 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6455 | 11.7443 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6389 | 23.7006 | 60.0268 | 24.0001 | 9.6451 | 11.7864 | 60.0242 | 7.6873
9.6507 | 29.7572 | 60.0259 | 29.9998 | 9.6539 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6538 | 11.7443 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6473 | 23.7006 | 60.0268 | 24.0001 | 9.6535 | 11.7864 | 60.0242 | 7.5873
9.659 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.6622 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6622 | 11.7443 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6556 | 23.7006 | 60.0268 | 24.0001 | 9.6618 | 11.7864 | 60.0243 | 7.4874
9.6674 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.6705 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6705 | 11.7437 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6639 | 23.7006 | 60.0269 | 24.0001 | 9.6701 | 11.7864 | 60.0243 | 7.3874
9.6757 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.6789 | 17.7042 | 60.013 | 18.0003 | 9.6788 | 11.7437 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6723 | 23.7006 | 60.0269 | 24.0001 | 9.6784 | 11.7864 | 60.0244 | 7.2875
9.684 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.6872 | 17.7042 | 60.0131 | 18.0003 | 9.6871 | 11.7436 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6806 | 23.7006 | 60.0269 | 24.0001 | 9.6868 | 11.7864 | 60.0244 | 7.1875
9.6924 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.6955 | 17.7042 | 60.0131 | 18.0003 | 9.6955 | 11.7436 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6889 | 23.6971 | 60.0269 | 24.0001 | 9.6951 | 11.7864 | 60.0245 | 7.0875
9.7007 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.7039 | 17.7042 | 60.0131 | 18.0003 | 9.7038 | 11.7419 | 60.0177 | 11.9995 | 9.6973 | 23.6971 | 60.027 | 24.0001 | 9.7035 | 11.7864 | 60.0245 | 6.9876
9.709 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.7122 | 17.7042 | 60.0131 | 18.0003 | 9.7121 | 11.7419 | 60.0177 | 11.9995 | 9.7056 | 23.6949 | 60.027 | 24.0001 | 9.7118 | 11.788 | 60.0246 | 6.8876
9.7174 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.7205 | 17.7042 | 60.0131 | 18.0003 | 9.7205 | 11.7429 | 60.0177 | 11.9995 | 9.7139 | 23.6949 | 60.027 | 23.9469 | 9.7201 | 11.788 | 60.0246 | 6.7877
9.7257 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.7289 | 17.7042 | 60.0131 | 18.0003 | 9.7288 | 11.7429 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7222 | 23.6896 | 60.027 | 23.847 | 9.7284 | 11.788 | 60.0247 | 6.6877
9.734 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.7372 | 17.7042 | 60.0132 | 18.0003 | 9.7371 | 11.7429 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7306 | 23.6896 | 60.027 | 23.747 | 9.7368 | 11.788 | 60.0247 | 6.5878
9.7423 | 29.7537 | 60.0259 | 29.9998 | 9.7455 | 17.7042 | 60.0132 | 18.0003 | 9.7455 | 11.7429 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7389 | 23.6896 | 60.0271 | 23.6471 | 9.7451 | 11.788 | 60.0248 | 6.4878
9.7507 | 29.7537 | 60.0258 | 29.9998 | 9.7539 | 17.7042 | 60.0132 | 18.0003 | 9.7538 | 11.7433 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7472 | 23.6896 | 60.0271 | 23.5471 | 9.7534 | 11.788 | 60.0248 | 6.3878
9.759 | 29.7537 | 60.0258 | 29.9998 | 9.7622 | 17.7042 | 60.0132 | 18.0003 | 9.7621 | 11.7433 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7556 | 23.6896 | 60.0271 | 23.4472 | 9.7617 | 11.788 | 60.0249 | 6.2879
9.7673 | 29.7537 | 60.0258 | 29.9998 | 9.7705 | 17.7042 | 60.0132 | 18.0003 | 9.7704 | 11.7433 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7639 | 23.6896 | 60.0271 | 23.3472 | 9.7701 | 11.788 | 60.0249 | 6.1879
9.7757 | 29.7537 | 60.0258 | 29.9998 | 9.7789 | 17.7042 | 60.0132 | 18.0003 | 9.7788 | 11.7433 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7722 | 23.6896 | 60.0271 | 23.2473 | 9.7784 | 11.788 | 60.025 | 6.088
9.784 | 29.7537 | 60.0258 | 29.9998 | 9.7872 | 17.7042 | 60.0133 | 18.0003 | 9.7871 | 11.742 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7805 | 23.6896 | 60.0271 | 23.1473 | 9.7868 | 11.788 | 60.025 | 5.988
9.7923 | 29.7549 | 60.0258 | 29.9998 | 9.7955 | 17.7042 | 60.0133 | 18.0003 | 9.7954 | 11.742 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7889 | 23.6858 | 60.0272 | 23.0474 | 9.7951 | 11.7872 | 60.0251 | 5.888
9.8006 | 29.7549 | 60.0258 | 29.9998 | 9.8038 | 17.7042 | 60.0133 | 18.0003 | 9.8038 | 11.7424 | 60.0176 | 11.9995 | 9.7972 | 23.6858 | 60.0272 | 22.9474 | 9.8034 | 11.7872 | 60.0251 | 5.7881
9.809 | 29.7549 | 60.0258 | 29.9998 | 9.8122 | 17.7042 | 60.0133 | 18.0003 | 9.8121 | 11.7424 | 60.0176 | 11.9995 | 9.8055 | 23.6818 | 60.0272 | 22.8475 | 9.8117 | 11.7873 | 60.0252 | 5.6881
9.8173 | 29.7549 | 60.0258 | 29.9998 | 9.8205 | 17.7042 | 60.0133 | 18.0003 | 9.8204 | 11.7424 | 60.0176 | 11.9995 | 9.8138 | 23.6818 | 60.0272 | 22.7475 | 9.8201 | 11.7873 | 60.0252 | 5.5882
9.8256 | 29.7546 | 60.0258 | 29.9998 | 9.8288 | 17.7042 | 60.0133 | 18.0003 | 9.8288 | 11.7424 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8222 | 23.6818 | 60.0272 | 22.6476 | 9.8284 | 11.7873 | 60.0253 | 5.4882
9.834 | 29.7546 | 60.0258 | 29.9998 | 9.8372 | 17.7042 | 60.0134 | 18.0003 | 9.8371 | 11.7423 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8305 | 23.6818 | 60.0272 | 22.5476 | 9.8368 | 11.7873 | 60.0253 | 5.3882
9.8423 | 29.7546 | 60.0258 | 29.9998 | 9.8455 | 17.7042 | 60.0134 | 18.0003 | 9.8454 | 11.7423 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8388 | 23.6787 | 60.0273 | 22.4477 | 9.8451 | 11.7873 | 60.0254 | 5.2883
9.8506 | 29.7546 | 60.0257 | 29.9998 | 9.8538 | 17.7042 | 60.0134 | 18.0003 | 9.8537 | 11.7431 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8472 | 23.6787 | 60.0273 | 22.3477 | 9.8534 | 11.7873 | 60.0254 | 5.1883
9.859 | 29.7441 | 60.0257 | 29.9998 | 9.8622 | 17.7042 | 60.0134 | 18.0003 | 9.8621 | 11.7431 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8555 | 23.6787 | 60.0273 | 22.2478 | 9.8617 | 11.7873 | 60.0255 | 5.0884
9.8673 | 29.7441 | 60.0257 | 29.9998 | 9.8705 | 17.7042 | 60.0134 | 18.0003 | 9.8704 | 11.7431 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8638 | 23.6787 | 60.0273 | 22.1478 | 9.87 | 11.7873 | 60.0255 | 4.9884
9.8756 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.8788 | 17.7042 | 60.0134 | 18.0003 | 9.8787 | 11.7431 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8722 | 23.6788 | 60.0273 | 22.0479 | 9.8784 | 11.7849 | 60.0256 | 4.8885
9.8839 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.8872 | 17.7042 | 60.0135 | 18.0003 | 9.8871 | 11.7431 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8805 | 23.6788 | 60.0273 | 21.9479 | 9.8867 | 11.7849 | 60.0256 | 4.7885
9.8923 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.8955 | 17.7042 | 60.0135 | 18.0003 | 9.8954 | 11.7431 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8888 | 23.6788 | 60.0274 | 21.848 | 9.8951 | 11.7849 | 60.0257 | 4.6885
9.9006 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.9038 | 17.7042 | 60.0135 | 18.0003 | 9.9037 | 11.7429 | 60.0175 | 11.9995 | 9.8972 | 23.6788 | 60.0274 | 21.748 | 9.9034 | 11.7849 | 60.0257 | 4.5886
9.9089 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.9122 | 17.7042 | 60.0135 | 18.0003 | 9.912 | 11.7429 | 60.0175 | 11.9995 | 9.9055 | 23.6798 | 60.0274 | 21.6481 | 9.9117 | 11.7843 | 60.0258 | 4.4886
9.9173 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.9205 | 17.7042 | 60.0135 | 18.0003 | 9.9204 | 11.7447 | 60.0175 | 11.9995 | 9.9138 | 23.6798 | 60.0274 | 21.5481 | 9.92 | 11.7843 | 60.0258 | 4.3887
9.9256 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.9288 | 17.7042 | 60.0135 | 18.0003 | 9.9287 | 11.7447 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9221 | 23.6798 | 60.0274 | 21.4482 | 9.9284 | 11.7843 | 60.0259 | 4.2887
9.9339 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.9372 | 17.7042 | 60.0136 | 18.0003 | 9.937 | 11.7455 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9305 | 23.6798 | 60.0274 | 21.3482 | 9.9367 | 11.7843 | 60.0259 | 4.1888
9.9422 | 29.7467 | 60.0257 | 29.9998 | 9.9455 | 17.7042 | 60.0136 | 18.0003 | 9.9454 | 11.7455 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9388 | 23.6835 | 60.0275 | 21.2483 | 9.945 | 11.7843 | 60.026 | 4.0888
9.9506 | 29.7467 | 60.0256 | 29.9998 | 9.9538 | 17.7042 | 60.0136 | 18.0003 | 9.9537 | 11.7465 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9471 | 23.6835 | 60.0275 | 21.1483 | 9.9533 | 11.7843 | 60.026 | 3.9888
9.9589 | 29.7467 | 60.0256 | 29.9998 | 9.9622 | 17.7042 | 60.0136 | 18.0003 | 9.962 | 11.7465 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9554 | 23.6835 | 60.0275 | 21.0484 | 9.9617 | 11.7843 | 60.0261 | 3.8889
9.9672 | 29.7467 | 60.0256 | 29.9998 | 9.9705 | 17.7042 | 60.0136 | 18.0003 | 9.9704 | 11.7465 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9638 | 23.6835 | 60.0275 | 20.9484 | 9.97 | 11.7843 | 60.0261 | 3.7889
9.9756 | 29.7467 | 60.0256 | 29.9998 | 9.9788 | 17.7042 | 60.0136 | 18.0003 | 9.9787 | 11.7465 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9721 | 23.6835 | 60.0275 | 20.8485 | 9.9784 | 11.7843 | 60.0262 | 3.689
9.9839 | 29.7467 | 60.0256 | 29.9998 | 9.9872 | 17.7042 | 60.0137 | 18.0003 | 9.987 | 11.7542 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9804 | 23.6835 | 60.0275 | 20.7485 | 9.9867 | 11.7843 | 60.0262 | 3.589
9.9922 | 29.7467 | 60.0256 | 29.9998 | 9.9955 | 17.7042 | 60.0137 | 18.0003 | 9.9954 | 11.7542 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9888 | 23.6835 | 60.0276 | 20.6485 | 9.995 | 11.7849 | 60.0263 | 3.489
10.0006 | 29.7467 | 60.0256 | 29.9998 | 10.0038 | 17.7042 | 60.0137 | 18.0003 | 10.0037 | 11.754 | 60.0174 | 11.9995 | 9.9971 | 23.6835 | 60.0276 | 20.5486 | 10.0033 | 11.7849 | 60.0263 | 3.3891
10.0089 | 29.7403 | 60.0256 | 29.9998 | 10.0121 | 17.7042 | 60.0137 | 18.0003 | 10.012 | 11.754 | 60.0174 | 11.9995 | 10.0054 | 23.6835 | 60.0276 | 20.4486 | 10.0117 | 11.7849 | 60.0264 | 3.2891
10.0172 | 29.7403 | 60.0256 | 29.9998 | 10.0205 | 17.7042 | 60.0137 | 18.0003 | 10.0204 | 11.7515 | 60.0174 | 11.9995 | 10.0138 | 23.6835 | 60.0276 | 20.3487 | 10.02 | 11.7849 | 60.0264 | 3.1892
10.0255 | 29.7403 | 60.0256 | 29.9998 | 10.0288 | 17.7042 | 60.0137 | 18.0003 | 10.0287 | 11.7515 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0221 | 23.6835 | 60.0276 | 20.2487 | 10.0284 | 11.7859 | 60.0265 | 3.0892
10.0339 | 29.7403 | 60.0256 | 29.9998 | 10.0371 | 17.7042 | 60.0138 | 18.0003 | 10.037 | 11.7497 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0304 | 23.6835 | 60.0276 | 20.1488 | 10.0367 | 11.7859 | 60.0265 | 2.9893
10.0422 | 29.7368 | 60.0256 | 29.9998 | 10.0455 | 17.7042 | 60.0138 | 18.0003 | 10.0453 | 11.7497 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0387 | 23.6835 | 60.0277 | 20.0488 | 10.045 | 11.7859 | 60.0266 | 2.8893
10.0505 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.0538 | 17.7042 | 60.0138 | 18.0003 | 10.0537 | 11.7497 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0471 | 23.6835 | 60.0277 | 19.9488 | 10.0533 | 11.7859 | 60.0266 | 2.7893
10.0589 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.0621 | 17.7042 | 60.0138 | 18.0003 | 10.062 | 11.7497 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0554 | 23.6835 | 60.0277 | 19.8489 | 10.0617 | 11.7859 | 60.0267 | 2.6894
10.0672 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.0705 | 17.7042 | 60.0138 | 18.0003 | 10.0703 | 11.7486 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0637 | 23.6835 | 60.0277 | 19.7489 | 10.07 | 11.7859 | 60.0267 | 2.5894
10.0755 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.0788 | 17.7042 | 60.0138 | 18.0003 | 10.0787 | 11.7486 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0721 | 23.6835 | 60.0277 | 19.649 | 10.0783 | 11.7843 | 60.0268 | 2.4895
10.0838 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.0871 | 17.7042 | 60.0139 | 18.0003 | 10.087 | 11.7777 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0804 | 23.6835 | 60.0277 | 19.549 | 10.0866 | 11.7843 | 60.0268 | 2.3895
10.0922 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.0955 | 17.7042 | 60.0139 | 18.0003 | 10.0953 | 11.7777 | 60.0173 | 11.9995 | 10.0887 | 23.6835 | 60.0278 | 19.449 | 10.0949 | 11.7843 | 60.0269 | 2.2896
10.1005 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.1038 | 17.7042 | 60.0139 | 18.0003 | 10.1037 | 11.7777 | 60.0173 | 11.9995 | 10.097 | 23.6835 | 60.0278 | 19.3491 | 10.1033 | 11.7843 | 60.0269 | 2.1896
10.1088 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.1121 | 17.7042 | 60.0139 | 18.0003 | 10.112 | 11.7777 | 60.0173 | 11.9995 | 10.1054 | 23.6835 | 60.0278 | 19.2491 | 10.1116 | 11.7843 | 60.027 | 2.0896
10.1172 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.1205 | 17.7042 | 60.0139 | 18.0003 | 10.1203 | 11.7777 | 60.0173 | 11.9995 | 10.1137 | 23.6835 | 60.0278 | 19.1492 | 10.12 | 11.7843 | 60.027 | 1.9897
10.1255 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.1288 | 17.7042 | 60.0139 | 18.0003 | 10.1286 | 11.7777 | 60.0172 | 11.9995 | 10.122 | 23.6835 | 60.0278 | 19.0492 | 10.1283 | 11.7838 | 60.0271 | 1.8897
10.1338 | 29.7368 | 60.0255 | 29.9998 | 10.1371 | 17.7042 | 60.014 | 18.0003 | 10.137 | 11.7777 | 60.0172 | 11.9995 | 10.1304 | 23.6835 | 60.0278 | 18.9493 | 10.1366 | 11.7838 | 60.0271 | 1.7898
10.1422 | 29.7371 | 60.0255 | 29.9998 | 10.1455 | 17.7042 | 60.014 | 18.0003 | 10.1453 | 11.7777 | 60.0172 | 11.9995 | 10.1387 | 23.6835 | 60.0279 | 18.8493 | 10.1449 | 11.7839 | 60.0272 | 1.6898
10.1505 | 29.7371 | 60.0254 | 29.9998 | 10.1538 | 17.7042 | 60.014 | 18.0003 | 10.1536 | 11.7777 | 60.0172 | 11.9995 | 10.147 | 23.6835 | 60.0279 | 18.7493 | 10.1533 | 11.7839 | 60.0272 | 1.5898
10.1588 | 29.7371 | 60.0254 | 29.9998 | 10.1621 | 17.7057 | 60.014 | 18.0003 | 10.162 | 11.7777 | 60.0172 | 11.9995 | 10.1553 | 23.6835 | 60.0279 | 18.6494 | 10.1616 | 11.7839 | 60.0273 | 1.4899
10.1671 | 29.7371 | 60.0254 | 29.9998 | 10.1704 | 17.7057 | 60.014 | 18.0003 | 10.1703 | 11.7777 | 60.0172 | 11.9995 | 10.1637 | 23.6835 | 60.0279 | 18.5494 | 10.17 | 11.7839 | 60.0273 | 1.3899
10.1755 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.1788 | 17.7057 | 60.014 | 18.0003 | 10.1786 | 11.7777 | 60.0172 | 11.9995 | 10.172 | 23.6835 | 60.0279 | 18.4495 | 10.1783 | 11.7865 | 60.0274 | 1.29
10.1838 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.1871 | 17.7057 | 60.0141 | 18.0003 | 10.187 | 11.7783 | 60.0172 | 11.9995 | 10.1803 | 23.6835 | 60.0279 | 18.3495 | 10.1866 | 11.7865 | 60.0274 | 1.19
10.1921 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.1954 | 17.7057 | 60.0141 | 18.0003 | 10.1953 | 11.7783 | 60.0172 | 11.9995 | 10.1887 | 23.6835 | 60.028 | 18.2495 | 10.1949 | 11.7865 | 60.0275 | 1.0901
10.2005 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.2038 | 17.7057 | 60.0141 | 18.0003 | 10.2036 | 11.7794 | 60.0172 | 11.9995 | 10.197 | 23.6835 | 60.028 | 18.1496 | 10.2033 | 11.7865 | 60.0275 | 0.99012
10.2088 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.2121 | 17.7054 | 60.0141 | 18.0003 | 10.212 | 11.7794 | 60.0172 | 11.9995 | 10.2053 | 23.6835 | 60.028 | 18.0496 | 10.2116 | 11.7865 | 60.0276 | 0.89018
10.2171 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.2204 | 17.7054 | 60.0141 | 18.0003 | 10.2203 | 11.7806 | 60.0172 | 11.9995 | 10.2137 | 23.6835 | 60.028 | 17.9497 | 10.2199 | 11.7865 | 60.0276 | 0.79024
10.2254 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.2288 | 17.7054 | 60.0141 | 18.0003 | 10.2286 | 11.7806 | 60.0171 | 11.9995 | 10.222 | 23.6835 | 60.028 | 17.8497 | 10.2282 | 11.7865 | 60.0277 | 0.6903
10.2338 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.2371 | 17.7054 | 60.0142 | 18.0003 | 10.237 | 11.7806 | 60.0171 | 11.9995 | 10.2303 | 23.6835 | 60.028 | 17.7498 | 10.2366 | 11.7865 | 60.0277 | 0.59036
10.2421 | 29.7345 | 60.0254 | 29.9998 | 10.2454 | 17.7054 | 60.0142 | 18.0003 | 10.2453 | 11.7806 | 60.0171 | 11.9995 | 10.2386 | 23.6835 | 60.0281 | 17.6498 | 10.2449 | 11.7865 | 60.0278 | 0.49042
10.2504 | 29.7345 | 60.0253 | 29.9998 | 10.2538 | 17.7054 | 60.0142 | 18.0003 | 10.2536 | 11.7806 | 60.0171 | 11.9995 | 10.247 | 23.6835 | 60.0281 | 17.5498 | 10.2532 | 11.7865 | 60.0278 | 0.39049
10.2588 | 29.7344 | 60.0253 | 29.9998 | 10.2621 | 17.7054 | 60.0142 | 18.0003 | 10.2619 | 11.7806 | 60.0171 | 11.9995 | 10.2553 | 23.6835 | 60.0281 | 17.4499 | 10.2616 | 11.7865 | 60.0279 | 0.29054
10.2671 | 29.7344 | 60.0253 | 29.9998 | 10.2704 | 17.7054 | 60.0142 | 18.0003 | 10.2703 | 11.7806 | 60.0171 | 11.9995 | 10.2636 | 23.6835 | 60.0281 | 17.3499 | 10.2699 | 11.7865 | 60.0279 | 0.19061
10.2754 | 29.7344 | 60.0253 | 29.9998 | 10.2788 | 17.7054 | 60.0142 | 18.0003 | 10.2786 | 11.7806 | 60.0171 | 11.9995 | 10.272 | 23.6835 | 60.0281 | 17.25 | 10.2782 | 11.7896 | 60.028 | 0.090668
10.2838 | 29.7344 | 60.0253 | 29.9998 | 10.2871 | 17.7054 | 60.0143 | 18.0003 | 10.2869 | 11.814 | 60.0171 | 11.9995 | 10.2803 | 23.6835 | 60.0281 | 17.15 | 10.2865 | 11.7896 | 60.028 | 0
10.2921 | 29.7309 | 60.0253 | 29.9998 | 10.2954 | 17.7054 | 60.0143 | 18.0003 | 10.2953 | 11.814 | 60.0171 | 11.9995 | 10.2886 | 23.6835 | 60.0282 | 17.0501 | 10.2949 | 11.7896 | 60.028 | 0
10.3004 | 29.7309 | 60.0253 | 29.9998 | 10.3038 | 17.7054 | 60.0143 | 18.0003 | 10.3036 | 11.814 | 60.0171 | 11.9995 | 10.2969 | 23.6835 | 60.0282 | 16.9501 | 10.3032 | 11.7896 | 60.0281 | 0
10.3087 | 29.7309 | 60.0253 | 29.9998 | 10.3121 | 17.7054 | 60.0143 | 18.0003 | 10.3119 | 11.814 | 60.0171 | 11.9995 | 10.3053 | 23.6835 | 60.0282 | 16.8502 | 10.3116 | 11.7896 | 60.0281 | 0
10.3171 | 29.7309 | 60.0253 | 29.9998 | 10.3204 | 17.7054 | 60.0143 | 18.0003 | 10.3203 | 11.814 | 60.0171 | 11.9995 | 10.3136 | 23.6835 | 60.0282 | 16.7502 | 10.3199 | 11.7896 | 60.0282 | 0
10.3254 | 29.7312 | 60.0253 | 29.9998 | 10.3288 | 17.7054 | 60.0143 | 18.0003 | 10.3286 | 11.814 | 60.017 | 11.9995 | 10.3219 | 23.6835 | 60.0282 | 16.6503 | 10.3282 | 11.7884 | 60.0282 | 0
10.3337 | 29.7312 | 60.0253 | 29.9998 | 10.3371 | 17.7054 | 60.0144 | 18.0003 | 10.3369 | 11.814 | 60.017 | 11.9995 | 10.3303 | 23.6835 | 60.0282 | 16.5503 | 10.3365 | 11.7884 | 60.0283 | 0
10.3421 | 29.7312 | 60.0252 | 29.9998 | 10.3454 | 17.7072 | 60.0144 | 18.0003 | 10.3452 | 11.814 | 60.017 | 11.9995 | 10.3386 | 23.6874 | 60.0283 | 16.4504 | 10.3448 | 11.7879 | 60.0283 | 0
10.3504 | 29.7312 | 60.0252 | 29.9998 | 10.3538 | 17.7072 | 60.0144 | 18.0003 | 10.3536 | 11.8147 | 60.017 | 11.9995 | 10.3469 | 23.6874 | 60.0283 | 16.3504 | 10.3532 | 11.7879 | 60.0283 | 0
10.3587 | 29.7301 | 60.0252 | 29.9998 | 10.3621 | 17.7072 | 60.0144 | 18.0003 | 10.3619 | 11.8147 | 60.017 | 11.9995 | 10.3553 | 23.6894 | 60.0283 | 16.2505 | 10.3615 | 11.7879 | 60.0284 | 0
10.367 | 29.7301 | 60.0252 | 29.9998 | 10.3704 | 17.7072 | 60.0144 | 18.0003 | 10.3702 | 11.8147 | 60.017 | 11.9995 | 10.3636 | 23.6894 | 60.0283 | 16.1505 | 10.3698 | 11.7879 | 60.0284 | 0
10.3754 | 29.7316 | 60.0252 | 29.9998 | 10.3787 | 17.7066 | 60.0144 | 18.0003 | 10.3786 | 11.8147 | 60.017 | 11.9995 | 10.3719 | 23.6938 | 60.0283 | 16.0506 | 10.3781 | 11.7867 | 60.0285 | 0
10.3837 | 29.7316 | 60.0252 | 29.9998 | 10.3871 | 17.7066 | 60.0145 | 18.0003 | 10.3869 | 11.8141 | 60.017 | 11.9995 | 10.3802 | 23.6938 | 60.0283 | 15.9506 | 10.3865 | 11.7867 | 60.0285 | 0
10.392 | 29.7329 | 60.0252 | 29.9998 | 10.3954 | 17.7066 | 60.0145 | 18.0003 | 10.3952 | 11.8141 | 60.017 | 11.9995 | 10.3885 | 23.6938 | 60.0284 | 15.8507 | 10.3948 | 11.7867 | 60.0285 | 0
10.4004 | 29.7329 | 60.0252 | 29.9998 | 10.4037 | 17.7066 | 60.0145 | 18.0003 | 10.4036 | 11.8141 | 60.017 | 11.9995 | 10.3969 | 23.6938 | 60.0284 | 15.7507 | 10.4032 | 11.7867 | 60.0286 | 0
10.4087 | 29.7329 | 60.0252 | 29.9998 | 10.4121 | 17.7066 | 60.0145 | 18.0003 | 10.4119 | 11.8141 | 60.017 | 11.9995 | 10.4052 | 23.6938 | 60.0284 | 15.6508 | 10.4115 | 11.7871 | 60.0286 | 0
10.417 | 29.7329 | 60.0252 | 29.9998 | 10.4204 | 17.7066 | 60.0145 | 18.0003 | 10.4202 | 11.8141 | 60.017 | 11.9995 | 10.4135 | 23.6938 | 60.0284 | 15.5508 | 10.4198 | 11.7871 | 60.0287 | 0
10.4254 | 29.7341 | 60.0252 | 29.9998 | 10.4287 | 17.7066 | 60.0145 | 18.0003 | 10.4286 | 11.8141 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4219 | 23.69 | 60.0284 | 15.4509 | 10.4281 | 11.7871 | 60.0287 | 0
10.4337 | 29.7341 | 60.0252 | 29.9998 | 10.4371 | 17.7066 | 60.0146 | 18.0003 | 10.4369 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4302 | 23.69 | 60.0284 | 15.3509 | 10.4365 | 11.7871 | 60.0288 | 0
10.442 | 29.7356 | 60.0252 | 29.9998 | 10.4454 | 17.7066 | 60.0146 | 18.0003 | 10.4452 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4385 | 23.6865 | 60.0285 | 15.251 | 10.4448 | 11.7877 | 60.0288 | 0
10.4503 | 29.7356 | 60.0251 | 29.9998 | 10.4537 | 17.7066 | 60.0146 | 18.0003 | 10.4536 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4469 | 23.6865 | 60.0285 | 15.151 | 10.4531 | 11.7877 | 60.0288 | 0
10.4587 | 29.7527 | 60.0251 | 29.9998 | 10.4621 | 17.7066 | 60.0146 | 18.0003 | 10.4619 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4552 | 23.6865 | 60.0285 | 15.0511 | 10.4615 | 11.7877 | 60.0289 | 0
10.467 | 29.7527 | 60.0251 | 29.9998 | 10.4704 | 17.7066 | 60.0146 | 18.0003 | 10.4702 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4635 | 23.6865 | 60.0285 | 14.9512 | 10.4698 | 11.7877 | 60.0289 | 0
10.4753 | 29.7527 | 60.0251 | 29.9998 | 10.4787 | 17.7066 | 60.0146 | 18.0003 | 10.4785 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4719 | 23.6865 | 60.0285 | 14.8512 | 10.4781 | 11.7896 | 60.029 | 0
10.4837 | 29.7527 | 60.0251 | 29.9998 | 10.487 | 17.7066 | 60.0147 | 18.0003 | 10.4869 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4802 | 23.6865 | 60.0285 | 14.7513 | 10.4864 | 11.7896 | 60.029 | 0
10.492 | 29.7521 | 60.0251 | 29.9998 | 10.4954 | 17.7066 | 60.0147 | 18.0003 | 10.4952 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4885 | 23.6859 | 60.0286 | 14.6513 | 10.4948 | 11.7896 | 60.029 | 0
10.5003 | 29.7521 | 60.0251 | 29.9998 | 10.5037 | 17.7066 | 60.0147 | 18.0003 | 10.5035 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.4968 | 23.6859 | 60.0286 | 14.5514 | 10.5031 | 11.7896 | 60.0291 | 0
10.5086 | 29.7521 | 60.0251 | 29.9998 | 10.512 | 17.7066 | 60.0147 | 18.0003 | 10.5119 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.5052 | 23.6902 | 60.0286 | 14.4514 | 10.5114 | 11.7904 | 60.0291 | 0
10.517 | 29.7521 | 60.0251 | 29.9998 | 10.5204 | 17.7066 | 60.0147 | 18.0003 | 10.5202 | 11.8128 | 60.0169 | 11.9995 | 10.5135 | 23.6902 | 60.0286 | 14.3515 | 10.5197 | 11.7904 | 60.0292 | 0
10.5253 | 29.7543 | 60.0251 | 29.9998 | 10.5287 | 17.7066 | 60.0147 | 18.0003 | 10.5285 | 11.8128 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5218 | 23.6901 | 60.0286 | 14.2515 | 10.5281 | 11.6781 | 60.0292 | 0
10.5336 | 29.7543 | 60.0251 | 29.9998 | 10.537 | 17.7066 | 60.0148 | 18.0003 | 10.5369 | 11.8136 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5302 | 23.6901 | 60.0286 | 14.1516 | 10.5364 | 11.6781 | 60.0293 | 0
10.542 | 29.7543 | 60.0251 | 29.9998 | 10.5454 | 17.7025 | 60.0148 | 18.0003 | 10.5452 | 11.8136 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5385 | 23.6904 | 60.0287 | 14.0516 | 10.5447 | 11.6797 | 60.0293 | 0
10.5503 | 29.7543 | 60.025 | 29.9998 | 10.5537 | 17.7025 | 60.0148 | 18.0003 | 10.5535 | 11.8136 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5468 | 23.6904 | 60.0287 | 13.9517 | 10.5531 | 11.6797 | 60.0293 | 0
10.5586 | 29.7543 | 60.025 | 29.9998 | 10.562 | 17.7046 | 60.0148 | 18.0003 | 10.5619 | 11.8136 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5551 | 23.6904 | 60.0287 | 13.8517 | 10.5614 | 11.6797 | 60.0294 | 0
10.567 | 29.7543 | 60.025 | 29.9998 | 10.5704 | 17.7046 | 60.0148 | 18.0003 | 10.5702 | 11.8136 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5635 | 23.6904 | 60.0287 | 13.7518 | 10.5697 | 11.6797 | 60.0294 | 0
10.5753 | 29.7572 | 60.025 | 29.9998 | 10.5787 | 17.7046 | 60.0148 | 18.0003 | 10.5785 | 11.8136 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5718 | 23.6722 | 60.0287 | 13.6518 | 10.578 | 11.6803 | 60.0295 | 0
10.5836 | 29.7572 | 60.025 | 29.9998 | 10.587 | 17.7046 | 60.0149 | 18.0003 | 10.5869 | 11.813 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5801 | 23.6722 | 60.0287 | 13.5519 | 10.5864 | 11.6803 | 60.0295 | 0
10.5919 | 29.7572 | 60.025 | 29.9998 | 10.5954 | 17.7046 | 60.0149 | 18.0003 | 10.5952 | 11.813 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5884 | 23.6694 | 60.0288 | 13.4519 | 10.5947 | 11.6803 | 60.0295 | 0
10.6003 | 29.7572 | 60.025 | 29.9998 | 10.6037 | 17.7046 | 60.0149 | 18.0003 | 10.6035 | 11.813 | 60.0168 | 11.9995 | 10.5968 | 23.6694 | 60.0288 | 13.352 | 10.6031 | 11.6803 | 60.0296 | 0
10.6086 | 29.7577 | 60.025 | 29.9998 | 10.612 | 17.7064 | 60.0149 | 18.0003 | 10.6118 | 11.813 | 60.0168 | 11.9995 | 10.6051 | 23.6698 | 60.0288 | 13.252 | 10.6114 | 11.6803 | 60.0296 | 0
10.6169 | 29.7577 | 60.025 | 29.9998 | 10.6203 | 17.7064 | 60.0149 | 18.0003 | 10.6202 | 11.813 | 60.0168 | 11.9995 | 10.6134 | 23.6698 | 60.0288 | 13.1521 | 10.6197 | 11.6803 | 60.0297 | 0
10.6253 | 29.7619 | 60.025 | 29.9998 | 10.6287 | 17.7064 | 60.0149 | 18.0003 | 10.6285 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6218 | 23.6698 | 60.0288 | 13.0521 | 10.628 | 11.679 | 60.0297 | 0
10.6336 | 29.7619 | 60.025 | 29.9998 | 10.637 | 17.7064 | 60.015 | 18.0003 | 10.6368 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6301 | 23.6698 | 60.0288 | 12.9522 | 10.6363 | 11.679 | 60.0298 | 0
10.6419 | 29.7629 | 60.025 | 29.9998 | 10.6453 | 17.7064 | 60.015 | 18.0003 | 10.6452 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6384 | 23.6712 | 60.0289 | 12.8522 | 10.6447 | 11.678 | 60.0298 | 0
10.6502 | 29.7629 | 60.025 | 29.9998 | 10.6537 | 17.7064 | 60.015 | 18.0003 | 10.6535 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6468 | 23.6712 | 60.0289 | 12.7523 | 10.653 | 11.678 | 60.0298 | 0
10.6586 | 29.7629 | 60.025 | 29.9998 | 10.662 | 17.7064 | 60.015 | 17.9415 | 10.6618 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6551 | 23.6736 | 60.0289 | 12.6523 | 10.6613 | 11.678 | 60.0299 | 0
10.6669 | 29.7629 | 60.025 | 29.9998 | 10.6703 | 17.7064 | 60.015 | 17.8415 | 10.6702 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6634 | 23.6736 | 60.0289 | 12.5524 | 10.6696 | 11.678 | 60.0299 | 0
10.6752 | 29.763 | 60.025 | 29.9998 | 10.6787 | 17.7064 | 60.015 | 17.7416 | 10.6785 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6717 | 23.6701 | 60.0289 | 12.4524 | 10.678 | 11.5593 | 60.03 | 0
10.6836 | 29.763 | 60.025 | 29.9998 | 10.687 | 17.7064 | 60.015 | 17.6416 | 10.6868 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6801 | 23.6701 | 60.0289 | 12.3525 | 10.6863 | 11.5593 | 60.03 | 0
10.6919 | 29.763 | 60.025 | 29.9998 | 10.6953 | 17.7081 | 60.015 | 17.5416 | 10.6952 | 11.813 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6884 | 23.6701 | 60.029 | 12.2525 | 10.6947 | 11.5585 | 60.03 | 0
10.7002 | 29.763 | 60.025 | 29.9998 | 10.7037 | 17.7081 | 60.015 | 17.4416 | 10.7035 | 11.8129 | 60.0167 | 11.9995 | 10.6967 | 23.6701 | 60.029 | 12.1526 | 10.703 | 11.5585 | 60.0301 | 0
10.7086 | 29.7575 | 60.025 | 29.9998 | 10.712 | 17.7081 | 60.0151 | 17.3416 | 10.7118 | 11.8129 | 60.0167 | 11.9995 | 10.705 | 23.6683 | 60.029 | 12.0526 | 10.7113 | 11.5585 | 60.0301 | 0
10.7169 | 29.7575 | 60.025 | 29.9998 | 10.7203 | 17.7081 | 60.0151 | 17.2417 | 10.7201 | 11.8129 | 60.0167 | 11.9995 | 10.7134 | 23.6683 | 60.029 | 11.9995 | 10.7196 | 11.5585 | 60.0302 | 0
10.7252 | 29.7575 | 60.025 | 29.9998 | 10.7286 | 17.7081 | 60.0151 | 17.1417 | 10.7285 | 11.8129 | 60.0166 | 11.9995 | 10.7217 | 23.6683 | 60.029 | 11.9995 | 10.7279 | 11.5572 | 60.0302 | 0
10.7335 | 29.7575 | 60.025 | 29.9998 | 10.737 | 17.7081 | 60.0151 | 17.0417 | 10.7368 | 11.8135 | 60.0166 | 11.9995 | 10.73 | 23.6683 | 60.029 | 11.9995 | 10.7363 | 11.5572 | 60.0303 | 0
10.7419 | 29.7566 | 60.025 | 29.9998 | 10.7453 | 17.7082 | 60.0151 | 16.9417 | 10.7451 | 11.8135 | 60.0166 | 11.9995 | 10.7384 | 23.6758 | 60.0291 | 11.9995 | 10.7446 | 11.5572 | 60.0303 | 0
10.7502 | 29.7566 | 60.025 | 29.9998 | 10.7536 | 17.7082 | 60.0151 | 16.8418 | 10.7535 | 11.8135 | 60.0166 | 11.9995 | 10.7467 | 23.6758 | 60.0291 | 11.9995 | 10.753 | 11.5572 | 60.0303 | 0
10.7585 | 29.7604 | 60.025 | 29.9998 | 10.762 | 17.7082 | 60.0151 | 16.7418 | 10.7618 | 11.8135 | 60.0166 | 11.9995 | 10.755 | 23.6758 | 60.0291 | 11.9995 | 10.7613 | 11.5572 | 60.0304 | 0
10.7669 | 29.7604 | 60.025 | 29.9998 | 10.7703 | 17.7082 | 60.0151 | 16.6418 | 10.7701 | 11.8135 | 60.0166 | 11.9995 | 10.7633 | 23.6758 | 60.0291 | 11.9995 | 10.7696 | 11.5572 | 60.0304 | 0
10.7752 | 29.76 | 60.025 | 29.9998 | 10.7786 | 17.7082 | 60.0151 | 16.5418 | 10.7785 | 11.8135 | 60.0166 | 11.9995 | 10.7717 | 23.6806 | 60.0291 | 11.9995 | 10.7779 | 11.5582 | 60.0305 | 0
10.7835 | 29.76 | 60.025 | 29.9998 | 10.787 | 17.7082 | 60.0151 | 16.4419 | 10.7868 | 11.8135 | 60.0166 | 11.9995 | 10.78 | 23.6806 | 60.0291 | 11.9995 | 10.7863 | 11.5582 | 60.0305 | 0
10.7918 | 29.7603 | 60.025 | 29.9998 | 10.7953 | 17.708 | 60.0151 | 16.3419 | 10.7951 | 11.8135 | 60.0166 | 11.9995 | 10.7883 | 23.6806 | 60.0292 | 11.9995 | 10.7946 | 11.4042 | 60.0305 | 0
10.8002 | 29.7603 | 60.025 | 29.9998 | 10.8036 | 17.708 | 60.0151 | 16.2419 | 10.8035 | 11.8125 | 60.0166 | 11.9995 | 10.7967 | 23.6806 | 60.0292 | 11.9995 | 10.8029 | 11.4042 | 60.0306 | 0
10.8085 | 29.7603 | 60.025 | 29.9998 | 10.812 | 17.708 | 60.0152 | 16.1419 | 10.8118 | 11.8125 | 60.0166 | 11.9995 | 10.805 | 23.6802 | 60.0292 | 11.9995 | 10.8112 | 11.4061 | 60.0306 | 0
10.8168 | 29.7603 | 60.025 | 29.9998 | 10.8203 | 17.708 | 60.0152 | 16.0419 | 10.8201 | 11.8125 | 60.0166 | 11.9995 | 10.8133 | 23.6802 | 60.0292 | 11.9995 | 10.8195 | 11.4061 | 60.0307 | 0
10.8252 | 29.7327 | 60.025 | 29.9998 | 10.8286 | 17.708 | 60.0152 | 15.942 | 10.8284 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8217 | 23.6802 | 60.0292 | 11.9995 | 10.8279 | 11.4061 | 60.0307 | 0
10.8335 | 29.7327 | 60.025 | 29.9998 | 10.837 | 17.708 | 60.0152 | 15.842 | 10.8368 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.83 | 23.6802 | 60.0292 | 11.9995 | 10.8362 | 11.4061 | 60.0308 | 0
10.8418 | 29.7309 | 60.025 | 29.9998 | 10.8453 | 17.708 | 60.0152 | 15.742 | 10.8451 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8383 | 23.68 | 60.0293 | 11.9995 | 10.8446 | 11.4061 | 60.0308 | 0
10.8502 | 29.7309 | 60.025 | 29.9998 | 10.8536 | 17.708 | 60.0152 | 15.642 | 10.8534 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8466 | 23.68 | 60.0293 | 11.9995 | 10.8529 | 11.4061 | 60.0308 | 0
10.8585 | 29.7314 | 60.025 | 29.9998 | 10.8619 | 17.708 | 60.0152 | 15.5421 | 10.8618 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8549 | 23.6803 | 60.0293 | 11.9995 | 10.8612 | 11.4061 | 60.0309 | 0
10.8668 | 29.7314 | 60.025 | 29.9998 | 10.8703 | 17.708 | 60.0152 | 15.4421 | 10.8701 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8633 | 23.6803 | 60.0293 | 11.9995 | 10.8695 | 11.4061 | 60.0309 | 0
10.8751 | 29.7353 | 60.025 | 29.9998 | 10.8786 | 17.708 | 60.0152 | 15.3421 | 10.8784 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8716 | 23.6785 | 60.0293 | 11.9995 | 10.8779 | 11.4027 | 60.031 | 0
10.8835 | 29.7353 | 60.025 | 29.9998 | 10.8869 | 17.708 | 60.0152 | 15.2421 | 10.8868 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8799 | 23.6785 | 60.0293 | 11.9995 | 10.8862 | 11.4027 | 60.031 | 0
10.8918 | 29.7411 | 60.025 | 29.9998 | 10.8953 | 17.7069 | 60.0152 | 15.1421 | 10.8951 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8883 | 23.6795 | 60.0294 | 11.9995 | 10.8946 | 11.4027 | 60.031 | 0
10.9001 | 29.7411 | 60.025 | 29.9998 | 10.9036 | 17.7069 | 60.0152 | 15.0422 | 10.9034 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.8966 | 23.6795 | 60.0294 | 11.9995 | 10.9029 | 11.4027 | 60.0311 | 0
10.9085 | 29.7476 | 60.025 | 29.9998 | 10.9119 | 17.7069 | 60.0153 | 14.9422 | 10.9118 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.9049 | 23.6793 | 60.0294 | 11.9995 | 10.9112 | 11.402 | 60.0311 | 0
10.9168 | 29.7476 | 60.025 | 29.9998 | 10.9203 | 17.7069 | 60.0153 | 14.8422 | 10.9201 | 11.8125 | 60.0165 | 11.9995 | 10.9133 | 23.6793 | 60.0294 | 11.9995 | 10.9195 | 11.402 | 60.0312 | 0
10.9251 | 29.7476 | 60.025 | 29.9998 | 10.9286 | 17.7069 | 60.0153 | 14.7422 | 10.9284 | 11.8125 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9216 | 23.676 | 60.0294 | 11.9995 | 10.9278 | 11.4017 | 60.0312 | 0
10.9334 | 29.7476 | 60.025 | 29.9998 | 10.9369 | 17.7069 | 60.0153 | 14.6423 | 10.9368 | 11.8112 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9299 | 23.676 | 60.0294 | 11.9995 | 10.9362 | 11.4017 | 60.0313 | 0
10.9418 | 29.7476 | 60.025 | 29.9998 | 10.9453 | 17.7069 | 60.0153 | 14.5423 | 10.9451 | 11.8112 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9383 | 23.6733 | 60.0295 | 11.9995 | 10.9445 | 11.4017 | 60.0313 | 0
10.9501 | 29.7476 | 60.025 | 29.9998 | 10.9536 | 17.7069 | 60.0153 | 14.4423 | 10.9534 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9466 | 23.6733 | 60.0295 | 11.9995 | 10.9529 | 11.4017 | 60.0313 | 0
10.9584 | 29.7493 | 60.025 | 29.9998 | 10.9619 | 17.7055 | 60.0153 | 14.3423 | 10.9617 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9549 | 23.6733 | 60.0295 | 11.9995 | 10.9612 | 11.4017 | 60.0314 | 0
10.9668 | 29.7493 | 60.025 | 29.9998 | 10.9702 | 17.7055 | 60.0153 | 14.2424 | 10.9701 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9632 | 23.6733 | 60.0295 | 11.9995 | 10.9695 | 11.4017 | 60.0314 | 0
10.9751 | 29.7499 | 60.025 | 29.9998 | 10.9786 | 17.7055 | 60.0153 | 14.1424 | 10.9784 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9716 | 23.6697 | 60.0295 | 11.9995 | 10.9778 | 11.4035 | 60.0315 | 0
10.9834 | 29.7499 | 60.025 | 29.9998 | 10.9869 | 17.7055 | 60.0153 | 14.0424 | 10.9867 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9799 | 23.6697 | 60.0295 | 11.9995 | 10.9862 | 11.4035 | 60.0315 | 0
10.9918 | 29.7515 | 60.025 | 29.9998 | 10.9952 | 17.7055 | 60.0153 | 13.9424 | 10.9951 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9882 | 23.6697 | 60.0296 | 11.9995 | 10.9945 | 11.4042 | 60.0315 | 0
11.0001 | 29.7515 | 60.025 | 29.9998 | 11.0036 | 17.7055 | 60.0153 | 13.8424 | 11.0034 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 10.9966 | 23.6697 | 60.0296 | 11.9995 | 11.0028 | 11.4042 | 60.0316 | 0
11.0084 | 29.7515 | 60.025 | 29.9998 | 11.0119 | 17.7055 | 60.0154 | 13.7425 | 11.0117 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 11.0049 | 23.6719 | 60.0296 | 11.9995 | 11.0111 | 11.4042 | 60.0316 | 0
11.0167 | 29.7515 | 60.025 | 29.9998 | 11.0202 | 17.7055 | 60.0154 | 13.6425 | 11.0201 | 11.8123 | 60.0164 | 11.9995 | 11.0132 | 23.6719 | 60.0296 | 11.9995 | 11.0194 | 11.4042 | 60.0317 | 0
11.0251 | 29.7468 | 60.025 | 29.9998 | 11.0286 | 17.7055 | 60.0154 | 13.5425 | 11.0284 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0215 | 23.6719 | 60.0296 | 11.9995 | 11.0278 | 11.4042 | 60.0317 | 0
11.0334 | 29.7468 | 60.025 | 29.9998 | 11.0369 | 17.7055 | 60.0154 | 13.4425 | 11.0367 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0299 | 23.6719 | 60.0296 | 11.9995 | 11.0361 | 11.4042 | 60.0318 | 0
11.0417 | 29.7484 | 60.025 | 29.9998 | 11.0452 | 17.7055 | 60.0154 | 13.3426 | 11.0451 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0382 | 23.6842 | 60.0297 | 11.9995 | 11.0445 | 11.4026 | 60.0318 | 0
11.0501 | 29.7484 | 60.025 | 29.9998 | 11.0536 | 17.7055 | 60.0154 | 13.2426 | 11.0534 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0465 | 23.6842 | 60.0297 | 11.9995 | 11.0528 | 11.4026 | 60.0318 | 0
11.0584 | 29.7435 | 60.025 | 29.9998 | 11.0619 | 17.7055 | 60.0154 | 13.1426 | 11.0617 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0548 | 23.6842 | 60.0297 | 11.9995 | 11.0611 | 11.4026 | 60.0319 | 0
11.0667 | 29.7435 | 60.025 | 29.9998 | 11.0702 | 17.7055 | 60.0154 | 13.0426 | 11.0701 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0632 | 23.6842 | 60.0297 | 11.9995 | 11.0694 | 11.4026 | 60.0319 | 0
11.075 | 29.7435 | 60.025 | 29.9998 | 11.0786 | 17.7055 | 60.0154 | 12.9426 | 11.0784 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0715 | 23.6851 | 60.0297 | 11.9995 | 11.0778 | 11.4026 | 60.032 | 0
11.0834 | 29.7435 | 60.025 | 29.9998 | 11.0869 | 17.7055 | 60.0154 | 12.8427 | 11.0867 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0798 | 23.6851 | 60.0297 | 11.9995 | 11.0861 | 11.4026 | 60.032 | 0
11.0917 | 29.7462 | 60.025 | 29.9998 | 11.0952 | 17.7055 | 60.0154 | 12.7427 | 11.095 | 11.8123 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0882 | 23.6859 | 60.0298 | 11.9995 | 11.0945 | 11.3994 | 60.032 | 0
11.1 | 29.7462 | 60.025 | 29.9998 | 11.1035 | 17.7055 | 60.0154 | 12.6427 | 11.1034 | 11.813 | 60.0163 | 11.9995 | 11.0965 | 23.6859 | 60.0298 | 11.9995 | 11.1028 | 11.3994 | 60.0321 | 0
11.1084 | 29.743 | 60.025 | 29.9998 | 11.1119 | 17.7036 | 60.0155 | 12.5427 | 11.1117 | 11.813 | 60.0163 | 11.9995 | 11.1048 | 23.6859 | 60.0298 | 11.9995 | 11.1111 | 11.3986 | 60.0321 | 0
11.1167 | 29.743 | 60.025 | 29.9998 | 11.1202 | 17.7036 | 60.0155 | 12.4428 | 11.12 | 11.813 | 60.0163 | 11.9995 | 11.1132 | 23.6859 | 60.0298 | 11.9995 | 11.1194 | 11.3986 | 60.0322 | 0
11.125 | 29.7677 | 60.025 | 29.9998 | 11.1285 | 17.7036 | 60.0155 | 12.3428 | 11.1284 | 11.813 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1215 | 23.6859 | 60.0298 | 11.9995 | 11.1277 | 11.3986 | 60.0322 | 0
11.1334 | 29.7677 | 60.025 | 29.9998 | 11.1369 | 17.7036 | 60.0155 | 12.2428 | 11.1367 | 11.813 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1298 | 23.6859 | 60.0298 | 11.9995 | 11.1361 | 11.3986 | 60.0323 | 0
11.1417 | 29.7678 | 60.025 | 29.9998 | 11.1452 | 17.7036 | 60.0155 | 12.1428 | 11.145 | 11.813 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1381 | 23.6897 | 60.0299 | 11.9995 | 11.1444 | 11.3986 | 60.0323 | 0
11.15 | 29.7678 | 60.025 | 29.9998 | 11.1535 | 17.7036 | 60.0155 | 12.0428 | 11.1534 | 11.8128 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1465 | 23.6897 | 60.0299 | 11.9995 | 11.1527 | 11.3986 | 60.0323 | 0
11.1583 | 29.7678 | 60.025 | 29.9998 | 11.1619 | 17.7036 | 60.0155 | 11.9429 | 11.1617 | 11.8128 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1548 | 23.6902 | 60.0299 | 11.9995 | 11.161 | 11.3986 | 60.0324 | 0
11.1667 | 29.7678 | 60.025 | 29.9998 | 11.1702 | 17.7036 | 60.0155 | 11.8429 | 11.17 | 11.8128 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1631 | 23.6902 | 60.0299 | 11.9995 | 11.1694 | 11.3986 | 60.0324 | 0
11.175 | 29.769 | 60.025 | 29.9998 | 11.1785 | 17.7028 | 60.0155 | 11.7429 | 11.1783 | 11.8128 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1714 | 23.6922 | 60.0299 | 11.9995 | 11.1777 | 11.3986 | 60.0325 | 0
11.1833 | 29.769 | 60.025 | 29.9998 | 11.1869 | 17.7028 | 60.0155 | 11.6429 | 11.1867 | 11.8124 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1798 | 23.6922 | 60.0299 | 11.9995 | 11.1861 | 11.3986 | 60.0325 | 0
11.1917 | 29.769 | 60.025 | 29.9998 | 11.1952 | 17.7031 | 60.0155 | 11.543 | 11.195 | 11.8124 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1881 | 23.6922 | 60.03 | 11.9995 | 11.1944 | 11.401 | 60.0325 | 0
11.2 | 29.769 | 60.025 | 29.9998 | 11.2035 | 17.7031 | 60.0155 | 11.443 | 11.2033 | 11.8124 | 60.0162 | 11.9995 | 11.1964 | 23.6922 | 60.03 | 11.9995 | 11.2027 | 11.401 | 60.0326 | 0
11.2083 | 29.7707 | 60.025 | 29.9998 | 11.2118 | 17.7031 | 60.0156 | 11.343 | 11.2117 | 11.8124 | 60.0162 | 11.9995 | 11.2048 | 23.6906 | 60.03 | 11.9995 | 11.211 | 11.401 | 60.0326 | 0
11.2166 | 29.7707 | 60.025 | 29.9998 | 11.2202 | 17.7031 | 60.0156 | 11.243 | 11.22 | 11.8124 | 60.0162 | 11.9995 | 11.2131 | 23.6906 | 60.03 | 11.9995 | 11.2193 | 11.401 | 60.0327 | 0
11.225 | 29.772 | 60.025 | 29.9998 | 11.2285 | 17.7031 | 60.0156 | 11.143 | 11.2283 | 11.8124 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2214 | 23.6906 | 60.03 | 11.9995 | 11.2277 | 11.4033 | 60.0327 | 0
11.2333 | 29.772 | 60.025 | 29.9998 | 11.2368 | 17.7031 | 60.0156 | 11.0431 | 11.2367 | 11.8124 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2298 | 23.6906 | 60.03 | 11.9995 | 11.236 | 11.4033 | 60.0328 | 0
11.2416 | 29.7794 | 60.025 | 29.9998 | 11.2452 | 17.7031 | 60.0156 | 10.9431 | 11.245 | 11.8124 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2381 | 23.6907 | 60.0301 | 11.9995 | 11.2444 | 11.4033 | 60.0328 | 0
11.25 | 29.7794 | 60.025 | 29.9998 | 11.2535 | 17.7031 | 60.0156 | 10.8431 | 11.2533 | 11.8124 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2464 | 23.6907 | 60.0301 | 11.9995 | 11.2527 | 11.4033 | 60.0328 | 0
11.2583 | 29.7794 | 60.025 | 29.9998 | 11.2618 | 17.7031 | 60.0156 | 10.7431 | 11.2617 | 11.8124 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2547 | 23.6909 | 60.0301 | 11.9995 | 11.261 | 11.4033 | 60.0329 | 0
11.2666 | 29.7794 | 60.025 | 29.9998 | 11.2702 | 17.7031 | 60.0156 | 10.6432 | 11.27 | 11.8128 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2631 | 23.6909 | 60.0301 | 11.9995 | 11.2693 | 11.4033 | 60.0329 | 0
11.275 | 29.7815 | 60.025 | 29.9998 | 11.2785 | 17.7031 | 60.0156 | 10.5432 | 11.2783 | 11.8128 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2714 | 23.6936 | 60.0301 | 11.9995 | 11.2777 | 11.4033 | 60.033 | 0
11.2833 | 29.7815 | 60.025 | 29.9998 | 11.2868 | 17.7031 | 60.0156 | 10.4432 | 11.2867 | 11.8128 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2797 | 23.6936 | 60.0301 | 11.9995 | 11.286 | 11.4033 | 60.033 | 0
11.2916 | 29.7836 | 60.025 | 29.9998 | 11.2952 | 17.7031 | 60.0156 | 10.3432 | 11.295 | 11.8128 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2881 | 23.6936 | 60.0302 | 11.9995 | 11.2943 | 11.4033 | 60.033 | 0
11.2999 | 29.7836 | 60.025 | 29.9998 | 11.3035 | 17.7031 | 60.0156 | 10.2433 | 11.3033 | 11.8128 | 60.0161 | 11.9995 | 11.2964 | 23.6936 | 60.0302 | 11.9995 | 11.3026 | 11.4033 | 60.0329 | 0
11.3083 | 29.7856 | 60.025 | 29.9998 | 11.3118 | 17.7031 | 60.0157 | 10.1433 | 11.3116 | 11.8128 | 60.0161 | 11.9995 | 11.3047 | 23.6974 | 60.0302 | 11.9995 | 11.3109 | 11.4033 | 60.0329 | 0
11.3166 | 29.7856 | 60.025 | 29.9998 | 11.3202 | 17.7031 | 60.0157 | 10.0433 | 11.32 | 11.8128 | 60.0161 | 11.9995 | 11.313 | 23.6974 | 60.0302 | 11.9995 | 11.3193 | 11.4033 | 60.0329 | 0
11.3249 | 29.7856 | 60.025 | 29.9998 | 11.3285 | 17.7031 | 60.0157 | 9.9433 | 11.3283 | 11.8128 | 60.016 | 11.9995 | 11.3214 | 23.6984 | 60.0302 | 11.9995 | 11.3276 | 11.403 | 60.0329 | 0
11.3333 | 29.7856 | 60.025 | 29.9998 | 11.3368 | 17.7031 | 60.0157 | 9.8433 | 11.3366 | 11.8128 | 60.016 | 11.9995 | 11.3297 | 23.6984 | 60.0302 | 11.9995 | 11.336 | 11.403 | 60.0328 | 0
11.3416 | 29.7856 | 60.025 | 29.9998 | 11.3451 | 17.7031 | 60.0157 | 9.7434 | 11.345 | 11.8128 | 60.016 | 11.9995 | 11.338 | 23.6984 | 60.0303 | 11.9995 | 11.3443 | 11.4032 | 60.0328 | 0
11.3499 | 29.7856 | 60.025 | 29.9998 | 11.3535 | 17.7031 | 60.0157 | 9.6434 | 11.3533 | 11.8122 | 60.016 | 11.9995 | 11.3463 | 23.6984 | 60.0303 | 11.9995 | 11.3526 | 11.4032 | 60.0328 | 0
11.3582 | 29.7817 | 60.025 | 29.9998 | 11.3618 | 17.7031 | 60.0157 | 9.5434 | 11.3616 | 11.8122 | 60.016 | 11.9995 | 11.3547 | 23.6973 | 60.0303 | 11.9995 | 11.3609 | 11.4032 | 60.0328 | 0
11.3666 | 29.7817 | 60.025 | 29.9998 | 11.3701 | 17.7031 | 60.0157 | 9.4434 | 11.37 | 11.8122 | 60.016 | 11.9995 | 11.363 | 23.6973 | 60.0303 | 11.9995 | 11.3693 | 11.4032 | 60.0327 | 0
11.3749 | 29.7817 | 60.025 | 29.9998 | 11.3785 | 17.7029 | 60.0157 | 9.3435 | 11.3783 | 11.8122 | 60.016 | 11.9995 | 11.3713 | 23.6562 | 60.0303 | 11.9995 | 11.3776 | 11.4032 | 60.0327 | 0
11.3832 | 29.7817 | 60.025 | 29.9998 | 11.3868 | 17.7029 | 60.0157 | 9.2435 | 11.3866 | 11.8122 | 60.016 | 11.9995 | 11.3797 | 23.6562 | 60.0303 | 11.9995 | 11.3859 | 11.4032 | 60.0327 | 0
11.3916 | 29.7811 | 60.025 | 29.9998 | 11.3951 | 17.7029 | 60.0157 | 9.1435 | 11.395 | 11.8122 | 60.0159 | 11.9995 | 11.388 | 23.6571 | 60.0304 | 11.9995 | 11.3943 | 11.4032 | 60.0327 | 0
11.3999 | 29.7811 | 60.025 | 29.9998 | 11.4035 | 17.7029 | 60.0157 | 9.0435 | 11.4033 | 11.8122 | 60.0159 | 11.9995 | 11.3963 | 23.6571 | 60.0304 | 11.9995 | 11.4026 | 11.4032 | 60.0326 | 0
11.4082 | 29.7811 | 60.025 | 29.9998 | 11.4118 | 17.7046 | 60.0158 | 8.9436 | 11.4116 | 11.8122 | 60.0159 | 11.9995 | 11.4047 | 23.6571 | 60.0304 | 11.9995 | 11.4109 | 11.4032 | 60.0326 | 0
11.4166 | 29.7811 | 60.025 | 29.9998 | 11.4201 | 17.7046 | 60.0158 | 8.8436 | 11.42 | 11.8131 | 60.0159 | 11.9995 | 11.413 | 23.6571 | 60.0304 | 11.9995 | 11.4192 | 11.4032 | 60.0326 | 0
11.4249 | 29.7738 | 60.025 | 29.9998 | 11.4285 | 17.7048 | 60.0158 | 8.7436 | 11.4283 | 11.8131 | 60.0158 | 11.9995 | 11.4213 | 23.657 | 60.0304 | 11.9995 | 11.4276 | 11.4032 | 60.0326 | 0
11.4332 | 29.7738 | 60.025 | 29.9998 | 11.4368 | 17.7048 | 60.0158 | 8.6436 | 11.4366 | 11.8131 | 60.0158 | 11.9995 | 11.4296 | 23.657 | 60.0304 | 11.9995 | 11.4359 | 11.4032 | 60.0326 | 0
11.4415 | 29.7738 | 60.025 | 29.9998 | 11.4451 | 17.7048 | 60.0158 | 8.5436 | 11.4449 | 11.8131 | 60.0158 | 11.9995 | 11.438 | 23.6559 | 60.0305 | 11.9995 | 11.4442 | 11.4032 | 60.0325 | 0
11.4499 | 29.7738 | 60.025 | 29.9998 | 11.4534 | 17.7048 | 60.0158 | 8.4437 | 11.4533 | 11.8131 | 60.0158 | 11.9995 | 11.4463 | 23.6559 | 60.0305 | 11.9995 | 11.4525 | 11.4032 | 60.0325 | 0
11.4582 | 29.7757 | 60.025 | 29.9998 | 11.4618 | 17.7048 | 60.0158 | 8.3437 | 11.4616 | 11.8131 | 60.0157 | 11.9995 | 11.4546 | 23.6569 | 60.0305 | 11.9995 | 11.4609 | 11.4038 | 60.0325 | 0
11.4665 | 29.7757 | 60.025 | 29.9998 | 11.4701 | 17.7048 | 60.0158 | 8.2437 | 11.4699 | 11.8131 | 60.0157 | 11.9995 | 11.463 | 23.6569 | 60.0305 | 11.9995 | 11.4692 | 11.4038 | 60.0324 | 0
11.4749 | 29.7757 | 60.025 | 29.9998 | 11.4784 | 17.7048 | 60.0158 | 8.1437 | 11.4783 | 11.8131 | 60.0157 | 11.9995 | 11.4713 | 23.6569 | 60.0305 | 11.9995 | 11.4776 | 11.4034 | 60.0324 | 0
11.4832 | 29.7757 | 60.025 | 29.9998 | 11.4868 | 17.7048 | 60.0158 | 8.0438 | 11.4866 | 11.8131 | 60.0157 | 11.9995 | 11.4796 | 23.6569 | 60.0305 | 11.9995 | 11.4859 | 11.4034 | 60.0324 | 0
11.4915 | 29.7742 | 60.025 | 29.9998 | 11.4951 | 17.7048 | 60.0158 | 7.9438 | 11.4949 | 11.8131 | 60.0156 | 11.9995 | 11.4879 | 23.6569 | 60.0306 | 11.9995 | 11.4942 | 11.4034 | 60.0324 | 0
11.4998 | 29.7742 | 60.025 | 29.9998 | 11.5034 | 17.7048 | 60.0158 | 7.8438 | 11.5033 | 11.8131 | 60.0156 | 11.9995 | 11.4963 | 23.6569 | 60.0306 | 11.9995 | 11.5025 | 11.4034 | 60.0323 | 0
11.5082 | 29.7666 | 60.025 | 29.9998 | 11.5118 | 17.7048 | 60.0159 | 7.7438 | 11.5116 | 11.8131 | 60.0156 | 11.9995 | 11.5046 | 23.6576 | 60.0306 | 11.9995 | 11.5108 | 11.4034 | 60.0323 | 0
11.5165 | 29.7666 | 60.025 | 29.9998 | 11.5201 | 17.7048 | 60.0159 | 7.6438 | 11.5199 | 11.8122 | 60.0156 | 11.9995 | 11.5129 | 23.6576 | 60.0306 | 11.9995 | 11.5192 | 11.4034 | 60.0323 | 0
11.5248 | 29.7666 | 60.025 | 29.9998 | 11.5284 | 17.7048 | 60.0159 | 7.5439 | 11.5283 | 11.8122 | 60.0155 | 11.9995 | 11.5212 | 23.6616 | 60.0306 | 11.9995 | 11.5275 | 11.4034 | 60.0323 | 0
11.5332 | 29.7666 | 60.025 | 29.9998 | 11.5368 | 17.7048 | 60.0159 | 7.4439 | 11.5366 | 11.8122 | 60.0155 | 11.9995 | 11.5296 | 23.6616 | 60.0306 | 11.9995 | 11.5359 | 11.4034 | 60.0322 | 0
11.5415 | 29.7634 | 60.025 | 29.9998 | 11.5451 | 17.7048 | 60.0159 | 7.3439 | 11.5449 | 11.8122 | 60.0155 | 11.9995 | 11.5379 | 23.6627 | 60.0307 | 11.9995 | 11.5442 | 11.4034 | 60.0322 | 0
11.5498 | 29.7634 | 60.025 | 29.9998 | 11.5534 | 17.7048 | 60.0159 | 7.2439 | 11.5533 | 11.8122 | 60.0155 | 11.9995 | 11.5462 | 23.6627 | 60.0307 | 11.9995 | 11.5525 | 11.4034 | 60.0322 | 0
11.5582 | 29.7634 | 60.025 | 29.9998 | 11.5618 | 17.7048 | 60.0159 | 7.144 | 11.5616 | 11.8122 | 60.0154 | 11.9995 | 11.5546 | 23.6627 | 60.0307 | 11.9995 | 11.5608 | 11.4034 | 60.0322 | 0
11.5665 | 29.7634 | 60.025 | 29.9998 | 11.5701 | 17.7048 | 60.0159 | 7.044 | 11.5699 | 11.8122 | 60.0154 | 11.9995 | 11.5629 | 23.6627 | 60.0307 | 11.9995 | 11.5692 | 11.4034 | 60.0322 | 0
11.5748 | 29.7612 | 60.025 | 29.9998 | 11.5784 | 17.7048 | 60.0159 | 6.944 | 11.5782 | 11.8122 | 60.0154 | 11.9995 | 11.5712 | 23.6111 | 60.0307 | 11.9995 | 11.5775 | 11.4025 | 60.0321 | 0
11.5831 | 29.7612 | 60.025 | 29.9998 | 11.5867 | 17.7048 | 60.0159 | 6.844 | 11.5866 | 11.8124 | 60.0154 | 11.9995 | 11.5796 | 23.6111 | 60.0307 | 11.9995 | 11.5858 | 11.4025 | 60.0321 | 0
11.5915 | 29.7597 | 60.025 | 29.9998 | 11.5951 | 17.7048 | 60.0159 | 6.7441 | 11.5949 | 11.8124 | 60.0153 | 11.9995 | 11.5879 | 23.6111 | 60.0308 | 11.9995 | 11.5941 | 11.4025 | 60.0321 | 0
11.5998 | 29.7597 | 60.025 | 29.9998 | 11.6034 | 17.7048 | 60.0159 | 6.6441 | 11.6032 | 11.8124 | 60.0153 | 11.9995 | 11.5962 | 23.6111 | 60.0308 | 11.9995 | 11.6024 | 11.4025 | 60.0321 | 0
11.6081 | 29.7597 | 60.025 | 29.9998 | 11.6117 | 17.7039 | 60.016 | 6.5441 | 11.6116 | 11.8124 | 60.0153 | 11.9995 | 11.6046 | 23.61 | 60.0308 | 11.9995 | 11.6108 | 11.3995 | 60.032 | 0
11.6165 | 29.7597 | 60.0249 | 29.9998 | 11.6201 | 17.7039 | 60.016 | 6.4441 | 11.6199 | 11.8124 | 60.0153 | 11.9995 | 11.6129 | 23.61 | 60.0308 | 11.9995 | 11.6191 | 11.3995 | 60.032 | 0
11.6248 | 29.7561 | 60.0249 | 29.9998 | 11.6284 | 17.6052 | 60.016 | 6.3441 | 11.6282 | 11.8124 | 60.0152 | 11.9995 | 11.6212 | 23.6074 | 60.0308 | 11.9995 | 11.6275 | 11.3995 | 60.032 | 0
11.6331 | 29.7561 | 60.0249 | 29.9998 | 11.6367 | 17.6052 | 60.016 | 6.2442 | 11.6366 | 11.8124 | 60.0152 | 11.9995 | 11.6295 | 23.6074 | 60.0308 | 11.9995 | 11.6358 | 11.3995 | 60.0319 | 0
11.6414 | 29.7561 | 60.0249 | 29.9998 | 11.6451 | 17.6052 | 60.016 | 6.1442 | 11.6449 | 11.8124 | 60.0152 | 11.9995 | 11.6378 | 23.6074 | 60.0309 | 11.9995 | 11.6441 | 11.3995 | 60.0319 | 0
11.6498 | 29.7561 | 60.0248 | 29.9998 | 11.6534 | 17.6052 | 60.016 | 6.0442 | 11.6532 | 11.8124 | 60.0152 | 11.9995 | 11.6462 | 23.6074 | 60.0309 | 11.9995 | 11.6524 | 11.3995 | 60.0319 | 0
11.6581 | 29.7585 | 60.0248 | 29.9998 | 11.6617 | 17.6056 | 60.016 | 5.9997 | 11.6615 | 11.8124 | 60.0151 | 11.9995 | 11.6545 | 23.6074 | 60.0309 | 11.9995 | 11.6608 | 11.3995 | 60.0319 | 0
11.6664 | 29.7585 | 60.0248 | 29.9998 | 11.6701 | 17.6056 | 60.0161 | 5.9997 | 11.6699 | 11.8114 | 60.0151 | 11.9995 | 11.6628 | 23.6074 | 60.0309 | 11.9995 | 11.6691 | 11.3995 | 60.0318 | 0
11.6748 | 29.7606 | 60.0248 | 29.9998 | 11.6784 | 17.6056 | 60.0161 | 5.9997 | 11.6782 | 11.8114 | 60.0151 | 11.9995 | 11.6712 | 23.6047 | 60.0309 | 11.9995 | 11.6774 | 11.3995 | 60.0318 | 0
11.6831 | 29.7606 | 60.0247 | 29.9998 | 11.6867 | 17.6056 | 60.0161 | 5.9997 | 11.6865 | 11.8101 | 60.0151 | 11.9995 | 11.6795 | 23.6047 | 60.0309 | 11.9995 | 11.6858 | 11.3995 | 60.0318 | 0
11.6914 | 29.7629 | 60.0247 | 29.9998 | 11.695 | 17.6056 | 60.0162 | 5.9997 | 11.6949 | 11.8101 | 60.015 | 11.9995 | 11.6878 | 23.6019 | 60.031 | 11.9995 | 11.6941 | 11.3995 | 60.0318 | 0
11.6998 | 29.7629 | 60.0247 | 29.9998 | 11.7034 | 17.6056 | 60.0162 | 5.9997 | 11.7032 | 11.8101 | 60.015 | 11.9995 | 11.6962 | 23.6019 | 60.031 | 11.9995 | 11.7024 | 11.3995 | 60.0317 | 0
11.7081 | 29.7629 | 60.0247 | 29.9998 | 11.7117 | 17.6056 | 60.0162 | 5.9997 | 11.7115 | 11.8101 | 60.015 | 11.9995 | 11.7045 | 23.6019 | 60.031 | 11.9995 | 11.7107 | 11.3055 | 60.0317 | 0
11.7164 | 29.7629 | 60.0246 | 29.9998 | 11.72 | 17.6056 | 60.0163 | 5.9997 | 11.7199 | 11.8088 | 60.015 | 11.9995 | 11.7128 | 23.6019 | 60.031 | 11.9995 | 11.7191 | 11.3055 | 60.0317 | 0
11.7247 | 29.7649 | 60.0246 | 29.9998 | 11.7284 | 17.6056 | 60.0163 | 5.9997 | 11.7282 | 11.8088 | 60.0149 | 11.9995 | 11.7211 | 23.5561 | 60.031 | 11.9995 | 11.7274 | 11.3055 | 60.0317 | 0
11.7331 | 29.7649 | 60.0246 | 29.9998 | 11.7367 | 17.6056 | 60.0163 | 5.9997 | 11.7365 | 11.8088 | 60.0149 | 11.9995 | 11.7295 | 23.5561 | 60.0309 | 11.9995 | 11.7357 | 11.3055 | 60.0317 | 0
11.7414 | 29.7649 | 60.0246 | 29.9998 | 11.745 | 17.6056 | 60.0164 | 5.9997 | 11.7449 | 11.8088 | 60.0149 | 11.9995 | 11.7378 | 23.5561 | 60.0309 | 11.9995 | 11.744 | 11.3067 | 60.0316 | 0
11.7497 | 29.7649 | 60.0245 | 29.9998 | 11.7534 | 17.6056 | 60.0164 | 5.9997 | 11.7532 | 11.8088 | 60.0149 | 11.9995 | 11.7461 | 23.5561 | 60.0309 | 11.9995 | 11.7524 | 11.3067 | 60.0316 | 0
11.7581 | 29.756 | 60.0245 | 29.9998 | 11.7617 | 17.6056 | 60.0164 | 5.9997 | 11.7615 | 11.8088 | 60.0148 | 11.9995 | 11.7545 | 23.5561 | 60.0308 | 11.9995 | 11.7607 | 11.3067 | 60.0316 | 0
11.7664 | 29.756 | 60.0245 | 29.9998 | 11.77 | 17.6056 | 60.0165 | 5.9997 | 11.7699 | 11.8088 | 60.0148 | 11.9995 | 11.7628 | 23.5561 | 60.0308 | 11.9995 | 11.769 | 11.3067 | 60.0316 | 0
11.7747 | 29.7552 | 60.0245 | 29.9998 | 11.7784 | 17.5148 | 60.0165 | 5.9997 | 11.7782 | 11.8088 | 60.0148 | 11.9995 | 11.7711 | 23.5508 | 60.0308 | 11.9995 | 11.7774 | 11.3067 | 60.0315 | 0
11.783 | 29.7552 | 60.0244 | 29.9998 | 11.7867 | 17.5148 | 60.0165 | 5.9997 | 11.7865 | 11.8088 | 60.0148 | 11.9995 | 11.7794 | 23.5508 | 60.0307 | 11.9995 | 11.7857 | 11.3067 | 60.0315 | 0
11.7914 | 29.7552 | 60.0244 | 29.9998 | 11.795 | 17.5148 | 60.0166 | 5.9997 | 11.7948 | 11.8088 | 60.0147 | 11.9995 | 11.7878 | 23.5508 | 60.0307 | 11.9995 | 11.794 | 11.3067 | 60.0315 | 0
11.7997 | 29.7552 | 60.0244 | 29.9998 | 11.8034 | 17.5148 | 60.0166 | 5.9997 | 11.8032 | 11.8083 | 60.0147 | 11.9995 | 11.7961 | 23.5508 | 60.0307 | 11.9995 | 11.8023 | 11.3067 | 60.0314 | 0
11.808 | 29.7563 | 60.0244 | 29.9998 | 11.8117 | 17.5148 | 60.0166 | 5.9997 | 11.8115 | 11.8083 | 60.0147 | 11.9995 | 11.8044 | 23.5508 | 60.0306 | 11.9995 | 11.8107 | 11.3067 | 60.0314 | 0
11.8164 | 29.7563 | 60.0243 | 29.9998 | 11.82 | 17.5148 | 60.0167 | 5.9997 | 11.8198 | 11.8083 | 60.0147 | 11.9995 | 11.8127 | 23.5508 | 60.0306 | 11.9995 | 11.819 | 11.3067 | 60.0314 | 0
11.8247 | 29.7579 | 60.0243 | 29.9998 | 11.8283 | 17.5138 | 60.0167 | 5.9997 | 11.8282 | 11.8083 | 60.0146 | 11.9995 | 11.8211 | 23.5252 | 60.0306 | 11.9995 | 11.8274 | 11.3059 | 60.0314 | 0
11.833 | 29.7579 | 60.0243 | 29.9998 | 11.8367 | 17.5138 | 60.0167 | 5.9997 | 11.8365 | 11.807 | 60.0146 | 11.9995 | 11.8294 | 23.5252 | 60.0305 | 11.9995 | 11.8357 | 11.3059 | 60.0313 | 0
11.8414 | 29.7555 | 60.0243 | 29.9998 | 11.845 | 17.432 | 60.0168 | 5.9997 | 11.8448 | 11.807 | 60.0146 | 11.9995 | 11.8377 | 23.5235 | 60.0305 | 11.9995 | 11.844 | 11.306 | 60.0313 | 0
11.8497 | 29.7555 | 60.0242 | 29.9998 | 11.8533 | 17.432 | 60.0168 | 5.9997 | 11.8532 | 11.8068 | 60.0146 | 11.9995 | 11.8461 | 23.5235 | 60.0305 | 11.9995 | 11.8523 | 11.306 | 60.0313 | 0
11.858 | 29.7513 | 60.0242 | 29.9998 | 11.8617 | 17.432 | 60.0168 | 5.9997 | 11.8615 | 11.8068 | 60.0145 | 11.9995 | 11.8544 | 23.5227 | 60.0304 | 11.9995 | 11.8606 | 11.306 | 60.0313 | 0
11.8663 | 29.7513 | 60.0242 | 29.9998 | 11.87 | 17.432 | 60.0169 | 5.9997 | 11.8698 | 11.8068 | 60.0145 | 11.9995 | 11.8627 | 23.5227 | 60.0304 | 11.9995 | 11.869 | 11.306 | 60.0312 | 0
11.8747 | 29.7301 | 60.0242 | 29.9998 | 11.8783 | 17.432 | 60.0169 | 5.9997 | 11.8782 | 11.8068 | 60.0145 | 11.9995 | 11.8711 | 23.5227 | 60.0304 | 11.9995 | 11.8773 | 11.2144 | 60.0312 | 0
11.883 | 29.7301 | 60.0241 | 29.9998 | 11.8867 | 17.432 | 60.0169 | 5.9997 | 11.8865 | 11.8068 | 60.0145 | 11.9995 | 11.8794 | 23.5227 | 60.0303 | 11.9995 | 11.8857 | 11.2144 | 60.0312 | 0
11.8913 | 29.7301 | 60.0241 | 29.9998 | 11.895 | 17.432 | 60.017 | 5.9997 | 11.8948 | 11.8068 | 60.0144 | 11.9995 | 11.8877 | 23.5227 | 60.0303 | 11.9995 | 11.894 | 11.2144 | 60.0312 | 0
11.8997 | 29.7301 | 60.0241 | 29.9998 | 11.9033 | 17.432 | 60.017 | 5.9997 | 11.9032 | 11.8068 | 60.0144 | 11.9995 | 11.896 | 23.5227 | 60.0303 | 11.9995 | 11.9023 | 11.2144 | 60.0312 | 0
11.908 | 29.7295 | 60.0241 | 29.9998 | 11.9117 | 17.432 | 60.017 | 5.9997 | 11.9115 | 11.8068 | 60.0144 | 11.9995 | 11.9044 | 23.5267 | 60.0302 | 11.9995 | 11.9106 | 11.2144 | 60.0311 | 0
11.9163 | 29.7295 | 60.024 | 29.9998 | 11.92 | 17.432 | 60.0171 | 5.9997 | 11.9198 | 11.8064 | 60.0144 | 11.9995 | 11.9127 | 23.5267 | 60.0302 | 11.9995 | 11.919 | 11.2144 | 60.0311 | 0
11.9246 | 29.7278 | 60.024 | 29.9998 | 11.9283 | 17.432 | 60.0171 | 5.9997 | 11.9281 | 11.8064 | 60.0143 | 11.9995 | 11.921 | 23.5259 | 60.0302 | 11.9995 | 11.9273 | 11.2136 | 60.0311 | 0
11.933 | 29.7278 | 60.024 | 29.9998 | 11.9366 | 17.432 | 60.0171 | 5.9997 | 11.9365 | 11.8073 | 60.0143 | 11.9995 | 11.9294 | 23.5259 | 60.0301 | 11.9995 | 11.9356 | 11.2136 | 60.0311 | 0
11.9413 | 29.7278 | 60.024 | 29.9998 | 11.945 | 17.432 | 60.0172 | 5.9997 | 11.9448 | 11.8073 | 60.0143 | 11.9995 | 11.9377 | 23.5259 | 60.0301 | 11.9995 | 11.9439 | 11.2124 | 60.031 | 0
11.9496 | 29.7278 | 60.0239 | 29.9998 | 11.9533 | 17.432 | 60.0172 | 5.9997 | 11.9531 | 11.8073 | 60.0143 | 11.9995 | 11.946 | 23.5259 | 60.0301 | 11.9995 | 11.9523 | 11.2124 | 60.031 | 0
11.958 | 29.7278 | 60.0239 | 29.9998 | 11.9616 | 17.432 | 60.0172 | 5.9997 | 11.9615 | 11.8073 | 60.0142 | 11.9995 | 11.9543 | 23.5259 | 60.03 | 11.9995 | 11.9606 | 11.2124 | 60.031 | 0
11.9663 | 29.7278 | 60.0239 | 29.9998 | 11.97 | 17.432 | 60.0173 | 5.9997 | 11.9698 | 11.8073 | 60.0142 | 11.9995 | 11.9627 | 23.5259 | 60.03 | 11.9995 | 11.9689 | 11.2124 | 60.0309 | 0
11.9746 | 29.7278 | 60.0239 | 29.9998 | 11.9783 | 17.432 | 60.0173 | 5.9997 | 11.9781 | 11.8073 | 60.0142 | 11.9995 | 11.971 | 23.5259 | 60.03 | 11.9995 | 11.9773 | 11.2124 | 60.0309 | 0
11.983 | 29.7278 | 60.0238 | 29.9998 | 11.9866 | 17.432 | 60.0173 | 5.9997 | 11.9865 | 11.8073 | 60.0142 | 11.9995 | 11.9793 | 23.5259 | 60.0299 | 11.9995 | 11.9856 | 11.2124 | 60.0309 | 0
11.9913 | 29.7271 | 60.0238 | 29.9998 | 11.995 | 17.432 | 60.0174 | 5.9997 | 11.9948 | 11.8073 | 60.0141 | 11.9995 | 11.9877 | 23.5259 | 60.0299 | 11.9995 | 11.9939 | 11.2121 | 60.0309 | 0
11.9996 | 29.7271 | 60.0238 | 29.9998 | 12.0033 | 17.432 | 60.0174 | 5.9997 | 12.0031 | 11.8073 | 60.0141 | 11.9995 | 11.996 | 23.5259 | 60.0299 | 11.9995 | 12.0022 | 11.2121 | 60.0308 | 0
12.0079 | 29.7271 | 60.0238 | 29.9998 | 12.0116 | 17.432 | 60.0174 | 5.9997 | 12.0115 | 11.8073 | 60.0141 | 11.9995 | 12.0043 | 23.521 | 60.0298 | 11.9995 | 12.0106 | 11.213 | 60.0308 | 0
12.0163 | 29.7271 | 60.0237 | 29.9998 | 12.02 | 17.432 | 60.0175 | 5.9997 | 12.0198 | 11.8073 | 60.0141 | 11.9995 | 12.0126 | 23.521 | 60.0298 | 11.9995 | 12.0189 | 11.213 | 60.0308 | 0
12.0246 | 29.7271 | 60.0237 | 29.9998 | 12.0283 | 17.432 | 60.0175 | 5.9997 | 12.0281 | 11.8073 | 60.014 | 11.9995 | 12.021 | 23.5214 | 60.0298 | 11.9995 | 12.0273 | 11.213 | 60.0308 | 0
12.0329 | 29.7271 | 60.0237 | 29.9998 | 12.0366 | 17.432 | 60.0175 | 5.9997 | 12.0364 | 11.7902 | 60.014 | 11.9995 | 12.0293 | 23.5214 | 60.0297 | 11.9995 | 12.0356 | 11.213 | 60.0308 | 0
12.0413 | 29.7275 | 60.0237 | 29.9998 | 12.0449 | 17.432 | 60.0176 | 5.9997 | 12.0448 | 11.7902 | 60.014 | 11.9995 | 12.0376 | 23.5214 | 60.0297 | 11.9995 | 12.0439 | 11.2134 | 60.0307 | 0
12.0496 | 29.7275 | 60.0236 | 29.9998 | 12.0533 | 17.432 | 60.0176 | 5.9997 | 12.0531 | 11.7827 | 60.014 | 11.9995 | 12.046 | 23.5214 | 60.0297 | 11.9995 | 12.0522 | 11.2134 | 60.0307 | 0
12.0579 | 29.7302 | 60.0236 | 29.9998 | 12.0616 | 17.432 | 60.0176 | 5.9997 | 12.0614 | 11.7827 | 60.0139 | 11.9995 | 12.0543 | 23.5226 | 60.0296 | 11.9995 | 12.0605 | 11.2134 | 60.0307 | 0
12.0663 | 29.7302 | 60.0236 | 29.9998 | 12.0699 | 17.432 | 60.0177 | 5.9997 | 12.0698 | 11.7827 | 60.0139 | 11.9995 | 12.0626 | 23.5226 | 60.0296 | 11.9995 | 12.0689 | 11.2134 | 60.0307 | 0
12.0746 | 29.7302 | 60.0236 | 29.9998 | 12.0783 | 17.432 | 60.0177 | 5.9997 | 12.0781 | 11.7827 | 60.0139 | 11.9995 | 12.071 | 23.5253 | 60.0296 | 11.9995 | 12.0772 | 11.2134 | 60.0306 | 0
12.0829 | 29.7302 | 60.0235 | 29.9998 | 12.0866 | 17.432 | 60.0177 | 5.9997 | 12.0864 | 11.7827 | 60.0139 | 11.9995 | 12.0793 | 23.5253 | 60.0295 | 11.9995 | 12.0855 | 11.2134 | 60.0306 | 0
12.0912 | 29.7329 | 60.0235 | 29.9998 | 12.0949 | 17.4323 | 60.0177 | 5.9997 | 12.0948 | 11.7827 | 60.0138 | 11.9995 | 12.0876 | 23.5253 | 60.0295 | 11.9995 | 12.0938 | 11.2134 | 60.0306 | 0
12.0996 | 29.7329 | 60.0235 | 29.9998 | 12.1033 | 17.4323 | 60.0178 | 5.9997 | 12.1031 | 11.7827 | 60.0138 | 11.9995 | 12.0959 | 23.5253 | 60.0295 | 11.9995 | 12.1022 | 11.2134 | 60.0306 | 0
12.1079 | 29.7329 | 60.0235 | 29.9998 | 12.1116 | 17.4323 | 60.0178 | 5.9997 | 12.1114 | 11.7827 | 60.0138 | 11.9995 | 12.1042 | 23.5234 | 60.0294 | 11.9995 | 12.1105 | 11.2123 | 60.0305 | 0
12.1162 | 29.7329 | 60.0234 | 29.9998 | 12.1199 | 17.4323 | 60.0179 | 5.9997 | 12.1198 | 11.7659 | 60.0138 | 11.9995 | 12.1126 | 23.5234 | 60.0294 | 11.9995 | 12.1189 | 11.2123 | 60.0305 | 0
12.1246 | 29.7329 | 60.0234 | 29.9998 | 12.1283 | 17.4323 | 60.0179 | 5.9997 | 12.1281 | 11.7659 | 60.0137 | 11.9995 | 12.1209 | 23.5208 | 60.0294 | 11.9995 | 12.1272 | 11.212 | 60.0305 | 0
12.1329 | 29.7329 | 60.0234 | 29.9998 | 12.1366 | 17.4323 | 60.0179 | 5.9997 | 12.1364 | 11.7659 | 60.0137 | 11.9995 | 12.1292 | 23.5208 | 60.0293 | 11.9995 | 12.1355 | 11.212 | 60.0305 | 0
12.1412 | 29.7329 | 60.0234 | 29.9998 | 12.1449 | 17.4323 | 60.018 | 5.9997 | 12.1447 | 11.7659 | 60.0137 | 11.9995 | 12.1376 | 23.5197 | 60.0293 | 11.9995 | 12.1438 | 11.212 | 60.0304 | 0
12.1496 | 29.7329 | 60.0233 | 29.9998 | 12.1533 | 17.4323 | 60.018 | 5.9997 | 12.1531 | 11.7659 | 60.0137 | 11.9995 | 12.1459 | 23.5197 | 60.0293 | 11.9995 | 12.1521 | 11.212 | 60.0304 | 0
12.1579 | 29.7329 | 60.0233 | 29.9998 | 12.1616 | 17.4323 | 60.018 | 5.9997 | 12.1614 | 11.7659 | 60.0136 | 11.9995 | 12.1542 | 23.5197 | 60.0292 | 11.9995 | 12.1605 | 11.212 | 60.0304 | 0
12.1662 | 29.7329 | 60.0233 | 29.9998 | 12.1699 | 17.4323 | 60.0181 | 5.9997 | 12.1697 | 11.7659 | 60.0136 | 11.9995 | 12.1626 | 23.5197 | 60.0292 | 11.9995 | 12.1688 | 11.212 | 60.0303 | 0
12.1745 | 29.7329 | 60.0233 | 29.9998 | 12.1782 | 17.4323 | 60.0181 | 5.9997 | 12.1781 | 11.7659 | 60.0136 | 11.9995 | 12.1709 | 23.5197 | 60.0292 | 11.9995 | 12.1772 | 11.2111 | 60.0303 | 0
12.1829 | 29.7329 | 60.0232 | 29.9998 | 12.1866 | 17.4323 | 60.0181 | 5.9997 | 12.1864 | 11.7659 | 60.0136 | 11.9995 | 12.1792 | 23.5197 | 60.0291 | 11.9995 | 12.1855 | 11.2111 | 60.0303 | 0
12.1912 | 29.7345 | 60.0232 | 29.9998 | 12.1949 | 17.4323 | 60.0182 | 5.9997 | 12.1947 | 11.7659 | 60.0135 | 11.9995 | 12.1875 | 23.5157 | 60.0291 | 11.9995 | 12.1938 | 11.2109 | 60.0303 | 0
12.1995 | 29.7345 | 60.0232 | 29.9998 | 12.2032 | 17.4323 | 60.0182 | 5.9997 | 12.2031 | 11.7659 | 60.0135 | 11.9995 | 12.1959 | 23.5157 | 60.0291 | 11.9995 | 12.2021 | 11.2109 | 60.0303 | 0
12.2079 | 29.7327 | 60.0232 | 29.9998 | 12.2116 | 17.4323 | 60.0182 | 5.9997 | 12.2114 | 11.7659 | 60.0135 | 11.9995 | 12.2042 | 23.477 | 60.029 | 11.9995 | 12.2105 | 11.2109 | 60.0302 | 0
12.2162 | 29.7327 | 60.0231 | 29.9998 | 12.2199 | 17.4323 | 60.0182 | 5.9997 | 12.2197 | 11.7672 | 60.0135 | 11.9995 | 12.2125 | 23.477 | 60.029 | 11.9995 | 12.2188 | 11.2109 | 60.0302 | 0
12.2245 | 29.7327 | 60.0231 | 29.9998 | 12.2282 | 17.4323 | 60.0183 | 5.9997 | 12.2281 | 11.7672 | 60.0134 | 11.9995 | 12.2209 | 23.477 | 60.029 | 11.9995 | 12.2271 | 11.2109 | 60.0302 | 0
12.2329 | 29.7327 | 60.0231 | 29.9998 | 12.2366 | 17.4323 | 60.0183 | 5.9997 | 12.2364 | 11.7675 | 60.0134 | 11.9995 | 12.2292 | 23.477 | 60.0289 | 11.9995 | 12.2354 | 11.2109 | 60.0302 | 0
12.2412 | 29.7327 | 60.0231 | 29.9998 | 12.2449 | 17.4323 | 60.0184 | 5.9997 | 12.2447 | 11.7675 | 60.0134 | 11.9995 | 12.2375 | 23.4786 | 60.0289 | 11.9995 | 12.2437 | 11.2119 | 60.0301 | 0
12.2495 | 29.7327 | 60.023 | 29.9998 | 12.2532 | 17.4323 | 60.0184 | 5.9997 | 12.2531 | 11.7675 | 60.0134 | 11.9995 | 12.2458 | 23.4786 | 60.0289 | 11.9995 | 12.2521 | 11.2119 | 60.0301 | 0
12.2578 | 29.7327 | 60.023 | 29.9998 | 12.2616 | 17.4323 | 60.0184 | 5.9997 | 12.2614 | 11.7675 | 60.0133 | 11.9995 | 12.2542 | 23.4791 | 60.0288 | 11.9995 | 12.2604 | 11.2134 | 60.0301 | 0
12.2662 | 29.7327 | 60.023 | 29.9998 | 12.2699 | 17.4323 | 60.0185 | 5.9997 | 12.2697 | 11.7675 | 60.0133 | 11.9995 | 12.2625 | 23.4791 | 60.0288 | 11.9995 | 12.2688 | 11.2134 | 60.0301 | 0
12.2745 | 29.7327 | 60.023 | 29.9998 | 12.2782 | 17.4323 | 60.0185 | 5.9997 | 12.278 | 11.7675 | 60.0133 | 11.9995 | 12.2708 | 23.456 | 60.0288 | 11.9995 | 12.2771 | 11.2147 | 60.03 | 0
12.2828 | 29.7327 | 60.0229 | 29.9998 | 12.2865 | 17.4323 | 60.0185 | 5.9997 | 12.2864 | 11.7685 | 60.0133 | 11.9995 | 12.2791 | 23.456 | 60.0287 | 11.9995 | 12.2854 | 11.2147 | 60.03 | 0
12.2912 | 29.7327 | 60.0229 | 29.9998 | 12.2949 | 17.4323 | 60.0186 | 5.9997 | 12.2947 | 11.7685 | 60.0132 | 11.9995 | 12.2875 | 23.4544 | 60.0287 | 11.9995 | 12.2937 | 11.0951 | 60.03 | 0
12.2995 | 29.7327 | 60.0229 | 29.9998 | 12.3032 | 17.4323 | 60.0186 | 5.9997 | 12.303 | 11.7683 | 60.0132 | 11.9995 | 12.2958 | 23.4544 | 60.0287 | 11.9995 | 12.3021 | 11.0951 | 60.03 | 0
12.3078 | 29.7327 | 60.0229 | 29.9998 | 12.3115 | 17.4323 | 60.0186 | 5.9997 | 12.3114 | 11.7683 | 60.0132 | 11.9995 | 12.3041 | 23.4537 | 60.0286 | 11.9995 | 12.3104 | 11.0951 | 60.0299 | 0
12.3162 | 29.7327 | 60.0228 | 29.9998 | 12.3199 | 17.4323 | 60.0187 | 5.9997 | 12.3197 | 11.7685 | 60.0132 | 11.9995 | 12.3125 | 23.4537 | 60.0286 | 11.9995 | 12.3188 | 11.0951 | 60.0299 | 0
12.3245 | 29.7327 | 60.0228 | 29.9998 | 12.3282 | 17.4323 | 60.0187 | 5.9997 | 12.328 | 11.7685 | 60.0131 | 11.9995 | 12.3208 | 23.4607 | 60.0286 | 11.9995 | 12.3271 | 11.0948 | 60.0299 | 0
12.3328 | 29.7327 | 60.0228 | 29.9998 | 12.3365 | 17.4323 | 60.0187 | 5.9997 | 12.3364 | 11.7685 | 60.0131 | 11.9995 | 12.3291 | 23.4607 | 60.0285 | 11.9995 | 12.3354 | 11.0948 | 60.0299 | 0
12.3411 | 29.7256 | 60.0228 | 29.9998 | 12.3449 | 17.4323 | 60.0187 | 5.9997 | 12.3447 | 11.7685 | 60.0131 | 11.9995 | 12.3375 | 23.4607 | 60.0285 | 11.9995 | 12.3437 | 11.0937 | 60.0299 | 0
12.3495 | 29.7256 | 60.0227 | 29.9998 | 12.3532 | 17.4323 | 60.0188 | 5.9997 | 12.353 | 11.7685 | 60.0131 | 11.9995 | 12.3458 | 23.4607 | 60.0285 | 11.9995 | 12.352 | 11.0937 | 60.0299 | 0
12.3578 | 29.7256 | 60.0227 | 29.9998 | 12.3615 | 17.4323 | 60.0188 | 5.9997 | 12.3614 | 11.7685 | 60.013 | 11.9995 | 12.3541 | 23.4623 | 60.0284 | 11.9995 | 12.3604 | 11.0937 | 60.0299 | 0
12.3661 | 29.7256 | 60.0227 | 29.9998 | 12.3699 | 17.4323 | 60.0189 | 5.9997 | 12.3697 | 11.7695 | 60.013 | 11.9995 | 12.3625 | 23.4623 | 60.0284 | 11.9995 | 12.3687 | 11.0937 | 60.0298 | 0
12.3745 | 29.7236 | 60.0227 | 29.9998 | 12.3782 | 17.4323 | 60.0189 | 5.9997 | 12.378 | 11.7695 | 60.013 | 11.9995 | 12.3708 | 23.4655 | 60.0284 | 11.9995 | 12.377 | 11.0937 | 60.0298 | 0
12.3828 | 29.7236 | 60.0226 | 29.9998 | 12.3865 | 17.4323 | 60.0189 | 5.9997 | 12.3864 | 11.7694 | 60.013 | 11.9995 | 12.3791 | 23.4655 | 60.0283 | 11.9995 | 12.3853 | 11.0937 | 60.0298 | 0
12.3911 | 29.7263 | 60.0226 | 29.9998 | 12.3949 | 17.4323 | 60.019 | 5.9997 | 12.3947 | 11.7694 | 60.013 | 11.9995 | 12.3874 | 23.464 | 60.0283 | 11.9995 | 12.3937 | 11.0931 | 60.0298 | 0
12.3995 | 29.7263 | 60.0226 | 29.9998 | 12.4032 | 17.4323 | 60.019 | 5.9997 | 12.403 | 11.7694 | 60.013 | 11.9995 | 12.3958 | 23.464 | 60.0283 | 11.9995 | 12.402 | 11.0931 | 60.0298 | 0
12.4078 | 29.7263 | 60.0226 | 29.9998 | 12.4115 | 17.4323 | 60.019 | 5.9997 | 12.4113 | 11.7694 | 60.013 | 11.9995 | 12.4041 | 23.4659 | 60.0282 | 11.9995 | 12.4104 | 11.0937 | 60.0298 | 0
12.4161 | 29.7263 | 60.0225 | 29.9998 | 12.4198 | 17.4323 | 60.0191 | 5.9997 | 12.4197 | 11.7694 | 60.013 | 11.9995 | 12.4124 | 23.4659 | 60.0282 | 11.9995 | 12.4187 | 11.0937 | 60.0297 | 0
12.4245 | 29.7401 | 60.0225 | 29.9998 | 12.4282 | 17.4323 | 60.0191 | 5.9997 | 12.428 | 11.7694 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4207 | 23.4688 | 60.0282 | 11.9995 | 12.427 | 11.0922 | 60.0297 | 0
12.4328 | 29.7401 | 60.0225 | 29.9998 | 12.4365 | 17.4323 | 60.0191 | 5.9997 | 12.4363 | 11.7687 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4291 | 23.4688 | 60.0281 | 11.9995 | 12.4353 | 11.0922 | 60.0297 | 0
12.4411 | 29.7401 | 60.0225 | 29.9998 | 12.4448 | 17.4323 | 60.0191 | 5.9997 | 12.4447 | 11.7687 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4374 | 23.4698 | 60.0281 | 11.9995 | 12.4436 | 11.0934 | 60.0297 | 0
12.4494 | 29.7401 | 60.0224 | 29.9998 | 12.4532 | 17.4323 | 60.0192 | 5.9997 | 12.453 | 11.7687 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4457 | 23.4698 | 60.0281 | 11.9995 | 12.452 | 11.0934 | 60.0297 | 0
12.4578 | 29.7401 | 60.0224 | 29.9998 | 12.4615 | 17.4323 | 60.0192 | 5.9997 | 12.4613 | 11.7687 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4541 | 23.4717 | 60.028 | 11.9995 | 12.4603 | 11.0934 | 60.0297 | 0
12.4661 | 29.7401 | 60.0224 | 29.9998 | 12.4698 | 17.4323 | 60.0193 | 5.9997 | 12.4697 | 11.7691 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4624 | 23.4717 | 60.028 | 11.9995 | 12.4687 | 11.0934 | 60.0296 | 0
12.4744 | 29.7401 | 60.0224 | 29.9998 | 12.4782 | 17.4328 | 60.0193 | 5.9997 | 12.478 | 11.7691 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4707 | 23.4713 | 60.028 | 11.9995 | 12.477 | 11.0929 | 60.0296 | 0
12.4828 | 29.7401 | 60.0223 | 29.9998 | 12.4865 | 17.4328 | 60.0193 | 5.9997 | 12.4863 | 11.7691 | 60.0129 | 11.9995 | 12.479 | 23.4713 | 60.0279 | 11.9995 | 12.4853 | 11.0929 | 60.0296 | 0
12.4911 | 29.7401 | 60.0223 | 29.9998 | 12.4948 | 17.4328 | 60.0194 | 5.9997 | 12.4946 | 11.7691 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4874 | 23.4713 | 60.0279 | 11.9995 | 12.4936 | 11.0929 | 60.0296 | 0
12.4994 | 29.7401 | 60.0223 | 29.9998 | 12.5032 | 17.4328 | 60.0194 | 5.9997 | 12.503 | 11.768 | 60.0129 | 11.9995 | 12.4957 | 23.4713 | 60.0279 | 11.9995 | 12.502 | 11.0929 | 60.0296 | 0
12.5078 | 29.7382 | 60.0223 | 29.9998 | 12.5115 | 17.4328 | 60.0194 | 5.9997 | 12.5113 | 11.768 | 60.0129 | 11.9995 | 12.504 | 23.4701 | 60.0278 | 11.9995 | 12.5103 | 11.0943 | 60.0296 | 0
12.5161 | 29.7382 | 60.0222 | 29.9998 | 12.5198 | 17.4328 | 60.0195 | 5.9997 | 12.5196 | 11.7688 | 60.0129 | 11.9995 | 12.5124 | 23.4701 | 60.0278 | 11.9995 | 12.5186 | 11.0943 | 60.0295 | 0
12.5244 | 29.7382 | 60.0222 | 29.9998 | 12.5281 | 17.4328 | 60.0195 | 5.9997 | 12.528 | 11.7688 | 60.0128 | 11.9995 | 12.5207 | 23.4516 | 60.0278 | 11.9995 | 12.5269 | 11.0943 | 60.0295 | 0
12.5327 | 29.7382 | 60.0222 | 29.9998 | 12.5365 | 17.4328 | 60.0195 | 5.9997 | 12.5363 | 11.7688 | 60.0128 | 11.9995 | 12.529 | 23.4516 | 60.0277 | 11.9995 | 12.5352 | 11.0943 | 60.0295 | 0
12.5411 | 29.7432 | 60.0222 | 29.9998 | 12.5448 | 17.4328 | 60.0196 | 5.9997 | 12.5446 | 11.7688 | 60.0128 | 11.9995 | 12.5374 | 23.4516 | 60.0277 | 11.9995 | 12.5436 | 11.0939 | 60.0295 | 0
12.5494 | 29.7432 | 60.0221 | 29.9998 | 12.5531 | 17.4328 | 60.0196 | 5.9997 | 12.553 | 11.7669 | 60.0128 | 11.9995 | 12.5457 | 23.4516 | 60.0277 | 11.9995 | 12.5519 | 11.0939 | 60.0295 | 0
12.5577 | 29.7417 | 60.0221 | 29.9998 | 12.5615 | 17.4328 | 60.0196 | 5.9997 | 12.5613 | 11.7669 | 60.0128 | 11.9995 | 12.554 | 23.4501 | 60.0276 | 11.9995 | 12.5603 | 11.0939 | 60.0294 | 0
12.5661 | 29.7417 | 60.0221 | 29.9998 | 12.5698 | 17.4328 | 60.0196 | 5.9997 | 12.5696 | 11.7669 | 60.0128 | 11.9995 | 12.5623 | 23.4501 | 60.0276 | 11.9995 | 12.5686 | 11.0939 | 60.0294 | 0
12.5744 | 29.7417 | 60.0221 | 29.9998 | 12.5781 | 17.4328 | 60.0197 | 5.9997 | 12.578 | 11.7669 | 60.0128 | 11.9995 | 12.5706 | 23.4241 | 60.0276 | 11.9995 | 12.5769 | 11.0962 | 60.0294 | 0
12.5827 | 29.7417 | 60.022 | 29.9998 | 12.5865 | 17.4328 | 60.0197 | 5.9997 | 12.5863 | 11.7662 | 60.0128 | 11.9995 | 12.579 | 23.4241 | 60.0275 | 11.9995 | 12.5852 | 11.0962 | 60.0294 | 0
12.5911 | 29.7417 | 60.022 | 29.9998 | 12.5948 | 17.4328 | 60.0198 | 5.9997 | 12.5946 | 11.7662 | 60.0128 | 11.9995 | 12.5873 | 23.4023 | 60.0275 | 11.9995 | 12.5936 | 11.0962 | 60.0294 | 0
12.5994 | 29.7417 | 60.022 | 29.9998 | 12.6031 | 17.4328 | 60.0198 | 5.9997 | 12.603 | 11.7662 | 60.0128 | 11.9995 | 12.5956 | 23.4023 | 60.0275 | 11.9995 | 12.6019 | 11.0962 | 60.0294 | 0
12.6077 | 29.7417 | 60.0219 | 29.9998 | 12.6115 | 17.4328 | 60.0198 | 5.9997 | 12.6113 | 11.7662 | 60.0128 | 11.9995 | 12.604 | 23.4007 | 60.0274 | 11.9995 | 12.6103 | 11.0974 | 60.0294 | 0
12.616 | 29.7417 | 60.0219 | 29.9998 | 12.6198 | 17.4328 | 60.0199 | 5.9997 | 12.6196 | 11.7662 | 60.0128 | 11.9995 | 12.6123 | 23.4007 | 60.0274 | 11.9995 | 12.6186 | 11.0974 | 60.0293 | 0
12.6244 | 29.7417 | 60.0218 | 29.9998 | 12.6281 | 17.4328 | 60.0199 | 5.9997 | 12.6279 | 11.7662 | 60.0127 | 11.9995 | 12.6206 | 23.3955 | 60.0274 | 11.9995 | 12.6269 | 11.0974 | 60.0293 | 0
12.6327 | 29.7417 | 60.0218 | 29.9998 | 12.6365 | 17.4328 | 60.0199 | 5.9997 | 12.6363 | 11.7666 | 60.0127 | 11.9995 | 12.629 | 23.3955 | 60.0273 | 11.9995 | 12.6352 | 11.0974 | 60.0293 | 0
12.641 | 29.7417 | 60.0218 | 29.9998 | 12.6448 | 17.4336 | 60.02 | 5.9997 | 12.6446 | 11.7666 | 60.0127 | 11.9995 | 12.6373 | 23.3918 | 60.0273 | 11.9995 | 12.6435 | 11.0968 | 60.0293 | 0
12.6494 | 29.7417 | 60.0217 | 29.9998 | 12.6531 | 17.4336 | 60.02 | 5.9997 | 12.6529 | 11.7676 | 60.0127 | 11.9995 | 12.6456 | 23.3918 | 60.0273 | 11.9995 | 12.6519 | 11.0968 | 60.0293 | 0
12.6577 | 29.7417 | 60.0217 | 29.9998 | 12.6614 | 17.4357 | 60.02 | 5.9997 | 12.6613 | 11.7676 | 60.0127 | 11.9995 | 12.654 | 23.3918 | 60.0272 | 11.9995 | 12.6602 | 11.0038 | 60.0293 | 0
12.666 | 29.7417 | 60.0216 | 29.9998 | 12.6698 | 17.4357 | 60.02 | 5.9997 | 12.6696 | 11.7678 | 60.0127 | 11.9995 | 12.6623 | 23.3918 | 60.0272 | 11.9995 | 12.6685 | 11.0038 | 60.0292 | 0
12.6744 | 29.7417 | 60.0216 | 29.9998 | 12.6781 | 17.4357 | 60.0201 | 5.9997 | 12.6779 | 11.7678 | 60.0127 | 11.9995 | 12.6706 | 23.3898 | 60.0272 | 11.9995 | 12.6768 | 11.001 | 60.0292 | 0
12.6827 | 29.7417 | 60.0216 | 29.9998 | 12.6864 | 17.4357 | 60.0201 | 5.9997 | 12.6863 | 11.7678 | 60.0127 | 11.9995 | 12.6789 | 23.3898 | 60.0271 | 11.9995 | 12.6852 | 11.001 | 60.0292 | 0
12.691 | 29.7401 | 60.0215 | 29.9998 | 12.6948 | 17.4357 | 60.0201 | 5.9997 | 12.6946 | 11.7678 | 60.0127 | 11.9995 | 12.6873 | 23.3898 | 60.0271 | 11.9995 | 12.6935 | 11.001 | 60.0292 | 0
12.6993 | 29.7401 | 60.0215 | 29.9998 | 12.7031 | 17.4357 | 60.0201 | 5.9997 | 12.7029 | 11.7683 | 60.0127 | 11.9995 | 12.6956 | 23.3898 | 60.0271 | 11.9995 | 12.7019 | 11.001 | 60.0292 | 0
12.7077 | 29.736 | 60.0214 | 29.9998 | 12.7114 | 17.4357 | 60.0202 | 5.9997 | 12.7113 | 11.7683 | 60.0127 | 11.9995 | 12.7039 | 23.3898 | 60.027 | 11.9995 | 12.7102 | 10.9988 | 60.0292 | 0
12.716 | 29.736 | 60.0214 | 29.9998 | 12.7198 | 17.4357 | 60.0202 | 5.9997 | 12.7196 | 11.7692 | 60.0127 | 11.9995 | 12.7122 | 23.3898 | 60.027 | 11.9995 | 12.7185 | 10.9988 | 60.0291 | 0
12.7243 | 29.736 | 60.0213 | 29.9998 | 12.7281 | 17.4357 | 60.0202 | 5.9997 | 12.7279 | 11.7692 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7206 | 23.3917 | 60.0269 | 11.9995 | 12.7268 | 10.9988 | 60.0291 | 0
12.7327 | 29.736 | 60.0213 | 29.9998 | 12.7364 | 17.4357 | 60.0202 | 5.9997 | 12.7363 | 11.7692 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7289 | 23.3917 | 60.0269 | 11.9995 | 12.7351 | 10.9988 | 60.0291 | 0
12.741 | 29.7291 | 60.0213 | 29.9998 | 12.7448 | 17.4357 | 60.0203 | 5.9997 | 12.7446 | 11.7692 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7372 | 23.3917 | 60.0268 | 11.9995 | 12.7435 | 10.9988 | 60.0291 | 0
12.7493 | 29.7291 | 60.0212 | 29.9998 | 12.7531 | 17.4357 | 60.0203 | 5.9997 | 12.7529 | 11.7695 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7456 | 23.3917 | 60.0267 | 11.9995 | 12.7518 | 10.9988 | 60.0291 | 0
12.7577 | 29.7291 | 60.0212 | 29.9998 | 12.7614 | 17.4357 | 60.0203 | 5.9997 | 12.7612 | 11.7695 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7539 | 23.394 | 60.0267 | 11.9995 | 12.7602 | 10.9988 | 60.0291 | 0
12.766 | 29.7291 | 60.0211 | 29.9998 | 12.7697 | 17.4357 | 60.0203 | 5.9997 | 12.7696 | 11.7685 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7622 | 23.394 | 60.0266 | 11.9995 | 12.7685 | 10.9988 | 60.029 | 0
12.7743 | 29.7291 | 60.0211 | 29.9998 | 12.7781 | 17.4357 | 60.0204 | 5.9997 | 12.7779 | 11.7685 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7706 | 23.3962 | 60.0266 | 11.9995 | 12.7768 | 10.9988 | 60.029 | 0
12.7827 | 29.7291 | 60.0211 | 29.9998 | 12.7864 | 17.4357 | 60.0204 | 5.9997 | 12.7862 | 11.7673 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7789 | 23.3962 | 60.0265 | 11.9995 | 12.7851 | 10.9988 | 60.029 | 0
12.791 | 29.7291 | 60.021 | 29.9998 | 12.7947 | 17.4361 | 60.0204 | 5.9997 | 12.7946 | 11.7673 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7872 | 23.3962 | 60.0265 | 11.9995 | 12.7935 | 10.998 | 60.029 | 0
12.7993 | 29.7291 | 60.021 | 29.9998 | 12.8031 | 17.4361 | 60.0204 | 5.9997 | 12.8029 | 11.7673 | 60.0126 | 11.9995 | 12.7956 | 23.3962 | 60.0264 | 11.9995 | 12.8018 | 10.998 | 60.029 | 0
12.8076 | 29.7309 | 60.0209 | 29.9998 | 12.8114 | 17.4361 | 60.0205 | 5.9997 | 12.8112 | 11.7673 | 60.0126 | 11.9995 | 12.8039 | 23.3962 | 60.0263 | 11.9995 | 12.8102 | 10.9313 | 60.0289 | 0
12.816 | 29.7309 | 60.0209 | 29.9998 | 12.8197 | 17.4361 | 60.0205 | 5.9997 | 12.8196 | 11.7662 | 60.0126 | 11.9995 | 12.8122 | 23.3962 | 60.0263 | 11.9995 | 12.8185 | 10.9313 | 60.0289 | 0
12.8243 | 29.7306 | 60.0208 | 29.9998 | 12.8281 | 17.4361 | 60.0205 | 5.9997 | 12.8279 | 11.7662 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8205 | 23.3973 | 60.0262 | 11.9995 | 12.8268 | 10.9313 | 60.0289 | 0
12.8326 | 29.7306 | 60.0208 | 29.9998 | 12.8364 | 17.4361 | 60.0205 | 5.9997 | 12.8362 | 11.767 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8289 | 23.3973 | 60.0262 | 11.9995 | 12.8351 | 10.9313 | 60.0289 | 0
12.841 | 29.7306 | 60.0208 | 29.9998 | 12.8447 | 17.4361 | 60.0206 | 5.9997 | 12.8446 | 11.767 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8372 | 23.3973 | 60.0261 | 11.9995 | 12.8435 | 10.9313 | 60.0289 | 0
12.8493 | 29.7306 | 60.0207 | 29.9998 | 12.8531 | 17.4361 | 60.0206 | 5.9997 | 12.8529 | 11.7644 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8455 | 23.3973 | 60.026 | 11.9995 | 12.8518 | 10.9313 | 60.0289 | 0
12.8576 | 29.7306 | 60.0207 | 29.9998 | 12.8614 | 17.4361 | 60.0206 | 5.9997 | 12.8612 | 11.7644 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8539 | 23.3945 | 60.026 | 11.9995 | 12.8601 | 10.9319 | 60.0289 | 0
12.866 | 29.7306 | 60.0206 | 29.9998 | 12.8697 | 17.4361 | 60.0206 | 5.9997 | 12.8696 | 11.7644 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8622 | 23.3945 | 60.0259 | 11.9995 | 12.8684 | 10.9319 | 60.0288 | 0
12.8743 | 29.7306 | 60.0206 | 29.9998 | 12.8781 | 17.4345 | 60.0207 | 5.9997 | 12.8779 | 11.7644 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8705 | 23.3945 | 60.0259 | 11.9995 | 12.8767 | 10.9319 | 60.0288 | 0
12.8826 | 29.7306 | 60.0206 | 29.9998 | 12.8864 | 17.4345 | 60.0207 | 5.9997 | 12.8862 | 11.7615 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8788 | 23.3945 | 60.0258 | 11.9995 | 12.8851 | 10.9319 | 60.0288 | 0
12.8909 | 29.7369 | 60.0205 | 29.9998 | 12.8947 | 17.4345 | 60.0207 | 5.9997 | 12.8945 | 11.7615 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8872 | 23.3944 | 60.0258 | 11.9995 | 12.8934 | 10.9319 | 60.0288 | 0
12.8993 | 29.7369 | 60.0205 | 29.9998 | 12.903 | 17.4345 | 60.0207 | 5.9997 | 12.9029 | 11.7615 | 60.0125 | 11.9995 | 12.8955 | 23.3944 | 60.0257 | 11.9995 | 12.9018 | 10.9319 | 60.0288 | 0
12.9076 | 29.7369 | 60.0204 | 29.9998 | 12.9114 | 17.4332 | 60.0208 | 5.9997 | 12.9112 | 11.7615 | 60.0125 | 11.9995 | 12.9038 | 23.3944 | 60.0256 | 11.9995 | 12.9101 | 10.9319 | 60.0288 | 0
12.9159 | 29.7369 | 60.0204 | 29.9998 | 12.9197 | 17.4332 | 60.0208 | 5.9997 | 12.9195 | 11.7624 | 60.0125 | 11.9995 | 12.9122 | 23.3944 | 60.0256 | 11.9995 | 12.9184 | 10.9319 | 60.0287 | 0
12.9243 | 29.7369 | 60.0203 | 29.9998 | 12.928 | 17.4332 | 60.0208 | 5.9997 | 12.9279 | 11.7624 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9205 | 23.3925 | 60.0255 | 11.9995 | 12.9267 | 10.9319 | 60.0287 | 0
12.9326 | 29.7369 | 60.0203 | 29.9998 | 12.9364 | 17.4332 | 60.0208 | 5.9997 | 12.9362 | 11.7624 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9288 | 23.3925 | 60.0255 | 11.9995 | 12.9351 | 10.9319 | 60.0287 | 0
12.9409 | 29.7399 | 60.0203 | 29.9998 | 12.9447 | 17.4332 | 60.0209 | 5.9997 | 12.9445 | 11.7624 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9372 | 23.3917 | 60.0254 | 11.9995 | 12.9434 | 10.9319 | 60.0287 | 0
12.9493 | 29.7399 | 60.0202 | 29.9998 | 12.953 | 17.4332 | 60.0209 | 5.9997 | 12.9529 | 11.7649 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9455 | 23.3917 | 60.0253 | 11.9995 | 12.9518 | 10.9319 | 60.0287 | 0
12.9576 | 29.7413 | 60.0202 | 29.9998 | 12.9614 | 17.4332 | 60.0209 | 5.9997 | 12.9612 | 11.7649 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9538 | 23.3917 | 60.0253 | 11.9995 | 12.9601 | 10.9319 | 60.0287 | 0
12.9659 | 29.7413 | 60.0201 | 29.9998 | 12.9697 | 17.4332 | 60.0209 | 5.9997 | 12.9695 | 11.7652 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9621 | 23.3917 | 60.0252 | 11.9995 | 12.9684 | 10.9319 | 60.0286 | 0
12.9742 | 29.7413 | 60.0201 | 29.9998 | 12.978 | 17.2865 | 60.021 | 5.9997 | 12.9778 | 11.7652 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9705 | 23.3916 | 60.0252 | 11.9995 | 12.9767 | 10.9319 | 60.0286 | 0
12.9826 | 29.7413 | 60.0201 | 29.9998 | 12.9864 | 17.2865 | 60.021 | 5.9997 | 12.9862 | 11.7646 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9788 | 23.3916 | 60.0251 | 11.9995 | 12.9851 | 10.9319 | 60.0286 | 0
12.9909 | 29.7616 | 60.02 | 29.9998 | 12.9947 | 17.1713 | 60.021 | 5.9997 | 12.9945 | 11.7646 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9871 | 23.3485 | 60.0251 | 11.9995 | 12.9934 | 10.9319 | 60.0286 | 0
12.9992 | 29.7616 | 60.02 | 29.9998 | 13.003 | 17.1713 | 60.021 | 5.9997 | 13.0028 | 11.7646 | 60.0124 | 11.9995 | 12.9955 | 23.3485 | 60.025 | 11.9995 | 13.0017 | 10.9319 | 60.0286 | 0
13.0076 | 29.7616 | 60.0199 | 29.9998 | 13.0113 | 17.031 | 60.0211 | 5.9997 | 13.0112 | 11.7646 | 60.0124 | 11.9995 | 13.0038 | 23.3469 | 60.0249 | 11.9995 | 13.01 | 10.9317 | 60.0286 | 0
13.0159 | 29.7616 | 60.0199 | 29.9998 | 13.0197 | 17.031 | 60.0211 | 5.9997 | 13.0195 | 11.7636 | 60.0124 | 11.9995 | 13.0121 | 23.3469 | 60.0249 | 11.9995 | 13.0183 | 10.9317 | 60.0285 | 0
13.0242 | 29.7507 | 60.0198 | 29.9998 | 13.028 | 17.031 | 60.0211 | 5.9997 | 13.0278 | 11.7636 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0204 | 23.3469 | 60.0248 | 11.9995 | 13.0267 | 10.9317 | 60.0285 | 0
13.0326 | 29.7507 | 60.0198 | 29.9998 | 13.0363 | 17.031 | 60.0211 | 5.9997 | 13.0362 | 11.7692 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0288 | 23.3469 | 60.0248 | 11.9995 | 13.035 | 10.9317 | 60.0285 | 0
13.0409 | 29.7552 | 60.0198 | 29.9998 | 13.0447 | 17.0318 | 60.0212 | 5.9997 | 13.0445 | 11.7692 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0371 | 23.3458 | 60.0247 | 11.9995 | 13.0434 | 10.9317 | 60.0285 | 0
13.0492 | 29.7552 | 60.0197 | 29.9998 | 13.053 | 17.0318 | 60.0212 | 5.9997 | 13.0528 | 11.7692 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0454 | 23.3458 | 60.0246 | 11.9995 | 13.0517 | 10.9317 | 60.0285 | 0
13.0575 | 29.7552 | 60.0197 | 29.9998 | 13.0613 | 17.0318 | 60.0212 | 5.9997 | 13.0612 | 11.7692 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0538 | 23.3149 | 60.0246 | 11.9995 | 13.06 | 10.9317 | 60.0285 | 0
13.0659 | 29.7552 | 60.0196 | 29.9998 | 13.0697 | 17.0318 | 60.0212 | 5.9997 | 13.0695 | 11.7705 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0621 | 23.3149 | 60.0245 | 11.9995 | 13.0683 | 10.9317 | 60.0284 | 0
13.0742 | 29.7552 | 60.0196 | 29.9998 | 13.078 | 17.0318 | 60.0213 | 5.9997 | 13.0778 | 11.7705 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0704 | 23.3175 | 60.0245 | 11.9995 | 13.0767 | 10.9317 | 60.0284 | 0
13.0825 | 29.7552 | 60.0196 | 29.9998 | 13.0863 | 17.0318 | 60.0213 | 5.9997 | 13.0862 | 11.7725 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0787 | 23.3175 | 60.0244 | 11.9995 | 13.085 | 10.9317 | 60.0284 | 0
13.0909 | 29.7552 | 60.0195 | 29.9998 | 13.0947 | 17.0327 | 60.0213 | 5.9997 | 13.0945 | 11.7725 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0871 | 23.3175 | 60.0244 | 11.9995 | 13.0934 | 10.9304 | 60.0284 | 0
13.0992 | 29.7552 | 60.0195 | 29.9998 | 13.103 | 17.0327 | 60.0213 | 5.9997 | 13.1028 | 11.7734 | 60.0123 | 11.9995 | 13.0954 | 23.3175 | 60.0243 | 11.9995 | 13.1017 | 10.9304 | 60.0284 | 0
13.1075 | 29.7553 | 60.0194 | 29.9998 | 13.1113 | 17.0329 | 60.0214 | 5.9997 | 13.1111 | 11.7734 | 60.0123 | 11.9995 | 13.1037 | 23.3177 | 60.0242 | 11.9995 | 13.11 | 10.9304 | 60.0284 | 0
13.1159 | 29.7553 | 60.0194 | 29.9998 | 13.1197 | 17.0329 | 60.0214 | 5.9997 | 13.1195 | 11.7748 | 60.0123 | 11.9995 | 13.1121 | 23.3177 | 60.0242 | 11.9995 | 13.1183 | 10.9304 | 60.0283 | 0
13.1242 | 29.7572 | 60.0193 | 29.9998 | 13.128 | 17.0329 | 60.0214 | 5.9997 | 13.1278 | 11.7748 | 60.0122 | 11.9995 | 13.1204 | 23.3177 | 60.0241 | 11.9995 | 13.1266 | 10.9304 | 60.0283 | 0
13.1325 | 29.7572 | 60.0193 | 29.9998 | 13.1363 | 17.0329 | 60.0214 | 5.9997 | 13.1361 | 11.7748 | 60.0122 | 11.9995 | 13.1287 | 23.3177 | 60.0241 | 11.9995 | 13.135 | 10.9304 | 60.0283 | 0
13.1409 | 29.7572 | 60.0193 | 29.9998 | 13.1446 | 17.0329 | 60.0215 | 5.9997 | 13.1445 | 11.7748 | 60.0122 | 11.9995 | 13.1371 | 23.3199 | 60.024 | 11.9995 | 13.1433 | 10.9304 | 60.0283 | 0
13.1492 | 29.7572 | 60.0192 | 29.9998 | 13.153 | 17.0329 | 60.0215 | 5.9997 | 13.1528 | 11.7748 | 60.0122 | 11.9995 | 13.1454 | 23.3199 | 60.0239 | 11.9995 | 13.1516 | 10.9304 | 60.0283 | 0
13.1575 | 29.7572 | 60.0192 | 29.9998 | 13.1613 | 17.0299 | 60.0215 | 5.9997 | 13.1611 | 11.7748 | 60.0122 | 11.9995 | 13.1537 | 23.3199 | 60.0239 | 11.9995 | 13.1599 | 10.9304 | 60.0283 | 0
13.1658 | 29.7572 | 60.0191 | 29.9998 | 13.1696 | 17.0299 | 60.0215 | 5.9997 | 13.1695 | 11.775 | 60.0122 | 11.9995 | 13.162 | 23.3199 | 60.0238 | 11.9995 | 13.1683 | 10.9304 | 60.0282 | 0
13.1742 | 29.7573 | 60.0191 | 29.9998 | 13.178 | 17.0299 | 60.0216 | 5.9997 | 13.1778 | 11.775 | 60.0122 | 11.9995 | 13.1704 | 23.2785 | 60.0238 | 11.9995 | 13.1766 | 10.9304 | 60.0282 | 0
13.1825 | 29.7573 | 60.0191 | 29.9998 | 13.1863 | 17.0299 | 60.0216 | 5.9997 | 13.1861 | 11.7762 | 60.0122 | 11.9995 | 13.1787 | 23.2785 | 60.0237 | 11.9995 | 13.185 | 10.9304 | 60.0282 | 0
13.1908 | 29.7573 | 60.019 | 29.9998 | 13.1946 | 17.0299 | 60.0216 | 5.9997 | 13.1945 | 11.7762 | 60.0122 | 11.9995 | 13.187 | 23.2769 | 60.0237 | 11.9995 | 13.1933 | 10.9315 | 60.0282 | 0
13.1992 | 29.7573 | 60.019 | 29.9998 | 13.203 | 17.0299 | 60.0216 | 5.9997 | 13.2028 | 11.7762 | 60.0122 | 11.9995 | 13.1954 | 23.2769 | 60.0236 | 11.9995 | 13.2016 | 10.9315 | 60.0282 | 0
13.2075 | 29.7713 | 60.0189 | 29.9998 | 13.2113 | 17.031 | 60.0217 | 5.9997 | 13.2111 | 11.7762 | 60.0122 | 11.9995 | 13.2037 | 23.2769 | 60.0235 | 11.9995 | 13.2099 | 10.9315 | 60.0282 | 0
13.2158 | 29.7713 | 60.0189 | 29.9998 | 13.2196 | 17.031 | 60.0217 | 5.9997 | 13.2195 | 11.7762 | 60.0122 | 11.9995 | 13.212 | 23.2769 | 60.0235 | 11.9995 | 13.2183 | 10.9315 | 60.0281 | 0
13.2242 | 29.7743 | 60.0188 | 29.9998 | 13.228 | 17.031 | 60.0217 | 5.9997 | 13.2278 | 11.7762 | 60.0121 | 11.9995 | 13.2203 | 23.2807 | 60.0234 | 11.9995 | 13.2266 | 10.9298 | 60.0281 | 0
13.2325 | 29.7743 | 60.0188 | 29.9998 | 13.2363 | 17.031 | 60.0217 | 5.9997 | 13.2361 | 11.774 | 60.0121 | 11.9995 | 13.2287 | 23.2807 | 60.0234 | 11.9995 | 13.235 | 10.9298 | 60.0281 | 0
13.2408 | 29.7777 | 60.0188 | 29.9998 | 13.2446 | 17.0312 | 60.0218 | 5.9997 | 13.2444 | 11.774 | 60.0121 | 11.9995 | 13.237 | 23.2762 | 60.0233 | 11.9995 | 13.2433 | 10.9298 | 60.0281 | 0
13.2491 | 29.7777 | 60.0187 | 29.9998 | 13.2529 | 17.0312 | 60.0218 | 5.9997 | 13.2528 | 11.774 | 60.0121 | 11.9995 | 13.2453 | 23.2762 | 60.0233 | 11.9995 | 13.2516 | 10.9298 | 60.0281 | 0
13.2575 | 29.7777 | 60.0187 | 29.9998 | 13.2613 | 17.0312 | 60.0218 | 5.9997 | 13.2611 | 11.774 | 60.0121 | 11.9995 | 13.2537 | 23.2762 | 60.0232 | 11.9995 | 13.2599 | 10.9314 | 60.0281 | 0
13.2658 | 29.7777 | 60.0186 | 29.9998 | 13.2696 | 17.0312 | 60.0218 | 5.9997 | 13.2694 | 11.7737 | 60.0121 | 11.9995 | 13.262 | 23.2762 | 60.0231 | 11.9995 | 13.2682 | 10.9314 | 60.028 | 0
13.2741 | 29.7764 | 60.0186 | 29.9998 | 13.2779 | 17.032 | 60.0219 | 5.9997 | 13.2778 | 11.7737 | 60.0121 | 11.9995 | 13.2703 | 23.2729 | 60.0231 | 11.9995 | 13.2766 | 10.9314 | 60.028 | 0
13.2825 | 29.7764 | 60.0186 | 29.9998 | 13.2863 | 17.032 | 60.0219 | 5.9997 | 13.2861 | 11.7737 | 60.0121 | 11.9995 | 13.2787 | 23.2729 | 60.023 | 11.9995 | 13.2849 | 10.9314 | 60.028 | 0
13.2908 | 29.7789 | 60.0185 | 29.9998 | 13.2946 | 17.0304 | 60.0219 | 5.9997 | 13.2944 | 11.7737 | 60.0121 | 11.9995 | 13.287 | 23.2713 | 60.023 | 11.9995 | 13.2932 | 10.9314 | 60.0279 | 0
13.2991 | 29.7789 | 60.0185 | 29.9998 | 13.3029 | 17.0304 | 60.0219 | 5.9997 | 13.3028 | 11.774 | 60.0121 | 11.9995 | 13.2953 | 23.2713 | 60.0229 | 11.9995 | 13.3015 | 10.9314 | 60.0279 | 0
13.3075 | 29.7789 | 60.0184 | 29.9998 | 13.3113 | 17.0304 | 60.022 | 5.9997 | 13.3111 | 11.774 | 60.0121 | 11.9995 | 13.3036 | 23.271 | 60.0228 | 11.9995 | 13.3099 | 10.9309 | 60.0278 | 0
13.3158 | 29.7789 | 60.0184 | 29.9998 | 13.3196 | 17.0304 | 60.022 | 5.9997 | 13.3194 | 11.774 | 60.0121 | 11.9995 | 13.312 | 23.271 | 60.0228 | 11.9995 | 13.3182 | 10.9309 | 60.0277 | 0
13.3241 | 29.7789 | 60.0183 | 29.9998 | 13.3279 | 17.0304 | 60.022 | 5.9997 | 13.3278 | 11.774 | 60.012 | 11.9995 | 13.3203 | 23.271 | 60.0227 | 11.9995 | 13.3266 | 10.9309 | 60.0276 | 0
13.3324 | 29.7789 | 60.0183 | 29.9998 | 13.3363 | 17.0304 | 60.022 | 5.9997 | 13.3361 | 11.774 | 60.012 | 11.9995 | 13.3286 | 23.271 | 60.0227 | 11.9995 | 13.3349 | 10.9309 | 60.0276 | 0
13.3408 | 29.7794 | 60.0183 | 29.9998 | 13.3446 | 17.0304 | 60.0221 | 5.9997 | 13.3444 | 11.774 | 60.012 | 11.9995 | 13.337 | 23.266 | 60.0226 | 11.9995 | 13.3432 | 10.9309 | 60.0275 | 0
13.3491 | 29.7794 | 60.0182 | 29.9998 | 13.3529 | 17.0304 | 60.0221 | 5.9997 | 13.3528 | 11.7723 | 60.012 | 11.9995 | 13.3453 | 23.266 | 60.0225 | 11.9995 | 13.3515 | 10.9309 | 60.0274 | 0
13.3574 | 29.7769 | 60.0182 | 29.9998 | 13.3613 | 17.0298 | 60.0221 | 5.9997 | 13.3611 | 11.7723 | 60.012 | 11.9995 | 13.3536 | 23.266 | 60.0225 | 11.9995 | 13.3599 | 10.9324 | 60.0273 | 0
13.3658 | 29.7769 | 60.0181 | 29.9998 | 13.3696 | 17.0298 | 60.0221 | 5.9997 | 13.3694 | 11.77 | 60.012 | 11.9995 | 13.3619 | 23.266 | 60.0224 | 11.9995 | 13.3682 | 10.9324 | 60.0273 | 0
13.3741 | 29.7757 | 60.0181 | 29.9998 | 13.3779 | 17.0318 | 60.0222 | 5.9997 | 13.3777 | 11.77 | 60.012 | 11.9995 | 13.3703 | 23.2521 | 60.0224 | 11.9995 | 13.3766 | 10.9324 | 60.0272 | 0
13.3824 | 29.7757 | 60.0181 | 29.9998 | 13.3862 | 17.0318 | 60.0222 | 5.9997 | 13.3861 | 11.77 | 60.012 | 11.9995 | 13.3786 | 23.2521 | 60.0223 | 11.9995 | 13.3849 | 10.9324 | 60.0271 | 0
13.3908 | 29.7757 | 60.018 | 29.9998 | 13.3946 | 17.034 | 60.0222 | 5.9997 | 13.3944 | 11.77 | 60.012 | 11.9995 | 13.3869 | 23.2514 | 60.0223 | 11.9995 | 13.3932 | 10.9314 | 60.027 | 0
13.3991 | 29.7757 | 60.018 | 29.9998 | 13.4029 | 17.034 | 60.0222 | 5.9997 | 13.4027 | 11.77 | 60.012 | 11.9995 | 13.3953 | 23.2514 | 60.0222 | 11.9995 | 13.4015 | 10.9314 | 60.027 | 0
13.4074 | 29.7725 | 60.0179 | 29.9998 | 13.4112 | 17.034 | 60.0223 | 5.9997 | 13.4111 | 11.77 | 60.012 | 11.9995 | 13.4036 | 23.2117 | 60.0221 | 11.9995 | 13.4098 | 10.9308 | 60.0269 | 0
13.4157 | 29.7725 | 60.0179 | 29.9998 | 13.4196 | 17.034 | 60.0223 | 5.9997 | 13.4194 | 11.7729 | 60.012 | 11.9995 | 13.4119 | 23.2117 | 60.0221 | 11.9995 | 13.4182 | 10.9308 | 60.0268 | 0
13.4241 | 29.7759 | 60.0178 | 29.9998 | 13.4279 | 17.034 | 60.0223 | 5.9997 | 13.4277 | 11.7729 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4203 | 23.2108 | 60.022 | 11.9995 | 13.4265 | 10.9308 | 60.0267 | 0
13.4324 | 29.7759 | 60.0178 | 29.9998 | 13.4362 | 17.034 | 60.0223 | 5.9997 | 13.4361 | 11.7732 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4286 | 23.2108 | 60.022 | 11.9995 | 13.4348 | 10.9308 | 60.0267 | 0
13.4407 | 29.7901 | 60.0178 | 29.9998 | 13.4446 | 17.034 | 60.0224 | 5.9997 | 13.4444 | 11.7732 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4369 | 23.21 | 60.0219 | 11.9995 | 13.4431 | 10.9289 | 60.0266 | 0
13.4491 | 29.7901 | 60.0177 | 29.9998 | 13.4529 | 17.034 | 60.0224 | 5.9997 | 13.4527 | 11.7732 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4453 | 23.21 | 60.0219 | 11.9995 | 13.4515 | 10.9289 | 60.0265 | 0
13.4574 | 29.7901 | 60.0177 | 29.9998 | 13.4612 | 17.034 | 60.0224 | 5.9997 | 13.461 | 11.7732 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4536 | 23.21 | 60.0218 | 11.9995 | 13.4598 | 10.9289 | 60.0264 | 0
13.4657 | 29.7901 | 60.0176 | 29.9998 | 13.4695 | 17.034 | 60.0224 | 5.9997 | 13.4694 | 11.7746 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4619 | 23.21 | 60.0217 | 11.9995 | 13.4682 | 10.9289 | 60.0264 | 0
13.4741 | 29.7901 | 60.0176 | 29.9998 | 13.4779 | 17.034 | 60.0225 | 5.9997 | 13.4777 | 11.7746 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4702 | 23.2129 | 60.0217 | 11.9995 | 13.4765 | 10.9289 | 60.0263 | 0
13.4824 | 29.7901 | 60.0176 | 29.9998 | 13.4862 | 17.034 | 60.0225 | 5.9997 | 13.486 | 11.7755 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4786 | 23.2129 | 60.0216 | 11.9995 | 13.4848 | 10.9289 | 60.0262 | 0
13.4907 | 29.7768 | 60.0175 | 29.9998 | 13.4945 | 17.034 | 60.0225 | 5.9997 | 13.4944 | 11.7755 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4869 | 23.2114 | 60.0216 | 11.9995 | 13.4931 | 10.9284 | 60.0261 | 0
13.499 | 29.7768 | 60.0175 | 29.9998 | 13.5029 | 17.034 | 60.0225 | 5.9997 | 13.5027 | 11.7763 | 60.0119 | 11.9995 | 13.4952 | 23.2114 | 60.0215 | 11.9995 | 13.5015 | 10.9284 | 60.0261 | 0
13.5074 | 29.782 | 60.0174 | 29.9998 | 13.5112 | 17.034 | 60.0226 | 5.9997 | 13.511 | 11.7763 | 60.0119 | 11.9995 | 13.5035 | 23.2114 | 60.0214 | 11.9995 | 13.5098 | 10.9287 | 60.026 | 0
13.5157 | 29.782 | 60.0174 | 29.9998 | 13.5195 | 17.034 | 60.0226 | 5.9997 | 13.5194 | 11.7763 | 60.0119 | 11.9995 | 13.5119 | 23.2114 | 60.0214 | 11.9995 | 13.5182 | 10.9287 | 60.0259 | 0
13.524 | 29.782 | 60.0173 | 29.9998 | 13.5279 | 17.034 | 60.0226 | 5.9997 | 13.5277 | 11.7763 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5202 | 23.2117 | 60.0213 | 11.9995 | 13.5265 | 10.9287 | 60.0258 | 0
13.5324 | 29.782 | 60.0173 | 29.9998 | 13.5362 | 17.034 | 60.0226 | 5.9997 | 13.536 | 11.7757 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5285 | 23.2117 | 60.0213 | 11.9995 | 13.5348 | 10.9287 | 60.0258 | 0
13.5407 | 29.7807 | 60.0173 | 29.9998 | 13.5445 | 17.034 | 60.0227 | 5.9997 | 13.5444 | 11.7757 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5369 | 23.1693 | 60.0212 | 11.9995 | 13.5431 | 10.9286 | 60.0257 | 0
13.549 | 29.7807 | 60.0172 | 29.9998 | 13.5528 | 17.034 | 60.0227 | 5.9997 | 13.5527 | 11.7755 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5452 | 23.1693 | 60.0211 | 11.9995 | 13.5514 | 10.9286 | 60.0256 | 0
13.5574 | 29.7787 | 60.0172 | 29.9998 | 13.5612 | 17.034 | 60.0227 | 5.9997 | 13.561 | 11.7755 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5535 | 23.1686 | 60.0211 | 11.9995 | 13.5598 | 10.9286 | 60.0255 | 0
13.5657 | 29.7787 | 60.0171 | 29.9998 | 13.5695 | 17.034 | 60.0227 | 5.9997 | 13.5694 | 11.773 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5619 | 23.1686 | 60.021 | 11.9995 | 13.5681 | 10.9286 | 60.0255 | 0
13.574 | 29.778 | 60.0171 | 29.9998 | 13.5778 | 17.034 | 60.0228 | 5.9997 | 13.5777 | 11.773 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5702 | 23.1767 | 60.021 | 11.9995 | 13.5764 | 10.928 | 60.0254 | 0
13.5824 | 29.778 | 60.0171 | 29.9998 | 13.5862 | 17.034 | 60.0228 | 5.9997 | 13.586 | 11.7742 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5785 | 23.1767 | 60.0209 | 11.9995 | 13.5847 | 10.928 | 60.0253 | 0
13.5907 | 29.7817 | 60.017 | 29.9998 | 13.5945 | 17.034 | 60.0228 | 5.9997 | 13.5943 | 11.7742 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5869 | 23.1767 | 60.0209 | 11.9995 | 13.5931 | 10.9283 | 60.0252 | 0
13.599 | 29.7817 | 60.0169 | 29.9998 | 13.6028 | 17.034 | 60.0228 | 5.9997 | 13.6027 | 11.7742 | 60.0118 | 11.9995 | 13.5952 | 23.1767 | 60.0208 | 11.9995 | 13.6014 | 10.9283 | 60.0252 | 0
13.6073 | 29.7856 | 60.0169 | 29.9998 | 13.6112 | 17.034 | 60.0229 | 5.9997 | 13.611 | 11.7742 | 60.0118 | 11.9995 | 13.6035 | 23.1793 | 60.0207 | 11.9995 | 13.6098 | 10.9265 | 60.0251 | 0
13.6157 | 29.7856 | 60.0168 | 29.9998 | 13.6195 | 17.034 | 60.0229 | 5.9997 | 13.6193 | 11.7742 | 60.0118 | 11.9995 | 13.6118 | 23.1793 | 60.0207 | 11.9995 | 13.6181 | 10.9265 | 60.025 | 0
13.624 | 29.7863 | 60.0167 | 29.9998 | 13.6278 | 17.0327 | 60.0229 | 5.9997 | 13.6277 | 11.7742 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6202 | 23.1768 | 60.0206 | 11.9995 | 13.6264 | 10.9265 | 60.0249 | 0
13.6323 | 29.7863 | 60.0166 | 29.9998 | 13.6361 | 17.0327 | 60.0229 | 5.9997 | 13.636 | 11.7742 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6285 | 23.1768 | 60.0206 | 11.9995 | 13.6347 | 10.9265 | 60.0249 | 0
13.6407 | 29.7843 | 60.0165 | 29.9998 | 13.6445 | 17.0327 | 60.023 | 5.9997 | 13.6443 | 11.7742 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6368 | 23.1768 | 60.0205 | 11.9995 | 13.6431 | 10.8609 | 60.0248 | 0
13.649 | 29.7843 | 60.0164 | 29.9998 | 13.6528 | 17.0327 | 60.023 | 5.9997 | 13.6527 | 11.773 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6451 | 23.1768 | 60.0205 | 11.9995 | 13.6514 | 10.8609 | 60.0247 | 0
13.6573 | 29.7825 | 60.0164 | 29.9998 | 13.6611 | 17.0303 | 60.023 | 5.9997 | 13.661 | 11.773 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6535 | 23.1768 | 60.0204 | 11.9995 | 13.6598 | 10.8609 | 60.0246 | 0
13.6657 | 29.7825 | 60.0163 | 29.9998 | 13.6695 | 17.0303 | 60.023 | 5.9997 | 13.6693 | 11.773 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6618 | 23.1768 | 60.0203 | 11.9995 | 13.6681 | 10.8609 | 60.0246 | 0
13.674 | 29.7557 | 60.0162 | 29.9998 | 13.6778 | 17.0303 | 60.023 | 5.9997 | 13.6777 | 11.773 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6701 | 23.1149 | 60.0203 | 11.9995 | 13.6764 | 10.8609 | 60.0245 | 0
13.6823 | 29.7557 | 60.0161 | 29.9998 | 13.6861 | 17.0303 | 60.023 | 5.9997 | 13.686 | 11.773 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6785 | 23.1149 | 60.0202 | 11.9995 | 13.6847 | 10.8609 | 60.0244 | 0
13.6906 | 29.7607 | 60.016 | 29.9998 | 13.6945 | 17.0303 | 60.023 | 5.9997 | 13.6943 | 11.773 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6868 | 23.1149 | 60.0202 | 11.9995 | 13.693 | 10.863 | 60.0243 | 0
13.699 | 29.7607 | 60.0159 | 29.9998 | 13.7028 | 17.0303 | 60.023 | 5.9997 | 13.7027 | 11.7723 | 60.0117 | 11.9995 | 13.6951 | 23.1149 | 60.0201 | 11.9995 | 13.7014 | 10.863 | 60.0243 | 0
13.7073 | 29.7607 | 60.0159 | 29.9998 | 13.7111 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.711 | 11.7723 | 60.0117 | 11.9995 | 13.7035 | 23.0641 | 60.02 | 11.9995 | 13.7097 | 10.863 | 60.0242 | 0
13.7156 | 29.7607 | 60.0158 | 29.9998 | 13.7195 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.7193 | 11.7723 | 60.0117 | 11.9995 | 13.7118 | 23.0641 | 60.02 | 11.9995 | 13.718 | 10.863 | 60.0241 | 0
13.724 | 29.7607 | 60.0157 | 29.9998 | 13.7278 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.7277 | 11.7723 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7201 | 23.0641 | 60.0199 | 11.9995 | 13.7263 | 10.8633 | 60.024 | 0
13.7323 | 29.7607 | 60.0156 | 29.9998 | 13.7361 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.736 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7285 | 23.0641 | 60.0199 | 11.9995 | 13.7347 | 10.8633 | 60.024 | 0
13.7406 | 29.7613 | 60.0155 | 29.9998 | 13.7444 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.7443 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7368 | 23.0629 | 60.0199 | 11.9995 | 13.743 | 10.8633 | 60.0239 | 0
13.749 | 29.7613 | 60.0154 | 29.9998 | 13.7528 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.7527 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7451 | 23.0629 | 60.0198 | 11.9995 | 13.7514 | 10.8633 | 60.0238 | 0
13.7573 | 29.7523 | 60.0154 | 29.9998 | 13.7611 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.761 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7534 | 23.0629 | 60.0198 | 11.9995 | 13.7597 | 10.863 | 60.0237 | 0
13.7656 | 29.7523 | 60.0153 | 29.9998 | 13.7694 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.7693 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7618 | 23.0629 | 60.0197 | 11.9995 | 13.768 | 10.863 | 60.0237 | 0
13.7739 | 29.7509 | 60.0152 | 29.9998 | 13.7778 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.7776 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7701 | 23.0629 | 60.0197 | 11.9995 | 13.7763 | 10.863 | 60.0236 | 0
13.7823 | 29.7509 | 60.0151 | 29.9998 | 13.7861 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.786 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7784 | 23.0629 | 60.0197 | 11.9995 | 13.7847 | 10.863 | 60.0235 | 0
13.7906 | 29.7521 | 60.015 | 29.9998 | 13.7944 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.7943 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7868 | 23.0629 | 60.0196 | 11.9995 | 13.793 | 10.8644 | 60.0234 | 0
13.7989 | 29.7521 | 60.0149 | 29.9998 | 13.8028 | 17.03 | 60.0229 | 5.9997 | 13.8026 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.7951 | 23.0629 | 60.0196 | 11.9995 | 13.8013 | 10.8644 | 60.0234 | 0
13.8073 | 29.7532 | 60.0149 | 29.9998 | 13.8111 | 17.03 | 60.0228 | 5.9997 | 13.811 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.8034 | 23.0632 | 60.0195 | 11.9995 | 13.8097 | 10.8109 | 60.0233 | 0
13.8156 | 29.7532 | 60.0148 | 29.9998 | 13.8194 | 17.03 | 60.0228 | 5.9997 | 13.8193 | 11.7699 | 60.0116 | 11.9995 | 13.8118 | 23.0632 | 60.0195 | 11.9995 | 13.818 | 10.8109 | 60.0232 | 0
13.8239 | 29.7515 | 60.0147 | 29.9998 | 13.8277 | 17.03 | 60.0228 | 5.9997 | 13.8276 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8201 | 23.062 | 60.0194 | 11.9995 | 13.8263 | 10.8115 | 60.0231 | 0
13.8323 | 29.7515 | 60.0146 | 29.9998 | 13.8361 | 17.03 | 60.0228 | 5.9997 | 13.836 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8284 | 23.062 | 60.0194 | 11.9995 | 13.8346 | 10.8115 | 60.0231 | 0
13.8406 | 29.7563 | 60.0145 | 29.9998 | 13.8444 | 17.0291 | 60.0228 | 5.9997 | 13.8443 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8368 | 23.062 | 60.0194 | 11.9995 | 13.843 | 10.8096 | 60.023 | 0
13.8489 | 29.7563 | 60.0144 | 29.9998 | 13.8527 | 17.0291 | 60.0228 | 5.9997 | 13.8526 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8451 | 23.062 | 60.0193 | 11.9995 | 13.8513 | 10.8096 | 60.0229 | 0
13.8572 | 29.7591 | 60.0144 | 29.9998 | 13.8611 | 17.0291 | 60.0228 | 5.9997 | 13.861 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8534 | 23.0639 | 60.0193 | 11.9995 | 13.8596 | 10.8093 | 60.0228 | 0
13.8656 | 29.7591 | 60.0143 | 29.9998 | 13.8694 | 17.0291 | 60.0228 | 5.9997 | 13.8693 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8618 | 23.0639 | 60.0192 | 11.9995 | 13.868 | 10.8093 | 60.0228 | 0
13.8739 | 29.751 | 60.0142 | 29.9998 | 13.8777 | 17.0311 | 60.0228 | 5.9997 | 13.8776 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8701 | 23.0639 | 60.0192 | 11.9995 | 13.8763 | 10.8093 | 60.0227 | 0
13.8822 | 29.751 | 60.0141 | 29.9998 | 13.8861 | 17.0311 | 60.0228 | 5.9997 | 13.886 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8784 | 23.0639 | 60.0192 | 11.9995 | 13.8846 | 10.8093 | 60.0226 | 0
13.8906 | 29.751 | 60.014 | 29.9998 | 13.8944 | 17.0311 | 60.0228 | 5.9997 | 13.8943 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8867 | 23.0639 | 60.0191 | 11.9995 | 13.893 | 10.8084 | 60.0225 | 0
13.8989 | 29.751 | 60.0139 | 29.9998 | 13.9027 | 17.0311 | 60.0228 | 5.9997 | 13.9026 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.8951 | 23.0639 | 60.0191 | 11.9995 | 13.9013 | 10.8084 | 60.0225 | 0
13.9072 | 29.751 | 60.0139 | 29.9998 | 13.911 | 17.0311 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9109 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.9034 | 23.0639 | 60.019 | 11.9995 | 13.9096 | 10.8066 | 60.0224 | 0
13.9156 | 29.751 | 60.0138 | 29.9998 | 13.9194 | 17.0311 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9193 | 11.7699 | 60.0115 | 11.9995 | 13.9117 | 23.0639 | 60.019 | 11.9995 | 13.9179 | 10.8066 | 60.0223 | 0
13.9239 | 29.7437 | 60.0137 | 29.9998 | 13.9277 | 17.0311 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9276 | 11.7699 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9201 | 23.0639 | 60.0189 | 11.9995 | 13.9263 | 10.8066 | 60.0222 | 0
13.9322 | 29.7437 | 60.0136 | 29.9998 | 13.936 | 17.0311 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9359 | 11.7708 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9284 | 23.0639 | 60.0189 | 11.9995 | 13.9346 | 10.8066 | 60.0222 | 0
13.9406 | 29.7434 | 60.0135 | 29.9998 | 13.9444 | 17.0326 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9443 | 11.7708 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9367 | 23.0639 | 60.0189 | 11.9995 | 13.9429 | 10.8068 | 60.0221 | 0
13.9489 | 29.7434 | 60.0134 | 29.9998 | 13.9527 | 17.0326 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9526 | 11.7708 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9451 | 23.0639 | 60.0188 | 11.9995 | 13.9513 | 10.8068 | 60.022 | 0
13.9572 | 29.7434 | 60.0134 | 29.9998 | 13.961 | 17.0326 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9609 | 11.7708 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9534 | 23.0639 | 60.0188 | 11.9995 | 13.9596 | 10.7218 | 60.0219 | 0
13.9656 | 29.7434 | 60.0133 | 29.9998 | 13.9694 | 17.0326 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9693 | 11.7706 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9617 | 23.0639 | 60.0187 | 11.9995 | 13.9679 | 10.7218 | 60.0219 | 0
13.9739 | 29.7434 | 60.0132 | 29.9998 | 13.9777 | 17.0326 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9776 | 11.7706 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9701 | 23.0639 | 60.0187 | 11.9995 | 13.9762 | 10.7218 | 60.0218 | 0
13.9822 | 29.7434 | 60.0131 | 29.9998 | 13.986 | 17.0326 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9859 | 11.7706 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9784 | 23.0639 | 60.0187 | 11.9995 | 13.9846 | 10.7218 | 60.0217 | 0
13.9905 | 29.7393 | 60.013 | 29.9998 | 13.9943 | 17.0326 | 60.0227 | 5.9997 | 13.9943 | 11.7706 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9867 | 23.0639 | 60.0186 | 11.9995 | 13.9929 | 10.7219 | 60.0216 | 0
13.9989 | 29.7393 | 60.0129 | 29.9998 | 14.0027 | 17.0326 | 60.0227 | 5.9997 | 14.0026 | 11.7706 | 60.0114 | 11.9995 | 13.9951 | 23.0639 | 60.0186 | 11.9995 | 14.0013 | 10.7219 | 60.0216 | 0
14.0072 | 29.738 | 60.0129 | 29.9998 | 14.011 | 17.0326 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0109 | 11.7706 | 60.0114 | 11.9995 | 14.0034 | 23.0639 | 60.0185 | 11.9995 | 14.0096 | 10.7224 | 60.0215 | 0
14.0155 | 29.738 | 60.0128 | 29.9998 | 14.0193 | 17.0326 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0193 | 11.7706 | 60.0114 | 11.9995 | 14.0117 | 23.0639 | 60.0185 | 11.9995 | 14.0179 | 10.7224 | 60.0214 | 0
14.0239 | 29.738 | 60.0127 | 29.9998 | 14.0277 | 17.0315 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0276 | 11.7706 | 60.0113 | 11.9995 | 14.0201 | 23.0639 | 60.0184 | 11.9995 | 14.0262 | 10.7224 | 60.0213 | 0
14.0322 | 29.738 | 60.0126 | 29.9998 | 14.036 | 17.0315 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0359 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.0284 | 23.0639 | 60.0184 | 11.9995 | 14.0346 | 10.7224 | 60.0213 | 0
14.0405 | 29.7452 | 60.0125 | 29.9998 | 14.0443 | 17.0315 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0443 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.0367 | 23.0639 | 60.0184 | 11.9995 | 14.0429 | 10.7222 | 60.0212 | 0
14.0489 | 29.7452 | 60.0124 | 29.9998 | 14.0527 | 17.0315 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0526 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.045 | 23.0639 | 60.0183 | 11.9995 | 14.0512 | 10.7222 | 60.0211 | 0
14.0572 | 29.7497 | 60.0124 | 29.9998 | 14.061 | 17.0315 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0609 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.0534 | 23.0647 | 60.0183 | 11.9995 | 14.0595 | 10.7224 | 60.021 | 0
14.0655 | 29.7497 | 60.0123 | 29.9998 | 14.0693 | 17.0315 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0693 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.0617 | 23.0647 | 60.0182 | 11.9995 | 14.0679 | 10.7224 | 60.021 | 0
14.0739 | 29.753 | 60.0122 | 29.9998 | 14.0777 | 17.0316 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0776 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.07 | 23.0644 | 60.0182 | 11.9995 | 14.0762 | 10.7224 | 60.0209 | 0
14.0822 | 29.753 | 60.0121 | 29.9998 | 14.086 | 17.0316 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0859 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.0784 | 23.0644 | 60.0182 | 11.9995 | 14.0846 | 10.7224 | 60.0208 | 0
14.0905 | 29.7519 | 60.012 | 29.9998 | 14.0943 | 17.0316 | 60.0226 | 5.9997 | 14.0943 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.0867 | 23.0644 | 60.0181 | 11.9995 | 14.0929 | 10.723 | 60.0207 | 0
14.0988 | 29.7519 | 60.0119 | 29.9998 | 14.1026 | 17.0316 | 60.0226 | 5.9997 | 14.1026 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.095 | 23.0644 | 60.0181 | 11.9995 | 14.1012 | 10.723 | 60.0207 | 0
14.1072 | 29.7519 | 60.0119 | 29.9998 | 14.111 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1109 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.1034 | 23.0654 | 60.018 | 11.9995 | 14.1095 | 10.723 | 60.0206 | 0
14.1155 | 29.7519 | 60.0118 | 29.9998 | 14.1193 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1192 | 11.789 | 60.0113 | 11.9995 | 14.1117 | 23.0654 | 60.018 | 11.9995 | 14.1178 | 10.723 | 60.0205 | 0
14.1238 | 29.7524 | 60.0117 | 29.9998 | 14.1276 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1276 | 11.789 | 60.0112 | 11.9995 | 14.12 | 23.0654 | 60.0179 | 11.9995 | 14.1262 | 10.7231 | 60.0204 | 0
14.1322 | 29.7524 | 60.0116 | 29.9998 | 14.136 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1359 | 11.789 | 60.0112 | 11.9995 | 14.1283 | 23.0654 | 60.0179 | 11.9995 | 14.1345 | 10.7231 | 60.0204 | 0
14.1405 | 29.7555 | 60.0115 | 29.9998 | 14.1443 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1442 | 11.789 | 60.0112 | 11.9995 | 14.1367 | 23.0654 | 60.0179 | 11.9995 | 14.1429 | 10.7231 | 60.0203 | 0
14.1488 | 29.7555 | 60.0114 | 29.9998 | 14.1526 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1526 | 11.7877 | 60.0112 | 11.9995 | 14.145 | 23.0654 | 60.0178 | 11.9995 | 14.1512 | 10.7231 | 60.0202 | 0
14.1572 | 29.7755 | 60.0114 | 29.9998 | 14.1609 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1609 | 11.7877 | 60.0112 | 11.9995 | 14.1533 | 23.0654 | 60.0178 | 11.9995 | 14.1595 | 10.7226 | 60.0201 | 0
14.1655 | 29.7755 | 60.0113 | 29.9998 | 14.1693 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1692 | 11.7881 | 60.0112 | 11.9995 | 14.1617 | 23.0654 | 60.0177 | 11.9995 | 14.1678 | 10.7226 | 60.0201 | 0
14.1738 | 29.7802 | 60.0112 | 29.9998 | 14.1776 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1776 | 11.7881 | 60.0112 | 11.9995 | 14.17 | 23.0654 | 60.0177 | 11.9995 | 14.1762 | 10.7226 | 60.02 | 0
14.1822 | 29.7802 | 60.0111 | 29.9998 | 14.1859 | 17.0316 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1859 | 11.7881 | 60.0112 | 11.9995 | 14.1783 | 23.0654 | 60.0177 | 11.9995 | 14.1845 | 10.7226 | 60.0199 | 0
14.1905 | 29.7773 | 60.011 | 29.9998 | 14.1943 | 17.0298 | 60.0225 | 5.9997 | 14.1942 | 11.7881 | 60.0112 | 11.9995 | 14.1866 | 23.0654 | 60.0176 | 11.9995 | 14.1928 | 10.7232 | 60.0198 | 0
14.1988 | 29.7773 | 60.0109 | 29.9998 | 14.2026 | 17.0298 | 60.0225 | 5.9997 | 14.2026 | 11.7881 | 60.0112 | 11.9995 | 14.195 | 23.0654 | 60.0176 | 11.9995 | 14.2011 | 10.7232 | 60.0198 | 0
14.2072 | 29.7773 | 60.0109 | 29.9998 | 14.2109 | 17.0314 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2109 | 11.7881 | 60.0112 | 11.9995 | 14.2033 | 23.014 | 60.0175 | 11.9995 | 14.2095 | 10.7232 | 60.0197 | 0
14.2155 | 29.7773 | 60.0108 | 29.9998 | 14.2193 | 17.0314 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2192 | 11.7881 | 60.0112 | 11.9995 | 14.2116 | 23.014 | 60.0175 | 11.9995 | 14.2178 | 10.7232 | 60.0196 | 0
14.2238 | 29.7765 | 60.0107 | 29.9998 | 14.2276 | 17.0314 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2276 | 11.7881 | 60.0111 | 11.9995 | 14.22 | 23.014 | 60.0174 | 11.9995 | 14.2262 | 10.7232 | 60.0195 | 0
14.2321 | 29.7765 | 60.0106 | 29.9998 | 14.2359 | 17.0314 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2359 | 11.7881 | 60.0111 | 11.9995 | 14.2283 | 23.014 | 60.0174 | 11.9995 | 14.2345 | 10.7232 | 60.0195 | 0
14.2405 | 29.7783 | 60.0105 | 29.9998 | 14.2443 | 17.0314 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2442 | 11.7881 | 60.0111 | 11.9995 | 14.2366 | 23.0094 | 60.0174 | 11.9995 | 14.2428 | 10.7245 | 60.0194 | 0
14.2488 | 29.7783 | 60.0104 | 29.9998 | 14.2526 | 17.0314 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2526 | 11.7881 | 60.0111 | 11.9995 | 14.245 | 23.0094 | 60.0173 | 11.9995 | 14.2511 | 10.7245 | 60.0193 | 0
14.2571 | 29.7772 | 60.0104 | 29.9998 | 14.2609 | 17.0314 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2609 | 11.7881 | 60.0111 | 11.9995 | 14.2533 | 23.0066 | 60.0173 | 11.9995 | 14.2595 | 10.7245 | 60.0192 | 0
14.2655 | 29.7772 | 60.0103 | 29.9998 | 14.2692 | 17.0314 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2692 | 11.7881 | 60.0111 | 11.9995 | 14.2616 | 23.0066 | 60.0172 | 11.9995 | 14.2678 | 10.7245 | 60.0192 | 0
14.2738 | 29.7763 | 60.0102 | 29.9998 | 14.2776 | 17.0318 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2776 | 11.7881 | 60.0111 | 11.9995 | 14.27 | 23.0066 | 60.0172 | 11.9995 | 14.2762 | 10.7246 | 60.0191 | 0
14.2821 | 29.7763 | 60.0101 | 29.9998 | 14.2859 | 17.0318 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2859 | 11.7894 | 60.0111 | 11.9995 | 14.2783 | 23.0066 | 60.0172 | 11.9995 | 14.2845 | 10.7246 | 60.019 | 0
14.2905 | 29.7673 | 60.01 | 29.9998 | 14.2942 | 17.0318 | 60.0224 | 5.9997 | 14.2942 | 11.7894 | 60.0111 | 11.9995 | 14.2866 | 23.0066 | 60.0171 | 11.9995 | 14.2928 | 10.7246 | 60.0189 | 0
14.2988 | 29.7673 | 60.0099 | 29.9998 | 14.3026 | 17.0318 | 60.0224 | 5.9997 | 14.3026 | 11.79 | 60.0111 | 11.9995 | 14.295 | 23.0066 | 60.0171 | 11.9995 | 14.3011 | 10.7246 | 60.0189 | 0
14.3071 | 29.7658 | 60.0099 | 29.9998 | 14.3109 | 17.0318 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3109 | 11.79 | 60.0111 | 11.9995 | 14.3033 | 23.0066 | 60.017 | 11.9995 | 14.3095 | 10.7232 | 60.0188 | 0
14.3155 | 29.7658 | 60.0098 | 29.9998 | 14.3192 | 17.0318 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3192 | 11.7908 | 60.0111 | 11.9995 | 14.3116 | 23.0066 | 60.017 | 11.9995 | 14.3178 | 10.7232 | 60.0187 | 0
14.3238 | 29.7658 | 60.0097 | 29.9998 | 14.3276 | 17.0318 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3275 | 11.7908 | 60.011 | 11.9995 | 14.3199 | 23.0066 | 60.0169 | 11.9995 | 14.3261 | 10.7232 | 60.0186 | 0
14.3321 | 29.7658 | 60.0096 | 29.9998 | 14.3359 | 17.0318 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3359 | 11.7908 | 60.011 | 11.9995 | 14.3283 | 23.0066 | 60.0169 | 11.9995 | 14.3344 | 10.7232 | 60.0186 | 0
14.3404 | 29.7623 | 60.0095 | 29.9998 | 14.3442 | 17.0318 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3442 | 11.7908 | 60.011 | 11.9995 | 14.3366 | 23.0066 | 60.0169 | 11.9995 | 14.3427 | 10.6352 | 60.0185 | 0
14.3488 | 29.7623 | 60.0094 | 29.9998 | 14.3525 | 17.0318 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3525 | 11.7796 | 60.011 | 11.9995 | 14.3449 | 23.0066 | 60.0168 | 11.9995 | 14.3511 | 10.6352 | 60.0184 | 0
14.3571 | 29.7551 | 60.0094 | 29.9998 | 14.3609 | 17.0316 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3609 | 11.7796 | 60.011 | 11.9995 | 14.3533 | 23.0094 | 60.0168 | 11.9995 | 14.3594 | 10.633 | 60.0183 | 0
14.3654 | 29.7551 | 60.0093 | 29.9998 | 14.3692 | 17.0316 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3692 | 11.7796 | 60.011 | 11.9995 | 14.3616 | 23.0094 | 60.0167 | 11.9995 | 14.3678 | 10.633 | 60.0183 | 0
14.3738 | 29.7551 | 60.0092 | 29.9998 | 14.3775 | 17.0316 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3775 | 11.7796 | 60.011 | 11.9439 | 14.3699 | 23.0102 | 60.0167 | 11.9995 | 14.3761 | 10.633 | 60.0182 | 0
14.3821 | 29.7551 | 60.0091 | 29.9998 | 14.3859 | 17.0316 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3859 | 11.7793 | 60.0109 | 11.8439 | 14.3783 | 23.0102 | 60.0167 | 11.9995 | 14.3844 | 10.633 | 60.0181 | 0
14.3904 | 29.7551 | 60.009 | 29.9998 | 14.3942 | 17.0305 | 60.0223 | 5.9997 | 14.3942 | 11.7793 | 60.0109 | 11.7439 | 14.3866 | 23.0112 | 60.0166 | 11.9995 | 14.3927 | 10.5637 | 60.018 | 0
14.3988 | 29.7551 | 60.0089 | 29.9998 | 14.4025 | 17.0305 | 60.0223 | 5.9997 | 14.4025 | 11.7793 | 60.0109 | 11.6439 | 14.3949 | 23.0112 | 60.0166 | 11.9995 | 14.4011 | 10.5637 | 60.018 | 0
14.4071 | 29.7548 | 60.0089 | 29.9998 | 14.4109 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4109 | 11.7793 | 60.0108 | 11.544 | 14.4033 | 23.0112 | 60.0165 | 11.9995 | 14.4094 | 10.5639 | 60.0179 | 0
14.4154 | 29.7548 | 60.0088 | 29.9998 | 14.4192 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4192 | 11.7779 | 60.0108 | 11.444 | 14.4116 | 23.0112 | 60.0165 | 11.9995 | 14.4178 | 10.5639 | 60.0178 | 0
14.4238 | 29.7595 | 60.0087 | 29.9998 | 14.4275 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4275 | 11.7779 | 60.0107 | 11.344 | 14.4199 | 23.0112 | 60.0164 | 11.9995 | 14.4261 | 10.5649 | 60.0177 | 0
14.4321 | 29.7595 | 60.0086 | 29.9998 | 14.4359 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4359 | 11.7779 | 60.0107 | 11.244 | 14.4283 | 23.0112 | 60.0164 | 11.9995 | 14.4344 | 10.5649 | 60.0177 | 0
14.4404 | 29.7577 | 60.0085 | 29.9998 | 14.4442 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4442 | 11.7779 | 60.0106 | 11.1441 | 14.4366 | 23.0112 | 60.0164 | 11.9995 | 14.4427 | 10.5633 | 60.0176 | 0
14.4488 | 29.7577 | 60.0084 | 29.9998 | 14.4525 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4525 | 11.7787 | 60.0106 | 11.0441 | 14.4449 | 23.0112 | 60.0163 | 11.9995 | 14.4511 | 10.5633 | 60.0175 | 0
14.4571 | 29.7577 | 60.0084 | 29.9998 | 14.4608 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4608 | 11.7787 | 60.0106 | 10.9441 | 14.4532 | 23.0112 | 60.0163 | 11.9995 | 14.4594 | 10.5636 | 60.0174 | 0
14.4654 | 29.7577 | 60.0083 | 29.9998 | 14.4692 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4692 | 11.7787 | 60.0105 | 10.8441 | 14.4616 | 23.0112 | 60.0162 | 11.9995 | 14.4677 | 10.5636 | 60.0174 | 0
14.4738 | 29.7583 | 60.0082 | 29.9998 | 14.4775 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4775 | 11.7787 | 60.0105 | 10.7441 | 14.4699 | 23.0097 | 60.0162 | 11.9995 | 14.476 | 10.5636 | 60.0173 | 0
14.4821 | 29.7583 | 60.0081 | 29.9998 | 14.4858 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4859 | 11.7803 | 60.0104 | 10.6442 | 14.4782 | 23.0097 | 60.0162 | 11.9995 | 14.4844 | 10.5636 | 60.0172 | 0
14.4904 | 29.7578 | 60.008 | 29.9998 | 14.4942 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.4942 | 11.7803 | 60.0104 | 10.5442 | 14.4866 | 23.0119 | 60.0161 | 11.9995 | 14.4927 | 10.5664 | 60.0171 | 0
14.4988 | 29.7578 | 60.0079 | 29.9998 | 14.5025 | 17.0305 | 60.0222 | 5.9997 | 14.5025 | 11.7803 | 60.0104 | 10.4442 | 14.4949 | 23.0119 | 60.0161 | 11.9995 | 14.5011 | 10.5664 | 60.0171 | 0
14.5071 | 29.7578 | 60.0079 | 29.9998 | 14.5108 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5108 | 11.7803 | 60.0103 | 10.3442 | 14.5032 | 23.0119 | 60.016 | 11.9995 | 14.5094 | 10.5659 | 60.017 | 0
14.5154 | 29.7578 | 60.0078 | 29.9998 | 14.5191 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5192 | 11.7803 | 60.0103 | 10.2442 | 14.5116 | 23.0119 | 60.016 | 11.9995 | 14.5177 | 10.5659 | 60.0169 | 0
14.5238 | 29.7656 | 60.0077 | 29.9998 | 14.5275 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5275 | 11.7803 | 60.0102 | 10.1443 | 14.5199 | 23.0125 | 60.0159 | 11.9995 | 14.526 | 10.5659 | 60.0168 | 0
14.5321 | 29.7656 | 60.0076 | 29.9998 | 14.5358 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5358 | 11.7816 | 60.0102 | 10.0443 | 14.5282 | 23.0125 | 60.0159 | 11.9995 | 14.5344 | 10.5659 | 60.0168 | 0
14.5404 | 29.7656 | 60.0075 | 29.9998 | 14.5441 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5442 | 11.7816 | 60.0101 | 9.9443 | 14.5366 | 22.9731 | 60.0159 | 11.9995 | 14.5427 | 10.5659 | 60.0167 | 0
14.5487 | 29.7656 | 60.0074 | 29.9998 | 14.5525 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5525 | 11.78 | 60.0101 | 9.8443 | 14.5449 | 22.9731 | 60.0158 | 11.9995 | 14.5511 | 10.5659 | 60.0166 | 0
14.5571 | 29.7656 | 60.0074 | 29.9998 | 14.5608 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5608 | 11.78 | 60.0101 | 9.7444 | 14.5532 | 22.9731 | 60.0158 | 11.9995 | 14.5594 | 10.5659 | 60.0165 | 0
14.5654 | 29.7656 | 60.0073 | 29.9998 | 14.5691 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5692 | 11.78 | 60.01 | 9.6444 | 14.5616 | 22.9731 | 60.0157 | 11.9995 | 14.5677 | 10.5659 | 60.0165 | 0
14.5737 | 29.7656 | 60.0072 | 29.9998 | 14.5775 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5775 | 11.78 | 60.01 | 9.5444 | 14.5699 | 22.9725 | 60.0157 | 11.9995 | 14.576 | 10.5667 | 60.0164 | 0
14.5821 | 29.7656 | 60.0071 | 29.9998 | 14.5858 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5858 | 11.7815 | 60.0099 | 9.4444 | 14.5782 | 22.9725 | 60.0157 | 11.9995 | 14.5844 | 10.5667 | 60.0163 | 0
14.5904 | 29.7656 | 60.007 | 29.9998 | 14.5941 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.5942 | 11.7815 | 60.0099 | 9.3445 | 14.5865 | 22.9358 | 60.0156 | 11.9995 | 14.5927 | 10.5667 | 60.0162 | 0
14.5987 | 29.7656 | 60.007 | 29.9998 | 14.6025 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.6025 | 11.7815 | 60.0099 | 9.2445 | 14.5949 | 22.9358 | 60.0156 | 11.9995 | 14.601 | 10.5667 | 60.0162 | 0
14.6071 | 29.7656 | 60.0069 | 29.9998 | 14.6108 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6108 | 11.7815 | 60.0098 | 9.1445 | 14.6032 | 22.9358 | 60.0155 | 11.9995 | 14.6093 | 10.5667 | 60.0161 | 0
14.6154 | 29.7656 | 60.0069 | 29.9998 | 14.6191 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6192 | 11.7811 | 60.0098 | 9.0445 | 14.6115 | 22.9358 | 60.0155 | 11.9995 | 14.6177 | 10.5667 | 60.016 | 0
14.6237 | 29.7649 | 60.0068 | 29.9998 | 14.6274 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6275 | 11.7811 | 60.0097 | 8.9446 | 14.6199 | 22.9308 | 60.0154 | 11.9995 | 14.626 | 10.5053 | 60.0159 | 0
14.6321 | 29.7649 | 60.0068 | 29.9998 | 14.6358 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6358 | 11.7811 | 60.0097 | 8.8446 | 14.6282 | 22.9308 | 60.0154 | 11.9995 | 14.6344 | 10.5053 | 60.0159 | 0
14.6404 | 29.7662 | 60.0067 | 29.9998 | 14.6441 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6441 | 11.7811 | 60.0096 | 8.7446 | 14.6365 | 22.9264 | 60.0154 | 11.9995 | 14.6427 | 10.5041 | 60.0158 | 0
14.6487 | 29.7662 | 60.0067 | 29.9998 | 14.6524 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6525 | 11.7808 | 60.0096 | 8.6446 | 14.6449 | 22.9264 | 60.0153 | 11.9995 | 14.651 | 10.5041 | 60.0157 | 0
14.6571 | 29.7662 | 60.0066 | 29.9998 | 14.6608 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6608 | 11.7808 | 60.0096 | 8.5446 | 14.6532 | 22.9264 | 60.0153 | 11.9995 | 14.6593 | 10.5039 | 60.0156 | 0
14.6654 | 29.7662 | 60.0066 | 29.9998 | 14.6691 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6691 | 11.7815 | 60.0095 | 8.4447 | 14.6615 | 22.9264 | 60.0152 | 11.9995 | 14.6677 | 10.5039 | 60.0156 | 0
14.6737 | 29.7662 | 60.0065 | 29.9998 | 14.6774 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6775 | 11.7815 | 60.0095 | 8.3447 | 14.6699 | 22.9264 | 60.0152 | 11.9995 | 14.676 | 10.5039 | 60.0155 | 0
14.6821 | 29.7662 | 60.0065 | 29.9998 | 14.6858 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6858 | 11.7815 | 60.0094 | 8.2447 | 14.6782 | 22.9264 | 60.0152 | 11.9995 | 14.6843 | 10.5039 | 60.0154 | 0
14.6904 | 29.7662 | 60.0064 | 29.9998 | 14.6941 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.6941 | 11.7815 | 60.0094 | 8.1447 | 14.6865 | 22.9264 | 60.0151 | 11.9995 | 14.6927 | 10.5039 | 60.0153 | 0
14.6987 | 29.7662 | 60.0064 | 29.9998 | 14.7024 | 17.0301 | 60.022 | 5.9997 | 14.7025 | 11.782 | 60.0094 | 8.0447 | 14.6949 | 22.9264 | 60.0151 | 11.9995 | 14.701 | 10.5039 | 60.0153 | 0
14.7071 | 29.7662 | 60.0063 | 29.9998 | 14.7107 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7108 | 11.782 | 60.0093 | 7.9448 | 14.7032 | 22.9264 | 60.015 | 11.9995 | 14.7093 | 10.5039 | 60.0152 | 0
14.7154 | 29.7662 | 60.0063 | 29.9998 | 14.7191 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7191 | 11.7636 | 60.0093 | 7.8448 | 14.7115 | 22.9264 | 60.015 | 11.9995 | 14.7176 | 10.5039 | 60.0151 | 0
14.7237 | 29.7649 | 60.0062 | 29.9998 | 14.7274 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7275 | 11.7636 | 60.0092 | 7.7448 | 14.7198 | 22.9264 | 60.0149 | 11.9995 | 14.726 | 10.5036 | 60.015 | 0
14.7321 | 29.7649 | 60.0062 | 29.9998 | 14.7357 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7358 | 11.7633 | 60.0092 | 7.6448 | 14.7282 | 22.9264 | 60.0149 | 11.9995 | 14.7343 | 10.5036 | 60.015 | 0
14.7404 | 29.7649 | 60.0061 | 29.9998 | 14.7441 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7441 | 11.7633 | 60.0091 | 7.5449 | 14.7365 | 22.9276 | 60.0148 | 11.9995 | 14.7426 | 10.5034 | 60.0149 | 0
14.7487 | 29.7649 | 60.0061 | 29.9998 | 14.7524 | 17.0301 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7525 | 11.7633 | 60.0091 | 7.4449 | 14.7448 | 22.9276 | 60.0148 | 11.9995 | 14.7509 | 10.5034 | 60.0148 | 0
14.7571 | 29.7649 | 60.006 | 29.9998 | 14.7607 | 16.9293 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7608 | 11.7633 | 60.0091 | 7.3449 | 14.7532 | 22.931 | 60.0147 | 11.9995 | 14.7593 | 10.5031 | 60.0147 | 0
14.7654 | 29.7649 | 60.006 | 29.9998 | 14.7691 | 16.9293 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7691 | 11.7628 | 60.009 | 7.2449 | 14.7615 | 22.931 | 60.0147 | 11.9995 | 14.7676 | 10.5031 | 60.0147 | 0
14.7737 | 29.7649 | 60.0059 | 29.9998 | 14.7774 | 16.9293 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7775 | 11.7628 | 60.009 | 7.145 | 14.7698 | 22.9304 | 60.0146 | 11.9995 | 14.776 | 10.5031 | 60.0146 | 0
14.7821 | 29.7649 | 60.0059 | 29.9998 | 14.7857 | 16.9293 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7858 | 11.7624 | 60.0089 | 7.045 | 14.7782 | 22.9304 | 60.0146 | 11.9995 | 14.7843 | 10.5031 | 60.0145 | 0
14.7904 | 29.7719 | 60.0058 | 29.9998 | 14.7941 | 16.9293 | 60.0221 | 5.9997 | 14.7941 | 11.7624 | 60.0089 | 6.945 | 14.7865 | 22.9304 | 60.0145 | 11.9995 | 14.7926 | 10.5035 | 60.0144 | 0
14.7987 | 29.7719 | 60.0058 | 29.9998 | 14.8024 | 16.9293 | 60.0221 | 5.9997 | 14.8025 | 11.7621 | 60.0089 | 6.845 | 14.7948 | 22.9304 | 60.0145 | 11.9995 | 14.8009 | 10.5035 | 60.0144 | 0
14.8071 | 29.774 | 60.0057 | 29.9998 | 14.8107 | 16.9293 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8108 | 11.7621 | 60.0088 | 6.7451 | 14.8032 | 22.9304 | 60.0144 | 11.9995 | 14.8093 | 10.5029 | 60.0143 | 0
14.8154 | 29.774 | 60.0057 | 29.9998 | 14.819 | 16.9293 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8191 | 11.7621 | 60.0088 | 6.6451 | 14.8115 | 22.9304 | 60.0144 | 11.9995 | 14.8176 | 10.5029 | 60.0142 | 0
14.8237 | 29.7735 | 60.0056 | 29.9998 | 14.8274 | 16.9293 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8275 | 11.7621 | 60.0087 | 6.5451 | 14.8198 | 22.9328 | 60.0143 | 11.9995 | 14.826 | 10.5029 | 60.0141 | 0
14.8321 | 29.7735 | 60.0056 | 29.9998 | 14.8357 | 16.9293 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8358 | 11.7608 | 60.0087 | 6.4451 | 14.8282 | 22.9328 | 60.0143 | 11.9995 | 14.8343 | 10.5029 | 60.0141 | 0
14.8404 | 29.7735 | 60.0055 | 29.9998 | 14.844 | 16.7776 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8441 | 11.7608 | 60.0086 | 6.3451 | 14.8365 | 22.9328 | 60.0142 | 11.9995 | 14.8426 | 10.5026 | 60.014 | 0
14.8487 | 29.7735 | 60.0055 | 29.9998 | 14.8524 | 16.7776 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8524 | 11.7608 | 60.0086 | 6.2452 | 14.8448 | 22.9328 | 60.0142 | 11.9995 | 14.8509 | 10.5026 | 60.0139 | 0
14.8571 | 29.7735 | 60.0054 | 29.9998 | 14.8607 | 16.7776 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8608 | 11.7608 | 60.0086 | 6.1452 | 14.8531 | 22.9328 | 60.0141 | 11.9995 | 14.8593 | 10.4997 | 60.0138 | 0
14.8654 | 29.7735 | 60.0054 | 29.9998 | 14.869 | 16.7776 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8691 | 11.7574 | 60.0085 | 6.0452 | 14.8615 | 22.9328 | 60.0141 | 11.9995 | 14.8676 | 10.4997 | 60.0138 | 0
14.8737 | 29.7735 | 60.0053 | 29.9998 | 14.8773 | 16.6478 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8774 | 11.7574 | 60.0085 | 5.9452 | 14.8698 | 22.9328 | 60.014 | 11.9995 | 14.8759 | 10.4997 | 60.0137 | 0
14.8821 | 29.7735 | 60.0053 | 29.9998 | 14.8857 | 16.6478 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8858 | 11.7574 | 60.0084 | 5.8453 | 14.8781 | 22.9328 | 60.014 | 11.9995 | 14.8842 | 10.4997 | 60.0136 | 0
14.8904 | 29.7735 | 60.0052 | 29.9998 | 14.894 | 16.6478 | 60.0222 | 5.9997 | 14.8941 | 11.7574 | 60.0084 | 5.7453 | 14.8865 | 22.8806 | 60.0139 | 11.9995 | 14.8926 | 10.4997 | 60.0135 | 0
14.8987 | 29.7735 | 60.0052 | 29.9998 | 14.9023 | 16.6478 | 60.0222 | 5.9997 | 14.9024 | 11.7574 | 60.0084 | 5.6453 | 14.8948 | 22.8806 | 60.0139 | 11.9995 | 14.9009 | 10.4997 | 60.0135 | 0
14.9071 | 29.7735 | 60.0051 | 29.9998 | 14.9107 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9108 | 11.7574 | 60.0083 | 5.5453 | 14.9031 | 22.8806 | 60.0138 | 11.9995 | 14.9093 | 10.5 | 60.0134 | 0
14.9154 | 29.7735 | 60.0051 | 29.9998 | 14.919 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9191 | 11.7574 | 60.0083 | 5.4453 | 14.9115 | 22.8806 | 60.0138 | 11.9995 | 14.9176 | 10.5 | 60.0133 | 0
14.9237 | 29.7725 | 60.005 | 29.9998 | 14.9273 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9274 | 11.7574 | 60.0082 | 5.3454 | 14.9198 | 22.8806 | 60.0137 | 11.9995 | 14.9259 | 10.5001 | 60.0132 | 0
14.932 | 29.7725 | 60.005 | 29.9998 | 14.9357 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9358 | 11.759 | 60.0082 | 5.2454 | 14.9281 | 22.8806 | 60.0137 | 11.9995 | 14.9342 | 10.5001 | 60.0132 | 0
14.9404 | 29.7734 | 60.0049 | 29.9998 | 14.944 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9441 | 11.759 | 60.0081 | 5.1454 | 14.9365 | 22.8766 | 60.0136 | 11.9995 | 14.9426 | 10.5001 | 60.0131 | 0
14.9487 | 29.7734 | 60.0049 | 29.9998 | 14.9523 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9524 | 11.7577 | 60.0081 | 5.0454 | 14.9448 | 22.8766 | 60.0136 | 11.9995 | 14.9509 | 10.5001 | 60.013 | 0
14.957 | 29.7734 | 60.0048 | 29.9998 | 14.9607 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9608 | 11.7577 | 60.0081 | 4.9455 | 14.9531 | 22.8728 | 60.0135 | 11.9995 | 14.9593 | 10.5001 | 60.0129 | 0
14.9654 | 29.7734 | 60.0048 | 29.9998 | 14.969 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9691 | 11.7577 | 60.008 | 4.8455 | 14.9615 | 22.8728 | 60.0135 | 11.9995 | 14.9676 | 10.5001 | 60.0129 | 0
14.9737 | 29.7734 | 60.0047 | 29.9998 | 14.9773 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9774 | 11.7577 | 60.008 | 4.7455 | 14.9698 | 22.8728 | 60.0134 | 11.9995 | 14.9759 | 10.5017 | 60.0128 | 0
14.982 | 29.7734 | 60.0047 | 29.9998 | 14.9856 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9858 | 11.7577 | 60.0079 | 4.6455 | 14.9781 | 22.8728 | 60.0134 | 11.9995 | 14.9842 | 10.5017 | 60.0127 | 0
14.9904 | 29.7734 | 60.0046 | 29.9998 | 14.994 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 14.9941 | 11.7577 | 60.0079 | 4.5456 | 14.9865 | 22.8728 | 60.0133 | 11.9995 | 14.9926 | 10.5032 | 60.0126 | 0
14.9987 | 29.7734 | 60.0046 | 29.9998 | 15.0023 | 16.6478 | 60.0223 | 5.9997 | 15.0024 | 11.7573 | 60.0079 | 4.4456 | 14.9948 | 22.8728 | 60.0133 | 11.9995 | 15.0009 | 10.5032 | 60.0126 | 0
15.007 | 29.7734 | 60.0045 | 29.9998 | 15.0106 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0108 | 11.7573 | 60.0078 | 4.3456 | 15.0031 | 22.8722 | 60.0132 | 11.9995 | 15.0092 | 10.5032 | 60.0125 | 0
15.0154 | 29.7734 | 60.0045 | 29.9998 | 15.019 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0191 | 11.76 | 60.0078 | 4.2456 | 15.0114 | 22.8722 | 60.0132 | 11.9995 | 15.0175 | 10.5032 | 60.0124 | 0
15.0237 | 29.7734 | 60.0044 | 29.9998 | 15.0273 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0274 | 11.76 | 60.0077 | 4.1456 | 15.0197 | 22.8646 | 60.0131 | 11.9995 | 15.0259 | 10.5032 | 60.0123 | 0
15.032 | 29.7734 | 60.0044 | 29.9998 | 15.0356 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0358 | 11.76 | 60.0077 | 4.0457 | 15.0281 | 22.8646 | 60.0131 | 11.9995 | 15.0342 | 10.5032 | 60.0123 | 0
15.0404 | 29.7732 | 60.0043 | 29.9998 | 15.044 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0441 | 11.76 | 60.0076 | 3.9457 | 15.0364 | 22.8174 | 60.013 | 11.9995 | 15.0426 | 10.5037 | 60.0122 | 0
15.0487 | 29.7732 | 60.0043 | 29.9998 | 15.0523 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0524 | 11.76 | 60.0076 | 3.8457 | 15.0447 | 22.8174 | 60.013 | 11.9995 | 15.0509 | 10.5037 | 60.0121 | 0
15.057 | 29.7744 | 60.0042 | 29.9998 | 15.0606 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0607 | 11.76 | 60.0076 | 3.7457 | 15.0531 | 22.7555 | 60.0129 | 11.9995 | 15.0592 | 10.5047 | 60.012 | 0
15.0654 | 29.7744 | 60.0042 | 29.9998 | 15.0689 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0691 | 11.7616 | 60.0075 | 3.6458 | 15.0614 | 22.7555 | 60.0129 | 11.9995 | 15.0675 | 10.5047 | 60.012 | 0
15.0737 | 29.7744 | 60.0041 | 29.9998 | 15.0773 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0774 | 11.7616 | 60.0075 | 3.5458 | 15.0697 | 22.7556 | 60.0128 | 11.9995 | 15.0759 | 10.5036 | 60.0119 | 0
15.082 | 29.7744 | 60.0041 | 29.9998 | 15.0856 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0857 | 11.7584 | 60.0074 | 3.4458 | 15.0781 | 22.7556 | 60.0128 | 11.9995 | 15.0842 | 10.5036 | 60.0118 | 0
15.0904 | 29.7744 | 60.004 | 29.9998 | 15.0939 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.0941 | 11.7584 | 60.0074 | 3.3458 | 15.0864 | 22.7585 | 60.0127 | 11.9995 | 15.0926 | 10.5023 | 60.0117 | 0
15.0987 | 29.7744 | 60.004 | 29.9998 | 15.1023 | 16.6478 | 60.0224 | 5.9997 | 15.1024 | 11.7584 | 60.0074 | 3.2458 | 15.0947 | 22.7585 | 60.0127 | 11.9995 | 15.1009 | 10.5023 | 60.0117 | 0
15.107 | 29.7744 | 60.0039 | 29.9998 | 15.1106 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1107 | 11.7584 | 60.0073 | 3.1459 | 15.1031 | 22.7588 | 60.0126 | 11.9995 | 15.1092 | 10.5023 | 60.0116 | 0
15.1154 | 29.7744 | 60.0039 | 29.9998 | 15.1189 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1191 | 11.7581 | 60.0073 | 3.0459 | 15.1114 | 22.7588 | 60.0126 | 11.9995 | 15.1175 | 10.5023 | 60.0115 | 0
15.1237 | 29.7786 | 60.0038 | 29.9998 | 15.1273 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1274 | 11.7581 | 60.0072 | 2.9459 | 15.1197 | 22.7588 | 60.0125 | 11.9995 | 15.1259 | 10.502 | 60.0114 | 0
15.132 | 29.7786 | 60.0038 | 29.9998 | 15.1356 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1357 | 11.6841 | 60.0072 | 2.8459 | 15.1281 | 22.7588 | 60.0125 | 11.9995 | 15.1342 | 10.502 | 60.0114 | 0
15.1404 | 29.7786 | 60.0037 | 29.9998 | 15.1439 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1441 | 11.6841 | 60.0071 | 2.746 | 15.1364 | 22.7588 | 60.0124 | 11.9995 | 15.1425 | 10.5023 | 60.0113 | 0
15.1487 | 29.7786 | 60.0037 | 29.9998 | 15.1523 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1524 | 11.6861 | 60.0071 | 2.646 | 15.1447 | 22.7588 | 60.0124 | 11.9995 | 15.1508 | 10.5023 | 60.0112 | 0
15.157 | 29.7754 | 60.0036 | 29.9998 | 15.1606 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1607 | 11.6861 | 60.0071 | 2.546 | 15.153 | 22.7614 | 60.0123 | 11.9995 | 15.1592 | 10.5023 | 60.0111 | 0
15.1654 | 29.7754 | 60.0036 | 29.9998 | 15.1689 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1691 | 11.6861 | 60.007 | 2.446 | 15.1614 | 22.7614 | 60.0123 | 11.9995 | 15.1675 | 10.5023 | 60.0111 | 0
15.1737 | 29.7741 | 60.0035 | 29.9998 | 15.1772 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1774 | 11.6861 | 60.007 | 2.3461 | 15.1697 | 22.7614 | 60.0122 | 11.9995 | 15.1759 | 10.4193 | 60.011 | 0
15.182 | 29.7741 | 60.0035 | 29.9998 | 15.1856 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.1857 | 11.6878 | 60.0069 | 2.2461 | 15.1781 | 22.7614 | 60.0122 | 11.9995 | 15.1842 | 10.4193 | 60.0109 | 0
15.1904 | 29.7741 | 60.0034 | 29.9998 | 15.1939 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.194 | 11.6878 | 60.0069 | 2.1461 | 15.1864 | 22.7614 | 60.0121 | 11.9995 | 15.1925 | 10.4195 | 60.0108 | 0
15.1987 | 29.7741 | 60.0034 | 29.9998 | 15.2022 | 16.6478 | 60.0225 | 5.9997 | 15.2024 | 11.6878 | 60.0069 | 2.0461 | 15.1947 | 22.7614 | 60.0121 | 11.9995 | 15.2008 | 10.4195 | 60.0108 | 0
15.207 | 29.7741 | 60.0033 | 29.9998 | 15.2106 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.2107 | 11.6878 | 60.0068 | 1.9461 | 15.2031 | 22.7614 | 60.012 | 11.9995 | 15.2092 | 10.4195 | 60.0107 | 0
15.2154 | 29.7741 | 60.0033 | 29.9998 | 15.2189 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.2191 | 11.6868 | 60.0068 | 1.8462 | 15.2114 | 22.7614 | 60.012 | 11.9995 | 15.2175 | 10.4195 | 60.0106 | 0
15.2237 | 29.7741 | 60.0032 | 29.9998 | 15.2272 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.2274 | 11.6868 | 60.0067 | 1.7462 | 15.2197 | 22.7663 | 60.0119 | 11.9995 | 15.2259 | 10.4195 | 60.0105 | 0
15.232 | 29.7741 | 60.0032 | 29.9998 | 15.2355 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.2357 | 11.6847 | 60.0067 | 1.6462 | 15.2281 | 22.7663 | 60.0119 | 11.9995 | 15.2342 | 10.4195 | 60.0105 | 0
15.2404 | 29.7743 | 60.0031 | 29.9998 | 15.2439 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.244 | 11.6847 | 60.0066 | 1.5462 | 15.2364 | 22.7663 | 60.0118 | 11.9995 | 15.2425 | 10.4182 | 60.0104 | 0
15.2487 | 29.7743 | 60.0031 | 29.9998 | 15.2522 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.2524 | 11.6847 | 60.0066 | 1.4463 | 15.2447 | 22.7663 | 60.0118 | 11.9995 | 15.2508 | 10.4182 | 60.0103 | 0
15.257 | 29.7743 | 60.003 | 29.9998 | 15.2605 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.2607 | 11.6847 | 60.0066 | 1.3463 | 15.2531 | 22.7663 | 60.0117 | 11.9995 | 15.2592 | 10.4182 | 60.0102 | 0
15.2654 | 29.7743 | 60.003 | 29.9998 | 15.2689 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.269 | 11.6199 | 60.0065 | 1.2463 | 15.2614 | 22.7663 | 60.0117 | 11.9995 | 15.2675 | 10.4182 | 60.0102 | 0
15.2737 | 29.773 | 60.0029 | 29.9998 | 15.2772 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.2774 | 11.6199 | 60.0065 | 1.1463 | 15.2697 | 22.7667 | 60.0116 | 11.9995 | 15.2758 | 10.4182 | 60.0101 | 0
15.282 | 29.773 | 60.0029 | 29.9998 | 15.2855 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.2857 | 11.621 | 60.0064 | 1.0463 | 15.278 | 22.7667 | 60.0116 | 11.9995 | 15.2841 | 10.4182 | 60.01 | 0
15.2904 | 29.7562 | 60.0028 | 29.9998 | 15.2939 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.294 | 11.621 | 60.0064 | 0.94637 | 15.2864 | 22.7667 | 60.0115 | 11.9995 | 15.2925 | 10.3287 | 60.01 | 0
15.2987 | 29.7562 | 60.0028 | 29.9998 | 15.3022 | 16.6478 | 60.0226 | 5.9997 | 15.3024 | 11.6208 | 60.0064 | 0.84639 | 15.2947 | 22.7667 | 60.0115 | 11.9995 | 15.3008 | 10.3287 | 60.01 | 0
15.307 | 29.7562 | 60.0027 | 29.9998 | 15.3105 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.3107 | 11.6208 | 60.0063 | 0.74641 | 15.303 | 22.7667 | 60.0114 | 11.9995 | 15.3092 | 10.33 | 60.01 | 0
15.3153 | 29.7562 | 60.0027 | 29.9998 | 15.3189 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.319 | 11.6208 | 60.0063 | 0.64643 | 15.3114 | 22.7667 | 60.0114 | 11.9995 | 15.3175 | 10.33 | 60.0101 | 0
15.3237 | 29.763 | 60.0026 | 29.9998 | 15.3272 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.3274 | 11.6208 | 60.0062 | 0.54646 | 15.3197 | 22.763 | 60.0113 | 11.9995 | 15.3258 | 10.33 | 60.0101 | 0
15.332 | 29.763 | 60.0026 | 29.9998 | 15.3355 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.3357 | 11.6215 | 60.0062 | 0.44649 | 15.328 | 22.763 | 60.0113 | 11.9995 | 15.3341 | 10.33 | 60.0101 | 0
15.3403 | 29.763 | 60.0025 | 29.9998 | 15.3438 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.344 | 11.6215 | 60.0061 | 0.34651 | 15.3364 | 22.7613 | 60.0112 | 11.9995 | 15.3425 | 10.3286 | 60.0101 | 0
15.3487 | 29.763 | 60.0025 | 29.9998 | 15.3522 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.3524 | 11.6216 | 60.0061 | 0.24653 | 15.3447 | 22.7613 | 60.0112 | 11.9995 | 15.3508 | 10.3286 | 60.0101 | 0
15.357 | 29.7544 | 60.0024 | 29.9998 | 15.3605 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.3607 | 11.6216 | 60.0061 | 0.14655 | 15.353 | 22.7613 | 60.0111 | 11.9995 | 15.3592 | 10.2463 | 60.0101 | 0
15.3653 | 29.7544 | 60.0024 | 29.9998 | 15.3688 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.369 | 11.6217 | 60.006 | 0.04657 | 15.3614 | 22.7613 | 60.0111 | 11.9995 | 15.3675 | 10.2463 | 60.0102 | 0
15.3737 | 29.7573 | 60.0023 | 29.9998 | 15.3772 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.3773 | 11.6217 | 60.006 | 0 | 15.3697 | 22.7626 | 60.011 | 11.9995 | 15.3758 | 10.2464 | 60.0102 | 0
15.382 | 29.7573 | 60.0023 | 29.9998 | 15.3855 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.3857 | 11.6217 | 60.006 | 0 | 15.378 | 22.7626 | 60.011 | 11.9995 | 15.3841 | 10.2464 | 60.0102 | 0
15.3903 | 29.7536 | 60.0022 | 29.9998 | 15.3938 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.394 | 11.6217 | 60.0059 | 0 | 15.3864 | 22.7626 | 60.0109 | 11.9995 | 15.3925 | 10.2464 | 60.0102 | 0
15.3987 | 29.7536 | 60.0022 | 29.9998 | 15.4022 | 16.6478 | 60.0227 | 5.9997 | 15.4023 | 11.5472 | 60.0059 | 0 | 15.3947 | 22.7626 | 60.0109 | 11.9995 | 15.4008 | 10.2464 | 60.0102 | 0
15.407 | 29.7536 | 60.0021 | 29.9998 | 15.4105 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.4107 | 11.5472 | 60.0059 | 0 | 15.403 | 22.7616 | 60.0108 | 11.9995 | 15.4091 | 10.2464 | 60.0102 | 0
15.4153 | 29.7536 | 60.0021 | 29.9998 | 15.4188 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.419 | 11.5472 | 60.0059 | 0 | 15.4113 | 22.7616 | 60.0108 | 11.9995 | 15.4174 | 10.2464 | 60.0103 | 0
15.4237 | 29.7536 | 60.002 | 29.9998 | 15.4271 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.4273 | 11.5472 | 60.0058 | 0 | 15.4197 | 22.7616 | 60.0107 | 11.9995 | 15.4258 | 10.2468 | 60.0103 | 0
15.432 | 29.7536 | 60.002 | 29.9998 | 15.4355 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.4357 | 11.5471 | 60.0058 | 0 | 15.428 | 22.7616 | 60.0107 | 11.9995 | 15.4341 | 10.2468 | 60.0103 | 0
15.4403 | 29.7536 | 60.0019 | 29.9998 | 15.4438 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.444 | 11.5471 | 60.0058 | 0 | 15.4363 | 22.7311 | 60.0106 | 11.9995 | 15.4425 | 10.2468 | 60.0103 | 0
15.4487 | 29.7536 | 60.0019 | 29.9998 | 15.4521 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.4523 | 11.5499 | 60.0058 | 0 | 15.4447 | 22.7311 | 60.0106 | 11.9995 | 15.4508 | 10.2468 | 60.0103 | 0
15.457 | 29.7539 | 60.0018 | 29.9998 | 15.4605 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.4607 | 11.5499 | 60.0057 | 0 | 15.453 | 22.7324 | 60.0105 | 11.9995 | 15.4591 | 10.2458 | 60.0103 | 0
15.4653 | 29.7539 | 60.0018 | 29.9998 | 15.4688 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.469 | 11.5499 | 60.0057 | 0 | 15.4613 | 22.7324 | 60.0105 | 11.9995 | 15.4674 | 10.2458 | 60.0104 | 0
15.4737 | 29.7521 | 60.0017 | 29.9998 | 15.4771 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.4773 | 11.5499 | 60.0057 | 0 | 15.4697 | 22.7364 | 60.0104 | 11.9995 | 15.4758 | 10.2458 | 60.0104 | 0
15.482 | 29.7521 | 60.0017 | 29.9998 | 15.4855 | 16.6478 | 60.0228 | 5.9997 | 15.4857 | 11.5499 | 60.0057 | 0 | 15.478 | 22.7364 | 60.0104 | 11.9995 | 15.4841 | 10.2458 | 60.0104 | 0
15.4903 | 29.7521 | 60.0016 | 29.9998 | 15.4938 | 16.6465 | 60.0228 | 5.9997 | 15.494 | 11.5499 | 60.0056 | 0 | 15.4863 | 22.7364 | 60.0103 | 11.9995 | 15.4925 | 10.2458 | 60.0104 | 0
15.4987 | 29.7521 | 60.0016 | 29.9998 | 15.5021 | 16.6465 | 60.0228 | 5.9997 | 15.5023 | 11.5513 | 60.0056 | 0 | 15.4947 | 22.7364 | 60.0103 | 11.9995 | 15.5008 | 10.2458 | 60.0104 | 0
15.507 | 29.7521 | 60.0015 | 29.9998 | 15.5104 | 16.6465 | 60.0229 | 5.9997 | 15.5107 | 11.5513 | 60.0056 | 0 | 15.503 | 22.7364 | 60.0102 | 11.9995 | 15.5091 | 10.2458 | 60.0104 | 0
15.5153 | 29.7521 | 60.0015 | 29.9998 | 15.5188 | 16.6465 | 60.0229 | 5.9997 | 15.519 | 11.5523 | 60.0056 | 0 | 15.5113 | 22.7364 | 60.0102 | 11.9995 | 15.5174 | 10.2458 | 60.0105 | 0
15.5237 | 29.7483 | 60.0014 | 29.9998 | 15.5271 | 16.6465 | 60.0229 | 5.9997 | 15.5273 | 11.5523 | 60.0055 | 0 | 15.5197 | 22.6935 | 60.0101 | 11.9995 | 15.5258 | 10.2458 | 60.0105 | 0
15.532 | 29.7483 | 60.0014 | 29.9998 | 15.5354 | 16.6465 | 60.0229 | 5.9997 | 15.5357 | 11.5523 | 60.0055 | 0 | 15.528 | 22.6935 | 60.0101 | 11.9995 | 15.5341 | 10.2458 | 60.0105 | 0
15.5403 | 29.7483 | 60.0013 | 29.9998 | 15.5438 | 16.6464 | 60.0229 | 5.9997 | 15.544 | 11.5523 | 60.0055 | 0 | 15.5363 | 22.6943 | 60.01 | 11.9995 | 15.5424 | 10.2458 | 60.0105 | 0
15.5487 | 29.7483 | 60.0013 | 29.9998 | 15.5521 | 16.6464 | 60.0229 | 5.9997 | 15.5523 | 11.5523 | 60.0055 | 0 | 15.5446 | 22.6943 | 60.01 | 11.9995 | 15.5508 | 10.2458 | 60.0105 | 0
15.557 | 29.7461 | 60.0012 | 29.9998 | 15.5604 | 16.6464 | 60.0229 | 5.9997 | 15.5607 | 11.5523 | 60.0054 | 0 | 15.553 | 22.6943 | 60.0099 | 11.9995 | 15.5591 | 10.2458 | 60.0105 | 0
15.5653 | 29.7461 | 60.0012 | 29.9998 | 15.5688 | 16.6464 | 60.0229 | 5.9997 | 15.569 | 11.5506 | 60.0054 | 0 | 15.5613 | 22.6943 | 60.0099 | 11.9995 | 15.5674 | 10.2458 | 60.0106 | 0
15.5737 | 29.7461 | 60.0011 | 29.9998 | 15.5771 | 16.6464 | 60.0229 | 5.9997 | 15.5773 | 11.5506 | 60.0054 | 0 | 15.5696 | 22.6943 | 60.0098 | 11.9995 | 15.5758 | 10.2458 | 60.0106 | 0
15.582 | 29.7461 | 60.0011 | 29.9998 | 15.5854 | 16.6464 | 60.0229 | 5.9997 | 15.5856 | 11.5506 | 60.0054 | 0 | 15.578 | 22.6943 | 60.0098 | 11.9995 | 15.5841 | 10.2458 | 60.0106 | 0
15.5903 | 29.7462 | 60.001 | 29.9998 | 15.5938 | 16.6464 | 60.0229 | 5.9997 | 15.594 | 11.5506 | 60.0053 | 0 | 15.5863 | 22.6961 | 60.0097 | 11.9995 | 15.5924 | 10.2458 | 60.0106 | 0
15.5987 | 29.7462 | 60.001 | 29.9372 | 15.6021 | 16.6464 | 60.0229 | 5.9997 | 15.6023 | 11.549 | 60.0053 | 0 | 15.5946 | 22.6961 | 60.0097 | 11.9995 | 15.6007 | 10.2458 | 60.0106 | 0
15.607 | 29.7445 | 60.0009 | 29.8372 | 15.6104 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.6106 | 11.549 | 60.0053 | 0 | 15.603 | 22.6951 | 60.0096 | 11.9995 | 15.6091 | 10.2458 | 60.0106 | 0
15.6153 | 29.7445 | 60.0008 | 29.7372 | 15.6187 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.619 | 11.549 | 60.0053 | 0 | 15.6113 | 22.6951 | 60.0096 | 11.9995 | 15.6174 | 10.2458 | 60.0107 | 0
15.6237 | 29.7437 | 60.0008 | 29.6372 | 15.6271 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.6273 | 11.549 | 60.0052 | 0 | 15.6196 | 22.6954 | 60.0095 | 11.9995 | 15.6258 | 10.2458 | 60.0107 | 0
15.632 | 29.7437 | 60.0007 | 29.5373 | 15.6354 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.6356 | 11.5473 | 60.0052 | 0 | 15.628 | 22.6954 | 60.0095 | 11.9995 | 15.6341 | 10.2458 | 60.0107 | 0
15.6403 | 29.7446 | 60.0007 | 29.4373 | 15.6437 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.644 | 11.5473 | 60.0052 | 0 | 15.6363 | 22.6704 | 60.0094 | 11.9995 | 15.6424 | 10.2458 | 60.0107 | 0
15.6487 | 29.7446 | 60.0006 | 29.3373 | 15.6521 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.6523 | 11.5473 | 60.0052 | 0 | 15.6446 | 22.6704 | 60.0094 | 11.9995 | 15.6507 | 10.2458 | 60.0107 | 0
15.657 | 29.7736 | 60.0006 | 29.2373 | 15.6604 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.6606 | 11.5473 | 60.0051 | 0 | 15.653 | 22.6704 | 60.0093 | 11.9995 | 15.6591 | 10.2458 | 60.0107 | 0
15.6653 | 29.7736 | 60.0005 | 29.1373 | 15.6687 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.669 | 11.5473 | 60.0051 | 0 | 15.6613 | 22.6704 | 60.0093 | 11.9995 | 15.6674 | 10.2458 | 60.0108 | 0
15.6736 | 29.7736 | 60.0004 | 29.0373 | 15.677 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.6773 | 11.5473 | 60.0051 | 0 | 15.6696 | 22.6718 | 60.0092 | 11.9995 | 15.6758 | 10.2462 | 60.0108 | 0
15.682 | 29.7736 | 60.0004 | 28.9373 | 15.6854 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.6856 | 11.5473 | 60.0051 | 0 | 15.678 | 22.6718 | 60.0092 | 11.9995 | 15.6841 | 10.2462 | 60.0108 | 0
15.6903 | 29.7774 | 60.0003 | 28.8373 | 15.6937 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.694 | 11.5473 | 60.005 | 0 | 15.6863 | 22.6729 | 60.0091 | 11.9995 | 15.6924 | 10.2462 | 60.0108 | 0
15.6986 | 29.7774 | 60.0003 | 28.7374 | 15.702 | 16.6484 | 60.023 | 5.9997 | 15.7023 | 11.5473 | 60.005 | 0 | 15.6946 | 22.6729 | 60.0091 | 11.9995 | 15.7007 | 10.2462 | 60.0108 | 0
15.707 | 29.7802 | 60.0002 | 28.6374 | 15.7104 | 16.6484 | 60.0229 | 5.9997 | 15.7106 | 11.5473 | 60.005 | 0 | 15.703 | 22.6734 | 60.009 | 11.9995 | 15.7091 | 10.2469 | 60.0108 | 0
15.7153 | 29.7802 | 60.0001 | 28.5374 | 15.7187 | 16.6484 | 60.0229 | 5.9997 | 15.719 | 11.5473 | 60.005 | 0 | 15.7113 | 22.6734 | 60.009 | 11.9995 | 15.7174 | 10.2469 | 60.0109 | 0
15.7236 | 29.7802 | 60.0001 | 28.4374 | 15.727 | 16.6484 | 60.0229 | 5.9997 | 15.7273 | 11.5473 | 60.0049 | 0 | 15.7196 | 22.6734 | 60.0089 | 11.9995 | 15.7257 | 10.2469 | 60.0109 | 0
15.732 | 29.7802 | 60 | 28.3374 | 15.7354 | 16.6484 | 60.0229 | 5.9997 | 15.7356 | 11.5474 | 60.0049 | 0 | 15.728 | 22.6734 | 60.0089 | 11.9995 | 15.7341 | 10.2469 | 60.0109 | 0
15.7403 | 29.7811 | 60 | 28.2374 | 15.7437 | 16.6484 | 60.0229 | 5.9997 | 15.744 | 11.5474 | 60.0049 | 0 | 15.7363 | 22.6697 | 60.0088 | 11.9995 | 15.7424 | 10.2469 | 60.0109 | 0
15.7486 | 29.7811 | 59.9999 | 28.1374 | 15.752 | 16.6484 | 60.0229 | 5.9997 | 15.7523 | 11.5474 | 60.0049 | 0 | 15.7446 | 22.6697 | 60.0087 | 11.9995 | 15.7508 | 10.2469 | 60.0109 | 0
15.757 | 29.7835 | 59.9999 | 28.0374 | 15.7604 | 16.648 | 60.0229 | 5.9997 | 15.7606 | 11.5474 | 60.0048 | 0 | 15.753 | 22.6669 | 60.0087 | 11.9995 | 15.7591 | 10.2469 | 60.0109 | 0
15.7653 | 29.7835 | 59.9998 | 27.9375 | 15.7687 | 16.648 | 60.0229 | 5.9997 | 15.769 | 11.5474 | 60.0048 | 0 | 15.7613 | 22.6669 | 60.0086 | 11.9995 | 15.7674 | 10.2469 | 60.011 | 0
15.7736 | 29.7795 | 59.9997 | 27.8375 | 15.777 | 16.648 | 60.0229 | 5.9997 | 15.7773 | 11.5474 | 60.0048 | 0 | 15.7696 | 22.6652 | 60.0085 | 11.9995 | 15.7757 | 10.2469 | 60.011 | 0
15.782 | 29.7795 | 59.9997 | 27.7375 | 15.7853 | 16.648 | 60.0229 | 5.9997 | 15.7856 | 11.5474 | 60.0048 | 0 | 15.778 | 22.6652 | 60.0085 | 11.9995 | 15.7841 | 10.2469 | 60.011 | 0
15.7903 | 29.7797 | 59.9996 | 27.6375 | 15.7937 | 16.648 | 60.0229 | 5.9997 | 15.794 | 11.5474 | 60.0047 | 0 | 15.7863 | 22.6652 | 60.0084 | 11.9995 | 15.7924 | 10.2469 | 60.011 | 0
15.7986 | 29.7797 | 59.9996 | 27.5375 | 15.802 | 16.648 | 60.0229 | 5.9997 | 15.8023 | 11.549 | 60.0047 | 0 | 15.7946 | 22.6652 | 60.0083 | 11.9995 | 15.8008 | 10.2469 | 60.011 | 0
15.807 | 29.7782 | 59.9995 | 27.4375 | 15.8103 | 16.648 | 60.0228 | 5.9997 | 15.8106 | 11.549 | 60.0047 | 0 | 15.8029 | 22.664 | 60.0083 | 11.9995 | 15.8091 | 10.2469 | 60.011 | 0
15.8153 | 29.7782 | 59.9994 | 27.3375 | 15.8187 | 16.648 | 60.0228 | 5.9997 | 15.819 | 11.549 | 60.0047 | 0 | 15.8113 | 22.664 | 60.0082 | 11.9995 | 15.8174 | 10.2469 | 60.0111 | 0
15.8236 | 29.7782 | 59.9994 | 27.2376 | 15.827 | 16.648 | 60.0228 | 5.9997 | 15.8273 | 11.549 | 60.0046 | 0 | 15.8196 | 22.6648 | 60.0081 | 11.9995 | 15.8257 | 10.2469 | 60.0111 | 0
15.832 | 29.7782 | 59.9993 | 27.1376 | 15.8353 | 16.648 | 60.0228 | 5.9997 | 15.8356 | 11.549 | 60.0046 | 0 | 15.8279 | 22.6648 | 60.0081 | 11.9995 | 15.8341 | 10.2469 | 60.0111 | 0
15.8403 | 29.778 | 59.9993 | 27.0376 | 15.8437 | 16.6482 | 60.0228 | 5.9997 | 15.844 | 11.549 | 60.0046 | 0 | 15.8363 | 22.6649 | 60.008 | 11.9995 | 15.8424 | 10.2469 | 60.0111 | 0
15.8486 | 29.778 | 59.9992 | 26.9376 | 15.852 | 16.6482 | 60.0228 | 5.9997 | 15.8523 | 11.5491 | 60.0046 | 0 | 15.8446 | 22.6649 | 60.0079 | 11.9995 | 15.8507 | 10.2469 | 60.0111 | 0
15.857 | 29.7756 | 59.9992 | 26.8376 | 15.8603 | 16.6461 | 60.0228 | 5.9997 | 15.8606 | 11.5491 | 60.0045 | 0 | 15.8529 | 22.6649 | 60.0079 | 11.9995 | 15.859 | 10.2469 | 60.0111 | 0
15.8653 | 29.7756 | 59.9991 | 26.7376 | 15.8686 | 16.6461 | 60.0228 | 5.9997 | 15.869 | 11.5491 | 60.0045 | 0 | 15.8613 | 22.6649 | 60.0078 | 11.9995 | 15.8674 | 10.2469 | 60.0112 | 0
15.8736 | 29.7761 | 59.999 | 26.6376 | 15.877 | 16.6461 | 60.0228 | 5.9997 | 15.8773 | 11.5491 | 60.0045 | 0 | 15.8696 | 22.6663 | 60.0077 | 11.9995 | 15.8757 | 10.2469 | 60.0112 | 0
15.882 | 29.7761 | 59.999 | 26.5376 | 15.8853 | 16.6461 | 60.0228 | 5.9997 | 15.8856 | 11.5491 | 60.0045 | 0 | 15.8779 | 22.6663 | 60.0077 | 11.9995 | 15.8841 | 10.2469 | 60.0112 | 0
15.8903 | 29.778 | 59.9989 | 26.4377 | 15.8936 | 16.6461 | 60.0228 | 5.9997 | 15.894 | 11.5491 | 60.0044 | 0 | 15.8863 | 22.6668 | 60.0076 | 11.9995 | 15.8924 | 10.2469 | 60.0112 | 0
15.8986 | 29.778 | 59.9989 | 26.3377 | 15.902 | 16.6461 | 60.0228 | 5.9997 | 15.9023 | 11.549 | 60.0044 | 0 | 15.8946 | 22.6668 | 60.0075 | 11.9995 | 15.9007 | 10.2469 | 60.0112 | 0
15.907 | 29.73 | 59.9988 | 26.2377 | 15.9103 | 16.6461 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9106 | 11.549 | 60.0044 | 0 | 15.9029 | 22.6672 | 60.0075 | 11.9995 | 15.909 | 10.2469 | 60.0112 | 0
15.9153 | 29.73 | 59.9987 | 26.1377 | 15.9186 | 16.6461 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9189 | 11.5473 | 60.0044 | 0 | 15.9113 | 22.6672 | 60.0074 | 11.9995 | 15.9174 | 10.2469 | 60.0113 | 0
15.9236 | 29.722 | 59.9987 | 26.0377 | 15.927 | 16.6461 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9273 | 11.5473 | 60.0043 | 0 | 15.9196 | 22.6491 | 60.0073 | 11.9995 | 15.9257 | 10.2469 | 60.0113 | 0
15.932 | 29.722 | 59.9986 | 25.9377 | 15.9353 | 16.6461 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9356 | 11.5473 | 60.0043 | 0 | 15.9279 | 22.6491 | 60.0073 | 11.9995 | 15.9341 | 10.2469 | 60.0113 | 0
15.9403 | 29.722 | 59.9986 | 25.8377 | 15.9436 | 16.6461 | 60.0227 | 5.9997 | 15.944 | 11.5473 | 60.0043 | 0 | 15.9362 | 22.6514 | 60.0072 | 11.9995 | 15.9424 | 10.2447 | 60.0113 | 0
15.9486 | 29.722 | 59.9985 | 25.7378 | 15.952 | 16.6461 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9523 | 11.5473 | 60.0043 | 0 | 15.9446 | 22.6514 | 60.0071 | 11.9995 | 15.9507 | 10.2447 | 60.0113 | 0
15.957 | 29.7247 | 59.9985 | 25.6378 | 15.9603 | 16.6461 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9606 | 11.5473 | 60.0042 | 0 | 15.9529 | 22.6042 | 60.0071 | 11.9995 | 15.959 | 10.2447 | 60.0113 | 0
15.9653 | 29.7247 | 59.9984 | 25.5378 | 15.9686 | 16.6461 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9689 | 11.5474 | 60.0042 | 0 | 15.9612 | 22.6042 | 60.007 | 11.9995 | 15.9674 | 10.2447 | 60.0114 | 0
15.9736 | 29.7226 | 59.9983 | 25.4378 | 15.9769 | 16.5633 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9773 | 11.5474 | 60.0042 | 0 | 15.9696 | 22.6042 | 60.0069 | 11.9995 | 15.9757 | 10.2443 | 60.0114 | 0
15.982 | 29.7226 | 59.9983 | 25.3378 | 15.9853 | 16.5633 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9856 | 11.5474 | 60.0042 | 0 | 15.9779 | 22.6042 | 60.0069 | 11.9995 | 15.984 | 10.2443 | 60.0114 | 0
15.9903 | 29.6955 | 59.9982 | 25.2378 | 15.9936 | 16.5633 | 60.0227 | 5.9997 | 15.9939 | 11.5474 | 60.0041 | 0 | 15.9862 | 22.6042 | 60.0068 | 11.9995 | 15.9923 | 10.2443 | 60.0114 | 0
15.9986 | 29.6955 | 59.9982 | 25.1378 | 16.0019 | 16.5633 | 60.0227 | 5.9997 | 16.0023 | 11.5474 | 60.0041 | 0 | 15.9946 | 22.6042 | 60.0067 | 11.9995 | 16.0007 | 10.2443 | 60.0114 | 0
16.007 | 29.6681 | 59.9981 | 25.0378 | 16.0103 | 16.5633 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0106 | 11.5474 | 60.0041 | 0 | 16.0029 | 22.6042 | 60.0067 | 11.9995 | 16.009 | 10.2443 | 60.0114 | 0
16.0153 | 29.6681 | 59.998 | 24.9379 | 16.0186 | 16.5633 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0189 | 11.5464 | 60.0041 | 0 | 16.0112 | 22.6042 | 60.0066 | 11.9995 | 16.0174 | 10.2443 | 60.0115 | 0
16.0236 | 29.6721 | 59.998 | 24.8379 | 16.0269 | 16.5619 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0273 | 11.5464 | 60.004 | 0 | 16.0196 | 22.6042 | 60.0065 | 11.9995 | 16.0257 | 10.2443 | 60.0115 | 0
16.032 | 29.6721 | 59.9979 | 24.7379 | 16.0352 | 16.5619 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0356 | 11.5464 | 60.004 | 0 | 16.0279 | 22.6042 | 60.0065 | 11.9995 | 16.034 | 10.2443 | 60.0115 | 0
16.0403 | 29.6721 | 59.9979 | 24.6379 | 16.0436 | 16.5623 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0439 | 11.5464 | 60.004 | 0 | 16.0363 | 22.6038 | 60.0064 | 11.9995 | 16.0423 | 10.2443 | 60.0115 | 0
16.0486 | 29.6721 | 59.9978 | 24.5379 | 16.0519 | 16.5623 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0523 | 11.544 | 60.004 | 0 | 16.0446 | 22.6038 | 60.0063 | 11.9995 | 16.0507 | 10.2443 | 60.0115 | 0
16.057 | 29.6721 | 59.9978 | 24.4379 | 16.0602 | 16.5623 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0606 | 11.544 | 60.0039 | 0 | 16.0529 | 22.6003 | 60.0063 | 11.9995 | 16.059 | 10.2443 | 60.0115 | 0
16.0653 | 29.6721 | 59.9977 | 24.3379 | 16.0686 | 16.5623 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0689 | 11.544 | 60.0039 | 0 | 16.0612 | 22.6003 | 60.0062 | 11.9995 | 16.0674 | 10.2443 | 60.0116 | 0
16.0736 | 29.6737 | 59.9976 | 24.2379 | 16.0769 | 16.5623 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0773 | 11.544 | 60.0039 | 0 | 16.0696 | 22.5687 | 60.0061 | 11.9995 | 16.0757 | 10.2443 | 60.0116 | 0
16.082 | 29.6737 | 59.9976 | 24.1379 | 16.0852 | 16.5623 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0856 | 11.544 | 60.0039 | 0 | 16.0779 | 22.5687 | 60.0061 | 11.9995 | 16.084 | 10.2443 | 60.0116 | 0
16.0903 | 29.6744 | 59.9975 | 24.0379 | 16.0936 | 16.5623 | 60.0226 | 5.9997 | 16.0939 | 11.544 | 60.0038 | 0 | 16.0862 | 22.5687 | 60.006 | 11.9995 | 16.0923 | 10.2443 | 60.0116 | 0
16.0986 | 29.6744 | 59.9975 | 23.9379 | 16.1019 | 16.5623 | 60.0226 | 5.9997 | 16.1023 | 11.544 | 60.0038 | 0 | 16.0946 | 22.5687 | 60.0059 | 11.9995 | 16.1007 | 10.2443 | 60.0116 | 0
16.107 | 29.6744 | 59.9974 | 23.8379 | 16.1102 | 16.5623 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1106 | 11.544 | 60.0038 | 0 | 16.1029 | 22.5687 | 60.0059 | 11.9995 | 16.109 | 10.2443 | 60.0116 | 0
16.1153 | 29.6744 | 59.9973 | 23.7379 | 16.1186 | 16.5623 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1189 | 11.544 | 60.0038 | 0 | 16.1112 | 22.5687 | 60.0058 | 11.9995 | 16.1173 | 10.2443 | 60.0117 | 0
16.1236 | 29.6725 | 59.9973 | 23.6379 | 16.1269 | 16.5623 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1273 | 11.544 | 60.0037 | 0 | 16.1196 | 22.5687 | 60.0057 | 11.9995 | 16.1256 | 10.2443 | 60.0117 | 0
16.132 | 29.6725 | 59.9972 | 23.5379 | 16.1352 | 16.5623 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1356 | 11.5439 | 60.0037 | 0 | 16.1279 | 22.5687 | 60.0057 | 11.9995 | 16.134 | 10.2443 | 60.0117 | 0
16.1403 | 29.6731 | 59.9972 | 23.4379 | 16.1435 | 16.5613 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1439 | 11.5439 | 60.0037 | 0 | 16.1362 | 22.5673 | 60.0056 | 11.9995 | 16.1423 | 10.2443 | 60.0117 | 0
16.1486 | 29.6731 | 59.9971 | 23.3379 | 16.1519 | 16.5613 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1523 | 11.4508 | 60.0037 | 0 | 16.1446 | 22.5673 | 60.0055 | 11.9995 | 16.1507 | 10.2443 | 60.0117 | 0
16.157 | 29.6754 | 59.9971 | 23.2379 | 16.1602 | 16.5613 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1606 | 11.4508 | 60.0036 | 0 | 16.1529 | 22.5673 | 60.0055 | 11.9995 | 16.159 | 10.2443 | 60.0117 | 0
16.1653 | 29.6754 | 59.997 | 23.1379 | 16.1685 | 16.5613 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1689 | 11.4511 | 60.0036 | 0 | 16.1612 | 22.5673 | 60.0054 | 11.9995 | 16.1673 | 10.2443 | 60.0118 | 0
16.1736 | 29.6754 | 59.9969 | 23.0379 | 16.1769 | 16.5613 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1773 | 11.4511 | 60.0036 | 0 | 16.1696 | 22.5645 | 60.0053 | 11.9995 | 16.1756 | 10.2443 | 60.0118 | 0
16.182 | 29.6754 | 59.9969 | 22.9379 | 16.1852 | 16.5613 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1856 | 11.4511 | 60.0036 | 0 | 16.1779 | 22.5645 | 60.0053 | 11.9995 | 16.184 | 10.2443 | 60.0118 | 0
16.1903 | 29.6751 | 59.9968 | 22.8379 | 16.1935 | 16.5613 | 60.0225 | 5.9997 | 16.1939 | 11.4511 | 60.0035 | 0 | 16.1862 | 22.5645 | 60.0052 | 11.9995 | 16.1923 | 10.2443 | 60.0118 | 0
16.1986 | 29.6751 | 59.9968 | 22.7379 | 16.2019 | 16.5613 | 60.0225 | 5.9997 | 16.2023 | 11.4511 | 60.0035 | 0 | 16.1945 | 22.5645 | 60.0051 | 11.9995 | 16.2007 | 10.2443 | 60.0118 | 0
16.207 | 29.6751 | 59.9967 | 22.6379 | 16.2102 | 16.5606 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2106 | 11.4511 | 60.0035 | 0 | 16.2029 | 22.5645 | 60.0051 | 11.9995 | 16.209 | 10.2443 | 60.0118 | 0
16.2153 | 29.6751 | 59.9966 | 22.5379 | 16.2185 | 16.5606 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2189 | 11.4512 | 60.0035 | 0 | 16.2112 | 22.5645 | 60.005 | 11.9995 | 16.2173 | 10.2443 | 60.0119 | 0
16.2236 | 29.6751 | 59.9966 | 22.4379 | 16.2268 | 16.5606 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2273 | 11.4512 | 60.0034 | 0 | 16.2196 | 22.5618 | 60.0049 | 11.9995 | 16.2256 | 10.2443 | 60.0119 | 0
16.232 | 29.6751 | 59.9965 | 22.3379 | 16.2352 | 16.5606 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2356 | 11.4511 | 60.0034 | 0 | 16.2279 | 22.5618 | 60.0049 | 11.9995 | 16.234 | 10.2443 | 60.0119 | 0
16.2403 | 29.6751 | 59.9965 | 22.2379 | 16.2435 | 16.5624 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2439 | 11.4511 | 60.0034 | 0 | 16.2362 | 22.5618 | 60.0048 | 11.9995 | 16.2423 | 10.2427 | 60.0119 | 0
16.2486 | 29.6751 | 59.9964 | 22.1379 | 16.2518 | 16.5624 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2523 | 11.3412 | 60.0034 | 0 | 16.2446 | 22.5618 | 60.0047 | 11.9995 | 16.2506 | 10.2427 | 60.0119 | 0
16.257 | 29.6751 | 59.9964 | 22.0379 | 16.2602 | 16.5624 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2606 | 11.3412 | 60.0033 | 0 | 16.2529 | 22.5596 | 60.0047 | 11.9995 | 16.259 | 10.2427 | 60.0119 | 0
16.2653 | 29.6751 | 59.9963 | 21.9378 | 16.2685 | 16.5624 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2689 | 11.3412 | 60.0033 | 0 | 16.2612 | 22.5596 | 60.0046 | 11.9995 | 16.2673 | 10.2427 | 60.012 | 0
16.2736 | 29.6751 | 59.9962 | 21.8378 | 16.2768 | 16.5615 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2773 | 11.3412 | 60.0033 | 0 | 16.2696 | 22.559 | 60.0045 | 11.9995 | 16.2757 | 10.2427 | 60.012 | 0
16.282 | 29.6751 | 59.9962 | 21.7378 | 16.2852 | 16.5615 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2856 | 11.3412 | 60.0033 | 0 | 16.2779 | 22.559 | 60.0045 | 11.9995 | 16.284 | 10.2427 | 60.012 | 0
16.2903 | 29.6751 | 59.9961 | 21.6378 | 16.2935 | 16.4668 | 60.0224 | 5.9997 | 16.2939 | 11.3412 | 60.0032 | 0 | 16.2862 | 22.559 | 60.0044 | 11.9995 | 16.2923 | 10.2418 | 60.012 | 0
16.2986 | 29.6751 | 59.9961 | 21.5378 | 16.3018 | 16.4668 | 60.0224 | 5.9997 | 16.3022 | 11.3415 | 60.0032 | 0 | 16.2946 | 22.559 | 60.0043 | 11.9995 | 16.3006 | 10.2418 | 60.012 | 0
16.307 | 29.6751 | 59.996 | 21.4378 | 16.3102 | 16.4668 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3106 | 11.3415 | 60.0032 | 0 | 16.3029 | 22.5611 | 60.0043 | 11.9995 | 16.309 | 10.2418 | 60.012 | 0
16.3153 | 29.6751 | 59.9959 | 21.3378 | 16.3185 | 16.4668 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3189 | 11.3416 | 60.0032 | 0 | 16.3112 | 22.5611 | 60.0042 | 11.9995 | 16.3173 | 10.2418 | 60.012 | 0
16.3236 | 29.6774 | 59.9959 | 21.2378 | 16.3268 | 16.4668 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3273 | 11.3416 | 60.0031 | 0 | 16.3195 | 22.5611 | 60.0041 | 11.9995 | 16.3257 | 10.2418 | 60.012 | 0
16.332 | 29.6774 | 59.9958 | 21.1378 | 16.3351 | 16.4668 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3356 | 11.3416 | 60.0031 | 0 | 16.3279 | 22.5611 | 60.0041 | 11.9995 | 16.334 | 10.2418 | 60.012 | 0
16.3403 | 29.6797 | 59.9958 | 21.0378 | 16.3435 | 16.4668 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3439 | 11.3416 | 60.0031 | 0 | 16.3362 | 22.5608 | 60.004 | 11.9995 | 16.3423 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.3486 | 29.6797 | 59.9957 | 20.9378 | 16.3518 | 16.4668 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3522 | 11.3416 | 60.0031 | 0 | 16.3445 | 22.5608 | 60.0039 | 11.9995 | 16.3506 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.357 | 29.6797 | 59.9957 | 20.8378 | 16.3601 | 16.4668 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3606 | 11.3416 | 60.003 | 0 | 16.3529 | 22.565 | 60.0039 | 11.9995 | 16.359 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.3653 | 29.6797 | 59.9956 | 20.7378 | 16.3685 | 16.4668 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3689 | 11.2632 | 60.003 | 0 | 16.3612 | 22.565 | 60.0038 | 11.9995 | 16.3673 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.3736 | 29.6797 | 59.9955 | 20.6378 | 16.3768 | 16.4698 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3772 | 11.2632 | 60.003 | 0 | 16.3695 | 22.565 | 60.0037 | 11.9995 | 16.3756 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.382 | 29.6797 | 59.9955 | 20.5378 | 16.3851 | 16.4698 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3856 | 11.2629 | 60.0029 | 0 | 16.3779 | 22.565 | 60.0037 | 11.9995 | 16.3839 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.3903 | 29.6797 | 59.9954 | 20.4378 | 16.3934 | 16.3713 | 60.0223 | 5.9997 | 16.3939 | 11.2629 | 60.0029 | 0 | 16.3862 | 22.5672 | 60.0036 | 11.9995 | 16.3923 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.3986 | 29.6797 | 59.9954 | 20.3378 | 16.4018 | 16.3713 | 60.0223 | 5.9997 | 16.4022 | 11.2629 | 60.0029 | 0 | 16.3945 | 22.5672 | 60.0035 | 11.9995 | 16.4006 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.407 | 29.6797 | 59.9953 | 20.2378 | 16.4101 | 16.3713 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4106 | 11.2629 | 60.0028 | 0 | 16.4029 | 22.5711 | 60.0035 | 11.9995 | 16.409 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.4153 | 29.6797 | 59.9952 | 20.1377 | 16.4184 | 16.3713 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4189 | 11.2629 | 60.0028 | 0 | 16.4112 | 22.5711 | 60.0034 | 11.9995 | 16.4173 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.4236 | 29.6797 | 59.9952 | 20.0377 | 16.4268 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4272 | 11.2629 | 60.0027 | 0 | 16.4196 | 22.5711 | 60.0033 | 11.9995 | 16.4256 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.432 | 29.6797 | 59.9951 | 19.9377 | 16.4351 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4356 | 11.2632 | 60.0027 | 0 | 16.4279 | 22.5711 | 60.0033 | 11.9995 | 16.4339 | 10.2419 | 60.0119 | 0
16.4403 | 29.6797 | 59.9951 | 19.8377 | 16.4434 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4439 | 11.2632 | 60.0026 | 0 | 16.4362 | 22.5291 | 60.0032 | 11.9995 | 16.4423 | 10.2419 | 60.0118 | 0
16.4487 | 29.6797 | 59.995 | 19.7377 | 16.4518 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4522 | 11.2632 | 60.0026 | 0 | 16.4445 | 22.5291 | 60.0031 | 11.9995 | 16.4506 | 10.2419 | 60.0118 | 0
16.457 | 29.6797 | 59.995 | 19.6377 | 16.4601 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4606 | 11.2632 | 60.0026 | 0 | 16.4529 | 22.5272 | 60.0031 | 11.9995 | 16.459 | 10.2419 | 60.0118 | 0
16.4653 | 29.6797 | 59.9949 | 19.5377 | 16.4684 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4689 | 11.2627 | 60.0025 | 0 | 16.4612 | 22.5272 | 60.003 | 11.9995 | 16.4673 | 10.2419 | 60.0118 | 0
16.4737 | 29.6798 | 59.9948 | 19.4377 | 16.4768 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4772 | 11.2627 | 60.0025 | 0 | 16.4695 | 22.5272 | 60.0029 | 11.9995 | 16.4756 | 10.2438 | 60.0118 | 0
16.482 | 29.6798 | 59.9948 | 19.3377 | 16.4851 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4856 | 11.2613 | 60.0024 | 0 | 16.4779 | 22.5272 | 60.0029 | 11.9995 | 16.4839 | 10.2438 | 60.0118 | 0
16.4903 | 29.6579 | 59.9947 | 19.2377 | 16.4934 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.4939 | 11.2613 | 60.0024 | 0 | 16.4862 | 22.5272 | 60.0028 | 11.9995 | 16.4923 | 10.2444 | 60.0118 | 0
16.4987 | 29.6579 | 59.9947 | 19.1377 | 16.5017 | 16.3732 | 60.0222 | 5.9997 | 16.5022 | 11.2613 | 60.0024 | 0 | 16.4945 | 22.5272 | 60.0027 | 11.9995 | 16.5006 | 10.2444 | 60.0118 | 0
16.507 | 29.6566 | 59.9946 | 19.0377 | 16.5101 | 16.3732 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5106 | 11.2613 | 60.0023 | 0 | 16.5029 | 22.4998 | 60.0027 | 11.9995 | 16.5089 | 10.2444 | 60.0118 | 0
16.5153 | 29.6566 | 59.9945 | 18.9377 | 16.5184 | 16.3732 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5189 | 11.2613 | 60.0023 | 0 | 16.5112 | 22.4998 | 60.0026 | 11.9995 | 16.5172 | 10.2444 | 60.0118 | 0
16.5237 | 29.6566 | 59.9945 | 18.8377 | 16.5267 | 16.3712 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5272 | 11.2613 | 60.0022 | 0 | 16.5195 | 22.5022 | 60.0025 | 11.9995 | 16.5256 | 10.2444 | 60.0118 | 0
16.532 | 29.6566 | 59.9944 | 18.7377 | 16.5351 | 16.3712 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5356 | 11.2613 | 60.0022 | 0 | 16.5279 | 22.5022 | 60.0025 | 11.9995 | 16.5339 | 10.2444 | 60.0118 | 0
16.5403 | 29.6566 | 59.9944 | 18.6376 | 16.5434 | 16.3675 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5439 | 11.2613 | 60.0021 | 0 | 16.5362 | 22.5036 | 60.0024 | 11.9995 | 16.5423 | 10.2481 | 60.0117 | 0
16.5487 | 29.6566 | 59.9943 | 18.5376 | 16.5517 | 16.3675 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5522 | 11.2613 | 60.0021 | 0 | 16.5445 | 22.5036 | 60.0023 | 11.9995 | 16.5506 | 10.2481 | 60.0117 | 0
16.557 | 29.6566 | 59.9943 | 18.4376 | 16.5601 | 16.3675 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5606 | 11.2613 | 60.0021 | 0 | 16.5529 | 22.5036 | 60.0023 | 11.9995 | 16.5589 | 10.2481 | 60.0117 | 0
16.5653 | 29.6566 | 59.9942 | 18.3376 | 16.5684 | 16.3675 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5689 | 11.2613 | 60.002 | 0 | 16.5612 | 22.5036 | 60.0022 | 11.9995 | 16.5672 | 10.2481 | 60.0117 | 0
16.5737 | 29.6566 | 59.9941 | 18.2376 | 16.5767 | 16.3675 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5772 | 11.2613 | 60.002 | 0 | 16.5695 | 22.5036 | 60.0021 | 11.9995 | 16.5756 | 10.1138 | 60.0117 | 0
16.582 | 29.6566 | 59.9941 | 18.1376 | 16.585 | 16.3675 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5856 | 11.2613 | 60.0019 | 0 | 16.5779 | 22.5036 | 60.0021 | 11.9995 | 16.5839 | 10.1138 | 60.0117 | 0
16.5903 | 29.6566 | 59.994 | 18.0376 | 16.5934 | 16.364 | 60.0221 | 5.9997 | 16.5939 | 11.2613 | 60.0019 | 0 | 16.5862 | 22.4989 | 60.002 | 11.9995 | 16.5923 | 10.1138 | 60.0117 | 0
16.5987 | 29.6566 | 59.994 | 18.0003 | 16.6017 | 16.364 | 60.0221 | 5.9997 | 16.6022 | 11.2613 | 60.0019 | 0 | 16.5945 | 22.4989 | 60.0019 | 11.9995 | 16.6006 | 10.1138 | 60.0117 | 0
16.607 | 29.6566 | 59.994 | 18.0003 | 16.61 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6106 | 11.2613 | 60.0018 | 0 | 16.6029 | 22.4508 | 60.0019 | 11.9995 | 16.6089 | 10.1138 | 60.0117 | 0
16.6153 | 29.6566 | 59.9939 | 18.0003 | 16.6184 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6189 | 11.2613 | 60.0018 | 0 | 16.6112 | 22.4508 | 60.0018 | 11.9995 | 16.6172 | 10.1138 | 60.0117 | 0
16.6237 | 29.6566 | 59.9939 | 18.0003 | 16.6267 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6272 | 11.2613 | 60.0017 | 0 | 16.6195 | 22.4508 | 60.0017 | 11.9995 | 16.6256 | 10.1145 | 60.0117 | 0
16.632 | 29.6566 | 59.9939 | 18.0003 | 16.635 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6356 | 11.2635 | 60.0017 | 0 | 16.6279 | 22.4508 | 60.0017 | 11.9995 | 16.6339 | 10.1145 | 60.0117 | 0
16.6403 | 29.6535 | 59.9939 | 18.0003 | 16.6434 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6439 | 11.2635 | 60.0016 | 0 | 16.6362 | 22.4508 | 60.0016 | 11.9995 | 16.6422 | 10.1152 | 60.0116 | 0
16.6487 | 29.6535 | 59.9938 | 18.0003 | 16.6517 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6522 | 11.2635 | 60.0016 | 0 | 16.6445 | 22.4508 | 60.0015 | 11.9995 | 16.6505 | 10.1152 | 60.0116 | 0
16.657 | 29.6508 | 59.9938 | 18.0003 | 16.66 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6606 | 11.2635 | 60.0016 | 0 | 16.6529 | 22.452 | 60.0015 | 11.9995 | 16.6589 | 10.1152 | 60.0116 | 0
16.6653 | 29.6508 | 59.9938 | 18.0003 | 16.6684 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6689 | 11.2635 | 60.0015 | 0 | 16.6612 | 22.452 | 60.0014 | 11.9995 | 16.6672 | 10.1152 | 60.0116 | 0
16.6737 | 29.6508 | 59.9938 | 18.0003 | 16.6767 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6772 | 11.2635 | 60.0015 | 0 | 16.6695 | 22.4517 | 60.0013 | 11.9995 | 16.6756 | 10.1152 | 60.0116 | 0
16.682 | 29.6508 | 59.9937 | 18.0003 | 16.685 | 16.364 | 60.022 | 5.9997 | 16.6856 | 11.2635 | 60.0014 | 0 | 16.6779 | 22.4517 | 60.0013 | 11.9995 | 16.6839 | 10.1152 | 60.0116 | 0
16.6903 | 29.6508 | 59.9937 | 18.0003 | 16.6933 | 16.3647 | 60.022 | 5.9997 | 16.6939 | 11.2635 | 60.0014 | 0 | 16.6862 | 22.4517 | 60.0012 | 11.9995 | 16.6922 | 10.1152 | 60.0116 | 0
16.6987 | 29.6508 | 59.9937 | 18.0003 | 16.7017 | 16.3647 | 60.022 | 5.9997 | 16.7022 | 11.2635 | 60.0014 | 0 | 16.6945 | 22.4517 | 60.0011 | 11.9995 | 16.7005 | 10.1152 | 60.0116 | 0
16.707 | 29.6508 | 59.9937 | 18.0003 | 16.71 | 16.367 | 60.022 | 5.9997 | 16.7106 | 11.2635 | 60.0013 | 0 | 16.7029 | 22.4517 | 60.0011 | 11.9995 | 16.7089 | 10.1143 | 60.0116 | 0
16.7153 | 29.6508 | 59.9936 | 18.0003 | 16.7183 | 16.367 | 60.022 | 5.9997 | 16.7189 | 11.2635 | 60.0013 | 0 | 16.7112 | 22.4517 | 60.001 | 11.9995 | 16.7172 | 10.1143 | 60.0116 | 0
16.7237 | 29.6517 | 59.9936 | 18.0003 | 16.7267 | 16.367 | 60.022 | 5.9997 | 16.7272 | 11.2635 | 60.0012 | 0 | 16.7195 | 22.455 | 60.0009 | 11.9995 | 16.7256 | 10.1143 | 60.0116 | 0
16.732 | 29.6517 | 59.9936 | 18.0003 | 16.735 | 16.367 | 60.022 | 5.9997 | 16.7356 | 11.2635 | 60.0012 | 0 | 16.7278 | 22.455 | 60.0009 | 11.9995 | 16.7339 | 10.1143 | 60.0116 | 0
16.7403 | 29.5832 | 59.9936 | 18.0003 | 16.7433 | 16.367 | 60.022 | 5.9997 | 16.7439 | 11.2635 | 60.0011 | 0 | 16.7362 | 22.455 | 60.0009 | 11.9995 | 16.7422 | 10.1143 | 60.0115 | 0
16.7487 | 29.5832 | 59.9935 | 18.0003 | 16.7516 | 16.367 | 60.022 | 5.9997 | 16.7522 | 11.2635 | 60.0011 | 0 | 16.7445 | 22.455 | 60.0008 | 11.9995 | 16.7506 | 10.1143 | 60.0115 | 0
16.757 | 29.5832 | 59.9935 | 18.0003 | 16.76 | 16.367 | 60.022 | 5.9997 | 16.7606 | 11.2635 | 60.0011 | 0 | 16.7528 | 22.4573 | 60.0008 | 11.9995 | 16.7589 | 10.1143 | 60.0115 | 0
16.7654 | 29.5832 | 59.9935 | 18.0003 | 16.7683 | 16.367 | 60.022 | 5.9997 | 16.7689 | 11.2635 | 60.001 | 0 | 16.7612 | 22.4573 | 60.0007 | 11.9995 | 16.7672 | 10.1143 | 60.0115 | 0
16.7737 | 29.5832 | 59.9935 | 18.0003 | 16.7766 | 16.3671 | 60.022 | 5.9997 | 16.7772 | 11.2635 | 60.001 | 0 | 16.7695 | 22.4573 | 60.0007 | 11.9995 | 16.7755 | 10.1132 | 60.0115 | 0
16.782 | 29.5832 | 59.9934 | 18.0003 | 16.785 | 16.3671 | 60.022 | 5.9997 | 16.7856 | 11.2645 | 60.0009 | 0 | 16.7778 | 22.4573 | 60.0007 | 11.9995 | 16.7839 | 10.1132 | 60.0115 | 0
16.7904 | 29.585 | 59.9934 | 18.0003 | 16.7933 | 16.3671 | 60.022 | 5.9997 | 16.7939 | 11.2645 | 60.0009 | 0 | 16.7862 | 22.4572 | 60.0006 | 11.9995 | 16.7922 | 10.1118 | 60.0115 | 0
16.7987 | 29.585 | 59.9934 | 18.0003 | 16.8016 | 16.3671 | 60.022 | 5.9997 | 16.8022 | 11.2645 | 60.0009 | 0 | 16.7945 | 22.4572 | 60.0006 | 11.9995 | 16.8006 | 10.1118 | 60.0115 | 0
16.807 | 29.539 | 59.9934 | 18.0003 | 16.81 | 16.3671 | 60.022 | 5.9997 | 16.8106 | 11.2645 | 60.0008 | 0 | 16.8029 | 22.4572 | 60.0005 | 11.9995 | 16.8089 | 10.1118 | 60.0115 | 0
16.8154 | 29.539 | 59.9933 | 18.0003 | 16.8183 | 16.3671 | 60.022 | 5.9997 | 16.8189 | 11.2646 | 60.0008 | 0 | 16.8112 | 22.4572 | 60.0005 | 11.9995 | 16.8172 | 10.1118 | 60.0115 | 0
16.8237 | 29.539 | 59.9933 | 18.0003 | 16.8266 | 16.3671 | 60.022 | 5.9997 | 16.8272 | 11.2646 | 60.0007 | 0 | 16.8195 | 22.457 | 60.0005 | 11.9995 | 16.8255 | 10.1118 | 60.0115 | 0
16.832 | 29.539 | 59.9933 | 18.0003 | 16.835 | 16.3671 | 60.022 | 5.9997 | 16.8356 | 11.2646 | 60.0007 | 0 | 16.8279 | 22.457 | 60.0004 | 11.9995 | 16.8339 | 10.1118 | 60.0115 | 0
16.8404 | 29.539 | 59.9933 | 18.0003 | 16.8433 | 16.3669 | 60.022 | 5.9997 | 16.8439 | 11.2646 | 60.0006 | 0 | 16.8362 | 22.4565 | 60.0004 | 11.9995 | 16.8422 | 9.983 | 60.0114 | 0
16.8487 | 29.539 | 59.9932 | 18.0003 | 16.8516 | 16.3669 | 60.022 | 5.9997 | 16.8522 | 11.2646 | 60.0006 | 0 | 16.8445 | 22.4565 | 60.0003 | 11.9995 | 16.8506 | 9.983 | 60.0114 | 0
16.857 | 29.5427 | 59.9932 | 18.0003 | 16.8599 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.8606 | 11.2646 | 60.0006 | 0 | 16.8528 | 22.4565 | 60.0003 | 11.9995 | 16.8589 | 9.983 | 60.0114 | 0
16.8654 | 29.5427 | 59.9932 | 18.0003 | 16.8683 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.8689 | 11.2646 | 60.0005 | 0 | 16.8612 | 22.4565 | 60.0002 | 11.9995 | 16.8672 | 9.983 | 60.0114 | 0
16.8737 | 29.5434 | 59.9932 | 18.0003 | 16.8766 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.8772 | 11.2646 | 60.0005 | 0 | 16.8695 | 22.4099 | 60.0002 | 11.9995 | 16.8755 | 9.983 | 60.0114 | 0
16.882 | 29.5434 | 59.9931 | 18.0003 | 16.8849 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.8856 | 11.2646 | 60.0004 | 0 | 16.8778 | 22.4099 | 60.0002 | 11.9995 | 16.8839 | 9.983 | 60.0114 | 0
16.8904 | 29.5434 | 59.9931 | 18.0003 | 16.8933 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.8939 | 11.2646 | 60.0004 | 0 | 16.8862 | 22.4104 | 60.0001 | 11.9995 | 16.8922 | 9.9832 | 60.0114 | 0
16.8987 | 29.5434 | 59.9931 | 18.0003 | 16.9016 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.9022 | 11.2646 | 60.0004 | 0 | 16.8945 | 22.4104 | 60.0001 | 11.9995 | 16.9005 | 9.9832 | 60.0114 | 0
16.907 | 29.5433 | 59.9931 | 18.0003 | 16.9099 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.9106 | 11.2646 | 60.0003 | 0 | 16.9028 | 22.4104 | 60 | 11.9995 | 16.9088 | 9.9832 | 60.0114 | 0
16.9154 | 29.5433 | 59.993 | 18.0003 | 16.9183 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.9189 | 11.263 | 60.0003 | 0 | 16.9112 | 22.4104 | 60 | 11.9995 | 16.9172 | 9.9832 | 60.0114 | 0
16.9237 | 29.5433 | 59.993 | 18.0003 | 16.9266 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.9272 | 11.263 | 60.0002 | 0 | 16.9195 | 22.4104 | 60 | 11.9995 | 16.9255 | 9.9836 | 60.0114 | 0
16.932 | 29.5433 | 59.993 | 18.0003 | 16.9349 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.9356 | 11.263 | 60.0002 | 0 | 16.9278 | 22.4104 | 59.9999 | 11.9995 | 16.9339 | 9.9836 | 60.0114 | 0
16.9404 | 29.5451 | 59.993 | 18.0003 | 16.9432 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.9439 | 11.263 | 60.0001 | 0 | 16.9362 | 22.4124 | 59.9999 | 11.9995 | 16.9422 | 9.9836 | 60.0113 | 0
16.9487 | 29.5451 | 59.9929 | 18.0003 | 16.9516 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.9522 | 11.263 | 60.0001 | 0 | 16.9445 | 22.4124 | 59.9998 | 11.9995 | 16.9505 | 9.9836 | 60.0113 | 0
16.957 | 29.5451 | 59.9929 | 18.0003 | 16.9599 | 16.3666 | 60.022 | 5.9997 | 16.9606 | 11.263 | 60.0001 | 0 | 16.9528 | 22.4099 | 59.9998 | 11.9995 | 16.9588 | 9.9841 | 60.0113 | 0
16.9654 | 29.5451 | 59.9929 | 18.0003 | 16.9682 | 16.3666 | 60.022 | 5.9997 | 16.9689 | 11.263 | 60 | 0 | 16.9612 | 22.4099 | 59.9997 | 11.9995 | 16.9672 | 9.9841 | 60.0113 | 0
16.9737 | 29.5451 | 59.9929 | 18.0003 | 16.9766 | 16.3666 | 60.022 | 5.9997 | 16.9772 | 11.263 | 60 | 0 | 16.9695 | 22.4099 | 59.9997 | 11.9995 | 16.9755 | 9.9841 | 60.0113 | 0
16.982 | 29.5451 | 59.9928 | 18.0003 | 16.9849 | 16.3666 | 60.022 | 5.9997 | 16.9856 | 11.263 | 59.9999 | 0 | 16.9778 | 22.4099 | 59.9997 | 11.9995 | 16.9839 | 9.9841 | 60.0113 | 0
16.9904 | 29.5451 | 59.9928 | 18.0003 | 16.9932 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 16.9939 | 11.263 | 59.9999 | 0 | 16.9862 | 22.4099 | 59.9996 | 11.9995 | 16.9922 | 9.9841 | 60.0113 | 0
16.9987 | 29.5451 | 59.9928 | 18.0003 | 17.0016 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 17.0022 | 11.263 | 59.9999 | 0 | 16.9945 | 22.4099 | 59.9996 | 11.9995 | 17.0005 | 9.9841 | 60.0113 | 0
17.007 | 29.548 | 59.9928 | 18.0003 | 17.0099 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 17.0106 | 11.263 | 59.9998 | 0 | 17.0028 | 22.4099 | 59.9995 | 11.9995 | 17.0088 | 9.9841 | 60.0113 | 0
17.0154 | 29.548 | 59.9927 | 18.0003 | 17.0182 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 17.0189 | 11.263 | 59.9998 | 0 | 17.0112 | 22.4099 | 59.9995 | 11.9995 | 17.0172 | 9.9841 | 60.0113 | 0
17.0237 | 29.5485 | 59.9927 | 18.0003 | 17.0266 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 17.0273 | 11.263 | 59.9997 | 0 | 17.0195 | 22.4099 | 59.9995 | 11.9995 | 17.0255 | 9.9841 | 60.0113 | 0
17.032 | 29.5485 | 59.9927 | 18.0003 | 17.0349 | 16.3664 | 60.022 | 5.9997 | 17.0356 | 11.2625 | 59.9997 | 0 | 17.0278 | 22.4099 | 59.9994 | 11.9995 | 17.0338 | 9.9841 | 60.0113 | 0
17.0404 | 29.5451 | 59.9927 | 18.0003 | 17.0432 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.0439 | 11.2625 | 59.9996 | 0 | 17.0362 | 22.369 | 59.9994 | 11.9995 | 17.0421 | 9.9833 | 60.0112 | 0
17.0487 | 29.5451 | 59.9926 | 18.0003 | 17.0515 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.0522 | 11.2626 | 59.9996 | 0 | 17.0445 | 22.369 | 59.9993 | 11.9995 | 17.0505 | 9.9833 | 60.0112 | 0
17.057 | 29.5451 | 59.9926 | 18.0003 | 17.0599 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.0606 | 11.2626 | 59.9996 | 0 | 17.0528 | 22.3683 | 59.9993 | 11.9995 | 17.0588 | 9.9833 | 60.0112 | 0
17.0654 | 29.5451 | 59.9926 | 18.0003 | 17.0682 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.0689 | 11.2629 | 59.9995 | 0 | 17.0612 | 22.3683 | 59.9992 | 11.9995 | 17.0672 | 9.9833 | 60.0112 | 0
17.0737 | 29.5451 | 59.9926 | 18.0003 | 17.0765 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.0772 | 11.2629 | 59.9995 | 0 | 17.0695 | 22.3655 | 59.9992 | 11.9995 | 17.0755 | 9.9837 | 60.0112 | 0
17.0821 | 29.5451 | 59.9925 | 18.0003 | 17.0849 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.0856 | 11.2629 | 59.9994 | 0 | 17.0778 | 22.3655 | 59.9992 | 11.9995 | 17.0838 | 9.9837 | 60.0112 | 0
17.0904 | 29.5451 | 59.9925 | 18.0003 | 17.0932 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.0939 | 11.2629 | 59.9994 | 0 | 17.0862 | 22.3387 | 59.9991 | 11.9995 | 17.0921 | 9.8594 | 60.0112 | 0
17.0987 | 29.5451 | 59.9925 | 18.0003 | 17.1015 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.1022 | 11.2629 | 59.9994 | 0 | 17.0945 | 22.3387 | 59.9991 | 11.9995 | 17.1005 | 9.8594 | 60.0112 | 0
17.1071 | 29.5451 | 59.9925 | 18.0003 | 17.1098 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.1106 | 11.2629 | 59.9993 | 0 | 17.1028 | 22.3387 | 59.999 | 11.9995 | 17.1088 | 9.8586 | 60.0112 | 0
17.1154 | 29.5451 | 59.9924 | 18.0003 | 17.1182 | 16.2575 | 60.022 | 5.9997 | 17.1189 | 11.2629 | 59.9993 | 0 | 17.1112 | 22.3387 | 59.999 | 11.9995 | 17.1172 | 9.8586 | 60.0112 | 0
17.1237 | 29.5451 | 59.9924 | 18.0003 | 17.1265 | 16.258 | 60.022 | 5.9997 | 17.1272 | 11.2629 | 59.9992 | 0 | 17.1195 | 22.3387 | 59.999 | 11.9995 | 17.1255 | 9.8586 | 60.0112 | 0
17.1321 | 29.5451 | 59.9924 | 18.0003 | 17.1348 | 16.258 | 60.022 | 5.9997 | 17.1356 | 11.2629 | 59.9992 | 0 | 17.1278 | 22.3387 | 59.9989 | 11.9995 | 17.1338 | 9.8586 | 60.0112 | 0
17.1404 | 29.538 | 59.9924 | 18.0003 | 17.1432 | 16.26 | 60.022 | 5.9997 | 17.1439 | 11.2629 | 59.9991 | 0 | 17.1362 | 22.3414 | 59.9989 | 11.9995 | 17.1421 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.1487 | 29.538 | 59.9923 | 18.0003 | 17.1515 | 16.26 | 60.022 | 5.9997 | 17.1523 | 11.2629 | 59.9991 | 0 | 17.1445 | 22.3414 | 59.9988 | 11.9995 | 17.1505 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.1571 | 29.538 | 59.9923 | 18.0003 | 17.1598 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.1606 | 11.2629 | 59.9991 | 0 | 17.1528 | 22.3414 | 59.9988 | 11.9995 | 17.1588 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.1654 | 29.538 | 59.9923 | 18.0003 | 17.1682 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.1689 | 11.2629 | 59.999 | 0 | 17.1612 | 22.3414 | 59.9987 | 11.9995 | 17.1671 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.1737 | 29.5392 | 59.9923 | 18.0003 | 17.1765 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.1772 | 11.2629 | 59.999 | 0 | 17.1695 | 22.3413 | 59.9987 | 11.9995 | 17.1754 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.1821 | 29.5392 | 59.9922 | 18.0003 | 17.1848 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.1856 | 11.2629 | 59.9989 | 0 | 17.1778 | 22.3413 | 59.9987 | 11.9995 | 17.1838 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.1904 | 29.47 | 59.9922 | 18.0003 | 17.1932 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.1939 | 11.2629 | 59.9989 | 0 | 17.1862 | 22.3413 | 59.9986 | 11.9995 | 17.1921 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.1987 | 29.47 | 59.9922 | 18.0003 | 17.2015 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2022 | 11.2589 | 59.9989 | 0 | 17.1945 | 22.3413 | 59.9986 | 11.9995 | 17.2005 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.2071 | 29.47 | 59.9922 | 18.0003 | 17.2098 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2106 | 11.2589 | 59.9988 | 0 | 17.2028 | 22.3433 | 59.9985 | 11.9995 | 17.2088 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.2154 | 29.47 | 59.9921 | 18.0003 | 17.2181 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2189 | 11.2589 | 59.9988 | 0 | 17.2112 | 22.3433 | 59.9985 | 11.9995 | 17.2171 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.2237 | 29.47 | 59.9921 | 18.0003 | 17.2265 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2272 | 11.2589 | 59.9987 | 0 | 17.2195 | 22.3433 | 59.9985 | 11.9995 | 17.2255 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.2321 | 29.47 | 59.9921 | 18.0003 | 17.2348 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2356 | 11.2589 | 59.9987 | 0 | 17.2278 | 22.3433 | 59.9984 | 11.9995 | 17.2338 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.2404 | 29.4712 | 59.9921 | 18.0003 | 17.2431 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2439 | 11.2589 | 59.9986 | 0 | 17.2362 | 22.3432 | 59.9984 | 11.9995 | 17.2422 | 9.8586 | 60.011 | 0
17.2487 | 29.4712 | 59.992 | 18.0003 | 17.2515 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2522 | 11.2589 | 59.9986 | 0 | 17.2445 | 22.3432 | 59.9983 | 11.9995 | 17.2505 | 9.8586 | 60.011 | 0
17.2571 | 29.4712 | 59.992 | 18.0003 | 17.2598 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2606 | 11.2589 | 59.9986 | 0 | 17.2528 | 22.3461 | 59.9983 | 11.9995 | 17.2588 | 9.8586 | 60.011 | 0
17.2654 | 29.4712 | 59.992 | 18.0003 | 17.2681 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2689 | 11.2589 | 59.9985 | 0 | 17.2612 | 22.3461 | 59.9982 | 11.9995 | 17.2671 | 9.8586 | 60.011 | 0
17.2737 | 29.4717 | 59.992 | 18.0003 | 17.2765 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2773 | 11.2589 | 59.9985 | 0 | 17.2695 | 22.3461 | 59.9982 | 11.9995 | 17.2755 | 9.8586 | 60.011 | 0
17.2821 | 29.4717 | 59.9919 | 18.0003 | 17.2848 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2856 | 11.2589 | 59.9984 | 0 | 17.2778 | 22.3461 | 59.9982 | 11.9995 | 17.2838 | 9.8586 | 60.011 | 0
17.2904 | 29.4695 | 59.9919 | 18.0003 | 17.2931 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.2939 | 11.2589 | 59.9984 | 0 | 17.2862 | 22.3471 | 59.9981 | 11.9995 | 17.2921 | 9.8586 | 60.011 | 0
17.2987 | 29.4695 | 59.9919 | 18.0003 | 17.3014 | 16.2607 | 60.022 | 5.9997 | 17.3022 | 11.2589 | 59.9984 | 0 | 17.2945 | 22.3471 | 59.9981 | 11.9995 | 17.3004 | 9.8586 | 60.0111 | 0
17.3071 | 29.4695 | 59.9919 | 18.0003 | 17.3098 | 16.2574 | 60.022 | 5.9997 | 17.3106 | 11.2589 | 59.9983 | 0 | 17.3028 | 22.3471 | 59.998 | 11.9995 | 17.3088 | 9.8593 | 60.0111 | 0
17.3154 | 29.4695 | 59.9918 | 18.0003 | 17.3181 | 16.2574 | 60.022 | 5.9997 | 17.3189 | 11.2591 | 59.9983 | 0 | 17.3112 | 22.3471 | 59.998 | 11.9995 | 17.3171 | 9.8593 | 60.0112 | 0
17.3237 | 29.4502 | 59.9918 | 18.0003 | 17.3264 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3273 | 11.2591 | 59.9982 | 0 | 17.3195 | 22.3471 | 59.998 | 11.9995 | 17.3255 | 9.8593 | 60.0112 | 0
17.3321 | 29.4502 | 59.9918 | 18.0003 | 17.3348 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3356 | 11.2596 | 59.9982 | 0 | 17.3279 | 22.3471 | 59.9979 | 11.9995 | 17.3338 | 9.8593 | 60.0113 | 0
17.3404 | 29.4099 | 59.9918 | 18.0003 | 17.3431 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3439 | 11.2596 | 59.9981 | 0 | 17.3362 | 22.3466 | 59.9979 | 11.9995 | 17.3421 | 9.8606 | 60.0113 | 0
17.3487 | 29.4099 | 59.9917 | 18.0003 | 17.3514 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3522 | 11.2596 | 59.9981 | 0 | 17.3445 | 22.3466 | 59.9978 | 11.9995 | 17.3504 | 9.8606 | 60.0114 | 0
17.3571 | 29.4108 | 59.9917 | 18.0003 | 17.3598 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3606 | 11.2596 | 59.9981 | 0 | 17.3528 | 22.3466 | 59.9978 | 11.9995 | 17.3588 | 9.8617 | 60.0114 | 0
17.3654 | 29.4108 | 59.9917 | 18.0003 | 17.3681 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3689 | 11.2596 | 59.998 | 0 | 17.3612 | 22.3466 | 59.9977 | 11.9995 | 17.3671 | 9.8617 | 60.0115 | 0
17.3737 | 29.4126 | 59.9917 | 18.0003 | 17.3764 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3772 | 11.2596 | 59.998 | 0 | 17.3695 | 22.3466 | 59.9977 | 11.9995 | 17.3755 | 9.8617 | 60.0115 | 0
17.3821 | 29.4126 | 59.9916 | 18.0003 | 17.3847 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3856 | 11.2596 | 59.998 | 0 | 17.3778 | 22.3466 | 59.9977 | 11.9995 | 17.3838 | 9.8617 | 60.0116 | 0
17.3904 | 29.4138 | 59.9916 | 18.0003 | 17.3931 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.3939 | 11.2596 | 59.9979 | 0 | 17.3862 | 22.3453 | 59.9976 | 11.9995 | 17.3921 | 9.8617 | 60.0116 | 0
17.3988 | 29.4138 | 59.9916 | 18.0003 | 17.4014 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.4023 | 11.1922 | 59.9979 | 0 | 17.3945 | 22.3453 | 59.9976 | 11.9995 | 17.4004 | 9.8617 | 60.0117 | 0
17.4071 | 29.4138 | 59.9916 | 18.0003 | 17.4097 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.4106 | 11.1922 | 59.9979 | 0 | 17.4028 | 22.2902 | 59.9975 | 11.9995 | 17.4088 | 9.8617 | 60.0117 | 0
17.4154 | 29.4138 | 59.9915 | 18.0003 | 17.4181 | 16.2579 | 60.022 | 5.9997 | 17.4189 | 11.1925 | 59.9979 | 0 | 17.4112 | 22.2902 | 59.9975 | 11.9995 | 17.4171 | 9.8617 | 60.0118 | 0
17.4238 | 29.4138 | 59.9915 | 18.0003 | 17.4264 | 16.0659 | 60.022 | 5.9997 | 17.4272 | 11.1925 | 59.9978 | 0 | 17.4195 | 22.2897 | 59.9975 | 11.9995 | 17.4254 | 9.8617 | 60.0118 | 0
17.4321 | 29.4138 | 59.9915 | 18.0003 | 17.4347 | 16.0659 | 60.022 | 5.9997 | 17.4356 | 11.1964 | 59.9978 | 0 | 17.4278 | 22.2897 | 59.9974 | 11.9995 | 17.4337 | 9.8617 | 60.0119 | 0
17.4404 | 29.4147 | 59.9915 | 18.0003 | 17.4431 | 16.0659 | 60.022 | 5.9997 | 17.4439 | 11.1964 | 59.9978 | 0 | 17.4362 | 22.2849 | 59.9974 | 11.9995 | 17.4421 | 9.8617 | 60.0119 | 0
17.4488 | 29.4147 | 59.9914 | 18.0003 | 17.4514 | 16.0659 | 60.022 | 5.9997 | 17.4523 | 11.1964 | 59.9978 | 0 | 17.4445 | 22.2849 | 59.9973 | 11.9995 | 17.4504 | 9.8617 | 60.012 | 0
17.4571 | 29.4147 | 59.9914 | 18.0003 | 17.4597 | 16.068 | 60.022 | 5.9997 | 17.4606 | 11.1964 | 59.9977 | 0 | 17.4529 | 22.2849 | 59.9973 | 11.9995 | 17.4588 | 9.8617 | 60.012 | 0
17.4654 | 29.4147 | 59.9914 | 18.0003 | 17.468 | 16.068 | 60.022 | 5.9997 | 17.4689 | 11.1964 | 59.9977 | 0 | 17.4612 | 22.2849 | 59.9972 | 11.9995 | 17.4671 | 9.8617 | 60.0121 | 0
17.4738 | 29.4163 | 59.9914 | 18.0003 | 17.4764 | 16.068 | 60.022 | 5.9997 | 17.4772 | 11.1964 | 59.9977 | 0 | 17.4695 | 22.286 | 59.9972 | 11.9995 | 17.4754 | 9.8617 | 60.0121 | 0
17.4821 | 29.4163 | 59.9913 | 18.0003 | 17.4847 | 16.068 | 60.022 | 5.9997 | 17.4856 | 11.1964 | 59.9977 | 0 | 17.4778 | 22.286 | 59.9972 | 11.9995 | 17.4837 | 9.8617 | 60.0122 | 0
17.4904 | 29.4134 | 59.9913 | 18.0003 | 17.493 | 16.068 | 60.022 | 5.9997 | 17.4939 | 11.1964 | 59.9976 | 0 | 17.4862 | 22.2852 | 59.9971 | 11.9995 | 17.4921 | 9.8617 | 60.0122 | 0
17.4988 | 29.4134 | 59.9913 | 18.0003 | 17.5014 | 16.068 | 60.022 | 5.9997 | 17.5022 | 11.1967 | 59.9976 | 0 | 17.4945 | 22.2852 | 59.9971 | 11.9995 | 17.5004 | 9.8617 | 60.0123 | 0
17.5071 | 29.4134 | 59.9913 | 18.0003 | 17.5097 | 16.068 | 60.022 | 5.9997 | 17.5106 | 11.1967 | 59.9976 | 0 | 17.5028 | 22.2853 | 59.997 | 11.9995 | 17.5088 | 9.8617 | 60.0123 | 0
17.5154 | 29.4134 | 59.9912 | 18.0003 | 17.518 | 16.068 | 60.022 | 5.9997 | 17.5189 | 11.1967 | 59.9976 | 0 | 17.5112 | 22.2853 | 59.997 | 11.9995 | 17.5171 | 9.8617 | 60.0124 | 0
17.5238 | 29.4147 | 59.9912 | 18.0003 | 17.5264 | 16.069 | 60.022 | 5.9997 | 17.5273 | 11.1967 | 59.9975 | 0 | 17.5195 | 22.2853 | 59.9969 | 11.9995 | 17.5254 | 9.8617 | 60.0124 | 0
17.5321 | 29.4147 | 59.9912 | 18.0003 | 17.5347 | 16.069 | 60.022 | 5.9997 | 17.5356 | 11.1968 | 59.9975 | 0 | 17.5278 | 22.2853 | 59.9969 | 11.9995 | 17.5337 | 9.8617 | 60.0125 | 0
17.5404 | 29.4147 | 59.9912 | 18.0003 | 17.543 | 16.069 | 60.022 | 5.9997 | 17.5439 | 11.1968 | 59.9975 | 0 | 17.5362 | 22.288 | 59.9969 | 11.9995 | 17.5421 | 9.8617 | 60.0125 | 0
17.5488 | 29.4147 | 59.9911 | 18.0003 | 17.5514 | 16.069 | 60.022 | 5.9997 | 17.5522 | 11.1966 | 59.9975 | 0 | 17.5445 | 22.288 | 59.9968 | 11.9995 | 17.5504 | 9.8617 | 60.0126 | 0
17.5571 | 29.4147 | 59.9911 | 18.0003 | 17.5597 | 16.0678 | 60.022 | 5.9997 | 17.5606 | 11.1966 | 59.9974 | 0 | 17.5528 | 22.2864 | 59.9968 | 11.9995 | 17.5587 | 9.8617 | 60.0126 | 0
17.5654 | 29.4147 | 59.9911 | 18.0003 | 17.568 | 16.0678 | 60.022 | 5.9997 | 17.5689 | 11.1966 | 59.9974 | 0 | 17.5612 | 22.2864 | 59.9967 | 11.9995 | 17.567 | 9.8617 | 60.0127 | 0
17.5738 | 29.4163 | 59.9911 | 18.0003 | 17.5763 | 16.0678 | 60.022 | 5.9997 | 17.5773 | 11.1966 | 59.9974 | 0 | 17.5695 | 22.2895 | 59.9967 | 11.9995 | 17.5754 | 9.8617 | 60.0127 | 0
17.5821 | 29.4163 | 59.991 | 18.0003 | 17.5847 | 16.0678 | 60.022 | 5.9997 | 17.5856 | 11.1969 | 59.9974 | 0 | 17.5779 | 22.2895 | 59.9967 | 11.9995 | 17.5837 | 9.8617 | 60.0128 | 0
17.5904 | 29.4172 | 59.991 | 18.0003 | 17.593 | 16.0678 | 60.022 | 5.9997 | 17.5939 | 11.1969 | 59.9973 | 0 | 17.5862 | 22.2895 | 59.9966 | 11.9995 | 17.5921 | 9.8617 | 60.0128 | 0
17.5988 | 29.4172 | 59.991 | 18.0003 | 17.6013 | 16.0678 | 60.022 | 5.9997 | 17.6022 | 11.1969 | 59.9973 | 0 | 17.5945 | 22.2895 | 59.9966 | 11.9995 | 17.6004 | 9.8617 | 60.0129 | 0
17.6071 | 29.4162 | 59.9909 | 18.0003 | 17.6097 | 16.0678 | 60.022 | 5.9997 | 17.6106 | 11.1969 | 59.9973 | 0 | 17.6028 | 22.2895 | 59.9965 | 11.9995 | 17.6087 | 9.8617 | 60.0129 | 0
17.6154 | 29.4162 | 59.9909 | 18.0003 | 17.618 | 16.0678 | 60.022 | 5.9997 | 17.6189 | 11.1945 | 59.9973 | 0 | 17.6112 | 22.2895 | 59.9965 | 11.9995 | 17.617 | 9.8617 | 60.013 | 0
17.6238 | 29.4162 | 59.9908 | 18.0003 | 17.6263 | 16.065 | 60.022 | 5.9997 | 17.6273 | 11.1945 | 59.9972 | 0 | 17.6195 | 22.25 | 59.9964 | 11.9995 | 17.6254 | 9.8617 | 60.013 | 0
17.6321 | 29.4162 | 59.9908 | 18.0003 | 17.6347 | 16.065 | 60.022 | 5.9997 | 17.6356 | 11.1268 | 59.9972 | 0 | 17.6278 | 22.25 | 59.9964 | 11.9995 | 17.6337 | 9.8617 | 60.0131 | 0
17.6404 | 29.4137 | 59.9908 | 18.0003 | 17.643 | 16.0649 | 60.022 | 5.9997 | 17.6439 | 11.1268 | 59.9972 | 0 | 17.6362 | 22.2506 | 59.9964 | 11.9995 | 17.6421 | 9.8617 | 60.0131 | 0
17.6488 | 29.4137 | 59.9907 | 18.0003 | 17.6513 | 16.0649 | 60.022 | 5.9997 | 17.6523 | 11.1268 | 59.9972 | 0 | 17.6445 | 22.2506 | 59.9963 | 11.9995 | 17.6504 | 9.8617 | 60.0132 | 0
17.6571 | 29.4137 | 59.9907 | 18.0003 | 17.6596 | 16.0649 | 60.022 | 5.9997 | 17.6606 | 11.1268 | 59.9971 | 0 | 17.6528 | 22.2506 | 59.9963 | 11.9995 | 17.6587 | 9.8617 | 60.0132 | 0
17.6654 | 29.4137 | 59.9906 | 18.0003 | 17.668 | 16.0649 | 60.022 | 5.9997 | 17.6689 | 11.127 | 59.9971 | 0 | 17.6612 | 22.2506 | 59.9962 | 11.9995 | 17.667 | 9.8617 | 60.0133 | 0
17.6738 | 29.3946 | 59.9906 | 18.0003 | 17.6763 | 16.0649 | 60.022 | 5.9997 | 17.6772 | 11.127 | 59.9971 | 0 | 17.6695 | 22.2002 | 59.9962 | 11.9995 | 17.6754 | 9.8617 | 60.0133 | 0
17.6821 | 29.3946 | 59.9906 | 18.0003 | 17.6846 | 16.0649 | 60.022 | 5.9997 | 17.6856 | 11.127 | 59.9971 | 0 | 17.6778 | 22.2002 | 59.9962 | 11.9995 | 17.6837 | 9.8617 | 60.0134 | 0
17.6905 | 29.3946 | 59.9905 | 18.0003 | 17.693 | 16.0634 | 60.022 | 5.9997 | 17.6939 | 11.127 | 59.997 | 0 | 17.6862 | 22.2002 | 59.9961 | 11.9995 | 17.692 | 9.8617 | 60.0134 | 0
17.6988 | 29.3946 | 59.9905 | 18.0003 | 17.7013 | 16.0634 | 60.022 | 5.9997 | 17.7023 | 11.1275 | 59.997 | 0 | 17.6945 | 22.2002 | 59.9961 | 11.9995 | 17.7004 | 9.8617 | 60.0135 | 0
17.7071 | 29.3967 | 59.9904 | 18.0003 | 17.7096 | 16.0634 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7106 | 11.1275 | 59.997 | 0 | 17.7029 | 22.1997 | 59.996 | 11.9995 | 17.7087 | 9.8617 | 60.0135 | 0
17.7155 | 29.3967 | 59.9904 | 18.0003 | 17.718 | 16.0634 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7189 | 11.128 | 59.997 | 0 | 17.7112 | 22.1997 | 59.996 | 11.9995 | 17.7171 | 9.8617 | 60.0136 | 0
17.7238 | 29.3967 | 59.9903 | 18.0003 | 17.7263 | 16.0634 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7272 | 11.128 | 59.9969 | 0 | 17.7195 | 22.2021 | 59.996 | 11.9995 | 17.7254 | 9.8617 | 60.0136 | 0
17.7321 | 29.3967 | 59.9903 | 18.0003 | 17.7346 | 16.0634 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7356 | 11.1264 | 59.9969 | 0 | 17.7278 | 22.2021 | 59.996 | 11.9995 | 17.7337 | 9.8617 | 60.0137 | 0
17.7405 | 29.396 | 59.9903 | 18.0003 | 17.7429 | 16.0634 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7439 | 11.1264 | 59.9969 | 0 | 17.7362 | 22.2002 | 59.9959 | 11.9995 | 17.742 | 9.8617 | 60.0137 | 0
17.7488 | 29.396 | 59.9902 | 18.0003 | 17.7513 | 16.0634 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7523 | 11.1264 | 59.9969 | 0 | 17.7445 | 22.2002 | 59.9959 | 11.9995 | 17.7504 | 9.8617 | 60.0138 | 0
17.7571 | 29.3758 | 59.9902 | 18.0003 | 17.7596 | 16.0639 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7606 | 11.1264 | 59.9968 | 0 | 17.7528 | 22.2002 | 59.9959 | 11.9995 | 17.7587 | 9.862 | 60.0138 | 0
17.7655 | 29.3758 | 59.9901 | 18.0003 | 17.7679 | 16.0639 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7689 | 11.1264 | 59.9968 | 0 | 17.7612 | 22.2002 | 59.9959 | 11.9995 | 17.7671 | 9.862 | 60.0139 | 0
17.7738 | 29.3782 | 59.9901 | 18.0003 | 17.7763 | 16.0639 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7773 | 11.1264 | 59.9968 | 0 | 17.7695 | 22.1994 | 59.9959 | 11.9995 | 17.7754 | 9.862 | 60.0139 | 0
17.7821 | 29.3782 | 59.9901 | 18.0003 | 17.7846 | 16.0639 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7856 | 11.1268 | 59.9968 | 0 | 17.7778 | 22.1994 | 59.9959 | 11.9995 | 17.7837 | 9.862 | 60.014 | 0
17.7905 | 29.3782 | 59.99 | 18.0003 | 17.7929 | 16.0639 | 60.0221 | 5.9997 | 17.7939 | 11.1268 | 59.9967 | 0 | 17.7862 | 22.1973 | 59.9958 | 11.9995 | 17.792 | 9.862 | 60.014 | 0
17.7988 | 29.3782 | 59.99 | 18.0003 | 17.8013 | 16.0639 | 60.0221 | 5.9997 | 17.8022 | 11.0456 | 59.9967 | 0 | 17.7945 | 22.1973 | 59.9958 | 11.9995 | 17.8004 | 9.862 | 60.0141 | 0
17.8071 | 29.3776 | 59.9899 | 18.0003 | 17.8096 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8106 | 11.0456 | 59.9967 | 0 | 17.8028 | 22.1973 | 59.9958 | 11.9995 | 17.8087 | 9.862 | 60.0141 | 0
17.8155 | 29.3776 | 59.9899 | 18.0003 | 17.8179 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8189 | 11.0456 | 59.9967 | 0 | 17.8112 | 22.1973 | 59.9958 | 11.9995 | 17.817 | 9.862 | 60.0142 | 0
17.8238 | 29.3593 | 59.9898 | 18.0003 | 17.8262 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8273 | 11.0456 | 59.9966 | 0 | 17.8195 | 22.1954 | 59.9958 | 11.9995 | 17.8253 | 9.863 | 60.0142 | 0
17.8321 | 29.3593 | 59.9898 | 18.0003 | 17.8346 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8356 | 11.0456 | 59.9966 | 0 | 17.8279 | 22.1954 | 59.9958 | 11.9995 | 17.8337 | 9.863 | 60.0143 | 0
17.8405 | 29.3593 | 59.9898 | 18.0003 | 17.8429 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8439 | 11.0456 | 59.9966 | 0 | 17.8362 | 22.1954 | 59.9957 | 11.9995 | 17.842 | 9.863 | 60.0143 | 0
17.8488 | 29.3593 | 59.9897 | 18.0003 | 17.8512 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8522 | 11.0456 | 59.9966 | 0 | 17.8445 | 22.1954 | 59.9957 | 11.9995 | 17.8504 | 9.863 | 60.0144 | 0
17.8571 | 29.3593 | 59.9897 | 18.0003 | 17.8596 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8606 | 11.0456 | 59.9965 | 0 | 17.8528 | 22.1969 | 59.9957 | 11.9995 | 17.8587 | 9.863 | 60.0144 | 0
17.8655 | 29.3593 | 59.9896 | 18.0003 | 17.8679 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8689 | 11.0479 | 59.9965 | 0 | 17.8612 | 22.1969 | 59.9957 | 11.9995 | 17.867 | 9.863 | 60.0145 | 0
17.8738 | 29.3586 | 59.9896 | 18.0003 | 17.8762 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8773 | 11.0479 | 59.9965 | 0 | 17.8695 | 22.1995 | 59.9957 | 11.9995 | 17.8753 | 9.863 | 60.0145 | 0
17.8821 | 29.3586 | 59.9896 | 18.0003 | 17.8846 | 16.066 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8856 | 11.0479 | 59.9965 | 0 | 17.8778 | 22.1995 | 59.9957 | 11.9995 | 17.8837 | 9.863 | 60.0146 | 0
17.8905 | 29.3503 | 59.9895 | 18.0003 | 17.8929 | 16.0676 | 60.0222 | 5.9997 | 17.8939 | 11.0479 | 59.9964 | 0 | 17.8862 | 22.1648 | 59.9956 | 11.9995 | 17.892 | 9.863 | 60.0146 | 0
17.8988 | 29.3503 | 59.9895 | 18.0003 | 17.9012 | 16.0676 | 60.0222 | 5.9997 | 17.9023 | 11.0479 | 59.9964 | 0 | 17.8945 | 22.1648 | 59.9956 | 11.9995 | 17.9004 | 9.863 | 60.0147 | 0
17.9071 | 29.3503 | 59.9894 | 18.0003 | 17.9095 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9106 | 11.0479 | 59.9964 | 0 | 17.9028 | 22.1681 | 59.9956 | 11.9995 | 17.9087 | 9.863 | 60.0147 | 0
17.9155 | 29.3503 | 59.9894 | 18.0003 | 17.9179 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9189 | 11.0479 | 59.9964 | 0 | 17.9112 | 22.1681 | 59.9956 | 11.9995 | 17.917 | 9.863 | 60.0148 | 0
17.9238 | 29.3503 | 59.9893 | 18.0003 | 17.9262 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9273 | 11.0479 | 59.9963 | 0 | 17.9195 | 22.1687 | 59.9956 | 11.9995 | 17.9253 | 9.863 | 60.0148 | 0
17.9321 | 29.3503 | 59.9893 | 18.0003 | 17.9345 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9356 | 11.0473 | 59.9963 | 0 | 17.9279 | 22.1687 | 59.9956 | 11.9995 | 17.9337 | 9.863 | 60.0149 | 0
17.9405 | 29.3454 | 59.9893 | 18.0003 | 17.9429 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9439 | 11.0473 | 59.9963 | 0 | 17.9362 | 22.1675 | 59.9955 | 11.9995 | 17.942 | 9.863 | 60.0149 | 0
17.9488 | 29.3454 | 59.9892 | 18.0003 | 17.9512 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9523 | 11.048 | 59.9963 | 0 | 17.9445 | 22.1675 | 59.9955 | 11.9995 | 17.9503 | 9.863 | 60.015 | 0
17.9571 | 29.3468 | 59.9892 | 18.0003 | 17.9595 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9606 | 11.048 | 59.9962 | 0 | 17.9529 | 22.1675 | 59.9955 | 11.9995 | 17.9586 | 9.863 | 60.015 | 0
17.9655 | 29.3468 | 59.9891 | 18.0003 | 17.9679 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9689 | 11.048 | 59.9962 | 0 | 17.9612 | 22.1675 | 59.9955 | 11.9995 | 17.967 | 9.863 | 60.0151 | 0
17.9738 | 29.3468 | 59.9891 | 18.0003 | 17.9762 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9772 | 11.048 | 59.9962 | 0 | 17.9695 | 22.1675 | 59.9955 | 11.9995 | 17.9753 | 9.863 | 60.0151 | 0
17.9821 | 29.3468 | 59.9891 | 18.0003 | 17.9845 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9856 | 11.048 | 59.9962 | 0 | 17.9778 | 22.1675 | 59.9955 | 11.9995 | 17.9837 | 9.863 | 60.0152 | 0
17.9905 | 29.3479 | 59.989 | 18.0003 | 17.9929 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 17.9939 | 11.048 | 59.9961 | 0 | 17.9862 | 22.1679 | 59.9954 | 11.9995 | 17.992 | 9.863 | 60.0152 | 0
17.9988 | 29.3479 | 59.989 | 18.0003 | 18.0012 | 16.0676 | 60.0223 | 5.9997 | 18.0023 | 11.0467 | 59.9961 | 0 | 17.9945 | 22.1679 | 59.9954 | 11.9995 | 18.0003 | 9.863 | 60.0153 | 0
18.0072 | 29.3479 | 59.9889 | 18.0003 | 18.0095 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0106 | 11.0467 | 59.9961 | 0 | 18.0028 | 22.1679 | 59.9954 | 11.9995 | 18.0086 | 9.863 | 60.0153 | 0
18.0155 | 29.3479 | 59.9889 | 18.0003 | 18.0178 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0189 | 11.0472 | 59.9961 | 0 | 18.0112 | 22.1679 | 59.9954 | 11.9995 | 18.017 | 9.863 | 60.0154 | 0
18.0238 | 29.3465 | 59.9888 | 18.0003 | 18.0262 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0273 | 11.0472 | 59.996 | 0 | 18.0195 | 22.1657 | 59.9954 | 11.9995 | 18.0253 | 9.863 | 60.0154 | 0
18.0322 | 29.3465 | 59.9888 | 18.0003 | 18.0345 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0356 | 11.0445 | 59.996 | 0 | 18.0278 | 22.1657 | 59.9954 | 11.9995 | 18.0337 | 9.863 | 60.0155 | 0
18.0405 | 29.302 | 59.9888 | 18.0003 | 18.0428 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0439 | 11.0445 | 59.996 | 0 | 18.0362 | 22.1657 | 59.9953 | 11.9995 | 18.042 | 9.863 | 60.0155 | 0
18.0488 | 29.302 | 59.9887 | 18.0003 | 18.0512 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0523 | 11.0445 | 59.996 | 0 | 18.0445 | 22.1657 | 59.9953 | 11.9995 | 18.0503 | 9.863 | 60.0156 | 0
18.0572 | 29.269 | 59.9887 | 18.0003 | 18.0595 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0606 | 11.0445 | 59.9959 | 0 | 18.0529 | 22.1664 | 59.9953 | 11.9995 | 18.0586 | 9.863 | 60.0156 | 0
18.0655 | 29.269 | 59.9886 | 18.0003 | 18.0678 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0689 | 11.0452 | 59.9959 | 0 | 18.0612 | 22.1664 | 59.9953 | 11.9995 | 18.067 | 9.863 | 60.0157 | 0
18.0738 | 29.269 | 59.9886 | 18.0003 | 18.0762 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0773 | 11.0452 | 59.9959 | 0 | 18.0695 | 22.1664 | 59.9953 | 11.9995 | 18.0753 | 9.863 | 60.0157 | 0
18.0822 | 29.269 | 59.9886 | 18.0003 | 18.0845 | 16.0676 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0856 | 11.0452 | 59.9959 | 0 | 18.0779 | 22.1664 | 59.9953 | 11.9995 | 18.0836 | 9.863 | 60.0158 | 0
18.0905 | 29.2704 | 59.9885 | 18.0003 | 18.0928 | 16.0661 | 60.0224 | 5.9997 | 18.0939 | 11.0452 | 59.9958 | 0 | 18.0862 | 22.1665 | 59.9952 | 11.9995 | 18.0919 | 9.8641 | 60.0158 | 0
18.0988 | 29.2704 | 59.9885 | 18.0003 | 18.1011 | 16.0661 | 60.0224 | 5.9997 | 18.1022 | 11.0448 | 59.9958 | 0 | 18.0945 | 22.1665 | 59.9952 | 11.9995 | 18.1003 | 9.8641 | 60.0159 | 0
18.1072 | 29.2681 | 59.9884 | 18.0003 | 18.1095 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1106 | 11.0448 | 59.9958 | 0 | 18.1028 | 22.1665 | 59.9952 | 11.9995 | 18.1086 | 9.8642 | 60.0159 | 0
18.1155 | 29.2681 | 59.9884 | 18.0003 | 18.1178 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1189 | 11.0454 | 59.9958 | 0 | 18.1112 | 22.1665 | 59.9952 | 11.9995 | 18.117 | 9.8642 | 60.016 | 0
18.1238 | 29.2369 | 59.9883 | 18.0003 | 18.1261 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1273 | 11.0454 | 59.9957 | 0 | 18.1195 | 22.1663 | 59.9952 | 11.9995 | 18.1253 | 9.8642 | 60.016 | 0
18.1322 | 29.2369 | 59.9883 | 18.0003 | 18.1345 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1356 | 11.0454 | 59.9957 | 0 | 18.1278 | 22.1663 | 59.9952 | 11.9995 | 18.1336 | 9.8642 | 60.0161 | 0
18.1405 | 29.2369 | 59.9883 | 18.0003 | 18.1428 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1439 | 11.0454 | 59.9957 | 0 | 18.1362 | 22.1644 | 59.9951 | 11.9995 | 18.1419 | 9.8642 | 60.0161 | 0
18.1488 | 29.2369 | 59.9882 | 18.0003 | 18.1511 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1523 | 11.0461 | 59.9957 | 0 | 18.1445 | 22.1644 | 59.9951 | 11.9995 | 18.1503 | 9.8642 | 60.0162 | 0
18.1572 | 29.2435 | 59.9882 | 18.0003 | 18.1595 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1606 | 11.0461 | 59.9956 | 0 | 18.1528 | 22.1097 | 59.9951 | 11.9995 | 18.1586 | 9.8642 | 60.0162 | 0
18.1655 | 29.2435 | 59.9881 | 18.0003 | 18.1678 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1689 | 11.0461 | 59.9956 | 0 | 18.1612 | 22.1097 | 59.9951 | 11.9995 | 18.1669 | 9.8642 | 60.0163 | 0
18.1738 | 29.2457 | 59.9881 | 18.0003 | 18.1761 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1773 | 11.0461 | 59.9956 | 0 | 18.1695 | 22.0654 | 59.9951 | 11.9995 | 18.1753 | 9.8642 | 60.0163 | 0
18.1822 | 29.2457 | 59.9881 | 18.0003 | 18.1844 | 16.0661 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1856 | 11.0473 | 59.9956 | 0 | 18.1779 | 22.0654 | 59.9951 | 11.9995 | 18.1836 | 9.8642 | 60.0164 | 0
18.1905 | 29.2457 | 59.988 | 18.0003 | 18.1928 | 16.063 | 60.0225 | 5.9997 | 18.1939 | 11.0473 | 59.9955 | 0 | 18.1862 | 22.0617 | 59.995 | 11.9995 | 18.1919 | 9.8642 | 60.0164 | 0
18.1988 | 29.2457 | 59.988 | 18.0003 | 18.2011 | 16.063 | 60.0225 | 5.9997 | 18.2023 | 11.0478 | 59.9955 | 0 | 18.1945 | 22.0617 | 59.995 | 11.9995 | 18.2002 | 9.8642 | 60.0165 | 0
18.2072 | 29.2481 | 59.9879 | 18.0003 | 18.2094 | 16.063 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2106 | 11.0478 | 59.9955 | 0 | 18.2029 | 22.0617 | 59.995 | 11.9995 | 18.2086 | 9.8642 | 60.0165 | 0
18.2155 | 29.2481 | 59.9879 | 18.0003 | 18.2178 | 16.063 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2189 | 11.0478 | 59.9955 | 0 | 18.2112 | 22.0617 | 59.995 | 11.9995 | 18.2169 | 9.8642 | 60.0166 | 0
18.2238 | 29.2521 | 59.9878 | 18.0003 | 18.2261 | 16.063 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2273 | 11.0478 | 59.9954 | 0 | 18.2195 | 22.0657 | 59.995 | 11.9995 | 18.2253 | 9.8642 | 60.0166 | 0
18.2322 | 29.2521 | 59.9878 | 18.0003 | 18.2344 | 16.063 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2356 | 11.0465 | 59.9954 | 0 | 18.2278 | 22.0657 | 59.995 | 11.9995 | 18.2336 | 9.8642 | 60.0167 | 0
18.2405 | 29.2521 | 59.9878 | 18.0003 | 18.2428 | 16.0653 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2439 | 11.0465 | 59.9954 | 0 | 18.2362 | 22.0655 | 59.9949 | 11.9995 | 18.2419 | 9.8642 | 60.0167 | 0
18.2488 | 29.2521 | 59.9877 | 18.0003 | 18.2511 | 16.0653 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2523 | 11.0454 | 59.9954 | 0 | 18.2445 | 22.0655 | 59.9949 | 11.9995 | 18.2502 | 9.8642 | 60.0168 | 0
18.2572 | 29.2502 | 59.9877 | 18.0003 | 18.2594 | 16.0653 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2606 | 11.0454 | 59.9953 | 0 | 18.2528 | 22.0655 | 59.9949 | 11.9995 | 18.2586 | 9.7318 | 60.0168 | 0
18.2655 | 29.2502 | 59.9876 | 18.0003 | 18.2677 | 16.0653 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2689 | 11.0436 | 59.9953 | 0 | 18.2612 | 22.0655 | 59.9949 | 11.9995 | 18.2669 | 9.7318 | 60.0169 | 0
18.2738 | 29.252 | 59.9876 | 18.0003 | 18.2761 | 16.0653 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2773 | 11.0436 | 59.9953 | 0 | 18.2695 | 22.0655 | 59.9949 | 11.9995 | 18.2752 | 9.7307 | 60.0169 | 0
18.2822 | 29.252 | 59.9876 | 18.0003 | 18.2844 | 16.0653 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2856 | 11.0436 | 59.9953 | 0 | 18.2778 | 22.0655 | 59.9949 | 11.9995 | 18.2835 | 9.7307 | 60.017 | 0
18.2905 | 29.2514 | 59.9875 | 18.0003 | 18.2927 | 16.0653 | 60.0226 | 5.9997 | 18.2939 | 11.0436 | 59.9952 | 0 | 18.2862 | 22.0661 | 59.9948 | 11.9995 | 18.2919 | 9.7307 | 60.017 | 0
18.2988 | 29.2514 | 59.9875 | 18.0003 | 18.3011 | 16.0653 | 60.0226 | 5.9997 | 18.3023 | 11.0443 | 59.9952 | 0 | 18.2945 | 22.0661 | 59.9948 | 11.9995 | 18.3002 | 9.7307 | 60.017 | 0
18.3072 | 29.2494 | 59.9874 | 18.0003 | 18.3094 | 16.0653 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3106 | 11.0443 | 59.9952 | 0 | 18.3029 | 22.0661 | 59.9948 | 11.9995 | 18.3086 | 9.7307 | 60.017 | 0
18.3155 | 29.2494 | 59.9874 | 18.0003 | 18.3177 | 16.0653 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3189 | 11.0448 | 59.9952 | 0 | 18.3112 | 22.0661 | 59.9948 | 11.9995 | 18.3169 | 9.7307 | 60.0171 | 0
18.3239 | 29.2282 | 59.9873 | 18.0003 | 18.3261 | 16.0653 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3273 | 11.0448 | 59.9951 | 0 | 18.3195 | 22.0272 | 59.9948 | 11.9995 | 18.3252 | 9.7307 | 60.0171 | 0
18.3322 | 29.2282 | 59.9873 | 18.0003 | 18.3344 | 16.0653 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3356 | 11.0448 | 59.9951 | 0 | 18.3279 | 22.0272 | 59.9948 | 11.9995 | 18.3335 | 9.7307 | 60.0171 | 0
18.3405 | 29.2256 | 59.9873 | 18.0003 | 18.3427 | 16.0653 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3439 | 11.0448 | 59.9951 | 0 | 18.3362 | 22.0272 | 59.9947 | 11.9995 | 18.3419 | 9.6219 | 60.0171 | 0
18.3489 | 29.2256 | 59.9872 | 18.0003 | 18.3511 | 16.0653 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3523 | 11.0461 | 59.9951 | 0 | 18.3445 | 22.0272 | 59.9947 | 11.9995 | 18.3502 | 9.6219 | 60.0171 | 0
18.3572 | 29.1966 | 59.9872 | 18.0003 | 18.3594 | 16.0653 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3606 | 11.0461 | 59.995 | 0 | 18.3528 | 22.0353 | 59.9947 | 11.9995 | 18.3586 | 9.6219 | 60.0171 | 0
18.3655 | 29.1966 | 59.9871 | 18.0003 | 18.3677 | 16.0653 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3689 | 11.0465 | 59.995 | 0 | 18.3612 | 22.0353 | 59.9947 | 11.9995 | 18.3669 | 9.6219 | 60.0172 | 0
18.3739 | 29.1966 | 59.9871 | 18.0003 | 18.376 | 16.0674 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3773 | 11.0465 | 59.995 | 0 | 18.3695 | 22.0366 | 59.9947 | 11.9995 | 18.3752 | 9.6219 | 60.0172 | 0
18.3822 | 29.1966 | 59.9871 | 18.0003 | 18.3844 | 16.0674 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3856 | 10.9946 | 59.995 | 0 | 18.3778 | 22.0366 | 59.9947 | 11.9995 | 18.3835 | 9.6219 | 60.0172 | 0
18.3905 | 29.1966 | 59.987 | 18.0003 | 18.3927 | 16.0674 | 60.0227 | 5.9997 | 18.3939 | 10.9946 | 59.995 | 0 | 18.3862 | 22.0366 | 59.9946 | 11.9995 | 18.3919 | 9.6219 | 60.0172 | 0
18.3989 | 29.1966 | 59.987 | 18.0003 | 18.401 | 16.0674 | 60.0227 | 5.9997 | 18.4023 | 10.9952 | 59.995 | 0 | 18.3945 | 22.0366 | 59.9946 | 11.9995 | 18.4002 | 9.6219 | 60.0172 | 0
18.4072 | 29.1966 | 59.9869 | 18.0003 | 18.4094 | 15.9851 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4106 | 10.9952 | 59.995 | 0 | 18.4028 | 22.0366 | 59.9946 | 11.9995 | 18.4085 | 9.6219 | 60.0172 | 0
18.4155 | 29.1966 | 59.9869 | 18.0003 | 18.4177 | 15.9851 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4189 | 10.9949 | 59.995 | 0 | 18.4112 | 22.0366 | 59.9946 | 11.9995 | 18.4168 | 9.6219 | 60.0173 | 0
18.4239 | 29.1991 | 59.9868 | 18.0003 | 18.426 | 15.9858 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4273 | 10.9949 | 59.9949 | 0 | 18.4195 | 22.0326 | 59.9946 | 11.9995 | 18.4252 | 9.6219 | 60.0173 | 0
18.4322 | 29.1991 | 59.9868 | 18.0003 | 18.4343 | 15.9858 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4356 | 10.9949 | 59.9949 | 0 | 18.4279 | 22.0326 | 59.9946 | 11.9995 | 18.4335 | 9.6219 | 60.0173 | 0
18.4405 | 29.1991 | 59.9868 | 18.0003 | 18.4427 | 15.9858 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4439 | 10.9949 | 59.9949 | 0 | 18.4362 | 22.0315 | 59.9945 | 11.9995 | 18.4419 | 9.6219 | 60.0173 | 0
18.4489 | 29.1991 | 59.9867 | 18.0003 | 18.451 | 15.9858 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4523 | 10.9949 | 59.9949 | 0 | 18.4445 | 22.0315 | 59.9945 | 11.9995 | 18.4502 | 9.6219 | 60.0173 | 0
18.4572 | 29.2025 | 59.9867 | 18.0003 | 18.4593 | 15.9858 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4606 | 10.9949 | 59.9949 | 0 | 18.4529 | 22.0315 | 59.9945 | 11.9995 | 18.4585 | 9.6219 | 60.0173 | 0
18.4655 | 29.2025 | 59.9866 | 18.0003 | 18.4677 | 15.9858 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4689 | 10.9941 | 59.9949 | 0 | 18.4612 | 22.0315 | 59.9945 | 11.9995 | 18.4668 | 9.6219 | 60.0174 | 0
18.4739 | 29.2032 | 59.9866 | 18.0003 | 18.476 | 15.9849 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4773 | 10.9941 | 59.9949 | 0 | 18.4695 | 22.0315 | 59.9945 | 11.9995 | 18.4752 | 9.6219 | 60.0174 | 0
18.4822 | 29.2032 | 59.9866 | 18.0003 | 18.4843 | 15.9849 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4856 | 10.9948 | 59.9949 | 0 | 18.4778 | 22.0315 | 59.9945 | 11.9995 | 18.4835 | 9.6219 | 60.0174 | 0
18.4906 | 29.2032 | 59.9865 | 18.0003 | 18.4927 | 15.9849 | 60.0228 | 5.9997 | 18.4939 | 10.9948 | 59.9949 | 0 | 18.4862 | 22.0315 | 59.9944 | 11.9995 | 18.4919 | 9.6219 | 60.0174 | 0
18.4989 | 29.2032 | 59.9865 | 18.0003 | 18.501 | 15.9849 | 60.0228 | 5.9997 | 18.5023 | 10.9921 | 59.9949 | 0 | 18.4945 | 22.0315 | 59.9944 | 11.9995 | 18.5002 | 9.6219 | 60.0174 | 0
18.5072 | 29.1845 | 59.9864 | 18.0003 | 18.5093 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5106 | 10.9921 | 59.9949 | 0 | 18.5029 | 22.0315 | 59.9944 | 11.9995 | 18.5085 | 9.6219 | 60.0174 | 0
18.5156 | 29.1845 | 59.9864 | 18.0003 | 18.5177 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5189 | 10.9197 | 59.9949 | 0 | 18.5112 | 22.0315 | 59.9944 | 11.9995 | 18.5168 | 9.6219 | 60.0175 | 0
18.5239 | 29.1845 | 59.9863 | 18.0003 | 18.526 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5273 | 10.9197 | 59.9948 | 0 | 18.5195 | 22.0287 | 59.9944 | 11.9995 | 18.5252 | 9.6219 | 60.0175 | 0
18.5322 | 29.1845 | 59.9863 | 18.0003 | 18.5343 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5356 | 10.9181 | 59.9948 | 0 | 18.5279 | 22.0287 | 59.9944 | 11.9995 | 18.5335 | 9.6219 | 60.0175 | 0
18.5406 | 29.1844 | 59.9863 | 18.0003 | 18.5426 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5439 | 10.9181 | 59.9948 | 0 | 18.5362 | 22.0254 | 59.9943 | 11.9995 | 18.5418 | 9.6219 | 60.0175 | 0
18.5489 | 29.1844 | 59.9862 | 18.0003 | 18.551 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5523 | 10.9169 | 59.9948 | 0 | 18.5445 | 22.0254 | 59.9943 | 11.9995 | 18.5501 | 9.6219 | 60.0175 | 0
18.5572 | 29.1844 | 59.9862 | 18.0003 | 18.5593 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5606 | 10.9169 | 59.9948 | 0 | 18.5529 | 22.0254 | 59.9943 | 11.9995 | 18.5585 | 9.6219 | 60.0175 | 0
18.5656 | 29.1844 | 59.9861 | 18.0003 | 18.5676 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5689 | 10.8393 | 59.9948 | 0 | 18.5612 | 22.0254 | 59.9943 | 11.9995 | 18.5668 | 9.6219 | 60.0176 | 0
18.5739 | 29.1829 | 59.9861 | 18.0003 | 18.576 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5773 | 10.8393 | 59.9948 | 0 | 18.5695 | 22.0254 | 59.9943 | 11.9995 | 18.5752 | 9.6219 | 60.0176 | 0
18.5822 | 29.1829 | 59.9861 | 18.0003 | 18.5843 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5856 | 10.8393 | 59.9948 | 0 | 18.5779 | 22.0254 | 59.9943 | 11.9995 | 18.5835 | 9.6219 | 60.0176 | 0
18.5906 | 29.1829 | 59.986 | 18.0003 | 18.5926 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.5939 | 10.8393 | 59.9948 | 0 | 18.5862 | 22.0254 | 59.9942 | 11.9995 | 18.5918 | 9.6219 | 60.0176 | 0
18.5989 | 29.1829 | 59.986 | 18.0003 | 18.601 | 15.9849 | 60.0229 | 5.9997 | 18.6023 | 10.8401 | 59.9948 | 0 | 18.5945 | 22.0254 | 59.9942 | 11.9995 | 18.6001 | 9.6219 | 60.0176 | 0
18.6072 | 29.1829 | 59.9859 | 18.0003 | 18.6093 | 15.9849 | 60.023 | 5.9997 | 18.6106 | 10.8401 | 59.9948 | 0 | 18.6029 | 22.0254 | 59.9942 | 11.9995 | 18.6085 | 9.6219 | 60.0176 | 0
18.6156 | 29.1829 | 59.9859 | 18.0003 | 18.6176 | 15.9849 | 60.023 | 5.9997 | 18.6189 | 10.8407 | 59.9948 | 0 | 18.6112 | 22.0254 | 59.9942 | 11.9995 | 18.6168 | 9.6219 | 60.0177 | 0
18.6239 | 29.1816 | 59.9858 | 18.0003 | 18.6259 | 15.9849 | 60.023 | 5.9997 | 18.6273 | 10.8407 | 59.9947 | 0 | 18.6195 | 22.0254 | 59.9942 | 11.9995 | 18.6252 | 9.6219 | 60.0177 | 0
18.6322 | 29.1816 | 59.9858 | 18.0003 | 18.6343 | 15.9849 | 60.023 | 5.9997 | 18.6356 | 10.8409 | 59.9947 | 0 | 18.6279 | 22.0254 | 59.9942 | 11.9995 | 18.6335 | 9.6219 | 60.0177 | 0
18.6406 | 29.1816 | 59.9858 | 18.0003 | 18.6426 | 15.984 | 60.023 | 5.9997 | 18.6439 | 10.8409 | 59.9947 | 0 | 18.6362 | 22.0254 | 59.9941 | 11.9995 | 18.6418 | 9.6219 | 60.0177 | 0
18.6489 | 29.1816 | 59.9857 | 18.0003 | 18.6509 | 15.984 | 60.023 | 5.9997 | 18.6523 | 10.8409 | 59.9947 | 0 | 18.6445 | 22.0254 | 59.9941 | 11.9995 | 18.6501 | 9.6219 | 60.0177 | 0
18.6572 | 29.1819 | 59.9857 | 18.0003 | 18.6593 | 15.984 | 60.023 | 5.9997 | 18.6606 | 10.8409 | 59.9947 | 0 | 18.6529 | 22.0254 | 59.9941 | 11.9995 | 18.6585 | 9.5207 | 60.0177 | 0
18.6656 | 29.1819 | 59.9856 | 18.0003 | 18.6676 | 15.984 | 60.0229 | 5.9997 | 18.6689 | 10.843 | 59.9947 | 0 | 18.6612 | 22.0254 | 59.9941 | 11.9995 | 18.6668 | 9.5207 | 60.0178 | 0
18.6739 | 29.1804 | 59.9856 | 18.0003 | 18.6759 | 15.984 | 60.0229 | 5.9997 | 18.6773 | 10.843 | 59.9947 | 0 | 18.6695 | 22.0241 | 59.9941 | 11.9995 | 18.6751 | 9.5207 | 60.0178 | 0
18.6823 | 29.1804 | 59.9856 | 18.0003 | 18.6843 | 15.984 | 60.0229 | 5.9997 | 18.6856 | 10.843 | 59.9947 | 0 | 18.6779 | 22.0241 | 59.9941 | 11.9995 | 18.6834 | 9.5207 | 60.0178 | 0
18.6906 | 29.1804 | 59.9855 | 18.0003 | 18.6926 | 15.984 | 60.0228 | 5.9997 | 18.6939 | 10.843 | 59.9947 | 0 | 18.6862 | 22.0241 | 59.994 | 11.9995 | 18.6918 | 9.5207 | 60.0178 | 0
18.6989 | 29.1804 | 59.9855 | 18.0003 | 18.7009 | 15.984 | 60.0228 | 5.9997 | 18.7023 | 10.844 | 59.9947 | 0 | 18.6945 | 22.0241 | 59.994 | 11.9995 | 18.7001 | 9.5207 | 60.0178 | 0
18.7073 | 29.1748 | 59.9854 | 18.0003 | 18.7093 | 15.984 | 60.0227 | 5.9997 | 18.7106 | 10.844 | 59.9947 | 0 | 18.7029 | 22.0241 | 59.994 | 11.9995 | 18.7085 | 9.5207 | 60.0178 | 0
18.7156 | 29.1748 | 59.9854 | 18.0003 | 18.7176 | 15.984 | 60.0227 | 5.9997 | 18.7189 | 10.844 | 59.9947 | 0 | 18.7112 | 22.0241 | 59.994 | 11.9995 | 18.7168 | 9.5207 | 60.0179 | 0
18.7239 | 29.1748 | 59.9853 | 18.0003 | 18.7259 | 15.984 | 60.0227 | 5.9997 | 18.7273 | 10.844 | 59.9946 | 0 | 18.7195 | 21.9758 | 59.994 | 11.9995 | 18.7251 | 9.5207 | 60.0179 | 0
18.7323 | 29.1748 | 59.9853 | 18.0003 | 18.7342 | 15.984 | 60.0226 | 5.9997 | 18.7356 | 10.8434 | 59.9946 | 0 | 18.7279 | 21.9758 | 59.994 | 11.9995 | 18.7334 | 9.5207 | 60.0179 | 0
18.7406 | 29.1748 | 59.9853 | 18.0003 | 18.7426 | 15.984 | 60.0226 | 5.9997 | 18.7439 | 10.8434 | 59.9946 | 0 | 18.7362 | 21.9758 | 59.994 | 11.9995 | 18.7418 | 9.5207 | 60.0179 | 0
18.7489 | 29.1748 | 59.9852 | 18.0003 | 18.7509 | 15.984 | 60.0225 | 5.9997 | 18.7523 | 10.8434 | 59.9946 | 0 | 18.7445 | 21.9758 | 59.994 | 11.9995 | 18.7501 | 9.5207 | 60.0179 | 0
18.7573 | 29.1712 | 59.9852 | 18.0003 | 18.7592 | 15.8948 | 60.0225 | 5.9997 | 18.7606 | 10.8434 | 59.9946 | 0 | 18.7529 | 21.9758 | 59.994 | 11.9995 | 18.7585 | 9.5207 | 60.0179 | 0
18.7656 | 29.1712 | 59.9851 | 18.0003 | 18.7676 | 15.8948 | 60.0224 | 5.9997 | 18.7689 | 10.8434 | 59.9946 | 0 | 18.7612 | 21.9758 | 59.9941 | 11.9995 | 18.7668 | 9.5207 | 60.018 | 0
18.7739 | 29.1712 | 59.9851 | 18.0003 | 18.7759 | 15.8938 | 60.0224 | 5.9997 | 18.7773 | 10.8434 | 59.9946 | 0 | 18.7696 | 21.9758 | 59.9941 | 11.9995 | 18.7751 | 9.5207 | 60.018 | 0
18.7823 | 29.1712 | 59.9851 | 18.0003 | 18.7842 | 15.8938 | 60.0224 | 5.9997 | 18.7856 | 10.8405 | 59.9946 | 0 | 18.7779 | 21.9758 | 59.9941 | 11.9995 | 18.7834 | 9.5207 | 60.018 | 0
18.7906 | 29.1737 | 59.985 | 18.0003 | 18.7925 | 15.8938 | 60.0223 | 5.9997 | 18.7939 | 10.8405 | 59.9946 | 0 | 18.7862 | 21.9758 | 59.9941 | 11.9995 | 18.7918 | 9.5207 | 60.018 | 0
18.7989 | 29.1737 | 59.985 | 18.0003 | 18.8009 | 15.8938 | 60.0223 | 5.9997 | 18.8023 | 10.8406 | 59.9946 | 0 | 18.7946 | 21.9758 | 59.9941 | 11.9995 | 18.8001 | 9.5207 | 60.018 | 0
18.8073 | 29.1737 | 59.9849 | 18.0003 | 18.8092 | 15.8938 | 60.0222 | 5.9997 | 18.8106 | 10.8406 | 59.9946 | 0 | 18.8029 | 21.9758 | 59.9941 | 11.9995 | 18.8084 | 9.5207 | 60.018 | 0
18.8156 | 29.1737 | 59.9849 | 18.0003 | 18.8175 | 15.8938 | 60.0222 | 5.9997 | 18.8189 | 10.8406 | 59.9946 | 0 | 18.8112 | 21.9758 | 59.9941 | 11.9995 | 18.8167 | 9.5207 | 60.0181 | 0
18.824 | 29.1737 | 59.9848 | 18.0003 | 18.8259 | 15.8938 | 60.0222 | 5.9997 | 18.8273 | 10.8406 | 59.9945 | 0 | 18.8195 | 21.9029 | 59.9941 | 11.9995 | 18.8251 | 9.5207 | 60.0181 | 0
18.8323 | 29.1737 | 59.9848 | 18.0003 | 18.8342 | 15.8938 | 60.0221 | 5.9997 | 18.8356 | 10.8406 | 59.9945 | 0 | 18.8279 | 21.9029 | 59.9941 | 11.9995 | 18.8334 | 9.5207 | 60.0181 | 0
18.8406 | 29.134 | 59.9848 | 18.0003 | 18.8425 | 15.8938 | 60.0221 | 5.9997 | 18.8439 | 10.8406 | 59.9945 | 0 | 18.8362 | 21.9029 | 59.9941 | 11.9995 | 18.8418 | 9.5207 | 60.0181 | 0
18.849 | 29.134 | 59.9847 | 18.0003 | 18.8509 | 15.8938 | 60.022 | 5.9997 | 18.8523 | 10.8426 | 59.9945 | 0 | 18.8445 | 21.9029 | 59.9941 | 11.9995 | 18.8501 | 9.5207 | 60.0181 | 0
18.8573 | 29.134 | 59.9847 | 18.0003 | 18.8592 | 15.8909 | 60.022 | 5.9997 | 18.8606 | 10.8426 | 59.9945 | 0 | 18.8529 | 21.9029 | 59.9941 | 11.9995 | 18.8584 | 9.5207 | 60.0181 | 0
18.8656 | 29.134 | 59.9846 | 18.0003 | 18.8675 | 15.8909 | 60.0219 | 5.9997 | 18.8689 | 10.8433 | 59.9945 | 0 | 18.8612 | 21.9029 | 59.9942 | 11.9995 | 18.8667 | 9.5207 | 60.0182 | 0
18.874 | 29.134 | 59.9846 | 18.0003 | 18.8759 | 15.7776 | 60.0219 | 5.9997 | 18.8773 | 10.8433 | 59.9945 | 0 | 18.8696 | 21.9029 | 59.9942 | 11.9995 | 18.8751 | 9.5207 | 60.0182 | 0
18.8823 | 29.134 | 59.9846 | 18.0003 | 18.8842 | 15.7776 | 60.0219 | 5.9997 | 18.8856 | 10.8433 | 59.9945 | 0 | 18.8779 | 21.9029 | 59.9942 | 11.9995 | 18.8834 | 9.5207 | 60.0182 | 0
18.8906 | 29.1336 | 59.9845 | 18.0003 | 18.8925 | 15.7776 | 60.0218 | 5.9997 | 18.8939 | 10.8433 | 59.9945 | 0 | 18.8862 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.8918 | 9.5207 | 60.0182 | 0
18.899 | 29.1336 | 59.9845 | 18.0003 | 18.9008 | 15.7776 | 60.0218 | 5.9997 | 18.9023 | 10.8433 | 59.9945 | 0 | 18.8946 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.9001 | 9.5207 | 60.0182 | 0
18.9073 | 29.141 | 59.9844 | 18.0003 | 18.9092 | 15.7776 | 60.0217 | 5.9997 | 18.9106 | 10.8433 | 59.9945 | 0 | 18.9029 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.9084 | 9.5207 | 60.0182 | 0
18.9156 | 29.141 | 59.9844 | 18.0003 | 18.9175 | 15.7776 | 60.0217 | 5.9997 | 18.9189 | 10.8427 | 59.9945 | 0 | 18.9112 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.9167 | 9.5207 | 60.0183 | 0
18.924 | 29.141 | 59.9843 | 18.0003 | 18.9258 | 15.7763 | 60.0217 | 5.9997 | 18.9273 | 10.8427 | 59.9944 | 0 | 18.9196 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.9251 | 9.5207 | 60.0183 | 0
18.9323 | 29.141 | 59.9843 | 18.0003 | 18.9342 | 15.7763 | 60.0216 | 5.9997 | 18.9356 | 10.8427 | 59.9944 | 0 | 18.9279 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.9334 | 9.5207 | 60.0183 | 0
18.9406 | 29.141 | 59.9843 | 18.0003 | 18.9425 | 15.7763 | 60.0216 | 5.9997 | 18.9439 | 10.8427 | 59.9944 | 0 | 18.9362 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.9417 | 9.5207 | 60.0183 | 0
18.949 | 29.141 | 59.9842 | 18.0003 | 18.9508 | 15.7763 | 60.0215 | 5.9997 | 18.9523 | 10.8427 | 59.9944 | 0 | 18.9446 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.95 | 9.5207 | 60.0183 | 0
18.9573 | 29.1408 | 59.9842 | 18.0003 | 18.9592 | 15.7763 | 60.0215 | 5.9997 | 18.9606 | 10.8427 | 59.9944 | 0 | 18.9529 | 21.9019 | 59.9942 | 11.9995 | 18.9584 | 9.5207 | 60.0183 | 0
18.9656 | 29.1408 | 59.9841 | 18.0003 | 18.9675 | 15.7763 | 60.0214 | 5.9997 | 18.9689 | 10.8419 | 59.9944 | 0 | 18.9612 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 18.9667 | 9.5207 | 60.0184 | 0
18.974 | 29.0733 | 59.9841 | 18.0003 | 18.9758 | 15.7754 | 60.0214 | 5.9997 | 18.9773 | 10.8419 | 59.9944 | 0 | 18.9696 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 18.9751 | 9.5207 | 60.0184 | 0
18.9823 | 29.0733 | 59.9841 | 18.0003 | 18.9841 | 15.7754 | 60.0214 | 5.9997 | 18.9856 | 10.7559 | 59.9944 | 0 | 18.9779 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 18.9834 | 9.5207 | 60.0184 | 0
18.9907 | 29.0044 | 59.984 | 18.0003 | 18.9925 | 15.7754 | 60.0213 | 5.9997 | 18.9939 | 10.7559 | 59.9944 | 0 | 18.9862 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 18.9917 | 9.5207 | 60.0184 | 0
18.999 | 29.0044 | 59.984 | 18.0003 | 19.0008 | 15.7754 | 60.0213 | 5.9997 | 19.0023 | 10.7559 | 59.9944 | 0 | 18.9946 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 19 | 9.5207 | 60.0184 | 0
19.0073 | 29.0044 | 59.9839 | 18.0003 | 19.0091 | 15.7752 | 60.0212 | 5.9997 | 19.0106 | 10.7559 | 59.9944 | 0 | 19.0029 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 19.0084 | 9.5207 | 60.0184 | 0
19.0157 | 29.0044 | 59.9839 | 18.0003 | 19.0175 | 15.7752 | 60.0212 | 5.9997 | 19.0189 | 10.7559 | 59.9944 | 0 | 19.0112 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 19.0167 | 9.5207 | 60.0185 | 0
19.024 | 29.0068 | 59.9838 | 18.0003 | 19.0258 | 15.7752 | 60.0212 | 5.9997 | 19.0273 | 10.7559 | 59.9943 | 0 | 19.0196 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 19.0251 | 9.5207 | 60.0185 | 0
19.0323 | 29.0068 | 59.9838 | 18.0003 | 19.0341 | 15.7752 | 60.0211 | 5.9997 | 19.0356 | 10.7562 | 59.9943 | 0 | 19.0279 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 19.0334 | 9.5207 | 60.0185 | 0
19.0407 | 29.0068 | 59.9838 | 18.0003 | 19.0425 | 15.7763 | 60.0211 | 5.9997 | 19.0439 | 10.7562 | 59.9943 | 0 | 19.0363 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 19.0417 | 9.5207 | 60.0185 | 0
19.049 | 29.0068 | 59.9837 | 18.0003 | 19.0508 | 15.7763 | 60.021 | 5.9997 | 19.0523 | 10.7562 | 59.9943 | 0 | 19.0446 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 19.05 | 9.5207 | 60.0185 | 0
19.0573 | 29.0068 | 59.9837 | 18.0003 | 19.0591 | 15.7763 | 60.021 | 5.9997 | 19.0606 | 10.7562 | 59.9943 | 0 | 19.0529 | 21.9019 | 59.9943 | 11.9995 | 19.0583 | 9.5207 | 60.0185 | 0
19.0657 | 29.0068 | 59.9836 | 18.0003 | 19.0675 | 15.7763 | 60.0209 | 5.9997 | 19.0689 | 10.7562 | 59.9943 | 0 | 19.0612 | 21.9019 | 59.9944 | 11.9995 | 19.0667 | 9.5207 | 60.0186 | 0
19.074 | 29.0068 | 59.9836 | 18.0003 | 19.0758 | 15.7763 | 60.0209 | 5.9997 | 19.0773 | 10.7562 | 59.9943 | 0 | 19.0696 | 21.9019 | 59.9944 | 11.9995 | 19.075 | 9.5215 | 60.0186 | 0
19.0823 | 29.0068 | 59.9836 | 18.0003 | 19.0841 | 15.7763 | 60.0209 | 5.9997 | 19.0856 | 10.7587 | 59.9943 | 0 | 19.0779 | 21.9019 | 59.9944 | 11.9995 | 19.0833 | 9.5215 | 60.0186 | 0
19.0907 | 29.0068 | 59.9835 | 18.0003 | 19.0924 | 15.7763 | 60.0208 | 5.9997 | 19.0939 | 10.7587 | 59.9943 | 0 | 19.0862 | 21.9019 | 59.9944 | 11.9995 | 19.0916 | 9.5215 | 60.0186 | 0
19.099 | 29.0068 | 59.9835 | 18.0003 | 19.1008 | 15.7763 | 60.0208 | 5.9997 | 19.1023 | 10.7571 | 59.9943 | 0 | 19.0946 | 21.9019 | 59.9944 | 11.9995 | 19.1 | 9.5215 | 60.0186 | 0
19.1073 | 29.0071 | 59.9834 | 18.0003 | 19.1091 | 15.7799 | 60.0207 | 5.9997 | 19.1106 | 10.7571 | 59.9943 | 0 | 19.1029 | 21.9019 | 59.9944 | 11.9995 | 19.1083 | 9.5211 | 60.0186 | 0
19.1157 | 29.0071 | 59.9834 | 18.0003 | 19.1174 | 15.7799 | 60.0207 | 5.9997 | 19.1189 | 10.7571 | 59.9943 | 0 | 19.1113 | 21.9019 | 59.9944 | 11.9995 | 19.1167 | 9.5211 | 60.0187 | 0
19.124 | 29.0071 | 59.9833 | 18.0003 | 19.1258 | 15.7799 | 60.0207 | 5.9997 | 19.1273 | 10.7571 | 59.9942 | 0 | 19.1196 | 21.904 | 59.9944 | 11.9995 | 19.125 | 9.5211 | 60.0187 | 0
19.1324 | 29.0071 | 59.9833 | 18.0003 | 19.1341 | 15.7799 | 60.0206 | 5.9997 | 19.1356 | 10.756 | 59.9942 | 0 | 19.1279 | 21.904 | 59.9944 | 11.9995 | 19.1333 | 9.5211 | 60.0187 | 0
19.1407 | 29.0071 | 59.9833 | 18.0003 | 19.1424 | 15.7808 | 60.0206 | 5.9997 | 19.1439 | 10.756 | 59.9942 | 0 | 19.1363 | 21.904 | 59.9944 | 11.9995 | 19.1416 | 9.5211 | 60.0187 | 0
19.149 | 29.0071 | 59.9832 | 18.0003 | 19.1507 | 15.7808 | 60.0205 | 5.9997 | 19.1523 | 10.7556 | 59.9942 | 0 | 19.1446 | 21.904 | 59.9944 | 11.9995 | 19.15 | 9.5211 | 60.0187 | 0
19.1574 | 29.0071 | 59.9832 | 18.0003 | 19.1591 | 15.7808 | 60.0205 | 5.9997 | 19.1606 | 10.7556 | 59.9942 | 0 | 19.1529 | 21.904 | 59.9944 | 11.9995 | 19.1583 | 9.5211 | 60.0187 | 0
19.1657 | 29.0071 | 59.9831 | 18.0003 | 19.1674 | 15.7808 | 60.0204 | 5.9997 | 19.1689 | 10.7565 | 59.9942 | 0 | 19.1613 | 21.904 | 59.9945 | 11.9995 | 19.1667 | 9.5211 | 60.0188 | 0
19.174 | 29.0071 | 59.9831 | 18.0003 | 19.1757 | 15.7808 | 60.0204 | 5.9997 | 19.1773 | 10.7565 | 59.9942 | 0 | 19.1696 | 21.904 | 59.9945 | 11.9995 | 19.175 | 9.522 | 60.0188 | 0
19.1824 | 29.0071 | 59.9831 | 18.0003 | 19.1841 | 15.7808 | 60.0204 | 5.9997 | 19.1856 | 10.7575 | 59.9942 | 0 | 19.1779 | 21.904 | 59.9945 | 11.9995 | 19.1833 | 9.522 | 60.0188 | 0
19.1907 | 29.0071 | 59.983 | 18.0003 | 19.1924 | 15.7808 | 60.0203 | 5.9997 | 19.1939 | 10.7575 | 59.9942 | 0 | 19.1862 | 21.9078 | 59.9945 | 11.9995 | 19.1916 | 9.522 | 60.0188 | 0
19.199 | 29.0071 | 59.983 | 18.0003 | 19.2007 | 15.7808 | 60.0203 | 5.9997 | 19.2023 | 10.7575 | 59.9942 | 0 | 19.1946 | 21.9078 | 59.9945 | 11.9995 | 19.2 | 9.522 | 60.0188 | 0
19.2074 | 29.0059 | 59.9829 | 18.0003 | 19.2091 | 15.7807 | 60.0202 | 5.9997 | 19.2106 | 10.7575 | 59.9942 | 0 | 19.2029 | 21.8057 | 59.9945 | 11.9995 | 19.2083 | 9.522 | 60.0188 | 0
19.2157 | 29.0059 | 59.9829 | 18.0003 | 19.2174 | 15.7807 | 60.0202 | 5.9997 | 19.2189 | 10.7577 | 59.9942 | 0 | 19.2113 | 21.8057 | 59.9945 | 11.9995 | 19.2166 | 9.522 | 60.0189 | 0
19.2241 | 29.0059 | 59.9828 | 18.0003 | 19.2257 | 15.7814 | 60.0202 | 5.9997 | 19.2273 | 10.7577 | 59.9941 | 0 | 19.2196 | 21.8057 | 59.9945 | 11.9995 | 19.2249 | 9.522 | 60.0189 | 0
19.2324 | 29.0059 | 59.9828 | 18.0003 | 19.2341 | 15.7814 | 60.0201 | 5.9997 | 19.2356 | 10.7563 | 59.9941 | 0 | 19.2279 | 21.8057 | 59.9945 | 11.9995 | 19.2333 | 9.522 | 60.0189 | 0
19.2407 | 29.0086 | 59.9828 | 18.0003 | 19.2424 | 15.7814 | 60.0201 | 5.9997 | 19.2439 | 10.7563 | 59.9941 | 0 | 19.2363 | 21.8057 | 59.9945 | 11.9995 | 19.2416 | 9.522 | 60.0189 | 0
19.2491 | 29.0086 | 59.9827 | 18.0003 | 19.2507 | 15.7814 | 60.02 | 5.9997 | 19.2523 | 10.7555 | 59.9941 | 0 | 19.2446 | 21.8057 | 59.9945 | 11.9995 | 19.25 | 9.522 | 60.0189 | 0
19.2574 | 29.0086 | 59.9827 | 18.0003 | 19.259 | 15.7842 | 60.02 | 5.9997 | 19.2606 | 10.7555 | 59.9941 | 0 | 19.2529 | 21.8057 | 59.9945 | 11.9995 | 19.2583 | 9.522 | 60.0189 | 0
19.2657 | 29.0086 | 59.9826 | 18.0003 | 19.2674 | 15.7842 | 60.0199 | 5.9997 | 19.2689 | 10.7555 | 59.9941 | 0 | 19.2613 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.2666 | 9.522 | 60.019 | 0
19.2741 | 29.0086 | 59.9826 | 18.0003 | 19.2757 | 15.7842 | 60.0199 | 5.9997 | 19.2773 | 10.7555 | 59.9941 | 0 | 19.2696 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.2749 | 9.522 | 60.019 | 0
19.2824 | 29.0086 | 59.9826 | 18.0003 | 19.284 | 15.7842 | 60.0199 | 5.9997 | 19.2856 | 10.7551 | 59.9941 | 0 | 19.2779 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.2833 | 9.522 | 60.019 | 0
19.2907 | 29.0115 | 59.9825 | 18.0003 | 19.2924 | 15.784 | 60.0198 | 5.9997 | 19.2939 | 10.7551 | 59.9941 | 0 | 19.2863 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.2916 | 9.522 | 60.019 | 0
19.2991 | 29.0115 | 59.9825 | 18.0003 | 19.3007 | 15.784 | 60.0198 | 5.9997 | 19.3023 | 10.6498 | 59.9941 | 0 | 19.2946 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.3 | 9.522 | 60.019 | 0
19.3074 | 29.0115 | 59.9824 | 18.0003 | 19.309 | 15.784 | 60.0197 | 5.9997 | 19.3106 | 10.6498 | 59.9941 | 0 | 19.3029 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.3083 | 9.522 | 60.019 | 0
19.3157 | 29.0115 | 59.9824 | 18.0003 | 19.3174 | 15.784 | 60.0197 | 5.9997 | 19.3189 | 10.6498 | 59.9941 | 0 | 19.3113 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.3166 | 9.522 | 60.0191 | 0
19.3241 | 29.0103 | 59.9823 | 18.0003 | 19.3257 | 15.6993 | 60.0197 | 5.9997 | 19.3273 | 10.6498 | 59.994 | 0 | 19.3196 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.3249 | 9.522 | 60.0191 | 0
19.3324 | 29.0103 | 59.9823 | 18.0003 | 19.334 | 15.6993 | 60.0196 | 5.9997 | 19.3356 | 10.5757 | 59.994 | 0 | 19.3279 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.3333 | 9.522 | 60.0191 | 0
19.3408 | 28.9496 | 59.9823 | 18.0003 | 19.3423 | 15.6987 | 60.0196 | 5.9997 | 19.3439 | 10.5757 | 59.994 | 0 | 19.3363 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.3416 | 9.522 | 60.0191 | 0
19.3491 | 28.9496 | 59.9822 | 18.0003 | 19.3507 | 15.6987 | 60.0195 | 5.9997 | 19.3523 | 10.576 | 59.994 | 0 | 19.3446 | 21.8057 | 59.9946 | 11.9995 | 19.3499 | 9.522 | 60.0191 | 0
19.3574 | 28.9496 | 59.9822 | 18.0003 | 19.359 | 15.6987 | 60.0195 | 5.9997 | 19.3606 | 10.576 | 59.994 | 0 | 19.3529 | 21.8061 | 59.9946 | 11.9995 | 19.3582 | 9.522 | 60.0191 | 0
19.3658 | 28.9496 | 59.9821 | 18.0003 | 19.3673 | 15.6987 | 60.0194 | 5.9997 | 19.3689 | 10.5765 | 59.994 | 0 | 19.3613 | 21.8061 | 59.9947 | 11.9995 | 19.3666 | 9.522 | 60.0192 | 0
19.3741 | 28.9496 | 59.9821 | 18.0003 | 19.3757 | 15.6987 | 60.0194 | 5.9997 | 19.3773 | 10.5765 | 59.994 | 0 | 19.3696 | 21.8061 | 59.9947 | 11.9995 | 19.3749 | 9.522 | 60.0192 | 0
19.3824 | 28.9496 | 59.9821 | 18.0003 | 19.384 | 15.6987 | 60.0194 | 5.9997 | 19.3856 | 10.5765 | 59.994 | 0 | 19.378 | 21.8061 | 59.9947 | 11.9995 | 19.3833 | 9.522 | 60.0192 | 0
19.3908 | 28.9467 | 59.982 | 18.0003 | 19.3923 | 15.6987 | 60.0193 | 5.9997 | 19.3939 | 10.5765 | 59.994 | 0 | 19.3863 | 21.8061 | 59.9947 | 11.9995 | 19.3916 | 9.522 | 60.0192 | 0
19.3991 | 28.9467 | 59.982 | 18.0003 | 19.4007 | 15.6987 | 60.0193 | 5.9997 | 19.4023 | 10.5765 | 59.994 | 0 | 19.3946 | 21.8061 | 59.9947 | 11.9995 | 19.3999 | 9.522 | 60.0192 | 0
19.4074 | 28.9467 | 59.9819 | 18.0003 | 19.409 | 15.6987 | 60.0192 | 5.9997 | 19.4106 | 10.5765 | 59.994 | 0 | 19.403 | 21.8047 | 59.9947 | 11.9995 | 19.4082 | 9.522 | 60.0192 | 0
19.4158 | 28.9467 | 59.9819 | 18.0003 | 19.4173 | 15.6987 | 60.0192 | 5.9997 | 19.4189 | 10.5781 | 59.994 | 0 | 19.4113 | 21.8047 | 59.9947 | 11.9995 | 19.4166 | 9.522 | 60.0193 | 0
19.4241 | 28.9467 | 59.9818 | 18.0003 | 19.4257 | 15.6987 | 60.0192 | 5.9997 | 19.4273 | 10.5781 | 59.994 | 0 | 19.4196 | 21.8047 | 59.9947 | 11.9995 | 19.4249 | 9.522 | 60.0193 | 0
19.4324 | 28.9467 | 59.9818 | 18.0003 | 19.434 | 15.6987 | 60.0191 | 5.9997 | 19.4356 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.4279 | 21.8047 | 59.9947 | 11.9995 | 19.4333 | 9.522 | 60.0193 | 0
19.4408 | 28.9458 | 59.9818 | 18.0003 | 19.4423 | 15.6998 | 60.0191 | 5.9997 | 19.4439 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.4363 | 21.8047 | 59.9947 | 11.9995 | 19.4416 | 9.522 | 60.0193 | 0
19.4491 | 28.9458 | 59.9817 | 18.0003 | 19.4506 | 15.6998 | 60.019 | 5.9997 | 19.4523 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.4446 | 21.8047 | 59.9947 | 11.9995 | 19.4499 | 9.522 | 60.0193 | 0
19.4575 | 28.9458 | 59.9817 | 18.0003 | 19.459 | 15.6947 | 60.019 | 5.9997 | 19.4606 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.4529 | 21.8047 | 59.9947 | 11.9995 | 19.4582 | 9.522 | 60.0193 | 0
19.4658 | 28.9458 | 59.9816 | 18.0003 | 19.4673 | 15.6947 | 60.0189 | 5.9997 | 19.4689 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.4613 | 21.8047 | 59.9948 | 11.9995 | 19.4666 | 9.522 | 60.0194 | 0
19.4741 | 28.9458 | 59.9816 | 18.0003 | 19.4756 | 15.6242 | 60.0189 | 5.9997 | 19.4773 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.4696 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.4749 | 9.522 | 60.0194 | 0
19.4825 | 28.9458 | 59.9816 | 18.0003 | 19.484 | 15.6242 | 60.0189 | 5.9997 | 19.4856 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.478 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.4832 | 9.522 | 60.0194 | 0
19.4908 | 28.9458 | 59.9815 | 18.0003 | 19.4923 | 15.6242 | 60.0188 | 5.9997 | 19.4939 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.4863 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.4915 | 9.522 | 60.0194 | 0
19.4991 | 28.9458 | 59.9815 | 18.0003 | 19.5006 | 15.6242 | 60.0188 | 5.9997 | 19.5023 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.4946 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.4999 | 9.522 | 60.0194 | 0
19.5075 | 28.9448 | 59.9814 | 18.0003 | 19.5089 | 15.6232 | 60.0187 | 5.9997 | 19.5106 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.503 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.5082 | 9.522 | 60.0194 | 0
19.5158 | 28.9448 | 59.9814 | 18.0003 | 19.5173 | 15.6232 | 60.0187 | 5.9997 | 19.519 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.5113 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.5166 | 9.522 | 60.0195 | 0
19.5241 | 28.9435 | 59.9813 | 18.0003 | 19.5256 | 15.6232 | 60.0187 | 5.9997 | 19.5273 | 10.5794 | 59.994 | 0 | 19.5196 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.5249 | 9.5213 | 60.0195 | 0
19.5325 | 28.9435 | 59.9813 | 18.0003 | 19.5339 | 15.6232 | 60.0186 | 5.9997 | 19.5356 | 10.5814 | 59.994 | 0 | 19.528 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.5332 | 9.5213 | 60.0195 | 0
19.5408 | 28.9435 | 59.9813 | 18.0003 | 19.5423 | 15.6287 | 60.0186 | 5.9997 | 19.5439 | 10.5814 | 59.994 | 0 | 19.5363 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.5415 | 9.5213 | 60.0195 | 0
19.5491 | 28.9435 | 59.9812 | 18.0003 | 19.5506 | 15.6287 | 60.0185 | 5.9997 | 19.5523 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.5446 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.5499 | 9.5213 | 60.0195 | 0
19.5575 | 28.9468 | 59.9812 | 18.0003 | 19.5589 | 15.6287 | 60.0185 | 5.9997 | 19.5606 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.553 | 21.8012 | 59.9948 | 11.9995 | 19.5582 | 9.5213 | 60.0195 | 0
19.5658 | 28.9468 | 59.9811 | 18.0003 | 19.5673 | 15.6287 | 60.0184 | 5.9997 | 19.569 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.5613 | 21.8012 | 59.9949 | 11.9995 | 19.5666 | 9.5213 | 60.0196 | 0
19.5742 | 28.9468 | 59.9811 | 18.0003 | 19.5756 | 15.6287 | 60.0184 | 5.9997 | 19.5773 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.5696 | 21.8012 | 59.9949 | 11.9995 | 19.5749 | 9.5213 | 60.0196 | 0
19.5825 | 28.9468 | 59.9811 | 18.0003 | 19.5839 | 15.6287 | 60.0184 | 5.9997 | 19.5856 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.578 | 21.8012 | 59.9949 | 11.9995 | 19.5832 | 9.5213 | 60.0196 | 0
19.5908 | 28.9163 | 59.981 | 18.0003 | 19.5923 | 15.6299 | 60.0183 | 5.9997 | 19.5939 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.5863 | 21.8012 | 59.9949 | 11.9995 | 19.5915 | 9.5213 | 60.0196 | 0
19.5992 | 28.9163 | 59.981 | 18.0003 | 19.6006 | 15.6299 | 60.0183 | 5.9997 | 19.6023 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.5946 | 21.8012 | 59.9949 | 11.9995 | 19.5999 | 9.5213 | 60.0196 | 0
19.6075 | 28.8668 | 59.981 | 18.0003 | 19.6089 | 15.6299 | 60.0182 | 5.9997 | 19.6106 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.603 | 21.8022 | 59.9949 | 11.9995 | 19.6082 | 9.5212 | 60.0196 | 0
19.6158 | 28.8668 | 59.981 | 18.0003 | 19.6172 | 15.6299 | 60.0182 | 5.9997 | 19.619 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.6113 | 21.8022 | 59.9949 | 11.9995 | 19.6165 | 9.5212 | 60.0197 | 0
19.6242 | 28.8751 | 59.9809 | 18.0003 | 19.6256 | 15.6293 | 60.0182 | 5.9997 | 19.6273 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.6196 | 21.8022 | 59.9949 | 11.9995 | 19.6248 | 9.5212 | 60.0197 | 0
19.6325 | 28.8751 | 59.9809 | 18.0003 | 19.6339 | 15.6293 | 60.0181 | 5.9997 | 19.6356 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.628 | 21.8022 | 59.9949 | 11.9995 | 19.6332 | 9.5212 | 60.0197 | 0
19.6408 | 28.8751 | 59.9809 | 18.0003 | 19.6422 | 15.6293 | 60.0181 | 5.9997 | 19.644 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.6363 | 21.8031 | 59.9949 | 11.9995 | 19.6415 | 9.5212 | 60.0197 | 0
19.6492 | 28.8751 | 59.9809 | 18.0003 | 19.6506 | 15.6293 | 60.018 | 5.9997 | 19.6523 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.6447 | 21.8031 | 59.9949 | 11.9995 | 19.6499 | 9.5212 | 60.0197 | 0
19.6575 | 28.8751 | 59.9809 | 18.0003 | 19.6589 | 15.6285 | 60.018 | 5.9997 | 19.6606 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.653 | 21.8031 | 59.9949 | 11.9995 | 19.6582 | 9.5212 | 60.0197 | 0
19.6659 | 28.8751 | 59.9809 | 18.0003 | 19.6672 | 15.6285 | 60.018 | 5.9997 | 19.669 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.6613 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.6665 | 9.5212 | 60.0198 | 0
19.6742 | 28.8787 | 59.9808 | 18.0003 | 19.6756 | 15.6285 | 60.018 | 5.9997 | 19.6773 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.6696 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.6748 | 9.5212 | 60.0198 | 0
19.6825 | 28.8787 | 59.9808 | 18.0003 | 19.6839 | 15.6285 | 60.0181 | 5.9997 | 19.6856 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.678 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.6832 | 9.5212 | 60.0198 | 0
19.6909 | 28.8787 | 59.9808 | 18.0003 | 19.6922 | 15.6299 | 60.0181 | 5.9997 | 19.694 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.6863 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.6915 | 9.5212 | 60.0198 | 0
19.6992 | 28.8787 | 59.9808 | 18.0003 | 19.7005 | 15.6299 | 60.0181 | 5.9997 | 19.7023 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.6946 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.6999 | 9.5212 | 60.0198 | 0
19.7075 | 28.8787 | 59.9808 | 18.0003 | 19.7089 | 15.6299 | 60.0181 | 5.9997 | 19.7106 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.703 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.7082 | 9.5212 | 60.0198 | 0
19.7159 | 28.8787 | 59.9808 | 18.0003 | 19.7172 | 15.6299 | 60.0181 | 5.9997 | 19.719 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.7113 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.7165 | 9.5212 | 60.0199 | 0
19.7242 | 28.8787 | 59.9807 | 18.0003 | 19.7255 | 15.6302 | 60.0181 | 5.9997 | 19.7273 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.7196 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.7248 | 9.5212 | 60.0199 | 0
19.7325 | 28.8787 | 59.9807 | 18.0003 | 19.7339 | 15.6302 | 60.0182 | 5.9997 | 19.7356 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.728 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.7332 | 9.5212 | 60.0199 | 0
19.7409 | 28.882 | 59.9807 | 18.0003 | 19.7422 | 15.6302 | 60.0182 | 5.9997 | 19.744 | 10.5809 | 59.994 | 0 | 19.7363 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.7415 | 9.5212 | 60.0199 | 0
19.7492 | 28.882 | 59.9807 | 18.0003 | 19.7505 | 15.6302 | 60.0182 | 5.9997 | 19.7523 | 10.5803 | 59.994 | 0 | 19.7447 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.7498 | 9.5212 | 60.0199 | 0
19.7575 | 28.8786 | 59.9807 | 18.0003 | 19.7589 | 15.6302 | 60.0182 | 5.9997 | 19.7606 | 10.5803 | 59.994 | 0 | 19.753 | 21.8031 | 59.995 | 11.9995 | 19.7581 | 9.5221 | 60.0199 | 0
19.7659 | 28.8786 | 59.9807 | 18.0003 | 19.7672 | 15.6302 | 60.0182 | 5.9997 | 19.769 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.7613 | 21.8031 | 59.9949 | 11.9995 | 19.7665 | 9.5221 | 60.02 | 0
19.7742 | 28.8776 | 59.9806 | 18.0003 | 19.7755 | 15.6284 | 60.0182 | 5.9997 | 19.7773 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.7697 | 21.8031 | 59.9949 | 11.9995 | 19.7748 | 9.5221 | 60.02 | 0
19.7826 | 28.8776 | 59.9806 | 18.0003 | 19.7838 | 15.6284 | 60.0183 | 5.9997 | 19.7856 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.778 | 21.8031 | 59.9949 | 11.9995 | 19.7832 | 9.5221 | 60.02 | 0
19.7909 | 28.8776 | 59.9806 | 18.0003 | 19.7922 | 15.6284 | 60.0183 | 5.9997 | 19.794 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.7863 | 21.8069 | 59.9949 | 11.9995 | 19.7915 | 9.5221 | 60.02 | 0
19.7992 | 28.8776 | 59.9806 | 18.0003 | 19.8005 | 15.6284 | 60.0183 | 5.9997 | 19.8023 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.7946 | 21.8069 | 59.9949 | 11.9995 | 19.7998 | 9.5221 | 60.02 | 0
19.8076 | 28.8776 | 59.9806 | 18.0003 | 19.8088 | 15.6284 | 60.0183 | 5.9997 | 19.8106 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.803 | 21.8069 | 59.9949 | 11.9995 | 19.8081 | 9.5221 | 60.02 | 0
19.8159 | 28.8776 | 59.9806 | 18.0003 | 19.8172 | 15.6284 | 60.0183 | 5.9997 | 19.819 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.8113 | 21.8069 | 59.9949 | 11.9995 | 19.8165 | 9.5221 | 60.0201 | 0
19.8242 | 28.8741 | 59.9805 | 18.0003 | 19.8255 | 15.6254 | 60.0183 | 5.9997 | 19.8273 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.8197 | 21.7169 | 59.9949 | 11.9995 | 19.8248 | 9.5221 | 60.0201 | 0
19.8326 | 28.8741 | 59.9805 | 18.0003 | 19.8338 | 15.6254 | 60.0184 | 5.9997 | 19.8356 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.828 | 21.7169 | 59.9949 | 11.9995 | 19.8332 | 9.5221 | 60.0201 | 0
19.8409 | 28.8741 | 59.9805 | 18.0003 | 19.8422 | 15.6254 | 60.0184 | 5.9997 | 19.844 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.8363 | 21.7146 | 59.9949 | 11.9995 | 19.8415 | 9.5221 | 60.0201 | 0
19.8492 | 28.8741 | 59.9805 | 18.0003 | 19.8505 | 15.6254 | 60.0184 | 5.9997 | 19.8523 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.8447 | 21.7146 | 59.9949 | 11.9995 | 19.8498 | 9.5221 | 60.0201 | 0
19.8576 | 28.8741 | 59.9805 | 18.0003 | 19.8588 | 15.6254 | 60.0184 | 5.9997 | 19.8606 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.853 | 21.7141 | 59.9949 | 11.9995 | 19.8581 | 9.5221 | 60.0201 | 0
19.8659 | 28.8741 | 59.9805 | 18.0003 | 19.8671 | 15.6254 | 60.0184 | 5.9997 | 19.869 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.8613 | 21.7141 | 59.9948 | 11.9995 | 19.8665 | 9.5221 | 60.0202 | 0
19.8742 | 28.8736 | 59.9804 | 18.0003 | 19.8755 | 15.6254 | 60.0184 | 5.9997 | 19.8773 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.8697 | 21.7141 | 59.9948 | 11.9995 | 19.8748 | 9.5221 | 60.0202 | 0
19.8826 | 28.8736 | 59.9804 | 18.0003 | 19.8838 | 15.6254 | 60.0185 | 5.9997 | 19.8857 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.878 | 21.7141 | 59.9948 | 11.9995 | 19.8831 | 9.5221 | 60.0202 | 0
19.8909 | 28.868 | 59.9804 | 18.0003 | 19.8921 | 15.6254 | 60.0185 | 5.9997 | 19.894 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.8863 | 21.7141 | 59.9948 | 11.9995 | 19.8914 | 9.5221 | 60.0202 | 0
19.8993 | 28.868 | 59.9804 | 18.0003 | 19.9005 | 15.6254 | 60.0185 | 5.9997 | 19.9023 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.8947 | 21.7141 | 59.9948 | 11.9995 | 19.8998 | 9.5221 | 60.0202 | 0
19.9076 | 28.868 | 59.9804 | 18.0003 | 19.9088 | 15.5426 | 60.0185 | 5.9997 | 19.9107 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.903 | 21.6113 | 59.9948 | 11.9995 | 19.9081 | 9.5221 | 60.0202 | 0
19.9159 | 28.868 | 59.9804 | 18.0003 | 19.9171 | 15.5426 | 60.0185 | 5.9997 | 19.919 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.9113 | 21.6113 | 59.9948 | 11.9995 | 19.9165 | 9.5221 | 60.0203 | 0
19.9243 | 28.868 | 59.9803 | 18.0003 | 19.9255 | 15.5437 | 60.0185 | 5.9997 | 19.9273 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.9197 | 21.6113 | 59.9948 | 11.9995 | 19.9248 | 9.5221 | 60.0203 | 0
19.9326 | 28.868 | 59.9803 | 18.0003 | 19.9338 | 15.5437 | 60.0186 | 5.9997 | 19.9357 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.928 | 21.6113 | 59.9948 | 11.9995 | 19.9331 | 9.5221 | 60.0203 | 0
19.9409 | 28.8331 | 59.9803 | 18.0003 | 19.9421 | 15.5437 | 60.0186 | 5.9997 | 19.944 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.9363 | 21.6113 | 59.9948 | 11.9995 | 19.9414 | 9.5221 | 60.0203 | 0
19.9493 | 28.8331 | 59.9803 | 18.0003 | 19.9505 | 15.5437 | 60.0186 | 5.9997 | 19.9523 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.9447 | 21.6113 | 59.9948 | 11.9995 | 19.9497 | 9.5221 | 60.0203 | 0
19.9576 | 28.8322 | 59.9803 | 18.0003 | 19.9588 | 15.5438 | 60.0186 | 5.9997 | 19.9607 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.953 | 21.6113 | 59.9948 | 11.9995 | 19.9581 | 9.5221 | 60.0203 | 0
19.9659 | 28.8322 | 59.9803 | 18.0003 | 19.9671 | 15.5438 | 60.0186 | 5.9997 | 19.969 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.9613 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 19.9664 | 9.5221 | 60.0204 | 0
19.9743 | 28.8315 | 59.9802 | 18.0003 | 19.9754 | 15.5438 | 60.0186 | 5.9997 | 19.9773 | 10.5811 | 59.994 | 0 | 19.9697 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 19.9748 | 9.5221 | 60.0204 | 0
19.9826 | 28.8315 | 59.9802 | 18.0003 | 19.9838 | 15.5438 | 60.0187 | 5.9997 | 19.9857 | 10.5821 | 59.994 | 0 | 19.978 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 19.9831 | 9.5221 | 60.0204 | 0
19.9909 | 28.8307 | 59.9802 | 18.0003 | 19.9921 | 15.5438 | 60.0187 | 5.9997 | 19.994 | 10.5821 | 59.994 | 0 | 19.9864 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 19.9914 | 9.3761 | 60.0204 | 0
19.9993 | 28.8307 | 59.9802 | 18.0003 | 20.0004 | 15.5438 | 60.0187 | 5.9997 | 20.0023 | 10.5821 | 59.994 | 0 | 19.9947 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 19.9997 | 9.3761 | 60.0204 | 0
20.0076 | 28.8307 | 59.9802 | 18.0003 | 20.0088 | 15.5438 | 60.0187 | 5.9997 | 20.0107 | 10.5821 | 59.994 | 0 | 20.003 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 20.0081 | 9.3761 | 60.0204 | 0
20.016 | 28.8307 | 59.9802 | 18.0003 | 20.0171 | 15.5438 | 60.0187 | 5.9997 | 20.019 | 10.4997 | 59.994 | 0 | 20.0114 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 20.0164 | 9.3761 | 60.0205 | 0
20.0243 | 28.8307 | 59.9801 | 18.0003 | 20.0254 | 15.5438 | 60.0187 | 5.9997 | 20.0273 | 10.4997 | 59.994 | 0 | 20.0197 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 20.0247 | 9.2442 | 60.0205 | 0
20.0326 | 28.8307 | 59.9801 | 18.0003 | 20.0338 | 15.5438 | 60.0188 | 5.9997 | 20.0357 | 10.4997 | 59.994 | 0 | 20.028 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 20.0331 | 9.2442 | 60.0205 | 0
20.041 | 28.8307 | 59.9801 | 18.0003 | 20.0421 | 15.5438 | 60.0188 | 5.9997 | 20.044 | 10.4997 | 59.994 | 0 | 20.0363 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 20.0414 | 9.2442 | 60.0205 | 0
20.0493 | 28.8307 | 59.9801 | 18.0003 | 20.0504 | 15.5438 | 60.0188 | 5.9997 | 20.0523 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.0447 | 21.6113 | 59.9947 | 11.9995 | 20.0497 | 9.2442 | 60.0205 | 0
20.0576 | 28.8307 | 59.9801 | 18.0003 | 20.0587 | 15.5427 | 60.0188 | 5.9997 | 20.0607 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.053 | 21.6078 | 59.9947 | 11.9995 | 20.0581 | 9.2442 | 60.0205 | 0
20.066 | 28.8307 | 59.9801 | 18.0003 | 20.0671 | 15.5427 | 60.0188 | 5.9997 | 20.069 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.0613 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.0664 | 9.2442 | 60.0206 | 0
20.0743 | 28.8317 | 59.98 | 18.0003 | 20.0754 | 15.5427 | 60.0188 | 5.9997 | 20.0773 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.0697 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.0747 | 9.2442 | 60.0206 | 0
20.0826 | 28.8317 | 59.98 | 18.0003 | 20.0837 | 15.5427 | 60.0189 | 5.9997 | 20.0857 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.078 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.083 | 9.2442 | 60.0206 | 0
20.091 | 28.8357 | 59.98 | 18.0003 | 20.0921 | 15.5422 | 60.0189 | 5.9997 | 20.094 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.0864 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.0914 | 9.2442 | 60.0206 | 0
20.0993 | 28.8357 | 59.98 | 18.0003 | 20.1004 | 15.5422 | 60.0189 | 5.9997 | 20.1023 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.0947 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.0997 | 9.2442 | 60.0206 | 0
20.1076 | 28.8373 | 59.98 | 18.0003 | 20.1087 | 15.5422 | 60.0189 | 5.9997 | 20.1107 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.103 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.1081 | 9.2442 | 60.0206 | 0
20.116 | 28.8373 | 59.98 | 18.0003 | 20.1171 | 15.5422 | 60.0189 | 5.9997 | 20.119 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.1114 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.1164 | 9.2442 | 60.0207 | 0
20.1243 | 28.8373 | 59.9799 | 18.0003 | 20.1254 | 15.5422 | 60.0189 | 5.9997 | 20.1273 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.1197 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.1247 | 9.2442 | 60.0207 | 0
20.1327 | 28.8373 | 59.9799 | 18.0003 | 20.1337 | 15.5422 | 60.019 | 5.9997 | 20.1357 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.128 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.133 | 9.2442 | 60.0207 | 0
20.141 | 28.8373 | 59.9799 | 18.0003 | 20.142 | 15.5422 | 60.019 | 5.9997 | 20.144 | 10.4993 | 59.994 | 0 | 20.1364 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.1414 | 9.0965 | 60.0207 | 0
20.1493 | 28.8373 | 59.9799 | 18.0003 | 20.1504 | 15.5422 | 60.019 | 5.9997 | 20.1523 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.1447 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.1497 | 9.0965 | 60.0207 | 0
20.1577 | 28.8013 | 59.9799 | 18.0003 | 20.1587 | 15.5422 | 60.019 | 5.9997 | 20.1607 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.153 | 21.6078 | 59.9946 | 11.9995 | 20.1581 | 9.0964 | 60.0207 | 0
20.166 | 28.8013 | 59.9799 | 18.0003 | 20.167 | 15.5422 | 60.019 | 5.9997 | 20.169 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.1614 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.1664 | 9.0964 | 60.0208 | 0
20.1743 | 28.8039 | 59.9798 | 18.0003 | 20.1754 | 15.4797 | 60.019 | 5.9997 | 20.1774 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.1697 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.1747 | 9.0964 | 60.0208 | 0
20.1827 | 28.8039 | 59.9798 | 18.0003 | 20.1837 | 15.4797 | 60.0191 | 5.9997 | 20.1857 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.178 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.183 | 9.0964 | 60.0208 | 0
20.191 | 28.8039 | 59.9798 | 18.0003 | 20.192 | 15.478 | 60.0191 | 5.9997 | 20.194 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.1864 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.1914 | 9.0964 | 60.0208 | 0
20.1993 | 28.8039 | 59.9798 | 18.0003 | 20.2004 | 15.478 | 60.0191 | 5.9997 | 20.2023 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.1947 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.1997 | 9.0964 | 60.0208 | 0
20.2077 | 28.8052 | 59.9798 | 18.0003 | 20.2087 | 15.478 | 60.0191 | 5.9997 | 20.2107 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.203 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.208 | 9.0964 | 60.0208 | 0
20.216 | 28.8052 | 59.9798 | 18.0003 | 20.217 | 15.478 | 60.0191 | 5.9997 | 20.219 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2114 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.2163 | 9.0964 | 60.0209 | 0
20.2243 | 28.8052 | 59.9797 | 18.0003 | 20.2253 | 15.4739 | 60.0191 | 5.9997 | 20.2274 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2197 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.2247 | 9.0962 | 60.0209 | 0
20.2327 | 28.8052 | 59.9797 | 18.0003 | 20.2337 | 15.4739 | 60.0192 | 5.9997 | 20.2357 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.228 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.233 | 9.0962 | 60.0209 | 0
20.241 | 28.7343 | 59.9797 | 18.0003 | 20.242 | 15.4739 | 60.0192 | 5.9997 | 20.244 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2364 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.2414 | 9.0975 | 60.0209 | 0
20.2494 | 28.7343 | 59.9797 | 18.0003 | 20.2503 | 15.4739 | 60.0192 | 5.9997 | 20.2523 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2447 | 21.6078 | 59.9945 | 11.9995 | 20.2497 | 9.0975 | 60.0209 | 0
20.2577 | 28.7305 | 59.9797 | 18.0003 | 20.2587 | 15.4739 | 60.0192 | 5.9997 | 20.2607 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2531 | 21.6083 | 59.9945 | 11.9995 | 20.258 | 9.0975 | 60.0209 | 0
20.266 | 28.7305 | 59.9797 | 18.0003 | 20.267 | 15.4739 | 60.0192 | 5.9997 | 20.269 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2614 | 21.6083 | 59.9944 | 11.9995 | 20.2663 | 9.0975 | 60.021 | 0
20.2744 | 28.7305 | 59.9796 | 18.0003 | 20.2753 | 15.4739 | 60.0192 | 5.9997 | 20.2774 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2697 | 21.6083 | 59.9944 | 11.9995 | 20.2747 | 9.0975 | 60.021 | 0
20.2827 | 28.7305 | 59.9796 | 18.0003 | 20.2837 | 15.4739 | 60.0193 | 5.9997 | 20.2857 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.278 | 21.6083 | 59.9944 | 11.9995 | 20.283 | 9.0975 | 60.021 | 0
20.291 | 28.7305 | 59.9796 | 18.0003 | 20.292 | 15.4739 | 60.0193 | 5.9997 | 20.294 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2864 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.2914 | 9.0975 | 60.021 | 0
20.2994 | 28.7305 | 59.9796 | 18.0003 | 20.3003 | 15.4739 | 60.0193 | 5.9997 | 20.3024 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.2947 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.2997 | 9.0975 | 60.0211 | 0
20.3077 | 28.7275 | 59.9796 | 18.0003 | 20.3087 | 15.4739 | 60.0193 | 5.9997 | 20.3107 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.303 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.308 | 9.0975 | 60.0211 | 0
20.316 | 28.7275 | 59.9796 | 18.0003 | 20.317 | 15.4739 | 60.0193 | 5.9997 | 20.319 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3114 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.3163 | 9.0975 | 60.0212 | 0
20.3244 | 28.7268 | 59.9795 | 18.0003 | 20.3253 | 15.4753 | 60.0193 | 5.9997 | 20.3274 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3197 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.3247 | 9.0975 | 60.0212 | 0
20.3327 | 28.7268 | 59.9795 | 18.0003 | 20.3336 | 15.4753 | 60.0194 | 5.9997 | 20.3357 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.328 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.333 | 9.0975 | 60.0212 | 0
20.3411 | 28.7268 | 59.9795 | 18.0003 | 20.342 | 15.4753 | 60.0194 | 5.9997 | 20.344 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3364 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.3413 | 9.0975 | 60.0213 | 0
20.3494 | 28.7268 | 59.9795 | 18.0003 | 20.3503 | 15.4753 | 60.0194 | 5.9997 | 20.3524 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3447 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.3496 | 9.0975 | 60.0213 | 0
20.3577 | 28.7287 | 59.9795 | 18.0003 | 20.3586 | 15.4773 | 60.0194 | 5.9997 | 20.3607 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3531 | 21.6145 | 59.9944 | 11.9995 | 20.358 | 9.0961 | 60.0214 | 0
20.3661 | 28.7287 | 59.9795 | 18.0003 | 20.367 | 15.4773 | 60.0194 | 5.9997 | 20.369 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3614 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.3663 | 9.0961 | 60.0214 | 0
20.3744 | 28.7287 | 59.9794 | 18.0003 | 20.3753 | 15.4773 | 60.0194 | 5.9997 | 20.3774 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3697 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.3747 | 9.0951 | 60.0214 | 0
20.3827 | 28.7287 | 59.9794 | 18.0003 | 20.3836 | 15.4773 | 60.0195 | 5.9997 | 20.3857 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3781 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.383 | 9.0951 | 60.0215 | 0
20.3911 | 28.7287 | 59.9794 | 18.0003 | 20.392 | 15.4773 | 60.0195 | 5.9997 | 20.394 | 10.4978 | 59.994 | 0 | 20.3864 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.3913 | 9.0951 | 60.0215 | 0
20.3994 | 28.7287 | 59.9794 | 18.0003 | 20.4003 | 15.4773 | 60.0195 | 5.9997 | 20.4024 | 10.4978 | 59.9941 | 0 | 20.3947 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.3996 | 9.0951 | 60.0216 | 0
20.4077 | 28.6651 | 59.9794 | 18.0003 | 20.4086 | 15.4773 | 60.0195 | 5.9997 | 20.4107 | 10.4978 | 59.9941 | 0 | 20.403 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.408 | 9.0951 | 60.0216 | 0
20.4161 | 28.6651 | 59.9794 | 18.0003 | 20.4169 | 15.4773 | 60.0195 | 5.9997 | 20.419 | 10.4978 | 59.9941 | 0 | 20.4114 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.4163 | 9.0951 | 60.0217 | 0
20.4244 | 28.6651 | 59.9793 | 18.0003 | 20.4253 | 15.4201 | 60.0195 | 5.9997 | 20.4274 | 10.4978 | 59.9941 | 0 | 20.4197 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.4247 | 9.0951 | 60.0217 | 0
20.4327 | 28.6651 | 59.9793 | 18.0003 | 20.4336 | 15.4201 | 60.0196 | 5.9997 | 20.4357 | 10.498 | 59.9941 | 0 | 20.4281 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.433 | 9.0951 | 60.0217 | 0
20.4411 | 28.6623 | 59.9793 | 18.0003 | 20.4419 | 15.4201 | 60.0196 | 5.9997 | 20.444 | 10.498 | 59.9941 | 0 | 20.4364 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.4413 | 9.0951 | 60.0218 | 0
20.4494 | 28.6623 | 59.9793 | 18.0003 | 20.4503 | 15.4201 | 60.0196 | 5.9997 | 20.4524 | 10.498 | 59.9942 | 0 | 20.4447 | 21.6145 | 59.9943 | 11.9995 | 20.4496 | 9.0951 | 60.0218 | 0
20.4578 | 28.6623 | 59.9793 | 18.0003 | 20.4586 | 15.4202 | 60.0196 | 5.9997 | 20.4607 | 10.498 | 59.9942 | 0 | 20.4531 | 21.6149 | 59.9943 | 11.9995 | 20.458 | 9.0961 | 60.0219 | 0
20.4661 | 28.6623 | 59.9793 | 18.0003 | 20.4669 | 15.4202 | 60.0196 | 5.9997 | 20.469 | 10.498 | 59.9942 | 0 | 20.4614 | 21.6149 | 59.9942 | 11.9995 | 20.4663 | 9.0961 | 60.0219 | 0
20.4744 | 28.6629 | 59.9792 | 18.0003 | 20.4753 | 15.4202 | 60.0196 | 5.9997 | 20.4774 | 10.498 | 59.9942 | 0 | 20.4697 | 21.6173 | 59.9942 | 11.9995 | 20.4746 | 9.0984 | 60.0219 | 0
20.4828 | 28.6629 | 59.9792 | 18.0003 | 20.4836 | 15.4202 | 60.0197 | 5.9997 | 20.4857 | 10.498 | 59.9942 | 0 | 20.4781 | 21.6173 | 59.9942 | 11.9995 | 20.4829 | 9.0984 | 60.022 | 0
20.4911 | 28.6629 | 59.9792 | 18.0003 | 20.4919 | 15.4214 | 60.0197 | 5.9997 | 20.494 | 10.498 | 59.9942 | 0 | 20.4864 | 21.6173 | 59.9942 | 11.9995 | 20.4913 | 9.0984 | 60.022 | 0
20.4994 | 28.6629 | 59.9792 | 18.0003 | 20.5002 | 15.4214 | 60.0197 | 5.9997 | 20.5024 | 10.498 | 59.9943 | 0 | 20.4947 | 21.6173 | 59.9942 | 11.9995 | 20.4996 | 9.0984 | 60.0221 | 0
20.5078 | 28.6621 | 59.9792 | 18.0003 | 20.5086 | 15.4206 | 60.0197 | 5.9997 | 20.5107 | 10.498 | 59.9943 | 0 | 20.5031 | 21.6173 | 59.9942 | 11.9995 | 20.508 | 9.0984 | 60.0221 | 0
20.5161 | 28.6621 | 59.9792 | 18.0003 | 20.5169 | 15.4206 | 60.0197 | 5.9997 | 20.519 | 10.498 | 59.9943 | 0 | 20.5114 | 21.6173 | 59.9942 | 11.9995 | 20.5163 | 9.0984 | 60.0222 | 0
20.5244 | 28.6621 | 59.9791 | 18.0003 | 20.5252 | 15.4206 | 60.0197 | 5.9997 | 20.5274 | 10.498 | 59.9943 | 0 | 20.5197 | 21.6173 | 59.9942 | 11.9995 | 20.5246 | 9.0984 | 60.0222 | 0
20.5328 | 28.6621 | 59.9791 | 18.0003 | 20.5336 | 15.4206 | 60.0198 | 5.9997 | 20.5357 | 10.498 | 59.9943 | 0 | 20.5281 | 21.6173 | 59.9942 | 11.9995 | 20.5329 | 9.0984 | 60.0222 | 0
20.5411 | 28.6621 | 59.9791 | 18.0003 | 20.5419 | 15.4207 | 60.0198 | 5.9997 | 20.5441 | 10.498 | 59.9943 | 0 | 20.5364 | 21.6165 | 59.9942 | 11.9995 | 20.5413 | 9.0984 | 60.0223 | 0
20.5494 | 28.6621 | 59.9791 | 18.0003 | 20.5502 | 15.4207 | 60.0198 | 5.9997 | 20.5524 | 10.498 | 59.9944 | 0 | 20.5447 | 21.6165 | 59.9942 | 11.9995 | 20.5496 | 9.0984 | 60.0223 | 0
20.5578 | 28.6621 | 59.9791 | 18.0003 | 20.5586 | 15.4207 | 60.0198 | 5.9997 | 20.5607 | 10.498 | 59.9944 | 0 | 20.5531 | 21.6165 | 59.9942 | 11.9995 | 20.558 | 9.0984 | 60.0224 | 0
20.5661 | 28.6621 | 59.9791 | 18.0003 | 20.5669 | 15.4207 | 60.0198 | 5.9997 | 20.5691 | 10.498 | 59.9944 | 0 | 20.5614 | 21.6165 | 59.9941 | 11.9995 | 20.5663 | 9.0984 | 60.0224 | 0
20.5745 | 28.6129 | 59.979 | 18.0003 | 20.5752 | 15.4207 | 60.0198 | 5.9997 | 20.5774 | 10.498 | 59.9944 | 0 | 20.5697 | 21.6165 | 59.9941 | 11.9995 | 20.5746 | 9.0988 | 60.0224 | 0
20.5828 | 28.6129 | 59.979 | 18.0003 | 20.5835 | 15.4207 | 60.0199 | 5.9997 | 20.5857 | 10.498 | 59.9944 | 0 | 20.5781 | 21.6165 | 59.9941 | 11.9995 | 20.5829 | 9.0988 | 60.0225 | 0
20.5911 | 28.6129 | 59.979 | 18.0003 | 20.5919 | 15.4207 | 60.0199 | 5.9997 | 20.5941 | 10.498 | 59.9944 | 0 | 20.5864 | 21.6165 | 59.9941 | 11.9995 | 20.5913 | 9.0987 | 60.0225 | 0
20.5995 | 28.6129 | 59.979 | 18.0003 | 20.6002 | 15.4207 | 60.0199 | 5.9997 | 20.6024 | 10.498 | 59.9945 | 0 | 20.5948 | 21.6165 | 59.9941 | 11.9995 | 20.5996 | 9.0987 | 60.0226 | 0
20.6078 | 28.6129 | 59.9789 | 18.0003 | 20.6085 | 15.4217 | 60.0199 | 5.9997 | 20.6107 | 10.498 | 59.9945 | 0 | 20.6031 | 21.6165 | 59.9941 | 11.9995 | 20.6079 | 9.0987 | 60.0226 | 0
20.6161 | 28.6129 | 59.9788 | 18.0003 | 20.6169 | 15.4217 | 60.0199 | 5.9997 | 20.6191 | 10.498 | 59.9945 | 0 | 20.6114 | 21.6165 | 59.9941 | 11.9995 | 20.6162 | 9.0987 | 60.0227 | 0
20.6245 | 28.6129 | 59.9788 | 18.0003 | 20.6252 | 15.4212 | 60.0199 | 5.9997 | 20.6274 | 10.498 | 59.9945 | 0 | 20.6198 | 21.5157 | 59.9941 | 11.9995 | 20.6246 | 9.0987 | 60.0227 | 0
20.6328 | 28.6129 | 59.9787 | 18.0003 | 20.6335 | 15.4212 | 60.02 | 5.9997 | 20.6357 | 10.498 | 59.9945 | 0 | 20.6281 | 21.5157 | 59.9941 | 11.9995 | 20.6329 | 9.0987 | 60.0227 | 0
20.6412 | 28.6129 | 59.9787 | 18.0003 | 20.6419 | 15.4213 | 60.02 | 5.9997 | 20.6441 | 10.498 | 59.9945 | 0 | 20.6364 | 21.5157 | 59.9941 | 11.9995 | 20.6413 | 9.0987 | 60.0228 | 0
20.6495 | 28.6129 | 59.9786 | 18.0003 | 20.6502 | 15.4213 | 60.02 | 5.9997 | 20.6524 | 10.3881 | 59.9946 | 0 | 20.6447 | 21.5157 | 59.9941 | 11.9995 | 20.6496 | 9.0987 | 60.0228 | 0
20.6578 | 28.6127 | 59.9785 | 18.0003 | 20.6585 | 15.4213 | 60.02 | 5.9997 | 20.6607 | 10.3881 | 59.9946 | 0 | 20.6531 | 21.5157 | 59.9941 | 11.9995 | 20.6579 | 9.0994 | 60.0229 | 0
20.6662 | 28.6127 | 59.9785 | 18.0003 | 20.6668 | 15.4213 | 60.02 | 5.9997 | 20.6691 | 10.2533 | 59.9946 | 0 | 20.6614 | 21.5157 | 59.994 | 11.9995 | 20.6662 | 9.0994 | 60.0229 | 0
20.6745 | 28.6127 | 59.9784 | 18.0003 | 20.6752 | 15.4213 | 60.02 | 5.9997 | 20.6774 | 10.2533 | 59.9946 | 0 | 20.6697 | 21.5157 | 59.994 | 11.9995 | 20.6746 | 9.0994 | 60.0229 | 0
20.6828 | 28.6127 | 59.9784 | 18.0003 | 20.6835 | 15.4213 | 60.0201 | 5.9997 | 20.6857 | 10.2533 | 59.9946 | 0 | 20.6781 | 21.5157 | 59.994 | 11.9995 | 20.6829 | 9.0994 | 60.023 | 0
20.6912 | 28.6109 | 59.9783 | 18.0003 | 20.6918 | 15.4213 | 60.0201 | 5.9997 | 20.6941 | 10.2533 | 59.9946 | 0 | 20.6864 | 21.5163 | 59.994 | 11.9995 | 20.6913 | 9.0982 | 60.023 | 0
20.6995 | 28.6109 | 59.9783 | 18.0003 | 20.7002 | 15.4213 | 60.0201 | 5.9997 | 20.7024 | 10.2533 | 59.9947 | 0 | 20.6948 | 21.5163 | 59.994 | 11.9995 | 20.6996 | 9.0982 | 60.0231 | 0
20.7078 | 28.6109 | 59.9782 | 18.0003 | 20.7085 | 15.4213 | 60.0201 | 5.9997 | 20.7107 | 10.2533 | 59.9947 | 0 | 20.7031 | 21.5151 | 59.994 | 11.9995 | 20.7079 | 9.0982 | 60.0231 | 0
20.7162 | 28.6109 | 59.9781 | 18.0003 | 20.7168 | 15.4213 | 60.0201 | 5.9997 | 20.7191 | 10.2533 | 59.9947 | 0 | 20.7114 | 21.5151 | 59.994 | 11.9995 | 20.7162 | 9.0982 | 60.0232 | 0
20.7245 | 28.6109 | 59.9781 | 18.0003 | 20.7252 | 15.4244 | 60.0201 | 5.9997 | 20.7274 | 10.2533 | 59.9947 | 0 | 20.7198 | 21.5151 | 59.994 | 11.9995 | 20.7246 | 9.0982 | 60.0232 | 0
20.7329 | 28.6109 | 59.978 | 18.0003 | 20.7335 | 15.4244 | 60.0202 | 5.9997 | 20.7357 | 10.2533 | 59.9947 | 0 | 20.7281 | 21.5151 | 59.9941 | 11.9995 | 20.7329 | 9.0982 | 60.0232 | 0
20.7412 | 28.6109 | 59.978 | 18.0003 | 20.7418 | 15.4244 | 60.0202 | 5.9997 | 20.7441 | 10.2533 | 59.9947 | 0 | 20.7364 | 21.5151 | 59.9941 | 11.9995 | 20.7412 | 9.0982 | 60.0233 | 0
20.7495 | 28.6109 | 59.9779 | 18.0003 | 20.7502 | 15.4244 | 60.0202 | 5.9997 | 20.7524 | 10.2533 | 59.9948 | 0 | 20.7448 | 21.5151 | 59.9941 | 11.9995 | 20.7495 | 9.0982 | 60.0233 | 0
20.7579 | 28.6109 | 59.9778 | 18.0003 | 20.7585 | 15.4244 | 60.0202 | 5.9997 | 20.7607 | 10.2533 | 59.9948 | 0 | 20.7531 | 21.5151 | 59.9941 | 11.9995 | 20.7578 | 9.0982 | 60.0234 | 0
20.7662 | 28.6109 | 59.9778 | 18.0003 | 20.7668 | 15.4244 | 60.0202 | 5.9997 | 20.7691 | 10.2533 | 59.9948 | 0 | 20.7614 | 21.5151 | 59.9942 | 11.9995 | 20.7662 | 9.0982 | 60.0234 | 0
20.7745 | 28.6109 | 59.9777 | 18.0003 | 20.7751 | 15.4244 | 60.0202 | 5.9997 | 20.7774 | 10.2533 | 59.9948 | 0 | 20.7698 | 21.5152 | 59.9942 | 11.9995 | 20.7745 | 9.0982 | 60.0234 | 0
20.7829 | 28.6109 | 59.9777 | 18.0003 | 20.7835 | 15.4244 | 60.0203 | 5.9997 | 20.7858 | 10.2533 | 59.9948 | 0 | 20.7781 | 21.5152 | 59.9942 | 11.9995 | 20.7829 | 9.0982 | 60.0235 | 0
20.7912 | 28.6104 | 59.9776 | 18.0003 | 20.7918 | 15.4244 | 60.0203 | 5.9997 | 20.7941 | 10.2533 | 59.9948 | 0 | 20.7864 | 21.5152 | 59.9942 | 11.9995 | 20.7912 | 9.0982 | 60.0235 | 0
20.7995 | 28.6104 | 59.9776 | 18.0003 | 20.8001 | 15.4244 | 60.0203 | 5.9997 | 20.8024 | 10.2533 | 59.9949 | 0 | 20.7948 | 21.5152 | 59.9943 | 11.9995 | 20.7995 | 9.0982 | 60.0236 | 0
20.8079 | 28.6104 | 59.9775 | 18.0003 | 20.8085 | 15.4244 | 60.0203 | 5.9997 | 20.8107 | 10.2533 | 59.9949 | 0 | 20.8031 | 21.5152 | 59.9943 | 11.9995 | 20.8078 | 9.0982 | 60.0236 | 0
20.8162 | 28.6104 | 59.9774 | 18.0003 | 20.8168 | 15.4244 | 60.0203 | 5.9997 | 20.8191 | 10.2533 | 59.9949 | 0 | 20.8114 | 21.5152 | 59.9943 | 11.9995 | 20.8162 | 9.0982 | 60.0237 | 0
20.8246 | 28.6104 | 59.9774 | 18.0003 | 20.8251 | 15.4237 | 60.0203 | 5.9997 | 20.8274 | 10.2533 | 59.9949 | 0 | 20.8198 | 21.5152 | 59.9943 | 11.9995 | 20.8245 | 9.0982 | 60.0237 | 0
20.8329 | 28.6104 | 59.9773 | 18.0003 | 20.8335 | 15.4237 | 60.0204 | 5.9997 | 20.8358 | 10.2533 | 59.9949 | 0 | 20.8281 | 21.5152 | 59.9944 | 11.9995 | 20.8329 | 9.0982 | 60.0237 | 0
20.8412 | 28.6147 | 59.9773 | 18.0003 | 20.8418 | 15.4237 | 60.0204 | 5.9997 | 20.8441 | 10.2533 | 59.9949 | 0 | 20.8364 | 21.5152 | 59.9944 | 11.9995 | 20.8412 | 9.0982 | 60.0238 | 0
20.8496 | 28.6147 | 59.9772 | 18.0003 | 20.8501 | 15.4237 | 60.0204 | 5.9997 | 20.8524 | 10.2533 | 59.995 | 0 | 20.8448 | 21.5152 | 59.9944 | 11.9995 | 20.8495 | 9.0982 | 60.0238 | 0
20.8579 | 28.6147 | 59.9771 | 18.0003 | 20.8584 | 15.425 | 60.0204 | 5.9997 | 20.8607 | 10.2533 | 59.995 | 0 | 20.8531 | 21.5163 | 59.9944 | 11.9995 | 20.8578 | 9.0982 | 60.0239 | 0
20.8662 | 28.6147 | 59.9771 | 18.0003 | 20.8668 | 15.425 | 60.0204 | 5.9997 | 20.8691 | 10.2533 | 59.995 | 0 | 20.8615 | 21.5163 | 59.9945 | 11.9995 | 20.8662 | 9.0982 | 60.0239 | 0
20.8746 | 28.6147 | 59.977 | 18.0003 | 20.8751 | 15.425 | 60.0204 | 5.9997 | 20.8774 | 10.2533 | 59.995 | 0 | 20.8698 | 21.5163 | 59.9945 | 11.9995 | 20.8745 | 9.0982 | 60.0239 | 0
20.8829 | 28.6147 | 59.977 | 18.0003 | 20.8834 | 15.425 | 60.0205 | 5.9997 | 20.8858 | 10.2533 | 59.995 | 0 | 20.8781 | 21.5163 | 59.9945 | 11.9995 | 20.8828 | 9.0982 | 60.024 | 0
20.8913 | 28.6164 | 59.9769 | 18.0003 | 20.8918 | 15.425 | 60.0205 | 5.9997 | 20.8941 | 10.2533 | 59.995 | 0 | 20.8864 | 21.5163 | 59.9945 | 11.9995 | 20.8911 | 9.0982 | 60.024 | 0
20.8996 | 28.6164 | 59.9769 | 18.0003 | 20.9001 | 15.425 | 60.0205 | 5.9997 | 20.9024 | 10.2533 | 59.9951 | 0 | 20.8948 | 21.5163 | 59.9946 | 11.9995 | 20.8995 | 9.0982 | 60.0241 | 0
20.9079 | 28.6164 | 59.9768 | 18.0003 | 20.9084 | 15.425 | 60.0205 | 5.9997 | 20.9108 | 10.2533 | 59.9951 | 0 | 20.9031 | 21.5163 | 59.9946 | 11.9995 | 20.9078 | 9.0982 | 60.0241 | 0
20.9163 | 28.6164 | 59.9767 | 18.0003 | 20.9168 | 15.425 | 60.0205 | 5.9997 | 20.9191 | 10.2533 | 59.9951 | 0 | 20.9114 | 21.5163 | 59.9946 | 11.9995 | 20.9162 | 9.0982 | 60.0242 | 0
20.9246 | 28.6164 | 59.9767 | 18.0003 | 20.9251 | 15.4242 | 60.0205 | 5.9997 | 20.9274 | 10.2533 | 59.9951 | 0 | 20.9198 | 21.5163 | 59.9946 | 11.9995 | 20.9245 | 9.0982 | 60.0242 | 0
20.9329 | 28.6164 | 59.9766 | 18.0003 | 20.9334 | 15.4242 | 60.0206 | 5.9997 | 20.9358 | 10.2533 | 59.9951 | 0 | 20.9281 | 21.5163 | 59.9947 | 11.9995 | 20.9328 | 9.0982 | 60.0242 | 0
20.9413 | 28.622 | 59.9766 | 18.0003 | 20.9417 | 15.4218 | 60.0206 | 5.9997 | 20.9441 | 10.2533 | 59.9951 | 0 | 20.9364 | 21.5163 | 59.9947 | 11.9995 | 20.9411 | 9.0982 | 60.0243 | 0
20.9496 | 28.622 | 59.9765 | 18.0003 | 20.9501 | 15.4218 | 60.0206 | 5.9997 | 20.9524 | 10.2533 | 59.9952 | 0 | 20.9448 | 21.5163 | 59.9947 | 11.9995 | 20.9495 | 9.0982 | 60.0243 | 0
20.9579 | 28.6217 | 59.9764 | 18.0003 | 20.9584 | 15.4218 | 60.0206 | 5.9997 | 20.9608 | 10.2533 | 59.9952 | 0 | 20.9531 | 21.5163 | 59.9947 | 11.9995 | 20.9578 | 9.0982 | 60.0244 | 0
20.9663 | 28.6217 | 59.9764 | 18.0003 | 20.9667 | 15.4218 | 60.0206 | 5.9997 | 20.9691 | 10.2533 | 59.9952 | 0 | 20.9615 | 21.5163 | 59.9948 | 11.9995 | 20.9662 | 9.0982 | 60.0244 | 0
20.9746 | 28.6005 | 59.9763 | 18.0003 | 20.9751 | 15.4218 | 60.0206 | 5.9997 | 20.9774 | 10.2533 | 59.9952 | 0 | 20.9698 | 21.5163 | 59.9948 | 11.9995 | 20.9745 | 9.0982 | 60.0244 | 0
20.983 | 28.6005 | 59.9763 | 18.0003 | 20.9834 | 15.4218 | 60.0207 | 5.9997 | 20.9858 | 10.2541 | 59.9952 | 0 | 20.9781 | 21.5163 | 59.9948 | 11.9995 | 20.9828 | 9.0982 | 60.0245 | 0
20.9913 | 28.6005 | 59.9762 | 18.0003 | 20.9917 | 15.4218 | 60.0207 | 5.9997 | 20.9941 | 10.2541 | 59.9952 | 0 | 20.9865 | 21.5163 | 59.9948 | 11.9995 | 20.9911 | 9.0982 | 60.0245 | 0
20.9996 | 28.6005 | 59.9762 | 18.0003 | 21.0001 | 15.4218 | 60.0207 | 5.9997 | 21.0024 | 10.2541 | 59.9953 | 0 | 20.9948 | 21.5163 | 59.9949 | 11.9995 | 20.9994 | 9.0982 | 60.0246 | 0
21.008 | 28.6005 | 59.9761 | 18.0003 | 21.0084 | 15.4213 | 60.0207 | 5.9997 | 21.0108 | 10.2541 | 59.9953 | 0 | 21.0031 | 21.5163 | 59.9949 | 11.9995 | 21.0078 | 9.0982 | 60.0246 | 0
21.0163 | 28.6005 | 59.976 | 18.0003 | 21.0167 | 15.4213 | 60.0207 | 5.9997 | 21.0191 | 10.2541 | 59.9953 | 0 | 21.0114 | 21.5163 | 59.9949 | 11.9995 | 21.0161 | 9.0982 | 60.0247 | 0
21.0246 | 28.6026 | 59.976 | 18.0003 | 21.025 | 15.4213 | 60.0207 | 5.9997 | 21.0274 | 10.2541 | 59.9953 | 0 | 21.0198 | 21.5163 | 59.9949 | 11.9995 | 21.0244 | 9.0982 | 60.0247 | 0
21.033 | 28.6026 | 59.9759 | 18.0003 | 21.0334 | 15.4213 | 60.0208 | 5.9997 | 21.0358 | 10.2546 | 59.9953 | 0 | 21.0281 | 21.5163 | 59.995 | 11.9995 | 21.0327 | 9.0982 | 60.0247 | 0
21.0413 | 28.6026 | 59.9759 | 18.0003 | 21.0417 | 15.4217 | 60.0208 | 5.9997 | 21.0441 | 10.2546 | 59.9953 | 0 | 21.0365 | 21.5185 | 59.995 | 11.9995 | 21.0411 | 9.0982 | 60.0248 | 0
21.0496 | 28.6026 | 59.9758 | 18.0003 | 21.05 | 15.4217 | 60.0208 | 5.9997 | 21.0524 | 10.2546 | 59.9954 | 0 | 21.0448 | 21.5185 | 59.995 | 11.9995 | 21.0494 | 9.0982 | 60.0248 | 0
21.058 | 28.6025 | 59.9757 | 18.0003 | 21.0584 | 15.4217 | 60.0208 | 5.9997 | 21.0608 | 10.2546 | 59.9954 | 0 | 21.0531 | 21.5206 | 59.995 | 11.9995 | 21.0578 | 9.0986 | 60.0249 | 0
21.0663 | 28.6025 | 59.9757 | 18.0003 | 21.0667 | 15.4217 | 60.0208 | 5.9997 | 21.0691 | 10.2546 | 59.9954 | 0 | 21.0615 | 21.5206 | 59.9951 | 11.9995 | 21.0661 | 9.0986 | 60.0249 | 0
21.0747 | 28.6023 | 59.9756 | 18.0003 | 21.075 | 15.3416 | 60.0208 | 5.9997 | 21.0774 | 10.2546 | 59.9954 | 0 | 21.0698 | 21.5206 | 59.9951 | 11.9995 | 21.0744 | 9.0986 | 60.0249 | 0
21.083 | 28.6023 | 59.9756 | 18.0003 | 21.0834 | 15.3416 | 60.0209 | 5.9997 | 21.0858 | 10.2546 | 59.9954 | 0 | 21.0781 | 21.5206 | 59.9951 | 11.9995 | 21.0827 | 9.0986 | 60.025 | 0
21.0913 | 28.6023 | 59.9755 | 18.0003 | 21.0917 | 15.3416 | 60.0209 | 5.9997 | 21.0941 | 10.2546 | 59.9954 | 0 | 21.0865 | 21.5206 | 59.9951 | 11.9995 | 21.0911 | 9.0985 | 60.025 | 0
21.0997 | 28.6023 | 59.9755 | 18.0003 | 21.1 | 15.3416 | 60.0209 | 5.9997 | 21.1024 | 10.2546 | 59.9955 | 0 | 21.0948 | 21.5206 | 59.9952 | 11.9995 | 21.0994 | 9.0985 | 60.0251 | 0
21.108 | 28.6023 | 59.9754 | 18.0003 | 21.1084 | 15.3416 | 60.0209 | 5.9997 | 21.1108 | 10.2546 | 59.9955 | 0 | 21.1031 | 21.5206 | 59.9952 | 11.9995 | 21.1078 | 9.0985 | 60.0251 | 0
21.1163 | 28.6023 | 59.9753 | 18.0003 | 21.1167 | 15.3416 | 60.0209 | 5.9997 | 21.1191 | 10.2564 | 59.9955 | 0 | 21.1115 | 21.5206 | 59.9952 | 11.9995 | 21.1161 | 9.0985 | 60.0252 | 0
21.1247 | 28.6023 | 59.9753 | 18.0003 | 21.125 | 15.3416 | 60.0209 | 5.9997 | 21.1274 | 10.2564 | 59.9955 | 0 | 21.1198 | 21.5206 | 59.9952 | 11.9995 | 21.1244 | 9.0985 | 60.0252 | 0
21.133 | 28.6023 | 59.9752 | 18.0003 | 21.1333 | 15.3416 | 60.021 | 5.9997 | 21.1358 | 10.2564 | 59.9955 | 0 | 21.1281 | 21.5206 | 59.9953 | 11.9995 | 21.1327 | 9.0985 | 60.0252 | 0
21.1413 | 28.5984 | 59.9752 | 18.0003 | 21.1417 | 15.3416 | 60.021 | 5.9997 | 21.1441 | 10.2564 | 59.9955 | 0 | 21.1365 | 21.5206 | 59.9953 | 11.9995 | 21.1411 | 9.0985 | 60.0253 | 0
21.1497 | 28.5984 | 59.9751 | 18.0003 | 21.15 | 15.3416 | 60.021 | 5.9997 | 21.1525 | 10.2564 | 59.9956 | 0 | 21.1448 | 21.5206 | 59.9953 | 11.9995 | 21.1494 | 9.0985 | 60.0253 | 0
21.158 | 28.5984 | 59.975 | 18.0003 | 21.1583 | 15.3391 | 60.021 | 5.9997 | 21.1608 | 10.2564 | 59.9956 | 0 | 21.1531 | 21.5206 | 59.9953 | 11.9995 | 21.1577 | 9.0985 | 60.0254 | 0
21.1664 | 28.5984 | 59.975 | 18.0003 | 21.1667 | 15.3391 | 60.021 | 5.9997 | 21.1691 | 10.2564 | 59.9956 | 0 | 21.1615 | 21.5206 | 59.9954 | 11.9995 | 21.166 | 9.0985 | 60.0254 | 0
21.1747 | 28.5936 | 59.9749 | 18.0003 | 21.175 | 15.3399 | 60.021 | 5.9997 | 21.1775 | 10.2564 | 59.9956 | 0 | 21.1698 | 21.5206 | 59.9954 | 11.9995 | 21.1744 | 9.0985 | 60.0254 | 0
21.183 | 28.5936 | 59.9749 | 18.0003 | 21.1833 | 15.3399 | 60.0211 | 5.9997 | 21.1858 | 10.2564 | 59.9956 | 0 | 21.1781 | 21.5206 | 59.9954 | 11.9995 | 21.1827 | 9.0985 | 60.0255 | 0
21.1914 | 28.5593 | 59.9748 | 18.0003 | 21.1917 | 15.2594 | 60.0211 | 5.9997 | 21.1941 | 10.2564 | 59.9956 | 0 | 21.1865 | 21.5206 | 59.9954 | 11.9995 | 21.1911 | 9.0985 | 60.0255 | 0
21.1997 | 28.5593 | 59.9748 | 18.0003 | 21.2 | 15.2594 | 60.0211 | 5.9997 | 21.2025 | 10.2564 | 59.9957 | 0 | 21.1948 | 21.5206 | 59.9955 | 11.9995 | 21.1994 | 9.0985 | 60.0256 | 0
21.208 | 28.5593 | 59.9747 | 18.0003 | 21.2083 | 15.2594 | 60.0211 | 5.9997 | 21.2108 | 10.2564 | 59.9957 | 0 | 21.2031 | 21.5206 | 59.9955 | 11.9995 | 21.2077 | 9.0985 | 60.0256 | 0
21.2164 | 28.5593 | 59.9746 | 18.0003 | 21.2166 | 15.2594 | 60.0211 | 5.9997 | 21.2191 | 10.2554 | 59.9957 | 0 | 21.2115 | 21.5206 | 59.9955 | 11.9995 | 21.216 | 9.0985 | 60.0257 | 0
21.2247 | 28.5591 | 59.9746 | 18.0003 | 21.225 | 15.2594 | 60.0211 | 5.9997 | 21.2275 | 10.2554 | 59.9957 | 0 | 21.2198 | 21.5206 | 59.9955 | 11.9995 | 21.2243 | 9.0985 | 60.0257 | 0
21.2331 | 28.5591 | 59.9745 | 18.0003 | 21.2333 | 15.2594 | 60.0212 | 5.9997 | 21.2358 | 10.2554 | 59.9957 | 0 | 21.2281 | 21.5206 | 59.9956 | 11.9995 | 21.2327 | 9.0985 | 60.0257 | 0
21.2414 | 28.5591 | 59.9745 | 18.0003 | 21.2416 | 15.2594 | 60.0212 | 5.9997 | 21.2441 | 10.2554 | 59.9957 | 0 | 21.2365 | 21.5206 | 59.9956 | 11.9995 | 21.241 | 9.0985 | 60.0258 | 0
21.2497 | 28.5591 | 59.9744 | 18.0003 | 21.25 | 15.2594 | 60.0212 | 5.9997 | 21.2525 | 10.2554 | 59.9958 | 0 | 21.2448 | 21.5206 | 59.9956 | 11.9995 | 21.2494 | 9.0985 | 60.0258 | 0
21.2581 | 28.5256 | 59.9743 | 18.0003 | 21.2583 | 15.2594 | 60.0212 | 5.9997 | 21.2608 | 10.2554 | 59.9958 | 0 | 21.2531 | 21.5206 | 59.9956 | 11.9995 | 21.2577 | 9.0985 | 60.0259 | 0
21.2664 | 28.5256 | 59.9743 | 18.0003 | 21.2666 | 15.2594 | 60.0212 | 5.9997 | 21.2691 | 10.2554 | 59.9958 | 0 | 21.2615 | 21.5206 | 59.9957 | 11.9995 | 21.266 | 9.0985 | 60.0259 | 0
21.2747 | 28.5292 | 59.9742 | 18.0003 | 21.275 | 15.2594 | 60.0212 | 5.9997 | 21.2775 | 10.2554 | 59.9958 | 0 | 21.2698 | 21.5206 | 59.9957 | 11.9995 | 21.2743 | 9.0985 | 60.0259 | 0
21.2831 | 28.5292 | 59.9742 | 18.0003 | 21.2833 | 15.2594 | 60.0213 | 5.9997 | 21.2858 | 10.2554 | 59.9958 | 0 | 21.2781 | 21.5206 | 59.9957 | 11.9995 | 21.2827 | 9.0985 | 60.026 | 0
21.2914 | 28.5292 | 59.9741 | 18.0003 | 21.2916 | 15.2591 | 60.0213 | 5.9997 | 21.2941 | 10.2554 | 59.9958 | 0 | 21.2865 | 21.429 | 59.9957 | 11.9995 | 21.291 | 9.0985 | 60.026 | 0
21.2997 | 28.5292 | 59.9741 | 18.0003 | 21.2999 | 15.2591 | 60.0213 | 5.9997 | 21.3025 | 10.2554 | 59.9959 | 0 | 21.2948 | 21.429 | 59.9958 | 11.9995 | 21.2993 | 9.0985 | 60.026 | 0
21.3081 | 28.5292 | 59.974 | 18.0003 | 21.3083 | 15.2591 | 60.0213 | 5.9997 | 21.3108 | 10.2554 | 59.9959 | 0 | 21.3032 | 21.429 | 59.9958 | 11.9995 | 21.3076 | 9.0985 | 60.026 | 0
21.3164 | 28.5292 | 59.9739 | 18.0003 | 21.3166 | 15.2591 | 60.0213 | 5.9997 | 21.3191 | 10.2551 | 59.9959 | 0 | 21.3115 | 21.429 | 59.9958 | 11.9995 | 21.316 | 9.0985 | 60.026 | 0
21.3248 | 28.5338 | 59.9739 | 18.0003 | 21.3249 | 15.2591 | 60.0213 | 5.9997 | 21.3275 | 10.2551 | 59.9959 | 0 | 21.3198 | 21.429 | 59.9958 | 11.9995 | 21.3243 | 9.0982 | 60.026 | 0
21.3331 | 28.5338 | 59.9738 | 18.0003 | 21.3333 | 15.2591 | 60.0214 | 5.9997 | 21.3358 | 10.2551 | 59.9959 | 0 | 21.3282 | 21.429 | 59.9959 | 11.9995 | 21.3327 | 9.0982 | 60.026 | 0
21.3414 | 28.5355 | 59.9738 | 18.0003 | 21.3416 | 15.2591 | 60.0214 | 5.9997 | 21.3441 | 10.2551 | 59.9959 | 0 | 21.3365 | 21.429 | 59.9959 | 11.9995 | 21.341 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.3498 | 28.5355 | 59.9737 | 18.0003 | 21.3499 | 15.2591 | 60.0214 | 5.9997 | 21.3525 | 10.2551 | 59.996 | 0 | 21.3448 | 21.429 | 59.9959 | 11.9995 | 21.3493 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.3581 | 28.5354 | 59.9736 | 18.0003 | 21.3583 | 15.143 | 60.0214 | 5.9997 | 21.3608 | 10.2551 | 59.996 | 0 | 21.3531 | 21.429 | 59.9959 | 11.9995 | 21.3576 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.3664 | 28.5354 | 59.9736 | 18.0003 | 21.3666 | 15.143 | 60.0214 | 5.9997 | 21.3691 | 10.254 | 59.996 | 0 | 21.3615 | 21.429 | 59.996 | 11.9995 | 21.366 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.3748 | 28.5354 | 59.9735 | 18.0003 | 21.3749 | 15.143 | 60.0214 | 5.9997 | 21.3775 | 10.254 | 59.996 | 0 | 21.3698 | 21.429 | 59.996 | 11.9995 | 21.3743 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.3831 | 28.5354 | 59.9735 | 18.0003 | 21.3832 | 15.143 | 60.0215 | 5.9997 | 21.3858 | 10.254 | 59.996 | 0 | 21.3781 | 21.429 | 59.996 | 11.9995 | 21.3827 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.3914 | 28.5354 | 59.9734 | 18.0003 | 21.3916 | 15.143 | 60.0215 | 5.9997 | 21.3941 | 10.254 | 59.9961 | 0 | 21.3865 | 21.429 | 59.996 | 11.9995 | 21.391 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.3998 | 28.5354 | 59.9734 | 18.0003 | 21.3999 | 15.143 | 60.0215 | 5.9997 | 21.4025 | 10.254 | 59.9961 | 0 | 21.3948 | 21.429 | 59.9961 | 11.9995 | 21.3993 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.4081 | 28.5354 | 59.9733 | 18.0003 | 21.4082 | 15.143 | 60.0215 | 5.9997 | 21.4108 | 10.254 | 59.9961 | 0 | 21.4032 | 21.3348 | 59.9961 | 11.9995 | 21.4076 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.4165 | 28.5354 | 59.9732 | 18.0003 | 21.4166 | 15.143 | 60.0215 | 5.9997 | 21.4191 | 10.254 | 59.9961 | 0 | 21.4115 | 21.3348 | 59.9961 | 11.9995 | 21.416 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.4248 | 28.5357 | 59.9732 | 18.0003 | 21.4249 | 15.1424 | 60.0215 | 5.9997 | 21.4275 | 10.254 | 59.9962 | 0 | 21.4198 | 21.3348 | 59.9961 | 11.9995 | 21.4243 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.4331 | 28.5357 | 59.9731 | 18.0003 | 21.4332 | 15.1424 | 60.0216 | 5.9997 | 21.4358 | 10.254 | 59.9962 | 0 | 21.4282 | 21.3348 | 59.9962 | 11.9995 | 21.4326 | 9.0977 | 60.0261 | 0
21.4415 | 28.5353 | 59.9731 | 18.0003 | 21.4416 | 15.1427 | 60.0216 | 5.9997 | 21.4442 | 10.254 | 59.9962 | 0 | 21.4365 | 21.3348 | 59.9962 | 11.9995 | 21.4409 | 9.0977 | 60.0262 | 0
21.4498 | 28.5353 | 59.973 | 18.0003 | 21.4499 | 15.1427 | 60.0216 | 5.9997 | 21.4525 | 10.2547 | 59.9962 | 0 | 21.4448 | 21.3348 | 59.9962 | 11.9995 | 21.4492 | 9.0977 | 60.0262 | 0
21.4581 | 28.5353 | 59.9729 | 18.0003 | 21.4582 | 15.1427 | 60.0216 | 5.9997 | 21.4608 | 10.2547 | 59.9963 | 0 | 21.4532 | 21.3348 | 59.9962 | 11.9995 | 21.4576 | 9.0967 | 60.0262 | 0
21.4665 | 28.5353 | 59.9729 | 18.0003 | 21.4666 | 15.1427 | 60.0216 | 5.9997 | 21.4691 | 10.2547 | 59.9963 | 0 | 21.4615 | 21.3348 | 59.9963 | 11.9995 | 21.4659 | 9.0967 | 60.0262 | 0
21.4748 | 28.5353 | 59.9728 | 18.0003 | 21.4749 | 15.1427 | 60.0216 | 5.9997 | 21.4775 | 10.2547 | 59.9963 | 0 | 21.4698 | 21.3348 | 59.9963 | 11.9995 | 21.4743 | 8.9797 | 60.0262 | 0
21.4832 | 28.5353 | 59.9728 | 18.0003 | 21.4832 | 15.1427 | 60.0217 | 5.9997 | 21.4858 | 10.2547 | 59.9963 | 0 | 21.4782 | 21.3348 | 59.9963 | 11.9995 | 21.4826 | 8.9797 | 60.0262 | 0
21.4915 | 28.4652 | 59.9727 | 18.0003 | 21.4915 | 15.1427 | 60.0217 | 5.9997 | 21.4942 | 10.2547 | 59.9964 | 0 | 21.4865 | 21.3348 | 59.9963 | 11.9995 | 21.4909 | 8.9797 | 60.0262 | 0
21.4998 | 28.4652 | 59.9727 | 18.0003 | 21.4999 | 15.1427 | 60.0217 | 5.9997 | 21.5025 | 10.2547 | 59.9964 | 0 | 21.4948 | 21.3348 | 59.9964 | 11.9995 | 21.4992 | 8.9797 | 60.0262 | 0
21.5082 | 28.4671 | 59.9726 | 18.0003 | 21.5082 | 15.1427 | 60.0217 | 5.9997 | 21.5108 | 10.2547 | 59.9964 | 0 | 21.5032 | 21.3348 | 59.9964 | 11.9995 | 21.5076 | 8.9788 | 60.0262 | 0
21.5165 | 28.4671 | 59.9725 | 18.0003 | 21.5165 | 15.1427 | 60.0217 | 5.9997 | 21.5191 | 10.2547 | 59.9964 | 0 | 21.5115 | 21.3348 | 59.9964 | 11.9995 | 21.5159 | 8.9788 | 60.0262 | 0
21.5248 | 28.4671 | 59.9725 | 18.0003 | 21.5249 | 15.1427 | 60.0217 | 5.9997 | 21.5275 | 10.2547 | 59.9965 | 0 | 21.5198 | 21.3348 | 59.9964 | 11.9995 | 21.5243 | 8.9783 | 60.0262 | 0
21.5332 | 28.4671 | 59.9724 | 18.0003 | 21.5332 | 15.1427 | 60.0218 | 5.9997 | 21.5358 | 10.2547 | 59.9965 | 0 | 21.5282 | 21.3348 | 59.9965 | 11.9995 | 21.5326 | 8.9783 | 60.0262 | 0
21.5415 | 28.4671 | 59.9724 | 18.0003 | 21.5415 | 15.1427 | 60.0218 | 5.9997 | 21.5442 | 10.2547 | 59.9965 | 0 | 21.5365 | 21.3348 | 59.9965 | 11.9995 | 21.5409 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.5498 | 28.4671 | 59.9723 | 18.0003 | 21.5499 | 15.1427 | 60.0218 | 5.9997 | 21.5525 | 10.2565 | 59.9965 | 0 | 21.5448 | 21.3348 | 59.9965 | 11.9995 | 21.5492 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.5582 | 28.4375 | 59.9722 | 18.0003 | 21.5582 | 15.1427 | 60.0218 | 5.9997 | 21.5608 | 10.2565 | 59.9966 | 0 | 21.5532 | 21.3348 | 59.9965 | 11.9995 | 21.5576 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.5665 | 28.4375 | 59.9722 | 18.0003 | 21.5665 | 15.1427 | 60.0218 | 5.9997 | 21.5692 | 10.2584 | 59.9966 | 0 | 21.5615 | 21.3348 | 59.9966 | 11.9995 | 21.5659 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.5749 | 28.4392 | 59.9721 | 18.0003 | 21.5748 | 15.1454 | 60.0218 | 5.9997 | 21.5775 | 10.2584 | 59.9966 | 0 | 21.5699 | 21.3348 | 59.9966 | 11.9995 | 21.5742 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.5832 | 28.4392 | 59.9721 | 18.0003 | 21.5832 | 15.1454 | 60.0219 | 5.9997 | 21.5858 | 10.2584 | 59.9966 | 0 | 21.5782 | 21.3348 | 59.9966 | 11.9995 | 21.5826 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.5915 | 28.4395 | 59.972 | 18.0003 | 21.5915 | 15.1454 | 60.0219 | 5.9997 | 21.5942 | 10.2584 | 59.9967 | 0 | 21.5865 | 21.3348 | 59.9966 | 11.9995 | 21.5909 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.5999 | 28.4395 | 59.972 | 18.0003 | 21.5998 | 15.1454 | 60.0219 | 5.9997 | 21.6025 | 10.2584 | 59.9967 | 0 | 21.5948 | 21.3348 | 59.9967 | 11.9995 | 21.5992 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.6082 | 28.4395 | 59.972 | 18.0003 | 21.6082 | 15.1454 | 60.0219 | 5.9997 | 21.6108 | 10.2584 | 59.9967 | 0 | 21.6032 | 21.3348 | 59.9967 | 11.9995 | 21.6076 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.6165 | 28.4395 | 59.972 | 18.0003 | 21.6165 | 15.1454 | 60.0219 | 5.9997 | 21.6192 | 10.2584 | 59.9967 | 0 | 21.6115 | 21.3348 | 59.9967 | 11.9995 | 21.6159 | 8.9783 | 60.0263 | 0
21.6249 | 28.4025 | 59.9721 | 18.0003 | 21.6248 | 15.1469 | 60.0219 | 5.9997 | 21.6275 | 10.2584 | 59.9968 | 0 | 21.6198 | 21.3348 | 59.9967 | 11.9995 | 21.6242 | 8.9782 | 60.0263 | 0
21.6332 | 28.4025 | 59.9721 | 18.0003 | 21.6332 | 15.1469 | 60.022 | 5.9997 | 21.6358 | 10.2572 | 59.9968 | 0 | 21.6282 | 21.3348 | 59.9968 | 11.9995 | 21.6325 | 8.9782 | 60.0263 | 0
21.6415 | 28.4029 | 59.9721 | 18.0003 | 21.6415 | 15.1469 | 60.022 | 5.9997 | 21.6442 | 10.2572 | 59.9968 | 0 | 21.6365 | 21.3348 | 59.9968 | 11.9995 | 21.6409 | 8.9782 | 60.0264 | 0
21.6499 | 28.4029 | 59.9721 | 18.0003 | 21.6498 | 15.1469 | 60.022 | 5.9997 | 21.6525 | 10.1157 | 59.9968 | 0 | 21.6449 | 21.3348 | 59.9968 | 11.9995 | 21.6492 | 8.9782 | 60.0264 | 0
21.6582 | 28.4017 | 59.9721 | 18.0003 | 21.6581 | 15.1469 | 60.022 | 5.9997 | 21.6608 | 10.1157 | 59.9969 | 0 | 21.6532 | 21.3361 | 59.9968 | 11.9995 | 21.6576 | 8.9782 | 60.0264 | 0
21.6666 | 28.4017 | 59.9721 | 18.0003 | 21.6665 | 15.1469 | 60.022 | 5.9997 | 21.6692 | 10.1157 | 59.9969 | 0 | 21.6615 | 21.3361 | 59.9969 | 11.9995 | 21.6659 | 8.9782 | 60.0264 | 0
21.6749 | 28.4017 | 59.9722 | 18.0003 | 21.6748 | 15.1469 | 60.0221 | 5.9997 | 21.6775 | 10.1157 | 59.9969 | 0 | 21.6699 | 21.3361 | 59.9969 | 11.9995 | 21.6742 | 8.9782 | 60.0264 | 0
21.6832 | 28.4017 | 59.9722 | 18.0003 | 21.6831 | 15.1469 | 60.0221 | 5.9997 | 21.6858 | 10.1157 | 59.9969 | 0 | 21.6782 | 21.3361 | 59.9969 | 11.9995 | 21.6825 | 8.9782 | 60.0264 | 0
21.6916 | 28.4017 | 59.9722 | 18.0003 | 21.6915 | 15.1469 | 60.0221 | 5.9997 | 21.6942 | 10.1157 | 59.997 | 0 | 21.6865 | 21.3357 | 59.9969 | 11.9995 | 21.6908 | 8.9797 | 60.0264 | 0
21.6999 | 28.4017 | 59.9722 | 18.0003 | 21.6998 | 15.1469 | 60.0221 | 5.9997 | 21.7025 | 10.1157 | 59.997 | 0 | 21.6949 | 21.3357 | 59.997 | 11.9995 | 21.6992 | 8.9797 | 60.0264 | 0
21.7082 | 28.4045 | 59.9722 | 18.0003 | 21.7081 | 15.1464 | 60.0222 | 5.9997 | 21.7108 | 10.1157 | 59.997 | 0 | 21.7032 | 21.3363 | 59.997 | 11.9995 | 21.7075 | 8.8691 | 60.0264 | 0
21.7166 | 28.4045 | 59.9722 | 18.0003 | 21.7165 | 15.1464 | 60.0222 | 5.9997 | 21.7192 | 10.1155 | 59.997 | 0 | 21.7115 | 21.3363 | 59.997 | 11.9995 | 21.7159 | 8.8691 | 60.0264 | 0
21.7249 | 28.409 | 59.9723 | 18.0003 | 21.7248 | 15.147 | 60.0222 | 5.9997 | 21.7275 | 10.1155 | 59.9971 | 0 | 21.7198 | 21.3363 | 59.9971 | 11.9995 | 21.7242 | 8.8691 | 60.0264 | 0
21.7332 | 28.409 | 59.9723 | 18.0003 | 21.7331 | 15.147 | 60.0222 | 5.9997 | 21.7358 | 10.1151 | 59.9971 | 0 | 21.7282 | 21.3363 | 59.9971 | 11.9995 | 21.7325 | 8.8691 | 60.0264 | 0
21.7416 | 28.409 | 59.9723 | 18.0003 | 21.7414 | 15.147 | 60.0223 | 5.9997 | 21.7442 | 10.1151 | 59.9971 | 0 | 21.7365 | 21.3363 | 59.9972 | 11.9995 | 21.7408 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.7499 | 28.409 | 59.9723 | 18.0003 | 21.7498 | 15.147 | 60.0223 | 5.9997 | 21.7525 | 10.1151 | 59.9971 | 0 | 21.7449 | 21.3363 | 59.9972 | 11.9995 | 21.7492 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.7583 | 28.409 | 59.9723 | 18.0003 | 21.7581 | 15.147 | 60.0223 | 5.9997 | 21.7608 | 10.1151 | 59.9972 | 0 | 21.7532 | 21.3363 | 59.9973 | 11.9995 | 21.7575 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.7666 | 28.409 | 59.9723 | 18.0003 | 21.7664 | 15.147 | 60.0223 | 5.9997 | 21.7692 | 10.1158 | 59.9972 | 0 | 21.7615 | 21.3363 | 59.9973 | 11.9995 | 21.7658 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.7749 | 28.4112 | 59.9724 | 18.0003 | 21.7748 | 15.147 | 60.0224 | 5.9997 | 21.7775 | 10.1158 | 59.9972 | 0 | 21.7699 | 21.3363 | 59.9974 | 11.9995 | 21.7741 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.7833 | 28.4112 | 59.9724 | 18.0003 | 21.7831 | 15.147 | 60.0224 | 5.9997 | 21.7859 | 10.1158 | 59.9972 | 0 | 21.7782 | 21.3363 | 59.9974 | 11.9995 | 21.7825 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.7916 | 28.4112 | 59.9724 | 18.0003 | 21.7914 | 15.147 | 60.0224 | 5.9997 | 21.7942 | 10.1158 | 59.9973 | 0 | 21.7865 | 21.3363 | 59.9975 | 11.9995 | 21.7908 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.7999 | 28.4112 | 59.9724 | 18.0003 | 21.7998 | 15.147 | 60.0224 | 5.9997 | 21.8025 | 10.1158 | 59.9973 | 0 | 21.7949 | 21.3363 | 59.9975 | 11.9995 | 21.7992 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.8083 | 28.4117 | 59.9724 | 18.0003 | 21.8081 | 15.1453 | 60.0225 | 5.9997 | 21.8109 | 10.1158 | 59.9973 | 0 | 21.8032 | 21.3363 | 59.9976 | 11.9995 | 21.8075 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.8166 | 28.4117 | 59.9724 | 18.0003 | 21.8164 | 15.1453 | 60.0225 | 5.9997 | 21.8192 | 10.1158 | 59.9973 | 0 | 21.8115 | 21.3363 | 59.9976 | 11.9995 | 21.8158 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.825 | 28.4117 | 59.9725 | 18.0003 | 21.8248 | 15.1453 | 60.0225 | 5.9997 | 21.8275 | 10.1158 | 59.9974 | 0 | 21.8199 | 21.334 | 59.9977 | 11.9995 | 21.8241 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.8333 | 28.4117 | 59.9725 | 18.0003 | 21.8331 | 15.1453 | 60.0225 | 5.9997 | 21.8359 | 10.1158 | 59.9974 | 0 | 21.8282 | 21.334 | 59.9977 | 11.9995 | 21.8325 | 8.7553 | 60.0265 | 0
21.8416 | 28.3715 | 59.9725 | 18.0003 | 21.8414 | 15.1448 | 60.0226 | 5.9997 | 21.8442 | 10.1158 | 59.9974 | 0 | 21.8365 | 21.334 | 59.9978 | 11.9995 | 21.8408 | 8.7554 | 60.0266 | 0
21.85 | 28.3715 | 59.9725 | 18.0003 | 21.8497 | 15.1448 | 60.0226 | 5.9997 | 21.8525 | 10.1158 | 59.9974 | 0 | 21.8449 | 21.334 | 59.9978 | 11.9995 | 21.8492 | 8.7554 | 60.0266 | 0
21.8583 | 28.3715 | 59.9725 | 18.0003 | 21.8581 | 15.1452 | 60.0226 | 5.9997 | 21.8609 | 10.1158 | 59.9975 | 0 | 21.8532 | 21.3339 | 59.9979 | 11.9995 | 21.8575 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.8666 | 28.3715 | 59.9725 | 18.0003 | 21.8664 | 15.1452 | 60.0226 | 5.9997 | 21.8692 | 10.1163 | 59.9975 | 0 | 21.8615 | 21.3339 | 59.9979 | 11.9995 | 21.8658 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.875 | 28.3723 | 59.9726 | 18.0003 | 21.8747 | 15.1452 | 60.0227 | 5.9997 | 21.8775 | 10.1163 | 59.9975 | 0 | 21.8699 | 21.3339 | 59.998 | 11.9995 | 21.8741 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.8833 | 28.3723 | 59.9726 | 18.0003 | 21.8831 | 15.1452 | 60.0227 | 5.9997 | 21.8859 | 10.116 | 59.9975 | 0 | 21.8782 | 21.3339 | 59.998 | 11.9995 | 21.8825 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.8916 | 28.3723 | 59.9726 | 18.0003 | 21.8914 | 15.1452 | 60.0227 | 5.9997 | 21.8942 | 10.116 | 59.9976 | 0 | 21.8865 | 21.3348 | 59.9981 | 11.9995 | 21.8908 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.9 | 28.3723 | 59.9726 | 18.0003 | 21.8997 | 15.1452 | 60.0227 | 5.9997 | 21.9025 | 10.115 | 59.9976 | 0 | 21.8949 | 21.3348 | 59.9981 | 11.9995 | 21.8991 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.9083 | 28.3179 | 59.9726 | 18.0003 | 21.9081 | 15.1452 | 60.0228 | 5.9997 | 21.9109 | 10.115 | 59.9976 | 0 | 21.9032 | 21.3348 | 59.9982 | 11.9995 | 21.9074 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.9167 | 28.3179 | 59.9726 | 18.0003 | 21.9164 | 15.1452 | 60.0228 | 5.9997 | 21.9192 | 10.115 | 59.9976 | 0 | 21.9116 | 21.3348 | 59.9982 | 11.9995 | 21.9157 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.925 | 28.3172 | 59.9727 | 18.0003 | 21.9247 | 15.1452 | 60.0228 | 5.9997 | 21.9275 | 10.115 | 59.9977 | 0 | 21.9199 | 21.3348 | 59.9983 | 11.9995 | 21.9241 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.9333 | 28.3172 | 59.9727 | 18.0003 | 21.933 | 15.1452 | 60.0228 | 5.9997 | 21.9359 | 10.115 | 59.9977 | 0 | 21.9282 | 21.3348 | 59.9983 | 11.9995 | 21.9324 | 8.7564 | 60.0266 | 0
21.9417 | 28.3172 | 59.9727 | 18.0003 | 21.9414 | 15.1452 | 60.0229 | 5.9997 | 21.9442 | 10.115 | 59.9977 | 0 | 21.9366 | 21.3348 | 59.9984 | 11.9995 | 21.9408 | 8.7564 | 60.0267 | 0
21.95 | 28.3172 | 59.9727 | 18.0003 | 21.9497 | 15.1452 | 60.0229 | 5.9997 | 21.9525 | 10.115 | 59.9977 | 0 | 21.9449 | 21.3348 | 59.9984 | 11.9995 | 21.9491 | 8.7564 | 60.0267 | 0
21.9583 | 28.2698 | 59.9727 | 18.0003 | 21.958 | 15.1452 | 60.0229 | 5.9997 | 21.9609 | 10.115 | 59.9978 | 0 | 21.9532 | 21.3415 | 59.9985 | 11.9995 | 21.9574 | 8.7564 | 60.0267 | 0
21.9667 | 28.2698 | 59.9727 | 18.0003 | 21.9664 | 15.1452 | 60.0229 | 5.9997 | 21.9692 | 10.115 | 59.9978 | 0 | 21.9615 | 21.3415 | 59.9985 | 11.9995 | 21.9657 | 8.7564 | 60.0267 | 0
21.975 | 28.2705 | 59.9728 | 18.0003 | 21.9747 | 15.1452 | 60.023 | 5.9997 | 21.9775 | 10.115 | 59.9978 | 0 | 21.9699 | 21.3415 | 59.9986 | 11.9995 | 21.9741 | 8.7564 | 60.0267 | 0
21.9833 | 28.2705 | 59.9728 | 18.0003 | 21.983 | 15.1452 | 60.023 | 5.9997 | 21.9859 | 10.115 | 59.9978 | 0 | 21.9782 | 21.3415 | 59.9986 | 11.9995 | 21.9824 | 8.7564 | 60.0267 | 0
21.9917 | 28.2705 | 59.9728 | 18.0003 | 21.9914 | 15.1477 | 60.023 | 5.9997 | 21.9942 | 10.115 | 59.9979 | 0 | 21.9865 | 21.3415 | 59.9987 | 11.9995 | 21.9908 | 8.7562 | 60.0267 | 0
22 | 28.2705 | 59.9728 | 18.0003 | 21.9997 | 15.1477 | 60.023 | 5.9997 | 22.0025 | 10.1136 | 59.9979 | 0 | 21.9949 | 21.3415 | 59.9987 | 11.9995 | 21.9991 | 8.7562 | 60.0267 | 0
22.0084 | 28.2712 | 59.9728 | 18.0003 | 22.008 | 15.1477 | 60.0231 | 5.9997 | 22.0109 | 10.1136 | 59.9979 | 0 | 22.0032 | 21.3415 | 59.9988 | 11.9995 | 22.0074 | 8.756 | 60.0267 | 0
22.0167 | 28.2712 | 59.9728 | 18.0003 | 22.0163 | 15.1477 | 60.0231 | 5.9997 | 22.0192 | 10.1136 | 59.9979 | 0 | 22.0116 | 21.3415 | 59.9988 | 11.9995 | 22.0157 | 8.756 | 60.0267 | 0
22.025 | 28.2712 | 59.9729 | 18.0003 | 22.0247 | 15.1457 | 60.0231 | 5.9997 | 22.0275 | 10.1136 | 59.998 | 0 | 22.0199 | 21.342 | 59.9989 | 11.9995 | 22.0241 | 8.756 | 60.0267 | 0
22.0334 | 28.2712 | 59.9729 | 18.0003 | 22.033 | 15.1457 | 60.0231 | 5.9997 | 22.0359 | 10.1122 | 59.998 | 0 | 22.0282 | 21.342 | 59.9989 | 11.9995 | 22.0324 | 8.756 | 60.0267 | 0
22.0417 | 28.2729 | 59.9729 | 18.0003 | 22.0413 | 15.1457 | 60.0232 | 5.9997 | 22.0442 | 10.1122 | 59.998 | 0 | 22.0366 | 21.342 | 59.999 | 11.9995 | 22.0407 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.05 | 28.2729 | 59.9729 | 18.0003 | 22.0497 | 15.1457 | 60.0232 | 5.9997 | 22.0526 | 10.1122 | 59.998 | 0 | 22.0449 | 21.342 | 59.999 | 11.9995 | 22.049 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.0584 | 28.2729 | 59.9729 | 18.0003 | 22.058 | 15.1457 | 60.0232 | 5.9997 | 22.0609 | 10.1122 | 59.9981 | 0 | 22.0532 | 21.3399 | 59.9991 | 11.9995 | 22.0574 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.0667 | 28.2729 | 59.9729 | 18.0003 | 22.0663 | 15.1457 | 60.0232 | 5.9997 | 22.0692 | 10.1122 | 59.9981 | 0 | 22.0616 | 21.3399 | 59.9991 | 11.9995 | 22.0657 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.0751 | 28.2729 | 59.973 | 18.0003 | 22.0747 | 15.1457 | 60.0233 | 5.9997 | 22.0775 | 10.1122 | 59.9981 | 0 | 22.0699 | 21.2216 | 59.9992 | 11.9995 | 22.0741 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.0834 | 28.2729 | 59.973 | 18.0003 | 22.083 | 15.1457 | 60.0233 | 5.9997 | 22.0859 | 10.1122 | 59.9981 | 0 | 22.0782 | 21.2216 | 59.9992 | 11.9995 | 22.0824 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.0917 | 28.2748 | 59.973 | 18.0003 | 22.0913 | 15.1457 | 60.0233 | 5.9997 | 22.0942 | 10.1122 | 59.9982 | 0 | 22.0866 | 21.2216 | 59.9993 | 11.9995 | 22.0907 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.1001 | 28.2748 | 59.973 | 18.0003 | 22.0996 | 15.1457 | 60.0233 | 5.9997 | 22.1026 | 10.1122 | 59.9982 | 0 | 22.0949 | 21.2216 | 59.9993 | 11.9995 | 22.099 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.1084 | 28.2748 | 59.973 | 18.0003 | 22.108 | 15.1457 | 60.0234 | 5.9997 | 22.1109 | 10.1122 | 59.9982 | 0 | 22.1032 | 21.2216 | 59.9994 | 11.9995 | 22.1074 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.1167 | 28.2748 | 59.973 | 18.0003 | 22.1163 | 15.1457 | 60.0234 | 5.9997 | 22.1192 | 10.1122 | 59.9982 | 0 | 22.1116 | 21.2216 | 59.9994 | 11.9995 | 22.1157 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.1251 | 28.2763 | 59.9731 | 18.0003 | 22.1246 | 15.1457 | 60.0234 | 5.9997 | 22.1275 | 10.1122 | 59.9983 | 0 | 22.1199 | 21.2216 | 59.9995 | 11.9995 | 22.1241 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.1334 | 28.2763 | 59.9731 | 18.0003 | 22.133 | 15.1457 | 60.0234 | 5.9997 | 22.1359 | 10.1133 | 59.9983 | 0 | 22.1282 | 21.2216 | 59.9995 | 11.9995 | 22.1324 | 8.756 | 60.0268 | 0
22.1417 | 28.2763 | 59.9731 | 18.0003 | 22.1413 | 15.1457 | 60.0235 | 5.9997 | 22.1442 | 10.1133 | 59.9983 | 0 | 22.1366 | 21.2216 | 59.9996 | 11.9995 | 22.1407 | 8.7555 | 60.0269 | 0
22.1501 | 28.2763 | 59.9731 | 18.0003 | 22.1496 | 15.1457 | 60.0235 | 5.9997 | 22.1526 | 10.1142 | 59.9983 | 0 | 22.1449 | 21.2216 | 59.9996 | 11.9995 | 22.149 | 8.7555 | 60.0269 | 0
22.1584 | 28.2763 | 59.9731 | 18.0003 | 22.158 | 15.0519 | 60.0235 | 5.9997 | 22.1609 | 10.1142 | 59.9984 | 0 | 22.1532 | 21.2216 | 59.9997 | 11.9995 | 22.1573 | 8.7551 | 60.0269 | 0
22.1668 | 28.2763 | 59.9731 | 18.0003 | 22.1663 | 15.0519 | 60.0235 | 5.9997 | 22.1692 | 10.1152 | 59.9984 | 0 | 22.1616 | 21.2216 | 59.9997 | 11.9995 | 22.1657 | 8.7551 | 60.0269 | 0
22.1751 | 28.2732 | 59.9732 | 18.0003 | 22.1746 | 15.0519 | 60.0236 | 5.9997 | 22.1776 | 10.1152 | 59.9984 | 0 | 22.1699 | 21.2216 | 59.9998 | 11.9995 | 22.174 | 8.7542 | 60.0269 | 0
22.1834 | 28.2732 | 59.9732 | 18.0003 | 22.183 | 15.0519 | 60.0236 | 5.9997 | 22.1859 | 10.1152 | 59.9984 | 0 | 22.1782 | 21.2216 | 59.9998 | 11.9995 | 22.1823 | 8.7542 | 60.0269 | 0
22.1918 | 28.2695 | 59.9732 | 18.0003 | 22.1913 | 15.0519 | 60.0236 | 5.9997 | 22.1942 | 10.1152 | 59.9985 | 0 | 22.1866 | 21.2216 | 59.9999 | 11.9995 | 22.1906 | 8.7542 | 60.0269 | 0
22.2001 | 28.2695 | 59.9732 | 18.0003 | 22.1996 | 15.0519 | 60.0236 | 5.9997 | 22.2026 | 10.1152 | 59.9985 | 0 | 22.1949 | 21.2216 | 59.9999 | 11.9995 | 22.199 | 8.7542 | 60.0269 | 0
22.2084 | 28.2686 | 59.9732 | 18.0003 | 22.2079 | 15.0519 | 60.0237 | 5.9997 | 22.2109 | 10.1152 | 59.9985 | 0 | 22.2032 | 21.2216 | 60 | 11.9995 | 22.2073 | 8.7542 | 60.0269 | 0
22.2168 | 28.2686 | 59.9732 | 18.0003 | 22.2163 | 15.0519 | 60.0237 | 5.9997 | 22.2192 | 10.1152 | 59.9985 | 0 | 22.2116 | 21.2216 | 60 | 11.9995 | 22.2157 | 8.7542 | 60.0269 | 0
22.2251 | 28.2686 | 59.9733 | 18.0003 | 22.2246 | 15.0519 | 60.0237 | 5.9997 | 22.2276 | 10.1152 | 59.9986 | 0 | 22.2199 | 21.2216 | 60.0001 | 11.9995 | 22.224 | 8.7542 | 60.0269 | 0
22.2334 | 28.2686 | 59.9733 | 18.0003 | 22.2329 | 15.0519 | 60.0237 | 5.9997 | 22.2359 | 10.0358 | 59.9986 | 0 | 22.2282 | 21.2216 | 60.0001 | 11.9995 | 22.2323 | 8.7542 | 60.0269 | 0
22.2418 | 28.2686 | 59.9733 | 18.0003 | 22.2413 | 15.0519 | 60.0238 | 5.9997 | 22.2442 | 10.0358 | 59.9986 | 0 | 22.2366 | 21.2216 | 60.0002 | 11.9995 | 22.2406 | 8.7542 | 60.027 | 0
22.2501 | 28.2686 | 59.9733 | 18.0003 | 22.2496 | 15.0519 | 60.0238 | 5.9997 | 22.2526 | 10.0372 | 59.9986 | 0 | 22.2449 | 21.2216 | 60.0002 | 11.9995 | 22.249 | 8.7542 | 60.027 | 0
22.2585 | 28.2686 | 59.9733 | 18.0003 | 22.2579 | 15.0519 | 60.0238 | 5.9997 | 22.2609 | 10.0372 | 59.9987 | 0 | 22.2532 | 21.2216 | 60.0003 | 11.9995 | 22.2573 | 8.7542 | 60.027 | 0
22.2668 | 28.2686 | 59.9733 | 18.0003 | 22.2663 | 15.0519 | 60.0238 | 5.9997 | 22.2692 | 10.0372 | 59.9987 | 0 | 22.2616 | 21.2216 | 60.0003 | 11.9995 | 22.2657 | 8.7542 | 60.027 | 0
22.2751 | 28.2725 | 59.9734 | 18.0003 | 22.2746 | 15.0519 | 60.0239 | 5.9997 | 22.2776 | 10.0372 | 59.9987 | 0 | 22.2699 | 21.2216 | 60.0004 | 11.9995 | 22.274 | 8.7548 | 60.027 | 0
22.2835 | 28.2725 | 59.9734 | 18.0003 | 22.2829 | 15.0519 | 60.0239 | 5.9997 | 22.2859 | 10.0372 | 59.9987 | 0 | 22.2782 | 21.2216 | 60.0004 | 11.9995 | 22.2823 | 8.7548 | 60.027 | 0
22.2918 | 28.2341 | 59.9734 | 18.0003 | 22.2912 | 15.0519 | 60.0239 | 5.9997 | 22.2942 | 10.0372 | 59.9988 | 0 | 22.2866 | 21.2216 | 60.0005 | 11.9995 | 22.2906 | 8.7548 | 60.027 | 0
22.3001 | 28.2341 | 59.9734 | 18.0003 | 22.2996 | 15.0519 | 60.0239 | 5.9997 | 22.3026 | 10.0385 | 59.9988 | 0 | 22.2949 | 21.2216 | 60.0005 | 11.9995 | 22.299 | 8.7548 | 60.0271 | 0
22.3085 | 28.2309 | 59.9734 | 18.0003 | 22.3079 | 15.0519 | 60.024 | 5.9997 | 22.3109 | 10.0385 | 59.9988 | 0 | 22.3032 | 21.2216 | 60.0006 | 11.9995 | 22.3073 | 8.7548 | 60.0271 | 0
22.3168 | 28.2309 | 59.9734 | 18.0003 | 22.3162 | 15.0519 | 60.024 | 5.9997 | 22.3192 | 10.0385 | 59.9988 | 0 | 22.3116 | 21.2216 | 60.0006 | 11.9995 | 22.3156 | 8.7548 | 60.0271 | 0
22.3251 | 28.2309 | 59.9735 | 18.0003 | 22.3246 | 15.0519 | 60.024 | 5.9997 | 22.3276 | 10.0385 | 59.9989 | 0 | 22.3199 | 21.2216 | 60.0007 | 11.9995 | 22.3239 | 8.7548 | 60.0272 | 0
22.3335 | 28.2309 | 59.9735 | 18.0003 | 22.3329 | 15.0519 | 60.024 | 5.9997 | 22.3359 | 10.0391 | 59.9989 | 0 | 22.3282 | 21.2216 | 60.0007 | 11.9995 | 22.3323 | 8.7548 | 60.0272 | 0
22.3418 | 28.2309 | 59.9735 | 18.0003 | 22.3412 | 15.0519 | 60.0241 | 5.9997 | 22.3442 | 10.0391 | 59.9989 | 0 | 22.3366 | 21.2216 | 60.0008 | 11.9995 | 22.3406 | 8.7548 | 60.0272 | 0
22.3502 | 28.2309 | 59.9735 | 18.0003 | 22.3496 | 15.0519 | 60.0241 | 5.9997 | 22.3526 | 10.0395 | 59.9989 | 0 | 22.3449 | 21.2216 | 60.0008 | 11.9995 | 22.349 | 8.7548 | 60.0273 | 0
22.3585 | 28.2315 | 59.9735 | 18.0003 | 22.3579 | 15.0519 | 60.0241 | 5.9997 | 22.3609 | 10.0395 | 59.999 | 0 | 22.3532 | 21.2216 | 60.0009 | 11.9995 | 22.3573 | 8.7548 | 60.0273 | 0
22.3668 | 28.2315 | 59.9735 | 18.0003 | 22.3662 | 15.0519 | 60.0241 | 5.9997 | 22.3692 | 10.0395 | 59.999 | 0 | 22.3616 | 21.2216 | 60.0009 | 11.9995 | 22.3656 | 8.7548 | 60.0273 | 0
22.3752 | 28.2064 | 59.9736 | 18.0003 | 22.3745 | 15.0519 | 60.0242 | 5.9997 | 22.3776 | 10.0395 | 59.999 | 0 | 22.3699 | 21.2216 | 60.001 | 11.9995 | 22.3739 | 8.7541 | 60.0274 | 0
22.3835 | 28.2064 | 59.9736 | 18.0003 | 22.3829 | 15.0519 | 60.0242 | 5.9997 | 22.3859 | 9.9283 | 59.9991 | 0 | 22.3782 | 21.2216 | 60.001 | 11.9995 | 22.3822 | 8.7541 | 60.0274 | 0
22.3918 | 28.2064 | 59.9736 | 18.0003 | 22.3912 | 15.0519 | 60.0242 | 5.9997 | 22.3942 | 9.9283 | 59.9991 | 0 | 22.3866 | 21.1455 | 60.0011 | 11.9995 | 22.3906 | 8.7541 | 60.0274 | 0
22.4002 | 28.2064 | 59.9736 | 18.0003 | 22.3995 | 15.0519 | 60.0242 | 5.9997 | 22.4026 | 9.929 | 59.9992 | 0 | 22.3949 | 21.1455 | 60.0011 | 11.9995 | 22.3989 | 8.7541 | 60.0275 | 0
22.4085 | 28.2064 | 59.9736 | 18.0003 | 22.4079 | 15.0519 | 60.0243 | 5.9997 | 22.4109 | 9.929 | 59.9992 | 0 | 22.4032 | 21.1455 | 60.0012 | 11.9995 | 22.4073 | 8.7541 | 60.0275 | 0
22.4169 | 28.2064 | 59.9736 | 18.0003 | 22.4162 | 15.0519 | 60.0243 | 5.9997 | 22.4193 | 9.9283 | 59.9993 | 0 | 22.4116 | 21.1455 | 60.0012 | 11.9995 | 22.4156 | 8.7541 | 60.0275 | 0
22.4252 | 28.2091 | 59.9737 | 18.0003 | 22.4245 | 15.0519 | 60.0243 | 5.9997 | 22.4276 | 9.9283 | 59.9993 | 0 | 22.4199 | 21.1455 | 60.0013 | 11.9995 | 22.4239 | 8.7541 | 60.0276 | 0
22.4335 | 28.2091 | 59.9737 | 18.0003 | 22.4329 | 15.0519 | 60.0243 | 5.9997 | 22.4359 | 9.9283 | 59.9994 | 0 | 22.4282 | 21.1455 | 60.0013 | 11.9995 | 22.4322 | 8.7541 | 60.0276 | 0
22.4419 | 28.2028 | 59.9737 | 18.0003 | 22.4412 | 14.9489 | 60.0244 | 5.9997 | 22.4443 | 9.9283 | 59.9994 | 0 | 22.4366 | 21.1455 | 60.0014 | 11.9995 | 22.4406 | 8.7541 | 60.0276 | 0
22.4502 | 28.2028 | 59.9737 | 18.0003 | 22.4495 | 14.9489 | 60.0244 | 5.9997 | 22.4526 | 9.9275 | 59.9995 | 0 | 22.4449 | 21.1455 | 60.0014 | 11.9995 | 22.4489 | 8.7541 | 60.0277 | 0
22.4585 | 28.2039 | 59.9737 | 18.0003 | 22.4578 | 14.9489 | 60.0244 | 5.9997 | 22.4609 | 9.9275 | 59.9995 | 0 | 22.4532 | 21.1455 | 60.0015 | 11.9995 | 22.4572 | 8.7541 | 60.0277 | 0
22.4669 | 28.2039 | 59.9737 | 18.0003 | 22.4662 | 14.9489 | 60.0244 | 5.9997 | 22.4693 | 9.9275 | 59.9996 | 0 | 22.4616 | 21.1455 | 60.0015 | 11.9995 | 22.4655 | 8.7541 | 60.0277 | 0
22.4752 | 28.2039 | 59.9738 | 18.0003 | 22.4745 | 14.9489 | 60.0245 | 5.9997 | 22.4776 | 9.9275 | 59.9996 | 0 | 22.4699 | 21.1455 | 60.0016 | 11.9995 | 22.4739 | 8.7542 | 60.0278 | 0
22.4835 | 28.2039 | 59.9738 | 18.0003 | 22.4828 | 14.9489 | 60.0245 | 5.9997 | 22.4859 | 9.9287 | 59.9997 | 0 | 22.4782 | 21.1455 | 60.0016 | 11.9995 | 22.4822 | 8.7542 | 60.0278 | 0
22.4919 | 28.2051 | 59.9738 | 18.0003 | 22.4912 | 14.9489 | 60.0245 | 5.9997 | 22.4943 | 9.9287 | 59.9997 | 0 | 22.4866 | 21.1455 | 60.0017 | 11.9995 | 22.4906 | 8.7542 | 60.0278 | 0
22.5002 | 28.2051 | 59.9738 | 18.0003 | 22.4995 | 14.9489 | 60.0245 | 5.9997 | 22.5026 | 9.9278 | 59.9998 | 0 | 22.4949 | 21.1455 | 60.0017 | 11.9995 | 22.4989 | 8.7542 | 60.0279 | 0
22.5086 | 28.2051 | 59.9738 | 18.0003 | 22.5078 | 14.9489 | 60.0246 | 5.9997 | 22.5109 | 9.9278 | 59.9998 | 0 | 22.5032 | 21.1467 | 60.0018 | 11.9995 | 22.5072 | 8.7563 | 60.0279 | 0
22.5169 | 28.2051 | 59.9738 | 18.0003 | 22.5162 | 14.9489 | 60.0246 | 5.9997 | 22.5193 | 9.9277 | 59.9999 | 0 | 22.5116 | 21.1467 | 60.0018 | 11.9995 | 22.5155 | 8.7563 | 60.0279 | 0
22.5252 | 28.2051 | 59.9739 | 18.0003 | 22.5245 | 14.9489 | 60.0246 | 5.9997 | 22.5276 | 9.9277 | 59.9999 | 0 | 22.5199 | 21.0471 | 60.0019 | 11.9995 | 22.5239 | 8.7563 | 60.028 | 0
22.5336 | 28.2051 | 59.9739 | 18.0003 | 22.5328 | 14.9489 | 60.0246 | 5.9997 | 22.5359 | 9.9277 | 60 | 0 | 22.5282 | 21.0471 | 60.0019 | 11.9995 | 22.5322 | 8.7563 | 60.028 | 0
22.5419 | 28.2051 | 59.9739 | 18.0003 | 22.5411 | 14.9489 | 60.0247 | 5.9997 | 22.5443 | 9.9277 | 60 | 0 | 22.5366 | 21.0482 | 60.002 | 11.9995 | 22.5406 | 8.7563 | 60.028 | 0
22.5502 | 28.2051 | 59.9739 | 18.0003 | 22.5495 | 14.9489 | 60.0247 | 5.9997 | 22.5526 | 9.9277 | 60.0001 | 0 | 22.5449 | 21.0482 | 60.002 | 11.9995 | 22.5489 | 8.7563 | 60.0281 | 0
22.5586 | 28.212 | 59.9739 | 18.0003 | 22.5578 | 14.9489 | 60.0247 | 5.9997 | 22.5609 | 9.9277 | 60.0001 | 0 | 22.5533 | 21.0482 | 60.0021 | 11.9995 | 22.5572 | 8.7563 | 60.0281 | 0
22.5669 | 28.212 | 59.9739 | 18.0003 | 22.5661 | 14.9489 | 60.0247 | 5.9997 | 22.5693 | 9.9263 | 60.0002 | 0 | 22.5616 | 21.0482 | 60.0021 | 11.9995 | 22.5655 | 8.7563 | 60.0281 | 0
22.5752 | 28.212 | 59.974 | 18.0003 | 22.5745 | 14.9489 | 60.0248 | 5.9997 | 22.5776 | 9.9263 | 60.0002 | 0 | 22.5699 | 21.0482 | 60.0022 | 11.9995 | 22.5738 | 8.7563 | 60.0282 | 0
22.5836 | 28.212 | 59.974 | 18.0003 | 22.5828 | 14.9489 | 60.0248 | 5.9997 | 22.5859 | 9.9261 | 60.0003 | 0 | 22.5782 | 21.0482 | 60.0022 | 11.9995 | 22.5822 | 8.7563 | 60.0282 | 0
22.5919 | 28.2103 | 59.974 | 18.0003 | 22.5911 | 14.9508 | 60.0248 | 5.9997 | 22.5943 | 9.9261 | 60.0003 | 0 | 22.5866 | 21.0482 | 60.0023 | 11.9995 | 22.5905 | 8.7578 | 60.0282 | 0
22.6003 | 28.2103 | 59.974 | 18.0003 | 22.5995 | 14.9508 | 60.0248 | 5.9997 | 22.6026 | 9.9261 | 60.0004 | 0 | 22.5949 | 21.0482 | 60.0023 | 11.9995 | 22.5988 | 8.7578 | 60.0283 | 0
22.6086 | 28.2103 | 59.974 | 18.0003 | 22.6078 | 14.9538 | 60.0249 | 5.9997 | 22.6109 | 9.9261 | 60.0004 | 0 | 22.6032 | 21.0482 | 60.0024 | 11.9995 | 22.6071 | 8.7578 | 60.0283 | 0
22.6169 | 28.2103 | 59.974 | 18.0003 | 22.6161 | 14.9538 | 60.0249 | 5.9997 | 22.6193 | 9.9261 | 60.0005 | 0 | 22.6116 | 21.0482 | 60.0024 | 11.9995 | 22.6155 | 8.7578 | 60.0283 | 0
22.6253 | 28.2103 | 59.9739 | 18.0003 | 22.6245 | 14.9538 | 60.0249 | 5.9997 | 22.6276 | 9.9261 | 60.0005 | 0 | 22.6199 | 21.0482 | 60.0025 | 11.9995 | 22.6238 | 8.7578 | 60.0284 | 0
22.6336 | 28.2103 | 59.9739 | 18.0003 | 22.6328 | 14.9538 | 60.0249 | 5.9997 | 22.6359 | 9.9261 | 60.0006 | 0 | 22.6282 | 21.0482 | 60.0025 | 11.9995 | 22.6322 | 8.7578 | 60.0284 | 0
22.6419 | 28.2103 | 59.9739 | 18.0003 | 22.6411 | 14.9538 | 60.025 | 5.9997 | 22.6443 | 9.9261 | 60.0006 | 0 | 22.6366 | 21.0482 | 60.0026 | 11.9995 | 22.6405 | 8.7564 | 60.0284 | 0
22.6503 | 28.2103 | 59.9739 | 18.0003 | 22.6494 | 14.9538 | 60.025 | 5.9997 | 22.6526 | 9.9261 | 60.0007 | 0 | 22.6449 | 21.0482 | 60.0026 | 11.9995 | 22.6488 | 8.7564 | 60.0285 | 0
22.6586 | 28.1976 | 59.9739 | 18.0003 | 22.6578 | 14.9538 | 60.025 | 5.9997 | 22.6609 | 9.9261 | 60.0007 | 0 | 22.6532 | 21.0482 | 60.0027 | 11.9995 | 22.6571 | 8.7582 | 60.0285 | 0
22.667 | 28.1976 | 59.9739 | 18.0003 | 22.6661 | 14.9538 | 60.0251 | 5.9997 | 22.6693 | 9.9261 | 60.0008 | 0 | 22.6616 | 21.0482 | 60.0027 | 11.9995 | 22.6654 | 8.7582 | 60.0285 | 0
22.6753 | 28.1976 | 59.9738 | 18.0003 | 22.6744 | 14.9538 | 60.0251 | 5.9997 | 22.6776 | 9.9261 | 60.0008 | 0 | 22.6699 | 21.0481 | 60.0028 | 11.9995 | 22.6738 | 8.7582 | 60.0286 | 0
22.6836 | 28.1976 | 59.9738 | 18.0003 | 22.6828 | 14.9538 | 60.0252 | 5.9997 | 22.6859 | 9.9261 | 60.0009 | 0 | 22.6783 | 21.0481 | 60.0028 | 11.9995 | 22.6821 | 8.7582 | 60.0286 | 0
22.692 | 28.1976 | 59.9738 | 18.0003 | 22.6911 | 14.9533 | 60.0252 | 5.9997 | 22.6943 | 9.9261 | 60.0009 | 0 | 22.6866 | 21.0481 | 60.0029 | 11.9995 | 22.6905 | 8.7583 | 60.0286 | 0
22.7003 | 28.1976 | 59.9738 | 18.0003 | 22.6994 | 14.9533 | 60.0253 | 5.9997 | 22.7026 | 9.9272 | 60.001 | 0 | 22.6949 | 21.0481 | 60.0029 | 11.9995 | 22.6988 | 8.7583 | 60.0287 | 0
22.7086 | 28.1976 | 59.9738 | 18.0003 | 22.7078 | 14.9516 | 60.0254 | 5.9997 | 22.7109 | 9.9272 | 60.001 | 0 | 22.7032 | 21.0495 | 60.003 | 11.9995 | 22.7071 | 8.7569 | 60.0287 | 0
22.717 | 28.1976 | 59.9738 | 18.0003 | 22.7161 | 14.9516 | 60.0254 | 5.9997 | 22.7193 | 9.9272 | 60.0011 | 0 | 22.7116 | 21.0495 | 60.003 | 11.9995 | 22.7154 | 8.7569 | 60.0287 | 0
22.7253 | 28.1976 | 59.9737 | 18.0003 | 22.7244 | 14.9516 | 60.0255 | 5.9997 | 22.7276 | 9.9272 | 60.0011 | 0 | 22.7199 | 21.0495 | 60.003 | 11.9995 | 22.7238 | 8.7569 | 60.0288 | 0
22.7336 | 28.1976 | 59.9737 | 18.0003 | 22.7327 | 14.9516 | 60.0255 | 5.9997 | 22.7359 | 9.9272 | 60.0012 | 0 | 22.7282 | 21.0495 | 60.0031 | 11.9995 | 22.7321 | 8.7569 | 60.0288 | 0
22.742 | 28.1974 | 59.9737 | 18.0003 | 22.7411 | 14.9516 | 60.0256 | 5.9997 | 22.7443 | 9.9272 | 60.0012 | 0 | 22.7366 | 21.0495 | 60.0031 | 11.9995 | 22.7404 | 8.7548 | 60.0288 | 0
22.7503 | 28.1974 | 59.9737 | 18.0003 | 22.7494 | 14.9516 | 60.0256 | 5.9997 | 22.7526 | 9.9272 | 60.0013 | 0 | 22.7449 | 21.0495 | 60.0031 | 11.9995 | 22.7487 | 8.7548 | 60.0289 | 0
22.7587 | 28.1974 | 59.9737 | 18.0003 | 22.7577 | 14.9516 | 60.0257 | 5.9997 | 22.7609 | 9.9272 | 60.0013 | 0 | 22.7532 | 21.0495 | 60.0032 | 11.9995 | 22.757 | 8.7548 | 60.0289 | 0
22.767 | 28.1974 | 59.9737 | 18.0003 | 22.7661 | 14.9516 | 60.0258 | 5.9997 | 22.7693 | 9.9272 | 60.0014 | 0 | 22.7616 | 21.0495 | 60.0032 | 11.9995 | 22.7654 | 8.7548 | 60.0289 | 0
22.7753 | 28.1997 | 59.9736 | 18.0003 | 22.7744 | 14.9516 | 60.0258 | 5.9997 | 22.7776 | 9.9272 | 60.0014 | 0 | 22.7699 | 21.0499 | 60.0032 | 11.9995 | 22.7737 | 8.7551 | 60.029 | 0
22.7837 | 28.1997 | 59.9736 | 18.0003 | 22.7827 | 14.9516 | 60.0259 | 5.9997 | 22.7859 | 9.929 | 60.0015 | 0 | 22.7782 | 21.0499 | 60.0033 | 11.9995 | 22.7821 | 8.7551 | 60.029 | 0
22.792 | 28.1997 | 59.9736 | 18.0003 | 22.7911 | 14.9533 | 60.0259 | 5.9997 | 22.7943 | 9.929 | 60.0015 | 0 | 22.7866 | 21.051 | 60.0033 | 11.9995 | 22.7904 | 8.7551 | 60.029 | 0
22.8003 | 28.1997 | 59.9736 | 18.0003 | 22.7994 | 14.9533 | 60.026 | 5.9997 | 22.8026 | 9.929 | 60.0016 | 0 | 22.7949 | 21.051 | 60.0033 | 11.9995 | 22.7987 | 8.7551 | 60.0291 | 0
22.8087 | 28.1997 | 59.9736 | 18.0003 | 22.8077 | 14.9539 | 60.0261 | 5.9997 | 22.8109 | 9.929 | 60.0016 | 0 | 22.8033 | 21.0517 | 60.0034 | 11.9995 | 22.807 | 8.7564 | 60.0291 | 0
22.817 | 28.1997 | 59.9736 | 18.0003 | 22.816 | 14.9539 | 60.0261 | 5.9997 | 22.8193 | 9.929 | 60.0017 | 0 | 22.8116 | 21.0517 | 60.0034 | 11.9995 | 22.8154 | 8.7564 | 60.0291 | 0
22.8253 | 28.1997 | 59.9735 | 18.0003 | 22.8244 | 14.9523 | 60.0262 | 5.9997 | 22.8276 | 9.929 | 60.0017 | 0 | 22.8199 | 21.0517 | 60.0034 | 11.9995 | 22.8237 | 8.7564 | 60.0292 | 0
22.8337 | 28.1997 | 59.9735 | 18.0003 | 22.8327 | 14.9523 | 60.0262 | 5.9997 | 22.8359 | 9.929 | 60.0018 | 0 | 22.8282 | 21.0517 | 60.0035 | 11.9995 | 22.8321 | 8.7564 | 60.0292 | 0
22.842 | 28.1997 | 59.9735 | 18.0003 | 22.841 | 14.9523 | 60.0263 | 5.9997 | 22.8443 | 9.929 | 60.0018 | 0 | 22.8366 | 21.0517 | 60.0035 | 11.9995 | 22.8404 | 8.7555 | 60.0292 | 0
22.8504 | 28.1997 | 59.9735 | 18.0003 | 22.8494 | 14.9523 | 60.0263 | 5.9997 | 22.8526 | 9.9281 | 60.0019 | 0 | 22.8449 | 21.0517 | 60.0035 | 11.9995 | 22.8487 | 8.7555 | 60.0293 | 0
22.8587 | 28.1997 | 59.9735 | 18.0003 | 22.8577 | 14.9523 | 60.0264 | 5.9997 | 22.8609 | 9.9281 | 60.0019 | 0 | 22.8532 | 21.0547 | 60.0036 | 11.9995 | 22.857 | 8.7555 | 60.0293 | 0
22.867 | 28.1997 | 59.9735 | 18.0003 | 22.866 | 14.9523 | 60.0265 | 5.9997 | 22.8693 | 9.9281 | 60.002 | 0 | 22.8616 | 21.0547 | 60.0036 | 11.9995 | 22.8653 | 8.7555 | 60.0293 | 0
22.8754 | 28.1992 | 59.9734 | 18.0003 | 22.8744 | 14.9523 | 60.0265 | 5.9997 | 22.8776 | 9.9281 | 60.002 | 0 | 22.8699 | 21.0547 | 60.0036 | 11.9995 | 22.8737 | 8.757 | 60.0294 | 0
22.8837 | 28.1992 | 59.9734 | 18.0003 | 22.8827 | 14.9523 | 60.0266 | 5.9997 | 22.8859 | 9.9281 | 60.0021 | 0 | 22.8782 | 21.0547 | 60.0037 | 11.9995 | 22.882 | 8.757 | 60.0294 | 0
22.892 | 28.1992 | 59.9734 | 18.0003 | 22.891 | 14.9512 | 60.0266 | 5.9997 | 22.8943 | 9.9281 | 60.0021 | 0 | 22.8866 | 21.0528 | 60.0037 | 11.9995 | 22.8904 | 8.757 | 60.0294 | 0
22.9004 | 28.1992 | 59.9734 | 18.0003 | 22.8993 | 14.9512 | 60.0267 | 5.9997 | 22.9026 | 9.9281 | 60.0022 | 0 | 22.8949 | 21.0528 | 60.0037 | 11.9995 | 22.8987 | 8.757 | 60.0295 | 0
22.9087 | 28.1992 | 59.9734 | 18.0003 | 22.9077 | 14.9507 | 60.0268 | 5.9997 | 22.9109 | 9.9281 | 60.0022 | 0 | 22.9032 | 21.0528 | 60.0038 | 11.9995 | 22.907 | 8.7597 | 60.0295 | 0
22.917 | 28.1992 | 59.9734 | 18.0003 | 22.916 | 14.9507 | 60.0268 | 5.9997 | 22.9193 | 9.9281 | 60.0023 | 0 | 22.9116 | 21.0528 | 60.0038 | 11.9995 | 22.9153 | 8.7597 | 60.0295 | 0
22.9254 | 28.1992 | 59.9733 | 18.0003 | 22.9243 | 14.9524 | 60.0269 | 5.9997 | 22.9276 | 9.9281 | 60.0023 | 0 | 22.9199 | 21.052 | 60.0038 | 11.9995 | 22.9237 | 8.7597 | 60.0296 | 0
22.9337 | 28.1992 | 59.9733 | 18.0003 | 22.9327 | 14.9524 | 60.0269 | 5.9997 | 22.9359 | 9.9267 | 60.0024 | 0 | 22.9283 | 21.052 | 60.0039 | 11.9995 | 22.932 | 8.7597 | 60.0296 | 0
22.9421 | 28.1992 | 59.9733 | 18.0003 | 22.941 | 14.9524 | 60.027 | 5.9997 | 22.9443 | 9.9267 | 60.0024 | 0 | 22.9366 | 21.0492 | 60.0039 | 11.9995 | 22.9403 | 8.7598 | 60.0296 | 0
22.9504 | 28.1992 | 59.9733 | 18.0003 | 22.9493 | 14.9524 | 60.027 | 5.9997 | 22.9526 | 9.9257 | 60.0025 | 0 | 22.9449 | 21.0492 | 60.0039 | 11.9995 | 22.9486 | 8.7598 | 60.0297 | 0
22.9587 | 28.1746 | 59.9733 | 18.0003 | 22.9577 | 14.9526 | 60.0271 | 5.9997 | 22.9609 | 9.9257 | 60.0025 | 0 | 22.9532 | 21.0492 | 60.004 | 11.9995 | 22.9569 | 8.7598 | 60.0297 | 0
22.9671 | 28.1746 | 59.9733 | 18.0003 | 22.966 | 14.9526 | 60.0272 | 5.9997 | 22.9693 | 9.8329 | 60.0026 | 0 | 22.9616 | 21.0492 | 60.004 | 11.9995 | 22.9653 | 8.7598 | 60.0297 | 0
22.9754 | 28.1386 | 59.9732 | 18.0003 | 22.9743 | 14.8427 | 60.0272 | 5.9997 | 22.9776 | 9.8329 | 60.0026 | 0 | 22.9699 | 21.0492 | 60.004 | 11.9995 | 22.9736 | 8.7598 | 60.0298 | 0
22.9837 | 28.1386 | 59.9732 | 18.0003 | 22.9827 | 14.8427 | 60.0273 | 5.9997 | 22.9859 | 9.8322 | 60.0027 | 0 | 22.9782 | 21.0492 | 60.0041 | 11.9995 | 22.982 | 8.7598 | 60.0298 | 0
22.9921 | 28.0982 | 59.9732 | 18.0003 | 22.991 | 14.8438 | 60.0273 | 5.9997 | 22.9943 | 9.8322 | 60.0027 | 0 | 22.9866 | 21.0492 | 60.0041 | 11.9995 | 22.9903 | 8.7593 | 60.0298 | 0
23.0004 | 28.0982 | 59.9732 | 18.0003 | 22.9993 | 14.8438 | 60.0274 | 5.9997 | 23.0026 | 9.8322 | 60.0028 | 0 | 22.9949 | 21.0492 | 60.0041 | 11.9995 | 22.9986 | 8.7593 | 60.0299 | 0
23.0088 | 28.0982 | 59.9732 | 18.0003 | 23.0076 | 14.8405 | 60.0275 | 5.9997 | 23.0109 | 9.8322 | 60.0028 | 0 | 23.0032 | 21.0481 | 60.0042 | 11.9995 | 23.0069 | 8.7591 | 60.0299 | 0
23.0171 | 28.0982 | 59.9732 | 18.0003 | 23.016 | 14.8405 | 60.0275 | 5.9997 | 23.0193 | 9.8322 | 60.0029 | 0 | 23.0116 | 21.0481 | 60.0042 | 11.9995 | 23.0153 | 8.7591 | 60.0299 | 0
23.0254 | 28.0982 | 59.9731 | 18.0003 | 23.0243 | 14.8406 | 60.0276 | 5.9997 | 23.0276 | 9.8322 | 60.0029 | 0 | 23.0199 | 21.0414 | 60.0042 | 11.9995 | 23.0236 | 8.7591 | 60.03 | 0
23.0338 | 28.0982 | 59.9731 | 18.0003 | 23.0326 | 14.8406 | 60.0276 | 5.9997 | 23.0359 | 9.8322 | 60.003 | 0 | 23.0282 | 21.0414 | 60.0043 | 11.9995 | 23.0319 | 8.7591 | 60.03 | 0
23.0421 | 28.0982 | 59.9731 | 18.0003 | 23.041 | 14.8406 | 60.0277 | 5.9997 | 23.0443 | 9.8322 | 60.003 | 0 | 23.0366 | 21.0414 | 60.0043 | 11.9995 | 23.0403 | 8.7591 | 60.03 | 0
23.0504 | 28.0982 | 59.9731 | 18.0003 | 23.0493 | 14.8406 | 60.0277 | 5.9997 | 23.0526 | 9.8334 | 60.0031 | 0 | 23.0449 | 21.0414 | 60.0043 | 11.9995 | 23.0486 | 8.7591 | 60.0301 | 0
23.0588 | 28.0925 | 59.9731 | 18.0003 | 23.0576 | 14.8406 | 60.0278 | 5.9997 | 23.0609 | 9.8334 | 60.0031 | 0 | 23.0532 | 21.0414 | 60.0044 | 11.9995 | 23.0569 | 8.7591 | 60.0301 | 0
23.0671 | 28.0925 | 59.9731 | 18.0003 | 23.0659 | 14.8406 | 60.0279 | 5.9997 | 23.0693 | 9.8334 | 60.0032 | 0 | 23.0616 | 21.0414 | 60.0044 | 11.9995 | 23.0652 | 8.7591 | 60.0301 | 0
23.0754 | 28.0899 | 59.973 | 18.0003 | 23.0743 | 14.8406 | 60.0279 | 5.9997 | 23.0776 | 9.8334 | 60.0032 | 0 | 23.0699 | 21.0414 | 60.0044 | 11.9995 | 23.0736 | 8.7574 | 60.0302 | 0
23.0838 | 28.0899 | 59.973 | 18.0003 | 23.0826 | 14.8406 | 60.028 | 5.9997 | 23.0859 | 9.8328 | 60.0033 | 0 | 23.0782 | 21.0414 | 60.0045 | 11.9995 | 23.0819 | 8.7574 | 60.0302 | 0
23.0921 | 28.0899 | 59.973 | 18.0003 | 23.0909 | 14.8406 | 60.028 | 5.9997 | 23.0943 | 9.8328 | 60.0033 | 0 | 23.0865 | 21.0451 | 60.0045 | 11.9995 | 23.0902 | 8.7574 | 60.0302 | 0
23.1005 | 28.0899 | 59.973 | 18.0003 | 23.0993 | 14.8406 | 60.0281 | 5.9997 | 23.1026 | 9.725 | 60.0034 | 0 | 23.0949 | 21.0451 | 60.0045 | 11.9995 | 23.0985 | 8.7574 | 60.0303 | 0
23.1088 | 28.0899 | 59.973 | 18.0003 | 23.1076 | 14.8406 | 60.0282 | 5.9997 | 23.1109 | 9.725 | 60.0034 | 0 | 23.1032 | 21.0466 | 60.0046 | 11.9995 | 23.1069 | 8.7574 | 60.0303 | 0
23.1171 | 28.0899 | 59.973 | 18.0003 | 23.1159 | 14.8406 | 60.0282 | 5.9997 | 23.1193 | 9.725 | 60.0035 | 0 | 23.1115 | 21.0466 | 60.0046 | 11.9995 | 23.1152 | 8.7574 | 60.0303 | 0
23.1255 | 28.0911 | 59.9729 | 18.0003 | 23.1243 | 14.8406 | 60.0283 | 5.9997 | 23.1276 | 9.725 | 60.0035 | 0 | 23.1199 | 21.0466 | 60.0046 | 11.9995 | 23.1236 | 8.6489 | 60.0303 | 0
23.1338 | 28.0911 | 59.9729 | 18.0003 | 23.1326 | 14.8406 | 60.0283 | 5.9997 | 23.1359 | 9.725 | 60.0036 | 0 | 23.1282 | 21.0466 | 60.0047 | 11.9995 | 23.1319 | 8.6489 | 60.0304 | 0
23.1421 | 28.0926 | 59.9729 | 18.0003 | 23.1409 | 14.8416 | 60.0284 | 5.9997 | 23.1443 | 9.725 | 60.0036 | 0 | 23.1365 | 21.0466 | 60.0047 | 11.9995 | 23.1402 | 8.6489 | 60.0304 | 0
23.1505 | 28.0926 | 59.9729 | 18.0003 | 23.1492 | 14.8416 | 60.0284 | 5.9997 | 23.1526 | 9.725 | 60.0037 | 0 | 23.1449 | 21.0466 | 60.0047 | 11.9995 | 23.1485 | 8.6489 | 60.0305 | 0
23.1588 | 28.0965 | 59.9729 | 18.0003 | 23.1576 | 14.8438 | 60.0285 | 5.9997 | 23.1609 | 9.725 | 60.0037 | 0 | 23.1532 | 21.0471 | 60.0048 | 11.9995 | 23.1568 | 8.5488 | 60.0305 | 0
23.1671 | 28.0965 | 59.9729 | 18.0003 | 23.1659 | 14.8438 | 60.0286 | 5.9997 | 23.1693 | 9.7253 | 60.0038 | 0 | 23.1615 | 21.0471 | 60.0048 | 11.9995 | 23.1652 | 8.5488 | 60.0305 | 0
23.1755 | 28.0965 | 59.9728 | 18.0003 | 23.1742 | 14.8438 | 60.0286 | 5.9997 | 23.1776 | 9.7253 | 60.0038 | 0 | 23.1699 | 21.049 | 60.0048 | 11.9995 | 23.1735 | 8.549 | 60.0306 | 0
23.1838 | 28.0965 | 59.9728 | 18.0003 | 23.1825 | 14.8438 | 60.0287 | 5.9997 | 23.1859 | 9.7253 | 60.0039 | 0 | 23.1782 | 21.049 | 60.0049 | 11.9995 | 23.1819 | 8.549 | 60.0306 | 0
23.1922 | 28.098 | 59.9728 | 18.0003 | 23.1909 | 14.8438 | 60.0287 | 5.9997 | 23.1943 | 9.7253 | 60.0039 | 0 | 23.1865 | 21.0481 | 60.0049 | 11.9995 | 23.1902 | 8.4305 | 60.0306 | 0
23.2005 | 28.098 | 59.9728 | 18.0003 | 23.1992 | 14.8438 | 60.0288 | 5.9997 | 23.2026 | 9.7253 | 60.004 | 0 | 23.1949 | 21.0481 | 60.0049 | 11.9995 | 23.1985 | 8.4305 | 60.0307 | 0
23.2088 | 28.0958 | 59.9728 | 18.0003 | 23.2075 | 14.8438 | 60.0289 | 5.9997 | 23.2109 | 9.7253 | 60.004 | 0 | 23.2032 | 21.0481 | 60.005 | 11.9995 | 23.2068 | 8.4305 | 60.0307 | 0
23.2172 | 28.0958 | 59.9728 | 18.0003 | 23.2159 | 14.8438 | 60.0289 | 5.9997 | 23.2193 | 9.7253 | 60.0041 | 0 | 23.2115 | 21.0481 | 60.005 | 11.9995 | 23.2152 | 8.4305 | 60.0307 | 0
23.2255 | 28.0958 | 59.9727 | 18.0003 | 23.2242 | 14.8465 | 60.029 | 5.9997 | 23.2276 | 9.7253 | 60.0041 | 0 | 23.2198 | 21.0485 | 60.005 | 11.9995 | 23.2235 | 8.4305 | 60.0308 | 0
23.2338 | 28.0958 | 59.9727 | 18.0003 | 23.2325 | 14.8465 | 60.029 | 5.9997 | 23.2359 | 9.7253 | 60.0042 | 0 | 23.2282 | 21.0485 | 60.0051 | 11.9995 | 23.2318 | 8.4305 | 60.0308 | 0
23.2422 | 28.0999 | 59.9727 | 18.0003 | 23.2409 | 14.8465 | 60.0291 | 5.9997 | 23.2443 | 9.7253 | 60.0042 | 0 | 23.2365 | 21.0474 | 60.0051 | 11.9995 | 23.2401 | 8.4302 | 60.0308 | 0
23.2505 | 28.0999 | 59.9727 | 18.0003 | 23.2492 | 14.8465 | 60.0291 | 5.9997 | 23.2526 | 9.7246 | 60.0043 | 0 | 23.2448 | 21.0474 | 60.0051 | 11.9995 | 23.2484 | 8.4302 | 60.0308 | 0
23.2589 | 28.1008 | 59.9727 | 18.0003 | 23.2575 | 14.8464 | 60.0292 | 5.9997 | 23.2609 | 9.7246 | 60.0043 | 0 | 23.2532 | 21.0474 | 60.0052 | 11.9995 | 23.2568 | 8.4296 | 60.0309 | 0
23.2672 | 28.1008 | 59.9727 | 18.0003 | 23.2658 | 14.8464 | 60.0293 | 5.9997 | 23.2693 | 9.7238 | 60.0044 | 0 | 23.2615 | 21.0474 | 60.0052 | 11.9995 | 23.2651 | 8.4296 | 60.0309 | 0
23.2755 | 28.1008 | 59.9726 | 18.0003 | 23.2742 | 14.8464 | 60.0293 | 5.9997 | 23.2776 | 9.7238 | 60.0044 | 0 | 23.2698 | 21.0512 | 60.0052 | 11.9995 | 23.2735 | 8.4296 | 60.031 | 0
23.2839 | 28.1008 | 59.9726 | 18.0003 | 23.2825 | 14.8464 | 60.0294 | 5.9997 | 23.2859 | 9.7238 | 60.0045 | 0 | 23.2782 | 21.0512 | 60.0053 | 11.9995 | 23.2818 | 8.4296 | 60.031 | 0
23.2922 | 28.1002 | 59.9726 | 18.0003 | 23.2908 | 14.8434 | 60.0294 | 5.9997 | 23.2943 | 9.7238 | 60.0045 | 0 | 23.2865 | 21.055 | 60.0053 | 11.9995 | 23.2901 | 8.4299 | 60.031 | 0
23.3005 | 28.1002 | 59.9726 | 18.0003 | 23.2991 | 14.8434 | 60.0295 | 5.9997 | 23.3026 | 9.7245 | 60.0046 | 0 | 23.2948 | 21.055 | 60.0053 | 11.9995 | 23.2984 | 8.4299 | 60.031 | 0
23.3089 | 28.0969 | 59.9726 | 18.0003 | 23.3075 | 14.8434 | 60.0296 | 5.9997 | 23.3109 | 9.7245 | 60.0046 | 0 | 23.3032 | 21.0537 | 60.0054 | 11.9995 | 23.3068 | 8.4299 | 60.031 | 0
23.3172 | 28.0969 | 59.9726 | 18.0003 | 23.3158 | 14.8434 | 60.0296 | 5.9997 | 23.3193 | 9.7245 | 60.0047 | 0 | 23.3115 | 21.0537 | 60.0054 | 11.9995 | 23.3151 | 8.4299 | 60.031 | 0
23.3255 | 28.0956 | 59.9725 | 18.0003 | 23.3241 | 14.8434 | 60.0297 | 5.9997 | 23.3276 | 9.7245 | 60.0047 | 0 | 23.3199 | 21.0537 | 60.0054 | 11.9995 | 23.3234 | 8.4299 | 60.031 | 0
23.3339 | 28.0956 | 59.9725 | 18.0003 | 23.3325 | 14.8434 | 60.0297 | 5.9997 | 23.3359 | 9.7245 | 60.0048 | 0 | 23.3282 | 21.0537 | 60.0055 | 11.9995 | 23.3318 | 8.4299 | 60.031 | 0
23.3422 | 28.0734 | 59.9725 | 18.0003 | 23.3408 | 14.8434 | 60.0298 | 5.9997 | 23.3443 | 9.7245 | 60.0048 | 0 | 23.3365 | 21.0537 | 60.0055 | 11.9995 | 23.3401 | 8.4299 | 60.0309 | 0
23.3506 | 28.0734 | 59.9725 | 18.0003 | 23.3491 | 14.8434 | 60.0298 | 5.9997 | 23.3526 | 9.7253 | 60.0049 | 0 | 23.3448 | 21.0537 | 60.0055 | 11.9995 | 23.3484 | 8.4299 | 60.0309 | 0
23.3589 | 28.0749 | 59.9725 | 18.0003 | 23.3575 | 14.8401 | 60.0299 | 5.9997 | 23.3609 | 9.7253 | 60.0049 | 0 | 23.3532 | 20.9929 | 60.0056 | 11.9995 | 23.3567 | 8.4302 | 60.0309 | 0
23.3672 | 28.0749 | 59.9725 | 18.0003 | 23.3658 | 14.8401 | 60.03 | 5.9997 | 23.3693 | 9.7266 | 60.005 | 0 | 23.3615 | 20.9929 | 60.0056 | 11.9995 | 23.3651 | 8.4302 | 60.0309 | 0
23.3756 | 28.0782 | 59.9724 | 18.0003 | 23.3741 | 14.8384 | 60.03 | 5.9997 | 23.3776 | 9.7266 | 60.005 | 0 | 23.3698 | 20.9926 | 60.0056 | 11.9995 | 23.3734 | 8.4302 | 60.0309 | 0
23.3839 | 28.0782 | 59.9724 | 18.0003 | 23.3824 | 14.8384 | 60.0301 | 5.9997 | 23.3859 | 9.7265 | 60.0051 | 0 | 23.3782 | 20.9926 | 60.0057 | 11.9995 | 23.3817 | 8.4302 | 60.0309 | 0
23.3922 | 28.0504 | 59.9724 | 18.0003 | 23.3908 | 14.8384 | 60.0301 | 5.9997 | 23.3943 | 9.7265 | 60.0051 | 0 | 23.3865 | 20.9926 | 60.0057 | 11.9995 | 23.39 | 8.4315 | 60.0309 | 0
23.4006 | 28.0504 | 59.9724 | 18.0003 | 23.3991 | 14.8384 | 60.0302 | 5.9997 | 23.4026 | 9.7265 | 60.0051 | 0 | 23.3948 | 20.9926 | 60.0057 | 11.9995 | 23.3984 | 8.4315 | 60.0309 | 0
23.4089 | 28.0504 | 59.9724 | 18.0003 | 23.4074 | 14.8384 | 60.0303 | 5.9997 | 23.4109 | 9.7265 | 60.0052 | 0 | 23.4032 | 20.9926 | 60.0058 | 11.9995 | 23.4067 | 8.4315 | 60.0309 | 0
23.4172 | 28.0504 | 59.9724 | 18.0003 | 23.4158 | 14.8384 | 60.0303 | 5.9997 | 23.4193 | 9.7261 | 60.0052 | 0 | 23.4115 | 20.9926 | 60.0058 | 11.9995 | 23.415 | 8.4315 | 60.0309 | 0
23.4256 | 28.0501 | 59.9723 | 18.0003 | 23.4241 | 14.8384 | 60.0304 | 5.9997 | 23.4276 | 9.7261 | 60.0053 | 0 | 23.4198 | 20.9925 | 60.0058 | 11.9995 | 23.4234 | 8.432 | 60.0309 | 0
23.4339 | 28.0501 | 59.9723 | 18.0003 | 23.4324 | 14.8384 | 60.0304 | 5.9997 | 23.4359 | 9.7261 | 60.0053 | 0 | 23.4282 | 20.9925 | 60.0059 | 11.9995 | 23.4317 | 8.432 | 60.0309 | 0
23.4423 | 28.0478 | 59.9723 | 18.0003 | 23.4407 | 14.8384 | 60.0305 | 5.9997 | 23.4443 | 9.7261 | 60.0054 | 0 | 23.4365 | 20.9925 | 60.0059 | 11.9995 | 23.44 | 8.432 | 60.0308 | 0
23.4506 | 28.0478 | 59.9723 | 18.0003 | 23.4491 | 14.8384 | 60.0305 | 5.9997 | 23.4526 | 9.7261 | 60.0054 | 0 | 23.4448 | 20.9925 | 60.0059 | 11.9995 | 23.4483 | 8.432 | 60.0308 | 0
23.4589 | 28.0062 | 59.9723 | 18.0003 | 23.4574 | 14.8415 | 60.0306 | 5.9997 | 23.4609 | 9.7261 | 60.0054 | 0 | 23.4532 | 20.9919 | 60.006 | 11.9995 | 23.4567 | 8.4328 | 60.0308 | 0
23.4673 | 28.0062 | 59.9723 | 18.0003 | 23.4657 | 14.8415 | 60.0307 | 5.9997 | 23.4693 | 9.7261 | 60.0055 | 0 | 23.4615 | 20.9919 | 60.006 | 11.9995 | 23.465 | 8.4328 | 60.0308 | 0
23.4756 | 28.0062 | 59.9722 | 18.0003 | 23.4741 | 14.8415 | 60.0307 | 5.9997 | 23.4776 | 9.7261 | 60.0055 | 0 | 23.4698 | 20.9919 | 60.006 | 11.9995 | 23.4734 | 8.4328 | 60.0308 | 0
23.4839 | 28.0062 | 59.9722 | 18.0003 | 23.4824 | 14.8415 | 60.0308 | 5.9997 | 23.4859 | 9.7261 | 60.0056 | 0 | 23.4781 | 20.9919 | 60.0061 | 11.9995 | 23.4817 | 8.4328 | 60.0308 | 0
23.4923 | 28.0015 | 59.9722 | 18.0003 | 23.4907 | 14.8415 | 60.0308 | 5.9997 | 23.4943 | 9.7261 | 60.0056 | 0 | 23.4865 | 20.8902 | 60.0061 | 11.9995 | 23.49 | 8.4328 | 60.0308 | 0
23.5006 | 28.0015 | 59.9722 | 18.0003 | 23.499 | 14.8415 | 60.0309 | 5.9997 | 23.5026 | 9.7269 | 60.0056 | 0 | 23.4948 | 20.8902 | 60.0061 | 11.9995 | 23.4983 | 8.4328 | 60.0308 | 0
23.5089 | 28.0022 | 59.9722 | 18.0003 | 23.5074 | 14.8415 | 60.031 | 5.9997 | 23.5109 | 9.7269 | 60.0057 | 0 | 23.5031 | 20.8902 | 60.0062 | 11.9995 | 23.5066 | 8.432 | 60.0308 | 0
23.5173 | 28.0022 | 59.9722 | 18.0003 | 23.5157 | 14.8415 | 60.031 | 5.9997 | 23.5193 | 9.7285 | 60.0057 | 0 | 23.5115 | 20.8902 | 60.0062 | 11.9995 | 23.515 | 8.432 | 60.0308 | 0
23.5256 | 28.0022 | 59.9721 | 18.0003 | 23.524 | 14.8415 | 60.0311 | 5.9997 | 23.5276 | 9.7285 | 60.0058 | 0 | 23.5198 | 20.8902 | 60.0062 | 11.9995 | 23.5233 | 8.4316 | 60.0308 | 0
23.534 | 28.0022 | 59.9721 | 18.0003 | 23.5324 | 14.8415 | 60.0311 | 5.9997 | 23.5359 | 9.7285 | 60.0058 | 0 | 23.5281 | 20.8902 | 60.0063 | 11.9995 | 23.5316 | 8.4316 | 60.0308 | 0
23.5423 | 28.0037 | 59.9721 | 18.0003 | 23.5407 | 14.842 | 60.0312 | 5.9997 | 23.5443 | 9.7285 | 60.0059 | 0 | 23.5365 | 20.8925 | 60.0063 | 11.9995 | 23.5399 | 8.4316 | 60.0307 | 0
23.5506 | 28.0037 | 59.9721 | 18.0003 | 23.549 | 14.842 | 60.0312 | 5.9997 | 23.5526 | 9.7285 | 60.0059 | 0 | 23.5448 | 20.8925 | 60.0063 | 11.9995 | 23.5483 | 8.4316 | 60.0307 | 0
23.559 | 28.006 | 59.9721 | 18.0003 | 23.5573 | 14.8454 | 60.0313 | 5.9997 | 23.5609 | 9.7285 | 60.0059 | 0 | 23.5531 | 20.9008 | 60.0064 | 11.9995 | 23.5566 | 8.4304 | 60.0307 | 0
23.5673 | 28.006 | 59.9721 | 18.0003 | 23.5657 | 14.8454 | 60.0314 | 5.9997 | 23.5693 | 9.7291 | 60.006 | 0 | 23.5615 | 20.9008 | 60.0064 | 11.9995 | 23.565 | 8.4304 | 60.0307 | 0
23.5756 | 28.0043 | 59.972 | 18.0003 | 23.574 | 14.8454 | 60.0314 | 5.9997 | 23.5776 | 9.7291 | 60.006 | 0 | 23.5698 | 20.9008 | 60.0064 | 11.9995 | 23.5733 | 8.4304 | 60.0307 | 0
23.584 | 28.0043 | 59.972 | 18.0003 | 23.5823 | 14.8454 | 60.0315 | 5.9997 | 23.5859 | 9.7291 | 60.0061 | 0 | 23.5781 | 20.9008 | 60.0065 | 11.9995 | 23.5816 | 8.4304 | 60.0307 | 0
23.5923 | 28.0058 | 59.972 | 18.0003 | 23.5907 | 14.8454 | 60.0315 | 5.9997 | 23.5943 | 9.7291 | 60.0061 | 0 | 23.5865 | 20.9008 | 60.0065 | 11.9995 | 23.5899 | 8.4304 | 60.0307 | 0
23.6007 | 28.0058 | 59.972 | 18.0003 | 23.599 | 14.8454 | 60.0316 | 5.9997 | 23.6026 | 9.7272 | 60.0061 | 0 | 23.5948 | 20.9008 | 60.0065 | 11.9995 | 23.5983 | 8.4304 | 60.0307 | 0
23.609 | 28.0058 | 59.972 | 18.0003 | 23.6073 | 14.8454 | 60.0317 | 5.9997 | 23.6109 | 9.7272 | 60.0062 | 0 | 23.6031 | 20.8998 | 60.0066 | 11.9995 | 23.6066 | 8.4291 | 60.0307 | 0
23.6173 | 28.0058 | 59.972 | 18.0003 | 23.6156 | 14.8454 | 60.0317 | 5.9997 | 23.6192 | 9.7272 | 60.0062 | 0 | 23.6115 | 20.8998 | 60.0066 | 11.9995 | 23.6149 | 8.4291 | 60.0307 | 0
23.6257 | 28.0057 | 59.9719 | 18.0003 | 23.624 | 14.8453 | 60.0318 | 5.9997 | 23.6276 | 9.7272 | 60.0063 | 0 | 23.6198 | 20.9006 | 60.0066 | 11.9995 | 23.6233 | 8.4294 | 60.0307 | 0
23.634 | 28.0057 | 59.9719 | 18.0003 | 23.6323 | 14.8453 | 60.0318 | 5.9997 | 23.6359 | 9.7264 | 60.0063 | 0 | 23.6281 | 20.9006 | 60.0067 | 11.9995 | 23.6316 | 8.4294 | 60.0307 | 0
23.6423 | 27.9581 | 59.9719 | 18.0003 | 23.6406 | 14.8448 | 60.0319 | 5.9997 | 23.6442 | 9.7264 | 60.0064 | 0 | 23.6364 | 20.9001 | 60.0067 | 11.9995 | 23.6399 | 8.4294 | 60.0306 | 0
23.6507 | 27.9581 | 59.9719 | 18.0003 | 23.649 | 14.8448 | 60.0319 | 5.9997 | 23.6526 | 9.7264 | 60.0064 | 0 | 23.6448 | 20.9001 | 60.0067 | 11.9995 | 23.6482 | 8.4294 | 60.0306 | 0
23.659 | 27.9581 | 59.9719 | 18.0003 | 23.6573 | 14.8448 | 60.032 | 5.9997 | 23.6609 | 9.7264 | 60.0064 | 0 | 23.6531 | 20.9001 | 60.0068 | 11.9995 | 23.6566 | 8.4297 | 60.0306 | 0
23.6673 | 27.9581 | 59.9719 | 18.0003 | 23.6656 | 14.8448 | 60.032 | 5.9997 | 23.6692 | 9.7271 | 60.0065 | 0 | 23.6614 | 20.9001 | 60.0068 | 11.9995 | 23.6649 | 8.4297 | 60.0306 | 0
23.6757 | 27.9581 | 59.9718 | 18.0003 | 23.6739 | 14.8448 | 60.032 | 5.9997 | 23.6776 | 9.7271 | 60.0065 | 0 | 23.6698 | 20.9001 | 60.0068 | 11.9995 | 23.6732 | 8.4297 | 60.0306 | 0
23.684 | 27.9581 | 59.9718 | 18.0003 | 23.6823 | 14.8448 | 60.0321 | 5.9997 | 23.6859 | 9.7271 | 60.0066 | 0 | 23.6781 | 20.9001 | 60.0069 | 11.9995 | 23.6815 | 8.4297 | 60.0306 | 0
23.6924 | 27.9621 | 59.9718 | 18.0003 | 23.6906 | 14.8431 | 60.0321 | 5.9997 | 23.6942 | 9.7271 | 60.0066 | 0 | 23.6864 | 20.8994 | 60.0069 | 11.9995 | 23.6899 | 8.4297 | 60.0306 | 0
23.7007 | 27.9621 | 59.9718 | 18.0003 | 23.6989 | 14.8431 | 60.0321 | 5.9997 | 23.7026 | 9.7267 | 60.0066 | 0 | 23.6948 | 20.8994 | 60.0069 | 11.9995 | 23.6982 | 8.4297 | 60.0306 | 0
23.709 | 27.9253 | 59.9718 | 18.0003 | 23.7073 | 14.8431 | 60.0321 | 5.9997 | 23.7109 | 9.7267 | 60.0067 | 0 | 23.7031 | 20.8962 | 60.007 | 11.9995 | 23.7065 | 8.4297 | 60.0306 | 0
23.7174 | 27.9253 | 59.9718 | 18.0003 | 23.7156 | 14.8431 | 60.0321 | 5.9997 | 23.7192 | 9.7259 | 60.0067 | 0 | 23.7114 | 20.8962 | 60.007 | 11.9995 | 23.7149 | 8.4297 | 60.0306 | 0
23.7257 | 27.9253 | 59.9717 | 18.0003 | 23.7239 | 14.8419 | 60.0321 | 5.9997 | 23.7276 | 9.7259 | 60.0068 | 0 | 23.7198 | 20.8962 | 60.007 | 11.9995 | 23.7232 | 8.4303 | 60.0306 | 0
23.734 | 27.9253 | 59.9717 | 18.0003 | 23.7322 | 14.8419 | 60.0322 | 5.9997 | 23.7359 | 9.7259 | 60.0068 | 0 | 23.7281 | 20.8962 | 60.0071 | 11.9995 | 23.7315 | 8.4303 | 60.0306 | 0
23.7424 | 27.9294 | 59.9717 | 18.0003 | 23.7406 | 14.8414 | 60.0322 | 5.9997 | 23.7442 | 9.7259 | 60.0069 | 0 | 23.7364 | 20.8937 | 60.0071 | 11.9995 | 23.7398 | 8.4314 | 60.0305 | 0
23.7507 | 27.9294 | 59.9717 | 18.0003 | 23.7489 | 14.8414 | 60.0322 | 5.9997 | 23.7525 | 9.7259 | 60.0069 | 0 | 23.7448 | 20.8937 | 60.0072 | 11.9995 | 23.7482 | 8.4314 | 60.0305 | 0
23.759 | 27.9277 | 59.9717 | 18.0003 | 23.7572 | 14.8414 | 60.0322 | 5.9997 | 23.7609 | 9.7259 | 60.0069 | 0 | 23.7531 | 20.8937 | 60.0072 | 11.9995 | 23.7565 | 8.4317 | 60.0305 | 0
23.7674 | 27.9277 | 59.9717 | 18.0003 | 23.7656 | 14.8414 | 60.0322 | 5.9997 | 23.7692 | 9.7246 | 60.007 | 0 | 23.7614 | 20.8937 | 60.0073 | 11.9995 | 23.7649 | 8.4317 | 60.0305 | 0
23.7757 | 27.9277 | 59.9716 | 18.0003 | 23.7739 | 14.7083 | 60.0322 | 5.9997 | 23.7776 | 9.7246 | 60.007 | 0 | 23.7697 | 20.8895 | 60.0073 | 11.9995 | 23.7732 | 8.4317 | 60.0305 | 0
23.7841 | 27.9277 | 59.9716 | 18.0003 | 23.7822 | 14.7083 | 60.0322 | 5.9997 | 23.7859 | 9.7238 | 60.0071 | 0 | 23.7781 | 20.8895 | 60.0073 | 11.9995 | 23.7815 | 8.4317 | 60.0305 | 0
23.7924 | 27.8705 | 59.9716 | 18.0003 | 23.7905 | 14.7083 | 60.0323 | 5.9997 | 23.7942 | 9.7238 | 60.0071 | 0 | 23.7864 | 20.89 | 60.0074 | 11.9995 | 23.7898 | 8.4317 | 60.0305 | 0
23.8007 | 27.8705 | 59.9716 | 18.0003 | 23.7989 | 14.7083 | 60.0323 | 5.9997 | 23.8026 | 9.7245 | 60.0071 | 0 | 23.7947 | 20.89 | 60.0074 | 11.9995 | 23.7981 | 8.4317 | 60.0305 | 0
23.8091 | 27.872 | 59.9716 | 18.0003 | 23.8072 | 14.7083 | 60.0323 | 5.9997 | 23.8109 | 9.7245 | 60.0072 | 0 | 23.8031 | 20.89 | 60.0075 | 11.9995 | 23.8065 | 8.4317 | 60.0305 | 0
23.8174 | 27.872 | 59.9716 | 18.0003 | 23.8155 | 14.7083 | 60.0323 | 5.9997 | 23.8192 | 9.7245 | 60.0072 | 0 | 23.8114 | 20.89 | 60.0075 | 11.9995 | 23.8148 | 8.4317 | 60.0305 | 0
23.8257 | 27.872 | 59.9715 | 18.0003 | 23.8239 | 14.7083 | 60.0323 | 5.9997 | 23.8275 | 9.7245 | 60.0073 | 0 | 23.8198 | 20.89 | 60.0076 | 11.9995 | 23.8232 | 8.4314 | 60.0305 | 0
23.8341 | 27.872 | 59.9715 | 18.0003 | 23.8322 | 14.7083 | 60.0323 | 5.9997 | 23.8359 | 9.7245 | 60.0073 | 0 | 23.8281 | 20.89 | 60.0076 | 11.9995 | 23.8315 | 8.4314 | 60.0305 | 0
23.8424 | 27.8657 | 59.9715 | 18.0003 | 23.8405 | 14.7101 | 60.0324 | 5.9997 | 23.8442 | 9.7245 | 60.0074 | 0 | 23.8364 | 20.8895 | 60.0076 | 11.9995 | 23.8398 | 8.4314 | 60.0304 | 0
23.8507 | 27.8657 | 59.9715 | 18.0003 | 23.8488 | 14.7101 | 60.0324 | 5.9997 | 23.8525 | 9.7258 | 60.0074 | 0 | 23.8448 | 20.8895 | 60.0077 | 11.9995 | 23.8481 | 8.4314 | 60.0304 | 0
23.8591 | 27.8657 | 59.9715 | 18.0003 | 23.8572 | 14.7106 | 60.0324 | 5.9997 | 23.8609 | 9.7258 | 60.0074 | 0 | 23.8531 | 20.8931 | 60.0077 | 11.9995 | 23.8565 | 8.431 | 60.0304 | 0
23.8674 | 27.8657 | 59.9715 | 18.0003 | 23.8655 | 14.7106 | 60.0324 | 5.9997 | 23.8692 | 9.7268 | 60.0075 | 0 | 23.8614 | 20.8931 | 60.0078 | 11.9995 | 23.8648 | 8.431 | 60.0304 | 0
23.8758 | 27.8657 | 59.9714 | 18.0003 | 23.8738 | 14.7117 | 60.0324 | 5.9997 | 23.8775 | 9.7268 | 60.0075 | 0 | 23.8698 | 20.8939 | 60.0078 | 11.9995 | 23.8731 | 8.431 | 60.0304 | 0
23.8841 | 27.8657 | 59.9714 | 18.0003 | 23.8822 | 14.7117 | 60.0325 | 5.9997 | 23.8859 | 9.5951 | 60.0076 | 0 | 23.8781 | 20.8939 | 60.0078 | 11.9995 | 23.8814 | 8.431 | 60.0304 | 0
23.8924 | 27.8681 | 59.9714 | 18.0003 | 23.8905 | 14.7117 | 60.0325 | 5.9997 | 23.8942 | 9.5951 | 60.0076 | 0 | 23.8864 | 20.8939 | 60.0079 | 11.9995 | 23.8897 | 8.431 | 60.0304 | 0
23.9008 | 27.8681 | 59.9714 | 18.0003 | 23.8988 | 14.7117 | 60.0325 | 5.9997 | 23.9025 | 9.5951 | 60.0076 | 0 | 23.8947 | 20.8939 | 60.0079 | 11.9995 | 23.8981 | 8.431 | 60.0304 | 0
23.9091 | 27.8681 | 59.9714 | 18.0003 | 23.9071 | 14.5076 | 60.0325 | 5.9997 | 23.9109 | 9.5951 | 60.0077 | 0 | 23.9031 | 20.8151 | 60.008 | 11.9995 | 23.9064 | 8.4298 | 60.0304 | 0
23.9174 | 27.8681 | 59.9714 | 18.0003 | 23.9155 | 14.5076 | 60.0325 | 5.9997 | 23.9192 | 9.5951 | 60.0077 | 0 | 23.9114 | 20.8151 | 60.008 | 11.9995 | 23.9148 | 8.4298 | 60.0304 | 0
23.9258 | 27.8681 | 59.9713 | 18.0003 | 23.9238 | 14.5076 | 60.0325 | 5.9997 | 23.9275 | 9.5951 | 60.0078 | 0 | 23.9197 | 20.8151 | 60.0081 | 11.9995 | 23.9231 | 8.4298 | 60.0304 | 0
23.9341 | 27.8681 | 59.9713 | 18.0003 | 23.9321 | 14.5076 | 60.0326 | 5.9997 | 23.9359 | 9.5938 | 60.0078 | 0 | 23.9281 | 20.8151 | 60.0081 | 11.9995 | 23.9314 | 8.4298 | 60.0304 | 0
23.9425 | 27.8681 | 59.9713 | 18.0003 | 23.9405 | 14.5076 | 60.0326 | 5.9997 | 23.9442 | 9.5938 | 60.0079 | 0 | 23.9364 | 20.8151 | 60.0081 | 11.9995 | 23.9397 | 8.4298 | 60.0303 | 0
23.9508 | 27.8681 | 59.9713 | 18.0003 | 23.9488 | 14.5076 | 60.0326 | 5.9997 | 23.9525 | 9.5938 | 60.0079 | 0 | 23.9447 | 20.8151 | 60.0082 | 11.9995 | 23.9481 | 8.4298 | 60.0303 | 0
23.9591 | 27.8699 | 59.9713 | 18.0003 | 23.9571 | 14.5076 | 60.0326 | 5.9997 | 23.9608 | 9.5938 | 60.0079 | 0 | 23.9531 | 20.8157 | 60.0082 | 11.9995 | 23.9564 | 8.4292 | 60.0303 | 0
23.9675 | 27.8699 | 59.9713 | 18.0003 | 23.9654 | 14.5076 | 60.0326 | 5.9997 | 23.9692 | 9.5946 | 60.008 | 0 | 23.9614 | 20.8157 | 60.0083 | 11.9995 | 23.9648 | 8.4292 | 60.0303 | 0
23.9758 | 27.802 | 59.9712 | 18.0003 | 23.9738 | 14.5082 | 60.0326 | 5.9997 | 23.9775 | 9.5946 | 60.008 | 0 | 23.9697 | 20.8157 | 60.0083 | 11.9995 | 23.9731 | 8.4292 | 60.0303 | 0
23.9841 | 27.802 | 59.9712 | 18.0003 | 23.9821 | 14.5082 | 60.0326 | 5.9997 | 23.9858 | 9.5925 | 60.0081 | 0 | 23.9781 | 20.8157 | 60.0083 | 11.9995 | 23.9814 | 8.4292 | 60.0303 | 0
23.9925 | 27.802 | 59.9712 | 18.0003 | 23.9904 | 14.5085 | 60.0327 | 5.9997 | 23.9942 | 9.5925 | 60.0081 | 0 | 23.9864 | 20.8157 | 60.0084 | 11.9995 | 23.9897 | 8.4285 | 60.0303 | 0
24.0008 | 27.802 | 59.9712 | 18.0003 | 23.9988 | 14.5085 | 60.0327 | 5.9997 | 24.0025 | 9.5925 | 60.0081 | 0 | 23.9947 | 20.8157 | 60.0084 | 11.9995 | 23.998 | 8.4285 | 60.0303 | 0
24.0092 | 27.802 | 59.9712 | 18.0003 | 24.0071 | 14.5082 | 60.0327 | 5.9997 | 24.0108 | 9.5925 | 60.0082 | 0 | 24.0031 | 20.8157 | 60.0085 | 11.9995 | 24.0064 | 8.428 | 60.0303 | 0
24.0175 | 27.802 | 59.9712 | 18.0003 | 24.0154 | 14.5082 | 60.0327 | 5.9997 | 24.0192 | 9.5925 | 60.0082 | 0 | 24.0114 | 20.8157 | 60.0085 | 11.9995 | 24.0147 | 8.428 | 60.0303 | 0
24.0258 | 27.802 | 59.9711 | 18.0003 | 24.0237 | 14.5082 | 60.0327 | 5.9997 | 24.0275 | 9.5925 | 60.0083 | 0 | 24.0197 | 20.8157 | 60.0086 | 11.9995 | 24.023 | 8.428 | 60.0303 | 0
24.0342 | 27.802 | 59.9711 | 18.0003 | 24.0321 | 14.5082 | 60.0327 | 5.9997 | 24.0358 | 9.5925 | 60.0083 | 0 | 24.028 | 20.8157 | 60.0086 | 11.9995 | 24.0313 | 8.428 | 60.0303 | 0
24.0425 | 27.802 | 59.9711 | 18.0003 | 24.0404 | 14.5082 | 60.0328 | 5.9997 | 24.0442 | 9.5925 | 60.0084 | 0 | 24.0364 | 20.8157 | 60.0086 | 11.9995 | 24.0397 | 8.428 | 60.0302 | 0
24.0508 | 27.802 | 59.9711 | 18.0003 | 24.0487 | 14.5082 | 60.0328 | 5.9997 | 24.0525 | 9.5925 | 60.0084 | 0 | 24.0447 | 20.8157 | 60.0087 | 11.9995 | 24.048 | 8.428 | 60.0302 | 0
24.0592 | 27.8042 | 59.9711 | 18.0003 | 24.0571 | 14.5082 | 60.0328 | 5.9997 | 24.0608 | 9.5925 | 60.0084 | 0 | 24.053 | 20.7415 | 60.0087 | 11.9995 | 24.0564 | 8.4274 | 60.0302 | 0
24.0675 | 27.8042 | 59.9711 | 18.0003 | 24.0654 | 14.5082 | 60.0328 | 5.9997 | 24.0692 | 9.5924 | 60.0085 | 0 | 24.0614 | 20.7415 | 60.0088 | 11.9995 | 24.0647 | 8.4274 | 60.0302 | 0
24.0759 | 27.8042 | 59.971 | 18.0003 | 24.0737 | 14.5082 | 60.0328 | 5.9997 | 24.0775 | 9.5924 | 60.0085 | 0 | 24.0697 | 20.7415 | 60.0088 | 11.9995 | 24.073 | 8.4267 | 60.0302 | 0
24.0842 | 27.8042 | 59.971 | 18.0003 | 24.082 | 14.5082 | 60.0328 | 5.9997 | 24.0858 | 9.5924 | 60.0086 | 0 | 24.078 | 20.7415 | 60.0088 | 11.9995 | 24.0813 | 8.4267 | 60.0302 | 0
24.0925 | 27.8041 | 59.971 | 18.0003 | 24.0904 | 14.5082 | 60.0329 | 5.9997 | 24.0942 | 9.5924 | 60.0086 | 0 | 24.0864 | 20.7415 | 60.0089 | 11.9995 | 24.0896 | 8.4279 | 60.0302 | 0
24.1009 | 27.8041 | 59.971 | 18.0003 | 24.0987 | 14.5082 | 60.0329 | 5.9997 | 24.1025 | 9.5924 | 60.0086 | 0 | 24.0947 | 20.7415 | 60.0089 | 11.9995 | 24.098 | 8.4279 | 60.0302 | 0
24.1092 | 27.8062 | 59.971 | 18.0003 | 24.107 | 14.5082 | 60.0329 | 5.9997 | 24.1108 | 9.5924 | 60.0087 | 0 | 24.103 | 20.7415 | 60.009 | 11.9995 | 24.1063 | 8.4279 | 60.0302 | 0
24.1175 | 27.8062 | 59.971 | 18.0003 | 24.1154 | 14.5082 | 60.0329 | 5.9997 | 24.1192 | 9.5924 | 60.0087 | 0 | 24.1114 | 20.7415 | 60.009 | 11.9995 | 24.1147 | 8.4279 | 60.0302 | 0
24.1259 | 27.7356 | 59.9709 | 18.0003 | 24.1237 | 14.5082 | 60.0329 | 5.9997 | 24.1275 | 9.5924 | 60.0088 | 0 | 24.1197 | 20.7415 | 60.0091 | 11.9995 | 24.123 | 8.4279 | 60.0302 | 0
24.1342 | 27.7356 | 59.9709 | 18.0003 | 24.132 | 14.5082 | 60.033 | 5.9997 | 24.1358 | 9.5924 | 60.0088 | 0 | 24.128 | 20.7415 | 60.0091 | 11.9995 | 24.1313 | 8.4279 | 60.0302 | 0
24.1426 | 27.7321 | 59.9709 | 18.0003 | 24.1403 | 14.5082 | 60.033 | 5.9997 | 24.1441 | 9.5924 | 60.0089 | 0 | 24.1364 | 20.7415 | 60.0091 | 11.9995 | 24.1396 | 8.4283 | 60.0301 | 0
24.1509 | 27.7321 | 59.9709 | 18.0003 | 24.1487 | 14.5082 | 60.033 | 5.9997 | 24.1525 | 9.5924 | 60.0089 | 0 | 24.1447 | 20.7415 | 60.0092 | 11.9995 | 24.148 | 8.4283 | 60.0301 | 0
24.1592 | 27.7321 | 59.9709 | 18.0003 | 24.157 | 14.5068 | 60.033 | 5.9997 | 24.1608 | 9.5924 | 60.0089 | 0 | 24.153 | 20.7415 | 60.0092 | 11.9995 | 24.1563 | 8.4285 | 60.0301 | 0
24.1676 | 27.7321 | 59.9709 | 18.0003 | 24.1653 | 14.5068 | 60.033 | 5.9997 | 24.1691 | 9.5924 | 60.009 | 0 | 24.1613 | 20.7415 | 60.0093 | 11.9995 | 24.1646 | 8.4285 | 60.0301 | 0
24.1759 | 27.7321 | 59.9708 | 18.0003 | 24.1737 | 14.5065 | 60.033 | 5.9997 | 24.1775 | 9.5924 | 60.009 | 0 | 24.1697 | 20.7415 | 60.0093 | 11.9995 | 24.1729 | 8.4297 | 60.0301 | 0
24.1842 | 27.7321 | 59.9708 | 18.0003 | 24.182 | 14.5065 | 60.0331 | 5.9997 | 24.1858 | 9.5931 | 60.0091 | 0 | 24.178 | 20.7415 | 60.0093 | 11.9995 | 24.1812 | 8.4297 | 60.0301 | 0
24.1926 | 27.7321 | 59.9708 | 18.0003 | 24.1903 | 14.5065 | 60.0331 | 5.9997 | 24.1941 | 9.5931 | 60.0091 | 0 | 24.1863 | 20.7425 | 60.0094 | 11.9995 | 24.1896 | 8.4297 | 60.0301 | 0
24.2009 | 27.7321 | 59.9708 | 18.0003 | 24.1986 | 14.5065 | 60.0331 | 5.9997 | 24.2025 | 9.5939 | 60.0091 | 0 | 24.1947 | 20.7425 | 60.0094 | 11.9995 | 24.1979 | 8.4297 | 60.0301 | 0
24.2093 | 27.7282 | 59.9708 | 18.0003 | 24.207 | 14.5065 | 60.0331 | 5.9997 | 24.2108 | 9.5939 | 60.0092 | 0 | 24.203 | 20.7421 | 60.0095 | 11.9995 | 24.2063 | 8.43 | 60.0301 | 0
24.2176 | 27.7282 | 59.9708 | 18.0003 | 24.2153 | 14.5065 | 60.0331 | 5.9997 | 24.2191 | 9.5939 | 60.0092 | 0 | 24.2113 | 20.7421 | 60.0095 | 11.9995 | 24.2146 | 8.43 | 60.0301 | 0
24.2259 | 27.7282 | 59.9707 | 18.0003 | 24.2236 | 14.5051 | 60.0331 | 5.9997 | 24.2275 | 9.5939 | 60.0093 | 0 | 24.2197 | 20.7421 | 60.0096 | 11.9995 | 24.2229 | 8.43 | 60.0301 | 0
24.2343 | 27.7282 | 59.9707 | 18.0003 | 24.232 | 14.5051 | 60.0331 | 5.9997 | 24.2358 | 9.5939 | 60.0093 | 0 | 24.228 | 20.7421 | 60.0096 | 11.9995 | 24.2312 | 8.43 | 60.0301 | 0
24.2426 | 27.7259 | 59.9707 | 18.0003 | 24.2403 | 14.5051 | 60.0332 | 5.9997 | 24.2441 | 9.5939 | 60.0094 | 0 | 24.2363 | 20.7438 | 60.0096 | 11.9995 | 24.2396 | 8.43 | 60.03 | 0
24.2509 | 27.7259 | 59.9707 | 18.0003 | 24.2486 | 14.5051 | 60.0332 | 5.9997 | 24.2525 | 9.5939 | 60.0094 | 0 | 24.2447 | 20.7438 | 60.0097 | 11.9995 | 24.2479 | 8.43 | 60.03 | 0
24.2593 | 27.7259 | 59.9707 | 18.0003 | 24.2569 | 14.5051 | 60.0332 | 5.9997 | 24.2608 | 9.5939 | 60.0094 | 0 | 24.253 | 20.6743 | 60.0097 | 11.9995 | 24.2563 | 8.4302 | 60.03 | 0
24.2676 | 27.7259 | 59.9707 | 18.0003 | 24.2653 | 14.5051 | 60.0332 | 5.9997 | 24.2691 | 9.5948 | 60.0095 | 0 | 24.2613 | 20.6743 | 60.0098 | 11.9995 | 24.2646 | 8.4302 | 60.03 | 0
24.276 | 27.7259 | 59.9706 | 18.0003 | 24.2736 | 14.5051 | 60.0332 | 5.9997 | 24.2775 | 9.5948 | 60.0095 | 0 | 24.2697 | 20.6743 | 60.0098 | 11.9995 | 24.2729 | 8.4293 | 60.03 | 0
24.2843 | 27.7259 | 59.9706 | 18.0003 | 24.2819 | 14.5051 | 60.0332 | 5.9997 | 24.2858 | 9.5948 | 60.0096 | 0 | 24.278 | 20.6743 | 60.0098 | 11.9995 | 24.2812 | 8.4293 | 60.03 | 0
24.2926 | 27.7247 | 59.9706 | 18.0003 | 24.2903 | 14.5051 | 60.0333 | 5.9997 | 24.2941 | 9.5948 | 60.0096 | 0 | 24.2863 | 20.6743 | 60.0099 | 11.9995 | 24.2895 | 8.4293 | 60.03 | 0
24.301 | 27.7247 | 59.9706 | 18.0003 | 24.2986 | 14.5051 | 60.0333 | 5.9997 | 24.3025 | 9.5948 | 60.0096 | 0 | 24.2947 | 20.6743 | 60.0099 | 11.9995 | 24.2979 | 8.4293 | 60.0299 | 0
24.3093 | 27.7247 | 59.9706 | 18.0003 | 24.3069 | 14.5051 | 60.0333 | 5.9997 | 24.3108 | 9.5948 | 60.0097 | 0 | 24.303 | 20.6743 | 60.01 | 11.9995 | 24.3062 | 8.4286 | 60.0299 | 0
24.3176 | 27.7247 | 59.9706 | 18.0003 | 24.3152 | 14.5051 | 60.0333 | 5.9997 | 24.3191 | 9.5956 | 60.0097 | 0 | 24.3113 | 20.6743 | 60.01 | 11.9995 | 24.3145 | 8.4286 | 60.0299 | 0
24.326 | 27.7247 | 59.9705 | 18.0003 | 24.3236 | 14.5051 | 60.0333 | 5.9997 | 24.3275 | 9.5956 | 60.0098 | 0 | 24.3197 | 20.6743 | 60.0101 | 11.9995 | 24.3228 | 8.4279 | 60.0298 | 0
24.3343 | 27.7247 | 59.9705 | 18.0003 | 24.3319 | 14.5051 | 60.0333 | 5.9997 | 24.3358 | 9.5063 | 60.0098 | 0 | 24.328 | 20.6743 | 60.0101 | 11.9995 | 24.3312 | 8.4279 | 60.0298 | 0
24.3427 | 27.7247 | 59.9705 | 18.0003 | 24.3402 | 14.5051 | 60.0334 | 5.9997 | 24.3441 | 9.5063 | 60.0099 | 0 | 24.3363 | 20.6743 | 60.0101 | 11.9995 | 24.3395 | 8.235 | 60.0297 | 0
24.351 | 27.7247 | 59.9705 | 18.0003 | 24.3486 | 14.5051 | 60.0334 | 5.9997 | 24.3524 | 9.5063 | 60.0099 | 0 | 24.3447 | 20.6743 | 60.0102 | 11.9995 | 24.3479 | 8.235 | 60.0297 | 0
24.3593 | 27.7247 | 59.9705 | 18.0003 | 24.3569 | 14.5051 | 60.0334 | 5.9997 | 24.3608 | 9.5063 | 60.0099 | 0 | 24.353 | 20.6743 | 60.0102 | 11.9995 | 24.3562 | 8.235 | 60.0296 | 0
24.3677 | 27.7247 | 59.9705 | 18.0003 | 24.3652 | 14.5051 | 60.0334 | 5.9997 | 24.3691 | 9.5063 | 60.01 | 0 | 24.3613 | 20.6743 | 60.0103 | 11.9995 | 24.3645 | 8.235 | 60.0296 | 0
24.376 | 27.7247 | 59.9704 | 18.0003 | 24.3735 | 14.5051 | 60.0334 | 5.9997 | 24.3774 | 9.5063 | 60.01 | 0 | 24.3697 | 20.6743 | 60.0103 | 11.9995 | 24.3728 | 8.2342 | 60.0296 | 0
24.3843 | 27.7247 | 59.9704 | 18.0003 | 24.3819 | 14.5051 | 60.0335 | 5.9997 | 24.3858 | 9.505 | 60.0101 | 0 | 24.378 | 20.6743 | 60.0103 | 11.9995 | 24.3811 | 8.2342 | 60.0295 | 0
24.3927 | 27.7323 | 59.9704 | 18.0003 | 24.3902 | 14.5051 | 60.0335 | 5.9997 | 24.3941 | 9.505 | 60.0101 | 0 | 24.3863 | 20.6743 | 60.0104 | 11.9995 | 24.3895 | 8.2342 | 60.0295 | 0
24.401 | 27.7323 | 59.9704 | 18.0003 | 24.3985 | 14.5051 | 60.0335 | 5.9997 | 24.4024 | 9.505 | 60.0101 | 0 | 24.3947 | 20.6743 | 60.0104 | 11.9995 | 24.3978 | 8.2342 | 60.0294 | 0
24.4094 | 27.7323 | 59.9704 | 18.0003 | 24.4069 | 14.5051 | 60.0335 | 5.9997 | 24.4108 | 9.505 | 60.0102 | 0 | 24.403 | 20.6743 | 60.0105 | 11.9995 | 24.4062 | 8.2343 | 60.0294 | 0
24.4177 | 27.7323 | 59.9704 | 18.0003 | 24.4152 | 14.5051 | 60.0335 | 5.9997 | 24.4191 | 9.505 | 60.0102 | 0 | 24.4113 | 20.6743 | 60.0105 | 11.9995 | 24.4145 | 8.2343 | 60.0294 | 0
24.426 | 27.7323 | 59.9703 | 18.0003 | 24.4235 | 14.5063 | 60.0335 | 5.9997 | 24.4274 | 9.505 | 60.0102 | 0 | 24.4196 | 20.6743 | 60.0106 | 11.9995 | 24.4228 | 8.2343 | 60.0293 | 0
24.4344 | 27.7323 | 59.9703 | 18.0003 | 24.4318 | 14.5063 | 60.0336 | 5.9997 | 24.4358 | 9.505 | 60.0103 | 0 | 24.428 | 20.6743 | 60.0106 | 11.9995 | 24.4311 | 8.2343 | 60.0293 | 0
24.4427 | 27.7323 | 59.9703 | 18.0003 | 24.4402 | 14.5063 | 60.0336 | 5.9997 | 24.4441 | 9.505 | 60.0103 | 0 | 24.4363 | 20.6765 | 60.0106 | 11.9995 | 24.4395 | 8.2336 | 60.0292 | 0
24.451 | 27.7323 | 59.9703 | 18.0003 | 24.4485 | 14.5063 | 60.0336 | 5.9997 | 24.4524 | 9.505 | 60.0103 | 0 | 24.4446 | 20.6765 | 60.0107 | 11.9995 | 24.4478 | 8.2336 | 60.0292 | 0
24.4594 | 27.7323 | 59.9703 | 18.0003 | 24.4568 | 14.5063 | 60.0336 | 5.9997 | 24.4608 | 9.505 | 60.0104 | 0 | 24.453 | 20.6787 | 60.0107 | 11.9995 | 24.4561 | 8.2339 | 60.0291 | 0
24.4677 | 27.7323 | 59.9703 | 18.0003 | 24.4652 | 14.5063 | 60.0336 | 5.9997 | 24.4691 | 9.505 | 60.0104 | 0 | 24.4613 | 20.6787 | 60.0108 | 11.9995 | 24.4644 | 8.2339 | 60.0291 | 0
24.4761 | 27.7368 | 59.9702 | 18.0003 | 24.4735 | 14.5063 | 60.0336 | 5.9997 | 24.4774 | 9.505 | 60.0104 | 0 | 24.4696 | 20.6787 | 60.0108 | 11.9995 | 24.4727 | 8.2355 | 60.0291 | 0
24.4844 | 27.7368 | 59.9702 | 18.0003 | 24.4818 | 14.5063 | 60.0336 | 5.9997 | 24.4857 | 9.3625 | 60.0105 | 0 | 24.478 | 20.6787 | 60.0108 | 11.9995 | 24.4811 | 8.2355 | 60.029 | 0
24.4927 | 27.7368 | 59.9702 | 18.0003 | 24.4901 | 14.5063 | 60.0337 | 5.9997 | 24.4941 | 9.3625 | 60.0105 | 0 | 24.4863 | 20.6787 | 60.0109 | 11.9995 | 24.4894 | 8.2363 | 60.029 | 0
24.5011 | 27.7368 | 59.9702 | 18.0003 | 24.4985 | 14.5063 | 60.0337 | 5.9997 | 24.5024 | 9.3625 | 60.0105 | 0 | 24.4946 | 20.6787 | 60.0109 | 11.9995 | 24.4978 | 8.2363 | 60.0289 | 0
24.5094 | 27.7368 | 59.9702 | 18.0003 | 24.5068 | 14.5063 | 60.0337 | 5.9997 | 24.5107 | 9.3625 | 60.0106 | 0 | 24.503 | 20.6787 | 60.011 | 11.9995 | 24.5061 | 8.2357 | 60.0289 | 0
24.5177 | 27.7368 | 59.9701 | 18.0003 | 24.5151 | 14.5063 | 60.0337 | 5.9997 | 24.5191 | 9.3625 | 60.0106 | 0 | 24.5113 | 20.6787 | 60.011 | 11.9995 | 24.5144 | 8.2357 | 60.0289 | 0
24.5261 | 27.7368 | 59.9701 | 18.0003 | 24.5235 | 14.5063 | 60.0337 | 5.9997 | 24.5274 | 9.3625 | 60.0106 | 0 | 24.5196 | 20.6787 | 60.0111 | 11.9995 | 24.5227 | 8.2357 | 60.0288 | 0
24.5344 | 27.7368 | 59.9701 | 18.0003 | 24.5318 | 14.5063 | 60.0337 | 5.9997 | 24.5358 | 9.3615 | 60.0107 | 0 | 24.528 | 20.6787 | 60.0111 | 11.9995 | 24.5311 | 8.2357 | 60.0288 | 0
24.5428 | 27.7367 | 59.9701 | 18.0003 | 24.5401 | 14.5063 | 60.0338 | 5.9997 | 24.5441 | 9.3615 | 60.0107 | 0 | 24.5363 | 20.6787 | 60.0111 | 11.9995 | 24.5394 | 8.2353 | 60.0287 | 0
24.5511 | 27.7367 | 59.9701 | 18.0003 | 24.5484 | 14.5063 | 60.0338 | 5.9997 | 24.5524 | 9.3618 | 60.0107 | 0 | 24.5446 | 20.6787 | 60.0112 | 11.9995 | 24.5477 | 8.2353 | 60.0287 | 0
24.5594 | 27.7368 | 59.9701 | 18.0003 | 24.5568 | 14.5063 | 60.0338 | 5.9997 | 24.5607 | 9.3618 | 60.0107 | 0 | 24.5529 | 20.6787 | 60.0112 | 11.9995 | 24.5561 | 8.2347 | 60.0286 | 0
24.5678 | 27.7368 | 59.9701 | 18.0003 | 24.5651 | 14.5063 | 60.0338 | 5.9997 | 24.5691 | 9.3618 | 60.0108 | 0 | 24.5613 | 20.6787 | 60.0113 | 11.9995 | 24.5644 | 8.2347 | 60.0286 | 0
24.5761 | 27.7368 | 59.97 | 18.0003 | 24.5734 | 14.5063 | 60.0338 | 5.9997 | 24.5774 | 9.3618 | 60.0108 | 0 | 24.5696 | 20.6787 | 60.0113 | 11.9995 | 24.5727 | 8.2347 | 60.0286 | 0
24.5844 | 27.7368 | 59.97 | 18.0003 | 24.5818 | 14.5063 | 60.0338 | 5.9997 | 24.5857 | 9.3618 | 60.0109 | 0 | 24.5779 | 20.6787 | 60.0113 | 11.9995 | 24.581 | 8.2347 | 60.0285 | 0
24.5928 | 27.7368 | 59.97 | 18.0003 | 24.5901 | 14.5063 | 60.0339 | 5.9997 | 24.5941 | 9.3618 | 60.0109 | 0 | 24.5863 | 20.6787 | 60.0114 | 11.9995 | 24.5894 | 8.2347 | 60.0285 | 0
24.6011 | 27.7368 | 59.97 | 18.0003 | 24.5984 | 14.5063 | 60.0339 | 5.9997 | 24.6024 | 9.3618 | 60.0109 | 0 | 24.5946 | 20.6787 | 60.0114 | 11.9995 | 24.5977 | 8.2347 | 60.0284 | 0
24.6095 | 27.6705 | 59.9701 | 18.0003 | 24.6067 | 14.5063 | 60.0339 | 5.9997 | 24.6107 | 9.3618 | 60.011 | 0 | 24.6029 | 20.6787 | 60.0115 | 11.9995 | 24.606 | 8.2376 | 60.0284 | 0
24.6178 | 27.6705 | 59.9701 | 18.0003 | 24.6151 | 14.5063 | 60.0339 | 5.9997 | 24.6191 | 9.3618 | 60.011 | 0 | 24.6113 | 20.6787 | 60.0115 | 11.9995 | 24.6143 | 8.2376 | 60.0284 | 0
24.6261 | 27.6709 | 59.9701 | 18.0003 | 24.6234 | 14.5063 | 60.0339 | 5.9997 | 24.6274 | 9.3618 | 60.011 | 0 | 24.6196 | 20.6787 | 60.0116 | 11.9995 | 24.6227 | 8.2376 | 60.0283 | 0
24.6345 | 27.6709 | 59.9702 | 18.0003 | 24.6317 | 14.5063 | 60.034 | 5.9997 | 24.6357 | 9.3618 | 60.0111 | 0 | 24.6279 | 20.6787 | 60.0116 | 11.9995 | 24.631 | 8.2376 | 60.0283 | 0
24.6428 | 27.6709 | 59.9702 | 18.0003 | 24.6401 | 14.5063 | 60.034 | 5.9997 | 24.6441 | 9.3618 | 60.0111 | 0 | 24.6363 | 20.6787 | 60.0116 | 11.9995 | 24.6394 | 8.136 | 60.0282 | 0
24.6511 | 27.6709 | 59.9702 | 18.0003 | 24.6484 | 14.5063 | 60.034 | 5.9997 | 24.6524 | 9.3618 | 60.0111 | 0 | 24.6446 | 20.6787 | 60.0117 | 11.9995 | 24.6477 | 8.136 | 60.0282 | 0
24.6595 | 27.6709 | 59.9703 | 18.0003 | 24.6567 | 14.5063 | 60.034 | 5.9997 | 24.6607 | 9.3618 | 60.0112 | 0 | 24.6529 | 20.6787 | 60.0117 | 11.9995 | 24.656 | 8.1354 | 60.0281 | 0
24.6678 | 27.6709 | 59.9703 | 18.0003 | 24.665 | 14.5063 | 60.034 | 5.9997 | 24.6691 | 9.3618 | 60.0112 | 0 | 24.6613 | 20.6787 | 60.0118 | 11.9995 | 24.6643 | 8.1354 | 60.0281 | 0
24.6762 | 27.6709 | 59.9703 | 18.0003 | 24.6734 | 14.5063 | 60.034 | 5.9997 | 24.6774 | 9.3618 | 60.0112 | 0 | 24.6696 | 20.6787 | 60.0118 | 11.9995 | 24.6726 | 8.1351 | 60.0281 | 0
24.6845 | 27.6709 | 59.9704 | 18.0003 | 24.6817 | 14.5063 | 60.0341 | 5.9997 | 24.6857 | 9.3618 | 60.0112 | 0 | 24.6779 | 20.6787 | 60.0118 | 11.9995 | 24.681 | 8.1351 | 60.028 | 0
24.6928 | 27.6709 | 59.9704 | 18.0003 | 24.69 | 14.5063 | 60.0341 | 5.9997 | 24.694 | 9.3618 | 60.0113 | 0 | 24.6862 | 20.681 | 60.0119 | 11.9995 | 24.6893 | 8.1351 | 60.028 | 0
24.7012 | 27.6709 | 59.9704 | 18.0003 | 24.6984 | 14.5063 | 60.0341 | 5.9997 | 24.7024 | 9.3618 | 60.0113 | 0 | 24.6946 | 20.681 | 60.0119 | 11.9995 | 24.6977 | 8.1351 | 60.0279 | 0
24.7095 | 27.6709 | 59.9705 | 18.0003 | 24.7067 | 14.5063 | 60.0341 | 5.9997 | 24.7107 | 9.3618 | 60.0114 | 0 | 24.7029 | 20.6809 | 60.012 | 11.9995 | 24.706 | 8.1338 | 60.0279 | 0
24.7178 | 27.6709 | 59.9705 | 18.0003 | 24.715 | 14.5063 | 60.0342 | 5.9997 | 24.719 | 9.3618 | 60.0114 | 0 | 24.7112 | 20.6809 | 60.012 | 11.9995 | 24.7143 | 8.1338 | 60.0279 | 0
24.7262 | 27.6709 | 59.9705 | 18.0003 | 24.7233 | 14.5063 | 60.0342 | 5.9997 | 24.7274 | 9.3618 | 60.0114 | 0 | 24.7196 | 20.6809 | 60.012 | 11.9995 | 24.7226 | 8.1334 | 60.0278 | 0
24.7345 | 27.6709 | 59.9706 | 18.0003 | 24.7317 | 14.5063 | 60.0342 | 5.9997 | 24.7357 | 9.3618 | 60.0115 | 0 | 24.7279 | 20.6809 | 60.0121 | 11.9995 | 24.731 | 8.1334 | 60.0278 | 0
24.7429 | 27.6709 | 59.9706 | 18.0003 | 24.74 | 14.5063 | 60.0342 | 5.9997 | 24.744 | 9.3618 | 60.0115 | 0 | 24.7362 | 20.6809 | 60.0121 | 11.9995 | 24.7393 | 8.1334 | 60.0277 | 0
24.7512 | 27.6709 | 59.9706 | 18.0003 | 24.7483 | 14.5063 | 60.0343 | 5.9997 | 24.7524 | 9.3618 | 60.0115 | 0 | 24.7446 | 20.6809 | 60.0121 | 11.9995 | 24.7476 | 8.1334 | 60.0277 | 0
24.7595 | 27.6709 | 59.9707 | 18.0003 | 24.7567 | 14.5063 | 60.0343 | 5.9997 | 24.7607 | 9.3618 | 60.0116 | 0 | 24.7529 | 20.681 | 60.0122 | 11.9995 | 24.756 | 8.1325 | 60.0276 | 0
24.7679 | 27.6709 | 59.9707 | 18.0003 | 24.765 | 14.5063 | 60.0343 | 5.9997 | 24.769 | 9.3618 | 60.0116 | 0 | 24.7612 | 20.681 | 60.0122 | 11.9995 | 24.7643 | 8.1325 | 60.0276 | 0
24.7762 | 27.6709 | 59.9707 | 18.0003 | 24.7733 | 14.5063 | 60.0343 | 5.9997 | 24.7774 | 9.3618 | 60.0116 | 0 | 24.7696 | 20.681 | 60.0122 | 11.9995 | 24.7726 | 8.1325 | 60.0276 | 0
24.7845 | 27.6709 | 59.9708 | 18.0003 | 24.7816 | 14.5063 | 60.0344 | 5.9997 | 24.7857 | 9.3618 | 60.0117 | 0 | 24.7779 | 20.681 | 60.0123 | 11.9995 | 24.7809 | 8.1325 | 60.0275 | 0
24.7929 | 27.6709 | 59.9708 | 18.0003 | 24.79 | 14.5063 | 60.0344 | 5.9997 | 24.794 | 9.3618 | 60.0117 | 0 | 24.7862 | 20.681 | 60.0123 | 11.9995 | 24.7893 | 8.1332 | 60.0275 | 0
24.8012 | 27.6709 | 59.9708 | 18.0003 | 24.7983 | 14.5063 | 60.0344 | 5.9997 | 24.8024 | 9.3618 | 60.0117 | 0 | 24.7946 | 20.681 | 60.0123 | 11.9995 | 24.7976 | 8.1332 | 60.0274 | 0
24.8096 | 27.6709 | 59.9709 | 18.0003 | 24.8066 | 14.5063 | 60.0344 | 5.9997 | 24.8107 | 9.3618 | 60.0117 | 0 | 24.8029 | 20.681 | 60.0124 | 11.9995 | 24.8059 | 8.1335 | 60.0274 | 0
24.8179 | 27.6709 | 59.9709 | 18.0003 | 24.815 | 14.5063 | 60.0345 | 5.9997 | 24.819 | 9.3618 | 60.0118 | 0 | 24.8112 | 20.681 | 60.0124 | 11.9995 | 24.8142 | 8.1335 | 60.0274 | 0
24.8262 | 27.6709 | 59.9709 | 18.0003 | 24.8233 | 14.5063 | 60.0345 | 5.9997 | 24.8274 | 9.3618 | 60.0118 | 0 | 24.8195 | 20.6846 | 60.0124 | 11.9995 | 24.8226 | 8.1335 | 60.0273 | 0
24.8346 | 27.6709 | 59.971 | 18.0003 | 24.8316 | 14.5063 | 60.0345 | 5.9997 | 24.8357 | 9.3618 | 60.0119 | 0 | 24.8279 | 20.6846 | 60.0125 | 11.9995 | 24.8309 | 8.1335 | 60.0273 | 0
24.8429 | 27.6709 | 59.971 | 18.0003 | 24.8399 | 14.5063 | 60.0345 | 5.9997 | 24.844 | 9.3618 | 60.0119 | 0 | 24.8362 | 20.6869 | 60.0125 | 11.9995 | 24.8392 | 8.1333 | 60.0272 | 0
24.8512 | 27.6709 | 59.971 | 18.0003 | 24.8483 | 14.5063 | 60.0346 | 5.9997 | 24.8524 | 9.3618 | 60.0119 | 0 | 24.8445 | 20.6869 | 60.0125 | 11.9995 | 24.8476 | 8.1333 | 60.0272 | 0
24.8596 | 27.6709 | 59.9711 | 18.0003 | 24.8566 | 14.5063 | 60.0346 | 5.9997 | 24.8607 | 9.3618 | 60.012 | 0 | 24.8529 | 20.6869 | 60.0126 | 11.9995 | 24.8559 | 8.1336 | 60.0271 | 0
24.8679 | 27.6709 | 59.9711 | 18.0003 | 24.8649 | 14.5063 | 60.0346 | 5.9997 | 24.869 | 9.3618 | 60.012 | 0 | 24.8612 | 20.6869 | 60.0126 | 11.9995 | 24.8642 | 8.1336 | 60.0271 | 0
24.8763 | 27.6709 | 59.9711 | 18.0003 | 24.8733 | 14.5063 | 60.0346 | 5.9997 | 24.8773 | 9.3618 | 60.012 | 0 | 24.8695 | 20.6869 | 60.0126 | 11.9995 | 24.8725 | 8.1336 | 60.0271 | 0
24.8846 | 27.6709 | 59.9712 | 18.0003 | 24.8816 | 14.5063 | 60.0347 | 5.9997 | 24.8857 | 9.3618 | 60.0121 | 0 | 24.8779 | 20.6869 | 60.0127 | 11.9995 | 24.8809 | 8.1336 | 60.027 | 0
24.8929 | 27.6709 | 59.9712 | 18.0003 | 24.8899 | 14.5063 | 60.0347 | 5.9997 | 24.894 | 9.3618 | 60.0121 | 0 | 24.8862 | 20.6869 | 60.0127 | 11.9995 | 24.8892 | 8.1336 | 60.027 | 0
24.9013 | 27.6709 | 59.9712 | 18.0003 | 24.8982 | 14.5063 | 60.0347 | 5.9997 | 24.9023 | 9.3618 | 60.0121 | 0 | 24.8945 | 20.6869 | 60.0127 | 11.9995 | 24.8976 | 8.1336 | 60.0269 | 0
24.9096 | 27.6709 | 59.9713 | 18.0003 | 24.9066 | 14.5063 | 60.0347 | 5.9997 | 24.9107 | 9.3618 | 60.0121 | 0 | 24.9029 | 20.6869 | 60.0128 | 11.9995 | 24.9059 | 8.1351 | 60.0269 | 0
24.9179 | 27.6709 | 59.9713 | 18.0003 | 24.9149 | 14.5063 | 60.0348 | 5.9997 | 24.919 | 9.3618 | 60.0122 | 0 | 24.9112 | 20.6869 | 60.0128 | 11.9995 | 24.9142 | 8.1351 | 60.0269 | 0
24.9263 | 27.6709 | 59.9713 | 18.0003 | 24.9232 | 14.5063 | 60.0348 | 5.9997 | 24.9273 | 9.3618 | 60.0122 | 0 | 24.9195 | 20.6869 | 60.0128 | 11.9995 | 24.9225 | 8.1358 | 60.0268 | 0
24.9346 | 27.6709 | 59.9714 | 18.0003 | 24.9316 | 14.5063 | 60.0348 | 5.9997 | 24.9357 | 9.3618 | 60.0123 | 0 | 24.9279 | 20.6869 | 60.0129 | 11.9995 | 24.9309 | 8.1358 | 60.0268 | 0
24.943 | 27.6709 | 59.9714 | 18.0003 | 24.9399 | 14.5063 | 60.0348 | 5.9997 | 24.944 | 9.3618 | 60.0123 | 0 | 24.9362 | 20.6869 | 60.0129 | 11.9995 | 24.9392 | 8.1365 | 60.0267 | 0
24.9513 | 27.6709 | 59.9714 | 18.0003 | 24.9482 | 14.5063 | 60.0349 | 5.9997 | 24.9523 | 9.3618 | 60.0123 | 0 | 24.9445 | 20.6869 | 60.0129 | 11.9995 | 24.9475 | 8.1365 | 60.0267 | 0
24.9596 | 27.6709 | 59.9715 | 18.0003 | 24.9565 | 14.5063 | 60.0349 | 5.9997 | 24.9607 | 9.3618 | 60.0124 | 0 | 24.9529 | 20.6869 | 60.013 | 11.9995 | 24.9558 | 8.1365 | 60.0266 | 0
24.968 | 27.6709 | 59.9715 | 18.0003 | 24.9649 | 14.5063 | 60.0349 | 5.9997 | 24.969 | 9.3618 | 60.0124 | 0 | 24.9612 | 20.6869 | 60.013 | 11.9995 | 24.9641 | 8.1365 | 60.0266 | 0
24.9763 | 27.6709 | 59.9715 | 18.0003 | 24.9732 | 14.5063 | 60.0349 | 5.9997 | 24.9773 | 9.3618 | 60.0124 | 0 | 24.9695 | 20.6775 | 60.013 | 11.9995 | 24.9725 | 8.1365 | 60.0266 | 0
24.9846 | 27.6709 | 59.9716 | 18.0003 | 24.9815 | 14.5063 | 60.035 | 5.9997 | 24.9857 | 9.3618 | 60.0125 | 0 | 24.9778 | 20.6775 | 60.0131 | 11.9995 | 24.9808 | 8.1365 | 60.0265 | 0
24.993 | 27.6709 | 59.9716 | 18.0003 | 24.9899 | 14.5063 | 60.035 | 5.9997 | 24.994 | 9.3618 | 60.0125 | 0 | 24.9862 | 20.6775 | 60.0131 | 11.9995 | 24.9892 | 8.1365 | 60.0265 | 0
25.0013 | 27.6709 | 59.9716 | 18.0003 | 24.9982 | 14.5063 | 60.035 | 5.9997 | 25.0023 | 9.3618 | 60.0125 | 0 | 24.9945 | 20.6775 | 60.0131 | 11.9995 | 24.9975 | 8.1365 | 60.0264 | 0
25.0097 | 27.6709 | 59.9717 | 18.0003 | 25.0065 | 14.5063 | 60.035 | 5.9997 | 25.0107 | 9.3618 | 60.0126 | 0 | 25.0028 | 20.6775 | 60.0132 | 11.9995 | 25.0058 | 8.1365 | 60.0264 | 0
25.018 | 27.6709 | 59.9717 | 18.0003 | 25.0148 | 14.5063 | 60.0351 | 5.9997 | 25.019 | 9.3618 | 60.0126 | 0 | 25.0112 | 20.6775 | 60.0132 | 11.9995 | 25.0141 | 8.1365 | 60.0264 | 0
25.0263 | 27.6709 | 59.9717 | 18.0003 | 25.0232 | 14.5063 | 60.0351 | 5.9997 | 25.0273 | 9.3618 | 60.0126 | 0 | 25.0195 | 20.6775 | 60.0132 | 11.9995 | 25.0225 | 8.1362 | 60.0263 | 0
25.0347 | 27.6709 | 59.9718 | 18.0003 | 25.0315 | 14.5063 | 60.0351 | 5.9997 | 25.0357 | 9.3618 | 60.0126 | 0 | 25.0278 | 20.6775 | 60.0133 | 11.9995 | 25.0308 | 8.1362 | 60.0263 | 0
25.043 | 27.6709 | 59.9718 | 18.0003 | 25.0398 | 14.5063 | 60.0351 | 5.9997 | 25.044 | 9.3618 | 60.0127 | 0 | 25.0362 | 20.6775 | 60.0133 | 11.9995 | 25.0392 | 8.1362 | 60.0262 | 0
25.0513 | 27.6709 | 59.9718 | 18.0003 | 25.0482 | 14.5063 | 60.0352 | 5.9997 | 25.0523 | 9.3618 | 60.0127 | 0 | 25.0445 | 20.6775 | 60.0133 | 11.9995 | 25.0475 | 8.1362 | 60.0262 | 0
25.0597 | 27.6709 | 59.9719 | 18.0003 | 25.0565 | 14.5063 | 60.0352 | 5.9997 | 25.0607 | 9.3618 | 60.0128 | 0 | 25.0528 | 20.6058 | 60.0134 | 11.9995 | 25.0558 | 8.1362 | 60.0261 | 0
25.068 | 27.6709 | 59.9719 | 18.0003 | 25.0648 | 14.5063 | 60.0352 | 5.9997 | 25.069 | 9.3618 | 60.0128 | 0 | 25.0612 | 20.6058 | 60.0134 | 11.9995 | 25.0641 | 8.1362 | 60.0261 | 0
25.0764 | 27.672 | 59.9719 | 18.0003 | 25.0731 | 14.5063 | 60.0352 | 5.9997 | 25.0773 | 9.3618 | 60.0128 | 0 | 25.0695 | 20.6058 | 60.0134 | 11.9995 | 25.0725 | 8.1362 | 60.0261 | 0
25.0847 | 27.672 | 59.972 | 18.0003 | 25.0815 | 14.5063 | 60.0353 | 5.9997 | 25.0856 | 9.3618 | 60.0129 | 0 | 25.0778 | 20.6058 | 60.0135 | 11.9995 | 25.0808 | 8.1362 | 60.026 | 0
25.093 | 27.672 | 59.972 | 18.0003 | 25.0898 | 14.5063 | 60.0353 | 5.9997 | 25.094 | 9.3618 | 60.0129 | 0 | 25.0862 | 20.6066 | 60.0135 | 11.9995 | 25.0891 | 8.1362 | 60.026 | 0
25.1014 | 27.672 | 59.972 | 18.0003 | 25.0981 | 14.5063 | 60.0353 | 5.9997 | 25.1023 | 9.363 | 60.0129 | 0 | 25.0945 | 20.6066 | 60.0135 | 11.9995 | 25.0974 | 8.1362 | 60.0259 | 0
25.1097 | 27.6731 | 59.9721 | 18.0003 | 25.1065 | 14.4168 | 60.0353 | 5.9997 | 25.1106 | 9.363 | 60.013 | 0 | 25.1028 | 20.5417 | 60.0136 | 11.9995 | 25.1057 | 8.1353 | 60.0259 | 0
25.118 | 27.6731 | 59.9721 | 18.0003 | 25.1148 | 14.4168 | 60.0354 | 5.9997 | 25.119 | 9.3622 | 60.013 | 0 | 25.1111 | 20.5417 | 60.0136 | 11.9995 | 25.1141 | 8.1353 | 60.0259 | 0
25.1264 | 27.6731 | 59.9721 | 18.0003 | 25.1231 | 14.4192 | 60.0354 | 5.9997 | 25.1273 | 9.3622 | 60.013 | 0 | 25.1195 | 20.5392 | 60.0136 | 11.9995 | 25.1224 | 8.135 | 60.0258 | 0
25.1347 | 27.6731 | 59.9722 | 18.0003 | 25.1314 | 14.4192 | 60.0354 | 5.9997 | 25.1356 | 9.3622 | 60.0131 | 0 | 25.1278 | 20.5392 | 60.0137 | 11.9995 | 25.1308 | 8.135 | 60.0258 | 0
25.1431 | 27.6731 | 59.9722 | 18.0003 | 25.1398 | 14.42 | 60.0354 | 5.9997 | 25.144 | 9.3622 | 60.0131 | 0 | 25.1361 | 20.5392 | 60.0137 | 11.9995 | 25.1391 | 8.135 | 60.0257 | 0
25.1514 | 27.6731 | 59.9722 | 18.0003 | 25.1481 | 14.42 | 60.0355 | 5.9997 | 25.1523 | 9.3612 | 60.0131 | 0 | 25.1445 | 20.5392 | 60.0137 | 11.9995 | 25.1474 | 8.135 | 60.0257 | 0
25.1597 | 27.6731 | 59.9723 | 18.0003 | 25.1564 | 14.4217 | 60.0355 | 5.9997 | 25.1606 | 9.3612 | 60.0131 | 0 | 25.1528 | 20.5392 | 60.0138 | 11.9995 | 25.1557 | 8.135 | 60.0257 | 0
25.1681 | 27.6731 | 59.9723 | 18.0003 | 25.1647 | 14.4217 | 60.0355 | 5.9997 | 25.169 | 9.3612 | 60.0132 | 0 | 25.1611 | 20.5392 | 60.0138 | 11.9995 | 25.1641 | 8.135 | 60.0256 | 0
25.1764 | 27.6731 | 59.9723 | 18.0003 | 25.1731 | 14.4217 | 60.0355 | 5.9997 | 25.1773 | 9.3612 | 60.0132 | 0 | 25.1695 | 20.5392 | 60.0138 | 11.9995 | 25.1724 | 8.1346 | 60.0256 | 0
25.1847 | 27.6731 | 59.9724 | 18.0003 | 25.1814 | 14.4217 | 60.0356 | 5.9997 | 25.1856 | 9.3612 | 60.0133 | 0 | 25.1778 | 20.5392 | 60.0139 | 11.9995 | 25.1808 | 8.1346 | 60.0255 | 0
25.1931 | 27.6731 | 59.9724 | 18.0003 | 25.1897 | 14.4217 | 60.0356 | 5.9997 | 25.194 | 9.3612 | 60.0133 | 0 | 25.1861 | 20.5392 | 60.0139 | 11.9995 | 25.1891 | 8.134 | 60.0255 | 0
25.2014 | 27.6731 | 59.9724 | 18.0003 | 25.1981 | 14.4217 | 60.0356 | 5.9997 | 25.2023 | 9.2825 | 60.0133 | 0 | 25.1944 | 20.5392 | 60.0139 | 11.9995 | 25.1974 | 8.134 | 60.0254 | 0
25.2098 | 27.6731 | 59.9725 | 18.0003 | 25.2064 | 14.4215 | 60.0356 | 5.9997 | 25.2106 | 9.2825 | 60.0134 | 0 | 25.2028 | 20.5392 | 60.014 | 11.9995 | 25.2057 | 8.1337 | 60.0254 | 0
25.2181 | 27.6731 | 59.9725 | 18.0003 | 25.2147 | 14.4215 | 60.0357 | 5.9997 | 25.2189 | 9.2825 | 60.0134 | 0 | 25.2111 | 20.5392 | 60.014 | 11.9995 | 25.2141 | 8.1337 | 60.0254 | 0
25.2264 | 27.5625 | 59.9725 | 18.0003 | 25.223 | 14.4195 | 60.0357 | 5.9997 | 25.2273 | 9.2825 | 60.0134 | 0 | 25.2194 | 20.5404 | 60.014 | 11.9995 | 25.2224 | 8.1337 | 60.0253 | 0
25.2348 | 27.5625 | 59.9726 | 18.0003 | 25.2314 | 14.4195 | 60.0357 | 5.9997 | 25.2356 | 9.2825 | 60.0135 | 0 | 25.2278 | 20.5404 | 60.0141 | 11.9995 | 25.2307 | 8.1337 | 60.0253 | 0
25.2431 | 27.5625 | 59.9726 | 18.0003 | 25.2397 | 14.3437 | 60.0357 | 5.9997 | 25.2439 | 9.2825 | 60.0135 | 0 | 25.2361 | 20.5415 | 60.0141 | 11.9995 | 25.239 | 8.0407 | 60.0252 | 0
25.2514 | 27.5625 | 59.9726 | 18.0003 | 25.248 | 14.3437 | 60.0358 | 5.9997 | 25.2523 | 9.2825 | 60.0135 | 0 | 25.2444 | 20.5415 | 60.0141 | 11.9995 | 25.2473 | 8.0407 | 60.0252 | 0
25.2598 | 27.5607 | 59.9727 | 18.0003 | 25.2564 | 14.3437 | 60.0358 | 5.9997 | 25.2606 | 9.2825 | 60.0135 | 0 | 25.2527 | 20.5415 | 60.0142 | 11.9995 | 25.2557 | 8.0414 | 60.0252 | 0
25.2681 | 27.5607 | 59.9727 | 18.0003 | 25.2647 | 14.3437 | 60.0358 | 5.9997 | 25.269 | 9.2825 | 60.0136 | 0 | 25.2611 | 20.5415 | 60.0142 | 11.9995 | 25.264 | 8.0414 | 60.0251 | 0
25.2764 | 27.5607 | 59.9727 | 18.0003 | 25.273 | 14.3428 | 60.0358 | 5.9997 | 25.2773 | 9.2825 | 60.0136 | 0 | 25.2694 | 20.5414 | 60.0142 | 11.9995 | 25.2724 | 8.0414 | 60.0251 | 0
25.2848 | 27.5607 | 59.9728 | 18.0003 | 25.2813 | 14.3428 | 60.0359 | 5.9997 | 25.2856 | 9.2825 | 60.0136 | 0 | 25.2777 | 20.5414 | 60.0143 | 11.9995 | 25.2807 | 8.0414 | 60.025 | 0
25.2931 | 27.5638 | 59.9728 | 18.0003 | 25.2897 | 14.3426 | 60.0359 | 5.9997 | 25.2939 | 9.2825 | 60.0137 | 0 | 25.2861 | 20.4762 | 60.0143 | 11.9995 | 25.289 | 8.0414 | 60.025 | 0
25.3015 | 27.5638 | 59.9728 | 18.0003 | 25.298 | 14.3426 | 60.0359 | 5.9997 | 25.3023 | 9.2817 | 60.0137 | 0 | 25.2944 | 20.4762 | 60.0143 | 11.9995 | 25.2973 | 8.0414 | 60.025 | 0
25.3098 | 27.5612 | 59.9729 | 18.0003 | 25.3063 | 14.3426 | 60.0359 | 5.9997 | 25.3106 | 9.2817 | 60.0138 | 0 | 25.3027 | 20.4762 | 60.0144 | 11.9995 | 25.3057 | 8.0423 | 60.025 | 0
25.3181 | 27.5612 | 59.9729 | 18.0003 | 25.3147 | 14.3426 | 60.036 | 5.9997 | 25.3189 | 9.2817 | 60.0138 | 0 | 25.3111 | 20.4762 | 60.0144 | 11.9995 | 25.314 | 8.0423 | 60.025 | 0
25.3265 | 27.5612 | 59.9729 | 18.0003 | 25.323 | 14.3419 | 60.036 | 5.9997 | 25.3273 | 9.2817 | 60.0138 | 0 | 25.3194 | 20.4745 | 60.0144 | 11.9995 | 25.3224 | 8.0408 | 60.025 | 0
25.3348 | 27.5612 | 59.973 | 18.0003 | 25.3313 | 14.3419 | 60.036 | 5.9997 | 25.3356 | 9.2817 | 60.0139 | 0 | 25.3277 | 20.4745 | 60.0145 | 11.9995 | 25.3307 | 8.0408 | 60.025 | 0
25.3431 | 27.5612 | 59.973 | 18.0003 | 25.3396 | 14.3419 | 60.036 | 5.9997 | 25.3439 | 9.2817 | 60.0139 | 0 | 25.3361 | 20.4745 | 60.0145 | 11.9995 | 25.339 | 8.0408 | 60.0251 | 0
25.3515 | 27.5612 | 59.973 | 18.0003 | 25.348 | 14.3419 | 60.0361 | 5.9997 | 25.3523 | 9.2817 | 60.0139 | 0 | 25.3444 | 20.4745 | 60.0145 | 11.9995 | 25.3473 | 8.0408 | 60.0251 | 0
25.3598 | 27.5612 | 59.9731 | 18.0003 | 25.3563 | 14.3419 | 60.0361 | 5.9997 | 25.3606 | 9.2817 | 60.014 | 0 | 25.3527 | 20.4745 | 60.0146 | 11.9995 | 25.3557 | 8.0408 | 60.0251 | 0
25.3682 | 27.5612 | 59.9731 | 18.0003 | 25.3646 | 14.3419 | 60.0361 | 5.9997 | 25.3689 | 9.2816 | 60.014 | 0 | 25.3611 | 20.4745 | 60.0146 | 11.9995 | 25.364 | 8.0408 | 60.0251 | 0
25.3765 | 27.5612 | 59.9731 | 18.0003 | 25.3729 | 14.3419 | 60.0361 | 5.9997 | 25.3773 | 9.2816 | 60.014 | 0 | 25.3694 | 20.4711 | 60.0146 | 11.9995 | 25.3723 | 7.9581 | 60.0251 | 0
25.3848 | 27.5612 | 59.9732 | 18.0003 | 25.3813 | 14.3419 | 60.0362 | 5.9997 | 25.3856 | 9.2816 | 60.014 | 0 | 25.3777 | 20.4711 | 60.0147 | 11.9995 | 25.3806 | 7.9581 | 60.0251 | 0
25.3932 | 27.5612 | 59.9732 | 18.0003 | 25.3896 | 14.3405 | 60.0362 | 5.9997 | 25.3939 | 9.2816 | 60.0141 | 0 | 25.386 | 20.4711 | 60.0147 | 11.9995 | 25.3889 | 7.9596 | 60.0251 | 0
25.4015 | 27.5612 | 59.9732 | 18.0003 | 25.3979 | 14.3405 | 60.0362 | 5.9997 | 25.4023 | 9.2816 | 60.0141 | 0 | 25.3944 | 20.4711 | 60.0147 | 11.9995 | 25.3973 | 7.9596 | 60.0251 | 0
25.4098 | 27.5641 | 59.9733 | 18.0003 | 25.4063 | 14.3405 | 60.0362 | 5.9997 | 25.4106 | 9.2816 | 60.0141 | 0 | 25.4027 | 20.4711 | 60.0148 | 11.9995 | 25.4056 | 7.9596 | 60.0251 | 0
25.4182 | 27.5641 | 59.9733 | 18.0003 | 25.4146 | 14.3405 | 60.0363 | 5.9997 | 25.4189 | 9.2833 | 60.0141 | 0 | 25.411 | 20.4711 | 60.0148 | 11.9995 | 25.414 | 7.9596 | 60.0251 | 0
25.4265 | 27.5641 | 59.9733 | 18.0003 | 25.4229 | 14.3414 | 60.0363 | 5.9997 | 25.4272 | 9.2833 | 60.0142 | 0 | 25.4194 | 20.4694 | 60.0148 | 11.9995 | 25.4223 | 7.9596 | 60.0251 | 0
25.4349 | 27.5641 | 59.9734 | 18.0003 | 25.4312 | 14.3414 | 60.0363 | 5.9997 | 25.4356 | 9.2833 | 60.0142 | 0 | 25.4277 | 20.4694 | 60.0149 | 11.9995 | 25.4306 | 7.9596 | 60.0251 | 0
25.4432 | 27.5641 | 59.9734 | 18.0003 | 25.4396 | 14.3414 | 60.0363 | 5.9997 | 25.4439 | 9.2833 | 60.0142 | 0 | 25.436 | 20.4669 | 60.0149 | 11.9995 | 25.4389 | 7.9596 | 60.0252 | 0
25.4515 | 27.5641 | 59.9734 | 18.0003 | 25.4479 | 14.3414 | 60.0364 | 5.9997 | 25.4522 | 9.2833 | 60.0142 | 0 | 25.4444 | 20.4669 | 60.0149 | 11.9995 | 25.4473 | 7.9596 | 60.0252 | 0
25.4599 | 27.5615 | 59.9735 | 18.0003 | 25.4562 | 14.3414 | 60.0364 | 5.9997 | 25.4606 | 9.2833 | 60.0143 | 0 | 25.4527 | 20.4669 | 60.015 | 11.9995 | 25.4556 | 7.9606 | 60.0252 | 0
25.4682 | 27.5615 | 59.9735 | 18.0003 | 25.4646 | 14.3414 | 60.0364 | 5.9997 | 25.4689 | 9.2833 | 60.0143 | 0 | 25.461 | 20.4669 | 60.015 | 11.9995 | 25.464 | 7.9606 | 60.0252 | 0
25.4765 | 27.5615 | 59.9735 | 18.0003 | 25.4729 | 14.3414 | 60.0364 | 5.9997 | 25.4772 | 9.2833 | 60.0143 | 0 | 25.4694 | 20.4669 | 60.015 | 11.9995 | 25.4723 | 7.9605 | 60.0252 | 0
25.4849 | 27.5615 | 59.9736 | 18.0003 | 25.4812 | 14.3414 | 60.0365 | 5.9997 | 25.4856 | 9.2833 | 60.0143 | 0 | 25.4777 | 20.4669 | 60.0151 | 11.9995 | 25.4806 | 7.9605 | 60.0252 | 0
25.4932 | 27.5599 | 59.9736 | 18.0003 | 25.4895 | 14.3411 | 60.0365 | 5.9997 | 25.4939 | 9.2833 | 60.0144 | 0 | 25.486 | 20.4699 | 60.0151 | 11.9995 | 25.4889 | 7.9605 | 60.0252 | 0
25.5016 | 27.5599 | 59.9736 | 18.0003 | 25.4979 | 14.3411 | 60.0365 | 5.9997 | 25.5022 | 9.2833 | 60.0144 | 0 | 25.4944 | 20.4699 | 60.0151 | 11.9995 | 25.4972 | 7.9605 | 60.0252 | 0
25.5099 | 27.5599 | 59.9737 | 18.0003 | 25.5062 | 14.3411 | 60.0365 | 5.9997 | 25.5106 | 9.2833 | 60.0144 | 0 | 25.5027 | 20.4699 | 60.0152 | 11.9995 | 25.5056 | 7.9605 | 60.0252 | 0
25.5182 | 27.5599 | 59.9737 | 18.0003 | 25.5145 | 14.3411 | 60.0366 | 5.9997 | 25.5189 | 9.2833 | 60.0144 | 0 | 25.511 | 20.4699 | 60.0152 | 11.9995 | 25.5139 | 7.9605 | 60.0252 | 0
25.5266 | 27.4536 | 59.9737 | 18.0003 | 25.5229 | 14.3413 | 60.0366 | 5.9997 | 25.5272 | 9.2833 | 60.0145 | 0 | 25.5193 | 20.4699 | 60.0152 | 11.9995 | 25.5222 | 7.9594 | 60.0252 | 0
25.5349 | 27.4536 | 59.9738 | 18.0003 | 25.5312 | 14.3413 | 60.0366 | 5.9997 | 25.5356 | 9.2841 | 60.0145 | 0 | 25.5277 | 20.4699 | 60.0153 | 11.9995 | 25.5305 | 7.9594 | 60.0252 | 0
25.5432 | 27.3656 | 59.9738 | 18.0003 | 25.5395 | 14.3432 | 60.0366 | 5.9997 | 25.5439 | 9.2841 | 60.0145 | 0 | 25.536 | 20.4699 | 60.0153 | 11.9995 | 25.5389 | 7.9594 | 60.0253 | 0
25.5516 | 27.3656 | 59.9738 | 18.0003 | 25.5478 | 14.3432 | 60.0367 | 5.9997 | 25.5522 | 9.2841 | 60.0145 | 0 | 25.5443 | 20.4699 | 60.0153 | 11.9995 | 25.5472 | 7.9594 | 60.0253 | 0
25.5599 | 27.3634 | 59.9739 | 18.0003 | 25.5562 | 14.3432 | 60.0367 | 5.9997 | 25.5605 | 9.2841 | 60.0146 | 0 | 25.5527 | 20.4734 | 60.0154 | 11.9995 | 25.5556 | 7.9594 | 60.0253 | 0
25.5683 | 27.3634 | 59.9739 | 18.0003 | 25.5645 | 14.3432 | 60.0367 | 5.9997 | 25.5689 | 9.2841 | 60.0146 | 0 | 25.561 | 20.4734 | 60.0154 | 11.9995 | 25.5639 | 7.9594 | 60.0253 | 0
25.5766 | 27.3634 | 59.9739 | 18.0003 | 25.5728 | 14.3432 | 60.0367 | 5.9997 | 25.5772 | 9.2841 | 60.0146 | 0 | 25.5693 | 20.4734 | 60.0154 | 11.9995 | 25.5722 | 7.9594 | 60.0253 | 0
25.5849 | 27.3634 | 59.974 | 18.0003 | 25.5811 | 14.3432 | 60.0368 | 5.9997 | 25.5855 | 9.2839 | 60.0146 | 0 | 25.5777 | 20.4734 | 60.0155 | 11.9995 | 25.5805 | 7.9594 | 60.0253 | 0
25.5933 | 27.3634 | 59.974 | 18.0003 | 25.5895 | 14.3446 | 60.0368 | 5.9997 | 25.5939 | 9.2839 | 60.0147 | 0 | 25.586 | 20.4734 | 60.0155 | 11.9995 | 25.5889 | 7.9591 | 60.0253 | 0
25.6016 | 27.3634 | 59.974 | 18.0003 | 25.5978 | 14.3446 | 60.0368 | 5.9997 | 25.6022 | 9.2834 | 60.0147 | 0 | 25.5943 | 20.4734 | 60.0155 | 11.9995 | 25.5972 | 7.9591 | 60.0253 | 0
25.6099 | 27.3634 | 59.974 | 18.0003 | 25.6061 | 14.3446 | 60.0368 | 5.9997 | 25.6105 | 9.2834 | 60.0147 | 0 | 25.6027 | 20.473 | 60.0156 | 11.9995 | 25.6056 | 7.9591 | 60.0253 | 0
25.6183 | 27.3634 | 59.974 | 18.0003 | 25.6145 | 14.3446 | 60.0369 | 5.9997 | 25.6189 | 9.2834 | 60.0147 | 0 | 25.611 | 20.473 | 60.0156 | 11.9995 | 25.6139 | 7.9591 | 60.0253 | 0
25.6266 | 27.3634 | 59.974 | 18.0003 | 25.6228 | 14.3432 | 60.0369 | 5.9997 | 25.6272 | 9.2834 | 60.0148 | 0 | 25.6193 | 20.473 | 60.0156 | 11.9995 | 25.6222 | 7.9591 | 60.0253 | 0
25.635 | 27.3634 | 59.974 | 18.0003 | 25.6311 | 14.3432 | 60.0369 | 5.9997 | 25.6355 | 9.2834 | 60.0148 | 0 | 25.6277 | 20.473 | 60.0157 | 11.9995 | 25.6305 | 7.9591 | 60.0253 | 0
25.6433 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.6394 | 14.2315 | 60.0369 | 5.9997 | 25.6439 | 9.2834 | 60.0148 | 0 | 25.636 | 20.473 | 60.0157 | 11.9995 | 25.6388 | 7.9591 | 60.0254 | 0
25.6516 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.6478 | 14.2315 | 60.037 | 5.9997 | 25.6522 | 9.2834 | 60.0148 | 0 | 25.6443 | 20.473 | 60.0157 | 11.9995 | 25.6472 | 7.9591 | 60.0254 | 0
25.66 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.6561 | 14.2304 | 60.037 | 5.9997 | 25.6605 | 9.2834 | 60.0149 | 0 | 25.6526 | 20.4743 | 60.0158 | 11.9995 | 25.6555 | 7.9592 | 60.0254 | 0
25.6683 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.6644 | 14.2304 | 60.037 | 5.9997 | 25.6689 | 9.2843 | 60.0149 | 0 | 25.661 | 20.4743 | 60.0158 | 11.9995 | 25.6638 | 7.9592 | 60.0254 | 0
25.6766 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.6727 | 14.2304 | 60.037 | 5.9997 | 25.6772 | 9.2843 | 60.0149 | 0 | 25.6693 | 20.4743 | 60.0158 | 11.9995 | 25.6721 | 7.9595 | 60.0254 | 0
25.685 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.6811 | 14.2304 | 60.037 | 5.9997 | 25.6855 | 9.2843 | 60.0149 | 0 | 25.6776 | 20.4743 | 60.0159 | 11.9995 | 25.6805 | 7.9595 | 60.0254 | 0
25.6933 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.6894 | 14.2305 | 60.037 | 5.9997 | 25.6938 | 9.2843 | 60.015 | 0 | 25.686 | 20.4743 | 60.0159 | 11.9995 | 25.6888 | 7.9595 | 60.0254 | 0
25.7017 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.6977 | 14.2305 | 60.037 | 5.9997 | 25.7022 | 9.2843 | 60.015 | 0 | 25.6943 | 20.4743 | 60.0159 | 11.9995 | 25.6972 | 7.9595 | 60.0254 | 0
25.71 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.7061 | 14.227 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7105 | 9.2843 | 60.015 | 0 | 25.7026 | 20.4751 | 60.016 | 11.9995 | 25.7055 | 7.9595 | 60.0254 | 0
25.7183 | 27.3648 | 59.9739 | 18.0003 | 25.7144 | 14.227 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7188 | 9.2838 | 60.015 | 0 | 25.711 | 20.4751 | 60.016 | 11.9995 | 25.7138 | 7.9595 | 60.0254 | 0
25.7267 | 27.3666 | 59.9739 | 18.0003 | 25.7227 | 14.227 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7272 | 9.2838 | 60.0151 | 0 | 25.7193 | 20.4732 | 60.016 | 11.9995 | 25.7221 | 7.9595 | 60.0254 | 0
25.735 | 27.3666 | 59.9739 | 18.0003 | 25.731 | 14.227 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7355 | 9.2838 | 60.0151 | 0 | 25.7276 | 20.4732 | 60.016 | 11.9995 | 25.7305 | 7.9595 | 60.0254 | 0
25.7433 | 27.3665 | 59.9739 | 18.0003 | 25.7394 | 14.227 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7438 | 9.2838 | 60.0151 | 0 | 25.736 | 20.4732 | 60.016 | 11.9995 | 25.7388 | 7.9595 | 60.0255 | 0
25.7517 | 27.3665 | 59.9738 | 18.0003 | 25.7477 | 14.227 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7522 | 9.2833 | 60.0151 | 0 | 25.7443 | 20.4732 | 60.016 | 11.9995 | 25.7472 | 7.9595 | 60.0255 | 0
25.76 | 27.3666 | 59.9738 | 18.0003 | 25.756 | 14.227 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7605 | 9.2833 | 60.0152 | 0 | 25.7526 | 20.474 | 60.016 | 11.9995 | 25.7555 | 7.9616 | 60.0255 | 0
25.7684 | 27.3666 | 59.9738 | 18.0003 | 25.7644 | 14.227 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7688 | 9.2833 | 60.0152 | 0 | 25.761 | 20.474 | 60.0159 | 11.9995 | 25.7638 | 7.9616 | 60.0255 | 0
25.7767 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.7727 | 14.2244 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7771 | 9.2833 | 60.0152 | 0 | 25.7693 | 20.474 | 60.0159 | 11.9995 | 25.7721 | 7.9616 | 60.0255 | 0
25.785 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.781 | 14.2244 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7855 | 9.2827 | 60.0152 | 0 | 25.7776 | 20.474 | 60.0159 | 11.9995 | 25.7804 | 7.9616 | 60.0255 | 0
25.7934 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.7893 | 14.2217 | 60.0369 | 5.9997 | 25.7938 | 9.2827 | 60.0153 | 0 | 25.7859 | 20.474 | 60.0159 | 11.9995 | 25.7888 | 7.9616 | 60.0255 | 0
25.8017 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.7977 | 14.2217 | 60.0369 | 5.9997 | 25.8021 | 9.2827 | 60.0153 | 0 | 25.7943 | 20.474 | 60.0159 | 11.9995 | 25.7971 | 7.9616 | 60.0255 | 0
25.81 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.806 | 14.2209 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8105 | 9.2827 | 60.0153 | 0 | 25.8026 | 20.4254 | 60.0159 | 11.9995 | 25.8055 | 7.9616 | 60.0255 | 0
25.8184 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.8143 | 14.2209 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8188 | 9.2827 | 60.0153 | 0 | 25.8109 | 20.4254 | 60.0159 | 11.9995 | 25.8138 | 7.9616 | 60.0255 | 0
25.8267 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.8226 | 14.2209 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8271 | 9.2827 | 60.0154 | 0 | 25.8193 | 20.4213 | 60.0159 | 11.9995 | 25.8221 | 7.9615 | 60.0255 | 0
25.8351 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.831 | 14.2209 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8355 | 9.2827 | 60.0154 | 0 | 25.8276 | 20.4213 | 60.0159 | 11.9995 | 25.8304 | 7.9615 | 60.0255 | 0
25.8434 | 27.3647 | 59.9738 | 18.0003 | 25.8393 | 14.2209 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8438 | 9.2827 | 60.0154 | 0 | 25.8359 | 20.4178 | 60.0159 | 11.9995 | 25.8388 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.8517 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.8476 | 14.2209 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8521 | 9.2827 | 60.0154 | 0 | 25.8443 | 20.4178 | 60.0159 | 11.9995 | 25.8471 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.8601 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.856 | 14.2214 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8605 | 9.2827 | 60.0155 | 0 | 25.8526 | 20.416 | 60.0159 | 11.9995 | 25.8554 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.8684 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.8643 | 14.2214 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8688 | 9.2827 | 60.0155 | 0 | 25.8609 | 20.416 | 60.0159 | 11.9995 | 25.8637 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.8767 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.8726 | 14.2216 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8771 | 9.2827 | 60.0155 | 0 | 25.8693 | 20.416 | 60.0158 | 11.9995 | 25.8721 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.8851 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.8809 | 14.2216 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8855 | 9.2837 | 60.0155 | 0 | 25.8776 | 20.416 | 60.0158 | 11.9995 | 25.8804 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.8934 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.8893 | 14.2216 | 60.0368 | 5.9997 | 25.8938 | 9.2837 | 60.0156 | 0 | 25.8859 | 20.416 | 60.0158 | 11.9995 | 25.8888 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.9018 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.8976 | 14.2216 | 60.0368 | 5.9997 | 25.9021 | 9.2845 | 60.0156 | 0 | 25.8943 | 20.416 | 60.0158 | 11.9995 | 25.8971 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.9101 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.9059 | 14.2232 | 60.0368 | 5.9997 | 25.9104 | 9.2845 | 60.0156 | 0 | 25.9026 | 20.416 | 60.0158 | 11.9995 | 25.9054 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.9184 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.9143 | 14.2232 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9188 | 9.2845 | 60.0156 | 0 | 25.9109 | 20.416 | 60.0158 | 11.9995 | 25.9137 | 7.9628 | 60.0256 | 0
25.9268 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.9226 | 14.2254 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9271 | 9.2845 | 60.0157 | 0 | 25.9193 | 20.416 | 60.0158 | 11.9995 | 25.922 | 7.9608 | 60.0256 | 0
25.9351 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.9309 | 14.2254 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9354 | 9.2845 | 60.0157 | 0 | 25.9276 | 20.416 | 60.0158 | 11.9995 | 25.9304 | 7.9608 | 60.0256 | 0
25.9434 | 27.3647 | 59.9737 | 18.0003 | 25.9392 | 14.2254 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9438 | 9.2845 | 60.0157 | 0 | 25.9359 | 20.4226 | 60.0158 | 11.9995 | 25.9387 | 7.9608 | 60.0257 | 0
25.9518 | 27.3647 | 59.9736 | 18.0003 | 25.9476 | 14.2254 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9521 | 9.2845 | 60.0157 | 0 | 25.9442 | 20.4226 | 60.0158 | 11.9995 | 25.9471 | 7.9608 | 60.0257 | 0
25.9601 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 25.9559 | 14.2289 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9604 | 9.2845 | 60.0158 | 0 | 25.9526 | 20.4226 | 60.0158 | 11.9995 | 25.9554 | 7.9608 | 60.0257 | 0
25.9685 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 25.9642 | 14.2289 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9688 | 9.2845 | 60.0158 | 0 | 25.9609 | 20.4226 | 60.0157 | 11.9995 | 25.9637 | 7.9608 | 60.0257 | 0
25.9768 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 25.9725 | 14.2314 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9771 | 9.2845 | 60.0158 | 0 | 25.9692 | 20.4226 | 60.0157 | 11.9995 | 25.972 | 7.8583 | 60.0257 | 0
25.9851 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 25.9809 | 14.2314 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9854 | 9.2845 | 60.0158 | 0 | 25.9776 | 20.4226 | 60.0157 | 11.9995 | 25.9804 | 7.8583 | 60.0257 | 0
25.9935 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 25.9892 | 14.2314 | 60.0367 | 5.9997 | 25.9938 | 9.2845 | 60.0159 | 0 | 25.9859 | 20.4226 | 60.0157 | 11.9995 | 25.9887 | 7.8583 | 60.0257 | 0
26.0018 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 25.9975 | 14.2314 | 60.0367 | 5.9997 | 26.0021 | 9.2847 | 60.0159 | 0 | 25.9942 | 20.4226 | 60.0157 | 11.9995 | 25.997 | 7.8583 | 60.0257 | 0
26.0101 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 26.0059 | 14.2337 | 60.0367 | 5.9997 | 26.0104 | 9.2847 | 60.0159 | 0 | 26.0026 | 20.4226 | 60.0157 | 11.9995 | 26.0053 | 7.8582 | 60.0257 | 0
26.0185 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 26.0142 | 14.2337 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0188 | 9.2842 | 60.0159 | 0 | 26.0109 | 20.4226 | 60.0157 | 11.9995 | 26.0137 | 7.8582 | 60.0257 | 0
26.0268 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 26.0225 | 14.2337 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0271 | 9.2842 | 60.016 | 0 | 26.0192 | 20.421 | 60.0157 | 11.9995 | 26.022 | 7.8582 | 60.0257 | 0
26.0352 | 27.3645 | 59.9736 | 18.0003 | 26.0308 | 14.2337 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0354 | 9.2842 | 60.016 | 0 | 26.0276 | 20.421 | 60.0157 | 11.9995 | 26.0304 | 7.8582 | 60.0257 | 0
26.0435 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.0392 | 14.2328 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0437 | 9.2842 | 60.016 | 0 | 26.0359 | 20.3393 | 60.0157 | 11.9995 | 26.0387 | 7.858 | 60.0258 | 0
26.0518 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.0475 | 14.2328 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0521 | 9.2834 | 60.016 | 0 | 26.0442 | 20.3393 | 60.0157 | 11.9995 | 26.047 | 7.858 | 60.0258 | 0
26.0602 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.0558 | 14.2328 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0604 | 9.2834 | 60.0161 | 0 | 26.0525 | 20.3393 | 60.0157 | 11.9995 | 26.0553 | 7.858 | 60.0258 | 0
26.0685 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.0642 | 14.2328 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0687 | 9.2834 | 60.0161 | 0 | 26.0609 | 20.3393 | 60.0156 | 11.9995 | 26.0636 | 7.858 | 60.0258 | 0
26.0768 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.0725 | 14.2328 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0771 | 9.2834 | 60.0161 | 0 | 26.0692 | 20.2382 | 60.0156 | 11.9995 | 26.072 | 7.8581 | 60.0258 | 0
26.0852 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.0808 | 14.2328 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0854 | 9.2834 | 60.0161 | 0 | 26.0775 | 20.2382 | 60.0156 | 11.9995 | 26.0803 | 7.8581 | 60.0258 | 0
26.0935 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.0891 | 14.2328 | 60.0366 | 5.9997 | 26.0937 | 9.2834 | 60.0162 | 0 | 26.0858 | 20.2364 | 60.0156 | 11.9995 | 26.0887 | 7.8581 | 60.0258 | 0
26.1019 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.0975 | 14.2328 | 60.0366 | 5.9997 | 26.1021 | 9.2834 | 60.0162 | 0 | 26.0942 | 20.2364 | 60.0156 | 11.9995 | 26.097 | 7.8581 | 60.0258 | 0
26.1102 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.1058 | 14.232 | 60.0366 | 5.9997 | 26.1104 | 9.2834 | 60.0162 | 0 | 26.1025 | 20.2378 | 60.0156 | 11.9995 | 26.1053 | 7.8567 | 60.0258 | 0
26.1185 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.1141 | 14.232 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1187 | 9.2834 | 60.0162 | 0 | 26.1108 | 20.2378 | 60.0156 | 11.9995 | 26.1136 | 7.8567 | 60.0258 | 0
26.1269 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.1225 | 14.2293 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1271 | 9.2834 | 60.0163 | 0 | 26.1192 | 20.2378 | 60.0156 | 11.9995 | 26.122 | 7.8567 | 60.0258 | 0
26.1352 | 27.3645 | 59.9735 | 18.0003 | 26.1308 | 14.2293 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1354 | 9.2834 | 60.0163 | 0 | 26.1275 | 20.2378 | 60.0156 | 11.9995 | 26.1303 | 7.8567 | 60.0258 | 0
26.1435 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.1391 | 14.0393 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1437 | 9.2834 | 60.0163 | 0 | 26.1358 | 20.2384 | 60.0156 | 11.9995 | 26.1386 | 7.8564 | 60.0259 | 0
26.1519 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.1474 | 14.0393 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1521 | 9.2823 | 60.0163 | 0 | 26.1442 | 20.2384 | 60.0156 | 11.9995 | 26.1469 | 7.8564 | 60.0259 | 0
26.1602 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.1558 | 14.0393 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1604 | 9.2823 | 60.0164 | 0 | 26.1525 | 20.2384 | 60.0156 | 11.9995 | 26.1553 | 7.8564 | 60.0259 | 0
26.1686 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.1641 | 14.0393 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1687 | 9.1573 | 60.0164 | 0 | 26.1608 | 20.2384 | 60.0155 | 11.9995 | 26.1636 | 7.8564 | 60.0259 | 0
26.1769 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.1724 | 14.0406 | 60.0365 | 5.9997 | 26.177 | 9.1573 | 60.0164 | 0 | 26.1692 | 20.2397 | 60.0155 | 11.9995 | 26.1719 | 7.8564 | 60.0259 | 0
26.1852 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.1807 | 14.0406 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1854 | 9.1573 | 60.0164 | 0 | 26.1775 | 20.2397 | 60.0155 | 11.9995 | 26.1803 | 7.8564 | 60.0259 | 0
26.1936 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.1891 | 14.0406 | 60.0365 | 5.9997 | 26.1937 | 9.1573 | 60.0165 | 0 | 26.1858 | 20.2397 | 60.0155 | 11.9995 | 26.1886 | 7.8564 | 60.0259 | 0
26.2019 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.1974 | 14.0406 | 60.0365 | 5.9997 | 26.202 | 9.1573 | 60.0165 | 0 | 26.1942 | 20.2397 | 60.0155 | 11.9995 | 26.1969 | 7.8564 | 60.0259 | 0
26.2102 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.2057 | 14.0414 | 60.0365 | 5.9997 | 26.2104 | 9.1573 | 60.0165 | 0 | 26.2025 | 20.2401 | 60.0155 | 11.9995 | 26.2052 | 7.8554 | 60.0259 | 0
26.2186 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.2141 | 14.0414 | 60.0364 | 5.9997 | 26.2187 | 9.1573 | 60.0165 | 0 | 26.2108 | 20.2401 | 60.0155 | 11.9995 | 26.2136 | 7.8554 | 60.0259 | 0
26.2269 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.2224 | 14.0414 | 60.0364 | 5.9997 | 26.227 | 9.1573 | 60.0166 | 0 | 26.2191 | 20.2401 | 60.0155 | 11.9995 | 26.2219 | 7.8554 | 60.0259 | 0
26.2353 | 27.3645 | 59.9734 | 18.0003 | 26.2307 | 14.0414 | 60.0364 | 5.9997 | 26.2354 | 9.1573 | 60.0166 | 0 | 26.2275 | 20.2401 | 60.0155 | 11.9995 | 26.2303 | 7.8554 | 60.0259 | 0
26.2436 | 27.3674 | 59.9734 | 18.0003 | 26.239 | 14.0403 | 60.0364 | 5.9997 | 26.2437 | 9.1573 | 60.0166 | 0 | 26.2358 | 20.2401 | 60.0155 | 11.9995 | 26.2386 | 7.8556 | 60.026 | 0
26.2519 | 27.3674 | 59.9733 | 18.0003 | 26.2474 | 14.0403 | 60.0364 | 5.9997 | 26.252 | 9.1573 | 60.0166 | 0 | 26.2441 | 20.2401 | 60.0155 | 11.9995 | 26.2469 | 7.8556 | 60.026 | 0
26.2603 | 27.3674 | 59.9733 | 18.0003 | 26.2557 | 14.0403 | 60.0364 | 5.9997 | 26.2603 | 9.1573 | 60.0167 | 0 | 26.2525 | 20.2389 | 60.0155 | 11.9995 | 26.2552 | 7.8556 | 60.026 | 0
26.2686 | 27.3674 | 59.9733 | 18.0003 | 26.264 | 14.0403 | 60.0364 | 5.9997 | 26.2687 | 9.1573 | 60.0167 | 0 | 26.2608 | 20.2389 | 60.0154 | 11.9995 | 26.2636 | 7.8556 | 60.026 | 0
26.2769 | 27.3673 | 59.9733 | 18.0003 | 26.2724 | 14.0404 | 60.0364 | 5.9997 | 26.277 | 9.1573 | 60.0167 | 0 | 26.2691 | 20.2372 | 60.0154 | 11.9995 | 26.2719 | 7.8556 | 60.026 | 0
26.2853 | 27.3673 | 59.9733 | 18.0003 | 26.2807 | 14.0404 | 60.0364 | 5.9997 | 26.2853 | 9.1611 | 60.0167 | 0 | 26.2775 | 20.2372 | 60.0154 | 11.9995 | 26.2802 | 7.8556 | 60.026 | 0
26.2936 | 27.3678 | 59.9733 | 18.0003 | 26.289 | 14.0413 | 60.0364 | 5.9997 | 26.2937 | 9.1611 | 60.0168 | 0 | 26.2858 | 20.2386 | 60.0154 | 11.9995 | 26.2885 | 7.8555 | 60.026 | 0
26.302 | 27.3678 | 59.9733 | 18.0003 | 26.2973 | 14.0413 | 60.0364 | 5.9997 | 26.302 | 9.1611 | 60.0168 | 0 | 26.2941 | 20.2386 | 60.0154 | 11.9995 | 26.2969 | 7.8555 | 60.026 | 0
26.3103 | 27.3678 | 59.9733 | 18.0003 | 26.3057 | 14.0402 | 60.0364 | 5.9997 | 26.3103 | 9.1611 | 60.0168 | 0 | 26.3025 | 20.2386 | 60.0154 | 11.9995 | 26.3052 | 7.8555 | 60.0259 | 0
26.3186 | 27.3678 | 59.9733 | 18.0003 | 26.314 | 14.0402 | 60.0363 | 5.9997 | 26.3187 | 9.1611 | 60.0168 | 0 | 26.3108 | 20.2386 | 60.0154 | 11.9995 | 26.3135 | 7.8555 | 60.0259 | 0
26.327 | 27.3678 | 59.9733 | 18.0003 | 26.3223 | 14.0403 | 60.0363 | 5.9997 | 26.327 | 9.1611 | 60.0169 | 0 | 26.3191 | 20.1697 | 60.0154 | 11.9995 | 26.3219 | 7.8562 | 60.0259 | 0
26.3353 | 27.3678 | 59.9733 | 18.0003 | 26.3306 | 14.0403 | 60.0363 | 5.9997 | 26.3353 | 9.1611 | 60.0169 | 0 | 26.3275 | 20.1697 | 60.0154 | 11.9995 | 26.3302 | 7.8562 | 60.0258 | 0
26.3436 | 27.3678 | 59.9733 | 18.0003 | 26.339 | 14.0403 | 60.0363 | 5.9997 | 26.3437 | 9.1611 | 60.0169 | 0 | 26.3358 | 20.1714 | 60.0154 | 11.9995 | 26.3385 | 7.8562 | 60.0258 | 0
26.352 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.3473 | 14.0403 | 60.0363 | 5.9997 | 26.352 | 9.1611 | 60.0169 | 0 | 26.3441 | 20.1714 | 60.0154 | 11.9995 | 26.3468 | 7.8562 | 60.0258 | 0
26.3603 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.3556 | 14.0403 | 60.0363 | 5.9997 | 26.3603 | 9.1611 | 60.017 | 0 | 26.3524 | 20.1714 | 60.0154 | 11.9995 | 26.3552 | 7.8561 | 60.0257 | 0
26.3686 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.364 | 14.0403 | 60.0363 | 5.9997 | 26.3687 | 9.1611 | 60.017 | 0 | 26.3608 | 20.1714 | 60.0154 | 11.9995 | 26.3635 | 7.8561 | 60.0257 | 0
26.377 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.3723 | 13.9514 | 60.0363 | 5.9997 | 26.377 | 9.1611 | 60.017 | 0 | 26.3691 | 20.1739 | 60.0153 | 11.9995 | 26.3719 | 7.8561 | 60.0257 | 0
26.3853 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.3806 | 13.9514 | 60.0363 | 5.9997 | 26.3853 | 9.1611 | 60.017 | 0 | 26.3774 | 20.1739 | 60.0153 | 11.9995 | 26.3802 | 7.8561 | 60.0256 | 0
26.3937 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.3889 | 13.9517 | 60.0363 | 5.9997 | 26.3936 | 9.1611 | 60.017 | 0 | 26.3858 | 20.1739 | 60.0153 | 11.9995 | 26.3885 | 7.7847 | 60.0256 | 0
26.402 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.3973 | 13.9517 | 60.0363 | 5.9997 | 26.402 | 9.1611 | 60.017 | 0 | 26.3941 | 20.1739 | 60.0153 | 11.9995 | 26.3968 | 7.7847 | 60.0256 | 0
26.4103 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.4056 | 13.9517 | 60.0363 | 5.9997 | 26.4103 | 9.1611 | 60.017 | 0 | 26.4024 | 20.1743 | 60.0153 | 11.9995 | 26.4052 | 7.7847 | 60.0255 | 0
26.4187 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.4139 | 13.9517 | 60.0362 | 5.9997 | 26.4186 | 9.1592 | 60.017 | 0 | 26.4108 | 20.1743 | 60.0153 | 11.9995 | 26.4135 | 7.7847 | 60.0255 | 0
26.427 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.4222 | 13.9507 | 60.0362 | 5.9997 | 26.427 | 9.1592 | 60.0169 | 0 | 26.4191 | 20.1743 | 60.0153 | 11.9995 | 26.4218 | 7.7849 | 60.0255 | 0
26.4353 | 27.3678 | 59.9732 | 18.0003 | 26.4306 | 13.9507 | 60.0362 | 5.9997 | 26.4353 | 9.1575 | 60.0169 | 0 | 26.4274 | 20.1743 | 60.0153 | 11.9995 | 26.4301 | 7.7849 | 60.0254 | 0
26.4437 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.4389 | 13.9515 | 60.0362 | 5.9997 | 26.4436 | 9.1575 | 60.0169 | 0 | 26.4358 | 20.1761 | 60.0153 | 11.9995 | 26.4385 | 7.7846 | 60.0254 | 0
26.452 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.4472 | 13.9515 | 60.0362 | 5.9997 | 26.452 | 9.1575 | 60.0169 | 0 | 26.4441 | 20.1761 | 60.0153 | 11.9995 | 26.4468 | 7.7846 | 60.0254 | 0
26.4604 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.4556 | 13.9516 | 60.0362 | 5.9997 | 26.4603 | 9.1575 | 60.0169 | 0 | 26.4524 | 20.1761 | 60.0153 | 11.9995 | 26.4551 | 7.7846 | 60.0253 | 0
26.4687 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.4639 | 13.9516 | 60.0362 | 5.9997 | 26.4686 | 9.0291 | 60.0169 | 0 | 26.4608 | 20.1761 | 60.0152 | 11.9995 | 26.4635 | 7.7846 | 60.0253 | 0
26.477 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.4722 | 13.9516 | 60.0362 | 5.9997 | 26.477 | 9.0291 | 60.0169 | 0 | 26.4691 | 20.1761 | 60.0152 | 11.9995 | 26.4718 | 7.7844 | 60.0253 | 0
26.4854 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.4805 | 13.9516 | 60.0362 | 5.9997 | 26.4853 | 9.0291 | 60.0169 | 0 | 26.4774 | 20.1761 | 60.0152 | 11.9995 | 26.4801 | 7.7844 | 60.0252 | 0
26.4937 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.4889 | 13.9505 | 60.0362 | 5.9997 | 26.4936 | 9.0291 | 60.0169 | 0 | 26.4857 | 20.1761 | 60.0152 | 11.9995 | 26.4884 | 7.7844 | 60.0252 | 0
26.502 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.4972 | 13.9505 | 60.0362 | 5.9997 | 26.502 | 9.0291 | 60.0169 | 0 | 26.4941 | 20.1761 | 60.0152 | 11.9995 | 26.4968 | 7.7844 | 60.0252 | 0
26.5104 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.5055 | 13.9505 | 60.0362 | 5.9997 | 26.5103 | 9.0291 | 60.0169 | 0 | 26.5024 | 20.1781 | 60.0152 | 11.9995 | 26.5051 | 7.7844 | 60.0251 | 0
26.5187 | 27.3678 | 59.9731 | 18.0003 | 26.5139 | 13.9505 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5186 | 8.8634 | 60.0169 | 0 | 26.5107 | 20.1781 | 60.0152 | 11.9995 | 26.5135 | 7.7844 | 60.0251 | 0
26.5271 | 27.2973 | 59.9731 | 18.0003 | 26.5222 | 13.9506 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5269 | 8.8634 | 60.0168 | 0 | 26.5191 | 20.1781 | 60.0152 | 11.9995 | 26.5218 | 7.7853 | 60.0251 | 0
26.5354 | 27.2973 | 59.9731 | 18.0003 | 26.5305 | 13.9506 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5353 | 8.8643 | 60.0168 | 0 | 26.5274 | 20.1781 | 60.0152 | 11.9995 | 26.5301 | 7.7853 | 60.025 | 0
26.5437 | 27.299 | 59.973 | 18.0003 | 26.5388 | 13.9506 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5436 | 8.8643 | 60.0168 | 0 | 26.5357 | 20.1781 | 60.0152 | 11.9995 | 26.5384 | 7.7856 | 60.025 | 0
26.5521 | 27.299 | 59.973 | 18.0003 | 26.5472 | 13.9506 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5519 | 8.8643 | 60.0168 | 0 | 26.5441 | 20.1781 | 60.0152 | 11.9995 | 26.5468 | 7.7856 | 60.025 | 0
26.5604 | 27.299 | 59.973 | 18.0003 | 26.5555 | 13.9503 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5603 | 8.8643 | 60.0168 | 0 | 26.5524 | 20.1799 | 60.0152 | 11.9995 | 26.5551 | 7.7854 | 60.0249 | 0
26.5687 | 27.299 | 59.973 | 18.0003 | 26.5638 | 13.9503 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5686 | 8.8651 | 60.0168 | 0 | 26.5607 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.5634 | 7.7854 | 60.0249 | 0
26.5771 | 27.299 | 59.973 | 18.0003 | 26.5722 | 13.9503 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5769 | 8.8651 | 60.0168 | 0 | 26.5691 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.5717 | 7.7854 | 60.0249 | 0
26.5854 | 27.299 | 59.973 | 18.0003 | 26.5805 | 13.9503 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5853 | 8.8651 | 60.0168 | 0 | 26.5774 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.58 | 7.7854 | 60.0248 | 0
26.5938 | 27.2989 | 59.973 | 18.0003 | 26.5888 | 13.9503 | 60.0361 | 5.9997 | 26.5936 | 8.8651 | 60.0168 | 0 | 26.5857 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.5884 | 7.7854 | 60.0248 | 0
26.6021 | 27.2989 | 59.973 | 18.0003 | 26.5971 | 13.9503 | 60.0361 | 5.9997 | 26.6019 | 8.8651 | 60.0168 | 0 | 26.5941 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.5967 | 7.7854 | 60.0248 | 0
26.6104 | 27.2971 | 59.973 | 18.0003 | 26.6055 | 13.9503 | 60.0361 | 5.9997 | 26.6103 | 8.8651 | 60.0168 | 0 | 26.6024 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.6051 | 7.7854 | 60.0247 | 0
26.6188 | 27.2971 | 59.973 | 18.0003 | 26.6138 | 13.9503 | 60.036 | 5.9997 | 26.6186 | 8.8651 | 60.0168 | 0 | 26.6107 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.6134 | 7.7854 | 60.0247 | 0
26.6271 | 27.2971 | 59.9731 | 18.0003 | 26.6221 | 13.9503 | 60.036 | 5.9997 | 26.6269 | 8.8651 | 60.0167 | 0 | 26.619 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.6217 | 7.7856 | 60.0247 | 0
26.6354 | 27.2971 | 59.9731 | 18.0003 | 26.6305 | 13.9503 | 60.036 | 5.9997 | 26.6353 | 8.8651 | 60.0167 | 0 | 26.6274 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.63 | 7.7856 | 60.0246 | 0
26.6438 | 27.2971 | 59.9731 | 18.0003 | 26.6388 | 13.9503 | 60.036 | 5.9997 | 26.6436 | 8.8651 | 60.0167 | 0 | 26.6357 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.6384 | 7.7856 | 60.0246 | 0
26.6521 | 27.2971 | 59.9731 | 18.0003 | 26.6471 | 13.9503 | 60.036 | 5.9997 | 26.6519 | 8.8644 | 60.0167 | 0 | 26.644 | 20.1799 | 60.0151 | 11.9995 | 26.6467 | 7.7856 | 60.0246 | 0
26.6605 | 27.2971 | 59.9731 | 18.0003 | 26.6554 | 13.9503 | 60.036 | 5.9997 | 26.6602 | 8.8644 | 60.0167 | 0 | 26.6524 | 20.1813 | 60.0151 | 11.9995 | 26.6551 | 7.7856 | 60.0245 | 0
26.6688 | 27.2971 | 59.9732 | 18.0003 | 26.6638 | 13.9503 | 60.036 | 5.9997 | 26.6686 | 8.8644 | 60.0167 | 0 | 26.6607 | 20.1813 | 60.015 | 11.9995 | 26.6634 | 7.7856 | 60.0245 | 0
26.6771 | 27.2125 | 59.9732 | 18.0003 | 26.6721 | 13.9492 | 60.036 | 5.9997 | 26.6769 | 8.8644 | 60.0167 | 0 | 26.669 | 20.1819 | 60.015 | 11.9995 | 26.6717 | 7.7856 | 60.0245 | 0
26.6855 | 27.2125 | 59.9732 | 18.0003 | 26.6804 | 13.9492 | 60.036 | 5.9997 | 26.6852 | 8.8644 | 60.0167 | 0 | 26.6774 | 20.1819 | 60.015 | 11.9995 | 26.68 | 7.7856 | 60.0244 | 0
26.6938 | 27.214 | 59.9732 | 18.0003 | 26.6888 | 13.9492 | 60.036 | 5.9997 | 26.6936 | 8.8644 | 60.0167 | 0 | 26.6857 | 20.1836 | 60.015 | 11.9995 | 26.6884 | 7.7836 | 60.0244 | 0
26.7021 | 27.214 | 59.9732 | 18.0003 | 26.6971 | 13.9492 | 60.036 | 5.9997 | 26.7019 | 8.8644 | 60.0167 | 0 | 26.694 | 20.1836 | 60.015 | 11.9995 | 26.6967 | 7.7836 | 60.0244 | 0
26.7105 | 27.214 | 59.9732 | 18.0003 | 26.7054 | 13.9492 | 60.036 | 5.9997 | 26.7102 | 8.8644 | 60.0167 | 0 | 26.7024 | 20.1836 | 60.015 | 11.9995 | 26.705 | 7.7836 | 60.0243 | 0
26.7188 | 27.214 | 59.9733 | 18.0003 | 26.7137 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7186 | 8.8646 | 60.0167 | 0 | 26.7107 | 20.1836 | 60.015 | 11.9995 | 26.7133 | 7.7836 | 60.0243 | 0
26.7272 | 27.214 | 59.9733 | 18.0003 | 26.7221 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7269 | 8.8646 | 60.0166 | 0 | 26.719 | 20.1836 | 60.015 | 11.9995 | 26.7216 | 7.782 | 60.0243 | 0
26.7355 | 27.214 | 59.9733 | 18.0003 | 26.7304 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7352 | 8.8646 | 60.0166 | 0 | 26.7274 | 20.1836 | 60.0151 | 11.9995 | 26.73 | 7.782 | 60.0242 | 0
26.7438 | 27.214 | 59.9733 | 18.0003 | 26.7387 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7435 | 8.8646 | 60.0166 | 0 | 26.7357 | 20.1836 | 60.0151 | 11.9995 | 26.7383 | 7.782 | 60.0242 | 0
26.7522 | 27.214 | 59.9733 | 18.0003 | 26.7471 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7519 | 8.8646 | 60.0166 | 0 | 26.744 | 20.1836 | 60.0152 | 11.9995 | 26.7467 | 7.782 | 60.0242 | 0
26.7605 | 27.214 | 59.9733 | 18.0003 | 26.7554 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7602 | 8.8646 | 60.0166 | 0 | 26.7523 | 20.1836 | 60.0152 | 11.9995 | 26.755 | 7.7818 | 60.0241 | 0
26.7688 | 27.214 | 59.9734 | 18.0003 | 26.7637 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7685 | 8.8642 | 60.0166 | 0 | 26.7607 | 20.1836 | 60.0153 | 11.9995 | 26.7633 | 7.7818 | 60.0241 | 0
26.7772 | 27.214 | 59.9734 | 18.0003 | 26.772 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7769 | 8.8642 | 60.0166 | 0 | 26.769 | 20.1836 | 60.0153 | 11.9995 | 26.7716 | 7.7818 | 60.0241 | 0
26.7855 | 27.214 | 59.9734 | 18.0003 | 26.7804 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7852 | 8.8642 | 60.0166 | 0 | 26.7773 | 20.1836 | 60.0153 | 11.9995 | 26.78 | 7.7818 | 60.024 | 0
26.7939 | 27.1373 | 59.9734 | 18.0003 | 26.7887 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.7935 | 8.8642 | 60.0166 | 0 | 26.7857 | 20.1836 | 60.0154 | 11.9995 | 26.7883 | 7.7827 | 60.024 | 0
26.8022 | 27.1373 | 59.9734 | 18.0003 | 26.797 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.8019 | 8.8642 | 60.0166 | 0 | 26.794 | 20.1836 | 60.0154 | 11.9995 | 26.7967 | 7.7827 | 60.024 | 0
26.8105 | 27.1373 | 59.9734 | 18.0003 | 26.8054 | 13.9492 | 60.0359 | 5.9997 | 26.8102 | 8.8642 | 60.0166 | 0 | 26.8023 | 20.1836 | 60.0155 | 11.9995 | 26.805 | 7.7827 | 60.0239 | 0
26.8189 | 27.1373 | 59.9734 | 18.0003 | 26.8137 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8185 | 8.8642 | 60.0166 | 0 | 26.8107 | 20.1836 | 60.0155 | 11.9995 | 26.8133 | 7.7827 | 60.0239 | 0
26.8272 | 27.14 | 59.9735 | 18.0003 | 26.822 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8269 | 8.8642 | 60.0165 | 0 | 26.819 | 20.1836 | 60.0155 | 11.9995 | 26.8216 | 7.6779 | 60.0239 | 0
26.8355 | 27.14 | 59.9735 | 18.0003 | 26.8303 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8352 | 8.8642 | 60.0165 | 0 | 26.8273 | 20.1836 | 60.0156 | 11.9995 | 26.83 | 7.6779 | 60.0238 | 0
26.8439 | 27.14 | 59.9735 | 18.0003 | 26.8387 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8435 | 8.8642 | 60.0165 | 0 | 26.8357 | 20.1836 | 60.0156 | 11.9995 | 26.8383 | 7.6779 | 60.0238 | 0
26.8522 | 27.14 | 59.9735 | 18.0003 | 26.847 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8519 | 8.864 | 60.0165 | 0 | 26.844 | 20.1836 | 60.0157 | 11.9995 | 26.8466 | 7.6779 | 60.0238 | 0
26.8606 | 27.14 | 59.9735 | 18.0003 | 26.8553 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8602 | 8.864 | 60.0165 | 0 | 26.8523 | 20.1827 | 60.0157 | 11.9995 | 26.8549 | 7.6779 | 60.0237 | 0
26.8689 | 27.14 | 59.9736 | 18.0003 | 26.8637 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8685 | 8.864 | 60.0165 | 0 | 26.8607 | 20.1827 | 60.0158 | 11.9995 | 26.8633 | 7.6779 | 60.0237 | 0
26.8772 | 27.14 | 59.9736 | 18.0003 | 26.872 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8768 | 8.864 | 60.0165 | 0 | 26.869 | 20.1129 | 60.0158 | 11.9995 | 26.8716 | 7.6783 | 60.0237 | 0
26.8856 | 27.14 | 59.9736 | 18.0003 | 26.8803 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8852 | 8.8623 | 60.0165 | 0 | 26.8773 | 20.1129 | 60.0158 | 11.9995 | 26.8799 | 7.6783 | 60.0236 | 0
26.8939 | 27.14 | 59.9736 | 18.0003 | 26.8886 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.8935 | 8.8623 | 60.0165 | 0 | 26.8857 | 20.1117 | 60.0159 | 11.9995 | 26.8883 | 7.6807 | 60.0236 | 0
26.9022 | 27.14 | 59.9736 | 18.0003 | 26.897 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.9018 | 8.8633 | 60.0165 | 0 | 26.894 | 20.1117 | 60.0159 | 11.9995 | 26.8966 | 7.6807 | 60.0236 | 0
26.9106 | 27.14 | 59.9736 | 18.0003 | 26.9053 | 13.9492 | 60.0358 | 5.9997 | 26.9102 | 8.8633 | 60.0165 | 0 | 26.9023 | 20.1094 | 60.016 | 11.9995 | 26.9049 | 7.6807 | 60.0235 | 0
26.9189 | 27.14 | 59.9737 | 18.0003 | 26.9136 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9185 | 8.8633 | 60.0165 | 0 | 26.9106 | 20.1094 | 60.016 | 11.9995 | 26.9132 | 7.6807 | 60.0235 | 0
26.9273 | 27.1417 | 59.9737 | 18.0003 | 26.922 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9268 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.919 | 20.1092 | 60.016 | 11.9995 | 26.9216 | 7.6807 | 60.0235 | 0
26.9356 | 27.1417 | 59.9737 | 18.0003 | 26.9303 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9352 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.9273 | 20.1092 | 60.0161 | 11.9995 | 26.9299 | 7.6807 | 60.0234 | 0
26.9439 | 27.1417 | 59.9737 | 18.0003 | 26.9386 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9435 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.9356 | 20.1092 | 60.0161 | 11.9995 | 26.9383 | 7.6807 | 60.0234 | 0
26.9523 | 27.1417 | 59.9737 | 18.0003 | 26.9469 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9518 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.944 | 20.1092 | 60.0162 | 11.9995 | 26.9466 | 7.6807 | 60.0234 | 0
26.9606 | 27.1417 | 59.9737 | 18.0003 | 26.9553 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9602 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.9523 | 20.1092 | 60.0162 | 11.9995 | 26.9549 | 7.6813 | 60.0233 | 0
26.9689 | 27.1417 | 59.9738 | 18.0003 | 26.9636 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9685 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.9606 | 20.1092 | 60.0163 | 11.9995 | 26.9632 | 7.6813 | 60.0233 | 0
26.9773 | 27.1444 | 59.9738 | 18.0003 | 26.9719 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9768 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.9689 | 20.1092 | 60.0163 | 11.9995 | 26.9716 | 7.6813 | 60.0233 | 0
26.9856 | 27.1444 | 59.9738 | 18.0003 | 26.9803 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9852 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.9773 | 20.1092 | 60.0163 | 11.9995 | 26.9799 | 7.6813 | 60.0232 | 0
26.994 | 27.1444 | 59.9738 | 18.0003 | 26.9886 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 26.9935 | 8.8633 | 60.0164 | 0 | 26.9856 | 20.1092 | 60.0164 | 11.9995 | 26.9882 | 7.6813 | 60.0232 | 0
27.0023 | 27.1444 | 59.9738 | 18.0003 | 26.9969 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 27.0018 | 8.8626 | 60.0164 | 0 | 26.9939 | 20.1092 | 60.0164 | 11.9995 | 26.9966 | 7.6813 | 60.0232 | 0
27.0106 | 27.1444 | 59.9738 | 18.0003 | 27.0052 | 13.9492 | 60.0357 | 5.9997 | 27.0101 | 8.8626 | 60.0164 | 0 | 27.0023 | 20.1092 | 60.0165 | 11.9995 | 27.0049 | 7.6813 | 60.0231 | 0
27.019 | 27.1444 | 59.9739 | 18.0003 | 27.0136 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0185 | 8.8635 | 60.0164 | 0 | 27.0106 | 20.1092 | 60.0165 | 11.9995 | 27.0132 | 7.6813 | 60.0231 | 0
27.0273 | 27.1444 | 59.9739 | 18.0003 | 27.0219 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0268 | 8.8635 | 60.0163 | 0 | 27.0189 | 20.1092 | 60.0165 | 11.9995 | 27.0215 | 7.6808 | 60.0231 | 0
27.0356 | 27.1444 | 59.9739 | 18.0003 | 27.0302 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0351 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0273 | 20.1092 | 60.0166 | 11.9995 | 27.0299 | 7.6808 | 60.023 | 0
27.044 | 27.1444 | 59.9739 | 18.0003 | 27.0386 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0435 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0356 | 20.1092 | 60.0166 | 11.9995 | 27.0382 | 7.6808 | 60.023 | 0
27.0523 | 27.1444 | 59.9739 | 18.0003 | 27.0469 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0518 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0439 | 20.1092 | 60.0167 | 11.9995 | 27.0465 | 7.6808 | 60.023 | 0
27.0607 | 27.1444 | 59.9739 | 18.0003 | 27.0552 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0601 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0522 | 20.1092 | 60.0167 | 11.9995 | 27.0548 | 7.6808 | 60.0229 | 0
27.069 | 27.1444 | 59.9739 | 18.0003 | 27.0635 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0685 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0606 | 20.1092 | 60.0168 | 11.9995 | 27.0632 | 7.6808 | 60.0229 | 0
27.0773 | 27.1444 | 59.974 | 18.0003 | 27.0719 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0768 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0689 | 20.1092 | 60.0168 | 11.9995 | 27.0715 | 7.5987 | 60.0229 | 0
27.0857 | 27.1444 | 59.974 | 18.0003 | 27.0802 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0851 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0772 | 20.1092 | 60.0168 | 11.9995 | 27.0799 | 7.5987 | 60.0228 | 0
27.094 | 27.1386 | 59.974 | 18.0003 | 27.0885 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.0935 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0856 | 20.1092 | 60.0169 | 11.9995 | 27.0882 | 7.599 | 60.0228 | 0
27.1023 | 27.1386 | 59.974 | 18.0003 | 27.0969 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.1018 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.0939 | 20.1092 | 60.0169 | 11.9995 | 27.0965 | 7.599 | 60.0228 | 0
27.1107 | 27.1362 | 59.974 | 18.0003 | 27.1052 | 13.9492 | 60.0356 | 5.9997 | 27.1101 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.1022 | 20.1093 | 60.017 | 11.9995 | 27.1048 | 7.599 | 60.0227 | 0
27.119 | 27.1362 | 59.9741 | 18.0003 | 27.1135 | 13.9492 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1185 | 8.8647 | 60.0163 | 0 | 27.1106 | 20.1093 | 60.017 | 11.9995 | 27.1132 | 7.599 | 60.0227 | 0
27.1274 | 27.1362 | 59.9741 | 18.0003 | 27.1218 | 13.9492 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1268 | 8.8647 | 60.0162 | 0 | 27.1189 | 20.1093 | 60.017 | 11.9995 | 27.1215 | 7.5979 | 60.0227 | 0
27.1357 | 27.1362 | 59.9741 | 18.0003 | 27.1302 | 13.9492 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1351 | 8.8653 | 60.0162 | 0 | 27.1272 | 20.1093 | 60.0171 | 11.9995 | 27.1298 | 7.5979 | 60.0226 | 0
27.144 | 27.1362 | 59.9741 | 18.0003 | 27.1385 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1434 | 8.8653 | 60.0162 | 0 | 27.1356 | 20.1093 | 60.0171 | 11.9995 | 27.1382 | 7.5973 | 60.0226 | 0
27.1524 | 27.1362 | 59.9741 | 18.0003 | 27.1468 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1518 | 8.8653 | 60.0162 | 0 | 27.1439 | 20.1093 | 60.0172 | 11.9995 | 27.1465 | 7.5973 | 60.0226 | 0
27.1607 | 27.1362 | 59.9741 | 18.0003 | 27.1552 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1601 | 8.8653 | 60.0162 | 0 | 27.1522 | 20.1093 | 60.0172 | 11.9995 | 27.1548 | 7.5975 | 60.0225 | 0
27.169 | 27.1362 | 59.9742 | 18.0003 | 27.1635 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1684 | 8.8653 | 60.0162 | 0 | 27.1606 | 20.1093 | 60.0173 | 11.9995 | 27.1631 | 7.5975 | 60.0225 | 0
27.1774 | 27.1362 | 59.9742 | 18.0003 | 27.1718 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1768 | 8.8653 | 60.0162 | 0 | 27.1689 | 20.1093 | 60.0173 | 11.9995 | 27.1715 | 7.5976 | 60.0225 | 0
27.1857 | 27.1362 | 59.9742 | 18.0003 | 27.1801 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1851 | 8.7758 | 60.0162 | 0 | 27.1772 | 20.1093 | 60.0173 | 11.9995 | 27.1798 | 7.5976 | 60.0224 | 0
27.1941 | 27.1362 | 59.9742 | 18.0003 | 27.1885 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.1934 | 8.7758 | 60.0162 | 0 | 27.1855 | 20.1093 | 60.0174 | 11.9995 | 27.1881 | 7.5977 | 60.0224 | 0
27.2024 | 27.1362 | 59.9742 | 18.0003 | 27.1968 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.2018 | 8.7758 | 60.0162 | 0 | 27.1939 | 20.1093 | 60.0174 | 11.9995 | 27.1964 | 7.5977 | 60.0224 | 0
27.2107 | 27.1343 | 59.9742 | 18.0003 | 27.2051 | 13.9497 | 60.0355 | 5.9997 | 27.2101 | 8.7758 | 60.0162 | 0 | 27.2022 | 20.1093 | 60.0175 | 11.9995 | 27.2048 | 7.5977 | 60.0223 | 0
27.2191 | 27.1343 | 59.9743 | 18.0003 | 27.2135 | 13.9497 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2184 | 8.7758 | 60.0162 | 0 | 27.2105 | 20.1093 | 60.0175 | 11.9995 | 27.2131 | 7.5977 | 60.0223 | 0
27.2274 | 27.1349 | 59.9743 | 18.0003 | 27.2218 | 13.9497 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2267 | 8.7758 | 60.0161 | 0 | 27.2189 | 20.1093 | 60.0175 | 11.9995 | 27.2215 | 7.5971 | 60.0223 | 0
27.2357 | 27.1349 | 59.9743 | 18.0003 | 27.2301 | 13.9497 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2351 | 8.7755 | 60.0161 | 0 | 27.2272 | 20.1093 | 60.0176 | 11.9995 | 27.2298 | 7.5971 | 60.0222 | 0
27.2441 | 27.1348 | 59.9743 | 18.0003 | 27.2384 | 13.9497 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2434 | 8.7755 | 60.0161 | 0 | 27.2355 | 20.1093 | 60.0176 | 11.9995 | 27.2381 | 7.5977 | 60.0222 | 0
27.2524 | 27.1348 | 59.9743 | 18.0003 | 27.2468 | 13.9497 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2517 | 8.7754 | 60.0161 | 0 | 27.2439 | 20.1093 | 60.0177 | 11.9995 | 27.2464 | 7.5977 | 60.0222 | 0
27.2608 | 27.1348 | 59.9743 | 18.0003 | 27.2551 | 13.9497 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2601 | 8.7754 | 60.0161 | 0 | 27.2522 | 20.1093 | 60.0177 | 11.9995 | 27.2547 | 7.5978 | 60.0221 | 0
27.2691 | 27.1348 | 59.9743 | 18.0003 | 27.2634 | 13.9497 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2684 | 8.7754 | 60.0161 | 0 | 27.2605 | 20.1093 | 60.0178 | 11.9995 | 27.2631 | 7.5978 | 60.0221 | 0
27.2774 | 27.1348 | 59.9744 | 18.0003 | 27.2718 | 13.8776 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2767 | 8.7754 | 60.0161 | 0 | 27.2689 | 20.1093 | 60.0178 | 11.9995 | 27.2714 | 7.5978 | 60.0221 | 0
27.2858 | 27.1348 | 59.9744 | 18.0003 | 27.2801 | 13.8776 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2851 | 8.7754 | 60.0161 | 0 | 27.2772 | 20.1093 | 60.0178 | 11.9995 | 27.2798 | 7.5978 | 60.022 | 0
27.2941 | 27.0546 | 59.9744 | 18.0003 | 27.2884 | 13.8776 | 60.0354 | 5.9997 | 27.2934 | 8.7754 | 60.0161 | 0 | 27.2855 | 20.1093 | 60.0179 | 11.9995 | 27.2881 | 7.598 | 60.022 | 0
27.3024 | 27.0546 | 59.9744 | 18.0003 | 27.2967 | 13.8776 | 60.0354 | 5.9997 | 27.3017 | 8.7754 | 60.0161 | 0 | 27.2939 | 20.1093 | 60.0179 | 11.9995 | 27.2964 | 7.598 | 60.022 | 0
27.3108 | 27.0546 | 59.9744 | 18.0003 | 27.3051 | 13.8776 | 60.0354 | 5.9997 | 27.3101 | 8.7754 | 60.0161 | 0 | 27.3022 | 20.1093 | 60.018 | 11.9995 | 27.3047 | 7.598 | 60.022 | 0
27.3191 | 27.0546 | 59.9745 | 18.0003 | 27.3134 | 13.8776 | 60.0353 | 5.9997 | 27.3184 | 8.7758 | 60.0161 | 0 | 27.3105 | 20.1093 | 60.018 | 11.9995 | 27.3131 | 7.598 | 60.0221 | 0
27.3275 | 27.0576 | 59.9745 | 18.0003 | 27.3217 | 13.8759 | 60.0353 | 5.9997 | 27.3267 | 8.7758 | 60.016 | 0 | 27.3188 | 20.1093 | 60.018 | 11.9995 | 27.3214 | 7.599 | 60.0221 | 0
27.3358 | 27.0576 | 59.9745 | 18.0003 | 27.3301 | 13.8759 | 60.0353 | 5.9997 | 27.3351 | 8.7758 | 60.016 | 0 | 27.3272 | 20.1093 | 60.0181 | 11.9995 | 27.3297 | 7.599 | 60.0221 | 0
27.3441 | 27.0576 | 59.9745 | 18.0003 | 27.3384 | 13.8759 | 60.0353 | 5.9997 | 27.3434 | 8.7758 | 60.016 | 0 | 27.3355 | 20.1093 | 60.0181 | 11.9995 | 27.338 | 7.5988 | 60.0221 | 0
27.3525 | 27.0576 | 59.9745 | 18.0003 | 27.3467 | 13.8759 | 60.0353 | 5.9997 | 27.3517 | 8.775 | 60.016 | 0 | 27.3438 | 20.1093 | 60.0182 | 11.9995 | 27.3464 | 7.5988 | 60.0221 | 0
27.3608 | 27.0559 | 59.9745 | 18.0003 | 27.355 | 13.8759 | 60.0353 | 5.9997 | 27.36 | 8.775 | 60.016 | 0 | 27.3522 | 20.1093 | 60.0182 | 11.9995 | 27.3547 | 7.5992 | 60.0221 | 0
27.3691 | 27.0559 | 59.9746 | 18.0003 | 27.3634 | 13.8759 | 60.0353 | 5.9997 | 27.3684 | 8.775 | 60.016 | 0 | 27.3605 | 20.1093 | 60.0183 | 11.9995 | 27.3631 | 7.5992 | 60.0222 | 0
27.3775 | 27.0559 | 59.9746 | 18.0003 | 27.3717 | 13.8741 | 60.0353 | 5.9997 | 27.3767 | 8.775 | 60.016 | 0 | 27.3688 | 20.1093 | 60.0183 | 11.9995 | 27.3714 | 7.5992 | 60.0222 | 0
27.3858 | 27.0559 | 59.9746 | 18.0003 | 27.38 | 13.8741 | 60.0353 | 5.9997 | 27.385 | 8.775 | 60.016 | 0 | 27.3772 | 20.1093 | 60.0183 | 11.9995 | 27.3797 | 7.5992 | 60.0222 | 0
27.3941 | 27.0559 | 59.9746 | 18.0003 | 27.3884 | 13.8741 | 60.0353 | 5.9997 | 27.3934 | 8.775 | 60.0159 | 0 | 27.3855 | 20.1093 | 60.0184 | 11.9995 | 27.388 | 7.5982 | 60.0222 | 0
27.4025 | 27.0559 | 59.9746 | 18.0003 | 27.3967 | 13.8741 | 60.0353 | 5.9997 | 27.4017 | 8.775 | 60.0159 | 0 | 27.3938 | 20.1093 | 60.0184 | 11.9995 | 27.3964 | 7.5982 | 60.0222 | 0
27.4108 | 27.0559 | 59.9746 | 18.0003 | 27.405 | 13.8741 | 60.0353 | 5.9997 | 27.41 | 8.775 | 60.0159 | 0 | 27.4022 | 20.1093 | 60.0185 | 11.9995 | 27.4047 | 7.4722 | 60.0222 | 0
27.4192 | 27.0559 | 59.9747 | 18.0003 | 27.4133 | 13.8741 | 60.0352 | 5.9997 | 27.4184 | 8.775 | 60.0159 | 0 | 27.4105 | 20.1093 | 60.0185 | 11.9995 | 27.413 | 7.4722 | 60.0223 | 0
27.4275 | 27.0543 | 59.9747 | 18.0003 | 27.4217 | 13.8741 | 60.0352 | 5.9997 | 27.4267 | 8.775 | 60.0158 | 0 | 27.4188 | 20.1093 | 60.0185 | 11.9995 | 27.4214 | 7.4722 | 60.0223 | 0
27.4358 | 27.0543 | 59.9747 | 18.0003 | 27.43 | 13.8741 | 60.0352 | 5.9997 | 27.435 | 8.7753 | 60.0158 | 0 | 27.4272 | 20.1093 | 60.0186 | 11.9995 | 27.4297 | 7.4722 | 60.0223 | 0
27.4442 | 27.0543 | 59.9747 | 18.0003 | 27.4383 | 13.8741 | 60.0352 | 5.9997 | 27.4434 | 8.7753 | 60.0158 | 0 | 27.4355 | 20.1093 | 60.0186 | 11.9995 | 27.438 | 7.4722 | 60.0223 | 0
27.4525 | 27.0543 | 59.9747 | 18.0003 | 27.4467 | 13.8741 | 60.0352 | 5.9997 | 27.4517 | 8.7751 | 60.0158 | 0 | 27.4438 | 20.1093 | 60.0187 | 11.9995 | 27.4463 | 7.4722 | 60.0223 | 0
27.4609 | 26.9707 | 59.9747 | 18.0003 | 27.455 | 13.8741 | 60.0352 | 5.9997 | 27.46 | 8.7751 | 60.0157 | 0 | 27.4521 | 20.1093 | 60.0187 | 11.9995 | 27.4547 | 7.4722 | 60.0223 | 0
27.4692 | 26.9707 | 59.9748 | 18.0003 | 27.4633 | 13.8741 | 60.0352 | 5.9997 | 27.4684 | 8.7751 | 60.0157 | 0 | 27.4605 | 20.1093 | 60.0188 | 11.9995 | 27.463 | 7.4722 | 60.0224 | 0
27.4775 | 26.9682 | 59.9748 | 18.0003 | 27.4716 | 13.875 | 60.0352 | 5.9997 | 27.4767 | 8.7751 | 60.0157 | 0 | 27.4688 | 20.1093 | 60.0188 | 11.9995 | 27.4713 | 7.4722 | 60.0224 | 0
27.4859 | 26.9682 | 59.9748 | 18.0003 | 27.48 | 13.875 | 60.0352 | 5.9997 | 27.485 | 8.7751 | 60.0157 | 0 | 27.4771 | 20.1093 | 60.0188 | 11.9995 | 27.4796 | 7.4722 | 60.0224 | 0
27.4942 | 26.9682 | 59.9748 | 18.0003 | 27.4883 | 13.875 | 60.0352 | 5.9997 | 27.4933 | 8.7751 | 60.0156 | 0 | 27.4855 | 20.0061 | 60.0189 | 11.9995 | 27.488 | 7.4722 | 60.0224 | 0
27.5025 | 26.9682 | 59.9748 | 18.0003 | 27.4966 | 13.875 | 60.0352 | 5.9997 | 27.5017 | 8.7751 | 60.0156 | 0 | 27.4938 | 20.0061 | 60.0189 | 11.9995 | 27.4963 | 7.4722 | 60.0224 | 0
27.5109 | 26.8834 | 59.9748 | 18.0003 | 27.505 | 13.875 | 60.0352 | 5.9997 | 27.51 | 8.7751 | 60.0156 | 0 | 27.5021 | 20.0061 | 60.019 | 11.9995 | 27.5047 | 7.4726 | 60.0224 | 0
27.5192 | 26.8834 | 59.9748 | 18.0003 | 27.5133 | 13.875 | 60.0351 | 5.9997 | 27.5183 | 8.7751 | 60.0156 | 0 | 27.5105 | 20.0061 | 60.019 | 11.9995 | 27.513 | 7.4726 | 60.0225 | 0
27.5275 | 26.8833 | 59.9749 | 18.0003 | 27.5216 | 13.875 | 60.0351 | 5.9997 | 27.5267 | 8.7751 | 60.0155 | 0 | 27.5188 | 20.0075 | 60.019 | 11.9995 | 27.5213 | 7.4726 | 60.0225 | 0
27.5359 | 26.8833 | 59.9749 | 18.0003 | 27.5299 | 13.875 | 60.0351 | 5.9997 | 27.535 | 8.7732 | 60.0155 | 0 | 27.5271 | 20.0075 | 60.0191 | 11.9995 | 27.5296 | 7.4726 | 60.0225 | 0
27.5442 | 26.8818 | 59.9749 | 18.0003 | 27.5383 | 13.875 | 60.0351 | 5.9997 | 27.5433 | 8.7732 | 60.0155 | 0 | 27.5355 | 20.0075 | 60.0191 | 11.9995 | 27.538 | 7.4727 | 60.0225 | 0
27.5526 | 26.8818 | 59.9749 | 18.0003 | 27.5466 | 13.875 | 60.0351 | 5.9997 | 27.5517 | 8.7729 | 60.0155 | 0 | 27.5438 | 20.0075 | 60.0192 | 11.9995 | 27.5463 | 7.4727 | 60.0225 | 0
27.5609 | 26.8818 | 59.9749 | 18.0003 | 27.5549 | 13.8767 | 60.0351 | 5.9997 | 27.56 | 8.7729 | 60.0154 | 0 | 27.5521 | 20.006 | 60.0192 | 11.9995 | 27.5547 | 7.4727 | 60.0225 | 0
27.5692 | 26.8818 | 59.975 | 18.0003 | 27.5633 | 13.8767 | 60.0351 | 5.9997 | 27.5683 | 8.7729 | 60.0154 | 0 | 27.5605 | 20.006 | 60.0193 | 11.9995 | 27.563 | 7.4727 | 60.0226 | 0
27.5776 | 26.8818 | 59.975 | 18.0003 | 27.5716 | 13.8794 | 60.0351 | 5.9997 | 27.5766 | 8.7729 | 60.0154 | 0 | 27.5688 | 20.006 | 60.0193 | 11.9995 | 27.5713 | 7.4727 | 60.0226 | 0
27.5859 | 26.8818 | 59.975 | 18.0003 | 27.5799 | 13.8794 | 60.0351 | 5.9997 | 27.585 | 8.7729 | 60.0154 | 0 | 27.5771 | 20.006 | 60.0193 | 11.9995 | 27.5796 | 7.4727 | 60.0226 | 0
27.5942 | 26.8818 | 59.975 | 18.0003 | 27.5882 | 13.8794 | 60.0351 | 5.9997 | 27.5933 | 8.7729 | 60.0153 | 0 | 27.5854 | 20.006 | 60.0194 | 11.9995 | 27.588 | 7.4727 | 60.0226 | 0
27.6026 | 26.8818 | 59.975 | 18.0003 | 27.5966 | 13.8794 | 60.0351 | 5.9997 | 27.6016 | 8.7729 | 60.0153 | 0 | 27.5938 | 20.006 | 60.0194 | 11.9995 | 27.5963 | 7.4727 | 60.0226 | 0
27.6109 | 26.8838 | 59.9749 | 18.0003 | 27.6049 | 13.7939 | 60.0351 | 5.9997 | 27.61 | 8.7729 | 60.0153 | 0 | 27.6021 | 20.006 | 60.0195 | 11.9995 | 27.6046 | 7.4727 | 60.0226 | 0
27.6193 | 26.8838 | 59.9749 | 18.0003 | 27.6132 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.6183 | 8.7729 | 60.0153 | 0 | 27.6104 | 20.006 | 60.0195 | 11.9995 | 27.6129 | 7.4727 | 60.0227 | 0
27.6276 | 26.8822 | 59.9749 | 18.0003 | 27.6216 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.6266 | 8.7729 | 60.0152 | 0 | 27.6188 | 20.006 | 60.0195 | 11.9995 | 27.6213 | 7.4727 | 60.0227 | 0
27.6359 | 26.8822 | 59.9748 | 18.0003 | 27.6299 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.635 | 8.7729 | 60.0152 | 0 | 27.6271 | 20.006 | 60.0196 | 11.9995 | 27.6296 | 7.4727 | 60.0227 | 0
27.6443 | 26.8822 | 59.9748 | 18.0003 | 27.6382 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.6433 | 8.7729 | 60.0152 | 0 | 27.6354 | 20.006 | 60.0196 | 11.9995 | 27.638 | 7.4727 | 60.0227 | 0
27.6526 | 26.8822 | 59.9748 | 18.0003 | 27.6465 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.6516 | 8.7729 | 60.0152 | 0 | 27.6438 | 20.006 | 60.0197 | 11.9995 | 27.6463 | 7.4727 | 60.0227 | 0
27.6609 | 26.8822 | 59.9747 | 18.0003 | 27.6549 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.66 | 8.7729 | 60.0151 | 0 | 27.6521 | 20.006 | 60.0197 | 11.9995 | 27.6546 | 7.4727 | 60.0227 | 0
27.6693 | 26.8822 | 59.9747 | 18.0003 | 27.6632 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.6683 | 8.7729 | 60.0151 | 0 | 27.6604 | 20.006 | 60.0198 | 11.9995 | 27.6629 | 7.4727 | 60.0228 | 0
27.6776 | 26.8809 | 59.9747 | 18.0003 | 27.6715 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.6766 | 8.7729 | 60.0151 | 0 | 27.6688 | 20.006 | 60.0198 | 11.9995 | 27.6712 | 7.4724 | 60.0228 | 0
27.686 | 26.8809 | 59.9746 | 18.0003 | 27.6799 | 13.7939 | 60.035 | 5.9997 | 27.685 | 8.7729 | 60.0151 | 0 | 27.6771 | 20.006 | 60.0198 | 11.9995 | 27.6796 | 7.4724 | 60.0228 | 0
27.6943 | 26.8809 | 59.9746 | 18.0003 | 27.6882 | 13.7939 | 60.0349 | 5.9997 | 27.6933 | 8.7729 | 60.015 | 0 | 27.6854 | 20.006 | 60.0199 | 11.9995 | 27.6879 | 7.4724 | 60.0228 | 0
27.7026 | 26.8809 | 59.9746 | 18.0003 | 27.6965 | 13.7939 | 60.0349 | 5.9997 | 27.7016 | 8.7729 | 60.015 | 0 | 27.6938 | 20.006 | 60.0199 | 11.9995 | 27.6963 | 7.4724 | 60.0228 | 0
27.711 | 26.8809 | 59.9745 | 18.0003 | 27.7048 | 13.792 | 60.0349 | 5.9997 | 27.71 | 8.7729 | 60.015 | 0 | 27.7021 | 20.006 | 60.02 | 11.9995 | 27.7046 | 7.4724 | 60.0228 | 0
27.7193 | 26.8809 | 59.9745 | 18.0003 | 27.7132 | 13.792 | 60.0349 | 5.9997 | 27.7183 | 8.7729 | 60.015 | 0 | 27.7104 | 20.006 | 60.02 | 11.9995 | 27.7129 | 7.4724 | 60.0229 | 0
27.7276 | 26.8809 | 59.9745 | 18.0003 | 27.7215 | 13.792 | 60.0349 | 5.9997 | 27.7266 | 8.7729 | 60.0149 | 0 | 27.7188 | 20.006 | 60.02 | 11.9995 | 27.7212 | 7.4724 | 60.0229 | 0
27.736 | 26.8809 | 59.9744 | 18.0003 | 27.7298 | 13.792 | 60.0349 | 5.9997 | 27.735 | 8.7729 | 60.0149 | 0 | 27.7271 | 20.006 | 60.02 | 11.9995 | 27.7296 | 7.4724 | 60.0229 | 0
27.7443 | 26.8813 | 59.9744 | 18.0003 | 27.7382 | 13.7891 | 60.0348 | 5.9997 | 27.7433 | 8.7729 | 60.0149 | 0 | 27.7354 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.7379 | 7.4724 | 60.0229 | 0
27.7527 | 26.8813 | 59.9744 | 18.0003 | 27.7465 | 13.7891 | 60.0348 | 5.9997 | 27.7516 | 8.7729 | 60.0149 | 0 | 27.7437 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.7462 | 7.4724 | 60.0229 | 0
27.761 | 26.8813 | 59.9743 | 18.0003 | 27.7548 | 13.7891 | 60.0348 | 5.9997 | 27.7599 | 8.7729 | 60.0148 | 0 | 27.7521 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.7545 | 7.4724 | 60.0229 | 0
27.7693 | 26.8813 | 59.9743 | 18.0003 | 27.7631 | 13.7891 | 60.0348 | 5.9997 | 27.7683 | 8.7729 | 60.0148 | 0 | 27.7604 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.7629 | 7.4724 | 60.023 | 0
27.7777 | 26.8813 | 59.9743 | 18.0003 | 27.7715 | 13.7891 | 60.0348 | 5.9997 | 27.7766 | 8.7729 | 60.0148 | 0 | 27.7687 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.7712 | 7.4724 | 60.023 | 0
27.786 | 26.8813 | 59.9742 | 18.0003 | 27.7798 | 13.7891 | 60.0348 | 5.9997 | 27.7849 | 8.7729 | 60.0148 | 0 | 27.7771 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.7796 | 7.4724 | 60.023 | 0
27.7943 | 26.8848 | 59.9742 | 18.0003 | 27.7881 | 13.7891 | 60.0347 | 5.9997 | 27.7933 | 8.7729 | 60.0147 | 0 | 27.7854 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.7879 | 7.4724 | 60.023 | 0
27.8027 | 26.8848 | 59.9742 | 18.0003 | 27.7965 | 13.7891 | 60.0347 | 5.9997 | 27.8016 | 8.7729 | 60.0147 | 0 | 27.7937 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.7962 | 7.4724 | 60.023 | 0
27.811 | 26.8848 | 59.9741 | 18.0003 | 27.8048 | 13.7891 | 60.0347 | 5.9997 | 27.8099 | 8.7729 | 60.0147 | 0 | 27.8021 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8045 | 7.4724 | 60.023 | 0
27.8194 | 26.8848 | 59.9741 | 18.0003 | 27.8131 | 13.7891 | 60.0347 | 5.9997 | 27.8183 | 8.7729 | 60.0147 | 0 | 27.8104 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8129 | 7.4724 | 60.0231 | 0
27.8277 | 26.8848 | 59.9741 | 18.0003 | 27.8214 | 13.7891 | 60.0347 | 5.9997 | 27.8266 | 8.7729 | 60.0146 | 0 | 27.8187 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8212 | 7.4719 | 60.0231 | 0
27.836 | 26.8848 | 59.974 | 18.0003 | 27.8298 | 13.7891 | 60.0347 | 5.9997 | 27.8349 | 8.7729 | 60.0146 | 0 | 27.8271 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8296 | 7.4719 | 60.0231 | 0
27.8444 | 26.8848 | 59.974 | 18.0003 | 27.8381 | 13.7891 | 60.0346 | 5.9997 | 27.8433 | 8.7729 | 60.0146 | 0 | 27.8354 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8379 | 7.4719 | 60.0231 | 0
27.8527 | 26.8848 | 59.974 | 18.0003 | 27.8464 | 13.7891 | 60.0346 | 5.9997 | 27.8516 | 8.7729 | 60.0146 | 0 | 27.8437 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8462 | 7.4719 | 60.0231 | 0
27.861 | 26.8848 | 59.9739 | 18.0003 | 27.8548 | 13.7891 | 60.0346 | 5.9997 | 27.8599 | 8.7729 | 60.0145 | 0 | 27.8521 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8545 | 7.4719 | 60.0231 | 0
27.8694 | 26.8848 | 59.9739 | 18.0003 | 27.8631 | 13.7891 | 60.0346 | 5.9997 | 27.8683 | 8.7729 | 60.0145 | 0 | 27.8604 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8629 | 7.4719 | 60.0232 | 0
27.8777 | 26.8848 | 59.9739 | 18.0003 | 27.8714 | 13.7891 | 60.0346 | 5.9997 | 27.8766 | 8.7729 | 60.0145 | 0 | 27.8687 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8712 | 7.4722 | 60.0232 | 0
27.8861 | 26.8848 | 59.9738 | 18.0003 | 27.8797 | 13.7891 | 60.0346 | 5.9997 | 27.8849 | 8.7729 | 60.0145 | 0 | 27.877 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8795 | 7.4722 | 60.0232 | 0
27.8944 | 26.8848 | 59.9738 | 18.0003 | 27.8881 | 13.7884 | 60.0345 | 5.9997 | 27.8933 | 8.7729 | 60.0144 | 0 | 27.8853 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8878 | 7.4722 | 60.0232 | 0
27.9027 | 26.8848 | 59.9738 | 18.0003 | 27.8964 | 13.7884 | 60.0345 | 5.9997 | 27.9016 | 8.7729 | 60.0144 | 0 | 27.8937 | 20.0046 | 60.02 | 11.9995 | 27.8961 | 7.4722 | 60.0232 | 0
27.9111 | 26.8848 | 59.9737 | 18.0003 | 27.9047 | 13.7895 | 60.0345 | 5.9997 | 27.9099 | 8.7729 | 60.0144 | 0 | 27.902 | 20.0032 | 60.02 | 11.9995 | 27.9045 | 7.4722 | 60.0232 | 0
27.9194 | 26.8848 | 59.9737 | 18.0003 | 27.9131 | 13.7895 | 60.0345 | 5.9997 | 27.9183 | 8.7729 | 60.0144 | 0 | 27.9103 | 20.0032 | 60.02 | 11.9995 | 27.9128 | 7.4722 | 60.0233 | 0
27.9277 | 26.8812 | 59.9737 | 18.0003 | 27.9214 | 13.7895 | 60.0345 | 5.9997 | 27.9266 | 8.7729 | 60.0143 | 0 | 27.9187 | 19.8752 | 60.02 | 11.9995 | 27.9212 | 7.4722 | 60.0233 | 0
27.9361 | 26.8812 | 59.9736 | 18.0003 | 27.9297 | 13.7895 | 60.0345 | 5.9997 | 27.9349 | 8.7729 | 60.0143 | 0 | 27.927 | 19.8752 | 60.02 | 11.9995 | 27.9295 | 7.4722 | 60.0233 | 0
27.9444 | 26.8738 | 59.9736 | 18.0003 | 27.938 | 13.7895 | 60.0344 | 5.9997 | 27.9433 | 8.7729 | 60.0143 | 0 | 27.9353 | 19.8752 | 60.02 | 11.9995 | 27.9378 | 7.4722 | 60.0233 | 0
27.9528 | 26.8738 | 59.9736 | 18.0003 | 27.9464 | 13.7895 | 60.0344 | 5.9997 | 27.9516 | 8.7729 | 60.0143 | 0 | 27.9437 | 19.8752 | 60.02 | 11.9995 | 27.9461 | 7.4722 | 60.0233 | 0
27.9611 | 26.8738 | 59.9735 | 18.0003 | 27.9547 | 13.7895 | 60.0344 | 5.9997 | 27.9599 | 8.7729 | 60.0142 | 0 | 27.952 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 27.9545 | 7.4722 | 60.0233 | 0
27.9694 | 26.8738 | 59.9735 | 18.0003 | 27.963 | 13.7895 | 60.0344 | 5.9997 | 27.9682 | 8.7729 | 60.0142 | 0 | 27.9603 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 27.9628 | 7.4722 | 60.0234 | 0
27.9778 | 26.8738 | 59.9735 | 18.0003 | 27.9714 | 13.7895 | 60.0344 | 5.9997 | 27.9766 | 8.7729 | 60.0142 | 0 | 27.9687 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 27.9712 | 7.4722 | 60.0234 | 0
27.9861 | 26.8738 | 59.9734 | 18.0003 | 27.9797 | 13.7895 | 60.0344 | 5.9997 | 27.9849 | 8.7729 | 60.0142 | 0 | 27.977 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 27.9795 | 7.4722 | 60.0234 | 0
27.9944 | 26.8738 | 59.9734 | 18.0003 | 27.988 | 13.7895 | 60.0343 | 5.9997 | 27.9932 | 8.7729 | 60.0141 | 0 | 27.9853 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 27.9878 | 7.4722 | 60.0234 | 0
28.0028 | 26.8738 | 59.9734 | 18.0003 | 27.9963 | 13.7895 | 60.0343 | 5.9997 | 28.0016 | 8.7729 | 60.0141 | 0 | 27.9937 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 27.9961 | 7.4722 | 60.0234 | 0
28.0111 | 26.8738 | 59.9733 | 18.0003 | 28.0047 | 13.7895 | 60.0343 | 5.9997 | 28.0099 | 8.7729 | 60.0141 | 0 | 28.002 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 28.0045 | 7.4722 | 60.0234 | 0
28.0195 | 26.8738 | 59.9733 | 18.0003 | 28.013 | 13.7895 | 60.0343 | 5.9997 | 28.0182 | 8.7729 | 60.0141 | 0 | 28.0103 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 28.0128 | 7.4722 | 60.0235 | 0
28.0278 | 26.8738 | 59.9733 | 18.0003 | 28.0213 | 13.7886 | 60.0343 | 5.9997 | 28.0266 | 8.7729 | 60.014 | 0 | 28.0186 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 28.0211 | 7.4722 | 60.0235 | 0
28.0361 | 26.8738 | 59.9732 | 18.0003 | 28.0297 | 13.7886 | 60.0343 | 5.9997 | 28.0349 | 8.7729 | 60.014 | 0 | 28.027 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 28.0294 | 7.4722 | 60.0235 | 0
28.0445 | 26.8738 | 59.9732 | 18.0003 | 28.038 | 13.7896 | 60.0342 | 5.9997 | 28.0432 | 8.7729 | 60.014 | 0 | 28.0353 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 28.0378 | 7.4722 | 60.0235 | 0
28.0528 | 26.8738 | 59.9732 | 18.0003 | 28.0463 | 13.7896 | 60.0342 | 5.9997 | 28.0516 | 8.7729 | 60.014 | 0 | 28.0436 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 28.0461 | 7.4722 | 60.0235 | 0
28.0611 | 26.8738 | 59.9731 | 18.0003 | 28.0546 | 13.7896 | 60.0342 | 5.9997 | 28.0599 | 8.7729 | 60.0139 | 0 | 28.052 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 28.0545 | 7.4722 | 60.0235 | 0
28.0695 | 26.8738 | 59.9731 | 18.0003 | 28.063 | 13.7896 | 60.0342 | 5.9997 | 28.0682 | 8.7729 | 60.0139 | 0 | 28.0603 | 19.8738 | 60.02 | 11.9995 | 28.0628 | 7.4722 | 60.0236 | 0
28.0778 | 26.8738 | 59.9731 | 18.0003 | 28.0713 | 13.7896 | 60.0342 | 5.9997 | 28.0766 | 8.7729 | 60.0139 | 0 | 28.0686 | 19.7748 | 60.02 | 11.9995 | 28.0711 | 7.4722 | 60.0236 | 0
28.0862 | 26.8738 | 59.973 | 18.0003 | 28.0796 | 13.7896 | 60.0342 | 5.9997 | 28.0849 | 8.7729 | 60.0139 | 0 | 28.077 | 19.7748 | 60.02 | 11.9995 | 28.0794 | 7.4722 | 60.0236 | 0
28.0945 | 26.8738 | 59.973 | 18.0003 | 28.088 | 13.7896 | 60.0341 | 5.9997 | 28.0932 | 8.7729 | 60.0138 | 0 | 28.0853 | 19.7748 | 60.02 | 11.9995 | 28.0878 | 7.4722 | 60.0236 | 0
28.1028 | 26.8738 | 59.973 | 18.0003 | 28.0963 | 13.7896 | 60.0341 | 5.9997 | 28.1015 | 8.7729 | 60.0138 | 0 | 28.0936 | 19.7748 | 60.02 | 11.9995 | 28.0961 | 7.4722 | 60.0236 | 0
28.1112 | 26.8738 | 59.9729 | 18.0003 | 28.1046 | 13.7896 | 60.0341 | 5.9997 | 28.1099 | 8.7729 | 60.0138 | 0 | 28.102 | 19.77 | 60.02 | 11.9995 | 28.1045 | 7.4722 | 60.0236 | 0
28.1195 | 26.8738 | 59.9729 | 18.0003 | 28.1129 | 13.7896 | 60.0341 | 5.9997 | 28.1182 | 8.7729 | 60.0138 | 0 | 28.1103 | 19.77 | 60.02 | 11.9995 | 28.1128 | 7.4722 | 60.0237 | 0
28.1278 | 26.8738 | 59.9729 | 18.0003 | 28.1213 | 13.7896 | 60.0341 | 5.9997 | 28.1266 | 8.7729 | 60.0137 | 0 | 28.1186 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1211 | 7.4722 | 60.0237 | 0
28.1362 | 26.8738 | 59.9728 | 18.0003 | 28.1296 | 13.7896 | 60.0341 | 5.9997 | 28.1349 | 8.7729 | 60.0137 | 0 | 28.127 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1294 | 7.4722 | 60.0237 | 0
28.1445 | 26.8738 | 59.9728 | 18.0003 | 28.1379 | 13.7896 | 60.034 | 5.9997 | 28.1432 | 8.7729 | 60.0137 | 0 | 28.1353 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1377 | 7.4722 | 60.0237 | 0
28.1529 | 26.8738 | 59.9728 | 18.0003 | 28.1463 | 13.7896 | 60.034 | 5.9997 | 28.1516 | 8.7729 | 60.0137 | 0 | 28.1436 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1461 | 7.4722 | 60.0237 | 0
28.1612 | 26.8738 | 59.9727 | 18.0003 | 28.1546 | 13.6309 | 60.034 | 5.9997 | 28.1599 | 8.7729 | 60.0136 | 0 | 28.1519 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1544 | 7.4722 | 60.0237 | 0
28.1695 | 26.8738 | 59.9727 | 18.0003 | 28.1629 | 13.6309 | 60.034 | 5.9997 | 28.1682 | 8.7729 | 60.0136 | 0 | 28.1603 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1628 | 7.4722 | 60.0238 | 0
28.1779 | 26.8738 | 59.9727 | 18.0003 | 28.1712 | 13.6316 | 60.034 | 5.9997 | 28.1765 | 8.7729 | 60.0136 | 0 | 28.1686 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1711 | 7.4722 | 60.0238 | 0
28.1862 | 26.8738 | 59.9726 | 18.0003 | 28.1796 | 13.6316 | 60.034 | 5.9997 | 28.1849 | 8.7729 | 60.0136 | 0 | 28.1769 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1794 | 7.4722 | 60.0238 | 0
28.1945 | 26.8738 | 59.9726 | 18.0003 | 28.1879 | 13.6314 | 60.0339 | 5.9997 | 28.1932 | 8.7729 | 60.0135 | 0 | 28.1853 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1877 | 7.4722 | 60.0238 | 0
28.2029 | 26.8738 | 59.9726 | 18.0003 | 28.1962 | 13.6314 | 60.0339 | 5.9997 | 28.2015 | 8.7729 | 60.0135 | 0 | 28.1936 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.1961 | 7.4722 | 60.0238 | 0
28.2112 | 26.8738 | 59.9725 | 18.0003 | 28.2046 | 13.6314 | 60.0339 | 5.9997 | 28.2099 | 8.7729 | 60.0135 | 0 | 28.2019 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.2044 | 7.4722 | 60.0238 | 0
28.2196 | 26.8738 | 59.9725 | 18.0003 | 28.2129 | 13.6314 | 60.0339 | 5.9997 | 28.2182 | 8.7729 | 60.0135 | 0 | 28.2103 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.2127 | 7.4722 | 60.0239 | 0
28.2279 | 26.8738 | 59.9725 | 18.0003 | 28.2212 | 13.6309 | 60.0339 | 5.9997 | 28.2265 | 8.7729 | 60.0134 | 0 | 28.2186 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.221 | 7.4722 | 60.0239 | 0
28.2362 | 26.8738 | 59.9724 | 18.0003 | 28.2295 | 13.6309 | 60.0339 | 5.9997 | 28.2349 | 8.7729 | 60.0134 | 0 | 28.2269 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.2294 | 7.4722 | 60.0239 | 0
28.2446 | 26.8738 | 59.9724 | 18.0003 | 28.2379 | 13.6309 | 60.0338 | 5.9997 | 28.2432 | 8.7729 | 60.0134 | 0 | 28.2353 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.2377 | 7.4722 | 60.0239 | 0
28.2529 | 26.8738 | 59.9724 | 18.0003 | 28.2462 | 13.6309 | 60.0338 | 5.9997 | 28.2515 | 8.7729 | 60.0134 | 0 | 28.2436 | 19.7697 | 60.02 | 11.9995 | 28.2461 | 7.4722 | 60.0239 | 0
28.2612 | 26.8738 | 59.9723 | 18.0003 | 28.2545 | 13.6309 | 60.0338 | 5.9997 | 28.2599 | 8.7729 | 60.0133 | 0 | 28.2519 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.2544 | 7.4722 | 60.0239 | 0
28.2696 | 26.8738 | 59.9723 | 18.0003 | 28.2629 | 13.6309 | 60.0338 | 5.9997 | 28.2682 | 8.6445 | 60.0133 | 0 | 28.2603 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.2627 | 7.4722 | 60.024 | 0
28.2779 | 26.8738 | 59.9723 | 18.0003 | 28.2712 | 13.6309 | 60.0338 | 5.9997 | 28.2765 | 8.6445 | 60.0133 | 0 | 28.2686 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.271 | 7.4722 | 60.024 | 0
28.2863 | 26.8738 | 59.9722 | 18.0003 | 28.2795 | 13.6309 | 60.0338 | 5.9997 | 28.2849 | 8.6445 | 60.0133 | 0 | 28.2769 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.2794 | 7.4722 | 60.024 | 0
28.2946 | 26.8738 | 59.9722 | 18.0003 | 28.2878 | 13.6309 | 60.0337 | 5.9997 | 28.2932 | 8.6445 | 60.0132 | 0 | 28.2852 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.2877 | 7.4722 | 60.024 | 0
28.3029 | 26.8738 | 59.9722 | 18.0003 | 28.2962 | 13.6309 | 60.0337 | 5.9997 | 28.3015 | 8.6445 | 60.0132 | 0 | 28.2936 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.2961 | 7.4722 | 60.024 | 0
28.3113 | 26.8738 | 59.9721 | 18.0003 | 28.3045 | 13.6318 | 60.0337 | 5.9997 | 28.3098 | 8.6445 | 60.0132 | 0 | 28.3019 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.3044 | 7.4722 | 60.024 | 0
28.3196 | 26.8738 | 59.9721 | 18.0003 | 28.3128 | 13.6318 | 60.0337 | 5.9997 | 28.3182 | 8.6445 | 60.0132 | 0 | 28.3102 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.3127 | 7.4722 | 60.0241 | 0
28.3279 | 26.8738 | 59.9721 | 18.0003 | 28.3212 | 13.6318 | 60.0337 | 5.9997 | 28.3265 | 8.6445 | 60.0131 | 0 | 28.3186 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.321 | 7.4722 | 60.0241 | 0
28.3363 | 26.8738 | 59.972 | 18.0003 | 28.3295 | 13.6318 | 60.0337 | 5.9997 | 28.3348 | 8.6445 | 60.0131 | 0 | 28.3269 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.3294 | 7.4722 | 60.0241 | 0
28.3446 | 26.8738 | 59.972 | 18.0003 | 28.3378 | 13.6331 | 60.0336 | 5.9997 | 28.3432 | 8.6445 | 60.0131 | 0 | 28.3352 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.3377 | 7.4722 | 60.0241 | 0
28.353 | 26.8738 | 59.972 | 18.0003 | 28.3461 | 13.6331 | 60.0336 | 5.9997 | 28.3515 | 8.6445 | 60.0131 | 0 | 28.3436 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.346 | 7.4722 | 60.0241 | 0
28.3613 | 26.8148 | 59.9719 | 18.0003 | 28.3545 | 13.6331 | 60.0336 | 5.9997 | 28.3598 | 8.6445 | 60.013 | 0 | 28.3519 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.3543 | 7.4722 | 60.0241 | 0
28.3696 | 26.8148 | 59.9719 | 18.0003 | 28.3628 | 13.6331 | 60.0336 | 5.9997 | 28.3682 | 8.6445 | 60.013 | 0 | 28.3602 | 19.7679 | 60.02 | 11.9995 | 28.3626 | 7.4722 | 60.0242 | 0
28.378 | 26.8148 | 59.9719 | 18.0003 | 28.3711 | 13.6331 | 60.0336 | 5.9997 | 28.3765 | 8.6445 | 60.013 | 0 | 28.3686 | 19.7685 | 60.02 | 11.9995 | 28.371 | 7.3376 | 60.0242 | 0
28.3863 | 26.8148 | 59.9718 | 18.0003 | 28.3795 | 13.6331 | 60.0336 | 5.9997 | 28.3848 | 8.6445 | 60.0129 | 0 | 28.3769 | 19.7685 | 60.02 | 11.9995 | 28.3793 | 7.3376 | 60.0242 | 0
28.3946 | 26.8148 | 59.9718 | 18.0003 | 28.3878 | 13.6331 | 60.0335 | 5.9997 | 28.3932 | 8.6445 | 60.0129 | 0 | 28.3852 | 19.7685 | 60.02 | 11.9995 | 28.3877 | 7.3376 | 60.0242 | 0
28.403 | 26.8148 | 59.9718 | 18.0003 | 28.3961 | 13.6331 | 60.0335 | 5.9997 | 28.4015 | 8.6445 | 60.0129 | 0 | 28.3936 | 19.7685 | 60.02 | 11.9995 | 28.396 | 7.3376 | 60.0242 | 0
28.4113 | 26.8148 | 59.9717 | 18.0003 | 28.4044 | 13.6339 | 60.0335 | 5.9997 | 28.4098 | 8.6445 | 60.0128 | 0 | 28.4019 | 19.7685 | 60.02 | 11.9995 | 28.4043 | 7.3376 | 60.0242 | 0
28.4197 | 26.8148 | 59.9717 | 18.0003 | 28.4128 | 13.6339 | 60.0335 | 5.9997 | 28.4182 | 8.6445 | 60.0128 | 0 | 28.4102 | 19.7685 | 60.02 | 11.9995 | 28.4126 | 7.3376 | 60.0243 | 0
28.428 | 26.8148 | 59.9717 | 18.0003 | 28.4211 | 13.6339 | 60.0335 | 5.9997 | 28.4265 | 8.6445 | 60.0127 | 0 | 28.4185 | 19.7685 | 60.02 | 11.9995 | 28.421 | 7.3388 | 60.0243 | 0
28.4363 | 26.8148 | 59.9716 | 18.0003 | 28.4294 | 13.6339 | 60.0335 | 5.9997 | 28.4348 | 8.6445 | 60.0127 | 0 | 28.4269 | 19.7685 | 60.02 | 11.9995 | 28.4293 | 7.3388 | 60.0243 | 0
28.4447 | 26.8148 | 59.9716 | 18.0003 | 28.4378 | 13.6339 | 60.0334 | 5.9997 | 28.4432 | 8.6445 | 60.0126 | 0 | 28.4352 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.4377 | 7.3394 | 60.0243 | 0
28.453 | 26.8148 | 59.9716 | 18.0003 | 28.4461 | 13.6339 | 60.0334 | 5.9997 | 28.4515 | 8.6445 | 60.0126 | 0 | 28.4435 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.446 | 7.3394 | 60.0243 | 0
28.4613 | 26.8148 | 59.9715 | 18.0003 | 28.4544 | 13.6339 | 60.0334 | 5.9997 | 28.4598 | 8.6445 | 60.0126 | 0 | 28.4519 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.4543 | 7.3394 | 60.0243 | 0
28.4697 | 26.8148 | 59.9715 | 18.0003 | 28.4627 | 13.6339 | 60.0334 | 5.9997 | 28.4682 | 8.5417 | 60.0125 | 0 | 28.4602 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.4626 | 7.3394 | 60.0244 | 0
28.478 | 26.8161 | 59.9715 | 18.0003 | 28.4711 | 13.6346 | 60.0334 | 5.9997 | 28.4765 | 8.5417 | 60.0125 | 0 | 28.4685 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.471 | 7.339 | 60.0244 | 0
28.4864 | 26.8161 | 59.9714 | 18.0003 | 28.4794 | 13.6346 | 60.0334 | 5.9997 | 28.4848 | 8.5417 | 60.0124 | 0 | 28.4769 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.4793 | 7.339 | 60.0244 | 0
28.4947 | 26.8161 | 59.9714 | 18.0003 | 28.4877 | 13.6346 | 60.0333 | 5.9997 | 28.4931 | 8.5417 | 60.0124 | 0 | 28.4852 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.4876 | 7.339 | 60.0244 | 0
28.503 | 26.8161 | 59.9714 | 18.0003 | 28.4961 | 13.6346 | 60.0333 | 5.9997 | 28.5015 | 8.5417 | 60.0124 | 0 | 28.4935 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.4959 | 7.339 | 60.0244 | 0
28.5114 | 26.8177 | 59.9713 | 18.0003 | 28.5044 | 13.5264 | 60.0333 | 5.9997 | 28.5098 | 8.5417 | 60.0123 | 0 | 28.5019 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5043 | 7.339 | 60.0244 | 0
28.5197 | 26.8177 | 59.9713 | 18.0003 | 28.5127 | 13.5264 | 60.0333 | 5.9997 | 28.5181 | 8.5411 | 60.0123 | 0 | 28.5102 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5126 | 7.339 | 60.0245 | 0
28.528 | 26.8193 | 59.9713 | 18.0003 | 28.521 | 13.5251 | 60.0333 | 5.9997 | 28.5265 | 8.5411 | 60.0122 | 0 | 28.5185 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.521 | 7.339 | 60.0245 | 0
28.5364 | 26.8193 | 59.9712 | 18.0003 | 28.5294 | 13.5251 | 60.0333 | 5.9997 | 28.5348 | 8.5411 | 60.0122 | 0 | 28.5269 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5293 | 7.339 | 60.0245 | 0
28.5447 | 26.8193 | 59.9712 | 18.0003 | 28.5377 | 13.5251 | 60.0332 | 5.9997 | 28.5431 | 8.5411 | 60.0121 | 0 | 28.5352 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5376 | 7.339 | 60.0245 | 0
28.5531 | 26.8193 | 59.9712 | 18.0003 | 28.546 | 13.5251 | 60.0332 | 5.9997 | 28.5515 | 8.5411 | 60.0121 | 0 | 28.5435 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5459 | 7.339 | 60.0245 | 0
28.5614 | 26.8193 | 59.9711 | 18.0003 | 28.5544 | 13.5251 | 60.0332 | 5.9997 | 28.5598 | 8.5411 | 60.0121 | 0 | 28.5518 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5543 | 7.339 | 60.0245 | 0
28.5697 | 26.8193 | 59.9711 | 18.0003 | 28.5627 | 13.5251 | 60.0332 | 5.9997 | 28.5681 | 8.5411 | 60.012 | 0 | 28.5602 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5626 | 7.339 | 60.0246 | 0
28.5781 | 26.8193 | 59.9711 | 18.0003 | 28.571 | 13.5251 | 60.0332 | 5.9997 | 28.5765 | 8.5411 | 60.012 | 0 | 28.5685 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.571 | 7.339 | 60.0246 | 0
28.5864 | 26.8193 | 59.971 | 18.0003 | 28.5793 | 13.5251 | 60.0332 | 5.9997 | 28.5848 | 8.5411 | 60.0119 | 0 | 28.5768 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5793 | 7.339 | 60.0246 | 0
28.5947 | 26.8193 | 59.971 | 18.0003 | 28.5877 | 13.5251 | 60.0331 | 5.9997 | 28.5931 | 8.5411 | 60.0119 | 0 | 28.5852 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5876 | 7.339 | 60.0246 | 0
28.6031 | 26.8193 | 59.971 | 18.0003 | 28.596 | 13.5251 | 60.0331 | 5.9997 | 28.6015 | 8.5411 | 60.0119 | 0 | 28.5935 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.5959 | 7.339 | 60.0246 | 0
28.6114 | 26.8193 | 59.971 | 18.0003 | 28.6043 | 13.5251 | 60.0331 | 5.9997 | 28.6098 | 8.5411 | 60.0118 | 0 | 28.6018 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6042 | 7.339 | 60.0246 | 0
28.6198 | 26.8193 | 59.971 | 18.0003 | 28.6127 | 13.5251 | 60.0331 | 5.9997 | 28.6181 | 8.5411 | 60.0118 | 0 | 28.6102 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6126 | 7.339 | 60.0247 | 0
28.6281 | 26.8193 | 59.971 | 18.0003 | 28.621 | 13.5249 | 60.0331 | 5.9997 | 28.6265 | 8.5411 | 60.0117 | 0 | 28.6185 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6209 | 7.1968 | 60.0247 | 0
28.6364 | 26.8193 | 59.971 | 18.0003 | 28.6293 | 13.5249 | 60.0331 | 5.9997 | 28.6348 | 8.5422 | 60.0117 | 0 | 28.6268 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6292 | 7.1968 | 60.0247 | 0
28.6448 | 26.8208 | 59.971 | 18.0003 | 28.6376 | 13.5249 | 60.033 | 5.9997 | 28.6431 | 8.5422 | 60.0117 | 0 | 28.6352 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6375 | 7.1968 | 60.0247 | 0
28.6531 | 26.8208 | 59.971 | 18.0003 | 28.646 | 13.5249 | 60.033 | 5.9997 | 28.6515 | 8.4271 | 60.0116 | 0 | 28.6435 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6459 | 7.1968 | 60.0247 | 0
28.6614 | 26.8208 | 59.971 | 18.0003 | 28.6543 | 13.5249 | 60.033 | 5.9997 | 28.6598 | 8.4271 | 60.0116 | 0 | 28.6518 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6542 | 7.1972 | 60.0247 | 0
28.6698 | 26.8208 | 59.971 | 18.0003 | 28.6626 | 13.5249 | 60.033 | 5.9997 | 28.6681 | 8.4271 | 60.0115 | 0 | 28.6602 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6626 | 7.1972 | 60.0248 | 0
28.6781 | 26.8188 | 59.971 | 18.0003 | 28.671 | 13.5252 | 60.033 | 5.9997 | 28.6765 | 8.4271 | 60.0115 | 0 | 28.6685 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6709 | 7.1972 | 60.0248 | 0
28.6865 | 26.8188 | 59.971 | 18.0003 | 28.6793 | 13.5252 | 60.033 | 5.9997 | 28.6848 | 8.4271 | 60.0114 | 0 | 28.6768 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6792 | 7.1972 | 60.0248 | 0
28.6948 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.6876 | 13.5252 | 60.033 | 5.9997 | 28.6931 | 8.4271 | 60.0114 | 0 | 28.6852 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6875 | 7.1968 | 60.0248 | 0
28.7031 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.6959 | 13.5252 | 60.033 | 5.9997 | 28.7014 | 8.4272 | 60.0114 | 0 | 28.6935 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.6959 | 7.1968 | 60.0248 | 0
28.7115 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.7043 | 13.5252 | 60.033 | 5.9997 | 28.7098 | 8.4272 | 60.0113 | 0 | 28.7018 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.7042 | 7.1968 | 60.0248 | 0
28.7198 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.7126 | 13.5252 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7181 | 8.4272 | 60.0113 | 0 | 28.7101 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.7126 | 7.1968 | 60.0249 | 0
28.7281 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.7209 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7264 | 8.4272 | 60.0112 | 0 | 28.7185 | 19.7661 | 60.02 | 11.9995 | 28.7209 | 7.1968 | 60.0249 | 0
28.7365 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.7293 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7348 | 8.4272 | 60.0112 | 0 | 28.7268 | 19.7661 | 60.0199 | 11.9995 | 28.7292 | 7.1968 | 60.0249 | 0
28.7448 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.7376 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7431 | 8.4272 | 60.0112 | 0 | 28.7351 | 19.7661 | 60.0199 | 11.9995 | 28.7375 | 7.1968 | 60.0249 | 0
28.7532 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.7459 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7514 | 8.4272 | 60.0111 | 0 | 28.7434 | 19.7661 | 60.0199 | 11.9995 | 28.7459 | 7.1968 | 60.0249 | 0
28.7615 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.7542 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7598 | 8.4272 | 60.0111 | 0 | 28.7518 | 19.7661 | 60.0199 | 11.9995 | 28.7542 | 7.1968 | 60.0249 | 0
28.7698 | 26.8168 | 59.971 | 18.0003 | 28.7626 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7681 | 8.4271 | 60.011 | 0 | 28.7601 | 19.7661 | 60.0198 | 11.9995 | 28.7625 | 7.1968 | 60.025 | 0
28.7782 | 26.8138 | 59.971 | 18.0003 | 28.7709 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7764 | 8.4271 | 60.011 | 0 | 28.7684 | 19.7661 | 60.0198 | 11.9995 | 28.7708 | 7.1968 | 60.025 | 0
28.7865 | 26.8138 | 59.971 | 18.0003 | 28.7792 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7848 | 8.4269 | 60.0109 | 0 | 28.7768 | 19.7661 | 60.0198 | 11.9995 | 28.7792 | 7.1968 | 60.025 | 0
28.7948 | 26.8138 | 59.971 | 18.0003 | 28.7876 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.7931 | 8.4269 | 60.0109 | 0 | 28.7851 | 19.7661 | 60.0198 | 11.9995 | 28.7875 | 7.1967 | 60.025 | 0
28.8032 | 26.8138 | 59.971 | 18.0003 | 28.7959 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.8014 | 8.4268 | 60.0109 | 0 | 28.7934 | 19.7661 | 60.0197 | 11.9995 | 28.7959 | 7.1967 | 60.025 | 0
28.8115 | 26.8154 | 59.971 | 18.0003 | 28.8042 | 13.416 | 60.0331 | 5.9997 | 28.8098 | 8.4268 | 60.0108 | 0 | 28.8018 | 19.7661 | 60.0197 | 11.9995 | 28.8042 | 7.1967 | 60.025 | 0
28.8199 | 26.8154 | 59.971 | 18.0003 | 28.8126 | 13.416 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8181 | 8.4268 | 60.0108 | 0 | 28.8101 | 19.7661 | 60.0197 | 11.9995 | 28.8125 | 7.1967 | 60.0251 | 0
28.8282 | 26.8154 | 59.971 | 18.0003 | 28.8209 | 13.416 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8264 | 8.4268 | 60.0107 | 0 | 28.8184 | 19.7661 | 60.0197 | 11.9995 | 28.8208 | 7.1966 | 60.0251 | 0
28.8365 | 26.8154 | 59.971 | 18.0003 | 28.8292 | 13.416 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8347 | 8.4268 | 60.0107 | 0 | 28.8268 | 19.7661 | 60.0196 | 11.9995 | 28.8291 | 7.1966 | 60.0251 | 0
28.8449 | 26.8192 | 59.971 | 18.0003 | 28.8375 | 13.4148 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8431 | 8.4268 | 60.0107 | 0 | 28.8351 | 19.7661 | 60.0196 | 11.9995 | 28.8375 | 7.1966 | 60.0251 | 0
28.8532 | 26.8192 | 59.971 | 18.0003 | 28.8459 | 13.4148 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8514 | 8.4268 | 60.0106 | 0 | 28.8434 | 19.7661 | 60.0196 | 11.9995 | 28.8458 | 7.1966 | 60.0251 | 0
28.8615 | 26.8192 | 59.971 | 18.0003 | 28.8542 | 13.4148 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8597 | 8.4268 | 60.0106 | 0 | 28.8517 | 19.7661 | 60.0196 | 11.9995 | 28.8542 | 7.1966 | 60.0251 | 0
28.8699 | 26.8192 | 59.971 | 18.0003 | 28.8625 | 13.4148 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8681 | 8.4279 | 60.0105 | 0 | 28.8601 | 19.7661 | 60.0195 | 11.9995 | 28.8625 | 7.1966 | 60.0252 | 0
28.8782 | 26.8192 | 59.971 | 18.0003 | 28.8708 | 13.4148 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8764 | 8.4279 | 60.0105 | 0 | 28.8684 | 19.7661 | 60.0195 | 11.9995 | 28.8708 | 7.1966 | 60.0252 | 0
28.8865 | 26.8192 | 59.971 | 18.0003 | 28.8792 | 13.4148 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8848 | 8.4279 | 60.0104 | 0 | 28.8767 | 19.7661 | 60.0195 | 11.9995 | 28.8791 | 7.1966 | 60.0252 | 0
28.8949 | 26.8247 | 59.971 | 18.0003 | 28.8875 | 13.4142 | 60.0332 | 5.9997 | 28.8931 | 8.4279 | 60.0104 | 0 | 28.8851 | 19.7661 | 60.0195 | 11.9995 | 28.8875 | 7.1966 | 60.0252 | 0
28.9032 | 26.8247 | 59.971 | 18.0003 | 28.8958 | 13.4142 | 60.0332 | 5.9997 | 28.9014 | 8.4279 | 60.0104 | 0 | 28.8934 | 19.7661 | 60.0194 | 11.9995 | 28.8958 | 7.1966 | 60.0252 | 0
28.9116 | 26.8247 | 59.971 | 18.0003 | 28.9042 | 13.4142 | 60.0332 | 5.9997 | 28.9097 | 8.4279 | 60.0103 | 0 | 28.9017 | 19.7676 | 60.0194 | 11.9995 | 28.9041 | 7.1966 | 60.0252 | 0
28.9199 | 26.8247 | 59.971 | 18.0003 | 28.9125 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9181 | 8.4279 | 60.0103 | 0 | 28.9101 | 19.7676 | 60.0194 | 11.9995 | 28.9124 | 7.1966 | 60.0253 | 0
28.9282 | 26.6966 | 59.971 | 18.0003 | 28.9208 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9264 | 8.4279 | 60.0102 | 0 | 28.9184 | 19.7692 | 60.0194 | 11.9995 | 28.9208 | 7.1968 | 60.0253 | 0
28.9366 | 26.6966 | 59.971 | 18.0003 | 28.9292 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9347 | 8.4269 | 60.0102 | 0 | 28.9267 | 19.7692 | 60.0193 | 11.9995 | 28.9291 | 7.1968 | 60.0253 | 0
28.9449 | 26.6138 | 59.971 | 18.0003 | 28.9375 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9431 | 8.4269 | 60.0102 | 0 | 28.9351 | 19.7692 | 60.0193 | 11.9995 | 28.9375 | 7.1968 | 60.0253 | 0
28.9532 | 26.6138 | 59.971 | 18.0003 | 28.9458 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9514 | 8.4266 | 60.0101 | 0 | 28.9434 | 19.7692 | 60.0193 | 11.9995 | 28.9458 | 7.1968 | 60.0253 | 0
28.9616 | 26.6138 | 59.971 | 18.0003 | 28.9541 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9597 | 8.4266 | 60.0101 | 0 | 28.9517 | 19.7692 | 60.0193 | 11.9995 | 28.9541 | 7.1968 | 60.0253 | 0
28.9699 | 26.6138 | 59.971 | 18.0003 | 28.9625 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9681 | 8.4266 | 60.01 | 0 | 28.9601 | 19.7692 | 60.0192 | 11.9995 | 28.9624 | 7.1968 | 60.0254 | 0
28.9783 | 26.6157 | 59.971 | 18.0003 | 28.9708 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9764 | 8.4266 | 60.01 | 0 | 28.9684 | 19.7692 | 60.0192 | 11.9995 | 28.9708 | 7.1979 | 60.0254 | 0
28.9866 | 26.6157 | 59.971 | 18.0003 | 28.9791 | 13.4142 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9847 | 8.4265 | 60.0099 | 0 | 28.9767 | 19.7692 | 60.0192 | 11.9995 | 28.9791 | 7.1979 | 60.0254 | 0
28.9949 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 28.9874 | 13.4148 | 60.0333 | 5.9997 | 28.9931 | 8.4265 | 60.0099 | 0 | 28.985 | 19.7698 | 60.0192 | 11.9995 | 28.9875 | 7.1979 | 60.0254 | 0
29.0033 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 28.9958 | 13.4148 | 60.0333 | 5.9997 | 29.0014 | 8.4265 | 60.0099 | 0 | 28.9934 | 19.7698 | 60.0191 | 11.9995 | 28.9958 | 7.1979 | 60.0254 | 0
29.0116 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 29.0041 | 13.4159 | 60.0333 | 5.9997 | 29.0097 | 8.4265 | 60.0098 | 0 | 29.0017 | 19.7698 | 60.0191 | 11.9995 | 29.0041 | 7.1979 | 60.0254 | 0
29.0199 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 29.0124 | 13.4159 | 60.0334 | 5.9997 | 29.0181 | 8.4265 | 60.0098 | 0 | 29.01 | 19.7698 | 60.0191 | 11.9995 | 29.0124 | 7.1979 | 60.0255 | 0
29.0283 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 29.0208 | 13.4159 | 60.0334 | 5.9997 | 29.0264 | 8.4265 | 60.0097 | 0 | 29.0184 | 19.7698 | 60.0191 | 11.9995 | 29.0208 | 7.0819 | 60.0255 | 0
29.0366 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 29.0291 | 13.4159 | 60.0334 | 5.9997 | 29.0347 | 8.4274 | 60.0097 | 0 | 29.0267 | 19.7698 | 60.019 | 11.9995 | 29.0291 | 7.0819 | 60.0255 | 0
29.045 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 29.0374 | 13.4159 | 60.0334 | 5.9997 | 29.043 | 8.4274 | 60.0096 | 0 | 29.035 | 19.7698 | 60.019 | 11.9995 | 29.0374 | 7.0819 | 60.0255 | 0
29.0533 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 29.0458 | 13.4159 | 60.0334 | 5.9997 | 29.0514 | 8.4279 | 60.0096 | 0 | 29.0434 | 19.7698 | 60.019 | 11.9995 | 29.0457 | 7.0819 | 60.0255 | 0
29.0616 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 29.0541 | 13.4155 | 60.0334 | 5.9997 | 29.0597 | 8.4279 | 60.0096 | 0 | 29.0517 | 19.7698 | 60.019 | 11.9995 | 29.054 | 7.0819 | 60.0255 | 0
29.07 | 26.5282 | 59.971 | 18.0003 | 29.0624 | 13.4155 | 60.0334 | 5.9997 | 29.068 | 8.4279 | 60.0095 | 0 | 29.06 | 19.7698 | 60.0189 | 11.9995 | 29.0624 | 7.0819 | 60.0256 | 0
29.0783 | 26.5248 | 59.971 | 18.0003 | 29.0707 | 13.4155 | 60.0334 | 5.9997 | 29.0764 | 8.4279 | 60.0095 | 0 | 29.0684 | 19.7698 | 60.0189 | 11.9995 | 29.0707 | 7.0819 | 60.0256 | 0
29.0866 | 26.5248 | 59.971 | 18.0003 | 29.0791 | 13.4155 | 60.0334 | 5.9997 | 29.0847 | 8.4291 | 60.0094 | 0 | 29.0767 | 19.7698 | 60.0189 | 11.9995 | 29.0791 | 7.0819 | 60.0256 | 0
29.095 | 26.5248 | 59.971 | 18.0003 | 29.0874 | 13.4155 | 60.0334 | 5.9997 | 29.093 | 8.4291 | 60.0094 | 0 | 29.085 | 19.7698 | 60.0189 | 11.9995 | 29.0874 | 7.0819 | 60.0256 | 0
29.1033 | 26.5248 | 59.971 | 18.0003 | 29.0957 | 13.4155 | 60.0334 | 5.9997 | 29.1014 | 8.4291 | 60.0094 | 0 | 29.0934 | 19.7698 | 60.0188 | 11.9995 | 29.0957 | 7.0819 | 60.0256 | 0
29.1117 | 26.5248 | 59.971 | 18.0003 | 29.104 | 13.4155 | 60.0334 | 5.9997 | 29.1097 | 8.4291 | 60.0093 | 0 | 29.1017 | 19.7698 | 60.0188 | 11.9995 | 29.104 | 7.0819 | 60.0256 | 0
29.12 | 26.5248 | 59.971 | 18.0003 | 29.1124 | 13.4155 | 60.0335 | 5.9997 | 29.118 | 8.429 | 60.0093 | 0 | 29.11 | 19.7698 | 60.0188 | 11.9995 | 29.1124 | 7.0819 | 60.0257 | 0
29.1283 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.1207 | 13.4155 | 60.0335 | 5.9997 | 29.1264 | 8.429 | 60.0092 | 0 | 29.1183 | 19.7698 | 60.0188 | 11.9995 | 29.1207 | 7.0819 | 60.0257 | 0
29.1367 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.129 | 13.4155 | 60.0335 | 5.9997 | 29.1347 | 8.429 | 60.0092 | 0 | 29.1267 | 19.7698 | 60.0187 | 11.9995 | 29.1291 | 7.0819 | 60.0257 | 0
29.145 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.1374 | 13.4155 | 60.0335 | 5.9997 | 29.143 | 8.429 | 60.0091 | 0 | 29.135 | 19.7682 | 60.0187 | 11.9995 | 29.1374 | 7.0807 | 60.0257 | 0
29.1533 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.1457 | 13.4155 | 60.0335 | 5.9997 | 29.1514 | 8.4285 | 60.0091 | 0 | 29.1433 | 19.7682 | 60.0187 | 11.9995 | 29.1457 | 7.0807 | 60.0257 | 0
29.1617 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.154 | 13.4161 | 60.0335 | 5.9997 | 29.1597 | 8.4285 | 60.0091 | 0 | 29.1517 | 19.7682 | 60.0187 | 11.9995 | 29.154 | 7.0795 | 60.0257 | 0
29.17 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.1624 | 13.4161 | 60.0335 | 5.9997 | 29.168 | 8.4284 | 60.009 | 0 | 29.16 | 19.7682 | 60.0187 | 11.9995 | 29.1624 | 7.0795 | 60.0258 | 0
29.1784 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.1707 | 13.4161 | 60.0335 | 5.9997 | 29.1764 | 8.4284 | 60.009 | 0 | 29.1683 | 19.7682 | 60.0186 | 11.9995 | 29.1707 | 7.0795 | 60.0258 | 0
29.1867 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.179 | 13.4161 | 60.0335 | 5.9997 | 29.1847 | 8.4284 | 60.0089 | 0 | 29.1767 | 19.7682 | 60.0186 | 11.9995 | 29.179 | 7.0795 | 60.0258 | 0
29.195 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.1873 | 13.4159 | 60.0335 | 5.9997 | 29.193 | 8.4284 | 60.0089 | 0 | 29.185 | 19.6453 | 60.0186 | 11.9995 | 29.1873 | 7.0794 | 60.0258 | 0
29.2034 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.1957 | 13.4159 | 60.0335 | 5.9997 | 29.2014 | 8.4278 | 60.0089 | 0 | 29.1933 | 19.6453 | 60.0185 | 11.9995 | 29.1957 | 7.0794 | 60.0258 | 0
29.2117 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.204 | 13.4159 | 60.0335 | 5.9997 | 29.2097 | 8.4278 | 60.0088 | 0 | 29.2017 | 19.6453 | 60.0185 | 11.9995 | 29.204 | 7.0794 | 60.0258 | 0
29.22 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.2123 | 13.4159 | 60.0336 | 5.9997 | 29.218 | 8.4278 | 60.0088 | 0 | 29.21 | 19.6453 | 60.0185 | 11.9995 | 29.2124 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.2284 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.2206 | 13.4159 | 60.0336 | 5.9997 | 29.2263 | 8.4278 | 60.0087 | 0 | 29.2183 | 19.6453 | 60.0185 | 11.9995 | 29.2207 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.2367 | 26.5246 | 59.971 | 18.0003 | 29.229 | 13.4159 | 60.0336 | 5.9997 | 29.2347 | 8.4278 | 60.0087 | 0 | 29.2267 | 19.6453 | 60.0184 | 11.9995 | 29.229 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.2451 | 26.5304 | 59.971 | 18.0003 | 29.2373 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.243 | 8.4278 | 60.0086 | 0 | 29.235 | 19.6465 | 60.0184 | 11.9995 | 29.2373 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.2534 | 26.5304 | 59.971 | 18.0003 | 29.2456 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.2513 | 8.4266 | 60.0086 | 0 | 29.2433 | 19.6465 | 60.0184 | 11.9995 | 29.2457 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.2617 | 26.5304 | 59.971 | 18.0003 | 29.254 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.2597 | 8.4266 | 60.0086 | 0 | 29.2516 | 19.6465 | 60.0184 | 11.9995 | 29.254 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.2701 | 26.5304 | 59.971 | 18.0003 | 29.2623 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.268 | 8.425 | 60.0085 | 0 | 29.26 | 19.6465 | 60.0183 | 11.9995 | 29.2624 | 7.0794 | 60.026 | 0
29.2784 | 26.528 | 59.971 | 18.0003 | 29.2706 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.2763 | 8.425 | 60.0085 | 0 | 29.2683 | 19.6465 | 60.0183 | 11.9995 | 29.2707 | 7.0794 | 60.026 | 0
29.2867 | 26.528 | 59.971 | 18.0003 | 29.279 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.2847 | 8.4247 | 60.0084 | 0 | 29.2766 | 19.6465 | 60.0183 | 11.9995 | 29.279 | 7.0794 | 60.026 | 0
29.2951 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.2873 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.293 | 8.4247 | 60.0084 | 0 | 29.285 | 19.6465 | 60.0183 | 11.9995 | 29.2873 | 7.0794 | 60.026 | 0
29.3034 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.2956 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.3013 | 8.4247 | 60.0084 | 0 | 29.2933 | 19.6465 | 60.0182 | 11.9995 | 29.2956 | 7.0794 | 60.026 | 0
29.3118 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3039 | 13.4153 | 60.0336 | 5.9997 | 29.3097 | 8.4247 | 60.0083 | 0 | 29.3016 | 19.6465 | 60.0182 | 11.9995 | 29.304 | 7.0794 | 60.026 | 0
29.3201 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3123 | 13.4153 | 60.0337 | 5.9997 | 29.318 | 8.4247 | 60.0083 | 0 | 29.31 | 19.6465 | 60.0182 | 11.9995 | 29.3123 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.3284 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3206 | 13.4153 | 60.0337 | 5.9997 | 29.3263 | 8.4247 | 60.0082 | 0 | 29.3183 | 19.5574 | 60.0182 | 11.9995 | 29.3206 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.3368 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3289 | 13.4153 | 60.0337 | 5.9997 | 29.3347 | 8.4246 | 60.0082 | 0 | 29.3266 | 19.5574 | 60.0182 | 11.9995 | 29.3289 | 7.0794 | 60.0259 | 0
29.3451 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3372 | 13.4153 | 60.0337 | 5.9997 | 29.343 | 8.4246 | 60.0081 | 0 | 29.335 | 19.5564 | 60.0181 | 11.9995 | 29.3373 | 7.0793 | 60.0259 | 0
29.3534 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3456 | 13.4153 | 60.0337 | 5.9997 | 29.3513 | 8.4239 | 60.0081 | 0 | 29.3433 | 19.5564 | 60.0181 | 11.9995 | 29.3456 | 7.0793 | 60.0259 | 0
29.3618 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3539 | 13.4138 | 60.0337 | 5.9997 | 29.3597 | 8.4239 | 60.0081 | 0 | 29.3516 | 19.5564 | 60.0181 | 11.9995 | 29.354 | 7.0793 | 60.0259 | 0
29.3701 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3622 | 13.4138 | 60.0337 | 5.9997 | 29.368 | 8.4239 | 60.008 | 0 | 29.36 | 19.5564 | 60.018 | 11.9995 | 29.3623 | 7.0793 | 60.0258 | 0
29.3785 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3706 | 13.4138 | 60.0337 | 5.9997 | 29.3763 | 8.4239 | 60.008 | 0 | 29.3683 | 19.5564 | 60.018 | 11.9995 | 29.3706 | 7.0793 | 60.0258 | 0
29.3868 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3789 | 13.4138 | 60.0337 | 5.9997 | 29.3847 | 8.4239 | 60.0079 | 0 | 29.3766 | 19.5564 | 60.018 | 11.9995 | 29.3789 | 7.0793 | 60.0258 | 0
29.3951 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3872 | 13.4138 | 60.0337 | 5.9997 | 29.393 | 8.4239 | 60.0079 | 0 | 29.3849 | 19.5564 | 60.018 | 11.9995 | 29.3873 | 7.0793 | 60.0258 | 0
29.4035 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.3956 | 13.4138 | 60.0337 | 5.9997 | 29.4013 | 8.4238 | 60.0078 | 0 | 29.3933 | 19.5564 | 60.0179 | 11.9995 | 29.3956 | 7.0793 | 60.0258 | 0
29.4118 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.4039 | 13.4138 | 60.0337 | 5.9997 | 29.4097 | 8.4238 | 60.0077 | 0 | 29.4016 | 19.5564 | 60.0179 | 11.9995 | 29.404 | 7.0786 | 60.0258 | 0
29.4201 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.4122 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.418 | 8.4249 | 60.0077 | 0 | 29.4099 | 19.5564 | 60.0179 | 11.9995 | 29.4123 | 7.0786 | 60.0257 | 0
29.4285 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.4205 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.4263 | 8.4249 | 60.0076 | 0 | 29.4183 | 19.5564 | 60.0179 | 11.9995 | 29.4206 | 7.0786 | 60.0257 | 0
29.4368 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.4289 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.4346 | 8.4248 | 60.0076 | 0 | 29.4266 | 19.5564 | 60.0178 | 11.9995 | 29.4289 | 7.0786 | 60.0257 | 0
29.4452 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.4372 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.443 | 8.4248 | 60.0075 | 0 | 29.4349 | 19.5564 | 60.0178 | 11.9995 | 29.4373 | 7.078 | 60.0257 | 0
29.4535 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.4455 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.4513 | 8.4248 | 60.0075 | 0 | 29.4433 | 19.5564 | 60.0178 | 11.9995 | 29.4456 | 7.078 | 60.0257 | 0
29.4618 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.4538 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.4596 | 8.4248 | 60.0074 | 0 | 29.4516 | 19.5564 | 60.0178 | 11.9995 | 29.4539 | 7.078 | 60.0257 | 0
29.4702 | 26.5296 | 59.971 | 18.0003 | 29.4622 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.468 | 8.4248 | 60.0073 | 0 | 29.4599 | 19.5564 | 60.0177 | 11.9995 | 29.4622 | 7.078 | 60.0256 | 0
29.4785 | 26.5277 | 59.971 | 18.0003 | 29.4705 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.4763 | 8.4248 | 60.0073 | 0 | 29.4683 | 19.5564 | 60.0177 | 11.9995 | 29.4706 | 7.078 | 60.0256 | 0
29.4868 | 26.5277 | 59.971 | 18.0003 | 29.4788 | 13.4138 | 60.0338 | 5.9997 | 29.4846 | 8.35 | 60.0072 | 0 | 29.4766 | 19.5564 | 60.0177 | 11.9995 | 29.4789 | 7.078 | 60.0256 | 0
29.4952 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.4872 | 13.4149 | 60.0338 | 5.9997 | 29.493 | 8.35 | 60.0072 | 0 | 29.4849 | 19.5564 | 60.0177 | 11.9995 | 29.4873 | 7.078 | 60.0256 | 0
29.5035 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.4955 | 13.4149 | 60.0338 | 5.9997 | 29.5013 | 8.3505 | 60.0071 | 0 | 29.4933 | 19.5564 | 60.0177 | 11.9995 | 29.4956 | 7.078 | 60.0256 | 0
29.5119 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5038 | 13.4149 | 60.0338 | 5.9997 | 29.5096 | 8.3505 | 60.007 | 0 | 29.5016 | 19.5563 | 60.0176 | 11.9995 | 29.5039 | 7.078 | 60.0256 | 0
29.5202 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5122 | 13.4149 | 60.0339 | 5.9997 | 29.518 | 8.3505 | 60.007 | 0 | 29.5099 | 19.5563 | 60.0176 | 11.9995 | 29.5122 | 7.078 | 60.0255 | 0
29.5285 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5205 | 13.4144 | 60.0339 | 5.9997 | 29.5263 | 8.3505 | 60.0069 | 0 | 29.5182 | 19.5563 | 60.0176 | 11.9995 | 29.5206 | 7.078 | 60.0255 | 0
29.5369 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5288 | 13.4144 | 60.0339 | 5.9997 | 29.5346 | 8.23 | 60.0069 | 0 | 29.5266 | 19.5563 | 60.0175 | 11.9995 | 29.5289 | 7.078 | 60.0255 | 0
29.5452 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5371 | 13.4144 | 60.0339 | 5.9997 | 29.543 | 8.23 | 60.0068 | 0 | 29.5349 | 19.5581 | 60.0175 | 11.9995 | 29.5372 | 7.078 | 60.0255 | 0
29.5535 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5455 | 13.4144 | 60.0339 | 5.9997 | 29.5513 | 8.2299 | 60.0068 | 0 | 29.5432 | 19.5581 | 60.0175 | 11.9995 | 29.5456 | 7.078 | 60.0255 | 0
29.5619 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5538 | 13.4144 | 60.0339 | 5.9997 | 29.5596 | 8.2299 | 60.0067 | 0 | 29.5516 | 19.5581 | 60.0175 | 11.9995 | 29.5539 | 7.078 | 60.0255 | 0
29.5702 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5621 | 13.4144 | 60.0339 | 5.9997 | 29.5679 | 8.1529 | 60.0066 | 0 | 29.5599 | 19.5581 | 60.0174 | 11.9995 | 29.5622 | 7.078 | 60.0254 | 0
29.5786 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5705 | 13.4144 | 60.0339 | 5.9997 | 29.5763 | 8.1529 | 60.0066 | 0 | 29.5682 | 19.5585 | 60.0174 | 11.9995 | 29.5705 | 7.078 | 60.0254 | 0
29.5869 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5788 | 13.4144 | 60.0339 | 5.9997 | 29.5846 | 8.152 | 60.0065 | 0 | 29.5766 | 19.5585 | 60.0174 | 11.9995 | 29.5789 | 7.078 | 60.0254 | 0
29.5952 | 26.5286 | 59.971 | 18.0003 | 29.5871 | 13.4154 | 60.0339 | 5.9997 | 29.5929 | 8.152 | 60.0065 | 0 | 29.5849 | 19.5585 | 60.0174 | 11.9995 | 29.5872 | 7.078 | 60.0254 | 0
29.6036 | 26.5286 | 59.9711 | 18.0003 | 29.5954 | 13.4154 | 60.0339 | 5.9997 | 29.6013 | 8.1525 | 60.0064 | 0 | 29.5932 | 19.5585 | 60.0173 | 11.9995 | 29.5956 | 7.078 | 60.0254 | 0
29.6119 | 26.5286 | 59.9711 | 18.0003 | 29.6038 | 13.4154 | 60.0339 | 5.9997 | 29.6096 | 8.1525 | 60.0063 | 0 | 29.6016 | 19.5585 | 60.0173 | 11.9995 | 29.6039 | 7.078 | 60.0254 | 0
29.6202 | 26.5286 | 59.9711 | 18.0003 | 29.6121 | 13.4154 | 60.034 | 5.9997 | 29.618 | 8.1525 | 60.0063 | 0 | 29.6099 | 19.5585 | 60.0173 | 11.9995 | 29.6122 | 7.078 | 60.0253 | 0
29.6286 | 26.5274 | 59.9712 | 18.0003 | 29.6204 | 13.4154 | 60.034 | 5.9997 | 29.6263 | 8.1525 | 60.0062 | 0 | 29.6182 | 19.5585 | 60.0173 | 11.9995 | 29.6205 | 7.078 | 60.0253 | 0
29.6369 | 26.5274 | 59.9712 | 18.0003 | 29.6288 | 13.4154 | 60.034 | 5.9997 | 29.6346 | 8.1534 | 60.0062 | 0 | 29.6266 | 19.5585 | 60.0173 | 11.9995 | 29.6289 | 7.078 | 60.0253 | 0
29.6453 | 26.5274 | 59.9713 | 18.0003 | 29.6371 | 13.4154 | 60.034 | 5.9997 | 29.6429 | 8.1534 | 60.0061 | 0 | 29.6349 | 19.5585 | 60.0172 | 11.9995 | 29.6372 | 7.078 | 60.0253 | 0
29.6536 | 26.5274 | 59.9713 | 18.0003 | 29.6454 | 13.4154 | 60.034 | 5.9997 | 29.6513 | 8.1534 | 60.0061 | 0 | 29.6432 | 19.5585 | 60.0172 | 11.9995 | 29.6455 | 7.078 | 60.0253 | 0
29.6619 | 26.5274 | 59.9713 | 18.0003 | 29.6537 | 13.4154 | 60.034 | 5.9997 | 29.6596 | 8.1534 | 60.006 | 0 | 29.6515 | 19.5585 | 60.0172 | 11.9995 | 29.6538 | 7.078 | 60.0253 | 0
29.6703 | 26.5274 | 59.9714 | 18.0003 | 29.6621 | 13.4154 | 60.034 | 5.9997 | 29.6679 | 8.1521 | 60.0059 | 0 | 29.6599 | 19.5585 | 60.0171 | 11.9995 | 29.6622 | 7.078 | 60.0252 | 0
29.6786 | 26.5274 | 59.9714 | 18.0003 | 29.6704 | 13.4154 | 60.0339 | 5.9997 | 29.6763 | 8.1521 | 60.0059 | 0 | 29.6682 | 19.5585 | 60.0171 | 11.9995 | 29.6705 | 7.078 | 60.0252 | 0
29.6869 | 26.5274 | 59.9715 | 18.0003 | 29.6787 | 13.4154 | 60.0339 | 5.9997 | 29.6846 | 8.1521 | 60.0058 | 0 | 29.6765 | 19.5585 | 60.0171 | 11.9995 | 29.6789 | 7.078 | 60.0252 | 0
29.6953 | 26.5274 | 59.9715 | 18.0003 | 29.6871 | 13.4154 | 60.0338 | 5.9997 | 29.6929 | 8.1521 | 60.0058 | 0 | 29.6848 | 19.5585 | 60.0171 | 11.9995 | 29.6872 | 7.078 | 60.0252 | 0
29.7036 | 26.5274 | 59.9715 | 18.0003 | 29.6954 | 13.4154 | 60.0338 | 5.9997 | 29.7013 | 8.1521 | 60.0057 | 0 | 29.6932 | 19.5585 | 60.017 | 11.9995 | 29.6955 | 7.078 | 60.0252 | 0
29.712 | 26.5274 | 59.9716 | 18.0003 | 29.7037 | 13.3457 | 60.0337 | 5.9997 | 29.7096 | 8.1521 | 60.0056 | 0 | 29.7015 | 19.5585 | 60.017 | 11.9995 | 29.7038 | 7.078 | 60.0252 | 0
29.7203 | 26.5274 | 59.9716 | 18.0003 | 29.712 | 13.3457 | 60.0337 | 5.9997 | 29.7179 | 8.1514 | 60.0056 | 0 | 29.7098 | 19.5585 | 60.017 | 11.9995 | 29.7122 | 7.078 | 60.0251 | 0
29.7286 | 26.5274 | 59.9717 | 18.0003 | 29.7204 | 13.2726 | 60.0336 | 5.9997 | 29.7263 | 8.1514 | 60.0055 | 0 | 29.7182 | 19.5585 | 60.017 | 11.9995 | 29.7205 | 7.078 | 60.0251 | 0
29.737 | 26.5274 | 59.9717 | 18.0003 | 29.7287 | 13.2726 | 60.0336 | 5.9997 | 29.7346 | 8.1514 | 60.0055 | 0 | 29.7265 | 19.5585 | 60.0169 | 11.9995 | 29.7289 | 7.078 | 60.0251 | 0
29.7453 | 26.5274 | 59.9718 | 18.0003 | 29.737 | 13.2711 | 60.0335 | 5.9997 | 29.7429 | 8.1514 | 60.0054 | 0 | 29.7348 | 19.5585 | 60.0169 | 11.9995 | 29.7372 | 7.078 | 60.0251 | 0
29.7536 | 26.5274 | 59.9718 | 18.0003 | 29.7454 | 13.2711 | 60.0335 | 5.9997 | 29.7513 | 8.1514 | 60.0054 | 0 | 29.7432 | 19.5585 | 60.0169 | 11.9995 | 29.7455 | 7.078 | 60.0251 | 0
29.762 | 26.4537 | 59.9718 | 18.0003 | 29.7537 | 13.2698 | 60.0334 | 5.9997 | 29.7596 | 8.1514 | 60.0053 | 0 | 29.7515 | 19.5585 | 60.0168 | 11.9995 | 29.7538 | 7.078 | 60.0251 | 0
29.7703 | 26.4537 | 59.9719 | 18.0003 | 29.762 | 13.2698 | 60.0334 | 5.9997 | 29.7679 | 8.1512 | 60.0052 | 0 | 29.7598 | 19.5585 | 60.0168 | 11.9995 | 29.7621 | 7.078 | 60.025 | 0
29.7787 | 26.4537 | 59.9719 | 18.0003 | 29.7703 | 13.2698 | 60.0333 | 5.9997 | 29.7762 | 8.1512 | 60.0052 | 0 | 29.7682 | 19.5585 | 60.0168 | 11.9995 | 29.7705 | 7.078 | 60.025 | 0
29.787 | 26.4537 | 59.972 | 18.0003 | 29.7787 | 13.2698 | 60.0333 | 5.9997 | 29.7846 | 8.1512 | 60.0051 | 0 | 29.7765 | 19.5585 | 60.0167 | 11.9995 | 29.7788 | 7.078 | 60.025 | 0
29.7953 | 26.4537 | 59.972 | 18.0003 | 29.787 | 13.2698 | 60.0332 | 5.9997 | 29.7929 | 8.1512 | 60.0051 | 0 | 29.7848 | 19.5585 | 60.0167 | 11.9995 | 29.7871 | 7.078 | 60.025 | 0
29.8037 | 26.4537 | 59.972 | 18.0003 | 29.7953 | 13.2698 | 60.0332 | 5.9997 | 29.8012 | 8.1512 | 60.005 | 0 | 29.7932 | 19.5585 | 60.0167 | 11.9995 | 29.7954 | 7.078 | 60.025 | 0
29.812 | 26.4537 | 59.9721 | 18.0003 | 29.8037 | 13.2698 | 60.0331 | 5.9997 | 29.8096 | 8.1512 | 60.0049 | 0 | 29.8015 | 19.5585 | 60.0166 | 11.9995 | 29.8038 | 7.078 | 60.025 | 0
29.8203 | 26.4537 | 59.9721 | 18.0003 | 29.812 | 13.2698 | 60.0331 | 5.9997 | 29.8179 | 8.1542 | 60.0049 | 0 | 29.8098 | 19.5585 | 60.0166 | 11.9995 | 29.8121 | 7.078 | 60.0249 | 0
29.8287 | 26.4537 | 59.9722 | 18.0003 | 29.8203 | 13.2698 | 60.033 | 5.9997 | 29.8262 | 8.1542 | 60.0048 | 0 | 29.8181 | 19.5585 | 60.0166 | 11.9995 | 29.8205 | 7.078 | 60.0249 | 0
29.837 | 26.4537 | 59.9722 | 18.0003 | 29.8286 | 13.2698 | 60.033 | 5.9997 | 29.8346 | 8.1548 | 60.0048 | 0 | 29.8265 | 19.5585 | 60.0165 | 11.9995 | 29.8288 | 7.078 | 60.0249 | 0
29.8454 | 26.4537 | 59.9723 | 18.0003 | 29.837 | 13.2698 | 60.0329 | 5.9997 | 29.8429 | 8.1548 | 60.0047 | 0 | 29.8348 | 19.5585 | 60.0165 | 11.9995 | 29.8371 | 7.078 | 60.0249 | 0
29.8537 | 26.4537 | 59.9723 | 18.0003 | 29.8453 | 13.2698 | 60.0329 | 5.9997 | 29.8512 | 8.1548 | 60.0047 | 0 | 29.8431 | 19.5585 | 60.0165 | 11.9995 | 29.8454 | 7.078 | 60.0249 | 0
29.862 | 26.4537 | 59.9723 | 18.0003 | 29.8536 | 13.2692 | 60.0328 | 5.9997 | 29.8596 | 8.1548 | 60.0046 | 0 | 29.8515 | 19.456 | 60.0164 | 11.9995 | 29.8538 | 7.078 | 60.0249 | 0
29.8704 | 26.4537 | 59.9724 | 18.0003 | 29.862 | 13.2692 | 60.0328 | 5.9997 | 29.8679 | 8.1549 | 60.0045 | 0 | 29.8598 | 19.456 | 60.0164 | 11.9995 | 29.8621 | 7.078 | 60.0248 | 0
29.8787 | 26.4537 | 59.9724 | 18.0003 | 29.8703 | 13.27 | 60.0327 | 5.9997 | 29.8762 | 8.1549 | 60.0045 | 0 | 29.8681 | 19.456 | 60.0164 | 11.9995 | 29.8705 | 7.078 | 60.0248 | 0
29.887 | 26.4537 | 59.9725 | 18.0003 | 29.8786 | 13.27 | 60.0327 | 5.9997 | 29.8846 | 8.1549 | 60.0044 | 0 | 29.8765 | 19.456 | 60.0163 | 11.9995 | 29.8788 | 7.078 | 60.0248 | 0
29.8954 | 26.4537 | 59.9725 | 18.0003 | 29.8869 | 13.27 | 60.0326 | 5.9997 | 29.8929 | 8.1549 | 60.0044 | 0 | 29.8848 | 19.456 | 60.0163 | 11.9995 | 29.8871 | 7.078 | 60.0248 | 0
29.9037 | 26.4537 | 59.9726 | 18.0003 | 29.8953 | 13.27 | 60.0326 | 5.9997 | 29.9012 | 8.1545 | 60.0043 | 0 | 29.8931 | 19.456 | 60.0163 | 11.9995 | 29.8954 | 7.078 | 60.0248 | 0
29.9121 | 26.4537 | 59.9726 | 18.0003 | 29.9036 | 13.27 | 60.0325 | 5.9997 | 29.9096 | 8.1545 | 60.0042 | 0 | 29.9015 | 19.456 | 60.0162 | 11.9995 | 29.9038 | 7.078 | 60.0248 | 0
29.9204 | 26.4537 | 59.9726 | 18.0003 | 29.9119 | 13.27 | 60.0325 | 5.9997 | 29.9179 | 8.1533 | 60.0042 | 0 | 29.9098 | 19.456 | 60.0162 | 11.9995 | 29.9121 | 7.078 | 60.0247 | 0
29.9287 | 26.4537 | 59.9727 | 18.0003 | 29.9203 | 13.27 | 60.0324 | 5.9997 | 29.9262 | 8.1533 | 60.0041 | 0 | 29.9181 | 19.456 | 60.0162 | 11.9995 | 29.9204 | 7.078 | 60.0247 | 0
29.9371 | 26.4537 | 59.9727 | 18.0003 | 29.9286 | 13.27 | 60.0324 | 5.9997 | 29.9346 | 8.1533 | 60.0041 | 0 | 29.9265 | 19.456 | 60.0161 | 11.9995 | 29.9287 | 7.078 | 60.0247 | 0
29.9454 | 26.4537 | 59.9728 | 18.0003 | 29.9369 | 13.27 | 60.0323 | 5.9997 | 29.9429 | 8.1533 | 60.004 | 0 | 29.9348 | 19.4545 | 60.0161 | 11.9995 | 29.9371 | 7.078 | 60.0247 | 0
29.9537 | 26.4537 | 59.9728 | 18.0003 | 29.9452 | 13.27 | 60.0323 | 5.9997 | 29.9512 | 8.1533 | 60.004 | 0 | 29.9431 | 19.4545 | 60.0161 | 11.9995 | 29.9454 | 7.078 | 60.0247 | 0
29.9621 | 26.4537 | 59.9728 | 18.0003 | 29.9536 | 13.2724 | 60.0322 | 5.9997 | 29.9595 | 8.1533 | 60.0039 | 0 | 29.9514 | 19.4531 | 60.016 | 11.9995 | 29.9538 | 7.078 | 60.0247 | 0
29.9704 | 26.4537 | 59.9729 | 18.0003 | 29.9619 | 13.2724 | 60.0322 | 5.9997 | 29.9679 | 8.1541 | 60.0038 | 0 | 29.9598 | 19.4531 | 60.016 | 11.9995 | 29.9621 | 7.078 | 60.0246 | 0
29.9788 | 26.4537 | 59.9729 | 18.0003 | 29.9702 | 13.2737 | 60.0321 | 5.9997 | 29.9762 | 8.1541 | 60.0038 | 0 | 29.9681 | 19.4531 | 60.016 | 11.9995 | 29.9704 | 7.078 | 60.0246 | 0
29.9871 | 26.4537 | 59.973 | 18.0003 | 29.9786 | 13.2737 | 60.0321 | 5.9997 | 29.9845 | 8.1543 | 60.0037 | 0 | 29.9764 | 19.4531 | 60.0159 | 11.9995 | 29.9787 | 7.078 | 60.0246 | 0
29.9954 | 26.4537 | 59.973 | 18.0003 | 29.9869 | 13.2252 | 60.032 | 5.9997 | 29.9929 | 8.1543 | 60.0037 | 0 | 29.9848 | 19.4531 | 60.0159 | 11.9995 | 29.9871 | 7.078 | 60.0246 | 0
30.0038 | 26.4537 | 59.9731 | 18.0003 | 29.9952 | 13.2252 | 60.032 | 5.9997 | 30.0012 | 8.1543 | 60.0036 | 0 | 29.9931 | 19.4531 | 60.0159 | 11.9995 | 29.9954 | 7.078 | 60.0246 | 0
30.0121 | 26.4537 | 59.9731 | 18.0003 | 30.0035 | 13.2252 | 60.0319 | 5.9997 | 30.0096 | 8.1543 | 60.0035 | 0 | 30.0014 | 19.4503 | 60.0158 | 11.9995 | 30.0037 | 7.078 | 60.0246 | 0
30.0204 | 26.4537 | 59.9731 | 18.0003 | 30.0119 | 13.2252 | 60.0319 | 5.9997 | 30.0179 | 8.1543 | 60.0035 | 0 | 30.0098 | 19.4503 | 60.0158 | 11.9995 | 30.0121 | 7.078 | 60.0245 | 0
30.0288 | 26.4557 | 59.9732 | 18.0003 | 30.0202 | 13.2249 | 60.0318 | 5.9997 | 30.0262 | 8.1543 | 60.0034 | 0 | 30.0181 | 19.4503 | 60.0158 | 11.9995 | 30.0204 | 7.078 | 60.0245 | 0
30.0371 | 26.4557 | 59.9732 | 18.0003 | 30.0285 | 13.2249 | 60.0318 | 5.9997 | 30.0345 | 8.1543 | 60.0034 | 0 | 30.0264 | 19.4503 | 60.0157 | 11.9995 | 30.0287 | 7.078 | 60.0245 | 0
30.0454 | 26.4577 | 59.9733 | 18.0003 | 30.0369 | 13.2276 | 60.0317 | 5.9997 | 30.0429 | 8.1543 | 60.0033 | 0 | 30.0348 | 19.4503 | 60.0157 | 11.9995 | 30.037 | 6.9433 | 60.0245 | 0
30.0538 | 26.4577 | 59.9733 | 18.0003 | 30.0452 | 13.2276 | 60.0317 | 5.9997 | 30.0512 | 8.1543 | 60.0033 | 0 | 30.0431 | 19.4503 | 60.0157 | 11.9995 | 30.0454 | 6.9433 | 60.0245 | 0
30.0621 | 26.4577 | 59.9733 | 18.0003 | 30.0535 | 13.2264 | 60.0316 | 5.9997 | 30.0595 | 8.1543 | 60.0032 | 0 | 30.0514 | 19.4503 | 60.0156 | 11.9995 | 30.0537 | 6.9433 | 60.0245 | 0
30.0705 | 26.4577 | 59.9734 | 18.0003 | 30.0618 | 13.2264 | 60.0316 | 5.9997 | 30.0679 | 8.1532 | 60.0031 | 0 | 30.0598 | 19.4503 | 60.0156 | 11.9995 | 30.062 | 6.9433 | 60.0244 | 0
30.0788 | 26.4577 | 59.9734 | 18.0003 | 30.0702 | 13.2264 | 60.0315 | 5.9997 | 30.0762 | 8.1532 | 60.0031 | 0 | 30.0681 | 19.4503 | 60.0156 | 11.9995 | 30.0703 | 6.9433 | 60.0244 | 0
30.0871 | 26.4577 | 59.9735 | 18.0003 | 30.0785 | 13.2264 | 60.0315 | 5.9997 | 30.0845 | 8.1535 | 60.003 | 0 | 30.0764 | 19.4503 | 60.0155 | 11.9995 | 30.0787 | 6.9433 | 60.0244 | 0
30.0955 | 26.4578 | 59.9735 | 18.0003 | 30.0868 | 13.2264 | 60.0314 | 5.9997 | 30.0929 | 8.1535 | 60.003 | 0 | 30.0847 | 19.4503 | 60.0155 | 11.9995 | 30.087 | 6.9433 | 60.0244 | 0
30.1038 | 26.4578 | 59.9736 | 18.0003 | 30.0952 | 13.2264 | 60.0314 | 5.9997 | 30.1012 | 8.1535 | 60.0029 | 0 | 30.0931 | 19.4503 | 60.0155 | 11.9995 | 30.0954 | 6.9433 | 60.0244 | 0
30.1121 | 26.4578 | 59.9736 | 18.0003 | 30.1035 | 13.226 | 60.0313 | 5.9997 | 30.1095 | 8.1535 | 60.0028 | 0 | 30.1014 | 19.4503 | 60.0154 | 11.9995 | 30.1037 | 6.9433 | 60.0244 | 0
30.1205 | 26.4578 | 59.9736 | 18.0003 | 30.1118 | 13.226 | 60.0313 | 5.9997 | 30.1179 | 8.1535 | 60.0028 | 0 | 30.1097 | 19.4503 | 60.0154 | 11.9995 | 30.112 | 6.9433 | 60.0243 | 0
30.1288 | 26.4578 | 59.9737 | 18.0003 | 30.1201 | 13.2266 | 60.0312 | 5.9997 | 30.1262 | 8.1535 | 60.0027 | 0 | 30.1181 | 19.4503 | 60.0154 | 11.9995 | 30.1203 | 6.9433 | 60.0243 | 0
30.1372 | 26.4578 | 59.9737 | 18.0003 | 30.1285 | 13.2266 | 60.0312 | 5.9997 | 30.1345 | 8.1535 | 60.0027 | 0 | 30.1264 | 19.4503 | 60.0153 | 11.9995 | 30.1287 | 6.9433 | 60.0243 | 0
30.1455 | 26.4578 | 59.9738 | 18.0003 | 30.1368 | 13.2266 | 60.0311 | 5.9997 | 30.1429 | 8.1535 | 60.0026 | 0 | 30.1347 | 19.4489 | 60.0153 | 11.9995 | 30.137 | 6.9437 | 60.0243 | 0
30.1538 | 26.4578 | 59.9738 | 18.0003 | 30.1451 | 13.2266 | 60.0311 | 5.9997 | 30.1512 | 8.1532 | 60.0026 | 0 | 30.1431 | 19.4489 | 60.0153 | 11.9995 | 30.1454 | 6.9437 | 60.0243 | 0
30.1622 | 26.4578 | 59.9738 | 18.0003 | 30.1535 | 13.2268 | 60.031 | 5.9997 | 30.1595 | 8.1532 | 60.0025 | 0 | 30.1514 | 19.4497 | 60.0152 | 11.9995 | 30.1537 | 6.8278 | 60.0243 | 0
30.1705 | 26.4578 | 59.9739 | 18.0003 | 30.1618 | 13.2268 | 60.031 | 5.9997 | 30.1679 | 8.1523 | 60.0024 | 0 | 30.1597 | 19.4497 | 60.0152 | 11.9995 | 30.162 | 6.8278 | 60.0242 | 0
30.1788 | 26.4578 | 59.9739 | 18.0003 | 30.1701 | 13.2246 | 60.0309 | 5.9997 | 30.1762 | 8.1523 | 60.0024 | 0 | 30.1681 | 19.4497 | 60.0152 | 11.9995 | 30.1703 | 6.8278 | 60.0242 | 0
30.1872 | 26.4578 | 59.974 | 18.0003 | 30.1784 | 13.2246 | 60.0309 | 5.9997 | 30.1845 | 8.1502 | 60.0023 | 0 | 30.1764 | 19.4497 | 60.0151 | 11.9995 | 30.1787 | 6.8278 | 60.0242 | 0
30.1955 | 26.4577 | 59.974 | 18.0003 | 30.1868 | 13.2233 | 60.0308 | 5.9997 | 30.1929 | 8.1502 | 60.0023 | 0 | 30.1847 | 19.4501 | 60.0151 | 11.9995 | 30.187 | 6.8278 | 60.0242 | 0
30.2039 | 26.4577 | 59.9741 | 18.0003 | 30.1951 | 13.2233 | 60.0308 | 5.9997 | 30.2012 | 8.1502 | 60.0022 | 0 | 30.1931 | 19.4501 | 60.0151 | 11.9995 | 30.1953 | 6.8278 | 60.0242 | 0
30.2122 | 26.4578 | 59.9741 | 18.0003 | 30.2034 | 13.2233 | 60.0307 | 5.9997 | 30.2095 | 8.1502 | 60.0021 | 0 | 30.2014 | 19.4501 | 60.015 | 11.9995 | 30.2036 | 6.8278 | 60.0242 | 0
30.2205 | 26.4578 | 59.9741 | 18.0003 | 30.2118 | 13.2233 | 60.0307 | 5.9997 | 30.2179 | 8.1516 | 60.0021 | 0 | 30.2097 | 19.4501 | 60.015 | 11.9995 | 30.212 | 6.8278 | 60.0241 | 0
30.2289 | 26.4578 | 59.9742 | 18.0003 | 30.2201 | 13.2233 | 60.0306 | 5.9997 | 30.2262 | 8.1516 | 60.002 | 0 | 30.218 | 19.4501 | 60.015 | 11.9995 | 30.2203 | 6.8278 | 60.0241 | 0
30.2372 | 26.4578 | 59.9742 | 18.0003 | 30.2284 | 13.2233 | 60.0306 | 5.9997 | 30.2345 | 8.1517 | 60.002 | 0 | 30.2264 | 19.4501 | 60.0149 | 11.9995 | 30.2286 | 6.8278 | 60.0241 | 0
30.2455 | 26.4559 | 59.9743 | 18.0003 | 30.2367 | 13.2212 | 60.0305 | 5.9997 | 30.2429 | 8.1517 | 60.0019 | 0 | 30.2347 | 19.4501 | 60.0149 | 11.9995 | 30.237 | 6.8278 | 60.0241 | 0
30.2539 | 26.4559 | 59.9743 | 18.0003 | 30.2451 | 13.2212 | 60.0305 | 5.9997 | 30.2512 | 8.1526 | 60.0019 | 0 | 30.243 | 19.4501 | 60.0149 | 11.9995 | 30.2453 | 6.8278 | 60.0241 | 0
30.2622 | 26.4519 | 59.9743 | 18.0003 | 30.2534 | 13.2212 | 60.0304 | 5.9997 | 30.2595 | 8.1526 | 60.0018 | 0 | 30.2514 | 19.4518 | 60.0148 | 11.9995 | 30.2536 | 6.8278 | 60.0241 | 0
30.2706 | 26.4519 | 59.9744 | 18.0003 | 30.2617 | 13.2212 | 60.0304 | 5.9997 | 30.2679 | 8.1526 | 60.0017 | 0 | 30.2597 | 19.4518 | 60.0148 | 11.9995 | 30.2619 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.2789 | 26.4519 | 59.9744 | 18.0003 | 30.2701 | 13.2212 | 60.0303 | 5.9997 | 30.2762 | 8.1526 | 60.0017 | 0 | 30.268 | 19.4518 | 60.0148 | 11.9995 | 30.2703 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.2872 | 26.4519 | 59.9745 | 18.0003 | 30.2784 | 13.2212 | 60.0303 | 5.9997 | 30.2845 | 8.1529 | 60.0016 | 0 | 30.2764 | 19.4518 | 60.0147 | 11.9995 | 30.2786 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.2956 | 26.4519 | 59.9745 | 18.0003 | 30.2867 | 13.2212 | 60.0302 | 5.9997 | 30.2929 | 8.1529 | 60.0016 | 0 | 30.2847 | 19.4518 | 60.0147 | 11.9995 | 30.287 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.3039 | 26.4519 | 59.9746 | 18.0003 | 30.295 | 13.2212 | 60.0302 | 5.9997 | 30.3012 | 8.1532 | 60.0015 | 0 | 30.293 | 19.4518 | 60.0147 | 11.9995 | 30.2953 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.3122 | 26.4519 | 59.9746 | 18.0003 | 30.3034 | 13.224 | 60.0301 | 5.9997 | 30.3095 | 8.1532 | 60.0014 | 0 | 30.3014 | 19.4509 | 60.0146 | 11.9995 | 30.3036 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.3206 | 26.4519 | 59.9746 | 18.0003 | 30.3117 | 13.224 | 60.0301 | 5.9997 | 30.3179 | 8.1532 | 60.0014 | 0 | 30.3097 | 19.4509 | 60.0146 | 11.9995 | 30.3119 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.3289 | 26.4519 | 59.9747 | 18.0003 | 30.32 | 13.224 | 60.03 | 5.9997 | 30.3262 | 8.1532 | 60.0013 | 0 | 30.318 | 19.4505 | 60.0146 | 11.9995 | 30.3203 | 6.8279 | 60.024 | 0
30.3373 | 26.4519 | 59.9747 | 18.0003 | 30.3284 | 13.224 | 60.03 | 5.9997 | 30.3345 | 8.1522 | 60.0013 | 0 | 30.3264 | 19.4505 | 60.0145 | 11.9995 | 30.3286 | 6.8279 | 60.024 | 0
30.3456 | 26.4519 | 59.9748 | 18.0003 | 30.3367 | 13.224 | 60.0299 | 5.9997 | 30.3428 | 8.1522 | 60.0012 | 0 | 30.3347 | 19.4505 | 60.0145 | 11.9995 | 30.3369 | 6.8269 | 60.024 | 0
30.3539 | 26.4519 | 59.9748 | 18.0003 | 30.345 | 13.224 | 60.0299 | 5.9997 | 30.3512 | 8.1522 | 60.0012 | 0 | 30.343 | 19.4505 | 60.0145 | 11.9995 | 30.3452 | 6.8269 | 60.024 | 0
30.3623 | 26.4519 | 59.9748 | 18.0003 | 30.3533 | 13.2247 | 60.0298 | 5.9997 | 30.3595 | 8.1522 | 60.0011 | 0 | 30.3513 | 19.452 | 60.0144 | 11.9995 | 30.3536 | 6.8269 | 60.024 | 0
30.3706 | 26.4519 | 59.9749 | 18.0003 | 30.3617 | 13.2247 | 60.0298 | 5.9997 | 30.3678 | 8.1522 | 60.001 | 0 | 30.3597 | 19.452 | 60.0144 | 11.9995 | 30.3619 | 6.8269 | 60.024 | 0
30.3789 | 26.4519 | 59.9749 | 18.0003 | 30.37 | 13.2231 | 60.0297 | 5.9997 | 30.3762 | 8.1522 | 60.001 | 0 | 30.368 | 19.452 | 60.0144 | 11.9995 | 30.3703 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.3873 | 26.4519 | 59.975 | 18.0003 | 30.3783 | 13.2231 | 60.0297 | 5.9997 | 30.3845 | 8.1524 | 60.001 | 0 | 30.3763 | 19.452 | 60.0143 | 11.9995 | 30.3786 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.3956 | 26.4549 | 59.975 | 18.0003 | 30.3867 | 13.2231 | 60.0296 | 5.9997 | 30.3929 | 8.1524 | 60.001 | 0 | 30.3847 | 19.452 | 60.0143 | 11.9995 | 30.3869 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.404 | 26.4549 | 59.9751 | 18.0003 | 30.395 | 13.2231 | 60.0296 | 5.9997 | 30.4012 | 8.1524 | 60.001 | 0 | 30.393 | 19.452 | 60.0143 | 11.9995 | 30.3952 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.4123 | 26.4549 | 59.9751 | 18.0003 | 30.4033 | 13.224 | 60.0295 | 5.9997 | 30.4095 | 8.1524 | 60.001 | 0 | 30.4013 | 19.3708 | 60.0142 | 11.9995 | 30.4036 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.4206 | 26.4549 | 59.9751 | 18.0003 | 30.4116 | 13.224 | 60.0295 | 5.9997 | 30.4178 | 8.1515 | 60.001 | 0 | 30.4097 | 19.3708 | 60.0142 | 11.9995 | 30.4119 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.429 | 26.4549 | 59.9752 | 18.0003 | 30.42 | 13.224 | 60.0294 | 5.9997 | 30.4262 | 8.1515 | 60.0009 | 0 | 30.418 | 19.3702 | 60.0142 | 11.9995 | 30.4203 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.4373 | 26.4549 | 59.9752 | 18.0003 | 30.4283 | 13.224 | 60.0294 | 5.9997 | 30.4345 | 8.1515 | 60.0009 | 0 | 30.4263 | 19.3702 | 60.0141 | 11.9995 | 30.4286 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.4456 | 26.4549 | 59.9753 | 18.0003 | 30.4366 | 13.1484 | 60.0293 | 5.9997 | 30.4428 | 8.1515 | 60.0009 | 0 | 30.4347 | 19.3702 | 60.0141 | 11.9995 | 30.4369 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.454 | 26.4549 | 59.9753 | 18.0003 | 30.445 | 13.1484 | 60.0293 | 5.9997 | 30.4512 | 8.1518 | 60.0009 | 0 | 30.443 | 19.3702 | 60.0141 | 11.9995 | 30.4452 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.4623 | 26.4582 | 59.9753 | 18.0003 | 30.4533 | 13.1495 | 60.0292 | 5.9997 | 30.4595 | 8.1518 | 60.0009 | 0 | 30.4513 | 19.3702 | 60.014 | 11.9995 | 30.4536 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.4707 | 26.4582 | 59.9754 | 18.0003 | 30.4616 | 13.1495 | 60.0292 | 5.9997 | 30.4678 | 8.1518 | 60.0009 | 0 | 30.4597 | 19.3702 | 60.014 | 11.9995 | 30.4619 | 6.8262 | 60.024 | 0
30.479 | 26.3749 | 59.9754 | 18.0003 | 30.4699 | 13.1495 | 60.0291 | 5.9997 | 30.4762 | 8.1518 | 60.0009 | 0 | 30.468 | 19.3702 | 60.014 | 11.9995 | 30.4702 | 6.8264 | 60.024 | 0
30.4873 | 26.3749 | 59.9755 | 18.0003 | 30.4783 | 13.1495 | 60.0291 | 5.9997 | 30.4845 | 8.1524 | 60.0009 | 0 | 30.4763 | 19.3702 | 60.0139 | 11.9995 | 30.4785 | 6.8264 | 60.024 | 0
30.4957 | 26.2827 | 59.9755 | 18.0003 | 30.4866 | 13.1492 | 60.029 | 5.9997 | 30.4928 | 8.1524 | 60.0009 | 0 | 30.4846 | 19.2736 | 60.0139 | 11.9995 | 30.4868 | 6.8264 | 60.024 | 0
30.504 | 26.2827 | 59.9756 | 18.0003 | 30.4949 | 13.1492 | 60.029 | 5.9997 | 30.5012 | 8.1524 | 60.0009 | 0 | 30.493 | 19.2736 | 60.0139 | 11.9995 | 30.4952 | 6.8264 | 60.024 | 0
30.5123 | 26.2827 | 59.9756 | 18.0003 | 30.5033 | 13.1482 | 60.0289 | 5.9997 | 30.5095 | 8.1524 | 60.0009 | 0 | 30.5013 | 19.2716 | 60.0138 | 11.9995 | 30.5035 | 6.8273 | 60.024 | 0
30.5207 | 26.2827 | 59.9756 | 18.0003 | 30.5116 | 13.1482 | 60.0289 | 5.9997 | 30.5178 | 8.151 | 60.0009 | 0 | 30.5096 | 19.2716 | 60.0138 | 11.9995 | 30.5119 | 6.8273 | 60.024 | 0
30.529 | 26.2827 | 59.9757 | 18.0003 | 30.5199 | 13.1482 | 60.0288 | 5.9997 | 30.5262 | 8.151 | 60.0008 | 0 | 30.518 | 19.2716 | 60.0138 | 11.9995 | 30.5202 | 6.8273 | 60.024 | 0
30.5374 | 26.2827 | 59.9757 | 18.0003 | 30.5282 | 13.1482 | 60.0288 | 5.9997 | 30.5345 | 8.151 | 60.0008 | 0 | 30.5263 | 19.2716 | 60.0137 | 11.9995 | 30.5285 | 6.8273 | 60.024 | 0
30.5457 | 26.2827 | 59.9758 | 18.0003 | 30.5366 | 13.146 | 60.0287 | 5.9997 | 30.5428 | 8.151 | 60.0008 | 0 | 30.5346 | 19.2716 | 60.0137 | 11.9995 | 30.5368 | 6.8273 | 60.024 | 0
30.554 | 26.2827 | 59.9758 | 18.0003 | 30.5449 | 13.146 | 60.0287 | 5.9997 | 30.5512 | 8.151 | 60.0008 | 0 | 30.543 | 19.2716 | 60.0137 | 11.9995 | 30.5452 | 6.8273 | 60.024 | 0
30.5624 | 26.2243 | 59.9758 | 18.0003 | 30.5532 | 13.1469 | 60.0286 | 5.9997 | 30.5595 | 8.151 | 60.0008 | 0 | 30.5513 | 19.2736 | 60.0136 | 11.9995 | 30.5535 | 6.8273 | 60.024 | 0
30.5707 | 26.2243 | 59.9759 | 18.0003 | 30.5616 | 13.1469 | 60.0286 | 5.9997 | 30.5678 | 8.1509 | 60.0008 | 0 | 30.5596 | 19.2736 | 60.0136 | 11.9995 | 30.5619 | 6.8273 | 60.024 | 0
30.579 | 26.2244 | 59.9759 | 18.0003 | 30.5699 | 13.0624 | 60.0285 | 5.9997 | 30.5762 | 8.1509 | 60.0008 | 0 | 30.5679 | 19.2677 | 60.0136 | 11.9995 | 30.5702 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.5874 | 26.2244 | 59.976 | 18.0003 | 30.5782 | 13.0624 | 60.0285 | 5.9997 | 30.5845 | 8.1522 | 60.0008 | 0 | 30.5763 | 19.2677 | 60.0135 | 11.9995 | 30.5785 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.5957 | 26.2244 | 59.976 | 18.0003 | 30.5865 | 13.0624 | 60.0284 | 5.9997 | 30.5928 | 8.1522 | 60.0008 | 0 | 30.5846 | 19.2087 | 60.0135 | 11.9995 | 30.5868 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6041 | 26.2244 | 59.976 | 18.0003 | 30.5949 | 13.0624 | 60.0284 | 5.9997 | 30.6012 | 8.1522 | 60.0008 | 0 | 30.5929 | 19.2087 | 60.0135 | 11.9995 | 30.5952 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6124 | 26.2244 | 59.976 | 18.0003 | 30.6032 | 13.0624 | 60.0283 | 5.9997 | 30.6095 | 8.1522 | 60.0008 | 0 | 30.6013 | 19.2087 | 60.0134 | 11.9995 | 30.6035 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6207 | 26.2244 | 59.976 | 18.0003 | 30.6115 | 13.0624 | 60.0283 | 5.9997 | 30.6178 | 8.1522 | 60.0008 | 0 | 30.6096 | 19.2087 | 60.0134 | 11.9995 | 30.6118 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6291 | 26.2225 | 59.976 | 18.0003 | 30.6199 | 13.0633 | 60.0282 | 5.9997 | 30.6262 | 8.1522 | 60.0007 | 0 | 30.6179 | 19.2045 | 60.0134 | 11.9995 | 30.6201 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6374 | 26.2225 | 59.976 | 18.0003 | 30.6282 | 13.0633 | 60.0282 | 5.9997 | 30.6345 | 8.1522 | 60.0007 | 0 | 30.6263 | 19.2045 | 60.0133 | 11.9995 | 30.6285 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6457 | 26.2234 | 59.9759 | 18.0003 | 30.6365 | 13.0633 | 60.0281 | 5.9997 | 30.6428 | 8.1522 | 60.0007 | 0 | 30.6346 | 19.2045 | 60.0133 | 11.9995 | 30.6368 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6541 | 26.2234 | 59.9759 | 18.0003 | 30.6449 | 13.0633 | 60.0281 | 5.9997 | 30.6512 | 8.1512 | 60.0007 | 0 | 30.6429 | 19.2045 | 60.0133 | 11.9995 | 30.6452 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6624 | 26.2234 | 59.9759 | 18.0003 | 30.6532 | 13.0633 | 60.028 | 5.9997 | 30.6595 | 8.1512 | 60.0007 | 0 | 30.6513 | 19.2045 | 60.0132 | 11.9995 | 30.6535 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6708 | 26.2234 | 59.9759 | 18.0003 | 30.6615 | 13.0633 | 60.028 | 5.9997 | 30.6678 | 8.1529 | 60.0007 | 0 | 30.6596 | 19.2045 | 60.0132 | 11.9995 | 30.6618 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6791 | 26.2234 | 59.9759 | 18.0003 | 30.6698 | 13.0623 | 60.028 | 5.9997 | 30.6762 | 8.1529 | 60.0007 | 0 | 30.6679 | 19.2045 | 60.0132 | 11.9995 | 30.6701 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6874 | 26.2234 | 59.9759 | 18.0003 | 30.6782 | 13.0623 | 60.028 | 5.9997 | 30.6845 | 8.0672 | 60.0007 | 0 | 30.6763 | 19.2045 | 60.0131 | 11.9995 | 30.6785 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.6958 | 26.2234 | 59.9759 | 18.0003 | 30.6865 | 13.0623 | 60.0279 | 5.9997 | 30.6928 | 8.0672 | 60.0007 | 0 | 30.6846 | 19.2037 | 60.0131 | 11.9995 | 30.6868 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7041 | 26.2234 | 59.9759 | 18.0003 | 30.6948 | 13.0623 | 60.0279 | 5.9997 | 30.7012 | 8.0672 | 60.0007 | 0 | 30.6929 | 19.2037 | 60.0131 | 11.9995 | 30.6951 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7124 | 26.2224 | 59.9759 | 18.0003 | 30.7032 | 13.0623 | 60.0279 | 5.9997 | 30.7095 | 8.0672 | 60.0007 | 0 | 30.7013 | 19.2037 | 60.013 | 11.9995 | 30.7035 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7208 | 26.2224 | 59.9759 | 18.0003 | 30.7115 | 13.0623 | 60.0279 | 5.9997 | 30.7178 | 7.9187 | 60.0007 | 0 | 30.7096 | 19.2037 | 60.013 | 11.9995 | 30.7118 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7291 | 26.2224 | 59.9759 | 18.0003 | 30.7198 | 13.0638 | 60.0279 | 5.9997 | 30.7262 | 7.9187 | 60.0006 | 0 | 30.7179 | 19.2017 | 60.0129 | 11.9995 | 30.7201 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7375 | 26.2224 | 59.9759 | 18.0003 | 30.7281 | 13.0638 | 60.0279 | 5.9997 | 30.7345 | 7.9187 | 60.0006 | 0 | 30.7263 | 19.2017 | 60.0128 | 11.9995 | 30.7284 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7458 | 26.2224 | 59.9758 | 18.0003 | 30.7365 | 13.0638 | 60.0278 | 5.9997 | 30.7428 | 7.9187 | 60.0006 | 0 | 30.7346 | 19.2017 | 60.0128 | 11.9995 | 30.7368 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7541 | 26.2224 | 59.9758 | 18.0003 | 30.7448 | 13.0638 | 60.0278 | 5.9997 | 30.7511 | 7.9187 | 60.0006 | 0 | 30.7429 | 19.2017 | 60.0127 | 11.9995 | 30.7451 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7625 | 26.2224 | 59.9758 | 18.0003 | 30.7531 | 13.0635 | 60.0278 | 5.9997 | 30.7595 | 7.9187 | 60.0006 | 0 | 30.7513 | 19.2017 | 60.0126 | 11.9995 | 30.7534 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7708 | 26.2224 | 59.9758 | 18.0003 | 30.7615 | 13.0635 | 60.0278 | 5.9997 | 30.7678 | 7.9187 | 60.0006 | 0 | 30.7596 | 19.2017 | 60.0126 | 11.9995 | 30.7617 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7791 | 26.2224 | 59.9758 | 18.0003 | 30.7698 | 13.0635 | 60.0278 | 5.9997 | 30.7762 | 7.9187 | 60.0006 | 0 | 30.7679 | 19.2017 | 60.0125 | 11.9995 | 30.7701 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7875 | 26.2224 | 59.9758 | 18.0003 | 30.7781 | 13.0635 | 60.0278 | 5.9997 | 30.7845 | 7.9199 | 60.0006 | 0 | 30.7762 | 19.2017 | 60.0124 | 11.9995 | 30.7784 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.7958 | 26.2224 | 59.9758 | 18.0003 | 30.7865 | 12.9685 | 60.0277 | 5.9997 | 30.7928 | 7.9199 | 60.0006 | 0 | 30.7846 | 19.2017 | 60.0123 | 11.9995 | 30.7868 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.8042 | 26.2224 | 59.9758 | 18.0003 | 30.7948 | 12.9685 | 60.0277 | 5.9997 | 30.8011 | 7.9199 | 60.0006 | 0 | 30.7929 | 19.2017 | 60.0122 | 11.9995 | 30.7951 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.8125 | 26.2212 | 59.9758 | 18.0003 | 30.8031 | 12.9696 | 60.0277 | 5.9997 | 30.8095 | 7.9199 | 60.0006 | 0 | 30.8012 | 19.2037 | 60.0122 | 11.9995 | 30.8034 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.8208 | 26.2212 | 59.9758 | 18.0003 | 30.8114 | 12.9696 | 60.0277 | 5.9997 | 30.8178 | 7.9199 | 60.0006 | 0 | 30.8096 | 19.2037 | 60.0121 | 11.9995 | 30.8117 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.8292 | 26.2212 | 59.9758 | 18.0003 | 30.8198 | 12.9696 | 60.0277 | 5.9997 | 30.8261 | 7.9199 | 60.0005 | 0 | 30.8179 | 19.2037 | 60.012 | 11.9995 | 30.8201 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.8375 | 26.2212 | 59.9758 | 18.0003 | 30.8281 | 12.9696 | 60.0277 | 5.9997 | 30.8345 | 7.9192 | 60.0005 | 0 | 30.8262 | 19.2037 | 60.0119 | 11.9995 | 30.8284 | 6.8278 | 60.024 | 0
30.8458 | 26.2212 | 59.9757 | 18.0003 | 30.8364 | 12.9696 | 60.0276 | 5.9997 | 30.8428 | 7.9192 | 60.0005 | 0 | 30.8346 | 19.2037 | 60.0119 | 11.9995 | 30.8368 | 6.6607 | 60.024 | 0
30.8542 | 26.2212 | 59.9757 | 18.0003 | 30.8448 | 12.9696 | 60.0276 | 5.9997 | 30.8511 | 7.9183 | 60.0005 | 0 | 30.8429 | 19.2037 | 60.0118 | 11.9995 | 30.8451 | 6.6607 | 60.024 | 0
30.8625 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.8531 | 12.9696 | 60.0276 | 5.9997 | 30.8595 | 7.9183 | 60.0005 | 0 | 30.8512 | 19.2045 | 60.0117 | 11.9995 | 30.8534 | 6.6612 | 60.024 | 0
30.8709 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.8614 | 12.9696 | 60.0276 | 5.9997 | 30.8678 | 7.9182 | 60.0005 | 0 | 30.8596 | 19.2045 | 60.0117 | 11.9995 | 30.8617 | 6.6612 | 60.024 | 0
30.8792 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.8698 | 12.9696 | 60.0276 | 5.9997 | 30.8761 | 7.9182 | 60.0005 | 0 | 30.8679 | 19.2059 | 60.0116 | 11.9995 | 30.8701 | 6.6612 | 60.024 | 0
30.8875 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.8781 | 12.9696 | 60.0276 | 5.9997 | 30.8845 | 7.9182 | 60.0005 | 0 | 30.8762 | 19.2059 | 60.0115 | 11.9995 | 30.8784 | 6.6612 | 60.024 | 0
30.8959 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.8864 | 12.9701 | 60.0275 | 5.9997 | 30.8928 | 7.9182 | 60.0005 | 0 | 30.8846 | 19.2059 | 60.0114 | 11.9995 | 30.8867 | 6.6612 | 60.024 | 0
30.9042 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.8947 | 12.9701 | 60.0275 | 5.9997 | 30.9011 | 7.9192 | 60.0005 | 0 | 30.8929 | 19.2059 | 60.0113 | 11.9995 | 30.8951 | 6.6612 | 60.024 | 0
30.9125 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.9031 | 12.9701 | 60.0275 | 5.9997 | 30.9095 | 7.9192 | 60.0005 | 0 | 30.9012 | 19.2047 | 60.0113 | 11.9995 | 30.9034 | 6.6612 | 60.024 | 0
30.9209 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.9114 | 12.9701 | 60.0275 | 5.9997 | 30.9178 | 7.9192 | 60.0005 | 0 | 30.9095 | 19.2047 | 60.0112 | 11.9995 | 30.9117 | 6.6612 | 60.024 | 0
30.9292 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.9197 | 12.9711 | 60.0275 | 5.9997 | 30.9261 | 7.9192 | 60.0004 | 0 | 30.9179 | 19.2047 | 60.0111 | 11.9995 | 30.9201 | 6.661 | 60.024 | 0
30.9376 | 26.2199 | 59.9757 | 18.0003 | 30.9281 | 12.9711 | 60.0275 | 5.9997 | 30.9345 | 7.9192 | 60.0004 | 0 | 30.9262 | 19.2047 | 60.0111 | 11.9995 | 30.9284 | 6.661 | 60.024 | 0
30.9459 | 26.2199 | 59.9756 | 18.0003 | 30.9364 | 12.9711 | 60.0274 | 5.9997 | 30.9428 | 7.9192 | 60.0004 | 0 | 30.9345 | 19.2047 | 60.011 | 11.9995 | 30.9367 | 6.661 | 60.024 | 0
30.9542 | 26.2199 | 59.9756 | 18.0003 | 30.9447 | 12.9711 | 60.0274 | 5.9997 | 30.9511 | 7.918 | 60.0004 | 0 | 30.9429 | 19.2047 | 60.0109 | 11.9995 | 30.945 | 6.661 | 60.024 | 0
30.9626 | 26.2199 | 59.9756 | 18.0003 | 30.953 | 12.9711 | 60.0274 | 5.9997 | 30.9595 | 7.918 | 60.0004 | 0 | 30.9512 | 19.2065 | 60.0108 | 11.9995 | 30.9533 | 6.661 | 60.024 | 0
30.9709 | 26.2199 | 59.9756 | 18.0003 | 30.9614 | 12.9711 | 60.0274 | 5.9997 | 30.9678 | 7.9186 | 60.0004 | 0 | 30.9595 | 19.2065 | 60.0107 | 11.9995 | 30.9617 | 6.661 | 60.024 | 0
30.9792 | 26.2199 | 59.9756 | 18.0003 | 30.9697 | 12.9711 | 60.0274 | 5.9997 | 30.9761 | 7.9186 | 60.0004 | 0 | 30.9679 | 19.2065 | 60.0107 | 11.9995 | 30.97 | 6.661 | 60.024 | 0
30.9876 | 26.2199 | 59.9756 | 18.0003 | 30.978 | 12.9711 | 60.0274 | 5.9997 | 30.9845 | 7.9186 | 60.0004 | 0 | 30.9762 | 19.2065 | 60.0106 | 11.9995 | 30.9784 | 6.661 | 60.024 | 0
30.9959 | 26.2181 | 59.9756 | 18.0003 | 30.9864 | 12.9711 | 60.0273 | 5.9997 | 30.9928 | 7.9186 | 60.0004 | 0 | 30.9845 | 19.2052 | 60.0105 | 11.9995 | 30.9867 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0043 | 26.2181 | 59.9756 | 18.0003 | 30.9947 | 12.9711 | 60.0273 | 5.9997 | 31.0011 | 7.9201 | 60.0004 | 0 | 30.9929 | 19.2052 | 60.0104 | 11.9995 | 30.995 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0126 | 26.2181 | 59.9756 | 18.0003 | 31.003 | 12.9711 | 60.0273 | 5.9997 | 31.0095 | 7.9201 | 60.0004 | 0 | 31.0012 | 19.2071 | 60.0104 | 11.9995 | 31.0033 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0209 | 26.2181 | 59.9756 | 18.0003 | 31.0113 | 12.9711 | 60.0273 | 5.9997 | 31.0178 | 7.9201 | 60.0004 | 0 | 31.0095 | 19.2071 | 60.0103 | 11.9995 | 31.0117 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0293 | 26.2181 | 59.9756 | 18.0003 | 31.0197 | 12.969 | 60.0273 | 5.9997 | 31.0261 | 7.9201 | 60.0003 | 0 | 31.0179 | 19.2071 | 60.0102 | 11.9995 | 31.02 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0376 | 26.2181 | 59.9756 | 18.0003 | 31.028 | 12.969 | 60.0273 | 5.9997 | 31.0345 | 7.9196 | 60.0003 | 0 | 31.0262 | 19.2071 | 60.0102 | 11.9995 | 31.0284 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0459 | 26.22 | 59.9755 | 18.0003 | 31.0363 | 12.969 | 60.0272 | 5.9997 | 31.0428 | 7.9196 | 60.0003 | 0 | 31.0345 | 19.2037 | 60.0101 | 11.9995 | 31.0367 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0543 | 26.22 | 59.9755 | 18.0003 | 31.0447 | 12.969 | 60.0272 | 5.9997 | 31.0511 | 7.9196 | 60.0003 | 0 | 31.0428 | 19.2037 | 60.01 | 11.9995 | 31.045 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0626 | 26.2188 | 59.9755 | 18.0003 | 31.053 | 12.969 | 60.0272 | 5.9997 | 31.0594 | 7.9196 | 60.0003 | 0 | 31.0512 | 19.2037 | 60.0099 | 11.9995 | 31.0533 | 6.661 | 60.024 | 0
31.071 | 26.2188 | 59.9755 | 18.0003 | 31.0613 | 12.969 | 60.0272 | 5.9997 | 31.0678 | 7.9176 | 60.0003 | 0 | 31.0595 | 19.2037 | 60.0098 | 11.9995 | 31.0617 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0793 | 26.2188 | 59.9755 | 18.0003 | 31.0697 | 12.969 | 60.0272 | 5.9997 | 31.0761 | 7.9176 | 60.0003 | 0 | 31.0678 | 19.204 | 60.0098 | 11.9995 | 31.07 | 6.661 | 60.024 | 0
31.0876 | 26.2188 | 59.9755 | 18.0003 | 31.078 | 12.969 | 60.0272 | 5.9997 | 31.0845 | 7.9182 | 60.0003 | 0 | 31.0762 | 19.204 | 60.0097 | 11.9995 | 31.0783 | 6.661 | 60.024 | 0
31.096 | 26.2188 | 59.9755 | 18.0003 | 31.0863 | 12.969 | 60.0271 | 5.9997 | 31.0928 | 7.9182 | 60.0003 | 0 | 31.0845 | 19.204 | 60.0096 | 11.9995 | 31.0866 | 6.661 | 60.024 | 0
31.1043 | 26.2188 | 59.9755 | 18.0003 | 31.0946 | 12.969 | 60.0271 | 5.9997 | 31.1011 | 7.9182 | 60.0003 | 0 | 31.0928 | 19.204 | 60.0095 | 11.9995 | 31.095 | 6.661 | 60.024 | 0
31.1126 | 26.2187 | 59.9755 | 18.0003 | 31.103 | 12.969 | 60.0271 | 5.9997 | 31.1095 | 7.9182 | 60.0003 | 0 | 31.1012 | 19.2045 | 60.0095 | 11.9995 | 31.1033 | 6.661 | 60.024 | 0
31.121 | 26.2187 | 59.9755 | 18.0003 | 31.1113 | 12.969 | 60.0271 | 5.9997 | 31.1178 | 7.9186 | 60.0003 | 0 | 31.1095 | 19.2045 | 60.0094 | 11.9995 | 31.1117 | 6.661 | 60.024 | 0
31.1293 | 26.2188 | 59.9755 | 18.0003 | 31.1196 | 12.969 | 60.0271 | 5.9997 | 31.1261 | 7.9186 | 60.0002 | 0 | 31.1178 | 19.2034 | 60.0093 | 11.9995 | 31.12 | 6.661 | 60.024 | 0
31.1377 | 26.2188 | 59.9755 | 18.0003 | 31.128 | 12.969 | 60.0271 | 5.9997 | 31.1344 | 7.9188 | 60.0002 | 0 | 31.1262 | 19.2034 | 60.0093 | 11.9995 | 31.1283 | 6.661 | 60.024 | 0
31.146 | 26.2188 | 59.9754 | 18.0003 | 31.1363 | 12.9711 | 60.027 | 5.9997 | 31.1428 | 7.9188 | 60.0002 | 0 | 31.1345 | 19.2046 | 60.0092 | 11.9995 | 31.1366 | 6.661 | 60.024 | 0
31.1543 | 26.2188 | 59.9754 | 18.0003 | 31.1446 | 12.9711 | 60.027 | 5.9997 | 31.1511 | 7.9188 | 60.0002 | 0 | 31.1429 | 19.2046 | 60.0091 | 11.9995 | 31.145 | 6.661 | 60.024 | 0
31.1627 | 26.2188 | 59.9754 | 18.0003 | 31.1529 | 12.9744 | 60.027 | 5.9997 | 31.1595 | 7.9188 | 60.0002 | 0 | 31.1512 | 19.2046 | 60.009 | 11.9995 | 31.1533 | 6.661 | 60.024 | 0
31.171 | 26.2188 | 59.9754 | 18.0003 | 31.1613 | 12.9744 | 60.027 | 5.9997 | 31.1678 | 7.9181 | 60.0002 | 0 | 31.1595 | 19.2046 | 60.0089 | 11.9995 | 31.1616 | 6.661 | 60.024 | 0
31.1793 | 26.2188 | 59.9754 | 18.0003 | 31.1696 | 12.9747 | 60.027 | 5.9997 | 31.1761 | 7.9181 | 60.0002 | 0 | 31.1678 | 19.2053 | 60.0089 | 11.9995 | 31.17 | 6.661 | 60.024 | 0
31.1877 | 26.2188 | 59.9754 | 18.0003 | 31.1779 | 12.9747 | 60.027 | 5.9997 | 31.1844 | 7.9181 | 60.0002 | 0 | 31.1762 | 19.2053 | 60.0088 | 11.9995 | 31.1783 | 6.661 | 60.024 | 0
31.196 | 26.221 | 59.9754 | 18.0003 | 31.1863 | 12.9747 | 60.0269 | 5.9997 | 31.1928 | 7.9181 | 60.0002 | 0 | 31.1845 | 19.2071 | 60.0087 | 11.9995 | 31.1866 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2044 | 26.221 | 59.9754 | 18.0003 | 31.1946 | 12.9747 | 60.0269 | 5.9997 | 31.2011 | 7.9178 | 60.0002 | 0 | 31.1928 | 19.2071 | 60.0087 | 11.9995 | 31.1949 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2127 | 26.2197 | 59.9754 | 18.0003 | 31.2029 | 12.9747 | 60.0269 | 5.9997 | 31.2094 | 7.9178 | 60.0002 | 0 | 31.2012 | 19.2071 | 60.0086 | 11.9995 | 31.2033 | 6.661 | 60.024 | 0
31.221 | 26.2197 | 59.9754 | 18.0003 | 31.2113 | 12.9747 | 60.0269 | 5.9997 | 31.2178 | 7.9171 | 60.0002 | 0 | 31.2095 | 19.2071 | 60.0085 | 11.9995 | 31.2116 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2294 | 26.2149 | 59.9754 | 18.0003 | 31.2196 | 12.9747 | 60.0269 | 5.9997 | 31.2261 | 7.9171 | 60.0001 | 0 | 31.2178 | 19.1533 | 60.0084 | 11.9995 | 31.2199 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2377 | 26.2149 | 59.9754 | 18.0003 | 31.2279 | 12.9747 | 60.0269 | 5.9997 | 31.2344 | 7.9171 | 60.0001 | 0 | 31.2262 | 19.1533 | 60.0084 | 11.9995 | 31.2282 | 6.661 | 60.024 | 0
31.246 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.2362 | 12.9728 | 60.0268 | 5.9997 | 31.2428 | 7.9171 | 60.0001 | 0 | 31.2345 | 19.1097 | 60.0083 | 11.9995 | 31.2366 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2544 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.2446 | 12.9728 | 60.0268 | 5.9997 | 31.2511 | 7.9175 | 60.0001 | 0 | 31.2428 | 19.1097 | 60.0082 | 11.9995 | 31.2449 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2627 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.2529 | 12.9717 | 60.0268 | 5.9997 | 31.2594 | 7.9175 | 60.0001 | 0 | 31.2512 | 19.1118 | 60.0081 | 11.9995 | 31.2533 | 6.661 | 60.024 | 0
31.271 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.2612 | 12.9717 | 60.0268 | 5.9997 | 31.2678 | 7.917 | 60.0001 | 0 | 31.2595 | 19.1118 | 60.008 | 11.9995 | 31.2616 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2794 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.2696 | 12.9717 | 60.0268 | 5.9997 | 31.2761 | 7.917 | 60.0001 | 0 | 31.2678 | 19.1118 | 60.008 | 11.9995 | 31.2699 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2877 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.2779 | 12.9717 | 60.0268 | 5.9997 | 31.2844 | 7.917 | 60.0001 | 0 | 31.2762 | 19.1118 | 60.0079 | 11.9995 | 31.2782 | 6.661 | 60.024 | 0
31.2961 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.2862 | 12.9694 | 60.0267 | 5.9997 | 31.2928 | 7.917 | 60.0001 | 0 | 31.2845 | 19.1114 | 60.0078 | 11.9995 | 31.2866 | 6.661 | 60.024 | 0
31.3044 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.2945 | 12.9694 | 60.0267 | 5.9997 | 31.3011 | 7.916 | 60.0001 | 0 | 31.2928 | 19.1114 | 60.0078 | 11.9995 | 31.2949 | 6.661 | 60.024 | 0
31.3127 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.3029 | 12.9694 | 60.0267 | 5.9997 | 31.3094 | 7.916 | 60.0001 | 0 | 31.3011 | 19.1085 | 60.0077 | 11.9995 | 31.3033 | 6.661 | 60.0239 | 0
31.3211 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.3112 | 12.9694 | 60.0267 | 5.9997 | 31.3178 | 7.9165 | 60.0001 | 0 | 31.3095 | 19.1085 | 60.0076 | 11.9995 | 31.3116 | 6.661 | 60.0239 | 0
31.3294 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.3195 | 12.9694 | 60.0267 | 5.9997 | 31.3261 | 7.9165 | 60 | 0 | 31.3178 | 19.1085 | 60.0075 | 11.9995 | 31.3199 | 6.661 | 60.0238 | 0
31.3377 | 26.2149 | 59.9753 | 18.0003 | 31.3279 | 12.9694 | 60.0267 | 5.9997 | 31.3344 | 7.9159 | 60 | 0 | 31.3261 | 19.1085 | 60.0075 | 11.9995 | 31.3282 | 6.661 | 60.0238 | 0
31.3461 | 26.2149 | 59.9752 | 18.0003 | 31.3362 | 12.9694 | 60.0266 | 5.9997 | 31.3428 | 7.9159 | 60 | 0 | 31.3345 | 19.1085 | 60.0074 | 11.9995 | 31.3366 | 6.661 | 60.0237 | 0
31.3544 | 26.2149 | 59.9752 | 18.0003 | 31.3445 | 12.9694 | 60.0266 | 5.9997 | 31.3511 | 7.9162 | 60 | 0 | 31.3428 | 19.1085 | 60.0073 | 11.9995 | 31.3449 | 6.661 | 60.0237 | 0
31.3628 | 26.2149 | 59.9752 | 18.0003 | 31.3529 | 12.9694 | 60.0266 | 5.9997 | 31.3594 | 7.9162 | 60 | 0 | 31.3511 | 19.1079 | 60.0072 | 11.9995 | 31.3532 | 6.661 | 60.0237 | 0
31.3711 | 26.2149 | 59.9752 | 18.0003 | 31.3612 | 12.9694 | 60.0266 | 5.9997 | 31.3678 | 7.9162 | 60 | 0 | 31.3595 | 19.1079 | 60.0071 | 11.9995 | 31.3615 | 6.661 | 60.0236 | 0
31.3794 | 26.2176 | 59.9752 | 18.0003 | 31.3695 | 12.9686 | 60.0266 | 5.9997 | 31.3761 | 7.9162 | 60 | 0 | 31.3678 | 19.1079 | 60.0071 | 11.9995 | 31.3699 | 6.661 | 60.0236 | 0
31.3878 | 26.2176 | 59.9752 | 18.0003 | 31.3778 | 12.9686 | 60.0266 | 5.9997 | 31.3844 | 7.9151 | 60 | 0 | 31.3761 | 19.1079 | 60.007 | 11.9995 | 31.3782 | 6.661 | 60.0235 | 0
31.3961 | 26.2196 | 59.9752 | 18.0003 | 31.3862 | 12.9686 | 60.0265 | 5.9997 | 31.3928 | 7.9151 | 59.9999 | 0 | 31.3845 | 19.1079 | 60.0069 | 11.9995 | 31.3866 | 6.661 | 60.0235 | 0
31.4044 | 26.2196 | 59.9752 | 18.0003 | 31.3945 | 12.9686 | 60.0265 | 5.9997 | 31.4011 | 7.9154 | 59.9999 | 0 | 31.3928 | 19.1079 | 60.0069 | 11.9995 | 31.3949 | 6.661 | 60.0235 | 0
31.4128 | 26.2196 | 59.9752 | 18.0003 | 31.4028 | 12.9686 | 60.0265 | 5.9997 | 31.4094 | 7.9154 | 59.9999 | 0 | 31.4011 | 19.1079 | 60.0068 | 11.9995 | 31.4032 | 6.6609 | 60.0234 | 0
31.4211 | 26.2196 | 59.9752 | 18.0003 | 31.4112 | 12.9686 | 60.0265 | 5.9997 | 31.4178 | 7.9154 | 59.9998 | 0 | 31.4095 | 19.1079 | 60.0067 | 11.9995 | 31.4115 | 6.6609 | 60.0234 | 0
31.4295 | 26.1502 | 59.9752 | 18.0003 | 31.4195 | 12.9686 | 60.0265 | 5.9997 | 31.4261 | 7.9154 | 59.9998 | 0 | 31.4178 | 19.0515 | 60.0066 | 11.9995 | 31.4198 | 6.66 | 60.0233 | 0
31.4378 | 26.1502 | 59.9752 | 18.0003 | 31.4278 | 12.9686 | 60.0265 | 5.9997 | 31.4344 | 7.9183 | 59.9998 | 0 | 31.4261 | 19.0515 | 60.0065 | 11.9995 | 31.4282 | 6.66 | 60.0233 | 0
31.4461 | 26.1502 | 59.9751 | 18.0003 | 31.4361 | 12.9689 | 60.0264 | 5.9997 | 31.4427 | 7.9183 | 59.9997 | 0 | 31.4345 | 19.0515 | 60.0065 | 11.9995 | 31.4365 | 6.66 | 60.0232 | 0
31.4545 | 26.1502 | 59.9751 | 18.0003 | 31.4445 | 12.9689 | 60.0264 | 5.9997 | 31.4511 | 7.9183 | 59.9997 | 0 | 31.4428 | 19.0515 | 60.0064 | 11.9995 | 31.4449 | 6.66 | 60.0232 | 0
31.4628 | 25.9905 | 59.9751 | 18.0003 | 31.4528 | 12.9689 | 60.0264 | 5.9997 | 31.4594 | 7.9183 | 59.9997 | 0 | 31.4511 | 19.0516 | 60.0063 | 11.9995 | 31.4532 | 6.6589 | 60.0232 | 0
31.4711 | 25.9905 | 59.9751 | 18.0003 | 31.4611 | 12.9689 | 60.0264 | 5.9997 | 31.4678 | 7.8365 | 59.9996 | 0 | 31.4595 | 19.0516 | 60.0062 | 11.9995 | 31.4615 | 6.6589 | 60.0231 | 0
31.4795 | 25.9905 | 59.9751 | 18.0003 | 31.4695 | 12.969 | 60.0264 | 5.9997 | 31.4761 | 7.8365 | 59.9996 | 0 | 31.4678 | 19.0516 | 60.0062 | 11.9995 | 31.4698 | 6.6589 | 60.0231 | 0
31.4878 | 25.9905 | 59.9751 | 18.0003 | 31.4778 | 12.969 | 60.0264 | 5.9997 | 31.4844 | 7.8352 | 59.9996 | 0 | 31.4761 | 19.0516 | 60.0061 | 11.9995 | 31.4782 | 6.6589 | 60.023 | 0
31.4962 | 25.9905 | 59.9751 | 18.0003 | 31.4861 | 12.969 | 60.0263 | 5.9997 | 31.4928 | 7.8352 | 59.9995 | 0 | 31.4845 | 19.0511 | 60.006 | 11.9995 | 31.4865 | 6.6589 | 60.023 | 0
31.5045 | 25.9905 | 59.9751 | 18.0003 | 31.4945 | 12.969 | 60.0263 | 5.9997 | 31.5011 | 7.8338 | 59.9995 | 0 | 31.4928 | 19.0511 | 60.006 | 11.9995 | 31.4948 | 6.6589 | 60.023 | 0
31.5128 | 25.9905 | 59.9751 | 18.0003 | 31.5028 | 12.969 | 60.0263 | 5.9997 | 31.5094 | 7.8338 | 59.9995 | 0 | 31.5011 | 19.0542 | 60.0059 | 11.9995 | 31.5031 | 6.6589 | 60.0229 | 0
31.5212 | 25.9905 | 59.9751 | 18.0003 | 31.5111 | 12.969 | 60.0263 | 5.9997 | 31.5177 | 7.7415 | 59.9994 | 0 | 31.5095 | 19.0542 | 60.0058 | 11.9995 | 31.5115 | 6.6589 | 60.0229 | 0
31.5295 | 25.9896 | 59.9751 | 18.0003 | 31.5194 | 12.875 | 60.0263 | 5.9997 | 31.5261 | 7.7415 | 59.9994 | 0 | 31.5178 | 19.0535 | 60.0057 | 11.9995 | 31.5198 | 6.6589 | 60.0228 | 0
31.5378 | 25.9896 | 59.9751 | 18.0003 | 31.5278 | 12.875 | 60.0263 | 5.9997 | 31.5344 | 7.6268 | 59.9994 | 0 | 31.5261 | 19.0535 | 60.0056 | 11.9995 | 31.5282 | 6.6589 | 60.0228 | 0
31.5462 | 25.9896 | 59.975 | 18.0003 | 31.5361 | 12.875 | 60.0262 | 5.9997 | 31.5428 | 7.6268 | 59.9993 | 0 | 31.5345 | 19.0535 | 60.0056 | 11.9995 | 31.5365 | 6.6589 | 60.0227 | 0
31.5545 | 25.9896 | 59.975 | 18.0003 | 31.5444 | 12.875 | 60.0262 | 5.9997 | 31.5511 | 7.6268 | 59.9993 | 0 | 31.5428 | 19.0535 | 60.0055 | 11.9995 | 31.5448 | 6.6589 | 60.0227 | 0
31.5629 | 25.9922 | 59.975 | 18.0003 | 31.5528 | 12.875 | 60.0262 | 5.9997 | 31.5594 | 7.6268 | 59.9993 | 0 | 31.5511 | 19.0535 | 60.0054 | 11.9995 | 31.5531 | 6.6589 | 60.0227 | 0
31.5712 | 25.9922 | 59.975 | 18.0003 | 31.5611 | 12.875 | 60.0262 | 5.9997 | 31.5677 | 7.6272 | 59.9992 | 0 | 31.5594 | 19.0535 | 60.0054 | 11.9995 | 31.5615 | 6.6589 | 60.0226 | 0
31.5795 | 25.9922 | 59.975 | 18.0003 | 31.5694 | 12.8764 | 60.0262 | 5.9997 | 31.5761 | 7.6272 | 59.9992 | 0 | 31.5678 | 19.0535 | 60.0053 | 11.9995 | 31.5698 | 6.6589 | 60.0226 | 0
31.5879 | 25.9922 | 59.975 | 18.0003 | 31.5778 | 12.8764 | 60.0262 | 5.9997 | 31.5844 | 7.6281 | 59.9992 | 0 | 31.5761 | 19.0535 | 60.0052 | 11.9995 | 31.5782 | 6.6589 | 60.0225 | 0
31.5962 | 25.9922 | 59.975 | 18.0003 | 31.5861 | 12.8786 | 60.0261 | 5.9997 | 31.5927 | 7.6281 | 59.9991 | 0 | 31.5844 | 19.0518 | 60.0051 | 11.9995 | 31.5865 | 6.6589 | 60.0225 | 0
31.6045 | 25.9922 | 59.975 | 18.0003 | 31.5944 | 12.8786 | 60.0261 | 5.9997 | 31.6011 | 7.6281 | 59.9991 | 0 | 31.5928 | 19.0518 | 60.0051 | 11.9995 | 31.5948 | 6.6589 | 60.0225 | 0
31.6129 | 25.9909 | 59.975 | 18.0003 | 31.6027 | 12.8786 | 60.0261 | 5.9997 | 31.6094 | 7.6281 | 59.9991 | 0 | 31.6011 | 19.0518 | 60.005 | 11.9995 | 31.6031 | 6.6589 | 60.0224 | 0
31.6212 | 25.9909 | 59.975 | 18.0003 | 31.6111 | 12.8786 | 60.0261 | 5.9997 | 31.6177 | 7.6276 | 59.999 | 0 | 31.6095 | 19.0518 | 60.0049 | 11.9995 | 31.6115 | 6.6589 | 60.0224 | 0
31.6296 | 25.9909 | 59.975 | 18.0003 | 31.6194 | 12.8786 | 60.0261 | 5.9997 | 31.6261 | 7.6276 | 59.999 | 0 | 31.6178 | 19.0532 | 60.0048 | 11.9995 | 31.6198 | 6.6589 | 60.0223 | 0
31.6379 | 25.9909 | 59.975 | 18.0003 | 31.6277 | 12.8786 | 60.0261 | 5.9997 | 31.6344 | 7.6274 | 59.999 | 0 | 31.6261 | 19.0532 | 60.0047 | 11.9995 | 31.6281 | 6.6589 | 60.0223 | 0
31.6462 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.6361 | 12.8786 | 60.026 | 5.9997 | 31.6427 | 7.6274 | 59.9989 | 0 | 31.6345 | 19.0532 | 60.0047 | 11.9995 | 31.6364 | 6.6589 | 60.0222 | 0
31.6546 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.6444 | 12.8786 | 60.026 | 5.9997 | 31.6511 | 7.6274 | 59.9989 | 0 | 31.6428 | 19.0532 | 60.0046 | 11.9995 | 31.6447 | 6.6589 | 60.0222 | 0
31.6629 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.6527 | 12.8786 | 60.026 | 5.9997 | 31.6594 | 7.6274 | 59.9989 | 0 | 31.6511 | 19.0532 | 60.0045 | 11.9995 | 31.6531 | 6.6589 | 60.0222 | 0
31.6712 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.661 | 12.8786 | 60.026 | 5.9997 | 31.6677 | 7.628 | 59.9988 | 0 | 31.6595 | 19.0532 | 60.0045 | 11.9995 | 31.6614 | 6.6589 | 60.0221 | 0
31.6796 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.6694 | 12.7809 | 60.026 | 5.9997 | 31.6761 | 7.628 | 59.9988 | 0 | 31.6678 | 19.0532 | 60.0044 | 11.9995 | 31.6698 | 6.6589 | 60.0221 | 0
31.6879 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.6777 | 12.7809 | 60.0259 | 5.9997 | 31.6844 | 7.6292 | 59.9988 | 0 | 31.6761 | 19.0532 | 60.0043 | 11.9995 | 31.6781 | 6.6589 | 60.022 | 0
31.6963 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.686 | 12.7795 | 60.0259 | 5.9997 | 31.6927 | 7.6292 | 59.9987 | 0 | 31.6844 | 19.0532 | 60.0042 | 11.9995 | 31.6864 | 6.6589 | 60.022 | 0
31.7046 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.6944 | 12.7795 | 60.0259 | 5.9997 | 31.7011 | 7.6292 | 59.9987 | 0 | 31.6928 | 19.0532 | 60.0042 | 11.9995 | 31.6947 | 6.6589 | 60.022 | 0
31.7129 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.7027 | 12.7795 | 60.0259 | 5.9997 | 31.7094 | 7.6292 | 59.9987 | 0 | 31.7011 | 19.0532 | 60.0041 | 11.9995 | 31.7031 | 6.5503 | 60.0219 | 0
31.7213 | 25.9909 | 59.9751 | 18.0003 | 31.711 | 12.7795 | 60.0258 | 5.9997 | 31.7177 | 7.6285 | 59.9986 | 0 | 31.7094 | 19.0532 | 60.004 | 11.9995 | 31.7114 | 6.5503 | 60.0219 | 0
31.7296 | 25.9943 | 59.9751 | 18.0003 | 31.7193 | 12.7769 | 60.0258 | 5.9997 | 31.7261 | 7.6285 | 59.9986 | 0 | 31.7178 | 19.0532 | 60.004 | 11.9995 | 31.7198 | 6.5503 | 60.0218 | 0
31.7379 | 25.9943 | 59.9751 | 18.0003 | 31.7277 | 12.7769 | 60.0258 | 5.9997 | 31.7344 | 7.6264 | 59.9986 | 0 | 31.7261 | 19.0532 | 60.0039 | 11.9995 | 31.7281 | 6.5503 | 60.0218 | 0
31.7463 | 25.9943 | 59.9752 | 18.0003 | 31.736 | 12.7769 | 60.0258 | 5.9997 | 31.7427 | 7.6264 | 59.9985 | 0 | 31.7344 | 19.0545 | 60.0039 | 11.9995 | 31.7364 | 6.5503 | 60.0217 | 0
31.7546 | 25.9943 | 59.9752 | 18.0003 | 31.7443 | 12.7769 | 60.0257 | 5.9997 | 31.7511 | 7.6264 | 59.9985 | 0 | 31.7428 | 19.0545 | 60.0039 | 11.9995 | 31.7447 | 6.5503 | 60.0217 | 0
31.763 | 25.9943 | 59.9752 | 18.0003 | 31.7527 | 12.7769 | 60.0257 | 5.9997 | 31.7594 | 7.6264 | 59.9985 | 0 | 31.7511 | 19.0545 | 60.0039 | 11.9995 | 31.7531 | 6.5503 | 60.0217 | 0
31.7713 | 25.9943 | 59.9752 | 18.0003 | 31.761 | 12.7769 | 60.0257 | 5.9997 | 31.7677 | 7.6269 | 59.9984 | 0 | 31.7594 | 19.0545 | 60.0038 | 11.9995 | 31.7614 | 6.5503 | 60.0216 | 0
31.7796 | 25.9909 | 59.9752 | 18.0003 | 31.7693 | 12.7769 | 60.0257 | 5.9997 | 31.7761 | 7.6269 | 59.9984 | 0 | 31.7678 | 19.052 | 60.0038 | 11.9995 | 31.7697 | 6.5503 | 60.0216 | 0
31.788 | 25.9909 | 59.9752 | 18.0003 | 31.7777 | 12.7769 | 60.0256 | 5.9997 | 31.7844 | 7.6276 | 59.9984 | 0 | 31.7761 | 19.052 | 60.0038 | 11.9995 | 31.778 | 6.5503 | 60.0215 | 0
31.7963 | 25.9909 | 59.9752 | 18.0003 | 31.786 | 12.7769 | 60.0256 | 5.9997 | 31.7927 | 7.6276 | 59.9983 | 0 | 31.7844 | 19.052 | 60.0038 | 11.9995 | 31.7864 | 6.5503 | 60.0215 | 0
31.8046 | 25.9909 | 59.9752 | 18.0003 | 31.7943 | 12.7769 | 60.0256 | 5.9997 | 31.8011 | 7.6276 | 59.9983 | 0 | 31.7928 | 19.052 | 60.0037 | 11.9995 | 31.7947 | 6.5503 | 60.0215 | 0
31.813 | 25.9909 | 59.9752 | 18.0003 | 31.8026 | 12.7761 | 60.0256 | 5.9997 | 31.8094 | 7.6276 | 59.9983 | 0 | 31.8011 | 19.052 | 60.0037 | 11.9995 | 31.8031 | 6.5503 | 60.0214 | 0
31.8213 | 25.9909 | 59.9752 | 18.0003 | 31.811 | 12.7761 | 60.0255 | 5.9997 | 31.8177 | 7.6276 | 59.9982 | 0 | 31.8094 | 19.052 | 60.0037 | 11.9995 | 31.8114 | 6.5503 | 60.0214 | 0
31.8297 | 25.9909 | 59.9752 | 18.0003 | 31.8193 | 12.7741 | 60.0255 | 5.9997 | 31.8261 | 7.6276 | 59.9982 | 0 | 31.8178 | 19.052 | 60.0037 | 11.9995 | 31.8197 | 6.5503 | 60.0213 | 0
31.838 | 25.9909 | 59.9752 | 18.0003 | 31.8276 | 12.7741 | 60.0255 | 5.9997 | 31.8344 | 7.6285 | 59.9982 | 0 | 31.8261 | 19.052 | 60.0037 | 11.9995 | 31.828 | 6.5503 | 60.0213 | 0
31.8463 | 25.9909 | 59.9753 | 18.0003 | 31.836 | 12.7723 | 60.0255 | 5.9997 | 31.8427 | 7.6285 | 59.9981 | 0 | 31.8344 | 19.052 | 60.0036 | 11.9995 | 31.8364 | 6.5503 | 60.0212 | 0
31.8547 | 25.9909 | 59.9753 | 18.0003 | 31.8443 | 12.7723 | 60.0254 | 5.9997 | 31.8511 | 7.6285 | 59.9981 | 0 | 31.8428 | 19.052 | 60.0036 | 11.9995 | 31.8447 | 6.5503 | 60.0212 | 0
31.863 | 25.9909 | 59.9753 | 18.0003 | 31.8526 | 12.7723 | 60.0254 | 5.9997 | 31.8594 | 7.6285 | 59.9981 | 0 | 31.8511 | 19.0484 | 60.0036 | 11.9995 | 31.8531 | 6.5503 | 60.0212 | 0
31.8713 | 25.9909 | 59.9753 | 18.0003 | 31.8609 | 12.7723 | 60.0254 | 5.9997 | 31.8677 | 7.6277 | 59.998 | 0 | 31.8594 | 19.0484 | 60.0036 | 11.9995 | 31.8614 | 6.5503 | 60.0211 | 0
31.8797 | 25.9934 | 59.9753 | 18.0003 | 31.8693 | 12.7723 | 60.0254 | 5.9997 | 31.8761 | 7.6277 | 59.998 | 0 | 31.8678 | 19.0484 | 60.0035 | 11.9995 | 31.8697 | 6.5503 | 60.0211 | 0
31.888 | 25.9934 | 59.9753 | 18.0003 | 31.8776 | 12.7723 | 60.0253 | 5.9997 | 31.8844 | 7.6277 | 59.998 | 0 | 31.8761 | 19.0484 | 60.0035 | 11.9995 | 31.878 | 6.5503 | 60.021 | 0
31.8964 | 25.9934 | 59.9753 | 18.0003 | 31.8859 | 12.7733 | 60.0253 | 5.9997 | 31.8927 | 7.6277 | 59.9979 | 0 | 31.8844 | 19.0484 | 60.0035 | 11.9995 | 31.8863 | 6.5503 | 60.021 | 0
31.9047 | 25.9934 | 59.9753 | 18.0003 | 31.8943 | 12.7733 | 60.0253 | 5.9997 | 31.9011 | 7.6277 | 59.9979 | 0 | 31.8928 | 19.0484 | 60.0034 | 11.9995 | 31.8947 | 6.5503 | 60.021 | 0
31.913 | 25.9934 | 59.9753 | 18.0003 | 31.9026 | 12.7733 | 60.0253 | 5.9997 | 31.9094 | 7.6277 | 59.9979 | 0 | 31.9011 | 19.0474 | 60.0034 | 11.9995 | 31.903 | 6.5503 | 60.0209 | 0
31.9214 | 25.9934 | 59.9753 | 18.0003 | 31.9109 | 12.7733 | 60.0252 | 5.9997 | 31.9177 | 7.6277 | 59.9978 | 0 | 31.9094 | 19.0474 | 60.0034 | 11.9995 | 31.9113 | 6.5503 | 60.0209 | 0
31.9297 | 25.9923 | 59.9753 | 18.0003 | 31.9193 | 12.7733 | 60.0252 | 5.9997 | 31.9261 | 7.6277 | 59.9978 | 0 | 31.9178 | 19.0474 | 60.0034 | 11.9995 | 31.9196 | 6.5503 | 60.0208 | 0
31.938 | 25.9923 | 59.9753 | 18.0003 | 31.9276 | 12.7733 | 60.0252 | 5.9997 | 31.9344 | 7.6268 | 59.9978 | 0 | 31.9261 | 19.0474 | 60.0033 | 11.9995 | 31.928 | 6.5503 | 60.0208 | 0
31.9464 | 25.9923 | 59.9754 | 18.0003 | 31.9359 | 12.7751 | 60.0252 | 5.9997 | 31.9427 | 7.6268 | 59.9977 | 0 | 31.9344 | 19.0474 | 60.0033 | 11.9995 | 31.9363 | 6.5503 | 60.0207 | 0
31.9547 | 25.9923 | 59.9754 | 18.0003 | 31.9442 | 12.7751 | 60.0251 | 5.9997 | 31.9511 | 7.6255 | 59.9977 | 0 | 31.9427 | 19.0474 | 60.0033 | 11.9995 | 31.9447 | 6.5503 | 60.0207 | 0
31.9631 | 25.9923 | 59.9754 | 18.0003 | 31.9526 | 12.7751 | 60.0251 | 5.9997 | 31.9594 | 7.6255 | 59.9977 | 0 | 31.9511 | 19.0498 | 60.0033 | 11.9995 | 31.953 | 6.5503 | 60.0207 | 0
31.9714 | 25.9923 | 59.9754 | 18.0003 | 31.9609 | 12.7751 | 60.0251 | 5.9997 | 31.9677 | 7.6255 | 59.9976 | 0 | 31.9594 | 19.0498 | 60.0033 | 11.9995 | 31.9613 | 6.5503 | 60.0206 | 0
31.9797 | 25.9923 | 59.9754 | 18.0003 | 31.9692 | 12.7751 | 60.0251 | 5.9997 | 31.9761 | 7.6255 | 59.9976 | 0 | 31.9677 | 19.052 | 60.0032 | 11.9995 | 31.9696 | 6.5497 | 60.0206 | 0
31.9881 | 25.9923 | 59.9754 | 18.0003 | 31.9776 | 12.7751 | 60.025 | 5.9997 | 31.9844 | 7.6255 | 59.9976 | 0 | 31.9761 | 19.052 | 60.0032 | 11.9995 | 31.978 | 6.5497 | 60.0205 | 0
31.9964 | 25.9923 | 59.9754 | 18.0003 | 31.9859 | 12.7743 | 60.025 | 5.9997 | 31.9927 | 7.6255 | 59.9975 | 0 | 31.9844 | 19.052 | 60.0032 | 11.9995 | 31.9863 | 6.5486 | 60.0205 | 0
32.0047 | 25.9923 | 59.9754 | 18.0003 | 31.9942 | 12.7743 | 60.025 | 5.9997 | 32.0011 | 7.6255 | 59.9975 | 0 | 31.9928 | 19.052 | 60.0032 | 11.9995 | 31.9947 | 6.5486 | 60.0205 | 0
32.0131 | 25.9949 | 59.9754 | 18.0003 | 32.0025 | 12.7743 | 60.025 | 5.9997 | 32.0094 | 7.6255 | 59.9975 | 0 | 32.0011 | 19.052 | 60.0031 | 11.9995 | 32.003 | 6.4 | 60.0204 | 0
32.0214 | 25.9949 | 59.9754 | 18.0003 | 32.0109 | 12.7743 | 60.0249 | 5.9997 | 32.0177 | 7.6255 | 59.9974 | 0 | 32.0094 | 19.052 | 60.0031 | 11.9995 | 32.0113 | 6.4 | 60.0204 | 0
32.0298 | 25.9949 | 59.9754 | 18.0003 | 32.0192 | 12.7743 | 60.0249 | 5.9997 | 32.0261 | 7.6255 | 59.9974 | 0 | 32.0178 | 19.0553 | 60.0031 | 11.9995 | 32.0196 | 6.4 | 60.0203 | 0
32.0381 | 25.9949 | 59.9754 | 18.0003 | 32.0275 | 12.7743 | 60.0249 | 5.9997 | 32.0344 | 7.6255 | 59.9974 | 0 | 32.0261 | 19.0553 | 60.0031 | 11.9995 | 32.028 | 6.4 | 60.0203 | 0
32.0464 | 25.9949 | 59.9755 | 18.0003 | 32.0359 | 12.6845 | 60.0249 | 5.9997 | 32.0427 | 7.6255 | 59.9973 | 0 | 32.0344 | 19.0546 | 60.003 | 11.9995 | 32.0363 | 6.4 | 60.0202 | 0
32.0548 | 25.9949 | 59.9755 | 18.0003 | 32.0442 | 12.6845 | 60.0248 | 5.9997 | 32.0511 | 7.6255 | 59.9973 | 0 | 32.0428 | 19.0546 | 60.003 | 11.9995 | 32.0446 | 6.4 | 60.0202 | 0
32.0631 | 25.9949 | 59.9755 | 18.0003 | 32.0525 | 12.6845 | 60.0248 | 5.9997 | 32.0594 | 7.6255 | 59.9973 | 0 | 32.0511 | 19.0545 | 60.003 | 11.9995 | 32.0529 | 6.4 | 60.0202 | 0
32.0714 | 25.9949 | 59.9755 | 18.0003 | 32.0609 | 12.6845 | 60.0248 | 5.9997 | 32.0677 | 7.6255 | 59.9972 | 0 | 32.0594 | 19.0545 | 60.0029 | 11.9995 | 32.0613 | 6.4 | 60.0201 | 0
32.0798 | 25.9936 | 59.9755 | 18.0003 | 32.0692 | 12.6858 | 60.0248 | 5.9997 | 32.0761 | 7.6255 | 59.9972 | 0 | 32.0677 | 18.9599 | 60.0029 | 11.9995 | 32.0696 | 6.4 | 60.0201 | 0
32.0881 | 25.9936 | 59.9755 | 18.0003 | 32.0775 | 12.6858 | 60.0247 | 5.9997 | 32.0844 | 7.6255 | 59.9972 | 0 | 32.0761 | 18.9599 | 60.0029 | 11.9995 | 32.078 | 6.4 | 60.02 | 0
32.0965 | 25.9936 | 59.9755 | 18.0003 | 32.0858 | 12.6858 | 60.0247 | 5.9997 | 32.0927 | 7.6255 | 59.9971 | 0 | 32.0844 | 18.9599 | 60.0029 | 11.9995 | 32.0863 | 6.4003 | 60.02 | 0
32.1048 | 25.9936 | 59.9755 | 18.0003 | 32.0942 | 12.6858 | 60.0247 | 5.9997 | 32.1011 | 7.6255 | 59.9971 | 0 | 32.0927 | 18.9599 | 60.0028 | 11.9995 | 32.0946 | 6.4003 | 60.02 | 0
32.1131 | 25.9929 | 59.9755 | 18.0003 | 32.1025 | 12.6858 | 60.0247 | 5.9997 | 32.1094 | 7.6255 | 59.9971 | 0 | 32.1011 | 18.9599 | 60.0028 | 11.9995 | 32.1029 | 6.4003 | 60.0199 | 0
32.1215 | 25.9929 | 59.9755 | 18.0003 | 32.1108 | 12.6858 | 60.0246 | 5.9997 | 32.1178 | 7.6255 | 59.997 | 0 | 32.1094 | 18.9599 | 60.0028 | 11.9995 | 32.1112 | 6.4003 | 60.0199 | 0
32.1298 | 25.9929 | 59.9755 | 18.0003 | 32.1192 | 12.6862 | 60.0246 | 5.9997 | 32.1261 | 7.6255 | 59.997 | 0 | 32.1177 | 18.8976 | 60.0028 | 11.9995 | 32.1196 | 6.4007 | 60.0198 | 0
32.1381 | 25.9929 | 59.9755 | 18.0003 | 32.1275 | 12.6862 | 60.0246 | 5.9997 | 32.1344 | 7.6255 | 59.997 | 0 | 32.1261 | 18.8976 | 60.0028 | 11.9995 | 32.1279 | 6.4007 | 60.0198 | 0
32.1465 | 25.9929 | 59.9756 | 18.0003 | 32.1358 | 12.6848 | 60.0246 | 5.9997 | 32.1427 | 7.6255 | 59.9969 | 0 | 32.1344 | 18.8951 | 60.0027 | 11.9995 | 32.1363 | 6.4007 | 60.0197 | 0
32.1548 | 25.9929 | 59.9756 | 18.0003 | 32.1441 | 12.6848 | 60.0245 | 5.9997 | 32.1511 | 7.6255 | 59.9969 | 0 | 32.1427 | 18.8951 | 60.0027 | 11.9995 | 32.1446 | 6.4007 | 60.0197 | 0
32.1632 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.1525 | 12.6848 | 60.0245 | 5.9997 | 32.1594 | 7.6255 | 59.9969 | 0 | 32.1511 | 18.8947 | 60.0027 | 11.9995 | 32.1529 | 6.4007 | 60.0197 | 0
32.1715 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.1608 | 12.6848 | 60.0245 | 5.9997 | 32.1678 | 7.6255 | 59.9968 | 0 | 32.1594 | 18.8947 | 60.0027 | 11.9995 | 32.1612 | 6.4007 | 60.0196 | 0
32.1798 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.1691 | 12.6848 | 60.0245 | 5.9997 | 32.1761 | 7.6255 | 59.9968 | 0 | 32.1677 | 18.8947 | 60.0026 | 11.9995 | 32.1696 | 6.4014 | 60.0196 | 0
32.1882 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.1775 | 12.6848 | 60.0244 | 5.9997 | 32.1844 | 7.6255 | 59.9968 | 0 | 32.1761 | 18.8947 | 60.0026 | 11.9995 | 32.1779 | 6.4014 | 60.0195 | 0
32.1965 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.1858 | 12.6848 | 60.0244 | 5.9997 | 32.1928 | 7.6255 | 59.9967 | 0 | 32.1844 | 18.8958 | 60.0026 | 11.9995 | 32.1862 | 6.4014 | 60.0195 | 0
32.2048 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.1941 | 12.6848 | 60.0244 | 5.9997 | 32.2011 | 7.6255 | 59.9967 | 0 | 32.1927 | 18.8958 | 60.0026 | 11.9995 | 32.1945 | 6.4014 | 60.0195 | 0
32.2132 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.2025 | 12.6825 | 60.0244 | 5.9997 | 32.2094 | 7.6255 | 59.9967 | 0 | 32.2011 | 18.8958 | 60.0025 | 11.9995 | 32.2029 | 6.4014 | 60.0194 | 0
32.2215 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.2108 | 12.6825 | 60.0243 | 5.9997 | 32.2178 | 7.6255 | 59.9966 | 0 | 32.2094 | 18.8958 | 60.0025 | 11.9995 | 32.2112 | 6.4014 | 60.0194 | 0
32.2299 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.2191 | 12.6821 | 60.0243 | 5.9997 | 32.2261 | 7.6255 | 59.9966 | 0 | 32.2177 | 18.8958 | 60.0025 | 11.9995 | 32.2196 | 6.4018 | 60.0193 | 0
32.2382 | 25.9934 | 59.9756 | 18.0003 | 32.2274 | 12.6821 | 60.0243 | 5.9997 | 32.2344 | 7.6255 | 59.9966 | 0 | 32.2261 | 18.8958 | 60.0024 | 11.9995 | 32.2279 | 6.4018 | 60.0193 | 0
32.2465 | 25.9953 | 59.9757 | 18.0003 | 32.2358 | 12.6821 | 60.0243 | 5.9997 | 32.2428 | 7.6255 | 59.9965 | 0 | 32.2344 | 18.8954 | 60.0024 | 11.9995 | 32.2362 | 6.402 | 60.0192 | 0
32.2549 | 25.9953 | 59.9757 | 18.0003 | 32.2441 | 12.6821 | 60.0242 | 5.9997 | 32.2511 | 7.6255 | 59.9965 | 0 | 32.2427 | 18.8954 | 60.0024 | 11.9995 | 32.2445 | 6.402 | 60.0192 | 0
32.2632 | 25.9953 | 59.9757 | 18.0003 | 32.2524 | 12.6821 | 60.0242 | 5.9997 | 32.2594 | 7.6255 | 59.9965 | 0 | 32.2511 | 18.8422 | 60.0024 | 11.9995 | 32.2529 | 6.402 | 60.0192 | 0
32.2715 | 25.9953 | 59.9757 | 18.0003 | 32.2608 | 12.6821 | 60.0242 | 5.9997 | 32.2678 | 7.6255 | 59.9964 | 0 | 32.2594 | 18.8422 | 60.0023 | 11.9995 | 32.2612 | 6.402 | 60.0191 | 0
32.2799 | 25.9953 | 59.9757 | 18.0003 | 32.2691 | 12.6839 | 60.0242 | 5.9997 | 32.2761 | 7.6255 | 59.9964 | 0 | 32.2677 | 18.8422 | 60.0023 | 11.9995 | 32.2696 | 6.402 | 60.0191 | 0
32.2882 | 25.9953 | 59.9757 | 18.0003 | 32.2774 | 12.6839 | 60.0241 | 5.9997 | 32.2844 | 7.6255 | 59.9964 | 0 | 32.2761 | 18.8422 | 60.0023 | 11.9995 | 32.2779 | 6.402 | 60.019 | 0
32.2966 | 25.9953 | 59.9757 | 18.0003 | 32.2858 | 12.6839 | 60.0241 | 5.9997 | 32.2928 | 7.6255 | 59.9963 | 0 | 32.2844 | 18.8422 | 60.0023 | 11.9995 | 32.2862 | 6.402 | 60.019 | 0
32.3049 | 25.9953 | 59.9757 | 18.0003 | 32.2941 | 12.6839 | 60.0241 | 5.9997 | 32.3011 | 7.6255 | 59.9963 | 0 | 32.2927 | 18.8422 | 60.0023 | 11.9995 | 32.2945 | 6.402 | 60.019 | 0
32.3132 | 25.9921 | 59.9757 | 18.0003 | 32.3024 | 12.619 | 60.0241 | 5.9997 | 32.3094 | 7.6255 | 59.9963 | 0 | 32.3011 | 18.8422 | 60.0022 | 11.9995 | 32.3029 | 6.4018 | 60.0189 | 0
32.3216 | 25.9921 | 59.9757 | 18.0003 | 32.3107 | 12.619 | 60.024 | 5.9997 | 32.3178 | 7.6255 | 59.9962 | 0 | 32.3094 | 18.8422 | 60.0022 | 11.9995 | 32.3112 | 6.4018 | 60.0189 | 0
32.3299 | 25.9921 | 59.9757 | 18.0003 | 32.3191 | 12.619 | 60.024 | 5.9997 | 32.3261 | 7.6255 | 59.9962 | 0 | 32.3177 | 18.8418 | 60.0022 | 11.9995 | 32.3195 | 6.4018 | 60.0189 | 0
32.3382 | 25.9921 | 59.9757 | 18.0003 | 32.3274 | 12.619 | 60.024 | 5.9997 | 32.3344 | 7.6255 | 59.9962 | 0 | 32.326 | 18.8418 | 60.0022 | 11.9995 | 32.3279 | 6.4018 | 60.0188 | 0
32.3466 | 25.901 | 59.9758 | 18.0003 | 32.3357 | 12.6215 | 60.024 | 5.9997 | 32.3428 | 7.6255 | 59.9961 | 0 | 32.3344 | 18.8414 | 60.0021 | 11.9995 | 32.3362 | 6.4018 | 60.0188 | 0
32.3549 | 25.901 | 59.9758 | 18.0003 | 32.3441 | 12.6215 | 60.0239 | 5.9997 | 32.3511 | 7.6255 | 59.9961 | 0 | 32.3427 | 18.8414 | 60.0021 | 11.9995 | 32.3445 | 6.4018 | 60.0188 | 0
32.3633 | 25.9001 | 59.9758 | 18.0003 | 32.3524 | 12.6215 | 60.0239 | 5.9997 | 32.3594 | 7.6255 | 59.9961 | 0 | 32.351 | 18.8414 | 60.0021 | 11.9995 | 32.3528 | 6.4018 | 60.0187 | 0
32.3716 | 25.9001 | 59.9758 | 18.0003 | 32.3607 | 12.6215 | 60.0239 | 5.9997 | 32.3678 | 7.6255 | 59.996 | 0 | 32.3594 | 18.8414 | 60.002 | 11.9995 | 32.3612 | 6.4018 | 60.0187 | 0
32.3799 | 25.8994 | 59.9758 | 18.0003 | 32.369 | 12.6215 | 60.0239 | 5.9997 | 32.3761 | 7.6255 | 59.996 | 0 | 32.3677 | 18.8414 | 60.002 | 11.9995 | 32.3695 | 6.4012 | 60.0187 | 0
32.3883 | 25.8994 | 59.9758 | 18.0003 | 32.3774 | 12.6215 | 60.0238 | 5.9997 | 32.3844 | 7.6255 | 59.996 | 0 | 32.3761 | 18.8414 | 60.002 | 11.9995 | 32.3778 | 6.4012 | 60.0186 | 0
32.3966 | 25.8994 | 59.9758 | 18.0003 | 32.3857 | 12.6193 | 60.0238 | 5.9997 | 32.3928 | 7.6255 | 59.9959 | 0 | 32.3844 | 18.837 | 60.002 | 11.9995 | 32.3861 | 6.4012 | 60.0186 | 0
32.4049 | 25.8994 | 59.9758 | 18.0003 | 32.394 | 12.6193 | 60.0238 | 5.9997 | 32.4011 | 7.6255 | 59.9959 | 0 | 32.3927 | 18.837 | 60.0019 | 11.9995 | 32.3945 | 6.4012 | 60.0186 | 0
32.4133 | 25.8994 | 59.9758 | 18.0003 | 32.4024 | 12.6179 | 60.0238 | 5.9997 | 32.4094 | 7.6255 | 59.9959 | 0 | 32.4011 | 18.8365 | 60.0019 | 11.9995 | 32.4028 | 6.4012 | 60.0185 | 0
32.4216 | 25.8994 | 59.9758 | 18.0003 | 32.4107 | 12.6179 | 60.0237 | 5.9997 | 32.4178 | 7.6255 | 59.9958 | 0 | 32.4094 | 18.8365 | 60.0019 | 11.9995 | 32.4112 | 6.4012 | 60.0185 | 0
32.43 | 25.9037 | 59.9758 | 18.0003 | 32.419 | 12.6179 | 60.0237 | 5.9997 | 32.4261 | 7.6255 | 59.9958 | 0 | 32.4177 | 18.8365 | 60.0019 | 11.9995 | 32.4195 | 6.4012 | 60.0185 | 0
32.4383 | 25.9037 | 59.9758 | 18.0003 | 32.4274 | 12.6179 | 60.0237 | 5.9997 | 32.4344 | 7.6255 | 59.9958 | 0 | 32.4261 | 18.8365 | 60.0019 | 11.9995 | 32.4278 | 6.4012 | 60.0184 | 0
32.4466 | 25.9037 | 59.9759 | 18.0003 | 32.4357 | 12.6179 | 60.0237 | 5.9997 | 32.4428 | 7.6255 | 59.9957 | 0 | 32.4344 | 18.8365 | 60.0018 | 11.9995 | 32.4361 | 6.4022 | 60.0184 | 0
32.455 | 25.9037 | 59.9759 | 18.0003 | 32.444 | 12.6179 | 60.0236 | 5.9997 | 32.4511 | 7.6255 | 59.9957 | 0 | 32.4427 | 18.8365 | 60.0018 | 11.9995 | 32.4445 | 6.4022 | 60.0184 | 0
32.4633 | 25.9027 | 59.9759 | 18.0003 | 32.4523 | 12.6179 | 60.0236 | 5.9997 | 32.4595 | 7.6255 | 59.9957 | 0 | 32.451 | 18.8359 | 60.0018 | 11.9995 | 32.4528 | 6.4022 | 60.0183 | 0
32.4716 | 25.9027 | 59.9759 | 18.0003 | 32.4607 | 12.6179 | 60.0236 | 5.9997 | 32.4678 | 7.6255 | 59.9956 | 0 | 32.4594 | 18.8359 | 60.0018 | 11.9995 | 32.4612 | 6.4022 | 60.0183 | 0
32.48 | 25.8229 | 59.9759 | 18.0003 | 32.469 | 12.6179 | 60.0236 | 5.9997 | 32.4761 | 7.6255 | 59.9956 | 0 | 32.4677 | 18.8359 | 60.0017 | 11.9995 | 32.4695 | 6.4022 | 60.0183 | 0
32.4883 | 25.8229 | 59.9759 | 18.0003 | 32.4773 | 12.6179 | 60.0235 | 5.9997 | 32.4845 | 7.6255 | 59.9956 | 0 | 32.476 | 18.8359 | 60.0017 | 11.9995 | 32.4778 | 6.4022 | 60.0182 | 0
32.4967 | 25.7339 | 59.9759 | 18.0003 | 32.4857 | 12.6179 | 60.0235 | 5.9997 | 32.4928 | 7.6255 | 59.9955 | 0 | 32.4844 | 18.8359 | 60.0017 | 11.9995 | 32.4861 | 6.4013 | 60.0182 | 0
32.505 | 25.7339 | 59.9759 | 18.0003 | 32.494 | 12.6179 | 60.0235 | 5.9997 | 32.5011 | 7.6255 | 59.9955 | 0 | 32.4927 | 18.8359 | 60.0017 | 11.9995 | 32.4945 | 6.4013 | 60.0182 | 0
32.5133 | 25.7344 | 59.9759 | 18.0003 | 32.5023 | 12.6179 | 60.0235 | 5.9997 | 32.5095 | 7.6255 | 59.9955 | 0 | 32.501 | 18.8359 | 60.0016 | 11.9995 | 32.5028 | 6.4017 | 60.0181 | 0
32.5217 | 25.7344 | 59.9759 | 18.0003 | 32.5107 | 12.6179 | 60.0234 | 5.9997 | 32.5178 | 7.6255 | 59.9954 | 0 | 32.5094 | 18.8359 | 60.0016 | 11.9995 | 32.5111 | 6.4017 | 60.0181 | 0
32.53 | 25.7344 | 59.9759 | 18.0003 | 32.519 | 12.6179 | 60.0234 | 5.9997 | 32.5261 | 7.6255 | 59.9954 | 0 | 32.5177 | 18.8359 | 60.0016 | 11.9995 | 32.5194 | 6.4017 | 60.0181 | 0
32.5383 | 25.7344 | 59.9759 | 18.0003 | 32.5273 | 12.6179 | 60.0234 | 5.9997 | 32.5345 | 7.6255 | 59.9954 | 0 | 32.5261 | 18.8359 | 60.0015 | 11.9995 | 32.5278 | 6.4017 | 60.018 | 0
32.5467 | 25.7344 | 59.976 | 18.0003 | 32.5356 | 12.6179 | 60.0234 | 5.9997 | 32.5428 | 7.6255 | 59.9953 | 0 | 32.5344 | 18.8359 | 60.0015 | 11.9995 | 32.5361 | 6.4017 | 60.018 | 0
32.555 | 25.7344 | 59.976 | 18.0003 | 32.544 | 12.6179 | 60.0233 | 5.9997 | 32.5511 | 7.6255 | 59.9953 | 0 | 32.5427 | 18.8359 | 60.0015 | 11.9995 | 32.5445 | 6.4017 | 60.018 | 0
32.5634 | 25.7315 | 59.976 | 18.0003 | 32.5523 | 12.6179 | 60.0233 | 5.9997 | 32.5595 | 7.6255 | 59.9953 | 0 | 32.5511 | 18.8359 | 60.0015 | 11.9995 | 32.5528 | 6.4018 | 60.0179 | 0
32.5717 | 25.7315 | 59.976 | 18.0003 | 32.5606 | 12.6179 | 60.0233 | 5.9997 | 32.5678 | 7.6255 | 59.9952 | 0 | 32.5594 | 18.8359 | 60.0014 | 11.9995 | 32.5611 | 6.4018 | 60.0179 | 0
32.58 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.569 | 12.6179 | 60.0233 | 5.9997 | 32.5761 | 7.6255 | 59.9952 | 0 | 32.5677 | 18.8359 | 60.0014 | 11.9995 | 32.5694 | 6.4018 | 60.0179 | 0
32.5884 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.5773 | 12.6179 | 60.0232 | 5.9997 | 32.5845 | 7.6255 | 59.9952 | 0 | 32.576 | 18.8359 | 60.0014 | 11.9995 | 32.5778 | 6.4018 | 60.0178 | 0
32.5967 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.5856 | 12.6179 | 60.0232 | 5.9997 | 32.5928 | 7.6255 | 59.9951 | 0 | 32.5844 | 18.8359 | 60.0014 | 11.9995 | 32.5861 | 6.4018 | 60.0178 | 0
32.605 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.594 | 12.6179 | 60.0232 | 5.9997 | 32.6011 | 7.6255 | 59.9951 | 0 | 32.5927 | 18.8359 | 60.0014 | 11.9995 | 32.5945 | 6.4018 | 60.0178 | 0
32.6134 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.6023 | 12.5333 | 60.0232 | 5.9997 | 32.6095 | 7.6255 | 59.9951 | 0 | 32.601 | 18.8359 | 60.0013 | 11.9995 | 32.6028 | 6.4015 | 60.0177 | 0
32.6217 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.6106 | 12.5333 | 60.0231 | 5.9997 | 32.6178 | 7.6255 | 59.995 | 0 | 32.6094 | 18.8359 | 60.0013 | 11.9995 | 32.6111 | 6.4015 | 60.0177 | 0
32.6301 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.6189 | 12.5354 | 60.0231 | 5.9997 | 32.6261 | 7.6255 | 59.995 | 0 | 32.6177 | 18.8359 | 60.0013 | 11.9995 | 32.6194 | 6.4015 | 60.0177 | 0
32.6384 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.6273 | 12.5354 | 60.0231 | 5.9997 | 32.6345 | 7.6255 | 59.995 | 0 | 32.626 | 18.8359 | 60.0013 | 11.9995 | 32.6278 | 6.4015 | 60.0176 | 0
32.6467 | 25.7266 | 59.976 | 18.0003 | 32.6356 | 12.5354 | 60.0231 | 5.9997 | 32.6428 | 7.6255 | 59.9949 | 0 | 32.6344 | 18.8359 | 60.0012 | 11.9995 | 32.6361 | 6.4017 | 60.0176 | 0
32.6551 | 25.7266 | 59.976 | 18.0003 | 32.6439 | 12.5354 | 60.023 | 5.9997 | 32.6511 | 7.6255 | 59.9949 | 0 | 32.6427 | 18.8359 | 60.0012 | 11.9995 | 32.6444 | 6.4017 | 60.0176 | 0
32.6634 | 25.7266 | 59.976 | 18.0003 | 32.6523 | 12.5354 | 60.023 | 5.9997 | 32.6595 | 7.6255 | 59.9949 | 0 | 32.6511 | 18.8359 | 60.0012 | 11.9995 | 32.6527 | 6.4017 | 60.0175 | 0
32.6717 | 25.7266 | 59.976 | 18.0003 | 32.6606 | 12.5354 | 60.023 | 5.9997 | 32.6678 | 7.6255 | 59.9948 | 0 | 32.6594 | 18.8359 | 60.0012 | 11.9995 | 32.6611 | 6.4017 | 60.0175 | 0
32.6801 | 25.7255 | 59.976 | 18.0003 | 32.6689 | 12.5354 | 60.023 | 5.9997 | 32.6761 | 7.6255 | 59.9948 | 0 | 32.6677 | 18.8359 | 60.0011 | 11.9995 | 32.6694 | 6.4017 | 60.0175 | 0
32.6884 | 25.7255 | 59.976 | 18.0003 | 32.6773 | 12.5354 | 60.023 | 5.9997 | 32.6845 | 7.6255 | 59.9948 | 0 | 32.6761 | 18.8359 | 60.0011 | 11.9995 | 32.6778 | 6.4017 | 60.0174 | 0
32.6967 | 25.7248 | 59.976 | 18.0003 | 32.6856 | 12.5357 | 60.023 | 5.9997 | 32.6928 | 7.6255 | 59.9947 | 0 | 32.6844 | 18.8359 | 60.0011 | 11.9995 | 32.6861 | 6.4008 | 60.0174 | 0
32.7051 | 25.7248 | 59.976 | 18.0003 | 32.6939 | 12.5357 | 60.023 | 5.9997 | 32.7011 | 7.6255 | 59.9947 | 0 | 32.6927 | 18.8359 | 60.001 | 11.9995 | 32.6944 | 6.4008 | 60.0174 | 0
32.7134 | 25.7248 | 59.976 | 18.0003 | 32.7022 | 12.5357 | 60.023 | 5.9997 | 32.7095 | 7.6255 | 59.9947 | 0 | 32.701 | 18.8359 | 60.001 | 11.9995 | 32.7027 | 6.4008 | 60.0173 | 0
32.7218 | 25.7248 | 59.976 | 18.0003 | 32.7106 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7178 | 7.6255 | 59.9946 | 0 | 32.7094 | 18.8359 | 60.001 | 11.9995 | 32.7111 | 6.4008 | 60.0173 | 0
32.7301 | 25.7248 | 59.976 | 18.0003 | 32.7189 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7262 | 7.6255 | 59.9946 | 0 | 32.7177 | 18.8359 | 60.0009 | 11.9995 | 32.7194 | 6.4008 | 60.0173 | 0
32.7384 | 25.7248 | 59.976 | 18.0003 | 32.7272 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7345 | 7.6255 | 59.9946 | 0 | 32.726 | 18.8359 | 60.0009 | 11.9995 | 32.7277 | 6.4008 | 60.0172 | 0
32.7468 | 25.7248 | 59.976 | 18.0003 | 32.7356 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7428 | 7.6255 | 59.9945 | 0 | 32.7344 | 18.8359 | 60.0008 | 11.9995 | 32.7361 | 6.4008 | 60.0172 | 0
32.7551 | 25.7248 | 59.976 | 18.0003 | 32.7439 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7511 | 7.6255 | 59.9945 | 0 | 32.7427 | 18.8359 | 60.0007 | 11.9995 | 32.7444 | 6.4008 | 60.0172 | 0
32.7634 | 25.7282 | 59.976 | 18.0003 | 32.7522 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7595 | 7.6255 | 59.9945 | 0 | 32.751 | 18.8359 | 60.0006 | 11.9995 | 32.7527 | 6.4005 | 60.0171 | 0
32.7718 | 25.7282 | 59.976 | 18.0003 | 32.7606 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7678 | 7.6255 | 59.9944 | 0 | 32.7594 | 18.8359 | 60.0005 | 11.9995 | 32.761 | 6.4005 | 60.0171 | 0
32.7801 | 25.7282 | 59.976 | 18.0003 | 32.7689 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7762 | 7.6255 | 59.9944 | 0 | 32.7677 | 18.8359 | 60.0005 | 11.9995 | 32.7694 | 6.4 | 60.0171 | 0
32.7885 | 25.7282 | 59.976 | 18.0003 | 32.7772 | 12.5357 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7845 | 7.6255 | 59.9944 | 0 | 32.7761 | 18.8359 | 60.0004 | 11.9995 | 32.7777 | 6.4 | 60.017 | 0
32.7968 | 25.7277 | 59.976 | 18.0003 | 32.7856 | 12.5372 | 60.0231 | 5.9997 | 32.7928 | 7.6255 | 59.9943 | 0 | 32.7844 | 18.8387 | 60.0003 | 11.9995 | 32.786 | 6.4 | 60.017 | 0
32.8051 | 25.7277 | 59.976 | 18.0003 | 32.7939 | 12.5372 | 60.0231 | 5.9997 | 32.8011 | 7.6255 | 59.9943 | 0 | 32.7927 | 18.8387 | 60.0003 | 11.9995 | 32.7943 | 6.4 | 60.017 | 0
32.8135 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8022 | 12.5372 | 60.0231 | 5.9997 | 32.8095 | 7.6255 | 59.9943 | 0 | 32.8011 | 18.8387 | 60.0002 | 11.9995 | 32.8027 | 6.399 | 60.0169 | 0
32.8218 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8105 | 12.5372 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8178 | 7.6255 | 59.9942 | 0 | 32.8094 | 18.8387 | 60.0001 | 11.9995 | 32.811 | 6.399 | 60.0169 | 0
32.8301 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8189 | 12.5372 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8262 | 7.6255 | 59.9942 | 0 | 32.8177 | 18.8387 | 60 | 11.9995 | 32.8194 | 6.399 | 60.0169 | 0
32.8385 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8272 | 12.5372 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8345 | 7.6255 | 59.9942 | 0 | 32.826 | 18.8387 | 60 | 11.9995 | 32.8277 | 6.399 | 60.0168 | 0
32.8468 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8355 | 12.5372 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8428 | 7.6255 | 59.9941 | 0 | 32.8344 | 18.8387 | 59.9999 | 11.9995 | 32.836 | 6.399 | 60.0168 | 0
32.8552 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8439 | 12.5372 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8512 | 7.6255 | 59.9941 | 0 | 32.8427 | 18.8387 | 59.9998 | 11.9995 | 32.8443 | 6.399 | 60.0168 | 0
32.8635 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8522 | 12.5372 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8595 | 7.6255 | 59.9941 | 0 | 32.851 | 18.8387 | 59.9997 | 11.9995 | 32.8527 | 6.2749 | 60.0167 | 0
32.8718 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8605 | 12.5372 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8678 | 7.6255 | 59.994 | 0 | 32.8594 | 18.8387 | 59.9996 | 11.9995 | 32.861 | 6.2749 | 60.0167 | 0
32.8802 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8689 | 12.534 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8762 | 7.6255 | 59.994 | 0 | 32.8677 | 18.8387 | 59.9996 | 11.9995 | 32.8694 | 6.275 | 60.0167 | 0
32.8885 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8772 | 12.534 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8845 | 7.6255 | 59.994 | 0 | 32.8761 | 18.8387 | 59.9995 | 11.9995 | 32.8777 | 6.275 | 60.0166 | 0
32.8968 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8855 | 12.534 | 60.0232 | 5.9997 | 32.8928 | 7.6255 | 59.9939 | 0 | 32.8844 | 18.8387 | 59.9994 | 11.9995 | 32.886 | 6.275 | 60.0166 | 0
32.9052 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.8938 | 12.534 | 60.0232 | 5.9997 | 32.9012 | 7.6255 | 59.9939 | 0 | 32.8927 | 18.8387 | 59.9994 | 11.9995 | 32.8943 | 6.275 | 60.0166 | 0
32.9135 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9022 | 12.534 | 60.0232 | 5.9997 | 32.9095 | 7.6255 | 59.9939 | 0 | 32.9011 | 18.8383 | 59.9993 | 11.9995 | 32.9027 | 6.2771 | 60.0165 | 0
32.9219 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9105 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9178 | 7.6261 | 59.9938 | 0 | 32.9094 | 18.8383 | 59.9992 | 11.9995 | 32.911 | 6.2771 | 60.0165 | 0
32.9302 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9188 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9262 | 7.6261 | 59.9938 | 0 | 32.9177 | 18.8383 | 59.9991 | 11.9995 | 32.9193 | 6.2771 | 60.0165 | 0
32.9385 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9272 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9345 | 7.6266 | 59.9938 | 0 | 32.9261 | 18.8383 | 59.9991 | 11.9995 | 32.9276 | 6.2771 | 60.0164 | 0
32.9469 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9355 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9428 | 7.6266 | 59.9937 | 0 | 32.9344 | 18.8332 | 59.999 | 11.9995 | 32.936 | 6.2771 | 60.0164 | 0
32.9552 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9438 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9512 | 7.6266 | 59.9937 | 0 | 32.9427 | 18.8332 | 59.9989 | 11.9995 | 32.9443 | 6.2771 | 60.0164 | 0
32.9635 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9522 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9595 | 7.6266 | 59.9937 | 0 | 32.951 | 18.8332 | 59.9988 | 11.9995 | 32.9527 | 6.2771 | 60.0163 | 0
32.9719 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9605 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9678 | 7.6259 | 59.9936 | 0 | 32.9594 | 18.8332 | 59.9988 | 11.9995 | 32.961 | 6.2771 | 60.0163 | 0
32.9802 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9688 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9762 | 7.6259 | 59.9936 | 0 | 32.9677 | 18.8332 | 59.9987 | 11.9995 | 32.9693 | 6.2772 | 60.0163 | 0
32.9885 | 25.7302 | 59.976 | 18.0003 | 32.9771 | 12.534 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9845 | 7.6259 | 59.9936 | 0 | 32.976 | 18.8332 | 59.9986 | 11.9995 | 32.9776 | 6.2772 | 60.0162 | 0
32.9969 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.9855 | 12.5334 | 60.0233 | 5.9997 | 32.9928 | 7.6259 | 59.9935 | 0 | 32.9844 | 18.8332 | 59.9985 | 11.9995 | 32.986 | 6.2763 | 60.0162 | 0
33.0052 | 25.7308 | 59.976 | 18.0003 | 32.9938 | 12.5334 | 60.0233 | 5.9997 | 33.0012 | 7.6259 | 59.9935 | 0 | 32.9927 | 18.8332 | 59.9985 | 11.9995 | 32.9943 | 6.2763 | 60.0162 | 0
33.0136 | 25.7295 | 59.976 | 18.0003 | 33.0021 | 12.5334 | 60.0233 | 5.9997 | 33.0095 | 7.6259 | 59.9935 | 0 | 33.0011 | 18.8332 | 59.9984 | 11.9995 | 33.0027 | 6.2763 | 60.0161 | 0
33.0219 | 25.7295 | 59.976 | 18.0003 | 33.0105 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0178 | 7.6259 | 59.9934 | 0 | 33.0094 | 18.8332 | 59.9983 | 11.9995 | 33.011 | 6.2763 | 60.0161 | 0
33.0302 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0188 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0262 | 7.6259 | 59.9934 | 0 | 33.0177 | 18.8326 | 59.9982 | 11.9995 | 33.0193 | 6.2766 | 60.0161 | 0
33.0386 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0271 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0345 | 7.6259 | 59.9934 | 0 | 33.0261 | 18.8326 | 59.9981 | 11.9995 | 33.0276 | 6.2766 | 60.016 | 0
33.0469 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0355 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0428 | 7.6259 | 59.9933 | 0 | 33.0344 | 18.8322 | 59.9981 | 11.9995 | 33.036 | 6.1575 | 60.016 | 0
33.0552 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0438 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0512 | 7.6259 | 59.9933 | 0 | 33.0427 | 18.8322 | 59.998 | 11.9995 | 33.0443 | 6.1575 | 60.016 | 0
33.0636 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0521 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0595 | 7.6259 | 59.9933 | 0 | 33.0511 | 18.8335 | 59.9979 | 11.9995 | 33.0526 | 6.1576 | 60.0159 | 0
33.0719 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0604 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0679 | 7.6259 | 59.9932 | 0 | 33.0594 | 18.8335 | 59.9979 | 11.9995 | 33.0609 | 6.1576 | 60.0159 | 0
33.0802 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0688 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0762 | 7.6259 | 59.9932 | 0 | 33.0677 | 18.8335 | 59.9978 | 11.9995 | 33.0693 | 6.1578 | 60.0159 | 0
33.0886 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0771 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0845 | 7.6259 | 59.9932 | 0 | 33.076 | 18.8335 | 59.9977 | 11.9995 | 33.0776 | 6.1578 | 60.0158 | 0
33.0969 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0854 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.0928 | 7.6259 | 59.9931 | 0 | 33.0844 | 18.8335 | 59.9976 | 11.9995 | 33.086 | 6.1578 | 60.0158 | 0
33.1053 | 25.7285 | 59.976 | 18.0003 | 33.0938 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.1012 | 7.6259 | 59.9931 | 0 | 33.0927 | 18.8335 | 59.9976 | 11.9995 | 33.0943 | 6.1578 | 60.0158 | 0
33.1136 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1021 | 12.5334 | 60.0234 | 5.9997 | 33.1095 | 7.6259 | 59.9931 | 0 | 33.101 | 18.8335 | 59.9975 | 11.9995 | 33.1026 | 6.1578 | 60.0157 | 0
33.1219 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1104 | 12.5334 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1179 | 7.6259 | 59.993 | 0 | 33.1094 | 18.8335 | 59.9974 | 11.9995 | 33.1109 | 6.1578 | 60.0157 | 0
33.1303 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1188 | 12.5337 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1262 | 7.6259 | 59.993 | 0 | 33.1177 | 18.8335 | 59.9973 | 11.9995 | 33.1193 | 6.1585 | 60.0157 | 0
33.1386 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1271 | 12.5337 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1345 | 7.6261 | 59.993 | 0 | 33.1261 | 18.8335 | 59.9972 | 11.9995 | 33.1276 | 6.1585 | 60.0156 | 0
33.1469 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1354 | 12.5337 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1429 | 7.6261 | 59.9929 | 0 | 33.1344 | 18.7753 | 59.9972 | 11.9995 | 33.136 | 6.1585 | 60.0156 | 0
33.1553 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1438 | 12.5337 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1512 | 7.6261 | 59.9929 | 0 | 33.1427 | 18.7753 | 59.9971 | 11.9995 | 33.1443 | 6.1585 | 60.0156 | 0
33.1636 | 25.7299 | 59.976 | 18.0003 | 33.1521 | 12.5346 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1595 | 7.6261 | 59.9929 | 0 | 33.1511 | 18.7737 | 59.997 | 11.9995 | 33.1526 | 6.1578 | 60.0155 | 0
33.172 | 25.7299 | 59.976 | 18.0003 | 33.1604 | 12.5346 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1679 | 7.6261 | 59.9928 | 0 | 33.1594 | 18.7737 | 59.997 | 11.9995 | 33.1609 | 6.1578 | 60.0155 | 0
33.1803 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1687 | 12.5346 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1762 | 7.6261 | 59.9928 | 0 | 33.1677 | 18.7737 | 59.9969 | 11.9995 | 33.1693 | 6.157 | 60.0155 | 0
33.1886 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1771 | 12.5346 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1845 | 7.6271 | 59.9928 | 0 | 33.1761 | 18.7737 | 59.9968 | 11.9995 | 33.1776 | 6.157 | 60.0154 | 0
33.197 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1854 | 12.5346 | 60.0235 | 5.9997 | 33.1929 | 7.6271 | 59.9927 | 0 | 33.1844 | 18.7014 | 59.9967 | 11.9995 | 33.1859 | 6.157 | 60.0154 | 0
33.2053 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.1937 | 12.5346 | 60.0235 | 5.9997 | 33.2012 | 7.41 | 59.9927 | 0 | 33.1927 | 18.7014 | 59.9967 | 11.9995 | 33.1942 | 6.157 | 60.0154 | 0
33.2136 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.2021 | 12.5346 | 60.0235 | 5.9997 | 33.2095 | 7.41 | 59.9927 | 0 | 33.201 | 18.6272 | 59.9966 | 11.9995 | 33.2026 | 6.157 | 60.0153 | 0
33.222 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.2104 | 12.5346 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2179 | 7.41 | 59.9926 | 0 | 33.2094 | 18.6272 | 59.9965 | 11.9995 | 33.2109 | 6.157 | 60.0153 | 0
33.2303 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.2187 | 12.5346 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2262 | 7.41 | 59.9926 | 0 | 33.2177 | 18.6272 | 59.9964 | 11.9995 | 33.2193 | 6.1567 | 60.0153 | 0
33.2386 | 25.7292 | 59.976 | 18.0003 | 33.2271 | 12.5346 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2345 | 7.41 | 59.9926 | 0 | 33.226 | 18.6272 | 59.9963 | 11.9995 | 33.2276 | 6.1567 | 60.0152 | 0
33.247 | 25.73 | 59.976 | 18.0003 | 33.2354 | 12.5346 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2429 | 7.41 | 59.9925 | 0 | 33.2344 | 18.6276 | 59.9963 | 11.9995 | 33.2359 | 6.1573 | 60.0152 | 0
33.2553 | 25.73 | 59.976 | 18.0003 | 33.2437 | 12.5346 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2512 | 7.41 | 59.9925 | 0 | 33.2427 | 18.6276 | 59.9962 | 11.9995 | 33.2442 | 6.1573 | 60.0152 | 0
33.2637 | 25.73 | 59.976 | 18.0003 | 33.252 | 12.536 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2595 | 7.41 | 59.9925 | 0 | 33.2511 | 18.6305 | 59.9961 | 11.9995 | 33.2526 | 6.1576 | 60.0151 | 0
33.272 | 25.73 | 59.976 | 18.0003 | 33.2604 | 12.536 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2679 | 7.41 | 59.9924 | 0 | 33.2594 | 18.6305 | 59.9961 | 11.9995 | 33.2609 | 6.1576 | 60.0151 | 0
33.2803 | 25.73 | 59.976 | 18.0003 | 33.2687 | 12.536 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2762 | 7.41 | 59.9924 | 0 | 33.2677 | 18.6305 | 59.996 | 11.9995 | 33.2693 | 6.1576 | 60.0151 | 0
33.2887 | 25.73 | 59.976 | 18.0003 | 33.277 | 12.536 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2845 | 7.41 | 59.9924 | 0 | 33.2761 | 18.6305 | 59.9959 | 11.9995 | 33.2776 | 6.1576 | 60.015 | 0
33.297 | 25.7319 | 59.976 | 18.0003 | 33.2854 | 12.536 | 60.0236 | 5.9997 | 33.2929 | 7.41 | 59.9923 | 0 | 33.2844 | 18.6302 | 59.9958 | 11.9995 | 33.2859 | 6.1576 | 60.015 | 0
33.3053 | 25.7319 | 59.976 | 18.0003 | 33.2937 | 12.536 | 60.0236 | 5.9997 | 33.3012 | 7.4095 | 59.9923 | 0 | 33.2927 | 18.6302 | 59.9958 | 11.9995 | 33.2942 | 6.1576 | 60.015 | 0
33.3137 | 25.7319 | 59.976 | 18.0003 | 33.302 | 12.45 | 60.0236 | 5.9997 | 33.3095 | 7.4095 | 59.9923 | 0 | 33.3011 | 18.6293 | 59.9957 | 11.9995 | 33.3026 | 6.1583 | 60.0149 | 0
33.322 | 25.7319 | 59.976 | 18.0003 | 33.3104 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3179 | 7.4095 | 59.9922 | 0 | 33.3094 | 18.6293 | 59.9956 | 11.9995 | 33.3109 | 6.1583 | 60.0149 | 0
33.3303 | 25.7319 | 59.976 | 18.0003 | 33.3187 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3262 | 7.4095 | 59.9922 | 0 | 33.3177 | 18.6261 | 59.9955 | 11.9995 | 33.3192 | 6.1587 | 60.0148 | 0
33.3387 | 25.7319 | 59.976 | 18.0003 | 33.327 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3345 | 7.4088 | 59.9922 | 0 | 33.326 | 18.6261 | 59.9954 | 11.9995 | 33.3275 | 6.1587 | 60.0148 | 0
33.347 | 25.7319 | 59.976 | 18.0003 | 33.3354 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3429 | 7.4088 | 59.9921 | 0 | 33.3344 | 18.6261 | 59.9954 | 11.9995 | 33.3359 | 6.158 | 60.0147 | 0
33.3554 | 25.7319 | 59.976 | 18.0003 | 33.3437 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3512 | 7.4088 | 59.9921 | 0 | 33.3427 | 18.6261 | 59.9953 | 11.9995 | 33.3442 | 6.158 | 60.0147 | 0
33.3637 | 25.7325 | 59.976 | 18.0003 | 33.352 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3595 | 7.4088 | 59.9921 | 0 | 33.351 | 18.626 | 59.9952 | 11.9995 | 33.3526 | 6.158 | 60.0147 | 0
33.372 | 25.7325 | 59.976 | 18.0003 | 33.3603 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3679 | 7.2522 | 59.992 | 0 | 33.3594 | 18.626 | 59.9952 | 11.9995 | 33.3609 | 6.158 | 60.0146 | 0
33.3804 | 25.7325 | 59.976 | 18.0003 | 33.3687 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3762 | 7.2522 | 59.992 | 0 | 33.3677 | 18.626 | 59.9951 | 11.9995 | 33.3692 | 6.158 | 60.0146 | 0
33.3887 | 25.7325 | 59.976 | 18.0003 | 33.377 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3846 | 7.2522 | 59.992 | 0 | 33.3761 | 18.626 | 59.995 | 11.9995 | 33.3775 | 6.158 | 60.0145 | 0
33.397 | 25.73 | 59.976 | 18.0003 | 33.3853 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.3929 | 7.2522 | 59.992 | 0 | 33.3844 | 18.6291 | 59.9949 | 11.9995 | 33.3859 | 6.158 | 60.0145 | 0
33.4054 | 25.73 | 59.976 | 18.0003 | 33.3937 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.4012 | 7.2522 | 59.992 | 0 | 33.3927 | 18.6291 | 59.9949 | 11.9995 | 33.3942 | 6.158 | 60.0145 | 0
33.4137 | 25.7297 | 59.976 | 18.0003 | 33.402 | 12.45 | 60.0237 | 5.9997 | 33.4095 | 7.2522 | 59.992 | 0 | 33.4011 | 18.6291 | 59.9948 | 11.9995 | 33.4026 | 6.0718 | 60.0144 | 0
33.4221 | 25.7297 | 59.976 | 18.0003 | 33.4103 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4179 | 7.2528 | 59.992 | 0 | 33.4094 | 18.6291 | 59.9947 | 11.9995 | 33.4109 | 6.0718 | 60.0144 | 0
33.4304 | 25.7297 | 59.976 | 18.0003 | 33.4186 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4262 | 7.2528 | 59.992 | 0 | 33.4177 | 18.6299 | 59.9946 | 11.9995 | 33.4192 | 6.0718 | 60.0143 | 0
33.4387 | 25.7297 | 59.976 | 18.0003 | 33.427 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4346 | 7.2528 | 59.992 | 0 | 33.4261 | 18.6299 | 59.9946 | 11.9995 | 33.4275 | 6.0718 | 60.0143 | 0
33.4471 | 25.6651 | 59.976 | 18.0003 | 33.4353 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4429 | 7.2528 | 59.992 | 0 | 33.4344 | 18.6284 | 59.9945 | 11.9995 | 33.4359 | 6.0718 | 60.0142 | 0
33.4554 | 25.6651 | 59.976 | 18.0003 | 33.4436 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4512 | 7.2528 | 59.992 | 0 | 33.4427 | 18.6284 | 59.9944 | 11.9995 | 33.4442 | 6.0718 | 60.0142 | 0
33.4637 | 25.6617 | 59.976 | 18.0003 | 33.452 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4596 | 7.2528 | 59.992 | 0 | 33.451 | 18.6284 | 59.9943 | 11.9995 | 33.4525 | 6.0718 | 60.0142 | 0
33.4721 | 25.6617 | 59.976 | 18.0003 | 33.4603 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4679 | 7.2535 | 59.992 | 0 | 33.4594 | 18.6284 | 59.9943 | 11.9995 | 33.4608 | 6.0718 | 60.0141 | 0
33.4804 | 25.6617 | 59.976 | 18.0003 | 33.4686 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4762 | 7.2535 | 59.992 | 0 | 33.4677 | 18.6284 | 59.9942 | 11.9995 | 33.4692 | 6.0718 | 60.0141 | 0
33.4887 | 25.6617 | 59.976 | 18.0003 | 33.477 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4846 | 7.2535 | 59.992 | 0 | 33.476 | 18.6284 | 59.9941 | 11.9995 | 33.4775 | 6.0718 | 60.014 | 0
33.4971 | 25.6617 | 59.976 | 18.0003 | 33.4853 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.4929 | 7.2535 | 59.992 | 0 | 33.4844 | 18.6293 | 59.994 | 11.9995 | 33.4859 | 6.0694 | 60.014 | 0
33.5054 | 25.6617 | 59.976 | 18.0003 | 33.4936 | 12.45 | 60.0238 | 5.9997 | 33.5012 | 7.2535 | 59.992 | 0 | 33.4927 | 18.6293 | 59.9939 | 11.9995 | 33.4942 | 6.0694 | 60.014 | 0
33.5138 | 25.6628 | 59.976 | 18.0003 | 33.502 | 12.4498 | 60.0238 | 5.9997 | 33.5096 | 7.2535 | 59.992 | 0 | 33.5011 | 18.6293 | 59.9939 | 11.9995 | 33.5025 | 6.0693 | 60.0139 | 0
33.5221 | 25.6628 | 59.976 | 18.0003 | 33.5103 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5179 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 33.5094 | 18.6293 | 59.9938 | 11.9995 | 33.5108 | 6.0693 | 60.0139 | 0
33.5304 | 25.6628 | 59.976 | 18.0003 | 33.5186 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5262 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 33.5177 | 18.6293 | 59.9937 | 11.9995 | 33.5192 | 6.0693 | 60.0138 | 0
33.5388 | 25.6628 | 59.976 | 18.0003 | 33.5269 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5346 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 33.5261 | 18.6293 | 59.9937 | 11.9995 | 33.5275 | 6.0693 | 60.0138 | 0
33.5471 | 25.6612 | 59.976 | 18.0003 | 33.5353 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5429 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 33.5344 | 18.6296 | 59.9936 | 11.9995 | 33.5359 | 6.0693 | 60.0137 | 0
33.5554 | 25.6612 | 59.976 | 18.0003 | 33.5436 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5512 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.5427 | 18.6296 | 59.9935 | 11.9995 | 33.5442 | 6.0693 | 60.0137 | 0
33.5638 | 25.5112 | 59.976 | 18.0003 | 33.5519 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5596 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.5511 | 18.6303 | 59.9934 | 11.9995 | 33.5525 | 6.0693 | 60.0137 | 0
33.5721 | 25.5112 | 59.976 | 18.0003 | 33.5603 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5679 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.5594 | 18.6303 | 59.9934 | 11.9995 | 33.5608 | 6.0693 | 60.0136 | 0
33.5804 | 25.5112 | 59.976 | 18.0003 | 33.5686 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5762 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.5677 | 18.6301 | 59.9933 | 11.9995 | 33.5692 | 6.0693 | 60.0136 | 0
33.5888 | 25.5112 | 59.976 | 18.0003 | 33.5769 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5846 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.576 | 18.6301 | 59.9932 | 11.9995 | 33.5775 | 6.0693 | 60.0135 | 0
33.5971 | 25.5112 | 59.976 | 18.0003 | 33.5853 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.5929 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.5844 | 18.5436 | 59.9931 | 11.9995 | 33.5858 | 6.0693 | 60.0135 | 0
33.6055 | 25.5112 | 59.976 | 18.0003 | 33.5936 | 12.4498 | 60.0239 | 5.9997 | 33.6012 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.5927 | 18.5436 | 59.993 | 11.9995 | 33.5941 | 6.0693 | 60.0135 | 0
33.6138 | 25.5112 | 59.9759 | 18.0003 | 33.6019 | 12.4503 | 60.0239 | 5.9997 | 33.6096 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.6011 | 18.542 | 59.993 | 11.9995 | 33.6025 | 6.0693 | 60.0134 | 0
33.6221 | 25.5112 | 59.9759 | 18.0003 | 33.6102 | 12.4503 | 60.024 | 5.9997 | 33.6179 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.6094 | 18.542 | 59.9929 | 11.9995 | 33.6108 | 6.0693 | 60.0134 | 0
33.6305 | 25.5106 | 59.9759 | 18.0003 | 33.6186 | 12.4503 | 60.024 | 5.9997 | 33.6262 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.6177 | 18.5451 | 59.9928 | 11.9995 | 33.6192 | 6.0693 | 60.0133 | 0
33.6388 | 25.5106 | 59.9758 | 18.0003 | 33.6269 | 12.4503 | 60.024 | 5.9997 | 33.6346 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.6261 | 18.5451 | 59.9928 | 11.9995 | 33.6275 | 6.0693 | 60.0133 | 0
33.6471 | 25.5143 | 59.9758 | 18.0003 | 33.6352 | 12.4503 | 60.024 | 5.9997 | 33.6429 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.6344 | 18.5451 | 59.9927 | 11.9995 | 33.6358 | 6.0693 | 60.0132 | 0
33.6555 | 25.5143 | 59.9757 | 18.0003 | 33.6436 | 12.4503 | 60.024 | 5.9997 | 33.6512 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.6427 | 18.5451 | 59.9926 | 11.9995 | 33.6441 | 6.0693 | 60.0132 | 0
33.6638 | 25.5155 | 59.9757 | 18.0003 | 33.6519 | 12.3384 | 60.024 | 5.9997 | 33.6596 | 7.2533 | 59.992 | 0 | 33.6511 | 18.5442 | 59.9925 | 11.9995 | 33.6525 | 6.0693 | 60.0132 | 0
33.6721 | 25.5155 | 59.9757 | 18.0003 | 33.6602 | 12.3384 | 60.024 | 5.9997 | 33.6679 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.6594 | 18.5442 | 59.9925 | 11.9995 | 33.6608 | 6.0693 | 60.0131 | 0
33.6805 | 25.5155 | 59.9757 | 18.0003 | 33.6686 | 12.3384 | 60.0239 | 5.9997 | 33.6763 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.6677 | 18.5442 | 59.9924 | 11.9995 | 33.6692 | 6.0693 | 60.0131 | 0
33.6888 | 25.5155 | 59.9756 | 18.0003 | 33.6769 | 12.3384 | 60.0239 | 5.9997 | 33.6846 | 7.2532 | 59.992 | 0 | 33.6761 | 18.5442 | 59.9923 | 11.9995 | 33.6775 | 6.0693 | 60.013 | 0
33.6972 | 25.5155 | 59.9756 | 18.0003 | 33.6852 | 12.3384 | 60.0239 | 5.9997 | 33.6929 | 7.2532 | 59.992 | 0 | 33.6844 | 18.4741 | 59.9922 | 11.9995 | 33.6858 | 6.0693 | 60.013 | 0
33.7055 | 25.5155 | 59.9756 | 18.0003 | 33.6935 | 12.3384 | 60.0238 | 5.9997 | 33.7012 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.6927 | 18.4741 | 59.9921 | 11.9995 | 33.6941 | 6.0693 | 60.013 | 0
33.7138 | 25.5155 | 59.9755 | 18.0003 | 33.7019 | 12.3385 | 60.0238 | 5.9997 | 33.7096 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7011 | 18.4741 | 59.9921 | 11.9995 | 33.7025 | 6.0693 | 60.0129 | 0
33.7222 | 25.5155 | 59.9755 | 18.0003 | 33.7102 | 12.3385 | 60.0237 | 5.9997 | 33.7179 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7094 | 18.4741 | 59.992 | 11.9995 | 33.7108 | 6.0693 | 60.0129 | 0
33.7305 | 25.5155 | 59.9755 | 18.0003 | 33.7185 | 12.3385 | 60.0237 | 5.9997 | 33.7263 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7177 | 18.4713 | 59.992 | 11.9995 | 33.7191 | 6.0693 | 60.0128 | 0
33.7388 | 25.5155 | 59.9754 | 18.0003 | 33.7269 | 12.3385 | 60.0237 | 5.9997 | 33.7346 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7261 | 18.4713 | 59.9919 | 11.9995 | 33.7274 | 6.0693 | 60.0128 | 0
33.7472 | 25.5187 | 59.9754 | 18.0003 | 33.7352 | 12.3385 | 60.0236 | 5.9997 | 33.7429 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7344 | 18.4016 | 59.9919 | 11.9995 | 33.7358 | 6.0693 | 60.0127 | 0
33.7555 | 25.5187 | 59.9754 | 18.0003 | 33.7435 | 12.3385 | 60.0236 | 5.9997 | 33.7513 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7427 | 18.4016 | 59.9918 | 11.9995 | 33.7441 | 6.0693 | 60.0127 | 0
33.7639 | 25.5208 | 59.9753 | 18.0003 | 33.7519 | 12.3385 | 60.0235 | 5.9997 | 33.7596 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7511 | 18.4016 | 59.9918 | 11.9995 | 33.7525 | 6.0693 | 60.0127 | 0
33.7722 | 25.5208 | 59.9753 | 18.0003 | 33.7602 | 12.3385 | 60.0235 | 5.9997 | 33.7679 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7594 | 18.4016 | 59.9917 | 11.9995 | 33.7608 | 6.0693 | 60.0126 | 0
33.7805 | 25.5208 | 59.9753 | 18.0003 | 33.7685 | 12.3385 | 60.0234 | 5.9997 | 33.7763 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7677 | 18.3988 | 59.9917 | 11.9995 | 33.7691 | 6.0693 | 60.0126 | 0
33.7889 | 25.5208 | 59.9752 | 18.0003 | 33.7768 | 12.3385 | 60.0234 | 5.9997 | 33.7846 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7761 | 18.3988 | 59.9917 | 11.9995 | 33.7774 | 6.0693 | 60.0125 | 0
33.7972 | 25.5208 | 59.9752 | 18.0003 | 33.7852 | 12.3385 | 60.0234 | 5.9997 | 33.7929 | 7.253 | 59.992 | 0 | 33.7844 | 18.3988 | 59.9916 | 11.9995 | 33.7858 | 6.0693 | 60.0125 | 0
33.8055 | 25.5208 | 59.9752 | 18.0003 | 33.7935 | 12.3385 | 60.0233 | 5.9997 | 33.8013 | 7.2525 | 59.992 | 0 | 33.7928 | 18.3988 | 59.9916 | 11.9995 | 33.7941 | 6.0693 | 60.0125 | 0
33.8139 | 25.5208 | 59.9751 | 18.0003 | 33.8018 | 12.3385 | 60.0233 | 5.9997 | 33.8096 | 7.2525 | 59.992 | 0 | 33.8011 | 18.3988 | 59.9915 | 11.9995 | 33.8025 | 6.0693 | 60.0124 | 0
33.8222 | 25.5208 | 59.9751 | 18.0003 | 33.8102 | 12.3385 | 60.0232 | 5.9997 | 33.8179 | 7.2525 | 59.992 | 0 | 33.8094 | 18.3988 | 59.9915 | 11.9995 | 33.8108 | 6.0693 | 60.0124 | 0
33.8305 | 25.5182 | 59.9751 | 18.0003 | 33.8185 | 12.3385 | 60.0232 | 5.9997 | 33.8263 | 7.2525 | 59.992 | 0 | 33.8177 | 18.3988 | 59.9915 | 11.9995 | 33.8191 | 6.0693 | 60.0123 | 0
33.8389 | 25.5182 | 59.975 | 18.0003 | 33.8268 | 12.3385 | 60.0232 | 5.9997 | 33.8346 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8261 | 18.3988 | 59.9914 | 11.9995 | 33.8274 | 6.0693 | 60.0123 | 0
33.8472 | 25.5142 | 59.975 | 18.0003 | 33.8352 | 12.3381 | 60.0231 | 5.9997 | 33.8429 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8344 | 18.3988 | 59.9914 | 11.9995 | 33.8358 | 6.0693 | 60.0122 | 0
33.8556 | 25.5142 | 59.975 | 18.0003 | 33.8435 | 12.3381 | 60.0231 | 5.9997 | 33.8513 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8428 | 18.3988 | 59.9913 | 11.9995 | 33.8441 | 6.0693 | 60.0122 | 0
33.8639 | 25.5142 | 59.9749 | 18.0003 | 33.8518 | 12.3381 | 60.023 | 5.9997 | 33.8596 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8511 | 18.3988 | 59.9913 | 11.9995 | 33.8524 | 6.0693 | 60.0122 | 0
33.8722 | 25.5142 | 59.9749 | 18.0003 | 33.8602 | 12.3381 | 60.023 | 5.9997 | 33.8679 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8594 | 18.3988 | 59.9912 | 11.9995 | 33.8607 | 6.0693 | 60.0121 | 0
33.8806 | 25.5142 | 59.9748 | 18.0003 | 33.8685 | 12.3381 | 60.0229 | 5.9997 | 33.8763 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8678 | 18.3988 | 59.9912 | 11.9995 | 33.8691 | 6.0693 | 60.0121 | 0
33.8889 | 25.5142 | 59.9748 | 18.0003 | 33.8768 | 12.3381 | 60.0229 | 5.9997 | 33.8846 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8761 | 18.3988 | 59.9912 | 11.9995 | 33.8774 | 6.0693 | 60.012 | 0
33.8972 | 25.5142 | 59.9748 | 18.0003 | 33.8851 | 12.3381 | 60.0229 | 5.9997 | 33.8929 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8844 | 18.3988 | 59.9911 | 11.9995 | 33.8858 | 6.0693 | 60.012 | 0
33.9056 | 25.5142 | 59.9748 | 18.0003 | 33.8935 | 12.3381 | 60.0228 | 5.9997 | 33.9013 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.8928 | 18.3988 | 59.9911 | 11.9995 | 33.8941 | 6.0693 | 60.012 | 0
33.9139 | 25.512 | 59.9747 | 18.0003 | 33.9018 | 12.3381 | 60.0228 | 5.9997 | 33.9096 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.9011 | 18.3988 | 59.991 | 11.9995 | 33.9024 | 6.0693 | 60.0119 | 0
33.9222 | 25.512 | 59.9747 | 18.0003 | 33.9101 | 12.3381 | 60.0227 | 5.9997 | 33.9179 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.9095 | 18.3988 | 59.991 | 11.9995 | 33.9107 | 6.0693 | 60.0119 | 0
33.9306 | 25.5087 | 59.9747 | 18.0003 | 33.9185 | 12.3381 | 60.0227 | 5.9997 | 33.9263 | 7.2529 | 59.992 | 0 | 33.9178 | 18.3988 | 59.991 | 11.9995 | 33.9191 | 6.0693 | 60.0118 | 0
33.9389 | 25.5087 | 59.9746 | 18.0003 | 33.9268 | 12.3381 | 60.0227 | 5.9997 | 33.9346 | 7.2538 | 59.992 | 0 | 33.9261 | 18.3988 | 59.9909 | 11.9995 | 33.9274 | 6.0693 | 60.0118 | 0
33.9473 | 25.5066 | 59.9746 | 18.0003 | 33.9351 | 12.3381 | 60.0226 | 5.9997 | 33.9429 | 7.2538 | 59.992 | 0 | 33.9344 | 18.3988 | 59.9909 | 11.9995 | 33.9358 | 6.0693 | 60.0117 | 0
33.9556 | 25.5066 | 59.9746 | 18.0003 | 33.9435 | 12.3381 | 60.0226 | 5.9997 | 33.9513 | 7.2538 | 59.992 | 0 | 33.9428 | 18.3988 | 59.9908 | 11.9995 | 33.9441 | 6.0693 | 60.0117 | 0
33.9639 | 25.5066 | 59.9745 | 18.0003 | 33.9518 | 12.3397 | 60.0225 | 5.9997 | 33.9596 | 7.2538 | 59.992 | 0 | 33.9511 | 18.3988 | 59.9908 | 11.9995 | 33.9524 | 6.0689 | 60.0117 | 0
33.9723 | 25.5066 | 59.9745 | 18.0003 | 33.9601 | 12.3397 | 60.0225 | 5.9997 | 33.9679 | 7.2536 | 59.992 | 0 | 33.9594 | 18.3988 | 59.9907 | 11.9995 | 33.9607 | 6.0689 | 60.0116 | 0
33.9806 | 25.5066 | 59.9745 | 18.0003 | 33.9684 | 12.3406 | 60.0224 | 5.9997 | 33.9763 | 7.2536 | 59.992 | 0 | 33.9678 | 18.3988 | 59.9907 | 11.9995 | 33.9691 | 6.0689 | 60.0116 | 0
33.9889 | 25.5066 | 59.9744 | 18.0003 | 33.9768 | 12.3406 | 60.0224 | 5.9997 | 33.9846 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 33.9761 | 18.3988 | 59.9907 | 11.9995 | 33.9774 | 6.0689 | 60.0115 | 0
33.9973 | 25.4925 | 59.9744 | 18.0003 | 33.9851 | 12.3406 | 60.0224 | 5.9997 | 33.993 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 33.9845 | 18.3988 | 59.9906 | 11.9995 | 33.9857 | 6.0689 | 60.0115 | 0
34.0056 | 25.4925 | 59.9743 | 18.0003 | 33.9934 | 12.3406 | 60.0223 | 5.9997 | 34.0013 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 33.9928 | 18.3988 | 59.9906 | 11.9995 | 33.9941 | 6.0689 | 60.0115 | 0
34.0139 | 25.4925 | 59.9743 | 18.0003 | 34.0018 | 12.3406 | 60.0223 | 5.9997 | 34.0096 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 34.0011 | 18.3988 | 59.9905 | 11.9995 | 34.0024 | 6.0689 | 60.0114 | 0
34.0223 | 25.4925 | 59.9743 | 18.0003 | 34.0101 | 12.3406 | 60.0222 | 5.9997 | 34.0179 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 34.0095 | 18.3988 | 59.9905 | 11.9995 | 34.0108 | 6.0689 | 60.0114 | 0
34.0306 | 25.4936 | 59.9743 | 18.0003 | 34.0184 | 12.3406 | 60.0222 | 5.9997 | 34.0263 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 34.0178 | 18.3988 | 59.9905 | 11.9995 | 34.0191 | 6.0689 | 60.0113 | 0
34.039 | 25.4936 | 59.9742 | 18.0003 | 34.0268 | 12.3406 | 60.0222 | 5.9997 | 34.0346 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 34.0261 | 18.3988 | 59.9904 | 11.9995 | 34.0274 | 6.0689 | 60.0113 | 0
34.0473 | 25.4936 | 59.9742 | 18.0003 | 34.0351 | 12.3406 | 60.0221 | 5.9997 | 34.043 | 7.2524 | 59.992 | 0 | 34.0345 | 18.3988 | 59.9904 | 11.9995 | 34.0357 | 6.0685 | 60.0112 | 0
34.0556 | 25.4936 | 59.9742 | 18.0003 | 34.0434 | 12.3406 | 60.0221 | 5.9997 | 34.0513 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.0428 | 18.3988 | 59.9903 | 11.9995 | 34.0441 | 6.0685 | 60.0112 | 0
34.064 | 25.4946 | 59.9741 | 18.0003 | 34.0517 | 12.3394 | 60.022 | 5.9997 | 34.0596 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.0511 | 18.3988 | 59.9903 | 11.9995 | 34.0524 | 6.0685 | 60.0112 | 0
34.0723 | 25.4946 | 59.9741 | 18.0003 | 34.0601 | 12.3394 | 60.022 | 5.9997 | 34.068 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.0595 | 18.3988 | 59.9902 | 11.9995 | 34.0608 | 6.0685 | 60.0111 | 0
34.0806 | 25.4964 | 59.9741 | 18.0003 | 34.0684 | 12.3394 | 60.0219 | 5.9997 | 34.0763 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.0678 | 18.3988 | 59.9902 | 11.9995 | 34.0691 | 6.0688 | 60.0111 | 0
34.089 | 25.4964 | 59.974 | 18.0003 | 34.0767 | 12.3394 | 60.0219 | 5.9997 | 34.0846 | 7.2512 | 59.992 | 0 | 34.0761 | 18.3988 | 59.9902 | 11.9995 | 34.0774 | 6.0688 | 60.011 | 0
34.0973 | 25.4964 | 59.974 | 18.0003 | 34.0851 | 12.3394 | 60.0219 | 5.9997 | 34.093 | 7.2512 | 59.992 | 0 | 34.0845 | 18.3988 | 59.9901 | 11.9995 | 34.0857 | 6.0694 | 60.011 | 0
34.1057 | 25.4964 | 59.9739 | 18.0003 | 34.0934 | 12.3394 | 60.0218 | 5.9997 | 34.1013 | 7.2512 | 59.992 | 0 | 34.0928 | 18.3988 | 59.9901 | 11.9995 | 34.0941 | 6.0694 | 60.011 | 0
34.114 | 25.5001 | 59.9739 | 18.0003 | 34.1017 | 12.2537 | 60.0218 | 5.9997 | 34.1096 | 7.2512 | 59.992 | 0 | 34.1011 | 18.3988 | 59.99 | 11.9995 | 34.1024 | 6.07 | 60.0109 | 0
34.1223 | 25.5001 | 59.9739 | 18.0003 | 34.1101 | 12.2537 | 60.0217 | 5.9997 | 34.118 | 7.2512 | 59.992 | 0 | 34.1095 | 18.3988 | 59.99 | 11.9995 | 34.1107 | 6.07 | 60.0109 | 0
34.1307 | 25.4789 | 59.9739 | 18.0003 | 34.1184 | 12.2537 | 60.0217 | 5.9997 | 34.1263 | 7.2512 | 59.992 | 0 | 34.1178 | 18.3988 | 59.99 | 11.9995 | 34.119 | 5.985 | 60.0108 | 0
34.139 | 25.4789 | 59.9738 | 18.0003 | 34.1267 | 12.2537 | 60.0217 | 5.9997 | 34.1346 | 7.2509 | 59.992 | 0 | 34.1262 | 18.3988 | 59.9899 | 11.9995 | 34.1273 | 5.985 | 60.0108 | 0
34.1473 | 25.4767 | 59.9738 | 18.0003 | 34.135 | 12.2537 | 60.0216 | 5.9997 | 34.143 | 7.2509 | 59.992 | 0 | 34.1345 | 18.3988 | 59.9899 | 11.9995 | 34.1357 | 5.9841 | 60.0107 | 0
34.1557 | 25.4767 | 59.9738 | 18.0003 | 34.1434 | 12.2537 | 60.0216 | 5.9997 | 34.1513 | 7.2509 | 59.992 | 0 | 34.1428 | 18.3988 | 59.9898 | 11.9995 | 34.144 | 5.9841 | 60.0107 | 0
34.164 | 25.4767 | 59.9737 | 18.0003 | 34.1517 | 12.2521 | 60.0215 | 5.9997 | 34.1596 | 7.2509 | 59.992 | 0 | 34.1512 | 18.3988 | 59.9898 | 11.9995 | 34.1524 | 5.984 | 60.0107 | 0
34.1723 | 25.4767 | 59.9737 | 18.0003 | 34.16 | 12.2521 | 60.0215 | 5.9997 | 34.168 | 7.2509 | 59.992 | 0 | 34.1595 | 18.3988 | 59.9897 | 11.9995 | 34.1607 | 5.984 | 60.0106 | 0
34.1807 | 25.4767 | 59.9737 | 18.0003 | 34.1684 | 12.2521 | 60.0214 | 5.9997 | 34.1763 | 7.2509 | 59.992 | 0 | 34.1678 | 18.4019 | 59.9897 | 11.9995 | 34.169 | 5.9843 | 60.0106 | 0
34.189 | 25.4767 | 59.9736 | 18.0003 | 34.1767 | 12.2521 | 60.0214 | 5.9997 | 34.1846 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.1761 | 18.4019 | 59.9897 | 11.9995 | 34.1773 | 5.9843 | 60.0105 | 0
34.1974 | 25.4364 | 59.9736 | 18.0003 | 34.185 | 12.2521 | 60.0214 | 5.9997 | 34.193 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.1845 | 18.4019 | 59.9896 | 11.9995 | 34.1857 | 5.9843 | 60.0105 | 0
34.2057 | 25.4364 | 59.9736 | 18.0003 | 34.1934 | 12.2521 | 60.0213 | 5.9997 | 34.2013 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.1928 | 18.4019 | 59.9896 | 11.9995 | 34.194 | 5.9843 | 60.0105 | 0
34.214 | 25.4345 | 59.9735 | 18.0003 | 34.2017 | 12.2507 | 60.0213 | 5.9997 | 34.2096 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.2012 | 18.4019 | 59.9895 | 11.9995 | 34.2024 | 5.9845 | 60.0104 | 0
34.2224 | 25.4345 | 59.9735 | 18.0003 | 34.21 | 12.2507 | 60.0212 | 5.9997 | 34.218 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.2095 | 18.4019 | 59.9895 | 11.9995 | 34.2107 | 5.9845 | 60.0104 | 0
34.2307 | 25.4345 | 59.9734 | 18.0003 | 34.2184 | 12.2524 | 60.0212 | 5.9997 | 34.2263 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.2178 | 18.4019 | 59.9895 | 11.9995 | 34.219 | 5.9844 | 60.0103 | 0
34.239 | 25.4345 | 59.9734 | 18.0003 | 34.2267 | 12.2524 | 60.0212 | 5.9997 | 34.2346 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.2262 | 18.4019 | 59.9894 | 11.9995 | 34.2273 | 5.9844 | 60.0103 | 0
34.2474 | 25.4345 | 59.9734 | 18.0003 | 34.235 | 12.2524 | 60.0211 | 5.9997 | 34.243 | 7.2514 | 59.992 | 0 | 34.2345 | 18.4019 | 59.9894 | 11.9995 | 34.2357 | 5.9852 | 60.0103 | 0
34.2557 | 25.4345 | 59.9734 | 18.0003 | 34.2433 | 12.2524 | 60.0211 | 5.9997 | 34.2513 | 7.2528 | 59.992 | 0 | 34.2428 | 18.4019 | 59.9893 | 11.9995 | 34.244 | 5.9852 | 60.0102 | 0
34.264 | 25.4318 | 59.9733 | 18.0003 | 34.2517 | 12.2524 | 60.021 | 5.9997 | 34.2596 | 7.2528 | 59.992 | 0 | 34.2512 | 18.4019 | 59.9893 | 11.9995 | 34.2523 | 5.9845 | 60.0102 | 0
34.2724 | 25.4318 | 59.9733 | 18.0003 | 34.26 | 12.2524 | 60.021 | 5.9997 | 34.268 | 7.2545 | 59.992 | 0 | 34.2595 | 18.4019 | 59.9893 | 11.9995 | 34.2607 | 5.9845 | 60.0101 | 0
34.2807 | 25.4302 | 59.9733 | 18.0003 | 34.2683 | 12.253 | 60.0209 | 5.9997 | 34.2763 | 7.2545 | 59.992 | 0 | 34.2679 | 18.4019 | 59.9892 | 11.9995 | 34.269 | 5.9845 | 60.0101 | 0
34.2891 | 25.4302 | 59.9732 | 18.0003 | 34.2767 | 12.253 | 60.0209 | 5.9997 | 34.2846 | 7.2545 | 59.992 | 0 | 34.2762 | 18.4019 | 59.9892 | 11.9995 | 34.2773 | 5.9845 | 60.01 | 0
34.2974 | 25.4318 | 59.9732 | 18.0003 | 34.285 | 12.253 | 60.0209 | 5.9997 | 34.293 | 7.2545 | 59.992 | 0 | 34.2845 | 18.4019 | 59.9891 | 11.9995 | 34.2857 | 5.9843 | 60.01 | 0
34.3057 | 25.4318 | 59.9732 | 18.0003 | 34.2933 | 12.253 | 60.0208 | 5.9997 | 34.3013 | 7.2546 | 59.992 | 0 | 34.2928 | 18.4019 | 59.9891 | 11.9995 | 34.294 | 5.9843 | 60.0099 | 0
34.3141 | 25.4318 | 59.9731 | 18.0003 | 34.3017 | 12.253 | 60.0208 | 5.9997 | 34.3096 | 7.2546 | 59.992 | 0 | 34.3012 | 18.4019 | 59.989 | 11.9995 | 34.3023 | 5.9831 | 60.0099 | 0
34.3224 | 25.4318 | 59.9731 | 18.0003 | 34.31 | 12.253 | 60.0207 | 5.9997 | 34.318 | 7.2546 | 59.992 | 0 | 34.3095 | 18.4019 | 59.989 | 11.9995 | 34.3106 | 5.9831 | 60.0098 | 0
34.3307 | 25.4333 | 59.973 | 18.0003 | 34.3183 | 12.2532 | 60.0207 | 5.9997 | 34.3263 | 7.2546 | 59.992 | 0 | 34.3179 | 18.4019 | 59.989 | 11.9995 | 34.319 | 5.9831 | 60.0098 | 0
34.3391 | 25.4333 | 59.973 | 18.0003 | 34.3266 | 12.2532 | 60.0207 | 5.9997 | 34.3347 | 7.2526 | 59.992 | 0 | 34.3262 | 18.4019 | 59.9889 | 11.9995 | 34.3273 | 5.9831 | 60.0097 | 0
34.3474 | 25.4333 | 59.973 | 18.0003 | 34.335 | 12.2532 | 60.0206 | 5.9997 | 34.343 | 7.2526 | 59.992 | 0 | 34.3345 | 18.4019 | 59.9889 | 11.9995 | 34.3357 | 5.9831 | 60.0097 | 0
34.3558 | 25.4333 | 59.9729 | 18.0003 | 34.3433 | 12.2532 | 60.0206 | 5.9997 | 34.3513 | 7.1171 | 59.992 | 0 | 34.3429 | 18.4019 | 59.9888 | 11.9995 | 34.344 | 5.9831 | 60.0096 | 0
34.3641 | 25.4272 | 59.9729 | 18.0003 | 34.3516 | 12.2532 | 60.0205 | 5.9997 | 34.3596 | 7.1171 | 59.992 | 0 | 34.3512 | 18.4019 | 59.9888 | 11.9995 | 34.3523 | 5.982 | 60.0095 | 0
34.3724 | 25.4272 | 59.9729 | 18.0003 | 34.36 | 12.2532 | 60.0205 | 5.9997 | 34.368 | 7.0223 | 59.992 | 0 | 34.3595 | 18.4019 | 59.9888 | 11.9995 | 34.3606 | 5.982 | 60.0095 | 0
34.3808 | 25.4272 | 59.9729 | 18.0003 | 34.3683 | 12.2532 | 60.0204 | 5.9997 | 34.3763 | 7.0223 | 59.992 | 0 | 34.3679 | 18.4019 | 59.9887 | 11.9995 | 34.369 | 5.982 | 60.0094 | 0
34.3891 | 25.4272 | 59.9728 | 18.0003 | 34.3766 | 12.2532 | 60.0204 | 5.9997 | 34.3847 | 7.0219 | 59.992 | 0 | 34.3762 | 18.4019 | 59.9887 | 11.9995 | 34.3773 | 5.982 | 60.0094 | 0
34.3974 | 25.4247 | 59.9728 | 18.0003 | 34.385 | 12.2532 | 60.0204 | 5.9997 | 34.393 | 7.0219 | 59.992 | 0 | 34.3845 | 18.4019 | 59.9886 | 11.9995 | 34.3857 | 5.982 | 60.0093 | 0
34.4058 | 25.4247 | 59.9728 | 18.0003 | 34.3933 | 12.2532 | 60.0203 | 5.9997 | 34.4013 | 7.0219 | 59.992 | 0 | 34.3929 | 18.4019 | 59.9886 | 11.9995 | 34.394 | 5.982 | 60.0092 | 0
34.4141 | 25.4247 | 59.9727 | 18.0003 | 34.4016 | 12.2533 | 60.0203 | 5.9997 | 34.4097 | 7.0219 | 59.992 | 0 | 34.4012 | 18.4019 | 59.9885 | 11.9995 | 34.4023 | 5.982 | 60.0092 | 0
34.4224 | 25.4247 | 59.9727 | 18.0003 | 34.4099 | 12.2533 | 60.0202 | 5.9997 | 34.418 | 7.0219 | 59.992 | 0 | 34.4095 | 18.4019 | 59.9885 | 11.9995 | 34.4106 | 5.982 | 60.0091 | 0
34.4308 | 25.3871 | 59.9727 | 18.0003 | 34.4183 | 12.2533 | 60.0202 | 5.9997 | 34.4263 | 7.0219 | 59.9919 | 0 | 34.4179 | 18.4023 | 59.9885 | 11.9995 | 34.419 | 5.982 | 60.0091 | 0
34.4391 | 25.3871 | 59.9726 | 18.0003 | 34.4266 | 12.2533 | 60.0202 | 5.9997 | 34.4347 | 7.0219 | 59.9919 | 0 | 34.4262 | 18.4023 | 59.9884 | 11.9995 | 34.4273 | 5.982 | 60.009 | 0
34.4475 | 25.3897 | 59.9726 | 18.0003 | 34.4349 | 12.2533 | 60.0201 | 5.9997 | 34.443 | 7.0219 | 59.9919 | 0 | 34.4345 | 18.4023 | 59.9884 | 11.9995 | 34.4356 | 5.982 | 60.0089 | 0
34.4558 | 25.3897 | 59.9725 | 18.0003 | 34.4433 | 12.2533 | 60.0201 | 5.9997 | 34.4513 | 7.0231 | 59.9919 | 0 | 34.4429 | 18.4023 | 59.9883 | 11.9995 | 34.4439 | 5.982 | 60.0089 | 0
34.4641 | 25.391 | 59.9725 | 18.0003 | 34.4516 | 12.2533 | 60.02 | 5.9997 | 34.4597 | 7.0231 | 59.9919 | 0 | 34.4512 | 18.4023 | 59.9883 | 11.9995 | 34.4523 | 5.9815 | 60.0088 | 0
34.4725 | 25.391 | 59.9725 | 18.0003 | 34.4599 | 12.2533 | 60.02 | 5.9997 | 34.468 | 7.0231 | 59.9919 | 0 | 34.4596 | 18.4023 | 59.9883 | 11.9995 | 34.4606 | 5.9815 | 60.0088 | 0
34.4808 | 25.3929 | 59.9725 | 18.0003 | 34.4683 | 12.2533 | 60.0199 | 5.9997 | 34.4763 | 7.0231 | 59.9919 | 0 | 34.4679 | 18.3994 | 59.9882 | 11.9995 | 34.469 | 5.9826 | 60.0087 | 0
34.4891 | 25.3929 | 59.9724 | 18.0003 | 34.4766 | 12.2533 | 60.0199 | 5.9997 | 34.4847 | 7.0228 | 59.9919 | 0 | 34.4762 | 18.3994 | 59.9882 | 11.9995 | 34.4773 | 5.9826 | 60.0087 | 0
34.4975 | 25.3937 | 59.9724 | 18.0003 | 34.4849 | 12.2533 | 60.0199 | 5.9997 | 34.493 | 7.0228 | 59.9919 | 0 | 34.4846 | 18.3994 | 59.9881 | 11.9995 | 34.4856 | 5.9826 | 60.0086 | 0
34.5058 | 25.3937 | 59.9724 | 18.0003 | 34.4932 | 12.2533 | 60.0198 | 5.9997 | 34.5013 | 7.0228 | 59.9919 | 0 | 34.4929 | 18.3994 | 59.9881 | 11.9995 | 34.494 | 5.9826 | 60.0085 | 0
34.5141 | 25.3443 | 59.9723 | 18.0003 | 34.5016 | 12.2533 | 60.0198 | 5.9997 | 34.5097 | 7.0228 | 59.9919 | 0 | 34.5012 | 18.3994 | 59.988 | 11.9995 | 34.5023 | 5.9826 | 60.0085 | 0
34.5225 | 25.3443 | 59.9723 | 18.0003 | 34.5099 | 12.2533 | 60.0197 | 5.9997 | 34.518 | 7.0228 | 59.9919 | 0 | 34.5096 | 18.3994 | 59.988 | 11.9995 | 34.5107 | 5.9826 | 60.0084 | 0
34.5308 | 25.3443 | 59.9723 | 18.0003 | 34.5182 | 12.1561 | 60.0197 | 5.9997 | 34.5263 | 7.0228 | 59.9918 | 0 | 34.5179 | 18.3994 | 59.988 | 11.9995 | 34.519 | 5.9826 | 60.0084 | 0
34.5392 | 25.3443 | 59.9722 | 18.0003 | 34.5266 | 12.1561 | 60.0197 | 5.9997 | 34.5347 | 7.0227 | 59.9918 | 0 | 34.5262 | 18.3994 | 59.9879 | 11.9995 | 34.5273 | 5.9826 | 60.0083 | 0
34.5475 | 25.3411 | 59.9722 | 18.0003 | 34.5349 | 12.1575 | 60.0196 | 5.9997 | 34.543 | 7.0227 | 59.9918 | 0 | 34.5346 | 18.3994 | 59.9879 | 11.9995 | 34.5356 | 5.982 | 60.0083 | 0
34.5558 | 25.3411 | 59.9721 | 18.0003 | 34.5432 | 12.1575 | 60.0196 | 5.9997 | 34.5513 | 7.0227 | 59.9918 | 0 | 34.5429 | 18.3994 | 59.9878 | 11.9995 | 34.544 | 5.982 | 60.0082 | 0
34.5642 | 25.3411 | 59.9721 | 18.0003 | 34.5516 | 12.1575 | 60.0195 | 5.9997 | 34.5597 | 7.0227 | 59.9918 | 0 | 34.5512 | 18.3994 | 59.9878 | 11.9995 | 34.5523 | 5.982 | 60.0081 | 0
34.5725 | 25.3411 | 59.9721 | 18.0003 | 34.5599 | 12.1575 | 60.0195 | 5.9997 | 34.568 | 7.0226 | 59.9918 | 0 | 34.5596 | 18.3994 | 59.9878 | 11.9995 | 34.5606 | 5.982 | 60.0081 | 0
34.5808 | 25.3442 | 59.972 | 18.0003 | 34.5682 | 12.1575 | 60.0194 | 5.9997 | 34.5763 | 7.0226 | 59.9918 | 0 | 34.5679 | 18.3994 | 59.9877 | 11.9995 | 34.5689 | 5.9826 | 60.008 | 0
34.5892 | 25.3442 | 59.972 | 18.0003 | 34.5765 | 12.1575 | 60.0194 | 5.9997 | 34.5847 | 7.0226 | 59.9918 | 0 | 34.5762 | 18.3994 | 59.9877 | 11.9995 | 34.5773 | 5.9826 | 60.008 | 0
34.5975 | 25.3442 | 59.972 | 18.0003 | 34.5849 | 12.1575 | 60.0194 | 5.9997 | 34.593 | 7.0226 | 59.9918 | 0 | 34.5846 | 18.3994 | 59.9876 | 11.9995 | 34.5856 | 5.9826 | 60.0079 | 0
34.6058 | 25.3442 | 59.972 | 18.0003 | 34.5932 | 12.1575 | 60.0193 | 5.9997 | 34.6013 | 7.0226 | 59.9918 | 0 | 34.5929 | 18.3994 | 59.9876 | 11.9995 | 34.594 | 5.9826 | 60.0078 | 0
34.6142 | 25.3461 | 59.9719 | 18.0003 | 34.6015 | 12.1556 | 60.0193 | 5.9997 | 34.6097 | 7.0226 | 59.9918 | 0 | 34.6013 | 18.3994 | 59.9875 | 11.9995 | 34.6023 | 5.9826 | 60.0078 | 0
34.6225 | 25.3461 | 59.9719 | 18.0003 | 34.6099 | 12.1556 | 60.0192 | 5.9997 | 34.618 | 7.0226 | 59.9918 | 0 | 34.6096 | 18.3994 | 59.9875 | 11.9995 | 34.6106 | 5.9826 | 60.0077 | 0
34.6309 | 25.3461 | 59.9719 | 18.0003 | 34.6182 | 12.1556 | 60.0192 | 5.9997 | 34.6263 | 7.0226 | 59.9917 | 0 | 34.6179 | 18.3994 | 59.9875 | 11.9995 | 34.6189 | 5.983 | 60.0077 | 0
34.6392 | 25.3461 | 59.9718 | 18.0003 | 34.6265 | 12.1556 | 60.0192 | 5.9997 | 34.6347 | 7.0246 | 59.9917 | 0 | 34.6263 | 18.3994 | 59.9874 | 11.9995 | 34.6273 | 5.983 | 60.0076 | 0
34.6475 | 25.344 | 59.9718 | 18.0003 | 34.6349 | 12.155 | 60.0191 | 5.9997 | 34.643 | 7.0246 | 59.9917 | 0 | 34.6346 | 18.3994 | 59.9874 | 11.9995 | 34.6356 | 5.983 | 60.0076 | 0
34.6559 | 25.344 | 59.9718 | 18.0003 | 34.6432 | 12.155 | 60.0191 | 5.9997 | 34.6514 | 7.0246 | 59.9917 | 0 | 34.6429 | 18.3994 | 59.9873 | 11.9995 | 34.644 | 5.983 | 60.0075 | 0
34.6642 | 25.3413 | 59.9717 | 18.0003 | 34.6515 | 12.155 | 60.019 | 5.9997 | 34.6597 | 7.0246 | 59.9917 | 0 | 34.6512 | 18.3994 | 59.9873 | 11.9995 | 34.6523 | 5.9832 | 60.0074 | 0
34.6725 | 25.3413 | 59.9717 | 18.0003 | 34.6599 | 12.155 | 60.019 | 5.9997 | 34.668 | 7.0245 | 59.9917 | 0 | 34.6596 | 18.3994 | 59.9873 | 11.9995 | 34.6606 | 5.9832 | 60.0074 | 0
34.6809 | 25.3414 | 59.9716 | 18.0003 | 34.6682 | 12.155 | 60.019 | 5.9997 | 34.6763 | 7.0245 | 59.9917 | 0 | 34.6679 | 18.3986 | 59.9872 | 11.9995 | 34.6689 | 5.9832 | 60.0073 | 0
34.6892 | 25.3414 | 59.9716 | 18.0003 | 34.6765 | 12.155 | 60.019 | 5.9997 | 34.6847 | 7.0245 | 59.9917 | 0 | 34.6763 | 18.3986 | 59.9872 | 11.9995 | 34.6773 | 5.9832 | 60.0073 | 0
34.6976 | 25.2806 | 59.9716 | 18.0003 | 34.6848 | 12.155 | 60.0189 | 5.9997 | 34.693 | 7.0245 | 59.9917 | 0 | 34.6846 | 18.4018 | 59.9871 | 11.9995 | 34.6856 | 5.9825 | 60.0072 | 0
34.7059 | 25.2806 | 59.9715 | 18.0003 | 34.6932 | 12.155 | 60.0189 | 5.9997 | 34.7014 | 7.0245 | 59.9917 | 0 | 34.6929 | 18.4018 | 59.9871 | 11.9995 | 34.6939 | 5.9825 | 60.0071 | 0
34.7142 | 25.2823 | 59.9715 | 18.0003 | 34.7015 | 12.155 | 60.0189 | 5.9997 | 34.7097 | 7.0245 | 59.9917 | 0 | 34.7013 | 18.4018 | 59.987 | 11.9995 | 34.7022 | 5.9825 | 60.0071 | 0
34.7226 | 25.2823 | 59.9715 | 18.0003 | 34.7098 | 12.155 | 60.0189 | 5.9997 | 34.718 | 7.0244 | 59.9917 | 0 | 34.7096 | 18.4018 | 59.987 | 11.9995 | 34.7106 | 5.9825 | 60.007 | 0
34.7309 | 25.2844 | 59.9715 | 18.0003 | 34.7182 | 12.1582 | 60.0189 | 5.9997 | 34.7264 | 7.0244 | 59.9916 | 0 | 34.7179 | 18.4018 | 59.987 | 11.9995 | 34.7189 | 5.9825 | 60.007 | 0
34.7392 | 25.2844 | 59.9714 | 18.0003 | 34.7265 | 12.1582 | 60.0189 | 5.9997 | 34.7347 | 7.0244 | 59.9916 | 0 | 34.7263 | 18.4018 | 59.9869 | 11.9995 | 34.7273 | 5.9825 | 60.0069 | 0
34.7476 | 25.2829 | 59.9714 | 18.0003 | 34.7348 | 12.1582 | 60.0188 | 5.9997 | 34.743 | 7.0244 | 59.9916 | 0 | 34.7346 | 18.4018 | 59.9869 | 11.9995 | 34.7356 | 5.9812 | 60.0069 | 0
34.7559 | 25.2829 | 59.9714 | 18.0003 | 34.7431 | 12.1582 | 60.0188 | 5.9997 | 34.7514 | 7.0244 | 59.9916 | 0 | 34.743 | 18.4018 | 59.9869 | 11.9995 | 34.7439 | 5.9812 | 60.0068 | 0
34.7642 | 25.2373 | 59.9713 | 18.0003 | 34.7515 | 12.1582 | 60.0188 | 5.9997 | 34.7597 | 7.0244 | 59.9916 | 0 | 34.7513 | 18.4018 | 59.9868 | 11.9995 | 34.7522 | 5.9805 | 60.0067 | 0
34.7726 | 25.2373 | 59.9713 | 18.0003 | 34.7598 | 12.1582 | 60.0188 | 5.9997 | 34.768 | 7.0244 | 59.9916 | 0 | 34.7596 | 18.4018 | 59.9868 | 11.9995 | 34.7606 | 5.9805 | 60.0067 | 0
34.7809 | 25.2373 | 59.9712 | 18.0003 | 34.7681 | 12.098 | 60.0188 | 5.9997 | 34.7764 | 7.0244 | 59.9916 | 0 | 34.7679 | 18.4018 | 59.9868 | 11.9995 | 34.7689 | 5.9805 | 60.0066 | 0
34.7893 | 25.2373 | 59.9712 | 18.0003 | 34.7765 | 12.098 | 60.0188 | 5.9997 | 34.7847 | 7.0236 | 59.9916 | 0 | 34.7763 | 18.4018 | 59.9867 | 11.9995 | 34.7773 | 5.9805 | 60.0066 | 0
34.7976 | 25.2411 | 59.9712 | 18.0003 | 34.7848 | 12.0074 | 60.0187 | 5.9997 | 34.793 | 7.0236 | 59.9916 | 0 | 34.7846 | 18.4018 | 59.9867 | 11.9995 | 34.7856 | 5.9805 | 60.0065 | 0
34.8059 | 25.2411 | 59.9711 | 18.0003 | 34.7931 | 12.0074 | 60.0187 | 5.9997 | 34.8014 | 7.0232 | 59.9916 | 0 | 34.7929 | 18.4018 | 59.9867 | 11.9995 | 34.7939 | 5.9805 | 60.0064 | 0
34.8143 | 25.2384 | 59.9711 | 18.0003 | 34.8015 | 12.0071 | 60.0187 | 5.9997 | 34.8097 | 7.0232 | 59.9916 | 0 | 34.8013 | 18.4018 | 59.9866 | 11.9995 | 34.8022 | 5.9805 | 60.0064 | 0
34.8226 | 25.2384 | 59.9711 | 18.0003 | 34.8098 | 12.0071 | 60.0187 | 5.9997 | 34.818 | 7.0232 | 59.9916 | 0 | 34.8096 | 18.4018 | 59.9866 | 11.9995 | 34.8106 | 5.9805 | 60.0063 | 0
34.8309 | 25.2384 | 59.9711 | 18.0003 | 34.8181 | 12.0079 | 60.0187 | 5.9997 | 34.8264 | 7.0232 | 59.9915 | 0 | 34.818 | 18.4018 | 59.9866 | 11.9995 | 34.8189 | 5.9805 | 60.0063 | 0
34.8393 | 25.2384 | 59.971 | 18.0003 | 34.8265 | 12.0079 | 60.0187 | 5.9997 | 34.8347 | 7.0232 | 59.9915 | 0 | 34.8263 | 18.4018 | 59.9865 | 11.9995 | 34.8272 | 5.9805 | 60.0062 | 0
34.8476 | 25.2384 | 59.971 | 18.0003 | 34.8348 | 12.0079 | 60.0186 | 5.9997 | 34.843 | 7.0232 | 59.9915 | 0 | 34.8346 | 18.4018 | 59.9865 | 11.9995 | 34.8355 | 5.9805 | 60.0062 | 0
34.8559 | 25.2384 | 59.971 | 18.0003 | 34.8431 | 12.0079 | 60.0186 | 5.9997 | 34.8514 | 7.0232 | 59.9915 | 0 | 34.843 | 18.4018 | 59.9865 | 11.9995 | 34.8439 | 5.9805 | 60.0061 | 0
34.8643 | 25.2162 | 59.9709 | 18.0003 | 34.8514 | 12.0079 | 60.0186 | 5.9997 | 34.8597 | 7.0232 | 59.9915 | 0 | 34.8513 | 18.4009 | 59.9864 | 11.9995 | 34.8522 | 5.9805 | 60.006 | 0
34.8726 | 25.2162 | 59.9709 | 18.0003 | 34.8598 | 12.0079 | 60.0186 | 5.9997 | 34.868 | 7.0221 | 59.9915 | 0 | 34.8596 | 18.4009 | 59.9864 | 11.9995 | 34.8606 | 5.9805 | 60.006 | 0
34.881 | 25.2162 | 59.9708 | 18.0003 | 34.8681 | 12.0079 | 60.0186 | 5.9997 | 34.8764 | 7.0221 | 59.9915 | 0 | 34.868 | 18.4027 | 59.9864 | 11.9995 | 34.8689 | 5.9791 | 60.0059 | 0
34.8893 | 25.2162 | 59.9708 | 18.0003 | 34.8764 | 12.0079 | 60.0186 | 5.9997 | 34.8847 | 6.9437 | 59.9915 | 0 | 34.8763 | 18.4027 | 59.9863 | 11.9995 | 34.8772 | 5.9791 | 60.0059 | 0
34.8976 | 25.2162 | 59.9708 | 18.0003 | 34.8848 | 12.0098 | 60.0185 | 5.9997 | 34.893 | 6.9437 | 59.9915 | 0 | 34.8846 | 18.4027 | 59.9863 | 11.9995 | 34.8855 | 5.7126 | 60.0058 | 0
34.906 | 25.2162 | 59.9707 | 18.0003 | 34.8931 | 12.0098 | 60.0185 | 5.9997 | 34.9014 | 6.9436 | 59.9915 | 0 | 34.893 | 18.4027 | 59.9863 | 11.9995 | 34.8939 | 5.7126 | 60.0057 | 0
34.9143 | 25.2196 | 59.9707 | 18.0003 | 34.9014 | 12.0088 | 60.0185 | 5.9997 | 34.9097 | 6.9436 | 59.9915 | 0 | 34.9013 | 18.4027 | 59.9862 | 11.9995 | 34.9022 | 5.7126 | 60.0057 | 0
34.9226 | 25.2196 | 59.9707 | 18.0003 | 34.9098 | 12.0088 | 60.0185 | 5.9997 | 34.918 | 6.9436 | 59.9915 | 0 | 34.9096 | 18.4027 | 59.9862 | 11.9995 | 34.9106 | 5.7126 | 60.0056 | 0
34.931 | 25.2196 | 59.9706 | 18.0003 | 34.9181 | 12.0077 | 60.0185 | 5.9997 | 34.9264 | 6.9436 | 59.9914 | 0 | 34.918 | 18.3342 | 59.9862 | 11.9995 | 34.9189 | 5.714 | 60.0056 | 0
34.9393 | 25.2196 | 59.9706 | 18.0003 | 34.9264 | 12.0077 | 60.0185 | 5.9997 | 34.9347 | 6.9436 | 59.9914 | 0 | 34.9263 | 18.3342 | 59.9861 | 11.9995 | 34.9272 | 5.714 | 60.0055 | 0
34.9476 | 25.2196 | 59.9706 | 18.0003 | 34.9347 | 12.0077 | 60.0184 | 5.9997 | 34.9431 | 6.9436 | 59.9914 | 0 | 34.9347 | 18.3342 | 59.9861 | 11.9995 | 34.9355 | 5.7149 | 60.0055 | 0
34.956 | 25.2196 | 59.9706 | 18.0003 | 34.9431 | 12.0077 | 60.0184 | 5.9997 | 34.9514 | 6.944 | 59.9914 | 0 | 34.943 | 18.3342 | 59.9861 | 11.9995 | 34.9439 | 5.7149 | 60.0054 | 0
34.9643 | 25.2179 | 59.9705 | 18.0003 | 34.9514 | 12.0076 | 60.0184 | 5.9997 | 34.9597 | 6.944 | 59.9914 | 0 | 34.9513 | 18.3342 | 59.986 | 11.9995 | 34.9522 | 5.7149 | 60.0053 | 0
34.9727 | 25.2179 | 59.9705 | 18.0003 | 34.9597 | 12.0076 | 60.0184 | 5.9997 | 34.968 | 6.944 | 59.9914 | 0 | 34.9597 | 18.3342 | 59.986 | 11.9995 | 34.9605 | 5.7149 | 60.0053 | 0
34.981 | 25.2179 | 59.9705 | 18.0003 | 34.9681 | 12.0066 | 60.0184 | 5.9997 | 34.9764 | 6.944 | 59.9914 | 0 | 34.968 | 18.3342 | 59.986 | 11.9995 | 34.9688 | 5.7149 | 60.0052 | 0
34.9893 | 25.2179 | 59.9704 | 18.0003 | 34.9764 | 12.0066 | 60.0184 | 5.9997 | 34.9847 | 6.944 | 59.9914 | 0 | 34.9763 | 18.3342 | 59.9859 | 11.9995 | 34.9772 | 5.7149 | 60.0052 | 0
34.9977 | 25.218 | 59.9704 | 18.0003 | 34.9847 | 12.0073 | 60.0183 | 5.9997 | 34.9931 | 6.944 | 59.9914 | 0 | 34.9846 | 18.3313 | 59.9859 | 11.9995 | 34.9856 | 5.716 | 60.0051 | 0
35.006 | 25.218 | 59.9703 | 18.0003 | 34.9931 | 12.0073 | 60.0183 | 5.9997 | 35.0014 | 6.944 | 59.9914 | 0 | 34.993 | 18.3313 | 59.9859 | 11.9995 | 34.9939 | 5.716 | 60.005 | 0
35.0143 | 25.2141 | 59.9703 | 18.0003 | 35.0014 | 12.0073 | 60.0183 | 5.9997 | 35.0097 | 6.944 | 59.9914 | 0 | 35.0013 | 18.3243 | 59.9858 | 11.9995 | 35.0022 | 5.716 | 60.005 | 0
35.0227 | 25.2141 | 59.9703 | 18.0003 | 35.0097 | 12.0073 | 60.0183 | 5.9997 | 35.0181 | 6.9437 | 59.9914 | 0 | 35.0097 | 18.3243 | 59.9858 | 11.9995 | 35.0105 | 5.716 | 60.0049 | 0
35.031 | 25.2141 | 59.9702 | 18.0003 | 35.0181 | 12.0072 | 60.0183 | 5.9997 | 35.0264 | 6.9437 | 59.9913 | 0 | 35.018 | 18.3243 | 59.9858 | 11.9995 | 35.0189 | 5.716 | 60.0049 | 0
35.0394 | 25.2141 | 59.9702 | 18.0003 | 35.0264 | 12.0072 | 60.0183 | 5.9997 | 35.0347 | 6.9437 | 59.9913 | 0 | 35.0263 | 18.3243 | 59.9857 | 11.9995 | 35.0272 | 5.716 | 60.0048 | 0
35.0477 | 25.2141 | 59.9702 | 18.0003 | 35.0347 | 12.0072 | 60.0182 | 5.9997 | 35.0431 | 6.9437 | 59.9913 | 0 | 35.0347 | 18.3243 | 59.9857 | 11.9995 | 35.0356 | 5.7163 | 60.0048 | 0
35.056 | 25.2141 | 59.9701 | 18.0003 | 35.043 | 12.0072 | 60.0182 | 5.9997 | 35.0514 | 6.9437 | 59.9913 | 0 | 35.043 | 18.3243 | 59.9857 | 11.9995 | 35.0439 | 5.7163 | 60.0047 | 0
35.0644 | 25.2141 | 59.9701 | 18.0003 | 35.0514 | 12.0072 | 60.0182 | 5.9997 | 35.0597 | 6.9437 | 59.9913 | 0 | 35.0513 | 18.3243 | 59.9856 | 11.9995 | 35.0522 | 5.7163 | 60.0046 | 0
35.0727 | 25.2141 | 59.9701 | 18.0003 | 35.0597 | 12.0072 | 60.0182 | 5.9997 | 35.0681 | 6.9445 | 59.9913 | 0 | 35.0597 | 18.3243 | 59.9856 | 11.9995 | 35.0605 | 5.7163 | 60.0046 | 0
35.081 | 25.2141 | 59.9701 | 18.0003 | 35.068 | 12.0103 | 60.0182 | 5.9997 | 35.0764 | 6.9445 | 59.9913 | 0 | 35.068 | 18.3243 | 59.9856 | 11.9995 | 35.0689 | 5.7163 | 60.0045 | 0
35.0894 | 25.2141 | 59.97 | 18.0003 | 35.0764 | 12.0103 | 60.0182 | 5.9997 | 35.0847 | 6.9467 | 59.9913 | 0 | 35.0764 | 18.3243 | 59.9855 | 11.9995 | 35.0772 | 5.7163 | 60.0045 | 0
35.0977 | 25.2121 | 59.97 | 18.0003 | 35.0847 | 12.0102 | 60.0181 | 5.9997 | 35.0931 | 6.9467 | 59.9913 | 0 | 35.0847 | 18.3245 | 59.9855 | 11.9995 | 35.0855 | 5.7161 | 60.0044 | 0
35.1061 | 25.2121 | 59.9699 | 18.0003 | 35.093 | 12.0102 | 60.0181 | 5.9997 | 35.1014 | 6.9467 | 59.9913 | 0 | 35.093 | 18.3245 | 59.9855 | 11.9995 | 35.0938 | 5.7161 | 60.0043 | 0
35.1144 | 25.2161 | 59.9699 | 18.0003 | 35.1013 | 12.0102 | 60.0181 | 5.9997 | 35.1097 | 6.9467 | 59.9913 | 0 | 35.1013 | 18.3245 | 59.9854 | 11.9995 | 35.1022 | 5.7161 | 60.0043 | 0
35.1227 | 25.2161 | 59.9699 | 18.0003 | 35.1097 | 12.0102 | 60.0181 | 5.9997 | 35.1181 | 6.9467 | 59.9913 | 0 | 35.1097 | 18.3245 | 59.9854 | 11.9995 | 35.1105 | 5.7161 | 60.0042 | 0
35.1311 | 25.2179 | 59.9698 | 18.0003 | 35.118 | 12.0102 | 60.0181 | 5.9997 | 35.1264 | 6.9467 | 59.9912 | 0 | 35.118 | 18.3245 | 59.9854 | 11.9995 | 35.1189 | 5.7161 | 60.0042 | 0
35.1394 | 25.2179 | 59.9698 | 18.0003 | 35.1263 | 12.0102 | 60.0181 | 5.9997 | 35.1347 | 6.9467 | 59.9912 | 0 | 35.1263 | 18.3245 | 59.9853 | 11.9995 | 35.1272 | 5.7161 | 60.0041 | 0
35.1477 | 25.217 | 59.9698 | 18.0003 | 35.1347 | 12.0102 | 60.018 | 5.9997 | 35.1431 | 6.9467 | 59.9912 | 0 | 35.1347 | 18.246 | 59.9853 | 11.9995 | 35.1355 | 5.715 | 60.0041 | 0
35.1561 | 25.217 | 59.9697 | 18.0003 | 35.143 | 12.0102 | 60.018 | 5.9997 | 35.1514 | 6.9467 | 59.9912 | 0 | 35.143 | 18.246 | 59.9853 | 11.9995 | 35.1438 | 5.715 | 60.004 | 0
35.1644 | 25.217 | 59.9697 | 18.0003 | 35.1513 | 12.0098 | 60.018 | 5.9997 | 35.1597 | 6.9467 | 59.9912 | 0 | 35.1514 | 18.246 | 59.9852 | 11.9995 | 35.1522 | 5.715 | 60.0039 | 0
35.1728 | 25.217 | 59.9697 | 18.0003 | 35.1597 | 12.0098 | 60.018 | 5.9997 | 35.1681 | 6.9465 | 59.9912 | 0 | 35.1597 | 18.246 | 59.9852 | 11.9995 | 35.1605 | 5.715 | 60.0039 | 0
35.1811 | 25.217 | 59.9697 | 18.0003 | 35.168 | 12.0102 | 60.018 | 5.9997 | 35.1764 | 6.9465 | 59.9912 | 0 | 35.168 | 18.246 | 59.9852 | 11.9995 | 35.1689 | 5.715 | 60.0038 | 0
35.1894 | 25.217 | 59.9696 | 18.0003 | 35.1763 | 12.0102 | 60.018 | 5.9997 | 35.1847 | 6.9465 | 59.9912 | 0 | 35.1764 | 18.246 | 59.9851 | 11.9995 | 35.1772 | 5.715 | 60.0038 | 0
35.1978 | 25.2133 | 59.9696 | 18.0003 | 35.1847 | 12.0102 | 60.0179 | 5.9997 | 35.1931 | 6.9465 | 59.9912 | 0 | 35.1847 | 18.2461 | 59.9851 | 11.9995 | 35.1855 | 5.6179 | 60.0037 | 0
35.2061 | 25.2133 | 59.9696 | 18.0003 | 35.193 | 12.0102 | 60.0179 | 5.9997 | 35.2014 | 6.9465 | 59.9912 | 0 | 35.193 | 18.2461 | 59.9851 | 11.9995 | 35.1938 | 5.6179 | 60.0036 | 0
35.2144 | 25.2133 | 59.9695 | 18.0003 | 35.2013 | 12.0102 | 60.0179 | 5.9997 | 35.2097 | 6.9465 | 59.9912 | 0 | 35.2014 | 18.2461 | 59.985 | 11.9995 | 35.2022 | 5.6179 | 60.0036 | 0
35.2228 | 25.2133 | 59.9695 | 18.0003 | 35.2096 | 12.0102 | 60.0179 | 5.9997 | 35.2181 | 6.9465 | 59.9912 | 0 | 35.2097 | 18.2461 | 59.985 | 11.9995 | 35.2105 | 5.6179 | 60.0035 | 0
35.2311 | 25.2144 | 59.9694 | 18.0003 | 35.218 | 12.0101 | 60.0179 | 5.9997 | 35.2264 | 6.9465 | 59.9911 | 0 | 35.218 | 18.1598 | 59.985 | 11.9995 | 35.2188 | 5.6179 | 60.0035 | 0
35.2395 | 25.2144 | 59.9694 | 18.0003 | 35.2263 | 12.0101 | 60.0179 | 5.9997 | 35.2347 | 6.9465 | 59.9911 | 0 | 35.2264 | 18.1598 | 59.9849 | 11.9995 | 35.2271 | 5.6179 | 60.0034 | 0
35.2478 | 25.2144 | 59.9694 | 18.0003 | 35.2346 | 12.0101 | 60.0178 | 5.9997 | 35.2431 | 6.9465 | 59.9911 | 0 | 35.2347 | 18.1598 | 59.9849 | 11.9995 | 35.2355 | 5.6179 | 60.0034 | 0
35.2561 | 25.2144 | 59.9693 | 18.0003 | 35.243 | 12.0101 | 60.0178 | 5.9997 | 35.2514 | 6.9465 | 59.9911 | 0 | 35.243 | 18.1598 | 59.9849 | 11.9995 | 35.2438 | 5.6179 | 60.0033 | 0
35.2645 | 25.2172 | 59.9693 | 18.0003 | 35.2513 | 12.009 | 60.0178 | 5.9997 | 35.2598 | 6.9465 | 59.9911 | 0 | 35.2514 | 18.1633 | 59.9848 | 11.9995 | 35.2522 | 5.6185 | 60.0032 | 0
35.2728 | 25.2172 | 59.9693 | 18.0003 | 35.2596 | 12.009 | 60.0178 | 5.9997 | 35.2681 | 6.9456 | 59.9911 | 0 | 35.2597 | 18.1633 | 59.9848 | 11.9995 | 35.2605 | 5.6185 | 60.0032 | 0
35.2811 | 25.2148 | 59.9692 | 18.0003 | 35.268 | 12.009 | 60.0178 | 5.9997 | 35.2764 | 6.9456 | 59.9911 | 0 | 35.268 | 18.1633 | 59.9848 | 11.9995 | 35.2688 | 5.6198 | 60.0031 | 0
35.2895 | 25.2148 | 59.9692 | 18.0003 | 35.2763 | 12.009 | 60.0178 | 5.9997 | 35.2847 | 6.9456 | 59.9911 | 0 | 35.2764 | 18.1633 | 59.9847 | 11.9995 | 35.2771 | 5.6198 | 60.0031 | 0
35.2978 | 25.2148 | 59.9692 | 18.0003 | 35.2846 | 12.0097 | 60.0177 | 5.9997 | 35.2931 | 6.9456 | 59.9911 | 0 | 35.2847 | 18.1633 | 59.9847 | 11.9995 | 35.2855 | 5.6198 | 60.003 | 0
35.3062 | 25.2148 | 59.9692 | 18.0003 | 35.2929 | 12.0097 | 60.0177 | 5.9997 | 35.3014 | 6.9455 | 59.9911 | 0 | 35.2931 | 18.1633 | 59.9847 | 11.9995 | 35.2938 | 5.6198 | 60.003 | 0
35.3145 | 25.1703 | 59.9691 | 18.0003 | 35.3013 | 12.0097 | 60.0177 | 5.9997 | 35.3098 | 6.9455 | 59.9911 | 0 | 35.3014 | 18.1629 | 59.9846 | 11.9995 | 35.3022 | 5.6198 | 60.003 | 0
35.3228 | 25.1703 | 59.9691 | 18.0003 | 35.3096 | 12.0097 | 60.0177 | 5.9997 | 35.3181 | 6.9453 | 59.9911 | 0 | 35.3097 | 18.1629 | 59.9846 | 11.9995 | 35.3105 | 5.6198 | 60.003 | 0
35.3312 | 25.1695 | 59.969 | 18.0003 | 35.3179 | 12.0097 | 60.0177 | 5.9997 | 35.3264 | 6.9453 | 59.991 | 0 | 35.3181 | 18.1649 | 59.9846 | 11.9995 | 35.3188 | 5.6198 | 60.003 | 0
35.3395 | 25.1695 | 59.969 | 18.0003 | 35.3263 | 12.0097 | 60.0177 | 5.9997 | 35.3348 | 6.9453 | 59.991 | 0 | 35.3264 | 18.1649 | 59.9845 | 11.9995 | 35.3272 | 5.6198 | 60.003 | 0
35.3478 | 25.1678 | 59.969 | 18.0003 | 35.3346 | 12.0066 | 60.0176 | 5.9997 | 35.3431 | 6.9453 | 59.991 | 0 | 35.3347 | 18.1654 | 59.9845 | 11.9995 | 35.3355 | 5.6195 | 60.0029 | 0
35.3562 | 25.1678 | 59.9689 | 18.0003 | 35.3429 | 12.0066 | 60.0176 | 5.9997 | 35.3514 | 6.9444 | 59.991 | 0 | 35.343 | 18.1654 | 59.9845 | 11.9995 | 35.3438 | 5.6195 | 60.0029 | 0
35.3645 | 25.1678 | 59.9689 | 18.0003 | 35.3513 | 12.0055 | 60.0176 | 5.9997 | 35.3598 | 6.9444 | 59.991 | 0 | 35.3514 | 18.1654 | 59.9844 | 11.9995 | 35.3521 | 5.6203 | 60.0029 | 0
35.3729 | 25.1678 | 59.9689 | 18.0003 | 35.3596 | 12.0055 | 60.0176 | 5.9997 | 35.3681 | 6.9444 | 59.991 | 0 | 35.3597 | 18.1654 | 59.9844 | 11.9995 | 35.3605 | 5.6203 | 60.0029 | 0
35.3812 | 25.1678 | 59.9688 | 18.0003 | 35.3679 | 12.0055 | 60.0176 | 5.9997 | 35.3764 | 6.9444 | 59.991 | 0 | 35.3681 | 18.1654 | 59.9844 | 11.9995 | 35.3688 | 5.6203 | 60.0029 | 0
35.3895 | 25.1678 | 59.9688 | 18.0003 | 35.3763 | 12.0055 | 60.0176 | 5.9997 | 35.3848 | 6.9452 | 59.991 | 0 | 35.3764 | 18.1654 | 59.9843 | 11.9995 | 35.3772 | 5.6203 | 60.0029 | 0
35.3979 | 25.1678 | 59.9688 | 18.0003 | 35.3846 | 12.0054 | 60.0175 | 5.9997 | 35.3931 | 6.9452 | 59.991 | 0 | 35.3847 | 18.1651 | 59.9843 | 11.9995 | 35.3855 | 5.6203 | 60.0029 | 0
35.4062 | 25.1678 | 59.9688 | 18.0003 | 35.3929 | 12.0054 | 60.0175 | 5.9997 | 35.4014 | 6.9452 | 59.991 | 0 | 35.3931 | 18.1651 | 59.9843 | 11.9995 | 35.3938 | 5.6203 | 60.0029 | 0
35.4145 | 25.167 | 59.9687 | 18.0003 | 35.4012 | 11.9241 | 60.0175 | 5.9997 | 35.4098 | 6.9452 | 59.991 | 0 | 35.4014 | 18.1627 | 59.9842 | 11.9995 | 35.4021 | 5.6201 | 60.0029 | 0
35.4229 | 25.167 | 59.9687 | 18.0003 | 35.4096 | 11.9241 | 60.0175 | 5.9997 | 35.4181 | 6.9452 | 59.991 | 0 | 35.4097 | 18.1627 | 59.9842 | 11.9995 | 35.4105 | 5.6201 | 60.0029 | 0
35.4312 | 25.1691 | 59.9687 | 18.0003 | 35.4179 | 11.9241 | 60.0175 | 5.9997 | 35.4264 | 6.9452 | 59.9909 | 0 | 35.4181 | 18.1627 | 59.9842 | 11.9995 | 35.4188 | 5.6201 | 60.0029 | 0
35.4395 | 25.1691 | 59.9686 | 18.0003 | 35.4262 | 11.9241 | 60.0175 | 5.9997 | 35.4348 | 6.9459 | 59.9909 | 0 | 35.4264 | 18.1627 | 59.9841 | 11.9995 | 35.4272 | 5.6201 | 60.0029 | 0
35.4479 | 25.1691 | 59.9686 | 18.0003 | 35.4346 | 11.9241 | 60.0174 | 5.9997 | 35.4431 | 6.9459 | 59.9909 | 0 | 35.4348 | 18.1627 | 59.9841 | 11.9995 | 35.4355 | 5.6202 | 60.0028 | 0
35.4562 | 25.1691 | 59.9685 | 18.0003 | 35.4429 | 11.9241 | 60.0174 | 5.9997 | 35.4514 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.4431 | 18.1627 | 59.9841 | 11.9995 | 35.4438 | 5.6202 | 60.0028 | 0
35.4646 | 25.1691 | 59.9685 | 18.0003 | 35.4512 | 11.9241 | 60.0174 | 5.9997 | 35.4598 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.4514 | 18.164 | 59.984 | 11.9995 | 35.4521 | 5.6202 | 60.0028 | 0
35.4729 | 25.1691 | 59.9685 | 18.0003 | 35.4596 | 11.9241 | 60.0174 | 5.9997 | 35.4681 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.4597 | 18.164 | 59.984 | 11.9995 | 35.4605 | 5.6202 | 60.0028 | 0
35.4812 | 25.1691 | 59.9684 | 18.0003 | 35.4679 | 11.9241 | 60.0174 | 5.9997 | 35.4764 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.4681 | 18.1645 | 59.984 | 11.9995 | 35.4688 | 5.6208 | 60.0028 | 0
35.4896 | 25.1691 | 59.9684 | 18.0003 | 35.4762 | 11.9241 | 60.0174 | 5.9997 | 35.4848 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.4764 | 18.1645 | 59.9839 | 11.9995 | 35.4771 | 5.6208 | 60.0028 | 0
35.4979 | 25.168 | 59.9684 | 18.0003 | 35.4846 | 11.9241 | 60.0173 | 5.9997 | 35.4931 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.4848 | 18.1645 | 59.9839 | 11.9995 | 35.4855 | 5.6208 | 60.0028 | 0
35.5062 | 25.168 | 59.9683 | 18.0003 | 35.4929 | 11.9241 | 60.0173 | 5.9997 | 35.5014 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.4931 | 18.1645 | 59.9839 | 11.9995 | 35.4938 | 5.6208 | 60.0028 | 0
35.5146 | 25.1663 | 59.9683 | 18.0003 | 35.5012 | 11.9241 | 60.0173 | 5.9997 | 35.5098 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.5014 | 18.1645 | 59.9838 | 11.9995 | 35.5022 | 5.6208 | 60.0028 | 0
35.5229 | 25.1663 | 59.9683 | 18.0003 | 35.5095 | 11.9241 | 60.0173 | 5.9997 | 35.5181 | 6.9476 | 59.9909 | 0 | 35.5098 | 18.1645 | 59.9838 | 11.9995 | 35.5105 | 5.6208 | 60.0028 | 0
35.5313 | 25.1683 | 59.9683 | 18.0003 | 35.5179 | 11.9241 | 60.0173 | 5.9997 | 35.5264 | 6.9476 | 59.9908 | 0 | 35.5181 | 18.1651 | 59.9838 | 11.9995 | 35.5188 | 5.6204 | 60.0028 | 0
35.5396 | 25.1683 | 59.9682 | 18.0003 | 35.5262 | 11.9241 | 60.0173 | 5.9997 | 35.5348 | 6.9453 | 59.9908 | 0 | 35.5264 | 18.1651 | 59.9837 | 11.9995 | 35.5271 | 5.6204 | 60.0028 | 0
35.5479 | 25.1683 | 59.9682 | 18.0003 | 35.5345 | 11.9241 | 60.0172 | 5.9997 | 35.5431 | 6.9453 | 59.9908 | 0 | 35.5348 | 18.1627 | 59.9837 | 11.9995 | 35.5355 | 5.6192 | 60.0028 | 0
35.5563 | 25.1683 | 59.9681 | 18.0003 | 35.5429 | 11.9241 | 60.0172 | 5.9997 | 35.5515 | 6.9453 | 59.9908 | 0 | 35.5431 | 18.1627 | 59.9837 | 11.9995 | 35.5438 | 5.6192 | 60.0027 | 0
35.5646 | 25.1658 | 59.9681 | 18.0003 | 35.5512 | 11.9241 | 60.0172 | 5.9997 | 35.5598 | 6.9453 | 59.9908 | 0 | 35.5515 | 18.1627 | 59.9836 | 11.9995 | 35.5522 | 5.6192 | 60.0027 | 0
35.5729 | 25.1658 | 59.9681 | 18.0003 | 35.5595 | 11.9241 | 60.0172 | 5.9997 | 35.5681 | 6.9453 | 59.9908 | 0 | 35.5598 | 18.1627 | 59.9836 | 11.9995 | 35.5605 | 5.6192 | 60.0027 | 0
35.5813 | 25.1676 | 59.968 | 18.0003 | 35.5679 | 11.9241 | 60.0172 | 5.9997 | 35.5764 | 6.9453 | 59.9908 | 0 | 35.5681 | 18.1627 | 59.9836 | 11.9995 | 35.5688 | 5.6192 | 60.0027 | 0
35.5896 | 25.1676 | 59.968 | 18.0003 | 35.5762 | 11.9241 | 60.0172 | 5.9997 | 35.5848 | 6.9453 | 59.9908 | 0 | 35.5764 | 18.1627 | 59.9835 | 11.9995 | 35.5771 | 5.6192 | 60.0027 | 0
35.598 | 25.1676 | 59.968 | 18.0003 | 35.5845 | 11.8219 | 60.0171 | 5.9997 | 35.5931 | 6.9453 | 59.9908 | 0 | 35.5848 | 18.1631 | 59.9835 | 11.9995 | 35.5855 | 5.6195 | 60.0027 | 0
35.6063 | 25.1676 | 59.968 | 18.0003 | 35.5929 | 11.8219 | 60.0171 | 5.9997 | 35.6015 | 6.9473 | 59.9908 | 0 | 35.5931 | 18.1631 | 59.9835 | 11.9995 | 35.5938 | 5.6195 | 60.0027 | 0
35.6146 | 25.1676 | 59.968 | 18.0003 | 35.6012 | 11.8219 | 60.0171 | 5.9997 | 35.6098 | 6.9473 | 59.9908 | 0 | 35.6014 | 18.163 | 59.9834 | 11.9995 | 35.6021 | 5.619 | 60.0027 | 0
35.623 | 25.1676 | 59.968 | 18.0003 | 35.6095 | 11.8219 | 60.0171 | 5.9997 | 35.6181 | 6.9473 | 59.9908 | 0 | 35.6098 | 18.163 | 59.9834 | 11.9995 | 35.6104 | 5.619 | 60.0027 | 0
35.6313 | 25.1221 | 59.968 | 18.0003 | 35.6179 | 11.8219 | 60.0171 | 5.9997 | 35.6264 | 6.9473 | 59.9907 | 0 | 35.6181 | 18.1228 | 59.9834 | 11.9995 | 35.6188 | 5.619 | 60.0027 | 0
35.6396 | 25.1221 | 59.968 | 18.0003 | 35.6262 | 11.8219 | 60.0171 | 5.9997 | 35.6348 | 6.9471 | 59.9907 | 0 | 35.6265 | 18.1228 | 59.9833 | 11.9995 | 35.6271 | 5.619 | 60.0027 | 0
35.648 | 25.1248 | 59.9679 | 18.0003 | 35.6345 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.6431 | 6.9471 | 59.9907 | 0 | 35.6348 | 18.1209 | 59.9833 | 11.9995 | 35.6355 | 5.619 | 60.0027 | 0
35.6563 | 25.1248 | 59.9679 | 18.0003 | 35.6428 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.6515 | 6.9471 | 59.9907 | 0 | 35.6431 | 18.1209 | 59.9833 | 11.9995 | 35.6438 | 5.619 | 60.0026 | 0
35.6647 | 25.1278 | 59.9679 | 18.0003 | 35.6512 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.6598 | 6.9471 | 59.9907 | 0 | 35.6515 | 18.1229 | 59.9832 | 11.9995 | 35.6521 | 5.619 | 60.0026 | 0
35.673 | 25.1278 | 59.9679 | 18.0003 | 35.6595 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.6681 | 6.9466 | 59.9907 | 0 | 35.6598 | 18.1229 | 59.9832 | 11.9995 | 35.6604 | 5.619 | 60.0026 | 0
35.6813 | 25.1278 | 59.9679 | 18.0003 | 35.6678 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.6765 | 6.9466 | 59.9907 | 0 | 35.6681 | 18.1229 | 59.9832 | 11.9995 | 35.6688 | 5.6198 | 60.0026 | 0
35.6897 | 25.1278 | 59.9679 | 18.0003 | 35.6762 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.6848 | 6.9443 | 59.9907 | 0 | 35.6765 | 18.1229 | 59.9831 | 11.9995 | 35.6771 | 5.6198 | 60.0026 | 0
35.698 | 25.0643 | 59.9679 | 18.0003 | 35.6845 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.6931 | 6.9443 | 59.9907 | 0 | 35.6848 | 18.1229 | 59.9831 | 11.9995 | 35.6855 | 5.6195 | 60.0026 | 0
35.7063 | 25.0643 | 59.9679 | 18.0003 | 35.6928 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.7015 | 6.9427 | 59.9907 | 0 | 35.6931 | 18.1229 | 59.9831 | 11.9995 | 35.6938 | 5.6195 | 60.0026 | 0
35.7147 | 25.0643 | 59.9679 | 18.0003 | 35.7012 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.7098 | 6.9427 | 59.9907 | 0 | 35.7015 | 18.1244 | 59.983 | 11.9995 | 35.7021 | 5.6195 | 60.0026 | 0
35.723 | 25.0643 | 59.9679 | 18.0003 | 35.7095 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.7181 | 6.9427 | 59.9907 | 0 | 35.7098 | 18.1244 | 59.983 | 11.9995 | 35.7105 | 5.6195 | 60.0026 | 0
35.7314 | 25.0634 | 59.9679 | 18.0003 | 35.7178 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.7265 | 6.9427 | 59.9906 | 0 | 35.7181 | 18.1033 | 59.9829 | 11.9995 | 35.7188 | 5.62 | 60.0026 | 0
35.7397 | 25.0634 | 59.9679 | 18.0003 | 35.7262 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.7348 | 6.8532 | 59.9906 | 0 | 35.7265 | 18.1033 | 59.9829 | 11.9995 | 35.7271 | 5.62 | 60.0026 | 0
35.748 | 25.0667 | 59.9678 | 18.0003 | 35.7345 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.7431 | 6.8532 | 59.9906 | 0 | 35.7348 | 18.076 | 59.9828 | 11.9995 | 35.7354 | 5.6211 | 60.0026 | 0
35.7564 | 25.0667 | 59.9678 | 18.0003 | 35.7428 | 11.8236 | 60.017 | 5.9997 | 35.7515 | 6.8543 | 59.9906 | 0 | 35.7431 | 18.076 | 59.9828 | 11.9995 | 35.7438 | 5.6211 | 60.0025 | 0
35.7647 | 25.0667 | 59.9678 | 18.0003 | 35.7511 | 11.8228 | 60.017 | 5.9997 | 35.7598 | 6.8543 | 59.9906 | 0 | 35.7515 | 18.0745 | 59.9827 | 11.9995 | 35.7521 | 5.622 | 60.0025 | 0
35.773 | 25.0667 | 59.9678 | 18.0003 | 35.7595 | 11.8228 | 60.017 | 5.9997 | 35.7681 | 6.8543 | 59.9906 | 0 | 35.7598 | 18.0745 | 59.9827 | 11.9995 | 35.7605 | 5.622 | 60.0025 | 0
35.7814 | 25.0667 | 59.9678 | 18.0003 | 35.7678 | 11.8228 | 60.017 | 5.9997 | 35.7765 | 6.8543 | 59.9906 | 0 | 35.7682 | 18.0722 | 59.9826 | 11.9995 | 35.7688 | 5.622 | 60.0025 | 0
35.7897 | 25.0667 | 59.9678 | 18.0003 | 35.7761 | 11.8228 | 60.017 | 5.9997 | 35.7848 | 6.8543 | 59.9906 | 0 | 35.7765 | 18.0722 | 59.9826 | 11.9995 | 35.7771 | 5.622 | 60.0025 | 0
35.7981 | 25.0027 | 59.9678 | 18.0003 | 35.7845 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.7931 | 6.8543 | 59.9906 | 0 | 35.7848 | 18.0722 | 59.9825 | 11.9995 | 35.7854 | 5.6227 | 60.0025 | 0
35.8064 | 25.0027 | 59.9678 | 18.0003 | 35.7928 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8015 | 6.8543 | 59.9906 | 0 | 35.7932 | 18.0722 | 59.9825 | 11.9995 | 35.7938 | 5.6227 | 60.0025 | 0
35.8147 | 25.0009 | 59.9678 | 18.0003 | 35.8011 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8098 | 6.8543 | 59.9906 | 0 | 35.8015 | 18.0725 | 59.9824 | 11.9995 | 35.8021 | 5.6227 | 60.0025 | 0
35.8231 | 25.0009 | 59.9678 | 18.0003 | 35.8095 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8181 | 6.8545 | 59.9906 | 0 | 35.8098 | 18.0725 | 59.9824 | 11.9995 | 35.8105 | 5.6227 | 60.0025 | 0
35.8314 | 24.9948 | 59.9678 | 18.0003 | 35.8178 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8265 | 6.8545 | 59.9905 | 0 | 35.8181 | 18.0714 | 59.9823 | 11.9995 | 35.8188 | 5.6223 | 60.0025 | 0
35.8397 | 24.9948 | 59.9678 | 18.0003 | 35.8261 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8348 | 6.8545 | 59.9905 | 0 | 35.8265 | 18.0714 | 59.9823 | 11.9995 | 35.8271 | 5.6223 | 60.0025 | 0
35.8481 | 24.9948 | 59.9677 | 18.0003 | 35.8345 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8431 | 6.8545 | 59.9905 | 0 | 35.8348 | 18.0714 | 59.9822 | 11.9995 | 35.8354 | 5.6223 | 60.0024 | 0
35.8564 | 24.9948 | 59.9677 | 18.0003 | 35.8428 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8515 | 6.7428 | 59.9905 | 0 | 35.8432 | 18.0714 | 59.9822 | 11.9995 | 35.8438 | 5.6223 | 60.0024 | 0
35.8648 | 24.9948 | 59.9677 | 18.0003 | 35.8511 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8598 | 6.7428 | 59.9905 | 0 | 35.8515 | 18.0733 | 59.9821 | 11.9995 | 35.8521 | 5.6219 | 60.0024 | 0
35.8731 | 24.9948 | 59.9677 | 18.0003 | 35.8595 | 11.7384 | 60.017 | 5.9997 | 35.8681 | 6.7428 | 59.9905 | 0 | 35.8598 | 18.0733 | 59.9821 | 11.9995 | 35.8604 | 5.6219 | 60.0024 | 0
35.8814 | 24.994 | 59.9677 | 18.0003 | 35.8678 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.8765 | 6.7428 | 59.9905 | 0 | 35.8682 | 18.0731 | 59.982 | 11.9995 | 35.8687 | 5.6219 | 60.0024 | 0
35.8898 | 24.994 | 59.9677 | 18.0003 | 35.8761 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.8848 | 6.7428 | 59.9905 | 0 | 35.8765 | 18.0731 | 59.982 | 11.9995 | 35.8771 | 5.6219 | 60.0024 | 0
35.8981 | 24.994 | 59.9677 | 18.0003 | 35.8844 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.8931 | 6.7428 | 59.9905 | 0 | 35.8848 | 18.0731 | 59.9819 | 11.9995 | 35.8855 | 5.6212 | 60.0024 | 0
35.9064 | 24.994 | 59.9677 | 18.0003 | 35.8928 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9015 | 6.7423 | 59.9905 | 0 | 35.8932 | 18.0731 | 59.9819 | 11.9995 | 35.8938 | 5.6212 | 60.0024 | 0
35.9148 | 24.9974 | 59.9677 | 18.0003 | 35.9011 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9098 | 6.7423 | 59.9905 | 0 | 35.9015 | 18.075 | 59.9818 | 11.9995 | 35.9021 | 5.6212 | 60.0024 | 0
35.9231 | 24.9974 | 59.9677 | 18.0003 | 35.9094 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9182 | 6.7423 | 59.9905 | 0 | 35.9099 | 18.075 | 59.9818 | 11.9995 | 35.9104 | 5.6212 | 60.0024 | 0
35.9315 | 24.9974 | 59.9677 | 18.0003 | 35.9178 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9265 | 6.7423 | 59.9904 | 0 | 35.9182 | 18.0739 | 59.9817 | 11.9995 | 35.9188 | 5.6199 | 60.0024 | 0
35.9398 | 24.9974 | 59.9677 | 18.0003 | 35.9261 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9348 | 6.7423 | 59.9904 | 0 | 35.9265 | 18.0739 | 59.9817 | 11.9995 | 35.9271 | 5.6199 | 60.0024 | 0
35.9481 | 24.9974 | 59.9676 | 18.0003 | 35.9344 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9432 | 6.7423 | 59.9904 | 0 | 35.9348 | 18.0739 | 59.9816 | 11.9995 | 35.9355 | 5.6199 | 60.0023 | 0
35.9565 | 24.9974 | 59.9676 | 18.0003 | 35.9428 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9515 | 6.7423 | 59.9904 | 0 | 35.9432 | 18.0739 | 59.9816 | 11.9995 | 35.9438 | 5.6199 | 60.0023 | 0
35.9648 | 24.9961 | 59.9676 | 18.0003 | 35.9511 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9598 | 6.7423 | 59.9904 | 0 | 35.9515 | 18.0718 | 59.9815 | 11.9995 | 35.9521 | 5.6202 | 60.0023 | 0
35.9731 | 24.9961 | 59.9676 | 18.0003 | 35.9594 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9682 | 6.6412 | 59.9904 | 0 | 35.9599 | 18.0718 | 59.9815 | 11.9995 | 35.9604 | 5.6202 | 60.0023 | 0
35.9815 | 24.9961 | 59.9676 | 18.0003 | 35.9678 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9765 | 6.6412 | 59.9904 | 0 | 35.9682 | 18.0718 | 59.9814 | 11.9995 | 35.9688 | 5.6204 | 60.0023 | 0
35.9898 | 24.9961 | 59.9676 | 18.0003 | 35.9761 | 11.7377 | 60.017 | 5.9997 | 35.9848 | 6.6423 | 59.9904 | 0 | 35.9765 | 18.0718 | 59.9814 | 11.9995 | 35.9771 | 5.6204 | 60.0023 | 0
35.9982 | 24.9954 | 59.9676 | 18.0003 | 35.9844 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 35.9932 | 6.6423 | 59.9904 | 0 | 35.9849 | 18.0718 | 59.9813 | 11.9995 | 35.9854 | 5.6201 | 60.0023 | 0
36.0065 | 24.9954 | 59.9676 | 18.0003 | 35.9927 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0015 | 6.6423 | 59.9904 | 0 | 35.9932 | 18.0718 | 59.9813 | 11.9995 | 35.9937 | 5.6201 | 60.0023 | 0
36.0148 | 24.9954 | 59.9676 | 18.0003 | 36.0011 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0098 | 6.6423 | 59.9904 | 0 | 36.0015 | 18.0718 | 59.9812 | 11.9995 | 36.0021 | 5.6201 | 60.0023 | 0
36.0232 | 24.9954 | 59.9676 | 18.0003 | 36.0094 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0182 | 6.6423 | 59.9904 | 0 | 36.0099 | 18.0718 | 59.9812 | 11.9995 | 36.0104 | 5.6201 | 60.0023 | 0
36.0315 | 24.9954 | 59.9676 | 18.0003 | 36.0177 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0265 | 6.6423 | 59.9903 | 0 | 36.0182 | 18.0748 | 59.9811 | 11.9995 | 36.0188 | 5.6201 | 60.0023 | 0
36.0398 | 24.9954 | 59.9676 | 18.0003 | 36.0261 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0348 | 6.6438 | 59.9903 | 0 | 36.0266 | 18.0748 | 59.9811 | 11.9995 | 36.0271 | 5.6201 | 60.0023 | 0
36.0482 | 24.9311 | 59.9675 | 18.0003 | 36.0344 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0432 | 6.6438 | 59.9903 | 0 | 36.0349 | 18.0748 | 59.981 | 11.9995 | 36.0354 | 5.6213 | 60.0023 | 0
36.0565 | 24.9311 | 59.9675 | 18.0003 | 36.0427 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0515 | 6.644 | 59.9903 | 0 | 36.0432 | 18.0748 | 59.981 | 11.9995 | 36.0437 | 5.6213 | 60.0022 | 0
36.0649 | 24.9311 | 59.9675 | 18.0003 | 36.0511 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0598 | 6.644 | 59.9903 | 0 | 36.0515 | 18.0748 | 59.9809 | 11.9995 | 36.0521 | 5.6209 | 60.0022 | 0
36.0732 | 24.9311 | 59.9675 | 18.0003 | 36.0594 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0682 | 6.6426 | 59.9903 | 0 | 36.0599 | 18.0748 | 59.9809 | 11.9995 | 36.0604 | 5.6209 | 60.0022 | 0
36.0815 | 24.9307 | 59.9675 | 18.0003 | 36.0677 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0765 | 6.6426 | 59.9903 | 0 | 36.0682 | 18.0723 | 59.9808 | 11.9995 | 36.0688 | 5.6209 | 60.0022 | 0
36.0899 | 24.9307 | 59.9675 | 18.0003 | 36.076 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0848 | 6.6426 | 59.9903 | 0 | 36.0766 | 18.0723 | 59.9808 | 11.9995 | 36.0771 | 5.6209 | 60.0022 | 0
36.0982 | 24.9307 | 59.9675 | 18.0003 | 36.0844 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.0932 | 6.6426 | 59.9903 | 0 | 36.0849 | 18.0102 | 59.9807 | 11.9995 | 36.0854 | 5.6209 | 60.0022 | 0
36.1065 | 24.9307 | 59.9675 | 18.0003 | 36.0927 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1015 | 6.6426 | 59.9903 | 0 | 36.0932 | 18.0102 | 59.9807 | 11.9995 | 36.0938 | 5.6209 | 60.0022 | 0
36.1149 | 24.9307 | 59.9675 | 18.0003 | 36.101 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1098 | 6.6426 | 59.9903 | 0 | 36.1016 | 18.011 | 59.9806 | 11.9995 | 36.1021 | 5.6209 | 60.0022 | 0
36.1232 | 24.9307 | 59.9675 | 18.0003 | 36.1094 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1182 | 6.6427 | 59.9903 | 0 | 36.1099 | 18.011 | 59.9806 | 11.9995 | 36.1104 | 5.6209 | 60.0022 | 0
36.1316 | 24.9289 | 59.9675 | 18.0003 | 36.1177 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1265 | 6.6427 | 59.9902 | 0 | 36.1182 | 18.011 | 59.9805 | 11.9995 | 36.1187 | 5.6206 | 60.0022 | 0
36.1399 | 24.9289 | 59.9675 | 18.0003 | 36.126 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1348 | 6.6427 | 59.9902 | 0 | 36.1266 | 18.011 | 59.9805 | 11.9995 | 36.1271 | 5.6206 | 60.0022 | 0
36.1482 | 24.9289 | 59.9674 | 18.0003 | 36.1344 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1432 | 6.6427 | 59.9902 | 0 | 36.1349 | 18.011 | 59.9804 | 11.9995 | 36.1354 | 5.6212 | 60.0022 | 0
36.1566 | 24.9289 | 59.9674 | 18.0003 | 36.1427 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1515 | 6.6429 | 59.9902 | 0 | 36.1432 | 18.011 | 59.9804 | 11.9995 | 36.1438 | 5.6212 | 60.0021 | 0
36.1649 | 24.9281 | 59.9674 | 18.0003 | 36.151 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1599 | 6.6429 | 59.9902 | 0 | 36.1516 | 17.9471 | 59.9803 | 11.9995 | 36.1521 | 5.6212 | 60.0021 | 0
36.1732 | 24.9281 | 59.9674 | 18.0003 | 36.1594 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1682 | 6.6429 | 59.9902 | 0 | 36.1599 | 17.9471 | 59.9803 | 11.9995 | 36.1604 | 5.6212 | 60.0021 | 0
36.1816 | 24.9302 | 59.9674 | 18.0003 | 36.1677 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1765 | 6.6429 | 59.9902 | 0 | 36.1682 | 17.9452 | 59.9802 | 11.9995 | 36.1687 | 5.6212 | 60.0021 | 0
36.1899 | 24.9302 | 59.9674 | 18.0003 | 36.176 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1848 | 6.6439 | 59.9902 | 0 | 36.1766 | 17.9452 | 59.9802 | 11.9995 | 36.1771 | 5.6212 | 60.0021 | 0
36.1983 | 24.9302 | 59.9674 | 18.0003 | 36.1844 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.1932 | 6.6439 | 59.9902 | 0 | 36.1849 | 17.9452 | 59.9801 | 11.9995 | 36.1854 | 5.5169 | 60.0021 | 0
36.2066 | 24.9302 | 59.9674 | 18.0003 | 36.1927 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2015 | 6.6453 | 59.9902 | 0 | 36.1933 | 17.9452 | 59.9801 | 11.9995 | 36.1938 | 5.5169 | 60.0021 | 0
36.2149 | 24.9302 | 59.9674 | 18.0003 | 36.201 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2099 | 6.6453 | 59.9902 | 0 | 36.2016 | 17.8673 | 59.98 | 11.9995 | 36.2021 | 5.5172 | 60.0021 | 0
36.2233 | 24.9302 | 59.9674 | 18.0003 | 36.2094 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2182 | 6.6453 | 59.9902 | 0 | 36.2099 | 17.8673 | 59.98 | 11.9995 | 36.2104 | 5.5172 | 60.0021 | 0
36.2316 | 24.9302 | 59.9674 | 18.0003 | 36.2177 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2265 | 6.6453 | 59.9901 | 0 | 36.2183 | 17.8656 | 59.9799 | 11.9995 | 36.2187 | 5.5168 | 60.0021 | 0
36.2399 | 24.9302 | 59.9674 | 18.0003 | 36.226 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2348 | 6.6453 | 59.9901 | 0 | 36.2266 | 17.8656 | 59.9799 | 11.9995 | 36.2271 | 5.5168 | 60.0021 | 0
36.2483 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.2343 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2432 | 6.6453 | 59.9901 | 0 | 36.2349 | 17.8668 | 59.9798 | 11.9995 | 36.2354 | 5.5168 | 60.002 | 0
36.2566 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.2427 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2515 | 6.6455 | 59.9901 | 0 | 36.2433 | 17.8668 | 59.9798 | 11.9995 | 36.2437 | 5.5168 | 60.002 | 0
36.265 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.251 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2599 | 6.6455 | 59.9901 | 0 | 36.2516 | 17.8686 | 59.9797 | 11.9995 | 36.252 | 5.5168 | 60.002 | 0
36.2733 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.2593 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2682 | 6.6457 | 59.9901 | 0 | 36.2599 | 17.8686 | 59.9797 | 11.9995 | 36.2604 | 5.5168 | 60.002 | 0
36.2816 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.2677 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2765 | 6.6457 | 59.9901 | 0 | 36.2683 | 17.8697 | 59.9796 | 11.9995 | 36.2688 | 5.5168 | 60.002 | 0
36.29 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.276 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2849 | 6.6457 | 59.9901 | 0 | 36.2766 | 17.8697 | 59.9796 | 11.9995 | 36.2771 | 5.5168 | 60.002 | 0
36.2983 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.2843 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.2932 | 6.6457 | 59.9901 | 0 | 36.2849 | 17.8697 | 59.9795 | 11.9995 | 36.2854 | 5.5173 | 60.002 | 0
36.3067 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.2927 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3015 | 6.6457 | 59.9901 | 0 | 36.2933 | 17.8697 | 59.9795 | 11.9995 | 36.2937 | 5.5173 | 60.002 | 0
36.315 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.301 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3099 | 6.6457 | 59.9901 | 0 | 36.3016 | 17.8685 | 59.9794 | 11.9995 | 36.3021 | 5.516 | 60.002 | 0
36.3233 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.3093 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3182 | 6.6457 | 59.9901 | 0 | 36.31 | 17.8685 | 59.9794 | 11.9995 | 36.3104 | 5.516 | 60.002 | 0
36.3317 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.3176 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3265 | 6.6457 | 59.99 | 0 | 36.3183 | 17.8689 | 59.9793 | 11.9995 | 36.3188 | 5.516 | 60.002 | 0
36.34 | 24.9302 | 59.9673 | 18.0003 | 36.326 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3349 | 6.6457 | 59.99 | 0 | 36.3266 | 17.8689 | 59.9793 | 11.9995 | 36.3271 | 5.516 | 60.002 | 0
36.3483 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.3343 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3432 | 6.6457 | 59.99 | 0 | 36.335 | 17.87 | 59.9792 | 11.9995 | 36.3354 | 5.516 | 60.002 | 0
36.3567 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.3426 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3515 | 6.6462 | 59.99 | 0 | 36.3433 | 17.87 | 59.9792 | 11.9995 | 36.3437 | 5.516 | 60.002 | 0
36.365 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.351 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3599 | 6.6462 | 59.99 | 0 | 36.3517 | 17.87 | 59.9791 | 11.9995 | 36.3521 | 5.516 | 60.002 | 0
36.3734 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.3593 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3682 | 6.6462 | 59.99 | 0 | 36.36 | 17.87 | 59.9791 | 11.9995 | 36.3604 | 5.516 | 60.002 | 0
36.3817 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.3676 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3765 | 6.6462 | 59.99 | 0 | 36.3683 | 17.8711 | 59.979 | 11.9995 | 36.3687 | 5.516 | 60.002 | 0
36.39 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.376 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3849 | 6.6462 | 59.9901 | 0 | 36.3766 | 17.8711 | 59.979 | 11.9995 | 36.377 | 5.516 | 60.002 | 0
36.3984 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.3843 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.3932 | 6.6462 | 59.9901 | 0 | 36.385 | 17.8734 | 59.9789 | 11.9995 | 36.3854 | 5.5161 | 60.002 | 0
36.4067 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.3926 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4015 | 6.6462 | 59.9902 | 0 | 36.3933 | 17.8734 | 59.9789 | 11.9995 | 36.3937 | 5.5161 | 60.002 | 0
36.4151 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.401 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4099 | 6.6462 | 59.9902 | 0 | 36.4016 | 17.8734 | 59.9788 | 11.9995 | 36.4021 | 5.5155 | 60.002 | 0
36.4234 | 24.9302 | 59.9672 | 18.0003 | 36.4093 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4182 | 6.6462 | 59.9903 | 0 | 36.41 | 17.8734 | 59.9788 | 11.9995 | 36.4104 | 5.5155 | 60.002 | 0
36.4317 | 24.9281 | 59.9672 | 18.0003 | 36.4176 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4265 | 6.6462 | 59.9903 | 0 | 36.4183 | 17.8734 | 59.9787 | 11.9995 | 36.4187 | 5.5155 | 60.002 | 0
36.4401 | 24.9281 | 59.9672 | 18.0003 | 36.426 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4349 | 6.6462 | 59.9904 | 0 | 36.4267 | 17.8734 | 59.9787 | 11.9995 | 36.427 | 5.5155 | 60.002 | 0
36.4484 | 24.9281 | 59.9671 | 18.0003 | 36.4343 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4432 | 6.6462 | 59.9904 | 0 | 36.435 | 17.8747 | 59.9786 | 11.9995 | 36.4354 | 5.5155 | 60.002 | 0
36.4567 | 24.9281 | 59.9671 | 18.0003 | 36.4426 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4515 | 6.6444 | 59.9905 | 0 | 36.4433 | 17.8747 | 59.9786 | 11.9995 | 36.4437 | 5.5155 | 60.002 | 0
36.4651 | 24.9281 | 59.9671 | 18.0003 | 36.451 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4599 | 6.6444 | 59.9905 | 0 | 36.4517 | 17.8776 | 59.9785 | 11.9995 | 36.4521 | 5.3638 | 60.002 | 0
36.4734 | 24.9281 | 59.9671 | 18.0003 | 36.4593 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4682 | 6.6446 | 59.9906 | 0 | 36.46 | 17.8776 | 59.9785 | 11.9995 | 36.4604 | 5.3638 | 60.002 | 0
36.4818 | 24.9281 | 59.9671 | 18.0003 | 36.4676 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4765 | 6.6446 | 59.9906 | 0 | 36.4684 | 17.8776 | 59.9784 | 11.9995 | 36.4687 | 5.3635 | 60.002 | 0
36.4901 | 24.9281 | 59.9671 | 18.0003 | 36.4759 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4849 | 6.6446 | 59.9907 | 0 | 36.4767 | 17.8776 | 59.9784 | 11.9995 | 36.4771 | 5.3635 | 60.002 | 0
36.4984 | 24.9281 | 59.9671 | 18.0003 | 36.4843 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.4932 | 6.6446 | 59.9907 | 0 | 36.485 | 17.8776 | 59.9783 | 11.9995 | 36.4854 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5068 | 24.9281 | 59.9671 | 18.0003 | 36.4926 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5015 | 6.6446 | 59.9908 | 0 | 36.4933 | 17.8776 | 59.9783 | 11.9995 | 36.4937 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5151 | 24.9302 | 59.9671 | 18.0003 | 36.5009 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5099 | 6.6446 | 59.9908 | 0 | 36.5017 | 17.8787 | 59.9782 | 11.9995 | 36.502 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5234 | 24.9302 | 59.9671 | 18.0003 | 36.5093 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5182 | 6.6446 | 59.9909 | 0 | 36.51 | 17.8787 | 59.9782 | 11.9995 | 36.5104 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5318 | 24.9302 | 59.9671 | 18.0003 | 36.5176 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5266 | 6.6446 | 59.9909 | 0 | 36.5183 | 17.8778 | 59.9781 | 11.9995 | 36.5187 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5401 | 24.9302 | 59.9671 | 18.0003 | 36.5259 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5349 | 6.6446 | 59.991 | 0 | 36.5267 | 17.8778 | 59.9781 | 11.9995 | 36.5271 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5485 | 24.9302 | 59.967 | 18.0003 | 36.5343 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5432 | 6.6446 | 59.991 | 0 | 36.535 | 17.8778 | 59.978 | 11.9995 | 36.5354 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5568 | 24.9302 | 59.967 | 18.0003 | 36.5426 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5515 | 6.6446 | 59.9911 | 0 | 36.5434 | 17.8778 | 59.978 | 11.9995 | 36.5437 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5651 | 24.9302 | 59.967 | 18.0003 | 36.5509 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5599 | 6.6446 | 59.9911 | 0 | 36.5517 | 17.8778 | 59.9779 | 11.9995 | 36.552 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5735 | 24.9302 | 59.967 | 18.0003 | 36.5592 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5682 | 6.6463 | 59.9912 | 0 | 36.56 | 17.8778 | 59.9779 | 11.9995 | 36.5604 | 5.2564 | 60.002 | 0
36.5818 | 24.9302 | 59.967 | 18.0003 | 36.5676 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5766 | 6.6463 | 59.9912 | 0 | 36.5684 | 17.8765 | 59.9778 | 11.9995 | 36.5687 | 5.2563 | 60.002 | 0
36.5901 | 24.9302 | 59.967 | 18.0003 | 36.5759 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5849 | 6.6457 | 59.9913 | 0 | 36.5767 | 17.8765 | 59.9778 | 11.9995 | 36.5771 | 5.2563 | 60.002 | 0
36.5985 | 24.9302 | 59.967 | 18.0003 | 36.5842 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.5932 | 6.6457 | 59.9913 | 0 | 36.5851 | 17.8747 | 59.9777 | 11.9995 | 36.5854 | 5.2571 | 60.002 | 0
36.6068 | 24.9302 | 59.967 | 18.0003 | 36.5926 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6016 | 6.6457 | 59.9914 | 0 | 36.5934 | 17.8747 | 59.9777 | 11.9995 | 36.5937 | 5.2571 | 60.002 | 0
36.6152 | 24.8383 | 59.9671 | 18.0003 | 36.6009 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6099 | 6.6457 | 59.9914 | 0 | 36.6017 | 17.8731 | 59.9776 | 11.9995 | 36.602 | 5.2571 | 60.002 | 0
36.6235 | 24.8383 | 59.9671 | 18.0003 | 36.6092 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6182 | 6.6457 | 59.9915 | 0 | 36.61 | 17.8731 | 59.9776 | 11.9995 | 36.6104 | 5.2571 | 60.002 | 0
36.6318 | 24.8373 | 59.9671 | 18.0003 | 36.6176 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6266 | 6.6457 | 59.9915 | 0 | 36.6184 | 17.8731 | 59.9775 | 11.9995 | 36.6187 | 5.2571 | 60.002 | 0
36.6402 | 24.8373 | 59.9671 | 18.0003 | 36.6259 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6349 | 6.6457 | 59.9916 | 0 | 36.6267 | 17.8731 | 59.9775 | 11.9995 | 36.627 | 5.2571 | 60.002 | 0
36.6485 | 24.8402 | 59.9672 | 18.0003 | 36.6342 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6432 | 6.6457 | 59.9916 | 0 | 36.6351 | 17.8731 | 59.9774 | 11.9995 | 36.6353 | 5.2579 | 60.002 | 0
36.6568 | 24.8402 | 59.9672 | 18.0003 | 36.6426 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6516 | 6.6457 | 59.9917 | 0 | 36.6434 | 17.8731 | 59.9774 | 11.9995 | 36.6437 | 5.2579 | 60.002 | 0
36.6652 | 24.8402 | 59.9672 | 18.0003 | 36.6509 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6599 | 6.6457 | 59.9917 | 0 | 36.6517 | 17.8731 | 59.9773 | 11.9995 | 36.6521 | 5.2579 | 60.002 | 0
36.6735 | 24.8402 | 59.9672 | 18.0003 | 36.6592 | 11.7378 | 60.017 | 5.9997 | 36.6682 | 6.6457 | 59.9918 | 0 | 36.6601 | 17.8731 | 59.9773 | 11.9995 | 36.6604 | 5.2579 | 60.002 | 0
36.6819 | 24.8402 | 59.9673 | 18.0003 | 36.6676 | 11.7378 | 60.0169 | 5.9997 | 36.6766 | 6.6457 | 59.9918 | 0 | 36.6684 | 17.8731 | 59.9772 | 11.9995 | 36.6687 | 5.2579 | 60.002 | 0
36.6902 | 24.8402 | 59.9673 | 18.0003 | 36.6759 | 11.7378 | 60.0169 | 5.9997 | 36.6849 | 6.647 | 59.9919 | 0 | 36.6768 | 17.8731 | 59.9772 | 11.9995 | 36.677 | 5.2579 | 60.002 | 0
36.6985 | 24.8402 | 59.9673 | 18.0003 | 36.6842 | 11.7378 | 60.0169 | 5.9997 | 36.6932 | 6.647 | 59.9919 | 0 | 36.6851 | 17.8731 | 59.9771 | 11.9995 | 36.6854 | 5.2586 | 60.002 | 0
36.7069 | 24.8402 | 59.9673 | 18.0003 | 36.6926 | 11.7378 | 60.0168 | 5.9997 | 36.7016 | 6.647 | 59.992 | 0 | 36.6934 | 17.8731 | 59.9771 | 11.9995 | 36.6937 | 5.2586 | 60.002 | 0
36.7152 | 24.8402 | 59.9674 | 18.0003 | 36.7009 | 11.7386 | 60.0168 | 5.9997 | 36.7099 | 6.647 | 59.992 | 0 | 36.7018 | 17.8731 | 59.977 | 11.9995 | 36.7021 | 5.2586 | 60.002 | 0
36.7235 | 24.8402 | 59.9674 | 18.0003 | 36.7092 | 11.7386 | 60.0167 | 5.9997 | 36.7182 | 6.647 | 59.9921 | 0 | 36.7101 | 17.8731 | 59.977 | 11.9995 | 36.7104 | 5.2586 | 60.002 | 0
36.7319 | 24.8387 | 59.9674 | 18.0003 | 36.7175 | 11.7386 | 60.0167 | 5.9997 | 36.7266 | 6.647 | 59.9921 | 0 | 36.7184 | 17.8731 | 59.977 | 11.9995 | 36.7187 | 5.2576 | 60.002 | 0
36.7402 | 24.8387 | 59.9674 | 18.0003 | 36.7259 | 11.7386 | 60.0167 | 5.9997 | 36.7349 | 6.647 | 59.9922 | 0 | 36.7268 | 17.8731 | 59.9771 | 11.9995 | 36.727 | 5.2576 | 60.002 | 0
36.7486 | 24.8387 | 59.9675 | 18.0003 | 36.7342 | 11.7386 | 60.0166 | 5.9997 | 36.7432 | 6.647 | 59.9922 | 0 | 36.7351 | 17.8731 | 59.9771 | 11.9995 | 36.7354 | 5.2576 | 60.002 | 0
36.7569 | 24.8387 | 59.9675 | 18.0003 | 36.7425 | 11.7386 | 60.0166 | 5.9997 | 36.7516 | 6.5548 | 59.9923 | 0 | 36.7434 | 17.8731 | 59.9771 | 11.9995 | 36.7437 | 5.2576 | 60.002 | 0
36.7652 | 24.8365 | 59.9675 | 18.0003 | 36.7509 | 11.6444 | 60.0165 | 5.9997 | 36.7599 | 6.5548 | 59.9923 | 0 | 36.7518 | 17.8731 | 59.9771 | 11.9995 | 36.752 | 5.2576 | 60.002 | 0
36.7736 | 24.8365 | 59.9675 | 18.0003 | 36.7592 | 11.6444 | 60.0165 | 5.9997 | 36.7682 | 6.5535 | 59.9924 | 0 | 36.7601 | 17.8731 | 59.9772 | 11.9995 | 36.7603 | 5.2576 | 60.002 | 0
36.7819 | 24.7694 | 59.9676 | 18.0003 | 36.7675 | 11.6444 | 60.0164 | 5.9997 | 36.7766 | 6.5535 | 59.9924 | 0 | 36.7684 | 17.8731 | 59.9772 | 11.9995 | 36.7687 | 5.2573 | 60.002 | 0
36.7902 | 24.7694 | 59.9676 | 18.0003 | 36.7759 | 11.6444 | 60.0164 | 5.9997 | 36.7849 | 6.5535 | 59.9925 | 0 | 36.7768 | 17.8731 | 59.9772 | 11.9995 | 36.777 | 5.2573 | 60.002 | 0
36.7986 | 24.7694 | 59.9676 | 18.0003 | 36.7842 | 11.6444 | 60.0164 | 5.9997 | 36.7932 | 6.5535 | 59.9925 | 0 | 36.7851 | 17.8731 | 59.9772 | 11.9995 | 36.7854 | 5.2573 | 60.002 | 0
36.8069 | 24.7694 | 59.9676 | 18.0003 | 36.7925 | 11.6444 | 60.0163 | 5.9997 | 36.8016 | 6.5535 | 59.9926 | 0 | 36.7935 | 17.8731 | 59.9773 | 11.9995 | 36.7937 | 5.2573 | 60.002 | 0
36.8153 | 24.7694 | 59.9677 | 18.0003 | 36.8008 | 11.6444 | 60.0163 | 5.9997 | 36.8099 | 6.5535 | 59.9926 | 0 | 36.8018 | 17.8731 | 59.9773 | 11.9995 | 36.802 | 5.2565 | 60.002 | 0
36.8236 | 24.7694 | 59.9677 | 18.0003 | 36.8092 | 11.6444 | 60.0162 | 5.9997 | 36.8183 | 6.5535 | 59.9927 | 0 | 36.8101 | 17.8731 | 59.9773 | 11.9995 | 36.8103 | 5.2565 | 60.002 | 0
36.8319 | 24.7717 | 59.9677 | 18.0003 | 36.8175 | 11.6444 | 60.0162 | 5.9997 | 36.8266 | 6.5535 | 59.9927 | 0 | 36.8185 | 17.8731 | 59.9773 | 11.9995 | 36.8187 | 5.2565 | 60.002 | 0
36.8403 | 24.7717 | 59.9677 | 18.0003 | 36.8258 | 11.6444 | 60.0162 | 5.9997 | 36.8349 | 6.5535 | 59.9928 | 0 | 36.8268 | 17.8731 | 59.9774 | 11.9995 | 36.827 | 5.2565 | 60.002 | 0
36.8486 | 24.7753 | 59.9678 | 18.0003 | 36.8342 | 11.6444 | 60.0161 | 5.9997 | 36.8432 | 6.5535 | 59.9928 | 0 | 36.8351 | 17.8731 | 59.9774 | 11.9995 | 36.8354 | 5.2565 | 60.002 | 0
36.8569 | 24.7753 | 59.9678 | 18.0003 | 36.8425 | 11.6444 | 60.0161 | 5.9997 | 36.8516 | 6.5535 | 59.9929 | 0 | 36.8435 | 17.8731 | 59.9774 | 11.9995 | 36.8437 | 5.2565 | 60.002 | 0
36.8653 | 24.7753 | 59.9678 | 18.0003 | 36.8508 | 11.6444 | 60.016 | 5.9997 | 36.8599 | 6.5535 | 59.9929 | 0 | 36.8518 | 17.7907 | 59.9774 | 11.9995 | 36.852 | 5.2575 | 60.002 | 0
36.8736 | 24.7753 | 59.9678 | 18.0003 | 36.8592 | 11.6444 | 60.016 | 5.9997 | 36.8683 | 6.5535 | 59.993 | 0 | 36.8601 | 17.7907 | 59.9775 | 11.9995 | 36.8604 | 5.2575 | 60.002 | 0
36.882 | 24.7787 | 59.9679 | 18.0003 | 36.8675 | 11.6445 | 60.0159 | 5.9997 | 36.8766 | 6.5535 | 59.993 | 0 | 36.8685 | 17.7181 | 59.9775 | 11.9995 | 36.8687 | 5.2573 | 60.002 | 0
36.8903 | 24.7787 | 59.9679 | 18.0003 | 36.8758 | 11.6445 | 60.0159 | 5.9997 | 36.8849 | 6.5529 | 59.9931 | 0 | 36.8768 | 17.7181 | 59.9775 | 11.9995 | 36.877 | 5.2573 | 60.002 | 0
36.8986 | 24.7787 | 59.9679 | 18.0003 | 36.8842 | 11.6445 | 60.0159 | 5.9997 | 36.8932 | 6.5529 | 59.9931 | 0 | 36.8852 | 17.7181 | 59.9775 | 11.9995 | 36.8853 | 5.2581 | 60.002 | 0
36.907 | 24.7787 | 59.9679 | 18.0003 | 36.8925 | 11.6445 | 60.0158 | 5.9997 | 36.9016 | 6.5529 | 59.9932 | 0 | 36.8935 | 17.7181 | 59.9776 | 11.9995 | 36.8937 | 5.2581 | 60.002 | 0
36.9153 | 24.7787 | 59.968 | 18.0003 | 36.9008 | 11.6445 | 60.0158 | 5.9997 | 36.9099 | 6.5529 | 59.9932 | 0 | 36.9018 | 17.7181 | 59.9776 | 11.9995 | 36.902 | 5.2581 | 60.002 | 0
36.9236 | 24.7787 | 59.968 | 18.0003 | 36.9092 | 11.6445 | 60.0157 | 5.9997 | 36.9183 | 6.5529 | 59.9933 | 0 | 36.9102 | 17.7181 | 59.9776 | 11.9995 | 36.9104 | 5.2581 | 60.002 | 0
36.932 | 24.7783 | 59.968 | 18.0003 | 36.9175 | 11.6445 | 60.0157 | 5.9997 | 36.9266 | 6.5529 | 59.9933 | 0 | 36.9185 | 17.7181 | 59.9776 | 11.9995 | 36.9187 | 5.2581 | 60.002 | 0
36.9403 | 24.7783 | 59.968 | 18.0003 | 36.9258 | 11.6445 | 60.0157 | 5.9997 | 36.9349 | 6.5529 | 59.9934 | 0 | 36.9268 | 17.7181 | 59.9777 | 11.9995 | 36.927 | 5.2581 | 60.002 | 0
36.9487 | 24.7783 | 59.9681 | 18.0003 | 36.9342 | 11.6445 | 60.0156 | 5.9997 | 36.9433 | 6.5529 | 59.9934 | 0 | 36.9352 | 17.7181 | 59.9777 | 11.9995 | 36.9353 | 5.2581 | 60.002 | 0
36.957 | 24.7783 | 59.9681 | 18.0003 | 36.9425 | 11.6445 | 60.0156 | 5.9997 | 36.9516 | 6.5529 | 59.9935 | 0 | 36.9435 | 17.7181 | 59.9777 | 11.9995 | 36.9437 | 5.2581 | 60.002 | 0
36.9653 | 24.7783 | 59.9681 | 18.0003 | 36.9508 | 11.6445 | 60.0155 | 5.9997 | 36.9599 | 6.5529 | 59.9935 | 0 | 36.9518 | 17.7181 | 59.9777 | 11.9995 | 36.952 | 5.259 | 60.002 | 0
36.9737 | 24.7783 | 59.9681 | 18.0003 | 36.9591 | 11.6445 | 60.0155 | 5.9997 | 36.9683 | 6.5529 | 59.9936 | 0 | 36.9602 | 17.7181 | 59.9778 | 11.9995 | 36.9604 | 5.259 | 60.002 | 0
36.982 | 24.7778 | 59.9682 | 18.0003 | 36.9675 | 11.6445 | 60.0154 | 5.9997 | 36.9766 | 6.5529 | 59.9936 | 0 | 36.9685 | 17.7181 | 59.9778 | 11.9995 | 36.9687 | 5.259 | 60.002 | 0
36.9903 | 24.7778 | 59.9682 | 18.0003 | 36.9758 | 11.6445 | 60.0154 | 5.9997 | 36.9849 | 6.5529 | 59.9937 | 0 | 36.9769 | 17.7181 | 59.9778 | 11.9995 | 36.977 | 5.259 | 60.002 | 0
36.9987 | 24.7778 | 59.9682 | 18.0003 | 36.9841 | 11.6445 | 60.0154 | 5.9997 | 36.9933 | 6.5529 | 59.9937 | 0 | 36.9852 | 17.7181 | 59.9778 | 11.9995 | 36.9853 | 5.259 | 60.002 | 0
37.007 | 24.7778 | 59.9682 | 18.0003 | 36.9925 | 11.6445 | 60.0153 | 5.9997 | 37.0016 | 6.5529 | 59.9938 | 0 | 36.9935 | 17.7181 | 59.9779 | 11.9995 | 36.9937 | 5.259 | 60.002 | 0
37.0154 | 24.7753 | 59.9683 | 18.0003 | 37.0008 | 11.6445 | 60.0153 | 5.9997 | 37.0099 | 6.5529 | 59.9938 | 0 | 37.0019 | 17.7197 | 59.9779 | 11.9995 | 37.002 | 5.259 | 60.002 | 0
37.0237 | 24.7753 | 59.9683 | 18.0003 | 37.0091 | 11.6445 | 60.0152 | 5.9997 | 37.0183 | 6.5529 | 59.9939 | 0 | 37.0102 | 17.7197 | 59.9779 | 11.9995 | 37.0103 | 5.259 | 60.002 | 0
37.032 | 24.7753 | 59.9683 | 18.0003 | 37.0175 | 11.6422 | 60.0152 | 5.9997 | 37.0266 | 6.5529 | 59.9939 | 0 | 37.0186 | 17.721 | 59.9779 | 11.9995 | 37.0186 | 5.2581 | 60.002 | 0
37.0404 | 24.7753 | 59.9683 | 18.0003 | 37.0258 | 11.6422 | 60.0152 | 5.9997 | 37.0349 | 6.5529 | 59.994 | 0 | 37.0269 | 17.721 | 59.978 | 11.9995 | 37.027 | 5.2581 | 60.002 | 0
37.0487 | 24.7231 | 59.9684 | 18.0003 | 37.0341 | 11.6408 | 60.0151 | 5.9997 | 37.0433 | 6.5529 | 59.994 | 0 | 37.0352 | 17.721 | 59.978 | 11.9995 | 37.0354 | 5.2585 | 60.002 | 0
37.057 | 24.7231 | 59.9684 | 18.0003 | 37.0424 | 11.6408 | 60.0151 | 5.9997 | 37.0516 | 6.5529 | 59.9941 | 0 | 37.0435 | 17.721 | 59.978 | 11.9995 | 37.0437 | 5.2585 | 60.002 | 0
37.0654 | 24.7221 | 59.9684 | 18.0003 | 37.0508 | 11.6408 | 60.015 | 5.9997 | 37.0599 | 6.5529 | 59.9941 | 0 | 37.0519 | 17.721 | 59.978 | 11.9995 | 37.052 | 5.2585 | 60.002 | 0
37.0737 | 24.7221 | 59.9684 | 18.0003 | 37.0591 | 11.6408 | 60.015 | 5.9997 | 37.0683 | 6.5538 | 59.9942 | 0 | 37.0602 | 17.721 | 59.9781 | 11.9995 | 37.0603 | 5.2585 | 60.002 | 0
37.0821 | 24.7221 | 59.9685 | 18.0003 | 37.0674 | 11.6408 | 60.0149 | 5.9997 | 37.0766 | 6.5538 | 59.9942 | 0 | 37.0686 | 17.721 | 59.9781 | 11.9995 | 37.0687 | 5.2585 | 60.002 | 0
37.0904 | 24.7221 | 59.9685 | 18.0003 | 37.0758 | 11.6408 | 60.0149 | 5.9997 | 37.0849 | 6.5538 | 59.9943 | 0 | 37.0769 | 17.721 | 59.9781 | 11.9995 | 37.077 | 5.2585 | 60.002 | 0
37.0987 | 24.717 | 59.9685 | 18.0003 | 37.0841 | 11.6408 | 60.0149 | 5.9997 | 37.0933 | 6.5538 | 59.9943 | 0 | 37.0852 | 17.7239 | 59.9781 | 11.9995 | 37.0854 | 5.2584 | 60.002 | 0
37.1071 | 24.717 | 59.9685 | 18.0003 | 37.0924 | 11.6408 | 60.0148 | 5.9997 | 37.1016 | 6.5538 | 59.9944 | 0 | 37.0936 | 17.7239 | 59.9782 | 11.9995 | 37.0937 | 5.2584 | 60.002 | 0
37.1154 | 24.717 | 59.9686 | 18.0003 | 37.1008 | 11.6408 | 60.0148 | 5.9997 | 37.1099 | 6.5538 | 59.9944 | 0 | 37.1019 | 17.7239 | 59.9782 | 11.9995 | 37.102 | 5.2589 | 60.002 | 0
37.1237 | 24.717 | 59.9686 | 18.0003 | 37.1091 | 11.6408 | 60.0147 | 5.9997 | 37.1183 | 6.5538 | 59.9945 | 0 | 37.1103 | 17.7239 | 59.9782 | 11.9995 | 37.1103 | 5.2589 | 60.002 | 0
37.1321 | 24.717 | 59.9686 | 18.0003 | 37.1174 | 11.6408 | 60.0147 | 5.9997 | 37.1266 | 6.5538 | 59.9945 | 0 | 37.1186 | 17.7239 | 59.9782 | 11.9995 | 37.1187 | 5.2583 | 60.002 | 0
37.1404 | 24.717 | 59.9686 | 18.0003 | 37.1258 | 11.6408 | 60.0147 | 5.9997 | 37.1349 | 6.5538 | 59.9946 | 0 | 37.1269 | 17.7239 | 59.9783 | 11.9995 | 37.127 | 5.2583 | 60.002 | 0
37.1488 | 24.717 | 59.9687 | 18.0003 | 37.1341 | 11.6408 | 60.0146 | 5.9997 | 37.1433 | 6.5538 | 59.9946 | 0 | 37.1353 | 17.7239 | 59.9783 | 11.9995 | 37.1353 | 5.2583 | 60.002 | 0
37.1571 | 24.717 | 59.9687 | 18.0003 | 37.1424 | 11.6408 | 60.0146 | 5.9997 | 37.1516 | 6.5538 | 59.9947 | 0 | 37.1436 | 17.7239 | 59.9783 | 11.9995 | 37.1436 | 5.2583 | 60.002 | 0
37.1654 | 24.717 | 59.9687 | 18.0003 | 37.1508 | 11.6433 | 60.0145 | 5.9997 | 37.1599 | 6.5538 | 59.9947 | 0 | 37.1519 | 17.7239 | 59.9783 | 11.9995 | 37.152 | 5.2582 | 60.002 | 0
37.1738 | 24.717 | 59.9687 | 18.0003 | 37.1591 | 11.6433 | 60.0145 | 5.9997 | 37.1683 | 6.5538 | 59.9948 | 0 | 37.1603 | 17.7239 | 59.9784 | 11.9995 | 37.1603 | 5.2582 | 60.002 | 0
37.1821 | 24.7157 | 59.9688 | 18.0003 | 37.1674 | 11.6435 | 60.0145 | 5.9997 | 37.1766 | 6.5538 | 59.9948 | 0 | 37.1686 | 17.7258 | 59.9784 | 11.9995 | 37.1687 | 5.2587 | 60.002 | 0
37.1904 | 24.7157 | 59.9688 | 18.0003 | 37.1758 | 11.6435 | 60.0144 | 5.9997 | 37.185 | 6.4359 | 59.9949 | 0 | 37.1769 | 17.7258 | 59.9784 | 11.9995 | 37.177 | 5.2587 | 60.002 | 0
37.1988 | 24.7157 | 59.9688 | 18.0003 | 37.1841 | 11.6435 | 60.0144 | 5.9997 | 37.1933 | 6.4359 | 59.9949 | 0 | 37.1853 | 17.7248 | 59.9784 | 11.9995 | 37.1853 | 5.2587 | 60.002 | 0
37.2071 | 24.7157 | 59.9688 | 18.0003 | 37.1924 | 11.6435 | 60.0143 | 5.9997 | 37.2016 | 6.4359 | 59.995 | 0 | 37.1936 | 17.7248 | 59.9785 | 11.9995 | 37.1936 | 5.2587 | 60.002 | 0
37.2155 | 24.7157 | 59.9689 | 18.0003 | 37.2007 | 11.6435 | 60.0143 | 5.9997 | 37.21 | 6.4359 | 59.995 | 0 | 37.2019 | 17.7248 | 59.9785 | 11.9995 | 37.202 | 5.2587 | 60.002 | 0
37.2238 | 24.7157 | 59.9689 | 18.0003 | 37.2091 | 11.6435 | 60.0142 | 5.9997 | 37.2183 | 6.4359 | 59.9951 | 0 | 37.2103 | 17.7248 | 59.9785 | 11.9995 | 37.2103 | 5.2587 | 60.002 | 0
37.2321 | 24.7157 | 59.9689 | 18.0003 | 37.2174 | 11.6435 | 60.0142 | 5.9997 | 37.2266 | 6.4359 | 59.9951 | 0 | 37.2186 | 17.7248 | 59.9785 | 11.9995 | 37.2187 | 5.2586 | 60.002 | 0
37.2405 | 24.7157 | 59.9689 | 18.0003 | 37.2257 | 11.6435 | 60.0142 | 5.9997 | 37.235 | 6.4359 | 59.9952 | 0 | 37.227 | 17.7248 | 59.9786 | 11.9995 | 37.227 | 5.2586 | 60.002 | 0
37.2488 | 24.7158 | 59.969 | 18.0003 | 37.2341 | 11.6435 | 60.0141 | 5.9997 | 37.2433 | 6.4359 | 59.9952 | 0 | 37.2353 | 17.7248 | 59.9786 | 11.9995 | 37.2353 | 5.2586 | 60.002 | 0
37.2571 | 24.7158 | 59.969 | 18.0003 | 37.2424 | 11.6435 | 60.0141 | 5.9997 | 37.2516 | 6.4359 | 59.9953 | 0 | 37.2436 | 17.7248 | 59.9786 | 11.9995 | 37.2437 | 5.2586 | 60.002 | 0
37.2655 | 24.7158 | 59.969 | 18.0003 | 37.2507 | 11.6435 | 60.014 | 5.9997 | 37.26 | 6.4359 | 59.9953 | 0 | 37.252 | 17.7244 | 59.9786 | 11.9995 | 37.252 | 5.2588 | 60.002 | 0
37.2738 | 24.7158 | 59.969 | 18.0003 | 37.2591 | 11.6435 | 60.014 | 5.9997 | 37.2683 | 6.4359 | 59.9954 | 0 | 37.2603 | 17.7244 | 59.9787 | 11.9995 | 37.2603 | 5.2588 | 60.002 | 0
37.2822 | 24.7158 | 59.9691 | 18.0003 | 37.2674 | 11.6436 | 60.014 | 5.9997 | 37.2766 | 6.4359 | 59.9954 | 0 | 37.2686 | 17.7244 | 59.9787 | 11.9995 | 37.2686 | 5.2588 | 60.002 | 0
37.2905 | 24.7158 | 59.9691 | 18.0003 | 37.2757 | 11.6436 | 60.0139 | 5.9997 | 37.285 | 6.4359 | 59.9955 | 0 | 37.277 | 17.7244 | 59.9787 | 11.9995 | 37.277 | 5.2588 | 60.002 | 0
37.2988 | 24.7158 | 59.9691 | 18.0003 | 37.284 | 11.3685 | 60.0139 | 5.9997 | 37.2933 | 6.4359 | 59.9955 | 0 | 37.2853 | 17.7233 | 59.9787 | 11.9995 | 37.2853 | 5.2584 | 60.002 | 0
37.3072 | 24.7158 | 59.9691 | 18.0003 | 37.2924 | 11.3685 | 60.0138 | 5.9997 | 37.3016 | 6.4359 | 59.9956 | 0 | 37.2936 | 17.7233 | 59.9788 | 11.9995 | 37.2937 | 5.2584 | 60.002 | 0
37.3155 | 24.7154 | 59.9692 | 18.0003 | 37.3007 | 11.3685 | 60.0138 | 5.9997 | 37.31 | 6.4359 | 59.9956 | 0 | 37.302 | 17.7233 | 59.9788 | 11.9995 | 37.302 | 5.2584 | 60.002 | 0
37.3238 | 24.7154 | 59.9692 | 18.0003 | 37.309 | 11.3685 | 60.0137 | 5.9997 | 37.3183 | 6.4359 | 59.9957 | 0 | 37.3103 | 17.7233 | 59.9788 | 11.9995 | 37.3103 | 5.2584 | 60.002 | 0
37.3322 | 24.6657 | 59.9692 | 18.0003 | 37.3174 | 11.3685 | 60.0137 | 5.9997 | 37.3266 | 6.4359 | 59.9957 | 0 | 37.3187 | 17.7233 | 59.9788 | 11.9995 | 37.3186 | 5.2584 | 60.002 | 0
37.3405 | 24.6657 | 59.9692 | 18.0003 | 37.3257 | 11.3685 | 60.0137 | 5.9997 | 37.335 | 6.4359 | 59.9958 | 0 | 37.327 | 17.7233 | 59.9789 | 11.9995 | 37.327 | 5.2584 | 60.002 | 0
37.3489 | 24.6657 | 59.9693 | 18.0003 | 37.334 | 11.3687 | 60.0136 | 5.9997 | 37.3433 | 6.4359 | 59.9958 | 0 | 37.3353 | 17.7221 | 59.9789 | 11.9995 | 37.3353 | 5.2576 | 60.0019 | 0
37.3572 | 24.6657 | 59.9693 | 18.0003 | 37.3424 | 11.3687 | 60.0136 | 5.9997 | 37.3516 | 6.4359 | 59.9959 | 0 | 37.3437 | 17.7221 | 59.9789 | 11.9995 | 37.3437 | 5.2576 | 60.0019 | 0
37.3655 | 24.667 | 59.9693 | 18.0003 | 37.3507 | 11.3674 | 60.0135 | 5.9997 | 37.36 | 6.4359 | 59.9959 | 0 | 37.352 | 17.7221 | 59.9789 | 11.9995 | 37.352 | 5.2575 | 60.0019 | 0
37.3739 | 24.667 | 59.9693 | 18.0003 | 37.359 | 11.3674 | 60.0135 | 5.9997 | 37.3683 | 6.4359 | 59.996 | 0 | 37.3604 | 17.7221 | 59.979 | 11.9995 | 37.3603 | 5.2575 | 60.0019 | 0
37.3822 | 24.667 | 59.9694 | 18.0003 | 37.3674 | 11.3674 | 60.0134 | 5.9997 | 37.3766 | 6.4359 | 59.996 | 0 | 37.3687 | 17.7221 | 59.979 | 11.9995 | 37.3686 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.3905 | 24.667 | 59.9694 | 18.0003 | 37.3757 | 11.3674 | 60.0134 | 5.9997 | 37.385 | 6.4367 | 59.9961 | 0 | 37.377 | 17.7221 | 59.979 | 11.9995 | 37.377 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.3989 | 24.667 | 59.9694 | 18.0003 | 37.384 | 11.3685 | 60.0134 | 5.9997 | 37.3933 | 6.4367 | 59.9962 | 0 | 37.3853 | 17.7195 | 59.979 | 11.9995 | 37.3853 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.4072 | 24.667 | 59.9694 | 18.0003 | 37.3924 | 11.3685 | 60.0133 | 5.9997 | 37.4016 | 6.4367 | 59.9963 | 0 | 37.3937 | 17.7195 | 59.9791 | 11.9995 | 37.3936 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.4156 | 24.667 | 59.9695 | 18.0003 | 37.4007 | 11.3685 | 60.0133 | 5.9997 | 37.41 | 6.4367 | 59.9963 | 0 | 37.402 | 17.7195 | 59.9791 | 11.9995 | 37.402 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.4239 | 24.667 | 59.9695 | 18.0003 | 37.409 | 11.3685 | 60.0132 | 5.9997 | 37.4183 | 6.3085 | 59.9964 | 0 | 37.4104 | 17.7195 | 59.9791 | 11.9995 | 37.4103 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.4322 | 24.667 | 59.9695 | 18.0003 | 37.4173 | 11.3688 | 60.0132 | 5.9997 | 37.4267 | 6.3085 | 59.9965 | 0 | 37.4187 | 17.7155 | 59.9791 | 11.9995 | 37.4187 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.4406 | 24.667 | 59.9695 | 18.0003 | 37.4257 | 11.3688 | 60.0132 | 5.9997 | 37.435 | 6.3085 | 59.9966 | 0 | 37.427 | 17.7155 | 59.9792 | 11.9995 | 37.427 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.4489 | 24.6693 | 59.9696 | 18.0003 | 37.434 | 11.3688 | 60.0131 | 5.9997 | 37.4433 | 6.3085 | 59.9966 | 0 | 37.4354 | 17.7155 | 59.9792 | 11.9995 | 37.4353 | 5.2571 | 60.0019 | 0
37.4572 | 24.6693 | 59.9696 | 18.0003 | 37.4423 | 11.3688 | 60.0131 | 5.9997 | 37.4516 | 6.3085 | 59.9967 | 0 | 37.4437 | 17.7155 | 59.9792 | 11.9995 | 37.4436 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.4656 | 24.6693 | 59.9696 | 18.0003 | 37.4507 | 11.3681 | 60.013 | 5.9997 | 37.46 | 6.3085 | 59.9968 | 0 | 37.4521 | 17.6071 | 59.9792 | 11.9995 | 37.452 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.4739 | 24.6693 | 59.9696 | 18.0003 | 37.459 | 11.3681 | 60.013 | 5.9997 | 37.4683 | 6.3085 | 59.9969 | 0 | 37.4604 | 17.6071 | 59.9793 | 11.9995 | 37.4603 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.4823 | 24.6693 | 59.9697 | 18.0003 | 37.4673 | 11.3682 | 60.0129 | 5.9997 | 37.4767 | 6.3085 | 59.9969 | 0 | 37.4687 | 17.6071 | 59.9793 | 11.9995 | 37.4687 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.4906 | 24.6693 | 59.9697 | 18.0003 | 37.4757 | 11.3682 | 60.0129 | 5.9997 | 37.485 | 6.3085 | 59.997 | 0 | 37.4771 | 17.6071 | 59.9793 | 11.9995 | 37.477 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.4989 | 24.6644 | 59.9697 | 18.0003 | 37.484 | 11.3685 | 60.0129 | 5.9997 | 37.4933 | 6.3085 | 59.9971 | 0 | 37.4854 | 17.6073 | 59.9793 | 11.9995 | 37.4853 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.5073 | 24.6644 | 59.9697 | 18.0003 | 37.4923 | 11.3685 | 60.0128 | 5.9997 | 37.5016 | 6.3085 | 59.9972 | 0 | 37.4937 | 17.6073 | 59.9794 | 11.9995 | 37.4936 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.5156 | 24.6644 | 59.9698 | 18.0003 | 37.5007 | 11.3685 | 60.0128 | 5.9997 | 37.51 | 6.3085 | 59.9972 | 0 | 37.5021 | 17.6073 | 59.9794 | 11.9995 | 37.502 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.5239 | 24.6644 | 59.9698 | 18.0003 | 37.509 | 11.3685 | 60.0127 | 5.9997 | 37.5183 | 6.3084 | 59.9973 | 0 | 37.5104 | 17.6073 | 59.9794 | 11.9995 | 37.5103 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.5323 | 24.6644 | 59.9698 | 18.0003 | 37.5173 | 11.3703 | 60.0127 | 5.9997 | 37.5267 | 6.3084 | 59.9974 | 0 | 37.5187 | 17.6073 | 59.9794 | 11.9995 | 37.5186 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.5406 | 24.6644 | 59.9698 | 18.0003 | 37.5257 | 11.3703 | 60.0127 | 5.9997 | 37.535 | 6.3084 | 59.9975 | 0 | 37.5271 | 17.6073 | 59.9795 | 11.9995 | 37.527 | 5.2571 | 60.0018 | 0
37.5489 | 24.6598 | 59.9699 | 18.0003 | 37.534 | 11.3697 | 60.0126 | 5.9997 | 37.5433 | 6.3084 | 59.9975 | 0 | 37.5354 | 17.6105 | 59.9795 | 11.9995 | 37.5353 | 5.1166 | 60.0018 | 0
37.5573 | 24.6598 | 59.9699 | 18.0003 | 37.5423 | 11.3697 | 60.0126 | 5.9997 | 37.5517 | 6.3084 | 59.9976 | 0 | 37.5438 | 17.6105 | 59.9795 | 11.9995 | 37.5437 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.5656 | 24.6598 | 59.9699 | 18.0003 | 37.5506 | 11.3697 | 60.0125 | 5.9997 | 37.56 | 6.3084 | 59.9977 | 0 | 37.5521 | 17.6105 | 59.9795 | 11.9995 | 37.552 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.574 | 24.6598 | 59.9699 | 18.0003 | 37.559 | 11.3697 | 60.0125 | 5.9997 | 37.5683 | 6.3082 | 59.9978 | 0 | 37.5604 | 17.6105 | 59.9796 | 11.9995 | 37.5603 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.5823 | 24.6598 | 59.97 | 18.0003 | 37.5673 | 11.3699 | 60.0124 | 5.9997 | 37.5767 | 6.3082 | 59.9978 | 0 | 37.5688 | 17.6105 | 59.9796 | 11.9995 | 37.5686 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.5906 | 24.6598 | 59.97 | 18.0003 | 37.5756 | 11.3699 | 60.0124 | 5.9997 | 37.585 | 6.3082 | 59.9979 | 0 | 37.5771 | 17.6105 | 59.9796 | 11.9995 | 37.577 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.599 | 24.6598 | 59.97 | 18.0003 | 37.584 | 11.3699 | 60.0124 | 5.9997 | 37.5933 | 6.3082 | 59.998 | 0 | 37.5854 | 17.6105 | 59.9796 | 11.9995 | 37.5853 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.6073 | 24.6598 | 59.9699 | 18.0003 | 37.5923 | 11.3699 | 60.0123 | 5.9997 | 37.6017 | 6.3082 | 59.9981 | 0 | 37.5938 | 17.6105 | 59.9797 | 11.9995 | 37.5937 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.6156 | 24.6598 | 59.9699 | 18.0003 | 37.6006 | 11.3699 | 60.0123 | 5.9997 | 37.61 | 6.3082 | 59.9981 | 0 | 37.6021 | 17.6105 | 59.9797 | 11.9995 | 37.602 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.624 | 24.6598 | 59.9699 | 18.0003 | 37.609 | 11.3699 | 60.0122 | 5.9997 | 37.6183 | 6.3081 | 59.9982 | 0 | 37.6104 | 17.6105 | 59.9797 | 11.9995 | 37.6103 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.6323 | 24.6581 | 59.9698 | 18.0003 | 37.6173 | 11.3699 | 60.0122 | 5.9997 | 37.6267 | 6.3081 | 59.9983 | 0 | 37.6188 | 17.6105 | 59.9797 | 11.9995 | 37.6186 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.6407 | 24.6581 | 59.9698 | 18.0003 | 37.6256 | 11.3699 | 60.0122 | 5.9997 | 37.635 | 6.3081 | 59.9984 | 0 | 37.6271 | 17.6105 | 59.9798 | 11.9995 | 37.627 | 5.1166 | 60.0017 | 0
37.649 | 24.6619 | 59.9698 | 18.0003 | 37.634 | 11.3699 | 60.0121 | 5.9997 | 37.6433 | 6.3081 | 59.9984 | 0 | 37.6355 | 17.6117 | 59.9798 | 11.9995 | 37.6353 | 5.1175 | 60.0017 | 0
37.6573 | 24.6619 | 59.9697 | 18.0003 | 37.6423 | 11.3699 | 60.0121 | 5.9997 | 37.6517 | 6.3081 | 59.9985 | 0 | 37.6438 | 17.6117 | 59.9798 | 11.9995 | 37.6436 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.6657 | 24.6647 | 59.9697 | 18.0003 | 37.6506 | 11.3699 | 60.012 | 5.9997 | 37.66 | 6.3081 | 59.9986 | 0 | 37.6521 | 17.6117 | 59.9798 | 11.9995 | 37.652 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.674 | 24.6647 | 59.9697 | 18.0003 | 37.659 | 11.3699 | 60.012 | 5.9997 | 37.6683 | 6.3081 | 59.9987 | 0 | 37.6605 | 17.6117 | 59.9799 | 11.9995 | 37.6603 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.6823 | 24.6647 | 59.9696 | 18.0003 | 37.6673 | 11.3699 | 60.012 | 5.9997 | 37.6767 | 6.3081 | 59.9987 | 0 | 37.6688 | 17.6117 | 59.9799 | 11.9995 | 37.6687 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.6907 | 24.6647 | 59.9696 | 18.0003 | 37.6756 | 11.3699 | 60.012 | 5.9997 | 37.685 | 6.3078 | 59.9988 | 0 | 37.6771 | 17.6117 | 59.9799 | 11.9995 | 37.677 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.699 | 24.6647 | 59.9696 | 18.0003 | 37.684 | 11.3699 | 60.012 | 5.9997 | 37.6933 | 6.3078 | 59.9989 | 0 | 37.6855 | 17.6127 | 59.9799 | 11.9995 | 37.6853 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.7074 | 24.6647 | 59.9695 | 18.0003 | 37.6923 | 11.3699 | 60.012 | 5.9997 | 37.7017 | 6.3077 | 59.999 | 0 | 37.6938 | 17.6127 | 59.98 | 11.9995 | 37.6936 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.7157 | 24.6647 | 59.9695 | 18.0003 | 37.7006 | 11.3699 | 60.012 | 5.9997 | 37.71 | 6.3077 | 59.999 | 0 | 37.7021 | 17.6127 | 59.98 | 11.9995 | 37.702 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.724 | 24.6647 | 59.9695 | 18.0003 | 37.7089 | 11.3699 | 60.0119 | 5.9997 | 37.7183 | 6.3077 | 59.9991 | 0 | 37.7105 | 17.6127 | 59.98 | 11.9995 | 37.7103 | 5.1175 | 60.0016 | 0
37.7324 | 24.6029 | 59.9694 | 18.0003 | 37.7173 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.7267 | 6.3077 | 59.9992 | 0 | 37.7188 | 17.6127 | 59.98 | 11.9995 | 37.7187 | 5.1174 | 60.0016 | 0
37.7407 | 24.6029 | 59.9694 | 18.0003 | 37.7256 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.735 | 6.3079 | 59.9993 | 0 | 37.7271 | 17.6127 | 59.9799 | 11.9995 | 37.727 | 5.1174 | 60.0016 | 0
37.749 | 24.6029 | 59.9694 | 18.0003 | 37.7339 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.7433 | 6.3079 | 59.9993 | 0 | 37.7355 | 17.6127 | 59.9799 | 11.9995 | 37.7353 | 5.1174 | 60.0015 | 0
37.7574 | 24.6029 | 59.9693 | 18.0003 | 37.7423 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.7517 | 6.3079 | 59.9994 | 0 | 37.7438 | 17.6127 | 59.9799 | 11.9995 | 37.7436 | 5.1174 | 60.0015 | 0
37.7657 | 24.6031 | 59.9693 | 18.0003 | 37.7506 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.76 | 6.3079 | 59.9995 | 0 | 37.7522 | 17.6127 | 59.9799 | 11.9995 | 37.752 | 5.1174 | 60.0015 | 0
37.7741 | 24.6031 | 59.9693 | 18.0003 | 37.7589 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.7683 | 6.3099 | 59.9996 | 0 | 37.7605 | 17.6127 | 59.9798 | 11.9995 | 37.7603 | 5.1174 | 60.0015 | 0
37.7824 | 24.6032 | 59.9692 | 18.0003 | 37.7673 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.7767 | 6.3099 | 59.9996 | 0 | 37.7688 | 17.6127 | 59.9798 | 11.9995 | 37.7686 | 5.1174 | 60.0015 | 0
37.7907 | 24.6032 | 59.9692 | 18.0003 | 37.7756 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.785 | 6.3099 | 59.9997 | 0 | 37.7772 | 17.6127 | 59.9798 | 11.9995 | 37.777 | 5.1174 | 60.0015 | 0
37.7991 | 24.6032 | 59.9692 | 18.0003 | 37.7839 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.7934 | 6.3099 | 59.9998 | 0 | 37.7855 | 17.6104 | 59.9798 | 11.9995 | 37.7853 | 5.1179 | 60.0015 | 0
37.8074 | 24.6032 | 59.9691 | 18.0003 | 37.7923 | 11.3701 | 60.0119 | 5.9997 | 37.8017 | 6.3099 | 59.9999 | 0 | 37.7939 | 17.6104 | 59.9797 | 11.9995 | 37.7937 | 5.1179 | 60.0015 | 0
37.8157 | 24.5429 | 59.9691 | 18.0003 | 37.8006 | 11.2767 | 60.0119 | 5.9997 | 37.81 | 6.3099 | 59.9999 | 0 | 37.8022 | 17.6104 | 59.9797 | 11.9995 | 37.802 | 5.1179 | 60.0015 | 0
37.8241 | 24.5429 | 59.9691 | 18.0003 | 37.8089 | 11.2767 | 60.0118 | 5.9997 | 37.8183 | 6.3099 | 60 | 0 | 37.8105 | 17.6104 | 59.9797 | 11.9995 | 37.8103 | 5.1179 | 60.0015 | 0
37.8324 | 24.5429 | 59.969 | 18.0003 | 37.8173 | 11.2767 | 60.0118 | 5.9997 | 37.8267 | 6.3099 | 60.0001 | 0 | 37.8188 | 17.6104 | 59.9797 | 11.9995 | 37.8186 | 5.1179 | 60.0015 | 0
37.8408 | 24.5429 | 59.969 | 18.0003 | 37.8256 | 11.2767 | 60.0118 | 5.9997 | 37.835 | 6.3099 | 60.0002 | 0 | 37.8272 | 17.6104 | 59.9796 | 11.9995 | 37.827 | 5.1179 | 60.0015 | 0
37.8491 | 24.5429 | 59.969 | 18.0003 | 37.8339 | 11.2767 | 60.0118 | 5.9997 | 37.8434 | 6.3099 | 60.0002 | 0 | 37.8355 | 17.6104 | 59.9796 | 11.9995 | 37.8353 | 5.1179 | 60.0014 | 0
37.8574 | 24.5429 | 59.9689 | 18.0003 | 37.8423 | 11.2767 | 60.0118 | 5.9997 | 37.8517 | 6.3099 | 60.0003 | 0 | 37.8439 | 17.6104 | 59.9796 | 11.9995 | 37.8437 | 5.1179 | 60.0014 | 0
37.8658 | 24.5411 | 59.9689 | 18.0003 | 37.8506 | 11.2767 | 60.0118 | 5.9997 | 37.86 | 6.3099 | 60.0004 | 0 | 37.8522 | 17.6096 | 59.9796 | 11.9995 | 37.852 | 5.1179 | 60.0014 | 0
37.8741 | 24.5411 | 59.9689 | 18.0003 | 37.8589 | 11.2767 | 60.0118 | 5.9997 | 37.8683 | 6.3099 | 60.0005 | 0 | 37.8605 | 17.6096 | 59.9795 | 11.9995 | 37.8603 | 5.1179 | 60.0014 | 0
37.8824 | 24.5411 | 59.9688 | 18.0003 | 37.8673 | 11.2754 | 60.0118 | 5.9997 | 37.8767 | 6.3099 | 60.0005 | 0 | 37.8689 | 17.6096 | 59.9795 | 11.9995 | 37.8686 | 4.986 | 60.0014 | 0
37.8908 | 24.5411 | 59.9688 | 18.0003 | 37.8756 | 11.2754 | 60.0118 | 5.9997 | 37.885 | 6.3099 | 60.0006 | 0 | 37.8772 | 17.6096 | 59.9795 | 11.9995 | 37.877 | 4.986 | 60.0014 | 0
37.8991 | 24.5398 | 59.9688 | 18.0003 | 37.8839 | 11.2754 | 60.0118 | 5.9997 | 37.8933 | 6.3099 | 60.0007 | 0 | 37.8856 | 17.6079 | 59.9795 | 11.9995 | 37.8853 | 4.986 | 60.0014 | 0
37.9075 | 24.5398 | 59.9687 | 18.0003 | 37.8923 | 11.2754 | 60.0118 | 5.9997 | 37.9017 | 6.3099 | 60.0008 | 0 | 37.8939 | 17.6079 | 59.9794 | 11.9995 | 37.8936 | 4.986 | 60.0014 | 0
37.9158 | 24.5398 | 59.9687 | 18.0003 | 37.9006 | 11.2754 | 60.0118 | 5.9997 | 37.91 | 6.3099 | 60.0008 | 0 | 37.9022 | 17.6079 | 59.9794 | 11.9995 | 37.902 | 4.986 | 60.0014 | 0
37.9241 | 24.5398 | 59.9687 | 18.0003 | 37.9089 | 11.2754 | 60.0117 | 5.9997 | 37.9184 | 6.3099 | 60.0009 | 0 | 37.9106 | 17.6079 | 59.9794 | 11.9995 | 37.9103 | 4.986 | 60.0014 | 0
37.9325 | 24.4813 | 59.9686 | 18.0003 | 37.9172 | 11.2754 | 60.0117 | 5.9997 | 37.9267 | 6.3099 | 60.001 | 0 | 37.9189 | 17.6079 | 59.9794 | 11.9995 | 37.9187 | 4.9861 | 60.0014 | 0
37.9408 | 24.4813 | 59.9686 | 18.0003 | 37.9256 | 11.2754 | 60.0117 | 5.9997 | 37.935 | 6.3099 | 60.0011 | 0 | 37.9272 | 17.6079 | 59.9793 | 11.9995 | 37.927 | 4.9861 | 60.0014 | 0
37.9491 | 24.4813 | 59.9686 | 18.0003 | 37.9339 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 37.9433 | 6.3099 | 60.0011 | 0 | 37.9356 | 17.5218 | 59.9793 | 11.9995 | 37.9353 | 4.9861 | 60.0014 | 0
37.9575 | 24.4813 | 59.9685 | 18.0003 | 37.9422 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 37.9517 | 6.3093 | 60.0012 | 0 | 37.9439 | 17.5218 | 59.9793 | 11.9995 | 37.9436 | 4.9861 | 60.0013 | 0
37.9658 | 24.4815 | 59.9685 | 18.0003 | 37.9506 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 37.96 | 6.3093 | 60.0013 | 0 | 37.9522 | 17.5218 | 59.9793 | 11.9995 | 37.952 | 4.986 | 60.0013 | 0
37.9742 | 24.4815 | 59.9685 | 18.0003 | 37.9589 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 37.9684 | 6.3093 | 60.0014 | 0 | 37.9606 | 17.5218 | 59.9792 | 11.9995 | 37.9603 | 4.986 | 60.0013 | 0
37.9825 | 24.4808 | 59.9684 | 18.0003 | 37.9672 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 37.9767 | 6.3093 | 60.0014 | 0 | 37.9689 | 17.5218 | 59.9792 | 11.9995 | 37.9687 | 4.986 | 60.0013 | 0
37.9908 | 24.4808 | 59.9684 | 18.0003 | 37.9756 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 37.985 | 6.3093 | 60.0015 | 0 | 37.9773 | 17.5218 | 59.9792 | 11.9995 | 37.977 | 4.986 | 60.0013 | 0
37.9992 | 24.4808 | 59.9684 | 18.0003 | 37.9839 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 37.9933 | 6.3093 | 60.0016 | 0 | 37.9856 | 17.5218 | 59.9792 | 11.9995 | 37.9853 | 4.986 | 60.0013 | 0
38.0075 | 24.4808 | 59.9683 | 18.0003 | 37.9922 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 38.0017 | 6.3093 | 60.0017 | 0 | 37.9939 | 17.5218 | 59.9791 | 11.9995 | 37.9936 | 4.986 | 60.0013 | 0
38.0158 | 24.4808 | 59.9683 | 18.0003 | 38.0006 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 38.01 | 6.3093 | 60.0017 | 0 | 38.0023 | 17.5218 | 59.9791 | 11.9995 | 38.002 | 4.986 | 60.0013 | 0
38.0242 | 24.4808 | 59.9683 | 18.0003 | 38.0089 | 11.2756 | 60.0117 | 5.9997 | 38.0183 | 6.3093 | 60.0018 | 0 | 38.0106 | 17.5218 | 59.9791 | 11.9995 | 38.0103 | 4.986 | 60.0013 | 0
38.0325 | 24.4808 | 59.9682 | 18.0003 | 38.0172 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.0267 | 6.3093 | 60.0019 | 0 | 38.019 | 17.5218 | 59.9791 | 11.9995 | 38.0186 | 4.986 | 60.0013 | 0
38.0409 | 24.4808 | 59.9682 | 18.0003 | 38.0256 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.035 | 6.3091 | 60.002 | 0 | 38.0273 | 17.5218 | 59.979 | 11.9995 | 38.027 | 4.986 | 60.0013 | 0
38.0492 | 24.4822 | 59.9682 | 18.0003 | 38.0339 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.0434 | 6.3091 | 60.002 | 0 | 38.0356 | 17.5218 | 59.979 | 11.9995 | 38.0353 | 4.986 | 60.0013 | 0
38.0575 | 24.4822 | 59.9681 | 18.0003 | 38.0422 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.0517 | 6.3091 | 60.0021 | 0 | 38.0439 | 17.5218 | 59.979 | 11.9995 | 38.0437 | 4.986 | 60.0012 | 0
38.0659 | 24.486 | 59.9681 | 18.0003 | 38.0506 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.06 | 6.3091 | 60.0022 | 0 | 38.0523 | 17.5218 | 59.979 | 11.9995 | 38.052 | 4.986 | 60.0012 | 0
38.0742 | 24.486 | 59.9681 | 18.0003 | 38.0589 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.0683 | 6.3089 | 60.0023 | 0 | 38.0606 | 17.5218 | 59.9789 | 11.9995 | 38.0603 | 4.986 | 60.0012 | 0
38.0825 | 24.486 | 59.968 | 18.0003 | 38.0672 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.0767 | 6.3089 | 60.0023 | 0 | 38.069 | 17.5218 | 59.9789 | 11.9995 | 38.0686 | 4.9861 | 60.0012 | 0
38.0909 | 24.486 | 59.968 | 18.0003 | 38.0755 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.085 | 6.3089 | 60.0024 | 0 | 38.0773 | 17.5218 | 59.9789 | 11.9995 | 38.077 | 4.9861 | 60.0012 | 0
38.0992 | 24.486 | 59.968 | 18.0003 | 38.0839 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.0934 | 6.3089 | 60.0025 | 0 | 38.0856 | 17.5213 | 59.9789 | 11.9995 | 38.0853 | 4.9861 | 60.0012 | 0
38.1076 | 24.486 | 59.9679 | 18.0003 | 38.0922 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.1017 | 6.3088 | 60.0026 | 0 | 38.094 | 17.5213 | 59.9788 | 11.9995 | 38.0937 | 4.9861 | 60.0012 | 0
38.1159 | 24.486 | 59.9679 | 18.0003 | 38.1005 | 11.2756 | 60.0116 | 5.9997 | 38.11 | 6.3088 | 60.0026 | 0 | 38.1023 | 17.4395 | 59.9788 | 11.9995 | 38.102 | 4.9861 | 60.0012 | 0
38.1242 | 24.486 | 59.9679 | 18.0003 | 38.1089 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.1183 | 6.3088 | 60.0027 | 0 | 38.1106 | 17.4395 | 59.9788 | 11.9995 | 38.1103 | 4.9861 | 60.0012 | 0
38.1326 | 24.4865 | 59.9678 | 18.0003 | 38.1172 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.1267 | 6.3088 | 60.0028 | 0 | 38.119 | 17.4395 | 59.9788 | 11.9995 | 38.1187 | 4.9861 | 60.0012 | 0
38.1409 | 24.4865 | 59.9678 | 18.0003 | 38.1255 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.135 | 6.1772 | 60.0029 | 0 | 38.1273 | 17.4395 | 59.9787 | 11.9995 | 38.127 | 4.9861 | 60.0012 | 0
38.1492 | 24.4899 | 59.9678 | 18.0003 | 38.1339 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.1434 | 6.1772 | 60.0029 | 0 | 38.1357 | 17.4395 | 59.9787 | 11.9995 | 38.1353 | 4.8541 | 60.0012 | 0
38.1576 | 24.4899 | 59.9677 | 18.0003 | 38.1422 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.1517 | 6.1772 | 60.003 | 0 | 38.144 | 17.4395 | 59.9787 | 11.9995 | 38.1436 | 4.8541 | 60.0011 | 0
38.1659 | 24.4899 | 59.9677 | 18.0003 | 38.1505 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.16 | 6.1772 | 60.0031 | 0 | 38.1523 | 17.4395 | 59.9787 | 11.9995 | 38.152 | 4.8541 | 60.0011 | 0
38.1743 | 24.4899 | 59.9677 | 18.0003 | 38.1589 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.1684 | 6.178 | 60.0032 | 0 | 38.1607 | 17.4395 | 59.9786 | 11.9995 | 38.1603 | 4.8541 | 60.0011 | 0
38.1826 | 24.4899 | 59.9676 | 18.0003 | 38.1672 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.1767 | 6.178 | 60.0032 | 0 | 38.169 | 17.4395 | 59.9786 | 11.9995 | 38.1687 | 4.8541 | 60.0011 | 0
38.1909 | 24.4899 | 59.9676 | 18.0003 | 38.1755 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.185 | 6.178 | 60.0033 | 0 | 38.1773 | 17.4395 | 59.9786 | 11.9995 | 38.177 | 4.8541 | 60.0011 | 0
38.1993 | 24.4899 | 59.9676 | 18.0003 | 38.1839 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.1933 | 6.178 | 60.0034 | 0 | 38.1857 | 17.4395 | 59.9786 | 11.9995 | 38.1853 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.2076 | 24.4899 | 59.9675 | 18.0003 | 38.1922 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.2017 | 6.178 | 60.0035 | 0 | 38.194 | 17.4395 | 59.9785 | 11.9995 | 38.1936 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.2159 | 24.4901 | 59.9675 | 18.0003 | 38.2005 | 11.2756 | 60.0115 | 5.9997 | 38.21 | 6.178 | 60.0035 | 0 | 38.2023 | 17.438 | 59.9785 | 11.9995 | 38.202 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.2243 | 24.4901 | 59.9675 | 18.0003 | 38.2089 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.2184 | 6.1785 | 60.0036 | 0 | 38.2107 | 17.438 | 59.9785 | 11.9995 | 38.2103 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.2326 | 24.4894 | 59.9674 | 18.0003 | 38.2172 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.2267 | 6.1785 | 60.0037 | 0 | 38.219 | 17.438 | 59.9785 | 11.9995 | 38.2187 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.241 | 24.4894 | 59.9674 | 18.0003 | 38.2255 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.235 | 6.1786 | 60.0038 | 0 | 38.2274 | 17.438 | 59.9784 | 11.9995 | 38.227 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.2493 | 24.4905 | 59.9674 | 18.0003 | 38.2338 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.2433 | 6.1786 | 60.0038 | 0 | 38.2357 | 17.438 | 59.9784 | 11.9995 | 38.2353 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.2576 | 24.4905 | 59.9673 | 18.0003 | 38.2422 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.2517 | 6.1786 | 60.0039 | 0 | 38.244 | 17.438 | 59.9784 | 11.9995 | 38.2437 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.266 | 24.4905 | 59.9673 | 18.0003 | 38.2505 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.26 | 6.1786 | 60.004 | 0 | 38.2523 | 17.438 | 59.9784 | 11.9995 | 38.252 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.2743 | 24.4905 | 59.9673 | 18.0003 | 38.2589 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.2684 | 6.1786 | 60.0041 | 0 | 38.2607 | 17.438 | 59.9783 | 11.9995 | 38.2603 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.2826 | 24.4872 | 59.9672 | 18.0003 | 38.2672 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.2767 | 6.1786 | 60.0041 | 0 | 38.269 | 17.438 | 59.9783 | 11.9995 | 38.2686 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.291 | 24.4872 | 59.9672 | 18.0003 | 38.2755 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.285 | 6.1786 | 60.0042 | 0 | 38.2774 | 17.438 | 59.9783 | 11.9995 | 38.277 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.2993 | 24.4866 | 59.9672 | 18.0003 | 38.2838 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.2934 | 6.1786 | 60.0043 | 0 | 38.2857 | 17.438 | 59.9783 | 11.9995 | 38.2853 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.3077 | 24.4866 | 59.9671 | 18.0003 | 38.2922 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.3017 | 6.1786 | 60.0044 | 0 | 38.294 | 17.438 | 59.9782 | 11.9995 | 38.2937 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.316 | 24.4866 | 59.9671 | 18.0003 | 38.3005 | 11.2756 | 60.0114 | 5.9997 | 38.31 | 6.1786 | 60.0044 | 0 | 38.3024 | 17.438 | 59.9782 | 11.9995 | 38.302 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.3243 | 24.4866 | 59.9671 | 18.0003 | 38.3088 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.3183 | 6.1786 | 60.0045 | 0 | 38.3107 | 17.438 | 59.9782 | 11.9995 | 38.3103 | 4.8542 | 60.001 | 0
38.3327 | 24.397 | 59.967 | 18.0003 | 38.3172 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.3267 | 6.1786 | 60.0046 | 0 | 38.3191 | 17.438 | 59.9782 | 11.9995 | 38.3186 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.341 | 24.397 | 59.967 | 18.0003 | 38.3255 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.335 | 6.1792 | 60.0047 | 0 | 38.3274 | 17.438 | 59.9781 | 11.9995 | 38.327 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.3493 | 24.3248 | 59.967 | 18.0003 | 38.3338 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.3434 | 6.1792 | 60.0047 | 0 | 38.3357 | 17.438 | 59.9781 | 11.9995 | 38.3353 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.3577 | 24.3248 | 59.9669 | 18.0003 | 38.3422 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.3517 | 6.1792 | 60.0048 | 0 | 38.3441 | 17.438 | 59.9781 | 11.9995 | 38.3437 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.366 | 24.3245 | 59.9669 | 18.0003 | 38.3505 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.36 | 6.1792 | 60.0049 | 0 | 38.3524 | 17.438 | 59.9781 | 11.9995 | 38.352 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.3744 | 24.3245 | 59.9669 | 18.0003 | 38.3588 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.3683 | 6.1792 | 60.005 | 0 | 38.3607 | 17.438 | 59.978 | 11.9995 | 38.3603 | 4.8542 | 60.0011 | 0
38.3827 | 24.3245 | 59.9668 | 18.0003 | 38.3672 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.3767 | 6.1792 | 60.005 | 0 | 38.3691 | 17.438 | 59.978 | 11.9995 | 38.3687 | 4.8542 | 60.0012 | 0
38.391 | 24.3245 | 59.9668 | 18.0003 | 38.3755 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.385 | 6.1792 | 60.0051 | 0 | 38.3774 | 17.438 | 59.978 | 11.9995 | 38.377 | 4.8542 | 60.0012 | 0
38.3994 | 24.3245 | 59.9668 | 18.0003 | 38.3838 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.3934 | 6.1792 | 60.0052 | 0 | 38.3857 | 17.438 | 59.978 | 11.9995 | 38.3853 | 4.8542 | 60.0012 | 0
38.4077 | 24.3245 | 59.9667 | 18.0003 | 38.3922 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.4017 | 6.1797 | 60.0052 | 0 | 38.3941 | 17.438 | 59.9779 | 11.9995 | 38.3936 | 4.8542 | 60.0012 | 0
38.416 | 24.3245 | 59.9667 | 18.0003 | 38.4005 | 11.2756 | 60.0113 | 5.9997 | 38.41 | 6.1797 | 60.0053 | 0 | 38.4024 | 17.438 | 59.9779 | 11.9995 | 38.402 | 4.8537 | 60.0012 | 0
38.4244 | 24.3245 | 59.9667 | 18.0003 | 38.4088 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.4184 | 6.1797 | 60.0054 | 0 | 38.4108 | 17.438 | 59.9779 | 11.9995 | 38.4103 | 4.8537 | 60.0012 | 0
38.4327 | 24.3285 | 59.9666 | 18.0003 | 38.4172 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.4267 | 6.1797 | 60.0054 | 0 | 38.4191 | 17.438 | 59.9779 | 11.9995 | 38.4187 | 4.8537 | 60.0013 | 0
38.4411 | 24.3285 | 59.9666 | 18.0003 | 38.4255 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.435 | 6.1795 | 60.0055 | 0 | 38.4274 | 17.438 | 59.9778 | 11.9995 | 38.427 | 4.8537 | 60.0013 | 0
38.4494 | 24.3285 | 59.9666 | 18.0003 | 38.4338 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.4434 | 6.1795 | 60.0056 | 0 | 38.4358 | 17.438 | 59.9778 | 11.9995 | 38.4353 | 4.8537 | 60.0013 | 0
38.4577 | 24.3285 | 59.9665 | 18.0003 | 38.4421 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.4517 | 6.1795 | 60.0056 | 0 | 38.4441 | 17.438 | 59.9778 | 11.9995 | 38.4436 | 4.8537 | 60.0013 | 0
38.4661 | 24.3285 | 59.9665 | 18.0003 | 38.4505 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.46 | 6.1795 | 60.0057 | 0 | 38.4525 | 17.438 | 59.9778 | 11.9995 | 38.452 | 4.8537 | 60.0013 | 0
38.4744 | 24.3285 | 59.9665 | 18.0003 | 38.4588 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.4684 | 6.1786 | 60.0058 | 0 | 38.4608 | 17.438 | 59.9777 | 11.9995 | 38.4603 | 4.8537 | 60.0014 | 0
38.4827 | 24.3285 | 59.9664 | 18.0003 | 38.4671 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.4767 | 6.1786 | 60.0058 | 0 | 38.4691 | 17.438 | 59.9777 | 11.9995 | 38.4687 | 4.8537 | 60.0014 | 0
38.4911 | 24.3285 | 59.9664 | 18.0003 | 38.4755 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.485 | 6.1784 | 60.0059 | 0 | 38.4774 | 17.438 | 59.9777 | 11.9995 | 38.477 | 4.8537 | 60.0014 | 0
38.4994 | 24.3285 | 59.9664 | 18.0003 | 38.4838 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.4933 | 6.1784 | 60.006 | 0 | 38.4858 | 17.438 | 59.9777 | 11.9995 | 38.4853 | 4.8536 | 60.0014 | 0
38.5078 | 24.3285 | 59.9663 | 18.0003 | 38.4921 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.5017 | 6.1774 | 60.006 | 0 | 38.4941 | 17.438 | 59.9776 | 11.9995 | 38.4937 | 4.8536 | 60.0014 | 0
38.5161 | 24.3336 | 59.9663 | 18.0003 | 38.5005 | 11.2756 | 60.0112 | 5.9997 | 38.51 | 6.1774 | 60.0061 | 0 | 38.5025 | 17.438 | 59.9776 | 11.9995 | 38.502 | 4.8536 | 60.0014 | 0
38.5244 | 24.3336 | 59.9663 | 18.0003 | 38.5088 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.5184 | 6.1774 | 60.0062 | 0 | 38.5108 | 17.438 | 59.9776 | 11.9995 | 38.5103 | 4.8536 | 60.0014 | 0
38.5328 | 24.3336 | 59.9662 | 18.0003 | 38.5171 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.5267 | 6.1774 | 60.0062 | 0 | 38.5191 | 17.438 | 59.9776 | 11.9995 | 38.5186 | 4.8541 | 60.0015 | 0
38.5411 | 24.3336 | 59.9662 | 18.0003 | 38.5255 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.535 | 6.1774 | 60.0063 | 0 | 38.5275 | 17.438 | 59.9775 | 11.9995 | 38.527 | 4.8541 | 60.0015 | 0
38.5494 | 24.3336 | 59.9662 | 18.0003 | 38.5338 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.5434 | 6.1774 | 60.0064 | 0 | 38.5358 | 17.438 | 59.9775 | 11.9995 | 38.5353 | 4.8541 | 60.0015 | 0
38.5578 | 24.3336 | 59.9661 | 18.0003 | 38.5421 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.5517 | 6.1774 | 60.0064 | 0 | 38.5442 | 17.438 | 59.9775 | 11.9995 | 38.5437 | 4.8541 | 60.0015 | 0
38.5661 | 24.3336 | 59.9661 | 18.0003 | 38.5505 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.56 | 6.1774 | 60.0065 | 0 | 38.5525 | 17.438 | 59.9775 | 11.9995 | 38.552 | 4.8541 | 60.0015 | 0
38.5745 | 24.3336 | 59.9661 | 18.0003 | 38.5588 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.5684 | 6.1773 | 60.0066 | 0 | 38.5608 | 17.438 | 59.9774 | 11.9995 | 38.5603 | 4.8541 | 60.0015 | 0
38.5828 | 24.2673 | 59.966 | 18.0003 | 38.5671 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.5767 | 6.1773 | 60.0066 | 0 | 38.5692 | 17.438 | 59.9774 | 11.9995 | 38.5686 | 4.8541 | 60.0016 | 0
38.5911 | 24.2673 | 59.966 | 18.0003 | 38.5755 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.585 | 6.1781 | 60.0067 | 0 | 38.5775 | 17.438 | 59.9774 | 11.9995 | 38.577 | 4.8541 | 60.0016 | 0
38.5995 | 24.2673 | 59.966 | 18.0003 | 38.5838 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.5934 | 6.1781 | 60.0068 | 0 | 38.5858 | 17.438 | 59.9774 | 11.9995 | 38.5853 | 4.8541 | 60.0016 | 0
38.6078 | 24.2673 | 59.9661 | 18.0003 | 38.5921 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.6017 | 6.1779 | 60.0068 | 0 | 38.5942 | 17.438 | 59.9773 | 11.9995 | 38.5937 | 4.8541 | 60.0016 | 0
38.6161 | 24.2673 | 59.9661 | 18.0003 | 38.6004 | 11.2756 | 60.0111 | 5.9997 | 38.61 | 6.1779 | 60.0069 | 0 | 38.6025 | 17.438 | 59.9773 | 11.9995 | 38.602 | 4.8541 | 60.0016 | 0
38.6245 | 24.2673 | 59.9662 | 18.0003 | 38.6088 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.6183 | 6.1779 | 60.007 | 0 | 38.6108 | 17.438 | 59.9773 | 11.9995 | 38.6103 | 4.8541 | 60.0016 | 0
38.6328 | 24.2673 | 59.9662 | 18.0003 | 38.6171 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.6267 | 6.1779 | 60.007 | 0 | 38.6192 | 17.438 | 59.9773 | 11.9995 | 38.6187 | 4.8541 | 60.0017 | 0
38.6412 | 24.2673 | 59.9662 | 18.0003 | 38.6255 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.635 | 6.1779 | 60.0071 | 0 | 38.6275 | 17.438 | 59.9772 | 11.9995 | 38.627 | 4.8541 | 60.0017 | 0
38.6495 | 24.2673 | 59.9663 | 18.0003 | 38.6338 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.6433 | 6.1779 | 60.0072 | 0 | 38.6358 | 17.438 | 59.9772 | 11.9995 | 38.6353 | 4.8541 | 60.0017 | 0
38.6578 | 24.2673 | 59.9663 | 18.0003 | 38.6421 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.6517 | 6.1779 | 60.0072 | 0 | 38.6442 | 17.438 | 59.9772 | 11.9995 | 38.6436 | 4.8541 | 60.0017 | 0
38.6662 | 24.2673 | 59.9664 | 18.0003 | 38.6504 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.66 | 6.1779 | 60.0073 | 0 | 38.6525 | 17.4388 | 59.9772 | 11.9995 | 38.652 | 4.8541 | 60.0017 | 0
38.6745 | 24.2673 | 59.9664 | 18.0003 | 38.6588 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.6683 | 6.1779 | 60.0074 | 0 | 38.6609 | 17.4388 | 59.9771 | 11.9995 | 38.6603 | 4.8541 | 60.0018 | 0
38.6828 | 24.2673 | 59.9664 | 18.0003 | 38.6671 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.6767 | 6.1779 | 60.0074 | 0 | 38.6692 | 17.4413 | 59.9771 | 11.9995 | 38.6687 | 4.8541 | 60.0018 | 0
38.6912 | 24.2673 | 59.9665 | 18.0003 | 38.6754 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.685 | 6.1779 | 60.0075 | 0 | 38.6775 | 17.4413 | 59.9771 | 11.9995 | 38.677 | 4.8541 | 60.0018 | 0
38.6995 | 24.2673 | 59.9665 | 18.0003 | 38.6838 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.6933 | 6.1779 | 60.0076 | 0 | 38.6859 | 17.4425 | 59.9771 | 11.9995 | 38.6853 | 4.8541 | 60.0018 | 0
38.7079 | 24.2673 | 59.9666 | 18.0003 | 38.6921 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.7017 | 6.1779 | 60.0076 | 0 | 38.6942 | 17.4425 | 59.977 | 11.9995 | 38.6936 | 4.8541 | 60.0018 | 0
38.7162 | 24.2673 | 59.9666 | 18.0003 | 38.7004 | 11.2756 | 60.011 | 5.9997 | 38.71 | 6.1779 | 60.0077 | 0 | 38.7025 | 17.4425 | 59.977 | 11.9995 | 38.702 | 4.8549 | 60.0018 | 0
38.7245 | 24.2673 | 59.9667 | 18.0003 | 38.7088 | 11.2756 | 60.0109 | 5.9997 | 38.7183 | 6.1789 | 60.0078 | 0 | 38.7109 | 17.4425 | 59.977 | 11.9995 | 38.7103 | 4.8549 | 60.0019 | 0
38.7329 | 24.2673 | 59.9667 | 18.0003 | 38.7171 | 11.2756 | 60.0109 | 5.9997 | 38.7267 | 6.1789 | 60.0078 | 0 | 38.7192 | 17.4425 | 59.977 | 11.9995 | 38.7187 | 4.8549 | 60.0019 | 0
38.7412 | 24.2673 | 59.9667 | 18.0003 | 38.7254 | 11.2756 | 60.0109 | 5.9997 | 38.735 | 6.1789 | 60.0079 | 0 | 38.7275 | 17.4425 | 59.977 | 11.9995 | 38.727 | 4.8549 | 60.0019 | 0
38.7496 | 24.2673 | 59.9668 | 18.0003 | 38.7338 | 11.194 | 60.0109 | 5.9997 | 38.7433 | 6.1789 | 60.008 | 0 | 38.7359 | 17.4425 | 59.9769 | 11.9995 | 38.7353 | 4.8549 | 60.0019 | 0
38.7579 | 24.2673 | 59.9668 | 18.0003 | 38.7421 | 11.194 | 60.0109 | 5.9997 | 38.7517 | 6.179 | 60.008 | 0 | 38.7442 | 17.4425 | 59.9769 | 11.9995 | 38.7437 | 4.8549 | 60.0019 | 0
38.7662 | 24.2679 | 59.9669 | 18.0003 | 38.7504 | 11.194 | 60.0109 | 5.9997 | 38.76 | 6.179 | 60.0081 | 0 | 38.7526 | 17.4425 | 59.9769 | 11.9995 | 38.752 | 4.8549 | 60.0019 | 0
38.7746 | 24.2679 | 59.9669 | 18.0003 | 38.7588 | 11.194 | 60.0109 | 5.9997 | 38.7683 | 6.1785 | 60.0082 | 0 | 38.7609 | 17.4425 | 59.9769 | 11.9995 | 38.7603 | 4.8549 | 60.0019 | 0
38.7829 | 24.2679 | 59.9669 | 18.0003 | 38.7671 | 11.194 | 60.0109 | 5.9997 | 38.7767 | 6.1785 | 60.0082 | 0 | 38.7692 | 17.4425 | 59.9769 | 11.9995 | 38.7686 | 4.8549 | 60.002 | 0
38.7912 | 24.2679 | 59.967 | 18.0003 | 38.7754 | 11.194 | 60.0109 | 5.9997 | 38.785 | 6.1785 | 60.0083 | 0 | 38.7776 | 17.4425 | 59.9769 | 11.9995 | 38.777 | 4.8549 | 60.002 | 0
38.7996 | 24.2679 | 59.967 | 18.0003 | 38.7837 | 11.1971 | 60.0109 | 5.9997 | 38.7933 | 6.1785 | 60.0084 | 0 | 38.7859 | 17.4425 | 59.9768 | 11.9995 | 38.7853 | 4.8549 | 60.002 | 0
38.8079 | 24.2679 | 59.9671 | 18.0003 | 38.7921 | 11.1971 | 60.0109 | 5.9997 | 38.8017 | 6.1785 | 60.0084 | 0 | 38.7943 | 17.4425 | 59.9768 | 11.9995 | 38.7937 | 4.8549 | 60.002 | 0
38.8163 | 24.2683 | 59.9671 | 18.0003 | 38.8004 | 11.199 | 60.0109 | 5.9997 | 38.81 | 6.1785 | 60.0085 | 0 | 38.8026 | 17.4425 | 59.9768 | 11.9995 | 38.802 | 4.8549 | 60.002 | 0
38.8246 | 24.2683 | 59.9672 | 18.0003 | 38.8087 | 11.199 | 60.0108 | 5.9997 | 38.8183 | 6.1783 | 60.0086 | 0 | 38.8109 | 17.4425 | 59.9768 | 11.9995 | 38.8103 | 4.8549 | 60.002 | 0
38.8329 | 24.2683 | 59.9672 | 18.0003 | 38.8171 | 11.199 | 60.0108 | 5.9997 | 38.8266 | 6.1783 | 60.0086 | 0 | 38.8192 | 17.4425 | 59.9768 | 11.9995 | 38.8186 | 4.8549 | 60.0021 | 0
38.8413 | 24.2683 | 59.9672 | 18.0003 | 38.8254 | 11.199 | 60.0108 | 5.9997 | 38.835 | 6.1785 | 60.0087 | 0 | 38.8276 | 17.4425 | 59.9768 | 11.9995 | 38.827 | 4.8549 | 60.0021 | 0
38.8496 | 24.2683 | 59.9673 | 18.0003 | 38.8337 | 11.199 | 60.0108 | 5.9997 | 38.8433 | 6.1785 | 60.0088 | 0 | 38.8359 | 17.4436 | 59.9767 | 11.9995 | 38.8353 | 4.8549 | 60.0021 | 0
38.858 | 24.2683 | 59.9673 | 18.0003 | 38.8421 | 11.199 | 60.0108 | 5.9997 | 38.8516 | 6.1785 | 60.0088 | 0 | 38.8443 | 17.4436 | 59.9767 | 11.9995 | 38.8437 | 4.8549 | 60.0021 | 0
38.8663 | 24.2683 | 59.9674 | 18.0003 | 38.8504 | 11.1993 | 60.0108 | 5.9997 | 38.86 | 6.1785 | 60.0089 | 0 | 38.8526 | 17.4436 | 59.9767 | 11.9995 | 38.852 | 4.8549 | 60.0021 | 0
38.8746 | 24.2683 | 59.9674 | 18.0003 | 38.8587 | 11.1993 | 60.0108 | 5.9997 | 38.8683 | 6.1786 | 60.009 | 0 | 38.8609 | 17.4436 | 59.9767 | 11.9995 | 38.8603 | 4.8549 | 60.0021 | 0
38.883 | 24.2683 | 59.9674 | 18.0003 | 38.8671 | 11.1972 | 60.0108 | 5.9997 | 38.8766 | 6.1786 | 60.009 | 0 | 38.8693 | 17.4414 | 59.9767 | 11.9995 | 38.8687 | 4.8549 | 60.0022 | 0
38.8913 | 24.2683 | 59.9675 | 18.0003 | 38.8754 | 11.1972 | 60.0108 | 5.9997 | 38.885 | 6.1781 | 60.0091 | 0 | 38.8776 | 17.4414 | 59.9767 | 11.9995 | 38.877 | 4.8549 | 60.0022 | 0
38.8996 | 24.2683 | 59.9675 | 18.0003 | 38.8837 | 11.196 | 60.0108 | 5.9997 | 38.8933 | 6.1781 | 60.0092 | 0 | 38.886 | 17.4424 | 59.9766 | 11.9995 | 38.8853 | 4.8549 | 60.0022 | 0
38.908 | 24.2683 | 59.9676 | 18.0003 | 38.8921 | 11.196 | 60.0108 | 5.9997 | 38.9016 | 6.0628 | 60.0092 | 0 | 38.8943 | 17.4424 | 59.9766 | 11.9995 | 38.8936 | 4.8549 | 60.0022 | 0
38.9163 | 24.2683 | 59.9676 | 18.0003 | 38.9004 | 11.196 | 60.0108 | 5.9997 | 38.91 | 6.0628 | 60.0093 | 0 | 38.9026 | 17.4424 | 59.9766 | 11.9995 | 38.902 | 4.8549 | 60.0022 | 0
38.9247 | 24.2683 | 59.9677 | 18.0003 | 38.9087 | 11.196 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9183 | 6.0621 | 60.0094 | 0 | 38.9109 | 17.4424 | 59.9766 | 11.9995 | 38.9103 | 4.8549 | 60.0023 | 0
38.933 | 24.2683 | 59.9677 | 18.0003 | 38.917 | 11.1964 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9266 | 6.0621 | 60.0094 | 0 | 38.9193 | 17.4424 | 59.9766 | 11.9995 | 38.9187 | 4.8549 | 60.0023 | 0
38.9413 | 24.2683 | 59.9677 | 18.0003 | 38.9254 | 11.1964 | 60.0107 | 5.9997 | 38.935 | 6.0621 | 60.0095 | 0 | 38.9276 | 17.4424 | 59.9766 | 11.9995 | 38.927 | 4.8549 | 60.0023 | 0
38.9497 | 24.2686 | 59.9678 | 18.0003 | 38.9337 | 11.1973 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9433 | 6.0621 | 60.0096 | 0 | 38.936 | 17.4424 | 59.9765 | 11.9995 | 38.9353 | 4.8549 | 60.0023 | 0
38.958 | 24.2686 | 59.9678 | 18.0003 | 38.942 | 11.1973 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9516 | 6.0635 | 60.0096 | 0 | 38.9443 | 17.4424 | 59.9765 | 11.9995 | 38.9436 | 4.8549 | 60.0023 | 0
38.9663 | 24.2686 | 59.9679 | 18.0003 | 38.9504 | 11.1973 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9599 | 6.0635 | 60.0097 | 0 | 38.9526 | 17.4424 | 59.9765 | 11.9995 | 38.952 | 4.8549 | 60.0023 | 0
38.9747 | 24.2686 | 59.9679 | 18.0003 | 38.9587 | 11.1973 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9683 | 6.0654 | 60.0098 | 0 | 38.961 | 17.4424 | 59.9765 | 11.9995 | 38.9604 | 4.8549 | 60.0023 | 0
38.983 | 24.2694 | 59.9679 | 18.0003 | 38.967 | 11.1967 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9766 | 6.0654 | 60.0098 | 0 | 38.9693 | 17.4402 | 59.9765 | 11.9995 | 38.9687 | 4.8549 | 60.0024 | 0
38.9914 | 24.2694 | 59.968 | 18.0003 | 38.9754 | 11.1967 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9849 | 6.0654 | 60.0099 | 0 | 38.9777 | 17.4402 | 59.9765 | 11.9995 | 38.977 | 4.8549 | 60.0024 | 0
38.9997 | 24.2681 | 59.968 | 18.0003 | 38.9837 | 11.1036 | 60.0107 | 5.9997 | 38.9933 | 6.0654 | 60.01 | 0 | 38.986 | 17.4402 | 59.9764 | 11.9995 | 38.9853 | 4.8549 | 60.0024 | 0
39.008 | 24.2681 | 59.9681 | 18.0003 | 38.992 | 11.1036 | 60.0107 | 5.9997 | 39.0016 | 6.0654 | 60.01 | 0 | 38.9943 | 17.4402 | 59.9764 | 11.9995 | 38.9937 | 4.8549 | 60.0024 | 0
39.0164 | 24.2681 | 59.9681 | 18.0003 | 39.0004 | 11.1036 | 60.0107 | 5.9997 | 39.0099 | 6.0654 | 60.0101 | 0 | 39.0027 | 17.4402 | 59.9764 | 11.9995 | 39.002 | 4.8549 | 60.0024 | 0
39.0247 | 24.2681 | 59.9682 | 18.0003 | 39.0087 | 11.1036 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0182 | 6.0657 | 60.0102 | 0 | 39.011 | 17.4402 | 59.9764 | 11.9995 | 39.0103 | 4.8549 | 60.0024 | 0
39.033 | 24.2681 | 59.9682 | 18.0003 | 39.017 | 11.1041 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0266 | 6.0657 | 60.0102 | 0 | 39.0193 | 17.44 | 59.9764 | 11.9995 | 39.0186 | 4.8549 | 60.0025 | 0
39.0414 | 24.2681 | 59.9682 | 18.0003 | 39.0253 | 11.1041 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0349 | 6.0657 | 60.0103 | 0 | 39.0277 | 17.44 | 59.9764 | 11.9995 | 39.027 | 4.8549 | 60.0025 | 0
39.0497 | 24.2681 | 59.9683 | 18.0003 | 39.0337 | 11.1041 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0432 | 6.0657 | 60.0104 | 0 | 39.036 | 17.4418 | 59.9763 | 11.9995 | 39.0353 | 4.8549 | 60.0025 | 0
39.0581 | 24.2681 | 59.9683 | 18.0003 | 39.042 | 11.1041 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0516 | 6.0653 | 60.0104 | 0 | 39.0443 | 17.4418 | 59.9763 | 11.9995 | 39.0437 | 4.8549 | 60.0025 | 0
39.0664 | 24.2681 | 59.9684 | 18.0003 | 39.0503 | 11.1024 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0599 | 6.0653 | 60.0105 | 0 | 39.0527 | 17.3108 | 59.9763 | 11.9995 | 39.052 | 4.8549 | 60.0025 | 0
39.0747 | 24.2681 | 59.9684 | 18.0003 | 39.0587 | 11.1024 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0682 | 6.0653 | 60.0106 | 0 | 39.061 | 17.3108 | 59.9763 | 11.9995 | 39.0603 | 4.8549 | 60.0025 | 0
39.0831 | 24.2681 | 59.9684 | 18.0003 | 39.067 | 11.1024 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0766 | 6.0653 | 60.0106 | 0 | 39.0694 | 17.3147 | 59.9763 | 11.9995 | 39.0686 | 4.8549 | 60.0026 | 0
39.0914 | 24.2681 | 59.9685 | 18.0003 | 39.0753 | 11.1024 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0849 | 6.0653 | 60.0107 | 0 | 39.0777 | 17.3147 | 59.9763 | 11.9995 | 39.077 | 4.8549 | 60.0026 | 0
39.0997 | 24.2681 | 59.9685 | 18.0003 | 39.0837 | 11.1005 | 60.0106 | 5.9997 | 39.0932 | 6.0653 | 60.0108 | 0 | 39.086 | 17.3147 | 59.9762 | 11.9995 | 39.0854 | 4.8549 | 60.0026 | 0
39.1081 | 24.2681 | 59.9686 | 18.0003 | 39.092 | 11.1005 | 60.0106 | 5.9997 | 39.1016 | 6.0653 | 60.0108 | 0 | 39.0944 | 17.3147 | 59.9762 | 11.9995 | 39.0937 | 4.8549 | 60.0026 | 0
39.1164 | 24.2665 | 59.9686 | 18.0003 | 39.1003 | 11.101 | 60.0106 | 5.9997 | 39.1099 | 6.0653 | 60.0109 | 0 | 39.1027 | 17.3147 | 59.9762 | 11.9995 | 39.102 | 4.8549 | 60.0026 | 0
39.1248 | 24.2665 | 59.9687 | 18.0003 | 39.1087 | 11.101 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1182 | 6.0648 | 60.011 | 0 | 39.111 | 17.3147 | 59.9762 | 11.9995 | 39.1103 | 4.8549 | 60.0026 | 0
39.1331 | 24.2665 | 59.9687 | 18.0003 | 39.117 | 11.1021 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1266 | 6.0648 | 60.011 | 0 | 39.1194 | 17.3147 | 59.9762 | 11.9995 | 39.1187 | 4.8549 | 60.0027 | 0
39.1414 | 24.2665 | 59.9687 | 18.0003 | 39.1253 | 11.1021 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1349 | 6.0648 | 60.0111 | 0 | 39.1277 | 17.3147 | 59.9762 | 11.9995 | 39.127 | 4.8549 | 60.0027 | 0
39.1498 | 24.2665 | 59.9688 | 18.0003 | 39.1336 | 11.1021 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1432 | 6.0648 | 60.0112 | 0 | 39.136 | 17.3147 | 59.9761 | 11.9995 | 39.1353 | 4.8549 | 60.0027 | 0
39.1581 | 24.2665 | 59.9688 | 18.0003 | 39.142 | 11.1021 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1516 | 6.0662 | 60.0112 | 0 | 39.1444 | 17.3147 | 59.9761 | 11.9995 | 39.1436 | 4.8549 | 60.0027 | 0
39.1664 | 24.2649 | 59.9689 | 18.0003 | 39.1503 | 11.1049 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1599 | 6.0662 | 60.0113 | 0 | 39.1527 | 17.3133 | 59.9761 | 11.9995 | 39.152 | 4.8549 | 60.0027 | 0
39.1748 | 24.2649 | 59.9689 | 18.0003 | 39.1586 | 11.1049 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1682 | 6.0674 | 60.0114 | 0 | 39.161 | 17.3133 | 59.9761 | 11.9995 | 39.1603 | 4.8549 | 60.0028 | 0
39.1831 | 24.2649 | 59.9689 | 18.0003 | 39.167 | 11.1053 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1765 | 6.0674 | 60.0114 | 0 | 39.1694 | 17.3145 | 59.9761 | 11.9995 | 39.1687 | 4.8549 | 60.0028 | 0
39.1915 | 24.2649 | 59.969 | 18.0003 | 39.1753 | 11.1053 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1849 | 5.9152 | 60.0115 | 0 | 39.1777 | 17.3145 | 59.9761 | 11.9995 | 39.177 | 4.8549 | 60.0028 | 0
39.1998 | 24.2649 | 59.969 | 18.0003 | 39.1836 | 11.1047 | 60.0105 | 5.9997 | 39.1932 | 5.9152 | 60.0116 | 0 | 39.1861 | 17.3145 | 59.976 | 11.9995 | 39.1853 | 4.8549 | 60.0028 | 0
39.2081 | 24.2649 | 59.9691 | 18.0003 | 39.192 | 11.1047 | 60.0105 | 5.9997 | 39.2015 | 5.9152 | 60.0116 | 0 | 39.1944 | 17.3145 | 59.976 | 11.9995 | 39.1936 | 4.8549 | 60.0028 | 0
39.2165 | 24.2649 | 59.9691 | 18.0003 | 39.2003 | 11.1047 | 60.0105 | 5.9997 | 39.2099 | 5.9152 | 60.0117 | 0 | 39.2027 | 17.313 | 59.976 | 11.9995 | 39.202 | 4.8549 | 60.0028 | 0
39.2248 | 24.2649 | 59.9692 | 18.0003 | 39.2086 | 11.1047 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2182 | 5.9146 | 60.0118 | 0 | 39.2111 | 17.313 | 59.976 | 11.9995 | 39.2104 | 4.8549 | 60.0028 | 0
39.2331 | 24.2649 | 59.9692 | 18.0003 | 39.217 | 11.1051 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2265 | 5.9146 | 60.0118 | 0 | 39.2194 | 17.313 | 59.976 | 11.9995 | 39.2187 | 4.8549 | 60.0029 | 0
39.2415 | 24.2649 | 59.9692 | 18.0003 | 39.2253 | 11.1051 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2349 | 5.9139 | 60.0119 | 0 | 39.2278 | 17.313 | 59.976 | 11.9995 | 39.227 | 4.8549 | 60.0029 | 0
39.2498 | 24.2639 | 59.9693 | 18.0003 | 39.2336 | 11.0055 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2432 | 5.9139 | 60.012 | 0 | 39.2361 | 17.313 | 59.9759 | 11.9995 | 39.2353 | 4.8549 | 60.0029 | 0
39.2581 | 24.2639 | 59.9693 | 18.0003 | 39.242 | 11.0055 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2515 | 5.9131 | 60.012 | 0 | 39.2444 | 17.313 | 59.9759 | 11.9995 | 39.2437 | 4.8549 | 60.0029 | 0
39.2665 | 24.2668 | 59.9694 | 18.0003 | 39.2503 | 11.0049 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2599 | 5.9131 | 60.0121 | 0 | 39.2527 | 17.313 | 59.9759 | 11.9995 | 39.252 | 4.8555 | 60.0029 | 0
39.2748 | 24.2668 | 59.9694 | 18.0003 | 39.2586 | 11.0049 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2682 | 5.9131 | 60.0122 | 0 | 39.2611 | 17.313 | 59.9759 | 11.9995 | 39.2603 | 4.8555 | 60.0029 | 0
39.2832 | 24.2668 | 59.9694 | 18.0003 | 39.2669 | 11.0039 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2765 | 5.9131 | 60.0122 | 0 | 39.2694 | 17.313 | 59.9759 | 11.9995 | 39.2686 | 4.8555 | 60.003 | 0
39.2915 | 24.2668 | 59.9695 | 18.0003 | 39.2753 | 11.0039 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2849 | 5.9131 | 60.0123 | 0 | 39.2778 | 17.313 | 59.9759 | 11.9995 | 39.277 | 4.8555 | 60.003 | 0
39.2998 | 24.2668 | 59.9695 | 18.0003 | 39.2836 | 11.0042 | 60.0104 | 5.9997 | 39.2932 | 5.9131 | 60.0124 | 0 | 39.2861 | 17.2269 | 59.9758 | 11.9995 | 39.2853 | 4.8556 | 60.003 | 0
39.3082 | 24.2668 | 59.9696 | 18.0003 | 39.2919 | 11.0042 | 60.0104 | 5.9997 | 39.3015 | 5.9131 | 60.0124 | 0 | 39.2944 | 17.2269 | 59.9758 | 11.9995 | 39.2937 | 4.8556 | 60.003 | 0
39.3165 | 24.2668 | 59.9696 | 18.0003 | 39.3003 | 11.0042 | 60.0104 | 5.9997 | 39.3098 | 5.9131 | 60.0125 | 0 | 39.3028 | 17.2278 | 59.9758 | 11.9995 | 39.302 | 4.8556 | 60.003 | 0
39.3248 | 24.2668 | 59.9697 | 18.0003 | 39.3086 | 11.0042 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3182 | 5.9127 | 60.0126 | 0 | 39.3111 | 17.2278 | 59.9758 | 11.9995 | 39.3103 | 4.8556 | 60.003 | 0
39.3332 | 24.2668 | 59.9697 | 18.0003 | 39.3169 | 11.0026 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3265 | 5.9127 | 60.0126 | 0 | 39.3195 | 17.2278 | 59.9758 | 11.9995 | 39.3187 | 4.8556 | 60.003 | 0
39.3415 | 24.2668 | 59.9697 | 18.0003 | 39.3253 | 11.0026 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3348 | 5.913 | 60.0127 | 0 | 39.3278 | 17.2278 | 59.9758 | 11.9995 | 39.327 | 4.8556 | 60.003 | 0
39.3499 | 24.2668 | 59.9698 | 18.0003 | 39.3336 | 11.001 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3432 | 5.913 | 60.0128 | 0 | 39.3361 | 17.2278 | 59.9757 | 11.9995 | 39.3354 | 4.8556 | 60.0029 | 0
39.3582 | 24.2668 | 59.9698 | 18.0003 | 39.3419 | 11.001 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3515 | 5.913 | 60.0128 | 0 | 39.3445 | 17.2278 | 59.9757 | 11.9995 | 39.3437 | 4.8556 | 60.0029 | 0
39.3665 | 24.2711 | 59.9699 | 18.0003 | 39.3503 | 11.001 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3598 | 5.913 | 60.0129 | 0 | 39.3528 | 17.2278 | 59.9757 | 11.9995 | 39.352 | 4.8556 | 60.0029 | 0
39.3749 | 24.2711 | 59.9699 | 18.0003 | 39.3586 | 11.001 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3682 | 5.913 | 60.013 | 0 | 39.3611 | 17.2278 | 59.9757 | 11.9995 | 39.3603 | 4.8556 | 60.0029 | 0
39.3832 | 24.2711 | 59.9699 | 18.0003 | 39.3669 | 11.001 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3765 | 5.913 | 60.013 | 0 | 39.3695 | 17.2278 | 59.9757 | 11.9995 | 39.3687 | 4.8556 | 60.0029 | 0
39.3915 | 24.2711 | 59.97 | 18.0003 | 39.3752 | 11.001 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3848 | 5.913 | 60.0131 | 0 | 39.3778 | 17.2278 | 59.9757 | 11.9995 | 39.377 | 4.8556 | 60.0029 | 0
39.3999 | 24.2711 | 59.97 | 18.0003 | 39.3836 | 11.0033 | 60.0103 | 5.9997 | 39.3932 | 5.913 | 60.0131 | 0 | 39.3861 | 17.2278 | 59.9756 | 11.9995 | 39.3853 | 4.7244 | 60.0029 | 0
39.4082 | 24.2711 | 59.9701 | 18.0003 | 39.3919 | 11.0033 | 60.0103 | 5.9997 | 39.4015 | 5.913 | 60.0131 | 0 | 39.3945 | 17.2278 | 59.9756 | 11.9995 | 39.3936 | 4.7244 | 60.0029 | 0
39.4166 | 24.2711 | 59.9701 | 18.0003 | 39.4002 | 11.0033 | 60.0103 | 5.9997 | 39.4098 | 5.913 | 60.0132 | 0 | 39.4028 | 17.2278 | 59.9756 | 11.9995 | 39.402 | 4.7244 | 60.0029 | 0
39.4249 | 24.2711 | 59.9702 | 18.0003 | 39.4086 | 11.0033 | 60.0103 | 5.9997 | 39.4181 | 5.913 | 60.0132 | 0 | 39.4112 | 17.2278 | 59.9756 | 11.9995 | 39.4103 | 4.7244 | 60.0029 | 0
39.4332 | 24.2708 | 59.9702 | 18.0003 | 39.4169 | 11.0033 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4265 | 5.913 | 60.0133 | 0 | 39.4195 | 17.2288 | 59.9756 | 11.9995 | 39.4187 | 4.7244 | 60.0029 | 0
39.4416 | 24.2708 | 59.9702 | 18.0003 | 39.4252 | 11.0033 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4348 | 5.9135 | 60.0133 | 0 | 39.4278 | 17.2288 | 59.9756 | 11.9995 | 39.427 | 4.7244 | 60.0029 | 0
39.4499 | 24.2708 | 59.9703 | 18.0003 | 39.4336 | 11.0037 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4431 | 5.9135 | 60.0134 | 0 | 39.4362 | 17.2288 | 59.9755 | 11.9995 | 39.4353 | 4.7244 | 60.0028 | 0
39.4582 | 24.2708 | 59.9703 | 18.0003 | 39.4419 | 11.0037 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4515 | 5.913 | 60.0134 | 0 | 39.4445 | 17.2288 | 59.9755 | 11.9995 | 39.4437 | 4.7244 | 60.0028 | 0
39.4666 | 24.2708 | 59.9704 | 18.0003 | 39.4502 | 11.0018 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4598 | 5.913 | 60.0134 | 0 | 39.4529 | 17.2288 | 59.9755 | 11.9995 | 39.452 | 4.7244 | 60.0028 | 0
39.4749 | 24.2708 | 59.9704 | 18.0003 | 39.4586 | 11.0018 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4681 | 5.913 | 60.0135 | 0 | 39.4612 | 17.2288 | 59.9755 | 11.9995 | 39.4604 | 4.7244 | 60.0028 | 0
39.4833 | 24.2708 | 59.9704 | 18.0003 | 39.4669 | 10.9215 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4765 | 5.913 | 60.0135 | 0 | 39.4695 | 17.2288 | 59.9755 | 11.9995 | 39.4687 | 4.7244 | 60.0028 | 0
39.4916 | 24.2708 | 59.9705 | 18.0003 | 39.4752 | 10.9215 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4848 | 5.913 | 60.0136 | 0 | 39.4778 | 17.2288 | 59.9755 | 11.9995 | 39.477 | 4.7244 | 60.0028 | 0
39.4999 | 24.2708 | 59.9705 | 18.0003 | 39.4836 | 10.9221 | 60.0102 | 5.9997 | 39.4931 | 5.913 | 60.0136 | 0 | 39.4862 | 17.1197 | 59.9754 | 11.9995 | 39.4853 | 4.7245 | 60.0028 | 0
39.5083 | 24.2708 | 59.9706 | 18.0003 | 39.4919 | 10.9221 | 60.0102 | 5.9997 | 39.5014 | 5.913 | 60.0136 | 0 | 39.4945 | 17.1197 | 59.9754 | 11.9995 | 39.4937 | 4.7245 | 60.0028 | 0
39.5166 | 24.2692 | 59.9706 | 18.0003 | 39.5002 | 10.9225 | 60.0102 | 5.9997 | 39.5098 | 5.913 | 60.0137 | 0 | 39.5029 | 17.1197 | 59.9754 | 11.9995 | 39.502 | 4.7245 | 60.0028 | 0
39.5249 | 24.2692 | 59.9707 | 18.0003 | 39.5085 | 10.9225 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5181 | 5.913 | 60.0137 | 0 | 39.5112 | 17.1197 | 59.9754 | 11.9995 | 39.5103 | 4.7245 | 60.0028 | 0
39.5333 | 24.2692 | 59.9707 | 18.0003 | 39.5169 | 10.9225 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5264 | 5.913 | 60.0138 | 0 | 39.5195 | 17.1206 | 59.9754 | 11.9995 | 39.5186 | 4.7247 | 60.0028 | 0
39.5416 | 24.2692 | 59.9707 | 18.0003 | 39.5252 | 10.9225 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5348 | 5.913 | 60.0138 | 0 | 39.5279 | 17.1206 | 59.9754 | 11.9995 | 39.527 | 4.7247 | 60.0028 | 0
39.55 | 24.2692 | 59.9708 | 18.0003 | 39.5335 | 10.9232 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5431 | 5.913 | 60.0139 | 0 | 39.5362 | 17.1206 | 59.9753 | 11.9995 | 39.5353 | 4.7247 | 60.0028 | 0
39.5583 | 24.2692 | 59.9708 | 18.0003 | 39.5419 | 10.9232 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5514 | 5.913 | 60.0139 | 0 | 39.5445 | 17.1206 | 59.9753 | 11.9995 | 39.5437 | 4.7247 | 60.0027 | 0
39.5666 | 24.2692 | 59.9709 | 18.0003 | 39.5502 | 10.9244 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5598 | 5.913 | 60.0139 | 0 | 39.5529 | 17.1233 | 59.9753 | 11.9995 | 39.552 | 4.7247 | 60.0027 | 0
39.575 | 24.2692 | 59.9709 | 18.0003 | 39.5585 | 10.9244 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5681 | 5.9123 | 60.014 | 0 | 39.5612 | 17.1233 | 59.9753 | 11.9995 | 39.5603 | 4.7247 | 60.0027 | 0
39.5833 | 24.2692 | 59.971 | 18.0003 | 39.5669 | 10.9244 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5764 | 5.9123 | 60.014 | 0 | 39.5695 | 17.1245 | 59.9753 | 11.9995 | 39.5687 | 4.7247 | 60.0027 | 0
39.5916 | 24.2692 | 59.971 | 18.0003 | 39.5752 | 10.9244 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5848 | 5.9125 | 60.0141 | 0 | 39.5779 | 17.1245 | 59.9753 | 11.9995 | 39.577 | 4.7247 | 60.0027 | 0
39.6 | 24.173 | 59.971 | 18.0003 | 39.5835 | 10.9244 | 60.0101 | 5.9997 | 39.5931 | 5.9125 | 60.0141 | 0 | 39.5862 | 17.1245 | 59.9752 | 11.9995 | 39.5854 | 4.5921 | 60.0027 | 0
39.6083 | 24.173 | 59.971 | 18.0003 | 39.5919 | 10.9244 | 60.0101 | 5.9997 | 39.6014 | 5.9113 | 60.0141 | 0 | 39.5946 | 17.1245 | 59.9752 | 11.9995 | 39.5937 | 4.5921 | 60.0027 | 0
39.6167 | 24.173 | 59.971 | 18.0003 | 39.6002 | 10.9249 | 60.0101 | 5.9997 | 39.6098 | 5.9113 | 60.0142 | 0 | 39.6029 | 17.1245 | 59.9752 | 11.9995 | 39.602 | 4.5921 | 60.0027 | 0
39.625 | 24.173 | 59.971 | 18.0003 | 39.6085 | 10.9249 | 60.01 | 5.9997 | 39.6181 | 5.9113 | 60.0142 | 0 | 39.6112 | 17.1245 | 59.9752 | 11.9995 | 39.6103 | 4.5921 | 60.0027 | 0
39.6333 | 24.173 | 59.971 | 18.0003 | 39.6169 | 10.9249 | 60.01 | 5.9997 | 39.6264 | 5.9113 | 60.0143 | 0 | 39.6196 | 17.1245 | 59.9752 | 11.9995 | 39.6187 | 4.5921 | 60.0027 | 0
39.6417 | 24.173 | 59.971 | 18.0003 | 39.6252 | 10.9249 | 60.01 | 5.9997 | 39.6348 | 5.9113 | 60.0143 | 0 | 39.6279 | 17.1245 | 59.9752 | 11.9995 | 39.627 | 4.5921 | 60.0027 | 0
39.65 | 24.173 | 59.9709 | 18.0003 | 39.6335 | 10.9249 | 60.01 | 5.9997 | 39.6431 | 5.9113 | 60.0144 | 0 | 39.6362 | 17.1259 | 59.9751 | 11.9995 | 39.6353 | 4.5921 | 60.0027 | 0
39.6583 | 24.173 | 59.9709 | 18.0003 | 39.6418 | 10.9249 | 60.01 | 5.9997 | 39.6514 | 5.9113 | 60.0144 | 0 | 39.6446 | 17.1259 | 59.9751 | 11.9995 | 39.6436 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.6667 | 24.0827 | 59.9709 | 18.0003 | 39.6502 | 10.9238 | 60.01 | 5.9997 | 39.6597 | 5.9113 | 60.0144 | 0 | 39.6529 | 17.1259 | 59.9751 | 11.9995 | 39.652 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.675 | 24.0827 | 59.9709 | 18.0003 | 39.6585 | 10.9238 | 60.01 | 5.9997 | 39.6681 | 5.9113 | 60.0145 | 0 | 39.6613 | 17.1259 | 59.9751 | 11.9995 | 39.6603 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.6834 | 24.0831 | 59.9709 | 18.0003 | 39.6668 | 10.9237 | 60.0099 | 5.9997 | 39.6764 | 5.9113 | 60.0145 | 0 | 39.6696 | 17.1259 | 59.9751 | 11.9995 | 39.6687 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.6917 | 24.0831 | 59.9709 | 18.0003 | 39.6752 | 10.9237 | 60.0099 | 5.9997 | 39.6847 | 5.9113 | 60.0146 | 0 | 39.6779 | 17.1259 | 59.9751 | 11.9995 | 39.677 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.7 | 23.9966 | 59.9709 | 18.0003 | 39.6835 | 10.9225 | 60.0098 | 5.9997 | 39.6931 | 5.9113 | 60.0146 | 0 | 39.6862 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.6853 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.7084 | 23.9966 | 59.9709 | 18.0003 | 39.6918 | 10.9225 | 60.0098 | 5.9997 | 39.7014 | 5.9113 | 60.0146 | 0 | 39.6946 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.6937 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.7167 | 23.9966 | 59.9709 | 18.0003 | 39.7002 | 10.9225 | 60.0097 | 5.9997 | 39.7097 | 5.9113 | 60.0147 | 0 | 39.7029 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.702 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.725 | 23.9966 | 59.9709 | 18.0003 | 39.7085 | 10.9225 | 60.0096 | 5.9997 | 39.7181 | 5.9111 | 60.0147 | 0 | 39.7113 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.7104 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.7334 | 23.9966 | 59.9709 | 18.0003 | 39.7168 | 10.9225 | 60.0096 | 5.9997 | 39.7264 | 5.9111 | 60.0148 | 0 | 39.7196 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.7187 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.7417 | 23.9966 | 59.9709 | 18.0003 | 39.7252 | 10.9225 | 60.0095 | 5.9997 | 39.7347 | 5.7818 | 60.0148 | 0 | 39.7279 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.727 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.7501 | 23.9966 | 59.9708 | 18.0003 | 39.7335 | 10.9225 | 60.0095 | 5.9997 | 39.7431 | 5.7818 | 60.0149 | 0 | 39.7363 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.7353 | 4.5921 | 60.0026 | 0
39.7584 | 23.9966 | 59.9708 | 18.0003 | 39.7418 | 10.9225 | 60.0094 | 5.9997 | 39.7514 | 5.7818 | 60.0149 | 0 | 39.7446 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.7437 | 4.5921 | 60.0025 | 0
39.7667 | 23.9966 | 59.9708 | 18.0003 | 39.7502 | 10.9215 | 60.0093 | 5.9997 | 39.7597 | 5.7818 | 60.0149 | 0 | 39.753 | 17.1227 | 59.975 | 11.9995 | 39.752 | 4.5921 | 60.0025 | 0
39.7751 | 23.9966 | 59.9708 | 18.0003 | 39.7585 | 10.9215 | 60.0093 | 5.9997 | 39.7681 | 5.7818 | 60.015 | 0 | 39.7613 | 17.1227 | 59.9749 | 11.9995 | 39.7603 | 4.5921 | 60.0025 | 0
39.7834 | 23.9966 | 59.9708 | 18.0003 | 39.7668 | 10.9215 | 60.0092 | 5.9997 | 39.7764 | 5.7818 | 60.015 | 0 | 39.7696 | 17.1212 | 59.9749 | 11.9995 | 39.7686 | 4.5921 | 60.0025 | 0
39.7917 | 23.9966 | 59.9708 | 18.0003 | 39.7752 | 10.9215 | 60.0092 | 5.9997 | 39.7847 | 5.7827 | 60.0151 | 0 | 39.778 | 17.1212 | 59.9749 | 11.9995 | 39.777 | 4.5921 | 60.0025 | 0
39.8001 | 23.9966 | 59.9708 | 18.0003 | 39.7835 | 10.8554 | 60.0091 | 5.9997 | 39.793 | 5.7827 | 60.0151 | 0 | 39.7863 | 17.1212 | 59.9749 | 11.9995 | 39.7853 | 4.5922 | 60.0025 | 0
39.8084 | 23.9966 | 59.9708 | 18.0003 | 39.7918 | 10.8554 | 60.0091 | 5.9997 | 39.8014 | 5.7827 | 60.0151 | 0 | 39.7946 | 17.1212 | 59.9749 | 11.9995 | 39.7937 | 4.5922 | 60.0025 | 0
39.8168 | 23.9959 | 59.9708 | 18.0003 | 39.8002 | 10.8554 | 60.009 | 5.9997 | 39.8097 | 5.7827 | 60.0152 | 0 | 39.803 | 17.1212 | 59.9749 | 11.9995 | 39.802 | 4.5922 | 60.0025 | 0
39.8251 | 23.9959 | 59.9708 | 18.0003 | 39.8085 | 10.8554 | 60.0089 | 5.9997 | 39.818 | 5.7827 | 60.0152 | 0 | 39.8113 | 17.1212 | 59.9749 | 11.9995 | 39.8103 | 4.5922 | 60.0025 | 0
39.8334 | 23.9975 | 59.9708 | 18.0003 | 39.8168 | 10.8554 | 60.0089 | 5.9997 | 39.8264 | 5.7827 | 60.0153 | 0 | 39.8196 | 17.1213 | 59.9749 | 11.9995 | 39.8187 | 4.5922 | 60.0025 | 0
39.8418 | 23.9975 | 59.9708 | 18.0003 | 39.8251 | 10.8554 | 60.0088 | 5.9997 | 39.8347 | 5.7827 | 60.0153 | 0 | 39.828 | 17.1213 | 59.9749 | 11.9995 | 39.827 | 4.5922 | 60.0025 | 0
39.8501 | 23.9975 | 59.9707 | 18.0003 | 39.8335 | 10.8561 | 60.0088 | 5.9997 | 39.843 | 5.7827 | 60.0154 | 0 | 39.8363 | 17.1213 | 59.9749 | 11.9995 | 39.8354 | 4.5922 | 60.0024 | 0
39.8584 | 23.9975 | 59.9707 | 18.0003 | 39.8418 | 10.8561 | 60.0087 | 5.9997 | 39.8514 | 5.7827 | 60.0154 | 0 | 39.8447 | 17.1213 | 59.9749 | 11.9995 | 39.8437 | 4.5922 | 60.0024 | 0
39.8668 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.8501 | 10.8567 | 60.0086 | 5.9997 | 39.8597 | 5.7827 | 60.0154 | 0 | 39.853 | 17.1232 | 59.9749 | 11.9995 | 39.852 | 4.4732 | 60.0024 | 0
39.8751 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.8585 | 10.8567 | 60.0086 | 5.9997 | 39.868 | 5.7827 | 60.0155 | 0 | 39.8613 | 17.1232 | 59.9748 | 11.9995 | 39.8603 | 4.4732 | 60.0024 | 0
39.8835 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.8668 | 10.8556 | 60.0085 | 5.9997 | 39.8763 | 5.7827 | 60.0155 | 0 | 39.8697 | 17.1232 | 59.9748 | 11.9995 | 39.8687 | 4.4732 | 60.0024 | 0
39.8918 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.8751 | 10.8556 | 60.0085 | 5.9997 | 39.8847 | 5.7837 | 60.0156 | 0 | 39.878 | 17.1232 | 59.9748 | 11.9995 | 39.877 | 4.4732 | 60.0024 | 0
39.9001 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.8835 | 10.8556 | 60.0084 | 5.9997 | 39.893 | 5.7837 | 60.0156 | 0 | 39.8864 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.8853 | 4.4732 | 60.0024 | 0
39.9085 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.8918 | 10.8556 | 60.0084 | 5.9997 | 39.9013 | 5.7851 | 60.0156 | 0 | 39.8947 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.8936 | 4.4732 | 60.0024 | 0
39.9168 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.9001 | 10.8556 | 60.0083 | 5.9997 | 39.9097 | 5.7851 | 60.0157 | 0 | 39.903 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.902 | 4.4724 | 60.0024 | 0
39.9251 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.9085 | 10.8556 | 60.0082 | 5.9997 | 39.918 | 5.7851 | 60.0157 | 0 | 39.9113 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.9103 | 4.4724 | 60.0024 | 0
39.9335 | 23.9936 | 59.9707 | 18.0003 | 39.9168 | 10.8571 | 60.0082 | 5.9997 | 39.9263 | 5.7851 | 60.0158 | 0 | 39.9197 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.9187 | 4.4724 | 60.0024 | 0
39.9418 | 23.9936 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9251 | 10.8571 | 60.0081 | 5.9997 | 39.9347 | 5.7851 | 60.0158 | 0 | 39.928 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.927 | 4.4724 | 60.0024 | 0
39.9502 | 23.9936 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9335 | 10.8571 | 60.0081 | 5.9997 | 39.943 | 5.7851 | 60.0159 | 0 | 39.9364 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.9353 | 4.4724 | 60.0023 | 0
39.9585 | 23.9936 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9418 | 10.8571 | 60.008 | 5.9997 | 39.9513 | 5.7851 | 60.0159 | 0 | 39.9447 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.9437 | 4.4724 | 60.0023 | 0
39.9668 | 23.9939 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9501 | 10.8571 | 60.0079 | 5.9997 | 39.9597 | 5.7851 | 60.0159 | 0 | 39.953 | 17.1241 | 59.9748 | 11.9995 | 39.952 | 4.4724 | 60.0023 | 0
39.9752 | 23.9939 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9585 | 10.8571 | 60.0079 | 5.9997 | 39.968 | 5.7851 | 60.016 | 0 | 39.9614 | 17.1241 | 59.9747 | 11.9995 | 39.9604 | 4.4724 | 60.0023 | 0
39.9835 | 23.9939 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9668 | 10.8571 | 60.0078 | 5.9997 | 39.9763 | 5.7851 | 60.016 | 0 | 39.9697 | 17.1241 | 59.9747 | 11.9995 | 39.9687 | 4.4724 | 60.0023 | 0
39.9918 | 23.9939 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9751 | 10.8571 | 60.0078 | 5.9997 | 39.9846 | 5.7851 | 60.0161 | 0 | 39.9781 | 17.1241 | 59.9747 | 11.9995 | 39.977 | 4.4724 | 60.0023 | 0
40.0002 | 23.9953 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9835 | 10.8584 | 60.0077 | 5.9997 | 39.993 | 5.7851 | 60.0161 | 0 | 39.9864 | 17.1255 | 59.9747 | 11.9995 | 39.9853 | 4.4724 | 60.0023 | 0
40.0085 | 23.9953 | 59.9706 | 18.0003 | 39.9918 | 10.8584 | 60.0077 | 5.9997 | 40.0013 | 5.7851 | 60.0161 | 0 | 39.9947 | 17.1255 | 59.9747 | 11.9995 | 39.9937 | 4.4724 | 60.0023 | 0
40.0169 | 23.9964 | 59.9706 | 18.0003 | 40.0001 | 10.8583 | 60.0076 | 5.9997 | 40.0096 | 5.7851 | 60.0162 | 0 | 40.0031 | 17.126 | 59.9747 | 11.9995 | 40.002 | 4.4724 | 60.0023 | 0
40.0252 | 23.9964 | 59.9706 | 18.0003 | 40.0084 | 10.8583 | 60.0075 | 5.9997 | 40.018 | 5.7851 | 60.0162 | 0 | 40.0114 | 17.126 | 59.9747 | 11.9995 | 40.0103 | 4.4724 | 60.0023 | 0
40.0335 | 23.9964 | 59.9706 | 18.0003 | 40.0168 | 10.8583 | 60.0075 | 5.9997 | 40.0263 | 5.7851 | 60.0163 | 0 | 40.0197 | 17.1274 | 59.9747 | 11.9995 | 40.0186 | 4.4727 | 60.0023 | 0
40.0419 | 23.9964 | 59.9706 | 18.0003 | 40.0251 | 10.8583 | 60.0074 | 5.9997 | 40.0346 | 5.7851 | 60.0163 | 0 | 40.0281 | 17.1274 | 59.9747 | 11.9995 | 40.027 | 4.4727 | 60.0023 | 0
40.0502 | 23.9964 | 59.9705 | 18.0003 | 40.0334 | 10.8583 | 60.0074 | 5.9997 | 40.043 | 5.7851 | 60.0163 | 0 | 40.0364 | 17.1274 | 59.9747 | 11.9995 | 40.0353 | 4.4727 | 60.0023 | 0
40.0585 | 23.9964 | 59.9705 | 18.0003 | 40.0418 | 10.8583 | 60.0073 | 5.9997 | 40.0513 | 5.7851 | 60.0164 | 0 | 40.0447 | 17.1274 | 59.9747 | 11.9995 | 40.0437 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.0669 | 23.9964 | 59.9705 | 18.0003 | 40.0501 | 10.8565 | 60.0072 | 5.9997 | 40.0596 | 5.7851 | 60.0164 | 0 | 40.0531 | 17.1274 | 59.9747 | 11.9995 | 40.052 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.0752 | 23.9964 | 59.9705 | 18.0003 | 40.0584 | 10.8565 | 60.0072 | 5.9997 | 40.068 | 5.7851 | 60.0165 | 0 | 40.0614 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.0603 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.0836 | 23.9964 | 59.9705 | 18.0003 | 40.0668 | 10.8573 | 60.0071 | 5.9997 | 40.0763 | 5.7851 | 60.0165 | 0 | 40.0697 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.0687 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.0919 | 23.9964 | 59.9705 | 18.0003 | 40.0751 | 10.8573 | 60.0071 | 5.9997 | 40.0846 | 5.7851 | 60.0166 | 0 | 40.0781 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.077 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.1002 | 23.997 | 59.9705 | 18.0003 | 40.0834 | 10.8573 | 60.007 | 5.9997 | 40.093 | 5.7851 | 60.0166 | 0 | 40.0864 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.0854 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.1086 | 23.997 | 59.9705 | 18.0003 | 40.0918 | 10.8573 | 60.007 | 5.9997 | 40.1013 | 5.7851 | 60.0166 | 0 | 40.0948 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.0937 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.1169 | 23.997 | 59.9705 | 18.0003 | 40.1001 | 10.8578 | 60.0069 | 5.9997 | 40.1096 | 5.7851 | 60.0167 | 0 | 40.1031 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.102 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.1252 | 23.997 | 59.9705 | 18.0003 | 40.1084 | 10.8578 | 60.0068 | 5.9997 | 40.118 | 5.7852 | 60.0167 | 0 | 40.1114 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.1103 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.1336 | 23.997 | 59.9705 | 18.0003 | 40.1168 | 10.8578 | 60.0068 | 5.9997 | 40.1263 | 5.7852 | 60.0168 | 0 | 40.1198 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.1187 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.1419 | 23.997 | 59.9705 | 18.0003 | 40.1251 | 10.8578 | 60.0067 | 5.9997 | 40.1346 | 5.7852 | 60.0168 | 0 | 40.1281 | 17.1274 | 59.9746 | 11.9995 | 40.127 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.1503 | 23.9978 | 59.9704 | 18.0003 | 40.1334 | 10.8563 | 60.0067 | 5.9997 | 40.1429 | 5.7852 | 60.0168 | 0 | 40.1364 | 17.1237 | 59.9746 | 11.9995 | 40.1353 | 4.4727 | 60.0022 | 0
40.1586 | 23.9978 | 59.9704 | 18.0003 | 40.1418 | 10.8563 | 60.0066 | 5.9997 | 40.1513 | 5.7852 | 60.0169 | 0 | 40.1448 | 17.1237 | 59.9746 | 11.9995 | 40.1436 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.1669 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.1501 | 10.8552 | 60.0065 | 5.9997 | 40.1596 | 5.7852 | 60.0169 | 0 | 40.1531 | 17.1237 | 59.9746 | 11.9995 | 40.152 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.1753 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.1584 | 10.8552 | 60.0065 | 5.9997 | 40.1679 | 5.7852 | 60.017 | 0 | 40.1614 | 17.1237 | 59.9745 | 11.9995 | 40.1604 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.1836 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.1668 | 10.8545 | 60.0064 | 5.9997 | 40.1763 | 5.7852 | 60.017 | 0 | 40.1698 | 17.122 | 59.9745 | 11.9995 | 40.1687 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.1919 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.1751 | 10.8545 | 60.0064 | 5.9997 | 40.1846 | 5.7852 | 60.0171 | 0 | 40.1781 | 17.122 | 59.9745 | 11.9995 | 40.177 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.2003 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.1834 | 10.7918 | 60.0063 | 5.9997 | 40.1929 | 5.7852 | 60.0171 | 0 | 40.1865 | 17.1179 | 59.9745 | 11.9995 | 40.1853 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.2086 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.1917 | 10.7918 | 60.0063 | 5.9997 | 40.2013 | 5.7852 | 60.0171 | 0 | 40.1948 | 17.1179 | 59.9745 | 11.9995 | 40.1937 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.217 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.2001 | 10.7927 | 60.0062 | 5.9997 | 40.2096 | 5.7852 | 60.0172 | 0 | 40.2031 | 17.0173 | 59.9745 | 11.9995 | 40.202 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.2253 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.2084 | 10.7927 | 60.0061 | 5.9997 | 40.2179 | 5.7852 | 60.0172 | 0 | 40.2115 | 17.0173 | 59.9745 | 11.9995 | 40.2104 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.2336 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.2167 | 10.7934 | 60.0061 | 5.9997 | 40.2263 | 5.7852 | 60.0173 | 0 | 40.2198 | 16.9345 | 59.9745 | 11.9995 | 40.2187 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.242 | 23.997 | 59.9704 | 18.0003 | 40.2251 | 10.7934 | 60.006 | 5.9997 | 40.2346 | 5.7852 | 60.0173 | 0 | 40.2281 | 16.9345 | 59.9745 | 11.9995 | 40.227 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.2503 | 23.997 | 59.9703 | 18.0003 | 40.2334 | 10.7934 | 60.006 | 5.9997 | 40.2429 | 5.7852 | 60.0173 | 0 | 40.2365 | 16.9345 | 59.9745 | 11.9995 | 40.2353 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.2586 | 23.997 | 59.9703 | 18.0003 | 40.2417 | 10.7934 | 60.0059 | 5.9997 | 40.2513 | 5.7852 | 60.0174 | 0 | 40.2448 | 16.9345 | 59.9745 | 11.9995 | 40.2437 | 4.4727 | 60.002 | 0
40.267 | 23.997 | 59.9703 | 18.0003 | 40.2501 | 10.7935 | 60.0058 | 5.9997 | 40.2596 | 5.7852 | 60.0174 | 0 | 40.2531 | 16.9345 | 59.9745 | 11.9995 | 40.252 | 4.4727 | 60.002 | 0
40.2753 | 23.997 | 59.9703 | 18.0003 | 40.2584 | 10.7935 | 60.0058 | 5.9997 | 40.2679 | 5.7852 | 60.0175 | 0 | 40.2615 | 16.9345 | 59.9744 | 11.9995 | 40.2603 | 4.4727 | 60.002 | 0
40.2837 | 23.997 | 59.9703 | 18.0003 | 40.2667 | 10.7935 | 60.0057 | 5.9997 | 40.2762 | 5.7852 | 60.0175 | 0 | 40.2698 | 16.937 | 59.9744 | 11.9995 | 40.2686 | 4.4727 | 60.002 | 0
40.292 | 23.997 | 59.9703 | 18.0003 | 40.2751 | 10.7935 | 60.0057 | 5.9997 | 40.2846 | 5.7852 | 60.0176 | 0 | 40.2782 | 16.937 | 59.9744 | 11.9995 | 40.277 | 4.4727 | 60.002 | 0
40.3003 | 23.9943 | 59.9703 | 18.0003 | 40.2834 | 10.7935 | 60.0056 | 5.9997 | 40.2929 | 5.7852 | 60.0176 | 0 | 40.2865 | 16.9382 | 59.9744 | 11.9995 | 40.2854 | 4.4727 | 60.002 | 0
40.3087 | 23.9943 | 59.9703 | 18.0003 | 40.2917 | 10.7935 | 60.0056 | 5.9997 | 40.3012 | 5.7852 | 60.0176 | 0 | 40.2948 | 16.9382 | 59.9744 | 11.9995 | 40.2937 | 4.4727 | 60.002 | 0
40.317 | 23.9943 | 59.9703 | 18.0003 | 40.3001 | 10.7942 | 60.0055 | 5.9997 | 40.3096 | 5.7852 | 60.0177 | 0 | 40.3032 | 16.9382 | 59.9744 | 11.9995 | 40.302 | 4.4727 | 60.002 | 0
40.3253 | 23.9943 | 59.9703 | 18.0003 | 40.3084 | 10.7942 | 60.0054 | 5.9997 | 40.3179 | 5.7852 | 60.0177 | 0 | 40.3115 | 16.9382 | 59.9744 | 11.9995 | 40.3103 | 4.4727 | 60.0021 | 0
40.3337 | 23.9933 | 59.9703 | 18.0003 | 40.3167 | 10.7944 | 60.0054 | 5.9997 | 40.3262 | 5.7852 | 60.0178 | 0 | 40.3199 | 16.9382 | 59.9744 | 11.9995 | 40.3187 | 4.4728 | 60.0021 | 0
40.342 | 23.9933 | 59.9703 | 18.0003 | 40.3251 | 10.7944 | 60.0053 | 5.9997 | 40.3345 | 5.7852 | 60.0178 | 0 | 40.3282 | 16.9382 | 59.9744 | 11.9995 | 40.327 | 4.4728 | 60.0021 | 0
40.3503 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.3334 | 10.7182 | 60.0053 | 5.9997 | 40.3429 | 5.7852 | 60.0178 | 0 | 40.3365 | 16.9396 | 59.9744 | 11.9995 | 40.3354 | 4.4728 | 60.0021 | 0
40.3587 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.3417 | 10.7182 | 60.0052 | 5.9997 | 40.3512 | 5.7852 | 60.0179 | 0 | 40.3448 | 16.9396 | 59.9744 | 11.9995 | 40.3437 | 4.4728 | 60.0022 | 0
40.367 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.3501 | 10.7192 | 60.0051 | 5.9997 | 40.3595 | 5.7852 | 60.0179 | 0 | 40.3532 | 16.9396 | 59.9744 | 11.9995 | 40.352 | 4.4728 | 60.0022 | 0
40.3754 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.3584 | 10.7192 | 60.0051 | 5.9997 | 40.3679 | 5.7852 | 60.018 | 0 | 40.3615 | 16.9396 | 59.9743 | 11.9995 | 40.3603 | 4.4728 | 60.0022 | 0
40.3837 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.3667 | 10.7203 | 60.005 | 5.9997 | 40.3762 | 5.7852 | 60.018 | 0 | 40.3699 | 16.9396 | 59.9743 | 11.9995 | 40.3687 | 4.4728 | 60.0022 | 0
40.392 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.375 | 10.7203 | 60.005 | 5.9997 | 40.3845 | 5.7852 | 60.0181 | 0 | 40.3782 | 16.9396 | 59.9743 | 11.9995 | 40.377 | 4.4728 | 60.0023 | 0
40.4004 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.3834 | 10.7203 | 60.0049 | 5.9997 | 40.3929 | 5.7852 | 60.0181 | 0 | 40.3865 | 16.9396 | 59.9743 | 11.9995 | 40.3853 | 4.4728 | 60.0023 | 0
40.4087 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.3917 | 10.7203 | 60.0049 | 5.9997 | 40.4012 | 5.7852 | 60.0181 | 0 | 40.3949 | 16.9396 | 59.9743 | 11.9995 | 40.3936 | 4.4728 | 60.0023 | 0
40.417 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.4 | 10.721 | 60.0048 | 5.9997 | 40.4095 | 5.7852 | 60.0182 | 0 | 40.4032 | 16.9396 | 59.9743 | 11.9995 | 40.402 | 4.4728 | 60.0023 | 0
40.4254 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.4084 | 10.721 | 60.0047 | 5.9997 | 40.4179 | 5.7852 | 60.0182 | 0 | 40.4116 | 16.9396 | 59.9743 | 11.9995 | 40.4104 | 4.4728 | 60.0024 | 0
40.4337 | 23.9933 | 59.9702 | 18.0003 | 40.4167 | 10.7199 | 60.0047 | 5.9997 | 40.4262 | 5.7852 | 60.0183 | 0 | 40.4199 | 16.9414 | 59.9743 | 11.9995 | 40.4187 | 4.4726 | 60.0024 | 0
40.4421 | 23.9933 | 59.9701 | 18.0003 | 40.425 | 10.7199 | 60.0046 | 5.9997 | 40.4345 | 5.7852 | 60.0183 | 0 | 40.4282 | 16.9414 | 59.9743 | 11.9995 | 40.427 | 4.4726 | 60.0024 | 0
40.4504 | 23.91 | 59.9701 | 18.0003 | 40.4334 | 10.7199 | 60.0046 | 5.9997 | 40.4429 | 5.7852 | 60.0183 | 0 | 40.4366 | 16.9414 | 59.9743 | 11.9995 | 40.4353 | 4.4726 | 60.0024 | 0
40.4587 | 23.91 | 59.9701 | 18.0003 | 40.4417 | 10.7199 | 60.0045 | 5.9997 | 40.4512 | 5.7852 | 60.0184 | 0 | 40.4449 | 16.9414 | 59.9743 | 11.9995 | 40.4437 | 4.4726 | 60.0025 | 0
40.4671 | 23.91 | 59.9701 | 18.0003 | 40.45 | 10.7199 | 60.0044 | 5.9997 | 40.4595 | 5.7852 | 60.0184 | 0 | 40.4532 | 16.8454 | 59.9743 | 11.9995 | 40.452 | 4.4726 | 60.0025 | 0
40.4754 | 23.91 | 59.9701 | 18.0003 | 40.4584 | 10.7199 | 60.0044 | 5.9997 | 40.4678 | 5.7852 | 60.0185 | 0 | 40.4616 | 16.8454 | 59.9742 | 11.9995 | 40.4604 | 4.4726 | 60.0025 | 0
40.4837 | 23.91 | 59.9701 | 18.0003 | 40.4667 | 10.7199 | 60.0043 | 5.9997 | 40.4762 | 5.7852 | 60.0185 | 0 | 40.4699 | 16.8439 | 59.9742 | 11.9995 | 40.4687 | 4.4726 | 60.0025 | 0
40.4921 | 23.91 | 59.9701 | 18.0003 | 40.475 | 10.7199 | 60.0043 | 5.9997 | 40.4845 | 5.7852 | 60.0186 | 0 | 40.4782 | 16.8439 | 59.9742 | 11.9995 | 40.477 | 4.4726 | 60.0026 | 0
40.5004 | 23.9146 | 59.9701 | 18.0003 | 40.4834 | 10.7176 | 60.0042 | 5.9997 | 40.4928 | 5.7852 | 60.0186 | 0 | 40.4866 | 16.8439 | 59.9742 | 11.9995 | 40.4853 | 4.4726 | 60.0026 | 0
40.5088 | 23.9146 | 59.9701 | 18.0003 | 40.4917 | 10.7176 | 60.0042 | 5.9997 | 40.5012 | 5.7852 | 60.0186 | 0 | 40.4949 | 16.8439 | 59.9742 | 11.9995 | 40.4937 | 4.4726 | 60.0026 | 0
40.5171 | 23.9146 | 59.9701 | 18.0003 | 40.5 | 10.7176 | 60.0041 | 5.9997 | 40.5095 | 5.7852 | 60.0187 | 0 | 40.5032 | 16.8439 | 59.9742 | 11.9995 | 40.502 | 4.4726 | 60.0026 | 0
40.5254 | 23.9146 | 59.9701 | 18.0003 | 40.5084 | 10.7176 | 60.004 | 5.9997 | 40.5178 | 5.7852 | 60.0187 | 0 | 40.5116 | 16.8439 | 59.9742 | 11.9995 | 40.5103 | 4.4726 | 60.0027 | 0
40.5338 | 23.7957 | 59.9701 | 18.0003 | 40.5167 | 10.7176 | 60.004 | 5.9997 | 40.5262 | 5.7852 | 60.0188 | 0 | 40.5199 | 16.8439 | 59.9742 | 11.9995 | 40.5187 | 4.4726 | 60.0027 | 0
40.5421 | 23.7957 | 59.9701 | 18.0003 | 40.525 | 10.7176 | 60.0039 | 5.9997 | 40.5345 | 5.7852 | 60.0188 | 0 | 40.5283 | 16.8439 | 59.9742 | 11.9995 | 40.527 | 4.4726 | 60.0027 | 0
40.5504 | 23.7957 | 59.97 | 18.0003 | 40.5334 | 10.7177 | 60.0039 | 5.9997 | 40.5428 | 5.7852 | 60.0188 | 0 | 40.5366 | 16.8426 | 59.9742 | 11.9995 | 40.5354 | 4.4726 | 60.0028 | 0
40.5588 | 23.7957 | 59.97 | 18.0003 | 40.5417 | 10.7177 | 60.0038 | 5.9997 | 40.5512 | 5.7852 | 60.0189 | 0 | 40.5449 | 16.8426 | 59.9742 | 11.9995 | 40.5437 | 4.4726 | 60.0028 | 0
40.5671 | 23.7957 | 59.97 | 18.0003 | 40.55 | 10.7187 | 60.0037 | 5.9997 | 40.5595 | 5.7852 | 60.0189 | 0 | 40.5533 | 16.8395 | 59.9742 | 11.9995 | 40.552 | 4.4726 | 60.0028 | 0
40.5755 | 23.7957 | 59.97 | 18.0003 | 40.5584 | 10.7187 | 60.0037 | 5.9997 | 40.5678 | 5.7852 | 60.019 | 0 | 40.5616 | 16.8395 | 59.9741 | 11.9995 | 40.5603 | 4.4726 | 60.0028 | 0
40.5838 | 23.7957 | 59.97 | 18.0003 | 40.5667 | 10.7187 | 60.0036 | 5.9997 | 40.5762 | 5.7852 | 60.019 | 0 | 40.5699 | 16.8395 | 59.9741 | 11.9995 | 40.5687 | 4.4726 | 60.0028 | 0
40.5921 | 23.7957 | 59.97 | 18.0003 | 40.575 | 10.7187 | 60.0036 | 5.9997 | 40.5845 | 5.7852 | 60.0191 | 0 | 40.5783 | 16.8395 | 59.9741 | 11.9995 | 40.577 | 4.4726 | 60.0029 | 0
40.6005 | 23.7957 | 59.97 | 18.0003 | 40.5834 | 10.7187 | 60.0035 | 5.9997 | 40.5928 | 5.7852 | 60.0191 | 0 | 40.5866 | 16.8395 | 59.9741 | 11.9995 | 40.5854 | 4.4726 | 60.0029 | 0
40.6088 | 23.7957 | 59.9701 | 18.0003 | 40.5917 | 10.7187 | 60.0035 | 5.9997 | 40.6012 | 5.7849 | 60.0191 | 0 | 40.5949 | 16.8395 | 59.9741 | 11.9995 | 40.5937 | 4.4726 | 60.0029 | 0
40.6171 | 23.7957 | 59.9701 | 18.0003 | 40.6 | 10.7187 | 60.0034 | 5.9997 | 40.6095 | 5.7849 | 60.0192 | 0 | 40.6033 | 16.8395 | 59.9741 | 11.9995 | 40.602 | 4.4726 | 60.0029 | 0
40.6255 | 23.7957 | 59.9701 | 18.0003 | 40.6084 | 10.7187 | 60.0033 | 5.9997 | 40.6178 | 5.7849 | 60.0192 | 0 | 40.6116 | 16.8395 | 59.9741 | 11.9995 | 40.6103 | 4.4726 | 60.003 | 0
40.6338 | 23.7957 | 59.9702 | 18.0003 | 40.6167 | 10.7187 | 60.0033 | 5.9997 | 40.6261 | 5.7849 | 60.0193 | 0 | 40.62 | 16.8396 | 59.9741 | 11.9995 | 40.6187 | 4.4726 | 60.003 | 0
40.6422 | 23.7957 | 59.9702 | 18.0003 | 40.625 | 10.7187 | 60.0032 | 5.9997 | 40.6345 | 5.7849 | 60.0193 | 0 | 40.6283 | 16.8396 | 59.9741 | 11.9995 | 40.627 | 4.4726 | 60.003 | 0
40.6505 | 23.7954 | 59.9702 | 18.0003 | 40.6334 | 10.7187 | 60.0032 | 5.9997 | 40.6428 | 5.7849 | 60.0193 | 0 | 40.6366 | 16.8383 | 59.9741 | 11.9995 | 40.6353 | 4.4726 | 60.003 | 0
40.6588 | 23.7954 | 59.9703 | 18.0003 | 40.6417 | 10.7187 | 60.0031 | 5.9997 | 40.6511 | 5.7846 | 60.0194 | 0 | 40.645 | 16.8383 | 59.9741 | 11.9995 | 40.6437 | 4.4726 | 60.0031 | 0
40.6672 | 23.7954 | 59.9703 | 18.0003 | 40.65 | 10.7187 | 60.003 | 5.9997 | 40.6595 | 5.7846 | 60.0194 | 0 | 40.6533 | 16.8399 | 59.9741 | 11.9995 | 40.652 | 4.4726 | 60.0031 | 0
40.6755 | 23.7954 | 59.9703 | 18.0003 | 40.6584 | 10.7187 | 60.003 | 5.9997 | 40.6678 | 5.5025 | 60.0195 | 0 | 40.6617 | 16.8399 | 59.974 | 11.9995 | 40.6604 | 4.4726 | 60.0031 | 0
40.6838 | 23.7954 | 59.9704 | 18.0003 | 40.6667 | 10.7168 | 60.003 | 5.9997 | 40.6761 | 5.5025 | 60.0195 | 0 | 40.67 | 16.8399 | 59.974 | 11.9995 | 40.6687 | 4.4726 | 60.0031 | 0
40.6922 | 23.7954 | 59.9704 | 18.0003 | 40.675 | 10.7168 | 60.003 | 5.9997 | 40.6845 | 5.5025 | 60.0196 | 0 | 40.6783 | 16.8399 | 59.974 | 11.9995 | 40.677 | 4.4726 | 60.0032 | 0
40.7005 | 23.7954 | 59.9704 | 18.0003 | 40.6834 | 10.7176 | 60.003 | 5.9997 | 40.6928 | 5.5025 | 60.0196 | 0 | 40.6866 | 16.8399 | 59.974 | 11.9995 | 40.6853 | 4.4726 | 60.0032 | 0
40.7089 | 23.7954 | 59.9705 | 18.0003 | 40.6917 | 10.7176 | 60.003 | 5.9997 | 40.7011 | 5.5025 | 60.0196 | 0 | 40.695 | 16.8399 | 59.974 | 11.9995 | 40.6937 | 4.4726 | 60.0032 | 0
40.7172 | 23.7954 | 59.9705 | 18.0003 | 40.7 | 10.7176 | 60.003 | 5.9997 | 40.7095 | 5.5025 | 60.0197 | 0 | 40.7033 | 16.8399 | 59.974 | 11.9995 | 40.702 | 4.4734 | 60.0033 | 0
40.7255 | 23.7954 | 59.9705 | 18.0003 | 40.7084 | 10.7176 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7178 | 5.5025 | 60.0197 | 0 | 40.7117 | 16.8399 | 59.974 | 11.9995 | 40.7104 | 4.4734 | 60.0033 | 0
40.7339 | 23.6701 | 59.9706 | 18.0003 | 40.7167 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7261 | 5.5025 | 60.0198 | 0 | 40.72 | 16.8413 | 59.974 | 11.9995 | 40.7187 | 4.4734 | 60.0033 | 0
40.7422 | 23.6701 | 59.9706 | 18.0003 | 40.725 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7344 | 5.5025 | 60.0198 | 0 | 40.7283 | 16.8413 | 59.974 | 11.9995 | 40.727 | 4.4734 | 60.0033 | 0
40.7505 | 23.6701 | 59.9706 | 18.0003 | 40.7334 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7428 | 5.5025 | 60.0198 | 0 | 40.7367 | 16.8422 | 59.974 | 11.9995 | 40.7353 | 4.4736 | 60.0033 | 0
40.7589 | 23.6701 | 59.9707 | 18.0003 | 40.7417 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7511 | 5.5025 | 60.0199 | 0 | 40.745 | 16.8422 | 59.974 | 11.9995 | 40.7437 | 4.4736 | 60.0034 | 0
40.7672 | 23.6691 | 59.9707 | 18.0003 | 40.75 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7594 | 5.5025 | 60.0199 | 0 | 40.7534 | 16.8426 | 59.974 | 11.9995 | 40.752 | 4.4736 | 60.0034 | 0
40.7756 | 23.6691 | 59.9707 | 18.0003 | 40.7583 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7678 | 5.5025 | 60.02 | 0 | 40.7617 | 16.8426 | 59.9739 | 11.9995 | 40.7603 | 4.4736 | 60.0034 | 0
40.7839 | 23.6688 | 59.9708 | 18.0003 | 40.7667 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7761 | 5.5025 | 60.02 | 0 | 40.77 | 16.8426 | 59.9739 | 11.9995 | 40.7687 | 4.4736 | 60.0034 | 0
40.7922 | 23.6688 | 59.9708 | 18.0003 | 40.775 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7844 | 5.5024 | 60.0201 | 0 | 40.7784 | 16.8426 | 59.9739 | 11.9995 | 40.777 | 4.4736 | 60.0035 | 0
40.8006 | 23.6688 | 59.9708 | 18.0003 | 40.7833 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.7928 | 5.5024 | 60.0201 | 0 | 40.7867 | 16.8426 | 59.9739 | 11.9995 | 40.7854 | 4.4736 | 60.0035 | 0
40.8089 | 23.6688 | 59.9709 | 18.0003 | 40.7917 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.8011 | 5.5024 | 60.0201 | 0 | 40.795 | 16.8426 | 59.9739 | 11.9995 | 40.7937 | 4.4736 | 60.0035 | 0
40.8172 | 23.6688 | 59.9709 | 18.0003 | 40.8 | 10.6454 | 60.0031 | 5.9997 | 40.8094 | 5.5024 | 60.0202 | 0 | 40.8034 | 16.844 | 59.9739 | 11.9995 | 40.802 | 4.4736 | 60.0035 | 0
40.8256 | 23.6688 | 59.9709 | 18.0003 | 40.8083 | 10.6454 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8177 | 5.5024 | 60.0202 | 0 | 40.8117 | 16.844 | 59.9739 | 11.9995 | 40.8103 | 4.4736 | 60.0036 | 0
40.8339 | 23.6688 | 59.971 | 18.0003 | 40.8167 | 10.6448 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8261 | 5.5024 | 60.0203 | 0 | 40.82 | 16.844 | 59.9739 | 11.9995 | 40.8187 | 4.4739 | 60.0036 | 0
40.8423 | 23.6688 | 59.971 | 18.0003 | 40.825 | 10.6448 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8344 | 5.5024 | 60.0203 | 0 | 40.8284 | 16.844 | 59.9739 | 11.9995 | 40.827 | 4.4739 | 60.0036 | 0
40.8506 | 23.6688 | 59.971 | 18.0003 | 40.8333 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8427 | 5.5024 | 60.0203 | 0 | 40.8367 | 16.8463 | 59.9739 | 11.9995 | 40.8354 | 4.4739 | 60.0036 | 0
40.8589 | 23.6688 | 59.9711 | 18.0003 | 40.8417 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8511 | 5.5028 | 60.0204 | 0 | 40.8451 | 16.8463 | 59.9739 | 11.9995 | 40.8437 | 4.4739 | 60.0037 | 0
40.8673 | 23.6688 | 59.9711 | 18.0003 | 40.85 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8594 | 5.5028 | 60.0204 | 0 | 40.8534 | 16.8463 | 59.9739 | 11.9995 | 40.852 | 4.4739 | 60.0037 | 0
40.8756 | 23.6688 | 59.9711 | 18.0003 | 40.8583 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8677 | 5.5028 | 60.0205 | 0 | 40.8617 | 16.8463 | 59.9738 | 11.9995 | 40.8603 | 4.4739 | 60.0037 | 0
40.8839 | 23.6688 | 59.9712 | 18.0003 | 40.8667 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8761 | 5.5028 | 60.0205 | 0 | 40.8701 | 16.8463 | 59.9738 | 11.9995 | 40.8687 | 4.4739 | 60.0037 | 0
40.8923 | 23.6688 | 59.9712 | 18.0003 | 40.875 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8844 | 5.5028 | 60.0206 | 0 | 40.8784 | 16.8463 | 59.9738 | 11.9995 | 40.877 | 4.4739 | 60.0038 | 0
40.9006 | 23.6688 | 59.9712 | 18.0003 | 40.8833 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.8927 | 5.5028 | 60.0206 | 0 | 40.8867 | 16.8449 | 59.9738 | 11.9995 | 40.8853 | 4.4739 | 60.0038 | 0
40.909 | 23.6688 | 59.9713 | 18.0003 | 40.8917 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.9011 | 5.5028 | 60.0206 | 0 | 40.8951 | 16.8449 | 59.9738 | 11.9995 | 40.8937 | 4.4739 | 60.0038 | 0
40.9173 | 23.6688 | 59.9713 | 18.0003 | 40.9 | 10.6459 | 60.0032 | 5.9997 | 40.9094 | 5.5028 | 60.0207 | 0 | 40.9034 | 16.8449 | 59.9738 | 11.9995 | 40.902 | 4.4744 | 60.0038 | 0
40.9256 | 23.6688 | 59.9713 | 18.0003 | 40.9083 | 10.6459 | 60.0033 | 5.9997 | 40.9177 | 5.5019 | 60.0207 | 0 | 40.9117 | 16.8449 | 59.9738 | 11.9995 | 40.9104 | 4.4744 | 60.0039 | 0
40.934 | 23.6688 | 59.9714 | 18.0003 | 40.9167 | 10.6459 | 60.0033 | 5.9997 | 40.9261 | 5.5019 | 60.0208 | 0 | 40.9201 | 16.8429 | 59.9738 | 11.9995 | 40.9187 | 4.4744 | 60.0039 | 0
40.9423 | 23.6688 | 59.9714 | 18.0003 | 40.925 | 10.6459 | 60.0033 | 5.9997 | 40.9344 | 5.5019 | 60.0208 | 0 | 40.9284 | 16.8429 | 59.9738 | 11.9995 | 40.927 | 4.4744 | 60.0039 | 0
40.9506 | 23.6688 | 59.9714 | 18.0003 | 40.9333 | 10.6459 | 60.0033 | 5.9997 | 40.9427 | 5.5019 | 60.0208 | 0 | 40.9368 | 16.8419 | 59.9738 | 11.9995 | 40.9353 | 4.4744 | 60.0039 | 0
40.959 | 23.6688 | 59.9715 | 18.0003 | 40.9417 | 10.6459 | 60.0033 | 5.9997 | 40.951 | 5.5019 | 60.0209 | 0 | 40.9451 | 16.8419 | 59.9738 | 11.9995 | 40.9437 | 4.4744 | 60.004 | 0
40.9673 | 23.6688 | 59.9715 | 18.0003 | 40.95 | 10.6459 | 60.0033 | 5.9997 | 40.9594 | 5.5019 | 60.0209 | 0 | 40.9534 | 16.8419 | 59.9738 | 11.9995 | 40.952 | 4.4744 | 60.004 | 0
40.9757 | 23.6688 | 59.9715 | 18.0003 | 40.9583 | 10.6459 | 60.0033 | 5.9997 | 40.9677 | 5.5019 | 60.021 | 0 | 40.9618 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 40.9604 | 4.4744 | 60.004 | 0
40.984 | 23.6712 | 59.9716 | 18.0003 | 40.9667 | 10.6467 | 60.0033 | 5.9997 | 40.976 | 5.5019 | 60.021 | 0 | 40.9701 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 40.9687 | 4.4745 | 60.004 | 0
40.9923 | 23.6712 | 59.9716 | 18.0003 | 40.975 | 10.6467 | 60.0033 | 5.9997 | 40.9844 | 5.503 | 60.0211 | 0 | 40.9785 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 40.977 | 4.4745 | 60.0041 | 0
41.0007 | 23.6712 | 59.9716 | 18.0003 | 40.9833 | 10.6467 | 60.0033 | 5.9997 | 40.9927 | 5.503 | 60.0211 | 0 | 40.9868 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 40.9853 | 4.4745 | 60.0041 | 0
41.009 | 23.6712 | 59.9717 | 18.0003 | 40.9917 | 10.6467 | 60.0033 | 5.9997 | 41.001 | 5.503 | 60.0211 | 0 | 40.9951 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 40.9937 | 4.4745 | 60.0041 | 0
41.0173 | 23.6712 | 59.9717 | 18.0003 | 41 | 10.6461 | 60.0033 | 5.9997 | 41.0094 | 5.503 | 60.0212 | 0 | 41.0034 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 41.002 | 4.4745 | 60.0042 | 0
41.0257 | 23.6712 | 59.9717 | 18.0003 | 41.0083 | 10.6461 | 60.0034 | 5.9997 | 41.0177 | 5.503 | 60.0212 | 0 | 41.0118 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 41.0103 | 4.4745 | 60.0042 | 0
41.034 | 23.6712 | 59.9718 | 18.0003 | 41.0167 | 10.6461 | 60.0034 | 5.9997 | 41.026 | 5.503 | 60.0213 | 0 | 41.0201 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 41.0187 | 4.4736 | 60.0042 | 0
41.0424 | 23.6712 | 59.9718 | 18.0003 | 41.025 | 10.6461 | 60.0034 | 5.9997 | 41.0344 | 5.5037 | 60.0213 | 0 | 41.0285 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 41.027 | 4.4736 | 60.0042 | 0
41.0507 | 23.6712 | 59.9718 | 18.0003 | 41.0333 | 10.6449 | 60.0034 | 5.9997 | 41.0427 | 5.5037 | 60.0213 | 0 | 41.0368 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 41.0354 | 4.4736 | 60.0042 | 0
41.059 | 23.6712 | 59.9719 | 18.0003 | 41.0417 | 10.6449 | 60.0034 | 5.9997 | 41.051 | 5.5037 | 60.0214 | 0 | 41.0451 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 41.0437 | 4.4736 | 60.0043 | 0
41.0674 | 23.6712 | 59.9719 | 18.0003 | 41.05 | 10.5703 | 60.0034 | 5.9997 | 41.0594 | 5.5037 | 60.0214 | 0 | 41.0535 | 16.8419 | 59.9737 | 11.9995 | 41.052 | 4.4736 | 60.0043 | 0
41.0757 | 23.6712 | 59.9719 | 18.0003 | 41.0583 | 10.5703 | 60.0034 | 5.9997 | 41.0677 | 5.5037 | 60.0215 | 0 | 41.0618 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.0603 | 4.4736 | 60.0043 | 0
41.084 | 23.6712 | 59.972 | 18.0003 | 41.0667 | 10.5703 | 60.0034 | 5.9997 | 41.076 | 5.5037 | 60.0215 | 0 | 41.0702 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.0687 | 4.4737 | 60.0043 | 0
41.0924 | 23.6712 | 59.972 | 18.0003 | 41.075 | 10.5703 | 60.0034 | 5.9997 | 41.0844 | 5.5037 | 60.0216 | 0 | 41.0785 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.077 | 4.4737 | 60.0044 | 0
41.1007 | 23.6712 | 59.972 | 18.0003 | 41.0833 | 10.5703 | 60.0034 | 5.9997 | 41.0927 | 5.5037 | 60.0216 | 0 | 41.0868 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.0854 | 4.4737 | 60.0044 | 0
41.1091 | 23.6712 | 59.9721 | 18.0003 | 41.0917 | 10.5703 | 60.0034 | 5.9997 | 41.101 | 5.5037 | 60.0216 | 0 | 41.0952 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.0937 | 4.4737 | 60.0044 | 0
41.1174 | 23.6712 | 59.9721 | 18.0003 | 41.1 | 10.5703 | 60.0034 | 5.9997 | 41.1093 | 5.5037 | 60.0217 | 0 | 41.1035 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.102 | 4.4737 | 60.0044 | 0
41.1257 | 23.6712 | 59.9721 | 18.0003 | 41.1083 | 10.5703 | 60.0035 | 5.9997 | 41.1177 | 5.5048 | 60.0217 | 0 | 41.1118 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.1103 | 4.4737 | 60.0045 | 0
41.1341 | 23.6712 | 59.9722 | 18.0003 | 41.1167 | 10.5703 | 60.0035 | 5.9997 | 41.126 | 5.5048 | 60.0218 | 0 | 41.1202 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.1187 | 4.4735 | 60.0045 | 0
41.1424 | 23.6712 | 59.9722 | 18.0003 | 41.125 | 10.5703 | 60.0035 | 5.9997 | 41.1343 | 5.5048 | 60.0218 | 0 | 41.1285 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.127 | 4.4735 | 60.0045 | 0
41.1507 | 23.6712 | 59.9722 | 18.0003 | 41.1333 | 10.5703 | 60.0035 | 5.9997 | 41.1427 | 5.5048 | 60.0219 | 0 | 41.1368 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.1353 | 4.4735 | 60.0045 | 0
41.1591 | 23.6712 | 59.9723 | 18.0003 | 41.1416 | 10.5703 | 60.0035 | 5.9997 | 41.151 | 5.5048 | 60.0219 | 0 | 41.1452 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.1437 | 4.4735 | 60.0046 | 0
41.1674 | 23.6712 | 59.9723 | 18.0003 | 41.15 | 10.5693 | 60.0035 | 5.9997 | 41.1593 | 5.5048 | 60.0219 | 0 | 41.1535 | 16.8419 | 59.9736 | 11.9995 | 41.152 | 4.4736 | 60.0046 | 0
41.1758 | 23.6712 | 59.9723 | 18.0003 | 41.1583 | 10.5693 | 60.0035 | 5.9997 | 41.1677 | 5.5048 | 60.022 | 0 | 41.1619 | 16.8419 | 59.9735 | 11.9995 | 41.1604 | 4.4736 | 60.0046 | 0
41.1841 | 23.6712 | 59.9724 | 18.0003 | 41.1666 | 10.5693 | 60.0035 | 5.9997 | 41.176 | 5.5048 | 60.022 | 0 | 41.1702 | 16.8419 | 59.9735 | 11.9995 | 41.1687 | 4.4731 | 60.0047 | 0
41.1924 | 23.6712 | 59.9724 | 18.0003 | 41.175 | 10.5693 | 60.0035 | 5.9997 | 41.1843 | 5.5048 | 60.0221 | 0 | 41.1785 | 16.8419 | 59.9735 | 11.9995 | 41.177 | 4.4731 | 60.0047 | 0
41.2008 | 23.6712 | 59.9724 | 18.0003 | 41.1833 | 10.5693 | 60.0035 | 5.9997 | 41.1926 | 5.5048 | 60.0221 | 0 | 41.1869 | 16.8419 | 59.9735 | 11.9995 | 41.1853 | 4.4731 | 60.0047 | 0
41.2091 | 23.6712 | 59.9725 | 18.0003 | 41.1916 | 10.5693 | 60.0035 | 5.9997 | 41.201 | 5.5044 | 60.0221 | 0 | 41.1952 | 16.8419 | 59.9735 | 11.9995 | 41.1937 | 4.4731 | 60.0047 | 0
41.2174 | 23.6712 | 59.9725 | 18.0003 | 41.2 | 10.5693 | 60.0035 | 5.9997 | 41.2093 | 5.5044 | 60.0222 | 0 | 41.2036 | 16.7394 | 59.9735 | 11.9995 | 41.202 | 4.4731 | 60.0047 | 0
41.2258 | 23.6712 | 59.9725 | 18.0003 | 41.2083 | 10.5693 | 60.0036 | 5.9997 | 41.2176 | 5.5038 | 60.0222 | 0 | 41.2119 | 16.7394 | 59.9735 | 11.9995 | 41.2104 | 4.4731 | 60.0048 | 0
41.2341 | 23.6712 | 59.9726 | 18.0003 | 41.2166 | 10.5693 | 60.0036 | 5.9997 | 41.226 | 5.5038 | 60.0223 | 0 | 41.2202 | 16.7394 | 59.9735 | 11.9995 | 41.2187 | 4.4731 | 60.0048 | 0
41.2425 | 23.6712 | 59.9726 | 18.0003 | 41.225 | 10.5693 | 60.0036 | 5.9997 | 41.2343 | 5.5038 | 60.0223 | 0 | 41.2286 | 16.7394 | 59.9735 | 11.9995 | 41.227 | 4.4731 | 60.0048 | 0
41.2508 | 23.6712 | 59.9726 | 18.0003 | 41.2333 | 10.5696 | 60.0036 | 5.9997 | 41.2426 | 5.5038 | 60.0224 | 0 | 41.2369 | 16.7394 | 59.9735 | 11.9995 | 41.2353 | 4.3322 | 60.0048 | 0
41.2591 | 23.6712 | 59.9727 | 18.0003 | 41.2416 | 10.5696 | 60.0036 | 5.9997 | 41.251 | 5.5038 | 60.0224 | 0 | 41.2452 | 16.7394 | 59.9735 | 11.9995 | 41.2437 | 4.3322 | 60.0049 | 0
41.2675 | 23.6712 | 59.9727 | 18.0003 | 41.25 | 10.569 | 60.0036 | 5.9997 | 41.2593 | 5.5038 | 60.0224 | 0 | 41.2536 | 16.7394 | 59.9735 | 11.9995 | 41.252 | 4.3322 | 60.0049 | 0
41.2758 | 23.6712 | 59.9727 | 18.0003 | 41.2583 | 10.569 | 60.0036 | 5.9997 | 41.2676 | 5.504 | 60.0225 | 0 | 41.2619 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.2603 | 4.3322 | 60.0049 | 0
41.2841 | 23.6712 | 59.9728 | 18.0003 | 41.2666 | 10.569 | 60.0036 | 5.9997 | 41.276 | 5.504 | 60.0225 | 0 | 41.2703 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.2686 | 4.3326 | 60.0049 | 0
41.2925 | 23.6712 | 59.9728 | 18.0003 | 41.275 | 10.569 | 60.0036 | 5.9997 | 41.2843 | 5.504 | 60.0226 | 0 | 41.2786 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.277 | 4.3326 | 60.005 | 0
41.3008 | 23.6712 | 59.9728 | 18.0003 | 41.2833 | 10.569 | 60.0036 | 5.9997 | 41.2926 | 5.504 | 60.0226 | 0 | 41.2869 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.2853 | 4.3331 | 60.005 | 0
41.3092 | 23.6712 | 59.9729 | 18.0003 | 41.2916 | 10.569 | 60.0036 | 5.9997 | 41.3009 | 5.504 | 60.0226 | 0 | 41.2953 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.2937 | 4.3331 | 60.005 | 0
41.3175 | 23.6712 | 59.9729 | 18.0003 | 41.3 | 10.569 | 60.0036 | 5.9997 | 41.3093 | 5.504 | 60.0227 | 0 | 41.3036 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.302 | 4.2274 | 60.0051 | 0
41.3258 | 23.6712 | 59.9729 | 18.0003 | 41.3083 | 10.569 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3176 | 5.39 | 60.0227 | 0 | 41.312 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.3103 | 4.2274 | 60.0051 | 0
41.3342 | 23.6712 | 59.973 | 18.0003 | 41.3166 | 10.569 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3259 | 5.39 | 60.0228 | 0 | 41.3203 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.3186 | 4.2274 | 60.0051 | 0
41.3425 | 23.6712 | 59.973 | 18.0003 | 41.325 | 10.569 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3343 | 5.39 | 60.0228 | 0 | 41.3286 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.327 | 4.2274 | 60.0052 | 0
41.3508 | 23.6712 | 59.973 | 18.0003 | 41.3333 | 10.4665 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3426 | 5.39 | 60.0229 | 0 | 41.3369 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.3353 | 4.228 | 60.0052 | 0
41.3592 | 23.6712 | 59.9731 | 18.0003 | 41.3416 | 10.4665 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3509 | 5.39 | 60.0229 | 0 | 41.3453 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.3437 | 4.228 | 60.0052 | 0
41.3675 | 23.6745 | 59.9731 | 18.0003 | 41.35 | 10.4656 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3593 | 5.39 | 60.0229 | 0 | 41.3536 | 16.7394 | 59.9734 | 11.9995 | 41.352 | 4.2286 | 60.0053 | 0
41.3759 | 23.6745 | 59.9731 | 18.0003 | 41.3583 | 10.4656 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3676 | 5.39 | 60.023 | 0 | 41.362 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.3603 | 4.2286 | 60.0053 | 0
41.3842 | 23.6748 | 59.9732 | 18.0003 | 41.3666 | 10.4656 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3759 | 5.39 | 60.023 | 0 | 41.3703 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.3686 | 4.2286 | 60.0053 | 0
41.3925 | 23.6748 | 59.9732 | 18.0003 | 41.375 | 10.4656 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3842 | 5.39 | 60.023 | 0 | 41.3786 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.377 | 4.2286 | 60.0054 | 0
41.4009 | 23.6748 | 59.9732 | 18.0003 | 41.3833 | 10.4656 | 60.0037 | 5.9997 | 41.3926 | 5.39 | 60.0231 | 0 | 41.387 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.3853 | 4.2286 | 60.0054 | 0
41.4092 | 23.6748 | 59.9733 | 18.0003 | 41.3916 | 10.4656 | 60.0037 | 5.9997 | 41.4009 | 5.39 | 60.0231 | 0 | 41.3953 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.3936 | 4.2286 | 60.0054 | 0
41.4175 | 23.6787 | 59.9733 | 18.0003 | 41.4 | 10.4665 | 60.0037 | 5.9997 | 41.4092 | 5.39 | 60.0231 | 0 | 41.4037 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.402 | 4.2278 | 60.0055 | 0
41.4259 | 23.6787 | 59.9733 | 18.0003 | 41.4083 | 10.4665 | 60.0037 | 5.9997 | 41.4176 | 5.39 | 60.0232 | 0 | 41.412 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.4103 | 4.2278 | 60.0055 | 0
41.4342 | 23.6787 | 59.9734 | 18.0003 | 41.4166 | 10.4665 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4259 | 5.39 | 60.0232 | 0 | 41.4203 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.4187 | 4.2278 | 60.0055 | 0
41.4426 | 23.6787 | 59.9734 | 18.0003 | 41.425 | 10.4665 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4342 | 5.39 | 60.0232 | 0 | 41.4286 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.427 | 4.2278 | 60.0056 | 0
41.4509 | 23.6787 | 59.9734 | 18.0003 | 41.4333 | 10.4665 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4426 | 5.39 | 60.0233 | 0 | 41.437 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.4353 | 4.2281 | 60.0056 | 0
41.4592 | 23.6787 | 59.9735 | 18.0003 | 41.4416 | 10.4665 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4509 | 5.39 | 60.0233 | 0 | 41.4453 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.4436 | 4.2281 | 60.0056 | 0
41.4676 | 23.6787 | 59.9735 | 18.0003 | 41.45 | 10.4665 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4592 | 5.39 | 60.0233 | 0 | 41.4537 | 16.7394 | 59.9733 | 11.9995 | 41.452 | 4.0727 | 60.0057 | 0
41.4759 | 23.6787 | 59.9735 | 18.0003 | 41.4583 | 10.4665 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4676 | 5.39 | 60.0234 | 0 | 41.462 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.4603 | 4.0727 | 60.0057 | 0
41.4842 | 23.6786 | 59.9736 | 18.0003 | 41.4666 | 10.4655 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4759 | 5.39 | 60.0234 | 0 | 41.4703 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.4687 | 4.0727 | 60.0057 | 0
41.4926 | 23.6786 | 59.9736 | 18.0003 | 41.475 | 10.4655 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4842 | 5.39 | 60.0234 | 0 | 41.4787 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.477 | 4.0727 | 60.0058 | 0
41.5009 | 23.6786 | 59.9736 | 18.0003 | 41.4833 | 10.4655 | 60.0038 | 5.9997 | 41.4925 | 5.39 | 60.0235 | 0 | 41.487 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.4853 | 4.0727 | 60.0058 | 0
41.5093 | 23.6786 | 59.9737 | 18.0003 | 41.4916 | 10.4655 | 60.0038 | 5.9997 | 41.5009 | 5.39 | 60.0235 | 0 | 41.4954 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.4936 | 4.0727 | 60.0058 | 0
41.5176 | 23.6786 | 59.9737 | 18.0003 | 41.5 | 10.4666 | 60.0038 | 5.9997 | 41.5092 | 5.39 | 60.0235 | 0 | 41.5037 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.502 | 4.0727 | 60.0059 | 0
41.5259 | 23.6786 | 59.9737 | 18.0003 | 41.5083 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5175 | 5.39 | 60.0236 | 0 | 41.512 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.5103 | 4.0727 | 60.0059 | 0
41.5343 | 23.6773 | 59.9738 | 18.0003 | 41.5166 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5259 | 5.39 | 60.0236 | 0 | 41.5204 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.5186 | 4.0724 | 60.0059 | 0
41.5426 | 23.6773 | 59.9738 | 18.0003 | 41.5249 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5342 | 5.39 | 60.0236 | 0 | 41.5287 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.5269 | 4.0724 | 60.006 | 0
41.5509 | 23.6773 | 59.9738 | 18.0003 | 41.5333 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5425 | 5.39 | 60.0237 | 0 | 41.537 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.5353 | 4.0727 | 60.006 | 0
41.5593 | 23.6773 | 59.9739 | 18.0003 | 41.5416 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5509 | 5.39 | 60.0237 | 0 | 41.5454 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.5436 | 4.0727 | 60.006 | 0
41.5676 | 23.6729 | 59.9739 | 18.0003 | 41.5499 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5592 | 5.39 | 60.0237 | 0 | 41.5537 | 16.7394 | 59.9732 | 11.9995 | 41.552 | 4.0727 | 60.0061 | 0
41.576 | 23.6729 | 59.9739 | 18.0003 | 41.5583 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5675 | 5.39 | 60.0238 | 0 | 41.5621 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.5603 | 4.0727 | 60.0061 | 0
41.5843 | 23.6729 | 59.974 | 18.0003 | 41.5666 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5759 | 5.39 | 60.0238 | 0 | 41.5704 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.5686 | 4.0727 | 60.0061 | 0
41.5926 | 23.6729 | 59.974 | 18.0003 | 41.5749 | 10.4666 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5842 | 5.39 | 60.0238 | 0 | 41.5787 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.5769 | 4.0727 | 60.0062 | 0
41.601 | 23.6729 | 59.974 | 18.0003 | 41.5833 | 10.4661 | 60.0039 | 5.9997 | 41.5925 | 5.39 | 60.0239 | 0 | 41.5871 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.5853 | 4.0727 | 60.0062 | 0
41.6093 | 23.6729 | 59.9741 | 18.0003 | 41.5916 | 10.4661 | 60.0039 | 5.9997 | 41.6008 | 5.39 | 60.0239 | 0 | 41.5954 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.5936 | 4.0727 | 60.0062 | 0
41.6176 | 23.6727 | 59.9741 | 18.0003 | 41.5999 | 10.4661 | 60.0039 | 5.9997 | 41.6092 | 5.39 | 60.0239 | 0 | 41.6038 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.602 | 4.0727 | 60.0063 | 0
41.626 | 23.6727 | 59.9741 | 18.0003 | 41.6083 | 10.4661 | 60.004 | 5.9997 | 41.6175 | 5.3897 | 60.024 | 0 | 41.6121 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.6103 | 4.0727 | 60.0063 | 0
41.6343 | 23.6764 | 59.9742 | 18.0003 | 41.6166 | 10.4661 | 60.004 | 5.9997 | 41.6258 | 5.3897 | 60.024 | 0 | 41.6204 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.6186 | 4.0727 | 60.0063 | 0
41.6427 | 23.6764 | 59.9742 | 18.0003 | 41.6249 | 10.4661 | 60.004 | 5.9997 | 41.6342 | 5.3897 | 60.024 | 0 | 41.6288 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.6269 | 4.0727 | 60.0064 | 0
41.651 | 23.6764 | 59.9742 | 18.0003 | 41.6333 | 10.4677 | 60.004 | 5.9997 | 41.6425 | 5.3897 | 60.0241 | 0 | 41.6371 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.6353 | 4.0727 | 60.0064 | 0
41.6593 | 23.6764 | 59.9743 | 18.0003 | 41.6416 | 10.4677 | 60.004 | 5.9997 | 41.6508 | 5.3897 | 60.0241 | 0 | 41.6454 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.6436 | 4.0727 | 60.0064 | 0
41.6677 | 23.5772 | 59.9743 | 18.0003 | 41.6499 | 10.4677 | 60.004 | 5.9997 | 41.6591 | 5.3897 | 60.0241 | 0 | 41.6538 | 16.7394 | 59.9731 | 11.9995 | 41.6519 | 4.0727 | 60.0065 | 0
41.676 | 23.5772 | 59.9743 | 18.0003 | 41.6583 | 10.4677 | 60.004 | 5.9997 | 41.6675 | 5.3897 | 60.0242 | 0 | 41.6621 | 16.7394 | 59.973 | 11.9995 | 41.6602 | 4.0727 | 60.0065 | 0
41.6843 | 23.5772 | 59.9744 | 18.0003 | 41.6666 | 10.4677 | 60.0039 | 5.9997 | 41.6758 | 5.3897 | 60.0242 | 0 | 41.6704 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.6686 | 4.0727 | 60.0065 | 0
41.6927 | 23.5772 | 59.9744 | 18.0003 | 41.6749 | 10.4677 | 60.0039 | 5.9997 | 41.6841 | 5.3897 | 60.0242 | 0 | 41.6788 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.677 | 4.0727 | 60.0066 | 0
41.701 | 23.5772 | 59.9744 | 18.0003 | 41.6833 | 10.4677 | 60.0038 | 5.9997 | 41.6925 | 5.3897 | 60.0243 | 0 | 41.6871 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.6853 | 4.0727 | 60.0066 | 0
41.7093 | 23.5772 | 59.9745 | 18.0003 | 41.6916 | 10.4677 | 60.0038 | 5.9997 | 41.7008 | 5.3897 | 60.0243 | 0 | 41.6955 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.6936 | 4.0727 | 60.0066 | 0
41.7177 | 23.5772 | 59.9745 | 18.0003 | 41.6999 | 10.4677 | 60.0037 | 5.9997 | 41.7091 | 5.3897 | 60.0243 | 0 | 41.7038 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.7019 | 4.0727 | 60.0067 | 0
41.726 | 23.5772 | 59.9745 | 18.0003 | 41.7083 | 10.4677 | 60.0037 | 5.9997 | 41.7175 | 5.3897 | 60.0244 | 0 | 41.7121 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.7103 | 4.0727 | 60.0067 | 0
41.7344 | 23.5772 | 59.9746 | 18.0003 | 41.7166 | 10.4673 | 60.0036 | 5.9997 | 41.7258 | 5.3897 | 60.0244 | 0 | 41.7205 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.7186 | 4.0727 | 60.0067 | 0
41.7427 | 23.5772 | 59.9746 | 18.0003 | 41.7249 | 10.4673 | 60.0036 | 5.9997 | 41.7341 | 5.3897 | 60.0244 | 0 | 41.7288 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.727 | 4.0727 | 60.0068 | 0
41.751 | 23.5772 | 59.9746 | 18.0003 | 41.7333 | 10.4673 | 60.0035 | 5.9997 | 41.7424 | 5.3897 | 60.0245 | 0 | 41.7372 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.7353 | 4.0727 | 60.0068 | 0
41.7594 | 23.5772 | 59.9747 | 18.0003 | 41.7416 | 10.4673 | 60.0035 | 5.9997 | 41.7508 | 5.3897 | 60.0245 | 0 | 41.7455 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.7436 | 4.0727 | 60.0068 | 0
41.7677 | 23.5772 | 59.9747 | 18.0003 | 41.7499 | 10.4664 | 60.0034 | 5.9997 | 41.7591 | 5.3897 | 60.0245 | 0 | 41.7538 | 16.6349 | 59.973 | 11.9995 | 41.7519 | 4.0727 | 60.0069 | 0
41.776 | 23.5772 | 59.9747 | 18.0003 | 41.7583 | 10.4664 | 60.0034 | 5.9997 | 41.7674 | 5.3897 | 60.0246 | 0 | 41.7621 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.7603 | 4.0727 | 60.0069 | 0
41.7844 | 23.5771 | 59.9748 | 18.0003 | 41.7666 | 10.4653 | 60.0033 | 5.9997 | 41.7758 | 5.3897 | 60.0246 | 0 | 41.7705 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.7686 | 4.0727 | 60.0069 | 0
41.7927 | 23.5771 | 59.9748 | 18.0003 | 41.7749 | 10.4653 | 60.0033 | 5.9997 | 41.7841 | 5.3897 | 60.0246 | 0 | 41.7788 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.7769 | 4.0727 | 60.007 | 0
41.801 | 23.5772 | 59.9748 | 18.0003 | 41.7833 | 10.4653 | 60.0032 | 5.9997 | 41.7924 | 5.3897 | 60.0247 | 0 | 41.7872 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.7852 | 4.0727 | 60.007 | 0
41.8094 | 23.5772 | 59.9749 | 18.0003 | 41.7916 | 10.4653 | 60.0032 | 5.9997 | 41.8008 | 5.3897 | 60.0247 | 0 | 41.7955 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.7936 | 4.0727 | 60.007 | 0
41.8177 | 23.5772 | 59.9749 | 18.0003 | 41.7999 | 10.4653 | 60.0031 | 5.9997 | 41.8091 | 5.3897 | 60.0247 | 0 | 41.8038 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.8019 | 4.0727 | 60.0071 | 0
41.8261 | 23.5772 | 59.9749 | 18.0003 | 41.8083 | 10.4653 | 60.0031 | 5.9997 | 41.8174 | 5.3897 | 60.0248 | 0 | 41.8122 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.8103 | 4.0727 | 60.0071 | 0
41.8344 | 23.5772 | 59.975 | 18.0003 | 41.8166 | 10.4647 | 60.003 | 5.9997 | 41.8258 | 5.3897 | 60.0248 | 0 | 41.8205 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.8186 | 4.0727 | 60.0071 | 0
41.8427 | 23.5772 | 59.975 | 18.0003 | 41.8249 | 10.4647 | 60.003 | 5.9997 | 41.8341 | 5.3897 | 60.0248 | 0 | 41.8289 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.8269 | 4.0727 | 60.0072 | 0
41.8511 | 23.5772 | 59.975 | 18.0003 | 41.8333 | 10.4647 | 60.0029 | 5.9997 | 41.8424 | 5.3897 | 60.0249 | 0 | 41.8372 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.8352 | 4.0727 | 60.0072 | 0
41.8594 | 23.5772 | 59.9751 | 18.0003 | 41.8416 | 10.4647 | 60.0029 | 5.9997 | 41.8507 | 5.389 | 60.0249 | 0 | 41.8455 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.8436 | 4.0727 | 60.0072 | 0
41.8677 | 23.5772 | 59.9751 | 18.0003 | 41.8499 | 10.4659 | 60.0028 | 5.9997 | 41.8591 | 5.389 | 60.0249 | 0 | 41.8539 | 16.6349 | 59.9729 | 11.9995 | 41.8519 | 4.0727 | 60.0073 | 0
41.8761 | 23.5772 | 59.9751 | 18.0003 | 41.8583 | 10.4659 | 60.0028 | 5.9997 | 41.8674 | 5.389 | 60.025 | 0 | 41.8622 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.8603 | 4.0727 | 60.0073 | 0
41.8844 | 23.5772 | 59.9752 | 18.0003 | 41.8666 | 10.4659 | 60.0027 | 5.9997 | 41.8757 | 5.389 | 60.025 | 0 | 41.8705 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.8686 | 4.0727 | 60.0073 | 0
41.8928 | 23.5772 | 59.9752 | 18.0003 | 41.8749 | 10.4659 | 60.0027 | 5.9997 | 41.8841 | 5.3888 | 60.025 | 0 | 41.8789 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.8769 | 4.0727 | 60.0074 | 0
41.9011 | 23.5772 | 59.9752 | 18.0003 | 41.8832 | 10.4673 | 60.0026 | 5.9997 | 41.8924 | 5.3888 | 60.0251 | 0 | 41.8872 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.8853 | 4.0727 | 60.0074 | 0
41.9094 | 23.5772 | 59.9753 | 18.0003 | 41.8916 | 10.4673 | 60.0026 | 5.9997 | 41.9007 | 5.3896 | 60.0251 | 0 | 41.8956 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.8936 | 4.0727 | 60.0074 | 0
41.9178 | 23.5772 | 59.9753 | 18.0003 | 41.8999 | 10.4673 | 60.0025 | 5.9997 | 41.9091 | 5.3896 | 60.0251 | 0 | 41.9039 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.9019 | 4.0727 | 60.0075 | 0
41.9261 | 23.5772 | 59.9753 | 18.0003 | 41.9082 | 10.4673 | 60.0025 | 5.9997 | 41.9174 | 5.3896 | 60.0252 | 0 | 41.9122 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.9102 | 4.0727 | 60.0075 | 0
41.9344 | 23.5772 | 59.9754 | 18.0003 | 41.9166 | 10.4676 | 60.0024 | 5.9997 | 41.9257 | 5.3896 | 60.0252 | 0 | 41.9206 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.9186 | 4.0727 | 60.0075 | 0
41.9428 | 23.5772 | 59.9754 | 18.0003 | 41.9249 | 10.4676 | 60.0024 | 5.9997 | 41.9341 | 5.3896 | 60.0252 | 0 | 41.9289 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.9269 | 4.0727 | 60.0076 | 0
41.9511 | 23.5772 | 59.9754 | 18.0003 | 41.9332 | 10.4676 | 60.0023 | 5.9997 | 41.9424 | 5.3896 | 60.0253 | 0 | 41.9373 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.9353 | 4.0727 | 60.0076 | 0
41.9594 | 23.5772 | 59.9755 | 18.0003 | 41.9416 | 10.4676 | 60.0023 | 5.9997 | 41.9507 | 5.3896 | 60.0253 | 0 | 41.9456 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.9436 | 4.0727 | 60.0076 | 0
41.9678 | 23.5772 | 59.9755 | 18.0003 | 41.9499 | 10.4676 | 60.0022 | 5.9997 | 41.959 | 5.3896 | 60.0253 | 0 | 41.9539 | 16.6349 | 59.9728 | 11.9995 | 41.9519 | 4.0727 | 60.0077 | 0
41.9761 | 23.5772 | 59.9755 | 18.0003 | 41.9582 | 10.4676 | 60.0022 | 5.9997 | 41.9674 | 5.3896 | 60.0254 | 0 | 41.9622 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 41.9602 | 4.0727 | 60.0077 | 0
41.9845 | 23.5772 | 59.9756 | 18.0003 | 41.9666 | 10.362 | 60.0021 | 5.9997 | 41.9757 | 5.3896 | 60.0254 | 0 | 41.9706 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 41.9686 | 4.0718 | 60.0077 | 0
41.9928 | 23.5772 | 59.9756 | 18.0003 | 41.9749 | 10.362 | 60.0021 | 5.9997 | 41.984 | 5.3896 | 60.0254 | 0 | 41.9789 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 41.9769 | 4.0718 | 60.0078 | 0
42.0011 | 23.5772 | 59.9756 | 18.0003 | 41.9832 | 10.3631 | 60.002 | 5.9997 | 41.9924 | 5.3896 | 60.0255 | 0 | 41.9873 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 41.9853 | 4.0718 | 60.0078 | 0
42.0095 | 23.5772 | 59.9757 | 18.0003 | 41.9916 | 10.3631 | 60.002 | 5.9997 | 42.0007 | 5.3896 | 60.0255 | 0 | 41.9956 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 41.9936 | 4.0718 | 60.0078 | 0
42.0178 | 23.5772 | 59.9757 | 18.0003 | 41.9999 | 10.3641 | 60.0019 | 5.9997 | 42.009 | 5.3896 | 60.0255 | 0 | 42.0039 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 42.0019 | 4.0718 | 60.0079 | 0
42.0261 | 23.5772 | 59.9757 | 18.0003 | 42.0082 | 10.3641 | 60.0019 | 5.9997 | 42.0173 | 5.3896 | 60.0256 | 0 | 42.0123 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 42.0102 | 4.0718 | 60.0079 | 0
42.0345 | 23.5772 | 59.9758 | 18.0003 | 42.0166 | 10.3641 | 60.0018 | 5.9997 | 42.0257 | 5.3896 | 60.0256 | 0 | 42.0206 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 42.0186 | 4.0718 | 60.0079 | 0
42.0428 | 23.5772 | 59.9758 | 18.0003 | 42.0249 | 10.3641 | 60.0018 | 5.9997 | 42.034 | 5.389 | 60.0256 | 0 | 42.029 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 42.0269 | 4.0718 | 60.008 | 0
42.0511 | 23.5772 | 59.9758 | 18.0003 | 42.0332 | 10.3641 | 60.0017 | 5.9997 | 42.0423 | 5.389 | 60.0257 | 0 | 42.0373 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 42.0352 | 4.0718 | 60.008 | 0
42.0595 | 23.5772 | 59.9759 | 18.0003 | 42.0416 | 10.3641 | 60.0017 | 5.9997 | 42.0507 | 5.389 | 60.0257 | 0 | 42.0456 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 42.0435 | 4.0718 | 60.008 | 0
42.0678 | 23.5772 | 59.9759 | 18.0003 | 42.0499 | 10.363 | 60.0016 | 5.9997 | 42.059 | 5.389 | 60.0257 | 0 | 42.054 | 16.6349 | 59.9727 | 11.9995 | 42.0519 | 4.0718 | 60.0081 | 0
42.0762 | 23.5772 | 59.9759 | 18.0003 | 42.0582 | 10.363 | 60.0016 | 5.9997 | 42.0673 | 5.3902 | 60.0258 | 0 | 42.0623 | 16.6349 | 59.9726 | 11.9995 | 42.0602 | 4.0718 | 60.0081 | 0
42.0845 | 23.5779 | 59.976 | 18.0003 | 42.0666 | 10.3634 | 60.0015 | 5.9997 | 42.0757 | 5.3902 | 60.0258 | 0 | 42.0706 | 16.6349 | 59.9726 | 11.9995 | 42.0686 | 4.0725 | 60.0081 | 0
42.0928 | 23.5779 | 59.976 | 18.0003 | 42.0749 | 10.3634 | 60.0015 | 5.9997 | 42.084 | 5.3902 | 60.0258 | 0 | 42.079 | 16.6349 | 59.9726 | 11.9995 | 42.0769 | 4.0725 | 60.0082 | 0
42.1012 | 23.5779 | 59.976 | 18.0003 | 42.0832 | 10.3634 | 60.0014 | 5.9997 | 42.0923 | 5.3902 | 60.0259 | 0 | 42.0873 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.0852 | 4.0734 | 60.0082 | 0
42.1095 | 23.5779 | 59.9761 | 18.0003 | 42.0916 | 10.3634 | 60.0014 | 5.9997 | 42.1006 | 5.3902 | 60.0259 | 0 | 42.0956 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.0935 | 4.0734 | 60.0082 | 0
42.1178 | 23.5779 | 59.9761 | 18.0003 | 42.0999 | 10.3634 | 60.0013 | 5.9997 | 42.109 | 5.3902 | 60.0259 | 0 | 42.104 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.1019 | 4.0734 | 60.0083 | 0
42.1262 | 23.5779 | 59.9761 | 18.0003 | 42.1082 | 10.3634 | 60.0013 | 5.9997 | 42.1173 | 5.3902 | 60.026 | 0 | 42.1123 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.1102 | 4.0734 | 60.0083 | 0
42.1345 | 23.5779 | 59.9762 | 18.0003 | 42.1166 | 10.3592 | 60.0012 | 5.9997 | 42.1256 | 5.3902 | 60.026 | 0 | 42.1207 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.1186 | 4.0734 | 60.0083 | 0
42.1428 | 23.5779 | 59.9762 | 18.0003 | 42.1249 | 10.3592 | 60.0012 | 5.9997 | 42.134 | 5.3902 | 60.026 | 0 | 42.129 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.1269 | 4.0734 | 60.0084 | 0
42.1512 | 23.5779 | 59.9762 | 18.0003 | 42.1332 | 10.3583 | 60.0011 | 5.9997 | 42.1423 | 5.3902 | 60.0261 | 0 | 42.1373 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.1352 | 4.0734 | 60.0084 | 0
42.1595 | 23.5779 | 59.9763 | 18.0003 | 42.1416 | 10.3583 | 60.0011 | 5.9997 | 42.1506 | 5.391 | 60.0261 | 0 | 42.1457 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.1435 | 4.0734 | 60.0084 | 0
42.1679 | 23.5779 | 59.9763 | 18.0003 | 42.1499 | 10.2637 | 60.001 | 5.9997 | 42.159 | 5.391 | 60.0261 | 0 | 42.154 | 16.5049 | 59.9726 | 11.9995 | 42.1519 | 4.0734 | 60.0085 | 0
42.1762 | 23.5779 | 59.9763 | 18.0003 | 42.1582 | 10.2637 | 60.001 | 5.9997 | 42.1673 | 5.391 | 60.0262 | 0 | 42.1624 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.1602 | 4.0734 | 60.0085 | 0
42.1845 | 23.5779 | 59.9764 | 18.0003 | 42.1666 | 10.2637 | 60.0009 | 5.9997 | 42.1756 | 5.391 | 60.0262 | 0 | 42.1707 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.1685 | 4.0738 | 60.0085 | 0
42.1929 | 23.5779 | 59.9764 | 18.0003 | 42.1749 | 10.2637 | 60.0009 | 5.9997 | 42.184 | 5.391 | 60.0262 | 0 | 42.179 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.1768 | 4.0738 | 60.0086 | 0
42.2012 | 23.5779 | 59.9764 | 18.0003 | 42.1832 | 10.2621 | 60.0008 | 5.9997 | 42.1923 | 5.391 | 60.0263 | 0 | 42.1874 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.1852 | 4.0736 | 60.0086 | 0
42.2095 | 23.5779 | 59.9765 | 18.0003 | 42.1916 | 10.2621 | 60.0008 | 5.9997 | 42.2006 | 5.391 | 60.0263 | 0 | 42.1957 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.1935 | 4.0736 | 60.0086 | 0
42.2179 | 23.5779 | 59.9765 | 18.0003 | 42.1999 | 10.2613 | 60.0007 | 5.9997 | 42.2089 | 5.391 | 60.0263 | 0 | 42.204 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.2019 | 4.0736 | 60.0087 | 0
42.2262 | 23.5779 | 59.9765 | 18.0003 | 42.2082 | 10.2613 | 60.0007 | 5.9997 | 42.2173 | 5.391 | 60.0264 | 0 | 42.2124 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.2102 | 4.0736 | 60.0087 | 0
42.2346 | 23.5779 | 59.9766 | 18.0003 | 42.2166 | 10.2613 | 60.0006 | 5.9997 | 42.2256 | 5.391 | 60.0264 | 0 | 42.2207 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.2185 | 4.0736 | 60.0087 | 0
42.2429 | 23.5779 | 59.9766 | 18.0003 | 42.2249 | 10.2613 | 60.0006 | 5.9997 | 42.2339 | 5.391 | 60.0264 | 0 | 42.2291 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.2268 | 4.0736 | 60.0088 | 0
42.2512 | 23.5779 | 59.9766 | 18.0003 | 42.2332 | 10.2613 | 60.0005 | 5.9997 | 42.2423 | 5.391 | 60.0265 | 0 | 42.2374 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.2352 | 4.0736 | 60.0088 | 0
42.2596 | 23.5779 | 59.9767 | 18.0003 | 42.2416 | 10.2613 | 60.0005 | 5.9997 | 42.2506 | 5.3914 | 60.0265 | 0 | 42.2457 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.2435 | 4.0736 | 60.0088 | 0
42.2679 | 23.5779 | 59.9767 | 18.0003 | 42.2499 | 10.2621 | 60.0004 | 5.9997 | 42.2589 | 5.3914 | 60.0265 | 0 | 42.2541 | 16.5049 | 59.9725 | 11.9995 | 42.2519 | 4.0728 | 60.0089 | 0
42.2762 | 23.5779 | 59.9767 | 18.0003 | 42.2582 | 10.2621 | 60.0004 | 5.9997 | 42.2673 | 5.3914 | 60.0266 | 0 | 42.2624 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.2602 | 4.0728 | 60.0089 | 0
42.2846 | 23.5779 | 59.9768 | 18.0003 | 42.2666 | 10.2621 | 60.0003 | 5.9997 | 42.2756 | 5.3914 | 60.0266 | 0 | 42.2708 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.2685 | 4.0728 | 60.0089 | 0
42.2929 | 23.5779 | 59.9768 | 18.0003 | 42.2749 | 10.2621 | 60.0003 | 5.9997 | 42.2839 | 5.2558 | 60.0266 | 0 | 42.2791 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.2768 | 4.0728 | 60.009 | 0
42.3012 | 23.5779 | 59.9768 | 18.0003 | 42.2832 | 10.2621 | 60.0002 | 5.9997 | 42.2923 | 5.2558 | 60.0267 | 0 | 42.2874 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.2852 | 4.0724 | 60.009 | 0
42.3096 | 23.5779 | 59.9769 | 18.0003 | 42.2916 | 10.2621 | 60.0002 | 5.9997 | 42.3006 | 5.146 | 60.0267 | 0 | 42.2957 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.2935 | 4.0724 | 60.009 | 0
42.3179 | 23.5779 | 59.9769 | 18.0003 | 42.2999 | 10.2621 | 60.0001 | 5.9997 | 42.3089 | 5.146 | 60.0267 | 0 | 42.3041 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.3018 | 4.072 | 60.009 | 0
42.3263 | 23.5779 | 59.9769 | 18.0003 | 42.3082 | 10.2621 | 60.0001 | 5.9997 | 42.3172 | 5.1459 | 60.0268 | 0 | 42.3124 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.3102 | 4.072 | 60.009 | 0
42.3346 | 23.5779 | 59.977 | 18.0003 | 42.3166 | 10.2659 | 60 | 5.9997 | 42.3256 | 5.1459 | 60.0268 | 0 | 42.3208 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.3185 | 4.072 | 60.0091 | 0
42.3429 | 23.5779 | 59.977 | 18.0003 | 42.3249 | 10.2659 | 60 | 5.9997 | 42.3339 | 5.1459 | 60.0268 | 0 | 42.3291 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.3268 | 4.072 | 60.0091 | 0
42.3513 | 23.489 | 59.977 | 18.0003 | 42.3332 | 10.2659 | 59.9999 | 5.9997 | 42.3422 | 5.1459 | 60.0269 | 0 | 42.3374 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.3352 | 4.072 | 60.0091 | 0
42.3596 | 23.489 | 59.9771 | 18.0003 | 42.3416 | 10.2659 | 59.9999 | 5.9997 | 42.3506 | 5.1459 | 60.0269 | 0 | 42.3458 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.3435 | 4.072 | 60.0091 | 0
42.3679 | 23.489 | 59.9771 | 18.0003 | 42.3499 | 10.2659 | 59.9998 | 5.9997 | 42.3589 | 5.1459 | 60.0269 | 0 | 42.3541 | 16.5049 | 59.9724 | 11.9995 | 42.3518 | 4.0719 | 60.0091 | 0
42.3763 | 23.489 | 59.9771 | 18.0003 | 42.3582 | 10.2659 | 59.9998 | 5.9997 | 42.3672 | 5.1459 | 60.027 | 0 | 42.3625 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.3602 | 4.0719 | 60.0091 | 0
42.3846 | 23.489 | 59.9772 | 18.0003 | 42.3666 | 10.2659 | 59.9997 | 5.9997 | 42.3755 | 5.1459 | 60.027 | 0 | 42.3708 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.3685 | 4.0719 | 60.0092 | 0
42.3929 | 23.489 | 59.9772 | 18.0003 | 42.3749 | 10.2659 | 59.9997 | 5.9997 | 42.3839 | 5.1458 | 60.0271 | 0 | 42.3791 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.3769 | 4.0719 | 60.0092 | 0
42.4013 | 23.489 | 59.9772 | 18.0003 | 42.3832 | 10.2659 | 59.9996 | 5.9997 | 42.3922 | 5.1458 | 60.0271 | 0 | 42.3875 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.3852 | 4.0727 | 60.0092 | 0
42.4096 | 23.489 | 59.9773 | 18.0003 | 42.3916 | 10.2659 | 59.9996 | 5.9997 | 42.4005 | 5.1458 | 60.0272 | 0 | 42.3958 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.3935 | 4.0727 | 60.0092 | 0
42.418 | 23.489 | 59.9773 | 18.0003 | 42.3999 | 10.2659 | 59.9995 | 5.9997 | 42.4089 | 5.1458 | 60.0272 | 0 | 42.4041 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.4018 | 4.0727 | 60.0092 | 0
42.4263 | 23.489 | 59.9773 | 18.0003 | 42.4082 | 10.2659 | 59.9995 | 5.9997 | 42.4172 | 5.1457 | 60.0273 | 0 | 42.4125 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.4102 | 4.0727 | 60.0093 | 0
42.4346 | 23.4889 | 59.9774 | 18.0003 | 42.4166 | 10.2671 | 59.9994 | 5.9997 | 42.4255 | 5.1457 | 60.0273 | 0 | 42.4208 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.4185 | 4.0728 | 60.0093 | 0
42.443 | 23.4889 | 59.9774 | 18.0003 | 42.4249 | 10.2671 | 59.9994 | 5.9997 | 42.4339 | 5.1457 | 60.0274 | 0 | 42.4291 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.4268 | 4.0728 | 60.0093 | 0
42.4513 | 23.489 | 59.9774 | 18.0003 | 42.4332 | 10.2671 | 59.9993 | 5.9997 | 42.4422 | 5.1457 | 60.0274 | 0 | 42.4375 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.4352 | 4.0728 | 60.0093 | 0
42.4596 | 23.489 | 59.9775 | 18.0003 | 42.4416 | 10.2671 | 59.9993 | 5.9997 | 42.4505 | 5.1457 | 60.0275 | 0 | 42.4458 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.4435 | 4.0728 | 60.0093 | 0
42.468 | 23.489 | 59.9775 | 18.0003 | 42.4499 | 10.2671 | 59.9992 | 5.9997 | 42.4588 | 5.1457 | 60.0275 | 0 | 42.4542 | 16.5049 | 59.9723 | 11.9995 | 42.4518 | 4.0727 | 60.0093 | 0
42.4763 | 23.489 | 59.9775 | 18.0003 | 42.4582 | 10.2671 | 59.9992 | 5.9997 | 42.4672 | 5.1457 | 60.0276 | 0 | 42.4625 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.4602 | 4.0727 | 60.0093 | 0
42.4847 | 23.3715 | 59.9776 | 18.0003 | 42.4666 | 10.2652 | 59.9991 | 5.9997 | 42.4755 | 5.1457 | 60.0276 | 0 | 42.4708 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.4685 | 4.0727 | 60.0094 | 0
42.493 | 23.3715 | 59.9776 | 18.0003 | 42.4749 | 10.2652 | 59.9991 | 5.9997 | 42.4838 | 5.1457 | 60.0277 | 0 | 42.4792 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.4768 | 4.0727 | 60.0094 | 0
42.5013 | 23.3715 | 59.9776 | 18.0003 | 42.4832 | 10.2652 | 59.999 | 5.9997 | 42.4922 | 5.1457 | 60.0277 | 0 | 42.4875 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.4851 | 4.0729 | 60.0094 | 0
42.5097 | 23.3715 | 59.9777 | 18.0003 | 42.4916 | 10.2652 | 59.999 | 5.9997 | 42.5005 | 5.1441 | 60.0278 | 0 | 42.4958 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.4935 | 4.0729 | 60.0094 | 0
42.518 | 23.3715 | 59.9777 | 18.0003 | 42.4999 | 10.2652 | 59.9989 | 5.9997 | 42.5088 | 5.1441 | 60.0278 | 0 | 42.5042 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.5018 | 3.9676 | 60.0094 | 0
42.5263 | 23.3715 | 59.9777 | 18.0003 | 42.5082 | 10.2652 | 59.9989 | 5.9997 | 42.5172 | 5.1434 | 60.0279 | 0 | 42.5125 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.5102 | 3.9676 | 60.0094 | 0
42.5347 | 23.3715 | 59.9778 | 18.0003 | 42.5166 | 10.2652 | 59.9988 | 5.9997 | 42.5255 | 5.1434 | 60.0279 | 0 | 42.5209 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.5185 | 3.968 | 60.0095 | 0
42.543 | 23.3715 | 59.9778 | 18.0003 | 42.5249 | 10.2652 | 59.9988 | 5.9997 | 42.5338 | 5.1434 | 60.028 | 0 | 42.5292 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.5268 | 3.968 | 60.0095 | 0
42.5513 | 23.3715 | 59.9778 | 18.0003 | 42.5332 | 10.2652 | 59.9987 | 5.9997 | 42.5421 | 5.1434 | 60.028 | 0 | 42.5375 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.5351 | 3.968 | 60.0095 | 0
42.5597 | 23.3715 | 59.9779 | 18.0003 | 42.5416 | 10.2652 | 59.9987 | 5.9997 | 42.5505 | 5.1434 | 60.0281 | 0 | 42.5459 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.5435 | 3.968 | 60.0095 | 0
42.568 | 23.3715 | 59.9779 | 18.0003 | 42.5499 | 10.2645 | 59.9986 | 5.9997 | 42.5588 | 5.1434 | 60.0281 | 0 | 42.5542 | 16.5049 | 59.9722 | 11.9995 | 42.5518 | 3.968 | 60.0095 | 0
42.5764 | 23.3715 | 59.9779 | 18.0003 | 42.5582 | 10.2645 | 59.9986 | 5.9997 | 42.5671 | 5.1434 | 60.0282 | 0 | 42.5626 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.5602 | 3.968 | 60.0095 | 0
42.5847 | 23.3692 | 59.978 | 18.0003 | 42.5666 | 10.2645 | 59.9985 | 5.9997 | 42.5755 | 5.1434 | 60.0282 | 0 | 42.5709 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.5685 | 3.968 | 60.0096 | 0
42.593 | 23.3692 | 59.978 | 18.0003 | 42.5749 | 10.2645 | 59.9985 | 5.9997 | 42.5838 | 5.144 | 60.0283 | 0 | 42.5792 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.5768 | 3.968 | 60.0096 | 0
42.6014 | 23.3704 | 59.978 | 18.0003 | 42.5832 | 10.2645 | 59.9984 | 5.9997 | 42.5921 | 5.144 | 60.0283 | 0 | 42.5876 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.5851 | 3.968 | 60.0096 | 0
42.6097 | 23.3704 | 59.9781 | 18.0003 | 42.5916 | 10.2645 | 59.9984 | 5.9997 | 42.6005 | 5.1453 | 60.0284 | 0 | 42.5959 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.5935 | 3.968 | 60.0096 | 0
42.618 | 23.3704 | 59.9781 | 18.0003 | 42.5999 | 10.2642 | 59.9983 | 5.9997 | 42.6088 | 5.1453 | 60.0284 | 0 | 42.6042 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.6018 | 3.9687 | 60.0096 | 0
42.6264 | 23.3704 | 59.9781 | 18.0003 | 42.6082 | 10.2642 | 59.9983 | 5.9997 | 42.6171 | 5.1453 | 60.0285 | 0 | 42.6126 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.6101 | 3.9687 | 60.0096 | 0
42.6347 | 23.3704 | 59.9782 | 18.0003 | 42.6166 | 10.2635 | 59.9982 | 5.9997 | 42.6254 | 5.1453 | 60.0285 | 0 | 42.6209 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.6184 | 3.9687 | 60.0097 | 0
42.643 | 23.3704 | 59.9782 | 18.0003 | 42.6249 | 10.2635 | 59.9982 | 5.9997 | 42.6338 | 5.1453 | 60.0286 | 0 | 42.6292 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.6268 | 3.9687 | 60.0097 | 0
42.6514 | 23.3704 | 59.9782 | 18.0003 | 42.6332 | 10.2635 | 59.9981 | 5.9997 | 42.6421 | 5.1453 | 60.0286 | 0 | 42.6376 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.6351 | 3.9687 | 60.0097 | 0
42.6597 | 23.3704 | 59.9783 | 18.0003 | 42.6416 | 10.2635 | 59.9981 | 5.9997 | 42.6504 | 5.1453 | 60.0287 | 0 | 42.6459 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.6435 | 3.9687 | 60.0097 | 0
42.6681 | 23.3704 | 59.9783 | 18.0003 | 42.6499 | 10.2628 | 59.998 | 5.9997 | 42.6588 | 5.1453 | 60.0287 | 0 | 42.6543 | 16.5049 | 59.9721 | 11.9995 | 42.6518 | 3.8511 | 60.0097 | 0
42.6764 | 23.3704 | 59.9783 | 18.0003 | 42.6582 | 10.2628 | 59.998 | 5.9997 | 42.6671 | 5.1459 | 60.0288 | 0 | 42.6626 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.6601 | 3.8511 | 60.0098 | 0
42.6847 | 23.3704 | 59.9784 | 18.0003 | 42.6666 | 10.2628 | 59.998 | 5.9997 | 42.6754 | 5.1459 | 60.0288 | 0 | 42.6709 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.6684 | 3.8511 | 60.0098 | 0
42.6931 | 23.3704 | 59.9784 | 18.0003 | 42.6749 | 10.2628 | 59.9979 | 5.9997 | 42.6837 | 5.1447 | 60.0289 | 0 | 42.6793 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.6768 | 3.8511 | 60.0098 | 0
42.7014 | 23.3704 | 59.9784 | 18.0003 | 42.6832 | 10.2628 | 59.9979 | 5.9997 | 42.6921 | 5.1447 | 60.0289 | 0 | 42.6876 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.6851 | 3.8511 | 60.0098 | 0
42.7097 | 23.3704 | 59.9785 | 18.0003 | 42.6916 | 10.2628 | 59.9979 | 5.9997 | 42.7004 | 5.1447 | 60.029 | 0 | 42.696 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.6935 | 3.8511 | 60.0098 | 0
42.7181 | 23.3704 | 59.9785 | 18.0003 | 42.6999 | 10.264 | 59.9979 | 5.9997 | 42.7087 | 5.1447 | 60.029 | 0 | 42.7043 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.7018 | 3.851 | 60.0098 | 0
42.7264 | 23.3704 | 59.9785 | 18.0003 | 42.7082 | 10.264 | 59.9978 | 5.9997 | 42.7171 | 5.1448 | 60.0291 | 0 | 42.7126 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.7101 | 3.851 | 60.0098 | 0
42.7347 | 23.3704 | 59.9786 | 18.0003 | 42.7166 | 10.264 | 59.9978 | 5.9997 | 42.7254 | 5.1448 | 60.0291 | 0 | 42.7209 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.7184 | 3.851 | 60.0099 | 0
42.7431 | 23.3704 | 59.9786 | 18.0003 | 42.7249 | 10.264 | 59.9978 | 5.9997 | 42.7337 | 5.1441 | 60.0292 | 0 | 42.7293 | 16.5049 | 59.972 | 11.9995 | 42.7268 | 3.851 | 60.0099 | 0
42.7514 | 23.3704 | 59.9786 | 18.0003 | 42.7332 | 10.2657 | 59.9978 | 5.9997 | 42.7421 | 5.1441 | 60.0292 | 0 | 42.7376 | 16.5049 | 59.9719 | 11.9995 | 42.7351 | 3.851 | 60.0099 | 0
42.7598 | 23.3704 | 59.9787 | 18.0003 | 42.7416 | 10.2657 | 59.9977 | 5.9997 | 42.7504 | 5.1441 | 60.0293 | 0 | 42.746 | 16.5049 | 59.9719 | 11.9995 | 42.7434 | 3.851 | 60.0099 | 0
42.7681 | 23.3704 | 59.9787 | 18.0003 | 42.7499 | 10.2667 | 59.9977 | 5.9997 | 42.7587 | 5.1441 | 60.0293 | 0 | 42.7543 | 16.5049 | 59.9719 | 11.9995 | 42.7517 | 3.8504 | 60.0099 | 0
42.7764 | 23.3704 | 59.9787 | 18.0003 | 42.7582 | 10.2667 | 59.9977 | 5.9997 | 42.767 | 5.1448 | 60.0294 | 0 | 42.7626 | 16.5049 | 59.9719 | 11.9995 | 42.7601 | 3.8504 | 60.0099 | 0
42.7848 | 23.3704 | 59.9788 | 18.0003 | 42.7666 | 10.2667 | 59.9977 | 5.9997 | 42.7754 | 5.1448 | 60.0294 | 0 | 42.771 | 16.5049 | 59.9719 | 11.9995 | 42.7684 | 3.85 | 60.01 | 0
42.7931 | 23.3704 | 59.9788 | 18.0003 | 42.7749 | 10.2667 | 59.9976 | 5.9997 | 42.7837 | 5.1455 | 60.0295 | 0 | 42.7793 | 16.5049 | 59.9719 | 11.9995 | 42.7768 | 3.85 | 60.01 | 0
42.8014 | 23.3704 | 59.9788 | 18.0003 | 42.7832 | 10.2667 | 59.9976 | 5.9997 | 42.792 | 5.1455 | 60.0295 | 0 | 42.7877 | 16.5049 | 59.9718 | 11.9995 | 42.7851 | 3.85 | 60.01 | 0
42.8098 | 23.3704 | 59.9789 | 18.0003 | 42.7916 | 10.2667 | 59.9976 | 5.9997 | 42.8004 | 5.1467 | 60.0296 | 0 | 42.796 | 16.5049 | 59.9718 | 11.9995 | 42.7934 | 3.85 | 60.01 | 0
42.8181 | 23.3704 | 59.9789 | 18.0003 | 42.7999 | 10.2667 | 59.9976 | 5.9997 | 42.8087 | 5.1467 | 60.0296 | 0 | 42.8043 | 16.5049 | 59.9718 | 11.9995 | 42.8017 | 3.85 | 60.01 | 0
42.8265 | 23.3704 | 59.9789 | 18.0003 | 42.8082 | 10.2667 | 59.9975 | 5.9997 | 42.817 | 5.1467 | 60.0297 | 0 | 42.8127 | 16.5049 | 59.9718 | 11.9995 | 42.8101 | 3.85 | 60.01 | 0
42.8348 | 23.3704 | 59.979 | 18.0003 | 42.8166 | 10.1718 | 59.9975 | 5.9997 | 42.8253 | 5.1467 | 60.0297 | 0 | 42.821 | 16.5049 | 59.9718 | 11.9995 | 42.8184 | 3.85 | 60.0101 | 0
42.8431 | 23.3704 | 59.979 | 18.0003 | 42.8249 | 10.1718 | 59.9975 | 5.9997 | 42.8337 | 5.1467 | 60.0298 | 0 | 42.8293 | 16.5049 | 59.9718 | 11.9995 | 42.8268 | 3.85 | 60.0101 | 0
42.8515 | 23.3704 | 59.979 | 18.0003 | 42.8332 | 10.1731 | 59.9975 | 5.9997 | 42.842 | 5.1467 | 60.0298 | 0 | 42.8377 | 16.5049 | 59.9717 | 11.9995 | 42.8351 | 3.8497 | 60.0101 | 0
42.8598 | 23.3704 | 59.9791 | 18.0003 | 42.8416 | 10.1731 | 59.9974 | 5.9997 | 42.8503 | 5.1463 | 60.0299 | 0 | 42.846 | 16.5049 | 59.9717 | 11.9995 | 42.8434 | 3.8497 | 60.0101 | 0
42.8681 | 23.3704 | 59.9791 | 18.0003 | 42.8499 | 10.1724 | 59.9974 | 5.9997 | 42.8587 | 5.1463 | 60.0299 | 0 | 42.8544 | 16.5049 | 59.9717 | 11.9995 | 42.8518 | 3.8497 | 60.0101 | 0
42.8765 | 23.3704 | 59.9791 | 18.0003 | 42.8582 | 10.1724 | 59.9974 | 5.9997 | 42.867 | 5.1463 | 60.03 | 0 | 42.8627 | 16.5049 | 59.9717 | 11.9995 | 42.8601 | 3.8497 | 60.0101 | 0
42.8848 | 23.3704 | 59.9792 | 18.0003 | 42.8666 | 10.1724 | 59.9974 | 5.9997 | 42.8753 | 5.1463 | 60.03 | 0 | 42.871 | 16.5049 | 59.9717 | 11.9995 | 42.8684 | 3.8497 | 60.0102 | 0
42.8931 | 23.3704 | 59.9792 | 18.0003 | 42.8749 | 10.1724 | 59.9973 | 5.9997 | 42.8836 | 5.1463 | 60.0301 | 0 | 42.8794 | 16.5049 | 59.9717 | 11.9995 | 42.8767 | 3.8497 | 60.0102 | 0
42.9015 | 23.3704 | 59.9792 | 18.0003 | 42.8832 | 10.1724 | 59.9973 | 5.9997 | 42.892 | 5.1463 | 60.0301 | 0 | 42.8877 | 16.5049 | 59.9716 | 11.9995 | 42.8851 | 3.8496 | 60.0102 | 0
42.9098 | 23.3704 | 59.9793 | 18.0003 | 42.8916 | 10.1724 | 59.9973 | 5.9997 | 42.9003 | 5.1463 | 60.0302 | 0 | 42.8961 | 16.5049 | 59.9716 | 11.9995 | 42.8934 | 3.8496 | 60.0102 | 0
42.9182 | 23.373 | 59.9793 | 18.0003 | 42.8999 | 10.1722 | 59.9973 | 5.9997 | 42.9086 | 5.1463 | 60.0302 | 0 | 42.9044 | 16.5049 | 59.9716 | 11.9995 | 42.9018 | 3.8498 | 60.0102 | 0
42.9265 | 23.373 | 59.9793 | 18.0003 | 42.9082 | 10.1722 | 59.9972 | 5.9997 | 42.9169 | 5.1463 | 60.0303 | 0 | 42.9127 | 16.5049 | 59.9716 | 11.9995 | 42.9101 | 3.8498 | 60.0103 | 0
42.9348 | 23.3739 | 59.9794 | 18.0003 | 42.9166 | 10.172 | 59.9972 | 5.9997 | 42.9253 | 5.1463 | 60.0303 | 0 | 42.9211 | 16.5049 | 59.9716 | 11.9995 | 42.9184 | 3.8498 | 60.0103 | 0
42.9432 | 23.3739 | 59.9794 | 18.0003 | 42.9249 | 10.172 | 59.9972 | 5.9997 | 42.9336 | 5.0164 | 60.0304 | 0 | 42.9294 | 16.5049 | 59.9716 | 11.9995 | 42.9267 | 3.8498 | 60.0103 | 0
42.9515 | 23.3739 | 59.9794 | 18.0003 | 42.9332 | 10.172 | 59.9972 | 5.9997 | 42.9419 | 5.0164 | 60.0304 | 0 | 42.9377 | 16.5049 | 59.9715 | 11.9995 | 42.9351 | 3.8498 | 60.0103 | 0
42.9598 | 23.3739 | 59.9795 | 18.0003 | 42.9416 | 10.172 | 59.9971 | 5.9997 | 42.9503 | 5.0154 | 60.0305 | 0 | 42.9461 | 16.5049 | 59.9715 | 11.9995 | 42.9434 | 3.8498 | 60.0103 | 0
42.9682 | 23.3739 | 59.9795 | 18.0003 | 42.9499 | 10.1712 | 59.9971 | 5.9997 | 42.9586 | 5.0154 | 60.0305 | 0 | 42.9544 | 16.5049 | 59.9715 | 11.9995 | 42.9518 | 3.8498 | 60.0103 | 0
42.9765 | 23.3739 | 59.9795 | 18.0003 | 42.9582 | 10.1712 | 59.9971 | 5.9997 | 42.9669 | 5.0155 | 60.0306 | 0 | 42.9627 | 16.5049 | 59.9715 | 11.9995 | 42.9601 | 3.8498 | 60.0103 | 0
42.9848 | 23.3739 | 59.9796 | 18.0003 | 42.9666 | 10.0917 | 59.9971 | 5.9997 | 42.9753 | 5.0155 | 60.0306 | 0 | 42.9711 | 16.5049 | 59.9715 | 11.9995 | 42.9684 | 3.8498 | 60.0104 | 0
42.9932 | 23.3739 | 59.9796 | 18.0003 | 42.9749 | 10.0917 | 59.997 | 5.9997 | 42.9836 | 5.0155 | 60.0307 | 0 | 42.9794 | 16.5049 | 59.9715 | 11.9995 | 42.9767 | 3.8498 | 60.0104 | 0
43.0015 | 23.3739 | 59.9796 | 18.0003 | 42.9832 | 10.0918 | 59.997 | 5.9997 | 42.9919 | 5.0155 | 60.0307 | 0 | 42.9878 | 16.5049 | 59.9714 | 11.9995 | 42.9851 | 3.8502 | 60.0104 | 0
43.0099 | 23.3739 | 59.9797 | 18.0003 | 42.9916 | 10.0918 | 59.997 | 5.9997 | 43.0002 | 5.0155 | 60.0308 | 0 | 42.9961 | 16.5049 | 59.9714 | 11.9995 | 42.9934 | 3.8502 | 60.0104 | 0
43.0182 | 23.3739 | 59.9797 | 18.0003 | 42.9999 | 10.0917 | 59.997 | 5.9997 | 43.0086 | 5.0155 | 60.0308 | 0 | 43.0044 | 16.5049 | 59.9714 | 11.9995 | 43.0017 | 3.8502 | 60.0104 | 0
43.0265 | 23.3739 | 59.9797 | 18.0003 | 43.0082 | 10.0917 | 59.9969 | 5.9997 | 43.0169 | 5.0155 | 60.0309 | 0 | 43.0128 | 16.5049 | 59.9714 | 11.9995 | 43.01 | 3.8502 | 60.0104 | 0
43.0349 | 23.3739 | 59.9798 | 18.0003 | 43.0166 | 10.0917 | 59.9969 | 5.9997 | 43.0252 | 5.0155 | 60.0309 | 0 | 43.0211 | 16.2973 | 59.9714 | 11.9995 | 43.0184 | 3.8496 | 60.0105 | 0
43.0432 | 23.3739 | 59.9798 | 18.0003 | 43.0249 | 10.0917 | 59.9969 | 5.9997 | 43.0336 | 5.0148 | 60.031 | 0 | 43.0294 | 16.2973 | 59.9714 | 11.9995 | 43.0267 | 3.8496 | 60.0105 | 0
43.0515 | 23.3739 | 59.9798 | 18.0003 | 43.0332 | 10.0917 | 59.9969 | 5.9997 | 43.0419 | 5.0148 | 60.031 | 0 | 43.0378 | 16.2973 | 59.9713 | 11.9995 | 43.0351 | 3.8496 | 60.0105 | 0
43.0599 | 23.3739 | 59.9799 | 18.0003 | 43.0416 | 10.0917 | 59.9968 | 5.9997 | 43.0502 | 5.0148 | 60.0311 | 0 | 43.0461 | 16.2973 | 59.9713 | 11.9995 | 43.0434 | 3.8496 | 60.0105 | 0
43.0682 | 23.3739 | 59.9799 | 18.0003 | 43.0499 | 10.091 | 59.9968 | 5.9997 | 43.0585 | 5.0148 | 60.0311 | 0 | 43.0544 | 16.2973 | 59.9713 | 11.9995 | 43.0517 | 3.8496 | 60.0105 | 0
43.0766 | 23.3739 | 59.9799 | 18.0003 | 43.0582 | 10.091 | 59.9968 | 5.9997 | 43.0669 | 5.0162 | 60.0312 | 0 | 43.0628 | 16.2973 | 59.9713 | 11.9995 | 43.06 | 3.8496 | 60.0105 | 0
43.0849 | 23.3739 | 59.98 | 18.0003 | 43.0666 | 10.091 | 59.9968 | 5.9997 | 43.0752 | 5.0162 | 60.0312 | 0 | 43.0711 | 16.2973 | 59.9713 | 11.9995 | 43.0684 | 3.8496 | 60.0106 | 0
43.0932 | 23.3739 | 59.98 | 18.0003 | 43.0749 | 10.091 | 59.9967 | 5.9997 | 43.0835 | 5.0162 | 60.0313 | 0 | 43.0795 | 16.2973 | 59.9713 | 11.9995 | 43.0767 | 3.8496 | 60.0106 | 0
43.1016 | 23.3739 | 59.98 | 18.0003 | 43.0832 | 10.0923 | 59.9967 | 5.9997 | 43.0919 | 5.0162 | 60.0313 | 0 | 43.0878 | 16.2973 | 59.9712 | 11.9995 | 43.0851 | 3.8494 | 60.0106 | 0
43.1099 | 23.3739 | 59.9801 | 18.0003 | 43.0916 | 10.0923 | 59.9967 | 5.9997 | 43.1002 | 5.0162 | 60.0314 | 0 | 43.0961 | 16.2973 | 59.9712 | 11.9995 | 43.0934 | 3.8494 | 60.0106 | 0
43.1182 | 23.3739 | 59.9801 | 18.0003 | 43.0999 | 10.0923 | 59.9967 | 5.9997 | 43.1085 | 5.0162 | 60.0314 | 0 | 43.1045 | 16.2973 | 59.9712 | 11.9995 | 43.1017 | 3.8494 | 60.0106 | 0
43.1266 | 23.3739 | 59.9801 | 18.0003 | 43.1082 | 10.0923 | 59.9966 | 5.9997 | 43.1168 | 5.0162 | 60.0315 | 0 | 43.1128 | 16.2973 | 59.9712 | 11.9995 | 43.11 | 3.8494 | 60.0106 | 0
43.1349 | 23.374 | 59.9802 | 18.0003 | 43.1166 | 10.0923 | 59.9966 | 5.9997 | 43.1252 | 5.0162 | 60.0315 | 0 | 43.1212 | 16.2985 | 59.9712 | 11.9995 | 43.1184 | 3.8494 | 60.0107 | 0
43.1432 | 23.374 | 59.9802 | 18.0003 | 43.1249 | 10.0923 | 59.9966 | 5.9997 | 43.1335 | 5.017 | 60.0316 | 0 | 43.1295 | 16.2985 | 59.9712 | 11.9995 | 43.1267 | 3.8494 | 60.0107 | 0
43.1516 | 23.3072 | 59.9802 | 18.0003 | 43.1332 | 10.0916 | 59.9966 | 5.9997 | 43.1418 | 5.017 | 60.0316 | 0 | 43.1378 | 16.2985 | 59.9711 | 11.9995 | 43.135 | 3.8494 | 60.0107 | 0
43.1599 | 23.3072 | 59.9803 | 18.0003 | 43.1416 | 10.0916 | 59.9965 | 5.9997 | 43.1501 | 5.017 | 60.0317 | 0 | 43.1462 | 16.2985 | 59.9711 | 11.9995 | 43.1433 | 3.8494 | 60.0107 | 0
43.1683 | 23.3072 | 59.9803 | 18.0003 | 43.1499 | 10.0923 | 59.9965 | 5.9997 | 43.1585 | 5.017 | 60.0317 | 0 | 43.1545 | 16.2985 | 59.9711 | 11.9995 | 43.1517 | 3.8494 | 60.0107 | 0
43.1766 | 23.3072 | 59.9803 | 18.0003 | 43.1582 | 10.0923 | 59.9965 | 5.9997 | 43.1668 | 5.017 | 60.0318 | 0 | 43.1628 | 16.2985 | 59.9711 | 11.9995 | 43.16 | 3.8494 | 60.0107 | 0
43.1849 | 23.3072 | 59.9804 | 18.0003 | 43.1666 | 10.0923 | 59.9965 | 5.9997 | 43.1751 | 5.017 | 60.0318 | 0 | 43.1712 | 16.2985 | 59.9711 | 11.9995 | 43.1684 | 3.8492 | 60.0108 | 0
43.1933 | 23.3072 | 59.9804 | 18.0003 | 43.1749 | 10.0923 | 59.9964 | 5.9997 | 43.1835 | 5.017 | 60.0319 | 0 | 43.1795 | 16.2985 | 59.9711 | 11.9995 | 43.1767 | 3.8492 | 60.0108 | 0
43.2016 | 23.3072 | 59.9804 | 18.0003 | 43.1832 | 10.0923 | 59.9964 | 5.9997 | 43.1918 | 5.017 | 60.0319 | 0 | 43.1879 | 16.2985 | 59.971 | 11.9995 | 43.185 | 3.8492 | 60.0108 | 0
43.2099 | 23.3072 | 59.9805 | 18.0003 | 43.1916 | 10.0923 | 59.9964 | 5.9997 | 43.2001 | 5.0163 | 60.032 | 0 | 43.1962 | 16.2985 | 59.971 | 11.9995 | 43.1933 | 3.8492 | 60.0108 | 0
43.2183 | 23.3072 | 59.9805 | 18.0003 | 43.1999 | 10.0158 | 59.9964 | 5.9997 | 43.2085 | 5.0163 | 60.032 | 0 | 43.2045 | 16.2985 | 59.971 | 11.9995 | 43.2017 | 3.8492 | 60.0108 | 0
43.2266 | 23.3072 | 59.9805 | 18.0003 | 43.2082 | 10.0158 | 59.9963 | 5.9997 | 43.2168 | 5.0163 | 60.0321 | 0 | 43.2129 | 16.2985 | 59.971 | 11.9995 | 43.21 | 3.8492 | 60.0108 | 0
43.2349 | 23.2116 | 59.9806 | 18.0003 | 43.2166 | 10.0168 | 59.9963 | 5.9997 | 43.2251 | 5.0163 | 60.0321 | 0 | 43.2212 | 16.3003 | 59.971 | 11.9995 | 43.2184 | 3.8492 | 60.0109 | 0
43.2433 | 23.2116 | 59.9806 | 18.0003 | 43.2249 | 10.0168 | 59.9963 | 5.9997 | 43.2334 | 5.0153 | 60.0322 | 0 | 43.2296 | 16.3003 | 59.971 | 11.9995 | 43.2267 | 3.8492 | 60.0109 | 0
43.2516 | 23.2109 | 59.9806 | 18.0003 | 43.2332 | 10.0167 | 59.9963 | 5.9997 | 43.2418 | 5.0153 | 60.0322 | 0 | 43.2379 | 16.3011 | 59.9709 | 11.9995 | 43.235 | 3.8492 | 60.0109 | 0
43.26 | 23.2109 | 59.9807 | 18.0003 | 43.2416 | 10.0167 | 59.9962 | 5.9997 | 43.2501 | 5.0153 | 60.0323 | 0 | 43.2462 | 16.3011 | 59.9709 | 11.9995 | 43.2433 | 3.8492 | 60.0109 | 0
43.2683 | 23.2135 | 59.9807 | 18.0003 | 43.2499 | 10.0167 | 59.9962 | 5.9997 | 43.2584 | 5.0153 | 60.0323 | 0 | 43.2545 | 16.3011 | 59.9709 | 11.9995 | 43.2517 | 3.8492 | 60.0109 | 0
43.2766 | 23.2135 | 59.9807 | 18.0003 | 43.2582 | 10.0167 | 59.9962 | 5.9997 | 43.2668 | 5.0146 | 60.0324 | 0 | 43.2629 | 16.3011 | 59.9709 | 11.9995 | 43.26 | 3.8492 | 60.0109 | 0
43.285 | 23.2135 | 59.9808 | 18.0003 | 43.2666 | 10.0167 | 59.9962 | 5.9997 | 43.2751 | 5.0146 | 60.0324 | 0 | 43.2712 | 16.3011 | 59.9709 | 11.9995 | 43.2683 | 3.8492 | 60.011 | 0
43.2933 | 23.2135 | 59.9808 | 18.0003 | 43.2749 | 10.0167 | 59.9961 | 5.9997 | 43.2834 | 5.0146 | 60.0325 | 0 | 43.2796 | 16.3011 | 59.9709 | 11.9995 | 43.2766 | 3.8492 | 60.011 | 0
43.3016 | 23.2135 | 59.9808 | 18.0003 | 43.2832 | 10.0167 | 59.9961 | 5.9997 | 43.2917 | 5.0146 | 60.0325 | 0 | 43.2879 | 16.3011 | 59.9708 | 11.9995 | 43.285 | 3.8492 | 60.011 | 0
43.31 | 23.2135 | 59.9809 | 18.0003 | 43.2916 | 10.0167 | 59.9961 | 5.9997 | 43.3001 | 5.0146 | 60.0326 | 0 | 43.2962 | 16.3011 | 59.9708 | 11.9995 | 43.2933 | 3.8492 | 60.011 | 0
43.3183 | 23.2166 | 59.9809 | 18.0003 | 43.2999 | 10.0174 | 59.9961 | 5.9997 | 43.3084 | 5.0146 | 60.0326 | 0 | 43.3046 | 16.3011 | 59.9708 | 11.9995 | 43.3017 | 3.8492 | 60.011 | 0
43.3267 | 23.2166 | 59.9809 | 18.0003 | 43.3082 | 10.0174 | 59.996 | 5.9997 | 43.3167 | 5.0146 | 60.0327 | 0 | 43.3129 | 16.3011 | 59.9708 | 11.9995 | 43.31 | 3.8492 | 60.0111 | 0
43.335 | 23.2166 | 59.981 | 18.0003 | 43.3166 | 10.0174 | 59.996 | 5.9997 | 43.3251 | 5.0146 | 60.0327 | 0 | 43.3213 | 16.3011 | 59.9708 | 11.9995 | 43.3183 | 3.8492 | 60.0111 | 0
43.3433 | 23.2166 | 59.981 | 18.0003 | 43.3249 | 10.0174 | 59.996 | 5.9997 | 43.3334 | 5.0146 | 60.0328 | 0 | 43.3296 | 16.3011 | 59.9708 | 11.9995 | 43.3266 | 3.8492 | 60.0111 | 0
43.3517 | 23.2166 | 59.981 | 18.0003 | 43.3332 | 10.0174 | 59.996 | 5.9997 | 43.3417 | 5.0146 | 60.0328 | 0 | 43.3379 | 16.3011 | 59.9707 | 11.9995 | 43.335 | 3.8498 | 60.0111 | 0
43.36 | 23.2166 | 59.9811 | 18.0003 | 43.3416 | 10.0174 | 59.9959 | 5.9997 | 43.35 | 5.0154 | 60.0329 | 0 | 43.3463 | 16.3011 | 59.9707 | 11.9995 | 43.3434 | 3.8498 | 60.0112 | 0
43.3683 | 23.2166 | 59.9811 | 18.0003 | 43.3499 | 10.0174 | 59.9959 | 5.9997 | 43.3584 | 5.0154 | 60.0329 | 0 | 43.3546 | 16.3011 | 59.9707 | 11.9995 | 43.3517 | 3.8498 | 60.0112 | 0
43.3767 | 23.2166 | 59.9811 | 18.0003 | 43.3582 | 10.0174 | 59.9959 | 5.9997 | 43.3667 | 5.0154 | 60.033 | 0 | 43.3629 | 16.3011 | 59.9707 | 11.9995 | 43.36 | 3.8498 | 60.0112 | 0
43.385 | 23.2166 | 59.9812 | 18.0003 | 43.3666 | 10.0176 | 59.9959 | 5.9997 | 43.375 | 5.0154 | 60.033 | 0 | 43.3713 | 16.3005 | 59.9707 | 11.9995 | 43.3683 | 3.8498 | 60.0112 | 0
43.3933 | 23.2166 | 59.9812 | 18.0003 | 43.3749 | 10.0176 | 59.9958 | 5.9997 | 43.3833 | 5.0154 | 60.033 | 0 | 43.3796 | 16.3005 | 59.9707 | 11.9995 | 43.3767 | 3.8498 | 60.0113 | 0
43.4017 | 23.2166 | 59.9812 | 18.0003 | 43.3832 | 10.0173 | 59.9958 | 5.9997 | 43.3917 | 5.0154 | 60.033 | 0 | 43.3879 | 16.3005 | 59.9706 | 11.9995 | 43.385 | 3.8498 | 60.0113 | 0
43.41 | 23.2166 | 59.9813 | 18.0003 | 43.3916 | 10.0173 | 59.9958 | 5.9997 | 43.4 | 5.0156 | 60.0331 | 0 | 43.3963 | 16.3005 | 59.9706 | 11.9995 | 43.3933 | 3.8498 | 60.0113 | 0
43.4183 | 23.2175 | 59.9813 | 18.0003 | 43.3999 | 10.0173 | 59.9958 | 5.9997 | 43.4083 | 5.0156 | 60.0331 | 0 | 43.4046 | 16.3005 | 59.9706 | 11.9995 | 43.4016 | 3.8498 | 60.0113 | 0
43.4267 | 23.2175 | 59.9813 | 18.0003 | 43.4082 | 10.0173 | 59.9957 | 5.9997 | 43.4167 | 5.0157 | 60.0331 | 0 | 43.413 | 16.3005 | 59.9706 | 11.9995 | 43.41 | 3.8498 | 60.0114 | 0
43.435 | 23.219 | 59.9814 | 18.0003 | 43.4166 | 10.0173 | 59.9957 | 5.9997 | 43.425 | 5.0157 | 60.0331 | 0 | 43.4213 | 16.2987 | 59.9706 | 11.9995 | 43.4183 | 3.8498 | 60.0114 | 0
43.4433 | 23.219 | 59.9814 | 18.0003 | 43.4249 | 10.0173 | 59.9957 | 5.9997 | 43.4333 | 5.0157 | 60.0331 | 0 | 43.4296 | 16.2987 | 59.9706 | 11.9995 | 43.4267 | 3.8498 | 60.0114 | 0
43.4517 | 23.219 | 59.9814 | 18.0003 | 43.4332 | 10.0163 | 59.9957 | 5.9997 | 43.4417 | 5.0157 | 60.0331 | 0 | 43.438 | 16.2987 | 59.9705 | 11.9995 | 43.435 | 3.7055 | 60.0114 | 0
43.46 | 23.219 | 59.9815 | 18.0003 | 43.4416 | 10.0163 | 59.9956 | 5.9997 | 43.45 | 5.0157 | 60.0332 | 0 | 43.4463 | 16.2987 | 59.9705 | 11.9995 | 43.4433 | 3.7055 | 60.0115 | 0
43.4683 | 23.2127 | 59.9815 | 18.0003 | 43.4499 | 10.016 | 59.9956 | 5.9997 | 43.4583 | 5.0157 | 60.0332 | 0 | 43.4547 | 16.2987 | 59.9705 | 11.9995 | 43.4516 | 3.7055 | 60.0115 | 0
43.4767 | 23.2127 | 59.9815 | 18.0003 | 43.4582 | 10.016 | 59.9956 | 5.9997 | 43.4666 | 5.0157 | 60.0332 | 0 | 43.463 | 16.2987 | 59.9705 | 11.9995 | 43.46 | 3.7055 | 60.0115 | 0
43.485 | 23.2127 | 59.9816 | 18.0003 | 43.4666 | 10.016 | 59.9956 | 5.9997 | 43.475 | 5.0157 | 60.0332 | 0 | 43.4713 | 16.2989 | 59.9705 | 11.9995 | 43.4683 | 3.7055 | 60.0115 | 0
43.4934 | 23.2127 | 59.9816 | 18.0003 | 43.4749 | 10.016 | 59.9955 | 5.9997 | 43.4833 | 5.0157 | 60.0332 | 0 | 43.4797 | 16.2989 | 59.9705 | 11.9995 | 43.4767 | 3.7055 | 60.0116 | 0
43.5017 | 23.2092 | 59.9816 | 18.0003 | 43.4832 | 10.0159 | 59.9955 | 5.9997 | 43.4916 | 5.0157 | 60.0332 | 0 | 43.488 | 16.3001 | 59.9704 | 11.9995 | 43.485 | 3.7055 | 60.0116 | 0
43.51 | 23.2092 | 59.9817 | 18.0003 | 43.4916 | 10.0159 | 59.9955 | 5.9997 | 43.5 | 5.0157 | 60.0333 | 0 | 43.4963 | 16.3001 | 59.9704 | 11.9995 | 43.4933 | 3.7055 | 60.0116 | 0
43.5184 | 23.2092 | 59.9817 | 18.0003 | 43.4999 | 10.016 | 59.9955 | 5.9997 | 43.5083 | 5.0157 | 60.0333 | 0 | 43.5047 | 16.3001 | 59.9704 | 11.9995 | 43.5016 | 3.7055 | 60.0116 | 0
43.5267 | 23.2092 | 59.9817 | 18.0003 | 43.5082 | 10.016 | 59.9954 | 5.9997 | 43.5166 | 5.015 | 60.0333 | 0 | 43.513 | 16.3001 | 59.9704 | 11.9995 | 43.51 | 3.7055 | 60.0117 | 0
43.535 | 23.2092 | 59.9818 | 18.0003 | 43.5166 | 10.016 | 59.9954 | 5.9997 | 43.5249 | 5.015 | 60.0333 | 0 | 43.5214 | 16.3001 | 59.9704 | 11.9995 | 43.5183 | 3.7055 | 60.0117 | 0
43.5434 | 23.2092 | 59.9818 | 18.0003 | 43.5249 | 10.016 | 59.9954 | 5.9997 | 43.5333 | 5.015 | 60.0333 | 0 | 43.5297 | 16.3001 | 59.9704 | 11.9995 | 43.5266 | 3.7055 | 60.0117 | 0
43.5517 | 23.2108 | 59.9818 | 18.0003 | 43.5332 | 10.0157 | 59.9954 | 5.9997 | 43.5416 | 5.015 | 60.0333 | 0 | 43.538 | 16.3001 | 59.9703 | 11.9995 | 43.5349 | 3.7058 | 60.0117 | 0
43.56 | 23.2108 | 59.9819 | 18.0003 | 43.5416 | 10.0157 | 59.9953 | 5.9997 | 43.5499 | 5.015 | 60.0334 | 0 | 43.5464 | 16.3001 | 59.9703 | 11.9995 | 43.5433 | 3.7058 | 60.0118 | 0
43.5684 | 23.2108 | 59.9819 | 18.0003 | 43.5499 | 10.017 | 59.9953 | 5.9997 | 43.5583 | 5.015 | 60.0334 | 0 | 43.5547 | 16.3001 | 59.9703 | 11.9995 | 43.5516 | 3.7058 | 60.0118 | 0
43.5767 | 23.2108 | 59.9819 | 18.0003 | 43.5582 | 10.017 | 59.9953 | 5.9997 | 43.5666 | 5.015 | 60.0334 | 0 | 43.563 | 16.3001 | 59.9703 | 11.9995 | 43.56 | 3.7058 | 60.0118 | 0
43.585 | 23.2108 | 59.982 | 18.0003 | 43.5666 | 10.0184 | 59.9953 | 5.9997 | 43.5749 | 5.015 | 60.0334 | 0 | 43.5714 | 16.3019 | 59.9703 | 11.9995 | 43.5683 | 3.7057 | 60.0118 | 0
43.5934 | 23.2108 | 59.982 | 18.0003 | 43.5749 | 10.0184 | 59.9952 | 5.9997 | 43.5832 | 5.015 | 60.0334 | 0 | 43.5797 | 16.3019 | 59.9703 | 11.9995 | 43.5766 | 3.7057 | 60.0119 | 0
43.6017 | 23.2117 | 59.9821 | 18.0003 | 43.5832 | 10.0184 | 59.9952 | 5.9997 | 43.5916 | 5.015 | 60.0334 | 0 | 43.588 | 16.3015 | 59.9702 | 11.9995 | 43.5849 | 3.7057 | 60.0119 | 0
43.61 | 23.2117 | 59.9822 | 18.0003 | 43.5916 | 10.0184 | 59.9952 | 5.9997 | 43.5999 | 5.015 | 60.0335 | 0 | 43.5964 | 16.3015 | 59.9702 | 11.9995 | 43.5933 | 3.7057 | 60.0119 | 0
43.6184 | 23.2117 | 59.9823 | 18.0003 | 43.5999 | 10.0188 | 59.9952 | 5.9997 | 43.6082 | 5.015 | 60.0335 | 0 | 43.6047 | 16.3033 | 59.9702 | 11.9995 | 43.6016 | 3.7057 | 60.0119 | 0
43.6267 | 23.2117 | 59.9825 | 18.0003 | 43.6082 | 10.0188 | 59.9951 | 5.9997 | 43.6165 | 5.015 | 60.0335 | 0 | 43.6131 | 16.3033 | 59.9702 | 11.9995 | 43.61 | 3.7057 | 60.012 | 0
43.6351 | 23.2159 | 59.9826 | 18.0003 | 43.6166 | 10.0188 | 59.9951 | 5.9997 | 43.6249 | 5.015 | 60.0335 | 0 | 43.6214 | 16.3033 | 59.9702 | 11.9995 | 43.6183 | 3.7057 | 60.012 | 0
43.6434 | 23.2159 | 59.9827 | 18.0003 | 43.6249 | 10.0188 | 59.9951 | 5.9997 | 43.6332 | 5.0146 | 60.0335 | 0 | 43.6297 | 16.3033 | 59.9702 | 11.9995 | 43.6266 | 3.7057 | 60.012 | 0
43.6517 | 23.2159 | 59.9828 | 18.0003 | 43.6332 | 10.0174 | 59.9951 | 5.9997 | 43.6415 | 5.0146 | 60.0335 | 0 | 43.6381 | 16.3033 | 59.9701 | 11.9995 | 43.6349 | 3.7057 | 60.012 | 0
43.6601 | 23.2159 | 59.9829 | 18.0003 | 43.6416 | 10.0174 | 59.995 | 5.9997 | 43.6499 | 5.0146 | 60.0336 | 0 | 43.6464 | 16.3033 | 59.9701 | 11.9995 | 43.6433 | 3.7057 | 60.0121 | 0
43.6684 | 23.221 | 59.983 | 18.0003 | 43.6499 | 10.0174 | 59.995 | 5.9997 | 43.6582 | 5.0146 | 60.0336 | 0 | 43.6548 | 16.3033 | 59.9701 | 11.9995 | 43.6516 | 3.7057 | 60.0121 | 0
43.6767 | 23.221 | 59.9832 | 18.0003 | 43.6582 | 10.0174 | 59.995 | 5.9997 | 43.6665 | 5.0146 | 60.0336 | 0 | 43.6631 | 16.3033 | 59.9701 | 11.9995 | 43.6599 | 3.7057 | 60.0121 | 0
43.6851 | 22.9894 | 59.9833 | 18.0003 | 43.6666 | 10.017 | 59.9949 | 5.9997 | 43.6749 | 5.0146 | 60.0336 | 0 | 43.6714 | 16.3033 | 59.9701 | 11.9995 | 43.6682 | 3.7057 | 60.0121 | 0
43.6934 | 22.9894 | 59.9834 | 18.0003 | 43.6749 | 10.017 | 59.9949 | 5.9997 | 43.6832 | 5.0146 | 60.0336 | 0 | 43.6798 | 16.3033 | 59.9701 | 11.9995 | 43.6766 | 3.7057 | 60.0122 | 0
43.7017 | 22.9894 | 59.9835 | 18.0003 | 43.6832 | 9.918 | 59.9948 | 5.9997 | 43.6915 | 5.0146 | 60.0336 | 0 | 43.6881 | 16.3026 | 59.97 | 11.9995 | 43.6849 | 3.7057 | 60.0122 | 0
43.7101 | 22.9894 | 59.9836 | 18.0003 | 43.6916 | 9.918 | 59.9948 | 5.9997 | 43.6998 | 5.0146 | 60.0337 | 0 | 43.6964 | 16.3026 | 59.97 | 11.9995 | 43.6933 | 3.7057 | 60.0122 | 0
43.7184 | 22.9894 | 59.9837 | 18.0003 | 43.6999 | 9.918 | 59.9947 | 5.9997 | 43.7082 | 5.0146 | 60.0337 | 0 | 43.7048 | 16.3026 | 59.97 | 11.9995 | 43.7016 | 3.7057 | 60.0122 | 0
43.7267 | 22.9894 | 59.9839 | 18.0003 | 43.7082 | 9.918 | 59.9947 | 5.9997 | 43.7165 | 5.0155 | 60.0337 | 0 | 43.7131 | 16.3026 | 59.97 | 11.9995 | 43.7099 | 3.7057 | 60.0123 | 0
43.7351 | 22.9894 | 59.984 | 18.0003 | 43.7166 | 9.9182 | 59.9946 | 5.9997 | 43.7248 | 5.0155 | 60.0337 | 0 | 43.7215 | 16.3003 | 59.97 | 11.9995 | 43.7182 | 3.7057 | 60.0123 | 0
43.7434 | 22.9894 | 59.9841 | 18.0003 | 43.7249 | 9.9182 | 59.9946 | 5.9997 | 43.7332 | 5.0155 | 60.0337 | 0 | 43.7298 | 16.3003 | 59.9699 | 11.9995 | 43.7266 | 3.7057 | 60.0123 | 0
43.7517 | 22.9894 | 59.9842 | 18.0003 | 43.7332 | 9.9182 | 59.9945 | 5.9997 | 43.7415 | 5.0155 | 60.0337 | 0 | 43.7381 | 16.3003 | 59.9699 | 11.9995 | 43.7349 | 3.7057 | 60.0123 | 0
43.7601 | 22.9894 | 59.9843 | 18.0003 | 43.7416 | 9.9182 | 59.9945 | 5.9997 | 43.7498 | 5.0155 | 60.0338 | 0 | 43.7465 | 16.3003 | 59.9699 | 11.9995 | 43.7433 | 3.7057 | 60.0124 | 0
43.7684 | 22.9894 | 59.9845 | 18.0003 | 43.7499 | 9.9182 | 59.9944 | 5.9997 | 43.7581 | 5.0155 | 60.0338 | 0 | 43.7548 | 16.3003 | 59.9699 | 11.9995 | 43.7516 | 3.7057 | 60.0124 | 0
43.7768 | 22.9894 | 59.9846 | 18.0003 | 43.7582 | 9.9182 | 59.9944 | 5.9997 | 43.7665 | 5.0155 | 60.0338 | 0 | 43.7632 | 16.3003 | 59.9698 | 11.9995 | 43.7599 | 3.7057 | 60.0124 | 0
43.7851 | 22.9894 | 59.9847 | 18.0003 | 43.7666 | 9.9182 | 59.9943 | 5.9997 | 43.7748 | 5.0155 | 60.0338 | 0 | 43.7715 | 16.3003 | 59.9698 | 11.9995 | 43.7682 | 3.7057 | 60.0124 | 0
43.7934 | 22.9894 | 59.9848 | 18.0003 | 43.7749 | 9.9182 | 59.9943 | 5.9997 | 43.7831 | 4.9143 | 60.0338 | 0 | 43.7798 | 16.3003 | 59.9698 | 11.9995 | 43.7766 | 3.7057 | 60.0125 | 0
43.8018 | 22.9894 | 59.9849 | 18.0003 | 43.7832 | 9.9182 | 59.9942 | 5.9997 | 43.7915 | 4.9143 | 60.0338 | 0 | 43.7881 | 16.3003 | 59.9698 | 11.9995 | 43.7849 | 3.7057 | 60.0125 | 0
43.8101 | 22.9894 | 59.985 | 18.0003 | 43.7916 | 9.9182 | 59.9942 | 5.9997 | 43.7998 | 4.9143 | 60.0339 | 0 | 43.7965 | 16.3003 | 59.9697 | 11.9995 | 43.7932 | 3.7057 | 60.0125 | 0
43.8184 | 22.9894 | 59.9851 | 18.0003 | 43.7999 | 9.9182 | 59.9941 | 5.9997 | 43.8081 | 4.9143 | 60.0339 | 0 | 43.8048 | 16.2997 | 59.9697 | 11.9995 | 43.8015 | 3.7057 | 60.0125 | 0
43.8268 | 22.9894 | 59.9853 | 18.0003 | 43.8082 | 9.9182 | 59.9941 | 5.9997 | 43.8164 | 4.9143 | 60.0339 | 0 | 43.8132 | 16.2997 | 59.9697 | 11.9995 | 43.8099 | 3.7057 | 60.0126 | 0
43.8351 | 22.9894 | 59.9854 | 18.0003 | 43.8166 | 9.9182 | 59.994 | 5.9997 | 43.8248 | 4.9143 | 60.0339 | 0 | 43.8215 | 16.2983 | 59.9697 | 11.9995 | 43.8182 | 3.7054 | 60.0126 | 0
43.8434 | 22.9894 | 59.9855 | 18.0003 | 43.8249 | 9.9182 | 59.994 | 5.9997 | 43.8331 | 4.9144 | 60.0339 | 0 | 43.8298 | 16.2983 | 59.9696 | 11.9995 | 43.8266 | 3.7054 | 60.0126 | 0
43.8518 | 22.9894 | 59.9856 | 18.0003 | 43.8333 | 9.9189 | 59.9939 | 5.9997 | 43.8414 | 4.9144 | 60.0339 | 0 | 43.8382 | 16.2983 | 59.9696 | 11.9995 | 43.8349 | 3.7054 | 60.0126 | 0
43.8601 | 22.9894 | 59.9857 | 18.0003 | 43.8416 | 9.9189 | 59.9939 | 5.9997 | 43.8498 | 4.9144 | 60.034 | 0 | 43.8465 | 16.2983 | 59.9696 | 11.9995 | 43.8432 | 3.7054 | 60.0127 | 0
43.8685 | 22.9894 | 59.9859 | 18.0003 | 43.8499 | 9.9179 | 59.9938 | 5.9997 | 43.8581 | 4.9144 | 60.034 | 0 | 43.8549 | 16.1807 | 59.9696 | 11.9995 | 43.8516 | 3.7054 | 60.0127 | 0
43.8768 | 22.9894 | 59.986 | 18.0003 | 43.8583 | 9.9179 | 59.9938 | 5.9997 | 43.8664 | 4.9145 | 60.034 | 0 | 43.8632 | 16.1807 | 59.9695 | 11.9995 | 43.8599 | 3.7054 | 60.0127 | 0
43.8851 | 22.9894 | 59.9861 | 18.0003 | 43.8666 | 9.9179 | 59.9937 | 5.9997 | 43.8747 | 4.9145 | 60.034 | 0 | 43.8715 | 16.1807 | 59.9695 | 11.9995 | 43.8683 | 3.7054 | 60.0127 | 0
43.8935 | 22.9894 | 59.9862 | 18.0003 | 43.8749 | 9.9179 | 59.9937 | 5.9997 | 43.8831 | 4.9145 | 60.034 | 0 | 43.8799 | 16.1807 | 59.9695 | 11.9995 | 43.8766 | 3.7054 | 60.0128 | 0
43.9018 | 22.993 | 59.9863 | 18.0003 | 43.8833 | 9.9179 | 59.9936 | 5.9997 | 43.8914 | 4.9145 | 60.034 | 0 | 43.8882 | 16.1807 | 59.9695 | 11.9995 | 43.8849 | 3.6006 | 60.0128 | 0
43.9101 | 22.993 | 59.9864 | 18.0003 | 43.8916 | 9.9179 | 59.9936 | 5.9997 | 43.8997 | 4.9145 | 60.0341 | 0 | 43.8965 | 16.1807 | 59.9694 | 11.9995 | 43.8932 | 3.6006 | 60.0128 | 0
43.9185 | 22.9923 | 59.9865 | 18.0003 | 43.8999 | 9.9179 | 59.9935 | 5.9997 | 43.9081 | 4.9145 | 60.0341 | 0 | 43.9049 | 16.1818 | 59.9694 | 11.9995 | 43.9016 | 3.6006 | 60.0128 | 0
43.9268 | 22.9923 | 59.9867 | 18.0003 | 43.9083 | 9.9179 | 59.9935 | 5.9997 | 43.9164 | 4.9145 | 60.0341 | 0 | 43.9132 | 16.1818 | 59.9694 | 11.9995 | 43.9099 | 3.6006 | 60.0129 | 0
43.9351 | 22.9963 | 59.9868 | 18.0003 | 43.9166 | 9.9179 | 59.9934 | 5.9997 | 43.9247 | 4.9145 | 60.0341 | 0 | 43.9215 | 16.1818 | 59.9694 | 11.9995 | 43.9182 | 3.6006 | 60.0129 | 0
43.9435 | 22.9963 | 59.9869 | 18.0003 | 43.9249 | 9.9179 | 59.9934 | 5.9997 | 43.933 | 4.9145 | 60.0341 | 0 | 43.9299 | 16.1818 | 59.9693 | 11.9995 | 43.9265 | 3.6006 | 60.0129 | 0
43.9518 | 22.9963 | 59.987 | 18.0003 | 43.9333 | 9.9179 | 59.9933 | 5.9997 | 43.9414 | 4.9145 | 60.0341 | 0 | 43.9382 | 16.1818 | 59.9693 | 11.9995 | 43.9349 | 3.6006 | 60.0129 | 0
43.9601 | 22.9963 | 59.9871 | 18.0003 | 43.9416 | 9.9179 | 59.9933 | 5.9997 | 43.9497 | 4.9145 | 60.0342 | 0 | 43.9466 | 16.1818 | 59.9693 | 11.9995 | 43.9432 | 3.6006 | 60.013 | 0
43.9685 | 22.9963 | 59.9873 | 18.0003 | 43.9499 | 9.9176 | 59.9932 | 5.9997 | 43.958 | 4.9145 | 60.0342 | 0 | 43.9549 | 16.1828 | 59.9693 | 11.9995 | 43.9516 | 3.6006 | 60.013 | 0
43.9768 | 22.9963 | 59.9874 | 18.0003 | 43.9583 | 9.9176 | 59.9932 | 5.9997 | 43.9664 | 4.9145 | 60.0342 | 0 | 43.9632 | 16.1828 | 59.9692 | 11.9995 | 43.9599 | 3.6006 | 60.013 | 0
43.9851 | 23.0011 | 59.9875 | 18.0003 | 43.9666 | 9.9176 | 59.9931 | 5.9997 | 43.9747 | 4.9145 | 60.0342 | 0 | 43.9716 | 16.1828 | 59.9692 | 11.9995 | 43.9682 | 3.6006 | 60.013 | 0
43.9935 | 23.0011 | 59.9876 | 18.0003 | 43.9749 | 9.9176 | 59.9931 | 5.9997 | 43.983 | 4.9145 | 60.0342 | 0 | 43.9799 | 16.1828 | 59.9692 | 11.9995 | 43.9765 | 3.6006 | 60.0131 | 0
44.0018 | 23.0065 | 59.9877 | 18.0003 | 43.9833 | 9.9176 | 59.993 | 5.9997 | 43.9913 | 4.9145 | 60.0342 | 0 | 43.9883 | 16.1843 | 59.9692 | 11.9995 | 43.9849 | 3.6006 | 60.0131 | 0
44.0102 | 23.0065 | 59.9878 | 18.0003 | 43.9916 | 9.9176 | 59.993 | 5.9997 | 43.9997 | 4.9145 | 60.0343 | 0 | 43.9966 | 16.1843 | 59.9691 | 11.9995 | 43.9932 | 3.6006 | 60.0131 | 0
44.0185 | 23.0065 | 59.9879 | 18.0003 | 43.9999 | 9.9176 | 59.9929 | 5.9997 | 44.008 | 4.9145 | 60.0343 | 0 | 44.0049 | 16.1864 | 59.9691 | 11.9995 | 44.0016 | 3.6006 | 60.0131 | 0
44.0268 | 23.0065 | 59.9881 | 18.0003 | 44.0083 | 9.9176 | 59.9929 | 5.9997 | 44.0163 | 4.9145 | 60.0343 | 0 | 44.0133 | 16.1864 | 59.9691 | 11.9995 | 44.0099 | 3.6006 | 60.0132 | 0
44.0352 | 23.0065 | 59.9882 | 18.0003 | 44.0166 | 9.9176 | 59.9928 | 5.9997 | 44.0247 | 4.9145 | 60.0343 | 0 | 44.0216 | 16.1864 | 59.9691 | 11.9995 | 44.0182 | 3.6006 | 60.0132 | 0
44.0435 | 23.0065 | 59.9883 | 18.0003 | 44.0249 | 9.9176 | 59.9928 | 5.9997 | 44.033 | 4.9141 | 60.0343 | 0 | 44.0299 | 16.1864 | 59.969 | 11.9995 | 44.0265 | 3.6006 | 60.0132 | 0
44.0518 | 23.0065 | 59.9884 | 18.0003 | 44.0333 | 9.9176 | 59.9927 | 5.9997 | 44.0413 | 4.9141 | 60.0343 | 0 | 44.0383 | 16.1864 | 59.969 | 11.9995 | 44.0349 | 3.6006 | 60.0132 | 0
44.0602 | 23.0065 | 59.9885 | 18.0003 | 44.0416 | 9.9176 | 59.9927 | 5.9997 | 44.0496 | 4.9141 | 60.0344 | 0 | 44.0466 | 16.1864 | 59.969 | 11.9995 | 44.0432 | 3.6006 | 60.0133 | 0
44.0685 | 23.0065 | 59.9887 | 18.0003 | 44.0499 | 9.9176 | 59.9926 | 5.9997 | 44.058 | 4.9141 | 60.0344 | 0 | 44.055 | 16.1866 | 59.969 | 11.9995 | 44.0515 | 3.6006 | 60.0133 | 0
44.0768 | 23.0065 | 59.9888 | 18.0003 | 44.0583 | 9.9176 | 59.9926 | 5.9997 | 44.0663 | 4.9141 | 60.0344 | 0 | 44.0633 | 16.1866 | 59.9689 | 11.9995 | 44.0598 | 3.6006 | 60.0133 | 0
44.0852 | 23.0065 | 59.9889 | 18.0003 | 44.0666 | 9.8522 | 59.9925 | 5.9997 | 44.0746 | 4.9141 | 60.0344 | 0 | 44.0716 | 16.1858 | 59.9689 | 11.9995 | 44.0682 | 3.6006 | 60.0133 | 0
44.0935 | 23.0065 | 59.989 | 18.0003 | 44.0749 | 9.8522 | 59.9925 | 5.9997 | 44.083 | 4.9141 | 60.0344 | 0 | 44.08 | 16.1858 | 59.9689 | 11.9995 | 44.0765 | 3.6006 | 60.0134 | 0
44.1018 | 23.0065 | 59.9891 | 18.0003 | 44.0833 | 9.8522 | 59.9924 | 5.9997 | 44.0913 | 4.9141 | 60.0344 | 0 | 44.0883 | 16.0852 | 59.9689 | 11.9995 | 44.0849 | 3.6006 | 60.0134 | 0
44.1102 | 23.0065 | 59.9892 | 18.0003 | 44.0916 | 9.8522 | 59.9924 | 5.9997 | 44.0996 | 4.9141 | 60.0345 | 0 | 44.0966 | 16.0852 | 59.9688 | 11.9995 | 44.0932 | 3.6006 | 60.0134 | 0
44.1185 | 23.005 | 59.9893 | 18.0003 | 44.0999 | 9.8532 | 59.9923 | 5.9997 | 44.1079 | 4.9141 | 60.0345 | 0 | 44.105 | 16.0852 | 59.9688 | 11.9995 | 44.1015 | 3.6006 | 60.0134 | 0
44.1268 | 23.005 | 59.9895 | 18.0003 | 44.1083 | 9.8532 | 59.9923 | 5.9997 | 44.1163 | 4.9141 | 60.0345 | 0 | 44.1133 | 16.0852 | 59.9688 | 11.9995 | 44.1098 | 3.6006 | 60.0135 | 0
44.1352 | 23.005 | 59.9896 | 18.0003 | 44.1166 | 9.8532 | 59.9922 | 5.9997 | 44.1246 | 4.9141 | 60.0345 | 0 | 44.1216 | 16.0852 | 59.9688 | 11.9995 | 44.1182 | 3.6006 | 60.0135 | 0
44.1435 | 23.005 | 59.9897 | 18.0003 | 44.1249 | 9.8532 | 59.9922 | 5.9997 | 44.1329 | 4.9136 | 60.0345 | 0 | 44.13 | 16.0852 | 59.9687 | 11.9995 | 44.1265 | 3.6006 | 60.0135 | 0
44.1518 | 23.005 | 59.9898 | 18.0003 | 44.1333 | 9.8532 | 59.9921 | 5.9997 | 44.1413 | 4.9136 | 60.0345 | 0 | 44.1383 | 16.0852 | 59.9687 | 11.9995 | 44.1349 | 3.6006 | 60.0135 | 0
44.1602 | 23.005 | 59.9899 | 18.0003 | 44.1416 | 9.8532 | 59.9921 | 5.9997 | 44.1496 | 4.9136 | 60.0346 | 0 | 44.1467 | 16.0852 | 59.9687 | 11.9995 | 44.1432 | 3.6006 | 60.0136 | 0
44.1685 | 23.005 | 59.9901 | 18.0003 | 44.1499 | 9.8532 | 59.992 | 5.9997 | 44.1579 | 4.9136 | 60.0346 | 0 | 44.155 | 16.0841 | 59.9687 | 11.9995 | 44.1515 | 3.6006 | 60.0136 | 0
44.1768 | 23.005 | 59.9902 | 18.0003 | 44.1583 | 9.8532 | 59.992 | 5.9997 | 44.1662 | 4.7942 | 60.0346 | 0 | 44.1633 | 16.0841 | 59.9686 | 11.9995 | 44.1598 | 3.6006 | 60.0136 | 0
44.1852 | 23.005 | 59.9903 | 18.0003 | 44.1666 | 9.8532 | 59.9919 | 5.9997 | 44.1746 | 4.7942 | 60.0346 | 0 | 44.1717 | 16.081 | 59.9686 | 11.9995 | 44.1682 | 3.6006 | 60.0136 | 0
44.1935 | 23.005 | 59.9904 | 18.0003 | 44.1749 | 9.8532 | 59.9919 | 5.9997 | 44.1829 | 4.7942 | 60.0346 | 0 | 44.18 | 16.081 | 59.9686 | 11.9995 | 44.1765 | 3.6006 | 60.0137 | 0
44.2018 | 22.9297 | 59.9905 | 18.0003 | 44.1833 | 9.8532 | 59.9918 | 5.9997 | 44.1912 | 4.7942 | 60.0346 | 0 | 44.1884 | 16.081 | 59.9686 | 11.9995 | 44.1848 | 3.6006 | 60.0137 | 0
44.2102 | 22.9297 | 59.9906 | 18.0003 | 44.1916 | 9.8532 | 59.9918 | 5.9997 | 44.1996 | 4.7942 | 60.0347 | 0 | 44.1967 | 16.081 | 59.9685 | 11.9995 | 44.1931 | 3.6006 | 60.0137 | 0
44.2185 | 22.9297 | 59.9907 | 18.0003 | 44.2 | 9.8532 | 59.9917 | 5.9997 | 44.2079 | 4.7942 | 60.0347 | 0 | 44.205 | 15.9863 | 59.9685 | 11.9995 | 44.2015 | 3.6006 | 60.0137 | 0
44.2268 | 22.9297 | 59.9909 | 18.0003 | 44.2083 | 9.8532 | 59.9917 | 5.9997 | 44.2162 | 4.7942 | 60.0347 | 0 | 44.2133 | 15.9863 | 59.9685 | 11.9995 | 44.2098 | 3.6006 | 60.0138 | 0
44.2352 | 22.9297 | 59.991 | 18.0003 | 44.2166 | 9.8532 | 59.9916 | 5.9997 | 44.2245 | 4.7942 | 60.0347 | 0 | 44.2217 | 15.9863 | 59.9685 | 11.9995 | 44.2182 | 3.6006 | 60.0138 | 0
44.2435 | 22.9297 | 59.9911 | 18.0003 | 44.225 | 9.8532 | 59.9916 | 5.9997 | 44.2329 | 4.7938 | 60.0347 | 0 | 44.23 | 15.9863 | 59.9684 | 11.9995 | 44.2265 | 3.6006 | 60.0138 | 0
44.2519 | 22.9273 | 59.9912 | 18.0003 | 44.2333 | 9.8062 | 59.9915 | 5.9997 | 44.2412 | 4.7938 | 60.0347 | 0 | 44.2384 | 15.9857 | 59.9684 | 11.9995 | 44.2348 | 3.6006 | 60.0138 | 0
44.2602 | 22.9273 | 59.9913 | 18.0003 | 44.2416 | 9.8062 | 59.9915 | 5.9997 | 44.2495 | 4.7938 | 60.0348 | 0 | 44.2467 | 15.9857 | 59.9684 | 11.9995 | 44.2431 | 3.6006 | 60.0139 | 0
44.2685 | 22.9262 | 59.9915 | 18.0003 | 44.25 | 9.8062 | 59.9914 | 5.9997 | 44.2579 | 4.7938 | 60.0348 | 0 | 44.255 | 15.9855 | 59.9684 | 11.9995 | 44.2515 | 3.6006 | 60.0139 | 0
44.2769 | 22.9262 | 59.9916 | 18.0003 | 44.2583 | 9.8062 | 59.9914 | 5.9997 | 44.2662 | 4.7938 | 60.0348 | 0 | 44.2634 | 15.9855 | 59.9683 | 11.9995 | 44.2598 | 3.6006 | 60.0139 | 0
44.2852 | 22.9261 | 59.9917 | 18.0003 | 44.2666 | 9.8062 | 59.9913 | 5.9997 | 44.2745 | 4.7938 | 60.0348 | 0 | 44.2717 | 15.9847 | 59.9683 | 11.9995 | 44.2682 | 3.6006 | 60.0139 | 0
44.2935 | 22.9261 | 59.9918 | 18.0003 | 44.275 | 9.8062 | 59.9913 | 5.9997 | 44.2828 | 4.794 | 60.0348 | 0 | 44.2801 | 15.9847 | 59.9683 | 11.9995 | 44.2765 | 3.6006 | 60.014 | 0
44.3019 | 22.9261 | 59.9919 | 18.0003 | 44.2833 | 9.808 | 59.9912 | 5.9997 | 44.2912 | 4.794 | 60.0348 | 0 | 44.2884 | 15.9847 | 59.9683 | 11.9995 | 44.2848 | 3.6006 | 60.014 | 0
44.3102 | 22.9261 | 59.992 | 18.0003 | 44.2916 | 9.808 | 59.9912 | 5.9997 | 44.2995 | 4.794 | 60.0349 | 0 | 44.2967 | 15.9847 | 59.9682 | 11.9995 | 44.2931 | 3.6006 | 60.014 | 0
44.3185 | 22.9261 | 59.9921 | 18.0003 | 44.3 | 9.8076 | 59.9911 | 5.9997 | 44.3078 | 4.794 | 60.0349 | 0 | 44.3051 | 15.9865 | 59.9682 | 11.9995 | 44.3015 | 3.6006 | 60.014 | 0
44.3269 | 22.9261 | 59.9923 | 18.0003 | 44.3083 | 9.8076 | 59.9911 | 5.9997 | 44.3162 | 4.794 | 60.0349 | 0 | 44.3134 | 15.9865 | 59.9682 | 11.9995 | 44.3098 | 3.6006 | 60.014 | 0
44.3352 | 22.9261 | 59.9924 | 18.0003 | 44.3166 | 9.8076 | 59.991 | 5.9997 | 44.3245 | 4.794 | 60.0349 | 0 | 44.3217 | 15.9865 | 59.9682 | 11.9995 | 44.3181 | 3.6006 | 60.0141 | 0
44.3435 | 22.9261 | 59.9925 | 18.0003 | 44.325 | 9.8076 | 59.991 | 5.9997 | 44.3328 | 4.794 | 60.0349 | 0 | 44.3301 | 15.9865 | 59.9681 | 11.9995 | 44.3264 | 3.6006 | 60.0141 | 0
44.3519 | 22.9261 | 59.9926 | 18.0003 | 44.3333 | 9.8076 | 59.9909 | 5.9997 | 44.3411 | 4.794 | 60.0349 | 0 | 44.3384 | 15.9861 | 59.9681 | 11.9995 | 44.3348 | 3.6006 | 60.0141 | 0
44.3602 | 22.9261 | 59.9927 | 18.0003 | 44.3416 | 9.8076 | 59.9909 | 5.9997 | 44.3495 | 4.794 | 60.035 | 0 | 44.3468 | 15.9861 | 59.9681 | 11.9995 | 44.3432 | 3.6006 | 60.0141 | 0
44.3685 | 22.9261 | 59.9929 | 18.0003 | 44.35 | 9.8079 | 59.9908 | 5.9997 | 44.3578 | 4.794 | 60.035 | 0 | 44.3551 | 15.9861 | 59.9681 | 11.9995 | 44.3515 | 3.6006 | 60.0141 | 0
44.3769 | 22.9261 | 59.993 | 18.0003 | 44.3583 | 9.8079 | 59.9908 | 5.9997 | 44.3661 | 4.7942 | 60.035 | 0 | 44.3634 | 15.9861 | 59.968 | 11.9995 | 44.3598 | 3.6006 | 60.0141 | 0
44.3852 | 22.9261 | 59.9931 | 18.0003 | 44.3666 | 9.8079 | 59.9907 | 5.9997 | 44.3745 | 4.7942 | 60.035 | 0 | 44.3718 | 15.9867 | 59.968 | 11.9995 | 44.3681 | 3.6006 | 60.0142 | 0
44.3935 | 22.9261 | 59.9932 | 18.0003 | 44.375 | 9.8079 | 59.9907 | 5.9997 | 44.3828 | 4.7942 | 60.035 | 0 | 44.3801 | 15.9867 | 59.968 | 11.9995 | 44.3765 | 3.6006 | 60.0142 | 0
44.4019 | 22.9261 | 59.9933 | 18.0003 | 44.3833 | 9.8079 | 59.9906 | 5.9997 | 44.3911 | 4.7942 | 60.0349 | 0 | 44.3885 | 15.9886 | 59.968 | 11.9995 | 44.3848 | 3.6006 | 60.0142 | 0
44.4102 | 22.9261 | 59.9934 | 18.0003 | 44.3916 | 9.8079 | 59.9906 | 5.9997 | 44.3994 | 4.7942 | 60.0349 | 0 | 44.3968 | 15.9886 | 59.9679 | 11.9995 | 44.3931 | 3.6006 | 60.0142 | 0
44.4185 | 22.9261 | 59.9936 | 18.0003 | 44.4 | 9.8078 | 59.9905 | 5.9997 | 44.4078 | 4.7942 | 60.0349 | 0 | 44.4051 | 15.9886 | 59.9679 | 11.9995 | 44.4015 | 3.6006 | 60.0142 | 0
44.4269 | 22.9261 | 59.9937 | 18.0003 | 44.4083 | 9.8078 | 59.9905 | 5.9997 | 44.4161 | 4.7942 | 60.0349 | 0 | 44.4135 | 15.9886 | 59.9679 | 11.9995 | 44.4098 | 3.6006 | 60.0142 | 0
44.4352 | 22.9261 | 59.9938 | 18.0003 | 44.4166 | 9.8078 | 59.9904 | 5.9997 | 44.4244 | 4.7942 | 60.0348 | 0 | 44.4218 | 15.9893 | 59.9679 | 11.9995 | 44.4181 | 3.6007 | 60.0143 | 0
44.4435 | 22.9261 | 59.9939 | 18.0003 | 44.425 | 9.8078 | 59.9904 | 5.9997 | 44.4328 | 4.7942 | 60.0348 | 0 | 44.4301 | 15.9893 | 59.9678 | 11.9995 | 44.4264 | 3.6007 | 60.0143 | 0
44.4519 | 22.9261 | 59.994 | 18.0003 | 44.4333 | 9.8078 | 59.9903 | 5.9997 | 44.4411 | 4.7942 | 60.0348 | 0 | 44.4385 | 15.9893 | 59.9678 | 11.9995 | 44.4348 | 3.6007 | 60.0143 | 0
44.4602 | 22.9261 | 59.9941 | 18.0003 | 44.4416 | 9.8078 | 59.9903 | 5.9997 | 44.4494 | 4.7943 | 60.0348 | 0 | 44.4468 | 15.9893 | 59.9678 | 11.9995 | 44.4431 | 3.6007 | 60.0143 | 0
44.4685 | 22.9261 | 59.9943 | 18.0003 | 44.45 | 9.8077 | 59.9902 | 5.9997 | 44.4577 | 4.7943 | 60.0347 | 0 | 44.4551 | 15.9871 | 59.9678 | 11.9995 | 44.4514 | 3.6014 | 60.0143 | 0
44.4769 | 22.9261 | 59.9944 | 18.0003 | 44.4583 | 9.8077 | 59.9902 | 5.9997 | 44.4661 | 4.7939 | 60.0347 | 0 | 44.4635 | 15.9871 | 59.9677 | 11.9995 | 44.4597 | 3.6014 | 60.0143 | 0
44.4852 | 22.9261 | 59.9945 | 18.0003 | 44.4667 | 9.8079 | 59.9901 | 5.9997 | 44.4744 | 4.7939 | 60.0347 | 0 | 44.4718 | 15.9871 | 59.9677 | 11.9995 | 44.4681 | 3.6014 | 60.0144 | 0
44.4935 | 22.9261 | 59.9946 | 18.0003 | 44.475 | 9.8079 | 59.9901 | 5.9997 | 44.4827 | 4.7939 | 60.0347 | 0 | 44.4802 | 15.9871 | 59.9677 | 11.9995 | 44.4764 | 3.6014 | 60.0144 | 0
44.5019 | 22.9261 | 59.9947 | 18.0003 | 44.4833 | 9.8079 | 59.99 | 5.9997 | 44.4911 | 4.7939 | 60.0346 | 0 | 44.4885 | 15.9871 | 59.9677 | 11.9995 | 44.4848 | 3.6014 | 60.0144 | 0
44.5102 | 22.9261 | 59.9948 | 18.0003 | 44.4917 | 9.8079 | 59.99 | 5.9997 | 44.4994 | 4.7939 | 60.0346 | 0 | 44.4968 | 15.9871 | 59.9676 | 11.9995 | 44.4931 | 3.6014 | 60.0144 | 0
44.5185 | 22.9261 | 59.995 | 18.0003 | 44.5 | 9.8062 | 59.9899 | 5.9997 | 44.5077 | 4.7939 | 60.0346 | 0 | 44.5052 | 15.9871 | 59.9676 | 11.9995 | 44.5014 | 3.6014 | 60.0144 | 0
44.5269 | 22.9261 | 59.9951 | 18.0003 | 44.5083 | 9.8062 | 59.9899 | 5.9997 | 44.516 | 4.7941 | 60.0346 | 0 | 44.5135 | 15.9871 | 59.9676 | 11.9995 | 44.5097 | 3.6014 | 60.0144 | 0
44.5352 | 22.9261 | 59.9952 | 18.0003 | 44.5167 | 9.8062 | 59.9898 | 5.9997 | 44.5244 | 4.7941 | 60.0345 | 0 | 44.5219 | 15.9871 | 59.9676 | 11.9995 | 44.5181 | 3.6014 | 60.0145 | 0
44.5435 | 22.9261 | 59.9953 | 18.0003 | 44.525 | 9.8062 | 59.9898 | 5.9997 | 44.5327 | 4.7941 | 60.0345 | 0 | 44.5302 | 15.9871 | 59.9675 | 11.9995 | 44.5264 | 3.6014 | 60.0145 | 0
44.5519 | 22.9261 | 59.9954 | 18.0003 | 44.5333 | 9.8062 | 59.9897 | 5.9997 | 44.541 | 4.7941 | 60.0345 | 0 | 44.5385 | 15.9871 | 59.9675 | 11.9995 | 44.5348 | 3.602 | 60.0145 | 0
44.5602 | 22.9261 | 59.9955 | 18.0003 | 44.5417 | 9.8062 | 59.9897 | 5.9997 | 44.5494 | 4.7941 | 60.0345 | 0 | 44.5469 | 15.9871 | 59.9675 | 11.9995 | 44.5431 | 3.602 | 60.0145 | 0
44.5686 | 22.9261 | 59.9957 | 18.0003 | 44.55 | 9.804 | 59.9896 | 5.9997 | 44.5577 | 4.7941 | 60.0344 | 0 | 44.5552 | 15.9871 | 59.9675 | 11.9995 | 44.5514 | 3.4619 | 60.0145 | 0
44.5769 | 22.9261 | 59.9958 | 18.0003 | 44.5583 | 9.804 | 59.9896 | 5.9997 | 44.566 | 4.7941 | 60.0344 | 0 | 44.5635 | 15.9871 | 59.9674 | 11.9995 | 44.5597 | 3.4619 | 60.0145 | 0
44.5852 | 22.9261 | 59.9959 | 18.0003 | 44.5667 | 9.804 | 59.9895 | 5.9997 | 44.5743 | 4.7941 | 60.0344 | 0 | 44.5719 | 15.9871 | 59.9674 | 11.9995 | 44.5681 | 3.4619 | 60.0146 | 0
44.5936 | 22.9261 | 59.996 | 18.0003 | 44.575 | 9.804 | 59.9895 | 5.9997 | 44.5827 | 4.795 | 60.0344 | 0 | 44.5802 | 15.9871 | 59.9674 | 11.9995 | 44.5764 | 3.4619 | 60.0146 | 0
44.6019 | 22.9258 | 59.9961 | 18.0003 | 44.5833 | 9.8052 | 59.9894 | 5.9997 | 44.591 | 4.795 | 60.0343 | 0 | 44.5886 | 15.9871 | 59.9674 | 11.9995 | 44.5847 | 3.4619 | 60.0146 | 0
44.6102 | 22.9258 | 59.9962 | 18.0003 | 44.5917 | 9.8052 | 59.9894 | 5.9997 | 44.5993 | 4.795 | 60.0343 | 0 | 44.5969 | 15.9871 | 59.9673 | 11.9995 | 44.593 | 3.4619 | 60.0146 | 0
44.6186 | 22.9258 | 59.9963 | 18.0003 | 44.6 | 9.8052 | 59.9893 | 5.9997 | 44.6077 | 4.795 | 60.0343 | 0 | 44.6052 | 15.9871 | 59.9673 | 11.9995 | 44.6014 | 3.4619 | 60.0146 | 0
44.6269 | 22.9258 | 59.9964 | 18.0003 | 44.6083 | 9.8052 | 59.9893 | 5.9997 | 44.616 | 4.795 | 60.0343 | 0 | 44.6136 | 15.9871 | 59.9673 | 11.9995 | 44.6097 | 3.4619 | 60.0146 | 0
44.6352 | 22.9298 | 59.9965 | 18.0003 | 44.6167 | 9.8052 | 59.9892 | 5.9997 | 44.6243 | 4.795 | 60.0342 | 0 | 44.6219 | 15.9871 | 59.9673 | 11.9995 | 44.6181 | 3.4613 | 60.0147 | 0
44.6436 | 22.9298 | 59.9966 | 18.0003 | 44.625 | 9.8052 | 59.9892 | 5.9997 | 44.6326 | 4.795 | 60.0342 | 0 | 44.6302 | 15.9871 | 59.9672 | 11.9995 | 44.6264 | 3.4613 | 60.0147 | 0
44.6519 | 22.9298 | 59.9967 | 18.0003 | 44.6333 | 9.8054 | 59.9891 | 5.9997 | 44.641 | 4.795 | 60.0342 | 0 | 44.6386 | 15.9871 | 59.9672 | 11.9995 | 44.6347 | 3.4619 | 60.0147 | 0
44.6602 | 22.9298 | 59.9968 | 18.0003 | 44.6417 | 9.8054 | 59.9891 | 5.9997 | 44.6493 | 4.7947 | 60.0342 | 0 | 44.6469 | 15.9871 | 59.9672 | 11.9995 | 44.643 | 3.4619 | 60.0147 | 0
44.6686 | 22.9309 | 59.9969 | 18.0003 | 44.65 | 9.8054 | 59.989 | 5.9997 | 44.6576 | 4.7947 | 60.0341 | 0 | 44.6553 | 15.9871 | 59.9672 | 11.9995 | 44.6514 | 3.4617 | 60.0147 | 0
44.6769 | 22.9309 | 59.997 | 18.0003 | 44.6583 | 9.8054 | 59.989 | 5.9997 | 44.666 | 4.6657 | 60.0341 | 0 | 44.6636 | 15.9871 | 59.9671 | 11.9995 | 44.6597 | 3.4617 | 60.0147 | 0
44.6852 | 22.9309 | 59.9971 | 18.0003 | 44.6667 | 9.8054 | 59.989 | 5.9997 | 44.6743 | 4.6657 | 60.0341 | 0 | 44.6719 | 15.9871 | 59.9671 | 11.9995 | 44.6681 | 3.4617 | 60.0148 | 0
44.6936 | 22.9309 | 59.9972 | 18.0003 | 44.675 | 9.8054 | 59.9889 | 5.9997 | 44.6826 | 4.6657 | 60.0341 | 0 | 44.6803 | 15.9871 | 59.9671 | 11.9995 | 44.6764 | 3.4617 | 60.0148 | 0
44.7019 | 22.9309 | 59.9973 | 18.0003 | 44.6833 | 9.8054 | 59.9889 | 5.9997 | 44.6909 | 4.6657 | 60.034 | 0 | 44.6886 | 15.9871 | 59.9671 | 11.9995 | 44.6847 | 3.4617 | 60.0148 | 0
44.7102 | 22.9309 | 59.9974 | 18.0003 | 44.6917 | 9.8054 | 59.9888 | 5.9997 | 44.6993 | 4.6657 | 60.034 | 0 | 44.697 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.693 | 3.4617 | 60.0148 | 0
44.7186 | 22.9309 | 59.9975 | 18.0003 | 44.7 | 9.8051 | 59.9888 | 5.9997 | 44.7076 | 4.6657 | 60.034 | 0 | 44.7053 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.7014 | 3.4617 | 60.0148 | 0
44.7269 | 22.9309 | 59.9976 | 18.0003 | 44.7083 | 9.8051 | 59.9887 | 5.9997 | 44.7159 | 4.6657 | 60.034 | 0 | 44.7136 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.7097 | 3.4617 | 60.0148 | 0
44.7352 | 22.9263 | 59.9977 | 18.0003 | 44.7167 | 9.8053 | 59.9887 | 5.9997 | 44.7243 | 4.6657 | 60.0339 | 0 | 44.722 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.718 | 3.4617 | 60.0149 | 0
44.7436 | 22.9263 | 59.9978 | 18.0003 | 44.725 | 9.8053 | 59.9887 | 5.9997 | 44.7326 | 4.6657 | 60.0339 | 0 | 44.7303 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.7263 | 3.4617 | 60.0149 | 0
44.7519 | 22.9263 | 59.9979 | 18.0003 | 44.7333 | 9.8051 | 59.9886 | 5.9997 | 44.7409 | 4.6657 | 60.0339 | 0 | 44.7386 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.7347 | 3.4617 | 60.0149 | 0
44.7602 | 22.9263 | 59.998 | 18.0003 | 44.7417 | 9.8051 | 59.9886 | 5.9997 | 44.7493 | 4.6657 | 60.0339 | 0 | 44.747 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.743 | 3.4617 | 60.0149 | 0
44.7686 | 22.9247 | 59.9981 | 18.0003 | 44.75 | 9.8051 | 59.9885 | 5.9997 | 44.7576 | 4.6657 | 60.0338 | 0 | 44.7553 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.7514 | 3.4617 | 60.0149 | 0
44.7769 | 22.9247 | 59.9982 | 18.0003 | 44.7583 | 9.8051 | 59.9885 | 5.9997 | 44.7659 | 4.6651 | 60.0338 | 0 | 44.7637 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.7597 | 3.4617 | 60.0149 | 0
44.7852 | 22.9247 | 59.9983 | 18.0003 | 44.7667 | 9.8054 | 59.9885 | 5.9997 | 44.7742 | 4.6651 | 60.0338 | 0 | 44.772 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.768 | 3.4617 | 60.015 | 0
44.7936 | 22.9247 | 59.9984 | 18.0003 | 44.775 | 9.8054 | 59.9884 | 5.9997 | 44.7826 | 4.6651 | 60.0338 | 0 | 44.7803 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.7763 | 3.4617 | 60.015 | 0
44.8019 | 22.924 | 59.9985 | 18.0003 | 44.7833 | 9.8056 | 59.9884 | 5.9997 | 44.7909 | 4.6651 | 60.0337 | 0 | 44.7887 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.7847 | 3.4612 | 60.015 | 0
44.8102 | 22.924 | 59.9986 | 18.0003 | 44.7917 | 9.8056 | 59.9883 | 5.9997 | 44.7992 | 4.6645 | 60.0337 | 0 | 44.797 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.793 | 3.4612 | 60.015 | 0
44.8186 | 22.9265 | 59.9987 | 18.0003 | 44.8 | 9.8055 | 59.9883 | 5.9997 | 44.8075 | 4.6645 | 60.0337 | 0 | 44.8054 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.8014 | 3.4612 | 60.015 | 0
44.8269 | 22.9265 | 59.9988 | 18.0003 | 44.8083 | 9.8055 | 59.9882 | 5.9997 | 44.8159 | 4.6645 | 60.0337 | 0 | 44.8137 | 15.9871 | 59.967 | 11.9995 | 44.8097 | 3.4612 | 60.015 | 0
44.8352 | 22.9265 | 59.9989 | 18.0003 | 44.8167 | 9.8055 | 59.9882 | 5.9997 | 44.8242 | 4.6645 | 60.0336 | 0 | 44.822 | 15.9869 | 59.967 | 11.9995 | 44.818 | 3.4612 | 60.0151 | 0
44.8436 | 22.9265 | 59.999 | 18.0003 | 44.825 | 9.8055 | 59.9882 | 5.9997 | 44.8325 | 4.6645 | 60.0336 | 0 | 44.8304 | 15.9869 | 59.967 | 11.9995 | 44.8263 | 3.4612 | 60.0151 | 0
44.8519 | 22.9274 | 59.9991 | 18.0003 | 44.8334 | 9.8058 | 59.9881 | 5.9997 | 44.8409 | 4.6645 | 60.0336 | 0 | 44.8387 | 15.9869 | 59.967 | 11.9995 | 44.8347 | 3.461 | 60.0151 | 0
44.8602 | 22.9274 | 59.9992 | 18.0003 | 44.8417 | 9.8058 | 59.9881 | 5.9997 | 44.8492 | 4.6637 | 60.0336 | 0 | 44.847 | 15.9869 | 59.967 | 11.9995 | 44.843 | 3.461 | 60.0151 | 0
44.8686 | 22.9274 | 59.9993 | 18.0003 | 44.85 | 9.8041 | 59.988 | 5.9997 | 44.8575 | 4.6637 | 60.0335 | 0 | 44.8554 | 15.986 | 59.967 | 11.9995 | 44.8513 | 3.461 | 60.0151 | 0
44.8769 | 22.9274 | 59.9994 | 18.0003 | 44.8584 | 9.8041 | 59.988 | 5.9997 | 44.8658 | 4.6637 | 60.0335 | 0 | 44.8637 | 15.986 | 59.967 | 11.9995 | 44.8596 | 3.461 | 60.0151 | 0
44.8853 | 22.9274 | 59.9995 | 18.0003 | 44.8667 | 9.803 | 59.988 | 5.9997 | 44.8742 | 4.6637 | 60.0335 | 0 | 44.872 | 15.986 | 59.967 | 11.9995 | 44.868 | 3.461 | 60.0152 | 0
44.8936 | 22.9274 | 59.9996 | 18.0003 | 44.875 | 9.803 | 59.9879 | 5.9997 | 44.8825 | 4.6637 | 60.0335 | 0 | 44.8804 | 15.986 | 59.967 | 11.9995 | 44.8763 | 3.461 | 60.0152 | 0
44.9019 | 22.9274 | 59.9997 | 18.0003 | 44.8834 | 9.8026 | 59.9879 | 5.9997 | 44.8908 | 4.6637 | 60.0334 | 0 | 44.8887 | 15.942 | 59.967 | 11.9995 | 44.8847 | 3.4612 | 60.0152 | 0
44.9102 | 22.9274 | 59.9998 | 18.0003 | 44.8917 | 9.8026 | 59.9878 | 5.9997 | 44.8992 | 4.6637 | 60.0334 | 0 | 44.8971 | 15.942 | 59.967 | 11.9995 | 44.893 | 3.4612 | 60.0152 | 0
44.9186 | 22.8467 | 59.9999 | 18.0003 | 44.9 | 9.8045 | 59.9878 | 5.9997 | 44.9075 | 4.6637 | 60.0334 | 0 | 44.9054 | 15.9412 | 59.967 | 11.9995 | 44.9013 | 3.4612 | 60.0152 | 0
44.9269 | 22.8467 | 60 | 18.0003 | 44.9084 | 9.8045 | 59.9877 | 5.9997 | 44.9158 | 4.6639 | 60.0334 | 0 | 44.9137 | 15.9412 | 59.967 | 11.9995 | 44.9096 | 3.4612 | 60.0152 | 0
44.9352 | 22.8467 | 60.0001 | 18.0003 | 44.9167 | 9.8044 | 59.9877 | 5.9997 | 44.9241 | 4.6639 | 60.0333 | 0 | 44.9221 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.918 | 3.4612 | 60.0153 | 0
44.9436 | 22.8467 | 60.0002 | 18.0003 | 44.925 | 9.8044 | 59.9877 | 5.9997 | 44.9325 | 4.6639 | 60.0333 | 0 | 44.9304 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.9263 | 3.4612 | 60.0153 | 0
44.9519 | 22.8473 | 60.0003 | 18.0003 | 44.9334 | 9.8047 | 59.9876 | 5.9997 | 44.9408 | 4.6639 | 60.0333 | 0 | 44.9388 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.9347 | 3.4619 | 60.0153 | 0
44.9603 | 22.8473 | 60.0004 | 18.0003 | 44.9417 | 9.8047 | 59.9876 | 5.9997 | 44.9491 | 4.664 | 60.0333 | 0 | 44.9471 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.943 | 3.4619 | 60.0153 | 0
44.9686 | 22.8473 | 60.0005 | 18.0003 | 44.95 | 9.805 | 59.9875 | 5.9997 | 44.9575 | 4.664 | 60.0332 | 0 | 44.9554 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.9513 | 3.4619 | 60.0153 | 0
44.9769 | 22.8473 | 60.0006 | 18.0003 | 44.9584 | 9.805 | 59.9875 | 5.9997 | 44.9658 | 4.664 | 60.0332 | 0 | 44.9637 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.9596 | 3.4619 | 60.0153 | 0
44.9852 | 22.8473 | 60.0007 | 18.0003 | 44.9667 | 9.805 | 59.9875 | 5.9997 | 44.9741 | 4.664 | 60.0332 | 0 | 44.9721 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.968 | 3.4619 | 60.0154 | 0
44.9936 | 22.8473 | 60.0008 | 18.0003 | 44.975 | 9.805 | 59.9874 | 5.9997 | 44.9825 | 4.664 | 60.0332 | 0 | 44.9804 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.9763 | 3.4619 | 60.0154 | 0
45.0019 | 22.8473 | 60.0009 | 18.0003 | 44.9834 | 9.8025 | 59.9874 | 5.9997 | 44.9908 | 4.664 | 60.0331 | 0 | 44.9888 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.9846 | 3.4622 | 60.0154 | 0
45.0103 | 22.8473 | 60.001 | 18.0003 | 44.9917 | 9.8025 | 59.9873 | 5.9997 | 44.9991 | 4.664 | 60.0331 | 0 | 44.9971 | 15.9408 | 59.967 | 11.9995 | 44.993 | 3.4622 | 60.0154 | 0
45.0186 | 22.8473 | 60.0011 | 18.0003 | 45 | 9.8008 | 59.9873 | 5.9997 | 45.0074 | 4.664 | 60.0331 | 0 | 45.0054 | 15.9434 | 59.967 | 11.9995 | 45.0013 | 3.4622 | 60.0154 | 0
45.0269 | 22.8473 | 60.0012 | 18.0003 | 45.0084 | 9.8008 | 59.9872 | 5.9997 | 45.0158 | 4.6642 | 60.0331 | 0 | 45.0138 | 15.9434 | 59.967 | 11.9995 | 45.0096 | 3.4622 | 60.0154 | 0
45.0352 | 22.8473 | 60.0013 | 18.0003 | 45.0167 | 9.8008 | 59.9872 | 5.9997 | 45.0241 | 4.6642 | 60.033 | 0 | 45.0221 | 15.9434 | 59.967 | 11.9995 | 45.018 | 3.4622 | 60.0155 | 0
45.0436 | 22.8473 | 60.0014 | 18.0003 | 45.025 | 9.8008 | 59.9872 | 5.9997 | 45.0324 | 4.6642 | 60.033 | 0 | 45.0305 | 15.9434 | 59.967 | 11.9995 | 45.0263 | 3.4622 | 60.0155 | 0
45.0519 | 22.8473 | 60.0015 | 18.0003 | 45.0334 | 9.801 | 59.9871 | 5.9997 | 45.0407 | 4.6642 | 60.033 | 0 | 45.0388 | 15.9434 | 59.967 | 11.9995 | 45.0346 | 3.462 | 60.0155 | 0
45.0602 | 22.8473 | 60.0016 | 18.0003 | 45.0417 | 9.801 | 59.9871 | 5.9997 | 45.0491 | 4.6643 | 60.033 | 0 | 45.0471 | 15.9434 | 59.967 | 11.9995 | 45.0429 | 3.462 | 60.0155 | 0
45.0686 | 22.849 | 60.0017 | 18.0003 | 45.05 | 9.8012 | 59.987 | 5.9997 | 45.0574 | 4.6643 | 60.0329 | 0 | 45.0555 | 15.9434 | 59.967 | 11.9995 | 45.0513 | 3.462 | 60.0155 | 0
45.0769 | 22.849 | 60.0018 | 18.0003 | 45.0584 | 9.8012 | 59.987 | 5.9997 | 45.0657 | 4.6643 | 60.0329 | 0 | 45.0638 | 15.9434 | 59.967 | 11.9995 | 45.0596 | 3.462 | 60.0155 | 0
45.0853 | 22.849 | 60.0019 | 18.0003 | 45.0667 | 9.8012 | 59.987 | 5.9997 | 45.0741 | 4.6643 | 60.0329 | 0 | 45.0721 | 15.9438 | 59.967 | 11.9995 | 45.068 | 3.4614 | 60.0156 | 0
45.0936 | 22.849 | 60.002 | 18.0003 | 45.0751 | 9.8012 | 59.9869 | 5.9997 | 45.0824 | 4.6645 | 60.0329 | 0 | 45.0805 | 15.9438 | 59.967 | 11.9995 | 45.0763 | 3.4614 | 60.0156 | 0
45.1019 | 22.849 | 60.0021 | 18.0003 | 45.0834 | 9.8012 | 59.9869 | 5.9997 | 45.0907 | 4.6645 | 60.0328 | 0 | 45.0888 | 15.9428 | 59.967 | 11.9995 | 45.0846 | 3.4614 | 60.0156 | 0
45.1103 | 22.849 | 60.0022 | 18.0003 | 45.0917 | 9.8012 | 59.9868 | 5.9997 | 45.099 | 4.6645 | 60.0328 | 0 | 45.0972 | 15.9428 | 59.967 | 11.9995 | 45.0929 | 3.4614 | 60.0156 | 0
45.1186 | 22.849 | 60.0023 | 18.0003 | 45.1001 | 9.8012 | 59.9868 | 5.9997 | 45.1074 | 4.6645 | 60.0328 | 0 | 45.1055 | 15.9428 | 59.967 | 11.9995 | 45.1013 | 3.4612 | 60.0156 | 0
45.1269 | 22.849 | 60.0024 | 18.0003 | 45.1084 | 9.8012 | 59.9867 | 5.9997 | 45.1157 | 4.5389 | 60.0328 | 0 | 45.1138 | 15.9428 | 59.967 | 11.9995 | 45.1096 | 3.4612 | 60.0156 | 0
45.1353 | 22.849 | 60.0025 | 18.0003 | 45.1167 | 9.8015 | 59.9867 | 5.9997 | 45.124 | 4.5389 | 60.0327 | 0 | 45.1222 | 15.9034 | 59.967 | 11.9995 | 45.118 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.1436 | 22.849 | 60.0026 | 18.0003 | 45.1251 | 9.8015 | 59.9867 | 5.9997 | 45.1324 | 4.539 | 60.0327 | 0 | 45.1305 | 15.9034 | 59.967 | 11.9995 | 45.1263 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.1519 | 22.849 | 60.0027 | 18.0003 | 45.1334 | 9.716 | 59.9866 | 5.9997 | 45.1407 | 4.539 | 60.0327 | 0 | 45.1389 | 15.9033 | 59.967 | 11.9995 | 45.1346 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.1603 | 22.849 | 60.0028 | 18.0003 | 45.1417 | 9.716 | 59.9866 | 5.9997 | 45.149 | 4.539 | 60.0327 | 0 | 45.1472 | 15.9033 | 59.967 | 11.9995 | 45.1429 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.1686 | 22.8497 | 60.0029 | 18.0003 | 45.1501 | 9.716 | 59.9865 | 5.9997 | 45.1573 | 4.539 | 60.0326 | 0 | 45.1555 | 15.905 | 59.967 | 11.9995 | 45.1513 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.1769 | 22.8497 | 60.003 | 18.0003 | 45.1584 | 9.716 | 59.9865 | 5.9997 | 45.1657 | 4.5399 | 60.0326 | 0 | 45.1638 | 15.905 | 59.967 | 11.9995 | 45.1596 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.1853 | 22.7454 | 60.0031 | 18.0003 | 45.1667 | 9.716 | 59.9865 | 5.9997 | 45.174 | 4.5399 | 60.0326 | 0 | 45.1722 | 15.905 | 59.967 | 11.9995 | 45.1679 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.1936 | 22.7454 | 60.0032 | 18.0003 | 45.1751 | 9.716 | 59.9864 | 5.9997 | 45.1823 | 4.5399 | 60.0326 | 0 | 45.1805 | 15.905 | 59.967 | 11.9995 | 45.1762 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.2019 | 22.7454 | 60.0033 | 18.0003 | 45.1834 | 9.716 | 59.9864 | 5.9997 | 45.1907 | 4.5399 | 60.0325 | 0 | 45.1889 | 15.9045 | 59.967 | 11.9995 | 45.1846 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.2103 | 22.7454 | 60.0034 | 18.0003 | 45.1917 | 9.716 | 59.9863 | 5.9997 | 45.199 | 4.5399 | 60.0325 | 0 | 45.1972 | 15.9045 | 59.967 | 11.9995 | 45.1929 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.2186 | 22.7446 | 60.0035 | 18.0003 | 45.2001 | 9.716 | 59.9863 | 5.9997 | 45.2073 | 4.5399 | 60.0325 | 0 | 45.2055 | 15.9066 | 59.967 | 11.9995 | 45.2013 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.2269 | 22.7446 | 60.0036 | 18.0003 | 45.2084 | 9.716 | 59.9862 | 5.9997 | 45.2157 | 4.5402 | 60.0325 | 0 | 45.2139 | 15.9066 | 59.967 | 11.9995 | 45.2096 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.2353 | 22.7446 | 60.0037 | 18.0003 | 45.2167 | 9.5856 | 59.9862 | 5.9997 | 45.224 | 4.5402 | 60.0324 | 0 | 45.2222 | 15.9066 | 59.967 | 11.9995 | 45.2179 | 3.4611 | 60.0159 | 0
45.2436 | 22.7446 | 60.0038 | 18.0003 | 45.2251 | 9.5856 | 59.9862 | 5.9997 | 45.2323 | 4.5402 | 60.0324 | 0 | 45.2306 | 15.9066 | 59.967 | 11.9995 | 45.2262 | 3.4611 | 60.0159 | 0
45.2519 | 22.7446 | 60.0039 | 18.0003 | 45.2334 | 9.5851 | 59.9861 | 5.9997 | 45.2406 | 4.5402 | 60.0324 | 0 | 45.2389 | 15.9047 | 59.967 | 11.9995 | 45.2346 | 3.4611 | 60.0159 | 0
45.2603 | 22.7446 | 60.004 | 18.0003 | 45.2418 | 9.5851 | 59.9861 | 5.9997 | 45.249 | 4.5402 | 60.0324 | 0 | 45.2472 | 15.9047 | 59.967 | 11.9995 | 45.2429 | 3.4611 | 60.0159 | 0
45.2686 | 22.7446 | 60.0041 | 18.0003 | 45.2501 | 9.4781 | 59.986 | 5.9997 | 45.2573 | 4.5402 | 60.0323 | 0 | 45.2556 | 15.9061 | 59.967 | 11.9995 | 45.2513 | 3.4611 | 60.0159 | 0
45.2769 | 22.7446 | 60.0042 | 18.0003 | 45.2584 | 9.4781 | 59.986 | 5.9997 | 45.2656 | 4.5402 | 60.0323 | 0 | 45.2639 | 15.9061 | 59.967 | 11.9995 | 45.2596 | 3.4611 | 60.0159 | 0
45.2853 | 22.6489 | 60.0043 | 18.0003 | 45.2668 | 9.4781 | 59.986 | 5.9997 | 45.2739 | 4.5402 | 60.0323 | 0 | 45.2722 | 15.9061 | 59.967 | 11.9995 | 45.2679 | 3.4606 | 60.016 | 0
45.2936 | 22.6489 | 60.0044 | 18.0003 | 45.2751 | 9.4781 | 59.9859 | 5.9997 | 45.2823 | 4.5393 | 60.0323 | 0 | 45.2806 | 15.9061 | 59.967 | 11.9995 | 45.2762 | 3.4606 | 60.016 | 0
45.3019 | 22.6488 | 60.0045 | 18.0003 | 45.2834 | 9.4781 | 59.9859 | 5.9997 | 45.2906 | 4.5393 | 60.0322 | 0 | 45.2889 | 15.844 | 59.967 | 11.9995 | 45.2845 | 3.4606 | 60.016 | 0
45.3103 | 22.6488 | 60.0046 | 18.0003 | 45.2918 | 9.4781 | 59.9858 | 5.9997 | 45.2989 | 4.5393 | 60.0322 | 0 | 45.2972 | 15.844 | 59.967 | 11.9995 | 45.2929 | 3.4606 | 60.016 | 0
45.3186 | 22.6526 | 60.0047 | 18.0003 | 45.3001 | 9.4777 | 59.9858 | 5.9997 | 45.3073 | 4.5393 | 60.0322 | 0 | 45.3056 | 15.8428 | 59.967 | 11.9995 | 45.3012 | 3.4606 | 60.016 | 0
45.3269 | 22.6526 | 60.0048 | 18.0003 | 45.3084 | 9.4777 | 59.9857 | 5.9997 | 45.3156 | 4.5393 | 60.0322 | 0 | 45.3139 | 15.8428 | 59.967 | 11.9995 | 45.3095 | 3.4606 | 60.0159 | 0
45.3353 | 22.6526 | 60.0049 | 18.0003 | 45.3168 | 9.4779 | 59.9857 | 5.9997 | 45.3239 | 4.5393 | 60.0321 | 0 | 45.3223 | 15.8428 | 59.967 | 11.9995 | 45.3178 | 3.4604 | 60.0159 | 0
45.3436 | 22.6526 | 60.005 | 18.0003 | 45.3251 | 9.4779 | 59.9857 | 5.9997 | 45.3322 | 4.5388 | 60.0321 | 0 | 45.3306 | 15.8428 | 59.967 | 11.9995 | 45.3262 | 3.4604 | 60.0159 | 0
45.3519 | 22.6526 | 60.0051 | 18.0003 | 45.3334 | 9.4779 | 59.9856 | 5.9997 | 45.3406 | 4.5388 | 60.0321 | 0 | 45.3389 | 15.8417 | 59.967 | 11.9995 | 45.3345 | 3.4612 | 60.0159 | 0
45.3603 | 22.6526 | 60.0052 | 18.0003 | 45.3418 | 9.4779 | 59.9856 | 5.9997 | 45.3489 | 4.5388 | 60.0321 | 0 | 45.3473 | 15.8417 | 59.967 | 11.9995 | 45.3429 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.3686 | 22.6528 | 60.0053 | 18.0003 | 45.3501 | 9.4779 | 59.9855 | 5.9997 | 45.3572 | 4.5388 | 60.032 | 0 | 45.3556 | 15.8417 | 59.967 | 11.9995 | 45.3512 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.3769 | 22.6528 | 60.0054 | 18.0003 | 45.3584 | 9.4779 | 59.9855 | 5.9997 | 45.3656 | 4.5388 | 60.032 | 0 | 45.364 | 15.8417 | 59.967 | 11.9995 | 45.3595 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.3853 | 22.6528 | 60.0055 | 18.0003 | 45.3668 | 9.4779 | 59.9855 | 5.9997 | 45.3739 | 4.5388 | 60.032 | 0 | 45.3723 | 15.8413 | 59.967 | 11.9995 | 45.3678 | 3.4612 | 60.0158 | 0
45.3936 | 22.6528 | 60.0056 | 18.0003 | 45.3751 | 9.4779 | 59.9854 | 5.9997 | 45.3822 | 4.5388 | 60.032 | 0 | 45.3806 | 15.8413 | 59.967 | 11.9995 | 45.3762 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.4019 | 22.6522 | 60.0057 | 18.0003 | 45.3834 | 9.478 | 59.9854 | 5.9997 | 45.3905 | 4.5388 | 60.032 | 0 | 45.389 | 15.8373 | 59.967 | 11.9995 | 45.3845 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.4103 | 22.6522 | 60.0058 | 18.0003 | 45.3918 | 9.478 | 59.9853 | 5.9997 | 45.3989 | 4.5385 | 60.032 | 0 | 45.3973 | 15.8373 | 59.967 | 11.9995 | 45.3929 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.4186 | 22.6522 | 60.0059 | 18.0003 | 45.4001 | 9.4782 | 59.9853 | 5.9997 | 45.4072 | 4.5385 | 60.032 | 0 | 45.4056 | 15.835 | 59.967 | 11.9995 | 45.4012 | 3.4612 | 60.0157 | 0
45.4269 | 22.6522 | 60.006 | 18.0003 | 45.4084 | 9.4782 | 59.9852 | 5.9997 | 45.4155 | 4.5391 | 60.032 | 0 | 45.414 | 15.835 | 59.967 | 11.9995 | 45.4095 | 3.4612 | 60.0156 | 0
45.4353 | 22.6524 | 60.0061 | 18.0003 | 45.4168 | 9.4782 | 59.9852 | 5.9997 | 45.4239 | 4.5391 | 60.032 | 0 | 45.4223 | 15.8351 | 59.967 | 11.9995 | 45.4178 | 3.4617 | 60.0156 | 0
45.4436 | 22.6524 | 60.0062 | 18.0003 | 45.4251 | 9.4782 | 59.9852 | 5.9997 | 45.4322 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.4307 | 15.8351 | 59.967 | 11.9995 | 45.4262 | 3.4617 | 60.0156 | 0
45.4519 | 22.6524 | 60.0063 | 18.0003 | 45.4335 | 9.4782 | 59.9851 | 5.9997 | 45.4405 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.439 | 15.8377 | 59.967 | 11.9995 | 45.4345 | 3.4617 | 60.0156 | 0
45.4603 | 22.6524 | 60.0064 | 18.0003 | 45.4418 | 9.4782 | 59.9851 | 5.9997 | 45.4489 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.4473 | 15.8377 | 59.967 | 11.9995 | 45.4428 | 3.4617 | 60.0155 | 0
45.4686 | 22.6524 | 60.0065 | 18.0003 | 45.4501 | 9.4785 | 59.985 | 5.9997 | 45.4572 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.4557 | 15.8372 | 59.967 | 11.9995 | 45.4511 | 3.4617 | 60.0155 | 0
45.4769 | 22.6524 | 60.0066 | 18.0003 | 45.4585 | 9.4785 | 59.985 | 5.9997 | 45.4655 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.464 | 15.8372 | 59.967 | 11.9995 | 45.4595 | 3.4617 | 60.0155 | 0
45.4853 | 22.6427 | 60.0067 | 18.0003 | 45.4668 | 9.4799 | 59.985 | 5.9997 | 45.4738 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.4724 | 15.8372 | 59.967 | 11.9995 | 45.4678 | 3.4617 | 60.0155 | 0
45.4936 | 22.6427 | 60.0068 | 18.0003 | 45.4751 | 9.4799 | 59.9849 | 5.9997 | 45.4822 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.4807 | 15.8372 | 59.967 | 11.9995 | 45.4762 | 3.4617 | 60.0154 | 0
45.5019 | 22.64 | 60.0069 | 18.0003 | 45.4835 | 9.4799 | 59.9849 | 5.9997 | 45.4905 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.489 | 15.7824 | 59.967 | 11.9995 | 45.4845 | 3.4617 | 60.0154 | 0
45.5103 | 22.64 | 60.007 | 18.0003 | 45.4918 | 9.4799 | 59.9848 | 5.9997 | 45.4988 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.4973 | 15.7824 | 59.967 | 11.9995 | 45.4928 | 3.4617 | 60.0154 | 0
45.5186 | 22.64 | 60.0071 | 18.0003 | 45.5001 | 9.4799 | 59.9848 | 5.9997 | 45.5072 | 4.5393 | 60.032 | 0 | 45.5057 | 15.7824 | 59.967 | 11.9995 | 45.5011 | 3.4611 | 60.0154 | 0
45.5269 | 22.64 | 60.0072 | 18.0003 | 45.5085 | 9.4799 | 59.9847 | 5.9997 | 45.5155 | 4.5396 | 60.032 | 0 | 45.514 | 15.7824 | 59.967 | 11.9995 | 45.5095 | 3.4611 | 60.0153 | 0
45.5353 | 22.64 | 60.0073 | 18.0003 | 45.5168 | 9.4799 | 59.9847 | 5.9997 | 45.5238 | 4.5396 | 60.032 | 0 | 45.5224 | 15.7881 | 59.967 | 11.9995 | 45.5178 | 3.4609 | 60.0153 | 0
45.5436 | 22.64 | 60.0074 | 18.0003 | 45.5251 | 9.4799 | 59.9847 | 5.9997 | 45.5321 | 4.5392 | 60.032 | 0 | 45.5307 | 15.7881 | 59.967 | 11.9995 | 45.5262 | 3.4609 | 60.0153 | 0
45.5519 | 22.64 | 60.0075 | 18.0003 | 45.5335 | 9.4807 | 59.9846 | 5.9997 | 45.5405 | 4.5392 | 60.032 | 0 | 45.539 | 15.7903 | 59.967 | 11.9995 | 45.5345 | 3.4609 | 60.0153 | 0
45.5602 | 22.64 | 60.0076 | 18.0003 | 45.5418 | 9.4807 | 59.9846 | 5.9997 | 45.5488 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.5474 | 15.7903 | 59.967 | 11.9995 | 45.5428 | 3.4609 | 60.0152 | 0
45.5686 | 22.64 | 60.0077 | 18.0003 | 45.5501 | 9.4809 | 59.9845 | 5.9997 | 45.5571 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.5557 | 15.7903 | 59.967 | 11.9995 | 45.5511 | 3.3063 | 60.0152 | 0
45.5769 | 22.64 | 60.0078 | 18.0003 | 45.5585 | 9.4809 | 59.9845 | 5.9997 | 45.5654 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.5641 | 15.7903 | 59.967 | 11.9995 | 45.5595 | 3.3063 | 60.0152 | 0
45.5852 | 22.64 | 60.0079 | 18.0003 | 45.5668 | 9.4809 | 59.9845 | 5.9997 | 45.5738 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.5724 | 15.7903 | 59.967 | 11.9995 | 45.5678 | 3.3063 | 60.0152 | 0
45.5936 | 22.64 | 60.008 | 18.0003 | 45.5751 | 9.4809 | 59.9844 | 5.9997 | 45.5821 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.5807 | 15.7903 | 59.967 | 11.9995 | 45.5761 | 3.3063 | 60.0151 | 0
45.6019 | 22.64 | 60.0081 | 18.0003 | 45.5835 | 9.4809 | 59.9844 | 5.9997 | 45.5904 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.5891 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.5844 | 3.306 | 60.0151 | 0
45.6102 | 22.64 | 60.0082 | 18.0003 | 45.5918 | 9.4809 | 59.9843 | 5.9997 | 45.5988 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.5974 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.5928 | 3.306 | 60.0151 | 0
45.6186 | 22.64 | 60.0083 | 18.0003 | 45.6002 | 9.4809 | 59.9843 | 5.9997 | 45.6071 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.6057 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6011 | 3.306 | 60.0151 | 0
45.6269 | 22.64 | 60.0084 | 18.0003 | 45.6085 | 9.4809 | 59.9842 | 5.9997 | 45.6154 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.6141 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6095 | 3.306 | 60.015 | 0
45.6352 | 22.64 | 60.0085 | 18.0003 | 45.6168 | 9.4802 | 59.9842 | 5.9997 | 45.6237 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.6224 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6178 | 3.1757 | 60.015 | 0
45.6436 | 22.64 | 60.0086 | 18.0003 | 45.6252 | 9.4802 | 59.9842 | 5.9997 | 45.6321 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.6308 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6261 | 3.1757 | 60.015 | 0
45.6519 | 22.6483 | 60.0086 | 18.0003 | 45.6335 | 9.4802 | 59.9841 | 5.9997 | 45.6404 | 4.5394 | 60.032 | 0 | 45.6391 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6344 | 3.1757 | 60.015 | 0
45.6602 | 22.6483 | 60.0087 | 18.0003 | 45.6418 | 9.4802 | 59.9841 | 5.9997 | 45.6487 | 4.5386 | 60.032 | 0 | 45.6474 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6428 | 3.1757 | 60.0149 | 0
45.6686 | 22.6483 | 60.0088 | 18.0003 | 45.6502 | 9.479 | 59.984 | 5.9997 | 45.6571 | 4.5386 | 60.032 | 0 | 45.6558 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6511 | 3.1757 | 60.0149 | 0
45.6769 | 22.6483 | 60.0089 | 18.0003 | 45.6585 | 9.479 | 59.984 | 5.9997 | 45.6654 | 4.5386 | 60.032 | 0 | 45.6641 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6595 | 3.1757 | 60.0149 | 0
45.6852 | 22.6544 | 60.009 | 18.0003 | 45.6668 | 9.479 | 59.984 | 5.9997 | 45.6737 | 4.5386 | 60.032 | 0 | 45.6725 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6678 | 3.1763 | 60.0149 | 0
45.6936 | 22.6544 | 60.0091 | 18.0003 | 45.6752 | 9.479 | 59.9839 | 5.9997 | 45.6821 | 4.5386 | 60.032 | 0 | 45.6808 | 15.7869 | 59.967 | 11.9995 | 45.6761 | 3.1763 | 60.0148 | 0
45.7019 | 22.6544 | 60.0092 | 18.0003 | 45.6835 | 9.4783 | 59.9839 | 5.9997 | 45.6904 | 4.5386 | 60.032 | 0 | 45.6891 | 15.7866 | 59.967 | 11.9995 | 45.6844 | 3.1763 | 60.0148 | 0
45.7102 | 22.6544 | 60.0093 | 18.0003 | 45.6918 | 9.4783 | 59.9839 | 5.9997 | 45.6987 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.6974 | 15.7866 | 59.967 | 11.9995 | 45.6928 | 3.1763 | 60.0148 | 0
45.7186 | 22.6544 | 60.0094 | 18.0003 | 45.7002 | 9.4783 | 59.9839 | 5.9997 | 45.707 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.7058 | 15.7867 | 59.967 | 11.9995 | 45.7011 | 3.1763 | 60.0148 | 0
45.7269 | 22.6544 | 60.0095 | 18.0003 | 45.7085 | 9.4783 | 59.9838 | 5.9997 | 45.7154 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.7141 | 15.7867 | 59.967 | 11.9995 | 45.7094 | 3.1763 | 60.0147 | 0
45.7352 | 22.6544 | 60.0096 | 18.0003 | 45.7168 | 9.4783 | 59.9838 | 5.9997 | 45.7237 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.7225 | 15.7848 | 59.9669 | 11.9995 | 45.7177 | 3.1765 | 60.0147 | 0
45.7435 | 22.6544 | 60.0097 | 18.0003 | 45.7252 | 9.4783 | 59.9838 | 5.9997 | 45.732 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 45.7308 | 15.7848 | 59.9669 | 11.9995 | 45.7261 | 3.1765 | 60.0147 | 0
45.7519 | 22.58 | 60.0097 | 18.0003 | 45.7335 | 9.4783 | 59.9838 | 5.9997 | 45.7404 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 45.7391 | 15.7848 | 59.9668 | 11.9995 | 45.7344 | 3.176 | 60.0147 | 0
45.7602 | 22.58 | 60.0098 | 18.0003 | 45.7419 | 9.4783 | 59.9837 | 5.9997 | 45.7487 | 4.4256 | 60.032 | 0 | 45.7475 | 15.7848 | 59.9668 | 11.9995 | 45.7428 | 3.176 | 60.0146 | 0
45.7685 | 22.58 | 60.0099 | 18.0003 | 45.7502 | 9.4783 | 59.9837 | 5.9997 | 45.757 | 4.4256 | 60.032 | 0 | 45.7558 | 15.7848 | 59.9667 | 11.9995 | 45.7511 | 3.176 | 60.0146 | 0
45.7769 | 22.58 | 60.01 | 18.0003 | 45.7585 | 9.4783 | 59.9837 | 5.9997 | 45.7653 | 4.4253 | 60.032 | 0 | 45.7642 | 15.7848 | 59.9667 | 11.9995 | 45.7594 | 3.176 | 60.0146 | 0
45.7852 | 22.58 | 60.0101 | 18.0003 | 45.7669 | 9.4783 | 59.9837 | 5.9997 | 45.7737 | 4.4253 | 60.032 | 0 | 45.7725 | 15.7848 | 59.9666 | 11.9995 | 45.7677 | 3.1768 | 60.0146 | 0
45.7935 | 22.58 | 60.0102 | 18.0003 | 45.7752 | 9.4783 | 59.9836 | 5.9997 | 45.782 | 4.4253 | 60.032 | 0 | 45.7809 | 15.7848 | 59.9666 | 11.9995 | 45.7761 | 3.1768 | 60.0145 | 0
45.8019 | 22.5785 | 60.0103 | 18.0003 | 45.7835 | 9.4783 | 59.9836 | 5.9997 | 45.7903 | 4.4253 | 60.032 | 0 | 45.7892 | 15.7848 | 59.9665 | 11.9995 | 45.7844 | 3.1768 | 60.0145 | 0
45.8102 | 22.5785 | 60.0104 | 18.0003 | 45.7919 | 9.4783 | 59.9836 | 5.9997 | 45.7986 | 4.4253 | 60.032 | 0 | 45.7975 | 15.7848 | 59.9665 | 11.9995 | 45.7928 | 3.1768 | 60.0145 | 0
45.8185 | 22.5785 | 60.0105 | 18.0003 | 45.8002 | 9.4783 | 59.9836 | 5.9997 | 45.807 | 4.4253 | 60.032 | 0 | 45.8058 | 15.7848 | 59.9664 | 11.9995 | 45.8011 | 3.1768 | 60.0145 | 0
45.8269 | 22.5785 | 60.0106 | 18.0003 | 45.8085 | 9.4783 | 59.9835 | 5.9997 | 45.8153 | 4.4253 | 60.032 | 0 | 45.8142 | 15.7848 | 59.9664 | 11.9995 | 45.8094 | 3.1768 | 60.0144 | 0
45.8352 | 22.578 | 60.0107 | 18.0003 | 45.8169 | 9.4783 | 59.9835 | 5.9997 | 45.8236 | 4.4253 | 60.032 | 0 | 45.8225 | 15.7833 | 59.9663 | 11.9995 | 45.8177 | 3.1769 | 60.0144 | 0
45.8435 | 22.578 | 60.0107 | 18.0003 | 45.8252 | 9.4783 | 59.9835 | 5.9997 | 45.832 | 4.4252 | 60.032 | 0 | 45.8309 | 15.7833 | 59.9663 | 11.9995 | 45.8261 | 3.1769 | 60.0144 | 0
45.8519 | 22.578 | 60.0108 | 18.0003 | 45.8335 | 9.4783 | 59.9835 | 5.9997 | 45.8403 | 4.4252 | 60.032 | 0 | 45.8392 | 15.7833 | 59.9662 | 11.9995 | 45.8344 | 3.1769 | 60.0144 | 0
45.8602 | 22.578 | 60.0109 | 18.0003 | 45.8419 | 9.4783 | 59.9834 | 5.9997 | 45.8486 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.8475 | 15.7833 | 59.9662 | 11.9995 | 45.8427 | 3.1769 | 60.0143 | 0
45.8685 | 22.578 | 60.011 | 18.0003 | 45.8502 | 9.4783 | 59.9834 | 5.9997 | 45.8569 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.8559 | 15.7106 | 59.9661 | 11.9995 | 45.851 | 3.1769 | 60.0143 | 0
45.8769 | 22.578 | 60.0111 | 18.0003 | 45.8586 | 9.4783 | 59.9834 | 5.9997 | 45.8653 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.8642 | 15.7106 | 59.9661 | 11.9995 | 45.8594 | 3.1769 | 60.0143 | 0
45.8852 | 22.578 | 60.0112 | 18.0003 | 45.8669 | 9.4783 | 59.9834 | 5.9997 | 45.8736 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.8726 | 15.7106 | 59.966 | 11.9995 | 45.8677 | 3.075 | 60.0143 | 0
45.8935 | 22.578 | 60.0113 | 18.0003 | 45.8752 | 9.4783 | 59.9833 | 5.9997 | 45.8819 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.8809 | 15.7106 | 59.966 | 11.9995 | 45.8761 | 3.075 | 60.0142 | 0
45.9019 | 22.578 | 60.0114 | 18.0003 | 45.8836 | 9.4783 | 59.9833 | 5.9997 | 45.8903 | 4.4255 | 60.032 | 0 | 45.8893 | 15.7122 | 59.9659 | 11.9995 | 45.8844 | 3.075 | 60.0142 | 0
45.9102 | 22.578 | 60.0115 | 18.0003 | 45.8919 | 9.4783 | 59.9833 | 5.9997 | 45.8986 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 45.8976 | 15.7122 | 59.9659 | 11.9995 | 45.8927 | 3.075 | 60.0142 | 0
45.9185 | 22.578 | 60.0116 | 18.0003 | 45.9002 | 9.4783 | 59.9833 | 5.9997 | 45.9069 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 45.9059 | 15.7122 | 59.9658 | 11.9995 | 45.901 | 3.0745 | 60.0142 | 0
45.9268 | 22.578 | 60.0117 | 18.0003 | 45.9086 | 9.4783 | 59.9832 | 5.9997 | 45.9153 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 45.9142 | 15.7122 | 59.9658 | 11.9995 | 45.9094 | 3.0745 | 60.0141 | 0
45.9352 | 22.578 | 60.0118 | 18.0003 | 45.9169 | 9.4783 | 59.9832 | 5.9997 | 45.9236 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 45.9226 | 15.7122 | 59.9657 | 11.9995 | 45.9177 | 3.0745 | 60.0141 | 0
45.9435 | 22.578 | 60.0119 | 18.0003 | 45.9252 | 9.4783 | 59.9832 | 5.9997 | 45.9319 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.9309 | 15.7122 | 59.9657 | 11.9995 | 45.9261 | 3.0745 | 60.0141 | 0
45.9518 | 22.578 | 60.0119 | 18.0003 | 45.9336 | 9.4783 | 59.9832 | 5.9997 | 45.9402 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.9393 | 15.7166 | 59.9656 | 11.9995 | 45.9344 | 3.0744 | 60.0141 | 0
45.9602 | 22.578 | 60.012 | 18.0003 | 45.9419 | 9.4783 | 59.9831 | 5.9997 | 45.9486 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.9476 | 15.7166 | 59.9656 | 11.9995 | 45.9427 | 3.0744 | 60.014 | 0
45.9685 | 22.578 | 60.0121 | 18.0003 | 45.9502 | 9.4783 | 59.9831 | 5.9997 | 45.9569 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.9559 | 15.7166 | 59.9655 | 11.9995 | 45.951 | 3.0747 | 60.014 | 0
45.9768 | 22.578 | 60.0122 | 18.0003 | 45.9586 | 9.4783 | 59.9831 | 5.9997 | 45.9652 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.9643 | 15.7166 | 59.9655 | 11.9995 | 45.9594 | 3.0747 | 60.014 | 0
45.9852 | 22.578 | 60.0123 | 18.0003 | 45.9669 | 9.4783 | 59.9831 | 5.9997 | 45.9736 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.9726 | 15.7166 | 59.9654 | 11.9995 | 45.9677 | 3.0747 | 60.014 | 0
45.9935 | 22.578 | 60.0124 | 18.0003 | 45.9753 | 9.4783 | 59.983 | 5.9997 | 45.9819 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.981 | 15.7166 | 59.9654 | 11.9995 | 45.976 | 3.0747 | 60.0139 | 0
46.0018 | 22.578 | 60.0125 | 18.0003 | 45.9836 | 9.4783 | 59.983 | 5.9997 | 45.9902 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.9893 | 15.7166 | 59.9653 | 11.9995 | 45.9843 | 3.0743 | 60.0139 | 0
46.0102 | 22.578 | 60.0126 | 18.0003 | 45.9919 | 9.4783 | 59.983 | 5.9997 | 45.9985 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 45.9977 | 15.7166 | 59.9653 | 11.9995 | 45.9927 | 3.0743 | 60.0139 | 0
46.0185 | 22.578 | 60.0127 | 18.0003 | 46.0003 | 9.4783 | 59.983 | 5.9997 | 46.0069 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 46.006 | 15.7166 | 59.9652 | 11.9995 | 46.001 | 3.0743 | 60.0139 | 0
46.0268 | 22.578 | 60.0128 | 18.0003 | 46.0086 | 9.4783 | 59.9829 | 5.9997 | 46.0152 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 46.0143 | 15.7166 | 59.9652 | 11.9995 | 46.0094 | 3.0743 | 60.0138 | 0
46.0352 | 22.578 | 60.0129 | 18.0003 | 46.0169 | 9.4783 | 59.9829 | 5.9997 | 46.0235 | 4.4263 | 60.032 | 0 | 46.0226 | 15.7149 | 59.9651 | 11.9995 | 46.0177 | 3.0742 | 60.0138 | 0
46.0435 | 22.578 | 60.013 | 18.0003 | 46.0253 | 9.4783 | 59.9829 | 5.9997 | 46.0318 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.031 | 15.7149 | 59.9651 | 11.9995 | 46.026 | 3.0742 | 60.0138 | 0
46.0518 | 22.578 | 60.013 | 18.0003 | 46.0336 | 9.4783 | 59.9829 | 5.9997 | 46.0402 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.0393 | 15.7149 | 59.965 | 11.9995 | 46.0343 | 3.0744 | 60.0138 | 0
46.0602 | 22.578 | 60.0131 | 18.0003 | 46.0419 | 9.4783 | 59.9828 | 5.9997 | 46.0485 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.0477 | 15.7149 | 59.965 | 11.9995 | 46.0427 | 3.0744 | 60.0137 | 0
46.0685 | 22.578 | 60.0132 | 18.0003 | 46.0503 | 9.4783 | 59.9828 | 5.9997 | 46.0568 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.056 | 15.7146 | 59.9649 | 11.9995 | 46.051 | 3.0744 | 60.0137 | 0
46.0768 | 22.578 | 60.0133 | 18.0003 | 46.0586 | 9.4783 | 59.9828 | 5.9997 | 46.0652 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.0643 | 15.7146 | 59.9649 | 11.9995 | 46.0594 | 3.0744 | 60.0137 | 0
46.0852 | 22.578 | 60.0134 | 18.0003 | 46.0669 | 9.4783 | 59.9828 | 5.9997 | 46.0735 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.0727 | 15.7146 | 59.9648 | 11.9995 | 46.0677 | 3.0745 | 60.0137 | 0
46.0935 | 22.578 | 60.0135 | 18.0003 | 46.0753 | 9.4783 | 59.9827 | 5.9997 | 46.0818 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.081 | 15.7146 | 59.9648 | 11.9995 | 46.076 | 3.0745 | 60.0136 | 0
46.1018 | 22.578 | 60.0136 | 18.0003 | 46.0836 | 9.4783 | 59.9827 | 5.9997 | 46.0901 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.0894 | 15.7146 | 59.9647 | 11.9995 | 46.0843 | 3.0745 | 60.0136 | 0
46.1101 | 22.578 | 60.0137 | 18.0003 | 46.092 | 9.4783 | 59.9827 | 5.9997 | 46.0985 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.0977 | 15.7146 | 59.9647 | 11.9995 | 46.0927 | 3.0745 | 60.0136 | 0
46.1185 | 22.578 | 60.0138 | 18.0003 | 46.1003 | 9.4783 | 59.9827 | 5.9997 | 46.1068 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.106 | 15.7146 | 59.9646 | 11.9995 | 46.101 | 3.0744 | 60.0136 | 0
46.1268 | 22.578 | 60.0139 | 18.0003 | 46.1086 | 9.4783 | 59.9826 | 5.9997 | 46.1151 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.1144 | 15.7146 | 59.9646 | 11.9995 | 46.1093 | 3.0744 | 60.0135 | 0
46.1351 | 22.578 | 60.014 | 18.0003 | 46.117 | 9.3572 | 59.9826 | 5.9997 | 46.1235 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.1227 | 15.7167 | 59.9645 | 11.9995 | 46.1176 | 3.0744 | 60.0135 | 0
46.1435 | 22.578 | 60.014 | 18.0003 | 46.1253 | 9.3572 | 59.9826 | 5.9997 | 46.1318 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.131 | 15.7167 | 59.9645 | 11.9995 | 46.126 | 3.0744 | 60.0135 | 0
46.1518 | 22.578 | 60.0141 | 18.0003 | 46.1336 | 9.3572 | 59.9826 | 5.9997 | 46.1401 | 4.4247 | 60.032 | 0 | 46.1394 | 15.6513 | 59.9644 | 11.9995 | 46.1343 | 3.0745 | 60.0135 | 0
46.1601 | 22.578 | 60.0142 | 18.0003 | 46.142 | 9.3572 | 59.9825 | 5.9997 | 46.1485 | 4.4251 | 60.032 | 0 | 46.1477 | 15.6513 | 59.9644 | 11.9995 | 46.1427 | 3.0745 | 60.0134 | 0
46.1685 | 22.578 | 60.0143 | 18.0003 | 46.1503 | 9.3572 | 59.9825 | 5.9997 | 46.1568 | 4.4251 | 60.032 | 0 | 46.1561 | 15.5588 | 59.9643 | 11.9995 | 46.151 | 3.0745 | 60.0134 | 0
46.1768 | 22.578 | 60.0144 | 18.0003 | 46.1586 | 9.3572 | 59.9825 | 5.9997 | 46.1651 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.1644 | 15.5588 | 59.9643 | 11.9995 | 46.1593 | 3.0745 | 60.0134 | 0
46.1851 | 22.578 | 60.0145 | 18.0003 | 46.167 | 9.3572 | 59.9825 | 5.9997 | 46.1734 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.1727 | 15.5588 | 59.9642 | 11.9995 | 46.1676 | 3.0745 | 60.0134 | 0
46.1935 | 22.578 | 60.0146 | 18.0003 | 46.1753 | 9.3572 | 59.9824 | 5.9997 | 46.1818 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.1811 | 15.5588 | 59.9642 | 11.9995 | 46.176 | 3.0745 | 60.0133 | 0
46.2018 | 22.578 | 60.0147 | 18.0003 | 46.1836 | 9.3569 | 59.9824 | 5.9997 | 46.1901 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.1894 | 15.5588 | 59.9641 | 11.9995 | 46.1843 | 3.0745 | 60.0133 | 0
46.2101 | 22.578 | 60.0148 | 18.0003 | 46.192 | 9.3569 | 59.9824 | 5.9997 | 46.1984 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.1978 | 15.5588 | 59.9641 | 11.9995 | 46.1927 | 3.0745 | 60.0133 | 0
46.2185 | 22.578 | 60.0149 | 18.0003 | 46.2003 | 9.3569 | 59.9824 | 5.9997 | 46.2068 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.2061 | 15.5588 | 59.964 | 11.9995 | 46.201 | 3.075 | 60.0133 | 0
46.2268 | 22.578 | 60.015 | 18.0003 | 46.2087 | 9.3569 | 59.9823 | 5.9997 | 46.2151 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.2144 | 15.5588 | 59.964 | 11.9995 | 46.2093 | 3.075 | 60.0132 | 0
46.2351 | 22.578 | 60.0151 | 18.0003 | 46.217 | 9.3572 | 59.9823 | 5.9997 | 46.2234 | 4.4254 | 60.032 | 0 | 46.2228 | 15.5588 | 59.9639 | 11.9995 | 46.2176 | 3.075 | 60.0132 | 0
46.2435 | 22.578 | 60.0152 | 18.0003 | 46.2253 | 9.3572 | 59.9823 | 5.9997 | 46.2317 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.2311 | 15.5588 | 59.9639 | 11.9995 | 46.226 | 3.075 | 60.0132 | 0
46.2518 | 22.578 | 60.0152 | 18.0003 | 46.2337 | 9.3572 | 59.9823 | 5.9997 | 46.2401 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.2394 | 15.5618 | 59.9638 | 11.9995 | 46.2343 | 3.075 | 60.0132 | 0
46.2601 | 22.578 | 60.0153 | 18.0003 | 46.242 | 9.3572 | 59.9822 | 5.9997 | 46.2484 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.2478 | 15.5618 | 59.9638 | 11.9995 | 46.2426 | 3.075 | 60.0131 | 0
46.2684 | 22.578 | 60.0154 | 18.0003 | 46.2503 | 9.3572 | 59.9822 | 5.9997 | 46.2567 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.2561 | 15.5623 | 59.9637 | 11.9995 | 46.2509 | 3.075 | 60.0131 | 0
46.2768 | 22.578 | 60.0155 | 18.0003 | 46.2587 | 9.3572 | 59.9822 | 5.9997 | 46.2651 | 4.4259 | 60.032 | 0 | 46.2645 | 15.5623 | 59.9637 | 11.9995 | 46.2593 | 3.075 | 60.0131 | 0
46.2851 | 22.578 | 60.0156 | 18.0003 | 46.267 | 9.3572 | 59.9822 | 5.9997 | 46.2734 | 4.4259 | 60.032 | 0 | 46.2728 | 15.5623 | 59.9636 | 11.9995 | 46.2676 | 3.075 | 60.0131 | 0
46.2934 | 22.578 | 60.0157 | 18.0003 | 46.2753 | 9.3572 | 59.9821 | 5.9997 | 46.2817 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.2811 | 15.5623 | 59.9636 | 11.9995 | 46.276 | 3.075 | 60.013 | 0
46.3018 | 22.578 | 60.0158 | 18.0003 | 46.2837 | 9.3572 | 59.9821 | 5.9997 | 46.29 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.2895 | 15.5623 | 59.9635 | 11.9995 | 46.2843 | 3.075 | 60.013 | 0
46.3101 | 22.578 | 60.0159 | 18.0003 | 46.292 | 9.3572 | 59.9821 | 5.9997 | 46.2984 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.2978 | 15.5623 | 59.9635 | 11.9995 | 46.2926 | 3.075 | 60.013 | 0
46.3184 | 22.578 | 60.016 | 18.0003 | 46.3004 | 9.3572 | 59.9821 | 5.9997 | 46.3067 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.3062 | 15.5623 | 59.9634 | 11.9995 | 46.3009 | 3.075 | 60.0131 | 0
46.3268 | 22.578 | 60.0161 | 18.0003 | 46.3087 | 9.3572 | 59.982 | 5.9997 | 46.315 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.3145 | 15.5623 | 59.9634 | 11.9995 | 46.3093 | 3.075 | 60.0131 | 0
46.3351 | 22.578 | 60.0162 | 18.0003 | 46.317 | 9.3572 | 59.982 | 5.9997 | 46.3233 | 4.4257 | 60.032 | 0 | 46.3228 | 15.5627 | 59.9633 | 11.9995 | 46.3176 | 3.075 | 60.0132 | 0
46.3434 | 22.578 | 60.0163 | 18.0003 | 46.3254 | 9.3572 | 59.982 | 5.9997 | 46.3317 | 4.3011 | 60.032 | 0 | 46.3312 | 15.5627 | 59.9633 | 11.9995 | 46.326 | 3.075 | 60.0132 | 0
46.3518 | 22.578 | 60.0163 | 18.0003 | 46.3337 | 9.3572 | 59.982 | 5.9997 | 46.34 | 4.3011 | 60.032 | 0 | 46.3395 | 15.5645 | 59.9632 | 11.9995 | 46.3343 | 3.075 | 60.0132 | 0
46.3601 | 22.578 | 60.0164 | 18.0003 | 46.342 | 9.3572 | 59.9819 | 5.9997 | 46.3483 | 4.3014 | 60.032 | 0 | 46.3478 | 15.5645 | 59.9632 | 11.9995 | 46.3426 | 3.075 | 60.0133 | 0
46.3684 | 22.578 | 60.0165 | 18.0003 | 46.3504 | 9.3572 | 59.9819 | 5.9997 | 46.3567 | 4.3014 | 60.032 | 0 | 46.3562 | 15.5645 | 59.9631 | 11.9995 | 46.3509 | 3.075 | 60.0133 | 0
46.3767 | 22.578 | 60.0166 | 18.0003 | 46.3587 | 9.3572 | 59.9819 | 5.9997 | 46.365 | 4.3013 | 60.032 | 0 | 46.3645 | 15.5645 | 59.9631 | 11.9995 | 46.3593 | 3.075 | 60.0134 | 0
46.3851 | 22.578 | 60.0167 | 18.0003 | 46.367 | 9.3572 | 59.9819 | 5.9997 | 46.3733 | 4.3013 | 60.032 | 0 | 46.3729 | 15.5645 | 59.963 | 11.9995 | 46.3676 | 3.075 | 60.0134 | 0
46.3934 | 22.578 | 60.0168 | 18.0003 | 46.3754 | 9.3572 | 59.9818 | 5.9997 | 46.3817 | 4.3013 | 60.0319 | 0 | 46.3812 | 15.5645 | 59.963 | 11.9995 | 46.3759 | 3.075 | 60.0135 | 0
46.4017 | 22.578 | 60.0169 | 18.0003 | 46.3837 | 9.3572 | 59.9818 | 5.9997 | 46.39 | 4.3013 | 60.0319 | 0 | 46.3895 | 15.5645 | 59.9629 | 11.9995 | 46.3842 | 3.075 | 60.0135 | 0
46.4101 | 22.578 | 60.017 | 18.0003 | 46.392 | 9.3572 | 59.9818 | 5.9997 | 46.3983 | 4.3015 | 60.0318 | 0 | 46.3979 | 15.5645 | 59.9629 | 11.9995 | 46.3926 | 3.075 | 60.0135 | 0
46.4184 | 22.578 | 60.0171 | 18.0003 | 46.4004 | 9.3572 | 59.9818 | 5.9997 | 46.4066 | 4.3015 | 60.0317 | 0 | 46.4062 | 15.5645 | 59.9628 | 11.9995 | 46.4009 | 3.075 | 60.0136 | 0
46.4267 | 22.578 | 60.0172 | 18.0003 | 46.4087 | 9.3572 | 59.9817 | 5.9997 | 46.415 | 4.3015 | 60.0317 | 0 | 46.4146 | 15.5645 | 59.9628 | 11.9995 | 46.4093 | 3.075 | 60.0136 | 0
46.4351 | 22.578 | 60.0173 | 18.0003 | 46.4171 | 9.3572 | 59.9817 | 5.9997 | 46.4233 | 4.3015 | 60.0316 | 0 | 46.4229 | 15.565 | 59.9627 | 11.9995 | 46.4176 | 3.075 | 60.0137 | 0
46.4434 | 22.578 | 60.0173 | 18.0003 | 46.4254 | 9.3572 | 59.9817 | 5.9997 | 46.4316 | 4.3014 | 60.0315 | 0 | 46.4312 | 15.565 | 59.9627 | 11.9995 | 46.4259 | 3.075 | 60.0137 | 0
46.4517 | 22.578 | 60.0174 | 18.0003 | 46.4337 | 9.2597 | 59.9817 | 5.9997 | 46.44 | 4.3014 | 60.0315 | 0 | 46.4395 | 15.5639 | 59.9626 | 11.9995 | 46.4342 | 3.075 | 60.0137 | 0
46.4601 | 22.578 | 60.0175 | 18.0003 | 46.4421 | 9.2597 | 59.9816 | 5.9997 | 46.4483 | 4.3007 | 60.0314 | 0 | 46.4479 | 15.5639 | 59.9626 | 11.9995 | 46.4426 | 3.075 | 60.0138 | 0
46.4684 | 22.578 | 60.0176 | 18.0003 | 46.4504 | 9.2597 | 59.9816 | 5.9997 | 46.4566 | 4.3007 | 60.0313 | 0 | 46.4562 | 15.5639 | 59.9625 | 11.9995 | 46.4509 | 3.075 | 60.0138 | 0
46.4767 | 22.578 | 60.0177 | 18.0003 | 46.4587 | 9.2597 | 59.9816 | 5.9997 | 46.4649 | 4.2998 | 60.0313 | 0 | 46.4646 | 15.5639 | 59.9625 | 11.9995 | 46.4593 | 3.075 | 60.0139 | 0
46.4851 | 22.578 | 60.0178 | 18.0003 | 46.4671 | 9.2598 | 59.9816 | 5.9997 | 46.4733 | 4.2998 | 60.0312 | 0 | 46.4729 | 15.5639 | 59.9624 | 11.9995 | 46.4676 | 3.075 | 60.0139 | 0
46.4934 | 22.578 | 60.0179 | 18.0003 | 46.4754 | 9.2598 | 59.9815 | 5.9997 | 46.4816 | 4.2998 | 60.0311 | 0 | 46.4813 | 15.5639 | 59.9624 | 11.9995 | 46.4759 | 3.075 | 60.014 | 0
46.5017 | 22.578 | 60.018 | 18.0003 | 46.4837 | 9.2591 | 59.9815 | 5.9997 | 46.4899 | 4.2998 | 60.0311 | 0 | 46.4896 | 15.5639 | 59.9623 | 11.9995 | 46.4842 | 3.075 | 60.014 | 0
46.51 | 22.578 | 60.0181 | 18.0003 | 46.4921 | 9.2591 | 59.9815 | 5.9997 | 46.4983 | 4.2998 | 60.031 | 0 | 46.4979 | 15.5639 | 59.9623 | 11.9995 | 46.4926 | 3.075 | 60.014 | 0
46.5184 | 22.578 | 60.0182 | 18.0003 | 46.5004 | 9.2591 | 59.9815 | 5.9997 | 46.5066 | 4.2998 | 60.0309 | 0 | 46.5063 | 15.5625 | 59.9622 | 11.9995 | 46.5009 | 3.075 | 60.0141 | 0
46.5267 | 22.578 | 60.0183 | 18.0003 | 46.5088 | 9.2591 | 59.9814 | 5.9997 | 46.5149 | 4.2988 | 60.0309 | 0 | 46.5146 | 15.5625 | 59.9622 | 11.9995 | 46.5092 | 3.075 | 60.0141 | 0
46.535 | 22.4873 | 60.0184 | 18.0003 | 46.5171 | 9.2591 | 59.9814 | 5.9997 | 46.5232 | 4.2988 | 60.0308 | 0 | 46.5229 | 15.5625 | 59.9621 | 11.9995 | 46.5175 | 3.0752 | 60.0142 | 0
46.5434 | 22.4873 | 60.0184 | 18.0003 | 46.5254 | 9.2591 | 59.9814 | 5.9997 | 46.5316 | 4.1752 | 60.0307 | 0 | 46.5313 | 15.5625 | 59.9621 | 11.9995 | 46.5259 | 3.0752 | 60.0142 | 0
46.5517 | 22.4902 | 60.0185 | 18.0003 | 46.5338 | 9.2591 | 59.9814 | 5.9997 | 46.5399 | 4.1752 | 60.0307 | 0 | 46.5396 | 15.5625 | 59.962 | 11.9995 | 46.5342 | 3.0752 | 60.0142 | 0
46.56 | 22.4902 | 60.0186 | 18.0003 | 46.5421 | 9.2591 | 59.9813 | 5.9997 | 46.5482 | 4.1752 | 60.0306 | 0 | 46.5479 | 15.5625 | 59.962 | 11.9995 | 46.5426 | 3.0752 | 60.0143 | 0
46.5684 | 22.4941 | 60.0187 | 18.0003 | 46.5504 | 9.2591 | 59.9813 | 5.9997 | 46.5565 | 4.1752 | 60.0305 | 0 | 46.5563 | 15.5625 | 59.9619 | 11.9995 | 46.5509 | 3.0752 | 60.0143 | 0
46.5767 | 22.4941 | 60.0188 | 18.0003 | 46.5588 | 9.2591 | 59.9813 | 5.9997 | 46.5649 | 4.1752 | 60.0305 | 0 | 46.5646 | 15.5625 | 59.9619 | 11.9995 | 46.5592 | 3.0752 | 60.0144 | 0
46.585 | 22.3908 | 60.0189 | 18.0003 | 46.5671 | 9.2591 | 59.9813 | 5.9997 | 46.5732 | 4.1752 | 60.0304 | 0 | 46.573 | 15.5128 | 59.9618 | 11.9995 | 46.5675 | 3.0752 | 60.0144 | 0
46.5934 | 22.3908 | 60.019 | 18.0003 | 46.5754 | 9.2591 | 59.9812 | 5.9997 | 46.5815 | 4.1749 | 60.0303 | 0 | 46.5813 | 15.5128 | 59.9618 | 11.9995 | 46.5759 | 3.0752 | 60.0145 | 0
46.6017 | 22.3908 | 60.0191 | 18.0003 | 46.5838 | 9.2591 | 59.9812 | 5.9997 | 46.5899 | 4.1749 | 60.0303 | 0 | 46.5897 | 15.511 | 59.9617 | 11.9995 | 46.5842 | 3.0752 | 60.0145 | 0
46.61 | 22.3908 | 60.0192 | 18.0003 | 46.5921 | 9.2591 | 59.9812 | 5.9997 | 46.5982 | 4.1743 | 60.0302 | 0 | 46.598 | 15.511 | 59.9617 | 11.9995 | 46.5926 | 3.0752 | 60.0145 | 0
46.6183 | 22.3908 | 60.0193 | 18.0003 | 46.6004 | 9.2591 | 59.9812 | 5.9997 | 46.6065 | 4.1743 | 60.0301 | 0 | 46.6063 | 15.511 | 59.9616 | 11.9995 | 46.6009 | 3.0752 | 60.0146 | 0
46.6267 | 22.3908 | 60.0194 | 18.0003 | 46.6088 | 9.2591 | 59.9811 | 5.9997 | 46.6149 | 4.1743 | 60.0301 | 0 | 46.6147 | 15.511 | 59.9616 | 11.9995 | 46.6092 | 3.0752 | 60.0146 | 0
46.635 | 22.3908 | 60.0195 | 18.0003 | 46.6171 | 9.2591 | 59.9811 | 5.9997 | 46.6232 | 4.1743 | 60.03 | 0 | 46.623 | 15.5113 | 59.9615 | 11.9995 | 46.6175 | 3.0752 | 60.0147 | 0
46.6433 | 22.3908 | 60.0196 | 18.0003 | 46.6255 | 9.2591 | 59.9811 | 5.9997 | 46.6315 | 4.1743 | 60.0299 | 0 | 46.6313 | 15.5113 | 59.9615 | 11.9995 | 46.6259 | 3.0752 | 60.0147 | 0
46.6517 | 22.3913 | 60.0196 | 18.0003 | 46.6338 | 9.2595 | 59.9811 | 5.9997 | 46.6398 | 4.1743 | 60.0299 | 0 | 46.6397 | 15.5113 | 59.9614 | 11.9995 | 46.6342 | 3.0747 | 60.0147 | 0
46.66 | 22.3913 | 60.0197 | 18.0003 | 46.6421 | 9.2595 | 59.981 | 5.9997 | 46.6482 | 4.1743 | 60.0298 | 0 | 46.648 | 15.5113 | 59.9614 | 11.9995 | 46.6425 | 3.0747 | 60.0148 | 0
46.6683 | 22.3917 | 60.0198 | 18.0003 | 46.6505 | 9.259 | 59.981 | 5.9997 | 46.6565 | 4.1743 | 60.0297 | 0 | 46.6563 | 15.5134 | 59.9613 | 11.9995 | 46.6508 | 3.0748 | 60.0148 | 0
46.6767 | 22.3917 | 60.0199 | 18.0003 | 46.6588 | 9.259 | 59.981 | 5.9997 | 46.6648 | 4.1743 | 60.0297 | 0 | 46.6647 | 15.5134 | 59.9613 | 11.9995 | 46.6592 | 3.0748 | 60.0149 | 0
46.685 | 22.3122 | 60.02 | 18.0003 | 46.6671 | 9.259 | 59.981 | 5.9997 | 46.6732 | 4.1743 | 60.0296 | 0 | 46.673 | 15.513 | 59.9612 | 11.9995 | 46.6675 | 3.075 | 60.0149 | 0
46.6933 | 22.3122 | 60.0201 | 18.0003 | 46.6755 | 9.259 | 59.9809 | 5.9997 | 46.6815 | 4.1743 | 60.0295 | 0 | 46.6814 | 15.513 | 59.9612 | 11.9995 | 46.6759 | 3.075 | 60.0149 | 0
46.7017 | 22.3111 | 60.0202 | 18.0003 | 46.6838 | 9.259 | 59.9809 | 5.9997 | 46.6898 | 4.1743 | 60.0295 | 0 | 46.6897 | 15.513 | 59.9611 | 11.9995 | 46.6842 | 3.075 | 60.015 | 0
46.71 | 22.3111 | 60.0203 | 18.0003 | 46.6921 | 9.259 | 59.9809 | 5.9997 | 46.6982 | 4.1743 | 60.0294 | 0 | 46.6981 | 15.513 | 59.9611 | 11.9995 | 46.6925 | 3.075 | 60.015 | 0
46.7183 | 22.3111 | 60.0204 | 18.0003 | 46.7005 | 9.259 | 59.9809 | 5.9997 | 46.7065 | 4.1743 | 60.0293 | 0 | 46.7064 | 15.5117 | 59.961 | 11.9995 | 46.7008 | 3.075 | 60.0151 | 0
46.7267 | 22.3111 | 60.0205 | 18.0003 | 46.7088 | 9.259 | 59.9808 | 5.9997 | 46.7148 | 4.1746 | 60.0293 | 0 | 46.7147 | 15.5117 | 59.961 | 11.9995 | 46.7092 | 3.075 | 60.0151 | 0
46.735 | 22.3128 | 60.0206 | 18.0003 | 46.7171 | 9.259 | 59.9808 | 5.9997 | 46.7231 | 4.1746 | 60.0292 | 0 | 46.7231 | 15.5122 | 59.961 | 11.9995 | 46.7175 | 3.075 | 60.0152 | 0
46.7433 | 22.3128 | 60.0206 | 18.0003 | 46.7255 | 9.259 | 59.9808 | 5.9997 | 46.7315 | 4.175 | 60.0291 | 0 | 46.7314 | 15.5122 | 59.961 | 11.9995 | 46.7259 | 3.075 | 60.0152 | 0
46.7516 | 22.3128 | 60.0207 | 18.0003 | 46.7338 | 9.2582 | 59.9808 | 5.9997 | 46.7398 | 4.175 | 60.0291 | 0 | 46.7397 | 15.5133 | 59.961 | 11.9995 | 46.7342 | 3.075 | 60.0152 | 0
46.76 | 22.3128 | 60.0208 | 18.0003 | 46.7421 | 9.2582 | 59.9807 | 5.9997 | 46.7481 | 4.175 | 60.029 | 0 | 46.7481 | 15.5133 | 59.961 | 11.9995 | 46.7425 | 3.075 | 60.0153 | 0
46.7683 | 22.3128 | 60.0209 | 18.0003 | 46.7505 | 9.2582 | 59.9807 | 5.9997 | 46.7565 | 4.175 | 60.0289 | 0 | 46.7564 | 15.5133 | 59.961 | 11.9995 | 46.7508 | 3.075 | 60.0153 | 0
46.7766 | 22.3128 | 60.021 | 18.0003 | 46.7588 | 9.2582 | 59.9807 | 5.9997 | 46.7648 | 4.175 | 60.0289 | 0 | 46.7647 | 15.5133 | 59.961 | 11.9995 | 46.7592 | 3.075 | 60.0154 | 0
46.785 | 22.3118 | 60.0211 | 18.0003 | 46.7672 | 9.2582 | 59.9807 | 5.9997 | 46.7731 | 4.175 | 60.0288 | 0 | 46.7731 | 15.5133 | 59.961 | 11.9995 | 46.7675 | 3.075 | 60.0154 | 0
46.7933 | 22.3118 | 60.0212 | 18.0003 | 46.7755 | 9.2582 | 59.9806 | 5.9997 | 46.7814 | 4.1748 | 60.0287 | 0 | 46.7814 | 15.5133 | 59.961 | 11.9995 | 46.7758 | 3.075 | 60.0154 | 0
46.8016 | 22.3131 | 60.0213 | 18.0003 | 46.7838 | 9.2582 | 59.9806 | 5.9997 | 46.7898 | 4.1748 | 60.0287 | 0 | 46.7898 | 15.5137 | 59.961 | 11.9995 | 46.7841 | 3.0751 | 60.0155 | 0
46.81 | 22.3131 | 60.0214 | 18.0003 | 46.7922 | 9.2582 | 59.9806 | 5.9997 | 46.7981 | 4.1748 | 60.0286 | 0 | 46.7981 | 15.5137 | 59.961 | 11.9995 | 46.7925 | 3.0751 | 60.0155 | 0
46.8183 | 22.3131 | 60.0215 | 18.0003 | 46.8005 | 9.2582 | 59.9806 | 5.9997 | 46.8064 | 4.1748 | 60.0285 | 0 | 46.8064 | 15.5141 | 59.961 | 11.9995 | 46.8008 | 3.0751 | 60.0156 | 0
46.8266 | 22.3131 | 60.0216 | 18.0003 | 46.8088 | 9.2582 | 59.9805 | 5.9997 | 46.8148 | 4.1748 | 60.0285 | 0 | 46.8148 | 15.5141 | 59.961 | 11.9995 | 46.8092 | 3.0751 | 60.0156 | 0
46.835 | 22.3131 | 60.0217 | 18.0003 | 46.8172 | 9.2582 | 59.9805 | 5.9997 | 46.8231 | 4.1748 | 60.0284 | 0 | 46.8231 | 15.5146 | 59.961 | 11.9995 | 46.8175 | 3.0753 | 60.0157 | 0
46.8433 | 22.3131 | 60.0217 | 18.0003 | 46.8255 | 9.2582 | 59.9805 | 5.9997 | 46.8314 | 4.1748 | 60.0283 | 0 | 46.8315 | 15.5146 | 59.961 | 11.9995 | 46.8258 | 3.0753 | 60.0157 | 0
46.8516 | 22.3131 | 60.0218 | 18.0003 | 46.8338 | 9.2592 | 59.9805 | 5.9997 | 46.8398 | 4.1748 | 60.0283 | 0 | 46.8398 | 15.5146 | 59.961 | 11.9995 | 46.8341 | 3.0753 | 60.0157 | 0
46.8599 | 22.3131 | 60.0219 | 18.0003 | 46.8422 | 9.2592 | 59.9804 | 5.9997 | 46.8481 | 4.1748 | 60.0282 | 0 | 46.8481 | 15.5146 | 59.961 | 11.9995 | 46.8425 | 3.0753 | 60.0158 | 0
46.8683 | 22.3119 | 60.022 | 18.0003 | 46.8505 | 9.2592 | 59.9804 | 5.9997 | 46.8564 | 4.1748 | 60.0281 | 0 | 46.8565 | 15.5146 | 59.961 | 11.9995 | 46.8508 | 3.0753 | 60.0158 | 0
46.8766 | 22.3119 | 60.0221 | 18.0003 | 46.8588 | 9.2592 | 59.9804 | 5.9997 | 46.8647 | 4.1744 | 60.0281 | 0 | 46.8648 | 15.5146 | 59.961 | 11.9995 | 46.8592 | 3.0753 | 60.0159 | 0
46.8849 | 22.3119 | 60.0222 | 18.0003 | 46.8672 | 9.2592 | 59.9804 | 5.9997 | 46.8731 | 4.1744 | 60.028 | 0 | 46.8731 | 15.5132 | 59.961 | 11.9995 | 46.8675 | 3.0753 | 60.0159 | 0
46.8933 | 22.3119 | 60.0223 | 18.0003 | 46.8755 | 9.2592 | 59.9803 | 5.9997 | 46.8814 | 4.1744 | 60.0279 | 0 | 46.8815 | 15.5132 | 59.961 | 11.9995 | 46.8758 | 3.0753 | 60.0159 | 0
46.9016 | 22.3119 | 60.0224 | 18.0003 | 46.8839 | 9.2592 | 59.9803 | 5.9997 | 46.8897 | 4.1744 | 60.0279 | 0 | 46.8898 | 15.5114 | 59.961 | 11.9995 | 46.8841 | 3.0752 | 60.016 | 0
46.9099 | 22.3119 | 60.0225 | 18.0003 | 46.8922 | 9.2592 | 59.9803 | 5.9997 | 46.8981 | 4.1748 | 60.0278 | 0 | 46.8982 | 15.5114 | 59.961 | 11.9995 | 46.8925 | 3.0752 | 60.016 | 0
46.9183 | 22.3119 | 60.0226 | 18.0003 | 46.9005 | 9.2592 | 59.9803 | 5.9997 | 46.9064 | 4.1748 | 60.0277 | 0 | 46.9065 | 15.4304 | 59.961 | 11.9995 | 46.9008 | 3.0752 | 60.0161 | 0
46.9266 | 22.3119 | 60.0227 | 18.0003 | 46.9089 | 9.2592 | 59.9802 | 5.9997 | 46.9147 | 4.1748 | 60.0277 | 0 | 46.9148 | 15.4304 | 59.961 | 11.9995 | 46.9091 | 3.0752 | 60.0161 | 0
46.9349 | 22.3119 | 60.0228 | 18.0003 | 46.9172 | 9.2592 | 59.9802 | 5.9997 | 46.923 | 4.1748 | 60.0276 | 0 | 46.9232 | 15.4304 | 59.961 | 11.9995 | 46.9174 | 3.0752 | 60.0162 | 0
46.9432 | 22.3119 | 60.0228 | 18.0003 | 46.9255 | 9.2592 | 59.9802 | 5.9997 | 46.9314 | 4.1747 | 60.0275 | 0 | 46.9315 | 15.4304 | 59.961 | 11.9995 | 46.9258 | 3.0752 | 60.0162 | 0
46.9516 | 22.3119 | 60.0229 | 18.0003 | 46.9339 | 9.2586 | 59.9802 | 5.9997 | 46.9397 | 4.1747 | 60.0275 | 0 | 46.9398 | 15.4304 | 59.961 | 11.9995 | 46.9341 | 3.0752 | 60.0162 | 0
46.9599 | 22.3119 | 60.023 | 18.0003 | 46.9422 | 9.2586 | 59.9801 | 5.9997 | 46.948 | 4.1747 | 60.0274 | 0 | 46.9482 | 15.4304 | 59.961 | 11.9995 | 46.9425 | 3.0752 | 60.0163 | 0
46.9682 | 22.3119 | 60.0231 | 18.0003 | 46.9505 | 9.2586 | 59.9801 | 5.9997 | 46.9564 | 4.1747 | 60.0273 | 0 | 46.9565 | 15.4299 | 59.961 | 11.9995 | 46.9508 | 3.0752 | 60.0163 | 0
46.9766 | 22.3119 | 60.0232 | 18.0003 | 46.9589 | 9.2586 | 59.9801 | 5.9997 | 46.9647 | 4.1747 | 60.0273 | 0 | 46.9649 | 15.4299 | 59.961 | 11.9995 | 46.9591 | 3.0752 | 60.0164 | 0
46.9849 | 22.3119 | 60.0233 | 18.0003 | 46.9672 | 9.2586 | 59.9801 | 5.9997 | 46.973 | 4.1747 | 60.0272 | 0 | 46.9732 | 15.4282 | 59.961 | 11.9995 | 46.9674 | 3.0752 | 60.0164 | 0
46.9932 | 22.3119 | 60.0234 | 18.0003 | 46.9756 | 9.2586 | 59.98 | 5.9997 | 46.9814 | 4.1747 | 60.0271 | 0 | 46.9815 | 15.4282 | 59.961 | 11.9995 | 46.9758 | 3.0752 | 60.0164 | 0
47.0016 | 22.3119 | 60.0235 | 18.0003 | 46.9839 | 9.2572 | 59.98 | 5.9997 | 46.9897 | 4.1747 | 60.0271 | 0 | 46.9899 | 15.4282 | 59.961 | 11.9995 | 46.9841 | 3.0752 | 60.0165 | 0
47.0099 | 22.3119 | 60.0236 | 18.0003 | 46.9922 | 9.2572 | 59.98 | 5.9997 | 46.998 | 4.175 | 60.027 | 0 | 46.9982 | 15.4282 | 59.961 | 11.9995 | 46.9925 | 3.0752 | 60.0165 | 0
47.0182 | 22.3119 | 60.0237 | 18.0003 | 47.0006 | 9.2572 | 59.98 | 5.9997 | 47.0063 | 4.175 | 60.0269 | 0 | 47.0066 | 15.4282 | 59.961 | 11.9995 | 47.0008 | 3.0752 | 60.0166 | 0
47.0266 | 22.3119 | 60.0238 | 18.0003 | 47.0089 | 9.2572 | 59.9799 | 5.9997 | 47.0147 | 4.1754 | 60.0269 | 0 | 47.0149 | 15.4282 | 59.961 | 11.9995 | 47.0091 | 3.0752 | 60.0166 | 0
47.0349 | 22.3119 | 60.0239 | 18.0003 | 47.0172 | 9.2564 | 59.9799 | 5.9997 | 47.023 | 4.1754 | 60.0268 | 0 | 47.0232 | 15.4289 | 59.961 | 11.9995 | 47.0174 | 3.0752 | 60.0167 | 0
47.0432 | 22.3119 | 60.0239 | 18.0003 | 47.0256 | 9.2564 | 59.9799 | 5.9997 | 47.0313 | 4.1754 | 60.0267 | 0 | 47.0316 | 15.4289 | 59.961 | 11.9995 | 47.0258 | 3.0752 | 60.0167 | 0
47.0515 | 22.3123 | 60.024 | 18.0003 | 47.0339 | 9.2564 | 59.9799 | 5.9997 | 47.0397 | 4.1754 | 60.0267 | 0 | 47.0399 | 15.4289 | 59.961 | 11.9995 | 47.0341 | 3.0752 | 60.0167 | 0
47.0599 | 22.3123 | 60.0241 | 18.0003 | 47.0422 | 9.2564 | 59.9798 | 5.9997 | 47.048 | 4.1753 | 60.0266 | 0 | 47.0482 | 15.4289 | 59.961 | 11.9995 | 47.0424 | 3.0752 | 60.0168 | 0
47.0682 | 22.3105 | 60.0242 | 18.0003 | 47.0506 | 9.2564 | 59.9798 | 5.9997 | 47.0563 | 4.1753 | 60.0265 | 0 | 47.0566 | 15.4297 | 59.961 | 11.9995 | 47.0508 | 2.9319 | 60.0168 | 0
47.0765 | 22.3105 | 60.0243 | 18.0003 | 47.0589 | 9.2564 | 59.9798 | 5.9997 | 47.0647 | 4.1752 | 60.0265 | 0 | 47.0649 | 15.4297 | 59.961 | 11.9995 | 47.0591 | 2.9319 | 60.0169 | 0
47.0849 | 22.276 | 60.0244 | 18.0003 | 47.0672 | 9.1471 | 59.9798 | 5.9997 | 47.073 | 4.1752 | 60.0264 | 0 | 47.0733 | 15.3512 | 59.961 | 11.9995 | 47.0674 | 2.9314 | 60.0169 | 0
47.0932 | 22.276 | 60.0245 | 18.0003 | 47.0756 | 9.1471 | 59.9797 | 5.9997 | 47.0813 | 4.1755 | 60.0263 | 0 | 47.0816 | 15.3512 | 59.961 | 11.9995 | 47.0758 | 2.9314 | 60.0169 | 0
47.1015 | 22.276 | 60.0246 | 18.0003 | 47.0839 | 9.1471 | 59.9797 | 5.9997 | 47.0896 | 4.1755 | 60.0263 | 0 | 47.0899 | 15.3512 | 59.961 | 11.9995 | 47.0841 | 2.7998 | 60.017 | 0
47.1099 | 22.276 | 60.0247 | 18.0003 | 47.0923 | 9.1471 | 59.9797 | 5.9997 | 47.098 | 4.1759 | 60.0262 | 0 | 47.0983 | 15.3512 | 59.961 | 11.9995 | 47.0924 | 2.7998 | 60.017 | 0
47.1182 | 22.276 | 60.0248 | 18.0003 | 47.1006 | 9.1486 | 59.9797 | 5.9997 | 47.1063 | 4.1759 | 60.0261 | 0 | 47.1066 | 15.351 | 59.961 | 11.9995 | 47.1007 | 2.7998 | 60.0171 | 0
47.1265 | 22.276 | 60.0249 | 18.0003 | 47.1089 | 9.1486 | 59.9796 | 5.9997 | 47.1146 | 4.1759 | 60.0261 | 0 | 47.115 | 15.351 | 59.961 | 11.9995 | 47.1091 | 2.7998 | 60.0171 | 0
47.1348 | 22.276 | 60.025 | 18.0003 | 47.1173 | 9.1486 | 59.9796 | 5.9997 | 47.123 | 4.1759 | 60.026 | 0 | 47.1233 | 15.351 | 59.961 | 11.9995 | 47.1174 | 2.7998 | 60.0172 | 0
47.1432 | 22.276 | 60.025 | 18.0003 | 47.1256 | 9.1486 | 59.9796 | 5.9997 | 47.1313 | 4.1759 | 60.0259 | 0 | 47.1316 | 15.351 | 59.961 | 11.9995 | 47.1258 | 2.7998 | 60.0172 | 0
47.1515 | 22.273 | 60.0251 | 18.0003 | 47.1339 | 9.1506 | 59.9796 | 5.9997 | 47.1396 | 4.1759 | 60.0259 | 0 | 47.14 | 15.351 | 59.961 | 11.9995 | 47.1341 | 2.7998 | 60.0172 | 0
47.1598 | 22.273 | 60.0252 | 18.0003 | 47.1423 | 9.1506 | 59.9795 | 5.9997 | 47.1479 | 4.1755 | 60.0258 | 0 | 47.1483 | 15.351 | 59.961 | 11.9995 | 47.1424 | 2.7998 | 60.0173 | 0
47.1682 | 22.2727 | 60.0253 | 18.0003 | 47.1506 | 9.1506 | 59.9795 | 5.9997 | 47.1563 | 4.1755 | 60.0257 | 0 | 47.1566 | 15.3539 | 59.961 | 11.9995 | 47.1507 | 2.7998 | 60.0173 | 0
47.1765 | 22.2727 | 60.0254 | 18.0003 | 47.1589 | 9.1506 | 59.9795 | 5.9997 | 47.1646 | 4.1755 | 60.0257 | 0 | 47.165 | 15.3539 | 59.961 | 11.9995 | 47.1591 | 2.7998 | 60.0174 | 0
47.1848 | 22.2727 | 60.0255 | 18.0003 | 47.1673 | 9.1506 | 59.9795 | 5.9997 | 47.1729 | 4.1755 | 60.0256 | 0 | 47.1733 | 15.3539 | 59.961 | 11.9995 | 47.1674 | 2.7998 | 60.0174 | 0
47.1932 | 22.2727 | 60.0256 | 18.0003 | 47.1756 | 9.1506 | 59.9794 | 5.9997 | 47.1813 | 4.1756 | 60.0255 | 0 | 47.1817 | 15.3539 | 59.961 | 11.9995 | 47.1757 | 2.7998 | 60.0174 | 0
47.2015 | 22.2717 | 60.0257 | 18.0003 | 47.1839 | 9.1506 | 59.9794 | 5.9997 | 47.1896 | 4.1756 | 60.0255 | 0 | 47.19 | 15.3539 | 59.961 | 11.9995 | 47.1841 | 2.7998 | 60.0175 | 0
47.2098 | 22.2717 | 60.0258 | 18.0003 | 47.1923 | 9.1506 | 59.9794 | 5.9997 | 47.1979 | 4.1756 | 60.0254 | 0 | 47.1983 | 15.3539 | 59.961 | 11.9995 | 47.1924 | 2.7998 | 60.0175 | 0
47.2181 | 22.2717 | 60.0259 | 18.0003 | 47.2006 | 9.1506 | 59.9794 | 5.9997 | 47.2063 | 4.1756 | 60.0253 | 0 | 47.2067 | 15.3555 | 59.961 | 11.9995 | 47.2007 | 2.7998 | 60.0176 | 0
47.2265 | 22.2717 | 60.026 | 18.0003 | 47.209 | 9.1506 | 59.9793 | 5.9997 | 47.2146 | 4.1756 | 60.0253 | 0 | 47.215 | 15.3555 | 59.961 | 11.9995 | 47.209 | 2.7998 | 60.0176 | 0
47.2348 | 22.2717 | 60.0261 | 18.0003 | 47.2173 | 9.1495 | 59.9793 | 5.9997 | 47.2229 | 4.1756 | 60.0252 | 0 | 47.2234 | 15.3555 | 59.961 | 11.9995 | 47.2174 | 2.7998 | 60.0177 | 0
47.2431 | 22.2717 | 60.0261 | 18.0003 | 47.2256 | 9.1495 | 59.9793 | 5.9997 | 47.2312 | 4.0306 | 60.0251 | 0 | 47.2317 | 15.3555 | 59.961 | 11.9995 | 47.2257 | 2.7998 | 60.0177 | 0
47.2515 | 22.2723 | 60.0262 | 18.0003 | 47.234 | 9.1508 | 59.9793 | 5.9997 | 47.2396 | 4.0306 | 60.0251 | 0 | 47.24 | 15.3583 | 59.961 | 11.9995 | 47.234 | 2.7998 | 60.0177 | 0
47.2598 | 22.2723 | 60.0263 | 18.0003 | 47.2423 | 9.1508 | 59.9792 | 5.9997 | 47.2479 | 4.03 | 60.025 | 0 | 47.2484 | 15.3583 | 59.961 | 11.9995 | 47.2423 | 2.7998 | 60.0178 | 0
47.2681 | 22.2723 | 60.0264 | 18.0003 | 47.2506 | 9.1502 | 59.9792 | 5.9997 | 47.2562 | 4.03 | 60.0249 | 0 | 47.2567 | 15.3586 | 59.961 | 11.9995 | 47.2507 | 2.7998 | 60.0178 | 0
47.2765 | 22.2723 | 60.0265 | 18.0003 | 47.259 | 9.1502 | 59.9792 | 5.9997 | 47.2646 | 4.03 | 60.0249 | 0 | 47.265 | 15.3586 | 59.961 | 11.9995 | 47.259 | 2.7998 | 60.0179 | 0
47.2848 | 22.2476 | 60.0266 | 18.0003 | 47.2673 | 9.1502 | 59.9792 | 5.9997 | 47.2729 | 4.03 | 60.0248 | 0 | 47.2734 | 15.3586 | 59.961 | 11.9995 | 47.2674 | 2.7998 | 60.0179 | 0
47.2931 | 22.2476 | 60.0267 | 18.0003 | 47.2756 | 9.1502 | 59.9791 | 5.9997 | 47.2812 | 4.03 | 60.0247 | 0 | 47.2817 | 15.3586 | 59.961 | 11.9995 | 47.2757 | 2.7998 | 60.0179 | 0
47.3014 | 22.2466 | 60.0268 | 18.0003 | 47.284 | 9.1502 | 59.9791 | 5.9997 | 47.2895 | 4.03 | 60.0247 | 0 | 47.2901 | 15.3595 | 59.961 | 11.9995 | 47.284 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3098 | 22.2466 | 60.0269 | 18.0003 | 47.2923 | 9.1502 | 59.9791 | 5.9997 | 47.2979 | 4.0299 | 60.0246 | 0 | 47.2984 | 15.3595 | 59.961 | 11.9995 | 47.2923 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3181 | 22.2466 | 60.027 | 18.0003 | 47.3007 | 9.1507 | 59.9791 | 5.9997 | 47.3062 | 4.0299 | 60.0245 | 0 | 47.3067 | 15.3595 | 59.961 | 11.9995 | 47.3007 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3264 | 22.2466 | 60.0271 | 18.0003 | 47.309 | 9.1507 | 59.979 | 5.9997 | 47.3145 | 4.0298 | 60.0245 | 0 | 47.3151 | 15.3595 | 59.961 | 11.9995 | 47.309 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3348 | 22.2314 | 60.0272 | 18.0003 | 47.3173 | 9.1507 | 59.979 | 5.9997 | 47.3229 | 4.0298 | 60.0244 | 0 | 47.3234 | 15.27 | 59.961 | 11.9995 | 47.3174 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3431 | 22.2314 | 60.0272 | 18.0003 | 47.3257 | 9.1507 | 59.979 | 5.9997 | 47.3312 | 4.0296 | 60.0243 | 0 | 47.3318 | 15.27 | 59.961 | 11.9995 | 47.3257 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3514 | 22.2314 | 60.0273 | 18.0003 | 47.334 | 9.1497 | 59.979 | 5.9997 | 47.3395 | 4.0296 | 60.0243 | 0 | 47.3401 | 15.27 | 59.961 | 11.9995 | 47.334 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3598 | 22.2314 | 60.0274 | 18.0003 | 47.3423 | 9.1497 | 59.9789 | 5.9997 | 47.3478 | 4.0296 | 60.0242 | 0 | 47.3484 | 15.27 | 59.961 | 11.9995 | 47.3423 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3681 | 22.2314 | 60.0275 | 18.0003 | 47.3507 | 9.1479 | 59.9789 | 5.9997 | 47.3562 | 4.0296 | 60.0241 | 0 | 47.3568 | 15.27 | 59.961 | 11.9995 | 47.3507 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3764 | 22.2314 | 60.0276 | 18.0003 | 47.359 | 9.1479 | 59.9789 | 5.9997 | 47.3645 | 4.03 | 60.0241 | 0 | 47.3651 | 15.27 | 59.961 | 11.9995 | 47.359 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3847 | 22.2314 | 60.0277 | 18.0003 | 47.3673 | 9.1479 | 59.9789 | 5.9997 | 47.3728 | 4.03 | 60.024 | 0 | 47.3734 | 15.2672 | 59.961 | 11.9995 | 47.3673 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.3931 | 22.2314 | 60.0278 | 18.0003 | 47.3757 | 9.1479 | 59.9788 | 5.9997 | 47.3812 | 4.0299 | 60.024 | 0 | 47.3818 | 15.2672 | 59.961 | 11.9995 | 47.3756 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.4014 | 22.2314 | 60.0279 | 18.0003 | 47.384 | 9.1479 | 59.9788 | 5.9997 | 47.3895 | 4.0299 | 60.0239 | 0 | 47.3901 | 15.2672 | 59.961 | 11.9995 | 47.384 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.4097 | 22.2314 | 60.028 | 18.0003 | 47.3923 | 9.1479 | 59.9788 | 5.9997 | 47.3978 | 4.0309 | 60.0239 | 0 | 47.3985 | 15.2672 | 59.961 | 11.9995 | 47.3923 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.4181 | 22.2314 | 60.0281 | 18.0003 | 47.4007 | 9.1472 | 59.9788 | 5.9997 | 47.4062 | 4.0309 | 60.0239 | 0 | 47.4068 | 15.2678 | 59.961 | 11.9995 | 47.4007 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.4264 | 22.2314 | 60.0282 | 18.0003 | 47.409 | 9.1472 | 59.9787 | 5.9997 | 47.4145 | 4.0308 | 60.0239 | 0 | 47.4151 | 15.2678 | 59.961 | 11.9995 | 47.409 | 2.7998 | 60.018 | 0
47.4347 | 22.2344 | 60.0283 | 18.0003 | 47.4174 | 9.1472 | 59.9787 | 5.9997 | 47.4228 | 4.0308 | 60.0238 | 0 | 47.4235 | 15.2678 | 59.961 | 11.9995 | 47.4173 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.443 | 22.2344 | 60.0283 | 18.0003 | 47.4257 | 9.1472 | 59.9787 | 5.9997 | 47.4311 | 4.0308 | 60.0238 | 0 | 47.4318 | 15.2678 | 59.961 | 11.9995 | 47.4256 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.4514 | 22.2344 | 60.0284 | 18.0003 | 47.434 | 9.1479 | 59.9787 | 5.9997 | 47.4395 | 4.0308 | 60.0238 | 0 | 47.4402 | 15.2678 | 59.961 | 11.9995 | 47.434 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.4597 | 22.2344 | 60.0285 | 18.0003 | 47.4424 | 9.1479 | 59.9786 | 5.9997 | 47.4478 | 4.0309 | 60.0238 | 0 | 47.4485 | 15.2678 | 59.961 | 11.9995 | 47.4423 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.468 | 22.2344 | 60.0286 | 18.0003 | 47.4507 | 9.1479 | 59.9786 | 5.9997 | 47.4561 | 4.0309 | 60.0238 | 0 | 47.4568 | 15.2664 | 59.961 | 11.9995 | 47.4507 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.4764 | 22.2344 | 60.0287 | 18.0003 | 47.459 | 9.1479 | 59.9786 | 5.9997 | 47.4645 | 4.0308 | 60.0237 | 0 | 47.4651 | 15.2664 | 59.961 | 11.9995 | 47.459 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.4847 | 22.2344 | 60.0288 | 18.0003 | 47.4674 | 9.1492 | 59.9786 | 5.9997 | 47.4728 | 4.0308 | 60.0237 | 0 | 47.4735 | 15.2655 | 59.961 | 11.9995 | 47.4673 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.493 | 22.2344 | 60.0289 | 18.0003 | 47.4757 | 9.1492 | 59.9785 | 5.9997 | 47.4811 | 4.0308 | 60.0237 | 0 | 47.4818 | 15.2655 | 59.961 | 11.9995 | 47.4756 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.5013 | 22.2339 | 60.029 | 18.0003 | 47.484 | 9.1496 | 59.9785 | 5.9997 | 47.4894 | 4.0308 | 60.0237 | 0 | 47.4902 | 15.2655 | 59.961 | 11.9995 | 47.484 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.5097 | 22.2339 | 60.0291 | 18.0003 | 47.4924 | 9.1496 | 59.9785 | 5.9997 | 47.4978 | 4.0308 | 60.0236 | 0 | 47.4985 | 15.2655 | 59.961 | 11.9995 | 47.4923 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.518 | 22.231 | 60.0292 | 18.0003 | 47.5007 | 9.1496 | 59.9785 | 5.9997 | 47.5061 | 4.0308 | 60.0236 | 0 | 47.5069 | 15.2659 | 59.961 | 11.9995 | 47.5006 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.5263 | 22.231 | 60.0293 | 18.0003 | 47.509 | 9.1496 | 59.9784 | 5.9997 | 47.5144 | 4.0308 | 60.0236 | 0 | 47.5152 | 15.2659 | 59.961 | 11.9995 | 47.5089 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.5347 | 22.231 | 60.0294 | 18.0003 | 47.5174 | 9.15 | 59.9784 | 5.9997 | 47.5228 | 4.0308 | 60.0236 | 0 | 47.5235 | 15.2659 | 59.961 | 11.9995 | 47.5173 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.543 | 22.231 | 60.0294 | 18.0003 | 47.5257 | 9.15 | 59.9784 | 5.9997 | 47.5311 | 4.0302 | 60.0235 | 0 | 47.5319 | 15.2659 | 59.961 | 11.9995 | 47.5256 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.5513 | 22.2293 | 60.0295 | 18.0003 | 47.534 | 9.15 | 59.9784 | 5.9997 | 47.5394 | 4.0302 | 60.0235 | 0 | 47.5402 | 15.2659 | 59.961 | 11.9995 | 47.534 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.5596 | 22.2293 | 60.0296 | 18.0003 | 47.5424 | 9.15 | 59.9783 | 5.9997 | 47.5478 | 4.0302 | 60.0235 | 0 | 47.5486 | 15.2659 | 59.961 | 11.9995 | 47.5423 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.568 | 22.2293 | 60.0297 | 18.0003 | 47.5507 | 9.1496 | 59.9783 | 5.9997 | 47.5561 | 4.0302 | 60.0234 | 0 | 47.5569 | 15.266 | 59.961 | 11.9995 | 47.5506 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.5763 | 22.2293 | 60.0298 | 18.0003 | 47.5591 | 9.1496 | 59.9783 | 5.9997 | 47.5644 | 4.0302 | 60.0234 | 0 | 47.5652 | 15.266 | 59.961 | 11.9995 | 47.5589 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.5846 | 22.2288 | 60.0299 | 18.0003 | 47.5674 | 9.1496 | 59.9783 | 5.9997 | 47.5727 | 4.0302 | 60.0234 | 0 | 47.5735 | 15.266 | 59.961 | 11.9995 | 47.5673 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.593 | 22.2288 | 60.03 | 18.0003 | 47.5757 | 9.1496 | 59.9782 | 5.9997 | 47.5811 | 4.0308 | 60.0234 | 0 | 47.5819 | 15.266 | 59.961 | 11.9995 | 47.5756 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6013 | 22.2324 | 60.03 | 18.0003 | 47.5841 | 9.1496 | 59.9782 | 5.9997 | 47.5894 | 4.0308 | 60.0233 | 0 | 47.5902 | 15.2676 | 59.961 | 11.9995 | 47.584 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6096 | 22.2324 | 60.03 | 18.0003 | 47.5924 | 9.1496 | 59.9782 | 5.9997 | 47.5977 | 4.031 | 60.0233 | 0 | 47.5986 | 15.2676 | 59.961 | 11.9995 | 47.5923 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6179 | 22.2324 | 60.0301 | 18.0003 | 47.6007 | 9.1504 | 59.9782 | 5.9997 | 47.6061 | 4.031 | 60.0233 | 0 | 47.6069 | 15.2676 | 59.961 | 11.9995 | 47.6006 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6263 | 22.2324 | 60.0301 | 18.0003 | 47.6091 | 9.1504 | 59.9781 | 5.9997 | 47.6144 | 4.031 | 60.0233 | 0 | 47.6152 | 15.2676 | 59.961 | 11.9995 | 47.6089 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6346 | 22.2324 | 60.0301 | 18.0003 | 47.6174 | 9.07 | 59.9781 | 5.9997 | 47.6227 | 4.031 | 60.0233 | 0 | 47.6236 | 15.2676 | 59.961 | 11.9995 | 47.6173 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6429 | 22.2324 | 60.0301 | 18.0003 | 47.6257 | 9.07 | 59.9781 | 5.9997 | 47.631 | 4.0309 | 60.0232 | 0 | 47.6319 | 15.2676 | 59.961 | 11.9995 | 47.6256 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6513 | 22.2334 | 60.0302 | 18.0003 | 47.6341 | 8.9618 | 59.9781 | 5.9997 | 47.6394 | 4.0309 | 60.0232 | 0 | 47.6403 | 15.1982 | 59.961 | 11.9995 | 47.6339 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6596 | 22.2334 | 60.0302 | 18.0003 | 47.6424 | 8.9618 | 59.978 | 5.9997 | 47.6477 | 4.03 | 60.0232 | 0 | 47.6486 | 15.1982 | 59.961 | 11.9995 | 47.6422 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6679 | 22.2334 | 60.0302 | 18.0003 | 47.6508 | 8.9625 | 59.978 | 5.9997 | 47.656 | 4.03 | 60.0232 | 0 | 47.657 | 15.1998 | 59.961 | 11.9995 | 47.6506 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6762 | 22.2334 | 60.0302 | 18.0003 | 47.6591 | 8.9625 | 59.978 | 5.9997 | 47.6644 | 4.03 | 60.0231 | 0 | 47.6653 | 15.1998 | 59.961 | 11.9995 | 47.6589 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6846 | 22.2364 | 60.0303 | 18.0003 | 47.6674 | 8.9618 | 59.978 | 5.9997 | 47.6727 | 4.03 | 60.0231 | 0 | 47.6736 | 15.1998 | 59.961 | 11.9995 | 47.6673 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.6929 | 22.2364 | 60.0303 | 18.0003 | 47.6758 | 8.9618 | 59.978 | 5.9997 | 47.681 | 4.0299 | 60.0231 | 0 | 47.6819 | 15.1998 | 59.961 | 11.9995 | 47.6756 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.7012 | 22.2335 | 60.0303 | 18.0003 | 47.6841 | 8.9611 | 59.978 | 5.9997 | 47.6893 | 4.0299 | 60.0231 | 0 | 47.6903 | 15.1998 | 59.961 | 11.9995 | 47.6839 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.7096 | 22.2335 | 60.0303 | 18.0003 | 47.6924 | 8.9611 | 59.978 | 5.9997 | 47.6977 | 4.0299 | 60.023 | 0 | 47.6986 | 15.1998 | 59.961 | 11.9995 | 47.6922 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.7179 | 22.2335 | 60.0304 | 18.0003 | 47.7008 | 8.9611 | 59.978 | 5.9997 | 47.706 | 4.0299 | 60.023 | 0 | 47.707 | 15.1978 | 59.961 | 11.9995 | 47.7006 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.7262 | 22.2335 | 60.0304 | 18.0003 | 47.7091 | 8.9611 | 59.978 | 5.9997 | 47.7143 | 4.0284 | 60.023 | 0 | 47.7153 | 15.1978 | 59.961 | 11.9995 | 47.7089 | 2.7997 | 60.018 | 0
47.7345 | 22.2335 | 60.0304 | 18.0003 | 47.7174 | 8.9591 | 59.978 | 5.9997 | 47.7227 | 4.0284 | 60.0229 | 0 | 47.7236 | 15.1966 | 59.961 | 11.9995 | 47.7173 | 2.7996 | 60.018 | 0
47.7429 | 22.2335 | 60.0304 | 18.0003 | 47.7258 | 8.9591 | 59.978 | 5.9997 | 47.731 | 4.0288 | 60.0229 | 0 | 47.732 | 15.1966 | 59.9611 | 11.9995 | 47.7256 | 2.7996 | 60.018 | 0
47.7512 | 22.2335 | 60.0305 | 18.0003 | 47.7341 | 8.9591 | 59.978 | 5.9997 | 47.7393 | 4.0288 | 60.0229 | 0 | 47.7403 | 15.1966 | 59.9611 | 11.9995 | 47.7339 | 2.7996 | 60.018 | 0
47.7595 | 22.2335 | 60.0305 | 18.0003 | 47.7424 | 8.9591 | 59.978 | 5.9997 | 47.7477 | 4.0288 | 60.0229 | 0 | 47.7487 | 15.1966 | 59.9611 | 11.9995 | 47.7422 | 2.7996 | 60.018 | 0
47.7679 | 22.2335 | 60.0305 | 18.0003 | 47.7508 | 8.9606 | 59.978 | 5.9997 | 47.756 | 4.0288 | 60.0229 | 0 | 47.757 | 15.1978 | 59.9611 | 11.9995 | 47.7506 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.7762 | 22.2335 | 60.0305 | 18.0003 | 47.7591 | 8.9606 | 59.978 | 5.9997 | 47.7643 | 4.0289 | 60.0228 | 0 | 47.7654 | 15.1978 | 59.9612 | 11.9995 | 47.7589 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.7845 | 22.2324 | 60.0306 | 18.0003 | 47.7675 | 8.9606 | 59.978 | 5.9997 | 47.7726 | 4.0289 | 60.0228 | 0 | 47.7737 | 15.1978 | 59.9612 | 11.9995 | 47.7672 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.7928 | 22.2324 | 60.0306 | 18.0003 | 47.7758 | 8.9606 | 59.978 | 5.9997 | 47.781 | 4.0289 | 60.0228 | 0 | 47.782 | 15.1978 | 59.9612 | 11.9995 | 47.7755 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8012 | 22.2306 | 60.0306 | 18.0003 | 47.7841 | 8.961 | 59.978 | 5.9997 | 47.7893 | 4.0289 | 60.0228 | 0 | 47.7903 | 15.1978 | 59.9612 | 11.9995 | 47.7839 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8095 | 22.2306 | 60.0306 | 18.0003 | 47.7925 | 8.961 | 59.978 | 5.9997 | 47.7976 | 4.0288 | 60.0227 | 0 | 47.7987 | 15.1978 | 59.9613 | 11.9995 | 47.7922 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8178 | 22.1644 | 60.0307 | 18.0003 | 47.8008 | 8.9606 | 59.978 | 5.9997 | 47.806 | 4.0288 | 60.0227 | 0 | 47.807 | 15.1984 | 59.9613 | 11.9995 | 47.8006 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8262 | 22.1644 | 60.0307 | 18.0003 | 47.8091 | 8.9606 | 59.978 | 5.9997 | 47.8143 | 4.0288 | 60.0227 | 0 | 47.8154 | 15.1984 | 59.9613 | 11.9995 | 47.8089 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8345 | 22.1644 | 60.0307 | 18.0003 | 47.8175 | 8.9596 | 59.978 | 5.9997 | 47.8226 | 4.0288 | 60.0227 | 0 | 47.8237 | 15.1984 | 59.9613 | 11.9995 | 47.8172 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8428 | 22.1644 | 60.0307 | 18.0003 | 47.8258 | 8.9596 | 59.978 | 5.9997 | 47.8309 | 4.0291 | 60.0226 | 0 | 47.832 | 15.1984 | 59.9614 | 11.9995 | 47.8255 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8511 | 22.1644 | 60.0308 | 18.0003 | 47.8341 | 8.9596 | 59.978 | 5.9997 | 47.8393 | 4.0291 | 60.0226 | 0 | 47.8404 | 15.1991 | 59.9614 | 11.9995 | 47.8339 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8595 | 22.1644 | 60.0308 | 18.0003 | 47.8425 | 8.9596 | 59.978 | 5.9997 | 47.8476 | 3.9432 | 60.0226 | 0 | 47.8487 | 15.1991 | 59.9614 | 11.9995 | 47.8422 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8678 | 22.1644 | 60.0308 | 18.0003 | 47.8508 | 8.959 | 59.978 | 5.9997 | 47.8559 | 3.9432 | 60.0226 | 0 | 47.8571 | 15.198 | 59.9614 | 11.9995 | 47.8506 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8761 | 22.1644 | 60.0308 | 18.0003 | 47.8591 | 8.959 | 59.978 | 5.9997 | 47.8643 | 3.9432 | 60.0225 | 0 | 47.8654 | 15.198 | 59.9615 | 11.9995 | 47.8589 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8845 | 22.1644 | 60.0309 | 18.0003 | 47.8675 | 8.9597 | 59.978 | 5.9997 | 47.8726 | 3.9432 | 60.0225 | 0 | 47.8737 | 15.198 | 59.9615 | 11.9995 | 47.8672 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.8928 | 22.1644 | 60.0309 | 18.0003 | 47.8758 | 8.9597 | 59.978 | 5.9997 | 47.8809 | 3.9437 | 60.0225 | 0 | 47.8821 | 15.198 | 59.9615 | 11.9995 | 47.8755 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.9011 | 22.0634 | 60.0309 | 18.0003 | 47.8842 | 8.9597 | 59.978 | 5.9997 | 47.8893 | 3.9437 | 60.0224 | 0 | 47.8904 | 15.198 | 59.9615 | 11.9995 | 47.8839 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.9094 | 22.0634 | 60.0309 | 18.0003 | 47.8925 | 8.9597 | 59.978 | 5.9997 | 47.8976 | 3.9435 | 60.0224 | 0 | 47.8987 | 15.198 | 59.9616 | 11.9995 | 47.8922 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.9178 | 22.0634 | 60.031 | 18.0003 | 47.9008 | 8.9603 | 59.978 | 5.9997 | 47.9059 | 3.9435 | 60.0224 | 0 | 47.9071 | 15.1984 | 59.9616 | 11.9995 | 47.9005 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.9261 | 22.0634 | 60.031 | 18.0003 | 47.9092 | 8.9603 | 59.978 | 5.9997 | 47.9142 | 3.9435 | 60.0224 | 0 | 47.9154 | 15.1984 | 59.9616 | 11.9995 | 47.9088 | 2.6309 | 60.018 | 0
47.9344 | 22.0634 | 60.031 | 18.0003 | 47.9175 | 8.9603 | 59.978 | 5.9997 | 47.9226 | 3.9435 | 60.0224 | 0 | 47.9238 | 15.1984 | 59.9616 | 11.9995 | 47.9172 | 2.6317 | 60.018 | 0
47.9428 | 22.0634 | 60.031 | 18.0003 | 47.9258 | 8.9603 | 59.978 | 5.9997 | 47.9309 | 3.9439 | 60.0223 | 0 | 47.9321 | 15.1984 | 59.9617 | 11.9995 | 47.9255 | 2.6317 | 60.018 | 0
47.9511 | 22.0639 | 60.0311 | 18.0003 | 47.9342 | 8.961 | 59.978 | 5.9997 | 47.9392 | 3.9439 | 60.0223 | 0 | 47.9404 | 15.1984 | 59.9617 | 11.9995 | 47.9339 | 2.6317 | 60.018 | 0
47.9594 | 22.0639 | 60.0311 | 18.0003 | 47.9425 | 8.961 | 59.978 | 5.9997 | 47.9476 | 3.9431 | 60.0223 | 0 | 47.9488 | 15.1984 | 59.9617 | 11.9995 | 47.9422 | 2.6317 | 60.018 | 0
47.9677 | 22.0676 | 60.0311 | 18.0003 | 47.9508 | 8.9607 | 59.978 | 5.9997 | 47.9559 | 3.9431 | 60.0223 | 0 | 47.9571 | 15.1994 | 59.9617 | 11.9995 | 47.9505 | 2.6317 | 60.018 | 0
47.9761 | 22.0676 | 60.0311 | 18.0003 | 47.9592 | 8.9607 | 59.978 | 5.9997 | 47.9642 | 3.9431 | 60.0222 | 0 | 47.9655 | 15.1994 | 59.9618 | 11.9995 | 47.9588 | 2.6317 | 60.018 | 0
47.9844 | 22.0676 | 60.0312 | 18.0003 | 47.9675 | 8.961 | 59.978 | 5.9997 | 47.9725 | 3.9431 | 60.0222 | 0 | 47.9738 | 15.1994 | 59.9618 | 11.9995 | 47.9672 | 2.6317 | 60.018 | 0
47.9927 | 22.0676 | 60.0312 | 18.0003 | 47.9759 | 8.961 | 59.978 | 5.9997 | 47.9809 | 3.845 | 60.0222 | 0 | 47.9821 | 15.1994 | 59.9618 | 11.9995 | 47.9755 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0011 | 22.0676 | 60.0312 | 18.0003 | 47.9842 | 8.9617 | 59.978 | 5.9997 | 47.9892 | 3.845 | 60.0222 | 0 | 47.9905 | 15.1998 | 59.9618 | 11.9995 | 47.9839 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0094 | 22.0676 | 60.0312 | 18.0003 | 47.9925 | 8.9617 | 59.978 | 5.9997 | 47.9975 | 3.8451 | 60.0221 | 0 | 47.9988 | 15.1998 | 59.9619 | 11.9995 | 47.9922 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0177 | 22.0676 | 60.0313 | 18.0003 | 48.0009 | 8.9617 | 59.978 | 5.9997 | 48.0059 | 3.8451 | 60.0221 | 0 | 48.0071 | 15.1998 | 59.9619 | 11.9995 | 48.0005 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.026 | 22.0676 | 60.0313 | 18.0003 | 48.0092 | 8.9617 | 59.978 | 5.9997 | 48.0142 | 3.8451 | 60.0221 | 0 | 48.0155 | 15.1998 | 59.9619 | 11.9995 | 48.0088 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0344 | 22.0676 | 60.0313 | 18.0003 | 48.0175 | 8.9617 | 59.978 | 5.9997 | 48.0225 | 3.8451 | 60.0221 | 0 | 48.0238 | 15.1998 | 59.9619 | 11.9995 | 48.0172 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0427 | 22.0676 | 60.0313 | 18.0003 | 48.0259 | 8.9617 | 59.978 | 5.9997 | 48.0309 | 3.8454 | 60.022 | 0 | 48.0322 | 15.1998 | 59.962 | 11.9995 | 48.0255 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.051 | 21.9786 | 60.0314 | 18.0003 | 48.0342 | 8.9624 | 59.978 | 5.9997 | 48.0392 | 3.8454 | 60.022 | 0 | 48.0405 | 15.1998 | 59.962 | 11.9995 | 48.0338 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0594 | 21.9786 | 60.0314 | 18.0003 | 48.0425 | 8.9624 | 59.978 | 5.9997 | 48.0475 | 3.8448 | 60.022 | 0 | 48.0488 | 15.1998 | 59.962 | 11.9995 | 48.0421 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0677 | 21.9786 | 60.0314 | 18.0003 | 48.0509 | 8.9624 | 59.978 | 5.9997 | 48.0558 | 3.8448 | 60.0219 | 0 | 48.0572 | 15.1998 | 59.962 | 11.9995 | 48.0505 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.076 | 21.9786 | 60.0314 | 18.0003 | 48.0592 | 8.9624 | 59.978 | 5.9997 | 48.0642 | 3.8448 | 60.0219 | 0 | 48.0655 | 15.1998 | 59.9621 | 11.9995 | 48.0588 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0843 | 21.9786 | 60.0315 | 18.0003 | 48.0675 | 8.8731 | 59.978 | 5.9997 | 48.0725 | 3.8448 | 60.0219 | 0 | 48.0739 | 15.2017 | 59.9621 | 11.9995 | 48.0672 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.0927 | 21.9786 | 60.0315 | 18.0003 | 48.0759 | 8.8731 | 59.978 | 5.9997 | 48.0808 | 3.8448 | 60.0219 | 0 | 48.0822 | 15.2017 | 59.9621 | 11.9995 | 48.0755 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.101 | 21.9786 | 60.0315 | 18.0003 | 48.0842 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.0892 | 3.8448 | 60.0219 | 0 | 48.0905 | 15.2017 | 59.9621 | 11.9995 | 48.0838 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.1093 | 21.9786 | 60.0315 | 18.0003 | 48.0926 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.0975 | 3.8439 | 60.0218 | 0 | 48.0989 | 15.2017 | 59.9622 | 11.9995 | 48.0921 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.1177 | 21.9794 | 60.0316 | 18.0003 | 48.1009 | 8.8721 | 59.978 | 5.9997 | 48.1058 | 3.8439 | 60.0218 | 0 | 48.1072 | 15.1993 | 59.9622 | 11.9995 | 48.1004 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.126 | 21.9794 | 60.0316 | 18.0003 | 48.1092 | 8.8721 | 59.978 | 5.9997 | 48.1142 | 3.8439 | 60.0218 | 0 | 48.1155 | 15.1993 | 59.9622 | 11.9995 | 48.1088 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.1343 | 21.978 | 60.0316 | 18.0003 | 48.1176 | 8.8721 | 59.978 | 5.9997 | 48.1225 | 3.8439 | 60.0218 | 0 | 48.1239 | 15.1104 | 59.9622 | 11.9995 | 48.1171 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.1426 | 21.978 | 60.0316 | 18.0003 | 48.1259 | 8.8721 | 59.978 | 5.9997 | 48.1308 | 3.8441 | 60.0217 | 0 | 48.1322 | 15.1104 | 59.9623 | 11.9995 | 48.1255 | 2.6317 | 60.018 | 0
48.151 | 21.978 | 60.0317 | 18.0003 | 48.1342 | 8.8721 | 59.978 | 5.9997 | 48.1391 | 3.8441 | 60.0217 | 0 | 48.1406 | 15.1104 | 59.9623 | 11.9995 | 48.1338 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.1593 | 21.978 | 60.0317 | 18.0003 | 48.1426 | 8.8721 | 59.978 | 5.9997 | 48.1475 | 3.8441 | 60.0217 | 0 | 48.1489 | 15.1104 | 59.9623 | 11.9995 | 48.1421 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.1676 | 21.978 | 60.0317 | 18.0003 | 48.1509 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.1558 | 3.8441 | 60.0217 | 0 | 48.1572 | 15.1104 | 59.9623 | 11.9995 | 48.1504 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.176 | 21.978 | 60.0317 | 18.0003 | 48.1592 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.1641 | 3.8445 | 60.0216 | 0 | 48.1656 | 15.1104 | 59.9624 | 11.9995 | 48.1588 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.1843 | 21.978 | 60.0318 | 18.0003 | 48.1676 | 8.8716 | 59.978 | 5.9997 | 48.1725 | 3.8445 | 60.0216 | 0 | 48.1739 | 15.1104 | 59.9624 | 11.9995 | 48.1671 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.1926 | 21.978 | 60.0318 | 18.0003 | 48.1759 | 8.8716 | 59.978 | 5.9997 | 48.1808 | 3.8445 | 60.0216 | 0 | 48.1823 | 15.1104 | 59.9624 | 11.9995 | 48.1754 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2009 | 21.978 | 60.0318 | 18.0003 | 48.1842 | 8.8716 | 59.978 | 5.9997 | 48.1891 | 3.8445 | 60.0216 | 0 | 48.1906 | 15.1086 | 59.9624 | 11.9995 | 48.1837 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2093 | 21.978 | 60.0318 | 18.0003 | 48.1926 | 8.8716 | 59.978 | 5.9997 | 48.1975 | 3.8447 | 60.0215 | 0 | 48.1989 | 15.1086 | 59.9625 | 11.9995 | 48.1921 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2176 | 21.9743 | 60.0319 | 18.0003 | 48.2009 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2058 | 3.8447 | 60.0215 | 0 | 48.2073 | 15.1086 | 59.9625 | 11.9995 | 48.2004 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2259 | 21.9743 | 60.0319 | 18.0003 | 48.2093 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2141 | 3.8447 | 60.0215 | 0 | 48.2156 | 15.1086 | 59.9625 | 11.9995 | 48.2088 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2343 | 21.9743 | 60.0319 | 18.0003 | 48.2176 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2224 | 3.8447 | 60.0215 | 0 | 48.2239 | 15.1086 | 59.9625 | 11.9995 | 48.2171 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2426 | 21.9743 | 60.0319 | 18.0003 | 48.2259 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2308 | 3.845 | 60.0214 | 0 | 48.2323 | 15.1086 | 59.9626 | 11.9995 | 48.2254 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2509 | 21.9743 | 60.032 | 18.0003 | 48.2343 | 8.8716 | 59.978 | 5.9997 | 48.2391 | 3.845 | 60.0214 | 0 | 48.2406 | 15.1086 | 59.9626 | 11.9995 | 48.2337 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2592 | 21.9743 | 60.032 | 18.0003 | 48.2426 | 8.8716 | 59.978 | 5.9997 | 48.2474 | 3.845 | 60.0214 | 0 | 48.249 | 15.1086 | 59.9626 | 11.9995 | 48.2421 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2676 | 21.9743 | 60.032 | 18.0003 | 48.2509 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2558 | 3.845 | 60.0214 | 0 | 48.2573 | 15.1094 | 59.9626 | 11.9995 | 48.2504 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2759 | 21.9743 | 60.032 | 18.0003 | 48.2593 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2641 | 3.8449 | 60.0213 | 0 | 48.2656 | 15.1094 | 59.9627 | 11.9995 | 48.2588 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2842 | 21.9743 | 60.0321 | 18.0003 | 48.2676 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2724 | 3.8449 | 60.0213 | 0 | 48.274 | 15.1094 | 59.9627 | 11.9995 | 48.2671 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.2926 | 21.9743 | 60.0321 | 18.0003 | 48.2759 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2808 | 3.8449 | 60.0213 | 0 | 48.2823 | 15.1094 | 59.9627 | 11.9995 | 48.2754 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.3009 | 21.9705 | 60.0321 | 18.0003 | 48.2843 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2891 | 3.8449 | 60.0213 | 0 | 48.2906 | 15.1094 | 59.9627 | 11.9995 | 48.2837 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.3092 | 21.9705 | 60.0321 | 18.0003 | 48.2926 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.2974 | 3.8446 | 60.0212 | 0 | 48.299 | 15.1094 | 59.9628 | 11.9995 | 48.2921 | 2.6319 | 60.018 | 0
48.3175 | 21.9705 | 60.0322 | 18.0003 | 48.3009 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.3058 | 3.8446 | 60.0212 | 0 | 48.3073 | 15.1094 | 59.9628 | 11.9995 | 48.3004 | 2.6319 | 60.0181 | 0
48.3259 | 21.9705 | 60.0322 | 18.0003 | 48.3093 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.3141 | 3.8446 | 60.0212 | 0 | 48.3157 | 15.1094 | 59.9628 | 11.9995 | 48.3087 | 2.6319 | 60.0182 | 0
48.3342 | 21.9705 | 60.0322 | 18.0003 | 48.3176 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.3224 | 3.8446 | 60.0212 | 0 | 48.324 | 15.1094 | 59.9628 | 11.9995 | 48.317 | 2.6319 | 60.0182 | 0
48.3425 | 21.9705 | 60.0322 | 18.0003 | 48.326 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.3307 | 3.8445 | 60.0211 | 0 | 48.3323 | 15.1094 | 59.9629 | 11.9995 | 48.3254 | 2.6319 | 60.0183 | 0
48.3509 | 21.9705 | 60.0323 | 18.0003 | 48.3343 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.3391 | 3.8445 | 60.0211 | 0 | 48.3407 | 15.1094 | 59.9629 | 11.9995 | 48.3337 | 2.6319 | 60.0183 | 0
48.3592 | 21.9705 | 60.0323 | 18.0003 | 48.3426 | 8.872 | 59.978 | 5.9997 | 48.3474 | 3.8444 | 60.0211 | 0 | 48.349 | 15.1094 | 59.9629 | 11.9995 | 48.3421 | 2.6319 | 60.0184 | 0
48.3675 | 21.9705 | 60.0323 | 18.0003 | 48.351 | 8.8737 | 59.978 | 5.9997 | 48.3557 | 3.8444 | 60.0211 | 0 | 48.3574 | 15.1103 | 59.9629 | 11.9995 | 48.3504 | 2.6319 | 60.0185 | 0
48.3758 | 21.9705 | 60.0323 | 18.0003 | 48.3593 | 8.8737 | 59.978 | 5.9997 | 48.3641 | 3.8444 | 60.021 | 0 | 48.3657 | 15.1103 | 59.963 | 11.9995 | 48.3587 | 2.6319 | 60.0185 | 0
48.3842 | 21.9693 | 60.0324 | 18.0003 | 48.3676 | 8.8743 | 59.978 | 5.9997 | 48.3724 | 3.8444 | 60.021 | 0 | 48.374 | 15.1103 | 59.963 | 11.9995 | 48.367 | 2.6319 | 60.0186 | 0
48.3925 | 21.9693 | 60.0324 | 18.0003 | 48.376 | 8.8743 | 59.978 | 5.9997 | 48.3807 | 3.844 | 60.0209 | 0 | 48.3824 | 15.1103 | 59.963 | 11.9995 | 48.3754 | 2.6319 | 60.0186 | 0
48.4008 | 21.9693 | 60.0324 | 18.0003 | 48.3843 | 8.8743 | 59.978 | 5.9997 | 48.3891 | 3.844 | 60.0209 | 0 | 48.3907 | 15.1118 | 59.963 | 11.9995 | 48.3837 | 2.6319 | 60.0187 | 0
48.4092 | 21.9693 | 60.0324 | 18.0003 | 48.3926 | 8.8743 | 59.978 | 5.9997 | 48.3974 | 3.844 | 60.0208 | 0 | 48.399 | 15.1118 | 59.9631 | 11.9995 | 48.3921 | 2.6319 | 60.0187 | 0
48.4175 | 21.9693 | 60.0325 | 18.0003 | 48.401 | 8.8743 | 59.978 | 5.9997 | 48.4057 | 3.844 | 60.0208 | 0 | 48.4074 | 15.0498 | 59.9631 | 11.9995 | 48.4004 | 2.6319 | 60.0188 | 0
48.4258 | 21.9693 | 60.0325 | 18.0003 | 48.4093 | 8.8743 | 59.978 | 5.9997 | 48.414 | 3.8439 | 60.0207 | 0 | 48.4157 | 15.0498 | 59.9631 | 11.9995 | 48.4087 | 2.6319 | 60.0189 | 0
48.4341 | 21.9691 | 60.0325 | 18.0003 | 48.4177 | 8.875 | 59.978 | 5.9997 | 48.4224 | 3.8439 | 60.0207 | 0 | 48.424 | 15.0498 | 59.9631 | 11.9995 | 48.417 | 2.6319 | 60.0189 | 0
48.4425 | 21.9691 | 60.0325 | 18.0003 | 48.426 | 8.875 | 59.978 | 5.9997 | 48.4307 | 3.8446 | 60.0206 | 0 | 48.4324 | 15.0498 | 59.9632 | 11.9995 | 48.4254 | 2.6319 | 60.019 | 0
48.4508 | 21.9691 | 60.0326 | 18.0003 | 48.4343 | 8.8751 | 59.978 | 5.9997 | 48.439 | 3.8446 | 60.0205 | 0 | 48.4407 | 15.0492 | 59.9632 | 11.9995 | 48.4337 | 2.6319 | 60.019 | 0
48.4591 | 21.9691 | 60.0326 | 18.0003 | 48.4427 | 8.8751 | 59.978 | 5.9997 | 48.4474 | 3.8446 | 60.0205 | 0 | 48.4491 | 15.0492 | 59.9632 | 11.9995 | 48.442 | 2.6319 | 60.0191 | 0
48.4675 | 21.9691 | 60.0326 | 18.0003 | 48.451 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.4557 | 3.8446 | 60.0204 | 0 | 48.4574 | 15.0492 | 59.9632 | 11.9995 | 48.4503 | 2.6319 | 60.0192 | 0
48.4758 | 21.9691 | 60.0326 | 18.0003 | 48.4593 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.464 | 3.8439 | 60.0204 | 0 | 48.4658 | 15.0492 | 59.9633 | 11.9995 | 48.4587 | 2.6319 | 60.0192 | 0
48.4841 | 21.9691 | 60.0327 | 18.0003 | 48.4677 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.4724 | 3.8439 | 60.0203 | 0 | 48.4741 | 15.0492 | 59.9633 | 11.9995 | 48.467 | 2.6319 | 60.0193 | 0
48.4924 | 21.9691 | 60.0327 | 18.0003 | 48.476 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.4807 | 3.8438 | 60.0202 | 0 | 48.4824 | 15.0492 | 59.9633 | 11.9995 | 48.4754 | 2.6319 | 60.0193 | 0
48.5008 | 21.9691 | 60.0327 | 18.0003 | 48.4843 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.489 | 3.8438 | 60.0202 | 0 | 48.4908 | 15.0492 | 59.9633 | 11.9995 | 48.4837 | 2.6323 | 60.0194 | 0
48.5091 | 21.9691 | 60.0327 | 18.0003 | 48.4927 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.4973 | 3.8438 | 60.0201 | 0 | 48.4991 | 15.0492 | 59.9634 | 11.9995 | 48.492 | 2.6323 | 60.0194 | 0
48.5174 | 21.9691 | 60.0328 | 18.0003 | 48.501 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.5057 | 3.8438 | 60.0201 | 0 | 48.5074 | 15.0492 | 59.9634 | 11.9995 | 48.5003 | 2.6323 | 60.0195 | 0
48.5258 | 21.9691 | 60.0328 | 18.0003 | 48.5094 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.514 | 3.8438 | 60.02 | 0 | 48.5158 | 15.0492 | 59.9634 | 11.9995 | 48.5087 | 2.6323 | 60.0196 | 0
48.5341 | 21.9732 | 60.0328 | 18.0003 | 48.5177 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.5223 | 3.8438 | 60.02 | 0 | 48.5241 | 15.0492 | 59.9634 | 11.9995 | 48.517 | 2.6324 | 60.0196 | 0
48.5424 | 21.9732 | 60.0328 | 18.0003 | 48.526 | 8.8746 | 59.978 | 5.9997 | 48.5307 | 3.8438 | 60.0199 | 0 | 48.5324 | 15.0492 | 59.9635 | 11.9995 | 48.5254 | 2.6324 | 60.0197 | 0
48.5507 | 21.9732 | 60.0329 | 18.0003 | 48.5344 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.539 | 3.8438 | 60.0198 | 0 | 48.5408 | 15.0492 | 59.9635 | 11.9995 | 48.5337 | 2.6324 | 60.0197 | 0
48.5591 | 21.9732 | 60.0329 | 18.0003 | 48.5427 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.5473 | 3.8437 | 60.0198 | 0 | 48.5491 | 15.0492 | 59.9635 | 11.9995 | 48.542 | 2.6324 | 60.0198 | 0
48.5674 | 21.9732 | 60.0329 | 18.0003 | 48.551 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.5556 | 3.8437 | 60.0197 | 0 | 48.5575 | 15.0492 | 59.9635 | 11.9995 | 48.5503 | 2.6324 | 60.0199 | 0
48.5757 | 21.9732 | 60.0329 | 18.0003 | 48.5594 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.564 | 3.8437 | 60.0197 | 0 | 48.5658 | 15.0492 | 59.9636 | 11.9995 | 48.5587 | 2.6324 | 60.0199 | 0
48.5841 | 21.9732 | 60.033 | 18.0003 | 48.5677 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.5723 | 3.8437 | 60.0196 | 0 | 48.5742 | 15.0481 | 59.9636 | 11.9995 | 48.567 | 2.6324 | 60.02 | 0
48.5924 | 21.9732 | 60.033 | 18.0003 | 48.576 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.5806 | 3.8439 | 60.0195 | 0 | 48.5825 | 15.0481 | 59.9636 | 11.9995 | 48.5753 | 2.6324 | 60.02 | 0
48.6007 | 21.9732 | 60.0331 | 18.0003 | 48.5844 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.589 | 3.8439 | 60.0195 | 0 | 48.5908 | 15.0481 | 59.9636 | 11.9995 | 48.5836 | 2.6324 | 60.0201 | 0
48.609 | 21.9732 | 60.0331 | 18.0003 | 48.5927 | 8.8734 | 59.978 | 5.9997 | 48.5973 | 3.8445 | 60.0194 | 0 | 48.5992 | 15.0481 | 59.9637 | 11.9995 | 48.592 | 2.6324 | 60.0201 | 0
48.6174 | 21.9732 | 60.0332 | 18.0003 | 48.6011 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6056 | 3.8445 | 60.0194 | 0 | 48.6075 | 15.0481 | 59.9637 | 11.9995 | 48.6003 | 2.6324 | 60.0202 | 0
48.6257 | 21.9732 | 60.0332 | 18.0003 | 48.6094 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.614 | 3.8445 | 60.0193 | 0 | 48.6158 | 15.0481 | 59.9637 | 11.9995 | 48.6087 | 2.6324 | 60.0203 | 0
48.634 | 21.9732 | 60.0333 | 18.0003 | 48.6177 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6223 | 3.8445 | 60.0193 | 0 | 48.6242 | 15.0463 | 59.9637 | 11.9995 | 48.617 | 2.6325 | 60.0203 | 0
48.6424 | 21.9732 | 60.0333 | 18.0003 | 48.6261 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6306 | 3.8445 | 60.0192 | 0 | 48.6325 | 15.0463 | 59.9638 | 11.9995 | 48.6253 | 2.6325 | 60.0204 | 0
48.6507 | 21.8738 | 60.0334 | 18.0003 | 48.6344 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.639 | 3.8445 | 60.0191 | 0 | 48.6408 | 15.0463 | 59.9638 | 11.9995 | 48.6336 | 2.6325 | 60.0204 | 0
48.659 | 21.8738 | 60.0335 | 18.0003 | 48.6427 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6473 | 3.8442 | 60.0191 | 0 | 48.6492 | 15.0463 | 59.9638 | 11.9995 | 48.642 | 2.6325 | 60.0205 | 0
48.6673 | 21.8738 | 60.0335 | 18.0003 | 48.6511 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6556 | 3.8442 | 60.019 | 0 | 48.6575 | 15.0463 | 59.9638 | 11.9995 | 48.6503 | 2.6325 | 60.0206 | 0
48.6757 | 21.8738 | 60.0336 | 18.0003 | 48.6594 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.664 | 3.8428 | 60.019 | 0 | 48.6659 | 15.0463 | 59.9639 | 11.9995 | 48.6587 | 2.6325 | 60.0206 | 0
48.684 | 21.8738 | 60.0336 | 18.0003 | 48.6677 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6723 | 3.8428 | 60.0189 | 0 | 48.6742 | 15.0463 | 59.9639 | 11.9995 | 48.667 | 2.6325 | 60.0207 | 0
48.6923 | 21.8738 | 60.0337 | 18.0003 | 48.6761 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6806 | 3.8428 | 60.0188 | 0 | 48.6825 | 15.0463 | 59.9639 | 11.9995 | 48.6753 | 2.6325 | 60.0207 | 0
48.7007 | 21.8738 | 60.0338 | 18.0003 | 48.6844 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6889 | 3.8428 | 60.0188 | 0 | 48.6909 | 15.0463 | 59.9639 | 11.9995 | 48.6836 | 2.6326 | 60.0208 | 0
48.709 | 21.8738 | 60.0338 | 18.0003 | 48.6928 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.6973 | 3.8436 | 60.0187 | 0 | 48.6992 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.692 | 2.6326 | 60.0208 | 0
48.7173 | 21.8738 | 60.0339 | 18.0003 | 48.7011 | 8.7792 | 59.978 | 5.9997 | 48.7056 | 3.8436 | 60.0187 | 0 | 48.7076 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7003 | 2.6326 | 60.0209 | 0
48.7256 | 21.8738 | 60.0339 | 18.0003 | 48.7094 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7139 | 3.8441 | 60.0186 | 0 | 48.7159 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7086 | 2.6326 | 60.021 | 0
48.734 | 21.8738 | 60.034 | 18.0003 | 48.7178 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7223 | 3.8441 | 60.0186 | 0 | 48.7242 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7169 | 2.6325 | 60.021 | 0
48.7423 | 21.8738 | 60.034 | 18.0003 | 48.7261 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7306 | 3.8442 | 60.0185 | 0 | 48.7326 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7253 | 2.6325 | 60.0211 | 0
48.7506 | 21.8738 | 60.0341 | 18.0003 | 48.7344 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7389 | 3.8442 | 60.0184 | 0 | 48.7409 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7336 | 2.632 | 60.0211 | 0
48.759 | 21.8738 | 60.0342 | 18.0003 | 48.7428 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7473 | 3.8445 | 60.0184 | 0 | 48.7492 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.742 | 2.632 | 60.0212 | 0
48.7673 | 21.8738 | 60.0342 | 18.0003 | 48.7511 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7556 | 3.8445 | 60.0183 | 0 | 48.7576 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7503 | 2.632 | 60.0213 | 0
48.7756 | 21.8738 | 60.0343 | 18.0003 | 48.7595 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7639 | 3.8444 | 60.0183 | 0 | 48.7659 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7586 | 2.632 | 60.0213 | 0
48.7839 | 21.8738 | 60.0343 | 18.0003 | 48.7678 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7722 | 3.8444 | 60.0182 | 0 | 48.7743 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7669 | 2.632 | 60.0214 | 0
48.7923 | 21.8738 | 60.0344 | 18.0003 | 48.7761 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7806 | 3.8435 | 60.0181 | 0 | 48.7826 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7753 | 2.632 | 60.0214 | 0
48.8006 | 21.8738 | 60.0345 | 18.0003 | 48.7845 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7889 | 3.8435 | 60.0181 | 0 | 48.7909 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.7836 | 2.6319 | 60.0215 | 0
48.8089 | 21.8738 | 60.0345 | 18.0003 | 48.7928 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.7972 | 3.8429 | 60.018 | 0 | 48.7993 | 15.0463 | 59.964 | 11.9995 | 48.792 | 2.6319 | 60.0215 | 0
48.8173 | 21.8738 | 60.0346 | 18.0003 | 48.8011 | 8.7792 | 59.9781 | 5.9997 | 48.8056 | 3.8429 | 60.018 | 0 | 48.8076 | 15.0472 | 59.964 | 11.9995 | 48.8003 | 2.6323 | 60.0216 | 0
48.8256 | 21.8738 | 60.0346 | 18.0003 | 48.8095 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8139 | 3.8428 | 60.0179 | 0 | 48.8159 | 15.0472 | 59.964 | 11.9995 | 48.8086 | 2.6323 | 60.0217 | 0
48.8339 | 21.8738 | 60.0347 | 18.0003 | 48.8178 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8222 | 3.8428 | 60.0179 | 0 | 48.8243 | 15.0472 | 59.964 | 11.9995 | 48.8169 | 2.4983 | 60.0217 | 0
48.8423 | 21.8738 | 60.0347 | 18.0003 | 48.8261 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8306 | 3.8419 | 60.0178 | 0 | 48.8326 | 15.0472 | 59.964 | 11.9995 | 48.8253 | 2.4983 | 60.0218 | 0
48.8506 | 21.8738 | 60.0348 | 18.0003 | 48.8345 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8389 | 3.8419 | 60.0177 | 0 | 48.841 | 15.0472 | 59.964 | 11.9995 | 48.8336 | 2.4979 | 60.0218 | 0
48.8589 | 21.8738 | 60.0349 | 18.0003 | 48.8428 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8472 | 3.8419 | 60.0177 | 0 | 48.8493 | 15.0472 | 59.964 | 11.9995 | 48.8419 | 2.4979 | 60.0219 | 0
48.8672 | 21.8738 | 60.0349 | 18.0003 | 48.8512 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8555 | 3.8419 | 60.0176 | 0 | 48.8576 | 15.0472 | 59.964 | 11.9995 | 48.8503 | 2.4979 | 60.0219 | 0
48.8756 | 21.8738 | 60.035 | 18.0003 | 48.8595 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8639 | 3.8418 | 60.0176 | 0 | 48.866 | 15.0472 | 59.964 | 11.9995 | 48.8586 | 2.4979 | 60.022 | 0
48.8839 | 21.8738 | 60.035 | 18.0003 | 48.8678 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8722 | 3.8418 | 60.0175 | 0 | 48.8743 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.8669 | 2.3546 | 60.0221 | 0
48.8922 | 21.8738 | 60.0351 | 18.0003 | 48.8762 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8805 | 3.8419 | 60.0174 | 0 | 48.8827 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.8753 | 2.3546 | 60.0221 | 0
48.9006 | 21.8738 | 60.0351 | 18.0003 | 48.8845 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8889 | 3.8419 | 60.0174 | 0 | 48.891 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.8836 | 2.3546 | 60.0222 | 0
48.9089 | 21.8738 | 60.0352 | 18.0003 | 48.8928 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.8972 | 3.8424 | 60.0173 | 0 | 48.8993 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.8919 | 2.3546 | 60.0222 | 0
48.9172 | 21.8738 | 60.0353 | 18.0003 | 48.9012 | 8.7792 | 59.9782 | 5.9997 | 48.9055 | 3.8424 | 60.0173 | 0 | 48.9077 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9002 | 2.3546 | 60.0223 | 0
48.9255 | 21.8738 | 60.0353 | 18.0003 | 48.9095 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9138 | 3.8423 | 60.0172 | 0 | 48.916 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9085 | 2.3546 | 60.0224 | 0
48.9339 | 21.8738 | 60.0354 | 18.0003 | 48.9178 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9222 | 3.8423 | 60.0172 | 0 | 48.9243 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9169 | 2.3546 | 60.0224 | 0
48.9422 | 21.8738 | 60.0354 | 18.0003 | 48.9262 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9305 | 3.8416 | 60.0171 | 0 | 48.9327 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9252 | 2.3546 | 60.0225 | 0
48.9505 | 21.8738 | 60.0355 | 18.0003 | 48.9345 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9388 | 3.8416 | 60.017 | 0 | 48.941 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9336 | 2.3546 | 60.0225 | 0
48.9589 | 21.8738 | 60.0356 | 18.0003 | 48.9429 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9472 | 3.8416 | 60.017 | 0 | 48.9494 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9419 | 2.3546 | 60.0226 | 0
48.9672 | 21.8738 | 60.0356 | 18.0003 | 48.9512 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9555 | 3.8416 | 60.0169 | 0 | 48.9577 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9502 | 2.3546 | 60.0227 | 0
48.9755 | 21.8738 | 60.0357 | 18.0003 | 48.9595 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9638 | 3.8416 | 60.0169 | 0 | 48.966 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9585 | 2.3546 | 60.0227 | 0
48.9838 | 21.8738 | 60.0357 | 18.0003 | 48.9679 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9722 | 3.8416 | 60.0168 | 0 | 48.9744 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9669 | 2.3546 | 60.0228 | 0
48.9922 | 21.8738 | 60.0358 | 18.0003 | 48.9762 | 8.7792 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9805 | 3.7235 | 60.0167 | 0 | 48.9827 | 15.0467 | 59.964 | 11.9995 | 48.9752 | 2.3546 | 60.0228 | 0
49.0005 | 21.8738 | 60.0359 | 18.0003 | 48.9845 | 8.6758 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9888 | 3.7235 | 60.0167 | 0 | 48.9911 | 15.0468 | 59.964 | 11.9995 | 48.9836 | 2.3546 | 60.0229 | 0
49.0088 | 21.8738 | 60.0359 | 18.0003 | 48.9929 | 8.6758 | 59.9783 | 5.9997 | 48.9972 | 3.7235 | 60.0166 | 0 | 48.9994 | 15.0468 | 59.964 | 11.9995 | 48.9919 | 2.3546 | 60.0229 | 0
49.0172 | 21.8738 | 60.036 | 18.0003 | 49.0012 | 8.6758 | 59.9783 | 5.9997 | 49.0055 | 3.7235 | 60.0166 | 0 | 49.0077 | 15.0468 | 59.964 | 11.9995 | 49.0002 | 2.3546 | 60.023 | 0
49.0255 | 21.8738 | 60.036 | 18.0003 | 49.0096 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0138 | 3.7235 | 60.0165 | 0 | 49.0161 | 15.0468 | 59.964 | 11.9995 | 49.0085 | 2.3546 | 60.0231 | 0
49.0338 | 21.8738 | 60.0361 | 18.0003 | 49.0179 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0222 | 3.7235 | 60.0165 | 0 | 49.0244 | 14.9383 | 59.964 | 11.9995 | 49.0169 | 2.3546 | 60.0231 | 0
49.0421 | 21.8738 | 60.0361 | 18.0003 | 49.0262 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0305 | 3.7235 | 60.0164 | 0 | 49.0327 | 14.9383 | 59.964 | 11.9995 | 49.0252 | 2.3546 | 60.0232 | 0
49.0505 | 21.8738 | 60.0362 | 18.0003 | 49.0346 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0388 | 3.7235 | 60.0163 | 0 | 49.0411 | 14.9383 | 59.964 | 11.9995 | 49.0335 | 2.3546 | 60.0232 | 0
49.0588 | 21.8738 | 60.0363 | 18.0003 | 49.0429 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0471 | 3.7235 | 60.0163 | 0 | 49.0494 | 14.9383 | 59.964 | 11.9995 | 49.0418 | 2.3546 | 60.0233 | 0
49.0671 | 21.8738 | 60.0363 | 18.0003 | 49.0512 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0555 | 3.7235 | 60.0162 | 0 | 49.0578 | 14.9383 | 59.964 | 11.9995 | 49.0502 | 2.3546 | 60.0233 | 0
49.0754 | 21.8738 | 60.0364 | 18.0003 | 49.0596 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0638 | 3.5901 | 60.0162 | 0 | 49.0661 | 14.9383 | 59.964 | 11.9995 | 49.0585 | 2.3546 | 60.0234 | 0
49.0838 | 21.8738 | 60.0364 | 18.0003 | 49.0679 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0721 | 3.5901 | 60.0161 | 0 | 49.0744 | 14.9383 | 59.964 | 11.9995 | 49.0669 | 2.3546 | 60.0235 | 0
49.0921 | 21.8738 | 60.0365 | 18.0003 | 49.0762 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0805 | 3.5901 | 60.016 | 0 | 49.0828 | 14.9383 | 59.964 | 11.9995 | 49.0752 | 2.3546 | 60.0235 | 0
49.1004 | 21.8738 | 60.0365 | 18.0003 | 49.0846 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0888 | 3.5901 | 60.016 | 0 | 49.0911 | 14.9391 | 59.964 | 11.9995 | 49.0835 | 2.3546 | 60.0236 | 0
49.1088 | 21.8738 | 60.0366 | 18.0003 | 49.0929 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.0971 | 3.5906 | 60.0159 | 0 | 49.0995 | 14.9391 | 59.964 | 11.9995 | 49.0918 | 2.3546 | 60.0236 | 0
49.1171 | 21.8738 | 60.0367 | 18.0003 | 49.1013 | 8.6758 | 59.9784 | 5.9997 | 49.1055 | 3.5906 | 60.0159 | 0 | 49.1078 | 14.9391 | 59.964 | 11.9995 | 49.1002 | 2.3546 | 60.0237 | 0
49.1254 | 21.8738 | 60.0367 | 18.0003 | 49.1096 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1138 | 3.5906 | 60.0158 | 0 | 49.1161 | 14.9391 | 59.964 | 11.9995 | 49.1085 | 2.3546 | 60.0238 | 0
49.1337 | 21.8738 | 60.0368 | 18.0003 | 49.1179 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1221 | 3.5906 | 60.0158 | 0 | 49.1245 | 14.9391 | 59.964 | 11.9995 | 49.1168 | 2.3546 | 60.0238 | 0
49.1421 | 21.8738 | 60.0368 | 18.0003 | 49.1263 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1305 | 3.5906 | 60.0157 | 0 | 49.1328 | 14.9391 | 59.964 | 11.9995 | 49.1252 | 2.3546 | 60.0239 | 0
49.1504 | 21.8752 | 60.0369 | 18.0003 | 49.1346 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1388 | 3.5906 | 60.0156 | 0 | 49.1411 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.1335 | 2.3546 | 60.0239 | 0
49.1587 | 21.8752 | 60.037 | 18.0003 | 49.1429 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1471 | 3.5906 | 60.0156 | 0 | 49.1495 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.1418 | 2.3546 | 60.024 | 0
49.167 | 21.8784 | 60.037 | 18.0003 | 49.1513 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1555 | 3.5906 | 60.0155 | 0 | 49.1578 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.1501 | 2.3546 | 60.0241 | 0
49.1754 | 21.8784 | 60.0371 | 18.0003 | 49.1596 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1638 | 3.5909 | 60.0155 | 0 | 49.1662 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.1585 | 2.3546 | 60.0241 | 0
49.1837 | 21.8784 | 60.0371 | 18.0003 | 49.1679 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1721 | 3.5909 | 60.0154 | 0 | 49.1745 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.1668 | 2.3546 | 60.0242 | 0
49.192 | 21.8784 | 60.0372 | 18.0003 | 49.1763 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1805 | 3.453 | 60.0153 | 0 | 49.1828 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.1751 | 2.3546 | 60.0242 | 0
49.2004 | 21.8784 | 60.0372 | 18.0003 | 49.1846 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1888 | 3.453 | 60.0153 | 0 | 49.1912 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.1834 | 2.3546 | 60.0243 | 0
49.2087 | 21.8784 | 60.0373 | 18.0003 | 49.193 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.1971 | 3.453 | 60.0152 | 0 | 49.1995 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.1918 | 2.3546 | 60.0243 | 0
49.217 | 21.8784 | 60.0374 | 18.0003 | 49.2013 | 8.6758 | 59.9785 | 5.9997 | 49.2054 | 3.453 | 60.0152 | 0 | 49.2079 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.2001 | 2.3546 | 60.0244 | 0
49.2253 | 21.8784 | 60.0374 | 18.0003 | 49.2096 | 8.6758 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2138 | 3.453 | 60.0151 | 0 | 49.2162 | 14.9404 | 59.964 | 11.9995 | 49.2085 | 2.3546 | 60.0245 | 0
49.2337 | 21.8784 | 60.0375 | 18.0003 | 49.218 | 8.6758 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2221 | 3.453 | 60.0151 | 0 | 49.2245 | 14.821 | 59.964 | 11.9995 | 49.2168 | 2.3546 | 60.0245 | 0
49.242 | 21.8784 | 60.0375 | 18.0003 | 49.2263 | 8.6758 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2304 | 3.4531 | 60.015 | 0 | 49.2328 | 14.821 | 59.964 | 11.9995 | 49.2251 | 2.3546 | 60.0246 | 0
49.2503 | 21.8784 | 60.0376 | 18.0003 | 49.2346 | 8.6758 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2388 | 3.4531 | 60.0149 | 0 | 49.2412 | 14.821 | 59.964 | 11.9995 | 49.2334 | 2.3549 | 60.0246 | 0
49.2587 | 21.8784 | 60.0377 | 18.0003 | 49.243 | 8.6758 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2471 | 3.453 | 60.0149 | 0 | 49.2495 | 14.821 | 59.964 | 11.9995 | 49.2418 | 2.3549 | 60.0247 | 0
49.267 | 21.8784 | 60.0377 | 18.0003 | 49.2513 | 8.6758 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2554 | 3.453 | 60.0148 | 0 | 49.2579 | 14.8204 | 59.964 | 11.9995 | 49.2501 | 2.3547 | 60.0247 | 0
49.2753 | 21.8784 | 60.0378 | 18.0003 | 49.2597 | 8.6758 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2637 | 3.453 | 60.0148 | 0 | 49.2662 | 14.8204 | 59.964 | 11.9995 | 49.2585 | 2.3547 | 60.0248 | 0
49.2836 | 21.8784 | 60.0378 | 18.0003 | 49.268 | 8.6749 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2721 | 3.453 | 60.0147 | 0 | 49.2746 | 14.8193 | 59.964 | 11.9995 | 49.2668 | 2.3547 | 60.0249 | 0
49.292 | 21.8784 | 60.0379 | 18.0003 | 49.2763 | 8.6749 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2804 | 3.453 | 60.0146 | 0 | 49.2829 | 14.8193 | 59.964 | 11.9995 | 49.2751 | 2.3547 | 60.0249 | 0
49.3003 | 21.8784 | 60.0379 | 18.0003 | 49.2847 | 8.6741 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2887 | 3.453 | 60.0146 | 0 | 49.2912 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.2834 | 2.3547 | 60.025 | 0
49.3086 | 21.8784 | 60.038 | 18.0003 | 49.293 | 8.6741 | 59.9786 | 5.9997 | 49.2971 | 3.453 | 60.0145 | 0 | 49.2996 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.2918 | 2.3547 | 60.025 | 0
49.317 | 21.8784 | 60.0381 | 18.0003 | 49.3013 | 8.6741 | 59.9786 | 5.9997 | 49.3054 | 3.453 | 60.0145 | 0 | 49.3079 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3001 | 2.3547 | 60.0251 | 0
49.3253 | 21.8784 | 60.0381 | 18.0003 | 49.3097 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3137 | 3.4532 | 60.0144 | 0 | 49.3163 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3084 | 2.3547 | 60.0251 | 0
49.3336 | 21.8784 | 60.0382 | 18.0003 | 49.318 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3221 | 3.4532 | 60.0144 | 0 | 49.3246 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3167 | 2.3547 | 60.0252 | 0
49.3419 | 21.8784 | 60.0382 | 18.0003 | 49.3263 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3304 | 3.453 | 60.0143 | 0 | 49.3329 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3251 | 2.3547 | 60.0252 | 0
49.3503 | 21.8784 | 60.0383 | 18.0003 | 49.3347 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3387 | 3.453 | 60.0142 | 0 | 49.3412 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3334 | 2.3547 | 60.0253 | 0
49.3586 | 21.8784 | 60.0384 | 18.0003 | 49.343 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3471 | 3.453 | 60.0142 | 0 | 49.3496 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3418 | 2.3547 | 60.0253 | 0
49.3669 | 21.8784 | 60.0384 | 18.0003 | 49.3514 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3554 | 3.453 | 60.0141 | 0 | 49.3579 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3501 | 2.3547 | 60.0254 | 0
49.3752 | 21.8784 | 60.0385 | 18.0003 | 49.3597 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3637 | 3.453 | 60.0141 | 0 | 49.3663 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3584 | 2.3547 | 60.0254 | 0
49.3836 | 21.8784 | 60.0385 | 18.0003 | 49.368 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3721 | 3.453 | 60.014 | 0 | 49.3746 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3667 | 2.3551 | 60.0255 | 0
49.3919 | 21.8784 | 60.0386 | 18.0003 | 49.3764 | 8.6741 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3804 | 3.4537 | 60.014 | 0 | 49.383 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.375 | 2.3551 | 60.0255 | 0
49.4002 | 21.8772 | 60.0386 | 18.0003 | 49.3847 | 8.6754 | 59.9787 | 5.9997 | 49.3887 | 3.4537 | 60.014 | 0 | 49.3913 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3834 | 2.3551 | 60.0256 | 0
49.4086 | 21.8772 | 60.0387 | 18.0003 | 49.393 | 8.6754 | 59.9787 | 5.9997 | 49.397 | 3.453 | 60.0139 | 0 | 49.3996 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.3917 | 2.3551 | 60.0256 | 0
49.4169 | 21.8772 | 60.0388 | 18.0003 | 49.4014 | 8.6754 | 59.9787 | 5.9997 | 49.4054 | 3.453 | 60.0139 | 0 | 49.408 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.4001 | 2.3551 | 60.0257 | 0
49.4252 | 21.8772 | 60.0388 | 18.0003 | 49.4097 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.4137 | 3.453 | 60.0139 | 0 | 49.4163 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.4084 | 2.3551 | 60.0257 | 0
49.4335 | 21.8772 | 60.0389 | 18.0003 | 49.418 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.422 | 3.453 | 60.0139 | 0 | 49.4247 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.4167 | 2.3551 | 60.0258 | 0
49.4419 | 21.8772 | 60.0389 | 18.0003 | 49.4264 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.4304 | 3.453 | 60.0138 | 0 | 49.433 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.425 | 2.3551 | 60.0258 | 0
49.4502 | 21.8743 | 60.039 | 18.0003 | 49.4347 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.4387 | 3.453 | 60.0138 | 0 | 49.4413 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.4334 | 2.3552 | 60.0259 | 0
49.4585 | 21.8743 | 60.0391 | 18.0003 | 49.4431 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.447 | 3.4532 | 60.0138 | 0 | 49.4496 | 14.8203 | 59.964 | 11.9995 | 49.4417 | 2.3552 | 60.0259 | 0
49.4669 | 21.8743 | 60.0391 | 18.0003 | 49.4514 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.4554 | 3.4532 | 60.0138 | 0 | 49.458 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.45 | 2.3552 | 60.026 | 0
49.4752 | 21.8743 | 60.0392 | 18.0003 | 49.4597 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.4637 | 3.4532 | 60.0137 | 0 | 49.4663 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.4583 | 2.3552 | 60.026 | 0
49.4835 | 21.8743 | 60.0392 | 18.0003 | 49.4681 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.472 | 3.4532 | 60.0137 | 0 | 49.4747 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.4667 | 2.3552 | 60.0261 | 0
49.4918 | 21.8743 | 60.0393 | 18.0003 | 49.4764 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.4804 | 3.4532 | 60.0137 | 0 | 49.483 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.475 | 2.3552 | 60.0261 | 0
49.5002 | 21.8743 | 60.0393 | 18.0003 | 49.4847 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.4887 | 3.4532 | 60.0137 | 0 | 49.4913 | 14.8224 | 59.964 | 11.9995 | 49.4834 | 2.3556 | 60.0262 | 0
49.5085 | 21.8743 | 60.0394 | 18.0003 | 49.4931 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.497 | 3.4532 | 60.0136 | 0 | 49.4997 | 14.8224 | 59.964 | 11.9995 | 49.4917 | 2.3556 | 60.0262 | 0
49.5168 | 21.7564 | 60.0395 | 18.0003 | 49.5014 | 8.6754 | 59.9788 | 5.9997 | 49.5054 | 3.4532 | 60.0136 | 0 | 49.508 | 14.8224 | 59.964 | 11.9995 | 49.5 | 2.3556 | 60.0263 | 0
49.5251 | 21.7564 | 60.0395 | 18.0003 | 49.5098 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.5137 | 3.4541 | 60.0136 | 0 | 49.5164 | 14.8224 | 59.964 | 11.9995 | 49.5083 | 2.3556 | 60.0263 | 0
49.5335 | 21.7564 | 60.0396 | 18.0003 | 49.5181 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.522 | 3.4541 | 60.0136 | 0 | 49.5247 | 14.8224 | 59.964 | 11.9995 | 49.5167 | 2.3556 | 60.0264 | 0
49.5418 | 21.7564 | 60.0396 | 18.0003 | 49.5264 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.5303 | 3.4541 | 60.0135 | 0 | 49.5331 | 14.8224 | 59.964 | 11.9995 | 49.525 | 2.3556 | 60.0264 | 0
49.5501 | 21.7564 | 60.0397 | 18.0003 | 49.5348 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.5387 | 3.4541 | 60.0135 | 0 | 49.5414 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.5334 | 2.3553 | 60.0265 | 0
49.5585 | 21.7564 | 60.0398 | 18.0003 | 49.5431 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.547 | 3.4539 | 60.0135 | 0 | 49.5497 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.5417 | 2.3553 | 60.0265 | 0
49.5668 | 21.7564 | 60.0398 | 18.0003 | 49.5514 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.5553 | 3.4539 | 60.0135 | 0 | 49.558 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.55 | 2.3552 | 60.0266 | 0
49.5751 | 21.7564 | 60.0399 | 18.0003 | 49.5598 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.5637 | 3.4539 | 60.0134 | 0 | 49.5664 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.5583 | 2.3552 | 60.0266 | 0
49.5834 | 21.6259 | 60.0399 | 18.0003 | 49.5681 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.572 | 3.4539 | 60.0134 | 0 | 49.5747 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.5667 | 2.3552 | 60.0267 | 0
49.5918 | 21.6259 | 60.04 | 18.0003 | 49.5764 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.5803 | 3.4535 | 60.0134 | 0 | 49.5831 | 14.8216 | 59.964 | 11.9995 | 49.575 | 2.3552 | 60.0267 | 0
49.6001 | 21.6259 | 60.04 | 18.0003 | 49.5848 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.5887 | 3.4535 | 60.0134 | 0 | 49.5914 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.5833 | 2.3552 | 60.0268 | 0
49.6084 | 21.6259 | 60.04 | 18.0003 | 49.5931 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.597 | 3.4536 | 60.0133 | 0 | 49.5997 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.5916 | 2.3552 | 60.0268 | 0
49.6168 | 21.6259 | 60.0401 | 18.0003 | 49.6014 | 8.6754 | 59.9789 | 5.9997 | 49.6053 | 3.4536 | 60.0133 | 0 | 49.6081 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.5999 | 2.3552 | 60.0269 | 0
49.6251 | 21.6259 | 60.0401 | 18.0003 | 49.6098 | 8.6754 | 59.979 | 5.9997 | 49.6137 | 3.4532 | 60.0133 | 0 | 49.6164 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6083 | 2.3552 | 60.0269 | 0
49.6334 | 21.6259 | 60.0401 | 18.0003 | 49.6181 | 8.676 | 59.979 | 5.9997 | 49.622 | 3.4532 | 60.0133 | 0 | 49.6248 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6166 | 2.3552 | 60.027 | 0
49.6417 | 21.6259 | 60.0401 | 18.0003 | 49.6265 | 8.676 | 59.979 | 5.9997 | 49.6303 | 3.4532 | 60.0132 | 0 | 49.6331 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.625 | 2.3552 | 60.027 | 0
49.6501 | 21.6259 | 60.0402 | 18.0003 | 49.6348 | 8.676 | 59.979 | 5.9997 | 49.6387 | 3.4532 | 60.0132 | 0 | 49.6414 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6333 | 2.3549 | 60.0271 | 0
49.6584 | 21.6259 | 60.0402 | 18.0003 | 49.6431 | 8.676 | 59.979 | 5.9997 | 49.647 | 3.4532 | 60.0132 | 0 | 49.6498 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6416 | 2.3549 | 60.0271 | 0
49.6667 | 21.6259 | 60.0402 | 18.0003 | 49.6515 | 8.6766 | 59.979 | 5.9997 | 49.6553 | 3.4532 | 60.0132 | 0 | 49.6581 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6499 | 2.3551 | 60.0272 | 0
49.675 | 21.6259 | 60.0402 | 18.0003 | 49.6598 | 8.6766 | 59.979 | 5.9997 | 49.6637 | 3.4532 | 60.0131 | 0 | 49.6664 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6583 | 2.3551 | 60.0272 | 0
49.6834 | 21.6259 | 60.0403 | 18.0003 | 49.6681 | 8.5425 | 59.979 | 5.9997 | 49.672 | 3.4532 | 60.0131 | 0 | 49.6748 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6666 | 2.3555 | 60.0273 | 0
49.6917 | 21.6259 | 60.0403 | 18.0003 | 49.6765 | 8.5425 | 59.979 | 5.9997 | 49.6803 | 3.4522 | 60.0131 | 0 | 49.6831 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.675 | 2.3555 | 60.0273 | 0
49.7 | 21.6259 | 60.0403 | 18.0003 | 49.6848 | 8.5425 | 59.979 | 5.9997 | 49.6886 | 3.4522 | 60.0131 | 0 | 49.6915 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6833 | 2.3555 | 60.0274 | 0
49.7084 | 21.6259 | 60.0403 | 18.0003 | 49.6932 | 8.5425 | 59.979 | 5.9997 | 49.697 | 3.4522 | 60.013 | 0 | 49.6998 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6916 | 2.3555 | 60.0274 | 0
49.7167 | 21.6259 | 60.0404 | 18.0003 | 49.7015 | 8.5425 | 59.979 | 5.9997 | 49.7053 | 3.4522 | 60.013 | 0 | 49.7081 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.6999 | 2.3555 | 60.0275 | 0
49.725 | 21.6259 | 60.0404 | 18.0003 | 49.7098 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7136 | 3.4522 | 60.013 | 0 | 49.7165 | 14.7059 | 59.964 | 11.9995 | 49.7083 | 2.3555 | 60.0275 | 0
49.7333 | 21.6259 | 60.0404 | 18.0003 | 49.7182 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.722 | 3.4522 | 60.013 | 0 | 49.7248 | 14.705 | 59.9641 | 11.9995 | 49.7166 | 2.3555 | 60.0276 | 0
49.7417 | 21.6259 | 60.0404 | 18.0003 | 49.7265 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7303 | 3.4522 | 60.0129 | 0 | 49.7332 | 14.705 | 59.9641 | 11.9995 | 49.7249 | 2.3555 | 60.0276 | 0
49.75 | 21.6259 | 60.0405 | 18.0003 | 49.7348 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7386 | 3.4522 | 60.0129 | 0 | 49.7415 | 14.705 | 59.9642 | 11.9995 | 49.7332 | 2.3555 | 60.0277 | 0
49.7583 | 21.6259 | 60.0405 | 18.0003 | 49.7432 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7469 | 3.4523 | 60.0129 | 0 | 49.7498 | 14.705 | 59.9642 | 11.9995 | 49.7415 | 2.3555 | 60.0277 | 0
49.7667 | 21.6259 | 60.0405 | 18.0003 | 49.7515 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7553 | 3.4523 | 60.0129 | 0 | 49.7582 | 14.7052 | 59.9642 | 11.9995 | 49.7499 | 2.3555 | 60.0278 | 0
49.775 | 21.6259 | 60.0405 | 18.0003 | 49.7598 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7636 | 3.4527 | 60.0128 | 0 | 49.7665 | 14.7052 | 59.9643 | 11.9995 | 49.7582 | 2.3555 | 60.0278 | 0
49.7833 | 21.6259 | 60.0406 | 18.0003 | 49.7682 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7719 | 3.4527 | 60.0128 | 0 | 49.7748 | 14.7052 | 59.9643 | 11.9995 | 49.7666 | 2.3555 | 60.0279 | 0
49.7916 | 21.6259 | 60.0406 | 18.0003 | 49.7765 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7803 | 3.4527 | 60.0128 | 0 | 49.7832 | 14.7052 | 59.9644 | 11.9995 | 49.7749 | 2.3555 | 60.0279 | 0
49.8 | 21.6259 | 60.0406 | 18.0003 | 49.7849 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.7886 | 3.4527 | 60.0128 | 0 | 49.7915 | 14.7052 | 59.9644 | 11.9995 | 49.7832 | 2.3564 | 60.028 | 0
49.8083 | 21.6259 | 60.0406 | 18.0003 | 49.7932 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.797 | 3.4527 | 60.0127 | 0 | 49.7999 | 14.7052 | 59.9645 | 11.9995 | 49.7915 | 2.3564 | 60.028 | 0
49.8166 | 21.6259 | 60.0407 | 18.0003 | 49.8015 | 8.5425 | 59.9789 | 5.9997 | 49.8053 | 3.4527 | 60.0127 | 0 | 49.8082 | 14.7052 | 59.9645 | 11.9995 | 49.7999 | 2.3564 | 60.0281 | 0
49.8249 | 21.6259 | 60.0407 | 18.0003 | 49.8099 | 8.5425 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8136 | 3.4527 | 60.0127 | 0 | 49.8165 | 14.7052 | 59.9645 | 11.9995 | 49.8082 | 2.3564 | 60.0281 | 0
49.8333 | 21.6259 | 60.0407 | 18.0003 | 49.8182 | 8.5425 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8219 | 3.4527 | 60.0127 | 0 | 49.8249 | 14.7048 | 59.9646 | 11.9995 | 49.8166 | 2.3564 | 60.0282 | 0
49.8416 | 21.6259 | 60.0407 | 18.0003 | 49.8265 | 8.5425 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8303 | 3.4527 | 60.0126 | 0 | 49.8332 | 14.7048 | 59.9646 | 11.9995 | 49.8249 | 2.3564 | 60.0282 | 0
49.8499 | 21.6259 | 60.0408 | 18.0003 | 49.8349 | 8.5425 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8386 | 3.4527 | 60.0126 | 0 | 49.8416 | 14.7048 | 59.9647 | 11.9995 | 49.8332 | 2.356 | 60.0283 | 0
49.8583 | 21.6259 | 60.0408 | 18.0003 | 49.8432 | 8.5425 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8469 | 3.4527 | 60.0126 | 0 | 49.8499 | 14.7048 | 59.9647 | 11.9995 | 49.8415 | 2.356 | 60.0283 | 0
49.8666 | 21.6259 | 60.0408 | 18.0003 | 49.8515 | 8.5425 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8553 | 3.4527 | 60.0126 | 0 | 49.8582 | 14.7048 | 59.9647 | 11.9995 | 49.8498 | 2.356 | 60.0284 | 0
49.8749 | 21.6259 | 60.0408 | 18.0003 | 49.8599 | 8.5425 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8636 | 3.4527 | 60.0125 | 0 | 49.8666 | 14.7048 | 59.9648 | 11.9995 | 49.8582 | 2.356 | 60.0284 | 0
49.8832 | 21.6259 | 60.0409 | 18.0003 | 49.8682 | 8.5418 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8719 | 3.4527 | 60.0125 | 0 | 49.8749 | 14.7048 | 59.9648 | 11.9995 | 49.8665 | 2.3558 | 60.0285 | 0
49.8916 | 21.6259 | 60.0409 | 18.0003 | 49.8766 | 8.5418 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8803 | 3.4527 | 60.0125 | 0 | 49.8832 | 14.7048 | 59.9649 | 11.9995 | 49.8748 | 2.3558 | 60.0285 | 0
49.8999 | 21.6259 | 60.0409 | 18.0003 | 49.8849 | 8.5418 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8886 | 3.4527 | 60.0125 | 0 | 49.8916 | 14.7048 | 59.9649 | 11.9995 | 49.8831 | 2.3558 | 60.0286 | 0
49.9082 | 21.6259 | 60.0409 | 18.0003 | 49.8932 | 8.5418 | 59.9788 | 5.9997 | 49.8969 | 3.4527 | 60.0124 | 0 | 49.8999 | 14.7048 | 59.965 | 11.9995 | 49.8915 | 2.3558 | 60.0286 | 0
49.9166 | 21.6259 | 60.041 | 18.0003 | 49.9016 | 8.5418 | 59.9788 | 5.9997 | 49.9053 | 3.4527 | 60.0124 | 0 | 49.9083 | 14.7048 | 59.965 | 11.9995 | 49.8998 | 2.3558 | 60.0287 | 0
49.9249 | 21.6259 | 60.041 | 18.0003 | 49.9099 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9136 | 3.4527 | 60.0124 | 0 | 49.9166 | 14.7048 | 59.965 | 11.9995 | 49.9082 | 2.3558 | 60.0287 | 0
49.9332 | 21.6259 | 60.041 | 18.0003 | 49.9182 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9219 | 3.4527 | 60.0124 | 0 | 49.9249 | 14.7048 | 59.9651 | 11.9995 | 49.9165 | 2.3554 | 60.0288 | 0
49.9415 | 21.6259 | 60.041 | 18.0003 | 49.9266 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9303 | 3.4527 | 60.0123 | 0 | 49.9333 | 14.7048 | 59.9651 | 11.9995 | 49.9248 | 2.3554 | 60.0288 | 0
49.9499 | 21.6259 | 60.0411 | 18.0003 | 49.9349 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9386 | 3.4527 | 60.0123 | 0 | 49.9416 | 14.7048 | 59.9652 | 11.9995 | 49.9331 | 2.3555 | 60.0289 | 0
49.9582 | 21.6259 | 60.0411 | 18.0003 | 49.9433 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9469 | 3.4527 | 60.0123 | 0 | 49.95 | 14.7048 | 59.9652 | 11.9995 | 49.9414 | 2.3555 | 60.0289 | 0
49.9665 | 21.6259 | 60.0411 | 18.0003 | 49.9516 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9552 | 3.4527 | 60.0123 | 0 | 49.9583 | 14.7048 | 59.9652 | 11.9995 | 49.9498 | 2.3554 | 60.029 | 0
49.9748 | 21.6259 | 60.0411 | 18.0003 | 49.9599 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9636 | 3.4527 | 60.0122 | 0 | 49.9666 | 14.7048 | 59.9653 | 11.9995 | 49.9581 | 2.3554 | 60.029 | 0
49.9832 | 21.6259 | 60.0412 | 18.0003 | 49.9683 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9719 | 3.4527 | 60.0122 | 0 | 49.975 | 14.7048 | 59.9653 | 11.9995 | 49.9665 | 2.3554 | 60.0291 | 0
49.9915 | 21.6259 | 60.0412 | 18.0003 | 49.9766 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9802 | 3.4527 | 60.0122 | 0 | 49.9833 | 14.7048 | 59.9654 | 11.9995 | 49.9748 | 2.3554 | 60.0291 | 0
49.9998 | 21.6259 | 60.0412 | 18.0003 | 49.9849 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9886 | 3.4527 | 60.0122 | 0 | 49.9916 | 14.7048 | 59.9654 | 11.9995 | 49.9831 | 2.3554 | 60.0292 | 0
50.0082 | 21.6259 | 60.0412 | 18.0003 | 49.9933 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 49.9969 | 3.453 | 60.0121 | 0 | 50 | 14.7048 | 59.9655 | 11.9995 | 49.9914 | 2.3554 | 60.0292 | 0
50.0165 | 21.6259 | 60.0413 | 18.0003 | 50.0016 | 8.5418 | 59.9787 | 5.9997 | 50.0052 | 3.453 | 60.0121 | 0 | 50.0083 | 14.7048 | 59.9655 | 11.9995 | 49.9998 | 2.355 | 60.0293 | 0
50.0248 | 21.6259 | 60.0413 | 18.0003 | 50.0099 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0136 | 3.453 | 60.0121 | 0 | 50.0167 | 14.7048 | 59.9655 | 11.9995 | 50.0081 | 2.355 | 60.0293 | 0
50.0331 | 21.6259 | 60.0413 | 18.0003 | 50.0183 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0219 | 3.453 | 60.0121 | 0 | 50.025 | 14.7048 | 59.9656 | 11.9995 | 50.0164 | 2.2015 | 60.0294 | 0
50.0415 | 21.6259 | 60.0413 | 18.0003 | 50.0266 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0302 | 3.453 | 60.012 | 0 | 50.0333 | 14.7048 | 59.9656 | 11.9995 | 50.0247 | 2.2015 | 60.0294 | 0
50.0498 | 21.6259 | 60.0414 | 18.0003 | 50.035 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0386 | 3.453 | 60.012 | 0 | 50.0417 | 14.7048 | 59.9657 | 11.9995 | 50.0331 | 2.2015 | 60.0295 | 0
50.0581 | 21.6259 | 60.0414 | 18.0003 | 50.0433 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0469 | 3.453 | 60.012 | 0 | 50.05 | 14.7048 | 59.9657 | 11.9995 | 50.0414 | 2.2015 | 60.0295 | 0
50.0665 | 21.6259 | 60.0414 | 18.0003 | 50.0516 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0552 | 3.453 | 60.012 | 0 | 50.0583 | 14.7048 | 59.9657 | 11.9995 | 50.0497 | 2.2015 | 60.0296 | 0
50.0748 | 21.6259 | 60.0414 | 18.0003 | 50.06 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0636 | 3.453 | 60.0119 | 0 | 50.0667 | 14.7048 | 59.9658 | 11.9995 | 50.0581 | 2.2015 | 60.0296 | 0
50.0831 | 21.6259 | 60.0415 | 18.0003 | 50.0683 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0719 | 3.453 | 60.0119 | 0 | 50.075 | 14.7048 | 59.9658 | 11.9995 | 50.0664 | 2.2015 | 60.0297 | 0
50.0914 | 21.6259 | 60.0415 | 18.0003 | 50.0766 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0802 | 3.453 | 60.0119 | 0 | 50.0834 | 14.7048 | 59.9659 | 11.9995 | 50.0747 | 2.2015 | 60.0297 | 0
50.0998 | 21.6259 | 60.0415 | 18.0003 | 50.085 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0886 | 3.453 | 60.0119 | 0 | 50.0917 | 14.7048 | 59.9659 | 11.9995 | 50.083 | 2.2015 | 60.0298 | 0
50.1081 | 21.6259 | 60.0415 | 18.0003 | 50.0933 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.0969 | 3.453 | 60.0118 | 0 | 50.1 | 14.7048 | 59.966 | 11.9995 | 50.0914 | 2.2015 | 60.0298 | 0
50.1164 | 21.6259 | 60.0416 | 18.0003 | 50.1016 | 8.5418 | 59.9786 | 5.9997 | 50.1052 | 3.453 | 60.0118 | 0 | 50.1084 | 14.7048 | 59.966 | 11.9995 | 50.0997 | 2.202 | 60.0299 | 0
50.1247 | 21.6259 | 60.0416 | 18.0003 | 50.11 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1136 | 3.453 | 60.0118 | 0 | 50.1167 | 14.7048 | 59.966 | 11.9995 | 50.1081 | 2.202 | 60.0299 | 0
50.1331 | 21.6259 | 60.0416 | 18.0003 | 50.1183 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1219 | 3.453 | 60.0118 | 0 | 50.1251 | 14.7048 | 59.9661 | 11.9995 | 50.1164 | 2.202 | 60.03 | 0
50.1414 | 21.6259 | 60.0416 | 18.0003 | 50.1267 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1302 | 3.4527 | 60.0117 | 0 | 50.1334 | 14.7048 | 59.9661 | 11.9995 | 50.1247 | 2.202 | 60.03 | 0
50.1497 | 21.6259 | 60.0417 | 18.0003 | 50.135 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1385 | 3.4527 | 60.0117 | 0 | 50.1417 | 14.7048 | 59.9662 | 11.9995 | 50.133 | 2.202 | 60.0301 | 0
50.1581 | 21.6259 | 60.0417 | 18.0003 | 50.1433 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1469 | 3.4527 | 60.0117 | 0 | 50.1501 | 14.7048 | 59.9662 | 11.9995 | 50.1413 | 2.202 | 60.0301 | 0
50.1664 | 21.6259 | 60.0417 | 18.0003 | 50.1517 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1552 | 3.4527 | 60.0117 | 0 | 50.1584 | 14.7048 | 59.9662 | 11.9995 | 50.1497 | 2.2022 | 60.0302 | 0
50.1747 | 21.6259 | 60.0417 | 18.0003 | 50.16 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1635 | 3.4527 | 60.0116 | 0 | 50.1667 | 14.7048 | 59.9663 | 11.9995 | 50.158 | 2.2022 | 60.0302 | 0
50.183 | 21.6259 | 60.0418 | 18.0003 | 50.1683 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1719 | 3.4527 | 60.0116 | 0 | 50.1751 | 14.7048 | 59.9663 | 11.9995 | 50.1664 | 2.2018 | 60.0303 | 0
50.1914 | 21.6259 | 60.0418 | 18.0003 | 50.1767 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1802 | 3.4527 | 60.0116 | 0 | 50.1834 | 14.7048 | 59.9664 | 11.9995 | 50.1747 | 2.2018 | 60.0303 | 0
50.1997 | 21.6259 | 60.0418 | 18.0003 | 50.185 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1885 | 3.4527 | 60.0116 | 0 | 50.1917 | 14.7048 | 59.9664 | 11.9995 | 50.183 | 2.202 | 60.0304 | 0
50.208 | 21.6259 | 60.0418 | 18.0003 | 50.1934 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.1969 | 3.4527 | 60.0115 | 0 | 50.2001 | 14.7048 | 59.9665 | 11.9995 | 50.1913 | 2.202 | 60.0304 | 0
50.2164 | 21.6259 | 60.0419 | 18.0003 | 50.2017 | 8.5418 | 59.9785 | 5.9997 | 50.2052 | 3.4527 | 60.0115 | 0 | 50.2084 | 14.7048 | 59.9665 | 11.9995 | 50.1997 | 2.202 | 60.0305 | 0
50.2247 | 21.6259 | 60.0419 | 18.0003 | 50.21 | 8.5418 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2135 | 3.4527 | 60.0115 | 0 | 50.2168 | 14.7048 | 59.9665 | 11.9995 | 50.208 | 2.202 | 60.0305 | 0
50.233 | 21.6259 | 60.0419 | 18.0003 | 50.2184 | 8.5418 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2219 | 3.4527 | 60.0115 | 0 | 50.2251 | 14.7048 | 59.9666 | 11.9995 | 50.2163 | 2.202 | 60.0306 | 0
50.2413 | 21.6259 | 60.0419 | 18.0003 | 50.2267 | 8.5418 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2302 | 3.4527 | 60.0114 | 0 | 50.2335 | 14.7048 | 59.9666 | 11.9995 | 50.2246 | 2.202 | 60.0306 | 0
50.2497 | 21.6259 | 60.042 | 18.0003 | 50.235 | 8.5418 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2385 | 3.4527 | 60.0114 | 0 | 50.2418 | 14.7048 | 59.9667 | 11.9995 | 50.2329 | 2.202 | 60.0307 | 0
50.258 | 21.6259 | 60.042 | 18.0003 | 50.2434 | 8.5418 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2469 | 3.4527 | 60.0114 | 0 | 50.2501 | 14.7048 | 59.9667 | 11.9995 | 50.2413 | 2.202 | 60.0307 | 0
50.2663 | 21.6259 | 60.042 | 18.0003 | 50.2517 | 8.5418 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2552 | 3.4527 | 60.0114 | 0 | 50.2585 | 14.7048 | 59.9667 | 11.9995 | 50.2496 | 2.2016 | 60.0308 | 0
50.2747 | 21.6259 | 60.042 | 18.0003 | 50.26 | 8.5418 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2635 | 3.4527 | 60.0113 | 0 | 50.2668 | 14.7048 | 59.9668 | 11.9995 | 50.258 | 2.2016 | 60.0308 | 0
50.283 | 21.6255 | 60.0421 | 18.0003 | 50.2684 | 8.5415 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2719 | 3.4527 | 60.0113 | 0 | 50.2751 | 14.7048 | 59.9668 | 11.9995 | 50.2663 | 2.0965 | 60.0309 | 0
50.2913 | 21.6255 | 60.0421 | 18.0003 | 50.2767 | 8.5415 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2802 | 3.4527 | 60.0113 | 0 | 50.2835 | 14.7048 | 59.9669 | 11.9995 | 50.2746 | 2.0965 | 60.0309 | 0
50.2996 | 21.6255 | 60.0421 | 18.0003 | 50.2851 | 8.5415 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2885 | 3.4527 | 60.0113 | 0 | 50.2918 | 14.7048 | 59.9669 | 11.9995 | 50.2829 | 2.0965 | 60.031 | 0
50.308 | 21.6255 | 60.0421 | 18.0003 | 50.2934 | 8.5415 | 59.9784 | 5.9997 | 50.2969 | 3.4527 | 60.0112 | 0 | 50.3001 | 14.7048 | 59.967 | 11.9995 | 50.2913 | 2.0965 | 60.031 | 0
50.3163 | 21.6247 | 60.0422 | 18.0003 | 50.3017 | 8.5415 | 59.9784 | 5.9997 | 50.3052 | 3.4527 | 60.0112 | 0 | 50.3085 | 14.7048 | 59.967 | 11.9995 | 50.2996 | 2.0965 | 60.031 | 0
50.3246 | 21.6247 | 60.0422 | 18.0003 | 50.3101 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3135 | 3.4527 | 60.0112 | 0 | 50.3168 | 14.7048 | 59.967 | 11.9995 | 50.3079 | 2.0965 | 60.031 | 0
50.3329 | 21.6247 | 60.0422 | 18.0003 | 50.3184 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3219 | 3.4527 | 60.0112 | 0 | 50.3252 | 14.7048 | 59.9671 | 11.9995 | 50.3163 | 2.0965 | 60.031 | 0
50.3413 | 21.6247 | 60.0422 | 18.0003 | 50.3267 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3302 | 3.4527 | 60.0111 | 0 | 50.3335 | 14.7048 | 59.9671 | 11.9995 | 50.3246 | 2.0965 | 60.031 | 0
50.3496 | 21.626 | 60.0423 | 18.0003 | 50.3351 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3385 | 3.4527 | 60.0111 | 0 | 50.3418 | 14.7048 | 59.9672 | 11.9995 | 50.3329 | 2.0961 | 60.031 | 0
50.3579 | 21.626 | 60.0423 | 18.0003 | 50.3434 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3468 | 3.4527 | 60.0111 | 0 | 50.3502 | 14.7048 | 59.9672 | 11.9995 | 50.3412 | 2.0961 | 60.0311 | 0
50.3663 | 21.626 | 60.0423 | 18.0003 | 50.3517 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3552 | 3.4527 | 60.0111 | 0 | 50.3585 | 14.7048 | 59.9672 | 11.9995 | 50.3496 | 2.096 | 60.0311 | 0
50.3746 | 21.626 | 60.0423 | 18.0003 | 50.3601 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3635 | 3.3469 | 60.011 | 0 | 50.3669 | 14.7048 | 59.9673 | 11.9995 | 50.3579 | 2.096 | 60.0311 | 0
50.3829 | 21.626 | 60.0424 | 18.0003 | 50.3684 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3718 | 3.3469 | 60.011 | 0 | 50.3752 | 14.7068 | 59.9673 | 11.9995 | 50.3662 | 2.096 | 60.0311 | 0
50.3912 | 21.626 | 60.0424 | 18.0003 | 50.3768 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3802 | 3.3469 | 60.011 | 0 | 50.3835 | 14.7068 | 59.9674 | 11.9995 | 50.3745 | 2.096 | 60.0311 | 0
50.3996 | 21.626 | 60.0424 | 18.0003 | 50.3851 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3885 | 3.3469 | 60.011 | 0 | 50.3919 | 14.7068 | 59.9674 | 11.9995 | 50.3829 | 2.096 | 60.0311 | 0
50.4079 | 21.626 | 60.0424 | 18.0003 | 50.3934 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.3968 | 3.3469 | 60.011 | 0 | 50.4002 | 14.7068 | 59.9675 | 11.9995 | 50.3912 | 2.096 | 60.0311 | 0
50.4162 | 21.626 | 60.0425 | 18.0003 | 50.4018 | 8.5415 | 59.9783 | 5.9997 | 50.4052 | 3.3469 | 60.011 | 0 | 50.4085 | 14.7068 | 59.9675 | 11.9995 | 50.3996 | 2.096 | 60.0311 | 0
50.4245 | 21.626 | 60.0425 | 18.0003 | 50.4101 | 8.5415 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4135 | 3.3469 | 60.011 | 0 | 50.4169 | 14.7068 | 59.9675 | 11.9995 | 50.4079 | 2.096 | 60.0311 | 0
50.4329 | 21.626 | 60.0425 | 18.0003 | 50.4184 | 8.5415 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4218 | 3.3469 | 60.011 | 0 | 50.4252 | 14.7079 | 59.9676 | 11.9995 | 50.4162 | 2.0957 | 60.0311 | 0
50.4412 | 21.626 | 60.0425 | 18.0003 | 50.4268 | 8.5415 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4302 | 3.3469 | 60.0109 | 0 | 50.4336 | 14.7079 | 59.9676 | 11.9995 | 50.4245 | 2.0957 | 60.0311 | 0
50.4495 | 21.626 | 60.0426 | 18.0003 | 50.4351 | 8.5415 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4385 | 3.3469 | 60.0109 | 0 | 50.4419 | 14.7079 | 59.9677 | 11.9995 | 50.4328 | 2.0957 | 60.0311 | 0
50.4579 | 21.626 | 60.0426 | 18.0003 | 50.4435 | 8.5415 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4468 | 3.3469 | 60.0109 | 0 | 50.4502 | 14.7079 | 59.9677 | 11.9995 | 50.4412 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.4662 | 21.626 | 60.0426 | 18.0003 | 50.4518 | 8.393 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4552 | 3.3469 | 60.0109 | 0 | 50.4586 | 14.7079 | 59.9677 | 11.9995 | 50.4495 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.4745 | 21.626 | 60.0426 | 18.0003 | 50.4601 | 8.393 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4635 | 3.3469 | 60.0109 | 0 | 50.4669 | 14.7079 | 59.9678 | 11.9995 | 50.4579 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.4828 | 21.626 | 60.0427 | 18.0003 | 50.4685 | 8.393 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4718 | 3.3469 | 60.0109 | 0 | 50.4753 | 14.7071 | 59.9678 | 11.9995 | 50.4662 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.4912 | 21.626 | 60.0427 | 18.0003 | 50.4768 | 8.393 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4801 | 3.3469 | 60.0109 | 0 | 50.4836 | 14.7071 | 59.9679 | 11.9995 | 50.4745 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.4995 | 21.626 | 60.0427 | 18.0003 | 50.4851 | 8.393 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4885 | 3.3469 | 60.0109 | 0 | 50.4919 | 14.7056 | 59.9679 | 11.9995 | 50.4828 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.5078 | 21.626 | 60.0427 | 18.0003 | 50.4935 | 8.393 | 59.9782 | 5.9997 | 50.4968 | 3.2406 | 60.0109 | 0 | 50.5002 | 14.7056 | 59.968 | 11.9995 | 50.4912 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.5162 | 21.626 | 60.0428 | 18.0003 | 50.5018 | 8.393 | 59.9782 | 5.9997 | 50.5051 | 3.2406 | 60.0109 | 0 | 50.5086 | 14.7056 | 59.968 | 11.9995 | 50.4995 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.5245 | 21.626 | 60.0428 | 18.0003 | 50.5101 | 8.393 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5135 | 3.2406 | 60.0109 | 0 | 50.5169 | 14.7056 | 59.968 | 11.9995 | 50.5078 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.5328 | 21.517 | 60.0428 | 18.0003 | 50.5185 | 8.393 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5218 | 3.2406 | 60.0109 | 0 | 50.5253 | 14.7056 | 59.9681 | 11.9995 | 50.5161 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.5411 | 21.517 | 60.0428 | 18.0003 | 50.5268 | 8.393 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5301 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.5336 | 14.7056 | 59.9681 | 11.9995 | 50.5244 | 2.0957 | 60.0312 | 0
50.5495 | 21.517 | 60.0429 | 18.0003 | 50.5352 | 8.393 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5385 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.5419 | 14.7056 | 59.9682 | 11.9995 | 50.5328 | 2.096 | 60.0312 | 0
50.5578 | 21.517 | 60.0429 | 18.0003 | 50.5435 | 8.393 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5468 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.5503 | 14.7056 | 59.9682 | 11.9995 | 50.5411 | 2.096 | 60.0313 | 0
50.5661 | 21.517 | 60.0429 | 18.0003 | 50.5518 | 8.2768 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5551 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.5586 | 14.7034 | 59.9682 | 11.9995 | 50.5495 | 1.966 | 60.0313 | 0
50.5745 | 21.517 | 60.0429 | 18.0003 | 50.5602 | 8.2768 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5635 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.567 | 14.7034 | 59.9683 | 11.9995 | 50.5578 | 1.966 | 60.0313 | 0
50.5828 | 21.517 | 60.043 | 18.0003 | 50.5685 | 8.2768 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5718 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.5753 | 14.7034 | 59.9683 | 11.9995 | 50.5661 | 1.966 | 60.0313 | 0
50.5911 | 21.517 | 60.043 | 18.0003 | 50.5768 | 8.2768 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5801 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.5836 | 14.7034 | 59.9684 | 11.9995 | 50.5744 | 1.966 | 60.0313 | 0
50.5994 | 21.517 | 60.043 | 18.0003 | 50.5852 | 8.2768 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5885 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.5919 | 14.7034 | 59.9684 | 11.9995 | 50.5828 | 1.966 | 60.0313 | 0
50.6078 | 21.517 | 60.0431 | 18.0003 | 50.5935 | 8.2768 | 59.9781 | 5.9997 | 50.5968 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.6003 | 14.7034 | 59.9685 | 11.9995 | 50.5911 | 1.966 | 60.0313 | 0
50.6161 | 21.517 | 60.0431 | 18.0003 | 50.6018 | 8.2768 | 59.9781 | 5.9997 | 50.6051 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.6086 | 14.7025 | 59.9685 | 11.9995 | 50.5994 | 1.966 | 60.0313 | 0
50.6244 | 21.517 | 60.0432 | 18.0003 | 50.6102 | 8.2768 | 59.978 | 5.9997 | 50.6135 | 3.2406 | 60.0108 | 0 | 50.617 | 14.7025 | 59.9685 | 11.9995 | 50.6078 | 1.966 | 60.0313 | 0
50.6327 | 21.517 | 60.0432 | 18.0003 | 50.6185 | 8.2768 | 59.978 | 5.9997 | 50.6218 | 3.2406 | 60.0107 | 0 | 50.6253 | 14.7009 | 59.9686 | 11.9995 | 50.6161 | 1.9666 | 60.0313 | 0
50.6411 | 21.517 | 60.0433 | 18.0003 | 50.6269 | 8.2768 | 59.978 | 5.9997 | 50.6301 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.6336 | 14.7009 | 59.9686 | 11.9995 | 50.6244 | 1.9666 | 60.0313 | 0
50.6494 | 21.5178 | 60.0433 | 18.0003 | 50.6352 | 8.2768 | 59.978 | 5.9997 | 50.6385 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.642 | 14.7009 | 59.9687 | 11.9995 | 50.6327 | 1.9666 | 60.0313 | 0
50.6577 | 21.5178 | 60.0434 | 18.0003 | 50.6435 | 8.2768 | 59.978 | 5.9997 | 50.6468 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.6503 | 14.7009 | 59.9687 | 11.9995 | 50.6411 | 1.9666 | 60.0314 | 0
50.6661 | 21.5173 | 60.0434 | 18.0003 | 50.6519 | 8.2768 | 59.978 | 5.9997 | 50.6551 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.6587 | 14.7009 | 59.9687 | 11.9995 | 50.6494 | 1.9666 | 60.0314 | 0
50.6744 | 21.5173 | 60.0435 | 18.0003 | 50.6602 | 8.2768 | 59.978 | 5.9997 | 50.6635 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.667 | 14.7009 | 59.9688 | 11.9995 | 50.6577 | 1.9666 | 60.0314 | 0
50.6827 | 21.5173 | 60.0435 | 18.0003 | 50.6685 | 8.279 | 59.978 | 5.9997 | 50.6718 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.6753 | 14.7009 | 59.9688 | 11.9995 | 50.666 | 1.9662 | 60.0314 | 0
50.691 | 21.5173 | 60.0436 | 18.0003 | 50.6769 | 8.279 | 59.9781 | 5.9997 | 50.6801 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.6837 | 14.7009 | 59.9689 | 11.9995 | 50.6744 | 1.9662 | 60.0314 | 0
50.6994 | 21.5173 | 60.0436 | 18.0003 | 50.6852 | 8.279 | 59.9781 | 5.9997 | 50.6884 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.692 | 14.7009 | 59.9689 | 11.9995 | 50.6827 | 1.9662 | 60.0314 | 0
50.7077 | 21.5173 | 60.0437 | 18.0003 | 50.6936 | 8.279 | 59.9781 | 5.9997 | 50.6968 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.7003 | 14.7009 | 59.969 | 11.9995 | 50.691 | 1.9662 | 60.0314 | 0
50.716 | 21.5173 | 60.0437 | 18.0003 | 50.7019 | 8.279 | 59.9782 | 5.9997 | 50.7051 | 3.2409 | 60.0107 | 0 | 50.7087 | 14.7006 | 59.969 | 11.9995 | 50.6994 | 1.9661 | 60.0314 | 0
50.7243 | 21.5173 | 60.0438 | 18.0003 | 50.7102 | 8.279 | 59.9782 | 5.9997 | 50.7134 | 3.2404 | 60.0107 | 0 | 50.717 | 14.7006 | 59.969 | 11.9995 | 50.7077 | 1.9661 | 60.0314 | 0
50.7327 | 21.5173 | 60.0438 | 18.0003 | 50.7186 | 8.279 | 59.9782 | 5.9997 | 50.7218 | 3.2404 | 60.0107 | 0 | 50.7254 | 14.7057 | 59.969 | 11.9995 | 50.716 | 1.9661 | 60.0314 | 0
50.741 | 21.5173 | 60.0439 | 18.0003 | 50.7269 | 8.279 | 59.9783 | 5.9997 | 50.7301 | 3.2404 | 60.0106 | 0 | 50.7337 | 14.7057 | 59.969 | 11.9995 | 50.7243 | 1.9661 | 60.0314 | 0
50.7493 | 21.5173 | 60.0439 | 18.0003 | 50.7352 | 8.279 | 59.9783 | 5.9997 | 50.7384 | 3.2404 | 60.0106 | 0 | 50.742 | 14.7057 | 59.969 | 11.9995 | 50.7327 | 1.9661 | 60.0314 | 0
50.7577 | 21.5173 | 60.044 | 18.0003 | 50.7436 | 8.279 | 59.9783 | 5.9997 | 50.7468 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.7504 | 14.7057 | 59.969 | 11.9995 | 50.741 | 1.9661 | 60.0315 | 0
50.766 | 21.5173 | 60.044 | 18.0003 | 50.7519 | 8.279 | 59.9784 | 5.9997 | 50.7551 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.7587 | 14.6135 | 59.969 | 11.9995 | 50.7494 | 1.9657 | 60.0315 | 0
50.7743 | 21.5173 | 60.0441 | 18.0003 | 50.7602 | 8.279 | 59.9784 | 5.9997 | 50.7634 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.7671 | 14.6135 | 59.9689 | 11.9995 | 50.7577 | 1.9657 | 60.0315 | 0
50.7826 | 21.5161 | 60.0441 | 18.0003 | 50.7686 | 8.279 | 59.9784 | 5.9997 | 50.7718 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.7754 | 14.6135 | 59.9689 | 11.9995 | 50.766 | 1.9657 | 60.0315 | 0
50.791 | 21.5161 | 60.0442 | 18.0003 | 50.7769 | 8.279 | 59.9785 | 5.9997 | 50.7801 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.7837 | 14.6135 | 59.9689 | 11.9995 | 50.7743 | 1.9657 | 60.0315 | 0
50.7993 | 21.5161 | 60.0442 | 18.0003 | 50.7852 | 8.2782 | 59.9785 | 5.9997 | 50.7884 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.7921 | 14.4987 | 59.9689 | 11.9995 | 50.7826 | 1.966 | 60.0315 | 0
50.8076 | 21.5161 | 60.0443 | 18.0003 | 50.7936 | 8.2782 | 59.9785 | 5.9997 | 50.7968 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.8004 | 14.4987 | 59.9689 | 11.9995 | 50.791 | 1.966 | 60.0315 | 0
50.816 | 21.5161 | 60.0443 | 18.0003 | 50.8019 | 8.2782 | 59.9786 | 5.9997 | 50.8051 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.8087 | 14.4987 | 59.9689 | 11.9995 | 50.7993 | 1.966 | 60.0315 | 0
50.8243 | 21.5161 | 60.0444 | 18.0003 | 50.8103 | 8.2782 | 59.9786 | 5.9997 | 50.8134 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.8171 | 14.4987 | 59.9689 | 11.9995 | 50.8076 | 1.966 | 60.0315 | 0
50.8326 | 21.5161 | 60.0444 | 18.0003 | 50.8186 | 8.2782 | 59.9786 | 5.9997 | 50.8218 | 3.2401 | 60.0106 | 0 | 50.8254 | 14.4987 | 59.9689 | 11.9995 | 50.8159 | 1.966 | 60.0315 | 0
50.8409 | 21.5161 | 60.0445 | 18.0003 | 50.8269 | 8.2782 | 59.9787 | 5.9997 | 50.8301 | 3.2401 | 60.0105 | 0 | 50.8337 | 14.4987 | 59.9689 | 11.9995 | 50.8243 | 1.966 | 60.0315 | 0
50.8493 | 21.5161 | 60.0445 | 18.0003 | 50.8353 | 8.2789 | 59.9787 | 5.9997 | 50.8384 | 3.2401 | 60.0105 | 0 | 50.8421 | 14.4987 | 59.9689 | 11.9995 | 50.8326 | 1.966 | 60.0315 | 0
50.8576 | 21.5161 | 60.0446 | 18.0003 | 50.8436 | 8.2789 | 59.9787 | 5.9997 | 50.8468 | 3.2401 | 60.0105 | 0 | 50.8504 | 14.4987 | 59.9689 | 11.9995 | 50.841 | 1.966 | 60.0316 | 0
50.8659 | 21.5161 | 60.0446 | 18.0003 | 50.8519 | 8.2789 | 59.9788 | 5.9997 | 50.8551 | 3.2401 | 60.0105 | 0 | 50.8588 | 14.3997 | 59.9688 | 11.9995 | 50.8493 | 1.966 | 60.0316 | 0
50.8743 | 21.5161 | 60.0447 | 18.0003 | 50.8603 | 8.2789 | 59.9788 | 5.9997 | 50.8634 | 3.2404 | 60.0105 | 0 | 50.8671 | 14.3997 | 59.9688 | 11.9995 | 50.8576 | 1.966 | 60.0316 | 0
50.8826 | 21.5161 | 60.0447 | 18.0003 | 50.8686 | 8.2789 | 59.9788 | 5.9997 | 50.8717 | 3.2404 | 60.0105 | 0 | 50.8754 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.8659 | 1.9661 | 60.0316 | 0
50.8909 | 21.5161 | 60.0448 | 18.0003 | 50.877 | 8.2789 | 59.9789 | 5.9997 | 50.8801 | 3.2404 | 60.0105 | 0 | 50.8838 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.8743 | 1.9661 | 60.0316 | 0
50.8992 | 21.5161 | 60.0448 | 18.0003 | 50.8853 | 8.2789 | 59.9789 | 5.9997 | 50.8884 | 3.2404 | 60.0105 | 0 | 50.8921 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.8826 | 1.9667 | 60.0316 | 0
50.9076 | 21.5161 | 60.0449 | 18.0003 | 50.8936 | 8.2789 | 59.9789 | 5.9997 | 50.8967 | 3.2404 | 60.0105 | 0 | 50.9005 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.8909 | 1.9667 | 60.0316 | 0
50.9159 | 21.5161 | 60.0449 | 18.0003 | 50.902 | 8.2789 | 59.979 | 5.9997 | 50.9051 | 3.2404 | 60.0105 | 0 | 50.9088 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.8993 | 1.9667 | 60.0316 | 0
50.9242 | 21.5161 | 60.045 | 18.0003 | 50.9103 | 8.2789 | 59.979 | 5.9997 | 50.9134 | 3.2404 | 60.0105 | 0 | 50.9171 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.9076 | 1.9667 | 60.0316 | 0
50.9325 | 21.4362 | 60.045 | 18.0003 | 50.9186 | 8.2789 | 59.979 | 5.9997 | 50.9217 | 3.2404 | 60.0105 | 0 | 50.9254 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.9159 | 1.9667 | 60.0316 | 0
50.9409 | 21.4362 | 60.0451 | 18.0003 | 50.927 | 8.2789 | 59.9791 | 5.9997 | 50.9301 | 3.2404 | 60.0104 | 0 | 50.9338 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.9242 | 1.9667 | 60.0316 | 0
50.9492 | 21.4389 | 60.0451 | 18.0003 | 50.9353 | 8.2789 | 59.9791 | 5.9997 | 50.9384 | 3.2404 | 60.0104 | 0 | 50.9421 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.9326 | 1.9667 | 60.0316 | 0
50.9575 | 21.4389 | 60.0452 | 18.0003 | 50.9436 | 8.2789 | 59.9791 | 5.9997 | 50.9467 | 3.2404 | 60.0104 | 0 | 50.9505 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.9409 | 1.9667 | 60.0317 | 0
50.9659 | 21.4389 | 60.0452 | 18.0003 | 50.952 | 8.2789 | 59.9792 | 5.9997 | 50.9551 | 3.2404 | 60.0104 | 0 | 50.9588 | 14.3989 | 59.9688 | 11.9995 | 50.9492 | 1.9665 | 60.0317 | 0
50.9742 | 21.4389 | 60.0453 | 18.0003 | 50.9603 | 8.2789 | 59.9792 | 5.9997 | 50.9634 | 3.2404 | 60.0104 | 0 | 50.9671 | 14.3989 | 59.9687 | 11.9995 | 50.9576 | 1.9665 | 60.0317 | 0
50.9825 | 21.4389 | 60.0453 | 18.0003 | 50.9687 | 8.2783 | 59.9792 | 5.9997 | 50.9717 | 3.2404 | 60.0104 | 0 | 50.9755 | 14.3989 | 59.9687 | 11.9995 | 50.9659 | 1.9665 | 60.0317 | 0
50.9908 | 21.4389 | 60.0454 | 18.0003 | 50.977 | 8.2783 | 59.9793 | 5.9997 | 50.9801 | 3.2405 | 60.0104 | 0 | 50.9838 | 14.3989 | 59.9687 | 11.9995 | 50.9742 | 1.9665 | 60.0317 | 0
50.9992 | 21.4389 | 60.0454 | 18.0003 | 50.9853 | 8.2783 | 59.9793 | 5.9997 | 50.9884 | 3.2405 | 60.0104 | 0 | 50.9922 | 14.3989 | 59.9687 | 11.9995 | 50.9825 | 1.9667 | 60.0317 | 0
51.0075 | 21.4389 | 60.0455 | 18.0003 | 50.9937 | 8.2783 | 59.9793 | 5.9997 | 50.9967 | 3.2405 | 60.0104 | 0 | 51.0005 | 14.3989 | 59.9687 | 11.9995 | 50.9909 | 1.9667 | 60.0317 | 0
51.0158 | 21.4389 | 60.0455 | 18.0003 | 51.002 | 8.2783 | 59.9794 | 5.9997 | 51.0051 | 3.2405 | 60.0104 | 0 | 51.0088 | 14.4022 | 59.9687 | 11.9995 | 50.9992 | 1.966 | 60.0317 | 0
51.0242 | 21.4389 | 60.0456 | 18.0003 | 51.0103 | 8.2783 | 59.9794 | 5.9997 | 51.0134 | 3.2411 | 60.0104 | 0 | 51.0172 | 14.4022 | 59.9687 | 11.9995 | 51.0075 | 1.966 | 60.0317 | 0
51.0325 | 21.4377 | 60.0456 | 18.0003 | 51.0187 | 8.2789 | 59.9794 | 5.9997 | 51.0217 | 3.2411 | 60.0104 | 0 | 51.0255 | 14.4036 | 59.9687 | 11.9995 | 51.0158 | 1.966 | 60.0317 | 0
51.0408 | 21.4377 | 60.0457 | 18.0003 | 51.027 | 8.2789 | 59.9795 | 5.9997 | 51.0301 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.0338 | 14.4036 | 59.9687 | 11.9995 | 51.0242 | 1.966 | 60.0317 | 0
51.0491 | 21.4377 | 60.0457 | 18.0003 | 51.0353 | 8.2789 | 59.9795 | 5.9997 | 51.0384 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.0422 | 14.4036 | 59.9687 | 11.9995 | 51.0325 | 1.966 | 60.0317 | 0
51.0575 | 21.4377 | 60.0458 | 18.0003 | 51.0437 | 8.2789 | 59.9795 | 5.9997 | 51.0467 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.0505 | 14.4036 | 59.9687 | 11.9995 | 51.0409 | 1.966 | 60.0318 | 0
51.0658 | 21.4379 | 60.0458 | 18.0003 | 51.052 | 8.2789 | 59.9796 | 5.9997 | 51.0551 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.0589 | 14.4036 | 59.9687 | 11.9995 | 51.0492 | 1.966 | 60.0318 | 0
51.0741 | 21.4379 | 60.0459 | 18.0003 | 51.0604 | 8.2789 | 59.9796 | 5.9997 | 51.0634 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.0672 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.0575 | 1.966 | 60.0318 | 0
51.0824 | 21.4374 | 60.0459 | 18.0003 | 51.0687 | 8.2793 | 59.9796 | 5.9997 | 51.0717 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.0755 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.0658 | 1.966 | 60.0318 | 0
51.0908 | 21.4374 | 60.046 | 18.0003 | 51.077 | 8.2793 | 59.9797 | 5.9997 | 51.08 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.0839 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.0741 | 1.966 | 60.0318 | 0
51.0991 | 21.4374 | 60.046 | 18.0003 | 51.0854 | 8.2793 | 59.9797 | 5.9997 | 51.0884 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.0922 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.0825 | 1.9662 | 60.0318 | 0
51.1074 | 21.4374 | 60.0461 | 18.0003 | 51.0937 | 8.2793 | 59.9797 | 5.9997 | 51.0967 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.1006 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.0908 | 1.9662 | 60.0318 | 0
51.1158 | 21.4374 | 60.0461 | 18.0003 | 51.102 | 8.2793 | 59.9798 | 5.9997 | 51.105 | 3.2411 | 60.0103 | 0 | 51.1089 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.0992 | 1.9659 | 60.0318 | 0
51.1241 | 21.4374 | 60.0462 | 18.0003 | 51.1104 | 8.2793 | 59.9798 | 5.9997 | 51.1134 | 3.1191 | 60.0103 | 0 | 51.1172 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.1075 | 1.9659 | 60.0318 | 0
51.1324 | 21.4374 | 60.0462 | 18.0003 | 51.1187 | 8.2793 | 59.9798 | 5.9997 | 51.1217 | 3.1191 | 60.0103 | 0 | 51.1255 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.1158 | 1.9659 | 60.0318 | 0
51.1407 | 21.4374 | 60.0463 | 18.0003 | 51.1271 | 8.2793 | 59.9799 | 5.9997 | 51.13 | 3.1191 | 60.0102 | 0 | 51.1339 | 14.4036 | 59.9686 | 11.9995 | 51.1241 | 1.9659 | 60.0318 | 0
51.1491 | 21.4332 | 60.0463 | 18.0003 | 51.1354 | 8.2793 | 59.9799 | 5.9997 | 51.1384 | 3.1191 | 60.0102 | 0 | 51.1422 | 14.4017 | 59.9686 | 11.9995 | 51.1325 | 1.9659 | 60.0318 | 0
51.1574 | 21.4332 | 60.0464 | 18.0003 | 51.1437 | 8.2793 | 59.9799 | 5.9997 | 51.1467 | 3.1191 | 60.0102 | 0 | 51.1506 | 14.4017 | 59.9686 | 11.9995 | 51.1408 | 1.9659 | 60.0319 | 0
51.1657 | 21.4341 | 60.0464 | 18.0003 | 51.1521 | 8.2793 | 59.98 | 5.9997 | 51.155 | 3.1191 | 60.0102 | 0 | 51.1589 | 14.4017 | 59.9686 | 11.9995 | 51.1491 | 1.9659 | 60.0319 | 0
51.1741 | 21.4341 | 60.0465 | 18.0003 | 51.1604 | 8.2793 | 59.98 | 5.9997 | 51.1634 | 3.1187 | 60.0102 | 0 | 51.1672 | 14.4017 | 59.9685 | 11.9995 | 51.1574 | 1.9659 | 60.0319 | 0
51.1824 | 21.336 | 60.0465 | 18.0003 | 51.1687 | 8.2793 | 59.98 | 5.9997 | 51.1717 | 3.1187 | 60.0102 | 0 | 51.1756 | 14.4017 | 59.9685 | 11.9995 | 51.1657 | 1.9658 | 60.0319 | 0
51.1907 | 21.336 | 60.0466 | 18.0003 | 51.1771 | 8.2793 | 59.9801 | 5.9997 | 51.18 | 3.1183 | 60.0102 | 0 | 51.1839 | 14.4017 | 59.9685 | 11.9995 | 51.1741 | 1.9658 | 60.0319 | 0
51.199 | 21.336 | 60.0466 | 18.0003 | 51.1854 | 8.2793 | 59.9801 | 5.9997 | 51.1884 | 3.1183 | 60.0102 | 0 | 51.1923 | 14.4014 | 59.9685 | 11.9995 | 51.1824 | 1.9662 | 60.0319 | 0
51.2074 | 21.336 | 60.0467 | 18.0003 | 51.1937 | 8.2793 | 59.9801 | 5.9997 | 51.1967 | 3.1183 | 60.0102 | 0 | 51.2006 | 14.4014 | 59.9685 | 11.9995 | 51.1908 | 1.9662 | 60.0319 | 0
51.2157 | 21.3363 | 60.0467 | 18.0003 | 51.2021 | 8.2796 | 59.9802 | 5.9997 | 51.205 | 3.1183 | 60.0102 | 0 | 51.2089 | 14.4014 | 59.9685 | 11.9995 | 51.1991 | 1.9662 | 60.0319 | 0
51.224 | 21.3363 | 60.0468 | 18.0003 | 51.2104 | 8.2796 | 59.9802 | 5.9997 | 51.2133 | 3.1183 | 60.0102 | 0 | 51.2173 | 14.4014 | 59.9685 | 11.9995 | 51.2074 | 1.9662 | 60.0319 | 0
51.2323 | 21.3351 | 60.0468 | 18.0003 | 51.2188 | 8.2803 | 59.9802 | 5.9997 | 51.2217 | 3.1183 | 60.0102 | 0 | 51.2256 | 14.4014 | 59.9685 | 11.9995 | 51.2157 | 1.9661 | 60.0319 | 0
51.2407 | 21.3351 | 60.0469 | 18.0003 | 51.2271 | 8.2803 | 59.9803 | 5.9997 | 51.23 | 3.1183 | 60.0101 | 0 | 51.2339 | 14.4014 | 59.9685 | 11.9995 | 51.2241 | 1.9661 | 60.0319 | 0
51.249 | 21.3345 | 60.0469 | 18.0003 | 51.2354 | 8.1386 | 59.9803 | 5.9997 | 51.2383 | 3.1183 | 60.0101 | 0 | 51.2423 | 14.4014 | 59.9685 | 11.9995 | 51.2324 | 1.9661 | 60.0319 | 0
51.2573 | 21.3345 | 60.047 | 18.0003 | 51.2438 | 8.1386 | 59.9803 | 5.9997 | 51.2467 | 3.1183 | 60.0101 | 0 | 51.2506 | 14.4014 | 59.9685 | 11.9995 | 51.2408 | 1.9661 | 60.032 | 0
51.2657 | 21.3345 | 60.047 | 18.0003 | 51.2521 | 8.1389 | 59.9804 | 5.9997 | 51.255 | 3.1183 | 60.0101 | 0 | 51.2589 | 14.4014 | 59.9684 | 11.9995 | 51.2491 | 1.9661 | 60.032 | 0
51.274 | 21.3345 | 60.0471 | 18.0003 | 51.2604 | 8.1389 | 59.9804 | 5.9997 | 51.2633 | 3.1183 | 60.0101 | 0 | 51.2673 | 14.4014 | 59.9684 | 11.9995 | 51.2574 | 1.9661 | 60.032 | 0
51.2823 | 21.3345 | 60.0471 | 18.0003 | 51.2688 | 8.1389 | 59.9804 | 5.9997 | 51.2717 | 3.1183 | 60.0101 | 0 | 51.2756 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.2657 | 1.9661 | 60.032 | 0
51.2906 | 21.3345 | 60.0472 | 18.0003 | 51.2771 | 8.1389 | 59.9805 | 5.9997 | 51.28 | 3.1183 | 60.0101 | 0 | 51.284 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.274 | 1.9661 | 60.032 | 0
51.299 | 21.3377 | 60.0472 | 18.0003 | 51.2854 | 8.1389 | 59.9805 | 5.9997 | 51.2883 | 3.1183 | 60.0101 | 0 | 51.2923 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.2824 | 1.9661 | 60.032 | 0
51.3073 | 21.3377 | 60.0473 | 18.0003 | 51.2938 | 8.1389 | 59.9805 | 5.9997 | 51.2967 | 3.1182 | 60.0101 | 0 | 51.3006 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.2907 | 1.9661 | 60.032 | 0
51.3156 | 21.3386 | 60.0473 | 18.0003 | 51.3021 | 8.1389 | 59.9806 | 5.9997 | 51.305 | 3.1182 | 60.0101 | 0 | 51.309 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.299 | 1.9664 | 60.0321 | 0
51.324 | 21.3386 | 60.0474 | 18.0003 | 51.3105 | 8.1389 | 59.9806 | 5.9997 | 51.3133 | 3.1178 | 60.0101 | 0 | 51.3173 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.3073 | 1.9664 | 60.0321 | 0
51.3323 | 21.2602 | 60.0474 | 18.0003 | 51.3188 | 8.1389 | 59.9806 | 5.9997 | 51.3217 | 3.1178 | 60.0101 | 0 | 51.3257 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.3157 | 1.9664 | 60.0322 | 0
51.3406 | 21.2602 | 60.0475 | 18.0003 | 51.3271 | 8.1389 | 59.9807 | 5.9997 | 51.33 | 3.1173 | 60.01 | 0 | 51.334 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.324 | 1.9664 | 60.0322 | 0
51.3489 | 21.2602 | 60.0475 | 18.0003 | 51.3355 | 8.1389 | 59.9807 | 5.9997 | 51.3383 | 3.1173 | 60.01 | 0 | 51.3423 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.3324 | 1.966 | 60.0322 | 0
51.3573 | 21.2602 | 60.0476 | 18.0003 | 51.3438 | 8.1389 | 59.9807 | 5.9997 | 51.3467 | 3.1173 | 60.01 | 0 | 51.3507 | 14.4018 | 59.9684 | 11.9995 | 51.3407 | 1.966 | 60.0323 | 0
51.3656 | 21.2607 | 60.0476 | 18.0003 | 51.3521 | 8.1389 | 59.9808 | 5.9997 | 51.355 | 3.1173 | 60.01 | 0 | 51.359 | 14.4016 | 59.9683 | 11.9995 | 51.349 | 1.9661 | 60.0323 | 0
51.3739 | 21.2607 | 60.0477 | 18.0003 | 51.3605 | 8.1389 | 59.9808 | 5.9997 | 51.3633 | 3.1173 | 60.01 | 0 | 51.3673 | 14.4016 | 59.9683 | 11.9995 | 51.3573 | 1.9661 | 60.0324 | 0
51.3822 | 21.2607 | 60.0477 | 18.0003 | 51.3688 | 8.1383 | 59.9808 | 5.9997 | 51.3717 | 3.1173 | 60.01 | 0 | 51.3757 | 14.4016 | 59.9683 | 11.9995 | 51.3656 | 1.9661 | 60.0324 | 0
51.3906 | 21.2607 | 60.0478 | 18.0003 | 51.3772 | 8.1383 | 59.9809 | 5.9997 | 51.38 | 3.1173 | 60.01 | 0 | 51.384 | 14.4016 | 59.9683 | 11.9995 | 51.374 | 1.9661 | 60.0324 | 0
51.3989 | 21.2624 | 60.0478 | 18.0003 | 51.3855 | 8.1371 | 59.9809 | 5.9997 | 51.3883 | 3.1173 | 60.0099 | 0 | 51.3924 | 14.3998 | 59.9683 | 11.9995 | 51.3823 | 1.9661 | 60.0325 | 0
51.4072 | 21.2624 | 60.0479 | 18.0003 | 51.3938 | 8.1371 | 59.9809 | 5.9997 | 51.3967 | 3.1173 | 60.0099 | 0 | 51.4007 | 14.3998 | 59.9683 | 11.9995 | 51.3907 | 1.9661 | 60.0325 | 0
51.4156 | 21.2624 | 60.0479 | 18.0003 | 51.4022 | 8.1371 | 59.981 | 5.9997 | 51.405 | 3.1173 | 60.0098 | 0 | 51.409 | 14.3984 | 59.9683 | 11.9995 | 51.399 | 1.9661 | 60.0326 | 0
51.4239 | 21.2624 | 60.048 | 18.0003 | 51.4105 | 8.1371 | 59.981 | 5.9997 | 51.4133 | 3.1179 | 60.0098 | 0 | 51.4174 | 14.3984 | 59.9683 | 11.9995 | 51.4073 | 1.9661 | 60.0326 | 0
51.4322 | 21.2624 | 60.048 | 18.0003 | 51.4188 | 8.1371 | 59.981 | 5.9997 | 51.4216 | 3.1179 | 60.0098 | 0 | 51.4257 | 14.3984 | 59.9683 | 11.9995 | 51.4156 | 1.9661 | 60.0326 | 0
51.4405 | 21.2624 | 60.0481 | 18.0003 | 51.4272 | 8.1371 | 59.9811 | 5.9997 | 51.43 | 3.1175 | 60.0097 | 0 | 51.4341 | 14.3984 | 59.9683 | 11.9995 | 51.424 | 1.9661 | 60.0327 | 0
51.4489 | 21.2624 | 60.0481 | 18.0003 | 51.4355 | 8.1371 | 59.9811 | 5.9997 | 51.4383 | 3.1175 | 60.0097 | 0 | 51.4424 | 14.3984 | 59.9683 | 11.9995 | 51.4323 | 1.9663 | 60.0327 | 0
51.4572 | 21.2624 | 60.0482 | 18.0003 | 51.4438 | 8.1371 | 59.9811 | 5.9997 | 51.4466 | 3.1175 | 60.0096 | 0 | 51.4507 | 14.3984 | 59.9683 | 11.9995 | 51.4406 | 1.9663 | 60.0328 | 0
51.4655 | 21.2613 | 60.0482 | 18.0003 | 51.4522 | 8.1371 | 59.9812 | 5.9997 | 51.455 | 3.1175 | 60.0096 | 0 | 51.459 | 14.3984 | 59.9683 | 11.9995 | 51.4489 | 1.966 | 60.0328 | 0
51.4738 | 21.2613 | 60.0483 | 18.0003 | 51.4605 | 8.1371 | 59.9812 | 5.9997 | 51.4633 | 3.1175 | 60.0095 | 0 | 51.4674 | 14.3984 | 59.9682 | 11.9995 | 51.4572 | 1.966 | 60.0329 | 0
51.4822 | 21.2613 | 60.0483 | 18.0003 | 51.4689 | 8.1364 | 59.9812 | 5.9997 | 51.4716 | 3.1175 | 60.0095 | 0 | 51.4757 | 14.3965 | 59.9682 | 11.9995 | 51.4656 | 1.966 | 60.0329 | 0
51.4905 | 21.2613 | 60.0484 | 18.0003 | 51.4772 | 8.1364 | 59.9813 | 5.9997 | 51.48 | 3.1175 | 60.0095 | 0 | 51.4841 | 14.3965 | 59.9682 | 11.9995 | 51.4739 | 1.966 | 60.0329 | 0
51.4988 | 21.2613 | 60.0484 | 18.0003 | 51.4855 | 8.1367 | 59.9813 | 5.9997 | 51.4883 | 3.1175 | 60.0094 | 0 | 51.4924 | 14.3975 | 59.9682 | 11.9995 | 51.4823 | 1.966 | 60.033 | 0
51.5072 | 21.2613 | 60.0485 | 18.0003 | 51.4939 | 8.1367 | 59.9813 | 5.9997 | 51.4966 | 3.1175 | 60.0094 | 0 | 51.5007 | 14.3975 | 59.9682 | 11.9995 | 51.4906 | 1.966 | 60.033 | 0
51.5155 | 21.2613 | 60.0485 | 18.0003 | 51.5022 | 8.1379 | 59.9814 | 5.9997 | 51.505 | 3.1175 | 60.0093 | 0 | 51.5091 | 14.3975 | 59.9682 | 11.9995 | 51.4989 | 1.966 | 60.0331 | 0
51.5238 | 21.2613 | 60.0486 | 18.0003 | 51.5105 | 8.1379 | 59.9814 | 5.9997 | 51.5133 | 3.118 | 60.0093 | 0 | 51.5174 | 14.3975 | 59.9682 | 11.9995 | 51.5072 | 1.966 | 60.0331 | 0
51.5321 | 21.2613 | 60.0486 | 18.0003 | 51.5189 | 8.1379 | 59.9814 | 5.9997 | 51.5216 | 3.118 | 60.0093 | 0 | 51.5258 | 14.399 | 59.9682 | 11.9995 | 51.5156 | 1.966 | 60.0331 | 0
51.5405 | 21.2613 | 60.0487 | 18.0003 | 51.5272 | 8.1379 | 59.9815 | 5.9997 | 51.53 | 3.1182 | 60.0092 | 0 | 51.5341 | 14.399 | 59.9682 | 11.9995 | 51.5239 | 1.966 | 60.0332 | 0
51.5488 | 21.2584 | 60.0487 | 18.0003 | 51.5355 | 8.1379 | 59.9815 | 5.9997 | 51.5383 | 3.1182 | 60.0092 | 0 | 51.5424 | 14.399 | 59.9682 | 11.9995 | 51.5323 | 1.966 | 60.0332 | 0
51.5571 | 21.2584 | 60.0488 | 18.0003 | 51.5439 | 8.1379 | 59.9815 | 5.9997 | 51.5466 | 3.1182 | 60.0091 | 0 | 51.5508 | 14.399 | 59.9682 | 11.9995 | 51.5406 | 1.966 | 60.0333 | 0
51.5654 | 21.2584 | 60.0488 | 18.0003 | 51.5522 | 8.1379 | 59.9816 | 5.9997 | 51.555 | 3.1182 | 60.0091 | 0 | 51.5591 | 14.399 | 59.9682 | 11.9995 | 51.5489 | 1.966 | 60.0333 | 0
51.5738 | 21.2584 | 60.0489 | 18.0003 | 51.5606 | 8.1379 | 59.9816 | 5.9997 | 51.5633 | 3.1182 | 60.009 | 0 | 51.5674 | 14.399 | 59.9681 | 11.9995 | 51.5572 | 1.966 | 60.0334 | 0
51.5821 | 21.2547 | 60.0489 | 18.0003 | 51.5689 | 8.1379 | 59.9816 | 5.9997 | 51.5716 | 3.1182 | 60.009 | 0 | 51.5758 | 14.399 | 59.9681 | 11.9995 | 51.5655 | 1.966 | 60.0334 | 0
51.5904 | 21.2547 | 60.049 | 18.0003 | 51.5772 | 8.1379 | 59.9817 | 5.9997 | 51.58 | 3.1182 | 60.009 | 0 | 51.5841 | 14.399 | 59.9681 | 11.9995 | 51.5739 | 1.966 | 60.0334 | 0
51.5987 | 21.2547 | 60.049 | 18.0003 | 51.5856 | 8.1379 | 59.9817 | 5.9997 | 51.5883 | 3.1182 | 60.0089 | 0 | 51.5924 | 14.4019 | 59.9681 | 11.9995 | 51.5822 | 1.966 | 60.0335 | 0
51.6071 | 21.2547 | 60.0491 | 18.0003 | 51.5939 | 8.1379 | 59.9817 | 5.9997 | 51.5966 | 3.1178 | 60.0089 | 0 | 51.6008 | 14.4019 | 59.9681 | 11.9995 | 51.5905 | 1.966 | 60.0335 | 0
51.6154 | 21.2547 | 60.0491 | 18.0003 | 51.6022 | 8.1379 | 59.9818 | 5.9997 | 51.6049 | 3.1178 | 60.0088 | 0 | 51.6091 | 14.4013 | 59.9681 | 11.9995 | 51.5988 | 1.966 | 60.0336 | 0
51.6237 | 21.2547 | 60.0491 | 18.0003 | 51.6106 | 8.1379 | 59.9818 | 5.9997 | 51.6133 | 3.1177 | 60.0088 | 0 | 51.6175 | 14.4013 | 59.9681 | 11.9995 | 51.6072 | 1.966 | 60.0336 | 0
51.6321 | 21.2547 | 60.0492 | 18.0003 | 51.6189 | 8.1386 | 59.9818 | 5.9997 | 51.6216 | 3.1177 | 60.0088 | 0 | 51.6258 | 14.4013 | 59.9681 | 11.9995 | 51.6155 | 1.9661 | 60.0336 | 0
51.6404 | 21.2547 | 60.0492 | 18.0003 | 51.6272 | 8.1386 | 59.9819 | 5.9997 | 51.6299 | 3.1177 | 60.0087 | 0 | 51.6341 | 14.4013 | 59.9681 | 11.9995 | 51.6239 | 1.9661 | 60.0337 | 0
51.6487 | 21.2565 | 60.0492 | 18.0003 | 51.6356 | 8.1398 | 59.9819 | 5.9997 | 51.6383 | 3.1177 | 60.0087 | 0 | 51.6425 | 14.4013 | 59.9681 | 11.9995 | 51.6322 | 1.9661 | 60.0337 | 0
51.657 | 21.2565 | 60.0493 | 18.0003 | 51.6439 | 8.1398 | 59.9819 | 5.9997 | 51.6466 | 3.1177 | 60.0086 | 0 | 51.6508 | 14.4013 | 59.9681 | 11.9995 | 51.6405 | 1.9661 | 60.0338 | 0
51.6654 | 21.2565 | 60.0493 | 18.0003 | 51.6522 | 8.1398 | 59.982 | 5.9997 | 51.6549 | 3.1177 | 60.0086 | 0 | 51.6591 | 14.4013 | 59.9681 | 11.9995 | 51.6488 | 1.9661 | 60.0338 | 0
51.6737 | 21.2565 | 60.0493 | 18.0003 | 51.6606 | 8.1398 | 59.982 | 5.9997 | 51.6633 | 3.1177 | 60.0085 | 0 | 51.6675 | 14.4013 | 59.968 | 11.9995 | 51.6571 | 1.9661 | 60.0339 | 0
51.682 | 21.1788 | 60.0494 | 18.0003 | 51.6689 | 8.1398 | 59.982 | 5.9997 | 51.6716 | 3.1177 | 60.0085 | 0 | 51.6758 | 14.4 | 59.968 | 11.9995 | 51.6655 | 1.9661 | 60.0339 | 0
51.6903 | 21.1788 | 60.0494 | 18.0003 | 51.6772 | 8.1398 | 59.9821 | 5.9997 | 51.6799 | 3.1177 | 60.0085 | 0 | 51.6842 | 14.4 | 59.968 | 11.9995 | 51.6738 | 1.9661 | 60.0339 | 0
51.6987 | 21.1788 | 60.0494 | 18.0003 | 51.6856 | 8.1405 | 59.9821 | 5.9997 | 51.6883 | 3.1177 | 60.0084 | 0 | 51.6925 | 14.3993 | 59.968 | 11.9995 | 51.6822 | 1.9661 | 60.034 | 0
51.707 | 21.1788 | 60.0495 | 18.0003 | 51.6939 | 8.1405 | 59.9821 | 5.9997 | 51.6966 | 3.118 | 60.0084 | 0 | 51.7008 | 14.3993 | 59.968 | 11.9995 | 51.6905 | 1.9661 | 60.034 | 0
51.7153 | 21.1829 | 60.0495 | 18.0003 | 51.7022 | 8.1411 | 59.9821 | 5.9997 | 51.7049 | 3.118 | 60.0083 | 0 | 51.7092 | 14.3975 | 59.968 | 11.9995 | 51.6988 | 1.9661 | 60.0341 | 0
51.7237 | 21.1829 | 60.0495 | 18.0003 | 51.7106 | 8.1411 | 59.9822 | 5.9997 | 51.7133 | 3.1179 | 60.0083 | 0 | 51.7175 | 14.3975 | 59.968 | 11.9995 | 51.7071 | 1.9661 | 60.0341 | 0
51.732 | 21.1829 | 60.0496 | 18.0003 | 51.7189 | 8.1399 | 59.9822 | 5.9997 | 51.7216 | 3.1179 | 60.0083 | 0 | 51.7259 | 14.2922 | 59.968 | 11.9995 | 51.7155 | 1.9661 | 60.0341 | 0
51.7403 | 21.1829 | 60.0496 | 18.0003 | 51.7273 | 8.1399 | 59.9822 | 5.9997 | 51.7299 | 3.118 | 60.0082 | 0 | 51.7342 | 14.2922 | 59.9679 | 11.9995 | 51.7238 | 1.9661 | 60.0342 | 0
51.7486 | 21.1829 | 60.0496 | 18.0003 | 51.7356 | 8.1399 | 59.9822 | 5.9997 | 51.7383 | 3.118 | 60.0082 | 0 | 51.7425 | 14.2922 | 59.9679 | 11.9995 | 51.7321 | 1.9661 | 60.0342 | 0
51.757 | 21.1829 | 60.0497 | 18.0003 | 51.7439 | 8.1399 | 59.9823 | 5.9997 | 51.7466 | 3.118 | 60.0081 | 0 | 51.7509 | 14.2922 | 59.9679 | 11.9995 | 51.7404 | 1.9661 | 60.0343 | 0
51.7653 | 21.1829 | 60.0497 | 18.0003 | 51.7523 | 8.1392 | 59.9823 | 5.9997 | 51.7549 | 3.118 | 60.0081 | 0 | 51.7592 | 14.2044 | 59.9678 | 11.9995 | 51.7487 | 1.9661 | 60.0343 | 0
51.7736 | 21.1829 | 60.0497 | 18.0003 | 51.7606 | 8.1392 | 59.9823 | 5.9997 | 51.7633 | 3.1185 | 60.008 | 0 | 51.7675 | 14.2044 | 59.9678 | 11.9995 | 51.7571 | 1.9661 | 60.0344 | 0
51.7819 | 21.1829 | 60.0498 | 18.0003 | 51.7689 | 8.1389 | 59.9823 | 5.9997 | 51.7716 | 3.1185 | 60.008 | 0 | 51.7759 | 14.2044 | 59.9678 | 11.9995 | 51.7654 | 1.8129 | 60.0344 | 0
51.7903 | 21.1829 | 60.0498 | 18.0003 | 51.7773 | 8.1389 | 59.9824 | 5.9997 | 51.7799 | 3.1181 | 60.008 | 0 | 51.7842 | 14.2044 | 59.9678 | 11.9995 | 51.7738 | 1.8129 | 60.0344 | 0
51.7986 | 21.1823 | 60.0498 | 18.0003 | 51.7856 | 8.1386 | 59.9824 | 5.9997 | 51.7883 | 3.1181 | 60.0079 | 0 | 51.7925 | 14.2044 | 59.9678 | 11.9995 | 51.7821 | 1.8129 | 60.0345 | 0
51.8069 | 21.1823 | 60.0499 | 18.0003 | 51.7939 | 8.1386 | 59.9824 | 5.9997 | 51.7966 | 3.1182 | 60.0079 | 0 | 51.8009 | 14.2044 | 59.9677 | 11.9995 | 51.7904 | 1.8129 | 60.0345 | 0
51.8153 | 21.1823 | 60.0499 | 18.0003 | 51.8023 | 8.1386 | 59.9824 | 5.9997 | 51.8049 | 3.1182 | 60.0078 | 0 | 51.8092 | 14.2044 | 59.9677 | 11.9995 | 51.7987 | 1.8129 | 60.0346 | 0
51.8236 | 21.1823 | 60.0499 | 18.0003 | 51.8106 | 8.1386 | 59.9825 | 5.9997 | 51.8132 | 3.1182 | 60.0078 | 0 | 51.8176 | 14.2044 | 59.9677 | 11.9995 | 51.8071 | 1.8129 | 60.0346 | 0
51.8319 | 21.1823 | 60.05 | 18.0003 | 51.8189 | 8.1396 | 59.9825 | 5.9997 | 51.8216 | 3.1182 | 60.0078 | 0 | 51.8259 | 14.2044 | 59.9677 | 11.9995 | 51.8154 | 1.8129 | 60.0346 | 0
51.8402 | 21.1823 | 60.05 | 18.0003 | 51.8273 | 8.1396 | 59.9825 | 5.9997 | 51.8299 | 3.1182 | 60.0077 | 0 | 51.8342 | 14.2044 | 59.9676 | 11.9995 | 51.8237 | 1.8129 | 60.0347 | 0
51.8486 | 21.1823 | 60.05 | 18.0003 | 51.8356 | 8.1393 | 59.9825 | 5.9997 | 51.8382 | 3.1182 | 60.0077 | 0 | 51.8426 | 14.2044 | 59.9676 | 11.9995 | 51.8321 | 1.8129 | 60.0347 | 0
51.8569 | 21.1823 | 60.0501 | 18.0003 | 51.8439 | 8.1393 | 59.9826 | 5.9997 | 51.8466 | 2.9902 | 60.0076 | 0 | 51.8509 | 14.2044 | 59.9676 | 11.9995 | 51.8404 | 1.8129 | 60.0348 | 0
51.8652 | 21.1823 | 60.0501 | 18.0003 | 51.8523 | 8.1393 | 59.9826 | 5.9997 | 51.8549 | 2.9902 | 60.0076 | 0 | 51.8593 | 14.2044 | 59.9676 | 11.9995 | 51.8487 | 1.8129 | 60.0348 | 0
51.8735 | 21.1823 | 60.0501 | 18.0003 | 51.8606 | 8.1393 | 59.9826 | 5.9997 | 51.8632 | 2.9902 | 60.0075 | 0 | 51.8676 | 14.2044 | 59.9675 | 11.9995 | 51.857 | 1.8129 | 60.0349 | 0
51.8819 | 21.1828 | 60.0502 | 18.0003 | 51.8689 | 8.1391 | 59.9826 | 5.9997 | 51.8716 | 2.9902 | 60.0075 | 0 | 51.8759 | 14.2044 | 59.9675 | 11.9995 | 51.8654 | 1.6816 | 60.0349 | 0
51.8902 | 21.1828 | 60.0502 | 18.0003 | 51.8773 | 8.1391 | 59.9827 | 5.9997 | 51.8799 | 2.9902 | 60.0075 | 0 | 51.8843 | 14.2044 | 59.9675 | 11.9995 | 51.8737 | 1.6816 | 60.0349 | 0
51.8985 | 21.1227 | 60.0502 | 18.0003 | 51.8856 | 8.1385 | 59.9827 | 5.9997 | 51.8882 | 2.9902 | 60.0074 | 0 | 51.8926 | 14.2044 | 59.9674 | 11.9995 | 51.882 | 1.6816 | 60.035 | 0
51.9068 | 21.1227 | 60.0503 | 18.0003 | 51.894 | 8.1385 | 59.9827 | 5.9997 | 51.8966 | 2.9903 | 60.0074 | 0 | 51.9009 | 14.2044 | 59.9674 | 11.9995 | 51.8904 | 1.6816 | 60.035 | 0
51.9152 | 21.1224 | 60.0503 | 18.0003 | 51.9023 | 8.1385 | 59.9827 | 5.9997 | 51.9049 | 2.9903 | 60.0073 | 0 | 51.9093 | 14.2044 | 59.9674 | 11.9995 | 51.8987 | 1.6816 | 60.0351 | 0
51.9235 | 21.1224 | 60.0503 | 18.0003 | 51.9106 | 8.1385 | 59.9828 | 5.9997 | 51.9132 | 2.9902 | 60.0073 | 0 | 51.9176 | 14.2044 | 59.9674 | 11.9995 | 51.907 | 1.6816 | 60.0351 | 0
51.9318 | 21.1224 | 60.0504 | 18.0003 | 51.919 | 8.1394 | 59.9828 | 5.9997 | 51.9216 | 2.9902 | 60.0073 | 0 | 51.926 | 14.2044 | 59.9674 | 11.9995 | 51.9154 | 1.6816 | 60.0351 | 0
51.9402 | 21.1224 | 60.0504 | 18.0003 | 51.9273 | 8.1394 | 59.9828 | 5.9997 | 51.9299 | 2.8585 | 60.0072 | 0 | 51.9343 | 14.2044 | 59.9673 | 11.9995 | 51.9237 | 1.6816 | 60.0352 | 0
51.9485 | 21.1224 | 60.0504 | 18.0003 | 51.9356 | 8.1394 | 59.9828 | 5.9997 | 51.9382 | 2.8585 | 60.0072 | 0 | 51.9426 | 14.2044 | 59.9673 | 11.9995 | 51.932 | 1.6816 | 60.0352 | 0
51.9568 | 21.1224 | 60.0505 | 18.0003 | 51.944 | 8.1394 | 59.9829 | 5.9997 | 51.9465 | 2.8587 | 60.0071 | 0 | 51.951 | 14.2044 | 59.9673 | 11.9995 | 51.9403 | 1.6816 | 60.0353 | 0
51.9651 | 21.123 | 60.0505 | 18.0003 | 51.9523 | 8.1391 | 59.9829 | 5.9997 | 51.9549 | 2.8587 | 60.0071 | 0 | 51.9593 | 14.2044 | 59.9673 | 11.9995 | 51.9486 | 1.5626 | 60.0353 | 0
51.9735 | 21.123 | 60.0505 | 18.0003 | 51.9606 | 8.1391 | 59.9829 | 5.9997 | 51.9632 | 2.859 | 60.007 | 0 | 51.9677 | 14.2044 | 59.9672 | 11.9995 | 51.957 | 1.5626 | 60.0354 | 0
51.9818 | 21.123 | 60.0506 | 18.0003 | 51.969 | 8.1401 | 59.9829 | 5.9997 | 51.9715 | 2.859 | 60.007 | 0 | 51.976 | 14.2044 | 59.9672 | 11.9995 | 51.9653 | 1.5626 | 60.0354 | 0
51.9901 | 21.123 | 60.0506 | 18.0003 | 51.9773 | 8.1401 | 59.983 | 5.9997 | 51.9799 | 2.859 | 60.007 | 0 | 51.9843 | 14.2044 | 59.9672 | 11.9995 | 51.9737 | 1.5626 | 60.0354 | 0
51.9984 | 21.1206 | 60.0506 | 18.0003 | 51.9856 | 8.1393 | 59.983 | 5.9997 | 51.9882 | 2.859 | 60.0069 | 0 | 51.9927 | 14.2044 | 59.9672 | 11.9995 | 51.982 | 1.5626 | 60.0355 | 0
52.0068 | 21.1206 | 60.0507 | 18.0003 | 51.994 | 8.1393 | 59.983 | 5.9997 | 51.9965 | 2.859 | 60.0069 | 0 | 52.001 | 14.2044 | 59.9671 | 11.9995 | 51.9903 | 1.5626 | 60.0355 | 0
52.0151 | 21.1206 | 60.0507 | 18.0003 | 52.0023 | 8.1393 | 59.983 | 5.9997 | 52.0049 | 2.859 | 60.0068 | 0 | 52.0093 | 14.2044 | 59.9671 | 11.9995 | 51.9986 | 1.5626 | 60.0356 | 0
52.0234 | 21.1206 | 60.0507 | 18.0003 | 52.0107 | 8.1393 | 59.9831 | 5.9997 | 52.0132 | 2.8587 | 60.0068 | 0 | 52.0177 | 14.2044 | 59.9671 | 11.9995 | 52.007 | 1.5626 | 60.0356 | 0
52.0317 | 21.1206 | 60.0508 | 18.0003 | 52.019 | 8.1393 | 59.9831 | 5.9997 | 52.0215 | 2.8587 | 60.0068 | 0 | 52.026 | 14.2044 | 59.967 | 11.9995 | 52.0153 | 1.5626 | 60.0356 | 0
52.0401 | 21.1206 | 60.0508 | 18.0003 | 52.0273 | 8.1393 | 59.9831 | 5.9997 | 52.0299 | 2.8583 | 60.0067 | 0 | 52.0344 | 14.2044 | 59.967 | 11.9995 | 52.0236 | 1.5626 | 60.0357 | 0
52.0484 | 21.1206 | 60.0508 | 18.0003 | 52.0356 | 8.0098 | 59.9831 | 5.9997 | 52.0382 | 2.8583 | 60.0067 | 0 | 52.0427 | 14.2044 | 59.967 | 11.9995 | 52.032 | 1.5626 | 60.0357 | 0
52.0567 | 21.1206 | 60.0509 | 18.0003 | 52.044 | 8.0098 | 59.9832 | 5.9997 | 52.0465 | 2.8583 | 60.0066 | 0 | 52.051 | 14.2044 | 59.967 | 11.9995 | 52.0403 | 1.5626 | 60.0358 | 0
52.0651 | 21.1206 | 60.0509 | 18.0003 | 52.0523 | 8.0093 | 59.9832 | 5.9997 | 52.0549 | 2.8583 | 60.0066 | 0 | 52.0594 | 14.1102 | 59.9669 | 11.9995 | 52.0486 | 1.5626 | 60.0358 | 0
52.0734 | 21.1206 | 60.0509 | 18.0003 | 52.0607 | 8.0093 | 59.9832 | 5.9997 | 52.0632 | 2.8585 | 60.0065 | 0 | 52.0677 | 14.1102 | 59.9669 | 11.9995 | 52.0569 | 1.5626 | 60.0359 | 0
52.0817 | 21.1206 | 60.051 | 18.0003 | 52.069 | 8.0093 | 59.9832 | 5.9997 | 52.0715 | 2.8585 | 60.0065 | 0 | 52.076 | 14.1102 | 59.9669 | 11.9995 | 52.0653 | 1.5626 | 60.0359 | 0
52.09 | 21.1206 | 60.051 | 18.0003 | 52.0773 | 8.0093 | 59.9833 | 5.9997 | 52.0799 | 2.8591 | 60.0065 | 0 | 52.0844 | 14.1102 | 59.9669 | 11.9995 | 52.0736 | 1.5626 | 60.0359 | 0
52.0984 | 21.1239 | 60.051 | 18.0003 | 52.0857 | 8.0093 | 59.9833 | 5.9997 | 52.0882 | 2.8591 | 60.0064 | 0 | 52.0927 | 14.11 | 59.9669 | 11.9995 | 52.0819 | 1.5626 | 60.036 | 0
52.1067 | 21.1239 | 60.0511 | 18.0003 | 52.094 | 8.0093 | 59.9833 | 5.9997 | 52.0965 | 2.8591 | 60.0064 | 0 | 52.1011 | 14.11 | 59.9668 | 11.9995 | 52.0902 | 1.5626 | 60.036 | 0
52.115 | 21.1239 | 60.0511 | 18.0003 | 52.1023 | 8.0093 | 59.9833 | 5.9997 | 52.1049 | 2.8591 | 60.0063 | 0 | 52.1094 | 14.11 | 59.9668 | 11.9995 | 52.0986 | 1.5626 | 60.0361 | 0
52.1233 | 21.1239 | 60.0511 | 18.0003 | 52.1107 | 8.0093 | 59.9834 | 5.9997 | 52.1132 | 2.8591 | 60.0063 | 0 | 52.1177 | 14.11 | 59.9668 | 11.9995 | 52.1069 | 1.5626 | 60.0361 | 0
52.1317 | 21.1239 | 60.0512 | 18.0003 | 52.119 | 8.0093 | 59.9834 | 5.9997 | 52.1215 | 2.8591 | 60.0063 | 0 | 52.1261 | 14.11 | 59.9668 | 11.9995 | 52.1152 | 1.5626 | 60.0361 | 0
52.14 | 21.1239 | 60.0512 | 18.0003 | 52.1273 | 8.0093 | 59.9834 | 5.9997 | 52.1299 | 2.8592 | 60.0062 | 0 | 52.1344 | 14.11 | 59.9667 | 11.9995 | 52.1236 | 1.5626 | 60.0362 | 0
52.1483 | 21.1239 | 60.0512 | 18.0003 | 52.1357 | 8.0093 | 59.9834 | 5.9997 | 52.1382 | 2.8592 | 60.0062 | 0 | 52.1428 | 14.11 | 59.9667 | 11.9995 | 52.1319 | 1.5626 | 60.0362 | 0
52.1566 | 21.1239 | 60.0513 | 18.0003 | 52.144 | 8.0093 | 59.9835 | 5.9997 | 52.1465 | 2.8589 | 60.0061 | 0 | 52.1511 | 14.11 | 59.9667 | 11.9995 | 52.1402 | 1.5626 | 60.0363 | 0
52.165 | 21.1239 | 60.0513 | 18.0003 | 52.1523 | 8.0093 | 59.9835 | 5.9997 | 52.1548 | 2.8589 | 60.0061 | 0 | 52.1594 | 14.11 | 59.9667 | 11.9995 | 52.1485 | 1.5625 | 60.0363 | 0
52.1733 | 21.1239 | 60.0513 | 18.0003 | 52.1607 | 8.0093 | 59.9835 | 5.9997 | 52.1632 | 2.8589 | 60.0061 | 0 | 52.1678 | 14.11 | 59.9666 | 11.9995 | 52.1569 | 1.5625 | 60.0364 | 0
52.1816 | 21.1224 | 60.0514 | 18.0003 | 52.169 | 8.0093 | 59.9835 | 5.9997 | 52.1715 | 2.8589 | 60.006 | 0 | 52.1761 | 14.11 | 59.9666 | 11.9995 | 52.1652 | 1.5625 | 60.0364 | 0
52.1899 | 21.1224 | 60.0514 | 18.0003 | 52.1774 | 8.0093 | 59.9836 | 5.9997 | 52.1798 | 2.8591 | 60.006 | 0 | 52.1844 | 14.11 | 59.9666 | 11.9995 | 52.1736 | 1.5625 | 60.0364 | 0
52.1983 | 21.1205 | 60.0514 | 18.0003 | 52.1857 | 8.0093 | 59.9836 | 5.9997 | 52.1882 | 2.8591 | 60.0059 | 0 | 52.1928 | 14.11 | 59.9665 | 11.9995 | 52.1819 | 1.5625 | 60.0365 | 0
52.2066 | 21.1205 | 60.0515 | 18.0003 | 52.194 | 8.0093 | 59.9836 | 5.9997 | 52.1965 | 2.8594 | 60.0059 | 0 | 52.2011 | 14.11 | 59.9665 | 11.9995 | 52.1902 | 1.5625 | 60.0365 | 0
52.2149 | 21.1205 | 60.0515 | 18.0003 | 52.2024 | 8.0093 | 59.9836 | 5.9997 | 52.2048 | 2.8594 | 60.0058 | 0 | 52.2095 | 14.11 | 59.9665 | 11.9995 | 52.1985 | 1.5625 | 60.0366 | 0
52.2232 | 21.1205 | 60.0515 | 18.0003 | 52.2107 | 8.0093 | 59.9837 | 5.9997 | 52.2132 | 2.8591 | 60.0058 | 0 | 52.2178 | 14.11 | 59.9665 | 11.9995 | 52.2068 | 1.5625 | 60.0366 | 0
52.2316 | 21.1205 | 60.0516 | 18.0003 | 52.219 | 8.0093 | 59.9837 | 5.9997 | 52.2215 | 2.8591 | 60.0058 | 0 | 52.2261 | 14.11 | 59.9664 | 11.9995 | 52.2152 | 1.5625 | 60.0366 | 0
52.2399 | 21.1205 | 60.0516 | 18.0003 | 52.2274 | 8.0093 | 59.9837 | 5.9997 | 52.2298 | 2.8592 | 60.0057 | 0 | 52.2345 | 14.11 | 59.9664 | 11.9995 | 52.2235 | 1.5625 | 60.0367 | 0
52.2482 | 21.1188 | 60.0516 | 18.0003 | 52.2357 | 8.0093 | 59.9837 | 5.9997 | 52.2382 | 2.8592 | 60.0057 | 0 | 52.2428 | 14.1111 | 59.9664 | 11.9995 | 52.2318 | 1.5625 | 60.0367 | 0
52.2565 | 21.1188 | 60.0517 | 18.0003 | 52.244 | 8.0093 | 59.9838 | 5.9997 | 52.2465 | 2.8592 | 60.0056 | 0 | 52.2512 | 14.1111 | 59.9664 | 11.9995 | 52.2401 | 1.5625 | 60.0368 | 0
52.2649 | 21.1188 | 60.0517 | 18.0003 | 52.2524 | 8.0093 | 59.9838 | 5.9997 | 52.2548 | 2.8592 | 60.0056 | 0 | 52.2595 | 14.1111 | 59.9664 | 11.9995 | 52.2485 | 1.5625 | 60.0368 | 0
52.2732 | 21.1188 | 60.0517 | 18.0003 | 52.2607 | 8.0093 | 59.9838 | 5.9997 | 52.2632 | 2.8595 | 60.0056 | 0 | 52.2678 | 14.1111 | 59.9663 | 11.9995 | 52.2568 | 1.5625 | 60.0369 | 0
52.2815 | 21.1173 | 60.0518 | 18.0003 | 52.2691 | 8.0093 | 59.9838 | 5.9997 | 52.2715 | 2.8595 | 60.0055 | 0 | 52.2762 | 14.1111 | 59.9663 | 11.9995 | 52.2652 | 1.5625 | 60.0369 | 0
52.2898 | 21.1173 | 60.0518 | 18.0003 | 52.2774 | 8.0093 | 59.9839 | 5.9997 | 52.2798 | 2.8593 | 60.0055 | 0 | 52.2845 | 14.1111 | 59.9663 | 11.9995 | 52.2735 | 1.5625 | 60.0369 | 0
52.2982 | 21.1173 | 60.0518 | 18.0003 | 52.2857 | 8.0094 | 59.9839 | 5.9997 | 52.2882 | 2.8593 | 60.0054 | 0 | 52.2928 | 14.1107 | 59.9663 | 11.9995 | 52.2818 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.3065 | 21.1173 | 60.0519 | 18.0003 | 52.2941 | 8.0094 | 59.9839 | 5.9997 | 52.2965 | 2.8593 | 60.0054 | 0 | 52.3012 | 14.1107 | 59.9662 | 11.9995 | 52.2901 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.3148 | 21.1176 | 60.0519 | 18.0003 | 52.3024 | 8.0094 | 59.9839 | 5.9997 | 52.3048 | 2.8593 | 60.0053 | 0 | 52.3095 | 14.1107 | 59.9662 | 11.9995 | 52.2984 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.3231 | 21.1176 | 60.0519 | 18.0003 | 52.3107 | 8.0094 | 59.984 | 5.9997 | 52.3132 | 2.8588 | 60.0053 | 0 | 52.3179 | 14.1107 | 59.9662 | 11.9995 | 52.3068 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.3315 | 21.1165 | 60.052 | 18.0003 | 52.3191 | 8.0103 | 59.984 | 5.9997 | 52.3215 | 2.8588 | 60.0053 | 0 | 52.3262 | 14.1107 | 59.9661 | 11.9995 | 52.3151 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.3398 | 21.1165 | 60.052 | 18.0003 | 52.3274 | 8.0103 | 59.984 | 5.9997 | 52.3298 | 2.8589 | 60.0052 | 0 | 52.3345 | 14.1107 | 59.9661 | 11.9995 | 52.3235 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.3481 | 21.1165 | 60.052 | 18.0003 | 52.3357 | 8.0103 | 59.984 | 5.9997 | 52.3382 | 2.8589 | 60.0052 | 0 | 52.3429 | 14.1107 | 59.9661 | 11.9995 | 52.3318 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.3564 | 21.1165 | 60.0521 | 18.0003 | 52.3441 | 8.0103 | 59.9841 | 5.9997 | 52.3465 | 2.8589 | 60.0051 | 0 | 52.3512 | 14.1107 | 59.9661 | 11.9995 | 52.3401 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.3648 | 21.1165 | 60.0521 | 18.0003 | 52.3524 | 8.0103 | 59.9841 | 5.9997 | 52.3548 | 2.8589 | 60.0051 | 0 | 52.3596 | 14.1107 | 59.966 | 11.9995 | 52.3484 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.3731 | 21.1165 | 60.0521 | 18.0003 | 52.3607 | 8.0103 | 59.9841 | 5.9997 | 52.3631 | 2.8589 | 60.0051 | 0 | 52.3679 | 14.1107 | 59.966 | 11.9995 | 52.3567 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.3814 | 21.1173 | 60.0522 | 18.0003 | 52.3691 | 8.0103 | 59.9841 | 5.9997 | 52.3715 | 2.8589 | 60.005 | 0 | 52.3762 | 14.1107 | 59.966 | 11.9995 | 52.3651 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.3897 | 21.1173 | 60.0522 | 18.0003 | 52.3774 | 8.0103 | 59.9842 | 5.9997 | 52.3798 | 2.859 | 60.005 | 0 | 52.3846 | 14.1107 | 59.966 | 11.9995 | 52.3734 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.3981 | 21.117 | 60.0522 | 18.0003 | 52.3858 | 8.0103 | 59.9842 | 5.9997 | 52.3881 | 2.859 | 60.0049 | 0 | 52.3929 | 14.1107 | 59.966 | 11.9995 | 52.3817 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.4064 | 21.117 | 60.0522 | 18.0003 | 52.3941 | 8.0103 | 59.9842 | 5.9997 | 52.3965 | 2.859 | 60.0049 | 0 | 52.4012 | 14.1107 | 59.9659 | 11.9995 | 52.39 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.4147 | 21.117 | 60.0523 | 18.0003 | 52.4024 | 7.8592 | 59.9842 | 5.9997 | 52.4048 | 2.859 | 60.0048 | 0 | 52.4096 | 14.1107 | 59.9659 | 11.9995 | 52.3984 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.423 | 21.117 | 60.0523 | 18.0003 | 52.4108 | 7.8592 | 59.9843 | 5.9997 | 52.4131 | 2.859 | 60.0048 | 0 | 52.4179 | 14.1107 | 59.9659 | 11.9995 | 52.4067 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.4314 | 21.117 | 60.0524 | 18.0003 | 52.4191 | 7.8592 | 59.9843 | 5.9997 | 52.4215 | 2.859 | 60.0048 | 0 | 52.4263 | 14.1107 | 59.9659 | 11.9995 | 52.415 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.4397 | 21.117 | 60.0524 | 18.0003 | 52.4274 | 7.8592 | 59.9843 | 5.9997 | 52.4298 | 2.858 | 60.0047 | 0 | 52.4346 | 14.1107 | 59.9658 | 11.9995 | 52.4234 | 1.5623 | 60.037 | 0
52.448 | 21.117 | 60.0524 | 18.0003 | 52.4358 | 7.8592 | 59.9843 | 5.9997 | 52.4381 | 2.858 | 60.0047 | 0 | 52.4429 | 14.1107 | 59.9658 | 11.9995 | 52.4317 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.4563 | 21.117 | 60.0525 | 18.0003 | 52.4441 | 7.8592 | 59.9844 | 5.9997 | 52.4465 | 2.8577 | 60.0046 | 0 | 52.4513 | 14.1107 | 59.9658 | 11.9995 | 52.44 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.4647 | 21.0462 | 60.0525 | 18.0003 | 52.4524 | 7.8592 | 59.9844 | 5.9997 | 52.4548 | 2.8577 | 60.0046 | 0 | 52.4596 | 14.1107 | 59.9657 | 11.9995 | 52.4483 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.473 | 21.0462 | 60.0525 | 18.0003 | 52.4608 | 7.8592 | 59.9844 | 5.9997 | 52.4631 | 2.8577 | 60.0045 | 0 | 52.468 | 14.1107 | 59.9657 | 11.9995 | 52.4567 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.4813 | 21.0462 | 60.0526 | 18.0003 | 52.4691 | 7.8592 | 59.9844 | 5.9997 | 52.4715 | 2.8577 | 60.0045 | 0 | 52.4763 | 14.1107 | 59.9657 | 11.9995 | 52.465 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.4896 | 21.0462 | 60.0526 | 18.0003 | 52.4774 | 7.8592 | 59.9845 | 5.9997 | 52.4798 | 2.8577 | 60.0045 | 0 | 52.4846 | 14.1107 | 59.9657 | 11.9995 | 52.4734 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.498 | 21.0462 | 60.0526 | 18.0003 | 52.4858 | 7.8592 | 59.9845 | 5.9997 | 52.4881 | 2.8577 | 60.0044 | 0 | 52.493 | 14.1107 | 59.9656 | 11.9995 | 52.4817 | 1.5625 | 60.037 | 0
52.5063 | 21.0462 | 60.0527 | 18.0003 | 52.4941 | 7.8592 | 59.9845 | 5.9997 | 52.4965 | 2.8577 | 60.0044 | 0 | 52.5013 | 14.1107 | 59.9656 | 11.9995 | 52.49 | 1.5625 | 60.037 | 0
52.5146 | 21.0462 | 60.0527 | 18.0003 | 52.5024 | 7.8584 | 59.9845 | 5.9997 | 52.5048 | 2.8577 | 60.0043 | 0 | 52.5096 | 14.1108 | 59.9656 | 11.9995 | 52.4983 | 1.5625 | 60.037 | 0
52.5229 | 21.0462 | 60.0527 | 18.0003 | 52.5108 | 7.8584 | 59.9846 | 5.9997 | 52.5131 | 2.8577 | 60.0043 | 0 | 52.518 | 14.1108 | 59.9656 | 11.9995 | 52.5066 | 1.5625 | 60.037 | 0
52.5313 | 21.0459 | 60.0527 | 18.0003 | 52.5191 | 7.8584 | 59.9846 | 5.9997 | 52.5215 | 2.8577 | 60.0043 | 0 | 52.5263 | 14.1108 | 59.9655 | 11.9995 | 52.515 | 1.5625 | 60.037 | 0
52.5396 | 21.0459 | 60.0528 | 18.0003 | 52.5275 | 7.8584 | 59.9846 | 5.9997 | 52.5298 | 2.8578 | 60.0042 | 0 | 52.5346 | 14.1108 | 59.9655 | 11.9995 | 52.5233 | 1.5625 | 60.037 | 0
52.5479 | 21.023 | 60.0528 | 18.0003 | 52.5358 | 7.8584 | 59.9846 | 5.9997 | 52.5381 | 2.8578 | 60.0042 | 0 | 52.543 | 14.1108 | 59.9655 | 11.9995 | 52.5316 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.5563 | 21.023 | 60.0529 | 18.0003 | 52.5441 | 7.8584 | 59.9847 | 5.9997 | 52.5464 | 2.8575 | 60.0041 | 0 | 52.5513 | 14.1108 | 59.9655 | 11.9995 | 52.5399 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.5646 | 21.023 | 60.0529 | 18.0003 | 52.5525 | 7.8584 | 59.9847 | 5.9997 | 52.5548 | 2.8575 | 60.0041 | 0 | 52.5597 | 14.1108 | 59.9655 | 11.9995 | 52.5483 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.5729 | 21.023 | 60.0529 | 18.0003 | 52.5608 | 7.8584 | 59.9847 | 5.9997 | 52.5631 | 2.8575 | 60.004 | 0 | 52.568 | 14.1108 | 59.9654 | 11.9995 | 52.5566 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.5812 | 21.023 | 60.053 | 18.0003 | 52.5691 | 7.8584 | 59.9847 | 5.9997 | 52.5715 | 2.8575 | 60.004 | 0 | 52.5764 | 14.1119 | 59.9654 | 11.9995 | 52.5649 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.5896 | 21.023 | 60.053 | 18.0003 | 52.5775 | 7.8584 | 59.9848 | 5.9997 | 52.5798 | 2.8575 | 60.004 | 0 | 52.5847 | 14.1119 | 59.9654 | 11.9995 | 52.5733 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.5979 | 20.99 | 60.053 | 18.0003 | 52.5858 | 7.8581 | 59.9848 | 5.9997 | 52.5881 | 2.8575 | 60.0039 | 0 | 52.593 | 14.1119 | 59.9654 | 11.9995 | 52.5816 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.6062 | 20.99 | 60.053 | 18.0003 | 52.5941 | 7.8581 | 59.9848 | 5.9997 | 52.5965 | 2.8579 | 60.0039 | 0 | 52.6013 | 14.1119 | 59.9653 | 11.9995 | 52.5899 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.6145 | 20.99 | 60.053 | 18.0003 | 52.6025 | 7.858 | 59.9848 | 5.9997 | 52.6048 | 2.8579 | 60.0038 | 0 | 52.6097 | 14.1119 | 59.9653 | 11.9995 | 52.5982 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.6229 | 20.99 | 60.053 | 18.0003 | 52.6108 | 7.858 | 59.9849 | 5.9997 | 52.6131 | 2.8579 | 60.0038 | 0 | 52.618 | 14.1119 | 59.9653 | 11.9995 | 52.6066 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.6312 | 20.9911 | 60.053 | 18.0003 | 52.6191 | 7.858 | 59.9849 | 5.9997 | 52.6214 | 2.8579 | 60.0038 | 0 | 52.6264 | 14.1119 | 59.9652 | 11.9995 | 52.6149 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.6395 | 20.9911 | 60.053 | 18.0003 | 52.6275 | 7.858 | 59.9849 | 5.9997 | 52.6298 | 2.8579 | 60.0037 | 0 | 52.6347 | 14.1119 | 59.9652 | 11.9995 | 52.6233 | 1.5627 | 60.037 | 0
52.6478 | 20.9884 | 60.053 | 18.0003 | 52.6358 | 7.858 | 59.9849 | 5.9997 | 52.6381 | 2.8579 | 60.0037 | 0 | 52.643 | 14.1119 | 59.9652 | 11.9995 | 52.6316 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.6562 | 20.9884 | 60.053 | 18.0003 | 52.6441 | 7.858 | 59.985 | 5.9997 | 52.6464 | 2.858 | 60.0036 | 0 | 52.6514 | 14.1119 | 59.9652 | 11.9995 | 52.6399 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.6645 | 20.9888 | 60.053 | 18.0003 | 52.6525 | 7.858 | 59.985 | 5.9997 | 52.6548 | 2.858 | 60.0036 | 0 | 52.6597 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.6482 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.6728 | 20.9888 | 60.053 | 18.0003 | 52.6608 | 7.858 | 59.985 | 5.9997 | 52.6631 | 2.858 | 60.0035 | 0 | 52.6681 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.6565 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.6811 | 20.9888 | 60.053 | 18.0003 | 52.6691 | 7.858 | 59.985 | 5.9997 | 52.6714 | 2.858 | 60.0035 | 0 | 52.6764 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.6649 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.6895 | 20.9888 | 60.053 | 18.0003 | 52.6775 | 7.858 | 59.985 | 5.9997 | 52.6798 | 2.858 | 60.0035 | 0 | 52.6848 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.6732 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.6978 | 20.9888 | 60.053 | 18.0003 | 52.6858 | 7.8577 | 59.9851 | 5.9997 | 52.6881 | 2.858 | 60.0034 | 0 | 52.6931 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.6815 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.7061 | 20.9888 | 60.053 | 18.0003 | 52.6942 | 7.8577 | 59.9851 | 5.9997 | 52.6964 | 2.858 | 60.0034 | 0 | 52.7014 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.6898 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.7144 | 20.9851 | 60.053 | 18.0003 | 52.7025 | 7.8588 | 59.9851 | 5.9997 | 52.7048 | 2.858 | 60.0033 | 0 | 52.7097 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.6982 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.7228 | 20.9851 | 60.053 | 18.0003 | 52.7108 | 7.8588 | 59.9851 | 5.9997 | 52.7131 | 2.8587 | 60.0033 | 0 | 52.7181 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.7065 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.7311 | 20.9818 | 60.053 | 18.0003 | 52.7191 | 7.8587 | 59.9851 | 5.9997 | 52.7214 | 2.8587 | 60.0033 | 0 | 52.7264 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.7148 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.7394 | 20.9818 | 60.053 | 18.0003 | 52.7275 | 7.8587 | 59.9851 | 5.9997 | 52.7298 | 2.8587 | 60.0032 | 0 | 52.7348 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.7232 | 1.5624 | 60.037 | 0
52.7477 | 20.9818 | 60.053 | 18.0003 | 52.7358 | 7.8587 | 59.9852 | 5.9997 | 52.7381 | 2.8587 | 60.0032 | 0 | 52.7431 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.7315 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.7561 | 20.9818 | 60.053 | 18.0003 | 52.7442 | 7.8587 | 59.9852 | 5.9997 | 52.7464 | 2.8588 | 60.0031 | 0 | 52.7514 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.7398 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.7644 | 20.9818 | 60.053 | 18.0003 | 52.7525 | 7.8596 | 59.9852 | 5.9997 | 52.7548 | 2.8588 | 60.0031 | 0 | 52.7598 | 14.1131 | 59.965 | 11.9995 | 52.7481 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.7727 | 20.9818 | 60.053 | 18.0003 | 52.7608 | 7.8596 | 59.9852 | 5.9997 | 52.7631 | 2.8588 | 60.003 | 0 | 52.7681 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.7565 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.781 | 20.9852 | 60.053 | 18.0003 | 52.7692 | 7.8596 | 59.9852 | 5.9997 | 52.7714 | 2.8588 | 60.003 | 0 | 52.7765 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.7648 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.7894 | 20.9852 | 60.053 | 18.0003 | 52.7775 | 7.8596 | 59.9852 | 5.9997 | 52.7798 | 2.8585 | 60.003 | 0 | 52.7848 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.7732 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.7977 | 20.9862 | 60.053 | 18.0003 | 52.7858 | 7.8591 | 59.9853 | 5.9997 | 52.7881 | 2.8585 | 60.0029 | 0 | 52.7932 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.7815 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.806 | 20.9862 | 60.053 | 18.0003 | 52.7942 | 7.8591 | 59.9853 | 5.9997 | 52.7964 | 2.8585 | 60.0029 | 0 | 52.8015 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.7898 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.8143 | 20.9862 | 60.053 | 18.0003 | 52.8025 | 7.8591 | 59.9853 | 5.9997 | 52.8048 | 2.8585 | 60.0028 | 0 | 52.8098 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.7981 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.8227 | 20.9862 | 60.053 | 18.0003 | 52.8108 | 7.8591 | 59.9853 | 5.9997 | 52.8131 | 2.8581 | 60.0028 | 0 | 52.8181 | 14.1131 | 59.9651 | 11.9995 | 52.8064 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.831 | 20.9862 | 60.053 | 18.0003 | 52.8192 | 7.8581 | 59.9853 | 5.9997 | 52.8214 | 2.8581 | 60.0028 | 0 | 52.8265 | 14.0232 | 59.9651 | 11.9995 | 52.8148 | 1.5619 | 60.037 | 0
52.8393 | 20.9862 | 60.053 | 18.0003 | 52.8275 | 7.8581 | 59.9853 | 5.9997 | 52.8298 | 2.8579 | 60.0027 | 0 | 52.8348 | 14.0232 | 59.9651 | 11.9995 | 52.8231 | 1.5619 | 60.037 | 0
52.8476 | 20.9862 | 60.053 | 18.0003 | 52.8358 | 7.8574 | 59.9854 | 5.9997 | 52.8381 | 2.8579 | 60.0027 | 0 | 52.8432 | 14.0232 | 59.9651 | 11.9995 | 52.8315 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.856 | 20.9862 | 60.053 | 18.0003 | 52.8442 | 7.8574 | 59.9854 | 5.9997 | 52.8464 | 2.7155 | 60.0026 | 0 | 52.8515 | 14.0232 | 59.9651 | 11.9995 | 52.8398 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.8643 | 20.9913 | 60.053 | 18.0003 | 52.8525 | 7.8577 | 59.9854 | 5.9997 | 52.8548 | 2.7155 | 60.0026 | 0 | 52.8598 | 14.0232 | 59.9651 | 11.9995 | 52.8481 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.8726 | 20.9913 | 60.053 | 18.0003 | 52.8609 | 7.8577 | 59.9854 | 5.9997 | 52.8631 | 2.7155 | 60.0025 | 0 | 52.8682 | 14.0232 | 59.9652 | 11.9995 | 52.8564 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.8809 | 20.9913 | 60.053 | 18.0003 | 52.8692 | 7.8577 | 59.9854 | 5.9997 | 52.8714 | 2.7155 | 60.0025 | 0 | 52.8765 | 14.0232 | 59.9652 | 11.9995 | 52.8647 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.8893 | 20.9913 | 60.053 | 18.0003 | 52.8775 | 7.8577 | 59.9854 | 5.9997 | 52.8798 | 2.7154 | 60.0025 | 0 | 52.8849 | 14.0232 | 59.9652 | 11.9995 | 52.8731 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.8976 | 20.9913 | 60.053 | 18.0003 | 52.8858 | 7.8577 | 59.9855 | 5.9997 | 52.8881 | 2.7154 | 60.0024 | 0 | 52.8932 | 14.0232 | 59.9652 | 11.9995 | 52.8814 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9059 | 20.9913 | 60.053 | 18.0003 | 52.8942 | 7.8577 | 59.9855 | 5.9997 | 52.8964 | 2.7154 | 60.0024 | 0 | 52.9015 | 14.0232 | 59.9652 | 11.9995 | 52.8897 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9142 | 20.9887 | 60.053 | 18.0003 | 52.9025 | 7.8578 | 59.9855 | 5.9997 | 52.9048 | 2.7154 | 60.0023 | 0 | 52.9099 | 14.021 | 59.9652 | 11.9995 | 52.898 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9226 | 20.9887 | 60.053 | 18.0003 | 52.9109 | 7.8578 | 59.9855 | 5.9997 | 52.9131 | 2.7154 | 60.0023 | 0 | 52.9182 | 14.021 | 59.9652 | 11.9995 | 52.9064 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9309 | 20.9928 | 60.053 | 18.0003 | 52.9192 | 7.8585 | 59.9855 | 5.9997 | 52.9214 | 2.7154 | 60.0023 | 0 | 52.9265 | 14.0209 | 59.9652 | 11.9995 | 52.9147 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9392 | 20.9928 | 60.053 | 18.0003 | 52.9275 | 7.8585 | 59.9855 | 5.9997 | 52.9297 | 2.7162 | 60.0022 | 0 | 52.9349 | 14.0209 | 59.9652 | 11.9995 | 52.9231 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9475 | 20.9928 | 60.053 | 18.0003 | 52.9359 | 7.8585 | 59.9856 | 5.9997 | 52.9381 | 2.7162 | 60.0022 | 0 | 52.9432 | 14.0209 | 59.9652 | 11.9995 | 52.9314 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9559 | 20.9928 | 60.053 | 18.0003 | 52.9442 | 7.8585 | 59.9856 | 5.9997 | 52.9464 | 2.7162 | 60.0021 | 0 | 52.9516 | 14.0209 | 59.9652 | 11.9995 | 52.9397 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9642 | 20.9114 | 60.053 | 18.0003 | 52.9525 | 7.8585 | 59.9856 | 5.9997 | 52.9548 | 2.7162 | 60.0021 | 0 | 52.9599 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 52.948 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9725 | 20.9114 | 60.053 | 18.0003 | 52.9609 | 7.8585 | 59.9856 | 5.9997 | 52.9631 | 2.7159 | 60.002 | 0 | 52.9682 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 52.9563 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9808 | 20.8763 | 60.053 | 18.0003 | 52.9692 | 7.8585 | 59.9856 | 5.9997 | 52.9714 | 2.7159 | 60.002 | 0 | 52.9766 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 52.9647 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9892 | 20.8763 | 60.053 | 18.0003 | 52.9775 | 7.8585 | 59.9856 | 5.9997 | 52.9798 | 2.7159 | 60.002 | 0 | 52.9849 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 52.973 | 1.5622 | 60.037 | 0
52.9975 | 20.8737 | 60.053 | 18.0003 | 52.9859 | 7.8582 | 59.9857 | 5.9997 | 52.9881 | 2.7159 | 60.0019 | 0 | 52.9933 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 52.9814 | 1.5622 | 60.037 | 0
53.0058 | 20.8737 | 60.053 | 18.0003 | 52.9942 | 7.8582 | 59.9857 | 5.9997 | 52.9964 | 2.7159 | 60.0019 | 0 | 53.0016 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 52.9897 | 1.5622 | 60.037 | 0
53.0141 | 20.8728 | 60.053 | 18.0003 | 53.0025 | 7.8568 | 59.9857 | 5.9997 | 53.0047 | 2.7159 | 60.0018 | 0 | 53.0099 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 52.998 | 1.5625 | 60.037 | 0
53.0225 | 20.8728 | 60.053 | 18.0003 | 53.0109 | 7.8568 | 59.9857 | 5.9997 | 53.0131 | 2.7153 | 60.0018 | 0 | 53.0183 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 53.0063 | 1.5625 | 60.037 | 0
53.0308 | 20.8728 | 60.053 | 18.0003 | 53.0192 | 7.8567 | 59.9857 | 5.9997 | 53.0214 | 2.7153 | 60.0018 | 0 | 53.0266 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 53.0146 | 1.5625 | 60.037 | 0
53.0391 | 20.8728 | 60.053 | 18.0003 | 53.0276 | 7.8567 | 59.9857 | 5.9997 | 53.0297 | 2.7153 | 60.0017 | 0 | 53.0349 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 53.023 | 1.5625 | 60.037 | 0
53.0475 | 20.8706 | 60.053 | 18.0003 | 53.0359 | 7.727 | 59.9858 | 5.9997 | 53.0381 | 2.7153 | 60.0017 | 0 | 53.0433 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 53.0313 | 1.5625 | 60.037 | 0
53.0558 | 20.8706 | 60.053 | 18.0003 | 53.0442 | 7.727 | 59.9858 | 5.9997 | 53.0464 | 2.7153 | 60.0016 | 0 | 53.0516 | 14.0209 | 59.9653 | 11.9995 | 53.0396 | 1.5625 | 60.037 | 0
53.0641 | 20.8706 | 60.053 | 18.0003 | 53.0526 | 7.7281 | 59.9858 | 5.9997 | 53.0547 | 2.7153 | 60.0016 | 0 | 53.06 | 14.0209 | 59.9654 | 11.9995 | 53.0479 | 1.5623 | 60.037 | 0
53.0724 | 20.8706 | 60.053 | 18.0003 | 53.0609 | 7.7281 | 59.9858 | 5.9997 | 53.0631 | 2.7153 | 60.0015 | 0 | 53.0683 | 14.0209 | 59.9654 | 11.9995 | 53.0563 | 1.5623 | 60.037 | 0
53.0808 | 20.8706 | 60.053 | 18.0003 | 53.0692 | 7.7281 | 59.9858 | 5.9997 | 53.0714 | 2.7153 | 60.0015 | 0 | 53.0766 | 14.0209 | 59.9654 | 11.9995 | 53.0646 | 1.562 | 60.037 | 0
53.0891 | 20.8706 | 60.053 | 18.0003 | 53.0776 | 7.7281 | 59.9858 | 5.9997 | 53.0797 | 2.7153 | 60.0015 | 0 | 53.085 | 14.0209 | 59.9654 | 11.9995 | 53.0729 | 1.562 | 60.037 | 0
53.0974 | 20.8714 | 60.053 | 18.0003 | 53.0859 | 7.73 | 59.9859 | 5.9997 | 53.0881 | 2.7153 | 60.0014 | 0 | 53.0933 | 14.0208 | 59.9654 | 11.9995 | 53.0813 | 1.562 | 60.037 | 0
53.1057 | 20.8714 | 60.053 | 18.0003 | 53.0942 | 7.73 | 59.9859 | 5.9997 | 53.0964 | 2.7155 | 60.0014 | 0 | 53.1017 | 14.0208 | 59.9654 | 11.9995 | 53.0896 | 1.562 | 60.037 | 0
53.1141 | 20.8714 | 60.053 | 18.0003 | 53.1026 | 7.729 | 59.9859 | 5.9997 | 53.1047 | 2.7155 | 60.0013 | 0 | 53.11 | 14.0208 | 59.9654 | 11.9995 | 53.0979 | 1.562 | 60.037 | 0
53.1224 | 20.8714 | 60.053 | 18.0003 | 53.1109 | 7.729 | 59.9859 | 5.9997 | 53.1131 | 2.7158 | 60.0013 | 0 | 53.1183 | 14.0208 | 59.9654 | 11.9995 | 53.1062 | 1.562 | 60.037 | 0
53.1307 | 20.8715 | 60.053 | 18.0003 | 53.1192 | 7.729 | 59.9859 | 5.9997 | 53.1214 | 2.7158 | 60.0013 | 0 | 53.1267 | 14.0208 | 59.9654 | 11.9995 | 53.1146 | 1.562 | 60.037 | 0
53.139 | 20.8715 | 60.053 | 18.0003 | 53.1276 | 7.729 | 59.9859 | 5.9997 | 53.1297 | 2.7153 | 60.0012 | 0 | 53.135 | 14.0208 | 59.9654 | 11.9995 | 53.1229 | 1.562 | 60.037 | 0
53.1474 | 20.8714 | 60.053 | 18.0003 | 53.1359 | 7.7289 | 59.986 | 5.9997 | 53.1381 | 2.7153 | 60.0012 | 0 | 53.1433 | 14.023 | 59.9654 | 11.9995 | 53.1313 | 1.5614 | 60.037 | 0
53.1557 | 20.8714 | 60.053 | 18.0003 | 53.1442 | 7.7289 | 59.986 | 5.9997 | 53.1464 | 2.7153 | 60.0011 | 0 | 53.1517 | 14.023 | 59.9654 | 11.9995 | 53.1396 | 1.5614 | 60.037 | 0
53.164 | 20.8715 | 60.053 | 18.0003 | 53.1526 | 7.7284 | 59.986 | 5.9997 | 53.1547 | 2.7153 | 60.0011 | 0 | 53.16 | 14.023 | 59.9655 | 11.9995 | 53.1479 | 1.5617 | 60.037 | 0
53.1723 | 20.8715 | 60.053 | 18.0003 | 53.1609 | 7.7284 | 59.986 | 5.9997 | 53.1631 | 2.7151 | 60.001 | 0 | 53.1684 | 14.023 | 59.9655 | 11.9995 | 53.1562 | 1.5617 | 60.037 | 0
53.1807 | 20.8695 | 60.053 | 18.0003 | 53.1693 | 7.7284 | 59.986 | 5.9997 | 53.1714 | 2.7151 | 60.001 | 0 | 53.1767 | 14.0262 | 59.9655 | 11.9995 | 53.1645 | 1.5617 | 60.037 | 0
53.189 | 20.8695 | 60.053 | 18.0003 | 53.1776 | 7.7284 | 59.986 | 5.9997 | 53.1797 | 2.6043 | 60.001 | 0 | 53.185 | 14.0262 | 59.9655 | 11.9995 | 53.1729 | 1.5617 | 60.037 | 0
53.1973 | 20.8704 | 60.053 | 18.0003 | 53.1859 | 7.7284 | 59.9861 | 5.9997 | 53.1881 | 2.6043 | 60.0009 | 0 | 53.1934 | 14.0262 | 59.9655 | 11.9995 | 53.1812 | 1.5617 | 60.037 | 0
53.2056 | 20.8704 | 60.053 | 18.0003 | 53.1943 | 7.7284 | 59.9861 | 5.9997 | 53.1964 | 2.6043 | 60.0009 | 0 | 53.2017 | 14.0262 | 59.9655 | 11.9995 | 53.1895 | 1.5617 | 60.037 | 0
53.214 | 20.8704 | 60.053 | 18.0003 | 53.2026 | 7.7283 | 59.9861 | 5.9997 | 53.2047 | 2.6043 | 60.0008 | 0 | 53.2101 | 14.0262 | 59.9655 | 11.9995 | 53.1978 | 1.5615 | 60.037 | 0
53.2223 | 20.8704 | 60.053 | 18.0003 | 53.2109 | 7.7283 | 59.9861 | 5.9997 | 53.2131 | 2.6043 | 60.0008 | 0 | 53.2184 | 14.0262 | 59.9655 | 11.9995 | 53.2062 | 1.5615 | 60.037 | 0
53.2306 | 20.8704 | 60.053 | 18.0003 | 53.2193 | 7.7282 | 59.9861 | 5.9997 | 53.2214 | 2.6043 | 60.0008 | 0 | 53.2267 | 14.0261 | 59.9655 | 11.9995 | 53.2145 | 1.5614 | 60.037 | 0
53.2389 | 20.8704 | 60.053 | 18.0003 | 53.2276 | 7.7282 | 59.9861 | 5.9997 | 53.2297 | 2.6041 | 60.0007 | 0 | 53.235 | 14.0261 | 59.9655 | 11.9995 | 53.2228 | 1.5614 | 60.037 | 0
53.2473 | 20.8722 | 60.053 | 18.0003 | 53.2359 | 7.7289 | 59.9862 | 5.9997 | 53.2381 | 2.6041 | 60.0007 | 0 | 53.2434 | 14.0256 | 59.9655 | 11.9995 | 53.2312 | 1.4607 | 60.037 | 0
53.2556 | 20.8722 | 60.053 | 18.0003 | 53.2443 | 7.7289 | 59.9862 | 5.9997 | 53.2464 | 2.6041 | 60.0006 | 0 | 53.2517 | 14.0256 | 59.9655 | 11.9995 | 53.2395 | 1.4607 | 60.037 | 0
53.2639 | 20.8722 | 60.053 | 18.0003 | 53.2526 | 7.7289 | 59.9862 | 5.9997 | 53.2547 | 2.6041 | 60.0006 | 0 | 53.2601 | 14.0256 | 59.9655 | 11.9995 | 53.2478 | 1.4607 | 60.037 | 0
53.2722 | 20.8722 | 60.053 | 18.0003 | 53.2609 | 7.7289 | 59.9862 | 5.9997 | 53.2631 | 2.604 | 60.0005 | 0 | 53.2684 | 14.0256 | 59.9656 | 11.9995 | 53.2561 | 1.4607 | 60.037 | 0
53.2806 | 20.8722 | 60.053 | 18.0003 | 53.2693 | 7.7289 | 59.9862 | 5.9997 | 53.2714 | 2.604 | 60.0005 | 0 | 53.2767 | 14.0256 | 59.9656 | 11.9995 | 53.2645 | 1.4605 | 60.037 | 0
53.2889 | 20.8722 | 60.053 | 18.0003 | 53.2776 | 7.7289 | 59.9862 | 5.9997 | 53.2797 | 2.603 | 60.0005 | 0 | 53.2851 | 14.0256 | 59.9656 | 11.9995 | 53.2728 | 1.4605 | 60.037 | 0
53.2972 | 20.8722 | 60.053 | 18.0003 | 53.2859 | 7.7289 | 59.9863 | 5.9997 | 53.2881 | 2.603 | 60.0004 | 0 | 53.2934 | 14.0247 | 59.9656 | 11.9995 | 53.2812 | 1.4611 | 60.037 | 0
53.3055 | 20.8722 | 60.053 | 18.0003 | 53.2943 | 7.7289 | 59.9863 | 5.9997 | 53.2964 | 2.6032 | 60.0004 | 0 | 53.3018 | 14.0247 | 59.9656 | 11.9995 | 53.2895 | 1.4611 | 60.037 | 0
53.3139 | 20.8757 | 60.053 | 18.0003 | 53.3026 | 7.73 | 59.9863 | 5.9997 | 53.3047 | 2.6032 | 60.0003 | 0 | 53.3101 | 14.0243 | 59.9656 | 11.9995 | 53.2978 | 1.4611 | 60.037 | 0
53.3222 | 20.8757 | 60.053 | 18.0003 | 53.3109 | 7.73 | 59.9863 | 5.9997 | 53.313 | 2.6032 | 60.0003 | 0 | 53.3184 | 14.0243 | 59.9656 | 11.9995 | 53.3061 | 1.4611 | 60.0369 | 0
53.3305 | 20.8581 | 60.053 | 18.0003 | 53.3193 | 7.6412 | 59.9863 | 5.9997 | 53.3214 | 2.6032 | 60.0003 | 0 | 53.3268 | 14.0243 | 59.9656 | 11.9995 | 53.3144 | 1.4611 | 60.0369 | 0
53.3388 | 20.8581 | 60.053 | 18.0003 | 53.3276 | 7.6412 | 59.9863 | 5.9997 | 53.3297 | 2.604 | 60.0002 | 0 | 53.3351 | 14.0243 | 59.9656 | 11.9995 | 53.3228 | 1.4611 | 60.0369 | 0
53.3472 | 20.8581 | 60.053 | 18.0003 | 53.336 | 7.6404 | 59.9864 | 5.9997 | 53.3381 | 2.604 | 60.0002 | 0 | 53.3434 | 14.0226 | 59.9656 | 11.9995 | 53.3311 | 1.4609 | 60.0369 | 0
53.3555 | 20.8581 | 60.053 | 18.0003 | 53.3443 | 7.6404 | 59.9864 | 5.9997 | 53.3464 | 2.6041 | 60.0001 | 0 | 53.3518 | 14.0226 | 59.9656 | 11.9995 | 53.3394 | 1.4609 | 60.0368 | 0
53.3638 | 20.8581 | 60.053 | 18.0003 | 53.3526 | 7.6404 | 59.9864 | 5.9997 | 53.3547 | 2.6041 | 60.0001 | 0 | 53.3601 | 13.864 | 59.9657 | 11.9995 | 53.3477 | 1.4612 | 60.0368 | 0
53.3721 | 20.8581 | 60.053 | 18.0003 | 53.3609 | 7.6404 | 59.9864 | 5.9997 | 53.3631 | 2.6038 | 60 | 0 | 53.3684 | 13.864 | 59.9657 | 11.9995 | 53.3561 | 1.4612 | 60.0368 | 0
53.3805 | 20.8562 | 60.053 | 18.0003 | 53.3693 | 7.6404 | 59.9864 | 5.9997 | 53.3714 | 2.6038 | 60 | 0 | 53.3768 | 13.8633 | 59.9657 | 11.9995 | 53.3644 | 1.4612 | 60.0368 | 0
53.3888 | 20.8562 | 60.053 | 18.0003 | 53.3776 | 7.6404 | 59.9864 | 5.9997 | 53.3797 | 2.6038 | 60 | 0 | 53.3851 | 13.8633 | 59.9657 | 11.9995 | 53.3727 | 1.4612 | 60.0367 | 0
53.3971 | 20.8562 | 60.053 | 18.0003 | 53.386 | 7.6404 | 59.9865 | 5.9997 | 53.388 | 2.6038 | 60 | 0 | 53.3935 | 13.8633 | 59.9657 | 11.9995 | 53.3811 | 1.4612 | 60.0367 | 0
53.4054 | 20.8562 | 60.053 | 18.0003 | 53.3943 | 7.6404 | 59.9865 | 5.9997 | 53.3964 | 2.6038 | 60 | 0 | 53.4018 | 13.8633 | 59.9657 | 11.9995 | 53.3894 | 1.4612 | 60.0367 | 0
53.4138 | 20.8554 | 60.053 | 18.0003 | 53.4026 | 7.6389 | 59.9865 | 5.9997 | 53.4047 | 2.6038 | 60 | 0 | 53.4101 | 13.8633 | 59.9657 | 11.9995 | 53.3977 | 1.3423 | 60.0367 | 0
53.4221 | 20.8554 | 60.053 | 18.0003 | 53.411 | 7.6389 | 59.9865 | 5.9997 | 53.413 | 2.604 | 60 | 0 | 53.4185 | 13.8633 | 59.9657 | 11.9995 | 53.406 | 1.3423 | 60.0366 | 0
53.4304 | 20.8554 | 60.053 | 18.0003 | 53.4193 | 7.6389 | 59.9865 | 5.9997 | 53.4214 | 2.604 | 60 | 0 | 53.4268 | 13.8595 | 59.9657 | 11.9995 | 53.4144 | 1.3426 | 60.0366 | 0
53.4387 | 20.8554 | 60.053 | 18.0003 | 53.4276 | 7.6389 | 59.9865 | 5.9997 | 53.4297 | 2.604 | 60 | 0 | 53.4352 | 13.8595 | 59.9657 | 11.9995 | 53.4227 | 1.3426 | 60.0366 | 0
53.4471 | 20.8219 | 60.053 | 18.0003 | 53.436 | 7.6402 | 59.9866 | 5.9997 | 53.438 | 2.604 | 60 | 0 | 53.4435 | 13.8594 | 59.9657 | 11.9995 | 53.4311 | 1.3426 | 60.0366 | 0
53.4554 | 20.8219 | 60.053 | 18.0003 | 53.4443 | 7.6402 | 59.9866 | 5.9997 | 53.4464 | 2.604 | 60 | 0 | 53.4518 | 13.8594 | 59.9657 | 11.9995 | 53.4394 | 1.3426 | 60.0365 | 0
53.4637 | 20.8219 | 60.053 | 18.0003 | 53.4526 | 7.6402 | 59.9866 | 5.9997 | 53.4547 | 2.604 | 60 | 0 | 53.4602 | 13.8594 | 59.9658 | 11.9995 | 53.4477 | 1.3426 | 60.0365 | 0
53.472 | 20.8219 | 60.053 | 18.0003 | 53.461 | 7.6402 | 59.9866 | 5.9997 | 53.463 | 2.604 | 60 | 0 | 53.4685 | 13.8594 | 59.9658 | 11.9995 | 53.456 | 1.3426 | 60.0365 | 0
53.4804 | 20.7729 | 60.053 | 18.0003 | 53.4693 | 7.6401 | 59.9866 | 5.9997 | 53.4714 | 2.604 | 60 | 0 | 53.4768 | 13.8594 | 59.9658 | 11.9995 | 53.4643 | 1.3424 | 60.0365 | 0
53.4887 | 20.7729 | 60.053 | 18.0003 | 53.4776 | 7.6401 | 59.9866 | 5.9997 | 53.4797 | 2.6047 | 60 | 0 | 53.4852 | 13.8594 | 59.9658 | 11.9995 | 53.4727 | 1.3424 | 60.0364 | 0
53.497 | 20.7701 | 60.053 | 18.0003 | 53.486 | 7.6401 | 59.9867 | 5.9997 | 53.488 | 2.6047 | 60 | 0 | 53.4935 | 13.8581 | 59.9658 | 11.9995 | 53.481 | 1.3425 | 60.0364 | 0
53.5053 | 20.7701 | 60.053 | 18.0003 | 53.4943 | 7.6401 | 59.9867 | 5.9997 | 53.4964 | 2.6047 | 60 | 0 | 53.5019 | 13.8581 | 59.9658 | 11.9995 | 53.4893 | 1.3425 | 60.0364 | 0
53.5137 | 20.7719 | 60.053 | 18.0003 | 53.5027 | 7.6401 | 59.9867 | 5.9997 | 53.5047 | 2.6047 | 60 | 0 | 53.5102 | 13.8575 | 59.9658 | 11.9995 | 53.4977 | 1.3421 | 60.0364 | 0
53.522 | 20.7719 | 60.053 | 18.0003 | 53.511 | 7.6401 | 59.9867 | 5.9997 | 53.513 | 2.6047 | 60 | 0 | 53.5185 | 13.8575 | 59.9658 | 11.9995 | 53.506 | 1.3421 | 60.0363 | 0
53.5303 | 20.7719 | 60.053 | 18.0003 | 53.5193 | 7.6401 | 59.9867 | 5.9997 | 53.5214 | 2.6047 | 60 | 0 | 53.5269 | 13.8575 | 59.9658 | 11.9995 | 53.5143 | 1.3421 | 60.0363 | 0
53.5387 | 20.7719 | 60.053 | 18.0003 | 53.5276 | 7.6401 | 59.9867 | 5.9997 | 53.5297 | 2.6044 | 60 | 0 | 53.5352 | 13.8575 | 59.9658 | 11.9995 | 53.5226 | 1.3421 | 60.0363 | 0
53.547 | 20.7719 | 60.053 | 18.0003 | 53.536 | 7.6411 | 59.9868 | 5.9997 | 53.538 | 2.6044 | 60 | 0 | 53.5435 | 13.8575 | 59.9658 | 11.9995 | 53.531 | 1.3422 | 60.0363 | 0
53.5553 | 20.7719 | 60.053 | 18.0003 | 53.5443 | 7.6411 | 59.9868 | 5.9997 | 53.5464 | 2.6041 | 60 | 0 | 53.5519 | 13.8575 | 59.9658 | 11.9995 | 53.5393 | 1.3422 | 60.0362 | 0
53.5636 | 20.7719 | 60.053 | 18.0003 | 53.5527 | 7.6411 | 59.9868 | 5.9997 | 53.5547 | 2.6041 | 60 | 0 | 53.5602 | 13.8588 | 59.9659 | 11.9995 | 53.5476 | 1.3422 | 60.0362 | 0
53.572 | 20.7719 | 60.053 | 18.0003 | 53.561 | 7.6411 | 59.9868 | 5.9997 | 53.563 | 2.6041 | 60 | 0 | 53.5685 | 13.8588 | 59.9659 | 11.9995 | 53.5559 | 1.3422 | 60.0362 | 0
53.5803 | 20.7746 | 60.053 | 18.0003 | 53.5693 | 7.6411 | 59.9868 | 5.9997 | 53.5714 | 2.6041 | 60 | 0 | 53.5769 | 13.8586 | 59.9659 | 11.9995 | 53.5643 | 1.342 | 60.0362 | 0
53.5886 | 20.7746 | 60.053 | 18.0003 | 53.5777 | 7.6411 | 59.9868 | 5.9997 | 53.5797 | 2.6042 | 60 | 0 | 53.5852 | 13.8586 | 59.9659 | 11.9995 | 53.5726 | 1.342 | 60.0361 | 0
53.5969 | 20.7746 | 60.053 | 18.0003 | 53.586 | 7.6413 | 59.9869 | 5.9997 | 53.588 | 2.6042 | 60 | 0 | 53.5936 | 13.8586 | 59.9659 | 11.9995 | 53.581 | 1.342 | 60.0361 | 0
53.6053 | 20.7746 | 60.053 | 18.0003 | 53.5943 | 7.6413 | 59.9869 | 5.9997 | 53.5964 | 2.6043 | 60 | 0 | 53.6019 | 13.8586 | 59.9659 | 11.9995 | 53.5893 | 1.342 | 60.0361 | 0
53.6136 | 20.7746 | 60.053 | 18.0003 | 53.6027 | 7.6413 | 59.9869 | 5.9997 | 53.6047 | 2.6043 | 60 | 0 | 53.6102 | 13.8585 | 59.9659 | 11.9995 | 53.5976 | 1.3422 | 60.0361 | 0
53.6219 | 20.7746 | 60.0529 | 18.0003 | 53.611 | 7.6413 | 59.9869 | 5.9997 | 53.613 | 2.6048 | 60 | 0 | 53.6186 | 13.8585 | 59.9659 | 11.9995 | 53.6059 | 1.3422 | 60.036 | 0
53.6302 | 20.7747 | 60.0529 | 18.0003 | 53.6193 | 7.6413 | 59.9869 | 5.9997 | 53.6214 | 2.6048 | 60 | 0 | 53.6269 | 13.8571 | 59.9659 | 11.9995 | 53.6142 | 1.342 | 60.036 | 0
53.6386 | 20.7747 | 60.0529 | 18.0003 | 53.6277 | 7.6413 | 59.9869 | 5.9997 | 53.6297 | 2.6045 | 60 | 0 | 53.6353 | 13.8571 | 59.9659 | 11.9995 | 53.6226 | 1.342 | 60.036 | 0
53.6469 | 20.7772 | 60.0529 | 18.0003 | 53.636 | 7.6413 | 59.987 | 5.9997 | 53.638 | 2.6045 | 60 | 0 | 53.6436 | 13.8571 | 59.9659 | 11.9995 | 53.6309 | 1.342 | 60.036 | 0
53.6552 | 20.7772 | 60.0529 | 18.0003 | 53.6443 | 7.6413 | 59.987 | 5.9997 | 53.6464 | 2.5027 | 60 | 0 | 53.6519 | 13.8571 | 59.9659 | 11.9995 | 53.6393 | 1.342 | 60.0359 | 0
53.6635 | 20.7768 | 60.0529 | 18.0003 | 53.6527 | 7.642 | 59.987 | 5.9997 | 53.6547 | 2.5027 | 60 | 0 | 53.6602 | 13.8571 | 59.966 | 11.9995 | 53.6476 | 1.342 | 60.0359 | 0
53.6719 | 20.7768 | 60.0528 | 18.0003 | 53.661 | 7.642 | 59.987 | 5.9997 | 53.663 | 2.5027 | 60 | 0 | 53.6686 | 13.8571 | 59.966 | 11.9995 | 53.6559 | 1.342 | 60.0359 | 0
53.6802 | 20.7768 | 60.0528 | 18.0003 | 53.6693 | 7.642 | 59.9871 | 5.9997 | 53.6714 | 2.5027 | 60 | 0 | 53.6769 | 13.8568 | 59.966 | 11.9995 | 53.6642 | 1.3424 | 60.0359 | 0
53.6885 | 20.7768 | 60.0528 | 18.0003 | 53.6777 | 7.642 | 59.9871 | 5.9997 | 53.6797 | 2.5028 | 60 | 0 | 53.6853 | 13.8568 | 59.966 | 11.9995 | 53.6725 | 1.3424 | 60.0358 | 0
53.6968 | 20.7768 | 60.0528 | 18.0003 | 53.686 | 7.642 | 59.9871 | 5.9997 | 53.688 | 2.5028 | 60 | 0 | 53.6936 | 13.854 | 59.966 | 11.9995 | 53.6809 | 1.3422 | 60.0358 | 0
53.7052 | 20.7768 | 60.0528 | 18.0003 | 53.6944 | 7.642 | 59.9872 | 5.9997 | 53.6964 | 2.5028 | 60 | 0 | 53.7019 | 13.854 | 59.966 | 11.9995 | 53.6892 | 1.3422 | 60.0358 | 0
53.7135 | 20.7786 | 60.0528 | 18.0003 | 53.7027 | 7.642 | 59.9872 | 5.9997 | 53.7047 | 2.5028 | 60 | 0 | 53.7103 | 13.854 | 59.966 | 11.9995 | 53.6975 | 1.3422 | 60.0358 | 0
53.7218 | 20.7786 | 60.0527 | 18.0003 | 53.711 | 7.642 | 59.9873 | 5.9997 | 53.713 | 2.5029 | 60 | 0 | 53.7186 | 13.854 | 59.966 | 11.9995 | 53.7058 | 1.3422 | 60.0357 | 0
53.7301 | 20.7786 | 60.0527 | 18.0003 | 53.7194 | 7.642 | 59.9873 | 5.9997 | 53.7214 | 2.5029 | 60 | 0 | 53.727 | 13.8566 | 59.9659 | 11.9995 | 53.7142 | 1.3422 | 60.0357 | 0
53.7385 | 20.7786 | 60.0527 | 18.0003 | 53.7277 | 7.642 | 59.9874 | 5.9997 | 53.7297 | 2.5031 | 60 | 0 | 53.7353 | 13.8566 | 59.9659 | 11.9995 | 53.7225 | 1.3422 | 60.0357 | 0
53.7468 | 20.7786 | 60.0527 | 18.0003 | 53.736 | 7.6425 | 59.9874 | 5.9997 | 53.738 | 2.5031 | 60 | 0 | 53.7436 | 13.8566 | 59.9658 | 11.9995 | 53.7308 | 1.3425 | 60.0357 | 0
53.7551 | 20.7786 | 60.0527 | 18.0003 | 53.7444 | 7.6425 | 59.9874 | 5.9997 | 53.7464 | 2.504 | 60 | 0 | 53.752 | 13.8566 | 59.9658 | 11.9995 | 53.7392 | 1.3425 | 60.0356 | 0
53.7634 | 20.7781 | 60.0527 | 18.0003 | 53.7527 | 7.6425 | 59.9875 | 5.9997 | 53.7547 | 2.504 | 60 | 0 | 53.7603 | 13.8587 | 59.9657 | 11.9995 | 53.7475 | 1.3423 | 60.0356 | 0
53.7718 | 20.7781 | 60.0526 | 18.0003 | 53.761 | 7.6425 | 59.9875 | 5.9997 | 53.763 | 2.504 | 60 | 0 | 53.7686 | 13.8587 | 59.9657 | 11.9995 | 53.7558 | 1.3423 | 60.0356 | 0
53.7801 | 20.776 | 60.0526 | 18.0003 | 53.7694 | 7.6425 | 59.9876 | 5.9997 | 53.7713 | 2.504 | 60 | 0 | 53.777 | 13.8089 | 59.9657 | 11.9995 | 53.7641 | 1.3423 | 60.0356 | 0
53.7884 | 20.776 | 60.0526 | 18.0003 | 53.7777 | 7.6425 | 59.9876 | 5.9997 | 53.7797 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.7853 | 13.8089 | 59.9656 | 11.9995 | 53.7725 | 1.3423 | 60.0355 | 0
53.7967 | 20.7437 | 60.0526 | 18.0003 | 53.786 | 7.6425 | 59.9876 | 5.9997 | 53.788 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.7937 | 13.8089 | 59.9656 | 11.9995 | 53.7808 | 1.3426 | 60.0355 | 0
53.8051 | 20.7437 | 60.0526 | 18.0003 | 53.7944 | 7.6425 | 59.9877 | 5.9997 | 53.7963 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.802 | 13.8089 | 59.9655 | 11.9995 | 53.7892 | 1.3426 | 60.0355 | 0
53.8134 | 20.7437 | 60.0526 | 18.0003 | 53.8027 | 7.6425 | 59.9877 | 5.9997 | 53.8047 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.8103 | 13.8089 | 59.9655 | 11.9995 | 53.7975 | 1.1701 | 60.0355 | 0
53.8217 | 20.7437 | 60.0525 | 18.0003 | 53.8111 | 7.6425 | 59.9878 | 5.9997 | 53.813 | 2.5045 | 60 | 0 | 53.8187 | 13.8089 | 59.9655 | 11.9995 | 53.8058 | 1.1701 | 60.0354 | 0
53.83 | 20.7437 | 60.0525 | 18.0003 | 53.8194 | 7.6425 | 59.9878 | 5.9997 | 53.8214 | 2.5045 | 60 | 0 | 53.827 | 13.8089 | 59.9654 | 11.9995 | 53.8141 | 1.17 | 60.0354 | 0
53.8384 | 20.7437 | 60.0525 | 18.0003 | 53.8277 | 7.6425 | 59.9879 | 5.9997 | 53.8297 | 2.504 | 60 | 0 | 53.8354 | 13.8089 | 59.9654 | 11.9995 | 53.8224 | 1.17 | 60.0354 | 0
53.8467 | 20.7449 | 60.0525 | 18.0003 | 53.836 | 7.6425 | 59.9879 | 5.9997 | 53.838 | 2.504 | 60 | 0 | 53.8437 | 13.8089 | 59.9653 | 11.9995 | 53.8308 | 1.17 | 60.0354 | 0
53.855 | 20.7449 | 60.0525 | 18.0003 | 53.8444 | 7.6425 | 59.9879 | 5.9997 | 53.8463 | 2.5039 | 60 | 0 | 53.852 | 13.8089 | 59.9653 | 11.9995 | 53.8391 | 1.17 | 60.0353 | 0
53.8633 | 20.7445 | 60.0525 | 18.0003 | 53.8527 | 7.5871 | 59.988 | 5.9997 | 53.8547 | 2.5039 | 60 | 0 | 53.8604 | 13.8092 | 59.9652 | 11.9995 | 53.8474 | 1.1702 | 60.0353 | 0
53.8717 | 20.7445 | 60.0524 | 18.0003 | 53.8611 | 7.5871 | 59.988 | 5.9997 | 53.863 | 2.5039 | 60 | 0 | 53.8687 | 13.8092 | 59.9652 | 11.9995 | 53.8557 | 1.1702 | 60.0353 | 0
53.88 | 20.7445 | 60.0524 | 18.0003 | 53.8694 | 7.5871 | 59.9881 | 5.9997 | 53.8713 | 2.5039 | 60 | 0 | 53.877 | 13.8101 | 59.9652 | 11.9995 | 53.8641 | 1.1702 | 60.0353 | 0
53.8883 | 20.7445 | 60.0524 | 18.0003 | 53.8777 | 7.5871 | 59.9881 | 5.9997 | 53.8797 | 2.504 | 60 | 0 | 53.8854 | 13.8101 | 59.9651 | 11.9995 | 53.8724 | 1.1702 | 60.0352 | 0
53.8966 | 20.6999 | 60.0524 | 18.0003 | 53.8861 | 7.5871 | 59.9881 | 5.9997 | 53.888 | 2.504 | 60 | 0 | 53.8937 | 13.812 | 59.9651 | 11.9995 | 53.8808 | 1.1702 | 60.0352 | 0
53.905 | 20.6999 | 60.0524 | 18.0003 | 53.8944 | 7.5871 | 59.9882 | 5.9997 | 53.8963 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.9021 | 13.812 | 59.965 | 11.9995 | 53.8891 | 1.1702 | 60.0352 | 0
53.9133 | 20.6999 | 60.0524 | 18.0003 | 53.9027 | 7.5871 | 59.9882 | 5.9997 | 53.9047 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.9104 | 13.812 | 59.965 | 11.9995 | 53.8974 | 1.1702 | 60.0352 | 0
53.9216 | 20.6999 | 60.0523 | 18.0003 | 53.9111 | 7.5871 | 59.9883 | 5.9997 | 53.913 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.9187 | 13.812 | 59.965 | 11.9995 | 53.9057 | 1.1702 | 60.0351 | 0
53.9299 | 20.6952 | 60.0523 | 18.0003 | 53.9194 | 7.5871 | 59.9883 | 5.9997 | 53.9213 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.9271 | 13.812 | 59.9649 | 11.9995 | 53.914 | 1.17 | 60.0351 | 0
53.9383 | 20.6952 | 60.0523 | 18.0003 | 53.9277 | 7.5871 | 59.9884 | 5.9997 | 53.9297 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.9354 | 13.812 | 59.9649 | 11.9995 | 53.9224 | 1.17 | 60.0351 | 0
53.9466 | 20.6952 | 60.0523 | 18.0003 | 53.9361 | 7.5871 | 59.9884 | 5.9997 | 53.938 | 2.5043 | 60 | 0 | 53.9438 | 13.812 | 59.9648 | 11.9995 | 53.9307 | 1.17 | 60.0351 | 0
53.9549 | 20.6952 | 60.0523 | 18.0003 | 53.9444 | 7.5871 | 59.9884 | 5.9997 | 53.9463 | 2.5046 | 60 | 0 | 53.9521 | 13.812 | 59.9648 | 11.9995 | 53.9391 | 1.17 | 60.035 | 0
53.9632 | 20.6952 | 60.0523 | 18.0003 | 53.9527 | 7.5871 | 59.9885 | 5.9997 | 53.9547 | 2.5046 | 60 | 0 | 53.9604 | 13.812 | 59.9647 | 11.9995 | 53.9474 | 1.17 | 60.035 | 0
53.9716 | 20.6952 | 60.0522 | 18.0003 | 53.9611 | 7.5871 | 59.9885 | 5.9997 | 53.963 | 2.5046 | 60 | 0 | 53.9688 | 13.812 | 59.9647 | 11.9995 | 53.9557 | 1.17 | 60.035 | 0
53.9799 | 20.6952 | 60.0522 | 18.0003 | 53.9694 | 7.5871 | 59.9886 | 5.9997 | 53.9713 | 2.5046 | 60 | 0 | 53.9771 | 13.812 | 59.9647 | 11.9995 | 53.964 | 1.17 | 60.035 | 0
53.9882 | 20.6952 | 60.0522 | 18.0003 | 53.9777 | 7.5871 | 59.9886 | 5.9997 | 53.9797 | 2.5046 | 60 | 0 | 53.9854 | 13.812 | 59.9646 | 11.9995 | 53.9724 | 1.17 | 60.0349 | 0
53.9965 | 20.6942 | 60.0522 | 18.0003 | 53.9861 | 7.5871 | 59.9886 | 5.9997 | 53.988 | 2.5046 | 60 | 0 | 53.9938 | 13.812 | 59.9646 | 11.9995 | 53.9807 | 1.17 | 60.0349 | 0
54.0049 | 20.6942 | 60.0522 | 18.0003 | 53.9944 | 7.5871 | 59.9887 | 5.9997 | 53.9963 | 2.5042 | 60 | 0 | 54.0021 | 13.812 | 59.9645 | 11.9995 | 53.989 | 1.17 | 60.0349 | 0
54.0132 | 20.6965 | 60.0522 | 18.0003 | 54.0027 | 7.5871 | 59.9887 | 5.9997 | 54.0047 | 2.5042 | 60 | 0 | 54.0104 | 13.8121 | 59.9645 | 11.9995 | 53.9973 | 1.17 | 60.0349 | 0
54.0215 | 20.6965 | 60.0521 | 18.0003 | 54.0111 | 7.5871 | 59.9888 | 5.9997 | 54.013 | 2.5038 | 60 | 0 | 54.0188 | 13.8121 | 59.9645 | 11.9995 | 54.0056 | 1.17 | 60.0348 | 0
54.0299 | 20.6965 | 60.0521 | 18.0003 | 54.0194 | 7.5871 | 59.9888 | 5.9997 | 54.0213 | 2.5038 | 60 | 0 | 54.0271 | 13.7619 | 59.9644 | 11.9995 | 54.014 | 1.17 | 60.0348 | 0
54.0382 | 20.6965 | 60.0521 | 18.0003 | 54.0278 | 7.5871 | 59.9889 | 5.9997 | 54.0297 | 2.5038 | 60 | 0 | 54.0355 | 13.7619 | 59.9644 | 11.9995 | 54.0223 | 1.17 | 60.0348 | 0
54.0465 | 20.6965 | 60.0521 | 18.0003 | 54.0361 | 7.5871 | 59.9889 | 5.9997 | 54.038 | 2.5038 | 60 | 0 | 54.0438 | 13.7619 | 59.9643 | 11.9995 | 54.0307 | 1.17 | 60.0348 | 0
54.0548 | 20.6965 | 60.0521 | 18.0003 | 54.0444 | 7.5871 | 59.9889 | 5.9997 | 54.0463 | 2.5037 | 60 | 0 | 54.0522 | 13.7619 | 59.9643 | 11.9995 | 54.039 | 1.17 | 60.0347 | 0
54.0632 | 20.6427 | 60.0521 | 18.0003 | 54.0528 | 7.5871 | 59.989 | 5.9997 | 54.0547 | 2.5037 | 60 | 0 | 54.0605 | 13.7619 | 59.9642 | 11.9995 | 54.0473 | 1.1701 | 60.0347 | 0
54.0715 | 20.6427 | 60.052 | 18.0003 | 54.0611 | 7.5871 | 59.989 | 5.9997 | 54.063 | 2.503 | 60 | 0 | 54.0688 | 13.7619 | 59.9642 | 11.9995 | 54.0556 | 1.1701 | 60.0347 | 0
54.0798 | 20.6427 | 60.052 | 18.0003 | 54.0694 | 7.5871 | 59.9891 | 5.9997 | 54.0713 | 2.503 | 60 | 0 | 54.0771 | 13.7619 | 59.9642 | 11.9995 | 54.064 | 1.1701 | 60.0347 | 0
54.0881 | 20.6427 | 60.052 | 18.0003 | 54.0778 | 7.5871 | 59.9891 | 5.9997 | 54.0797 | 2.5029 | 60 | 0 | 54.0855 | 13.7619 | 59.9641 | 11.9995 | 54.0723 | 1.1701 | 60.0346 | 0
54.0965 | 20.6425 | 60.052 | 18.0003 | 54.0861 | 7.5871 | 59.9891 | 5.9997 | 54.088 | 2.5029 | 60 | 0 | 54.0938 | 13.7619 | 59.9641 | 11.9995 | 54.0806 | 1.1701 | 60.0346 | 0
54.1048 | 20.6425 | 60.052 | 18.0003 | 54.0944 | 7.5871 | 59.9892 | 5.9997 | 54.0963 | 2.5031 | 60 | 0 | 54.1022 | 13.7619 | 59.964 | 11.9995 | 54.089 | 1.1701 | 60.0346 | 0
54.1131 | 20.6425 | 60.052 | 18.0003 | 54.1028 | 7.5871 | 59.9892 | 5.9997 | 54.1047 | 2.5031 | 60 | 0 | 54.1105 | 13.7558 | 59.964 | 11.9995 | 54.0973 | 1.1701 | 60.0346 | 0
54.1214 | 20.6425 | 60.0519 | 18.0003 | 54.1111 | 7.5871 | 59.9893 | 5.9997 | 54.113 | 2.5031 | 60 | 0 | 54.1188 | 13.7558 | 59.964 | 11.9995 | 54.1056 | 1.1701 | 60.0345 | 0
54.1298 | 20.6383 | 60.0519 | 18.0003 | 54.1194 | 7.5871 | 59.9893 | 5.9997 | 54.1213 | 2.5031 | 60 | 0 | 54.1272 | 13.7558 | 59.9639 | 11.9995 | 54.1139 | 1.1701 | 60.0345 | 0
54.1381 | 20.6383 | 60.0519 | 18.0003 | 54.1278 | 7.5871 | 59.9894 | 5.9997 | 54.1297 | 2.5032 | 60 | 0 | 54.1355 | 13.7558 | 59.9639 | 11.9995 | 54.1223 | 1.1701 | 60.0345 | 0
54.1464 | 20.6383 | 60.0519 | 18.0003 | 54.1361 | 7.5864 | 59.9894 | 5.9997 | 54.138 | 2.5032 | 60 | 0 | 54.1439 | 13.7035 | 59.9638 | 11.9995 | 54.1306 | 1.1701 | 60.0345 | 0
54.1547 | 20.6383 | 60.0519 | 18.0003 | 54.1444 | 7.5864 | 59.9894 | 5.9997 | 54.1463 | 2.5037 | 60 | 0 | 54.1522 | 13.7035 | 59.9638 | 11.9995 | 54.1389 | 1.1701 | 60.0344 | 0
54.1631 | 20.6361 | 60.0519 | 18.0003 | 54.1528 | 7.5861 | 59.9895 | 5.9997 | 54.1546 | 2.5037 | 60 | 0 | 54.1606 | 13.7035 | 59.9637 | 11.9995 | 54.1472 | 1.1701 | 60.0344 | 0
54.1714 | 20.6361 | 60.0518 | 18.0003 | 54.1611 | 7.5861 | 59.9895 | 5.9997 | 54.163 | 2.5037 | 60 | 0 | 54.1689 | 13.7035 | 59.9637 | 11.9995 | 54.1556 | 1.1701 | 60.0344 | 0
54.1797 | 20.6361 | 60.0518 | 18.0003 | 54.1694 | 7.5861 | 59.9896 | 5.9997 | 54.1713 | 2.5037 | 60 | 0 | 54.1772 | 13.7035 | 59.9637 | 11.9995 | 54.1639 | 1.1701 | 60.0344 | 0
54.188 | 20.6361 | 60.0518 | 18.0003 | 54.1778 | 7.5861 | 59.9896 | 5.9997 | 54.1796 | 2.5033 | 60 | 0 | 54.1855 | 13.7035 | 59.9636 | 11.9995 | 54.1722 | 1.1701 | 60.0343 | 0
54.1964 | 20.6384 | 60.0518 | 18.0003 | 54.1861 | 7.5857 | 59.9896 | 5.9997 | 54.188 | 2.5033 | 60 | 0 | 54.1939 | 13.704 | 59.9636 | 11.9995 | 54.1806 | 1.1701 | 60.0343 | 0
54.2047 | 20.6384 | 60.0518 | 18.0003 | 54.1944 | 7.5857 | 59.9897 | 5.9997 | 54.1963 | 2.5033 | 60 | 0 | 54.2022 | 13.704 | 59.9635 | 11.9995 | 54.1889 | 1.1701 | 60.0343 | 0
54.213 | 20.6384 | 60.0518 | 18.0003 | 54.2028 | 7.5857 | 59.9897 | 5.9997 | 54.2047 | 2.5033 | 60 | 0 | 54.2106 | 13.704 | 59.9635 | 11.9995 | 54.1972 | 1.1701 | 60.0343 | 0
54.2213 | 20.6384 | 60.0517 | 18.0003 | 54.2111 | 7.5857 | 59.9898 | 5.9997 | 54.213 | 2.5041 | 60 | 0 | 54.2189 | 13.704 | 59.9635 | 11.9995 | 54.2055 | 1.1701 | 60.0342 | 0
54.2297 | 20.6384 | 60.0517 | 18.0003 | 54.2194 | 7.5857 | 59.9898 | 5.9997 | 54.2213 | 2.5041 | 60 | 0 | 54.2272 | 13.7048 | 59.9634 | 11.9995 | 54.2139 | 1.1701 | 60.0342 | 0
54.238 | 20.6384 | 60.0517 | 18.0003 | 54.2278 | 7.5857 | 59.9899 | 5.9997 | 54.2296 | 2.5041 | 60 | 0 | 54.2356 | 13.7048 | 59.9634 | 11.9995 | 54.2222 | 1.1701 | 60.0342 | 0
54.2463 | 20.6383 | 60.0517 | 18.0003 | 54.2361 | 7.5857 | 59.9899 | 5.9997 | 54.238 | 2.5041 | 60 | 0 | 54.2439 | 13.7048 | 59.9633 | 11.9995 | 54.2306 | 1.1701 | 60.0342 | 0
54.2546 | 20.6383 | 60.0517 | 18.0003 | 54.2444 | 7.5857 | 59.9899 | 5.9997 | 54.2463 | 2.5035 | 60 | 0 | 54.2523 | 13.7048 | 59.9633 | 11.9995 | 54.2389 | 1.1701 | 60.0341 | 0
54.263 | 20.6342 | 60.0517 | 18.0003 | 54.2528 | 7.5855 | 59.99 | 5.9997 | 54.2546 | 2.5035 | 60 | 0 | 54.2606 | 13.7048 | 59.9632 | 11.9995 | 54.2472 | 1.1701 | 60.0341 | 0
54.2713 | 20.6342 | 60.0516 | 18.0003 | 54.2611 | 7.5855 | 59.99 | 5.9997 | 54.263 | 2.5034 | 60 | 0 | 54.269 | 13.7048 | 59.9632 | 11.9995 | 54.2555 | 1.1701 | 60.0341 | 0
54.2796 | 20.5943 | 60.0516 | 18.0003 | 54.2695 | 7.5855 | 59.9901 | 5.9997 | 54.2713 | 2.5034 | 60 | 0 | 54.2773 | 13.7079 | 59.9632 | 11.9995 | 54.2638 | 1.1701 | 60.0341 | 0
54.2879 | 20.5943 | 60.0516 | 18.0003 | 54.2778 | 7.5855 | 59.9901 | 5.9997 | 54.2796 | 2.5039 | 60 | 0 | 54.2856 | 13.7079 | 59.9631 | 11.9995 | 54.2722 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.2963 | 20.5699 | 60.0516 | 18.0003 | 54.2861 | 7.5869 | 59.9901 | 5.9997 | 54.288 | 2.5039 | 60 | 0 | 54.2939 | 13.7079 | 59.9631 | 11.9995 | 54.2805 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3046 | 20.5699 | 60.0516 | 18.0003 | 54.2944 | 7.5869 | 59.9902 | 5.9997 | 54.2963 | 2.5036 | 60 | 0 | 54.3023 | 13.7079 | 59.963 | 11.9995 | 54.2888 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3129 | 20.5685 | 60.0516 | 18.0003 | 54.3028 | 7.5869 | 59.9902 | 5.9997 | 54.3046 | 2.5036 | 60 | 0 | 54.3106 | 13.7079 | 59.963 | 11.9995 | 54.2971 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3212 | 20.5685 | 60.0515 | 18.0003 | 54.3111 | 7.5869 | 59.9903 | 5.9997 | 54.313 | 2.5035 | 60 | 0 | 54.319 | 13.7079 | 59.963 | 11.9995 | 54.3055 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3296 | 20.5674 | 60.0515 | 18.0003 | 54.3195 | 7.5869 | 59.9903 | 5.9997 | 54.3213 | 2.5035 | 60 | 0 | 54.3273 | 13.7087 | 59.9629 | 11.9995 | 54.3138 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3379 | 20.5674 | 60.0515 | 18.0003 | 54.3278 | 7.5869 | 59.9904 | 5.9997 | 54.3296 | 2.5035 | 60 | 0 | 54.3356 | 13.7087 | 59.9629 | 11.9995 | 54.3222 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3462 | 20.5674 | 60.0515 | 18.0003 | 54.3361 | 7.5869 | 59.9904 | 5.9997 | 54.338 | 2.5035 | 60 | 0 | 54.344 | 13.7112 | 59.9628 | 11.9995 | 54.3305 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3545 | 20.5674 | 60.0515 | 18.0003 | 54.3445 | 7.5869 | 59.9904 | 5.9997 | 54.3463 | 2.5035 | 60 | 0 | 54.3523 | 13.7112 | 59.9628 | 11.9995 | 54.3388 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3629 | 20.5674 | 60.0515 | 18.0003 | 54.3528 | 7.5869 | 59.9905 | 5.9997 | 54.3546 | 2.5035 | 60 | 0 | 54.3607 | 13.7112 | 59.9627 | 11.9995 | 54.3471 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3712 | 20.5674 | 60.0514 | 18.0003 | 54.3611 | 7.5869 | 59.9905 | 5.9997 | 54.363 | 2.5034 | 60 | 0 | 54.369 | 13.7112 | 59.9627 | 11.9995 | 54.3554 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3795 | 20.5658 | 60.0514 | 18.0003 | 54.3695 | 7.5881 | 59.9906 | 5.9997 | 54.3713 | 2.5034 | 60 | 0 | 54.3773 | 13.7112 | 59.9627 | 11.9995 | 54.3638 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3878 | 20.5658 | 60.0514 | 18.0003 | 54.3778 | 7.5881 | 59.9906 | 5.9997 | 54.3796 | 2.5034 | 60 | 0 | 54.3857 | 13.7112 | 59.9626 | 11.9995 | 54.3721 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.3962 | 20.5658 | 60.0514 | 18.0003 | 54.3861 | 7.5881 | 59.9906 | 5.9997 | 54.388 | 2.5034 | 60 | 0 | 54.394 | 13.7112 | 59.9626 | 11.9995 | 54.3805 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.4045 | 20.5658 | 60.0514 | 18.0003 | 54.3945 | 7.5881 | 59.9907 | 5.9997 | 54.3963 | 2.5034 | 60 | 0 | 54.4023 | 13.7112 | 59.9625 | 11.9995 | 54.3888 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.4128 | 20.5662 | 60.0514 | 18.0003 | 54.4028 | 7.5881 | 59.9907 | 5.9997 | 54.4046 | 2.5034 | 59.9999 | 0 | 54.4107 | 13.7119 | 59.9625 | 11.9995 | 54.3971 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.4211 | 20.5662 | 60.0513 | 18.0003 | 54.4111 | 7.5881 | 59.9908 | 5.9997 | 54.413 | 2.3988 | 59.9999 | 0 | 54.419 | 13.7119 | 59.9625 | 11.9995 | 54.4054 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.4295 | 20.568 | 60.0513 | 18.0003 | 54.4195 | 7.5882 | 59.9908 | 5.9997 | 54.4213 | 2.3988 | 59.9999 | 0 | 54.4274 | 13.7136 | 59.9624 | 11.9995 | 54.4138 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.4378 | 20.568 | 60.0513 | 18.0003 | 54.4278 | 7.5882 | 59.9909 | 5.9997 | 54.4296 | 2.3991 | 59.9999 | 0 | 54.4357 | 13.7136 | 59.9624 | 11.9995 | 54.4221 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.4461 | 20.568 | 60.0513 | 18.0003 | 54.4361 | 7.5882 | 59.9909 | 5.9997 | 54.438 | 2.3991 | 59.9999 | 0 | 54.444 | 13.7136 | 59.9623 | 11.9995 | 54.4304 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.4544 | 20.568 | 60.0513 | 18.0003 | 54.4445 | 7.5882 | 59.9909 | 5.9997 | 54.4463 | 2.3991 | 59.9999 | 0 | 54.4524 | 13.7136 | 59.9623 | 11.9995 | 54.4388 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.4628 | 20.568 | 60.0513 | 18.0003 | 54.4528 | 7.5882 | 59.991 | 5.9997 | 54.4546 | 2.3991 | 59.9998 | 0 | 54.4607 | 13.7136 | 59.9622 | 11.9995 | 54.4471 | 1.1695 | 60.034 | 0
54.4711 | 20.568 | 60.0512 | 18.0003 | 54.4611 | 7.5882 | 59.991 | 5.9997 | 54.463 | 2.399 | 59.9998 | 0 | 54.4691 | 13.7136 | 59.9622 | 11.9995 | 54.4554 | 1.1695 | 60.034 | 0
54.4794 | 20.571 | 60.0512 | 18.0003 | 54.4695 | 7.2636 | 59.9911 | 5.9997 | 54.4713 | 2.399 | 59.9998 | 0 | 54.4774 | 13.7116 | 59.9622 | 11.9995 | 54.4637 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.4877 | 20.571 | 60.0512 | 18.0003 | 54.4778 | 7.2636 | 59.9911 | 5.9997 | 54.4796 | 2.3985 | 59.9998 | 0 | 54.4857 | 13.7116 | 59.9621 | 11.9995 | 54.4721 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.4961 | 20.571 | 60.0512 | 18.0003 | 54.4861 | 7.2636 | 59.9911 | 5.9997 | 54.488 | 2.3985 | 59.9998 | 0 | 54.4941 | 13.7089 | 59.9621 | 11.9995 | 54.4804 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.5044 | 20.571 | 60.0512 | 18.0003 | 54.4945 | 7.2636 | 59.9912 | 5.9997 | 54.4963 | 2.3987 | 59.9998 | 0 | 54.5024 | 13.7089 | 59.962 | 11.9995 | 54.4887 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.5127 | 20.571 | 60.0512 | 18.0003 | 54.5028 | 7.2636 | 59.9912 | 5.9997 | 54.5046 | 2.3987 | 59.9997 | 0 | 54.5107 | 13.7089 | 59.962 | 11.9995 | 54.497 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.521 | 20.571 | 60.0511 | 18.0003 | 54.5111 | 7.2636 | 59.9913 | 5.9997 | 54.513 | 2.3987 | 59.9997 | 0 | 54.5191 | 13.7089 | 59.962 | 11.9995 | 54.5053 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.5294 | 20.5712 | 60.0511 | 18.0003 | 54.5195 | 7.2636 | 59.9913 | 5.9997 | 54.5213 | 2.3987 | 59.9997 | 0 | 54.5274 | 13.639 | 59.9619 | 11.9995 | 54.5137 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.5377 | 20.5712 | 60.0511 | 18.0003 | 54.5278 | 7.2636 | 59.9914 | 5.9997 | 54.5296 | 2.3984 | 59.9997 | 0 | 54.5358 | 13.639 | 59.9619 | 11.9995 | 54.522 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.546 | 20.5559 | 60.0511 | 18.0003 | 54.5361 | 7.2636 | 59.9914 | 5.9997 | 54.5379 | 2.3984 | 59.9997 | 0 | 54.5441 | 13.6391 | 59.9618 | 11.9995 | 54.5304 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.5544 | 20.5559 | 60.0511 | 18.0003 | 54.5445 | 7.2636 | 59.9914 | 5.9997 | 54.5463 | 2.3984 | 59.9997 | 0 | 54.5524 | 13.6391 | 59.9618 | 11.9995 | 54.5387 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.5627 | 20.5559 | 60.0511 | 18.0003 | 54.5528 | 7.2636 | 59.9915 | 5.9997 | 54.5546 | 2.3984 | 59.9996 | 0 | 54.5608 | 13.6389 | 59.9617 | 11.9995 | 54.547 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.571 | 20.5559 | 60.051 | 18.0003 | 54.5611 | 7.2636 | 59.9915 | 5.9997 | 54.5629 | 2.2977 | 59.9996 | 0 | 54.5691 | 13.6389 | 59.9617 | 11.9995 | 54.5553 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.5793 | 20.5557 | 60.051 | 18.0003 | 54.5695 | 7.2636 | 59.9916 | 5.9997 | 54.5713 | 2.2977 | 59.9996 | 0 | 54.5775 | 13.6398 | 59.9617 | 11.9995 | 54.5637 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.5877 | 20.5557 | 60.051 | 18.0003 | 54.5778 | 7.2636 | 59.9916 | 5.9997 | 54.5796 | 2.2974 | 59.9996 | 0 | 54.5858 | 13.6398 | 59.9616 | 11.9995 | 54.572 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.596 | 20.5557 | 60.051 | 18.0003 | 54.5862 | 7.2625 | 59.9916 | 5.9997 | 54.588 | 2.2974 | 59.9996 | 0 | 54.5941 | 13.6398 | 59.9616 | 11.9995 | 54.5803 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.6043 | 20.5557 | 60.0509 | 18.0003 | 54.5945 | 7.2625 | 59.9917 | 5.9997 | 54.5963 | 2.2974 | 59.9996 | 0 | 54.6025 | 13.6398 | 59.9615 | 11.9995 | 54.5887 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.6126 | 20.5585 | 60.0509 | 18.0003 | 54.6028 | 7.2631 | 59.9917 | 5.9997 | 54.6046 | 2.2974 | 59.9995 | 0 | 54.6108 | 13.6398 | 59.9615 | 11.9995 | 54.597 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.621 | 20.5585 | 60.0508 | 18.0003 | 54.6111 | 7.2631 | 59.9918 | 5.9997 | 54.6129 | 2.2974 | 59.9995 | 0 | 54.6191 | 13.6398 | 59.9615 | 11.9995 | 54.6053 | 1.1701 | 60.034 | 0
54.6293 | 20.558 | 60.0508 | 18.0003 | 54.6195 | 7.2631 | 59.9918 | 5.9997 | 54.6213 | 2.2974 | 59.9995 | 0 | 54.6275 | 13.639 | 59.9614 | 11.9995 | 54.6136 | 1.1702 | 60.034 | 0
54.6376 | 20.558 | 60.0507 | 18.0003 | 54.6278 | 7.2631 | 59.9919 | 5.9997 | 54.6296 | 2.2984 | 59.9995 | 0 | 54.6358 | 13.639 | 59.9614 | 11.9995 | 54.622 | 1.1702 | 60.034 | 0
54.6459 | 20.558 | 60.0506 | 18.0003 | 54.6362 | 7.2639 | 59.9919 | 5.9997 | 54.6379 | 2.2984 | 59.9995 | 0 | 54.6442 | 13.639 | 59.9613 | 11.9995 | 54.6303 | 1.1702 | 60.034 | 0
54.6543 | 20.558 | 60.0506 | 18.0003 | 54.6445 | 7.2639 | 59.9919 | 5.9997 | 54.6463 | 2.2984 | 59.9995 | 0 | 54.6525 | 13.639 | 59.9613 | 11.9995 | 54.6386 | 1.1702 | 60.034 | 0
54.6626 | 20.5581 | 60.0505 | 18.0003 | 54.6528 | 7.2639 | 59.992 | 5.9997 | 54.6546 | 2.2984 | 59.9994 | 0 | 54.6608 | 13.6382 | 59.9612 | 11.9995 | 54.6469 | 1.1702 | 60.034 | 0
54.6709 | 20.5581 | 60.0505 | 18.0003 | 54.6612 | 7.2639 | 59.992 | 5.9997 | 54.6629 | 2.2984 | 59.9994 | 0 | 54.6692 | 13.6382 | 59.9612 | 11.9995 | 54.6552 | 1.1702 | 60.034 | 0
54.6792 | 20.5529 | 60.0504 | 18.0003 | 54.6695 | 7.2639 | 59.9921 | 5.9997 | 54.6713 | 2.2984 | 59.9994 | 0 | 54.6775 | 13.6382 | 59.9612 | 11.9995 | 54.6636 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.6876 | 20.5529 | 60.0503 | 18.0003 | 54.6778 | 7.2639 | 59.9921 | 5.9997 | 54.6796 | 2.2977 | 59.9994 | 0 | 54.6859 | 13.6382 | 59.9611 | 11.9995 | 54.6719 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.6959 | 20.541 | 60.0503 | 18.0003 | 54.6862 | 7.2639 | 59.9921 | 5.9997 | 54.6879 | 2.2977 | 59.9994 | 0 | 54.6942 | 13.6381 | 59.9611 | 11.9995 | 54.6803 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.7042 | 20.541 | 60.0502 | 18.0003 | 54.6945 | 7.2639 | 59.9921 | 5.9997 | 54.6963 | 2.2983 | 59.9994 | 0 | 54.7025 | 13.6381 | 59.961 | 11.9995 | 54.6886 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.7125 | 20.541 | 60.0502 | 18.0003 | 54.7028 | 7.2639 | 59.9922 | 5.9997 | 54.7046 | 2.2983 | 59.9993 | 0 | 54.7109 | 13.6381 | 59.961 | 11.9995 | 54.6969 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.7209 | 20.541 | 60.0501 | 18.0003 | 54.7112 | 7.2639 | 59.9922 | 5.9997 | 54.7129 | 2.2983 | 59.9993 | 0 | 54.7192 | 13.6381 | 59.961 | 11.9995 | 54.7052 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.7292 | 20.541 | 60.05 | 18.0003 | 54.7195 | 7.2639 | 59.9922 | 5.9997 | 54.7213 | 2.2983 | 59.9993 | 0 | 54.7275 | 13.6381 | 59.961 | 11.9995 | 54.7136 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.7375 | 20.541 | 60.05 | 18.0003 | 54.7278 | 7.2639 | 59.9923 | 5.9997 | 54.7296 | 2.2981 | 59.9993 | 0 | 54.7359 | 13.6381 | 59.9611 | 11.9995 | 54.7219 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.7458 | 20.541 | 60.0499 | 18.0003 | 54.7362 | 7.2651 | 59.9923 | 5.9997 | 54.7379 | 2.2981 | 59.9993 | 0 | 54.7442 | 13.6389 | 59.9611 | 11.9995 | 54.7302 | 1.1696 | 60.034 | 0
54.7542 | 20.541 | 60.0499 | 18.0003 | 54.7445 | 7.2651 | 59.9923 | 5.9997 | 54.7463 | 2.2982 | 59.9993 | 0 | 54.7526 | 13.6389 | 59.9611 | 11.9995 | 54.7386 | 1.1696 | 60.034 | 0
54.7625 | 20.5409 | 60.0498 | 18.0003 | 54.7528 | 7.2651 | 59.9924 | 5.9997 | 54.7546 | 2.2982 | 59.9992 | 0 | 54.7609 | 13.6429 | 59.9611 | 11.9995 | 54.7469 | 1.1696 | 60.034 | 0
54.7708 | 20.5409 | 60.0498 | 18.0003 | 54.7612 | 7.2651 | 59.9924 | 5.9997 | 54.7629 | 2.2982 | 59.9992 | 0 | 54.7692 | 13.6429 | 59.9611 | 11.9995 | 54.7552 | 1.1696 | 60.034 | 0
54.7791 | 20.5389 | 60.0497 | 18.0003 | 54.7695 | 7.2651 | 59.9925 | 5.9997 | 54.7713 | 2.2982 | 59.9992 | 0 | 54.7776 | 13.6429 | 59.9611 | 11.9995 | 54.7635 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.7875 | 20.5389 | 60.0496 | 18.0003 | 54.7778 | 7.2651 | 59.9925 | 5.9997 | 54.7796 | 2.298 | 59.9992 | 0 | 54.7859 | 13.6429 | 59.9612 | 11.9995 | 54.7719 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.7958 | 20.4991 | 60.0496 | 18.0003 | 54.7862 | 7.2651 | 59.9925 | 5.9997 | 54.7879 | 2.298 | 59.9992 | 0 | 54.7943 | 13.5579 | 59.9612 | 11.9995 | 54.7802 | 1.1695 | 60.034 | 0
54.8041 | 20.4991 | 60.0495 | 18.0003 | 54.7945 | 7.2651 | 59.9925 | 5.9997 | 54.7963 | 2.2975 | 59.9992 | 0 | 54.8026 | 13.5579 | 59.9612 | 11.9995 | 54.7885 | 1.1695 | 60.034 | 0
54.8125 | 20.4991 | 60.0495 | 18.0003 | 54.8028 | 7.2651 | 59.9926 | 5.9997 | 54.8046 | 2.2975 | 59.9991 | 0 | 54.8109 | 13.5579 | 59.9612 | 11.9995 | 54.7968 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.8208 | 20.4991 | 60.0494 | 18.0003 | 54.8112 | 7.2651 | 59.9926 | 5.9997 | 54.8129 | 2.2975 | 59.9991 | 0 | 54.8192 | 13.5579 | 59.9612 | 11.9995 | 54.8051 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.8291 | 20.4991 | 60.0494 | 18.0003 | 54.8195 | 7.2651 | 59.9926 | 5.9997 | 54.8213 | 2.2975 | 59.9991 | 0 | 54.8276 | 13.5583 | 59.9612 | 11.9995 | 54.8135 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.8374 | 20.4991 | 60.0493 | 18.0003 | 54.8278 | 7.2651 | 59.9927 | 5.9997 | 54.8296 | 2.2975 | 59.9991 | 0 | 54.8359 | 13.5583 | 59.9613 | 11.9995 | 54.8218 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.8458 | 20.4981 | 60.0492 | 18.0003 | 54.8362 | 7.2651 | 59.9927 | 5.9997 | 54.8379 | 2.2975 | 59.9991 | 0 | 54.8443 | 13.5583 | 59.9613 | 11.9995 | 54.8302 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.8541 | 20.4981 | 60.0492 | 18.0003 | 54.8445 | 7.2651 | 59.9927 | 5.9997 | 54.8463 | 2.2975 | 59.9991 | 0 | 54.8526 | 13.5583 | 59.9613 | 11.9995 | 54.8385 | 1.1698 | 60.034 | 0
54.8624 | 20.4992 | 60.0491 | 18.0003 | 54.8528 | 7.2643 | 59.9928 | 5.9997 | 54.8546 | 2.2975 | 59.999 | 0 | 54.861 | 13.5583 | 59.9613 | 11.9995 | 54.8468 | 1.1694 | 60.034 | 0
54.8707 | 20.4992 | 60.0491 | 18.0003 | 54.8612 | 7.2643 | 59.9928 | 5.9997 | 54.8629 | 2.2973 | 59.999 | 0 | 54.8693 | 13.5583 | 59.9613 | 11.9995 | 54.8551 | 1.1694 | 60.034 | 0
54.8791 | 20.4992 | 60.049 | 18.0003 | 54.8695 | 7.2643 | 59.9929 | 5.9997 | 54.8713 | 2.2973 | 59.999 | 0 | 54.8776 | 13.5583 | 59.9613 | 11.9995 | 54.8635 | 1.1694 | 60.034 | 0
54.8874 | 20.4992 | 60.0489 | 18.0003 | 54.8778 | 7.2643 | 59.9929 | 5.9997 | 54.8796 | 2.2973 | 59.999 | 0 | 54.886 | 13.5583 | 59.9614 | 11.9995 | 54.8718 | 1.1694 | 60.034 | 0
54.8957 | 20.4992 | 60.0489 | 18.0003 | 54.8862 | 7.2643 | 59.9929 | 5.9997 | 54.8879 | 2.2973 | 59.999 | 0 | 54.8943 | 13.5567 | 59.9614 | 11.9995 | 54.8801 | 1.1694 | 60.034 | 0
54.904 | 20.4992 | 60.0488 | 18.0003 | 54.8945 | 7.2643 | 59.993 | 5.9997 | 54.8963 | 2.2973 | 59.999 | 0 | 54.9026 | 13.5567 | 59.9614 | 11.9995 | 54.8885 | 1.1694 | 60.034 | 0
54.9124 | 20.4976 | 60.0488 | 18.0003 | 54.9028 | 7.2643 | 59.993 | 5.9997 | 54.9046 | 2.2973 | 59.9989 | 0 | 54.911 | 13.5545 | 59.9614 | 11.9995 | 54.8968 | 1.1699 | 60.034 | 0
54.9207 | 20.4976 | 60.0487 | 18.0003 | 54.9112 | 7.2643 | 59.993 | 5.9997 | 54.9129 | 2.2971 | 59.9989 | 0 | 54.9193 | 13.5545 | 59.9614 | 11.9995 | 54.9051 | 1.1699 | 60.034 | 0
54.929 | 20.4995 | 60.0487 | 18.0003 | 54.9195 | 7.2643 | 59.993 | 5.9997 | 54.9213 | 2.2971 | 59.9989 | 0 | 54.9276 | 13.5545 | 59.9614 | 11.9995 | 54.9134 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.9373 | 20.4995 | 60.0486 | 18.0003 | 54.9279 | 7.2643 | 59.9931 | 5.9997 | 54.9296 | 2.297 | 59.9989 | 0 | 54.936 | 13.5545 | 59.9615 | 11.9995 | 54.9218 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.9457 | 20.4969 | 60.0485 | 18.0003 | 54.9362 | 7.2643 | 59.9931 | 5.9997 | 54.9379 | 2.297 | 59.9989 | 0 | 54.9443 | 13.5545 | 59.9615 | 11.9995 | 54.9301 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.954 | 20.4969 | 60.0485 | 18.0003 | 54.9445 | 7.2643 | 59.9931 | 5.9997 | 54.9463 | 2.297 | 59.9989 | 0 | 54.9527 | 13.5545 | 59.9615 | 11.9995 | 54.9384 | 1.1697 | 60.034 | 0
54.9623 | 20.4969 | 60.0484 | 18.0003 | 54.9529 | 7.2643 | 59.9932 | 5.9997 | 54.9546 | 2.297 | 59.9988 | 0 | 54.961 | 13.5545 | 59.9615 | 11.9995 | 54.9467 | 1.17 | 60.034 | 0
54.9706 | 20.4969 | 60.0484 | 18.0003 | 54.9612 | 7.2643 | 59.9932 | 5.9997 | 54.9629 | 2.297 | 59.9988 | 0 | 54.9694 | 13.5545 | 59.9615 | 11.9995 | 54.955 | 1.17 | 60.034 | 0
54.979 | 20.4969 | 60.0483 | 18.0003 | 54.9695 | 7.2643 | 59.9932 | 5.9997 | 54.9713 | 2.297 | 59.9988 | 0 | 54.9777 | 13.5546 | 59.9615 | 11.9995 | 54.9634 | 1.17 | 60.034 | 0
54.9873 | 20.4969 | 60.0482 | 18.0003 | 54.9779 | 7.2643 | 59.9933 | 5.9997 | 54.9796 | 2.297 | 59.9988 | 0 | 54.986 | 13.5546 | 59.9616 | 11.9995 | 54.9717 | 1.17 | 60.034 | 0
54.9956 | 20.4967 | 60.0482 | 18.0003 | 54.9862 | 7.2643 | 59.9933 | 5.9997 | 54.9879 | 2.297 | 59.9988 | 0 | 54.9944 | 13.5557 | 59.9616 | 11.9995 | 54.9801 | 1.1698 | 60.034 | 0
55.004 | 20.4967 | 60.0481 | 18.0003 | 54.9945 | 7.2643 | 59.9934 | 5.9997 | 54.9963 | 2.297 | 59.9988 | 0 | 55.0027 | 13.5557 | 59.9616 | 11.9995 | 54.9884 | 1.1698 | 60.034 | 0
55.0123 | 20.4978 | 60.0481 | 18.0003 | 55.0029 | 7.2638 | 59.9934 | 5.9997 | 55.0046 | 2.297 | 59.9987 | 0 | 55.011 | 13.4871 | 59.9616 | 11.9995 | 54.9967 | 1.1698 | 60.034 | 0
55.0206 | 20.4978 | 60.048 | 18.0003 | 55.0112 | 7.2638 | 59.9934 | 5.9997 | 55.0129 | 2.297 | 59.9987 | 0 | 55.0194 | 13.4871 | 59.9616 | 11.9995 | 55.005 | 1.1698 | 60.034 | 0
55.0289 | 20.4978 | 60.048 | 18.0003 | 55.0195 | 7.2638 | 59.9935 | 5.9997 | 55.0213 | 2.297 | 59.9987 | 0 | 55.0277 | 13.4871 | 59.9616 | 11.9995 | 55.0133 | 1.1698 | 60.034 | 0
55.0373 | 20.4978 | 60.0479 | 18.0003 | 55.0279 | 7.2638 | 59.9935 | 5.9997 | 55.0296 | 2.2977 | 59.9987 | 0 | 55.036 | 13.4871 | 59.9617 | 11.9995 | 55.0217 | 1.1698 | 60.034 | 0
55.0456 | 20.4978 | 60.0478 | 18.0003 | 55.0362 | 7.2638 | 59.9935 | 5.9997 | 55.0379 | 2.2977 | 59.9987 | 0 | 55.0444 | 13.4871 | 59.9617 | 11.9995 | 55.03 | 1.1697 | 60.034 | 0
55.0539 | 20.4978 | 60.0478 | 18.0003 | 55.0445 | 7.2638 | 59.9935 | 5.9997 | 55.0463 | 2.2975 | 59.9987 | 0 | 55.0527 | 13.4871 | 59.9617 | 11.9995 | 55.0384 | 1.1697 | 60.034 | 0
55.0622 | 20.4968 | 60.0477 | 18.0003 | 55.0529 | 7.2638 | 59.9936 | 5.9997 | 55.0546 | 2.2975 | 59.9986 | 0 | 55.0611 | 13.4875 | 59.9617 | 11.9995 | 55.0467 | 1.1697 | 60.034 | 0
55.0706 | 20.4968 | 60.0477 | 18.0003 | 55.0612 | 7.2638 | 59.9936 | 5.9997 | 55.0629 | 2.2975 | 59.9986 | 0 | 55.0694 | 13.4875 | 59.9617 | 11.9995 | 55.055 | 1.1697 | 60.034 | 0
55.0789 | 20.4956 | 60.0476 | 18.0003 | 55.0695 | 7.2638 | 59.9936 | 5.9997 | 55.0713 | 2.2975 | 59.9986 | 0 | 55.0778 | 13.4875 | 59.9617 | 11.9995 | 55.0633 | 0.88876 | 60.034 | 0
55.0872 | 20.4956 | 60.0475 | 18.0003 | 55.0779 | 7.2638 | 59.9937 | 5.9997 | 55.0796 | 2.2975 | 59.9986 | 0 | 55.0861 | 13.4875 | 59.9618 | 11.9995 | 55.0717 | 0.88876 | 60.034 | 0
55.0955 | 20.4964 | 60.0475 | 18.0003 | 55.0862 | 7.2638 | 59.9937 | 5.9997 | 55.0879 | 2.2975 | 59.9986 | 0 | 55.0944 | 13.4875 | 59.9618 | 11.9995 | 55.08 | 0.88847 | 60.034 | 0
55.1039 | 20.4964 | 60.0474 | 18.0003 | 55.0945 | 7.2638 | 59.9938 | 5.9997 | 55.0963 | 2.2975 | 59.9986 | 0 | 55.1028 | 13.4875 | 59.9618 | 11.9995 | 55.0883 | 0.88847 | 60.034 | 0
55.1122 | 20.4964 | 60.0474 | 18.0003 | 55.1029 | 7.2638 | 59.9938 | 5.9997 | 55.1046 | 2.2975 | 59.9985 | 0 | 55.1111 | 13.4871 | 59.9618 | 11.9995 | 55.0966 | 0.8885 | 60.034 | 0
55.1205 | 20.4964 | 60.0473 | 18.0003 | 55.1112 | 7.2638 | 59.9938 | 5.9997 | 55.1129 | 2.2975 | 59.9985 | 0 | 55.1194 | 13.4871 | 59.9618 | 11.9995 | 55.1049 | 0.8885 | 60.034 | 0
55.1288 | 20.4954 | 60.0473 | 18.0003 | 55.1195 | 7.2638 | 59.9939 | 5.9997 | 55.1213 | 2.2975 | 59.9985 | 0 | 55.1278 | 13.4871 | 59.9618 | 11.9995 | 55.1133 | 0.88871 | 60.034 | 0
55.1372 | 20.4954 | 60.0472 | 18.0003 | 55.1279 | 7.2638 | 59.9939 | 5.9997 | 55.1296 | 2.2975 | 59.9985 | 0 | 55.1361 | 13.4871 | 59.9619 | 11.9995 | 55.1216 | 0.88871 | 60.034 | 0
55.1455 | 20.4928 | 60.0471 | 18.0003 | 55.1362 | 7.2638 | 59.9939 | 5.9997 | 55.1379 | 2.2975 | 59.9985 | 0 | 55.1444 | 13.4873 | 59.9619 | 11.9995 | 55.13 | 0.88858 | 60.034 | 0
55.1538 | 20.4928 | 60.0471 | 18.0003 | 55.1445 | 7.2638 | 59.9939 | 5.9997 | 55.1463 | 2.2975 | 59.9985 | 0 | 55.1528 | 13.4873 | 59.9619 | 11.9995 | 55.1383 | 0.88858 | 60.034 | 0
55.1622 | 20.4497 | 60.047 | 18.0003 | 55.1529 | 7.2638 | 59.994 | 5.9997 | 55.1546 | 2.2975 | 59.9984 | 0 | 55.1611 | 13.488 | 59.9619 | 11.9995 | 55.1466 | 0.88858 | 60.034 | 0
55.1705 | 20.4497 | 60.047 | 18.0003 | 55.1612 | 7.2638 | 59.994 | 5.9997 | 55.1629 | 2.2974 | 59.9984 | 0 | 55.1695 | 13.488 | 59.9619 | 11.9995 | 55.1549 | 0.88858 | 60.034 | 0
55.1788 | 20.4487 | 60.0469 | 18.0003 | 55.1695 | 7.2638 | 59.994 | 5.9997 | 55.1713 | 2.2974 | 59.9984 | 0 | 55.1778 | 13.488 | 59.9619 | 11.9995 | 55.1632 | 0.88882 | 60.034 | 0
55.1871 | 20.4487 | 60.0468 | 18.0003 | 55.1779 | 7.2638 | 59.9941 | 5.9997 | 55.1796 | 2.2974 | 59.9984 | 0 | 55.1861 | 13.488 | 59.962 | 11.9995 | 55.1716 | 0.88882 | 60.034 | 0
55.1955 | 20.4502 | 60.0468 | 18.0003 | 55.1862 | 7.2638 | 59.9941 | 5.9997 | 55.1879 | 2.2974 | 59.9984 | 0 | 55.1945 | 13.488 | 59.962 | 11.9995 | 55.1799 | 0.88855 | 60.034 | 0
55.2038 | 20.4502 | 60.0467 | 18.0003 | 55.1945 | 7.2638 | 59.9941 | 5.9997 | 55.1963 | 2.2971 | 59.9984 | 0 | 55.2028 | 13.488 | 59.962 | 11.9995 | 55.1883 | 0.88855 | 60.034 | 0
55.2121 | 20.4081 | 60.0467 | 18.0003 | 55.2029 | 7.2638 | 59.9942 | 5.9997 | 55.2046 | 2.2971 | 59.9983 | 0 | 55.2112 | 13.4892 | 59.962 | 11.9995 | 55.1966 | 0.88855 | 60.034 | 0
55.2204 | 20.4081 | 60.0466 | 18.0003 | 55.2112 | 7.2638 | 59.9942 | 5.9997 | 55.2129 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.2195 | 13.4892 | 59.962 | 11.9995 | 55.2049 | 0.88855 | 60.034 | 0
55.2288 | 20.4081 | 60.0466 | 18.0003 | 55.2195 | 7.2638 | 59.9943 | 5.9997 | 55.2213 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.2278 | 13.4896 | 59.962 | 11.9995 | 55.2132 | 0.88893 | 60.034 | 0
55.2371 | 20.4081 | 60.0465 | 18.0003 | 55.2279 | 7.2638 | 59.9943 | 5.9997 | 55.2296 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.2362 | 13.4896 | 59.9621 | 11.9995 | 55.2216 | 0.88893 | 60.034 | 0
55.2454 | 20.4096 | 60.0464 | 18.0003 | 55.2362 | 7.2638 | 59.9943 | 5.9997 | 55.2379 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.2445 | 13.4888 | 59.9621 | 11.9995 | 55.2299 | 0.88859 | 60.034 | 0
55.2537 | 20.4096 | 60.0464 | 18.0003 | 55.2446 | 7.2638 | 59.9944 | 5.9997 | 55.2463 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.2528 | 13.4888 | 59.9621 | 11.9995 | 55.2382 | 0.88859 | 60.034 | 0
55.2621 | 20.4096 | 60.0463 | 18.0003 | 55.2529 | 7.2638 | 59.9944 | 5.9997 | 55.2546 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.2612 | 13.4888 | 59.9621 | 11.9995 | 55.2466 | 0.88859 | 60.034 | 0
55.2704 | 20.4096 | 60.0463 | 18.0003 | 55.2612 | 7.2638 | 59.9944 | 5.9997 | 55.2629 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.2695 | 13.4888 | 59.9621 | 11.9995 | 55.2549 | 0.88859 | 60.034 | 0
55.2787 | 20.4096 | 60.0462 | 18.0003 | 55.2695 | 7.2638 | 59.9944 | 5.9997 | 55.2713 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.2779 | 13.4888 | 59.9621 | 11.9995 | 55.2632 | 0.88898 | 60.034 | 0
55.287 | 20.4096 | 60.0461 | 18.0003 | 55.2779 | 7.2638 | 59.9945 | 5.9997 | 55.2796 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.2862 | 13.4888 | 59.9622 | 11.9995 | 55.2715 | 0.88898 | 60.034 | 0
55.2954 | 20.4105 | 60.0461 | 18.0003 | 55.2862 | 7.2638 | 59.9945 | 5.9997 | 55.2879 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.2945 | 13.4888 | 59.9622 | 11.9995 | 55.2799 | 0.88894 | 60.034 | 0
55.3037 | 20.4105 | 60.046 | 18.0003 | 55.2946 | 7.2638 | 59.9945 | 5.9997 | 55.2963 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.3029 | 13.4888 | 59.9622 | 11.9995 | 55.2882 | 0.88894 | 60.034 | 0
55.312 | 20.355 | 60.046 | 18.0003 | 55.3029 | 7.2638 | 59.9946 | 5.9997 | 55.3046 | 2.1669 | 59.9981 | 0 | 55.3112 | 13.4118 | 59.9622 | 11.9995 | 55.2965 | 0.88894 | 60.034 | 0
55.3204 | 20.355 | 60.0459 | 18.0003 | 55.3112 | 7.2638 | 59.9946 | 5.9997 | 55.3129 | 2.1669 | 59.9981 | 0 | 55.3195 | 13.4118 | 59.9622 | 11.9995 | 55.3048 | 0.88894 | 60.0339 | 0
55.3287 | 20.355 | 60.0459 | 18.0003 | 55.3196 | 7.2638 | 59.9946 | 5.9997 | 55.3213 | 2.1669 | 59.9981 | 0 | 55.3279 | 13.4128 | 59.9622 | 11.9995 | 55.3131 | 0.88933 | 60.0339 | 0
55.337 | 20.355 | 60.0458 | 18.0003 | 55.3279 | 7.2638 | 59.9947 | 5.9997 | 55.3296 | 2.1668 | 59.9981 | 0 | 55.3362 | 13.4128 | 59.9623 | 11.9995 | 55.3215 | 0.88933 | 60.0339 | 0
55.3453 | 20.3522 | 60.0457 | 18.0003 | 55.3362 | 7.2638 | 59.9947 | 5.9997 | 55.3379 | 2.1668 | 59.9981 | 0 | 55.3446 | 13.411 | 59.9623 | 11.9995 | 55.3298 | 0.8893 | 60.0338 | 0
55.3537 | 20.3522 | 60.0457 | 18.0003 | 55.3446 | 7.2638 | 59.9948 | 5.9997 | 55.3463 | 2.1668 | 59.9981 | 0 | 55.3529 | 13.411 | 59.9623 | 11.9995 | 55.3382 | 0.8893 | 60.0338 | 0
55.362 | 20.3522 | 60.0456 | 18.0003 | 55.3529 | 7.2638 | 59.9948 | 5.9997 | 55.3546 | 2.1668 | 59.998 | 0 | 55.3612 | 13.411 | 59.9623 | 11.9995 | 55.3465 | 0.8893 | 60.0338 | 0
55.3703 | 20.3522 | 60.0456 | 18.0003 | 55.3612 | 7.2638 | 59.9948 | 5.9997 | 55.3629 | 2.1668 | 59.998 | 0 | 55.3696 | 13.411 | 59.9623 | 11.9995 | 55.3548 | 0.8893 | 60.0337 | 0
55.3786 | 20.3535 | 60.0455 | 18.0003 | 55.3696 | 7.2638 | 59.9949 | 5.9997 | 55.3713 | 2.1668 | 59.998 | 0 | 55.3779 | 13.411 | 59.9623 | 11.9995 | 55.3631 | 0.88952 | 60.0337 | 0
55.387 | 20.3535 | 60.0454 | 18.0003 | 55.3779 | 7.2638 | 59.9949 | 5.9997 | 55.3796 | 2.1668 | 59.998 | 0 | 55.3863 | 13.411 | 59.9624 | 11.9995 | 55.3715 | 0.88952 | 60.0337 | 0
55.3953 | 20.356 | 60.0454 | 18.0003 | 55.3862 | 7.1463 | 59.9949 | 5.9997 | 55.3879 | 2.1668 | 59.998 | 0 | 55.3946 | 13.411 | 59.9624 | 11.9995 | 55.3798 | 0.8894 | 60.0336 | 0
55.4036 | 20.356 | 60.0453 | 18.0003 | 55.3946 | 7.1463 | 59.9949 | 5.9997 | 55.3963 | 2.1669 | 59.9981 | 0 | 55.4029 | 13.411 | 59.9624 | 11.9995 | 55.3881 | 0.8894 | 60.0336 | 0
55.4119 | 20.3568 | 60.0453 | 18.0003 | 55.4029 | 7.1463 | 59.995 | 5.9997 | 55.4046 | 2.1669 | 59.9981 | 0 | 55.4113 | 13.4097 | 59.9624 | 11.9995 | 55.3965 | 0.8894 | 60.0336 | 0
55.4203 | 20.3568 | 60.0452 | 18.0003 | 55.4112 | 7.1463 | 59.995 | 5.9997 | 55.4129 | 2.1669 | 59.9981 | 0 | 55.4196 | 13.4097 | 59.9624 | 11.9995 | 55.4048 | 0.8894 | 60.0335 | 0
55.4286 | 20.3568 | 60.0452 | 18.0003 | 55.4196 | 7.1463 | 59.995 | 5.9997 | 55.4213 | 2.1669 | 59.9981 | 0 | 55.4279 | 13.4097 | 59.9624 | 11.9995 | 55.4131 | 0.88934 | 60.0335 | 0
55.4369 | 20.3568 | 60.0451 | 18.0003 | 55.4279 | 7.1463 | 59.9951 | 5.9997 | 55.4296 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.4363 | 13.4097 | 59.9625 | 11.9995 | 55.4214 | 0.88934 | 60.0335 | 0
55.4452 | 20.3543 | 60.045 | 18.0003 | 55.4362 | 7.1463 | 59.9951 | 5.9997 | 55.4379 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.4446 | 13.4093 | 59.9625 | 11.9995 | 55.4298 | 0.88934 | 60.0334 | 0
55.4536 | 20.3543 | 60.045 | 18.0003 | 55.4446 | 7.1463 | 59.9952 | 5.9997 | 55.4463 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.453 | 13.4093 | 59.9625 | 11.9995 | 55.4381 | 0.88934 | 60.0334 | 0
55.4619 | 20.3537 | 60.0449 | 18.0003 | 55.4529 | 7.1463 | 59.9952 | 5.9997 | 55.4546 | 2.1669 | 59.9982 | 0 | 55.4613 | 13.4093 | 59.9625 | 11.9995 | 55.4464 | 0.88973 | 60.0334 | 0
55.4702 | 20.3537 | 60.0449 | 18.0003 | 55.4612 | 7.1463 | 59.9952 | 5.9997 | 55.463 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.4696 | 13.4093 | 59.9625 | 11.9995 | 55.4547 | 0.88973 | 60.0333 | 0
55.4785 | 20.3537 | 60.0448 | 18.0003 | 55.4696 | 7.1463 | 59.9953 | 5.9997 | 55.4713 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.478 | 13.4093 | 59.9625 | 11.9995 | 55.4631 | 0.88944 | 60.0333 | 0
55.4869 | 20.3537 | 60.0447 | 18.0003 | 55.4779 | 7.1463 | 59.9953 | 5.9997 | 55.4796 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.4863 | 13.4093 | 59.9626 | 11.9995 | 55.4714 | 0.88944 | 60.0333 | 0
55.4952 | 20.3501 | 60.0447 | 18.0003 | 55.4862 | 7.1463 | 59.9953 | 5.9997 | 55.4879 | 2.1669 | 59.9983 | 0 | 55.4947 | 13.4118 | 59.9626 | 11.9995 | 55.4797 | 0.88944 | 60.0332 | 0
55.5035 | 20.3501 | 60.0446 | 18.0003 | 55.4946 | 7.1463 | 59.9953 | 5.9997 | 55.4963 | 2.1666 | 59.9984 | 0 | 55.503 | 13.4118 | 59.9626 | 11.9995 | 55.4881 | 0.88944 | 60.0332 | 0
55.5119 | 20.3475 | 60.0446 | 18.0003 | 55.5029 | 7.1463 | 59.9954 | 5.9997 | 55.5046 | 2.1666 | 59.9984 | 0 | 55.5113 | 13.4118 | 59.9626 | 11.9995 | 55.4964 | 0.88944 | 60.0332 | 0
55.5202 | 20.3475 | 60.0445 | 18.0003 | 55.5112 | 7.1463 | 59.9954 | 5.9997 | 55.5129 | 2.1666 | 59.9984 | 0 | 55.5197 | 13.4118 | 59.9626 | 11.9995 | 55.5047 | 0.88944 | 60.0331 | 0
55.5285 | 20.3475 | 60.0445 | 18.0003 | 55.5196 | 7.1463 | 59.9954 | 5.9997 | 55.5213 | 2.1666 | 59.9984 | 0 | 55.528 | 13.4118 | 59.9626 | 11.9995 | 55.513 | 0.88944 | 60.0331 | 0
55.5368 | 20.3475 | 60.0444 | 18.0003 | 55.5279 | 7.1463 | 59.9955 | 5.9997 | 55.5296 | 2.1666 | 59.9985 | 0 | 55.5363 | 13.4118 | 59.9627 | 11.9995 | 55.5214 | 0.88944 | 60.0331 | 0
55.5452 | 20.3475 | 60.0443 | 18.0003 | 55.5363 | 7.1463 | 59.9955 | 5.9997 | 55.5379 | 2.1666 | 59.9985 | 0 | 55.5447 | 13.4121 | 59.9627 | 11.9995 | 55.5297 | 0.88968 | 60.033 | 0
55.5535 | 20.3475 | 60.0443 | 18.0003 | 55.5446 | 7.1463 | 59.9955 | 5.9997 | 55.5463 | 2.167 | 59.9985 | 0 | 55.553 | 13.4121 | 59.9627 | 11.9995 | 55.5381 | 0.88968 | 60.033 | 0
55.5618 | 20.349 | 60.0442 | 18.0003 | 55.5529 | 7.1463 | 59.9956 | 5.9997 | 55.5546 | 2.167 | 59.9985 | 0 | 55.5614 | 13.4121 | 59.9627 | 11.9995 | 55.5464 | 0.8894 | 60.033 | 0
55.5701 | 20.349 | 60.0442 | 18.0003 | 55.5612 | 7.1463 | 59.9956 | 5.9997 | 55.5629 | 2.167 | 59.9986 | 0 | 55.5697 | 13.4121 | 59.9627 | 11.9995 | 55.5547 | 0.8894 | 60.0329 | 0
55.5785 | 20.349 | 60.0441 | 18.0003 | 55.5696 | 7.1463 | 59.9957 | 5.9997 | 55.5713 | 2.167 | 59.9986 | 0 | 55.578 | 13.4121 | 59.9627 | 11.9995 | 55.563 | 0.8894 | 60.0329 | 0
55.5868 | 20.349 | 60.044 | 18.0003 | 55.5779 | 7.1463 | 59.9957 | 5.9997 | 55.5796 | 2.167 | 59.9986 | 0 | 55.5864 | 13.4121 | 59.9628 | 11.9995 | 55.5714 | 0.8894 | 60.0329 | 0
55.5951 | 20.3013 | 60.044 | 18.0003 | 55.5863 | 7.1463 | 59.9957 | 5.9997 | 55.588 | 2.167 | 59.9986 | 0 | 55.5947 | 13.4118 | 59.9628 | 11.9995 | 55.5797 | 0.8894 | 60.0328 | 0
55.6035 | 20.3013 | 60.0439 | 18.0003 | 55.5946 | 7.1463 | 59.9958 | 5.9997 | 55.5963 | 2.167 | 59.9987 | 0 | 55.6031 | 13.4118 | 59.9628 | 11.9995 | 55.588 | 0.8894 | 60.0328 | 0
55.6118 | 20.3013 | 60.0439 | 18.0003 | 55.6029 | 7.1463 | 59.9958 | 5.9997 | 55.6046 | 2.167 | 59.9987 | 0 | 55.6114 | 13.4122 | 59.9628 | 11.9995 | 55.5963 | 0.8894 | 60.0328 | 0
55.6201 | 20.3013 | 60.0439 | 18.0003 | 55.6113 | 7.1463 | 59.9958 | 5.9997 | 55.6129 | 2.1672 | 59.9987 | 0 | 55.6197 | 13.4122 | 59.9628 | 11.9995 | 55.6046 | 0.8894 | 60.0327 | 0
55.6284 | 20.3013 | 60.0438 | 18.0003 | 55.6196 | 7.1463 | 59.9958 | 5.9997 | 55.6213 | 2.1672 | 59.9987 | 0 | 55.6281 | 13.4122 | 59.9628 | 11.9995 | 55.613 | 0.8896 | 60.0327 | 0
55.6368 | 20.3013 | 60.0438 | 18.0003 | 55.6279 | 7.1463 | 59.9959 | 5.9997 | 55.6296 | 2.1672 | 59.9988 | 0 | 55.6364 | 13.4122 | 59.9629 | 11.9995 | 55.6213 | 0.8896 | 60.0327 | 0
55.6451 | 20.2445 | 60.0437 | 18.0003 | 55.6363 | 7.1463 | 59.9959 | 5.9997 | 55.6379 | 2.1672 | 59.9988 | 0 | 55.6447 | 13.4123 | 59.9629 | 11.9995 | 55.6297 | 0.8895 | 60.0326 | 0
55.6534 | 20.2445 | 60.0437 | 18.0003 | 55.6446 | 7.1463 | 59.9959 | 5.9997 | 55.6463 | 2.1672 | 59.9988 | 0 | 55.6531 | 13.4123 | 59.9629 | 11.9995 | 55.638 | 0.8895 | 60.0326 | 0
55.6617 | 20.2435 | 60.0437 | 18.0003 | 55.6529 | 7.1463 | 59.996 | 5.9997 | 55.6546 | 2.1672 | 59.9988 | 0 | 55.6614 | 13.4123 | 59.9629 | 11.9995 | 55.6463 | 0.8895 | 60.0326 | 0
55.6701 | 20.2435 | 60.0436 | 18.0003 | 55.6613 | 7.1463 | 59.996 | 5.9997 | 55.6629 | 2.1665 | 59.9989 | 0 | 55.6698 | 13.4123 | 59.9629 | 11.9995 | 55.6546 | 0.8895 | 60.0325 | 0
55.6784 | 20.2461 | 60.0436 | 18.0003 | 55.6696 | 7.1463 | 59.9961 | 5.9997 | 55.6713 | 2.1665 | 59.9989 | 0 | 55.6781 | 13.4123 | 59.9629 | 11.9995 | 55.663 | 0.8895 | 60.0325 | 0
55.6867 | 20.2461 | 60.0435 | 18.0003 | 55.6779 | 7.1463 | 59.9961 | 5.9997 | 55.6796 | 2.1665 | 59.9989 | 0 | 55.6864 | 13.4123 | 59.963 | 11.9995 | 55.6713 | 0.8895 | 60.0325 | 0
55.695 | 20.2461 | 60.0435 | 18.0003 | 55.6863 | 7.1463 | 59.9961 | 5.9997 | 55.6879 | 2.1665 | 59.9989 | 0 | 55.6948 | 13.4086 | 59.963 | 11.9995 | 55.6796 | 0.8895 | 60.0324 | 0
55.7034 | 20.2461 | 60.0434 | 18.0003 | 55.6946 | 7.1463 | 59.9962 | 5.9997 | 55.6963 | 2.1665 | 59.999 | 0 | 55.7031 | 13.4086 | 59.963 | 11.9995 | 55.688 | 0.8895 | 60.0324 | 0
55.7117 | 20.2461 | 60.0434 | 18.0003 | 55.7029 | 7.1463 | 59.9962 | 5.9997 | 55.7046 | 2.1665 | 59.999 | 0 | 55.7115 | 13.4086 | 59.963 | 11.9995 | 55.6963 | 0.75876 | 60.0324 | 0
55.72 | 20.2461 | 60.0434 | 18.0003 | 55.7113 | 7.1463 | 59.9963 | 5.9997 | 55.713 | 2.1665 | 59.999 | 0 | 55.7198 | 13.4086 | 59.963 | 11.9995 | 55.7046 | 0.75876 | 60.0323 | 0
55.7284 | 20.2461 | 60.0433 | 18.0003 | 55.7196 | 7.1474 | 59.9963 | 5.9997 | 55.7213 | 2.1665 | 59.999 | 0 | 55.7281 | 13.4086 | 59.9629 | 11.9995 | 55.7129 | 0.75863 | 60.0323 | 0
55.7367 | 20.2461 | 60.0433 | 18.0003 | 55.7279 | 7.1474 | 59.9964 | 5.9997 | 55.7296 | 2.1665 | 59.9991 | 0 | 55.7365 | 13.4086 | 59.9629 | 11.9995 | 55.7213 | 0.75863 | 60.0323 | 0
55.745 | 20.2461 | 60.0432 | 18.0003 | 55.7363 | 7.1472 | 59.9964 | 5.9997 | 55.7379 | 2.1665 | 59.9991 | 0 | 55.7448 | 13.4086 | 59.9629 | 11.9995 | 55.7296 | 0.75873 | 60.0322 | 0
55.7533 | 20.2461 | 60.0432 | 18.0003 | 55.7446 | 7.1472 | 59.9964 | 5.9997 | 55.7463 | 2.1665 | 59.9991 | 0 | 55.7531 | 13.4086 | 59.9629 | 11.9995 | 55.7379 | 0.75873 | 60.0322 | 0
55.7617 | 20.2493 | 60.0432 | 18.0003 | 55.7529 | 7.1472 | 59.9965 | 5.9997 | 55.7546 | 2.1665 | 59.9991 | 0 | 55.7615 | 13.4088 | 59.9628 | 11.9995 | 55.7462 | 0.75873 | 60.0322 | 0
55.77 | 20.2493 | 60.0431 | 18.0003 | 55.7613 | 7.1472 | 59.9965 | 5.9997 | 55.7629 | 2.1665 | 59.9992 | 0 | 55.7698 | 13.4088 | 59.9628 | 11.9995 | 55.7546 | 0.75873 | 60.0321 | 0
55.7783 | 20.2482 | 60.0431 | 18.0003 | 55.7696 | 7.1472 | 59.9966 | 5.9997 | 55.7713 | 2.1665 | 59.9992 | 0 | 55.7782 | 13.4088 | 59.9628 | 11.9995 | 55.7629 | 0.75894 | 60.0321 | 0
55.7866 | 20.2482 | 60.043 | 18.0003 | 55.7779 | 7.1472 | 59.9966 | 5.9997 | 55.7796 | 2.1668 | 59.9992 | 0 | 55.7865 | 13.4088 | 59.9628 | 11.9995 | 55.7712 | 0.75894 | 60.0321 | 0
55.795 | 20.2482 | 60.043 | 18.0003 | 55.7863 | 7.1472 | 59.9966 | 5.9997 | 55.7879 | 2.1668 | 59.9992 | 0 | 55.7948 | 13.3635 | 59.9627 | 11.9995 | 55.7796 | 0.75894 | 60.032 | 0
55.8033 | 20.2482 | 60.0429 | 18.0003 | 55.7946 | 7.1472 | 59.9967 | 5.9997 | 55.7963 | 2.1668 | 59.9993 | 0 | 55.8032 | 13.3635 | 59.9627 | 11.9995 | 55.7879 | 0.75894 | 60.032 | 0
55.8116 | 20.2481 | 60.0429 | 18.0003 | 55.8029 | 7.1472 | 59.9967 | 5.9997 | 55.8046 | 2.1668 | 59.9993 | 0 | 55.8115 | 13.3164 | 59.9627 | 11.9995 | 55.7962 | 0.75865 | 60.032 | 0
55.82 | 20.2481 | 60.0429 | 18.0003 | 55.8113 | 7.1472 | 59.9968 | 5.9997 | 55.8129 | 1.9161 | 59.9993 | 0 | 55.8199 | 13.3164 | 59.9627 | 11.9995 | 55.8045 | 0.75865 | 60.0319 | 0
55.8283 | 20.2479 | 60.0428 | 18.0003 | 55.8196 | 7.1472 | 59.9968 | 5.9997 | 55.8213 | 1.9161 | 59.9993 | 0 | 55.8282 | 13.3164 | 59.9626 | 11.9995 | 55.8129 | 0.75866 | 60.0319 | 0
55.8366 | 20.2479 | 60.0428 | 18.0003 | 55.8279 | 7.1472 | 59.9969 | 5.9997 | 55.8296 | 1.9161 | 59.9994 | 0 | 55.8365 | 13.3164 | 59.9626 | 11.9995 | 55.8212 | 0.75866 | 60.0319 | 0
55.8449 | 20.2482 | 60.0427 | 18.0003 | 55.8363 | 7.1472 | 59.9969 | 5.9997 | 55.838 | 1.9161 | 59.9994 | 0 | 55.8448 | 13.3164 | 59.9626 | 11.9995 | 55.8296 | 0.75866 | 60.0318 | 0
55.8533 | 20.2482 | 60.0427 | 18.0003 | 55.8446 | 7.1472 | 59.9969 | 5.9997 | 55.8463 | 1.9161 | 59.9994 | 0 | 55.8532 | 13.3164 | 59.9626 | 11.9995 | 55.8379 | 0.75866 | 60.0318 | 0
55.8616 | 20.2471 | 60.0427 | 18.0003 | 55.853 | 7.1472 | 59.997 | 5.9997 | 55.8546 | 1.9161 | 59.9994 | 0 | 55.8615 | 13.3165 | 59.9625 | 11.9995 | 55.8462 | 0.75869 | 60.0318 | 0
55.8699 | 20.2471 | 60.0426 | 18.0003 | 55.8613 | 7.1472 | 59.997 | 5.9997 | 55.8629 | 1.9161 | 59.9995 | 0 | 55.8699 | 13.3165 | 59.9625 | 11.9995 | 55.8545 | 0.75869 | 60.0317 | 0
55.8782 | 20.2471 | 60.0426 | 18.0003 | 55.8696 | 7.1472 | 59.9971 | 5.9997 | 55.8713 | 1.9161 | 59.9995 | 0 | 55.8782 | 13.3165 | 59.9625 | 11.9995 | 55.8628 | 0.75869 | 60.0317 | 0
55.8866 | 20.2471 | 60.0425 | 18.0003 | 55.8779 | 7.1472 | 59.9971 | 5.9997 | 55.8796 | 1.9161 | 59.9995 | 0 | 55.8865 | 13.3165 | 59.9625 | 11.9995 | 55.8712 | 0.75869 | 60.0317 | 0
55.8949 | 20.2471 | 60.0425 | 18.0003 | 55.8863 | 7.1472 | 59.9971 | 5.9997 | 55.8879 | 1.9161 | 59.9995 | 0 | 55.8949 | 13.3175 | 59.9624 | 11.9995 | 55.8795 | 0.75869 | 60.0316 | 0
55.9032 | 20.2471 | 60.0424 | 18.0003 | 55.8946 | 7.1472 | 59.9972 | 5.9997 | 55.8963 | 1.9161 | 59.9996 | 0 | 55.9032 | 13.3175 | 59.9624 | 11.9995 | 55.8878 | 0.75869 | 60.0316 | 0
55.9116 | 20.1887 | 60.0424 | 18.0003 | 55.903 | 7.1477 | 59.9972 | 5.9997 | 55.9046 | 1.9161 | 59.9996 | 0 | 55.9116 | 13.3157 | 59.9624 | 11.9995 | 55.8961 | 0.75869 | 60.0316 | 0
55.9199 | 20.1887 | 60.0424 | 18.0003 | 55.9113 | 7.1477 | 59.9973 | 5.9997 | 55.9129 | 1.9161 | 59.9996 | 0 | 55.9199 | 13.3157 | 59.9624 | 11.9995 | 55.9045 | 0.75869 | 60.0315 | 0
55.9282 | 20.1887 | 60.0423 | 18.0003 | 55.9196 | 7.1493 | 59.9973 | 5.9997 | 55.9213 | 1.9161 | 59.9996 | 0 | 55.9283 | 13.3157 | 59.9623 | 11.9995 | 55.9128 | 0.75869 | 60.0315 | 0
55.9365 | 20.1887 | 60.0423 | 18.0003 | 55.928 | 7.1493 | 59.9974 | 5.9997 | 55.9296 | 1.9161 | 59.9997 | 0 | 55.9366 | 13.3157 | 59.9623 | 11.9995 | 55.9212 | 0.75869 | 60.0315 | 0
55.9449 | 20.1887 | 60.0422 | 18.0003 | 55.9363 | 7.0404 | 59.9974 | 5.9997 | 55.9379 | 1.9161 | 59.9997 | 0 | 55.9449 | 13.3157 | 59.9623 | 11.9995 | 55.9295 | 0.75869 | 60.0314 | 0
55.9532 | 20.1887 | 60.0422 | 18.0003 | 55.9446 | 7.0404 | 59.9974 | 5.9997 | 55.9463 | 1.9161 | 59.9997 | 0 | 55.9532 | 13.3157 | 59.9623 | 11.9995 | 55.9378 | 0.75869 | 60.0314 | 0
55.9615 | 20.1861 | 60.0422 | 18.0003 | 55.953 | 7.0404 | 59.9975 | 5.9997 | 55.9546 | 1.9161 | 59.9997 | 0 | 55.9616 | 13.3167 | 59.9622 | 11.9995 | 55.9461 | 0.75869 | 60.0314 | 0
55.9698 | 20.1861 | 60.0421 | 18.0003 | 55.9613 | 7.0404 | 59.9975 | 5.9997 | 55.963 | 1.9161 | 59.9998 | 0 | 55.9699 | 13.3167 | 59.9622 | 11.9995 | 55.9545 | 0.75869 | 60.0313 | 0
55.9782 | 20.187 | 60.0421 | 18.0003 | 55.9696 | 7.0404 | 59.9976 | 5.9997 | 55.9713 | 1.9161 | 59.9998 | 0 | 55.9783 | 13.3174 | 59.9622 | 11.9995 | 55.9628 | 0.75869 | 60.0313 | 0
55.9865 | 20.187 | 60.042 | 18.0003 | 55.978 | 7.0404 | 59.9976 | 5.9997 | 55.9796 | 1.9161 | 59.9998 | 0 | 55.9866 | 13.3174 | 59.9622 | 11.9995 | 55.9712 | 0.75869 | 60.0313 | 0
55.9948 | 20.187 | 60.042 | 18.0003 | 55.9863 | 7.0404 | 59.9976 | 5.9997 | 55.9879 | 1.9161 | 59.9998 | 0 | 55.9949 | 13.3174 | 59.9621 | 11.9995 | 55.9795 | 0.75869 | 60.0312 | 0
56.0031 | 20.187 | 60.042 | 18.0003 | 55.9946 | 7.0404 | 59.9977 | 5.9997 | 55.9963 | 1.9161 | 59.9999 | 0 | 56.0033 | 13.3174 | 59.9621 | 11.9995 | 55.9878 | 0.75869 | 60.0312 | 0
56.0115 | 20.187 | 60.0419 | 18.0003 | 56.003 | 7.0404 | 59.9977 | 5.9997 | 56.0046 | 1.9161 | 59.9999 | 0 | 56.0116 | 13.3174 | 59.9621 | 11.9995 | 55.9961 | 0.75869 | 60.0312 | 0
56.0198 | 20.187 | 60.0419 | 18.0003 | 56.0113 | 7.0404 | 59.9978 | 5.9997 | 56.0129 | 1.9161 | 59.9999 | 0 | 56.02 | 13.3174 | 59.9621 | 11.9995 | 56.0044 | 0.75869 | 60.0311 | 0
56.0281 | 20.187 | 60.0418 | 18.0003 | 56.0196 | 7.0405 | 59.9978 | 5.9997 | 56.0213 | 1.9161 | 59.9999 | 0 | 56.0283 | 13.3176 | 59.962 | 11.9995 | 56.0128 | 0.75869 | 60.0311 | 0
56.0365 | 20.187 | 60.0418 | 18.0003 | 56.028 | 7.0405 | 59.9979 | 5.9997 | 56.0296 | 1.9161 | 60 | 0 | 56.0367 | 13.3176 | 59.962 | 11.9995 | 56.0211 | 0.75869 | 60.0311 | 0
56.0448 | 20.187 | 60.0417 | 18.0003 | 56.0363 | 7.0405 | 59.9979 | 5.9997 | 56.0379 | 1.9161 | 60 | 0 | 56.045 | 13.3136 | 59.962 | 11.9995 | 56.0294 | 0.75869 | 60.031 | 0
56.0531 | 20.187 | 60.0417 | 18.0003 | 56.0446 | 7.0405 | 59.9979 | 5.9997 | 56.0463 | 1.9161 | 60 | 0 | 56.0533 | 13.3136 | 59.962 | 11.9995 | 56.0378 | 0.75869 | 60.031 | 0
56.0614 | 20.187 | 60.0417 | 18.0003 | 56.053 | 7.0405 | 59.998 | 5.9997 | 56.0546 | 1.9161 | 60 | 0 | 56.0616 | 13.3136 | 59.9619 | 11.9995 | 56.0461 | 0.75869 | 60.031 | 0
56.0698 | 20.187 | 60.0416 | 18.0003 | 56.0613 | 7.0405 | 59.998 | 5.9997 | 56.063 | 1.916 | 60.0001 | 0 | 56.07 | 13.3136 | 59.9619 | 11.9995 | 56.0544 | 0.75869 | 60.0309 | 0
56.0781 | 20.187 | 60.0416 | 18.0003 | 56.0696 | 7.0405 | 59.9981 | 5.9997 | 56.0713 | 1.916 | 60.0001 | 0 | 56.0783 | 13.3136 | 59.9619 | 11.9995 | 56.0628 | 0.75869 | 60.0309 | 0
56.0864 | 20.187 | 60.0415 | 18.0003 | 56.078 | 7.0405 | 59.9981 | 5.9997 | 56.0796 | 1.916 | 60.0001 | 0 | 56.0867 | 13.3136 | 59.9619 | 11.9995 | 56.0711 | 0.75869 | 60.0309 | 0
56.0948 | 20.187 | 60.0415 | 18.0003 | 56.0863 | 7.0405 | 59.9981 | 5.9997 | 56.088 | 1.916 | 60.0001 | 0 | 56.095 | 13.3136 | 59.9618 | 11.9995 | 56.0794 | 0.75869 | 60.0308 | 0
56.1031 | 20.187 | 60.0415 | 18.0003 | 56.0946 | 7.0405 | 59.9982 | 5.9997 | 56.0963 | 1.916 | 60.0002 | 0 | 56.1033 | 13.3136 | 59.9618 | 11.9995 | 56.0877 | 0.75869 | 60.0308 | 0
56.1114 | 20.187 | 60.0414 | 18.0003 | 56.103 | 7.0405 | 59.9982 | 5.9997 | 56.1046 | 1.916 | 60.0002 | 0 | 56.1117 | 13.3144 | 59.9618 | 11.9995 | 56.0961 | 0.75869 | 60.0308 | 0
56.1197 | 20.187 | 60.0414 | 18.0003 | 56.1113 | 7.0405 | 59.9983 | 5.9997 | 56.1129 | 1.9163 | 60.0002 | 0 | 56.12 | 13.3144 | 59.9618 | 11.9995 | 56.1044 | 0.75869 | 60.0307 | 0
56.1281 | 20.1883 | 60.0413 | 18.0003 | 56.1196 | 7.0385 | 59.9983 | 5.9997 | 56.1213 | 1.9163 | 60.0002 | 0 | 56.1284 | 13.3142 | 59.9617 | 11.9995 | 56.1128 | 0.75869 | 60.0307 | 0
56.1364 | 20.1883 | 60.0413 | 18.0003 | 56.128 | 7.0385 | 59.9984 | 5.9997 | 56.1296 | 1.9163 | 60.0003 | 0 | 56.1367 | 13.3142 | 59.9617 | 11.9995 | 56.1211 | 0.75869 | 60.0307 | 0
56.1447 | 20.1883 | 60.0412 | 18.0003 | 56.1363 | 6.9262 | 59.9984 | 5.9997 | 56.1379 | 1.9163 | 60.0003 | 0 | 56.1451 | 13.3142 | 59.9617 | 11.9995 | 56.1294 | 0.75869 | 60.0306 | 0
56.153 | 20.1883 | 60.0412 | 18.0003 | 56.1447 | 6.9262 | 59.9984 | 5.9997 | 56.1463 | 1.9163 | 60.0003 | 0 | 56.1534 | 13.3142 | 59.9617 | 11.9995 | 56.1377 | 0.75869 | 60.0306 | 0
56.1614 | 20.1883 | 60.0412 | 18.0003 | 56.153 | 6.9262 | 59.9985 | 5.9997 | 56.1546 | 1.9163 | 60.0003 | 0 | 56.1617 | 13.3142 | 59.9616 | 11.9995 | 56.146 | 0.75869 | 60.0306 | 0
56.1697 | 20.1883 | 60.0411 | 18.0003 | 56.1613 | 6.9262 | 59.9985 | 5.9997 | 56.1629 | 1.9163 | 60.0004 | 0 | 56.17 | 13.3142 | 59.9616 | 11.9995 | 56.1544 | 0.75869 | 60.0305 | 0
56.178 | 20.1862 | 60.0411 | 18.0003 | 56.1696 | 6.9262 | 59.9986 | 5.9997 | 56.1713 | 1.9163 | 60.0004 | 0 | 56.1784 | 13.3142 | 59.9616 | 11.9995 | 56.1627 | 0.75869 | 60.0305 | 0
56.1864 | 20.1862 | 60.041 | 18.0003 | 56.178 | 6.9262 | 59.9986 | 5.9997 | 56.1796 | 1.9163 | 60.0004 | 0 | 56.1867 | 13.3142 | 59.9616 | 11.9995 | 56.1711 | 0.75869 | 60.0305 | 0
56.1947 | 20.1862 | 60.041 | 18.0003 | 56.1863 | 6.9262 | 59.9986 | 5.9997 | 56.188 | 1.9163 | 60.0004 | 0 | 56.1951 | 13.3128 | 59.9615 | 11.9995 | 56.1794 | 0.75869 | 60.0304 | 0
56.203 | 20.1862 | 60.041 | 18.0003 | 56.1947 | 6.9262 | 59.9987 | 5.9997 | 56.1963 | 1.9163 | 60.0005 | 0 | 56.2034 | 13.3128 | 59.9615 | 11.9995 | 56.1877 | 0.75869 | 60.0304 | 0
56.2113 | 20.1862 | 60.0409 | 18.0003 | 56.203 | 6.9262 | 59.9987 | 5.9997 | 56.2046 | 1.9163 | 60.0005 | 0 | 56.2117 | 13.3139 | 59.9615 | 11.9995 | 56.196 | 0.75869 | 60.0304 | 0
56.2197 | 20.1862 | 60.0409 | 18.0003 | 56.2113 | 6.9262 | 59.9988 | 5.9997 | 56.213 | 1.9163 | 60.0005 | 0 | 56.2201 | 13.3139 | 59.9615 | 11.9995 | 56.2044 | 0.75869 | 60.0303 | 0
56.228 | 20.1862 | 60.0408 | 18.0003 | 56.2197 | 6.9263 | 59.9988 | 5.9997 | 56.2213 | 1.9163 | 60.0005 | 0 | 56.2284 | 13.3138 | 59.9614 | 11.9995 | 56.2127 | 0.75869 | 60.0303 | 0
56.2363 | 20.1862 | 60.0408 | 18.0003 | 56.228 | 6.9263 | 59.9989 | 5.9997 | 56.2296 | 1.9163 | 60.0006 | 0 | 56.2368 | 13.3138 | 59.9614 | 11.9995 | 56.221 | 0.75869 | 60.0303 | 0
56.2447 | 20.1862 | 60.0407 | 18.0003 | 56.2363 | 6.9263 | 59.9989 | 5.9997 | 56.2379 | 1.9163 | 60.0006 | 0 | 56.2451 | 13.3138 | 59.9614 | 11.9995 | 56.2293 | 0.75869 | 60.0302 | 0
56.253 | 20.1862 | 60.0407 | 18.0003 | 56.2447 | 6.9263 | 59.9989 | 5.9997 | 56.2463 | 1.9163 | 60.0006 | 0 | 56.2534 | 13.3138 | 59.9614 | 11.9995 | 56.2377 | 0.75869 | 60.0302 | 0
56.2613 | 20.1862 | 60.0407 | 18.0003 | 56.253 | 6.9263 | 59.999 | 5.9997 | 56.2546 | 1.9163 | 60.0006 | 0 | 56.2618 | 13.3145 | 59.9613 | 11.9995 | 56.246 | 0.75869 | 60.0302 | 0
56.2696 | 20.1862 | 60.0406 | 18.0003 | 56.2613 | 6.9263 | 59.999 | 5.9997 | 56.2629 | 1.9163 | 60.0007 | 0 | 56.2701 | 13.3145 | 59.9613 | 11.9995 | 56.2544 | 0.75869 | 60.0301 | 0
56.278 | 20.1862 | 60.0406 | 18.0003 | 56.2697 | 6.9271 | 59.9991 | 5.9997 | 56.2713 | 1.9163 | 60.0007 | 0 | 56.2784 | 13.3137 | 59.9613 | 11.9995 | 56.2627 | 0.75869 | 60.0301 | 0
56.2863 | 20.1862 | 60.0405 | 18.0003 | 56.278 | 6.9271 | 59.9991 | 5.9997 | 56.2796 | 1.9163 | 60.0007 | 0 | 56.2868 | 13.3137 | 59.9613 | 11.9995 | 56.271 | 0.75869 | 60.0301 | 0
56.2946 | 20.1862 | 60.0405 | 18.0003 | 56.2863 | 6.9271 | 59.9991 | 5.9997 | 56.2879 | 1.9163 | 60.0007 | 0 | 56.2951 | 13.3137 | 59.9612 | 11.9995 | 56.2793 | 0.75869 | 60.03 | 0
56.3029 | 20.1862 | 60.0405 | 18.0003 | 56.2947 | 6.9271 | 59.9992 | 5.9997 | 56.2963 | 1.9163 | 60.0008 | 0 | 56.3035 | 13.3137 | 59.9612 | 11.9995 | 56.2876 | 0.75869 | 60.03 | 0
56.3113 | 20.1862 | 60.0404 | 18.0003 | 56.303 | 6.9273 | 59.9992 | 5.9997 | 56.3046 | 1.9163 | 60.0008 | 0 | 56.3118 | 13.3139 | 59.9612 | 11.9995 | 56.296 | 0.75869 | 60.03 | 0
56.3196 | 20.1862 | 60.0404 | 18.0003 | 56.3113 | 6.9273 | 59.9993 | 5.9997 | 56.313 | 1.9162 | 60.0008 | 0 | 56.3201 | 13.3139 | 59.9612 | 11.9995 | 56.3043 | 0.75869 | 60.0299 | 0
56.3279 | 20.1862 | 60.0403 | 18.0003 | 56.3197 | 6.9273 | 59.9993 | 5.9997 | 56.3213 | 1.9162 | 60.0008 | 0 | 56.3285 | 13.3146 | 59.9611 | 11.9995 | 56.3127 | 0.75869 | 60.0299 | 0
56.3363 | 20.1862 | 60.0403 | 18.0003 | 56.328 | 6.9273 | 59.9994 | 5.9997 | 56.3296 | 1.9162 | 60.0009 | 0 | 56.3368 | 13.3146 | 59.9611 | 11.9995 | 56.321 | 0.75869 | 60.0299 | 0
56.3446 | 20.1862 | 60.0402 | 18.0003 | 56.3363 | 6.9273 | 59.9994 | 5.9997 | 56.338 | 1.9162 | 60.0009 | 0 | 56.3452 | 13.3146 | 59.9611 | 11.9995 | 56.3293 | 0.75869 | 60.0298 | 0
56.3529 | 20.1862 | 60.0402 | 18.0003 | 56.3447 | 6.9273 | 59.9994 | 5.9997 | 56.3463 | 1.9162 | 60.0009 | 0 | 56.3535 | 13.3146 | 59.9611 | 11.9995 | 56.3376 | 0.75869 | 60.0298 | 0
56.3612 | 20.1863 | 60.0402 | 18.0003 | 56.353 | 6.9279 | 59.9995 | 5.9997 | 56.3546 | 1.9162 | 60.0009 | 0 | 56.3618 | 13.2526 | 59.961 | 11.9995 | 56.346 | 0.75855 | 60.0298 | 0
56.3696 | 20.1863 | 60.0401 | 18.0003 | 56.3613 | 6.9279 | 59.9995 | 5.9997 | 56.3629 | 1.9162 | 60.001 | 0 | 56.3702 | 13.2526 | 59.961 | 11.9995 | 56.3543 | 0.75855 | 60.0297 | 0
56.3779 | 20.1863 | 60.0401 | 18.0003 | 56.3697 | 6.9278 | 59.9996 | 5.9997 | 56.3713 | 1.9162 | 60.001 | 0 | 56.3785 | 13.2526 | 59.961 | 11.9995 | 56.3626 | 0.75855 | 60.0297 | 0
56.3862 | 20.1863 | 60.04 | 18.0003 | 56.378 | 6.9278 | 59.9996 | 5.9997 | 56.3796 | 1.9162 | 60.001 | 0 | 56.3868 | 13.2526 | 59.961 | 11.9995 | 56.3709 | 0.75855 | 60.0297 | 0
56.3946 | 20.1863 | 60.04 | 18.0003 | 56.3863 | 6.9277 | 59.9996 | 5.9997 | 56.3879 | 1.9162 | 60.001 | 0 | 56.3952 | 13.253 | 59.9609 | 11.9995 | 56.3793 | 0.75855 | 60.0296 | 0
56.4029 | 20.1863 | 60.04 | 18.0003 | 56.3947 | 6.9277 | 59.9997 | 5.9997 | 56.3963 | 1.9162 | 60.0011 | 0 | 56.4035 | 13.253 | 59.9609 | 11.9995 | 56.3876 | 0.75855 | 60.0296 | 0
56.4112 | 20.1863 | 60.0399 | 18.0003 | 56.403 | 6.9277 | 59.9997 | 5.9997 | 56.4046 | 1.9162 | 60.0011 | 0 | 56.4119 | 13.2508 | 59.9609 | 11.9995 | 56.396 | 0.75855 | 60.0296 | 0
56.4195 | 20.1863 | 60.0399 | 18.0003 | 56.4113 | 6.9277 | 59.9998 | 5.9997 | 56.4129 | 1.9162 | 60.0011 | 0 | 56.4202 | 13.2508 | 59.9609 | 11.9995 | 56.4043 | 0.75855 | 60.0295 | 0
56.4279 | 20.1882 | 60.0398 | 18.0003 | 56.4197 | 6.9277 | 59.9998 | 5.9997 | 56.4213 | 1.9162 | 60.0011 | 0 | 56.4285 | 13.2508 | 59.9608 | 11.9995 | 56.4126 | 0.75855 | 60.0295 | 0
56.4362 | 20.1882 | 60.0398 | 18.0003 | 56.428 | 6.9277 | 59.9999 | 5.9997 | 56.4296 | 1.9162 | 60.0012 | 0 | 56.4369 | 13.2508 | 59.9608 | 11.9995 | 56.4209 | 0.75855 | 60.0295 | 0
56.4445 | 20.1881 | 60.0397 | 18.0003 | 56.4363 | 6.9277 | 59.9999 | 5.9997 | 56.438 | 1.9162 | 60.0012 | 0 | 56.4452 | 13.2508 | 59.9608 | 11.9995 | 56.4292 | 0.75855 | 60.0294 | 0
56.4529 | 20.1881 | 60.0397 | 18.0003 | 56.4447 | 6.9277 | 59.9999 | 5.9997 | 56.4463 | 1.9162 | 60.0012 | 0 | 56.4536 | 13.2508 | 59.9608 | 11.9995 | 56.4376 | 0.75855 | 60.0294 | 0
56.4612 | 20.1899 | 60.0397 | 18.0003 | 56.453 | 6.9277 | 60 | 5.9997 | 56.4546 | 1.9162 | 60.0012 | 0 | 56.4619 | 13.2512 | 59.9607 | 11.9995 | 56.4459 | 0.75855 | 60.0294 | 0
56.4695 | 20.1899 | 60.0396 | 18.0003 | 56.4613 | 6.9277 | 60 | 5.9997 | 56.463 | 1.9162 | 60.0013 | 0 | 56.4702 | 13.2512 | 59.9607 | 11.9995 | 56.4543 | 0.75855 | 60.0293 | 0
56.4778 | 20.1899 | 60.0396 | 18.0003 | 56.4697 | 6.9279 | 60.0001 | 5.9997 | 56.4713 | 1.9162 | 60.0013 | 0 | 56.4786 | 13.2544 | 59.9607 | 11.9995 | 56.4626 | 0.75892 | 60.0293 | 0
56.4862 | 20.1899 | 60.0395 | 18.0003 | 56.478 | 6.9279 | 60.0001 | 5.9997 | 56.4796 | 1.9162 | 60.0013 | 0 | 56.4869 | 13.2544 | 59.9607 | 11.9995 | 56.4709 | 0.75892 | 60.0293 | 0
56.4945 | 20.1899 | 60.0395 | 18.0003 | 56.4863 | 6.9271 | 60.0001 | 5.9997 | 56.4879 | 1.9162 | 60.0013 | 0 | 56.4952 | 13.2544 | 59.9606 | 11.9995 | 56.4792 | 0.75892 | 60.0292 | 0
56.5028 | 20.1899 | 60.0395 | 18.0003 | 56.4947 | 6.9271 | 60.0002 | 5.9997 | 56.4963 | 1.9162 | 60.0014 | 0 | 56.5036 | 13.2544 | 59.9606 | 11.9995 | 56.4876 | 0.75892 | 60.0292 | 0
56.5111 | 20.1656 | 60.0394 | 18.0003 | 56.503 | 6.9271 | 60.0002 | 5.9997 | 56.5046 | 1.9162 | 60.0014 | 0 | 56.5119 | 13.2544 | 59.9606 | 11.9995 | 56.4959 | 0.75892 | 60.0292 | 0
56.5195 | 20.1656 | 60.0394 | 18.0003 | 56.5113 | 6.9271 | 60.0003 | 5.9997 | 56.5129 | 1.9162 | 60.0014 | 0 | 56.5203 | 13.2544 | 59.9606 | 11.9995 | 56.5042 | 0.75892 | 60.0291 | 0
56.5278 | 20.1656 | 60.0393 | 18.0003 | 56.5197 | 6.9271 | 60.0003 | 5.9997 | 56.5213 | 1.9162 | 60.0014 | 0 | 56.5286 | 13.253 | 59.9605 | 11.9995 | 56.5125 | 0.75902 | 60.0291 | 0
56.5361 | 20.1656 | 60.0393 | 18.0003 | 56.528 | 6.9271 | 60.0004 | 5.9997 | 56.5296 | 1.9162 | 60.0015 | 0 | 56.5369 | 13.253 | 59.9605 | 11.9995 | 56.5209 | 0.75902 | 60.0291 | 0
56.5445 | 20.1656 | 60.0392 | 18.0003 | 56.5363 | 6.9271 | 60.0004 | 5.9997 | 56.5379 | 1.9162 | 60.0015 | 0 | 56.5453 | 13.2525 | 59.9605 | 11.9995 | 56.5292 | 0.75902 | 60.029 | 0
56.5528 | 20.1656 | 60.0392 | 18.0003 | 56.5447 | 6.9271 | 60.0004 | 5.9997 | 56.5463 | 1.9162 | 60.0015 | 0 | 56.5536 | 13.2525 | 59.9605 | 11.9995 | 56.5376 | 0.75902 | 60.029 | 0
56.5611 | 20.1656 | 60.0392 | 18.0003 | 56.553 | 6.9277 | 60.0005 | 5.9997 | 56.5546 | 1.9162 | 60.0015 | 0 | 56.562 | 13.2511 | 59.9604 | 11.9995 | 56.5459 | 0.75902 | 60.029 | 0
56.5694 | 20.1656 | 60.0391 | 18.0003 | 56.5613 | 6.9277 | 60.0005 | 5.9997 | 56.563 | 1.9162 | 60.0016 | 0 | 56.5703 | 13.2511 | 59.9604 | 11.9995 | 56.5542 | 0.75902 | 60.0289 | 0
56.5778 | 20.1656 | 60.0391 | 18.0003 | 56.5697 | 6.9277 | 60.0006 | 5.9997 | 56.5713 | 1.9162 | 60.0016 | 0 | 56.5786 | 13.2517 | 59.9604 | 11.9995 | 56.5625 | 0.75902 | 60.0289 | 0
56.5861 | 20.1656 | 60.039 | 18.0003 | 56.578 | 6.9277 | 60.0006 | 5.9997 | 56.5796 | 1.9162 | 60.0016 | 0 | 56.587 | 13.2517 | 59.9604 | 11.9995 | 56.5708 | 0.75902 | 60.0289 | 0
56.5944 | 20.1158 | 60.039 | 18.0003 | 56.5863 | 6.9277 | 60.0006 | 5.9997 | 56.588 | 1.9162 | 60.0016 | 0 | 56.5953 | 13.2517 | 59.9603 | 11.9995 | 56.5792 | 0.75902 | 60.0288 | 0
56.6027 | 20.1158 | 60.0389 | 18.0003 | 56.5947 | 6.9277 | 60.0007 | 5.9997 | 56.5963 | 1.9162 | 60.0017 | 0 | 56.6036 | 13.2517 | 59.9603 | 11.9995 | 56.5875 | 0.75902 | 60.0288 | 0
56.6111 | 20.1158 | 60.0389 | 18.0003 | 56.603 | 6.9277 | 60.0007 | 5.9997 | 56.6046 | 1.9162 | 60.0017 | 0 | 56.612 | 13.0961 | 59.9603 | 11.9995 | 56.5959 | 0.75902 | 60.0288 | 0
56.6194 | 20.1158 | 60.0388 | 18.0003 | 56.6113 | 6.9277 | 60.0008 | 5.9997 | 56.6129 | 1.9162 | 60.0017 | 0 | 56.6203 | 13.0961 | 59.9603 | 11.9995 | 56.6042 | 0.75902 | 60.0287 | 0
56.6277 | 20.1129 | 60.0388 | 18.0003 | 56.6196 | 6.9277 | 60.0008 | 5.9997 | 56.6213 | 1.9162 | 60.0017 | 0 | 56.6287 | 13.0954 | 59.9602 | 11.9995 | 56.6125 | 0.75875 | 60.0287 | 0
56.6361 | 20.1129 | 60.0387 | 18.0003 | 56.628 | 6.9277 | 60.0009 | 5.9997 | 56.6296 | 1.9162 | 60.0018 | 0 | 56.637 | 13.0954 | 59.9602 | 11.9995 | 56.6208 | 0.75875 | 60.0287 | 0
56.6444 | 20.1129 | 60.0386 | 18.0003 | 56.6363 | 6.9277 | 60.0009 | 5.9997 | 56.6379 | 1.9162 | 60.0018 | 0 | 56.6453 | 13.0954 | 59.9602 | 11.9995 | 56.6292 | 0.75875 | 60.0286 | 0
56.6527 | 20.1129 | 60.0386 | 18.0003 | 56.6447 | 6.9277 | 60.0009 | 5.9997 | 56.6463 | 1.9162 | 60.0018 | 0 | 56.6537 | 13.0954 | 59.9602 | 11.9995 | 56.6375 | 0.75875 | 60.0286 | 0
56.661 | 20.1129 | 60.0385 | 18.0003 | 56.653 | 6.928 | 60.001 | 5.9997 | 56.6546 | 1.9162 | 60.0018 | 0 | 56.662 | 13.0954 | 59.9601 | 11.9995 | 56.6458 | 0.75875 | 60.0286 | 0
56.6694 | 20.1129 | 60.0385 | 18.0003 | 56.6613 | 6.928 | 60.001 | 5.9997 | 56.6629 | 1.9162 | 60.0019 | 0 | 56.6703 | 13.0954 | 59.9601 | 11.9995 | 56.6541 | 0.75875 | 60.0285 | 0
56.6777 | 20.1129 | 60.0384 | 18.0003 | 56.6696 | 6.9277 | 60.0011 | 5.9997 | 56.6713 | 1.9162 | 60.0019 | 0 | 56.6787 | 13.0948 | 59.9601 | 11.9995 | 56.6625 | 0.75895 | 60.0285 | 0
56.686 | 20.1129 | 60.0384 | 18.0003 | 56.678 | 6.9277 | 60.0011 | 5.9997 | 56.6796 | 1.9162 | 60.0019 | 0 | 56.687 | 13.0948 | 59.9601 | 11.9995 | 56.6708 | 0.75895 | 60.0285 | 0
56.6944 | 20.1129 | 60.0383 | 18.0003 | 56.6863 | 6.9277 | 60.0012 | 5.9997 | 56.688 | 1.9162 | 60.0019 | 0 | 56.6953 | 13.0955 | 59.96 | 11.9995 | 56.6791 | 0.75895 | 60.0284 | 0
56.7027 | 20.1129 | 60.0382 | 18.0003 | 56.6946 | 6.9277 | 60.0013 | 5.9997 | 56.6963 | 1.7818 | 60.002 | 0 | 56.7037 | 13.0955 | 59.96 | 11.9995 | 56.6875 | 0.75895 | 60.0284 | 0
56.711 | 20.1119 | 60.0382 | 18.0003 | 56.703 | 6.9277 | 60.0013 | 5.9997 | 56.7046 | 1.7818 | 60.002 | 0 | 56.712 | 13.0955 | 59.96 | 11.9995 | 56.6958 | 0.75895 | 60.0284 | 0
56.7193 | 20.1119 | 60.0381 | 18.0003 | 56.7113 | 6.9277 | 60.0014 | 5.9997 | 56.713 | 1.7818 | 60.002 | 0 | 56.7204 | 13.0955 | 59.9599 | 11.9995 | 56.7041 | 0.75895 | 60.0283 | 0
56.7277 | 20.1119 | 60.0381 | 18.0003 | 56.7197 | 6.9277 | 60.0014 | 5.9997 | 56.7213 | 1.7818 | 60.002 | 0 | 56.7287 | 13.0978 | 59.9599 | 11.9995 | 56.7124 | 0.75895 | 60.0283 | 0
56.736 | 20.1119 | 60.038 | 18.0003 | 56.728 | 6.9277 | 60.0015 | 5.9997 | 56.7296 | 1.7818 | 60.0021 | 0 | 56.7371 | 13.0978 | 59.9599 | 11.9995 | 56.7208 | 0.75895 | 60.0283 | 0
56.7443 | 20.1119 | 60.0379 | 18.0003 | 56.7363 | 6.9277 | 60.0016 | 5.9997 | 56.7379 | 1.7818 | 60.0021 | 0 | 56.7454 | 13.0978 | 59.9598 | 11.9995 | 56.7291 | 0.75895 | 60.0282 | 0
56.7527 | 20.1119 | 60.0379 | 18.0003 | 56.7446 | 6.9277 | 60.0016 | 5.9997 | 56.7463 | 1.7818 | 60.0021 | 0 | 56.7537 | 13.0978 | 59.9598 | 11.9995 | 56.7375 | 0.75895 | 60.0282 | 0
56.761 | 20.1133 | 60.0378 | 18.0003 | 56.753 | 6.9277 | 60.0017 | 5.9997 | 56.7546 | 1.7818 | 60.0021 | 0 | 56.7621 | 13.0969 | 59.9597 | 11.9995 | 56.7458 | 0.75899 | 60.0282 | 0
56.7693 | 20.1133 | 60.0378 | 18.0003 | 56.7613 | 6.9277 | 60.0017 | 5.9997 | 56.7629 | 1.7818 | 60.0022 | 0 | 56.7704 | 13.0969 | 59.9597 | 11.9995 | 56.7541 | 0.75899 | 60.0281 | 0
56.7776 | 20.0604 | 60.0377 | 18.0003 | 56.7696 | 6.9275 | 60.0018 | 5.9997 | 56.7713 | 1.7818 | 60.0022 | 0 | 56.7787 | 13.096 | 59.9597 | 11.9995 | 56.7624 | 0.6308 | 60.0281 | 0
56.786 | 20.0604 | 60.0377 | 18.0003 | 56.778 | 6.9275 | 60.0018 | 5.9997 | 56.7796 | 1.7818 | 60.0022 | 0 | 56.7871 | 13.096 | 59.9596 | 11.9995 | 56.7708 | 0.6308 | 60.0281 | 0
56.7943 | 20.0603 | 60.0376 | 18.0003 | 56.7863 | 6.9275 | 60.0019 | 5.9997 | 56.788 | 1.7818 | 60.0022 | 0 | 56.7954 | 13.096 | 59.9596 | 11.9995 | 56.7791 | 0.63064 | 60.028 | 0
56.8026 | 20.0603 | 60.0375 | 18.0003 | 56.7946 | 6.9275 | 60.002 | 5.9997 | 56.7963 | 1.7818 | 60.0023 | 0 | 56.8038 | 13.096 | 59.9595 | 11.9995 | 56.7874 | 0.63064 | 60.028 | 0
56.8109 | 20.0596 | 60.0375 | 18.0003 | 56.803 | 6.9275 | 60.002 | 5.9997 | 56.8046 | 1.7818 | 60.0023 | 0 | 56.8121 | 13.096 | 59.9595 | 11.9995 | 56.7957 | 0.43666 | 60.028 | 0
56.8193 | 20.0596 | 60.0374 | 18.0003 | 56.8113 | 6.9275 | 60.0021 | 5.9997 | 56.813 | 1.7818 | 60.0023 | 0 | 56.8204 | 13.096 | 59.9594 | 11.9995 | 56.8041 | 0.43666 | 60.0279 | 0
56.8276 | 20.0596 | 60.0374 | 18.0003 | 56.8196 | 6.9275 | 60.0021 | 5.9997 | 56.8213 | 1.7818 | 60.0023 | 0 | 56.8288 | 13.096 | 59.9594 | 11.9995 | 56.8124 | 0.43666 | 60.0279 | 0
56.8359 | 20.0596 | 60.0373 | 18.0003 | 56.828 | 6.9275 | 60.0022 | 5.9997 | 56.8296 | 1.7818 | 60.0024 | 0 | 56.8371 | 13.096 | 59.9594 | 11.9995 | 56.8207 | 0.43666 | 60.0279 | 0
56.8443 | 20.0591 | 60.0372 | 18.0003 | 56.8363 | 6.9275 | 60.0023 | 5.9997 | 56.838 | 1.7818 | 60.0024 | 0 | 56.8455 | 13.096 | 59.9593 | 11.9995 | 56.8291 | 0.43692 | 60.0278 | 0
56.8526 | 20.0591 | 60.0372 | 18.0003 | 56.8446 | 6.9275 | 60.0023 | 5.9997 | 56.8463 | 1.7818 | 60.0024 | 0 | 56.8538 | 13.096 | 59.9593 | 11.9995 | 56.8374 | 0.43692 | 60.0278 | 0
56.8609 | 20.059 | 60.0371 | 18.0003 | 56.853 | 6.9275 | 60.0024 | 5.9997 | 56.8546 | 1.7818 | 60.0024 | 0 | 56.8621 | 13.0958 | 59.9592 | 11.9995 | 56.8457 | 0.43692 | 60.0278 | 0
56.8692 | 20.059 | 60.0371 | 18.0003 | 56.8613 | 6.9275 | 60.0024 | 5.9997 | 56.8629 | 1.7818 | 60.0025 | 0 | 56.8705 | 13.0958 | 59.9592 | 11.9995 | 56.854 | 0.43692 | 60.0277 | 0
56.8776 | 20.0611 | 60.037 | 18.0003 | 56.8696 | 6.9275 | 60.0025 | 5.9997 | 56.8713 | 1.7818 | 60.0025 | 0 | 56.8788 | 13.0962 | 59.9592 | 11.9995 | 56.8624 | 0.43692 | 60.0277 | 0
56.8859 | 20.0611 | 60.037 | 18.0003 | 56.878 | 6.9275 | 60.0025 | 5.9997 | 56.8796 | 1.7818 | 60.0025 | 0 | 56.8871 | 13.0962 | 59.9591 | 11.9995 | 56.8707 | 0.43692 | 60.0277 | 0
56.8942 | 20.0611 | 60.0369 | 18.0003 | 56.8863 | 6.9275 | 60.0026 | 5.9997 | 56.8879 | 1.7818 | 60.0025 | 0 | 56.8955 | 13.0952 | 59.9591 | 11.9995 | 56.8791 | 0.43692 | 60.0276 | 0
56.9025 | 20.0611 | 60.0368 | 18.0003 | 56.8946 | 6.9275 | 60.0027 | 5.9997 | 56.8963 | 1.782 | 60.0026 | 0 | 56.9038 | 13.0952 | 59.959 | 11.9995 | 56.8874 | 0.43692 | 60.0276 | 0
56.9109 | 20.0611 | 60.0368 | 18.0003 | 56.903 | 6.9275 | 60.0027 | 5.9997 | 56.9046 | 1.782 | 60.0026 | 0 | 56.9122 | 13.0952 | 59.959 | 11.9995 | 56.8957 | 0.43692 | 60.0276 | 0
56.9192 | 20.0611 | 60.0367 | 18.0003 | 56.9113 | 6.9275 | 60.0028 | 5.9997 | 56.913 | 1.782 | 60.0026 | 0 | 56.9205 | 13.0952 | 59.9589 | 11.9995 | 56.904 | 0.43692 | 60.0275 | 0
56.9275 | 20.0605 | 60.0367 | 18.0003 | 56.9196 | 6.9275 | 60.0028 | 5.9997 | 56.9213 | 1.782 | 60.0026 | 0 | 56.9288 | 13.0952 | 59.9589 | 11.9995 | 56.9124 | 0.43692 | 60.0275 | 0
56.9359 | 20.0605 | 60.0366 | 18.0003 | 56.928 | 6.9275 | 60.0029 | 5.9997 | 56.9296 | 1.7824 | 60.0027 | 0 | 56.9372 | 13.0952 | 59.9589 | 11.9995 | 56.9207 | 0.43692 | 60.0275 | 0
56.9442 | 20.0606 | 60.0365 | 18.0003 | 56.9363 | 6.9275 | 60.003 | 5.9997 | 56.938 | 1.7824 | 60.0027 | 0 | 56.9455 | 13.0952 | 59.9588 | 11.9995 | 56.929 | 0.43692 | 60.0274 | 0
56.9525 | 20.0606 | 60.0365 | 18.0003 | 56.9446 | 6.9275 | 60.003 | 5.9997 | 56.9463 | 1.7824 | 60.0027 | 0 | 56.9539 | 13.0952 | 59.9588 | 11.9995 | 56.9373 | 0.43692 | 60.0274 | 0
56.9608 | 20.0606 | 60.0364 | 18.0003 | 56.953 | 6.9275 | 60.0031 | 5.9997 | 56.9546 | 1.7824 | 60.0027 | 0 | 56.9622 | 13.0264 | 59.9587 | 11.9995 | 56.9456 | 0.43692 | 60.0274 | 0
56.9692 | 20.0606 | 60.0364 | 18.0003 | 56.9613 | 6.9275 | 60.0031 | 5.9997 | 56.963 | 1.7822 | 60.0028 | 0 | 56.9706 | 13.0264 | 59.9587 | 11.9995 | 56.954 | 0.43692 | 60.0273 | 0
56.9775 | 20.0606 | 60.0363 | 18.0003 | 56.9696 | 6.9275 | 60.0032 | 5.9997 | 56.9713 | 1.7822 | 60.0028 | 0 | 56.9789 | 13.0251 | 59.9587 | 11.9995 | 56.9623 | 0.43724 | 60.0273 | 0
56.9858 | 20.0606 | 60.0363 | 18.0003 | 56.978 | 6.9275 | 60.0032 | 5.9997 | 56.9796 | 1.7822 | 60.0028 | 0 | 56.9872 | 13.0251 | 59.9586 | 11.9995 | 56.9707 | 0.43724 | 60.0273 | 0
56.9942 | 20.0619 | 60.0362 | 18.0003 | 56.9863 | 6.9281 | 60.0033 | 5.9997 | 56.9879 | 1.7822 | 60.0028 | 0 | 56.9955 | 13.0251 | 59.9586 | 11.9995 | 56.979 | 0.43724 | 60.0272 | 0
57.0025 | 20.0619 | 60.0361 | 18.0003 | 56.9946 | 6.9281 | 60.0034 | 5.9997 | 56.9963 | 1.7822 | 60.0029 | 0 | 57.0039 | 13.0251 | 59.9585 | 11.9995 | 56.9873 | 0.43724 | 60.0272 | 0
57.0108 | 20.0621 | 60.0361 | 18.0003 | 57.0029 | 6.9281 | 60.0034 | 5.9997 | 57.0046 | 1.7822 | 60.0029 | 0 | 57.0122 | 13.027 | 59.9585 | 11.9995 | 56.9956 | 0.43724 | 60.0272 | 0
57.0191 | 20.0621 | 60.036 | 18.0003 | 57.0113 | 6.9281 | 60.0035 | 5.9997 | 57.0129 | 1.7822 | 60.0029 | 0 | 57.0206 | 13.027 | 59.9584 | 11.9995 | 57.004 | 0.43724 | 60.0271 | 0
57.0275 | 20.0621 | 60.036 | 18.0003 | 57.0196 | 6.9281 | 60.0035 | 5.9997 | 57.0213 | 1.7822 | 60.0029 | 0 | 57.0289 | 13.027 | 59.9584 | 11.9995 | 57.0123 | 0.43717 | 60.0271 | 0
57.0358 | 20.0621 | 60.0359 | 18.0003 | 57.028 | 6.9281 | 60.0036 | 5.9997 | 57.0296 | 1.7822 | 60.003 | 0 | 57.0373 | 13.027 | 59.9584 | 11.9995 | 57.0207 | 0.43717 | 60.0271 | 0
57.0441 | 20.0079 | 60.0358 | 18.0003 | 57.0363 | 6.9281 | 60.0037 | 5.9997 | 57.038 | 1.7822 | 60.003 | 0 | 57.0456 | 13.027 | 59.9583 | 11.9995 | 57.029 | 0.43719 | 60.027 | 0
57.0525 | 20.0079 | 60.0358 | 18.0003 | 57.0446 | 6.9281 | 60.0037 | 5.9997 | 57.0463 | 1.7822 | 60.003 | 0 | 57.0539 | 13.027 | 59.9583 | 11.9995 | 57.0373 | 0.43719 | 60.027 | 0
57.0608 | 20.0075 | 60.0357 | 18.0003 | 57.0529 | 6.9281 | 60.0038 | 5.9997 | 57.0546 | 1.7822 | 60.003 | 0 | 57.0623 | 13.027 | 59.9582 | 11.9995 | 57.0456 | 0.43719 | 60.027 | 0
57.0691 | 20.0075 | 60.0357 | 18.0003 | 57.0613 | 6.9281 | 60.0038 | 5.9997 | 57.063 | 1.7822 | 60.0031 | 0 | 57.0706 | 13.027 | 59.9582 | 11.9995 | 57.054 | 0.43719 | 60.0269 | 0
57.0774 | 20.0031 | 60.0356 | 18.0003 | 57.0696 | 6.9281 | 60.0039 | 5.9997 | 57.0713 | 1.7822 | 60.0031 | 0 | 57.0789 | 13.027 | 59.9582 | 11.9995 | 57.0623 | 0.43744 | 60.0269 | 0
57.0858 | 20.0031 | 60.0356 | 18.0003 | 57.0779 | 6.9281 | 60.0039 | 5.9997 | 57.0796 | 1.7822 | 60.0031 | 0 | 57.0873 | 13.027 | 59.9581 | 11.9995 | 57.0706 | 0.43744 | 60.0269 | 0
57.0941 | 20.0031 | 60.0355 | 18.0003 | 57.0863 | 6.9282 | 60.004 | 5.9997 | 57.088 | 1.7822 | 60.0031 | 0 | 57.0956 | 13.0271 | 59.9581 | 11.9995 | 57.0789 | 0.43744 | 60.0268 | 0
57.1024 | 20.0031 | 60.0354 | 18.0003 | 57.0946 | 6.9282 | 60.0041 | 5.9997 | 57.0963 | 1.7822 | 60.0032 | 0 | 57.104 | 13.0271 | 59.958 | 11.9995 | 57.0872 | 0.43744 | 60.0268 | 0
57.1107 | 20.0033 | 60.0354 | 18.0003 | 57.103 | 6.9282 | 60.0041 | 5.9997 | 57.1046 | 1.7822 | 60.0032 | 0 | 57.1123 | 13.0281 | 59.958 | 11.9995 | 57.0956 | 0.43744 | 60.0268 | 0
57.1191 | 20.0033 | 60.0353 | 18.0003 | 57.1113 | 6.9282 | 60.0042 | 5.9997 | 57.1129 | 1.7822 | 60.0032 | 0 | 57.1206 | 13.0281 | 59.9579 | 11.9995 | 57.1039 | 0.43744 | 60.0267 | 0
57.1274 | 20.0026 | 60.0353 | 18.0003 | 57.1196 | 6.9282 | 60.0042 | 5.9997 | 57.1213 | 1.7822 | 60.0032 | 0 | 57.129 | 13.0281 | 59.9579 | 11.9995 | 57.1123 | 0.43744 | 60.0267 | 0
57.1357 | 20.0026 | 60.0352 | 18.0003 | 57.1279 | 6.9282 | 60.0043 | 5.9997 | 57.1296 | 1.7823 | 60.0033 | 0 | 57.1373 | 13.0281 | 59.9579 | 11.9995 | 57.1206 | 0.43744 | 60.0267 | 0
57.1441 | 19.9419 | 60.0351 | 18.0003 | 57.1363 | 6.9282 | 60.0044 | 5.9997 | 57.1379 | 1.7823 | 60.0033 | 0 | 57.1457 | 13.0281 | 59.9578 | 11.9995 | 57.1289 | 0.43744 | 60.0266 | 0
57.1524 | 19.9419 | 60.0351 | 18.0003 | 57.1446 | 6.9282 | 60.0044 | 5.9997 | 57.1463 | 1.7824 | 60.0033 | 0 | 57.154 | 13.0281 | 59.9578 | 11.9995 | 57.1372 | 0.43744 | 60.0266 | 0
57.1607 | 19.9421 | 60.035 | 18.0003 | 57.1529 | 6.9282 | 60.0045 | 5.9997 | 57.1546 | 1.7824 | 60.0033 | 0 | 57.1623 | 13.0281 | 59.9577 | 11.9995 | 57.1456 | 0.43718 | 60.0266 | 0
57.169 | 19.9421 | 60.035 | 18.0003 | 57.1613 | 6.9282 | 60.0045 | 5.9997 | 57.163 | 1.7824 | 60.0034 | 0 | 57.1707 | 13.0281 | 59.9577 | 11.9995 | 57.1539 | 0.43718 | 60.0265 | 0
57.1774 | 19.9426 | 60.0349 | 18.0003 | 57.1696 | 6.9282 | 60.0046 | 5.9997 | 57.1713 | 1.7824 | 60.0034 | 0 | 57.179 | 13.0281 | 59.9577 | 11.9995 | 57.1623 | 0.43741 | 60.0265 | 0
57.1857 | 19.9426 | 60.0349 | 18.0003 | 57.1779 | 6.9282 | 60.0046 | 5.9997 | 57.1796 | 1.7824 | 60.0034 | 0 | 57.1873 | 13.0281 | 59.9576 | 11.9995 | 57.1706 | 0.43741 | 60.0265 | 0
57.194 | 19.9426 | 60.0348 | 18.0003 | 57.1863 | 6.9282 | 60.0047 | 5.9997 | 57.188 | 1.7824 | 60.0034 | 0 | 57.1957 | 13.0281 | 59.9576 | 11.9995 | 57.1789 | 0.43745 | 60.0264 | 0
57.2024 | 19.9426 | 60.0347 | 18.0003 | 57.1946 | 6.9282 | 60.0048 | 5.9997 | 57.1963 | 1.7824 | 60.0035 | 0 | 57.204 | 13.0281 | 59.9575 | 11.9995 | 57.1872 | 0.43745 | 60.0264 | 0
57.2107 | 19.9441 | 60.0347 | 18.0003 | 57.2029 | 6.9282 | 60.0048 | 5.9997 | 57.2046 | 1.7824 | 60.0035 | 0 | 57.2124 | 13.0297 | 59.9575 | 11.9995 | 57.1956 | 0.43745 | 60.0264 | 0
57.219 | 19.9441 | 60.0346 | 18.0003 | 57.2113 | 6.9282 | 60.0049 | 5.9997 | 57.213 | 1.782 | 60.0035 | 0 | 57.2207 | 13.0297 | 59.9574 | 11.9995 | 57.2039 | 0.43745 | 60.0263 | 0
57.2273 | 19.9435 | 60.0346 | 18.0003 | 57.2196 | 6.9282 | 60.0049 | 5.9997 | 57.2213 | 1.782 | 60.0035 | 0 | 57.229 | 13.0305 | 59.9574 | 11.9995 | 57.2122 | 0.43745 | 60.0263 | 0
57.2357 | 19.9435 | 60.0345 | 18.0003 | 57.2279 | 6.9282 | 60.005 | 5.9997 | 57.2296 | 1.782 | 60.0036 | 0 | 57.2374 | 13.0305 | 59.9574 | 11.9995 | 57.2206 | 0.43745 | 60.0263 | 0
57.244 | 19.8967 | 60.0344 | 18.0003 | 57.2363 | 6.9282 | 60.0051 | 5.9997 | 57.2379 | 1.782 | 60.0036 | 0 | 57.2457 | 13.0305 | 59.9573 | 11.9995 | 57.2289 | 0.43745 | 60.0262 | 0
57.2523 | 19.8967 | 60.0344 | 18.0003 | 57.2446 | 6.9282 | 60.0051 | 5.9997 | 57.2463 | 1.782 | 60.0036 | 0 | 57.2541 | 13.0305 | 59.9573 | 11.9995 | 57.2372 | 0.43745 | 60.0262 | 0
57.2606 | 19.8976 | 60.0343 | 18.0003 | 57.2529 | 6.9282 | 60.0052 | 5.9997 | 57.2546 | 1.782 | 60.0036 | 0 | 57.2624 | 13.0305 | 59.9572 | 11.9995 | 57.2455 | 0.43737 | 60.0262 | 0
57.269 | 19.8976 | 60.0343 | 18.0003 | 57.2613 | 6.9282 | 60.0052 | 5.9997 | 57.2629 | 1.782 | 60.0037 | 0 | 57.2708 | 13.0305 | 59.9572 | 11.9995 | 57.2539 | 0.43737 | 60.0261 | 0
57.2773 | 19.8984 | 60.0342 | 18.0003 | 57.2696 | 6.9282 | 60.0053 | 5.9997 | 57.2713 | 1.782 | 60.0037 | 0 | 57.2791 | 13.0305 | 59.9572 | 11.9995 | 57.2622 | 0.43763 | 60.0261 | 0
57.2856 | 19.8984 | 60.0342 | 18.0003 | 57.2779 | 6.9282 | 60.0053 | 5.9997 | 57.2796 | 1.782 | 60.0037 | 0 | 57.2874 | 13.0305 | 59.9571 | 11.9995 | 57.2705 | 0.43763 | 60.0261 | 0
57.294 | 19.8984 | 60.0341 | 18.0003 | 57.2863 | 6.9282 | 60.0054 | 5.9997 | 57.288 | 1.782 | 60.0037 | 0 | 57.2957 | 13.0295 | 59.9571 | 11.9995 | 57.2788 | 0.43763 | 60.026 | 0
57.3023 | 19.8984 | 60.034 | 18.0003 | 57.2946 | 6.9282 | 60.0055 | 5.9997 | 57.2963 | 1.6643 | 60.0038 | 0 | 57.3041 | 13.0295 | 59.957 | 11.9995 | 57.2872 | 0.43763 | 60.026 | 0
57.3106 | 19.8979 | 60.034 | 18.0003 | 57.3029 | 6.9282 | 60.0055 | 5.9997 | 57.3046 | 1.6643 | 60.0038 | 0 | 57.3124 | 13.0302 | 59.957 | 11.9995 | 57.2955 | 0.43773 | 60.0259 | 0
57.3189 | 19.8979 | 60.0339 | 18.0003 | 57.3113 | 6.9282 | 60.0056 | 5.9997 | 57.313 | 1.6643 | 60.0038 | 0 | 57.3208 | 13.0302 | 59.9569 | 11.9995 | 57.3039 | 0.43773 | 60.0259 | 0
57.3273 | 19.9012 | 60.0339 | 18.0003 | 57.3196 | 6.9282 | 60.0056 | 5.9997 | 57.3213 | 1.6643 | 60.0038 | 0 | 57.3291 | 13.0302 | 59.9569 | 11.9995 | 57.3122 | 0.43773 | 60.0258 | 0
57.3356 | 19.9012 | 60.0338 | 18.0003 | 57.3279 | 6.9282 | 60.0057 | 5.9997 | 57.3296 | 1.6648 | 60.0039 | 0 | 57.3375 | 13.0302 | 59.9569 | 11.9995 | 57.3205 | 0.43773 | 60.0258 | 0
57.3439 | 19.9012 | 60.0337 | 18.0003 | 57.3363 | 6.7927 | 60.0058 | 5.9997 | 57.338 | 1.6648 | 60.0039 | 0 | 57.3458 | 13.0275 | 59.9568 | 11.9995 | 57.3288 | 0.43773 | 60.0257 | 0
57.3523 | 19.9012 | 60.0337 | 18.0003 | 57.3446 | 6.7927 | 60.0058 | 5.9997 | 57.3463 | 1.6648 | 60.0039 | 0 | 57.3541 | 13.0275 | 59.9568 | 11.9995 | 57.3372 | 0.43773 | 60.0257 | 0
57.3606 | 19.9014 | 60.0336 | 18.0003 | 57.3529 | 6.7927 | 60.0059 | 5.9997 | 57.3546 | 1.6648 | 60.0039 | 0 | 57.3625 | 13.0275 | 59.9567 | 11.9995 | 57.3455 | 0.43766 | 60.0256 | 0
57.3689 | 19.9014 | 60.0336 | 18.0003 | 57.3613 | 6.7927 | 60.0059 | 5.9997 | 57.3629 | 1.6648 | 60.004 | 0 | 57.3708 | 13.0275 | 59.9567 | 11.9995 | 57.3538 | 0.43766 | 60.0256 | 0
57.3772 | 19.9014 | 60.0335 | 18.0003 | 57.3696 | 6.7927 | 60.006 | 5.9997 | 57.3713 | 1.6648 | 60.004 | 0 | 57.3792 | 13.0265 | 59.9566 | 11.9995 | 57.3622 | 0.43766 | 60.0255 | 0
57.3856 | 19.9014 | 60.0335 | 18.0003 | 57.3779 | 6.7927 | 60.006 | 5.9997 | 57.3796 | 1.6648 | 60.004 | 0 | 57.3875 | 13.0265 | 59.9566 | 11.9995 | 57.3705 | 0.43766 | 60.0255 | 0
57.3939 | 19.8544 | 60.0334 | 18.0003 | 57.3862 | 6.7919 | 60.0061 | 5.9997 | 57.388 | 1.6648 | 60.004 | 0 | 57.3958 | 13.0254 | 59.9566 | 11.9995 | 57.3788 | 0.43795 | 60.0254 | 0
57.4022 | 19.8544 | 60.0333 | 18.0003 | 57.3946 | 6.7919 | 60.0062 | 5.9997 | 57.3963 | 1.6648 | 60.0041 | 0 | 57.4042 | 13.0254 | 59.9565 | 11.9995 | 57.3871 | 0.43795 | 60.0254 | 0
57.4106 | 19.8541 | 60.0333 | 18.0003 | 57.4029 | 6.7919 | 60.0062 | 5.9997 | 57.4046 | 1.6648 | 60.0041 | 0 | 57.4125 | 13.0254 | 59.9565 | 11.9995 | 57.3955 | 0.43795 | 60.0253 | 0
57.4189 | 19.8541 | 60.0332 | 18.0003 | 57.4113 | 6.7919 | 60.0063 | 5.9997 | 57.413 | 1.6648 | 60.0041 | 0 | 57.4208 | 13.0254 | 59.9564 | 11.9995 | 57.4038 | 0.43795 | 60.0253 | 0
57.4272 | 19.8541 | 60.0332 | 18.0003 | 57.4196 | 6.7919 | 60.0063 | 5.9997 | 57.4213 | 1.6648 | 60.0041 | 0 | 57.4292 | 13.0259 | 59.9564 | 11.9995 | 57.4121 | 0.43795 | 60.0252 | 0
57.4355 | 19.8541 | 60.0331 | 18.0003 | 57.4279 | 6.7919 | 60.0064 | 5.9997 | 57.4296 | 1.6646 | 60.0042 | 0 | 57.4375 | 13.0259 | 59.9564 | 11.9995 | 57.4204 | 0.43795 | 60.0252 | 0
57.4439 | 19.8545 | 60.033 | 18.0003 | 57.4362 | 6.7919 | 60.0065 | 5.9997 | 57.438 | 1.6646 | 60.0042 | 0 | 57.4459 | 13.0267 | 59.9563 | 11.9995 | 57.4288 | 0.43801 | 60.0251 | 0
57.4522 | 19.8545 | 60.033 | 18.0003 | 57.4446 | 6.7919 | 60.0065 | 5.9997 | 57.4463 | 1.5314 | 60.0042 | 0 | 57.4542 | 13.0267 | 59.9563 | 11.9995 | 57.4371 | 0.43801 | 60.0251 | 0
57.4605 | 19.8545 | 60.0329 | 18.0003 | 57.4529 | 6.7919 | 60.0066 | 5.9997 | 57.4546 | 1.5314 | 60.0042 | 0 | 57.4626 | 13.0267 | 59.9562 | 11.9995 | 57.4455 | 0.43784 | 60.025 | 0
57.4689 | 19.8545 | 60.0329 | 18.0003 | 57.4612 | 6.7919 | 60.0066 | 5.9997 | 57.463 | 1.5314 | 60.0043 | 0 | 57.4709 | 13.0267 | 59.9562 | 11.9995 | 57.4538 | 0.43784 | 60.025 | 0
57.4772 | 19.8545 | 60.0328 | 18.0003 | 57.4696 | 6.7919 | 60.0067 | 5.9997 | 57.4713 | 1.5314 | 60.0043 | 0 | 57.4792 | 13.0255 | 59.9562 | 11.9995 | 57.4621 | 0.43807 | 60.0249 | 0
57.4855 | 19.8545 | 60.0328 | 18.0003 | 57.4779 | 6.7919 | 60.0067 | 5.9997 | 57.4796 | 1.5315 | 60.0043 | 0 | 57.4875 | 13.0255 | 59.9561 | 11.9995 | 57.4704 | 0.43807 | 60.0249 | 0
57.4938 | 19.8523 | 60.0327 | 18.0003 | 57.4862 | 6.7919 | 60.0068 | 5.9997 | 57.4879 | 1.5315 | 60.0043 | 0 | 57.4959 | 12.9827 | 59.9561 | 11.9995 | 57.4788 | 0.43807 | 60.0248 | 0
57.5022 | 19.8523 | 60.0326 | 18.0003 | 57.4946 | 6.7919 | 60.0069 | 5.9997 | 57.4963 | 1.5319 | 60.0044 | 0 | 57.5042 | 12.9827 | 59.956 | 11.9995 | 57.4871 | 0.43807 | 60.0248 | 0
57.5105 | 19.8488 | 60.0326 | 18.0003 | 57.5029 | 6.7932 | 60.0069 | 5.9997 | 57.5046 | 1.5319 | 60.0044 | 0 | 57.5126 | 12.9135 | 59.956 | 11.9995 | 57.4954 | 0.43807 | 60.0247 | 0
57.5188 | 19.8488 | 60.0325 | 18.0003 | 57.5112 | 6.7932 | 60.007 | 5.9997 | 57.513 | 1.5319 | 60.0044 | 0 | 57.5209 | 12.9135 | 59.9559 | 11.9995 | 57.5038 | 0.43807 | 60.0247 | 0
57.5272 | 19.8466 | 60.0325 | 18.0003 | 57.5196 | 6.7932 | 60.007 | 5.9997 | 57.5213 | 1.5319 | 60.0044 | 0 | 57.5293 | 12.9135 | 59.9559 | 11.9995 | 57.5121 | 0.4381 | 60.0246 | 0
57.5355 | 19.8466 | 60.0324 | 18.0003 | 57.5279 | 6.7932 | 60.0071 | 5.9997 | 57.5296 | 1.5319 | 60.0045 | 0 | 57.5376 | 12.9135 | 59.9559 | 11.9995 | 57.5204 | 0.4381 | 60.0246 | 0
57.5438 | 19.8466 | 60.0323 | 18.0003 | 57.5362 | 6.6461 | 60.0072 | 5.9997 | 57.538 | 1.5319 | 60.0045 | 0 | 57.5459 | 12.9163 | 59.9558 | 11.9995 | 57.5287 | 0.43824 | 60.0245 | 0
57.5521 | 19.8466 | 60.0323 | 18.0003 | 57.5446 | 6.6461 | 60.0072 | 5.9997 | 57.5463 | 1.5319 | 60.0045 | 0 | 57.5543 | 12.9163 | 59.9558 | 11.9995 | 57.5371 | 0.43824 | 60.0245 | 0
57.5605 | 19.8466 | 60.0322 | 18.0003 | 57.5529 | 6.6454 | 60.0073 | 5.9997 | 57.5546 | 1.5319 | 60.0045 | 0 | 57.5626 | 12.9163 | 59.9557 | 11.9995 | 57.5454 | 0.43808 | 60.0244 | 0
57.5688 | 19.8466 | 60.0322 | 18.0003 | 57.5612 | 6.6454 | 60.0073 | 5.9997 | 57.563 | 1.5319 | 60.0046 | 0 | 57.571 | 12.9163 | 59.9557 | 11.9995 | 57.5537 | 0.43808 | 60.0244 | 0
57.5771 | 19.8466 | 60.0321 | 18.0003 | 57.5695 | 6.6454 | 60.0074 | 5.9997 | 57.5713 | 1.5319 | 60.0046 | 0 | 57.5793 | 12.9163 | 59.9557 | 11.9995 | 57.562 | 0.43808 | 60.0243 | 0
57.5855 | 19.8466 | 60.0321 | 18.0003 | 57.5779 | 6.6454 | 60.0074 | 5.9997 | 57.5796 | 1.5319 | 60.0046 | 0 | 57.5876 | 12.9163 | 59.9556 | 11.9995 | 57.5704 | 0.43808 | 60.0243 | 0
57.5938 | 19.8466 | 60.032 | 18.0003 | 57.5862 | 6.6454 | 60.0075 | 5.9997 | 57.588 | 1.5319 | 60.0046 | 0 | 57.596 | 12.9181 | 59.9556 | 11.9995 | 57.5787 | 0.43808 | 60.0242 | 0
57.6021 | 19.8466 | 60.0319 | 18.0003 | 57.5945 | 6.6454 | 60.0076 | 5.9997 | 57.5963 | 1.5319 | 60.0047 | 0 | 57.6043 | 12.9181 | 59.9555 | 11.9995 | 57.5871 | 0.43808 | 60.0242 | 0
57.6105 | 19.8466 | 60.0319 | 18.0003 | 57.6029 | 6.6463 | 60.0076 | 5.9997 | 57.6046 | 1.5319 | 60.0047 | 0 | 57.6126 | 12.9169 | 59.9555 | 11.9995 | 57.5954 | 0.43808 | 60.0241 | 0
57.6188 | 19.8466 | 60.0318 | 18.0003 | 57.6112 | 6.6463 | 60.0077 | 5.9997 | 57.6129 | 1.5314 | 60.0047 | 0 | 57.621 | 12.9169 | 59.9554 | 11.9995 | 57.6037 | 0.43808 | 60.0241 | 0
57.6271 | 19.8466 | 60.0317 | 18.0003 | 57.6195 | 6.6466 | 60.0077 | 5.9997 | 57.6213 | 1.5314 | 60.0047 | 0 | 57.6293 | 12.9169 | 59.9554 | 11.9995 | 57.612 | 0.43846 | 60.024 | 0
57.6354 | 19.8466 | 60.0317 | 18.0003 | 57.6279 | 6.6466 | 60.0078 | 5.9997 | 57.6296 | 1.5314 | 60.0048 | 0 | 57.6377 | 12.9169 | 59.9554 | 11.9995 | 57.6203 | 0.43846 | 60.024 | 0
57.6438 | 19.8466 | 60.0316 | 18.0003 | 57.6362 | 6.6466 | 60.0079 | 5.9997 | 57.638 | 1.5314 | 60.0048 | 0 | 57.646 | 12.9182 | 59.9553 | 11.9995 | 57.6287 | 0.4383 | 60.0239 | 0
57.6521 | 19.8466 | 60.0315 | 18.0003 | 57.6445 | 6.6466 | 60.0079 | 5.9997 | 57.6463 | 1.5314 | 60.0048 | 0 | 57.6543 | 12.9182 | 59.9553 | 11.9995 | 57.637 | 0.4383 | 60.0239 | 0
57.6604 | 19.8466 | 60.0315 | 18.0003 | 57.6529 | 6.6466 | 60.008 | 5.9997 | 57.6546 | 1.5314 | 60.0048 | 0 | 57.6627 | 12.9182 | 59.9552 | 11.9995 | 57.6454 | 0.4383 | 60.0238 | 0
57.6688 | 19.8466 | 60.0314 | 18.0003 | 57.6612 | 6.6466 | 60.008 | 5.9997 | 57.663 | 1.5314 | 60.0049 | 0 | 57.671 | 12.9182 | 59.9552 | 11.9995 | 57.6537 | 0.4383 | 60.0238 | 0
57.6771 | 19.8466 | 60.0313 | 18.0003 | 57.6695 | 6.6466 | 60.008 | 5.9997 | 57.6713 | 1.5314 | 60.0049 | 0 | 57.6794 | 12.9197 | 59.9552 | 11.9995 | 57.662 | 0.43827 | 60.0237 | 0
57.6854 | 19.8466 | 60.0313 | 18.0003 | 57.6779 | 6.6466 | 60.0081 | 5.9997 | 57.6796 | 1.5314 | 60.0049 | 0 | 57.6877 | 12.9197 | 59.9551 | 11.9995 | 57.6703 | 0.43827 | 60.0237 | 0
57.6937 | 19.8466 | 60.0312 | 18.0003 | 57.6862 | 6.6466 | 60.0081 | 5.9997 | 57.688 | 1.5314 | 60.0049 | 0 | 57.696 | 12.9197 | 59.9551 | 11.9995 | 57.6787 | 0.43853 | 60.0236 | 0
57.7021 | 19.8466 | 60.0311 | 18.0003 | 57.6945 | 6.6466 | 60.0081 | 5.9997 | 57.6963 | 1.5314 | 60.005 | 0 | 57.7044 | 12.9197 | 59.955 | 11.9995 | 57.687 | 0.43853 | 60.0236 | 0
57.7104 | 19.8466 | 60.0311 | 18.0003 | 57.7029 | 6.6466 | 60.0082 | 5.9997 | 57.7046 | 1.5314 | 60.005 | 0 | 57.7127 | 12.917 | 59.955 | 11.9995 | 57.6953 | 0.43856 | 60.0235 | 0
57.7187 | 19.8466 | 60.031 | 18.0003 | 57.7112 | 6.6466 | 60.0082 | 5.9997 | 57.713 | 1.5314 | 60.005 | 0 | 57.721 | 12.917 | 59.955 | 11.9995 | 57.7036 | 0.43856 | 60.0235 | 0
57.7271 | 19.8466 | 60.0309 | 18.0003 | 57.7195 | 6.6467 | 60.0083 | 5.9997 | 57.7213 | 1.5314 | 60.005 | 0 | 57.7294 | 12.917 | 59.955 | 11.9995 | 57.712 | 0.43856 | 60.0234 | 0
57.7354 | 19.8466 | 60.0309 | 18.0003 | 57.7279 | 6.6467 | 60.0083 | 5.9997 | 57.7296 | 1.531 | 60.0051 | 0 | 57.7377 | 12.917 | 59.955 | 11.9995 | 57.7203 | 0.43856 | 60.0234 | 0
57.7437 | 19.8466 | 60.0308 | 18.0003 | 57.7362 | 6.6467 | 60.0083 | 5.9997 | 57.7379 | 1.531 | 60.0051 | 0 | 57.7461 | 12.9118 | 59.955 | 11.9995 | 57.7287 | 0.43856 | 60.0233 | 0
57.752 | 19.8466 | 60.0307 | 18.0003 | 57.7445 | 6.6467 | 60.0084 | 5.9997 | 57.7463 | 1.5314 | 60.0051 | 0 | 57.7544 | 12.9118 | 59.955 | 11.9995 | 57.737 | 0.43856 | 60.0233 | 0
57.7604 | 19.8466 | 60.0307 | 18.0003 | 57.7529 | 6.6457 | 60.0084 | 5.9997 | 57.7546 | 1.5314 | 60.0051 | 0 | 57.7628 | 12.9118 | 59.955 | 11.9995 | 57.7453 | 0.43871 | 60.0232 | 0
57.7687 | 19.8466 | 60.0306 | 18.0003 | 57.7612 | 6.6457 | 60.0084 | 5.9997 | 57.763 | 1.5314 | 60.0052 | 0 | 57.7711 | 12.9118 | 59.955 | 11.9995 | 57.7536 | 0.43871 | 60.0232 | 0
57.777 | 19.8466 | 60.0305 | 18.0003 | 57.7695 | 6.6457 | 60.0084 | 5.9997 | 57.7713 | 1.5314 | 60.0052 | 0 | 57.7794 | 12.9129 | 59.955 | 11.9995 | 57.7619 | 0.43871 | 60.0231 | 0
57.7854 | 19.8466 | 60.0305 | 18.0003 | 57.7778 | 6.6457 | 60.0085 | 5.9997 | 57.7796 | 1.5314 | 60.0052 | 0 | 57.7878 | 12.9129 | 59.955 | 11.9995 | 57.7703 | 0.43871 | 60.0231 | 0
57.7937 | 19.8466 | 60.0304 | 18.0003 | 57.7862 | 6.4598 | 60.0085 | 5.9997 | 57.788 | 1.5314 | 60.0052 | 0 | 57.7961 | 12.9129 | 59.955 | 11.9995 | 57.7786 | 0.43872 | 60.023 | 0
57.802 | 19.8466 | 60.0303 | 18.0003 | 57.7945 | 6.4598 | 60.0085 | 5.9997 | 57.7963 | 1.5314 | 60.0053 | 0 | 57.8044 | 12.9129 | 59.955 | 11.9995 | 57.787 | 0.43872 | 60.023 | 0
57.8104 | 19.8466 | 60.0303 | 18.0003 | 57.8028 | 6.4598 | 60.0086 | 5.9997 | 57.8046 | 1.5314 | 60.0053 | 0 | 57.8128 | 12.9148 | 59.955 | 11.9995 | 57.7953 | 0.43886 | 60.0229 | 0
57.8187 | 19.8466 | 60.0302 | 18.0003 | 57.8112 | 6.4598 | 60.0086 | 5.9997 | 57.813 | 1.5316 | 60.0053 | 0 | 57.8211 | 12.9148 | 59.955 | 11.9995 | 57.8036 | 0.43886 | 60.0229 | 0
57.827 | 19.8466 | 60.0301 | 18.0003 | 57.8195 | 6.4598 | 60.0086 | 5.9997 | 57.8213 | 1.5316 | 60.0053 | 0 | 57.8295 | 12.9153 | 59.955 | 11.9995 | 57.8119 | 0.4387 | 60.0228 | 0
57.8353 | 19.8466 | 60.0301 | 18.0003 | 57.8278 | 6.4598 | 60.0087 | 5.9997 | 57.8296 | 1.532 | 60.0054 | 0 | 57.8378 | 12.9153 | 59.955 | 11.9995 | 57.8203 | 0.4387 | 60.0228 | 0
57.8437 | 19.8466 | 60.03 | 18.0003 | 57.8362 | 6.4598 | 60.0087 | 5.9997 | 57.838 | 1.532 | 60.0054 | 0 | 57.8461 | 12.9146 | 59.955 | 11.9995 | 57.8286 | 0.4387 | 60.0227 | 0
57.852 | 19.8466 | 60.0299 | 18.0003 | 57.8445 | 6.4598 | 60.0088 | 5.9997 | 57.8463 | 1.5319 | 60.0054 | 0 | 57.8545 | 12.9146 | 59.955 | 11.9995 | 57.8369 | 0.4387 | 60.0227 | 0
57.8603 | 19.8466 | 60.0299 | 18.0003 | 57.8528 | 6.4598 | 60.0088 | 5.9997 | 57.8546 | 1.5319 | 60.0054 | 0 | 57.8628 | 12.9146 | 59.955 | 11.9995 | 57.8452 | 0.43909 | 60.0226 | 0
57.8687 | 19.8466 | 60.0298 | 18.0003 | 57.8612 | 6.4598 | 60.0088 | 5.9997 | 57.8629 | 1.5319 | 60.0055 | 0 | 57.8712 | 12.9146 | 59.955 | 11.9995 | 57.8536 | 0.43909 | 60.0226 | 0
57.877 | 19.8466 | 60.0297 | 18.0003 | 57.8695 | 6.4588 | 60.0089 | 5.9997 | 57.8713 | 1.5319 | 60.0055 | 0 | 57.8795 | 12.9146 | 59.955 | 11.9995 | 57.8619 | 0.43902 | 60.0225 | 0
57.8853 | 19.8466 | 60.0297 | 18.0003 | 57.8778 | 6.4588 | 60.0089 | 5.9997 | 57.8796 | 1.5319 | 60.0055 | 0 | 57.8878 | 12.9146 | 59.955 | 11.9995 | 57.8703 | 0.43902 | 60.0225 | 0
57.8937 | 19.8466 | 60.0296 | 18.0003 | 57.8862 | 6.4596 | 60.0089 | 5.9997 | 57.888 | 1.5319 | 60.0055 | 0 | 57.8962 | 12.9134 | 59.955 | 11.9995 | 57.8786 | 0.43902 | 60.0224 | 0
57.902 | 19.8466 | 60.0295 | 18.0003 | 57.8945 | 6.4596 | 60.0089 | 5.9997 | 57.8963 | 1.532 | 60.0056 | 0 | 57.9045 | 12.9134 | 59.955 | 11.9995 | 57.8869 | 0.43902 | 60.0224 | 0
57.9103 | 19.8466 | 60.0295 | 18.0003 | 57.9028 | 6.4596 | 60.009 | 5.9997 | 57.9046 | 1.532 | 60.0056 | 0 | 57.9128 | 12.9169 | 59.955 | 11.9995 | 57.8952 | 0.43924 | 60.0223 | 0
57.9186 | 19.8466 | 60.0294 | 18.0003 | 57.9112 | 6.4596 | 60.009 | 5.9997 | 57.913 | 1.5322 | 60.0056 | 0 | 57.9212 | 12.9169 | 59.955 | 11.9995 | 57.9035 | 0.43924 | 60.0223 | 0
57.927 | 19.8466 | 60.0293 | 18.0003 | 57.9195 | 6.4596 | 60.009 | 5.9997 | 57.9213 | 1.5322 | 60.0056 | 0 | 57.9295 | 12.9169 | 59.955 | 11.9995 | 57.9119 | 0.43903 | 60.0222 | 0
57.9353 | 19.8466 | 60.0293 | 18.0003 | 57.9278 | 6.4596 | 60.0091 | 5.9997 | 57.9296 | 1.5322 | 60.0057 | 0 | 57.9379 | 12.9169 | 59.955 | 11.9995 | 57.9202 | 0.43903 | 60.0222 | 0
57.9436 | 19.8466 | 60.0292 | 18.0003 | 57.9362 | 6.4596 | 60.0091 | 5.9997 | 57.938 | 1.5322 | 60.0057 | 0 | 57.9462 | 12.9169 | 59.955 | 11.9995 | 57.9286 | 0.34544 | 60.0221 | 0
57.952 | 19.8466 | 60.0291 | 18.0003 | 57.9445 | 6.4596 | 60.0091 | 5.9997 | 57.9463 | 1.532 | 60.0057 | 0 | 57.9545 | 12.9169 | 59.955 | 11.9995 | 57.9369 | 0.34544 | 60.0221 | 0
57.9603 | 19.8466 | 60.0291 | 18.0003 | 57.9528 | 6.4596 | 60.0092 | 5.9997 | 57.9546 | 1.532 | 60.0057 | 0 | 57.9629 | 12.9186 | 59.955 | 11.9995 | 57.9452 | 0.34558 | 60.022 | 0
57.9686 | 19.8466 | 60.029 | 18.0003 | 57.9612 | 6.4596 | 60.0092 | 5.9997 | 57.963 | 1.532 | 60.0058 | 0 | 57.9712 | 12.9186 | 59.955 | 11.9995 | 57.9535 | 0.34558 | 60.022 | 0
57.9769 | 19.7726 | 60.0289 | 18.0003 | 57.9695 | 6.4596 | 60.0093 | 5.9997 | 57.9713 | 1.532 | 60.0058 | 0 | 57.9796 | 12.9199 | 59.955 | 11.9995 | 57.9619 | 0.34551 | 60.0219 | 0
57.9853 | 19.7726 | 60.0289 | 18.0003 | 57.9778 | 6.4596 | 60.0093 | 5.9997 | 57.9796 | 1.5318 | 60.0058 | 0 | 57.9879 | 12.9199 | 59.955 | 11.9995 | 57.9702 | 0.34551 | 60.0219 | 0
57.9936 | 19.7699 | 60.0288 | 18.0003 | 57.9861 | 6.4596 | 60.0093 | 5.9997 | 57.9879 | 1.5318 | 60.0058 | 0 | 57.9962 | 12.9175 | 59.955 | 11.9995 | 57.9785 | 0.34551 | 60.0218 | 0
58.0019 | 19.7699 | 60.0287 | 18.0003 | 57.9945 | 6.4596 | 60.0093 | 5.9997 | 57.9963 | 1.5324 | 60.0059 | 0 | 58.0046 | 12.9175 | 59.955 | 11.9995 | 57.9868 | 0.34551 | 60.0218 | 0
58.0103 | 19.7699 | 60.0287 | 18.0003 | 58.0028 | 6.4596 | 60.0094 | 5.9997 | 58.0046 | 1.5324 | 60.0059 | 0 | 58.0129 | 12.9175 | 59.955 | 11.9995 | 57.9952 | 0.34587 | 60.0217 | 0
58.0186 | 19.7699 | 60.0286 | 18.0003 | 58.0111 | 6.4596 | 60.0094 | 5.9997 | 58.013 | 1.5324 | 60.0059 | 0 | 58.0212 | 12.9175 | 59.955 | 11.9995 | 58.0035 | 0.34587 | 60.0217 | 0
58.0269 | 19.7708 | 60.0285 | 18.0003 | 58.0195 | 6.46 | 60.0094 | 5.9997 | 58.0213 | 1.5324 | 60.0059 | 0 | 58.0296 | 12.9183 | 59.955 | 11.9995 | 58.0119 | 0.34571 | 60.0216 | 0
58.0353 | 19.7708 | 60.0285 | 18.0003 | 58.0278 | 6.46 | 60.0095 | 5.9997 | 58.0296 | 1.5318 | 60.006 | 0 | 58.0379 | 12.9183 | 59.955 | 11.9995 | 58.0202 | 0.34571 | 60.0216 | 0
58.0436 | 19.7709 | 60.0284 | 18.0003 | 58.0361 | 6.46 | 60.0095 | 5.9997 | 58.038 | 1.5318 | 60.006 | 0 | 58.0463 | 12.8394 | 59.955 | 11.9995 | 58.0285 | 0.34571 | 60.0215 | 0
58.0519 | 19.7709 | 60.0283 | 18.0003 | 58.0445 | 6.46 | 60.0095 | 5.9997 | 58.0463 | 1.5318 | 60.006 | 0 | 58.0546 | 12.8394 | 59.955 | 11.9995 | 58.0368 | 0.34571 | 60.0215 | 0
58.0602 | 19.7013 | 60.0283 | 18.0003 | 58.0528 | 6.46 | 60.0096 | 5.9997 | 58.0546 | 1.5318 | 60.006 | 0 | 58.063 | 12.8401 | 59.955 | 11.9995 | 58.0451 | 0.34571 | 60.0214 | 0
58.0686 | 19.7013 | 60.0282 | 18.0003 | 58.0611 | 6.46 | 60.0096 | 5.9997 | 58.063 | 1.5315 | 60.0061 | 0 | 58.0713 | 12.8401 | 59.955 | 11.9995 | 58.0535 | 0.34571 | 60.0214 | 0
58.0769 | 19.7013 | 60.0281 | 18.0003 | 58.0695 | 6.46 | 60.0097 | 5.9997 | 58.0713 | 1.5315 | 60.0061 | 0 | 58.0796 | 12.8401 | 59.955 | 11.9995 | 58.0618 | 0.34571 | 60.0213 | 0
58.0852 | 19.7013 | 60.0281 | 18.0003 | 58.0778 | 6.46 | 60.0097 | 5.9997 | 58.0796 | 1.5315 | 60.0061 | 0 | 58.088 | 12.8401 | 59.955 | 11.9995 | 58.0702 | 0.34571 | 60.0213 | 0
58.0936 | 19.7013 | 60.028 | 18.0003 | 58.0861 | 6.4595 | 60.0097 | 5.9997 | 58.088 | 1.5315 | 60.0061 | 0 | 58.0963 | 12.8395 | 59.955 | 11.9995 | 58.0785 | 0.34582 | 60.0212 | 0
58.1019 | 19.7013 | 60.0279 | 18.0003 | 58.0945 | 6.4595 | 60.0098 | 5.9997 | 58.0963 | 1.5314 | 60.0062 | 0 | 58.1046 | 12.8395 | 59.955 | 11.9995 | 58.0868 | 0.34582 | 60.0212 | 0
58.1102 | 19.7049 | 60.0279 | 18.0003 | 58.1028 | 6.4595 | 60.0098 | 5.9997 | 58.1046 | 1.5314 | 60.0062 | 0 | 58.113 | 12.8389 | 59.955 | 11.9995 | 58.0951 | 0.34582 | 60.0211 | 0
58.1185 | 19.7049 | 60.0278 | 18.0003 | 58.1111 | 6.4595 | 60.0098 | 5.9997 | 58.1129 | 1.5314 | 60.0062 | 0 | 58.1213 | 12.8389 | 59.955 | 11.9995 | 58.1035 | 0.34582 | 60.0211 | 0
58.1269 | 19.7049 | 60.0277 | 18.0003 | 58.1194 | 6.4595 | 60.0098 | 5.9997 | 58.1213 | 1.5314 | 60.0062 | 0 | 58.1297 | 12.8389 | 59.955 | 11.9995 | 58.1118 | 0.34582 | 60.021 | 0
58.1352 | 19.7049 | 60.0277 | 18.0003 | 58.1278 | 6.4595 | 60.0099 | 5.9997 | 58.1296 | 1.5314 | 60.0063 | 0 | 58.138 | 12.8389 | 59.955 | 11.9995 | 58.1201 | 0.34582 | 60.021 | 0
58.1435 | 19.7075 | 60.0276 | 18.0003 | 58.1361 | 6.4595 | 60.0099 | 5.9997 | 58.1379 | 1.5314 | 60.0063 | 0 | 58.1463 | 12.8365 | 59.955 | 11.9995 | 58.1284 | 0.34566 | 60.0209 | 0
58.1519 | 19.7075 | 60.0275 | 18.0003 | 58.1445 | 6.4595 | 60.0099 | 5.9997 | 58.1463 | 1.5314 | 60.0063 | 0 | 58.1547 | 12.8365 | 59.955 | 11.9995 | 58.1368 | 0.34566 | 60.0209 | 0
58.1602 | 19.7075 | 60.0275 | 18.0003 | 58.1528 | 6.4595 | 60.01 | 5.9997 | 58.1546 | 1.5314 | 60.0063 | 0 | 58.163 | 12.8365 | 59.955 | 11.9995 | 58.1451 | 0.34566 | 60.0208 | 0
58.1685 | 19.7075 | 60.0274 | 18.0003 | 58.1611 | 6.4595 | 60.01 | 5.9997 | 58.163 | 1.5314 | 60.0064 | 0 | 58.1714 | 12.8365 | 59.955 | 11.9995 | 58.1535 | 0.34566 | 60.0208 | 0
58.1768 | 19.7105 | 60.0273 | 18.0003 | 58.1694 | 6.4595 | 60.01 | 5.9997 | 58.1713 | 1.5314 | 60.0064 | 0 | 58.1797 | 12.7448 | 59.955 | 11.9995 | 58.1618 | 0.34566 | 60.0207 | 0
58.1852 | 19.7105 | 60.0273 | 18.0003 | 58.1778 | 6.4595 | 60.0101 | 5.9997 | 58.1796 | 1.5314 | 60.0064 | 0 | 58.188 | 12.7448 | 59.955 | 11.9995 | 58.1701 | 0.34566 | 60.0207 | 0
58.1935 | 19.7105 | 60.0272 | 18.0003 | 58.1861 | 6.4595 | 60.0101 | 5.9997 | 58.188 | 1.5314 | 60.0064 | 0 | 58.1964 | 12.7448 | 59.955 | 11.9995 | 58.1784 | 0.34598 | 60.0206 | 0
58.2018 | 19.7105 | 60.0271 | 18.0003 | 58.1944 | 6.4595 | 60.0102 | 5.9997 | 58.1963 | 1.4272 | 60.0065 | 0 | 58.2047 | 12.7448 | 59.955 | 11.9995 | 58.1868 | 0.34598 | 60.0206 | 0
58.2102 | 19.7077 | 60.0271 | 18.0003 | 58.2028 | 6.4595 | 60.0102 | 5.9997 | 58.2046 | 1.4272 | 60.0065 | 0 | 58.213 | 12.7448 | 59.955 | 11.9995 | 58.1951 | 0.34598 | 60.0205 | 0
58.2185 | 19.7077 | 60.027 | 18.0003 | 58.2111 | 6.4595 | 60.0102 | 5.9997 | 58.213 | 1.4272 | 60.0065 | 0 | 58.2214 | 12.7448 | 59.955 | 11.9995 | 58.2035 | 0.34598 | 60.0205 | 0
58.2268 | 19.7077 | 60.0269 | 18.0003 | 58.2194 | 6.4593 | 60.0103 | 5.9997 | 58.2213 | 1.4272 | 60.0065 | 0 | 58.2297 | 12.7458 | 59.955 | 11.9995 | 58.2118 | 0.34598 | 60.0204 | 0
58.2352 | 19.7077 | 60.0269 | 18.0003 | 58.2278 | 6.4593 | 60.0103 | 5.9997 | 58.2296 | 1.4272 | 60.0066 | 0 | 58.2381 | 12.7458 | 59.955 | 11.9995 | 58.2201 | 0.34598 | 60.0204 | 0
58.2435 | 19.7077 | 60.0268 | 18.0003 | 58.2361 | 6.4593 | 60.0103 | 5.9997 | 58.2379 | 1.4272 | 60.0066 | 0 | 58.2464 | 12.7462 | 59.955 | 11.9995 | 58.2284 | 0.3459 | 60.0203 | 0
58.2518 | 19.7077 | 60.0267 | 18.0003 | 58.2444 | 6.4593 | 60.0103 | 5.9997 | 58.2463 | 1.4272 | 60.0066 | 0 | 58.2548 | 12.7462 | 59.955 | 11.9995 | 58.2368 | 0.3459 | 60.0203 | 0
58.2601 | 19.7077 | 60.0267 | 18.0003 | 58.2528 | 6.4593 | 60.0104 | 5.9997 | 58.2546 | 1.4272 | 60.0066 | 0 | 58.2631 | 12.6574 | 59.955 | 11.9995 | 58.2451 | 0.3459 | 60.0202 | 0
58.2685 | 19.7077 | 60.0266 | 18.0003 | 58.2611 | 6.4593 | 60.0104 | 5.9997 | 58.2629 | 1.4272 | 60.0067 | 0 | 58.2714 | 12.6574 | 59.955 | 11.9995 | 58.2534 | 0.3459 | 60.0202 | 0
58.2768 | 19.7057 | 60.0265 | 18.0003 | 58.2694 | 6.4593 | 60.0104 | 5.9997 | 58.2713 | 1.4272 | 60.0067 | 0 | 58.2798 | 12.6574 | 59.955 | 11.9995 | 58.2617 | 0.3459 | 60.0201 | 0
58.2851 | 19.7057 | 60.0265 | 18.0003 | 58.2778 | 6.4593 | 60.0105 | 5.9997 | 58.2796 | 1.4272 | 60.0067 | 0 | 58.2881 | 12.6574 | 59.955 | 11.9995 | 58.2701 | 0.3459 | 60.0201 | 0
58.2935 | 19.7055 | 60.0264 | 18.0003 | 58.2861 | 6.4593 | 60.0105 | 5.9997 | 58.2879 | 1.4272 | 60.0067 | 0 | 58.2964 | 12.6574 | 59.955 | 11.9995 | 58.2784 | 0.34613 | 60.02 | 0
58.3018 | 19.7055 | 60.0263 | 18.0003 | 58.2944 | 6.4593 | 60.0105 | 5.9997 | 58.2963 | 1.4274 | 60.0068 | 0 | 58.3048 | 12.6574 | 59.955 | 11.9995 | 58.2867 | 0.34613 | 60.02 | 0
58.3101 | 19.7024 | 60.0263 | 18.0003 | 58.3027 | 6.4593 | 60.0106 | 5.9997 | 58.3046 | 1.4274 | 60.0068 | 0 | 58.3131 | 12.6562 | 59.955 | 11.9995 | 58.2951 | 0.34613 | 60.02 | 0
58.3185 | 19.7024 | 60.0262 | 18.0003 | 58.3111 | 6.4593 | 60.0106 | 5.9997 | 58.3129 | 1.4274 | 60.0068 | 0 | 58.3215 | 12.6562 | 59.955 | 11.9995 | 58.3034 | 0.34613 | 60.0199 | 0
58.3268 | 19.7024 | 60.0261 | 18.0003 | 58.3194 | 6.4593 | 60.0107 | 5.9997 | 58.3213 | 1.4274 | 60.0068 | 0 | 58.3298 | 12.6562 | 59.955 | 11.9995 | 58.3117 | 0.34613 | 60.0199 | 0
58.3351 | 19.7024 | 60.0261 | 18.0003 | 58.3277 | 6.4593 | 60.0107 | 5.9997 | 58.3296 | 1.4274 | 60.0069 | 0 | 58.3381 | 12.6562 | 59.955 | 11.9995 | 58.32 | 0.34613 | 60.0199 | 0
58.3434 | 19.7024 | 60.026 | 18.0003 | 58.3361 | 6.4593 | 60.0107 | 5.9997 | 58.3379 | 1.4274 | 60.0069 | 0 | 58.3465 | 12.6562 | 59.955 | 11.9995 | 58.3284 | 0.34613 | 60.0198 | 0
58.3518 | 19.7024 | 60.0259 | 18.0003 | 58.3444 | 6.4593 | 60.0107 | 5.9997 | 58.3463 | 1.4274 | 60.0069 | 0 | 58.3548 | 12.6562 | 59.955 | 11.9995 | 58.3367 | 0.34613 | 60.0198 | 0
58.3601 | 19.6457 | 60.0259 | 18.0003 | 58.3527 | 6.4593 | 60.0108 | 5.9997 | 58.3546 | 1.4274 | 60.0069 | 0 | 58.3632 | 12.6562 | 59.955 | 11.9995 | 58.3451 | 0.34597 | 60.0198 | 0
58.3684 | 19.6457 | 60.0258 | 18.0003 | 58.3611 | 6.4593 | 60.0108 | 5.9997 | 58.3629 | 1.4274 | 60.007 | 0 | 58.3715 | 12.6562 | 59.955 | 11.9995 | 58.3534 | 0.34597 | 60.0197 | 0
58.3768 | 19.6458 | 60.0257 | 18.0003 | 58.3694 | 6.4593 | 60.0108 | 5.9997 | 58.3712 | 1.4274 | 60.007 | 0 | 58.3798 | 12.6575 | 59.955 | 11.9995 | 58.3617 | 0.34611 | 60.0197 | 0
58.3851 | 19.6458 | 60.0257 | 18.0003 | 58.3777 | 6.4593 | 60.0109 | 5.9997 | 58.3796 | 1.4269 | 60.007 | 0 | 58.3882 | 12.6575 | 59.955 | 11.9995 | 58.37 | 0.34611 | 60.0197 | 0
58.3934 | 19.6458 | 60.0256 | 18.0003 | 58.3861 | 6.4593 | 60.0109 | 5.9997 | 58.3879 | 1.4269 | 60.0071 | 0 | 58.3965 | 12.6579 | 59.955 | 11.9995 | 58.3784 | 0.34611 | 60.0196 | 0
58.4017 | 19.6458 | 60.0255 | 18.0003 | 58.3944 | 6.4593 | 60.0109 | 5.9997 | 58.3962 | 1.4273 | 60.0071 | 0 | 58.4048 | 12.6579 | 59.955 | 11.9995 | 58.3867 | 0.34611 | 60.0196 | 0
58.4101 | 19.6458 | 60.0255 | 18.0003 | 58.4027 | 6.4593 | 60.011 | 5.9997 | 58.4046 | 1.4273 | 60.0072 | 0 | 58.4132 | 12.6582 | 59.955 | 11.9995 | 58.3951 | 0.34611 | 60.0196 | 0
58.4184 | 19.6458 | 60.0254 | 18.0003 | 58.4111 | 6.4593 | 60.011 | 5.9997 | 58.4129 | 1.4273 | 60.0072 | 0 | 58.4215 | 12.6582 | 59.955 | 11.9995 | 58.4034 | 0.34611 | 60.0195 | 0
58.4267 | 19.6466 | 60.0253 | 18.0003 | 58.4194 | 6.4593 | 60.011 | 5.9997 | 58.4212 | 1.4273 | 60.0072 | 0 | 58.4299 | 12.6582 | 59.955 | 11.9995 | 58.4117 | 0.34595 | 60.0195 | 0
58.4351 | 19.6466 | 60.0253 | 18.0003 | 58.4277 | 6.4593 | 60.0111 | 5.9997 | 58.4296 | 1.4273 | 60.0073 | 0 | 58.4382 | 12.6582 | 59.955 | 11.9995 | 58.42 | 0.34595 | 60.0195 | 0
58.4434 | 19.647 | 60.0252 | 18.0003 | 58.4361 | 6.4593 | 60.0111 | 5.9997 | 58.4379 | 1.4273 | 60.0073 | 0 | 58.4465 | 12.6577 | 59.955 | 11.9995 | 58.4284 | 0.34595 | 60.0194 | 0
58.4517 | 19.647 | 60.0251 | 18.0003 | 58.4444 | 6.4593 | 60.0112 | 5.9997 | 58.4462 | 1.4273 | 60.0074 | 0 | 58.4549 | 12.6577 | 59.955 | 11.9995 | 58.4367 | 0.34595 | 60.0194 | 0
58.4601 | 19.6507 | 60.0251 | 18.0003 | 58.4527 | 6.4593 | 60.0112 | 5.9997 | 58.4546 | 1.4273 | 60.0074 | 0 | 58.4632 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.445 | 0.34618 | 60.0194 | 0
58.4684 | 19.6507 | 60.025 | 18.0003 | 58.4611 | 6.4593 | 60.0112 | 5.9997 | 58.4629 | 1.4273 | 60.0075 | 0 | 58.4716 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.4533 | 0.34618 | 60.0193 | 0
58.4767 | 19.6507 | 60.0249 | 18.0003 | 58.4694 | 6.4593 | 60.0112 | 5.9997 | 58.4712 | 1.4273 | 60.0075 | 0 | 58.4799 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.4617 | 0.34618 | 60.0193 | 0
58.485 | 19.6507 | 60.0249 | 18.0003 | 58.4777 | 6.4593 | 60.0113 | 5.9997 | 58.4796 | 1.4273 | 60.0075 | 0 | 58.4883 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.47 | 0.34618 | 60.0193 | 0
58.4934 | 19.6513 | 60.0248 | 18.0003 | 58.4861 | 6.4593 | 60.0113 | 5.9997 | 58.4879 | 1.4273 | 60.0076 | 0 | 58.4966 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.4784 | 0.34618 | 60.0192 | 0
58.5017 | 19.6513 | 60.0247 | 18.0003 | 58.4944 | 6.4593 | 60.0113 | 5.9997 | 58.4962 | 1.4273 | 60.0076 | 0 | 58.5049 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.4867 | 0.34618 | 60.0192 | 0
58.51 | 19.6542 | 60.0247 | 18.0003 | 58.5027 | 6.4593 | 60.0114 | 5.9997 | 58.5045 | 1.4273 | 60.0077 | 0 | 58.5133 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.495 | 0.3461 | 60.0192 | 0
58.5184 | 19.6542 | 60.0246 | 18.0003 | 58.511 | 6.4593 | 60.0114 | 5.9997 | 58.5129 | 1.4273 | 60.0077 | 0 | 58.5216 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.5033 | 0.3461 | 60.0191 | 0
58.5267 | 19.6511 | 60.0245 | 18.0003 | 58.5194 | 6.4593 | 60.0114 | 5.9997 | 58.5212 | 1.4273 | 60.0077 | 0 | 58.5299 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.5116 | 0.34641 | 60.0191 | 0
58.535 | 19.6511 | 60.0245 | 18.0003 | 58.5277 | 6.4593 | 60.0115 | 5.9997 | 58.5295 | 1.4273 | 60.0078 | 0 | 58.5383 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.52 | 0.34641 | 60.0191 | 0
58.5433 | 19.6514 | 60.0244 | 18.0003 | 58.536 | 6.4593 | 60.0115 | 5.9997 | 58.5379 | 1.4273 | 60.0078 | 0 | 58.5466 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.5283 | 0.34641 | 60.019 | 0
58.5517 | 19.6514 | 60.0243 | 18.0003 | 58.5444 | 6.4593 | 60.0116 | 5.9997 | 58.5462 | 1.4276 | 60.0079 | 0 | 58.555 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.5367 | 0.34641 | 60.019 | 0
58.56 | 19.6514 | 60.0243 | 18.0003 | 58.5527 | 6.4593 | 60.0116 | 5.9997 | 58.5545 | 1.4276 | 60.0079 | 0 | 58.5633 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.545 | 0.34645 | 60.019 | 0
58.5683 | 19.6514 | 60.0242 | 18.0003 | 58.561 | 6.4593 | 60.0116 | 5.9997 | 58.5629 | 1.4277 | 60.0079 | 0 | 58.5717 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.5533 | 0.34645 | 60.0189 | 0
58.5767 | 19.6514 | 60.0241 | 18.0003 | 58.5694 | 6.4593 | 60.0117 | 5.9997 | 58.5712 | 1.4277 | 60.008 | 0 | 58.58 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.5616 | 0.34628 | 60.0189 | 0
58.585 | 19.6514 | 60.0241 | 18.0003 | 58.5777 | 6.4593 | 60.0117 | 5.9997 | 58.5795 | 1.4277 | 60.008 | 0 | 58.5883 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.57 | 0.34628 | 60.0189 | 0
58.5933 | 19.6533 | 60.024 | 18.0003 | 58.586 | 6.4593 | 60.0117 | 5.9997 | 58.5879 | 1.4277 | 60.0081 | 0 | 58.5966 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.5783 | 0.34651 | 60.0188 | 0
58.6017 | 19.6533 | 60.024 | 18.0003 | 58.5944 | 6.4593 | 60.0117 | 5.9997 | 58.5962 | 1.4276 | 60.0081 | 0 | 58.605 | 12.6578 | 59.955 | 11.9995 | 58.5866 | 0.34651 | 60.0188 | 0
58.61 | 19.6541 | 60.024 | 18.0003 | 58.6027 | 6.4593 | 60.0118 | 5.9997 | 58.6045 | 1.4276 | 60.0082 | 0 | 58.6133 | 12.6567 | 59.955 | 11.9995 | 58.5949 | 0.34651 | 60.0188 | 0
58.6183 | 19.6541 | 60.024 | 18.0003 | 58.611 | 6.4593 | 60.0118 | 5.9997 | 58.6129 | 1.4276 | 60.0082 | 0 | 58.6217 | 12.6567 | 59.955 | 11.9995 | 58.6033 | 0.34651 | 60.0187 | 0
58.6266 | 19.5933 | 60.024 | 18.0003 | 58.6194 | 6.4593 | 60.0118 | 5.9997 | 58.6212 | 1.4276 | 60.0082 | 0 | 58.63 | 12.6567 | 59.955 | 11.9995 | 58.6116 | 0.34651 | 60.0187 | 0
58.635 | 19.5933 | 60.024 | 18.0003 | 58.6277 | 6.4593 | 60.0119 | 5.9997 | 58.6295 | 1.4276 | 60.0083 | 0 | 58.6384 | 12.6567 | 59.955 | 11.9995 | 58.62 | 0.34651 | 60.0187 | 0
58.6433 | 19.5933 | 60.0239 | 18.0003 | 58.636 | 6.4593 | 60.0119 | 5.9997 | 58.6379 | 1.4276 | 60.0083 | 0 | 58.6467 | 12.6567 | 59.955 | 11.9995 | 58.6283 | 0.34635 | 60.0186 | 0
58.6516 | 19.5933 | 60.0239 | 18.0003 | 58.6444 | 6.4593 | 60.0119 | 5.9997 | 58.6462 | 1.4276 | 60.0084 | 0 | 58.655 | 12.6567 | 59.955 | 11.9995 | 58.6366 | 0.34635 | 60.0186 | 0
58.66 | 19.589 | 60.0239 | 18.0003 | 58.6527 | 6.4593 | 60.012 | 5.9997 | 58.6545 | 1.4276 | 60.0084 | 0 | 58.6634 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.6449 | 0.34661 | 60.0186 | 0
58.6683 | 19.589 | 60.0239 | 18.0003 | 58.661 | 6.4593 | 60.012 | 5.9997 | 58.6629 | 1.4276 | 60.0084 | 0 | 58.6717 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.6533 | 0.34661 | 60.0185 | 0
58.6766 | 19.5879 | 60.0239 | 18.0003 | 58.6694 | 6.4593 | 60.012 | 5.9997 | 58.6712 | 1.4276 | 60.0085 | 0 | 58.6801 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.6616 | 0.34661 | 60.0185 | 0
58.6849 | 19.5879 | 60.0239 | 18.0003 | 58.6777 | 6.4593 | 60.012 | 5.9997 | 58.6795 | 1.4279 | 60.0085 | 0 | 58.6884 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.67 | 0.34661 | 60.0185 | 0
58.6933 | 19.5102 | 60.0239 | 18.0003 | 58.686 | 6.3574 | 60.012 | 5.9997 | 58.6879 | 1.4279 | 60.0086 | 0 | 58.6967 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.6783 | 0.34661 | 60.0184 | 0
58.7016 | 19.5102 | 60.0239 | 18.0003 | 58.6944 | 6.3574 | 60.012 | 5.9997 | 58.6962 | 1.3199 | 60.0086 | 0 | 58.7051 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.6866 | 0.34661 | 60.0184 | 0
58.7099 | 19.5102 | 60.0239 | 18.0003 | 58.7027 | 6.3574 | 60.012 | 5.9997 | 58.7045 | 1.3199 | 60.0087 | 0 | 58.7134 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.6949 | 0.34645 | 60.0184 | 0
58.7183 | 19.5102 | 60.0239 | 18.0003 | 58.711 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7129 | 1.3199 | 60.0087 | 0 | 58.7218 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.7033 | 0.34645 | 60.0183 | 0
58.7266 | 19.5103 | 60.0239 | 18.0003 | 58.7193 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7212 | 1.3199 | 60.0087 | 0 | 58.7301 | 12.6563 | 59.955 | 11.9995 | 58.7116 | 0.34667 | 60.0183 | 0
58.7349 | 19.5103 | 60.0239 | 18.0003 | 58.7277 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7295 | 1.3196 | 60.0088 | 0 | 58.7384 | 12.6563 | 59.9549 | 11.9995 | 58.7199 | 0.34667 | 60.0183 | 0
58.7433 | 19.5103 | 60.0238 | 18.0003 | 58.736 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7379 | 1.3196 | 60.0088 | 0 | 58.7468 | 12.6563 | 59.9549 | 11.9995 | 58.7282 | 0.34667 | 60.0182 | 0
58.7516 | 19.5103 | 60.0238 | 18.0003 | 58.7443 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7462 | 1.3196 | 60.0089 | 0 | 58.7551 | 12.6563 | 59.9549 | 11.9995 | 58.7365 | 0.34667 | 60.0182 | 0
58.7599 | 19.5092 | 60.0238 | 18.0003 | 58.7527 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7545 | 1.3196 | 60.0089 | 0 | 58.7635 | 12.6567 | 59.9549 | 11.9995 | 58.7449 | 0.34667 | 60.0182 | 0
58.7682 | 19.5092 | 60.0238 | 18.0003 | 58.761 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7628 | 1.3196 | 60.0089 | 0 | 58.7718 | 12.6567 | 59.9549 | 11.9995 | 58.7532 | 0.34667 | 60.0181 | 0
58.7766 | 19.5114 | 60.0238 | 18.0003 | 58.7693 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7712 | 1.3196 | 60.009 | 0 | 58.7801 | 12.6567 | 59.9549 | 11.9995 | 58.7616 | 0.34651 | 60.0181 | 0
58.7849 | 19.5114 | 60.0238 | 18.0003 | 58.7777 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7795 | 1.3196 | 60.009 | 0 | 58.7885 | 12.6567 | 59.9548 | 11.9995 | 58.7699 | 0.34651 | 60.0181 | 0
58.7932 | 19.5114 | 60.0238 | 18.0003 | 58.786 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7878 | 1.3196 | 60.0091 | 0 | 58.7968 | 12.6567 | 59.9548 | 11.9995 | 58.7782 | 0.34676 | 60.018 | 0
58.8016 | 19.5114 | 60.0238 | 18.0003 | 58.7943 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.7962 | 1.3196 | 60.0091 | 0 | 58.8051 | 12.6567 | 59.9548 | 11.9995 | 58.7865 | 0.34676 | 60.018 | 0
58.8099 | 19.5114 | 60.0238 | 18.0003 | 58.8027 | 6.3574 | 60.0121 | 5.9997 | 58.8045 | 1.3196 | 60.0092 | 0 | 58.8135 | 12.6567 | 59.9548 | 11.9995 | 58.7949 | 0.34676 | 60.018 | 0
58.8182 | 19.5114 | 60.0238 | 18.0003 | 58.811 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8128 | 1.3196 | 60.0092 | 0 | 58.8218 | 12.6567 | 59.9548 | 11.9995 | 58.8032 | 0.34676 | 60.0179 | 0
58.8265 | 19.5114 | 60.0238 | 18.0003 | 58.8193 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8212 | 1.3196 | 60.0092 | 0 | 58.8302 | 12.6567 | 59.9548 | 11.9995 | 58.8116 | 0.34669 | 60.0179 | 0
58.8349 | 19.5114 | 60.0238 | 18.0003 | 58.8277 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8295 | 1.3196 | 60.0093 | 0 | 58.8385 | 12.6567 | 59.9547 | 11.9995 | 58.8199 | 0.34669 | 60.0179 | 0
58.8432 | 19.5131 | 60.0238 | 18.0003 | 58.836 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8378 | 1.3196 | 60.0093 | 0 | 58.8469 | 12.6567 | 59.9547 | 11.9995 | 58.8282 | 0.34669 | 60.0178 | 0
58.8515 | 19.5131 | 60.0237 | 18.0003 | 58.8443 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8462 | 1.3196 | 60.0094 | 0 | 58.8552 | 12.6567 | 59.9547 | 11.9995 | 58.8365 | 0.34669 | 60.0178 | 0
58.8599 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.8526 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8545 | 1.3196 | 60.0094 | 0 | 58.8635 | 12.6567 | 59.9547 | 11.9995 | 58.8449 | 0.34695 | 60.0178 | 0
58.8682 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.861 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8628 | 1.3196 | 60.0094 | 0 | 58.8719 | 12.6567 | 59.9547 | 11.9995 | 58.8532 | 0.34695 | 60.0177 | 0
58.8765 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.8693 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8712 | 1.3196 | 60.0095 | 0 | 58.8802 | 12.6554 | 59.9547 | 11.9995 | 58.8615 | 0.34695 | 60.0177 | 0
58.8849 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.8777 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8795 | 1.3196 | 60.0095 | 0 | 58.8885 | 12.6554 | 59.9546 | 11.9995 | 58.8698 | 0.34695 | 60.0177 | 0
58.8932 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.886 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8878 | 1.3196 | 60.0096 | 0 | 58.8969 | 12.5705 | 59.9546 | 11.9995 | 58.8782 | 0.34678 | 60.0176 | 0
58.9015 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.8943 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.8961 | 1.3196 | 60.0096 | 0 | 58.9052 | 12.5705 | 59.9546 | 11.9995 | 58.8865 | 0.34678 | 60.0176 | 0
58.9098 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.9026 | 6.3574 | 60.0122 | 5.9997 | 58.9045 | 1.3196 | 60.0097 | 0 | 58.9136 | 12.5705 | 59.9546 | 11.9995 | 58.8949 | 0.34678 | 60.0176 | 0
58.9182 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.911 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9128 | 1.3196 | 60.0097 | 0 | 58.9219 | 12.5705 | 59.9546 | 11.9995 | 58.9032 | 0.34678 | 60.0175 | 0
58.9265 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.9193 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9211 | 1.3196 | 60.0097 | 0 | 58.9303 | 12.5705 | 59.9546 | 11.9995 | 58.9115 | 0.34704 | 60.0175 | 0
58.9348 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.9276 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9295 | 1.3196 | 60.0098 | 0 | 58.9386 | 12.5705 | 59.9545 | 11.9995 | 58.9198 | 0.34704 | 60.0175 | 0
58.9432 | 19.4187 | 60.0237 | 18.0003 | 58.936 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9378 | 1.3196 | 60.0098 | 0 | 58.9469 | 12.5705 | 59.9545 | 11.9995 | 58.9282 | 0.34704 | 60.0174 | 0
58.9515 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 58.9443 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9461 | 1.3196 | 60.0099 | 0 | 58.9553 | 12.5705 | 59.9545 | 11.9995 | 58.9365 | 0.34704 | 60.0174 | 0
58.9598 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 58.9526 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9545 | 1.3196 | 60.0099 | 0 | 58.9636 | 12.5708 | 59.9545 | 11.9995 | 58.9449 | 0.34687 | 60.0174 | 0
58.9682 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 58.961 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9628 | 1.3196 | 60.0099 | 0 | 58.972 | 12.5708 | 59.9545 | 11.9995 | 58.9532 | 0.34687 | 60.0173 | 0
58.9765 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 58.9693 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9711 | 1.3196 | 60.01 | 0 | 58.9803 | 12.5708 | 59.9545 | 11.9995 | 58.9615 | 0.3471 | 60.0173 | 0
58.9848 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 58.9776 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9795 | 1.3196 | 60.01 | 0 | 58.9886 | 12.5708 | 59.9544 | 11.9995 | 58.9698 | 0.3471 | 60.0173 | 0
58.9931 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 58.986 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9878 | 1.3196 | 60.0101 | 0 | 58.997 | 12.5708 | 59.9544 | 11.9995 | 58.9781 | 0.3471 | 60.0172 | 0
59.0015 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 58.9943 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 58.9961 | 1.3196 | 60.0101 | 0 | 59.0053 | 12.5708 | 59.9544 | 11.9995 | 58.9865 | 0.3471 | 60.0172 | 0
59.0098 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 59.0026 | 6.3574 | 60.0123 | 5.9997 | 59.0045 | 1.3196 | 60.0102 | 0 | 59.0136 | 12.5708 | 59.9544 | 11.9995 | 58.9948 | 0.34695 | 60.0172 | 0
59.0181 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 59.011 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0128 | 1.3196 | 60.0102 | 0 | 59.022 | 12.5708 | 59.9544 | 11.9995 | 59.0031 | 0.34695 | 60.0171 | 0
59.0265 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 59.0193 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0211 | 1.3196 | 60.0102 | 0 | 59.0303 | 12.5708 | 59.9544 | 11.9995 | 59.0114 | 0.3472 | 60.0171 | 0
59.0348 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 59.0276 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0294 | 1.3196 | 60.0103 | 0 | 59.0387 | 12.5708 | 59.9543 | 11.9995 | 59.0198 | 0.3472 | 60.0171 | 0
59.0431 | 19.4187 | 60.0236 | 18.0003 | 59.0359 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0378 | 1.3196 | 60.0103 | 0 | 59.047 | 12.5708 | 59.9543 | 11.9995 | 59.0281 | 0.3472 | 60.017 | 0
59.0515 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.0443 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0461 | 1.3196 | 60.0104 | 0 | 59.0554 | 12.5708 | 59.9543 | 11.9995 | 59.0365 | 0.3472 | 60.017 | 0
59.0598 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.0526 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0544 | 1.3196 | 60.0104 | 0 | 59.0637 | 12.5714 | 59.9543 | 11.9995 | 59.0448 | 0.3472 | 60.017 | 0
59.0681 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.0609 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0628 | 1.3196 | 60.0104 | 0 | 59.072 | 12.5714 | 59.9543 | 11.9995 | 59.0531 | 0.3472 | 60.0169 | 0
59.0765 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.0693 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0711 | 1.3196 | 60.0105 | 0 | 59.0804 | 12.5714 | 59.9543 | 11.9995 | 59.0614 | 0.3472 | 60.0169 | 0
59.0848 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.0776 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0794 | 1.3196 | 60.0105 | 0 | 59.0887 | 12.5714 | 59.9542 | 11.9995 | 59.0698 | 0.3472 | 60.0169 | 0
59.0931 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.0859 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0878 | 1.3196 | 60.0106 | 0 | 59.097 | 12.5714 | 59.9542 | 11.9995 | 59.0781 | 0.3472 | 60.0168 | 0
59.1014 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.0943 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.0961 | 1.3196 | 60.0106 | 0 | 59.1054 | 12.5714 | 59.9542 | 11.9995 | 59.0865 | 0.3472 | 60.0168 | 0
59.1098 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.1026 | 6.3574 | 60.0124 | 5.9997 | 59.1044 | 1.3196 | 60.0107 | 0 | 59.1137 | 12.5714 | 59.9542 | 11.9995 | 59.0948 | 0.3472 | 60.0168 | 0
59.1181 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.1109 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1128 | 1.3196 | 60.0107 | 0 | 59.1221 | 12.5714 | 59.9542 | 11.9995 | 59.1031 | 0.3472 | 60.0167 | 0
59.1264 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.1193 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1211 | 1.3196 | 60.0107 | 0 | 59.1304 | 12.5714 | 59.9542 | 11.9995 | 59.1114 | 0.3472 | 60.0167 | 0
59.1348 | 19.4187 | 60.0235 | 18.0003 | 59.1276 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1295 | 1.3196 | 60.0108 | 0 | 59.1387 | 12.5714 | 59.9541 | 11.9995 | 59.1198 | 0.3472 | 60.0167 | 0
59.1431 | 19.4187 | 60.0234 | 18.0003 | 59.1359 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1378 | 1.3196 | 60.0108 | 0 | 59.1471 | 12.572 | 59.9541 | 11.9995 | 59.1281 | 0.3472 | 60.0166 | 0
59.1514 | 19.4187 | 60.0234 | 18.0003 | 59.1443 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1461 | 1.3196 | 60.0109 | 0 | 59.1554 | 12.572 | 59.9541 | 11.9995 | 59.1364 | 0.3472 | 60.0166 | 0
59.1598 | 19.4162 | 60.0234 | 18.0003 | 59.1526 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1544 | 1.3196 | 60.0109 | 0 | 59.1638 | 12.572 | 59.9541 | 11.9995 | 59.1447 | 0.34694 | 60.0166 | 0
59.1681 | 19.4162 | 60.0234 | 18.0003 | 59.1609 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1628 | 1.3196 | 60.0109 | 0 | 59.1721 | 12.572 | 59.9541 | 11.9995 | 59.1531 | 0.34694 | 60.0165 | 0
59.1764 | 19.418 | 60.0234 | 18.0003 | 59.1693 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1711 | 1.3196 | 60.011 | 0 | 59.1805 | 12.5735 | 59.9541 | 11.9995 | 59.1614 | 0.34706 | 60.0165 | 0
59.1847 | 19.418 | 60.0234 | 18.0003 | 59.1776 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1794 | 1.3196 | 60.011 | 0 | 59.1888 | 12.5735 | 59.954 | 11.9995 | 59.1698 | 0.34706 | 60.0165 | 0
59.1931 | 19.4182 | 60.0234 | 18.0003 | 59.1859 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1878 | 1.3196 | 60.0111 | 0 | 59.1971 | 12.5735 | 59.954 | 11.9995 | 59.1781 | 0.34706 | 60.0164 | 0
59.2014 | 19.4182 | 60.0234 | 18.0003 | 59.1943 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.1961 | 1.3196 | 60.0111 | 0 | 59.2055 | 12.5735 | 59.954 | 11.9995 | 59.1864 | 0.34706 | 60.0164 | 0
59.2097 | 19.4182 | 60.0234 | 18.0003 | 59.2026 | 6.3574 | 60.0125 | 5.9997 | 59.2044 | 1.3196 | 60.0112 | 0 | 59.2138 | 12.5735 | 59.954 | 11.9995 | 59.1947 | 0.34706 | 60.0164 | 0
59.2181 | 19.4182 | 60.0234 | 18.0003 | 59.2109 | 6.3574 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2128 | 1.3196 | 60.0112 | 0 | 59.2221 | 12.5735 | 59.954 | 11.9995 | 59.2031 | 0.34706 | 60.0163 | 0
59.2264 | 19.4182 | 60.0234 | 18.0003 | 59.2193 | 6.3574 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2211 | 1.3196 | 60.0112 | 0 | 59.2305 | 12.5735 | 59.954 | 11.9995 | 59.2114 | 0.34706 | 60.0163 | 0
59.2347 | 19.4182 | 60.0234 | 18.0003 | 59.2276 | 6.3574 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2294 | 1.3196 | 60.0113 | 0 | 59.2388 | 12.5735 | 59.9539 | 11.9995 | 59.2198 | 0.34706 | 60.0163 | 0
59.2431 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.2359 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2378 | 1.3196 | 60.0113 | 0 | 59.2472 | 12.5716 | 59.9539 | 11.9995 | 59.2281 | 0.34706 | 60.0162 | 0
59.2514 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.2442 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2461 | 1.3196 | 60.0114 | 0 | 59.2555 | 12.5716 | 59.9539 | 11.9995 | 59.2364 | 0.34706 | 60.0162 | 0
59.2597 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.2526 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2544 | 1.3196 | 60.0114 | 0 | 59.2639 | 12.5716 | 59.9539 | 11.9995 | 59.2447 | 0.34706 | 60.0162 | 0
59.268 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.2609 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2628 | 1.3196 | 60.0114 | 0 | 59.2722 | 12.5716 | 59.9539 | 11.9995 | 59.2531 | 0.34706 | 60.0161 | 0
59.2764 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.2692 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2711 | 1.3196 | 60.0115 | 0 | 59.2805 | 12.5711 | 59.9539 | 11.9995 | 59.2614 | 0.34706 | 60.0161 | 0
59.2847 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.2776 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2794 | 1.3196 | 60.0115 | 0 | 59.2889 | 12.5711 | 59.9538 | 11.9995 | 59.2697 | 0.34706 | 60.0161 | 0
59.293 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.2859 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2878 | 1.3196 | 60.0116 | 0 | 59.2972 | 12.5711 | 59.9538 | 11.9995 | 59.278 | 0.34706 | 60.016 | 0
59.3014 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.2942 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.2961 | 1.3196 | 60.0116 | 0 | 59.3055 | 12.5711 | 59.9538 | 11.9995 | 59.2864 | 0.34706 | 60.016 | 0
59.3097 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.3026 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.3044 | 1.3196 | 60.0117 | 0 | 59.3139 | 12.5705 | 59.9538 | 11.9995 | 59.2947 | 0.34706 | 60.016 | 0
59.318 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.3109 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3127 | 1.3196 | 60.0117 | 0 | 59.3222 | 12.5705 | 59.9538 | 11.9995 | 59.3031 | 0.34706 | 60.016 | 0
59.3264 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.3192 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3211 | 1.3196 | 60.0117 | 0 | 59.3306 | 12.5705 | 59.9538 | 11.9995 | 59.3114 | 0.34706 | 60.016 | 0
59.3347 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.3276 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3294 | 1.3196 | 60.0118 | 0 | 59.3389 | 12.5705 | 59.9537 | 11.9995 | 59.3197 | 0.34706 | 60.016 | 0
59.343 | 19.4182 | 60.0233 | 18.0003 | 59.3359 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3377 | 1.3196 | 60.0118 | 0 | 59.3472 | 12.5705 | 59.9537 | 11.9995 | 59.328 | 0.34699 | 60.016 | 0
59.3513 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.3442 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3461 | 1.3197 | 60.0119 | 0 | 59.3556 | 12.5705 | 59.9537 | 11.9995 | 59.3364 | 0.34699 | 60.016 | 0
59.3597 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.3526 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3544 | 1.3197 | 60.0119 | 0 | 59.3639 | 12.4898 | 59.9537 | 11.9995 | 59.3447 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.368 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.3609 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3627 | 1.3197 | 60.0119 | 0 | 59.3723 | 12.4898 | 59.9537 | 11.9995 | 59.3531 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.3763 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.3692 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3711 | 1.3197 | 60.012 | 0 | 59.3806 | 12.4898 | 59.9537 | 11.9995 | 59.3614 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.3847 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.3776 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3794 | 1.3197 | 60.012 | 0 | 59.3889 | 12.4898 | 59.9536 | 11.9995 | 59.3697 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.393 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.3859 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3877 | 1.3197 | 60.012 | 0 | 59.3973 | 12.4898 | 59.9536 | 11.9995 | 59.378 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.4013 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.3942 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.3961 | 1.3197 | 60.012 | 0 | 59.4056 | 12.4898 | 59.9536 | 11.9995 | 59.3864 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.4097 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.4026 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.4044 | 1.3197 | 60.012 | 0 | 59.414 | 12.4899 | 59.9536 | 11.9995 | 59.3947 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.418 | 19.4182 | 60.0232 | 18.0003 | 59.4109 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.4127 | 1.3197 | 60.012 | 0 | 59.4223 | 12.4899 | 59.9536 | 11.9995 | 59.403 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.4263 | 19.347 | 60.0232 | 18.0003 | 59.4192 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.4211 | 1.3197 | 60.012 | 0 | 59.4306 | 12.4899 | 59.9536 | 11.9995 | 59.4113 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.4347 | 19.347 | 60.0232 | 18.0003 | 59.4276 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.4294 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.439 | 12.4899 | 59.9535 | 11.9995 | 59.4197 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.443 | 19.3454 | 60.0232 | 18.0003 | 59.4359 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.4377 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.4473 | 12.4899 | 59.9535 | 11.9995 | 59.428 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.4513 | 19.3454 | 60.0231 | 18.0003 | 59.4442 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.446 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.4557 | 12.4899 | 59.9535 | 11.9995 | 59.4364 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.4596 | 19.3454 | 60.0231 | 18.0003 | 59.4525 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.4544 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.464 | 12.4899 | 59.9535 | 11.9995 | 59.4447 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.468 | 19.3454 | 60.0231 | 18.0003 | 59.4609 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.4627 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.4724 | 12.4899 | 59.9535 | 11.9995 | 59.453 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.4763 | 19.3454 | 60.0231 | 18.0003 | 59.4692 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.471 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.4807 | 12.4899 | 59.9535 | 11.9995 | 59.4613 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.4846 | 19.3454 | 60.0231 | 18.0003 | 59.4775 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.4794 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.489 | 12.4899 | 59.9534 | 11.9995 | 59.4697 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.493 | 19.3454 | 60.0231 | 18.0003 | 59.4859 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.4877 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.4974 | 12.49 | 59.9534 | 11.9995 | 59.478 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.5013 | 19.3454 | 60.0231 | 18.0003 | 59.4942 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.496 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.5057 | 12.49 | 59.9534 | 11.9995 | 59.4864 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.5096 | 19.3463 | 60.0231 | 18.0003 | 59.5025 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.5044 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.514 | 12.4923 | 59.9534 | 11.9995 | 59.4947 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.518 | 19.3463 | 60.0231 | 18.0003 | 59.5109 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.5127 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.5224 | 12.4923 | 59.9534 | 11.9995 | 59.503 | 0.34733 | 60.016 | 0
59.5263 | 19.3463 | 60.0231 | 18.0003 | 59.5192 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.521 | 1.3197 | 60.0121 | 0 | 59.5307 | 12.4937 | 59.9534 | 11.9995 | 59.5113 | 0.34716 | 60.016 | 0
59.5346 | 19.3463 | 60.0231 | 18.0003 | 59.5275 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.5294 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.5391 | 12.4937 | 59.9533 | 11.9995 | 59.5197 | 0.34716 | 60.016 | 0
59.5429 | 19.3463 | 60.0231 | 18.0003 | 59.5359 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.5377 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.5474 | 12.4091 | 59.9533 | 11.9995 | 59.528 | 0.34716 | 60.016 | 0
59.5513 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.5442 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.546 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.5557 | 12.4091 | 59.9533 | 11.9995 | 59.5363 | 0.34716 | 60.016 | 0
59.5596 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.5525 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.5544 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.5641 | 12.4091 | 59.9533 | 11.9995 | 59.5446 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.5679 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.5609 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.5627 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.5724 | 12.4091 | 59.9533 | 11.9995 | 59.553 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.5763 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.5692 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.571 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.5807 | 12.4091 | 59.9533 | 11.9995 | 59.5613 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.5846 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.5775 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.5793 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.5891 | 12.4091 | 59.9532 | 11.9995 | 59.5697 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.5929 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.5858 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.5877 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.5974 | 12.4091 | 59.9532 | 11.9995 | 59.578 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6013 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.5942 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.596 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.6058 | 12.4091 | 59.9532 | 11.9995 | 59.5863 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6096 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6025 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.6043 | 1.3197 | 60.0122 | 0 | 59.6141 | 12.4091 | 59.9532 | 11.9995 | 59.5946 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6179 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6108 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.6127 | 1.1864 | 60.0122 | 0 | 59.6225 | 12.4091 | 59.9532 | 11.9995 | 59.603 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6262 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6192 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.621 | 1.1864 | 60.0122 | 0 | 59.6308 | 12.4091 | 59.9532 | 11.9995 | 59.6113 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6346 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6275 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.6294 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.6391 | 12.4091 | 59.9531 | 11.9995 | 59.6197 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6429 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6358 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.6377 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.6475 | 12.4087 | 59.9531 | 11.9995 | 59.628 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6512 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6442 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.646 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.6558 | 12.4087 | 59.9531 | 11.9995 | 59.6363 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6596 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6525 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.6544 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.6642 | 12.4093 | 59.9531 | 11.9995 | 59.6446 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6679 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6608 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.6627 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.6725 | 12.4093 | 59.9531 | 11.9995 | 59.653 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6762 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6692 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.671 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.6808 | 12.4089 | 59.9531 | 11.9995 | 59.6613 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6846 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6775 | 6.2485 | 60.013 | 5.9997 | 59.6794 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.6892 | 12.4089 | 59.953 | 11.9995 | 59.6696 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.6929 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6858 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.6877 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.6975 | 12.4089 | 59.953 | 11.9995 | 59.6779 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.7012 | 19.3463 | 60.023 | 18.0003 | 59.6942 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.696 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.7058 | 12.4089 | 59.953 | 11.9995 | 59.6863 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.7095 | 19.3446 | 60.023 | 18.0003 | 59.7025 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.7043 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.7142 | 12.4089 | 59.953 | 11.9995 | 59.6946 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.7179 | 19.3446 | 60.023 | 18.0003 | 59.7108 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.7127 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.7225 | 12.4089 | 59.953 | 11.9995 | 59.703 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.7262 | 19.3446 | 60.023 | 18.0003 | 59.7192 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.721 | 1.1864 | 60.0123 | 0 | 59.7309 | 12.4089 | 59.953 | 11.9995 | 59.7113 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.7345 | 19.3446 | 60.023 | 18.0003 | 59.7275 | 6.2485 | 60.0129 | 5.9997 | 59.7293 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.7392 | 12.4089 | 59.9531 | 11.9995 | 59.7196 | 0.3473 | 60.016 | 0
59.7429 | 19.345 | 60.023 | 18.0003 | 59.7358 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.7377 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.7476 | 12.4089 | 59.9531 | 11.9995 | 59.7279 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.7512 | 19.345 | 60.023 | 18.0003 | 59.7442 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.746 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.7559 | 12.4089 | 59.9531 | 11.9995 | 59.7362 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.7595 | 19.3451 | 60.023 | 18.0003 | 59.7525 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.7543 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.7642 | 12.4089 | 59.9531 | 11.9995 | 59.7446 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.7679 | 19.3451 | 60.023 | 18.0003 | 59.7608 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.7627 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.7726 | 12.4089 | 59.9531 | 11.9995 | 59.7529 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.7762 | 19.345 | 60.023 | 18.0003 | 59.7691 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.771 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.7809 | 12.4084 | 59.9531 | 11.9995 | 59.7613 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.7845 | 19.345 | 60.023 | 18.0003 | 59.7775 | 6.2485 | 60.0128 | 5.9997 | 59.7793 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.7892 | 12.4084 | 59.9532 | 11.9995 | 59.7696 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.7928 | 19.345 | 60.023 | 18.0003 | 59.7858 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.7877 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.7976 | 12.4066 | 59.9532 | 11.9995 | 59.7779 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8012 | 19.345 | 60.023 | 18.0003 | 59.7941 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.796 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.8059 | 12.4066 | 59.9532 | 11.9995 | 59.7862 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8095 | 19.345 | 60.023 | 18.0003 | 59.8025 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.8043 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.8143 | 12.4066 | 59.9532 | 11.9995 | 59.7946 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8178 | 19.345 | 60.023 | 18.0003 | 59.8108 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.8127 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.8226 | 12.4066 | 59.9532 | 11.9995 | 59.8029 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8262 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8191 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.821 | 1.0557 | 60.0124 | 0 | 59.831 | 12.4066 | 59.9532 | 11.9995 | 59.8112 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8345 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8275 | 6.2485 | 60.0127 | 5.9997 | 59.8293 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.8393 | 12.4066 | 59.9533 | 11.9995 | 59.8195 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8428 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8358 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.8376 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.8476 | 12.4066 | 59.9533 | 11.9995 | 59.8279 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8512 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8441 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.846 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.856 | 12.4066 | 59.9533 | 11.9995 | 59.8362 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8595 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8525 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.8543 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.8643 | 12.4066 | 59.9533 | 11.9995 | 59.8446 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8678 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8608 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.8626 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.8727 | 12.4066 | 59.9533 | 11.9995 | 59.8529 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8761 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8691 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.871 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.881 | 12.4066 | 59.9533 | 11.9995 | 59.8612 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8845 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8775 | 6.2485 | 60.0126 | 5.9997 | 59.8793 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.8893 | 12.4066 | 59.9534 | 11.9995 | 59.8695 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.8928 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8858 | 6.2485 | 60.0125 | 5.9997 | 59.8876 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.8977 | 12.4066 | 59.9534 | 11.9995 | 59.8779 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.9011 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.8941 | 6.2485 | 60.0125 | 5.9997 | 59.896 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.906 | 12.4066 | 59.9534 | 11.9995 | 59.8862 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.9095 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.9025 | 6.2485 | 60.0125 | 5.9997 | 59.9043 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.9143 | 12.4066 | 59.9534 | 11.9995 | 59.8946 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.9178 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.9108 | 6.2485 | 60.0125 | 5.9997 | 59.9126 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.9227 | 12.4066 | 59.9534 | 11.9995 | 59.9029 | 0.34734 | 60.016 | 0
59.9261 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.9191 | 6.2485 | 60.0125 | 5.9997 | 59.921 | 1.0557 | 60.0125 | 0 | 59.931 | 12.4066 | 59.9534 | 11.9995 | 59.9112 | 0.34757 | 60.016 | 0
59.9345 | 19.3434 | 60.023 | 18.0003 | 59.9275 | 6.2485 | 60.0125 | 5.9997 | 59.9293 | 1.0557 | 60.0126 | 0 | 59.9394 | 12.4066 | 59.9535 | 11.9995 | 59.9195 | 0.34757 | 60.016 | 0
59.9428 | 19.2279 | 60.023 | 18.0003 | 59.9358 | 6.2485 | 60.0124 | 5.9997 | 59.9376 | 1.0557 | 60.0126 | 0 | 59.9477 | 12.4066 | 59.9535 | 11.9995 | 59.9279 | 0.34757 | 60.016 | 0
59.9511 | 19.2279 | 60.023 | 18.0003 | 59.9441 | 6.2485 | 60.0124 | 5.9997 | 59.946 | 1.0557 | 60.0126 | 0 | 59.9561 | 12.4066 | 59.9535 | 11.9995 | 59.9362 | 0.34757 | 60.016 | 0
59.9594 | 19.2279 | 60.023 | 18.0003 | 59.9525 | 6.2488 | 60.0124 | 5.9997 | 59.9543 | 1.0557 | 60.0126 | 0 | 59.9644 | 12.4106 | 59.9535 | 11.9995 | 59.9445 | 0.34741 | 60.016 | 0
59.9678 | 19.2279 | 60.023 | 18.0003 | 59.9608 | 6.2488 | 60.0124 | 5.9997 | 59.9626 | 1.0556 | 60.0126 | 0 | 59.9727 | 12.4106 | 59.9535 | 11.9995 | 59.9529 | 0.34741 | 60.016 | 0
59.9761 | 19.2279 | 60.023 | 18.0003 | 59.9691 | 6.2488 | 60.0124 | 5.9997 | 59.9709 | 1.0556 | 60.0126 | 0 | 59.9811 | 12.4106 | 59.9535 | 11.9995 | 59.9612 | 0.34741 | 60.016 | 0
59.9844 | 19.2279 | 60.023 | 18.0003 | 59.9774 | 6.2488 | 60.0124 | 5.9997 | 59.9793 | 1.0556 | 60.0126 | 0 | 59.9894 | 12.4106 | 59.9536 | 11.9995 | 59.9695 | 0.34741 | 60.016 | 0
59.9928 | 19.2283 | 60.023 | 18.0003 | 59.9858 | 6.2484 | 60.0123 | 5.9997 | 59.9876 | 1.0556 | 60.0126 | 0 | 59.9977 | 12.4106 | 59.9536 | 11.9995 | 59.9779 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0011 | 19.2283 | 60.023 | 18.0003 | 59.9941 | 6.2484 | 60.0123 | 5.9997 | 59.9959 | 1.0556 | 60.0126 | 0 | 60.0061 | 12.4106 | 59.9536 | 11.9995 | 59.9862 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0094 | 19.2282 | 60.023 | 18.0003 | 60.0024 | 6.2479 | 60.0123 | 5.9997 | 60.0043 | 1.0556 | 60.0126 | 0 | 60.0144 | 12.4106 | 59.9536 | 11.9995 | 59.9945 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0178 | 19.2282 | 60.023 | 18.0003 | 60.0108 | 6.2479 | 60.0123 | 5.9997 | 60.0126 | 1.0557 | 60.0126 | 0 | 60.0228 | 12.4106 | 59.9536 | 11.9995 | 60.0028 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0261 | 19.2283 | 60.023 | 18.0003 | 60.0191 | 6.2479 | 60.0123 | 5.9997 | 60.0209 | 1.0557 | 60.0126 | 0 | 60.0311 | 12.4091 | 59.9536 | 11.9995 | 60.0112 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0344 | 19.2283 | 60.023 | 18.0003 | 60.0274 | 6.2479 | 60.0123 | 5.9997 | 60.0293 | 1.056 | 60.0127 | 0 | 60.0395 | 12.4091 | 59.9537 | 11.9995 | 60.0195 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0428 | 19.2283 | 60.023 | 18.0003 | 60.0358 | 6.2479 | 60.0122 | 5.9997 | 60.0376 | 1.056 | 60.0127 | 0 | 60.0478 | 12.4091 | 59.9537 | 11.9995 | 60.0279 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0511 | 19.2283 | 60.023 | 18.0003 | 60.0441 | 6.2479 | 60.0122 | 5.9997 | 60.0459 | 1.0555 | 60.0127 | 0 | 60.0561 | 12.4091 | 59.9537 | 11.9995 | 60.0362 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0594 | 19.2318 | 60.023 | 18.0003 | 60.0524 | 6.2479 | 60.0122 | 5.9997 | 60.0543 | 1.0555 | 60.0127 | 0 | 60.0645 | 12.4091 | 59.9537 | 11.9995 | 60.0445 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0677 | 19.2318 | 60.023 | 18.0003 | 60.0608 | 6.2479 | 60.0122 | 5.9997 | 60.0626 | 1.0555 | 60.0127 | 0 | 60.0728 | 12.4091 | 59.9537 | 11.9995 | 60.0528 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0761 | 19.2318 | 60.023 | 18.0003 | 60.0691 | 6.2479 | 60.0122 | 5.9997 | 60.0709 | 1.0555 | 60.0127 | 0 | 60.0811 | 12.4091 | 59.9537 | 11.9995 | 60.0612 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0844 | 19.2318 | 60.023 | 18.0003 | 60.0774 | 6.2479 | 60.0122 | 5.9997 | 60.0793 | 1.0555 | 60.0127 | 0 | 60.0895 | 12.4091 | 59.9538 | 11.9995 | 60.0695 | 0.34741 | 60.016 | 0
60.0927 | 19.2318 | 60.023 | 18.0003 | 60.0858 | 6.2479 | 60.0121 | 5.9997 | 60.0876 | 1.0555 | 60.0127 | 0 | 60.0978 | 12.4091 | 59.9538 | 11.9995 | 60.0779 | 0.34764 | 60.016 | 0
60.1011 | 19.2318 | 60.023 | 18.0003 | 60.0941 | 6.2479 | 60.0121 | 5.9997 | 60.0959 | 1.0555 | 60.0127 | 0 | 60.1062 | 12.4091 | 59.9538 | 11.9995 | 60.0862 | 0.34764 | 60.016 | 0
60.1094 | 19.2359 | 60.023 | 18.0003 | 60.1024 | 6.2479 | 60.0121 | 5.9997 | 60.1042 | 1.0555 | 60.0127 | 0 | 60.1145 | 12.4091 | 59.9538 | 11.9995 | 60.0945 | 0.34764 | 60.016 | 0
60.1177 | 19.2359 | 60.023 | 18.0003 | 60.1107 | 6.2479 | 60.0121 | 5.9997 | 60.1126 | 1.0554 | 60.0127 | 0 | 60.1228 | 12.4091 | 59.9538 | 11.9995 | 60.1028 | 0.34764 | 60.016 | 0
60.1261 | 19.2359 | 60.023 | 18.0003 | 60.1191 | 6.2479 | 60.0121 | 5.9997 | 60.1209 | 1.0554 | 60.0127 | 0 | 60.1312 | 12.4091 | 59.9538 | 11.9995 | 60.1112 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.1344 | 19.2359 | 60.023 | 18.0003 | 60.1274 | 6.2479 | 60.0121 | 5.9997 | 60.1292 | 1.0554 | 60.0128 | 0 | 60.1395 | 12.4091 | 59.9539 | 11.9995 | 60.1195 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.1427 | 19.2359 | 60.023 | 18.0003 | 60.1358 | 6.2479 | 60.012 | 5.9997 | 60.1376 | 1.0554 | 60.0128 | 0 | 60.1479 | 12.4091 | 59.9539 | 11.9995 | 60.1278 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.151 | 19.2359 | 60.023 | 18.0003 | 60.1441 | 6.2479 | 60.012 | 5.9997 | 60.1459 | 1.0554 | 60.0128 | 0 | 60.1562 | 12.4091 | 59.9539 | 11.9995 | 60.1361 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.1594 | 19.2359 | 60.023 | 18.0003 | 60.1524 | 6.2469 | 60.012 | 5.9997 | 60.1542 | 1.0554 | 60.0128 | 0 | 60.1646 | 12.4091 | 59.9539 | 11.9995 | 60.1445 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.1677 | 19.2359 | 60.023 | 18.0003 | 60.1608 | 6.2469 | 60.012 | 5.9997 | 60.1626 | 1.0554 | 60.0128 | 0 | 60.1729 | 12.4091 | 59.9539 | 11.9995 | 60.1528 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.176 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.1691 | 6.2469 | 60.012 | 5.9997 | 60.1709 | 1.0554 | 60.0128 | 0 | 60.1812 | 12.3018 | 59.9539 | 11.9995 | 60.1612 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.1844 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.1774 | 6.2469 | 60.012 | 5.9997 | 60.1792 | 1.0552 | 60.0128 | 0 | 60.1896 | 12.3018 | 59.954 | 11.9995 | 60.1695 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.1927 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.1857 | 6.2473 | 60.0119 | 5.9997 | 60.1876 | 1.0552 | 60.0128 | 0 | 60.1979 | 12.3018 | 59.954 | 11.9995 | 60.1778 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.201 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.1941 | 6.2473 | 60.0119 | 5.9997 | 60.1959 | 1.0557 | 60.0128 | 0 | 60.2062 | 12.3018 | 59.954 | 11.9995 | 60.1861 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.2094 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2024 | 6.2473 | 60.0119 | 5.9997 | 60.2042 | 1.0557 | 60.0128 | 0 | 60.2146 | 12.3018 | 59.954 | 11.9995 | 60.1945 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.2177 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2107 | 6.2473 | 60.0119 | 5.9997 | 60.2126 | 1.0558 | 60.0128 | 0 | 60.2229 | 12.3018 | 59.954 | 11.9995 | 60.2028 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.226 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2191 | 6.2467 | 60.0119 | 5.9997 | 60.2209 | 1.0558 | 60.0128 | 0 | 60.2313 | 12.3018 | 59.954 | 11.9995 | 60.2112 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.2343 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2274 | 6.2467 | 60.0119 | 5.9997 | 60.2292 | 1.0558 | 60.0129 | 0 | 60.2396 | 12.3018 | 59.9541 | 11.9995 | 60.2195 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.2427 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2357 | 6.2467 | 60.0118 | 5.9997 | 60.2375 | 1.0558 | 60.0129 | 0 | 60.248 | 12.3018 | 59.9541 | 11.9995 | 60.2278 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.251 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2441 | 6.2467 | 60.0118 | 5.9997 | 60.2459 | 1.0556 | 60.0129 | 0 | 60.2563 | 12.3018 | 59.9541 | 11.9995 | 60.2361 | 0.34756 | 60.016 | 0
60.2593 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2524 | 6.2467 | 60.0118 | 5.9997 | 60.2542 | 1.0556 | 60.0129 | 0 | 60.2646 | 12.3016 | 59.9541 | 11.9995 | 60.2445 | 0.34778 | 60.016 | 0
60.2677 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2607 | 6.2467 | 60.0118 | 5.9997 | 60.2625 | 1.0556 | 60.0129 | 0 | 60.2729 | 12.3016 | 59.9541 | 11.9995 | 60.2528 | 0.34778 | 60.016 | 0
60.276 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2691 | 6.2467 | 60.0118 | 5.9997 | 60.2709 | 1.0556 | 60.0129 | 0 | 60.2813 | 12.3016 | 59.9541 | 11.9995 | 60.2611 | 0.34778 | 60.016 | 0
60.2843 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2774 | 6.2467 | 60.0118 | 5.9997 | 60.2792 | 1.056 | 60.0129 | 0 | 60.2896 | 12.3016 | 59.9542 | 11.9995 | 60.2694 | 0.34778 | 60.016 | 0
60.2927 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2857 | 6.2467 | 60.0117 | 5.9997 | 60.2875 | 1.056 | 60.0129 | 0 | 60.298 | 12.3016 | 59.9542 | 11.9995 | 60.2778 | 0.34753 | 60.016 | 0
60.301 | 19.2377 | 60.023 | 18.0003 | 60.2941 | 6.2467 | 60.0117 | 5.9997 | 60.2959 | 1.056 | 60.0129 | 0 | 60.3063 | 12.3016 | 59.9542 | 11.9995 | 60.2861 | 0.34753 | 60.016 | 0
60.3093 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.3024 | 6.2467 | 60.0117 | 5.9997 | 60.3042 | 1.056 | 60.0129 | 0 | 60.3147 | 12.3016 | 59.9542 | 11.9995 | 60.2945 | 0.34753 | 60.016 | 0
60.3176 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.3107 | 6.2467 | 60.0117 | 5.9997 | 60.3125 | 1.0558 | 60.0129 | 0 | 60.323 | 12.3016 | 59.9542 | 11.9995 | 60.3028 | 0.34753 | 60.0159 | 0
60.326 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.319 | 6.2467 | 60.0117 | 5.9997 | 60.3209 | 1.0558 | 60.0129 | 0 | 60.3313 | 12.3016 | 59.9542 | 11.9995 | 60.3111 | 0.34753 | 60.0159 | 0
60.3343 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.3274 | 6.2467 | 60.0117 | 5.9997 | 60.3292 | 1.0558 | 60.013 | 0 | 60.3397 | 12.3016 | 59.9543 | 11.9995 | 60.3194 | 0.34753 | 60.0159 | 0
60.3426 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.3357 | 6.2477 | 60.0116 | 5.9997 | 60.3375 | 1.0558 | 60.013 | 0 | 60.348 | 12.3003 | 59.9543 | 11.9995 | 60.3278 | 0.34753 | 60.0159 | 0
60.351 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.344 | 6.2477 | 60.0116 | 5.9997 | 60.3459 | 1.0558 | 60.013 | 0 | 60.3564 | 12.3003 | 59.9543 | 11.9995 | 60.3361 | 0.34753 | 60.0159 | 0
60.3593 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.3524 | 6.2486 | 60.0116 | 5.9997 | 60.3542 | 1.0558 | 60.013 | 0 | 60.3647 | 12.3003 | 59.9543 | 11.9995 | 60.3445 | 0.34753 | 60.0158 | 0
60.3676 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.3607 | 6.2486 | 60.0116 | 5.9997 | 60.3625 | 1.0561 | 60.013 | 0 | 60.373 | 12.3003 | 59.9543 | 11.9995 | 60.3528 | 0.34753 | 60.0158 | 0
60.376 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.369 | 6.2486 | 60.0116 | 5.9997 | 60.3708 | 1.0561 | 60.013 | 0 | 60.3814 | 12.3003 | 59.9543 | 11.9995 | 60.3611 | 0.34753 | 60.0158 | 0
60.3843 | 19.2325 | 60.023 | 18.0003 | 60.3774 | 6.2486 | 60.0116 | 5.9997 | 60.3792 | 1.0558 | 60.013 | 0 | 60.3897 | 12.3003 | 59.9544 | 11.9995 | 60.3694 | 0.34753 | 60.0158 | 0
60.3926 | 19.2329 | 60.023 | 18.0003 | 60.3857 | 6.2486 | 60.0115 | 5.9997 | 60.3875 | 1.0558 | 60.013 | 0 | 60.3981 | 12.3008 | 59.9544 | 11.9995 | 60.3778 | 0.34767 | 60.0157 | 0
60.401 | 19.2329 | 60.023 | 18.0003 | 60.394 | 6.2486 | 60.0115 | 5.9997 | 60.3958 | 1.0558 | 60.0129 | 0 | 60.4064 | 12.3008 | 59.9544 | 11.9995 | 60.3861 | 0.34767 | 60.0157 | 0
60.4093 | 19.2329 | 60.023 | 18.0003 | 60.4024 | 6.2486 | 60.0115 | 5.9997 | 60.4042 | 1.0558 | 60.0129 | 0 | 60.4147 | 12.3008 | 59.9544 | 11.9995 | 60.3944 | 0.34767 | 60.0157 | 0
60.4176 | 19.2329 | 60.023 | 18.0003 | 60.4107 | 6.2486 | 60.0115 | 5.9997 | 60.4125 | 1.0558 | 60.0129 | 0 | 60.4231 | 12.3008 | 59.9544 | 11.9995 | 60.4027 | 0.34767 | 60.0156 | 0
60.4259 | 19.2329 | 60.023 | 18.0003 | 60.419 | 6.1382 | 60.0115 | 5.9997 | 60.4208 | 1.0558 | 60.0129 | 0 | 60.4314 | 12.3008 | 59.9544 | 11.9995 | 60.4111 | 0.34767 | 60.0156 | 0
60.4343 | 19.2329 | 60.023 | 18.0003 | 60.4274 | 6.1382 | 60.0115 | 5.9997 | 60.4292 | 1.0558 | 60.0128 | 0 | 60.4398 | 12.3008 | 59.9545 | 11.9995 | 60.4194 | 0.34767 | 60.0156 | 0
60.4426 | 19.1356 | 60.023 | 18.0003 | 60.4357 | 6.1382 | 60.0114 | 5.9997 | 60.4375 | 1.0558 | 60.0128 | 0 | 60.4481 | 12.3008 | 59.9545 | 11.9995 | 60.4278 | 0.3476 | 60.0156 | 0
60.4509 | 19.1356 | 60.023 | 18.0003 | 60.444 | 6.1382 | 60.0114 | 5.9997 | 60.4458 | 1.0556 | 60.0128 | 0 | 60.4565 | 12.3008 | 59.9545 | 11.9995 | 60.4361 | 0.3476 | 60.0155 | 0
60.4593 | 19.1356 | 60.023 | 18.0003 | 60.4524 | 6.1384 | 60.0114 | 5.9997 | 60.4542 | 1.0556 | 60.0128 | 0 | 60.4648 | 12.3008 | 59.9545 | 11.9995 | 60.4444 | 0.34761 | 60.0155 | 0
60.4676 | 19.1356 | 60.023 | 18.0003 | 60.4607 | 6.1384 | 60.0114 | 5.9997 | 60.4625 | 0.92871 | 60.0127 | 0 | 60.4731 | 12.3008 | 59.9545 | 11.9995 | 60.4527 | 0.34761 | 60.0155 | 0
60.4759 | 19.1356 | 60.023 | 18.0003 | 60.469 | 6.1387 | 60.0114 | 5.9997 | 60.4708 | 0.92871 | 60.0127 | 0 | 60.4814 | 12.3008 | 59.9545 | 11.9995 | 60.4611 | 0.34761 | 60.0155 | 0
60.4843 | 19.1356 | 60.023 | 18.0003 | 60.4774 | 6.1387 | 60.0114 | 5.9997 | 60.4792 | 0.92871 | 60.0127 | 0 | 60.4898 | 12.3008 | 59.9546 | 11.9995 | 60.4694 | 0.34761 | 60.0154 | 0
60.4926 | 19.1368 | 60.023 | 18.0003 | 60.4857 | 6.1387 | 60.0113 | 5.9997 | 60.4875 | 0.92871 | 60.0127 | 0 | 60.4981 | 12.3008 | 59.9546 | 11.9995 | 60.4778 | 0.34761 | 60.0154 | 0
60.5009 | 19.1368 | 60.023 | 18.0003 | 60.494 | 6.1387 | 60.0113 | 5.9997 | 60.4958 | 0.92871 | 60.0126 | 0 | 60.5065 | 12.3008 | 59.9546 | 11.9995 | 60.4861 | 0.34761 | 60.0154 | 0
60.5092 | 19.1368 | 60.023 | 18.0003 | 60.5023 | 6.1383 | 60.0113 | 5.9997 | 60.5041 | 0.92871 | 60.0126 | 0 | 60.5148 | 12.1986 | 59.9546 | 11.9995 | 60.4944 | 0.34761 | 60.0154 | 0
60.5176 | 19.1368 | 60.023 | 18.0003 | 60.5107 | 6.1383 | 60.0113 | 5.9997 | 60.5125 | 0.92899 | 60.0126 | 0 | 60.5232 | 12.1986 | 59.9546 | 11.9995 | 60.5027 | 0.34761 | 60.0154 | 0
60.5259 | 19.1368 | 60.023 | 18.0003 | 60.519 | 6.1383 | 60.0113 | 5.9997 | 60.5208 | 0.92899 | 60.0126 | 0 | 60.5315 | 12.1986 | 59.9546 | 11.9995 | 60.5111 | 0.34783 | 60.0153 | 0
60.5342 | 19.1368 | 60.023 | 18.0003 | 60.5273 | 6.1383 | 60.0113 | 5.9997 | 60.5291 | 0.92899 | 60.0125 | 0 | 60.5398 | 12.1986 | 59.9547 | 11.9995 | 60.5194 | 0.34783 | 60.0153 | 0
60.5426 | 19.1395 | 60.023 | 18.0003 | 60.5357 | 6.1383 | 60.0112 | 5.9997 | 60.5374 | 0.92899 | 60.0125 | 0 | 60.5482 | 12.1986 | 59.9547 | 11.9995 | 60.5277 | 0.34783 | 60.0153 | 0
60.5509 | 19.1395 | 60.023 | 18.0003 | 60.544 | 6.1383 | 60.0112 | 5.9997 | 60.5458 | 0.92899 | 60.0125 | 0 | 60.5565 | 12.1986 | 59.9547 | 11.9995 | 60.536 | 0.34783 | 60.0152 | 0
60.5592 | 19.1395 | 60.023 | 18.0003 | 60.5523 | 6.1383 | 60.0112 | 5.9997 | 60.5541 | 0.92899 | 60.0125 | 0 | 60.5648 | 12.1986 | 59.9547 | 11.9995 | 60.5444 | 0.34783 | 60.0152 | 0
60.5676 | 19.1395 | 60.023 | 18.0003 | 60.5607 | 6.1383 | 60.0112 | 5.9997 | 60.5624 | 0.92902 | 60.0124 | 0 | 60.5732 | 12.1986 | 59.9547 | 11.9995 | 60.5527 | 0.34783 | 60.0152 | 0
60.5759 | 19.1395 | 60.023 | 18.0003 | 60.569 | 6.1383 | 60.0112 | 5.9997 | 60.5708 | 0.92902 | 60.0124 | 0 | 60.5815 | 12.1986 | 59.9547 | 11.9995 | 60.5611 | 0.34767 | 60.0152 | 0
60.5842 | 19.1395 | 60.023 | 18.0003 | 60.5773 | 6.1383 | 60.0112 | 5.9997 | 60.5791 | 0.92921 | 60.0124 | 0 | 60.5899 | 12.1986 | 59.9548 | 11.9995 | 60.5694 | 0.34767 | 60.0151 | 0
60.5925 | 19.0369 | 60.023 | 18.0003 | 60.5857 | 6.1383 | 60.0111 | 5.9997 | 60.5874 | 0.92921 | 60.0124 | 0 | 60.5982 | 12.1986 | 59.9548 | 11.9995 | 60.5777 | 0.34767 | 60.0151 | 0
60.6009 | 19.0369 | 60.023 | 18.0003 | 60.594 | 6.1383 | 60.0111 | 5.9997 | 60.5958 | 0.92921 | 60.0123 | 0 | 60.6066 | 12.1986 | 59.9548 | 11.9995 | 60.586 | 0.34767 | 60.0151 | 0
60.6092 | 19.0369 | 60.023 | 18.0003 | 60.6023 | 6.1383 | 60.0111 | 5.9997 | 60.6041 | 0.92921 | 60.0123 | 0 | 60.6149 | 12.1986 | 59.9548 | 11.9995 | 60.5944 | 0.34767 | 60.0151 | 0
60.6175 | 19.0369 | 60.023 | 18.0003 | 60.6107 | 6.1383 | 60.0111 | 5.9997 | 60.6124 | 0.92917 | 60.0123 | 0 | 60.6232 | 12.1986 | 59.9548 | 11.9995 | 60.6027 | 0.34767 | 60.015 | 0
60.6259 | 19.0369 | 60.0229 | 18.0003 | 60.619 | 6.1382 | 60.0111 | 5.9997 | 60.6208 | 0.92917 | 60.0123 | 0 | 60.6316 | 12.1964 | 59.9548 | 11.9995 | 60.6111 | 0.34767 | 60.015 | 0
60.6342 | 19.0369 | 60.0229 | 18.0003 | 60.6273 | 6.1382 | 60.0111 | 5.9997 | 60.6291 | 0.92887 | 60.0122 | 0 | 60.6399 | 12.1964 | 59.9549 | 11.9995 | 60.6194 | 0.34767 | 60.015 | 0
60.6425 | 19.0369 | 60.0229 | 18.0003 | 60.6357 | 6.1382 | 60.011 | 5.9997 | 60.6374 | 0.92887 | 60.0122 | 0 | 60.6483 | 12.1964 | 59.9549 | 11.9995 | 60.6277 | 0.34793 | 60.015 | 0
60.6509 | 19.0369 | 60.0229 | 18.0003 | 60.644 | 6.1382 | 60.011 | 5.9997 | 60.6458 | 0.92881 | 60.0122 | 0 | 60.6566 | 12.1964 | 59.9549 | 11.9995 | 60.636 | 0.34793 | 60.0149 | 0
60.6592 | 19.0369 | 60.0229 | 18.0003 | 60.6523 | 6.1378 | 60.011 | 5.9997 | 60.6541 | 0.92881 | 60.0122 | 0 | 60.6649 | 12.1964 | 59.9549 | 11.9995 | 60.6443 | 0.34793 | 60.0149 | 0
60.6675 | 19.0369 | 60.0229 | 18.0003 | 60.6607 | 6.1378 | 60.011 | 5.9997 | 60.6624 | 0.92887 | 60.0121 | 0 | 60.6733 | 12.1964 | 59.9549 | 11.9995 | 60.6527 | 0.34793 | 60.0149 | 0
60.6758 | 19.0369 | 60.0228 | 18.0003 | 60.669 | 6.1378 | 60.011 | 5.9997 | 60.6707 | 0.92887 | 60.0121 | 0 | 60.6816 | 12.1954 | 59.9549 | 11.9995 | 60.661 | 0.34793 | 60.0149 | 0
60.6842 | 19.0369 | 60.0228 | 18.0003 | 60.6773 | 6.1378 | 60.0111 | 5.9997 | 60.6791 | 0.7959 | 60.0121 | 0 | 60.6899 | 12.1954 | 59.955 | 11.9995 | 60.6693 | 0.34793 | 60.0149 | 0
60.6925 | 19.0369 | 60.0228 | 18.0003 | 60.6857 | 6.1388 | 60.0111 | 5.9997 | 60.6874 | 0.7959 | 60.0121 | 0 | 60.6983 | 12.1954 | 59.955 | 11.9995 | 60.6776 | 0.34768 | 60.0148 | 0
60.7008 | 19.0369 | 60.0228 | 18.0003 | 60.694 | 6.1388 | 60.0111 | 5.9997 | 60.6957 | 0.79566 | 60.012 | 0 | 60.7066 | 12.1954 | 59.955 | 11.9995 | 60.686 | 0.34768 | 60.0148 | 0
60.7092 | 19.0351 | 60.0228 | 18.0003 | 60.7023 | 6.1388 | 60.0111 | 5.9997 | 60.7041 | 0.79566 | 60.012 | 0 | 60.715 | 12.1954 | 59.955 | 11.9995 | 60.6943 | 0.34774 | 60.0148 | 0
60.7175 | 19.0351 | 60.0228 | 18.0003 | 60.7106 | 6.1388 | 60.0112 | 5.9997 | 60.7124 | 0.79613 | 60.012 | 0 | 60.7233 | 12.1954 | 59.955 | 11.9995 | 60.7027 | 0.34774 | 60.0147 | 0
60.7258 | 19.0351 | 60.0227 | 18.0003 | 60.719 | 6.1388 | 60.0112 | 5.9997 | 60.7207 | 0.79613 | 60.012 | 0 | 60.7317 | 12.1954 | 59.955 | 11.9995 | 60.711 | 0.34774 | 60.0147 | 0
60.7342 | 19.0351 | 60.0227 | 18.0003 | 60.7273 | 6.1388 | 60.0112 | 5.9997 | 60.7291 | 0.79613 | 60.0119 | 0 | 60.74 | 12.1954 | 59.9549 | 11.9995 | 60.7193 | 0.34774 | 60.0147 | 0
60.7425 | 19.0351 | 60.0227 | 18.0003 | 60.7356 | 6.1388 | 60.0112 | 5.9997 | 60.7374 | 0.79613 | 60.0119 | 0 | 60.7483 | 12.1954 | 59.9549 | 11.9995 | 60.7276 | 0.34785 | 60.0147 | 0
60.7508 | 19.0351 | 60.0227 | 18.0003 | 60.744 | 6.1388 | 60.0113 | 5.9997 | 60.7457 | 0.79587 | 60.0119 | 0 | 60.7567 | 12.1954 | 59.9549 | 11.9995 | 60.736 | 0.34785 | 60.0146 | 0
60.7592 | 19.0355 | 60.0227 | 18.0003 | 60.7523 | 6.1388 | 60.0113 | 5.9997 | 60.7541 | 0.79587 | 60.0119 | 0 | 60.765 | 12.1954 | 59.9549 | 11.9995 | 60.7443 | 0.34785 | 60.0146 | 0
60.7675 | 19.0355 | 60.0227 | 18.0003 | 60.7606 | 6.1388 | 60.0113 | 5.9997 | 60.7624 | 0.79586 | 60.0118 | 0 | 60.7733 | 12.1954 | 59.9549 | 11.9995 | 60.7527 | 0.34785 | 60.0146 | 0
60.7758 | 19.0355 | 60.0226 | 18.0003 | 60.769 | 6.1388 | 60.0113 | 5.9997 | 60.7707 | 0.79586 | 60.0118 | 0 | 60.7817 | 12.1954 | 59.9549 | 11.9995 | 60.761 | 0.34785 | 60.0146 | 0
60.7841 | 19.0355 | 60.0226 | 18.0003 | 60.7773 | 6.1388 | 60.0114 | 5.9997 | 60.7791 | 0.79586 | 60.0118 | 0 | 60.79 | 12.1954 | 59.9548 | 11.9995 | 60.7693 | 0.34785 | 60.0145 | 0
60.7925 | 19.0355 | 60.0226 | 18.0003 | 60.7856 | 6.1388 | 60.0114 | 5.9997 | 60.7874 | 0.79586 | 60.0118 | 0 | 60.7984 | 12.1954 | 59.9548 | 11.9995 | 60.7776 | 0.34785 | 60.0145 | 0
60.8008 | 19.0355 | 60.0226 | 18.0003 | 60.794 | 6.1388 | 60.0114 | 5.9997 | 60.7957 | 0.79586 | 60.0117 | 0 | 60.8067 | 12.1954 | 59.9548 | 11.9995 | 60.786 | 0.34785 | 60.0145 | 0
60.8091 | 19.0355 | 60.0226 | 18.0003 | 60.8023 | 6.1388 | 60.0114 | 5.9997 | 60.804 | 0.79586 | 60.0117 | 0 | 60.8151 | 12.1954 | 59.9548 | 11.9995 | 60.7943 | 0.34774 | 60.0145 | 0
60.8175 | 19.0355 | 60.0226 | 18.0003 | 60.8106 | 6.1388 | 60.0115 | 5.9997 | 60.8124 | 0.79598 | 60.0117 | 0 | 60.8234 | 12.1954 | 59.9548 | 11.9995 | 60.8026 | 0.34774 | 60.0145 | 0
60.8258 | 19.0349 | 60.0225 | 18.0003 | 60.819 | 6.1388 | 60.0115 | 5.9997 | 60.8207 | 0.79598 | 60.0117 | 0 | 60.8317 | 12.197 | 59.9548 | 11.9995 | 60.8109 | 0.34774 | 60.0144 | 0
60.8341 | 19.0349 | 60.0225 | 18.0003 | 60.8273 | 6.1388 | 60.0115 | 5.9997 | 60.829 | 0.79598 | 60.0116 | 0 | 60.8401 | 12.197 | 59.9547 | 11.9995 | 60.8193 | 0.34774 | 60.0144 | 0
60.8425 | 19.0349 | 60.0225 | 18.0003 | 60.8356 | 6.1388 | 60.0115 | 5.9997 | 60.8374 | 0.79598 | 60.0116 | 0 | 60.8484 | 12.197 | 59.9547 | 11.9995 | 60.8276 | 0.34774 | 60.0144 | 0
60.8508 | 19.0349 | 60.0225 | 18.0003 | 60.8439 | 6.1388 | 60.0116 | 5.9997 | 60.8457 | 0.79598 | 60.0116 | 0 | 60.8568 | 12.197 | 59.9547 | 11.9995 | 60.836 | 0.34774 | 60.0144 | 0
60.8591 | 19.0349 | 60.0225 | 18.0003 | 60.8523 | 6.1388 | 60.0116 | 5.9997 | 60.854 | 0.79598 | 60.0116 | 0 | 60.8651 | 12.197 | 59.9547 | 11.9995 | 60.8443 | 0.34774 | 60.0143 | 0
60.8674 | 19.0349 | 60.0225 | 18.0003 | 60.8606 | 6.1388 | 60.0116 | 5.9997 | 60.8624 | 0.79578 | 60.0115 | 0 | 60.8734 | 12.197 | 59.9547 | 11.9995 | 60.8526 | 0.34774 | 60.0143 | 0
60.8758 | 19.0349 | 60.0224 | 18.0003 | 60.869 | 6.1388 | 60.0116 | 5.9997 | 60.8707 | 0.79578 | 60.0115 | 0 | 60.8818 | 12.197 | 59.9547 | 11.9995 | 60.8609 | 0.34774 | 60.0143 | 0
60.8841 | 19.0349 | 60.0224 | 18.0003 | 60.8773 | 6.1388 | 60.0117 | 5.9997 | 60.879 | 0.79578 | 60.0115 | 0 | 60.8901 | 12.197 | 59.9546 | 11.9995 | 60.8693 | 0.34774 | 60.0142 | 0
60.8924 | 19.0349 | 60.0224 | 18.0003 | 60.8856 | 6.1388 | 60.0117 | 5.9997 | 60.8874 | 0.79578 | 60.0115 | 0 | 60.8984 | 12.1985 | 59.9546 | 11.9995 | 60.8776 | 0.34767 | 60.0142 | 0
60.9008 | 19.0349 | 60.0224 | 18.0003 | 60.894 | 6.1388 | 60.0117 | 5.9997 | 60.8957 | 0.79578 | 60.0114 | 0 | 60.9068 | 12.1985 | 59.9546 | 11.9995 | 60.886 | 0.34767 | 60.0142 | 0
60.9091 | 19.036 | 60.0224 | 18.0003 | 60.9023 | 6.1388 | 60.0117 | 5.9997 | 60.904 | 0.79578 | 60.0114 | 0 | 60.9151 | 12.1987 | 59.9546 | 11.9995 | 60.8943 | 0.34799 | 60.0142 | 0
60.9174 | 19.036 | 60.0224 | 18.0003 | 60.9106 | 6.1388 | 60.0118 | 5.9997 | 60.9124 | 0.79583 | 60.0114 | 0 | 60.9235 | 12.1987 | 59.9546 | 11.9995 | 60.9026 | 0.34799 | 60.0141 | 0
60.9258 | 19.036 | 60.0223 | 18.0003 | 60.9189 | 6.0201 | 60.0118 | 5.9997 | 60.9207 | 0.79583 | 60.0114 | 0 | 60.9318 | 12.1987 | 59.9546 | 11.9995 | 60.9109 | 0.34799 | 60.0141 | 0
60.9341 | 19.036 | 60.0223 | 18.0003 | 60.9273 | 6.0201 | 60.0118 | 5.9997 | 60.929 | 0.79583 | 60.0113 | 0 | 60.9402 | 12.1987 | 59.9545 | 11.9995 | 60.9193 | 0.34799 | 60.0141 | 0
60.9424 | 19.036 | 60.0223 | 18.0003 | 60.9356 | 6.0201 | 60.0118 | 5.9997 | 60.9374 | 0.79583 | 60.0113 | 0 | 60.9485 | 12.1987 | 59.9545 | 11.9995 | 60.9276 | 0.34799 | 60.0141 | 0
60.9507 | 19.036 | 60.0223 | 18.0003 | 60.9439 | 6.0201 | 60.0119 | 5.9997 | 60.9457 | 0.79583 | 60.0113 | 0 | 60.9568 | 12.1987 | 59.9545 | 11.9995 | 60.9359 | 0.34799 | 60.014 | 0
60.9591 | 19.036 | 60.0223 | 18.0003 | 60.9523 | 6.0201 | 60.0119 | 5.9997 | 60.954 | 0.79583 | 60.0113 | 0 | 60.9652 | 12.1987 | 59.9545 | 11.9995 | 60.9442 | 0.34799 | 60.014 | 0
60.9674 | 19.036 | 60.0223 | 18.0003 | 60.9606 | 6.0201 | 60.0119 | 5.9997 | 60.9624 | 0.79583 | 60.0112 | 0 | 60.9735 | 12.1987 | 59.9545 | 11.9995 | 60.9526 | 0.34799 | 60.014 | 0
60.9757 | 19.036 | 60.0222 | 18.0003 | 60.9689 | 6.0201 | 60.0119 | 5.9997 | 60.9707 | 0.79583 | 60.0112 | 0 | 60.9818 | 12.1984 | 59.9545 | 11.9995 | 60.9609 | 0.34804 | 60.014 | 0
60.9841 | 19.036 | 60.0222 | 18.0003 | 60.9773 | 6.0201 | 60.012 | 5.9997 | 60.979 | 0.79583 | 60.0112 | 0 | 60.9902 | 12.1984 | 59.9544 | 11.9995 | 60.9693 | 0.34804 | 60.014 | 0
60.9924 | 19.036 | 60.0222 | 18.0003 | 60.9856 | 6.0201 | 60.012 | 5.9997 | 60.9874 | 0.79583 | 60.0112 | 0 | 60.9985 | 12.1984 | 59.9544 | 11.9995 | 60.9776 | 0.34804 | 60.0139 | 0
61.0007 | 19.036 | 60.0222 | 18.0003 | 60.9939 | 6.0201 | 60.012 | 5.9997 | 60.9957 | 0.79583 | 60.0111 | 0 | 61.0069 | 12.1984 | 59.9544 | 11.9995 | 60.9859 | 0.34804 | 60.0139 | 0
61.0091 | 19.0356 | 60.0222 | 18.0003 | 61.0023 | 6.0201 | 60.012 | 5.9997 | 61.004 | 0.79583 | 60.0111 | 0 | 61.0152 | 12.1984 | 59.9544 | 11.9995 | 60.9942 | 0.34804 | 60.0139 | 0
61.0174 | 19.0356 | 60.0222 | 18.0003 | 61.0106 | 6.0201 | 60.0121 | 5.9997 | 61.0124 | 0.79583 | 60.0111 | 0 | 61.0236 | 12.1984 | 59.9544 | 11.9995 | 61.0026 | 0.34804 | 60.0139 | 0
61.0257 | 19.036 | 60.0221 | 18.0003 | 61.0189 | 6.0201 | 60.0121 | 5.9997 | 61.0207 | 0.79583 | 60.0111 | 0 | 61.0319 | 12.1984 | 59.9544 | 11.9995 | 61.0109 | 0.34804 | 60.0138 | 0
61.034 | 19.036 | 60.0221 | 18.0003 | 61.0273 | 6.0201 | 60.0121 | 5.9997 | 61.029 | 0.79622 | 60.011 | 0 | 61.0402 | 12.1984 | 59.9543 | 11.9995 | 61.0193 | 0.34804 | 60.0138 | 0
61.0424 | 19.036 | 60.0221 | 18.0003 | 61.0356 | 6.0201 | 60.0121 | 5.9997 | 61.0374 | 0.79622 | 60.011 | 0 | 61.0486 | 12.1984 | 59.9543 | 11.9995 | 61.0276 | 0.34818 | 60.0138 | 0
61.0507 | 19.036 | 60.0221 | 18.0003 | 61.0439 | 6.0201 | 60.0122 | 5.9997 | 61.0457 | 0.79622 | 60.011 | 0 | 61.0569 | 12.1984 | 59.9543 | 11.9995 | 61.0359 | 0.34818 | 60.0137 | 0
61.059 | 19.036 | 60.0221 | 18.0003 | 61.0522 | 6.0201 | 60.0122 | 5.9997 | 61.054 | 0.79622 | 60.011 | 0 | 61.0652 | 12.1991 | 59.9543 | 11.9995 | 61.0442 | 0.34794 | 60.0137 | 0
61.0674 | 19.036 | 60.0221 | 18.0003 | 61.0606 | 6.0201 | 60.0122 | 5.9997 | 61.0623 | 0.68763 | 60.0109 | 0 | 61.0736 | 12.1991 | 59.9543 | 11.9995 | 61.0526 | 0.34794 | 60.0137 | 0
61.0757 | 19.0359 | 60.022 | 18.0003 | 61.0689 | 6.0201 | 60.0122 | 5.9997 | 61.0707 | 0.68763 | 60.0109 | 0 | 61.0819 | 12.1991 | 59.9543 | 11.9995 | 61.0609 | 0.34794 | 60.0137 | 0
61.084 | 19.0359 | 60.022 | 18.0003 | 61.0772 | 6.0201 | 60.0123 | 5.9997 | 61.079 | 0.68771 | 60.0109 | 0 | 61.0903 | 12.1991 | 59.9542 | 11.9995 | 61.0692 | 0.34794 | 60.0136 | 0
61.0924 | 19.036 | 60.022 | 18.0003 | 61.0856 | 6.0201 | 60.0123 | 5.9997 | 61.0873 | 0.68771 | 60.0109 | 0 | 61.0986 | 12.0354 | 59.9542 | 11.9995 | 61.0775 | 0.34794 | 60.0136 | 0
61.1007 | 19.036 | 60.022 | 18.0003 | 61.0939 | 6.0201 | 60.0123 | 5.9997 | 61.0957 | 0.68771 | 60.0108 | 0 | 61.1069 | 12.0354 | 59.9542 | 11.9995 | 61.0859 | 0.34794 | 60.0136 | 0
61.109 | 19.036 | 60.022 | 18.0003 | 61.1022 | 6.0201 | 60.0123 | 5.9997 | 61.104 | 0.68771 | 60.0108 | 0 | 61.1153 | 12.0354 | 59.9542 | 11.9995 | 61.0942 | 0.34817 | 60.0136 | 0
61.1174 | 19.036 | 60.022 | 18.0003 | 61.1106 | 6.0201 | 60.0124 | 5.9997 | 61.1123 | 0.68771 | 60.0108 | 0 | 61.1236 | 12.0354 | 59.9542 | 11.9995 | 61.1026 | 0.34817 | 60.0135 | 0
61.1257 | 19.0369 | 60.0219 | 18.0003 | 61.1189 | 6.0201 | 60.0124 | 5.9997 | 61.1207 | 0.68771 | 60.0108 | 0 | 61.132 | 12.0361 | 59.9542 | 11.9995 | 61.1109 | 0.34817 | 60.0135 | 0
61.134 | 19.0369 | 60.0219 | 18.0003 | 61.1272 | 6.0201 | 60.0124 | 5.9997 | 61.129 | 0.68771 | 60.0107 | 0 | 61.1403 | 12.0361 | 59.9541 | 11.9995 | 61.1192 | 0.34817 | 60.0135 | 0
61.1423 | 19.0369 | 60.0219 | 18.0003 | 61.1356 | 6.0201 | 60.0124 | 5.9997 | 61.1373 | 0.68771 | 60.0107 | 0 | 61.1487 | 12.0361 | 59.9541 | 11.9995 | 61.1275 | 0.348 | 60.0135 | 0
61.1507 | 19.0369 | 60.0219 | 18.0003 | 61.1439 | 6.0201 | 60.0125 | 5.9997 | 61.1457 | 0.68771 | 60.0107 | 0 | 61.157 | 12.0361 | 59.9541 | 11.9995 | 61.1359 | 0.348 | 60.0135 | 0
61.159 | 19.0369 | 60.0219 | 18.0003 | 61.1522 | 6.0201 | 60.0125 | 5.9997 | 61.154 | 0.68771 | 60.0107 | 0 | 61.1653 | 12.0361 | 59.9541 | 11.9995 | 61.1442 | 0.348 | 60.0134 | 0
61.1673 | 19.0369 | 60.0219 | 18.0003 | 61.1606 | 6.0201 | 60.0125 | 5.9997 | 61.1623 | 0.68793 | 60.0106 | 0 | 61.1737 | 12.0361 | 59.9541 | 11.9995 | 61.1526 | 0.348 | 60.0134 | 0
61.1757 | 19.0369 | 60.0218 | 18.0003 | 61.1689 | 6.0201 | 60.0125 | 5.9997 | 61.1707 | 0.68793 | 60.0106 | 0 | 61.182 | 12.0379 | 59.9541 | 11.9995 | 61.1609 | 0.34814 | 60.0134 | 0
61.184 | 19.0369 | 60.0218 | 18.0003 | 61.1772 | 6.0201 | 60.0126 | 5.9997 | 61.179 | 0.68768 | 60.0106 | 0 | 61.1903 | 12.0379 | 59.954 | 11.9995 | 61.1692 | 0.34814 | 60.0134 | 0
61.1923 | 19.0369 | 60.0218 | 18.0003 | 61.1856 | 6.0201 | 60.0126 | 5.9997 | 61.1873 | 0.68768 | 60.0106 | 0 | 61.1987 | 12.0379 | 59.954 | 11.9995 | 61.1775 | 0.34814 | 60.0133 | 0
61.2007 | 19.0369 | 60.0218 | 18.0003 | 61.1939 | 6.0201 | 60.0126 | 5.9997 | 61.1956 | 0.68768 | 60.0105 | 0 | 61.207 | 12.0379 | 59.954 | 11.9995 | 61.1859 | 0.34814 | 60.0133 | 0
61.209 | 19.0369 | 60.0218 | 18.0003 | 61.2022 | 5.9573 | 60.0126 | 5.9997 | 61.204 | 0.68768 | 60.0105 | 0 | 61.2154 | 12.0379 | 59.954 | 11.9995 | 61.1942 | 0.34797 | 60.0133 | 0
61.2173 | 19.0369 | 60.0218 | 18.0003 | 61.2106 | 5.9573 | 60.0127 | 5.9997 | 61.2123 | 0.68771 | 60.0105 | 0 | 61.2237 | 12.0379 | 59.954 | 11.9995 | 61.2025 | 0.34797 | 60.0132 | 0
61.2256 | 19.0369 | 60.0217 | 18.0003 | 61.2189 | 5.9573 | 60.0127 | 5.9997 | 61.2206 | 0.68771 | 60.0105 | 0 | 61.2321 | 11.9545 | 59.954 | 11.9995 | 61.2108 | 0.34797 | 60.0132 | 0
61.234 | 19.0369 | 60.0217 | 18.0003 | 61.2272 | 5.9573 | 60.0127 | 5.9997 | 61.229 | 0.68771 | 60.0104 | 0 | 61.2404 | 11.9545 | 59.9539 | 11.9995 | 61.2192 | 0.34797 | 60.0132 | 0
61.2423 | 18.939 | 60.0217 | 18.0003 | 61.2355 | 5.9573 | 60.0127 | 5.9997 | 61.2373 | 0.68771 | 60.0104 | 0 | 61.2487 | 11.9545 | 59.9539 | 11.9995 | 61.2275 | 0.34823 | 60.0132 | 0
61.2506 | 18.939 | 60.0217 | 18.0003 | 61.2439 | 5.9573 | 60.0128 | 5.9997 | 61.2456 | 0.68771 | 60.0104 | 0 | 61.257 | 11.9545 | 59.9539 | 11.9995 | 61.2359 | 0.34823 | 60.0131 | 0
61.259 | 18.9427 | 60.0217 | 18.0003 | 61.2522 | 5.9573 | 60.0128 | 5.9997 | 61.254 | 0.68771 | 60.0104 | 0 | 61.2654 | 11.9545 | 59.9539 | 11.9995 | 61.2442 | 0.34823 | 60.0131 | 0
61.2673 | 18.9427 | 60.0217 | 18.0003 | 61.2605 | 5.9573 | 60.0128 | 5.9997 | 61.2623 | 0.68771 | 60.0103 | 0 | 61.2737 | 11.9545 | 59.9539 | 11.9995 | 61.2525 | 0.34823 | 60.0131 | 0
61.2756 | 18.9427 | 60.0216 | 18.0003 | 61.2689 | 5.9573 | 60.0128 | 5.9997 | 61.2706 | 0.68771 | 60.0103 | 0 | 61.2821 | 11.9552 | 59.9539 | 11.9995 | 61.2608 | 0.34807 | 60.0131 | 0
61.284 | 18.9427 | 60.0216 | 18.0003 | 61.2772 | 5.9573 | 60.0129 | 5.9997 | 61.279 | 0.68771 | 60.0103 | 0 | 61.2904 | 11.9552 | 59.9538 | 11.9995 | 61.2692 | 0.34807 | 60.0131 | 0
61.2923 | 18.9427 | 60.0216 | 18.0003 | 61.2855 | 5.9573 | 60.0129 | 5.9997 | 61.2873 | 0.68771 | 60.0103 | 0 | 61.2988 | 11.9552 | 59.9538 | 11.9995 | 61.2775 | 0.34807 | 60.013 | 0
61.3006 | 18.9427 | 60.0216 | 18.0003 | 61.2939 | 5.9573 | 60.0129 | 5.9997 | 61.2956 | 0.68771 | 60.0102 | 0 | 61.3071 | 11.9552 | 59.9538 | 11.9995 | 61.2859 | 0.34807 | 60.013 | 0
61.3089 | 18.9427 | 60.0216 | 18.0003 | 61.3022 | 5.9573 | 60.0129 | 5.9997 | 61.304 | 0.68771 | 60.0102 | 0 | 61.3154 | 11.9552 | 59.9538 | 11.9995 | 61.2942 | 0.34833 | 60.013 | 0
61.3173 | 18.9427 | 60.0216 | 18.0003 | 61.3105 | 5.9573 | 60.013 | 5.9997 | 61.3123 | 0.68777 | 60.0102 | 0 | 61.3238 | 11.9552 | 59.9538 | 11.9995 | 61.3025 | 0.34833 | 60.013 | 0
61.3256 | 18.9427 | 60.0215 | 18.0003 | 61.3189 | 5.9573 | 60.013 | 5.9997 | 61.3206 | 0.68777 | 60.0102 | 0 | 61.3321 | 11.9552 | 59.9538 | 11.9995 | 61.3108 | 0.34816 | 60.0129 | 0
61.3339 | 18.9427 | 60.0215 | 18.0003 | 61.3272 | 5.9573 | 60.013 | 5.9997 | 61.3289 | 0.68779 | 60.0101 | 0 | 61.3405 | 11.9552 | 59.9537 | 11.9995 | 61.3192 | 0.34816 | 60.0129 | 0
61.3423 | 18.9427 | 60.0215 | 18.0003 | 61.3355 | 5.9573 | 60.013 | 5.9997 | 61.3373 | 0.68779 | 60.0101 | 0 | 61.3488 | 11.9552 | 59.9537 | 11.9995 | 61.3275 | 0.34816 | 60.0129 | 0
61.3506 | 18.9427 | 60.0215 | 18.0003 | 61.3439 | 5.9573 | 60.0131 | 5.9997 | 61.3456 | 0.68779 | 60.0101 | 0 | 61.3571 | 11.9552 | 59.9537 | 11.9995 | 61.3358 | 0.34816 | 60.0129 | 0
61.3589 | 18.9443 | 60.0215 | 18.0003 | 61.3522 | 5.9573 | 60.0131 | 5.9997 | 61.3539 | 0.68779 | 60.0101 | 0 | 61.3655 | 11.9549 | 59.9537 | 11.9995 | 61.3441 | 0.34839 | 60.0128 | 0
61.3673 | 18.9443 | 60.0215 | 18.0003 | 61.3605 | 5.9573 | 60.0131 | 5.9997 | 61.3623 | 0.68779 | 60.01 | 0 | 61.3738 | 11.9549 | 59.9537 | 11.9995 | 61.3525 | 0.34839 | 60.0128 | 0
61.3756 | 18.9443 | 60.0214 | 18.0003 | 61.3689 | 5.956 | 60.0131 | 5.9997 | 61.3706 | 0.68779 | 60.01 | 0 | 61.3822 | 11.9549 | 59.9537 | 11.9995 | 61.3608 | 0.34839 | 60.0128 | 0
61.3839 | 18.9443 | 60.0214 | 18.0003 | 61.3772 | 5.956 | 60.0132 | 5.9997 | 61.3789 | 0.68779 | 60.01 | 0 | 61.3905 | 11.9549 | 59.9536 | 11.9995 | 61.3692 | 0.34839 | 60.0127 | 0
61.3923 | 18.9443 | 60.0214 | 18.0003 | 61.3855 | 5.956 | 60.0132 | 5.9997 | 61.3873 | 0.68779 | 60.01 | 0 | 61.3988 | 11.9549 | 59.9536 | 11.9995 | 61.3775 | 0.34814 | 60.0127 | 0
61.4006 | 18.9443 | 60.0214 | 18.0003 | 61.3939 | 5.956 | 60.0132 | 5.9997 | 61.3956 | 0.68779 | 60.01 | 0 | 61.4072 | 11.9549 | 59.9536 | 11.9995 | 61.3858 | 0.34814 | 60.0127 | 0
61.4089 | 18.9443 | 60.0214 | 18.0003 | 61.4022 | 5.9557 | 60.0132 | 5.9997 | 61.4039 | 0.68779 | 60.0099 | 0 | 61.4155 | 11.9549 | 59.9536 | 11.9995 | 61.3941 | 0.34828 | 60.0127 | 0
61.4172 | 18.9443 | 60.0214 | 18.0003 | 61.4105 | 5.9557 | 60.0133 | 5.9997 | 61.4123 | 0.68758 | 60.0099 | 0 | 61.4239 | 11.9549 | 59.9536 | 11.9995 | 61.4025 | 0.34828 | 60.0126 | 0
61.4256 | 18.9443 | 60.0213 | 18.0003 | 61.4189 | 5.9557 | 60.0133 | 5.9997 | 61.4206 | 0.68758 | 60.0099 | 0 | 61.4322 | 11.9549 | 59.9536 | 11.9995 | 61.4108 | 0.34828 | 60.0126 | 0
61.4339 | 18.9443 | 60.0213 | 18.0003 | 61.4272 | 5.9557 | 60.0133 | 5.9997 | 61.429 | 0.68762 | 60.0099 | 0 | 61.4406 | 11.9549 | 59.9535 | 11.9995 | 61.4192 | 0.34828 | 60.0126 | 0
61.4422 | 18.9443 | 60.0213 | 18.0003 | 61.4355 | 5.9557 | 60.0133 | 5.9997 | 61.4373 | 0.68762 | 60.0099 | 0 | 61.4489 | 11.9549 | 59.9535 | 11.9995 | 61.4275 | 0.34812 | 60.0126 | 0
61.4506 | 18.9443 | 60.0213 | 18.0003 | 61.4438 | 5.9557 | 60.0134 | 5.9997 | 61.4456 | 0.68777 | 60.0099 | 0 | 61.4572 | 11.9549 | 59.9535 | 11.9995 | 61.4358 | 0.34812 | 60.0126 | 0
61.4589 | 18.9443 | 60.0213 | 18.0003 | 61.4522 | 5.9557 | 60.0134 | 5.9997 | 61.4539 | 0.68777 | 60.0098 | 0 | 61.4655 | 11.9549 | 59.9535 | 11.9995 | 61.4441 | 0.34834 | 60.0125 | 0
61.4672 | 18.9443 | 60.0213 | 18.0003 | 61.4605 | 5.9557 | 60.0134 | 5.9997 | 61.4623 | 0.68777 | 60.0098 | 0 | 61.4739 | 11.9549 | 59.9535 | 11.9995 | 61.4525 | 0.34834 | 60.0125 | 0
61.4756 | 18.9443 | 60.0212 | 18.0003 | 61.4688 | 5.9557 | 60.0134 | 5.9997 | 61.4706 | 0.68777 | 60.0098 | 0 | 61.4822 | 11.9549 | 59.9535 | 11.9995 | 61.4608 | 0.34834 | 60.0125 | 0
61.4839 | 18.9443 | 60.0212 | 18.0003 | 61.4772 | 5.9557 | 60.0135 | 5.9997 | 61.4789 | 0.68777 | 60.0098 | 0 | 61.4906 | 11.9549 | 59.9534 | 11.9995 | 61.4691 | 0.34834 | 60.0125 | 0
61.4922 | 18.9443 | 60.0212 | 18.0003 | 61.4855 | 5.9557 | 60.0135 | 5.9997 | 61.4873 | 0.68777 | 60.0098 | 0 | 61.4989 | 11.9549 | 59.9534 | 11.9995 | 61.4774 | 0.34834 | 60.0124 | 0
61.5005 | 18.9443 | 60.0212 | 18.0003 | 61.4938 | 5.9557 | 60.0135 | 5.9997 | 61.4956 | 0.68777 | 60.0098 | 0 | 61.5073 | 11.9549 | 59.9534 | 11.9995 | 61.4858 | 0.34834 | 60.0124 | 0
61.5089 | 18.9443 | 60.0212 | 18.0003 | 61.5022 | 5.9557 | 60.0135 | 5.9997 | 61.5039 | 0.68777 | 60.0097 | 0 | 61.5156 | 11.9549 | 59.9534 | 11.9995 | 61.4941 | 0.34832 | 60.0124 | 0
61.5172 | 18.9443 | 60.0212 | 18.0003 | 61.5105 | 5.9557 | 60.0136 | 5.9997 | 61.5123 | 0.68748 | 60.0097 | 0 | 61.5239 | 11.9549 | 59.9534 | 11.9995 | 61.5025 | 0.34832 | 60.0123 | 0
61.5255 | 18.9443 | 60.0211 | 18.0003 | 61.5188 | 5.9557 | 60.0136 | 5.9997 | 61.5206 | 0.68748 | 60.0097 | 0 | 61.5323 | 11.9549 | 59.9534 | 11.9995 | 61.5108 | 0.34832 | 60.0123 | 0
61.5339 | 18.9443 | 60.0211 | 18.0003 | 61.5272 | 5.9557 | 60.0136 | 5.9997 | 61.5289 | 0.68752 | 60.0097 | 0 | 61.5406 | 11.9549 | 59.9533 | 11.9995 | 61.5191 | 0.34832 | 60.0123 | 0
61.5422 | 18.9443 | 60.0211 | 18.0003 | 61.5355 | 5.9557 | 60.0136 | 5.9997 | 61.5373 | 0.68752 | 60.0097 | 0 | 61.549 | 11.9549 | 59.9533 | 11.9995 | 61.5274 | 0.34832 | 60.0123 | 0
61.5505 | 18.9443 | 60.0211 | 18.0003 | 61.5438 | 5.9557 | 60.0137 | 5.9997 | 61.5456 | 0.68752 | 60.0097 | 0 | 61.5573 | 11.9549 | 59.9533 | 11.9995 | 61.5358 | 0.34832 | 60.0122 | 0
61.5589 | 18.9443 | 60.0211 | 18.0003 | 61.5522 | 5.9557 | 60.0137 | 5.9997 | 61.5539 | 0.68752 | 60.0096 | 0 | 61.5656 | 11.9549 | 59.9533 | 11.9995 | 61.5441 | 0.3483 | 60.0122 | 0
61.5672 | 18.9443 | 60.0211 | 18.0003 | 61.5605 | 5.9557 | 60.0137 | 5.9997 | 61.5623 | 0.68788 | 60.0096 | 0 | 61.574 | 11.9549 | 59.9533 | 11.9995 | 61.5524 | 0.3483 | 60.0122 | 0
61.5755 | 18.9443 | 60.021 | 18.0003 | 61.5688 | 5.9555 | 60.0137 | 5.9997 | 61.5706 | 0.68788 | 60.0096 | 0 | 61.5823 | 11.9549 | 59.9533 | 11.9995 | 61.5608 | 0.3483 | 60.0122 | 0
61.5838 | 18.9443 | 60.021 | 18.0003 | 61.5771 | 5.9555 | 60.0138 | 5.9997 | 61.5789 | 0.68788 | 60.0096 | 0 | 61.5907 | 11.9549 | 59.9532 | 11.9995 | 61.5691 | 0.3483 | 60.0121 | 0
61.5922 | 18.9443 | 60.021 | 18.0003 | 61.5855 | 5.9555 | 60.0138 | 5.9997 | 61.5872 | 0.68788 | 60.0096 | 0 | 61.599 | 11.9549 | 59.9532 | 11.9995 | 61.5774 | 0.3483 | 60.0121 | 0
61.6005 | 18.9443 | 60.0211 | 18.0003 | 61.5938 | 5.9555 | 60.0138 | 5.9997 | 61.5956 | 0.68788 | 60.0096 | 0 | 61.6073 | 11.9549 | 59.9532 | 11.9995 | 61.5857 | 0.3483 | 60.0121 | 0
61.6088 | 18.9443 | 60.0212 | 18.0003 | 61.6022 | 5.9555 | 60.0138 | 5.9997 | 61.6039 | 0.68788 | 60.0095 | 0 | 61.6157 | 11.9549 | 59.9532 | 11.9995 | 61.5941 | 0.34847 | 60.0121 | 0
61.6172 | 18.9443 | 60.0213 | 18.0003 | 61.6105 | 5.9555 | 60.0139 | 5.9997 | 61.6122 | 0.68788 | 60.0095 | 0 | 61.624 | 11.9549 | 59.9532 | 11.9995 | 61.6024 | 0.34847 | 60.0121 | 0
61.6255 | 18.9443 | 60.0214 | 18.0003 | 61.6188 | 5.956 | 60.0139 | 5.9997 | 61.6206 | 0.68788 | 60.0095 | 0 | 61.6324 | 11.9549 | 59.9532 | 11.9995 | 61.6107 | 0.34822 | 60.012 | 0
61.6338 | 18.9443 | 60.0215 | 18.0003 | 61.6272 | 5.956 | 60.0139 | 5.9997 | 61.6289 | 0.68771 | 60.0095 | 0 | 61.6407 | 11.9549 | 59.9531 | 11.9995 | 61.619 | 0.34822 | 60.012 | 0
61.6422 | 18.9443 | 60.0216 | 18.0003 | 61.6355 | 5.956 | 60.0139 | 5.9997 | 61.6372 | 0.68771 | 60.0095 | 0 | 61.649 | 11.9549 | 59.9531 | 11.9995 | 61.6274 | 0.34822 | 60.012 | 0
61.6505 | 18.9443 | 60.0217 | 18.0003 | 61.6438 | 5.956 | 60.014 | 5.9997 | 61.6456 | 0.68769 | 60.0095 | 0 | 61.6574 | 11.9549 | 59.9531 | 11.9995 | 61.6357 | 0.34822 | 60.012 | 0
61.6588 | 18.9443 | 60.0218 | 18.0003 | 61.6521 | 5.956 | 60.014 | 5.9997 | 61.6539 | 0.68769 | 60.0094 | 0 | 61.6657 | 11.9549 | 59.9531 | 11.9995 | 61.6441 | 0.34848 | 60.0119 | 0
61.6671 | 18.9443 | 60.0219 | 18.0003 | 61.6605 | 5.956 | 60.014 | 5.9997 | 61.6622 | 0.68769 | 60.0094 | 0 | 61.674 | 11.9549 | 59.9531 | 11.9995 | 61.6524 | 0.34848 | 60.0119 | 0
61.6755 | 18.9443 | 60.022 | 18.0003 | 61.6688 | 5.956 | 60.014 | 5.9997 | 61.6706 | 0.68769 | 60.0094 | 0 | 61.6824 | 11.9549 | 59.9531 | 11.9995 | 61.6607 | 0.34831 | 60.0119 | 0
61.6838 | 18.9443 | 60.0221 | 18.0003 | 61.6771 | 5.956 | 60.014 | 5.9997 | 61.6789 | 0.68769 | 60.0094 | 0 | 61.6907 | 11.9549 | 59.953 | 11.9995 | 61.669 | 0.34831 | 60.0118 | 0
61.6921 | 18.9443 | 60.0222 | 18.0003 | 61.6855 | 5.956 | 60.0139 | 5.9997 | 61.6872 | 0.68769 | 60.0094 | 0 | 61.6991 | 11.9549 | 59.953 | 11.9995 | 61.6774 | 0.34831 | 60.0118 | 0
61.7005 | 18.9443 | 60.0223 | 18.0003 | 61.6938 | 5.956 | 60.0139 | 5.9997 | 61.6956 | 0.68797 | 60.0094 | 0 | 61.7074 | 11.9549 | 59.953 | 11.9995 | 61.6857 | 0.34831 | 60.0118 | 0
61.7088 | 18.9443 | 60.0224 | 18.0003 | 61.7021 | 5.956 | 60.0139 | 5.9997 | 61.7039 | 0.68797 | 60.0093 | 0 | 61.7158 | 11.9549 | 59.953 | 11.9995 | 61.6941 | 0.34845 | 60.0118 | 0
61.7171 | 18.9443 | 60.0225 | 18.0003 | 61.7105 | 5.956 | 60.0139 | 5.9997 | 61.7122 | 0.68781 | 60.0093 | 0 | 61.7241 | 11.9549 | 59.9531 | 11.9995 | 61.7024 | 0.34845 | 60.0117 | 0
61.7255 | 18.9443 | 60.0226 | 18.0003 | 61.7188 | 5.9545 | 60.0139 | 5.9997 | 61.7206 | 0.68781 | 60.0093 | 0 | 61.7324 | 11.9549 | 59.9532 | 11.9995 | 61.7107 | 0.34845 | 60.0117 | 0
61.7338 | 18.9443 | 60.0227 | 18.0003 | 61.7271 | 5.9545 | 60.0139 | 5.9997 | 61.7289 | 0.68786 | 60.0093 | 0 | 61.7408 | 11.9549 | 59.9532 | 11.9995 | 61.719 | 0.34845 | 60.0117 | 0
61.7421 | 18.9443 | 60.0228 | 18.0003 | 61.7355 | 5.9545 | 60.0138 | 5.9997 | 61.7372 | 0.68786 | 60.0093 | 0 | 61.7491 | 11.9549 | 59.9533 | 11.9995 | 61.7274 | 0.34845 | 60.0117 | 0
61.7505 | 18.9443 | 60.0229 | 18.0003 | 61.7438 | 5.9545 | 60.0138 | 5.9997 | 61.7455 | 0.68786 | 60.0093 | 0 | 61.7574 | 11.9549 | 59.9533 | 11.9995 | 61.7357 | 0.34845 | 60.0117 | 0
61.7588 | 18.9443 | 60.023 | 18.0003 | 61.7521 | 5.9545 | 60.0138 | 5.9997 | 61.7539 | 0.68786 | 60.0092 | 0 | 61.7658 | 11.9549 | 59.9534 | 11.9995 | 61.744 | 0.34845 | 60.0116 | 0
61.7671 | 18.9443 | 60.0231 | 18.0003 | 61.7605 | 5.9545 | 60.0138 | 5.9997 | 61.7622 | 0.68786 | 60.0092 | 0 | 61.7741 | 11.9549 | 59.9535 | 11.9995 | 61.7523 | 0.34845 | 60.0116 | 0
61.7754 | 18.9443 | 60.0232 | 18.0003 | 61.7688 | 5.9545 | 60.0138 | 5.9997 | 61.7705 | 0.68786 | 60.0092 | 0 | 61.7825 | 11.9549 | 59.9535 | 11.9995 | 61.7607 | 0.34821 | 60.0116 | 0
61.7838 | 18.9443 | 60.0233 | 18.0003 | 61.7771 | 5.9545 | 60.0138 | 5.9997 | 61.7789 | 0.68786 | 60.0092 | 0 | 61.7908 | 11.9549 | 59.9536 | 11.9995 | 61.7691 | 0.34821 | 60.0116 | 0
61.7921 | 18.9443 | 60.0234 | 18.0003 | 61.7854 | 5.9545 | 60.0137 | 5.9997 | 61.7872 | 0.68786 | 60.0092 | 0 | 61.7992 | 11.9549 | 59.9536 | 11.9995 | 61.7774 | 0.34821 | 60.0115 | 0
61.8004 | 18.9443 | 60.0235 | 18.0003 | 61.7938 | 5.9545 | 60.0137 | 5.9997 | 61.7955 | 0.68786 | 60.0092 | 0 | 61.8075 | 11.9549 | 59.9537 | 11.9995 | 61.7857 | 0.34821 | 60.0115 | 0
61.8088 | 18.9443 | 60.0236 | 18.0003 | 61.8021 | 5.9545 | 60.0137 | 5.9997 | 61.8039 | 0.68786 | 60.0091 | 0 | 61.8158 | 11.9549 | 59.9537 | 11.9995 | 61.794 | 0.34821 | 60.0115 | 0
61.8171 | 18.9443 | 60.0237 | 18.0003 | 61.8104 | 5.9545 | 60.0137 | 5.9997 | 61.8122 | 0.68821 | 60.0091 | 0 | 61.8242 | 11.9549 | 59.9538 | 11.9995 | 61.8024 | 0.34821 | 60.0115 | 0
61.8254 | 18.9443 | 60.0238 | 18.0003 | 61.8188 | 5.9545 | 60.0137 | 5.9997 | 61.8205 | 0.68821 | 60.0091 | 0 | 61.8325 | 11.9549 | 59.9539 | 11.9995 | 61.8107 | 0.34843 | 60.0114 | 0
61.8338 | 18.9443 | 60.0239 | 18.0003 | 61.8271 | 5.9545 | 60.0137 | 5.9997 | 61.8289 | 0.68795 | 60.0091 | 0 | 61.8409 | 11.9549 | 59.9539 | 11.9995 | 61.8191 | 0.34843 | 60.0114 | 0
61.8421 | 18.9443 | 60.024 | 18.0003 | 61.8354 | 5.9548 | 60.0136 | 5.9997 | 61.8372 | 0.68795 | 60.0091 | 0 | 61.8492 | 11.9549 | 59.954 | 11.9995 | 61.8274 | 0.34843 | 60.0114 | 0
61.8504 | 18.9443 | 60.0241 | 18.0003 | 61.8438 | 5.9548 | 60.0136 | 5.9997 | 61.8455 | 0.68802 | 60.0091 | 0 | 61.8575 | 11.9549 | 59.954 | 11.9995 | 61.8357 | 0.34843 | 60.0113 | 0
61.8587 | 18.8098 | 60.0242 | 18.0003 | 61.8521 | 5.9548 | 60.0136 | 5.9997 | 61.8539 | 0.68802 | 60.009 | 0 | 61.8659 | 11.9549 | 59.9541 | 11.9995 | 61.844 | 0.34843 | 60.0113 | 0
61.8671 | 18.8098 | 60.0243 | 18.0003 | 61.8604 | 5.9548 | 60.0136 | 5.9997 | 61.8622 | 0.68802 | 60.009 | 0 | 61.8742 | 11.9549 | 59.9542 | 11.9995 | 61.8524 | 0.34843 | 60.0113 | 0
61.8754 | 18.8098 | 60.0244 | 18.0003 | 61.8688 | 5.955 | 60.0136 | 5.9997 | 61.8705 | 0.68802 | 60.009 | 0 | 61.8825 | 11.9549 | 59.9542 | 11.9995 | 61.8607 | 0.34843 | 60.0113 | 0
61.8837 | 18.8098 | 60.0245 | 18.0003 | 61.8771 | 5.955 | 60.0136 | 5.9997 | 61.8788 | 0.68802 | 60.009 | 0 | 61.8909 | 11.9549 | 59.9543 | 11.9995 | 61.869 | 0.34843 | 60.0112 | 0
61.8921 | 18.8119 | 60.0246 | 18.0003 | 61.8854 | 5.955 | 60.0135 | 5.9997 | 61.8872 | 0.68802 | 60.009 | 0 | 61.8992 | 11.9549 | 59.9543 | 11.9995 | 61.8773 | 0.34827 | 60.0112 | 0
61.9004 | 18.8119 | 60.0247 | 18.0003 | 61.8938 | 5.955 | 60.0135 | 5.9997 | 61.8955 | 0.68802 | 60.009 | 0 | 61.9076 | 11.9549 | 59.9544 | 11.9995 | 61.8857 | 0.34827 | 60.0112 | 0
61.9087 | 18.8131 | 60.0248 | 18.0003 | 61.9021 | 5.955 | 60.0135 | 5.9997 | 61.9039 | 0.68802 | 60.0089 | 0 | 61.9159 | 11.9549 | 59.9544 | 11.9995 | 61.894 | 0.34827 | 60.0112 | 0
61.9171 | 18.8131 | 60.0249 | 18.0003 | 61.9104 | 5.955 | 60.0135 | 5.9997 | 61.9122 | 0.68802 | 60.0089 | 0 | 61.9243 | 11.9549 | 59.9545 | 11.9995 | 61.9024 | 0.34827 | 60.0112 | 0
61.9254 | 18.8151 | 60.025 | 18.0003 | 61.9187 | 5.955 | 60.0135 | 5.9997 | 61.9205 | 0.68802 | 60.0089 | 0 | 61.9326 | 11.9549 | 59.9546 | 11.9995 | 61.9107 | 0.34827 | 60.0111 | 0
61.9337 | 18.8151 | 60.0251 | 18.0003 | 61.9271 | 5.955 | 60.0135 | 5.9997 | 61.9289 | 0.688 | 60.0089 | 0 | 61.9409 | 11.9549 | 59.9546 | 11.9995 | 61.919 | 0.34827 | 60.0111 | 0
61.942 | 18.8151 | 60.0252 | 18.0003 | 61.9354 | 5.955 | 60.0134 | 5.9997 | 61.9372 | 0.688 | 60.0089 | 0 | 61.9493 | 11.9549 | 59.9547 | 11.9995 | 61.9273 | 0.3485 | 60.0111 | 0
61.9504 | 18.8151 | 60.0253 | 18.0003 | 61.9437 | 5.955 | 60.0134 | 5.9997 | 61.9455 | 0.688 | 60.0089 | 0 | 61.9576 | 11.9549 | 59.9547 | 11.9995 | 61.9357 | 0.3485 | 60.0111 | 0
61.9587 | 18.8151 | 60.0254 | 18.0003 | 61.9521 | 5.9568 | 60.0134 | 5.9997 | 61.9539 | 0.688 | 60.0088 | 0 | 61.9659 | 11.9549 | 59.9548 | 11.9995 | 61.944 | 0.3485 | 60.011 | 0
61.967 | 18.8151 | 60.0255 | 18.0003 | 61.9604 | 5.9568 | 60.0134 | 5.9997 | 61.9622 | 0.688 | 60.0088 | 0 | 61.9743 | 11.9549 | 59.9549 | 11.9995 | 61.9524 | 0.3485 | 60.011 | 0
61.9754 | 18.8151 | 60.0256 | 18.0003 | 61.9687 | 5.9568 | 60.0134 | 5.9997 | 61.9705 | 0.688 | 60.0088 | 0 | 61.9826 | 11.9549 | 59.9549 | 11.9995 | 61.9607 | 0.3485 | 60.011 | 0
61.9837 | 18.8151 | 60.0257 | 18.0003 | 61.9771 | 5.9568 | 60.0134 | 5.9997 | 61.9789 | 0.688 | 60.0088 | 0 | 61.991 | 11.9549 | 59.955 | 11.9995 | 61.969 | 0.3485 | 60.011 | 0
61.992 | 18.8151 | 60.0258 | 18.0003 | 61.9854 | 5.9568 | 60.0133 | 5.9997 | 61.9872 | 0.688 | 60.0088 | 0 | 61.9993 | 11.9549 | 59.955 | 11.9995 | 61.9773 | 0.3485 | 60.0109 | 0
62.0004 | 18.8151 | 60.0259 | 18.0003 | 61.9937 | 5.9568 | 60.0133 | 5.9997 | 61.9955 | 0.688 | 60.0088 | 0 | 62.0077 | 11.9549 | 59.9551 | 11.9995 | 61.9857 | 0.3485 | 60.0109 | 0
62.0087 | 18.8151 | 60.026 | 18.0003 | 62.002 | 5.9563 | 60.0133 | 5.9997 | 62.0038 | 0.688 | 60.0087 | 0 | 62.016 | 11.9549 | 59.9551 | 11.9995 | 61.994 | 0.3485 | 60.0109 | 0
62.017 | 18.8151 | 60.0261 | 18.0003 | 62.0104 | 5.9563 | 60.0133 | 5.9997 | 62.0122 | 0.688 | 60.0087 | 0 | 62.0243 | 11.9549 | 59.9552 | 11.9995 | 62.0023 | 0.3485 | 60.0108 | 0
62.0253 | 18.8142 | 60.0262 | 18.0003 | 62.0187 | 5.9563 | 60.0133 | 5.9997 | 62.0205 | 0.688 | 60.0087 | 0 | 62.0327 | 11.9549 | 59.9553 | 11.9995 | 62.0107 | 0.3485 | 60.0108 | 0
62.0337 | 18.8142 | 60.0263 | 18.0003 | 62.027 | 5.9563 | 60.0133 | 5.9997 | 62.0288 | 0.68775 | 60.0087 | 0 | 62.041 | 11.9549 | 59.9553 | 11.9995 | 62.019 | 0.3485 | 60.0108 | 0
62.042 | 18.813 | 60.0264 | 18.0003 | 62.0354 | 5.9563 | 60.0132 | 5.9997 | 62.0372 | 0.68775 | 60.0087 | 0 | 62.0493 | 11.9549 | 59.9554 | 11.9995 | 62.0273 | 0.34833 | 60.0108 | 0
62.0503 | 18.813 | 60.0265 | 18.0003 | 62.0437 | 5.9563 | 60.0132 | 5.9997 | 62.0455 | 0.68806 | 60.0087 | 0 | 62.0577 | 11.9549 | 59.9554 | 11.9995 | 62.0357 | 0.34833 | 60.0107 | 0
62.0587 | 18.815 | 60.0266 | 18.0003 | 62.052 | 5.9563 | 60.0132 | 5.9997 | 62.0538 | 0.68806 | 60.0086 | 0 | 62.066 | 11.9549 | 59.9555 | 11.9995 | 62.044 | 0.34856 | 60.0107 | 0
62.067 | 18.815 | 60.0267 | 18.0003 | 62.0604 | 5.9563 | 60.0132 | 5.9997 | 62.0622 | 0.68806 | 60.0086 | 0 | 62.0744 | 11.9549 | 59.9556 | 11.9995 | 62.0523 | 0.34856 | 60.0107 | 0
62.0753 | 18.815 | 60.0268 | 18.0003 | 62.0687 | 5.9563 | 60.0132 | 5.9997 | 62.0705 | 0.68806 | 60.0086 | 0 | 62.0827 | 11.9549 | 59.9556 | 11.9995 | 62.0606 | 0.34856 | 60.0107 | 0
62.0837 | 18.815 | 60.0269 | 18.0003 | 62.077 | 5.9563 | 60.0132 | 5.9997 | 62.0788 | 0.68806 | 60.0086 | 0 | 62.091 | 11.9549 | 59.9557 | 11.9995 | 62.069 | 0.34856 | 60.0107 | 0
62.092 | 18.815 | 60.027 | 18.0003 | 62.0854 | 5.9563 | 60.0131 | 5.9997 | 62.0872 | 0.68806 | 60.0086 | 0 | 62.0994 | 11.9549 | 59.9557 | 11.9995 | 62.0773 | 0.34856 | 60.0106 | 0
62.1003 | 18.815 | 60.0271 | 18.0003 | 62.0937 | 5.9563 | 60.0131 | 5.9997 | 62.0955 | 0.68806 | 60.0086 | 0 | 62.1077 | 11.9549 | 59.9558 | 11.9995 | 62.0857 | 0.34856 | 60.0106 | 0
62.1086 | 18.815 | 60.0272 | 18.0003 | 62.102 | 5.9558 | 60.0131 | 5.9997 | 62.1038 | 0.68806 | 60.0085 | 0 | 62.1161 | 11.9549 | 59.9558 | 11.9995 | 62.094 | 0.34856 | 60.0106 | 0
62.117 | 18.815 | 60.0273 | 18.0003 | 62.1104 | 5.9558 | 60.0131 | 5.9997 | 62.1122 | 0.68806 | 60.0085 | 0 | 62.1244 | 11.9549 | 59.9559 | 11.9995 | 62.1023 | 0.34856 | 60.0106 | 0
62.1253 | 18.8168 | 60.0274 | 18.0003 | 62.1187 | 5.9562 | 60.0131 | 5.9997 | 62.1205 | 0.68806 | 60.0085 | 0 | 62.1328 | 11.9549 | 59.956 | 11.9995 | 62.1106 | 0.34856 | 60.0105 | 0
62.1336 | 18.8168 | 60.0275 | 18.0003 | 62.127 | 5.9562 | 60.0131 | 5.9997 | 62.1288 | 0.68809 | 60.0085 | 0 | 62.1411 | 11.9549 | 59.956 | 11.9995 | 62.119 | 0.34856 | 60.0105 | 0
62.142 | 18.6903 | 60.0276 | 18.0003 | 62.1353 | 5.9562 | 60.013 | 5.9997 | 62.1371 | 0.68809 | 60.0085 | 0 | 62.1494 | 11.9549 | 59.9561 | 11.9995 | 62.1273 | 0.34839 | 60.0105 | 0
62.1503 | 18.6903 | 60.0277 | 18.0003 | 62.1437 | 5.9562 | 60.013 | 5.9997 | 62.1455 | 0.68789 | 60.0085 | 0 | 62.1578 | 11.9549 | 59.9561 | 11.9995 | 62.1357 | 0.34839 | 60.0105 | 0
62.1586 | 18.6883 | 60.0278 | 18.0003 | 62.152 | 5.9562 | 60.013 | 5.9997 | 62.1538 | 0.68789 | 60.0084 | 0 | 62.1661 | 11.9549 | 59.9562 | 11.9995 | 62.144 | 0.34839 | 60.0104 | 0
62.167 | 18.6883 | 60.0279 | 18.0003 | 62.1603 | 5.9562 | 60.013 | 5.9997 | 62.1621 | 0.53787 | 60.0084 | 0 | 62.1744 | 11.9549 | 59.9563 | 11.9995 | 62.1523 | 0.34839 | 60.0104 | 0
62.1753 | 18.6883 | 60.028 | 18.0003 | 62.1687 | 5.9562 | 60.013 | 5.9997 | 62.1705 | 0.53787 | 60.0084 | 0 | 62.1828 | 11.9552 | 59.9563 | 11.9995 | 62.1606 | 0.34856 | 60.0104 | 0
62.1836 | 18.6883 | 60.0281 | 18.0003 | 62.177 | 5.9562 | 60.013 | 5.9997 | 62.1788 | 0.53787 | 60.0084 | 0 | 62.1911 | 11.9552 | 59.9564 | 11.9995 | 62.169 | 0.34856 | 60.0103 | 0
62.1919 | 18.6883 | 60.0282 | 18.0003 | 62.1853 | 5.9562 | 60.0129 | 5.9997 | 62.1871 | 0.53787 | 60.0084 | 0 | 62.1995 | 11.9552 | 59.9564 | 11.9995 | 62.1773 | 0.34856 | 60.0103 | 0
62.2003 | 18.6883 | 60.0283 | 18.0003 | 62.1937 | 5.9562 | 60.0129 | 5.9997 | 62.1955 | 0.53787 | 60.0084 | 0 | 62.2078 | 11.9552 | 59.9565 | 11.9995 | 62.1856 | 0.34856 | 60.0103 | 0
62.2086 | 18.6883 | 60.0284 | 18.0003 | 62.202 | 5.9548 | 60.0129 | 5.9997 | 62.2038 | 0.53787 | 60.0083 | 0 | 62.2161 | 11.9552 | 59.9565 | 11.9995 | 62.1939 | 0.34856 | 60.0103 | 0
62.2169 | 18.6883 | 60.0285 | 18.0003 | 62.2103 | 5.9548 | 60.0129 | 5.9997 | 62.2121 | 0.53787 | 60.0083 | 0 | 62.2245 | 11.9552 | 59.9566 | 11.9995 | 62.2023 | 0.34856 | 60.0103 | 0
62.2253 | 18.6883 | 60.0286 | 18.0003 | 62.2187 | 5.9548 | 60.0129 | 5.9997 | 62.2205 | 0.53787 | 60.0083 | 0 | 62.2328 | 11.9545 | 59.9567 | 11.9995 | 62.2106 | 0.34856 | 60.0102 | 0
62.2336 | 18.6883 | 60.0287 | 18.0003 | 62.227 | 5.9548 | 60.0129 | 5.9997 | 62.2288 | 0.5377 | 60.0083 | 0 | 62.2411 | 11.9545 | 59.9567 | 11.9995 | 62.219 | 0.34856 | 60.0102 | 0
62.2419 | 18.6883 | 60.0288 | 18.0003 | 62.2353 | 5.9548 | 60.0128 | 5.9997 | 62.2371 | 0.5377 | 60.0083 | 0 | 62.2495 | 11.9545 | 59.9568 | 11.9995 | 62.2273 | 0.34856 | 60.0102 | 0
62.2502 | 18.6883 | 60.0289 | 18.0003 | 62.2437 | 5.9548 | 60.0128 | 5.9997 | 62.2455 | 0.5377 | 60.0083 | 0 | 62.2578 | 11.9545 | 59.9568 | 11.9995 | 62.2356 | 0.34856 | 60.0102 | 0
62.2586 | 18.6865 | 60.029 | 18.0003 | 62.252 | 5.9548 | 60.0128 | 5.9997 | 62.2538 | 0.5377 | 60.0082 | 0 | 62.2662 | 11.9545 | 59.9569 | 11.9995 | 62.2439 | 0.34831 | 60.0101 | 0
62.2669 | 18.6865 | 60.0291 | 18.0003 | 62.2603 | 5.9548 | 60.0128 | 5.9997 | 62.2621 | 0.53819 | 60.0082 | 0 | 62.2745 | 11.9545 | 59.957 | 11.9995 | 62.2523 | 0.34831 | 60.0101 | 0
62.2752 | 18.6829 | 60.0292 | 18.0003 | 62.2686 | 5.9548 | 60.0128 | 5.9997 | 62.2704 | 0.53819 | 60.0082 | 0 | 62.2829 | 11.9545 | 59.957 | 11.9995 | 62.2607 | 0.34842 | 60.0101 | 0
62.2836 | 18.6829 | 60.0293 | 18.0003 | 62.277 | 5.9548 | 60.0128 | 5.9997 | 62.2788 | 0.53819 | 60.0082 | 0 | 62.2912 | 11.9545 | 59.9571 | 11.9995 | 62.269 | 0.34842 | 60.0101 | 0
62.2919 | 18.6829 | 60.0294 | 18.0003 | 62.2853 | 5.9556 | 60.0127 | 5.9997 | 62.2871 | 0.53819 | 60.0082 | 0 | 62.2995 | 11.9545 | 59.9571 | 11.9995 | 62.2773 | 0.34842 | 60.01 | 0
62.3002 | 18.6829 | 60.0295 | 18.0003 | 62.2936 | 5.9556 | 60.0127 | 5.9997 | 62.2954 | 0.53819 | 60.0082 | 0 | 62.3079 | 11.9545 | 59.9572 | 11.9995 | 62.2856 | 0.34842 | 60.01 | 0
62.3085 | 18.6829 | 60.0296 | 18.0003 | 62.302 | 5.9558 | 60.0127 | 5.9997 | 62.3038 | 0.53819 | 60.0081 | 0 | 62.3162 | 11.9546 | 59.9572 | 11.9995 | 62.294 | 0.34842 | 60.01 | 0
62.3169 | 18.6829 | 60.0297 | 18.0003 | 62.3103 | 5.9558 | 60.0127 | 5.9997 | 62.3121 | 0.53822 | 60.0081 | 0 | 62.3246 | 11.9546 | 59.9573 | 11.9995 | 62.3023 | 0.34842 | 60.0099 | 0
62.3252 | 18.6829 | 60.0298 | 18.0003 | 62.3186 | 5.9558 | 60.0127 | 5.9997 | 62.3204 | 0.53822 | 60.0081 | 0 | 62.3329 | 11.9546 | 59.9574 | 11.9995 | 62.3106 | 0.34842 | 60.0099 | 0
62.3335 | 18.6829 | 60.0299 | 18.0003 | 62.327 | 5.9558 | 60.0127 | 5.9997 | 62.3288 | 0.53816 | 60.0081 | 0 | 62.3412 | 11.9546 | 59.9574 | 11.9995 | 62.3189 | 0.34842 | 60.0099 | 0
62.3419 | 18.6829 | 60.03 | 18.0003 | 62.3353 | 5.9558 | 60.0126 | 5.9997 | 62.3371 | 0.53816 | 60.0081 | 0 | 62.3496 | 11.9566 | 59.9575 | 11.9995 | 62.3273 | 0.34842 | 60.0098 | 0
62.3502 | 18.6829 | 60.0301 | 18.0003 | 62.3436 | 5.9558 | 60.0126 | 5.9997 | 62.3454 | 0.53816 | 60.0081 | 0 | 62.3579 | 11.9566 | 59.9575 | 11.9995 | 62.3356 | 0.34842 | 60.0098 | 0
62.3585 | 18.6845 | 60.0302 | 18.0003 | 62.352 | 5.9558 | 60.0126 | 5.9997 | 62.3538 | 0.53816 | 60.008 | 0 | 62.3663 | 11.9576 | 59.9576 | 11.9995 | 62.344 | 0.34868 | 60.0098 | 0
62.3668 | 18.6845 | 60.0303 | 18.0003 | 62.3603 | 5.9558 | 60.0126 | 5.9997 | 62.3621 | 0.53816 | 60.008 | 0 | 62.3746 | 11.9576 | 59.9577 | 11.9995 | 62.3523 | 0.34868 | 60.0097 | 0
62.3752 | 18.685 | 60.0304 | 18.0003 | 62.3686 | 5.9558 | 60.0126 | 5.9997 | 62.3704 | 0.53816 | 60.008 | 0 | 62.3829 | 11.9576 | 59.9577 | 11.9995 | 62.3606 | 0.34852 | 60.0097 | 0
62.3835 | 18.685 | 60.0305 | 18.0003 | 62.377 | 5.9558 | 60.0126 | 5.9997 | 62.3788 | 0.40575 | 60.008 | 0 | 62.3913 | 11.9576 | 59.9578 | 11.9995 | 62.3689 | 0.34852 | 60.0097 | 0
62.3918 | 18.6863 | 60.0306 | 18.0003 | 62.3853 | 5.9554 | 60.0125 | 5.9997 | 62.3871 | 0.40575 | 60.008 | 0 | 62.3996 | 11.9576 | 59.9578 | 11.9995 | 62.3773 | 0.34852 | 60.0096 | 0
62.4002 | 18.6863 | 60.0307 | 18.0003 | 62.3936 | 5.9554 | 60.0125 | 5.9997 | 62.3954 | 0.40578 | 60.008 | 0 | 62.408 | 11.9576 | 59.9579 | 11.9995 | 62.3856 | 0.34852 | 60.0096 | 0
62.4085 | 18.6863 | 60.0308 | 18.0003 | 62.4019 | 5.9554 | 60.0125 | 5.9997 | 62.4038 | 0.40578 | 60.008 | 0 | 62.4163 | 11.9577 | 59.9579 | 11.9995 | 62.394 | 0.34852 | 60.0096 | 0
62.4168 | 18.6863 | 60.0309 | 18.0003 | 62.4103 | 5.9554 | 60.0125 | 5.9997 | 62.4121 | 0.4056 | 60.008 | 0 | 62.4246 | 11.9577 | 59.958 | 11.9995 | 62.4023 | 0.34852 | 60.0095 | 0
62.4251 | 18.6863 | 60.031 | 18.0003 | 62.4186 | 5.9556 | 60.0125 | 5.9997 | 62.4204 | 0.4056 | 60.008 | 0 | 62.433 | 11.9577 | 59.9581 | 11.9995 | 62.4106 | 0.34852 | 60.0095 | 0
62.4335 | 18.6863 | 60.0311 | 18.0003 | 62.4269 | 5.9556 | 60.0125 | 5.9997 | 62.4288 | 0.4056 | 60.008 | 0 | 62.4413 | 11.9577 | 59.9581 | 11.9995 | 62.4189 | 0.34852 | 60.0095 | 0
62.4418 | 18.6863 | 60.0312 | 18.0003 | 62.4353 | 5.9557 | 60.0124 | 5.9997 | 62.4371 | 0.4056 | 60.008 | 0 | 62.4496 | 11.958 | 59.9582 | 11.9995 | 62.4273 | 0.34852 | 60.0094 | 0
62.4501 | 18.6863 | 60.0313 | 18.0003 | 62.4436 | 5.9557 | 60.0124 | 5.9997 | 62.4454 | 0.4056 | 60.008 | 0 | 62.458 | 11.958 | 59.9582 | 11.9995 | 62.4356 | 0.34852 | 60.0094 | 0
62.4585 | 18.6842 | 60.0314 | 18.0003 | 62.4519 | 5.9557 | 60.0124 | 5.9997 | 62.4538 | 0.4056 | 60.008 | 0 | 62.4663 | 11.958 | 59.9583 | 11.9995 | 62.4439 | 0.34852 | 60.0094 | 0
62.4668 | 18.6842 | 60.0315 | 18.0003 | 62.4603 | 5.9557 | 60.0124 | 5.9997 | 62.4621 | 0.4056 | 60.008 | 0 | 62.4747 | 11.958 | 59.9584 | 11.9995 | 62.4522 | 0.34852 | 60.0093 | 0
62.4751 | 18.6842 | 60.0316 | 18.0003 | 62.4686 | 5.9552 | 60.0124 | 5.9997 | 62.4704 | 0.4056 | 60.008 | 0 | 62.483 | 11.958 | 59.9584 | 11.9995 | 62.4606 | 0.34866 | 60.0093 | 0
62.4834 | 18.6842 | 60.0317 | 18.0003 | 62.4769 | 5.9552 | 60.0124 | 5.9997 | 62.4788 | 0.40566 | 60.008 | 0 | 62.4913 | 11.958 | 59.9585 | 11.9995 | 62.4689 | 0.34866 | 60.0093 | 0
62.4918 | 18.6842 | 60.0318 | 18.0003 | 62.4852 | 5.9553 | 60.0123 | 5.9997 | 62.4871 | 0.40566 | 60.008 | 0 | 62.4997 | 11.958 | 59.9585 | 11.9995 | 62.4773 | 0.34849 | 60.0092 | 0
62.5001 | 18.6842 | 60.0319 | 18.0003 | 62.4936 | 5.9553 | 60.0123 | 5.9997 | 62.4954 | 0.40566 | 60.008 | 0 | 62.508 | 11.958 | 59.9586 | 11.9995 | 62.4856 | 0.34849 | 60.0092 | 0
62.5084 | 18.6842 | 60.032 | 18.0003 | 62.5019 | 5.9559 | 60.0123 | 5.9997 | 62.5038 | 0.40566 | 60.008 | 0 | 62.5164 | 11.9587 | 59.9586 | 11.9995 | 62.4939 | 0.34849 | 60.0092 | 0
62.5168 | 18.6842 | 60.0321 | 18.0003 | 62.5102 | 5.9559 | 60.0123 | 5.9997 | 62.5121 | 0.40566 | 60.008 | 0 | 62.5247 | 11.9587 | 59.9587 | 11.9995 | 62.5022 | 0.34849 | 60.0091 | 0
62.5251 | 18.6842 | 60.0322 | 18.0003 | 62.5186 | 5.9559 | 60.0123 | 5.9997 | 62.5204 | 0.40566 | 60.008 | 0 | 62.5331 | 11.9589 | 59.9588 | 11.9995 | 62.5106 | 0.34849 | 60.0091 | 0
62.5334 | 18.6842 | 60.0323 | 18.0003 | 62.5269 | 5.9559 | 60.0123 | 5.9997 | 62.5287 | 0.40566 | 60.008 | 0 | 62.5414 | 11.9589 | 59.9588 | 11.9995 | 62.5189 | 0.34849 | 60.0091 | 0
62.5417 | 18.6848 | 60.0324 | 18.0003 | 62.5352 | 5.9559 | 60.0122 | 5.9997 | 62.5371 | 0.40566 | 60.008 | 0 | 62.5497 | 11.9589 | 59.9589 | 11.9995 | 62.5273 | 0.34849 | 60.009 | 0
62.5501 | 18.6848 | 60.0325 | 18.0003 | 62.5436 | 5.9559 | 60.0122 | 5.9997 | 62.5454 | 0.40552 | 60.008 | 0 | 62.558 | 11.9589 | 59.9589 | 11.9995 | 62.5356 | 0.34849 | 60.009 | 0
62.5584 | 18.6848 | 60.0326 | 18.0003 | 62.5519 | 5.9554 | 60.0122 | 5.9997 | 62.5537 | 0.40552 | 60.008 | 0 | 62.5664 | 11.9589 | 59.959 | 11.9995 | 62.5439 | 0.34849 | 60.009 | 0
62.5667 | 18.6848 | 60.0327 | 18.0003 | 62.5602 | 5.9554 | 60.0122 | 5.9997 | 62.5621 | 0.40552 | 60.008 | 0 | 62.5747 | 11.9589 | 59.9591 | 11.9995 | 62.5522 | 0.34849 | 60.0089 | 0
62.5751 | 18.6848 | 60.0328 | 18.0003 | 62.5686 | 5.9556 | 60.0122 | 5.9997 | 62.5704 | 0.40552 | 60.008 | 0 | 62.5831 | 11.9596 | 59.9591 | 11.9995 | 62.5606 | 0.34872 | 60.0089 | 0
62.5834 | 18.6848 | 60.0329 | 18.0003 | 62.5769 | 5.9556 | 60.0122 | 5.9997 | 62.5787 | 0.40586 | 60.008 | 0 | 62.5914 | 11.9596 | 59.9592 | 11.9995 | 62.5689 | 0.34872 | 60.0089 | 0
62.5917 | 18.6848 | 60.033 | 18.0003 | 62.5852 | 5.9558 | 60.0121 | 5.9997 | 62.5871 | 0.40586 | 60.008 | 0 | 62.5997 | 11.9593 | 59.9592 | 11.9995 | 62.5772 | 0.34856 | 60.0088 | 0
62.6 | 18.6848 | 60.033 | 18.0003 | 62.5936 | 5.9558 | 60.0121 | 5.9997 | 62.5954 | 0.40586 | 60.008 | 0 | 62.6081 | 11.9593 | 59.9593 | 11.9995 | 62.5855 | 0.34856 | 60.0088 | 0
62.6084 | 18.6887 | 60.033 | 18.0003 | 62.6019 | 5.9558 | 60.0121 | 5.9997 | 62.6037 | 0.40586 | 60.008 | 0 | 62.6164 | 11.9593 | 59.9593 | 11.9995 | 62.5939 | 0.34856 | 60.0088 | 0
62.6167 | 18.6887 | 60.0331 | 18.0003 | 62.6102 | 5.9558 | 60.0121 | 5.9997 | 62.6121 | 0.40586 | 60.008 | 0 | 62.6248 | 11.9593 | 59.9594 | 11.9995 | 62.6022 | 0.34856 | 60.0087 | 0
62.625 | 18.6887 | 60.0331 | 18.0003 | 62.6185 | 5.9545 | 60.0121 | 5.9997 | 62.6204 | 0.40586 | 60.008 | 0 | 62.6331 | 11.9593 | 59.9595 | 11.9995 | 62.6106 | 0.34856 | 60.0087 | 0
62.6334 | 18.6887 | 60.0331 | 18.0003 | 62.6269 | 5.9545 | 60.0121 | 5.9997 | 62.6287 | 0.40579 | 60.008 | 0 | 62.6414 | 11.9593 | 59.9595 | 11.9995 | 62.6189 | 0.34856 | 60.0087 | 0
62.6417 | 18.5908 | 60.0331 | 18.0003 | 62.6352 | 5.9538 | 60.012 | 5.9997 | 62.6371 | 0.40579 | 60.008 | 0 | 62.6498 | 11.9593 | 59.9596 | 11.9995 | 62.6272 | 0.34856 | 60.0086 | 0
62.65 | 18.5908 | 60.0332 | 18.0003 | 62.6435 | 5.9538 | 60.012 | 5.9997 | 62.6454 | 0.40579 | 60.008 | 0 | 62.6581 | 11.9593 | 59.9596 | 11.9995 | 62.6355 | 0.34856 | 60.0086 | 0
62.6583 | 18.5908 | 60.0332 | 18.0003 | 62.6519 | 5.9538 | 60.012 | 5.9997 | 62.6537 | 0.40579 | 60.008 | 0 | 62.6664 | 11.9592 | 59.9597 | 11.9995 | 62.6439 | 0.34863 | 60.0086 | 0
62.6667 | 18.5908 | 60.0332 | 18.0003 | 62.6602 | 5.9538 | 60.012 | 5.9997 | 62.662 | 0.40584 | 60.008 | 0 | 62.6748 | 11.9592 | 59.9598 | 11.9995 | 62.6522 | 0.34863 | 60.0085 | 0
62.675 | 18.5908 | 60.0332 | 18.0003 | 62.6685 | 5.9538 | 60.012 | 5.9997 | 62.6704 | 0.40584 | 60.008 | 0 | 62.6831 | 11.9588 | 59.9598 | 11.9995 | 62.6606 | 0.34877 | 60.0085 | 0
62.6833 | 18.5908 | 60.0333 | 18.0003 | 62.6769 | 5.9538 | 60.012 | 5.9997 | 62.6787 | 0.4062 | 60.008 | 0 | 62.6915 | 11.9588 | 59.9599 | 11.9995 | 62.6689 | 0.34877 | 60.0085 | 0
62.6917 | 18.5921 | 60.0333 | 18.0003 | 62.6852 | 5.9537 | 60.012 | 5.9997 | 62.687 | 0.4062 | 60.008 | 0 | 62.6998 | 11.9588 | 59.9599 | 11.9995 | 62.6772 | 0.34852 | 60.0084 | 0
62.7 | 18.5921 | 60.0333 | 18.0003 | 62.6935 | 5.9537 | 60.012 | 5.9997 | 62.6954 | 0.406 | 60.008 | 0 | 62.7081 | 11.9588 | 59.96 | 11.9995 | 62.6855 | 0.34852 | 60.0084 | 0
62.7083 | 18.5921 | 60.0333 | 18.0003 | 62.7019 | 5.9552 | 60.012 | 5.9997 | 62.7037 | 0.406 | 60.008 | 0 | 62.7165 | 11.9588 | 59.96 | 11.9995 | 62.6939 | 0.34852 | 60.0084 | 0
62.7166 | 18.5921 | 60.0334 | 18.0003 | 62.7102 | 5.9552 | 60.0121 | 5.9997 | 62.712 | 0.406 | 60.008 | 0 | 62.7248 | 11.9588 | 59.9601 | 11.9995 | 62.7022 | 0.34852 | 60.0083 | 0
62.725 | 18.5921 | 60.0334 | 18.0003 | 62.7185 | 5.9552 | 60.0121 | 5.9997 | 62.7204 | 0.406 | 60.008 | 0 | 62.7332 | 11.8795 | 59.9601 | 11.9995 | 62.7105 | 0.34842 | 60.0083 | 0
62.7333 | 18.5921 | 60.0334 | 18.0003 | 62.7269 | 5.9552 | 60.0121 | 5.9997 | 62.7287 | 0.406 | 60.008 | 0 | 62.7415 | 11.8795 | 59.9602 | 11.9995 | 62.7188 | 0.34842 | 60.0083 | 0
62.7416 | 18.5921 | 60.0334 | 18.0003 | 62.7352 | 5.9554 | 60.0121 | 5.9997 | 62.737 | 0.406 | 60.008 | 0 | 62.7498 | 11.8793 | 59.9602 | 11.9995 | 62.7272 | 0.34842 | 60.0082 | 0
62.75 | 18.5921 | 60.0335 | 18.0003 | 62.7435 | 5.9554 | 60.0121 | 5.9997 | 62.7454 | 0.406 | 60.008 | 0 | 62.7582 | 11.8793 | 59.9602 | 11.9995 | 62.7356 | 0.34842 | 60.0082 | 0
62.7583 | 18.5921 | 60.0335 | 18.0003 | 62.7518 | 5.9558 | 60.0121 | 5.9997 | 62.7537 | 0.406 | 60.008 | 0 | 62.7665 | 11.8798 | 59.9603 | 11.9995 | 62.7439 | 0.34856 | 60.0082 | 0
62.7666 | 18.5921 | 60.0335 | 18.0003 | 62.7602 | 5.9558 | 60.0121 | 5.9997 | 62.762 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.7748 | 11.8798 | 59.9603 | 11.9995 | 62.7522 | 0.34856 | 60.0081 | 0
62.7749 | 18.5921 | 60.0335 | 18.0003 | 62.7685 | 5.9558 | 60.0121 | 5.9997 | 62.7704 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.7832 | 11.8798 | 59.9604 | 11.9995 | 62.7605 | 0.34856 | 60.0081 | 0
62.7833 | 18.5921 | 60.0336 | 18.0003 | 62.7768 | 5.9558 | 60.0121 | 5.9997 | 62.7787 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.7915 | 11.8798 | 59.9604 | 11.9995 | 62.7689 | 0.34856 | 60.0081 | 0
62.7916 | 18.5921 | 60.0336 | 18.0003 | 62.7852 | 5.956 | 60.0121 | 5.9997 | 62.787 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.7999 | 11.8798 | 59.9605 | 11.9995 | 62.7772 | 0.34835 | 60.008 | 0
62.7999 | 18.5921 | 60.0336 | 18.0003 | 62.7935 | 5.956 | 60.0121 | 5.9997 | 62.7953 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8082 | 11.8798 | 59.9605 | 11.9995 | 62.7856 | 0.34835 | 60.008 | 0
62.8083 | 18.5921 | 60.0336 | 18.0003 | 62.8018 | 5.956 | 60.0121 | 5.9997 | 62.8037 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8165 | 11.8781 | 59.9605 | 11.9995 | 62.7939 | 0.34835 | 60.008 | 0
62.8166 | 18.5921 | 60.0337 | 18.0003 | 62.8102 | 5.956 | 60.0122 | 5.9997 | 62.812 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8249 | 11.8781 | 59.9606 | 11.9995 | 62.8022 | 0.34835 | 60.0079 | 0
62.8249 | 18.5921 | 60.0337 | 18.0003 | 62.8185 | 5.9561 | 60.0122 | 5.9997 | 62.8204 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8332 | 11.878 | 59.9606 | 11.9995 | 62.8105 | 0.34835 | 60.0079 | 0
62.8332 | 18.5921 | 60.0337 | 18.0003 | 62.8268 | 5.9561 | 60.0122 | 5.9997 | 62.8287 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8416 | 11.878 | 59.9607 | 11.9995 | 62.8189 | 0.34835 | 60.0079 | 0
62.8416 | 18.5921 | 60.0337 | 18.0003 | 62.8351 | 5.9554 | 60.0122 | 5.9997 | 62.837 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8499 | 11.878 | 59.9607 | 11.9995 | 62.8272 | 0.34852 | 60.0078 | 0
62.8499 | 18.5921 | 60.0338 | 18.0003 | 62.8435 | 5.9554 | 60.0122 | 5.9997 | 62.8454 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8582 | 11.878 | 59.9607 | 11.9995 | 62.8355 | 0.34852 | 60.0078 | 0
62.8582 | 18.5921 | 60.0338 | 18.0003 | 62.8518 | 5.9554 | 60.0122 | 5.9997 | 62.8537 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8666 | 11.878 | 59.9608 | 11.9995 | 62.8438 | 0.34852 | 60.0078 | 0
62.8666 | 18.5921 | 60.0338 | 18.0003 | 62.8601 | 5.9554 | 60.0122 | 5.9997 | 62.862 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8749 | 11.878 | 59.9608 | 11.9995 | 62.8522 | 0.34852 | 60.0077 | 0
62.8749 | 18.5921 | 60.0338 | 18.0003 | 62.8685 | 5.9556 | 60.0122 | 5.9997 | 62.8704 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8832 | 11.8779 | 59.9609 | 11.9995 | 62.8605 | 0.34835 | 60.0077 | 0
62.8832 | 18.5921 | 60.0339 | 18.0003 | 62.8768 | 5.9556 | 60.0122 | 5.9997 | 62.8787 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8916 | 11.8779 | 59.9609 | 11.9995 | 62.8689 | 0.34835 | 60.0077 | 0
62.8916 | 18.5921 | 60.0339 | 18.0003 | 62.8851 | 5.9553 | 60.0122 | 5.9997 | 62.887 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.8999 | 11.8779 | 59.961 | 11.9995 | 62.8772 | 0.34835 | 60.0076 | 0
62.8999 | 18.5921 | 60.0339 | 18.0003 | 62.8935 | 5.9553 | 60.0122 | 5.9997 | 62.8954 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9083 | 11.8779 | 59.961 | 11.9995 | 62.8855 | 0.34835 | 60.0076 | 0
62.9082 | 18.5941 | 60.0339 | 18.0003 | 62.9018 | 5.9553 | 60.0122 | 5.9997 | 62.9037 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9166 | 11.8779 | 59.961 | 11.9995 | 62.8938 | 0.34835 | 60.0076 | 0
62.9165 | 18.5941 | 60.034 | 18.0003 | 62.9101 | 5.9553 | 60.0123 | 5.9997 | 62.912 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9249 | 11.8779 | 59.9611 | 11.9995 | 62.9022 | 0.34835 | 60.0075 | 0
62.9249 | 18.5941 | 60.034 | 18.0003 | 62.9185 | 5.9551 | 60.0123 | 5.9997 | 62.9203 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9333 | 11.8779 | 59.9611 | 11.9995 | 62.9105 | 0.3487 | 60.0075 | 0
62.9332 | 18.5941 | 60.034 | 18.0003 | 62.9268 | 5.9551 | 60.0123 | 5.9997 | 62.9287 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9416 | 11.8779 | 59.9612 | 11.9995 | 62.9189 | 0.3487 | 60.0075 | 0
62.9415 | 18.5941 | 60.034 | 18.0003 | 62.9351 | 5.9553 | 60.0123 | 5.9997 | 62.937 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.95 | 11.8779 | 59.9612 | 11.9995 | 62.9272 | 0.3487 | 60.0074 | 0
62.9498 | 18.5941 | 60.0341 | 18.0003 | 62.9435 | 5.9553 | 60.0123 | 5.9997 | 62.9453 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9583 | 11.8779 | 59.9612 | 11.9995 | 62.9355 | 0.3487 | 60.0074 | 0
62.9582 | 18.5941 | 60.0341 | 18.0003 | 62.9518 | 5.9439 | 60.0123 | 5.9997 | 62.9537 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9666 | 11.8779 | 59.9613 | 11.9995 | 62.9438 | 0.34845 | 60.0074 | 0
62.9665 | 18.5941 | 60.0341 | 18.0003 | 62.9601 | 5.9439 | 60.0123 | 5.9997 | 62.962 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.975 | 11.8779 | 59.9613 | 11.9995 | 62.9522 | 0.34845 | 60.0073 | 0
62.9748 | 18.5941 | 60.0341 | 18.0003 | 62.9684 | 5.9432 | 60.0123 | 5.9997 | 62.9703 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9833 | 11.8788 | 59.9614 | 11.9995 | 62.9605 | 0.34845 | 60.0073 | 0
62.9832 | 18.5941 | 60.0342 | 18.0003 | 62.9768 | 5.9432 | 60.0123 | 5.9997 | 62.9787 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 62.9916 | 11.8788 | 59.9614 | 11.9995 | 62.9688 | 0.34845 | 60.0073 | 0
62.9915 | 18.5941 | 60.0342 | 18.0003 | 62.9851 | 5.9424 | 60.0123 | 5.9997 | 62.987 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 63 | 11.8779 | 59.9615 | 11.9995 | 62.9771 | 0.34859 | 60.0072 | 0
62.9998 | 18.5941 | 60.0342 | 18.0003 | 62.9934 | 5.9424 | 60.0123 | 5.9997 | 62.9953 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 63.0083 | 11.8779 | 59.9615 | 11.9995 | 62.9855 | 0.34859 | 60.0072 | 0
63.0082 | 18.5941 | 60.0342 | 18.0003 | 63.0018 | 5.9424 | 60.0123 | 5.9997 | 63.0037 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 63.0167 | 11.8779 | 59.9615 | 11.9995 | 62.9938 | 0.34859 | 60.0072 | 0
63.0165 | 18.5941 | 60.0343 | 18.0003 | 63.0101 | 5.9424 | 60.0124 | 5.9997 | 63.012 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 63.025 | 11.8779 | 59.9616 | 11.9995 | 63.0022 | 0.34859 | 60.0071 | 0
63.0248 | 18.5941 | 60.0343 | 18.0003 | 63.0184 | 5.9429 | 60.0124 | 5.9997 | 63.0204 | 0.40617 | 60.008 | 0 | 63.0333 | 11.8779 | 59.9616 | 11.9995 | 63.0105 | 0.34843 | 60.0071 | 0
63.0331 | 18.5941 | 60.0343 | 18.0003 | 63.0268 | 5.9429 | 60.0124 | 5.9997 | 63.0287 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.0417 | 11.8779 | 59.9617 | 11.9995 | 63.0188 | 0.34843 | 60.0071 | 0
63.0415 | 18.5941 | 60.0343 | 18.0003 | 63.0351 | 5.9429 | 60.0124 | 5.9997 | 63.037 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.05 | 11.8779 | 59.9617 | 11.9995 | 63.0271 | 0.34865 | 60.007 | 0
63.0498 | 18.5941 | 60.0344 | 18.0003 | 63.0434 | 5.9429 | 60.0124 | 5.9997 | 63.0453 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.0583 | 11.8779 | 59.9617 | 11.9995 | 63.0355 | 0.34865 | 60.007 | 0
63.0581 | 18.5941 | 60.0344 | 18.0003 | 63.0518 | 5.9429 | 60.0124 | 5.9997 | 63.0537 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.0667 | 11.8779 | 59.9618 | 11.9995 | 63.0438 | 0.34865 | 60.007 | 0
63.0664 | 18.5941 | 60.0344 | 18.0003 | 63.0601 | 5.9429 | 60.0124 | 5.9997 | 63.062 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.075 | 11.8779 | 59.9618 | 11.9995 | 63.0522 | 0.34865 | 60.0069 | 0
63.0748 | 18.5941 | 60.0344 | 18.0003 | 63.0684 | 5.9431 | 60.0124 | 5.9997 | 63.0703 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.0834 | 11.8796 | 59.9619 | 11.9995 | 63.0605 | 0.34865 | 60.0069 | 0
63.0831 | 18.5941 | 60.0345 | 18.0003 | 63.0768 | 5.9431 | 60.0124 | 5.9997 | 63.0787 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.0917 | 11.8796 | 59.9619 | 11.9995 | 63.0688 | 0.34865 | 60.0069 | 0
63.0914 | 18.5941 | 60.0345 | 18.0003 | 63.0851 | 5.9431 | 60.0124 | 5.9997 | 63.087 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1 | 11.8796 | 59.962 | 11.9995 | 63.0771 | 0.3484 | 60.0068 | 0
63.0998 | 18.5941 | 60.0345 | 18.0003 | 63.0934 | 5.9431 | 60.0124 | 5.9997 | 63.0953 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1084 | 11.8796 | 59.962 | 11.9995 | 63.0855 | 0.3484 | 60.0068 | 0
63.1081 | 18.5941 | 60.0345 | 18.0003 | 63.1017 | 5.9431 | 60.0124 | 5.9997 | 63.1037 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1167 | 11.8796 | 59.962 | 11.9995 | 63.0938 | 0.34846 | 60.0068 | 0
63.1164 | 18.5941 | 60.0346 | 18.0003 | 63.1101 | 5.9431 | 60.0125 | 5.9997 | 63.112 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1251 | 11.8796 | 59.9621 | 11.9995 | 63.1021 | 0.34846 | 60.0067 | 0
63.1248 | 18.5941 | 60.0346 | 18.0003 | 63.1184 | 5.943 | 60.0125 | 5.9997 | 63.1203 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1334 | 11.8338 | 59.9621 | 11.9995 | 63.1104 | 0.34846 | 60.0067 | 0
63.1331 | 18.5941 | 60.0346 | 18.0003 | 63.1267 | 5.943 | 60.0125 | 5.9997 | 63.1287 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1417 | 11.8338 | 59.9622 | 11.9995 | 63.1188 | 0.34846 | 60.0067 | 0
63.1414 | 18.5941 | 60.0346 | 18.0003 | 63.1351 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.137 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1501 | 11.8338 | 59.9622 | 11.9995 | 63.1271 | 0.34846 | 60.0066 | 0
63.1497 | 18.5941 | 60.0347 | 18.0003 | 63.1434 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.1453 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1584 | 11.8338 | 59.9622 | 11.9995 | 63.1355 | 0.34846 | 60.0066 | 0
63.1581 | 18.5941 | 60.0347 | 18.0003 | 63.1517 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.1537 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1667 | 11.8338 | 59.9623 | 11.9995 | 63.1438 | 0.34829 | 60.0066 | 0
63.1664 | 18.5941 | 60.0347 | 18.0003 | 63.1601 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.162 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1751 | 11.8338 | 59.9623 | 11.9995 | 63.1521 | 0.34829 | 60.0065 | 0
63.1747 | 18.5941 | 60.0347 | 18.0003 | 63.1684 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.1703 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1834 | 11.8338 | 59.9624 | 11.9995 | 63.1604 | 0.34829 | 60.0065 | 0
63.183 | 18.5941 | 60.0348 | 18.0003 | 63.1767 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.1786 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.1917 | 11.8338 | 59.9624 | 11.9995 | 63.1688 | 0.34829 | 60.0065 | 0
63.1914 | 18.5941 | 60.0348 | 18.0003 | 63.1851 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.187 | 0.32314 | 60.008 | 0 | 63.2001 | 11.8328 | 59.9625 | 11.9995 | 63.1771 | 0.34829 | 60.0064 | 0
63.1997 | 18.5941 | 60.0348 | 18.0003 | 63.1934 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.1953 | 0.32298 | 60.008 | 0 | 63.2084 | 11.8328 | 59.9625 | 11.9995 | 63.1855 | 0.34829 | 60.0064 | 0
63.208 | 18.5941 | 60.0348 | 18.0003 | 63.2017 | 5.9433 | 60.0125 | 5.9997 | 63.2036 | 0.32298 | 60.008 | 0 | 63.2168 | 11.8328 | 59.9625 | 11.9995 | 63.1938 | 0.34829 | 60.0064 | 0
63.2164 | 18.5941 | 60.0349 | 18.0003 | 63.2101 | 5.9433 | 60.0126 | 5.9997 | 63.212 | 0.32331 | 60.008 | 0 | 63.2251 | 11.8328 | 59.9626 | 11.9995 | 63.2021 | 0.34829 | 60.0063 | 0
63.2247 | 18.5941 | 60.0349 | 18.0003 | 63.2184 | 5.9433 | 60.0126 | 5.9997 | 63.2203 | 0.32331 | 60.008 | 0 | 63.2335 | 11.8328 | 59.9626 | 11.9995 | 63.2105 | 0.34848 | 60.0063 | 0
63.233 | 18.5941 | 60.0349 | 18.0003 | 63.2267 | 5.9433 | 60.0126 | 5.9997 | 63.2286 | 0.32331 | 60.008 | 0 | 63.2418 | 11.8328 | 59.9627 | 11.9995 | 63.2188 | 0.34848 | 60.0063 | 0
63.2414 | 18.5941 | 60.0349 | 18.0003 | 63.2351 | 5.9433 | 60.0126 | 5.9997 | 63.237 | 0.32331 | 60.008 | 0 | 63.2501 | 11.8311 | 59.9627 | 11.9995 | 63.2271 | 0.34848 | 60.0062 | 0
63.2497 | 18.5941 | 60.035 | 18.0003 | 63.2434 | 5.9433 | 60.0126 | 5.9997 | 63.2453 | 0.32331 | 60.008 | 0 | 63.2585 | 11.8311 | 59.9627 | 11.9995 | 63.2354 | 0.34848 | 60.0062 | 0
63.258 | 18.5941 | 60.035 | 18.0003 | 63.2517 | 5.9433 | 60.0126 | 5.9997 | 63.2536 | 0.32331 | 60.008 | 0 | 63.2668 | 11.8311 | 59.9628 | 11.9995 | 63.2438 | 0.34848 | 60.0062 | 0
63.2663 | 18.5941 | 60.035 | 18.0003 | 63.2601 | 5.9433 | 60.0126 | 5.9997 | 63.262 | 0.32313 | 60.008 | 0 | 63.2751 | 11.8311 | 59.9628 | 11.9995 | 63.2521 | 0.34848 | 60.0061 | 0
63.2747 | 18.5941 | 60.035 | 18.0003 | 63.2684 | 5.944 | 60.0126 | 5.9997 | 63.2703 | 0.32313 | 60.008 | 0 | 63.2835 | 11.8311 | 59.9629 | 11.9995 | 63.2605 | 0.3484 | 60.0061 | 0
63.283 | 18.5941 | 60.0351 | 18.0003 | 63.2767 | 5.944 | 60.0126 | 5.9997 | 63.2786 | 0.32313 | 60.008 | 0 | 63.2918 | 11.8311 | 59.9629 | 11.9995 | 63.2688 | 0.3484 | 60.0061 | 0
63.2913 | 18.5941 | 60.0351 | 18.0003 | 63.285 | 5.944 | 60.0126 | 5.9997 | 63.287 | 0.32313 | 60.008 | 0 | 63.3001 | 11.8311 | 59.963 | 11.9995 | 63.2771 | 0.3484 | 60.006 | 0
63.2997 | 18.5941 | 60.0351 | 18.0003 | 63.2934 | 5.944 | 60.0126 | 5.9997 | 63.2953 | 0.32347 | 60.008 | 0 | 63.3085 | 11.8311 | 59.963 | 11.9995 | 63.2854 | 0.3484 | 60.006 | 0
63.308 | 18.5941 | 60.0351 | 18.0003 | 63.3017 | 5.9443 | 60.0126 | 5.9997 | 63.3036 | 0.32347 | 60.008 | 0 | 63.3168 | 11.8311 | 59.963 | 11.9995 | 63.2938 | 0.3484 | 60.006 | 0
63.3163 | 18.5941 | 60.0352 | 18.0003 | 63.31 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.312 | 0.32347 | 60.008 | 0 | 63.3252 | 11.8311 | 59.9631 | 11.9995 | 63.3021 | 0.3484 | 60.006 | 0
63.3246 | 18.5941 | 60.0352 | 18.0003 | 63.3184 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.3203 | 0.32347 | 60.008 | 0 | 63.3335 | 11.8311 | 59.9631 | 11.9995 | 63.3105 | 0.3484 | 60.006 | 0
63.333 | 18.5941 | 60.0352 | 18.0003 | 63.3267 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.3286 | 0.32347 | 60.008 | 0 | 63.3419 | 11.8311 | 59.9632 | 11.9995 | 63.3188 | 0.3484 | 60.006 | 0
63.3413 | 18.5941 | 60.0352 | 18.0003 | 63.335 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.3369 | 0.32347 | 60.008 | 0 | 63.3502 | 11.8311 | 59.9632 | 11.9995 | 63.3271 | 0.3484 | 60.006 | 0
63.3496 | 18.5941 | 60.0353 | 18.0003 | 63.3434 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.3453 | 0.32329 | 60.008 | 0 | 63.3585 | 11.8311 | 59.9632 | 11.9995 | 63.3354 | 0.3484 | 60.006 | 0
63.358 | 18.5941 | 60.0353 | 18.0003 | 63.3517 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.3536 | 0.32329 | 60.008 | 0 | 63.3669 | 11.8311 | 59.9633 | 11.9995 | 63.3438 | 0.3484 | 60.0059 | 0
63.3663 | 18.5941 | 60.0353 | 18.0003 | 63.36 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.362 | 0.32329 | 60.008 | 0 | 63.3752 | 11.8311 | 59.9633 | 11.9995 | 63.3521 | 0.3484 | 60.0059 | 0
63.3746 | 18.5963 | 60.0353 | 18.0003 | 63.3684 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.3703 | 0.32329 | 60.008 | 0 | 63.3835 | 11.8311 | 59.9634 | 11.9995 | 63.3604 | 0.3484 | 60.0059 | 0
63.3829 | 18.5963 | 60.0354 | 18.0003 | 63.3767 | 5.9443 | 60.0127 | 5.9997 | 63.3786 | 0.32329 | 60.008 | 0 | 63.3919 | 11.8311 | 59.9634 | 11.9995 | 63.3687 | 0.3484 | 60.0059 | 0
63.3913 | 18.5963 | 60.0354 | 18.0003 | 63.385 | 5.9444 | 60.0127 | 5.9997 | 63.387 | 0.32329 | 60.008 | 0 | 63.4002 | 11.8311 | 59.9635 | 11.9995 | 63.3771 | 0.3484 | 60.0059 | 0
63.3996 | 18.5963 | 60.0354 | 18.0003 | 63.3934 | 5.9444 | 60.0127 | 5.9997 | 63.3953 | 0.32356 | 60.008 | 0 | 63.4085 | 11.8311 | 59.9635 | 11.9995 | 63.3854 | 0.3484 | 60.0059 | 0
63.4079 | 18.5963 | 60.0354 | 18.0003 | 63.4017 | 5.9444 | 60.0127 | 5.9997 | 63.4036 | 0.32356 | 60.008 | 0 | 63.4169 | 11.8311 | 59.9635 | 11.9995 | 63.3938 | 0.34866 | 60.0059 | 0
63.4162 | 18.5963 | 60.0355 | 18.0003 | 63.41 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.412 | 0.32356 | 60.008 | 0 | 63.4252 | 11.8311 | 59.9636 | 11.9995 | 63.4021 | 0.34866 | 60.0059 | 0
63.4246 | 18.5955 | 60.0355 | 18.0003 | 63.4184 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4203 | 0.32356 | 60.008 | 0 | 63.4336 | 11.8311 | 59.9636 | 11.9995 | 63.4104 | 0.34866 | 60.0059 | 0
63.4329 | 18.5955 | 60.0355 | 18.0003 | 63.4267 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4286 | 0.32337 | 60.008 | 0 | 63.4419 | 11.8311 | 59.9637 | 11.9995 | 63.4188 | 0.34866 | 60.0059 | 0
63.4412 | 18.4721 | 60.0355 | 18.0003 | 63.435 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.437 | 0.32337 | 60.008 | 0 | 63.4502 | 11.8312 | 59.9637 | 11.9995 | 63.4271 | 0.34866 | 60.0059 | 0
63.4496 | 18.4721 | 60.0356 | 18.0003 | 63.4434 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4453 | 0.32337 | 60.008 | 0 | 63.4586 | 11.8312 | 59.9637 | 11.9995 | 63.4355 | 0.34866 | 60.0059 | 0
63.4579 | 18.47 | 60.0356 | 18.0003 | 63.4517 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4536 | 0.32337 | 60.008 | 0 | 63.4669 | 11.8327 | 59.9638 | 11.9995 | 63.4438 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.4662 | 18.47 | 60.0356 | 18.0003 | 63.46 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4619 | 0.32337 | 60.008 | 0 | 63.4753 | 11.8327 | 59.9638 | 11.9995 | 63.4521 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.4745 | 18.4675 | 60.0356 | 18.0003 | 63.4684 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4703 | 0.32337 | 60.008 | 0 | 63.4836 | 11.8327 | 59.9639 | 11.9995 | 63.4604 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.4829 | 18.4675 | 60.0357 | 18.0003 | 63.4767 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4786 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.4919 | 11.8327 | 59.9639 | 11.9995 | 63.4688 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.4912 | 18.4675 | 60.0357 | 18.0003 | 63.485 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4869 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.5003 | 11.8327 | 59.964 | 11.9995 | 63.4771 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.4995 | 18.4675 | 60.0357 | 18.0003 | 63.4933 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.4953 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.5086 | 11.8327 | 59.964 | 11.9995 | 63.4854 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.5079 | 18.4675 | 60.0357 | 18.0003 | 63.5017 | 5.9444 | 60.0128 | 5.9997 | 63.5036 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.5169 | 11.8327 | 59.964 | 11.9995 | 63.4937 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.5162 | 18.4675 | 60.0358 | 18.0003 | 63.51 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5119 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.5253 | 11.8327 | 59.9641 | 11.9995 | 63.5021 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.5245 | 18.4656 | 60.0358 | 18.0003 | 63.5183 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5203 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.5336 | 11.8327 | 59.9641 | 11.9995 | 63.5104 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.5328 | 18.4656 | 60.0358 | 18.0003 | 63.5267 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5286 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.542 | 11.8327 | 59.9642 | 11.9995 | 63.5188 | 0.34841 | 60.0058 | 0
63.5412 | 18.4656 | 60.0358 | 18.0003 | 63.535 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5369 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.5503 | 11.8344 | 59.9642 | 11.9995 | 63.5271 | 0.34855 | 60.0058 | 0
63.5495 | 18.4656 | 60.0359 | 18.0003 | 63.5433 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5453 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.5586 | 11.8344 | 59.9642 | 11.9995 | 63.5354 | 0.34855 | 60.0057 | 0
63.5578 | 18.4638 | 60.0359 | 18.0003 | 63.5517 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5536 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.567 | 11.8344 | 59.9643 | 11.9995 | 63.5437 | 0.34855 | 60.0057 | 0
63.5661 | 18.4638 | 60.0359 | 18.0003 | 63.56 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5619 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.5753 | 11.8344 | 59.9643 | 11.9995 | 63.5521 | 0.34855 | 60.0057 | 0
63.5745 | 18.4638 | 60.0359 | 18.0003 | 63.5683 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5703 | 0.32362 | 60.008 | 0 | 63.5836 | 11.8344 | 59.9644 | 11.9995 | 63.5604 | 0.34855 | 60.0057 | 0
63.5828 | 18.4638 | 60.036 | 18.0003 | 63.5767 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5786 | 0.32375 | 60.008 | 0 | 63.592 | 11.8344 | 59.9644 | 11.9995 | 63.5688 | 0.34855 | 60.0057 | 0
63.5911 | 18.4653 | 60.036 | 18.0003 | 63.585 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5869 | 0.32375 | 60.008 | 0 | 63.6003 | 11.8344 | 59.9645 | 11.9995 | 63.5771 | 0.34838 | 60.0057 | 0
63.5995 | 18.4653 | 60.036 | 18.0003 | 63.5933 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.5952 | 0.32375 | 60.008 | 0 | 63.6087 | 11.8344 | 59.9645 | 11.9995 | 63.5854 | 0.34838 | 60.0057 | 0
63.6078 | 18.4653 | 60.0361 | 18.0003 | 63.6017 | 5.9444 | 60.0129 | 5.9997 | 63.6036 | 0.32375 | 60.008 | 0 | 63.617 | 11.8344 | 59.9645 | 11.9995 | 63.5938 | 0.34838 | 60.0057 | 0
63.6161 | 18.4653 | 60.0362 | 18.0003 | 63.61 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6119 | 0.32375 | 60.008 | 0 | 63.6253 | 11.8344 | 59.9646 | 11.9995 | 63.6021 | 0.34838 | 60.0057 | 0
63.6244 | 18.4653 | 60.0362 | 18.0003 | 63.6183 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6202 | 0.32375 | 60.008 | 0 | 63.6337 | 11.8344 | 59.9646 | 11.9995 | 63.6104 | 0.34838 | 60.0057 | 0
63.6328 | 18.4653 | 60.0363 | 18.0003 | 63.6266 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6286 | 0.32375 | 60.008 | 0 | 63.642 | 11.8344 | 59.9647 | 11.9995 | 63.6187 | 0.34838 | 60.0057 | 0
63.6411 | 18.4653 | 60.0364 | 18.0003 | 63.635 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6369 | 0.32375 | 60.008 | 0 | 63.6504 | 11.8344 | 59.9647 | 11.9995 | 63.6271 | 0.34838 | 60.0057 | 0
63.6494 | 18.4653 | 60.0364 | 18.0003 | 63.6433 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6452 | 0.32357 | 60.008 | 0 | 63.6587 | 11.8344 | 59.9647 | 11.9995 | 63.6354 | 0.34838 | 60.0056 | 0
63.6577 | 18.3479 | 60.0365 | 18.0003 | 63.6516 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6536 | 0.32357 | 60.008 | 0 | 63.667 | 11.8344 | 59.9648 | 11.9995 | 63.6438 | 0.34838 | 60.0056 | 0
63.6661 | 18.3479 | 60.0366 | 18.0003 | 63.66 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6619 | 0.32357 | 60.008 | 0 | 63.6754 | 11.8344 | 59.9648 | 11.9995 | 63.6521 | 0.34838 | 60.0056 | 0
63.6744 | 18.3495 | 60.0366 | 18.0003 | 63.6683 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6702 | 0.32357 | 60.008 | 0 | 63.6837 | 11.8344 | 59.9649 | 11.9995 | 63.6604 | 0.3485 | 60.0056 | 0
63.6827 | 18.3495 | 60.0367 | 18.0003 | 63.6767 | 5.9444 | 60.013 | 5.9997 | 63.6786 | 0.32382 | 60.008 | 0 | 63.692 | 11.8344 | 59.9649 | 11.9995 | 63.6687 | 0.3485 | 60.0056 | 0
63.6911 | 18.3495 | 60.0368 | 18.0003 | 63.685 | 5.9444 | 60.0131 | 5.9997 | 63.6869 | 0.32382 | 60.008 | 0 | 63.7004 | 11.8344 | 59.965 | 11.9995 | 63.6771 | 0.3485 | 60.0056 | 0
63.6994 | 18.3495 | 60.0368 | 18.0003 | 63.6933 | 5.9444 | 60.0131 | 5.9997 | 63.6952 | 0.32382 | 60.008 | 0 | 63.7087 | 11.8344 | 59.965 | 11.9995 | 63.6854 | 0.3485 | 60.0056 | 0
63.7077 | 18.3495 | 60.0369 | 18.0003 | 63.7016 | 5.9444 | 60.0131 | 5.9997 | 63.7036 | 0.32382 | 60.008 | 0 | 63.7171 | 11.8344 | 59.965 | 11.9995 | 63.6938 | 0.3485 | 60.0056 | 0
63.716 | 18.3495 | 60.037 | 18.0003 | 63.71 | 5.9444 | 60.0131 | 5.9997 | 63.7119 | 0.32364 | 60.008 | 0 | 63.7254 | 11.8344 | 59.9651 | 11.9995 | 63.7021 | 0.3485 | 60.0056 | 0
63.7244 | 18.3495 | 60.037 | 18.0003 | 63.7183 | 5.9444 | 60.0131 | 5.9997 | 63.7202 | 0.32364 | 60.008 | 0 | 63.7337 | 11.8344 | 59.9651 | 11.9995 | 63.7104 | 0.3485 | 60.0056 | 0
63.7327 | 18.3495 | 60.0371 | 18.0003 | 63.7266 | 5.9444 | 60.0131 | 5.9997 | 63.7285 | 0.32364 | 60.008 | 0 | 63.7421 | 11.8344 | 59.9652 | 11.9995 | 63.7187 | 0.3485 | 60.0056 | 0
63.741 | 18.3495 | 60.0372 | 18.0003 | 63.735 | 5.9444 | 60.0132 | 5.9997 | 63.7369 | 0.32364 | 60.008 | 0 | 63.7504 | 11.8344 | 59.9652 | 11.9995 | 63.7271 | 0.34825 | 60.0056 | 0
63.7494 | 18.3495 | 60.0372 | 18.0003 | 63.7433 | 5.9444 | 60.0132 | 5.9997 | 63.7452 | 0.32364 | 60.008 | 0 | 63.7588 | 11.8344 | 59.9653 | 11.9995 | 63.7354 | 0.34825 | 60.0056 | 0
63.7577 | 18.351 | 60.0373 | 18.0003 | 63.7516 | 5.9444 | 60.0132 | 5.9997 | 63.7535 | 0.32364 | 60.008 | 0 | 63.7671 | 11.8344 | 59.9653 | 11.9995 | 63.7437 | 0.34825 | 60.0055 | 0
63.766 | 18.351 | 60.0374 | 18.0003 | 63.76 | 5.9444 | 60.0132 | 5.9997 | 63.7619 | 0.32391 | 60.008 | 0 | 63.7754 | 11.8344 | 59.9654 | 11.9995 | 63.752 | 0.34825 | 60.0055 | 0
63.7743 | 18.351 | 60.0374 | 18.0003 | 63.7683 | 5.9444 | 60.0132 | 5.9997 | 63.7702 | 0.32391 | 60.008 | 0 | 63.7838 | 11.8344 | 59.9654 | 11.9995 | 63.7604 | 0.34825 | 60.0055 | 0
63.7827 | 18.351 | 60.0375 | 18.0003 | 63.7766 | 5.9444 | 60.0132 | 5.9997 | 63.7785 | 0.32391 | 60.008 | 0 | 63.7921 | 11.8344 | 59.9655 | 11.9995 | 63.7687 | 0.34825 | 60.0055 | 0
63.791 | 18.3544 | 60.0376 | 18.0003 | 63.785 | 5.9444 | 60.0133 | 5.9997 | 63.7869 | 0.32391 | 60.008 | 0 | 63.8004 | 11.8344 | 59.9655 | 11.9995 | 63.7771 | 0.34842 | 60.0055 | 0
63.7993 | 18.3544 | 60.0376 | 18.0003 | 63.7933 | 5.9444 | 60.0133 | 5.9997 | 63.7952 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.8088 | 11.8344 | 59.9656 | 11.9995 | 63.7854 | 0.34842 | 60.0055 | 0
63.8077 | 18.3556 | 60.0377 | 18.0003 | 63.8016 | 5.9444 | 60.0133 | 5.9997 | 63.8035 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.8171 | 11.8344 | 59.9656 | 11.9995 | 63.7937 | 0.34842 | 60.0055 | 0
63.816 | 18.3556 | 60.0378 | 18.0003 | 63.81 | 5.9444 | 60.0133 | 5.9997 | 63.8119 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.8255 | 11.8344 | 59.9657 | 11.9995 | 63.8021 | 0.34842 | 60.0055 | 0
63.8243 | 18.3556 | 60.0378 | 18.0003 | 63.8183 | 5.9444 | 60.0133 | 5.9997 | 63.8202 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.8338 | 11.8344 | 59.9657 | 11.9995 | 63.8104 | 0.34842 | 60.0055 | 0
63.8326 | 18.3556 | 60.0379 | 18.0003 | 63.8266 | 5.9444 | 60.0133 | 5.9997 | 63.8285 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.8421 | 11.8344 | 59.9658 | 11.9995 | 63.8188 | 0.34842 | 60.0055 | 0
63.841 | 18.3556 | 60.038 | 18.0003 | 63.8349 | 5.9442 | 60.0134 | 5.9997 | 63.8369 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.8505 | 11.8344 | 59.9658 | 11.9995 | 63.8271 | 0.34842 | 60.0055 | 0
63.8493 | 18.3556 | 60.038 | 18.0003 | 63.8433 | 5.9442 | 60.0134 | 5.9997 | 63.8452 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.8588 | 11.8344 | 59.9659 | 11.9995 | 63.8354 | 0.34842 | 60.0055 | 0
63.8576 | 18.2585 | 60.0381 | 18.0003 | 63.8516 | 5.9438 | 60.0134 | 5.9997 | 63.8535 | 0.32373 | 60.008 | 0 | 63.8672 | 11.8344 | 59.9659 | 11.9995 | 63.8437 | 0.34842 | 60.0054 | 0
63.8659 | 18.2585 | 60.0382 | 18.0003 | 63.8599 | 5.9438 | 60.0134 | 5.9997 | 63.8619 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.8755 | 11.8344 | 59.966 | 11.9995 | 63.8521 | 0.34842 | 60.0054 | 0
63.8743 | 18.2585 | 60.0382 | 18.0003 | 63.8683 | 5.9438 | 60.0134 | 5.9997 | 63.8702 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.8838 | 11.8344 | 59.966 | 11.9995 | 63.8604 | 0.34842 | 60.0054 | 0
63.8826 | 18.2585 | 60.0383 | 18.0003 | 63.8766 | 5.9438 | 60.0134 | 5.9997 | 63.8785 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.8922 | 11.8344 | 59.9661 | 11.9995 | 63.8687 | 0.34842 | 60.0054 | 0
63.8909 | 18.2585 | 60.0384 | 18.0003 | 63.8849 | 5.9443 | 60.0135 | 5.9997 | 63.8869 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.9005 | 11.8344 | 59.9661 | 11.9995 | 63.877 | 0.34816 | 60.0054 | 0
63.8993 | 18.2585 | 60.0384 | 18.0003 | 63.8933 | 5.9443 | 60.0135 | 5.9997 | 63.8952 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.9088 | 11.8344 | 59.9662 | 11.9995 | 63.8854 | 0.34816 | 60.0054 | 0
63.9076 | 18.2585 | 60.0385 | 18.0003 | 63.9016 | 5.9443 | 60.0135 | 5.9997 | 63.9035 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.9172 | 11.8344 | 59.9662 | 11.9995 | 63.8937 | 0.34816 | 60.0054 | 0
63.9159 | 18.2585 | 60.0386 | 18.0003 | 63.9099 | 5.9443 | 60.0135 | 5.9997 | 63.9119 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.9255 | 11.8344 | 59.9663 | 11.9995 | 63.9021 | 0.34816 | 60.0054 | 0
63.9242 | 18.2585 | 60.0386 | 18.0003 | 63.9183 | 5.9443 | 60.0135 | 5.9997 | 63.9202 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.9339 | 11.8344 | 59.9663 | 11.9995 | 63.9104 | 0.34816 | 60.0054 | 0
63.9326 | 18.2585 | 60.0387 | 18.0003 | 63.9266 | 5.9443 | 60.0135 | 5.9997 | 63.9285 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.9422 | 11.8344 | 59.9664 | 11.9995 | 63.9187 | 0.34816 | 60.0054 | 0
63.9409 | 18.2585 | 60.0388 | 18.0003 | 63.9349 | 5.9443 | 60.0136 | 5.9997 | 63.9369 | 0.32395 | 60.008 | 0 | 63.9505 | 11.8344 | 59.9664 | 11.9995 | 63.927 | 0.34816 | 60.0054 | 0
63.9492 | 18.2585 | 60.0388 | 18.0003 | 63.9433 | 5.9443 | 60.0136 | 5.9997 | 63.9452 | 0.32377 | 60.008 | 0 | 63.9589 | 11.8344 | 59.9665 | 11.9995 | 63.9354 | 0.34816 | 60.0054 | 0
63.9576 | 18.2585 | 60.0389 | 18.0003 | 63.9516 | 5.9443 | 60.0136 | 5.9997 | 63.9535 | 0.32377 | 60.008 | 0 | 63.9672 | 11.8344 | 59.9665 | 11.9995 | 63.9437 | 0.3483 | 60.0053 | 0
63.9659 | 18.2585 | 60.039 | 18.0003 | 63.9599 | 5.9443 | 60.0136 | 5.9997 | 63.9619 | 0.32409 | 60.008 | 0 | 63.9756 | 11.8344 | 59.9666 | 11.9995 | 63.9521 | 0.3483 | 60.0053 | 0
63.9742 | 18.2585 | 60.039 | 18.0003 | 63.9682 | 5.9443 | 60.0136 | 5.9997 | 63.9702 | 0.32409 | 60.008 | 0 | 63.9839 | 11.8344 | 59.9666 | 11.9995 | 63.9604 | 0.3483 | 60.0053 | 0
63.9825 | 18.2585 | 60.0391 | 18.0003 | 63.9766 | 5.9443 | 60.0136 | 5.9997 | 63.9785 | 0.32409 | 60.008 | 0 | 63.9922 | 11.8344 | 59.9667 | 11.9995 | 63.9687 | 0.3483 | 60.0053 | 0
63.9909 | 18.2585 | 60.0392 | 18.0003 | 63.9849 | 5.9443 | 60.0137 | 5.9997 | 63.9868 | 0.32409 | 60.008 | 0 | 64.0005 | 11.8344 | 59.9667 | 11.9995 | 63.9771 | 0.3483 | 60.0053 | 0
63.9992 | 18.2585 | 60.0392 | 18.0003 | 63.9932 | 5.9443 | 60.0137 | 5.9997 | 63.9952 | 0.32409 | 60.008 | 0 | 64.0089 | 11.8344 | 59.9668 | 11.9995 | 63.9854 | 0.3483 | 60.0053 | 0
64.0075 | 18.2585 | 60.0393 | 18.0003 | 64.0016 | 5.9443 | 60.0137 | 5.9997 | 64.0035 | 0.32409 | 60.008 | 0 | 64.0172 | 11.8344 | 59.9668 | 11.9995 | 63.9937 | 0.3483 | 60.0053 | 0
64.0158 | 18.2585 | 60.0394 | 18.0003 | 64.0099 | 5.9443 | 60.0137 | 5.9997 | 64.0118 | 0.3239 | 60.008 | 0 | 64.0256 | 11.8344 | 59.9669 | 11.9995 | 64.002 | 0.3483 | 60.0053 | 0
64.0242 | 18.2601 | 60.0394 | 18.0003 | 64.0182 | 5.9443 | 60.0137 | 5.9997 | 64.0202 | 0.3239 | 60.008 | 0 | 64.0339 | 11.8344 | 59.9669 | 11.9995 | 64.0104 | 0.3483 | 60.0053 | 0
64.0325 | 18.2601 | 60.0395 | 18.0003 | 64.0266 | 5.9443 | 60.0137 | 5.9997 | 64.0285 | 0.3239 | 60.008 | 0 | 64.0423 | 11.8344 | 59.967 | 11.9995 | 64.0187 | 0.3483 | 60.0053 | 0
64.0408 | 18.2599 | 60.0396 | 18.0003 | 64.0349 | 5.9449 | 60.0138 | 5.9997 | 64.0368 | 0.3239 | 60.008 | 0 | 64.0506 | 11.8344 | 59.967 | 11.9995 | 64.0271 | 0.3483 | 60.0053 | 0
64.0492 | 18.2599 | 60.0396 | 18.0003 | 64.0432 | 5.9449 | 60.0138 | 5.9997 | 64.0452 | 0.3239 | 60.008 | 0 | 64.0589 | 11.8344 | 59.9671 | 11.9995 | 64.0354 | 0.3483 | 60.0052 | 0
64.0575 | 18.2599 | 60.0397 | 18.0003 | 64.0516 | 5.9449 | 60.0138 | 5.9997 | 64.0535 | 0.3239 | 60.008 | 0 | 64.0673 | 11.8344 | 59.9671 | 11.9995 | 64.0437 | 0.3483 | 60.0052 | 0
64.0658 | 18.2599 | 60.0398 | 18.0003 | 64.0599 | 5.9449 | 60.0138 | 5.9997 | 64.0618 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.0756 | 11.8344 | 59.9672 | 11.9995 | 64.052 | 0.3483 | 60.0052 | 0
64.0741 | 18.2599 | 60.0398 | 18.0003 | 64.0682 | 5.9441 | 60.0138 | 5.9997 | 64.0702 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.084 | 11.8344 | 59.9672 | 11.9995 | 64.0604 | 0.3483 | 60.0052 | 0
64.0825 | 18.2599 | 60.0399 | 18.0003 | 64.0766 | 5.9441 | 60.0138 | 5.9997 | 64.0785 | 0.32397 | 60.008 | 0 | 64.0923 | 11.8344 | 59.9673 | 11.9995 | 64.0687 | 0.3483 | 60.0052 | 0
64.0908 | 18.2599 | 60.04 | 18.0003 | 64.0849 | 5.9441 | 60.0139 | 5.9997 | 64.0868 | 0.32397 | 60.008 | 0 | 64.1006 | 11.8344 | 59.9673 | 11.9995 | 64.0771 | 0.3483 | 60.0052 | 0
64.0991 | 18.2599 | 60.04 | 18.0003 | 64.0932 | 5.9441 | 60.0139 | 5.9997 | 64.0952 | 0.32397 | 60.008 | 0 | 64.1089 | 11.8344 | 59.9674 | 11.9995 | 64.0854 | 0.3483 | 60.0052 | 0
64.1075 | 18.2596 | 60.0401 | 18.0003 | 64.1015 | 5.9441 | 60.0139 | 5.9997 | 64.1035 | 0.32397 | 60.008 | 0 | 64.1173 | 11.8344 | 59.9674 | 11.9995 | 64.0937 | 0.34814 | 60.0052 | 0
64.1158 | 18.2596 | 60.0402 | 18.0003 | 64.1099 | 5.9441 | 60.0139 | 5.9997 | 64.1118 | 0.32397 | 60.008 | 0 | 64.1256 | 11.8344 | 59.9675 | 11.9995 | 64.102 | 0.34814 | 60.0052 | 0
64.1241 | 18.2596 | 60.0402 | 18.0003 | 64.1182 | 5.9441 | 60.0139 | 5.9997 | 64.1201 | 0.32397 | 60.008 | 0 | 64.134 | 11.8344 | 59.9675 | 11.9995 | 64.1104 | 0.34814 | 60.0052 | 0
64.1324 | 18.2596 | 60.0403 | 18.0003 | 64.1265 | 5.9441 | 60.0139 | 5.9997 | 64.1285 | 0.32397 | 60.008 | 0 | 64.1423 | 11.8344 | 59.9676 | 11.9995 | 64.1187 | 0.34814 | 60.0052 | 0
64.1408 | 18.2596 | 60.0404 | 18.0003 | 64.1349 | 5.9441 | 60.014 | 5.9997 | 64.1368 | 0.32397 | 60.008 | 0 | 64.1507 | 11.8344 | 59.9676 | 11.9995 | 64.127 | 0.34834 | 60.0052 | 0
64.1491 | 18.2596 | 60.0404 | 18.0003 | 64.1432 | 5.9441 | 60.014 | 5.9997 | 64.1451 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.159 | 11.8344 | 59.9677 | 11.9995 | 64.1353 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.1574 | 18.2596 | 60.0405 | 18.0003 | 64.1515 | 5.9441 | 60.014 | 5.9997 | 64.1535 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.1673 | 11.8344 | 59.9677 | 11.9995 | 64.1437 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.1657 | 18.2596 | 60.0406 | 18.0003 | 64.1599 | 5.9441 | 60.014 | 5.9997 | 64.1618 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.1757 | 11.8344 | 59.9678 | 11.9995 | 64.152 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.1741 | 18.2596 | 60.0406 | 18.0003 | 64.1682 | 5.9436 | 60.014 | 5.9997 | 64.1701 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.184 | 11.8344 | 59.9678 | 11.9995 | 64.1604 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.1824 | 18.2596 | 60.0407 | 18.0003 | 64.1765 | 5.9436 | 60.014 | 5.9997 | 64.1785 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.1924 | 11.8344 | 59.9679 | 11.9995 | 64.1687 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.1907 | 18.2596 | 60.0408 | 18.0003 | 64.1849 | 5.9436 | 60.0141 | 5.9997 | 64.1868 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.2007 | 11.8344 | 59.9679 | 11.9995 | 64.177 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.1991 | 18.2596 | 60.0408 | 18.0003 | 64.1932 | 5.9436 | 60.0141 | 5.9997 | 64.1951 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.209 | 11.8344 | 59.968 | 11.9995 | 64.1854 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.2074 | 18.2596 | 60.0409 | 18.0003 | 64.2015 | 5.9425 | 60.0141 | 5.9997 | 64.2035 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.2173 | 11.8344 | 59.968 | 11.9995 | 64.1937 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.2157 | 18.2596 | 60.041 | 18.0003 | 64.2099 | 5.9425 | 60.0141 | 5.9997 | 64.2118 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.2257 | 11.8344 | 59.9681 | 11.9995 | 64.2021 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.224 | 18.2596 | 60.041 | 18.0003 | 64.2182 | 5.9425 | 60.0141 | 5.9997 | 64.2201 | 0.32415 | 60.008 | 0 | 64.234 | 11.8344 | 59.9681 | 11.9995 | 64.2104 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.2324 | 18.2596 | 60.0411 | 18.0003 | 64.2265 | 5.9425 | 60.0141 | 5.9997 | 64.2285 | 0.32428 | 60.008 | 0 | 64.2424 | 11.8344 | 59.9682 | 11.9995 | 64.2187 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.2407 | 18.2596 | 60.0412 | 18.0003 | 64.2348 | 5.9416 | 60.0142 | 5.9997 | 64.2368 | 0.32428 | 60.008 | 0 | 64.2507 | 11.8344 | 59.9682 | 11.9995 | 64.227 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.249 | 18.2596 | 60.0412 | 18.0003 | 64.2432 | 5.9416 | 60.0142 | 5.9997 | 64.2451 | 0.32428 | 60.008 | 0 | 64.259 | 11.8344 | 59.9683 | 11.9995 | 64.2354 | 0.34834 | 60.0051 | 0
64.2573 | 18.2596 | 60.0413 | 18.0003 | 64.2515 | 5.9416 | 60.0142 | 5.9997 | 64.2534 | 0.32428 | 60.008 | 0 | 64.2674 | 11.8344 | 59.9683 | 11.9995 | 64.2437 | 0.34834 | 60.005 | 0
64.2657 | 18.2596 | 60.0414 | 18.0003 | 64.2598 | 5.9416 | 60.0142 | 5.9997 | 64.2618 | 0.32428 | 60.008 | 0 | 64.2757 | 11.8344 | 59.9684 | 11.9995 | 64.252 | 0.34834 | 60.005 | 0
64.274 | 18.2596 | 60.0414 | 18.0003 | 64.2682 | 5.9416 | 60.0142 | 5.9997 | 64.2701 | 0.32428 | 60.008 | 0 | 64.2841 | 11.8344 | 59.9684 | 11.9995 | 64.2603 | 0.34834 | 60.005 | 0
64.2823 | 18.2596 | 60.0415 | 18.0003 | 64.2765 | 5.9416 | 60.0142 | 5.9997 | 64.2784 | 0.32428 | 60.008 | 0 | 64.2924 | 11.8344 | 59.9685 | 11.9995 | 64.2687 | 0.34834 | 60.005 | 0
64.2907 | 18.2596 | 60.0416 | 18.0003 | 64.2848 | 5.9416 | 60.0143 | 5.9997 | 64.2868 | 0.32428 | 60.008 | 0 | 64.3008 | 11.8344 | 59.9685 | 11.9995 | 64.277 | 0.34834 | 60.005 | 0
64.299 | 18.2596 | 60.0416 | 18.0003 | 64.2932 | 5.9416 | 60.0143 | 5.9997 | 64.2951 | 0.32416 | 60.008 | 0 | 64.3091 | 11.8344 | 59.9686 | 11.9995 | 64.2854 | 0.34834 | 60.005 | 0
64.3073 | 18.2596 | 60.0417 | 18.0003 | 64.3015 | 5.9417 | 60.0143 | 5.9997 | 64.3034 | 0.32416 | 60.008 | 0 | 64.3174 | 11.8344 | 59.9686 | 11.9995 | 64.2937 | 0.34834 | 60.005 | 0
64.3156 | 18.2596 | 60.0418 | 18.0003 | 64.3098 | 5.9417 | 60.0143 | 5.9997 | 64.3118 | 0.3244 | 60.008 | 0 | 64.3257 | 11.8344 | 59.9687 | 11.9995 | 64.302 | 0.34834 | 60.005 | 0
64.324 | 18.2596 | 60.0418 | 18.0003 | 64.3181 | 5.9417 | 60.0143 | 5.9997 | 64.3201 | 0.3244 | 60.008 | 0 | 64.3341 | 11.8344 | 59.9687 | 11.9995 | 64.3103 | 0.34817 | 60.005 | 0
64.3323 | 18.2596 | 60.0419 | 18.0003 | 64.3265 | 5.9417 | 60.0143 | 5.9997 | 64.3284 | 0.3244 | 60.008 | 0 | 64.3424 | 11.8344 | 59.9688 | 11.9995 | 64.3187 | 0.34817 | 60.005 | 0
64.3406 | 18.2596 | 60.042 | 18.0003 | 64.3348 | 5.9422 | 60.0144 | 5.9997 | 64.3368 | 0.3244 | 60.008 | 0 | 64.3508 | 11.8344 | 59.9688 | 11.9995 | 64.327 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.349 | 18.2596 | 60.042 | 18.0003 | 64.3431 | 5.9422 | 60.0144 | 5.9997 | 64.3451 | 0.3244 | 60.008 | 0 | 64.3591 | 11.8344 | 59.9689 | 11.9995 | 64.3354 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.3573 | 18.2596 | 60.0421 | 18.0003 | 64.3515 | 5.9422 | 60.0144 | 5.9997 | 64.3535 | 0.3244 | 60.008 | 0 | 64.3674 | 11.836 | 59.9689 | 11.9995 | 64.3437 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.3656 | 18.2596 | 60.0422 | 18.0003 | 64.3598 | 5.9422 | 60.0144 | 5.9997 | 64.3618 | 0.32424 | 60.008 | 0 | 64.3758 | 11.836 | 59.969 | 11.9995 | 64.352 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.3739 | 18.2596 | 60.0422 | 18.0003 | 64.3681 | 5.9422 | 60.0144 | 5.9997 | 64.3701 | 0.32424 | 60.008 | 0 | 64.3841 | 11.836 | 59.969 | 11.9995 | 64.3604 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.3823 | 18.2596 | 60.0423 | 18.0003 | 64.3765 | 5.9422 | 60.0144 | 5.9997 | 64.3784 | 0.32424 | 60.008 | 0 | 64.3925 | 11.836 | 59.9691 | 11.9995 | 64.3687 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.3906 | 18.2596 | 60.0424 | 18.0003 | 64.3848 | 5.9427 | 60.0145 | 5.9997 | 64.3868 | 0.32424 | 60.008 | 0 | 64.4008 | 11.8379 | 59.9691 | 11.9995 | 64.377 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.3989 | 18.2596 | 60.0424 | 18.0003 | 64.3931 | 5.9427 | 60.0145 | 5.9997 | 64.3951 | 0.32424 | 60.008 | 0 | 64.4091 | 11.8379 | 59.9692 | 11.9995 | 64.3853 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4072 | 18.2596 | 60.0425 | 18.0003 | 64.4015 | 5.9427 | 60.0145 | 5.9997 | 64.4034 | 0.32424 | 60.008 | 0 | 64.4174 | 11.8377 | 59.9692 | 11.9995 | 64.3937 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4156 | 18.2596 | 60.0426 | 18.0003 | 64.4098 | 5.9427 | 60.0145 | 5.9997 | 64.4118 | 0.32457 | 60.008 | 0 | 64.4258 | 11.8377 | 59.9693 | 11.9995 | 64.402 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4239 | 18.2596 | 60.0426 | 18.0003 | 64.4181 | 5.9431 | 60.0145 | 5.9997 | 64.4201 | 0.32457 | 60.008 | 0 | 64.4341 | 11.8377 | 59.9693 | 11.9995 | 64.4104 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4322 | 18.2596 | 60.0427 | 18.0003 | 64.4265 | 5.9431 | 60.0145 | 5.9997 | 64.4284 | 0.32433 | 60.0079 | 0 | 64.4425 | 11.8377 | 59.9694 | 11.9995 | 64.4187 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4406 | 18.2596 | 60.0428 | 18.0003 | 64.4348 | 5.9431 | 60.0146 | 5.9997 | 64.4368 | 0.32433 | 60.0079 | 0 | 64.4508 | 11.8377 | 59.9694 | 11.9995 | 64.427 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4489 | 18.2596 | 60.0428 | 18.0003 | 64.4431 | 5.9431 | 60.0146 | 5.9997 | 64.4451 | 0.32433 | 60.0079 | 0 | 64.4591 | 11.8377 | 59.9695 | 11.9995 | 64.4353 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4572 | 18.2596 | 60.0429 | 18.0003 | 64.4514 | 5.9432 | 60.0146 | 5.9997 | 64.4534 | 0.32433 | 60.0079 | 0 | 64.4675 | 11.8377 | 59.9695 | 11.9995 | 64.4437 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4655 | 18.2596 | 60.043 | 18.0003 | 64.4598 | 5.9432 | 60.0146 | 5.9997 | 64.4618 | 0.32433 | 60.0079 | 0 | 64.4758 | 11.8377 | 59.9696 | 11.9995 | 64.452 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4739 | 18.2596 | 60.043 | 18.0003 | 64.4681 | 5.9432 | 60.0146 | 5.9997 | 64.4701 | 0.32433 | 60.0079 | 0 | 64.4842 | 11.8377 | 59.9696 | 11.9995 | 64.4604 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4822 | 18.2596 | 60.0431 | 18.0003 | 64.4764 | 5.9432 | 60.0146 | 5.9997 | 64.4784 | 0.32433 | 60.0079 | 0 | 64.4925 | 11.8377 | 59.9697 | 11.9995 | 64.4687 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4905 | 18.2596 | 60.0432 | 18.0003 | 64.4848 | 5.9455 | 60.0147 | 5.9997 | 64.4868 | 0.32433 | 60.0079 | 0 | 64.5008 | 11.8378 | 59.9697 | 11.9995 | 64.477 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.4989 | 18.2596 | 60.0432 | 18.0003 | 64.4931 | 5.9455 | 60.0147 | 5.9997 | 64.4951 | 0.32443 | 60.0079 | 0 | 64.5092 | 11.8378 | 59.9698 | 11.9995 | 64.4853 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.5072 | 18.2587 | 60.0433 | 18.0003 | 64.5014 | 5.9455 | 60.0147 | 5.9997 | 64.5034 | 0.32443 | 60.0079 | 0 | 64.5175 | 11.8359 | 59.9698 | 11.9995 | 64.4937 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.5155 | 18.2587 | 60.0434 | 18.0003 | 64.5098 | 5.9455 | 60.0147 | 5.9997 | 64.5117 | 0.32443 | 60.0079 | 0 | 64.5258 | 11.8359 | 59.9699 | 11.9995 | 64.502 | 0.34831 | 60.005 | 0
64.5238 | 18.2587 | 60.0434 | 18.0003 | 64.5181 | 5.9455 | 60.0147 | 5.9997 | 64.5201 | 0.32443 | 60.0079 | 0 | 64.5342 | 11.8359 | 59.9699 | 11.9995 | 64.5103 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5322 | 18.2587 | 60.0435 | 18.0003 | 64.5264 | 5.9455 | 60.0147 | 5.9997 | 64.5284 | 0.32443 | 60.0078 | 0 | 64.5425 | 11.8359 | 59.97 | 11.9995 | 64.5186 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5405 | 18.2602 | 60.0436 | 18.0003 | 64.5348 | 5.9455 | 60.0148 | 5.9997 | 64.5367 | 0.32443 | 60.0078 | 0 | 64.5509 | 11.8359 | 59.97 | 11.9995 | 64.527 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5488 | 18.2602 | 60.0436 | 18.0003 | 64.5431 | 5.9455 | 60.0148 | 5.9997 | 64.5451 | 0.32443 | 60.0078 | 0 | 64.5592 | 11.8359 | 59.9701 | 11.9995 | 64.5353 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5572 | 18.2602 | 60.0437 | 18.0003 | 64.5514 | 5.946 | 60.0148 | 5.9997 | 64.5534 | 0.32443 | 60.0078 | 0 | 64.5675 | 11.8362 | 59.9701 | 11.9995 | 64.5437 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5655 | 18.2602 | 60.0438 | 18.0003 | 64.5598 | 5.946 | 60.0148 | 5.9997 | 64.5617 | 0.32425 | 60.0078 | 0 | 64.5759 | 11.8362 | 59.9702 | 11.9995 | 64.552 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5738 | 18.2579 | 60.0438 | 18.0003 | 64.5681 | 5.946 | 60.0148 | 5.9997 | 64.5701 | 0.32425 | 60.0078 | 0 | 64.5842 | 11.8362 | 59.9702 | 11.9995 | 64.5603 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5821 | 18.2579 | 60.0439 | 18.0003 | 64.5764 | 5.946 | 60.0148 | 5.9997 | 64.5784 | 0.32425 | 60.0078 | 0 | 64.5926 | 11.8362 | 59.9703 | 11.9995 | 64.5687 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5905 | 18.2579 | 60.044 | 18.0003 | 64.5847 | 5.9461 | 60.0149 | 5.9997 | 64.5867 | 0.32425 | 60.0078 | 0 | 64.6009 | 11.8362 | 59.9703 | 11.9995 | 64.577 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.5988 | 18.2579 | 60.044 | 18.0003 | 64.5931 | 5.9461 | 60.0149 | 5.9997 | 64.5951 | 0.32461 | 60.0078 | 0 | 64.6092 | 11.8362 | 59.9704 | 11.9995 | 64.5854 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6071 | 18.2579 | 60.0441 | 18.0003 | 64.6014 | 5.946 | 60.0149 | 5.9997 | 64.6034 | 0.32461 | 60.0078 | 0 | 64.6176 | 11.8362 | 59.9704 | 11.9995 | 64.5937 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6154 | 18.2579 | 60.0441 | 18.0003 | 64.6097 | 5.946 | 60.0149 | 5.9997 | 64.6117 | 0.32461 | 60.0078 | 0 | 64.6259 | 11.8362 | 59.9705 | 11.9995 | 64.602 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6238 | 18.2579 | 60.0441 | 18.0003 | 64.6181 | 5.946 | 60.0149 | 5.9997 | 64.6201 | 0.32461 | 60.0078 | 0 | 64.6342 | 11.8362 | 59.9705 | 11.9995 | 64.6103 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6321 | 18.2579 | 60.0442 | 18.0003 | 64.6264 | 5.946 | 60.0149 | 5.9997 | 64.6284 | 0.32443 | 60.0077 | 0 | 64.6426 | 11.8362 | 59.9706 | 11.9995 | 64.6187 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6404 | 18.2579 | 60.0442 | 18.0003 | 64.6347 | 5.9454 | 60.015 | 5.9997 | 64.6367 | 0.32443 | 60.0077 | 0 | 64.6509 | 11.8362 | 59.9706 | 11.9995 | 64.627 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6488 | 18.2579 | 60.0442 | 18.0003 | 64.6431 | 5.9454 | 60.015 | 5.9997 | 64.6451 | 0.32443 | 60.0077 | 0 | 64.6592 | 11.8362 | 59.9707 | 11.9995 | 64.6353 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6571 | 18.2579 | 60.0443 | 18.0003 | 64.6514 | 5.9454 | 60.015 | 5.9997 | 64.6534 | 0.32443 | 60.0077 | 0 | 64.6676 | 11.8362 | 59.9707 | 11.9995 | 64.6436 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6654 | 18.2579 | 60.0443 | 18.0003 | 64.6597 | 5.9454 | 60.015 | 5.9997 | 64.6617 | 0.32443 | 60.0077 | 0 | 64.6759 | 11.8362 | 59.9708 | 11.9995 | 64.652 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6737 | 18.2579 | 60.0443 | 18.0003 | 64.6681 | 5.9446 | 60.0149 | 5.9997 | 64.67 | 0.32443 | 60.0077 | 0 | 64.6843 | 11.8362 | 59.9708 | 11.9995 | 64.6603 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6821 | 18.2579 | 60.0444 | 18.0003 | 64.6764 | 5.9446 | 60.0149 | 5.9997 | 64.6784 | 0.32468 | 60.0077 | 0 | 64.6926 | 11.8362 | 59.9709 | 11.9995 | 64.6687 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6904 | 18.2579 | 60.0444 | 18.0003 | 64.6847 | 5.9446 | 60.0148 | 5.9997 | 64.6867 | 0.32468 | 60.0077 | 0 | 64.7009 | 11.8362 | 59.9709 | 11.9995 | 64.677 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.6987 | 18.2579 | 60.0444 | 18.0003 | 64.6931 | 5.9446 | 60.0148 | 5.9997 | 64.695 | 0.32468 | 60.0077 | 0 | 64.7093 | 11.8362 | 59.971 | 11.9995 | 64.6853 | 0.3483 | 60.005 | 0
64.7071 | 18.2579 | 60.0445 | 18.0003 | 64.7014 | 5.9438 | 60.0147 | 5.9997 | 64.7034 | 0.32468 | 60.0077 | 0 | 64.7176 | 11.8362 | 59.9711 | 11.9995 | 64.6936 | 0.34844 | 60.005 | 0
64.7154 | 18.2579 | 60.0445 | 18.0003 | 64.7097 | 5.9438 | 60.0147 | 5.9997 | 64.7117 | 0.32452 | 60.0077 | 0 | 64.726 | 11.8362 | 59.9711 | 11.9995 | 64.702 | 0.34844 | 60.005 | 0
64.7237 | 18.2579 | 60.0445 | 18.0003 | 64.718 | 5.928 | 60.0146 | 5.9997 | 64.72 | 0.32452 | 60.0077 | 0 | 64.7343 | 11.8362 | 59.9711 | 11.9995 | 64.7103 | 0.34844 | 60.005 | 0
64.732 | 18.2579 | 60.0446 | 18.0003 | 64.7264 | 5.928 | 60.0146 | 5.9997 | 64.7284 | 0.32452 | 60.0076 | 0 | 64.7426 | 11.8362 | 59.9712 | 11.9995 | 64.7187 | 0.34844 | 60.005 | 0
64.7404 | 18.2564 | 60.0446 | 18.0003 | 64.7347 | 5.928 | 60.0145 | 5.9997 | 64.7367 | 0.32452 | 60.0076 | 0 | 64.7509 | 11.8362 | 59.9712 | 11.9995 | 64.727 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.7487 | 18.2564 | 60.0446 | 18.0003 | 64.743 | 5.928 | 60.0145 | 5.9997 | 64.745 | 0.32452 | 60.0076 | 0 | 64.7593 | 11.8362 | 59.9713 | 11.9995 | 64.7353 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.757 | 18.2572 | 60.0447 | 18.0003 | 64.7514 | 5.928 | 60.0144 | 5.9997 | 64.7534 | 0.32452 | 60.0076 | 0 | 64.7676 | 11.8362 | 59.9713 | 11.9995 | 64.7436 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.7654 | 18.2572 | 60.0447 | 18.0003 | 64.7597 | 5.928 | 60.0144 | 5.9997 | 64.7617 | 0.32452 | 60.0076 | 0 | 64.776 | 11.8362 | 59.9714 | 11.9995 | 64.752 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.7737 | 18.2572 | 60.0447 | 18.0003 | 64.768 | 5.928 | 60.0143 | 5.9997 | 64.77 | 0.32452 | 60.0076 | 0 | 64.7843 | 11.8362 | 59.9715 | 11.9995 | 64.7603 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.782 | 18.2572 | 60.0448 | 18.0003 | 64.7764 | 5.928 | 60.0143 | 5.9997 | 64.7784 | 0.32485 | 60.0076 | 0 | 64.7926 | 11.8362 | 59.9715 | 11.9995 | 64.7686 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.7903 | 18.2572 | 60.0448 | 18.0003 | 64.7847 | 5.928 | 60.0142 | 5.9997 | 64.7867 | 0.32485 | 60.0076 | 0 | 64.801 | 11.8362 | 59.9715 | 11.9995 | 64.777 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.7987 | 18.2572 | 60.0448 | 18.0003 | 64.793 | 5.928 | 60.0142 | 5.9997 | 64.795 | 0.32474 | 60.0076 | 0 | 64.8093 | 11.8362 | 59.9716 | 11.9995 | 64.7853 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.807 | 18.2582 | 60.0449 | 18.0003 | 64.8014 | 5.928 | 60.0141 | 5.9997 | 64.8033 | 0.32474 | 60.0076 | 0 | 64.8177 | 11.8362 | 59.9716 | 11.9995 | 64.7937 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.8153 | 18.2582 | 60.0449 | 18.0003 | 64.8097 | 5.928 | 60.0141 | 5.9997 | 64.8117 | 0.32474 | 60.0076 | 0 | 64.826 | 11.8362 | 59.9717 | 11.9995 | 64.802 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.8236 | 18.2582 | 60.0449 | 18.0003 | 64.818 | 5.9277 | 60.014 | 5.9997 | 64.82 | 0.32474 | 60.0076 | 0 | 64.8343 | 11.8362 | 59.9717 | 11.9995 | 64.8103 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.832 | 18.2582 | 60.045 | 18.0003 | 64.8264 | 5.9277 | 60.014 | 5.9997 | 64.8283 | 0.32474 | 60.0075 | 0 | 64.8427 | 11.8362 | 59.9718 | 11.9995 | 64.8186 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.8403 | 18.2582 | 60.045 | 18.0003 | 64.8347 | 5.9277 | 60.0139 | 5.9997 | 64.8367 | 0.32474 | 60.0075 | 0 | 64.851 | 11.8362 | 59.9718 | 11.9995 | 64.827 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.8486 | 18.2582 | 60.045 | 18.0003 | 64.843 | 5.9277 | 60.0139 | 5.9997 | 64.845 | 0.32474 | 60.0075 | 0 | 64.8593 | 11.8362 | 59.9719 | 11.9995 | 64.8353 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.857 | 18.2582 | 60.0451 | 18.0003 | 64.8513 | 5.9277 | 60.0138 | 5.9997 | 64.8534 | 0.32474 | 60.0075 | 0 | 64.8677 | 11.8362 | 59.972 | 11.9995 | 64.8437 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.8653 | 18.2582 | 60.0451 | 18.0003 | 64.8597 | 5.9277 | 60.0138 | 5.9997 | 64.8617 | 0.32489 | 60.0075 | 0 | 64.876 | 11.8362 | 59.972 | 11.9995 | 64.852 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.8736 | 18.2626 | 60.0451 | 18.0003 | 64.868 | 5.9277 | 60.0137 | 5.9997 | 64.87 | 0.32489 | 60.0075 | 0 | 64.8844 | 11.8362 | 59.972 | 11.9995 | 64.8603 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.8819 | 18.2626 | 60.0452 | 18.0003 | 64.8763 | 5.9277 | 60.0137 | 5.9997 | 64.8784 | 0.32458 | 60.0075 | 0 | 64.8927 | 11.8362 | 59.9721 | 11.9995 | 64.8686 | 0.34818 | 60.005 | 0
64.8903 | 18.2626 | 60.0452 | 18.0003 | 64.8847 | 5.9277 | 60.0136 | 5.9997 | 64.8867 | 0.32458 | 60.0075 | 0 | 64.901 | 11.8362 | 59.9721 | 11.9995 | 64.877 | 0.34835 | 60.005 | 0
64.8986 | 18.2626 | 60.0452 | 18.0003 | 64.893 | 5.9277 | 60.0136 | 5.9997 | 64.895 | 0.32458 | 60.0075 | 0 | 64.9094 | 11.8362 | 59.9722 | 11.9995 | 64.8853 | 0.34835 | 60.005 | 0
64.9069 | 18.263 | 60.0453 | 18.0003 | 64.9013 | 5.9277 | 60.0135 | 5.9997 | 64.9034 | 0.32458 | 60.0075 | 0 | 64.9177 | 11.8362 | 59.9722 | 11.9995 | 64.8936 | 0.34835 | 60.005 | 0
64.9152 | 18.263 | 60.0453 | 18.0003 | 64.9097 | 5.9277 | 60.0135 | 5.9997 | 64.9117 | 0.32458 | 60.0075 | 0 | 64.9261 | 11.8362 | 59.9723 | 11.9995 | 64.9019 | 0.34835 | 60.005 | 0
64.9236 | 18.1153 | 60.0453 | 18.0003 | 64.918 | 5.9277 | 60.0134 | 5.9997 | 64.92 | 0.32458 | 60.0075 | 0 | 64.9344 | 11.8362 | 59.9724 | 11.9995 | 64.9103 | 0.34835 | 60.005 | 0
64.9319 | 18.1153 | 60.0454 | 18.0003 | 64.9263 | 5.9277 | 60.0134 | 5.9997 | 64.9283 | 0.32446 | 60.0074 | 0 | 64.9427 | 11.8362 | 59.9724 | 11.9995 | 64.9186 | 0.34835 | 60.005 | 0
64.9402 | 18.1153 | 60.0454 | 18.0003 | 64.9347 | 5.9277 | 60.0133 | 5.9997 | 64.9367 | 0.32446 | 60.0074 | 0 | 64.951 | 11.8362 | 59.9725 | 11.9995 | 64.927 | 0.34835 | 60.005 | 0
64.9486 | 18.1153 | 60.0454 | 18.0003 | 64.943 | 5.9277 | 60.0133 | 5.9997 | 64.945 | 0.32446 | 60.0074 | 0 | 64.9594 | 11.8362 | 59.9725 | 11.9995 | 64.9353 | 0.34835 | 60.005 | 0
64.9569 | 18.1178 | 60.0455 | 18.0003 | 64.9513 | 5.9277 | 60.0132 | 5.9997 | 64.9533 | 0.32446 | 60.0074 | 0 | 64.9677 | 11.8362 | 59.9725 | 11.9995 | 64.9436 | 0.34819 | 60.005 | 0
64.9652 | 18.1178 | 60.0455 | 18.0003 | 64.9597 | 5.9277 | 60.0132 | 5.9997 | 64.9617 | 0.32487 | 60.0074 | 0 | 64.9761 | 11.8362 | 59.9726 | 11.9995 | 64.952 | 0.34819 | 60.005 | 0
64.9735 | 18.1178 | 60.0455 | 18.0003 | 64.968 | 5.9277 | 60.0131 | 5.9997 | 64.97 | 0.32487 | 60.0074 | 0 | 64.9844 | 11.8362 | 59.9726 | 11.9995 | 64.9603 | 0.34819 | 60.005 | 0
64.9819 | 18.1178 | 60.0456 | 18.0003 | 64.9763 | 5.9277 | 60.0131 | 5.9997 | 64.9783 | 0.32487 | 60.0074 | 0 | 64.9927 | 11.8362 | 59.9727 | 11.9995 | 64.9687 | 0.34819 | 60.005 | 0
64.9902 | 18.1195 | 60.0456 | 18.0003 | 64.9847 | 5.9277 | 60.013 | 5.9997 | 64.9867 | 0.32487 | 60.0074 | 0 | 65.0011 | 11.8362 | 59.9727 | 11.9995 | 64.977 | 0.34819 | 60.005 | 0
64.9985 | 18.1195 | 60.0456 | 18.0003 | 64.993 | 5.9277 | 60.013 | 5.9997 | 64.995 | 0.32487 | 60.0074 | 0 | 65.0094 | 11.8362 | 59.9728 | 11.9995 | 64.9853 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0069 | 18.0126 | 60.0457 | 18.0003 | 65.0013 | 5.9277 | 60.0129 | 5.9997 | 65.0033 | 0.32487 | 60.0074 | 0 | 65.0178 | 11.8362 | 59.9729 | 11.9995 | 64.9936 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0152 | 18.0126 | 60.0457 | 18.0003 | 65.0097 | 5.9277 | 60.0129 | 5.9997 | 65.0117 | 0.32487 | 60.0074 | 0 | 65.0261 | 11.8362 | 59.9729 | 11.9995 | 65.002 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0235 | 18.0126 | 60.0457 | 18.0003 | 65.018 | 5.9277 | 60.0128 | 5.9997 | 65.02 | 0.32487 | 60.0074 | 0 | 65.0344 | 11.8362 | 59.9729 | 11.9995 | 65.0103 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0318 | 18.0126 | 60.0458 | 18.0003 | 65.0263 | 5.9277 | 60.0128 | 5.9997 | 65.0283 | 0.32464 | 60.0073 | 0 | 65.0428 | 11.8362 | 59.973 | 11.9995 | 65.0186 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0402 | 18.0126 | 60.0458 | 18.0003 | 65.0347 | 5.9277 | 60.0127 | 5.9997 | 65.0367 | 0.32464 | 60.0073 | 0 | 65.0511 | 11.838 | 59.973 | 11.9995 | 65.0269 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0485 | 18.0126 | 60.0458 | 18.0003 | 65.043 | 5.9277 | 60.0127 | 5.9997 | 65.045 | 0.32464 | 60.0073 | 0 | 65.0594 | 11.838 | 59.9731 | 11.9995 | 65.0353 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0568 | 18.0126 | 60.0459 | 18.0003 | 65.0513 | 5.9277 | 60.0126 | 5.9997 | 65.0533 | 0.32464 | 60.0073 | 0 | 65.0678 | 11.838 | 59.9731 | 11.9995 | 65.0436 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0651 | 18.0126 | 60.0459 | 18.0003 | 65.0596 | 5.9277 | 60.0126 | 5.9997 | 65.0616 | 0.32488 | 60.0073 | 0 | 65.0761 | 11.838 | 59.9732 | 11.9995 | 65.052 | 0.34819 | 60.005 | 0
65.0735 | 18.0058 | 60.0459 | 18.0003 | 65.068 | 5.9282 | 60.0125 | 5.9997 | 65.07 | 0.32488 | 60.0073 | 0 | 65.0844 | 11.8396 | 59.9733 | 11.9995 | 65.0603 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.0818 | 18.0058 | 60.046 | 18.0003 | 65.0763 | 5.9282 | 60.0125 | 5.9997 | 65.0783 | 0.32488 | 60.0073 | 0 | 65.0928 | 11.8396 | 59.9733 | 11.9995 | 65.0686 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.0901 | 18.0058 | 60.046 | 18.0003 | 65.0846 | 5.929 | 60.0124 | 5.9997 | 65.0866 | 0.32488 | 60.0073 | 0 | 65.1011 | 11.8396 | 59.9734 | 11.9995 | 65.0769 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.0985 | 18.0058 | 60.046 | 18.0003 | 65.093 | 5.929 | 60.0124 | 5.9997 | 65.095 | 0.32476 | 60.0073 | 0 | 65.1095 | 11.8396 | 59.9734 | 11.9995 | 65.0853 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.1068 | 18.0058 | 60.0461 | 18.0003 | 65.1013 | 5.9294 | 60.0123 | 5.9997 | 65.1033 | 0.32476 | 60.0073 | 0 | 65.1178 | 11.8408 | 59.9734 | 11.9995 | 65.0936 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.1151 | 18.0058 | 60.0461 | 18.0003 | 65.1096 | 5.9294 | 60.0123 | 5.9997 | 65.1116 | 0.32476 | 60.0073 | 0 | 65.1261 | 11.8408 | 59.9735 | 11.9995 | 65.102 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.1234 | 18.0052 | 60.0461 | 18.0003 | 65.118 | 5.9294 | 60.0122 | 5.9997 | 65.12 | 0.32476 | 60.0073 | 0 | 65.1345 | 11.8408 | 59.9735 | 11.9995 | 65.1103 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.1318 | 18.0052 | 60.0462 | 18.0003 | 65.1263 | 5.9294 | 60.0122 | 5.9997 | 65.1283 | 0.32476 | 60.0072 | 0 | 65.1428 | 11.8408 | 59.9736 | 11.9995 | 65.1186 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.1401 | 17.8918 | 60.0462 | 18.0003 | 65.1346 | 5.9294 | 60.0121 | 5.9997 | 65.1366 | 0.32476 | 60.0072 | 0 | 65.1512 | 11.8408 | 59.9737 | 11.9995 | 65.1269 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.1484 | 17.8918 | 60.0462 | 18.0003 | 65.143 | 5.9294 | 60.0121 | 5.9997 | 65.145 | 0.325 | 60.0072 | 0 | 65.1595 | 11.8408 | 59.9737 | 11.9995 | 65.1353 | 0.3483 | 60.005 | 0
65.1568 | 17.8906 | 60.0463 | 18.0003 | 65.1513 | 5.9294 | 60.012 | 5.9997 | 65.1533 | 0.325 | 60.0072 | 0 | 65.1678 | 11.8408 | 59.9738 | 11.9995 | 65.1436 | 0.34804 | 60.005 | 0
65.1651 | 17.8906 | 60.0463 | 18.0003 | 65.1596 | 5.9294 | 60.012 | 5.9997 | 65.1616 | 0.32483 | 60.0072 | 0 | 65.1762 | 11.8408 | 59.9738 | 11.9995 | 65.1519 | 0.34804 | 60.005 | 0
65.1734 | 17.8894 | 60.0463 | 18.0003 | 65.168 | 5.9294 | 60.0119 | 5.9997 | 65.17 | 0.32483 | 60.0072 | 0 | 65.1845 | 11.8408 | 59.9739 | 11.9995 | 65.1603 | 0.34804 | 60.005 | 0
65.1817 | 17.8894 | 60.0464 | 18.0003 | 65.1763 | 5.9294 | 60.0119 | 5.9997 | 65.1783 | 0.32483 | 60.0072 | 0 | 65.1928 | 11.8408 | 59.9739 | 11.9995 | 65.1686 | 0.34804 | 60.005 | 0
65.1901 | 17.8894 | 60.0464 | 18.0003 | 65.1846 | 5.9294 | 60.0118 | 5.9997 | 65.1866 | 0.32483 | 60.0072 | 0 | 65.2012 | 11.8408 | 59.9739 | 11.9995 | 65.177 | 0.34804 | 60.005 | 0
65.1984 | 17.8894 | 60.0464 | 18.0003 | 65.1929 | 5.9294 | 60.0118 | 5.9997 | 65.1949 | 0.32483 | 60.0072 | 0 | 65.2095 | 11.8408 | 59.974 | 11.9995 | 65.1853 | 0.34804 | 60.005 | 0
65.2067 | 17.8894 | 60.0465 | 18.0003 | 65.2013 | 5.9294 | 60.0117 | 5.9997 | 65.2033 | 0.32483 | 60.0072 | 0 | 65.2179 | 11.8408 | 59.974 | 11.9995 | 65.1936 | 0.34804 | 60.005 | 0
65.215 | 17.8894 | 60.0465 | 18.0003 | 65.2096 | 5.9294 | 60.0117 | 5.9997 | 65.2116 | 0.32483 | 60.0072 | 0 | 65.2262 | 11.8408 | 59.9741 | 11.9995 | 65.2019 | 0.34804 | 60.005 | 0
65.2234 | 17.8894 | 60.0465 | 18.0003 | 65.218 | 5.9294 | 60.0116 | 5.9997 | 65.2199 | 0.32483 | 60.0072 | 0 | 65.2345 | 11.8382 | 59.9742 | 11.9995 | 65.2103 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.2317 | 17.8894 | 60.0466 | 18.0003 | 65.2263 | 5.9294 | 60.0116 | 5.9997 | 65.2283 | 0.32483 | 60.0071 | 0 | 65.2429 | 11.8382 | 59.9742 | 11.9995 | 65.2186 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.24 | 17.8894 | 60.0466 | 18.0003 | 65.2346 | 5.9294 | 60.0115 | 5.9997 | 65.2366 | 0.32483 | 60.0071 | 0 | 65.2512 | 11.8382 | 59.9743 | 11.9995 | 65.227 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.2484 | 17.8894 | 60.0466 | 18.0003 | 65.243 | 5.9294 | 60.0115 | 5.9997 | 65.2449 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.2596 | 11.8382 | 59.9743 | 11.9995 | 65.2353 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.2567 | 17.8894 | 60.0467 | 18.0003 | 65.2513 | 5.9302 | 60.0114 | 5.9997 | 65.2533 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.2679 | 11.8382 | 59.9743 | 11.9995 | 65.2436 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.265 | 17.8894 | 60.0467 | 18.0003 | 65.2596 | 5.9302 | 60.0114 | 5.9997 | 65.2616 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.2762 | 11.8382 | 59.9744 | 11.9995 | 65.2519 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.2733 | 17.8894 | 60.0467 | 18.0003 | 65.2679 | 5.9287 | 60.0113 | 5.9997 | 65.2699 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.2845 | 11.8382 | 59.9744 | 11.9995 | 65.2603 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.2817 | 17.8894 | 60.0468 | 18.0003 | 65.2763 | 5.9287 | 60.0113 | 5.9997 | 65.2783 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.2929 | 11.8382 | 59.9745 | 11.9995 | 65.2686 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.29 | 17.8894 | 60.0468 | 18.0003 | 65.2846 | 5.9287 | 60.0112 | 5.9997 | 65.2866 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.3012 | 11.8382 | 59.9746 | 11.9995 | 65.2769 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.2983 | 17.8894 | 60.0468 | 18.0003 | 65.2929 | 5.9287 | 60.0112 | 5.9997 | 65.295 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.3096 | 11.8382 | 59.9746 | 11.9995 | 65.2852 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.3066 | 17.8894 | 60.0469 | 18.0003 | 65.3013 | 5.9287 | 60.0111 | 5.9997 | 65.3033 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.3179 | 11.8364 | 59.9747 | 11.9995 | 65.2936 | 0.34818 | 60.005 | 0
65.315 | 17.8894 | 60.0469 | 18.0003 | 65.3096 | 5.9287 | 60.0111 | 5.9997 | 65.3116 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.3262 | 11.8364 | 59.9747 | 11.9995 | 65.3019 | 0.34818 | 60.0049 | 0
65.3233 | 17.8894 | 60.0469 | 18.0003 | 65.3179 | 5.9287 | 60.011 | 5.9997 | 65.3199 | 0.32491 | 60.0071 | 0 | 65.3346 | 11.8364 | 59.9748 | 11.9995 | 65.3103 | 0.34802 | 60.0049 | 0
65.3316 | 17.8894 | 60.047 | 18.0003 | 65.3263 | 5.9287 | 60.011 | 5.9997 | 65.3283 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.3429 | 11.8364 | 59.9748 | 11.9995 | 65.3186 | 0.34802 | 60.0049 | 0
65.34 | 17.8894 | 60.047 | 18.0003 | 65.3346 | 5.9287 | 60.0109 | 5.9997 | 65.3366 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.3513 | 11.8362 | 59.9748 | 11.9995 | 65.3269 | 0.34802 | 60.0048 | 0
65.3483 | 17.8894 | 60.047 | 18.0003 | 65.3429 | 5.9287 | 60.0109 | 5.9997 | 65.3449 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.3596 | 11.8362 | 59.9749 | 11.9995 | 65.3353 | 0.34802 | 60.0048 | 0
65.3566 | 17.8894 | 60.0471 | 18.0003 | 65.3513 | 5.9287 | 60.0108 | 5.9997 | 65.3533 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.3679 | 11.8348 | 59.9749 | 11.9995 | 65.3436 | 0.34802 | 60.0048 | 0
65.3649 | 17.8894 | 60.0471 | 18.0003 | 65.3596 | 5.9287 | 60.0108 | 5.9997 | 65.3616 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.3763 | 11.8348 | 59.975 | 11.9995 | 65.352 | 0.34802 | 60.0047 | 0
65.3733 | 17.8894 | 60.0471 | 18.0003 | 65.3679 | 5.9287 | 60.0107 | 5.9997 | 65.3699 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.3846 | 11.8348 | 59.9751 | 11.9995 | 65.3603 | 0.34802 | 60.0047 | 0
65.3816 | 17.8894 | 60.0472 | 18.0003 | 65.3763 | 5.9287 | 60.0107 | 5.9997 | 65.3783 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.3929 | 11.8348 | 59.9751 | 11.9995 | 65.3686 | 0.34802 | 60.0047 | 0
65.3899 | 17.8894 | 60.0472 | 18.0003 | 65.3846 | 5.9287 | 60.0106 | 5.9997 | 65.3866 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4013 | 11.8348 | 59.9752 | 11.9995 | 65.3769 | 0.34828 | 60.0046 | 0
65.3982 | 17.8894 | 60.0472 | 18.0003 | 65.3929 | 5.9287 | 60.0106 | 5.9997 | 65.3949 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4096 | 11.8348 | 59.9752 | 11.9995 | 65.3853 | 0.34828 | 60.0046 | 0
65.4066 | 17.8894 | 60.0473 | 18.0003 | 65.4012 | 5.9277 | 60.0105 | 5.9997 | 65.4033 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4179 | 11.8348 | 59.9753 | 11.9995 | 65.3936 | 0.34828 | 60.0046 | 0
65.4149 | 17.8894 | 60.0473 | 18.0003 | 65.4096 | 5.9277 | 60.0105 | 5.9997 | 65.4116 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4263 | 11.8348 | 59.9753 | 11.9995 | 65.4019 | 0.34828 | 60.0045 | 0
65.4232 | 17.8894 | 60.0473 | 18.0003 | 65.4179 | 5.9277 | 60.0104 | 5.9997 | 65.4199 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4346 | 11.8348 | 59.9753 | 11.9995 | 65.4102 | 0.34828 | 60.0045 | 0
65.4315 | 17.8894 | 60.0474 | 18.0003 | 65.4262 | 5.9277 | 60.0104 | 5.9997 | 65.4283 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.443 | 11.8348 | 59.9754 | 11.9995 | 65.4186 | 0.34828 | 60.0045 | 0
65.4399 | 17.8894 | 60.0474 | 18.0003 | 65.4346 | 5.9276 | 60.0103 | 5.9997 | 65.4366 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4513 | 11.8348 | 59.9755 | 11.9995 | 65.4269 | 0.34828 | 60.0044 | 0
65.4482 | 17.8894 | 60.0474 | 18.0003 | 65.4429 | 5.9276 | 60.0103 | 5.9997 | 65.4449 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4596 | 11.8348 | 59.9755 | 11.9995 | 65.4353 | 0.34828 | 60.0044 | 0
65.4565 | 17.8894 | 60.0475 | 18.0003 | 65.4512 | 5.9276 | 60.0102 | 5.9997 | 65.4532 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.468 | 11.8347 | 59.9756 | 11.9995 | 65.4436 | 0.34828 | 60.0044 | 0
65.4649 | 17.8894 | 60.0475 | 18.0003 | 65.4596 | 5.9276 | 60.0102 | 5.9997 | 65.4616 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4763 | 11.8347 | 59.9756 | 11.9995 | 65.4519 | 0.34828 | 60.0043 | 0
65.4732 | 17.8894 | 60.0475 | 18.0003 | 65.4679 | 5.9276 | 60.0101 | 5.9997 | 65.4699 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.4846 | 11.8347 | 59.9757 | 11.9995 | 65.4602 | 0.34802 | 60.0043 | 0
65.4815 | 17.8894 | 60.0476 | 18.0003 | 65.4762 | 5.9276 | 60.0101 | 5.9997 | 65.4782 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.493 | 11.8347 | 59.9757 | 11.9995 | 65.4686 | 0.34802 | 60.0043 | 0
65.4898 | 17.8894 | 60.0476 | 18.0003 | 65.4846 | 5.9276 | 60.01 | 5.9997 | 65.4866 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.5013 | 11.8374 | 59.9757 | 11.9995 | 65.4769 | 0.34802 | 60.0042 | 0
65.4982 | 17.8894 | 60.0476 | 18.0003 | 65.4929 | 5.9276 | 60.01 | 5.9997 | 65.4949 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.5097 | 11.8374 | 59.9758 | 11.9995 | 65.4853 | 0.34802 | 60.0042 | 0
65.5065 | 17.8894 | 60.0477 | 18.0003 | 65.5012 | 5.9281 | 60.0099 | 5.9997 | 65.5033 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.518 | 11.8374 | 59.9759 | 11.9995 | 65.4936 | 0.34802 | 60.0042 | 0
65.5148 | 17.8894 | 60.0477 | 18.0003 | 65.5096 | 5.9281 | 60.0099 | 5.9997 | 65.5116 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.5263 | 11.8374 | 59.9759 | 11.9995 | 65.5019 | 0.34802 | 60.0041 | 0
65.5231 | 17.8894 | 60.0477 | 18.0003 | 65.5179 | 5.9294 | 60.0098 | 5.9997 | 65.5199 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.5347 | 11.8374 | 59.976 | 11.9995 | 65.5102 | 0.34807 | 60.0041 | 0
65.5315 | 17.8894 | 60.0478 | 18.0003 | 65.5262 | 5.9294 | 60.0098 | 5.9997 | 65.5283 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.543 | 11.8374 | 59.976 | 11.9995 | 65.5186 | 0.34807 | 60.0041 | 0
65.5398 | 17.8894 | 60.0478 | 18.0003 | 65.5346 | 5.9294 | 60.0097 | 5.9997 | 65.5366 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.5514 | 11.8374 | 59.9761 | 11.9995 | 65.5269 | 0.34807 | 60.004 | 0
65.5481 | 17.8894 | 60.0478 | 18.0003 | 65.5429 | 5.9294 | 60.0097 | 5.9997 | 65.5449 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.5597 | 11.8374 | 59.9761 | 11.9995 | 65.5352 | 0.34807 | 60.004 | 0
65.5564 | 17.8894 | 60.0479 | 18.0003 | 65.5512 | 5.9294 | 60.0096 | 5.9997 | 65.5533 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.568 | 11.8374 | 59.9762 | 11.9995 | 65.5436 | 0.34807 | 60.004 | 0
65.5648 | 17.8894 | 60.0479 | 18.0003 | 65.5596 | 5.9294 | 60.0096 | 5.9997 | 65.5616 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.5764 | 11.8374 | 59.9762 | 11.9995 | 65.5519 | 0.34807 | 60.0039 | 0
65.5731 | 17.8894 | 60.0479 | 18.0003 | 65.5679 | 5.9299 | 60.0095 | 5.9997 | 65.5699 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.5847 | 11.8383 | 59.9762 | 11.9995 | 65.5603 | 0.34807 | 60.0039 | 0
65.5814 | 17.8894 | 60.048 | 18.0003 | 65.5762 | 5.9299 | 60.0095 | 5.9997 | 65.5782 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.593 | 11.8383 | 59.9763 | 11.9995 | 65.5686 | 0.34807 | 60.0039 | 0
65.5898 | 17.8894 | 60.048 | 18.0003 | 65.5845 | 5.9299 | 60.0094 | 5.9997 | 65.5866 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6014 | 11.8402 | 59.9764 | 11.9995 | 65.5769 | 0.34807 | 60.0038 | 0
65.5981 | 17.8894 | 60.048 | 18.0003 | 65.5929 | 5.9299 | 60.0094 | 5.9997 | 65.5949 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6097 | 11.8402 | 59.9764 | 11.9995 | 65.5852 | 0.34807 | 60.0038 | 0
65.6064 | 17.8894 | 60.048 | 18.0003 | 65.6012 | 5.9299 | 60.0093 | 5.9997 | 65.6032 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.618 | 11.8402 | 59.9765 | 11.9995 | 65.5936 | 0.34807 | 60.0038 | 0
65.6147 | 17.8894 | 60.048 | 18.0003 | 65.6095 | 5.9299 | 60.0093 | 5.9997 | 65.6116 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6264 | 11.8402 | 59.9765 | 11.9995 | 65.6019 | 0.34807 | 60.0037 | 0
65.6231 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6179 | 5.9303 | 60.0092 | 5.9997 | 65.6199 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6347 | 11.8402 | 59.9766 | 11.9995 | 65.6103 | 0.34794 | 60.0037 | 0
65.6314 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6262 | 5.9303 | 60.0092 | 5.9997 | 65.6282 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6431 | 11.8402 | 59.9766 | 11.9995 | 65.6186 | 0.34794 | 60.0037 | 0
65.6397 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6345 | 5.9303 | 60.0091 | 5.9997 | 65.6366 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6514 | 11.8402 | 59.9767 | 11.9995 | 65.6269 | 0.34794 | 60.0036 | 0
65.648 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6429 | 5.9303 | 60.0091 | 5.9997 | 65.6449 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6597 | 11.8402 | 59.9767 | 11.9995 | 65.6352 | 0.34794 | 60.0036 | 0
65.6564 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6512 | 5.9298 | 60.009 | 5.9997 | 65.6532 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6681 | 11.8402 | 59.9768 | 11.9995 | 65.6436 | 0.34794 | 60.0036 | 0
65.6647 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6595 | 5.9298 | 60.009 | 5.9997 | 65.6616 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6764 | 11.8402 | 59.9768 | 11.9995 | 65.6519 | 0.34794 | 60.0035 | 0
65.673 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6679 | 5.9298 | 60.009 | 5.9997 | 65.6699 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.6848 | 11.8402 | 59.9769 | 11.9995 | 65.6602 | 0.34794 | 60.0035 | 0
65.6814 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6762 | 5.9298 | 60.009 | 5.9997 | 65.6782 | 0.32468 | 60.007 | 0 | 65.6931 | 11.8402 | 59.9769 | 11.9995 | 65.6685 | 0.34794 | 60.0035 | 0
65.6897 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6845 | 5.9298 | 60.0091 | 5.9997 | 65.6866 | 0.32468 | 60.007 | 0 | 65.7014 | 11.8402 | 59.977 | 11.9995 | 65.6769 | 0.34794 | 60.0034 | 0
65.698 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.6929 | 5.9298 | 60.0091 | 5.9997 | 65.6949 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.7097 | 11.8402 | 59.977 | 11.9995 | 65.6852 | 0.34794 | 60.0034 | 0
65.7063 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7012 | 5.9298 | 60.0091 | 5.9997 | 65.7032 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.7181 | 11.8402 | 59.977 | 11.9995 | 65.6936 | 0.34794 | 60.0034 | 0
65.7147 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7095 | 5.9298 | 60.0091 | 5.9997 | 65.7115 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.7264 | 11.8402 | 59.977 | 11.9995 | 65.7019 | 0.34794 | 60.0033 | 0
65.723 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7179 | 5.9283 | 60.0091 | 5.9997 | 65.7199 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.7348 | 11.8402 | 59.977 | 11.9995 | 65.7102 | 0.34817 | 60.0033 | 0
65.7313 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7262 | 5.9283 | 60.0091 | 5.9997 | 65.7282 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.7431 | 11.8402 | 59.977 | 11.9995 | 65.7186 | 0.34817 | 60.0033 | 0
65.7396 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7345 | 5.9279 | 60.0092 | 5.9997 | 65.7365 | 0.32491 | 60.007 | 0 | 65.7514 | 11.8402 | 59.977 | 11.9995 | 65.7269 | 0.348 | 60.0032 | 0
65.748 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7429 | 5.9279 | 60.0092 | 5.9997 | 65.7449 | 0.32473 | 60.007 | 0 | 65.7598 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.7353 | 0.348 | 60.0032 | 0
65.7563 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7512 | 5.9279 | 60.0092 | 5.9997 | 65.7532 | 0.32473 | 60.007 | 0 | 65.7681 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.7436 | 0.348 | 60.0032 | 0
65.7646 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7595 | 5.9279 | 60.0092 | 5.9997 | 65.7615 | 0.325 | 60.007 | 0 | 65.7765 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.7519 | 0.348 | 60.0031 | 0
65.773 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7679 | 5.9278 | 60.0092 | 5.9997 | 65.7699 | 0.325 | 60.007 | 0 | 65.7848 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.7602 | 0.348 | 60.0031 | 0
65.7813 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7762 | 5.9278 | 60.0092 | 5.9997 | 65.7782 | 0.325 | 60.007 | 0 | 65.7931 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.7686 | 0.348 | 60.0031 | 0
65.7896 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7845 | 5.9278 | 60.0093 | 5.9997 | 65.7865 | 0.325 | 60.007 | 0 | 65.8015 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.7769 | 0.348 | 60.003 | 0
65.7979 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.7928 | 5.9278 | 60.0093 | 5.9997 | 65.7949 | 0.325 | 60.007 | 0 | 65.8098 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.7852 | 0.348 | 60.003 | 0
65.8063 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.8012 | 5.9278 | 60.0093 | 5.9997 | 65.8032 | 0.325 | 60.007 | 0 | 65.8181 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.7935 | 0.348 | 60.003 | 0
65.8146 | 17.8886 | 60.048 | 18.0003 | 65.8095 | 5.9278 | 60.0093 | 5.9997 | 65.8116 | 0.32475 | 60.007 | 0 | 65.8265 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.8019 | 0.348 | 60.0029 | 0
65.8229 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8178 | 5.9278 | 60.0093 | 5.9997 | 65.8199 | 0.32475 | 60.007 | 0 | 65.8348 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.8102 | 0.34804 | 60.0029 | 0
65.8312 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8262 | 5.9278 | 60.0093 | 5.9997 | 65.8282 | 0.32475 | 60.007 | 0 | 65.8431 | 11.8402 | 59.9771 | 11.9995 | 65.8186 | 0.34804 | 60.0029 | 0
65.8396 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8345 | 5.9278 | 60.0094 | 5.9997 | 65.8365 | 0.32475 | 60.007 | 0 | 65.8515 | 11.8393 | 59.9771 | 11.9995 | 65.8269 | 0.34779 | 60.0028 | 0
65.8479 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8428 | 5.9278 | 60.0094 | 5.9997 | 65.8449 | 0.32502 | 60.007 | 0 | 65.8598 | 11.8393 | 59.9771 | 11.9995 | 65.8352 | 0.34779 | 60.0028 | 0
65.8562 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8512 | 5.9278 | 60.0094 | 5.9997 | 65.8532 | 0.32502 | 60.007 | 0 | 65.8681 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.8435 | 0.34779 | 60.0028 | 0
65.8646 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8595 | 5.9278 | 60.0094 | 5.9997 | 65.8615 | 0.32502 | 60.007 | 0 | 65.8765 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.8519 | 0.34779 | 60.0027 | 0
65.8729 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8678 | 5.9278 | 60.0094 | 5.9997 | 65.8699 | 0.32502 | 60.007 | 0 | 65.8848 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.8602 | 0.34779 | 60.0027 | 0
65.8812 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8762 | 5.9278 | 60.0094 | 5.9997 | 65.8782 | 0.32481 | 60.007 | 0 | 65.8932 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.8686 | 0.34779 | 60.0027 | 0
65.8895 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8845 | 5.928 | 60.0095 | 5.9997 | 65.8865 | 0.32481 | 60.007 | 0 | 65.9015 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.8769 | 0.34779 | 60.0026 | 0
65.8979 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.8928 | 5.928 | 60.0095 | 5.9997 | 65.8949 | 0.32481 | 60.007 | 0 | 65.9098 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.8852 | 0.34779 | 60.0026 | 0
65.9062 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9012 | 5.928 | 60.0095 | 5.9997 | 65.9032 | 0.32481 | 60.007 | 0 | 65.9182 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.8935 | 0.34779 | 60.0026 | 0
65.9145 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9095 | 5.928 | 60.0095 | 5.9997 | 65.9115 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9265 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.9019 | 0.34779 | 60.0025 | 0
65.9228 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9178 | 5.928 | 60.0095 | 5.9997 | 65.9199 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9348 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.9102 | 0.34793 | 60.0025 | 0
65.9312 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9261 | 5.928 | 60.0095 | 5.9997 | 65.9282 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9432 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.9185 | 0.34793 | 60.0025 | 0
65.9395 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9345 | 5.9298 | 60.0096 | 5.9997 | 65.9365 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9515 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.9269 | 0.34793 | 60.0024 | 0
65.9478 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9428 | 5.9298 | 60.0096 | 5.9997 | 65.9449 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9598 | 11.8389 | 59.9772 | 11.9995 | 65.9352 | 0.34793 | 60.0024 | 0
65.9561 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9512 | 5.9298 | 60.0096 | 5.9997 | 65.9532 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9682 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 65.9436 | 0.34759 | 60.0024 | 0
65.9645 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9595 | 5.9298 | 60.0096 | 5.9997 | 65.9615 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9765 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 65.9519 | 0.34759 | 60.0023 | 0
65.9728 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9678 | 5.9298 | 60.0096 | 5.9997 | 65.9698 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9849 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 65.9602 | 0.34759 | 60.0023 | 0
65.9811 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9762 | 5.9298 | 60.0096 | 5.9997 | 65.9782 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 65.9932 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 65.9685 | 0.34759 | 60.0023 | 0
65.9895 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9845 | 5.9298 | 60.0097 | 5.9997 | 65.9865 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0015 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 65.9769 | 0.34759 | 60.0022 | 0
65.9978 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 65.9928 | 5.9298 | 60.0097 | 5.9997 | 65.9948 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0099 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 65.9852 | 0.34759 | 60.0022 | 0
66.0061 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0011 | 5.9298 | 60.0097 | 5.9997 | 66.0032 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0182 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 65.9936 | 0.34773 | 60.0022 | 0
66.0144 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0095 | 5.9298 | 60.0097 | 5.9997 | 66.0115 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0266 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 66.0019 | 0.34773 | 60.0021 | 0
66.0228 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0178 | 5.9298 | 60.0097 | 5.9997 | 66.0198 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0349 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 66.0102 | 0.34773 | 60.0021 | 0
66.0311 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0261 | 5.9298 | 60.0097 | 5.9997 | 66.0282 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0432 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 66.0185 | 0.34773 | 60.0021 | 0
66.0394 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0345 | 5.9302 | 60.0098 | 5.9997 | 66.0365 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0515 | 11.8389 | 59.9773 | 11.9995 | 66.0269 | 0.34773 | 60.002 | 0
66.0477 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0428 | 5.9302 | 60.0098 | 5.9997 | 66.0448 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0599 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0352 | 0.34773 | 60.002 | 0
66.0561 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0511 | 5.9302 | 60.0098 | 5.9997 | 66.0532 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0682 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0435 | 0.34747 | 60.002 | 0
66.0644 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0595 | 5.9302 | 60.0098 | 5.9997 | 66.0615 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0766 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0518 | 0.34747 | 60.0019 | 0
66.0727 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0678 | 5.9302 | 60.0098 | 5.9997 | 66.0699 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0849 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0602 | 0.34747 | 60.0019 | 0
66.0811 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0761 | 5.9302 | 60.0098 | 5.9997 | 66.0782 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.0932 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0685 | 0.34747 | 60.0019 | 0
66.0894 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0845 | 5.9302 | 60.0099 | 5.9997 | 66.0865 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1016 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0769 | 0.34764 | 60.0018 | 0
66.0977 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.0928 | 5.9302 | 60.0099 | 5.9997 | 66.0948 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1099 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0852 | 0.34764 | 60.0018 | 0
66.106 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1011 | 5.9298 | 60.0099 | 5.9997 | 66.1032 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1183 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.0935 | 0.34764 | 60.0018 | 0
66.1144 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1095 | 5.9298 | 60.0099 | 5.9997 | 66.1115 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1266 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.1019 | 0.34764 | 60.0017 | 0
66.1227 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1178 | 5.9298 | 60.0099 | 5.9997 | 66.1198 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1349 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.1102 | 0.34764 | 60.0017 | 0
66.131 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1261 | 5.9298 | 60.0099 | 5.9997 | 66.1282 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1432 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.1186 | 0.34764 | 60.0017 | 0
66.1393 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1344 | 5.9298 | 60.01 | 5.9997 | 66.1365 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1516 | 11.8389 | 59.9774 | 11.9995 | 66.1269 | 0.34748 | 60.0016 | 0
66.1477 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1428 | 5.9298 | 60.01 | 5.9997 | 66.1448 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1599 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.1352 | 0.34748 | 60.0016 | 0
66.156 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1511 | 5.9298 | 60.01 | 5.9997 | 66.1532 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1683 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.1435 | 0.34748 | 60.0016 | 0
66.1643 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1594 | 5.9298 | 60.01 | 5.9997 | 66.1615 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1766 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.1519 | 0.34748 | 60.0015 | 0
66.1727 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1678 | 5.9298 | 60.01 | 5.9997 | 66.1698 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1849 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.1602 | 0.34756 | 60.0015 | 0
66.181 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1761 | 5.9298 | 60.01 | 5.9997 | 66.1782 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.1933 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.1685 | 0.34756 | 60.0015 | 0
66.1893 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1844 | 5.9298 | 60.0101 | 5.9997 | 66.1865 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.2016 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.1768 | 0.34756 | 60.0014 | 0
66.1976 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.1928 | 5.9298 | 60.0101 | 5.9997 | 66.1948 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.21 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.1852 | 0.34756 | 60.0014 | 0
66.206 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2011 | 5.9298 | 60.0101 | 5.9997 | 66.2032 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.2183 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.1935 | 0.34756 | 60.0014 | 0
66.2143 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2094 | 5.9298 | 60.0101 | 5.9997 | 66.2115 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.2266 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.2019 | 0.34756 | 60.0013 | 0
66.2226 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2178 | 5.9298 | 60.0101 | 5.9997 | 66.2198 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.235 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.2102 | 0.34756 | 60.0013 | 0
66.2309 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2261 | 5.9298 | 60.0101 | 5.9997 | 66.2281 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.2433 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.2185 | 0.34756 | 60.0013 | 0
66.2393 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2344 | 5.9293 | 60.0102 | 5.9997 | 66.2365 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.2516 | 11.8389 | 59.9775 | 11.9995 | 66.2268 | 0.34756 | 60.0012 | 0
66.2476 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2428 | 5.9293 | 60.0102 | 5.9997 | 66.2448 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.26 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.2352 | 0.34756 | 60.0012 | 0
66.2559 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2511 | 5.9293 | 60.0102 | 5.9997 | 66.2531 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.2683 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.2435 | 0.34756 | 60.0012 | 0
66.2643 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2594 | 5.9293 | 60.0102 | 5.9997 | 66.2615 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.2766 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.2519 | 0.34756 | 60.0011 | 0
66.2726 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2678 | 5.9293 | 60.0102 | 5.9997 | 66.2698 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.285 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.2602 | 0.34756 | 60.0011 | 0
66.2809 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2761 | 5.9293 | 60.0102 | 5.9997 | 66.2782 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.2933 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.2685 | 0.34756 | 60.0011 | 0
66.2892 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2844 | 5.9293 | 60.0103 | 5.9997 | 66.2865 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.3017 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.2769 | 0.34756 | 60.001 | 0
66.2976 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.2928 | 5.9293 | 60.0103 | 5.9997 | 66.2948 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.31 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.2852 | 0.34756 | 60.001 | 0
66.3059 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3011 | 5.9293 | 60.0103 | 5.9997 | 66.3032 | 0.32497 | 60.007 | 0 | 66.3183 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.2935 | 0.34756 | 60.001 | 0
66.3142 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3094 | 5.9293 | 60.0103 | 5.9997 | 66.3115 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 66.3267 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.3018 | 0.34756 | 60.001 | 0
66.3225 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3177 | 5.9293 | 60.0103 | 5.9997 | 66.3198 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 66.335 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.3102 | 0.34759 | 60.001 | 0
66.3309 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3261 | 5.9293 | 60.0103 | 5.9997 | 66.3282 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 66.3433 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.3185 | 0.34759 | 60.001 | 0
66.3392 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3344 | 5.9283 | 60.0104 | 5.9997 | 66.3365 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 66.3517 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.3269 | 0.34759 | 60.001 | 0
66.3475 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3427 | 5.9283 | 60.0104 | 5.9997 | 66.3448 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 66.36 | 11.8389 | 59.9776 | 11.9995 | 66.3352 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.3559 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3511 | 5.9283 | 60.0104 | 5.9997 | 66.3531 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 66.3683 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.3435 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.3642 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3594 | 5.9283 | 60.0104 | 5.9997 | 66.3615 | 0.32524 | 60.007 | 0 | 66.3767 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.3518 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.3725 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3677 | 5.9283 | 60.0104 | 5.9997 | 66.3698 | 0.32524 | 60.007 | 0 | 66.385 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.3602 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.3808 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3761 | 5.9283 | 60.0104 | 5.9997 | 66.3781 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.3933 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.3686 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.3892 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3844 | 5.9283 | 60.0105 | 5.9997 | 66.3865 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.4017 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.3769 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.3975 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.3927 | 5.9283 | 60.0105 | 5.9997 | 66.3948 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.41 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.3852 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.4058 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4011 | 5.9283 | 60.0105 | 5.9997 | 66.4031 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.4184 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.3935 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.4141 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4094 | 5.9283 | 60.0105 | 5.9997 | 66.4115 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.4267 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.4019 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.4225 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4177 | 5.9282 | 60.0105 | 5.9997 | 66.4198 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.435 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.4102 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.4308 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4261 | 5.9282 | 60.0105 | 5.9997 | 66.4281 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.4434 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.4185 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.4391 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4344 | 5.9279 | 60.0106 | 5.9997 | 66.4365 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.4517 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.4268 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.4474 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4427 | 5.9279 | 60.0106 | 5.9997 | 66.4448 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.4601 | 11.8389 | 59.9777 | 11.9995 | 66.4352 | 0.34759 | 60.0009 | 0
66.4558 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4511 | 5.9279 | 60.0106 | 5.9997 | 66.4531 | 0.32506 | 60.007 | 0 | 66.4684 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.4435 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.4641 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4594 | 5.9279 | 60.0106 | 5.9997 | 66.4615 | 0.32501 | 60.007 | 0 | 66.4767 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.4519 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.4724 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4677 | 5.9279 | 60.0106 | 5.9997 | 66.4698 | 0.32501 | 60.007 | 0 | 66.485 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.4602 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.4808 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4761 | 5.9279 | 60.0106 | 5.9997 | 66.4781 | 0.32501 | 60.007 | 0 | 66.4934 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.4685 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.4891 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4844 | 5.9279 | 60.0107 | 5.9997 | 66.4865 | 0.32501 | 60.007 | 0 | 66.5017 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.4768 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.4974 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.4927 | 5.9279 | 60.0107 | 5.9997 | 66.4948 | 0.32501 | 60.007 | 0 | 66.5101 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.4852 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.5057 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5011 | 5.9279 | 60.0107 | 5.9997 | 66.5031 | 0.32501 | 60.007 | 0 | 66.5184 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.4936 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.5141 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5094 | 5.9279 | 60.0107 | 5.9997 | 66.5114 | 0.32501 | 60.007 | 0 | 66.5267 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.5019 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.5224 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5177 | 5.9279 | 60.0107 | 5.9997 | 66.5198 | 0.32501 | 60.007 | 0 | 66.5351 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.5102 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.5307 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.526 | 5.9279 | 60.0107 | 5.9997 | 66.5281 | 0.3249 | 60.007 | 0 | 66.5434 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.5185 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.539 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5344 | 5.9279 | 60.0108 | 5.9997 | 66.5364 | 0.3249 | 60.007 | 0 | 66.5518 | 11.8389 | 59.9778 | 11.9995 | 66.5269 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.5474 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5427 | 5.9279 | 60.0108 | 5.9997 | 66.5448 | 0.3253 | 60.007 | 0 | 66.5601 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.5352 | 0.34759 | 60.0008 | 0
66.5557 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.551 | 5.9279 | 60.0108 | 5.9997 | 66.5531 | 0.3253 | 60.007 | 0 | 66.5684 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.5435 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.564 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5594 | 5.9279 | 60.0108 | 5.9997 | 66.5614 | 0.3253 | 60.007 | 0 | 66.5768 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.5518 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.5723 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5677 | 5.9262 | 60.0108 | 5.9997 | 66.5698 | 0.3253 | 60.007 | 0 | 66.5851 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.5602 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.5807 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.576 | 5.9262 | 60.0108 | 5.9997 | 66.5781 | 0.3253 | 60.007 | 0 | 66.5934 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.5685 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.589 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5844 | 5.9262 | 60.0109 | 5.9997 | 66.5864 | 0.3253 | 60.007 | 0 | 66.6018 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.5769 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.5973 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.5927 | 5.9262 | 60.0109 | 5.9997 | 66.5948 | 0.3253 | 60.007 | 0 | 66.6101 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.5852 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.6057 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.601 | 5.9262 | 60.0109 | 5.9997 | 66.6031 | 0.3253 | 60.007 | 0 | 66.6184 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.5935 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.614 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.6094 | 5.9262 | 60.0109 | 5.9997 | 66.6114 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6268 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.6018 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.6223 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.6177 | 5.9262 | 60.0109 | 5.9997 | 66.6198 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6351 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.6102 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.6306 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.626 | 5.9262 | 60.0109 | 5.9997 | 66.6281 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6435 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.6186 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.639 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.6344 | 5.9258 | 60.011 | 5.9997 | 66.6364 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6518 | 11.8389 | 59.9779 | 11.9995 | 66.6269 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.6473 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.6427 | 5.9258 | 60.011 | 5.9997 | 66.6447 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6601 | 11.8389 | 59.978 | 11.9995 | 66.6352 | 0.34759 | 60.0007 | 0
66.6556 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.651 | 5.9258 | 60.011 | 5.9997 | 66.6531 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6685 | 11.8389 | 59.978 | 11.9995 | 66.6435 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.6639 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.6593 | 5.9258 | 60.011 | 5.9997 | 66.6614 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6768 | 11.8389 | 59.978 | 11.9995 | 66.6519 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.6723 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.6677 | 5.9258 | 60.0109 | 5.9997 | 66.6698 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6852 | 11.8389 | 59.978 | 11.9995 | 66.6602 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.6806 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.676 | 5.9258 | 60.0109 | 5.9997 | 66.6781 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.6935 | 11.8389 | 59.978 | 11.9995 | 66.6685 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.6889 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.6844 | 5.9258 | 60.0108 | 5.9997 | 66.6864 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7018 | 11.8389 | 59.978 | 11.9995 | 66.6768 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.6973 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.6927 | 5.9258 | 60.0108 | 5.9997 | 66.6948 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7101 | 11.8389 | 59.978 | 11.9995 | 66.6852 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.7056 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.701 | 5.9258 | 60.0107 | 5.9997 | 66.7031 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7185 | 11.8389 | 59.9781 | 11.9995 | 66.6935 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.7139 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.7094 | 5.9258 | 60.0107 | 5.9997 | 66.7114 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7268 | 11.8389 | 59.9781 | 11.9995 | 66.7019 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.7222 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.7177 | 5.9262 | 60.0106 | 5.9997 | 66.7198 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7352 | 11.8389 | 59.9782 | 11.9995 | 66.7102 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.7306 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.726 | 5.9262 | 60.0106 | 5.9997 | 66.7281 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7435 | 11.8389 | 59.9782 | 11.9995 | 66.7185 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.7389 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.7343 | 5.9268 | 60.0105 | 5.9997 | 66.7364 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7518 | 11.8389 | 59.9783 | 11.9995 | 66.7269 | 0.34759 | 60.0006 | 0
66.7472 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.7427 | 5.9268 | 60.0105 | 5.9997 | 66.7448 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7602 | 11.8389 | 59.9783 | 11.9995 | 66.7352 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.7555 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.751 | 5.9272 | 60.0104 | 5.9997 | 66.7531 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7685 | 11.8389 | 59.9784 | 11.9995 | 66.7436 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.7639 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.7593 | 5.9272 | 60.0104 | 5.9997 | 66.7614 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7768 | 11.8389 | 59.9784 | 11.9995 | 66.7519 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.7722 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.7677 | 5.9272 | 60.0103 | 5.9997 | 66.7697 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7852 | 11.8389 | 59.9785 | 11.9995 | 66.7602 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.7805 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.776 | 5.9272 | 60.0103 | 5.9997 | 66.7781 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.7935 | 11.8389 | 59.9785 | 11.9995 | 66.7685 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.7888 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.7843 | 5.9272 | 60.0102 | 5.9997 | 66.7864 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8018 | 11.8389 | 59.9786 | 11.9995 | 66.7769 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.7972 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.7927 | 5.9272 | 60.0102 | 5.9997 | 66.7947 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8102 | 11.8389 | 59.9786 | 11.9995 | 66.7852 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.8055 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.801 | 5.9272 | 60.0101 | 5.9997 | 66.8031 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8185 | 11.8389 | 59.9787 | 11.9995 | 66.7935 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.8138 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.8093 | 5.9272 | 60.0101 | 5.9997 | 66.8114 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8268 | 11.8389 | 59.9787 | 11.9995 | 66.8018 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.8222 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.8177 | 5.9272 | 60.01 | 5.9997 | 66.8197 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8352 | 11.8389 | 59.9788 | 11.9995 | 66.8102 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.8305 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.826 | 5.9272 | 60.01 | 5.9997 | 66.8281 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8435 | 11.8389 | 59.9788 | 11.9995 | 66.8185 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.8388 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.8343 | 5.9272 | 60.0099 | 5.9997 | 66.8364 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8519 | 11.8389 | 59.9789 | 11.9995 | 66.8269 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.8471 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.8427 | 5.9272 | 60.0099 | 5.9997 | 66.8447 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8602 | 11.8389 | 59.9789 | 11.9995 | 66.8352 | 0.34759 | 60.0005 | 0
66.8555 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.851 | 5.9271 | 60.0098 | 5.9997 | 66.8531 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8685 | 11.8408 | 59.979 | 11.9995 | 66.8435 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.8638 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.8593 | 5.9271 | 60.0098 | 5.9997 | 66.8614 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8769 | 11.8408 | 59.979 | 11.9995 | 66.8519 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.8721 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.8676 | 5.9267 | 60.0097 | 5.9997 | 66.8698 | 0.32512 | 60.007 | 0 | 66.8852 | 11.8408 | 59.9791 | 11.9995 | 66.8602 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.8804 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.876 | 5.9267 | 60.0097 | 5.9997 | 66.8781 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.8936 | 11.8408 | 59.9791 | 11.9995 | 66.8686 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.8888 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.8843 | 5.9252 | 60.0096 | 5.9997 | 66.8864 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9019 | 11.8408 | 59.9792 | 11.9995 | 66.8769 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.8971 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.8926 | 5.9252 | 60.0096 | 5.9997 | 66.8947 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9102 | 11.8408 | 59.9792 | 11.9995 | 66.8852 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.9054 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.901 | 5.9252 | 60.0095 | 5.9997 | 66.9031 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9185 | 11.8408 | 59.9793 | 11.9995 | 66.8935 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.9138 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.9093 | 5.9252 | 60.0095 | 5.9997 | 66.9114 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9269 | 11.8408 | 59.9793 | 11.9995 | 66.9019 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.9221 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.9176 | 5.9252 | 60.0094 | 5.9997 | 66.9197 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9352 | 11.8424 | 59.9794 | 11.9995 | 66.9102 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.9304 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.926 | 5.9252 | 60.0094 | 5.9997 | 66.9281 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9436 | 11.8424 | 59.9794 | 11.9995 | 66.9185 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.9387 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.9343 | 5.9252 | 60.0093 | 5.9997 | 66.9364 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9519 | 11.8424 | 59.9795 | 11.9995 | 66.9268 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.9471 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.9426 | 5.9252 | 60.0093 | 5.9997 | 66.9447 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9602 | 11.8424 | 59.9795 | 11.9995 | 66.9352 | 0.34759 | 60.0004 | 0
66.9554 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.951 | 5.9243 | 60.0092 | 5.9997 | 66.9531 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9686 | 11.8424 | 59.9796 | 11.9995 | 66.9435 | 0.34759 | 60.0003 | 0
66.9637 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.9593 | 5.9243 | 60.0092 | 5.9997 | 66.9614 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9769 | 11.8424 | 59.9796 | 11.9995 | 66.9519 | 0.34759 | 60.0003 | 0
66.972 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.9676 | 5.9243 | 60.0091 | 5.9997 | 66.9697 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9853 | 11.8424 | 59.9797 | 11.9995 | 66.9602 | 0.34759 | 60.0003 | 0
66.9804 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.976 | 5.9243 | 60.0091 | 5.9997 | 66.9781 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 66.9936 | 11.8424 | 59.9797 | 11.9995 | 66.9685 | 0.34759 | 60.0003 | 0
66.9887 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.9843 | 5.924 | 60.009 | 5.9997 | 66.9864 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 67.0019 | 11.8424 | 59.9798 | 11.9995 | 66.9769 | 0.34759 | 60.0003 | 0
66.997 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 66.9926 | 5.924 | 60.009 | 5.9997 | 66.9947 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 67.0103 | 11.8424 | 59.9798 | 11.9995 | 66.9852 | 0.34759 | 60.0003 | 0
67.0054 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.001 | 5.924 | 60.0089 | 5.9997 | 67.0031 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 67.0186 | 11.8424 | 59.9799 | 11.9995 | 66.9936 | 0.34759 | 60.0003 | 0
67.0137 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0093 | 5.924 | 60.0089 | 5.9997 | 67.0114 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 67.0269 | 11.8424 | 59.9799 | 11.9995 | 67.0019 | 0.34759 | 60.0003 | 0
67.022 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0176 | 5.924 | 60.0088 | 5.9997 | 67.0197 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 67.0353 | 11.8424 | 59.98 | 11.9995 | 67.0102 | 0.34759 | 60.0003 | 0
67.0303 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.026 | 5.924 | 60.0088 | 5.9997 | 67.028 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 67.0436 | 11.8424 | 59.98 | 11.9995 | 67.0185 | 0.34759 | 60.0003 | 0
67.0387 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0343 | 5.9248 | 60.0087 | 5.9997 | 67.0364 | 0.32516 | 60.007 | 0 | 67.0519 | 11.8451 | 59.9801 | 11.9995 | 67.0269 | 0.34759 | 60.0003 | 0
67.047 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0426 | 5.9248 | 60.0087 | 5.9997 | 67.0447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.0603 | 11.8451 | 59.9801 | 11.9995 | 67.0352 | 0.34759 | 60.0003 | 0
67.0553 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0509 | 5.9248 | 60.0086 | 5.9997 | 67.0531 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.0686 | 11.8451 | 59.9802 | 11.9995 | 67.0435 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.0636 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0593 | 5.9248 | 60.0086 | 5.9997 | 67.0614 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.077 | 11.8451 | 59.9802 | 11.9995 | 67.0518 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.072 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0676 | 5.9247 | 60.0085 | 5.9997 | 67.0697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.0853 | 11.8451 | 59.9803 | 11.9995 | 67.0602 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.0803 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0759 | 5.9247 | 60.0085 | 5.9997 | 67.0781 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.0936 | 11.8451 | 59.9803 | 11.9995 | 67.0685 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.0886 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0843 | 5.9247 | 60.0084 | 5.9997 | 67.0864 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.102 | 11.8437 | 59.9804 | 11.9995 | 67.0769 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.097 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.0926 | 5.9247 | 60.0084 | 5.9997 | 67.0947 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.1103 | 11.8437 | 59.9804 | 11.9995 | 67.0852 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.1053 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1009 | 5.9242 | 60.0083 | 5.9997 | 67.1031 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.1187 | 11.8437 | 59.9805 | 11.9995 | 67.0935 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.1136 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1093 | 5.9242 | 60.0083 | 5.9997 | 67.1114 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.127 | 11.8437 | 59.9805 | 11.9995 | 67.1019 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.1219 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1176 | 5.9247 | 60.0082 | 5.9997 | 67.1197 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.1353 | 11.8437 | 59.9806 | 11.9995 | 67.1102 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.1303 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1259 | 5.9247 | 60.0082 | 5.9997 | 67.1281 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.1436 | 11.8437 | 59.9806 | 11.9995 | 67.1186 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.1386 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1343 | 5.9247 | 60.0081 | 5.9997 | 67.1364 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.152 | 11.8437 | 59.9807 | 11.9995 | 67.1269 | 0.34759 | 60.0002 | 0
67.1469 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1426 | 5.9247 | 60.0081 | 5.9997 | 67.1447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.1603 | 11.8437 | 59.9807 | 11.9995 | 67.1352 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.1552 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1509 | 5.9245 | 60.008 | 5.9997 | 67.153 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.1686 | 11.8436 | 59.9808 | 11.9995 | 67.1435 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.1636 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1593 | 5.9245 | 60.008 | 5.9997 | 67.1614 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.177 | 11.8436 | 59.9808 | 11.9995 | 67.1519 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.1719 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1676 | 5.9249 | 60.0079 | 5.9997 | 67.1697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.1853 | 11.8446 | 59.9809 | 11.9995 | 67.1602 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.1802 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1759 | 5.9249 | 60.0079 | 5.9997 | 67.178 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.1937 | 11.8446 | 59.9809 | 11.9995 | 67.1685 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.1885 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1843 | 5.9252 | 60.0078 | 5.9997 | 67.1864 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.202 | 11.8446 | 59.981 | 11.9995 | 67.1768 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.1969 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.1926 | 5.9252 | 60.0078 | 5.9997 | 67.1947 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.2103 | 11.8446 | 59.981 | 11.9995 | 67.1852 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.2052 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2009 | 5.9252 | 60.0077 | 5.9997 | 67.203 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.2187 | 11.8445 | 59.9811 | 11.9995 | 67.1935 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.2135 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2093 | 5.9252 | 60.0077 | 5.9997 | 67.2114 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.227 | 11.8445 | 59.9811 | 11.9995 | 67.2019 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.2219 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2176 | 5.9252 | 60.0076 | 5.9997 | 67.2197 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.2353 | 11.8462 | 59.9812 | 11.9995 | 67.2102 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.2302 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2259 | 5.9252 | 60.0076 | 5.9997 | 67.228 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.2437 | 11.8462 | 59.9812 | 11.9995 | 67.2185 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.2385 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2343 | 5.924 | 60.0075 | 5.9997 | 67.2364 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.252 | 11.8462 | 59.9813 | 11.9995 | 67.2269 | 0.34759 | 60.0001 | 0
67.2468 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2426 | 5.924 | 60.0075 | 5.9997 | 67.2447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.2603 | 11.8462 | 59.9813 | 11.9995 | 67.2352 | 0.34759 | 60 | 0
67.2552 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2509 | 5.9235 | 60.0074 | 5.9997 | 67.2531 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.2687 | 11.8461 | 59.9814 | 11.9995 | 67.2436 | 0.34759 | 60 | 0
67.2635 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2592 | 5.9235 | 60.0074 | 5.9997 | 67.2614 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.277 | 11.8461 | 59.9814 | 11.9995 | 67.2519 | 0.34759 | 60 | 0
67.2718 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2676 | 5.9314 | 60.0073 | 5.9997 | 67.2697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.2853 | 11.8461 | 59.9815 | 11.9995 | 67.2602 | 0.34759 | 60 | 0
67.2801 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2759 | 5.9314 | 60.0073 | 5.9997 | 67.278 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.2937 | 11.8461 | 59.9815 | 11.9995 | 67.2685 | 0.34759 | 60 | 0
67.2885 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2842 | 5.931 | 60.0072 | 5.9997 | 67.2864 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.302 | 11.8444 | 59.9816 | 11.9995 | 67.2769 | 0.34759 | 60 | 0
67.2968 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.2926 | 5.931 | 60.0072 | 5.9997 | 67.2947 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.3103 | 11.8444 | 59.9816 | 11.9995 | 67.2852 | 0.34759 | 60 | 0
67.3051 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.3009 | 5.9308 | 60.0071 | 5.9997 | 67.303 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.3187 | 11.8444 | 59.9817 | 11.9995 | 67.2935 | 0.34756 | 60 | 0
67.3135 | 17.8893 | 60.048 | 18.0003 | 67.3092 | 5.9308 | 60.0071 | 5.9997 | 67.3114 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.327 | 11.8444 | 59.9817 | 11.9995 | 67.3018 | 0.34756 | 60 | 0
67.3218 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3176 | 5.9307 | 60.007 | 5.9997 | 67.3197 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.3354 | 11.8444 | 59.9818 | 11.9995 | 67.3102 | 0.34756 | 60 | 0
67.3301 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3259 | 5.9307 | 60.007 | 5.9997 | 67.328 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.3437 | 11.8444 | 59.9818 | 11.9995 | 67.3185 | 0.34756 | 59.9999 | 0
67.3384 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3342 | 5.9311 | 60.0069 | 5.9997 | 67.3364 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.352 | 11.8444 | 59.9819 | 11.9995 | 67.3269 | 0.34756 | 59.9999 | 0
67.3468 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3426 | 5.9311 | 60.0069 | 5.9997 | 67.3447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.3604 | 11.8444 | 59.9819 | 11.9995 | 67.3352 | 0.34756 | 59.9999 | 0
67.3551 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3509 | 5.9311 | 60.0068 | 5.9997 | 67.353 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.3687 | 11.8427 | 59.982 | 11.9995 | 67.3435 | 0.34756 | 59.9999 | 0
67.3634 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3592 | 5.9311 | 60.0068 | 5.9997 | 67.3614 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.377 | 11.8427 | 59.982 | 11.9995 | 67.3519 | 0.34756 | 59.9999 | 0
67.3717 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3676 | 5.9307 | 60.0067 | 5.9997 | 67.3697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.3853 | 11.8408 | 59.9821 | 11.9995 | 67.3602 | 0.34756 | 59.9999 | 0
67.3801 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3759 | 5.9307 | 60.0067 | 5.9997 | 67.378 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.3937 | 11.8408 | 59.9821 | 11.9995 | 67.3686 | 0.34756 | 59.9998 | 0
67.3884 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3842 | 5.9293 | 60.0066 | 5.9997 | 67.3864 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.402 | 11.8408 | 59.9822 | 11.9995 | 67.3769 | 0.34756 | 59.9998 | 0
67.3967 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.3925 | 5.9293 | 60.0066 | 5.9997 | 67.3947 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4104 | 11.8408 | 59.9822 | 11.9995 | 67.3852 | 0.34756 | 59.9998 | 0
67.4051 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.4009 | 5.9293 | 60.0065 | 5.9997 | 67.403 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4187 | 11.8408 | 59.9823 | 11.9995 | 67.3935 | 0.34756 | 59.9998 | 0
67.4134 | 17.8875 | 60.048 | 18.0003 | 67.4092 | 5.9293 | 60.0065 | 5.9997 | 67.4113 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.427 | 11.8408 | 59.9823 | 11.9995 | 67.4019 | 0.34756 | 59.9998 | 0
67.4217 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4176 | 5.9116 | 60.0064 | 5.9997 | 67.4197 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4354 | 11.8408 | 59.9824 | 11.9995 | 67.4102 | 0.34756 | 59.9998 | 0
67.43 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4259 | 5.9116 | 60.0064 | 5.9997 | 67.428 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4437 | 11.8408 | 59.9824 | 11.9995 | 67.4185 | 0.34756 | 59.9997 | 0
67.4384 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4342 | 5.9124 | 60.0063 | 5.9997 | 67.4364 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.452 | 11.8407 | 59.9825 | 11.9995 | 67.4268 | 0.34756 | 59.9997 | 0
67.4467 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4426 | 5.9124 | 60.0063 | 5.9997 | 67.4447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4604 | 11.8407 | 59.9825 | 11.9995 | 67.4352 | 0.34756 | 59.9997 | 0
67.455 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4509 | 5.9119 | 60.0062 | 5.9997 | 67.453 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4687 | 11.8407 | 59.9826 | 11.9995 | 67.4435 | 0.34756 | 59.9997 | 0
67.4633 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4592 | 5.9119 | 60.0062 | 5.9997 | 67.4614 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4771 | 11.8407 | 59.9826 | 11.9995 | 67.4519 | 0.34756 | 59.9997 | 0
67.4717 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4675 | 5.9119 | 60.0061 | 5.9997 | 67.4697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4854 | 11.8407 | 59.9827 | 11.9995 | 67.4602 | 0.34756 | 59.9997 | 0
67.48 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4759 | 5.9119 | 60.0061 | 5.9997 | 67.478 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.4937 | 11.8407 | 59.9827 | 11.9995 | 67.4685 | 0.34756 | 59.9996 | 0
67.4883 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4842 | 5.9115 | 60.006 | 5.9997 | 67.4864 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.502 | 11.8407 | 59.9828 | 11.9995 | 67.4769 | 0.34756 | 59.9996 | 0
67.4967 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.4925 | 5.9115 | 60.006 | 5.9997 | 67.4947 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5104 | 11.8407 | 59.9828 | 11.9995 | 67.4852 | 0.34756 | 59.9996 | 0
67.505 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.5009 | 5.9119 | 60.0059 | 5.9997 | 67.503 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5187 | 11.8405 | 59.9829 | 11.9995 | 67.4936 | 0.34756 | 59.9996 | 0
67.5133 | 17.8866 | 60.048 | 18.0003 | 67.5092 | 5.9119 | 60.0059 | 5.9997 | 67.5114 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5271 | 11.8405 | 59.9829 | 11.9995 | 67.5019 | 0.34756 | 59.9996 | 0
67.5216 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5175 | 5.9119 | 60.0058 | 5.9997 | 67.5197 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5354 | 11.8405 | 59.983 | 11.9995 | 67.5102 | 0.34756 | 59.9995 | 0
67.53 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5259 | 5.9119 | 60.0058 | 5.9997 | 67.528 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5437 | 11.8405 | 59.983 | 11.9995 | 67.5185 | 0.34756 | 59.9995 | 0
67.5383 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5342 | 5.9234 | 60.0057 | 5.9997 | 67.5363 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5521 | 11.8405 | 59.9831 | 11.9995 | 67.5269 | 0.3477 | 59.9995 | 0
67.5466 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5425 | 5.9234 | 60.0057 | 5.9997 | 67.5447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5604 | 11.8405 | 59.9831 | 11.9995 | 67.5352 | 0.3477 | 59.9995 | 0
67.5549 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5509 | 5.9252 | 60.0056 | 5.9997 | 67.553 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5687 | 11.8405 | 59.9832 | 11.9995 | 67.5435 | 0.3477 | 59.9995 | 0
67.5633 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5592 | 5.9252 | 60.0056 | 5.9997 | 67.5613 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5771 | 11.8405 | 59.9832 | 11.9995 | 67.5518 | 0.3477 | 59.9995 | 0
67.5716 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5675 | 5.9252 | 60.0055 | 5.9997 | 67.5697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5854 | 11.8113 | 59.9833 | 11.9995 | 67.5602 | 0.3477 | 59.9995 | 0
67.5799 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5759 | 5.9252 | 60.0055 | 5.9997 | 67.578 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.5938 | 11.8113 | 59.9833 | 11.9995 | 67.5686 | 0.3477 | 59.9994 | 0
67.5882 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5842 | 5.9252 | 60.0054 | 5.9997 | 67.5863 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6021 | 11.8151 | 59.9834 | 11.9995 | 67.5769 | 0.34745 | 59.9994 | 0
67.5966 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.5925 | 5.9252 | 60.0054 | 5.9997 | 67.5947 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6104 | 11.8151 | 59.9834 | 11.9995 | 67.5852 | 0.34745 | 59.9994 | 0
67.6049 | 17.8329 | 60.048 | 18.0003 | 67.6008 | 5.9264 | 60.0053 | 5.9997 | 67.603 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6187 | 11.8151 | 59.9835 | 11.9995 | 67.5935 | 0.34745 | 59.9994 | 0
67.6132 | 17.8329 | 60.0479 | 18.0003 | 67.6092 | 5.9264 | 60.0053 | 5.9997 | 67.6113 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6271 | 11.8151 | 59.9835 | 11.9995 | 67.6019 | 0.34745 | 59.9994 | 0
67.6216 | 17.8329 | 60.0479 | 18.0003 | 67.6175 | 5.9261 | 60.0052 | 5.9997 | 67.6197 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6354 | 11.8151 | 59.9836 | 11.9995 | 67.6102 | 0.34745 | 59.9994 | 0
67.6299 | 17.8329 | 60.0479 | 18.0003 | 67.6258 | 5.9261 | 60.0052 | 5.9997 | 67.628 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6437 | 11.8151 | 59.9836 | 11.9995 | 67.6186 | 0.34745 | 59.9993 | 0
67.6382 | 17.8329 | 60.0478 | 18.0003 | 67.6342 | 5.9261 | 60.0051 | 5.9997 | 67.6364 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6521 | 11.8151 | 59.9837 | 11.9995 | 67.6269 | 0.34745 | 59.9993 | 0
67.6465 | 17.8329 | 60.0478 | 18.0003 | 67.6425 | 5.9261 | 60.0051 | 5.9997 | 67.6447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6604 | 11.8151 | 59.9837 | 11.9995 | 67.6352 | 0.34745 | 59.9993 | 0
67.6549 | 17.8329 | 60.0478 | 18.0003 | 67.6508 | 5.926 | 60.005 | 5.9997 | 67.653 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6688 | 11.8151 | 59.9838 | 11.9995 | 67.6435 | 0.34745 | 59.9993 | 0
67.6632 | 17.8329 | 60.0477 | 18.0003 | 67.6592 | 5.926 | 60.005 | 5.9997 | 67.6613 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6771 | 11.8151 | 59.9838 | 11.9995 | 67.6519 | 0.34745 | 59.9993 | 0
67.6715 | 17.8329 | 60.0477 | 18.0003 | 67.6675 | 5.926 | 60.005 | 5.9997 | 67.6697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6854 | 11.8135 | 59.9839 | 11.9995 | 67.6602 | 0.34745 | 59.9993 | 0
67.6798 | 17.8329 | 60.0477 | 18.0003 | 67.6758 | 5.926 | 60.005 | 5.9997 | 67.678 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.6938 | 11.8135 | 59.9839 | 11.9995 | 67.6685 | 0.34745 | 59.9992 | 0
67.6882 | 17.8329 | 60.0476 | 18.0003 | 67.6842 | 5.9252 | 60.005 | 5.9997 | 67.6863 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7021 | 11.8116 | 59.984 | 11.9995 | 67.6768 | 0.34745 | 59.9992 | 0
67.6965 | 17.8329 | 60.0476 | 18.0003 | 67.6925 | 5.9252 | 60.005 | 5.9997 | 67.6947 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7104 | 11.8116 | 59.984 | 11.9995 | 67.6852 | 0.34745 | 59.9992 | 0
67.7048 | 17.8329 | 60.0476 | 18.0003 | 67.7008 | 5.9247 | 60.005 | 5.9997 | 67.703 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7188 | 11.8116 | 59.984 | 11.9995 | 67.6936 | 0.34759 | 59.9992 | 0
67.7132 | 17.8329 | 60.0475 | 18.0003 | 67.7092 | 5.9247 | 60.0049 | 5.9997 | 67.7113 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7271 | 11.8116 | 59.984 | 11.9995 | 67.7019 | 0.34759 | 59.9992 | 0
67.7215 | 17.8329 | 60.0475 | 18.0003 | 67.7175 | 5.9247 | 60.0049 | 5.9997 | 67.7197 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7354 | 11.8116 | 59.9841 | 11.9995 | 67.7102 | 0.34759 | 59.9991 | 0
67.7298 | 17.8329 | 60.0475 | 18.0003 | 67.7258 | 5.9247 | 60.0049 | 5.9997 | 67.728 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7438 | 11.8116 | 59.9841 | 11.9995 | 67.7185 | 0.34759 | 59.9991 | 0
67.7381 | 17.8329 | 60.0474 | 18.0003 | 67.7342 | 5.9247 | 60.0049 | 5.9997 | 67.7363 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7521 | 11.8116 | 59.9841 | 11.9995 | 67.7269 | 0.34759 | 59.9991 | 0
67.7465 | 17.8329 | 60.0474 | 18.0003 | 67.7425 | 5.9247 | 60.0049 | 5.9997 | 67.7447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7604 | 11.8116 | 59.9841 | 11.9995 | 67.7352 | 0.34759 | 59.9991 | 0
67.7548 | 17.8329 | 60.0474 | 18.0003 | 67.7508 | 5.9247 | 60.0049 | 5.9997 | 67.753 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7688 | 11.8118 | 59.9841 | 11.9995 | 67.7436 | 0.34734 | 59.9991 | 0
67.7631 | 17.8329 | 60.0473 | 18.0003 | 67.7592 | 5.9247 | 60.0049 | 5.9997 | 67.7613 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7771 | 11.8118 | 59.9841 | 11.9995 | 67.7519 | 0.34734 | 59.9991 | 0
67.7714 | 17.8329 | 60.0473 | 18.0003 | 67.7675 | 5.9235 | 60.0049 | 5.9997 | 67.7697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7854 | 11.8108 | 59.9842 | 11.9995 | 67.7602 | 0.34734 | 59.9991 | 0
67.7798 | 17.8329 | 60.0473 | 18.0003 | 67.7758 | 5.9235 | 60.0049 | 5.9997 | 67.778 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.7938 | 11.8108 | 59.9842 | 11.9995 | 67.7685 | 0.34734 | 59.999 | 0
67.7881 | 17.8329 | 60.0472 | 18.0003 | 67.7841 | 5.9235 | 60.0049 | 5.9997 | 67.7863 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8021 | 11.8108 | 59.9842 | 11.9995 | 67.7769 | 0.34734 | 59.999 | 0
67.7964 | 17.8329 | 60.0472 | 18.0003 | 67.7925 | 5.9235 | 60.0049 | 5.9997 | 67.7946 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8105 | 11.8108 | 59.9842 | 11.9995 | 67.7852 | 0.34734 | 59.999 | 0
67.8047 | 17.8329 | 60.0472 | 18.0003 | 67.8008 | 5.9247 | 60.0049 | 5.9997 | 67.803 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8188 | 11.8108 | 59.9842 | 11.9995 | 67.7935 | 0.34734 | 59.999 | 0
67.8131 | 17.8329 | 60.0471 | 18.0003 | 67.8092 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.8113 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8271 | 11.8108 | 59.9842 | 11.9995 | 67.8018 | 0.34734 | 59.999 | 0
67.8214 | 17.8329 | 60.0471 | 18.0003 | 67.8175 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.8197 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8354 | 11.8108 | 59.9843 | 11.9995 | 67.8102 | 0.34734 | 59.999 | 0
67.8297 | 17.8329 | 60.0471 | 18.0003 | 67.8258 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.828 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8438 | 11.8108 | 59.9843 | 11.9995 | 67.8186 | 0.34734 | 59.9989 | 0
67.8381 | 17.8329 | 60.047 | 18.0003 | 67.8342 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.8363 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8521 | 11.8108 | 59.9843 | 11.9995 | 67.8269 | 0.34748 | 59.9989 | 0
67.8464 | 17.8329 | 60.047 | 18.0003 | 67.8425 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.8447 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8605 | 11.8108 | 59.9843 | 11.9995 | 67.8352 | 0.34748 | 59.9989 | 0
67.8547 | 17.8329 | 60.047 | 18.0003 | 67.8508 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.853 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8688 | 11.8108 | 59.9843 | 11.9995 | 67.8435 | 0.34748 | 59.9989 | 0
67.863 | 17.8329 | 60.0469 | 18.0003 | 67.8591 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.8613 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8771 | 11.8108 | 59.9843 | 11.9995 | 67.8519 | 0.34748 | 59.9989 | 0
67.8714 | 17.8329 | 60.0469 | 18.0003 | 67.8675 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.8697 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8855 | 11.8108 | 59.9844 | 11.9995 | 67.8602 | 0.34748 | 59.9989 | 0
67.8797 | 17.8329 | 60.0469 | 18.0003 | 67.8758 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.878 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.8938 | 11.8108 | 59.9844 | 11.9995 | 67.8686 | 0.34748 | 59.9988 | 0
67.888 | 17.8329 | 60.0468 | 18.0003 | 67.8841 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.8863 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 67.9021 | 11.8108 | 59.9844 | 11.9995 | 67.8769 | 0.34748 | 59.9988 | 0
67.8963 | 17.8329 | 60.0468 | 18.0003 | 67.8925 | 5.9247 | 60.0048 | 5.9997 | 67.8947 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9105 | 11.8108 | 59.9844 | 11.9995 | 67.8852 | 0.34748 | 59.9988 | 0
67.9047 | 17.8329 | 60.0468 | 18.0003 | 67.9008 | 5.9255 | 60.0048 | 5.9997 | 67.903 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9188 | 11.8108 | 59.9844 | 11.9995 | 67.8935 | 0.34748 | 59.9988 | 0
67.913 | 17.8329 | 60.0467 | 18.0003 | 67.9091 | 5.9255 | 60.0047 | 5.9997 | 67.9113 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9272 | 11.8108 | 59.9844 | 11.9995 | 67.9019 | 0.34748 | 59.9988 | 0
67.9213 | 17.8329 | 60.0467 | 18.0003 | 67.9175 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.9196 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9355 | 11.8108 | 59.9845 | 11.9995 | 67.9102 | 0.34714 | 59.9988 | 0
67.9297 | 17.8329 | 60.0467 | 18.0003 | 67.9258 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.928 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9438 | 11.8108 | 59.9845 | 11.9995 | 67.9185 | 0.34714 | 59.9987 | 0
67.938 | 17.8329 | 60.0466 | 18.0003 | 67.9341 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.9363 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9521 | 11.8108 | 59.9845 | 11.9995 | 67.9268 | 0.34714 | 59.9987 | 0
67.9463 | 17.8329 | 60.0466 | 18.0003 | 67.9425 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.9446 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9605 | 11.8108 | 59.9845 | 11.9995 | 67.9352 | 0.34714 | 59.9987 | 0
67.9546 | 17.8329 | 60.0466 | 18.0003 | 67.9508 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.953 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9688 | 11.8108 | 59.9845 | 11.9995 | 67.9436 | 0.34725 | 59.9987 | 0
67.963 | 17.8329 | 60.0465 | 18.0003 | 67.9591 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.9613 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9772 | 11.8108 | 59.9845 | 11.9995 | 67.9519 | 0.34725 | 59.9987 | 0
67.9713 | 17.8334 | 60.0465 | 18.0003 | 67.9675 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.9696 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9855 | 11.8108 | 59.9846 | 11.9995 | 67.9602 | 0.34725 | 59.9986 | 0
67.9796 | 17.8334 | 60.0465 | 18.0003 | 67.9758 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.978 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 67.9938 | 11.8108 | 59.9846 | 11.9995 | 67.9685 | 0.34725 | 59.9986 | 0
67.9879 | 17.8346 | 60.0464 | 18.0003 | 67.9841 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.9863 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0022 | 11.8108 | 59.9846 | 11.9995 | 67.9769 | 0.34725 | 59.9986 | 0
67.9963 | 17.8346 | 60.0464 | 18.0003 | 67.9925 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 67.9946 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0105 | 11.8108 | 59.9846 | 11.9995 | 67.9852 | 0.34725 | 59.9986 | 0
68.0046 | 17.8359 | 60.0464 | 18.0003 | 68.0008 | 5.9254 | 60.0047 | 5.9997 | 68.003 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0188 | 11.8108 | 59.9846 | 11.9995 | 67.9936 | 0.34725 | 59.9986 | 0
68.0129 | 17.8359 | 60.0463 | 18.0003 | 68.0091 | 5.9254 | 60.0046 | 5.9997 | 68.0113 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0272 | 11.8108 | 59.9846 | 11.9995 | 68.0019 | 0.34725 | 59.9986 | 0
68.0213 | 17.8359 | 60.0463 | 18.0003 | 68.0175 | 5.9254 | 60.0046 | 5.9997 | 68.0197 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0355 | 11.8105 | 59.9847 | 11.9995 | 68.0102 | 0.34725 | 59.9986 | 0
68.0296 | 17.8359 | 60.0463 | 18.0003 | 68.0258 | 5.9254 | 60.0046 | 5.9997 | 68.028 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0439 | 11.8105 | 59.9847 | 11.9995 | 68.0185 | 0.34725 | 59.9985 | 0
68.0379 | 17.8359 | 60.0462 | 18.0003 | 68.0341 | 5.9263 | 60.0046 | 5.9997 | 68.0363 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0522 | 11.8105 | 59.9847 | 11.9995 | 68.0269 | 0.34708 | 59.9985 | 0
68.0462 | 17.8359 | 60.0462 | 18.0003 | 68.0425 | 5.9263 | 60.0046 | 5.9997 | 68.0446 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0605 | 11.8105 | 59.9847 | 11.9995 | 68.0352 | 0.34708 | 59.9985 | 0
68.0546 | 17.8359 | 60.0462 | 18.0003 | 68.0508 | 5.9262 | 60.0046 | 5.9997 | 68.053 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0688 | 11.8117 | 59.9847 | 11.9995 | 68.0435 | 0.34725 | 59.9985 | 0
68.0629 | 17.8359 | 60.0461 | 18.0003 | 68.0591 | 5.9262 | 60.0046 | 5.9997 | 68.0613 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0772 | 11.8117 | 59.9847 | 11.9995 | 68.0519 | 0.34725 | 59.9985 | 0
68.0712 | 17.8359 | 60.0461 | 18.0003 | 68.0675 | 5.9264 | 60.0046 | 5.9997 | 68.0696 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0855 | 11.8107 | 59.9848 | 11.9995 | 68.0602 | 0.34725 | 59.9985 | 0
68.0795 | 17.8359 | 60.0461 | 18.0003 | 68.0758 | 5.9264 | 60.0046 | 5.9997 | 68.078 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.0939 | 11.8107 | 59.9848 | 11.9995 | 68.0686 | 0.34725 | 59.9984 | 0
68.0879 | 17.8359 | 60.046 | 18.0003 | 68.0841 | 5.9264 | 60.0046 | 5.9997 | 68.0863 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.1022 | 11.8107 | 59.9848 | 11.9995 | 68.0769 | 0.34725 | 59.9984 | 0
68.0962 | 17.8359 | 60.046 | 18.0003 | 68.0925 | 5.9264 | 60.0046 | 5.9997 | 68.0946 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.1105 | 11.8107 | 59.9848 | 11.9995 | 68.0852 | 0.34725 | 59.9984 | 0
68.1045 | 17.8359 | 60.046 | 18.0003 | 68.1008 | 5.9264 | 60.0046 | 5.9997 | 68.103 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.1189 | 11.8107 | 59.9848 | 11.9995 | 68.0935 | 0.34725 | 59.9984 | 0
68.1128 | 17.8359 | 60.0459 | 18.0003 | 68.1091 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1113 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.1272 | 11.8107 | 59.9848 | 11.9995 | 68.1019 | 0.34725 | 59.9984 | 0
68.1212 | 17.8359 | 60.0459 | 18.0003 | 68.1175 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1196 | 0.32484 | 60.007 | 0 | 68.1356 | 11.8107 | 59.9849 | 11.9995 | 68.1102 | 0.34709 | 59.9984 | 0
68.1295 | 17.8359 | 60.0459 | 18.0003 | 68.1258 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.128 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.1439 | 11.8107 | 59.9849 | 11.9995 | 68.1186 | 0.34709 | 59.9983 | 0
68.1378 | 17.8359 | 60.0458 | 18.0003 | 68.1341 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1363 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.1522 | 11.8107 | 59.9849 | 11.9995 | 68.1269 | 0.34709 | 59.9983 | 0
68.1462 | 17.8359 | 60.0458 | 18.0003 | 68.1425 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1446 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.1606 | 11.8107 | 59.9849 | 11.9995 | 68.1352 | 0.34709 | 59.9983 | 0
68.1545 | 17.8359 | 60.0458 | 18.0003 | 68.1508 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.153 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.1689 | 11.8107 | 59.9849 | 11.9995 | 68.1435 | 0.34726 | 59.9983 | 0
68.1628 | 17.8359 | 60.0457 | 18.0003 | 68.1591 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1613 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.1772 | 11.8107 | 59.9849 | 11.9995 | 68.1519 | 0.34726 | 59.9983 | 0
68.1711 | 17.8359 | 60.0457 | 18.0003 | 68.1674 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1696 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.1855 | 11.8107 | 59.985 | 11.9995 | 68.1602 | 0.34726 | 59.9983 | 0
68.1795 | 17.8359 | 60.0457 | 18.0003 | 68.1758 | 5.9264 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1779 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.1939 | 11.8107 | 59.985 | 11.9995 | 68.1685 | 0.34726 | 59.9982 | 0
68.1878 | 17.8359 | 60.0456 | 18.0003 | 68.1841 | 5.9257 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1863 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2022 | 11.8107 | 59.985 | 11.9995 | 68.1769 | 0.34726 | 59.9982 | 0
68.1961 | 17.8359 | 60.0456 | 18.0003 | 68.1925 | 5.9257 | 60.0045 | 5.9997 | 68.1946 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2106 | 11.8107 | 59.985 | 11.9995 | 68.1852 | 0.34726 | 59.9982 | 0
68.2044 | 17.8359 | 60.0456 | 18.0003 | 68.2008 | 5.9257 | 60.0045 | 5.9997 | 68.2029 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2189 | 11.8107 | 59.985 | 11.9995 | 68.1936 | 0.347 | 59.9982 | 0
68.2128 | 17.8359 | 60.0455 | 18.0003 | 68.2091 | 5.9257 | 60.0044 | 5.9997 | 68.2113 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2272 | 11.8107 | 59.985 | 11.9995 | 68.2019 | 0.347 | 59.9982 | 0
68.2211 | 17.8342 | 60.0455 | 18.0003 | 68.2175 | 5.9257 | 60.0044 | 5.9997 | 68.2196 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2356 | 11.8106 | 59.9851 | 11.9995 | 68.2102 | 0.347 | 59.9981 | 0
68.2294 | 17.8342 | 60.0455 | 18.0003 | 68.2258 | 5.9257 | 60.0044 | 5.9997 | 68.228 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2439 | 11.8106 | 59.9851 | 11.9995 | 68.2185 | 0.347 | 59.9981 | 0
68.2378 | 17.8323 | 60.0454 | 18.0003 | 68.2341 | 5.9257 | 60.0044 | 5.9997 | 68.2363 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2523 | 11.8106 | 59.9851 | 11.9995 | 68.2269 | 0.34711 | 59.9981 | 0
68.2461 | 17.8323 | 60.0454 | 18.0003 | 68.2424 | 5.9257 | 60.0044 | 5.9997 | 68.2446 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2606 | 11.8106 | 59.9851 | 11.9995 | 68.2352 | 0.34711 | 59.9981 | 0
68.2544 | 17.8323 | 60.0454 | 18.0003 | 68.2508 | 5.9256 | 60.0044 | 5.9997 | 68.253 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2689 | 11.8089 | 59.9851 | 11.9995 | 68.2436 | 0.34711 | 59.9981 | 0
68.2627 | 17.8323 | 60.0453 | 18.0003 | 68.2591 | 5.9256 | 60.0044 | 5.9997 | 68.2613 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2773 | 11.8089 | 59.9851 | 11.9995 | 68.2519 | 0.34711 | 59.9981 | 0
68.2711 | 17.829 | 60.0453 | 18.0003 | 68.2674 | 5.9256 | 60.0044 | 5.9997 | 68.2696 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2856 | 11.8089 | 59.9852 | 11.9995 | 68.2602 | 0.34711 | 59.9981 | 0
68.2794 | 17.829 | 60.0453 | 18.0003 | 68.2758 | 5.9256 | 60.0044 | 5.9997 | 68.278 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.2939 | 11.8089 | 59.9852 | 11.9995 | 68.2685 | 0.34711 | 59.998 | 0
68.2877 | 17.829 | 60.0452 | 18.0003 | 68.2841 | 5.9256 | 60.0044 | 5.9997 | 68.2863 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3022 | 11.8089 | 59.9852 | 11.9995 | 68.2769 | 0.34711 | 59.998 | 0
68.296 | 17.829 | 60.0452 | 18.0003 | 68.2924 | 5.9256 | 60.0044 | 5.9997 | 68.2946 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3106 | 11.8089 | 59.9852 | 11.9995 | 68.2852 | 0.34711 | 59.998 | 0
68.3044 | 17.829 | 60.0452 | 18.0003 | 68.3008 | 5.9256 | 60.0044 | 5.9997 | 68.3029 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3189 | 11.8089 | 59.9852 | 11.9995 | 68.2935 | 0.34694 | 59.998 | 0
68.3127 | 17.829 | 60.0451 | 18.0003 | 68.3091 | 5.9256 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3113 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3273 | 11.8089 | 59.9852 | 11.9995 | 68.3019 | 0.34694 | 59.9979 | 0
68.321 | 17.829 | 60.0451 | 18.0003 | 68.3174 | 5.9267 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3196 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3356 | 11.8089 | 59.9853 | 11.9995 | 68.3102 | 0.34694 | 59.9979 | 0
68.3294 | 17.829 | 60.0451 | 18.0003 | 68.3258 | 5.9267 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3279 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3439 | 11.8089 | 59.9853 | 11.9995 | 68.3186 | 0.34694 | 59.9979 | 0
68.3377 | 17.829 | 60.045 | 18.0003 | 68.3341 | 5.9267 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3363 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3523 | 11.8089 | 59.9853 | 11.9995 | 68.3269 | 0.34694 | 59.9978 | 0
68.346 | 17.829 | 60.045 | 18.0003 | 68.3424 | 5.9267 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3446 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3606 | 11.8089 | 59.9853 | 11.9995 | 68.3352 | 0.34694 | 59.9978 | 0
68.3543 | 17.829 | 60.045 | 18.0003 | 68.3508 | 5.9276 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3529 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3689 | 11.8089 | 59.9853 | 11.9995 | 68.3435 | 0.34694 | 59.9978 | 0
68.3627 | 17.829 | 60.0449 | 18.0003 | 68.3591 | 5.9276 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3613 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3773 | 11.8089 | 59.9853 | 11.9995 | 68.3519 | 0.34694 | 59.9977 | 0
68.371 | 17.829 | 60.0449 | 18.0003 | 68.3674 | 5.9276 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3696 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.3856 | 11.8089 | 59.9854 | 11.9995 | 68.3602 | 0.34694 | 59.9977 | 0
68.3793 | 17.829 | 60.0449 | 18.0003 | 68.3758 | 5.9276 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3779 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.394 | 11.8089 | 59.9854 | 11.9995 | 68.3686 | 0.34694 | 59.9977 | 0
68.3876 | 17.8273 | 60.0448 | 18.0003 | 68.3841 | 5.9276 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3863 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.4023 | 11.8091 | 59.9854 | 11.9995 | 68.3769 | 0.34683 | 59.9976 | 0
68.396 | 17.8273 | 60.0448 | 18.0003 | 68.3924 | 5.9276 | 60.0043 | 5.9997 | 68.3946 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.4106 | 11.8091 | 59.9854 | 11.9995 | 68.3852 | 0.34683 | 59.9976 | 0
68.4043 | 17.8273 | 60.0448 | 18.0003 | 68.4008 | 5.9276 | 60.0043 | 5.9997 | 68.403 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.4189 | 11.8091 | 59.9854 | 11.9995 | 68.3935 | 0.34683 | 59.9976 | 0
68.4126 | 17.8273 | 60.0447 | 18.0003 | 68.4091 | 5.9276 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4113 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.4273 | 11.8091 | 59.9854 | 11.9995 | 68.4019 | 0.34683 | 59.9975 | 0
68.421 | 17.8254 | 60.0447 | 18.0003 | 68.4174 | 5.9279 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4196 | 0.32509 | 60.007 | 0 | 68.4356 | 11.8089 | 59.9855 | 11.9995 | 68.4102 | 0.34683 | 59.9975 | 0
68.4293 | 17.8254 | 60.0447 | 18.0003 | 68.4258 | 5.9279 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4279 | 0.32509 | 60.0069 | 0 | 68.444 | 11.8089 | 59.9855 | 11.9995 | 68.4185 | 0.34683 | 59.9975 | 0
68.4376 | 17.825 | 60.0446 | 18.0003 | 68.4341 | 5.9275 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4363 | 0.32509 | 60.0069 | 0 | 68.4523 | 11.8089 | 59.9855 | 11.9995 | 68.4269 | 0.34683 | 59.9974 | 0
68.4459 | 17.825 | 60.0446 | 18.0003 | 68.4424 | 5.9275 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4446 | 0.32486 | 60.0069 | 0 | 68.4606 | 11.8089 | 59.9855 | 11.9995 | 68.4352 | 0.34683 | 59.9974 | 0
68.4543 | 17.825 | 60.0446 | 18.0003 | 68.4508 | 5.9275 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4529 | 0.32486 | 60.0069 | 0 | 68.469 | 11.8089 | 59.9855 | 11.9995 | 68.4436 | 0.347 | 59.9974 | 0
68.4626 | 17.825 | 60.0445 | 18.0003 | 68.4591 | 5.9275 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4613 | 0.32486 | 60.0069 | 0 | 68.4773 | 11.8089 | 59.9855 | 11.9995 | 68.4519 | 0.347 | 59.9973 | 0
68.4709 | 17.772 | 60.0445 | 18.0003 | 68.4674 | 5.9274 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4696 | 0.32486 | 60.0069 | 0 | 68.4856 | 11.8092 | 59.9856 | 11.9995 | 68.4602 | 0.34667 | 59.9973 | 0
68.4792 | 17.772 | 60.0445 | 18.0003 | 68.4758 | 5.9274 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4779 | 0.32517 | 60.0069 | 0 | 68.494 | 11.8092 | 59.9856 | 11.9995 | 68.4685 | 0.34667 | 59.9973 | 0
68.4876 | 17.7339 | 60.0444 | 18.0003 | 68.4841 | 5.9274 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4863 | 0.32517 | 60.0069 | 0 | 68.5023 | 11.8096 | 59.9856 | 11.9995 | 68.4769 | 0.34667 | 59.9972 | 0
68.4959 | 17.7339 | 60.0444 | 18.0003 | 68.4924 | 5.9274 | 60.0042 | 5.9997 | 68.4946 | 0.32517 | 60.0069 | 0 | 68.5106 | 11.8096 | 59.9856 | 11.9995 | 68.4852 | 0.34667 | 59.9972 | 0
68.5042 | 17.7383 | 60.0444 | 18.0003 | 68.5008 | 5.9274 | 60.0042 | 5.9997 | 68.5029 | 0.32517 | 60.0069 | 0 | 68.519 | 11.8096 | 59.9856 | 11.9995 | 68.4936 | 0.34667 | 59.9972 | 0
68.5125 | 17.7383 | 60.0443 | 18.0003 | 68.5091 | 5.9274 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5113 | 0.32499 | 60.0069 | 0 | 68.5273 | 11.8096 | 59.9856 | 11.9995 | 68.5019 | 0.34667 | 59.9971 | 0
68.5209 | 17.7383 | 60.0443 | 18.0003 | 68.5174 | 5.9274 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5196 | 0.32499 | 60.0069 | 0 | 68.5356 | 11.808 | 59.9857 | 11.9995 | 68.5102 | 0.34667 | 59.9971 | 0
68.5292 | 17.7383 | 60.0443 | 18.0003 | 68.5258 | 5.9274 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5279 | 0.32499 | 60.0068 | 0 | 68.544 | 11.808 | 59.9857 | 11.9995 | 68.5185 | 0.34667 | 59.9971 | 0
68.5375 | 17.7412 | 60.0442 | 18.0003 | 68.5341 | 5.9273 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5363 | 0.32499 | 60.0068 | 0 | 68.5523 | 11.8079 | 59.9857 | 11.9995 | 68.5269 | 0.34666 | 59.997 | 0
68.5459 | 17.7412 | 60.0442 | 18.0003 | 68.5424 | 5.9273 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5446 | 0.32499 | 60.0068 | 0 | 68.5606 | 11.8079 | 59.9857 | 11.9995 | 68.5352 | 0.34666 | 59.997 | 0
68.5542 | 17.7398 | 60.0442 | 18.0003 | 68.5508 | 5.9261 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5529 | 0.32499 | 60.0068 | 0 | 68.569 | 11.808 | 59.9857 | 11.9995 | 68.5435 | 0.34666 | 59.997 | 0
68.5625 | 17.7398 | 60.0441 | 18.0003 | 68.5591 | 5.9261 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5612 | 0.32507 | 60.0068 | 0 | 68.5773 | 11.808 | 59.9857 | 11.9995 | 68.5519 | 0.34666 | 59.9969 | 0
68.5708 | 17.7398 | 60.0441 | 18.0003 | 68.5674 | 5.9261 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5696 | 0.32507 | 60.0068 | 0 | 68.5856 | 11.8082 | 59.9858 | 11.9995 | 68.5602 | 0.34666 | 59.9969 | 0
68.5792 | 17.7398 | 60.0441 | 18.0003 | 68.5758 | 5.9261 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5779 | 0.32507 | 60.0068 | 0 | 68.594 | 11.8082 | 59.9858 | 11.9995 | 68.5686 | 0.34666 | 59.9969 | 0
68.5875 | 17.7398 | 60.044 | 18.0003 | 68.5841 | 5.9261 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5862 | 0.32507 | 60.0068 | 0 | 68.6023 | 11.8055 | 59.9858 | 11.9995 | 68.5769 | 0.34666 | 59.9968 | 0
68.5958 | 17.7398 | 60.044 | 18.0003 | 68.5924 | 5.9261 | 60.0041 | 5.9997 | 68.5946 | 0.32507 | 60.0068 | 0 | 68.6106 | 11.8055 | 59.9858 | 11.9995 | 68.5852 | 0.34666 | 59.9968 | 0
68.6041 | 17.7391 | 60.0439 | 18.0003 | 68.6008 | 5.9261 | 60.0041 | 5.9997 | 68.6029 | 0.32507 | 60.0068 | 0 | 68.619 | 11.7917 | 59.9858 | 11.9995 | 68.5935 | 0.34666 | 59.9968 | 0
68.6125 | 17.7391 | 60.0439 | 18.0003 | 68.6091 | 5.9261 | 60.004 | 5.9997 | 68.6112 | 0.32507 | 60.0068 | 0 | 68.6273 | 11.7917 | 59.9858 | 11.9995 | 68.6019 | 0.34666 | 59.9967 | 0
68.6208 | 17.7391 | 60.0438 | 18.0003 | 68.6174 | 5.9261 | 60.004 | 5.9997 | 68.6196 | 0.32507 | 60.0068 | 0 | 68.6357 | 11.7919 | 59.9859 | 11.9995 | 68.6102 | 0.34666 | 59.9967 | 0
68.6291 | 17.7391 | 60.0438 | 18.0003 | 68.6257 | 5.9261 | 60.004 | 5.9997 | 68.6279 | 0.32507 | 60.0067 | 0 | 68.644 | 11.7919 | 59.9859 | 11.9995 | 68.6186 | 0.34666 | 59.9967 | 0
68.6375 | 17.7401 | 60.0437 | 18.0003 | 68.6341 | 5.9261 | 60.004 | 5.9997 | 68.6362 | 0.32507 | 60.0067 | 0 | 68.6523 | 11.7939 | 59.9859 | 11.9995 | 68.6269 | 0.34666 | 59.9966 | 0
68.6458 | 17.7401 | 60.0437 | 18.0003 | 68.6424 | 5.9261 | 60.004 | 5.9997 | 68.6446 | 0.32507 | 60.0067 | 0 | 68.6606 | 11.7939 | 59.9859 | 11.9995 | 68.6352 | 0.34666 | 59.9966 | 0
68.6541 | 17.7401 | 60.0436 | 18.0003 | 68.6507 | 5.926 | 60.004 | 5.9997 | 68.6529 | 0.32507 | 60.0067 | 0 | 68.669 | 11.7949 | 59.9859 | 11.9995 | 68.6436 | 0.34666 | 59.9966 | 0
68.6624 | 17.7401 | 60.0436 | 18.0003 | 68.6591 | 5.926 | 60.004 | 5.9997 | 68.6612 | 0.32495 | 60.0067 | 0 | 68.6773 | 11.7949 | 59.9859 | 11.9995 | 68.6519 | 0.34666 | 59.9965 | 0
68.6708 | 17.7401 | 60.0435 | 18.0003 | 68.6674 | 5.9258 | 60.004 | 5.9997 | 68.6696 | 0.32495 | 60.0067 | 0 | 68.6856 | 11.7952 | 59.986 | 11.9995 | 68.6602 | 0.34666 | 59.9965 | 0
68.6791 | 17.7401 | 60.0435 | 18.0003 | 68.6758 | 5.9258 | 60.004 | 5.9997 | 68.6779 | 0.32495 | 60.0067 | 0 | 68.694 | 11.7952 | 59.986 | 11.9995 | 68.6685 | 0.34666 | 59.9965 | 0
68.6874 | 17.7385 | 60.0434 | 18.0003 | 68.6841 | 5.9258 | 60.0039 | 5.9997 | 68.6862 | 0.32495 | 60.0067 | 0 | 68.7023 | 11.7955 | 59.986 | 11.9995 | 68.6769 | 0.34666 | 59.9964 | 0
68.6957 | 17.7385 | 60.0434 | 18.0003 | 68.6924 | 5.9258 | 60.0039 | 5.9997 | 68.6945 | 0.32513 | 60.0067 | 0 | 68.7107 | 11.7955 | 59.986 | 11.9995 | 68.6852 | 0.34666 | 59.9964 | 0
68.7041 | 17.7359 | 60.0433 | 18.0003 | 68.7007 | 5.9258 | 60.0039 | 5.9997 | 68.7029 | 0.32513 | 60.0067 | 0 | 68.719 | 11.7956 | 59.986 | 11.9995 | 68.6936 | 0.34666 | 59.9964 | 0
68.7124 | 17.7359 | 60.0433 | 18.0003 | 68.7091 | 5.9258 | 60.0039 | 5.9997 | 68.7112 | 0.32513 | 60.0067 | 0 | 68.7273 | 11.7956 | 59.986 | 11.9995 | 68.7019 | 0.34666 | 59.9963 | 0
68.7207 | 17.7359 | 60.0432 | 18.0003 | 68.7174 | 5.9258 | 60.0039 | 5.9997 | 68.7196 | 0.32513 | 60.0067 | 0 | 68.7357 | 11.7849 | 59.9861 | 11.9995 | 68.7102 | 0.34666 | 59.9963 | 0
68.729 | 17.7359 | 60.0432 | 18.0003 | 68.7257 | 5.9258 | 60.0039 | 5.9997 | 68.7279 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.744 | 11.7849 | 59.9861 | 11.9995 | 68.7186 | 0.34666 | 59.9963 | 0
68.7374 | 17.7359 | 60.0431 | 18.0003 | 68.7341 | 5.9258 | 60.0038 | 5.9997 | 68.7362 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.7523 | 11.7844 | 59.9861 | 11.9995 | 68.7269 | 0.34666 | 59.9962 | 0
68.7457 | 17.7359 | 60.0431 | 18.0003 | 68.7424 | 5.9258 | 60.0038 | 5.9997 | 68.7446 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.7607 | 11.7844 | 59.9861 | 11.9995 | 68.7353 | 0.34666 | 59.9962 | 0
68.754 | 17.734 | 60.043 | 18.0003 | 68.7507 | 5.9278 | 60.0038 | 5.9997 | 68.7529 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.769 | 11.786 | 59.9861 | 11.9995 | 68.7436 | 0.34666 | 59.9962 | 0
68.7624 | 17.734 | 60.043 | 18.0003 | 68.7591 | 5.9278 | 60.0038 | 5.9997 | 68.7612 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.7773 | 11.786 | 59.9861 | 11.9995 | 68.7519 | 0.34666 | 59.9961 | 0
68.7707 | 17.734 | 60.0429 | 18.0003 | 68.7674 | 5.9278 | 60.0038 | 5.9997 | 68.7696 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.7856 | 11.7845 | 59.9862 | 11.9995 | 68.7602 | 0.34666 | 59.9961 | 0
68.779 | 17.734 | 60.0429 | 18.0003 | 68.7757 | 5.9278 | 60.0038 | 5.9997 | 68.7779 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.794 | 11.7845 | 59.9862 | 11.9995 | 68.7686 | 0.34666 | 59.9961 | 0
68.7873 | 17.7337 | 60.0428 | 18.0003 | 68.7841 | 5.9279 | 60.0037 | 5.9997 | 68.7862 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.8023 | 11.7845 | 59.9862 | 11.9995 | 68.7769 | 0.34666 | 59.996 | 0
68.7957 | 17.7337 | 60.0428 | 18.0003 | 68.7924 | 5.9279 | 60.0037 | 5.9997 | 68.7946 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.8107 | 11.7845 | 59.9862 | 11.9995 | 68.7852 | 0.34666 | 59.996 | 0
68.804 | 17.7352 | 60.0427 | 18.0003 | 68.8007 | 5.9279 | 60.0037 | 5.9997 | 68.8029 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.819 | 11.7839 | 59.9862 | 11.9995 | 68.7936 | 0.34666 | 59.996 | 0
68.8123 | 17.7352 | 60.0427 | 18.0003 | 68.8091 | 5.9279 | 60.0037 | 5.9997 | 68.8112 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.8273 | 11.7839 | 59.9862 | 11.9995 | 68.8019 | 0.34666 | 59.9959 | 0
68.8206 | 17.7369 | 60.0426 | 18.0003 | 68.8174 | 5.9279 | 60.0037 | 5.9997 | 68.8195 | 0.32513 | 60.0066 | 0 | 68.8357 | 11.7835 | 59.9863 | 11.9995 | 68.8103 | 0.34666 | 59.9959 | 0
68.829 | 17.7369 | 60.0426 | 18.0003 | 68.8257 | 5.9279 | 60.0037 | 5.9997 | 68.8279 | 0.32513 | 60.0065 | 0 | 68.844 | 11.7835 | 59.9863 | 11.9995 | 68.8186 | 0.34666 | 59.9959 | 0
68.8373 | 17.7369 | 60.0425 | 18.0003 | 68.8341 | 5.9279 | 60.0036 | 5.9997 | 68.8362 | 0.32513 | 60.0065 | 0 | 68.8523 | 11.7835 | 59.9863 | 11.9995 | 68.8269 | 0.34666 | 59.9958 | 0
68.8456 | 17.7369 | 60.0425 | 18.0003 | 68.8424 | 5.9279 | 60.0036 | 5.9997 | 68.8445 | 0.32513 | 60.0065 | 0 | 68.8607 | 11.7835 | 59.9863 | 11.9995 | 68.8352 | 0.34666 | 59.9958 | 0
68.854 | 17.7368 | 60.0424 | 18.0003 | 68.8507 | 5.927 | 60.0036 | 5.9997 | 68.8529 | 0.32513 | 60.0065 | 0 | 68.869 | 11.7835 | 59.9863 | 11.9995 | 68.8436 | 0.34666 | 59.9958 | 0
68.8623 | 17.7368 | 60.0424 | 18.0003 | 68.8591 | 5.927 | 60.0036 | 5.9997 | 68.8612 | 0.32513 | 60.0065 | 0 | 68.8773 | 11.7835 | 59.9863 | 11.9995 | 68.8519 | 0.34666 | 59.9957 | 0
68.8706 | 17.7368 | 60.0423 | 18.0003 | 68.8674 | 5.9269 | 60.0036 | 5.9997 | 68.8695 | 0.32513 | 60.0065 | 0 | 68.8857 | 11.7837 | 59.9864 | 11.9995 | 68.8603 | 0.34666 | 59.9957 | 0
68.8789 | 17.7368 | 60.0423 | 18.0003 | 68.8757 | 5.9269 | 60.0036 | 5.9997 | 68.8779 | 0.32506 | 60.0065 | 0 | 68.894 | 11.7837 | 59.9864 | 11.9995 | 68.8686 | 0.34666 | 59.9957 | 0
68.8873 | 17.7351 | 60.0422 | 18.0003 | 68.8841 | 5.9269 | 60.0035 | 5.9997 | 68.8862 | 0.32506 | 60.0065 | 0 | 68.9023 | 11.7837 | 59.9864 | 11.9995 | 68.8769 | 0.34666 | 59.9956 | 0
68.8956 | 17.7351 | 60.0422 | 18.0003 | 68.8924 | 5.9269 | 60.0035 | 5.9997 | 68.8946 | 0.32506 | 60.0065 | 0 | 68.9107 | 11.7837 | 59.9864 | 11.9995 | 68.8853 | 0.34666 | 59.9956 | 0
68.9039 | 17.7278 | 60.0421 | 18.0003 | 68.9007 | 5.926 | 60.0035 | 5.9997 | 68.9029 | 0.32506 | 60.0065 | 0 | 68.919 | 11.7837 | 59.9864 | 11.9995 | 68.8936 | 0.34666 | 59.9956 | 0
68.9122 | 17.7278 | 60.0421 | 18.0003 | 68.9091 | 5.926 | 60.0035 | 5.9997 | 68.9112 | 0.32506 | 60.0065 | 0 | 68.9274 | 11.7837 | 59.9864 | 11.9995 | 68.9019 | 0.34666 | 59.9955 | 0
68.9206 | 17.7283 | 60.042 | 18.0003 | 68.9174 | 5.926 | 60.0035 | 5.9997 | 68.9196 | 0.32506 | 60.0065 | 0 | 68.9357 | 11.7835 | 59.9865 | 11.9995 | 68.9102 | 0.34666 | 59.9955 | 0
68.9289 | 17.7283 | 60.042 | 18.0003 | 68.9257 | 5.926 | 60.0035 | 5.9997 | 68.9279 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 68.944 | 11.7835 | 59.9865 | 11.9995 | 68.9186 | 0.34666 | 59.9955 | 0
68.9372 | 17.729 | 60.0419 | 18.0003 | 68.9341 | 5.926 | 60.0034 | 5.9997 | 68.9362 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 68.9524 | 11.783 | 59.9865 | 11.9995 | 68.9269 | 0.34666 | 59.9954 | 0
68.9455 | 17.729 | 60.0419 | 18.0003 | 68.9424 | 5.926 | 60.0034 | 5.9997 | 68.9445 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 68.9607 | 11.783 | 59.9865 | 11.9995 | 68.9353 | 0.34666 | 59.9954 | 0
68.9539 | 17.7324 | 60.0418 | 18.0003 | 68.9507 | 5.926 | 60.0034 | 5.9997 | 68.9529 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 68.969 | 11.783 | 59.9865 | 11.9995 | 68.9436 | 0.34666 | 59.9954 | 0
68.9622 | 17.7324 | 60.0418 | 18.0003 | 68.9591 | 5.926 | 60.0034 | 5.9997 | 68.9612 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 68.9774 | 11.783 | 59.9865 | 11.9995 | 68.9519 | 0.34666 | 59.9953 | 0
68.9705 | 17.7318 | 60.0417 | 18.0003 | 68.9674 | 5.9255 | 60.0034 | 5.9997 | 68.9695 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 68.9857 | 11.783 | 59.9866 | 11.9995 | 68.9602 | 0.34666 | 59.9953 | 0
68.9789 | 17.7318 | 60.0417 | 18.0003 | 68.9757 | 5.9255 | 60.0034 | 5.9997 | 68.9779 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 68.994 | 11.783 | 59.9866 | 11.9995 | 68.9686 | 0.34666 | 59.9953 | 0
68.9872 | 17.7318 | 60.0416 | 18.0003 | 68.9841 | 5.9255 | 60.0033 | 5.9997 | 68.9862 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 69.0024 | 11.783 | 59.9866 | 11.9995 | 68.977 | 0.34666 | 59.9952 | 0
68.9955 | 17.7318 | 60.0416 | 18.0003 | 68.9924 | 5.9255 | 60.0033 | 5.9997 | 68.9945 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 69.0107 | 11.783 | 59.9866 | 11.9995 | 68.9853 | 0.34666 | 59.9952 | 0
69.0038 | 17.7454 | 60.0415 | 18.0003 | 69.0007 | 5.925 | 60.0033 | 5.9997 | 69.0029 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 69.019 | 11.783 | 59.9866 | 11.9995 | 68.9936 | 0.34666 | 59.9952 | 0
69.0122 | 17.7454 | 60.0415 | 18.0003 | 69.009 | 5.925 | 60.0033 | 5.9997 | 69.0112 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 69.0274 | 11.783 | 59.9866 | 11.9995 | 69.0019 | 0.34666 | 59.9951 | 0
69.0205 | 17.7449 | 60.0414 | 18.0003 | 69.0174 | 5.925 | 60.0033 | 5.9997 | 69.0195 | 0.32506 | 60.0064 | 0 | 69.0357 | 11.783 | 59.9867 | 11.9995 | 69.0103 | 0.34666 | 59.9951 | 0
69.0288 | 17.7449 | 60.0414 | 18.0003 | 69.0257 | 5.925 | 60.0033 | 5.9997 | 69.0279 | 0.32506 | 60.0063 | 0 | 69.0441 | 11.783 | 59.9867 | 11.9995 | 69.0186 | 0.34666 | 59.9951 | 0
69.0371 | 17.7449 | 60.0413 | 18.0003 | 69.034 | 5.925 | 60.0032 | 5.9997 | 69.0362 | 0.32506 | 60.0063 | 0 | 69.0524 | 11.783 | 59.9867 | 11.9995 | 69.0269 | 0.34666 | 59.995 | 0
69.0455 | 17.7449 | 60.0413 | 18.0003 | 69.0424 | 5.925 | 60.0032 | 5.9997 | 69.0445 | 0.32488 | 60.0063 | 0 | 69.0607 | 11.783 | 59.9867 | 11.9995 | 69.0352 | 0.34666 | 59.995 | 0
69.0538 | 17.7449 | 60.0412 | 18.0003 | 69.0507 | 5.925 | 60.0032 | 5.9997 | 69.0529 | 0.32488 | 60.0063 | 0 | 69.0691 | 11.783 | 59.9867 | 11.9995 | 69.0436 | 0.34649 | 59.995 | 0
69.0621 | 17.7449 | 60.0412 | 18.0003 | 69.0591 | 5.925 | 60.0032 | 5.9997 | 69.0612 | 0.32488 | 60.0063 | 0 | 69.0774 | 11.783 | 59.9867 | 11.9995 | 69.052 | 0.34649 | 59.9949 | 0
69.0705 | 17.7422 | 60.0411 | 18.0003 | 69.0674 | 5.9253 | 60.0032 | 5.9997 | 69.0695 | 0.32488 | 60.0063 | 0 | 69.0857 | 11.7829 | 59.9868 | 11.9995 | 69.0603 | 0.34649 | 59.9949 | 0
69.0788 | 17.7422 | 60.0411 | 18.0003 | 69.0757 | 5.9253 | 60.0032 | 5.9997 | 69.0779 | 0.32512 | 60.0063 | 0 | 69.0941 | 11.7829 | 59.9868 | 11.9995 | 69.0686 | 0.34649 | 59.9949 | 0
69.0871 | 17.7422 | 60.041 | 18.0003 | 69.084 | 5.9253 | 60.0031 | 5.9997 | 69.0862 | 0.32512 | 60.0063 | 0 | 69.1024 | 11.7845 | 59.9868 | 11.9995 | 69.0769 | 0.34649 | 59.9948 | 0
69.0954 | 17.7422 | 60.041 | 18.0003 | 69.0924 | 5.9253 | 60.0031 | 5.9997 | 69.0945 | 0.32512 | 60.0063 | 0 | 69.1107 | 11.7845 | 59.9868 | 11.9995 | 69.0853 | 0.34649 | 59.9948 | 0
69.1038 | 17.7413 | 60.0409 | 18.0003 | 69.1007 | 5.9253 | 60.0031 | 5.9997 | 69.1029 | 0.32512 | 60.0063 | 0 | 69.1191 | 11.7845 | 59.9868 | 11.9995 | 69.0936 | 0.34649 | 59.9948 | 0
69.1121 | 17.7413 | 60.0409 | 18.0003 | 69.109 | 5.9253 | 60.0031 | 5.9997 | 69.1112 | 0.32512 | 60.0063 | 0 | 69.1274 | 11.7845 | 59.9868 | 11.9995 | 69.102 | 0.34649 | 59.9947 | 0
69.1204 | 17.7413 | 60.0408 | 18.0003 | 69.1174 | 5.9257 | 60.0031 | 5.9997 | 69.1195 | 0.32512 | 60.0063 | 0 | 69.1357 | 11.7854 | 59.9869 | 11.9995 | 69.1103 | 0.34649 | 59.9947 | 0
69.1288 | 17.7413 | 60.0408 | 18.0003 | 69.1257 | 5.9257 | 60.0031 | 5.9997 | 69.1279 | 0.32512 | 60.0062 | 0 | 69.1441 | 11.7854 | 59.9869 | 11.9995 | 69.1186 | 0.34649 | 59.9947 | 0
69.1371 | 17.7413 | 60.0407 | 18.0003 | 69.134 | 5.9265 | 60.003 | 5.9997 | 69.1362 | 0.32512 | 60.0062 | 0 | 69.1524 | 11.7854 | 59.9869 | 11.9995 | 69.1269 | 0.34649 | 59.9946 | 0
69.1454 | 17.7413 | 60.0407 | 18.0003 | 69.1424 | 5.9265 | 60.003 | 5.9997 | 69.1445 | 0.32512 | 60.0062 | 0 | 69.1607 | 11.7854 | 59.9869 | 11.9995 | 69.1353 | 0.34649 | 59.9946 | 0
69.1537 | 17.7413 | 60.0406 | 18.0003 | 69.1507 | 5.9265 | 60.003 | 5.9997 | 69.1529 | 0.32512 | 60.0062 | 0 | 69.1691 | 11.7854 | 59.9869 | 11.9995 | 69.1436 | 0.34649 | 59.9946 | 0
69.1621 | 17.7413 | 60.0406 | 18.0003 | 69.159 | 5.9265 | 60.003 | 5.9997 | 69.1612 | 0.32512 | 60.0062 | 0 | 69.1774 | 11.7854 | 59.9869 | 11.9995 | 69.1519 | 0.34649 | 59.9945 | 0
69.1704 | 17.7433 | 60.0405 | 18.0003 | 69.1674 | 5.9265 | 60.003 | 5.9997 | 69.1695 | 0.32512 | 60.0062 | 0 | 69.1858 | 11.7854 | 59.987 | 11.9995 | 69.1603 | 0.34649 | 59.9945 | 0
69.1787 | 17.7433 | 60.0405 | 18.0003 | 69.1757 | 5.9265 | 60.003 | 5.9997 | 69.1779 | 0.32512 | 60.0062 | 0 | 69.1941 | 11.7854 | 59.987 | 11.9995 | 69.1686 | 0.34649 | 59.9945 | 0
69.187 | 17.7446 | 60.0404 | 18.0003 | 69.184 | 5.9269 | 60.0029 | 5.9997 | 69.1862 | 0.32512 | 60.0062 | 0 | 69.2024 | 11.7854 | 59.987 | 11.9995 | 69.177 | 0.34649 | 59.9944 | 0
69.1954 | 17.7446 | 60.0404 | 18.0003 | 69.1924 | 5.9269 | 60.0029 | 5.9997 | 69.1945 | 0.32495 | 60.0062 | 0 | 69.2108 | 11.7854 | 59.987 | 11.9995 | 69.1853 | 0.34649 | 59.9944 | 0
69.2037 | 17.7446 | 60.0403 | 18.0003 | 69.2007 | 5.9269 | 60.0029 | 5.9997 | 69.2029 | 0.32495 | 60.0062 | 0 | 69.2191 | 11.7854 | 59.987 | 11.9995 | 69.1936 | 0.34649 | 59.9944 | 0
69.212 | 17.7446 | 60.0403 | 18.0003 | 69.209 | 5.9269 | 60.0029 | 5.9997 | 69.2112 | 0.32495 | 60.0062 | 0 | 69.2274 | 11.7854 | 59.987 | 11.9995 | 69.2019 | 0.34649 | 59.9943 | 0
69.2204 | 17.7434 | 60.0402 | 18.0003 | 69.2174 | 5.9269 | 60.0029 | 5.9997 | 69.2195 | 0.32495 | 60.0062 | 0 | 69.2358 | 11.7854 | 59.9871 | 11.9995 | 69.2103 | 0.34672 | 59.9943 | 0
69.2287 | 17.7434 | 60.0402 | 18.0003 | 69.2257 | 5.9269 | 60.0029 | 5.9997 | 69.2278 | 0.32495 | 60.0061 | 0 | 69.2441 | 11.7854 | 59.9871 | 11.9995 | 69.2186 | 0.34672 | 59.9943 | 0
69.237 | 17.7434 | 60.0401 | 18.0003 | 69.234 | 5.9259 | 60.0028 | 5.9997 | 69.2362 | 0.32495 | 60.0061 | 0 | 69.2524 | 11.7854 | 59.9871 | 11.9995 | 69.227 | 0.34672 | 59.9942 | 0
69.2453 | 17.7434 | 60.0401 | 18.0003 | 69.2424 | 5.9259 | 60.0028 | 5.9997 | 69.2445 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.2608 | 11.7854 | 59.9871 | 11.9995 | 69.2353 | 0.34672 | 59.9942 | 0
69.2537 | 17.7434 | 60.04 | 18.0003 | 69.2507 | 5.9259 | 60.0028 | 5.9997 | 69.2528 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.2691 | 11.7856 | 59.9871 | 11.9995 | 69.2436 | 0.34672 | 59.9942 | 0
69.262 | 17.7434 | 60.04 | 18.0003 | 69.259 | 5.9259 | 60.0028 | 5.9997 | 69.2612 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.2774 | 11.7856 | 59.9871 | 11.9995 | 69.252 | 0.34672 | 59.9941 | 0
69.2703 | 17.7429 | 60.0399 | 18.0003 | 69.2674 | 5.9259 | 60.0028 | 5.9997 | 69.2695 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.2858 | 11.7856 | 59.9872 | 11.9995 | 69.2603 | 0.34672 | 59.9941 | 0
69.2787 | 17.7429 | 60.0399 | 18.0003 | 69.2757 | 5.9259 | 60.0028 | 5.9997 | 69.2779 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.2941 | 11.7856 | 59.9872 | 11.9995 | 69.2686 | 0.34672 | 59.9941 | 0
69.287 | 17.7439 | 60.0398 | 18.0003 | 69.284 | 5.9259 | 60.0027 | 5.9997 | 69.2862 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.3025 | 11.7851 | 59.9872 | 11.9995 | 69.2769 | 0.34672 | 59.994 | 0
69.2953 | 17.7439 | 60.0398 | 18.0003 | 69.2924 | 5.9259 | 60.0027 | 5.9997 | 69.2945 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.3108 | 11.7851 | 59.9872 | 11.9995 | 69.2853 | 0.34672 | 59.994 | 0
69.3036 | 17.7425 | 60.0397 | 18.0003 | 69.3007 | 5.9258 | 60.0027 | 5.9997 | 69.3029 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.3191 | 11.7851 | 59.9872 | 11.9995 | 69.2936 | 0.34672 | 59.994 | 0
69.312 | 17.7425 | 60.0397 | 18.0003 | 69.309 | 5.9258 | 60.0027 | 5.9997 | 69.3112 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.3275 | 11.7851 | 59.9872 | 11.9995 | 69.302 | 0.34672 | 59.994 | 0
69.3203 | 17.7425 | 60.0396 | 18.0003 | 69.3174 | 5.9249 | 60.0027 | 5.9997 | 69.3195 | 0.32511 | 60.0061 | 0 | 69.3358 | 11.7851 | 59.9873 | 11.9995 | 69.3103 | 0.34672 | 59.994 | 0
69.3286 | 17.7425 | 60.0396 | 18.0003 | 69.3257 | 5.9249 | 60.0027 | 5.9997 | 69.3279 | 0.32486 | 60.006 | 0 | 69.3441 | 11.7851 | 59.9873 | 11.9995 | 69.3186 | 0.34672 | 59.994 | 0
69.337 | 17.7425 | 60.0395 | 18.0003 | 69.334 | 5.9237 | 60.0026 | 5.9997 | 69.3362 | 0.32486 | 60.006 | 0 | 69.3524 | 11.7851 | 59.9873 | 11.9995 | 69.327 | 0.34672 | 59.994 | 0
69.3453 | 17.7425 | 60.0395 | 18.0003 | 69.3424 | 5.9237 | 60.0026 | 5.9997 | 69.3445 | 0.32486 | 60.006 | 0 | 69.3608 | 11.7851 | 59.9873 | 11.9995 | 69.3353 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.3536 | 17.7425 | 60.0394 | 18.0003 | 69.3507 | 5.9237 | 60.0026 | 5.9997 | 69.3528 | 0.32486 | 60.006 | 0 | 69.3691 | 11.7851 | 59.9873 | 11.9995 | 69.3437 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.3619 | 17.7425 | 60.0394 | 18.0003 | 69.359 | 5.9237 | 60.0026 | 5.9997 | 69.3612 | 0.32486 | 60.006 | 0 | 69.3775 | 11.7851 | 59.9873 | 11.9995 | 69.352 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.3703 | 17.7425 | 60.0393 | 18.0003 | 69.3674 | 5.9237 | 60.0026 | 5.9997 | 69.3695 | 0.32486 | 60.006 | 0 | 69.3858 | 11.7851 | 59.9874 | 11.9995 | 69.3603 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.3786 | 17.7425 | 60.0393 | 18.0003 | 69.3757 | 5.9237 | 60.0026 | 5.9997 | 69.3778 | 0.32486 | 60.006 | 0 | 69.3941 | 11.7851 | 59.9874 | 11.9995 | 69.3686 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.3869 | 17.7444 | 60.0392 | 18.0003 | 69.384 | 5.9231 | 60.0025 | 5.9997 | 69.3862 | 0.32486 | 60.0059 | 0 | 69.4025 | 11.7851 | 59.9874 | 11.9995 | 69.377 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.3952 | 17.7444 | 60.0392 | 18.0003 | 69.3923 | 5.9231 | 60.0025 | 5.9997 | 69.3945 | 0.32486 | 60.0059 | 0 | 69.4108 | 11.7851 | 59.9874 | 11.9995 | 69.3853 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.4036 | 17.7464 | 60.0391 | 18.0003 | 69.4007 | 5.9227 | 60.0025 | 5.9997 | 69.4028 | 0.32486 | 60.0059 | 0 | 69.4191 | 11.7851 | 59.9874 | 11.9995 | 69.3936 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.4119 | 17.7464 | 60.0391 | 18.0003 | 69.409 | 5.9227 | 60.0025 | 5.9997 | 69.4112 | 0.32486 | 60.0058 | 0 | 69.4275 | 11.7851 | 59.9874 | 11.9995 | 69.402 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.4202 | 17.7464 | 60.039 | 18.0003 | 69.4173 | 5.9227 | 60.0025 | 5.9997 | 69.4195 | 0.32486 | 60.0058 | 0 | 69.4358 | 11.7851 | 59.9875 | 11.9995 | 69.4103 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.4286 | 17.7464 | 60.039 | 18.0003 | 69.4257 | 5.9227 | 60.0025 | 5.9997 | 69.4278 | 0.3252 | 60.0057 | 0 | 69.4442 | 11.7851 | 59.9875 | 11.9995 | 69.4187 | 0.34672 | 59.9939 | 0
69.4369 | 17.7464 | 60.0389 | 18.0003 | 69.434 | 5.9334 | 60.0024 | 5.9997 | 69.4362 | 0.3252 | 60.0057 | 0 | 69.4525 | 11.7851 | 59.9875 | 11.9995 | 69.427 | 0.34647 | 59.9939 | 0
69.4452 | 17.7464 | 60.0389 | 18.0003 | 69.4424 | 5.9334 | 60.0024 | 5.9997 | 69.4445 | 0.3252 | 60.0056 | 0 | 69.4608 | 11.7851 | 59.9875 | 11.9995 | 69.4353 | 0.34647 | 59.9939 | 0
69.4535 | 17.7464 | 60.0388 | 18.0003 | 69.4507 | 5.9334 | 60.0024 | 5.9997 | 69.4528 | 0.3252 | 60.0056 | 0 | 69.4691 | 11.7851 | 59.9875 | 11.9995 | 69.4436 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.4619 | 17.7464 | 60.0388 | 18.0003 | 69.459 | 5.9334 | 60.0024 | 5.9997 | 69.4612 | 0.32501 | 60.0056 | 0 | 69.4775 | 11.7851 | 59.9875 | 11.9995 | 69.452 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.4702 | 17.7464 | 60.0387 | 18.0003 | 69.4673 | 5.9339 | 60.0024 | 5.9997 | 69.4695 | 0.32501 | 60.0055 | 0 | 69.4858 | 11.7836 | 59.9876 | 11.9995 | 69.4603 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.4785 | 17.7464 | 60.0387 | 18.0003 | 69.4757 | 5.9339 | 60.0024 | 5.9997 | 69.4778 | 0.32501 | 60.0055 | 0 | 69.4941 | 11.7836 | 59.9876 | 11.9995 | 69.4687 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.4869 | 17.745 | 60.0386 | 18.0003 | 69.484 | 5.9346 | 60.0023 | 5.9997 | 69.4862 | 0.32501 | 60.0054 | 0 | 69.5025 | 11.7836 | 59.9876 | 11.9995 | 69.477 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.4952 | 17.745 | 60.0386 | 18.0003 | 69.4923 | 5.9346 | 60.0023 | 5.9997 | 69.4945 | 0.32501 | 60.0054 | 0 | 69.5108 | 11.7836 | 59.9876 | 11.9995 | 69.4853 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.5035 | 17.7419 | 60.0385 | 18.0003 | 69.5007 | 5.9351 | 60.0023 | 5.9997 | 69.5028 | 0.32501 | 60.0054 | 0 | 69.5192 | 11.784 | 59.9876 | 11.9995 | 69.4937 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.5118 | 17.7419 | 60.0385 | 18.0003 | 69.509 | 5.9351 | 60.0023 | 5.9997 | 69.5112 | 0.32501 | 60.0053 | 0 | 69.5275 | 11.784 | 59.9876 | 11.9995 | 69.502 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.5202 | 17.7419 | 60.0384 | 18.0003 | 69.5173 | 5.9351 | 60.0023 | 5.9997 | 69.5195 | 0.32501 | 60.0053 | 0 | 69.5358 | 11.7843 | 59.9877 | 11.9995 | 69.5103 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.5285 | 17.7419 | 60.0384 | 18.0003 | 69.5257 | 5.9351 | 60.0023 | 5.9997 | 69.5278 | 0.32501 | 60.0052 | 0 | 69.5442 | 11.7843 | 59.9877 | 11.9995 | 69.5186 | 0.34647 | 59.9938 | 0
69.5368 | 17.7419 | 60.0383 | 18.0003 | 69.534 | 5.9351 | 60.0022 | 5.9997 | 69.5362 | 0.32501 | 60.0052 | 0 | 69.5525 | 11.7843 | 59.9877 | 11.9995 | 69.527 | 0.34655 | 59.9938 | 0
69.5452 | 17.7419 | 60.0383 | 18.0003 | 69.5423 | 5.9351 | 60.0022 | 5.9997 | 69.5445 | 0.32501 | 60.0051 | 0 | 69.5608 | 11.7843 | 59.9877 | 11.9995 | 69.5353 | 0.34655 | 59.9938 | 0
69.5535 | 17.7419 | 60.0382 | 18.0003 | 69.5507 | 5.9358 | 60.0022 | 5.9997 | 69.5528 | 0.32501 | 60.0051 | 0 | 69.5692 | 11.7843 | 59.9877 | 11.9995 | 69.5437 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.5618 | 17.7419 | 60.0382 | 18.0003 | 69.559 | 5.9358 | 60.0022 | 5.9997 | 69.5612 | 0.3251 | 60.0051 | 0 | 69.5775 | 11.7843 | 59.9877 | 11.9995 | 69.552 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.5701 | 17.7419 | 60.0381 | 18.0003 | 69.5673 | 5.9357 | 60.0022 | 5.9997 | 69.5695 | 0.3251 | 60.005 | 0 | 69.5858 | 11.7843 | 59.9878 | 11.9995 | 69.5603 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.5785 | 17.7419 | 60.0381 | 18.0003 | 69.5757 | 5.9357 | 60.0022 | 5.9997 | 69.5778 | 0.3251 | 60.005 | 0 | 69.5942 | 11.7843 | 59.9878 | 11.9995 | 69.5686 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.5868 | 17.7415 | 60.038 | 18.0003 | 69.584 | 5.9357 | 60.0021 | 5.9997 | 69.5862 | 0.3251 | 60.0049 | 0 | 69.6025 | 11.7838 | 59.9878 | 11.9995 | 69.577 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.5951 | 17.7415 | 60.038 | 18.0003 | 69.5923 | 5.9357 | 60.0021 | 5.9997 | 69.5945 | 0.3251 | 60.0049 | 0 | 69.6108 | 11.7838 | 59.9878 | 11.9995 | 69.5854 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.6034 | 17.7415 | 60.038 | 18.0003 | 69.6007 | 5.9357 | 60.0021 | 5.9997 | 69.6028 | 0.3251 | 60.0049 | 0 | 69.6192 | 11.7838 | 59.9878 | 11.9995 | 69.5937 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.6118 | 17.7415 | 60.0379 | 18.0003 | 69.609 | 5.9357 | 60.0021 | 5.9997 | 69.6111 | 0.3251 | 60.0048 | 0 | 69.6275 | 11.7838 | 59.9878 | 11.9995 | 69.602 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.6201 | 17.7415 | 60.0379 | 18.0003 | 69.6173 | 5.9351 | 60.0021 | 5.9997 | 69.6195 | 0.3251 | 60.0048 | 0 | 69.6358 | 11.7838 | 59.9879 | 11.9995 | 69.6103 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.6284 | 17.7415 | 60.0379 | 18.0003 | 69.6257 | 5.9351 | 60.0021 | 5.9997 | 69.6278 | 0.3251 | 60.0047 | 0 | 69.6442 | 11.7838 | 59.9879 | 11.9995 | 69.6187 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.6368 | 17.7415 | 60.0378 | 18.0003 | 69.634 | 5.9351 | 60.002 | 5.9997 | 69.6361 | 0.3251 | 60.0047 | 0 | 69.6525 | 11.7838 | 59.9879 | 11.9995 | 69.627 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.6451 | 17.7415 | 60.0378 | 18.0003 | 69.6423 | 5.9351 | 60.002 | 5.9997 | 69.6445 | 0.3251 | 60.0046 | 0 | 69.6609 | 11.7838 | 59.9879 | 11.9995 | 69.6353 | 0.34655 | 59.9937 | 0
69.6534 | 17.7415 | 60.0378 | 18.0003 | 69.6507 | 5.9346 | 60.002 | 5.9997 | 69.6528 | 0.3251 | 60.0046 | 0 | 69.6692 | 11.7838 | 59.9879 | 11.9995 | 69.6436 | 0.34655 | 59.9936 | 0
69.6617 | 17.7415 | 60.0377 | 18.0003 | 69.659 | 5.9346 | 60.002 | 5.9997 | 69.6612 | 0.32507 | 60.0046 | 0 | 69.6775 | 11.7838 | 59.9879 | 11.9995 | 69.652 | 0.34655 | 59.9936 | 0
69.6701 | 17.743 | 60.0377 | 18.0003 | 69.6673 | 5.9346 | 60.0019 | 5.9997 | 69.6695 | 0.32507 | 60.0045 | 0 | 69.6859 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.6604 | 0.34655 | 59.9936 | 0
69.6784 | 17.743 | 60.0377 | 18.0003 | 69.6757 | 5.9346 | 60.0019 | 5.9997 | 69.6778 | 0.32507 | 60.0045 | 0 | 69.6942 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.6687 | 0.34655 | 59.9936 | 0
69.6867 | 17.7447 | 60.0376 | 18.0003 | 69.684 | 5.9324 | 60.0018 | 5.9997 | 69.6862 | 0.32507 | 60.0044 | 0 | 69.7025 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.677 | 0.34655 | 59.9936 | 0
69.695 | 17.7447 | 60.0376 | 18.0003 | 69.6923 | 5.9324 | 60.0018 | 5.9997 | 69.6945 | 0.32507 | 60.0044 | 0 | 69.7109 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.6853 | 0.34655 | 59.9936 | 0
69.7034 | 17.7447 | 60.0376 | 18.0003 | 69.7007 | 5.9324 | 60.0017 | 5.9997 | 69.7028 | 0.32507 | 60.0043 | 0 | 69.7192 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.6937 | 0.34629 | 59.9936 | 0
69.7117 | 17.7447 | 60.0375 | 18.0003 | 69.709 | 5.9324 | 60.0017 | 5.9997 | 69.7112 | 0.32507 | 60.0043 | 0 | 69.7275 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.702 | 0.34629 | 59.9936 | 0
69.72 | 17.7447 | 60.0375 | 18.0003 | 69.7173 | 5.9323 | 60.0016 | 5.9997 | 69.7195 | 0.32507 | 60.0043 | 0 | 69.7359 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.7104 | 0.34649 | 59.9936 | 0
69.7284 | 17.7447 | 60.0375 | 18.0003 | 69.7257 | 5.9323 | 60.0016 | 5.9997 | 69.7278 | 0.32478 | 60.0042 | 0 | 69.7442 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.7187 | 0.34649 | 59.9936 | 0
69.7367 | 17.7447 | 60.0374 | 18.0003 | 69.734 | 5.9323 | 60.0015 | 5.9997 | 69.7361 | 0.32478 | 60.0042 | 0 | 69.7525 | 11.7838 | 59.988 | 11.9995 | 69.727 | 0.34649 | 59.9936 | 0
69.745 | 17.7447 | 60.0374 | 18.0003 | 69.7423 | 5.9323 | 60.0015 | 5.9997 | 69.7445 | 0.32478 | 60.0041 | 0 | 69.7609 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.7353 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.7533 | 17.7433 | 60.0374 | 18.0003 | 69.7507 | 5.9323 | 60.0014 | 5.9997 | 69.7528 | 0.32478 | 60.0041 | 0 | 69.7692 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.7437 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.7617 | 17.7433 | 60.0373 | 18.0003 | 69.759 | 5.9323 | 60.0014 | 5.9997 | 69.7611 | 0.32496 | 60.0041 | 0 | 69.7775 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.752 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.77 | 17.7354 | 60.0373 | 18.0003 | 69.7673 | 5.9323 | 60.0013 | 5.9997 | 69.7695 | 0.32496 | 60.004 | 0 | 69.7859 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.7603 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.7783 | 17.7354 | 60.0373 | 18.0003 | 69.7757 | 5.9323 | 60.0013 | 5.9997 | 69.7778 | 0.32496 | 60.004 | 0 | 69.7942 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.7687 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.7867 | 17.7354 | 60.0372 | 18.0003 | 69.784 | 5.9323 | 60.0012 | 5.9997 | 69.7861 | 0.32496 | 60.0039 | 0 | 69.8026 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.777 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.795 | 17.7354 | 60.0372 | 18.0003 | 69.7923 | 5.9323 | 60.0012 | 5.9997 | 69.7945 | 0.32496 | 60.0039 | 0 | 69.8109 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.7854 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.8033 | 17.7354 | 60.0372 | 18.0003 | 69.8007 | 5.9322 | 60.0011 | 5.9997 | 69.8028 | 0.32496 | 60.0038 | 0 | 69.8192 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.7937 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.8116 | 17.7354 | 60.0371 | 18.0003 | 69.809 | 5.9322 | 60.0011 | 5.9997 | 69.8111 | 0.32496 | 60.0038 | 0 | 69.8275 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.802 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.82 | 17.7225 | 60.0371 | 18.0003 | 69.8173 | 5.9322 | 60.001 | 5.9997 | 69.8195 | 0.32496 | 60.0038 | 0 | 69.8359 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.8103 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.8283 | 17.7225 | 60.0371 | 18.0003 | 69.8257 | 5.9322 | 60.001 | 5.9997 | 69.8278 | 0.32496 | 60.0037 | 0 | 69.8442 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.8187 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.8366 | 17.7216 | 60.037 | 18.0003 | 69.834 | 5.936 | 60.0009 | 5.9997 | 69.8362 | 0.32496 | 60.0037 | 0 | 69.8526 | 11.7838 | 59.9881 | 11.9995 | 69.827 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.8449 | 17.7216 | 60.037 | 18.0003 | 69.8423 | 5.936 | 60.0009 | 5.9997 | 69.8445 | 0.32496 | 60.0036 | 0 | 69.8609 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.8354 | 0.34649 | 59.9935 | 0
69.8533 | 17.7187 | 60.037 | 18.0003 | 69.8507 | 5.936 | 60.0008 | 5.9997 | 69.8528 | 0.32496 | 60.0036 | 0 | 69.8692 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.8437 | 0.34657 | 59.9934 | 0
69.8616 | 17.7187 | 60.0369 | 18.0003 | 69.859 | 5.936 | 60.0008 | 5.9997 | 69.8611 | 0.32496 | 60.0036 | 0 | 69.8776 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.852 | 0.34657 | 59.9934 | 0
69.8699 | 17.7036 | 60.0369 | 18.0003 | 69.8673 | 5.9365 | 60.0007 | 5.9997 | 69.8695 | 0.32496 | 60.0035 | 0 | 69.8859 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.8604 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.8783 | 17.7036 | 60.0369 | 18.0003 | 69.8757 | 5.9365 | 60.0007 | 5.9997 | 69.8778 | 0.32496 | 60.0035 | 0 | 69.8942 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.8687 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.8866 | 17.7036 | 60.0368 | 18.0003 | 69.884 | 5.9365 | 60.0006 | 5.9997 | 69.8861 | 0.32496 | 60.0034 | 0 | 69.9026 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.877 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.8949 | 17.7036 | 60.0368 | 18.0003 | 69.8923 | 5.9365 | 60.0006 | 5.9997 | 69.8945 | 0.32496 | 60.0034 | 0 | 69.9109 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.8853 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.9032 | 17.7036 | 60.0368 | 18.0003 | 69.9007 | 5.9365 | 60.0005 | 5.9997 | 69.9028 | 0.32496 | 60.0033 | 0 | 69.9193 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.8937 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.9116 | 17.7036 | 60.0367 | 18.0003 | 69.909 | 5.9365 | 60.0005 | 5.9997 | 69.9111 | 0.32496 | 60.0033 | 0 | 69.9276 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.902 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.9199 | 17.7028 | 60.0367 | 18.0003 | 69.9173 | 5.9365 | 60.0004 | 5.9997 | 69.9195 | 0.32496 | 60.0033 | 0 | 69.9359 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.9104 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.9282 | 17.7028 | 60.0367 | 18.0003 | 69.9257 | 5.9365 | 60.0004 | 5.9997 | 69.9278 | 0.32496 | 60.0032 | 0 | 69.9442 | 11.7838 | 59.9882 | 11.9995 | 69.9187 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.9366 | 17.7032 | 60.0366 | 18.0003 | 69.934 | 5.9365 | 60.0003 | 5.9997 | 69.9361 | 0.32496 | 60.0032 | 0 | 69.9526 | 11.7839 | 59.9882 | 11.9995 | 69.927 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.9449 | 17.7032 | 60.0366 | 18.0003 | 69.9423 | 5.9365 | 60.0003 | 5.9997 | 69.9445 | 0.32496 | 60.0031 | 0 | 69.9609 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 69.9354 | 0.34632 | 59.9934 | 0
69.9532 | 17.7032 | 60.0366 | 18.0003 | 69.9507 | 5.9365 | 60.0002 | 5.9997 | 69.9528 | 0.32496 | 60.0031 | 0 | 69.9692 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 69.9437 | 0.34632 | 59.9933 | 0
69.9615 | 17.7032 | 60.0365 | 18.0003 | 69.959 | 5.9365 | 60.0002 | 5.9997 | 69.9612 | 0.32496 | 60.0031 | 0 | 69.9776 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 69.9521 | 0.34632 | 59.9933 | 0
69.9699 | 17.7024 | 60.0365 | 18.0003 | 69.9673 | 5.9365 | 60.0001 | 5.9997 | 69.9695 | 0.32496 | 60.003 | 0 | 69.9859 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 69.9604 | 0.34632 | 59.9933 | 0
69.9782 | 17.7024 | 60.0365 | 18.0003 | 69.9757 | 5.9365 | 60.0001 | 5.9997 | 69.9778 | 0.32496 | 60.003 | 0 | 69.9943 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 69.9687 | 0.34632 | 59.9933 | 0
69.9865 | 17.7024 | 60.0364 | 18.0003 | 69.984 | 5.9365 | 60 | 5.9997 | 69.9861 | 0.32496 | 60.0029 | 0 | 70.0026 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 69.977 | 0.34632 | 59.9933 | 0
69.9949 | 17.7024 | 60.0364 | 18.0003 | 69.9923 | 5.9365 | 60 | 5.9997 | 69.9945 | 0.32496 | 60.0029 | 0 | 70.0109 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 69.9854 | 0.34632 | 59.9933 | 0
70.0032 | 17.7001 | 60.0364 | 18.0003 | 70.0007 | 5.9365 | 59.9999 | 5.9997 | 70.0028 | 0.32496 | 60.0028 | 0 | 70.0193 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 69.9937 | 0.34632 | 59.9933 | 0
70.0115 | 17.7001 | 60.0363 | 18.0003 | 70.009 | 5.9365 | 59.9999 | 5.9997 | 70.0111 | 0.32496 | 60.0028 | 0 | 70.0276 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 70.002 | 0.34632 | 59.9933 | 0
70.0198 | 17.7001 | 60.0363 | 18.0003 | 70.0173 | 5.9373 | 59.9998 | 5.9997 | 70.0195 | 0.32496 | 60.0028 | 0 | 70.0359 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 70.0104 | 0.34646 | 59.9933 | 0
70.0282 | 17.7001 | 60.0363 | 18.0003 | 70.0257 | 5.9373 | 59.9998 | 5.9997 | 70.0278 | 0.32496 | 60.0027 | 0 | 70.0443 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 70.0187 | 0.34646 | 59.9933 | 0
70.0365 | 17.7022 | 60.0362 | 18.0003 | 70.034 | 5.9373 | 59.9997 | 5.9997 | 70.0361 | 0.32496 | 60.0027 | 0 | 70.0526 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 70.0271 | 0.34646 | 59.9933 | 0
70.0448 | 17.7022 | 60.0362 | 18.0003 | 70.0423 | 5.9373 | 59.9997 | 5.9997 | 70.0445 | 0.32496 | 60.0026 | 0 | 70.0609 | 11.7839 | 59.9883 | 11.9995 | 70.0354 | 0.34646 | 59.9933 | 0
70.0531 | 17.7022 | 60.0362 | 18.0003 | 70.0507 | 5.9373 | 59.9996 | 5.9997 | 70.0528 | 0.32496 | 60.0026 | 0 | 70.0693 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.0437 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.0615 | 17.7022 | 60.0361 | 18.0003 | 70.059 | 5.9373 | 59.9996 | 5.9997 | 70.0612 | 0.32496 | 60.0026 | 0 | 70.0776 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.052 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.0698 | 17.705 | 60.0361 | 18.0003 | 70.0673 | 5.9381 | 59.9995 | 5.9997 | 70.0695 | 0.32496 | 60.0025 | 0 | 70.0859 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.0604 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.0781 | 17.705 | 60.0361 | 18.0003 | 70.0757 | 5.9381 | 59.9995 | 5.9997 | 70.0778 | 0.32496 | 60.0025 | 0 | 70.0943 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.0687 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.0865 | 17.7041 | 60.036 | 18.0003 | 70.084 | 5.9381 | 59.9994 | 5.9997 | 70.0862 | 0.32496 | 60.0024 | 0 | 70.1026 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.0771 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.0948 | 17.7041 | 60.036 | 18.0003 | 70.0923 | 5.9381 | 59.9994 | 5.9997 | 70.0945 | 0.32496 | 60.0024 | 0 | 70.1109 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.0854 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.1031 | 17.7041 | 60.036 | 18.0003 | 70.1007 | 5.9381 | 59.9993 | 5.9997 | 70.1028 | 0.32496 | 60.0023 | 0 | 70.1193 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.0937 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.1114 | 17.7041 | 60.0359 | 18.0003 | 70.109 | 5.9381 | 59.9993 | 5.9997 | 70.1111 | 0.32496 | 60.0023 | 0 | 70.1276 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.1021 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.1198 | 17.7041 | 60.0359 | 18.0003 | 70.1173 | 5.9381 | 59.9992 | 5.9997 | 70.1195 | 0.32496 | 60.0023 | 0 | 70.136 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.1104 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.1281 | 17.7041 | 60.0359 | 18.0003 | 70.1257 | 5.9381 | 59.9992 | 5.9997 | 70.1278 | 0.32496 | 60.0022 | 0 | 70.1443 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.1187 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.1364 | 17.7031 | 60.0358 | 18.0003 | 70.134 | 5.9372 | 59.9991 | 5.9997 | 70.1361 | 0.32496 | 60.0022 | 0 | 70.1526 | 11.7839 | 59.9884 | 11.9995 | 70.127 | 0.34621 | 59.9932 | 0
70.1448 | 17.7031 | 60.0358 | 18.0003 | 70.1423 | 5.9372 | 59.9991 | 5.9997 | 70.1445 | 0.32496 | 60.0021 | 0 | 70.1609 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.1354 | 0.34621 | 59.9931 | 0
70.1531 | 17.704 | 60.0358 | 18.0003 | 70.1507 | 5.9372 | 59.999 | 5.9997 | 70.1528 | 0.32496 | 60.0021 | 0 | 70.1693 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.1437 | 0.34643 | 59.9931 | 0
70.1614 | 17.704 | 60.0357 | 18.0003 | 70.159 | 5.9372 | 59.999 | 5.9997 | 70.1611 | 0.32496 | 60.0021 | 0 | 70.1776 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.1521 | 0.34643 | 59.9931 | 0
70.1697 | 17.704 | 60.0357 | 18.0003 | 70.1673 | 5.9363 | 59.9989 | 5.9997 | 70.1695 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 70.1859 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.1604 | 0.34643 | 59.9931 | 0
70.1781 | 17.704 | 60.0357 | 18.0003 | 70.1757 | 5.9363 | 59.9989 | 5.9997 | 70.1778 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 70.1943 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.1687 | 0.34643 | 59.9931 | 0
70.1864 | 17.704 | 60.0356 | 18.0003 | 70.184 | 5.9363 | 59.9988 | 5.9997 | 70.1862 | 0.32496 | 60.0019 | 0 | 70.2026 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.177 | 0.34618 | 59.9931 | 0
70.1947 | 17.704 | 60.0356 | 18.0003 | 70.1923 | 5.9363 | 59.9988 | 5.9997 | 70.1945 | 0.32496 | 60.0019 | 0 | 70.211 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.1854 | 0.34618 | 59.9931 | 0
70.203 | 17.704 | 60.0356 | 18.0003 | 70.2007 | 5.9363 | 59.9987 | 5.9997 | 70.2028 | 0.32496 | 60.0019 | 0 | 70.2193 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.1938 | 0.34618 | 59.9931 | 0
70.2114 | 17.704 | 60.0355 | 18.0003 | 70.209 | 5.9363 | 59.9987 | 5.9997 | 70.2112 | 0.32496 | 60.0018 | 0 | 70.2276 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.2021 | 0.34618 | 59.9931 | 0
70.2197 | 17.7019 | 60.0355 | 18.0003 | 70.2173 | 5.9363 | 59.9986 | 5.9997 | 70.2195 | 0.32496 | 60.0018 | 0 | 70.236 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.2104 | 0.34618 | 59.9931 | 0
70.228 | 17.7019 | 60.0355 | 18.0003 | 70.2257 | 5.9363 | 59.9986 | 5.9997 | 70.2278 | 0.32496 | 60.0017 | 0 | 70.2443 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.2187 | 0.34618 | 59.9931 | 0
70.2364 | 17.7019 | 60.0354 | 18.0003 | 70.234 | 5.9365 | 59.9985 | 5.9997 | 70.2361 | 0.32496 | 60.0017 | 0 | 70.2526 | 11.7839 | 59.9885 | 11.9995 | 70.2271 | 0.34618 | 59.9931 | 0
70.2447 | 17.7019 | 60.0354 | 18.0003 | 70.2423 | 5.9365 | 59.9985 | 5.9997 | 70.2445 | 0.32496 | 60.0016 | 0 | 70.261 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.2354 | 0.34618 | 59.993 | 0
70.253 | 17.7019 | 60.0354 | 18.0003 | 70.2507 | 5.9365 | 59.9984 | 5.9997 | 70.2528 | 0.32496 | 60.0016 | 0 | 70.2693 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.2437 | 0.34618 | 59.993 | 0
70.2614 | 17.7019 | 60.0353 | 18.0003 | 70.259 | 5.9365 | 59.9984 | 5.9997 | 70.2611 | 0.32496 | 60.0016 | 0 | 70.2776 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.252 | 0.34618 | 59.993 | 0
70.2697 | 17.7019 | 60.0353 | 18.0003 | 70.2673 | 5.9365 | 59.9983 | 5.9997 | 70.2695 | 0.32496 | 60.0015 | 0 | 70.286 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.2604 | 0.34621 | 59.993 | 0
70.278 | 17.7019 | 60.0353 | 18.0003 | 70.2757 | 5.9365 | 59.9983 | 5.9997 | 70.2778 | 0.32496 | 60.0015 | 0 | 70.2943 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.2688 | 0.34621 | 59.993 | 0
70.2863 | 17.7019 | 60.0352 | 18.0003 | 70.284 | 5.9378 | 59.9982 | 5.9997 | 70.2861 | 0.32496 | 60.0014 | 0 | 70.3026 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.2771 | 0.34621 | 59.993 | 0
70.2947 | 17.7019 | 60.0352 | 18.0003 | 70.2923 | 5.9378 | 59.9982 | 5.9997 | 70.2945 | 0.32496 | 60.0014 | 0 | 70.311 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.2854 | 0.34621 | 59.993 | 0
70.303 | 17.7013 | 60.0352 | 18.0003 | 70.3007 | 5.9361 | 59.9981 | 5.9997 | 70.3028 | 0.32496 | 60.0014 | 0 | 70.3193 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.2937 | 0.34621 | 59.993 | 0
70.3113 | 17.7013 | 60.0351 | 18.0003 | 70.309 | 5.9361 | 59.9981 | 5.9997 | 70.3112 | 0.32496 | 60.0013 | 0 | 70.3277 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.3021 | 0.34621 | 59.993 | 0
70.3196 | 17.7013 | 60.0351 | 18.0003 | 70.3173 | 5.9361 | 59.998 | 5.9997 | 70.3195 | 0.32496 | 60.0013 | 0 | 70.336 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.3104 | 0.34621 | 59.993 | 0
70.328 | 17.7013 | 60.0351 | 18.0003 | 70.3257 | 5.9361 | 59.998 | 5.9997 | 70.3278 | 0.32496 | 60.0012 | 0 | 70.3443 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.3188 | 0.34621 | 59.9929 | 0
70.3363 | 17.7003 | 60.035 | 18.0003 | 70.334 | 5.9361 | 59.9979 | 5.9997 | 70.3362 | 0.32496 | 60.0012 | 0 | 70.3527 | 11.7839 | 59.9886 | 11.9995 | 70.3271 | 0.34596 | 59.9929 | 0
70.3446 | 17.7003 | 60.035 | 18.0003 | 70.3423 | 5.9361 | 59.9979 | 5.9997 | 70.3445 | 0.32496 | 60.0011 | 0 | 70.361 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.3354 | 0.34596 | 59.9929 | 0
70.353 | 17.7003 | 60.035 | 18.0003 | 70.3507 | 5.9361 | 59.9978 | 5.9997 | 70.3528 | 0.32496 | 60.0011 | 0 | 70.3693 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.3437 | 0.34596 | 59.9929 | 0
70.3613 | 17.7003 | 60.0349 | 18.0003 | 70.359 | 5.9361 | 59.9978 | 5.9997 | 70.3611 | 0.32496 | 60.0011 | 0 | 70.3777 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.3521 | 0.34596 | 59.9929 | 0
70.3696 | 17.7003 | 60.0349 | 18.0003 | 70.3673 | 5.9372 | 59.9977 | 5.9997 | 70.3695 | 0.32496 | 60.001 | 0 | 70.386 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.3604 | 0.34596 | 59.9929 | 0
70.378 | 17.7003 | 60.0349 | 18.0003 | 70.3757 | 5.9372 | 59.9977 | 5.9997 | 70.3778 | 0.32496 | 60.001 | 0 | 70.3943 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.3687 | 0.34596 | 59.9928 | 0
70.3863 | 17.7003 | 60.0348 | 18.0003 | 70.384 | 5.9372 | 59.9976 | 5.9997 | 70.3861 | 0.32496 | 60.001 | 0 | 70.4027 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.3771 | 0.34613 | 59.9928 | 0
70.3946 | 17.7003 | 60.0348 | 18.0003 | 70.3923 | 5.9372 | 59.9976 | 5.9997 | 70.3945 | 0.32496 | 60.001 | 0 | 70.411 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.3854 | 0.34613 | 59.9928 | 0
70.4029 | 17.7003 | 60.0348 | 18.0003 | 70.4007 | 5.9382 | 59.9975 | 5.9997 | 70.4028 | 0.32496 | 60.001 | 0 | 70.4193 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.3938 | 0.29326 | 59.9928 | 0
70.4113 | 17.7003 | 60.0347 | 18.0003 | 70.409 | 5.9382 | 59.9975 | 5.9997 | 70.4111 | 0.32491 | 60.001 | 0 | 70.4277 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.4021 | 0.29326 | 59.9928 | 0
70.4196 | 17.7003 | 60.0347 | 18.0003 | 70.4173 | 5.9376 | 59.9974 | 5.9997 | 70.4195 | 0.32491 | 60.001 | 0 | 70.436 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.4104 | 0.29326 | 59.9928 | 0
70.4279 | 17.7003 | 60.0347 | 18.0003 | 70.4257 | 5.9376 | 59.9974 | 5.9997 | 70.4278 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.4443 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.4187 | 0.29326 | 59.9927 | 0
70.4362 | 17.7003 | 60.0346 | 18.0003 | 70.434 | 5.9376 | 59.9973 | 5.9997 | 70.4362 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.4527 | 11.7839 | 59.9887 | 11.9995 | 70.4271 | 0.29326 | 59.9927 | 0
70.4446 | 17.7003 | 60.0346 | 18.0003 | 70.4423 | 5.9376 | 59.9973 | 5.9997 | 70.4445 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.461 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.4354 | 0.29326 | 59.9927 | 0
70.4529 | 17.7003 | 60.0346 | 18.0003 | 70.4507 | 5.9376 | 59.9972 | 5.9997 | 70.4528 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.4694 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.4438 | 0.29326 | 59.9927 | 0
70.4612 | 17.7003 | 60.0345 | 18.0003 | 70.459 | 5.9376 | 59.9972 | 5.9997 | 70.4612 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.4777 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.4521 | 0.29326 | 59.9927 | 0
70.4696 | 17.7031 | 60.0345 | 18.0003 | 70.4673 | 5.9376 | 59.9971 | 5.9997 | 70.4695 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.486 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.4604 | 0.293 | 59.9926 | 0
70.4779 | 17.7031 | 60.0345 | 18.0003 | 70.4757 | 5.9376 | 59.9971 | 5.9997 | 70.4778 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.4944 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.4688 | 0.293 | 59.9926 | 0
70.4862 | 17.7022 | 60.0344 | 18.0003 | 70.484 | 5.9366 | 59.997 | 5.9997 | 70.4861 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.5027 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.4771 | 0.29333 | 59.9926 | 0
70.4946 | 17.7022 | 60.0344 | 18.0003 | 70.4923 | 5.9366 | 59.997 | 5.9997 | 70.4945 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.511 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.4854 | 0.29333 | 59.9926 | 0
70.5029 | 17.7022 | 60.0344 | 18.0003 | 70.5007 | 5.9366 | 59.9969 | 5.9997 | 70.5028 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.5193 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.4937 | 0.29333 | 59.9926 | 0
70.5112 | 17.7022 | 60.0343 | 18.0003 | 70.509 | 5.9366 | 59.9969 | 5.9997 | 70.5111 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.5277 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.5021 | 0.29333 | 59.9926 | 0
70.5195 | 17.702 | 60.0343 | 18.0003 | 70.5173 | 5.9366 | 59.9968 | 5.9997 | 70.5195 | 0.32491 | 60.0011 | 0 | 70.536 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.5104 | 0.29333 | 59.9925 | 0
70.5279 | 17.702 | 60.0343 | 18.0003 | 70.5257 | 5.9366 | 59.9968 | 5.9997 | 70.5278 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.5444 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.5188 | 0.29333 | 59.9925 | 0
70.5362 | 17.702 | 60.0342 | 18.0003 | 70.534 | 5.9362 | 59.9967 | 5.9997 | 70.5361 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.5527 | 11.7839 | 59.9888 | 11.9995 | 70.5271 | 0.29333 | 59.9925 | 0
70.5445 | 17.702 | 60.0342 | 18.0003 | 70.5423 | 5.9362 | 59.9967 | 5.9997 | 70.5445 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.561 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.5354 | 0.29333 | 59.9925 | 0
70.5528 | 17.702 | 60.0342 | 18.0003 | 70.5507 | 5.9362 | 59.9966 | 5.9997 | 70.5528 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.5694 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.5438 | 0.29333 | 59.9925 | 0
70.5612 | 17.702 | 60.0341 | 18.0003 | 70.559 | 5.9362 | 59.9966 | 5.9997 | 70.5612 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.5777 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.5521 | 0.29333 | 59.9925 | 0
70.5695 | 17.702 | 60.0341 | 18.0003 | 70.5673 | 5.9362 | 59.9965 | 5.9997 | 70.5695 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.586 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.5605 | 0.29333 | 59.9925 | 0
70.5778 | 17.702 | 60.0341 | 18.0003 | 70.5757 | 5.9362 | 59.9965 | 5.9997 | 70.5778 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.5944 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.5688 | 0.29333 | 59.9924 | 0
70.5862 | 17.702 | 60.034 | 18.0003 | 70.584 | 5.9365 | 59.9964 | 5.9997 | 70.5862 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.6027 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.5771 | 0.29308 | 59.9924 | 0
70.5945 | 17.702 | 60.034 | 18.0003 | 70.5923 | 5.9365 | 59.9964 | 5.9997 | 70.5945 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.6111 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.5854 | 0.29308 | 59.9924 | 0
70.6028 | 17.702 | 60.0339 | 18.0003 | 70.6007 | 5.9367 | 59.9963 | 5.9997 | 70.6028 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.6194 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.5938 | 0.29341 | 59.9924 | 0
70.6112 | 17.702 | 60.0339 | 18.0003 | 70.609 | 5.9367 | 59.9963 | 5.9997 | 70.6111 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.6277 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.6021 | 0.29341 | 59.9924 | 0
70.6195 | 17.6991 | 60.0338 | 18.0003 | 70.6173 | 5.9366 | 59.9962 | 5.9997 | 70.6195 | 0.32491 | 60.0012 | 0 | 70.636 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.6104 | 0.29341 | 59.9924 | 0
70.6278 | 17.6991 | 60.0337 | 18.0003 | 70.6257 | 5.9366 | 59.9962 | 5.9997 | 70.6278 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.6444 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.6188 | 0.29341 | 59.9923 | 0
70.6361 | 17.6991 | 60.0337 | 18.0003 | 70.634 | 5.9366 | 59.9961 | 5.9997 | 70.6361 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.6527 | 11.7839 | 59.9889 | 11.9995 | 70.6271 | 0.29341 | 59.9923 | 0
70.6445 | 17.6991 | 60.0336 | 18.0003 | 70.6423 | 5.9366 | 59.9961 | 5.9997 | 70.6445 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.661 | 11.7839 | 59.989 | 11.9995 | 70.6355 | 0.29341 | 59.9923 | 0
70.6528 | 17.6992 | 60.0335 | 18.0003 | 70.6507 | 5.9366 | 59.996 | 5.9997 | 70.6528 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.6694 | 11.7839 | 59.989 | 11.9995 | 70.6438 | 0.29341 | 59.9923 | 0
70.6611 | 17.6992 | 60.0335 | 18.0003 | 70.659 | 5.9366 | 59.996 | 5.9997 | 70.6612 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.6777 | 11.7839 | 59.989 | 11.9995 | 70.6521 | 0.29341 | 59.9923 | 0
70.6694 | 17.693 | 60.0334 | 18.0003 | 70.6673 | 5.9367 | 59.996 | 5.9997 | 70.6695 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.6861 | 11.7836 | 59.989 | 11.9995 | 70.6604 | 0.29341 | 59.9923 | 0
70.6778 | 17.693 | 60.0333 | 18.0003 | 70.6757 | 5.9367 | 59.996 | 5.9997 | 70.6778 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.6944 | 11.7836 | 59.989 | 11.9995 | 70.6688 | 0.29341 | 59.9922 | 0
70.6861 | 17.693 | 60.0333 | 18.0003 | 70.684 | 5.9369 | 59.996 | 5.9997 | 70.6862 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.7027 | 11.784 | 59.989 | 11.9995 | 70.6771 | 0.29341 | 59.9922 | 0
70.6944 | 17.693 | 60.0332 | 18.0003 | 70.6923 | 5.9369 | 59.996 | 5.9997 | 70.6945 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.7111 | 11.784 | 59.989 | 11.9995 | 70.6855 | 0.29341 | 59.9922 | 0
70.7028 | 17.7014 | 60.0331 | 18.0003 | 70.7007 | 5.9369 | 59.996 | 5.9997 | 70.7028 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.7194 | 11.7847 | 59.989 | 11.9995 | 70.6938 | 0.29341 | 59.9922 | 0
70.7111 | 17.7014 | 60.0331 | 18.0003 | 70.709 | 5.9369 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7112 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.7277 | 11.7847 | 59.9891 | 11.9995 | 70.7021 | 0.29341 | 59.9922 | 0
70.7194 | 17.7001 | 60.033 | 18.0003 | 70.7173 | 5.9369 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7195 | 0.32491 | 60.0013 | 0 | 70.7361 | 11.7847 | 59.9891 | 11.9995 | 70.7105 | 0.29367 | 59.9921 | 0
70.7278 | 17.7001 | 60.0329 | 18.0003 | 70.7257 | 5.9369 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7278 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.7444 | 11.7847 | 59.9891 | 11.9995 | 70.7188 | 0.29367 | 59.9921 | 0
70.7361 | 17.7001 | 60.0329 | 18.0003 | 70.734 | 5.9369 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7361 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.7527 | 11.7847 | 59.9892 | 11.9995 | 70.7271 | 0.29333 | 59.9921 | 0
70.7444 | 17.7001 | 60.0328 | 18.0003 | 70.7423 | 5.9369 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7445 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.761 | 11.7847 | 59.9892 | 11.9995 | 70.7354 | 0.29333 | 59.9921 | 0
70.7527 | 17.7217 | 60.0327 | 18.0003 | 70.7507 | 5.937 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7528 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.7694 | 11.784 | 59.9892 | 11.9995 | 70.7438 | 0.29333 | 59.9921 | 0
70.7611 | 17.7217 | 60.0327 | 18.0003 | 70.759 | 5.937 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7611 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.7777 | 11.784 | 59.9893 | 11.9995 | 70.7521 | 0.29333 | 59.9921 | 0
70.7694 | 17.7217 | 60.0326 | 18.0003 | 70.7673 | 5.937 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7695 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.7861 | 11.7879 | 59.9893 | 11.9995 | 70.7605 | 0.29333 | 59.9921 | 0
70.7777 | 17.7217 | 60.0325 | 18.0003 | 70.7757 | 5.937 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7778 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.7944 | 11.7879 | 59.9893 | 11.9995 | 70.7688 | 0.29333 | 59.992 | 0
70.786 | 17.7212 | 60.0325 | 18.0003 | 70.784 | 5.9379 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7862 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.8027 | 11.7879 | 59.9894 | 11.9995 | 70.7771 | 0.29333 | 59.992 | 0
70.7944 | 17.7212 | 60.0324 | 18.0003 | 70.7923 | 5.9379 | 59.9961 | 5.9997 | 70.7945 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.8111 | 11.7879 | 59.9894 | 11.9995 | 70.7854 | 0.29333 | 59.992 | 0
70.8027 | 17.7212 | 60.0323 | 18.0003 | 70.8007 | 5.9379 | 59.9961 | 5.9997 | 70.8028 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.8194 | 11.7879 | 59.9894 | 11.9995 | 70.7938 | 0.29333 | 59.992 | 0
70.811 | 17.7212 | 60.0323 | 18.0003 | 70.809 | 5.9379 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8112 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.8277 | 11.7879 | 59.9895 | 11.9995 | 70.8022 | 0.29333 | 59.992 | 0
70.8194 | 17.7218 | 60.0322 | 18.0003 | 70.8173 | 5.9373 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8195 | 0.32491 | 60.0014 | 0 | 70.8361 | 11.7879 | 59.9895 | 11.9995 | 70.8105 | 0.29366 | 59.992 | 0
70.8277 | 17.7218 | 60.0321 | 18.0003 | 70.8257 | 5.9373 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8278 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.8444 | 11.7879 | 59.9895 | 11.9995 | 70.8188 | 0.29366 | 59.9919 | 0
70.836 | 17.7222 | 60.0321 | 18.0003 | 70.834 | 5.9375 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8362 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.8527 | 11.7879 | 59.9896 | 11.9995 | 70.8271 | 0.29366 | 59.9919 | 0
70.8444 | 17.7222 | 60.032 | 18.0003 | 70.8423 | 5.9375 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8445 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.8611 | 11.7879 | 59.9896 | 11.9995 | 70.8355 | 0.29366 | 59.9919 | 0
70.8527 | 17.7222 | 60.0319 | 18.0003 | 70.8507 | 5.9375 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8528 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.8694 | 11.7892 | 59.9896 | 11.9995 | 70.8438 | 0.2934 | 59.9919 | 0
70.861 | 17.7222 | 60.0319 | 18.0003 | 70.859 | 5.9375 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8611 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.8777 | 11.7892 | 59.9897 | 11.9995 | 70.8521 | 0.2934 | 59.9919 | 0
70.8693 | 17.7217 | 60.0318 | 18.0003 | 70.8673 | 5.9378 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8695 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.8861 | 11.7869 | 59.9897 | 11.9995 | 70.8604 | 0.2934 | 59.9919 | 0
70.8777 | 17.7217 | 60.0317 | 18.0003 | 70.8757 | 5.9378 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8778 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.8944 | 11.7869 | 59.9897 | 11.9995 | 70.8688 | 0.2934 | 59.9918 | 0
70.886 | 17.7217 | 60.0317 | 18.0003 | 70.884 | 5.9378 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8861 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.9027 | 11.7869 | 59.9898 | 11.9995 | 70.8771 | 0.2934 | 59.9918 | 0
70.8943 | 17.7217 | 60.0316 | 18.0003 | 70.8923 | 5.9378 | 59.9962 | 5.9997 | 70.8945 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.9111 | 11.7869 | 59.9898 | 11.9995 | 70.8855 | 0.2934 | 59.9918 | 0
70.9026 | 17.7225 | 60.0315 | 18.0003 | 70.9007 | 5.9373 | 59.9962 | 5.9997 | 70.9028 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.9194 | 11.7869 | 59.9898 | 11.9995 | 70.8938 | 0.2934 | 59.9918 | 0
70.911 | 17.7225 | 60.0315 | 18.0003 | 70.909 | 5.9373 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9112 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.9277 | 11.7869 | 59.9899 | 11.9995 | 70.9021 | 0.2934 | 59.9918 | 0
70.9193 | 17.7253 | 60.0314 | 18.0003 | 70.9173 | 5.9375 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9195 | 0.32491 | 60.0015 | 0 | 70.9361 | 11.7869 | 59.9899 | 11.9995 | 70.9105 | 0.29373 | 59.9917 | 0
70.9276 | 17.7253 | 60.0313 | 18.0003 | 70.9257 | 5.9375 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9278 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 70.9444 | 11.7869 | 59.9899 | 11.9995 | 70.9188 | 0.29373 | 59.9917 | 0
70.936 | 17.7277 | 60.0313 | 18.0003 | 70.934 | 5.9375 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9362 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 70.9528 | 11.7857 | 59.99 | 11.9995 | 70.9272 | 0.29373 | 59.9917 | 0
70.9443 | 17.7277 | 60.0312 | 18.0003 | 70.9423 | 5.9375 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9445 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 70.9611 | 11.7857 | 59.99 | 11.9995 | 70.9355 | 0.29373 | 59.9917 | 0
70.9526 | 17.7277 | 60.0311 | 18.0003 | 70.9507 | 5.9375 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9528 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 70.9694 | 11.7843 | 59.99 | 11.9995 | 70.9438 | 0.29365 | 59.9917 | 0
70.961 | 17.7277 | 60.0311 | 18.0003 | 70.959 | 5.9375 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9612 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 70.9778 | 11.7843 | 59.9901 | 11.9995 | 70.9521 | 0.29365 | 59.9917 | 0
70.9693 | 17.7277 | 60.031 | 18.0003 | 70.9673 | 5.9377 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9695 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 70.9861 | 11.7843 | 59.9901 | 11.9995 | 70.9605 | 0.2934 | 59.9916 | 0
70.9776 | 17.7277 | 60.0309 | 18.0003 | 70.9757 | 5.9377 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9778 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 70.9944 | 11.7843 | 59.9901 | 11.9995 | 70.9688 | 0.2934 | 59.9916 | 0
70.9859 | 17.7228 | 60.0309 | 18.0003 | 70.984 | 5.9377 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9861 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 71.0027 | 11.7849 | 59.9902 | 11.9995 | 70.9771 | 0.2934 | 59.9916 | 0
70.9943 | 17.7228 | 60.0308 | 18.0003 | 70.9923 | 5.9377 | 59.9963 | 5.9997 | 70.9945 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 71.0111 | 11.7849 | 59.9902 | 11.9995 | 70.9855 | 0.2934 | 59.9916 | 0
71.0026 | 17.7228 | 60.0307 | 18.0003 | 71.0007 | 5.9379 | 59.9963 | 5.9997 | 71.0028 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 71.0194 | 11.7849 | 59.9902 | 11.9995 | 70.9938 | 0.29359 | 59.9916 | 0
71.0109 | 17.7228 | 60.0307 | 18.0003 | 71.009 | 5.9379 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0111 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 71.0277 | 11.7849 | 59.9903 | 11.9995 | 71.0022 | 0.29359 | 59.9916 | 0
71.0193 | 17.7228 | 60.0306 | 18.0003 | 71.0173 | 5.9379 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0195 | 0.32491 | 60.0016 | 0 | 71.0361 | 11.7849 | 59.9903 | 11.9995 | 71.0105 | 0.29359 | 59.9916 | 0
71.0276 | 17.7228 | 60.0305 | 18.0003 | 71.0257 | 5.9379 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0278 | 0.32491 | 60.0017 | 0 | 71.0444 | 11.7849 | 59.9903 | 11.9995 | 71.0188 | 0.29359 | 59.9915 | 0
71.0359 | 17.7217 | 60.0305 | 18.0003 | 71.034 | 5.9379 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0362 | 0.32491 | 60.0017 | 0 | 71.0528 | 11.7846 | 59.9904 | 11.9995 | 71.0271 | 0.29359 | 59.9915 | 0
71.0442 | 17.7217 | 60.0304 | 18.0003 | 71.0423 | 5.9379 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0445 | 0.32491 | 60.0017 | 0 | 71.0611 | 11.7846 | 59.9904 | 11.9995 | 71.0355 | 0.29359 | 59.9915 | 0
71.0526 | 17.7221 | 60.0303 | 18.0003 | 71.0507 | 5.9373 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0528 | 0.32491 | 60.0017 | 0 | 71.0694 | 11.7846 | 59.9904 | 11.9995 | 71.0438 | 0.29359 | 59.9915 | 0
71.0609 | 17.7221 | 60.0303 | 18.0003 | 71.059 | 5.9373 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0612 | 0.32491 | 60.0017 | 0 | 71.0778 | 11.7846 | 59.9905 | 11.9995 | 71.0522 | 0.29359 | 59.9915 | 0
71.0692 | 17.7221 | 60.0302 | 18.0003 | 71.0673 | 5.9372 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0695 | 0.32491 | 60.0017 | 0 | 71.0861 | 11.7846 | 59.9905 | 11.9995 | 71.0605 | 0.29334 | 59.9915 | 0
71.0776 | 17.7221 | 60.0301 | 18.0003 | 71.0757 | 5.9372 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0778 | 0.32491 | 60.0017 | 0 | 71.0944 | 11.7846 | 59.9905 | 11.9995 | 71.0688 | 0.29334 | 59.9914 | 0
71.0859 | 17.7221 | 60.0301 | 18.0003 | 71.084 | 5.9374 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0862 | 0.32491 | 60.0017 | 0 | 71.1028 | 11.7851 | 59.9906 | 11.9995 | 71.0772 | 0.29334 | 59.9914 | 0
71.0942 | 17.7221 | 60.03 | 18.0003 | 71.0923 | 5.9374 | 59.9964 | 5.9997 | 71.0945 | 0.32516 | 60.0017 | 0 | 71.1111 | 11.7851 | 59.9906 | 11.9995 | 71.0855 | 0.29334 | 59.9914 | 0
71.1025 | 17.7183 | 60.0299 | 18.0003 | 71.1007 | 5.9374 | 59.9964 | 5.9997 | 71.1028 | 0.32516 | 60.0017 | 0 | 71.1194 | 11.7851 | 59.9906 | 11.9995 | 71.0938 | 0.29373 | 59.9914 | 0
71.1109 | 17.7183 | 60.0299 | 18.0003 | 71.109 | 5.9374 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1111 | 0.32497 | 60.0017 | 0 | 71.1278 | 11.7851 | 59.9907 | 11.9995 | 71.1021 | 0.29373 | 59.9914 | 0
71.1192 | 17.7183 | 60.0298 | 18.0003 | 71.1173 | 5.9374 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1195 | 0.32497 | 60.0017 | 0 | 71.1361 | 11.7851 | 59.9907 | 11.9995 | 71.1105 | 0.29373 | 59.9914 | 0
71.1275 | 17.7183 | 60.0297 | 18.0003 | 71.1257 | 5.9374 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1278 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.1444 | 11.7851 | 59.9907 | 11.9995 | 71.1188 | 0.29373 | 59.9913 | 0
71.1359 | 17.7183 | 60.0297 | 18.0003 | 71.134 | 5.9384 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1361 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.1528 | 11.7856 | 59.9908 | 11.9995 | 71.1272 | 0.29373 | 59.9913 | 0
71.1442 | 17.7183 | 60.0296 | 18.0003 | 71.1423 | 5.9384 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1445 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.1611 | 11.7856 | 59.9908 | 11.9995 | 71.1355 | 0.29373 | 59.9913 | 0
71.1525 | 17.7188 | 60.0295 | 18.0003 | 71.1507 | 5.9384 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1528 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.1694 | 11.7856 | 59.9908 | 11.9995 | 71.1438 | 0.29373 | 59.9913 | 0
71.1608 | 17.7188 | 60.0295 | 18.0003 | 71.159 | 5.9384 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1612 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.1778 | 11.7856 | 59.9909 | 11.9995 | 71.1522 | 0.29373 | 59.9913 | 0
71.1692 | 17.7188 | 60.0294 | 18.0003 | 71.1673 | 5.9377 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1695 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.1861 | 11.7861 | 59.9909 | 11.9995 | 71.1605 | 0.29373 | 59.9912 | 0
71.1775 | 17.7188 | 60.0293 | 18.0003 | 71.1757 | 5.9377 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1778 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.1944 | 11.7861 | 59.9909 | 11.9995 | 71.1689 | 0.29373 | 59.9912 | 0
71.1858 | 17.7188 | 60.0293 | 18.0003 | 71.184 | 5.9377 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1862 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.2028 | 11.7861 | 59.991 | 11.9995 | 71.1772 | 0.2938 | 59.9912 | 0
71.1942 | 17.7188 | 60.0292 | 18.0003 | 71.1923 | 5.9377 | 59.9965 | 5.9997 | 71.1945 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.2111 | 11.7861 | 59.991 | 11.9995 | 71.1855 | 0.2938 | 59.9912 | 0
71.2025 | 17.7205 | 60.0291 | 18.0003 | 71.2007 | 5.9377 | 59.9965 | 5.9997 | 71.2028 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.2195 | 11.7861 | 59.991 | 11.9995 | 71.1938 | 0.2938 | 59.9912 | 0
71.2108 | 17.7205 | 60.0291 | 18.0003 | 71.209 | 5.9377 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2112 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.2278 | 11.7861 | 59.9911 | 11.9995 | 71.2022 | 0.2938 | 59.9912 | 0
71.2191 | 17.7205 | 60.029 | 18.0003 | 71.2173 | 5.9377 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2195 | 0.32497 | 60.0018 | 0 | 71.2361 | 11.7851 | 59.9911 | 11.9995 | 71.2105 | 0.2938 | 59.9911 | 0
71.2275 | 17.7205 | 60.0289 | 18.0003 | 71.2257 | 5.9377 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2278 | 0.32497 | 60.0019 | 0 | 71.2444 | 11.7851 | 59.9911 | 11.9995 | 71.2188 | 0.2938 | 59.9911 | 0
71.2358 | 17.7407 | 60.0289 | 18.0003 | 71.234 | 5.9381 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2361 | 0.32497 | 60.0019 | 0 | 71.2528 | 11.7851 | 59.9912 | 11.9995 | 71.2272 | 0.2938 | 59.9911 | 0
71.2441 | 17.7407 | 60.0288 | 18.0003 | 71.2423 | 5.9381 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2445 | 0.32497 | 60.0019 | 0 | 71.2611 | 11.7851 | 59.9912 | 11.9995 | 71.2355 | 0.2938 | 59.9911 | 0
71.2525 | 17.7389 | 60.0287 | 18.0003 | 71.2507 | 5.938 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2528 | 0.32497 | 60.0019 | 0 | 71.2694 | 11.7851 | 59.9912 | 11.9995 | 71.2439 | 0.2938 | 59.9911 | 0
71.2608 | 17.7389 | 60.0287 | 18.0003 | 71.259 | 5.938 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2612 | 0.32497 | 60.0019 | 0 | 71.2778 | 11.7851 | 59.9913 | 11.9995 | 71.2522 | 0.2938 | 59.9911 | 0
71.2691 | 17.7308 | 60.0286 | 18.0003 | 71.2673 | 5.938 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2695 | 0.32497 | 60.0019 | 0 | 71.2861 | 11.7855 | 59.9913 | 11.9995 | 71.2605 | 0.29413 | 59.9911 | 0
71.2774 | 17.7308 | 60.0285 | 18.0003 | 71.2757 | 5.938 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2778 | 0.3252 | 60.0019 | 0 | 71.2945 | 11.7855 | 59.9913 | 11.9995 | 71.2688 | 0.29413 | 59.991 | 0
71.2858 | 17.7358 | 60.0285 | 18.0003 | 71.284 | 5.938 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2862 | 0.3252 | 60.0019 | 0 | 71.3028 | 11.7855 | 59.9914 | 11.9995 | 71.2772 | 0.29388 | 59.991 | 0
71.2941 | 17.7358 | 60.0284 | 18.0003 | 71.2923 | 5.938 | 59.9966 | 5.9997 | 71.2945 | 0.3252 | 60.0019 | 0 | 71.3111 | 11.7855 | 59.9914 | 11.9995 | 71.2855 | 0.29388 | 59.991 | 0
71.3024 | 17.7373 | 60.0283 | 18.0003 | 71.3007 | 5.938 | 59.9966 | 5.9997 | 71.3028 | 0.3252 | 60.0019 | 0 | 71.3195 | 11.7841 | 59.9914 | 11.9995 | 71.2939 | 0.29388 | 59.991 | 0
71.3108 | 17.7373 | 60.0283 | 18.0003 | 71.309 | 5.938 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3112 | 0.3252 | 60.0019 | 0 | 71.3278 | 11.7841 | 59.9915 | 11.9995 | 71.3022 | 0.29388 | 59.9909 | 0
71.3191 | 17.7373 | 60.0282 | 18.0003 | 71.3173 | 5.938 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3195 | 0.3252 | 60.0019 | 0 | 71.3361 | 11.7841 | 59.9915 | 11.9995 | 71.3105 | 0.29388 | 59.9909 | 0
71.3274 | 17.7373 | 60.0281 | 18.0003 | 71.3257 | 5.938 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3278 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 71.3445 | 11.7841 | 59.9915 | 11.9995 | 71.3189 | 0.29388 | 59.9908 | 0
71.3357 | 17.7352 | 60.0281 | 18.0003 | 71.334 | 5.9367 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3362 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 71.3528 | 11.7841 | 59.9916 | 11.9995 | 71.3272 | 0.29388 | 59.9908 | 0
71.3441 | 17.7352 | 60.028 | 18.0003 | 71.3423 | 5.9367 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3445 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 71.3611 | 11.7841 | 59.9916 | 11.9995 | 71.3355 | 0.29388 | 59.9908 | 0
71.3524 | 17.7359 | 60.0279 | 18.0003 | 71.3507 | 5.9367 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3528 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 71.3694 | 11.7841 | 59.9916 | 11.9995 | 71.3438 | 0.29421 | 59.9907 | 0
71.3607 | 17.7359 | 60.0279 | 18.0003 | 71.359 | 5.9367 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3611 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 71.3778 | 11.7841 | 59.9917 | 11.9995 | 71.3522 | 0.29421 | 59.9907 | 0
71.3691 | 17.7359 | 60.0278 | 18.0003 | 71.3673 | 5.9359 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3695 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 71.3861 | 11.7841 | 59.9917 | 11.9995 | 71.3605 | 0.29395 | 59.9906 | 0
71.3774 | 17.7359 | 60.0277 | 18.0003 | 71.3757 | 5.9359 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3778 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 71.3945 | 11.7841 | 59.9917 | 11.9995 | 71.3689 | 0.29395 | 59.9906 | 0
71.3857 | 17.7359 | 60.0277 | 18.0003 | 71.384 | 5.9359 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3862 | 0.32496 | 60.002 | 0 | 71.4028 | 11.7848 | 59.9918 | 11.9995 | 71.3772 | 0.29395 | 59.9905 | 0
71.394 | 17.7359 | 60.0276 | 18.0003 | 71.3923 | 5.9359 | 59.9967 | 5.9997 | 71.3945 | 0.32506 | 60.0021 | 0 | 71.4111 | 11.7848 | 59.9918 | 11.9995 | 71.3855 | 0.29395 | 59.9905 | 0
71.4024 | 17.7358 | 60.0275 | 18.0003 | 71.4007 | 5.9359 | 59.9967 | 5.9997 | 71.4028 | 0.32506 | 60.0021 | 0 | 71.4195 | 11.7834 | 59.9918 | 11.9995 | 71.3938 | 0.29395 | 59.9905 | 0
71.4107 | 17.7358 | 60.0275 | 18.0003 | 71.409 | 5.9359 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4112 | 0.32506 | 60.0021 | 0 |  |  |  |  | 71.4022 | 0.29395 | 59.9904 | 0
71.419 | 17.7342 | 60.0274 | 18.0003 | 71.4173 | 5.936 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4195 | 0.32506 | 60.0021 | 0 |  |  |  |  | 71.4106 | 0.29421 | 59.9904 | 0
71.4274 | 17.7342 | 60.0273 | 18.0003 | 71.4257 | 5.936 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4278 | 0.32506 | 60.0022 | 0 |  |  |  |  | 71.4189 | 0.29421 | 59.9903 | 0
71.4357 | 17.7325 | 60.0273 | 18.0003 | 71.434 | 5.936 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4362 | 0.32506 | 60.0022 | 0 |  |  |  |  | 71.4272 | 0.29421 | 59.9903 | 0
71.444 | 17.7325 | 60.0272 | 18.0003 | 71.4423 | 5.936 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4445 | 0.32506 | 60.0022 | 0 |  |  |  |  | 71.4355 | 0.29421 | 59.9902 | 0
71.4524 | 17.7325 | 60.0271 | 18.0003 | 71.4507 | 5.9356 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4528 | 0.32506 | 60.0022 | 0 |  |  |  |  | 71.4439 | 0.29396 | 59.9902 | 0
71.4607 | 17.7325 | 60.0271 | 18.0003 | 71.459 | 5.9356 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4612 | 0.32506 | 60.0023 | 0 |  |  |  |  | 71.4522 | 0.29396 | 59.9902 | 0
71.469 | 17.7325 | 60.027 | 18.0003 | 71.4673 | 5.9356 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4695 | 0.32506 | 60.0023 | 0 |  |  |  |  | 71.4605 | 0.29396 | 59.9901 | 0
71.4773 | 17.7325 | 60.0269 | 18.0003 | 71.4757 | 5.9356 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4778 | 0.32506 | 60.0023 | 0 |  |  |  |  | 71.4688 | 0.29396 | 59.9901 | 0
71.4857 | 17.7295 | 60.0269 | 18.0003 | 71.484 | 5.9356 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4861 | 0.32506 | 60.0023 | 0 |  |  |  |  | 71.4772 | 0.2943 | 59.99 | 0
71.494 | 17.7295 | 60.0268 | 18.0003 | 71.4923 | 5.9356 | 59.9968 | 5.9997 | 71.4945 | 0.32506 | 60.0024 | 0 |  |  |  |  | 71.4855 | 0.2943 | 59.99 | 0
71.5023 | 17.7284 | 60.0267 | 18.0003 | 71.5007 | 5.9356 | 59.9968 | 5.9997 | 71.5028 | 0.32506 | 60.0024 | 0 |  |  |  |  | 71.4939 | 0.2943 | 59.99 | 0
71.5107 | 17.7284 | 60.0267 | 18.0003 | 71.509 | 5.9356 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5111 | 0.32506 | 60.0024 | 0 |  |  |  |  | 71.5022 | 0.2943 | 59.9899 | 0
71.519 | 17.7277 | 60.0266 | 18.0003 | 71.5173 | 5.9357 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5195 | 0.32506 | 60.0024 | 0 |  |  |  |  | 71.5105 | 0.29396 | 59.9899 | 0
71.5273 | 17.7277 | 60.0265 | 18.0003 | 71.5257 | 5.9357 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5278 | 0.32506 | 60.0025 | 0 |  |  |  |  | 71.5189 | 0.29396 | 59.9898 | 0
71.5356 | 17.7277 | 60.0265 | 18.0003 | 71.534 | 5.9357 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5361 | 0.32506 | 60.0025 | 0 |  |  |  |  | 71.5272 | 0.29396 | 59.9898 | 0
71.544 | 17.7277 | 60.0264 | 18.0003 | 71.5423 | 5.9357 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5445 | 0.32506 | 60.0025 | 0 |  |  |  |  | 71.5356 | 0.29396 | 59.9897 | 0
71.5523 | 17.7275 | 60.0263 | 18.0003 | 71.5507 | 5.9366 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5528 | 0.32506 | 60.0025 | 0 |  |  |  |  | 71.5439 | 0.29429 | 59.9897 | 0
71.5606 | 17.7275 | 60.0263 | 18.0003 | 71.559 | 5.9366 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5612 | 0.32506 | 60.0026 | 0 |  |  |  |  | 71.5522 | 0.29429 | 59.9897 | 0
71.569 | 17.7275 | 60.0262 | 18.0003 | 71.5673 | 5.9361 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5695 | 0.32506 | 60.0026 | 0 |  |  |  |  | 71.5605 | 0.29429 | 59.9896 | 0
71.5773 | 17.7275 | 60.0261 | 18.0003 | 71.5757 | 5.9361 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5778 | 0.32506 | 60.0026 | 0 |  |  |  |  | 71.5689 | 0.29429 | 59.9896 | 0
71.5856 | 17.7279 | 60.0261 | 18.0003 | 71.584 | 5.9361 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5862 | 0.32506 | 60.0026 | 0 |  |  |  |  | 71.5772 | 0.29429 | 59.9895 | 0
71.5939 | 17.7279 | 60.026 | 18.0003 | 71.5923 | 5.9361 | 59.9969 | 5.9997 | 71.5945 | 0.32506 | 60.0027 | 0 |  |  |  |  | 71.5855 | 0.29429 | 59.9895 | 0
71.6023 | 17.7279 | 60.026 | 18.0003 | 71.6007 | 5.9361 | 59.9969 | 5.9997 | 71.6028 | 0.32506 | 60.0027 | 0 |  |  |  |  | 71.5939 | 0.29395 | 59.9895 | 0
71.6106 | 17.7279 | 60.0259 | 18.0003 | 71.609 | 5.9361 | 59.997 | 5.9997 | 71.6111 | 0.32506 | 60.0027 | 0 |  |  |  |  | 71.6022 | 0.29395 | 59.9894 | 0
71.6189 | 17.7277 | 60.0259 | 18.0003 | 71.6173 | 5.9362 | 59.997 | 5.9997 | 71.6195 | 0.32506 | 60.0027 | 0 |  |  |  |  | 71.6106 | 0.29434 | 59.9894 | 0
71.6273 | 17.7277 | 60.0258 | 18.0003 | 71.6257 | 5.9362 | 59.997 | 5.9997 | 71.6278 | 0.32481 | 60.0028 | 0 |  |  |  |  | 71.6189 | 0.29434 | 59.9893 | 0
71.6356 | 17.7277 | 60.0258 | 18.0003 | 71.634 | 5.9362 | 59.997 | 5.9997 | 71.6361 | 0.32481 | 60.0028 | 0 |  |  |  |  | 71.6272 | 0.29434 | 59.9893 | 0
71.6439 | 17.7277 | 60.0257 | 18.0003 | 71.6423 | 5.9362 | 59.997 | 5.9997 | 71.6445 | 0.32481 | 60.0028 | 0 |  |  |  |  | 71.6355 | 0.29434 | 59.9893 | 0
71.6523 | 17.7298 | 60.0257 | 18.0003 | 71.6507 | 5.9365 | 59.997 | 5.9997 | 71.6528 | 0.32481 | 60.0028 | 0 |  |  |  |  | 71.6439 | 0.29434 | 59.9892 | 0
71.6606 | 17.7298 | 60.0257 | 18.0003 | 71.659 | 5.9365 | 59.997 | 5.9997 | 71.6611 | 0.32481 | 60.0029 | 0 |  |  |  |  | 71.6522 | 0.29434 | 59.9892 | 0
71.6689 | 17.7298 | 60.0256 | 18.0003 | 71.6673 | 5.9364 | 59.9969 | 5.9997 | 71.6695 | 0.32481 | 60.0029 | 0 |  |  |  |  | 71.6606 | 0.29441 | 59.9891 | 0
71.6772 | 17.7298 | 60.0256 | 18.0003 | 71.6757 | 5.9364 | 59.9969 | 5.9997 | 71.6778 | 0.32508 | 60.0029 | 0 |  |  |  |  | 71.6689 | 0.29441 | 59.9891 | 0
71.6856 | 17.7296 | 60.0255 | 18.0003 | 71.684 | 5.9364 | 59.9968 | 5.9997 | 71.6861 | 0.32508 | 60.0029 | 0 |  |  |  |  | 71.6772 | 0.29441 | 59.989 | 0
71.6939 | 17.7296 | 60.0255 | 18.0003 | 71.6923 | 5.9364 | 59.9968 | 5.9997 | 71.6945 | 0.32508 | 60.003 | 0 |  |  |  |  | 71.6856 | 0.29441 | 59.989 | 0
71.7022 | 17.7296 | 60.0255 | 18.0003 | 71.7007 | 5.9364 | 59.9967 | 5.9997 | 71.7028 | 0.32508 | 60.003 | 0 |  |  |  |  | 71.6939 | 0.29441 | 59.989 | 0
71.7106 | 17.7296 | 60.0254 | 18.0003 | 71.709 | 5.9364 | 59.9966 | 5.9997 | 71.7111 | 0.32508 | 60.003 | 0 |  |  |  |  | 71.7022 | 0.29441 | 59.9889 | 0
71.7189 | 17.7288 | 60.0254 | 18.0003 | 71.7173 | 5.9356 | 59.9966 | 5.9997 | 71.7195 | 0.32508 | 60.003 | 0 |  |  |  |  | 71.7105 | 0.29457 | 59.9889 | 0
71.7272 | 17.7288 | 60.0253 | 18.0003 | 71.7257 | 5.9356 | 59.9965 | 5.9997 | 71.7278 | 0.32508 | 60.0031 | 0 |  |  |  |  | 71.7189 | 0.29457 | 59.9888 | 0
71.7355 | 17.7288 | 60.0253 | 18.0003 | 71.734 | 5.9356 | 59.9965 | 5.9997 | 71.7361 | 0.32508 | 60.0031 | 0 |  |  |  |  | 71.7272 | 0.29457 | 59.9888 | 0
71.7439 | 17.7288 | 60.0252 | 18.0003 | 71.7423 | 5.9356 | 59.9964 | 5.9997 | 71.7445 | 0.32508 | 60.0031 | 0 |  |  |  |  | 71.7356 | 0.29457 | 59.9888 | 0
71.7522 | 17.7271 | 60.0252 | 18.0003 | 71.7507 | 5.9356 | 59.9963 | 5.9997 | 71.7528 | 0.32508 | 60.0031 | 0 |  |  |  |  | 71.7439 | 0.29457 | 59.9887 | 0
71.7605 | 17.7271 | 60.0252 | 18.0003 | 71.759 | 5.9356 | 59.9963 | 5.9997 | 71.7611 | 0.32508 | 60.0032 | 0 |  |  |  |  | 71.7522 | 0.29457 | 59.9887 | 0
71.7689 | 17.7271 | 60.0251 | 18.0003 | 71.7673 | 5.9347 | 59.9962 | 5.9997 | 71.7695 | 0.32508 | 60.0032 | 0 |  |  |  |  | 71.7606 | 0.29455 | 59.9886 | 0
71.7772 | 17.7271 | 60.0251 | 18.0003 | 71.7757 | 5.9347 | 59.9962 | 5.9997 | 71.7778 | 0.32508 | 60.0032 | 0 |  |  |  |  | 71.7689 | 0.29455 | 59.9886 | 0
71.7855 | 17.7304 | 60.025 | 18.0003 | 71.784 | 5.9347 | 59.9961 | 5.9997 | 71.7861 | 0.32508 | 60.0032 | 0 |  |  |  |  | 71.7773 | 0.29455 | 59.9885 | 0
71.7939 | 17.7304 | 60.025 | 18.0003 | 71.7923 | 5.9347 | 59.9961 | 5.9997 | 71.7945 | 0.32508 | 60.0033 | 0 |  |  |  |  | 71.7856 | 0.29455 | 59.9885 | 0
71.8022 | 17.7305 | 60.025 | 18.0003 | 71.8007 | 5.9348 | 59.996 | 5.9997 | 71.8028 | 0.32508 | 60.0033 | 0 |  |  |  |  | 71.7939 | 0.29455 | 59.9885 | 0
71.8105 | 17.7305 | 60.0249 | 18.0003 | 71.809 | 5.9348 | 59.9959 | 5.9997 | 71.8111 | 0.32508 | 60.0033 | 0 |  |  |  |  | 71.8022 | 0.29455 | 59.9884 | 0
71.8188 | 17.7305 | 60.0249 | 18.0003 | 71.8173 | 5.9348 | 59.9959 | 5.9997 | 71.8195 | 0.32508 | 60.0033 | 0 |  |  |  |  | 71.8106 | 0.29476 | 59.9884 | 0
71.8272 | 17.7305 | 60.0248 | 18.0003 | 71.8257 | 5.9348 | 59.9958 | 5.9997 | 71.8278 | 0.32508 | 60.0034 | 0 |  |  |  |  | 71.8189 | 0.29476 | 59.9883 | 0
71.8355 | 17.7286 | 60.0248 | 18.0003 | 71.834 | 5.9339 | 59.9958 | 5.9997 | 71.8361 | 0.32508 | 60.0034 | 0 |  |  |  |  | 71.8272 | 0.29442 | 59.9883 | 0
71.8438 | 17.7286 | 60.0247 | 18.0003 | 71.8423 | 5.9339 | 59.9957 | 5.9997 | 71.8445 | 0.3249 | 60.0034 | 0 |  |  |  |  | 71.8355 | 0.29442 | 59.9883 | 0
71.8522 | 17.7263 | 60.0247 | 18.0003 | 71.8507 | 5.9336 | 59.9956 | 5.9997 | 71.8528 | 0.3249 | 60.0034 | 0 |  |  |  |  | 71.8439 | 0.29474 | 59.9882 | 0
71.8605 | 17.7263 | 60.0247 | 18.0003 | 71.859 | 5.9336 | 59.9956 | 5.9997 | 71.8611 | 0.3249 | 60.0035 | 0 |  |  |  |  | 71.8523 | 0.29474 | 59.9882 | 0
71.8688 | 17.7263 | 60.0246 | 18.0003 | 71.8673 | 5.9338 | 59.9955 | 5.9997 | 71.8694 | 0.3249 | 60.0035 | 0 |  |  |  |  | 71.8606 | 0.29474 | 59.9881 | 0
71.8772 | 17.7263 | 60.0246 | 18.0003 | 71.8757 | 5.9338 | 59.9955 | 5.9997 | 71.8778 | 0.3249 | 60.0035 | 0 |  |  |  |  | 71.8689 | 0.29474 | 59.9881 | 0
71.8855 | 17.7362 | 60.0245 | 18.0003 | 71.884 | 5.9294 | 59.9954 | 5.9997 | 71.8861 | 0.3249 | 60.0035 | 0 |  |  |  |  | 71.8772 | 0.2944 | 59.988 | 0
71.8938 | 17.7362 | 60.0245 | 18.0003 | 71.8923 | 5.9294 | 59.9954 | 5.9997 | 71.8944 | 0.3249 | 60.0036 | 0 |  |  |  |  | 71.8856 | 0.2944 | 59.988 | 0
71.9021 | 17.7249 | 60.0245 | 18.0003 | 71.9007 | 5.9294 | 59.9953 | 5.9997 | 71.9028 | 0.3249 | 60.0036 | 0 |  |  |  |  | 71.8939 | 0.29479 | 59.988 | 0
71.9105 | 17.7249 | 60.0244 | 18.0003 | 71.909 | 5.9294 | 59.9952 | 5.9997 | 71.9111 | 0.3249 | 60.0036 | 0 |  |  |  |  | 71.9023 | 0.29479 | 59.9879 | 0
71.9188 | 17.7267 | 60.0244 | 18.0003 | 71.9173 | 5.9294 | 59.9952 | 5.9997 | 71.9194 | 0.3249 | 60.0036 | 0 |  |  |  |  | 71.9106 | 0.29479 | 59.9879 | 0
71.9271 | 17.7267 | 60.0243 | 18.0003 | 71.9257 | 5.9294 | 59.9951 | 5.9997 | 71.9278 | 0.3249 | 60.0037 | 0 |  |  |  |  | 71.9189 | 0.29479 | 59.9878 | 0
71.9355 | 17.7279 | 60.0243 | 18.0003 | 71.934 | 5.9301 | 59.9951 | 5.9997 | 71.9361 | 0.3249 | 60.0037 | 0 |  |  |  |  | 71.9273 | 0.29446 | 59.9878 | 0
71.9438 | 17.7279 | 60.0243 | 18.0003 | 71.9423 | 5.9301 | 59.995 | 5.9997 | 71.9445 | 0.3249 | 60.0037 | 0 |  |  |  |  | 71.9356 | 0.29446 | 59.9878 | 0
71.9521 | 17.7281 | 60.0242 | 18.0003 | 71.9507 | 5.9293 | 59.9949 | 5.9997 | 71.9528 | 0.3249 | 60.0037 | 0 |  |  |  |  | 71.9439 | 0.29485 | 59.9877 | 0
71.9604 | 17.7281 | 60.0242 | 18.0003 | 71.959 | 5.9293 | 59.9949 | 5.9997 | 71.9611 | 0.32504 | 60.0038 | 0 |  |  |  |  | 71.9522 | 0.29485 | 59.9877 | 0
71.9688 | 17.7259 | 60.0241 | 18.0003 | 71.9673 | 5.9293 | 59.9948 | 5.9997 | 71.9695 | 0.32504 | 60.0038 | 0 |  |  |  |  | 71.9606 | 0.29485 | 59.9876 | 0
71.9771 | 17.7259 | 60.0241 | 18.0003 | 71.9757 | 5.9293 | 59.9948 | 5.9997 | 71.9778 | 0.32504 | 60.0038 | 0 |  |  |  |  | 71.9689 | 0.29485 | 59.9876 | 0
71.9854 | 17.7259 | 60.024 | 18.0003 | 71.984 | 5.9293 | 59.9947 | 5.9997 | 71.9861 | 0.32504 | 60.0038 | 0 |  |  |  |  | 71.9773 | 0.29485 | 59.9875 | 0
71.9938 | 17.7259 | 60.024 | 18.0003 | 71.9923 | 5.9293 | 59.9947 | 5.9997 | 71.9944 | 0.32504 | 60.0039 | 0 |  |  |  |  | 71.9856 | 0.29485 | 59.9875 | 0
72.0021 | 17.7232 | 60.024 | 18.0003 | 72.0007 | 5.9286 | 59.9946 | 5.9997 | 72.0028 | 0.32504 | 60.0039 | 0 |  |  |  |  | 71.9939 | 0.29475 | 59.9875 | 0
72.0104 | 17.7232 | 60.0239 | 18.0003 | 72.009 | 5.9286 | 59.9945 | 5.9997 | 72.0111 | 0.32504 | 60.0039 | 0 |  |  |  |  | 72.0022 | 0.29475 | 59.9874 | 0
72.0188 | 17.7232 | 60.0239 | 18.0003 | 72.0173 | 5.9286 | 59.9945 | 5.9997 | 72.0194 | 0.32504 | 60.0039 | 0 |  |  |  |  | 72.0106 | 0.29475 | 59.9874 | 0
72.0271 | 17.7232 | 60.0238 | 18.0003 | 72.0257 | 5.9286 | 59.9944 | 5.9997 | 72.0278 | 0.32504 | 60.004 | 0 |  |  |  |  | 72.019 | 0.29475 | 59.9873 | 0
72.0354 | 17.7259 | 60.0238 | 18.0003 | 72.034 | 5.9286 | 59.9944 | 5.9997 | 72.0361 | 0.32504 | 60.004 | 0 |  |  |  |  | 72.0273 | 0.29475 | 59.9873 | 0
72.0437 | 17.7259 | 60.0238 | 18.0003 | 72.0423 | 5.9286 | 59.9943 | 5.9997 | 72.0444 | 0.32504 | 60.004 | 0 |  |  |  |  | 72.0356 | 0.29475 | 59.9873 | 0
72.0521 | 17.7259 | 60.0237 | 18.0003 | 72.0507 | 5.9286 | 59.9942 | 5.9997 | 72.0528 | 0.32504 | 60.004 | 0 |  |  |  |  | 72.0439 | 0.29475 | 59.9872 | 0
72.0604 | 17.7259 | 60.0237 | 18.0003 | 72.059 | 5.9286 | 59.9942 | 5.9997 | 72.0611 | 0.3248 | 60.0041 | 0 |  |  |  |  | 72.0523 | 0.29475 | 59.9872 | 0
72.0687 | 17.7259 | 60.0236 | 18.0003 | 72.0673 | 5.929 | 59.9941 | 5.9997 | 72.0694 | 0.3248 | 60.0041 | 0 |  |  |  |  | 72.0606 | 0.29491 | 59.9871 | 0
72.0771 | 17.7259 | 60.0236 | 18.0003 | 72.0757 | 5.929 | 59.9941 | 5.9997 | 72.0778 | 0.3248 | 60.0041 | 0 |  |  |  |  | 72.0689 | 0.29491 | 59.9871 | 0
72.0854 | 17.729 | 60.0235 | 18.0003 | 72.084 | 5.9284 | 59.994 | 5.9997 | 72.0861 | 0.3248 | 60.0041 | 0 |  |  |  |  | 72.0772 | 0.29491 | 59.987 | 0
72.0937 | 17.729 | 60.0235 | 18.0003 | 72.0923 | 5.9284 | 59.994 | 5.9997 | 72.0944 | 0.3248 | 60.0042 | 0 |  |  |  |  | 72.0856 | 0.29491 | 59.987 | 0
72.1021 | 17.729 | 60.0235 | 18.0003 | 72.1007 | 5.9284 | 59.9939 | 5.9997 | 72.1028 | 0.3248 | 60.0042 | 0 |  |  |  |  | 72.094 | 0.29491 | 59.987 | 0
72.1104 | 17.729 | 60.0234 | 18.0003 | 72.109 | 5.9284 | 59.9938 | 5.9997 | 72.1111 | 0.3248 | 60.0042 | 0 |  |  |  |  | 72.1023 | 0.29491 | 59.9869 | 0
72.1187 | 17.729 | 60.0234 | 18.0003 | 72.1173 | 5.9277 | 59.9938 | 5.9997 | 72.1194 | 0.3248 | 60.0042 | 0 |  |  |  |  | 72.1106 | 0.29491 | 59.9869 | 0
72.127 | 17.729 | 60.0233 | 18.0003 | 72.1257 | 5.9277 | 59.9937 | 5.9997 | 72.1278 | 0.3248 | 60.0043 | 0 |  |  |  |  | 72.1189 | 0.29491 | 59.9868 | 0
72.1354 | 17.729 | 60.0233 | 18.0003 | 72.134 | 5.9275 | 59.9937 | 5.9997 | 72.1361 | 0.3248 | 60.0043 | 0 |  |  |  |  | 72.1273 | 0.29491 | 59.9868 | 0
72.1437 | 17.729 | 60.0232 | 18.0003 | 72.1423 | 5.9275 | 59.9936 | 5.9997 | 72.1444 | 0.3248 | 60.0043 | 0 |  |  |  |  | 72.1356 | 0.29491 | 59.9868 | 0
72.152 | 17.729 | 60.0232 | 18.0003 | 72.1507 | 5.9275 | 59.9935 | 5.9997 | 72.1528 | 0.3248 | 60.0043 | 0 |  |  |  |  | 72.144 | 0.29524 | 59.9867 | 0
72.1604 | 17.729 | 60.0232 | 18.0003 | 72.159 | 5.9275 | 59.9935 | 5.9997 | 72.1611 | 0.3248 | 60.0044 | 0 |  |  |  |  | 72.1523 | 0.29524 | 59.9867 | 0
72.1687 | 17.7292 | 60.0231 | 18.0003 | 72.1673 | 5.9275 | 59.9934 | 5.9997 | 72.1694 | 0.3248 | 60.0044 | 0 |  |  |  |  | 72.1606 | 0.29524 | 59.9866 | 0
72.177 | 17.7292 | 60.0231 | 18.0003 | 72.1757 | 5.9275 | 59.9934 | 5.9997 | 72.1778 | 0.3248 | 60.0044 | 0 |  |  |  |  | 72.169 | 0.29524 | 59.9866 | 0
72.1854 | 17.7292 | 60.023 | 18.0003 | 72.184 | 5.9271 | 59.9933 | 5.9997 | 72.1861 | 0.3248 | 60.0044 | 0 |  |  |  |  | 72.1773 | 0.29499 | 59.9865 | 0
72.1937 | 17.7292 | 60.023 | 18.0003 | 72.1924 | 5.9271 | 59.9933 | 5.9997 | 72.1944 | 0.3248 | 60.0045 | 0 |  |  |  |  | 72.1856 | 0.29499 | 59.9865 | 0
72.202 | 17.7292 | 60.023 | 18.0003 | 72.2007 | 5.9271 | 59.9932 | 5.9997 | 72.2028 | 0.3248 | 60.0045 | 0 |  |  |  |  | 72.1939 | 0.29499 | 59.9865 | 0
72.2104 | 17.7292 | 60.0229 | 18.0003 | 72.209 | 5.9271 | 59.9931 | 5.9997 | 72.2111 | 0.3248 | 60.0045 | 0 |  |  |  |  | 72.2023 | 0.29499 | 59.9864 | 0
72.2187 | 17.7292 | 60.0229 | 18.0003 | 72.2173 | 5.9045 | 59.9931 | 5.9997 | 72.2194 | 0.3248 | 60.0045 | 0 |  |  |  |  | 72.2106 | 0.29499 | 59.9864 | 0
72.227 | 17.7292 | 60.0228 | 18.0003 | 72.2257 | 5.9045 | 59.993 | 5.9997 | 72.2278 | 0.32521 | 60.0046 | 0 |  |  |  |  | 72.219 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.2353 | 17.7264 | 60.0228 | 18.0003 | 72.234 | 5.9044 | 59.993 | 5.9997 | 72.2361 | 0.32521 | 60.0046 | 0 |  |  |  |  | 72.2273 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.2437 | 17.7264 | 60.0227 | 18.0003 | 72.2423 | 5.9044 | 59.9929 | 5.9997 | 72.2444 | 0.32521 | 60.0046 | 0 |  |  |  |  | 72.2356 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.252 | 17.7264 | 60.0227 | 18.0003 | 72.2507 | 5.9044 | 59.9928 | 5.9997 | 72.2527 | 0.32521 | 60.0046 | 0 |  |  |  |  | 72.244 | 0.29526 | 59.9862 | 0
72.2603 | 17.7264 | 60.0227 | 18.0003 | 72.259 | 5.9044 | 59.9928 | 5.9997 | 72.2611 | 0.32521 | 60.0047 | 0 |  |  |  |  | 72.2523 | 0.29526 | 59.9862 | 0
72.2687 | 17.7264 | 60.0226 | 18.0003 | 72.2673 | 5.9044 | 59.9927 | 5.9997 | 72.2694 | 0.32521 | 60.0047 | 0 |  |  |  |  | 72.2607 | 0.29526 | 59.9861 | 0
72.277 | 17.7264 | 60.0226 | 18.0003 | 72.2757 | 5.9044 | 59.9927 | 5.9997 | 72.2777 | 0.3251 | 60.0047 | 0 |  |  |  |  | 72.269 | 0.29526 | 59.9861 | 0
72.2853 | 17.7264 | 60.0225 | 18.0003 | 72.284 | 5.8858 | 59.9926 | 5.9997 | 72.2861 | 0.3251 | 60.0047 | 0 |  |  |  |  | 72.2773 | 0.29491 | 59.986 | 0
72.2936 | 17.7264 | 60.0225 | 18.0003 | 72.2923 | 5.8858 | 59.9926 | 5.9997 | 72.2944 | 0.3251 | 60.0048 | 0 |  |  |  |  | 72.2857 | 0.29491 | 59.986 | 0
72.302 | 17.7264 | 60.0225 | 18.0003 | 72.3007 | 5.8858 | 59.9925 | 5.9997 | 72.3027 | 0.3251 | 60.0048 | 0 |  |  |  |  | 72.294 | 0.29491 | 59.986 | 0
72.3103 | 17.7264 | 60.0224 | 18.0003 | 72.309 | 5.8858 | 59.9924 | 5.9997 | 72.3111 | 0.3251 | 60.0048 | 0 |  |  |  |  | 72.3023 | 0.29491 | 59.986 | 0
72.3186 | 17.7264 | 60.0224 | 18.0003 | 72.3174 | 5.8862 | 59.9924 | 5.9997 | 72.3194 | 0.3251 | 60.0048 | 0 |  |  |  |  | 72.3106 | 0.29491 | 59.986 | 0
72.327 | 17.7264 | 60.0223 | 18.0003 | 72.3257 | 5.8862 | 59.9923 | 5.9997 | 72.3278 | 0.3251 | 60.0049 | 0 |  |  |  |  | 72.319 | 0.29491 | 59.986 | 0
72.3353 | 17.7253 | 60.0223 | 18.0003 | 72.334 | 5.8871 | 59.9923 | 5.9997 | 72.3361 | 0.3251 | 60.0049 | 0 |  |  |  |  | 72.3273 | 0.29518 | 59.986 | 0
72.3436 | 17.7253 | 60.0222 | 18.0003 | 72.3423 | 5.8871 | 59.9922 | 5.9997 | 72.3444 | 0.3251 | 60.0049 | 0 |  |  |  |  | 72.3357 | 0.29518 | 59.986 | 0
72.352 | 17.7253 | 60.0222 | 18.0003 | 72.3507 | 5.8871 | 59.9921 | 5.9997 | 72.3528 | 0.3251 | 60.0049 | 0 |  |  |  |  | 72.344 | 0.29518 | 59.9861 | 0
72.3603 | 17.7253 | 60.0222 | 18.0003 | 72.359 | 5.8871 | 59.9921 | 5.9997 | 72.3611 | 0.3251 | 60.005 | 0 |  |  |  |  | 72.3523 | 0.29518 | 59.9861 | 0
72.3686 | 17.7255 | 60.0221 | 18.0003 | 72.3673 | 5.8866 | 59.992 | 5.9997 | 72.3694 | 0.3251 | 60.005 | 0 |  |  |  |  | 72.3607 | 0.29518 | 59.9861 | 0
72.377 | 17.7255 | 60.0221 | 18.0003 | 72.3757 | 5.8866 | 59.992 | 5.9997 | 72.3777 | 0.3251 | 60.005 | 0 |  |  |  |  | 72.369 | 0.29518 | 59.9861 | 0
72.3853 | 17.7255 | 60.022 | 18.0003 | 72.384 | 5.8856 | 59.9919 | 5.9997 | 72.3861 | 0.3251 | 60.0051 | 0 |  |  |  |  | 72.3773 | 0.29518 | 59.9861 | 0
72.3936 | 17.7255 | 60.022 | 18.0003 | 72.3923 | 5.8856 | 59.9919 | 5.9997 | 72.3944 | 0.3251 | 60.0051 | 0 |  |  |  |  | 72.3857 | 0.29518 | 59.9861 | 0
72.4019 | 17.7268 | 60.022 | 18.0003 | 72.4007 | 5.8856 | 59.9918 | 5.9997 | 72.4027 | 0.3251 | 60.0052 | 0 |  |  |  |  | 72.394 | 0.29483 | 59.9861 | 0
72.4103 | 17.7268 | 60.0219 | 18.0003 | 72.409 | 5.8856 | 59.9917 | 5.9997 | 72.4111 | 0.3251 | 60.0052 | 0 |  |  |  |  | 72.4023 | 0.29483 | 59.9861 | 0
72.4186 | 17.7268 | 60.0219 | 18.0003 | 72.4174 | 5.8856 | 59.9917 | 5.9997 | 72.4194 | 0.3251 | 60.0053 | 0 |  |  |  |  | 72.4107 | 0.29509 | 59.9861 | 0
72.4269 | 17.7268 | 60.0218 | 18.0003 | 72.4257 | 5.8856 | 59.9916 | 5.9997 | 72.4277 | 0.3251 | 60.0053 | 0 |  |  |  |  | 72.419 | 0.29509 | 59.9861 | 0
72.4353 | 17.7276 | 60.0218 | 18.0003 | 72.434 | 5.886 | 59.9916 | 5.9997 | 72.4361 | 0.3251 | 60.0054 | 0 |  |  |  |  | 72.4273 | 0.29509 | 59.9861 | 0
72.4436 | 17.7276 | 60.0217 | 18.0003 | 72.4424 | 5.886 | 59.9915 | 5.9997 | 72.4444 | 0.3251 | 60.0054 | 0 |  |  |  |  | 72.4357 | 0.29509 | 59.9861 | 0
72.4519 | 17.7276 | 60.0217 | 18.0003 | 72.4507 | 5.886 | 59.9914 | 5.9997 | 72.4527 | 0.3251 | 60.0055 | 0 |  |  |  |  | 72.444 | 0.29507 | 59.9862 | 0
72.4603 | 17.7276 | 60.0217 | 18.0003 | 72.459 | 5.886 | 59.9914 | 5.9997 | 72.4611 | 0.3251 | 60.0055 | 0 |  |  |  |  | 72.4524 | 0.29507 | 59.9862 | 0
72.4686 | 17.7276 | 60.0216 | 18.0003 | 72.4674 | 5.8867 | 59.9913 | 5.9997 | 72.4694 | 0.3251 | 60.0056 | 0 |  |  |  |  | 72.4607 | 0.29507 | 59.9862 | 0
72.4769 | 17.7276 | 60.0216 | 18.0003 | 72.4757 | 5.8867 | 59.9913 | 5.9997 | 72.4777 | 0.3251 | 60.0056 | 0 |  |  |  |  | 72.469 | 0.29507 | 59.9862 | 0
72.4852 | 17.7271 | 60.0215 | 18.0003 | 72.484 | 5.8867 | 59.9912 | 5.9997 | 72.4861 | 0.3251 | 60.0057 | 0 |  |  |  |  | 72.4773 | 0.29507 | 59.9862 | 0
72.4936 | 17.7271 | 60.0215 | 18.0003 | 72.4924 | 5.8867 | 59.9912 | 5.9997 | 72.4944 | 0.3251 | 60.0057 | 0 |  |  |  |  | 72.4857 | 0.29507 | 59.9862 | 0
72.5019 | 17.7276 | 60.0215 | 18.0003 | 72.5007 | 5.8867 | 59.9911 | 5.9997 | 72.5027 | 0.3251 | 60.0058 | 0 |  |  |  |  | 72.494 | 0.29499 | 59.9862 | 0
72.5102 | 17.7276 | 60.0214 | 18.0003 | 72.509 | 5.8867 | 59.991 | 5.9997 | 72.511 | 0.3251 | 60.0058 | 0 |  |  |  |  | 72.5023 | 0.29499 | 59.9862 | 0
72.5186 | 17.7276 | 60.0214 | 18.0003 | 72.5174 | 5.8862 | 59.991 | 5.9997 | 72.5194 | 0.3251 | 60.0059 | 0 |  |  |  |  | 72.5107 | 0.29499 | 59.9862 | 0
72.5269 | 17.7276 | 60.0213 | 18.0003 | 72.5257 | 5.8862 | 59.9909 | 5.9997 | 72.5277 | 0.3251 | 60.0059 | 0 |  |  |  |  | 72.519 | 0.29499 | 59.9862 | 0
72.5352 | 17.7274 | 60.0213 | 18.0003 | 72.534 | 5.8862 | 59.9909 | 5.9997 | 72.5361 | 0.3251 | 60.006 | 0 |  |  |  |  | 72.5274 | 0.29499 | 59.9862 | 0
72.5436 | 17.7274 | 60.0212 | 18.0003 | 72.5424 | 5.8862 | 59.9908 | 5.9997 | 72.5444 | 0.3251 | 60.006 | 0 |  |  |  |  | 72.5357 | 0.29499 | 59.9862 | 0
72.5519 | 17.7274 | 60.0212 | 18.0003 | 72.5507 | 5.8862 | 59.9907 | 5.9997 | 72.5527 | 0.3251 | 60.0061 | 0 |  |  |  |  | 72.544 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.5602 | 17.7274 | 60.0212 | 18.0003 | 72.559 | 5.8862 | 59.9907 | 5.9997 | 72.5611 | 0.3251 | 60.0061 | 0 |  |  |  |  | 72.5523 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.5686 | 17.7274 | 60.0211 | 18.0003 | 72.5674 | 5.8856 | 59.9906 | 5.9997 | 72.5694 | 0.3251 | 60.0062 | 0 |  |  |  |  | 72.5607 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.5769 | 17.7274 | 60.0211 | 18.0003 | 72.5757 | 5.8856 | 59.9906 | 5.9997 | 72.5777 | 0.3251 | 60.0062 | 0 |  |  |  |  | 72.5691 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.5852 | 17.7274 | 60.021 | 18.0003 | 72.584 | 5.8856 | 59.9905 | 5.9997 | 72.5861 | 0.3251 | 60.0063 | 0 |  |  |  |  | 72.5774 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.5935 | 17.7274 | 60.021 | 18.0003 | 72.5924 | 5.8856 | 59.9905 | 5.9997 | 72.5944 | 0.3251 | 60.0063 | 0 |  |  |  |  | 72.5857 | 0.29499 | 59.9863 | 0
72.6019 | 17.7274 | 60.021 | 18.0003 | 72.6007 | 5.8856 | 59.9904 | 5.9997 | 72.6027 | 0.3251 | 60.0064 | 0 |  |  |  |  | 72.594 | 0.29538 | 59.9863 | 0
72.6102 | 17.7274 | 60.021 | 18.0003 | 72.609 | 5.8856 | 59.9903 | 5.9997 | 72.6111 | 0.3251 | 60.0064 | 0
72.6185 | 17.7252 | 60.0209 | 18.0003 | 72.6174 | 5.8857 | 59.9903 | 5.9997 | 72.6194 | 0.3251 | 60.0065 | 0
72.6269 | 17.7252 | 60.0209 | 18.0003 | 72.6257 | 5.8857 | 59.9902 | 5.9997 | 72.6277 | 0.3251 | 60.0065 | 0
72.6352 | 17.7252 | 60.0209 | 18.0003 | 72.634 | 5.8857 | 59.9902 | 5.9997 | 72.636 | 0.3251 | 60.0066 | 0
72.6435 | 17.7252 | 60.0209 | 18.0003 | 72.6424 | 5.8857 | 59.9901 | 5.9997 | 72.6444 | 0.3251 | 60.0066 | 0
72.6518 | 17.7239 | 60.0208 | 18.0003 | 72.6507 | 5.8847 | 59.99 | 5.9997 | 72.6527 | 0.3251 | 60.0067 | 0
72.6602 | 17.7239 | 60.0208 | 18.0003 | 72.659 | 5.8847 | 59.99 | 5.9997 | 72.661 | 0.3251 | 60.0067 | 0
72.6685 | 17.7239 | 60.0208 | 18.0003 | 72.6674 | 5.8847 | 59.9899 | 5.9997 | 72.6694 | 0.3251 | 60.0068 | 0
72.6768 | 17.7239 | 60.0207 | 18.0003 | 72.6757 | 5.8847 | 59.9899 | 5.9997 | 72.6777 | 0.3251 | 60.0068 | 0
72.6852 | 17.724 | 60.0207 | 18.0003 | 72.6841 | 5.8859 | 59.9899 | 5.9997 | 72.686 | 0.3251 | 60.0069 | 0
72.6935 | 17.724 | 60.0207 | 18.0003 | 72.6924 | 5.8859 | 59.9898 | 5.9997 | 72.6944 | 0.3251 | 60.0069 | 0
72.7018 | 17.724 | 60.0207 | 18.0003 | 72.7007 | 5.8875 | 59.9898 | 5.9997 | 72.7027 | 0.3251 | 60.007 | 0
72.7102 | 17.724 | 60.0206 | 18.0003 | 72.709 | 5.8875 | 59.9897 | 5.9997 | 72.7111 | 0.3251 | 60.007 | 0
72.7185 | 17.724 | 60.0206 | 18.0003 | 72.7174 | 5.8875 | 59.9897 | 5.9997 | 72.7194 | 0.3251 | 60.0071 | 0
72.7268 | 17.724 | 60.0206 | 18.0003 | 72.7257 | 5.8875 | 59.9897 | 5.9997 | 72.7277 | 0.3251 | 60.0071 | 0
72.7352 | 17.724 | 60.0206 | 18.0003 | 72.7341 | 5.8878 | 59.9896 | 5.9997 | 72.7361 | 0.3251 | 60.0072 | 0
72.7435 | 17.724 | 60.0205 | 18.0003 | 72.7424 | 5.8878 | 59.9896 | 5.9997 | 72.7444 | 0.3251 | 60.0072 | 0
72.7518 | 17.724 | 60.0205 | 18.0003 | 72.7507 | 5.8874 | 59.9895 | 5.9997 | 72.7527 | 0.3251 | 60.0073 | 0
72.7601 | 17.724 | 60.0205 | 18.0003 | 72.759 | 5.8874 | 59.9895 | 5.9997 | 72.761 | 0.3251 | 60.0073 | 0
72.7685 | 17.7244 | 60.0205 | 18.0003 | 72.7674 | 5.8874 | 59.9894 | 5.9997 | 72.7694 | 0.3251 | 60.0074 | 0
72.7768 | 17.7244 | 60.0205 | 18.0003 | 72.7757 | 5.8874 | 59.9894 | 5.9997 | 72.7777 | 0.3251 | 60.0074 | 0
72.7851 | 17.7244 | 60.0204 | 18.0003 | 72.7841 | 5.8874 | 59.9894 | 5.9997 | 72.786 | 0.3251 | 60.0075 | 0
72.7935 | 17.7244 | 60.0204 | 18.0003 | 72.7924 | 5.8874 | 59.9893 | 5.9997 | 72.7944 | 0.3251 | 60.0075 | 0
72.8018 | 17.7248 | 60.0204 | 18.0003 | 72.8007 | 5.8872 | 59.9893 | 5.9997 | 72.8027 | 0.3251 | 60.0076 | 0
72.8101 | 17.7248 | 60.0204 | 18.0003 | 72.8091 | 5.8872 | 59.9892 | 5.9997 | 72.811 | 0.32508 | 60.0076 | 0
72.8185 | 17.7246 | 60.0203 | 18.0003 | 72.8174 | 5.8867 | 59.9892 | 5.9997 | 72.8194 | 0.32508 | 60.0077 | 0
72.8268 | 17.7246 | 60.0203 | 18.0003 | 72.8257 | 5.8867 | 59.9892 | 5.9997 | 72.8277 | 0.32508 | 60.0077 | 0
72.8351 | 17.7246 | 60.0203 | 18.0003 | 72.8341 | 5.8867 | 59.9891 | 5.9997 | 72.836 | 0.32508 | 60.0078 | 0
72.8434 | 17.7246 | 60.0202 | 18.0003 | 72.8424 | 5.8867 | 59.9891 | 5.9997 | 72.8444 | 0.32508 | 60.0078 | 0
72.8518 | 17.7246 | 60.0202 | 18.0003 | 72.8507 | 5.8861 | 59.989 | 5.9997 | 72.8527 | 0.32508 | 60.0079 | 0
72.8601 | 17.7246 | 60.0202 | 18.0003 | 72.8591 | 5.8861 | 59.989 | 5.9997 | 72.861 | 0.32508 | 60.0079 | 0
72.8684 | 17.7249 | 60.0202 | 18.0003 | 72.8674 | 5.8865 | 59.9889 | 5.9997 | 72.8694 | 0.32508 | 60.008 | 0
72.8768 | 17.7249 | 60.0201 | 18.0003 | 72.8757 | 5.8865 | 59.9889 | 5.9997 | 72.8777 | 0.32508 | 60.008 | 0
72.8851 | 17.7249 | 60.0201 | 18.0003 | 72.8841 | 5.8865 | 59.9889 | 5.9997 | 72.886 | 0.32508 | 60.0081 | 0
72.8934 | 17.7249 | 60.0201 | 18.0003 | 72.8924 | 5.8865 | 59.9888 | 5.9997 | 72.8943 | 0.32508 | 60.0081 | 0
72.9018 | 17.7249 | 60.0201 | 18.0003 | 72.9007 | 5.8865 | 59.9888 | 5.9997 | 72.9027 | 0.32508 | 60.0082 | 0
72.9101 | 17.7249 | 60.0201 | 18.0003 | 72.9091 | 5.8865 | 59.9887 | 5.9997 | 72.911 | 0.32508 | 60.0082 | 0
72.9184 | 17.7253 | 60.02 | 18.0003 | 72.9174 | 5.8855 | 59.9887 | 5.9997 | 72.9193 | 0.32508 | 60.0083 | 0
72.9268 | 17.7253 | 60.02 | 18.0003 | 72.9257 | 5.8855 | 59.9887 | 5.9997 | 72.9277 | 0.3249 | 60.0083 | 0
72.9351 | 17.7267 | 60.02 | 18.0003 | 72.9341 | 5.8855 | 59.9886 | 5.9997 | 72.936 | 0.3249 | 60.0084 | 0
72.9434 | 17.7267 | 60.02 | 18.0003 | 72.9424 | 5.8855 | 59.9886 | 5.9997 | 72.9443 | 0.3249 | 60.0084 | 0
72.9517 | 17.7267 | 60.0199 | 18.0003 | 72.9507 | 5.8854 | 59.9885 | 5.9997 | 72.9527 | 0.3249 | 60.0085 | 0
72.9601 | 17.7267 | 60.0199 | 18.0003 | 72.9591 | 5.8854 | 59.9885 | 5.9997 | 72.961 | 0.32514 | 60.0085 | 0
72.9684 | 17.7272 | 60.0199 | 18.0003 | 72.9674 | 5.8853 | 59.9884 | 5.9997 | 72.9693 | 0.32514 | 60.0086 | 0
72.9767 | 17.7272 | 60.0199 | 18.0003 | 72.9757 | 5.8853 | 59.9884 | 5.9997 | 72.9777 | 0.32514 | 60.0086 | 0
72.9851 | 17.7272 | 60.0198 | 18.0003 | 72.9841 | 5.8853 | 59.9884 | 5.9997 | 72.986 | 0.32514 | 60.0087 | 0
72.9934 | 17.7272 | 60.0198 | 18.0003 | 72.9924 | 5.8853 | 59.9883 | 5.9997 | 72.9943 | 0.32514 | 60.0087 | 0
73.0017 | 17.7314 | 60.0198 | 18.0003 | 73.0007 | 5.8853 | 59.9883 | 5.9997 | 73.0027 | 0.32514 | 60.0088 | 0
73.01 | 17.7314 | 60.0197 | 18.0003 | 73.0091 | 5.8853 | 59.9882 | 5.9997 | 73.011 | 0.32514 | 60.0088 | 0
73.0184 | 17.7314 | 60.0197 | 18.0003 | 73.0174 | 5.8847 | 59.9882 | 5.9997 | 73.0193 | 0.32514 | 60.0089 | 0
73.0267 | 17.7314 | 60.0197 | 18.0003 | 73.0258 | 5.8847 | 59.9882 | 5.9997 | 73.0276 | 0.32514 | 60.0089 | 0
73.035 | 17.7335 | 60.0197 | 18.0003 | 73.0341 | 5.8847 | 59.9881 | 5.9997 | 73.036 | 0.32514 | 60.009 | 0
73.0434 | 17.7335 | 60.0196 | 18.0003 | 73.0424 | 5.8847 | 59.9881 | 5.9997 | 73.0443 | 0.32514 | 60.009 | 0
73.0517 | 17.7349 | 60.0196 | 18.0003 | 73.0508 | 5.8852 | 59.988 | 5.9997 | 73.0526 | 0.32514 | 60.0091 | 0
73.06 | 17.7349 | 60.0196 | 18.0003 | 73.0591 | 5.8852 | 59.988 | 5.9997 | 73.061 | 0.32514 | 60.0091 | 0
73.0684 | 17.7325 | 60.0196 | 18.0003 | 73.0674 | 5.8851 | 59.9879 | 5.9997 | 73.0693 | 0.32514 | 60.0092 | 0
73.0767 | 17.7325 | 60.0196 | 18.0003 | 73.0758 | 5.8851 | 59.9879 | 5.9997 | 73.0776 | 0.32514 | 60.0092 | 0
73.085 | 17.7325 | 60.0195 | 18.0003 | 73.0841 | 5.8851 | 59.9879 | 5.9997 | 73.086 | 0.32514 | 60.0093 | 0
73.0934 | 17.7325 | 60.0195 | 18.0003 | 73.0924 | 5.8851 | 59.9878 | 5.9997 | 73.0943 | 0.32502 | 60.0093 | 0
73.1017 | 17.7325 | 60.0195 | 18.0003 | 73.1008 | 5.8851 | 59.9878 | 5.9997 | 73.1026 | 0.32502 | 60.0094 | 0
73.11 | 17.7325 | 60.0195 | 18.0003 | 73.1091 | 5.8851 | 59.9877 | 5.9997 | 73.111 | 0.32502 | 60.0094 | 0
73.1183 | 17.7325 | 60.0194 | 18.0003 | 73.1174 | 5.8858 | 59.9877 | 5.9997 | 73.1193 | 0.32502 | 60.0095 | 0
73.1267 | 17.7325 | 60.0194 | 18.0003 | 73.1258 | 5.8858 | 59.9877 | 5.9997 | 73.1277 | 0.32502 | 60.0095 | 0
73.135 | 17.7289 | 60.0194 | 18.0003 | 73.1341 | 5.8858 | 59.9876 | 5.9997 | 73.136 | 0.32502 | 60.0096 | 0
73.1433 | 17.7289 | 60.0194 | 18.0003 | 73.1424 | 5.8858 | 59.9876 | 5.9997 | 73.1443 | 0.32502 | 60.0096 | 0
73.1517 | 17.7277 | 60.0193 | 18.0003 | 73.1508 | 5.8858 | 59.9875 | 5.9997 | 73.1526 | 0.32502 | 60.0097 | 0
73.16 | 17.7277 | 60.0193 | 18.0003 | 73.1591 | 5.8858 | 59.9875 | 5.9997 | 73.161 | 0.32502 | 60.0097 | 0
73.1683 | 17.7277 | 60.0193 | 18.0003 | 73.1674 | 5.8861 | 59.9874 | 5.9997 | 73.1693 | 0.32502 | 60.0098 | 0
73.1767 | 17.7277 | 60.0192 | 18.0003 | 73.1758 | 5.8861 | 59.9874 | 5.9997 | 73.1776 | 0.32502 | 60.0098 | 0
73.185 | 17.7277 | 60.0192 | 18.0003 | 73.1841 | 5.8861 | 59.9874 | 5.9997 | 73.186 | 0.32502 | 60.0099 | 0
73.1933 | 17.7277 | 60.0192 | 18.0003 | 73.1924 | 5.8861 | 59.9873 | 5.9997 | 73.1943 | 0.32502 | 60.0099 | 0
73.2016 | 17.7277 | 60.0192 | 18.0003 | 73.2008 | 5.8856 | 59.9873 | 5.9997 | 73.2026 | 0.32502 | 60.01 | 0
73.21 | 17.7277 | 60.0191 | 18.0003 | 73.2091 | 5.8856 | 59.9872 | 5.9997 | 73.211 | 0.32515 | 60.01 | 0
73.2183 | 17.7277 | 60.0191 | 18.0003 | 73.2174 | 5.8844 | 59.9872 | 5.9997 | 73.2193 | 0.32515 | 60.0101 | 0
73.2266 | 17.7277 | 60.0191 | 18.0003 | 73.2258 | 5.8844 | 59.9872 | 5.9997 | 73.2276 | 0.32515 | 60.0101 | 0
73.235 | 17.7296 | 60.0191 | 18.0003 | 73.2341 | 5.8844 | 59.9871 | 5.9997 | 73.236 | 0.32515 | 60.0102 | 0
73.2433 | 17.7296 | 60.0191 | 18.0003 | 73.2424 | 5.8844 | 59.9871 | 5.9997 | 73.2443 | 0.32515 | 60.0102 | 0
73.2516 | 17.7279 | 60.019 | 18.0003 | 73.2508 | 5.8839 | 59.987 | 5.9997 | 73.2526 | 0.32515 | 60.0103 | 0
73.26 | 17.7279 | 60.019 | 18.0003 | 73.2591 | 5.8839 | 59.987 | 5.9997 | 73.261 | 0.32515 | 60.0103 | 0
73.2683 | 17.7279 | 60.019 | 18.0003 | 73.2674 | 5.8839 | 59.9869 | 5.9997 | 73.2693 | 0.32515 | 60.0104 | 0
73.2766 | 17.7279 | 60.019 | 18.0003 | 73.2758 | 5.8839 | 59.9869 | 5.9997 | 73.2776 | 0.32515 | 60.0104 | 0
73.2849 | 17.7279 | 60.0189 | 18.0003 | 73.2841 | 5.8839 | 59.9869 | 5.9997 | 73.2859 | 0.32515 | 60.0105 | 0
73.2933 | 17.7279 | 60.0189 | 18.0003 | 73.2924 | 5.8839 | 59.9868 | 5.9997 | 73.2943 | 0.32515 | 60.0105 | 0
73.3016 | 17.73 | 60.0189 | 18.0003 | 73.3008 | 5.8822 | 59.9868 | 5.9997 | 73.3026 | 0.32515 | 60.0106 | 0
73.3099 | 17.73 | 60.0189 | 18.0003 | 73.3091 | 5.8822 | 59.9867 | 5.9997 | 73.3109 | 0.32515 | 60.0106 | 0
73.3183 | 17.73 | 60.0188 | 18.0003 | 73.3175 | 5.8822 | 59.9867 | 5.9997 | 73.3193 | 0.32515 | 60.0107 | 0
73.3266 | 17.73 | 60.0188 | 18.0003 | 73.3258 | 5.8822 | 59.9867 | 5.9997 | 73.3276 | 0.32515 | 60.0107 | 0
73.3349 | 17.7329 | 60.0188 | 18.0003 | 73.3341 | 5.8822 | 59.9866 | 5.9997 | 73.3359 | 0.32515 | 60.0108 | 0
73.3433 | 17.7329 | 60.0187 | 18.0003 | 73.3425 | 5.8822 | 59.9866 | 5.9997 | 73.3443 | 0.32515 | 60.0108 | 0
73.3516 | 17.7329 | 60.0187 | 18.0003 | 73.3508 | 5.8818 | 59.9865 | 5.9997 | 73.3526 | 0.32515 | 60.0109 | 0
73.3599 | 17.7329 | 60.0187 | 18.0003 | 73.3591 | 5.8818 | 59.9865 | 5.9997 | 73.3609 | 0.32515 | 60.0109 | 0
73.3682 | 17.7346 | 60.0187 | 18.0003 | 73.3675 | 5.8818 | 59.9864 | 5.9997 | 73.3693 | 0.32515 | 60.011 | 0
73.3766 | 17.7346 | 60.0187 | 18.0003 | 73.3758 | 5.8818 | 59.9864 | 5.9997 | 73.3776 | 0.32515 | 60.011 | 0
73.3849 | 17.7335 | 60.0186 | 18.0003 | 73.3841 | 5.8818 | 59.9864 | 5.9997 | 73.3859 | 0.32515 | 60.0111 | 0
73.3932 | 17.7335 | 60.0186 | 18.0003 | 73.3925 | 5.8818 | 59.9863 | 5.9997 | 73.3943 | 0.32515 | 60.0111 | 0
73.4016 | 17.7326 | 60.0186 | 18.0003 | 73.4008 | 5.882 | 59.9863 | 5.9997 | 73.4026 | 0.32515 | 60.0112 | 0
73.4099 | 17.7326 | 60.0186 | 18.0003 | 73.4091 | 5.882 | 59.9862 | 5.9997 | 73.4109 | 0.32515 | 60.0112 | 0
73.4182 | 17.7326 | 60.0185 | 18.0003 | 73.4175 | 5.883 | 59.9862 | 5.9997 | 73.4193 | 0.32515 | 60.0113 | 0
73.4266 | 17.7326 | 60.0185 | 18.0003 | 73.4258 | 5.883 | 59.9862 | 5.9997 | 73.4276 | 0.32515 | 60.0113 | 0
73.4349 | 17.7335 | 60.0185 | 18.0003 | 73.4341 | 5.883 | 59.9861 | 5.9997 | 73.4359 | 0.32515 | 60.0114 | 0
73.4432 | 17.7335 | 60.0185 | 18.0003 | 73.4425 | 5.883 | 59.9861 | 5.9997 | 73.4442 | 0.32515 | 60.0114 | 0
73.4516 | 17.7352 | 60.0184 | 18.0003 | 73.4508 | 5.883 | 59.986 | 5.9997 | 73.4526 | 0.32515 | 60.0115 | 0
73.4599 | 17.7352 | 60.0184 | 18.0003 | 73.4592 | 5.883 | 59.986 | 5.9997 | 73.4609 | 0.32515 | 60.0115 | 0
73.4682 | 17.7336 | 60.0184 | 18.0003 | 73.4675 | 5.883 | 59.9859 | 5.9997 | 73.4692 | 0.32515 | 60.0116 | 0
73.4765 | 17.7336 | 60.0184 | 18.0003 | 73.4758 | 5.883 | 59.9859 | 5.9997 | 73.4776 | 0.32515 | 60.0116 | 0
73.4849 | 17.7336 | 60.0183 | 18.0003 | 73.4842 | 5.8828 | 59.9859 | 5.9997 | 73.4859 | 0.32515 | 60.0117 | 0
73.4932 | 17.7336 | 60.0183 | 18.0003 | 73.4925 | 5.8828 | 59.9858 | 5.9997 | 73.4942 | 0.32515 | 60.0117 | 0
73.5015 | 17.7314 | 60.0183 | 18.0003 | 73.5008 | 5.8828 | 59.9858 | 5.9997 | 73.5026 | 0.32515 | 60.0118 | 0
73.5099 | 17.7314 | 60.0182 | 18.0003 | 73.5092 | 5.8828 | 59.9857 | 5.9997 | 73.5109 | 0.32515 | 60.0118 | 0
73.5182 | 17.7291 | 60.0182 | 18.0003 | 73.5175 | 5.8834 | 59.9857 | 5.9997 | 73.5192 | 0.32515 | 60.0119 | 0
73.5265 | 17.7291 | 60.0182 | 18.0003 | 73.5258 | 5.8834 | 59.9857 | 5.9997 | 73.5276 | 0.32515 | 60.0119 | 0
73.5349 | 17.7291 | 60.0182 | 18.0003 | 73.5342 | 5.8834 | 59.9856 | 5.9997 | 73.5359 | 0.32515 | 60.012 | 0
73.5432 | 17.7291 | 60.0182 | 18.0003 | 73.5425 | 5.8834 | 59.9856 | 5.9997 | 73.5442 | 0.32515 | 60.012 | 0
73.5515 | 17.7282 | 60.0181 | 18.0003 | 73.5508 | 5.893 | 59.9855 | 5.9997 | 73.5526 | 0.32515 | 60.0121 | 0
73.5598 | 17.7282 | 60.0181 | 18.0003 | 73.5592 | 5.893 | 59.9855 | 5.9997 | 73.5609 | 0.32515 | 60.0121 | 0
73.5682 | 17.7282 | 60.0181 | 18.0003 | 73.5675 | 5.8919 | 59.9854 | 5.9997 | 73.5692 | 0.32515 | 60.0122 | 0
73.5765 | 17.7282 | 60.0181 | 18.0003 | 73.5758 | 5.8919 | 59.9854 | 5.9997 | 73.5775 | 0.32515 | 60.0122 | 0
73.5848 | 17.7286 | 60.018 | 18.0003 | 73.5842 | 5.8919 | 59.9854 | 5.9997 | 73.5859 | 0.32515 | 60.0123 | 0
73.5932 | 17.7286 | 60.018 | 18.0003 | 73.5925 | 5.8919 | 59.9853 | 5.9997 | 73.5942 | 0.32515 | 60.0123 | 0
73.6015 | 17.7294 | 60.018 | 18.0003 | 73.6008 | 5.8919 | 59.9853 | 5.9997 | 73.6026 | 0.32515 | 60.0124 | 0
73.6098 | 17.7294 | 60.018 | 18.0003 | 73.6092 | 5.8919 | 59.9852 | 5.9997 | 73.6109 | 0.32515 | 60.0124 | 0
73.6182 | 17.7272 | 60.0179 | 18.0003 | 73.6175 | 5.8917 | 59.9852 | 5.9997 | 73.6192 | 0.32515 | 60.0125 | 0
73.6265 | 17.7272 | 60.0179 | 18.0003 | 73.6259 | 5.8917 | 59.9852 | 5.9997 | 73.6276 | 0.32515 | 60.0125 | 0
73.6348 | 17.7272 | 60.0179 | 18.0003 | 73.6342 | 5.9094 | 59.9851 | 5.9997 | 73.6359 | 0.32515 | 60.0126 | 0
73.6431 | 17.7272 | 60.0179 | 18.0003 | 73.6425 | 5.9094 | 59.9851 | 5.9997 | 73.6442 | 0.32515 | 60.0126 | 0
73.6515 | 17.7099 | 60.0178 | 18.0003 | 73.6509 | 5.9094 | 59.985 | 5.9997 | 73.6526 | 0.32515 | 60.0127 | 0
73.6598 | 17.7099 | 60.0178 | 18.0003 | 73.6592 | 5.9094 | 59.985 | 5.9997 | 73.6609 | 0.32515 | 60.0127 | 0
73.6681 | 17.7211 | 60.0178 | 18.0003 | 73.6675 | 5.9094 | 59.9849 | 5.9997 | 73.6692 | 0.32515 | 60.0128 | 0
73.6765 | 17.7211 | 60.0177 | 18.0003 | 73.6759 | 5.9094 | 59.9849 | 5.9997 | 73.6776 | 0.32515 | 60.0128 | 0
73.6848 | 17.7211 | 60.0177 | 18.0003 | 73.6842 | 5.9099 | 59.9848 | 5.9997 | 73.6859 | 0.32515 | 60.0129 | 0
73.6931 | 17.7211 | 60.0177 | 18.0003 | 73.6925 | 5.9099 | 59.9848 | 5.9997 | 73.6942 | 0.32514 | 60.0129 | 0
73.7015 | 17.7211 | 60.0177 | 18.0003 | 73.7009 | 5.9098 | 59.9847 | 5.9997 | 73.7025 | 0.32514 | 60.013 | 0
73.7098 | 17.7211 | 60.0177 | 18.0003 | 73.7092 | 5.9098 | 59.9847 | 5.9997 | 73.7109 | 0.32514 | 60.013 | 0
73.7181 | 17.7211 | 60.0176 | 18.0003 | 73.7175 | 5.9098 | 59.9846 | 5.9997 | 73.7192 | 0.32514 | 60.0131 | 0
73.7265 | 17.7211 | 60.0176 | 18.0003 | 73.7259 | 5.9098 | 59.9846 | 5.9997 | 73.7275 | 0.32514 | 60.0131 | 0
73.7348 | 17.7211 | 60.0176 | 18.0003 | 73.7342 | 5.9098 | 59.9845 | 5.9997 | 73.7359 | 0.32514 | 60.0132 | 0
73.7431 | 17.7211 | 60.0176 | 18.0003 | 73.7425 | 5.9098 | 59.9845 | 5.9997 | 73.7442 | 0.32514 | 60.0132 | 0
73.7514 | 17.7211 | 60.0175 | 18.0003 | 73.7509 | 5.9104 | 59.9844 | 5.9997 | 73.7525 | 0.32514 | 60.0133 | 0
73.7598 | 17.7211 | 60.0175 | 18.0003 | 73.7592 | 5.9104 | 59.9844 | 5.9997 | 73.7609 | 0.32514 | 60.0133 | 0
73.7681 | 17.7211 | 60.0175 | 18.0003
73.7764 | 17.7211 | 60.0175 | 18.0003
73.7848 | 17.7215 | 60.0174 | 18.0003
73.7931 | 17.7215 | 60.0174 | 18.0003
73.8014 | 17.7223 | 60.0174 | 18.0003
73.8098 | 17.7223 | 60.0173 | 18.0003
73.8181 | 17.7223 | 60.0173 | 18.0003
73.8264 | 17.7223 | 60.0173 | 18.0003
73.8348 | 17.7223 | 60.0173 | 18.0003
73.8431 | 17.7223 | 60.0173 | 18.0003
73.8514 | 17.7223 | 60.0172 | 18.0003
73.8597 | 17.7223 | 60.0172 | 18.0003
73.8681 | 17.7223 | 60.0172 | 18.0003
73.8764 | 17.7223 | 60.0172 | 18.0003
73.8847 | 17.7223 | 60.0171 | 18.0003
73.8931 | 17.7223 | 60.0171 | 18.0003
73.9014 | 17.7223 | 60.0171 | 18.0003
73.9097 | 17.7223 | 60.0171 | 18.0003
73.9181 | 17.7223 | 60.017 | 18.0003
73.9264 | 17.7223 | 60.017 | 18.0003
73.9347 | 17.7223 | 60.017 | 18.0003
73.9431 | 17.7223 | 60.017 | 18.0003
73.9514 | 17.7212 | 60.0169 | 18.0003
73.9597 | 17.7212 | 60.0169 | 18.0003
73.9681 | 17.7212 | 60.0169 | 18.0003
73.9764 | 17.7212 | 60.0168 | 18.0003
73.9847 | 17.7212 | 60.0168 | 18.0003
73.993 | 17.7212 | 60.0168 | 18.0003
74.0014 | 17.7212 | 60.0168 | 18.0003
74.0097 | 17.7212 | 60.0168 | 18.0003
74.018 | 17.7212 | 60.0167 | 18.0003
74.0264 | 17.7212 | 60.0167 | 18.0003
74.0347 | 17.7214 | 60.0167 | 18.0003
74.043 | 17.7214 | 60.0167 | 18.0003
74.0514 | 17.7214 | 60.0166 | 18.0003
74.0597 | 17.7214 | 60.0166 | 18.0003
74.068 | 17.7248 | 60.0166 | 18.0003
74.0764 | 17.7248 | 60.0166 | 18.0003
74.0847 | 17.7318 | 60.0165 | 18.0003
74.093 | 17.7318 | 60.0165 | 18.0003
74.1013 | 17.7318 | 60.0165 | 18.0003
74.1097 | 17.7318 | 60.0165 | 18.0003
74.118 | 17.7318 | 60.0164 | 18.0003
74.1263 | 17.7318 | 60.0164 | 18.0003
74.1347 | 17.7328 | 60.0164 | 18.0003
74.143 | 17.7328 | 60.0163 | 18.0003
74.1513 | 17.7348 | 60.0163 | 18.0003
74.1597 | 17.7348 | 60.0163 | 18.0003
74.168 | 17.7348 | 60.0163 | 18.0003
74.1763 | 17.7348 | 60.0163 | 18.0003
74.1847 | 17.7335 | 60.0162 | 18.0003
74.193 | 17.7335 | 60.0162 | 18.0003
74.2013 | 17.7335 | 60.0162 | 18.0003
74.2096 | 17.7335 | 60.0162 | 18.0003
74.218 | 17.7345 | 60.0161 | 18.0003
74.2263 | 17.7345 | 60.0161 | 18.0003
74.2346 | 17.7345 | 60.0161 | 18.0003
74.243 | 17.7345 | 60.0161 | 18.0003
74.2513 | 17.734 | 60.016 | 18.0003
74.2596 | 17.734 | 60.016 | 18.0003
74.268 | 17.734 | 60.016 | 18.0003
74.2763 | 17.734 | 60.016 | 18.0003
74.2846 | 17.734 | 60.0159 | 18.0003
74.293 | 17.734 | 60.0159 | 18.0003
74.3013 | 17.7313 | 60.0159 | 18.0003
74.3096 | 17.7313 | 60.0159 | 18.0003
74.318 | 17.7292 | 60.0158 | 18.0003
74.3263 | 17.7292 | 60.0158 | 18.0003
74.3346 | 17.7292 | 60.0158 | 18.0003
74.3429 | 17.7292 | 60.0158 | 18.0003
74.3513 | 17.7292 | 60.0157 | 18.0003
74.3596 | 17.7292 | 60.0157 | 18.0003
74.3679 | 17.7272 | 60.0157 | 18.0003
74.3763 | 17.7272 | 60.0157 | 18.0003
74.3846 | 17.7272 | 60.0156 | 18.0003
74.3929 | 17.7272 | 60.0156 | 18.0003
74.4013 | 17.7272 | 60.0156 | 18.0003
74.4096 | 17.7272 | 60.0156 | 18.0003
74.4179 | 17.7272 | 60.0155 | 18.0003
74.4263 | 17.7272 | 60.0155 | 18.0003
74.4346 | 17.7311 | 60.0155 | 18.0003
74.4429 | 17.7311 | 60.0155 | 18.0003
74.4512 | 17.7311 | 60.0154 | 18.0003
74.4596 | 17.7311 | 60.0154 | 18.0003
74.4679 | 17.7311 | 60.0154 | 18.0003
74.4762 | 17.7311 | 60.0154 | 18.0003
74.4846 | 17.7311 | 60.0153 | 18.0003
74.4929 | 17.7311 | 60.0153 | 18.0003
74.5012 | 17.7344 | 60.0153 | 18.0003
74.5096 | 17.7344 | 60.0153 | 18.0003
74.5179 | 17.7344 | 60.0152 | 18.0003
74.5262 | 17.7344 | 60.0152 | 18.0003
74.5346 | 17.7344 | 60.0152 | 18.0003
74.5429 | 17.7344 | 60.0152 | 18.0003
74.5512 | 17.7357 | 60.0151 | 18.0003
74.5596 | 17.7357 | 60.0151 | 18.0003
74.5679 | 17.7357 | 60.0151 | 18.0003
74.5762 | 17.7357 | 60.0151 | 18.0003
74.5845 | 17.7346 | 60.015 | 18.0003
74.5929 | 17.7346 | 60.015 | 18.0003
74.6012 | 17.7346 | 60.015 | 18.0003
74.6095 | 17.7346 | 60.015 | 18.0003
74.6179 | 17.7346 | 60.015 | 18.0003
74.6262 | 17.7346 | 60.0151 | 18.0003
74.6345 | 17.7326 | 60.0151 | 18.0003
74.6429 | 17.7326 | 60.0151 | 18.0003
74.6512 | 17.7326 | 60.0151 | 18.0003
74.6595 | 17.7326 | 60.0151 | 18.0003
74.6679 | 17.7326 | 60.0151 | 18.0003
74.6762 | 17.7326 | 60.0152 | 18.0003
74.6845 | 17.7279 | 60.0152 | 18.0003
74.6928 | 17.7279 | 60.0152 | 18.0003
74.7012 | 17.7279 | 60.0152 | 18.0003
74.7095 | 17.7279 | 60.0152 | 18.0003
74.7178 | 17.7279 | 60.0152 | 18.0003
74.7262 | 17.7279 | 60.0153 | 18.0003
74.7345 | 17.7289 | 60.0153 | 18.0003
74.7428 | 17.7289 | 60.0153 | 18.0003
74.7512 | 17.7289 | 60.0153 | 18.0003
74.7595 | 17.7289 | 60.0153 | 18.0003
74.7678 | 17.7284 | 60.0154 | 18.0003
74.7762 | 17.7284 | 60.0154 | 18.0003
74.7845 | 17.7284 | 60.0154 | 18.0003
74.7928 | 17.7284 | 60.0154 | 18.0003
74.8012 | 17.7284 | 60.0154 | 18.0003
74.8095 | 17.7284 | 60.0154 | 18.0003
74.8178 | 17.7428 | 60.0154 | 18.0003
74.8261 | 17.7428 | 60.0155 | 18.0003
74.8345 | 17.7428 | 60.0155 | 18.0003
74.8428 | 17.7428 | 60.0155 | 18.0003
74.8511 | 17.7428 | 60.0155 | 18.0003
74.8595 | 17.7428 | 60.0155 | 18.0003
74.8678 | 17.7428 | 60.0155 | 18.0003
74.8761 | 17.7428 | 60.0156 | 18.0003
74.8845 | 17.7428 | 60.0156 | 18.0003
74.8928 | 17.7428 | 60.0156 | 18.0003
74.9011 | 17.752 | 60.0156 | 18.0003
74.9095 | 17.752 | 60.0156 | 18.0003
74.9178 | 17.7555 | 60.0156 | 18.0003
74.9261 | 17.7555 | 60.0157 | 18.0003
74.9344 | 17.7555 | 60.0157 | 18.0003

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.