## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento (s) | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 15:38 | 15:40 | 18.157 | 16.9038 | 15:39 | 16.9414 | 15:40 | 60.6956 | 15:39 | 15:39 | 34.157 | 2.157 | 15:40 | 15:40 | 34.157 | 2.157
|  | 2 - Positivo | 15:40 | 15:43 | 16.9082 | 15.7613 | 15:41 | 15.7958 | 15:43 | 72.0344 | 15:41 | 15:41 | 32.9082 | 0.90821 | 15:43 | 15:43 | 32.9082 | 0.90821
|  | 3 - Positivo | 15:43 | 15:44 | 15.7647 | 14.4213 | 15:43 | 14.4616 | 15:44 | 67.3655 | 15:43 | 15:43 | 31.7647 | -0.23531 | 15:44 | 15:44 | 31.7647 | -0.23531
|  | 4 - Positivo | 15:44 | 15:46 | 14.4292 | 13.2424 | 15:45 | 13.278 | 15:46 | 53.3588 | 15:45 | 15:45 | 30.4292 | -1.5708 | 15:46 | 15:46 | 30.4292 | -1.5708
|  | 5 - Positivo | 15:46 | 15:48 | 13.239 | 12.0255 | 15:47 | 12.0619 | 15:48 | 50.0239 | 15:47 | 15:47 | 29.239 | -2.761 | 15:48 | 15:48 | 29.239 | -2.761
|  | 6 - Positivo | 15:48 | 15:50 | 12.0313 | 10.8073 | 15:49 | 10.844 | 15:50 | 68.6994 | 15:49 | 15:49 | 28.0313 | -3.9687 | 15:50 | 15:50 | 28.0313 | -3.9687
|  | 7 - Positivo | 15:50 | 15:52 | 10.8033 | 9.5994 | 15:51 | 9.6355 | 15:52 | 61.3626 | 15:51 | 15:51 | 26.8033 | -5.1967 | 15:52 | 15:52 | 26.8033 | -5.1967
|  | 8 - Positivo | 15:52 | 15:55 | 9.5934 | 8.3023 | 15:53 | 8.341 | 15:54 | 46.0219 | 15:53 | 15:53 | 25.5934 | -6.4066 | 15:54 | 15:54 | 25.5934 | -6.4066
|  | 9 - Positivo | 15:55 | 15:57 | 8.3068 | 7.066 | 15:55 | 7.1033 | 15:56 | 56.0267 | 15:55 | 15:55 | 24.3068 | -7.6932 | 15:56 | 15:56 | 24.3068 | -7.6932
|  | 10 - Positivo | 15:57 | 15:59 | 7.0725 | 5.9036 | 15:58 | 5.9387 | 15:58 | 41.3531 | 15:58 | 15:58 | 23.0725 | -8.9275 | 15:58 | 15:58 | 23.0725 | -8.9275
|  | 1 - Negativo | 14:54 | 14:57 | 4.9904 | 6.2222 | 14:55 | 6.1852 | 14:56 | 66.0403 | 14:55 | 14:55 | 14.9904 | -5.0096 | 14:56 | 14:56 | 14.9904 | -5.0096
|  | 2 - Negativo | 14:57 | 14:59 | 6.2277 | 7.5069 | 14:58 | 7.4685 | 14:59 | 68.0416 | 14:58 | 14:58 | 16.2277 | -3.7723 | 14:59 | 14:59 | 16.2277 | -3.7723
|  | 3 - Negativo | 14:59 | 15:01 | 7.4991 | 8.6715 | 15:00 | 8.6363 | 15:01 | 68.0416 | 15:00 | 15:00 | 17.4991 | -2.5009 | 15:01 | 15:01 | 17.4991 | -2.5009
|  | 4 - Negativo | 15:01 | 15:03 | 8.6715 | 10.0003 | 15:02 | 9.9605 | 15:02 | 49.3635 | 15:02 | 15:02 | 18.6715 | -1.3285 | 15:02 | 15:02 | 18.6715 | -1.3285
|  | 5 - Negativo | 15:03 | 15:05 | 10.0015 | 11.1439 | 15:04 | 11.1096 | 15:04 | 43.3598 | 15:04 | 15:04 | 20.0015 | 0.0014874 | 15:04 | 15:04 | 20.0015 | 0.0014874
|  | 6 - Negativo | 15:05 | 15:07 | 11.1466 | 12.3536 | 15:06 | 12.3174 | 15:07 | 58.7025 | 15:06 | 15:06 | 21.1466 | 1.1466 | 15:07 | 15:07 | 21.1466 | 1.1466
|  | 7 - Negativo | 15:07 | 15:09 | 12.3632 | 13.5308 | 15:08 | 13.4958 | 15:09 | 66.7074 | 15:08 | 15:08 | 22.3632 | 2.3632 | 15:09 | 15:09 | 22.3632 | 2.3632
|  | 8 - Negativo | 15:09 | 15:11 | 13.5366 | 14.8947 | 15:10 | 14.8539 | 15:11 | 50.6976 | 15:10 | 15:10 | 23.5366 | 3.5366 | 15:11 | 15:11 | 23.5366 | 3.5366
|  | 9 - Negativo | 15:11 | 15:13 | 14.9 | 16.0631 | 15:12 | 16.0282 | 15:13 | 48.0293 | 15:12 | 15:12 | 24.9 | 4.9 | 15:13 | 15:13 | 24.9 | 4.9
|  | 10 - Negativo | 15:13 | 15:16 | 16.0698 | 17.3208 | 15:15 | 17.2832 | 15:16 | 66.0403 | 15:15 | 15:15 | 26.0698 | 6.0698 | 15:16 | 15:16 | 26.0698 | 6.0698
|  | 11 - Negativo | 15:16 | 15:18 | 17.3196 | 18.7125 | 15:17 | 18.6707 | 15:18 | 53.3659 | 15:17 | 15:17 | 27.3196 | 7.3196 | 15:18 | 15:18 | 27.3196 | 7.3196

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-23- 3:38:20 p. m. | 60 | 60.2 | 18.157 | 16.9038 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 5.0179
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-23- 3:40:15 p. m. | 60.2 | 60.4 | 16.9082 | 15.7613 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 5.483
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-23- 3:42:38 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.7647 | 14.4213 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 4.6809
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-23- 3:44:22 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.4292 | 13.2424 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 5.2988
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-23- 3:46:17 p. m. | 60.8 | 61 | 13.239 | 12.0255 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.182
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-23- 3:48:10 p. m. | 61 | 61.2 | 12.0313 | 10.8073 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 5.1371
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-23- 3:50:28 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.8033 | 9.5994 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 5.2232
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-23- 3:52:21 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.5934 | 8.3023 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 4.8703
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-23- 3:54:33 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.3068 | 7.066 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.0681
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-23- 3:56:33 p. m. | 61.8 | 62 | 7.0725 | 5.9036 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.38
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-23- 2:53:53 p. m. | 60 | 59.8 | 4.9904 | 6.2222 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 5.1049
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-23- 2:56:37 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2277 | 7.5069 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 4.9159
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-23- 2:58:46 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.4991 | 8.6715 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.364
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-23- 3:00:46 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.6715 | 10.0003 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 4.7321
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-23- 3:02:40 p. m. | 59.2 | 59 | 10.0015 | 11.1439 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.5043
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-23- 3:04:48 p. m. | 59 | 58.8 | 11.1466 | 12.3536 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.2101
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-23- 3:06:47 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.3632 | 13.5308 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 5.3852
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-23- 3:08:57 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.5366 | 14.8947 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 4.6304
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-23- 3:11:25 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.9 | 16.0631 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 5.4064
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-23- 3:13:17 p. m. | 58.2 | 58 | 16.0698 | 17.3208 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 5.0268
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-23- 3:15:42 p. m. | 58 | 57.8 | 17.3196 | 18.7125 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 4.5146
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.1017 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.23413 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-23 | 0.65162 | 0.76998 | 18.157 | Inicio | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65163 | 0.77015 | 18.1608 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65164 | 0.77026 | 18.1636 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65164 | 0.77034 | 18.1654 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65165 | 0.77038 | 18.1664 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65166 | 0.77039 | 18.1666 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65167 | 0.77037 | 18.1662 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65168 | 0.77033 | 18.1652 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65168 | 0.77028 | 18.1639 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65169 | 0.77021 | 18.1623 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6517 | 0.77013 | 18.1605 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65171 | 0.77006 | 18.1587 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65171 | 0.76998 | 18.157 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65172 | 0.76992 | 18.1554 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65173 | 0.76986 | 18.1542 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65174 | 0.76983 | 18.1533 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65174 | 0.76981 | 18.1528 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65175 | 0.7698 | 18.1526 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65176 | 0.7698 | 18.1527 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65177 | 0.76981 | 18.1529 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65178 | 0.76982 | 18.1532 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65178 | 0.76984 | 18.1536 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65179 | 0.76985 | 18.1539 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6518 | 0.76986 | 18.1541 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65181 | 0.76986 | 18.1542 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65181 | 0.76985 | 18.1539 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65182 | 0.76983 | 18.1534 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65183 | 0.76979 | 18.1525 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65184 | 0.76974 | 18.1512 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65184 | 0.76966 | 18.1493 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65185 | 0.76956 | 18.1469 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65186 | 0.76943 | 18.144 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65187 | 0.76929 | 18.1407 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65188 | 0.76915 | 18.1373 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65188 | 0.769 | 18.1338 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65189 | 0.76885 | 18.1303 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6519 | 0.76872 | 18.1271 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65191 | 0.76859 | 18.1242 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65191 | 0.76849 | 18.1218 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65192 | 0.76842 | 18.1201 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65193 | 0.76838 | 18.1191 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65194 | 0.76837 | 18.119 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65195 | 0.76841 | 18.12 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65195 | 0.76851 | 18.1221 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65196 | 0.76865 | 18.1256 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65197 | 0.76886 | 18.1305 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65198 | 0.76912 | 18.1367 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65198 | 0.76943 | 18.144 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65199 | 0.76978 | 18.1521 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.652 | 0.77015 | 18.1609 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65201 | 0.77054 | 18.1702 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65201 | 0.77095 | 18.1797 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65202 | 0.77135 | 18.1892 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65203 | 0.77175 | 18.1986 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65204 | 0.77213 | 18.2076 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65205 | 0.77248 | 18.2159 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65205 | 0.7728 | 18.2235 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65206 | 0.77308 | 18.23 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65207 | 0.7733 | 18.2353 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65208 | 0.77347 | 18.2391 |  | 60 | 514 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65208 | 0.77356 | 18.2413 | Escalon | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65209 | 0.77359 | 18.242 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6521 | 0.77355 | 18.2411 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65211 | 0.77346 | 18.2389 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65212 | 0.77331 | 18.2355 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65212 | 0.77312 | 18.231 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65213 | 0.77289 | 18.2255 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65214 | 0.77262 | 18.2192 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65215 | 0.77232 | 18.212 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65215 | 0.77199 | 18.2043 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65216 | 0.77164 | 18.196 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65217 | 0.77127 | 18.1874 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65218 | 0.7709 | 18.1785 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65218 | 0.77051 | 18.1694 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65219 | 0.77013 | 18.1603 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6522 | 0.76974 | 18.1513 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65221 | 0.76936 | 18.1424 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65222 | 0.76899 | 18.1335 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65222 | 0.76861 | 18.1247 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65223 | 0.76824 | 18.1158 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65224 | 0.76787 | 18.107 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65225 | 0.76749 | 18.0982 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65225 | 0.76711 | 18.0893 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65226 | 0.76673 | 18.0804 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65227 | 0.76635 | 18.0713 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65228 | 0.76596 | 18.0622 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65228 | 0.76557 | 18.0529 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65229 | 0.76517 | 18.0435 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6523 | 0.76477 | 18.0339 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65231 | 0.76435 | 18.0242 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65232 | 0.76393 | 18.0142 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65232 | 0.76349 | 18.0039 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65233 | 0.76304 | 17.9933 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65234 | 0.76258 | 17.9823 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65235 | 0.76209 | 17.9708 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65235 | 0.76158 | 17.9589 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65236 | 0.76105 | 17.9463 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65237 | 0.76049 | 17.9331 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65238 | 0.7599 | 17.9192 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65239 | 0.75928 | 17.9045 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65239 | 0.75862 | 17.889 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6524 | 0.75792 | 17.8726 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65241 | 0.75719 | 17.8552 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65242 | 0.75641 | 17.8368 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65242 | 0.75558 | 17.8173 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65243 | 0.7547 | 17.7967 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65244 | 0.75378 | 17.7749 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65245 | 0.75281 | 17.752 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65245 | 0.75179 | 17.7279 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65246 | 0.75072 | 17.7027 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65247 | 0.7496 | 17.6764 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65248 | 0.74844 | 17.6489 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65249 | 0.74722 | 17.6202 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65249 | 0.74596 | 17.5904 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6525 | 0.74465 | 17.5595 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65251 | 0.74329 | 17.5275 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65252 | 0.74188 | 17.4943 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65252 | 0.74042 | 17.46 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65253 | 0.73892 | 17.4245 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65254 | 0.73737 | 17.3879 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65255 | 0.73577 | 17.3503 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65256 | 0.73414 | 17.3118 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65256 | 0.73249 | 17.2728 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65257 | 0.73083 | 17.2336 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65258 | 0.72917 | 17.1946 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65259 | 0.72754 | 17.1561 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65259 | 0.72594 | 17.1184 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6526 | 0.72439 | 17.0819 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65261 | 0.7229 | 17.0468 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65262 | 0.72149 | 17.0136 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65262 | 0.72018 | 16.9824 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65263 | 0.71896 | 16.9538 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65264 | 0.71787 | 16.928 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65265 | 0.7169 | 16.9053 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65266 | 0.71609 | 16.886 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65266 | 0.71543 | 16.8705 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65267 | 0.71492 | 16.8585 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65268 | 0.71455 | 16.8498 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65269 | 0.7143 | 16.8439 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65269 | 0.71416 | 16.8406 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6527 | 0.71412 | 16.8396 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65271 | 0.71416 | 16.8405 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65272 | 0.71426 | 16.8431 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65272 | 0.71443 | 16.8469 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65273 | 0.71463 | 16.8517 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65274 | 0.71487 | 16.8572 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65275 | 0.71511 | 16.8631 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65276 | 0.71536 | 16.869 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65276 | 0.7156 | 16.8746 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65277 | 0.71581 | 16.8796 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65278 | 0.71599 | 16.8837 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65279 | 0.71613 | 16.887 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65279 | 0.71623 | 16.8894 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6528 | 0.71631 | 16.8912 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65281 | 0.71636 | 16.8924 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65282 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65283 | 0.71639 | 16.8932 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65283 | 0.71638 | 16.893 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65284 | 0.71637 | 16.8926 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65285 | 0.71634 | 16.892 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65286 | 0.71631 | 16.8913 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65286 | 0.71628 | 16.8906 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65287 | 0.71626 | 16.89 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65288 | 0.71624 | 16.8896 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65289 | 0.71623 | 16.8894 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65289 | 0.71624 | 16.8896 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6529 | 0.71626 | 16.8901 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65291 | 0.7163 | 16.8911 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65292 | 0.71636 | 16.8925 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65293 | 0.71644 | 16.8945 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65293 | 0.71655 | 16.897 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65294 | 0.71668 | 16.9001 |  | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65295 | 0.71684 | 16.9038 | Fin | 60.2 | 516 | 16.9414 | 16.8662 | 18.157 | 16.9038 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65296 | 0.71703 | 16.9082 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65296 | 0.71724 | 16.9133 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65297 | 0.71749 | 16.9192 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65298 | 0.71778 | 16.9259 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65299 | 0.71809 | 16.9334 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.653 | 0.71845 | 16.9418 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.653 | 0.71884 | 16.9511 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65301 | 0.71928 | 16.9613 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65302 | 0.71974 | 16.9723 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65303 | 0.72023 | 16.9838 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65303 | 0.72074 | 16.9958 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65304 | 0.72125 | 17.0078 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65305 | 0.72176 | 17.0198 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65306 | 0.72225 | 17.0314 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65306 | 0.72273 | 17.0426 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65307 | 0.72317 | 17.0531 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65308 | 0.72358 | 17.0627 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65309 | 0.72394 | 17.0711 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6531 | 0.72424 | 17.0782 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6531 | 0.72447 | 17.0838 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65311 | 0.72463 | 17.0876 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65312 | 0.72471 | 17.0895 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65313 | 0.7247 | 17.0892 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65313 | 0.72461 | 17.0869 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65314 | 0.72443 | 17.0829 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65315 | 0.7242 | 17.0772 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65316 | 0.7239 | 17.0703 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65317 | 0.72355 | 17.0621 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65317 | 0.72317 | 17.0531 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65318 | 0.72275 | 17.0432 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65319 | 0.72232 | 17.0329 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6532 | 0.72186 | 17.0223 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6532 | 0.72141 | 17.0115 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65321 | 0.72096 | 17.0009 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65322 | 0.72052 | 16.9906 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65323 | 0.72011 | 16.9808 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65323 | 0.71972 | 16.9718 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65324 | 0.71938 | 16.9637 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65325 | 0.71908 | 16.9566 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65326 | 0.71882 | 16.9505 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65327 | 0.7186 | 16.9454 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65327 | 0.71843 | 16.9414 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65328 | 0.71831 | 16.9384 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65329 | 0.71823 | 16.9366 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6533 | 0.7182 | 16.9359 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6533 | 0.71822 | 16.9363 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65331 | 0.71829 | 16.9379 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65332 | 0.7184 | 16.9407 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65333 | 0.71857 | 16.9447 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65333 | 0.7188 | 16.95 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65334 | 0.71907 | 16.9565 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65335 | 0.7194 | 16.9643 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65336 | 0.71979 | 16.9733 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65337 | 0.72022 | 16.9834 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65337 | 0.72068 | 16.9943 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65338 | 0.72116 | 17.0056 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65339 | 0.72165 | 17.0171 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6534 | 0.72213 | 17.0286 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6534 | 0.7226 | 17.0397 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65341 | 0.72305 | 17.0501 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65342 | 0.72345 | 17.0597 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65343 | 0.7238 | 17.068 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65344 | 0.72409 | 17.0748 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65344 | 0.72431 | 17.0799 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65345 | 0.72443 | 17.0829 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65346 | 0.72446 | 17.0836 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65347 | 0.72438 | 17.0817 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65347 | 0.72418 | 17.0769 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65348 | 0.72387 | 17.0697 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65349 | 0.72348 | 17.0603 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6535 | 0.723 | 17.0491 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6535 | 0.72247 | 17.0365 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65351 | 0.72189 | 17.0229 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65352 | 0.72129 | 17.0088 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65353 | 0.72068 | 16.9943 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65354 | 0.72007 | 16.9801 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65354 | 0.71949 | 16.9663 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65355 | 0.71895 | 16.9535 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65356 | 0.71846 | 16.942 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65357 | 0.71804 | 16.9322 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65357 | 0.71772 | 16.9244 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65358 | 0.71749 | 16.9192 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65359 | 0.71738 | 16.9166 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6536 | 0.71738 | 16.9165 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65361 | 0.71746 | 16.9184 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65361 | 0.71761 | 16.922 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65362 | 0.71782 | 16.9269 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65363 | 0.71806 | 16.9326 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65364 | 0.71832 | 16.9387 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65364 | 0.71858 | 16.9449 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65365 | 0.71883 | 16.9506 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65366 | 0.71904 | 16.9556 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65367 | 0.7192 | 16.9595 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65367 | 0.71929 | 16.9617 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65368 | 0.7193 | 16.9619 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65369 | 0.71921 | 16.9597 |  | 60.2 | 516 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6537 | 0.719 | 16.9547 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65371 | 0.71865 | 16.9466 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65371 | 0.71818 | 16.9354 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65372 | 0.71759 | 16.9215 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65373 | 0.71689 | 16.905 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65374 | 0.71609 | 16.8861 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65374 | 0.71519 | 16.865 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65375 | 0.71422 | 16.842 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65376 | 0.71317 | 16.8172 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65377 | 0.71206 | 16.791 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65377 | 0.71089 | 16.7634 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65378 | 0.70967 | 16.7348 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65379 | 0.70842 | 16.7053 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6538 | 0.70714 | 16.6751 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65381 | 0.70585 | 16.6446 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65381 | 0.70454 | 16.6138 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65382 | 0.70323 | 16.5829 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65383 | 0.70193 | 16.5522 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65384 | 0.70063 | 16.5216 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65384 | 0.69935 | 16.4913 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65385 | 0.69808 | 16.4613 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65386 | 0.69682 | 16.4318 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65387 | 0.6956 | 16.4028 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65388 | 0.69439 | 16.3745 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65388 | 0.69322 | 16.3468 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65389 | 0.69208 | 16.3199 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6539 | 0.69097 | 16.2939 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65391 | 0.68991 | 16.2688 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65391 | 0.6889 | 16.2448 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65392 | 0.68793 | 16.222 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65393 | 0.68701 | 16.2004 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65394 | 0.68615 | 16.18 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65394 | 0.68534 | 16.161 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65395 | 0.68458 | 16.1432 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65396 | 0.68388 | 16.1266 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65397 | 0.68323 | 16.1112 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65398 | 0.68262 | 16.0969 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65398 | 0.68206 | 16.0837 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65399 | 0.68155 | 16.0716 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.654 | 0.68108 | 16.0605 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65401 | 0.68065 | 16.0503 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65401 | 0.68026 | 16.0412 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65402 | 0.67991 | 16.0329 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65403 | 0.6796 | 16.0255 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65404 | 0.67932 | 16.019 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65405 | 0.67907 | 16.0133 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65405 | 0.67886 | 16.0083 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65406 | 0.67868 | 16.0039 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65407 | 0.67852 | 16.0001 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65408 | 0.67837 | 15.9966 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65408 | 0.67823 | 15.9934 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65409 | 0.67811 | 15.9904 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6541 | 0.67798 | 15.9874 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65411 | 0.67784 | 15.9842 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65411 | 0.6777 | 15.9808 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65412 | 0.67754 | 15.9771 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65413 | 0.67736 | 15.9729 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65414 | 0.67716 | 15.968 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65415 | 0.67692 | 15.9624 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65415 | 0.67665 | 15.956 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65416 | 0.67633 | 15.9485 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65417 | 0.67597 | 15.94 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65418 | 0.67557 | 15.9306 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65418 | 0.67514 | 15.9204 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65419 | 0.67468 | 15.9096 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6542 | 0.67421 | 15.8985 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65421 | 0.67373 | 15.8873 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65421 | 0.67325 | 15.876 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65422 | 0.67278 | 15.8649 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65423 | 0.67233 | 15.8542 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65424 | 0.6719 | 15.844 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65425 | 0.6715 | 15.8346 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65425 | 0.67114 | 15.8261 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65426 | 0.67083 | 15.8188 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65427 | 0.67057 | 15.8128 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65428 | 0.67038 | 15.8083 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65428 | 0.67026 | 15.8054 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65429 | 0.6702 | 15.804 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6543 | 0.6702 | 15.8039 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65431 | 0.67024 | 15.805 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65432 | 0.67033 | 15.807 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65432 | 0.67044 | 15.8097 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65433 | 0.67058 | 15.8131 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65434 | 0.67074 | 15.8168 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65435 | 0.67091 | 15.8207 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65435 | 0.67107 | 15.8246 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65436 | 0.67123 | 15.8284 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65437 | 0.67138 | 15.8318 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65438 | 0.6715 | 15.8346 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65438 | 0.67159 | 15.8368 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65439 | 0.67164 | 15.838 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6544 | 0.67165 | 15.8382 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65441 | 0.67162 | 15.8374 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65442 | 0.67154 | 15.8356 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65442 | 0.67144 | 15.8331 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65443 | 0.6713 | 15.8299 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65444 | 0.67113 | 15.826 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65445 | 0.67095 | 15.8217 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65445 | 0.67075 | 15.8169 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65446 | 0.67053 | 15.8118 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65447 | 0.67031 | 15.8065 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65448 | 0.67007 | 15.801 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65449 | 0.66984 | 15.7956 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65449 | 0.66961 | 15.7901 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6545 | 0.66939 | 15.7849 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65451 | 0.66918 | 15.7799 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65452 | 0.66898 | 15.7753 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65452 | 0.6688 | 15.771 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65453 | 0.66864 | 15.7673 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65454 | 0.6685 | 15.764 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65455 | 0.66839 | 15.7612 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65455 | 0.6683 | 15.7591 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65456 | 0.66823 | 15.7576 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65457 | 0.6682 | 15.7568 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65458 | 0.66819 | 15.7567 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65459 | 0.66822 | 15.7574 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65459 | 0.66829 | 15.7589 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6546 | 0.66839 | 15.7613 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7958 | 15.7269 | 16.9082 | 15.7613 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65461 | 0.66853 | 15.7647 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65462 | 0.66872 | 15.769 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65462 | 0.66894 | 15.7744 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65463 | 0.66921 | 15.7807 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65464 | 0.66952 | 15.7879 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65465 | 0.66984 | 15.7956 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65465 | 0.67018 | 15.8036 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65466 | 0.67052 | 15.8116 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65467 | 0.67085 | 15.8193 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65468 | 0.67116 | 15.8266 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65469 | 0.67144 | 15.8332 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65469 | 0.67167 | 15.8387 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6547 | 0.67185 | 15.843 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65471 | 0.67197 | 15.8457 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65472 | 0.67201 | 15.8467 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65472 | 0.67196 | 15.8456 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65473 | 0.67182 | 15.8422 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65474 | 0.67157 | 15.8363 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65475 | 0.6712 | 15.8276 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65476 | 0.67074 | 15.8166 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65476 | 0.67019 | 15.8037 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65477 | 0.66958 | 15.7894 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65478 | 0.66893 | 15.774 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65479 | 0.66825 | 15.758 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65479 | 0.66757 | 15.7419 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6548 | 0.6669 | 15.7262 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65481 | 0.66626 | 15.7112 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65482 | 0.66568 | 15.6973 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65482 | 0.66516 | 15.6852 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65483 | 0.66473 | 15.6751 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65484 | 0.66441 | 15.6675 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65485 | 0.66422 | 15.663 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65486 | 0.66417 | 15.6618 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65486 | 0.66428 | 15.6644 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65487 | 0.66452 | 15.6701 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65488 | 0.66488 | 15.6786 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65489 | 0.66533 | 15.6892 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65489 | 0.66585 | 15.7013 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6549 | 0.6664 | 15.7144 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65491 | 0.66697 | 15.7279 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65492 | 0.66754 | 15.7412 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65493 | 0.66807 | 15.7538 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65493 | 0.66855 | 15.765 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65494 | 0.66895 | 15.7744 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65495 | 0.66924 | 15.7813 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65496 | 0.6694 | 15.7852 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65496 | 0.66942 | 15.7855 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65497 | 0.66925 | 15.7816 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65498 | 0.66889 | 15.7732 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65499 | 0.66836 | 15.7606 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65499 | 0.66767 | 15.7443 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.655 | 0.66685 | 15.7249 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65501 | 0.66591 | 15.7029 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65502 | 0.66489 | 15.6787 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65503 | 0.66379 | 15.6529 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65503 | 0.66265 | 15.626 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65504 | 0.66149 | 15.5985 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65505 | 0.66032 | 15.5709 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65506 | 0.65917 | 15.5438 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65506 | 0.65806 | 15.5176 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65507 | 0.65701 | 15.4929 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65508 | 0.65605 | 15.4702 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65509 | 0.65519 | 15.45 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65509 | 0.65445 | 15.4326 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6551 | 0.65382 | 15.4177 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65511 | 0.65328 | 15.4051 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65512 | 0.65282 | 15.3942 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65513 | 0.65242 | 15.3848 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65513 | 0.65207 | 15.3764 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65514 | 0.65174 | 15.3687 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65515 | 0.65143 | 15.3613 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65516 | 0.65111 | 15.3538 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65516 | 0.65077 | 15.3457 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65517 | 0.65039 | 15.3368 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65518 | 0.64996 | 15.3267 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65519 | 0.64946 | 15.3149 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6552 | 0.64887 | 15.3011 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6552 | 0.64819 | 15.2849 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65521 | 0.64739 | 15.2661 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65522 | 0.64649 | 15.2448 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65523 | 0.64549 | 15.2213 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65523 | 0.64441 | 15.1959 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65524 | 0.64327 | 15.169 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65525 | 0.64207 | 15.1406 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65526 | 0.64082 | 15.1112 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65526 | 0.63954 | 15.0811 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65527 | 0.63824 | 15.0504 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65528 | 0.63694 | 15.0196 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65529 | 0.63563 | 14.9888 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6553 | 0.63434 | 14.9584 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6553 | 0.63308 | 14.9285 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65531 | 0.63185 | 14.8996 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65532 | 0.63067 | 14.8719 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65533 | 0.62956 | 14.8456 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65533 | 0.6285 | 14.8207 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65534 | 0.6275 | 14.7971 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65535 | 0.62655 | 14.7748 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65536 | 0.62566 | 14.7537 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65537 | 0.62481 | 14.7336 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65537 | 0.62401 | 14.7147 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65538 | 0.62325 | 14.6968 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65539 | 0.62253 | 14.6798 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6554 | 0.62185 | 14.6637 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6554 | 0.6212 | 14.6485 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65541 | 0.62058 | 14.634 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65542 | 0.62 | 14.6202 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65543 | 0.61944 | 14.607 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65543 | 0.6189 | 14.5944 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65544 | 0.61839 | 14.5823 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65545 | 0.6179 | 14.5708 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65546 | 0.61744 | 14.5599 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65547 | 0.61701 | 14.5497 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65547 | 0.61661 | 14.5402 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65548 | 0.61624 | 14.5316 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65549 | 0.61591 | 14.5238 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6555 | 0.61562 | 14.5169 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6555 | 0.61536 | 14.5109 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65551 | 0.61515 | 14.506 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65552 | 0.61499 | 14.5021 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65553 | 0.61487 | 14.4994 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65553 | 0.61481 | 14.4978 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65554 | 0.61479 | 14.4975 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65555 | 0.61484 | 14.4984 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65556 | 0.61493 | 14.5007 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65557 | 0.61507 | 14.504 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65557 | 0.61525 | 14.5082 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65558 | 0.61545 | 14.513 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65559 | 0.61567 | 14.5182 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6556 | 0.6159 | 14.5235 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6556 | 0.61612 | 14.5287 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65561 | 0.61632 | 14.5335 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65562 | 0.61651 | 14.5378 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65563 | 0.61665 | 14.5413 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65564 | 0.61676 | 14.5437 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65564 | 0.61681 | 14.5449 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65565 | 0.61679 | 14.5445 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65566 | 0.6167 | 14.5424 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65567 | 0.61652 | 14.5382 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65567 | 0.61626 | 14.532 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65568 | 0.61592 | 14.5239 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65569 | 0.61551 | 14.5144 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6557 | 0.61506 | 14.5037 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6557 | 0.61457 | 14.4923 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65571 | 0.61407 | 14.4804 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65572 | 0.61356 | 14.4684 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65573 | 0.61307 | 14.4568 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65574 | 0.6126 | 14.4457 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65574 | 0.61218 | 14.4357 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65575 | 0.61181 | 14.427 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65576 | 0.61151 | 14.42 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65577 | 0.6113 | 14.415 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65577 | 0.61119 | 14.4124 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65578 | 0.61119 | 14.4125 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65579 | 0.61132 | 14.4156 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6558 | 0.61156 | 14.4213 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.4616 | 14.381 | 15.7647 | 14.4213 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65581 | 0.6119 | 14.4292 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65581 | 0.61231 | 14.4388 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65582 | 0.61277 | 14.4498 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65583 | 0.61328 | 14.4617 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65584 | 0.61381 | 14.4742 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65584 | 0.61434 | 14.4867 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65585 | 0.61486 | 14.4989 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65586 | 0.61534 | 14.5104 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65587 | 0.61578 | 14.5208 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65587 | 0.61615 | 14.5295 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65588 | 0.61644 | 14.5363 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65589 | 0.61663 | 14.5407 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6559 | 0.6167 | 14.5423 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65591 | 0.61663 | 14.5408 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65591 | 0.61645 | 14.5365 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65592 | 0.61617 | 14.5298 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65593 | 0.61579 | 14.5209 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65594 | 0.61534 | 14.5103 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65594 | 0.61482 | 14.4982 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65595 | 0.61426 | 14.485 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65596 | 0.61367 | 14.471 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65597 | 0.61307 | 14.4567 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65597 | 0.61246 | 14.4423 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65598 | 0.61186 | 14.4282 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65599 | 0.61129 | 14.4147 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.656 | 0.61076 | 14.4022 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65601 | 0.61028 | 14.3911 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65601 | 0.60988 | 14.3815 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65602 | 0.60955 | 14.3739 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65603 | 0.60931 | 14.3681 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65604 | 0.60913 | 14.364 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65604 | 0.60903 | 14.3614 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65605 | 0.60898 | 14.3603 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65606 | 0.60899 | 14.3605 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65607 | 0.60905 | 14.3619 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65608 | 0.60915 | 14.3643 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65608 | 0.60929 | 14.3677 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65609 | 0.60947 | 14.3718 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6561 | 0.60967 | 14.3766 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65611 | 0.60989 | 14.3819 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65611 | 0.61014 | 14.3877 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65612 | 0.61039 | 14.3937 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65613 | 0.61065 | 14.3998 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65614 | 0.61092 | 14.406 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65614 | 0.61118 | 14.4122 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65615 | 0.61144 | 14.4183 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65616 | 0.61169 | 14.4242 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65617 | 0.61193 | 14.43 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65618 | 0.61217 | 14.4355 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65618 | 0.61239 | 14.4408 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65619 | 0.6126 | 14.4457 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6562 | 0.61279 | 14.4501 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65621 | 0.61296 | 14.4542 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65621 | 0.61311 | 14.4577 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65622 | 0.61324 | 14.4607 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65623 | 0.61334 | 14.4631 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65624 | 0.61341 | 14.4648 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65625 | 0.61345 | 14.4658 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65625 | 0.61346 | 14.466 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65626 | 0.61344 | 14.4656 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65627 | 0.61339 | 14.4644 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65628 | 0.61332 | 14.4626 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65628 | 0.61321 | 14.4602 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65629 | 0.61309 | 14.4572 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6563 | 0.61294 | 14.4537 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65631 | 0.61277 | 14.4497 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65631 | 0.61258 | 14.4452 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65632 | 0.61237 | 14.4403 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65633 | 0.61215 | 14.435 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65634 | 0.61191 | 14.4294 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65635 | 0.61166 | 14.4235 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65635 | 0.61139 | 14.4173 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65636 | 0.61112 | 14.4108 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65637 | 0.61084 | 14.4042 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65638 | 0.61055 | 14.3973 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65638 | 0.61025 | 14.3903 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65639 | 0.60994 | 14.383 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6564 | 0.60962 | 14.3754 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65641 | 0.60929 | 14.3677 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65642 | 0.60895 | 14.3597 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65642 | 0.6086 | 14.3514 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65643 | 0.60824 | 14.343 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65644 | 0.60787 | 14.3342 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65645 | 0.60749 | 14.3252 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65645 | 0.60709 | 14.3159 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65646 | 0.60669 | 14.3063 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65647 | 0.60627 | 14.2965 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65648 | 0.60584 | 14.2864 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65648 | 0.6054 | 14.2759 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65649 | 0.60494 | 14.2651 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6565 | 0.60446 | 14.2537 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65651 | 0.60395 | 14.2418 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65652 | 0.60341 | 14.2291 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65652 | 0.60284 | 14.2157 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65653 | 0.60224 | 14.2014 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65654 | 0.60159 | 14.1861 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65655 | 0.60089 | 14.1697 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65655 | 0.60015 | 14.1521 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65656 | 0.59935 | 14.1333 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65657 | 0.59849 | 14.1131 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65658 | 0.59758 | 14.0914 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65658 | 0.59659 | 14.0682 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65659 | 0.59554 | 14.0433 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6566 | 0.59441 | 14.0168 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65661 | 0.59322 | 13.9887 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65662 | 0.59198 | 13.9594 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65662 | 0.59069 | 13.9291 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65663 | 0.58937 | 13.8979 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65664 | 0.58802 | 13.8661 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65665 | 0.58665 | 13.8339 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65665 | 0.58528 | 13.8016 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65666 | 0.58391 | 13.7693 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65667 | 0.58256 | 13.7372 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65668 | 0.58122 | 13.7057 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65669 | 0.57991 | 13.6749 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65669 | 0.57865 | 13.645 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6567 | 0.57743 | 13.6163 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65671 | 0.57627 | 13.589 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65672 | 0.57517 | 13.5631 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65672 | 0.57414 | 13.5388 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65673 | 0.57317 | 13.5159 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65674 | 0.57225 | 13.4942 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65675 | 0.57139 | 13.4739 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65675 | 0.57057 | 13.4547 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65676 | 0.56981 | 13.4366 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65677 | 0.56908 | 13.4195 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65678 | 0.5684 | 13.4034 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65679 | 0.56775 | 13.3882 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65679 | 0.56714 | 13.3738 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6568 | 0.56656 | 13.3601 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65681 | 0.56601 | 13.3471 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65682 | 0.56548 | 13.3346 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65682 | 0.56498 | 13.3227 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65683 | 0.56449 | 13.3112 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65684 | 0.56402 | 13.3002 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65685 | 0.56358 | 13.2898 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65686 | 0.56316 | 13.2798 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65686 | 0.56276 | 13.2705 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65687 | 0.56239 | 13.2618 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65688 | 0.56205 | 13.2537 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65689 | 0.56174 | 13.2463 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65689 | 0.56145 | 13.2396 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6569 | 0.5612 | 13.2337 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65691 | 0.56098 | 13.2285 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65692 | 0.5608 | 13.2242 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65692 | 0.56065 | 13.2207 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65693 | 0.56054 | 13.2181 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65694 | 0.56047 | 13.2164 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65695 | 0.56043 | 13.2156 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65696 | 0.56043 | 13.2156 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65696 | 0.56047 | 13.2164 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65697 | 0.56053 | 13.2178 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65698 | 0.56061 | 13.2197 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65699 | 0.56071 | 13.2221 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65699 | 0.56083 | 13.2248 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.657 | 0.56095 | 13.2278 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65701 | 0.56109 | 13.231 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65702 | 0.56122 | 13.2342 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65702 | 0.56136 | 13.2375 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65703 | 0.56149 | 13.2405 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65704 | 0.56161 | 13.2434 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65705 | 0.56172 | 13.246 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65706 | 0.56181 | 13.2481 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65706 | 0.56189 | 13.2498 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65707 | 0.56194 | 13.251 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65708 | 0.56197 | 13.2517 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65709 | 0.56198 | 13.2519 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65709 | 0.56196 | 13.2516 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6571 | 0.56193 | 13.2508 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65711 | 0.56187 | 13.2495 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65712 | 0.56179 | 13.2477 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65713 | 0.56169 | 13.2453 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65713 | 0.56157 | 13.2424 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.278 | 13.2068 | 14.4292 | 13.2424 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65714 | 0.56143 | 13.239 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65715 | 0.56126 | 13.235 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65716 | 0.56107 | 13.2305 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65716 | 0.56085 | 13.2254 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65717 | 0.56061 | 13.2198 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65718 | 0.56035 | 13.2137 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65719 | 0.56008 | 13.2072 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65719 | 0.55979 | 13.2005 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6572 | 0.55951 | 13.1938 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65721 | 0.55923 | 13.1873 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65722 | 0.55897 | 13.181 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65723 | 0.55873 | 13.1753 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65723 | 0.55851 | 13.1702 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65724 | 0.55833 | 13.166 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65725 | 0.55819 | 13.1627 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65726 | 0.5581 | 13.1606 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65726 | 0.55807 | 13.1599 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65727 | 0.5581 | 13.1606 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65728 | 0.55821 | 13.1631 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65729 | 0.55839 | 13.1674 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6573 | 0.55865 | 13.1735 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6573 | 0.55898 | 13.1814 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65731 | 0.55938 | 13.1907 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65732 | 0.55982 | 13.2011 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65733 | 0.5603 | 13.2124 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65733 | 0.56081 | 13.2244 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65734 | 0.56133 | 13.2368 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65735 | 0.56186 | 13.2492 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65736 | 0.56238 | 13.2615 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65736 | 0.56289 | 13.2735 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65737 | 0.56337 | 13.2847 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65738 | 0.5638 | 13.2951 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65739 | 0.56419 | 13.3042 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6574 | 0.56452 | 13.3119 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6574 | 0.56477 | 13.3179 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65741 | 0.56495 | 13.3221 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65742 | 0.56506 | 13.3246 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65743 | 0.56509 | 13.3255 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65743 | 0.56507 | 13.325 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65744 | 0.565 | 13.3232 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65745 | 0.56488 | 13.3204 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65746 | 0.56472 | 13.3166 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65746 | 0.56452 | 13.3121 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65747 | 0.56431 | 13.3069 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65748 | 0.56407 | 13.3013 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65749 | 0.56382 | 13.2954 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6575 | 0.56356 | 13.2894 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6575 | 0.56331 | 13.2834 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65751 | 0.56306 | 13.2775 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65752 | 0.56283 | 13.272 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65753 | 0.56261 | 13.267 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65753 | 0.56242 | 13.2623 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65754 | 0.56224 | 13.2582 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65755 | 0.56208 | 13.2544 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65756 | 0.56194 | 13.2511 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65757 | 0.56181 | 13.2481 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65757 | 0.5617 | 13.2456 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65758 | 0.56161 | 13.2434 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65759 | 0.56153 | 13.2415 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6576 | 0.56147 | 13.2401 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6576 | 0.56142 | 13.2389 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65761 | 0.56139 | 13.2381 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65762 | 0.56137 | 13.2376 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65763 | 0.56136 | 13.2374 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65763 | 0.56136 | 13.2374 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65764 | 0.56137 | 13.2378 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65765 | 0.5614 | 13.2383 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65766 | 0.56142 | 13.2389 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65767 | 0.56145 | 13.2395 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65767 | 0.56147 | 13.2401 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65768 | 0.56149 | 13.2405 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65769 | 0.5615 | 13.2407 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6577 | 0.5615 | 13.2406 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6577 | 0.56148 | 13.2402 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65771 | 0.56144 | 13.2393 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65772 | 0.56138 | 13.2378 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65773 | 0.56129 | 13.2358 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65774 | 0.56117 | 13.233 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65774 | 0.56103 | 13.2295 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65775 | 0.56084 | 13.2252 |  | 60.8 | 521.1429 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65776 | 0.56062 | 13.2199 | Escalon | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65777 | 0.56036 | 13.2139 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65777 | 0.56007 | 13.2071 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65778 | 0.55976 | 13.1996 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65779 | 0.55941 | 13.1915 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6578 | 0.55905 | 13.183 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6578 | 0.55867 | 13.174 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65781 | 0.55827 | 13.1646 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65782 | 0.55786 | 13.155 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65783 | 0.55745 | 13.1451 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65784 | 0.55702 | 13.1352 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65784 | 0.5566 | 13.1252 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65785 | 0.55618 | 13.1152 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65786 | 0.55576 | 13.1053 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65787 | 0.55535 | 13.0956 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65787 | 0.55494 | 13.0861 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65788 | 0.55455 | 13.0768 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65789 | 0.55415 | 13.0674 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6579 | 0.55374 | 13.0578 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6579 | 0.55333 | 13.0481 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65791 | 0.5529 | 13.038 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65792 | 0.55245 | 13.0274 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65793 | 0.55198 | 13.0162 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65794 | 0.55148 | 13.0044 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65794 | 0.55094 | 12.9917 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65795 | 0.55037 | 12.9782 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65796 | 0.54975 | 12.9636 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65797 | 0.54908 | 12.9478 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65797 | 0.54836 | 12.9308 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65798 | 0.54758 | 12.9124 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65799 | 0.54674 | 12.8926 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.658 | 0.54584 | 12.8714 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65801 | 0.54489 | 12.8491 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65801 | 0.5439 | 12.8256 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65802 | 0.54286 | 12.8012 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65803 | 0.54179 | 12.7759 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65804 | 0.54068 | 12.7498 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65804 | 0.53955 | 12.7231 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65805 | 0.53839 | 12.6958 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65806 | 0.53722 | 12.6682 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65807 | 0.53603 | 12.6402 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65807 | 0.53484 | 12.612 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65808 | 0.53364 | 12.5837 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65809 | 0.53244 | 12.5555 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6581 | 0.53125 | 12.5274 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65811 | 0.53007 | 12.4995 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65811 | 0.5289 | 12.472 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65812 | 0.52775 | 12.4448 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65813 | 0.52662 | 12.4182 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65814 | 0.52551 | 12.3921 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65814 | 0.52443 | 12.3666 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65815 | 0.52338 | 12.3419 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65816 | 0.52237 | 12.318 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65817 | 0.52139 | 12.295 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65818 | 0.52046 | 12.2729 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65818 | 0.51956 | 12.2518 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65819 | 0.51872 | 12.2319 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6582 | 0.51792 | 12.2132 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65821 | 0.51718 | 12.1957 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65821 | 0.5165 | 12.1796 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65822 | 0.51588 | 12.1649 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65823 | 0.51531 | 12.1515 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65824 | 0.51479 | 12.1393 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65824 | 0.51432 | 12.1282 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65825 | 0.51389 | 12.1181 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65826 | 0.51351 | 12.109 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65827 | 0.51315 | 12.1006 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65828 | 0.51283 | 12.093 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65828 | 0.51253 | 12.086 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65829 | 0.51226 | 12.0795 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6583 | 0.512 | 12.0735 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65831 | 0.51176 | 12.0678 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65831 | 0.51153 | 12.0623 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65832 | 0.5113 | 12.057 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65833 | 0.51108 | 12.0518 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65834 | 0.51086 | 12.0465 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65834 | 0.51064 | 12.0414 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65835 | 0.51043 | 12.0365 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65836 | 0.51023 | 12.0318 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65837 | 0.51005 | 12.0275 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65838 | 0.50989 | 12.0237 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65838 | 0.50975 | 12.0204 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65839 | 0.50964 | 12.0178 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6584 | 0.50956 | 12.0159 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65841 | 0.50952 | 12.0149 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65841 | 0.50951 | 12.0148 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65842 | 0.50955 | 12.0157 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65843 | 0.50964 | 12.0177 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65844 | 0.50977 | 12.021 |  | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65845 | 0.50997 | 12.0255 | Fin | 61 | 522.8571 | 12.0619 | 11.9891 | 13.239 | 12.0255 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65845 | 0.51021 | 12.0313 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65846 | 0.51051 | 12.0382 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65847 | 0.51083 | 12.0459 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65848 | 0.51119 | 12.0543 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65848 | 0.51155 | 12.063 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65849 | 0.51193 | 12.0718 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6585 | 0.5123 | 12.0805 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65851 | 0.51265 | 12.0889 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65851 | 0.51299 | 12.0967 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65852 | 0.51328 | 12.1037 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65853 | 0.51354 | 12.1097 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65854 | 0.51374 | 12.1144 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65855 | 0.51387 | 12.1176 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65855 | 0.51393 | 12.1191 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65856 | 0.51391 | 12.1186 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65857 | 0.5138 | 12.116 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65858 | 0.51362 | 12.1116 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65858 | 0.51336 | 12.1056 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65859 | 0.51305 | 12.0982 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6586 | 0.51269 | 12.0898 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65861 | 0.51229 | 12.0804 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65862 | 0.51187 | 12.0705 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65862 | 0.51143 | 12.0601 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65863 | 0.51099 | 12.0497 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65864 | 0.51055 | 12.0393 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65865 | 0.51013 | 12.0293 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65865 | 0.50973 | 12.0199 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65866 | 0.50936 | 12.0113 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65867 | 0.50905 | 12.0038 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65868 | 0.50878 | 11.9976 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65868 | 0.50858 | 11.9929 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65869 | 0.50844 | 11.9896 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6587 | 0.50836 | 11.9875 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65871 | 0.50832 | 11.9867 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65872 | 0.50833 | 11.9869 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65872 | 0.50838 | 11.9881 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65873 | 0.50847 | 11.9903 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65874 | 0.5086 | 11.9932 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65875 | 0.50875 | 11.9969 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65875 | 0.50894 | 12.0012 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65876 | 0.50914 | 12.0061 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65877 | 0.50937 | 12.0114 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65878 | 0.50961 | 12.017 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65878 | 0.50985 | 12.0229 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65879 | 0.51011 | 12.0289 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6588 | 0.51037 | 12.035 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65881 | 0.51063 | 12.0411 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65882 | 0.51088 | 12.0471 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65882 | 0.51113 | 12.0529 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65883 | 0.51136 | 12.0584 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65884 | 0.51158 | 12.0636 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65885 | 0.51178 | 12.0684 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65885 | 0.51196 | 12.0726 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65886 | 0.51212 | 12.0763 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65887 | 0.51225 | 12.0793 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65888 | 0.51234 | 12.0815 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65889 | 0.5124 | 12.0829 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65889 | 0.51242 | 12.0833 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6589 | 0.51239 | 12.0828 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65891 | 0.51232 | 12.0811 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65892 | 0.51221 | 12.0784 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65892 | 0.51205 | 12.0747 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65893 | 0.51186 | 12.0702 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65894 | 0.51164 | 12.0651 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65895 | 0.5114 | 12.0594 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65895 | 0.51115 | 12.0535 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65896 | 0.51089 | 12.0474 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65897 | 0.51063 | 12.0412 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65898 | 0.51037 | 12.0352 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65899 | 0.51013 | 12.0294 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65899 | 0.50991 | 12.0241 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.659 | 0.5097 | 12.0193 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65901 | 0.50954 | 12.0154 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65902 | 0.5094 | 12.0123 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65902 | 0.50932 | 12.0102 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65903 | 0.50928 | 12.0093 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65904 | 0.50928 | 12.0093 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65905 | 0.50931 | 12.0101 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65906 | 0.50937 | 12.0116 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65906 | 0.50946 | 12.0135 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65907 | 0.50956 | 12.0159 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65908 | 0.50967 | 12.0184 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65909 | 0.50978 | 12.021 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65909 | 0.50988 | 12.0235 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6591 | 0.50998 | 12.0258 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65911 | 0.51005 | 12.0276 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65912 | 0.51011 | 12.0289 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65912 | 0.51013 | 12.0295 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65913 | 0.51012 | 12.0292 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65914 | 0.51007 | 12.0279 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65915 | 0.50997 | 12.0255 |  | 61 | 522.8571 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65916 | 0.50982 | 12.0221 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65916 | 0.50963 | 12.0176 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65917 | 0.5094 | 12.012 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65918 | 0.50912 | 12.0056 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65919 | 0.5088 | 11.9981 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65919 | 0.50845 | 11.9898 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6592 | 0.50806 | 11.9806 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65921 | 0.50763 | 11.9705 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65922 | 0.50717 | 11.9596 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65923 | 0.50667 | 11.9479 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65923 | 0.50615 | 11.9354 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65924 | 0.50559 | 11.9223 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65925 | 0.505 | 11.9084 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65926 | 0.50439 | 11.8939 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65926 | 0.50374 | 11.8788 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65927 | 0.50308 | 11.8631 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65928 | 0.50239 | 11.8469 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65929 | 0.50168 | 11.8302 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65929 | 0.50096 | 11.8132 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6593 | 0.50023 | 11.7958 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65931 | 0.49948 | 11.7782 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65932 | 0.49872 | 11.7604 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65933 | 0.49796 | 11.7424 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65933 | 0.4972 | 11.7244 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65934 | 0.49643 | 11.7063 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65935 | 0.49566 | 11.6882 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65936 | 0.4949 | 11.6702 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65936 | 0.49414 | 11.6524 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65937 | 0.4934 | 11.6348 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65938 | 0.49266 | 11.6174 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65939 | 0.49192 | 11.6001 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65939 | 0.49119 | 11.5827 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6594 | 0.49045 | 11.5652 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65941 | 0.48969 | 11.5474 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65942 | 0.48892 | 11.5292 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65943 | 0.48813 | 11.5106 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65943 | 0.48731 | 11.4913 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65944 | 0.48646 | 11.4712 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65945 | 0.48557 | 11.4503 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65946 | 0.48465 | 11.4284 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65946 | 0.48367 | 11.4054 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65947 | 0.48264 | 11.3812 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65948 | 0.48156 | 11.3556 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65949 | 0.48041 | 11.3286 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6595 | 0.47921 | 11.3002 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6595 | 0.47795 | 11.2706 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65951 | 0.47666 | 11.2402 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65952 | 0.47535 | 11.2092 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65953 | 0.47402 | 11.178 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65953 | 0.4727 | 11.1468 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65954 | 0.4714 | 11.116 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65955 | 0.47012 | 11.0859 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65956 | 0.46889 | 11.0568 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65956 | 0.4677 | 11.0289 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65957 | 0.46659 | 11.0026 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65958 | 0.46555 | 10.9781 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65959 | 0.46461 | 10.9559 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6596 | 0.46377 | 10.9361 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6596 | 0.46304 | 10.919 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65961 | 0.46244 | 10.9049 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65962 | 0.46195 | 10.8933 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65963 | 0.46155 | 10.8839 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65963 | 0.46124 | 10.8766 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65964 | 0.461 | 10.8709 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65965 | 0.46082 | 10.8665 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65966 | 0.46068 | 10.8633 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65967 | 0.46057 | 10.8608 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65967 | 0.46049 | 10.8587 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65968 | 0.46041 | 10.8569 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65969 | 0.46032 | 10.8548 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6597 | 0.46022 | 10.8524 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6597 | 0.46008 | 10.8492 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65971 | 0.4599 | 10.8449 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65972 | 0.45966 | 10.8393 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65973 | 0.45937 | 10.8323 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65973 | 0.45901 | 10.824 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65974 | 0.45862 | 10.8148 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65975 | 0.4582 | 10.8048 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65976 | 0.45775 | 10.7942 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65977 | 0.45729 | 10.7834 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65977 | 0.45683 | 10.7725 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65978 | 0.45638 | 10.7618 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65979 | 0.45594 | 10.7516 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6598 | 0.45553 | 10.7419 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6598 | 0.45516 | 10.7332 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65981 | 0.45484 | 10.7256 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65982 | 0.45458 | 10.7194 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65983 | 0.45438 | 10.7147 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65983 | 0.45426 | 10.7119 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65984 | 0.45422 | 10.711 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65985 | 0.45426 | 10.7119 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65986 | 0.45436 | 10.7143 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65987 | 0.45452 | 10.718 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65987 | 0.45473 | 10.7229 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65988 | 0.45498 | 10.7288 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65989 | 0.45526 | 10.7355 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6599 | 0.45557 | 10.7428 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6599 | 0.4559 | 10.7505 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65991 | 0.45623 | 10.7584 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65992 | 0.45657 | 10.7664 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65993 | 0.4569 | 10.7742 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65994 | 0.45722 | 10.7817 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65994 | 0.45752 | 10.7887 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65995 | 0.45778 | 10.7949 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65996 | 0.45801 | 10.8004 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65997 | 0.45821 | 10.805 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65997 | 0.45837 | 10.8087 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65998 | 0.45849 | 10.8117 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.65999 | 0.45858 | 10.8139 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66 | 0.45864 | 10.8153 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66 | 0.45867 | 10.8158 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66001 | 0.45866 | 10.8157 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66002 | 0.45862 | 10.8147 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66003 | 0.45855 | 10.813 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66004 | 0.45844 | 10.8105 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66004 | 0.4583 | 10.8073 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.844 | 10.7705 | 12.0313 | 10.8073 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66005 | 0.45814 | 10.8033 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66006 | 0.45794 | 10.7986 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66007 | 0.45771 | 10.7932 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66007 | 0.45745 | 10.7871 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66008 | 0.45717 | 10.7805 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66009 | 0.45688 | 10.7736 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6601 | 0.45658 | 10.7666 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66011 | 0.45628 | 10.7596 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66011 | 0.456 | 10.7529 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66012 | 0.45573 | 10.7465 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66013 | 0.45548 | 10.7407 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66014 | 0.45526 | 10.7356 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66014 | 0.45509 | 10.7314 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66015 | 0.45495 | 10.7282 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66016 | 0.45487 | 10.7264 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66017 | 0.45485 | 10.7259 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66017 | 0.4549 | 10.7271 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66018 | 0.45503 | 10.73 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66019 | 0.45523 | 10.7347 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6602 | 0.45549 | 10.7408 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66021 | 0.4558 | 10.7482 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66021 | 0.45615 | 10.7565 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66022 | 0.45653 | 10.7654 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66023 | 0.45692 | 10.7747 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66024 | 0.45732 | 10.7841 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66024 | 0.45771 | 10.7933 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66025 | 0.45808 | 10.802 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66026 | 0.45841 | 10.8099 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66027 | 0.4587 | 10.8167 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66027 | 0.45894 | 10.8222 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66028 | 0.4591 | 10.8261 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66029 | 0.45919 | 10.8281 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6603 | 0.45918 | 10.8278 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66031 | 0.45907 | 10.8254 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66031 | 0.45889 | 10.8211 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66032 | 0.45864 | 10.8151 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66033 | 0.45833 | 10.8078 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66034 | 0.45798 | 10.7996 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66034 | 0.4576 | 10.7907 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66035 | 0.45721 | 10.7815 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66036 | 0.45682 | 10.7722 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66037 | 0.45644 | 10.7633 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66038 | 0.45609 | 10.755 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66038 | 0.45578 | 10.7477 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66039 | 0.45552 | 10.7416 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6604 | 0.45533 | 10.737 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66041 | 0.45522 | 10.7344 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66041 | 0.4552 | 10.734 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66042 | 0.45528 | 10.7359 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66043 | 0.45544 | 10.7398 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66044 | 0.45568 | 10.7455 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66044 | 0.45599 | 10.7526 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66045 | 0.45634 | 10.7609 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66046 | 0.45673 | 10.7701 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66047 | 0.45715 | 10.78 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66048 | 0.45758 | 10.7902 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66048 | 0.45802 | 10.8005 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66049 | 0.45844 | 10.8105 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6605 | 0.45885 | 10.8201 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66051 | 0.45922 | 10.8289 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66051 | 0.45955 | 10.8366 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66052 | 0.45982 | 10.8431 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66053 | 0.46003 | 10.8479 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66054 | 0.46015 | 10.8509 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66055 | 0.46021 | 10.8522 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66055 | 0.46019 | 10.8517 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66056 | 0.46009 | 10.8495 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66057 | 0.45993 | 10.8455 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66058 | 0.45968 | 10.8398 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66058 | 0.45937 | 10.8324 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66059 | 0.45898 | 10.8233 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6606 | 0.45853 | 10.8125 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66061 | 0.458 | 10.8 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66061 | 0.4574 | 10.7859 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66062 | 0.45673 | 10.7701 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66063 | 0.45599 | 10.7526 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66064 | 0.45518 | 10.7335 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66065 | 0.4543 | 10.7128 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66065 | 0.45335 | 10.6905 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66066 | 0.45235 | 10.6669 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66067 | 0.4513 | 10.642 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66068 | 0.4502 | 10.6162 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66068 | 0.44908 | 10.5897 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66069 | 0.44792 | 10.5624 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6607 | 0.44675 | 10.5348 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66071 | 0.44557 | 10.5069 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66071 | 0.44438 | 10.479 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66072 | 0.4432 | 10.4512 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66073 | 0.44204 | 10.4237 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66074 | 0.4409 | 10.3968 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66075 | 0.43978 | 10.3705 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66075 | 0.43871 | 10.3451 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66076 | 0.43767 | 10.3208 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66077 | 0.43669 | 10.2976 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66078 | 0.43575 | 10.2754 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66078 | 0.43484 | 10.254 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66079 | 0.43397 | 10.2333 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6608 | 0.43311 | 10.2133 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66081 | 0.43228 | 10.1936 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66082 | 0.43146 | 10.1743 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66082 | 0.43065 | 10.1551 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66083 | 0.42983 | 10.1359 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66084 | 0.42902 | 10.1167 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66085 | 0.42819 | 10.0971 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66085 | 0.42734 | 10.0772 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66086 | 0.42648 | 10.0568 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66087 | 0.42558 | 10.0357 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66088 | 0.42465 | 10.0138 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66088 | 0.42369 | 9.9911 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66089 | 0.4227 | 9.9677 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6609 | 0.42169 | 9.9438 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66091 | 0.42066 | 9.9196 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66092 | 0.41963 | 9.8952 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66092 | 0.41859 | 9.8708 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66093 | 0.41756 | 9.8466 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66094 | 0.41655 | 9.8226 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66095 | 0.41555 | 9.7991 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66095 | 0.41458 | 9.7762 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66096 | 0.41364 | 9.754 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66097 | 0.41274 | 9.7328 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66098 | 0.41189 | 9.7127 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66099 | 0.41109 | 9.6938 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66099 | 0.41035 | 9.6764 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.661 | 0.40967 | 9.6604 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66101 | 0.40905 | 9.6457 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66102 | 0.40848 | 9.6324 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66102 | 0.40797 | 9.6203 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66103 | 0.40751 | 9.6094 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66104 | 0.40709 | 9.5995 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66105 | 0.40671 | 9.5906 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66105 | 0.40637 | 9.5827 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66106 | 0.40607 | 9.5755 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66107 | 0.4058 | 9.5691 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66108 | 0.40555 | 9.5633 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66109 | 0.40533 | 9.5582 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66109 | 0.40514 | 9.5535 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6611 | 0.40496 | 9.5493 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66111 | 0.40479 | 9.5454 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66112 | 0.40464 | 9.5418 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66112 | 0.4045 | 9.5386 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66113 | 0.40438 | 9.5357 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66114 | 0.40428 | 9.5333 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66115 | 0.4042 | 9.5313 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66115 | 0.40413 | 9.5299 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66116 | 0.40409 | 9.5289 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66117 | 0.40408 | 9.5285 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66118 | 0.40409 | 9.5287 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66119 | 0.40412 | 9.5296 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66119 | 0.40419 | 9.5311 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6612 | 0.40428 | 9.5333 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66121 | 0.40441 | 9.5363 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66122 | 0.40456 | 9.54 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66122 | 0.40476 | 9.5446 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66123 | 0.40498 | 9.5499 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66124 | 0.40523 | 9.5557 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66125 | 0.4055 | 9.562 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66126 | 0.40577 | 9.5685 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66126 | 0.40605 | 9.575 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66127 | 0.40632 | 9.5814 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66128 | 0.40658 | 9.5875 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66129 | 0.40682 | 9.5932 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66129 | 0.40703 | 9.5981 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6613 | 0.4072 | 9.6022 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66131 | 0.40733 | 9.6053 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66132 | 0.40741 | 9.6072 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66132 | 0.40743 | 9.6077 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66133 | 0.40739 | 9.6066 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66134 | 0.40727 | 9.6039 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66135 | 0.40708 | 9.5994 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.6355 | 9.5633 | 10.8033 | 9.5994 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66136 | 0.40683 | 9.5934 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66136 | 0.40652 | 9.5862 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66137 | 0.40617 | 9.578 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66138 | 0.40579 | 9.569 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66139 | 0.40539 | 9.5595 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66139 | 0.40498 | 9.5497 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6614 | 0.40456 | 9.5399 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66141 | 0.40415 | 9.5303 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66142 | 0.40376 | 9.5211 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66143 | 0.4034 | 9.5126 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66143 | 0.40308 | 9.505 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66144 | 0.40281 | 9.4985 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66145 | 0.40259 | 9.4935 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66146 | 0.40245 | 9.4901 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66146 | 0.40237 | 9.4884 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66147 | 0.40236 | 9.4881 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66148 | 0.40241 | 9.4893 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66149 | 0.40251 | 9.4916 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66149 | 0.40265 | 9.4949 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6615 | 0.40283 | 9.4991 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66151 | 0.40303 | 9.5039 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66152 | 0.40326 | 9.5092 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66153 | 0.4035 | 9.5148 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66153 | 0.40374 | 9.5206 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66154 | 0.40399 | 9.5264 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66155 | 0.40422 | 9.532 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66156 | 0.40444 | 9.5372 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66156 | 0.40464 | 9.5418 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66157 | 0.40481 | 9.5458 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66158 | 0.40495 | 9.549 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66159 | 0.40505 | 9.5515 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66159 | 0.40513 | 9.5533 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6616 | 0.40518 | 9.5546 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66161 | 0.40521 | 9.5553 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66162 | 0.40522 | 9.5556 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66163 | 0.40522 | 9.5554 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66163 | 0.4052 | 9.5549 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66164 | 0.40516 | 9.5541 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66165 | 0.40512 | 9.5531 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66166 | 0.40507 | 9.5519 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66166 | 0.40501 | 9.5506 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66167 | 0.40496 | 9.5493 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66168 | 0.4049 | 9.548 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66169 | 0.40485 | 9.5467 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6617 | 0.4048 | 9.5456 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6617 | 0.40476 | 9.5446 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66171 | 0.40472 | 9.5436 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66172 | 0.40468 | 9.5428 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66173 | 0.40465 | 9.542 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66173 | 0.40462 | 9.5412 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66174 | 0.40459 | 9.5406 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66175 | 0.40456 | 9.5399 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66176 | 0.40454 | 9.5394 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66176 | 0.40451 | 9.5388 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66177 | 0.40449 | 9.5383 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66178 | 0.40447 | 9.5378 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66179 | 0.40445 | 9.5373 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6618 | 0.40443 | 9.5368 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6618 | 0.4044 | 9.5363 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66181 | 0.40438 | 9.5358 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66182 | 0.40436 | 9.5353 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66183 | 0.40435 | 9.535 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66183 | 0.40434 | 9.5348 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66184 | 0.40434 | 9.5348 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66185 | 0.40435 | 9.535 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66186 | 0.40437 | 9.5355 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66187 | 0.40441 | 9.5363 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66187 | 0.40446 | 9.5375 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66188 | 0.40453 | 9.5391 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66189 | 0.40461 | 9.5412 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6619 | 0.40472 | 9.5438 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6619 | 0.40486 | 9.5469 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66191 | 0.40502 | 9.5507 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66192 | 0.4052 | 9.5551 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66193 | 0.40541 | 9.56 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66193 | 0.40564 | 9.5653 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66194 | 0.40587 | 9.5708 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66195 | 0.4061 | 9.5763 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66196 | 0.40633 | 9.5816 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66197 | 0.40653 | 9.5865 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66197 | 0.40672 | 9.5907 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66198 | 0.40686 | 9.5942 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66199 | 0.40697 | 9.5967 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.662 | 0.40702 | 9.598 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.662 | 0.40702 | 9.5979 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66201 | 0.40695 | 9.5962 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66202 | 0.4068 | 9.5927 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66203 | 0.40657 | 9.5873 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66203 | 0.40624 | 9.5796 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66204 | 0.40583 | 9.5698 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66205 | 0.40533 | 9.558 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66206 | 0.40475 | 9.5444 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66207 | 0.4041 | 9.529 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66207 | 0.40338 | 9.5121 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66208 | 0.40261 | 9.494 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66209 | 0.40179 | 9.4746 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6621 | 0.40093 | 9.4542 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6621 | 0.40003 | 9.433 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66211 | 0.3991 | 9.4112 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66212 | 0.39815 | 9.3889 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66213 | 0.39719 | 9.3663 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66214 | 0.39623 | 9.3435 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66214 | 0.39526 | 9.3207 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66215 | 0.39431 | 9.2982 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66216 | 0.39336 | 9.2759 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66217 | 0.39242 | 9.2537 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66217 | 0.39149 | 9.2317 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66218 | 0.39056 | 9.2097 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66219 | 0.38962 | 9.1876 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6622 | 0.38868 | 9.1655 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6622 | 0.38773 | 9.1431 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66221 | 0.38677 | 9.1205 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66222 | 0.3858 | 9.0976 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66223 | 0.38481 | 9.0742 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66224 | 0.3838 | 9.0504 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66224 | 0.38276 | 9.026 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66225 | 0.3817 | 9.0009 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66226 | 0.38061 | 8.9752 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66227 | 0.37949 | 8.9487 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66227 | 0.37833 | 8.9215 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66228 | 0.37715 | 8.8936 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66229 | 0.37595 | 8.8652 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6623 | 0.37473 | 8.8365 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66231 | 0.3735 | 8.8076 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66231 | 0.37227 | 8.7785 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66232 | 0.37104 | 8.7495 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66233 | 0.36981 | 8.7206 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66234 | 0.3686 | 8.6919 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66234 | 0.3674 | 8.6637 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66235 | 0.36623 | 8.636 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66236 | 0.36508 | 8.609 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66237 | 0.36397 | 8.5828 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66237 | 0.3629 | 8.5575 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66238 | 0.36187 | 8.5332 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66239 | 0.36088 | 8.51 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6624 | 0.35995 | 8.488 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66241 | 0.35906 | 8.4671 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66241 | 0.35823 | 8.4474 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66242 | 0.35744 | 8.4288 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66243 | 0.3567 | 8.4114 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66244 | 0.35602 | 8.3953 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66244 | 0.35539 | 8.3803 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66245 | 0.3548 | 8.3666 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66246 | 0.35428 | 8.3542 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66247 | 0.3538 | 8.343 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66248 | 0.35338 | 8.333 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66248 | 0.35301 | 8.3244 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66249 | 0.3527 | 8.3171 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6625 | 0.35245 | 8.3111 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66251 | 0.35225 | 8.3064 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66251 | 0.3521 | 8.3028 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66252 | 0.35199 | 8.3003 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66253 | 0.35193 | 8.2988 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66254 | 0.3519 | 8.2981 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66254 | 0.3519 | 8.2982 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66255 | 0.35193 | 8.2989 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66256 | 0.35198 | 8.3001 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66257 | 0.35205 | 8.3018 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66258 | 0.35214 | 8.3038 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66258 | 0.35223 | 8.306 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66259 | 0.35233 | 8.3084 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6626 | 0.35243 | 8.3107 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66261 | 0.35253 | 8.313 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66261 | 0.35262 | 8.315 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66262 | 0.35269 | 8.3169 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66263 | 0.35276 | 8.3184 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66264 | 0.35281 | 8.3197 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66264 | 0.35286 | 8.3207 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66265 | 0.35289 | 8.3215 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66266 | 0.35291 | 8.3219 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66267 | 0.35292 | 8.3221 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66268 | 0.35291 | 8.322 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66268 | 0.3529 | 8.3216 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66269 | 0.35287 | 8.3209 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6627 | 0.35282 | 8.3199 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66271 | 0.35277 | 8.3186 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66271 | 0.3527 | 8.317 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66272 | 0.35262 | 8.315 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66273 | 0.35252 | 8.3128 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66274 | 0.35241 | 8.3102 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66275 | 0.35229 | 8.3074 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66275 | 0.35217 | 8.3046 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66276 | 0.35205 | 8.3016 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66277 | 0.35192 | 8.2987 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66278 | 0.3518 | 8.2959 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66278 | 0.35169 | 8.2933 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66279 | 0.35159 | 8.2909 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6628 | 0.35151 | 8.2889 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66281 | 0.35144 | 8.2874 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66281 | 0.3514 | 8.2863 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66282 | 0.35138 | 8.2858 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66283 | 0.35138 | 8.286 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66284 | 0.35142 | 8.2869 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66285 | 0.3515 | 8.2886 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66285 | 0.3516 | 8.2912 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66286 | 0.35174 | 8.2943 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66287 | 0.3519 | 8.2981 |  | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66288 | 0.35207 | 8.3023 | Fin | 61.6 | 528 | 8.341 | 8.2635 | 9.5934 | 8.3023 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66288 | 0.35227 | 8.3068 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66289 | 0.35246 | 8.3115 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6629 | 0.35267 | 8.3162 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66291 | 0.35287 | 8.321 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66292 | 0.35306 | 8.3255 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66292 | 0.35324 | 8.3298 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66293 | 0.3534 | 8.3336 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66294 | 0.35355 | 8.337 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66295 | 0.35366 | 8.3397 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66295 | 0.35374 | 8.3416 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66296 | 0.35379 | 8.3427 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66297 | 0.35379 | 8.3428 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66298 | 0.35377 | 8.3422 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66298 | 0.35371 | 8.3408 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66299 | 0.35362 | 8.3388 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.663 | 0.35352 | 8.3362 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66301 | 0.35339 | 8.3332 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66302 | 0.35324 | 8.3298 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66302 | 0.35309 | 8.3262 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66303 | 0.35292 | 8.3223 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66304 | 0.35275 | 8.3183 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66305 | 0.35258 | 8.3142 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66305 | 0.35241 | 8.3102 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66306 | 0.35225 | 8.3064 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66307 | 0.35209 | 8.3027 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66308 | 0.35195 | 8.2994 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66308 | 0.35183 | 8.2964 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66309 | 0.35172 | 8.2938 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6631 | 0.35162 | 8.2916 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66311 | 0.35154 | 8.2896 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66312 | 0.35147 | 8.2881 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66312 | 0.35142 | 8.2868 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66313 | 0.35138 | 8.286 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66314 | 0.35136 | 8.2854 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66315 | 0.35135 | 8.2853 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66315 | 0.35136 | 8.2855 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66316 | 0.35139 | 8.286 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66317 | 0.35142 | 8.2869 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66318 | 0.35148 | 8.2882 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66319 | 0.35154 | 8.2898 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66319 | 0.35163 | 8.2917 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6632 | 0.35172 | 8.294 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66321 | 0.35183 | 8.2965 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66322 | 0.35194 | 8.2992 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66322 | 0.35206 | 8.3019 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66323 | 0.35218 | 8.3046 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66324 | 0.35229 | 8.3073 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66325 | 0.35239 | 8.3098 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66325 | 0.35249 | 8.3121 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66326 | 0.35257 | 8.314 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66327 | 0.35264 | 8.3156 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66328 | 0.35269 | 8.3167 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66329 | 0.35271 | 8.3172 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66329 | 0.35271 | 8.3172 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6633 | 0.35267 | 8.3164 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66331 | 0.35261 | 8.3148 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66332 | 0.35251 | 8.3125 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66332 | 0.35239 | 8.3096 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66333 | 0.35224 | 8.3063 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66334 | 0.35209 | 8.3026 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66335 | 0.35192 | 8.2987 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66336 | 0.35176 | 8.2948 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66336 | 0.35159 | 8.2909 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66337 | 0.35144 | 8.2873 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66338 | 0.3513 | 8.284 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66339 | 0.35118 | 8.2813 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66339 | 0.35109 | 8.2791 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6634 | 0.35104 | 8.2778 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66341 | 0.35102 | 8.2773 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66342 | 0.35104 | 8.2779 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66342 | 0.35112 | 8.2797 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66343 | 0.35124 | 8.2825 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66344 | 0.3514 | 8.2863 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66345 | 0.35159 | 8.2908 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66346 | 0.3518 | 8.2958 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66346 | 0.35202 | 8.3011 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66347 | 0.35225 | 8.3065 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66348 | 0.35247 | 8.3117 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66349 | 0.35268 | 8.3166 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66349 | 0.35287 | 8.3209 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6635 | 0.35302 | 8.3245 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66351 | 0.35313 | 8.3272 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66352 | 0.35319 | 8.3286 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66352 | 0.35319 | 8.3287 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66353 | 0.35313 | 8.3272 |  | 61.6 | 528 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66354 | 0.35299 | 8.3239 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66355 | 0.35277 | 8.3187 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66356 | 0.35248 | 8.3119 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66356 | 0.35212 | 8.3033 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66357 | 0.35169 | 8.2932 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66358 | 0.3512 | 8.2817 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66359 | 0.35065 | 8.2687 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66359 | 0.35005 | 8.2545 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6636 | 0.34939 | 8.2391 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66361 | 0.34869 | 8.2225 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66362 | 0.34795 | 8.205 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66363 | 0.34716 | 8.1865 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66363 | 0.34635 | 8.1672 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66364 | 0.34549 | 8.1471 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66365 | 0.34462 | 8.1264 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66366 | 0.34371 | 8.1051 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66366 | 0.34279 | 8.0834 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66367 | 0.34185 | 8.0612 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66368 | 0.3409 | 8.0387 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66369 | 0.33993 | 8.0158 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66369 | 0.33895 | 7.9928 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6637 | 0.33797 | 7.9696 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66371 | 0.33698 | 7.9464 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66372 | 0.336 | 7.9231 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66373 | 0.33501 | 7.8999 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66373 | 0.33403 | 7.8768 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66374 | 0.33306 | 7.8538 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66375 | 0.3321 | 7.8312 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66376 | 0.33115 | 7.8088 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66376 | 0.33022 | 7.7869 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66377 | 0.32931 | 7.7653 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66378 | 0.32841 | 7.7443 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66379 | 0.32753 | 7.7235 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6638 | 0.32666 | 7.703 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6638 | 0.3258 | 7.6826 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66381 | 0.32494 | 7.6624 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66382 | 0.32408 | 7.6421 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66383 | 0.32321 | 7.6216 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66383 | 0.32234 | 7.601 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66384 | 0.32145 | 7.5801 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66385 | 0.32055 | 7.5588 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66386 | 0.31962 | 7.5371 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66386 | 0.31868 | 7.5147 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66387 | 0.3177 | 7.4918 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66388 | 0.3167 | 7.4681 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66389 | 0.31566 | 7.4435 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6639 | 0.31459 | 7.4183 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6639 | 0.3135 | 7.3926 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66391 | 0.3124 | 7.3666 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66392 | 0.3113 | 7.3407 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66393 | 0.31021 | 7.3151 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66393 | 0.30914 | 7.2899 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66394 | 0.30811 | 7.2656 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66395 | 0.30712 | 7.2422 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66396 | 0.30619 | 7.2202 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66396 | 0.30531 | 7.1996 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66397 | 0.30452 | 7.1808 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66398 | 0.3038 | 7.164 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66399 | 0.30319 | 7.1495 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.664 | 0.30268 | 7.1374 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.664 | 0.30228 | 7.1281 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66401 | 0.302 | 7.1214 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66402 | 0.30182 | 7.1171 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66403 | 0.30172 | 7.1149 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66403 | 0.3017 | 7.1143 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66404 | 0.30174 | 7.1152 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66405 | 0.30182 | 7.1173 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66406 | 0.30194 | 7.1201 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66407 | 0.30208 | 7.1234 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66407 | 0.30223 | 7.1269 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66408 | 0.30237 | 7.1303 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66409 | 0.3025 | 7.1333 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6641 | 0.30259 | 7.1355 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6641 | 0.30264 | 7.1367 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66411 | 0.30264 | 7.1365 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66412 | 0.30256 | 7.1347 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66413 | 0.30241 | 7.1312 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66413 | 0.30221 | 7.1264 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66414 | 0.30196 | 7.1205 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66415 | 0.30167 | 7.1137 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66416 | 0.30136 | 7.1063 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66417 | 0.30103 | 7.0985 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66417 | 0.30069 | 7.0907 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66418 | 0.30037 | 7.083 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66419 | 0.30006 | 7.0757 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6642 | 0.29978 | 7.069 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6642 | 0.29953 | 7.0633 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66421 | 0.29934 | 7.0587 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66422 | 0.2992 | 7.0555 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66423 | 0.29914 | 7.0541 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66424 | 0.29916 | 7.0545 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66424 | 0.29926 | 7.0568 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66425 | 0.29942 | 7.0607 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66426 | 0.29965 | 7.066 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.1033 | 7.0288 | 8.3068 | 7.066 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66427 | 0.29992 | 7.0725 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66427 | 0.30023 | 7.0798 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66428 | 0.30057 | 7.0877 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66429 | 0.30092 | 7.0961 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6643 | 0.30128 | 7.1046 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6643 | 0.30164 | 7.1129 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66431 | 0.30198 | 7.121 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66432 | 0.30229 | 7.1284 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66433 | 0.30257 | 7.135 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66434 | 0.30281 | 7.1405 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66434 | 0.30298 | 7.1446 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66435 | 0.30309 | 7.1472 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66436 | 0.30314 | 7.1482 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66437 | 0.30312 | 7.1478 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66437 | 0.30305 | 7.1461 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66438 | 0.30293 | 7.1433 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66439 | 0.30277 | 7.1395 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6644 | 0.30257 | 7.135 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6644 | 0.30235 | 7.1297 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66441 | 0.30211 | 7.124 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66442 | 0.30185 | 7.118 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66443 | 0.30159 | 7.1118 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66444 | 0.30132 | 7.1055 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66444 | 0.30106 | 7.0994 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66445 | 0.30082 | 7.0935 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66446 | 0.30059 | 7.0881 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66447 | 0.30038 | 7.0833 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66447 | 0.30021 | 7.0791 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66448 | 0.30005 | 7.0755 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66449 | 0.29992 | 7.0725 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6645 | 0.29982 | 7.07 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66451 | 0.29973 | 7.0679 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66451 | 0.29966 | 7.0663 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66452 | 0.29961 | 7.065 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66453 | 0.29957 | 7.0641 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66454 | 0.29954 | 7.0635 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66454 | 0.29953 | 7.0632 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66455 | 0.29953 | 7.0631 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66456 | 0.29953 | 7.0632 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66457 | 0.29954 | 7.0635 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66457 | 0.29956 | 7.0638 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66458 | 0.29958 | 7.0643 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66459 | 0.2996 | 7.0648 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6646 | 0.29962 | 7.0653 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66461 | 0.29964 | 7.0659 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66461 | 0.29967 | 7.0665 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66462 | 0.2997 | 7.0672 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66463 | 0.29973 | 7.0679 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66464 | 0.29976 | 7.0687 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66464 | 0.29979 | 7.0694 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66465 | 0.29983 | 7.0702 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66466 | 0.29986 | 7.071 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66467 | 0.2999 | 7.0719 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66468 | 0.29993 | 7.0727 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66468 | 0.29997 | 7.0735 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66469 | 0.3 | 7.0744 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6647 | 0.30004 | 7.0753 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66471 | 0.30008 | 7.0761 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66471 | 0.30011 | 7.0769 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66472 | 0.30014 | 7.0776 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66473 | 0.30017 | 7.0783 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66474 | 0.30019 | 7.0788 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66474 | 0.30021 | 7.0793 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66475 | 0.30022 | 7.0795 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66476 | 0.30023 | 7.0796 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66477 | 0.30022 | 7.0795 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66478 | 0.30021 | 7.0792 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66478 | 0.30018 | 7.0786 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66479 | 0.30015 | 7.0778 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6648 | 0.3001 | 7.0766 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66481 | 0.30004 | 7.0752 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66481 | 0.29996 | 7.0734 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66482 | 0.29987 | 7.0713 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66483 | 0.29977 | 7.0689 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66484 | 0.29965 | 7.0661 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66484 | 0.29953 | 7.0632 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66485 | 0.29939 | 7.06 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66486 | 0.29925 | 7.0566 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66487 | 0.2991 | 7.053 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66488 | 0.29894 | 7.0492 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66488 | 0.29877 | 7.0453 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66489 | 0.2986 | 7.0413 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6649 | 0.29842 | 7.0371 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66491 | 0.29825 | 7.0329 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66491 | 0.29807 | 7.0287 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66492 | 0.29789 | 7.0244 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66493 | 0.2977 | 7.0202 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66494 | 0.29752 | 7.0158 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66495 | 0.29733 | 7.0114 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66495 | 0.29713 | 7.0067 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66496 | 0.29692 | 7.0017 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66497 | 0.29669 | 6.9962 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66498 | 0.29644 | 6.9903 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66498 | 0.29616 | 6.9838 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66499 | 0.29586 | 6.9766 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.665 | 0.29552 | 6.9687 | Escalon | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66501 | 0.29515 | 6.9598 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66501 | 0.29473 | 6.9501 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66502 | 0.29427 | 6.9393 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66503 | 0.29377 | 6.9274 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66504 | 0.29321 | 6.9142 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66505 | 0.2926 | 6.8998 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66505 | 0.29193 | 6.8841 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66506 | 0.29122 | 6.8672 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66507 | 0.29045 | 6.8491 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66508 | 0.28964 | 6.83 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66508 | 0.28879 | 6.81 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66509 | 0.2879 | 6.7891 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6651 | 0.28698 | 6.7674 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66511 | 0.28603 | 6.7449 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66512 | 0.28505 | 6.7218 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66512 | 0.28405 | 6.6981 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66513 | 0.28302 | 6.674 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66514 | 0.28198 | 6.6495 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66515 | 0.28093 | 6.6246 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66515 | 0.27986 | 6.5995 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66516 | 0.27879 | 6.5742 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66517 | 0.27771 | 6.5488 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66518 | 0.27663 | 6.5232 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66518 | 0.27555 | 6.4976 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66519 | 0.27446 | 6.472 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6652 | 0.27337 | 6.4463 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66521 | 0.27228 | 6.4206 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66522 | 0.27119 | 6.3949 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66522 | 0.2701 | 6.3692 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66523 | 0.26901 | 6.3436 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66524 | 0.26793 | 6.318 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66525 | 0.26685 | 6.2926 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66525 | 0.26577 | 6.2672 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66526 | 0.26471 | 6.242 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66527 | 0.26364 | 6.217 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66528 | 0.26259 | 6.1921 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66528 | 0.26155 | 6.1675 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66529 | 0.26052 | 6.1433 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6653 | 0.25951 | 6.1196 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66531 | 0.25853 | 6.0964 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66532 | 0.25758 | 6.0739 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66532 | 0.25666 | 6.0522 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66533 | 0.25577 | 6.0314 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66534 | 0.25493 | 6.0115 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66535 | 0.25414 | 5.9928 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66535 | 0.25339 | 5.9752 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66536 | 0.2527 | 5.959 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66537 | 0.25208 | 5.9442 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66538 | 0.25151 | 5.9309 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66539 | 0.25101 | 5.9192 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66539 | 0.25059 | 5.9092 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6654 | 0.25024 | 5.9009 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66541 | 0.24995 | 5.8941 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66542 | 0.24972 | 5.8887 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66542 | 0.24955 | 5.8845 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66543 | 0.24942 | 5.8815 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66544 | 0.24933 | 5.8796 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66545 | 0.24929 | 5.8784 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66545 | 0.24927 | 5.8781 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66546 | 0.24928 | 5.8783 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66547 | 0.24931 | 5.879 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66548 | 0.24936 | 5.8801 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66549 | 0.24941 | 5.8814 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66549 | 0.24947 | 5.8827 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6655 | 0.24952 | 5.884 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66551 | 0.24957 | 5.8852 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66552 | 0.24961 | 5.8861 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66552 | 0.24964 | 5.8868 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66553 | 0.24967 | 5.8874 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66554 | 0.24968 | 5.8877 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66555 | 0.24969 | 5.8879 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66556 | 0.24969 | 5.8878 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66556 | 0.24968 | 5.8877 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66557 | 0.24967 | 5.8874 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66558 | 0.24965 | 5.8869 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66559 | 0.24962 | 5.8863 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66559 | 0.24959 | 5.8856 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6656 | 0.24955 | 5.8847 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66561 | 0.24951 | 5.8838 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66562 | 0.24947 | 5.8827 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66562 | 0.24942 | 5.8816 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66563 | 0.24937 | 5.8804 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66564 | 0.24932 | 5.8791 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66565 | 0.24926 | 5.8779 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66566 | 0.24921 | 5.8766 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66566 | 0.24916 | 5.8755 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66567 | 0.24911 | 5.8743 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66568 | 0.24907 | 5.8733 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66569 | 0.24903 | 5.8725 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66569 | 0.249 | 5.8718 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6657 | 0.24898 | 5.8713 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66571 | 0.24897 | 5.871 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66572 | 0.24897 | 5.871 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66573 | 0.24898 | 5.8712 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66573 | 0.249 | 5.8718 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66574 | 0.24904 | 5.8727 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66575 | 0.24909 | 5.8739 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66576 | 0.24916 | 5.8754 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66576 | 0.24923 | 5.8772 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66577 | 0.24932 | 5.8791 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66578 | 0.24941 | 5.8813 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66579 | 0.2495 | 5.8836 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66579 | 0.24961 | 5.8859 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6658 | 0.24971 | 5.8884 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66581 | 0.24981 | 5.8909 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66582 | 0.24992 | 5.8934 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66583 | 0.25002 | 5.8958 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66583 | 0.25012 | 5.8981 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66584 | 0.25022 | 5.9004 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66585 | 0.25031 | 5.9024 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66586 | 0.25039 | 5.9043 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66586 | 0.25046 | 5.906 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66587 | 0.25052 | 5.9075 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66588 | 0.25057 | 5.9087 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66589 | 0.25061 | 5.9097 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66589 | 0.25064 | 5.9104 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.6659 | 0.25066 | 5.9109 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66591 | 0.25067 | 5.9111 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66592 | 0.25067 | 5.911 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66593 | 0.25065 | 5.9106 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66593 | 0.25062 | 5.9098 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66594 | 0.25057 | 5.9088 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66595 | 0.25052 | 5.9074 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66596 | 0.25044 | 5.9057 |  | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.66596 | 0.25036 | 5.9036 | Fin | 62 | 531.4286 | 5.9387 | 5.8686 | 7.0725 | 5.9036 | Ascendente
2022-08-23 | 0.62076 | 0.21163 | 4.9904 | Inicio | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62076 | 0.21155 | 4.9885 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62077 | 0.21148 | 4.9869 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62078 | 0.21142 | 4.9856 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62079 | 0.21138 | 4.9845 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6208 | 0.21135 | 4.9837 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6208 | 0.21132 | 4.9832 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62081 | 0.21131 | 4.9829 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62082 | 0.21131 | 4.9829 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62083 | 0.21132 | 4.9832 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62083 | 0.21134 | 4.9837 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62084 | 0.21137 | 4.9844 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62085 | 0.21141 | 4.9854 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62086 | 0.21147 | 4.9866 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62086 | 0.21153 | 4.988 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62087 | 0.2116 | 4.9897 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62088 | 0.21168 | 4.9916 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62089 | 0.21177 | 4.9937 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6209 | 0.21186 | 4.9959 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6209 | 0.21196 | 4.9983 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62091 | 0.21207 | 5.0009 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62092 | 0.21218 | 5.0035 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62093 | 0.2123 | 5.0062 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62093 | 0.21241 | 5.0089 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62094 | 0.21253 | 5.0116 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62095 | 0.21264 | 5.0144 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62096 | 0.21276 | 5.017 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62097 | 0.21287 | 5.0196 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62097 | 0.21297 | 5.0221 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62098 | 0.21307 | 5.0244 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62099 | 0.21316 | 5.0266 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.621 | 0.21325 | 5.0287 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.621 | 0.21333 | 5.0305 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62101 | 0.21339 | 5.0321 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62102 | 0.21345 | 5.0335 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62103 | 0.2135 | 5.0346 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62103 | 0.21354 | 5.0356 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62104 | 0.21357 | 5.0362 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62105 | 0.21359 | 5.0367 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62106 | 0.2136 | 5.0369 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62107 | 0.2136 | 5.0368 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62107 | 0.21358 | 5.0364 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62108 | 0.21355 | 5.0358 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62109 | 0.21351 | 5.0349 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6211 | 0.21346 | 5.0336 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6211 | 0.2134 | 5.0321 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62111 | 0.21332 | 5.0302 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62112 | 0.21323 | 5.0281 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62113 | 0.21313 | 5.0257 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62113 | 0.21302 | 5.0232 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62114 | 0.21291 | 5.0206 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62115 | 0.21279 | 5.0178 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62116 | 0.21267 | 5.0151 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62117 | 0.21256 | 5.0124 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62117 | 0.21245 | 5.0097 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62118 | 0.21234 | 5.0072 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62119 | 0.21224 | 5.0049 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6212 | 0.21215 | 5.0028 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6212 | 0.21207 | 5.0009 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62121 | 0.21201 | 4.9994 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62122 | 0.21196 | 4.9983 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62123 | 0.21194 | 4.9976 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62124 | 0.21192 | 4.9974 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62124 | 0.21192 | 4.9974 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62125 | 0.21194 | 4.9977 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62126 | 0.21196 | 4.9982 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62127 | 0.21199 | 4.9989 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62127 | 0.21202 | 4.9997 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62128 | 0.21205 | 5.0005 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62129 | 0.21209 | 5.0012 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6213 | 0.21212 | 5.0019 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6213 | 0.21214 | 5.0024 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62131 | 0.21215 | 5.0028 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62132 | 0.21216 | 5.0028 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62133 | 0.21214 | 5.0026 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62134 | 0.21212 | 5.0019 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62134 | 0.21207 | 5.0009 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62135 | 0.21201 | 4.9994 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62136 | 0.21193 | 4.9976 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62137 | 0.21185 | 4.9956 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62137 | 0.21175 | 4.9933 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62138 | 0.21165 | 4.991 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62139 | 0.21156 | 4.9887 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6214 | 0.21146 | 4.9864 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62141 | 0.21137 | 4.9842 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62141 | 0.21128 | 4.9822 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62142 | 0.21121 | 4.9805 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62143 | 0.21115 | 4.9791 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62144 | 0.2111 | 4.9781 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62144 | 0.21108 | 4.9775 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62145 | 0.21108 | 4.9776 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62146 | 0.21111 | 4.9782 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62147 | 0.21116 | 4.9794 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62147 | 0.21123 | 4.981 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62148 | 0.21132 | 4.983 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62149 | 0.21141 | 4.9853 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6215 | 0.21152 | 4.9879 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62151 | 0.21163 | 4.9905 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62151 | 0.21175 | 4.9932 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62152 | 0.21186 | 4.9958 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62153 | 0.21196 | 4.9982 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62154 | 0.21205 | 5.0004 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62154 | 0.21213 | 5.0023 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62155 | 0.2122 | 5.0038 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62156 | 0.21224 | 5.0048 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62157 | 0.21226 | 5.0052 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62158 | 0.21224 | 5.0049 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62158 | 0.21221 | 5.0041 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62159 | 0.21215 | 5.0027 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6216 | 0.21207 | 5.0008 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62161 | 0.21198 | 4.9986 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62161 | 0.21187 | 4.9962 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62162 | 0.21176 | 4.9935 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62163 | 0.21164 | 4.9908 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62164 | 0.21153 | 4.988 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62164 | 0.21141 | 4.9853 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62165 | 0.2113 | 4.9828 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62166 | 0.21121 | 4.9805 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62167 | 0.21112 | 4.9785 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62168 | 0.21106 | 4.977 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62168 | 0.21101 | 4.9759 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62169 | 0.21099 | 4.9754 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6217 | 0.211 | 4.9755 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62171 | 0.21103 | 4.9762 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62171 | 0.21108 | 4.9775 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62172 | 0.21116 | 4.9794 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62173 | 0.21127 | 4.982 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62174 | 0.2114 | 4.9851 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62174 | 0.21156 | 4.9889 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62175 | 0.21175 | 4.9933 |  | 60 | 514 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62176 | 0.21196 | 4.9983 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62177 | 0.21221 | 5.004 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62178 | 0.21247 | 5.0103 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62178 | 0.21277 | 5.0173 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62179 | 0.21309 | 5.0249 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6218 | 0.21344 | 5.0332 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62181 | 0.21382 | 5.0421 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62181 | 0.21422 | 5.0516 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62182 | 0.21465 | 5.0617 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62183 | 0.2151 | 5.0723 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62184 | 0.21557 | 5.0832 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62185 | 0.21605 | 5.0946 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62185 | 0.21654 | 5.1062 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62186 | 0.21705 | 5.1181 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62187 | 0.21756 | 5.1302 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62188 | 0.21808 | 5.1424 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62188 | 0.2186 | 5.1547 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62189 | 0.21912 | 5.167 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6219 | 0.21963 | 5.1792 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62191 | 0.22015 | 5.1913 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62191 | 0.22065 | 5.2032 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62192 | 0.22115 | 5.215 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62193 | 0.22164 | 5.2265 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62194 | 0.22213 | 5.2382 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62195 | 0.22263 | 5.2499 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62195 | 0.22315 | 5.262 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62196 | 0.22368 | 5.2746 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62197 | 0.22423 | 5.2877 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62198 | 0.22482 | 5.3015 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62198 | 0.22544 | 5.3162 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62199 | 0.22611 | 5.3319 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.622 | 0.22682 | 5.3487 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62201 | 0.22759 | 5.3669 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62202 | 0.22842 | 5.3864 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62202 | 0.22932 | 5.4076 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62203 | 0.23029 | 5.4304 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62204 | 0.23133 | 5.455 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62205 | 0.23244 | 5.4813 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62205 | 0.23362 | 5.5089 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62206 | 0.23484 | 5.5377 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62207 | 0.2361 | 5.5674 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62208 | 0.23738 | 5.5977 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62208 | 0.23869 | 5.6285 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62209 | 0.24 | 5.6594 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6221 | 0.24131 | 5.6902 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62211 | 0.2426 | 5.7207 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62212 | 0.24387 | 5.7507 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62212 | 0.2451 | 5.7798 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62213 | 0.24629 | 5.8078 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62214 | 0.24743 | 5.8346 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62215 | 0.24849 | 5.8598 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62215 | 0.24949 | 5.8832 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62216 | 0.25041 | 5.9049 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62217 | 0.25127 | 5.9252 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62218 | 0.25207 | 5.9439 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62218 | 0.25281 | 5.9615 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62219 | 0.2535 | 5.9779 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6222 | 0.25416 | 5.9933 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62221 | 0.25478 | 6.0079 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62222 | 0.25537 | 6.0218 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62222 | 0.25593 | 6.0351 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62223 | 0.25648 | 6.048 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62224 | 0.25701 | 6.0606 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62225 | 0.25754 | 6.0731 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62225 | 0.25807 | 6.0856 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62226 | 0.25861 | 6.0982 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62227 | 0.25915 | 6.1111 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62228 | 0.25971 | 6.1242 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62229 | 0.26027 | 6.1374 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62229 | 0.26083 | 6.1506 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6223 | 0.26139 | 6.1637 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62231 | 0.26194 | 6.1767 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62232 | 0.26248 | 6.1894 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62232 | 0.263 | 6.2018 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62233 | 0.2635 | 6.2137 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62234 | 0.26398 | 6.225 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62235 | 0.26444 | 6.2357 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62235 | 0.26486 | 6.2457 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62236 | 0.26525 | 6.2548 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62237 | 0.2656 | 6.263 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62238 | 0.2659 | 6.2702 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62239 | 0.26616 | 6.2763 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62239 | 0.26637 | 6.2813 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6224 | 0.26654 | 6.2852 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62241 | 0.26666 | 6.2882 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62242 | 0.26675 | 6.2902 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62242 | 0.2668 | 6.2914 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62243 | 0.26681 | 6.2917 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62244 | 0.26679 | 6.2911 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62245 | 0.26673 | 6.2898 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62246 | 0.26665 | 6.2878 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62246 | 0.26653 | 6.2851 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62247 | 0.26639 | 6.2818 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62248 | 0.26623 | 6.2779 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62249 | 0.26604 | 6.2735 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62249 | 0.26583 | 6.2686 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6225 | 0.2656 | 6.2632 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62251 | 0.26536 | 6.2575 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62252 | 0.26511 | 6.2516 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62252 | 0.26486 | 6.2456 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62253 | 0.2646 | 6.2395 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62254 | 0.26435 | 6.2336 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62255 | 0.26411 | 6.228 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62256 | 0.26388 | 6.2227 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62256 | 0.26368 | 6.2178 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62257 | 0.2635 | 6.2135 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62258 | 0.26335 | 6.21 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62259 | 0.26323 | 6.2072 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62259 | 0.26315 | 6.2053 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.6226 | 0.26312 | 6.2045 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62261 | 0.26313 | 6.2049 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62262 | 0.2632 | 6.2064 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62263 | 0.26331 | 6.2091 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62263 | 0.26346 | 6.2127 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62264 | 0.26365 | 6.2171 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62265 | 0.26386 | 6.2222 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.2591 | 6.1852 | 4.9904 | 6.2222 | Descendente
2022-08-23 | 0.62266 | 0.2641 | 6.2277 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62266 | 0.26435 | 6.2336 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62267 | 0.2646 | 6.2396 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62268 | 0.26486 | 6.2456 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62269 | 0.2651 | 6.2514 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62269 | 0.26534 | 6.257 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6227 | 0.26555 | 6.262 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62271 | 0.26574 | 6.2664 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62272 | 0.26589 | 6.27 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62273 | 0.266 | 6.2726 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62273 | 0.26607 | 6.2742 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62274 | 0.26609 | 6.2747 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62275 | 0.26607 | 6.2743 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62276 | 0.26602 | 6.2731 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62276 | 0.26594 | 6.2711 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62277 | 0.26583 | 6.2685 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62278 | 0.2657 | 6.2655 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62279 | 0.26555 | 6.2619 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62279 | 0.26539 | 6.2581 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6228 | 0.26522 | 6.2541 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62281 | 0.26504 | 6.2499 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62282 | 0.26486 | 6.2457 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62283 | 0.26469 | 6.2417 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62283 | 0.26453 | 6.2378 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62284 | 0.26437 | 6.2342 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62285 | 0.26424 | 6.231 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62286 | 0.26412 | 6.2281 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62286 | 0.26401 | 6.2256 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62287 | 0.26392 | 6.2235 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62288 | 0.26384 | 6.2216 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62289 | 0.26377 | 6.22 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6229 | 0.26372 | 6.2187 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6229 | 0.26367 | 6.2176 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62291 | 0.26363 | 6.2167 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62292 | 0.2636 | 6.2161 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62293 | 0.26358 | 6.2155 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62293 | 0.26357 | 6.2151 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62294 | 0.26355 | 6.2149 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62295 | 0.26355 | 6.2147 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62296 | 0.26354 | 6.2146 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62296 | 0.26354 | 6.2145 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62297 | 0.26354 | 6.2146 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62298 | 0.26355 | 6.2147 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62299 | 0.26355 | 6.2149 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.623 | 0.26357 | 6.2152 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.623 | 0.26359 | 6.2157 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62301 | 0.26361 | 6.2163 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62302 | 0.26365 | 6.2171 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62303 | 0.26369 | 6.2181 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62303 | 0.26374 | 6.2193 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62304 | 0.2638 | 6.2208 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62305 | 0.26388 | 6.2225 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62306 | 0.26396 | 6.2245 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62307 | 0.26406 | 6.2268 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62307 | 0.26417 | 6.2294 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62308 | 0.26429 | 6.2323 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62309 | 0.26443 | 6.2355 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6231 | 0.26457 | 6.2388 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6231 | 0.26472 | 6.2423 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62311 | 0.26486 | 6.2458 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62312 | 0.26501 | 6.2492 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62313 | 0.26515 | 6.2525 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62313 | 0.26528 | 6.2556 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62314 | 0.2654 | 6.2583 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62315 | 0.2655 | 6.2608 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62316 | 0.26558 | 6.2627 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62317 | 0.26565 | 6.2642 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62317 | 0.26568 | 6.265 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62318 | 0.26569 | 6.2652 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62319 | 0.26566 | 6.2646 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6232 | 0.2656 | 6.2632 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6232 | 0.26552 | 6.2612 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62321 | 0.26542 | 6.2588 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62322 | 0.2653 | 6.2561 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62323 | 0.26519 | 6.2534 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62324 | 0.26508 | 6.2509 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62324 | 0.26499 | 6.2487 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62325 | 0.26492 | 6.2471 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62326 | 0.26489 | 6.2464 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62327 | 0.2649 | 6.2466 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62327 | 0.26496 | 6.2479 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62328 | 0.26507 | 6.2507 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62329 | 0.26526 | 6.2551 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6233 | 0.26552 | 6.2613 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6233 | 0.26587 | 6.2694 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62331 | 0.2663 | 6.2797 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62332 | 0.26683 | 6.292 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62333 | 0.26743 | 6.3062 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62334 | 0.2681 | 6.322 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62334 | 0.26884 | 6.3394 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62335 | 0.26963 | 6.3582 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62336 | 0.27047 | 6.3781 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62337 | 0.27136 | 6.399 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62337 | 0.27229 | 6.4208 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62338 | 0.27324 | 6.4432 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62339 | 0.27421 | 6.4662 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6234 | 0.2752 | 6.4895 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6234 | 0.27619 | 6.5129 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62341 | 0.27719 | 6.5364 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62342 | 0.27818 | 6.5597 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62343 | 0.27915 | 6.5827 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62344 | 0.28011 | 6.6054 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62344 | 0.28107 | 6.6278 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62345 | 0.28201 | 6.6501 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62346 | 0.28294 | 6.6721 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62347 | 0.28387 | 6.694 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62347 | 0.2848 | 6.7158 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62348 | 0.28572 | 6.7375 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62349 | 0.28664 | 6.7592 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6235 | 0.28756 | 6.7808 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62351 | 0.28848 | 6.8026 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62351 | 0.2894 | 6.8243 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62352 | 0.29033 | 6.8462 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62353 | 0.29126 | 6.8683 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62354 | 0.2922 | 6.8905 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62354 | 0.29315 | 6.9129 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62355 | 0.29411 | 6.9355 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62356 | 0.29507 | 6.9581 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62357 | 0.29604 | 6.9809 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62357 | 0.297 | 7.0036 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62358 | 0.29796 | 7.0263 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62359 | 0.29892 | 7.0488 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6236 | 0.29987 | 7.0712 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62361 | 0.30081 | 7.0934 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62361 | 0.30174 | 7.1153 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62362 | 0.30265 | 7.1368 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62363 | 0.30355 | 7.158 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62364 | 0.30443 | 7.1787 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62364 | 0.30528 | 7.1989 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62365 | 0.30612 | 7.2186 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62366 | 0.30693 | 7.2376 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62367 | 0.30771 | 7.2561 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62368 | 0.30846 | 7.2739 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62368 | 0.30919 | 7.291 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62369 | 0.30989 | 7.3075 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6237 | 0.31056 | 7.3234 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62371 | 0.3112 | 7.3385 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62371 | 0.31182 | 7.353 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62372 | 0.3124 | 7.3667 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62373 | 0.31295 | 7.3797 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62374 | 0.31347 | 7.392 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62374 | 0.31396 | 7.4036 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62375 | 0.31442 | 7.4144 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62376 | 0.31485 | 7.4244 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62377 | 0.31524 | 7.4336 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62378 | 0.3156 | 7.4421 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62378 | 0.31592 | 7.4497 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62379 | 0.31621 | 7.4565 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6238 | 0.31646 | 7.4625 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62381 | 0.31668 | 7.4677 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62381 | 0.31687 | 7.472 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62382 | 0.31701 | 7.4754 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62383 | 0.31712 | 7.478 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62384 | 0.31719 | 7.4797 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62384 | 0.31723 | 7.4805 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62385 | 0.31722 | 7.4804 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62386 | 0.31718 | 7.4794 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62387 | 0.3171 | 7.4775 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62388 | 0.31697 | 7.4746 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62388 | 0.31681 | 7.4708 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62389 | 0.31661 | 7.466 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6239 | 0.31638 | 7.4605 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62391 | 0.31612 | 7.4545 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62391 | 0.31585 | 7.4481 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62392 | 0.31557 | 7.4415 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62393 | 0.3153 | 7.435 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62394 | 0.31503 | 7.4288 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62395 | 0.31479 | 7.423 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62395 | 0.31457 | 7.4178 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62396 | 0.31438 | 7.4135 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62397 | 0.31424 | 7.4102 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62398 | 0.31415 | 7.4081 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62398 | 0.31413 | 7.4074 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62399 | 0.31417 | 7.4084 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.624 | 0.31429 | 7.4112 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62401 | 0.31449 | 7.416 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62401 | 0.31476 | 7.4224 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62402 | 0.31509 | 7.4302 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62403 | 0.31547 | 7.4391 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62404 | 0.31588 | 7.4487 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62405 | 0.31631 | 7.4588 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62405 | 0.31674 | 7.4691 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62406 | 0.31717 | 7.4792 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62407 | 0.31758 | 7.4888 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62408 | 0.31795 | 7.4976 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62408 | 0.31828 | 7.5054 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62409 | 0.31855 | 7.5118 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.6241 | 0.31875 | 7.5165 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62411 | 0.31887 | 7.5192 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62412 | 0.31888 | 7.5195 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62412 | 0.31879 | 7.5174 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62413 | 0.31861 | 7.5131 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62414 | 0.31835 | 7.5069 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.5453 | 7.4685 | 6.2277 | 7.5069 | Descendente
2022-08-23 | 0.62415 | 0.31802 | 7.4991 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62415 | 0.31764 | 7.4902 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62416 | 0.31722 | 7.4803 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62417 | 0.31678 | 7.47 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62418 | 0.31633 | 7.4594 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62418 | 0.31589 | 7.449 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62419 | 0.31547 | 7.4391 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6242 | 0.31508 | 7.4299 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62421 | 0.31475 | 7.422 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62422 | 0.31447 | 7.4156 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62422 | 0.31428 | 7.411 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62423 | 0.31418 | 7.4086 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62424 | 0.31418 | 7.4086 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62425 | 0.31427 | 7.4107 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62425 | 0.31444 | 7.4147 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62426 | 0.31467 | 7.4203 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62427 | 0.31497 | 7.4272 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62428 | 0.3153 | 7.4351 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62429 | 0.31566 | 7.4436 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62429 | 0.31604 | 7.4525 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6243 | 0.31642 | 7.4615 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62431 | 0.31679 | 7.4703 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62432 | 0.31714 | 7.4785 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62432 | 0.31746 | 7.486 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62433 | 0.31773 | 7.4923 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62434 | 0.31793 | 7.4972 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62435 | 0.31807 | 7.5004 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62435 | 0.31813 | 7.5017 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62436 | 0.31811 | 7.5013 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62437 | 0.31803 | 7.4994 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62438 | 0.31789 | 7.4962 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62439 | 0.31771 | 7.492 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62439 | 0.3175 | 7.487 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6244 | 0.31726 | 7.4813 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62441 | 0.31701 | 7.4753 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62442 | 0.31675 | 7.4692 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62442 | 0.31649 | 7.4631 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62443 | 0.31625 | 7.4574 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62444 | 0.31603 | 7.4522 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62445 | 0.31584 | 7.4478 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62445 | 0.3157 | 7.4444 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62446 | 0.3156 | 7.4422 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62447 | 0.31557 | 7.4414 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62448 | 0.31559 | 7.4419 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62449 | 0.31565 | 7.4434 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62449 | 0.31575 | 7.4458 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6245 | 0.31589 | 7.4489 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62451 | 0.31604 | 7.4526 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62452 | 0.31621 | 7.4566 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62452 | 0.31639 | 7.4609 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62453 | 0.31657 | 7.4651 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62454 | 0.31675 | 7.4692 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62455 | 0.31691 | 7.473 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62456 | 0.31705 | 7.4763 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62456 | 0.31716 | 7.4789 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62457 | 0.31723 | 7.4807 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62458 | 0.31727 | 7.4814 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62459 | 0.31725 | 7.4811 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62459 | 0.3172 | 7.4798 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6246 | 0.31711 | 7.4778 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62461 | 0.31701 | 7.4755 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62462 | 0.3169 | 7.4729 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62462 | 0.3168 | 7.4704 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62463 | 0.31671 | 7.4682 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62464 | 0.31664 | 7.4666 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62465 | 0.3166 | 7.4657 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62466 | 0.31661 | 7.4659 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62466 | 0.31667 | 7.4673 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62467 | 0.31679 | 7.4702 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62468 | 0.31699 | 7.4749 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62469 | 0.31727 | 7.4816 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62469 | 0.31765 | 7.4905 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6247 | 0.31813 | 7.5018 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62471 | 0.3187 | 7.5152 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62472 | 0.31935 | 7.5306 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62473 | 0.32007 | 7.5476 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62473 | 0.32085 | 7.5661 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62474 | 0.32169 | 7.5857 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62475 | 0.32256 | 7.6062 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62476 | 0.32346 | 7.6275 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62476 | 0.32438 | 7.6491 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62477 | 0.3253 | 7.671 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62478 | 0.32623 | 7.6928 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62479 | 0.32714 | 7.7143 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62479 | 0.32803 | 7.7352 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6248 | 0.32888 | 7.7553 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62481 | 0.32969 | 7.7743 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62482 | 0.33044 | 7.7922 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62483 | 0.33116 | 7.809 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62483 | 0.33183 | 7.825 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62484 | 0.33249 | 7.8403 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62485 | 0.33312 | 7.8553 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62486 | 0.33374 | 7.87 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62486 | 0.33437 | 7.8848 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62487 | 0.335 | 7.8997 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62488 | 0.33566 | 7.9151 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62489 | 0.33633 | 7.9311 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62489 | 0.33705 | 7.9479 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6249 | 0.33781 | 7.9658 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62491 | 0.33862 | 7.9849 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62492 | 0.33949 | 8.0055 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62493 | 0.34043 | 8.0277 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62493 | 0.34145 | 8.0517 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62494 | 0.34253 | 8.0772 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62495 | 0.34366 | 8.1039 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62496 | 0.34484 | 8.1316 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62496 | 0.34604 | 8.1599 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62497 | 0.34725 | 8.1886 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62498 | 0.34847 | 8.2174 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62499 | 0.34968 | 8.2459 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.625 | 0.35087 | 8.2739 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.625 | 0.35203 | 8.3011 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62501 | 0.35313 | 8.3273 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62502 | 0.35418 | 8.352 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62503 | 0.35516 | 8.3751 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62503 | 0.35606 | 8.3963 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62504 | 0.35686 | 8.4152 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62505 | 0.35756 | 8.4317 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62506 | 0.35817 | 8.446 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62506 | 0.3587 | 8.4585 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62507 | 0.35916 | 8.4693 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62508 | 0.35956 | 8.4788 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62509 | 0.35992 | 8.4872 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6251 | 0.36024 | 8.4948 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6251 | 0.36054 | 8.5019 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62511 | 0.36083 | 8.5087 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62512 | 0.36112 | 8.5156 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62513 | 0.36143 | 8.5228 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62513 | 0.36175 | 8.5305 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62514 | 0.36212 | 8.5391 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62515 | 0.36253 | 8.5488 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62516 | 0.363 | 8.56 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62517 | 0.36354 | 8.5726 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62517 | 0.36413 | 8.5865 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62518 | 0.36476 | 8.6015 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62519 | 0.36543 | 8.6171 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6252 | 0.36611 | 8.6331 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6252 | 0.36679 | 8.6493 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62521 | 0.36747 | 8.6652 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62522 | 0.36812 | 8.6807 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62523 | 0.36874 | 8.6954 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62523 | 0.36932 | 8.709 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62524 | 0.36984 | 8.7212 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62525 | 0.37029 | 8.7317 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62526 | 0.37065 | 8.7403 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62527 | 0.37092 | 8.7467 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62527 | 0.37108 | 8.7504 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62528 | 0.37113 | 8.7515 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62529 | 0.37107 | 8.7502 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6253 | 0.37092 | 8.7466 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6253 | 0.37069 | 8.7413 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62531 | 0.3704 | 8.7344 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62532 | 0.37005 | 8.7262 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62533 | 0.36967 | 8.7172 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62534 | 0.36926 | 8.7074 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62534 | 0.36883 | 8.6974 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62535 | 0.3684 | 8.6873 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62536 | 0.36799 | 8.6775 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62537 | 0.36759 | 8.6682 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62537 | 0.36724 | 8.6598 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62538 | 0.36693 | 8.6526 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62539 | 0.36669 | 8.6469 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6254 | 0.36652 | 8.6428 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6254 | 0.36641 | 8.6403 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62541 | 0.36636 | 8.6391 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62542 | 0.36636 | 8.6391 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62543 | 0.3664 | 8.6401 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62544 | 0.36648 | 8.642 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62544 | 0.36659 | 8.6446 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62545 | 0.36672 | 8.6476 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62546 | 0.36687 | 8.6511 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62547 | 0.36702 | 8.6547 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62547 | 0.36717 | 8.6583 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62548 | 0.36732 | 8.6618 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62549 | 0.36745 | 8.6649 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6255 | 0.36757 | 8.6676 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.6255 | 0.36765 | 8.6696 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62551 | 0.36771 | 8.6709 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62552 | 0.36773 | 8.6715 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.7066 | 8.6363 | 7.4991 | 8.6715 | Descendente
2022-08-23 | 0.62553 | 0.36773 | 8.6715 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62554 | 0.36772 | 8.6711 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62554 | 0.36769 | 8.6704 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62555 | 0.36765 | 8.6695 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62556 | 0.3676 | 8.6684 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62557 | 0.36756 | 8.6674 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62557 | 0.36752 | 8.6665 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62558 | 0.36749 | 8.6659 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62559 | 0.36748 | 8.6656 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6256 | 0.36749 | 8.6657 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62561 | 0.36752 | 8.6665 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62561 | 0.36758 | 8.6679 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62562 | 0.36767 | 8.6701 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62563 | 0.3678 | 8.6732 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62564 | 0.36796 | 8.677 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62564 | 0.36815 | 8.6813 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62565 | 0.36835 | 8.6861 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62566 | 0.36857 | 8.6912 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62567 | 0.36879 | 8.6964 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62567 | 0.36901 | 8.7015 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62568 | 0.36922 | 8.7066 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62569 | 0.36942 | 8.7113 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6257 | 0.3696 | 8.7156 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62571 | 0.36976 | 8.7193 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62571 | 0.36989 | 8.7223 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62572 | 0.36997 | 8.7243 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62573 | 0.37002 | 8.7254 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62574 | 0.37001 | 8.7253 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62574 | 0.36996 | 8.7239 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62575 | 0.36985 | 8.7214 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62576 | 0.3697 | 8.718 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62577 | 0.36952 | 8.7137 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62578 | 0.36931 | 8.7087 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62578 | 0.36908 | 8.7032 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62579 | 0.36883 | 8.6973 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6258 | 0.36856 | 8.6911 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62581 | 0.3683 | 8.6848 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62581 | 0.36803 | 8.6785 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62582 | 0.36777 | 8.6724 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62583 | 0.36753 | 8.6666 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62584 | 0.3673 | 8.6613 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62584 | 0.3671 | 8.6565 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62585 | 0.36693 | 8.6525 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62586 | 0.36679 | 8.6493 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62587 | 0.36669 | 8.6469 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62588 | 0.36661 | 8.6451 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62588 | 0.36656 | 8.6439 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62589 | 0.36653 | 8.6433 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6259 | 0.36652 | 8.643 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62591 | 0.36653 | 8.6431 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62591 | 0.36655 | 8.6435 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62592 | 0.36657 | 8.6441 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62593 | 0.3666 | 8.6448 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62594 | 0.36663 | 8.6455 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62594 | 0.36666 | 8.6461 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62595 | 0.36668 | 8.6466 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62596 | 0.36669 | 8.647 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62597 | 0.36669 | 8.647 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62598 | 0.36668 | 8.6467 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62598 | 0.36666 | 8.6461 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62599 | 0.36662 | 8.6454 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.626 | 0.36659 | 8.6446 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62601 | 0.36655 | 8.6437 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62601 | 0.36652 | 8.643 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62602 | 0.3665 | 8.6424 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62603 | 0.36649 | 8.6421 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62604 | 0.36649 | 8.6421 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62605 | 0.36651 | 8.6426 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62605 | 0.36654 | 8.6435 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62606 | 0.36661 | 8.645 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62607 | 0.3667 | 8.6472 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62608 | 0.36683 | 8.6502 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62608 | 0.36699 | 8.654 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62609 | 0.36719 | 8.6587 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6261 | 0.36743 | 8.6643 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62611 | 0.3677 | 8.6708 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62611 | 0.36802 | 8.6784 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62612 | 0.36839 | 8.6869 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62613 | 0.36879 | 8.6964 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62614 | 0.36924 | 8.707 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62615 | 0.36973 | 8.7185 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62615 | 0.37026 | 8.7312 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62616 | 0.37084 | 8.7449 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62617 | 0.37147 | 8.7597 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62618 | 0.37215 | 8.7756 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62618 | 0.37287 | 8.7927 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62619 | 0.37364 | 8.8109 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6262 | 0.37447 | 8.8303 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62621 | 0.37534 | 8.8508 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62622 | 0.37625 | 8.8723 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62622 | 0.3772 | 8.8947 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62623 | 0.37818 | 8.9179 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62624 | 0.37919 | 8.9416 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62625 | 0.38021 | 8.9658 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62625 | 0.38125 | 8.9904 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62626 | 0.3823 | 9.0151 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62627 | 0.38335 | 9.0398 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62628 | 0.3844 | 9.0645 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62628 | 0.38543 | 9.0889 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62629 | 0.38645 | 9.1129 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6263 | 0.38745 | 9.1365 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62631 | 0.38842 | 9.1593 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62632 | 0.38936 | 9.1814 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62632 | 0.39026 | 9.2027 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62633 | 0.39113 | 9.2232 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62634 | 0.39197 | 9.2431 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62635 | 0.39279 | 9.2625 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62635 | 0.3936 | 9.2815 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62636 | 0.3944 | 9.3003 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62637 | 0.39519 | 9.3189 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62638 | 0.39598 | 9.3375 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62639 | 0.39677 | 9.3563 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62639 | 0.39758 | 9.3752 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6264 | 0.39839 | 9.3945 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62641 | 0.39923 | 9.4143 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62642 | 0.4001 | 9.4347 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62642 | 0.40099 | 9.4558 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62643 | 0.40192 | 9.4778 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62644 | 0.40289 | 9.5006 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62645 | 0.40389 | 9.5241 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62645 | 0.40491 | 9.5482 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62646 | 0.40595 | 9.5726 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62647 | 0.40699 | 9.5973 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62648 | 0.40804 | 9.622 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62649 | 0.40909 | 9.6467 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62649 | 0.41012 | 9.671 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6265 | 0.41113 | 9.6948 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62651 | 0.41212 | 9.7181 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62652 | 0.41307 | 9.7406 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62652 | 0.41398 | 9.7621 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62653 | 0.41484 | 9.7824 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62654 | 0.41565 | 9.8015 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62655 | 0.4164 | 9.8192 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62655 | 0.41708 | 9.8353 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62656 | 0.4177 | 9.8499 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62657 | 0.41827 | 9.8631 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62658 | 0.41877 | 9.875 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62659 | 0.41922 | 9.8857 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62659 | 0.41963 | 9.8952 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6266 | 0.41998 | 9.9036 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62661 | 0.4203 | 9.9111 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62662 | 0.42057 | 9.9176 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62662 | 0.42082 | 9.9233 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62663 | 0.42102 | 9.9282 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62664 | 0.4212 | 9.9324 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62665 | 0.42136 | 9.9361 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62666 | 0.42149 | 9.9392 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62666 | 0.42161 | 9.9419 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62667 | 0.42171 | 9.9442 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62668 | 0.42179 | 9.9463 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62669 | 0.42187 | 9.948 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62669 | 0.42193 | 9.9496 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6267 | 0.422 | 9.9511 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62671 | 0.42205 | 9.9524 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62672 | 0.42211 | 9.9537 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62672 | 0.42217 | 9.9551 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62673 | 0.42223 | 9.9565 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62674 | 0.42229 | 9.9581 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62675 | 0.42237 | 9.9599 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62676 | 0.42245 | 9.9619 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62676 | 0.42255 | 9.9642 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62677 | 0.42267 | 9.9669 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62678 | 0.4228 | 9.97 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62679 | 0.42295 | 9.9735 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62679 | 0.42311 | 9.9773 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.6268 | 0.42328 | 9.9813 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62681 | 0.42344 | 9.9852 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62682 | 0.42361 | 9.9891 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62683 | 0.42376 | 9.9926 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62683 | 0.42389 | 9.9958 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62684 | 0.424 | 9.9984 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62685 | 0.42408 | 10.0003 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 10.0402 | 9.9605 | 8.6715 | 10.0003 | Descendente
2022-08-23 | 0.62686 | 0.42413 | 10.0015 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62686 | 0.42414 | 10.0017 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62687 | 0.4241 | 10.0008 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62688 | 0.42401 | 9.9987 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62689 | 0.42387 | 9.9952 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62689 | 0.42366 | 9.9903 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6269 | 0.42338 | 9.9838 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62691 | 0.42306 | 9.9761 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62692 | 0.42268 | 9.9673 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62693 | 0.42228 | 9.9577 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62693 | 0.42185 | 9.9475 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62694 | 0.4214 | 9.937 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62695 | 0.42095 | 9.9264 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62696 | 0.4205 | 9.9159 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62696 | 0.42007 | 9.9057 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62697 | 0.41967 | 9.8962 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62698 | 0.4193 | 9.8874 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62699 | 0.41897 | 9.8798 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.627 | 0.4187 | 9.8734 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.627 | 0.4185 | 9.8685 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62701 | 0.41836 | 9.8655 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62702 | 0.41831 | 9.8642 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62703 | 0.41833 | 9.8646 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62703 | 0.41841 | 9.8665 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62704 | 0.41854 | 9.8696 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62705 | 0.41872 | 9.8738 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62706 | 0.41893 | 9.8788 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62706 | 0.41917 | 9.8844 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62707 | 0.41942 | 9.8904 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62708 | 0.41969 | 9.8967 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62709 | 0.41996 | 9.903 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6271 | 0.42021 | 9.9091 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6271 | 0.42045 | 9.9147 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62711 | 0.42067 | 9.9198 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62712 | 0.42085 | 9.9241 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62713 | 0.42099 | 9.9273 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62713 | 0.42108 | 9.9294 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62714 | 0.42113 | 9.9306 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62715 | 0.42114 | 9.9309 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62716 | 0.42112 | 9.9304 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62716 | 0.42107 | 9.9294 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62717 | 0.42101 | 9.9278 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62718 | 0.42093 | 9.9259 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62719 | 0.42084 | 9.9238 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6272 | 0.42075 | 9.9216 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6272 | 0.42065 | 9.9194 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62721 | 0.42057 | 9.9174 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62722 | 0.4205 | 9.9157 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62723 | 0.42044 | 9.9144 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62723 | 0.42041 | 9.9136 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62724 | 0.4204 | 9.9136 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62725 | 0.42043 | 9.9142 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62726 | 0.42048 | 9.9154 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62727 | 0.42056 | 9.9172 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62727 | 0.42065 | 9.9194 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62728 | 0.42075 | 9.9218 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62729 | 0.42087 | 9.9245 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6273 | 0.42098 | 9.9272 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6273 | 0.4211 | 9.9299 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62731 | 0.42121 | 9.9325 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62732 | 0.42131 | 9.9348 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62733 | 0.42139 | 9.9368 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62733 | 0.42145 | 9.9383 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62734 | 0.42149 | 9.9393 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62735 | 0.42151 | 9.9395 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62736 | 0.42149 | 9.939 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62737 | 0.42143 | 9.9377 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62737 | 0.42135 | 9.9358 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62738 | 0.42124 | 9.9332 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62739 | 0.42111 | 9.9301 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6274 | 0.42096 | 9.9267 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6274 | 0.42081 | 9.9231 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62741 | 0.42065 | 9.9193 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62742 | 0.42049 | 9.9156 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62743 | 0.42033 | 9.9119 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62744 | 0.42019 | 9.9085 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62744 | 0.42006 | 9.9053 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62745 | 0.41994 | 9.9027 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62746 | 0.41986 | 9.9006 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62747 | 0.4198 | 9.8992 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62747 | 0.41977 | 9.8986 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62748 | 0.41978 | 9.8988 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62749 | 0.41983 | 9.9 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6275 | 0.41991 | 9.902 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6275 | 0.42004 | 9.9049 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62751 | 0.42019 | 9.9086 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62752 | 0.42039 | 9.9132 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62753 | 0.42062 | 9.9187 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62754 | 0.42089 | 9.9251 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62754 | 0.4212 | 9.9324 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62755 | 0.42155 | 9.9405 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62756 | 0.42193 | 9.9495 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62757 | 0.42235 | 9.9594 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62757 | 0.4228 | 9.9701 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62758 | 0.4233 | 9.9818 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62759 | 0.42383 | 9.9943 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6276 | 0.4244 | 10.0077 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6276 | 0.425 | 10.0219 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62761 | 0.42564 | 10.037 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62762 | 0.42631 | 10.0529 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62763 | 0.42702 | 10.0695 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62764 | 0.42776 | 10.0869 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62764 | 0.42853 | 10.1051 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62765 | 0.42933 | 10.124 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62766 | 0.43016 | 10.1436 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62767 | 0.43102 | 10.1639 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62767 | 0.43191 | 10.1848 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62768 | 0.43282 | 10.2064 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62769 | 0.43376 | 10.2286 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6277 | 0.43473 | 10.2514 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62771 | 0.43572 | 10.2748 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62771 | 0.43674 | 10.2987 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62772 | 0.43778 | 10.3232 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62773 | 0.43884 | 10.3482 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62774 | 0.43992 | 10.3737 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62774 | 0.44102 | 10.3997 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62775 | 0.44215 | 10.4263 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62776 | 0.44329 | 10.4533 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62777 | 0.44446 | 10.4807 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62777 | 0.44564 | 10.5087 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62778 | 0.44684 | 10.537 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62779 | 0.44807 | 10.5658 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6278 | 0.4493 | 10.5951 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62781 | 0.45056 | 10.6247 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62781 | 0.45183 | 10.6547 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62782 | 0.45312 | 10.6851 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62783 | 0.45442 | 10.7157 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62784 | 0.45573 | 10.7465 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62784 | 0.45703 | 10.7772 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62785 | 0.45832 | 10.8076 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62786 | 0.45958 | 10.8374 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62787 | 0.46082 | 10.8667 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62788 | 0.46202 | 10.895 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62788 | 0.46318 | 10.9223 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62789 | 0.46428 | 10.9483 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6279 | 0.46532 | 10.9728 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62791 | 0.46629 | 10.9957 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62791 | 0.46718 | 11.0167 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62792 | 0.46799 | 11.0356 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62793 | 0.4687 | 11.0523 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62794 | 0.4693 | 11.0666 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62794 | 0.4698 | 11.0784 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62795 | 0.47021 | 11.0879 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62796 | 0.47052 | 11.0953 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62797 | 0.47076 | 11.1009 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62798 | 0.47092 | 11.1048 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62798 | 0.47103 | 11.1073 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62799 | 0.47108 | 11.1084 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.628 | 0.47108 | 11.1086 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62801 | 0.47105 | 11.1079 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62801 | 0.471 | 11.1065 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62802 | 0.47092 | 11.1048 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62803 | 0.47084 | 11.1028 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62804 | 0.47075 | 11.1008 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62805 | 0.47067 | 11.0989 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62805 | 0.47061 | 11.0975 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62806 | 0.47057 | 11.0966 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62807 | 0.47055 | 11.0961 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62808 | 0.47055 | 11.096 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62808 | 0.47056 | 11.0963 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62809 | 0.47059 | 11.097 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6281 | 0.47063 | 11.0979 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62811 | 0.47068 | 11.0991 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62811 | 0.47074 | 11.1005 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62812 | 0.4708 | 11.102 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62813 | 0.47087 | 11.1037 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62814 | 0.47095 | 11.1055 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62815 | 0.47103 | 11.1073 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62815 | 0.4711 | 11.109 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62816 | 0.47118 | 11.1108 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62817 | 0.47125 | 11.1124 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62818 | 0.47131 | 11.114 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62818 | 0.47137 | 11.1155 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62819 | 0.47143 | 11.1168 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6282 | 0.47149 | 11.1182 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62821 | 0.47154 | 11.1194 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62821 | 0.4716 | 11.1207 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62822 | 0.47165 | 11.1219 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62823 | 0.4717 | 11.1232 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62824 | 0.47175 | 11.1244 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62825 | 0.47181 | 11.1257 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62825 | 0.47186 | 11.127 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62826 | 0.47192 | 11.1284 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62827 | 0.47199 | 11.1299 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62828 | 0.47205 | 11.1315 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62828 | 0.47213 | 11.1332 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62829 | 0.4722 | 11.135 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.6283 | 0.47229 | 11.137 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62831 | 0.47238 | 11.1391 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62832 | 0.47247 | 11.1414 |  | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62832 | 0.47258 | 11.1439 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.1782 | 11.1096 | 10.0015 | 11.1439 | Descendente
2022-08-23 | 0.62833 | 0.4727 | 11.1466 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62834 | 0.47282 | 11.1496 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62835 | 0.47296 | 11.1528 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62835 | 0.4731 | 11.1562 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62836 | 0.47326 | 11.1599 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62837 | 0.47343 | 11.164 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62838 | 0.47361 | 11.1683 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62838 | 0.47381 | 11.173 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62839 | 0.47403 | 11.178 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6284 | 0.47425 | 11.1834 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62841 | 0.4745 | 11.1891 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62842 | 0.47475 | 11.195 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62842 | 0.475 | 11.2011 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62843 | 0.47526 | 11.2071 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62844 | 0.47551 | 11.2131 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62845 | 0.47576 | 11.2189 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62845 | 0.47599 | 11.2244 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62846 | 0.47621 | 11.2294 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62847 | 0.4764 | 11.234 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62848 | 0.47657 | 11.2379 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62849 | 0.4767 | 11.2412 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62849 | 0.47681 | 11.2436 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6285 | 0.47687 | 11.245 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62851 | 0.47689 | 11.2455 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62852 | 0.47686 | 11.2448 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62852 | 0.47678 | 11.2429 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62853 | 0.47665 | 11.24 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62854 | 0.47649 | 11.2361 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62855 | 0.47629 | 11.2315 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62855 | 0.47606 | 11.2261 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62856 | 0.47581 | 11.22 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62857 | 0.47553 | 11.2135 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62858 | 0.47524 | 11.2065 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62859 | 0.47493 | 11.1993 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62859 | 0.47461 | 11.1919 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6286 | 0.47429 | 11.1843 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62861 | 0.47398 | 11.1769 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62862 | 0.47367 | 11.1695 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62862 | 0.47336 | 11.1624 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62863 | 0.47308 | 11.1556 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62864 | 0.47281 | 11.1493 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62865 | 0.47256 | 11.1434 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62865 | 0.47233 | 11.138 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62866 | 0.47213 | 11.1332 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62867 | 0.47195 | 11.129 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62868 | 0.47179 | 11.1254 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62869 | 0.47167 | 11.1224 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62869 | 0.47157 | 11.1202 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6287 | 0.47151 | 11.1187 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62871 | 0.47148 | 11.118 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62872 | 0.47149 | 11.1182 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62872 | 0.47153 | 11.1192 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62873 | 0.47162 | 11.1212 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62874 | 0.47174 | 11.1241 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62875 | 0.4719 | 11.1279 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62876 | 0.47211 | 11.1328 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62876 | 0.47235 | 11.1384 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62877 | 0.47261 | 11.1446 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62878 | 0.47289 | 11.1513 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62879 | 0.47319 | 11.1583 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62879 | 0.47349 | 11.1654 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6288 | 0.47379 | 11.1724 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62881 | 0.47408 | 11.1793 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62882 | 0.47436 | 11.1858 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62882 | 0.47461 | 11.1918 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62883 | 0.47484 | 11.1971 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62884 | 0.47503 | 11.2016 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62885 | 0.47517 | 11.205 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62886 | 0.47527 | 11.2073 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62886 | 0.47531 | 11.2083 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62887 | 0.47529 | 11.2079 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62888 | 0.47523 | 11.2065 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62889 | 0.47514 | 11.2043 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62889 | 0.47503 | 11.2016 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6289 | 0.4749 | 11.1986 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62891 | 0.47477 | 11.1956 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62892 | 0.47466 | 11.1929 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62893 | 0.47456 | 11.1907 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62893 | 0.4745 | 11.1893 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62894 | 0.47449 | 11.1889 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62895 | 0.47453 | 11.1898 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62896 | 0.47463 | 11.1923 |  | 59 | 505.7143 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62896 | 0.47482 | 11.1967 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62897 | 0.47509 | 11.2031 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62898 | 0.47546 | 11.2118 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62899 | 0.47593 | 11.223 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62899 | 0.4765 | 11.2363 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.629 | 0.47715 | 11.2516 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62901 | 0.47787 | 11.2687 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62902 | 0.47866 | 11.2873 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62903 | 0.47951 | 11.3072 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62903 | 0.4804 | 11.3283 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62904 | 0.48133 | 11.3502 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62905 | 0.48229 | 11.3728 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62906 | 0.48327 | 11.3959 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62906 | 0.48426 | 11.4193 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62907 | 0.48525 | 11.4427 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62908 | 0.48623 | 11.4659 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62909 | 0.4872 | 11.4887 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6291 | 0.48815 | 11.511 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6291 | 0.48906 | 11.5326 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62911 | 0.48996 | 11.5537 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62912 | 0.49084 | 11.5745 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62913 | 0.49171 | 11.595 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62913 | 0.49258 | 11.6155 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62914 | 0.49345 | 11.6361 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62915 | 0.49434 | 11.6569 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62916 | 0.49523 | 11.6781 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62916 | 0.49616 | 11.6998 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62917 | 0.49711 | 11.7222 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62918 | 0.49809 | 11.7454 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62919 | 0.49911 | 11.7696 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6292 | 0.50019 | 11.7949 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6292 | 0.50131 | 11.8214 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62921 | 0.5025 | 11.8494 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62922 | 0.50374 | 11.8786 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62923 | 0.50502 | 11.9089 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62923 | 0.50634 | 11.94 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62924 | 0.50768 | 11.9715 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62925 | 0.50902 | 12.0032 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62926 | 0.51036 | 12.0349 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62926 | 0.51169 | 12.0661 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62927 | 0.51298 | 12.0966 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62928 | 0.51424 | 12.1262 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62929 | 0.51544 | 12.1546 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6293 | 0.51657 | 12.1813 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6293 | 0.51763 | 12.2063 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62931 | 0.5186 | 12.2291 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62932 | 0.51947 | 12.2496 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62933 | 0.52022 | 12.2673 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62933 | 0.52086 | 12.2824 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62934 | 0.52139 | 12.295 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62935 | 0.52184 | 12.3055 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62936 | 0.52221 | 12.3142 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62937 | 0.52251 | 12.3213 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62937 | 0.52275 | 12.3271 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62938 | 0.52296 | 12.3319 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62939 | 0.52313 | 12.336 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6294 | 0.52329 | 12.3397 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6294 | 0.52344 | 12.3433 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62941 | 0.5236 | 12.347 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62942 | 0.52377 | 12.3511 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62943 | 0.52398 | 12.3559 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62943 | 0.52423 | 12.3618 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62944 | 0.52453 | 12.3689 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62945 | 0.52489 | 12.3773 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62946 | 0.52529 | 12.3867 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62947 | 0.52572 | 12.3969 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62947 | 0.52617 | 12.4075 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62948 | 0.52662 | 12.4183 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62949 | 0.52708 | 12.429 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6295 | 0.52751 | 12.4393 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6295 | 0.52792 | 12.4489 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62951 | 0.52829 | 12.4576 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62952 | 0.5286 | 12.465 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62953 | 0.52886 | 12.471 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62954 | 0.52903 | 12.4751 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62954 | 0.52912 | 12.4772 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62955 | 0.52911 | 12.477 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62956 | 0.52899 | 12.4741 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62957 | 0.52876 | 12.4687 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62957 | 0.52844 | 12.4611 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62958 | 0.52804 | 12.4517 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62959 | 0.52758 | 12.4408 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6296 | 0.52707 | 12.4289 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6296 | 0.52654 | 12.4164 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62961 | 0.52599 | 12.4035 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62962 | 0.52545 | 12.3907 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62963 | 0.52493 | 12.3783 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62964 | 0.52444 | 12.3668 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62964 | 0.524 | 12.3565 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62965 | 0.52364 | 12.3478 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62966 | 0.52335 | 12.3411 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62967 | 0.52317 | 12.3368 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62967 | 0.5231 | 12.3351 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62968 | 0.52314 | 12.3362 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62969 | 0.5233 | 12.3398 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.6297 | 0.52355 | 12.3457 |  | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62971 | 0.52388 | 12.3536 | Fin | 58.8 | 504 | 12.3898 | 12.3174 | 11.1466 | 12.3536 | Descendente
2022-08-23 | 0.62971 | 0.52428 | 12.3632 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62972 | 0.52475 | 12.3742 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62973 | 0.52527 | 12.3864 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62974 | 0.52583 | 12.3996 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62974 | 0.52641 | 12.4134 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62975 | 0.52702 | 12.4276 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62976 | 0.52763 | 12.4419 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62977 | 0.52823 | 12.4562 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62977 | 0.52882 | 12.47 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62978 | 0.52937 | 12.4832 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62979 | 0.52989 | 12.4954 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6298 | 0.53037 | 12.5066 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62981 | 0.5308 | 12.5168 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62981 | 0.53119 | 12.5259 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62982 | 0.53153 | 12.534 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62983 | 0.53183 | 12.541 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62984 | 0.53208 | 12.5471 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62984 | 0.5323 | 12.5521 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62985 | 0.53246 | 12.556 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62986 | 0.53259 | 12.559 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62987 | 0.53267 | 12.561 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62987 | 0.53271 | 12.5619 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62988 | 0.53271 | 12.5618 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62989 | 0.53266 | 12.5608 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6299 | 0.53258 | 12.5587 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62991 | 0.53245 | 12.5556 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62991 | 0.53228 | 12.5517 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62992 | 0.53208 | 12.5469 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62993 | 0.53185 | 12.5415 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62994 | 0.5316 | 12.5356 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62994 | 0.53133 | 12.5293 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62995 | 0.53105 | 12.5227 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62996 | 0.53077 | 12.516 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62997 | 0.53049 | 12.5094 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62998 | 0.53021 | 12.5029 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62998 | 0.52995 | 12.4967 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.62999 | 0.5297 | 12.491 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63 | 0.52948 | 12.4857 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63001 | 0.52929 | 12.4812 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63001 | 0.52914 | 12.4776 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63002 | 0.52902 | 12.4749 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63003 | 0.52895 | 12.4731 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63004 | 0.52891 | 12.4723 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63004 | 0.52891 | 12.4722 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63005 | 0.52894 | 12.4729 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63006 | 0.52899 | 12.4741 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63007 | 0.52907 | 12.4759 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63008 | 0.52916 | 12.4782 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63008 | 0.52927 | 12.4807 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63009 | 0.52939 | 12.4836 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6301 | 0.52952 | 12.4866 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63011 | 0.52965 | 12.4896 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63011 | 0.52978 | 12.4927 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63012 | 0.5299 | 12.4956 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63013 | 0.53002 | 12.4984 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63014 | 0.53012 | 12.5008 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63015 | 0.53021 | 12.5029 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63015 | 0.53028 | 12.5046 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63016 | 0.53033 | 12.5058 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63017 | 0.53036 | 12.5064 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63018 | 0.53036 | 12.5065 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63018 | 0.53034 | 12.5059 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63019 | 0.53029 | 12.5047 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6302 | 0.5302 | 12.5026 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63021 | 0.53008 | 12.4998 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63021 | 0.52992 | 12.4961 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63022 | 0.52973 | 12.4915 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63023 | 0.52949 | 12.4859 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63024 | 0.52921 | 12.4792 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63025 | 0.52888 | 12.4715 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63025 | 0.5285 | 12.4626 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63026 | 0.52808 | 12.4526 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63027 | 0.52762 | 12.4419 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63028 | 0.52714 | 12.4304 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63028 | 0.52664 | 12.4186 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63029 | 0.52613 | 12.4066 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6303 | 0.52562 | 12.3946 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63031 | 0.52512 | 12.3828 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63031 | 0.52463 | 12.3714 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63032 | 0.52418 | 12.3607 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63033 | 0.52376 | 12.3508 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63034 | 0.52339 | 12.342 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63035 | 0.52307 | 12.3345 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63035 | 0.52282 | 12.3285 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63036 | 0.52264 | 12.3243 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63037 | 0.52253 | 12.3219 |  | 58.8 | 504 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63038 | 0.52252 | 12.3215 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63038 | 0.52257 | 12.3228 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63039 | 0.5227 | 12.3258 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6304 | 0.52289 | 12.3303 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63041 | 0.52314 | 12.3362 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63042 | 0.52344 | 12.3433 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63042 | 0.52379 | 12.3515 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63043 | 0.52417 | 12.3606 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63044 | 0.52459 | 12.3705 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63045 | 0.52504 | 12.381 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63045 | 0.52551 | 12.3921 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63046 | 0.526 | 12.4035 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63047 | 0.52649 | 12.4152 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63048 | 0.52699 | 12.4269 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63048 | 0.52748 | 12.4386 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63049 | 0.52797 | 12.4501 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6305 | 0.52846 | 12.4615 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63051 | 0.52894 | 12.4729 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63052 | 0.52941 | 12.4841 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63052 | 0.52989 | 12.4952 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63053 | 0.53035 | 12.5063 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63054 | 0.53082 | 12.5172 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63055 | 0.53128 | 12.5281 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63055 | 0.53174 | 12.5389 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63056 | 0.53219 | 12.5496 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63057 | 0.53264 | 12.5603 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63058 | 0.53309 | 12.5709 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63059 | 0.53354 | 12.5815 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63059 | 0.53399 | 12.592 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6306 | 0.53443 | 12.6025 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63061 | 0.53488 | 12.6129 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63062 | 0.53532 | 12.6235 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63062 | 0.53578 | 12.6342 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63063 | 0.53624 | 12.645 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63064 | 0.53671 | 12.6562 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63065 | 0.5372 | 12.6676 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63065 | 0.5377 | 12.6795 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63066 | 0.53822 | 12.6917 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63067 | 0.53876 | 12.7046 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63068 | 0.53933 | 12.718 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63069 | 0.53993 | 12.732 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63069 | 0.54055 | 12.7468 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6307 | 0.54121 | 12.7623 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63071 | 0.54191 | 12.7787 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63072 | 0.54264 | 12.7959 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63072 | 0.54341 | 12.8141 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63073 | 0.54422 | 12.8333 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63074 | 0.54507 | 12.8532 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63075 | 0.54595 | 12.8741 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63076 | 0.54687 | 12.8958 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63076 | 0.54783 | 12.9184 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63077 | 0.54882 | 12.9417 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63078 | 0.54984 | 12.9659 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63079 | 0.5509 | 12.9908 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63079 | 0.55199 | 13.0165 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6308 | 0.55311 | 13.043 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63081 | 0.55427 | 13.0701 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63082 | 0.55545 | 13.098 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63082 | 0.55666 | 13.1266 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63083 | 0.5579 | 13.1558 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63084 | 0.55916 | 13.1856 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63085 | 0.56044 | 13.2158 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63086 | 0.56173 | 13.2462 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63086 | 0.56302 | 13.2767 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63087 | 0.56431 | 13.307 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63088 | 0.56559 | 13.3371 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63089 | 0.56684 | 13.3666 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63089 | 0.56807 | 13.3956 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6309 | 0.56926 | 13.4237 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63091 | 0.57041 | 13.4509 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63092 | 0.57151 | 13.4769 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63092 | 0.57256 | 13.5015 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63093 | 0.57354 | 13.5247 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63094 | 0.57446 | 13.5462 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63095 | 0.57529 | 13.5659 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63096 | 0.57604 | 13.5837 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63096 | 0.57672 | 13.5996 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63097 | 0.57732 | 13.6137 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63098 | 0.57784 | 13.626 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63099 | 0.57828 | 13.6365 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63099 | 0.57865 | 13.6452 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.631 | 0.57895 | 13.6521 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63101 | 0.57917 | 13.6574 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63102 | 0.57932 | 13.6609 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63103 | 0.5794 | 13.6627 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63103 | 0.5794 | 13.6629 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63104 | 0.57934 | 13.6615 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63105 | 0.57921 | 13.6584 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63106 | 0.57901 | 13.6537 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63106 | 0.57875 | 13.6475 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63107 | 0.57843 | 13.6399 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63108 | 0.57806 | 13.6311 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63109 | 0.57764 | 13.6214 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63109 | 0.5772 | 13.6111 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6311 | 0.57675 | 13.6002 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63111 | 0.57628 | 13.5892 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63112 | 0.57581 | 13.5783 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63113 | 0.57536 | 13.5676 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63113 | 0.57493 | 13.5574 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63114 | 0.57453 | 13.548 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63115 | 0.57418 | 13.5397 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63116 | 0.57387 | 13.5325 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63116 | 0.57364 | 13.5269 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63117 | 0.57347 | 13.523 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63118 | 0.57339 | 13.5211 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63119 | 0.57339 | 13.5211 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6312 | 0.57347 | 13.5229 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.6312 | 0.57361 | 13.5262 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63121 | 0.5738 | 13.5308 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.5659 | 13.4958 | 12.3632 | 13.5308 | Descendente
2022-08-23 | 0.63122 | 0.57405 | 13.5366 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63123 | 0.57433 | 13.5434 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63123 | 0.57465 | 13.5508 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63124 | 0.57499 | 13.5589 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63125 | 0.57535 | 13.5672 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63126 | 0.57571 | 13.5757 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63126 | 0.57606 | 13.5842 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63127 | 0.57641 | 13.5924 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63128 | 0.57674 | 13.6001 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63129 | 0.57704 | 13.6072 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6313 | 0.5773 | 13.6134 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6313 | 0.57753 | 13.6188 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63131 | 0.57772 | 13.6233 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63132 | 0.57788 | 13.627 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63133 | 0.57801 | 13.63 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63133 | 0.57811 | 13.6323 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63134 | 0.57818 | 13.634 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63135 | 0.57823 | 13.6352 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63136 | 0.57825 | 13.6358 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63136 | 0.57826 | 13.636 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63137 | 0.57825 | 13.6358 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63138 | 0.57823 | 13.6352 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63139 | 0.57819 | 13.6344 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6314 | 0.57815 | 13.6333 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6314 | 0.5781 | 13.6321 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63141 | 0.57804 | 13.6307 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63142 | 0.57797 | 13.6292 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63143 | 0.5779 | 13.6276 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63143 | 0.57783 | 13.6258 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63144 | 0.57775 | 13.6239 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63145 | 0.57766 | 13.6219 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63146 | 0.57757 | 13.6197 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63147 | 0.57747 | 13.6173 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63147 | 0.57736 | 13.6148 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63148 | 0.57725 | 13.612 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63149 | 0.57712 | 13.6091 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6315 | 0.57699 | 13.6059 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6315 | 0.57684 | 13.6025 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63151 | 0.57669 | 13.5989 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63152 | 0.57653 | 13.5951 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63153 | 0.57635 | 13.591 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63153 | 0.57617 | 13.5867 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63154 | 0.57598 | 13.5823 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63155 | 0.5758 | 13.5779 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63156 | 0.57562 | 13.5736 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63157 | 0.57544 | 13.5696 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63157 | 0.57529 | 13.5658 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63158 | 0.57514 | 13.5624 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63159 | 0.57502 | 13.5596 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6316 | 0.57492 | 13.5573 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6316 | 0.57486 | 13.5557 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63161 | 0.57482 | 13.5549 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63162 | 0.57483 | 13.555 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63163 | 0.57488 | 13.5561 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63164 | 0.57497 | 13.5583 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63164 | 0.57511 | 13.5617 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63165 | 0.5753 | 13.5661 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63166 | 0.57553 | 13.5715 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63167 | 0.57578 | 13.5775 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63167 | 0.57606 | 13.5841 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63168 | 0.57635 | 13.591 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63169 | 0.57665 | 13.598 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6317 | 0.57695 | 13.605 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6317 | 0.57723 | 13.6117 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63171 | 0.5775 | 13.618 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63172 | 0.57774 | 13.6236 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63173 | 0.57794 | 13.6284 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63174 | 0.5781 | 13.6322 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63174 | 0.57821 | 13.6348 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63175 | 0.57826 | 13.636 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63176 | 0.57824 | 13.6356 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63177 | 0.57816 | 13.6336 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63177 | 0.57803 | 13.6304 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63178 | 0.57784 | 13.6261 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63179 | 0.57762 | 13.6209 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6318 | 0.57738 | 13.6151 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63181 | 0.57711 | 13.6088 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63181 | 0.57683 | 13.6022 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63182 | 0.57655 | 13.5955 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63183 | 0.57627 | 13.5891 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63184 | 0.57601 | 13.583 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63184 | 0.57578 | 13.5775 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63185 | 0.57558 | 13.5727 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63186 | 0.57542 | 13.569 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63187 | 0.57531 | 13.5665 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63187 | 0.57527 | 13.5654 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63188 | 0.57528 | 13.5657 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63189 | 0.57534 | 13.5671 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6319 | 0.57545 | 13.5697 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63191 | 0.5756 | 13.5732 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63191 | 0.57578 | 13.5774 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63192 | 0.57598 | 13.5822 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63193 | 0.57621 | 13.5875 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63194 | 0.57644 | 13.5931 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63194 | 0.57669 | 13.5989 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63195 | 0.57693 | 13.6046 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63196 | 0.57717 | 13.6102 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63197 | 0.57739 | 13.6154 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63197 | 0.57759 | 13.6202 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63198 | 0.57777 | 13.6243 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63199 | 0.57791 | 13.6277 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.632 | 0.57802 | 13.6303 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63201 | 0.5781 | 13.6323 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63201 | 0.57817 | 13.6337 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63202 | 0.57821 | 13.6348 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63203 | 0.57824 | 13.6355 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63204 | 0.57827 | 13.6361 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63204 | 0.57829 | 13.6365 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63205 | 0.57831 | 13.637 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63206 | 0.57833 | 13.6377 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63207 | 0.57837 | 13.6386 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63208 | 0.57843 | 13.6398 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63208 | 0.5785 | 13.6416 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63209 | 0.5786 | 13.6439 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6321 | 0.57873 | 13.647 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63211 | 0.57889 | 13.6508 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63211 | 0.57909 | 13.6555 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63212 | 0.57933 | 13.6611 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63213 | 0.5796 | 13.6676 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63214 | 0.57992 | 13.675 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63214 | 0.58027 | 13.6834 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63215 | 0.58067 | 13.6927 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63216 | 0.58111 | 13.703 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63217 | 0.58159 | 13.7144 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63218 | 0.58211 | 13.7267 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63218 | 0.58268 | 13.7401 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63219 | 0.58329 | 13.7546 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6322 | 0.58395 | 13.7702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63221 | 0.58466 | 13.7869 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63221 | 0.58542 | 13.8047 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63222 | 0.58622 | 13.8237 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63223 | 0.58707 | 13.8438 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63224 | 0.58797 | 13.8649 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63225 | 0.5889 | 13.8868 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63225 | 0.58986 | 13.9096 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63226 | 0.59086 | 13.933 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63227 | 0.59187 | 13.957 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63228 | 0.59291 | 13.9814 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63228 | 0.59396 | 14.0063 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63229 | 0.59503 | 14.0314 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6323 | 0.5961 | 14.0567 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63231 | 0.59718 | 14.082 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63231 | 0.59825 | 14.1073 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63232 | 0.59932 | 14.1325 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63233 | 0.60037 | 14.1574 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63234 | 0.60142 | 14.182 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63235 | 0.60244 | 14.2062 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63235 | 0.60345 | 14.2301 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63236 | 0.60445 | 14.2535 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63237 | 0.60542 | 14.2764 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63238 | 0.60638 | 14.2989 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63238 | 0.60731 | 14.321 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63239 | 0.60823 | 14.3426 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6324 | 0.60912 | 14.3637 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63241 | 0.60999 | 14.3843 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63241 | 0.61084 | 14.4043 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63242 | 0.61167 | 14.4238 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63243 | 0.61248 | 14.4428 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63244 | 0.61326 | 14.4612 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63245 | 0.61401 | 14.479 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63245 | 0.61474 | 14.4962 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63246 | 0.61545 | 14.5128 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63247 | 0.61613 | 14.529 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63248 | 0.61679 | 14.5446 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63248 | 0.61744 | 14.5599 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63249 | 0.61807 | 14.5748 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6325 | 0.61869 | 14.5894 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63251 | 0.6193 | 14.6037 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63252 | 0.6199 | 14.6179 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63252 | 0.6205 | 14.6319 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63253 | 0.62109 | 14.6459 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63254 | 0.62168 | 14.6598 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63255 | 0.62227 | 14.6738 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63255 | 0.62287 | 14.6878 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63256 | 0.62347 | 14.702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63257 | 0.62407 | 14.7163 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63258 | 0.62469 | 14.7308 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63258 | 0.6253 | 14.7453 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63259 | 0.62592 | 14.7597 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6326 | 0.62652 | 14.7741 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63261 | 0.62712 | 14.7882 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63262 | 0.62771 | 14.8019 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63262 | 0.62827 | 14.8153 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63263 | 0.62882 | 14.8282 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63264 | 0.62934 | 14.8404 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63265 | 0.62983 | 14.852 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63265 | 0.63029 | 14.8628 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63266 | 0.63071 | 14.8728 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63267 | 0.63109 | 14.8818 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63268 | 0.63143 | 14.8897 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63269 | 0.63172 | 14.8965 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63269 | 0.63196 | 14.9023 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6327 | 0.63216 | 14.9069 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63271 | 0.63231 | 14.9106 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63272 | 0.63243 | 14.9134 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63272 | 0.63252 | 14.9153 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63273 | 0.63256 | 14.9165 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63274 | 0.63258 | 14.917 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63275 | 0.63258 | 14.9168 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63275 | 0.63254 | 14.916 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63276 | 0.63249 | 14.9147 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63277 | 0.63241 | 14.913 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63278 | 0.63233 | 14.9109 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63279 | 0.63222 | 14.9084 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63279 | 0.63211 | 14.9058 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6328 | 0.63199 | 14.9029 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63281 | 0.63186 | 14.9 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63282 | 0.63174 | 14.897 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63282 | 0.63161 | 14.8941 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63283 | 0.6315 | 14.8913 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63284 | 0.63139 | 14.8888 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63285 | 0.6313 | 14.8866 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63286 | 0.63122 | 14.8848 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63286 | 0.63116 | 14.8834 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63287 | 0.63113 | 14.8827 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63288 | 0.63113 | 14.8826 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63289 | 0.63115 | 14.8832 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63289 | 0.63121 | 14.8846 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.6329 | 0.63131 | 14.887 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63291 | 0.63145 | 14.8903 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63292 | 0.63164 | 14.8947 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.9354 | 14.8539 | 13.5366 | 14.8947 | Descendente
2022-08-23 | 0.63292 | 0.63186 | 14.9 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63293 | 0.63212 | 14.906 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63294 | 0.6324 | 14.9125 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63295 | 0.63269 | 14.9194 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63296 | 0.63298 | 14.9264 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63296 | 0.63327 | 14.9333 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63297 | 0.63355 | 14.9398 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63298 | 0.63381 | 14.9459 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63299 | 0.63404 | 14.9512 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63299 | 0.63423 | 14.9557 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.633 | 0.63437 | 14.959 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63301 | 0.63445 | 14.961 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63302 | 0.63447 | 14.9614 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63302 | 0.63441 | 14.9601 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63303 | 0.63428 | 14.9569 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63304 | 0.63407 | 14.9519 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63305 | 0.63379 | 14.9454 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63306 | 0.63346 | 14.9375 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63306 | 0.63308 | 14.9286 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63307 | 0.63266 | 14.9188 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63308 | 0.63222 | 14.9084 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63309 | 0.63176 | 14.8976 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63309 | 0.6313 | 14.8868 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6331 | 0.63085 | 14.876 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63311 | 0.63041 | 14.8656 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63312 | 0.62999 | 14.8558 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63313 | 0.62961 | 14.8469 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63313 | 0.62928 | 14.839 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63314 | 0.629 | 14.8325 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63315 | 0.62879 | 14.8275 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63316 | 0.62864 | 14.824 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63316 | 0.62856 | 14.822 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63317 | 0.62853 | 14.8213 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63318 | 0.62855 | 14.8219 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63319 | 0.62863 | 14.8237 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63319 | 0.62875 | 14.8265 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6332 | 0.62891 | 14.8303 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63321 | 0.62911 | 14.835 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63322 | 0.62934 | 14.8404 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63323 | 0.6296 | 14.8466 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63323 | 0.62989 | 14.8534 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63324 | 0.6302 | 14.8607 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63325 | 0.63052 | 14.8683 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63326 | 0.63086 | 14.8764 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63326 | 0.63121 | 14.8846 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63327 | 0.63157 | 14.893 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63328 | 0.63192 | 14.9014 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63329 | 0.63228 | 14.9097 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6333 | 0.63262 | 14.9178 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6333 | 0.63295 | 14.9257 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63331 | 0.63327 | 14.9332 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63332 | 0.63357 | 14.9402 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63333 | 0.63384 | 14.9466 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63333 | 0.63408 | 14.9523 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63334 | 0.63429 | 14.9572 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63335 | 0.63446 | 14.9613 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63336 | 0.63459 | 14.9643 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63336 | 0.63467 | 14.9663 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63337 | 0.63471 | 14.967 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63338 | 0.63468 | 14.9665 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63339 | 0.63461 | 14.9647 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6334 | 0.63449 | 14.9618 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6334 | 0.63432 | 14.9579 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63341 | 0.63412 | 14.9531 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63342 | 0.63388 | 14.9475 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63343 | 0.63361 | 14.9412 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63343 | 0.63332 | 14.9344 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63344 | 0.63301 | 14.9271 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63345 | 0.63269 | 14.9194 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63346 | 0.63235 | 14.9115 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63347 | 0.63201 | 14.9035 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63347 | 0.63167 | 14.8955 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63348 | 0.63134 | 14.8875 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63349 | 0.63101 | 14.8798 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6335 | 0.63069 | 14.8723 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6335 | 0.63039 | 14.8653 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63351 | 0.63012 | 14.8589 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63352 | 0.62987 | 14.853 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63353 | 0.62966 | 14.848 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63353 | 0.62948 | 14.8438 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63354 | 0.62935 | 14.8407 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63355 | 0.62926 | 14.8386 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63356 | 0.62923 | 14.8378 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63357 | 0.62925 | 14.8384 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63357 | 0.62934 | 14.8404 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63358 | 0.62949 | 14.844 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63359 | 0.62971 | 14.8493 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6336 | 0.63002 | 14.8564 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6336 | 0.6304 | 14.8654 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63361 | 0.63087 | 14.8765 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63362 | 0.63142 | 14.8895 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63363 | 0.63205 | 14.9043 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63363 | 0.63274 | 14.9207 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63364 | 0.6335 | 14.9387 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63365 | 0.63432 | 14.958 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63366 | 0.63519 | 14.9785 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63367 | 0.63611 | 15.0001 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63367 | 0.63707 | 15.0226 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63368 | 0.63805 | 15.0459 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63369 | 0.63907 | 15.0699 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6337 | 0.64011 | 15.0943 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6337 | 0.64116 | 15.1191 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63371 | 0.64222 | 15.1441 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63372 | 0.64328 | 15.1691 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63373 | 0.64433 | 15.1941 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63374 | 0.64539 | 15.2189 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63374 | 0.64643 | 15.2435 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63375 | 0.64747 | 15.268 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63376 | 0.6485 | 15.2922 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63377 | 0.64952 | 15.3163 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63377 | 0.65052 | 15.34 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63378 | 0.65152 | 15.3635 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63379 | 0.6525 | 15.3866 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6338 | 0.65347 | 15.4094 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6338 | 0.65442 | 15.4319 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63381 | 0.65535 | 15.4539 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63382 | 0.65627 | 15.4755 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63383 | 0.65717 | 15.4967 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63384 | 0.65805 | 15.5174 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63384 | 0.65891 | 15.5377 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63385 | 0.65975 | 15.5575 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63386 | 0.66057 | 15.5769 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63387 | 0.66139 | 15.5961 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63387 | 0.66219 | 15.6151 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63388 | 0.66299 | 15.634 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63389 | 0.66379 | 15.6528 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6339 | 0.66459 | 15.6716 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63391 | 0.66539 | 15.6906 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63391 | 0.66621 | 15.7098 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63392 | 0.66703 | 15.7292 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63393 | 0.66787 | 15.749 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63394 | 0.66873 | 15.7692 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63394 | 0.6696 | 15.7899 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63395 | 0.67051 | 15.8112 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63396 | 0.67144 | 15.8332 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63397 | 0.67239 | 15.8556 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63397 | 0.67335 | 15.8782 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63398 | 0.67431 | 15.9009 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63399 | 0.67526 | 15.9234 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.634 | 0.6762 | 15.9454 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63401 | 0.6771 | 15.9668 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63401 | 0.67797 | 15.9873 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63402 | 0.67879 | 16.0066 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63403 | 0.67956 | 16.0246 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63404 | 0.68025 | 16.041 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63404 | 0.68087 | 16.0556 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63405 | 0.6814 | 16.0682 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63406 | 0.68184 | 16.0784 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63407 | 0.68217 | 16.0862 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63407 | 0.68239 | 16.0914 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63408 | 0.6825 | 16.094 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63409 | 0.68252 | 16.0945 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6341 | 0.68246 | 16.0931 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63411 | 0.68234 | 16.0902 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63411 | 0.68216 | 16.086 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63412 | 0.68194 | 16.0809 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63413 | 0.6817 | 16.0752 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63414 | 0.68145 | 16.0693 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63414 | 0.6812 | 16.0633 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63415 | 0.68096 | 16.0577 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63416 | 0.68075 | 16.0527 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63417 | 0.68058 | 16.0488 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63418 | 0.68046 | 16.046 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63418 | 0.68042 | 16.0449 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63419 | 0.68045 | 16.0456 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.6342 | 0.68055 | 16.0481 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63421 | 0.68072 | 16.052 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63421 | 0.68093 | 16.0571 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63422 | 0.68119 | 16.0631 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.098 | 16.0282 | 14.9 | 16.0631 | Descendente
2022-08-23 | 0.63423 | 0.68147 | 16.0698 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63424 | 0.68178 | 16.0769 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63424 | 0.68208 | 16.0842 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63425 | 0.68239 | 16.0914 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63426 | 0.68268 | 16.0982 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63427 | 0.68294 | 16.1045 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63428 | 0.68317 | 16.1098 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63428 | 0.68335 | 16.114 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63429 | 0.68346 | 16.1168 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6343 | 0.68351 | 16.1179 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63431 | 0.68348 | 16.1172 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63431 | 0.68338 | 16.1147 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63432 | 0.68322 | 16.1109 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63433 | 0.68301 | 16.106 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63434 | 0.68277 | 16.1003 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63435 | 0.6825 | 16.0941 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63435 | 0.68223 | 16.0877 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63436 | 0.68196 | 16.0813 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63437 | 0.68171 | 16.0754 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63438 | 0.68149 | 16.0701 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63438 | 0.6813 | 16.0658 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63439 | 0.68118 | 16.0628 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6344 | 0.68111 | 16.0614 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63441 | 0.68113 | 16.0618 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63441 | 0.68124 | 16.0644 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63442 | 0.68145 | 16.0693 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63443 | 0.68176 | 16.0765 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63444 | 0.68214 | 16.0855 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63445 | 0.68259 | 16.0961 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63445 | 0.68308 | 16.1078 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63446 | 0.68362 | 16.1204 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63447 | 0.68417 | 16.1335 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63448 | 0.68474 | 16.1468 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63448 | 0.68529 | 16.1599 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63449 | 0.68583 | 16.1726 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6345 | 0.68633 | 16.1844 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63451 | 0.68678 | 16.195 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63452 | 0.68717 | 16.2042 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63452 | 0.68748 | 16.2115 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63453 | 0.6877 | 16.2167 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63454 | 0.68782 | 16.2195 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63455 | 0.68784 | 16.2199 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63455 | 0.68777 | 16.2182 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63456 | 0.68761 | 16.2146 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63457 | 0.68739 | 16.2094 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63458 | 0.68711 | 16.2028 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63458 | 0.68678 | 16.1949 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63459 | 0.6864 | 16.1861 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6346 | 0.686 | 16.1765 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63461 | 0.68557 | 16.1664 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63462 | 0.68513 | 16.156 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63462 | 0.68468 | 16.1455 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63463 | 0.68424 | 16.1351 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63464 | 0.68382 | 16.1252 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63465 | 0.68342 | 16.1158 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63465 | 0.68306 | 16.1072 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63466 | 0.68273 | 16.0995 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63467 | 0.68244 | 16.0925 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63468 | 0.68217 | 16.0863 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63468 | 0.68194 | 16.0808 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63469 | 0.68173 | 16.076 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6347 | 0.68156 | 16.0718 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63471 | 0.68141 | 16.0683 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63472 | 0.68129 | 16.0654 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63472 | 0.68119 | 16.0631 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63473 | 0.68111 | 16.0612 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63474 | 0.68105 | 16.0599 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63475 | 0.68102 | 16.0591 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63475 | 0.681 | 16.0587 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63476 | 0.681 | 16.0587 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63477 | 0.68102 | 16.0591 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63478 | 0.68105 | 16.0598 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63479 | 0.68109 | 16.0609 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63479 | 0.68115 | 16.0623 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6348 | 0.68122 | 16.0639 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63481 | 0.6813 | 16.0658 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63482 | 0.6814 | 16.068 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63482 | 0.6815 | 16.0704 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63483 | 0.68161 | 16.0729 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63484 | 0.68172 | 16.0757 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63485 | 0.68184 | 16.0786 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63485 | 0.68197 | 16.0816 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63486 | 0.6821 | 16.0847 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63487 | 0.68224 | 16.0878 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63488 | 0.68237 | 16.0911 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63489 | 0.68251 | 16.0943 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63489 | 0.68265 | 16.0976 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6349 | 0.68278 | 16.1007 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63491 | 0.68291 | 16.1038 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63492 | 0.68304 | 16.1067 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63492 | 0.68315 | 16.1094 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63493 | 0.68326 | 16.1119 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63494 | 0.68335 | 16.1141 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63495 | 0.68343 | 16.1159 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63496 | 0.68349 | 16.1173 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63496 | 0.68353 | 16.1183 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63497 | 0.68355 | 16.1189 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63498 | 0.68355 | 16.1189 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63499 | 0.68353 | 16.1183 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63499 | 0.68348 | 16.1171 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.635 | 0.6834 | 16.1153 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63501 | 0.6833 | 16.113 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63502 | 0.6832 | 16.1105 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63502 | 0.68309 | 16.1081 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63503 | 0.683 | 16.1058 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63504 | 0.68293 | 16.1041 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63505 | 0.68289 | 16.1031 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63506 | 0.68288 | 16.1031 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63506 | 0.68293 | 16.1042 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63507 | 0.68304 | 16.1068 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63508 | 0.68322 | 16.111 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63509 | 0.68348 | 16.1172 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63509 | 0.68383 | 16.1254 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6351 | 0.68428 | 16.1361 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63511 | 0.68484 | 16.1493 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63512 | 0.68552 | 16.1653 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63512 | 0.68631 | 16.1839 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63513 | 0.68719 | 16.2047 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63514 | 0.68816 | 16.2275 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63515 | 0.6892 | 16.252 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63516 | 0.69029 | 16.2778 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63516 | 0.69144 | 16.3048 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63517 | 0.69261 | 16.3325 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63518 | 0.69381 | 16.3608 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63519 | 0.69502 | 16.3892 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63519 | 0.69622 | 16.4175 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6352 | 0.6974 | 16.4455 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63521 | 0.69856 | 16.4728 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63522 | 0.69967 | 16.499 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63523 | 0.70073 | 16.524 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63523 | 0.70173 | 16.5475 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63524 | 0.70267 | 16.5696 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63525 | 0.70355 | 16.5904 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63526 | 0.70439 | 16.6103 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63526 | 0.7052 | 16.6292 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63527 | 0.70597 | 16.6475 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63528 | 0.70673 | 16.6653 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63529 | 0.70747 | 16.6829 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63529 | 0.70821 | 16.7003 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6353 | 0.70895 | 16.7178 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63531 | 0.70971 | 16.7356 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63532 | 0.71048 | 16.7538 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63533 | 0.71128 | 16.7726 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63533 | 0.71211 | 16.7923 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63534 | 0.71299 | 16.813 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63535 | 0.71392 | 16.8349 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63536 | 0.71489 | 16.8578 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63536 | 0.71589 | 16.8815 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63537 | 0.71692 | 16.9058 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63538 | 0.71797 | 16.9305 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63539 | 0.71903 | 16.9555 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6354 | 0.72009 | 16.9805 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6354 | 0.72115 | 17.0053 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63541 | 0.72218 | 17.0298 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63542 | 0.7232 | 17.0538 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63543 | 0.72418 | 17.077 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63543 | 0.72513 | 17.0992 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63544 | 0.72602 | 17.1203 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63545 | 0.72686 | 17.1401 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63546 | 0.72763 | 17.1583 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63546 | 0.72834 | 17.1749 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63547 | 0.72898 | 17.19 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63548 | 0.72956 | 17.2039 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63549 | 0.73011 | 17.2167 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6355 | 0.73063 | 17.2289 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6355 | 0.73112 | 17.2406 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63551 | 0.73161 | 17.252 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63552 | 0.7321 | 17.2635 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63553 | 0.7326 | 17.2753 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63553 | 0.73312 | 17.2877 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63554 | 0.73368 | 17.3008 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63555 | 0.73428 | 17.315 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63556 | 0.73494 | 17.3305 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63557 | 0.73566 | 17.3476 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63557 | 0.73646 | 17.3665 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63558 | 0.73734 | 17.3873 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63559 | 0.7383 | 17.4098 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6356 | 0.7393 | 17.4334 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6356 | 0.74033 | 17.4578 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63561 | 0.74137 | 17.4824 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63562 | 0.74241 | 17.5067 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63563 | 0.74341 | 17.5305 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63563 | 0.74437 | 17.5531 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63564 | 0.74526 | 17.5741 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63565 | 0.74607 | 17.593 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63566 | 0.74677 | 17.6095 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63567 | 0.74734 | 17.623 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63567 | 0.74777 | 17.6331 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63568 | 0.74803 | 17.6393 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63569 | 0.74811 | 17.6412 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6357 | 0.74799 | 17.6385 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6357 | 0.7477 | 17.6314 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63571 | 0.74724 | 17.6206 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63572 | 0.74664 | 17.6065 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63573 | 0.74592 | 17.5896 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63573 | 0.74511 | 17.5704 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63574 | 0.74422 | 17.5496 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63575 | 0.74329 | 17.5274 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63576 | 0.74232 | 17.5045 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63577 | 0.74134 | 17.4814 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63577 | 0.74037 | 17.4586 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63578 | 0.73943 | 17.4365 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63579 | 0.73855 | 17.4158 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6358 | 0.73775 | 17.3968 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6358 | 0.73704 | 17.3802 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63581 | 0.73645 | 17.3662 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63582 | 0.73597 | 17.3548 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63583 | 0.73558 | 17.3456 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63584 | 0.73527 | 17.3385 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63584 | 0.73504 | 17.333 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63585 | 0.73487 | 17.329 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63586 | 0.73475 | 17.3261 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63587 | 0.73466 | 17.3241 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63587 | 0.73461 | 17.3228 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63588 | 0.73456 | 17.3217 |  | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.63589 | 0.73452 | 17.3208 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.3583 | 17.2832 | 16.0698 | 17.3208 | Descendente
2022-08-23 | 0.6359 | 0.73447 | 17.3196 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6359 | 0.7344 | 17.3179 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63591 | 0.7343 | 17.3154 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63592 | 0.73415 | 17.312 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63593 | 0.73395 | 17.3072 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63594 | 0.7337 | 17.3015 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63594 | 0.73343 | 17.2949 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63595 | 0.73313 | 17.2879 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63596 | 0.73282 | 17.2806 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63597 | 0.73251 | 17.2733 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63597 | 0.73221 | 17.2662 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63598 | 0.73194 | 17.2598 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63599 | 0.7317 | 17.2541 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.636 | 0.7315 | 17.2495 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63601 | 0.73136 | 17.2463 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63601 | 0.73129 | 17.2446 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63602 | 0.7313 | 17.2449 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63603 | 0.7314 | 17.2472 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63604 | 0.73161 | 17.252 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63604 | 0.73192 | 17.2594 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63605 | 0.73233 | 17.269 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63606 | 0.73282 | 17.2806 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63607 | 0.73338 | 17.2938 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63607 | 0.73399 | 17.3082 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63608 | 0.73464 | 17.3235 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63609 | 0.73531 | 17.3393 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6361 | 0.73599 | 17.3553 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63611 | 0.73666 | 17.3712 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63611 | 0.73731 | 17.3865 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63612 | 0.73792 | 17.4009 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63613 | 0.73848 | 17.4141 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63614 | 0.73897 | 17.4258 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63614 | 0.73938 | 17.4354 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63615 | 0.7397 | 17.4428 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63616 | 0.7399 | 17.4476 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63617 | 0.74 | 17.4501 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63618 | 0.74002 | 17.4504 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63618 | 0.73996 | 17.4489 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63619 | 0.73983 | 17.4459 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6362 | 0.73964 | 17.4416 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63621 | 0.73942 | 17.4362 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63621 | 0.73916 | 17.4301 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63622 | 0.73888 | 17.4235 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63623 | 0.73859 | 17.4166 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63624 | 0.7383 | 17.4098 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63624 | 0.73802 | 17.4033 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63625 | 0.73777 | 17.3974 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63626 | 0.73756 | 17.3923 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63627 | 0.73739 | 17.3884 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63628 | 0.73728 | 17.3857 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63628 | 0.73722 | 17.3843 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63629 | 0.7372 | 17.3839 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6363 | 0.73722 | 17.3845 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63631 | 0.73728 | 17.3858 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63631 | 0.73737 | 17.3878 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63632 | 0.73747 | 17.3903 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63633 | 0.73759 | 17.3932 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63634 | 0.73772 | 17.3962 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63634 | 0.73785 | 17.3993 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63635 | 0.73798 | 17.4023 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63636 | 0.7381 | 17.4051 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63637 | 0.7382 | 17.4075 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63638 | 0.73828 | 17.4094 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63638 | 0.73833 | 17.4106 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63639 | 0.73835 | 17.4111 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6364 | 0.73834 | 17.4108 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63641 | 0.7383 | 17.4099 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63641 | 0.73824 | 17.4083 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63642 | 0.73815 | 17.4063 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63643 | 0.73804 | 17.4037 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63644 | 0.73791 | 17.4007 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63645 | 0.73777 | 17.3974 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63645 | 0.73762 | 17.3938 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63646 | 0.73746 | 17.39 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63647 | 0.73729 | 17.3861 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63648 | 0.73712 | 17.382 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63648 | 0.73695 | 17.378 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63649 | 0.73678 | 17.374 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6365 | 0.73661 | 17.3701 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63651 | 0.73646 | 17.3664 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63651 | 0.73632 | 17.3631 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63652 | 0.7362 | 17.3603 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63653 | 0.73611 | 17.3583 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63654 | 0.73607 | 17.3572 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63655 | 0.73607 | 17.3573 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63655 | 0.73613 | 17.3586 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63656 | 0.73625 | 17.3615 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63657 | 0.73644 | 17.366 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63658 | 0.73671 | 17.3724 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63658 | 0.73707 | 17.3809 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63659 | 0.73753 | 17.3916 |  | 58 | 497.1429 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6366 | 0.73808 | 17.4047 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63661 | 0.73875 | 17.4205 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63662 | 0.73954 | 17.4391 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63662 | 0.74045 | 17.4606 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63663 | 0.74147 | 17.4846 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63664 | 0.74258 | 17.5109 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63665 | 0.74377 | 17.5389 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63665 | 0.74502 | 17.5684 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63666 | 0.74632 | 17.5989 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63667 | 0.74764 | 17.6301 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63668 | 0.74898 | 17.6616 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63668 | 0.75031 | 17.693 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63669 | 0.75162 | 17.7239 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6367 | 0.75289 | 17.7539 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63671 | 0.75411 | 17.7826 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63672 | 0.75526 | 17.8098 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63672 | 0.75632 | 17.8349 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63673 | 0.75729 | 17.8576 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63674 | 0.75814 | 17.8777 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63675 | 0.75888 | 17.8952 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63675 | 0.75953 | 17.9106 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63676 | 0.7601 | 17.924 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63677 | 0.7606 | 17.9356 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63678 | 0.76103 | 17.9457 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63678 | 0.7614 | 17.9547 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63679 | 0.76174 | 17.9626 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6368 | 0.76205 | 17.9698 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63681 | 0.76233 | 17.9766 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63682 | 0.76261 | 17.9831 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63682 | 0.76289 | 17.9897 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63683 | 0.76318 | 17.9965 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63684 | 0.76349 | 18.0039 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63685 | 0.76384 | 18.012 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63685 | 0.76422 | 18.0211 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63686 | 0.76465 | 18.0312 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63687 | 0.76511 | 18.0421 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63688 | 0.76561 | 18.0538 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63689 | 0.76614 | 18.0663 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63689 | 0.76669 | 18.0794 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6369 | 0.76728 | 18.0931 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63691 | 0.76788 | 18.1074 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63692 | 0.7685 | 18.1221 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63692 | 0.76915 | 18.1372 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63693 | 0.7698 | 18.1527 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63694 | 0.77047 | 18.1684 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63695 | 0.77114 | 18.1843 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63695 | 0.77182 | 18.2003 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63696 | 0.7725 | 18.2164 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63697 | 0.77319 | 18.2325 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63698 | 0.77387 | 18.2486 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63699 | 0.77455 | 18.2647 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63699 | 0.77524 | 18.2809 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.637 | 0.77593 | 18.2971 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63701 | 0.77662 | 18.3134 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63702 | 0.77731 | 18.3298 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63702 | 0.77801 | 18.3463 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63703 | 0.77872 | 18.363 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63704 | 0.77943 | 18.3797 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63705 | 0.78015 | 18.3966 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63706 | 0.78087 | 18.4137 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63706 | 0.7816 | 18.4309 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63707 | 0.78234 | 18.4484 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63708 | 0.78309 | 18.466 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63709 | 0.78385 | 18.4839 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63709 | 0.78461 | 18.5018 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6371 | 0.78537 | 18.5198 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63711 | 0.78613 | 18.5376 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63712 | 0.78688 | 18.5553 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63712 | 0.78761 | 18.5727 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63713 | 0.78833 | 18.5897 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63714 | 0.78903 | 18.6062 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63715 | 0.78971 | 18.6221 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63716 | 0.79035 | 18.6373 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63716 | 0.79096 | 18.6517 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63717 | 0.79154 | 18.6652 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63718 | 0.79207 | 18.6777 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63719 | 0.79255 | 18.6891 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63719 | 0.79298 | 18.6993 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.6372 | 0.79336 | 18.7082 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63721 | 0.79368 | 18.7157 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63722 | 0.79394 | 18.7218 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63723 | 0.79413 | 18.7264 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63723 | 0.79426 | 18.7295 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63724 | 0.79433 | 18.731 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63725 | 0.79432 | 18.7309 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63726 | 0.79424 | 18.729 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63726 | 0.79409 | 18.7253 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63727 | 0.79385 | 18.7198 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente
2022-08-23 | 0.63728 | 0.79354 | 18.7125 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.7543 | 18.6707 | 17.3196 | 18.7125 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo