## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
NOTA: Los escalones fueron del 50 % de la potencia máxima disponible al momento de las pruebas que fue 30 MW
Potencia declarada (MW) | 102 |  | Rampa ajustada %/min | 11
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Potencia disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | 11.1188 | 10.9008
2 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | 11.0701 | 10.853
3 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | 11.1171 | 10.8992
4 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | 11.0948 | 10.8772
5 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | 11.1134 | 10.8954
Promedio |  |  |  | 11.1028 | 10.8851
Desviación estándar |  |  |  | 0.020651
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.00186
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 1.044% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0045447 | 0.39155 | 59.9642 | 0 | 0.0065188 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.0011766 | 0.20005 | 59.9913 | 0 | 0.0073743 | 14.8257 | 59.9694 | 15.0001 | 0.0045197 | 0.28615 | 59.9855 | 0
0.012884 | 0.39155 | 59.9642 | 0 | 0.014854 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.0095106 | 0.20018 | 59.9913 | 0 | 0.015712 | 14.8258 | 59.9694 | 15.0001 | 0.012855 | 0.28615 | 59.9855 | 0
0.021222 | 0.39155 | 59.9641 | 0 | 0.023188 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.017845 | 0.20018 | 59.9913 | 0 | 0.024049 | 14.8258 | 59.9694 | 15.0001 | 0.02119 | 0.28633 | 59.9855 | 0
0.02956 | 0.39139 | 59.9641 | 0 | 0.031522 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.026179 | 0.20018 | 59.9912 | 0 | 0.032387 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 0.029525 | 0.28633 | 59.9856 | 0
0.037898 | 0.39139 | 59.9641 | 0 | 0.039856 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.034514 | 0.20018 | 59.9912 | 0 | 0.040724 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 0.03786 | 0.28633 | 59.9856 | 0
0.046236 | 0.39139 | 59.9641 | 0 | 0.04819 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.042848 | 0.20018 | 59.9912 | 0 | 0.049061 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 0.046195 | 0.28633 | 59.9856 | 0
0.054575 | 0.39139 | 59.9641 | 0 | 0.056525 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.051182 | 0.20018 | 59.9911 | 0 | 0.057399 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 0.05453 | 0.28633 | 59.9857 | 0
0.062913 | 0.39159 | 59.9641 | 0 | 0.064859 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.059516 | 0.20026 | 59.9911 | 0 | 0.065736 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 0.062865 | 0.28633 | 59.9857 | 0
0.071251 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 0.073193 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.067851 | 0.20026 | 59.9911 | 0 | 0.074074 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 0.0712 | 0.28705 | 59.9857 | 0
0.079589 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 0.081527 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.076185 | 0.20067 | 59.991 | 0 | 0.082411 | 14.8258 | 59.9696 | 15.0001 | 0.079535 | 0.28705 | 59.9858 | 0
0.087928 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 0.089862 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 0.084519 | 0.20067 | 59.991 | 0 | 0.090749 | 14.8258 | 59.9696 | 15.0001 | 0.08787 | 0.28705 | 59.9858 | 0
0.096266 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 0.098196 | 14.809 | 59.995 | 15.0001 | 0.092853 | 0.20079 | 59.991 | 0 | 0.099086 | 14.8258 | 59.9696 | 15.0001 | 0.096205 | 0.28705 | 59.9858 | 0
0.1046 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 0.10653 | 14.809 | 59.995 | 15.0001 | 0.10119 | 0.20079 | 59.9909 | 0 | 0.10742 | 14.8258 | 59.9696 | 15.0001 | 0.10454 | 0.28722 | 59.9859 | 0
0.11294 | 0.39159 | 59.964 | 0 | 0.11486 | 14.809 | 59.995 | 15.0001 | 0.10952 | 0.20079 | 59.9909 | 0 | 0.11576 | 14.8281 | 59.9696 | 15.0001 | 0.11287 | 0.28722 | 59.9859 | 0
0.12128 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 0.1232 | 14.809 | 59.995 | 15.0001 | 0.11786 | 0.20079 | 59.9909 | 0 | 0.1241 | 14.8281 | 59.9696 | 15.0001 | 0.12121 | 0.28722 | 59.9859 | 0
0.12962 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 0.13153 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.12619 | 0.20089 | 59.9908 | 0 | 0.13244 | 14.8281 | 59.9697 | 15.0001 | 0.12955 | 0.28722 | 59.986 | 0
0.13796 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 0.13987 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.13452 | 0.20089 | 59.9908 | 0 | 0.14077 | 14.8281 | 59.9697 | 15.0001 | 0.13788 | 0.28722 | 59.986 | 0
0.14629 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 0.1482 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.14286 | 0.20099 | 59.9908 | 0 | 0.14911 | 14.8278 | 59.9697 | 15.0001 | 0.14622 | 0.28722 | 59.986 | 0
0.15463 | 0.39159 | 59.9639 | 0 | 0.15654 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.15119 | 0.20099 | 59.9907 | 0 | 0.15745 | 14.8278 | 59.9697 | 15.0001 | 0.15455 | 0.28729 | 59.986 | 0
0.16297 | 0.39163 | 59.9639 | 0 | 0.16487 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.15953 | 0.20139 | 59.9907 | 0 | 0.16579 | 14.8278 | 59.9697 | 15.0001 | 0.16289 | 0.28729 | 59.9861 | 0
0.17131 | 0.39163 | 59.9638 | 0 | 0.1732 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.16786 | 0.20139 | 59.9907 | 0 | 0.17412 | 14.8278 | 59.9697 | 15.0001 | 0.17122 | 0.28778 | 59.9861 | 0
0.17965 | 0.39163 | 59.9638 | 0 | 0.18154 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.1762 | 0.20152 | 59.9906 | 0 | 0.18246 | 14.8278 | 59.9698 | 15.0001 | 0.17956 | 0.28778 | 59.9861 | 0
0.18799 | 0.39163 | 59.9638 | 0 | 0.18987 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.18453 | 0.20152 | 59.9906 | 0 | 0.1908 | 14.8278 | 59.9698 | 15.0001 | 0.18789 | 0.28788 | 59.9861 | 0
0.19632 | 0.39159 | 59.9638 | 0 | 0.19821 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.19286 | 0.20152 | 59.9906 | 0 | 0.19914 | 14.8278 | 59.9698 | 15.0001 | 0.19623 | 0.28788 | 59.9861 | 0
0.20466 | 0.39159 | 59.9638 | 0 | 0.20654 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.2012 | 0.20152 | 59.9905 | 0 | 0.20747 | 14.8278 | 59.9698 | 15.0001 | 0.20456 | 0.28788 | 59.9861 | 0
0.213 | 0.39159 | 59.9638 | 0 | 0.21487 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.20953 | 0.20167 | 59.9905 | 0 | 0.21581 | 14.826 | 59.9698 | 15.0001 | 0.2129 | 0.28788 | 59.9862 | 0
0.22134 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 0.22321 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.21787 | 0.20167 | 59.9905 | 0 | 0.22415 | 14.826 | 59.9698 | 15.0001 | 0.22123 | 0.28788 | 59.9862 | 0
0.22968 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 0.23154 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.2262 | 0.20216 | 59.9904 | 0 | 0.23249 | 14.826 | 59.9699 | 15.0001 | 0.22957 | 0.28788 | 59.9862 | 0
0.23802 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 0.23988 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.23453 | 0.20216 | 59.9904 | 0 | 0.24082 | 14.826 | 59.9699 | 15.0001 | 0.2379 | 0.28788 | 59.9862 | 0
0.24635 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 0.24821 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.24287 | 0.20229 | 59.9904 | 0 | 0.24916 | 14.826 | 59.9699 | 15.0001 | 0.24624 | 0.28788 | 59.9862 | 0
0.25469 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 0.25655 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.2512 | 0.20229 | 59.9903 | 0 | 0.2575 | 14.826 | 59.9699 | 15.0001 | 0.25457 | 0.28788 | 59.9862 | 0
0.26303 | 0.39159 | 59.9637 | 0 | 0.26488 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.25954 | 0.20229 | 59.9903 | 0 | 0.26584 | 14.8268 | 59.9699 | 15.0001 | 0.26291 | 0.28788 | 59.9863 | 0
0.27137 | 0.39159 | 59.9636 | 0 | 0.27321 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.26787 | 0.20229 | 59.9903 | 0 | 0.27417 | 14.8268 | 59.9699 | 15.0001 | 0.27124 | 0.2882 | 59.9863 | 0
0.27971 | 0.39166 | 59.9636 | 0 | 0.28155 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.27621 | 0.20229 | 59.9902 | 0 | 0.28251 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 0.27958 | 0.2882 | 59.9863 | 0
0.28804 | 0.39166 | 59.9636 | 0 | 0.28988 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.28454 | 0.20229 | 59.9902 | 0 | 0.29085 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 0.28791 | 0.28823 | 59.9863 | 0
0.29638 | 0.39191 | 59.9636 | 0 | 0.29822 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.29288 | 0.20229 | 59.9902 | 0 | 0.29919 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 0.29625 | 0.28823 | 59.9863 | 0
0.30472 | 0.39191 | 59.9636 | 0 | 0.30655 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.30121 | 0.20229 | 59.9901 | 0 | 0.30752 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 0.30458 | 0.28823 | 59.9863 | 0
0.31306 | 0.39191 | 59.9636 | 0 | 0.31489 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.30955 | 0.20229 | 59.9901 | 0 | 0.31586 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 0.31292 | 0.28823 | 59.9864 | 0
0.3214 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 0.32322 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.31788 | 0.20229 | 59.9901 | 0 | 0.3242 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 0.32126 | 0.28823 | 59.9864 | 0
0.32974 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 0.33155 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.32622 | 0.20229 | 59.99 | 0 | 0.33253 | 14.8268 | 59.9701 | 15.0001 | 0.32959 | 0.28823 | 59.9864 | 0
0.33807 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 0.33989 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.33455 | 0.20229 | 59.99 | 0 | 0.34087 | 14.8268 | 59.9701 | 15.0001 | 0.33793 | 0.28823 | 59.9864 | 0
0.34641 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 0.34822 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.34289 | 0.20229 | 59.99 | 0 | 0.34921 | 14.8266 | 59.9701 | 15.0001 | 0.34626 | 0.28823 | 59.9864 | 0
0.35475 | 0.39191 | 59.9635 | 0 | 0.35656 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.35122 | 0.20229 | 59.9899 | 0 | 0.35755 | 14.8266 | 59.9701 | 15.0001 | 0.3546 | 0.28823 | 59.9864 | 0
0.36309 | 0.39166 | 59.9635 | 0 | 0.36489 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.35956 | 0.20229 | 59.9899 | 0 | 0.36588 | 14.8266 | 59.9701 | 15.0001 | 0.36293 | 0.28823 | 59.9865 | 0
0.37143 | 0.39166 | 59.9634 | 0 | 0.37323 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 0.36789 | 0.20229 | 59.9899 | 0 | 0.37422 | 14.8266 | 59.9701 | 15.0001 | 0.37127 | 0.28823 | 59.9865 | 0
0.37977 | 0.39166 | 59.9634 | 0 | 0.38156 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.37623 | 0.20234 | 59.9898 | 0 | 0.38256 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 0.37961 | 0.28823 | 59.9865 | 0
0.3881 | 0.39166 | 59.9634 | 0 | 0.38989 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.38456 | 0.20234 | 59.9898 | 0 | 0.3909 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 0.38794 | 0.28823 | 59.9865 | 0
0.39644 | 0.39186 | 59.9634 | 0 | 0.39823 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.3929 | 0.20234 | 59.9898 | 0 | 0.39923 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 0.39628 | 0.28823 | 59.9865 | 0
0.40478 | 0.39186 | 59.9634 | 0 | 0.40656 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.40123 | 0.20234 | 59.9897 | 0 | 0.40757 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 0.40461 | 0.28823 | 59.9865 | 0
0.41312 | 0.39191 | 59.9634 | 0 | 0.4149 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.40957 | 0.20234 | 59.9897 | 0 | 0.41591 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 0.41295 | 0.28823 | 59.9866 | 0
0.42146 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 0.42323 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.4179 | 0.20234 | 59.9897 | 0 | 0.42425 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 0.42129 | 0.28823 | 59.9866 | 0
0.42979 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 0.43156 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.42624 | 0.20234 | 59.9896 | 0 | 0.43258 | 14.8231 | 59.9703 | 15.0001 | 0.42962 | 0.28823 | 59.9866 | 0
0.43813 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 0.4399 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.43457 | 0.20234 | 59.9896 | 0 | 0.44092 | 14.8231 | 59.9703 | 15.0001 | 0.43796 | 0.28823 | 59.9866 | 0
0.44647 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 0.44823 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.44291 | 0.20234 | 59.9896 | 0 | 0.44926 | 14.8206 | 59.9703 | 15.0001 | 0.44629 | 0.28823 | 59.9866 | 0
0.45481 | 0.39191 | 59.9633 | 0 | 0.45657 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.45124 | 0.20234 | 59.9895 | 0 | 0.4576 | 14.8206 | 59.9703 | 15.0001 | 0.45463 | 0.28807 | 59.9866 | 0
0.46315 | 0.39184 | 59.9633 | 0 | 0.4649 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.45958 | 0.20234 | 59.9895 | 0 | 0.46593 | 14.8206 | 59.9703 | 15.0001 | 0.46296 | 0.28807 | 59.9867 | 0
0.47149 | 0.39184 | 59.9632 | 0 | 0.47324 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.46791 | 0.20234 | 59.9895 | 0 | 0.47427 | 14.8206 | 59.9703 | 15.0001 | 0.4713 | 0.28807 | 59.9867 | 0
0.47982 | 0.392 | 59.9632 | 0 | 0.48157 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.47625 | 0.20243 | 59.9894 | 0 | 0.48261 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 0.47964 | 0.28807 | 59.9867 | 0
0.48816 | 0.392 | 59.9632 | 0 | 0.4899 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.48458 | 0.20243 | 59.9894 | 0 | 0.49095 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 0.48797 | 0.28807 | 59.9867 | 0
0.4965 | 0.392 | 59.9632 | 0 | 0.49824 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.49292 | 0.20243 | 59.9894 | 0 | 0.49928 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 0.49631 | 0.28807 | 59.9867 | 0
0.50484 | 0.392 | 59.9632 | 0 | 0.50657 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.50125 | 0.20243 | 59.9893 | 0 | 0.50762 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 0.50464 | 0.28787 | 59.9867 | 0
0.51318 | 0.39206 | 59.9632 | 0 | 0.51491 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.50959 | 0.20276 | 59.9893 | 0 | 0.51596 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 0.51298 | 0.28787 | 59.9868 | 0
0.52152 | 0.39206 | 59.9631 | 0 | 0.52324 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.51792 | 0.20276 | 59.9893 | 0 | 0.5243 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 0.52132 | 0.28787 | 59.9868 | 0
0.52985 | 0.39206 | 59.9631 | 0 | 0.53158 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.52626 | 0.20276 | 59.9892 | 0 | 0.53263 | 14.8218 | 59.9705 | 15.0001 | 0.52965 | 0.28787 | 59.9868 | 0
0.53819 | 0.39206 | 59.9631 | 0 | 0.53991 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.53459 | 0.20276 | 59.9892 | 0 | 0.54097 | 14.8218 | 59.9705 | 15.0001 | 0.53799 | 0.28787 | 59.9868 | 0
0.54653 | 0.39181 | 59.9631 | 0 | 0.54824 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.54293 | 0.20276 | 59.9892 | 0 | 0.54931 | 14.8218 | 59.9705 | 15.0001 | 0.54632 | 0.28787 | 59.9868 | 0
0.55487 | 0.39181 | 59.9631 | 0 | 0.55658 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.55126 | 0.20276 | 59.9891 | 0 | 0.55765 | 14.8218 | 59.9705 | 15.0001 | 0.55466 | 0.28787 | 59.9868 | 0
0.56321 | 0.39202 | 59.9631 | 0 | 0.56491 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.5596 | 0.20276 | 59.9891 | 0 | 0.56598 | 14.8204 | 59.9705 | 15.0001 | 0.563 | 0.28787 | 59.9869 | 0
0.57155 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 0.57325 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.56793 | 0.20276 | 59.9891 | 0 | 0.57432 | 14.8204 | 59.9705 | 15.0001 | 0.57133 | 0.28787 | 59.9869 | 0
0.57988 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 0.58158 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.57627 | 0.20276 | 59.989 | 0 | 0.58266 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 0.57967 | 0.28787 | 59.9869 | 0
0.58822 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 0.58992 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 0.5846 | 0.20276 | 59.989 | 0 | 0.591 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 0.588 | 0.28787 | 59.9869 | 0
0.59656 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 0.59825 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.59294 | 0.20276 | 59.989 | 0 | 0.59933 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 0.59634 | 0.28787 | 59.9869 | 0
0.6049 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 0.60658 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.60127 | 0.20276 | 59.9889 | 0 | 0.60767 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 0.60467 | 0.28787 | 59.9869 | 0
0.61324 | 0.39202 | 59.963 | 0 | 0.61492 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.60961 | 0.20276 | 59.9889 | 0 | 0.61601 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 0.61301 | 0.28787 | 59.987 | 0
0.62157 | 0.39202 | 59.9629 | 0 | 0.62325 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.61794 | 0.20276 | 59.9889 | 0 | 0.62435 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 0.62134 | 0.28787 | 59.987 | 0
0.62991 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 0.63159 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.62628 | 0.20296 | 59.9888 | 0 | 0.63268 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 0.62968 | 0.28787 | 59.987 | 0
0.63825 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 0.63992 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.63461 | 0.20296 | 59.9888 | 0 | 0.64102 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 0.63801 | 0.28787 | 59.987 | 0
0.64659 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 0.64826 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.64295 | 0.20337 | 59.9888 | 0 | 0.64936 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 0.64635 | 0.28787 | 59.987 | 0
0.65493 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 0.65659 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.65128 | 0.20337 | 59.9887 | 0 | 0.65769 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 0.65468 | 0.28787 | 59.987 | 0
0.66327 | 0.33736 | 59.9629 | 0 | 0.66492 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.65962 | 0.20337 | 59.9887 | 0 | 0.66603 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 0.66302 | 0.28787 | 59.9871 | 0
0.6716 | 0.33736 | 59.9628 | 0 | 0.67326 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.66795 | 0.20337 | 59.9887 | 0 | 0.67437 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 0.67135 | 0.28787 | 59.9871 | 0
0.67994 | 0.33767 | 59.9628 | 0 | 0.68159 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.67629 | 0.2035 | 59.9886 | 0 | 0.68271 | 14.8212 | 59.9708 | 15.0001 | 0.67969 | 0.28787 | 59.9871 | 0
0.68828 | 0.33767 | 59.9628 | 0 | 0.68993 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.68462 | 0.2035 | 59.9886 | 0 | 0.69104 | 14.8212 | 59.9708 | 15.0001 | 0.68802 | 0.28787 | 59.9871 | 0
0.69662 | 0.33743 | 59.9628 | 0 | 0.69826 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.69296 | 0.2035 | 59.9886 | 0 | 0.69938 | 14.8209 | 59.9708 | 15.0001 | 0.69636 | 0.28787 | 59.9871 | 0
0.70496 | 0.33743 | 59.9628 | 0 | 0.70659 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.70129 | 0.2035 | 59.9885 | 0 | 0.70772 | 14.8209 | 59.9708 | 15.0001 | 0.70469 | 0.28787 | 59.9871 | 0
0.7133 | 0.33743 | 59.9628 | 0 | 0.71493 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.70963 | 0.2035 | 59.9885 | 0 | 0.71606 | 14.8209 | 59.9708 | 15.0001 | 0.71303 | 0.28787 | 59.9872 | 0
0.72163 | 0.33743 | 59.9627 | 0 | 0.72326 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.71796 | 0.2035 | 59.9885 | 0 | 0.72439 | 14.8209 | 59.9708 | 15.0001 | 0.72136 | 0.28788 | 59.9872 | 0
0.72997 | 0.33743 | 59.9627 | 0 | 0.7316 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.7263 | 0.2035 | 59.9884 | 0 | 0.73273 | 14.8206 | 59.9709 | 15.0001 | 0.7297 | 0.28788 | 59.9872 | 0
0.73831 | 0.33743 | 59.9627 | 0 | 0.73993 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.73463 | 0.2035 | 59.9884 | 0 | 0.74107 | 14.8206 | 59.9709 | 15.0001 | 0.73803 | 0.28825 | 59.9872 | 0
0.74665 | 0.33748 | 59.9627 | 0 | 0.74827 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.74297 | 0.2035 | 59.9884 | 0 | 0.74941 | 14.8206 | 59.9709 | 15.0001 | 0.74637 | 0.28825 | 59.9872 | 0
0.75499 | 0.33748 | 59.9627 | 0 | 0.7566 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.7513 | 0.2035 | 59.9883 | 0 | 0.75774 | 14.8206 | 59.9709 | 15.0001 | 0.7547 | 0.28825 | 59.9872 | 0
0.76332 | 0.33787 | 59.9627 | 0 | 0.76493 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.75964 | 0.20355 | 59.9883 | 0 | 0.76608 | 14.8205 | 59.9709 | 15.0001 | 0.76304 | 0.28825 | 59.9873 | 0
0.77166 | 0.33787 | 59.9626 | 0 | 0.77327 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.76797 | 0.20355 | 59.9883 | 0 | 0.77442 | 14.8205 | 59.9709 | 15.0001 | 0.77137 | 0.28825 | 59.9873 | 0
0.78 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 0.7816 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.77631 | 0.20366 | 59.9882 | 0 | 0.78276 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.77971 | 0.28825 | 59.9873 | 0
0.78834 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 0.78994 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.78465 | 0.20366 | 59.9882 | 0 | 0.79109 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.78805 | 0.28825 | 59.9873 | 0
0.79668 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 0.79827 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.79298 | 0.20366 | 59.9882 | 0 | 0.79943 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.79638 | 0.28825 | 59.9873 | 0
0.80502 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 0.80661 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.80132 | 0.20366 | 59.9881 | 0 | 0.80777 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.80472 | 0.28825 | 59.9873 | 0
0.81335 | 0.3377 | 59.9626 | 0 | 0.81494 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.80965 | 0.20366 | 59.9881 | 0 | 0.81611 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.81305 | 0.28825 | 59.9874 | 0
0.82169 | 0.3377 | 59.9625 | 0 | 0.82327 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.81799 | 0.20366 | 59.9881 | 0 | 0.82444 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.82139 | 0.28825 | 59.9874 | 0
0.83003 | 0.33821 | 59.9625 | 0 | 0.83161 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.82632 | 0.20424 | 59.988 | 0 | 0.83278 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.82972 | 0.28825 | 59.9874 | 0
0.83837 | 0.33821 | 59.9625 | 0 | 0.83994 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.83466 | 0.20424 | 59.988 | 0 | 0.84112 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.83806 | 0.28825 | 59.9874 | 0
0.84671 | 0.33804 | 59.9625 | 0 | 0.84828 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.84299 | 0.20434 | 59.988 | 0 | 0.84946 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.84639 | 0.28825 | 59.9874 | 0
0.85505 | 0.33804 | 59.9625 | 0 | 0.85661 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.85133 | 0.20434 | 59.9879 | 0 | 0.85779 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 0.85473 | 0.28857 | 59.9874 | 0
0.86338 | 0.33804 | 59.9625 | 0 | 0.86495 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.85966 | 0.20434 | 59.9879 | 0 | 0.86613 | 14.8232 | 59.971 | 15.0001 | 0.86306 | 0.28857 | 59.9875 | 0
0.87172 | 0.33804 | 59.9624 | 0 | 0.87328 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.868 | 0.20434 | 59.9879 | 0 | 0.87447 | 14.8232 | 59.971 | 15.0001 | 0.8714 | 0.28866 | 59.9875 | 0
0.88006 | 0.33804 | 59.9624 | 0 | 0.88161 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.87633 | 0.20446 | 59.9878 | 0 | 0.88281 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 0.87973 | 0.28866 | 59.9875 | 0
0.8884 | 0.33804 | 59.9624 | 0 | 0.88995 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.88467 | 0.20446 | 59.9878 | 0 | 0.89114 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 0.88807 | 0.28866 | 59.9875 | 0
0.89674 | 0.33843 | 59.9624 | 0 | 0.89828 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.893 | 0.20446 | 59.9878 | 0 | 0.89948 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 0.8964 | 0.28866 | 59.9875 | 0
0.90507 | 0.33843 | 59.9624 | 0 | 0.90662 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.90134 | 0.20446 | 59.9877 | 0 | 0.90782 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 0.90474 | 0.28866 | 59.9875 | 0
0.91341 | 0.33818 | 59.9624 | 0 | 0.91495 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.90967 | 0.20446 | 59.9877 | 0 | 0.91616 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 0.91307 | 0.28866 | 59.9876 | 0
0.92175 | 0.33818 | 59.9623 | 0 | 0.92329 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.91801 | 0.20446 | 59.9877 | 0 | 0.92449 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 0.92141 | 0.28866 | 59.9876 | 0
0.93009 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 0.93162 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.92634 | 0.20446 | 59.9876 | 0 | 0.93283 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 0.92974 | 0.28866 | 59.9876 | 0
0.93843 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 0.93995 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 0.93468 | 0.20446 | 59.9876 | 0 | 0.94117 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 0.93808 | 0.28866 | 59.9876 | 0
0.94677 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 0.94829 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.94301 | 0.20502 | 59.9876 | 0 | 0.94951 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 0.94641 | 0.28866 | 59.9876 | 0
0.9551 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 0.95662 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.95135 | 0.20502 | 59.9875 | 0 | 0.95784 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 0.95475 | 0.28866 | 59.9876 | 0
0.96344 | 0.33824 | 59.9623 | 0 | 0.96496 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.95968 | 0.20502 | 59.9875 | 0 | 0.96618 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 0.96308 | 0.28866 | 59.9877 | 0
0.97178 | 0.33824 | 59.9622 | 0 | 0.97329 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.96802 | 0.20502 | 59.9875 | 0 | 0.97452 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 0.97142 | 0.28864 | 59.9877 | 0
0.98012 | 0.33862 | 59.9622 | 0 | 0.98162 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.97635 | 0.20517 | 59.9874 | 0 | 0.98286 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 0.97975 | 0.28864 | 59.9877 | 0
0.98846 | 0.33862 | 59.9622 | 0 | 0.98996 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.98469 | 0.20517 | 59.9874 | 0 | 0.99119 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 0.98809 | 0.28864 | 59.9877 | 0
0.9968 | 0.33862 | 59.9622 | 0 | 0.99829 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 0.99302 | 0.20517 | 59.9874 | 0 | 0.99953 | 14.8219 | 59.971 | 15.0001 | 0.99643 | 0.28864 | 59.9877 | 0
1.0051 | 0.33862 | 59.9622 | 0 | 1.0066 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 1.0014 | 0.20517 | 59.9873 | 0 | 1.0079 | 14.8219 | 59.971 | 15.0001 | 1.0048 | 0.28864 | 59.9877 | 0
1.0135 | 0.33861 | 59.9622 | 0 | 1.015 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 1.0097 | 0.20517 | 59.9873 | 0 | 1.0162 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 1.0131 | 0.28864 | 59.9878 | 0
1.0218 | 0.33861 | 59.9621 | 0 | 1.0233 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 1.018 | 0.20517 | 59.9873 | 0 | 1.0245 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 1.0214 | 0.28852 | 59.9878 | 0
1.0301 | 0.33861 | 59.9621 | 0 | 1.0316 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 1.0264 | 0.20517 | 59.9872 | 0 | 1.0329 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 1.0298 | 0.28852 | 59.9878 | 0
1.0385 | 0.33861 | 59.9621 | 0 | 1.04 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 1.0347 | 0.20517 | 59.9872 | 0 | 1.0412 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 1.0381 | 0.28839 | 59.9878 | 0
1.0468 | 0.33886 | 59.9621 | 0 | 1.0483 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 1.043 | 0.20559 | 59.9872 | 0 | 1.0496 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 1.0464 | 0.28839 | 59.9878 | 0
1.0552 | 0.33886 | 59.9621 | 0 | 1.0566 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 1.0514 | 0.20559 | 59.9871 | 0 | 1.0579 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 1.0548 | 0.28839 | 59.9878 | 0
1.0635 | 0.33886 | 59.9621 | 0 | 1.065 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 1.0597 | 0.20524 | 59.9871 | 0 | 1.0662 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 1.0631 | 0.28839 | 59.9879 | 0
1.0718 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 1.0733 | 14.8069 | 59.9951 | 15.0001 | 1.068 | 0.20524 | 59.9871 | 0 | 1.0746 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 1.0714 | 0.28839 | 59.9879 | 0
1.0802 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 1.0816 | 14.8069 | 59.9951 | 15.0001 | 1.0764 | 0.20524 | 59.987 | 0 | 1.0829 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 1.0798 | 0.28839 | 59.9879 | 0
1.0885 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 1.09 | 14.8069 | 59.9951 | 15.0001 | 1.0847 | 0.20524 | 59.987 | 0 | 1.0912 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 1.0881 | 0.28839 | 59.9879 | 0
1.0969 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 1.0983 | 14.8069 | 59.9951 | 15.0001 | 1.093 | 0.20533 | 59.987 | 0 | 1.0996 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 1.0965 | 0.28839 | 59.9879 | 0
1.1052 | 0.33886 | 59.962 | 0 | 1.1066 | 14.8069 | 59.9952 | 15.0001 | 1.1014 | 0.20533 | 59.9869 | 0 | 1.1079 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 1.1048 | 0.28814 | 59.9879 | 0
1.1135 | 0.33874 | 59.962 | 0 | 1.115 | 14.8069 | 59.9952 | 15.0001 | 1.1097 | 0.20533 | 59.9869 | 0 | 1.1163 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 1.1131 | 0.28814 | 59.988 | 0
1.1219 | 0.33874 | 59.9619 | 0 | 1.1233 | 14.8069 | 59.9952 | 15.0001 | 1.118 | 0.20533 | 59.9869 | 0 | 1.1246 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 1.1215 | 0.28814 | 59.988 | 0
1.1302 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 1.1316 | 14.8069 | 59.9952 | 15.0001 | 1.1264 | 0.20533 | 59.9868 | 0 | 1.1329 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 1.1298 | 0.28814 | 59.988 | 0
1.1385 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 1.14 | 14.8069 | 59.9953 | 15.0001 | 1.1347 | 0.20533 | 59.9868 | 0 | 1.1413 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 1.1381 | 0.28814 | 59.988 | 0
1.1469 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 1.1483 | 14.8069 | 59.9953 | 15.0001 | 1.1431 | 0.20574 | 59.9868 | 0 | 1.1496 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 1.1465 | 0.28814 | 59.988 | 0
1.1552 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 1.1566 | 14.8069 | 59.9953 | 15.0001 | 1.1514 | 0.20574 | 59.9867 | 0 | 1.1579 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 1.1548 | 0.28814 | 59.9881 | 0
1.1636 | 0.33905 | 59.9619 | 0 | 1.165 | 14.8069 | 59.9953 | 15.0001 | 1.1597 | 0.20601 | 59.9867 | 0 | 1.1663 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 1.1631 | 0.28814 | 59.9881 | 0
1.1719 | 0.33905 | 59.9618 | 0 | 1.1733 | 14.8069 | 59.9954 | 15.0001 | 1.1681 | 0.20601 | 59.9867 | 0 | 1.1746 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 1.1715 | 0.28814 | 59.9881 | 0
1.1802 | 0.33929 | 59.9618 | 0 | 1.1816 | 14.8069 | 59.9954 | 15.0001 | 1.1764 | 0.20601 | 59.9866 | 0 | 1.183 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 1.1798 | 0.28814 | 59.9882 | 0
1.1886 | 0.33929 | 59.9618 | 0 | 1.19 | 14.8069 | 59.9954 | 15.0001 | 1.1847 | 0.20601 | 59.9866 | 0 | 1.1913 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 1.1881 | 0.28814 | 59.9882 | 0
1.1969 | 0.33929 | 59.9618 | 0 | 1.1983 | 14.8069 | 59.9954 | 15.0001 | 1.1931 | 0.2059 | 59.9866 | 0 | 1.1996 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 1.1965 | 0.28814 | 59.9882 | 0
1.2053 | 0.33929 | 59.9618 | 0 | 1.2066 | 14.8069 | 59.9955 | 15.0001 | 1.2014 | 0.2059 | 59.9865 | 0 | 1.208 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 1.2048 | 0.28826 | 59.9883 | 0
1.2136 | 0.33918 | 59.9618 | 0 | 1.215 | 14.8069 | 59.9955 | 15.0001 | 1.2097 | 0.2059 | 59.9865 | 0 | 1.2163 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 1.2131 | 0.28826 | 59.9883 | 0
1.2219 | 0.33918 | 59.9617 | 0 | 1.2233 | 14.8069 | 59.9955 | 15.0001 | 1.2181 | 0.2059 | 59.9865 | 0 | 1.2246 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 1.2215 | 0.28826 | 59.9883 | 0
1.2303 | 0.33918 | 59.9617 | 0 | 1.2317 | 14.8069 | 59.9955 | 15.0001 | 1.2264 | 0.2059 | 59.9864 | 0 | 1.233 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 1.2298 | 0.28826 | 59.9884 | 0
1.2386 | 0.33918 | 59.9617 | 0 | 1.24 | 14.8069 | 59.9956 | 15.0001 | 1.2347 | 0.2059 | 59.9864 | 0 | 1.2413 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 1.2382 | 0.28826 | 59.9884 | 0
1.2469 | 0.33958 | 59.9617 | 0 | 1.2483 | 14.8069 | 59.9956 | 15.0001 | 1.2431 | 0.20654 | 59.9864 | 0 | 1.2497 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 1.2465 | 0.28826 | 59.9884 | 0
1.2553 | 0.33958 | 59.9617 | 0 | 1.2567 | 14.8069 | 59.9956 | 15.0001 | 1.2514 | 0.20654 | 59.9863 | 0 | 1.258 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 1.2548 | 0.28826 | 59.9885 | 0
1.2636 | 0.33942 | 59.9617 | 0 | 1.265 | 14.8069 | 59.9956 | 15.0001 | 1.2597 | 0.20654 | 59.9863 | 0 | 1.2663 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 1.2632 | 0.28826 | 59.9885 | 0
1.272 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 1.2733 | 14.8069 | 59.9957 | 15.0001 | 1.2681 | 0.20654 | 59.9863 | 0 | 1.2747 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 1.2715 | 0.28826 | 59.9885 | 0
1.2803 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 1.2817 | 14.8069 | 59.9957 | 15.0001 | 1.2764 | 0.20654 | 59.9862 | 0 | 1.283 | 14.8081 | 59.971 | 15.0001 | 1.2798 | 0.28826 | 59.9886 | 0
1.2886 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 1.29 | 14.8069 | 59.9957 | 15.0001 | 1.2847 | 0.20654 | 59.9862 | 0 | 1.2913 | 14.8081 | 59.971 | 15.0001 | 1.2882 | 0.28826 | 59.9886 | 0
1.297 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 1.2983 | 14.8069 | 59.9957 | 15.0001 | 1.2931 | 0.20654 | 59.9862 | 0 | 1.2997 | 14.8081 | 59.971 | 15.0001 | 1.2965 | 0.28826 | 59.9886 | 0
1.3053 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 1.3067 | 14.8069 | 59.9958 | 15.0001 | 1.3014 | 0.20654 | 59.9861 | 0 | 1.308 | 14.8081 | 59.971 | 15.0001 | 1.3048 | 0.28826 | 59.9887 | 0
1.3136 | 0.33942 | 59.9616 | 0 | 1.315 | 14.8094 | 59.9958 | 15.0001 | 1.3098 | 0.20654 | 59.9861 | 0 | 1.3164 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 1.3132 | 0.28826 | 59.9887 | 0
1.322 | 0.33942 | 59.9615 | 0 | 1.3233 | 14.8094 | 59.9958 | 15.0001 | 1.3181 | 0.20654 | 59.9861 | 0 | 1.3247 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 1.3215 | 0.28826 | 59.9887 | 0
1.3303 | 0.33942 | 59.9615 | 0 | 1.3317 | 14.8102 | 59.9958 | 15.0001 | 1.3264 | 0.20696 | 59.986 | 0 | 1.333 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 1.3298 | 0.28826 | 59.9888 | 0
1.3387 | 0.33942 | 59.9615 | 0 | 1.34 | 14.8102 | 59.9959 | 15.0001 | 1.3348 | 0.20696 | 59.986 | 0 | 1.3414 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 1.3382 | 0.28826 | 59.9888 | 0
1.347 | 0.33985 | 59.9615 | 0 | 1.3483 | 14.8102 | 59.9959 | 15.0001 | 1.3431 | 0.2073 | 59.986 | 0 | 1.3497 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 1.3465 | 0.28826 | 59.9888 | 0
1.3553 | 0.33985 | 59.9615 | 0 | 1.3567 | 14.8102 | 59.9959 | 15.0001 | 1.3514 | 0.2073 | 59.9859 | 0 | 1.358 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 1.3548 | 0.28826 | 59.9889 | 0
1.3637 | 0.3396 | 59.9615 | 0 | 1.365 | 14.8103 | 59.9959 | 15.0001 | 1.3598 | 0.2073 | 59.9859 | 0 | 1.3664 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 1.3632 | 0.28826 | 59.9889 | 0
1.372 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 1.3733 | 14.8103 | 59.996 | 15.0001 | 1.3681 | 0.2073 | 59.9859 | 0 | 1.3747 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 1.3715 | 0.28826 | 59.9889 | 0
1.3804 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 1.3817 | 14.8103 | 59.996 | 15.0001 | 1.3764 | 0.2073 | 59.9858 | 0 | 1.3831 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 1.3798 | 0.28826 | 59.989 | 0
1.3887 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 1.39 | 14.8103 | 59.996 | 15.0001 | 1.3848 | 0.2073 | 59.9858 | 0 | 1.3914 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 1.3882 | 0.28826 | 59.989 | 0
1.397 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 1.3983 | 14.8103 | 59.996 | 15.0001 | 1.3931 | 0.2073 | 59.9858 | 0 | 1.3997 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.3965 | 0.28826 | 59.989 | 0
1.4054 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 1.4067 | 14.8103 | 59.9961 | 15.0001 | 1.4014 | 0.2073 | 59.9857 | 0 | 1.4081 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4049 | 0.28826 | 59.9891 | 0
1.4137 | 0.3396 | 59.9614 | 0 | 1.415 | 14.8103 | 59.9961 | 15.0001 | 1.4098 | 0.20762 | 59.9857 | 0 | 1.4164 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4132 | 0.28826 | 59.9891 | 0
1.422 | 0.3396 | 59.9613 | 0 | 1.4233 | 14.8103 | 59.9961 | 15.0001 | 1.4181 | 0.20762 | 59.9857 | 0 | 1.4247 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4215 | 0.28814 | 59.9891 | 0
1.4304 | 0.34 | 59.9613 | 0 | 1.4317 | 14.8103 | 59.9961 | 15.0001 | 1.4264 | 0.20771 | 59.9856 | 0 | 1.4331 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4299 | 0.28814 | 59.9892 | 0
1.4387 | 0.34 | 59.9613 | 0 | 1.44 | 14.8103 | 59.9962 | 15.0001 | 1.4348 | 0.20771 | 59.9856 | 0 | 1.4414 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4382 | 0.28814 | 59.9892 | 0
1.4471 | 0.33984 | 59.9613 | 0 | 1.4483 | 14.8103 | 59.9962 | 15.0001 | 1.4431 | 0.20783 | 59.9856 | 0 | 1.4498 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4465 | 0.28814 | 59.9892 | 0
1.4554 | 0.33984 | 59.9613 | 0 | 1.4567 | 14.8103 | 59.9962 | 15.0001 | 1.4514 | 0.20783 | 59.9855 | 0 | 1.4581 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4549 | 0.28814 | 59.9893 | 0
1.4637 | 0.33988 | 59.9613 | 0 | 1.465 | 14.8103 | 59.9962 | 15.0001 | 1.4598 | 0.20783 | 59.9855 | 0 | 1.4664 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4632 | 0.28814 | 59.9893 | 0
1.4721 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 1.4733 | 14.8103 | 59.9963 | 15.0001 | 1.4681 | 0.20783 | 59.9855 | 0 | 1.4748 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4715 | 0.28814 | 59.9893 | 0
1.4804 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 1.4817 | 14.8103 | 59.9963 | 15.0001 | 1.4765 | 0.20824 | 59.9854 | 0 | 1.4831 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4799 | 0.28814 | 59.9894 | 0
1.4888 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 1.49 | 14.8103 | 59.9963 | 15.0001 | 1.4848 | 0.20824 | 59.9854 | 0 | 1.4914 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4882 | 0.28814 | 59.9894 | 0
1.4971 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 1.4983 | 14.8103 | 59.9963 | 15.0001 | 1.4931 | 0.20824 | 59.9854 | 0 | 1.4998 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.4965 | 0.28814 | 59.9894 | 0
1.5054 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 1.5067 | 14.8103 | 59.9964 | 15.0001 | 1.5015 | 0.20824 | 59.9853 | 0 | 1.5081 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5049 | 0.28814 | 59.9895 | 0
1.5138 | 0.33988 | 59.9612 | 0 | 1.515 | 14.8103 | 59.9964 | 15.0001 | 1.5098 | 0.20847 | 59.9853 | 0 | 1.5165 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5132 | 0.28814 | 59.9895 | 0
1.5221 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 1.5234 | 14.8103 | 59.9964 | 15.0001 | 1.5181 | 0.20847 | 59.9853 | 0 | 1.5248 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5215 | 0.28814 | 59.9895 | 0
1.5304 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 1.5317 | 14.8103 | 59.9964 | 15.0001 | 1.5265 | 0.20847 | 59.9852 | 0 | 1.5331 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5299 | 0.28814 | 59.9896 | 0
1.5388 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 1.54 | 14.8103 | 59.9965 | 15.0001 | 1.5348 | 0.20847 | 59.9852 | 0 | 1.5415 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5382 | 0.28814 | 59.9896 | 0
1.5471 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 1.5484 | 14.8103 | 59.9965 | 15.0001 | 1.5431 | 0.20847 | 59.9852 | 0 | 1.5498 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5465 | 0.28814 | 59.9896 | 0
1.5555 | 0.33988 | 59.9611 | 0 | 1.5567 | 14.8103 | 59.9965 | 15.0001 | 1.5515 | 0.20847 | 59.9851 | 0 | 1.5581 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5549 | 0.28832 | 59.9897 | 0
1.5638 | 0.33992 | 59.9611 | 0 | 1.565 | 14.8095 | 59.9965 | 15.0001 | 1.5598 | 0.20847 | 59.9851 | 0 | 1.5665 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5632 | 0.28832 | 59.9897 | 0
1.5721 | 0.33992 | 59.961 | 0 | 1.5734 | 14.8095 | 59.9966 | 15.0001 | 1.5681 | 0.20847 | 59.9851 | 0 | 1.5748 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 1.5716 | 0.28832 | 59.9897 | 0
1.5805 | 0.34028 | 59.961 | 0 | 1.5817 | 14.8095 | 59.9966 | 15.0001 | 1.5765 | 0.20924 | 59.985 | 0 | 1.5832 | 14.7927 | 59.971 | 15.0001 | 1.5799 | 0.28832 | 59.9898 | 0
1.5888 | 0.34028 | 59.961 | 0 | 1.59 | 14.8095 | 59.9966 | 15.0001 | 1.5848 | 0.20924 | 59.985 | 0 | 1.5915 | 14.7927 | 59.971 | 15.0001 | 1.5882 | 0.28832 | 59.9898 | 0
1.5971 | 0.34028 | 59.961 | 0 | 1.5984 | 14.8095 | 59.9966 | 15.0001 | 1.5931 | 0.20924 | 59.985 | 0 | 1.5998 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 1.5966 | 0.28832 | 59.9898 | 0
1.6055 | 0.34028 | 59.9611 | 0 | 1.6067 | 14.8095 | 59.9967 | 15.0001 | 1.6015 | 0.20924 | 59.985 | 0 | 1.6082 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 1.6049 | 0.28832 | 59.9899 | 0
1.6138 | 0.34028 | 59.9611 | 0 | 1.615 | 14.8111 | 59.9967 | 15.0001 | 1.6098 | 0.20924 | 59.9849 | 0 | 1.6165 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6132 | 0.28832 | 59.9899 | 0
1.6222 | 0.34028 | 59.9612 | 0 | 1.6234 | 14.8111 | 59.9967 | 15.0001 | 1.6181 | 0.20924 | 59.9849 | 0 | 1.6248 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6216 | 0.28832 | 59.9899 | 0
1.6305 | 0.34028 | 59.9612 | 0 | 1.6317 | 14.8108 | 59.9967 | 15.0001 | 1.6265 | 0.20924 | 59.9849 | 0 | 1.6332 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6299 | 0.28832 | 59.99 | 0
1.6388 | 0.34028 | 59.9613 | 0 | 1.64 | 14.8108 | 59.9968 | 15.0001 | 1.6348 | 0.20924 | 59.9849 | 0 | 1.6415 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6382 | 0.28832 | 59.99 | 0
1.6472 | 0.34028 | 59.9613 | 0 | 1.6484 | 14.8108 | 59.9968 | 15.0001 | 1.6432 | 0.20924 | 59.9848 | 0 | 1.6499 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6466 | 0.28832 | 59.99 | 0
1.6555 | 0.34028 | 59.9614 | 0 | 1.6567 | 14.8108 | 59.9968 | 15.0001 | 1.6515 | 0.20924 | 59.9848 | 0 | 1.6582 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6549 | 0.28832 | 59.9901 | 0
1.6639 | 0.34028 | 59.9614 | 0 | 1.665 | 14.8108 | 59.9968 | 15.0001 | 1.6598 | 0.20979 | 59.9848 | 0 | 1.6665 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6632 | 0.28832 | 59.9901 | 0
1.6722 | 0.34028 | 59.9615 | 0 | 1.6734 | 14.8108 | 59.9969 | 15.0001 | 1.6682 | 0.20979 | 59.9848 | 0 | 1.6749 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6716 | 0.28817 | 59.9901 | 0
1.6805 | 0.34028 | 59.9615 | 0 | 1.6817 | 14.8108 | 59.9969 | 15.0001 | 1.6765 | 0.20979 | 59.9847 | 0 | 1.6832 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6799 | 0.28817 | 59.9902 | 0
1.6889 | 0.34028 | 59.9616 | 0 | 1.69 | 14.8108 | 59.9969 | 15.0001 | 1.6848 | 0.20979 | 59.9847 | 0 | 1.6915 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6882 | 0.28817 | 59.9902 | 0
1.6972 | 0.34066 | 59.9616 | 0 | 1.6984 | 14.8108 | 59.9969 | 15.0001 | 1.6932 | 0.2098 | 59.9847 | 0 | 1.6999 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.6966 | 0.28817 | 59.9902 | 0
1.7055 | 0.34066 | 59.9617 | 0 | 1.7067 | 14.8108 | 59.997 | 15.0001 | 1.7015 | 0.2098 | 59.9847 | 0 | 1.7082 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7049 | 0.28817 | 59.9903 | 0
1.7139 | 0.34041 | 59.9617 | 0 | 1.715 | 14.8108 | 59.997 | 15.0001 | 1.7098 | 0.2098 | 59.9846 | 0 | 1.7165 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7133 | 0.28817 | 59.9903 | 0
1.7222 | 0.34041 | 59.9618 | 0 | 1.7234 | 14.8108 | 59.997 | 15.0001 | 1.7182 | 0.2098 | 59.9846 | 0 | 1.7249 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7216 | 0.28817 | 59.9903 | 0
1.7306 | 0.34041 | 59.9618 | 0 | 1.7317 | 14.8108 | 59.997 | 15.0001 | 1.7265 | 0.21063 | 59.9846 | 0 | 1.7332 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7299 | 0.28817 | 59.9904 | 0
1.7389 | 0.34041 | 59.9619 | 0 | 1.74 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001 | 1.7348 | 0.21063 | 59.9846 | 0 | 1.7416 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7383 | 0.28817 | 59.9904 | 0
1.7472 | 0.34045 | 59.9619 | 0 | 1.7484 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001 | 1.7432 | 0.21063 | 59.9845 | 0 | 1.7499 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7466 | 0.28817 | 59.9904 | 0
1.7556 | 0.34045 | 59.962 | 0 | 1.7567 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001 | 1.7515 | 0.21063 | 59.9845 | 0 | 1.7582 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7549 | 0.28811 | 59.9905 | 0
1.7639 | 0.34045 | 59.962 | 0 | 1.765 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001 | 1.7598 | 0.21063 | 59.9845 | 0 | 1.7666 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7633 | 0.28811 | 59.9905 | 0
1.7723 | 0.34045 | 59.9621 | 0 | 1.7734 | 14.8108 | 59.9972 | 15.0001 | 1.7682 | 0.21063 | 59.9845 | 0 | 1.7749 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7716 | 0.28805 | 59.9905 | 0
1.7806 | 0.34045 | 59.9621 | 0 | 1.7817 | 14.8121 | 59.9972 | 15.0001 | 1.7765 | 0.21063 | 59.9844 | 0 | 1.7832 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7799 | 0.28805 | 59.9906 | 0
1.7889 | 0.34045 | 59.9622 | 0 | 1.79 | 14.8121 | 59.9972 | 15.0001 | 1.7848 | 0.21063 | 59.9844 | 0 | 1.7916 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7883 | 0.28805 | 59.9906 | 0
1.7973 | 0.34045 | 59.9622 | 0 | 1.7984 | 14.8125 | 59.9972 | 15.0001 | 1.7932 | 0.21081 | 59.9844 | 0 | 1.7999 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.7966 | 0.28805 | 59.9906 | 0
1.8056 | 0.34045 | 59.9623 | 0 | 1.8067 | 14.8125 | 59.9973 | 15.0001 | 1.8015 | 0.21081 | 59.9844 | 0 | 1.8083 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.8049 | 0.28805 | 59.9907 | 0
1.8139 | 0.34045 | 59.9623 | 0 | 1.815 | 14.8125 | 59.9973 | 15.0001 | 1.8099 | 0.18211 | 59.9843 | 0 | 1.8166 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.8133 | 0.28805 | 59.9907 | 0
1.8223 | 0.34045 | 59.9624 | 0 | 1.8234 | 14.8125 | 59.9973 | 15.0001 | 1.8182 | 0.18211 | 59.9843 | 0 | 1.8249 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.8216 | 0.28805 | 59.9907 | 0
1.8306 | 0.34045 | 59.9624 | 0 | 1.8317 | 14.8106 | 59.9973 | 15.0001 | 1.8265 | 0.18211 | 59.9843 | 0 | 1.8333 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.8299 | 0.28805 | 59.9908 | 0
1.839 | 0.34045 | 59.9625 | 0 | 1.8401 | 14.8106 | 59.9974 | 15.0001 | 1.8349 | 0.18211 | 59.9843 | 0 | 1.8416 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 1.8383 | 0.28805 | 59.9908 | 0
1.8473 | 0.34045 | 59.9625 | 0 | 1.8484 | 14.8106 | 59.9974 | 15.0001 | 1.8432 | 0.18211 | 59.9842 | 0 | 1.8499 | 14.7934 | 59.971 | 15.0001 | 1.8466 | 0.28805 | 59.9908 | 0
1.8556 | 0.34045 | 59.9626 | 0 | 1.8567 | 14.8106 | 59.9974 | 15.0001 | 1.8515 | 0.18211 | 59.9842 | 0 | 1.8583 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 1.8549 | 0.28805 | 59.9909 | 0
1.864 | 0.34045 | 59.9626 | 0 | 1.8651 | 14.8106 | 59.9974 | 15.0001 | 1.8599 | 0.18272 | 59.9842 | 0 | 1.8666 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 1.8633 | 0.28805 | 59.9909 | 0
1.8723 | 0.34045 | 59.9627 | 0 | 1.8734 | 14.8106 | 59.9975 | 15.0001 | 1.8682 | 0.18272 | 59.9842 | 0 | 1.875 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 1.8716 | 0.28805 | 59.9909 | 0
1.8806 | 0.34045 | 59.9627 | 0 | 1.8817 | 14.8106 | 59.9975 | 15.0001 | 1.8765 | 0.18292 | 59.9841 | 0 | 1.8833 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 1.8799 | 0.28805 | 59.991 | 0
1.889 | 0.34045 | 59.9628 | 0 | 1.8901 | 14.8106 | 59.9975 | 15.0001 | 1.8849 | 0.18292 | 59.9841 | 0 | 1.8916 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 1.8883 | 0.28842 | 59.991 | 0
1.8973 | 0.34045 | 59.9628 | 0 | 1.8984 | 14.8093 | 59.9975 | 15.0001 | 1.8932 | 0.18292 | 59.9841 | 0 | 1.9 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 1.8966 | 0.28842 | 59.991 | 0
1.9057 | 0.34045 | 59.9629 | 0 | 1.9067 | 14.8093 | 59.9976 | 15.0001 | 1.9015 | 0.18292 | 59.9841 | 0 | 1.9083 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 1.9049 | 0.28842 | 59.9911 | 0
1.914 | 0.34045 | 59.9629 | 0 | 1.9151 | 14.8093 | 59.9976 | 15.0001 | 1.9099 | 0.18292 | 59.984 | 0 | 1.9166 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 1.9133 | 0.28842 | 59.9911 | 0
1.9223 | 0.34045 | 59.963 | 0 | 1.9234 | 14.8093 | 59.9976 | 15.0001 | 1.9182 | 0.18292 | 59.984 | 0 | 1.925 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 1.9216 | 0.28854 | 59.9911 | 0
1.9307 | 0.34045 | 59.963 | 0 | 1.9317 | 14.8093 | 59.9976 | 15.0001 | 1.9265 | 0.18313 | 59.984 | 0 | 1.9333 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 1.9299 | 0.28854 | 59.9912 | 0
1.939 | 0.34045 | 59.9631 | 0 | 1.9401 | 14.8093 | 59.9977 | 15.0001 | 1.9349 | 0.18313 | 59.984 | 0 | 1.9417 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 1.9383 | 0.28854 | 59.9912 | 0
1.9474 | 0.34045 | 59.9631 | 0 | 1.9484 | 14.8109 | 59.9977 | 15.0001 | 1.9432 | 0.18391 | 59.9839 | 0 | 1.95 | 14.7908 | 59.9711 | 15.0001 | 1.9466 | 0.28854 | 59.9912 | 0
1.9557 | 0.34045 | 59.9632 | 0 | 1.9567 | 14.8109 | 59.9977 | 15.0001 | 1.9516 | 0.18391 | 59.9839 | 0 | 1.9583 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 1.9549 | 0.28854 | 59.9913 | 0
1.964 | 0.34045 | 59.9632 | 0 | 1.9651 | 14.8123 | 59.9977 | 15.0001 | 1.9599 | 0.18391 | 59.9839 | 0 | 1.9667 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 1.9633 | 0.28854 | 59.9913 | 0
1.9724 | 0.34045 | 59.9633 | 0 | 1.9734 | 14.8123 | 59.9978 | 15.0001 | 1.9682 | 0.18391 | 59.9839 | 0 | 1.975 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 1.9716 | 0.28854 | 59.9913 | 0
1.9807 | 0.34045 | 59.9633 | 0 | 1.9817 | 14.8123 | 59.9978 | 15.0001 | 1.9766 | 0.18397 | 59.9838 | 0 | 1.9833 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 1.98 | 0.28854 | 59.9914 | 0
1.989 | 0.34045 | 59.9634 | 0 | 1.9901 | 14.8123 | 59.9978 | 15.0001 | 1.9849 | 0.18397 | 59.9838 | 0 | 1.9917 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 1.9883 | 0.28854 | 59.9914 | 0
1.9974 | 0.34045 | 59.9634 | 0 | 1.9984 | 14.8123 | 59.9978 | 15.0001 | 1.9932 | 0.18411 | 59.9838 | 0 | 2 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 1.9966 | 0.28854 | 59.9914 | 0
2.0057 | 0.34045 | 59.9635 | 0 | 2.0067 | 14.8123 | 59.9979 | 15.0001 | 2.0016 | 0.18411 | 59.9838 | 0 | 2.0084 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 2.005 | 0.28882 | 59.9915 | 0
2.0141 | 0.28417 | 59.9635 | 0 | 2.0151 | 14.8113 | 59.9979 | 15.0001 | 2.0099 | 0.18466 | 59.9837 | 0 | 2.0167 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 2.0133 | 0.28882 | 59.9915 | 0
2.0224 | 0.28417 | 59.9636 | 0 | 2.0234 | 14.8113 | 59.9979 | 15.0001 | 2.0182 | 0.18466 | 59.9837 | 0 | 2.025 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 2.0216 | 0.28882 | 59.9915 | 0
2.0307 | 0.28417 | 59.9636 | 0 | 2.0317 | 14.8113 | 59.9979 | 15.0001 | 2.0266 | 0.1848 | 59.9837 | 0 | 2.0334 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 2.03 | 0.28882 | 59.9916 | 0
2.0391 | 0.28417 | 59.9637 | 0 | 2.0401 | 14.8113 | 59.998 | 15.0001 | 2.0349 | 0.1848 | 59.9837 | 0 | 2.0417 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 2.0383 | 0.28882 | 59.9916 | 0
2.0474 | 0.28417 | 59.9637 | 0 | 2.0484 | 14.8113 | 59.998 | 15.0001 | 2.0432 | 0.1848 | 59.9836 | 0 | 2.05 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 2.0466 | 0.28882 | 59.9916 | 0
2.0558 | 0.28417 | 59.9638 | 0 | 2.0567 | 14.8113 | 59.998 | 15.0001 | 2.0516 | 0.1848 | 59.9836 | 0 | 2.0584 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.055 | 0.28895 | 59.9917 | 0
2.0641 | 0.28417 | 59.9638 | 0 | 2.0651 | 14.8113 | 59.998 | 15.0001 | 2.0599 | 0.18563 | 59.9836 | 0 | 2.0667 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.0633 | 0.28895 | 59.9917 | 0
2.0724 | 0.28417 | 59.9639 | 0 | 2.0734 | 14.8113 | 59.9981 | 15.0001 | 2.0682 | 0.18563 | 59.9836 | 0 | 2.0751 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.0716 | 0.28895 | 59.9917 | 0
2.0808 | 0.28417 | 59.9639 | 0 | 2.0817 | 14.8099 | 59.9981 | 15.0001 | 2.0766 | 0.18563 | 59.9835 | 0 | 2.0834 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.08 | 0.28895 | 59.9918 | 0
2.0891 | 0.28417 | 59.964 | 0 | 2.0901 | 14.8099 | 59.9981 | 15.0001 | 2.0849 | 0.18563 | 59.9835 | 0 | 2.0917 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.0883 | 0.28895 | 59.9918 | 0
2.0974 | 0.28417 | 59.964 | 0 | 2.0984 | 14.8099 | 59.9982 | 15.0001 | 2.0932 | 0.18573 | 59.9835 | 0 | 2.1001 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.0966 | 0.28895 | 59.9918 | 0
2.1058 | 0.28417 | 59.9641 | 0 | 2.1067 | 14.8099 | 59.9982 | 15.0001 | 2.1016 | 0.18573 | 59.9835 | 0 | 2.1084 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.105 | 0.28895 | 59.9919 | 0
2.1141 | 0.28417 | 59.9641 | 0 | 2.1151 | 14.8099 | 59.9982 | 15.0001 | 2.1099 | 0.18573 | 59.9834 | 0 | 2.1167 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.1133 | 0.28895 | 59.9919 | 0
2.1225 | 0.28417 | 59.9642 | 0 | 2.1234 | 14.8099 | 59.9983 | 15.0001 | 2.1183 | 0.18573 | 59.9834 | 0 | 2.1251 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.1216 | 0.28895 | 59.9919 | 0
2.1308 | 0.28417 | 59.9642 | 0 | 2.1317 | 14.8099 | 59.9983 | 15.0001 | 2.1266 | 0.1863 | 59.9834 | 0 | 2.1334 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.13 | 0.28895 | 59.992 | 0
2.1391 | 0.28417 | 59.9643 | 0 | 2.1401 | 14.8099 | 59.9983 | 15.0001 | 2.1349 | 0.1863 | 59.9834 | 0 | 2.1418 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.1383 | 0.28895 | 59.992 | 0
2.1475 | 0.28417 | 59.9643 | 0 | 2.1484 | 14.8089 | 59.9984 | 15.0001 | 2.1433 | 0.18644 | 59.9833 | 0 | 2.1501 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 2.1466 | 0.28895 | 59.9921 | 0
2.1558 | 0.28417 | 59.9644 | 0 | 2.1568 | 14.8089 | 59.9984 | 15.0001 | 2.1516 | 0.18644 | 59.9833 | 0 | 2.1584 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.155 | 0.28895 | 59.9921 | 0
2.1641 | 0.28417 | 59.9644 | 0 | 2.1651 | 14.8089 | 59.9984 | 15.0001 | 2.1599 | 0.18644 | 59.9833 | 0 | 2.1668 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.1633 | 0.28895 | 59.9922 | 0
2.1725 | 0.28417 | 59.9645 | 0 | 2.1734 | 14.8089 | 59.9985 | 15.0001 | 2.1683 | 0.18644 | 59.9833 | 0 | 2.1751 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.1716 | 0.28895 | 59.9922 | 0
2.1808 | 0.28417 | 59.9645 | 0 | 2.1818 | 14.8089 | 59.9985 | 15.0001 | 2.1766 | 0.18724 | 59.9832 | 0 | 2.1834 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.18 | 0.28895 | 59.9923 | 0
2.1892 | 0.28417 | 59.9646 | 0 | 2.1901 | 14.8089 | 59.9985 | 15.0001 | 2.1849 | 0.18724 | 59.9832 | 0 | 2.1918 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.1883 | 0.28895 | 59.9923 | 0
2.1975 | 0.28417 | 59.9646 | 0 | 2.1984 | 14.807 | 59.9986 | 15.0001 | 2.1933 | 0.18724 | 59.9832 | 0 | 2.2001 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.1966 | 0.28895 | 59.9924 | 0
2.2058 | 0.28417 | 59.9647 | 0 | 2.2068 | 14.807 | 59.9986 | 15.0001 | 2.2016 | 0.18724 | 59.9832 | 0 | 2.2085 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.205 | 0.28903 | 59.9924 | 0
2.2142 | 0.28417 | 59.9647 | 0 | 2.2151 | 14.807 | 59.9986 | 15.0001 | 2.2099 | 0.18732 | 59.9831 | 0 | 2.2168 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.2133 | 0.28903 | 59.9925 | 0
2.2225 | 0.28417 | 59.9648 | 0 | 2.2234 | 14.807 | 59.9987 | 15.0001 | 2.2183 | 0.18732 | 59.9831 | 0 | 2.2251 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.2216 | 0.28903 | 59.9925 | 0
2.2309 | 0.28417 | 59.9648 | 0 | 2.2318 | 14.807 | 59.9987 | 15.0001 | 2.2266 | 0.18742 | 59.9831 | 0 | 2.2335 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.23 | 0.28903 | 59.9926 | 0
2.2392 | 0.28417 | 59.9649 | 0 | 2.2401 | 14.807 | 59.9987 | 15.0001 | 2.2349 | 0.18742 | 59.9831 | 0 | 2.2418 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.2383 | 0.28903 | 59.9926 | 0
2.2475 | 0.28417 | 59.9649 | 0 | 2.2484 | 14.807 | 59.9988 | 15.0001 | 2.2433 | 0.18779 | 59.983 | 0 | 2.2501 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 2.2466 | 0.28903 | 59.9927 | 0
2.2559 | 0.28417 | 59.965 | 0 | 2.2568 | 14.807 | 59.9988 | 15.0001 | 2.2516 | 0.18779 | 59.983 | 0 | 2.2585 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 2.255 | 0.28903 | 59.9927 | 0
2.2642 | 0.28417 | 59.965 | 0 | 2.2651 | 14.8086 | 59.9988 | 15.0001 | 2.2599 | 0.18794 | 59.983 | 0 | 2.2668 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 2.2633 | 0.28903 | 59.9928 | 0
2.2725 | 0.28417 | 59.9651 | 0 | 2.2734 | 14.8086 | 59.9989 | 15.0001 | 2.2683 | 0.18794 | 59.983 | 0 | 2.2752 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 2.2716 | 0.28903 | 59.9928 | 0
2.2809 | 0.28417 | 59.9651 | 0 | 2.2818 | 14.81 | 59.9989 | 15.0001 | 2.2766 | 0.18794 | 59.9829 | 0 | 2.2835 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 2.28 | 0.28903 | 59.9929 | 0
2.2892 | 0.28417 | 59.9652 | 0 | 2.2901 | 14.81 | 59.9989 | 15.0001 | 2.285 | 0.18794 | 59.9829 | 0 | 2.2918 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 2.2883 | 0.28903 | 59.9929 | 0
2.2976 | 0.28417 | 59.9652 | 0 | 2.2984 | 14.81 | 59.999 | 15.0001 | 2.2933 | 0.18794 | 59.9829 | 0 | 2.3002 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 2.2967 | 0.28903 | 59.993 | 0
2.3059 | 0.28417 | 59.9653 | 0 | 2.3068 | 14.81 | 59.999 | 15.0001 | 2.3016 | 0.18794 | 59.9829 | 0 | 2.3085 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 2.305 | 0.28903 | 59.993 | 0
2.3142 | 0.28417 | 59.9653 | 0 | 2.3151 | 14.8137 | 59.999 | 15.0001 | 2.31 | 0.18794 | 59.9828 | 0 | 2.3168 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 2.3133 | 0.28903 | 59.9931 | 0
2.3226 | 0.28417 | 59.9654 | 0 | 2.3234 | 14.8137 | 59.9991 | 15.0001 | 2.3183 | 0.18794 | 59.9828 | 0 | 2.3252 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 2.3217 | 0.28903 | 59.9931 | 0
2.3309 | 0.28417 | 59.9654 | 0 | 2.3318 | 14.8137 | 59.9991 | 15.0001 | 2.3266 | 0.18794 | 59.9828 | 0 | 2.3335 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 2.33 | 0.28903 | 59.9932 | 0
2.3393 | 0.28417 | 59.9655 | 0 | 2.3401 | 14.8137 | 59.9991 | 15.0001 | 2.335 | 0.18794 | 59.9828 | 0 | 2.3419 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 2.3383 | 0.28903 | 59.9932 | 0
2.3476 | 0.28417 | 59.9655 | 0 | 2.3484 | 14.8137 | 59.9992 | 15.0001 | 2.3433 | 0.18794 | 59.9827 | 0 | 2.3502 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 2.3467 | 0.28903 | 59.9933 | 0
2.3559 | 0.28417 | 59.9656 | 0 | 2.3568 | 14.8137 | 59.9992 | 15.0001 | 2.3516 | 0.18794 | 59.9827 | 0 | 2.3585 | 14.7894 | 59.9716 | 15.0001 | 2.355 | 0.28903 | 59.9933 | 0
2.3643 | 0.28417 | 59.9656 | 0 | 2.3651 | 14.8105 | 59.9992 | 15.0001 | 2.36 | 0.1881 | 59.9827 | 0 | 2.3669 | 14.7894 | 59.9716 | 15.0001 | 2.3633 | 0.28903 | 59.9934 | 0
2.3726 | 0.28417 | 59.9657 | 0 | 2.3734 | 14.8105 | 59.9993 | 15.0001 | 2.3683 | 0.1881 | 59.9827 | 0 | 2.3752 | 14.7894 | 59.9716 | 15.0001 | 2.3717 | 0.28903 | 59.9934 | 0
2.3809 | 0.28417 | 59.9657 | 0 | 2.3818 | 14.8083 | 59.9993 | 15.0001 | 2.3766 | 0.1881 | 59.9826 | 0 | 2.3835 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.38 | 0.28903 | 59.9935 | 0
2.3893 | 0.28417 | 59.9658 | 0 | 2.3901 | 14.8083 | 59.9993 | 15.0001 | 2.385 | 0.1881 | 59.9826 | 0 | 2.3919 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.3883 | 0.28903 | 59.9935 | 0
2.3976 | 0.28417 | 59.9658 | 0 | 2.3984 | 14.8087 | 59.9994 | 15.0001 | 2.3933 | 0.18859 | 59.9826 | 0 | 2.4002 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.3967 | 0.28903 | 59.9936 | 0
2.406 | 0.28417 | 59.9659 | 0 | 2.4068 | 14.8087 | 59.9994 | 15.0001 | 2.4017 | 0.18859 | 59.9826 | 0 | 2.4086 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.405 | 0.28903 | 59.9936 | 0
2.4143 | 0.28417 | 59.9659 | 0 | 2.4151 | 14.8087 | 59.9994 | 15.0001 | 2.41 | 0.1886 | 59.9825 | 0 | 2.4169 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.4133 | 0.28903 | 59.9937 | 0
2.4226 | 0.28417 | 59.966 | 0 | 2.4234 | 14.8087 | 59.9995 | 15.0001 | 2.4183 | 0.1886 | 59.9825 | 0 | 2.4252 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.4217 | 0.28903 | 59.9937 | 0
2.431 | 0.28417 | 59.966 | 0 | 2.4318 | 14.8087 | 59.9995 | 15.0001 | 2.4267 | 0.1886 | 59.9825 | 0 | 2.4336 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.43 | 0.28903 | 59.9938 | 0
2.4393 | 0.28417 | 59.9661 | 0 | 2.4401 | 14.8087 | 59.9995 | 15.0001 | 2.435 | 0.1886 | 59.9825 | 0 | 2.4419 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.4383 | 0.28903 | 59.9938 | 0
2.4476 | 0.28417 | 59.9661 | 0 | 2.4484 | 14.8087 | 59.9996 | 15.0001 | 2.4433 | 0.1886 | 59.9824 | 0 | 2.4502 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 2.4467 | 0.28903 | 59.9939 | 0
2.456 | 0.28417 | 59.9662 | 0 | 2.4568 | 14.8087 | 59.9996 | 15.0001 | 2.4517 | 0.1886 | 59.9824 | 0 | 2.4586 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.455 | 0.28903 | 59.9939 | 0
2.4643 | 0.28417 | 59.9662 | 0 | 2.4651 | 14.8095 | 59.9996 | 15.0001 | 2.46 | 0.1886 | 59.9824 | 0 | 2.4669 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.4633 | 0.28903 | 59.994 | 0
2.4727 | 0.28417 | 59.9663 | 0 | 2.4734 | 14.8095 | 59.9997 | 15.0001 | 2.4683 | 0.1886 | 59.9824 | 0 | 2.4753 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.4717 | 0.28903 | 59.994 | 0
2.481 | 0.28417 | 59.9663 | 0 | 2.4818 | 14.8095 | 59.9997 | 15.0001 | 2.4767 | 0.1886 | 59.9823 | 0 | 2.4836 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.48 | 0.28903 | 59.9941 | 0
2.4893 | 0.28417 | 59.9664 | 0 | 2.4901 | 14.8095 | 59.9997 | 15.0001 | 2.485 | 0.1886 | 59.9823 | 0 | 2.4919 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.4883 | 0.28903 | 59.9941 | 0
2.4977 | 0.28417 | 59.9664 | 0 | 2.4984 | 14.8095 | 59.9998 | 15.0001 | 2.4934 | 0.18925 | 59.9823 | 0 | 2.5003 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.4967 | 0.28903 | 59.9942 | 0
2.506 | 0.28417 | 59.9665 | 0 | 2.5068 | 14.8095 | 59.9998 | 15.0001 | 2.5017 | 0.18925 | 59.9823 | 0 | 2.5086 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.505 | 0.28903 | 59.9942 | 0
2.5144 | 0.28417 | 59.9665 | 0 | 2.5151 | 14.8095 | 59.9998 | 15.0001 | 2.51 | 0.18925 | 59.9822 | 0 | 2.5169 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.5133 | 0.28903 | 59.9943 | 0
2.5227 | 0.28417 | 59.9666 | 0 | 2.5235 | 14.8095 | 59.9999 | 15.0001 | 2.5184 | 0.18925 | 59.9822 | 0 | 2.5253 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.5217 | 0.28903 | 59.9943 | 0
2.531 | 0.28417 | 59.9666 | 0 | 2.5318 | 14.8095 | 59.9999 | 15.0001 | 2.5267 | 0.18925 | 59.9822 | 0 | 2.5336 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.53 | 0.28903 | 59.9944 | 0
2.5394 | 0.28417 | 59.9667 | 0 | 2.5401 | 14.8095 | 59.9999 | 15.0001 | 2.535 | 0.18925 | 59.9822 | 0 | 2.542 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.5383 | 0.28903 | 59.9944 | 0
2.5477 | 0.28417 | 59.9667 | 0 | 2.5485 | 14.8095 | 60 | 15.0001 | 2.5434 | 0.18925 | 59.9821 | 0 | 2.5503 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 2.5467 | 0.28903 | 59.9945 | 0
2.556 | 0.28417 | 59.9668 | 0 | 2.5568 | 14.8095 | 60 | 15.0001 | 2.5517 | 0.18925 | 59.9821 | 0 | 2.5586 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.555 | 0.28903 | 59.9945 | 0
2.5644 | 0.28454 | 59.9668 | 0 | 2.5651 | 14.8095 | 60 | 15.0001 | 2.56 | 0.18951 | 59.9821 | 0 | 2.567 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.5633 | 0.28903 | 59.9946 | 0
2.5727 | 0.28454 | 59.9669 | 0 | 2.5735 | 14.8095 | 60.0001 | 15.0001 | 2.5684 | 0.18951 | 59.9821 | 0 | 2.5753 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.5717 | 0.28903 | 59.9946 | 0
2.5811 | 0.28458 | 59.9669 | 0 | 2.5818 | 14.8095 | 60.0001 | 15.0001 | 2.5767 | 0.18951 | 59.982 | 0 | 2.5836 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.58 | 0.28903 | 59.9947 | 0
2.5894 | 0.28458 | 59.967 | 0 | 2.5901 | 14.8095 | 60.0001 | 15.0001 | 2.585 | 0.18951 | 59.982 | 0 | 2.592 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.5884 | 0.28903 | 59.9947 | 0
2.5977 | 0.28458 | 59.967 | 0 | 2.5985 | 14.8095 | 60.0002 | 15.0001 | 2.5934 | 0.18951 | 59.982 | 0 | 2.6003 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.5967 | 0.28903 | 59.9948 | 0
2.6061 | 0.28458 | 59.967 | 0 | 2.6068 | 14.8095 | 60.0002 | 15.0001 | 2.6017 | 0.18951 | 59.9819 | 0 | 2.6087 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.605 | 0.28903 | 59.9948 | 0
2.6144 | 0.28458 | 59.967 | 0 | 2.6151 | 14.8095 | 60.0002 | 15.0001 | 2.6101 | 0.18951 | 59.9819 | 0 | 2.617 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.6134 | 0.28903 | 59.9949 | 0
2.6227 | 0.28458 | 59.9671 | 0 | 2.6235 | 14.8095 | 60.0003 | 15.0001 | 2.6184 | 0.18951 | 59.9819 | 0 | 2.6253 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.6217 | 0.2889 | 59.9949 | 0
2.6311 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 2.6318 | 14.8095 | 60.0003 | 15.0001 | 2.6267 | 0.18951 | 59.9818 | 0 | 2.6337 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.63 | 0.2889 | 59.995 | 0
2.6394 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 2.6401 | 14.8095 | 60.0003 | 15.0001 | 2.6351 | 0.18951 | 59.9818 | 0 | 2.642 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.6384 | 0.2884 | 59.995 | 0
2.6478 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 2.6485 | 14.8095 | 60.0004 | 15.0001 | 2.6434 | 0.19006 | 59.9818 | 0 | 2.6503 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 2.6467 | 0.2884 | 59.9951 | 0
2.6561 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 2.6568 | 14.8095 | 60.0004 | 15.0001 | 2.6517 | 0.19006 | 59.9817 | 0 | 2.6587 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.655 | 0.2884 | 59.9951 | 0
2.6644 | 0.28488 | 59.9671 | 0 | 2.6651 | 14.8095 | 60.0004 | 15.0001 | 2.6601 | 0.19006 | 59.9817 | 0 | 2.667 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.6634 | 0.2884 | 59.9952 | 0
2.6728 | 0.28488 | 59.9672 | 0 | 2.6735 | 14.8095 | 60.0005 | 15.0001 | 2.6684 | 0.19006 | 59.9817 | 0 | 2.6754 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.6717 | 0.2884 | 59.9952 | 0
2.6811 | 0.28493 | 59.9672 | 0 | 2.6818 | 14.8095 | 60.0005 | 15.0001 | 2.6767 | 0.19006 | 59.9816 | 0 | 2.6837 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.68 | 0.2884 | 59.9953 | 0
2.6894 | 0.28493 | 59.9672 | 0 | 2.6901 | 14.8095 | 60.0005 | 15.0001 | 2.6851 | 0.19006 | 59.9816 | 0 | 2.692 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.6884 | 0.2884 | 59.9953 | 0
2.6978 | 0.28532 | 59.9672 | 0 | 2.6985 | 14.8095 | 60.0006 | 15.0001 | 2.6934 | 0.19006 | 59.9816 | 0 | 2.7004 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.6967 | 0.2884 | 59.9954 | 0
2.7061 | 0.28532 | 59.9672 | 0 | 2.7068 | 14.8095 | 60.0006 | 15.0001 | 2.7017 | 0.19006 | 59.9815 | 0 | 2.7087 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.705 | 0.2884 | 59.9954 | 0
2.7145 | 0.28532 | 59.9672 | 0 | 2.7151 | 14.8095 | 60.0006 | 15.0001 | 2.7101 | 0.19006 | 59.9815 | 0 | 2.717 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.7134 | 0.2884 | 59.9955 | 0
2.7228 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 2.7235 | 14.8095 | 60.0007 | 15.0001 | 2.7184 | 0.19006 | 59.9815 | 0 | 2.7254 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.7217 | 0.2884 | 59.9955 | 0
2.7311 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 2.7318 | 14.8095 | 60.0007 | 15.0001 | 2.7268 | 0.19006 | 59.9814 | 0 | 2.7337 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.73 | 0.2884 | 59.9956 | 0
2.7395 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 2.7401 | 14.8095 | 60.0007 | 15.0001 | 2.7351 | 0.19006 | 59.9814 | 0 | 2.7421 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.7384 | 0.2884 | 59.9956 | 0
2.7478 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 2.7485 | 14.8095 | 60.0008 | 15.0001 | 2.7434 | 0.19021 | 59.9814 | 0 | 2.7504 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 2.7467 | 0.2884 | 59.9957 | 0
2.7561 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 2.7568 | 14.8095 | 60.0008 | 15.0001 | 2.7518 | 0.19021 | 59.9813 | 0 | 2.7587 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.755 | 0.28812 | 59.9957 | 0
2.7645 | 0.28532 | 59.9673 | 0 | 2.7651 | 14.8095 | 60.0008 | 15.0001 | 2.7601 | 0.19033 | 59.9813 | 0 | 2.7671 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.7634 | 0.28812 | 59.9958 | 0
2.7728 | 0.28532 | 59.9674 | 0 | 2.7735 | 14.8095 | 60.0009 | 15.0001 | 2.7684 | 0.19033 | 59.9813 | 0 | 2.7754 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.7717 | 0.28817 | 59.9958 | 0
2.7811 | 0.28586 | 59.9674 | 0 | 2.7818 | 14.8095 | 60.0009 | 15.0001 | 2.7768 | 0.19033 | 59.9812 | 0 | 2.7837 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.78 | 0.28817 | 59.9959 | 0
2.7895 | 0.28586 | 59.9674 | 0 | 2.7901 | 14.8095 | 60.0009 | 15.0001 | 2.7851 | 0.19033 | 59.9812 | 0 | 2.7921 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.7884 | 0.28817 | 59.9959 | 0
2.7978 | 0.28591 | 59.9674 | 0 | 2.7985 | 14.8095 | 60.001 | 15.0001 | 2.7934 | 0.19033 | 59.9812 | 0 | 2.8004 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.7967 | 0.28817 | 59.996 | 0
2.8062 | 0.28591 | 59.9674 | 0 | 2.8068 | 14.8095 | 60.001 | 15.0001 | 2.8018 | 0.19033 | 59.9811 | 0 | 2.8088 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.805 | 0.28803 | 59.996 | 0
2.8145 | 0.28591 | 59.9674 | 0 | 2.8151 | 14.8095 | 60.001 | 15.0001 | 2.8101 | 0.19033 | 59.9811 | 0 | 2.8171 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.8134 | 0.28803 | 59.9961 | 0
2.8228 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 2.8235 | 14.8095 | 60.0011 | 15.0001 | 2.8184 | 0.19033 | 59.9811 | 0 | 2.8254 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.8217 | 0.28803 | 59.9961 | 0
2.8312 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 2.8318 | 14.8095 | 60.0011 | 15.0001 | 2.8268 | 0.19092 | 59.981 | 0 | 2.8338 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.83 | 0.28803 | 59.9962 | 0
2.8395 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 2.8401 | 14.8095 | 60.0011 | 15.0001 | 2.8351 | 0.19092 | 59.981 | 0 | 2.8421 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.8384 | 0.28803 | 59.9962 | 0
2.8478 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 2.8485 | 14.8095 | 60.0012 | 15.0001 | 2.8435 | 0.19092 | 59.981 | 0 | 2.8504 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 2.8467 | 0.28803 | 59.9963 | 0
2.8562 | 0.28591 | 59.9675 | 0 | 2.8568 | 14.8095 | 60.0012 | 15.0001 | 2.8518 | 0.19092 | 59.9809 | 0 | 2.8588 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.855 | 0.28803 | 59.9963 | 0
2.8645 | 0.28641 | 59.9675 | 0 | 2.8651 | 14.8095 | 60.0012 | 15.0001 | 2.8601 | 0.19092 | 59.9809 | 0 | 2.8671 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.8634 | 0.28803 | 59.9964 | 0
2.8729 | 0.28641 | 59.9676 | 0 | 2.8735 | 14.8095 | 60.0013 | 15.0001 | 2.8685 | 0.19092 | 59.9809 | 0 | 2.8755 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.8717 | 0.28803 | 59.9964 | 0
2.8812 | 0.28641 | 59.9676 | 0 | 2.8818 | 14.8123 | 60.0013 | 15.0001 | 2.8768 | 0.19105 | 59.9808 | 0 | 2.8838 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.88 | 0.28803 | 59.9965 | 0
2.8895 | 0.28641 | 59.9676 | 0 | 2.8901 | 14.8123 | 60.0013 | 15.0001 | 2.8851 | 0.19105 | 59.9808 | 0 | 2.8921 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.8884 | 0.2879 | 59.9965 | 0
2.8979 | 0.2864 | 59.9676 | 0 | 2.8985 | 14.8123 | 60.0014 | 15.0001 | 2.8935 | 0.19105 | 59.9808 | 0 | 2.9005 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.8967 | 0.2879 | 59.9966 | 0
2.9062 | 0.2864 | 59.9676 | 0 | 2.9068 | 14.8123 | 60.0014 | 15.0001 | 2.9018 | 0.19105 | 59.9807 | 0 | 2.9088 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.9051 | 0.28759 | 59.9966 | 0
2.9145 | 0.2864 | 59.9676 | 0 | 2.9151 | 14.8123 | 60.0014 | 15.0001 | 2.9101 | 0.19105 | 59.9807 | 0 | 2.9171 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.9134 | 0.28759 | 59.9967 | 0
2.9229 | 0.2864 | 59.9677 | 0 | 2.9235 | 14.8123 | 60.0015 | 15.0001 | 2.9185 | 0.19105 | 59.9807 | 0 | 2.9255 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.9217 | 0.28759 | 59.9967 | 0
2.9312 | 0.2864 | 59.9677 | 0 | 2.9318 | 14.8123 | 60.0015 | 15.0001 | 2.9268 | 0.19105 | 59.9806 | 0 | 2.9338 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.9301 | 0.28759 | 59.9968 | 0
2.9396 | 0.2864 | 59.9677 | 0 | 2.9401 | 14.8123 | 60.0015 | 15.0001 | 2.9351 | 0.19105 | 59.9806 | 0 | 2.9422 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.9384 | 0.28759 | 59.9968 | 0
2.9479 | 0.28684 | 59.9677 | 0 | 2.9485 | 14.8113 | 60.0016 | 15.0001 | 2.9435 | 0.19105 | 59.9806 | 0 | 2.9505 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 2.9467 | 0.28759 | 59.9969 | 0
2.9562 | 0.28684 | 59.9677 | 0 | 2.9568 | 14.8113 | 60.0016 | 15.0001 | 2.9518 | 0.19105 | 59.9805 | 0 | 2.9588 | 14.7867 | 59.9722 | 15.0001 | 2.9551 | 0.28759 | 59.9969 | 0
2.9646 | 0.28684 | 59.9677 | 0 | 2.9651 | 14.8113 | 60.0016 | 15.0001 | 2.9602 | 0.19114 | 59.9805 | 0 | 2.9672 | 14.7867 | 59.9722 | 15.0001 | 2.9634 | 0.28759 | 59.997 | 0
2.9729 | 0.28684 | 59.9678 | 0 | 2.9735 | 14.8113 | 60.0017 | 15.0001 | 2.9685 | 0.19114 | 59.9805 | 0 | 2.9755 | 14.7867 | 59.9722 | 15.0001 | 2.9717 | 0.28759 | 59.997 | 0
2.9812 | 0.28684 | 59.9678 | 0 | 2.9818 | 14.8113 | 60.0017 | 15.0001 | 2.9768 | 0.19126 | 59.9804 | 0 | 2.9838 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 2.9801 | 0.28759 | 59.9971 | 0
2.9896 | 0.28684 | 59.9678 | 0 | 2.9901 | 14.8113 | 60.0017 | 15.0001 | 2.9852 | 0.19126 | 59.9804 | 0 | 2.9922 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 2.9884 | 0.28759 | 59.9971 | 0
2.9979 | 0.28689 | 59.9678 | 0 | 2.9985 | 14.8113 | 60.0018 | 15.0001 | 2.9935 | 0.19193 | 59.9804 | 0 | 3.0005 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 2.9967 | 0.28759 | 59.9972 | 0
3.0063 | 0.28689 | 59.9678 | 0 | 3.0068 | 14.8113 | 60.0018 | 15.0001 | 3.0018 | 0.19193 | 59.9803 | 0 | 3.0089 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 3.0051 | 0.28759 | 59.9972 | 0
3.0146 | 0.28685 | 59.9678 | 0 | 3.0151 | 14.8132 | 60.0018 | 15.0001 | 3.0102 | 0.19193 | 59.9803 | 0 | 3.0172 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 3.0134 | 0.28759 | 59.9973 | 0
3.0229 | 0.28685 | 59.9679 | 0 | 3.0235 | 14.8132 | 60.0019 | 15.0001 | 3.0185 | 0.19193 | 59.9803 | 0 | 3.0255 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 3.0217 | 0.28759 | 59.9973 | 0
3.0313 | 0.28685 | 59.9679 | 0 | 3.0318 | 14.8132 | 60.0019 | 15.0001 | 3.0268 | 0.19193 | 59.9802 | 0 | 3.0339 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 3.0301 | 0.28759 | 59.9974 | 0
3.0396 | 0.28685 | 59.9679 | 0 | 3.0401 | 14.8132 | 60.0019 | 15.0001 | 3.0352 | 0.19193 | 59.9802 | 0 | 3.0422 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 3.0384 | 0.28759 | 59.9974 | 0
3.0479 | 0.28732 | 59.9679 | 0 | 3.0485 | 14.8022 | 60.002 | 15.0001 | 3.0435 | 0.19193 | 59.9802 | 0 | 3.0505 | 14.7893 | 59.9722 | 15.0001 | 3.0467 | 0.28759 | 59.9975 | 0
3.0563 | 0.28732 | 59.9679 | 0 | 3.0568 | 14.8022 | 60.002 | 15.0001 | 3.0519 | 0.19193 | 59.9801 | 0 | 3.0589 | 14.7893 | 59.9723 | 15.0001 | 3.0551 | 0.28759 | 59.9975 | 0
3.0646 | 0.28735 | 59.9679 | 0 | 3.0651 | 14.7984 | 60.0021 | 15.0001 | 3.0602 | 0.19193 | 59.9801 | 0 | 3.0672 | 14.7893 | 59.9723 | 15.0001 | 3.0634 | 0.28759 | 59.9976 | 0
3.073 | 0.28735 | 59.968 | 0 | 3.0735 | 14.7984 | 60.0021 | 15.0001 | 3.0685 | 0.19193 | 59.9801 | 0 | 3.0756 | 14.7893 | 59.9723 | 15.0001 | 3.0717 | 0.28766 | 59.9976 | 0
3.0813 | 0.28739 | 59.968 | 0 | 3.0818 | 14.7984 | 60.0022 | 15.0001 | 3.0769 | 0.19208 | 59.98 | 0 | 3.0839 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.0801 | 0.28766 | 59.9977 | 0
3.0896 | 0.28739 | 59.968 | 0 | 3.0901 | 14.7984 | 60.0023 | 15.0001 | 3.0852 | 0.19208 | 59.98 | 0 | 3.0922 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.0884 | 0.28766 | 59.9977 | 0
3.098 | 0.28741 | 59.968 | 0 | 3.0985 | 14.7984 | 60.0023 | 15.0001 | 3.0935 | 0.19208 | 59.98 | 0 | 3.1006 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.0967 | 0.28766 | 59.9978 | 0
3.1063 | 0.28741 | 59.968 | 0 | 3.1068 | 14.7984 | 60.0024 | 15.0001 | 3.1019 | 0.19208 | 59.9799 | 0 | 3.1089 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.1051 | 0.28766 | 59.9978 | 0
3.1146 | 0.28741 | 59.968 | 0 | 3.1151 | 14.8003 | 60.0025 | 15.0001 | 3.1102 | 0.19278 | 59.9799 | 0 | 3.1172 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.1134 | 0.28766 | 59.9979 | 0
3.123 | 0.28741 | 59.9681 | 0 | 3.1235 | 14.8003 | 60.0025 | 15.0001 | 3.1185 | 0.19278 | 59.9799 | 0 | 3.1256 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.1217 | 0.28766 | 59.9979 | 0
3.1313 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 3.1318 | 14.798 | 60.0026 | 15.0001 | 3.1269 | 0.19278 | 59.9798 | 0 | 3.1339 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.1301 | 0.28766 | 59.998 | 0
3.1397 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 3.1401 | 14.798 | 60.0027 | 15.0001 | 3.1352 | 0.19278 | 59.9798 | 0 | 3.1423 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.1384 | 0.28766 | 59.998 | 0
3.148 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 3.1485 | 14.798 | 60.0027 | 15.0001 | 3.1435 | 0.19278 | 59.9798 | 0 | 3.1506 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 3.1467 | 0.28766 | 59.9981 | 0
3.1563 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 3.1568 | 14.798 | 60.0028 | 15.0001 | 3.1519 | 0.19278 | 59.9797 | 0 | 3.1589 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.1551 | 0.28766 | 59.9981 | 0
3.1647 | 0.28773 | 59.9681 | 0 | 3.1651 | 14.7969 | 60.0029 | 15.0001 | 3.1602 | 0.19278 | 59.9797 | 0 | 3.1673 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.1634 | 0.28766 | 59.9982 | 0
3.173 | 0.28773 | 59.9682 | 0 | 3.1735 | 14.7969 | 60.0029 | 15.0001 | 3.1686 | 0.19278 | 59.9797 | 0 | 3.1756 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.1717 | 0.28766 | 59.9983 | 0
3.1813 | 0.28774 | 59.9682 | 0 | 3.1818 | 14.7969 | 60.003 | 15.0001 | 3.1769 | 0.19283 | 59.9796 | 0 | 3.1839 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.1801 | 0.28766 | 59.9983 | 0
3.1897 | 0.28774 | 59.9682 | 0 | 3.1901 | 14.7969 | 60.0031 | 15.0001 | 3.1852 | 0.19283 | 59.9796 | 0 | 3.1923 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.1884 | 0.28766 | 59.9984 | 0
3.198 | 0.28779 | 59.9682 | 0 | 3.1985 | 14.7969 | 60.0031 | 15.0001 | 3.1936 | 0.19295 | 59.9796 | 0 | 3.2006 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.1967 | 0.28766 | 59.9984 | 0
3.2064 | 0.28779 | 59.9682 | 0 | 3.2068 | 14.7969 | 60.0032 | 15.0001 | 3.2019 | 0.19295 | 59.9795 | 0 | 3.209 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.2051 | 0.28766 | 59.9985 | 0
3.2147 | 0.28779 | 59.9682 | 0 | 3.2151 | 14.7969 | 60.0033 | 15.0001 | 3.2102 | 0.19295 | 59.9795 | 0 | 3.2173 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.2134 | 0.28766 | 59.9985 | 0
3.223 | 0.28779 | 59.9683 | 0 | 3.2235 | 14.7969 | 60.0033 | 15.0001 | 3.2186 | 0.19295 | 59.9795 | 0 | 3.2256 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.2217 | 0.28766 | 59.9986 | 0
3.2314 | 0.28834 | 59.9683 | 0 | 3.2318 | 14.7961 | 60.0034 | 15.0001 | 3.2269 | 0.19354 | 59.9794 | 0 | 3.234 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.2301 | 0.28766 | 59.9987 | 0
3.2397 | 0.28834 | 59.9683 | 0 | 3.2401 | 14.7961 | 60.0035 | 15.0001 | 3.2352 | 0.19354 | 59.9794 | 0 | 3.2423 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.2384 | 0.28766 | 59.9987 | 0
3.248 | 0.28834 | 59.9683 | 0 | 3.2485 | 14.7907 | 60.0035 | 15.0001 | 3.2436 | 0.19354 | 59.9794 | 0 | 3.2506 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 3.2467 | 0.28766 | 59.9988 | 0
3.2564 | 0.28834 | 59.9683 | 0 | 3.2568 | 14.7907 | 60.0036 | 15.0001 | 3.2519 | 0.19354 | 59.9793 | 0 | 3.259 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.2551 | 0.28766 | 59.9988 | 0
3.2647 | 0.28838 | 59.9683 | 0 | 3.2651 | 14.7935 | 60.0037 | 15.0001 | 3.2602 | 0.19364 | 59.9793 | 0 | 3.2673 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.2634 | 0.28766 | 59.9989 | 0
3.2731 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 3.2735 | 14.7935 | 60.0037 | 15.0001 | 3.2686 | 0.19364 | 59.9793 | 0 | 3.2757 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.2717 | 0.28766 | 59.999 | 0
3.2814 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 3.2818 | 14.7935 | 60.0038 | 15.0001 | 3.2769 | 0.19375 | 59.9792 | 0 | 3.284 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.2801 | 0.28766 | 59.999 | 0
3.2897 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 3.2901 | 14.7935 | 60.0039 | 15.0001 | 3.2853 | 0.19375 | 59.9792 | 0 | 3.2923 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.2884 | 0.28766 | 59.9991 | 0
3.2981 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 3.2985 | 14.7935 | 60.0039 | 15.0001 | 3.2936 | 0.19375 | 59.9792 | 0 | 3.3007 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.2967 | 0.28766 | 59.9991 | 0
3.3064 | 0.28838 | 59.9684 | 0 | 3.3068 | 14.7935 | 60.004 | 15.0001 | 3.3019 | 0.19375 | 59.9791 | 0 | 3.309 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.3051 | 0.28766 | 59.9992 | 0
3.3147 | 0.28841 | 59.9684 | 0 | 3.3151 | 14.793 | 60.0041 | 15.0001 | 3.3103 | 0.19375 | 59.9791 | 0 | 3.3173 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.3134 | 0.28766 | 59.9992 | 0
3.3231 | 0.28841 | 59.9685 | 0 | 3.3235 | 14.793 | 60.0041 | 15.0001 | 3.3186 | 0.19375 | 59.9791 | 0 | 3.3257 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.3217 | 0.28753 | 59.9993 | 0
3.3314 | 0.28874 | 59.9685 | 0 | 3.3318 | 14.793 | 60.0042 | 15.0001 | 3.3269 | 0.19375 | 59.979 | 0 | 3.334 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.3301 | 0.28753 | 59.9994 | 0
3.3398 | 0.28874 | 59.9685 | 0 | 3.3401 | 14.793 | 60.0043 | 15.0001 | 3.3353 | 0.19375 | 59.979 | 0 | 3.3424 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.3384 | 0.28753 | 59.9994 | 0
3.3481 | 0.28873 | 59.9685 | 0 | 3.3485 | 14.7951 | 60.0043 | 15.0001 | 3.3436 | 0.19451 | 59.979 | 0 | 3.3507 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 3.3467 | 0.28753 | 59.9995 | 0
3.3564 | 0.28873 | 59.9685 | 0 | 3.3568 | 14.7951 | 60.0044 | 15.0001 | 3.3519 | 0.19451 | 59.9789 | 0 | 3.359 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.3551 | 0.28753 | 59.9995 | 0
3.3648 | 0.28873 | 59.9685 | 0 | 3.3651 | 14.7951 | 60.0045 | 15.0001 | 3.3603 | 0.19461 | 59.9789 | 0 | 3.3674 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.3634 | 0.28753 | 59.9996 | 0
3.3731 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 3.3735 | 14.7951 | 60.0045 | 15.0001 | 3.3686 | 0.19461 | 59.9789 | 0 | 3.3757 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.3717 | 0.28753 | 59.9997 | 0
3.3814 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 3.3818 | 14.7951 | 60.0046 | 15.0001 | 3.3769 | 0.19461 | 59.9788 | 0 | 3.384 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.3801 | 0.28753 | 59.9997 | 0
3.3898 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 3.3901 | 14.7951 | 60.0047 | 15.0001 | 3.3853 | 0.19461 | 59.9788 | 0 | 3.3924 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.3884 | 0.28753 | 59.9998 | 0
3.3981 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 3.3985 | 14.7924 | 60.0047 | 15.0001 | 3.3936 | 0.19461 | 59.9788 | 0 | 3.4007 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.3967 | 0.28753 | 59.9998 | 0
3.4065 | 0.28873 | 59.9686 | 0 | 3.4068 | 14.7924 | 60.0048 | 15.0001 | 3.402 | 0.19461 | 59.9787 | 0 | 3.409 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.4051 | 0.28753 | 59.9999 | 0
3.4148 | 0.28904 | 59.9686 | 0 | 3.4151 | 14.7917 | 60.0049 | 15.0001 | 3.4103 | 0.19461 | 59.9787 | 0 | 3.4174 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.4134 | 0.28753 | 59.9999 | 0
3.4231 | 0.28904 | 59.9687 | 0 | 3.4235 | 14.7917 | 60.0049 | 15.0001 | 3.4186 | 0.19461 | 59.9787 | 0 | 3.4257 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.4217 | 0.28753 | 60 | 0
3.4315 | 0.28904 | 59.9687 | 0 | 3.4318 | 14.7917 | 60.005 | 15.0001 | 3.427 | 0.19481 | 59.9786 | 0 | 3.4341 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.4301 | 0.28753 | 60.0001 | 0
3.4398 | 0.28904 | 59.9687 | 0 | 3.4401 | 14.7917 | 60.0051 | 15.0001 | 3.4353 | 0.19481 | 59.9786 | 0 | 3.4424 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.4384 | 0.28753 | 60.0001 | 0
3.4481 | 0.28909 | 59.9687 | 0 | 3.4485 | 14.7917 | 60.0051 | 15.0001 | 3.4436 | 0.19526 | 59.9786 | 0 | 3.4507 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 3.4467 | 0.28753 | 60.0002 | 0
3.4565 | 0.28909 | 59.9687 | 0 | 3.4568 | 14.7917 | 60.0052 | 15.0001 | 3.452 | 0.19526 | 59.9785 | 0 | 3.4591 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.4551 | 0.28709 | 60.0002 | 0
3.4648 | 0.28915 | 59.9687 | 0 | 3.4651 | 14.7917 | 60.0053 | 15.0001 | 3.4603 | 0.19526 | 59.9785 | 0 | 3.4674 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.4634 | 0.28709 | 60.0003 | 0
3.4732 | 0.28915 | 59.9688 | 0 | 3.4735 | 14.7917 | 60.0053 | 15.0001 | 3.4686 | 0.19526 | 59.9785 | 0 | 3.4757 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.4717 | 0.28709 | 60.0004 | 0
3.4815 | 0.28911 | 59.9688 | 0 | 3.4818 | 14.7917 | 60.0054 | 15.0001 | 3.477 | 0.19526 | 59.9784 | 0 | 3.4841 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.4801 | 0.28709 | 60.0004 | 0
3.4898 | 0.28911 | 59.9688 | 0 | 3.4901 | 14.7917 | 60.0055 | 15.0001 | 3.4853 | 0.19526 | 59.9784 | 0 | 3.4924 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.4884 | 0.28709 | 60.0005 | 0
3.4982 | 0.28911 | 59.9688 | 0 | 3.4984 | 14.7917 | 60.0055 | 15.0001 | 3.4937 | 0.19573 | 59.9784 | 0 | 3.5008 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.4967 | 0.28709 | 60.0005 | 0
3.5065 | 0.28911 | 59.9688 | 0 | 3.5068 | 14.7917 | 60.0056 | 15.0001 | 3.502 | 0.19573 | 59.9783 | 0 | 3.5091 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.5051 | 0.28709 | 60.0006 | 0
3.5148 | 0.28952 | 59.9688 | 0 | 3.5151 | 14.7917 | 60.0057 | 15.0001 | 3.5103 | 0.19587 | 59.9783 | 0 | 3.5174 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.5134 | 0.28709 | 60.0006 | 0
3.5232 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 3.5234 | 14.7917 | 60.0057 | 15.0001 | 3.5187 | 0.19587 | 59.9783 | 0 | 3.5258 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.5217 | 0.28714 | 60.0007 | 0
3.5315 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 3.5318 | 14.7942 | 60.0058 | 15.0001 | 3.527 | 0.19601 | 59.9782 | 0 | 3.5341 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.5301 | 0.28714 | 60.0008 | 0
3.5399 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 3.5401 | 14.7942 | 60.0059 | 15.0001 | 3.5353 | 0.19601 | 59.9782 | 0 | 3.5424 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.5384 | 0.28714 | 60.0008 | 0
3.5482 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 3.5484 | 14.7942 | 60.0059 | 15.0001 | 3.5437 | 0.19601 | 59.9782 | 0 | 3.5508 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 3.5467 | 0.28714 | 60.0009 | 0
3.5565 | 0.28952 | 59.9689 | 0 | 3.5568 | 14.7942 | 60.006 | 15.0001 | 3.552 | 0.19601 | 59.9781 | 0 | 3.5591 | 14.7926 | 59.9728 | 15.0001 | 3.5551 | 0.28714 | 60.0009 | 0
3.5649 | 0.28951 | 59.9689 | 0 | 3.5651 | 14.7942 | 60.0061 | 15.0001 | 3.5603 | 0.19601 | 59.9781 | 0 | 3.5675 | 14.7926 | 59.9728 | 15.0001 | 3.5634 | 0.28714 | 60.001 | 0
3.5732 | 0.28951 | 59.969 | 0 | 3.5734 | 14.7942 | 60.0061 | 15.0001 | 3.5687 | 0.19601 | 59.9781 | 0 | 3.5758 | 14.7926 | 59.9728 | 15.0001 | 3.5717 | 0.28687 | 60.0011 | 0
3.5815 | 0.28951 | 59.969 | 0 | 3.5818 | 14.7942 | 60.0062 | 15.0001 | 3.577 | 0.19667 | 59.978 | 0 | 3.5841 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.5801 | 0.28687 | 60.0011 | 0
3.5899 | 0.28951 | 59.969 | 0 | 3.5901 | 14.7942 | 60.0063 | 15.0001 | 3.5853 | 0.19667 | 59.978 | 0 | 3.5925 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.5884 | 0.28687 | 60.0012 | 0
3.5982 | 0.28953 | 59.969 | 0 | 3.5984 | 14.7942 | 60.0063 | 15.0001 | 3.5937 | 0.1968 | 59.978 | 0 | 3.6008 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.5967 | 0.28687 | 60.0012 | 0
3.6066 | 0.28953 | 59.969 | 0 | 3.6068 | 14.7942 | 60.0064 | 15.0001 | 3.602 | 0.1968 | 59.9779 | 0 | 3.6091 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.6051 | 0.28687 | 60.0013 | 0
3.6149 | 0.28953 | 59.969 | 0 | 3.6151 | 14.7953 | 60.0065 | 15.0001 | 3.6104 | 0.1968 | 59.9779 | 0 | 3.6175 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.6134 | 0.28687 | 60.0013 | 0
3.6232 | 0.28953 | 59.969 | 0 | 3.6234 | 14.7953 | 60.0065 | 15.0001 | 3.6187 | 0.1968 | 59.9779 | 0 | 3.6258 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.6217 | 0.28687 | 60.0014 | 0
3.6316 | 0.28985 | 59.969 | 0 | 3.6318 | 14.7933 | 60.0066 | 15.0001 | 3.627 | 0.1968 | 59.9778 | 0 | 3.6342 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.6301 | 0.28687 | 60.0015 | 0
3.6399 | 0.28985 | 59.969 | 0 | 3.6401 | 14.7933 | 60.0067 | 15.0001 | 3.6354 | 0.1968 | 59.9778 | 0 | 3.6425 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.6384 | 0.28679 | 60.0015 | 0
3.6482 | 0.28985 | 59.9691 | 0 | 3.6484 | 14.7932 | 60.0067 | 15.0001 | 3.6437 | 0.19736 | 59.9778 | 0 | 3.6508 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 3.6467 | 0.28679 | 60.0016 | 0
3.6566 | 0.28985 | 59.9691 | 0 | 3.6568 | 14.7932 | 60.0068 | 15.0001 | 3.652 | 0.19736 | 59.9777 | 0 | 3.6592 | 14.7916 | 59.9729 | 15.0001 | 3.6551 | 0.28679 | 60.0016 | 0
3.6649 | 0.28985 | 59.9691 | 0 | 3.6651 | 14.7932 | 60.0069 | 15.0001 | 3.6604 | 0.19753 | 59.9777 | 0 | 3.6675 | 14.7916 | 59.9729 | 15.0001 | 3.6634 | 0.28679 | 60.0017 | 0
3.6733 | 0.28985 | 59.9691 | 0 | 3.6734 | 14.7932 | 60.0069 | 15.0001 | 3.6687 | 0.19753 | 59.9777 | 0 | 3.6758 | 14.7916 | 59.9729 | 15.0001 | 3.6717 | 0.2866 | 60.0018 | 0
3.6816 | 0.28988 | 59.9691 | 0 | 3.6818 | 14.7932 | 60.007 | 15.0001 | 3.677 | 0.19753 | 59.9776 | 0 | 3.6842 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.6801 | 0.2866 | 60.0018 | 0
3.6899 | 0.28988 | 59.9691 | 0 | 3.6901 | 14.7932 | 60.0071 | 15.0001 | 3.6854 | 0.19753 | 59.9776 | 0 | 3.6925 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.6884 | 0.2866 | 60.0019 | 0
3.6983 | 0.28988 | 59.9691 | 0 | 3.6984 | 14.7932 | 60.0071 | 15.0001 | 3.6937 | 0.19753 | 59.9776 | 0 | 3.7009 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.6967 | 0.2866 | 60.0019 | 0
3.7066 | 0.28988 | 59.9691 | 0 | 3.7067 | 14.7932 | 60.0072 | 15.0001 | 3.702 | 0.19753 | 59.9775 | 0 | 3.7092 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.7051 | 0.2866 | 60.002 | 0
3.7149 | 0.29027 | 59.9691 | 0 | 3.7151 | 14.7937 | 60.0073 | 15.0001 | 3.7104 | 0.19762 | 59.9775 | 0 | 3.7175 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.7134 | 0.2866 | 60.002 | 0
3.7233 | 0.29027 | 59.9691 | 0 | 3.7234 | 14.7937 | 60.0073 | 15.0001 | 3.7187 | 0.19762 | 59.9775 | 0 | 3.7259 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.7217 | 0.2866 | 60.0021 | 0
3.7316 | 0.29027 | 59.9691 | 0 | 3.7317 | 14.7937 | 60.0074 | 15.0001 | 3.7271 | 0.19831 | 59.9774 | 0 | 3.7342 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.7301 | 0.2866 | 60.0022 | 0
3.74 | 0.29027 | 59.9691 | 0 | 3.7401 | 14.7937 | 60.0075 | 15.0001 | 3.7354 | 0.19831 | 59.9774 | 0 | 3.7425 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.7384 | 0.28612 | 60.0022 | 0
3.7483 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 3.7484 | 14.791 | 60.0075 | 15.0001 | 3.7437 | 0.19831 | 59.9774 | 0 | 3.7509 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 3.7467 | 0.28612 | 60.0023 | 0
3.7566 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 3.7567 | 14.791 | 60.0076 | 15.0001 | 3.7521 | 0.19831 | 59.9773 | 0 | 3.7592 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.7551 | 0.28612 | 60.0023 | 0
3.765 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 3.7651 | 14.791 | 60.0077 | 15.0001 | 3.7604 | 0.19835 | 59.9773 | 0 | 3.7676 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.7634 | 0.28612 | 60.0024 | 0
3.7733 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 3.7734 | 14.791 | 60.0077 | 15.0001 | 3.7687 | 0.19835 | 59.9773 | 0 | 3.7759 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.7717 | 0.28605 | 60.0025 | 0
3.7816 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 3.7817 | 14.7911 | 60.0078 | 15.0001 | 3.7771 | 0.19856 | 59.9772 | 0 | 3.7842 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.7801 | 0.28605 | 60.0025 | 0
3.79 | 0.29032 | 59.9692 | 0 | 3.7901 | 14.7911 | 60.0079 | 15.0001 | 3.7854 | 0.19856 | 59.9772 | 0 | 3.7926 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.7884 | 0.28605 | 60.0026 | 0
3.7983 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 3.7984 | 14.7911 | 60.0079 | 15.0001 | 3.7937 | 0.19915 | 59.9772 | 0 | 3.8009 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.7967 | 0.28605 | 60.0026 | 0
3.8067 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 3.8067 | 14.7911 | 60.008 | 15.0001 | 3.8021 | 0.19915 | 59.9771 | 0 | 3.8092 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.8051 | 0.2859 | 60.0027 | 0
3.815 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 3.8151 | 14.7911 | 60.0081 | 15.0001 | 3.8104 | 0.19915 | 59.9771 | 0 | 3.8176 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.8134 | 0.2859 | 60.0027 | 0
3.8233 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 3.8234 | 14.7911 | 60.0081 | 15.0001 | 3.8187 | 0.19915 | 59.9771 | 0 | 3.8259 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 3.8217 | 0.28583 | 60.0028 | 0
3.8317 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 3.8317 | 14.7911 | 60.0082 | 15.0001 | 3.8271 | 0.19915 | 59.977 | 0 | 3.8343 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 3.8301 | 0.28583 | 60.0029 | 0
3.84 | 0.29028 | 59.9692 | 0 | 3.8401 | 14.7911 | 60.0083 | 15.0001 | 3.8354 | 0.19915 | 59.977 | 0 | 3.8426 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 3.8384 | 0.28546 | 60.0029 | 0
3.8483 | 0.29028 | 59.9693 | 0 | 3.8484 | 14.7903 | 60.0083 | 15.0001 | 3.8438 | 0.19944 | 59.977 | 0 | 3.8509 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 3.8467 | 0.28546 | 60.003 | 0
3.8567 | 0.29028 | 59.9693 | 0 | 3.8567 | 14.7903 | 60.0084 | 15.0001 | 3.8521 | 0.19944 | 59.9769 | 0 | 3.8593 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 3.8551 | 0.28546 | 60.003 | 0
3.865 | 0.29028 | 59.9693 | 0 | 3.8651 | 14.7903 | 60.0085 | 15.0001 | 3.8604 | 0.19944 | 59.9769 | 0 | 3.8676 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 3.8634 | 0.28546 | 60.0031 | 0
3.8734 | 0.29028 | 59.9693 | 0 | 3.8734 | 14.7903 | 60.0085 | 15.0001 | 3.8688 | 0.19944 | 59.9769 | 0 | 3.8759 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 3.8717 | 0.28546 | 60.0032 | 0
3.8817 | 0.29077 | 59.9693 | 0 | 3.8817 | 14.7903 | 60.0086 | 15.0001 | 3.8771 | 0.20023 | 59.9768 | 0 | 3.8843 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 3.8801 | 0.28546 | 60.0032 | 0
3.89 | 0.29077 | 59.9693 | 0 | 3.89 | 14.7903 | 60.0087 | 15.0001 | 3.8854 | 0.20023 | 59.9768 | 0 | 3.8926 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 3.8884 | 0.28546 | 60.0033 | 0
3.8984 | 0.29077 | 59.9693 | 0 | 3.8984 | 14.7903 | 60.0087 | 15.0001 | 3.8938 | 0.20035 | 59.9768 | 0 | 3.901 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 3.8967 | 0.28546 | 60.0033 | 0
3.9067 | 0.29077 | 59.9693 | 0 | 3.9067 | 14.7903 | 60.0088 | 15.0001 | 3.9021 | 0.20035 | 59.9767 | 0 | 3.9093 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 3.9051 | 0.28531 | 60.0034 | 0
3.915 | 0.29081 | 59.9693 | 0 | 3.915 | 14.7903 | 60.0089 | 15.0001 | 3.9104 | 0.20043 | 59.9767 | 0 | 3.9176 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 3.9134 | 0.28531 | 60.0034 | 0
3.9234 | 0.29081 | 59.9693 | 0 | 3.9234 | 14.7903 | 60.0089 | 15.0001 | 3.9188 | 0.20043 | 59.9767 | 0 | 3.926 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 3.9217 | 0.28517 | 60.0035 | 0
3.9317 | 0.29081 | 59.9693 | 0 | 3.9317 | 14.7903 | 60.009 | 15.0001 | 3.9271 | 0.20043 | 59.9766 | 0 | 3.9343 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 3.9301 | 0.28517 | 60.0036 | 0
3.9401 | 0.29081 | 59.9693 | 0 | 3.94 | 14.7903 | 60.0091 | 15.0001 | 3.9355 | 0.20043 | 59.9766 | 0 | 3.9426 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 3.9384 | 0.28501 | 60.0036 | 0
3.9484 | 0.29081 | 59.9694 | 0 | 3.9484 | 14.7891 | 60.0091 | 15.0001 | 3.9438 | 0.20114 | 59.9766 | 0 | 3.951 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 3.9467 | 0.28501 | 60.0037 | 0
3.9567 | 0.29081 | 59.9694 | 0 | 3.9567 | 14.7891 | 60.0092 | 15.0001 | 3.9521 | 0.20114 | 59.9765 | 0 | 3.9593 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 3.9551 | 0.28501 | 60.0037 | 0
3.9651 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 3.965 | 14.7891 | 60.0093 | 15.0001 | 3.9605 | 0.20114 | 59.9765 | 0 | 3.9677 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 3.9634 | 0.28501 | 60.0038 | 0
3.9734 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 3.9734 | 14.7891 | 60.0093 | 15.0001 | 3.9688 | 0.20114 | 59.9765 | 0 | 3.976 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 3.9717 | 0.28501 | 60.0039 | 0
3.9817 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 3.9817 | 14.7891 | 60.0094 | 15.0001 | 3.9771 | 0.20128 | 59.9764 | 0 | 3.9843 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 3.9801 | 0.28501 | 60.0039 | 0
3.9901 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 3.99 | 14.7891 | 60.0095 | 15.0001 | 3.9855 | 0.20128 | 59.9764 | 0 | 3.9927 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 3.9884 | 0.28501 | 60.004 | 0
3.9984 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 3.9984 | 14.7891 | 60.0095 | 15.0001 | 3.9938 | 0.20186 | 59.9764 | 0 | 4.001 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 3.9967 | 0.28501 | 60.004 | 0
4.0068 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 4.0067 | 14.7891 | 60.0096 | 15.0001 | 4.0021 | 0.20186 | 59.9763 | 0 | 4.0093 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 4.0051 | 0.28501 | 60.0041 | 0
4.0151 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 4.015 | 14.7891 | 60.0097 | 15.0001 | 4.0105 | 0.20203 | 59.9763 | 0 | 4.0177 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 4.0134 | 0.28501 | 60.0041 | 0
4.0234 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 4.0234 | 14.7891 | 60.0097 | 15.0001 | 4.0188 | 0.20203 | 59.9763 | 0 | 4.026 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 4.0217 | 0.28501 | 60.0042 | 0
4.0318 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 4.0317 | 14.7891 | 60.0098 | 15.0001 | 4.0271 | 0.20213 | 59.9762 | 0 | 4.0344 | 14.7892 | 59.9735 | 15.0001 | 4.0301 | 0.28501 | 60.0043 | 0
4.0401 | 0.29084 | 59.9694 | 0 | 4.04 | 14.7891 | 60.0099 | 15.0001 | 4.0355 | 0.20213 | 59.9762 | 0 | 4.0427 | 14.7892 | 59.9735 | 15.0001 | 4.0384 | 0.28501 | 60.0043 | 0
4.0484 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 4.0484 | 14.7893 | 60.0099 | 15.0001 | 4.0438 | 0.20213 | 59.9762 | 0 | 4.051 | 14.7892 | 59.9735 | 15.0001 | 4.0467 | 0.28501 | 60.0044 | 0
4.0568 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 4.0567 | 14.7893 | 60.01 | 15.0001 | 4.0522 | 0.20213 | 59.9761 | 0 | 4.0594 | 14.7892 | 59.9735 | 15.0001 | 4.0551 | 0.28501 | 60.0044 | 0
4.0651 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 4.065 | 14.7893 | 60.0101 | 15.0001 | 4.0605 | 0.20294 | 59.9761 | 0 | 4.0677 | 14.7883 | 59.9735 | 15.0001 | 4.0634 | 0.28501 | 60.0045 | 0
4.0735 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 4.0733 | 14.7893 | 60.0101 | 15.0001 | 4.0688 | 0.20294 | 59.9761 | 0 | 4.076 | 14.7883 | 59.9735 | 15.0001 | 4.0717 | 0.28501 | 60.0046 | 0
4.0818 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 4.0817 | 14.7893 | 60.0102 | 15.0001 | 4.0772 | 0.20297 | 59.976 | 0 | 4.0844 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 4.0801 | 0.28501 | 60.0046 | 0
4.0901 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 4.09 | 14.7893 | 60.0103 | 15.0001 | 4.0855 | 0.20297 | 59.976 | 0 | 4.0927 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 4.0884 | 0.28501 | 60.0047 | 0
4.0985 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 4.0983 | 14.7893 | 60.0103 | 15.0001 | 4.0938 | 0.20297 | 59.976 | 0 | 4.1011 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 4.0967 | 0.28501 | 60.0047 | 0
4.1068 | 0.29123 | 59.9695 | 0 | 4.1067 | 14.7893 | 60.0104 | 15.0001 | 4.1022 | 0.20297 | 59.9759 | 0 | 4.1094 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 4.1051 | 0.28501 | 60.0048 | 0
4.1151 | 0.29122 | 59.9695 | 0 | 4.115 | 14.7893 | 60.0105 | 15.0001 | 4.1105 | 0.20311 | 59.9759 | 0 | 4.1177 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 4.1134 | 0.28501 | 60.0048 | 0
4.1235 | 0.29122 | 59.9695 | 0 | 4.1233 | 14.7893 | 60.0105 | 15.0001 | 4.1188 | 0.20311 | 59.9759 | 0 | 4.1261 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 4.1217 | 0.28501 | 60.0049 | 0
4.1318 | 0.29122 | 59.9695 | 0 | 4.1317 | 14.7893 | 60.0106 | 15.0001 | 4.1272 | 0.20311 | 59.9758 | 0 | 4.1344 | 14.7883 | 59.9737 | 15.0001 | 4.13 | 0.28501 | 60.005 | 0
4.1402 | 0.29122 | 59.9695 | 0 | 4.14 | 14.7893 | 60.0107 | 15.0001 | 4.1355 | 0.20311 | 59.9758 | 0 | 4.1427 | 14.7883 | 59.9737 | 15.0001 | 4.1384 | 0.28501 | 60.005 | 0
4.1485 | 0.29122 | 59.9696 | 0 | 4.1483 | 14.7893 | 60.0107 | 15.0001 | 4.1439 | 0.20362 | 59.9758 | 0 | 4.1511 | 14.7905 | 59.9737 | 15.0001 | 4.1467 | 0.28501 | 60.0051 | 0
4.1568 | 0.29122 | 59.9696 | 0 | 4.1567 | 14.7893 | 60.0108 | 15.0001 | 4.1522 | 0.20362 | 59.9757 | 0 | 4.1594 | 14.7905 | 59.9737 | 15.0001 | 4.155 | 0.28529 | 60.0052 | 0
4.1652 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 4.165 | 14.7893 | 60.0109 | 15.0001 | 4.1605 | 0.20362 | 59.9757 | 0 | 4.1678 | 14.7905 | 59.9737 | 15.0001 | 4.1634 | 0.28529 | 60.0052 | 0
4.1735 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 4.1733 | 14.7893 | 60.0109 | 15.0001 | 4.1689 | 0.20362 | 59.9757 | 0 | 4.1761 | 14.7905 | 59.9737 | 15.0001 | 4.1717 | 0.28591 | 60.0053 | 0
4.1818 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 4.1817 | 14.7893 | 60.011 | 15.0001 | 4.1772 | 0.20366 | 59.9756 | 0 | 4.1844 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 4.18 | 0.28591 | 60.0054 | 0
4.1902 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 4.19 | 14.7893 | 60.0111 | 15.0001 | 4.1855 | 0.20366 | 59.9756 | 0 | 4.1928 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 4.1884 | 0.28591 | 60.0054 | 0
4.1985 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 4.1983 | 14.7893 | 60.0111 | 15.0001 | 4.1939 | 0.20366 | 59.9756 | 0 | 4.2011 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 4.1967 | 0.28591 | 60.0055 | 0
4.2069 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 4.2067 | 14.7893 | 60.0112 | 15.0001 | 4.2022 | 0.20366 | 59.9755 | 0 | 4.2094 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 4.205 | 0.28591 | 60.0056 | 0
4.2152 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 4.215 | 14.7893 | 60.0113 | 15.0001 | 4.2105 | 0.20366 | 59.9755 | 0 | 4.2178 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 4.2134 | 0.28591 | 60.0056 | 0
4.2235 | 0.29127 | 59.9696 | 0 | 4.2233 | 14.7893 | 60.0113 | 15.0001 | 4.2189 | 0.20366 | 59.9755 | 0 | 4.2261 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 4.2217 | 0.28604 | 60.0057 | 0
4.2319 | 0.2916 | 59.9696 | 0 | 4.2317 | 14.7893 | 60.0114 | 15.0001 | 4.2272 | 0.20366 | 59.9754 | 0 | 4.2345 | 14.7905 | 59.9739 | 15.0001 | 4.23 | 0.28604 | 60.0058 | 0
4.2402 | 0.2916 | 59.9696 | 0 | 4.24 | 14.7893 | 60.0115 | 15.0001 | 4.2356 | 0.20366 | 59.9754 | 0 | 4.2428 | 14.7905 | 59.9739 | 15.0001 | 4.2384 | 0.28618 | 60.0058 | 0
4.2485 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.2483 | 14.7893 | 60.0115 | 15.0001 | 4.2439 | 0.20378 | 59.9754 | 0 | 4.2511 | 14.7905 | 59.9739 | 15.0001 | 4.2467 | 0.28618 | 60.0059 | 0
4.2569 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.2566 | 14.7893 | 60.0116 | 15.0001 | 4.2522 | 0.20378 | 59.9753 | 0 | 4.2595 | 14.7905 | 59.9739 | 15.0001 | 4.255 | 0.28654 | 60.006 | 0
4.2652 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.265 | 14.7893 | 60.0117 | 15.0001 | 4.2606 | 0.20433 | 59.9753 | 0 | 4.2678 | 14.7883 | 59.9739 | 15.0001 | 4.2634 | 0.28654 | 60.006 | 0
4.2736 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.2733 | 14.7893 | 60.0117 | 15.0001 | 4.2689 | 0.20433 | 59.9753 | 0 | 4.2761 | 14.7883 | 59.9739 | 15.0001 | 4.2717 | 0.28654 | 60.0061 | 0
4.2819 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.2816 | 14.7893 | 60.0118 | 15.0001 | 4.2772 | 0.20433 | 59.9752 | 0 | 4.2845 | 14.7898 | 59.974 | 15.0001 | 4.28 | 0.28654 | 60.0062 | 0
4.2902 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.29 | 14.7893 | 60.0119 | 15.0001 | 4.2856 | 0.20433 | 59.9752 | 0 | 4.2928 | 14.7898 | 59.974 | 15.0001 | 4.2884 | 0.28654 | 60.0062 | 0
4.2986 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.2983 | 14.7893 | 60.0119 | 15.0001 | 4.2939 | 0.20433 | 59.9752 | 0 | 4.3012 | 14.7864 | 59.974 | 15.0001 | 4.2967 | 0.28654 | 60.0063 | 0
4.3069 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.3066 | 14.7893 | 60.012 | 15.0001 | 4.3022 | 0.20433 | 59.9751 | 0 | 4.3095 | 14.7864 | 59.974 | 15.0001 | 4.305 | 0.2867 | 60.0064 | 0
4.3152 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.315 | 14.7893 | 60.0121 | 15.0001 | 4.3106 | 0.20433 | 59.9751 | 0 | 4.3178 | 14.7864 | 59.974 | 15.0001 | 4.3134 | 0.2867 | 60.0064 | 0
4.3236 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.3233 | 14.7893 | 60.0121 | 15.0001 | 4.3189 | 0.20433 | 59.9751 | 0 | 4.3262 | 14.7864 | 59.974 | 15.0001 | 4.3217 | 0.28708 | 60.0065 | 0
4.3319 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.3316 | 14.7893 | 60.0122 | 15.0001 | 4.3273 | 0.20433 | 59.975 | 0 | 4.3345 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 4.33 | 0.28708 | 60.0066 | 0
4.3403 | 0.2916 | 59.9697 | 0 | 4.34 | 14.7893 | 60.0123 | 15.0001 | 4.3356 | 0.20433 | 59.975 | 0 | 4.3428 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 4.3383 | 0.28708 | 60.0066 | 0
4.3486 | 0.2916 | 59.9698 | 0 | 4.3483 | 14.7893 | 60.0123 | 15.0001 | 4.3439 | 0.20433 | 59.975 | 0 | 4.3512 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 4.3467 | 0.28708 | 60.0067 | 0
4.3569 | 0.2916 | 59.9698 | 0 | 4.3566 | 14.7893 | 60.0124 | 15.0001 | 4.3523 | 0.20433 | 59.9749 | 0 | 4.3595 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 4.355 | 0.28708 | 60.0068 | 0
4.3653 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.365 | 14.7893 | 60.0125 | 15.0001 | 4.3606 | 0.20445 | 59.9749 | 0 | 4.3679 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 4.3633 | 0.28708 | 60.0068 | 0
4.3736 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.3733 | 14.7893 | 60.0125 | 15.0001 | 4.3689 | 0.20445 | 59.9749 | 0 | 4.3762 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 4.3717 | 0.28722 | 60.0069 | 0
4.3819 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.3816 | 14.7893 | 60.0126 | 15.0001 | 4.3773 | 0.20519 | 59.9748 | 0 | 4.3845 | 14.7864 | 59.9742 | 15.0001 | 4.38 | 0.28722 | 60.007 | 0
4.3903 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.39 | 14.7893 | 60.0127 | 15.0001 | 4.3856 | 0.20519 | 59.9748 | 0 | 4.3929 | 14.7864 | 59.9742 | 15.0001 | 4.3883 | 0.28722 | 60.007 | 0
4.3986 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.3983 | 14.7893 | 60.0127 | 15.0001 | 4.394 | 0.20519 | 59.9748 | 0 | 4.4012 | 14.7864 | 59.9742 | 15.0001 | 4.3967 | 0.28722 | 60.0071 | 0
4.407 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.4066 | 14.7893 | 60.0128 | 15.0001 | 4.4023 | 0.20519 | 59.9747 | 0 | 4.4095 | 14.7864 | 59.9742 | 15.0001 | 4.405 | 0.28733 | 60.0072 | 0
4.4153 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.415 | 14.7893 | 60.0129 | 15.0001 | 4.4106 | 0.20519 | 59.9747 | 0 | 4.4179 | 14.7896 | 59.9742 | 15.0001 | 4.4133 | 0.28733 | 60.0072 | 0
4.4236 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.4233 | 14.7893 | 60.0129 | 15.0001 | 4.419 | 0.20519 | 59.9747 | 0 | 4.4262 | 14.7896 | 59.9742 | 15.0001 | 4.4217 | 0.28743 | 60.0073 | 0
4.432 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.4316 | 14.7893 | 60.013 | 15.0001 | 4.4273 | 0.20519 | 59.9746 | 0 | 4.4346 | 14.7914 | 59.9743 | 15.0001 | 4.43 | 0.28743 | 60.0074 | 0
4.4403 | 0.29161 | 59.9698 | 0 | 4.4399 | 14.7893 | 60.0131 | 15.0001 | 4.4356 | 0.20519 | 59.9746 | 0 | 4.4429 | 14.7914 | 59.9743 | 15.0001 | 4.4383 | 0.28743 | 60.0074 | 0
4.4486 | 0.29161 | 59.9699 | 0 | 4.4483 | 14.7923 | 60.0131 | 15.0001 | 4.444 | 0.20519 | 59.9746 | 0 | 4.4512 | 14.793 | 59.9743 | 15.0001 | 4.4467 | 0.28743 | 60.0075 | 0
4.457 | 0.29161 | 59.9699 | 0 | 4.4566 | 14.7923 | 60.0132 | 15.0001 | 4.4523 | 0.20519 | 59.9745 | 0 | 4.4596 | 14.793 | 59.9743 | 15.0001 | 4.455 | 0.28743 | 60.0076 | 0
4.4653 | 0.29178 | 59.9699 | 0 | 4.4649 | 14.7923 | 60.0133 | 15.0001 | 4.4606 | 0.20534 | 59.9745 | 0 | 4.4679 | 14.793 | 59.9743 | 15.0001 | 4.4633 | 0.28743 | 60.0076 | 0
4.4736 | 0.29178 | 59.9699 | 0 | 4.4733 | 14.7923 | 60.0133 | 15.0001 | 4.469 | 0.20534 | 59.9745 | 0 | 4.4762 | 14.793 | 59.9743 | 15.0001 | 4.4717 | 0.28743 | 60.0077 | 0
4.482 | 0.29178 | 59.9699 | 0 | 4.4816 | 14.7918 | 60.0134 | 15.0001 | 4.4773 | 0.20579 | 59.9744 | 0 | 4.4846 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 4.48 | 0.28743 | 60.0078 | 0
4.4903 | 0.29178 | 59.9699 | 0 | 4.4899 | 14.7918 | 60.0135 | 15.0001 | 4.4857 | 0.20579 | 59.9744 | 0 | 4.4929 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 4.4883 | 0.28743 | 60.0078 | 0
4.4987 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 4.4983 | 14.7919 | 60.0135 | 15.0001 | 4.494 | 0.20585 | 59.9744 | 0 | 4.5013 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 4.4967 | 0.28743 | 60.0079 | 0
4.507 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 4.5066 | 14.7919 | 60.0136 | 15.0001 | 4.5023 | 0.20585 | 59.9743 | 0 | 4.5096 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 4.505 | 0.28743 | 60.008 | 0
4.5153 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 4.5149 | 14.7919 | 60.0137 | 15.0001 | 4.5107 | 0.20585 | 59.9743 | 0 | 4.5179 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 4.5133 | 0.28743 | 60.008 | 0
4.5237 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 4.5233 | 14.7919 | 60.0137 | 15.0001 | 4.519 | 0.20585 | 59.9743 | 0 | 4.5263 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 4.5217 | 0.28743 | 60.0081 | 0
4.532 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 4.5316 | 14.7919 | 60.0138 | 15.0001 | 4.5273 | 0.20585 | 59.9742 | 0 | 4.5346 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 4.53 | 0.28743 | 60.0082 | 0
4.5403 | 0.2918 | 59.9699 | 0 | 4.5399 | 14.7919 | 60.0139 | 15.0001 | 4.5357 | 0.20585 | 59.9742 | 0 | 4.5429 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 4.5383 | 0.28743 | 60.0082 | 0
4.5487 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 4.5483 | 14.7919 | 60.0139 | 15.0001 | 4.544 | 0.20585 | 59.9742 | 0 | 4.5513 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 4.5467 | 0.28743 | 60.0083 | 0
4.557 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 4.5566 | 14.7919 | 60.014 | 15.0001 | 4.5523 | 0.20585 | 59.9741 | 0 | 4.5596 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 4.555 | 0.28743 | 60.0084 | 0
4.5654 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 4.5649 | 14.7919 | 60.0141 | 15.0001 | 4.5607 | 0.20585 | 59.9741 | 0 | 4.5679 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 4.5633 | 0.28743 | 60.0084 | 0
4.5737 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 4.5733 | 14.7919 | 60.0141 | 15.0001 | 4.569 | 0.20585 | 59.9741 | 0 | 4.5763 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 4.5716 | 0.28729 | 60.0085 | 0
4.582 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 4.5816 | 14.7932 | 60.0142 | 15.0001 | 4.5774 | 0.20608 | 59.974 | 0 | 4.5846 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 4.58 | 0.28729 | 60.0086 | 0
4.5904 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 4.5899 | 14.7932 | 60.0143 | 15.0001 | 4.5857 | 0.20608 | 59.974 | 0 | 4.593 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 4.5883 | 0.28729 | 60.0086 | 0
4.5987 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 4.5983 | 14.7932 | 60.0143 | 15.0001 | 4.594 | 0.20608 | 59.974 | 0 | 4.6013 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 4.5966 | 0.28729 | 60.0087 | 0
4.607 | 0.2918 | 59.97 | 0 | 4.6066 | 14.7932 | 60.0144 | 15.0001 | 4.6024 | 0.20608 | 59.974 | 0 | 4.6096 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 4.605 | 0.2868 | 60.0088 | 0
4.6154 | 0.2918 | 59.9701 | 0 | 4.6149 | 14.7932 | 60.0145 | 15.0001 | 4.6107 | 0.20664 | 59.974 | 0 | 4.618 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 4.6133 | 0.2868 | 60.0088 | 0
4.6237 | 0.2918 | 59.9701 | 0 | 4.6232 | 14.7932 | 60.0145 | 15.0001 | 4.619 | 0.20664 | 59.974 | 0 | 4.6263 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 4.6216 | 0.2868 | 60.0089 | 0
4.6321 | 0.2918 | 59.9701 | 0 | 4.6316 | 14.7932 | 60.0146 | 15.0001 | 4.6274 | 0.20664 | 59.974 | 0 | 4.6346 | 14.793 | 59.9747 | 15.0001 | 4.63 | 0.2868 | 60.009 | 0
4.6404 | 0.2918 | 59.9701 | 0 | 4.6399 | 14.7932 | 60.0147 | 15.0001 | 4.6357 | 0.20664 | 59.974 | 0 | 4.643 | 14.793 | 59.9747 | 15.0001 | 4.6383 | 0.2868 | 60.009 | 0
4.6487 | 0.2918 | 59.9702 | 0 | 4.6482 | 14.7932 | 60.0147 | 15.0001 | 4.644 | 0.20664 | 59.9741 | 0 | 4.6513 | 14.7923 | 59.9747 | 15.0001 | 4.6466 | 0.2868 | 60.0091 | 0
4.6571 | 0.2918 | 59.9702 | 0 | 4.6566 | 14.7932 | 60.0148 | 15.0001 | 4.6524 | 0.20664 | 59.9741 | 0 | 4.6597 | 14.7923 | 59.9747 | 15.0001 | 4.655 | 0.2868 | 60.0092 | 0
4.6654 | 0.2918 | 59.9702 | 0 | 4.6649 | 14.7932 | 60.0149 | 15.0001 | 4.6607 | 0.20664 | 59.9741 | 0 | 4.668 | 14.7923 | 59.9747 | 15.0001 | 4.6633 | 0.2868 | 60.0092 | 0
4.6737 | 0.2918 | 59.9702 | 0 | 4.6732 | 14.7932 | 60.0149 | 15.0001 | 4.6691 | 0.20664 | 59.9741 | 0 | 4.6763 | 14.7923 | 59.9747 | 15.0001 | 4.6716 | 0.2868 | 60.0093 | 0
4.6821 | 0.2918 | 59.9703 | 0 | 4.6816 | 14.7932 | 60.015 | 15.0001 | 4.6774 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 4.6847 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 4.68 | 0.2868 | 60.0094 | 0
4.6904 | 0.2918 | 59.9703 | 0 | 4.6899 | 14.7932 | 60.0151 | 15.0001 | 4.6857 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 4.693 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 4.6883 | 0.2865 | 60.0094 | 0
4.6988 | 0.2918 | 59.9703 | 0 | 4.6982 | 14.7932 | 60.0151 | 15.0001 | 4.6941 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 4.7013 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 4.6966 | 0.2865 | 60.0095 | 0
4.7071 | 0.2918 | 59.9703 | 0 | 4.7066 | 14.7932 | 60.0152 | 15.0001 | 4.7024 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 4.7097 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 4.705 | 0.28613 | 60.0096 | 0
4.7154 | 0.2918 | 59.9704 | 0 | 4.7149 | 14.7932 | 60.0153 | 15.0001 | 4.7107 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 4.718 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 4.7133 | 0.28613 | 60.0096 | 0
4.7238 | 0.2918 | 59.9704 | 0 | 4.7232 | 14.7932 | 60.0153 | 15.0001 | 4.7191 | 0.20681 | 59.9741 | 0 | 4.7263 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 4.7216 | 0.28613 | 60.0097 | 0
4.7321 | 0.2918 | 59.9704 | 0 | 4.7315 | 14.7932 | 60.0154 | 15.0001 | 4.7274 | 0.20738 | 59.9741 | 0 | 4.7347 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 4.73 | 0.28613 | 60.0098 | 0
4.7404 | 0.2918 | 59.9704 | 0 | 4.7399 | 14.7932 | 60.0155 | 15.0001 | 4.7358 | 0.20738 | 59.9741 | 0 | 4.743 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 4.7383 | 0.28613 | 60.0098 | 0
4.7488 | 0.2918 | 59.9705 | 0 | 4.7482 | 14.7932 | 60.0155 | 15.0001 | 4.7441 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 4.7514 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 4.7466 | 0.28613 | 60.0099 | 0
4.7571 | 0.2918 | 59.9705 | 0 | 4.7565 | 14.7932 | 60.0156 | 15.0001 | 4.7524 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 4.7597 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 4.755 | 0.28613 | 60.01 | 0
4.7655 | 0.2918 | 59.9705 | 0 | 4.7649 | 14.7932 | 60.0157 | 15.0001 | 4.7608 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 4.768 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 4.7633 | 0.28613 | 60.01 | 0
4.7738 | 0.2918 | 59.9705 | 0 | 4.7732 | 14.7932 | 60.0157 | 15.0001 | 4.7691 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 4.7764 | 14.7925 | 59.975 | 15.0001 | 4.7716 | 0.28613 | 60.0101 | 0
4.7821 | 0.2918 | 59.9706 | 0 | 4.7815 | 14.7932 | 60.0158 | 15.0001 | 4.7774 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 4.7847 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 4.78 | 0.28613 | 60.0102 | 0
4.7905 | 0.2918 | 59.9706 | 0 | 4.7899 | 14.7932 | 60.0159 | 15.0001 | 4.7858 | 0.20738 | 59.9742 | 0 | 4.793 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 4.7883 | 0.28613 | 60.0102 | 0
4.7988 | 0.2918 | 59.9706 | 0 | 4.7982 | 14.7932 | 60.0159 | 15.0001 | 4.7941 | 0.20761 | 59.9742 | 0 | 4.8014 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 4.7966 | 0.28613 | 60.0103 | 0
4.8071 | 0.2918 | 59.9706 | 0 | 4.8065 | 14.7932 | 60.016 | 15.0001 | 4.8024 | 0.20761 | 59.9742 | 0 | 4.8097 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 4.805 | 0.28613 | 60.0104 | 0
4.8155 | 0.2918 | 59.9707 | 0 | 4.8149 | 14.7932 | 60.0161 | 15.0001 | 4.8108 | 0.20761 | 59.9742 | 0 | 4.818 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 4.8133 | 0.28613 | 60.0104 | 0
4.8238 | 0.2918 | 59.9707 | 0 | 4.8232 | 14.7932 | 60.0161 | 15.0001 | 4.8191 | 0.20761 | 59.9742 | 0 | 4.8264 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 4.8216 | 0.28613 | 60.0105 | 0
4.8322 | 0.2918 | 59.9707 | 0 | 4.8315 | 14.7932 | 60.0162 | 15.0001 | 4.8275 | 0.20807 | 59.9742 | 0 | 4.8347 | 14.7893 | 59.975 | 15.0001 | 4.83 | 0.28613 | 60.0106 | 0
4.8405 | 0.2918 | 59.9707 | 0 | 4.8399 | 14.7932 | 60.0163 | 15.0001 | 4.8358 | 0.20807 | 59.9742 | 0 | 4.8431 | 14.7893 | 59.975 | 15.0001 | 4.8383 | 0.28613 | 60.0106 | 0
4.8488 | 0.2918 | 59.9708 | 0 | 4.8482 | 14.7919 | 60.0163 | 15.0001 | 4.8441 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 4.8514 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.8466 | 0.28613 | 60.0107 | 0
4.8572 | 0.2918 | 59.9708 | 0 | 4.8565 | 14.7919 | 60.0164 | 15.0001 | 4.8525 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 4.8597 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.8549 | 0.28613 | 60.0108 | 0
4.8655 | 0.29177 | 59.9708 | 0 | 4.8648 | 14.7919 | 60.0165 | 15.0001 | 4.8608 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 4.8681 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.8633 | 0.28613 | 60.0108 | 0
4.8738 | 0.29177 | 59.9708 | 0 | 4.8732 | 14.7919 | 60.0165 | 15.0001 | 4.8691 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 4.8764 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.8716 | 0.28661 | 60.0109 | 0
4.8822 | 0.29177 | 59.9709 | 0 | 4.8815 | 14.7904 | 60.0166 | 15.0001 | 4.8775 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 4.8847 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.8799 | 0.28661 | 60.011 | 0
4.8905 | 0.29177 | 59.9709 | 0 | 4.8898 | 14.7904 | 60.0167 | 15.0001 | 4.8858 | 0.20807 | 59.9743 | 0 | 4.8931 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.8883 | 0.28677 | 60.011 | 0
4.8989 | 0.29177 | 59.9709 | 0 | 4.8982 | 14.7901 | 60.0167 | 15.0001 | 4.8941 | 0.20816 | 59.9743 | 0 | 4.9014 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.8966 | 0.28677 | 60.0111 | 0
4.9072 | 0.29177 | 59.9709 | 0 | 4.9065 | 14.7901 | 60.0168 | 15.0001 | 4.9025 | 0.20816 | 59.9743 | 0 | 4.9097 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.9049 | 0.28677 | 60.0112 | 0
4.9155 | 0.29177 | 59.971 | 0 | 4.9148 | 14.7901 | 60.0169 | 15.0001 | 4.9108 | 0.20831 | 59.9743 | 0 | 4.9181 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.9133 | 0.28677 | 60.0112 | 0
4.9239 | 0.29177 | 59.971 | 0 | 4.9232 | 14.7901 | 60.0169 | 15.0001 | 4.9192 | 0.20831 | 59.9743 | 0 | 4.9264 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 4.9216 | 0.28677 | 60.0113 | 0
4.9322 | 0.29177 | 59.971 | 0 | 4.9315 | 14.7901 | 60.017 | 15.0001 | 4.9275 | 0.20831 | 59.9743 | 0 | 4.9348 | 14.7921 | 59.9751 | 15.0001 | 4.9299 | 0.28677 | 60.0114 | 0
4.9405 | 0.29177 | 59.971 | 0 | 4.9398 | 14.7901 | 60.0171 | 15.0001 | 4.9358 | 0.20831 | 59.9743 | 0 | 4.9431 | 14.7921 | 59.9751 | 15.0001 | 4.9383 | 0.28706 | 60.0114 | 0
4.9489 | 0.29177 | 59.9711 | 0 | 4.9482 | 14.7901 | 60.0171 | 15.0001 | 4.9442 | 0.20831 | 59.9744 | 0 | 4.9514 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 4.9466 | 0.28706 | 60.0115 | 0
4.9572 | 0.29177 | 59.9711 | 0 | 4.9565 | 14.7901 | 60.0172 | 15.0001 | 4.9525 | 0.20831 | 59.9744 | 0 | 4.9598 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 4.9549 | 0.28706 | 60.0116 | 0
4.9656 | 0.29177 | 59.9711 | 0 | 4.9648 | 14.7901 | 60.0173 | 15.0001 | 4.9608 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 4.9681 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 4.9632 | 0.28706 | 60.0116 | 0
4.9739 | 0.29177 | 59.9711 | 0 | 4.9731 | 14.7901 | 60.0173 | 15.0001 | 4.9692 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 4.9764 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 4.9716 | 0.28722 | 60.0117 | 0
4.9822 | 0.29177 | 59.9712 | 0 | 4.9815 | 14.7901 | 60.0174 | 15.0001 | 4.9775 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 4.9848 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 4.9799 | 0.28722 | 60.0118 | 0
4.9906 | 0.29177 | 59.9712 | 0 | 4.9898 | 14.7901 | 60.0175 | 15.0001 | 4.9859 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 4.9931 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 4.9882 | 0.28722 | 60.0118 | 0
4.9989 | 0.29177 | 59.9712 | 0 | 4.9981 | 14.7901 | 60.0175 | 15.0001 | 4.9942 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 5.0015 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 4.9966 | 0.28722 | 60.0119 | 0
5.0072 | 0.29177 | 59.9712 | 0 | 5.0065 | 14.7901 | 60.0176 | 15.0001 | 5.0025 | 0.20899 | 59.9744 | 0 | 5.0098 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 5.0049 | 0.28722 | 60.012 | 0
5.0156 | 0.29177 | 59.9713 | 0 | 5.0148 | 14.7901 | 60.0177 | 15.0001 | 5.0109 | 0.20903 | 59.9744 | 0 | 5.0181 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 5.0132 | 0.28722 | 60.012 | 0
5.0239 | 0.29177 | 59.9713 | 0 | 5.0231 | 14.7901 | 60.0177 | 15.0001 | 5.0192 | 0.20903 | 59.9744 | 0 | 5.0265 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 5.0216 | 0.28737 | 60.0121 | 0
5.0323 | 0.29177 | 59.9713 | 0 | 5.0315 | 14.7901 | 60.0178 | 15.0001 | 5.0275 | 0.20918 | 59.9744 | 0 | 5.0348 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 5.0299 | 0.28737 | 60.0122 | 0
5.0406 | 0.29177 | 59.9713 | 0 | 5.0398 | 14.7901 | 60.0179 | 15.0001 | 5.0359 | 0.20918 | 59.9744 | 0 | 5.0431 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 5.0382 | 0.28763 | 60.0122 | 0
5.0489 | 0.29177 | 59.9714 | 0 | 5.0481 | 14.7901 | 60.0179 | 15.0001 | 5.0442 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 5.0515 | 14.7921 | 59.9753 | 15.0001 | 5.0466 | 0.28763 | 60.0123 | 0
5.0573 | 0.29177 | 59.9714 | 0 | 5.0565 | 14.7901 | 60.018 | 15.0001 | 5.0525 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 5.0598 | 14.7921 | 59.9753 | 15.0001 | 5.0549 | 0.28763 | 60.0124 | 0
5.0656 | 0.29177 | 59.9714 | 0 | 5.0648 | 14.7901 | 60.018 | 15.0001 | 5.0609 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 5.0681 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 5.0632 | 0.28763 | 60.0124 | 0
5.0739 | 0.29177 | 59.9714 | 0 | 5.0731 | 14.7901 | 60.0181 | 15.0001 | 5.0692 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 5.0765 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 5.0716 | 0.28763 | 60.0125 | 0
5.0823 | 0.29177 | 59.9715 | 0 | 5.0815 | 14.7901 | 60.0181 | 15.0001 | 5.0776 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 5.0848 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 5.0799 | 0.28763 | 60.0126 | 0
5.0906 | 0.29177 | 59.9715 | 0 | 5.0898 | 14.7901 | 60.0182 | 15.0001 | 5.0859 | 0.20918 | 59.9745 | 0 | 5.0932 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 5.0882 | 0.28768 | 60.0126 | 0
5.099 | 0.29177 | 59.9715 | 0 | 5.0981 | 14.7901 | 60.0182 | 15.0001 | 5.0942 | 0.20964 | 59.9745 | 0 | 5.1015 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 5.0965 | 0.28768 | 60.0127 | 0
5.1073 | 0.29177 | 59.9715 | 0 | 5.1064 | 14.7901 | 60.0183 | 15.0001 | 5.1026 | 0.20964 | 59.9745 | 0 | 5.1098 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 5.1049 | 0.28768 | 60.0128 | 0
5.1156 | 0.29177 | 59.9716 | 0 | 5.1148 | 14.7901 | 60.0183 | 15.0001 | 5.1109 | 0.20975 | 59.9745 | 0 | 5.1182 | 14.7948 | 59.9753 | 15.0001 | 5.1132 | 0.28768 | 60.0128 | 0
5.124 | 0.29177 | 59.9716 | 0 | 5.1231 | 14.7901 | 60.0183 | 15.0001 | 5.1192 | 0.20975 | 59.9745 | 0 | 5.1265 | 14.7948 | 59.9753 | 15.0001 | 5.1215 | 0.28768 | 60.0129 | 0
5.1323 | 0.29177 | 59.9716 | 0 | 5.1314 | 14.7901 | 60.0184 | 15.0001 | 5.1276 | 0.20986 | 59.9745 | 0 | 5.1348 | 14.7948 | 59.9753 | 15.0001 | 5.1299 | 0.28768 | 60.013 | 0
5.1406 | 0.29177 | 59.9716 | 0 | 5.1398 | 14.7901 | 60.0184 | 15.0001 | 5.1359 | 0.20986 | 59.9745 | 0 | 5.1432 | 14.7948 | 59.9753 | 15.0001 | 5.1382 | 0.28768 | 60.013 | 0
5.149 | 0.29177 | 59.9717 | 0 | 5.1481 | 14.7901 | 60.0185 | 15.0001 | 5.1442 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 5.1515 | 14.7948 | 59.9754 | 15.0001 | 5.1465 | 0.28768 | 60.0131 | 0
5.1573 | 0.29177 | 59.9717 | 0 | 5.1564 | 14.7901 | 60.0185 | 15.0001 | 5.1526 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 5.1598 | 14.7948 | 59.9754 | 15.0001 | 5.1549 | 0.28768 | 60.0131 | 0
5.1657 | 0.29177 | 59.9717 | 0 | 5.1648 | 14.7901 | 60.0185 | 15.0001 | 5.1609 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 5.1682 | 14.7948 | 59.9754 | 15.0001 | 5.1632 | 0.28768 | 60.0131 | 0
5.174 | 0.29177 | 59.9717 | 0 | 5.1731 | 14.7901 | 60.0186 | 15.0001 | 5.1693 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 5.1765 | 14.7948 | 59.9754 | 15.0001 | 5.1715 | 0.28768 | 60.0132 | 0
5.1823 | 0.29177 | 59.9718 | 0 | 5.1814 | 14.7901 | 60.0186 | 15.0001 | 5.1776 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 5.1849 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 5.1799 | 0.28768 | 60.0132 | 0
5.1907 | 0.29177 | 59.9718 | 0 | 5.1898 | 14.7901 | 60.0187 | 15.0001 | 5.1859 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 5.1932 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 5.1882 | 0.28768 | 60.0133 | 0
5.199 | 0.29177 | 59.9718 | 0 | 5.1981 | 14.7901 | 60.0187 | 15.0001 | 5.1943 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 5.2015 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 5.1965 | 0.28768 | 60.0133 | 0
5.2073 | 0.29177 | 59.9718 | 0 | 5.2064 | 14.7901 | 60.0188 | 15.0001 | 5.2026 | 0.20986 | 59.9746 | 0 | 5.2099 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 5.2049 | 0.28768 | 60.0133 | 0
5.2157 | 0.29177 | 59.9719 | 0 | 5.2147 | 14.7901 | 60.0188 | 15.0001 | 5.2109 | 0.21043 | 59.9746 | 0 | 5.2182 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 5.2132 | 0.28768 | 60.0134 | 0
5.224 | 0.29177 | 59.9719 | 0 | 5.2231 | 14.7901 | 60.0188 | 15.0001 | 5.2193 | 0.21043 | 59.9746 | 0 | 5.2265 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 5.2215 | 0.28768 | 60.0134 | 0
5.2324 | 0.29177 | 59.9719 | 0 | 5.2314 | 14.7901 | 60.0189 | 15.0001 | 5.2276 | 0.21043 | 59.9746 | 0 | 5.2349 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 5.2299 | 0.28768 | 60.0135 | 0
5.2407 | 0.29177 | 59.9719 | 0 | 5.2397 | 14.7901 | 60.0189 | 15.0001 | 5.236 | 0.21043 | 59.9746 | 0 | 5.2432 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 5.2382 | 0.28768 | 60.0135 | 0
5.249 | 0.29177 | 59.972 | 0 | 5.2481 | 14.7885 | 60.019 | 15.0001 | 5.2443 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 5.2516 | 14.7935 | 59.9755 | 15.0001 | 5.2465 | 0.28768 | 60.0136 | 0
5.2574 | 0.29177 | 59.972 | 0 | 5.2564 | 14.7885 | 60.019 | 15.0001 | 5.2526 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 5.2599 | 14.7935 | 59.9755 | 15.0001 | 5.2548 | 0.28741 | 60.0136 | 0
5.2657 | 0.29177 | 59.972 | 0 | 5.2647 | 14.7885 | 60.019 | 15.0001 | 5.261 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 5.2682 | 14.7935 | 59.9755 | 15.0001 | 5.2632 | 0.28741 | 60.0136 | 0
5.274 | 0.29177 | 59.972 | 0 | 5.2731 | 14.7885 | 60.0191 | 15.0001 | 5.2693 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 5.2766 | 14.7935 | 59.9755 | 15.0001 | 5.2715 | 0.28726 | 60.0137 | 0
5.2824 | 0.29177 | 59.9721 | 0 | 5.2814 | 14.7885 | 60.0191 | 15.0001 | 5.2776 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 5.2849 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 5.2798 | 0.28726 | 60.0137 | 0
5.2907 | 0.29177 | 59.9721 | 0 | 5.2897 | 14.7885 | 60.0192 | 15.0001 | 5.286 | 0.21059 | 59.9747 | 0 | 5.2932 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 5.2882 | 0.28726 | 60.0138 | 0
5.2991 | 0.29177 | 59.9721 | 0 | 5.2981 | 14.7885 | 60.0192 | 15.0001 | 5.2943 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 5.3016 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 5.2965 | 0.28726 | 60.0138 | 0
5.3074 | 0.29177 | 59.9721 | 0 | 5.3064 | 14.7885 | 60.0193 | 15.0001 | 5.3026 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 5.3099 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 5.3048 | 0.28726 | 60.0138 | 0
5.3157 | 0.29177 | 59.9722 | 0 | 5.3147 | 14.7854 | 60.0193 | 15.0001 | 5.311 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 5.3182 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 5.3132 | 0.28726 | 60.0139 | 0
5.3241 | 0.29177 | 59.9722 | 0 | 5.3231 | 14.7854 | 60.0193 | 15.0001 | 5.3193 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 5.3266 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 5.3215 | 0.28726 | 60.0139 | 0
5.3324 | 0.29177 | 59.9722 | 0 | 5.3314 | 14.7854 | 60.0194 | 15.0001 | 5.3277 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 5.3349 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 5.3298 | 0.28726 | 60.014 | 0
5.3407 | 0.29177 | 59.9722 | 0 | 5.3397 | 14.7854 | 60.0194 | 15.0001 | 5.336 | 0.21115 | 59.9747 | 0 | 5.3433 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 5.3382 | 0.28686 | 60.014 | 0
5.3491 | 0.29177 | 59.9723 | 0 | 5.348 | 14.7854 | 60.0195 | 15.0001 | 5.3443 | 0.21115 | 59.9748 | 0 | 5.3516 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.3465 | 0.28686 | 60.0141 | 0
5.3574 | 0.29177 | 59.9723 | 0 | 5.3564 | 14.7854 | 60.0195 | 15.0001 | 5.3527 | 0.21115 | 59.9748 | 0 | 5.3599 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.3548 | 0.28686 | 60.0141 | 0
5.3658 | 0.29177 | 59.9723 | 0 | 5.3647 | 14.7854 | 60.0195 | 15.0001 | 5.361 | 0.21126 | 59.9748 | 0 | 5.3683 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.3632 | 0.28686 | 60.0141 | 0
5.3741 | 0.29177 | 59.9723 | 0 | 5.373 | 14.7854 | 60.0196 | 15.0001 | 5.3693 | 0.21126 | 59.9748 | 0 | 5.3766 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.3715 | 0.28675 | 60.0142 | 0
5.3824 | 0.29177 | 59.9724 | 0 | 5.3814 | 14.7854 | 60.0196 | 15.0001 | 5.3777 | 0.21129 | 59.9748 | 0 | 5.3849 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.3798 | 0.28675 | 60.0142 | 0
5.3908 | 0.29177 | 59.9724 | 0 | 5.3897 | 14.7854 | 60.0197 | 15.0001 | 5.386 | 0.21129 | 59.9748 | 0 | 5.3933 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.3882 | 0.28675 | 60.0143 | 0
5.3991 | 0.29177 | 59.9724 | 0 | 5.398 | 14.7854 | 60.0197 | 15.0001 | 5.3943 | 0.21134 | 59.9748 | 0 | 5.4016 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.3965 | 0.28675 | 60.0143 | 0
5.4074 | 0.29177 | 59.9724 | 0 | 5.4064 | 14.7854 | 60.0198 | 15.0001 | 5.4027 | 0.21134 | 59.9748 | 0 | 5.4099 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.4048 | 0.28662 | 60.0143 | 0
5.4158 | 0.29177 | 59.9725 | 0 | 5.4147 | 14.7851 | 60.0198 | 15.0001 | 5.411 | 0.21134 | 59.9748 | 0 | 5.4183 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.4132 | 0.28662 | 60.0144 | 0
5.4241 | 0.29177 | 59.9725 | 0 | 5.423 | 14.7851 | 60.0198 | 15.0001 | 5.4194 | 0.21134 | 59.9748 | 0 | 5.4266 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.4215 | 0.28662 | 60.0144 | 0
5.4325 | 0.29177 | 59.9725 | 0 | 5.4314 | 14.7851 | 60.0199 | 15.0001 | 5.4277 | 0.21182 | 59.9748 | 0 | 5.435 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.4298 | 0.28662 | 60.0145 | 0
5.4408 | 0.29177 | 59.9725 | 0 | 5.4397 | 14.7851 | 60.0199 | 15.0001 | 5.436 | 0.21182 | 59.9748 | 0 | 5.4433 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 5.4381 | 0.28662 | 60.0145 | 0
5.4491 | 0.29177 | 59.9726 | 0 | 5.448 | 14.7851 | 60.02 | 15.0001 | 5.4444 | 0.21182 | 59.9749 | 0 | 5.4516 | 14.7943 | 59.9757 | 15.0001 | 5.4465 | 0.28662 | 60.0146 | 0
5.4575 | 0.29177 | 59.9726 | 0 | 5.4563 | 14.7851 | 60.02 | 15.0001 | 5.4527 | 0.21182 | 59.9749 | 0 | 5.46 | 14.7943 | 59.9757 | 15.0001 | 5.4548 | 0.28662 | 60.0146 | 0
5.4658 | 0.29177 | 59.9726 | 0 | 5.4647 | 14.7851 | 60.02 | 15.0001 | 5.461 | 0.21194 | 59.9749 | 0 | 5.4683 | 14.7934 | 59.9757 | 15.0001 | 5.4631 | 0.28662 | 60.0146 | 0
5.4741 | 0.29177 | 59.9726 | 0 | 5.473 | 14.7851 | 60.0201 | 15.0001 | 5.4694 | 0.21194 | 59.9749 | 0 | 5.4766 | 14.7934 | 59.9757 | 15.0001 | 5.4715 | 0.28662 | 60.0147 | 0
5.4825 | 0.29181 | 59.9727 | 0 | 5.4813 | 14.7851 | 60.0201 | 15.0001 | 5.4777 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 5.485 | 14.7936 | 59.9757 | 15.0001 | 5.4798 | 0.28662 | 60.0147 | 0
5.4908 | 0.29181 | 59.9727 | 0 | 5.4897 | 14.7851 | 60.0202 | 15.0001 | 5.4861 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 5.4933 | 14.7936 | 59.9757 | 15.0001 | 5.4881 | 0.28662 | 60.0148 | 0
5.4992 | 0.29181 | 59.9727 | 0 | 5.498 | 14.7836 | 60.0202 | 15.0001 | 5.4944 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 5.5017 | 14.7936 | 59.9757 | 15.0001 | 5.4965 | 0.28662 | 60.0148 | 0
5.5075 | 0.29181 | 59.9727 | 0 | 5.5063 | 14.7836 | 60.0203 | 15.0001 | 5.5027 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 5.51 | 14.7936 | 59.9757 | 15.0001 | 5.5048 | 0.28662 | 60.0148 | 0
5.5158 | 0.29181 | 59.9728 | 0 | 5.5147 | 14.7833 | 60.0203 | 15.0001 | 5.5111 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 5.5183 | 14.7945 | 59.9757 | 15.0001 | 5.5131 | 0.28662 | 60.0149 | 0
5.5242 | 0.29181 | 59.9728 | 0 | 5.523 | 14.7833 | 60.0203 | 15.0001 | 5.5194 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 5.5267 | 14.7945 | 59.9757 | 15.0001 | 5.5215 | 0.28662 | 60.0149 | 0
5.5325 | 0.29181 | 59.9728 | 0 | 5.5313 | 14.7833 | 60.0204 | 15.0001 | 5.5277 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 5.535 | 14.7945 | 59.9757 | 15.0001 | 5.5298 | 0.28662 | 60.015 | 0
5.5408 | 0.29181 | 59.9728 | 0 | 5.5397 | 14.7833 | 60.0204 | 15.0001 | 5.5361 | 0.21199 | 59.9749 | 0 | 5.5433 | 14.7945 | 59.9757 | 15.0001 | 5.5381 | 0.28662 | 60.015 | 0
5.5492 | 0.29155 | 59.9729 | 0 | 5.548 | 14.7833 | 60.0205 | 15.0001 | 5.5444 | 0.21199 | 59.975 | 0 | 5.5517 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.5465 | 0.28662 | 60.0151 | 0
5.5575 | 0.29155 | 59.9729 | 0 | 5.5563 | 14.7833 | 60.0205 | 15.0001 | 5.5527 | 0.21199 | 59.975 | 0 | 5.56 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.5548 | 0.28662 | 60.0151 | 0
5.5659 | 0.29155 | 59.9729 | 0 | 5.5647 | 14.7833 | 60.0205 | 15.0001 | 5.5611 | 0.21213 | 59.975 | 0 | 5.5683 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.5631 | 0.28662 | 60.0151 | 0
5.5742 | 0.29155 | 59.9729 | 0 | 5.573 | 14.7833 | 60.0206 | 15.0001 | 5.5694 | 0.21213 | 59.975 | 0 | 5.5767 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.5714 | 0.28662 | 60.0152 | 0
5.5825 | 0.29152 | 59.973 | 0 | 5.5813 | 14.7833 | 60.0206 | 15.0001 | 5.5778 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 5.585 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.5798 | 0.28662 | 60.0152 | 0
5.5909 | 0.29152 | 59.973 | 0 | 5.5896 | 14.7833 | 60.0207 | 15.0001 | 5.5861 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 5.5934 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.5881 | 0.28662 | 60.0153 | 0
5.5992 | 0.29152 | 59.973 | 0 | 5.598 | 14.7865 | 60.0207 | 15.0001 | 5.5944 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 5.6017 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.5964 | 0.28662 | 60.0153 | 0
5.6075 | 0.29152 | 59.9731 | 0 | 5.6063 | 14.7865 | 60.0208 | 15.0001 | 5.6028 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 5.61 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.6048 | 0.28662 | 60.0153 | 0
5.6159 | 0.29152 | 59.9732 | 0 | 5.6146 | 14.7865 | 60.0208 | 15.0001 | 5.6111 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 5.6184 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.6131 | 0.28662 | 60.0154 | 0
5.6242 | 0.29152 | 59.9732 | 0 | 5.623 | 14.7865 | 60.0208 | 15.0001 | 5.6194 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 5.6267 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.6214 | 0.28662 | 60.0154 | 0
5.6326 | 0.29152 | 59.9733 | 0 | 5.6313 | 14.7865 | 60.0209 | 15.0001 | 5.6278 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 5.635 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.6298 | 0.28662 | 60.0155 | 0
5.6409 | 0.29152 | 59.9733 | 0 | 5.6396 | 14.7865 | 60.0209 | 15.0001 | 5.6361 | 0.21281 | 59.975 | 0 | 5.6434 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 5.6381 | 0.28662 | 60.0155 | 0
5.6492 | 0.29151 | 59.9734 | 0 | 5.648 | 14.787 | 60.021 | 15.0001 | 5.6444 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 5.6517 | 14.7945 | 59.9759 | 15.0001 | 5.6464 | 0.28662 | 60.0156 | 0
5.6576 | 0.29151 | 59.9734 | 0 | 5.6563 | 14.787 | 60.021 | 15.0001 | 5.6528 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 5.66 | 14.7945 | 59.9759 | 15.0001 | 5.6548 | 0.28662 | 60.0156 | 0
5.6659 | 0.29151 | 59.9735 | 0 | 5.6646 | 14.787 | 60.021 | 15.0001 | 5.6611 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 5.6684 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.6631 | 0.28662 | 60.0156 | 0
5.6742 | 0.29151 | 59.9736 | 0 | 5.673 | 14.787 | 60.0211 | 15.0001 | 5.6695 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 5.6767 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.6714 | 0.28662 | 60.0157 | 0
5.6826 | 0.29151 | 59.9736 | 0 | 5.6813 | 14.787 | 60.0211 | 15.0001 | 5.6778 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 5.6851 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.6797 | 0.28662 | 60.0157 | 0
5.6909 | 0.29151 | 59.9737 | 0 | 5.6896 | 14.787 | 60.0212 | 15.0001 | 5.6861 | 0.21281 | 59.9749 | 0 | 5.6934 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.6881 | 0.28669 | 60.0158 | 0
5.6993 | 0.29151 | 59.9737 | 0 | 5.6979 | 14.787 | 60.0212 | 15.0001 | 5.6945 | 0.21294 | 59.9749 | 0 | 5.7017 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.6964 | 0.28669 | 60.0158 | 0
5.7076 | 0.29151 | 59.9738 | 0 | 5.7063 | 14.787 | 60.0213 | 15.0001 | 5.7028 | 0.21294 | 59.9749 | 0 | 5.7101 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.7047 | 0.28669 | 60.0158 | 0
5.7159 | 0.29151 | 59.9739 | 0 | 5.7146 | 14.787 | 60.0213 | 15.0001 | 5.7111 | 0.2136 | 59.9749 | 0 | 5.7184 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.7131 | 0.28669 | 60.0159 | 0
5.7243 | 0.29151 | 59.9739 | 0 | 5.7229 | 14.787 | 60.0213 | 15.0001 | 5.7195 | 0.2136 | 59.9749 | 0 | 5.7267 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.7214 | 0.28669 | 60.0159 | 0
5.7326 | 0.29151 | 59.974 | 0 | 5.7313 | 14.787 | 60.0214 | 15.0001 | 5.7278 | 0.2136 | 59.9749 | 0 | 5.7351 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.7297 | 0.28669 | 60.016 | 0
5.7409 | 0.29151 | 59.974 | 0 | 5.7396 | 14.787 | 60.0214 | 15.0001 | 5.7361 | 0.2136 | 59.9749 | 0 | 5.7434 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 5.7381 | 0.28669 | 60.016 | 0
5.7493 | 0.2911 | 59.9741 | 0 | 5.7479 | 14.789 | 60.0215 | 15.0001 | 5.7445 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 5.7518 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 5.7464 | 0.28669 | 60.0161 | 0
5.7576 | 0.2911 | 59.9741 | 0 | 5.7563 | 14.789 | 60.0215 | 15.0001 | 5.7528 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 5.7601 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 5.7547 | 0.28684 | 60.0161 | 0
5.766 | 0.2911 | 59.9742 | 0 | 5.7646 | 14.789 | 60.0215 | 15.0001 | 5.7612 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 5.7684 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 5.7631 | 0.28684 | 60.0161 | 0
5.7743 | 0.2911 | 59.9743 | 0 | 5.7729 | 14.789 | 60.0216 | 15.0001 | 5.7695 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 5.7768 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 5.7714 | 0.28684 | 60.0162 | 0
5.7826 | 0.29106 | 59.9743 | 0 | 5.7813 | 14.7869 | 60.0216 | 15.0001 | 5.7778 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 5.7851 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 5.7797 | 0.28684 | 60.0162 | 0
5.791 | 0.29106 | 59.9744 | 0 | 5.7896 | 14.7869 | 60.0217 | 15.0001 | 5.7862 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 5.7934 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 5.7881 | 0.28697 | 60.0163 | 0
5.7993 | 0.29107 | 59.9744 | 0 | 5.7979 | 14.7869 | 60.0217 | 15.0001 | 5.7945 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 5.8018 | 14.7941 | 59.976 | 15.0001 | 5.7964 | 0.28697 | 60.0163 | 0
5.8076 | 0.29107 | 59.9745 | 0 | 5.8063 | 14.7869 | 60.0218 | 15.0001 | 5.8028 | 0.2136 | 59.9748 | 0 | 5.8101 | 14.7941 | 59.976 | 15.0001 | 5.8047 | 0.28697 | 60.0163 | 0
5.816 | 0.29107 | 59.9746 | 0 | 5.8146 | 14.7869 | 60.0218 | 15.0001 | 5.8112 | 0.21373 | 59.9748 | 0 | 5.8184 | 14.7941 | 59.976 | 15.0001 | 5.813 | 0.28697 | 60.0164 | 0
5.8243 | 0.29107 | 59.9746 | 0 | 5.8229 | 14.7869 | 60.0218 | 15.0001 | 5.8195 | 0.21373 | 59.9748 | 0 | 5.8268 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 5.8214 | 0.28697 | 60.0164 | 0
5.8327 | 0.29107 | 59.9747 | 0 | 5.8312 | 14.7869 | 60.0219 | 15.0001 | 5.8279 | 0.21376 | 59.9748 | 0 | 5.8351 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 5.8297 | 0.28697 | 60.0165 | 0
5.841 | 0.29107 | 59.9747 | 0 | 5.8396 | 14.7869 | 60.0219 | 15.0001 | 5.8362 | 0.21376 | 59.9748 | 0 | 5.8435 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 5.838 | 0.28697 | 60.0165 | 0
5.8493 | 0.29107 | 59.9748 | 0 | 5.8479 | 14.7869 | 60.022 | 15.0001 | 5.8445 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.8518 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 5.8464 | 0.28697 | 60.0166 | 0
5.8577 | 0.29107 | 59.9748 | 0 | 5.8562 | 14.7869 | 60.022 | 15.0001 | 5.8529 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.8601 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 5.8547 | 0.28697 | 60.0166 | 0
5.866 | 0.29107 | 59.9749 | 0 | 5.8646 | 14.7869 | 60.022 | 15.0001 | 5.8612 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.8685 | 14.7942 | 59.9761 | 15.0001 | 5.863 | 0.28697 | 60.0166 | 0
5.8743 | 0.29107 | 59.975 | 0 | 5.8729 | 14.7869 | 60.0221 | 15.0001 | 5.8695 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.8768 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 5.8714 | 0.28697 | 60.0167 | 0
5.8827 | 0.29107 | 59.975 | 0 | 5.8812 | 14.7878 | 60.0221 | 15.0001 | 5.8779 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.8851 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 5.8797 | 0.28697 | 60.0167 | 0
5.891 | 0.29107 | 59.9751 | 0 | 5.8896 | 14.7878 | 60.0222 | 15.0001 | 5.8862 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.8935 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 5.888 | 0.28697 | 60.0168 | 0
5.8994 | 0.29107 | 59.9751 | 0 | 5.8979 | 14.7878 | 60.0222 | 15.0001 | 5.8945 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.9018 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 5.8964 | 0.28697 | 60.0168 | 0
5.9077 | 0.29107 | 59.9752 | 0 | 5.9062 | 14.7878 | 60.0223 | 15.0001 | 5.9029 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.9101 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 5.9047 | 0.28697 | 60.0168 | 0
5.916 | 0.29059 | 59.9753 | 0 | 5.9146 | 14.7879 | 60.0223 | 15.0001 | 5.9112 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.9185 | 14.7947 | 59.9762 | 15.0001 | 5.913 | 0.28697 | 60.0169 | 0
5.9244 | 0.29059 | 59.9753 | 0 | 5.9229 | 14.7879 | 60.0223 | 15.0001 | 5.9196 | 0.21425 | 59.9747 | 0 | 5.9268 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 5.9213 | 0.28697 | 60.0169 | 0
5.9327 | 0.29049 | 59.9754 | 0 | 5.9312 | 14.7871 | 60.0224 | 15.0001 | 5.9279 | 0.21443 | 59.9747 | 0 | 5.9352 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 5.9297 | 0.28697 | 60.017 | 0
5.941 | 0.29049 | 59.9754 | 0 | 5.9396 | 14.7871 | 60.0224 | 15.0001 | 5.9362 | 0.21443 | 59.9747 | 0 | 5.9435 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 5.938 | 0.28697 | 60.017 | 0
5.9494 | 0.29049 | 59.9755 | 0 | 5.9479 | 14.7871 | 60.0225 | 15.0001 | 5.9446 | 0.21443 | 59.9746 | 0 | 5.9518 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 5.9463 | 0.28697 | 60.0171 | 0
5.9577 | 0.29049 | 59.9755 | 0 | 5.9562 | 14.7871 | 60.0225 | 15.0001 | 5.9529 | 0.21443 | 59.9746 | 0 | 5.9602 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 5.9547 | 0.28697 | 60.0171 | 0
5.9661 | 0.29049 | 59.9756 | 0 | 5.9645 | 14.7871 | 60.0225 | 15.0001 | 5.9612 | 0.21443 | 59.9746 | 0 | 5.9685 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 5.963 | 0.28697 | 60.0171 | 0
5.9744 | 0.29049 | 59.9757 | 0 | 5.9729 | 14.7871 | 60.0226 | 15.0001 | 5.9696 | 0.21443 | 59.9746 | 0 | 5.9768 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 5.9713 | 0.28697 | 60.0172 | 0
5.9827 | 0.29049 | 59.9757 | 0 | 5.9812 | 14.7871 | 60.0226 | 15.0001 | 5.9779 | 0.21512 | 59.9746 | 0 | 5.9852 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 5.9797 | 0.28697 | 60.0172 | 0
5.9911 | 0.29049 | 59.9758 | 0 | 5.9895 | 14.7871 | 60.0227 | 15.0001 | 5.9862 | 0.21512 | 59.9746 | 0 | 5.9935 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 5.988 | 0.28697 | 60.0173 | 0
5.9994 | 0.29011 | 59.9758 | 0 | 5.9979 | 14.7871 | 60.0227 | 15.0001 | 5.9946 | 0.21512 | 59.9746 | 0 | 6.0018 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 5.9963 | 0.28697 | 60.0173 | 0
6.0077 | 0.29011 | 59.9759 | 0 | 6.0062 | 14.7871 | 60.0228 | 15.0001 | 6.0029 | 0.21512 | 59.9746 | 0 | 6.0102 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 6.0047 | 0.28691 | 60.0173 | 0
6.0161 | 0.29011 | 59.976 | 0 | 6.0145 | 14.7871 | 60.0228 | 15.0001 | 6.0113 | 0.21525 | 59.9746 | 0 | 6.0185 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 6.013 | 0.28691 | 60.0174 | 0
6.0244 | 0.29011 | 59.976 | 0 | 6.0229 | 14.7871 | 60.0228 | 15.0001 | 6.0196 | 0.21525 | 59.9746 | 0 | 6.0269 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 6.0213 | 0.28705 | 60.0174 | 0
6.0328 | 0.29014 | 59.9761 | 0 | 6.0312 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.0279 | 0.21529 | 59.9746 | 0 | 6.0352 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 6.0297 | 0.28705 | 60.0175 | 0
6.0411 | 0.29014 | 59.9761 | 0 | 6.0395 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.0363 | 0.21529 | 59.9746 | 0 | 6.0435 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 6.038 | 0.28705 | 60.0175 | 0
6.0494 | 0.29009 | 59.9762 | 0 | 6.0479 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 6.0446 | 0.21544 | 59.9745 | 0 | 6.0519 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 6.0463 | 0.28705 | 60.0176 | 0
6.0578 | 0.29009 | 59.9762 | 0 | 6.0562 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 6.0529 | 0.21544 | 59.9745 | 0 | 6.0602 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 6.0546 | 0.28705 | 60.0176 | 0
6.0661 | 0.29009 | 59.9763 | 0 | 6.0645 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 6.0613 | 0.21544 | 59.9745 | 0 | 6.0685 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 6.063 | 0.28705 | 60.0176 | 0
6.0744 | 0.29009 | 59.9764 | 0 | 6.0728 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 6.0696 | 0.21544 | 59.9745 | 0 | 6.0769 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 6.0713 | 0.28705 | 60.0177 | 0
6.0828 | 0.29009 | 59.9764 | 0 | 6.0812 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 6.078 | 0.21591 | 59.9745 | 0 | 6.0852 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 6.0796 | 0.28705 | 60.0177 | 0
6.0911 | 0.29009 | 59.9765 | 0 | 6.0895 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 6.0863 | 0.21591 | 59.9745 | 0 | 6.0936 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 6.088 | 0.28705 | 60.0178 | 0
6.0995 | 0.28962 | 59.9765 | 0 | 6.0978 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 6.0946 | 0.21591 | 59.9745 | 0 | 6.1019 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 6.0963 | 0.28705 | 60.0178 | 0
6.1078 | 0.28962 | 59.9766 | 0 | 6.1062 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.103 | 0.21591 | 59.9745 | 0 | 6.1102 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 6.1046 | 0.28705 | 60.0178 | 0
6.1161 | 0.28961 | 59.9767 | 0 | 6.1145 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.1113 | 0.21601 | 59.9745 | 0 | 6.1186 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 6.113 | 0.28705 | 60.0179 | 0
6.1245 | 0.28961 | 59.9767 | 0 | 6.1228 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.1196 | 0.21601 | 59.9745 | 0 | 6.1269 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 6.1213 | 0.28705 | 60.0179 | 0
6.1328 | 0.28961 | 59.9768 | 0 | 6.1312 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.128 | 0.21601 | 59.9745 | 0 | 6.1352 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 6.1296 | 0.28705 | 60.018 | 0
6.1411 | 0.28961 | 59.9768 | 0 | 6.1395 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.1363 | 0.21601 | 59.9745 | 0 | 6.1436 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 6.138 | 0.28705 | 60.018 | 0
6.1495 | 0.28957 | 59.9769 | 0 | 6.1478 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.1446 | 0.21601 | 59.9744 | 0 | 6.1519 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 6.1463 | 0.28705 | 60.0181 | 0
6.1578 | 0.28957 | 59.9769 | 0 | 6.1562 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.153 | 0.21601 | 59.9744 | 0 | 6.1602 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 6.1546 | 0.28705 | 60.0181 | 0
6.1662 | 0.28957 | 59.977 | 0 | 6.1645 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.1613 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 6.1686 | 14.7924 | 59.9767 | 15.0001 | 6.1629 | 0.28705 | 60.0181 | 0
6.1745 | 0.28957 | 59.9771 | 0 | 6.1728 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.1697 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 6.1769 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 6.1713 | 0.28705 | 60.0182 | 0
6.1828 | 0.28905 | 59.9771 | 0 | 6.1811 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.178 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 6.1853 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 6.1796 | 0.28705 | 60.0182 | 0
6.1912 | 0.28905 | 59.9772 | 0 | 6.1895 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.1863 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 6.1936 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 6.1879 | 0.28705 | 60.0183 | 0
6.1995 | 0.28905 | 59.9772 | 0 | 6.1978 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 6.1947 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 6.2019 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 6.1963 | 0.28705 | 60.0183 | 0
6.2078 | 0.28905 | 59.9773 | 0 | 6.2061 | 14.7856 | 60.0228 | 15.0001 | 6.203 | 0.21663 | 59.9744 | 0 | 6.2103 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 6.2046 | 0.28705 | 60.0183 | 0
6.2162 | 0.28905 | 59.9774 | 0 | 6.2145 | 14.7858 | 60.0228 | 15.0001 | 6.2113 | 0.21674 | 59.9744 | 0 | 6.2186 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 6.2129 | 0.28705 | 60.0184 | 0
6.2245 | 0.28905 | 59.9774 | 0 | 6.2228 | 14.7858 | 60.0228 | 15.0001 | 6.2197 | 0.21674 | 59.9744 | 0 | 6.2269 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 6.2213 | 0.28705 | 60.0184 | 0
6.2328 | 0.289 | 59.9775 | 0 | 6.2311 | 14.7858 | 60.0228 | 15.0001 | 6.228 | 0.21674 | 59.9744 | 0 | 6.2353 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 6.2296 | 0.28705 | 60.0185 | 0
6.2412 | 0.289 | 59.9775 | 0 | 6.2395 | 14.7858 | 60.0228 | 15.0001 | 6.2363 | 0.21674 | 59.9744 | 0 | 6.2436 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 6.2379 | 0.28705 | 60.0185 | 0
6.2495 | 0.28902 | 59.9776 | 0 | 6.2478 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 6.2447 | 0.21722 | 59.9743 | 0 | 6.2519 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 6.2463 | 0.28705 | 60.0186 | 0
6.2579 | 0.28902 | 59.9776 | 0 | 6.2561 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 6.253 | 0.21722 | 59.9743 | 0 | 6.2603 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 6.2546 | 0.28705 | 60.0186 | 0
6.2662 | 0.28855 | 59.9777 | 0 | 6.2644 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 6.2614 | 0.21737 | 59.9743 | 0 | 6.2686 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 6.2629 | 0.28705 | 60.0186 | 0
6.2745 | 0.28855 | 59.9778 | 0 | 6.2728 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 6.2697 | 0.21737 | 59.9743 | 0 | 6.277 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 6.2713 | 0.28705 | 60.0187 | 0
6.2829 | 0.28855 | 59.9778 | 0 | 6.2811 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 6.278 | 0.21737 | 59.9743 | 0 | 6.2853 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 6.2796 | 0.28705 | 60.0187 | 0
6.2912 | 0.28855 | 59.9779 | 0 | 6.2894 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 6.2864 | 0.21737 | 59.9743 | 0 | 6.2936 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 6.2879 | 0.28705 | 60.0188 | 0
6.2995 | 0.28855 | 59.9779 | 0 | 6.2978 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 6.2947 | 0.2174 | 59.9743 | 0 | 6.302 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 6.2962 | 0.28705 | 60.0188 | 0
6.3079 | 0.28855 | 59.978 | 0 | 6.3061 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 6.303 | 0.2174 | 59.9743 | 0 | 6.3103 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 6.3046 | 0.28705 | 60.0188 | 0
6.3162 | 0.28825 | 59.9781 | 0 | 6.3144 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3114 | 0.2174 | 59.9743 | 0 | 6.3186 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 6.3129 | 0.28705 | 60.0189 | 0
6.3246 | 0.28825 | 59.9781 | 0 | 6.3228 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3197 | 0.2174 | 59.9743 | 0 | 6.327 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 6.3212 | 0.28705 | 60.0189 | 0
6.3329 | 0.28825 | 59.9782 | 0 | 6.3311 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3281 | 0.21744 | 59.9743 | 0 | 6.3353 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 6.3296 | 0.28705 | 60.019 | 0
6.3412 | 0.28825 | 59.9782 | 0 | 6.3394 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3364 | 0.21744 | 59.9743 | 0 | 6.3437 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 6.3379 | 0.28705 | 60.019 | 0
6.3496 | 0.28825 | 59.9783 | 0 | 6.3477 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3447 | 0.21744 | 59.9742 | 0 | 6.352 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 6.3462 | 0.28705 | 60.0191 | 0
6.3579 | 0.28825 | 59.9783 | 0 | 6.3561 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3531 | 0.21744 | 59.9742 | 0 | 6.3603 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 6.3546 | 0.28705 | 60.0191 | 0
6.3662 | 0.28825 | 59.9784 | 0 | 6.3644 | 14.7869 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3614 | 0.21757 | 59.9742 | 0 | 6.3687 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 6.3629 | 0.28705 | 60.0191 | 0
6.3746 | 0.28825 | 59.9785 | 0 | 6.3727 | 14.7869 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3697 | 0.21757 | 59.9742 | 0 | 6.377 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 6.3712 | 0.28705 | 60.0192 | 0
6.3829 | 0.28825 | 59.9785 | 0 | 6.3811 | 14.7903 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3781 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 6.3853 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 6.3796 | 0.28705 | 60.0192 | 0
6.3913 | 0.28825 | 59.9786 | 0 | 6.3894 | 14.7903 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3864 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 6.3937 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 6.3879 | 0.28689 | 60.0193 | 0
6.3996 | 0.28825 | 59.9786 | 0 | 6.3977 | 14.7911 | 60.0227 | 15.0001 | 6.3947 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 6.402 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 6.3962 | 0.28689 | 60.0193 | 0
6.4079 | 0.28825 | 59.9787 | 0 | 6.4061 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4031 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 6.4103 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 6.4045 | 0.28688 | 60.0193 | 0
6.4163 | 0.28825 | 59.9788 | 0 | 6.4144 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4114 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 6.4187 | 14.7923 | 59.9772 | 15.0001 | 6.4129 | 0.28688 | 60.0194 | 0
6.4246 | 0.28825 | 59.9788 | 0 | 6.4227 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4198 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 6.427 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 6.4212 | 0.28678 | 60.0194 | 0
6.4329 | 0.28825 | 59.9789 | 0 | 6.431 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4281 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 6.4354 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 6.4295 | 0.28678 | 60.0195 | 0
6.4413 | 0.28825 | 59.9789 | 0 | 6.4394 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4364 | 0.21836 | 59.9742 | 0 | 6.4437 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 6.4379 | 0.28678 | 60.0195 | 0
6.4496 | 0.28825 | 59.979 | 0 | 6.4477 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4448 | 0.21836 | 59.9741 | 0 | 6.452 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 6.4462 | 0.28678 | 60.0196 | 0
6.4579 | 0.28825 | 59.979 | 0 | 6.456 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4531 | 0.21836 | 59.9741 | 0 | 6.4604 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 6.4545 | 0.28678 | 60.0196 | 0
6.4663 | 0.28782 | 59.9791 | 0 | 6.4644 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4614 | 0.21857 | 59.9741 | 0 | 6.4687 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 6.4629 | 0.28678 | 60.0196 | 0
6.4746 | 0.28782 | 59.9792 | 0 | 6.4727 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4698 | 0.21857 | 59.9741 | 0 | 6.477 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 6.4712 | 0.28678 | 60.0197 | 0
6.483 | 0.28782 | 59.9792 | 0 | 6.481 | 14.7913 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4781 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 6.4854 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 6.4795 | 0.28678 | 60.0197 | 0
6.4913 | 0.28782 | 59.9793 | 0 | 6.4894 | 14.7913 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4864 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 6.4937 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 6.4879 | 0.28678 | 60.0198 | 0
6.4996 | 0.28778 | 59.9793 | 0 | 6.4977 | 14.7913 | 60.0226 | 15.0001 | 6.4948 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 6.502 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 6.4962 | 0.28678 | 60.0198 | 0
6.508 | 0.28778 | 59.9794 | 0 | 6.506 | 14.7913 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5031 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 6.5104 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 6.5045 | 0.28678 | 60.0198 | 0
6.5163 | 0.28778 | 59.9795 | 0 | 6.5144 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5115 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 6.5187 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 6.5129 | 0.28678 | 60.0199 | 0
6.5246 | 0.28778 | 59.9795 | 0 | 6.5227 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5198 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 6.5271 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 6.5212 | 0.28678 | 60.0199 | 0
6.533 | 0.28778 | 59.9796 | 0 | 6.531 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5281 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 6.5354 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 6.5295 | 0.28678 | 60.02 | 0
6.5413 | 0.28778 | 59.9796 | 0 | 6.5393 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5365 | 0.21915 | 59.9741 | 0 | 6.5437 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 6.5378 | 0.28652 | 60.02 | 0
6.5496 | 0.28778 | 59.9797 | 0 | 6.5477 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5448 | 0.21924 | 59.974 | 0 | 6.5521 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 6.5462 | 0.28652 | 60.0201 | 0
6.558 | 0.28778 | 59.9797 | 0 | 6.556 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5531 | 0.21924 | 59.974 | 0 | 6.5604 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 6.5545 | 0.28652 | 60.0201 | 0
6.5663 | 0.28778 | 59.9798 | 0 | 6.5643 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5615 | 0.21939 | 59.974 | 0 | 6.5687 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 6.5628 | 0.28652 | 60.0201 | 0
6.5747 | 0.28778 | 59.9799 | 0 | 6.5727 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5698 | 0.21939 | 59.974 | 0 | 6.5771 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 6.5712 | 0.28657 | 60.0202 | 0
6.583 | 0.28778 | 59.9799 | 0 | 6.581 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5781 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 6.5854 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 6.5795 | 0.28657 | 60.0202 | 0
6.5913 | 0.28778 | 59.98 | 0 | 6.5893 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5865 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 6.5938 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 6.5878 | 0.28639 | 60.0203 | 0
6.5997 | 0.28778 | 59.98 | 0 | 6.5977 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 6.5948 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 6.6021 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 6.5962 | 0.28639 | 60.0203 | 0
6.608 | 0.28778 | 59.9801 | 0 | 6.606 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6032 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 6.6104 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 6.6045 | 0.28639 | 60.0203 | 0
6.6163 | 0.28736 | 59.9801 | 0 | 6.6143 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6115 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 6.6188 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 6.6128 | 0.28639 | 60.0204 | 0
6.6247 | 0.28736 | 59.9802 | 0 | 6.6226 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6198 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 6.6271 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 6.6212 | 0.28639 | 60.0204 | 0
6.633 | 0.28736 | 59.9802 | 0 | 6.631 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6282 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 6.6354 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 6.6295 | 0.28639 | 60.0205 | 0
6.6414 | 0.28736 | 59.9803 | 0 | 6.6393 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6365 | 0.22007 | 59.974 | 0 | 6.6438 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 6.6378 | 0.28591 | 60.0205 | 0
6.6497 | 0.28736 | 59.9803 | 0 | 6.6476 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6448 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 6.6521 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 6.6461 | 0.28591 | 60.0206 | 0
6.658 | 0.28736 | 59.9804 | 0 | 6.656 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6532 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 6.6604 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 6.6545 | 0.28577 | 60.0206 | 0
6.6664 | 0.28732 | 59.9804 | 0 | 6.6643 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6615 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 6.6688 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 6.6628 | 0.28577 | 60.0206 | 0
6.6747 | 0.28732 | 59.9805 | 0 | 6.6726 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6699 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 6.6771 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 6.6711 | 0.28577 | 60.0207 | 0
6.683 | 0.28735 | 59.9805 | 0 | 6.681 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6782 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 6.6855 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 6.6795 | 0.28577 | 60.0207 | 0
6.6914 | 0.28735 | 59.9806 | 0 | 6.6893 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6865 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 6.6938 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 6.6878 | 0.28577 | 60.0208 | 0
6.6997 | 0.28735 | 59.9806 | 0 | 6.6976 | 14.7947 | 60.0224 | 15.0001 | 6.6949 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 6.7021 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 6.6961 | 0.28577 | 60.0208 | 0
6.708 | 0.28735 | 59.9807 | 0 | 6.7059 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7032 | 0.22019 | 59.9739 | 0 | 6.7105 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 6.7045 | 0.28577 | 60.0208 | 0
6.7164 | 0.28688 | 59.9807 | 0 | 6.7143 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7115 | 0.22077 | 59.9739 | 0 | 6.7188 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 6.7128 | 0.28577 | 60.0209 | 0
6.7247 | 0.28688 | 59.9808 | 0 | 6.7226 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7199 | 0.22077 | 59.9739 | 0 | 6.7271 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 6.7211 | 0.28557 | 60.0209 | 0
6.7331 | 0.28688 | 59.9808 | 0 | 6.7309 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7282 | 0.22091 | 59.9739 | 0 | 6.7355 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 6.7295 | 0.28557 | 60.021 | 0
6.7414 | 0.28688 | 59.9809 | 0 | 6.7393 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7365 | 0.22091 | 59.9739 | 0 | 6.7438 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 6.7378 | 0.28544 | 60.021 | 0
6.7497 | 0.28688 | 59.9809 | 0 | 6.7476 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7449 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 6.7521 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 6.7461 | 0.28544 | 60.0211 | 0
6.7581 | 0.28688 | 59.981 | 0 | 6.7559 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7532 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 6.7605 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 6.7545 | 0.28544 | 60.0211 | 0
6.7664 | 0.28688 | 59.981 | 0 | 6.7643 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7616 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 6.7688 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 6.7628 | 0.28544 | 60.0211 | 0
6.7747 | 0.28688 | 59.9811 | 0 | 6.7726 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7699 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 6.7772 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 6.7711 | 0.28505 | 60.0212 | 0
6.7831 | 0.28683 | 59.9811 | 0 | 6.7809 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7782 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 6.7855 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 6.7794 | 0.28505 | 60.0212 | 0
6.7914 | 0.28683 | 59.9812 | 0 | 6.7892 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7866 | 0.22088 | 59.9738 | 0 | 6.7938 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 6.7878 | 0.28505 | 60.0213 | 0
6.7997 | 0.28653 | 59.9812 | 0 | 6.7976 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 6.7949 | 0.22143 | 59.9738 | 0 | 6.8022 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 6.7961 | 0.28505 | 60.0213 | 0
6.8081 | 0.28653 | 59.9813 | 0 | 6.8059 | 14.7947 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8032 | 0.22143 | 59.9738 | 0 | 6.8105 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 6.8044 | 0.28505 | 60.0213 | 0
6.8164 | 0.28653 | 59.9813 | 0 | 6.8142 | 14.7947 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8116 | 0.22152 | 59.9738 | 0 | 6.8188 | 14.7913 | 59.9779 | 15.0001 | 6.8128 | 0.28505 | 60.0214 | 0
6.8248 | 0.28653 | 59.9814 | 0 | 6.8226 | 14.7947 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8199 | 0.22152 | 59.9738 | 0 | 6.8272 | 14.7913 | 59.9779 | 15.0001 | 6.8211 | 0.28505 | 60.0214 | 0
6.8331 | 0.28653 | 59.9814 | 0 | 6.8309 | 14.7963 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8282 | 0.22166 | 59.9738 | 0 | 6.8355 | 14.7913 | 59.9779 | 15.0001 | 6.8294 | 0.28505 | 60.0215 | 0
6.8414 | 0.28653 | 59.9815 | 0 | 6.8392 | 14.7963 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8366 | 0.22166 | 59.9738 | 0 | 6.8438 | 14.7913 | 59.9778 | 15.0001 | 6.8378 | 0.28505 | 60.0215 | 0
6.8498 | 0.28653 | 59.9815 | 0 | 6.8476 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8449 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 6.8522 | 14.7895 | 59.9778 | 15.0001 | 6.8461 | 0.28505 | 60.0216 | 0
6.8581 | 0.28653 | 59.9816 | 0 | 6.8559 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8533 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 6.8605 | 14.7895 | 59.9778 | 15.0001 | 6.8544 | 0.28505 | 60.0216 | 0
6.8664 | 0.28653 | 59.9816 | 0 | 6.8642 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8616 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 6.8689 | 14.7895 | 59.9777 | 15.0001 | 6.8627 | 0.28505 | 60.0216 | 0
6.8748 | 0.28653 | 59.9817 | 0 | 6.8726 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8699 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 6.8772 | 14.7895 | 59.9777 | 15.0001 | 6.8711 | 0.28505 | 60.0217 | 0
6.8831 | 0.28607 | 59.9817 | 0 | 6.8809 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8783 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 6.8855 | 14.7895 | 59.9777 | 15.0001 | 6.8794 | 0.28505 | 60.0217 | 0
6.8915 | 0.28607 | 59.9818 | 0 | 6.8892 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8866 | 0.22166 | 59.9737 | 0 | 6.8939 | 14.7895 | 59.9776 | 15.0001 | 6.8877 | 0.28505 | 60.0218 | 0
6.8998 | 0.28607 | 59.9818 | 0 | 6.8975 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 6.8949 | 0.22224 | 59.9737 | 0 | 6.9022 | 14.7895 | 59.9776 | 15.0001 | 6.8961 | 0.28505 | 60.0218 | 0
6.9081 | 0.28607 | 59.9819 | 0 | 6.9059 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.9033 | 0.22224 | 59.9737 | 0 | 6.9105 | 14.7895 | 59.9776 | 15.0001 | 6.9044 | 0.28505 | 60.0218 | 0
6.9165 | 0.28607 | 59.9819 | 0 | 6.9142 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.9116 | 0.22229 | 59.9737 | 0 | 6.9189 | 14.7895 | 59.9775 | 15.0001 | 6.9127 | 0.28505 | 60.0219 | 0
6.9248 | 0.28607 | 59.982 | 0 | 6.9225 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.92 | 0.22229 | 59.9737 | 0 | 6.9272 | 14.7895 | 59.9775 | 15.0001 | 6.9211 | 0.28505 | 60.0219 | 0
6.9331 | 0.28607 | 59.982 | 0 | 6.9309 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.9283 | 0.2224 | 59.9737 | 0 | 6.9356 | 14.7897 | 59.9775 | 15.0001 | 6.9294 | 0.28505 | 60.022 | 0
6.9415 | 0.28607 | 59.9821 | 0 | 6.9392 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.9366 | 0.2224 | 59.9737 | 0 | 6.9439 | 14.7897 | 59.9774 | 15.0001 | 6.9377 | 0.28505 | 60.022 | 0
6.9498 | 0.28569 | 59.9821 | 0 | 6.9475 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.945 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 6.9522 | 14.7897 | 59.9774 | 15.0001 | 6.946 | 0.28505 | 60.0221 | 0
6.9581 | 0.28569 | 59.9822 | 0 | 6.9559 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.9533 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 6.9606 | 14.7897 | 59.9774 | 15.0001 | 6.9544 | 0.28505 | 60.0221 | 0
6.9665 | 0.28567 | 59.9822 | 0 | 6.9642 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.9616 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 6.9689 | 14.7897 | 59.9773 | 15.0001 | 6.9627 | 0.28505 | 60.0221 | 0
6.9748 | 0.28567 | 59.9823 | 0 | 6.9725 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.97 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 6.9772 | 14.7897 | 59.9773 | 15.0001 | 6.971 | 0.28505 | 60.0222 | 0
6.9832 | 0.28567 | 59.9823 | 0 | 6.9808 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.9783 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 6.9856 | 14.7897 | 59.9773 | 15.0001 | 6.9794 | 0.28505 | 60.0222 | 0
6.9915 | 0.28567 | 59.9824 | 0 | 6.9892 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 6.9866 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 6.9939 | 14.7897 | 59.9772 | 15.0001 | 6.9877 | 0.28505 | 60.0223 | 0
6.9998 | 0.28567 | 59.9824 | 0 | 6.9975 | 14.793 | 60.0221 | 15.0001 | 6.995 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 7.0022 | 14.7897 | 59.9772 | 15.0001 | 6.996 | 0.28505 | 60.0223 | 0
7.0082 | 0.28567 | 59.9825 | 0 | 7.0058 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 7.0033 | 0.2224 | 59.9736 | 0 | 7.0106 | 14.7897 | 59.9772 | 15.0001 | 7.0044 | 0.28499 | 60.0223 | 0
7.0165 | 0.28567 | 59.9825 | 0 | 7.0142 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 7.0117 | 0.22246 | 59.9736 | 0 | 7.0189 | 14.7897 | 59.9771 | 15.0001 | 7.0127 | 0.28499 | 60.0224 | 0
7.0248 | 0.28567 | 59.9826 | 0 | 7.0225 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 7.02 | 0.22246 | 59.9736 | 0 | 7.0273 | 14.7897 | 59.9771 | 15.0001 | 7.021 | 0.28499 | 60.0224 | 0
7.0332 | 0.28567 | 59.9826 | 0 | 7.0308 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 7.0283 | 0.22259 | 59.9736 | 0 | 7.0356 | 14.7927 | 59.9771 | 15.0001 | 7.0294 | 0.28499 | 60.0225 | 0
7.0415 | 0.28567 | 59.9827 | 0 | 7.0392 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 7.0367 | 0.22259 | 59.9736 | 0 | 7.0439 | 14.7927 | 59.977 | 15.0001 | 7.0377 | 0.28499 | 60.0225 | 0
7.0498 | 0.28606 | 59.9827 | 0 | 7.0475 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 7.045 | 0.22317 | 59.9735 | 0 | 7.0523 | 14.7928 | 59.977 | 15.0001 | 7.046 | 0.28499 | 60.0226 | 0
7.0582 | 0.28606 | 59.9828 | 0 | 7.0558 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 7.0533 | 0.22317 | 59.9735 | 0 | 7.0606 | 14.7928 | 59.977 | 15.0001 | 7.0543 | 0.28499 | 60.0226 | 0
7.0665 | 0.28602 | 59.9828 | 0 | 7.0641 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 7.0617 | 0.22317 | 59.9735 | 0 | 7.0689 | 14.7928 | 59.9769 | 15.0001 | 7.0627 | 0.28499 | 60.0226 | 0
7.0748 | 0.28602 | 59.9829 | 0 | 7.0725 | 14.793 | 60.0221 | 15.0001 | 7.07 | 0.22317 | 59.9735 | 0 | 7.0773 | 14.7928 | 59.9769 | 15.0001 | 7.071 | 0.28464 | 60.0227 | 0
7.0832 | 0.28602 | 59.9829 | 0 | 7.0808 | 14.793 | 60.0221 | 15.0001 | 7.0783 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 7.0856 | 14.7928 | 59.9769 | 15.0001 | 7.0793 | 0.28464 | 60.0227 | 0
7.0915 | 0.28602 | 59.983 | 0 | 7.0891 | 14.793 | 60.0222 | 15.0001 | 7.0867 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 7.0939 | 14.7928 | 59.9768 | 15.0001 | 7.0877 | 0.28463 | 60.0228 | 0
7.0998 | 0.28607 | 59.983 | 0 | 7.0975 | 14.793 | 60.0222 | 15.0001 | 7.095 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 7.1023 | 14.7928 | 59.9768 | 15.0001 | 7.096 | 0.28463 | 60.0228 | 0
7.1082 | 0.28607 | 59.9831 | 0 | 7.1058 | 14.793 | 60.0223 | 15.0001 | 7.1034 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 7.1106 | 14.7928 | 59.9768 | 15.0001 | 7.1043 | 0.28463 | 60.0228 | 0
7.1165 | 0.28607 | 59.9831 | 0 | 7.1141 | 14.793 | 60.0223 | 15.0001 | 7.1117 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 7.119 | 14.7899 | 59.9767 | 15.0001 | 7.1127 | 0.28463 | 60.0229 | 0
7.1249 | 0.28607 | 59.9832 | 0 | 7.1225 | 14.793 | 60.0223 | 15.0001 | 7.12 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 7.1273 | 14.7899 | 59.9767 | 15.0001 | 7.121 | 0.28463 | 60.0229 | 0
7.1332 | 0.28607 | 59.9832 | 0 | 7.1308 | 14.79 | 60.0224 | 15.0001 | 7.1284 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 7.1356 | 14.7899 | 59.9767 | 15.0001 | 7.1293 | 0.28463 | 60.023 | 0
7.1415 | 0.28607 | 59.9833 | 0 | 7.1391 | 14.79 | 60.0224 | 15.0001 | 7.1367 | 0.2232 | 59.9735 | 0 | 7.144 | 14.7899 | 59.9766 | 15.0001 | 7.1376 | 0.28463 | 60.023 | 0
7.1499 | 0.28641 | 59.9833 | 0 | 7.1475 | 14.79 | 60.0225 | 15.0001 | 7.145 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 7.1523 | 14.7983 | 59.9766 | 15.0001 | 7.146 | 0.28463 | 60.0231 | 0
7.1582 | 0.28641 | 59.9834 | 0 | 7.1558 | 14.79 | 60.0225 | 15.0001 | 7.1534 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 7.1606 | 14.7983 | 59.9766 | 15.0001 | 7.1543 | 0.28463 | 60.0231 | 0
7.1665 | 0.28646 | 59.9834 | 0 | 7.1641 | 14.79 | 60.0225 | 15.0001 | 7.1617 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 7.169 | 14.7983 | 59.9765 | 15.0001 | 7.1626 | 0.28463 | 60.0231 | 0
7.1749 | 0.28646 | 59.9835 | 0 | 7.1724 | 14.79 | 60.0226 | 15.0001 | 7.1701 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 7.1773 | 14.7983 | 59.9765 | 15.0001 | 7.171 | 0.28463 | 60.0232 | 0
7.1832 | 0.28646 | 59.9835 | 0 | 7.1808 | 14.79 | 60.0226 | 15.0001 | 7.1784 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 7.1857 | 14.7983 | 59.9765 | 15.0001 | 7.1793 | 0.28463 | 60.0232 | 0
7.1915 | 0.28646 | 59.9836 | 0 | 7.1891 | 14.79 | 60.0227 | 15.0001 | 7.1867 | 0.22336 | 59.9734 | 0 | 7.194 | 14.7983 | 59.9764 | 15.0001 | 7.1876 | 0.28452 | 60.0233 | 0
7.1999 | 0.28646 | 59.9836 | 0 | 7.1974 | 14.79 | 60.0227 | 15.0001 | 7.1951 | 0.22396 | 59.9734 | 0 | 7.2023 | 14.7983 | 59.9764 | 15.0001 | 7.196 | 0.28452 | 60.0233 | 0
7.2082 | 0.28646 | 59.9837 | 0 | 7.2058 | 14.79 | 60.0227 | 15.0001 | 7.2034 | 0.22396 | 59.9734 | 0 | 7.2107 | 14.7983 | 59.9764 | 15.0001 | 7.2043 | 0.28452 | 60.0233 | 0
7.2165 | 0.2865 | 59.9837 | 0 | 7.2141 | 14.79 | 60.0228 | 15.0001 | 7.2117 | 0.22396 | 59.9734 | 0 | 7.219 | 14.7983 | 59.9763 | 15.0001 | 7.2126 | 0.28452 | 60.0234 | 0
7.2249 | 0.2865 | 59.9838 | 0 | 7.2224 | 14.79 | 60.0228 | 15.0001 | 7.2201 | 0.22396 | 59.9734 | 0 | 7.2273 | 14.7983 | 59.9763 | 15.0001 | 7.2209 | 0.28414 | 60.0234 | 0
7.2332 | 0.2865 | 59.9838 | 0 | 7.2308 | 14.79 | 60.0229 | 15.0001 | 7.2284 | 0.22457 | 59.9734 | 0 | 7.2357 | 14.801 | 59.9763 | 15.0001 | 7.2293 | 0.28414 | 60.0235 | 0
7.2415 | 0.2865 | 59.9839 | 0 | 7.2391 | 14.79 | 60.0229 | 15.0001 | 7.2367 | 0.22457 | 59.9734 | 0 | 7.244 | 14.801 | 59.9762 | 15.0001 | 7.2376 | 0.28414 | 60.0235 | 0
7.2499 | 0.28697 | 59.9839 | 0 | 7.2474 | 14.79 | 60.023 | 15.0001 | 7.2451 | 0.22457 | 59.9733 | 0 | 7.2523 | 14.8019 | 59.9762 | 15.0001 | 7.2459 | 0.28414 | 60.0236 | 0
7.2582 | 0.28697 | 59.984 | 0 | 7.2557 | 14.79 | 60.023 | 15.0001 | 7.2534 | 0.22457 | 59.9733 | 0 | 7.2607 | 14.8019 | 59.9762 | 15.0001 | 7.2543 | 0.284 | 60.0236 | 0
7.2665 | 0.28699 | 59.984 | 0 | 7.2641 | 14.7909 | 60.023 | 15.0001 | 7.2618 | 0.22457 | 59.9733 | 0 | 7.269 | 14.8019 | 59.9761 | 15.0001 | 7.2626 | 0.284 | 60.0236 | 0
7.2749 | 0.28699 | 59.9841 | 0 | 7.2724 | 14.7909 | 60.0231 | 15.0001 | 7.2701 | 0.22457 | 59.9733 | 0 | 7.2774 | 14.8019 | 59.9761 | 15.0001 | 7.2709 | 0.284 | 60.0237 | 0
7.2832 | 0.28699 | 59.9841 | 0 | 7.2807 | 14.7909 | 60.0231 | 15.0001 | 7.2784 | 0.2247 | 59.9733 | 0 | 7.2857 | 14.8019 | 59.9761 | 15.0001 | 7.2793 | 0.284 | 60.0237 | 0
7.2916 | 0.28699 | 59.9842 | 0 | 7.2891 | 14.7909 | 60.0232 | 15.0001 | 7.2868 | 0.2247 | 59.9733 | 0 | 7.294 | 14.8019 | 59.976 | 15.0001 | 7.2876 | 0.28386 | 60.0238 | 0
7.2999 | 0.28699 | 59.9842 | 0 | 7.2974 | 14.7909 | 60.0232 | 15.0001 | 7.2951 | 0.2247 | 59.9733 | 0 | 7.3024 | 14.8019 | 59.976 | 15.0001 | 7.2959 | 0.28386 | 60.0238 | 0
7.3082 | 0.28699 | 59.9843 | 0 | 7.3057 | 14.7909 | 60.0232 | 15.0001 | 7.3034 | 0.2247 | 59.9733 | 0 | 7.3107 | 14.8019 | 59.976 | 15.0001 | 7.3042 | 0.28386 | 60.0238 | 0
7.3166 | 0.28699 | 59.9843 | 0 | 7.3141 | 14.7909 | 60.0233 | 15.0001 | 7.3118 | 0.22474 | 59.9733 | 0 | 7.319 | 14.8019 | 59.9759 | 15.0001 | 7.3126 | 0.28386 | 60.0239 | 0
7.3249 | 0.28699 | 59.9844 | 0 | 7.3224 | 14.7909 | 60.0233 | 15.0001 | 7.3201 | 0.22474 | 59.9733 | 0 | 7.3274 | 14.8019 | 59.9759 | 15.0001 | 7.3209 | 0.28386 | 60.0239 | 0
7.3332 | 0.28699 | 59.9844 | 0 | 7.3307 | 14.7909 | 60.0234 | 15.0001 | 7.3284 | 0.22474 | 59.9733 | 0 | 7.3357 | 14.7987 | 59.9759 | 15.0001 | 7.3292 | 0.28386 | 60.024 | 0
7.3416 | 0.28699 | 59.9845 | 0 | 7.339 | 14.7909 | 60.0234 | 15.0001 | 7.3368 | 0.22474 | 59.9733 | 0 | 7.344 | 14.7987 | 59.9758 | 15.0001 | 7.3376 | 0.28386 | 60.024 | 0
7.3499 | 0.28729 | 59.9845 | 0 | 7.3474 | 14.7909 | 60.0235 | 15.0001 | 7.3451 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 7.3524 | 14.8008 | 59.9758 | 15.0001 | 7.3459 | 0.28386 | 60.0241 | 0
7.3582 | 0.28729 | 59.9846 | 0 | 7.3557 | 14.7909 | 60.0235 | 15.0001 | 7.3535 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 7.3607 | 14.8008 | 59.9758 | 15.0001 | 7.3542 | 0.28386 | 60.0241 | 0
7.3666 | 0.28729 | 59.9846 | 0 | 7.364 | 14.7909 | 60.0235 | 15.0001 | 7.3618 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 7.3691 | 14.8008 | 59.9757 | 15.0001 | 7.3626 | 0.28386 | 60.0241 | 0
7.3749 | 0.28729 | 59.9847 | 0 | 7.3724 | 14.7909 | 60.0236 | 15.0001 | 7.3701 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 7.3774 | 14.8008 | 59.9757 | 15.0001 | 7.3709 | 0.28386 | 60.0242 | 0
7.3832 | 0.28729 | 59.9847 | 0 | 7.3807 | 14.7909 | 60.0236 | 15.0001 | 7.3785 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 7.3857 | 14.8008 | 59.9757 | 15.0001 | 7.3792 | 0.28386 | 60.0242 | 0
7.3916 | 0.28729 | 59.9848 | 0 | 7.389 | 14.7909 | 60.0237 | 15.0001 | 7.3868 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 7.3941 | 14.8008 | 59.9756 | 15.0001 | 7.3876 | 0.28336 | 60.0243 | 0
7.3999 | 0.28727 | 59.9848 | 0 | 7.3974 | 14.7909 | 60.0237 | 15.0001 | 7.3951 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 7.4024 | 14.8008 | 59.9756 | 15.0001 | 7.3959 | 0.28336 | 60.0243 | 0
7.4082 | 0.28727 | 59.9849 | 0 | 7.4057 | 14.7909 | 60.0237 | 15.0001 | 7.4035 | 0.22532 | 59.9732 | 0 | 7.4107 | 14.8008 | 59.9756 | 15.0001 | 7.4042 | 0.28336 | 60.0243 | 0
7.4166 | 0.22563 | 59.9849 | 0 | 7.414 | 14.7909 | 60.0238 | 15.0001 | 7.4118 | 0.22546 | 59.9732 | 0 | 7.4191 | 14.8008 | 59.9755 | 15.0001 | 7.4125 | 0.28336 | 60.0244 | 0
7.4249 | 0.22563 | 59.985 | 0 | 7.4223 | 14.7909 | 60.0238 | 15.0001 | 7.4202 | 0.22546 | 59.9732 | 0 | 7.4274 | 14.8008 | 59.9755 | 15.0001 | 7.4209 | 0.28336 | 60.0244 | 0
7.4332 | 0.22563 | 59.985 | 0 | 7.4307 | 14.7909 | 60.0239 | 15.0001 | 7.4285 | 0.22541 | 59.9732 | 0 | 7.4358 | 14.8008 | 59.9755 | 15.0001 | 7.4292 | 0.28336 | 60.0245 | 0
7.4416 | 0.22563 | 59.9851 | 0 | 7.439 | 14.7909 | 60.0239 | 15.0001 | 7.4368 | 0.22541 | 59.9732 | 0 | 7.4441 | 14.8008 | 59.9754 | 15.0001 | 7.4375 | 0.28336 | 60.0245 | 0
7.4499 | 0.22602 | 59.9851 | 0 | 7.4473 | 14.7909 | 60.024 | 15.0001 | 7.4452 | 0.22541 | 59.9731 | 0 | 7.4524 | 14.8008 | 59.9754 | 15.0001 | 7.4459 | 0.28336 | 60.0246 | 0
7.4583 | 0.22602 | 59.9852 | 0 | 7.4557 | 14.7909 | 60.024 | 15.0001 | 7.4535 | 0.22541 | 59.9731 | 0 | 7.4608 | 14.8008 | 59.9754 | 15.0001 | 7.4542 | 0.28333 | 60.0246 | 0
7.4666 | 0.22602 | 59.9852 | 0 | 7.464 | 14.7909 | 60.024 | 15.0001 | 7.4618 | 0.22541 | 59.9731 | 0 | 7.4691 | 14.8008 | 59.9753 | 15.0001 | 7.4625 | 0.28333 | 60.0246 | 0
7.4749 | 0.22602 | 59.9853 | 0 | 7.4723 | 14.7909 | 60.0241 | 15.0001 | 7.4702 | 0.22541 | 59.9731 | 0 | 7.4774 | 14.8008 | 59.9753 | 15.0001 | 7.4709 | 0.28333 | 60.0247 | 0
7.4833 | 0.22602 | 59.9853 | 0 | 7.4807 | 14.7909 | 60.0241 | 15.0001 | 7.4785 | 0.22575 | 59.9731 | 0 | 7.4858 | 14.8 | 59.9753 | 15.0001 | 7.4792 | 0.28333 | 60.0247 | 0
7.4916 | 0.22602 | 59.9854 | 0 | 7.489 | 14.7909 | 60.0242 | 15.0001 | 7.4868 | 0.22575 | 59.9731 | 0 | 7.4941 | 14.8 | 59.9752 | 15.0001 | 7.4875 | 0.28333 | 60.0248 | 0
7.4999 | 0.22602 | 59.9854 | 0 | 7.4973 | 14.7909 | 60.0242 | 15.0001 | 7.4952 | 0.22582 | 59.9731 | 0 | 7.5024 | 14.8 | 59.9752 | 15.0001 | 7.4958 | 0.28333 | 60.0248 | 0
7.5083 | 0.22602 | 59.9855 | 0 | 7.5057 | 14.7909 | 60.0242 | 15.0001 | 7.5035 | 0.22582 | 59.9731 | 0 | 7.5108 | 14.8 | 59.9752 | 15.0001 | 7.5042 | 0.28333 | 60.0248 | 0
7.5166 | 0.22618 | 59.9855 | 0 | 7.514 | 14.7909 | 60.0243 | 15.0001 | 7.5119 | 0.22582 | 59.9731 | 0 | 7.5191 | 14.8076 | 59.9751 | 15.0001 | 7.5125 | 0.28333 | 60.0249 | 0
7.5249 | 0.22618 | 59.9856 | 0 | 7.5223 | 14.7909 | 60.0243 | 15.0001 | 7.5202 | 0.22582 | 59.9731 | 0 | 7.5275 | 14.8076 | 59.9751 | 15.0001 | 7.5208 | 0.28333 | 60.0249 | 0
7.5333 | 0.22618 | 59.9856 | 0 | 7.5306 | 14.7909 | 60.0244 | 15.0001 | 7.5285 | 0.22595 | 59.9731 | 0 | 7.5358 | 14.8076 | 59.9751 | 15.0001 | 7.5292 | 0.28333 | 60.025 | 0
7.5416 | 0.22618 | 59.9857 | 0 | 7.539 | 14.7909 | 60.0244 | 15.0001 | 7.5369 | 0.22595 | 59.9731 | 0 | 7.5441 | 14.8076 | 59.975 | 15.0001 | 7.5375 | 0.28333 | 60.025 | 0
7.5499 | 0.22618 | 59.9857 | 0 | 7.5473 | 14.7909 | 60.0245 | 15.0001 | 7.5452 | 0.22594 | 59.973 | 0 | 7.5525 | 14.8076 | 59.975 | 15.0001 | 7.5458 | 0.28333 | 60.0251 | 0
7.5583 | 0.22618 | 59.9858 | 0 | 7.5556 | 14.7909 | 60.0245 | 15.0001 | 7.5535 | 0.22594 | 59.973 | 0 | 7.5608 | 14.8076 | 59.975 | 15.0001 | 7.5541 | 0.28359 | 60.0251 | 0
7.5666 | 0.22618 | 59.9858 | 0 | 7.564 | 14.7909 | 60.0245 | 15.0001 | 7.5619 | 0.22594 | 59.973 | 0 | 7.5691 | 14.8067 | 59.9749 | 15.0001 | 7.5625 | 0.28359 | 60.0251 | 0
7.5749 | 0.22618 | 59.9859 | 0 | 7.5723 | 14.7909 | 60.0246 | 15.0001 | 7.5702 | 0.22594 | 59.973 | 0 | 7.5775 | 14.8067 | 59.9749 | 15.0001 | 7.5708 | 0.28359 | 60.0252 | 0
7.5833 | 0.22618 | 59.9859 | 0 | 7.5806 | 14.7909 | 60.0246 | 15.0001 | 7.5785 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 7.5858 | 14.8067 | 59.9749 | 15.0001 | 7.5791 | 0.28359 | 60.0252 | 0
7.5916 | 0.22618 | 59.986 | 0 | 7.589 | 14.7909 | 60.0247 | 15.0001 | 7.5869 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 7.5941 | 14.8067 | 59.9748 | 15.0001 | 7.5875 | 0.28359 | 60.0253 | 0
7.5999 | 0.22618 | 59.986 | 0 | 7.5973 | 14.7909 | 60.0247 | 15.0001 | 7.5952 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 7.6025 | 14.8077 | 59.9748 | 15.0001 | 7.5958 | 0.28359 | 60.0253 | 0
7.6083 | 0.22618 | 59.9861 | 0 | 7.6056 | 14.7909 | 60.0247 | 15.0001 | 7.6036 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 7.6108 | 14.8077 | 59.9748 | 15.0001 | 7.6041 | 0.28365 | 60.0253 | 0
7.6166 | 0.22665 | 59.9861 | 0 | 7.6139 | 14.7909 | 60.0248 | 15.0001 | 7.6119 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 7.6192 | 14.8077 | 59.9747 | 15.0001 | 7.6125 | 0.28365 | 60.0254 | 0
7.625 | 0.22665 | 59.9861 | 0 | 7.6223 | 14.7909 | 60.0248 | 15.0001 | 7.6202 | 0.22645 | 59.973 | 0 | 7.6275 | 14.8077 | 59.9747 | 15.0001 | 7.6208 | 0.28365 | 60.0254 | 0
7.6333 | 0.22665 | 59.9862 | 0 | 7.6306 | 14.7909 | 60.0249 | 15.0001 | 7.6286 | 0.22661 | 59.973 | 0 | 7.6358 | 14.8077 | 59.9747 | 15.0001 | 7.6291 | 0.28365 | 60.0255 | 0
7.6416 | 0.22665 | 59.9862 | 0 | 7.6389 | 14.7909 | 60.0249 | 15.0001 | 7.6369 | 0.22661 | 59.973 | 0 | 7.6442 | 14.8077 | 59.9746 | 15.0001 | 7.6374 | 0.28365 | 60.0255 | 0
7.65 | 0.22665 | 59.9862 | 0 | 7.6473 | 14.7909 | 60.025 | 15.0001 | 7.6452 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.6525 | 14.8073 | 59.9746 | 15.0001 | 7.6458 | 0.28365 | 60.0256 | 0
7.6583 | 0.22665 | 59.9863 | 0 | 7.6556 | 14.7909 | 60.025 | 15.0001 | 7.6536 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.6608 | 14.8073 | 59.9746 | 15.0001 | 7.6541 | 0.28365 | 60.0256 | 0
7.6666 | 0.22665 | 59.9863 | 0 | 7.6639 | 14.7902 | 60.025 | 15.0001 | 7.6619 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.6692 | 14.8091 | 59.9745 | 15.0001 | 7.6624 | 0.28365 | 60.0256 | 0
7.675 | 0.22665 | 59.9863 | 0 | 7.6723 | 14.7902 | 60.0251 | 15.0001 | 7.6702 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.6775 | 14.8091 | 59.9745 | 15.0001 | 7.6708 | 0.28365 | 60.0257 | 0
7.6833 | 0.22665 | 59.9864 | 0 | 7.6806 | 14.7922 | 60.0251 | 15.0001 | 7.6786 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.6859 | 14.8091 | 59.9745 | 15.0001 | 7.6791 | 0.28365 | 60.0257 | 0
7.6916 | 0.22665 | 59.9864 | 0 | 7.6889 | 14.7922 | 60.0252 | 15.0001 | 7.6869 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.6942 | 14.8091 | 59.9744 | 15.0001 | 7.6874 | 0.28372 | 60.0258 | 0
7.7 | 0.22671 | 59.9864 | 0 | 7.6972 | 14.7921 | 60.0252 | 15.0001 | 7.6953 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.7025 | 14.8109 | 59.9744 | 15.0001 | 7.6957 | 0.28372 | 60.0258 | 0
7.7083 | 0.22671 | 59.9865 | 0 | 7.7056 | 14.7921 | 60.0252 | 15.0001 | 7.7036 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.7109 | 14.8109 | 59.9744 | 15.0001 | 7.7041 | 0.28372 | 60.0258 | 0
7.7166 | 0.22671 | 59.9865 | 0 | 7.7139 | 14.7921 | 60.0253 | 15.0001 | 7.7119 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.7192 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 7.7124 | 0.28372 | 60.0259 | 0
7.725 | 0.22671 | 59.9865 | 0 | 7.7222 | 14.7921 | 60.0253 | 15.0001 | 7.7203 | 0.22671 | 59.973 | 0 | 7.7275 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 7.7207 | 0.28372 | 60.0259 | 0
7.7333 | 0.22689 | 59.9866 | 0 | 7.7306 | 14.7921 | 60.0254 | 15.0001 | 7.7286 | 0.22736 | 59.973 | 0 | 7.7359 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 7.7291 | 0.28372 | 60.026 | 0
7.7416 | 0.22689 | 59.9866 | 0 | 7.7389 | 14.7921 | 60.0254 | 15.0001 | 7.7369 | 0.22736 | 59.973 | 0 | 7.7442 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 7.7374 | 0.28372 | 60.026 | 0
7.75 | 0.22689 | 59.9866 | 0 | 7.7472 | 14.7921 | 60.0255 | 15.0001 | 7.7453 | 0.22736 | 59.973 | 0 | 7.7526 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 7.7457 | 0.28372 | 60.0261 | 0
7.7583 | 0.22689 | 59.9867 | 0 | 7.7556 | 14.7921 | 60.0255 | 15.0001 | 7.7536 | 0.22736 | 59.973 | 0 | 7.7609 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 7.7541 | 0.28372 | 60.0261 | 0
7.7666 | 0.22689 | 59.9867 | 0 | 7.7639 | 14.7921 | 60.0255 | 15.0001 | 7.762 | 0.22746 | 59.973 | 0 | 7.7692 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 7.7624 | 0.28372 | 60.0261 | 0
7.775 | 0.22689 | 59.9867 | 0 | 7.7722 | 14.7921 | 60.0256 | 15.0001 | 7.7703 | 0.22746 | 59.973 | 0 | 7.7776 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 7.7707 | 0.28372 | 60.0262 | 0
7.7833 | 0.22689 | 59.9868 | 0 | 7.7805 | 14.7921 | 60.0256 | 15.0001 | 7.7786 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 7.7859 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 7.779 | 0.28372 | 60.0262 | 0
7.7917 | 0.22689 | 59.9868 | 0 | 7.7889 | 14.7921 | 60.0257 | 15.0001 | 7.787 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 7.7942 | 14.8109 | 59.974 | 15.0001 | 7.7874 | 0.28372 | 60.0263 | 0
7.8 | 0.22706 | 59.9868 | 0 | 7.7972 | 14.7921 | 60.0257 | 15.0001 | 7.7953 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 7.8026 | 14.8109 | 59.974 | 15.0001 | 7.7957 | 0.28372 | 60.0263 | 0
7.8083 | 0.22706 | 59.9869 | 0 | 7.8055 | 14.7921 | 60.0257 | 15.0001 | 7.8036 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 7.8109 | 14.8109 | 59.974 | 15.0001 | 7.804 | 0.28372 | 60.0263 | 0
7.8167 | 0.22706 | 59.9869 | 0 | 7.8139 | 14.7921 | 60.0258 | 15.0001 | 7.812 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 7.8193 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 7.8124 | 0.28372 | 60.0264 | 0
7.825 | 0.22706 | 59.9869 | 0 | 7.8222 | 14.7921 | 60.0258 | 15.0001 | 7.8203 | 0.22757 | 59.973 | 0 | 7.8276 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 7.8207 | 0.28372 | 60.0264 | 0
7.8333 | 0.22706 | 59.987 | 0 | 7.8305 | 14.7921 | 60.0259 | 15.0001 | 7.8286 | 0.22813 | 59.973 | 0 | 7.8359 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 7.829 | 0.28372 | 60.0265 | 0
7.8417 | 0.22706 | 59.987 | 0 | 7.8389 | 14.7921 | 60.0259 | 15.0001 | 7.837 | 0.22813 | 59.973 | 0 | 7.8443 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 7.8373 | 0.28372 | 60.0265 | 0
7.85 | 0.22706 | 59.987 | 0 | 7.8472 | 14.7921 | 60.026 | 15.0001 | 7.8453 | 0.22808 | 59.973 | 0 | 7.8526 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 7.8457 | 0.28372 | 60.0265 | 0
7.8583 | 0.22706 | 59.9871 | 0 | 7.8555 | 14.7921 | 60.026 | 15.0001 | 7.8537 | 0.22808 | 59.973 | 0 | 7.8609 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 7.854 | 0.28372 | 60.0266 | 0
7.8667 | 0.22706 | 59.9871 | 0 | 7.8639 | 14.7914 | 60.026 | 15.0001 | 7.862 | 0.22808 | 59.973 | 0 | 7.8693 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 7.8623 | 0.28372 | 60.0266 | 0
7.875 | 0.22706 | 59.9871 | 0 | 7.8722 | 14.7914 | 60.0261 | 15.0001 | 7.8703 | 0.22808 | 59.973 | 0 | 7.8776 | 14.8109 | 59.9744 | 15.0001 | 7.8707 | 0.28372 | 60.0267 | 0
7.8833 | 0.22706 | 59.9872 | 0 | 7.8805 | 14.7914 | 60.0261 | 15.0001 | 7.8787 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 7.886 | 14.8109 | 59.9744 | 15.0001 | 7.879 | 0.28372 | 60.0267 | 0
7.8917 | 0.22706 | 59.9872 | 0 | 7.8888 | 14.7914 | 60.0262 | 15.0001 | 7.887 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 7.8943 | 14.8109 | 59.9745 | 15.0001 | 7.8873 | 0.28372 | 60.0268 | 0
7.9 | 0.22706 | 59.9872 | 0 | 7.8972 | 14.7914 | 60.0262 | 15.0001 | 7.8953 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 7.9026 | 14.8109 | 59.9745 | 15.0001 | 7.8957 | 0.28372 | 60.0268 | 0
7.9083 | 0.22706 | 59.9873 | 0 | 7.9055 | 14.7914 | 60.0262 | 15.0001 | 7.9037 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 7.911 | 14.8109 | 59.9745 | 15.0001 | 7.904 | 0.28372 | 60.0268 | 0
7.9167 | 0.22706 | 59.9873 | 0 | 7.9138 | 14.7914 | 60.0263 | 15.0001 | 7.912 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 7.9193 | 14.8109 | 59.9746 | 15.0001 | 7.9123 | 0.28372 | 60.0269 | 0
7.925 | 0.22706 | 59.9873 | 0 | 7.9222 | 14.7914 | 60.0263 | 15.0001 | 7.9203 | 0.22825 | 59.973 | 0 | 7.9276 | 14.8109 | 59.9746 | 15.0001 | 7.9206 | 0.28372 | 60.0269 | 0
7.9333 | 0.22706 | 59.9874 | 0 | 7.9305 | 14.7914 | 60.0264 | 15.0001 | 7.9287 | 0.22835 | 59.973 | 0 | 7.936 | 14.8109 | 59.9747 | 15.0001 | 7.929 | 0.28372 | 60.027 | 0
7.9417 | 0.22706 | 59.9874 | 0 | 7.9388 | 14.7914 | 60.0264 | 15.0001 | 7.937 | 0.22835 | 59.973 | 0 | 7.9443 | 14.8109 | 59.9747 | 15.0001 | 7.9373 | 0.28372 | 60.027 | 0
7.95 | 0.22706 | 59.9874 | 0 | 7.9472 | 14.7914 | 60.0265 | 15.0001 | 7.9454 | 0.22835 | 59.973 | 0 | 7.9527 | 14.8109 | 59.9748 | 15.0001 | 7.9456 | 0.28372 | 60.027 | 0
7.9584 | 0.22706 | 59.9875 | 0 | 7.9555 | 14.7914 | 60.0265 | 15.0001 | 7.9537 | 0.22835 | 59.973 | 0 | 7.961 | 14.8109 | 59.9748 | 15.0001 | 7.954 | 0.28372 | 60.0271 | 0
7.9667 | 0.22706 | 59.9875 | 0 | 7.9638 | 14.7914 | 60.0265 | 15.0001 | 7.962 | 0.22883 | 59.973 | 0 | 7.9693 | 14.8109 | 59.9748 | 15.0001 | 7.9623 | 0.28372 | 60.0271 | 0
7.975 | 0.22706 | 59.9875 | 0 | 7.9721 | 14.7914 | 60.0266 | 15.0001 | 7.9704 | 0.22883 | 59.973 | 0 | 7.9777 | 14.8109 | 59.9749 | 15.0001 | 7.9706 | 0.28372 | 60.0272 | 0
7.9834 | 0.22706 | 59.9876 | 0 | 7.9805 | 14.7914 | 60.0266 | 15.0001 | 7.9787 | 0.22883 | 59.973 | 0 | 7.986 | 14.8109 | 59.9749 | 15.0001 | 7.9789 | 0.28372 | 60.0272 | 0
7.9917 | 0.22706 | 59.9876 | 0 | 7.9888 | 14.7914 | 60.0267 | 15.0001 | 7.987 | 0.22883 | 59.973 | 0 | 7.9943 | 14.8109 | 59.975 | 15.0001 | 7.9873 | 0.28448 | 60.0273 | 0
8 | 0.22706 | 59.9876 | 0 | 7.9971 | 14.7914 | 60.0267 | 15.0001 | 7.9954 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 8.0027 | 14.8109 | 59.975 | 15.0001 | 7.9956 | 0.28448 | 60.0273 | 0
8.0084 | 0.22706 | 59.9877 | 0 | 8.0055 | 14.7914 | 60.0267 | 15.0001 | 8.0037 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 8.011 | 14.8109 | 59.975 | 15.0001 | 8.0039 | 0.28448 | 60.0273 | 0
8.0167 | 0.22706 | 59.9877 | 0 | 8.0138 | 14.7914 | 60.0268 | 15.0001 | 8.0121 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 8.0193 | 14.8109 | 59.9751 | 15.0001 | 8.0123 | 0.28448 | 60.0274 | 0
8.025 | 0.22706 | 59.9877 | 0 | 8.0221 | 14.7914 | 60.0268 | 15.0001 | 8.0204 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 8.0277 | 14.8109 | 59.9751 | 15.0001 | 8.0206 | 0.28448 | 60.0274 | 0
8.0334 | 0.22706 | 59.9878 | 0 | 8.0305 | 14.7914 | 60.0269 | 15.0001 | 8.0287 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 8.036 | 14.8109 | 59.9752 | 15.0001 | 8.0289 | 0.28448 | 60.0275 | 0
8.0417 | 0.22706 | 59.9878 | 0 | 8.0388 | 14.7914 | 60.0269 | 15.0001 | 8.0371 | 0.22898 | 59.973 | 0 | 8.0444 | 14.8109 | 59.9752 | 15.0001 | 8.0372 | 0.28488 | 60.0275 | 0
8.05 | 0.22706 | 59.9878 | 0 | 8.0471 | 14.7905 | 60.027 | 15.0001 | 8.0454 | 0.22945 | 59.973 | 0 | 8.0527 | 14.8109 | 59.9753 | 15.0001 | 8.0456 | 0.28488 | 60.0275 | 0
8.0584 | 0.22706 | 59.9879 | 0 | 8.0554 | 14.7905 | 60.027 | 15.0001 | 8.0537 | 0.22945 | 59.973 | 0 | 8.061 | 14.8109 | 59.9753 | 15.0001 | 8.0539 | 0.28502 | 60.0276 | 0
8.0667 | 0.22706 | 59.9879 | 0 | 8.0638 | 14.7872 | 60.027 | 15.0001 | 8.0621 | 0.22945 | 59.973 | 0 | 8.0694 | 14.8109 | 59.9753 | 15.0001 | 8.0622 | 0.28502 | 60.0276 | 0
8.075 | 0.22706 | 59.9879 | 0 | 8.0721 | 14.7872 | 60.027 | 15.0001 | 8.0704 | 0.22945 | 59.973 | 0 | 8.0777 | 14.8109 | 59.9754 | 15.0001 | 8.0706 | 0.28513 | 60.0277 | 0
8.0834 | 0.22706 | 59.988 | 0 | 8.0804 | 14.7872 | 60.0269 | 15.0001 | 8.0787 | 0.22959 | 59.973 | 0 | 8.086 | 14.8109 | 59.9754 | 15.0001 | 8.0789 | 0.28513 | 60.0277 | 0
8.0917 | 0.22706 | 59.988 | 0 | 8.0888 | 14.7872 | 60.0269 | 15.0001 | 8.0871 | 0.22959 | 59.973 | 0 | 8.0944 | 14.8109 | 59.9755 | 15.0001 | 8.0872 | 0.28513 | 60.0278 | 0
8.1001 | 0.22704 | 59.988 | 0 | 8.0971 | 14.7872 | 60.0269 | 15.0001 | 8.0954 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 8.1027 | 14.8109 | 59.9755 | 15.0001 | 8.0955 | 0.28513 | 60.0278 | 0
8.1084 | 0.22704 | 59.9881 | 0 | 8.1054 | 14.7872 | 60.0269 | 15.0001 | 8.1038 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 8.1111 | 14.8109 | 59.9755 | 15.0001 | 8.1039 | 0.28513 | 60.0278 | 0
8.1167 | 0.22704 | 59.9881 | 0 | 8.1138 | 14.7872 | 60.0268 | 15.0001 | 8.1121 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 8.1194 | 14.8106 | 59.9756 | 15.0001 | 8.1122 | 0.28513 | 60.0279 | 0
8.1251 | 0.22704 | 59.9881 | 0 | 8.1221 | 14.7872 | 60.0268 | 15.0001 | 8.1204 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 8.1277 | 14.8106 | 59.9756 | 15.0001 | 8.1205 | 0.28507 | 60.0279 | 0
8.1334 | 0.22704 | 59.9882 | 0 | 8.1304 | 14.7872 | 60.0268 | 15.0001 | 8.1288 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 8.1361 | 14.8122 | 59.9757 | 15.0001 | 8.1289 | 0.28507 | 60.028 | 0
8.1417 | 0.22704 | 59.9882 | 0 | 8.1387 | 14.7872 | 60.0268 | 15.0001 | 8.1371 | 0.22968 | 59.973 | 0 | 8.1444 | 14.8122 | 59.9757 | 15.0001 | 8.1372 | 0.28507 | 60.028 | 0
8.1501 | 0.22704 | 59.9882 | 0 | 8.1471 | 14.7872 | 60.0267 | 15.0001 | 8.1454 | 0.2302 | 59.973 | 0 | 8.1527 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 8.1455 | 0.28507 | 60.028 | 0
8.1584 | 0.22704 | 59.9883 | 0 | 8.1554 | 14.7872 | 60.0267 | 15.0001 | 8.1538 | 0.2302 | 59.973 | 0 | 8.1611 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 8.1538 | 0.28507 | 60.0281 | 0
8.1667 | 0.22704 | 59.9883 | 0 | 8.1637 | 14.7872 | 60.0267 | 15.0001 | 8.1621 | 0.23035 | 59.973 | 0 | 8.1694 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 8.1622 | 0.28507 | 60.0281 | 0
8.1751 | 0.22704 | 59.9883 | 0 | 8.1721 | 14.7872 | 60.0267 | 15.0001 | 8.1704 | 0.23035 | 59.973 | 0 | 8.1778 | 14.8122 | 59.9759 | 15.0001 | 8.1705 | 0.28507 | 60.0281 | 0
8.1834 | 0.22704 | 59.9884 | 0 | 8.1804 | 14.7872 | 60.0266 | 15.0001 | 8.1788 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 8.1861 | 14.8122 | 59.9759 | 15.0001 | 8.1788 | 0.28507 | 60.0282 | 0
8.1917 | 0.22704 | 59.9884 | 0 | 8.1887 | 14.7872 | 60.0266 | 15.0001 | 8.1871 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 8.1944 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 8.1872 | 0.28508 | 60.0282 | 0
8.2001 | 0.22704 | 59.9884 | 0 | 8.1971 | 14.7872 | 60.0266 | 15.0001 | 8.1955 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 8.2028 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 8.1955 | 0.28508 | 60.0282 | 0
8.2084 | 0.22704 | 59.9885 | 0 | 8.2054 | 14.7872 | 60.0266 | 15.0001 | 8.2038 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 8.2111 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 8.2038 | 0.28508 | 60.0283 | 0
8.2167 | 0.22704 | 59.9885 | 0 | 8.2137 | 14.7872 | 60.0265 | 15.0001 | 8.2121 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 8.2194 | 14.8122 | 59.9761 | 15.0001 | 8.2122 | 0.28508 | 60.0283 | 0
8.2251 | 0.22704 | 59.9885 | 0 | 8.2221 | 14.7872 | 60.0265 | 15.0001 | 8.2205 | 0.2304 | 59.973 | 0 | 8.2278 | 14.8122 | 59.9761 | 15.0001 | 8.2205 | 0.28508 | 60.0283 | 0
8.2334 | 0.22704 | 59.9886 | 0 | 8.2304 | 14.7872 | 60.0265 | 15.0001 | 8.2288 | 0.23052 | 59.973 | 0 | 8.2361 | 14.8122 | 59.9762 | 15.0001 | 8.2288 | 0.28508 | 60.0284 | 0
8.2417 | 0.22704 | 59.9886 | 0 | 8.2387 | 14.7872 | 60.0265 | 15.0001 | 8.2371 | 0.23052 | 59.973 | 0 | 8.2445 | 14.8122 | 59.9762 | 15.0001 | 8.2371 | 0.28508 | 60.0284 | 0
8.2501 | 0.22704 | 59.9886 | 0 | 8.247 | 14.7857 | 60.0264 | 15.0001 | 8.2455 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 8.2528 | 14.8122 | 59.9763 | 15.0001 | 8.2455 | 0.28508 | 60.0284 | 0
8.2584 | 0.22704 | 59.9887 | 0 | 8.2554 | 14.7857 | 60.0264 | 15.0001 | 8.2538 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 8.2611 | 14.8122 | 59.9763 | 15.0001 | 8.2538 | 0.28508 | 60.0285 | 0
8.2668 | 0.22704 | 59.9887 | 0 | 8.2637 | 14.7857 | 60.0264 | 15.0001 | 8.2622 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 8.2695 | 14.8112 | 59.9763 | 15.0001 | 8.2621 | 0.28508 | 60.0285 | 0
8.2751 | 0.22704 | 59.9887 | 0 | 8.272 | 14.7857 | 60.0264 | 15.0001 | 8.2705 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 8.2778 | 14.8112 | 59.9764 | 15.0001 | 8.2705 | 0.28508 | 60.0285 | 0
8.2834 | 0.22704 | 59.9888 | 0 | 8.2804 | 14.784 | 60.0263 | 15.0001 | 8.2788 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 8.2861 | 14.8079 | 59.9764 | 15.0001 | 8.2788 | 0.28508 | 60.0286 | 0
8.2918 | 0.22704 | 59.9888 | 0 | 8.2887 | 14.784 | 60.0263 | 15.0001 | 8.2872 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 8.2945 | 14.8079 | 59.9765 | 15.0001 | 8.2871 | 0.28508 | 60.0286 | 0
8.3001 | 0.22704 | 59.9888 | 0 | 8.297 | 14.784 | 60.0263 | 15.0001 | 8.2955 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 8.3028 | 14.8079 | 59.9765 | 15.0001 | 8.2954 | 0.28508 | 60.0286 | 0
8.3084 | 0.22704 | 59.9889 | 0 | 8.3054 | 14.784 | 60.0263 | 15.0001 | 8.3038 | 0.23115 | 59.973 | 0 | 8.3112 | 14.8079 | 59.9765 | 15.0001 | 8.3038 | 0.28508 | 60.0287 | 0
8.3168 | 0.22704 | 59.9889 | 0 | 8.3137 | 14.7818 | 60.0262 | 15.0001 | 8.3122 | 0.23129 | 59.973 | 0 | 8.3195 | 14.8079 | 59.9766 | 15.0001 | 8.3121 | 0.28508 | 60.0287 | 0
8.3251 | 0.22704 | 59.9889 | 0 | 8.322 | 14.7818 | 60.0262 | 15.0001 | 8.3205 | 0.23129 | 59.973 | 0 | 8.3278 | 14.8079 | 59.9766 | 15.0001 | 8.3204 | 0.28508 | 60.0287 | 0
8.3334 | 0.22704 | 59.989 | 0 | 8.3303 | 14.7818 | 60.0262 | 15.0001 | 8.3288 | 0.23129 | 59.973 | 0 | 8.3362 | 14.8079 | 59.9767 | 15.0001 | 8.3288 | 0.28508 | 60.0288 | 0
8.3418 | 0.22704 | 59.989 | 0 | 8.3387 | 14.7818 | 60.0262 | 15.0001 | 8.3372 | 0.23129 | 59.973 | 0 | 8.3445 | 14.8079 | 59.9767 | 15.0001 | 8.3371 | 0.28508 | 60.0288 | 0
8.3501 | 0.22704 | 59.989 | 0 | 8.347 | 14.7818 | 60.0261 | 15.0001 | 8.3455 | 0.23177 | 59.973 | 0 | 8.3528 | 14.8079 | 59.9768 | 15.0001 | 8.3454 | 0.28508 | 60.0288 | 0
8.3584 | 0.22704 | 59.9891 | 0 | 8.3553 | 14.7818 | 60.0261 | 15.0001 | 8.3539 | 0.23177 | 59.973 | 0 | 8.3612 | 14.8079 | 59.9768 | 15.0001 | 8.3538 | 0.28508 | 60.0289 | 0
8.3668 | 0.22704 | 59.9891 | 0 | 8.3637 | 14.7818 | 60.0261 | 15.0001 | 8.3622 | 0.23177 | 59.973 | 0 | 8.3695 | 14.8079 | 59.9768 | 15.0001 | 8.3621 | 0.28508 | 60.0289 | 0
8.3751 | 0.22704 | 59.9891 | 0 | 8.372 | 14.7818 | 60.0261 | 15.0001 | 8.3705 | 0.23177 | 59.973 | 0 | 8.3779 | 14.8079 | 59.9769 | 15.0001 | 8.3704 | 0.28508 | 60.0289 | 0
8.3834 | 0.22704 | 59.9892 | 0 | 8.3803 | 14.7818 | 60.026 | 15.0001 | 8.3789 | 0.23199 | 59.973 | 0 | 8.3862 | 14.8079 | 59.9769 | 15.0001 | 8.3787 | 0.28508 | 60.029 | 0
8.3918 | 0.22704 | 59.9892 | 0 | 8.3887 | 14.7818 | 60.026 | 15.0001 | 8.3872 | 0.23199 | 59.973 | 0 | 8.3945 | 14.8079 | 59.977 | 15.0001 | 8.3871 | 0.28508 | 60.029 | 0
8.4001 | 0.22704 | 59.9892 | 0 | 8.397 | 14.7818 | 60.026 | 15.0001 | 8.3955 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 8.4029 | 14.8079 | 59.977 | 15.0001 | 8.3954 | 0.28508 | 60.029 | 0
8.4084 | 0.22704 | 59.9893 | 0 | 8.4053 | 14.7818 | 60.026 | 15.0001 | 8.4039 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 8.4112 | 14.8079 | 59.977 | 15.0001 | 8.4037 | 0.28508 | 60.0291 | 0
8.4168 | 0.22704 | 59.9893 | 0 | 8.4136 | 14.7818 | 60.0259 | 15.0001 | 8.4122 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 8.4195 | 14.8079 | 59.9771 | 15.0001 | 8.4121 | 0.28508 | 60.0291 | 0
8.4251 | 0.22704 | 59.9893 | 0 | 8.422 | 14.7818 | 60.0259 | 15.0001 | 8.4205 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 8.4279 | 14.8079 | 59.9771 | 15.0001 | 8.4204 | 0.28502 | 60.0291 | 0
8.4335 | 0.22704 | 59.9894 | 0 | 8.4303 | 14.7818 | 60.0259 | 15.0001 | 8.4289 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 8.4362 | 14.8079 | 59.9772 | 15.0001 | 8.4287 | 0.28502 | 60.0292 | 0
8.4418 | 0.22704 | 59.9894 | 0 | 8.4386 | 14.7818 | 60.0259 | 15.0001 | 8.4372 | 0.23244 | 59.973 | 0 | 8.4445 | 14.8079 | 59.9772 | 15.0001 | 8.4371 | 0.28477 | 60.0292 | 0
8.4501 | 0.22704 | 59.9894 | 0 | 8.447 | 14.7818 | 60.0258 | 15.0001 | 8.4456 | 0.23266 | 59.973 | 0 | 8.4529 | 14.8079 | 59.9773 | 15.0001 | 8.4454 | 0.28477 | 60.0292 | 0
8.4585 | 0.22704 | 59.9895 | 0 | 8.4553 | 14.7818 | 60.0258 | 15.0001 | 8.4539 | 0.23266 | 59.973 | 0 | 8.4612 | 14.8079 | 59.9773 | 15.0001 | 8.4537 | 0.28477 | 60.0293 | 0
8.4668 | 0.22704 | 59.9895 | 0 | 8.4636 | 14.7818 | 60.0258 | 15.0001 | 8.4622 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 8.4696 | 14.8079 | 59.9773 | 15.0001 | 8.462 | 0.28477 | 60.0293 | 0
8.4751 | 0.22704 | 59.9895 | 0 | 8.472 | 14.7818 | 60.0258 | 15.0001 | 8.4706 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 8.4779 | 14.8079 | 59.9774 | 15.0001 | 8.4704 | 0.28477 | 60.0293 | 0
8.4835 | 0.22704 | 59.9896 | 0 | 8.4803 | 14.7818 | 60.0257 | 15.0001 | 8.4789 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 8.4862 | 14.8079 | 59.9774 | 15.0001 | 8.4787 | 0.28477 | 60.0294 | 0
8.4918 | 0.22704 | 59.9896 | 0 | 8.4886 | 14.7818 | 60.0257 | 15.0001 | 8.4872 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 8.4946 | 14.8079 | 59.9775 | 15.0001 | 8.487 | 0.28526 | 60.0294 | 0
8.5001 | 0.22704 | 59.9896 | 0 | 8.4969 | 14.7818 | 60.0257 | 15.0001 | 8.4956 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 8.5029 | 14.8079 | 59.9775 | 15.0001 | 8.4954 | 0.28526 | 60.0294 | 0
8.5085 | 0.22704 | 59.9897 | 0 | 8.5053 | 14.7818 | 60.0257 | 15.0001 | 8.5039 | 0.23318 | 59.973 | 0 | 8.5112 | 14.8079 | 59.9775 | 15.0001 | 8.5037 | 0.28526 | 60.0295 | 0
8.5168 | 0.22673 | 59.9897 | 0 | 8.5136 | 14.7818 | 60.0256 | 15.0001 | 8.5123 | 0.23338 | 59.973 | 0 | 8.5196 | 14.8079 | 59.9776 | 15.0001 | 8.512 | 0.28526 | 60.0295 | 0
8.5251 | 0.22673 | 59.9897 | 0 | 8.5219 | 14.7818 | 60.0256 | 15.0001 | 8.5206 | 0.23338 | 59.973 | 0 | 8.5279 | 14.8079 | 59.9776 | 15.0001 | 8.5203 | 0.28526 | 60.0295 | 0
8.5335 | 0.22673 | 59.9898 | 0 | 8.5303 | 14.7818 | 60.0256 | 15.0001 | 8.5289 | 0.23408 | 59.973 | 0 | 8.5363 | 14.8079 | 59.9777 | 15.0001 | 8.5287 | 0.28526 | 60.0296 | 0
8.5418 | 0.22673 | 59.9898 | 0 | 8.5386 | 14.7818 | 60.0256 | 15.0001 | 8.5373 | 0.23408 | 59.973 | 0 | 8.5446 | 14.8079 | 59.9777 | 15.0001 | 8.537 | 0.28526 | 60.0296 | 0
8.5501 | 0.22658 | 59.9898 | 0 | 8.5469 | 14.7818 | 60.0255 | 15.0001 | 8.5456 | 0.23408 | 59.973 | 0 | 8.5529 | 14.8097 | 59.9778 | 15.0001 | 8.5453 | 0.28526 | 60.0296 | 0
8.5585 | 0.22658 | 59.9899 | 0 | 8.5553 | 14.7818 | 60.0255 | 15.0001 | 8.5539 | 0.23408 | 59.973 | 0 | 8.5613 | 14.8097 | 59.9778 | 15.0001 | 8.5537 | 0.28553 | 60.0297 | 0
8.5668 | 0.22658 | 59.9899 | 0 | 8.5636 | 14.7818 | 60.0255 | 15.0001 | 8.5623 | 0.23406 | 59.973 | 0 | 8.5696 | 14.8097 | 59.9778 | 15.0001 | 8.562 | 0.28553 | 60.0297 | 0
8.5751 | 0.22658 | 59.9899 | 0 | 8.5719 | 14.7818 | 60.0255 | 15.0001 | 8.5706 | 0.23406 | 59.973 | 0 | 8.5779 | 14.8097 | 59.9779 | 15.0001 | 8.5703 | 0.28553 | 60.0297 | 0
8.5835 | 0.22658 | 59.99 | 0 | 8.5803 | 14.7818 | 60.0254 | 15.0001 | 8.5789 | 0.23421 | 59.973 | 0 | 8.5863 | 14.8097 | 59.9779 | 15.0001 | 8.5786 | 0.28553 | 60.0298 | 0
8.5918 | 0.22658 | 59.99 | 0 | 8.5886 | 14.7818 | 60.0254 | 15.0001 | 8.5873 | 0.23421 | 59.973 | 0 | 8.5946 | 14.8097 | 59.978 | 15.0001 | 8.587 | 0.28553 | 60.0298 | 0
8.6002 | 0.22658 | 59.99 | 0 | 8.5969 | 14.7818 | 60.0254 | 15.0001 | 8.5956 | 0.23476 | 59.973 | 0 | 8.6029 | 14.8103 | 59.978 | 15.0001 | 8.5953 | 0.28553 | 60.0298 | 0
8.6085 | 0.22658 | 59.9901 | 0 | 8.6052 | 14.7818 | 60.0254 | 15.0001 | 8.604 | 0.23476 | 59.9729 | 0 | 8.6113 | 14.8103 | 59.978 | 15.0001 | 8.6036 | 0.28553 | 60.0299 | 0
8.6168 | 0.22658 | 59.9902 | 0 | 8.6136 | 14.7818 | 60.0253 | 15.0001 | 8.6123 | 0.23481 | 59.9729 | 0 | 8.6196 | 14.8103 | 59.9781 | 15.0001 | 8.612 | 0.28553 | 60.0299 | 0
8.6252 | 0.22658 | 59.9902 | 0 | 8.6219 | 14.7818 | 60.0253 | 15.0001 | 8.6206 | 0.23481 | 59.9728 | 0 | 8.628 | 14.8103 | 59.9781 | 15.0001 | 8.6203 | 0.28553 | 60.0299 | 0
8.6335 | 0.22658 | 59.9903 | 0 | 8.6302 | 14.7818 | 60.0253 | 15.0001 | 8.629 | 0.23481 | 59.9728 | 0 | 8.6363 | 14.8103 | 59.9782 | 15.0001 | 8.6286 | 0.28553 | 60.03 | 0
8.6418 | 0.22658 | 59.9903 | 0 | 8.6386 | 14.7818 | 60.0253 | 15.0001 | 8.6373 | 0.23481 | 59.9727 | 0 | 8.6446 | 14.8103 | 59.9782 | 15.0001 | 8.6369 | 0.28601 | 60.03 | 0
8.6502 | 0.22658 | 59.9904 | 0 | 8.6469 | 14.7818 | 60.0252 | 15.0001 | 8.6456 | 0.23481 | 59.9727 | 0 | 8.653 | 14.8116 | 59.9783 | 15.0001 | 8.6453 | 0.28601 | 60.03 | 0
8.6585 | 0.22658 | 59.9905 | 0 | 8.6552 | 14.7818 | 60.0252 | 15.0001 | 8.654 | 0.23481 | 59.9727 | 0 | 8.6613 | 14.8116 | 59.9783 | 15.0001 | 8.6536 | 0.28615 | 60.0301 | 0
8.6668 | 0.22658 | 59.9905 | 0 | 8.6636 | 14.7818 | 60.0252 | 15.0001 | 8.6623 | 0.23481 | 59.9726 | 0 | 8.6696 | 14.8116 | 59.9783 | 15.0001 | 8.6619 | 0.28615 | 60.0301 | 0
8.6752 | 0.22658 | 59.9906 | 0 | 8.6719 | 14.7818 | 60.0252 | 15.0001 | 8.6707 | 0.23481 | 59.9726 | 0 | 8.678 | 14.8116 | 59.9784 | 15.0001 | 8.6703 | 0.28615 | 60.0301 | 0
8.6835 | 0.22658 | 59.9906 | 0 | 8.6802 | 14.7818 | 60.0251 | 15.0001 | 8.679 | 0.23499 | 59.9725 | 0 | 8.6863 | 14.8116 | 59.9784 | 15.0001 | 8.6786 | 0.28615 | 60.0302 | 0
8.6918 | 0.22658 | 59.9907 | 0 | 8.6885 | 14.7818 | 60.0251 | 15.0001 | 8.6873 | 0.23499 | 59.9725 | 0 | 8.6946 | 14.8116 | 59.9785 | 15.0001 | 8.6869 | 0.2863 | 60.0302 | 0
8.7002 | 0.22658 | 59.9907 | 0 | 8.6969 | 14.7818 | 60.0251 | 15.0001 | 8.6957 | 0.23491 | 59.9725 | 0 | 8.703 | 14.8116 | 59.9785 | 15.0001 | 8.6952 | 0.2863 | 60.0302 | 0
8.7085 | 0.22658 | 59.9908 | 0 | 8.7052 | 14.7818 | 60.0251 | 15.0001 | 8.704 | 0.23491 | 59.9724 | 0 | 8.7113 | 14.8116 | 59.9785 | 15.0001 | 8.7036 | 0.2863 | 60.0303 | 0
8.7168 | 0.22658 | 59.9909 | 0 | 8.7135 | 14.7818 | 60.025 | 15.0001 | 8.7123 | 0.23491 | 59.9724 | 0 | 8.7197 | 14.8116 | 59.9786 | 15.0001 | 8.7119 | 0.2863 | 60.0303 | 0
8.7252 | 0.22658 | 59.9909 | 0 | 8.7219 | 14.7818 | 60.025 | 15.0001 | 8.7207 | 0.23491 | 59.9723 | 0 | 8.728 | 14.8116 | 59.9786 | 15.0001 | 8.7202 | 0.2863 | 60.0303 | 0
8.7335 | 0.22658 | 59.991 | 0 | 8.7302 | 14.7818 | 60.025 | 15.0001 | 8.729 | 0.23519 | 59.9723 | 0 | 8.7363 | 14.8116 | 59.9787 | 15.0001 | 8.7286 | 0.2863 | 60.0304 | 0
8.7418 | 0.22658 | 59.991 | 0 | 8.7385 | 14.7818 | 60.025 | 15.0001 | 8.7374 | 0.23519 | 59.9722 | 0 | 8.7447 | 14.8116 | 59.9787 | 15.0001 | 8.7369 | 0.2863 | 60.0304 | 0
8.7502 | 0.22658 | 59.9911 | 0 | 8.7469 | 14.7818 | 60.0249 | 15.0001 | 8.7457 | 0.23524 | 59.9722 | 0 | 8.753 | 14.8116 | 59.9788 | 15.0001 | 8.7452 | 0.2863 | 60.0304 | 0
8.7585 | 0.22658 | 59.9912 | 0 | 8.7552 | 14.7818 | 60.0249 | 15.0001 | 8.754 | 0.23524 | 59.9722 | 0 | 8.7613 | 14.8116 | 59.9788 | 15.0001 | 8.7535 | 0.28637 | 60.0305 | 0
8.7668 | 0.22658 | 59.9912 | 0 | 8.7635 | 14.7818 | 60.0249 | 15.0001 | 8.7624 | 0.23524 | 59.9721 | 0 | 8.7697 | 14.8116 | 59.9788 | 15.0001 | 8.7619 | 0.28637 | 60.0305 | 0
8.7752 | 0.22658 | 59.9913 | 0 | 8.7718 | 14.7818 | 60.0249 | 15.0001 | 8.7707 | 0.23524 | 59.9721 | 0 | 8.778 | 14.8116 | 59.9789 | 15.0001 | 8.7702 | 0.28651 | 60.0305 | 0
8.7835 | 0.22656 | 59.9913 | 0 | 8.7802 | 14.7818 | 60.0248 | 15.0001 | 8.779 | 0.23524 | 59.972 | 0 | 8.7864 | 14.8116 | 59.9789 | 15.0001 | 8.7785 | 0.28651 | 60.0306 | 0
8.7918 | 0.22656 | 59.9914 | 0 | 8.7885 | 14.7818 | 60.0248 | 15.0001 | 8.7874 | 0.23524 | 59.972 | 0 | 8.7947 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 8.7869 | 0.2869 | 60.0306 | 0
8.8002 | 0.22656 | 59.9914 | 0 | 8.7968 | 14.7818 | 60.0248 | 15.0001 | 8.7957 | 0.23524 | 59.972 | 0 | 8.803 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 8.7952 | 0.2869 | 60.0306 | 0
8.8085 | 0.22656 | 59.9915 | 0 | 8.8052 | 14.7818 | 60.0248 | 15.0001 | 8.8041 | 0.23524 | 59.9719 | 0 | 8.8114 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 8.8035 | 0.2869 | 60.0307 | 0
8.8168 | 0.22689 | 59.9916 | 0 | 8.8135 | 14.7818 | 60.0247 | 15.0001 | 8.8124 | 0.23524 | 59.9719 | 0 | 8.8197 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 8.8118 | 0.2869 | 60.0307 | 0
8.8252 | 0.22689 | 59.9916 | 0 | 8.8218 | 14.7818 | 60.0247 | 15.0001 | 8.8207 | 0.23524 | 59.9718 | 0 | 8.828 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 8.8202 | 0.2869 | 60.0307 | 0
8.8335 | 0.22689 | 59.9917 | 0 | 8.8302 | 14.7856 | 60.0247 | 15.0001 | 8.8291 | 0.23538 | 59.9718 | 0 | 8.8364 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 8.8285 | 0.2869 | 60.0308 | 0
8.8419 | 0.22689 | 59.9917 | 0 | 8.8385 | 14.7856 | 60.0247 | 15.0001 | 8.8374 | 0.23538 | 59.9717 | 0 | 8.8447 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 8.8368 | 0.2869 | 60.0308 | 0
8.8502 | 0.22711 | 59.9918 | 0 | 8.8468 | 14.7856 | 60.0246 | 15.0001 | 8.8457 | 0.23538 | 59.9717 | 0 | 8.853 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.8452 | 0.2869 | 60.0308 | 0
8.8585 | 0.22711 | 59.9919 | 0 | 8.8551 | 14.7856 | 60.0246 | 15.0001 | 8.8541 | 0.23538 | 59.9717 | 0 | 8.8614 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.8535 | 0.2869 | 60.0309 | 0
8.8669 | 0.22711 | 59.9919 | 0 | 8.8635 | 14.7858 | 60.0246 | 15.0001 | 8.8624 | 0.23599 | 59.9716 | 0 | 8.8697 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.8618 | 0.2869 | 60.0309 | 0
8.8752 | 0.22711 | 59.992 | 0 | 8.8718 | 14.7858 | 60.0246 | 15.0001 | 8.8708 | 0.23599 | 59.9716 | 0 | 8.8781 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.8701 | 0.28691 | 60.0309 | 0
8.8835 | 0.22711 | 59.992 | 0 | 8.8801 | 14.7858 | 60.0245 | 15.0001 | 8.8791 | 0.23599 | 59.9715 | 0 | 8.8864 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.8785 | 0.28691 | 60.031 | 0
8.8919 | 0.22711 | 59.9921 | 0 | 8.8885 | 14.7858 | 60.0245 | 15.0001 | 8.8874 | 0.23599 | 59.9715 | 0 | 8.8947 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.8868 | 0.28727 | 60.031 | 0
8.9002 | 0.22711 | 59.9921 | 0 | 8.8968 | 14.7858 | 60.0245 | 15.0001 | 8.8958 | 0.23599 | 59.9715 | 0 | 8.9031 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.8951 | 0.28727 | 60.031 | 0
8.9085 | 0.22711 | 59.9922 | 0 | 8.9051 | 14.7858 | 60.0245 | 15.0001 | 8.9041 | 0.23599 | 59.9714 | 0 | 8.9114 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.9035 | 0.28727 | 60.0311 | 0
8.9169 | 0.22711 | 59.9923 | 0 | 8.9135 | 14.7858 | 60.0244 | 15.0001 | 8.9124 | 0.23599 | 59.9714 | 0 | 8.9197 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.9118 | 0.28727 | 60.0311 | 0
8.9252 | 0.22711 | 59.9923 | 0 | 8.9218 | 14.7858 | 60.0244 | 15.0001 | 8.9208 | 0.23599 | 59.9713 | 0 | 8.9281 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.9201 | 0.28743 | 60.0311 | 0
8.9335 | 0.22711 | 59.9924 | 0 | 8.9301 | 14.7858 | 60.0244 | 15.0001 | 8.9291 | 0.23599 | 59.9713 | 0 | 8.9364 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.9284 | 0.28743 | 60.0312 | 0
8.9419 | 0.22711 | 59.9924 | 0 | 8.9385 | 14.7858 | 60.0244 | 15.0001 | 8.9375 | 0.23599 | 59.9712 | 0 | 8.9447 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 8.9368 | 0.28757 | 60.0312 | 0
8.9502 | 0.22711 | 59.9925 | 0 | 8.9468 | 14.7858 | 60.0243 | 15.0001 | 8.9458 | 0.23599 | 59.9712 | 0 | 8.9531 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 8.9451 | 0.28757 | 60.0312 | 0
8.9585 | 0.22711 | 59.9926 | 0 | 8.9551 | 14.7858 | 60.0243 | 15.0001 | 8.9541 | 0.23599 | 59.9712 | 0 | 8.9614 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 8.9534 | 0.28757 | 60.0313 | 0
8.9669 | 0.22711 | 59.9926 | 0 | 8.9634 | 14.7858 | 60.0243 | 15.0001 | 8.9625 | 0.23618 | 59.9711 | 0 | 8.9698 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 8.9618 | 0.28757 | 60.0313 | 0
8.9752 | 0.22711 | 59.9927 | 0 | 8.9718 | 14.7858 | 60.0243 | 15.0001 | 8.9708 | 0.23618 | 59.9711 | 0 | 8.9781 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 8.9701 | 0.28757 | 60.0313 | 0
8.9835 | 0.22711 | 59.9927 | 0 | 8.9801 | 14.7858 | 60.0242 | 15.0001 | 8.9791 | 0.23676 | 59.971 | 0 | 8.9864 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 8.9784 | 0.28757 | 60.0314 | 0
8.9919 | 0.22711 | 59.9928 | 0 | 8.9884 | 14.7858 | 60.0242 | 15.0001 | 8.9875 | 0.23676 | 59.971 | 0 | 8.9948 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 8.9867 | 0.28757 | 60.0314 | 0
9.0002 | 0.22736 | 59.9928 | 0 | 8.9968 | 14.7858 | 60.0242 | 15.0001 | 8.9958 | 0.23676 | 59.971 | 0 | 9.0031 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 8.9951 | 0.28757 | 60.0314 | 0
9.0085 | 0.22736 | 59.9929 | 0 | 9.0051 | 14.7858 | 60.0242 | 15.0001 | 9.0042 | 0.23676 | 59.9709 | 0 | 9.0114 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 9.0034 | 0.28805 | 60.0315 | 0
9.0169 | 0.22736 | 59.993 | 0 | 9.0134 | 14.7858 | 60.0241 | 15.0001 | 9.0125 | 0.23676 | 59.9709 | 0 | 9.0198 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 9.0117 | 0.28805 | 60.0315 | 0
9.0252 | 0.22736 | 59.993 | 0 | 9.0218 | 14.7858 | 60.0241 | 15.0001 | 9.0208 | 0.23676 | 59.9708 | 0 | 9.0281 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 9.0201 | 0.28805 | 60.0315 | 0
9.0335 | 0.22736 | 59.9931 | 0 | 9.0301 | 14.7858 | 60.0241 | 15.0001 | 9.0292 | 0.23676 | 59.9708 | 0 | 9.0364 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 9.0284 | 0.28805 | 60.0316 | 0
9.0419 | 0.22736 | 59.9931 | 0 | 9.0384 | 14.7858 | 60.0241 | 15.0001 | 9.0375 | 0.23676 | 59.9707 | 0 | 9.0448 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 9.0367 | 0.28817 | 60.0316 | 0
9.0502 | 0.22736 | 59.9932 | 0 | 9.0467 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 9.0458 | 0.23676 | 59.9707 | 0 | 9.0531 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.045 | 0.28817 | 60.0316 | 0
9.0585 | 0.22736 | 59.9933 | 0 | 9.0551 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 9.0542 | 0.23676 | 59.9707 | 0 | 9.0615 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.0534 | 0.28817 | 60.0317 | 0
9.0669 | 0.22736 | 59.9933 | 0 | 9.0634 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 9.0625 | 0.23681 | 59.9706 | 0 | 9.0698 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.0617 | 0.28817 | 60.0317 | 0
9.0752 | 0.22736 | 59.9934 | 0 | 9.0717 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 9.0709 | 0.23681 | 59.9706 | 0 | 9.0781 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.07 | 0.28817 | 60.0317 | 0
9.0835 | 0.22736 | 59.9934 | 0 | 9.0801 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 9.0792 | 0.23695 | 59.9705 | 0 | 9.0865 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.0784 | 0.28817 | 60.0318 | 0
9.0919 | 0.22736 | 59.9935 | 0 | 9.0884 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 9.0875 | 0.23695 | 59.9705 | 0 | 9.0948 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.0867 | 0.28817 | 60.0318 | 0
9.1002 | 0.22736 | 59.9935 | 0 | 9.0967 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 9.0959 | 0.2374 | 59.9705 | 0 | 9.1031 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.095 | 0.28817 | 60.0318 | 0
9.1085 | 0.22736 | 59.9936 | 0 | 9.1051 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 9.1042 | 0.2374 | 59.9704 | 0 | 9.1115 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.1033 | 0.28818 | 60.0319 | 0
9.1169 | 0.22736 | 59.9937 | 0 | 9.1134 | 14.7872 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1125 | 0.2374 | 59.9704 | 0 | 9.1198 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.1117 | 0.28818 | 60.0319 | 0
9.1252 | 0.22736 | 59.9937 | 0 | 9.1217 | 14.7872 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1209 | 0.2374 | 59.9703 | 0 | 9.1282 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.12 | 0.28818 | 60.0319 | 0
9.1335 | 0.22736 | 59.9938 | 0 | 9.13 | 14.7867 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1292 | 0.2374 | 59.9703 | 0 | 9.1365 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.1283 | 0.28818 | 60.032 | 0
9.1419 | 0.22736 | 59.9938 | 0 | 9.1384 | 14.7867 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1376 | 0.2374 | 59.9702 | 0 | 9.1448 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 9.1367 | 0.28818 | 60.032 | 0
9.1502 | 0.22736 | 59.9939 | 0 | 9.1467 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1459 | 0.2374 | 59.9702 | 0 | 9.1532 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.145 | 0.28818 | 60.032 | 0
9.1586 | 0.22736 | 59.994 | 0 | 9.155 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1542 | 0.2374 | 59.9702 | 0 | 9.1615 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.1533 | 0.28818 | 60.032 | 0
9.1669 | 0.22736 | 59.994 | 0 | 9.1634 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1626 | 0.23745 | 59.9701 | 0 | 9.1698 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.1616 | 0.28818 | 60.032 | 0
9.1752 | 0.22736 | 59.9941 | 0 | 9.1717 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1709 | 0.23745 | 59.9701 | 0 | 9.1782 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.17 | 0.28858 | 60.032 | 0
9.1836 | 0.22736 | 59.9941 | 0 | 9.18 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1792 | 0.23759 | 59.97 | 0 | 9.1865 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.1783 | 0.28858 | 60.032 | 0
9.1919 | 0.22736 | 59.9942 | 0 | 9.1884 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1876 | 0.23759 | 59.97 | 0 | 9.1948 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.1866 | 0.28858 | 60.0321 | 0
9.2002 | 0.22736 | 59.9942 | 0 | 9.1967 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 9.1959 | 0.23759 | 59.97 | 0 | 9.2032 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.195 | 0.28858 | 60.0321 | 0
9.2086 | 0.22736 | 59.9943 | 0 | 9.205 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 9.2042 | 0.23759 | 59.9699 | 0 | 9.2115 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.2033 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2169 | 0.22736 | 59.9944 | 0 | 9.2133 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2126 | 0.23797 | 59.9699 | 0 | 9.2199 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.2116 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2252 | 0.22736 | 59.9944 | 0 | 9.2217 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2209 | 0.23797 | 59.9698 | 0 | 9.2282 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.2199 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2336 | 0.22736 | 59.9945 | 0 | 9.23 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2293 | 0.23797 | 59.9698 | 0 | 9.2365 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.2283 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2419 | 0.22736 | 59.9945 | 0 | 9.2383 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2376 | 0.23797 | 59.9697 | 0 | 9.2449 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 9.2366 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2502 | 0.22736 | 59.9946 | 0 | 9.2467 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2459 | 0.23801 | 59.9697 | 0 | 9.2532 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 9.2449 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2586 | 0.22736 | 59.9947 | 0 | 9.255 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2543 | 0.23801 | 59.9697 | 0 | 9.2615 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 9.2533 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2669 | 0.22736 | 59.9947 | 0 | 9.2633 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2626 | 0.23814 | 59.9696 | 0 | 9.2699 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 9.2616 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2752 | 0.22736 | 59.9948 | 0 | 9.2717 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2709 | 0.23814 | 59.9696 | 0 | 9.2782 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 9.2699 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2836 | 0.22736 | 59.9948 | 0 | 9.28 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2793 | 0.23814 | 59.9695 | 0 | 9.2865 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 9.2782 | 0.28887 | 60.0321 | 0
9.2919 | 0.22736 | 59.9949 | 0 | 9.2883 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.2876 | 0.23814 | 59.9695 | 0 | 9.2949 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 9.2866 | 0.28887 | 60.0322 | 0
9.3002 | 0.22736 | 59.9949 | 0 | 9.2967 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.296 | 0.23862 | 59.9695 | 0 | 9.3032 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 9.2949 | 0.28887 | 60.0322 | 0
9.3086 | 0.22736 | 59.995 | 0 | 9.305 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 9.3043 | 0.23862 | 59.9694 | 0 | 9.3116 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 9.3032 | 0.28887 | 60.0322 | 0
9.3169 | 0.22736 | 59.9951 | 0 | 9.3133 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.3126 | 0.23862 | 59.9694 | 0 | 9.3199 | 14.8093 | 59.9795 | 15.0001 | 9.3116 | 0.28887 | 60.0322 | 0
9.3252 | 0.22736 | 59.9951 | 0 | 9.3216 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.321 | 0.23862 | 59.9693 | 0 | 9.3282 | 14.8093 | 59.9795 | 15.0001 | 9.3199 | 0.28899 | 60.0322 | 0
9.3336 | 0.22736 | 59.9952 | 0 | 9.33 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.3293 | 0.23862 | 59.9693 | 0 | 9.3366 | 14.8093 | 59.9795 | 15.0001 | 9.3282 | 0.28899 | 60.0322 | 0
9.3419 | 0.22736 | 59.9952 | 0 | 9.3383 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.3376 | 0.23862 | 59.9692 | 0 | 9.3449 | 14.8093 | 59.9795 | 15.0001 | 9.3365 | 0.28937 | 60.0322 | 0
9.3502 | 0.22725 | 59.9953 | 0 | 9.3466 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.346 | 0.2386 | 59.9692 | 0 | 9.3532 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.3449 | 0.28937 | 60.0322 | 0
9.3586 | 0.22725 | 59.9954 | 0 | 9.355 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.3543 | 0.2386 | 59.9692 | 0 | 9.3616 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.3532 | 0.28937 | 60.0322 | 0
9.3669 | 0.22725 | 59.9954 | 0 | 9.3633 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.3627 | 0.2386 | 59.9691 | 0 | 9.3699 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.3615 | 0.28937 | 60.0322 | 0
9.3752 | 0.22725 | 59.9955 | 0 | 9.3716 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.371 | 0.2386 | 59.9691 | 0 | 9.3783 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.3699 | 0.28937 | 60.0322 | 0
9.3836 | 0.22694 | 59.9955 | 0 | 9.38 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.3793 | 0.23873 | 59.969 | 0 | 9.3866 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.3782 | 0.28937 | 60.0322 | 0
9.3919 | 0.22694 | 59.9956 | 0 | 9.3883 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.3877 | 0.23873 | 59.969 | 0 | 9.3949 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.3865 | 0.28938 | 60.0323 | 0
9.4002 | 0.22694 | 59.9956 | 0 | 9.3966 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.396 | 0.23909 | 59.969 | 0 | 9.4033 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.3948 | 0.28938 | 60.0323 | 0
9.4086 | 0.22694 | 59.9957 | 0 | 9.4049 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 9.4043 | 0.23909 | 59.9689 | 0 | 9.4116 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.4032 | 0.28938 | 60.0323 | 0
9.4169 | 0.22694 | 59.9958 | 0 | 9.4133 | 14.7878 | 60.0236 | 15.0001 | 9.4127 | 0.23909 | 59.9689 | 0 | 9.4199 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.4115 | 0.28938 | 60.0323 | 0
9.4252 | 0.22694 | 59.9958 | 0 | 9.4216 | 14.7878 | 60.0236 | 15.0001 | 9.421 | 0.23909 | 59.9688 | 0 | 9.4283 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.4198 | 0.28938 | 60.0323 | 0
9.4336 | 0.22694 | 59.9959 | 0 | 9.4299 | 14.7878 | 60.0236 | 15.0001 | 9.4294 | 0.23909 | 59.9688 | 0 | 9.4366 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.4282 | 0.28938 | 60.0323 | 0
9.4419 | 0.22694 | 59.9959 | 0 | 9.4383 | 14.7878 | 60.0236 | 15.0001 | 9.4377 | 0.23909 | 59.9687 | 0 | 9.4449 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 9.4365 | 0.28938 | 60.0323 | 0
9.4503 | 0.2269 | 59.996 | 0 | 9.4466 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 9.446 | 0.23918 | 59.9687 | 0 | 9.4533 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.4448 | 0.28938 | 60.0323 | 0
9.4586 | 0.2269 | 59.9961 | 0 | 9.4549 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 9.4544 | 0.23918 | 59.9687 | 0 | 9.4616 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.4531 | 0.28976 | 60.0323 | 0
9.4669 | 0.2269 | 59.9961 | 0 | 9.4633 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 9.4627 | 0.23933 | 59.9686 | 0 | 9.47 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.4615 | 0.28976 | 60.0323 | 0
9.4753 | 0.2269 | 59.9962 | 0 | 9.4716 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 9.471 | 0.23933 | 59.9686 | 0 | 9.4783 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.4698 | 0.28992 | 60.0323 | 0
9.4836 | 0.2269 | 59.9962 | 0 | 9.4799 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 9.4794 | 0.23933 | 59.9685 | 0 | 9.4866 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.4781 | 0.28992 | 60.0323 | 0
9.4919 | 0.2269 | 59.9963 | 0 | 9.4882 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 9.4877 | 0.23933 | 59.9685 | 0 | 9.495 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.4865 | 0.28993 | 60.0324 | 0
9.5003 | 0.22667 | 59.9963 | 0 | 9.4966 | 14.789 | 60.0236 | 15.0001 | 9.4961 | 0.23989 | 59.9685 | 0 | 9.5033 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.4948 | 0.28993 | 60.0324 | 0
9.5086 | 0.22667 | 59.9964 | 0 | 9.5049 | 14.789 | 60.0236 | 15.0001 | 9.5044 | 0.23989 | 59.9684 | 0 | 9.5116 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.5031 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5169 | 0.22667 | 59.9965 | 0 | 9.5132 | 14.789 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5127 | 0.23989 | 59.9684 | 0 | 9.52 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.5114 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5253 | 0.22667 | 59.9965 | 0 | 9.5216 | 14.789 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5211 | 0.23989 | 59.9683 | 0 | 9.5283 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.5198 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5336 | 0.22652 | 59.9966 | 0 | 9.5299 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5294 | 0.23989 | 59.9683 | 0 | 9.5366 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.5281 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5419 | 0.22652 | 59.9966 | 0 | 9.5382 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5377 | 0.23989 | 59.9682 | 0 | 9.545 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 9.5364 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5503 | 0.22652 | 59.9967 | 0 | 9.5466 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5461 | 0.2399 | 59.9682 | 0 | 9.5533 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 9.5448 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5586 | 0.22652 | 59.9968 | 0 | 9.5549 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5544 | 0.2399 | 59.9682 | 0 | 9.5617 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 9.5531 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5669 | 0.22613 | 59.9968 | 0 | 9.5632 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5628 | 0.24008 | 59.9681 | 0 | 9.57 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 9.5614 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5753 | 0.22613 | 59.9969 | 0 | 9.5715 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5711 | 0.24008 | 59.9681 | 0 | 9.5783 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 9.5697 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5836 | 0.22613 | 59.9969 | 0 | 9.5799 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5794 | 0.24008 | 59.968 | 0 | 9.5867 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 9.5781 | 0.28992 | 60.0324 | 0
9.5919 | 0.22613 | 59.997 | 0 | 9.5882 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5878 | 0.24008 | 59.968 | 0 | 9.595 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 9.5864 | 0.28992 | 60.0325 | 0
9.6003 | 0.22613 | 59.997 | 0 | 9.5965 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.5961 | 0.24059 | 59.968 | 0 | 9.6033 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 9.5947 | 0.28992 | 60.0325 | 0
9.6086 | 0.22613 | 59.997 | 0 | 9.6049 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 9.6044 | 0.24059 | 59.9679 | 0 | 9.6117 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 9.6031 | 0.28992 | 60.0325 | 0
9.6169 | 0.22613 | 59.9971 | 0 | 9.6132 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6128 | 0.24059 | 59.9679 | 0 | 9.62 | 14.8013 | 59.9798 | 15.0001 | 9.6114 | 0.28992 | 60.0325 | 0
9.6253 | 0.22613 | 59.9971 | 0 | 9.6215 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6211 | 0.24059 | 59.9679 | 0 | 9.6284 | 14.8013 | 59.9798 | 15.0001 | 9.6197 | 0.28992 | 60.0325 | 0
9.6336 | 0.22613 | 59.9971 | 0 | 9.6299 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6295 | 0.24059 | 59.9679 | 0 | 9.6367 | 14.8013 | 59.9798 | 15.0001 | 9.628 | 0.28992 | 60.0325 | 0
9.6419 | 0.22613 | 59.9971 | 0 | 9.6382 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6378 | 0.24059 | 59.9678 | 0 | 9.645 | 14.8013 | 59.9798 | 15.0001 | 9.6364 | 0.28992 | 60.0325 | 0
9.6503 | 0.2262 | 59.9972 | 0 | 9.6465 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6461 | 0.24059 | 59.9678 | 0 | 9.6534 | 14.8013 | 59.9799 | 15.0001 | 9.6447 | 0.28992 | 60.0325 | 0
9.6586 | 0.2262 | 59.9972 | 0 | 9.6549 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6545 | 0.24059 | 59.9678 | 0 | 9.6617 | 14.8013 | 59.9799 | 15.0001 | 9.653 | 0.29022 | 60.0325 | 0
9.6669 | 0.2262 | 59.9972 | 0 | 9.6632 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6628 | 0.24125 | 59.9678 | 0 | 9.67 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.6614 | 0.29022 | 60.0325 | 0
9.6753 | 0.2262 | 59.9972 | 0 | 9.6715 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6711 | 0.24125 | 59.9677 | 0 | 9.6784 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.6697 | 0.29022 | 60.0325 | 0
9.6836 | 0.2262 | 59.9973 | 0 | 9.6798 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6795 | 0.24129 | 59.9677 | 0 | 9.6867 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.678 | 0.29022 | 60.0325 | 0
9.6919 | 0.2262 | 59.9973 | 0 | 9.6882 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6878 | 0.24129 | 59.9677 | 0 | 9.695 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.6863 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7003 | 0.22597 | 59.9973 | 0 | 9.6965 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.6962 | 0.24129 | 59.9677 | 0 | 9.7034 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.6947 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7086 | 0.22597 | 59.9973 | 0 | 9.7048 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 9.7045 | 0.24129 | 59.9676 | 0 | 9.7117 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.703 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7169 | 0.22564 | 59.9974 | 0 | 9.7132 | 14.7895 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7128 | 0.24129 | 59.9676 | 0 | 9.7201 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.7113 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7253 | 0.22564 | 59.9974 | 0 | 9.7215 | 14.7895 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7212 | 0.24129 | 59.9676 | 0 | 9.7284 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.7197 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7336 | 0.22556 | 59.9974 | 0 | 9.7298 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7295 | 0.24142 | 59.9676 | 0 | 9.7367 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.728 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7419 | 0.22556 | 59.9974 | 0 | 9.7382 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7378 | 0.24142 | 59.9675 | 0 | 9.7451 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 9.7363 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7503 | 0.22556 | 59.9975 | 0 | 9.7465 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7462 | 0.24153 | 59.9675 | 0 | 9.7534 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 9.7446 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7586 | 0.22556 | 59.9975 | 0 | 9.7548 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7545 | 0.24153 | 59.9675 | 0 | 9.7617 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 9.753 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.767 | 0.22556 | 59.9975 | 0 | 9.7631 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7629 | 0.24153 | 59.9675 | 0 | 9.7701 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 9.7613 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7753 | 0.22556 | 59.9975 | 0 | 9.7715 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7712 | 0.24153 | 59.9674 | 0 | 9.7784 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 9.7696 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.7836 | 0.22517 | 59.9976 | 0 | 9.7798 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7795 | 0.242 | 59.9674 | 0 | 9.7867 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 9.778 | 0.2905 | 60.0326 | 0
9.792 | 0.22517 | 59.9976 | 0 | 9.7881 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7879 | 0.242 | 59.9674 | 0 | 9.7951 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 9.7863 | 0.29064 | 60.0327 | 0
9.8003 | 0.22517 | 59.9976 | 0 | 9.7965 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.7962 | 0.242 | 59.9674 | 0 | 9.8034 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 9.7946 | 0.29064 | 60.0327 | 0
9.8086 | 0.22517 | 59.9976 | 0 | 9.8048 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 9.8045 | 0.242 | 59.9673 | 0 | 9.8118 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 9.8029 | 0.2911 | 60.0327 | 0
9.817 | 0.22517 | 59.9977 | 0 | 9.8131 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8129 | 0.24199 | 59.9673 | 0 | 9.8201 | 14.8029 | 59.9801 | 15.0001 | 9.8113 | 0.2911 | 60.0327 | 0
9.8253 | 0.22517 | 59.9977 | 0 | 9.8215 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8212 | 0.24199 | 59.9673 | 0 | 9.8284 | 14.8029 | 59.9801 | 15.0001 | 9.8196 | 0.2911 | 60.0327 | 0
9.8336 | 0.225 | 59.9977 | 0 | 9.8298 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8296 | 0.24213 | 59.9673 | 0 | 9.8368 | 14.8056 | 59.9801 | 15.0001 | 9.8279 | 0.2911 | 60.0327 | 0
9.842 | 0.225 | 59.9977 | 0 | 9.8381 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8379 | 0.24213 | 59.9672 | 0 | 9.8451 | 14.8056 | 59.9801 | 15.0001 | 9.8363 | 0.2911 | 60.0327 | 0
9.8503 | 0.225 | 59.9978 | 0 | 9.8464 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8462 | 0.24251 | 59.9672 | 0 | 9.8534 | 14.8056 | 59.9802 | 15.0001 | 9.8446 | 0.2911 | 60.0327 | 0
9.8586 | 0.225 | 59.9978 | 0 | 9.8548 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8546 | 0.24251 | 59.9672 | 0 | 9.8618 | 14.8056 | 59.9802 | 15.0001 | 9.8529 | 0.29128 | 60.0327 | 0
9.867 | 0.225 | 59.9978 | 0 | 9.8631 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8629 | 0.24251 | 59.9672 | 0 | 9.8701 | 14.8105 | 59.9802 | 15.0001 | 9.8612 | 0.29128 | 60.0327 | 0
9.8753 | 0.225 | 59.9978 | 0 | 9.8714 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8712 | 0.24251 | 59.9671 | 0 | 9.8785 | 14.8105 | 59.9802 | 15.0001 | 9.8696 | 0.29128 | 60.0327 | 0
9.8836 | 0.225 | 59.9979 | 0 | 9.8798 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8796 | 0.24255 | 59.9671 | 0 | 9.8868 | 14.812 | 59.9803 | 15.0001 | 9.8779 | 0.29128 | 60.0327 | 0
9.892 | 0.225 | 59.9979 | 0 | 9.8881 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8879 | 0.24255 | 59.9671 | 0 | 9.8951 | 14.812 | 59.9803 | 15.0001 | 9.8862 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.9003 | 0.22461 | 59.9979 | 0 | 9.8964 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 9.8963 | 0.24255 | 59.9671 | 0 | 9.9035 | 14.812 | 59.9803 | 15.0001 | 9.8946 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.9086 | 0.22461 | 59.9979 | 0 | 9.9048 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 9.9046 | 0.24255 | 59.967 | 0 | 9.9118 | 14.812 | 59.9803 | 15.0001 | 9.9029 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.917 | 0.22458 | 59.998 | 0 | 9.9131 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9129 | 0.24314 | 59.967 | 0 | 9.9201 | 14.812 | 59.9804 | 15.0001 | 9.9112 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.9253 | 0.22458 | 59.998 | 0 | 9.9214 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9213 | 0.24314 | 59.967 | 0 | 9.9285 | 14.812 | 59.9804 | 15.0001 | 9.9195 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.9336 | 0.22458 | 59.998 | 0 | 9.9298 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9296 | 0.24314 | 59.967 | 0 | 9.9368 | 14.812 | 59.9804 | 15.0001 | 9.9279 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.942 | 0.22458 | 59.998 | 0 | 9.9381 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9379 | 0.24314 | 59.9669 | 0 | 9.9451 | 14.812 | 59.9804 | 15.0001 | 9.9362 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.9503 | 0.22439 | 59.9981 | 0 | 9.9464 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9463 | 0.24313 | 59.9669 | 0 | 9.9535 | 14.812 | 59.9805 | 15.0001 | 9.9445 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.9586 | 0.22439 | 59.9981 | 0 | 9.9547 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9546 | 0.24313 | 59.9669 | 0 | 9.9618 | 14.812 | 59.9805 | 15.0001 | 9.9529 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.967 | 0.22392 | 59.9981 | 0 | 9.9631 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.963 | 0.24328 | 59.9669 | 0 | 9.9702 | 14.812 | 59.9805 | 15.0001 | 9.9612 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.9753 | 0.22392 | 59.9981 | 0 | 9.9714 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9713 | 0.24328 | 59.9668 | 0 | 9.9785 | 14.812 | 59.9805 | 15.0001 | 9.9695 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.9836 | 0.22392 | 59.9982 | 0 | 9.9797 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9796 | 0.24328 | 59.9668 | 0 | 9.9868 | 14.812 | 59.9806 | 15.0001 | 9.9778 | 0.29128 | 60.0328 | 0
9.992 | 0.22392 | 59.9982 | 0 | 9.9881 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.988 | 0.24328 | 59.9668 | 0 | 9.9952 | 14.812 | 59.9806 | 15.0001 | 9.9862 | 0.29128 | 60.0329 | 0
10.0003 | 0.22393 | 59.9982 | 0 | 9.9964 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 9.9963 | 0.24376 | 59.9668 | 0 | 10.0035 | 14.812 | 59.9806 | 15.0001 | 9.9945 | 0.29128 | 60.0329 | 0
10.0086 | 0.22393 | 59.9982 | 0 | 10.0047 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 10.0046 | 0.24376 | 59.9667 | 0 | 10.0118 | 14.812 | 59.9806 | 15.0001 | 10.0028 | 0.29128 | 60.0329 | 0
10.017 | 0.22393 | 59.9983 | 0 | 10.0131 | 14.7892 | 60.023 | 15.0001 | 10.013 | 0.2438 | 59.9667 | 0 | 10.0202 | 14.8126 | 59.9807 | 15.0001 | 10.0112 | 0.29128 | 60.0329 | 0
10.0253 | 0.22393 | 59.9983 | 0 | 10.0214 | 14.7892 | 60.023 | 15.0001 | 10.0213 | 0.2438 | 59.9667 | 0 | 10.0285 | 14.8126 | 59.9807 | 15.0001 | 10.0195 | 0.29135 | 60.0329 | 0
10.0336 | 0.22393 | 59.9983 | 0 | 10.0297 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 10.0297 | 0.24391 | 59.9667 | 0 | 10.0368 | 14.8126 | 59.9807 | 15.0001 | 10.0278 | 0.29135 | 60.0329 | 0
10.042 | 0.22393 | 59.9983 | 0 | 10.038 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 10.038 | 0.24391 | 59.9666 | 0 | 10.0452 | 14.8126 | 59.9807 | 15.0001 | 10.0361 | 0.29135 | 60.0329 | 0
10.0503 | 0.22393 | 59.9984 | 0 | 10.0464 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 10.0463 | 0.24391 | 59.9666 | 0 | 10.0535 | 14.8126 | 59.9808 | 15.0001 | 10.0445 | 0.29135 | 60.0329 | 0
10.0586 | 0.22393 | 59.9984 | 0 | 10.0547 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 10.0547 | 0.24391 | 59.9666 | 0 | 10.0619 | 14.8126 | 59.9808 | 15.0001 | 10.0528 | 0.29163 | 60.0329 | 0
10.067 | 0.22344 | 59.9984 | 0 | 10.063 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 10.063 | 0.24391 | 59.9666 | 0 | 10.0702 | 14.8126 | 59.9808 | 15.0001 | 10.0611 | 0.29163 | 60.0329 | 0
10.0753 | 0.22344 | 59.9984 | 0 | 10.0714 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 10.0713 | 0.24391 | 59.9665 | 0 | 10.0785 | 14.8126 | 59.9808 | 15.0001 | 10.0695 | 0.29163 | 60.0329 | 0
10.0837 | 0.22344 | 59.9985 | 0 | 10.0797 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 10.0797 | 0.24461 | 59.9665 | 0 | 10.0869 | 14.8126 | 59.9809 | 15.0001 | 10.0778 | 0.29163 | 60.0329 | 0
10.092 | 0.22344 | 59.9985 | 0 | 10.088 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 10.088 | 0.24461 | 59.9665 | 0 | 10.0952 | 14.8126 | 59.9809 | 15.0001 | 10.0861 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.1003 | 0.22333 | 59.9985 | 0 | 10.0964 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 10.0964 | 0.24461 | 59.9665 | 0 | 10.1035 | 14.8111 | 59.9809 | 15.0001 | 10.0944 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.1087 | 0.22333 | 59.9985 | 0 | 10.1047 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 10.1047 | 0.24461 | 59.9664 | 0 | 10.1119 | 14.8111 | 59.9809 | 15.0001 | 10.1028 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.117 | 0.22333 | 59.9986 | 0 | 10.113 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 10.113 | 0.24487 | 59.9664 | 0 | 10.1202 | 14.8111 | 59.981 | 15.0001 | 10.1111 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.1253 | 0.22333 | 59.9986 | 0 | 10.1213 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 10.1214 | 0.24487 | 59.9664 | 0 | 10.1285 | 14.8111 | 59.981 | 15.0001 | 10.1194 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.1337 | 0.22333 | 59.9986 | 0 | 10.1297 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 10.1297 | 0.24487 | 59.9664 | 0 | 10.1369 | 14.8105 | 59.981 | 15.0001 | 10.1278 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.142 | 0.22333 | 59.9986 | 0 | 10.138 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 10.138 | 0.24487 | 59.9663 | 0 | 10.1452 | 14.8105 | 59.981 | 15.0001 | 10.1361 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.1503 | 0.22309 | 59.9987 | 0 | 10.1463 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 10.1464 | 0.2449 | 59.9663 | 0 | 10.1535 | 14.8105 | 59.9811 | 15.0001 | 10.1444 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.1587 | 0.22309 | 59.9987 | 0 | 10.1547 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 10.1547 | 0.2449 | 59.9663 | 0 | 10.1619 | 14.8105 | 59.9811 | 15.0001 | 10.1527 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.167 | 0.22309 | 59.9987 | 0 | 10.163 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 10.1631 | 0.24538 | 59.9663 | 0 | 10.1702 | 14.8105 | 59.9811 | 15.0001 | 10.1611 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.1753 | 0.22309 | 59.9987 | 0 | 10.1713 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 10.1714 | 0.24538 | 59.9662 | 0 | 10.1786 | 14.8105 | 59.9811 | 15.0001 | 10.1694 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.1837 | 0.22309 | 59.9988 | 0 | 10.1797 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 10.1797 | 0.24554 | 59.9662 | 0 | 10.1869 | 14.8108 | 59.9812 | 15.0001 | 10.1777 | 0.29163 | 60.033 | 0
10.192 | 0.22309 | 59.9988 | 0 | 10.188 | 14.7903 | 60.0227 | 15.0001 | 10.1881 | 0.24554 | 59.9662 | 0 | 10.1952 | 14.8108 | 59.9812 | 15.0001 | 10.1861 | 0.29174 | 60.0331 | 0
10.2003 | 0.22309 | 59.9988 | 0 | 10.1963 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 10.1964 | 0.24554 | 59.9662 | 0 | 10.2036 | 14.8108 | 59.9812 | 15.0001 | 10.1944 | 0.29174 | 60.0331 | 0
10.2087 | 0.22309 | 59.9988 | 0 | 10.2046 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 10.2047 | 0.24554 | 59.9661 | 0 | 10.2119 | 14.8108 | 59.9812 | 15.0001 | 10.2027 | 0.29174 | 60.0331 | 0
10.217 | 0.22309 | 59.9989 | 0 | 10.213 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 10.2131 | 0.24554 | 59.9661 | 0 | 10.2202 | 14.8108 | 59.9813 | 15.0001 | 10.2111 | 0.29174 | 60.0331 | 0
10.2253 | 0.22309 | 59.9989 | 0 | 10.2213 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 10.2214 | 0.24554 | 59.9661 | 0 | 10.2286 | 14.8108 | 59.9813 | 15.0001 | 10.2194 | 0.29174 | 60.0331 | 0
10.2337 | 0.22309 | 59.9989 | 0 | 10.2296 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 10.2298 | 0.24605 | 59.9661 | 0 | 10.2369 | 14.8108 | 59.9813 | 15.0001 | 10.2277 | 0.29174 | 60.0331 | 0
10.242 | 0.22309 | 59.9989 | 0 | 10.238 | 14.7898 | 60.0226 | 15.0001 | 10.2381 | 0.24605 | 59.966 | 0 | 10.2452 | 14.8108 | 59.9813 | 15.0001 | 10.236 | 0.29175 | 60.0331 | 0
10.2503 | 0.22309 | 59.999 | 0 | 10.2463 | 14.7898 | 60.0226 | 15.0001 | 10.2464 | 0.24605 | 59.966 | 0 | 10.2536 | 14.8139 | 59.9814 | 15.0001 | 10.2444 | 0.29175 | 60.0331 | 0
10.2587 | 0.22309 | 59.999 | 0 | 10.2546 | 14.7898 | 60.0226 | 15.0001 | 10.2548 | 0.24605 | 59.966 | 0 | 10.2619 | 14.8139 | 59.9814 | 15.0001 | 10.2527 | 0.29175 | 60.0331 | 0
10.267 | 0.22309 | 59.999 | 0 | 10.263 | 14.788 | 60.0226 | 15.0001 | 10.2631 | 0.24605 | 59.966 | 0 | 10.2702 | 14.8139 | 59.9814 | 15.0001 | 10.261 | 0.29175 | 60.0331 | 0
10.2753 | 0.22309 | 59.999 | 0 | 10.2713 | 14.788 | 60.0226 | 15.0001 | 10.2714 | 0.24605 | 59.9659 | 0 | 10.2786 | 14.8139 | 59.9814 | 15.0001 | 10.2694 | 0.29175 | 60.0331 | 0
10.2837 | 0.22309 | 59.9991 | 0 | 10.2796 | 14.788 | 60.0226 | 15.0001 | 10.2798 | 0.24614 | 59.9659 | 0 | 10.2869 | 14.8139 | 59.9815 | 15.0001 | 10.2777 | 0.29175 | 60.0331 | 0
10.292 | 0.22309 | 59.9991 | 0 | 10.288 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 10.2881 | 0.24614 | 59.9659 | 0 | 10.2953 | 14.8139 | 59.9815 | 15.0001 | 10.286 | 0.29175 | 60.0332 | 0
10.3003 | 0.22309 | 59.9991 | 0 | 10.2963 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 10.2965 | 0.24662 | 59.9659 | 0 | 10.3036 | 14.8123 | 59.9815 | 15.0001 | 10.2943 | 0.29175 | 60.0332 | 0
10.3087 | 0.22309 | 59.9991 | 0 | 10.3046 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 10.3048 | 0.24662 | 59.9658 | 0 | 10.3119 | 14.8123 | 59.9815 | 15.0001 | 10.3027 | 0.29175 | 60.0332 | 0
10.317 | 0.22309 | 59.9992 | 0 | 10.3129 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 10.3131 | 0.24662 | 59.9658 | 0 | 10.3203 | 14.8123 | 59.9816 | 15.0001 | 10.311 | 0.29175 | 60.0332 | 0
10.3253 | 0.22309 | 59.9992 | 0 | 10.3213 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 10.3215 | 0.24662 | 59.9658 | 0 | 10.3286 | 14.8123 | 59.9816 | 15.0001 | 10.3193 | 0.29182 | 60.0332 | 0
10.3337 | 0.22309 | 59.9992 | 0 | 10.3296 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 10.3298 | 0.24681 | 59.9658 | 0 | 10.3369 | 14.8123 | 59.9816 | 15.0001 | 10.3277 | 0.29182 | 60.0332 | 0
10.342 | 0.22309 | 59.9992 | 0 | 10.3379 | 14.788 | 60.0224 | 15.0001 | 10.3381 | 0.24681 | 59.9657 | 0 | 10.3453 | 14.8123 | 59.9816 | 15.0001 | 10.336 | 0.29182 | 60.0332 | 0
10.3503 | 0.22309 | 59.9993 | 0 | 10.3463 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 10.3465 | 0.24681 | 59.9657 | 0 | 10.3536 | 14.8136 | 59.9817 | 15.0001 | 10.3443 | 0.29182 | 60.0332 | 0
10.3587 | 0.22309 | 59.9993 | 0 | 10.3546 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 10.3548 | 0.24681 | 59.9657 | 0 | 10.3619 | 14.8136 | 59.9817 | 15.0001 | 10.3526 | 0.29182 | 60.0332 | 0
10.367 | 0.22309 | 59.9993 | 0 | 10.3629 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 10.3632 | 0.24681 | 59.9657 | 0 | 10.3703 | 14.8136 | 59.9817 | 15.0001 | 10.361 | 0.29182 | 60.0332 | 0
10.3753 | 0.22309 | 59.9993 | 0 | 10.3713 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 10.3715 | 0.24681 | 59.9656 | 0 | 10.3786 | 14.8136 | 59.9817 | 15.0001 | 10.3693 | 0.29182 | 60.0332 | 0
10.3837 | 0.22341 | 59.9994 | 0 | 10.3796 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 10.3798 | 0.24739 | 59.9656 | 0 | 10.3869 | 14.8136 | 59.9818 | 15.0001 | 10.3776 | 0.29182 | 60.0332 | 0
10.392 | 0.22341 | 59.9994 | 0 | 10.3879 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 10.3882 | 0.24739 | 59.9656 | 0 | 10.3953 | 14.8136 | 59.9818 | 15.0001 | 10.386 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.4003 | 0.22341 | 59.9994 | 0 | 10.3962 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 10.3965 | 0.24757 | 59.9656 | 0 | 10.4036 | 14.8142 | 59.9818 | 15.0001 | 10.3943 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.4087 | 0.22341 | 59.9994 | 0 | 10.4046 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 10.4048 | 0.24757 | 59.9655 | 0 | 10.412 | 14.8142 | 59.9818 | 15.0001 | 10.4026 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.417 | 0.22347 | 59.9995 | 0 | 10.4129 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 10.4132 | 0.24757 | 59.9655 | 0 | 10.4203 | 14.8142 | 59.9819 | 15.0001 | 10.4109 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.4253 | 0.22347 | 59.9995 | 0 | 10.4212 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 10.4215 | 0.24757 | 59.9655 | 0 | 10.4286 | 14.8142 | 59.9819 | 15.0001 | 10.4193 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.4337 | 0.22347 | 59.9995 | 0 | 10.4296 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 10.4299 | 0.24757 | 59.9655 | 0 | 10.437 | 14.8142 | 59.9819 | 15.0001 | 10.4276 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.442 | 0.22347 | 59.9995 | 0 | 10.4379 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 10.4382 | 0.24757 | 59.9654 | 0 | 10.4453 | 14.8142 | 59.9819 | 15.0001 | 10.4359 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.4503 | 0.22362 | 59.9996 | 0 | 10.4462 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 10.4465 | 0.24795 | 59.9654 | 0 | 10.4536 | 14.8142 | 59.982 | 15.0001 | 10.4443 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.4587 | 0.22362 | 59.9996 | 0 | 10.4546 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 10.4549 | 0.24795 | 59.9654 | 0 | 10.462 | 14.8142 | 59.982 | 15.0001 | 10.4526 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.467 | 0.22362 | 59.9996 | 0 | 10.4629 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 10.4632 | 0.24801 | 59.9654 | 0 | 10.4703 | 14.8142 | 59.982 | 15.0001 | 10.4609 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.4753 | 0.22362 | 59.9996 | 0 | 10.4712 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 10.4715 | 0.24801 | 59.9653 | 0 | 10.4786 | 14.8142 | 59.982 | 15.0001 | 10.4692 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.4837 | 0.22362 | 59.9997 | 0 | 10.4795 | 14.789 | 60.0222 | 15.0001 | 10.4799 | 0.24801 | 59.9653 | 0 | 10.487 | 14.8142 | 59.9821 | 15.0001 | 10.4776 | 0.29218 | 60.0333 | 0
10.492 | 0.22362 | 59.9997 | 0 | 10.4879 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 10.4882 | 0.24801 | 59.9653 | 0 | 10.4953 | 14.8142 | 59.9821 | 15.0001 | 10.4859 | 0.29218 | 60.0334 | 0
10.5003 | 0.22362 | 59.9997 | 0 | 10.4962 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 10.4966 | 0.24801 | 59.9653 | 0 | 10.5037 | 14.8142 | 59.9821 | 15.0001 | 10.4942 | 0.29218 | 60.0334 | 0
10.5087 | 0.22362 | 59.9997 | 0 | 10.5045 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 10.5049 | 0.24801 | 59.9652 | 0 | 10.512 | 14.8142 | 59.9821 | 15.0001 | 10.5026 | 0.29213 | 60.0334 | 0
10.517 | 0.22362 | 59.9998 | 0 | 10.5129 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 10.5132 | 0.24801 | 59.9652 | 0 | 10.5203 | 14.8142 | 59.9822 | 15.0001 | 10.5109 | 0.29213 | 60.0334 | 0
10.5253 | 0.22362 | 59.9998 | 0 | 10.5212 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 10.5216 | 0.24801 | 59.9652 | 0 | 10.5287 | 14.8142 | 59.9822 | 15.0001 | 10.5192 | 0.29213 | 60.0334 | 0
10.5337 | 0.22362 | 59.9998 | 0 | 10.5295 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 10.5299 | 0.24801 | 59.9652 | 0 | 10.537 | 14.8147 | 59.9822 | 15.0001 | 10.5275 | 0.29213 | 60.0334 | 0
10.542 | 0.22362 | 59.9998 | 0 | 10.5379 | 14.789 | 60.022 | 15.0001 | 10.5383 | 0.24801 | 59.9651 | 0 | 10.5453 | 14.8147 | 59.9822 | 15.0001 | 10.5359 | 0.29229 | 60.0334 | 0
10.5503 | 0.22362 | 59.9999 | 0 | 10.5462 | 14.789 | 60.022 | 15.0001 | 10.5466 | 0.24814 | 59.9651 | 0 | 10.5537 | 14.8147 | 59.9823 | 15.0001 | 10.5442 | 0.29229 | 60.0334 | 0
10.5587 | 0.22362 | 59.9999 | 0 | 10.5545 | 14.789 | 60.022 | 15.0001 | 10.5549 | 0.24814 | 59.9651 | 0 | 10.562 | 14.8147 | 59.9823 | 15.0001 | 10.5525 | 0.29229 | 60.0334 | 0
10.567 | 0.22362 | 59.9999 | 0 | 10.5628 | 14.7881 | 60.022 | 15.0001 | 10.5633 | 0.24814 | 59.9651 | 0 | 10.5703 | 14.8147 | 59.9823 | 15.0001 | 10.5609 | 0.29229 | 60.0334 | 0
10.5753 | 0.22362 | 59.9999 | 0 | 10.5712 | 14.7881 | 60.022 | 15.0001 | 10.5716 | 0.24814 | 59.965 | 0 | 10.5787 | 14.8147 | 59.9823 | 15.0001 | 10.5692 | 0.29229 | 60.0334 | 0
10.5837 | 0.22401 | 60 | 0 | 10.5795 | 14.7881 | 60.022 | 15.0001 | 10.5799 | 0.24814 | 59.965 | 0 | 10.587 | 14.8147 | 59.9824 | 15.0001 | 10.5775 | 0.29229 | 60.0334 | 0
10.592 | 0.22401 | 60 | 0 | 10.5878 | 14.7881 | 60.0219 | 15.0001 | 10.5883 | 0.24814 | 59.965 | 0 | 10.5953 | 14.8147 | 59.9824 | 15.0001 | 10.5858 | 0.29229 | 60.0335 | 0
10.6003 | 0.22401 | 60 | 0 | 10.5962 | 14.7881 | 60.0219 | 15.0001 | 10.5966 | 0.24814 | 59.9649 | 0 | 10.6037 | 14.8165 | 59.9824 | 15.0001 | 10.5942 | 0.29229 | 60.0335 | 0
10.6087 | 0.22401 | 60 | 0 | 10.6045 | 14.7881 | 60.0219 | 15.0001 | 10.605 | 0.24814 | 59.9649 | 0 | 10.612 | 14.8165 | 59.9824 | 15.0001 | 10.6025 | 0.29229 | 60.0335 | 0
10.617 | 0.22401 | 60 | 0 | 10.6128 | 14.7888 | 60.0219 | 15.0001 | 10.6133 | 0.24814 | 59.9648 | 0 | 10.6204 | 14.8165 | 59.9825 | 15.0001 | 10.6108 | 0.29229 | 60.0335 | 0
10.6253 | 0.22401 | 60 | 0 | 10.6212 | 14.7888 | 60.0219 | 15.0001 | 10.6216 | 0.24814 | 59.9648 | 0 | 10.6287 | 14.8165 | 59.9825 | 15.0001 | 10.6192 | 0.29229 | 60.0335 | 0
10.6337 | 0.22404 | 60 | 0 | 10.6295 | 14.7888 | 60.0219 | 15.0001 | 10.63 | 0.24808 | 59.9647 | 0 | 10.637 | 14.8165 | 59.9825 | 15.0001 | 10.6275 | 0.29229 | 60.0335 | 0
10.642 | 0.22404 | 60 | 0 | 10.6378 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 10.6383 | 0.24808 | 59.9647 | 0 | 10.6454 | 14.8165 | 59.9825 | 15.0001 | 10.6358 | 0.29268 | 60.0335 | 0
10.6503 | 0.22404 | 60 | 0 | 10.6462 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 10.6466 | 0.24808 | 59.9646 | 0 | 10.6537 | 14.8165 | 59.9826 | 15.0001 | 10.6441 | 0.29268 | 60.0335 | 0
10.6587 | 0.22404 | 60 | 0 | 10.6545 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 10.655 | 0.24808 | 59.9646 | 0 | 10.662 | 14.8165 | 59.9826 | 15.0001 | 10.6525 | 0.29268 | 60.0335 | 0
10.667 | 0.22419 | 60 | 0 | 10.6628 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 10.6633 | 0.24845 | 59.9645 | 0 | 10.6704 | 14.8165 | 59.9826 | 15.0001 | 10.6608 | 0.29268 | 60.0335 | 0
10.6753 | 0.22419 | 60 | 0 | 10.6711 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 10.6717 | 0.24845 | 59.9645 | 0 | 10.6787 | 14.8165 | 59.9826 | 15.0001 | 10.6691 | 0.29275 | 60.0335 | 0
10.6837 | 0.22419 | 60 | 0 | 10.6795 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 10.68 | 0.24845 | 59.9644 | 0 | 10.687 | 14.8165 | 59.9827 | 15.0001 | 10.6775 | 0.29275 | 60.0335 | 0
10.692 | 0.22419 | 60 | 0 | 10.6878 | 14.7888 | 60.0217 | 15.0001 | 10.6883 | 0.24845 | 59.9644 | 0 | 10.6954 | 14.8165 | 59.9827 | 15.0001 | 10.6858 | 0.29275 | 60.0336 | 0
10.7003 | 0.22419 | 60 | 0 | 10.6961 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 10.6967 | 0.24845 | 59.9643 | 0 | 10.7037 | 14.8165 | 59.9827 | 15.0001 | 10.6941 | 0.29275 | 60.0336 | 0
10.7087 | 0.22419 | 60 | 0 | 10.7045 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 10.705 | 0.24845 | 59.9643 | 0 | 10.712 | 14.8165 | 59.9827 | 15.0001 | 10.7024 | 0.29275 | 60.0336 | 0
10.717 | 0.22419 | 60 | 0 | 10.7128 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 10.7134 | 0.24861 | 59.9642 | 0 | 10.7204 | 14.8165 | 59.9828 | 15.0001 | 10.7108 | 0.29275 | 60.0336 | 0
10.7253 | 0.22419 | 60 | 0 | 10.7211 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 10.7217 | 0.24861 | 59.9642 | 0 | 10.7287 | 14.8165 | 59.9828 | 15.0001 | 10.7191 | 0.29289 | 60.0336 | 0
10.7337 | 0.22452 | 60 | 0 | 10.7295 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 10.73 | 0.24865 | 59.9641 | 0 | 10.7371 | 14.8165 | 59.9828 | 15.0001 | 10.7274 | 0.29289 | 60.0336 | 0
10.742 | 0.22452 | 60 | 0 | 10.7378 | 14.7905 | 60.0216 | 15.0001 | 10.7384 | 0.24865 | 59.9641 | 0 | 10.7454 | 14.8165 | 59.9828 | 15.0001 | 10.7358 | 0.29289 | 60.0336 | 0
10.7503 | 0.22452 | 60 | 0 | 10.7461 | 14.7898 | 60.0216 | 15.0001 | 10.7467 | 0.24865 | 59.964 | 0 | 10.7537 | 14.8165 | 59.9829 | 15.0001 | 10.7441 | 0.29289 | 60.0336 | 0
10.7587 | 0.22452 | 60 | 0 | 10.7544 | 14.7898 | 60.0216 | 15.0001 | 10.755 | 0.24865 | 59.964 | 0 | 10.7621 | 14.8165 | 59.9829 | 15.0001 | 10.7524 | 0.29289 | 60.0336 | 0
10.767 | 0.22455 | 60 | 0 | 10.7628 | 14.7898 | 60.0216 | 15.0001 | 10.7634 | 0.24865 | 59.9639 | 0 | 10.7704 | 14.8165 | 59.9829 | 15.0001 | 10.7607 | 0.29289 | 60.0336 | 0
10.7753 | 0.22455 | 60 | 0 | 10.7711 | 14.7898 | 60.0216 | 15.0001 | 10.7717 | 0.24865 | 59.9639 | 0 | 10.7787 | 14.8165 | 59.9829 | 15.0001 | 10.7691 | 0.29289 | 60.0336 | 0
10.7837 | 0.22455 | 60 | 0 | 10.7794 | 14.7879 | 60.0216 | 15.0001 | 10.7801 | 0.24902 | 59.9638 | 0 | 10.7871 | 14.8165 | 59.983 | 15.0001 | 10.7774 | 0.29289 | 60.0336 | 0
10.792 | 0.22455 | 60 | 0 | 10.7878 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 10.7884 | 0.24902 | 59.9638 | 0 | 10.7954 | 14.8165 | 59.983 | 15.0001 | 10.7857 | 0.29309 | 60.0337 | 0
10.8003 | 0.22455 | 60 | 0 | 10.7961 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 10.7967 | 0.24902 | 59.9637 | 0 | 10.8037 | 14.8165 | 59.983 | 15.0001 | 10.7941 | 0.29309 | 60.0337 | 0
10.8087 | 0.22455 | 60 | 0 | 10.8044 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 10.8051 | 0.24902 | 59.9637 | 0 | 10.8121 | 14.8165 | 59.9831 | 15.0001 | 10.8024 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.817 | 0.22474 | 60 | 0 | 10.8128 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 10.8134 | 0.24902 | 59.9636 | 0 | 10.8204 | 14.8165 | 59.9831 | 15.0001 | 10.8107 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.8253 | 0.22474 | 60 | 0 | 10.8211 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 10.8218 | 0.24902 | 59.9636 | 0 | 10.8287 | 14.8165 | 59.9831 | 15.0001 | 10.819 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.8337 | 0.22474 | 60 | 0 | 10.8294 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 10.8301 | 0.24901 | 59.9635 | 0 | 10.8371 | 14.8165 | 59.9832 | 15.0001 | 10.8274 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.842 | 0.22474 | 60 | 0 | 10.8377 | 14.7879 | 60.0214 | 15.0001 | 10.8384 | 0.24901 | 59.9635 | 0 | 10.8454 | 14.8165 | 59.9832 | 15.0001 | 10.8357 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.8503 | 0.22506 | 60 | 0 | 10.8461 | 14.786 | 60.0214 | 15.0001 | 10.8468 | 0.24917 | 59.9634 | 0 | 10.8538 | 14.8165 | 59.9833 | 15.0001 | 10.844 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.8587 | 0.22506 | 60 | 0 | 10.8544 | 14.786 | 60.0214 | 15.0001 | 10.8551 | 0.24917 | 59.9634 | 0 | 10.8621 | 14.8165 | 59.9833 | 15.0001 | 10.8524 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.867 | 0.22506 | 60 | 0 | 10.8627 | 14.786 | 60.0214 | 15.0001 | 10.8634 | 0.24965 | 59.9633 | 0 | 10.8704 | 14.8165 | 59.9833 | 15.0001 | 10.8607 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.8753 | 0.22506 | 60 | 0 | 10.8711 | 14.786 | 60.0214 | 15.0001 | 10.8718 | 0.24965 | 59.9633 | 0 | 10.8788 | 14.8165 | 59.9834 | 15.0001 | 10.869 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.8837 | 0.22506 | 60 | 0 | 10.8794 | 14.7851 | 60.0214 | 15.0001 | 10.8801 | 0.24965 | 59.9632 | 0 | 10.8871 | 14.8165 | 59.9834 | 15.0001 | 10.8773 | 0.29357 | 60.0337 | 0
10.892 | 0.22506 | 60 | 0 | 10.8877 | 14.7851 | 60.0213 | 15.0001 | 10.8885 | 0.24965 | 59.9632 | 0 | 10.8954 | 14.8165 | 59.9835 | 15.0001 | 10.8857 | 0.29373 | 60.0337 | 0
10.9003 | 0.22506 | 60 | 0 | 10.8961 | 14.7851 | 60.0213 | 15.0001 | 10.8968 | 0.24965 | 59.9631 | 0 | 10.9038 | 14.8165 | 59.9835 | 15.0001 | 10.894 | 0.29373 | 60.0338 | 0
10.9087 | 0.22506 | 60 | 0 | 10.9044 | 14.7851 | 60.0213 | 15.0001 | 10.9051 | 0.24965 | 59.9631 | 0 | 10.9121 | 14.8165 | 59.9836 | 15.0001 | 10.9023 | 0.29373 | 60.0338 | 0
10.917 | 0.2251 | 60 | 0 | 10.9127 | 14.7861 | 60.0213 | 15.0001 | 10.9135 | 0.2497 | 59.963 | 0 | 10.9204 | 14.8165 | 59.9836 | 15.0001 | 10.9107 | 0.29373 | 60.0338 | 0
10.9253 | 0.2251 | 60 | 0 | 10.921 | 14.7861 | 60.0213 | 15.0001 | 10.9218 | 0.2497 | 59.963 | 0 | 10.9288 | 14.8165 | 59.9836 | 15.0001 | 10.919 | 0.2938 | 60.0338 | 0
10.9337 | 0.2251 | 60 | 0 | 10.9294 | 14.7861 | 60.0213 | 15.0001 | 10.9301 | 0.24983 | 59.9629 | 0 | 10.9371 | 14.8165 | 59.9837 | 15.0001 | 10.9273 | 0.2938 | 60.0338 | 0
10.942 | 0.2251 | 60 | 0 | 10.9377 | 14.7861 | 60.0212 | 15.0001 | 10.9385 | 0.24983 | 59.9629 | 0 | 10.9454 | 14.8165 | 59.9837 | 15.0001 | 10.9356 | 0.2938 | 60.0338 | 0
10.9503 | 0.2251 | 60 | 0 | 10.946 | 14.7861 | 60.0212 | 15.0001 | 10.9468 | 0.24983 | 59.9628 | 0 | 10.9538 | 14.8165 | 59.9838 | 15.0001 | 10.944 | 0.2938 | 60.0338 | 0
10.9587 | 0.2251 | 60 | 0 | 10.9544 | 14.7861 | 60.0212 | 15.0001 | 10.9552 | 0.24983 | 59.9628 | 0 | 10.9621 | 14.8165 | 59.9838 | 15.0001 | 10.9523 | 0.2938 | 60.0338 | 0
10.967 | 0.22547 | 60 | 0 | 10.9627 | 14.8225 | 60.0212 | 15.0001 | 10.9635 | 0.24983 | 59.9627 | 0 | 10.9705 | 14.8165 | 59.9838 | 15.0001 | 10.9606 | 0.2938 | 60.0338 | 0
10.9753 | 0.22547 | 60 | 0 | 10.971 | 14.8225 | 60.0212 | 15.0001 | 10.9718 | 0.24983 | 59.9627 | 0 | 10.9788 | 14.8165 | 59.9839 | 15.0001 | 10.969 | 0.2944 | 60.0338 | 0
10.9837 | 0.22562 | 60 | 0 | 10.9794 | 14.8287 | 60.0212 | 15.0001 | 10.9802 | 0.2504 | 59.9626 | 0 | 10.9871 | 14.8165 | 59.9839 | 15.0001 | 10.9773 | 0.2944 | 60.0338 | 0
10.992 | 0.22562 | 60 | 0 | 10.9877 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 10.9885 | 0.2504 | 59.9626 | 0 | 10.9955 | 14.8165 | 59.984 | 15.0001 | 10.9856 | 0.2944 | 60.0338 | 0
11.0003 | 0.22562 | 60 | 0 | 10.996 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 10.9969 | 0.2504 | 59.9625 | 0 | 11.0038 | 14.8165 | 59.984 | 15.0001 | 10.9939 | 0.2944 | 60.0339 | 0
11.0087 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.0044 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 11.0052 | 0.2504 | 59.9625 | 0 | 11.0121 | 14.8165 | 59.9841 | 15.0001 | 11.0023 | 0.2944 | 60.0339 | 0
11.017 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.0127 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 11.0135 | 0.25054 | 59.9624 | 0 | 11.0205 | 14.8165 | 59.9841 | 15.0001 | 11.0106 | 0.2944 | 60.0339 | 0
11.0253 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.021 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 11.0219 | 0.25054 | 59.9624 | 0 | 11.0288 | 14.8165 | 59.9841 | 15.0001 | 11.0189 | 0.29454 | 60.0339 | 0
11.0337 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.0293 | 14.8293 | 60.0211 | 15.0001 | 11.0302 | 0.25054 | 59.9623 | 0 | 11.0371 | 14.818 | 59.9842 | 15.0001 | 11.0273 | 0.29454 | 60.0339 | 0
11.042 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.0377 | 14.8293 | 60.021 | 15.0001 | 11.0385 | 0.25054 | 59.9623 | 0 | 11.0455 | 14.818 | 59.9842 | 15.0001 | 11.0356 | 0.29454 | 60.0339 | 0
11.0503 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.046 | 14.8276 | 60.021 | 15.0001 | 11.0469 | 0.2505 | 59.9622 | 0 | 11.0538 | 14.8171 | 59.9843 | 15.0001 | 11.0439 | 0.29454 | 60.0339 | 0
11.0587 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.0543 | 14.8276 | 60.021 | 15.0001 | 11.0552 | 0.2505 | 59.9622 | 0 | 11.0622 | 14.8171 | 59.9843 | 15.0001 | 11.0522 | 0.29468 | 60.0339 | 0
11.067 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.0627 | 14.8276 | 60.021 | 15.0001 | 11.0636 | 0.2511 | 59.9621 | 0 | 11.0705 | 14.8171 | 59.9843 | 15.0001 | 11.0606 | 0.29468 | 60.0339 | 0
11.0753 | 0.22562 | 60 | 0 | 11.071 | 14.8276 | 60.021 | 15.0001 | 11.0719 | 0.2511 | 59.9621 | 0 | 11.0788 | 14.8171 | 59.9844 | 15.0001 | 11.0689 | 0.29468 | 60.0339 | 0
11.0837 | 0.22563 | 60 | 0 | 11.0793 | 14.8372 | 60.021 | 15.0001 | 11.0802 | 0.2511 | 59.962 | 0 | 11.0872 | 14.8171 | 59.9844 | 15.0001 | 11.0772 | 0.29468 | 60.0339 | 0
11.092 | 0.22563 | 60 | 0 | 11.0877 | 14.8372 | 60.021 | 15.0001 | 11.0886 | 0.2511 | 59.962 | 0 | 11.0955 | 14.8171 | 59.9845 | 15.0001 | 11.0856 | 0.29468 | 60.0339 | 0
11.1003 | 0.22563 | 60 | 0 | 11.096 | 14.8372 | 60.021 | 15.0001 | 11.0969 | 0.25127 | 59.9619 | 0 | 11.1038 | 14.8154 | 59.9845 | 15.0001 | 11.0939 | 0.29468 | 60.034 | 0
11.1087 | 0.22563 | 60 | 0 | 11.1043 | 14.8372 | 60.021 | 15.0001 | 11.1053 | 0.25127 | 59.9619 | 0 | 11.1122 | 14.8154 | 59.9846 | 15.0001 | 11.1022 | 0.29468 | 60.034 | 0
11.117 | 0.22563 | 60 | 0 | 11.1126 | 14.8389 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1136 | 0.25136 | 59.9618 | 0 | 11.1205 | 14.8154 | 59.9846 | 15.0001 | 11.1105 | 0.29468 | 60.034 | 0
11.1253 | 0.22563 | 60 | 0 | 11.121 | 14.8389 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1219 | 0.25136 | 59.9618 | 0 | 11.1288 | 14.8154 | 59.9846 | 15.0001 | 11.1189 | 0.29468 | 60.034 | 0
11.1337 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.1293 | 14.8389 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1303 | 0.25136 | 59.9617 | 0 | 11.1372 | 14.8154 | 59.9847 | 15.0001 | 11.1272 | 0.29468 | 60.034 | 0
11.142 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.1376 | 14.8389 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1386 | 0.25136 | 59.9617 | 0 | 11.1455 | 14.8154 | 59.9847 | 15.0001 | 11.1355 | 0.29502 | 60.034 | 0
11.1503 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.146 | 14.8397 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1469 | 0.25194 | 59.9616 | 0 | 11.1538 | 14.8154 | 59.9848 | 15.0001 | 11.1439 | 0.29502 | 60.034 | 0
11.1587 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.1543 | 14.8397 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1553 | 0.25194 | 59.9616 | 0 | 11.1622 | 14.8154 | 59.9848 | 15.0001 | 11.1522 | 0.29502 | 60.034 | 0
11.167 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.1626 | 14.8397 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1636 | 0.25194 | 59.9615 | 0 | 11.1705 | 14.8154 | 59.9848 | 15.0001 | 11.1605 | 0.29502 | 60.034 | 0
11.1753 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.171 | 14.8397 | 60.0209 | 15.0001 | 11.172 | 0.25194 | 59.9615 | 0 | 11.1789 | 14.8154 | 59.9849 | 15.0001 | 11.1688 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.1837 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.1793 | 14.8407 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1803 | 0.25194 | 59.9614 | 0 | 11.1872 | 14.8154 | 59.9849 | 15.0001 | 11.1772 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.192 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.1876 | 14.8407 | 60.0209 | 15.0001 | 11.1886 | 0.25194 | 59.9614 | 0 | 11.1955 | 14.8154 | 59.985 | 15.0001 | 11.1855 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.2003 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.1959 | 14.8407 | 60.0209 | 15.0001 | 11.197 | 0.25193 | 59.9613 | 0 | 11.2039 | 14.8154 | 59.985 | 15.0001 | 11.1938 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.2087 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.2043 | 14.8407 | 60.0209 | 15.0001 | 11.2053 | 0.25193 | 59.9613 | 0 | 11.2122 | 14.8154 | 59.9851 | 15.0001 | 11.2022 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.217 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.2126 | 14.8407 | 60.0208 | 15.0001 | 11.2136 | 0.25243 | 59.9612 | 0 | 11.2205 | 14.8154 | 59.9851 | 15.0001 | 11.2105 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.2253 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.2209 | 14.8407 | 60.0208 | 15.0001 | 11.222 | 0.25243 | 59.9612 | 0 | 11.2289 | 14.8154 | 59.9851 | 15.0001 | 11.2188 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.2337 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.2293 | 14.8398 | 60.0208 | 15.0001 | 11.2303 | 0.25259 | 59.9611 | 0 | 11.2372 | 14.8154 | 59.9852 | 15.0001 | 11.2271 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.242 | 0.2261 | 60 | 0 | 11.2376 | 14.8398 | 60.0208 | 15.0001 | 11.2387 | 0.25259 | 59.9611 | 0 | 11.2455 | 14.8154 | 59.9852 | 15.0001 | 11.2355 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.2503 | 0.22625 | 60 | 0 | 11.2459 | 14.8372 | 60.0208 | 15.0001 | 11.247 | 0.25263 | 59.961 | 0 | 11.2539 | 14.8154 | 59.9853 | 15.0001 | 11.2438 | 0.29509 | 60.034 | 0
11.2587 | 0.22625 | 60 | 0 | 11.2543 | 14.8372 | 60.0208 | 15.0001 | 11.2553 | 0.25263 | 59.961 | 0 | 11.2622 | 14.8154 | 59.9853 | 15.0001 | 11.2521 | 0.29539 | 60.034 | 0
11.267 | 0.22625 | 60 | 0 | 11.2626 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 11.2637 | 0.25263 | 59.9609 | 0 | 11.2705 | 14.8154 | 59.9853 | 15.0001 | 11.2605 | 0.29539 | 60.034 | 0
11.2753 | 0.22625 | 60 | 0 | 11.2709 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 11.272 | 0.25263 | 59.9609 | 0 | 11.2789 | 14.8154 | 59.9854 | 15.0001 | 11.2688 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.2837 | 0.22625 | 60 | 0 | 11.2792 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 11.2804 | 0.25276 | 59.9608 | 0 | 11.2872 | 14.8154 | 59.9854 | 15.0001 | 11.2771 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.292 | 0.22625 | 60 | 0 | 11.2876 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 11.2887 | 0.25276 | 59.9608 | 0 | 11.2955 | 14.8154 | 59.9855 | 15.0001 | 11.2854 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.3003 | 0.22625 | 60 | 0 | 11.2959 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 11.297 | 0.25313 | 59.9607 | 0 | 11.3039 | 14.8154 | 59.9855 | 15.0001 | 11.2938 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.3087 | 0.22625 | 60 | 0 | 11.3042 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 11.3054 | 0.25313 | 59.9607 | 0 | 11.3122 | 14.8154 | 59.9856 | 15.0001 | 11.3021 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.317 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3126 | 14.8383 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3137 | 0.25313 | 59.9606 | 0 | 11.3205 | 14.8154 | 59.9856 | 15.0001 | 11.3104 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.3253 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3209 | 14.8383 | 60.0207 | 15.0001 | 11.322 | 0.25313 | 59.9606 | 0 | 11.3289 | 14.8154 | 59.9856 | 15.0001 | 11.3188 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.3337 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3292 | 14.8382 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3304 | 0.25313 | 59.9605 | 0 | 11.3372 | 14.8154 | 59.9857 | 15.0001 | 11.3271 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.342 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3376 | 14.8382 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3387 | 0.25313 | 59.9605 | 0 | 11.3456 | 14.8154 | 59.9857 | 15.0001 | 11.3354 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.3503 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3459 | 14.8404 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3471 | 0.25336 | 59.9604 | 0 | 11.3539 | 14.8157 | 59.9858 | 15.0001 | 11.3438 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.3587 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3542 | 14.8404 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3554 | 0.25336 | 59.9604 | 0 | 11.3622 | 14.8157 | 59.9858 | 15.0001 | 11.3521 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.367 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3626 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3637 | 0.25398 | 59.9603 | 0 | 11.3706 | 14.8192 | 59.9858 | 15.0001 | 11.3604 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.3753 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3709 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3721 | 0.25398 | 59.9603 | 0 | 11.3789 | 14.8192 | 59.9859 | 15.0001 | 11.3687 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.3837 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3792 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3804 | 0.25398 | 59.9602 | 0 | 11.3872 | 14.8192 | 59.9859 | 15.0001 | 11.3771 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.392 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3875 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3888 | 0.25398 | 59.9602 | 0 | 11.3956 | 14.8192 | 59.986 | 15.0001 | 11.3854 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.4003 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.3959 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 11.3971 | 0.25398 | 59.9601 | 0 | 11.4039 | 14.8201 | 59.986 | 15.0001 | 11.3937 | 0.2954 | 60.034 | 0
11.4087 | 0.22628 | 60 | 0 | 11.4042 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 11.4054 | 0.25398 | 59.9601 | 0 | 11.4122 | 14.8201 | 59.9861 | 15.0001 | 11.4021 | 0.24296 | 60.034 | 0
11.417 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4125 | 14.8414 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4138 | 0.25417 | 59.96 | 0 | 11.4206 | 14.8201 | 59.9861 | 15.0001 | 11.4104 | 0.24296 | 60.034 | 0
11.4253 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4209 | 14.8414 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4221 | 0.25417 | 59.96 | 0 | 11.4289 | 14.8201 | 59.9861 | 15.0001 | 11.4187 | 0.24246 | 60.034 | 0
11.4337 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4292 | 14.84 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4304 | 0.25417 | 59.9599 | 0 | 11.4372 | 14.816 | 59.9862 | 15.0001 | 11.427 | 0.24246 | 60.034 | 0
11.442 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4375 | 14.84 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4388 | 0.25417 | 59.9599 | 0 | 11.4456 | 14.816 | 59.9862 | 15.0001 | 11.4354 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.4503 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4459 | 14.8406 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4471 | 0.25479 | 59.9598 | 0 | 11.4539 | 14.8166 | 59.9863 | 15.0001 | 11.4437 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.4587 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4542 | 14.8406 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4555 | 0.25479 | 59.9598 | 0 | 11.4622 | 14.8166 | 59.9863 | 15.0001 | 11.452 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.467 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4625 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4638 | 0.25479 | 59.9597 | 0 | 11.4706 | 14.8166 | 59.9863 | 15.0001 | 11.4604 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.4753 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4708 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4721 | 0.25479 | 59.9597 | 0 | 11.4789 | 14.8166 | 59.9864 | 15.0001 | 11.4687 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.4837 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4792 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4805 | 0.25486 | 59.9596 | 0 | 11.4872 | 14.8166 | 59.9864 | 15.0001 | 11.477 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.492 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4875 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4888 | 0.25486 | 59.9596 | 0 | 11.4956 | 14.8166 | 59.9865 | 15.0001 | 11.4854 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.5003 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.4958 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 11.4971 | 0.25522 | 59.9595 | 0 | 11.5039 | 14.817 | 59.9865 | 15.0001 | 11.4937 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.5087 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5042 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 11.5055 | 0.25522 | 59.9595 | 0 | 11.5122 | 14.817 | 59.9866 | 15.0001 | 11.502 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.517 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5125 | 14.8393 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5138 | 0.25558 | 59.9594 | 0 | 11.5206 | 14.8176 | 59.9866 | 15.0001 | 11.5103 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.5253 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5208 | 14.8393 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5222 | 0.25558 | 59.9594 | 0 | 11.5289 | 14.8176 | 59.9866 | 15.0001 | 11.5187 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.5337 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5292 | 14.8393 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5305 | 0.25558 | 59.9593 | 0 | 11.5372 | 14.8176 | 59.9867 | 15.0001 | 11.527 | 0.24232 | 60.034 | 0
11.542 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5375 | 14.8393 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5388 | 0.25558 | 59.9593 | 0 | 11.5456 | 14.8176 | 59.9867 | 15.0001 | 11.5353 | 0.24222 | 60.034 | 0
11.5503 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5458 | 14.8384 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5472 | 0.25561 | 59.9592 | 0 | 11.5539 | 14.8176 | 59.9868 | 15.0001 | 11.5437 | 0.24222 | 60.034 | 0
11.5587 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5541 | 14.8384 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5555 | 0.25561 | 59.9592 | 0 | 11.5622 | 14.8176 | 59.9868 | 15.0001 | 11.552 | 0.24222 | 60.034 | 0
11.567 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5625 | 14.8356 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5639 | 0.2559 | 59.9591 | 0 | 11.5706 | 14.8179 | 59.9868 | 15.0001 | 11.5603 | 0.24222 | 60.034 | 0
11.5753 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5708 | 14.8356 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5722 | 0.2559 | 59.9591 | 0 | 11.5789 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 11.5686 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.5837 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5791 | 14.8369 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5805 | 0.25608 | 59.959 | 0 | 11.5873 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 11.577 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.592 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5875 | 14.8369 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5889 | 0.25608 | 59.959 | 0 | 11.5956 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 11.5853 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.6003 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.5958 | 14.8369 | 60.0205 | 15.0001 | 11.5972 | 0.25607 | 59.959 | 0 | 11.6039 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 11.5936 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.6087 | 0.22644 | 60 | 0 | 11.6041 | 14.8369 | 60.0205 | 15.0001 | 11.6055 | 0.25607 | 59.9589 | 0 | 11.6123 | 14.8179 | 59.9871 | 15.0001 | 11.602 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.617 | 0.22644 | 60.0001 | 0 | 11.6125 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6139 | 0.25657 | 59.9589 | 0 | 11.6206 | 14.8179 | 59.9871 | 15.0001 | 11.6103 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.6253 | 0.22644 | 60.0001 | 0 | 11.6208 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6222 | 0.25657 | 59.9589 | 0 | 11.6289 | 14.8179 | 59.9871 | 15.0001 | 11.6186 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.6337 | 0.22644 | 60.0001 | 0 | 11.6291 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6306 | 0.25657 | 59.9589 | 0 | 11.6373 | 14.8179 | 59.9872 | 15.0001 | 11.627 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.642 | 0.22644 | 60.0001 | 0 | 11.6374 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6389 | 0.25657 | 59.9588 | 0 | 11.6456 | 14.8179 | 59.9872 | 15.0001 | 11.6353 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.6503 | 0.22644 | 60.0002 | 0 | 11.6458 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6472 | 0.25667 | 59.9588 | 0 | 11.6539 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 11.6436 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.6587 | 0.22644 | 60.0002 | 0 | 11.6541 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6556 | 0.25667 | 59.9588 | 0 | 11.6623 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 11.6519 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.667 | 0.22644 | 60.0002 | 0 | 11.6624 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6639 | 0.25667 | 59.9588 | 0 | 11.6706 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 11.6603 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.6753 | 0.22644 | 60.0002 | 0 | 11.6708 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6723 | 0.25667 | 59.9587 | 0 | 11.6789 | 14.8179 | 59.9874 | 15.0001 | 11.6686 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.6837 | 0.22644 | 60.0003 | 0 | 11.6791 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6806 | 0.25715 | 59.9587 | 0 | 11.6873 | 14.8179 | 59.9874 | 15.0001 | 11.6769 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.692 | 0.22644 | 60.0003 | 0 | 11.6874 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6889 | 0.25715 | 59.9587 | 0 | 11.6956 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 11.6853 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.7003 | 0.22644 | 60.0003 | 0 | 11.6958 | 14.8382 | 60.0204 | 15.0001 | 11.6973 | 0.25713 | 59.9587 | 0 | 11.7039 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 11.6936 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.7087 | 0.22644 | 60.0003 | 0 | 11.7041 | 14.8382 | 60.0204 | 15.0001 | 11.7056 | 0.25713 | 59.9586 | 0 | 11.7123 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 11.7019 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.717 | 0.22644 | 60.0004 | 0 | 11.7124 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.7139 | 0.25733 | 59.9586 | 0 | 11.7206 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 11.7102 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.7253 | 0.22644 | 60.0004 | 0 | 11.7208 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.7223 | 0.25733 | 59.9586 | 0 | 11.7289 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 11.7186 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.7337 | 0.22644 | 60.0004 | 0 | 11.7291 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.7306 | 0.25733 | 59.9586 | 0 | 11.7373 | 14.8179 | 59.9877 | 15.0001 | 11.7269 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.742 | 0.22644 | 60.0004 | 0 | 11.7374 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.739 | 0.25733 | 59.9585 | 0 | 11.7456 | 14.8179 | 59.9877 | 15.0001 | 11.7352 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.7503 | 0.22644 | 60.0005 | 0 | 11.7457 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.7473 | 0.25795 | 59.9585 | 0 | 11.754 | 14.8179 | 59.9878 | 15.0001 | 11.7436 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.7587 | 0.22644 | 60.0005 | 0 | 11.7541 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.7556 | 0.25795 | 59.9585 | 0 | 11.7623 | 14.8179 | 59.9878 | 15.0001 | 11.7519 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.767 | 0.22644 | 60.0005 | 0 | 11.7624 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.764 | 0.25795 | 59.9585 | 0 | 11.7706 | 14.8179 | 59.9878 | 15.0001 | 11.7602 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.7753 | 0.22644 | 60.0005 | 0 | 11.7707 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.7723 | 0.25795 | 59.9584 | 0 | 11.779 | 14.8179 | 59.9879 | 15.0001 | 11.7685 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.7837 | 0.22644 | 60.0006 | 0 | 11.7791 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.7806 | 0.25809 | 59.9584 | 0 | 11.7873 | 14.8179 | 59.9879 | 15.0001 | 11.7769 | 0.24169 | 60.034 | 0
11.792 | 0.22644 | 60.0006 | 0 | 11.7874 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.789 | 0.25809 | 59.9584 | 0 | 11.7956 | 14.8179 | 59.988 | 15.0001 | 11.7852 | 0.2417 | 60.034 | 0
11.8003 | 0.22644 | 60.0006 | 0 | 11.7957 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.7973 | 0.25809 | 59.9584 | 0 | 11.804 | 14.8179 | 59.988 | 15.0001 | 11.7935 | 0.2417 | 60.034 | 0
11.8087 | 0.22644 | 60.0006 | 0 | 11.8041 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 11.8057 | 0.25809 | 59.9583 | 0 | 11.8123 | 14.8179 | 59.988 | 15.0001 | 11.8018 | 0.24213 | 60.034 | 0
11.817 | 0.22644 | 60.0007 | 0 | 11.8124 | 14.8408 | 60.0202 | 15.0001 | 11.814 | 0.25809 | 59.9583 | 0 | 11.8206 | 14.8179 | 59.988 | 15.0001 | 11.8102 | 0.24213 | 60.034 | 0
11.8253 | 0.22644 | 60.0007 | 0 | 11.8207 | 14.8408 | 60.0202 | 15.0001 | 11.8223 | 0.25809 | 59.9583 | 0 | 11.829 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 11.8185 | 0.24231 | 60.034 | 0
11.8337 | 0.22644 | 60.0007 | 0 | 11.829 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 11.8307 | 0.2581 | 59.9583 | 0 | 11.8373 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 11.8268 | 0.24231 | 60.034 | 0
11.842 | 0.22644 | 60.0007 | 0 | 11.8374 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 11.839 | 0.2581 | 59.9582 | 0 | 11.8456 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 11.8352 | 0.24245 | 60.034 | 0
11.8503 | 0.22644 | 60.0008 | 0 | 11.8457 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 11.8474 | 0.25848 | 59.9582 | 0 | 11.854 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 11.8435 | 0.24245 | 60.034 | 0
11.8587 | 0.22644 | 60.0008 | 0 | 11.854 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 11.8557 | 0.25848 | 59.9582 | 0 | 11.8623 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 11.8518 | 0.24304 | 60.034 | 0
11.867 | 0.22644 | 60.0008 | 0 | 11.8624 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 11.864 | 0.25847 | 59.9582 | 0 | 11.8706 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 11.8601 | 0.24304 | 60.034 | 0
11.8753 | 0.22644 | 60.0008 | 0 | 11.8707 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 11.8724 | 0.25847 | 59.9581 | 0 | 11.879 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 11.8685 | 0.24304 | 60.034 | 0
11.8837 | 0.22644 | 60.0009 | 0 | 11.879 | 14.8464 | 60.0202 | 15.0001 | 11.8807 | 0.25847 | 59.9581 | 0 | 11.8873 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 11.8768 | 0.24304 | 60.034 | 0
11.892 | 0.22644 | 60.0009 | 0 | 11.8874 | 14.8464 | 60.0202 | 15.0001 | 11.8891 | 0.25847 | 59.9581 | 0 | 11.8956 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 11.8851 | 0.2432 | 60.034 | 0
11.9003 | 0.22644 | 60.0009 | 0 | 11.8957 | 14.8464 | 60.0202 | 15.0001 | 11.8974 | 0.25861 | 59.9581 | 0 | 11.904 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 11.8935 | 0.2432 | 60.034 | 0
11.9087 | 0.22644 | 60.0009 | 0 | 11.904 | 14.8464 | 60.0202 | 15.0001 | 11.9057 | 0.25861 | 59.958 | 0 | 11.9123 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 11.9018 | 0.24328 | 60.034 | 0
11.917 | 0.22644 | 60.001 | 0 | 11.9123 | 14.8477 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9141 | 0.25861 | 59.958 | 0 | 11.9207 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 11.9101 | 0.24328 | 60.034 | 0
11.9253 | 0.22644 | 60.001 | 0 | 11.9207 | 14.8477 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9224 | 0.25861 | 59.958 | 0 | 11.929 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 11.9184 | 0.24328 | 60.034 | 0
11.9337 | 0.22605 | 60.001 | 0 | 11.929 | 14.8477 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9308 | 0.25861 | 59.958 | 0 | 11.9373 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 11.9268 | 0.24328 | 60.034 | 0
11.942 | 0.22605 | 60.001 | 0 | 11.9373 | 14.8477 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9391 | 0.25861 | 59.9579 | 0 | 11.9457 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 11.9351 | 0.24374 | 60.034 | 0
11.9503 | 0.22605 | 60.0011 | 0 | 11.9457 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9474 | 0.25866 | 59.9579 | 0 | 11.954 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 11.9434 | 0.24374 | 60.034 | 0
11.9587 | 0.22605 | 60.0011 | 0 | 11.954 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9558 | 0.25866 | 59.9579 | 0 | 11.9623 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 11.9518 | 0.24374 | 60.034 | 0
11.967 | 0.22598 | 60.0011 | 0 | 11.9623 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9641 | 0.25866 | 59.9579 | 0 | 11.9707 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 11.9601 | 0.24374 | 60.034 | 0
11.9753 | 0.22598 | 60.0011 | 0 | 11.9707 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9724 | 0.25866 | 59.9578 | 0 | 11.979 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 11.9684 | 0.24384 | 60.034 | 0
11.9837 | 0.2258 | 60.0012 | 0 | 11.979 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9808 | 0.25903 | 59.9578 | 0 | 11.9873 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 11.9767 | 0.24384 | 60.034 | 0
11.992 | 0.2258 | 60.0012 | 0 | 11.9873 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9891 | 0.25903 | 59.9578 | 0 | 11.9957 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 11.9851 | 0.24384 | 60.034 | 0
12.0003 | 0.2258 | 60.0012 | 0 | 11.9956 | 14.8509 | 60.0201 | 15.0001 | 11.9975 | 0.25903 | 59.9578 | 0 | 12.004 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 11.9934 | 0.24384 | 60.034 | 0
12.0087 | 0.2258 | 60.0012 | 0 | 12.004 | 14.8509 | 60.0201 | 15.0001 | 12.0058 | 0.25903 | 59.9577 | 0 | 12.0123 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 12.0017 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.017 | 0.2258 | 60.0013 | 0 | 12.0123 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 12.0141 | 0.25903 | 59.9577 | 0 | 12.0207 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 12.0101 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.0254 | 0.2258 | 60.0013 | 0 | 12.0206 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 12.0225 | 0.25903 | 59.9577 | 0 | 12.029 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 12.0184 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.0337 | 0.2258 | 60.0013 | 0 | 12.029 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 12.0308 | 0.25894 | 59.9577 | 0 | 12.0373 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 12.0267 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.042 | 0.2258 | 60.0013 | 0 | 12.0373 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 12.0392 | 0.25894 | 59.9576 | 0 | 12.0457 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 12.035 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.0504 | 0.2258 | 60.0014 | 0 | 12.0456 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 12.0475 | 0.25894 | 59.9576 | 0 | 12.054 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 12.0434 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.0587 | 0.2258 | 60.0014 | 0 | 12.054 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 12.0558 | 0.25894 | 59.9576 | 0 | 12.0624 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 12.0517 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.067 | 0.2258 | 60.0014 | 0 | 12.0623 | 14.8488 | 60.02 | 15.0001 | 12.0642 | 0.25909 | 59.9576 | 0 | 12.0707 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 12.06 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.0754 | 0.2258 | 60.0014 | 0 | 12.0706 | 14.8488 | 60.02 | 15.0001 | 12.0725 | 0.25909 | 59.9575 | 0 | 12.079 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 12.0684 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.0837 | 0.2258 | 60.0015 | 0 | 12.079 | 14.8488 | 60.02 | 15.0001 | 12.0809 | 0.25912 | 59.9575 | 0 | 12.0874 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 12.0767 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.092 | 0.2258 | 60.0015 | 0 | 12.0873 | 14.8488 | 60.02 | 15.0001 | 12.0892 | 0.25912 | 59.9575 | 0 | 12.0957 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 12.085 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.1004 | 0.2258 | 60.0015 | 0 | 12.0956 | 14.8463 | 60.02 | 15.0001 | 12.0975 | 0.25961 | 59.9575 | 0 | 12.104 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 12.0933 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.1087 | 0.2258 | 60.0015 | 0 | 12.1039 | 14.8463 | 60.02 | 15.0001 | 12.1059 | 0.25961 | 59.9574 | 0 | 12.1124 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 12.1017 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.117 | 0.2258 | 60.0016 | 0 | 12.1123 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1142 | 0.25961 | 59.9574 | 0 | 12.1207 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 12.11 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.1254 | 0.2258 | 60.0016 | 0 | 12.1206 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1226 | 0.25961 | 59.9574 | 0 | 12.129 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 12.1183 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.1337 | 0.22548 | 60.0016 | 0 | 12.1289 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1309 | 0.25961 | 59.9574 | 0 | 12.1374 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 12.1267 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.142 | 0.22548 | 60.0016 | 0 | 12.1373 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1392 | 0.25961 | 59.9573 | 0 | 12.1457 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 12.135 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.1504 | 0.22548 | 60.0017 | 0 | 12.1456 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1476 | 0.25961 | 59.9573 | 0 | 12.154 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 12.1433 | 0.24391 | 60.034 | 0
12.1587 | 0.22548 | 60.0017 | 0 | 12.1539 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1559 | 0.25961 | 59.9573 | 0 | 12.1624 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 12.1516 | 0.24391 | 60.0341 | 0
12.167 | 0.22548 | 60.0017 | 0 | 12.1623 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1642 | 0.25961 | 59.9573 | 0 | 12.1707 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 12.16 | 0.24391 | 60.0341 | 0
12.1754 | 0.22548 | 60.0017 | 0 | 12.1706 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1726 | 0.25961 | 59.9572 | 0 | 12.179 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 12.1683 | 0.24391 | 60.0341 | 0
12.1837 | 0.22548 | 60.0018 | 0 | 12.1789 | 14.85 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1809 | 0.2597 | 59.9572 | 0 | 12.1874 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 12.1766 | 0.24391 | 60.0342 | 0
12.192 | 0.22548 | 60.0018 | 0 | 12.1872 | 14.85 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1893 | 0.2597 | 59.9572 | 0 | 12.1957 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 12.185 | 0.24391 | 60.0342 | 0
12.2004 | 0.22548 | 60.0018 | 0 | 12.1956 | 14.8517 | 60.0199 | 15.0001 | 12.1976 | 0.22184 | 59.9572 | 0 | 12.204 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 12.1933 | 0.24391 | 60.0342 | 0
12.2087 | 0.22548 | 60.0018 | 0 | 12.2039 | 14.8517 | 60.0199 | 15.0001 | 12.2059 | 0.22184 | 59.9571 | 0 | 12.2124 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 12.2016 | 0.24391 | 60.0343 | 0
12.217 | 0.22548 | 60.0019 | 0 | 12.2122 | 14.8517 | 60.0198 | 15.0001 | 12.2143 | 0.22184 | 59.9571 | 0 | 12.2207 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 12.2099 | 0.24391 | 60.0343 | 0
12.2254 | 0.22548 | 60.0019 | 0 | 12.2206 | 14.8517 | 60.0198 | 15.0001 | 12.2226 | 0.22184 | 59.9571 | 0 | 12.2291 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 12.2183 | 0.24391 | 60.0343 | 0
12.2337 | 0.22533 | 60.0019 | 0 | 12.2289 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.231 | 0.22184 | 59.9571 | 0 | 12.2374 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 12.2266 | 0.24391 | 60.0344 | 0
12.242 | 0.22533 | 60.0019 | 0 | 12.2372 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.2393 | 0.22184 | 59.957 | 0 | 12.2457 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 12.2349 | 0.24391 | 60.0344 | 0
12.2504 | 0.22533 | 60.002 | 0 | 12.2456 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.2476 | 0.22184 | 59.957 | 0 | 12.2541 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 12.2433 | 0.24391 | 60.0344 | 0
12.2587 | 0.22533 | 60.002 | 0 | 12.2539 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.256 | 0.22184 | 59.957 | 0 | 12.2624 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 12.2516 | 0.24391 | 60.0345 | 0
12.267 | 0.22533 | 60.002 | 0 | 12.2622 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.2643 | 0.22231 | 59.957 | 0 | 12.2707 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 12.2599 | 0.24391 | 60.0345 | 0
12.2754 | 0.22533 | 60.002 | 0 | 12.2705 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.2727 | 0.22231 | 59.9569 | 0 | 12.2791 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 12.2682 | 0.24391 | 60.0345 | 0
12.2837 | 0.22533 | 60.0021 | 0 | 12.2789 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.281 | 0.22231 | 59.9569 | 0 | 12.2874 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 12.2766 | 0.24391 | 60.0346 | 0
12.292 | 0.22533 | 60.0021 | 0 | 12.2872 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.2893 | 0.22231 | 59.9569 | 0 | 12.2957 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 12.2849 | 0.24391 | 60.0346 | 0
12.3004 | 0.22494 | 60.0021 | 0 | 12.2955 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.2977 | 0.22231 | 59.9569 | 0 | 12.3041 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 12.2932 | 0.24391 | 60.0346 | 0
12.3087 | 0.22494 | 60.0021 | 0 | 12.3039 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 12.306 | 0.22231 | 59.9568 | 0 | 12.3124 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 12.3016 | 0.24391 | 60.0347 | 0
12.317 | 0.22494 | 60.0022 | 0 | 12.3122 | 14.8489 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3143 | 0.22225 | 59.9568 | 0 | 12.3207 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 12.3099 | 0.24391 | 60.0347 | 0
12.3254 | 0.22494 | 60.0022 | 0 | 12.3205 | 14.8489 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3227 | 0.22225 | 59.9568 | 0 | 12.3291 | 14.8179 | 59.9891 | 15.0001 | 12.3182 | 0.24391 | 60.0347 | 0
12.3337 | 0.22494 | 60.0022 | 0 | 12.3289 | 14.8489 | 60.0197 | 15.0001 | 12.331 | 0.22248 | 59.9568 | 0 | 12.3374 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 12.3265 | 0.24391 | 60.0348 | 0
12.342 | 0.22494 | 60.0022 | 0 | 12.3372 | 14.8489 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3394 | 0.22248 | 59.9567 | 0 | 12.3457 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 12.3349 | 0.24385 | 60.0348 | 0
12.3504 | 0.22495 | 60.0023 | 0 | 12.3455 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3477 | 0.22265 | 59.9567 | 0 | 12.3541 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 12.3432 | 0.24385 | 60.0348 | 0
12.3587 | 0.22495 | 60.0023 | 0 | 12.3538 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 12.356 | 0.22265 | 59.9567 | 0 | 12.3624 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 12.3515 | 0.24385 | 60.0349 | 0
12.367 | 0.22495 | 60.0023 | 0 | 12.3622 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3644 | 0.22265 | 59.9567 | 0 | 12.3707 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 12.3599 | 0.24385 | 60.0349 | 0
12.3754 | 0.22495 | 60.0023 | 0 | 12.3705 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3727 | 0.22265 | 59.9566 | 0 | 12.3791 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 12.3682 | 0.24385 | 60.0349 | 0
12.3837 | 0.22495 | 60.0024 | 0 | 12.3788 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3811 | 0.2227 | 59.9566 | 0 | 12.3874 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 12.3765 | 0.24385 | 60.035 | 0
12.392 | 0.22495 | 60.0024 | 0 | 12.3872 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3894 | 0.2227 | 59.9566 | 0 | 12.3958 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 12.3848 | 0.24385 | 60.035 | 0
12.4004 | 0.22481 | 60.0024 | 0 | 12.3955 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 12.3977 | 0.2227 | 59.9566 | 0 | 12.4041 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 12.3932 | 0.24385 | 60.035 | 0
12.4087 | 0.22481 | 60.0024 | 0 | 12.4038 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 12.4061 | 0.2227 | 59.9565 | 0 | 12.4124 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 12.4015 | 0.24385 | 60.0351 | 0
12.417 | 0.22481 | 60.0025 | 0 | 12.4122 | 14.8392 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4144 | 0.22321 | 59.9565 | 0 | 12.4208 | 14.8162 | 59.9892 | 15.0001 | 12.4098 | 0.24385 | 60.0351 | 0
12.4254 | 0.22481 | 60.0025 | 0 | 12.4205 | 14.8392 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4228 | 0.22321 | 59.9565 | 0 | 12.4291 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 12.4182 | 0.24385 | 60.0351 | 0
12.4337 | 0.22481 | 60.0025 | 0 | 12.4288 | 14.8415 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4311 | 0.22338 | 59.9565 | 0 | 12.4374 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 12.4265 | 0.24385 | 60.0352 | 0
12.442 | 0.22481 | 60.0025 | 0 | 12.4372 | 14.8415 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4394 | 0.22338 | 59.9564 | 0 | 12.4458 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 12.4348 | 0.24385 | 60.0352 | 0
12.4504 | 0.22481 | 60.0026 | 0 | 12.4455 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4478 | 0.22338 | 59.9564 | 0 | 12.4541 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 12.4431 | 0.24385 | 60.0352 | 0
12.4587 | 0.22481 | 60.0026 | 0 | 12.4538 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4561 | 0.22338 | 59.9564 | 0 | 12.4624 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 12.4515 | 0.24385 | 60.0353 | 0
12.467 | 0.22481 | 60.0026 | 0 | 12.4621 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4645 | 0.22347 | 59.9564 | 0 | 12.4708 | 14.8149 | 59.9893 | 15.0001 | 12.4598 | 0.24385 | 60.0353 | 0
12.4754 | 0.22481 | 60.0026 | 0 | 12.4705 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4728 | 0.22347 | 59.9563 | 0 | 12.4791 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 12.4681 | 0.24385 | 60.0353 | 0
12.4837 | 0.22426 | 60.0027 | 0 | 12.4788 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4811 | 0.22347 | 59.9563 | 0 | 12.4874 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 12.4765 | 0.24385 | 60.0354 | 0
12.492 | 0.22426 | 60.0027 | 0 | 12.4871 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4895 | 0.22347 | 59.9563 | 0 | 12.4958 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 12.4848 | 0.24385 | 60.0354 | 0
12.5004 | 0.22426 | 60.0027 | 0 | 12.4955 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 12.4978 | 0.22347 | 59.9563 | 0 | 12.5041 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 12.4931 | 0.24385 | 60.0354 | 0
12.5087 | 0.22426 | 60.0027 | 0 | 12.5038 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 12.5061 | 0.22347 | 59.9562 | 0 | 12.5124 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 12.5014 | 0.24385 | 60.0355 | 0
12.517 | 0.22426 | 60.0028 | 0 | 12.5121 | 14.8402 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5145 | 0.22366 | 59.9562 | 0 | 12.5208 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 12.5098 | 0.24385 | 60.0355 | 0
12.5254 | 0.22426 | 60.0028 | 0 | 12.5205 | 14.8402 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5228 | 0.22366 | 59.9562 | 0 | 12.5291 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 12.5181 | 0.24385 | 60.0355 | 0
12.5337 | 0.22426 | 60.0028 | 0 | 12.5288 | 14.841 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5312 | 0.22366 | 59.9562 | 0 | 12.5374 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 12.5264 | 0.24385 | 60.0356 | 0
12.542 | 0.22426 | 60.0028 | 0 | 12.5371 | 14.841 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5395 | 0.22366 | 59.9561 | 0 | 12.5458 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 12.5348 | 0.24385 | 60.0356 | 0
12.5504 | 0.22426 | 60.0029 | 0 | 12.5454 | 14.841 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5478 | 0.22366 | 59.9561 | 0 | 12.5541 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 12.5431 | 0.24385 | 60.0356 | 0
12.5587 | 0.22426 | 60.0029 | 0 | 12.5538 | 14.841 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5562 | 0.22366 | 59.9561 | 0 | 12.5625 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 12.5514 | 0.24385 | 60.0357 | 0
12.567 | 0.22426 | 60.0029 | 0 | 12.5621 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5645 | 0.22428 | 59.9561 | 0 | 12.5708 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 12.5597 | 0.24385 | 60.0357 | 0
12.5754 | 0.22426 | 60.0029 | 0 | 12.5704 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5729 | 0.22428 | 59.956 | 0 | 12.5791 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 12.5681 | 0.24385 | 60.0357 | 0
12.5837 | 0.22426 | 60.003 | 0 | 12.5788 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5812 | 0.22428 | 59.956 | 0 | 12.5875 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 12.5764 | 0.24385 | 60.0358 | 0
12.592 | 0.22426 | 60.003 | 0 | 12.5871 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5895 | 0.22428 | 59.956 | 0 | 12.5958 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 12.5847 | 0.24385 | 60.0358 | 0
12.6004 | 0.22404 | 60.003 | 0 | 12.5954 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 12.5979 | 0.22428 | 59.956 | 0 | 12.6041 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 12.5931 | 0.24385 | 60.0358 | 0
12.6087 | 0.22404 | 60.003 | 0 | 12.6038 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 12.6062 | 0.22428 | 59.9559 | 0 | 12.6125 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 12.6014 | 0.24391 | 60.0359 | 0
12.617 | 0.22405 | 60.003 | 0 | 12.6121 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6146 | 0.22428 | 59.9559 | 0 | 12.6208 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 12.6097 | 0.24391 | 60.0359 | 0
12.6254 | 0.22405 | 60.003 | 0 | 12.6204 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6229 | 0.22428 | 59.9559 | 0 | 12.6291 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 12.618 | 0.24391 | 60.0359 | 0
12.6337 | 0.22405 | 60.003 | 0 | 12.6287 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6312 | 0.22484 | 59.9558 | 0 | 12.6375 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 12.6264 | 0.24391 | 60.036 | 0
12.642 | 0.22405 | 60.003 | 0 | 12.6371 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6396 | 0.22484 | 59.9558 | 0 | 12.6458 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 12.6347 | 0.24391 | 60.036 | 0
12.6504 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.6454 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6479 | 0.22499 | 59.9558 | 0 | 12.6541 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 12.643 | 0.24391 | 60.036 | 0
12.6587 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.6537 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6562 | 0.22499 | 59.9557 | 0 | 12.6625 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 12.6514 | 0.24391 | 60.0361 | 0
12.667 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.6621 | 14.8385 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6646 | 0.22487 | 59.9557 | 0 | 12.6708 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 12.6597 | 0.24391 | 60.0361 | 0
12.6754 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.6704 | 14.8385 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6729 | 0.22487 | 59.9557 | 0 | 12.6791 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 12.668 | 0.24391 | 60.0361 | 0
12.6837 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.6787 | 14.8385 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6813 | 0.22503 | 59.9556 | 0 | 12.6875 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 12.6763 | 0.24391 | 60.0362 | 0
12.692 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.6871 | 14.8385 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6896 | 0.22503 | 59.9556 | 0 | 12.6958 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 12.6847 | 0.24391 | 60.0362 | 0
12.7004 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.6954 | 14.8393 | 60.0194 | 15.0001 | 12.6979 | 0.22552 | 59.9556 | 0 | 12.7041 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 12.693 | 0.24391 | 60.0362 | 0
12.7087 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.7037 | 14.8393 | 60.0194 | 15.0001 | 12.7063 | 0.22552 | 59.9555 | 0 | 12.7125 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 12.7013 | 0.24391 | 60.0363 | 0
12.717 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.7121 | 14.8381 | 60.0193 | 15.0001 | 12.7146 | 0.22561 | 59.9555 | 0 | 12.7208 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 12.7097 | 0.24391 | 60.0363 | 0
12.7254 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.7204 | 14.8381 | 60.0193 | 15.0001 | 12.723 | 0.22561 | 59.9555 | 0 | 12.7292 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 12.718 | 0.24391 | 60.0363 | 0
12.7337 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.7287 | 14.8381 | 60.0193 | 15.0001 | 12.7313 | 0.22561 | 59.9554 | 0 | 12.7375 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 12.7263 | 0.24391 | 60.0364 | 0
12.742 | 0.22372 | 60.0031 | 0 | 12.737 | 14.8381 | 60.0193 | 15.0001 | 12.7396 | 0.22561 | 59.9554 | 0 | 12.7458 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 12.7346 | 0.24391 | 60.0364 | 0
12.7504 | 0.22372 | 60.0032 | 0 | 12.7454 | 14.8378 | 60.0193 | 15.0001 | 12.748 | 0.22601 | 59.9554 | 0 | 12.7542 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 12.743 | 0.24391 | 60.0364 | 0
12.7587 | 0.22372 | 60.0032 | 0 | 12.7537 | 14.8378 | 60.0193 | 15.0001 | 12.7563 | 0.22601 | 59.9553 | 0 | 12.7625 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 12.7513 | 0.24391 | 60.0365 | 0
12.767 | 0.2234 | 60.0032 | 0 | 12.762 | 14.8228 | 60.0193 | 15.0001 | 12.7647 | 0.22615 | 59.9553 | 0 | 12.7708 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 12.7596 | 0.24391 | 60.0365 | 0
12.7754 | 0.2234 | 60.0032 | 0 | 12.7704 | 14.8228 | 60.0193 | 15.0001 | 12.773 | 0.22615 | 59.9553 | 0 | 12.7792 | 14.8149 | 59.99 | 15.0001 | 12.768 | 0.24391 | 60.0365 | 0
12.7837 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 12.7787 | 14.8228 | 60.0193 | 15.0001 | 12.7813 | 0.22615 | 59.9552 | 0 | 12.7875 | 14.8152 | 59.99 | 15.0001 | 12.7763 | 0.24391 | 60.0366 | 0
12.792 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 12.787 | 14.8228 | 60.0193 | 15.0001 | 12.7897 | 0.22615 | 59.9552 | 0 | 12.7958 | 14.8152 | 59.99 | 15.0001 | 12.7846 | 0.24391 | 60.0366 | 0
12.8004 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 12.7954 | 14.8205 | 60.0193 | 15.0001 | 12.798 | 0.22628 | 59.9552 | 0 | 12.8042 | 14.8152 | 59.99 | 15.0001 | 12.7929 | 0.24391 | 60.0366 | 0
12.8087 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 12.8037 | 14.8205 | 60.0193 | 15.0001 | 12.8064 | 0.22628 | 59.9551 | 0 | 12.8125 | 14.8152 | 59.99 | 15.0001 | 12.8013 | 0.24391 | 60.0367 | 0
12.817 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 12.812 | 14.8219 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8147 | 0.22695 | 59.9551 | 0 | 12.8208 | 14.8152 | 59.9901 | 15.0001 | 12.8096 | 0.24391 | 60.0367 | 0
12.8254 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 12.8203 | 14.8219 | 60.0192 | 15.0001 | 12.823 | 0.22695 | 59.9551 | 0 | 12.8292 | 14.8152 | 59.9901 | 15.0001 | 12.8179 | 0.24391 | 60.0367 | 0
12.8337 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 12.8287 | 14.8219 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8314 | 0.22695 | 59.955 | 0 | 12.8375 | 14.8179 | 59.9901 | 15.0001 | 12.8263 | 0.24391 | 60.0368 | 0
12.842 | 0.22325 | 60.0032 | 0 | 12.837 | 14.8219 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8397 | 0.22695 | 59.955 | 0 | 12.8458 | 14.8179 | 59.9901 | 15.0001 | 12.8346 | 0.24391 | 60.0368 | 0
12.8504 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 12.8453 | 14.8195 | 60.0192 | 15.0001 | 12.848 | 0.22713 | 59.955 | 0 | 12.8542 | 14.8179 | 59.9902 | 15.0001 | 12.8429 | 0.24391 | 60.0368 | 0
12.8587 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 12.8537 | 14.8195 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8564 | 0.22713 | 59.9549 | 0 | 12.8625 | 14.8179 | 59.9902 | 15.0001 | 12.8512 | 0.24391 | 60.0369 | 0
12.867 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 12.862 | 14.8203 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8647 | 0.22766 | 59.9549 | 0 | 12.8708 | 14.8179 | 59.9902 | 15.0001 | 12.8596 | 0.24391 | 60.0369 | 0
12.8754 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 12.8703 | 14.8203 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8731 | 0.22766 | 59.9549 | 0 | 12.8792 | 14.8179 | 59.9902 | 15.0001 | 12.8679 | 0.24391 | 60.0369 | 0
12.8837 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 12.8787 | 14.8203 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8814 | 0.22766 | 59.9548 | 0 | 12.8875 | 14.8179 | 59.9903 | 15.0001 | 12.8762 | 0.24391 | 60.037 | 0
12.892 | 0.22325 | 60.0033 | 0 | 12.887 | 14.8203 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8897 | 0.22766 | 59.9548 | 0 | 12.8958 | 14.8179 | 59.9903 | 15.0001 | 12.8846 | 0.24391 | 60.037 | 0
12.9004 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 12.8953 | 14.8195 | 60.0192 | 15.0001 | 12.8981 | 0.22783 | 59.9548 | 0 | 12.9042 | 14.8179 | 59.9903 | 15.0001 | 12.8929 | 0.24391 | 60.037 | 0
12.9087 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 12.9036 | 14.8195 | 60.0192 | 15.0001 | 12.9064 | 0.22783 | 59.9547 | 0 | 12.9125 | 14.8179 | 59.9903 | 15.0001 | 12.9012 | 0.24391 | 60.0371 | 0
12.917 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 12.912 | 14.8195 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9148 | 0.22783 | 59.9547 | 0 | 12.9209 | 14.8179 | 59.9904 | 15.0001 | 12.9095 | 0.24391 | 60.0371 | 0
12.9254 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 12.9203 | 14.8195 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9231 | 0.22783 | 59.9547 | 0 | 12.9292 | 14.8179 | 59.9904 | 15.0001 | 12.9179 | 0.24391 | 60.0371 | 0
12.9337 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 12.9286 | 14.8162 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9314 | 0.22827 | 59.9546 | 0 | 12.9375 | 14.8169 | 59.9904 | 15.0001 | 12.9262 | 0.24391 | 60.0372 | 0
12.942 | 0.22281 | 60.0033 | 0 | 12.937 | 14.8162 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9398 | 0.22827 | 59.9546 | 0 | 12.9459 | 14.8169 | 59.9904 | 15.0001 | 12.9345 | 0.24391 | 60.0372 | 0
12.9504 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 12.9453 | 14.8163 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9481 | 0.22827 | 59.9546 | 0 | 12.9542 | 14.8179 | 59.9905 | 15.0001 | 12.9429 | 0.24391 | 60.0372 | 0
12.9587 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 12.9536 | 14.8163 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9565 | 0.22827 | 59.9545 | 0 | 12.9625 | 14.8179 | 59.9905 | 15.0001 | 12.9512 | 0.24391 | 60.0373 | 0
12.967 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 12.962 | 14.8179 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9648 | 0.22842 | 59.9545 | 0 | 12.9709 | 14.8179 | 59.9905 | 15.0001 | 12.9595 | 0.24391 | 60.0373 | 0
12.9754 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 12.9703 | 14.8179 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9731 | 0.22842 | 59.9545 | 0 | 12.9792 | 14.8179 | 59.9905 | 15.0001 | 12.9678 | 0.24391 | 60.0373 | 0
12.9837 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 12.9786 | 14.8179 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9815 | 0.22842 | 59.9544 | 0 | 12.9875 | 14.8179 | 59.9906 | 15.0001 | 12.9762 | 0.24391 | 60.0374 | 0
12.992 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 12.9869 | 14.8179 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9898 | 0.22842 | 59.9544 | 0 | 12.9959 | 14.8179 | 59.9906 | 15.0001 | 12.9845 | 0.24391 | 60.0374 | 0
13.0004 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 12.9953 | 14.8178 | 60.0191 | 15.0001 | 12.9982 | 0.22842 | 59.9544 | 0 | 13.0042 | 14.8179 | 59.9906 | 15.0001 | 12.9928 | 0.24391 | 60.0374 | 0
13.0087 | 0.22262 | 60.0034 | 0 | 13.0036 | 14.8178 | 60.0191 | 15.0001 | 13.0065 | 0.22842 | 59.9543 | 0 | 13.0125 | 14.8179 | 59.9906 | 15.0001 | 13.0012 | 0.24391 | 60.0375 | 0
13.017 | 0.22267 | 60.0034 | 0 | 13.0119 | 14.8272 | 60.019 | 15.0001 | 13.0148 | 0.22854 | 59.9543 | 0 | 13.0209 | 14.8179 | 59.9907 | 15.0001 | 13.0095 | 0.24391 | 60.0375 | 0
13.0254 | 0.22267 | 60.0034 | 0 | 13.0203 | 14.8272 | 60.019 | 15.0001 | 13.0232 | 0.22854 | 59.9543 | 0 | 13.0292 | 14.8179 | 59.9907 | 15.0001 | 13.0178 | 0.24391 | 60.0375 | 0
13.0337 | 0.22267 | 60.0034 | 0 | 13.0286 | 14.8264 | 60.019 | 15.0001 | 13.0315 | 0.22891 | 59.9542 | 0 | 13.0375 | 14.8179 | 59.9907 | 15.0001 | 13.0261 | 0.24391 | 60.0376 | 0
13.042 | 0.22267 | 60.0034 | 0 | 13.0369 | 14.8264 | 60.019 | 15.0001 | 13.0399 | 0.22891 | 59.9542 | 0 | 13.0459 | 14.8179 | 59.9907 | 15.0001 | 13.0345 | 0.24391 | 60.0376 | 0
13.0504 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 13.0453 | 14.8258 | 60.019 | 15.0001 | 13.0482 | 0.22891 | 59.9542 | 0 | 13.0542 | 14.8188 | 59.9908 | 15.0001 | 13.0428 | 0.24391 | 60.0376 | 0
13.0587 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 13.0536 | 14.8258 | 60.019 | 15.0001 | 13.0565 | 0.22891 | 59.9541 | 0 | 13.0625 | 14.8188 | 59.9908 | 15.0001 | 13.0511 | 0.24391 | 60.0377 | 0
13.067 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 13.0619 | 14.8258 | 60.0189 | 15.0001 | 13.0649 | 0.22891 | 59.9541 | 0 | 13.0709 | 14.8188 | 59.9908 | 15.0001 | 13.0595 | 0.24391 | 60.0377 | 0
13.0754 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 13.0703 | 14.8258 | 60.0188 | 15.0001 | 13.0732 | 0.22891 | 59.9541 | 0 | 13.0792 | 14.8188 | 59.9908 | 15.0001 | 13.0678 | 0.24391 | 60.0377 | 0
13.0837 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 13.0786 | 14.8267 | 60.0187 | 15.0001 | 13.0816 | 0.22902 | 59.954 | 0 | 13.0875 | 14.8199 | 59.9909 | 15.0001 | 13.0761 | 0.24391 | 60.0378 | 0
13.092 | 0.2222 | 60.0035 | 0 | 13.0869 | 14.8267 | 60.0187 | 15.0001 | 13.0899 | 0.22902 | 59.954 | 0 | 13.0959 | 14.8199 | 59.9909 | 15.0001 | 13.0844 | 0.24391 | 60.0378 | 0
13.1004 | 0.22198 | 60.0035 | 0 | 13.0952 | 14.8281 | 60.0186 | 15.0001 | 13.0982 | 0.22902 | 59.954 | 0 | 13.1042 | 14.8189 | 59.9909 | 15.0001 | 13.0928 | 0.24391 | 60.0378 | 0
13.1087 | 0.22198 | 60.0035 | 0 | 13.1036 | 14.8281 | 60.0185 | 15.0001 | 13.1066 | 0.22902 | 59.9539 | 0 | 13.1125 | 14.8189 | 59.9909 | 15.0001 | 13.1011 | 0.24391 | 60.0379 | 0
13.117 | 0.22198 | 60.0035 | 0 | 13.1119 | 14.8273 | 60.0184 | 15.0001 | 13.1149 | 0.22899 | 59.9539 | 0 | 13.1209 | 14.8189 | 59.991 | 15.0001 | 13.1094 | 0.24391 | 60.0379 | 0
13.1254 | 0.22198 | 60.0035 | 0 | 13.1202 | 14.8273 | 60.0183 | 15.0001 | 13.1233 | 0.22899 | 59.9539 | 0 | 13.1292 | 14.8189 | 59.991 | 15.0001 | 13.1178 | 0.24391 | 60.0379 | 0
13.1337 | 0.22192 | 60.0035 | 0 | 13.1286 | 14.8273 | 60.0182 | 15.0001 | 13.1316 | 0.22931 | 59.9538 | 0 | 13.1375 | 14.8189 | 59.991 | 15.0001 | 13.1261 | 0.24391 | 60.038 | 0
13.142 | 0.22192 | 60.0035 | 0 | 13.1369 | 14.8273 | 60.0181 | 15.0001 | 13.1399 | 0.22931 | 59.9538 | 0 | 13.1459 | 14.8189 | 59.991 | 15.0001 | 13.1344 | 0.24391 | 60.038 | 0
13.1504 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 13.1452 | 14.8281 | 60.018 | 15.0001 | 13.1483 | 0.22931 | 59.9538 | 0 | 13.1542 | 14.8061 | 59.9911 | 15.0001 | 13.1427 | 0.24391 | 60.038 | 0
13.1587 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 13.1536 | 14.8281 | 60.0179 | 15.0001 | 13.1566 | 0.22931 | 59.9537 | 0 | 13.1625 | 14.8061 | 59.9911 | 15.0001 | 13.1511 | 0.24391 | 60.038 | 0
13.167 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 13.1619 | 14.8307 | 60.0178 | 15.0001 | 13.165 | 0.22946 | 59.9537 | 0 | 13.1709 | 14.8061 | 59.9911 | 15.0001 | 13.1594 | 0.24391 | 60.038 | 0
13.1754 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 13.1702 | 14.8307 | 60.0177 | 15.0001 | 13.1733 | 0.22946 | 59.9537 | 0 | 13.1792 | 14.8061 | 59.9911 | 15.0001 | 13.1677 | 0.24391 | 60.038 | 0
13.1837 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 13.1785 | 14.8307 | 60.0176 | 15.0001 | 13.1816 | 0.22946 | 59.9536 | 0 | 13.1875 | 14.8043 | 59.9912 | 15.0001 | 13.1761 | 0.24391 | 60.038 | 0
13.192 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 13.1869 | 14.8307 | 60.0176 | 15.0001 | 13.19 | 0.22946 | 59.9536 | 0 | 13.1959 | 14.8043 | 59.9912 | 15.0001 | 13.1844 | 0.24344 | 60.038 | 0
13.2004 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 13.1952 | 14.8271 | 60.0175 | 15.0001 | 13.1983 | 0.22941 | 59.9536 | 0 | 13.2042 | 14.8043 | 59.9912 | 15.0001 | 13.1927 | 0.24344 | 60.0381 | 0
13.2087 | 0.22145 | 60.0036 | 0 | 13.2035 | 14.8271 | 60.0174 | 15.0001 | 13.2067 | 0.22941 | 59.9535 | 0 | 13.2126 | 14.8043 | 59.9912 | 15.0001 | 13.201 | 0.24335 | 60.0381 | 0
13.217 | 0.22147 | 60.0036 | 0 | 13.2119 | 14.8243 | 60.0173 | 15.0001 | 13.215 | 0.22981 | 59.9535 | 0 | 13.2209 | 14.8043 | 59.9913 | 15.0001 | 13.2094 | 0.24335 | 60.0381 | 0
13.2254 | 0.22147 | 60.0036 | 0 | 13.2202 | 14.8243 | 60.0172 | 15.0001 | 13.2233 | 0.22981 | 59.9535 | 0 | 13.2292 | 14.8043 | 59.9913 | 15.0001 | 13.2177 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.2337 | 0.22128 | 60.0036 | 0 | 13.2285 | 14.8237 | 60.0171 | 15.0001 | 13.2317 | 0.22981 | 59.9534 | 0 | 13.2376 | 14.8043 | 59.9913 | 15.0001 | 13.226 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.242 | 0.22128 | 60.0036 | 0 | 13.2369 | 14.8237 | 60.017 | 15.0001 | 13.24 | 0.22981 | 59.9534 | 0 | 13.2459 | 14.8043 | 59.9913 | 15.0001 | 13.2344 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.2504 | 0.22128 | 60.0037 | 0 | 13.2452 | 14.8237 | 60.0169 | 15.0001 | 13.2484 | 0.22981 | 59.9534 | 0 | 13.2542 | 14.7993 | 59.9914 | 15.0001 | 13.2427 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.2587 | 0.22128 | 60.0037 | 0 | 13.2535 | 14.8237 | 60.0168 | 15.0001 | 13.2567 | 0.22981 | 59.9533 | 0 | 13.2626 | 14.7993 | 59.9914 | 15.0001 | 13.251 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.267 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 13.2618 | 14.8242 | 60.0167 | 15.0001 | 13.265 | 0.22936 | 59.9533 | 0 | 13.2709 | 14.7993 | 59.9914 | 15.0001 | 13.2593 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.2754 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 13.2702 | 14.8242 | 60.0166 | 15.0001 | 13.2734 | 0.22936 | 59.9533 | 0 | 13.2792 | 14.7993 | 59.9914 | 15.0001 | 13.2677 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.2837 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 13.2785 | 14.8242 | 60.0165 | 15.0001 | 13.2817 | 0.22936 | 59.9532 | 0 | 13.2876 | 14.8 | 59.9915 | 15.0001 | 13.276 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.292 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 13.2868 | 14.8242 | 60.0165 | 15.0001 | 13.29 | 0.22936 | 59.9532 | 0 | 13.2959 | 14.8 | 59.9915 | 15.0001 | 13.2843 | 0.24323 | 60.0381 | 0
13.3004 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 13.2952 | 14.8242 | 60.0164 | 15.0001 | 13.2984 | 0.22934 | 59.9532 | 0 | 13.3042 | 14.8 | 59.9915 | 15.0001 | 13.2927 | 0.24323 | 60.0382 | 0
13.3087 | 0.22088 | 60.0037 | 0 | 13.3035 | 14.8242 | 60.0163 | 15.0001 | 13.3067 | 0.22934 | 59.9531 | 0 | 13.3126 | 14.8 | 59.9915 | 15.0001 | 13.301 | 0.24323 | 60.0382 | 0
13.317 | 0.22085 | 60.0037 | 0 | 13.3118 | 14.8242 | 60.0162 | 15.0001 | 13.3151 | 0.22983 | 59.9531 | 0 | 13.3209 | 14.8015 | 59.9916 | 15.0001 | 13.3093 | 0.24323 | 60.0382 | 0
13.3254 | 0.22085 | 60.0037 | 0 | 13.3202 | 14.8242 | 60.0161 | 15.0001 | 13.3234 | 0.22983 | 59.9531 | 0 | 13.3292 | 14.8015 | 59.9916 | 15.0001 | 13.3176 | 0.24323 | 60.0382 | 0
13.3337 | 0.22085 | 60.0037 | 0 | 13.3285 | 14.8249 | 60.016 | 15.0001 | 13.3317 | 0.22983 | 59.953 | 0 | 13.3376 | 14.8015 | 59.9916 | 15.0001 | 13.326 | 0.24323 | 60.0382 | 0
13.342 | 0.22085 | 60.0037 | 0 | 13.3368 | 14.8249 | 60.0159 | 15.0001 | 13.3401 | 0.22983 | 59.953 | 0 | 13.3459 | 14.8015 | 59.9916 | 15.0001 | 13.3343 | 0.24323 | 60.0382 | 0
13.3504 | 0.22085 | 60.0038 | 0 | 13.3452 | 14.8242 | 60.0158 | 15.0001 | 13.3484 | 0.22987 | 59.953 | 0 | 13.3542 | 14.8015 | 59.9917 | 15.0001 | 13.3426 | 0.24323 | 60.0382 | 0
13.3587 | 0.22085 | 60.0038 | 0 | 13.3535 | 14.8242 | 60.0157 | 15.0001 | 13.3568 | 0.22987 | 59.9529 | 0 | 13.3626 | 14.8015 | 59.9917 | 15.0001 | 13.351 | 0.24343 | 60.0382 | 0
13.367 | 0.22033 | 60.0038 | 0 | 13.3618 | 14.8234 | 60.0156 | 15.0001 | 13.3651 | 0.22998 | 59.9529 | 0 | 13.3709 | 14.8015 | 59.9917 | 15.0001 | 13.3593 | 0.24343 | 60.0382 | 0
13.3754 | 0.22033 | 60.0038 | 0 | 13.3701 | 14.8234 | 60.0155 | 15.0001 | 13.3734 | 0.22998 | 59.9529 | 0 | 13.3792 | 14.8015 | 59.9917 | 15.0001 | 13.3676 | 0.24343 | 60.0382 | 0
13.3837 | 0.22033 | 60.0038 | 0 | 13.3785 | 14.8234 | 60.0155 | 15.0001 | 13.3818 | 0.22998 | 59.9528 | 0 | 13.3876 | 14.8131 | 59.9918 | 15.0001 | 13.3759 | 0.24343 | 60.0382 | 0
13.392 | 0.22033 | 60.0038 | 0 | 13.3868 | 14.8234 | 60.0154 | 15.0001 | 13.3901 | 0.22998 | 59.9528 | 0 | 13.3959 | 14.8131 | 59.9918 | 15.0001 | 13.3843 | 0.24415 | 60.0382 | 0
13.4004 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 13.3951 | 14.8234 | 60.0153 | 15.0001 | 13.3985 | 0.22998 | 59.9528 | 0 | 13.4042 | 14.8131 | 59.9918 | 15.0001 | 13.3926 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.4087 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 13.4035 | 14.8234 | 60.0152 | 15.0001 | 13.4068 | 0.22998 | 59.9527 | 0 | 13.4126 | 14.8131 | 59.9918 | 15.0001 | 13.4009 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.417 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 13.4118 | 14.8234 | 60.0151 | 15.0001 | 13.4151 | 0.23039 | 59.9527 | 0 | 13.4209 | 14.8137 | 59.9919 | 15.0001 | 13.4092 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.4254 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 13.4201 | 14.8234 | 60.015 | 15.0001 | 13.4235 | 0.23039 | 59.9527 | 0 | 13.4292 | 14.8137 | 59.9919 | 15.0001 | 13.4176 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.4337 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 13.4285 | 14.8221 | 60.0149 | 15.0001 | 13.4318 | 0.2304 | 59.9526 | 0 | 13.4376 | 14.8123 | 59.9919 | 15.0001 | 13.4259 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.442 | 0.22034 | 60.0038 | 0 | 13.4368 | 14.8221 | 60.0148 | 15.0001 | 13.4402 | 0.2304 | 59.9526 | 0 | 13.4459 | 14.8123 | 59.9919 | 15.0001 | 13.4342 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.4504 | 0.21988 | 60.0039 | 0 | 13.4451 | 14.8221 | 60.0147 | 15.0001 | 13.4485 | 0.2304 | 59.9526 | 0 | 13.4542 | 14.8123 | 59.992 | 15.0001 | 13.4426 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.4587 | 0.21988 | 60.0039 | 0 | 13.4535 | 14.8221 | 60.0146 | 15.0001 | 13.4568 | 0.2304 | 59.9525 | 0 | 13.4626 | 14.8123 | 59.992 | 15.0001 | 13.4509 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.467 | 0.21967 | 60.0039 | 0 | 13.4618 | 14.8233 | 60.0145 | 15.0001 | 13.4652 | 0.23057 | 59.9525 | 0 | 13.4709 | 14.8123 | 59.992 | 15.0001 | 13.4592 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.4754 | 0.21967 | 60.0039 | 0 | 13.4701 | 14.8233 | 60.0144 | 15.0001 | 13.4735 | 0.23057 | 59.9525 | 0 | 13.4792 | 14.8123 | 59.992 | 15.0001 | 13.4675 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.4837 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 13.4785 | 14.8053 | 60.0144 | 15.0001 | 13.4819 | 0.23057 | 59.9524 | 0 | 13.4876 | 14.8123 | 59.9921 | 15.0001 | 13.4759 | 0.24415 | 60.0383 | 0
13.492 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 13.4868 | 14.8053 | 60.0143 | 15.0001 | 13.4902 | 0.23057 | 59.9524 | 0 | 13.4959 | 14.8123 | 59.9921 | 15.0001 | 13.4842 | 0.24433 | 60.0383 | 0
13.5004 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 13.4951 | 14.8053 | 60.0142 | 15.0001 | 13.4985 | 0.23097 | 59.9524 | 0 | 13.5042 | 14.8116 | 59.9921 | 15.0001 | 13.4925 | 0.24433 | 60.0384 | 0
13.5087 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 13.5034 | 14.8053 | 60.0141 | 15.0001 | 13.5069 | 0.23097 | 59.9523 | 0 | 13.5126 | 14.8116 | 59.9921 | 15.0001 | 13.5009 | 0.24433 | 60.0384 | 0
13.517 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 13.5118 | 14.8077 | 60.014 | 15.0001 | 13.5152 | 0.23097 | 59.9523 | 0 | 13.5209 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 13.5092 | 0.24433 | 60.0384 | 0
13.5254 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 13.5201 | 14.8077 | 60.0139 | 15.0001 | 13.5236 | 0.23097 | 59.9523 | 0 | 13.5293 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 13.5175 | 0.24433 | 60.0384 | 0
13.5337 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 13.5284 | 14.8077 | 60.0138 | 15.0001 | 13.5319 | 0.23097 | 59.9522 | 0 | 13.5376 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 13.5258 | 0.24433 | 60.0384 | 0
13.542 | 0.21963 | 60.0039 | 0 | 13.5368 | 14.8077 | 60.0137 | 15.0001 | 13.5402 | 0.23097 | 59.9522 | 0 | 13.5459 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 13.5342 | 0.24475 | 60.0384 | 0
13.5504 | 0.21909 | 60.004 | 0 | 13.5451 | 14.8118 | 60.0136 | 15.0001 | 13.5486 | 0.23109 | 59.9522 | 0 | 13.5543 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 13.5425 | 0.24475 | 60.0384 | 0
13.5587 | 0.21909 | 60.004 | 0 | 13.5534 | 14.8118 | 60.0135 | 15.0001 | 13.5569 | 0.23109 | 59.9521 | 0 | 13.5626 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 13.5508 | 0.24475 | 60.0384 | 0
13.567 | 0.21905 | 60.004 | 0 | 13.5618 | 14.8118 | 60.0134 | 15.0001 | 13.5653 | 0.23109 | 59.9521 | 0 | 13.5709 | 14.8131 | 59.9923 | 15.0001 | 13.5592 | 0.24475 | 60.0384 | 0
13.5754 | 0.21905 | 60.004 | 0 | 13.5701 | 14.8118 | 60.0133 | 15.0001 | 13.5736 | 0.23109 | 59.9521 | 0 | 13.5793 | 14.8131 | 59.9923 | 15.0001 | 13.5675 | 0.24475 | 60.0384 | 0
13.5837 | 0.21887 | 60.004 | 0 | 13.5784 | 14.81 | 60.0133 | 15.0001 | 13.5819 | 0.23109 | 59.952 | 0 | 13.5876 | 14.8131 | 59.9924 | 15.0001 | 13.5758 | 0.24475 | 60.0384 | 0
13.592 | 0.21887 | 60.004 | 0 | 13.5868 | 14.81 | 60.0132 | 15.0001 | 13.5903 | 0.23109 | 59.952 | 0 | 13.5959 | 14.8131 | 59.9924 | 15.0001 | 13.5841 | 0.2447 | 60.0384 | 0
13.6004 | 0.21886 | 60.004 | 0 | 13.5951 | 14.8119 | 60.0131 | 15.0001 | 13.5986 | 0.23121 | 59.952 | 0 | 13.6043 | 14.8131 | 59.9924 | 15.0001 | 13.5925 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.6087 | 0.21886 | 60.0041 | 0 | 13.6034 | 14.8119 | 60.013 | 15.0001 | 13.607 | 0.23121 | 59.952 | 0 | 13.6126 | 14.8131 | 59.9924 | 15.0001 | 13.6008 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.617 | 0.21886 | 60.0041 | 0 | 13.6117 | 14.812 | 60.0129 | 15.0001 | 13.6153 | 0.23122 | 59.952 | 0 | 13.6209 | 14.8139 | 59.9925 | 15.0001 | 13.6091 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.6254 | 0.21886 | 60.0042 | 0 | 13.6201 | 14.812 | 60.0128 | 15.0001 | 13.6236 | 0.23122 | 59.952 | 0 | 13.6293 | 14.8139 | 59.9925 | 15.0001 | 13.6174 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.6337 | 0.21856 | 60.0042 | 0 | 13.6284 | 14.812 | 60.0127 | 15.0001 | 13.632 | 0.23122 | 59.952 | 0 | 13.6376 | 14.8139 | 59.9925 | 15.0001 | 13.6258 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.642 | 0.21856 | 60.0042 | 0 | 13.6367 | 14.812 | 60.0126 | 15.0001 | 13.6403 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.6459 | 14.8139 | 59.9925 | 15.0001 | 13.6341 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.6504 | 0.21858 | 60.0043 | 0 | 13.6451 | 14.8101 | 60.0125 | 15.0001 | 13.6487 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.6543 | 14.8139 | 59.9926 | 15.0001 | 13.6424 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.6587 | 0.21858 | 60.0043 | 0 | 13.6534 | 14.8101 | 60.0124 | 15.0001 | 13.657 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.6626 | 14.8139 | 59.9926 | 15.0001 | 13.6508 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.667 | 0.21858 | 60.0044 | 0 | 13.6617 | 14.8101 | 60.0123 | 15.0001 | 13.6653 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.6709 | 14.8139 | 59.9926 | 15.0001 | 13.6591 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.6754 | 0.21858 | 60.0044 | 0 | 13.6701 | 14.8101 | 60.0122 | 15.0001 | 13.6737 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.6793 | 14.8139 | 59.9926 | 15.0001 | 13.6674 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.6837 | 0.21858 | 60.0044 | 0 | 13.6784 | 14.8093 | 60.0122 | 15.0001 | 13.682 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.6876 | 14.8113 | 59.9927 | 15.0001 | 13.6757 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.692 | 0.21858 | 60.0045 | 0 | 13.6867 | 14.8093 | 60.0121 | 15.0001 | 13.6904 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.6959 | 14.8113 | 59.9927 | 15.0001 | 13.6841 | 0.2447 | 60.0385 | 0
13.7004 | 0.21858 | 60.0045 | 0 | 13.6951 | 14.8089 | 60.012 | 15.0001 | 13.6987 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.7043 | 14.8126 | 59.9927 | 15.0001 | 13.6924 | 0.2447 | 60.0386 | 0
13.7087 | 0.21858 | 60.0046 | 0 | 13.7034 | 14.8089 | 60.0119 | 15.0001 | 13.7071 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.7126 | 14.8126 | 59.9927 | 15.0001 | 13.7007 | 0.24482 | 60.0386 | 0
13.717 | 0.21897 | 60.0046 | 0 | 13.7117 | 14.8325 | 60.0118 | 15.0001 | 13.7154 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.7209 | 14.8126 | 59.9928 | 15.0001 | 13.7091 | 0.24482 | 60.0386 | 0
13.7254 | 0.21897 | 60.0047 | 0 | 13.7201 | 14.8325 | 60.0117 | 15.0001 | 13.7237 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.7293 | 14.8126 | 59.9928 | 15.0001 | 13.7174 | 0.24482 | 60.0386 | 0
13.7337 | 0.21895 | 60.0047 | 0 | 13.7284 | 14.8337 | 60.0116 | 15.0001 | 13.7321 | 0.23122 | 59.9519 | 0 | 13.7376 | 14.8126 | 59.9928 | 15.0001 | 13.7257 | 0.24482 | 60.0386 | 0
13.742 | 0.21895 | 60.0047 | 0 | 13.7367 | 14.8337 | 60.0115 | 15.0001 | 13.7404 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 13.7459 | 14.8126 | 59.9928 | 15.0001 | 13.734 | 0.24482 | 60.0386 | 0
13.7504 | 0.21914 | 60.0048 | 0 | 13.745 | 14.8309 | 60.0114 | 15.0001 | 13.7488 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 13.7543 | 14.8126 | 59.9929 | 15.0001 | 13.7424 | 0.24482 | 60.0386 | 0
13.7587 | 0.21914 | 60.0048 | 0 | 13.7534 | 14.8309 | 60.0113 | 15.0001 | 13.7571 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 13.7626 | 14.8126 | 59.9929 | 15.0001 | 13.7507 | 0.24485 | 60.0386 | 0
13.767 | 0.21914 | 60.0049 | 0 | 13.7617 | 14.8121 | 60.0112 | 15.0001 | 13.7654 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 13.7709 | 14.8122 | 59.9929 | 15.0001 | 13.759 | 0.24485 | 60.0386 | 0
13.7753 | 0.21914 | 60.0049 | 0 | 13.77 | 14.8121 | 60.0111 | 15.0001 | 13.7738 | 0.23122 | 59.9518 | 0 | 13.7793 | 14.8122 | 59.9929 | 15.0001 | 13.7673 | 0.24485 | 60.0386 | 0
13.7837 | 0.21953 | 60.0049 | 0 | 13.7784 | 14.816 | 60.0111 | 15.0001 | 13.7821 | 0.23123 | 59.9518 | 0 | 13.7876 | 14.811 | 59.993 | 15.0001 | 13.7757 | 0.24485 | 60.0386 | 0
13.792 | 0.21953 | 60.005 | 0 | 13.7867 | 14.816 | 60.011 | 15.0001 | 13.7905 | 0.23123 | 59.9518 | 0 | 13.7959 | 14.811 | 59.993 | 15.0001 | 13.784 | 0.24485 | 60.0386 | 0
13.8003 | 0.21954 | 60.005 | 0 | 13.795 | 14.8161 | 60.0109 | 15.0001 | 13.7988 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 13.8043 | 14.811 | 59.993 | 15.0001 | 13.7923 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.8087 | 0.21954 | 60.0051 | 0 | 13.8034 | 14.8161 | 60.0108 | 15.0001 | 13.8071 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 13.8126 | 14.811 | 59.993 | 15.0001 | 13.8007 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.817 | 0.21954 | 60.0051 | 0 | 13.8117 | 14.8187 | 60.0107 | 15.0001 | 13.8155 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 13.8209 | 14.811 | 59.9929 | 15.0001 | 13.809 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.8253 | 0.21954 | 60.0052 | 0 | 13.82 | 14.8187 | 60.0106 | 15.0001 | 13.8238 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 13.8293 | 14.811 | 59.9929 | 15.0001 | 13.8173 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.8337 | 0.21954 | 60.0052 | 0 | 13.8284 | 14.8187 | 60.0105 | 15.0001 | 13.8322 | 0.23111 | 59.9518 | 0 | 13.8376 | 14.8098 | 59.9929 | 15.0001 | 13.8256 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.842 | 0.21954 | 60.0052 | 0 | 13.8367 | 14.8187 | 60.0104 | 15.0001 | 13.8405 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 13.846 | 14.8098 | 59.9929 | 15.0001 | 13.834 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.8503 | 0.21972 | 60.0053 | 0 | 13.845 | 14.8182 | 60.0103 | 15.0001 | 13.8488 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 13.8543 | 14.8098 | 59.9928 | 15.0001 | 13.8423 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.8587 | 0.21972 | 60.0053 | 0 | 13.8533 | 14.8182 | 60.0102 | 15.0001 | 13.8572 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 13.8626 | 14.8098 | 59.9928 | 15.0001 | 13.8506 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.867 | 0.22019 | 60.0054 | 0 | 13.8617 | 14.8173 | 60.0101 | 15.0001 | 13.8655 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 13.871 | 14.8098 | 59.9928 | 15.0001 | 13.859 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.8753 | 0.22019 | 60.0054 | 0 | 13.87 | 14.8173 | 60.01 | 15.0001 | 13.8739 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 13.8793 | 14.8098 | 59.9928 | 15.0001 | 13.8673 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.8837 | 0.22028 | 60.0054 | 0 | 13.8783 | 14.8191 | 60.01 | 15.0001 | 13.8822 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 13.8876 | 14.8098 | 59.9927 | 15.0001 | 13.8756 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.892 | 0.22028 | 60.0055 | 0 | 13.8867 | 14.8191 | 60.0099 | 15.0001 | 13.8905 | 0.23111 | 59.9517 | 0 | 13.896 | 14.8098 | 59.9927 | 15.0001 | 13.8839 | 0.24485 | 60.0387 | 0
13.9003 | 0.22028 | 60.0055 | 0 | 13.895 | 14.8191 | 60.0098 | 15.0001 | 13.8989 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 13.9043 | 14.8104 | 59.9927 | 15.0001 | 13.8923 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.9087 | 0.22028 | 60.0056 | 0 | 13.9033 | 14.8191 | 60.0097 | 15.0001 | 13.9072 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 13.9126 | 14.8104 | 59.9927 | 15.0001 | 13.9006 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.917 | 0.22028 | 60.0056 | 0 | 13.9117 | 14.8182 | 60.0096 | 15.0001 | 13.9156 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 13.921 | 14.8104 | 59.9926 | 15.0001 | 13.9089 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.9253 | 0.22028 | 60.0057 | 0 | 13.92 | 14.8182 | 60.0095 | 15.0001 | 13.9239 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 13.9293 | 14.8104 | 59.9926 | 15.0001 | 13.9172 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.9337 | 0.22028 | 60.0057 | 0 | 13.9283 | 14.8199 | 60.0094 | 15.0001 | 13.9322 | 0.23065 | 59.9517 | 0 | 13.9376 | 14.8117 | 59.9926 | 15.0001 | 13.9256 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.942 | 0.22028 | 60.0057 | 0 | 13.9367 | 14.8199 | 60.0093 | 15.0001 | 13.9406 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 13.946 | 14.8117 | 59.9926 | 15.0001 | 13.9339 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.9503 | 0.22046 | 60.0058 | 0 | 13.945 | 14.8199 | 60.0092 | 15.0001 | 13.9489 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 13.9543 | 14.8128 | 59.9925 | 15.0001 | 13.9422 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.9586 | 0.22046 | 60.0058 | 0 | 13.9533 | 14.8199 | 60.0091 | 15.0001 | 13.9573 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 13.9626 | 14.8128 | 59.9925 | 15.0001 | 13.9506 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.967 | 0.22081 | 60.0059 | 0 | 13.9617 | 14.8228 | 60.009 | 15.0001 | 13.9656 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 13.971 | 14.8128 | 59.9925 | 15.0001 | 13.9589 | 0.24485 | 60.0388 | 0
13.9753 | 0.22081 | 60.0059 | 0 | 13.97 | 14.8228 | 60.0089 | 15.0001 | 13.974 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 13.9793 | 14.8128 | 59.9925 | 15.0001 | 13.9672 | 0.24484 | 60.0388 | 0
13.9836 | 0.22081 | 60.0059 | 0 | 13.9783 | 14.8226 | 60.0089 | 15.0001 | 13.9823 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 13.9876 | 14.8128 | 59.9924 | 15.0001 | 13.9755 | 0.24484 | 60.0388 | 0
13.992 | 0.22081 | 60.006 | 0 | 13.9867 | 14.8226 | 60.0088 | 15.0001 | 13.9906 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 13.996 | 14.8128 | 59.9924 | 15.0001 | 13.9839 | 0.24441 | 60.0388 | 0
14.0003 | 0.22081 | 60.006 | 0 | 13.995 | 14.8226 | 60.0087 | 15.0001 | 13.999 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 14.0043 | 14.8128 | 59.9924 | 15.0001 | 13.9922 | 0.24441 | 60.0389 | 0
14.0086 | 0.22081 | 60.0061 | 0 | 14.0033 | 14.8226 | 60.0086 | 15.0001 | 14.0073 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 14.0126 | 14.8128 | 59.9924 | 15.0001 | 14.0005 | 0.24441 | 60.0389 | 0
14.017 | 0.22081 | 60.0061 | 0 | 14.0116 | 14.8316 | 60.0085 | 15.0001 | 14.0157 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 14.021 | 14.8128 | 59.9923 | 15.0001 | 14.0089 | 0.24441 | 60.0389 | 0
14.0253 | 0.22081 | 60.0062 | 0 | 14.02 | 14.8316 | 60.0084 | 15.0001 | 14.024 | 0.23065 | 59.9516 | 0 | 14.0293 | 14.8128 | 59.9923 | 15.0001 | 14.0172 | 0.24425 | 60.0389 | 0
14.0336 | 0.22095 | 60.0062 | 0 | 14.0283 | 14.8302 | 60.0083 | 15.0001 | 14.0323 | 0.23067 | 59.9516 | 0 | 14.0376 | 14.8128 | 59.9923 | 15.0001 | 14.0255 | 0.24425 | 60.0389 | 0
14.042 | 0.22095 | 60.0062 | 0 | 14.0366 | 14.8302 | 60.0082 | 15.0001 | 14.0407 | 0.23067 | 59.9515 | 0 | 14.046 | 14.8128 | 59.9923 | 15.0001 | 14.0338 | 0.24425 | 60.0389 | 0
14.0503 | 0.22135 | 60.0063 | 0 | 14.045 | 14.8287 | 60.0081 | 15.0001 | 14.049 | 0.23067 | 59.9515 | 0 | 14.0543 | 14.8145 | 59.9922 | 15.0001 | 14.0422 | 0.24425 | 60.0389 | 0
14.0586 | 0.22135 | 60.0063 | 0 | 14.0533 | 14.8287 | 60.008 | 15.0001 | 14.0574 | 0.23067 | 59.9515 | 0 | 14.0626 | 14.8145 | 59.9922 | 15.0001 | 14.0505 | 0.24425 | 60.0389 | 0
14.067 | 0.22135 | 60.0064 | 0 | 14.0616 | 14.8287 | 60.008 | 15.0001 | 14.0657 | 0.23047 | 59.9515 | 0 | 14.071 | 14.8085 | 59.9922 | 15.0001 | 14.0588 | 0.24425 | 60.0389 | 0
14.0753 | 0.22135 | 60.0064 | 0 | 14.07 | 14.8287 | 60.008 | 15.0001 | 14.074 | 0.23047 | 59.9515 | 0 | 14.0793 | 14.8085 | 59.9922 | 15.0001 | 14.0671 | 0.24418 | 60.0389 | 0
14.0836 | 0.22135 | 60.0064 | 0 | 14.0783 | 14.8309 | 60.0079 | 15.0001 | 14.0824 | 0.23047 | 59.9515 | 0 | 14.0876 | 14.8074 | 59.9921 | 15.0001 | 14.0755 | 0.24418 | 60.0389 | 0
14.092 | 0.22135 | 60.0065 | 0 | 14.0866 | 14.8309 | 60.0079 | 15.0001 | 14.0907 | 0.23047 | 59.9515 | 0 | 14.096 | 14.8074 | 59.9921 | 15.0001 | 14.0838 | 0.24418 | 60.0389 | 0
14.1003 | 0.22135 | 60.0065 | 0 | 14.095 | 14.8309 | 60.0079 | 15.0001 | 14.0991 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 14.1043 | 14.8074 | 59.9921 | 15.0001 | 14.0921 | 0.24418 | 60.039 | 0
14.1086 | 0.22135 | 60.0066 | 0 | 14.1033 | 14.8309 | 60.0079 | 15.0001 | 14.1074 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 14.1126 | 14.8074 | 59.9921 | 15.0001 | 14.1005 | 0.24389 | 60.039 | 0
14.117 | 0.22135 | 60.0066 | 0 | 14.1116 | 14.8334 | 60.0078 | 15.0001 | 14.1157 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 14.121 | 14.8074 | 59.992 | 15.0001 | 14.1088 | 0.24389 | 60.039 | 0
14.1253 | 0.22135 | 60.0067 | 0 | 14.12 | 14.8334 | 60.0078 | 15.0001 | 14.1241 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 14.1293 | 14.8074 | 59.992 | 15.0001 | 14.1171 | 0.24389 | 60.039 | 0
14.1336 | 0.2218 | 60.0067 | 0 | 14.1283 | 14.8334 | 60.0078 | 15.0001 | 14.1324 | 0.23029 | 59.9515 | 0 | 14.1377 | 14.8074 | 59.992 | 15.0001 | 14.1254 | 0.24389 | 60.039 | 0
14.1419 | 0.2218 | 60.0067 | 0 | 14.1366 | 14.8334 | 60.0078 | 15.0001 | 14.1408 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.146 | 14.8074 | 59.992 | 15.0001 | 14.1338 | 0.24376 | 60.039 | 0
14.1503 | 0.2218 | 60.0068 | 0 | 14.145 | 14.8334 | 60.0077 | 15.0001 | 14.1491 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.1543 | 14.8074 | 59.9919 | 15.0001 | 14.1421 | 0.24376 | 60.0391 | 0
14.1586 | 0.2218 | 60.0068 | 0 | 14.1533 | 14.8334 | 60.0077 | 15.0001 | 14.1574 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.1627 | 14.8074 | 59.9919 | 15.0001 | 14.1504 | 0.24376 | 60.0391 | 0
14.1669 | 0.22203 | 60.0069 | 0 | 14.1616 | 14.8334 | 60.0077 | 15.0001 | 14.1658 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.171 | 14.8109 | 59.9919 | 15.0001 | 14.1588 | 0.24376 | 60.0392 | 0
14.1753 | 0.22203 | 60.0069 | 0 | 14.17 | 14.8334 | 60.0077 | 15.0001 | 14.1741 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.1793 | 14.8109 | 59.9919 | 15.0001 | 14.1671 | 0.24376 | 60.0393 | 0
14.1836 | 0.22203 | 60.0069 | 0 | 14.1783 | 14.8323 | 60.0076 | 15.0001 | 14.1825 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.1877 | 14.8153 | 59.9918 | 15.0001 | 14.1754 | 0.24376 | 60.0394 | 0
14.1919 | 0.22203 | 60.007 | 0 | 14.1866 | 14.8323 | 60.0076 | 15.0001 | 14.1908 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.196 | 14.8153 | 59.9918 | 15.0001 | 14.1837 | 0.24376 | 60.0395 | 0
14.2003 | 0.22203 | 60.007 | 0 | 14.1949 | 14.8322 | 60.0076 | 15.0001 | 14.1991 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.2043 | 14.8153 | 59.9918 | 15.0001 | 14.1921 | 0.24376 | 60.0396 | 0
14.2086 | 0.22203 | 60.0071 | 0 | 14.2033 | 14.8322 | 60.0076 | 15.0001 | 14.2075 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.2127 | 14.8153 | 59.9918 | 15.0001 | 14.2004 | 0.24369 | 60.0396 | 0
14.2169 | 0.22203 | 60.0071 | 0 | 14.2116 | 14.8322 | 60.0075 | 15.0001 | 14.2158 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.221 | 14.8154 | 59.9917 | 15.0001 | 14.2087 | 0.24369 | 60.0397 | 0
14.2253 | 0.22203 | 60.0072 | 0 | 14.2199 | 14.8322 | 60.0075 | 15.0001 | 14.2242 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.2293 | 14.8154 | 59.9917 | 15.0001 | 14.2171 | 0.24301 | 60.0398 | 0
14.2336 | 0.22203 | 60.0072 | 0 | 14.2283 | 14.8322 | 60.0075 | 15.0001 | 14.2325 | 0.23029 | 59.9514 | 0 | 14.2377 | 14.8154 | 59.9917 | 15.0001 | 14.2254 | 0.24301 | 60.0399 | 0
14.2419 | 0.22203 | 60.0072 | 0 | 14.2366 | 14.8322 | 60.0075 | 15.0001 | 14.2409 | 0.23029 | 59.9513 | 0 | 14.246 | 14.8154 | 59.9917 | 15.0001 | 14.2337 | 0.24284 | 60.04 | 0
14.2503 | 0.22234 | 60.0073 | 0 | 14.2449 | 14.8327 | 60.0074 | 15.0001 | 14.2492 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 14.2543 | 14.8154 | 59.9916 | 15.0001 | 14.242 | 0.24284 | 60.0401 | 0
14.2586 | 0.22234 | 60.0073 | 0 | 14.2533 | 14.8327 | 60.0074 | 15.0001 | 14.2575 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 14.2627 | 14.8154 | 59.9916 | 15.0001 | 14.2504 | 0.24284 | 60.0401 | 0
14.2669 | 0.22237 | 60.0074 | 0 | 14.2616 | 14.8326 | 60.0074 | 15.0001 | 14.2659 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 14.271 | 14.8118 | 59.9916 | 15.0001 | 14.2587 | 0.24284 | 60.0402 | 0
14.2753 | 0.22237 | 60.0074 | 0 | 14.2699 | 14.8326 | 60.0074 | 15.0001 | 14.2742 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 14.2793 | 14.8118 | 59.9916 | 15.0001 | 14.267 | 0.21489 | 60.0403 | 0
14.2836 | 0.22237 | 60.0074 | 0 | 14.2783 | 14.8235 | 60.0073 | 15.0001 | 14.2826 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 14.2877 | 14.8105 | 59.9915 | 15.0001 | 14.2753 | 0.21489 | 60.0404 | 0
14.2919 | 0.22237 | 60.0075 | 0 | 14.2866 | 14.8235 | 60.0073 | 15.0001 | 14.2909 | 0.23033 | 59.9513 | 0 | 14.296 | 14.8105 | 59.9915 | 15.0001 | 14.2837 | 0.21483 | 60.0405 | 0
14.3003 | 0.22237 | 60.0075 | 0 | 14.2949 | 14.8235 | 60.0073 | 15.0001 | 14.2992 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 14.3043 | 14.8084 | 59.9915 | 15.0001 | 14.292 | 0.21483 | 60.0406 | 0
14.3086 | 0.22237 | 60.0076 | 0 | 14.3033 | 14.8235 | 60.0073 | 15.0001 | 14.3076 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 14.3127 | 14.8084 | 59.9915 | 15.0001 | 14.3003 | 0.21483 | 60.0406 | 0
14.3169 | 0.22237 | 60.0076 | 0 | 14.3116 | 14.8263 | 60.0072 | 15.0001 | 14.3159 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 14.321 | 14.8084 | 59.9914 | 15.0001 | 14.3087 | 0.21483 | 60.0407 | 0
14.3252 | 0.22237 | 60.0077 | 0 | 14.3199 | 14.8263 | 60.0072 | 15.0001 | 14.3243 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 14.3293 | 14.8084 | 59.9914 | 15.0001 | 14.317 | 0.21483 | 60.0408 | 0
14.3336 | 0.22237 | 60.0077 | 0 | 14.3283 | 14.8263 | 60.0072 | 15.0001 | 14.3326 | 0.22998 | 59.9513 | 0 | 14.3377 | 14.8084 | 59.9914 | 15.0001 | 14.3253 | 0.21483 | 60.0409 | 0
14.3419 | 0.22237 | 60.0077 | 0 | 14.3366 | 14.8263 | 60.0072 | 15.0001 | 14.3409 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 14.346 | 14.8084 | 59.9914 | 15.0001 | 14.3336 | 0.21483 | 60.041 | 0
14.3502 | 0.22288 | 60.0078 | 0 | 14.3449 | 14.8223 | 60.0071 | 15.0001 | 14.3493 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 14.3543 | 14.8097 | 59.9913 | 15.0001 | 14.342 | 0.21483 | 60.0411 | 0
14.3586 | 0.22288 | 60.0078 | 0 | 14.3533 | 14.8223 | 60.0071 | 15.0001 | 14.3576 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 14.3627 | 14.8097 | 59.9913 | 15.0001 | 14.3503 | 0.21483 | 60.0411 | 0
14.3669 | 0.22288 | 60.0079 | 0 | 14.3616 | 14.8219 | 60.0071 | 15.0001 | 14.366 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 14.371 | 14.8097 | 59.9913 | 15.0001 | 14.3586 | 0.21483 | 60.0412 | 0
14.3752 | 0.22288 | 60.0079 | 0 | 14.3699 | 14.8219 | 60.0071 | 15.0001 | 14.3743 | 0.22998 | 59.9512 | 0 | 14.3793 | 14.8097 | 59.9913 | 15.0001 | 14.3669 | 0.21483 | 60.0413 | 0
14.3836 | 0.22282 | 60.0079 | 0 | 14.3782 | 14.8218 | 60.007 | 15.0001 | 14.3826 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 14.3877 | 14.812 | 59.9912 | 15.0001 | 14.3753 | 0.21483 | 60.0414 | 0
14.3919 | 0.22282 | 60.008 | 0 | 14.3866 | 14.8218 | 60.007 | 15.0001 | 14.391 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 14.396 | 14.812 | 59.9912 | 15.0001 | 14.3836 | 0.21483 | 60.0415 | 0
14.4002 | 0.22282 | 60.008 | 0 | 14.3949 | 14.8218 | 60.007 | 15.0001 | 14.3993 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 14.4043 | 14.8107 | 59.9912 | 15.0001 | 14.3919 | 0.21483 | 60.0416 | 0
14.4086 | 0.22282 | 60.0081 | 0 | 14.4032 | 14.8218 | 60.007 | 15.0001 | 14.4077 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 14.4127 | 14.8107 | 59.9912 | 15.0001 | 14.4002 | 0.21483 | 60.0416 | 0
14.4169 | 0.22282 | 60.0081 | 0 | 14.4116 | 14.8235 | 60.0069 | 15.0001 | 14.416 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 14.421 | 14.812 | 59.9911 | 15.0001 | 14.4086 | 0.21483 | 60.0417 | 0
14.4252 | 0.22282 | 60.0082 | 0 | 14.4199 | 14.8235 | 60.0069 | 15.0001 | 14.4243 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 14.4294 | 14.812 | 59.9911 | 15.0001 | 14.4169 | 0.21483 | 60.0418 | 0
14.4336 | 0.22282 | 60.0082 | 0 | 14.4282 | 14.8207 | 60.0069 | 15.0001 | 14.4327 | 0.22987 | 59.9512 | 0 | 14.4377 | 14.812 | 59.9911 | 15.0001 | 14.4252 | 0.21483 | 60.0419 | 0
14.4419 | 0.22282 | 60.0082 | 0 | 14.4366 | 14.8207 | 60.0069 | 15.0001 | 14.441 | 0.22987 | 59.9511 | 0 | 14.446 | 14.812 | 59.9911 | 15.0001 | 14.4336 | 0.21483 | 60.042 | 0
14.4502 | 0.22282 | 60.0083 | 0 | 14.4449 | 14.8207 | 60.0068 | 15.0001 | 14.4494 | 0.22987 | 59.9511 | 0 | 14.4544 | 14.8119 | 59.991 | 15.0001 | 14.4419 | 0.21483 | 60.0421 | 0
14.4586 | 0.22282 | 60.0083 | 0 | 14.4532 | 14.8207 | 60.0068 | 15.0001 | 14.4577 | 0.22987 | 59.9511 | 0 | 14.4627 | 14.8119 | 59.991 | 15.0001 | 14.4502 | 0.21483 | 60.0421 | 0
14.4669 | 0.22282 | 60.0084 | 0 | 14.4616 | 14.8094 | 60.0068 | 15.0001 | 14.4661 | 0.22952 | 59.9511 | 0 | 14.471 | 14.8119 | 59.991 | 15.0001 | 14.4585 | 0.21483 | 60.0422 | 0
14.4752 | 0.22282 | 60.0084 | 0 | 14.4699 | 14.8094 | 60.0068 | 15.0001 | 14.4744 | 0.22952 | 59.9511 | 0 | 14.4794 | 14.8119 | 59.991 | 15.0001 | 14.4669 | 0.21483 | 60.0423 | 0
14.4836 | 0.22344 | 60.0084 | 0 | 14.4782 | 14.8094 | 60.0067 | 15.0001 | 14.4827 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 14.4877 | 14.8139 | 59.9909 | 15.0001 | 14.4752 | 0.21483 | 60.0424 | 0
14.4919 | 0.22344 | 60.0085 | 0 | 14.4866 | 14.8094 | 60.0067 | 15.0001 | 14.4911 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 14.496 | 14.8139 | 59.9909 | 15.0001 | 14.4835 | 0.21483 | 60.0425 | 0
14.5002 | 0.2234 | 60.0085 | 0 | 14.4949 | 14.8094 | 60.0067 | 15.0001 | 14.4994 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 14.5044 | 14.8134 | 59.9909 | 15.0001 | 14.4918 | 0.21483 | 60.0426 | 0
14.5086 | 0.2234 | 60.0086 | 0 | 14.5032 | 14.8094 | 60.0067 | 15.0001 | 14.5078 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 14.5127 | 14.8134 | 59.9909 | 15.0001 | 14.5002 | 0.21483 | 60.0426 | 0
14.5169 | 0.22343 | 60.0086 | 0 | 14.5116 | 14.8096 | 60.0066 | 15.0001 | 14.5161 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 14.521 | 14.8134 | 59.9908 | 15.0001 | 14.5085 | 0.21483 | 60.0427 | 0
14.5252 | 0.22343 | 60.0087 | 0 | 14.5199 | 14.8096 | 60.0066 | 15.0001 | 14.5244 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 14.5294 | 14.8134 | 59.9908 | 15.0001 | 14.5168 | 0.21483 | 60.0428 | 0
14.5335 | 0.22343 | 60.0087 | 0 | 14.5282 | 14.8096 | 60.0066 | 15.0001 | 14.5328 | 0.22942 | 59.9511 | 0 | 14.5377 | 14.8134 | 59.9908 | 15.0001 | 14.5252 | 0.21483 | 60.0429 | 0
14.5419 | 0.22343 | 60.0087 | 0 | 14.5366 | 14.8096 | 60.0066 | 15.0001 | 14.5411 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 14.546 | 14.8134 | 59.9908 | 15.0001 | 14.5335 | 0.21483 | 60.043 | 0
14.5502 | 0.22343 | 60.0088 | 0 | 14.5449 | 14.8096 | 60.0065 | 15.0001 | 14.5495 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 14.5544 | 14.8134 | 59.9907 | 15.0001 | 14.5418 | 0.21483 | 60.0431 | 0
14.5585 | 0.22343 | 60.0088 | 0 | 14.5532 | 14.8096 | 60.0065 | 15.0001 | 14.5578 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 14.5627 | 14.8134 | 59.9907 | 15.0001 | 14.5501 | 0.21483 | 60.0431 | 0
14.5669 | 0.22343 | 60.0089 | 0 | 14.5616 | 14.8096 | 60.0065 | 15.0001 | 14.5661 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 14.571 | 14.8134 | 59.9907 | 15.0001 | 14.5585 | 0.21483 | 60.0432 | 0
14.5752 | 0.22343 | 60.0089 | 0 | 14.5699 | 14.8096 | 60.0065 | 15.0001 | 14.5745 | 0.22942 | 59.951 | 0 | 14.5794 | 14.8134 | 59.9907 | 15.0001 | 14.5668 | 0.21483 | 60.0433 | 0
14.5835 | 0.22343 | 60.0089 | 0 | 14.5782 | 14.8097 | 60.0064 | 15.0001 | 14.5828 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 14.5877 | 14.8134 | 59.9906 | 15.0001 | 14.5751 | 0.21483 | 60.0434 | 0
14.5919 | 0.22343 | 60.009 | 0 | 14.5866 | 14.8097 | 60.0064 | 15.0001 | 14.5912 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 14.596 | 14.8134 | 59.9906 | 15.0001 | 14.5834 | 0.21483 | 60.0435 | 0
14.6002 | 0.22343 | 60.009 | 0 | 14.5949 | 14.8097 | 60.0064 | 15.0001 | 14.5995 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 14.6044 | 14.8134 | 59.9906 | 15.0001 | 14.5918 | 0.21483 | 60.0436 | 0
14.6085 | 0.22343 | 60.0089 | 0 | 14.6032 | 14.8097 | 60.0064 | 15.0001 | 14.6078 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 14.6127 | 14.8134 | 59.9906 | 15.0001 | 14.6001 | 0.21456 | 60.0436 | 0
14.6169 | 0.22374 | 60.0089 | 0 | 14.6116 | 14.8097 | 60.0063 | 15.0001 | 14.6162 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 14.621 | 14.8134 | 59.9905 | 15.0001 | 14.6084 | 0.21456 | 60.0437 | 0
14.6252 | 0.22374 | 60.0088 | 0 | 14.6199 | 14.8097 | 60.0063 | 15.0001 | 14.6245 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 14.6294 | 14.8134 | 59.9905 | 15.0001 | 14.6168 | 0.21456 | 60.0438 | 0
14.6335 | 0.22374 | 60.0088 | 0 | 14.6282 | 14.8097 | 60.0063 | 15.0001 | 14.6329 | 0.22934 | 59.951 | 0 | 14.6377 | 14.8134 | 59.9905 | 15.0001 | 14.6251 | 0.21456 | 60.0439 | 0
14.6419 | 0.22374 | 60.0088 | 0 | 14.6366 | 14.8097 | 60.0063 | 15.0001 | 14.6412 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.6461 | 14.8134 | 59.9905 | 15.0001 | 14.6334 | 0.21456 | 60.044 | 0
14.6502 | 0.22374 | 60.0087 | 0 | 14.6449 | 14.8097 | 60.0062 | 15.0001 | 14.6495 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.6544 | 14.8134 | 59.9904 | 15.0001 | 14.6417 | 0.21456 | 60.0441 | 0
14.6585 | 0.22374 | 60.0087 | 0 | 14.6532 | 14.8097 | 60.0062 | 15.0001 | 14.6579 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.6627 | 14.8134 | 59.9904 | 15.0001 | 14.6501 | 0.21456 | 60.0441 | 0
14.6669 | 0.22397 | 60.0086 | 0 | 14.6616 | 14.8097 | 60.0062 | 15.0001 | 14.6662 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.6711 | 14.8134 | 59.9904 | 15.0001 | 14.6584 | 0.21456 | 60.0442 | 0
14.6752 | 0.22397 | 60.0086 | 0 | 14.6699 | 14.8097 | 60.0062 | 15.0001 | 14.6746 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.6794 | 14.8134 | 59.9904 | 15.0001 | 14.6667 | 0.21448 | 60.0443 | 0
14.6835 | 0.22397 | 60.0086 | 0 | 14.6782 | 14.8097 | 60.0061 | 15.0001 | 14.6829 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.6877 | 14.8134 | 59.9903 | 15.0001 | 14.675 | 0.21448 | 60.0444 | 0
14.6919 | 0.22397 | 60.0085 | 0 | 14.6866 | 14.8097 | 60.0061 | 15.0001 | 14.6912 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.6961 | 14.8134 | 59.9903 | 15.0001 | 14.6834 | 0.21448 | 60.0445 | 0
14.7002 | 0.22397 | 60.0085 | 0 | 14.6949 | 14.8097 | 60.0061 | 15.0001 | 14.6996 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.7044 | 14.8134 | 59.9903 | 15.0001 | 14.6917 | 0.21448 | 60.0446 | 0
14.7085 | 0.22397 | 60.0084 | 0 | 14.7032 | 14.8097 | 60.0061 | 15.0001 | 14.7079 | 0.22934 | 59.9511 | 0 | 14.7127 | 14.8134 | 59.9903 | 15.0001 | 14.7 | 0.21448 | 60.0446 | 0
14.7168 | 0.2243 | 60.0084 | 0 | 14.7115 | 14.8097 | 60.006 | 15.0001 | 14.7163 | 0.22938 | 59.9511 | 0 | 14.7211 | 14.8134 | 59.9902 | 15.0001 | 14.7084 | 0.21448 | 60.0447 | 0
14.7252 | 0.2243 | 60.0083 | 0 | 14.7199 | 14.8097 | 60.006 | 15.0001 | 14.7246 | 0.22938 | 59.9511 | 0 | 14.7294 | 14.8134 | 59.9902 | 15.0001 | 14.7167 | 0.21428 | 60.0448 | 0
14.7335 | 0.2243 | 60.0083 | 0 | 14.7282 | 14.8097 | 60.006 | 15.0001 | 14.733 | 0.22906 | 59.9511 | 0 | 14.7377 | 14.8134 | 59.9902 | 15.0001 | 14.725 | 0.21428 | 60.0449 | 0
14.7418 | 0.2243 | 60.0083 | 0 | 14.7365 | 14.8097 | 60.006 | 15.0001 | 14.7413 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.7461 | 14.8134 | 59.9902 | 15.0001 | 14.7333 | 0.21428 | 60.045 | 0
14.7502 | 0.2243 | 60.0082 | 0 | 14.7449 | 14.8097 | 60.0059 | 15.0001 | 14.7496 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.7544 | 14.8134 | 59.9901 | 15.0001 | 14.7417 | 0.21428 | 60.0451 | 0
14.7585 | 0.2243 | 60.0082 | 0 | 14.7532 | 14.8097 | 60.0059 | 15.0001 | 14.758 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.7627 | 14.8134 | 59.9901 | 15.0001 | 14.75 | 0.21428 | 60.0451 | 0
14.7668 | 0.2243 | 60.0081 | 0 | 14.7615 | 14.8097 | 60.0059 | 15.0001 | 14.7663 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.7711 | 14.8134 | 59.9901 | 15.0001 | 14.7583 | 0.21428 | 60.0452 | 0
14.7752 | 0.2243 | 60.0081 | 0 | 14.7699 | 14.8097 | 60.0059 | 15.0001 | 14.7747 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.7794 | 14.8134 | 59.9901 | 15.0001 | 14.7666 | 0.21428 | 60.0453 | 0
14.7835 | 0.2243 | 60.0081 | 0 | 14.7782 | 14.8096 | 60.0058 | 15.0001 | 14.783 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.7877 | 14.8134 | 59.99 | 15.0001 | 14.775 | 0.21428 | 60.0454 | 0
14.7918 | 0.2243 | 60.008 | 0 | 14.7865 | 14.8096 | 60.0058 | 15.0001 | 14.7913 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.7961 | 14.8134 | 59.99 | 15.0001 | 14.7833 | 0.21428 | 60.0455 | 0
14.8002 | 0.22423 | 60.008 | 0 | 14.7949 | 14.8096 | 60.0058 | 15.0001 | 14.7997 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.8044 | 14.8134 | 59.99 | 15.0001 | 14.7916 | 0.21428 | 60.0456 | 0
14.8085 | 0.22423 | 60.0079 | 0 | 14.8032 | 14.8096 | 60.0058 | 15.0001 | 14.808 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.8128 | 14.8134 | 59.99 | 15.0001 | 14.7999 | 0.21428 | 60.0456 | 0
14.8168 | 0.22446 | 60.0079 | 0 | 14.8115 | 14.8096 | 60.0057 | 15.0001 | 14.8164 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.8211 | 14.8119 | 59.9901 | 15.0001 | 14.8083 | 0.21428 | 60.0457 | 0
14.8252 | 0.22446 | 60.0078 | 0 | 14.8199 | 14.8096 | 60.0057 | 15.0001 | 14.8247 | 0.22906 | 59.9512 | 0 | 14.8294 | 14.8119 | 59.9901 | 15.0001 | 14.8166 | 0.21428 | 60.0458 | 0
14.8335 | 0.22479 | 60.0078 | 0 | 14.8282 | 14.8096 | 60.0057 | 15.0001 | 14.833 | 0.22888 | 59.9512 | 0 | 14.8378 | 14.81 | 59.9901 | 15.0001 | 14.8249 | 0.21428 | 60.0459 | 0
14.8418 | 0.22479 | 60.0078 | 0 | 14.8365 | 14.8096 | 60.0057 | 15.0001 | 14.8414 | 0.22888 | 59.9513 | 0 | 14.8461 | 14.81 | 59.9901 | 15.0001 | 14.8333 | 0.21422 | 60.046 | 0
14.8502 | 0.22479 | 60.0077 | 0 | 14.8449 | 14.8077 | 60.0056 | 15.0001 | 14.8497 | 0.22888 | 59.9513 | 0 | 14.8544 | 14.81 | 59.9902 | 15.0001 | 14.8416 | 0.21422 | 60.0461 | 0
14.8585 | 0.22479 | 60.0077 | 0 | 14.8532 | 14.8077 | 60.0056 | 15.0001 | 14.8581 | 0.22888 | 59.9513 | 0 | 14.8628 | 14.81 | 59.9902 | 15.0001 | 14.8499 | 0.21422 | 60.0461 | 0
14.8668 | 0.22479 | 60.0076 | 0 | 14.8615 | 14.8077 | 60.0056 | 15.0001 | 14.8664 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.8711 | 14.81 | 59.9902 | 15.0001 | 14.8582 | 0.21422 | 60.0462 | 0
14.8752 | 0.22479 | 60.0076 | 0 | 14.8699 | 14.8077 | 60.0056 | 15.0001 | 14.8747 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.8794 | 14.81 | 59.9902 | 15.0001 | 14.8666 | 0.21422 | 60.0463 | 0
14.8835 | 0.22479 | 60.0076 | 0 | 14.8782 | 14.8077 | 60.0055 | 15.0001 | 14.8831 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.8878 | 14.81 | 59.9903 | 15.0001 | 14.8749 | 0.21422 | 60.0464 | 0
14.8918 | 0.22479 | 60.0075 | 0 | 14.8865 | 14.8077 | 60.0055 | 15.0001 | 14.8914 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.8961 | 14.81 | 59.9903 | 15.0001 | 14.8832 | 0.21379 | 60.0465 | 0
14.9001 | 0.22485 | 60.0075 | 0 | 14.8949 | 14.8024 | 60.0055 | 15.0001 | 14.8998 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.9044 | 14.81 | 59.9903 | 15.0001 | 14.8915 | 0.21379 | 60.0466 | 0
14.9085 | 0.22485 | 60.0074 | 0 | 14.9032 | 14.8024 | 60.0055 | 15.0001 | 14.9081 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.9128 | 14.81 | 59.9903 | 15.0001 | 14.8999 | 0.21379 | 60.0466 | 0
14.9168 | 0.22485 | 60.0074 | 0 | 14.9115 | 14.8024 | 60.0054 | 15.0001 | 14.9164 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.9211 | 14.81 | 59.9904 | 15.0001 | 14.9082 | 0.21379 | 60.0467 | 0
14.9251 | 0.22485 | 60.0073 | 0 | 14.9199 | 14.8024 | 60.0054 | 15.0001 | 14.9248 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.9294 | 14.81 | 59.9904 | 15.0001 | 14.9165 | 0.21379 | 60.0468 | 0
14.9335 | 0.2254 | 60.0073 | 0 | 14.9282 | 14.8024 | 60.0054 | 15.0001 | 14.9331 | 0.22884 | 59.9513 | 0 | 14.9378 | 14.81 | 59.9904 | 15.0001 | 14.9249 | 0.21379 | 60.0469 | 0
14.9418 | 0.2254 | 60.0073 | 0 | 14.9365 | 14.8024 | 60.0054 | 15.0001 | 14.9415 | 0.22884 | 59.9514 | 0 | 14.9461 | 14.81 | 59.9904 | 15.0001 | 14.9332 | 0.21379 | 60.047 | 0
14.9501 | 0.2254 | 60.0072 | 0 | 14.9449 | 14.8024 | 60.0053 | 15.0001 | 14.9498 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 14.9545 | 14.81 | 59.9905 | 15.0001 | 14.9415 | 0.21379 | 60.0471 | 0
14.9585 | 0.2254 | 60.0072 | 0 | 14.9532 | 14.8024 | 60.0053 | 15.0001 | 14.9581 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 14.9628 | 14.81 | 59.9905 | 15.0001 | 14.9498 | 0.21379 | 60.0471 | 0
14.9668 | 0.2254 | 60.0071 | 0 | 14.9615 | 14.8006 | 60.0053 | 15.0001 | 14.9665 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 14.9711 | 14.81 | 59.9905 | 15.0001 | 14.9582 | 0.21379 | 60.0472 | 0
14.9751 | 0.2254 | 60.0071 | 0 | 14.9699 | 14.8006 | 60.0053 | 15.0001 | 14.9748 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 14.9795 | 14.81 | 59.9905 | 15.0001 | 14.9665 | 0.21379 | 60.0473 | 0
14.9835 | 0.2254 | 60.0071 | 0 | 14.9782 | 14.8019 | 60.0052 | 15.0001 | 14.9832 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 14.9878 | 14.81 | 59.9906 | 15.0001 | 14.9748 | 0.21379 | 60.0474 | 0
14.9918 | 0.2254 | 60.007 | 0 | 14.9865 | 14.8019 | 60.0052 | 15.0001 | 14.9915 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 14.9961 | 14.81 | 59.9906 | 15.0001 | 14.9831 | 0.21379 | 60.0475 | 0
15.0001 | 0.22539 | 60.007 | 0 | 14.9949 | 14.8019 | 60.0052 | 15.0001 | 14.9999 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 15.0045 | 14.81 | 59.9906 | 15.0001 | 14.9915 | 0.21379 | 60.0476 | 0
15.0085 | 0.22539 | 60.0069 | 0 | 15.0032 | 14.8019 | 60.0052 | 15.0001 | 15.0082 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 15.0128 | 14.81 | 59.9906 | 15.0001 | 14.9998 | 0.21379 | 60.0476 | 0
15.0168 | 0.2258 | 60.0069 | 0 | 15.0115 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 15.0165 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 15.0211 | 14.81 | 59.9907 | 15.0001 | 15.0081 | 0.21379 | 60.0477 | 0
15.0251 | 0.2258 | 60.0068 | 0 | 15.0199 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 15.0249 | 0.22847 | 59.9514 | 0 | 15.0295 | 14.81 | 59.9907 | 15.0001 | 15.0164 | 0.21379 | 60.0478 | 0
15.0335 | 0.22602 | 60.0068 | 0 | 15.0282 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 15.0332 | 0.22835 | 59.9514 | 0 | 15.0378 | 14.81 | 59.9907 | 15.0001 | 15.0248 | 0.21379 | 60.0479 | 0
15.0418 | 0.22602 | 60.0068 | 0 | 15.0365 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 15.0416 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.0461 | 14.81 | 59.9907 | 15.0001 | 15.0331 | 0.21379 | 60.048 | 0
15.0501 | 0.22602 | 60.0067 | 0 | 15.0449 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 15.0499 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.0545 | 14.81 | 59.9908 | 15.0001 | 15.0414 | 0.21379 | 60.0481 | 0
15.0585 | 0.22602 | 60.0067 | 0 | 15.0532 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 15.0582 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.0628 | 14.81 | 59.9908 | 15.0001 | 15.0497 | 0.21379 | 60.0481 | 0
15.0668 | 0.226 | 60.0066 | 0 | 15.0615 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 15.0666 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.0711 | 14.81 | 59.9908 | 15.0001 | 15.0581 | 0.21379 | 60.0482 | 0
15.0751 | 0.226 | 60.0066 | 0 | 15.0699 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 15.0749 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.0795 | 14.81 | 59.9908 | 15.0001 | 15.0664 | 0.21379 | 60.0483 | 0
15.0834 | 0.226 | 60.0066 | 0 | 15.0782 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 15.0833 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.0878 | 14.8106 | 59.9909 | 15.0001 | 15.0747 | 0.21379 | 60.0484 | 0
15.0918 | 0.226 | 60.0065 | 0 | 15.0865 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 15.0916 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.0961 | 14.8106 | 59.9909 | 15.0001 | 15.0831 | 0.21379 | 60.0485 | 0
15.1001 | 0.2264 | 60.0065 | 0 | 15.0949 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 15.0999 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.1045 | 14.8106 | 59.9909 | 15.0001 | 15.0914 | 0.21379 | 60.0486 | 0
15.1084 | 0.2264 | 60.0064 | 0 | 15.1032 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 15.1083 | 0.22835 | 59.9515 | 0 | 15.1128 | 14.8106 | 59.9909 | 15.0001 | 15.0997 | 0.21379 | 60.0486 | 0
15.1168 | 0.2264 | 60.0064 | 0 | 15.1115 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 15.1166 | 0.22836 | 59.9515 | 0 | 15.1211 | 14.8106 | 59.991 | 15.0001 | 15.108 | 0.21379 | 60.0487 | 0
15.1251 | 0.2264 | 60.0063 | 0 | 15.1198 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 15.125 | 0.22836 | 59.9515 | 0 | 15.1295 | 14.8106 | 59.991 | 15.0001 | 15.1164 | 0.21379 | 60.0488 | 0
15.1334 | 0.2264 | 60.0063 | 0 | 15.1282 | 14.7999 | 60.0051 | 15.0001 | 15.1333 | 0.22836 | 59.9515 | 0 | 15.1378 | 14.8135 | 59.991 | 15.0001 | 15.1247 | 0.21379 | 60.0489 | 0
15.1418 | 0.2264 | 60.0063 | 0 | 15.1365 | 14.7999 | 60.0051 | 15.0001 | 15.1416 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 15.1461 | 14.8135 | 59.991 | 15.0001 | 15.133 | 0.21379 | 60.049 | 0
15.1501 | 0.22688 | 60.0062 | 0 | 15.1448 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 15.15 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 15.1545 | 14.8135 | 59.9911 | 15.0001 | 15.1413 | 0.21379 | 60.0491 | 0
15.1584 | 0.22688 | 60.0062 | 0 | 15.1532 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 15.1583 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 15.1628 | 14.8135 | 59.9911 | 15.0001 | 15.1497 | 0.21379 | 60.0491 | 0
15.1668 | 0.22688 | 60.0061 | 0 | 15.1615 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 15.1667 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 15.1711 | 14.7917 | 59.9911 | 15.0001 | 15.158 | 0.21379 | 60.0492 | 0
15.1751 | 0.22688 | 60.0061 | 0 | 15.1698 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 15.175 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 15.1795 | 14.7917 | 59.9911 | 15.0001 | 15.1663 | 0.21379 | 60.0493 | 0
15.1834 | 0.22681 | 60.0061 | 0 | 15.1782 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 15.1833 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 15.1878 | 14.7907 | 59.9912 | 15.0001 | 15.1746 | 0.21379 | 60.0494 | 0
15.1918 | 0.22681 | 60.006 | 0 | 15.1865 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 15.1917 | 0.22836 | 59.9516 | 0 | 15.1961 | 14.7907 | 59.9912 | 15.0001 | 15.183 | 0.21379 | 60.0494 | 0
15.2001 | 0.22735 | 60.006 | 0 | 15.1948 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 15.2 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 15.2045 | 14.7907 | 59.9912 | 15.0001 | 15.1913 | 0.21379 | 60.0495 | 0
15.2084 | 0.22735 | 60.0059 | 0 | 15.2032 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 15.2084 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 15.2128 | 14.7907 | 59.9912 | 15.0001 | 15.1996 | 0.21379 | 60.0496 | 0
15.2168 | 0.22741 | 60.0059 | 0 | 15.2115 | 14.8003 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2167 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 15.2212 | 14.7907 | 59.9913 | 15.0001 | 15.2079 | 0.21379 | 60.0497 | 0
15.2251 | 0.22741 | 60.0058 | 0 | 15.2198 | 14.8003 | 60.0052 | 15.0001 | 15.225 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 15.2295 | 14.7907 | 59.9913 | 15.0001 | 15.2163 | 0.21382 | 60.0497 | 0
15.2334 | 0.2276 | 60.0058 | 0 | 15.2282 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2334 | 0.2279 | 59.9516 | 0 | 15.2378 | 14.7907 | 59.9913 | 15.0001 | 15.2246 | 0.21382 | 60.0498 | 0
15.2418 | 0.2276 | 60.0058 | 0 | 15.2365 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2417 | 0.2279 | 59.9517 | 0 | 15.2462 | 14.7907 | 59.9913 | 15.0001 | 15.2329 | 0.21382 | 60.0499 | 0
15.2501 | 0.2276 | 60.0057 | 0 | 15.2448 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2501 | 0.2279 | 59.9517 | 0 | 15.2545 | 14.7907 | 59.9914 | 15.0001 | 15.2413 | 0.21382 | 60.0499 | 0
15.2584 | 0.2276 | 60.0057 | 0 | 15.2532 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2584 | 0.2279 | 59.9517 | 0 | 15.2628 | 14.7907 | 59.9914 | 15.0001 | 15.2496 | 0.21382 | 60.05 | 0
15.2667 | 0.2276 | 60.0056 | 0 | 15.2615 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2668 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.2712 | 14.807 | 59.9914 | 15.0001 | 15.2579 | 0.21382 | 60.0501 | 0
15.2751 | 0.2276 | 60.0056 | 0 | 15.2698 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2751 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.2795 | 14.807 | 59.9914 | 15.0001 | 15.2662 | 0.21382 | 60.0502 | 0
15.2834 | 0.22795 | 60.0056 | 0 | 15.2782 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2834 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.2878 | 14.807 | 59.9915 | 15.0001 | 15.2746 | 0.21382 | 60.0502 | 0
15.2917 | 0.22795 | 60.0055 | 0 | 15.2865 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.2918 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.2962 | 14.807 | 59.9915 | 15.0001 | 15.2829 | 0.21382 | 60.0503 | 0
15.3001 | 0.22795 | 60.0055 | 0 | 15.2948 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.3001 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.3045 | 14.8067 | 59.9915 | 15.0001 | 15.2912 | 0.21382 | 60.0504 | 0
15.3084 | 0.22795 | 60.0054 | 0 | 15.3032 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 15.3085 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.3128 | 14.8067 | 59.9915 | 15.0001 | 15.2995 | 0.21382 | 60.0505 | 0
15.3167 | 0.22847 | 60.0054 | 0 | 15.3115 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3168 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.3212 | 14.8067 | 59.9916 | 15.0001 | 15.3079 | 0.21382 | 60.0505 | 0
15.3251 | 0.22847 | 60.0053 | 0 | 15.3198 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3251 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.3295 | 14.8067 | 59.9916 | 15.0001 | 15.3162 | 0.21382 | 60.0506 | 0
15.3334 | 0.22845 | 60.0053 | 0 | 15.3282 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3335 | 0.22778 | 59.9517 | 0 | 15.3378 | 14.8067 | 59.9916 | 15.0001 | 15.3245 | 0.21382 | 60.0507 | 0
15.3417 | 0.22845 | 60.0053 | 0 | 15.3365 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3418 | 0.22778 | 59.9518 | 0 | 15.3462 | 14.8067 | 59.9916 | 15.0001 | 15.3328 | 0.21382 | 60.0508 | 0
15.3501 | 0.22845 | 60.0052 | 0 | 15.3448 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3502 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 15.3545 | 14.8055 | 59.9917 | 15.0001 | 15.3412 | 0.21382 | 60.0508 | 0
15.3584 | 0.22845 | 60.0052 | 0 | 15.3532 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3585 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 15.3628 | 14.8055 | 59.9917 | 15.0001 | 15.3495 | 0.21382 | 60.0509 | 0
15.3667 | 0.22899 | 60.0051 | 0 | 15.3615 | 14.8005 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3668 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 15.3712 | 14.8055 | 59.9917 | 15.0001 | 15.3578 | 0.21382 | 60.051 | 0
15.3751 | 0.22899 | 60.0051 | 0 | 15.3698 | 14.8005 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3752 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 15.3795 | 14.8055 | 59.9917 | 15.0001 | 15.3661 | 0.21373 | 60.0511 | 0
15.3834 | 0.22918 | 60.0051 | 0 | 15.3782 | 14.8005 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3835 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 15.3878 | 14.8055 | 59.9918 | 15.0001 | 15.3745 | 0.21373 | 60.0511 | 0
15.3917 | 0.22918 | 60.005 | 0 | 15.3865 | 14.8005 | 60.0053 | 15.0001 | 15.3919 | 0.22783 | 59.9518 | 0 | 15.3962 | 14.8055 | 59.9918 | 15.0001 | 15.3828 | 0.21373 | 60.0512 | 0
15.4001 | 0.22918 | 60.005 | 0 | 15.3948 | 14.8046 | 60.0053 | 15.0001 | 15.4002 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 15.4045 | 14.8066 | 59.9918 | 15.0001 | 15.3911 | 0.21373 | 60.0513 | 0
15.4084 | 0.22918 | 60.0049 | 0 | 15.4032 | 14.8046 | 60.0053 | 15.0001 | 15.4085 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 15.4128 | 14.8066 | 59.9918 | 15.0001 | 15.3994 | 0.21373 | 60.0514 | 0
15.4167 | 0.22951 | 60.0049 | 0 | 15.4115 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4169 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 15.4212 | 14.8066 | 59.9919 | 15.0001 | 15.4078 | 0.21373 | 60.0514 | 0
15.4251 | 0.22951 | 60.0048 | 0 | 15.4198 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4252 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 15.4295 | 14.8066 | 59.9919 | 15.0001 | 15.4161 | 0.21373 | 60.0515 | 0
15.4334 | 0.22969 | 60.0048 | 0 | 15.4282 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4336 | 0.22753 | 59.9518 | 0 | 15.4378 | 14.8066 | 59.9919 | 15.0001 | 15.4244 | 0.21373 | 60.0516 | 0
15.4417 | 0.22969 | 60.0048 | 0 | 15.4365 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4419 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.4462 | 14.8066 | 59.9919 | 15.0001 | 15.4328 | 0.21373 | 60.0517 | 0
15.45 | 0.22964 | 60.0047 | 0 | 15.4448 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4502 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.4545 | 14.8102 | 59.992 | 15.0001 | 15.4411 | 0.21373 | 60.0517 | 0
15.4584 | 0.22964 | 60.0047 | 0 | 15.4532 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4586 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.4628 | 14.8102 | 59.992 | 15.0001 | 15.4494 | 0.21373 | 60.0518 | 0
15.4667 | 0.23019 | 60.0046 | 0 | 15.4615 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4669 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.4712 | 14.8102 | 59.992 | 15.0001 | 15.4577 | 0.21373 | 60.0519 | 0
15.475 | 0.23019 | 60.0046 | 0 | 15.4698 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4753 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.4795 | 14.8102 | 59.992 | 15.0001 | 15.4661 | 0.21373 | 60.052 | 0
15.4834 | 0.2302 | 60.0046 | 0 | 15.4782 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4836 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.4878 | 14.8098 | 59.9921 | 15.0001 | 15.4744 | 0.21373 | 60.052 | 0
15.4917 | 0.2302 | 60.0045 | 0 | 15.4865 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.4919 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.4962 | 14.8098 | 59.9921 | 15.0001 | 15.4827 | 0.21373 | 60.0521 | 0
15.5 | 0.23029 | 60.0045 | 0 | 15.4948 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.5003 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.5045 | 14.8108 | 59.9921 | 15.0001 | 15.491 | 0.21373 | 60.0522 | 0
15.5084 | 0.23029 | 60.0044 | 0 | 15.5031 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 15.5086 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.5128 | 14.8108 | 59.9921 | 15.0001 | 15.4994 | 0.21373 | 60.0523 | 0
15.5167 | 0.23029 | 60.0044 | 0 | 15.5115 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.517 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.5212 | 14.8108 | 59.9922 | 15.0001 | 15.5077 | 0.21373 | 60.0523 | 0
15.525 | 0.23029 | 60.0043 | 0 | 15.5198 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.5253 | 0.22753 | 59.9519 | 0 | 15.5295 | 14.8108 | 59.9922 | 15.0001 | 15.516 | 0.21373 | 60.0524 | 0
15.5334 | 0.23029 | 60.0043 | 0 | 15.5281 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.5337 | 0.22759 | 59.9519 | 0 | 15.5379 | 14.8108 | 59.9922 | 15.0001 | 15.5243 | 0.21373 | 60.0525 | 0
15.5417 | 0.23029 | 60.0043 | 0 | 15.5365 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.542 | 0.22759 | 59.952 | 0 | 15.5462 | 14.8108 | 59.9922 | 15.0001 | 15.5327 | 0.21366 | 60.0526 | 0
15.55 | 0.23068 | 60.0042 | 0 | 15.5448 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.5503 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.5545 | 14.8108 | 59.9923 | 15.0001 | 15.541 | 0.21366 | 60.0526 | 0
15.5584 | 0.23068 | 60.0042 | 0 | 15.5531 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.5587 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.5629 | 14.8108 | 59.9923 | 15.0001 | 15.5493 | 0.21366 | 60.0527 | 0
15.5667 | 0.23068 | 60.0041 | 0 | 15.5615 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.567 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.5712 | 14.8108 | 59.9923 | 15.0001 | 15.5576 | 0.21366 | 60.0528 | 0
15.575 | 0.23068 | 60.0041 | 0 | 15.5698 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.5754 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.5795 | 14.8108 | 59.9923 | 15.0001 | 15.566 | 0.21357 | 60.0529 | 0
15.5834 | 0.23068 | 60.0041 | 0 | 15.5781 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.5837 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.5879 | 14.8122 | 59.9924 | 15.0001 | 15.5743 | 0.21357 | 60.0529 | 0
15.5917 | 0.23068 | 60.004 | 0 | 15.5865 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.592 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.5962 | 14.8122 | 59.9924 | 15.0001 | 15.5826 | 0.21357 | 60.053 | 0
15.6 | 0.23074 | 60.004 | 0 | 15.5948 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.6004 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.6045 | 14.812 | 59.9924 | 15.0001 | 15.591 | 0.21357 | 60.0531 | 0
15.6084 | 0.23074 | 60.004 | 0 | 15.6031 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 15.6087 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.6129 | 14.812 | 59.9924 | 15.0001 | 15.5993 | 0.21357 | 60.0532 | 0
15.6167 | 0.23083 | 60.004 | 0 | 15.6115 | 14.8046 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6171 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.6212 | 14.812 | 59.9925 | 15.0001 | 15.6076 | 0.21357 | 60.0532 | 0
15.625 | 0.23083 | 60.0039 | 0 | 15.6198 | 14.8046 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6254 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.6295 | 14.812 | 59.9925 | 15.0001 | 15.6159 | 0.21357 | 60.0533 | 0
15.6334 | 0.23101 | 60.0039 | 0 | 15.6281 | 14.8059 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6337 | 0.22749 | 59.952 | 0 | 15.6379 | 14.8117 | 59.9925 | 15.0001 | 15.6243 | 0.21357 | 60.0534 | 0
15.6417 | 0.23101 | 60.0039 | 0 | 15.6365 | 14.8059 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6421 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.6462 | 14.8117 | 59.9925 | 15.0001 | 15.6326 | 0.21357 | 60.0535 | 0
15.65 | 0.23134 | 60.0039 | 0 | 15.6448 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6504 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.6545 | 14.8117 | 59.9926 | 15.0001 | 15.6409 | 0.21357 | 60.0535 | 0
15.6584 | 0.23134 | 60.0039 | 0 | 15.6531 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6588 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.6629 | 14.8117 | 59.9926 | 15.0001 | 15.6492 | 0.21357 | 60.0536 | 0
15.6667 | 0.23134 | 60.0039 | 0 | 15.6615 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6671 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.6712 | 14.8132 | 59.9926 | 15.0001 | 15.6576 | 0.21357 | 60.0537 | 0
15.675 | 0.23134 | 60.0038 | 0 | 15.6698 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6754 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.6795 | 14.8132 | 59.9926 | 15.0001 | 15.6659 | 0.21357 | 60.0538 | 0
15.6834 | 0.23134 | 60.0038 | 0 | 15.6781 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6838 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.6879 | 14.8132 | 59.9927 | 15.0001 | 15.6742 | 0.21357 | 60.0538 | 0
15.6917 | 0.23134 | 60.0038 | 0 | 15.6865 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 15.6921 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.6962 | 14.8132 | 59.9927 | 15.0001 | 15.6825 | 0.21357 | 60.0539 | 0
15.7 | 0.23123 | 60.0038 | 0 | 15.6948 | 14.802 | 60.0056 | 15.0001 | 15.7005 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.7045 | 14.8132 | 59.9927 | 15.0001 | 15.6909 | 0.21357 | 60.054 | 0
15.7084 | 0.23123 | 60.0038 | 0 | 15.7031 | 14.802 | 60.0056 | 15.0001 | 15.7088 | 0.22749 | 59.9521 | 0 | 15.7129 | 14.8132 | 59.9927 | 15.0001 | 15.6992 | 0.21357 | 60.0541 | 0
15.7167 | 0.23172 | 60.0038 | 0 | 15.7115 | 14.8003 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7171 | 0.22709 | 59.9521 | 0 | 15.7212 | 14.8132 | 59.9928 | 15.0001 | 15.7075 | 0.21357 | 60.0541 | 0
15.725 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 15.7198 | 14.8003 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7255 | 0.22709 | 59.9521 | 0 | 15.7295 | 14.8132 | 59.9928 | 15.0001 | 15.7158 | 0.21357 | 60.0542 | 0
15.7334 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 15.7281 | 14.8002 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7338 | 0.22708 | 59.9521 | 0 | 15.7379 | 14.8152 | 59.9928 | 15.0001 | 15.7242 | 0.21357 | 60.0543 | 0
15.7417 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 15.7365 | 14.8002 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7422 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 15.7462 | 14.8152 | 59.9928 | 15.0001 | 15.7325 | 0.21357 | 60.0544 | 0
15.75 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 15.7448 | 14.8327 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7505 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 15.7545 | 14.815 | 59.9929 | 15.0001 | 15.7408 | 0.21357 | 60.0544 | 0
15.7584 | 0.23172 | 60.0037 | 0 | 15.7531 | 14.8327 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7588 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 15.7629 | 14.815 | 59.9929 | 15.0001 | 15.7491 | 0.21363 | 60.0545 | 0
15.7667 | 0.23184 | 60.0037 | 0 | 15.7614 | 14.8361 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7672 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 15.7712 | 14.8144 | 59.9929 | 15.0001 | 15.7575 | 0.21363 | 60.0546 | 0
15.775 | 0.23184 | 60.0036 | 0 | 15.7698 | 14.8361 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7755 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 15.7795 | 14.8144 | 59.9929 | 15.0001 | 15.7658 | 0.21363 | 60.0547 | 0
15.7834 | 0.23224 | 60.0036 | 0 | 15.7781 | 14.8361 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7839 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 15.7879 | 14.8144 | 59.993 | 15.0001 | 15.7741 | 0.21363 | 60.0547 | 0
15.7917 | 0.23224 | 60.0036 | 0 | 15.7864 | 14.8361 | 60.0057 | 15.0001 | 15.7922 | 0.22708 | 59.9522 | 0 | 15.7962 | 14.8144 | 59.993 | 15.0001 | 15.7824 | 0.21378 | 60.0548 | 0
15.8 | 0.23224 | 60.0036 | 0 | 15.7948 | 14.8345 | 60.0057 | 15.0001 | 15.8006 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 15.8045 | 14.8144 | 59.993 | 15.0001 | 15.7908 | 0.21378 | 60.0549 | 0
15.8083 | 0.23224 | 60.0036 | 0 | 15.8031 | 14.8345 | 60.0057 | 15.0001 | 15.8089 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 15.8129 | 14.8144 | 59.993 | 15.0001 | 15.7991 | 0.21433 | 60.055 | 0
15.8167 | 0.23243 | 60.0036 | 0 | 15.8114 | 14.8345 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8172 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 15.8212 | 14.8144 | 59.9929 | 15.0001 | 15.8074 | 0.21433 | 60.055 | 0
15.825 | 0.23243 | 60.0035 | 0 | 15.8198 | 14.8345 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8256 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 15.8296 | 14.8144 | 59.9929 | 15.0001 | 15.8157 | 0.21433 | 60.0551 | 0
15.8333 | 0.23243 | 60.0035 | 0 | 15.8281 | 14.8347 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8339 | 0.22697 | 59.9522 | 0 | 15.8379 | 14.8132 | 59.9929 | 15.0001 | 15.8241 | 0.21433 | 60.0552 | 0
15.8417 | 0.23243 | 60.0035 | 0 | 15.8364 | 14.8347 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8423 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.8462 | 14.8132 | 59.9928 | 15.0001 | 15.8324 | 0.21439 | 60.0553 | 0
15.85 | 0.23249 | 60.0035 | 0 | 15.8448 | 14.8347 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8506 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.8546 | 14.8124 | 59.9928 | 15.0001 | 15.8407 | 0.21439 | 60.0553 | 0
15.8583 | 0.23249 | 60.0035 | 0 | 15.8531 | 14.8347 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8589 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.8629 | 14.8124 | 59.9928 | 15.0001 | 15.849 | 0.21439 | 60.0554 | 0
15.8667 | 0.23296 | 60.0035 | 0 | 15.8614 | 14.8332 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8673 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.8712 | 14.8124 | 59.9927 | 15.0001 | 15.8574 | 0.21439 | 60.0555 | 0
15.875 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 15.8698 | 14.8332 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8756 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.8796 | 14.8124 | 59.9927 | 15.0001 | 15.8657 | 0.21497 | 60.0556 | 0
15.8833 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 15.8781 | 14.8332 | 60.0058 | 15.0001 | 15.884 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.8879 | 14.8124 | 59.9927 | 15.0001 | 15.874 | 0.21497 | 60.0556 | 0
15.8917 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 15.8864 | 14.8332 | 60.0058 | 15.0001 | 15.8923 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.8962 | 14.8124 | 59.9926 | 15.0001 | 15.8823 | 0.21503 | 60.0557 | 0
15.9 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 15.8948 | 14.8268 | 60.0058 | 15.0001 | 15.9006 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.9046 | 14.8124 | 59.9926 | 15.0001 | 15.8907 | 0.21503 | 60.0558 | 0
15.9083 | 0.23296 | 60.0034 | 0 | 15.9031 | 14.8268 | 60.0058 | 15.0001 | 15.909 | 0.22697 | 59.9523 | 0 | 15.9129 | 14.8124 | 59.9926 | 15.0001 | 15.899 | 0.2155 | 60.0559 | 0
15.9167 | 0.23318 | 60.0034 | 0 | 15.9114 | 14.8268 | 60.0059 | 15.0001 | 15.9173 | 0.22687 | 59.9523 | 0 | 15.9212 | 14.8124 | 59.9925 | 15.0001 | 15.9073 | 0.2155 | 60.0559 | 0
15.925 | 0.23318 | 60.0033 | 0 | 15.9198 | 14.8268 | 60.0059 | 15.0001 | 15.9257 | 0.22687 | 59.9523 | 0 | 15.9296 | 14.8124 | 59.9925 | 15.0001 | 15.9156 | 0.2155 | 60.056 | 0
15.9333 | 0.23317 | 60.0033 | 0 | 15.9281 | 14.8208 | 60.0059 | 15.0001 | 15.934 | 0.22646 | 59.9523 | 0 | 15.9379 | 14.8089 | 59.9925 | 15.0001 | 15.924 | 0.2155 | 60.0561 | 0
15.9417 | 0.23317 | 60.0033 | 0 | 15.9364 | 14.8208 | 60.0059 | 15.0001 | 15.9423 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 15.9462 | 14.8089 | 59.9924 | 15.0001 | 15.9323 | 0.21566 | 60.0562 | 0
15.95 | 0.23317 | 60.0033 | 0 | 15.9447 | 14.8213 | 60.0059 | 15.0001 | 15.9507 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 15.9546 | 14.8089 | 59.9924 | 15.0001 | 15.9406 | 0.21566 | 60.0562 | 0
15.9583 | 0.23317 | 60.0033 | 0 | 15.9531 | 14.8213 | 60.0059 | 15.0001 | 15.959 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 15.9629 | 14.8089 | 59.9924 | 15.0001 | 15.9489 | 0.21566 | 60.0563 | 0
15.9667 | 0.23348 | 60.0033 | 0 | 15.9614 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 15.9674 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 15.9712 | 14.8093 | 59.9923 | 15.0001 | 15.9573 | 0.21566 | 60.0564 | 0
15.975 | 0.23348 | 60.0032 | 0 | 15.9697 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 15.9757 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 15.9796 | 14.8093 | 59.9923 | 15.0001 | 15.9656 | 0.21566 | 60.0565 | 0
15.9833 | 0.23348 | 60.0032 | 0 | 15.9781 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 15.984 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 15.9879 | 14.8016 | 59.9923 | 15.0001 | 15.9739 | 0.21566 | 60.0565 | 0
15.9917 | 0.23348 | 60.0032 | 0 | 15.9864 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 15.9924 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 15.9962 | 14.8016 | 59.9922 | 15.0001 | 15.9822 | 0.21566 | 60.0566 | 0
16 | 0.23362 | 60.0032 | 0 | 15.9947 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 16.0007 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 16.0046 | 14.8016 | 59.9922 | 15.0001 | 15.9906 | 0.21566 | 60.0567 | 0
16.0083 | 0.23362 | 60.0032 | 0 | 16.0031 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 16.0091 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 16.0129 | 14.8016 | 59.9922 | 15.0001 | 15.9989 | 0.21566 | 60.0568 | 0
16.0167 | 0.23362 | 60.0032 | 0 | 16.0114 | 14.8222 | 60.006 | 15.0001 | 16.0174 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 16.0212 | 14.8016 | 59.9921 | 15.0001 | 16.0072 | 0.21566 | 60.0568 | 0
16.025 | 0.23362 | 60.0031 | 0 | 16.0197 | 14.8222 | 60.006 | 15.0001 | 16.0257 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 16.0296 | 14.8016 | 59.9921 | 15.0001 | 16.0155 | 0.21566 | 60.0569 | 0
16.0333 | 0.23416 | 60.0031 | 0 | 16.0281 | 14.8222 | 60.006 | 15.0001 | 16.0341 | 0.22646 | 59.9524 | 0 | 16.0379 | 14.8016 | 59.9921 | 15.0001 | 16.0239 | 0.21566 | 60.057 | 0
16.0417 | 0.23416 | 60.0031 | 0 | 16.0364 | 14.8222 | 60.006 | 15.0001 | 16.0424 | 0.22646 | 59.9525 | 0 | 16.0462 | 14.8016 | 59.992 | 15.0001 | 16.0322 | 0.21566 | 60.0571 | 0
16.05 | 0.23416 | 60.0031 | 0 | 16.0447 | 14.8227 | 60.006 | 15.0001 | 16.0508 | 0.22632 | 59.9525 | 0 | 16.0546 | 14.8016 | 59.992 | 15.0001 | 16.0405 | 0.21566 | 60.0571 | 0
16.0583 | 0.23416 | 60.0031 | 0 | 16.0531 | 14.8227 | 60.006 | 15.0001 | 16.0591 | 0.22632 | 59.9525 | 0 | 16.0629 | 14.8016 | 59.992 | 15.0001 | 16.0488 | 0.21566 | 60.0572 | 0
16.0667 | 0.23414 | 60.0031 | 0 | 16.0614 | 14.8212 | 60.006 | 15.0001 | 16.0675 | 0.22632 | 59.9525 | 0 | 16.0712 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001 | 16.0572 | 0.21566 | 60.0573 | 0
16.075 | 0.23414 | 60.003 | 0 | 16.0697 | 14.8212 | 60.006 | 15.0001 | 16.0758 | 0.22632 | 59.9525 | 0 | 16.0796 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001 | 16.0655 | 0.21609 | 60.0574 | 0
16.0833 | 0.23414 | 60.003 | 0 | 16.0781 | 14.8197 | 60.0061 | 15.0001 | 16.0841 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 16.0879 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001 | 16.0738 | 0.21609 | 60.0574 | 0
16.0917 | 0.23414 | 60.003 | 0 | 16.0864 | 14.8197 | 60.0061 | 15.0001 | 16.0925 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 16.0963 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001 | 16.0821 | 0.21609 | 60.0575 | 0
16.1 | 0.23437 | 60.003 | 0 | 16.0947 | 14.8201 | 60.0061 | 15.0001 | 16.1008 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 16.1046 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001 | 16.0905 | 0.21609 | 60.0576 | 0
16.1083 | 0.23437 | 60.003 | 0 | 16.1031 | 14.8201 | 60.0061 | 15.0001 | 16.1092 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 16.1129 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001 | 16.0988 | 0.21609 | 60.0577 | 0
16.1167 | 0.23476 | 60.003 | 0 | 16.1114 | 14.8201 | 60.0062 | 15.0001 | 16.1175 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 16.1213 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 16.1071 | 0.21609 | 60.0577 | 0
16.125 | 0.23476 | 60.0029 | 0 | 16.1197 | 14.8201 | 60.0062 | 15.0001 | 16.1258 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 16.1296 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 16.1154 | 0.21609 | 60.0578 | 0
16.1333 | 0.23474 | 60.0029 | 0 | 16.128 | 14.8227 | 60.0062 | 15.0001 | 16.1342 | 0.22583 | 59.9525 | 0 | 16.1379 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 16.1238 | 0.21609 | 60.0579 | 0
16.1417 | 0.23474 | 60.0029 | 0 | 16.1364 | 14.8227 | 60.0062 | 15.0001 | 16.1425 | 0.22583 | 59.9526 | 0 | 16.1463 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001 | 16.1321 | 0.21609 | 60.058 | 0
16.15 | 0.23474 | 60.0029 | 0 | 16.1447 | 14.8225 | 60.0063 | 15.0001 | 16.1509 | 0.22583 | 59.9526 | 0 | 16.1546 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001 | 16.1404 | 0.21609 | 60.058 | 0
16.1583 | 0.23474 | 60.0029 | 0 | 16.153 | 14.8225 | 60.0063 | 15.0001 | 16.1592 | 0.22583 | 59.9526 | 0 | 16.1629 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001 | 16.1487 | 0.21609 | 60.058 | 0
16.1667 | 0.23507 | 60.0029 | 0 | 16.1614 | 14.8229 | 60.0063 | 15.0001 | 16.1675 | 0.22571 | 59.9526 | 0 | 16.1713 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001 | 16.1571 | 0.21609 | 60.058 | 0
16.175 | 0.23507 | 60.0028 | 0 | 16.1697 | 14.8229 | 60.0063 | 15.0001 | 16.1759 | 0.22571 | 59.9526 | 0 | 16.1796 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001 | 16.1654 | 0.21609 | 60.058 | 0
16.1833 | 0.23526 | 60.0028 | 0 | 16.178 | 14.8229 | 60.0064 | 15.0001 | 16.1842 | 0.22571 | 59.9526 | 0 | 16.1879 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001 | 16.1737 | 0.21609 | 60.058 | 0
16.1916 | 0.23526 | 60.0028 | 0 | 16.1864 | 14.8229 | 60.0064 | 15.0001 | 16.1926 | 0.22571 | 59.9526 | 0 | 16.1963 | 14.8016 | 59.9914 | 15.0001 | 16.182 | 0.21609 | 60.058 | 0
16.2 | 0.23524 | 60.0028 | 0 | 16.1947 | 14.8215 | 60.0064 | 15.0001 | 16.2009 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 16.2046 | 14.802 | 59.9914 | 15.0001 | 16.1904 | 0.21609 | 60.0581 | 0
16.2083 | 0.23524 | 60.0028 | 0 | 16.203 | 14.8215 | 60.0064 | 15.0001 | 16.2092 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 16.2129 | 14.802 | 59.9914 | 15.0001 | 16.1987 | 0.21609 | 60.0581 | 0
16.2166 | 0.23524 | 60.0028 | 0 | 16.2114 | 14.8215 | 60.0065 | 15.0001 | 16.2176 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 16.2213 | 14.802 | 59.9913 | 15.0001 | 16.207 | 0.21609 | 60.0581 | 0
16.225 | 0.23524 | 60.0027 | 0 | 16.2197 | 14.8215 | 60.0065 | 15.0001 | 16.2259 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 16.2296 | 14.802 | 59.9913 | 15.0001 | 16.2153 | 0.21609 | 60.0581 | 0
16.2333 | 0.23571 | 60.0027 | 0 | 16.228 | 14.817 | 60.0065 | 15.0001 | 16.2343 | 0.2256 | 59.9526 | 0 | 16.238 | 14.802 | 59.9913 | 15.0001 | 16.2237 | 0.21609 | 60.0581 | 0
16.2416 | 0.23571 | 60.0027 | 0 | 16.2364 | 14.817 | 60.0065 | 15.0001 | 16.2426 | 0.2256 | 59.9527 | 0 | 16.2463 | 14.802 | 59.9912 | 15.0001 | 16.232 | 0.21609 | 60.0581 | 0
16.25 | 0.23571 | 60.0027 | 0 | 16.2447 | 14.817 | 60.0066 | 15.0001 | 16.2509 | 0.22511 | 59.9527 | 0 | 16.2546 | 14.802 | 59.9912 | 15.0001 | 16.2403 | 0.21609 | 60.0581 | 0
16.2583 | 0.23571 | 60.0027 | 0 | 16.253 | 14.817 | 60.0066 | 15.0001 | 16.2593 | 0.22511 | 59.9527 | 0 | 16.263 | 14.802 | 59.9912 | 15.0001 | 16.2486 | 0.21619 | 60.0581 | 0
16.2666 | 0.23596 | 60.0027 | 0 | 16.2614 | 14.8143 | 60.0066 | 15.0001 | 16.2676 | 0.22516 | 59.9527 | 0 | 16.2713 | 14.802 | 59.9911 | 15.0001 | 16.257 | 0.21619 | 60.0581 | 0
16.275 | 0.23596 | 60.0026 | 0 | 16.2697 | 14.8143 | 60.0066 | 15.0001 | 16.276 | 0.22516 | 59.9527 | 0 | 16.2796 | 14.802 | 59.9911 | 15.0001 | 16.2653 | 0.21619 | 60.0581 | 0
16.2833 | 0.23596 | 60.0026 | 0 | 16.278 | 14.8147 | 60.0067 | 15.0001 | 16.2843 | 0.22516 | 59.9527 | 0 | 16.288 | 14.802 | 59.9911 | 15.0001 | 16.2736 | 0.21619 | 60.0581 | 0
16.2916 | 0.23596 | 60.0026 | 0 | 16.2864 | 14.8147 | 60.0067 | 15.0001 | 16.2927 | 0.22516 | 59.9527 | 0 | 16.2963 | 14.802 | 59.991 | 15.0001 | 16.2819 | 0.21631 | 60.0581 | 0
16.3 | 0.23622 | 60.0026 | 0 | 16.2947 | 14.8145 | 60.0067 | 15.0001 | 16.301 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 16.3046 | 14.802 | 59.991 | 15.0001 | 16.2903 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.3083 | 0.23622 | 60.0026 | 0 | 16.303 | 14.8145 | 60.0067 | 15.0001 | 16.3093 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 16.313 | 14.802 | 59.991 | 15.0001 | 16.2986 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.3166 | 0.23622 | 60.0026 | 0 | 16.3113 | 14.8145 | 60.0068 | 15.0001 | 16.3177 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 16.3213 | 14.802 | 59.9909 | 15.0001 | 16.3069 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.325 | 0.23622 | 60.0025 | 0 | 16.3197 | 14.8145 | 60.0068 | 15.0001 | 16.326 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 16.3296 | 14.802 | 59.9909 | 15.0001 | 16.3153 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.3333 | 0.23632 | 60.0025 | 0 | 16.328 | 14.8171 | 60.0068 | 15.0001 | 16.3344 | 0.22503 | 59.9527 | 0 | 16.338 | 14.8009 | 59.9909 | 15.0001 | 16.3236 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.3416 | 0.23632 | 60.0025 | 0 | 16.3363 | 14.8171 | 60.0068 | 15.0001 | 16.3427 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 16.3463 | 14.8009 | 59.9908 | 15.0001 | 16.3319 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.35 | 0.23632 | 60.0025 | 0 | 16.3447 | 14.8171 | 60.0069 | 15.0001 | 16.351 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 16.3546 | 14.8009 | 59.9908 | 15.0001 | 16.3402 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.3583 | 0.23632 | 60.0025 | 0 | 16.353 | 14.8171 | 60.0069 | 15.0001 | 16.3594 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 16.363 | 14.8009 | 59.9908 | 15.0001 | 16.3486 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.3666 | 0.23687 | 60.0025 | 0 | 16.3613 | 14.8261 | 60.0069 | 15.0001 | 16.3677 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 16.3713 | 14.8009 | 59.9907 | 15.0001 | 16.3569 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.375 | 0.23687 | 60.0024 | 0 | 16.3697 | 14.8261 | 60.0069 | 15.0001 | 16.3761 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 16.3796 | 14.8009 | 59.9907 | 15.0001 | 16.3652 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.3833 | 0.23685 | 60.0024 | 0 | 16.378 | 14.8257 | 60.007 | 15.0001 | 16.3844 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 16.388 | 14.8009 | 59.9907 | 15.0001 | 16.3735 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.3916 | 0.23685 | 60.0024 | 0 | 16.3863 | 14.8257 | 60.007 | 15.0001 | 16.3927 | 0.22503 | 59.9528 | 0 | 16.3963 | 14.8009 | 59.9906 | 15.0001 | 16.3819 | 0.21631 | 60.0582 | 0
16.4 | 0.23704 | 60.0024 | 0 | 16.3947 | 14.8257 | 60.007 | 15.0001 | 16.4011 | 0.22471 | 59.9528 | 0 | 16.4046 | 14.8009 | 59.9906 | 15.0001 | 16.3902 | 0.21631 | 60.0583 | 0
16.4083 | 0.23704 | 60.0024 | 0 | 16.403 | 14.8257 | 60.007 | 15.0001 | 16.4094 | 0.22471 | 59.9528 | 0 | 16.413 | 14.8009 | 59.9906 | 15.0001 | 16.3985 | 0.21631 | 60.0583 | 0
16.4166 | 0.23704 | 60.0024 | 0 | 16.4113 | 14.8257 | 60.0071 | 15.0001 | 16.4178 | 0.22471 | 59.9528 | 0 | 16.4213 | 14.8012 | 59.9905 | 15.0001 | 16.4068 | 0.21631 | 60.0583 | 0
16.425 | 0.23704 | 60.0023 | 0 | 16.4197 | 14.8257 | 60.0071 | 15.0001 | 16.4261 | 0.22471 | 59.9528 | 0 | 16.4296 | 14.8012 | 59.9905 | 15.0001 | 16.4152 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.4333 | 0.23737 | 60.0023 | 0 | 16.428 | 14.8261 | 60.0071 | 15.0001 | 16.4344 | 0.22456 | 59.9528 | 0 | 16.438 | 14.7976 | 59.9905 | 15.0001 | 16.4235 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.4416 | 0.23737 | 60.0023 | 0 | 16.4363 | 14.8261 | 60.0071 | 15.0001 | 16.4428 | 0.22456 | 59.9529 | 0 | 16.4463 | 14.7976 | 59.9904 | 15.0001 | 16.4318 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.45 | 0.23738 | 60.0023 | 0 | 16.4447 | 14.8271 | 60.0072 | 15.0001 | 16.4511 | 0.22456 | 59.9529 | 0 | 16.4547 | 14.7976 | 59.9904 | 15.0001 | 16.4401 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.4583 | 0.23738 | 60.0023 | 0 | 16.453 | 14.8271 | 60.0072 | 15.0001 | 16.4595 | 0.22456 | 59.9529 | 0 | 16.463 | 14.7976 | 59.9904 | 15.0001 | 16.4485 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.4666 | 0.23738 | 60.0023 | 0 | 16.4613 | 14.8271 | 60.0072 | 15.0001 | 16.4678 | 0.22416 | 59.9529 | 0 | 16.4713 | 14.7976 | 59.9903 | 15.0001 | 16.4568 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.475 | 0.23738 | 60.0022 | 0 | 16.4697 | 14.8271 | 60.0072 | 15.0001 | 16.4761 | 0.22416 | 59.9529 | 0 | 16.4797 | 14.7976 | 59.9903 | 15.0001 | 16.4651 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.4833 | 0.238 | 60.0022 | 0 | 16.478 | 14.8271 | 60.0073 | 15.0001 | 16.4845 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 16.488 | 14.799 | 59.9903 | 15.0001 | 16.4734 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.4916 | 0.238 | 60.0022 | 0 | 16.4863 | 14.8271 | 60.0073 | 15.0001 | 16.4928 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 16.4963 | 14.799 | 59.9902 | 15.0001 | 16.4818 | 0.21664 | 60.0583 | 0
16.5 | 0.238 | 60.0022 | 0 | 16.4946 | 14.8271 | 60.0073 | 15.0001 | 16.5012 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 16.5047 | 14.797 | 59.9902 | 15.0001 | 16.4901 | 0.21664 | 60.0584 | 0
16.5083 | 0.238 | 60.0022 | 0 | 16.503 | 14.8271 | 60.0073 | 15.0001 | 16.5095 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 16.513 | 14.797 | 59.9902 | 15.0001 | 16.4984 | 0.21664 | 60.0584 | 0
16.5166 | 0.23794 | 60.0022 | 0 | 16.5113 | 14.8313 | 60.0074 | 15.0001 | 16.5178 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 16.5213 | 14.7974 | 59.9901 | 15.0001 | 16.5067 | 0.21664 | 60.0584 | 0
16.525 | 0.23794 | 60.0021 | 0 | 16.5196 | 14.8313 | 60.0074 | 15.0001 | 16.5262 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 16.5297 | 14.7974 | 59.9901 | 15.0001 | 16.5151 | 0.21664 | 60.0584 | 0
16.5333 | 0.23794 | 60.0021 | 0 | 16.528 | 14.8342 | 60.0074 | 15.0001 | 16.5345 | 0.22419 | 59.9529 | 0 | 16.538 | 14.7974 | 59.9901 | 15.0001 | 16.5234 | 0.21664 | 60.0584 | 0
16.5416 | 0.23794 | 60.0021 | 0 | 16.5363 | 14.8342 | 60.0074 | 15.0001 | 16.5429 | 0.22419 | 59.953 | 0 | 16.5463 | 14.7974 | 59.99 | 15.0001 | 16.5317 | 0.21674 | 60.0584 | 0
16.55 | 0.2385 | 60.0021 | 0 | 16.5446 | 14.8343 | 60.0075 | 15.0001 | 16.5512 | 0.22405 | 59.953 | 0 | 16.5547 | 14.799 | 59.99 | 15.0001 | 16.54 | 0.21674 | 60.0584 | 0
16.5583 | 0.2385 | 60.0021 | 0 | 16.553 | 14.8343 | 60.0075 | 15.0001 | 16.5596 | 0.22405 | 59.953 | 0 | 16.563 | 14.799 | 59.99 | 15.0001 | 16.5484 | 0.21674 | 60.0584 | 0
16.5666 | 0.23849 | 60.0021 | 0 | 16.5613 | 14.8326 | 60.0075 | 15.0001 | 16.5679 | 0.22405 | 59.953 | 0 | 16.5713 | 14.799 | 59.9899 | 15.0001 | 16.5567 | 0.21674 | 60.0584 | 0
16.575 | 0.23849 | 60.002 | 0 | 16.5696 | 14.8326 | 60.0075 | 15.0001 | 16.5762 | 0.22405 | 59.953 | 0 | 16.5797 | 14.799 | 59.9899 | 15.0001 | 16.565 | 0.21674 | 60.0584 | 0
16.5833 | 0.23849 | 60.002 | 0 | 16.578 | 14.8327 | 60.0076 | 15.0001 | 16.5846 | 0.22412 | 59.953 | 0 | 16.588 | 14.7993 | 59.9899 | 15.0001 | 16.5733 | 0.21674 | 60.0584 | 0
16.5916 | 0.23849 | 60.002 | 0 | 16.5863 | 14.8327 | 60.0076 | 15.0001 | 16.5929 | 0.22412 | 59.953 | 0 | 16.5963 | 14.7993 | 59.9898 | 15.0001 | 16.5817 | 0.21674 | 60.0584 | 0
16.5999 | 0.23874 | 60.002 | 0 | 16.5946 | 14.8327 | 60.0076 | 15.0001 | 16.6013 | 0.22387 | 59.953 | 0 | 16.6047 | 14.7906 | 59.9898 | 15.0001 | 16.59 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6083 | 0.23874 | 60.0019 | 0 | 16.603 | 14.8327 | 60.0076 | 15.0001 | 16.6096 | 0.22387 | 59.9531 | 0 | 16.613 | 14.7906 | 59.9898 | 15.0001 | 16.5983 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6166 | 0.23904 | 60.0018 | 0 | 16.6113 | 14.8298 | 60.0077 | 15.0001 | 16.6179 | 0.22387 | 59.9531 | 0 | 16.6213 | 14.7906 | 59.9897 | 15.0001 | 16.6066 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6249 | 0.23904 | 60.0018 | 0 | 16.6196 | 14.8298 | 60.0077 | 15.0001 | 16.6263 | 0.22387 | 59.9531 | 0 | 16.6297 | 14.7906 | 59.9897 | 15.0001 | 16.615 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6333 | 0.23904 | 60.0017 | 0 | 16.628 | 14.8307 | 60.0077 | 15.0001 | 16.6346 | 0.22387 | 59.9531 | 0 | 16.638 | 14.7906 | 59.9897 | 15.0001 | 16.6233 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6416 | 0.23904 | 60.0016 | 0 | 16.6363 | 14.8307 | 60.0077 | 15.0001 | 16.643 | 0.22387 | 59.9532 | 0 | 16.6463 | 14.7906 | 59.9896 | 15.0001 | 16.6316 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6499 | 0.23951 | 60.0016 | 0 | 16.6446 | 14.8287 | 60.0078 | 15.0001 | 16.6513 | 0.22387 | 59.9532 | 0 | 16.6547 | 14.8076 | 59.9896 | 15.0001 | 16.6399 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6583 | 0.23951 | 60.0015 | 0 | 16.653 | 14.8287 | 60.0078 | 15.0001 | 16.6596 | 0.22387 | 59.9532 | 0 | 16.663 | 14.8076 | 59.9896 | 15.0001 | 16.6483 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6666 | 0.23947 | 60.0014 | 0 | 16.6613 | 14.8298 | 60.0078 | 15.0001 | 16.668 | 0.22387 | 59.9532 | 0 | 16.6713 | 14.8052 | 59.9895 | 15.0001 | 16.6566 | 0.21674 | 60.0585 | 0
16.6749 | 0.23947 | 60.0014 | 0 | 16.6696 | 14.8298 | 60.0078 | 15.0001 | 16.6763 | 0.22387 | 59.9533 | 0 | 16.6797 | 14.8052 | 59.9895 | 15.0001 | 16.6649 | 0.2167 | 60.0585 | 0
16.6833 | 0.23965 | 60.0013 | 0 | 16.6779 | 14.8298 | 60.0079 | 15.0001 | 16.6847 | 0.22387 | 59.9533 | 0 | 16.688 | 14.8052 | 59.9895 | 15.0001 | 16.6732 | 0.2167 | 60.0585 | 0
16.6916 | 0.23965 | 60.0012 | 0 | 16.6863 | 14.8298 | 60.0079 | 15.0001 | 16.693 | 0.22387 | 59.9533 | 0 | 16.6963 | 14.8052 | 59.9894 | 15.0001 | 16.6816 | 0.2167 | 60.0585 | 0
16.6999 | 0.23965 | 60.0012 | 0 | 16.6946 | 14.8298 | 60.0079 | 15.0001 | 16.7013 | 0.22387 | 59.9533 | 0 | 16.7047 | 14.8244 | 59.9894 | 15.0001 | 16.6899 | 0.2167 | 60.0586 | 0
16.7083 | 0.23965 | 60.0011 | 0 | 16.7029 | 14.8298 | 60.0079 | 15.0001 | 16.7097 | 0.22387 | 59.9534 | 0 | 16.713 | 14.8244 | 59.9894 | 15.0001 | 16.6982 | 0.2167 | 60.0586 | 0
16.7166 | 0.24022 | 60.001 | 0 | 16.7113 | 14.8298 | 60.008 | 15.0001 | 16.718 | 0.22387 | 59.9534 | 0 | 16.7214 | 14.8244 | 59.9893 | 15.0001 | 16.7065 | 0.2167 | 60.0586 | 0
16.7249 | 0.24022 | 60.001 | 0 | 16.7196 | 14.8298 | 60.008 | 15.0001 | 16.7264 | 0.22387 | 59.9534 | 0 | 16.7297 | 14.8244 | 59.9893 | 15.0001 | 16.7149 | 0.2167 | 60.0586 | 0
16.7333 | 0.24022 | 60.0009 | 0 | 16.7279 | 14.8291 | 60.008 | 15.0001 | 16.7347 | 0.22387 | 59.9534 | 0 | 16.738 | 14.8244 | 59.9893 | 15.0001 | 16.7232 | 0.2167 | 60.0586 | 0
16.7416 | 0.24022 | 60.0008 | 0 | 16.7363 | 14.8291 | 60.008 | 15.0001 | 16.743 | 0.22387 | 59.9535 | 0 | 16.7464 | 14.8244 | 59.9892 | 15.0001 | 16.7315 | 0.2167 | 60.0586 | 0
16.7499 | 0.24045 | 60.0008 | 0 | 16.7446 | 14.8291 | 60.0081 | 15.0001 | 16.7514 | 0.22387 | 59.9535 | 0 | 16.7547 | 14.8244 | 59.9892 | 15.0001 | 16.7398 | 0.2167 | 60.0586 | 0
16.7583 | 0.24045 | 60.0007 | 0 | 16.7529 | 14.8291 | 60.0081 | 15.0001 | 16.7597 | 0.22387 | 59.9535 | 0 | 16.763 | 14.8244 | 59.9892 | 15.0001 | 16.7482 | 0.21717 | 60.0586 | 0
16.7666 | 0.24075 | 60.0006 | 0 | 16.7613 | 14.8291 | 60.0081 | 15.0001 | 16.7681 | 0.22387 | 59.9535 | 0 | 16.7714 | 14.8244 | 59.9891 | 15.0001 | 16.7565 | 0.21717 | 60.0586 | 0
16.7749 | 0.24075 | 60.0006 | 0 | 16.7696 | 14.8291 | 60.0081 | 15.0001 | 16.7764 | 0.22387 | 59.9536 | 0 | 16.7797 | 14.8244 | 59.9891 | 15.0001 | 16.7648 | 0.21717 | 60.0586 | 0
16.7833 | 0.24075 | 60.0005 | 0 | 16.7779 | 14.8291 | 60.0082 | 15.0001 | 16.7847 | 0.22387 | 59.9536 | 0 | 16.788 | 14.8244 | 59.9891 | 15.0001 | 16.7732 | 0.21717 | 60.0586 | 0
16.7916 | 0.24075 | 60.0004 | 0 | 16.7863 | 14.8291 | 60.0082 | 15.0001 | 16.7931 | 0.22387 | 59.9536 | 0 | 16.7964 | 14.8244 | 59.989 | 15.0001 | 16.7815 | 0.21717 | 60.0586 | 0
16.7999 | 0.24094 | 60.0004 | 0 | 16.7946 | 14.8287 | 60.0082 | 15.0001 | 16.8014 | 0.22387 | 59.9536 | 0 | 16.8047 | 14.8244 | 59.989 | 15.0001 | 16.7898 | 0.21717 | 60.0587 | 0
16.8083 | 0.24094 | 60.0003 | 0 | 16.8029 | 14.8287 | 60.0082 | 15.0001 | 16.8097 | 0.22387 | 59.9537 | 0 | 16.813 | 14.8244 | 59.9889 | 15.0001 | 16.7981 | 0.21717 | 60.0587 | 0
16.8166 | 0.24146 | 60.0002 | 0 | 16.8113 | 14.8287 | 60.0083 | 15.0001 | 16.8181 | 0.22387 | 59.9537 | 0 | 16.8214 | 14.8244 | 59.9889 | 15.0001 | 16.8065 | 0.21717 | 60.0587 | 0
16.8249 | 0.24146 | 60.0002 | 0 | 16.8196 | 14.8287 | 60.0083 | 15.0001 | 16.8264 | 0.22387 | 59.9537 | 0 | 16.8297 | 14.8244 | 59.9888 | 15.0001 | 16.8148 | 0.21717 | 60.0587 | 0
16.8333 | 0.24146 | 60.0001 | 0 | 16.8279 | 14.8277 | 60.0083 | 15.0001 | 16.8348 | 0.22386 | 59.9537 | 0 | 16.838 | 14.824 | 59.9888 | 15.0001 | 16.8231 | 0.21717 | 60.0587 | 0
16.8416 | 0.24146 | 60 | 0 | 16.8363 | 14.8277 | 60.0083 | 15.0001 | 16.8431 | 0.22386 | 59.9538 | 0 | 16.8464 | 14.824 | 59.9887 | 15.0001 | 16.8314 | 0.21728 | 60.0587 | 0
16.8499 | 0.24173 | 60 | 0 | 16.8446 | 14.8286 | 60.0084 | 15.0001 | 16.8514 | 0.22386 | 59.9538 | 0 | 16.8547 | 14.824 | 59.9887 | 15.0001 | 16.8398 | 0.21728 | 60.0587 | 0
16.8583 | 0.24173 | 59.9999 | 0 | 16.8529 | 14.8286 | 60.0084 | 15.0001 | 16.8598 | 0.22386 | 59.9538 | 0 | 16.863 | 14.824 | 59.9886 | 15.0001 | 16.8481 | 0.21739 | 60.0587 | 0
16.8666 | 0.24186 | 59.9998 | 0 | 16.8612 | 14.8286 | 60.0084 | 15.0001 | 16.8681 | 0.22386 | 59.9538 | 0 | 16.8714 | 14.8242 | 59.9886 | 15.0001 | 16.8564 | 0.21739 | 60.0587 | 0
16.8749 | 0.24186 | 59.9998 | 0 | 16.8696 | 14.8286 | 60.0084 | 15.0001 | 16.8765 | 0.22386 | 59.9539 | 0 | 16.8797 | 14.8242 | 59.9885 | 15.0001 | 16.8647 | 0.21739 | 60.0587 | 0
16.8833 | 0.24186 | 59.9997 | 0 | 16.8779 | 14.8286 | 60.0085 | 15.0001 | 16.8848 | 0.22386 | 59.9539 | 0 | 16.8881 | 14.8232 | 59.9885 | 15.0001 | 16.8731 | 0.21739 | 60.0587 | 0
16.8916 | 0.24186 | 59.9996 | 0 | 16.8862 | 14.8286 | 60.0085 | 15.0001 | 16.8931 | 0.22386 | 59.9539 | 0 | 16.8964 | 14.8232 | 59.9884 | 15.0001 | 16.8814 | 0.21739 | 60.0587 | 0
16.8999 | 0.24233 | 59.9996 | 0 | 16.8946 | 14.8286 | 60.0085 | 15.0001 | 16.9015 | 0.22386 | 59.9539 | 0 | 16.9047 | 14.8232 | 59.9884 | 15.0001 | 16.8897 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9083 | 0.24233 | 59.9995 | 0 | 16.9029 | 14.8286 | 60.0085 | 15.0001 | 16.9098 | 0.22386 | 59.954 | 0 | 16.9131 | 14.8232 | 59.9883 | 15.0001 | 16.898 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9166 | 0.24252 | 59.9994 | 0 | 16.9112 | 14.8276 | 60.0086 | 15.0001 | 16.9182 | 0.22386 | 59.954 | 0 | 16.9214 | 14.8232 | 59.9883 | 15.0001 | 16.9064 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9249 | 0.24252 | 59.9994 | 0 | 16.9196 | 14.8276 | 60.0086 | 15.0001 | 16.9265 | 0.22386 | 59.954 | 0 | 16.9297 | 14.8232 | 59.9882 | 15.0001 | 16.9147 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9333 | 0.24286 | 59.9993 | 0 | 16.9279 | 14.8285 | 60.0086 | 15.0001 | 16.9348 | 0.22386 | 59.954 | 0 | 16.9381 | 14.8232 | 59.9882 | 15.0001 | 16.923 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9416 | 0.24286 | 59.9992 | 0 | 16.9362 | 14.8285 | 60.0086 | 15.0001 | 16.9432 | 0.22386 | 59.9541 | 0 | 16.9464 | 14.8232 | 59.9881 | 15.0001 | 16.9313 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9499 | 0.24282 | 59.9992 | 0 | 16.9446 | 14.8294 | 60.0087 | 15.0001 | 16.9515 | 0.22386 | 59.9541 | 0 | 16.9547 | 14.8232 | 59.9881 | 15.0001 | 16.9397 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9583 | 0.24282 | 59.9991 | 0 | 16.9529 | 14.8294 | 60.0087 | 15.0001 | 16.9599 | 0.22386 | 59.9541 | 0 | 16.9631 | 14.8232 | 59.988 | 15.0001 | 16.948 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9666 | 0.24305 | 59.999 | 0 | 16.9612 | 14.8294 | 60.0087 | 15.0001 | 16.9682 | 0.22386 | 59.9541 | 0 | 16.9714 | 14.8226 | 59.988 | 15.0001 | 16.9563 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9749 | 0.24305 | 59.999 | 0 | 16.9696 | 14.8294 | 60.0087 | 15.0001 | 16.9765 | 0.22386 | 59.9542 | 0 | 16.9797 | 14.8226 | 59.9879 | 15.0001 | 16.9646 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9833 | 0.24334 | 59.9989 | 0 | 16.9779 | 14.8294 | 60.0088 | 15.0001 | 16.9849 | 0.22386 | 59.9542 | 0 | 16.9881 | 14.8226 | 59.9879 | 15.0001 | 16.973 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9916 | 0.24334 | 59.9988 | 0 | 16.9862 | 14.8294 | 60.0088 | 15.0001 | 16.9932 | 0.22386 | 59.9542 | 0 | 16.9964 | 14.8226 | 59.9878 | 15.0001 | 16.9813 | 0.21739 | 60.0588 | 0
16.9999 | 0.24334 | 59.9988 | 0 | 16.9946 | 14.8294 | 60.0088 | 15.0001 | 17.0016 | 0.22386 | 59.9542 | 0 | 17.0047 | 14.8226 | 59.9878 | 15.0001 | 16.9896 | 0.21739 | 60.0589 | 0
17.0083 | 0.24334 | 59.9987 | 0 | 17.0029 | 14.8294 | 60.0088 | 15.0001 | 17.0099 | 0.22386 | 59.9543 | 0 | 17.0131 | 14.8226 | 59.9877 | 15.0001 | 16.9979 | 0.21739 | 60.0589 | 0
17.0166 | 0.24353 | 59.9986 | 0 | 17.0112 | 14.8294 | 60.0089 | 15.0001 | 17.0182 | 0.22386 | 59.9543 | 0 | 17.0214 | 14.8239 | 59.9877 | 15.0001 | 17.0063 | 0.21739 | 60.0589 | 0
17.0249 | 0.24353 | 59.9986 | 0 | 17.0196 | 14.8294 | 60.0089 | 15.0001 | 17.0266 | 0.22386 | 59.9543 | 0 | 17.0297 | 14.8239 | 59.9876 | 15.0001 | 17.0146 | 0.21739 | 60.0589 | 0
17.0333 | 0.24392 | 59.9985 | 0 | 17.0279 | 14.8294 | 60.0089 | 15.0001 | 17.0349 | 0.22386 | 59.9543 | 0 | 17.0381 | 14.824 | 59.9876 | 15.0001 | 17.0229 | 0.21739 | 60.0589 | 0
17.0416 | 0.24392 | 59.9984 | 0 | 17.0362 | 14.8294 | 60.0089 | 15.0001 | 17.0433 | 0.22386 | 59.9544 | 0 | 17.0464 | 14.824 | 59.9875 | 15.0001 | 17.0312 | 0.21781 | 60.0589 | 0
17.0499 | 0.2439 | 59.9984 | 0 | 17.0445 | 14.8314 | 60.009 | 15.0001 | 17.0516 | 0.22386 | 59.9544 | 0 | 17.0548 | 14.824 | 59.9875 | 15.0001 | 17.0396 | 0.21781 | 60.0589 | 0
17.0583 | 0.2439 | 59.9983 | 0 | 17.0529 | 14.8314 | 60.009 | 15.0001 | 17.0599 | 0.22386 | 59.9544 | 0 | 17.0631 | 14.824 | 59.9874 | 15.0001 | 17.0479 | 0.21781 | 60.0589 | 0
17.0666 | 0.24446 | 59.9982 | 0 | 17.0612 | 14.8314 | 60.009 | 15.0001 | 17.0683 | 0.22386 | 59.9544 | 0 | 17.0714 | 14.8235 | 59.9874 | 15.0001 | 17.0562 | 0.21781 | 60.0589 | 0
17.0749 | 0.24446 | 59.9982 | 0 | 17.0695 | 14.8314 | 60.0091 | 15.0001 | 17.0766 | 0.22386 | 59.9545 | 0 | 17.0798 | 14.8235 | 59.9873 | 15.0001 | 17.0645 | 0.218 | 60.0589 | 0
17.0833 | 0.24446 | 59.9981 | 0 | 17.0779 | 14.8314 | 60.0091 | 15.0001 | 17.085 | 0.22386 | 59.9545 | 0 | 17.0881 | 14.8235 | 59.9873 | 15.0001 | 17.0729 | 0.218 | 60.0589 | 0
17.0916 | 0.24446 | 59.998 | 0 | 17.0862 | 14.8314 | 60.0091 | 15.0001 | 17.0933 | 0.22386 | 59.9545 | 0 | 17.0964 | 14.8235 | 59.9872 | 15.0001 | 17.0812 | 0.218 | 60.0589 | 0
17.0999 | 0.24495 | 59.998 | 0 | 17.0945 | 14.8314 | 60.0092 | 15.0001 | 17.1016 | 0.22386 | 59.9545 | 0 | 17.1048 | 14.8195 | 59.9872 | 15.0001 | 17.0895 | 0.218 | 60.059 | 0
17.1083 | 0.24495 | 59.9979 | 0 | 17.1029 | 14.8314 | 60.0092 | 15.0001 | 17.11 | 0.22386 | 59.9546 | 0 | 17.1131 | 14.8195 | 59.9871 | 15.0001 | 17.0978 | 0.218 | 60.059 | 0
17.1166 | 0.24486 | 59.9978 | 0 | 17.1112 | 14.8321 | 60.0092 | 15.0001 | 17.1183 | 0.22386 | 59.9546 | 0 | 17.1214 | 14.8196 | 59.9871 | 15.0001 | 17.1062 | 0.218 | 60.059 | 0
17.1249 | 0.24486 | 59.9978 | 0 | 17.1195 | 14.8321 | 60.0093 | 15.0001 | 17.1267 | 0.22386 | 59.9546 | 0 | 17.1298 | 14.8196 | 59.987 | 15.0001 | 17.1145 | 0.218 | 60.059 | 0
17.1333 | 0.24486 | 59.9977 | 0 | 17.1279 | 14.8321 | 60.0093 | 15.0001 | 17.135 | 0.22386 | 59.9546 | 0 | 17.1381 | 14.8238 | 59.987 | 15.0001 | 17.1228 | 0.218 | 60.059 | 0
17.1416 | 0.24486 | 59.9976 | 0 | 17.1362 | 14.8321 | 60.0093 | 15.0001 | 17.1433 | 0.22386 | 59.9547 | 0 | 17.1464 | 14.8238 | 59.9869 | 15.0001 | 17.1311 | 0.218 | 60.059 | 0
17.1499 | 0.24533 | 59.9976 | 0 | 17.1445 | 14.8321 | 60.0094 | 15.0001 | 17.1517 | 0.22386 | 59.9547 | 0 | 17.1548 | 14.8238 | 59.9869 | 15.0001 | 17.1395 | 0.218 | 60.059 | 0
17.1583 | 0.24533 | 59.9975 | 0 | 17.1529 | 14.8321 | 60.0094 | 15.0001 | 17.16 | 0.22386 | 59.9547 | 0 | 17.1631 | 14.8238 | 59.9868 | 15.0001 | 17.1478 | 0.218 | 60.0589 | 0
17.1666 | 0.24533 | 59.9974 | 0 | 17.1612 | 14.8321 | 60.0094 | 15.0001 | 17.1684 | 0.22386 | 59.9547 | 0 | 17.1714 | 14.8341 | 59.9868 | 15.0001 | 17.1561 | 0.218 | 60.0589 | 0
17.1749 | 0.24533 | 59.9974 | 0 | 17.1695 | 14.8321 | 60.0095 | 15.0001 | 17.1767 | 0.22386 | 59.9548 | 0 | 17.1798 | 14.8341 | 59.9867 | 15.0001 | 17.1644 | 0.218 | 60.0589 | 0
17.1833 | 0.24551 | 59.9973 | 0 | 17.1779 | 14.8321 | 60.0095 | 15.0001 | 17.185 | 0.22386 | 59.9548 | 0 | 17.1881 | 14.8341 | 59.9867 | 15.0001 | 17.1728 | 0.218 | 60.0588 | 0
17.1916 | 0.24551 | 59.9972 | 0 | 17.1862 | 14.8321 | 60.0095 | 15.0001 | 17.1934 | 0.22386 | 59.9548 | 0 | 17.1964 | 14.8341 | 59.9866 | 15.0001 | 17.1811 | 0.218 | 60.0588 | 0
17.1999 | 0.24551 | 59.9972 | 0 | 17.1945 | 14.8321 | 60.0096 | 15.0001 | 17.2017 | 0.22386 | 59.9548 | 0 | 17.2048 | 14.8341 | 59.9866 | 15.0001 | 17.1894 | 0.218 | 60.0587 | 0
17.2083 | 0.24551 | 59.9971 | 0 | 17.2029 | 14.8321 | 60.0096 | 15.0001 | 17.2101 | 0.22386 | 59.9549 | 0 | 17.2131 | 14.8341 | 59.9865 | 15.0001 | 17.1977 | 0.218 | 60.0587 | 0
17.2166 | 0.24548 | 59.997 | 0 | 17.2112 | 14.83 | 60.0096 | 15.0001 | 17.2184 | 0.22386 | 59.9549 | 0 | 17.2215 | 14.8311 | 59.9865 | 15.0001 | 17.2061 | 0.218 | 60.0586 | 0
17.2249 | 0.24548 | 59.997 | 0 | 17.2195 | 14.83 | 60.0097 | 15.0001 | 17.2267 | 0.22386 | 59.9549 | 0 | 17.2298 | 14.8311 | 59.9864 | 15.0001 | 17.2144 | 0.21801 | 60.0586 | 0
17.2333 | 0.24548 | 59.9969 | 0 | 17.2278 | 14.829 | 60.0097 | 15.0001 | 17.2351 | 0.22386 | 59.9549 | 0 | 17.2381 | 14.8311 | 59.9864 | 15.0001 | 17.2227 | 0.21801 | 60.0586 | 0
17.2416 | 0.24548 | 59.9968 | 0 | 17.2362 | 14.829 | 60.0097 | 15.0001 | 17.2434 | 0.22386 | 59.955 | 0 | 17.2465 | 14.8311 | 59.9863 | 15.0001 | 17.231 | 0.21842 | 60.0585 | 0
17.2499 | 0.24548 | 59.9968 | 0 | 17.2445 | 14.829 | 60.0098 | 15.0001 | 17.2518 | 0.22387 | 59.955 | 0 | 17.2548 | 14.8302 | 59.9863 | 15.0001 | 17.2394 | 0.21842 | 60.0585 | 0
17.2583 | 0.24548 | 59.9967 | 0 | 17.2528 | 14.829 | 60.0098 | 15.0001 | 17.2601 | 0.22387 | 59.955 | 0 | 17.2631 | 14.8302 | 59.9862 | 15.0001 | 17.2477 | 0.21842 | 60.0584 | 0
17.2666 | 0.24548 | 59.9966 | 0 | 17.2612 | 14.829 | 60.0098 | 15.0001 | 17.2684 | 0.22387 | 59.955 | 0 | 17.2715 | 14.8296 | 59.9862 | 15.0001 | 17.256 | 0.21842 | 60.0584 | 0
17.2749 | 0.24548 | 59.9966 | 0 | 17.2695 | 14.829 | 60.0099 | 15.0001 | 17.2768 | 0.22387 | 59.9551 | 0 | 17.2798 | 14.8296 | 59.9861 | 15.0001 | 17.2644 | 0.21842 | 60.0584 | 0
17.2833 | 0.24543 | 59.9965 | 0 | 17.2778 | 14.829 | 60.0099 | 15.0001 | 17.2851 | 0.22387 | 59.9551 | 0 | 17.2881 | 14.8296 | 59.9861 | 15.0001 | 17.2727 | 0.21842 | 60.0583 | 0
17.2916 | 0.24543 | 59.9964 | 0 | 17.2862 | 14.829 | 60.0099 | 15.0001 | 17.2935 | 0.22387 | 59.9551 | 0 | 17.2965 | 14.8296 | 59.986 | 15.0001 | 17.281 | 0.21842 | 60.0583 | 0
17.2999 | 0.24576 | 59.9964 | 0 | 17.2945 | 14.8274 | 60.01 | 15.0001 | 17.3018 | 0.22376 | 59.9551 | 0 | 17.3048 | 14.8342 | 59.986 | 15.0001 | 17.2893 | 0.21842 | 60.0582 | 0
17.3083 | 0.24576 | 59.9963 | 0 | 17.3028 | 14.8274 | 60.01 | 15.0001 | 17.3101 | 0.22376 | 59.9552 | 0 | 17.3131 | 14.8342 | 59.9859 | 15.0001 | 17.2977 | 0.21842 | 60.0582 | 0
17.3166 | 0.24576 | 59.9962 | 0 | 17.3112 | 14.8274 | 60.01 | 15.0001 | 17.3185 | 0.2235 | 59.9552 | 0 | 17.3215 | 14.8342 | 59.9859 | 15.0001 | 17.306 | 0.21842 | 60.0581 | 0
17.3249 | 0.24576 | 59.9962 | 0 | 17.3195 | 14.8274 | 60.0101 | 15.0001 | 17.3268 | 0.2235 | 59.9552 | 0 | 17.3298 | 14.8342 | 59.9858 | 15.0001 | 17.3143 | 0.21842 | 60.0581 | 0
17.3333 | 0.24576 | 59.9961 | 0 | 17.3278 | 14.8274 | 60.0101 | 15.0001 | 17.3352 | 0.2235 | 59.9552 | 0 | 17.3381 | 14.8301 | 59.9858 | 15.0001 | 17.3226 | 0.21842 | 60.0581 | 0
17.3416 | 0.24576 | 59.996 | 0 | 17.3362 | 14.8274 | 60.0101 | 15.0001 | 17.3435 | 0.2235 | 59.9553 | 0 | 17.3465 | 14.8301 | 59.9857 | 15.0001 | 17.331 | 0.21842 | 60.058 | 0
17.3499 | 0.24582 | 59.996 | 0 | 17.3445 | 14.8274 | 60.0102 | 15.0001 | 17.3518 | 0.2235 | 59.9553 | 0 | 17.3548 | 14.8301 | 59.9857 | 15.0001 | 17.3393 | 0.21842 | 60.058 | 0
17.3583 | 0.24582 | 59.9959 | 0 | 17.3528 | 14.8274 | 60.0102 | 15.0001 | 17.3602 | 0.2235 | 59.9553 | 0 | 17.3632 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001 | 17.3476 | 0.2189 | 60.0579 | 0
17.3666 | 0.24582 | 59.9958 | 0 | 17.3612 | 14.8274 | 60.0102 | 15.0001 | 17.3685 | 0.2235 | 59.9553 | 0 | 17.3715 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001 | 17.3559 | 0.2189 | 60.0579 | 0
17.3749 | 0.24582 | 59.9958 | 0 | 17.3695 | 14.8274 | 60.0103 | 15.0001 | 17.3769 | 0.2235 | 59.9554 | 0 | 17.3798 | 14.8301 | 59.9855 | 15.0001 | 17.3643 | 0.2189 | 60.0579 | 0
17.3833 | 0.24597 | 59.9957 | 0 | 17.3778 | 14.8274 | 60.0103 | 15.0001 | 17.3852 | 0.2235 | 59.9554 | 0 | 17.3882 | 14.8301 | 59.9855 | 15.0001 | 17.3726 | 0.2189 | 60.0578 | 0
17.3916 | 0.24597 | 59.9956 | 0 | 17.3862 | 14.8274 | 60.0103 | 15.0001 | 17.3935 | 0.2235 | 59.9554 | 0 | 17.3965 | 14.8301 | 59.9854 | 15.0001 | 17.3809 | 0.2189 | 60.0578 | 0
17.3999 | 0.24622 | 59.9956 | 0 | 17.3945 | 14.8274 | 60.0104 | 15.0001 | 17.4019 | 0.2235 | 59.9554 | 0 | 17.4048 | 14.8301 | 59.9854 | 15.0001 | 17.3892 | 0.2189 | 60.0577 | 0
17.4083 | 0.24622 | 59.9955 | 0 | 17.4028 | 14.8274 | 60.0104 | 15.0001 | 17.4102 | 0.2235 | 59.9555 | 0 | 17.4132 | 14.8301 | 59.9853 | 15.0001 | 17.3976 | 0.2189 | 60.0577 | 0
17.4166 | 0.24622 | 59.9954 | 0 | 17.4111 | 14.8274 | 60.0104 | 15.0001 | 17.4186 | 0.2235 | 59.9555 | 0 | 17.4215 | 14.8301 | 59.9853 | 15.0001 | 17.4059 | 0.2189 | 60.0576 | 0
17.4249 | 0.24622 | 59.9954 | 0 | 17.4195 | 14.8274 | 60.0105 | 15.0001 | 17.4269 | 0.2235 | 59.9555 | 0 | 17.4298 | 14.8301 | 59.9852 | 15.0001 | 17.4142 | 0.21906 | 60.0576 | 0
17.4333 | 0.24622 | 59.9953 | 0 | 17.4278 | 14.8274 | 60.0105 | 15.0001 | 17.4352 | 0.2235 | 59.9555 | 0 | 17.4382 | 14.8301 | 59.9852 | 15.0001 | 17.4225 | 0.21906 | 60.0576 | 0
17.4416 | 0.24622 | 59.9952 | 0 | 17.4361 | 14.8274 | 60.0105 | 15.0001 | 17.4436 | 0.2235 | 59.9556 | 0 | 17.4465 | 14.8301 | 59.9851 | 15.0001 | 17.4309 | 0.21906 | 60.0575 | 0
17.45 | 0.24615 | 59.9952 | 0 | 17.4445 | 14.8273 | 60.0106 | 15.0001 | 17.4519 | 0.2235 | 59.9556 | 0 | 17.4548 | 14.8301 | 59.9851 | 15.0001 | 17.4392 | 0.21906 | 60.0575 | 0
17.4583 | 0.24615 | 59.9951 | 0 | 17.4528 | 14.8273 | 60.0106 | 15.0001 | 17.4603 | 0.2235 | 59.9556 | 0 | 17.4632 | 14.8301 | 59.985 | 15.0001 | 17.4475 | 0.21906 | 60.0574 | 0
17.4666 | 0.24615 | 59.995 | 0 | 17.4611 | 14.8273 | 60.0106 | 15.0001 | 17.4686 | 0.22349 | 59.9556 | 0 | 17.4715 | 14.8301 | 59.985 | 15.0001 | 17.4558 | 0.21906 | 60.0574 | 0
17.475 | 0.24615 | 59.995 | 0 | 17.4695 | 14.8273 | 60.0107 | 15.0001 | 17.4769 | 0.22349 | 59.9557 | 0 | 17.4799 | 14.8301 | 59.9849 | 15.0001 | 17.4642 | 0.21906 | 60.0574 | 0
17.4833 | 0.24673 | 59.9949 | 0 | 17.4778 | 14.8273 | 60.0107 | 15.0001 | 17.4853 | 0.22309 | 59.9557 | 0 | 17.4882 | 14.8301 | 59.9849 | 15.0001 | 17.4725 | 0.21906 | 60.0573 | 0
17.4916 | 0.24673 | 59.9948 | 0 | 17.4861 | 14.8273 | 60.0107 | 15.0001 | 17.4936 | 0.22309 | 59.9557 | 0 | 17.4965 | 14.8301 | 59.9848 | 15.0001 | 17.4808 | 0.21916 | 60.0573 | 0
17.5 | 0.24673 | 59.9948 | 0 | 17.4945 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 17.502 | 0.22309 | 59.9557 | 0 | 17.5049 | 14.8301 | 59.9848 | 15.0001 | 17.4891 | 0.21916 | 60.0572 | 0
17.5083 | 0.24673 | 59.9947 | 0 | 17.5028 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 17.5103 | 0.22309 | 59.9558 | 0 | 17.5132 | 14.8301 | 59.9847 | 15.0001 | 17.4975 | 0.21963 | 60.0572 | 0
17.5166 | 0.24673 | 59.9946 | 0 | 17.5111 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 17.5186 | 0.22309 | 59.9558 | 0 | 17.5215 | 14.8301 | 59.9847 | 15.0001 | 17.5058 | 0.21963 | 60.0571 | 0
17.525 | 0.24673 | 59.9946 | 0 | 17.5195 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 17.527 | 0.22309 | 59.9558 | 0 | 17.5299 | 14.8301 | 59.9846 | 15.0001 | 17.5141 | 0.21963 | 60.0571 | 0
17.5333 | 0.24673 | 59.9945 | 0 | 17.5278 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 17.5353 | 0.22294 | 59.9558 | 0 | 17.5382 | 14.8297 | 59.9846 | 15.0001 | 17.5224 | 0.21963 | 60.0571 | 0
17.5416 | 0.24673 | 59.9944 | 0 | 17.5361 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 17.5437 | 0.22294 | 59.9559 | 0 | 17.5465 | 14.8297 | 59.9845 | 15.0001 | 17.5308 | 0.21963 | 60.057 | 0
17.55 | 0.24698 | 59.9944 | 0 | 17.5445 | 14.8273 | 60.011 | 15.0001 | 17.552 | 0.22294 | 59.9559 | 0 | 17.5549 | 14.8297 | 59.9845 | 15.0001 | 17.5391 | 0.21963 | 60.057 | 0
17.5583 | 0.24698 | 59.9943 | 0 | 17.5528 | 14.8273 | 60.011 | 15.0001 | 17.5603 | 0.22294 | 59.9559 | 0 | 17.5632 | 14.8297 | 59.9844 | 15.0001 | 17.5474 | 0.21963 | 60.0569 | 0
17.5666 | 0.24698 | 59.9942 | 0 | 17.5611 | 14.827 | 60.011 | 15.0001 | 17.5687 | 0.22294 | 59.9559 | 0 | 17.5715 | 14.8297 | 59.9844 | 15.0001 | 17.5557 | 0.21963 | 60.0569 | 0
17.575 | 0.24698 | 59.9942 | 0 | 17.5695 | 14.827 | 60.0111 | 15.0001 | 17.577 | 0.22294 | 59.956 | 0 | 17.5799 | 14.8297 | 59.9843 | 15.0001 | 17.5641 | 0.21963 | 60.0569 | 0
17.5833 | 0.24717 | 59.9941 | 0 | 17.5778 | 14.827 | 60.0111 | 15.0001 | 17.5854 | 0.22294 | 59.956 | 0 | 17.5882 | 14.8312 | 59.9843 | 15.0001 | 17.5724 | 0.21963 | 60.0568 | 0
17.5916 | 0.24717 | 59.994 | 0 | 17.5861 | 14.827 | 60.0111 | 15.0001 | 17.5937 | 0.22294 | 59.956 | 0 | 17.5966 | 14.8312 | 59.9842 | 15.0001 | 17.5807 | 0.21984 | 60.0568 | 0
17.6 | 0.24717 | 59.9939 | 0 | 17.5945 | 14.827 | 60.0112 | 15.0001 | 17.602 | 0.22294 | 59.956 | 0 | 17.6049 | 14.8291 | 59.9842 | 15.0001 | 17.589 | 0.21984 | 60.0567 | 0
17.6083 | 0.24717 | 59.9939 | 0 | 17.6028 | 14.827 | 60.0112 | 15.0001 | 17.6104 | 0.22294 | 59.9561 | 0 | 17.6132 | 14.8291 | 59.9841 | 15.0001 | 17.5974 | 0.21984 | 60.0567 | 0
17.6166 | 0.24748 | 59.9938 | 0 | 17.6111 | 14.827 | 60.0112 | 15.0001 | 17.6187 | 0.22299 | 59.9561 | 0 | 17.6216 | 14.8291 | 59.9841 | 15.0001 | 17.6057 | 0.21984 | 60.0567 | 0
17.625 | 0.24748 | 59.9937 | 0 | 17.6194 | 14.827 | 60.0113 | 15.0001 | 17.6271 | 0.22299 | 59.9561 | 0 | 17.6299 | 14.8291 | 59.984 | 15.0001 | 17.614 | 0.2204 | 60.0566 | 0
17.6333 | 0.2477 | 59.9936 | 0 | 17.6278 | 14.827 | 60.0113 | 15.0001 | 17.6354 | 0.22299 | 59.9561 | 0 | 17.6382 | 14.8291 | 59.984 | 15.0001 | 17.6223 | 0.2204 | 60.0566 | 0
17.6416 | 0.2477 | 59.9936 | 0 | 17.6361 | 14.827 | 60.0113 | 15.0001 | 17.6437 | 0.22299 | 59.9562 | 0 | 17.6466 | 14.8291 | 59.9839 | 15.0001 | 17.6307 | 0.2204 | 60.0565 | 0
17.65 | 0.2477 | 59.9935 | 0 | 17.6444 | 14.8274 | 60.0114 | 15.0001 | 17.6521 | 0.22262 | 59.9562 | 0 | 17.6549 | 14.8291 | 59.9839 | 15.0001 | 17.639 | 0.2204 | 60.0565 | 0
17.6583 | 0.2477 | 59.9934 | 0 | 17.6528 | 14.8274 | 60.0114 | 15.0001 | 17.6604 | 0.22262 | 59.9562 | 0 | 17.6632 | 14.8291 | 59.9838 | 15.0001 | 17.6473 | 0.22038 | 60.0564 | 0
17.6666 | 0.2477 | 59.9933 | 0 | 17.6611 | 14.8274 | 60.0114 | 15.0001 | 17.6688 | 0.22262 | 59.9562 | 0 | 17.6716 | 14.8291 | 59.9838 | 15.0001 | 17.6556 | 0.22038 | 60.0564 | 0
17.675 | 0.2477 | 59.9933 | 0 | 17.6694 | 14.8274 | 60.0115 | 15.0001 | 17.6771 | 0.22262 | 59.9563 | 0 | 17.6799 | 14.8291 | 59.9837 | 15.0001 | 17.664 | 0.22038 | 60.0564 | 0
17.6833 | 0.24809 | 59.9932 | 0 | 17.6778 | 14.8274 | 60.0115 | 15.0001 | 17.6854 | 0.22262 | 59.9563 | 0 | 17.6882 | 14.831 | 59.9837 | 15.0001 | 17.6723 | 0.22038 | 60.0563 | 0
17.6916 | 0.24809 | 59.9931 | 0 | 17.6861 | 14.8274 | 60.0115 | 15.0001 | 17.6938 | 0.22262 | 59.9563 | 0 | 17.6966 | 14.831 | 59.9836 | 15.0001 | 17.6806 | 0.22057 | 60.0563 | 0
17.7 | 0.24805 | 59.993 | 0 | 17.6944 | 14.8274 | 60.0116 | 15.0001 | 17.7021 | 0.22248 | 59.9563 | 0 | 17.7049 | 14.831 | 59.9836 | 15.0001 | 17.6889 | 0.22057 | 60.0562 | 0
17.7083 | 0.24805 | 59.993 | 0 | 17.7028 | 14.8274 | 60.0116 | 15.0001 | 17.7105 | 0.22248 | 59.9564 | 0 | 17.7133 | 14.831 | 59.9835 | 15.0001 | 17.6973 | 0.22099 | 60.0562 | 0
17.7166 | 0.24805 | 59.9929 | 0 | 17.7111 | 14.8274 | 60.0116 | 15.0001 | 17.7188 | 0.22248 | 59.9564 | 0 | 17.7216 | 14.831 | 59.9835 | 15.0001 | 17.7056 | 0.22099 | 60.0562 | 0
17.725 | 0.24805 | 59.9928 | 0 | 17.7194 | 14.8274 | 60.0117 | 15.0001 | 17.7271 | 0.22248 | 59.9564 | 0 | 17.7299 | 14.831 | 59.9834 | 15.0001 | 17.7139 | 0.22099 | 60.0561 | 0
17.7333 | 0.24831 | 59.9927 | 0 | 17.7278 | 14.8274 | 60.0117 | 15.0001 | 17.7355 | 0.22248 | 59.9564 | 0 | 17.7383 | 14.8304 | 59.9834 | 15.0001 | 17.7223 | 0.22099 | 60.0561 | 0
17.7417 | 0.24831 | 59.9927 | 0 | 17.7361 | 14.8274 | 60.0117 | 15.0001 | 17.7438 | 0.22248 | 59.9565 | 0 | 17.7466 | 14.8304 | 59.9833 | 15.0001 | 17.7306 | 0.22099 | 60.056 | 0
17.75 | 0.24858 | 59.9926 | 0 | 17.7444 | 14.8274 | 60.0118 | 15.0001 | 17.7522 | 0.22245 | 59.9565 | 0 | 17.7549 | 14.8304 | 59.9833 | 15.0001 | 17.7389 | 0.22099 | 60.056 | 0
17.7583 | 0.24858 | 59.9925 | 0 | 17.7528 | 14.8274 | 60.0118 | 15.0001 | 17.7605 | 0.22245 | 59.9565 | 0 | 17.7633 | 14.8304 | 59.9832 | 15.0001 | 17.7472 | 0.22099 | 60.0559 | 0
17.7667 | 0.24862 | 59.9924 | 0 | 17.7611 | 14.8274 | 60.0118 | 15.0001 | 17.7688 | 0.22245 | 59.9565 | 0 | 17.7716 | 14.8304 | 59.9832 | 15.0001 | 17.7556 | 0.22099 | 60.0559 | 0
17.775 | 0.24862 | 59.9924 | 0 | 17.7694 | 14.8274 | 60.0119 | 15.0001 | 17.7772 | 0.22245 | 59.9566 | 0 | 17.7799 | 14.8304 | 59.9831 | 15.0001 | 17.7639 | 0.22115 | 60.0559 | 0
17.7833 | 0.24862 | 59.9923 | 0 | 17.7778 | 14.8274 | 60.0119 | 15.0001 | 17.7855 | 0.22205 | 59.9566 | 0 | 17.7883 | 14.8293 | 59.9831 | 15.0001 | 17.7722 | 0.22115 | 60.0558 | 0
17.7917 | 0.24862 | 59.9922 | 0 | 17.7861 | 14.8274 | 60.0119 | 15.0001 | 17.7939 | 0.22205 | 59.9566 | 0 | 17.7966 | 14.8293 | 59.983 | 15.0001 | 17.7805 | 0.22144 | 60.0558 | 0
17.8 | 0.24916 | 59.9921 | 0 | 17.7944 | 14.8274 | 60.012 | 15.0001 | 17.8022 | 0.22205 | 59.9566 | 0 | 17.805 | 14.8293 | 59.983 | 15.0001 | 17.7889 | 0.22144 | 60.0557 | 0
17.8083 | 0.24916 | 59.9921 | 0 | 17.8027 | 14.8274 | 60.012 | 15.0001 | 17.8105 | 0.22205 | 59.9567 | 0 | 17.8133 | 14.8293 | 59.983 | 15.0001 | 17.7972 | 0.22144 | 60.0557 | 0
17.8167 | 0.24924 | 59.992 | 0 | 17.8111 | 14.8274 | 60.012 | 15.0001 | 17.8189 | 0.22205 | 59.9567 | 0 | 17.8216 | 14.8287 | 59.983 | 15.0001 | 17.8055 | 0.22144 | 60.0557 | 0
17.825 | 0.24924 | 59.9919 | 0 | 17.8194 | 14.8274 | 60.0121 | 15.0001 | 17.8272 | 0.22205 | 59.9567 | 0 | 17.83 | 14.8287 | 59.9829 | 15.0001 | 17.8138 | 0.22144 | 60.0556 | 0
17.8333 | 0.24924 | 59.9918 | 0 | 17.8277 | 14.8274 | 60.0121 | 15.0001 | 17.8356 | 0.22191 | 59.9567 | 0 | 17.8383 | 14.8287 | 59.9829 | 15.0001 | 17.8222 | 0.22144 | 60.0556 | 0
17.8417 | 0.24924 | 59.9918 | 0 | 17.8361 | 14.8274 | 60.0121 | 15.0001 | 17.8439 | 0.22191 | 59.9568 | 0 | 17.8466 | 14.8287 | 59.9829 | 15.0001 | 17.8305 | 0.22144 | 60.0555 | 0
17.85 | 0.24924 | 59.9917 | 0 | 17.8444 | 14.8274 | 60.0122 | 15.0001 | 17.8522 | 0.22191 | 59.9568 | 0 | 17.855 | 14.8311 | 59.9829 | 15.0001 | 17.8388 | 0.22144 | 60.0555 | 0
17.8583 | 0.24924 | 59.9916 | 0 | 17.8527 | 14.8274 | 60.0122 | 15.0001 | 17.8606 | 0.22191 | 59.9568 | 0 | 17.8633 | 14.8311 | 59.9829 | 15.0001 | 17.8471 | 0.22144 | 60.0554 | 0
17.8667 | 0.24955 | 59.9915 | 0 | 17.8611 | 14.8274 | 60.0122 | 15.0001 | 17.8689 | 0.22191 | 59.9568 | 0 | 17.8716 | 14.8311 | 59.9829 | 15.0001 | 17.8555 | 0.22144 | 60.0554 | 0
17.875 | 0.24955 | 59.9915 | 0 | 17.8694 | 14.8274 | 60.0123 | 15.0001 | 17.8772 | 0.22191 | 59.9569 | 0 | 17.88 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001 | 17.8638 | 0.22144 | 60.0554 | 0
17.8833 | 0.24972 | 59.9914 | 0 | 17.8777 | 14.8274 | 60.0123 | 15.0001 | 17.8856 | 0.22185 | 59.9569 | 0 | 17.8883 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001 | 17.8721 | 0.22144 | 60.0553 | 0
17.8917 | 0.24972 | 59.9913 | 0 | 17.8861 | 14.8274 | 60.0123 | 15.0001 | 17.8939 | 0.22185 | 59.9569 | 0 | 17.8966 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001 | 17.8804 | 0.22144 | 60.0553 | 0
17.9 | 0.25006 | 59.9912 | 0 | 17.8944 | 14.8274 | 60.0124 | 15.0001 | 17.9023 | 0.22185 | 59.9569 | 0 | 17.905 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001 | 17.8888 | 0.22144 | 60.0552 | 0
17.9083 | 0.25006 | 59.9912 | 0 | 17.9027 | 14.8274 | 60.0124 | 15.0001 | 17.9106 | 0.22185 | 59.957 | 0 | 17.9133 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001 | 17.8971 | 0.22144 | 60.0552 | 0
17.9167 | 0.25006 | 59.9911 | 0 | 17.9111 | 14.8274 | 60.0124 | 15.0001 | 17.9189 | 0.22185 | 59.957 | 0 | 17.9217 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001 | 17.9054 | 0.22144 | 60.0552 | 0
17.925 | 0.25006 | 59.991 | 0 | 17.9194 | 14.8274 | 60.0125 | 15.0001 | 17.9273 | 0.22185 | 59.957 | 0 | 17.93 | 14.8311 | 59.9827 | 15.0001 | 17.9137 | 0.22154 | 60.0551 | 0
17.9333 | 0.23066 | 59.9909 | 0 | 17.9277 | 14.8274 | 60.0125 | 15.0001 | 17.9356 | 0.22185 | 59.957 | 0 | 17.9383 | 14.8311 | 59.9827 | 15.0001 | 17.9221 | 0.22154 | 60.0551 | 0
17.9417 | 0.23066 | 59.9909 | 0 | 17.9361 | 14.8274 | 60.0125 | 15.0001 | 17.944 | 0.22185 | 59.9571 | 0 | 17.9467 | 14.8311 | 59.9827 | 15.0001 | 17.9304 | 0.22154 | 60.055 | 0
17.95 | 0.23092 | 59.9908 | 0 | 17.9444 | 14.8274 | 60.0126 | 15.0001 | 17.9523 | 0.22138 | 59.9571 | 0 | 17.955 | 14.8324 | 59.9827 | 15.0001 | 17.9387 | 0.22154 | 60.055 | 0
17.9583 | 0.23092 | 59.9907 | 0 | 17.9527 | 14.8274 | 60.0126 | 15.0001 | 17.9606 | 0.22138 | 59.9571 | 0 | 17.9633 | 14.8324 | 59.9827 | 15.0001 | 17.9471 | 0.22154 | 60.0549 | 0
17.9667 | 0.23116 | 59.9906 | 0 | 17.9611 | 14.8274 | 60.0126 | 15.0001 | 17.969 | 0.22124 | 59.9571 | 0 | 17.9717 | 14.8341 | 59.9827 | 15.0001 | 17.9554 | 0.22154 | 60.0549 | 0
17.975 | 0.23116 | 59.9906 | 0 | 17.9694 | 14.8274 | 60.0127 | 15.0001 | 17.9773 | 0.22124 | 59.9572 | 0 | 17.98 | 14.8341 | 59.9826 | 15.0001 | 17.9637 | 0.22154 | 60.0549 | 0
17.9833 | 0.23176 | 59.9905 | 0 | 17.9777 | 14.8274 | 60.0127 | 15.0001 | 17.9857 | 0.22124 | 59.9572 | 0 | 17.9883 | 14.8341 | 59.9826 | 15.0001 | 17.972 | 0.22154 | 60.0548 | 0
17.9917 | 0.23176 | 59.9904 | 0 | 17.986 | 14.8274 | 60.0127 | 15.0001 | 17.994 | 0.22124 | 59.9572 | 0 | 17.9967 | 14.8341 | 59.9826 | 15.0001 | 17.9804 | 0.22154 | 60.0548 | 0
18 | 0.23176 | 59.9903 | 0 | 17.9944 | 14.8274 | 60.0128 | 15.0001 | 18.0023 | 0.22126 | 59.9572 | 0 | 18.005 | 14.8348 | 59.9826 | 15.0001 | 17.9887 | 0.22154 | 60.0547 | 0
18.0083 | 0.23176 | 59.9903 | 0 | 18.0027 | 14.8274 | 60.0128 | 15.0001 | 18.0107 | 0.22126 | 59.9573 | 0 | 18.0133 | 14.8348 | 59.9826 | 15.0001 | 17.997 | 0.22154 | 60.0547 | 0
18.0167 | 0.23176 | 59.9902 | 0 | 18.011 | 14.8274 | 60.0128 | 15.0001 | 18.019 | 0.22126 | 59.9573 | 0 | 18.0217 | 14.8348 | 59.9826 | 15.0001 | 18.0053 | 0.22154 | 60.0547 | 0
18.025 | 0.23176 | 59.9901 | 0 | 18.0194 | 14.8274 | 60.0129 | 15.0001 | 18.0274 | 0.22126 | 59.9573 | 0 | 18.03 | 14.8348 | 59.9825 | 15.0001 | 18.0137 | 0.22154 | 60.0546 | 0
18.0334 | 0.23167 | 59.99 | 0 | 18.0277 | 14.8274 | 60.0129 | 15.0001 | 18.0357 | 0.22126 | 59.9573 | 0 | 18.0384 | 14.8238 | 59.9825 | 15.0001 | 18.022 | 0.22154 | 60.0546 | 0
18.0417 | 0.23167 | 59.99 | 0 | 18.036 | 14.8274 | 60.0129 | 15.0001 | 18.044 | 0.22126 | 59.9574 | 0 | 18.0467 | 14.8238 | 59.9825 | 15.0001 | 18.0303 | 0.22154 | 60.0545 | 0
18.05 | 0.23183 | 59.9899 | 0 | 18.0444 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.0524 | 0.22126 | 59.9574 | 0 | 18.055 | 14.8219 | 59.9825 | 15.0001 | 18.0386 | 0.22154 | 60.0545 | 0
18.0584 | 0.23183 | 59.9898 | 0 | 18.0527 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.0607 | 0.22126 | 59.9574 | 0 | 18.0634 | 14.8219 | 59.9825 | 15.0001 | 18.047 | 0.22154 | 60.0544 | 0
18.0667 | 0.23183 | 59.9897 | 0 | 18.061 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.0691 | 0.22077 | 59.9574 | 0 | 18.0717 | 14.8226 | 59.9825 | 15.0001 | 18.0553 | 0.22154 | 60.0544 | 0
18.075 | 0.23183 | 59.9897 | 0 | 18.0694 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.0774 | 0.22077 | 59.9575 | 0 | 18.08 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001 | 18.0636 | 0.22154 | 60.0544 | 0
18.0834 | 0.23222 | 59.9896 | 0 | 18.0777 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.0857 | 0.22077 | 59.9575 | 0 | 18.0884 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001 | 18.0719 | 0.22154 | 60.0543 | 0
18.0917 | 0.23222 | 59.9895 | 0 | 18.086 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.0941 | 0.22077 | 59.9575 | 0 | 18.0967 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001 | 18.0803 | 0.22154 | 60.0543 | 0
18.1 | 0.23222 | 59.9894 | 0 | 18.0944 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1024 | 0.22061 | 59.9575 | 0 | 18.105 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001 | 18.0886 | 0.22154 | 60.0542 | 0
18.1084 | 0.23222 | 59.9894 | 0 | 18.1027 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1108 | 0.22061 | 59.9576 | 0 | 18.1134 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001 | 18.0969 | 0.22154 | 60.0542 | 0
18.1167 | 0.23241 | 59.9893 | 0 | 18.111 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1191 | 0.22061 | 59.9576 | 0 | 18.1217 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001 | 18.1053 | 0.22154 | 60.0542 | 0
18.125 | 0.23241 | 59.9892 | 0 | 18.1194 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1274 | 0.22061 | 59.9576 | 0 | 18.13 | 14.8226 | 59.9823 | 15.0001 | 18.1136 | 0.22154 | 60.0541 | 0
18.1334 | 0.23241 | 59.9891 | 0 | 18.1277 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1358 | 0.22061 | 59.9576 | 0 | 18.1384 | 14.8226 | 59.9823 | 15.0001 | 18.1219 | 0.22154 | 60.0541 | 0
18.1417 | 0.23241 | 59.9891 | 0 | 18.136 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1441 | 0.22061 | 59.9577 | 0 | 18.1467 | 14.8226 | 59.9823 | 15.0001 | 18.1302 | 0.22203 | 60.054 | 0
18.15 | 0.23241 | 59.989 | 0 | 18.1444 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1525 | 0.22061 | 59.9577 | 0 | 18.1551 | 14.8241 | 59.9823 | 15.0001 | 18.1386 | 0.22203 | 60.054 | 0
18.1584 | 0.23241 | 59.9889 | 0 | 18.1527 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1608 | 0.22061 | 59.9577 | 0 | 18.1634 | 14.8241 | 59.9823 | 15.0001 | 18.1469 | 0.2222 | 60.0539 | 0
18.1667 | 0.23257 | 59.9888 | 0 | 18.161 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1691 | 0.22061 | 59.9577 | 0 | 18.1717 | 14.8241 | 59.9823 | 15.0001 | 18.1552 | 0.2222 | 60.0539 | 0
18.175 | 0.23257 | 59.9888 | 0 | 18.1693 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1775 | 0.22061 | 59.9578 | 0 | 18.1801 | 14.8241 | 59.9822 | 15.0001 | 18.1635 | 0.2222 | 60.0538 | 0
18.1834 | 0.23257 | 59.9887 | 0 | 18.1777 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1858 | 0.22024 | 59.9578 | 0 | 18.1884 | 14.8241 | 59.9822 | 15.0001 | 18.1719 | 0.2222 | 60.0537 | 0
18.1917 | 0.23257 | 59.9886 | 0 | 18.186 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.1942 | 0.22024 | 59.9578 | 0 | 18.1967 | 14.8241 | 59.9822 | 15.0001 | 18.1802 | 0.22226 | 60.0537 | 0
18.2001 | 0.23282 | 59.9885 | 0 | 18.1943 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2025 | 0.22024 | 59.9578 | 0 | 18.2051 | 14.8235 | 59.9822 | 15.0001 | 18.1885 | 0.22226 | 60.0536 | 0
18.2084 | 0.23282 | 59.9885 | 0 | 18.2027 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2108 | 0.22024 | 59.9579 | 0 | 18.2134 | 14.8235 | 59.9822 | 15.0001 | 18.1968 | 0.22281 | 60.0536 | 0
18.2167 | 0.23282 | 59.9884 | 0 | 18.211 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2192 | 0.2201 | 59.9579 | 0 | 18.2217 | 14.8232 | 59.9822 | 15.0001 | 18.2052 | 0.22281 | 60.0535 | 0
18.2251 | 0.23282 | 59.9883 | 0 | 18.2193 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2275 | 0.2201 | 59.9579 | 0 | 18.2301 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001 | 18.2135 | 0.22289 | 60.0535 | 0
18.2334 | 0.23301 | 59.9882 | 0 | 18.2277 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2359 | 0.2201 | 59.9579 | 0 | 18.2384 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001 | 18.2218 | 0.22289 | 60.0534 | 0
18.2417 | 0.23301 | 59.9882 | 0 | 18.236 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2442 | 0.2201 | 59.958 | 0 | 18.2467 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001 | 18.2301 | 0.22289 | 60.0533 | 0
18.2501 | 0.23348 | 59.9881 | 0 | 18.2443 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2525 | 0.2201 | 59.958 | 0 | 18.2551 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001 | 18.2385 | 0.22289 | 60.0533 | 0
18.2584 | 0.23348 | 59.988 | 0 | 18.2527 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2609 | 0.2201 | 59.958 | 0 | 18.2634 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001 | 18.2468 | 0.22341 | 60.0532 | 0
18.2667 | 0.23348 | 59.9879 | 0 | 18.261 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2692 | 0.2201 | 59.958 | 0 | 18.2718 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001 | 18.2551 | 0.22341 | 60.0532 | 0
18.2751 | 0.23348 | 59.9879 | 0 | 18.2693 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2776 | 0.2201 | 59.9581 | 0 | 18.2801 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001 | 18.2634 | 0.22341 | 60.0531 | 0
18.2834 | 0.23344 | 59.9878 | 0 | 18.2777 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2859 | 0.21963 | 59.9581 | 0 | 18.2884 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001 | 18.2718 | 0.22341 | 60.053 | 0
18.2917 | 0.23344 | 59.9877 | 0 | 18.286 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.2942 | 0.21963 | 59.9581 | 0 | 18.2968 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001 | 18.2801 | 0.22341 | 60.053 | 0
18.3001 | 0.23344 | 59.9876 | 0 | 18.2943 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3026 | 0.21963 | 59.9581 | 0 | 18.3051 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001 | 18.2884 | 0.22341 | 60.0529 | 0
18.3084 | 0.23344 | 59.9876 | 0 | 18.3027 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3109 | 0.21963 | 59.9582 | 0 | 18.3134 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001 | 18.2967 | 0.22361 | 60.0529 | 0
18.3167 | 0.23344 | 59.9875 | 0 | 18.311 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3193 | 0.21948 | 59.9582 | 0 | 18.3218 | 14.8216 | 59.982 | 15.0001 | 18.3051 | 0.22361 | 60.0528 | 0
18.3251 | 0.23344 | 59.9874 | 0 | 18.3193 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3276 | 0.21948 | 59.9582 | 0 | 18.3301 | 14.8216 | 59.9819 | 15.0001 | 18.3134 | 0.22361 | 60.0528 | 0
18.3334 | 0.23411 | 59.9873 | 0 | 18.3277 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3359 | 0.21948 | 59.9582 | 0 | 18.3384 | 14.8189 | 59.9819 | 15.0001 | 18.3217 | 0.22361 | 60.0527 | 0
18.3418 | 0.23411 | 59.9873 | 0 | 18.336 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3443 | 0.21948 | 59.9583 | 0 | 18.3468 | 14.8189 | 59.9819 | 15.0001 | 18.33 | 0.22362 | 60.0526 | 0
18.3501 | 0.23411 | 59.9872 | 0 | 18.3443 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3526 | 0.21948 | 59.9583 | 0 | 18.3551 | 14.8185 | 59.9819 | 15.0001 | 18.3384 | 0.22362 | 60.0526 | 0
18.3584 | 0.23411 | 59.9871 | 0 | 18.3526 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.361 | 0.21948 | 59.9583 | 0 | 18.3635 | 14.8185 | 59.9819 | 15.0001 | 18.3467 | 0.22362 | 60.0525 | 0
18.3668 | 0.23411 | 59.987 | 0 | 18.361 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3693 | 0.21948 | 59.9583 | 0 | 18.3718 | 14.8185 | 59.9819 | 15.0001 | 18.355 | 0.22362 | 60.0525 | 0
18.3751 | 0.23411 | 59.987 | 0 | 18.3693 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3776 | 0.21948 | 59.9584 | 0 | 18.3801 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001 | 18.3634 | 0.22362 | 60.0524 | 0
18.3834 | 0.23422 | 59.9869 | 0 | 18.3776 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.386 | 0.21948 | 59.9584 | 0 | 18.3885 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001 | 18.3717 | 0.22362 | 60.0523 | 0
18.3918 | 0.23422 | 59.9868 | 0 | 18.386 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.3943 | 0.21948 | 59.9584 | 0 | 18.3968 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001 | 18.38 | 0.22396 | 60.0523 | 0
18.4001 | 0.23422 | 59.9867 | 0 | 18.3943 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.4027 | 0.2192 | 59.9584 | 0 | 18.4051 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001 | 18.3883 | 0.22396 | 60.0522 | 0
18.4084 | 0.23422 | 59.9867 | 0 | 18.4026 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.411 | 0.2192 | 59.9585 | 0 | 18.4135 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001 | 18.3967 | 0.22396 | 60.0522 | 0
18.4168 | 0.23491 | 59.9866 | 0 | 18.411 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.4193 | 0.2192 | 59.9585 | 0 | 18.4218 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001 | 18.405 | 0.22396 | 60.0521 | 0
18.4251 | 0.23491 | 59.9865 | 0 | 18.4193 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.4277 | 0.2192 | 59.9585 | 0 | 18.4301 | 14.8185 | 59.9817 | 15.0001 | 18.4133 | 0.22396 | 60.0521 | 0
18.4334 | 0.23491 | 59.9864 | 0 | 18.4276 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.436 | 0.21915 | 59.9585 | 0 | 18.4385 | 14.8185 | 59.9817 | 15.0001 | 18.4216 | 0.22396 | 60.052 | 0
18.4418 | 0.23491 | 59.9864 | 0 | 18.436 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.4444 | 0.21915 | 59.9586 | 0 | 18.4468 | 14.8185 | 59.9817 | 15.0001 | 18.43 | 0.2244 | 60.0519 | 0
18.4501 | 0.23491 | 59.9863 | 0 | 18.4443 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.4527 | 0.21915 | 59.9586 | 0 | 18.4551 | 14.8231 | 59.9817 | 15.0001 | 18.4383 | 0.2244 | 60.0519 | 0
18.4584 | 0.23491 | 59.9862 | 0 | 18.4526 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.461 | 0.21915 | 59.9586 | 0 | 18.4635 | 14.8231 | 59.9817 | 15.0001 | 18.4466 | 0.22452 | 60.0518 | 0
18.4668 | 0.23491 | 59.9861 | 0 | 18.461 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.4694 | 0.21915 | 59.9586 | 0 | 18.4718 | 14.8222 | 59.9817 | 15.0001 | 18.4549 | 0.22452 | 60.0518 | 0
18.4751 | 0.23491 | 59.9861 | 0 | 18.4693 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.4777 | 0.21915 | 59.9587 | 0 | 18.4802 | 14.8222 | 59.9816 | 15.0001 | 18.4633 | 0.22452 | 60.0517 | 0
18.4834 | 0.2351 | 59.986 | 0 | 18.4776 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.486 | 0.21915 | 59.9587 | 0 | 18.4885 | 14.8222 | 59.9816 | 15.0001 | 18.4716 | 0.22452 | 60.0516 | 0
18.4918 | 0.2351 | 59.9859 | 0 | 18.486 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.4944 | 0.21915 | 59.9587 | 0 | 18.4968 | 14.8222 | 59.9816 | 15.0001 | 18.4799 | 0.22452 | 60.0516 | 0
18.5001 | 0.23564 | 59.9858 | 0 | 18.4943 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5027 | 0.2192 | 59.9587 | 0 | 18.5052 | 14.8237 | 59.9816 | 15.0001 | 18.4882 | 0.22452 | 60.0515 | 0
18.5085 | 0.23564 | 59.9858 | 0 | 18.5026 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5111 | 0.2192 | 59.9588 | 0 | 18.5135 | 14.8237 | 59.9816 | 15.0001 | 18.4966 | 0.22452 | 60.0515 | 0
18.5168 | 0.23564 | 59.9857 | 0 | 18.511 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5194 | 0.21986 | 59.9588 | 0 | 18.5218 | 14.8237 | 59.9816 | 15.0001 | 18.5049 | 0.22452 | 60.0514 | 0
18.5251 | 0.23564 | 59.9856 | 0 | 18.5193 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5277 | 0.21986 | 59.9588 | 0 | 18.5302 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001 | 18.5132 | 0.22463 | 60.0514 | 0
18.5335 | 0.23564 | 59.9855 | 0 | 18.5276 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5361 | 0.21986 | 59.9588 | 0 | 18.5385 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001 | 18.5215 | 0.22463 | 60.0513 | 0
18.5418 | 0.23564 | 59.9855 | 0 | 18.5359 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5444 | 0.21986 | 59.9589 | 0 | 18.5468 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001 | 18.5299 | 0.22479 | 60.0512 | 0
18.5501 | 0.23582 | 59.9854 | 0 | 18.5443 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5528 | 0.21986 | 59.9589 | 0 | 18.5552 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001 | 18.5382 | 0.22479 | 60.0512 | 0
18.5585 | 0.23582 | 59.9853 | 0 | 18.5526 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5611 | 0.21986 | 59.9589 | 0 | 18.5635 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001 | 18.5465 | 0.22479 | 60.0511 | 0
18.5668 | 0.23582 | 59.9852 | 0 | 18.5609 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5694 | 0.21984 | 59.9589 | 0 | 18.5718 | 14.8259 | 59.9815 | 15.0001 | 18.5549 | 0.22479 | 60.0511 | 0
18.5751 | 0.23582 | 59.9852 | 0 | 18.5693 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5778 | 0.21984 | 59.959 | 0 | 18.5802 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001 | 18.5632 | 0.22494 | 60.051 | 0
18.5835 | 0.23637 | 59.9851 | 0 | 18.5776 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5861 | 0.21998 | 59.959 | 0 | 18.5885 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001 | 18.5715 | 0.22494 | 60.0509 | 0
18.5918 | 0.23637 | 59.985 | 0 | 18.5859 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.5944 | 0.21998 | 59.959 | 0 | 18.5969 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001 | 18.5798 | 0.22554 | 60.0509 | 0
18.6001 | 0.23637 | 59.985 | 0 | 18.5943 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6028 | 0.2205 | 59.9591 | 0 | 18.6052 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001 | 18.5882 | 0.22554 | 60.0508 | 0
18.6085 | 0.23637 | 59.9849 | 0 | 18.6026 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6111 | 0.2205 | 59.9591 | 0 | 18.6135 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001 | 18.5965 | 0.22554 | 60.0508 | 0
18.6168 | 0.23637 | 59.9849 | 0 | 18.6109 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6195 | 0.2205 | 59.9592 | 0 | 18.6219 | 14.8263 | 59.9814 | 15.0001 | 18.6048 | 0.22554 | 60.0507 | 0
18.6251 | 0.23637 | 59.9849 | 0 | 18.6193 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6278 | 0.2205 | 59.9592 | 0 | 18.6302 | 14.8263 | 59.9813 | 15.0001 | 18.6131 | 0.22555 | 60.0507 | 0
18.6335 | 0.23652 | 59.9848 | 0 | 18.6276 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6361 | 0.22054 | 59.9592 | 0 | 18.6385 | 14.8263 | 59.9813 | 15.0001 | 18.6215 | 0.22555 | 60.0506 | 0
18.6418 | 0.23652 | 59.9848 | 0 | 18.6359 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6445 | 0.22054 | 59.9593 | 0 | 18.6469 | 14.8263 | 59.9813 | 15.0001 | 18.6298 | 0.22555 | 60.0505 | 0
18.6501 | 0.23709 | 59.9848 | 0 | 18.6443 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6528 | 0.2207 | 59.9593 | 0 | 18.6552 | 14.8256 | 59.9813 | 15.0001 | 18.6381 | 0.22555 | 60.0505 | 0
18.6585 | 0.23709 | 59.9847 | 0 | 18.6526 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6612 | 0.2207 | 59.9594 | 0 | 18.6635 | 14.8256 | 59.9813 | 15.0001 | 18.6464 | 0.2257 | 60.0504 | 0
18.6668 | 0.23709 | 59.9847 | 0 | 18.6609 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6695 | 0.2207 | 59.9594 | 0 | 18.6719 | 14.8256 | 59.9813 | 15.0001 | 18.6548 | 0.2257 | 60.0504 | 0
18.6752 | 0.23709 | 59.9847 | 0 | 18.6693 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6778 | 0.2207 | 59.9595 | 0 | 18.6802 | 14.8256 | 59.9812 | 15.0001 | 18.6631 | 0.22623 | 60.0503 | 0
18.6835 | 0.23731 | 59.9846 | 0 | 18.6776 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6862 | 0.2207 | 59.9595 | 0 | 18.6885 | 14.8229 | 59.9812 | 15.0001 | 18.6714 | 0.22623 | 60.0503 | 0
18.6918 | 0.23731 | 59.9846 | 0 | 18.6859 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.6945 | 0.2207 | 59.9595 | 0 | 18.6969 | 14.8229 | 59.9812 | 15.0001 | 18.6797 | 0.22623 | 60.0502 | 0
18.7002 | 0.23765 | 59.9846 | 0 | 18.6943 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.7028 | 0.22116 | 59.9596 | 0 | 18.7052 | 14.8229 | 59.9812 | 15.0001 | 18.6881 | 0.22623 | 60.0501 | 0
18.7085 | 0.23765 | 59.9845 | 0 | 18.7026 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.7112 | 0.22116 | 59.9596 | 0 | 18.7136 | 14.8229 | 59.9812 | 15.0001 | 18.6964 | 0.22623 | 60.0501 | 0
18.7168 | 0.23786 | 59.9845 | 0 | 18.7109 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.7195 | 0.22116 | 59.9597 | 0 | 18.7219 | 14.8205 | 59.9812 | 15.0001 | 18.7047 | 0.22623 | 60.05 | 0
18.7252 | 0.23786 | 59.9845 | 0 | 18.7192 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 18.7279 | 0.22116 | 59.9597 | 0 | 18.7302 | 14.8205 | 59.9811 | 15.0001 | 18.7131 | 0.22623 | 60.05 | 0
18.7335 | 0.23786 | 59.9844 | 0 | 18.7276 | 14.8271 | 60.013 | 15.0001 | 18.7362 | 0.22116 | 59.9597 | 0 | 18.7386 | 14.8205 | 59.9811 | 15.0001 | 18.7214 | 0.22623 | 60.0499 | 0
18.7418 | 0.23786 | 59.9844 | 0 | 18.7359 | 14.8271 | 60.013 | 15.0001 | 18.7445 | 0.22116 | 59.9598 | 0 | 18.7469 | 14.8205 | 59.9811 | 15.0001 | 18.7297 | 0.22642 | 60.0498 | 0
18.7502 | 0.23786 | 59.9844 | 0 | 18.7442 | 14.8283 | 60.013 | 15.0001 | 18.7529 | 0.22129 | 59.9598 | 0 | 18.7552 | 14.818 | 59.9811 | 15.0001 | 18.738 | 0.22642 | 60.0498 | 0
18.7585 | 0.23786 | 59.9843 | 0 | 18.7526 | 14.8283 | 60.013 | 15.0001 | 18.7612 | 0.22129 | 59.9599 | 0 | 18.7636 | 14.818 | 59.9811 | 15.0001 | 18.7464 | 0.22689 | 60.0497 | 0
18.7668 | 0.23836 | 59.9843 | 0 | 18.7609 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.7695 | 0.22167 | 59.9599 | 0 | 18.7719 | 14.8159 | 59.9811 | 15.0001 | 18.7547 | 0.22689 | 60.0497 | 0
18.7752 | 0.23836 | 59.9843 | 0 | 18.7692 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.7779 | 0.22167 | 59.96 | 0 | 18.7802 | 14.8159 | 59.981 | 15.0001 | 18.763 | 0.22689 | 60.0496 | 0
18.7835 | 0.2385 | 59.9842 | 0 | 18.7776 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.7862 | 0.22172 | 59.96 | 0 | 18.7886 | 14.8156 | 59.981 | 15.0001 | 18.7713 | 0.22689 | 60.0496 | 0
18.7918 | 0.2385 | 59.9842 | 0 | 18.7859 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.7946 | 0.22172 | 59.96 | 0 | 18.7969 | 14.8156 | 59.981 | 15.0001 | 18.7797 | 0.22689 | 60.0495 | 0
18.8002 | 0.2385 | 59.9842 | 0 | 18.7942 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8029 | 0.22172 | 59.9601 | 0 | 18.8053 | 14.8156 | 59.981 | 15.0001 | 18.788 | 0.22689 | 60.0494 | 0
18.8085 | 0.2385 | 59.9841 | 0 | 18.8026 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8112 | 0.22172 | 59.9601 | 0 | 18.8136 | 14.8156 | 59.9809 | 15.0001 | 18.7963 | 0.22689 | 60.0494 | 0
18.8168 | 0.23877 | 59.9841 | 0 | 18.8109 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8196 | 0.22172 | 59.9602 | 0 | 18.8219 | 14.8156 | 59.9809 | 15.0001 | 18.8046 | 0.22689 | 60.0493 | 0
18.8252 | 0.23877 | 59.9841 | 0 | 18.8192 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8279 | 0.22172 | 59.9602 | 0 | 18.8303 | 14.8156 | 59.9809 | 15.0001 | 18.813 | 0.22689 | 60.0493 | 0
18.8335 | 0.23896 | 59.984 | 0 | 18.8276 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8363 | 0.22172 | 59.9602 | 0 | 18.8386 | 14.8139 | 59.9808 | 15.0001 | 18.8213 | 0.22689 | 60.0492 | 0
18.8419 | 0.23896 | 59.984 | 0 | 18.8359 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8446 | 0.22172 | 59.9603 | 0 | 18.8469 | 14.8139 | 59.9808 | 15.0001 | 18.8296 | 0.22685 | 60.0491 | 0
18.8502 | 0.23905 | 59.984 | 0 | 18.8442 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8529 | 0.22186 | 59.9603 | 0 | 18.8553 | 14.8139 | 59.9807 | 15.0001 | 18.838 | 0.22685 | 60.0491 | 0
18.8585 | 0.23905 | 59.9839 | 0 | 18.8526 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8613 | 0.22186 | 59.9604 | 0 | 18.8636 | 14.8139 | 59.9807 | 15.0001 | 18.8463 | 0.22694 | 60.049 | 0
18.8669 | 0.23905 | 59.9839 | 0 | 18.8609 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8696 | 0.22233 | 59.9604 | 0 | 18.8719 | 14.8139 | 59.9806 | 15.0001 | 18.8546 | 0.22694 | 60.049 | 0
18.8752 | 0.23905 | 59.9839 | 0 | 18.8692 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8779 | 0.22233 | 59.9605 | 0 | 18.8803 | 14.8139 | 59.9806 | 15.0001 | 18.8629 | 0.22706 | 60.0489 | 0
18.8835 | 0.23964 | 59.9838 | 0 | 18.8776 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8863 | 0.22233 | 59.9605 | 0 | 18.8886 | 14.8111 | 59.9806 | 15.0001 | 18.8713 | 0.22706 | 60.0489 | 0
18.8919 | 0.23964 | 59.9838 | 0 | 18.8859 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.8946 | 0.22233 | 59.9605 | 0 | 18.8969 | 14.8111 | 59.9805 | 15.0001 | 18.8796 | 0.22706 | 60.0488 | 0
18.9002 | 0.23993 | 59.9838 | 0 | 18.8942 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.903 | 0.22233 | 59.9606 | 0 | 18.9053 | 14.8134 | 59.9805 | 15.0001 | 18.8879 | 0.22706 | 60.0487 | 0
18.9085 | 0.23993 | 59.9837 | 0 | 18.9025 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.9113 | 0.22233 | 59.9606 | 0 | 18.9136 | 14.8134 | 59.9804 | 15.0001 | 18.8962 | 0.22706 | 60.0487 | 0
18.9169 | 0.2402 | 59.9837 | 0 | 18.9109 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.9196 | 0.22233 | 59.9607 | 0 | 18.922 | 14.8135 | 59.9804 | 15.0001 | 18.9046 | 0.22706 | 60.0486 | 0
18.9252 | 0.2402 | 59.9837 | 0 | 18.9192 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.928 | 0.22233 | 59.9607 | 0 | 18.9303 | 14.8135 | 59.9804 | 15.0001 | 18.9129 | 0.22706 | 60.0486 | 0
18.9335 | 0.2402 | 59.9836 | 0 | 18.9275 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.9363 | 0.2225 | 59.9607 | 0 | 18.9386 | 14.8135 | 59.9803 | 15.0001 | 18.9212 | 0.22706 | 60.0485 | 0
18.9419 | 0.2402 | 59.9836 | 0 | 18.9359 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.9447 | 0.2225 | 59.9608 | 0 | 18.947 | 14.8135 | 59.9803 | 15.0001 | 18.9296 | 0.22706 | 60.0484 | 0
18.9502 | 0.24038 | 59.9836 | 0 | 18.9442 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.953 | 0.22251 | 59.9608 | 0 | 18.9553 | 14.8157 | 59.9802 | 15.0001 | 18.9379 | 0.22706 | 60.0484 | 0
18.9585 | 0.24038 | 59.9835 | 0 | 18.9525 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.9613 | 0.22251 | 59.9609 | 0 | 18.9636 | 14.8157 | 59.9802 | 15.0001 | 18.9462 | 0.22706 | 60.0483 | 0
18.9669 | 0.24054 | 59.9835 | 0 | 18.9609 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.9697 | 0.22251 | 59.9609 | 0 | 18.972 | 14.8141 | 59.9801 | 15.0001 | 18.9545 | 0.22706 | 60.0483 | 0
18.9752 | 0.24054 | 59.9835 | 0 | 18.9692 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.978 | 0.22251 | 59.961 | 0 | 18.9803 | 14.8141 | 59.9801 | 15.0001 | 18.9629 | 0.22706 | 60.0482 | 0
18.9835 | 0.24097 | 59.9834 | 0 | 18.9775 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.9863 | 0.22291 | 59.961 | 0 | 18.9886 | 14.8141 | 59.9801 | 15.0001 | 18.9712 | 0.22706 | 60.0482 | 0
18.9919 | 0.24097 | 59.9834 | 0 | 18.9859 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 18.9947 | 0.22291 | 59.961 | 0 | 18.997 | 14.8141 | 59.98 | 15.0001 | 18.9795 | 0.22706 | 60.0481 | 0
19.0002 | 0.24116 | 59.9834 | 0 | 18.9942 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 19.003 | 0.22291 | 59.9611 | 0 | 19.0053 | 14.8141 | 59.98 | 15.0001 | 18.9878 | 0.22706 | 60.048 | 0
19.0086 | 0.24116 | 59.9833 | 0 | 19.0025 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 19.0114 | 0.22291 | 59.9611 | 0 | 19.0136 | 14.8141 | 59.9799 | 15.0001 | 18.9962 | 0.22706 | 60.048 | 0
19.0169 | 0.24134 | 59.9833 | 0 | 19.0109 | 14.8294 | 60.013 | 15.0001 | 19.0197 | 0.22291 | 59.9612 | 0 | 19.022 | 14.8141 | 59.9799 | 15.0001 | 19.0045 | 0.22706 | 60.0479 | 0
19.0252 | 0.24134 | 59.9833 | 0 | 19.0192 | 14.8294 | 60.013 | 15.0001 | 19.028 | 0.22291 | 59.9612 | 0 | 19.0303 | 14.8141 | 59.9799 | 15.0001 | 19.0128 | 0.22706 | 60.0479 | 0
19.0336 | 0.24165 | 59.9832 | 0 | 19.0275 | 14.8294 | 60.013 | 15.0001 | 19.0364 | 0.22291 | 59.9612 | 0 | 19.0387 | 14.8117 | 59.9798 | 15.0001 | 19.0212 | 0.22706 | 60.0478 | 0
19.0419 | 0.24165 | 59.9832 | 0 | 19.0358 | 14.8294 | 60.013 | 15.0001 | 19.0447 | 0.22291 | 59.9613 | 0 | 19.047 | 14.8117 | 59.9798 | 15.0001 | 19.0295 | 0.22696 | 60.0477 | 0
19.0502 | 0.24173 | 59.9832 | 0 | 19.0442 | 14.8284 | 60.013 | 15.0001 | 19.053 | 0.22291 | 59.9613 | 0 | 19.0553 | 14.809 | 59.9797 | 15.0001 | 19.0378 | 0.22696 | 60.0477 | 0
19.0586 | 0.24173 | 59.9831 | 0 | 19.0525 | 14.8284 | 60.013 | 15.0001 | 19.0614 | 0.22291 | 59.9614 | 0 | 19.0637 | 14.809 | 59.9797 | 15.0001 | 19.0461 | 0.22696 | 60.0476 | 0
19.0669 | 0.24173 | 59.9831 | 0 | 19.0608 | 14.8284 | 60.013 | 15.0001 | 19.0697 | 0.22306 | 59.9614 | 0 | 19.072 | 14.809 | 59.9796 | 15.0001 | 19.0545 | 0.22696 | 60.0476 | 0
19.0752 | 0.24173 | 59.9831 | 0 | 19.0692 | 14.8284 | 60.0131 | 15.0001 | 19.0781 | 0.22306 | 59.9615 | 0 | 19.0803 | 14.809 | 59.9796 | 15.0001 | 19.0628 | 0.22696 | 60.0475 | 0
19.0836 | 0.24228 | 59.983 | 0 | 19.0775 | 14.8284 | 60.0131 | 15.0001 | 19.0864 | 0.22358 | 59.9615 | 0 | 19.0887 | 14.809 | 59.9796 | 15.0001 | 19.0711 | 0.22696 | 60.0475 | 0
19.0919 | 0.24228 | 59.983 | 0 | 19.0858 | 14.8284 | 60.0132 | 15.0001 | 19.0947 | 0.22358 | 59.9615 | 0 | 19.097 | 14.809 | 59.9795 | 15.0001 | 19.0795 | 0.22696 | 60.0474 | 0
19.1002 | 0.24228 | 59.983 | 0 | 19.0942 | 14.8284 | 60.0132 | 15.0001 | 19.1031 | 0.22358 | 59.9616 | 0 | 19.1053 | 14.809 | 59.9795 | 15.0001 | 19.0878 | 0.22696 | 60.0473 | 0
19.1086 | 0.24228 | 59.9829 | 0 | 19.1025 | 14.8284 | 60.0132 | 15.0001 | 19.1114 | 0.22358 | 59.9616 | 0 | 19.1137 | 14.809 | 59.9794 | 15.0001 | 19.0961 | 0.22667 | 60.0473 | 0
19.1169 | 0.24279 | 59.9829 | 0 | 19.1108 | 14.8284 | 60.0133 | 15.0001 | 19.1198 | 0.22357 | 59.9617 | 0 | 19.122 | 14.8365 | 59.9794 | 15.0001 | 19.1044 | 0.22667 | 60.0472 | 0
19.1252 | 0.24279 | 59.9829 | 0 | 19.1192 | 14.8284 | 60.0133 | 15.0001 | 19.1281 | 0.22357 | 59.9617 | 0 | 19.1303 | 14.8365 | 59.9794 | 15.0001 | 19.1128 | 0.22667 | 60.0472 | 0
19.1336 | 0.24295 | 59.9828 | 0 | 19.1275 | 14.8284 | 60.0134 | 15.0001 | 19.1364 | 0.22357 | 59.9617 | 0 | 19.1387 | 14.8555 | 59.9793 | 15.0001 | 19.1211 | 0.22667 | 60.0471 | 0
19.1419 | 0.24295 | 59.9828 | 0 | 19.1358 | 14.8284 | 60.0134 | 15.0001 | 19.1448 | 0.22357 | 59.9618 | 0 | 19.147 | 14.8555 | 59.9793 | 15.0001 | 19.1294 | 0.22666 | 60.047 | 0
19.1502 | 0.24295 | 59.9828 | 0 | 19.1442 | 14.8284 | 60.0134 | 15.0001 | 19.1531 | 0.22357 | 59.9618 | 0 | 19.1554 | 14.8555 | 59.9792 | 15.0001 | 19.1377 | 0.22666 | 60.047 | 0
19.1586 | 0.24295 | 59.9827 | 0 | 19.1525 | 14.8284 | 60.0135 | 15.0001 | 19.1614 | 0.22357 | 59.9619 | 0 | 19.1637 | 14.8555 | 59.9792 | 15.0001 | 19.1461 | 0.22666 | 60.0468 | 0
19.1669 | 0.24349 | 59.9827 | 0 | 19.1608 | 14.8283 | 60.0135 | 15.0001 | 19.1698 | 0.22372 | 59.9619 | 0 | 19.172 | 14.8555 | 59.9791 | 15.0001 | 19.1544 | 0.22666 | 60.0467 | 0
19.1753 | 0.24349 | 59.9827 | 0 | 19.1691 | 14.8283 | 60.0136 | 15.0001 | 19.1781 | 0.22372 | 59.962 | 0 | 19.1804 | 14.8555 | 59.9791 | 15.0001 | 19.1627 | 0.22666 | 60.0466 | 0
19.1836 | 0.24374 | 59.9826 | 0 | 19.1775 | 14.8294 | 60.0136 | 15.0001 | 19.1865 | 0.22371 | 59.962 | 0 | 19.1887 | 14.8555 | 59.9791 | 15.0001 | 19.1711 | 0.22666 | 60.0465 | 0
19.1919 | 0.24374 | 59.9826 | 0 | 19.1858 | 14.8294 | 60.0137 | 15.0001 | 19.1948 | 0.22371 | 59.962 | 0 | 19.197 | 14.8555 | 59.979 | 15.0001 | 19.1794 | 0.22666 | 60.0463 | 0
19.2003 | 0.24409 | 59.9826 | 0 | 19.1941 | 14.8294 | 60.0137 | 15.0001 | 19.2031 | 0.22399 | 59.9621 | 0 | 19.2054 | 14.8574 | 59.979 | 15.0001 | 19.1877 | 0.22666 | 60.0462 | 0
19.2086 | 0.24409 | 59.9825 | 0 | 19.2025 | 14.8294 | 60.0137 | 15.0001 | 19.2115 | 0.22399 | 59.9621 | 0 | 19.2137 | 14.8574 | 59.9789 | 15.0001 | 19.196 | 0.22666 | 60.0461 | 0
19.2169 | 0.24424 | 59.9825 | 0 | 19.2108 | 14.8294 | 60.0138 | 15.0001 | 19.2198 | 0.224 | 59.9622 | 0 | 19.222 | 14.857 | 59.9789 | 15.0001 | 19.2044 | 0.22666 | 60.046 | 0
19.2253 | 0.24424 | 59.9825 | 0 | 19.2191 | 14.8294 | 60.0138 | 15.0001 | 19.2282 | 0.224 | 59.9622 | 0 | 19.2304 | 14.857 | 59.9789 | 15.0001 | 19.2127 | 0.22666 | 60.0458 | 0
19.2336 | 0.24438 | 59.9824 | 0 | 19.2275 | 14.8264 | 60.0139 | 15.0001 | 19.2365 | 0.224 | 59.9622 | 0 | 19.2387 | 14.857 | 59.9788 | 15.0001 | 19.221 | 0.22666 | 60.0457 | 0
19.2419 | 0.24438 | 59.9824 | 0 | 19.2358 | 14.8264 | 60.0139 | 15.0001 | 19.2448 | 0.224 | 59.9623 | 0 | 19.2471 | 14.857 | 59.9788 | 15.0001 | 19.2294 | 0.22666 | 60.0456 | 0
19.2503 | 0.2446 | 59.9824 | 0 | 19.2441 | 14.8264 | 60.0139 | 15.0001 | 19.2532 | 0.224 | 59.9623 | 0 | 19.2554 | 14.8595 | 59.9787 | 15.0001 | 19.2377 | 0.22666 | 60.0455 | 0
19.2586 | 0.2446 | 59.9823 | 0 | 19.2525 | 14.8264 | 60.014 | 15.0001 | 19.2615 | 0.224 | 59.9624 | 0 | 19.2637 | 14.8595 | 59.9787 | 15.0001 | 19.246 | 0.22666 | 60.0453 | 0
19.2669 | 0.24493 | 59.9823 | 0 | 19.2608 | 14.8264 | 60.014 | 15.0001 | 19.2698 | 0.224 | 59.9624 | 0 | 19.2721 | 14.8595 | 59.9786 | 15.0001 | 19.2543 | 0.22666 | 60.0452 | 0
19.2753 | 0.24493 | 59.9823 | 0 | 19.2691 | 14.8264 | 60.0141 | 15.0001 | 19.2782 | 0.224 | 59.9625 | 0 | 19.2804 | 14.8595 | 59.9786 | 15.0001 | 19.2627 | 0.22666 | 60.0451 | 0
19.2836 | 0.24493 | 59.9822 | 0 | 19.2774 | 14.8285 | 60.0141 | 15.0001 | 19.2865 | 0.22414 | 59.9625 | 0 | 19.2887 | 14.8582 | 59.9786 | 15.0001 | 19.271 | 0.22666 | 60.045 | 0
19.2919 | 0.24493 | 59.9822 | 0 | 19.2858 | 14.8285 | 60.0142 | 15.0001 | 19.2949 | 0.22414 | 59.9625 | 0 | 19.2971 | 14.8582 | 59.9785 | 15.0001 | 19.2793 | 0.22666 | 60.0448 | 0
19.3003 | 0.2456 | 59.9822 | 0 | 19.2941 | 14.8285 | 60.0142 | 15.0001 | 19.3032 | 0.22414 | 59.9626 | 0 | 19.3054 | 14.8582 | 59.9785 | 15.0001 | 19.2876 | 0.22666 | 60.0447 | 0
19.3086 | 0.2456 | 59.9821 | 0 | 19.3024 | 14.8285 | 60.0142 | 15.0001 | 19.3115 | 0.22414 | 59.9626 | 0 | 19.3137 | 14.8582 | 59.9784 | 15.0001 | 19.296 | 0.22666 | 60.0446 | 0
19.3169 | 0.2456 | 59.9821 | 0 | 19.3108 | 14.8285 | 60.0143 | 15.0001 | 19.3199 | 0.22454 | 59.9627 | 0 | 19.3221 | 14.8582 | 59.9784 | 15.0001 | 19.3043 | 0.22666 | 60.0445 | 0
19.3253 | 0.2456 | 59.9821 | 0 | 19.3191 | 14.8285 | 60.0143 | 15.0001 | 19.3282 | 0.22454 | 59.9627 | 0 | 19.3304 | 14.8582 | 59.9784 | 15.0001 | 19.3126 | 0.22666 | 60.0443 | 0
19.3336 | 0.24582 | 59.982 | 0 | 19.3274 | 14.8285 | 60.0144 | 15.0001 | 19.3365 | 0.22454 | 59.9627 | 0 | 19.3387 | 14.8609 | 59.9783 | 15.0001 | 19.321 | 0.22666 | 60.0442 | 0
19.342 | 0.24582 | 59.982 | 0 | 19.3358 | 14.8285 | 60.0144 | 15.0001 | 19.3449 | 0.22454 | 59.9628 | 0 | 19.3471 | 14.8609 | 59.9783 | 15.0001 | 19.3293 | 0.22666 | 60.0441 | 0
19.3503 | 0.24582 | 59.982 | 0 | 19.3441 | 14.8285 | 60.0144 | 15.0001 | 19.3532 | 0.22454 | 59.9628 | 0 | 19.3554 | 14.8609 | 59.9782 | 15.0001 | 19.3376 | 0.22666 | 60.044 | 0
19.3586 | 0.24582 | 59.9819 | 0 | 19.3524 | 14.8285 | 60.0145 | 15.0001 | 19.3616 | 0.22454 | 59.9629 | 0 | 19.3638 | 14.8609 | 59.9782 | 15.0001 | 19.3459 | 0.22666 | 60.0438 | 0
19.367 | 0.24582 | 59.9819 | 0 | 19.3608 | 14.8294 | 60.0145 | 15.0001 | 19.3699 | 0.22454 | 59.9629 | 0 | 19.3721 | 14.8594 | 59.9781 | 15.0001 | 19.3543 | 0.22666 | 60.0437 | 0
19.3753 | 0.24582 | 59.9819 | 0 | 19.3691 | 14.8294 | 60.0146 | 15.0001 | 19.3782 | 0.22454 | 59.963 | 0 | 19.3804 | 14.8594 | 59.9781 | 15.0001 | 19.3626 | 0.22666 | 60.0436 | 0
19.3836 | 0.24582 | 59.9818 | 0 | 19.3774 | 14.8081 | 60.0146 | 15.0001 | 19.3866 | 0.22454 | 59.963 | 0 | 19.3888 | 14.8595 | 59.9781 | 15.0001 | 19.3709 | 0.22666 | 60.0435 | 0
19.392 | 0.24582 | 59.9818 | 0 | 19.3858 | 14.8081 | 60.0146 | 15.0001 | 19.3949 | 0.22454 | 59.963 | 0 | 19.3971 | 14.8595 | 59.978 | 15.0001 | 19.3793 | 0.22666 | 60.0433 | 0
19.4003 | 0.24622 | 59.9818 | 0 | 19.3941 | 14.8091 | 60.0147 | 15.0001 | 19.4033 | 0.22454 | 59.9631 | 0 | 19.4054 | 14.8562 | 59.978 | 15.0001 | 19.3876 | 0.22666 | 60.0432 | 0
19.4086 | 0.24622 | 59.9817 | 0 | 19.4024 | 14.8091 | 60.0147 | 15.0001 | 19.4116 | 0.22454 | 59.9631 | 0 | 19.4138 | 14.8562 | 59.9779 | 15.0001 | 19.3959 | 0.22666 | 60.0431 | 0
19.417 | 0.24622 | 59.9817 | 0 | 19.4107 | 14.8091 | 60.0148 | 15.0001 | 19.4199 | 0.22454 | 59.9632 | 0 | 19.4221 | 14.8562 | 59.9779 | 15.0001 | 19.4042 | 0.22666 | 60.043 | 0
19.4253 | 0.24622 | 59.9817 | 0 | 19.4191 | 14.8091 | 60.0148 | 15.0001 | 19.4283 | 0.22454 | 59.9632 | 0 | 19.4304 | 14.8562 | 59.9779 | 15.0001 | 19.4126 | 0.22666 | 60.0428 | 0
19.4337 | 0.24622 | 59.9816 | 0 | 19.4274 | 14.8091 | 60.0149 | 15.0001 | 19.4366 | 0.22453 | 59.9632 | 0 | 19.4388 | 14.8502 | 59.9778 | 15.0001 | 19.4209 | 0.22666 | 60.0427 | 0
19.442 | 0.24622 | 59.9816 | 0 | 19.4357 | 14.8091 | 60.0149 | 15.0001 | 19.4449 | 0.22453 | 59.9633 | 0 | 19.4471 | 14.8502 | 59.9778 | 15.0001 | 19.4292 | 0.22704 | 60.0426 | 0
19.4503 | 0.24617 | 59.9816 | 0 | 19.4441 | 14.8091 | 60.0149 | 15.0001 | 19.4533 | 0.22502 | 59.9633 | 0 | 19.4554 | 14.8502 | 59.9777 | 15.0001 | 19.4375 | 0.22704 | 60.0425 | 0
19.4587 | 0.24617 | 59.9815 | 0 | 19.4524 | 14.8091 | 60.015 | 15.0001 | 19.4616 | 0.22502 | 59.9634 | 0 | 19.4638 | 14.8502 | 59.9777 | 15.0001 | 19.4459 | 0.22705 | 60.0423 | 0
19.467 | 0.24617 | 59.9815 | 0 | 19.4607 | 14.8091 | 60.015 | 15.0001 | 19.47 | 0.22502 | 59.9634 | 0 | 19.4721 | 14.8512 | 59.9776 | 15.0001 | 19.4542 | 0.22705 | 60.0422 | 0
19.4753 | 0.24617 | 59.9815 | 0 | 19.4691 | 14.8091 | 60.0151 | 15.0001 | 19.4783 | 0.22502 | 59.9635 | 0 | 19.4805 | 14.8512 | 59.9776 | 15.0001 | 19.4625 | 0.22725 | 60.0421 | 0
19.4837 | 0.24617 | 59.9814 | 0 | 19.4774 | 14.8079 | 60.0151 | 15.0001 | 19.4866 | 0.2252 | 59.9635 | 0 | 19.4888 | 14.8511 | 59.9776 | 15.0001 | 19.4709 | 0.22725 | 60.042 | 0
19.492 | 0.24617 | 59.9814 | 0 | 19.4857 | 14.8079 | 60.0151 | 15.0001 | 19.495 | 0.2252 | 59.9635 | 0 | 19.4971 | 14.8511 | 59.9775 | 15.0001 | 19.4792 | 0.22725 | 60.0418 | 0
19.5003 | 0.24617 | 59.9814 | 0 | 19.4941 | 14.8079 | 60.0152 | 15.0001 | 19.5033 | 0.2252 | 59.9636 | 0 | 19.5055 | 14.8511 | 59.9775 | 15.0001 | 19.4875 | 0.22725 | 60.0417 | 0
19.5087 | 0.24617 | 59.9813 | 0 | 19.5024 | 14.8079 | 60.0152 | 15.0001 | 19.5117 | 0.2252 | 59.9636 | 0 | 19.5138 | 14.8511 | 59.9774 | 15.0001 | 19.4958 | 0.22725 | 60.0416 | 0
19.517 | 0.24646 | 59.9813 | 0 | 19.5107 | 14.8079 | 60.0153 | 15.0001 | 19.52 | 0.2252 | 59.9637 | 0 | 19.5221 | 14.8525 | 59.9774 | 15.0001 | 19.5042 | 0.22725 | 60.0415 | 0
19.5253 | 0.24646 | 59.9813 | 0 | 19.519 | 14.8079 | 60.0153 | 15.0001 | 19.5283 | 0.2252 | 59.9637 | 0 | 19.5305 | 14.8525 | 59.9774 | 15.0001 | 19.5125 | 0.22763 | 60.0413 | 0
19.5337 | 0.24646 | 59.9812 | 0 | 19.5274 | 14.8079 | 60.0154 | 15.0001 | 19.5367 | 0.2252 | 59.9637 | 0 | 19.5388 | 14.8526 | 59.9773 | 15.0001 | 19.5208 | 0.22763 | 60.0412 | 0
19.542 | 0.24646 | 59.9812 | 0 | 19.5357 | 14.8079 | 60.0154 | 15.0001 | 19.545 | 0.2252 | 59.9638 | 0 | 19.5471 | 14.8526 | 59.9773 | 15.0001 | 19.5292 | 0.22765 | 60.0411 | 0
19.5504 | 0.24646 | 59.9812 | 0 | 19.544 | 14.8079 | 60.0154 | 15.0001 | 19.5533 | 0.2252 | 59.9638 | 0 | 19.5555 | 14.8534 | 59.9772 | 15.0001 | 19.5375 | 0.22765 | 60.041 | 0
19.5587 | 0.24646 | 59.9811 | 0 | 19.5524 | 14.8079 | 60.0155 | 15.0001 | 19.5617 | 0.2252 | 59.9639 | 0 | 19.5638 | 14.8534 | 59.9772 | 15.0001 | 19.5458 | 0.22765 | 60.0408 | 0
19.567 | 0.24681 | 59.9811 | 0 | 19.5607 | 14.8079 | 60.0155 | 15.0001 | 19.57 | 0.2252 | 59.9639 | 0 | 19.5721 | 14.8534 | 59.9771 | 15.0001 | 19.5541 | 0.22765 | 60.0407 | 0
19.5754 | 0.24681 | 59.9811 | 0 | 19.569 | 14.8079 | 60.0156 | 15.0001 | 19.5784 | 0.2252 | 59.964 | 0 | 19.5805 | 14.8534 | 59.9771 | 15.0001 | 19.5625 | 0.22779 | 60.0406 | 0
19.5837 | 0.24681 | 59.981 | 0 | 19.5774 | 14.8079 | 60.0156 | 15.0001 | 19.5867 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 19.5888 | 14.8535 | 59.9771 | 15.0001 | 19.5708 | 0.22779 | 60.0405 | 0
19.592 | 0.24681 | 59.981 | 0 | 19.5857 | 14.8079 | 60.0156 | 15.0001 | 19.595 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 19.5972 | 14.8535 | 59.977 | 15.0001 | 19.5791 | 0.22835 | 60.0403 | 0
19.6004 | 0.24681 | 59.981 | 0 | 19.594 | 14.8079 | 60.0157 | 15.0001 | 19.6034 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 19.6055 | 14.8522 | 59.977 | 15.0001 | 19.5875 | 0.22835 | 60.0402 | 0
19.6087 | 0.24681 | 59.9809 | 0 | 19.6024 | 14.8079 | 60.0157 | 15.0001 | 19.6117 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 19.6138 | 14.8522 | 59.9769 | 15.0001 | 19.5958 | 0.22835 | 60.0401 | 0
19.617 | 0.24681 | 59.9809 | 0 | 19.6107 | 14.8079 | 60.0158 | 15.0001 | 19.62 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 19.6222 | 14.8522 | 59.9769 | 15.0001 | 19.6041 | 0.22835 | 60.04 | 0
19.6254 | 0.24681 | 59.9809 | 0 | 19.619 | 14.8079 | 60.0158 | 15.0001 | 19.6284 | 0.22525 | 59.964 | 0 | 19.6305 | 14.8522 | 59.9769 | 15.0001 | 19.6124 | 0.22835 | 60.0398 | 0
19.6337 | 0.24702 | 59.9808 | 0 | 19.6274 | 14.8079 | 60.0159 | 15.0001 | 19.6367 | 0.22536 | 59.964 | 0 | 19.6388 | 14.8546 | 59.9768 | 15.0001 | 19.6208 | 0.22835 | 60.0397 | 0
19.642 | 0.24702 | 59.9808 | 0 | 19.6357 | 14.8079 | 60.0159 | 15.0001 | 19.6451 | 0.22536 | 59.9641 | 0 | 19.6472 | 14.8546 | 59.9768 | 15.0001 | 19.6291 | 0.22835 | 60.0396 | 0
19.6504 | 0.24702 | 59.9808 | 0 | 19.644 | 14.8079 | 60.0159 | 15.0001 | 19.6534 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.6555 | 14.8571 | 59.9767 | 15.0001 | 19.6374 | 0.22835 | 60.0395 | 0
19.6587 | 0.24702 | 59.9807 | 0 | 19.6523 | 14.8079 | 60.016 | 15.0001 | 19.6617 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.6638 | 14.8571 | 59.9767 | 15.0001 | 19.6457 | 0.22835 | 60.0393 | 0
19.6671 | 0.24702 | 59.9807 | 0 | 19.6607 | 14.8079 | 60.016 | 15.0001 | 19.6701 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.6722 | 14.8571 | 59.9766 | 15.0001 | 19.6541 | 0.22835 | 60.0392 | 0
19.6754 | 0.24702 | 59.9807 | 0 | 19.669 | 14.8079 | 60.0161 | 15.0001 | 19.6784 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.6805 | 14.8571 | 59.9766 | 15.0001 | 19.6624 | 0.2285 | 60.0391 | 0
19.6837 | 0.2472 | 59.9806 | 0 | 19.6773 | 14.8082 | 60.0161 | 15.0001 | 19.6868 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.6889 | 14.8571 | 59.9766 | 15.0001 | 19.6707 | 0.2285 | 60.039 | 0
19.6921 | 0.2472 | 59.9806 | 0 | 19.6857 | 14.8082 | 60.0161 | 15.0001 | 19.6951 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.6972 | 14.8571 | 59.9765 | 15.0001 | 19.6791 | 0.2285 | 60.0388 | 0
19.7004 | 0.24759 | 59.9806 | 0 | 19.694 | 14.8082 | 60.0162 | 15.0001 | 19.7034 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.7055 | 14.8571 | 59.9765 | 15.0001 | 19.6874 | 0.2285 | 60.0387 | 0
19.7087 | 0.24759 | 59.9805 | 0 | 19.7023 | 14.8082 | 60.0162 | 15.0001 | 19.7118 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.7139 | 14.8571 | 59.9764 | 15.0001 | 19.6957 | 0.2285 | 60.0386 | 0
19.7171 | 0.24759 | 59.9805 | 0 | 19.7107 | 14.8082 | 60.0163 | 15.0001 | 19.7201 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.7222 | 14.8529 | 59.9764 | 15.0001 | 19.7041 | 0.2285 | 60.0385 | 0
19.7254 | 0.24759 | 59.9805 | 0 | 19.719 | 14.8082 | 60.0163 | 15.0001 | 19.7284 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.7305 | 14.8529 | 59.9764 | 15.0001 | 19.7124 | 0.2285 | 60.0384 | 0
19.7337 | 0.24759 | 59.9804 | 0 | 19.7273 | 14.8082 | 60.0164 | 15.0001 | 19.7368 | 0.22585 | 59.9641 | 0 | 19.7389 | 14.8554 | 59.9763 | 15.0001 | 19.7207 | 0.2285 | 60.0382 | 0
19.7421 | 0.24759 | 59.9804 | 0 | 19.7357 | 14.8082 | 60.0164 | 15.0001 | 19.7451 | 0.22585 | 59.9642 | 0 | 19.7472 | 14.8554 | 59.9763 | 15.0001 | 19.729 | 0.22898 | 60.0381 | 0
19.7504 | 0.24759 | 59.9804 | 0 | 19.744 | 14.8076 | 60.0164 | 15.0001 | 19.7535 | 0.22579 | 59.9642 | 0 | 19.7555 | 14.854 | 59.9762 | 15.0001 | 19.7374 | 0.22898 | 60.038 | 0
19.7587 | 0.24759 | 59.9803 | 0 | 19.7523 | 14.8076 | 60.0165 | 15.0001 | 19.7618 | 0.22579 | 59.9642 | 0 | 19.7639 | 14.854 | 59.9762 | 15.0001 | 19.7457 | 0.22898 | 60.0379 | 0
19.7671 | 0.24773 | 59.9803 | 0 | 19.7606 | 14.8076 | 60.0165 | 15.0001 | 19.7701 | 0.22579 | 59.9642 | 0 | 19.7722 | 14.8191 | 59.9761 | 15.0001 | 19.754 | 0.22898 | 60.0377 | 0
19.7754 | 0.24773 | 59.9803 | 0 | 19.769 | 14.8076 | 60.0166 | 15.0001 | 19.7785 | 0.22579 | 59.9642 | 0 | 19.7805 | 14.8191 | 59.9761 | 15.0001 | 19.7624 | 0.22898 | 60.0376 | 0
19.7838 | 0.24773 | 59.9802 | 0 | 19.7773 | 14.8076 | 60.0166 | 15.0001 | 19.7868 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 19.7889 | 14.8221 | 59.9761 | 15.0001 | 19.7707 | 0.22898 | 60.0375 | 0
19.7921 | 0.24773 | 59.9802 | 0 | 19.7856 | 14.8076 | 60.0166 | 15.0001 | 19.7952 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 19.7972 | 14.8221 | 59.976 | 15.0001 | 19.779 | 0.22898 | 60.0374 | 0
19.8004 | 0.24773 | 59.9802 | 0 | 19.794 | 14.8076 | 60.0167 | 15.0001 | 19.8035 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 19.8056 | 14.8221 | 59.976 | 15.0001 | 19.7873 | 0.22898 | 60.0372 | 0
19.8088 | 0.24773 | 59.9801 | 0 | 19.8023 | 14.8076 | 60.0167 | 15.0001 | 19.8118 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 19.8139 | 14.8221 | 59.9761 | 15.0001 | 19.7957 | 0.22898 | 60.0371 | 0
19.8171 | 0.248 | 59.9801 | 0 | 19.8106 | 14.8076 | 60.0168 | 15.0001 | 19.8202 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 19.8222 | 14.8186 | 59.9761 | 15.0001 | 19.804 | 0.22898 | 60.037 | 0
19.8254 | 0.248 | 59.9801 | 0 | 19.819 | 14.8076 | 60.0168 | 15.0001 | 19.8285 | 0.22594 | 59.9642 | 0 | 19.8306 | 14.8186 | 59.9761 | 15.0001 | 19.8123 | 0.22915 | 60.0369 | 0
19.8338 | 0.24819 | 59.98 | 0 | 19.8273 | 14.8076 | 60.0169 | 15.0001 | 19.8368 | 0.22634 | 59.9642 | 0 | 19.8389 | 14.819 | 59.9762 | 15.0001 | 19.8207 | 0.22915 | 60.0367 | 0
19.8421 | 0.24819 | 59.98 | 0 | 19.8356 | 14.8076 | 60.0169 | 15.0001 | 19.8452 | 0.22634 | 59.9643 | 0 | 19.8472 | 14.819 | 59.9762 | 15.0001 | 19.829 | 0.22953 | 60.0366 | 0
19.8504 | 0.24819 | 59.98 | 0 | 19.844 | 14.8076 | 60.0169 | 15.0001 | 19.8535 | 0.22634 | 59.9643 | 0 | 19.8556 | 14.8242 | 59.9763 | 15.0001 | 19.8373 | 0.22953 | 60.0365 | 0
19.8588 | 0.24819 | 59.9799 | 0 | 19.8523 | 14.8076 | 60.017 | 15.0001 | 19.8619 | 0.22634 | 59.9643 | 0 | 19.8639 | 14.8242 | 59.9763 | 15.0001 | 19.8456 | 0.22953 | 60.0364 | 0
19.8671 | 0.24819 | 59.9799 | 0 | 19.8606 | 14.8076 | 60.017 | 15.0001 | 19.8702 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 19.8722 | 14.8237 | 59.9764 | 15.0001 | 19.854 | 0.22953 | 60.0362 | 0
19.8755 | 0.24819 | 59.9799 | 0 | 19.869 | 14.8076 | 60.0171 | 15.0001 | 19.8785 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 19.8806 | 14.8237 | 59.9764 | 15.0001 | 19.8623 | 0.22949 | 60.0361 | 0
19.8838 | 0.24819 | 59.9798 | 0 | 19.8773 | 14.8076 | 60.0171 | 15.0001 | 19.8869 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 19.8889 | 14.8217 | 59.9764 | 15.0001 | 19.8706 | 0.22949 | 60.036 | 0
19.8921 | 0.24819 | 59.9798 | 0 | 19.8856 | 14.8076 | 60.0171 | 15.0001 | 19.8952 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 19.8972 | 14.8217 | 59.9765 | 15.0001 | 19.879 | 0.22949 | 60.0359 | 0
19.9005 | 0.2483 | 59.9798 | 0 | 19.8939 | 14.8076 | 60.0172 | 15.0001 | 19.9035 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 19.9056 | 14.8217 | 59.9765 | 15.0001 | 19.8873 | 0.22949 | 60.0357 | 0
19.9088 | 0.2483 | 59.9797 | 0 | 19.9023 | 14.8076 | 60.0172 | 15.0001 | 19.9119 | 0.22635 | 59.9643 | 0 | 19.9139 | 14.8217 | 59.9766 | 15.0001 | 19.8956 | 0.22964 | 60.0356 | 0
19.9171 | 0.24865 | 59.9797 | 0 | 19.9106 | 14.8076 | 60.0173 | 15.0001 | 19.9202 | 0.22639 | 59.9643 | 0 | 19.9223 | 14.8229 | 59.9766 | 15.0001 | 19.9039 | 0.22964 | 60.0355 | 0
19.9255 | 0.24865 | 59.9797 | 0 | 19.9189 | 14.8076 | 60.0173 | 15.0001 | 19.9286 | 0.22639 | 59.9643 | 0 | 19.9306 | 14.8229 | 59.9766 | 15.0001 | 19.9123 | 0.23021 | 60.0354 | 0
19.9338 | 0.24865 | 59.9796 | 0 | 19.9273 | 14.8076 | 60.0174 | 15.0001 | 19.9369 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 19.9389 | 14.829 | 59.9767 | 15.0001 | 19.9206 | 0.23021 | 60.0352 | 0
19.9421 | 0.24865 | 59.9796 | 0 | 19.9356 | 14.8076 | 60.0174 | 15.0001 | 19.9452 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 19.9473 | 14.829 | 59.9767 | 15.0001 | 19.9289 | 0.23021 | 60.0351 | 0
19.9505 | 0.24883 | 59.9796 | 0 | 19.9439 | 14.8076 | 60.0174 | 15.0001 | 19.9536 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 19.9556 | 14.829 | 59.9768 | 15.0001 | 19.9373 | 0.23021 | 60.035 | 0
19.9588 | 0.24883 | 59.9795 | 0 | 19.9523 | 14.8076 | 60.0175 | 15.0001 | 19.9619 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 19.9639 | 14.829 | 59.9768 | 15.0001 | 19.9456 | 0.23021 | 60.0349 | 0
19.9671 | 0.24883 | 59.9795 | 0 | 19.9606 | 14.8076 | 60.0175 | 15.0001 | 19.9703 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 19.9723 | 14.829 | 59.9769 | 15.0001 | 19.9539 | 0.23021 | 60.0347 | 0
19.9755 | 0.24883 | 59.9795 | 0 | 19.9689 | 14.8076 | 60.0176 | 15.0001 | 19.9786 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 19.9806 | 14.829 | 59.9769 | 15.0001 | 19.9622 | 0.231 | 60.0346 | 0
19.9838 | 0.24883 | 59.9794 | 0 | 19.9773 | 14.8076 | 60.0176 | 15.0001 | 19.9869 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 19.9889 | 14.8319 | 59.9769 | 15.0001 | 19.9706 | 0.231 | 60.0345 | 0
19.9922 | 0.24883 | 59.9794 | 0 | 19.9856 | 14.8076 | 60.0176 | 15.0001 | 19.9953 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 19.9973 | 14.8319 | 59.977 | 15.0001 | 19.9789 | 0.231 | 60.0344 | 0
20.0005 | 0.24899 | 59.9794 | 0 | 19.9939 | 14.8076 | 60.0177 | 15.0001 | 20.0036 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 20.0056 | 14.8132 | 59.977 | 15.0001 | 19.9872 | 0.231 | 60.0342 | 0
20.0088 | 0.24899 | 59.9793 | 0 | 20.0022 | 14.8076 | 60.0177 | 15.0001 | 20.0119 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 20.0139 | 14.8132 | 59.9771 | 15.0001 | 19.9956 | 0.231 | 60.0341 | 0
20.0172 | 0.24899 | 59.9793 | 0 | 20.0106 | 14.8076 | 60.0178 | 15.0001 | 20.0203 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 20.0223 | 14.8132 | 59.9771 | 15.0001 | 20.0039 | 0.231 | 60.034 | 0
20.0255 | 0.24899 | 59.9793 | 0 | 20.0189 | 14.8076 | 60.0178 | 15.0001 | 20.0286 | 0.22639 | 59.9644 | 0 | 20.0306 | 14.8132 | 59.9771 | 15.0001 | 20.0122 | 0.23106 | 60.0339 | 0
20.0338 | 0.24951 | 59.9792 | 0 | 20.0272 | 14.8076 | 60.0179 | 15.0001 | 20.037 | 0.22654 | 59.9645 | 0 | 20.039 | 14.8132 | 59.9772 | 15.0001 | 20.0205 | 0.23106 | 60.0337 | 0
20.0422 | 0.24951 | 59.9792 | 0 | 20.0356 | 14.8076 | 60.0179 | 15.0001 | 20.0453 | 0.22654 | 59.9645 | 0 | 20.0473 | 14.8132 | 59.9772 | 15.0001 | 20.0289 | 0.23172 | 60.0336 | 0
20.0505 | 0.24951 | 59.9792 | 0 | 20.0439 | 14.8076 | 60.0179 | 15.0001 | 20.0536 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 20.0556 | 14.8132 | 59.9773 | 15.0001 | 20.0372 | 0.23172 | 60.0335 | 0
20.0588 | 0.24951 | 59.9791 | 0 | 20.0522 | 14.8076 | 60.018 | 15.0001 | 20.062 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 20.064 | 14.8132 | 59.9773 | 15.0001 | 20.0455 | 0.23172 | 60.0334 | 0
20.0672 | 0.24951 | 59.9791 | 0 | 20.0606 | 14.8076 | 60.018 | 15.0001 | 20.0703 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 20.0723 | 14.8132 | 59.9774 | 15.0001 | 20.0539 | 0.23172 | 60.0332 | 0
20.0755 | 0.24951 | 59.9791 | 0 | 20.0689 | 14.8076 | 60.0181 | 15.0001 | 20.0787 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 20.0806 | 14.8132 | 59.9774 | 15.0001 | 20.0622 | 0.23167 | 60.0331 | 0
20.0838 | 0.24975 | 59.979 | 0 | 20.0772 | 14.8076 | 60.0181 | 15.0001 | 20.087 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 20.089 | 14.8132 | 59.9774 | 15.0001 | 20.0705 | 0.23167 | 60.033 | 0
20.0922 | 0.24975 | 59.979 | 0 | 20.0856 | 14.8076 | 60.0182 | 15.0001 | 20.0953 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 20.0973 | 14.8132 | 59.9775 | 15.0001 | 20.0788 | 0.23184 | 60.0329 | 0
20.1005 | 0.25009 | 59.979 | 0 | 20.0939 | 14.8076 | 60.0182 | 15.0001 | 20.1037 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 20.1057 | 14.8132 | 59.9775 | 15.0001 | 20.0872 | 0.23184 | 60.0327 | 0
20.1089 | 0.25009 | 59.9789 | 0 | 20.1022 | 14.8076 | 60.0183 | 15.0001 | 20.112 | 0.22683 | 59.9645 | 0 | 20.114 | 14.8132 | 59.9776 | 15.0001 | 20.0955 | 0.23234 | 60.0326 | 0
20.1172 | 0.25009 | 59.9789 | 0 | 20.1106 | 14.8076 | 60.0183 | 15.0001 | 20.1203 | 0.22679 | 59.9645 | 0 | 20.1223 | 14.8131 | 59.9776 | 15.0001 | 20.1038 | 0.23234 | 60.0325 | 0
20.1255 | 0.25009 | 59.9789 | 0 | 20.1189 | 14.8076 | 60.0184 | 15.0001 | 20.1287 | 0.22679 | 59.9645 | 0 | 20.1307 | 14.8131 | 59.9776 | 15.0001 | 20.1122 | 0.23234 | 60.0324 | 0
20.1339 | 0.25027 | 59.9788 | 0 | 20.1272 | 14.8076 | 60.0184 | 15.0001 | 20.137 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.139 | 14.8132 | 59.9777 | 15.0001 | 20.1205 | 0.23234 | 60.0322 | 0
20.1422 | 0.25027 | 59.9788 | 0 | 20.1355 | 14.8076 | 60.0185 | 15.0001 | 20.1454 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.1473 | 14.8132 | 59.9777 | 15.0001 | 20.1288 | 0.23234 | 60.0321 | 0
20.1505 | 0.25027 | 59.9788 | 0 | 20.1439 | 14.8076 | 60.0185 | 15.0001 | 20.1537 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.1557 | 14.8132 | 59.9778 | 15.0001 | 20.1371 | 0.23234 | 60.032 | 0
20.1589 | 0.25027 | 59.9787 | 0 | 20.1522 | 14.8076 | 60.0186 | 15.0001 | 20.162 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.164 | 14.8132 | 59.9778 | 15.0001 | 20.1455 | 0.23234 | 60.0318 | 0
20.1672 | 0.25027 | 59.9787 | 0 | 20.1605 | 14.8076 | 60.0186 | 15.0001 | 20.1704 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.1723 | 14.8132 | 59.9779 | 15.0001 | 20.1538 | 0.23234 | 60.0317 | 0
20.1755 | 0.25027 | 59.9787 | 0 | 20.1689 | 14.8076 | 60.0187 | 15.0001 | 20.1787 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.1807 | 14.8132 | 59.9779 | 15.0001 | 20.1621 | 0.23287 | 60.0315 | 0
20.1839 | 0.25027 | 59.9786 | 0 | 20.1772 | 14.8076 | 60.0187 | 15.0001 | 20.187 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.189 | 14.8132 | 59.9779 | 15.0001 | 20.1705 | 0.23287 | 60.0314 | 0
20.1922 | 0.25027 | 59.9786 | 0 | 20.1855 | 14.8076 | 60.0188 | 15.0001 | 20.1954 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.1974 | 14.8132 | 59.978 | 15.0001 | 20.1788 | 0.23287 | 60.0312 | 0
20.2005 | 0.25084 | 59.9786 | 0 | 20.1939 | 14.8076 | 60.0188 | 15.0001 | 20.2037 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.2057 | 14.8132 | 59.978 | 15.0001 | 20.1871 | 0.23287 | 60.0311 | 0
20.2089 | 0.25084 | 59.9785 | 0 | 20.2022 | 14.8076 | 60.0189 | 15.0001 | 20.2121 | 0.22679 | 59.9646 | 0 | 20.214 | 14.8132 | 59.9781 | 15.0001 | 20.1954 | 0.23287 | 60.0309 | 0
20.2172 | 0.18489 | 59.9785 | 0 | 20.2105 | 14.8076 | 60.0189 | 15.0001 | 20.2204 | 0.22719 | 59.9646 | 0 | 20.2224 | 14.8132 | 59.9781 | 15.0001 | 20.2038 | 0.23287 | 60.0308 | 0
20.2256 | 0.18489 | 59.9785 | 0 | 20.2189 | 14.8076 | 60.019 | 15.0001 | 20.2287 | 0.22719 | 59.9646 | 0 | 20.2307 | 14.8132 | 59.9781 | 15.0001 | 20.2121 | 0.23287 | 60.0306 | 0
20.2339 | 0.18516 | 59.9784 | 0 | 20.2272 | 14.8078 | 60.019 | 15.0001 | 20.2371 | 0.22719 | 59.9647 | 0 | 20.239 | 14.8132 | 59.9782 | 15.0001 | 20.2204 | 0.23287 | 60.0305 | 0
20.2422 | 0.18516 | 59.9784 | 0 | 20.2355 | 14.8078 | 60.0191 | 15.0001 | 20.2454 | 0.22719 | 59.9647 | 0 | 20.2474 | 14.8132 | 59.9782 | 15.0001 | 20.2288 | 0.23333 | 60.0303 | 0
20.2506 | 0.18516 | 59.9784 | 0 | 20.2438 | 14.8071 | 60.0191 | 15.0001 | 20.2538 | 0.22719 | 59.9647 | 0 | 20.2557 | 14.8132 | 59.9783 | 15.0001 | 20.2371 | 0.23333 | 60.0302 | 0
20.2589 | 0.18516 | 59.9783 | 0 | 20.2522 | 14.8071 | 60.0192 | 15.0001 | 20.2621 | 0.22719 | 59.9647 | 0 | 20.264 | 14.8132 | 59.9783 | 15.0001 | 20.2454 | 0.23352 | 60.03 | 0
20.2672 | 0.18565 | 59.9783 | 0 | 20.2605 | 14.8071 | 60.0192 | 15.0001 | 20.2704 | 0.22715 | 59.9647 | 0 | 20.2724 | 14.8132 | 59.9784 | 15.0001 | 20.2538 | 0.23352 | 60.0299 | 0
20.2756 | 0.18565 | 59.9783 | 0 | 20.2688 | 14.8071 | 60.0193 | 15.0001 | 20.2788 | 0.22715 | 59.9647 | 0 | 20.2807 | 14.8132 | 59.9784 | 15.0001 | 20.2621 | 0.23352 | 60.0297 | 0
20.2839 | 0.18581 | 59.9782 | 0 | 20.2772 | 14.8071 | 60.0193 | 15.0001 | 20.2871 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 20.2891 | 14.8132 | 59.9784 | 15.0001 | 20.2704 | 0.23352 | 60.0296 | 0
20.2922 | 0.18581 | 59.9782 | 0 | 20.2855 | 14.8071 | 60.0194 | 15.0001 | 20.2954 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 20.2974 | 14.8132 | 59.9785 | 15.0001 | 20.2787 | 0.23352 | 60.0294 | 0
20.3006 | 0.18581 | 59.9782 | 0 | 20.2938 | 14.8086 | 60.0194 | 15.0001 | 20.3038 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 20.3057 | 14.8132 | 59.9785 | 15.0001 | 20.2871 | 0.23352 | 60.0293 | 0
20.3089 | 0.18581 | 59.9781 | 0 | 20.3022 | 14.8086 | 60.0195 | 15.0001 | 20.3121 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 20.3141 | 14.8132 | 59.9786 | 15.0001 | 20.2954 | 0.23352 | 60.0291 | 0
20.3173 | 0.18581 | 59.9781 | 0 | 20.3105 | 14.8086 | 60.0195 | 15.0001 | 20.3205 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 20.3224 | 14.8132 | 59.9786 | 15.0001 | 20.3037 | 0.23352 | 60.029 | 0
20.3256 | 0.18581 | 59.9781 | 0 | 20.3188 | 14.8086 | 60.0196 | 15.0001 | 20.3288 | 0.22728 | 59.9647 | 0 | 20.3307 | 14.8132 | 59.9786 | 15.0001 | 20.3121 | 0.23352 | 60.0288 | 0
20.3339 | 0.18646 | 59.978 | 0 | 20.3272 | 14.8086 | 60.0196 | 15.0001 | 20.3371 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 20.3391 | 14.8132 | 59.9787 | 15.0001 | 20.3204 | 0.23352 | 60.0287 | 0
20.3423 | 0.18646 | 59.978 | 0 | 20.3355 | 14.8086 | 60.0197 | 15.0001 | 20.3455 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 20.3474 | 14.8132 | 59.9787 | 15.0001 | 20.3287 | 0.23398 | 60.0285 | 0
20.3506 | 0.18646 | 59.978 | 0 | 20.3438 | 14.8086 | 60.0197 | 15.0001 | 20.3538 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 20.3558 | 14.8132 | 59.9788 | 15.0001 | 20.3371 | 0.23398 | 60.0284 | 0
20.3589 | 0.18646 | 59.9779 | 0 | 20.3522 | 14.8086 | 60.0198 | 15.0001 | 20.3622 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 20.3641 | 14.8132 | 59.9788 | 15.0001 | 20.3454 | 0.23398 | 60.0282 | 0
20.3673 | 0.18667 | 59.9779 | 0 | 20.3605 | 14.8107 | 60.0198 | 15.0001 | 20.3705 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 20.3724 | 14.8132 | 59.9789 | 15.0001 | 20.3537 | 0.23398 | 60.0281 | 0
20.3756 | 0.18667 | 59.9779 | 0 | 20.3688 | 14.8107 | 60.0199 | 15.0001 | 20.3788 | 0.22728 | 59.9648 | 0 | 20.3808 | 14.8132 | 59.9789 | 15.0001 | 20.362 | 0.23407 | 60.0279 | 0
20.3839 | 0.18667 | 59.9778 | 0 | 20.3771 | 14.8107 | 60.0199 | 15.0001 | 20.3872 | 0.22766 | 59.9648 | 0 | 20.3891 | 14.8132 | 59.9789 | 15.0001 | 20.3704 | 0.23407 | 60.0278 | 0
20.3923 | 0.18667 | 59.9778 | 0 | 20.3855 | 14.8107 | 60.02 | 15.0001 | 20.3955 | 0.22766 | 59.9648 | 0 | 20.3974 | 14.8132 | 59.979 | 15.0001 | 20.3787 | 0.23407 | 60.0276 | 0
20.4006 | 0.18752 | 59.9778 | 0 | 20.3938 | 14.8107 | 60.02 | 15.0001 | 20.4038 | 0.22761 | 59.9648 | 0 | 20.4058 | 14.8132 | 59.979 | 15.0001 | 20.387 | 0.23407 | 60.0275 | 0
20.4089 | 0.18752 | 59.9777 | 0 | 20.4021 | 14.8107 | 60.0201 | 15.0001 | 20.4122 | 0.22761 | 59.9648 | 0 | 20.4141 | 14.8132 | 59.9791 | 15.0001 | 20.3954 | 0.23413 | 60.0273 | 0
20.4173 | 0.18752 | 59.9777 | 0 | 20.4105 | 14.8123 | 60.0201 | 15.0001 | 20.4205 | 0.22761 | 59.9648 | 0 | 20.4224 | 14.8132 | 59.9791 | 15.0001 | 20.4037 | 0.23413 | 60.0272 | 0
20.4256 | 0.18752 | 59.9777 | 0 | 20.4188 | 14.8123 | 60.0202 | 15.0001 | 20.4289 | 0.22761 | 59.9648 | 0 | 20.4308 | 14.8132 | 59.9791 | 15.0001 | 20.412 | 0.23413 | 60.027 | 0
20.434 | 0.18752 | 59.9776 | 0 | 20.4271 | 14.8123 | 60.0202 | 15.0001 | 20.4372 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.4391 | 14.8132 | 59.9792 | 15.0001 | 20.4204 | 0.23413 | 60.0269 | 0
20.4423 | 0.18752 | 59.9776 | 0 | 20.4355 | 14.8123 | 60.0203 | 15.0001 | 20.4455 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.4475 | 14.8132 | 59.9792 | 15.0001 | 20.4287 | 0.23413 | 60.0267 | 0
20.4506 | 0.18771 | 59.9776 | 0 | 20.4438 | 14.8123 | 60.0203 | 15.0001 | 20.4539 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.4558 | 14.8132 | 59.9793 | 15.0001 | 20.437 | 0.23413 | 60.0266 | 0
20.459 | 0.18771 | 59.9775 | 0 | 20.4521 | 14.8123 | 60.0204 | 15.0001 | 20.4622 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.4641 | 14.8132 | 59.9793 | 15.0001 | 20.4454 | 0.23413 | 60.0264 | 0
20.4673 | 0.18771 | 59.9775 | 0 | 20.4605 | 14.8112 | 60.0204 | 15.0001 | 20.4705 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.4725 | 14.8128 | 59.9794 | 15.0001 | 20.4537 | 0.23413 | 60.0263 | 0
20.4756 | 0.18771 | 59.9775 | 0 | 20.4688 | 14.8112 | 60.0205 | 15.0001 | 20.4789 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.4808 | 14.8128 | 59.9794 | 15.0001 | 20.462 | 0.23413 | 60.0261 | 0
20.484 | 0.18851 | 59.9774 | 0 | 20.4771 | 14.8112 | 60.0205 | 15.0001 | 20.4872 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.4891 | 14.8149 | 59.9794 | 15.0001 | 20.4703 | 0.23413 | 60.026 | 0
20.4923 | 0.18851 | 59.9774 | 0 | 20.4854 | 14.8112 | 60.0206 | 15.0001 | 20.4956 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.4975 | 14.8149 | 59.9795 | 15.0001 | 20.4787 | 0.23478 | 60.0258 | 0
20.5006 | 0.18851 | 59.9774 | 0 | 20.4938 | 14.8081 | 60.0206 | 15.0001 | 20.5039 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.5058 | 14.8144 | 59.9795 | 15.0001 | 20.487 | 0.23478 | 60.0257 | 0
20.509 | 0.18851 | 59.9773 | 0 | 20.5021 | 14.8081 | 60.0207 | 15.0001 | 20.5122 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.5141 | 14.8144 | 59.9796 | 15.0001 | 20.4953 | 0.23484 | 60.0255 | 0
20.5173 | 0.18851 | 59.9773 | 0 | 20.5104 | 14.8081 | 60.0207 | 15.0001 | 20.5206 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.5225 | 14.8144 | 59.9796 | 15.0001 | 20.5037 | 0.23484 | 60.0254 | 0
20.5257 | 0.18851 | 59.9773 | 0 | 20.5188 | 14.8081 | 60.0208 | 15.0001 | 20.5289 | 0.22776 | 59.9649 | 0 | 20.5308 | 14.8144 | 59.9796 | 15.0001 | 20.512 | 0.23484 | 60.0252 | 0
20.534 | 0.18851 | 59.9772 | 0 | 20.5271 | 14.8049 | 60.0208 | 15.0001 | 20.5373 | 0.22776 | 59.965 | 0 | 20.5392 | 14.8144 | 59.9797 | 15.0001 | 20.5203 | 0.23484 | 60.0251 | 0
20.5423 | 0.18851 | 59.9772 | 0 | 20.5354 | 14.8049 | 60.0209 | 15.0001 | 20.5456 | 0.22776 | 59.965 | 0 | 20.5475 | 14.8144 | 59.9797 | 15.0001 | 20.5287 | 0.23484 | 60.0249 | 0
20.5507 | 0.18851 | 59.9772 | 0 | 20.5438 | 14.8049 | 60.0209 | 15.0001 | 20.5539 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 20.5558 | 14.8144 | 59.9798 | 15.0001 | 20.537 | 0.23484 | 60.0248 | 0
20.559 | 0.18851 | 59.9771 | 0 | 20.5521 | 14.8049 | 60.021 | 15.0001 | 20.5623 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 20.5642 | 14.8144 | 59.9798 | 15.0001 | 20.5453 | 0.23484 | 60.0246 | 0
20.5673 | 0.18851 | 59.9771 | 0 | 20.5604 | 14.8049 | 60.021 | 15.0001 | 20.5706 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 20.5725 | 14.8144 | 59.9799 | 15.0001 | 20.5536 | 0.23484 | 60.0245 | 0
20.5757 | 0.18851 | 59.9771 | 0 | 20.5688 | 14.8049 | 60.0211 | 15.0001 | 20.5789 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 20.5808 | 14.8144 | 59.9799 | 15.0001 | 20.562 | 0.23535 | 60.0243 | 0
20.584 | 0.18859 | 59.977 | 0 | 20.5771 | 14.8049 | 60.0211 | 15.0001 | 20.5873 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 20.5892 | 14.8144 | 59.9799 | 15.0001 | 20.5703 | 0.23535 | 60.0242 | 0
20.5923 | 0.18859 | 59.977 | 0 | 20.5854 | 14.8049 | 60.0212 | 15.0001 | 20.5956 | 0.2278 | 59.965 | 0 | 20.5975 | 14.8144 | 59.98 | 15.0001 | 20.5786 | 0.23556 | 60.024 | 0
20.6007 | 0.18859 | 59.977 | 0 | 20.5938 | 14.804 | 60.0212 | 15.0001 | 20.604 | 0.22826 | 59.965 | 0 | 20.6059 | 14.8151 | 59.98 | 15.0001 | 20.587 | 0.23556 | 60.0239 | 0
20.609 | 0.18859 | 59.977 | 0 | 20.6021 | 14.804 | 60.0213 | 15.0001 | 20.6123 | 0.22826 | 59.965 | 0 | 20.6142 | 14.8151 | 59.9801 | 15.0001 | 20.5953 | 0.23556 | 60.0237 | 0
20.6174 | 0.18895 | 59.977 | 0 | 20.6104 | 14.804 | 60.0213 | 15.0001 | 20.6206 | 0.22826 | 59.965 | 0 | 20.6225 | 14.8151 | 59.9801 | 15.0001 | 20.6036 | 0.23556 | 60.0236 | 0
20.6257 | 0.18895 | 59.977 | 0 | 20.6187 | 14.804 | 60.0214 | 15.0001 | 20.629 | 0.22826 | 59.965 | 0 | 20.6309 | 14.8151 | 59.9801 | 15.0001 | 20.612 | 0.23556 | 60.0234 | 0
20.634 | 0.18895 | 59.977 | 0 | 20.6271 | 14.8057 | 60.0214 | 15.0001 | 20.6373 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.6392 | 14.8151 | 59.9802 | 15.0001 | 20.6203 | 0.23556 | 60.0233 | 0
20.6424 | 0.18895 | 59.977 | 0 | 20.6354 | 14.8057 | 60.0215 | 15.0001 | 20.6457 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.6475 | 14.8151 | 59.9802 | 15.0001 | 20.6286 | 0.23546 | 60.0231 | 0
20.6507 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 20.6437 | 14.8057 | 60.0215 | 15.0001 | 20.654 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.6559 | 14.8151 | 59.9803 | 15.0001 | 20.6369 | 0.23546 | 60.023 | 0
20.659 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 20.6521 | 14.8057 | 60.0216 | 15.0001 | 20.6623 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.6642 | 14.8151 | 59.9803 | 15.0001 | 20.6453 | 0.23631 | 60.0228 | 0
20.6674 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 20.6604 | 14.8057 | 60.0216 | 15.0001 | 20.6707 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.6725 | 14.8151 | 59.9804 | 15.0001 | 20.6536 | 0.23631 | 60.0227 | 0
20.6757 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 20.6687 | 14.8057 | 60.0217 | 15.0001 | 20.679 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.6809 | 14.8151 | 59.9804 | 15.0001 | 20.6619 | 0.23631 | 60.0225 | 0
20.684 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 20.6771 | 14.8077 | 60.0217 | 15.0001 | 20.6873 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.6892 | 14.8166 | 59.9804 | 15.0001 | 20.6703 | 0.23631 | 60.0224 | 0
20.6924 | 0.18895 | 59.9769 | 0 | 20.6854 | 14.8077 | 60.0218 | 15.0001 | 20.6957 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.6976 | 14.8166 | 59.9805 | 15.0001 | 20.6786 | 0.23668 | 60.0222 | 0
20.7007 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 20.6937 | 14.8077 | 60.0218 | 15.0001 | 20.704 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.7059 | 14.8166 | 59.9805 | 15.0001 | 20.6869 | 0.23668 | 60.0221 | 0
20.7091 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 20.7021 | 14.8077 | 60.0219 | 15.0001 | 20.7124 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.7142 | 14.8166 | 59.9806 | 15.0001 | 20.6953 | 0.23668 | 60.0219 | 0
20.7174 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 20.7104 | 14.8068 | 60.0219 | 15.0001 | 20.7207 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.7226 | 14.8187 | 59.9806 | 15.0001 | 20.7036 | 0.23668 | 60.0218 | 0
20.7257 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 20.7187 | 14.8068 | 60.022 | 15.0001 | 20.729 | 0.22842 | 59.9651 | 0 | 20.7309 | 14.8187 | 59.9806 | 15.0001 | 20.7119 | 0.23709 | 60.0216 | 0
20.7341 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 20.727 | 14.8068 | 60.022 | 15.0001 | 20.7374 | 0.22842 | 59.9652 | 0 | 20.7392 | 14.823 | 59.9807 | 15.0001 | 20.7202 | 0.23709 | 60.0215 | 0
20.7424 | 0.18914 | 59.9769 | 0 | 20.7354 | 14.8068 | 60.0221 | 15.0001 | 20.7457 | 0.22842 | 59.9652 | 0 | 20.7476 | 14.823 | 59.9807 | 15.0001 | 20.7286 | 0.23744 | 60.0213 | 0
20.7507 | 0.18914 | 59.9768 | 0 | 20.7437 | 14.8059 | 60.0221 | 15.0001 | 20.754 | 0.22842 | 59.9652 | 0 | 20.7559 | 14.823 | 59.9808 | 15.0001 | 20.7369 | 0.23744 | 60.0212 | 0
20.7591 | 0.18914 | 59.9768 | 0 | 20.752 | 14.8059 | 60.0222 | 15.0001 | 20.7624 | 0.22842 | 59.9652 | 0 | 20.7642 | 14.823 | 59.9808 | 15.0001 | 20.7452 | 0.23744 | 60.021 | 0
20.7674 | 0.18928 | 59.9768 | 0 | 20.7604 | 14.8059 | 60.0222 | 15.0001 | 20.7707 | 0.2288 | 59.9652 | 0 | 20.7726 | 14.823 | 59.9809 | 15.0001 | 20.7536 | 0.23744 | 60.0209 | 0
20.7757 | 0.18928 | 59.9768 | 0 | 20.7687 | 14.8059 | 60.0223 | 15.0001 | 20.7791 | 0.2288 | 59.9652 | 0 | 20.7809 | 14.823 | 59.9809 | 15.0001 | 20.7619 | 0.23816 | 60.0207 | 0
20.7841 | 0.18928 | 59.9768 | 0 | 20.777 | 14.8074 | 60.0223 | 15.0001 | 20.7874 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 20.7893 | 14.823 | 59.9809 | 15.0001 | 20.7702 | 0.23816 | 60.0206 | 0
20.7924 | 0.18928 | 59.9768 | 0 | 20.7854 | 14.8074 | 60.0224 | 15.0001 | 20.7957 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 20.7976 | 14.823 | 59.981 | 15.0001 | 20.7786 | 0.23816 | 60.0204 | 0
20.8008 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 20.7937 | 14.8068 | 60.0224 | 15.0001 | 20.8041 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 20.8059 | 14.8201 | 59.981 | 15.0001 | 20.7869 | 0.23816 | 60.0203 | 0
20.8091 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 20.802 | 14.8068 | 60.0225 | 15.0001 | 20.8124 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 20.8143 | 14.8201 | 59.981 | 15.0001 | 20.7952 | 0.23816 | 60.0201 | 0
20.8174 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 20.8104 | 14.8068 | 60.0225 | 15.0001 | 20.8208 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 20.8226 | 14.8146 | 59.9811 | 15.0001 | 20.8036 | 0.23816 | 60.02 | 0
20.8258 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 20.8187 | 14.8068 | 60.0226 | 15.0001 | 20.8291 | 0.22884 | 59.9652 | 0 | 20.8309 | 14.8146 | 59.9811 | 15.0001 | 20.8119 | 0.23817 | 60.0198 | 0
20.8341 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 20.827 | 14.8067 | 60.0226 | 15.0001 | 20.8374 | 0.22884 | 59.9653 | 0 | 20.8393 | 14.8146 | 59.9811 | 15.0001 | 20.8202 | 0.23817 | 60.0197 | 0
20.8424 | 0.18976 | 59.9768 | 0 | 20.8354 | 14.8067 | 60.0227 | 15.0001 | 20.8458 | 0.22884 | 59.9653 | 0 | 20.8476 | 14.8146 | 59.9811 | 15.0001 | 20.8285 | 0.23817 | 60.0195 | 0
20.8508 | 0.18976 | 59.9767 | 0 | 20.8437 | 14.8067 | 60.0227 | 15.0001 | 20.8541 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 20.8559 | 14.8146 | 59.9812 | 15.0001 | 20.8369 | 0.23817 | 60.0194 | 0
20.8591 | 0.18976 | 59.9767 | 0 | 20.852 | 14.8067 | 60.0228 | 15.0001 | 20.8624 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 20.8643 | 14.8146 | 59.9812 | 15.0001 | 20.8452 | 0.23786 | 60.0192 | 0
20.8675 | 0.18976 | 59.9767 | 0 | 20.8603 | 14.8058 | 60.0228 | 15.0001 | 20.8708 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 20.8726 | 14.8146 | 59.9812 | 15.0001 | 20.8535 | 0.23786 | 60.0191 | 0
20.8758 | 0.18976 | 59.9767 | 0 | 20.8687 | 14.8058 | 60.0229 | 15.0001 | 20.8791 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 20.881 | 14.8146 | 59.9812 | 15.0001 | 20.8619 | 0.23805 | 60.0189 | 0
20.8841 | 0.18995 | 59.9767 | 0 | 20.877 | 14.8067 | 60.0229 | 15.0001 | 20.8875 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 20.8893 | 14.8146 | 59.9813 | 15.0001 | 20.8702 | 0.23805 | 60.0188 | 0
20.8925 | 0.18995 | 59.9767 | 0 | 20.8853 | 14.8067 | 60.023 | 15.0001 | 20.8958 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 20.8976 | 14.8146 | 59.9813 | 15.0001 | 20.8785 | 0.23833 | 60.0186 | 0
20.9008 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 20.8937 | 14.8067 | 60.023 | 15.0001 | 20.9041 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 20.906 | 14.8146 | 59.9813 | 15.0001 | 20.8869 | 0.23833 | 60.0185 | 0
20.9091 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 20.902 | 14.8067 | 60.0231 | 15.0001 | 20.9125 | 0.22885 | 59.9653 | 0 | 20.9143 | 14.8146 | 59.9813 | 15.0001 | 20.8952 | 0.23833 | 60.0183 | 0
20.9175 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 20.9103 | 14.8058 | 60.0231 | 15.0001 | 20.9208 | 0.22896 | 59.9653 | 0 | 20.9226 | 14.8184 | 59.9814 | 15.0001 | 20.9035 | 0.23833 | 60.0182 | 0
20.9258 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 20.9187 | 14.8058 | 60.0232 | 15.0001 | 20.9292 | 0.22896 | 59.9653 | 0 | 20.931 | 14.8184 | 59.9814 | 15.0001 | 20.9119 | 0.23833 | 60.018 | 0
20.9341 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 20.927 | 14.8058 | 60.0232 | 15.0001 | 20.9375 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 20.9393 | 14.8184 | 59.9814 | 15.0001 | 20.9202 | 0.23833 | 60.0179 | 0
20.9425 | 0.19009 | 59.9767 | 0 | 20.9353 | 14.8058 | 60.0233 | 15.0001 | 20.9458 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 20.9477 | 14.8184 | 59.9814 | 15.0001 | 20.9285 | 0.23876 | 60.0177 | 0
20.9508 | 0.19009 | 59.9766 | 0 | 20.9437 | 14.8052 | 60.0233 | 15.0001 | 20.9542 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 20.956 | 14.8192 | 59.9815 | 15.0001 | 20.9369 | 0.23876 | 60.0176 | 0
20.9592 | 0.19009 | 59.9766 | 0 | 20.952 | 14.8052 | 60.0234 | 15.0001 | 20.9625 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 20.9643 | 14.8192 | 59.9815 | 15.0001 | 20.9452 | 0.23892 | 60.0174 | 0
20.9675 | 0.19009 | 59.9766 | 0 | 20.9603 | 14.8076 | 60.0234 | 15.0001 | 20.9708 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 20.9727 | 14.8192 | 59.9815 | 15.0001 | 20.9535 | 0.23892 | 60.0173 | 0
20.9758 | 0.19009 | 59.9766 | 0 | 20.9686 | 14.8076 | 60.0235 | 15.0001 | 20.9792 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 20.981 | 14.8192 | 59.9815 | 15.0001 | 20.9618 | 0.23899 | 60.0171 | 0
20.9842 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 20.977 | 14.8076 | 60.0235 | 15.0001 | 20.9875 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 20.9893 | 14.8192 | 59.9816 | 15.0001 | 20.9702 | 0.23899 | 60.017 | 0
20.9925 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 20.9853 | 14.8076 | 60.0236 | 15.0001 | 20.9959 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 20.9977 | 14.8192 | 59.9816 | 15.0001 | 20.9785 | 0.23899 | 60.0168 | 0
21.0008 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 20.9936 | 14.8076 | 60.0236 | 15.0001 | 21.0042 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 21.006 | 14.8191 | 59.9816 | 15.0001 | 20.9868 | 0.23899 | 60.0167 | 0
21.0092 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 21.002 | 14.8076 | 60.0237 | 15.0001 | 21.0125 | 0.22896 | 59.9654 | 0 | 21.0143 | 14.8191 | 59.9816 | 15.0001 | 20.9952 | 0.23899 | 60.0165 | 0
21.0175 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 21.0103 | 14.8076 | 60.0237 | 15.0001 | 21.0209 | 0.22891 | 59.9654 | 0 | 21.0227 | 14.8191 | 59.9817 | 15.0001 | 21.0035 | 0.23899 | 60.0164 | 0
21.0258 | 0.19074 | 59.9766 | 0 | 21.0186 | 14.8076 | 60.0238 | 15.0001 | 21.0292 | 0.22891 | 59.9654 | 0 | 21.031 | 14.8191 | 59.9817 | 15.0001 | 21.0118 | 0.21695 | 60.0162 | 0
21.0342 | 0.19092 | 59.9766 | 0 | 21.027 | 14.8076 | 60.0238 | 15.0001 | 21.0375 | 0.22891 | 59.9655 | 0 | 21.0393 | 14.8191 | 59.9817 | 15.0001 | 21.0202 | 0.21695 | 60.0161 | 0
21.0425 | 0.19092 | 59.9766 | 0 | 21.0353 | 14.8076 | 60.0239 | 15.0001 | 21.0459 | 0.22891 | 59.9655 | 0 | 21.0477 | 14.8191 | 59.9817 | 15.0001 | 21.0285 | 0.21695 | 60.0159 | 0
21.0509 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 21.0436 | 14.8076 | 60.0239 | 15.0001 | 21.0542 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.056 | 14.8191 | 59.9818 | 15.0001 | 21.0368 | 0.21695 | 60.0158 | 0
21.0592 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 21.0519 | 14.8076 | 60.024 | 15.0001 | 21.0626 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.0644 | 14.8191 | 59.9818 | 15.0001 | 21.0452 | 0.21707 | 60.0156 | 0
21.0675 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 21.0603 | 14.8076 | 60.024 | 15.0001 | 21.0709 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.0727 | 14.8208 | 59.9818 | 15.0001 | 21.0535 | 0.21707 | 60.0155 | 0
21.0759 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 21.0686 | 14.8076 | 60.0241 | 15.0001 | 21.0792 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.081 | 14.8208 | 59.9818 | 15.0001 | 21.0618 | 0.21707 | 60.0153 | 0
21.0842 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 21.0769 | 14.8076 | 60.0241 | 15.0001 | 21.0876 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.0894 | 14.8212 | 59.9819 | 15.0001 | 21.0702 | 0.21707 | 60.0152 | 0
21.0925 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 21.0853 | 14.8076 | 60.0242 | 15.0001 | 21.0959 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.0977 | 14.8212 | 59.9819 | 15.0001 | 21.0785 | 0.21707 | 60.015 | 0
21.1009 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 21.0936 | 14.8076 | 60.0243 | 15.0001 | 21.1043 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.106 | 14.8212 | 59.9819 | 15.0001 | 21.0868 | 0.21707 | 60.0149 | 0
21.1092 | 0.19111 | 59.9765 | 0 | 21.1019 | 14.8076 | 60.0243 | 15.0001 | 21.1126 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.1144 | 14.8212 | 59.9819 | 15.0001 | 21.0952 | 0.21707 | 60.0147 | 0
21.1176 | 0.19154 | 59.9765 | 0 | 21.1103 | 14.8066 | 60.0244 | 15.0001 | 21.1209 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.1227 | 14.8192 | 59.982 | 15.0001 | 21.1035 | 0.21707 | 60.0146 | 0
21.1259 | 0.19154 | 59.9765 | 0 | 21.1186 | 14.8066 | 60.0244 | 15.0001 | 21.1293 | 0.2292 | 59.9655 | 0 | 21.131 | 14.8192 | 59.982 | 15.0001 | 21.1118 | 0.21707 | 60.0144 | 0
21.1342 | 0.19154 | 59.9765 | 0 | 21.1269 | 14.8082 | 60.0245 | 15.0001 | 21.1376 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.1394 | 14.8182 | 59.982 | 15.0001 | 21.1202 | 0.21707 | 60.0143 | 0
21.1426 | 0.19154 | 59.9765 | 0 | 21.1353 | 14.8082 | 60.0246 | 15.0001 | 21.1459 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.1477 | 14.8182 | 59.982 | 15.0001 | 21.1285 | 0.21707 | 60.0141 | 0
21.1509 | 0.19154 | 59.9764 | 0 | 21.1436 | 14.8082 | 60.0246 | 15.0001 | 21.1543 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.156 | 14.8167 | 59.9821 | 15.0001 | 21.1368 | 0.21707 | 60.014 | 0
21.1592 | 0.19154 | 59.9764 | 0 | 21.1519 | 14.8082 | 60.0247 | 15.0001 | 21.1626 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.1644 | 14.8167 | 59.9821 | 15.0001 | 21.1451 | 0.21707 | 60.0139 | 0
21.1676 | 0.19154 | 59.9764 | 0 | 21.1602 | 14.8082 | 60.0247 | 15.0001 | 21.171 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.1727 | 14.8171 | 59.9821 | 15.0001 | 21.1535 | 0.21707 | 60.0137 | 0
21.1759 | 0.19154 | 59.9764 | 0 | 21.1686 | 14.8082 | 60.0248 | 15.0001 | 21.1793 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.181 | 14.8171 | 59.9821 | 15.0001 | 21.1618 | 0.21708 | 60.0136 | 0
21.1842 | 0.19168 | 59.9764 | 0 | 21.1769 | 14.8082 | 60.0248 | 15.0001 | 21.1876 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.1894 | 14.8171 | 59.9822 | 15.0001 | 21.1701 | 0.21708 | 60.0135 | 0
21.1926 | 0.19168 | 59.9764 | 0 | 21.1852 | 14.8082 | 60.0249 | 15.0001 | 21.196 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.1977 | 14.8171 | 59.9822 | 15.0001 | 21.1785 | 0.21746 | 60.0134 | 0
21.2009 | 0.19164 | 59.9764 | 0 | 21.1936 | 14.8091 | 60.025 | 15.0001 | 21.2043 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.206 | 14.814 | 59.9822 | 15.0001 | 21.1868 | 0.21746 | 60.0132 | 0
21.2093 | 0.19164 | 59.9764 | 0 | 21.2019 | 14.8091 | 60.025 | 15.0001 | 21.2127 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.2144 | 14.814 | 59.9822 | 15.0001 | 21.1951 | 0.21746 | 60.0131 | 0
21.2176 | 0.19182 | 59.9764 | 0 | 21.2102 | 14.8091 | 60.0251 | 15.0001 | 21.221 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.2227 | 14.8143 | 59.9823 | 15.0001 | 21.2035 | 0.21746 | 60.013 | 0
21.2259 | 0.19182 | 59.9764 | 0 | 21.2186 | 14.8091 | 60.0251 | 15.0001 | 21.2293 | 0.2292 | 59.9656 | 0 | 21.2311 | 14.8143 | 59.9823 | 15.0001 | 21.2118 | 0.21746 | 60.0129 | 0
21.2343 | 0.19239 | 59.9764 | 0 | 21.2269 | 14.8091 | 60.0252 | 15.0001 | 21.2377 | 0.2292 | 59.9657 | 0 | 21.2394 | 14.8146 | 59.9823 | 15.0001 | 21.2201 | 0.21746 | 60.0127 | 0
21.2426 | 0.19239 | 59.9764 | 0 | 21.2352 | 14.8091 | 60.0253 | 15.0001 | 21.246 | 0.2292 | 59.9657 | 0 | 21.2477 | 14.8146 | 59.9823 | 15.0001 | 21.2285 | 0.21768 | 60.0126 | 0
21.2509 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 21.2435 | 14.8091 | 60.0253 | 15.0001 | 21.2543 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.2561 | 14.8146 | 59.9824 | 15.0001 | 21.2368 | 0.21768 | 60.0125 | 0
21.2593 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 21.2519 | 14.8091 | 60.0254 | 15.0001 | 21.2627 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.2644 | 14.8146 | 59.9824 | 15.0001 | 21.2451 | 0.21773 | 60.0124 | 0
21.2676 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 21.2602 | 14.8091 | 60.0254 | 15.0001 | 21.271 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.2727 | 14.8095 | 59.9824 | 15.0001 | 21.2535 | 0.21773 | 60.0122 | 0
21.2759 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 21.2685 | 14.8091 | 60.0255 | 15.0001 | 21.2794 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.2811 | 14.8095 | 59.9824 | 15.0001 | 21.2618 | 0.21773 | 60.0121 | 0
21.2843 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 21.2769 | 14.8084 | 60.0255 | 15.0001 | 21.2877 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.2894 | 14.8095 | 59.9825 | 15.0001 | 21.2701 | 0.21773 | 60.012 | 0
21.2926 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 21.2852 | 14.8084 | 60.0256 | 15.0001 | 21.296 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.2977 | 14.8095 | 59.9825 | 15.0001 | 21.2785 | 0.2182 | 60.0119 | 0
21.301 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 21.2935 | 14.8094 | 60.0257 | 15.0001 | 21.3044 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.3061 | 14.8123 | 59.9825 | 15.0001 | 21.2868 | 0.2182 | 60.0117 | 0
21.3093 | 0.19239 | 59.9763 | 0 | 21.3019 | 14.8094 | 60.0257 | 15.0001 | 21.3127 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.3144 | 14.8123 | 59.9825 | 15.0001 | 21.2951 | 0.2182 | 60.0116 | 0
21.3176 | 0.1926 | 59.9763 | 0 | 21.3102 | 14.8094 | 60.0258 | 15.0001 | 21.321 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.3227 | 14.8151 | 59.9826 | 15.0001 | 21.3035 | 0.2182 | 60.0115 | 0
21.326 | 0.1926 | 59.9763 | 0 | 21.3185 | 14.8094 | 60.0258 | 15.0001 | 21.3294 | 0.22935 | 59.9657 | 0 | 21.3311 | 14.8151 | 59.9826 | 15.0001 | 21.3118 | 0.21841 | 60.0114 | 0
21.3343 | 0.1926 | 59.9763 | 0 | 21.3268 | 14.8125 | 60.0259 | 15.0001 | 21.3377 | 0.22935 | 59.9658 | 0 | 21.3394 | 14.8151 | 59.9826 | 15.0001 | 21.3201 | 0.21841 | 60.0112 | 0
21.3426 | 0.1926 | 59.9763 | 0 | 21.3352 | 14.8125 | 60.026 | 15.0001 | 21.3461 | 0.22935 | 59.9658 | 0 | 21.3477 | 14.8151 | 59.9826 | 15.0001 | 21.3284 | 0.21847 | 60.0111 | 0
21.351 | 0.1926 | 59.9762 | 0 | 21.3435 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001 | 21.3544 | 0.22937 | 59.9658 | 0 | 21.3561 | 14.8151 | 59.9827 | 15.0001 | 21.3368 | 0.21847 | 60.011 | 0
21.3593 | 0.1926 | 59.9762 | 0 | 21.3518 | 14.8144 | 60.0261 | 15.0001 | 21.3627 | 0.22937 | 59.9658 | 0 | 21.3644 | 14.8151 | 59.9827 | 15.0001 | 21.3451 | 0.21847 | 60.0109 | 0
21.3677 | 0.19279 | 59.9762 | 0 | 21.3602 | 14.8155 | 60.0261 | 15.0001 | 21.3711 | 0.22937 | 59.9658 | 0 | 21.3728 | 14.8151 | 59.9827 | 15.0001 | 21.3534 | 0.21847 | 60.0107 | 0
21.376 | 0.19279 | 59.9762 | 0 | 21.3685 | 14.8155 | 60.0262 | 15.0001 | 21.3794 | 0.22937 | 59.9658 | 0 | 21.3811 | 14.8151 | 59.9827 | 15.0001 | 21.3618 | 0.21901 | 60.0106 | 0
21.3843 | 0.19279 | 59.9762 | 0 | 21.3768 | 14.8129 | 60.0262 | 15.0001 | 21.3878 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 21.3894 | 14.8151 | 59.9828 | 15.0001 | 21.3701 | 0.21901 | 60.0105 | 0
21.3927 | 0.19279 | 59.9762 | 0 | 21.3852 | 14.8129 | 60.0263 | 15.0001 | 21.3961 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 21.3978 | 14.8151 | 59.9828 | 15.0001 | 21.3784 | 0.21901 | 60.0104 | 0
21.401 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 21.3935 | 14.8129 | 60.0264 | 15.0001 | 21.4044 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 21.4061 | 14.8151 | 59.9828 | 15.0001 | 21.3868 | 0.21901 | 60.0102 | 0
21.4093 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 21.4018 | 14.8129 | 60.0264 | 15.0001 | 21.4128 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 21.4144 | 14.8151 | 59.9828 | 15.0001 | 21.3951 | 0.21893 | 60.0101 | 0
21.4177 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 21.4101 | 14.8101 | 60.0265 | 15.0001 | 21.4211 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 21.4228 | 14.8151 | 59.9829 | 15.0001 | 21.4034 | 0.21893 | 60.01 | 0
21.426 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 21.4185 | 14.8101 | 60.0265 | 15.0001 | 21.4294 | 0.22954 | 59.9658 | 0 | 21.4311 | 14.8151 | 59.9829 | 15.0001 | 21.4118 | 0.21915 | 60.0099 | 0
21.4343 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 21.4268 | 14.8101 | 60.0266 | 15.0001 | 21.4378 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.4394 | 14.8151 | 59.9829 | 15.0001 | 21.4201 | 0.21915 | 60.0097 | 0
21.4427 | 0.19328 | 59.9762 | 0 | 21.4351 | 14.8101 | 60.0267 | 15.0001 | 21.4461 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.4478 | 14.8151 | 59.9829 | 15.0001 | 21.4284 | 0.21915 | 60.0096 | 0
21.451 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 21.4435 | 14.7946 | 60.0267 | 15.0001 | 21.4545 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.4561 | 14.8151 | 59.983 | 15.0001 | 21.4368 | 0.21915 | 60.0095 | 0
21.4594 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 21.4518 | 14.7946 | 60.0268 | 15.0001 | 21.4628 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.4644 | 14.8151 | 59.983 | 15.0001 | 21.4451 | 0.21972 | 60.0094 | 0
21.4677 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 21.4601 | 14.7946 | 60.0268 | 15.0001 | 21.4711 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.4728 | 14.8151 | 59.983 | 15.0001 | 21.4534 | 0.21972 | 60.0092 | 0
21.476 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 21.4685 | 14.7946 | 60.0269 | 15.0001 | 21.4795 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.4811 | 14.8151 | 59.983 | 15.0001 | 21.4618 | 0.21972 | 60.0091 | 0
21.4844 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 21.4768 | 14.794 | 60.0269 | 15.0001 | 21.4878 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.4895 | 14.8151 | 59.9831 | 15.0001 | 21.4701 | 0.21972 | 60.009 | 0
21.4927 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 21.4851 | 14.794 | 60.027 | 15.0001 | 21.4962 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.4978 | 14.8151 | 59.9831 | 15.0001 | 21.4784 | 0.21972 | 60.0089 | 0
21.501 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 21.4935 | 14.794 | 60.0271 | 15.0001 | 21.5045 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.5061 | 14.8151 | 59.9831 | 15.0001 | 21.4868 | 0.21972 | 60.0087 | 0
21.5094 | 0.19339 | 59.9761 | 0 | 21.5018 | 14.794 | 60.0271 | 15.0001 | 21.5128 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.5145 | 14.8151 | 59.9831 | 15.0001 | 21.4951 | 0.21972 | 60.0086 | 0
21.5177 | 0.19375 | 59.9761 | 0 | 21.5101 | 14.7945 | 60.0272 | 15.0001 | 21.5212 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.5228 | 14.8151 | 59.9832 | 15.0001 | 21.5034 | 0.21972 | 60.0085 | 0
21.526 | 0.19375 | 59.9761 | 0 | 21.5184 | 14.7945 | 60.0272 | 15.0001 | 21.5295 | 0.22954 | 59.9659 | 0 | 21.5311 | 14.8151 | 59.9832 | 15.0001 | 21.5118 | 0.21972 | 60.0084 | 0
21.5344 | 0.19394 | 59.9761 | 0 | 21.5268 | 14.794 | 60.0273 | 15.0001 | 21.5378 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.5395 | 14.8151 | 59.9832 | 15.0001 | 21.5201 | 0.21972 | 60.0082 | 0
21.5427 | 0.19394 | 59.9761 | 0 | 21.5351 | 14.794 | 60.0274 | 15.0001 | 21.5462 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.5478 | 14.8151 | 59.9832 | 15.0001 | 21.5284 | 0.21972 | 60.0081 | 0
21.5511 | 0.19394 | 59.976 | 0 | 21.5434 | 14.794 | 60.0274 | 15.0001 | 21.5545 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.5561 | 14.8151 | 59.9833 | 15.0001 | 21.5368 | 0.21972 | 60.008 | 0
21.5594 | 0.19394 | 59.976 | 0 | 21.5518 | 14.794 | 60.0275 | 15.0001 | 21.5629 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.5645 | 14.8151 | 59.9833 | 15.0001 | 21.5451 | 0.21973 | 60.0079 | 0
21.5677 | 0.19394 | 59.976 | 0 | 21.5601 | 14.794 | 60.0275 | 15.0001 | 21.5712 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.5728 | 14.8151 | 59.9833 | 15.0001 | 21.5534 | 0.21973 | 60.0077 | 0
21.5761 | 0.19394 | 59.976 | 0 | 21.5684 | 14.794 | 60.0276 | 15.0001 | 21.5795 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.5811 | 14.8151 | 59.9833 | 15.0001 | 21.5618 | 0.22037 | 60.0076 | 0
21.5844 | 0.19407 | 59.976 | 0 | 21.5768 | 14.7974 | 60.0276 | 15.0001 | 21.5879 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.5895 | 14.8151 | 59.9834 | 15.0001 | 21.5701 | 0.22037 | 60.0075 | 0
21.5927 | 0.19407 | 59.976 | 0 | 21.5851 | 14.7974 | 60.0277 | 15.0001 | 21.5962 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.5978 | 14.8151 | 59.9834 | 15.0001 | 21.5784 | 0.22037 | 60.0074 | 0
21.6011 | 0.19407 | 59.976 | 0 | 21.5934 | 14.7969 | 60.0278 | 15.0001 | 21.6045 | 0.22954 | 59.966 | 0 | 21.6062 | 14.8151 | 59.9834 | 15.0001 | 21.5868 | 0.22037 | 60.0072 | 0
21.6094 | 0.19407 | 59.976 | 0 | 21.6017 | 14.7969 | 60.0278 | 15.0001 | 21.6129 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 21.6145 | 14.8151 | 59.9834 | 15.0001 | 21.5951 | 0.22037 | 60.0071 | 0
21.6178 | 0.19462 | 59.976 | 0 | 21.6101 | 14.7988 | 60.0279 | 15.0001 | 21.6212 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 21.6228 | 14.8151 | 59.9835 | 15.0001 | 21.6034 | 0.22037 | 60.007 | 0
21.6261 | 0.19462 | 59.9759 | 0 | 21.6184 | 14.7988 | 60.0279 | 15.0001 | 21.6296 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 21.6312 | 14.8151 | 59.9835 | 15.0001 | 21.6117 | 0.22037 | 60.0069 | 0
21.6344 | 0.19462 | 59.9759 | 0 | 21.6267 | 14.7988 | 60.028 | 15.0001 | 21.6379 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 21.6395 | 14.8151 | 59.9835 | 15.0001 | 21.6201 | 0.22037 | 60.0067 | 0
21.6428 | 0.19462 | 59.9759 | 0 | 21.6351 | 14.7988 | 60.0281 | 15.0001 | 21.6462 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 21.6478 | 14.8151 | 59.9835 | 15.0001 | 21.6284 | 0.22037 | 60.0066 | 0
21.6511 | 0.19484 | 59.9759 | 0 | 21.6434 | 14.7988 | 60.0281 | 15.0001 | 21.6546 | 0.22954 | 59.9661 | 0 | 21.6562 | 14.8151 | 59.9836 | 15.0001 | 21.6368 | 0.22037 | 60.0065 | 0
21.6594 | 0.19484 | 59.9759 | 0 | 21.6517 | 14.7988 | 60.0282 | 15.0001 | 21.6629 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 21.6645 | 14.8151 | 59.9836 | 15.0001 | 21.6451 | 0.22037 | 60.0064 | 0
21.6678 | 0.19484 | 59.9759 | 0 | 21.6601 | 14.7988 | 60.0282 | 15.0001 | 21.6713 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 21.6728 | 14.8151 | 59.9836 | 15.0001 | 21.6534 | 0.22037 | 60.0062 | 0
21.6761 | 0.19484 | 59.9758 | 0 | 21.6684 | 14.7988 | 60.0283 | 15.0001 | 21.6796 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 21.6812 | 14.8151 | 59.9836 | 15.0001 | 21.6618 | 0.22037 | 60.0061 | 0
21.6844 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 21.6767 | 14.805 | 60.0283 | 15.0001 | 21.6879 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 21.6895 | 14.8151 | 59.9837 | 15.0001 | 21.6701 | 0.22037 | 60.006 | 0
21.6928 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 21.685 | 14.805 | 60.0284 | 15.0001 | 21.6963 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 21.6979 | 14.8151 | 59.9837 | 15.0001 | 21.6784 | 0.22037 | 60.0059 | 0
21.7011 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 21.6934 | 14.8045 | 60.0285 | 15.0001 | 21.7046 | 0.22954 | 59.9662 | 0 | 21.7062 | 14.8151 | 59.9837 | 15.0001 | 21.6868 | 0.22037 | 60.0057 | 0
21.7095 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 21.7017 | 14.8045 | 60.0285 | 15.0001 | 21.7129 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 21.7145 | 14.8151 | 59.9837 | 15.0001 | 21.6951 | 0.22037 | 60.0056 | 0
21.7178 | 0.19493 | 59.9758 | 0 | 21.71 | 14.8045 | 60.0286 | 15.0001 | 21.7213 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 21.7229 | 14.8151 | 59.9838 | 15.0001 | 21.7034 | 0.22037 | 60.0055 | 0
21.7261 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 21.7184 | 14.8045 | 60.0286 | 15.0001 | 21.7296 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 21.7312 | 14.8151 | 59.9838 | 15.0001 | 21.7118 | 0.22038 | 60.0054 | 0
21.7345 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 21.7267 | 14.8026 | 60.0287 | 15.0001 | 21.738 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 21.7395 | 14.8151 | 59.9838 | 15.0001 | 21.7201 | 0.22038 | 60.0052 | 0
21.7428 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 21.735 | 14.8026 | 60.0288 | 15.0001 | 21.7463 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 21.7479 | 14.8151 | 59.9838 | 15.0001 | 21.7284 | 0.22038 | 60.0051 | 0
21.7511 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 21.7434 | 14.8026 | 60.0288 | 15.0001 | 21.7546 | 0.22954 | 59.9663 | 0 | 21.7562 | 14.8151 | 59.9839 | 15.0001 | 21.7368 | 0.22038 | 60.005 | 0
21.7595 | 0.19493 | 59.9757 | 0 | 21.7517 | 14.8026 | 60.0289 | 15.0001 | 21.763 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 21.7645 | 14.8151 | 59.9839 | 15.0001 | 21.7451 | 0.22038 | 60.0049 | 0
21.7678 | 0.19542 | 59.9757 | 0 | 21.76 | 14.8008 | 60.0289 | 15.0001 | 21.7713 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 21.7729 | 14.8151 | 59.9839 | 15.0001 | 21.7534 | 0.22038 | 60.0047 | 0
21.7761 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 21.7683 | 14.8008 | 60.029 | 15.0001 | 21.7797 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 21.7812 | 14.8151 | 59.9839 | 15.0001 | 21.7618 | 0.22038 | 60.0046 | 0
21.7845 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 21.7767 | 14.8008 | 60.029 | 15.0001 | 21.788 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 21.7895 | 14.8151 | 59.984 | 15.0001 | 21.7701 | 0.22038 | 60.0045 | 0
21.7928 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 21.785 | 14.8008 | 60.0291 | 15.0001 | 21.7963 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 21.7979 | 14.8151 | 59.984 | 15.0001 | 21.7784 | 0.22039 | 60.0044 | 0
21.8012 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 21.7933 | 14.8008 | 60.0292 | 15.0001 | 21.8047 | 0.22954 | 59.9664 | 0 | 21.8062 | 14.8151 | 59.984 | 15.0001 | 21.7868 | 0.22039 | 60.0042 | 0
21.8095 | 0.19542 | 59.9756 | 0 | 21.8017 | 14.8008 | 60.0292 | 15.0001 | 21.813 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 21.8146 | 14.8151 | 59.984 | 15.0001 | 21.7951 | 0.22039 | 60.0041 | 0
21.8178 | 0.19558 | 59.9756 | 0 | 21.81 | 14.8008 | 60.0293 | 15.0001 | 21.8213 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 21.8229 | 14.8151 | 59.984 | 15.0001 | 21.8034 | 0.22039 | 60.004 | 0
21.8262 | 0.19558 | 59.9755 | 0 | 21.8183 | 14.8008 | 60.0293 | 15.0001 | 21.8297 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 21.8312 | 14.8151 | 59.9841 | 15.0001 | 21.8118 | 0.22039 | 60.0039 | 0
21.8345 | 0.19558 | 59.9755 | 0 | 21.8266 | 14.8008 | 60.0294 | 15.0001 | 21.838 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 21.8396 | 14.8151 | 59.9841 | 15.0001 | 21.8201 | 0.22039 | 60.0037 | 0
21.8428 | 0.19558 | 59.9755 | 0 | 21.835 | 14.8008 | 60.0295 | 15.0001 | 21.8464 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 21.8479 | 14.8151 | 59.9841 | 15.0001 | 21.8284 | 0.22039 | 60.0036 | 0
21.8512 | 0.1958 | 59.9755 | 0 | 21.8433 | 14.8033 | 60.0295 | 15.0001 | 21.8547 | 0.22954 | 59.9665 | 0 | 21.8562 | 14.8151 | 59.9841 | 15.0001 | 21.8368 | 0.22039 | 60.0035 | 0
21.8595 | 0.1958 | 59.9755 | 0 | 21.8516 | 14.8033 | 60.0296 | 15.0001 | 21.863 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 21.8646 | 14.8151 | 59.9841 | 15.0001 | 21.8451 | 0.22039 | 60.0034 | 0
21.8678 | 0.1958 | 59.9755 | 0 | 21.86 | 14.8033 | 60.0296 | 15.0001 | 21.8714 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 21.8729 | 14.8151 | 59.9841 | 15.0001 | 21.8534 | 0.22039 | 60.0032 | 0
21.8762 | 0.1958 | 59.9754 | 0 | 21.8683 | 14.8033 | 60.0297 | 15.0001 | 21.8797 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 21.8812 | 14.8151 | 59.9842 | 15.0001 | 21.8618 | 0.22051 | 60.0031 | 0
21.8845 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 21.8766 | 14.8038 | 60.0297 | 15.0001 | 21.888 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 21.8896 | 14.8151 | 59.9842 | 15.0001 | 21.8701 | 0.22051 | 60.003 | 0
21.8929 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 21.8849 | 14.8038 | 60.0298 | 15.0001 | 21.8964 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 21.8979 | 14.8151 | 59.9842 | 15.0001 | 21.8784 | 0.2209 | 60.0029 | 0
21.9012 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 21.8933 | 14.8066 | 60.0299 | 15.0001 | 21.9047 | 0.22954 | 59.9666 | 0 | 21.9062 | 14.8151 | 59.9842 | 15.0001 | 21.8868 | 0.2209 | 60.0027 | 0
21.9095 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 21.9016 | 14.8066 | 60.0299 | 15.0001 | 21.9131 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 21.9146 | 14.8151 | 59.9842 | 15.0001 | 21.8951 | 0.2209 | 60.0026 | 0
21.9179 | 0.19619 | 59.9754 | 0 | 21.9099 | 14.8066 | 60.03 | 15.0001 | 21.9214 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 21.9229 | 14.8151 | 59.9842 | 15.0001 | 21.9034 | 0.2209 | 60.0025 | 0
21.9262 | 0.19619 | 59.9753 | 0 | 21.9183 | 14.8066 | 60.03 | 15.0001 | 21.9297 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 21.9313 | 14.8151 | 59.9843 | 15.0001 | 21.9118 | 0.2209 | 60.0024 | 0
21.9345 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 21.9266 | 14.8066 | 60.0301 | 15.0001 | 21.9381 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 21.9396 | 14.8151 | 59.9843 | 15.0001 | 21.9201 | 0.2209 | 60.0022 | 0
21.9429 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 21.9349 | 14.8066 | 60.0302 | 15.0001 | 21.9464 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 21.9479 | 14.8151 | 59.9843 | 15.0001 | 21.9284 | 0.2209 | 60.0021 | 0
21.9512 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 21.9432 | 14.8066 | 60.0302 | 15.0001 | 21.9548 | 0.22954 | 59.9667 | 0 | 21.9563 | 14.8151 | 59.9843 | 15.0001 | 21.9368 | 0.2209 | 60.002 | 0
21.9596 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 21.9516 | 14.8066 | 60.0303 | 15.0001 | 21.9631 | 0.22954 | 59.9668 | 0 | 21.9646 | 14.8151 | 59.9843 | 15.0001 | 21.9451 | 0.22096 | 60.0019 | 0
21.9679 | 0.1963 | 59.9753 | 0 | 21.9599 | 14.8066 | 60.0303 | 15.0001 | 21.9714 | 0.22954 | 59.9668 | 0 | 21.9729 | 14.8151 | 59.9843 | 15.0001 | 21.9534 | 0.22096 | 60.0017 | 0
21.9762 | 0.1963 | 59.9752 | 0 | 21.9682 | 14.8066 | 60.0304 | 15.0001 | 21.9798 | 0.22954 | 59.9668 | 0 | 21.9813 | 14.8151 | 59.9844 | 15.0001 | 21.9618 | 0.22096 | 60.0016 | 0
21.9846 | 0.19649 | 59.9752 | 0 | 21.9766 | 14.8066 | 60.0304 | 15.0001 | 21.9881 | 0.22941 | 59.9668 | 0 | 21.9896 | 14.8151 | 59.9844 | 15.0001 | 21.9701 | 0.22096 | 60.0015 | 0
21.9929 | 0.19649 | 59.9752 | 0 | 21.9849 | 14.8066 | 60.0305 | 15.0001 | 21.9964 | 0.22941 | 59.9668 | 0 | 21.9979 | 14.8151 | 59.9844 | 15.0001 | 21.9784 | 0.22096 | 60.0014 | 0
22.0012 | 0.19706 | 59.9752 | 0 | 21.9932 | 14.8068 | 60.0306 | 15.0001 | 22.0048 | 0.22941 | 59.9668 | 0 | 22.0063 | 14.8172 | 59.9844 | 15.0001 | 21.9868 | 0.22096 | 60.0012 | 0
22.0096 | 0.19706 | 59.9752 | 0 | 22.0015 | 14.8068 | 60.0306 | 15.0001 | 22.0131 | 0.22941 | 59.9669 | 0 | 22.0146 | 14.8172 | 59.9844 | 15.0001 | 21.9951 | 0.22156 | 60.0011 | 0
22.0179 | 0.19719 | 59.9752 | 0 | 22.0099 | 14.8068 | 60.0307 | 15.0001 | 22.0215 | 0.22941 | 59.9669 | 0 | 22.0229 | 14.8172 | 59.9844 | 15.0001 | 22.0034 | 0.22156 | 60.001 | 0
22.0262 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 22.0182 | 14.8068 | 60.0307 | 15.0001 | 22.0298 | 0.22941 | 59.9669 | 0 | 22.0313 | 14.8172 | 59.9845 | 15.0001 | 22.0118 | 0.22156 | 60.0009 | 0
22.0346 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 22.0265 | 14.8068 | 60.0308 | 15.0001 | 22.0381 | 0.22903 | 59.9669 | 0 | 22.0396 | 14.817 | 59.9845 | 15.0001 | 22.0201 | 0.22156 | 60.0007 | 0
22.0429 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 22.0349 | 14.8068 | 60.0309 | 15.0001 | 22.0465 | 0.22903 | 59.9669 | 0 | 22.048 | 14.817 | 59.9845 | 15.0001 | 22.0284 | 0.22156 | 60.0006 | 0
22.0513 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 22.0432 | 14.8068 | 60.0309 | 15.0001 | 22.0548 | 0.22903 | 59.9669 | 0 | 22.0563 | 14.817 | 59.9845 | 15.0001 | 22.0368 | 0.22156 | 60.0005 | 0
22.0596 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 22.0515 | 14.8068 | 60.031 | 15.0001 | 22.0632 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 22.0646 | 14.817 | 59.9845 | 15.0001 | 22.0451 | 0.22151 | 60.0004 | 0
22.0679 | 0.19719 | 59.9751 | 0 | 22.0598 | 14.8068 | 60.031 | 15.0001 | 22.0715 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 22.073 | 14.817 | 59.9845 | 15.0001 | 22.0534 | 0.22151 | 60.0002 | 0
22.0763 | 0.19719 | 59.975 | 0 | 22.0682 | 14.8068 | 60.0311 | 15.0001 | 22.0798 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 22.0813 | 14.817 | 59.9846 | 15.0001 | 22.0618 | 0.22151 | 60.0001 | 0
22.0846 | 0.19719 | 59.975 | 0 | 22.0765 | 14.8069 | 60.0312 | 15.0001 | 22.0882 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 22.0896 | 14.817 | 59.9846 | 15.0001 | 22.0701 | 0.22151 | 60 | 0
22.0929 | 0.19719 | 59.975 | 0 | 22.0848 | 14.8069 | 60.0313 | 15.0001 | 22.0965 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 22.098 | 14.817 | 59.9846 | 15.0001 | 22.0784 | 0.22189 | 59.9999 | 0
22.1013 | 0.19784 | 59.975 | 0 | 22.0932 | 14.8069 | 60.0314 | 15.0001 | 22.1048 | 0.22903 | 59.967 | 0 | 22.1063 | 14.8153 | 59.9846 | 15.0001 | 22.0868 | 0.22189 | 59.9997 | 0
22.1096 | 0.19784 | 59.975 | 0 | 22.1015 | 14.8069 | 60.0315 | 15.0001 | 22.1132 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 22.1146 | 14.8153 | 59.9846 | 15.0001 | 22.0951 | 0.22196 | 59.9996 | 0
22.1179 | 0.19784 | 59.975 | 0 | 22.1098 | 14.8069 | 60.0316 | 15.0001 | 22.1215 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 22.123 | 14.8153 | 59.9846 | 15.0001 | 22.1034 | 0.22196 | 59.9995 | 0
22.1263 | 0.19784 | 59.9749 | 0 | 22.1181 | 14.8069 | 60.0317 | 15.0001 | 22.1299 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 22.1313 | 14.8153 | 59.9847 | 15.0001 | 22.1118 | 0.22213 | 59.9994 | 0
22.1346 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 22.1265 | 14.8069 | 60.0318 | 15.0001 | 22.1382 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 22.1397 | 14.8153 | 59.9847 | 15.0001 | 22.1201 | 0.22213 | 59.9992 | 0
22.143 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 22.1348 | 14.8069 | 60.0319 | 15.0001 | 22.1465 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 22.148 | 14.8153 | 59.9847 | 15.0001 | 22.1284 | 0.22213 | 59.9991 | 0
22.1513 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 22.1431 | 14.8069 | 60.032 | 15.0001 | 22.1549 | 0.22903 | 59.9671 | 0 | 22.1563 | 14.8153 | 59.9847 | 15.0001 | 22.1368 | 0.22213 | 59.999 | 0
22.1596 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 22.1515 | 14.8069 | 60.0321 | 15.0001 | 22.1632 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 22.1647 | 14.8153 | 59.9847 | 15.0001 | 22.1451 | 0.22255 | 59.9989 | 0
22.168 | 0.19795 | 59.9749 | 0 | 22.1598 | 14.8069 | 60.0322 | 15.0001 | 22.1715 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 22.173 | 14.8153 | 59.9847 | 15.0001 | 22.1534 | 0.22255 | 59.9989 | 0
22.1763 | 0.19795 | 59.9748 | 0 | 22.1681 | 14.8069 | 60.0323 | 15.0001 | 22.1799 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 22.1813 | 14.8153 | 59.9848 | 15.0001 | 22.1618 | 0.22256 | 59.9988 | 0
22.1846 | 0.19787 | 59.9748 | 0 | 22.1765 | 14.8069 | 60.0324 | 15.0001 | 22.1882 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 22.1897 | 14.8153 | 59.9848 | 15.0001 | 22.1701 | 0.22256 | 59.9987 | 0
22.193 | 0.19787 | 59.9748 | 0 | 22.1848 | 14.8069 | 60.0325 | 15.0001 | 22.1966 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 22.198 | 14.8153 | 59.9848 | 15.0001 | 22.1784 | 0.22274 | 59.9987 | 0
22.2013 | 0.19818 | 59.9748 | 0 | 22.1931 | 14.8069 | 60.0326 | 15.0001 | 22.2049 | 0.22903 | 59.9672 | 0 | 22.2063 | 14.8153 | 59.9848 | 15.0001 | 22.1868 | 0.22274 | 59.9986 | 0
22.2097 | 0.19818 | 59.9748 | 0 | 22.2014 | 14.8069 | 60.0327 | 15.0001 | 22.2132 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 22.2147 | 14.8153 | 59.9848 | 15.0001 | 22.1951 | 0.22274 | 59.9985 | 0
22.218 | 0.19873 | 59.9748 | 0 | 22.2098 | 14.8069 | 60.0328 | 15.0001 | 22.2216 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 22.223 | 14.8153 | 59.9848 | 15.0001 | 22.2034 | 0.22274 | 59.9985 | 0
22.2263 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 22.2181 | 14.8069 | 60.0329 | 15.0001 | 22.2299 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 22.2313 | 14.8153 | 59.9849 | 15.0001 | 22.2118 | 0.22317 | 59.9984 | 0
22.2347 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 22.2264 | 14.8069 | 60.033 | 15.0001 | 22.2383 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 22.2397 | 14.8153 | 59.9849 | 15.0001 | 22.2201 | 0.22317 | 59.9983 | 0
22.243 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 22.2348 | 14.8069 | 60.0331 | 15.0001 | 22.2466 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 22.248 | 14.8153 | 59.9849 | 15.0001 | 22.2284 | 0.22322 | 59.9983 | 0
22.2513 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 22.2431 | 14.8069 | 60.0332 | 15.0001 | 22.2549 | 0.22903 | 59.9673 | 0 | 22.2563 | 14.8153 | 59.9849 | 15.0001 | 22.2368 | 0.22322 | 59.9982 | 0
22.2597 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 22.2514 | 14.8069 | 60.0333 | 15.0001 | 22.2633 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 22.2647 | 14.8153 | 59.9849 | 15.0001 | 22.2451 | 0.22345 | 59.9981 | 0
22.268 | 0.19873 | 59.9747 | 0 | 22.2597 | 14.8069 | 60.0334 | 15.0001 | 22.2716 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 22.273 | 14.8156 | 59.9849 | 15.0001 | 22.2534 | 0.22345 | 59.9981 | 0
22.2763 | 0.19873 | 59.9746 | 0 | 22.2681 | 14.8069 | 60.0335 | 15.0001 | 22.2799 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 22.2813 | 14.8156 | 59.985 | 15.0001 | 22.2618 | 0.22347 | 59.998 | 0
22.2847 | 0.19892 | 59.9746 | 0 | 22.2764 | 14.8069 | 60.0336 | 15.0001 | 22.2883 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 22.2897 | 14.8176 | 59.985 | 15.0001 | 22.2701 | 0.22347 | 59.9979 | 0
22.293 | 0.19892 | 59.9746 | 0 | 22.2847 | 14.8069 | 60.0337 | 15.0001 | 22.2966 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 22.298 | 14.8176 | 59.985 | 15.0001 | 22.2784 | 0.22388 | 59.9979 | 0
22.3014 | 0.19949 | 59.9746 | 0 | 22.2931 | 14.8069 | 60.0338 | 15.0001 | 22.305 | 0.22903 | 59.9674 | 0 | 22.3064 | 14.8176 | 59.985 | 15.0001 | 22.2868 | 0.22388 | 59.9978 | 0
22.3097 | 0.19949 | 59.9746 | 0 | 22.3014 | 14.8069 | 60.0339 | 15.0001 | 22.3133 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 22.3147 | 14.8176 | 59.985 | 15.0001 | 22.2951 | 0.22388 | 59.9977 | 0
22.318 | 0.19949 | 59.9746 | 0 | 22.3097 | 14.8069 | 60.034 | 15.0001 | 22.3216 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 22.323 | 14.8176 | 59.985 | 15.0001 | 22.3034 | 0.22388 | 59.9977 | 0
22.3264 | 0.19949 | 59.9745 | 0 | 22.318 | 14.8069 | 60.0341 | 15.0001 | 22.33 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 22.3314 | 14.8176 | 59.9851 | 15.0001 | 22.3118 | 0.22388 | 59.9976 | 0
22.3347 | 0.19949 | 59.9745 | 0 | 22.3264 | 14.8069 | 60.0342 | 15.0001 | 22.3383 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 22.3397 | 14.8176 | 59.9851 | 15.0001 | 22.3201 | 0.22388 | 59.9975 | 0
22.343 | 0.19949 | 59.9745 | 0 | 22.3347 | 14.8069 | 60.0343 | 15.0001 | 22.3467 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 22.348 | 14.8176 | 59.9851 | 15.0001 | 22.3284 | 0.22388 | 59.9975 | 0
22.3514 | 0.19972 | 59.9745 | 0 | 22.343 | 14.8069 | 60.0344 | 15.0001 | 22.355 | 0.22903 | 59.9675 | 0 | 22.3564 | 14.8134 | 59.9851 | 15.0001 | 22.3368 | 0.22388 | 59.9974 | 0
22.3597 | 0.19972 | 59.9745 | 0 | 22.3514 | 14.8069 | 60.0345 | 15.0001 | 22.3633 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 22.3647 | 14.8134 | 59.9851 | 15.0001 | 22.3451 | 0.22388 | 59.9973 | 0
22.368 | 0.19972 | 59.9745 | 0 | 22.3597 | 14.8058 | 60.0346 | 15.0001 | 22.3717 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 22.373 | 14.815 | 59.9851 | 15.0001 | 22.3534 | 0.22388 | 59.9973 | 0
22.3764 | 0.19972 | 59.9744 | 0 | 22.368 | 14.8058 | 60.0347 | 15.0001 | 22.38 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 22.3814 | 14.815 | 59.9852 | 15.0001 | 22.3618 | 0.22388 | 59.9972 | 0
22.3847 | 0.19983 | 59.9744 | 0 | 22.3763 | 14.8058 | 60.0348 | 15.0001 | 22.3883 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 22.3897 | 14.815 | 59.9852 | 15.0001 | 22.3701 | 0.22388 | 59.9971 | 0
22.3931 | 0.19983 | 59.9744 | 0 | 22.3847 | 14.8058 | 60.0349 | 15.0001 | 22.3967 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 22.398 | 14.815 | 59.9852 | 15.0001 | 22.3784 | 0.22388 | 59.9971 | 0
22.4014 | 0.2003 | 59.9744 | 0 | 22.393 | 14.8057 | 60.035 | 15.0001 | 22.405 | 0.22903 | 59.9676 | 0 | 22.4064 | 14.818 | 59.9852 | 15.0001 | 22.3868 | 0.22388 | 59.997 | 0
22.4097 | 0.2003 | 59.9744 | 0 | 22.4013 | 14.8057 | 60.0351 | 15.0001 | 22.4134 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 22.4147 | 14.818 | 59.9852 | 15.0001 | 22.3951 | 0.22388 | 59.9969 | 0
22.4181 | 0.2003 | 59.9744 | 0 | 22.4097 | 14.8057 | 60.0352 | 15.0001 | 22.4217 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 22.423 | 14.8123 | 59.9852 | 15.0001 | 22.4034 | 0.22388 | 59.9969 | 0
22.4264 | 0.2003 | 59.9743 | 0 | 22.418 | 14.8057 | 60.0353 | 15.0001 | 22.43 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 22.4314 | 14.8123 | 59.9853 | 15.0001 | 22.4118 | 0.22388 | 59.9968 | 0
22.4347 | 0.20048 | 59.9743 | 0 | 22.4263 | 14.8057 | 60.0354 | 15.0001 | 22.4384 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 22.4397 | 14.8122 | 59.9853 | 15.0001 | 22.4201 | 0.22388 | 59.9967 | 0
22.4431 | 0.20048 | 59.9743 | 0 | 22.4346 | 14.8057 | 60.0355 | 15.0001 | 22.4467 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 22.448 | 14.8122 | 59.9853 | 15.0001 | 22.4284 | 0.22393 | 59.9967 | 0
22.4514 | 0.20048 | 59.9743 | 0 | 22.443 | 14.8057 | 60.0356 | 15.0001 | 22.455 | 0.22903 | 59.9677 | 0 | 22.4564 | 14.8171 | 59.9853 | 15.0001 | 22.4368 | 0.22393 | 59.9966 | 0
22.4598 | 0.20048 | 59.9743 | 0 | 22.4513 | 14.8057 | 60.0357 | 15.0001 | 22.4634 | 0.22903 | 59.9678 | 0 | 22.4647 | 14.8171 | 59.9853 | 15.0001 | 22.4451 | 0.22393 | 59.9965 | 0
22.4681 | 0.20125 | 59.9743 | 0 | 22.4596 | 14.8057 | 60.0358 | 15.0001 | 22.4717 | 0.22903 | 59.9678 | 0 | 22.473 | 14.814 | 59.9853 | 15.0001 | 22.4534 | 0.22393 | 59.9965 | 0
22.4764 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 22.4679 | 14.8057 | 60.0359 | 15.0001 | 22.4801 | 0.22903 | 59.9678 | 0 | 22.4814 | 14.814 | 59.9854 | 15.0001 | 22.4618 | 0.22393 | 59.9964 | 0
22.4848 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 22.4763 | 14.8057 | 60.036 | 15.0001 | 22.4884 | 0.22932 | 59.9678 | 0 | 22.4897 | 14.8115 | 59.9854 | 15.0001 | 22.4701 | 0.22393 | 59.9963 | 0
22.4931 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 22.4846 | 14.8057 | 60.0361 | 15.0001 | 22.4967 | 0.22932 | 59.9678 | 0 | 22.498 | 14.8115 | 59.9854 | 15.0001 | 22.4785 | 0.22393 | 59.9963 | 0
22.5014 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 22.4929 | 14.8057 | 60.0362 | 15.0001 | 22.5051 | 0.22932 | 59.9678 | 0 | 22.5064 | 14.8123 | 59.9854 | 15.0001 | 22.4868 | 0.22393 | 59.9962 | 0
22.5098 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 22.5013 | 14.8057 | 60.0363 | 15.0001 | 22.5134 | 0.22932 | 59.9679 | 0 | 22.5147 | 14.8123 | 59.9854 | 15.0001 | 22.4951 | 0.22393 | 59.9961 | 0
22.5181 | 0.20125 | 59.9742 | 0 | 22.5096 | 14.8057 | 60.0364 | 15.0001 | 22.5217 | 0.22947 | 59.9679 | 0 | 22.523 | 14.8294 | 59.9854 | 15.0001 | 22.5035 | 0.22393 | 59.9961 | 0
22.5264 | 0.20125 | 59.9741 | 0 | 22.5179 | 14.8057 | 60.0365 | 15.0001 | 22.5301 | 0.22947 | 59.9679 | 0 | 22.5314 | 14.8294 | 59.9855 | 15.0001 | 22.5118 | 0.22393 | 59.996 | 0
22.5348 | 0.2016 | 59.9741 | 0 | 22.5262 | 14.8057 | 60.0366 | 15.0001 | 22.5384 | 0.22947 | 59.9679 | 0 | 22.5397 | 14.83 | 59.9855 | 15.0001 | 22.5201 | 0.22393 | 59.9959 | 0
22.5431 | 0.2016 | 59.9741 | 0 | 22.5346 | 14.8057 | 60.0367 | 15.0001 | 22.5468 | 0.22947 | 59.9679 | 0 | 22.5481 | 14.83 | 59.9855 | 15.0001 | 22.5285 | 0.22381 | 59.9959 | 0
22.5515 | 0.20209 | 59.9741 | 0 | 22.5429 | 14.8057 | 60.0368 | 15.0001 | 22.5551 | 0.22996 | 59.9679 | 0 | 22.5564 | 14.83 | 59.9855 | 15.0001 | 22.5368 | 0.22381 | 59.9958 | 0
22.5598 | 0.20209 | 59.9741 | 0 | 22.5512 | 14.8057 | 60.0369 | 15.0001 | 22.5634 | 0.22996 | 59.968 | 0 | 22.5647 | 14.83 | 59.9855 | 15.0001 | 22.5451 | 0.22376 | 59.9957 | 0
22.5681 | 0.20209 | 59.9741 | 0 | 22.5596 | 14.8057 | 60.037 | 15.0001 | 22.5718 | 0.22996 | 59.968 | 0 | 22.5731 | 14.8274 | 59.9855 | 15.0001 | 22.5535 | 0.22376 | 59.9957 | 0
22.5765 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 22.5679 | 14.8057 | 60.0371 | 15.0001 | 22.5801 | 0.22996 | 59.968 | 0 | 22.5814 | 14.8274 | 59.9856 | 15.0001 | 22.5618 | 0.22376 | 59.9956 | 0
22.5848 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 22.5762 | 14.8057 | 60.0372 | 15.0001 | 22.5884 | 0.22995 | 59.968 | 0 | 22.5897 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001 | 22.5701 | 0.22376 | 59.9955 | 0
22.5931 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 22.5845 | 14.8057 | 60.0373 | 15.0001 | 22.5968 | 0.22995 | 59.968 | 0 | 22.5981 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001 | 22.5785 | 0.22376 | 59.9955 | 0
22.6015 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 22.5929 | 14.8057 | 60.0374 | 15.0001 | 22.6051 | 0.23012 | 59.9679 | 0 | 22.6064 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001 | 22.5868 | 0.22376 | 59.9954 | 0
22.6098 | 0.20209 | 59.974 | 0 | 22.6012 | 14.8057 | 60.0375 | 15.0001 | 22.6135 | 0.23012 | 59.9679 | 0 | 22.6147 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001 | 22.5951 | 0.22376 | 59.9953 | 0
22.6181 | 0.20228 | 59.974 | 0 | 22.6095 | 14.8057 | 60.0376 | 15.0001 | 22.6218 | 0.23012 | 59.9679 | 0 | 22.6231 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001 | 22.6035 | 0.22376 | 59.9953 | 0
22.6265 | 0.20228 | 59.9739 | 0 | 22.6178 | 14.8057 | 60.0377 | 15.0001 | 22.6301 | 0.23012 | 59.9679 | 0 | 22.6314 | 14.8301 | 59.9857 | 15.0001 | 22.6118 | 0.22376 | 59.9952 | 0
22.6348 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 22.6262 | 14.8057 | 60.0378 | 15.0001 | 22.6385 | 0.23061 | 59.9678 | 0 | 22.6397 | 14.8259 | 59.9857 | 15.0001 | 22.6201 | 0.22376 | 59.9951 | 0
22.6432 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 22.6345 | 14.8057 | 60.0379 | 15.0001 | 22.6468 | 0.23061 | 59.9678 | 0 | 22.6481 | 14.8259 | 59.9857 | 15.0001 | 22.6285 | 0.22376 | 59.9951 | 0
22.6515 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 22.6428 | 14.8057 | 60.038 | 15.0001 | 22.6551 | 0.23061 | 59.9678 | 0 | 22.6564 | 14.8248 | 59.9857 | 15.0001 | 22.6368 | 0.22376 | 59.995 | 0
22.6598 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 22.6512 | 14.8057 | 60.0381 | 15.0001 | 22.6635 | 0.23061 | 59.9678 | 0 | 22.6647 | 14.8248 | 59.9857 | 15.0001 | 22.6451 | 0.22376 | 59.9949 | 0
22.6682 | 0.20288 | 59.9739 | 0 | 22.6595 | 14.8057 | 60.0382 | 15.0001 | 22.6718 | 0.23076 | 59.9677 | 0 | 22.6731 | 14.8248 | 59.9857 | 15.0001 | 22.6535 | 0.22376 | 59.9949 | 0
22.6765 | 0.20288 | 59.9738 | 0 | 22.6678 | 14.8057 | 60.0383 | 15.0001 | 22.6802 | 0.23076 | 59.9677 | 0 | 22.6814 | 14.8248 | 59.9858 | 15.0001 | 22.6618 | 0.22376 | 59.9948 | 0
22.6848 | 0.20288 | 59.9738 | 0 | 22.6761 | 14.8057 | 60.0384 | 15.0001 | 22.6885 | 0.23076 | 59.9677 | 0 | 22.6897 | 14.8273 | 59.9858 | 15.0001 | 22.6702 | 0.22376 | 59.9947 | 0
22.6932 | 0.20288 | 59.9738 | 0 | 22.6845 | 14.8057 | 60.0385 | 15.0001 | 22.6968 | 0.23076 | 59.9677 | 0 | 22.6981 | 14.8273 | 59.9858 | 15.0001 | 22.6785 | 0.22376 | 59.9947 | 0
22.7015 | 0.20346 | 59.9738 | 0 | 22.6928 | 14.8057 | 60.0386 | 15.0001 | 22.7052 | 0.23076 | 59.9676 | 0 | 22.7064 | 14.8273 | 59.9858 | 15.0001 | 22.6868 | 0.22376 | 59.9946 | 0
22.7098 | 0.20346 | 59.9738 | 0 | 22.7011 | 14.8057 | 60.0387 | 15.0001 | 22.7135 | 0.23076 | 59.9676 | 0 | 22.7147 | 14.8273 | 59.9858 | 15.0001 | 22.6952 | 0.22409 | 59.9945 | 0
22.7182 | 0.20363 | 59.9738 | 0 | 22.7095 | 14.8057 | 60.0388 | 15.0001 | 22.7218 | 0.23116 | 59.9676 | 0 | 22.7231 | 14.8273 | 59.9858 | 15.0001 | 22.7035 | 0.22409 | 59.9945 | 0
22.7265 | 0.20363 | 59.9737 | 0 | 22.7178 | 14.8057 | 60.0389 | 15.0001 | 22.7302 | 0.23116 | 59.9676 | 0 | 22.7314 | 14.8273 | 59.9859 | 15.0001 | 22.7118 | 0.22409 | 59.9944 | 0
22.7349 | 0.20363 | 59.9737 | 0 | 22.7261 | 14.8057 | 60.039 | 15.0001 | 22.7385 | 0.23134 | 59.9675 | 0 | 22.7397 | 14.8272 | 59.9859 | 15.0001 | 22.7202 | 0.22409 | 59.9943 | 0
22.7432 | 0.20363 | 59.9737 | 0 | 22.7344 | 14.8057 | 60.0391 | 15.0001 | 22.7469 | 0.23134 | 59.9675 | 0 | 22.7481 | 14.8272 | 59.9859 | 15.0001 | 22.7285 | 0.2241 | 59.9943 | 0
22.7515 | 0.20414 | 59.9737 | 0 | 22.7428 | 14.8057 | 60.0392 | 15.0001 | 22.7552 | 0.23134 | 59.9675 | 0 | 22.7564 | 14.8272 | 59.9859 | 15.0001 | 22.7368 | 0.2241 | 59.9942 | 0
22.7599 | 0.20414 | 59.9737 | 0 | 22.7511 | 14.8057 | 60.0393 | 15.0001 | 22.7635 | 0.23134 | 59.9675 | 0 | 22.7647 | 14.8272 | 59.9859 | 15.0001 | 22.7452 | 0.2241 | 59.9941 | 0
22.7682 | 0.20437 | 59.9737 | 0 | 22.7594 | 14.8057 | 60.0394 | 15.0001 | 22.7719 | 0.23139 | 59.9674 | 0 | 22.7731 | 14.8272 | 59.9859 | 15.0001 | 22.7535 | 0.2241 | 59.9941 | 0
22.7765 | 0.20437 | 59.9736 | 0 | 22.7678 | 14.8057 | 60.0395 | 15.0001 | 22.7802 | 0.23139 | 59.9674 | 0 | 22.7814 | 14.8272 | 59.986 | 15.0001 | 22.7618 | 0.2241 | 59.994 | 0
22.7849 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 22.7761 | 14.8057 | 60.0396 | 15.0001 | 22.7885 | 0.2319 | 59.9674 | 0 | 22.7898 | 14.8272 | 59.986 | 15.0001 | 22.7702 | 0.2241 | 59.9939 | 0
22.7932 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 22.7844 | 14.8057 | 60.0397 | 15.0001 | 22.7969 | 0.2319 | 59.9674 | 0 | 22.7981 | 14.8272 | 59.986 | 15.0001 | 22.7785 | 0.22435 | 59.9939 | 0
22.8016 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 22.7927 | 14.8057 | 60.0398 | 15.0001 | 22.8052 | 0.2319 | 59.9673 | 0 | 22.8064 | 14.8272 | 59.986 | 15.0001 | 22.7868 | 0.22435 | 59.9938 | 0
22.8099 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 22.8011 | 14.8057 | 60.0399 | 15.0001 | 22.8136 | 0.2319 | 59.9673 | 0 | 22.8148 | 14.8272 | 59.9861 | 15.0001 | 22.7952 | 0.2247 | 59.9937 | 0
22.8182 | 0.20453 | 59.9736 | 0 | 22.8094 | 14.8057 | 60.04 | 15.0001 | 22.8219 | 0.2319 | 59.9673 | 0 | 22.8231 | 14.8272 | 59.9861 | 15.0001 | 22.8035 | 0.2247 | 59.9937 | 0
22.8266 | 0.20453 | 59.9735 | 0 | 22.8177 | 14.8057 | 60.0401 | 15.0001 | 22.8302 | 0.2319 | 59.9673 | 0 | 22.8314 | 14.8272 | 59.9861 | 15.0001 | 22.8118 | 0.2247 | 59.9936 | 0
22.8349 | 0.20527 | 59.9735 | 0 | 22.826 | 14.8057 | 60.0402 | 15.0001 | 22.8386 | 0.2319 | 59.9672 | 0 | 22.8398 | 14.8272 | 59.9862 | 15.0001 | 22.8202 | 0.2247 | 59.9935 | 0
22.8432 | 0.20527 | 59.9735 | 0 | 22.8344 | 14.8057 | 60.0403 | 15.0001 | 22.8469 | 0.2319 | 59.9672 | 0 | 22.8481 | 14.8272 | 59.9862 | 15.0001 | 22.8285 | 0.2247 | 59.9935 | 0
22.8516 | 0.20527 | 59.9735 | 0 | 22.8427 | 14.8057 | 60.0404 | 15.0001 | 22.8553 | 0.2319 | 59.9672 | 0 | 22.8564 | 14.8272 | 59.9862 | 15.0001 | 22.8368 | 0.2247 | 59.9934 | 0
22.8599 | 0.20527 | 59.9735 | 0 | 22.851 | 14.8057 | 60.0405 | 15.0001 | 22.8636 | 0.2319 | 59.9672 | 0 | 22.8648 | 14.8272 | 59.9863 | 15.0001 | 22.8452 | 0.22483 | 59.9933 | 0
22.8682 | 0.20536 | 59.9735 | 0 | 22.8594 | 14.8038 | 60.0406 | 15.0001 | 22.8719 | 0.2319 | 59.9671 | 0 | 22.8731 | 14.8261 | 59.9863 | 15.0001 | 22.8535 | 0.22483 | 59.9933 | 0
22.8766 | 0.20536 | 59.9734 | 0 | 22.8677 | 14.8038 | 60.0407 | 15.0001 | 22.8803 | 0.2319 | 59.9671 | 0 | 22.8814 | 14.8261 | 59.9863 | 15.0001 | 22.8618 | 0.22483 | 59.9932 | 0
22.8849 | 0.20536 | 59.9734 | 0 | 22.876 | 14.8067 | 60.0408 | 15.0001 | 22.8886 | 0.2319 | 59.9671 | 0 | 22.8898 | 14.8261 | 59.9864 | 15.0001 | 22.8702 | 0.22483 | 59.9931 | 0
22.8933 | 0.20536 | 59.9734 | 0 | 22.8843 | 14.8067 | 60.0409 | 15.0001 | 22.8969 | 0.2319 | 59.9671 | 0 | 22.8981 | 14.8261 | 59.9864 | 15.0001 | 22.8785 | 0.22483 | 59.9931 | 0
22.9016 | 0.20555 | 59.9734 | 0 | 22.8927 | 14.8067 | 60.041 | 15.0001 | 22.9053 | 0.2319 | 59.967 | 0 | 22.9064 | 14.8261 | 59.9864 | 15.0001 | 22.8868 | 0.22483 | 59.993 | 0
22.9099 | 0.20555 | 59.9734 | 0 | 22.901 | 14.8067 | 60.0411 | 15.0001 | 22.9136 | 0.2319 | 59.967 | 0 | 22.9148 | 14.8261 | 59.9865 | 15.0001 | 22.8952 | 0.22533 | 59.9929 | 0
22.9183 | 0.20611 | 59.9734 | 0 | 22.9093 | 14.8067 | 60.0412 | 15.0001 | 22.922 | 0.2319 | 59.967 | 0 | 22.9231 | 14.8288 | 59.9865 | 15.0001 | 22.9035 | 0.22533 | 59.9929 | 0
22.9266 | 0.20611 | 59.9733 | 0 | 22.9177 | 14.8067 | 60.0413 | 15.0001 | 22.9303 | 0.2319 | 59.967 | 0 | 22.9315 | 14.8288 | 59.9865 | 15.0001 | 22.9118 | 0.22534 | 59.9928 | 0
22.9349 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 22.926 | 14.8067 | 60.0414 | 15.0001 | 22.9386 | 0.23204 | 59.9669 | 0 | 22.9398 | 14.8288 | 59.9866 | 15.0001 | 22.9202 | 0.22534 | 59.9927 | 0
22.9433 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 22.9343 | 14.8067 | 60.0415 | 15.0001 | 22.947 | 0.23204 | 59.9669 | 0 | 22.9481 | 14.8288 | 59.9866 | 15.0001 | 22.9285 | 0.22534 | 59.9927 | 0
22.9516 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 22.9426 | 14.8067 | 60.0416 | 15.0001 | 22.9553 | 0.23203 | 59.9669 | 0 | 22.9565 | 14.8288 | 59.9866 | 15.0001 | 22.9368 | 0.22534 | 59.9926 | 0
22.9599 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 22.951 | 14.8067 | 60.0417 | 15.0001 | 22.9637 | 0.23203 | 59.9669 | 0 | 22.9648 | 14.8288 | 59.9867 | 15.0001 | 22.9452 | 0.22554 | 59.9925 | 0
22.9683 | 0.20624 | 59.9733 | 0 | 22.9593 | 14.8067 | 60.0418 | 15.0001 | 22.972 | 0.23203 | 59.9668 | 0 | 22.9731 | 14.8288 | 59.9867 | 15.0001 | 22.9535 | 0.22554 | 59.9925 | 0
22.9766 | 0.20624 | 59.9732 | 0 | 22.9676 | 14.8067 | 60.0419 | 15.0001 | 22.9803 | 0.23203 | 59.9668 | 0 | 22.9815 | 14.8288 | 59.9867 | 15.0001 | 22.9619 | 0.22554 | 59.9924 | 0
22.985 | 0.20686 | 59.9732 | 0 | 22.9759 | 14.8067 | 60.042 | 15.0001 | 22.9887 | 0.23203 | 59.9668 | 0 | 22.9898 | 14.8288 | 59.9868 | 15.0001 | 22.9702 | 0.22554 | 59.9923 | 0
22.9933 | 0.20686 | 59.9732 | 0 | 22.9843 | 14.8067 | 60.0421 | 15.0001 | 22.997 | 0.23203 | 59.9668 | 0 | 22.9981 | 14.8288 | 59.9868 | 15.0001 | 22.9785 | 0.22598 | 59.9923 | 0
23.0016 | 0.20697 | 59.9732 | 0 | 22.9926 | 14.8055 | 60.0422 | 15.0001 | 23.0053 | 0.23203 | 59.9667 | 0 | 23.0065 | 14.8288 | 59.9868 | 15.0001 | 22.9869 | 0.22598 | 59.9922 | 0
23.01 | 0.20697 | 59.9732 | 0 | 23.0009 | 14.8055 | 60.0423 | 15.0001 | 23.0137 | 0.23203 | 59.9667 | 0 | 23.0148 | 14.8288 | 59.9869 | 15.0001 | 22.9952 | 0.22598 | 59.9921 | 0
23.0183 | 0.20697 | 59.9732 | 0 | 23.0093 | 14.8062 | 60.0424 | 15.0001 | 23.022 | 0.23203 | 59.9667 | 0 | 23.0231 | 14.8298 | 59.9869 | 15.0001 | 23.0035 | 0.22598 | 59.9921 | 0
23.0266 | 0.20697 | 59.9731 | 0 | 23.0176 | 14.8062 | 60.0425 | 15.0001 | 23.0304 | 0.23203 | 59.9667 | 0 | 23.0315 | 14.8298 | 59.9869 | 15.0001 | 23.0119 | 0.22598 | 59.992 | 0
23.035 | 0.20764 | 59.9731 | 0 | 23.0259 | 14.8062 | 60.0426 | 15.0001 | 23.0387 | 0.23203 | 59.9666 | 0 | 23.0398 | 14.8298 | 59.987 | 15.0001 | 23.0202 | 0.22598 | 59.9919 | 0
23.0433 | 0.20764 | 59.9731 | 0 | 23.0342 | 14.8062 | 60.0427 | 15.0001 | 23.047 | 0.23203 | 59.9666 | 0 | 23.0481 | 14.8298 | 59.987 | 15.0001 | 23.0285 | 0.22623 | 59.9919 | 0
23.0517 | 0.20783 | 59.9731 | 0 | 23.0426 | 14.8062 | 60.0428 | 15.0001 | 23.0554 | 0.23203 | 59.9666 | 0 | 23.0565 | 14.8298 | 59.987 | 15.0001 | 23.0369 | 0.22623 | 59.9918 | 0
23.06 | 0.20783 | 59.9731 | 0 | 23.0509 | 14.8062 | 60.0429 | 15.0001 | 23.0637 | 0.23203 | 59.9666 | 0 | 23.0648 | 14.8298 | 59.9871 | 15.0001 | 23.0452 | 0.22623 | 59.9917 | 0
23.0683 | 0.20798 | 59.9731 | 0 | 23.0592 | 14.8062 | 60.043 | 15.0001 | 23.072 | 0.23203 | 59.9665 | 0 | 23.0731 | 14.8298 | 59.9871 | 15.0001 | 23.0535 | 0.22623 | 59.9917 | 0
23.0767 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 23.0676 | 14.8062 | 60.043 | 15.0001 | 23.0804 | 0.23203 | 59.9665 | 0 | 23.0815 | 14.8298 | 59.9871 | 15.0001 | 23.0619 | 0.22662 | 59.9916 | 0
23.085 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 23.0759 | 14.8062 | 60.0431 | 15.0001 | 23.0887 | 0.23243 | 59.9665 | 0 | 23.0898 | 14.8298 | 59.9872 | 15.0001 | 23.0702 | 0.22662 | 59.9915 | 0
23.0933 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 23.0842 | 14.8062 | 60.0431 | 15.0001 | 23.0971 | 0.23243 | 59.9665 | 0 | 23.0982 | 14.8298 | 59.9872 | 15.0001 | 23.0785 | 0.22662 | 59.9915 | 0
23.1017 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 23.0925 | 14.8059 | 60.0431 | 15.0001 | 23.1054 | 0.23243 | 59.9664 | 0 | 23.1065 | 14.8298 | 59.9872 | 15.0001 | 23.0869 | 0.22662 | 59.9914 | 0
23.11 | 0.20798 | 59.973 | 0 | 23.1009 | 14.8059 | 60.0432 | 15.0001 | 23.1137 | 0.23243 | 59.9664 | 0 | 23.1148 | 14.8298 | 59.9873 | 15.0001 | 23.0952 | 0.22701 | 59.9913 | 0
23.1183 | 0.20887 | 59.973 | 0 | 23.1092 | 14.8058 | 60.0432 | 15.0001 | 23.1221 | 0.23243 | 59.9664 | 0 | 23.1232 | 14.8298 | 59.9873 | 15.0001 | 23.1035 | 0.22701 | 59.9913 | 0
23.1267 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 23.1175 | 14.8058 | 60.0432 | 15.0001 | 23.1304 | 0.23243 | 59.9664 | 0 | 23.1315 | 14.8298 | 59.9873 | 15.0001 | 23.1119 | 0.22701 | 59.9912 | 0
23.135 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 23.1258 | 14.8058 | 60.0433 | 15.0001 | 23.1388 | 0.23244 | 59.9663 | 0 | 23.1398 | 14.8278 | 59.9874 | 15.0001 | 23.1202 | 0.22701 | 59.9911 | 0
23.1434 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 23.1342 | 14.8058 | 60.0433 | 15.0001 | 23.1471 | 0.23244 | 59.9663 | 0 | 23.1482 | 14.8278 | 59.9874 | 15.0001 | 23.1285 | 0.22723 | 59.9911 | 0
23.1517 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 23.1425 | 14.8058 | 60.0433 | 15.0001 | 23.1554 | 0.23244 | 59.9663 | 0 | 23.1565 | 14.8278 | 59.9874 | 15.0001 | 23.1369 | 0.22723 | 59.991 | 0
23.16 | 0.20887 | 59.9729 | 0 | 23.1508 | 14.8058 | 60.0434 | 15.0001 | 23.1638 | 0.23244 | 59.9663 | 0 | 23.1648 | 14.8278 | 59.9875 | 15.0001 | 23.1452 | 0.22724 | 59.991 | 0
23.1684 | 0.20932 | 59.9729 | 0 | 23.1592 | 14.8058 | 60.0434 | 15.0001 | 23.1721 | 0.23256 | 59.9662 | 0 | 23.1732 | 14.8278 | 59.9875 | 15.0001 | 23.1535 | 0.22724 | 59.9909 | 0
23.1767 | 0.20932 | 59.9728 | 0 | 23.1675 | 14.8058 | 60.0434 | 15.0001 | 23.1804 | 0.23256 | 59.9662 | 0 | 23.1815 | 14.8278 | 59.9875 | 15.0001 | 23.1619 | 0.22724 | 59.9909 | 0
23.185 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 23.1758 | 14.8058 | 60.0435 | 15.0001 | 23.1888 | 0.23256 | 59.9662 | 0 | 23.1898 | 14.8278 | 59.9876 | 15.0001 | 23.1702 | 0.22724 | 59.9909 | 0
23.1934 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 23.1841 | 14.8058 | 60.0435 | 15.0001 | 23.1971 | 0.23256 | 59.9662 | 0 | 23.1982 | 14.8278 | 59.9876 | 15.0001 | 23.1785 | 0.22762 | 59.9908 | 0
23.2017 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 23.1925 | 14.8049 | 60.0435 | 15.0001 | 23.2055 | 0.23256 | 59.9661 | 0 | 23.2065 | 14.8278 | 59.9876 | 15.0001 | 23.1869 | 0.22762 | 59.9908 | 0
23.21 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 23.2008 | 14.8049 | 60.0436 | 15.0001 | 23.2138 | 0.23256 | 59.9661 | 0 | 23.2148 | 14.8278 | 59.9877 | 15.0001 | 23.1952 | 0.22762 | 59.9908 | 0
23.2184 | 0.20966 | 59.9728 | 0 | 23.2091 | 14.8064 | 60.0436 | 15.0001 | 23.2221 | 0.23256 | 59.9661 | 0 | 23.2232 | 14.8279 | 59.9877 | 15.0001 | 23.2035 | 0.22762 | 59.9907 | 0
23.2267 | 0.20966 | 59.9727 | 0 | 23.2175 | 14.8064 | 60.0436 | 15.0001 | 23.2305 | 0.23256 | 59.9661 | 0 | 23.2315 | 14.8279 | 59.9877 | 15.0001 | 23.2119 | 0.22788 | 59.9907 | 0
23.2351 | 0.20984 | 59.9727 | 0 | 23.2258 | 14.8063 | 60.0437 | 15.0001 | 23.2388 | 0.23256 | 59.966 | 0 | 23.2398 | 14.8283 | 59.9878 | 15.0001 | 23.2202 | 0.22788 | 59.9907 | 0
23.2434 | 0.20984 | 59.9727 | 0 | 23.2341 | 14.8063 | 60.0437 | 15.0001 | 23.2472 | 0.23256 | 59.966 | 0 | 23.2482 | 14.8283 | 59.9878 | 15.0001 | 23.2285 | 0.22784 | 59.9906 | 0
23.2517 | 0.2107 | 59.9727 | 0 | 23.2424 | 14.8063 | 60.0437 | 15.0001 | 23.2555 | 0.23256 | 59.966 | 0 | 23.2565 | 14.8283 | 59.9878 | 15.0001 | 23.2369 | 0.22784 | 59.9906 | 0
23.2601 | 0.2107 | 59.9727 | 0 | 23.2508 | 14.8063 | 60.0438 | 15.0001 | 23.2638 | 0.23256 | 59.966 | 0 | 23.2649 | 14.8283 | 59.9879 | 15.0001 | 23.2452 | 0.22835 | 59.9906 | 0
23.2684 | 0.2107 | 59.9727 | 0 | 23.2591 | 14.8063 | 60.0438 | 15.0001 | 23.2722 | 0.23256 | 59.9659 | 0 | 23.2732 | 14.8306 | 59.9879 | 15.0001 | 23.2535 | 0.22835 | 59.9905 | 0
23.2767 | 0.2107 | 59.9726 | 0 | 23.2674 | 14.8063 | 60.0438 | 15.0001 | 23.2805 | 0.23256 | 59.9659 | 0 | 23.2815 | 14.8306 | 59.9879 | 15.0001 | 23.2619 | 0.22835 | 59.9905 | 0
23.2851 | 0.2107 | 59.9726 | 0 | 23.2757 | 14.8036 | 60.0439 | 15.0001 | 23.2888 | 0.23294 | 59.9659 | 0 | 23.2899 | 14.8306 | 59.988 | 15.0001 | 23.2702 | 0.22835 | 59.9905 | 0
23.2934 | 0.2107 | 59.9726 | 0 | 23.2841 | 14.8036 | 60.0439 | 15.0001 | 23.2972 | 0.23294 | 59.9659 | 0 | 23.2982 | 14.8306 | 59.988 | 15.0001 | 23.2786 | 0.22836 | 59.9904 | 0
23.3018 | 0.21081 | 59.9726 | 0 | 23.2924 | 14.8036 | 60.0439 | 15.0001 | 23.3055 | 0.23306 | 59.9658 | 0 | 23.3065 | 14.8306 | 59.988 | 15.0001 | 23.2869 | 0.22836 | 59.9904 | 0
23.3101 | 0.21081 | 59.9726 | 0 | 23.3007 | 14.8036 | 60.044 | 15.0001 | 23.3139 | 0.23306 | 59.9658 | 0 | 23.3149 | 14.8306 | 59.9881 | 15.0001 | 23.2952 | 0.22836 | 59.9904 | 0
23.3184 | 0.21144 | 59.9726 | 0 | 23.3091 | 14.8019 | 60.044 | 15.0001 | 23.3222 | 0.23306 | 59.9658 | 0 | 23.3232 | 14.8306 | 59.9881 | 15.0001 | 23.3036 | 0.22836 | 59.9903 | 0
23.3268 | 0.21144 | 59.9725 | 0 | 23.3174 | 14.8019 | 60.044 | 15.0001 | 23.3305 | 0.23306 | 59.9658 | 0 | 23.3315 | 14.8306 | 59.9881 | 15.0001 | 23.3119 | 0.22909 | 59.9903 | 0
23.3351 | 0.21144 | 59.9725 | 0 | 23.3257 | 14.8033 | 60.0441 | 15.0001 | 23.3389 | 0.23304 | 59.9657 | 0 | 23.3399 | 14.8306 | 59.9882 | 15.0001 | 23.3202 | 0.22909 | 59.9903 | 0
23.3434 | 0.21144 | 59.9725 | 0 | 23.334 | 14.8033 | 60.0441 | 15.0001 | 23.3472 | 0.23304 | 59.9657 | 0 | 23.3482 | 14.8306 | 59.9882 | 15.0001 | 23.3286 | 0.22915 | 59.9902 | 0
23.3518 | 0.2114 | 59.9725 | 0 | 23.3424 | 14.8033 | 60.0441 | 15.0001 | 23.3555 | 0.23305 | 59.9657 | 0 | 23.3565 | 14.8306 | 59.9882 | 15.0001 | 23.3369 | 0.22915 | 59.9902 | 0
23.3601 | 0.2114 | 59.9725 | 0 | 23.3507 | 14.8033 | 60.0442 | 15.0001 | 23.3639 | 0.23305 | 59.9657 | 0 | 23.3649 | 14.8306 | 59.9883 | 15.0001 | 23.3452 | 0.22915 | 59.9902 | 0
23.3684 | 0.21204 | 59.9725 | 0 | 23.359 | 14.8066 | 60.0442 | 15.0001 | 23.3722 | 0.23305 | 59.9656 | 0 | 23.3732 | 14.8306 | 59.9883 | 15.0001 | 23.3536 | 0.22915 | 59.9901 | 0
23.3768 | 0.21204 | 59.9724 | 0 | 23.3674 | 14.8066 | 60.0442 | 15.0001 | 23.3806 | 0.23305 | 59.9656 | 0 | 23.3815 | 14.8306 | 59.9883 | 15.0001 | 23.3619 | 0.22915 | 59.9901 | 0
23.3851 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 23.3757 | 14.8069 | 60.0443 | 15.0001 | 23.3889 | 0.23305 | 59.9656 | 0 | 23.3899 | 14.8306 | 59.9884 | 15.0001 | 23.3702 | 0.22915 | 59.9901 | 0
23.3935 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 23.384 | 14.8069 | 60.0443 | 15.0001 | 23.3972 | 0.23305 | 59.9656 | 0 | 23.3982 | 14.8306 | 59.9884 | 15.0001 | 23.3786 | 0.22915 | 59.99 | 0
23.4018 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 23.3923 | 14.8069 | 60.0443 | 15.0001 | 23.4056 | 0.23333 | 59.9655 | 0 | 23.4065 | 14.8306 | 59.9884 | 15.0001 | 23.3869 | 0.22915 | 59.99 | 0
23.4101 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 23.4007 | 14.8069 | 60.0444 | 15.0001 | 23.4139 | 0.23333 | 59.9655 | 0 | 23.4149 | 14.8306 | 59.9885 | 15.0001 | 23.3952 | 0.22973 | 59.99 | 0
23.4185 | 0.2124 | 59.9724 | 0 | 23.409 | 14.8076 | 60.0444 | 15.0001 | 23.4223 | 0.23333 | 59.9655 | 0 | 23.4232 | 14.8306 | 59.9885 | 15.0001 | 23.4036 | 0.22973 | 59.9899 | 0
23.4268 | 0.2124 | 59.9723 | 0 | 23.4173 | 14.8076 | 60.0444 | 15.0001 | 23.4306 | 0.23333 | 59.9655 | 0 | 23.4316 | 14.8306 | 59.9885 | 15.0001 | 23.4119 | 0.22973 | 59.9899 | 0
23.4351 | 0.21328 | 59.9723 | 0 | 23.4256 | 14.8076 | 60.0445 | 15.0001 | 23.4389 | 0.23333 | 59.9654 | 0 | 23.4399 | 14.8306 | 59.9886 | 15.0001 | 23.4202 | 0.22973 | 59.9899 | 0
23.4435 | 0.21328 | 59.9723 | 0 | 23.434 | 14.8076 | 60.0445 | 15.0001 | 23.4473 | 0.23333 | 59.9654 | 0 | 23.4482 | 14.8306 | 59.9886 | 15.0001 | 23.4286 | 0.22973 | 59.9898 | 0
23.4518 | 0.21347 | 59.9723 | 0 | 23.4423 | 14.8076 | 60.0445 | 15.0001 | 23.4556 | 0.23333 | 59.9654 | 0 | 23.4566 | 14.8306 | 59.9886 | 15.0001 | 23.4369 | 0.22973 | 59.9898 | 0
23.4601 | 0.21347 | 59.9723 | 0 | 23.4506 | 14.8076 | 60.0446 | 15.0001 | 23.4639 | 0.23333 | 59.9654 | 0 | 23.4649 | 14.8306 | 59.9887 | 15.0001 | 23.4452 | 0.2302 | 59.9898 | 0
23.4685 | 0.21347 | 59.9723 | 0 | 23.459 | 14.8076 | 60.0446 | 15.0001 | 23.4723 | 0.23333 | 59.9653 | 0 | 23.4732 | 14.8306 | 59.9887 | 15.0001 | 23.4536 | 0.2302 | 59.9897 | 0
23.4768 | 0.21347 | 59.9722 | 0 | 23.4673 | 14.8076 | 60.0446 | 15.0001 | 23.4806 | 0.23333 | 59.9653 | 0 | 23.4816 | 14.8306 | 59.9887 | 15.0001 | 23.4619 | 0.23038 | 59.9897 | 0
23.4852 | 0.21347 | 59.9722 | 0 | 23.4756 | 14.8076 | 60.0447 | 15.0001 | 23.489 | 0.23329 | 59.9653 | 0 | 23.4899 | 14.8306 | 59.9888 | 15.0001 | 23.4702 | 0.23038 | 59.9897 | 0
23.4935 | 0.21347 | 59.9722 | 0 | 23.4839 | 14.8076 | 60.0447 | 15.0001 | 23.4973 | 0.23329 | 59.9653 | 0 | 23.4982 | 14.8306 | 59.9888 | 15.0001 | 23.4786 | 0.23038 | 59.9896 | 0
23.5018 | 0.21385 | 59.9722 | 0 | 23.4923 | 14.8076 | 60.0447 | 15.0001 | 23.5056 | 0.23329 | 59.9652 | 0 | 23.5066 | 14.8306 | 59.9888 | 15.0001 | 23.4869 | 0.23038 | 59.9896 | 0
23.5102 | 0.21385 | 59.9722 | 0 | 23.5006 | 14.8076 | 60.0448 | 15.0001 | 23.514 | 0.23329 | 59.9652 | 0 | 23.5149 | 14.8306 | 59.9889 | 15.0001 | 23.4952 | 0.23054 | 59.9896 | 0
23.5185 | 0.21385 | 59.9722 | 0 | 23.5089 | 14.8076 | 60.0448 | 15.0001 | 23.5223 | 0.23346 | 59.9652 | 0 | 23.5232 | 14.8306 | 59.9889 | 15.0001 | 23.5036 | 0.23054 | 59.9895 | 0
23.5268 | 0.21385 | 59.9721 | 0 | 23.5172 | 14.8076 | 60.0448 | 15.0001 | 23.5307 | 0.23346 | 59.9652 | 0 | 23.5316 | 14.8306 | 59.9889 | 15.0001 | 23.5119 | 0.23122 | 59.9895 | 0
23.5352 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 23.5256 | 14.8076 | 60.0449 | 15.0001 | 23.539 | 0.23346 | 59.9651 | 0 | 23.5399 | 14.8306 | 59.989 | 15.0001 | 23.5202 | 0.23122 | 59.9895 | 0
23.5435 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 23.5339 | 14.8076 | 60.0449 | 15.0001 | 23.5473 | 0.23346 | 59.9651 | 0 | 23.5482 | 14.8306 | 59.989 | 15.0001 | 23.5286 | 0.23127 | 59.9894 | 0
23.5519 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 23.5422 | 14.8076 | 60.0449 | 15.0001 | 23.5557 | 0.23346 | 59.9651 | 0 | 23.5566 | 14.8306 | 59.989 | 15.0001 | 23.5369 | 0.23127 | 59.9894 | 0
23.5602 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 23.5506 | 14.8076 | 60.045 | 15.0001 | 23.564 | 0.23346 | 59.9651 | 0 | 23.5649 | 14.8306 | 59.9891 | 15.0001 | 23.5452 | 0.23127 | 59.9894 | 0
23.5685 | 0.21399 | 59.9721 | 0 | 23.5589 | 14.8076 | 60.045 | 15.0001 | 23.5723 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 23.5732 | 14.8306 | 59.9891 | 15.0001 | 23.5536 | 0.23127 | 59.9893 | 0
23.5769 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 23.5672 | 14.8076 | 60.045 | 15.0001 | 23.5807 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 23.5816 | 14.8306 | 59.9891 | 15.0001 | 23.5619 | 0.2315 | 59.9893 | 0
23.5852 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 23.5755 | 14.8076 | 60.0451 | 15.0001 | 23.589 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 23.5899 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 23.5702 | 0.2315 | 59.9893 | 0
23.5935 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 23.5839 | 14.8076 | 60.0451 | 15.0001 | 23.5974 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 23.5983 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 23.5786 | 0.2315 | 59.9892 | 0
23.6019 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 23.5922 | 14.8076 | 60.0451 | 15.0001 | 23.6057 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 23.6066 | 14.8306 | 59.9892 | 15.0001 | 23.5869 | 0.2315 | 59.9892 | 0
23.6102 | 0.21399 | 59.972 | 0 | 23.6005 | 14.8076 | 60.0452 | 15.0001 | 23.614 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 23.6149 | 14.8306 | 59.9893 | 15.0001 | 23.5953 | 0.23183 | 59.9892 | 0
23.6186 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6088 | 14.8076 | 60.0452 | 15.0001 | 23.6224 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 23.6233 | 14.8306 | 59.9893 | 15.0001 | 23.6036 | 0.23183 | 59.9891 | 0
23.6269 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6172 | 14.8076 | 60.0452 | 15.0001 | 23.6307 | 0.23378 | 59.965 | 0 | 23.6316 | 14.8306 | 59.9893 | 15.0001 | 23.6119 | 0.23183 | 59.9891 | 0
23.6352 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6255 | 14.8076 | 60.0453 | 15.0001 | 23.639 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 23.6399 | 14.8306 | 59.9894 | 15.0001 | 23.6203 | 0.23183 | 59.9891 | 0
23.6436 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6338 | 14.8076 | 60.0453 | 15.0001 | 23.6474 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 23.6483 | 14.8306 | 59.9894 | 15.0001 | 23.6286 | 0.2323 | 59.989 | 0
23.6519 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6422 | 14.8076 | 60.0453 | 15.0001 | 23.6557 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 23.6566 | 14.8306 | 59.9894 | 15.0001 | 23.6369 | 0.2323 | 59.989 | 0
23.6602 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6505 | 14.8076 | 60.0454 | 15.0001 | 23.6641 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 23.6649 | 14.8306 | 59.9895 | 15.0001 | 23.6453 | 0.23231 | 59.989 | 0
23.6686 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6588 | 14.8076 | 60.0454 | 15.0001 | 23.6724 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 23.6733 | 14.8306 | 59.9895 | 15.0001 | 23.6536 | 0.23231 | 59.9889 | 0
23.6769 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6671 | 14.8076 | 60.0454 | 15.0001 | 23.6807 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 23.6816 | 14.8306 | 59.9895 | 15.0001 | 23.6619 | 0.23253 | 59.9889 | 0
23.6853 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6755 | 14.8076 | 60.0455 | 15.0001 | 23.6891 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 23.6899 | 14.8306 | 59.9896 | 15.0001 | 23.6703 | 0.23253 | 59.9889 | 0
23.6936 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6838 | 14.8076 | 60.0455 | 15.0001 | 23.6974 | 0.23378 | 59.9649 | 0 | 23.6983 | 14.8306 | 59.9896 | 15.0001 | 23.6786 | 0.23254 | 59.9888 | 0
23.7019 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.6921 | 14.8076 | 60.0455 | 15.0001 | 23.7058 | 0.23393 | 59.9649 | 0 | 23.7066 | 14.8306 | 59.9896 | 15.0001 | 23.6869 | 0.23254 | 59.9888 | 0
23.7103 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.7004 | 14.8076 | 60.0456 | 15.0001 | 23.7141 | 0.23393 | 59.9649 | 0 | 23.7149 | 14.8306 | 59.9897 | 15.0001 | 23.6953 | 0.23312 | 59.9888 | 0
23.7186 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.7088 | 14.8076 | 60.0456 | 15.0001 | 23.7224 | 0.2343 | 59.9649 | 0 | 23.7233 | 14.8306 | 59.9897 | 15.0001 | 23.7036 | 0.23312 | 59.9887 | 0
23.7269 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.7171 | 14.8076 | 60.0456 | 15.0001 | 23.7308 | 0.2343 | 59.9649 | 0 | 23.7316 | 14.8306 | 59.9897 | 15.0001 | 23.7119 | 0.23312 | 59.9887 | 0
23.7353 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.7254 | 14.8076 | 60.0457 | 15.0001 | 23.7391 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.7399 | 14.8288 | 59.9898 | 15.0001 | 23.7203 | 0.23312 | 59.9887 | 0
23.7436 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.7338 | 14.8076 | 60.0457 | 15.0001 | 23.7474 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.7483 | 14.8288 | 59.9898 | 15.0001 | 23.7286 | 0.23367 | 59.9886 | 0
23.752 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.7421 | 14.8076 | 60.0457 | 15.0001 | 23.7558 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.7566 | 14.8288 | 59.9898 | 15.0001 | 23.7369 | 0.23367 | 59.9886 | 0
23.7603 | 0.21414 | 59.972 | 0 | 23.7504 | 14.8076 | 60.0458 | 15.0001 | 23.7641 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.7649 | 14.8288 | 59.9899 | 15.0001 | 23.7453 | 0.23393 | 59.9886 | 0
23.7686 | 0.2145 | 59.972 | 0 | 23.7587 | 14.8076 | 60.0458 | 15.0001 | 23.7725 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.7733 | 14.8304 | 59.9899 | 15.0001 | 23.7536 | 0.23393 | 59.9885 | 0
23.777 | 0.2145 | 59.972 | 0 | 23.7671 | 14.8076 | 60.0458 | 15.0001 | 23.7808 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.7816 | 14.8304 | 59.9899 | 15.0001 | 23.7619 | 0.23393 | 59.9885 | 0
23.7853 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.7754 | 14.8076 | 60.0459 | 15.0001 | 23.7891 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.7899 | 14.8304 | 59.99 | 15.0001 | 23.7703 | 0.23393 | 59.9885 | 0
23.7936 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.7837 | 14.8076 | 60.0459 | 15.0001 | 23.7975 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.7983 | 14.8304 | 59.99 | 15.0001 | 23.7786 | 0.23393 | 59.9884 | 0
23.802 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.792 | 14.8076 | 60.0459 | 15.0001 | 23.8058 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.8066 | 14.8304 | 59.99 | 15.0001 | 23.7869 | 0.23393 | 59.9884 | 0
23.8103 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.8004 | 14.8076 | 60.046 | 15.0001 | 23.8142 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.815 | 14.8304 | 59.99 | 15.0001 | 23.7953 | 0.23393 | 59.9884 | 0
23.8187 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.8087 | 14.8101 | 60.046 | 15.0001 | 23.8225 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.8233 | 14.8304 | 59.9901 | 15.0001 | 23.8036 | 0.23393 | 59.9883 | 0
23.827 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.817 | 14.8101 | 60.046 | 15.0001 | 23.8308 | 0.2343 | 59.9648 | 0 | 23.8316 | 14.8304 | 59.9901 | 15.0001 | 23.8119 | 0.23408 | 59.9883 | 0
23.8353 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.8253 | 14.8101 | 60.0461 | 15.0001 | 23.8392 | 0.23442 | 59.9647 | 0 | 23.84 | 14.8299 | 59.9901 | 15.0001 | 23.8203 | 0.23408 | 59.9883 | 0
23.8437 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.8337 | 14.8101 | 60.0461 | 15.0001 | 23.8475 | 0.23442 | 59.9647 | 0 | 23.8483 | 14.8299 | 59.9901 | 15.0001 | 23.8286 | 0.23445 | 59.9882 | 0
23.852 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.842 | 14.8101 | 60.0461 | 15.0001 | 23.8558 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.8566 | 14.8305 | 59.9902 | 15.0001 | 23.837 | 0.23445 | 59.9882 | 0
23.8603 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.8503 | 14.8101 | 60.0462 | 15.0001 | 23.8642 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.865 | 14.8305 | 59.9902 | 15.0001 | 23.8453 | 0.23446 | 59.9882 | 0
23.8687 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.8587 | 14.8101 | 60.0462 | 15.0001 | 23.8725 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.8733 | 14.8305 | 59.9902 | 15.0001 | 23.8536 | 0.23446 | 59.9881 | 0
23.877 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.867 | 14.8101 | 60.0462 | 15.0001 | 23.8809 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.8816 | 14.8305 | 59.9902 | 15.0001 | 23.862 | 0.23446 | 59.9881 | 0
23.8854 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.8753 | 14.8101 | 60.0463 | 15.0001 | 23.8892 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.89 | 14.8326 | 59.9903 | 15.0001 | 23.8703 | 0.23446 | 59.9881 | 0
23.8937 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.8836 | 14.8101 | 60.0463 | 15.0001 | 23.8975 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.8983 | 14.8326 | 59.9903 | 15.0001 | 23.8786 | 0.23446 | 59.988 | 0
23.902 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.892 | 14.8099 | 60.0463 | 15.0001 | 23.9059 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.9066 | 14.8326 | 59.9903 | 15.0001 | 23.887 | 0.23446 | 59.988 | 0
23.9104 | 0.21456 | 59.972 | 0 | 23.9003 | 14.8099 | 60.0464 | 15.0001 | 23.9142 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.915 | 14.8326 | 59.9903 | 15.0001 | 23.8953 | 0.23446 | 59.988 | 0
23.9187 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9086 | 14.8099 | 60.0464 | 15.0001 | 23.9225 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.9233 | 14.8326 | 59.9904 | 15.0001 | 23.9036 | 0.23446 | 59.9879 | 0
23.927 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9169 | 14.8099 | 60.0464 | 15.0001 | 23.9309 | 0.23492 | 59.9647 | 0 | 23.9316 | 14.8326 | 59.9904 | 15.0001 | 23.912 | 0.23446 | 59.9879 | 0
23.9354 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9253 | 14.8099 | 60.0465 | 15.0001 | 23.9392 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 23.94 | 14.8327 | 59.9904 | 15.0001 | 23.9203 | 0.23446 | 59.9879 | 0
23.9437 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9336 | 14.8099 | 60.0465 | 15.0001 | 23.9476 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 23.9483 | 14.8327 | 59.9904 | 15.0001 | 23.9286 | 0.23446 | 59.9878 | 0
23.9521 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9419 | 14.8113 | 60.0465 | 15.0001 | 23.9559 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 23.9566 | 14.8327 | 59.9905 | 15.0001 | 23.937 | 0.23446 | 59.9878 | 0
23.9604 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9503 | 14.8113 | 60.0466 | 15.0001 | 23.9642 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 23.965 | 14.8327 | 59.9905 | 15.0001 | 23.9453 | 0.23447 | 59.9878 | 0
23.9687 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9586 | 14.8113 | 60.0466 | 15.0001 | 23.9726 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 23.9733 | 14.8327 | 59.9905 | 15.0001 | 23.9536 | 0.23447 | 59.9877 | 0
23.9771 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9669 | 14.8113 | 60.0466 | 15.0001 | 23.9809 | 0.23492 | 59.9646 | 0 | 23.9816 | 14.8327 | 59.9905 | 15.0001 | 23.962 | 0.23447 | 59.9877 | 0
23.9854 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9752 | 14.8113 | 60.0467 | 15.0001 | 23.9893 | 0.23504 | 59.9646 | 0 | 23.99 | 14.8327 | 59.9906 | 15.0001 | 23.9703 | 0.23447 | 59.9877 | 0
23.9937 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9836 | 14.8113 | 60.0467 | 15.0001 | 23.9976 | 0.23504 | 59.9646 | 0 | 23.9983 | 14.8327 | 59.9906 | 15.0001 | 23.9786 | 0.23498 | 59.9876 | 0
24.0021 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 23.9919 | 14.8113 | 60.0467 | 15.0001 | 24.0059 | 0.23533 | 59.9646 | 0 | 24.0066 | 14.8327 | 59.9906 | 15.0001 | 23.987 | 0.23498 | 59.9876 | 0
24.0104 | 0.21471 | 59.972 | 0 | 24.0002 | 14.8113 | 60.0468 | 15.0001 | 24.0143 | 0.23533 | 59.9646 | 0 | 24.015 | 14.8327 | 59.9906 | 15.0001 | 23.9953 | 0.23498 | 59.9876 | 0
24.0188 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 24.0085 | 14.8096 | 60.0468 | 15.0001 | 24.0226 | 0.23533 | 59.9646 | 0 | 24.0233 | 14.832 | 59.9907 | 15.0001 | 24.0037 | 0.23498 | 59.9875 | 0
24.0271 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 24.0169 | 14.8096 | 60.0468 | 15.0001 | 24.0309 | 0.23533 | 59.9646 | 0 | 24.0316 | 14.832 | 59.9907 | 15.0001 | 24.012 | 0.23498 | 59.9875 | 0
24.0354 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 24.0252 | 14.8096 | 60.0469 | 15.0001 | 24.0393 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 24.04 | 14.8291 | 59.9907 | 15.0001 | 24.0203 | 0.23498 | 59.9875 | 0
24.0438 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 24.0335 | 14.8096 | 60.0469 | 15.0001 | 24.0476 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 24.0483 | 14.8291 | 59.9907 | 15.0001 | 24.0287 | 0.23498 | 59.9874 | 0
24.0521 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 24.0419 | 14.8096 | 60.0469 | 15.0001 | 24.056 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 24.0566 | 14.8241 | 59.9908 | 15.0001 | 24.037 | 0.23498 | 59.9874 | 0
24.0604 | 0.21517 | 59.972 | 0 | 24.0502 | 14.8096 | 60.047 | 15.0001 | 24.0643 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 24.065 | 14.8241 | 59.9908 | 15.0001 | 24.0453 | 0.23498 | 59.9874 | 0
24.0688 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.0585 | 14.8096 | 60.047 | 15.0001 | 24.0726 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 24.0733 | 14.8241 | 59.9908 | 15.0001 | 24.0537 | 0.23498 | 59.9873 | 0
24.0771 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.0668 | 14.8096 | 60.047 | 15.0001 | 24.081 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 24.0816 | 14.8241 | 59.9908 | 15.0001 | 24.062 | 0.23498 | 59.9873 | 0
24.0855 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.0752 | 14.8096 | 60.0471 | 15.0001 | 24.0893 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 24.09 | 14.8241 | 59.9909 | 15.0001 | 24.0703 | 0.23498 | 59.9873 | 0
24.0938 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.0835 | 14.8096 | 60.0471 | 15.0001 | 24.0977 | 0.23533 | 59.9645 | 0 | 24.0983 | 14.8241 | 59.9909 | 15.0001 | 24.0787 | 0.23536 | 59.9872 | 0
24.1021 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.0918 | 14.8096 | 60.0471 | 15.0001 | 24.106 | 0.23532 | 59.9645 | 0 | 24.1066 | 14.8241 | 59.9909 | 15.0001 | 24.087 | 0.23536 | 59.9872 | 0
24.1105 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1001 | 14.8096 | 60.0471 | 15.0001 | 24.1143 | 0.23532 | 59.9645 | 0 | 24.115 | 14.8241 | 59.9909 | 15.0001 | 24.0953 | 0.23537 | 59.9872 | 0
24.1188 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1085 | 14.8093 | 60.0472 | 15.0001 | 24.1227 | 0.23532 | 59.9645 | 0 | 24.1233 | 14.8241 | 59.991 | 15.0001 | 24.1037 | 0.23537 | 59.9871 | 0
24.1271 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1168 | 14.8093 | 60.0472 | 15.0001 | 24.131 | 0.23532 | 59.9645 | 0 | 24.1317 | 14.8241 | 59.991 | 15.0001 | 24.112 | 0.23537 | 59.9871 | 0
24.1355 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1251 | 14.8093 | 60.0472 | 15.0001 | 24.1393 | 0.23532 | 59.9644 | 0 | 24.14 | 14.8248 | 59.991 | 15.0001 | 24.1203 | 0.23537 | 59.9871 | 0
24.1438 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1334 | 14.8093 | 60.0472 | 15.0001 | 24.1477 | 0.23532 | 59.9644 | 0 | 24.1483 | 14.8248 | 59.991 | 15.0001 | 24.1287 | 0.2356 | 59.987 | 0
24.1522 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1418 | 14.8096 | 60.0473 | 15.0001 | 24.156 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.1567 | 14.8248 | 59.9911 | 15.0001 | 24.137 | 0.2356 | 59.987 | 0
24.1605 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1501 | 14.8096 | 60.0473 | 15.0001 | 24.1644 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.165 | 14.8248 | 59.9911 | 15.0001 | 24.1453 | 0.2356 | 59.987 | 0
24.1688 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1584 | 14.8089 | 60.0473 | 15.0001 | 24.1727 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.1733 | 14.8267 | 59.9911 | 15.0001 | 24.1537 | 0.2356 | 59.9869 | 0
24.1772 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1668 | 14.8089 | 60.0473 | 15.0001 | 24.181 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.1817 | 14.8267 | 59.9911 | 15.0001 | 24.162 | 0.2356 | 59.9869 | 0
24.1855 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1751 | 14.8089 | 60.0474 | 15.0001 | 24.1894 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.19 | 14.8267 | 59.9912 | 15.0001 | 24.1704 | 0.2356 | 59.9869 | 0
24.1938 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1834 | 14.8089 | 60.0474 | 15.0001 | 24.1977 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.1983 | 14.8267 | 59.9912 | 15.0001 | 24.1787 | 0.2356 | 59.9868 | 0
24.2022 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.1917 | 14.8089 | 60.0474 | 15.0001 | 24.2061 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.2067 | 14.8267 | 59.9912 | 15.0001 | 24.187 | 0.2356 | 59.9868 | 0
24.2105 | 0.21533 | 59.972 | 0 | 24.2001 | 14.8089 | 60.0474 | 15.0001 | 24.2144 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.215 | 14.8267 | 59.9912 | 15.0001 | 24.1954 | 0.2359 | 59.9868 | 0
24.2189 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.2084 | 14.8089 | 60.0475 | 15.0001 | 24.2227 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.2233 | 14.83 | 59.9913 | 15.0001 | 24.2037 | 0.2359 | 59.9867 | 0
24.2272 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.2167 | 14.8089 | 60.0475 | 15.0001 | 24.2311 | 0.25734 | 59.9644 | 0 | 24.2317 | 14.83 | 59.9913 | 15.0001 | 24.212 | 0.2359 | 59.9867 | 0
24.2355 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.225 | 14.8089 | 60.0475 | 15.0001 | 24.2394 | 0.25734 | 59.9643 | 0 | 24.24 | 14.8229 | 59.9913 | 15.0001 | 24.2204 | 0.2359 | 59.9867 | 0
24.2439 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.2334 | 14.8089 | 60.0475 | 15.0001 | 24.2478 | 0.25734 | 59.9643 | 0 | 24.2483 | 14.8229 | 59.9913 | 15.0001 | 24.2287 | 0.2356 | 59.9866 | 0
24.2522 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.2417 | 14.8089 | 60.0476 | 15.0001 | 24.2561 | 0.25734 | 59.9643 | 0 | 24.2567 | 14.8229 | 59.9914 | 15.0001 | 24.237 | 0.2356 | 59.9866 | 0
24.2605 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.25 | 14.8089 | 60.0476 | 15.0001 | 24.2644 | 0.25734 | 59.9643 | 0 | 24.265 | 14.8229 | 59.9914 | 15.0001 | 24.2454 | 0.2356 | 59.9866 | 0
24.2689 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.2584 | 14.8087 | 60.0476 | 15.0001 | 24.2728 | 0.25733 | 59.9643 | 0 | 24.2733 | 14.8229 | 59.9914 | 15.0001 | 24.2537 | 0.2356 | 59.9865 | 0
24.2772 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.2667 | 14.8087 | 60.0476 | 15.0001 | 24.2811 | 0.25733 | 59.9643 | 0 | 24.2817 | 14.8229 | 59.9914 | 15.0001 | 24.262 | 0.2356 | 59.9865 | 0
24.2856 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.275 | 14.8201 | 60.0477 | 15.0001 | 24.2894 | 0.25724 | 59.9643 | 0 | 24.29 | 14.8229 | 59.9915 | 15.0001 | 24.2704 | 0.2356 | 59.9865 | 0
24.2939 | 0.21548 | 59.972 | 0 | 24.2833 | 14.8201 | 60.0477 | 15.0001 | 24.2978 | 0.25724 | 59.9643 | 0 | 24.2983 | 14.8229 | 59.9915 | 15.0001 | 24.2787 | 0.23581 | 59.9864 | 0
24.3022 | 0.21549 | 59.972 | 0 | 24.2917 | 14.8275 | 60.0477 | 15.0001 | 24.3061 | 0.25693 | 59.9643 | 0 | 24.3067 | 14.8229 | 59.9915 | 15.0001 | 24.287 | 0.23581 | 59.9864 | 0
24.3106 | 0.21549 | 59.972 | 0 | 24.3 | 14.8275 | 60.0477 | 15.0001 | 24.3145 | 0.25693 | 59.9643 | 0 | 24.315 | 14.8229 | 59.9915 | 15.0001 | 24.2954 | 0.23577 | 59.9864 | 0
24.3189 | 0.21549 | 59.972 | 0 | 24.3083 | 14.8275 | 60.0478 | 15.0001 | 24.3228 | 0.25693 | 59.9643 | 0 | 24.3233 | 14.8229 | 59.9916 | 15.0001 | 24.3037 | 0.23577 | 59.9863 | 0
24.3272 | 0.21549 | 59.972 | 0 | 24.3166 | 14.8275 | 60.0478 | 15.0001 | 24.3311 | 0.25693 | 59.9643 | 0 | 24.3317 | 14.8229 | 59.9916 | 15.0001 | 24.312 | 0.23599 | 59.9863 | 0
24.3356 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.325 | 14.8275 | 60.0478 | 15.0001 | 24.3395 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.34 | 14.8261 | 59.9916 | 15.0001 | 24.3204 | 0.23599 | 59.9863 | 0
24.3439 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.3333 | 14.8275 | 60.0478 | 15.0001 | 24.3478 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.3483 | 14.8261 | 59.9916 | 15.0001 | 24.3287 | 0.23599 | 59.9862 | 0
24.3523 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.3416 | 14.8231 | 60.0479 | 15.0001 | 24.3562 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.3567 | 14.8261 | 59.9917 | 15.0001 | 24.3371 | 0.23599 | 59.9862 | 0
24.3606 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.35 | 14.8231 | 60.0479 | 15.0001 | 24.3645 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.365 | 14.8261 | 59.9917 | 15.0001 | 24.3454 | 0.23599 | 59.9862 | 0
24.3689 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.3583 | 14.8231 | 60.0479 | 15.0001 | 24.3728 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.3733 | 14.8261 | 59.9917 | 15.0001 | 24.3537 | 0.23599 | 59.9861 | 0
24.3773 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.3666 | 14.8231 | 60.0479 | 15.0001 | 24.3812 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.3817 | 14.8261 | 59.9917 | 15.0001 | 24.3621 | 0.23599 | 59.9861 | 0
24.3856 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.3749 | 14.8231 | 60.048 | 15.0001 | 24.3895 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.39 | 14.8245 | 59.9918 | 15.0001 | 24.3704 | 0.23599 | 59.9861 | 0
24.3939 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.3833 | 14.8231 | 60.048 | 15.0001 | 24.3979 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.3983 | 14.8245 | 59.9918 | 15.0001 | 24.3787 | 0.23647 | 59.986 | 0
24.4023 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.3916 | 14.8231 | 60.048 | 15.0001 | 24.4062 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.4067 | 14.8245 | 59.9918 | 15.0001 | 24.3871 | 0.23647 | 59.986 | 0
24.4106 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.3999 | 14.8231 | 60.048 | 15.0001 | 24.4145 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.415 | 14.8245 | 59.9918 | 15.0001 | 24.3954 | 0.23647 | 59.986 | 0
24.419 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.4082 | 14.8228 | 60.0481 | 15.0001 | 24.4229 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.4234 | 14.8245 | 59.9919 | 15.0001 | 24.4037 | 0.23647 | 59.9859 | 0
24.4273 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.4166 | 14.8228 | 60.0481 | 15.0001 | 24.4312 | 0.25693 | 59.9642 | 0 | 24.4317 | 14.8245 | 59.9919 | 15.0001 | 24.4121 | 0.23667 | 59.9859 | 0
24.4356 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.4249 | 14.8228 | 60.0481 | 15.0001 | 24.4396 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 24.44 | 14.8255 | 59.9919 | 15.0001 | 24.4204 | 0.23667 | 59.9859 | 0
24.444 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.4332 | 14.8228 | 60.0481 | 15.0001 | 24.4479 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 24.4484 | 14.8255 | 59.9919 | 15.0001 | 24.4287 | 0.23667 | 59.9858 | 0
24.4523 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.4415 | 14.8228 | 60.0482 | 15.0001 | 24.4562 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 24.4567 | 14.8255 | 59.992 | 15.0001 | 24.4371 | 0.23667 | 59.9858 | 0
24.4606 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.4499 | 14.8228 | 60.0482 | 15.0001 | 24.4646 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 24.465 | 14.8255 | 59.992 | 15.0001 | 24.4454 | 0.23667 | 59.9858 | 0
24.469 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.4582 | 14.8228 | 60.0482 | 15.0001 | 24.4729 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 24.4734 | 14.8255 | 59.992 | 15.0001 | 24.4537 | 0.23667 | 59.9857 | 0
24.4773 | 0.21596 | 59.972 | 0 | 24.4665 | 14.8228 | 60.0482 | 15.0001 | 24.4812 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 24.4817 | 14.8255 | 59.992 | 15.0001 | 24.4621 | 0.23667 | 59.9857 | 0
24.4857 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.4749 | 14.8248 | 60.0483 | 15.0001 | 24.4896 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 24.49 | 14.8251 | 59.9921 | 15.0001 | 24.4704 | 0.23667 | 59.9857 | 0
24.494 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.4832 | 14.8248 | 60.0483 | 15.0001 | 24.4979 | 0.25693 | 59.9641 | 0 | 24.4984 | 14.8251 | 59.9921 | 15.0001 | 24.4788 | 0.23663 | 59.9856 | 0
24.5023 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.4915 | 14.8248 | 60.0483 | 15.0001 | 24.5063 | 0.25724 | 59.9641 | 0 | 24.5067 | 14.8251 | 59.9921 | 15.0001 | 24.4871 | 0.23663 | 59.9856 | 0
24.5107 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.4998 | 14.8248 | 60.0483 | 15.0001 | 24.5146 | 0.25724 | 59.9641 | 0 | 24.515 | 14.8251 | 59.9921 | 15.0001 | 24.4954 | 0.23706 | 59.9856 | 0
24.519 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5082 | 14.8248 | 60.0484 | 15.0001 | 24.5229 | 0.25724 | 59.9641 | 0 | 24.5234 | 14.8251 | 59.9922 | 15.0001 | 24.5038 | 0.23706 | 59.9855 | 0
24.5273 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5165 | 14.8248 | 60.0484 | 15.0001 | 24.5313 | 0.25724 | 59.9641 | 0 | 24.5317 | 14.8251 | 59.9922 | 15.0001 | 24.5121 | 0.23706 | 59.9855 | 0
24.5357 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5248 | 14.8279 | 60.0484 | 15.0001 | 24.5396 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 24.54 | 14.8248 | 59.9922 | 15.0001 | 24.5204 | 0.23706 | 59.9855 | 0
24.544 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5331 | 14.8279 | 60.0484 | 15.0001 | 24.5479 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 24.5484 | 14.8248 | 59.9922 | 15.0001 | 24.5288 | 0.23706 | 59.9854 | 0
24.5523 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5415 | 14.8279 | 60.0485 | 15.0001 | 24.5563 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 24.5567 | 14.8248 | 59.9923 | 15.0001 | 24.5371 | 0.23706 | 59.9854 | 0
24.5607 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5498 | 14.8279 | 60.0485 | 15.0001 | 24.5646 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 24.565 | 14.8248 | 59.9923 | 15.0001 | 24.5454 | 0.23706 | 59.9854 | 0
24.569 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5581 | 14.8279 | 60.0485 | 15.0001 | 24.573 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 24.5734 | 14.8257 | 59.9923 | 15.0001 | 24.5538 | 0.23706 | 59.9853 | 0
24.5774 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5665 | 14.8279 | 60.0485 | 15.0001 | 24.5813 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 24.5817 | 14.8257 | 59.9923 | 15.0001 | 24.5621 | 0.23728 | 59.9853 | 0
24.5857 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5748 | 14.8279 | 60.0486 | 15.0001 | 24.5896 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 24.59 | 14.8257 | 59.9924 | 15.0001 | 24.5704 | 0.23728 | 59.9853 | 0
24.594 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5831 | 14.8279 | 60.0486 | 15.0001 | 24.598 | 0.25738 | 59.964 | 0 | 24.5984 | 14.8257 | 59.9924 | 15.0001 | 24.5788 | 0.23734 | 59.9852 | 0
24.6024 | 0.21627 | 59.972 | 0 | 24.5914 | 14.8277 | 60.0486 | 15.0001 | 24.6063 | 0.25738 | 59.9639 | 0 | 24.6067 | 14.8257 | 59.9924 | 15.0001 | 24.5871 | 0.23734 | 59.9852 | 0
24.6107 | 0.21627 | 59.9719 | 0 | 24.5998 | 14.8277 | 60.0486 | 15.0001 | 24.6147 | 0.25738 | 59.9639 | 0 | 24.615 | 14.8257 | 59.9924 | 15.0001 | 24.5954 | 0.23781 | 59.9852 | 0
24.619 | 0.21673 | 59.9719 | 0 | 24.6081 | 14.8277 | 60.0487 | 15.0001 | 24.623 | 0.25816 | 59.9639 | 0 | 24.6234 | 14.8257 | 59.9925 | 15.0001 | 24.6038 | 0.23781 | 59.9851 | 0
24.6274 | 0.21673 | 59.9719 | 0 | 24.6164 | 14.8277 | 60.0487 | 15.0001 | 24.6313 | 0.25816 | 59.9638 | 0 | 24.6317 | 14.8257 | 59.9925 | 15.0001 | 24.6121 | 0.23781 | 59.9851 | 0
24.6357 | 0.21673 | 59.9718 | 0 | 24.6247 | 14.8277 | 60.0487 | 15.0001 | 24.6397 | 0.25816 | 59.9638 | 0 | 24.64 | 14.8257 | 59.9925 | 15.0001 | 24.6204 | 0.23781 | 59.9851 | 0
24.6441 | 0.21673 | 59.9718 | 0 | 24.6331 | 14.8277 | 60.0487 | 15.0001 | 24.648 | 0.25816 | 59.9638 | 0 | 24.6484 | 14.8257 | 59.9925 | 15.0001 | 24.6288 | 0.23794 | 59.985 | 0
24.6524 | 0.21673 | 59.9718 | 0 | 24.6414 | 14.8277 | 60.0488 | 15.0001 | 24.6563 | 0.2581 | 59.9637 | 0 | 24.6567 | 14.8257 | 59.9926 | 15.0001 | 24.6371 | 0.23794 | 59.985 | 0
24.6607 | 0.21673 | 59.9717 | 0 | 24.6497 | 14.8277 | 60.0488 | 15.0001 | 24.6647 | 0.2581 | 59.9637 | 0 | 24.665 | 14.8257 | 59.9926 | 15.0001 | 24.6455 | 0.23794 | 59.985 | 0
24.6691 | 0.21673 | 59.9717 | 0 | 24.6581 | 14.8275 | 60.0488 | 15.0001 | 24.673 | 0.2581 | 59.9637 | 0 | 24.6734 | 14.8248 | 59.9926 | 15.0001 | 24.6538 | 0.23794 | 59.9849 | 0
24.6774 | 0.21673 | 59.9717 | 0 | 24.6664 | 14.8275 | 60.0488 | 15.0001 | 24.6814 | 0.2581 | 59.9636 | 0 | 24.6817 | 14.8248 | 59.9926 | 15.0001 | 24.6621 | 0.23794 | 59.9849 | 0
24.6857 | 0.21673 | 59.9716 | 0 | 24.6747 | 14.8275 | 60.0489 | 15.0001 | 24.6897 | 0.25817 | 59.9636 | 0 | 24.69 | 14.8221 | 59.9927 | 15.0001 | 24.6705 | 0.23794 | 59.9849 | 0
24.6941 | 0.21673 | 59.9716 | 0 | 24.683 | 14.8275 | 60.0489 | 15.0001 | 24.698 | 0.25817 | 59.9636 | 0 | 24.6984 | 14.8221 | 59.9927 | 15.0001 | 24.6788 | 0.23809 | 59.9848 | 0
24.7024 | 0.21673 | 59.9716 | 0 | 24.6914 | 14.8275 | 60.0489 | 15.0001 | 24.7064 | 0.25873 | 59.9635 | 0 | 24.7067 | 14.8221 | 59.9927 | 15.0001 | 24.6871 | 0.23809 | 59.9848 | 0
24.7108 | 0.21673 | 59.9715 | 0 | 24.6997 | 14.8275 | 60.0489 | 15.0001 | 24.7147 | 0.25873 | 59.9635 | 0 | 24.715 | 14.8221 | 59.9927 | 15.0001 | 24.6955 | 0.23809 | 59.9848 | 0
24.7191 | 0.21673 | 59.9715 | 0 | 24.708 | 14.8281 | 60.049 | 15.0001 | 24.7231 | 0.25873 | 59.9635 | 0 | 24.7234 | 14.8221 | 59.9928 | 15.0001 | 24.7038 | 0.23809 | 59.9847 | 0
24.7274 | 0.21673 | 59.9715 | 0 | 24.7163 | 14.8281 | 60.049 | 15.0001 | 24.7314 | 0.25873 | 59.9634 | 0 | 24.7317 | 14.8221 | 59.9928 | 15.0001 | 24.7121 | 0.23829 | 59.9847 | 0
24.7358 | 0.21673 | 59.9714 | 0 | 24.7247 | 14.8281 | 60.049 | 15.0001 | 24.7397 | 0.25873 | 59.9634 | 0 | 24.7401 | 14.8206 | 59.9928 | 15.0001 | 24.7205 | 0.23829 | 59.9847 | 0
24.7441 | 0.21673 | 59.9714 | 0 | 24.733 | 14.8281 | 60.049 | 15.0001 | 24.7481 | 0.25873 | 59.9634 | 0 | 24.7484 | 14.8206 | 59.9928 | 15.0001 | 24.7288 | 0.23858 | 59.9846 | 0
24.7524 | 0.21673 | 59.9714 | 0 | 24.7413 | 14.8281 | 60.0491 | 15.0001 | 24.7564 | 0.2588 | 59.9633 | 0 | 24.7567 | 14.8206 | 59.9929 | 15.0001 | 24.7371 | 0.23858 | 59.9846 | 0
24.7608 | 0.21673 | 59.9713 | 0 | 24.7496 | 14.8281 | 60.0491 | 15.0001 | 24.7647 | 0.2588 | 59.9633 | 0 | 24.7651 | 14.8206 | 59.9929 | 15.0001 | 24.7455 | 0.23864 | 59.9846 | 0
24.7691 | 0.21673 | 59.9713 | 0 | 24.758 | 14.8281 | 60.0491 | 15.0001 | 24.7731 | 0.2588 | 59.9633 | 0 | 24.7734 | 14.8206 | 59.9929 | 15.0001 | 24.7538 | 0.23864 | 59.9845 | 0
24.7775 | 0.21673 | 59.9713 | 0 | 24.7663 | 14.8281 | 60.0491 | 15.0001 | 24.7814 | 0.2588 | 59.9632 | 0 | 24.7817 | 14.8206 | 59.9929 | 15.0001 | 24.7621 | 0.23864 | 59.9845 | 0
24.7858 | 0.21689 | 59.9712 | 0 | 24.7746 | 14.8279 | 60.0492 | 15.0001 | 24.7898 | 0.25909 | 59.9632 | 0 | 24.7901 | 14.8206 | 59.993 | 15.0001 | 24.7705 | 0.23864 | 59.9845 | 0
24.7941 | 0.21689 | 59.9712 | 0 | 24.783 | 14.8279 | 60.0492 | 15.0001 | 24.7981 | 0.25909 | 59.9632 | 0 | 24.7984 | 14.8206 | 59.993 | 15.0001 | 24.7788 | 0.23884 | 59.9844 | 0
24.8025 | 0.21689 | 59.9712 | 0 | 24.7913 | 14.8279 | 60.0492 | 15.0001 | 24.8064 | 0.25909 | 59.9631 | 0 | 24.8067 | 14.8206 | 59.993 | 15.0001 | 24.7871 | 0.23884 | 59.9844 | 0
24.8108 | 0.21689 | 59.9711 | 0 | 24.7996 | 14.8279 | 60.0492 | 15.0001 | 24.8148 | 0.25909 | 59.9631 | 0 | 24.8151 | 14.8206 | 59.9931 | 15.0001 | 24.7955 | 0.23923 | 59.9844 | 0
24.8191 | 0.21712 | 59.9711 | 0 | 24.8079 | 14.8279 | 60.0493 | 15.0001 | 24.8231 | 0.25909 | 59.9631 | 0 | 24.8234 | 14.8206 | 59.9931 | 15.0001 | 24.8038 | 0.23923 | 59.9843 | 0
24.8275 | 0.21712 | 59.9711 | 0 | 24.8163 | 14.8279 | 60.0493 | 15.0001 | 24.8315 | 0.25909 | 59.963 | 0 | 24.8317 | 14.8206 | 59.9932 | 15.0001 | 24.8122 | 0.23923 | 59.9843 | 0
24.8358 | 0.21712 | 59.971 | 0 | 24.8246 | 14.8279 | 60.0493 | 15.0001 | 24.8398 | 0.25909 | 59.963 | 0 | 24.8401 | 14.8206 | 59.9932 | 15.0001 | 24.8205 | 0.23923 | 59.9843 | 0
24.8442 | 0.21712 | 59.971 | 0 | 24.8329 | 14.8279 | 60.0493 | 15.0001 | 24.8481 | 0.25909 | 59.963 | 0 | 24.8484 | 14.8206 | 59.9932 | 15.0001 | 24.8288 | 0.23923 | 59.9842 | 0
24.8525 | 0.21712 | 59.971 | 0 | 24.8412 | 14.8279 | 60.0494 | 15.0001 | 24.8565 | 0.25909 | 59.9629 | 0 | 24.8567 | 14.8206 | 59.9933 | 15.0001 | 24.8372 | 0.23923 | 59.9842 | 0
24.8608 | 0.21712 | 59.9709 | 0 | 24.8496 | 14.8279 | 60.0494 | 15.0001 | 24.8648 | 0.25909 | 59.9629 | 0 | 24.8651 | 14.8206 | 59.9933 | 15.0001 | 24.8455 | 0.23943 | 59.9842 | 0
24.8692 | 0.21712 | 59.9709 | 0 | 24.8579 | 14.8279 | 60.0494 | 15.0001 | 24.8731 | 0.25918 | 59.9629 | 0 | 24.8734 | 14.8206 | 59.9934 | 15.0001 | 24.8538 | 0.23943 | 59.9841 | 0
24.8775 | 0.21712 | 59.9709 | 0 | 24.8662 | 14.8279 | 60.0494 | 15.0001 | 24.8815 | 0.25918 | 59.9628 | 0 | 24.8817 | 14.8206 | 59.9934 | 15.0001 | 24.8622 | 0.23986 | 59.9841 | 0
24.8858 | 0.21756 | 59.9708 | 0 | 24.8746 | 14.8279 | 60.0495 | 15.0001 | 24.8898 | 0.25918 | 59.9628 | 0 | 24.8901 | 14.8206 | 59.9934 | 15.0001 | 24.8705 | 0.23986 | 59.9841 | 0
24.8942 | 0.21756 | 59.9708 | 0 | 24.8829 | 14.8279 | 60.0495 | 15.0001 | 24.8982 | 0.25918 | 59.9628 | 0 | 24.8984 | 14.8206 | 59.9935 | 15.0001 | 24.8788 | 0.23986 | 59.984 | 0
24.9025 | 0.21756 | 59.9708 | 0 | 24.8912 | 14.8291 | 60.0495 | 15.0001 | 24.9065 | 0.25918 | 59.9627 | 0 | 24.9067 | 14.8206 | 59.9935 | 15.0001 | 24.8872 | 0.23986 | 59.984 | 0
24.9109 | 0.21756 | 59.9707 | 0 | 24.8995 | 14.8291 | 60.0495 | 15.0001 | 24.9148 | 0.25918 | 59.9627 | 0 | 24.9151 | 14.8206 | 59.9936 | 15.0001 | 24.8955 | 0.23987 | 59.984 | 0
24.9192 | 0.21756 | 59.9707 | 0 | 24.9079 | 14.8291 | 60.0496 | 15.0001 | 24.9232 | 0.25918 | 59.9627 | 0 | 24.9234 | 14.8187 | 59.9936 | 15.0001 | 24.9038 | 0.23987 | 59.9839 | 0
24.9275 | 0.21756 | 59.9707 | 0 | 24.9162 | 14.8291 | 60.0496 | 15.0001 | 24.9315 | 0.25918 | 59.9626 | 0 | 24.9317 | 14.8187 | 59.9937 | 15.0001 | 24.9122 | 0.24025 | 59.9839 | 0
24.9359 | 0.21756 | 59.9706 | 0 | 24.9245 | 14.8265 | 60.0496 | 15.0001 | 24.9399 | 0.25918 | 59.9626 | 0 | 24.9401 | 14.8187 | 59.9937 | 15.0001 | 24.9205 | 0.24025 | 59.9839 | 0
24.9442 | 0.21756 | 59.9706 | 0 | 24.9328 | 14.8265 | 60.0496 | 15.0001 | 24.9482 | 0.25918 | 59.9626 | 0 | 24.9484 | 14.8187 | 59.9937 | 15.0001 | 24.9288 | 0.24025 | 59.9838 | 0
24.9525 | 0.21756 | 59.9706 | 0 | 24.9412 | 14.8265 | 60.0497 | 15.0001 | 24.9565 | 0.25918 | 59.9625 | 0 | 24.9567 | 14.8187 | 59.9938 | 15.0001 | 24.9372 | 0.24025 | 59.9838 | 0
24.9609 | 0.21756 | 59.9705 | 0 | 24.9495 | 14.8265 | 60.0497 | 15.0001 | 24.9649 | 0.25918 | 59.9625 | 0 | 24.9651 | 14.8187 | 59.9938 | 15.0001 | 24.9455 | 0.24058 | 59.9838 | 0
24.9692 | 0.21756 | 59.9705 | 0 | 24.9578 | 14.8265 | 60.0497 | 15.0001 | 24.9732 | 0.25918 | 59.9625 | 0 | 24.9734 | 14.8187 | 59.9939 | 15.0001 | 24.9538 | 0.24058 | 59.9837 | 0
24.9776 | 0.21756 | 59.9705 | 0 | 24.9662 | 14.8265 | 60.0497 | 15.0001 | 24.9816 | 0.25918 | 59.9624 | 0 | 24.9817 | 14.8187 | 59.9939 | 15.0001 | 24.9622 | 0.24059 | 59.9837 | 0
24.9859 | 0.21765 | 59.9704 | 0 | 24.9745 | 14.8265 | 60.0498 | 15.0001 | 24.9899 | 0.25918 | 59.9624 | 0 | 24.9901 | 14.8187 | 59.9939 | 15.0001 | 24.9705 | 0.24059 | 59.9837 | 0
24.9942 | 0.21765 | 59.9704 | 0 | 24.9828 | 14.8265 | 60.0498 | 15.0001 | 24.9982 | 0.25918 | 59.9624 | 0 | 24.9984 | 14.8187 | 59.994 | 15.0001 | 24.9789 | 0.2411 | 59.9836 | 0
25.0026 | 0.21765 | 59.9704 | 0 | 24.9911 | 14.8262 | 60.0498 | 15.0001 | 25.0066 | 0.25918 | 59.9623 | 0 | 25.0067 | 14.8187 | 59.994 | 15.0001 | 24.9872 | 0.2411 | 59.9836 | 0
25.0109 | 0.21765 | 59.9703 | 0 | 24.9995 | 14.8262 | 60.0498 | 15.0001 | 25.0149 | 0.25918 | 59.9623 | 0 | 25.0151 | 14.8187 | 59.9941 | 15.0001 | 24.9955 | 0.2411 | 59.9836 | 0
25.0192 | 0.21784 | 59.9703 | 0 | 25.0078 | 14.8262 | 60.0499 | 15.0001 | 25.0233 | 0.25918 | 59.9623 | 0 | 25.0234 | 14.8187 | 59.9941 | 15.0001 | 25.0039 | 0.2411 | 59.9835 | 0
25.0276 | 0.21784 | 59.9703 | 0 | 25.0161 | 14.8262 | 60.0499 | 15.0001 | 25.0316 | 0.25918 | 59.9622 | 0 | 25.0318 | 14.8187 | 59.9942 | 15.0001 | 25.0122 | 0.24131 | 59.9835 | 0
25.0359 | 0.21784 | 59.9702 | 0 | 25.0244 | 14.8262 | 60.0499 | 15.0001 | 25.0399 | 0.25918 | 59.9622 | 0 | 25.0401 | 14.8187 | 59.9942 | 15.0001 | 25.0205 | 0.24131 | 59.9835 | 0
25.0443 | 0.21784 | 59.9702 | 0 | 25.0328 | 14.8262 | 60.0499 | 15.0001 | 25.0483 | 0.25918 | 59.9622 | 0 | 25.0484 | 14.8187 | 59.9942 | 15.0001 | 25.0289 | 0.24131 | 59.9834 | 0
25.0526 | 0.2183 | 59.9702 | 0 | 25.0411 | 14.8262 | 60.05 | 15.0001 | 25.0566 | 0.25918 | 59.9621 | 0 | 25.0568 | 14.8187 | 59.9943 | 15.0001 | 25.0372 | 0.24131 | 59.9834 | 0
25.0609 | 0.2183 | 59.9701 | 0 | 25.0494 | 14.8262 | 60.05 | 15.0001 | 25.0649 | 0.25918 | 59.9621 | 0 | 25.0651 | 14.8187 | 59.9943 | 15.0001 | 25.0455 | 0.24173 | 59.9834 | 0
25.0693 | 0.2183 | 59.9701 | 0 | 25.0577 | 14.8269 | 60.05 | 15.0001 | 25.0733 | 0.25918 | 59.9621 | 0 | 25.0734 | 14.8187 | 59.9944 | 15.0001 | 25.0539 | 0.24173 | 59.9833 | 0
25.0776 | 0.2183 | 59.9701 | 0 | 25.0661 | 14.8269 | 60.05 | 15.0001 | 25.0816 | 0.25918 | 59.962 | 0 | 25.0818 | 14.8187 | 59.9944 | 15.0001 | 25.0622 | 0.24174 | 59.9833 | 0
25.0859 | 0.2183 | 59.97 | 0 | 25.0744 | 14.8269 | 60.05 | 15.0001 | 25.09 | 0.25918 | 59.962 | 0 | 25.0901 | 14.8187 | 59.9944 | 15.0001 | 25.0705 | 0.24174 | 59.9833 | 0
25.0943 | 0.2183 | 59.97 | 0 | 25.0827 | 14.8269 | 60.0499 | 15.0001 | 25.0983 | 0.25918 | 59.962 | 0 | 25.0984 | 14.8187 | 59.9945 | 15.0001 | 25.0789 | 0.24196 | 59.9832 | 0
25.1026 | 0.21839 | 59.97 | 0 | 25.0911 | 14.8269 | 60.0499 | 15.0001 | 25.1066 | 0.25918 | 59.9619 | 0 | 25.1068 | 14.8187 | 59.9945 | 15.0001 | 25.0872 | 0.24196 | 59.9832 | 0
25.111 | 0.21839 | 59.9699 | 0 | 25.0994 | 14.8269 | 60.0499 | 15.0001 | 25.115 | 0.25918 | 59.9619 | 0 | 25.1151 | 14.8187 | 59.9946 | 15.0001 | 25.0955 | 0.24234 | 59.9832 | 0
25.1193 | 0.21839 | 59.9699 | 0 | 25.1077 | 14.8267 | 60.0499 | 15.0001 | 25.1233 | 0.25918 | 59.9619 | 0 | 25.1234 | 14.8187 | 59.9946 | 15.0001 | 25.1039 | 0.24234 | 59.9831 | 0
25.1276 | 0.21839 | 59.9699 | 0 | 25.116 | 14.8267 | 60.0499 | 15.0001 | 25.1317 | 0.25918 | 59.9618 | 0 | 25.1318 | 14.8187 | 59.9947 | 15.0001 | 25.1122 | 0.24224 | 59.9831 | 0
25.136 | 0.21839 | 59.9698 | 0 | 25.1244 | 14.8245 | 60.0499 | 15.0001 | 25.14 | 0.25918 | 59.9618 | 0 | 25.1401 | 14.8187 | 59.9947 | 15.0001 | 25.1206 | 0.24224 | 59.9831 | 0
25.1443 | 0.21839 | 59.9698 | 0 | 25.1327 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 25.1483 | 0.25918 | 59.9618 | 0 | 25.1484 | 14.8187 | 59.9947 | 15.0001 | 25.1289 | 0.24224 | 59.983 | 0
25.1526 | 0.21904 | 59.9698 | 0 | 25.141 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 25.1567 | 0.25918 | 59.9617 | 0 | 25.1568 | 14.8187 | 59.9948 | 15.0001 | 25.1372 | 0.24224 | 59.983 | 0
25.161 | 0.21904 | 59.9697 | 0 | 25.1493 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 25.165 | 0.25918 | 59.9617 | 0 | 25.1651 | 14.8187 | 59.9948 | 15.0001 | 25.1456 | 0.24224 | 59.983 | 0
25.1693 | 0.21904 | 59.9697 | 0 | 25.1577 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 25.1734 | 0.25918 | 59.9617 | 0 | 25.1734 | 14.8187 | 59.9949 | 15.0001 | 25.1539 | 0.24224 | 59.983 | 0
25.1777 | 0.21904 | 59.9697 | 0 | 25.166 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 25.1817 | 0.25918 | 59.9616 | 0 | 25.1818 | 14.8187 | 59.9949 | 15.0001 | 25.1622 | 0.24228 | 59.983 | 0
25.186 | 0.21904 | 59.9696 | 0 | 25.1743 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 25.19 | 0.25918 | 59.9616 | 0 | 25.1901 | 14.8187 | 59.9949 | 15.0001 | 25.1706 | 0.24228 | 59.983 | 0
25.1943 | 0.21904 | 59.9696 | 0 | 25.1827 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 25.1984 | 0.25918 | 59.9616 | 0 | 25.1984 | 14.8187 | 59.995 | 15.0001 | 25.1789 | 0.24248 | 59.983 | 0
25.2027 | 0.21904 | 59.9696 | 0 | 25.191 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 25.2067 | 0.25918 | 59.9615 | 0 | 25.2068 | 14.8187 | 59.995 | 15.0001 | 25.1872 | 0.24248 | 59.9829 | 0
25.211 | 0.21904 | 59.9695 | 0 | 25.1993 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 25.215 | 0.25918 | 59.9615 | 0 | 25.2151 | 14.8187 | 59.9951 | 15.0001 | 25.1956 | 0.24248 | 59.9829 | 0
25.2193 | 0.21904 | 59.9695 | 0 | 25.2076 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 25.2234 | 0.25918 | 59.9615 | 0 | 25.2234 | 14.8187 | 59.9951 | 15.0001 | 25.2039 | 0.24248 | 59.9829 | 0
25.2277 | 0.21904 | 59.9695 | 0 | 25.216 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 25.2317 | 0.25918 | 59.9614 | 0 | 25.2318 | 14.8187 | 59.9952 | 15.0001 | 25.2122 | 0.24282 | 59.9829 | 0
25.236 | 0.21904 | 59.9694 | 0 | 25.2243 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 25.2401 | 0.25918 | 59.9614 | 0 | 25.2401 | 14.8187 | 59.9952 | 15.0001 | 25.2206 | 0.24282 | 59.9829 | 0
25.2444 | 0.21904 | 59.9694 | 0 | 25.2326 | 14.8245 | 60.0496 | 15.0001 | 25.2484 | 0.25918 | 59.9614 | 0 | 25.2484 | 14.8187 | 59.9952 | 15.0001 | 25.2289 | 0.24283 | 59.9829 | 0
25.2527 | 0.21926 | 59.9694 | 0 | 25.2409 | 14.8243 | 60.0496 | 15.0001 | 25.2567 | 0.25918 | 59.9613 | 0 | 25.2568 | 14.8186 | 59.9953 | 15.0001 | 25.2373 | 0.24283 | 59.9829 | 0
25.261 | 0.21926 | 59.9693 | 0 | 25.2493 | 14.8243 | 60.0496 | 15.0001 | 25.2651 | 0.25918 | 59.9613 | 0 | 25.2651 | 14.8186 | 59.9953 | 15.0001 | 25.2456 | 0.24283 | 59.9829 | 0
25.2694 | 0.21975 | 59.9693 | 0 | 25.2576 | 14.8263 | 60.0496 | 15.0001 | 25.2734 | 0.25918 | 59.9613 | 0 | 25.2734 | 14.8186 | 59.9954 | 15.0001 | 25.2539 | 0.24283 | 59.9829 | 0
25.2777 | 0.21975 | 59.9693 | 0 | 25.2659 | 14.8263 | 60.0496 | 15.0001 | 25.2818 | 0.25918 | 59.9612 | 0 | 25.2818 | 14.8186 | 59.9954 | 15.0001 | 25.2623 | 0.24283 | 59.9829 | 0
25.286 | 0.21975 | 59.9692 | 0 | 25.2743 | 14.8315 | 60.0496 | 15.0001 | 25.2901 | 0.25918 | 59.9612 | 0 | 25.2901 | 14.8186 | 59.9954 | 15.0001 | 25.2706 | 0.24283 | 59.9829 | 0
25.2944 | 0.21975 | 59.9692 | 0 | 25.2826 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 25.2984 | 0.25918 | 59.9612 | 0 | 25.2984 | 14.8186 | 59.9955 | 15.0001 | 25.2789 | 0.24283 | 59.9829 | 0
25.3027 | 0.21993 | 59.9692 | 0 | 25.2909 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 25.3068 | 0.25918 | 59.9611 | 0 | 25.3068 | 14.8186 | 59.9955 | 15.0001 | 25.2873 | 0.24283 | 59.9828 | 0
25.3111 | 0.21993 | 59.9691 | 0 | 25.2992 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 25.3151 | 0.25918 | 59.9611 | 0 | 25.3151 | 14.8186 | 59.9956 | 15.0001 | 25.2956 | 0.24283 | 59.9828 | 0
25.3194 | 0.21993 | 59.9691 | 0 | 25.3076 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 25.3235 | 0.25918 | 59.9611 | 0 | 25.3234 | 14.8186 | 59.9956 | 15.0001 | 25.3039 | 0.24283 | 59.9828 | 0
25.3277 | 0.21993 | 59.9691 | 0 | 25.3159 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 25.3318 | 0.25918 | 59.961 | 0 | 25.3318 | 14.8186 | 59.9957 | 15.0001 | 25.3123 | 0.24283 | 59.9828 | 0
25.3361 | 0.21993 | 59.969 | 0 | 25.3242 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 25.3401 | 0.25918 | 59.961 | 0 | 25.3401 | 14.8186 | 59.9957 | 15.0001 | 25.3206 | 0.24283 | 59.9828 | 0
25.3444 | 0.21993 | 59.969 | 0 | 25.3325 | 14.8315 | 60.0494 | 15.0001 | 25.3485 | 0.25918 | 59.961 | 0 | 25.3485 | 14.8186 | 59.9957 | 15.0001 | 25.3289 | 0.24312 | 59.9828 | 0
25.3527 | 0.22002 | 59.969 | 0 | 25.3409 | 14.8315 | 60.0494 | 15.0001 | 25.3568 | 0.25918 | 59.9609 | 0 | 25.3568 | 14.8186 | 59.9958 | 15.0001 | 25.3373 | 0.24312 | 59.9828 | 0
25.3611 | 0.22002 | 59.9689 | 0 | 25.3492 | 14.8315 | 60.0494 | 15.0001 | 25.3652 | 0.25918 | 59.9609 | 0 | 25.3651 | 14.8186 | 59.9958 | 15.0001 | 25.3456 | 0.24312 | 59.9828 | 0
25.3694 | 0.22057 | 59.9689 | 0 | 25.3575 | 14.8327 | 60.0494 | 15.0001 | 25.3735 | 0.25918 | 59.9609 | 0 | 25.3735 | 14.8186 | 59.9959 | 15.0001 | 25.354 | 0.24312 | 59.9828 | 0
25.3778 | 0.22057 | 59.9689 | 0 | 25.3659 | 14.8327 | 60.0494 | 15.0001 | 25.3818 | 0.25918 | 59.9608 | 0 | 25.3818 | 14.8186 | 59.9959 | 15.0001 | 25.3623 | 0.2434 | 59.9828 | 0
25.3861 | 0.22075 | 59.9688 | 0 | 25.3742 | 14.8303 | 60.0494 | 15.0001 | 25.3902 | 0.25918 | 59.9608 | 0 | 25.3901 | 14.8186 | 59.9959 | 15.0001 | 25.3706 | 0.2434 | 59.9828 | 0
25.3944 | 0.22075 | 59.9688 | 0 | 25.3825 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 25.3985 | 0.25918 | 59.9608 | 0 | 25.3985 | 14.8186 | 59.996 | 15.0001 | 25.379 | 0.2434 | 59.9828 | 0
25.4028 | 0.22075 | 59.9688 | 0 | 25.3908 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 25.4068 | 0.25918 | 59.9607 | 0 | 25.4068 | 14.8186 | 59.996 | 15.0001 | 25.3873 | 0.2434 | 59.9827 | 0
25.4111 | 0.22075 | 59.9687 | 0 | 25.3992 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 25.4152 | 0.25918 | 59.9607 | 0 | 25.4151 | 14.8186 | 59.9961 | 15.0001 | 25.3956 | 0.2434 | 59.9827 | 0
25.4194 | 0.22075 | 59.9687 | 0 | 25.4075 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 25.4235 | 0.25918 | 59.9607 | 0 | 25.4235 | 14.8186 | 59.9961 | 15.0001 | 25.404 | 0.2434 | 59.9827 | 0
25.4278 | 0.22075 | 59.9687 | 0 | 25.4158 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 25.4319 | 0.25918 | 59.9606 | 0 | 25.4318 | 14.8186 | 59.9962 | 15.0001 | 25.4123 | 0.2434 | 59.9827 | 0
25.4361 | 0.22075 | 59.9686 | 0 | 25.4241 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 25.4402 | 0.25918 | 59.9606 | 0 | 25.4401 | 14.8186 | 59.9962 | 15.0001 | 25.4206 | 0.2434 | 59.9827 | 0
25.4445 | 0.22075 | 59.9686 | 0 | 25.4325 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 25.4485 | 0.25918 | 59.9606 | 0 | 25.4485 | 14.8186 | 59.9962 | 15.0001 | 25.429 | 0.2434 | 59.9827 | 0
25.4528 | 0.22089 | 59.9686 | 0 | 25.4408 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 25.4569 | 0.25918 | 59.9605 | 0 | 25.4568 | 14.8186 | 59.9963 | 15.0001 | 25.4373 | 0.2434 | 59.9827 | 0
25.4611 | 0.22089 | 59.9685 | 0 | 25.4491 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 25.4652 | 0.25918 | 59.9605 | 0 | 25.4651 | 14.8186 | 59.9963 | 15.0001 | 25.4456 | 0.24336 | 59.9827 | 0
25.4695 | 0.22153 | 59.9685 | 0 | 25.4574 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 25.4736 | 0.25918 | 59.9605 | 0 | 25.4735 | 14.8186 | 59.9964 | 15.0001 | 25.454 | 0.24336 | 59.9827 | 0
25.4778 | 0.22153 | 59.9685 | 0 | 25.4658 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 25.4819 | 0.25918 | 59.9604 | 0 | 25.4818 | 14.8186 | 59.9964 | 15.0001 | 25.4623 | 0.24351 | 59.9827 | 0
25.4861 | 0.22153 | 59.9684 | 0 | 25.4741 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 25.4902 | 0.25931 | 59.9604 | 0 | 25.4901 | 14.8186 | 59.9964 | 15.0001 | 25.4707 | 0.24351 | 59.9827 | 0
25.4945 | 0.22153 | 59.9684 | 0 | 25.4824 | 14.8303 | 60.0491 | 15.0001 | 25.4986 | 0.25931 | 59.9604 | 0 | 25.4985 | 14.8186 | 59.9965 | 15.0001 | 25.479 | 0.24398 | 59.9827 | 0
25.5028 | 0.22153 | 59.9684 | 0 | 25.4908 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 25.5069 | 0.25957 | 59.9603 | 0 | 25.5068 | 14.8186 | 59.9965 | 15.0001 | 25.4873 | 0.24398 | 59.9826 | 0
25.5112 | 0.22153 | 59.9683 | 0 | 25.4991 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 25.5153 | 0.25957 | 59.9603 | 0 | 25.5151 | 14.8186 | 59.9966 | 15.0001 | 25.4957 | 0.24398 | 59.9826 | 0
25.5195 | 0.22153 | 59.9683 | 0 | 25.5074 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 25.5236 | 0.25957 | 59.9603 | 0 | 25.5235 | 14.8186 | 59.9966 | 15.0001 | 25.504 | 0.24398 | 59.9826 | 0
25.5278 | 0.22153 | 59.9683 | 0 | 25.5157 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 25.5319 | 0.25957 | 59.9602 | 0 | 25.5318 | 14.8186 | 59.9967 | 15.0001 | 25.5123 | 0.24398 | 59.9826 | 0
25.5362 | 0.22203 | 59.9682 | 0 | 25.5241 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 25.5403 | 0.25966 | 59.9602 | 0 | 25.5401 | 14.8186 | 59.9967 | 15.0001 | 25.5207 | 0.24398 | 59.9826 | 0
25.5445 | 0.22203 | 59.9682 | 0 | 25.5324 | 14.829 | 60.049 | 15.0001 | 25.5486 | 0.25966 | 59.9602 | 0 | 25.5485 | 14.8186 | 59.9967 | 15.0001 | 25.529 | 0.24399 | 59.9826 | 0
25.5528 | 0.22221 | 59.9682 | 0 | 25.5407 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 25.5569 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 25.5568 | 14.8186 | 59.9968 | 15.0001 | 25.5373 | 0.24399 | 59.9826 | 0
25.5612 | 0.22221 | 59.9681 | 0 | 25.549 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 25.5653 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 25.5651 | 14.8186 | 59.9968 | 15.0001 | 25.5457 | 0.24437 | 59.9826 | 0
25.5695 | 0.22221 | 59.9681 | 0 | 25.5574 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 25.5736 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 25.5735 | 14.8186 | 59.9969 | 15.0001 | 25.554 | 0.24437 | 59.9826 | 0
25.5779 | 0.22221 | 59.9681 | 0 | 25.5657 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 25.582 | 0.25966 | 59.96 | 0 | 25.5818 | 14.8186 | 59.9969 | 15.0001 | 25.5624 | 0.24437 | 59.9826 | 0
25.5862 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 25.574 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 25.5903 | 0.25966 | 59.96 | 0 | 25.5901 | 14.8181 | 59.9969 | 15.0001 | 25.5707 | 0.24437 | 59.9826 | 0
25.5945 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 25.5824 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 25.5986 | 0.25966 | 59.96 | 0 | 25.5985 | 14.8181 | 59.997 | 15.0001 | 25.579 | 0.24437 | 59.9826 | 0
25.6029 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 25.5907 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 25.607 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 25.6068 | 14.8181 | 59.997 | 15.0001 | 25.5874 | 0.24437 | 59.9825 | 0
25.6112 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 25.599 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 25.6153 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 25.6151 | 14.8181 | 59.9971 | 15.0001 | 25.5957 | 0.24462 | 59.9825 | 0
25.6195 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 25.6073 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 25.6237 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 25.6235 | 14.8181 | 59.9971 | 15.0001 | 25.604 | 0.24462 | 59.9825 | 0
25.6279 | 0.22272 | 59.968 | 0 | 25.6157 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 25.632 | 0.25966 | 59.9601 | 0 | 25.6318 | 14.8181 | 59.9972 | 15.0001 | 25.6124 | 0.24463 | 59.9825 | 0
25.6362 | 0.22283 | 59.968 | 0 | 25.624 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 25.6403 | 0.25966 | 59.9602 | 0 | 25.6401 | 14.8181 | 59.9972 | 15.0001 | 25.6207 | 0.24463 | 59.9825 | 0
25.6446 | 0.22283 | 59.968 | 0 | 25.6323 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 25.6487 | 0.25966 | 59.9602 | 0 | 25.6485 | 14.8181 | 59.9972 | 15.0001 | 25.629 | 0.24463 | 59.9825 | 0
25.6529 | 0.22302 | 59.968 | 0 | 25.6406 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 25.657 | 0.26008 | 59.9602 | 0 | 25.6568 | 14.8161 | 59.9973 | 15.0001 | 25.6374 | 0.24463 | 59.9825 | 0
25.6612 | 0.22302 | 59.968 | 0 | 25.649 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 25.6654 | 0.26008 | 59.9602 | 0 | 25.6652 | 14.8161 | 59.9973 | 15.0001 | 25.6457 | 0.24463 | 59.9825 | 0
25.6696 | 0.22302 | 59.968 | 0 | 25.6573 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 25.6737 | 0.26023 | 59.9603 | 0 | 25.6735 | 14.8161 | 59.9974 | 15.0001 | 25.654 | 0.24463 | 59.9825 | 0
25.6779 | 0.22302 | 59.968 | 0 | 25.6656 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 25.682 | 0.26023 | 59.9603 | 0 | 25.6818 | 14.8161 | 59.9974 | 15.0001 | 25.6624 | 0.24463 | 59.9825 | 0
25.6862 | 0.22357 | 59.968 | 0 | 25.674 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 25.6904 | 0.26023 | 59.9603 | 0 | 25.6902 | 14.813 | 59.9974 | 15.0001 | 25.6707 | 0.24463 | 59.9825 | 0
25.6946 | 0.22357 | 59.968 | 0 | 25.6823 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 25.6987 | 0.26023 | 59.9603 | 0 | 25.6985 | 14.813 | 59.9975 | 15.0001 | 25.6791 | 0.24505 | 59.9825 | 0
25.7029 | 0.22368 | 59.968 | 0 | 25.6906 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 25.707 | 0.26023 | 59.9604 | 0 | 25.7068 | 14.813 | 59.9975 | 15.0001 | 25.6874 | 0.24505 | 59.9824 | 0
25.7113 | 0.22368 | 59.968 | 0 | 25.6989 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 25.7154 | 0.26023 | 59.9604 | 0 | 25.7152 | 14.813 | 59.9976 | 15.0001 | 25.6957 | 0.24505 | 59.9824 | 0
25.7196 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 25.7073 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 25.7237 | 0.26061 | 59.9604 | 0 | 25.7235 | 14.813 | 59.9976 | 15.0001 | 25.7041 | 0.24505 | 59.9824 | 0
25.7279 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 25.7156 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 25.7321 | 0.26061 | 59.9604 | 0 | 25.7318 | 14.813 | 59.9977 | 15.0001 | 25.7124 | 0.24505 | 59.9824 | 0
25.7363 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 25.7239 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 25.7404 | 0.26086 | 59.9605 | 0 | 25.7402 | 14.813 | 59.9977 | 15.0001 | 25.7207 | 0.24505 | 59.9824 | 0
25.7446 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 25.7322 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 25.7487 | 0.26086 | 59.9605 | 0 | 25.7485 | 14.813 | 59.9977 | 15.0001 | 25.7291 | 0.24523 | 59.9824 | 0
25.7529 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 25.7406 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 25.7571 | 0.26086 | 59.9605 | 0 | 25.7568 | 14.813 | 59.9978 | 15.0001 | 25.7374 | 0.24523 | 59.9824 | 0
25.7613 | 0.22391 | 59.968 | 0 | 25.7489 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 25.7654 | 0.26086 | 59.9605 | 0 | 25.7652 | 14.813 | 59.9978 | 15.0001 | 25.7457 | 0.24523 | 59.9824 | 0
25.7696 | 0.22445 | 59.968 | 0 | 25.7572 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 25.7737 | 0.26086 | 59.9606 | 0 | 25.7735 | 14.813 | 59.9979 | 15.0001 | 25.7541 | 0.24523 | 59.9824 | 0
25.778 | 0.22445 | 59.968 | 0 | 25.7655 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 25.7821 | 0.26086 | 59.9606 | 0 | 25.7818 | 14.813 | 59.9979 | 15.0001 | 25.7624 | 0.24552 | 59.9824 | 0
25.7863 | 0.22467 | 59.968 | 0 | 25.7739 | 14.8263 | 60.0486 | 15.0001 | 25.7904 | 0.26086 | 59.9606 | 0 | 25.7902 | 14.813 | 59.9979 | 15.0001 | 25.7707 | 0.24552 | 59.9824 | 0
25.7946 | 0.22467 | 59.968 | 0 | 25.7822 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 25.7988 | 0.26086 | 59.9606 | 0 | 25.7985 | 14.813 | 59.998 | 15.0001 | 25.7791 | 0.24552 | 59.9824 | 0
25.803 | 0.22467 | 59.968 | 0 | 25.7905 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 25.8071 | 0.26139 | 59.9607 | 0 | 25.8068 | 14.813 | 59.998 | 15.0001 | 25.7874 | 0.24552 | 59.9823 | 0
25.8113 | 0.22467 | 59.968 | 0 | 25.7989 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 25.8154 | 0.26139 | 59.9607 | 0 | 25.8152 | 14.813 | 59.998 | 15.0001 | 25.7958 | 0.24552 | 59.9823 | 0
25.8196 | 0.22486 | 59.968 | 0 | 25.8072 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 25.8238 | 0.26153 | 59.9607 | 0 | 25.8235 | 14.813 | 59.9979 | 15.0001 | 25.8041 | 0.24552 | 59.9823 | 0
25.828 | 0.22486 | 59.968 | 0 | 25.8155 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 25.8321 | 0.26153 | 59.9607 | 0 | 25.8318 | 14.813 | 59.9979 | 15.0001 | 25.8124 | 0.24553 | 59.9823 | 0
25.8363 | 0.22486 | 59.968 | 0 | 25.8238 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 25.8405 | 0.26153 | 59.9608 | 0 | 25.8402 | 14.813 | 59.9979 | 15.0001 | 25.8208 | 0.24553 | 59.9823 | 0
25.8447 | 0.22486 | 59.968 | 0 | 25.8322 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 25.8488 | 0.26153 | 59.9608 | 0 | 25.8485 | 14.813 | 59.9979 | 15.0001 | 25.8291 | 0.24553 | 59.9823 | 0
25.853 | 0.22545 | 59.968 | 0 | 25.8405 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 25.8571 | 0.26153 | 59.9608 | 0 | 25.8568 | 14.813 | 59.9978 | 15.0001 | 25.8374 | 0.24553 | 59.9823 | 0
25.8613 | 0.22545 | 59.968 | 0 | 25.8488 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 25.8655 | 0.26153 | 59.9608 | 0 | 25.8652 | 14.813 | 59.9978 | 15.0001 | 25.8458 | 0.24573 | 59.9823 | 0
25.8697 | 0.22552 | 59.968 | 0 | 25.8571 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 25.8738 | 0.26206 | 59.9609 | 0 | 25.8735 | 14.813 | 59.9978 | 15.0001 | 25.8541 | 0.24573 | 59.9823 | 0
25.878 | 0.22552 | 59.968 | 0 | 25.8655 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 25.8821 | 0.26206 | 59.9609 | 0 | 25.8818 | 14.813 | 59.9978 | 15.0001 | 25.8624 | 0.24573 | 59.9823 | 0
25.8863 | 0.22564 | 59.968 | 0 | 25.8738 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 25.8905 | 0.26206 | 59.9609 | 0 | 25.8902 | 14.813 | 59.9977 | 15.0001 | 25.8708 | 0.24573 | 59.9823 | 0
25.8947 | 0.22564 | 59.968 | 0 | 25.8821 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 25.8988 | 0.26206 | 59.9609 | 0 | 25.8985 | 14.813 | 59.9977 | 15.0001 | 25.8791 | 0.24573 | 59.9823 | 0
25.903 | 0.22583 | 59.968 | 0 | 25.8905 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 25.9072 | 0.26219 | 59.961 | 0 | 25.9068 | 14.813 | 59.9977 | 15.0001 | 25.8874 | 0.24573 | 59.9822 | 0
25.9114 | 0.22583 | 59.968 | 0 | 25.8988 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 25.9155 | 0.26219 | 59.961 | 0 | 25.9152 | 14.813 | 59.9977 | 15.0001 | 25.8958 | 0.2461 | 59.9822 | 0
25.9197 | 0.22583 | 59.968 | 0 | 25.9071 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 25.9238 | 0.26219 | 59.961 | 0 | 25.9235 | 14.813 | 59.9976 | 15.0001 | 25.9041 | 0.2461 | 59.9822 | 0
25.928 | 0.22583 | 59.968 | 0 | 25.9154 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 25.9322 | 0.26219 | 59.961 | 0 | 25.9318 | 14.813 | 59.9976 | 15.0001 | 25.9125 | 0.2461 | 59.9822 | 0
25.9364 | 0.2263 | 59.968 | 0 | 25.9238 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 25.9405 | 0.26219 | 59.9611 | 0 | 25.9402 | 14.813 | 59.9976 | 15.0001 | 25.9208 | 0.2461 | 59.9822 | 0
25.9447 | 0.2263 | 59.968 | 0 | 25.9321 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 25.9489 | 0.26219 | 59.9611 | 0 | 25.9485 | 14.813 | 59.9976 | 15.0001 | 25.9291 | 0.24611 | 59.9822 | 0
25.953 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 25.9404 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 25.9572 | 0.26219 | 59.9611 | 0 | 25.9569 | 14.813 | 59.9975 | 15.0001 | 25.9375 | 0.24611 | 59.9822 | 0
25.9614 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 25.9487 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 25.9655 | 0.26219 | 59.9611 | 0 | 25.9652 | 14.813 | 59.9975 | 15.0001 | 25.9458 | 0.24611 | 59.9822 | 0
25.9697 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 25.9571 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 25.9739 | 0.26222 | 59.9612 | 0 | 25.9735 | 14.813 | 59.9975 | 15.0001 | 25.9541 | 0.24611 | 59.9822 | 0
25.9781 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 25.9654 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 25.9822 | 0.26222 | 59.9612 | 0 | 25.9819 | 14.813 | 59.9975 | 15.0001 | 25.9625 | 0.24611 | 59.9822 | 0
25.9864 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 25.9737 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 25.9905 | 0.26222 | 59.9612 | 0 | 25.9902 | 14.813 | 59.9974 | 15.0001 | 25.9708 | 0.24611 | 59.9822 | 0
25.9947 | 0.22646 | 59.968 | 0 | 25.9821 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 25.9989 | 0.26222 | 59.9612 | 0 | 25.9985 | 14.813 | 59.9974 | 15.0001 | 25.9791 | 0.24611 | 59.9822 | 0
26.0031 | 0.2269 | 59.968 | 0 | 25.9904 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 26.0072 | 0.26222 | 59.9613 | 0 | 26.0069 | 14.813 | 59.9974 | 15.0001 | 25.9875 | 0.24611 | 59.9821 | 0
26.0114 | 0.2269 | 59.968 | 0 | 25.9987 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 26.0156 | 0.26222 | 59.9613 | 0 | 26.0152 | 14.813 | 59.9974 | 15.0001 | 25.9958 | 0.24645 | 59.9821 | 0
26.0197 | 0.22702 | 59.968 | 0 | 26.007 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 26.0239 | 0.26222 | 59.9613 | 0 | 26.0235 | 14.813 | 59.9973 | 15.0001 | 26.0041 | 0.24645 | 59.9821 | 0
26.0281 | 0.22702 | 59.968 | 0 | 26.0154 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 26.0322 | 0.26222 | 59.9613 | 0 | 26.0319 | 14.813 | 59.9973 | 15.0001 | 26.0125 | 0.24668 | 59.9821 | 0
26.0364 | 0.22702 | 59.968 | 0 | 26.0237 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 26.0406 | 0.26222 | 59.9614 | 0 | 26.0402 | 14.813 | 59.9973 | 15.0001 | 26.0208 | 0.24668 | 59.9821 | 0
26.0448 | 0.22702 | 59.968 | 0 | 26.032 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 26.0489 | 0.26222 | 59.9614 | 0 | 26.0485 | 14.813 | 59.9973 | 15.0001 | 26.0292 | 0.24668 | 59.9821 | 0
26.0531 | 0.22721 | 59.968 | 0 | 26.0403 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 26.0573 | 0.26222 | 59.9614 | 0 | 26.0569 | 14.813 | 59.9972 | 15.0001 | 26.0375 | 0.24668 | 59.9821 | 0
26.0614 | 0.22721 | 59.968 | 0 | 26.0487 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 26.0656 | 0.26222 | 59.9614 | 0 | 26.0652 | 14.813 | 59.9972 | 15.0001 | 26.0458 | 0.24664 | 59.9821 | 0
26.0698 | 0.22721 | 59.968 | 0 | 26.057 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 26.0739 | 0.26222 | 59.9615 | 0 | 26.0735 | 14.813 | 59.9972 | 15.0001 | 26.0542 | 0.24664 | 59.9821 | 0
26.0781 | 0.22721 | 59.968 | 0 | 26.0653 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 26.0823 | 0.26222 | 59.9615 | 0 | 26.0819 | 14.813 | 59.9972 | 15.0001 | 26.0625 | 0.24664 | 59.9821 | 0
26.0864 | 0.22769 | 59.968 | 0 | 26.0736 | 14.8263 | 60.0479 | 15.0001 | 26.0906 | 0.26222 | 59.9615 | 0 | 26.0902 | 14.813 | 59.9971 | 15.0001 | 26.0708 | 0.24664 | 59.9821 | 0
26.0948 | 0.22769 | 59.968 | 0 | 26.082 | 14.8263 | 60.0479 | 15.0001 | 26.099 | 0.26222 | 59.9615 | 0 | 26.0985 | 14.813 | 59.9971 | 15.0001 | 26.0792 | 0.24664 | 59.9821 | 0
26.1031 | 0.22769 | 59.968 | 0 | 26.0903 | 14.8263 | 60.0478 | 15.0001 | 26.1073 | 0.26222 | 59.9616 | 0 | 26.1069 | 14.813 | 59.9971 | 15.0001 | 26.0875 | 0.24664 | 59.982 | 0
26.1115 | 0.22769 | 59.968 | 0 | 26.0986 | 14.8263 | 60.0478 | 15.0001 | 26.1156 | 0.26222 | 59.9616 | 0 | 26.1152 | 14.813 | 59.9971 | 15.0001 | 26.0958 | 0.24664 | 59.982 | 0
26.1198 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 26.107 | 14.8263 | 60.0477 | 15.0001 | 26.124 | 0.26222 | 59.9616 | 0 | 26.1235 | 14.813 | 59.997 | 15.0001 | 26.1042 | 0.24664 | 59.982 | 0
26.1281 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 26.1153 | 14.8263 | 60.0477 | 15.0001 | 26.1323 | 0.26222 | 59.9616 | 0 | 26.1319 | 14.813 | 59.997 | 15.0001 | 26.1125 | 0.24689 | 59.982 | 0
26.1365 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 26.1236 | 14.8263 | 60.0477 | 15.0001 | 26.1407 | 0.26222 | 59.9617 | 0 | 26.1402 | 14.813 | 59.997 | 15.0001 | 26.1209 | 0.24689 | 59.982 | 0
26.1448 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 26.1319 | 14.8263 | 60.0476 | 15.0001 | 26.149 | 0.26222 | 59.9617 | 0 | 26.1485 | 14.813 | 59.997 | 15.0001 | 26.1292 | 0.24689 | 59.982 | 0
26.1531 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 26.1403 | 14.8263 | 60.0476 | 15.0001 | 26.1573 | 0.26222 | 59.9617 | 0 | 26.1569 | 14.813 | 59.9969 | 15.0001 | 26.1375 | 0.24689 | 59.982 | 0
26.1615 | 0.22778 | 59.968 | 0 | 26.1486 | 14.8263 | 60.0475 | 15.0001 | 26.1657 | 0.26222 | 59.9617 | 0 | 26.1652 | 14.813 | 59.9969 | 15.0001 | 26.1459 | 0.24689 | 59.9819 | 0
26.1698 | 0.22801 | 59.968 | 0 | 26.1569 | 14.8263 | 60.0475 | 15.0001 | 26.174 | 0.26222 | 59.9618 | 0 | 26.1735 | 14.813 | 59.9969 | 15.0001 | 26.1542 | 0.24689 | 59.9819 | 0
26.1782 | 0.22801 | 59.968 | 0 | 26.1652 | 14.8263 | 60.0475 | 15.0001 | 26.1823 | 0.26222 | 59.9618 | 0 | 26.1819 | 14.813 | 59.9969 | 15.0001 | 26.1625 | 0.24689 | 59.9818 | 0
26.1865 | 0.22855 | 59.968 | 0 | 26.1736 | 14.8263 | 60.0474 | 15.0001 | 26.1907 | 0.26222 | 59.9618 | 0 | 26.1902 | 14.813 | 59.9968 | 15.0001 | 26.1709 | 0.24689 | 59.9818 | 0
26.1948 | 0.22855 | 59.968 | 0 | 26.1819 | 14.8263 | 60.0474 | 15.0001 | 26.199 | 0.26222 | 59.9618 | 0 | 26.1985 | 14.813 | 59.9968 | 15.0001 | 26.1792 | 0.24705 | 59.9817 | 0
26.2032 | 0.22855 | 59.968 | 0 | 26.1902 | 14.8263 | 60.0473 | 15.0001 | 26.2074 | 0.26222 | 59.9619 | 0 | 26.2069 | 14.813 | 59.9968 | 15.0001 | 26.1875 | 0.24705 | 59.9816 | 0
26.2115 | 0.22855 | 59.968 | 0 | 26.1986 | 14.8263 | 60.0473 | 15.0001 | 26.2157 | 0.26222 | 59.9619 | 0 | 26.2152 | 14.813 | 59.9968 | 15.0001 | 26.1959 | 0.24727 | 59.9816 | 0
26.2198 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2069 | 14.8263 | 60.0472 | 15.0001 | 26.224 | 0.4873 | 59.9619 | 0 | 26.2235 | 14.813 | 59.9967 | 15.0001 | 26.2042 | 0.24727 | 59.9815 | 0
26.2282 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2152 | 14.8263 | 60.0472 | 15.0001 | 26.2324 | 0.4873 | 59.9619 | 0 | 26.2319 | 14.813 | 59.9967 | 15.0001 | 26.2125 | 0.24727 | 59.9815 | 0
26.2365 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2235 | 14.8263 | 60.0472 | 15.0001 | 26.2407 | 0.058452 | 59.962 | 0 | 26.2402 | 14.813 | 59.9967 | 15.0001 | 26.2209 | 0.24727 | 59.9814 | 0
26.2448 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2319 | 14.8263 | 60.0471 | 15.0001 | 26.2491 | 0.058452 | 59.962 | 0 | 26.2485 | 14.813 | 59.9967 | 15.0001 | 26.2292 | 0.24727 | 59.9813 | 0
26.2532 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2402 | 14.8263 | 60.0471 | 15.0001 | 26.2574 | 0.17914 | 59.962 | 0 | 26.2569 | 14.813 | 59.9966 | 15.0001 | 26.2376 | 0.24727 | 59.9813 | 0
26.2615 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2485 | 14.8263 | 60.047 | 15.0001 | 26.2657 | 0.17914 | 59.962 | 0 | 26.2652 | 14.813 | 59.9966 | 15.0001 | 26.2459 | 0.24727 | 59.9812 | 0
26.2699 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2568 | 14.8263 | 60.047 | 15.0001 | 26.2741 | 0.22476 | 59.9621 | 0 | 26.2736 | 14.813 | 59.9966 | 15.0001 | 26.2542 | 0.24727 | 59.9812 | 0
26.2782 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2652 | 14.8263 | 60.047 | 15.0001 | 26.2824 | 0.22476 | 59.9621 | 0 | 26.2819 | 14.813 | 59.9966 | 15.0001 | 26.2626 | 0.24752 | 59.9811 | 0
26.2865 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2735 | 14.8263 | 60.0469 | 15.0001 | 26.2908 | 0.22476 | 59.9621 | 0 | 26.2902 | 14.813 | 59.9965 | 15.0001 | 26.2709 | 0.24752 | 59.9811 | 0
26.2949 | 0.22871 | 59.968 | 0 | 26.2818 | 14.8263 | 60.0469 | 15.0001 | 26.2991 | 0.22476 | 59.9621 | 0 | 26.2986 | 14.813 | 59.9965 | 15.0001 | 26.2792 | 0.24753 | 59.981 | 0
26.3032 | 0.2289 | 59.968 | 0 | 26.2902 | 14.8264 | 60.0468 | 15.0001 | 26.3074 | 0.22476 | 59.9622 | 0 | 26.3069 | 14.813 | 59.9965 | 15.0001 | 26.2876 | 0.24753 | 59.9809 | 0
26.3115 | 0.2289 | 59.968 | 0 | 26.2985 | 14.8264 | 60.0468 | 15.0001 | 26.3158 | 0.22476 | 59.9622 | 0 | 26.3152 | 14.813 | 59.9965 | 15.0001 | 26.2959 | 0.24753 | 59.9809 | 0
26.3199 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 26.3068 | 14.8264 | 60.0467 | 15.0001 | 26.3241 | 0.22476 | 59.9622 | 0 | 26.3236 | 14.813 | 59.9964 | 15.0001 | 26.3042 | 0.24753 | 59.9808 | 0
26.3282 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 26.3151 | 14.8264 | 60.0467 | 15.0001 | 26.3324 | 0.22476 | 59.9622 | 0 | 26.3319 | 14.813 | 59.9964 | 15.0001 | 26.3126 | 0.24771 | 59.9808 | 0
26.3366 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 26.3235 | 14.8236 | 60.0467 | 15.0001 | 26.3408 | 0.22476 | 59.9623 | 0 | 26.3402 | 14.813 | 59.9964 | 15.0001 | 26.3209 | 0.24771 | 59.9807 | 0
26.3449 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 26.3318 | 14.8236 | 60.0466 | 15.0001 | 26.3491 | 0.22476 | 59.9623 | 0 | 26.3486 | 14.813 | 59.9964 | 15.0001 | 26.3292 | 0.24771 | 59.9806 | 0
26.3532 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 26.3401 | 14.8236 | 60.0466 | 15.0001 | 26.3575 | 0.22476 | 59.9623 | 0 | 26.3569 | 14.813 | 59.9963 | 15.0001 | 26.3376 | 0.24771 | 59.9806 | 0
26.3616 | 0.22935 | 59.968 | 0 | 26.3484 | 14.8236 | 60.0465 | 15.0001 | 26.3658 | 0.22476 | 59.9623 | 0 | 26.3652 | 14.813 | 59.9963 | 15.0001 | 26.3459 | 0.248 | 59.9805 | 0
26.3699 | 0.22941 | 59.968 | 0 | 26.3568 | 14.8236 | 60.0465 | 15.0001 | 26.3741 | 0.22484 | 59.9624 | 0 | 26.3736 | 14.813 | 59.9963 | 15.0001 | 26.3543 | 0.248 | 59.9805 | 0
26.3782 | 0.22941 | 59.968 | 0 | 26.3651 | 14.8236 | 60.0465 | 15.0001 | 26.3825 | 0.22484 | 59.9624 | 0 | 26.3819 | 14.813 | 59.9963 | 15.0001 | 26.3626 | 0.24796 | 59.9804 | 0
26.3866 | 0.22941 | 59.968 | 0 | 26.3734 | 14.8236 | 60.0464 | 15.0001 | 26.3908 | 0.22544 | 59.9624 | 0 | 26.3902 | 14.813 | 59.9962 | 15.0001 | 26.3709 | 0.24796 | 59.9804 | 0
26.3949 | 0.22941 | 59.968 | 0 | 26.3817 | 14.8236 | 60.0464 | 15.0001 | 26.3991 | 0.22544 | 59.9624 | 0 | 26.3986 | 14.813 | 59.9962 | 15.0001 | 26.3793 | 0.24796 | 59.9803 | 0
26.4033 | 0.22956 | 59.968 | 0 | 26.3901 | 14.8236 | 60.0463 | 15.0001 | 26.4075 | 0.22544 | 59.9625 | 0 | 26.4069 | 14.8144 | 59.9962 | 15.0001 | 26.3876 | 0.24796 | 59.9802 | 0
26.4116 | 0.22956 | 59.968 | 0 | 26.3984 | 14.8236 | 60.0463 | 15.0001 | 26.4158 | 0.22544 | 59.9625 | 0 | 26.4152 | 14.8144 | 59.9962 | 15.0001 | 26.3959 | 0.24796 | 59.9802 | 0
26.4199 | 0.23003 | 59.968 | 0 | 26.4067 | 14.8236 | 60.0462 | 15.0001 | 26.4242 | 0.22544 | 59.9625 | 0 | 26.4236 | 14.8144 | 59.9961 | 15.0001 | 26.4043 | 0.24796 | 59.9801 | 0
26.4283 | 0.23003 | 59.968 | 0 | 26.4151 | 14.8236 | 60.0462 | 15.0001 | 26.4325 | 0.22544 | 59.9625 | 0 | 26.4319 | 14.8144 | 59.9961 | 15.0001 | 26.4126 | 0.24813 | 59.9801 | 0
26.4366 | 0.23003 | 59.968 | 0 | 26.4234 | 14.8236 | 60.0462 | 15.0001 | 26.4408 | 0.22544 | 59.9626 | 0 | 26.4402 | 14.8151 | 59.9961 | 15.0001 | 26.4209 | 0.24813 | 59.98 | 0
26.4449 | 0.23003 | 59.968 | 0 | 26.4317 | 14.8236 | 60.0461 | 15.0001 | 26.4492 | 0.22544 | 59.9626 | 0 | 26.4486 | 14.8151 | 59.9961 | 15.0001 | 26.4293 | 0.24813 | 59.9799 | 0
26.4533 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 26.44 | 14.8236 | 60.0461 | 15.0001 | 26.4575 | 0.22544 | 59.9626 | 0 | 26.4569 | 14.8151 | 59.996 | 15.0001 | 26.4376 | 0.24813 | 59.9799 | 0
26.4616 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 26.4484 | 14.8236 | 60.046 | 15.0001 | 26.4659 | 0.22544 | 59.9626 | 0 | 26.4652 | 14.8151 | 59.996 | 15.0001 | 26.4459 | 0.24851 | 59.9798 | 0
26.47 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 26.4567 | 14.8258 | 60.046 | 15.0001 | 26.4742 | 0.22608 | 59.9627 | 0 | 26.4736 | 14.8151 | 59.996 | 15.0001 | 26.4543 | 0.24851 | 59.9798 | 0
26.4783 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 26.465 | 14.8258 | 60.046 | 15.0001 | 26.4825 | 0.22608 | 59.9627 | 0 | 26.4819 | 14.8151 | 59.996 | 15.0001 | 26.4626 | 0.24851 | 59.9797 | 0
26.4866 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 26.4733 | 14.8258 | 60.0459 | 15.0001 | 26.4909 | 0.22633 | 59.9627 | 0 | 26.4902 | 14.8151 | 59.9959 | 15.0001 | 26.471 | 0.24851 | 59.9797 | 0
26.495 | 0.23006 | 59.968 | 0 | 26.4817 | 14.8258 | 60.0459 | 15.0001 | 26.4992 | 0.22633 | 59.9627 | 0 | 26.4986 | 14.8151 | 59.9959 | 15.0001 | 26.4793 | 0.24853 | 59.9796 | 0
26.5033 | 0.23023 | 59.968 | 0 | 26.49 | 14.826 | 60.0458 | 15.0001 | 26.5075 | 0.22634 | 59.9628 | 0 | 26.5069 | 14.8151 | 59.9959 | 15.0001 | 26.4876 | 0.24853 | 59.9795 | 0
26.5116 | 0.23023 | 59.968 | 0 | 26.4983 | 14.826 | 60.0458 | 15.0001 | 26.5159 | 0.22634 | 59.9628 | 0 | 26.5152 | 14.8151 | 59.9959 | 15.0001 | 26.496 | 0.24876 | 59.9795 | 0
26.52 | 0.23023 | 59.968 | 0 | 26.5067 | 14.826 | 60.0457 | 15.0001 | 26.5242 | 0.22684 | 59.9628 | 0 | 26.5236 | 14.8151 | 59.9958 | 15.0001 | 26.5043 | 0.24876 | 59.9794 | 0
26.5283 | 0.23023 | 59.968 | 0 | 26.515 | 14.826 | 60.0457 | 15.0001 | 26.5326 | 0.22684 | 59.9628 | 0 | 26.5319 | 14.8151 | 59.9958 | 15.0001 | 26.5126 | 0.24882 | 59.9794 | 0
26.5367 | 0.23041 | 59.968 | 0 | 26.5233 | 14.826 | 60.0457 | 15.0001 | 26.5409 | 0.22696 | 59.9629 | 0 | 26.5402 | 14.8151 | 59.9958 | 15.0001 | 26.521 | 0.24882 | 59.9793 | 0
26.545 | 0.23041 | 59.968 | 0 | 26.5316 | 14.826 | 60.0456 | 15.0001 | 26.5492 | 0.22696 | 59.9629 | 0 | 26.5486 | 14.8151 | 59.9958 | 15.0001 | 26.5293 | 0.24928 | 59.9792 | 0
26.5533 | 0.23041 | 59.968 | 0 | 26.54 | 14.826 | 60.0456 | 15.0001 | 26.5576 | 0.22704 | 59.9629 | 0 | 26.5569 | 14.8151 | 59.9957 | 15.0001 | 26.5376 | 0.24928 | 59.9792 | 0
26.5617 | 0.23041 | 59.968 | 0 | 26.5483 | 14.826 | 60.0455 | 15.0001 | 26.5659 | 0.22704 | 59.9629 | 0 | 26.5653 | 14.8151 | 59.9957 | 15.0001 | 26.546 | 0.24928 | 59.9791 | 0
26.57 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 26.5566 | 14.8242 | 60.0455 | 15.0001 | 26.5742 | 0.22764 | 59.963 | 0 | 26.5736 | 14.8151 | 59.9957 | 15.0001 | 26.5543 | 0.24928 | 59.9791 | 0
26.5783 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 26.5649 | 14.8242 | 60.0455 | 15.0001 | 26.5826 | 0.22764 | 59.963 | 0 | 26.5819 | 14.8151 | 59.9957 | 15.0001 | 26.5627 | 0.24928 | 59.979 | 0
26.5867 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 26.5733 | 14.8242 | 60.0454 | 15.0001 | 26.5909 | 0.22787 | 59.963 | 0 | 26.5903 | 14.8151 | 59.9956 | 15.0001 | 26.571 | 0.24928 | 59.979 | 0
26.595 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 26.5816 | 14.8242 | 60.0454 | 15.0001 | 26.5993 | 0.22787 | 59.963 | 0 | 26.5986 | 14.8151 | 59.9956 | 15.0001 | 26.5793 | 0.24923 | 59.9789 | 0
26.6034 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 26.5899 | 14.8211 | 60.0453 | 15.0001 | 26.6076 | 0.22794 | 59.9631 | 0 | 26.6069 | 14.8151 | 59.9956 | 15.0001 | 26.5877 | 0.24923 | 59.9788 | 0
26.6117 | 0.2309 | 59.968 | 0 | 26.5983 | 14.8211 | 60.0453 | 15.0001 | 26.6159 | 0.22794 | 59.9631 | 0 | 26.6153 | 14.8151 | 59.9956 | 15.0001 | 26.596 | 0.24923 | 59.9788 | 0
26.62 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 26.6066 | 14.8211 | 60.0452 | 15.0001 | 26.6243 | 0.22794 | 59.9631 | 0 | 26.6236 | 14.8151 | 59.9955 | 15.0001 | 26.6043 | 0.24923 | 59.9787 | 0
26.6284 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 26.6149 | 14.8211 | 60.0452 | 15.0001 | 26.6326 | 0.22794 | 59.9631 | 0 | 26.6319 | 14.8151 | 59.9955 | 15.0001 | 26.6127 | 0.24987 | 59.9787 | 0
26.6367 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 26.6232 | 14.8211 | 60.0452 | 15.0001 | 26.6409 | 0.22794 | 59.9632 | 0 | 26.6403 | 14.8151 | 59.9955 | 15.0001 | 26.621 | 0.24987 | 59.9786 | 0
26.645 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 26.6316 | 14.8211 | 60.0451 | 15.0001 | 26.6493 | 0.22794 | 59.9632 | 0 | 26.6486 | 14.8151 | 59.9955 | 15.0001 | 26.6293 | 0.24987 | 59.9785 | 0
26.6534 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 26.6399 | 14.8221 | 60.0451 | 15.0001 | 26.6576 | 0.22798 | 59.9632 | 0 | 26.6569 | 14.8158 | 59.9954 | 15.0001 | 26.6377 | 0.24987 | 59.9785 | 0
26.6617 | 0.2309 | 59.9681 | 0 | 26.6482 | 14.8221 | 60.045 | 15.0001 | 26.666 | 0.22798 | 59.9632 | 0 | 26.6653 | 14.8158 | 59.9954 | 15.0001 | 26.646 | 0.24987 | 59.9784 | 0
26.6701 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 26.6565 | 14.8221 | 60.045 | 15.0001 | 26.6743 | 0.22844 | 59.9633 | 0 | 26.6736 | 14.8158 | 59.9954 | 15.0001 | 26.6543 | 0.24987 | 59.9784 | 0
26.6784 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 26.6649 | 14.8221 | 60.045 | 15.0001 | 26.6826 | 0.22844 | 59.9633 | 0 | 26.6819 | 14.8158 | 59.9954 | 15.0001 | 26.6627 | 0.24987 | 59.9783 | 0
26.6867 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 26.6732 | 14.82 | 60.0449 | 15.0001 | 26.691 | 0.22844 | 59.9633 | 0 | 26.6903 | 14.8158 | 59.9953 | 15.0001 | 26.671 | 0.24987 | 59.9783 | 0
26.6951 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 26.6815 | 14.82 | 60.0449 | 15.0001 | 26.6993 | 0.22844 | 59.9633 | 0 | 26.6986 | 14.8158 | 59.9953 | 15.0001 | 26.6794 | 0.25036 | 59.9782 | 0
26.7034 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 26.6898 | 14.82 | 60.0448 | 15.0001 | 26.7076 | 0.22862 | 59.9634 | 0 | 26.7069 | 14.8158 | 59.9953 | 15.0001 | 26.6877 | 0.25036 | 59.9781 | 0
26.7117 | 0.23104 | 59.9682 | 0 | 26.6982 | 14.82 | 60.0448 | 15.0001 | 26.716 | 0.22862 | 59.9634 | 0 | 26.7153 | 14.8158 | 59.9953 | 15.0001 | 26.696 | 0.25036 | 59.9781 | 0
26.7201 | 0.23104 | 59.9683 | 0 | 26.7065 | 14.82 | 60.0447 | 15.0001 | 26.7243 | 0.22863 | 59.9634 | 0 | 26.7236 | 14.8158 | 59.9952 | 15.0001 | 26.7044 | 0.25036 | 59.978 | 0
26.7284 | 0.23104 | 59.9683 | 0 | 26.7148 | 14.82 | 60.0447 | 15.0001 | 26.7327 | 0.22863 | 59.9634 | 0 | 26.7319 | 14.8158 | 59.9952 | 15.0001 | 26.7127 | 0.25036 | 59.978 | 0
26.7368 | 0.23122 | 59.9683 | 0 | 26.7232 | 14.8215 | 60.0447 | 15.0001 | 26.741 | 0.22863 | 59.9635 | 0 | 26.7403 | 14.8186 | 59.9952 | 15.0001 | 26.721 | 0.25036 | 59.9779 | 0
26.7451 | 0.23122 | 59.9683 | 0 | 26.7315 | 14.8215 | 60.0446 | 15.0001 | 26.7493 | 0.22863 | 59.9635 | 0 | 26.7486 | 14.8186 | 59.9952 | 15.0001 | 26.7294 | 0.2507 | 59.9778 | 0
26.7534 | 0.23122 | 59.9683 | 0 | 26.7398 | 14.8215 | 60.0446 | 15.0001 | 26.7577 | 0.22863 | 59.9635 | 0 | 26.7569 | 14.8186 | 59.9951 | 15.0001 | 26.7377 | 0.2507 | 59.9778 | 0
26.7618 | 0.23122 | 59.9683 | 0 | 26.7481 | 14.8215 | 60.0445 | 15.0001 | 26.766 | 0.22863 | 59.9635 | 0 | 26.7653 | 14.8186 | 59.9951 | 15.0001 | 26.746 | 0.2508 | 59.9777 | 0
26.7701 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 26.7565 | 14.8215 | 60.0445 | 15.0001 | 26.7744 | 0.22863 | 59.9636 | 0 | 26.7736 | 14.8186 | 59.9951 | 15.0001 | 26.7544 | 0.2508 | 59.9777 | 0
26.7784 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 26.7648 | 14.8215 | 60.0445 | 15.0001 | 26.7827 | 0.22863 | 59.9636 | 0 | 26.7819 | 14.8186 | 59.9951 | 15.0001 | 26.7627 | 0.25136 | 59.9776 | 0
26.7868 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 26.7731 | 14.8228 | 60.0444 | 15.0001 | 26.791 | 0.22863 | 59.9636 | 0 | 26.7903 | 14.8186 | 59.995 | 15.0001 | 26.771 | 0.25136 | 59.9776 | 0
26.7951 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 26.7814 | 14.8228 | 60.0444 | 15.0001 | 26.7994 | 0.22863 | 59.9636 | 0 | 26.7986 | 14.8186 | 59.995 | 15.0001 | 26.7794 | 0.25137 | 59.9775 | 0
26.8035 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 26.7898 | 14.8253 | 60.0443 | 15.0001 | 26.8077 | 0.22863 | 59.9637 | 0 | 26.8069 | 14.8186 | 59.995 | 15.0001 | 26.7877 | 0.25137 | 59.9774 | 0
26.8118 | 0.23167 | 59.9684 | 0 | 26.7981 | 14.8253 | 60.0443 | 15.0001 | 26.816 | 0.22863 | 59.9637 | 0 | 26.8153 | 14.8186 | 59.9951 | 15.0001 | 26.7961 | 0.25137 | 59.9774 | 0
26.8201 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 26.8064 | 14.8253 | 60.0442 | 15.0001 | 26.8244 | 0.22863 | 59.9637 | 0 | 26.8236 | 14.819 | 59.9951 | 15.0001 | 26.8044 | 0.25137 | 59.9773 | 0
26.8285 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 26.8148 | 14.8253 | 60.0442 | 15.0001 | 26.8327 | 0.22863 | 59.9637 | 0 | 26.8319 | 14.819 | 59.9952 | 15.0001 | 26.8127 | 0.25157 | 59.9773 | 0
26.8368 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 26.8231 | 14.8253 | 60.0442 | 15.0001 | 26.8411 | 0.22863 | 59.9638 | 0 | 26.8403 | 14.819 | 59.9952 | 15.0001 | 26.8211 | 0.25157 | 59.9772 | 0
26.8451 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 26.8314 | 14.8253 | 60.0441 | 15.0001 | 26.8494 | 0.22863 | 59.9638 | 0 | 26.8486 | 14.819 | 59.9952 | 15.0001 | 26.8294 | 0.25194 | 59.9771 | 0
26.8535 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 26.8397 | 14.8243 | 60.0441 | 15.0001 | 26.8577 | 0.22888 | 59.9638 | 0 | 26.8569 | 14.819 | 59.9953 | 15.0001 | 26.8377 | 0.25194 | 59.9771 | 0
26.8618 | 0.23167 | 59.9685 | 0 | 26.8481 | 14.8243 | 60.044 | 15.0001 | 26.8661 | 0.22888 | 59.9638 | 0 | 26.8653 | 14.819 | 59.9953 | 15.0001 | 26.8461 | 0.25194 | 59.977 | 0
26.8702 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 26.8564 | 14.8232 | 60.044 | 15.0001 | 26.8744 | 0.22888 | 59.9639 | 0 | 26.8736 | 14.819 | 59.9954 | 15.0001 | 26.8544 | 0.25194 | 59.977 | 0
26.8785 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 26.8647 | 14.8232 | 60.044 | 15.0001 | 26.8828 | 0.22888 | 59.9639 | 0 | 26.882 | 14.819 | 59.9954 | 15.0001 | 26.8627 | 0.2519 | 59.9769 | 0
26.8868 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 26.873 | 14.8209 | 60.0439 | 15.0001 | 26.8911 | 0.22888 | 59.9639 | 0 | 26.8903 | 14.819 | 59.9954 | 15.0001 | 26.8711 | 0.2519 | 59.9769 | 0
26.8952 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 26.8814 | 14.8209 | 60.0439 | 15.0001 | 26.8994 | 0.22888 | 59.9639 | 0 | 26.8986 | 14.819 | 59.9955 | 15.0001 | 26.8794 | 0.25246 | 59.9768 | 0
26.9035 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 26.8897 | 14.8169 | 60.0438 | 15.0001 | 26.9078 | 0.22888 | 59.964 | 0 | 26.907 | 14.819 | 59.9955 | 15.0001 | 26.8877 | 0.25246 | 59.9767 | 0
26.9118 | 0.23167 | 59.9686 | 0 | 26.898 | 14.8169 | 60.0438 | 15.0001 | 26.9161 | 0.22888 | 59.964 | 0 | 26.9153 | 14.819 | 59.9956 | 15.0001 | 26.8961 | 0.25246 | 59.9767 | 0
26.9202 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 26.9064 | 14.8098 | 60.0437 | 15.0001 | 26.9244 | 0.22888 | 59.964 | 0 | 26.9236 | 14.819 | 59.9956 | 15.0001 | 26.9044 | 0.25246 | 59.9766 | 0
26.9285 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 26.9147 | 14.8098 | 60.0437 | 15.0001 | 26.9328 | 0.22888 | 59.964 | 0 | 26.932 | 14.819 | 59.9957 | 15.0001 | 26.9128 | 0.25276 | 59.9766 | 0
26.9369 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 26.923 | 14.8109 | 60.0437 | 15.0001 | 26.9411 | 0.22888 | 59.9641 | 0 | 26.9403 | 14.819 | 59.9957 | 15.0001 | 26.9211 | 0.25276 | 59.9765 | 0
26.9452 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 26.9313 | 14.8109 | 60.0436 | 15.0001 | 26.9495 | 0.22888 | 59.9641 | 0 | 26.9486 | 14.819 | 59.9957 | 15.0001 | 26.9294 | 0.25276 | 59.9764 | 0
26.9535 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 26.9397 | 14.8136 | 60.0436 | 15.0001 | 26.9578 | 0.22888 | 59.9641 | 0 | 26.957 | 14.819 | 59.9958 | 15.0001 | 26.9378 | 0.25276 | 59.9764 | 0
26.9619 | 0.23173 | 59.9687 | 0 | 26.948 | 14.8136 | 60.0435 | 15.0001 | 26.9661 | 0.22888 | 59.9641 | 0 | 26.9653 | 14.819 | 59.9958 | 15.0001 | 26.9461 | 0.25332 | 59.9763 | 0
26.9702 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 26.9563 | 14.8157 | 60.0435 | 15.0001 | 26.9745 | 0.22888 | 59.9642 | 0 | 26.9736 | 14.819 | 59.9959 | 15.0001 | 26.9544 | 0.25332 | 59.9763 | 0
26.9785 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 26.9646 | 14.8157 | 60.0435 | 15.0001 | 26.9828 | 0.22888 | 59.9642 | 0 | 26.982 | 14.819 | 59.9959 | 15.0001 | 26.9628 | 0.25328 | 59.9762 | 0
26.9869 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 26.973 | 14.8157 | 60.0434 | 15.0001 | 26.9911 | 0.22888 | 59.9642 | 0 | 26.9903 | 14.819 | 59.9959 | 15.0001 | 26.9711 | 0.25328 | 59.9762 | 0
26.9952 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 26.9813 | 14.8157 | 60.0434 | 15.0001 | 26.9995 | 0.22888 | 59.9642 | 0 | 26.9986 | 14.819 | 59.996 | 15.0001 | 26.9794 | 0.25328 | 59.9761 | 0
27.0036 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 26.9896 | 14.8157 | 60.0433 | 15.0001 | 27.0078 | 0.22888 | 59.9643 | 0 | 27.007 | 14.819 | 59.996 | 15.0001 | 26.9878 | 0.25328 | 59.976 | 0
27.0119 | 0.23173 | 59.9688 | 0 | 26.998 | 14.8157 | 60.0433 | 15.0001 | 27.0162 | 0.22888 | 59.9643 | 0 | 27.0153 | 14.819 | 59.9961 | 15.0001 | 26.9961 | 0.25328 | 59.976 | 0
27.0202 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 27.0063 | 14.8194 | 60.0432 | 15.0001 | 27.0245 | 0.22888 | 59.9643 | 0 | 27.0236 | 14.819 | 59.9961 | 15.0001 | 27.0045 | 0.25328 | 59.9759 | 0
27.0286 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 27.0146 | 14.8194 | 60.0432 | 15.0001 | 27.0328 | 0.22888 | 59.9643 | 0 | 27.032 | 14.819 | 59.9962 | 15.0001 | 27.0128 | 0.25328 | 59.9759 | 0
27.0369 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 27.0229 | 14.8231 | 60.0432 | 15.0001 | 27.0412 | 0.22888 | 59.9644 | 0 | 27.0403 | 14.819 | 59.9962 | 15.0001 | 27.0211 | 0.25328 | 59.9758 | 0
27.0452 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 27.0313 | 14.8231 | 60.0431 | 15.0001 | 27.0495 | 0.22888 | 59.9644 | 0 | 27.0486 | 14.819 | 59.9962 | 15.0001 | 27.0295 | 0.25328 | 59.9757 | 0
27.0536 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 27.0396 | 14.8231 | 60.0431 | 15.0001 | 27.0579 | 0.22901 | 59.9644 | 0 | 27.057 | 14.819 | 59.9963 | 15.0001 | 27.0378 | 0.25328 | 59.9757 | 0
27.0619 | 0.23173 | 59.9689 | 0 | 27.0479 | 14.8231 | 60.043 | 15.0001 | 27.0662 | 0.22901 | 59.9644 | 0 | 27.0653 | 14.819 | 59.9963 | 15.0001 | 27.0461 | 0.25334 | 59.9756 | 0
27.0703 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 27.0562 | 14.8245 | 60.043 | 15.0001 | 27.0745 | 0.22901 | 59.9645 | 0 | 27.0736 | 14.819 | 59.9964 | 15.0001 | 27.0545 | 0.25334 | 59.9756 | 0
27.0786 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 27.0646 | 14.8245 | 60.0429 | 15.0001 | 27.0829 | 0.22901 | 59.9645 | 0 | 27.082 | 14.819 | 59.9964 | 15.0001 | 27.0628 | 0.25351 | 59.9755 | 0
27.0869 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 27.0729 | 14.8225 | 60.0428 | 15.0001 | 27.0912 | 0.22901 | 59.9645 | 0 | 27.0903 | 14.819 | 59.9964 | 15.0001 | 27.0712 | 0.25351 | 59.9755 | 0
27.0953 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 27.0812 | 14.8225 | 60.0428 | 15.0001 | 27.0995 | 0.22901 | 59.9645 | 0 | 27.0986 | 14.819 | 59.9965 | 15.0001 | 27.0795 | 0.25351 | 59.9754 | 0
27.1036 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 27.0895 | 14.8245 | 60.0427 | 15.0001 | 27.1079 | 0.22901 | 59.9646 | 0 | 27.107 | 14.819 | 59.9965 | 15.0001 | 27.0878 | 0.25351 | 59.9753 | 0
27.1119 | 0.23188 | 59.969 | 0 | 27.0979 | 14.8245 | 60.0426 | 15.0001 | 27.1162 | 0.22901 | 59.9646 | 0 | 27.1153 | 14.819 | 59.9966 | 15.0001 | 27.0962 | 0.25398 | 59.9753 | 0
27.1203 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 27.1062 | 14.8243 | 60.0425 | 15.0001 | 27.1246 | 0.22901 | 59.9646 | 0 | 27.1236 | 14.819 | 59.9966 | 15.0001 | 27.1045 | 0.25398 | 59.9752 | 0
27.1286 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 27.1145 | 14.8243 | 60.0425 | 15.0001 | 27.1329 | 0.22901 | 59.9646 | 0 | 27.132 | 14.819 | 59.9967 | 15.0001 | 27.1128 | 0.25398 | 59.9752 | 0
27.137 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 27.1229 | 14.8272 | 60.0424 | 15.0001 | 27.1412 | 0.22901 | 59.9647 | 0 | 27.1403 | 14.819 | 59.9967 | 15.0001 | 27.1212 | 0.25398 | 59.9751 | 0
27.1453 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 27.1312 | 14.8272 | 60.0423 | 15.0001 | 27.1496 | 0.22901 | 59.9647 | 0 | 27.1486 | 14.819 | 59.9967 | 15.0001 | 27.1295 | 0.25393 | 59.975 | 0
27.1536 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 27.1395 | 14.821 | 60.0422 | 15.0001 | 27.1579 | 0.22955 | 59.9647 | 0 | 27.157 | 14.819 | 59.9968 | 15.0001 | 27.1378 | 0.25393 | 59.975 | 0.031935
27.162 | 0.23224 | 59.9691 | 0 | 27.1478 | 14.821 | 60.0422 | 15.0001 | 27.1662 | 0.22955 | 59.9647 | 0 | 27.1653 | 14.819 | 59.9968 | 15.0001 | 27.1462 | 0.25393 | 59.975 | 0.15699
27.1703 | 0.23224 | 59.9692 | 0 | 27.1562 | 14.821 | 60.0421 | 15.0001 | 27.1746 | 0.22955 | 59.9648 | 0 | 27.1736 | 14.819 | 59.9969 | 15.0001 | 27.1545 | 0.25393 | 59.975 | 0.28203
27.1786 | 0.23224 | 59.9692 | 0 | 27.1645 | 14.821 | 60.042 | 15.0001 | 27.1829 | 0.22955 | 59.9648 | 0 | 27.182 | 14.819 | 59.9969 | 15.0001 | 27.1629 | 0.25393 | 59.975 | 0.40709
27.187 | 0.23224 | 59.9692 | 0 | 27.1728 | 14.8189 | 60.0419 | 15.0001 | 27.1913 | 0.22977 | 59.9648 | 0 | 27.1903 | 14.819 | 59.9969 | 15.0001 | 27.1712 | 0.25393 | 59.975 | 0.53213
27.1953 | 0.23224 | 59.9692 | 0 | 27.1811 | 14.8189 | 60.0419 | 15.0001 | 27.1996 | 0.22977 | 59.9648 | 0 | 27.1987 | 14.819 | 59.997 | 15.0001 | 27.1795 | 0.25458 | 59.975 | 0.65719
27.2037 | 0.23227 | 59.9692 | 0 | 27.1895 | 14.8248 | 60.0418 | 15.0001 | 27.2079 | 0.22977 | 59.9649 | 0 | 27.207 | 14.819 | 59.997 | 15.0001 | 27.1879 | 0.25458 | 59.9749 | 0.78224
27.212 | 0.23227 | 59.9692 | 0 | 27.1978 | 14.8248 | 60.0417 | 15.0001 | 27.2163 | 0.22977 | 59.9649 | 0 | 27.2153 | 14.819 | 59.9971 | 15.0001 | 27.1962 | 0.25459 | 59.9749 | 0.90728
27.2203 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 27.2061 | 14.8248 | 60.0416 | 15.0001 | 27.2246 | 0.22978 | 59.9649 | 0 | 27.2237 | 14.819 | 59.9971 | 15.0001 | 27.2045 | 0.25459 | 59.9749 | 1.0323
27.2287 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 27.2145 | 14.8248 | 60.0416 | 15.0001 | 27.2329 | 0.22978 | 59.9649 | 0 | 27.232 | 14.819 | 59.9972 | 15.0001 | 27.2129 | 0.25459 | 59.9749 | 1.1574
27.237 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 27.2228 | 14.8248 | 60.0415 | 15.0001 | 27.2413 | 0.23029 | 59.965 | 0 | 27.2403 | 14.819 | 59.9972 | 15.0001 | 27.2212 | 0.25459 | 59.9749 | 1.2824
27.2453 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 27.2311 | 14.8248 | 60.0414 | 15.0001 | 27.2496 | 0.23029 | 59.965 | 0 | 27.2487 | 14.819 | 59.9972 | 15.0001 | 27.2295 | 0.25459 | 59.9749 | 1.4075
27.2537 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 27.2394 | 14.8273 | 60.0413 | 15.0001 | 27.258 | 0.23029 | 59.965 | 0 | 27.257 | 14.819 | 59.9973 | 15.0001 | 27.2379 | 0.25459 | 59.9749 | 1.5325
27.262 | 0.23227 | 59.9693 | 0 | 27.2478 | 14.8273 | 60.0413 | 15.0001 | 27.2663 | 0.23029 | 59.965 | 0 | 27.2653 | 14.819 | 59.9973 | 15.0001 | 27.2462 | 0.25459 | 59.9749 | 1.6576
27.2704 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 27.2561 | 14.8279 | 60.0412 | 15.0001 | 27.2746 | 0.23047 | 59.9651 | 0 | 27.2737 | 14.819 | 59.9974 | 15.0001 | 27.2546 | 0.25459 | 59.9749 | 1.7826
27.2787 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 27.2644 | 14.8279 | 60.0411 | 15.0001 | 27.283 | 0.23047 | 59.9651 | 0 | 27.282 | 14.819 | 59.9974 | 15.0001 | 27.2629 | 0.25504 | 59.9749 | 1.9077
27.287 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 27.2727 | 14.8279 | 60.041 | 15.0001 | 27.2913 | 0.23054 | 59.9651 | 0 | 27.2903 | 14.819 | 59.9974 | 15.0001 | 27.2712 | 0.25504 | 59.9749 | 2.0327
27.2954 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 27.2811 | 14.8279 | 60.041 | 15.0001 | 27.2996 | 0.23054 | 59.9651 | 0 | 27.2987 | 14.819 | 59.9975 | 15.0001 | 27.2796 | 0.25495 | 59.9749 | 2.1578
27.3037 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 27.2894 | 14.8219 | 60.0409 | 15.0001 | 27.308 | 0.23101 | 59.9652 | 0 | 27.307 | 14.819 | 59.9975 | 15.0001 | 27.2879 | 0.25495 | 59.9748 | 2.2828
27.312 | 0.23227 | 59.9694 | 0 | 27.2977 | 14.8219 | 60.0408 | 15.0001 | 27.3163 | 0.23101 | 59.9652 | 0 | 27.3153 | 14.819 | 59.9976 | 15.0001 | 27.2962 | 0.25495 | 59.9748 | 2.4079
27.3204 | 0.23227 | 59.9695 | 0 | 27.3061 | 14.8219 | 60.0407 | 15.0001 | 27.3247 | 0.23101 | 59.9652 | 0 | 27.3237 | 14.819 | 59.9976 | 15.0001 | 27.3046 | 0.25495 | 59.9748 | 2.533
27.3287 | 0.23227 | 59.9695 | 0 | 27.3144 | 14.8219 | 60.0407 | 15.0001 | 27.333 | 0.23101 | 59.9652 | 0 | 27.332 | 14.819 | 59.9977 | 15.0001 | 27.3129 | 0.25516 | 59.9748 | 2.658
27.3371 | 0.23227 | 59.9695 | 0 | 27.3227 | 14.8221 | 60.0406 | 15.0001 | 27.3413 | 0.23101 | 59.9653 | 0 | 27.3403 | 14.8185 | 59.9977 | 15.0001 | 27.3212 | 0.25516 | 59.9748 | 2.783
27.3454 | 0.23227 | 59.9695 | 0 | 27.331 | 14.8221 | 60.0405 | 15.0001 | 27.3497 | 0.23101 | 59.9653 | 0 | 27.3487 | 14.8185 | 59.9977 | 15.0001 | 27.3296 | 0.25516 | 59.9748 | 2.9081
27.3537 | 0.2325 | 59.9695 | 0 | 27.3394 | 14.824 | 60.0404 | 15.0001 | 27.358 | 0.23119 | 59.9653 | 0 | 27.357 | 14.8185 | 59.9978 | 15.0001 | 27.3379 | 0.25516 | 59.9748 | 3.0331
27.3621 | 0.2325 | 59.9695 | 0 | 27.3477 | 14.824 | 60.0404 | 15.0001 | 27.3663 | 0.23119 | 59.9653 | 0 | 27.3653 | 14.8185 | 59.9978 | 15.0001 | 27.3463 | 0.25521 | 59.9748 | 3.1582
27.3704 | 0.23254 | 59.9696 | 0 | 27.356 | 14.824 | 60.0403 | 15.0001 | 27.3747 | 0.23119 | 59.9654 | 0 | 27.3737 | 14.8185 | 59.9979 | 15.0001 | 27.3546 | 0.25521 | 59.9748 | 3.2832
27.3787 | 0.23254 | 59.9696 | 0 | 27.3643 | 14.824 | 60.0402 | 15.0001 | 27.383 | 0.23119 | 59.9654 | 0 | 27.382 | 14.8185 | 59.9979 | 15.0001 | 27.3629 | 0.25521 | 59.9748 | 3.4083
27.3871 | 0.23254 | 59.9696 | 0 | 27.3727 | 14.8271 | 60.0401 | 15.0001 | 27.3914 | 0.23119 | 59.9654 | 0 | 27.3903 | 14.8185 | 59.9979 | 15.0001 | 27.3713 | 0.25521 | 59.9748 | 3.5334
27.3954 | 0.23254 | 59.9696 | 0 | 27.381 | 14.8271 | 60.0401 | 15.0001 | 27.3997 | 0.23119 | 59.9654 | 0 | 27.3987 | 14.8185 | 59.998 | 15.0001 | 27.3796 | 0.25588 | 59.9748 | 3.6584
27.4038 | 0.23306 | 59.9696 | 0 | 27.3893 | 14.8258 | 60.04 | 15.0001 | 27.408 | 0.23162 | 59.9655 | 0 | 27.407 | 14.8178 | 59.998 | 15.0001 | 27.3879 | 0.25588 | 59.9747 | 3.7835
27.4121 | 0.23306 | 59.9696 | 0 | 27.3976 | 14.8258 | 60.0399 | 15.0001 | 27.4164 | 0.23162 | 59.9655 | 0 | 27.4153 | 14.8178 | 59.9981 | 15.0001 | 27.3963 | 0.25588 | 59.9747 | 3.9085
27.4204 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 27.406 | 14.8258 | 60.0398 | 15.0001 | 27.4247 | 0.23168 | 59.9655 | 0 | 27.4237 | 14.8178 | 59.9981 | 15.0001 | 27.4046 | 0.25588 | 59.9747 | 4.0335
27.4288 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 27.4143 | 14.8258 | 60.0398 | 15.0001 | 27.433 | 0.23168 | 59.9655 | 0 | 27.432 | 14.8178 | 59.9982 | 15.0001 | 27.413 | 0.25584 | 59.9747 | 4.1586
27.4371 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 27.4226 | 14.8262 | 60.0397 | 15.0001 | 27.4414 | 0.23176 | 59.9656 | 0 | 27.4403 | 14.8178 | 59.9982 | 15.0001 | 27.4213 | 0.25584 | 59.9747 | 4.2837
27.4454 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 27.431 | 14.8262 | 60.0396 | 15.0001 | 27.4497 | 0.23176 | 59.9656 | 0 | 27.4487 | 14.8178 | 59.9982 | 15.0001 | 27.4296 | 0.25584 | 59.9747 | 4.4087
27.4538 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 27.4393 | 14.8249 | 60.0395 | 15.0001 | 27.4581 | 0.23176 | 59.9656 | 0 | 27.457 | 14.8178 | 59.9983 | 15.0001 | 27.438 | 0.25584 | 59.9747 | 4.5338
27.4621 | 0.23306 | 59.9697 | 0 | 27.4476 | 14.8249 | 60.0395 | 15.0001 | 27.4664 | 0.23176 | 59.9656 | 0 | 27.4653 | 14.8178 | 59.9983 | 15.0001 | 27.4463 | 0.25586 | 59.9747 | 4.6588
27.4705 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 27.4559 | 14.8249 | 60.0394 | 15.0001 | 27.4747 | 0.23176 | 59.9657 | 0 | 27.4737 | 14.8188 | 59.9984 | 15.0001 | 27.4546 | 0.25586 | 59.9747 | 4.7839
27.4788 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 27.4643 | 14.8249 | 60.0393 | 15.0001 | 27.4831 | 0.23176 | 59.9657 | 0 | 27.482 | 14.8188 | 59.9984 | 15.0001 | 27.463 | 0.25639 | 59.9747 | 4.9089
27.4871 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 27.4726 | 14.8249 | 60.0392 | 15.0001 | 27.4914 | 0.23176 | 59.9657 | 0 | 27.4904 | 14.8188 | 59.9984 | 15.0001 | 27.4713 | 0.25639 | 59.9747 | 5.034
27.4955 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 27.4809 | 14.8249 | 60.0392 | 15.0001 | 27.4997 | 0.23176 | 59.9657 | 0 | 27.4987 | 14.8188 | 59.9985 | 15.0001 | 27.4796 | 0.25639 | 59.9747 | 5.159
27.5038 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 27.4893 | 14.8257 | 60.0391 | 15.0001 | 27.5081 | 0.23176 | 59.9658 | 0 | 27.507 | 14.8188 | 59.9985 | 15.0001 | 27.488 | 0.25639 | 59.9746 | 5.2841
27.5121 | 0.23306 | 59.9698 | 0 | 27.4976 | 14.8257 | 60.039 | 15.0001 | 27.5164 | 0.23176 | 59.9658 | 0 | 27.5154 | 14.8188 | 59.9986 | 15.0001 | 27.4963 | 0.25639 | 59.9746 | 5.4091
27.5205 | 0.23306 | 59.9699 | 0 | 27.5059 | 14.8211 | 60.0389 | 15.0001 | 27.5248 | 0.23176 | 59.9658 | 0 | 27.5237 | 14.8188 | 59.9986 | 15.0001 | 27.5047 | 0.25639 | 59.9746 | 5.5342
27.5288 | 0.23306 | 59.9699 | 0 | 27.5142 | 14.8211 | 60.0389 | 15.0001 | 27.5331 | 0.23176 | 59.9658 | 0 | 27.532 | 14.8188 | 59.9987 | 15.0001 | 27.513 | 0.25639 | 59.9746 | 5.6592
27.5372 | 0.23327 | 59.9699 | 0 | 27.5226 | 14.8211 | 60.0388 | 15.0001 | 27.5414 | 0.23176 | 59.9659 | 0 | 27.5404 | 14.8188 | 59.9987 | 15.0001 | 27.5213 | 0.25639 | 59.9746 | 5.7843
27.5455 | 0.23327 | 59.9699 | 0 | 27.5309 | 14.8211 | 60.0387 | 15.0001 | 27.5498 | 0.23176 | 59.9659 | 0 | 27.5487 | 14.8188 | 59.9987 | 15.0001 | 27.5297 | 0.25639 | 59.9746 | 5.9093
27.5538 | 0.2335 | 59.9699 | 0 | 27.5392 | 14.8197 | 60.0386 | 15.0001 | 27.5581 | 0.23176 | 59.9659 | 0 | 27.557 | 14.8188 | 59.9988 | 15.0001 | 27.538 | 0.25639 | 59.9746 | 6.0344
27.5622 | 0.2335 | 59.9699 | 0 | 27.5475 | 14.8197 | 60.0386 | 15.0001 | 27.5665 | 0.23176 | 59.9659 | 0 | 27.5654 | 14.8188 | 59.9988 | 15.0001 | 27.5463 | 0.25668 | 59.9746 | 6.1594
27.5705 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.5559 | 14.8197 | 60.0385 | 15.0001 | 27.5748 | 0.23176 | 59.966 | 0 | 27.5737 | 14.8188 | 59.9989 | 15.0001 | 27.5547 | 0.25668 | 59.9746 | 6.2845
27.5788 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.5642 | 14.8197 | 60.0384 | 15.0001 | 27.5831 | 0.23176 | 59.966 | 0 | 27.582 | 14.8188 | 59.9989 | 15.0001 | 27.563 | 0.25668 | 59.9746 | 6.4095
27.5872 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.5725 | 14.8185 | 60.0383 | 15.0001 | 27.5915 | 0.23176 | 59.966 | 0 | 27.5904 | 14.8194 | 59.9989 | 15.0001 | 27.5713 | 0.25668 | 59.9746 | 6.5346
27.5955 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.5809 | 14.8185 | 60.0383 | 15.0001 | 27.5998 | 0.23176 | 59.9661 | 0 | 27.5987 | 14.8194 | 59.999 | 15.0001 | 27.5797 | 0.25668 | 59.9746 | 6.6596
27.6039 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.5892 | 14.8185 | 60.0382 | 15.0001 | 27.6081 | 0.23176 | 59.9661 | 0 | 27.607 | 14.8194 | 59.999 | 15.0001 | 27.588 | 0.25668 | 59.9745 | 6.7847
27.6122 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.5975 | 14.8185 | 60.0381 | 15.0001 | 27.6165 | 0.23176 | 59.9661 | 0 | 27.6154 | 14.8194 | 59.9991 | 15.0001 | 27.5964 | 0.25691 | 59.9745 | 6.9097
27.6205 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6058 | 14.8185 | 60.038 | 15.0001 | 27.6248 | 0.23176 | 59.9662 | 0 | 27.6237 | 14.8194 | 59.9991 | 15.0001 | 27.6047 | 0.25691 | 59.9745 | 7.0348
27.6289 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6142 | 14.8185 | 60.038 | 15.0001 | 27.6332 | 0.23176 | 59.9662 | 0 | 27.632 | 14.8194 | 59.9992 | 15.0001 | 27.613 | 0.25711 | 59.9745 | 7.1598
27.6372 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6225 | 14.8144 | 60.0379 | 15.0001 | 27.6415 | 0.23176 | 59.9663 | 0 | 27.6404 | 14.8194 | 59.9992 | 15.0001 | 27.6214 | 0.25711 | 59.9745 | 7.2849
27.6455 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6308 | 14.8144 | 60.0378 | 15.0001 | 27.6498 | 0.23176 | 59.9663 | 0 | 27.6487 | 14.8194 | 59.9992 | 15.0001 | 27.6297 | 0.25711 | 59.9745 | 7.4099
27.6539 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6392 | 14.816 | 60.0377 | 15.0001 | 27.6582 | 0.23176 | 59.9664 | 0 | 27.657 | 14.8194 | 59.9993 | 15.0001 | 27.638 | 0.25711 | 59.9745 | 7.535
27.6622 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6475 | 14.816 | 60.0377 | 15.0001 | 27.6665 | 0.23176 | 59.9664 | 0 | 27.6654 | 14.8194 | 59.9993 | 15.0001 | 27.6464 | 0.25701 | 59.9745 | 7.6601
27.6706 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6558 | 14.816 | 60.0376 | 15.0001 | 27.6749 | 0.23176 | 59.9664 | 0 | 27.6737 | 14.8194 | 59.9994 | 15.0001 | 27.6547 | 0.25701 | 59.9745 | 7.7851
27.6789 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6641 | 14.816 | 60.0375 | 15.0001 | 27.6832 | 0.23176 | 59.9665 | 0 | 27.682 | 14.8194 | 59.9994 | 15.0001 | 27.6631 | 0.25701 | 59.9745 | 7.9101
27.6872 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6725 | 14.8323 | 60.0374 | 15.0001 | 27.6915 | 0.23171 | 59.9665 | 0 | 27.6904 | 14.8194 | 59.9994 | 15.0001 | 27.6714 | 0.25701 | 59.9745 | 8.0352
27.6956 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6808 | 14.8323 | 60.0374 | 15.0001 | 27.6999 | 0.23171 | 59.9666 | 0 | 27.6987 | 14.8194 | 59.9995 | 15.0001 | 27.6797 | 0.25701 | 59.9745 | 8.1602
27.7039 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6891 | 14.8336 | 60.0373 | 15.0001 | 27.7082 | 0.23171 | 59.9666 | 0 | 27.707 | 14.8194 | 59.9995 | 15.0001 | 27.6881 | 0.25701 | 59.9744 | 8.2853
27.7122 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.6974 | 14.8336 | 60.0372 | 15.0001 | 27.7165 | 0.23171 | 59.9666 | 0 | 27.7154 | 14.8194 | 59.9996 | 15.0001 | 27.6964 | 0.25757 | 59.9744 | 8.4104
27.7206 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.7058 | 14.8336 | 60.0371 | 15.0001 | 27.7249 | 0.23171 | 59.9667 | 0 | 27.7237 | 14.8251 | 59.9996 | 15.0001 | 27.7047 | 0.25757 | 59.9744 | 8.5354
27.7289 | 0.23399 | 59.97 | 0 | 27.7141 | 14.8336 | 60.0371 | 15.0001 | 27.7332 | 0.23171 | 59.9667 | 0 | 27.732 | 14.8251 | 59.9997 | 15.0001 | 27.7131 | 0.25757 | 59.9744 | 8.6605
27.7373 | 0.23459 | 59.97 | 0 | 27.7224 | 14.8061 | 60.037 | 15.0001 | 27.7416 | 0.23149 | 59.9668 | 0 | 27.7404 | 14.8251 | 59.9997 | 15.0001 | 27.7214 | 0.25757 | 59.9744 | 8.7855
27.7456 | 0.23459 | 59.97 | 0 | 27.7308 | 14.8061 | 60.0369 | 15.0001 | 27.7499 | 0.23149 | 59.9668 | 0 | 27.7487 | 14.8251 | 59.9997 | 15.0001 | 27.7297 | 0.25758 | 59.9744 | 8.9106
27.7539 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 27.7391 | 14.8061 | 60.0369 | 15.0001 | 27.7582 | 0.23149 | 59.9669 | 0 | 27.757 | 14.8251 | 59.9998 | 15.0001 | 27.7381 | 0.25758 | 59.9744 | 9.0356
27.7623 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 27.7474 | 14.8061 | 60.0368 | 15.0001 | 27.7666 | 0.23149 | 59.9669 | 0 | 27.7654 | 14.8251 | 59.9998 | 15.0001 | 27.7464 | 0.25758 | 59.9744 | 9.1606
27.7706 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 27.7557 | 14.8067 | 60.0367 | 15.0001 | 27.7749 | 0.23149 | 59.9669 | 0 | 27.7737 | 14.8251 | 59.9999 | 15.0001 | 27.7548 | 0.25758 | 59.9744 | 9.2857
27.7789 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 27.7641 | 14.8067 | 60.0366 | 15.0001 | 27.7832 | 0.23149 | 59.967 | 0 | 27.782 | 14.8251 | 59.9999 | 15.0001 | 27.7631 | 0.25758 | 59.9744 | 9.4108
27.7873 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 27.7724 | 14.8067 | 60.0366 | 15.0001 | 27.7916 | 0.23149 | 59.967 | 0 | 27.7904 | 14.8251 | 59.9999 | 15.0001 | 27.7714 | 0.25758 | 59.9744 | 9.5358
27.7956 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 27.7807 | 14.8067 | 60.0365 | 15.0001 | 27.7999 | 0.23149 | 59.9671 | 0 | 27.7987 | 14.8251 | 60 | 15.0001 | 27.7798 | 0.25758 | 59.9744 | 9.6609
27.804 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 27.7891 | 14.8039 | 60.0364 | 15.0001 | 27.8083 | 0.23149 | 59.9671 | 0 | 27.8071 | 14.8251 | 60 | 15.0859 | 27.7881 | 0.25758 | 59.9743 | 9.7859
27.8123 | 0.23474 | 59.97 | 0 | 27.7974 | 14.8039 | 60.0363 | 15.0001 | 27.8166 | 0.23149 | 59.9671 | 0 | 27.8154 | 14.8251 | 60.0001 | 15.2109 | 27.7964 | 0.258 | 59.9743 | 9.911
27.8206 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 27.8057 | 14.8034 | 60.0363 | 15.0001 | 27.8249 | 0.23149 | 59.9672 | 0 | 27.8237 | 14.8251 | 60.0001 | 15.336 | 27.8048 | 0.258 | 59.9743 | 10.036
27.829 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 27.814 | 14.8034 | 60.0362 | 15.0001 | 27.8333 | 0.23149 | 59.9672 | 0 | 27.8321 | 14.8251 | 60.0001 | 15.461 | 27.8131 | 0.25801 | 59.9743 | 10.1611
27.8373 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 27.8224 | 14.8034 | 60.0361 | 15.0001 | 27.8416 | 0.23156 | 59.9673 | 0 | 27.8404 | 14.8227 | 60.0002 | 15.586 | 27.8214 | 0.25801 | 59.9743 | 10.2861
27.8456 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 27.8307 | 14.8034 | 60.036 | 15.0001 | 27.8499 | 0.23156 | 59.9673 | 0 | 27.8487 | 14.8227 | 60.0002 | 15.711 | 27.8298 | 0.25801 | 59.9743 | 10.4112
27.854 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 27.839 | 14.8034 | 60.036 | 15.0001 | 27.8583 | 0.23212 | 59.9674 | 0 | 27.8571 | 14.8227 | 60.0002 | 15.836 | 27.8381 | 0.25801 | 59.9743 | 10.5362
27.8623 | 0.23415 | 59.97 | 0 | 27.8473 | 14.8034 | 60.0359 | 15.0001 | 27.8666 | 0.23212 | 59.9674 | 0 | 27.8654 | 14.8227 | 60.0003 | 15.961 | 27.8465 | 0.25826 | 59.9743 | 10.6613
27.8707 | 0.2342 | 59.97 | 0 | 27.8557 | 14.807 | 60.0358 | 15.0001 | 27.875 | 0.23212 | 59.9674 | 0 | 27.8737 | 14.823 | 60.0003 | 16.086 | 27.8548 | 0.25826 | 59.9743 | 10.7863
27.879 | 0.2342 | 59.97 | 0 | 27.864 | 14.807 | 60.0357 | 15.0001 | 27.8833 | 0.23212 | 59.9675 | 0 | 27.8821 | 14.823 | 60.0003 | 16.211 | 27.8631 | 0.25826 | 59.9743 | 10.9114
27.8873 | 0.23439 | 59.97 | 0 | 27.8723 | 14.807 | 60.0357 | 15.0001 | 27.8916 | 0.23229 | 59.9675 | 0 | 27.8904 | 14.823 | 60.0004 | 16.3361 | 27.8715 | 0.25826 | 59.9743 | 11.0364
27.8957 | 0.23439 | 59.97 | 0 | 27.8807 | 14.807 | 60.0356 | 15.0001 | 27.9 | 0.23229 | 59.9676 | 0 | 27.8987 | 14.823 | 60.0004 | 16.4611 | 27.8798 | 0.25826 | 59.9743 | 11.1615
27.904 | 0.23439 | 59.97 | 0 | 27.889 | 14.807 | 60.0355 | 15.0001 | 27.9083 | 0.23229 | 59.9676 | 0 | 27.9071 | 14.823 | 60.0004 | 16.5861 | 27.8881 | 0.25826 | 59.9742 | 11.2865
27.9123 | 0.23439 | 59.97 | 0 | 27.8973 | 14.807 | 60.0354 | 15.0001 | 27.9166 | 0.23229 | 59.9676 | 0 | 27.9154 | 14.823 | 60.0005 | 16.7111 | 27.8965 | 0.25855 | 59.9742 | 11.4116
27.9207 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 27.9056 | 14.8071 | 60.0354 | 15.0001 | 27.925 | 0.23229 | 59.9677 | 0 | 27.9237 | 14.823 | 60.0005 | 16.8361 | 27.9048 | 0.25855 | 59.9742 | 11.5366
27.929 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 27.914 | 14.8071 | 60.0353 | 15.0001 | 27.9333 | 0.23229 | 59.9677 | 0 | 27.9321 | 14.823 | 60.0005 | 16.9611 | 27.9132 | 0.25855 | 59.9742 | 11.6617
27.9374 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 27.9223 | 14.8041 | 60.0352 | 15.0001 | 27.9417 | 0.23229 | 59.9678 | 0 | 27.9404 | 14.8221 | 60.0006 | 17.0862 | 27.9215 | 0.25855 | 59.9742 | 11.7867
27.9457 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 27.9306 | 14.8041 | 60.0351 | 15.0001 | 27.95 | 0.23229 | 59.9678 | 0 | 27.9487 | 14.8221 | 60.0006 | 17.2112 | 27.9298 | 0.25875 | 59.9742 | 11.9118
27.954 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 27.939 | 14.8041 | 60.0351 | 15.0001 | 27.9583 | 0.23236 | 59.9679 | 0 | 27.9571 | 14.8217 | 60.0006 | 17.3362 | 27.9382 | 0.25875 | 59.9742 | 12.0368
27.9624 | 0.23484 | 59.97 | 0 | 27.9473 | 14.8041 | 60.035 | 15.0001 | 27.9667 | 0.23236 | 59.9679 | 0 | 27.9654 | 14.8217 | 60.0007 | 17.4612 | 27.9465 | 0.24325 | 59.9742 | 12.1619
27.9707 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 27.9556 | 14.8041 | 60.0349 | 15.0001 | 27.975 | 0.23236 | 59.9679 | 0 | 27.9737 | 14.8217 | 60.0007 | 17.5862 | 27.9548 | 0.24325 | 59.9742 | 12.2869
27.979 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 27.9639 | 14.8041 | 60.0348 | 15.0001 | 27.9833 | 0.23236 | 59.968 | 0 | 27.9821 | 14.8217 | 60.0007 | 17.7112 | 27.9632 | 0.24325 | 59.9742 | 12.412
27.9874 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 27.9723 | 14.8041 | 60.0348 | 15.0001 | 27.9917 | 0.23251 | 59.968 | 0 | 27.9904 | 14.8217 | 60.0008 | 17.8362 | 27.9715 | 0.24325 | 59.9742 | 12.537
27.9957 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 27.9806 | 14.8041 | 60.0347 | 15.0001 | 28 | 0.23251 | 59.9681 | 0 | 27.9987 | 14.8217 | 60.0008 | 17.9613 | 27.9798 | 0.24389 | 59.9742 | 12.6621
28.004 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 27.9889 | 14.8041 | 60.0346 | 15.0001 | 28.0084 | 0.23296 | 59.9681 | 0 | 28.0071 | 14.8208 | 60.0008 | 18.0863 | 27.9882 | 0.24389 | 59.9741 | 12.7871
28.0124 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 27.9973 | 14.8041 | 60.0345 | 15.0001 | 28.0167 | 0.23296 | 59.9681 | 0 | 28.0154 | 14.8208 | 60.0009 | 18.2113 | 27.9965 | 0.24389 | 59.9741 | 12.9122
28.0207 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 28.0056 | 14.8047 | 60.0345 | 15.0001 | 28.025 | 0.23296 | 59.9682 | 0 | 28.0237 | 14.8208 | 60.0009 | 18.3363 | 28.0049 | 0.24389 | 59.9741 | 13.0372
28.0291 | 0.23486 | 59.97 | 0 | 28.0139 | 14.8047 | 60.0344 | 15.0001 | 28.0334 | 0.23296 | 59.9682 | 0 | 28.0321 | 14.8208 | 60.0009 | 18.4613 | 28.0132 | 0.2439 | 59.9741 | 13.1623
28.0374 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0222 | 14.8039 | 60.0343 | 15.0001 | 28.0417 | 0.23296 | 59.9683 | 0 | 28.0404 | 14.8189 | 60.001 | 18.5863 | 28.0215 | 0.2439 | 59.9741 | 13.2873
28.0457 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0306 | 14.8039 | 60.0342 | 15.0001 | 28.05 | 0.23296 | 59.9683 | 0 | 28.0487 | 14.8189 | 60.001 | 18.7113 | 28.0299 | 0.2441 | 59.9741 | 13.4124
28.0541 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0389 | 14.8039 | 60.0342 | 15.0001 | 28.0584 | 0.23297 | 59.9684 | 0 | 28.0571 | 14.8189 | 60.001 | 18.8364 | 28.0382 | 0.2441 | 59.9741 | 13.5374
28.0624 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0472 | 14.8039 | 60.0341 | 15.0001 | 28.0667 | 0.23297 | 59.9684 | 0 | 28.0654 | 14.8189 | 60.0011 | 18.9614 | 28.0465 | 0.2441 | 59.9741 | 13.6625
28.0707 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0556 | 14.8051 | 60.034 | 15.0001 | 28.0751 | 0.23297 | 59.9684 | 0 | 28.0737 | 14.8166 | 60.0011 | 19.0864 | 28.0549 | 0.2441 | 59.9741 | 13.7875
28.0791 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0639 | 14.8051 | 60.0339 | 15.0001 | 28.0834 | 0.23297 | 59.9685 | 0 | 28.0821 | 14.8166 | 60.0011 | 19.2114 | 28.0632 | 0.24455 | 59.9741 | 13.9126
28.0874 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0722 | 14.8051 | 60.0338 | 15.0001 | 28.0917 | 0.23297 | 59.9685 | 0 | 28.0904 | 14.818 | 60.0012 | 19.3364 | 28.0715 | 0.24455 | 59.9741 | 14.0376
28.0958 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0805 | 14.8051 | 60.0338 | 15.0001 | 28.1001 | 0.23297 | 59.9686 | 0 | 28.0988 | 14.818 | 60.0012 | 19.4614 | 28.0799 | 0.24455 | 59.9741 | 14.1627
28.1041 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0889 | 14.8051 | 60.0337 | 15.0001 | 28.1084 | 0.23297 | 59.9686 | 0 | 28.1071 | 14.818 | 60.0012 | 19.5865 | 28.0882 | 0.24455 | 59.974 | 14.2877
28.1124 | 0.23494 | 59.97 | 0 | 28.0972 | 14.8051 | 60.0336 | 15.0001 | 28.1167 | 0.23297 | 59.9686 | 0 | 28.1154 | 14.818 | 60.0013 | 19.7115 | 28.0966 | 0.24503 | 59.974 | 14.4128
28.1208 | 0.23541 | 59.97 | 0 | 28.1055 | 14.8055 | 60.0335 | 15.0001 | 28.1251 | 0.23297 | 59.9687 | 0 | 28.1238 | 14.818 | 60.0013 | 19.8365 | 28.1049 | 0.24503 | 59.974 | 14.5378
28.1291 | 0.23541 | 59.97 | 0 | 28.1139 | 14.8055 | 60.0334 | 15.0001 | 28.1334 | 0.23297 | 59.9687 | 0 | 28.1321 | 14.818 | 60.0013 | 19.9615 | 28.1132 | 0.24526 | 59.974 | 14.6629
28.1374 | 0.23541 | 59.97 | 0 | 28.1222 | 14.8047 | 60.0333 | 15.0001 | 28.1418 | 0.23297 | 59.9688 | 0 | 28.1404 | 14.8237 | 60.0014 | 20.0865 | 28.1216 | 0.24526 | 59.974 | 14.7879
28.1458 | 0.23541 | 59.97 | 0 | 28.1305 | 14.8047 | 60.0333 | 15.0001 | 28.1501 | 0.23297 | 59.9688 | 0 | 28.1488 | 14.8237 | 60.0014 | 20.2115 | 28.1299 | 0.24526 | 59.974 | 14.913
28.1541 | 0.23563 | 59.97 | 0 | 28.1388 | 14.8047 | 60.0332 | 15.0001 | 28.1584 | 0.23312 | 59.9689 | 0 | 28.1571 | 14.8228 | 60.0014 | 20.3365 | 28.1382 | 0.24526 | 59.974 | 15.0001
28.1625 | 0.23563 | 59.97 | 0 | 28.1472 | 14.8047 | 60.0331 | 15.0001 | 28.1668 | 0.23312 | 59.9689 | 0 | 28.1654 | 14.8228 | 60.0015 | 20.4615 | 28.1466 | 0.24526 | 59.9739 | 15.0001
28.1708 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.1555 | 14.8057 | 60.033 | 15.0001 | 28.1751 | 0.23359 | 59.9689 | 0 | 28.1738 | 14.8228 | 60.0015 | 20.5866 | 28.1549 | 0.24526 | 59.9739 | 15.0001
28.1791 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.1638 | 14.8057 | 60.0329 | 15.0001 | 28.1834 | 0.23359 | 59.969 | 0 | 28.1821 | 14.8228 | 60.0015 | 20.7116 | 28.1633 | 0.24526 | 59.9738 | 15.0001
28.1875 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.1722 | 14.8057 | 60.0328 | 15.0001 | 28.1918 | 0.23359 | 59.969 | 0 | 28.1904 | 14.8228 | 60.0016 | 20.8366 | 28.1716 | 0.24526 | 59.9738 | 15.0001
28.1958 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.1805 | 14.8057 | 60.0328 | 15.0001 | 28.2001 | 0.23359 | 59.9691 | 0 | 28.1988 | 14.8228 | 60.0016 | 20.9616 | 28.1799 | 0.2459 | 59.9737 | 15.0001
28.2041 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.1888 | 14.8068 | 60.0327 | 15.0001 | 28.2085 | 0.23367 | 59.9691 | 0 | 28.2071 | 14.8228 | 60.0016 | 21.0866 | 28.1883 | 0.2459 | 59.9737 | 15.0001
28.2125 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.1971 | 14.8068 | 60.0326 | 15.0001 | 28.2168 | 0.23367 | 59.9691 | 0 | 28.2154 | 14.8228 | 60.0017 | 21.2116 | 28.1966 | 0.2459 | 59.9736 | 15.0001
28.2208 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2055 | 14.8068 | 60.0325 | 15.0001 | 28.2251 | 0.23367 | 59.9692 | 0 | 28.2238 | 14.8228 | 60.0017 | 21.3366 | 28.2049 | 0.2459 | 59.9736 | 15.0001
28.2292 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2138 | 14.8068 | 60.0324 | 15.0001 | 28.2335 | 0.23367 | 59.9692 | 0 | 28.2321 | 14.8228 | 60.0017 | 21.4616 | 28.2133 | 0.24611 | 59.9735 | 15.0001
28.2375 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2221 | 14.8078 | 60.0323 | 15.0001 | 28.2418 | 0.23364 | 59.9693 | 0 | 28.2404 | 14.8213 | 60.0018 | 21.5866 | 28.2216 | 0.24611 | 59.9735 | 15.0001
28.2458 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2305 | 14.8078 | 60.0323 | 15.0001 | 28.2501 | 0.23364 | 59.9693 | 0 | 28.2488 | 14.8213 | 60.0018 | 21.7116 | 28.2299 | 0.24611 | 59.9734 | 15.0001
28.2542 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2388 | 14.8078 | 60.0322 | 15.0001 | 28.2585 | 0.23364 | 59.9694 | 0 | 28.2571 | 14.8213 | 60.0018 | 21.8366 | 28.2383 | 0.24611 | 59.9734 | 15.0001
28.2625 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2471 | 14.8078 | 60.0321 | 15.0001 | 28.2668 | 0.23364 | 59.9694 | 0 | 28.2654 | 14.8213 | 60.0019 | 21.9616 | 28.2466 | 0.24668 | 59.9733 | 15.0001
28.2708 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2554 | 14.8078 | 60.032 | 15.0001 | 28.2752 | 0.23364 | 59.9694 | 0 | 28.2738 | 14.8213 | 60.0019 | 22.0866 | 28.255 | 0.24668 | 59.9733 | 15.0001
28.2792 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2638 | 14.8078 | 60.0319 | 15.0001 | 28.2835 | 0.23364 | 59.9695 | 0 | 28.2821 | 14.8213 | 60.0019 | 22.2116 | 28.2633 | 0.24664 | 59.9732 | 15.0001
28.2875 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2721 | 14.8073 | 60.0318 | 15.0001 | 28.2918 | 0.23367 | 59.9695 | 0 | 28.2904 | 14.8213 | 60.002 | 22.3366 | 28.2716 | 0.24664 | 59.9732 | 15.0001
28.2959 | 0.23569 | 59.97 | 0 | 28.2804 | 14.8073 | 60.0318 | 15.0001 | 28.3002 | 0.23367 | 59.9696 | 0 | 28.2988 | 14.8213 | 60.002 | 22.4616 | 28.28 | 0.24664 | 59.9731 | 15.0001
28.3042 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.2888 | 14.8061 | 60.0317 | 15.0001 | 28.3085 | 0.23367 | 59.9696 | 0 | 28.3071 | 14.8213 | 60.002 | 22.5866 | 28.2883 | 0.24664 | 59.9731 | 15.0001
28.3125 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.2971 | 14.8061 | 60.0316 | 15.0001 | 28.3168 | 0.23367 | 59.9696 | 0 | 28.3154 | 14.8213 | 60.0021 | 22.7116 | 28.2966 | 0.24689 | 59.973 | 15.0001
28.3209 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3054 | 14.8061 | 60.0315 | 15.0001 | 28.3252 | 0.23367 | 59.9697 | 0 | 28.3238 | 14.8213 | 60.0021 | 22.8366 | 28.305 | 0.24689 | 59.973 | 15.0001
28.3292 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3137 | 14.8061 | 60.0314 | 15.0001 | 28.3335 | 0.23367 | 59.9697 | 0 | 28.3321 | 14.8213 | 60.0021 | 22.9616 | 28.3133 | 0.24711 | 59.9729 | 15.0001
28.3375 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3221 | 14.8061 | 60.0313 | 15.0001 | 28.3419 | 0.23374 | 59.9698 | 0 | 28.3404 | 14.8213 | 60.0022 | 23.0866 | 28.3216 | 0.24711 | 59.9729 | 15.0001
28.3459 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3304 | 14.8061 | 60.0313 | 15.0001 | 28.3502 | 0.23374 | 59.9698 | 0 | 28.3488 | 14.8213 | 60.0022 | 23.2116 | 28.33 | 0.24711 | 59.9728 | 15.0001
28.3542 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3387 | 14.8033 | 60.0312 | 15.0001 | 28.3585 | 0.23374 | 59.9699 | 0 | 28.3571 | 14.8213 | 60.0022 | 23.3366 | 28.3383 | 0.24711 | 59.9728 | 15.0001
28.3626 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3471 | 14.8033 | 60.0311 | 15.0001 | 28.3669 | 0.23374 | 59.9699 | 0 | 28.3654 | 14.8213 | 60.0023 | 23.4616 | 28.3467 | 0.24711 | 59.9727 | 15.0001
28.3709 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3554 | 14.8065 | 60.031 | 15.0001 | 28.3752 | 0.23374 | 59.9699 | 0 | 28.3738 | 14.8213 | 60.0023 | 23.5866 | 28.355 | 0.24711 | 59.9727 | 15.0001
28.3792 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3637 | 14.8065 | 60.0309 | 15.0001 | 28.3835 | 0.23374 | 59.97 | 0 | 28.3821 | 14.8213 | 60.0023 | 23.7116 | 28.3633 | 0.24791 | 59.9726 | 15.0001
28.3876 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.372 | 14.8065 | 60.0308 | 15.0001 | 28.3919 | 0.23391 | 59.97 | 0 | 28.3904 | 14.8213 | 60.0024 | 23.8366 | 28.3717 | 0.24791 | 59.9726 | 15.0001
28.3959 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3804 | 14.8065 | 60.0308 | 15.0001 | 28.4002 | 0.23391 | 59.9701 | 0 | 28.3988 | 14.8213 | 60.0024 | 23.9616 | 28.38 | 0.24791 | 59.9725 | 15.0001
28.4042 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.3887 | 14.8065 | 60.0307 | 15.0001 | 28.4086 | 0.23391 | 59.9701 | 0 | 28.4071 | 14.8213 | 60.0024 | 24.0866 | 28.3883 | 0.24791 | 59.9725 | 15.0001
28.4126 | 0.23616 | 59.97 | 0 | 28.397 | 14.8065 | 60.0306 | 15.0001 | 28.4169 | 0.23391 | 59.9702 | 0 | 28.4154 | 14.8213 | 60.0025 | 24.2116 | 28.3967 | 0.24791 | 59.9724 | 15.0001
28.4209 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 28.4054 | 14.8075 | 60.0305 | 15.0001 | 28.4252 | 0.23391 | 59.9702 | 0 | 28.4238 | 14.8213 | 60.0025 | 24.3366 | 28.405 | 0.24791 | 59.9724 | 15.0001
28.4293 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 28.4137 | 14.8075 | 60.0304 | 15.0001 | 28.4336 | 0.23391 | 59.9702 | 0 | 28.4321 | 14.8213 | 60.0025 | 24.4616 | 28.4134 | 0.24787 | 59.9723 | 15.0001
28.4376 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 28.422 | 14.8274 | 60.0303 | 15.0001 | 28.4419 | 0.23391 | 59.9703 | 0 | 28.4404 | 14.8213 | 60.0026 | 24.5867 | 28.4217 | 0.24787 | 59.9723 | 15.0001
28.4459 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 28.4303 | 14.8274 | 60.0303 | 15.0001 | 28.4502 | 0.23391 | 59.9703 | 0 | 28.4488 | 14.8213 | 60.0026 | 24.7116 | 28.43 | 0.24829 | 59.9722 | 15.0001
28.4543 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 28.4387 | 14.8274 | 60.0302 | 15.0001 | 28.4586 | 0.23391 | 59.9704 | 0 | 28.4571 | 14.8213 | 60.0026 | 24.8367 | 28.4384 | 0.24829 | 59.9722 | 15.0001
28.4626 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 28.447 | 14.8274 | 60.0301 | 15.0001 | 28.4669 | 0.23391 | 59.9704 | 0 | 28.4654 | 14.8213 | 60.0027 | 24.9617 | 28.4467 | 0.24847 | 59.9721 | 15.0001
28.4709 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 28.4553 | 14.8456 | 60.03 | 15.0001 | 28.4753 | 0.23391 | 59.9704 | 0 | 28.4738 | 14.8213 | 60.0027 | 25.0867 | 28.455 | 0.24847 | 59.9721 | 15.0001
28.4793 | 0.23635 | 59.97 | 0 | 28.4637 | 14.8456 | 60.0299 | 15.0001 | 28.4836 | 0.23391 | 59.9705 | 0 | 28.4821 | 14.8213 | 60.0027 | 25.2117 | 28.4634 | 0.24837 | 59.972 | 15.0001
28.4876 | 0.23641 | 59.97 | 0 | 28.472 | 14.8437 | 60.0298 | 15.0001 | 28.4919 | 0.23391 | 59.9705 | 0 | 28.4904 | 14.8213 | 60.0028 | 25.3367 | 28.4717 | 0.24837 | 59.972 | 15.0001
28.496 | 0.23641 | 59.97 | 0 | 28.4803 | 14.8437 | 60.0298 | 15.0001 | 28.5003 | 0.23391 | 59.9706 | 0 | 28.4988 | 14.8213 | 60.0028 | 25.4617 | 28.48 | 0.24885 | 59.9719 | 15.0001
28.5043 | 0.23641 | 59.97 | 0 | 28.4886 | 14.8437 | 60.0297 | 15.0001 | 28.5086 | 0.23391 | 59.9706 | 0 | 28.5071 | 14.8206 | 60.0028 | 25.5867 | 28.4884 | 0.24885 | 59.9719 | 15.0001
28.5126 | 0.23641 | 59.97 | 0 | 28.497 | 14.8437 | 60.0296 | 15.0001 | 28.5169 | 0.23391 | 59.9707 | 0 | 28.5154 | 14.8206 | 60.0029 | 25.7117 | 28.4967 | 0.24908 | 59.9718 | 15.0001
28.521 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5053 | 14.8437 | 60.0295 | 15.0001 | 28.5253 | 0.23391 | 59.9707 | 0 | 28.5238 | 14.8206 | 60.0029 | 25.8367 | 28.5051 | 0.24908 | 59.9718 | 15.0001
28.5293 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5136 | 14.8437 | 60.0294 | 15.0001 | 28.5336 | 0.23391 | 59.9707 | 0 | 28.5321 | 14.8206 | 60.0029 | 25.9617 | 28.5134 | 0.24914 | 59.9717 | 15.0001
28.5376 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.522 | 14.8456 | 60.0293 | 15.0001 | 28.542 | 0.23391 | 59.9708 | 0 | 28.5404 | 14.8209 | 60.003 | 26.0867 | 28.5217 | 0.24914 | 59.9717 | 15.0001
28.546 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5303 | 14.8456 | 60.0293 | 15.0001 | 28.5503 | 0.23391 | 59.9708 | 0 | 28.5488 | 14.8209 | 60.003 | 26.2117 | 28.5301 | 0.24971 | 59.9716 | 15.0001
28.5543 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5386 | 14.8458 | 60.0292 | 15.0001 | 28.5586 | 0.23391 | 59.9709 | 0 | 28.5571 | 14.8209 | 60.003 | 26.3367 | 28.5384 | 0.24971 | 59.9716 | 15.0001
28.5627 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5469 | 14.8458 | 60.0291 | 15.0001 | 28.567 | 0.23391 | 59.9709 | 0 | 28.5654 | 14.8209 | 60.0031 | 26.4617 | 28.5467 | 0.24971 | 59.9715 | 15.0001
28.571 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5553 | 14.8458 | 60.029 | 15.0001 | 28.5753 | 0.23391 | 59.9709 | 0 | 28.5738 | 14.8212 | 60.0031 | 26.5867 | 28.5551 | 0.24971 | 59.9715 | 15.0001
28.5793 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5636 | 14.8458 | 60.0289 | 15.0001 | 28.5836 | 0.23391 | 59.971 | 0 | 28.5821 | 14.8212 | 60.0031 | 26.7117 | 28.5634 | 0.24992 | 59.9714 | 15.0001
28.5877 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5719 | 14.8462 | 60.0288 | 15.0001 | 28.592 | 0.23391 | 59.971 | 0 | 28.5904 | 14.8212 | 60.0032 | 26.8367 | 28.5717 | 0.24992 | 59.9714 | 15.0001
28.596 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5803 | 14.8462 | 60.0288 | 15.0001 | 28.6003 | 0.23391 | 59.9711 | 0 | 28.5988 | 14.8212 | 60.0032 | 26.9617 | 28.5801 | 0.24992 | 59.9713 | 15.0001
28.6043 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5886 | 14.8456 | 60.0287 | 15.0001 | 28.6087 | 0.23391 | 59.9712 | 0 | 28.6071 | 14.8212 | 60.0032 | 27.0867 | 28.5884 | 0.24992 | 59.9713 | 15.0001
28.6127 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.5969 | 14.8456 | 60.0286 | 15.0001 | 28.617 | 0.23391 | 59.9712 | 0 | 28.6154 | 14.8212 | 60.0033 | 27.2117 | 28.5968 | 0.25042 | 59.9712 | 15.0001
28.621 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.6053 | 14.8461 | 60.0285 | 15.0001 | 28.6253 | 0.23391 | 59.9713 | 0 | 28.6238 | 14.8212 | 60.0033 | 27.3367 | 28.6051 | 0.25042 | 59.9712 | 15.0001
28.6294 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.6136 | 14.8461 | 60.0284 | 15.0001 | 28.6337 | 0.23391 | 59.9714 | 0 | 28.6321 | 14.8212 | 60.0033 | 27.4617 | 28.6134 | 0.25042 | 59.9711 | 15.0001
28.6377 | 0.23685 | 59.97 | 0 | 28.6219 | 14.847 | 60.0283 | 15.0001 | 28.642 | 0.23391 | 59.9714 | 0 | 28.6404 | 14.8181 | 60.0034 | 27.5867 | 28.6218 | 0.25042 | 59.9711 | 15.0001
28.646 | 0.23685 | 59.9701 | 0 | 28.6302 | 14.847 | 60.0283 | 15.0001 | 28.6503 | 0.23391 | 59.9715 | 0 | 28.6488 | 14.8181 | 60.0034 | 27.7117 | 28.6301 | 0.25033 | 59.971 | 15.0001
28.6544 | 0.23685 | 59.9701 | 0 | 28.6386 | 14.8461 | 60.0282 | 15.0001 | 28.6587 | 0.23391 | 59.9716 | 0 | 28.6571 | 14.8181 | 60.0034 | 27.8367 | 28.6384 | 0.25033 | 59.971 | 15.0001
28.6627 | 0.23685 | 59.9701 | 0 | 28.6469 | 14.8461 | 60.0281 | 15.0001 | 28.667 | 0.23391 | 59.9716 | 0 | 28.6654 | 14.8181 | 60.0035 | 27.9617 | 28.6468 | 0.25104 | 59.9709 | 15.0001
28.671 | 0.23704 | 59.9701 | 0 | 28.6552 | 14.8476 | 60.028 | 15.0001 | 28.6754 | 0.23391 | 59.9717 | 0 | 28.6738 | 14.8836 | 60.0035 | 28.0867 | 28.6551 | 0.25104 | 59.9709 | 15.0001
28.6794 | 0.23704 | 59.9701 | 0 | 28.6636 | 14.8476 | 60.0279 | 15.0001 | 28.6837 | 0.23391 | 59.9718 | 0 | 28.6821 | 14.8836 | 60.0035 | 28.2117 | 28.6635 | 0.25104 | 59.9708 | 15.0001
28.6877 | 0.23704 | 59.9701 | 0 | 28.6719 | 14.8511 | 60.0278 | 15.0001 | 28.692 | 0.23391 | 59.9718 | 0 | 28.6904 | 14.8836 | 60.0036 | 28.3367 | 28.6718 | 0.25104 | 59.9708 | 15.0001
28.6961 | 0.23704 | 59.9701 | 0 | 28.6802 | 14.8511 | 60.0278 | 15.0001 | 28.7004 | 0.23391 | 59.9719 | 0 | 28.6988 | 14.8836 | 60.0036 | 28.4617 | 28.6801 | 0.25095 | 59.9707 | 15.0001
28.7044 | 0.23715 | 59.9701 | 0 | 28.6885 | 14.8484 | 60.0277 | 15.0001 | 28.7087 | 0.23391 | 59.972 | 0 | 28.7071 | 14.9011 | 60.0036 | 28.5867 | 28.6885 | 0.25095 | 59.9707 | 15.0001
28.7127 | 0.23715 | 59.9701 | 0 | 28.6969 | 14.8484 | 60.0276 | 15.0001 | 28.717 | 0.23391 | 59.972 | 0 | 28.7154 | 14.9011 | 60.0037 | 28.7117 | 28.6968 | 0.2516 | 59.9706 | 15.0001
28.7211 | 0.23715 | 59.9701 | 0 | 28.7052 | 14.8469 | 60.0275 | 15.0001 | 28.7254 | 0.23391 | 59.9721 | 0 | 28.7238 | 14.9011 | 60.0037 | 28.8367 | 28.7051 | 0.2516 | 59.9706 | 15.0001
28.7294 | 0.23715 | 59.9701 | 0 | 28.7135 | 14.8469 | 60.0274 | 15.0001 | 28.7337 | 0.23391 | 59.9722 | 0 | 28.7321 | 14.9011 | 60.0037 | 28.9617 | 28.7135 | 0.25165 | 59.9705 | 15.0001
28.7377 | 0.23714 | 59.9701 | 0 | 28.7219 | 14.8469 | 60.0273 | 15.0001 | 28.7421 | 0.23391 | 59.9722 | 0 | 28.7404 | 14.9011 | 60.0038 | 29.0867 | 28.7218 | 0.25165 | 59.9705 | 15.0001
28.7461 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7302 | 14.8469 | 60.0273 | 15.0001 | 28.7504 | 0.23391 | 59.9723 | 0 | 28.7488 | 14.9011 | 60.0038 | 29.2117 | 28.7301 | 0.25166 | 59.9704 | 15.0001
28.7544 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7385 | 14.8438 | 60.0272 | 15.0001 | 28.7587 | 0.23373 | 59.9724 | 0 | 28.7571 | 14.9022 | 60.0038 | 29.3367 | 28.7385 | 0.25166 | 59.9704 | 15.0001
28.7628 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7468 | 14.8438 | 60.0271 | 15.0001 | 28.7671 | 0.23373 | 59.9724 | 0 | 28.7654 | 14.9022 | 60.0039 | 29.4618 | 28.7468 | 0.25214 | 59.9703 | 15.0001
28.7711 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7552 | 14.8438 | 60.027 | 15.0001 | 28.7754 | 0.23335 | 59.9725 | 0 | 28.7738 | 14.9022 | 60.0039 | 29.5867 | 28.7552 | 0.25214 | 59.9703 | 15.0001
28.7794 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7635 | 14.8438 | 60.0269 | 15.0001 | 28.7837 | 0.23335 | 59.9726 | 0 | 28.7821 | 14.9022 | 60.0039 | 29.7118 | 28.7635 | 0.31614 | 59.9702 | 15.0001
28.7878 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7718 | 14.8438 | 60.0268 | 15.0001 | 28.7921 | 0.23335 | 59.9726 | 0 | 28.7904 | 14.9883 | 60.004 | 29.8368 | 28.7718 | 0.31614 | 59.9702 | 15.0001
28.7961 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7802 | 14.8438 | 60.0268 | 15.0001 | 28.8004 | 0.23335 | 59.9727 | 0 | 28.7988 | 14.9883 | 60.004 | 29.9618 | 28.7802 | 0.31621 | 59.9701 | 15.0001
28.8044 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7885 | 14.8439 | 60.0267 | 15.0001 | 28.8088 | 0.23335 | 59.9728 | 0 | 28.8071 | 14.9862 | 60.004 | 30.0002 | 28.7885 | 0.31621 | 59.9701 | 15.0001
28.8128 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.7968 | 14.8439 | 60.0266 | 15.0001 | 28.8171 | 0.23335 | 59.9728 | 0 | 28.8154 | 14.9862 | 60.0041 | 30.0002 | 28.7968 | 0.31621 | 59.97 | 15.0001
28.8211 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.8051 | 14.8439 | 60.0265 | 15.0001 | 28.8254 | 0.23335 | 59.9729 | 0 | 28.8238 | 14.9862 | 60.0041 | 30.0002 | 28.8052 | 0.31621 | 59.97 | 15.0001
28.8295 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.8135 | 14.8439 | 60.0264 | 15.0001 | 28.8338 | 0.23335 | 59.973 | 0 | 28.8321 | 14.9862 | 60.0041 | 30.0002 | 28.8135 | 0.31624 | 59.9699 | 15.0001
28.8378 | 0.23714 | 59.9702 | 0 | 28.8218 | 14.8439 | 60.0263 | 15.0001 | 28.8421 | 0.23335 | 59.973 | 0 | 28.8404 | 14.9862 | 60.0042 | 30.0002 | 28.8219 | 0.31624 | 59.9699 | 15.0001
28.8461 | 0.23714 | 59.9703 | 0 | 28.8301 | 14.8439 | 60.0263 | 15.0001 | 28.8504 | 0.23335 | 59.9731 | 0 | 28.8488 | 14.9862 | 60.0042 | 30.0002 | 28.8302 | 0.31672 | 59.9698 | 15.0001
28.8545 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.8385 | 14.8422 | 60.0262 | 15.0001 | 28.8588 | 0.23335 | 59.9732 | 0 | 28.8571 | 14.9832 | 60.0042 | 30.0002 | 28.8385 | 0.31672 | 59.9698 | 15.0001
28.8628 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.8468 | 14.8422 | 60.0261 | 15.0001 | 28.8671 | 0.23335 | 59.9732 | 0 | 28.8654 | 14.9832 | 60.0043 | 30.0002 | 28.8469 | 0.31672 | 59.9697 | 15.0001
28.8711 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.8551 | 14.8417 | 60.026 | 15.0001 | 28.8755 | 0.23335 | 59.9733 | 0 | 28.8738 | 14.9832 | 60.0043 | 30.0002 | 28.8552 | 0.31672 | 59.9697 | 15.0001
28.8795 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.8634 | 14.8417 | 60.0259 | 15.0001 | 28.8838 | 0.23335 | 59.9734 | 0 | 28.8821 | 14.9832 | 60.0043 | 30.0002 | 28.8635 | 0.31672 | 59.9696 | 15.0001
28.8878 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.8718 | 14.8417 | 60.0258 | 15.0001 | 28.8921 | 0.23288 | 59.9734 | 0 | 28.8904 | 14.9832 | 60.0044 | 30.0002 | 28.8719 | 0.31672 | 59.9696 | 15.0001
28.8962 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.8801 | 14.8417 | 60.0258 | 15.0001 | 28.9005 | 0.23288 | 59.9735 | 0 | 28.8988 | 14.9832 | 60.0044 | 30.0002 | 28.8802 | 0.31672 | 59.9695 | 15.0001
28.9045 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.8884 | 14.8417 | 60.0257 | 15.0001 | 28.9088 | 0.23287 | 59.9736 | 0 | 28.9071 | 14.9837 | 60.0044 | 30.0002 | 28.8886 | 0.31672 | 59.9695 | 15.0001
28.9128 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.8968 | 14.8417 | 60.0256 | 15.0001 | 28.9171 | 0.23287 | 59.9736 | 0 | 28.9154 | 14.9837 | 60.0045 | 30.0002 | 28.8969 | 0.31678 | 59.9694 | 15.0001
28.9212 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.9051 | 14.8396 | 60.0255 | 15.0001 | 28.9255 | 0.2327 | 59.9737 | 0 | 28.9238 | 14.9853 | 60.0045 | 30.0002 | 28.9052 | 0.31678 | 59.9694 | 15.0001
28.9295 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.9134 | 14.8396 | 60.0254 | 15.0001 | 28.9338 | 0.2327 | 59.9738 | 0 | 28.9321 | 14.9853 | 60.0045 | 30.0002 | 28.9136 | 0.31701 | 59.9693 | 15.0001
28.9378 | 0.2375 | 59.9703 | 0 | 28.9218 | 14.8396 | 60.0253 | 15.0001 | 28.9422 | 0.2327 | 59.9738 | 0 | 28.9404 | 14.9877 | 60.0046 | 30.0002 | 28.9219 | 0.31701 | 59.9693 | 15.0001
28.9462 | 0.2375 | 59.9704 | 0 | 28.9301 | 14.8396 | 60.0253 | 15.0001 | 28.9505 | 0.2327 | 59.9739 | 0 | 28.9488 | 14.9877 | 60.0046 | 30.0002 | 28.9302 | 0.31701 | 59.9692 | 15.0001
28.9545 | 0.2375 | 59.9704 | 0 | 28.9384 | 14.8428 | 60.0252 | 15.0001 | 28.9588 | 0.2327 | 59.974 | 0 | 28.9571 | 14.9877 | 60.0046 | 30.0002 | 28.9386 | 0.31701 | 59.9692 | 15.0001
28.9629 | 0.2375 | 59.9704 | 0 | 28.9467 | 14.8428 | 60.0251 | 15.0001 | 28.9672 | 0.2327 | 59.974 | 0 | 28.9654 | 14.9877 | 60.0047 | 30.0002 | 28.9469 | 0.31701 | 59.9691 | 15.0001
28.9712 | 0.2375 | 59.9704 | 0 | 28.9551 | 14.8428 | 60.025 | 15.0001 | 28.9755 | 0.2327 | 59.9741 | 0 | 28.9738 | 14.9877 | 60.0047 | 30.0002 | 28.9553 | 0.31701 | 59.9691 | 15.0001
28.9795 | 0.2375 | 59.9704 | 0 | 28.9634 | 14.8428 | 60.0249 | 15.0001 | 28.9838 | 0.2327 | 59.9742 | 0 | 28.9821 | 14.9877 | 60.0047 | 30.0002 | 28.9636 | 0.31701 | 59.969 | 15.0001
28.9879 | 0.23769 | 59.9704 | 0 | 28.9717 | 14.8428 | 60.0248 | 15.0001 | 28.9922 | 0.23262 | 59.9742 | 0 | 28.9904 | 14.9877 | 60.0048 | 30.0002 | 28.9719 | 0.31701 | 59.969 | 15.0001
28.9962 | 0.23769 | 59.9704 | 0 | 28.9801 | 14.8428 | 60.0248 | 15.0001 | 29.0005 | 0.23262 | 59.9743 | 0 | 28.9988 | 14.9877 | 60.0048 | 30.0002 | 28.9803 | 0.31701 | 59.9689 | 15.0001
29.0045 | 0.23769 | 59.9704 | 0 | 28.9884 | 14.8424 | 60.0247 | 15.0001 | 29.0089 | 0.23262 | 59.9744 | 0 | 29.0071 | 14.9849 | 60.0048 | 30.0002 | 28.9886 | 0.31701 | 59.9689 | 15.0001
29.0129 | 0.23769 | 59.9704 | 0 | 28.9967 | 14.8424 | 60.0246 | 15.0001 | 29.0172 | 0.23262 | 59.9744 | 0 | 29.0154 | 14.9849 | 60.0049 | 30.0002 | 28.9969 | 0.31752 | 59.9688 | 15.0001
29.0212 | 0.23769 | 59.9704 | 0 | 29.0051 | 14.8424 | 60.0245 | 15.0001 | 29.0255 | 0.23215 | 59.9745 | 0 | 29.0238 | 14.9849 | 60.0049 | 30.0002 | 29.0053 | 0.31752 | 59.9688 | 15.0001
29.0296 | 0.23769 | 59.9704 | 0 | 29.0134 | 14.8424 | 60.0244 | 15.0001 | 29.0339 | 0.23215 | 59.9746 | 0 | 29.0321 | 14.9849 | 60.0049 | 30.0002 | 29.0136 | 0.31752 | 59.9687 | 15.0001
29.0379 | 0.23805 | 59.9704 | 0 | 29.0217 | 14.8424 | 60.0243 | 15.0001 | 29.0422 | 0.232 | 59.9746 | 0 | 29.0404 | 14.9849 | 60.005 | 30.0002 | 29.022 | 0.31752 | 59.9687 | 15.0001
29.0462 | 0.23805 | 59.9705 | 0 | 29.03 | 14.8424 | 60.0243 | 15.0001 | 29.0505 | 0.232 | 59.9747 | 0 | 29.0488 | 14.9849 | 60.005 | 30.0002 | 29.0303 | 0.3176 | 59.9686 | 15.0001
29.0546 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.0384 | 14.8424 | 60.0242 | 15.0001 | 29.0589 | 0.232 | 59.9748 | 0 | 29.0571 | 14.9849 | 60.005 | 30.0002 | 29.0386 | 0.3176 | 59.9686 | 15.0001
29.0629 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.0467 | 14.8424 | 60.0241 | 15.0001 | 29.0672 | 0.232 | 59.9748 | 0 | 29.0654 | 14.9849 | 60.0051 | 30.0002 | 29.047 | 0.3176 | 59.9685 | 15.0001
29.0712 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.055 | 14.8414 | 60.024 | 15.0001 | 29.0756 | 0.23186 | 59.9749 | 0 | 29.0738 | 14.9842 | 60.0051 | 30.0002 | 29.0553 | 0.3176 | 59.9685 | 15.0001
29.0796 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.0634 | 14.8414 | 60.0239 | 15.0001 | 29.0839 | 0.23186 | 59.975 | 0 | 29.0821 | 14.9842 | 60.0051 | 30.0002 | 29.0636 | 0.51563 | 59.9684 | 15.0001
29.0879 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.0717 | 14.849 | 60.0239 | 15.0001 | 29.0922 | 0.23186 | 59.975 | 0 | 29.0904 | 14.9842 | 60.0052 | 30.0002 | 29.072 | 0.51563 | 59.9684 | 15.0001
29.0963 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.08 | 14.849 | 60.0238 | 15.0001 | 29.1006 | 0.23186 | 59.9751 | 0 | 29.0988 | 14.9842 | 60.0052 | 30.0002 | 29.0803 | 0.51563 | 59.9683 | 15.0001
29.1046 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.0884 | 14.849 | 60.0237 | 15.0001 | 29.1089 | 0.23174 | 59.9752 | 0 | 29.1071 | 14.9837 | 60.0052 | 30.0002 | 29.0887 | 0.51563 | 59.9683 | 15.0001
29.1129 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.0967 | 14.849 | 60.0236 | 15.0001 | 29.1172 | 0.23174 | 59.9752 | 0 | 29.1154 | 14.9837 | 60.0053 | 30.0002 | 29.097 | 0.51563 | 59.9682 | 15.0001
29.1213 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.105 | 14.849 | 60.0236 | 15.0001 | 29.1256 | 0.23144 | 59.9753 | 0 | 29.1238 | 14.9828 | 60.0053 | 30.0002 | 29.1053 | 0.51563 | 59.9682 | 15.0001
29.1296 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.1134 | 14.849 | 60.0235 | 15.0001 | 29.1339 | 0.23144 | 59.9754 | 0 | 29.1321 | 14.9828 | 60.0053 | 30.0002 | 29.1137 | 0.51563 | 59.9681 | 15.0001
29.1379 | 0.23814 | 59.9705 | 0 | 29.1217 | 14.8459 | 60.0234 | 15.0001 | 29.1422 | 0.23144 | 59.9754 | 0 | 29.1404 | 14.9828 | 60.0054 | 30.0002 | 29.122 | 0.51563 | 59.9681 | 15.0001
29.1463 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.13 | 14.8459 | 60.0233 | 15.0001 | 29.1506 | 0.23144 | 59.9755 | 0 | 29.1488 | 14.9828 | 60.0054 | 30.0002 | 29.1303 | 0.51563 | 59.968 | 15.0001
29.1546 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.1383 | 14.8416 | 60.0233 | 15.0001 | 29.1589 | 0.23144 | 59.9756 | 0 | 29.1571 | 14.9823 | 60.0054 | 30.0002 | 29.1387 | 0.51563 | 59.968 | 15.0001
29.163 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.1467 | 14.8416 | 60.0232 | 15.0001 | 29.1673 | 0.23144 | 59.9756 | 0 | 29.1654 | 14.9823 | 60.0055 | 30.0002 | 29.147 | 0.51563 | 59.968 | 15.0001
29.1713 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.155 | 14.8416 | 60.0231 | 15.0001 | 29.1756 | 0.23144 | 59.9757 | 0 | 29.1738 | 14.9865 | 60.0055 | 30.0002 | 29.1553 | 0.51563 | 59.968 | 15.0001
29.1796 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.1633 | 14.8416 | 60.023 | 15.0001 | 29.1839 | 0.23144 | 59.9758 | 0 | 29.1821 | 14.9865 | 60.0055 | 30.0002 | 29.1637 | 0.51563 | 59.9681 | 15.0001
29.188 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.1717 | 14.8416 | 60.023 | 15.0001 | 29.1923 | 0.23144 | 59.9758 | 0 | 29.1904 | 14.9865 | 60.0056 | 30.0002 | 29.172 | 0.51563 | 59.9681 | 15.0001
29.1963 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.18 | 14.8416 | 60.0229 | 15.0001 | 29.2006 | 0.23144 | 59.9759 | 0 | 29.1988 | 14.9865 | 60.0056 | 30.0002 | 29.1804 | 0.51569 | 59.9681 | 15.0001
29.2046 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.1883 | 14.8412 | 60.0228 | 15.0001 | 29.2089 | 0.23144 | 59.976 | 0 | 29.2071 | 14.9865 | 60.0056 | 30.0002 | 29.1887 | 0.51569 | 59.9681 | 15.0001
29.213 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.1967 | 14.8412 | 60.0227 | 15.0001 | 29.2173 | 0.23144 | 59.976 | 0 | 29.2154 | 14.9865 | 60.0057 | 30.0002 | 29.197 | 0.51616 | 59.9681 | 15.0001
29.2213 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.205 | 14.8461 | 60.0227 | 15.0001 | 29.2256 | 0.23144 | 59.9761 | 0 | 29.2238 | 14.9865 | 60.0057 | 30.0002 | 29.2054 | 0.51616 | 59.9681 | 15.0001
29.2297 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.2133 | 14.8461 | 60.0226 | 15.0001 | 29.234 | 0.23144 | 59.9762 | 0 | 29.2321 | 14.9865 | 60.0057 | 30.0002 | 29.2137 | 0.51616 | 59.9682 | 15.0001
29.238 | 0.23814 | 59.9706 | 0 | 29.2216 | 14.8461 | 60.0225 | 15.0001 | 29.2423 | 0.23144 | 59.9762 | 0 | 29.2404 | 14.9865 | 60.0058 | 30.0002 | 29.222 | 0.51616 | 59.9682 | 15.0001
29.2463 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.23 | 14.8461 | 60.0224 | 15.0001 | 29.2506 | 0.23144 | 59.9763 | 0 | 29.2488 | 14.9865 | 60.0058 | 30.0002 | 29.2304 | 0.51631 | 59.9682 | 15.0001
29.2547 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.2383 | 14.8497 | 60.0224 | 15.0001 | 29.259 | 0.23144 | 59.9764 | 0 | 29.2571 | 14.9882 | 60.0058 | 30.0002 | 29.2387 | 0.51631 | 59.9682 | 15.0001
29.263 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.2466 | 14.8497 | 60.0223 | 15.0001 | 29.2673 | 0.23144 | 59.9764 | 0 | 29.2654 | 14.9882 | 60.0059 | 30.0002 | 29.2471 | 0.51631 | 59.9682 | 15.0001
29.2713 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.255 | 14.8497 | 60.0222 | 15.0001 | 29.2756 | 0.23144 | 59.9765 | 0 | 29.2738 | 14.9855 | 60.0059 | 30.0002 | 29.2554 | 0.51631 | 59.9682 | 15.0001
29.2797 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.2633 | 14.8497 | 60.0221 | 15.0001 | 29.284 | 0.23144 | 59.9766 | 0 | 29.2821 | 14.9855 | 60.0059 | 30.0002 | 29.2637 | 0.51631 | 59.9683 | 15.0001
29.288 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.2716 | 14.8514 | 60.0221 | 15.0001 | 29.2923 | 0.23144 | 59.9766 | 0 | 29.2904 | 14.9855 | 60.006 | 30.0002 | 29.2721 | 0.51631 | 59.9683 | 15.0001
29.2964 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.28 | 14.8514 | 60.022 | 15.0001 | 29.3006 | 0.23144 | 59.9767 | 0 | 29.2987 | 14.9855 | 60.006 | 30.0002 | 29.2804 | 0.51631 | 59.9683 | 15.0001
29.3047 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.2883 | 14.8329 | 60.0219 | 15.0001 | 29.309 | 0.23144 | 59.9768 | 0 | 29.3071 | 14.9855 | 60.006 | 30.0002 | 29.2887 | 0.51631 | 59.9683 | 15.0001
29.313 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.2966 | 14.8329 | 60.0218 | 15.0001 | 29.3173 | 0.23144 | 59.9768 | 0 | 29.3154 | 14.9855 | 60.0061 | 30.0002 | 29.2971 | 0.51639 | 59.9683 | 15.0001
29.3214 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.3049 | 14.8329 | 60.0218 | 15.0001 | 29.3257 | 0.23144 | 59.9769 | 0 | 29.3237 | 14.9836 | 60.0061 | 30.0002 | 29.3054 | 0.51639 | 59.9683 | 15.0001
29.3297 | 0.23814 | 59.9707 | 0 | 29.3133 | 14.8329 | 60.0217 | 15.0001 | 29.334 | 0.23144 | 59.977 | 0 | 29.3321 | 14.9836 | 60.0061 | 30.0002 | 29.3138 | 0.51639 | 59.9684 | 15.0001
29.338 | 0.2385 | 59.9707 | 0 | 29.3216 | 14.8329 | 60.0216 | 15.0001 | 29.3423 | 0.23144 | 59.977 | 0 | 29.3404 | 14.9836 | 60.0062 | 30.0002 | 29.3221 | 0.51639 | 59.9684 | 15.0001
29.3464 | 0.2385 | 59.9708 | 0 | 29.3299 | 14.8329 | 60.0215 | 15.0001 | 29.3507 | 0.23144 | 59.9771 | 0 | 29.3487 | 14.9836 | 60.0062 | 30.0002 | 29.3304 | 0.51639 | 59.9684 | 15.0001
29.3547 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.3383 | 14.8338 | 60.0215 | 15.0001 | 29.359 | 0.23144 | 59.9772 | 0 | 29.3571 | 14.9857 | 60.0062 | 30.0002 | 29.3388 | 0.51639 | 59.9684 | 15.0001
29.3631 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.3466 | 14.8338 | 60.0214 | 15.0001 | 29.3673 | 0.23144 | 59.9772 | 0 | 29.3654 | 14.9857 | 60.0063 | 30.0002 | 29.3471 | 0.51639 | 59.9684 | 15.0001
29.3714 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.3549 | 14.8362 | 60.0213 | 15.0001 | 29.3757 | 0.23144 | 59.9773 | 0 | 29.3737 | 14.9841 | 60.0063 | 30.0002 | 29.3554 | 0.51639 | 59.9684 | 15.0001
29.3797 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.3633 | 14.8362 | 60.0212 | 15.0001 | 29.384 | 0.23144 | 59.9774 | 0 | 29.3821 | 14.9841 | 60.0063 | 30.0002 | 29.3638 | 0.51672 | 59.9685 | 15.0001
29.3881 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.3716 | 14.8362 | 60.0212 | 15.0001 | 29.3923 | 0.23144 | 59.9774 | 0 | 29.3904 | 14.9841 | 60.0064 | 30.0002 | 29.3721 | 0.51672 | 59.9685 | 15.0001
29.3964 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.3799 | 14.8362 | 60.0211 | 15.0001 | 29.4007 | 0.23144 | 59.9775 | 0 | 29.3987 | 14.9841 | 60.0064 | 30.0002 | 29.3805 | 0.51672 | 59.9685 | 15.0001
29.4047 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.3882 | 14.8388 | 60.021 | 15.0001 | 29.409 | 0.23144 | 59.9776 | 0 | 29.4071 | 14.9841 | 60.0064 | 30.0002 | 29.3888 | 0.51672 | 59.9685 | 15.0001
29.4131 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.3966 | 14.8388 | 60.0209 | 15.0001 | 29.4174 | 0.23144 | 59.9776 | 0 | 29.4154 | 14.9841 | 60.0065 | 30.0002 | 29.3971 | 0.51672 | 59.9685 | 15.0001
29.4214 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.4049 | 14.8388 | 60.0209 | 15.0001 | 29.4257 | 0.23144 | 59.9777 | 0 | 29.4237 | 14.9877 | 60.0065 | 30.0002 | 29.4055 | 0.51672 | 59.9685 | 15.0001
29.4298 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.4132 | 14.8388 | 60.0208 | 15.0001 | 29.434 | 0.23144 | 59.9778 | 0 | 29.4321 | 14.9877 | 60.0065 | 30.0002 | 29.4138 | 0.51687 | 59.9686 | 15.0001
29.4381 | 0.23865 | 59.9708 | 0 | 29.4216 | 14.8367 | 60.0207 | 15.0001 | 29.4424 | 0.23144 | 59.9778 | 0 | 29.4404 | 14.9885 | 60.0066 | 30.0002 | 29.4221 | 0.51687 | 59.9686 | 15.0001
29.4464 | 0.23865 | 59.9709 | 0 | 29.4299 | 14.8367 | 60.0206 | 15.0001 | 29.4507 | 0.23144 | 59.9779 | 0 | 29.4487 | 14.9885 | 60.0066 | 30.0002 | 29.4305 | 0.51687 | 59.9686 | 15.0001
29.4548 | 0.23865 | 59.9709 | 0 | 29.4382 | 14.8374 | 60.0206 | 15.0001 | 29.459 | 0.23144 | 59.978 | 0 | 29.4571 | 14.9915 | 60.0066 | 30.0002 | 29.4388 | 0.51687 | 59.9686 | 15.0001
29.4631 | 0.23865 | 59.9709 | 0 | 29.4466 | 14.8374 | 60.0205 | 15.0001 | 29.4674 | 0.23144 | 59.978 | 0 | 29.4654 | 14.9915 | 60.0067 | 30.0002 | 29.4472 | 0.51687 | 59.9686 | 15.0001
29.4714 | 0.23865 | 59.9709 | 0 | 29.4549 | 14.8374 | 60.0204 | 15.0001 | 29.4757 | 0.23144 | 59.9781 | 0 | 29.4737 | 14.9909 | 60.0067 | 30.0002 | 29.4555 | 0.51687 | 59.9686 | 15.0001
29.4798 | 0.23865 | 59.9709 | 0 | 29.4632 | 14.8374 | 60.0203 | 15.0001 | 29.4841 | 0.23144 | 59.9782 | 0 | 29.482 | 14.9909 | 60.0067 | 30.0002 | 29.4638 | 0.51687 | 59.9687 | 15.0001
29.4881 | 0.23865 | 59.9709 | 0 | 29.4716 | 14.8374 | 60.0203 | 15.0001 | 29.4924 | 0.23143 | 59.9782 | 0 | 29.4904 | 14.9909 | 60.0068 | 30.0002 | 29.4722 | 0.51687 | 59.9687 | 15.0001
29.4965 | 0.23865 | 59.9709 | 0 | 29.4799 | 14.8374 | 60.0202 | 15.0001 | 29.5007 | 0.23143 | 59.9783 | 0 | 29.4987 | 14.9909 | 60.0068 | 30.0002 | 29.4805 | 0.51677 | 59.9687 | 15.0001
29.5048 | 0.23871 | 59.9709 | 0 | 29.4882 | 14.8363 | 60.0201 | 15.0001 | 29.5091 | 0.23143 | 59.9784 | 0 | 29.507 | 14.9909 | 60.0068 | 30.0002 | 29.4888 | 0.51677 | 59.9687 | 15.0001
29.5131 | 0.23871 | 59.9709 | 0 | 29.4965 | 14.8363 | 60.02 | 15.0001 | 29.5174 | 0.23143 | 59.9784 | 0 | 29.5154 | 14.9909 | 60.0069 | 30.0002 | 29.4972 | 0.51677 | 59.9687 | 15.0001
29.5215 | 0.23871 | 59.9709 | 0 | 29.5049 | 14.8342 | 60.02 | 15.0001 | 29.5257 | 0.23101 | 59.9785 | 0 | 29.5237 | 14.9892 | 60.0069 | 30.0002 | 29.5055 | 0.51677 | 59.9687 | 15.0001
29.5298 | 0.23871 | 59.9709 | 0 | 29.5132 | 14.8342 | 60.0199 | 15.0001 | 29.5341 | 0.23101 | 59.9786 | 0 | 29.532 | 14.9892 | 60.0069 | 30.0002 | 29.5139 | 0.51677 | 59.9688 | 15.0001
29.5381 | 0.23871 | 59.9709 | 0 | 29.5215 | 14.8342 | 60.0198 | 15.0001 | 29.5424 | 0.23101 | 59.9786 | 0 | 29.5404 | 14.9892 | 60.007 | 30.0002 | 29.5222 | 0.51677 | 59.9688 | 15.0001
29.5465 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5299 | 14.8342 | 60.0197 | 15.0001 | 29.5507 | 0.23101 | 59.9787 | 0 | 29.5487 | 14.9892 | 60.007 | 30.0002 | 29.5305 | 0.51677 | 59.9688 | 15.0001
29.5548 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5382 | 14.82 | 60.0197 | 15.0001 | 29.5591 | 0.23088 | 59.9788 | 0 | 29.557 | 14.9885 | 60.007 | 30.0002 | 29.5389 | 0.51677 | 59.9688 | 15.0001
29.5632 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5465 | 14.82 | 60.0196 | 15.0001 | 29.5674 | 0.23088 | 59.9788 | 0 | 29.5654 | 14.9885 | 60.0071 | 30.0002 | 29.5472 | 0.51677 | 59.9688 | 15.0001
29.5715 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5549 | 14.82 | 60.0195 | 15.0001 | 29.5758 | 0.23088 | 59.9789 | 0 | 29.5737 | 14.9885 | 60.0071 | 30.0002 | 29.5555 | 0.51677 | 59.9688 | 15.0001
29.5798 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5632 | 14.82 | 60.0194 | 15.0001 | 29.5841 | 0.23088 | 59.979 | 0 | 29.582 | 14.9885 | 60.0071 | 30.0002 | 29.5639 | 0.51677 | 59.9689 | 15.0001
29.5882 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5715 | 14.8179 | 60.0194 | 15.0001 | 29.5924 | 0.23088 | 59.979 | 0 | 29.5904 | 14.9892 | 60.0072 | 30.0002 | 29.5722 | 0.51677 | 59.9689 | 15.0001
29.5965 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5798 | 14.8179 | 60.0193 | 15.0001 | 29.6008 | 0.23088 | 59.9791 | 0 | 29.5987 | 14.9892 | 60.0072 | 30.0002 | 29.5806 | 0.51715 | 59.9689 | 15.0001
29.6048 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5882 | 14.8183 | 60.0192 | 15.0001 | 29.6091 | 0.23088 | 59.9791 | 0 | 29.607 | 14.9892 | 60.0072 | 30.0002 | 29.5889 | 0.51715 | 59.9689 | 15.0001
29.6132 | 0.23871 | 59.971 | 0 | 29.5965 | 14.8183 | 60.0191 | 15.0001 | 29.6174 | 0.23088 | 59.9792 | 0 | 29.6154 | 14.9892 | 60.0073 | 30.0002 | 29.5972 | 0.51727 | 59.9689 | 15.0001
29.6215 | 0.23871 | 59.9711 | 0 | 29.6048 | 14.8202 | 60.0191 | 15.0001 | 29.6258 | 0.23088 | 59.9792 | 0 | 29.6237 | 14.9892 | 60.0073 | 30.0002 | 29.6056 | 0.51727 | 59.9689 | 15.0001
29.6299 | 0.23871 | 59.9711 | 0 | 29.6132 | 14.8202 | 60.019 | 15.0001 | 29.6341 | 0.23088 | 59.9792 | 0 | 29.632 | 14.9892 | 60.0073 | 30.0002 | 29.6139 | 0.51727 | 59.969 | 15.0001
29.6382 | 0.23871 | 59.9711 | 0 | 29.6215 | 14.8202 | 60.0189 | 15.0001 | 29.6424 | 0.23088 | 59.9793 | 0 | 29.6404 | 14.9892 | 60.0074 | 30.0002 | 29.6222 | 0.51727 | 59.969 | 15.0001
29.6465 | 0.23871 | 59.9711 | 0 | 29.6298 | 14.8202 | 60.0188 | 15.0001 | 29.6508 | 0.23088 | 59.9793 | 0 | 29.6487 | 14.9892 | 60.0074 | 30.0002 | 29.6306 | 0.51727 | 59.969 | 15.0001
29.6549 | 0.23871 | 59.9711 | 0 | 29.6382 | 14.8202 | 60.0188 | 15.0001 | 29.6591 | 0.23088 | 59.9794 | 0 | 29.657 | 14.9876 | 60.0074 | 30.0002 | 29.6389 | 0.51727 | 59.969 | 15.0001
29.6632 | 0.23871 | 59.9711 | 0 | 29.6465 | 14.8202 | 60.0187 | 15.0001 | 29.6675 | 0.23088 | 59.9794 | 0 | 29.6653 | 14.9876 | 60.0075 | 30.0002 | 29.6473 | 0.51727 | 59.969 | 15.0001
29.6715 | 0.23871 | 59.9712 | 0 | 29.6548 | 14.8207 | 60.0186 | 15.0001 | 29.6758 | 0.23088 | 59.9794 | 0 | 29.6737 | 14.9876 | 60.0075 | 30.0002 | 29.6556 | 0.51727 | 59.969 | 15.0001
29.6799 | 0.23871 | 59.9712 | 0 | 29.6632 | 14.8207 | 60.0185 | 15.0001 | 29.6841 | 0.23088 | 59.9795 | 0 | 29.682 | 14.9876 | 60.0075 | 30.0002 | 29.6639 | 0.51725 | 59.9691 | 15.0001
29.6882 | 0.23871 | 59.9712 | 0 | 29.6715 | 14.8207 | 60.0185 | 15.0001 | 29.6925 | 0.23081 | 59.9795 | 0 | 29.6903 | 14.9872 | 60.0076 | 30.0002 | 29.6723 | 0.51725 | 59.9691 | 15.0001
29.6965 | 0.23871 | 59.9712 | 0 | 29.6798 | 14.8207 | 60.0184 | 15.0001 | 29.7008 | 0.23081 | 59.9796 | 0 | 29.6987 | 14.9872 | 60.0076 | 30.0002 | 29.6806 | 0.51725 | 59.9691 | 15.0001
29.7049 | 0.23871 | 59.9712 | 0 | 29.6881 | 14.8197 | 60.0183 | 15.0001 | 29.7091 | 0.23066 | 59.9796 | 0 | 29.707 | 14.9872 | 60.0076 | 30.0002 | 29.6889 | 0.51725 | 59.9691 | 15.0001
29.7132 | 0.23871 | 59.9712 | 0 | 29.6965 | 14.8197 | 60.0182 | 15.0001 | 29.7175 | 0.23066 | 59.9797 | 0 | 29.7153 | 14.9872 | 60.0077 | 30.0002 | 29.6973 | 0.51725 | 59.9691 | 15.0001
29.7216 | 0.23871 | 59.9713 | 0 | 29.7048 | 14.8197 | 60.0182 | 15.0001 | 29.7258 | 0.23066 | 59.9797 | 0 | 29.7237 | 14.9872 | 60.0077 | 30.0002 | 29.7056 | 0.51725 | 59.9691 | 15.0001
29.7299 | 0.23871 | 59.9713 | 0 | 29.7131 | 14.8197 | 60.0181 | 15.0001 | 29.7341 | 0.23066 | 59.9797 | 0 | 29.732 | 14.9872 | 60.0077 | 30.0002 | 29.714 | 0.51725 | 59.9692 | 15.0001
29.7382 | 0.23871 | 59.9713 | 0 | 29.7215 | 14.8197 | 60.018 | 15.0001 | 29.7425 | 0.23007 | 59.9798 | 0 | 29.7403 | 14.9872 | 60.0078 | 30.0002 | 29.7223 | 0.51725 | 59.9692 | 15.0001
29.7466 | 0.23871 | 59.9713 | 0 | 29.7298 | 14.8197 | 60.0179 | 15.0001 | 29.7508 | 0.23007 | 59.9798 | 0 | 29.7487 | 14.9872 | 60.0078 | 30.0002 | 29.7306 | 0.51725 | 59.9692 | 15.0001
29.7549 | 0.23889 | 59.9713 | 0 | 29.7381 | 14.8198 | 60.0179 | 15.0001 | 29.7592 | 0.23007 | 59.9799 | 0 | 29.757 | 14.9872 | 60.0078 | 30.0002 | 29.739 | 0.51725 | 59.9692 | 15.0001
29.7632 | 0.23889 | 59.9713 | 0 | 29.7465 | 14.8198 | 60.0178 | 15.0001 | 29.7675 | 0.23007 | 59.9799 | 0 | 29.7653 | 14.9872 | 60.0079 | 30.0002 | 29.7473 | 0.51725 | 59.9692 | 15.0001
29.7716 | 0.23889 | 59.9714 | 0 | 29.7548 | 14.8165 | 60.0177 | 15.0001 | 29.7758 | 0.23007 | 59.9799 | 0 | 29.7737 | 15.0658 | 60.0079 | 30.0002 | 29.7556 | 0.51725 | 59.9692 | 15.0001
29.7799 | 0.23889 | 59.9714 | 0 | 29.7631 | 14.8165 | 60.0176 | 15.0001 | 29.7842 | 0.23007 | 59.98 | 0 | 29.782 | 15.0658 | 60.0079 | 30.0002 | 29.764 | 0.51754 | 59.9693 | 15.0001
29.7883 | 0.23889 | 59.9714 | 0 | 29.7715 | 14.8165 | 60.0176 | 15.0001 | 29.7925 | 0.23007 | 59.98 | 0 | 29.7903 | 15.0643 | 60.008 | 30.0002 | 29.7723 | 0.51754 | 59.9693 | 15.0001
29.7966 | 0.23889 | 59.9714 | 0 | 29.7798 | 14.8165 | 60.0175 | 15.0001 | 29.8008 | 0.23007 | 59.9801 | 0 | 29.7987 | 15.0643 | 60.008 | 30.0002 | 29.7807 | 0.51762 | 59.9693 | 15.0001
29.8049 | 0.23897 | 59.9714 | 0 | 29.7881 | 14.8174 | 60.0174 | 15.0001 | 29.8092 | 0.23 | 59.9801 | 0 | 29.807 | 15.0643 | 60.0081 | 30.0002 | 29.789 | 0.51762 | 59.9693 | 15.0001
29.8133 | 0.23897 | 59.9714 | 0 | 29.7965 | 14.8174 | 60.0173 | 15.0001 | 29.8175 | 0.23 | 59.9802 | 0 | 29.8153 | 15.0643 | 60.0081 | 30.0002 | 29.7973 | 0.51762 | 59.9693 | 15.0001
29.8216 | 0.23897 | 59.9715 | 0 | 29.8048 | 14.8174 | 60.0173 | 15.0001 | 29.8259 | 0.23 | 59.9802 | 0 | 29.8237 | 15.0652 | 60.0082 | 30.0002 | 29.8057 | 0.51762 | 59.9693 | 15.0001
29.8299 | 0.23897 | 59.9715 | 0 | 29.8131 | 14.8174 | 60.0172 | 15.0001 | 29.8342 | 0.23 | 59.9802 | 0 | 29.832 | 15.0652 | 60.0083 | 30.0002 | 29.814 | 0.51762 | 59.9694 | 15.0001
29.8383 | 0.23897 | 59.9715 | 0 | 29.8214 | 14.8174 | 60.0171 | 15.0001 | 29.8425 | 0.23 | 59.9803 | 0 | 29.8403 | 15.0652 | 60.0084 | 30.0002 | 29.8223 | 0.51762 | 59.9694 | 15.0001
29.8466 | 0.23897 | 59.9715 | 0 | 29.8298 | 14.8174 | 60.017 | 15.0001 | 29.8509 | 0.23 | 59.9803 | 0 | 29.8486 | 15.0652 | 60.0084 | 30.0002 | 29.8307 | 0.51762 | 59.9694 | 15.0001
29.855 | 0.23897 | 59.9715 | 0 | 29.8381 | 14.8174 | 60.017 | 15.0001 | 29.8592 | 0.23 | 59.9804 | 0 | 29.857 | 15.0652 | 60.0085 | 30.0002 | 29.839 | 0.51762 | 59.9694 | 15.0001
29.8633 | 0.23897 | 59.9715 | 0 | 29.8464 | 14.8174 | 60.0169 | 15.0001 | 29.8675 | 0.23 | 59.9804 | 0 | 29.8653 | 15.0652 | 60.0086 | 30.0002 | 29.8474 | 0.51762 | 59.9694 | 15.0001
29.8716 | 0.23897 | 59.9716 | 0 | 29.8548 | 14.8166 | 60.0168 | 15.0001 | 29.8759 | 0.23 | 59.9804 | 0 | 29.8736 | 15.0652 | 60.0087 | 30.0002 | 29.8557 | 0.51762 | 59.9694 | 15.0001
29.88 | 0.23897 | 59.9716 | 0 | 29.8631 | 14.8166 | 60.0167 | 15.0001 | 29.8842 | 0.23 | 59.9805 | 0 | 29.882 | 15.0652 | 60.0087 | 30.0002 | 29.864 | 0.51759 | 59.9695 | 15.0001
29.8883 | 0.23897 | 59.9716 | 0 | 29.8714 | 14.8136 | 60.0167 | 15.0001 | 29.8925 | 0.22985 | 59.9805 | 0 | 29.8903 | 15.0659 | 60.0088 | 30.0002 | 29.8724 | 0.51759 | 59.9695 | 15.0001
29.8966 | 0.23897 | 59.9716 | 0 | 29.8798 | 14.8136 | 60.0166 | 15.0001 | 29.9009 | 0.22985 | 59.9806 | 0 | 29.8986 | 15.0659 | 60.0089 | 30.0002 | 29.8807 | 0.51759 | 59.9695 | 15.0001
29.905 | 0.23897 | 59.9716 | 0 | 29.8881 | 14.8136 | 60.0165 | 15.0001 | 29.9092 | 0.22985 | 59.9806 | 0 | 29.907 | 15.0673 | 60.009 | 30.0002 | 29.889 | 0.51759 | 59.9695 | 15.0001
29.9133 | 0.23897 | 59.9716 | 0 | 29.8964 | 14.8136 | 60.0164 | 15.0001 | 29.9176 | 0.22985 | 59.9807 | 0 | 29.9153 | 15.0673 | 60.009 | 30.0002 | 29.8974 | 0.51759 | 59.9695 | 15.0001
29.9217 | 0.23897 | 59.9717 | 0 | 29.9048 | 14.8268 | 60.0164 | 15.0001 | 29.9259 | 0.22991 | 59.9807 | 0 | 29.9236 | 15.0673 | 60.0091 | 30.0002 | 29.9057 | 0.51759 | 59.9695 | 15.0001
29.93 | 0.23897 | 59.9717 | 0 | 29.9131 | 14.8268 | 60.0163 | 15.0001 | 29.9342 | 0.22991 | 59.9807 | 0 | 29.932 | 15.0673 | 60.0092 | 30.0002 | 29.9141 | 0.51771 | 59.9696 | 15.0001
29.9383 | 0.23897 | 59.9717 | 0 | 29.9214 | 14.8246 | 60.0162 | 15.0001 | 29.9426 | 0.22965 | 59.9808 | 0 | 29.9403 | 15.0673 | 60.0093 | 30.0002 | 29.9224 | 0.51771 | 59.9696 | 15.0001
29.9467 | 0.23897 | 59.9717 | 0 | 29.9297 | 14.8246 | 60.0161 | 15.0001 | 29.9509 | 0.22965 | 59.9808 | 0 | 29.9486 | 15.0673 | 60.0093 | 30.0002 | 29.9307 | 0.51771 | 59.9696 | 15.0001
29.955 | 0.23897 | 59.9717 | 0 | 29.9381 | 14.8246 | 60.0161 | 15.0001 | 29.9592 | 0.22965 | 59.9809 | 0 | 29.957 | 15.0673 | 60.0094 | 30.0002 | 29.9391 | 0.51771 | 59.9696 | 15.0001
29.9633 | 0.23897 | 59.9717 | 0 | 29.9464 | 14.8246 | 60.016 | 15.0001 | 29.9676 | 0.22965 | 59.9809 | 0 | 29.9653 | 15.0673 | 60.0095 | 30.0002 | 29.9474 | 0.51771 | 59.9696 | 15.0001
29.9717 | 0.23897 | 59.9718 | 0 | 29.9547 | 14.8221 | 60.0159 | 15.0001 | 29.9759 | 0.22965 | 59.9809 | 0 | 29.9736 | 15.0673 | 60.0096 | 30.0002 | 29.9557 | 0.51771 | 59.9696 | 15.0001
29.98 | 0.23897 | 59.9718 | 0 | 29.9631 | 14.8221 | 60.0158 | 15.0001 | 29.9842 | 0.22965 | 59.981 | 0 | 29.982 | 15.0673 | 60.0096 | 30.0002 | 29.9641 | 0.51809 | 59.9697 | 15.0001
29.9884 | 0.23897 | 59.9718 | 0 | 29.9714 | 14.8221 | 60.0158 | 15.0001 | 29.9926 | 0.22965 | 59.981 | 0 | 29.9903 | 15.0673 | 60.0097 | 30.0002 | 29.9724 | 0.51809 | 59.9697 | 15.0001
29.9967 | 0.23897 | 59.9718 | 0 | 29.9797 | 14.8221 | 60.0157 | 15.0001 | 30.0009 | 0.22965 | 59.9811 | 0 | 29.9986 | 15.0673 | 60.0098 | 30.0002 | 29.9808 | 0.51809 | 59.9697 | 15.0001
30.005 | 0.23897 | 59.9718 | 0 | 29.9881 | 14.8194 | 60.0156 | 15.0001 | 30.0093 | 0.22965 | 59.9811 | 0 | 30.007 | 15.0673 | 60.0099 | 30.0002 | 29.9891 | 0.51809 | 59.9697 | 15.0001
30.0134 | 0.23897 | 59.9718 | 0 | 29.9964 | 14.8194 | 60.0155 | 15.0001 | 30.0176 | 0.22965 | 59.9812 | 0 | 30.0153 | 15.0673 | 60.0099 | 30.0002 | 29.9974 | 0.51809 | 59.9697 | 15.0001
30.0217 | 0.23897 | 59.9719 | 0 | 30.0047 | 14.8194 | 60.0155 | 15.0001 | 30.0259 | 0.22965 | 59.9812 | 0 | 30.0236 | 15.0673 | 60.01 | 30.0002 | 30.0058 | 0.51809 | 59.9697 | 15.0001
30.03 | 0.23897 | 59.9719 | 0 | 30.0131 | 14.8194 | 60.0154 | 15.0001 | 30.0343 | 0.22965 | 59.9812 | 0 | 30.032 | 15.0673 | 60.0101 | 30.0002 | 30.0141 | 0.51809 | 59.9698 | 15.0001
30.0384 | 0.23897 | 59.9719 | 0 | 30.0214 | 14.8029 | 60.0153 | 15.0001 | 30.0426 | 0.22965 | 59.9813 | 0 | 30.0403 | 15.0673 | 60.0102 | 30.0002 | 30.0224 | 0.51809 | 59.9698 | 15.0001
30.0467 | 0.23897 | 59.9719 | 0 | 30.0297 | 14.8029 | 60.0152 | 15.0001 | 30.0509 | 0.22965 | 59.9813 | 0 | 30.0486 | 15.0673 | 60.0102 | 30.0002 | 30.0308 | 0.51809 | 59.9698 | 15.0001
30.0551 | 0.23897 | 59.9719 | 0 | 30.0381 | 14.8051 | 60.0152 | 15.0001 | 30.0593 | 0.22965 | 59.9814 | 0 | 30.0569 | 15.0673 | 60.0103 | 30.0002 | 30.0391 | 0.51809 | 59.9698 | 15.0001
30.0634 | 0.23897 | 59.9719 | 0 | 30.0464 | 14.8051 | 60.0151 | 15.0001 | 30.0676 | 0.22965 | 59.9814 | 0 | 30.0653 | 15.0673 | 60.0104 | 30.0002 | 30.0475 | 0.51809 | 59.9698 | 15.0001
30.0717 | 0.23897 | 59.972 | 0 | 30.0547 | 14.8051 | 60.015 | 15.0001 | 30.0759 | 0.22965 | 59.9814 | 0 | 30.0736 | 15.0673 | 60.0105 | 30.0002 | 30.0558 | 0.51809 | 59.9698 | 15.0001
30.0801 | 0.23897 | 59.972 | 0 | 30.063 | 14.8051 | 60.015 | 15.0001 | 30.0843 | 0.22965 | 59.9815 | 0 | 30.0819 | 15.0673 | 60.0105 | 30.0002 | 30.0641 | 0.51809 | 59.9699 | 15.0001
30.0884 | 0.23897 | 59.972 | 0 | 30.0714 | 14.8094 | 60.0149 | 15.0001 | 30.0926 | 0.22965 | 59.9815 | 0 | 30.0903 | 15.0685 | 60.0106 | 30.0002 | 30.0725 | 0.51809 | 59.9699 | 15.0001
30.0967 | 0.23897 | 59.972 | 0 | 30.0797 | 14.8094 | 60.0149 | 15.0001 | 30.1009 | 0.22965 | 59.9816 | 0 | 30.0986 | 15.0685 | 60.0107 | 30.0002 | 30.0808 | 0.51807 | 59.9699 | 15.0001
30.1051 | 0.23897 | 59.972 | 0 | 30.088 | 14.8116 | 60.0148 | 15.0001 | 30.1093 | 0.22965 | 59.9816 | 0 | 30.1069 | 15.0685 | 60.0108 | 30.0002 | 30.0891 | 0.51807 | 59.9699 | 15.0001
30.1134 | 0.23897 | 59.972 | 0 | 30.0964 | 14.8116 | 60.0148 | 15.0001 | 30.1176 | 0.22965 | 59.9817 | 0 | 30.1153 | 15.0685 | 60.0108 | 30.0002 | 30.0975 | 0.51807 | 59.9699 | 15.0001
30.1218 | 0.23897 | 59.9721 | 0 | 30.1047 | 14.8116 | 60.0148 | 15.0001 | 30.126 | 0.23008 | 59.9817 | 0 | 30.1236 | 15.0685 | 60.0109 | 30.0002 | 30.1058 | 0.51807 | 59.9699 | 15.0001
30.1301 | 0.23897 | 59.9721 | 0 | 30.113 | 14.8116 | 60.0147 | 15.0001 | 30.1343 | 0.23008 | 59.9817 | 0 | 30.1319 | 15.0685 | 60.011 | 30.0002 | 30.1142 | 0.51807 | 59.97 | 15.0001
30.1384 | 0.23897 | 59.9721 | 0 | 30.1214 | 14.8116 | 60.0147 | 15.0001 | 30.1426 | 0.23008 | 59.9818 | 0 | 30.1403 | 15.0685 | 60.0111 | 30.0002 | 30.1225 | 0.51807 | 59.97 | 15.0001
30.1468 | 0.23897 | 59.9721 | 0 | 30.1297 | 14.8116 | 60.0146 | 15.0001 | 30.151 | 0.23008 | 59.9818 | 0 | 30.1486 | 15.0685 | 60.0111 | 30.0002 | 30.1308 | 0.51807 | 59.97 | 15.0001
30.1551 | 0.23897 | 59.9721 | 0 | 30.138 | 14.8118 | 60.0146 | 15.0001 | 30.1593 | 0.23033 | 59.9819 | 0 | 30.1569 | 15.0685 | 60.0112 | 30.0002 | 30.1392 | 0.51807 | 59.97 | 15.0001
30.1634 | 0.23897 | 59.9721 | 0 | 30.1464 | 14.8118 | 60.0145 | 15.0001 | 30.1676 | 0.23033 | 59.9819 | 0 | 30.1653 | 15.0685 | 60.0113 | 30.0002 | 30.1475 | 0.51807 | 59.97 | 15.0001
30.1718 | 0.23897 | 59.9722 | 0 | 30.1547 | 14.8118 | 60.0145 | 15.0001 | 30.176 | 0.23033 | 59.9819 | 0 | 30.1736 | 15.0685 | 60.0114 | 30.0002 | 30.1558 | 0.51807 | 59.97 | 15.0001
30.1801 | 0.23897 | 59.9722 | 0 | 30.163 | 14.8118 | 60.0145 | 15.0001 | 30.1843 | 0.23033 | 59.982 | 0 | 30.1819 | 15.0685 | 60.0114 | 30.0002 | 30.1642 | 0.51826 | 59.97 | 15.0001
30.1885 | 0.23897 | 59.9722 | 0 | 30.1713 | 14.8107 | 60.0144 | 15.0001 | 30.1926 | 0.23033 | 59.982 | 0 | 30.1903 | 15.0685 | 60.0115 | 30.0002 | 30.1725 | 0.51826 | 59.97 | 15.0001
30.1968 | 0.23897 | 59.9722 | 0 | 30.1797 | 14.8107 | 60.0144 | 15.0001 | 30.201 | 0.23033 | 59.9821 | 0 | 30.1986 | 15.0685 | 60.0116 | 30.0002 | 30.1809 | 0.51826 | 59.97 | 15.0001
30.2051 | 0.23897 | 59.9722 | 0 | 30.188 | 14.813 | 60.0143 | 15.0001 | 30.2093 | 0.23033 | 59.9821 | 0 | 30.2069 | 15.0685 | 60.0117 | 30.0002 | 30.1892 | 0.51826 | 59.97 | 15.0001
30.2135 | 0.23897 | 59.9722 | 0 | 30.1963 | 14.813 | 60.0143 | 15.0001 | 30.2176 | 0.23033 | 59.9822 | 0 | 30.2153 | 15.0685 | 60.0117 | 30.0002 | 30.1975 | 0.51826 | 59.97 | 15.0001
30.2218 | 0.23897 | 59.9723 | 0 | 30.2047 | 14.813 | 60.0143 | 15.0001 | 30.226 | 0.23061 | 59.9822 | 0 | 30.2236 | 15.0685 | 60.0118 | 30.0002 | 30.2059 | 0.51826 | 59.97 | 15.0001
30.2301 | 0.23897 | 59.9723 | 0 | 30.213 | 14.813 | 60.0142 | 15.0001 | 30.2343 | 0.23061 | 59.9822 | 0 | 30.2319 | 15.0685 | 60.0119 | 30.0002 | 30.2142 | 0.51826 | 59.97 | 15.0001
30.2385 | 0.23897 | 59.9723 | 0 | 30.2213 | 14.813 | 60.0142 | 15.0001 | 30.2426 | 0.23081 | 59.9823 | 0 | 30.2402 | 15.0685 | 60.012 | 30.0002 | 30.2225 | 0.51826 | 59.97 | 15.0001
30.2468 | 0.23897 | 59.9723 | 0 | 30.2297 | 14.813 | 60.0141 | 15.0001 | 30.251 | 0.23081 | 59.9823 | 0 | 30.2486 | 15.0685 | 60.012 | 30.0002 | 30.2309 | 0.5186 | 59.97 | 15.0001
30.2552 | 0.23897 | 59.9723 | 0 | 30.238 | 14.8121 | 60.0141 | 15.0001 | 30.2593 | 0.23081 | 59.9824 | 0 | 30.2569 | 15.0685 | 60.0121 | 30.0002 | 30.2392 | 0.5186 | 59.97 | 15.0001
30.2635 | 0.23897 | 59.9723 | 0 | 30.2463 | 14.8121 | 60.014 | 15.0001 | 30.2676 | 0.23081 | 59.9824 | 0 | 30.2652 | 15.0685 | 60.0122 | 30.0002 | 30.2476 | 0.5186 | 59.97 | 15.0001
30.2718 | 0.23897 | 59.9724 | 0 | 30.2547 | 14.8135 | 60.014 | 15.0001 | 30.276 | 0.23113 | 59.9824 | 0 | 30.2736 | 15.0685 | 60.0123 | 30.0002 | 30.2559 | 0.5186 | 59.97 | 15.0001
30.2802 | 0.23897 | 59.9724 | 0 | 30.263 | 14.8135 | 60.014 | 15.0001 | 30.2843 | 0.23113 | 59.9825 | 0 | 30.2819 | 15.0685 | 60.0123 | 30.0002 | 30.2642 | 0.5186 | 59.97 | 15.0001
30.2885 | 0.23897 | 59.9724 | 0 | 30.2713 | 14.8135 | 60.0139 | 15.0001 | 30.2927 | 0.23113 | 59.9825 | 0 | 30.2902 | 15.0685 | 60.0124 | 30.0002 | 30.2726 | 0.5186 | 59.97 | 15.0001
30.2968 | 0.23897 | 59.9724 | 0 | 30.2797 | 14.8135 | 60.0139 | 15.0001 | 30.301 | 0.23113 | 59.9826 | 0 | 30.2986 | 15.0685 | 60.0125 | 30.0002 | 30.2809 | 0.5186 | 59.97 | 15.0001
30.3052 | 0.23897 | 59.9724 | 0 | 30.288 | 14.8135 | 60.0138 | 15.0001 | 30.3093 | 0.23113 | 59.9826 | 0 | 30.3069 | 15.0685 | 60.0126 | 30.0002 | 30.2892 | 0.5186 | 59.97 | 15.0001
30.3135 | 0.23897 | 59.9724 | 0 | 30.2963 | 14.8135 | 60.0138 | 15.0001 | 30.3177 | 0.23113 | 59.9827 | 0 | 30.3152 | 15.0685 | 60.0126 | 30.0002 | 30.2976 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3219 | 0.23897 | 59.9725 | 0 | 30.3046 | 14.8106 | 60.0138 | 15.0001 | 30.326 | 0.23113 | 59.9827 | 0 | 30.3236 | 15.0685 | 60.0127 | 30.0002 | 30.3059 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3302 | 0.23897 | 59.9725 | 0 | 30.313 | 14.8106 | 60.0137 | 15.0001 | 30.3343 | 0.23113 | 59.9827 | 0 | 30.3319 | 15.0685 | 60.0128 | 30.0002 | 30.3143 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3385 | 0.23897 | 59.9725 | 0 | 30.3213 | 14.8127 | 60.0137 | 15.0001 | 30.3427 | 0.23113 | 59.9828 | 0 | 30.3402 | 15.0685 | 60.0129 | 30.0002 | 30.3226 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3469 | 0.23897 | 59.9725 | 0 | 30.3296 | 14.8127 | 60.0136 | 15.0001 | 30.351 | 0.23113 | 59.9828 | 0 | 30.3486 | 15.0685 | 60.0129 | 30.0002 | 30.3309 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3552 | 0.23897 | 59.9725 | 0 | 30.338 | 14.8127 | 60.0136 | 15.0001 | 30.3593 | 0.23113 | 59.9829 | 0 | 30.3569 | 15.0685 | 60.013 | 30.0002 | 30.3393 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3635 | 0.23897 | 59.9725 | 0 | 30.3463 | 14.8127 | 60.0135 | 15.0001 | 30.3677 | 0.23113 | 59.9829 | 0 | 30.3652 | 15.0685 | 60.0131 | 30.0002 | 30.3476 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3719 | 0.23897 | 59.9726 | 0 | 30.3546 | 14.8127 | 60.0135 | 15.0001 | 30.376 | 0.23113 | 59.9829 | 0 | 30.3736 | 15.0685 | 60.0132 | 30.0002 | 30.3559 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3802 | 0.23897 | 59.9726 | 0 | 30.363 | 14.8127 | 60.0135 | 15.0001 | 30.3843 | 0.23113 | 59.983 | 0 | 30.3819 | 15.0685 | 60.0132 | 30.0002 | 30.3643 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3886 | 0.23897 | 59.9726 | 0 | 30.3713 | 14.8127 | 60.0134 | 15.0001 | 30.3927 | 0.23113 | 59.983 | 0 | 30.3902 | 15.0692 | 60.0133 | 30.0002 | 30.3726 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.3969 | 0.23897 | 59.9726 | 0 | 30.3796 | 14.8127 | 60.0134 | 15.0001 | 30.401 | 0.23113 | 59.9831 | 0 | 30.3986 | 15.0692 | 60.0134 | 30.0002 | 30.381 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.4052 | 0.23897 | 59.9726 | 0 | 30.388 | 14.8127 | 60.0133 | 15.0001 | 30.4094 | 0.23113 | 59.9831 | 0 | 30.4069 | 15.0674 | 60.0134 | 30.0002 | 30.3893 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.4136 | 0.23897 | 59.9726 | 0 | 30.3963 | 14.8127 | 60.0133 | 15.0001 | 30.4177 | 0.23113 | 59.9832 | 0 | 30.4152 | 15.0674 | 60.0135 | 30.0002 | 30.3976 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.4219 | 0.23897 | 59.9727 | 0 | 30.4046 | 14.817 | 60.0133 | 15.0001 | 30.426 | 0.23113 | 59.9832 | 0 | 30.4235 | 15.0674 | 60.0136 | 30.0002 | 30.406 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.4302 | 0.23897 | 59.9727 | 0 | 30.4129 | 14.817 | 60.0132 | 15.0001 | 30.4344 | 0.23113 | 59.9832 | 0 | 30.4319 | 15.0674 | 60.0137 | 30.0002 | 30.4143 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.4386 | 0.23897 | 59.9727 | 0 | 30.4213 | 14.817 | 60.0132 | 15.0001 | 30.4427 | 0.23113 | 59.9833 | 0 | 30.4402 | 15.0674 | 60.0137 | 30.0002 | 30.4226 | 0.51858 | 59.97 | 15.0001
30.4469 | 0.23897 | 59.9727 | 0 | 30.4296 | 14.817 | 60.0131 | 15.0001 | 30.451 | 0.23113 | 59.9833 | 0 | 30.4485 | 15.0674 | 60.0138 | 30.0002 | 30.431 | 0.5189 | 59.97 | 15.0001
30.4553 | 0.23897 | 59.9727 | 0 | 30.4379 | 14.8226 | 60.0131 | 15.0001 | 30.4594 | 0.23113 | 59.9834 | 0 | 30.4569 | 15.0674 | 60.0139 | 30.0002 | 30.4393 | 0.5189 | 59.97 | 15.0001
30.4636 | 0.23897 | 59.9727 | 0 | 30.4463 | 14.8226 | 60.013 | 15.0001 | 30.4677 | 0.23113 | 59.9834 | 0 | 30.4652 | 15.0674 | 60.014 | 30.0002 | 30.4477 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.4719 | 0.2385 | 59.9728 | 0 | 30.4546 | 14.8193 | 60.013 | 15.0001 | 30.476 | 0.23113 | 59.9834 | 0 | 30.4735 | 15.0674 | 60.014 | 30.0002 | 30.456 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.4803 | 0.2385 | 59.9728 | 0 | 30.4629 | 14.8193 | 60.013 | 15.0001 | 30.4844 | 0.23113 | 59.9835 | 0 | 30.4819 | 15.0674 | 60.0141 | 30.0002 | 30.4643 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.4886 | 0.23835 | 59.9728 | 0 | 30.4713 | 14.8148 | 60.0129 | 15.0001 | 30.4927 | 0.23113 | 59.9835 | 0 | 30.4902 | 15.0674 | 60.0142 | 30.0002 | 30.4727 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.4969 | 0.23835 | 59.9728 | 0 | 30.4796 | 14.8148 | 60.0129 | 15.0001 | 30.5011 | 0.23113 | 59.9836 | 0 | 30.4985 | 15.0674 | 60.0143 | 30.0002 | 30.481 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.5053 | 0.23829 | 59.9728 | 0 | 30.4879 | 14.8148 | 60.0128 | 15.0001 | 30.5094 | 0.23113 | 59.9836 | 0 | 30.5069 | 15.065 | 60.0143 | 30.0002 | 30.4893 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.5136 | 0.23829 | 59.9728 | 0 | 30.4963 | 14.8148 | 60.0128 | 15.0001 | 30.5177 | 0.23113 | 59.9837 | 0 | 30.5152 | 15.065 | 60.0144 | 30.0002 | 30.4977 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.522 | 0.23829 | 59.9729 | 0 | 30.5046 | 14.8142 | 60.0128 | 15.0001 | 30.5261 | 0.23113 | 59.9837 | 0 | 30.5235 | 15.065 | 60.0145 | 30.0002 | 30.506 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.5303 | 0.23829 | 59.9729 | 0 | 30.5129 | 14.8142 | 60.0127 | 15.0001 | 30.5344 | 0.23113 | 59.9837 | 0 | 30.5319 | 15.065 | 60.0146 | 30.0002 | 30.5144 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.5386 | 0.23829 | 59.9729 | 0 | 30.5213 | 14.8124 | 60.0127 | 15.0001 | 30.5427 | 0.23113 | 59.9838 | 0 | 30.5402 | 15.065 | 60.0146 | 30.0002 | 30.5227 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.547 | 0.23829 | 59.9729 | 0 | 30.5296 | 14.8124 | 60.0126 | 15.0001 | 30.5511 | 0.23113 | 59.9838 | 0 | 30.5485 | 15.065 | 60.0147 | 30.0002 | 30.531 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.5553 | 0.23829 | 59.9729 | 0 | 30.5379 | 14.8124 | 60.0126 | 15.0001 | 30.5594 | 0.23113 | 59.9839 | 0 | 30.5569 | 15.065 | 60.0148 | 30.0002 | 30.5394 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.5636 | 0.23829 | 59.9729 | 0 | 30.5462 | 14.8124 | 60.0125 | 15.0001 | 30.5677 | 0.23113 | 59.9839 | 0 | 30.5652 | 15.065 | 60.0149 | 30.0002 | 30.5477 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.572 | 0.23829 | 59.973 | 0 | 30.5546 | 14.8124 | 60.0125 | 15.0001 | 30.5761 | 0.23113 | 59.9839 | 0 | 30.5735 | 15.065 | 60.0149 | 30.0002 | 30.556 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.5803 | 0.23829 | 59.973 | 0 | 30.5629 | 14.8124 | 60.0125 | 15.0001 | 30.5844 | 0.23113 | 59.984 | 0 | 30.5818 | 15.065 | 60.015 | 30.0002 | 30.5644 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.5887 | 0.23829 | 59.973 | 0 | 30.5712 | 14.8126 | 60.0124 | 15.0001 | 30.5927 | 0.23113 | 59.984 | 0 | 30.5902 | 15.1753 | 60.0151 | 30.0002 | 30.5727 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.597 | 0.23829 | 59.973 | 0.04236 | 30.5796 | 14.8126 | 60.0124 | 15.0001 | 30.6011 | 0.23113 | 59.9841 | 0 | 30.5985 | 15.1753 | 60.0152 | 30.0002 | 30.5811 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.6053 | 0.23829 | 59.9731 | 0.16742 | 30.5879 | 14.8114 | 60.0123 | 15.0001 | 30.6094 | 0.23113 | 59.9841 | 0 | 30.6068 | 15.1753 | 60.0152 | 30.0002 | 30.5894 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.6137 | 0.23829 | 59.9731 | 0.29249 | 30.5962 | 14.8114 | 60.0123 | 15.0001 | 30.6178 | 0.23113 | 59.9842 | 0 | 30.6152 | 15.1753 | 60.0153 | 30.0002 | 30.5977 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.622 | 0.23829 | 59.9732 | 0.41754 | 30.6046 | 14.8114 | 60.0123 | 15.0001 | 30.6261 | 0.23113 | 59.9842 | 0 | 30.6235 | 15.1753 | 60.0154 | 30.0002 | 30.6061 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.6303 | 0.23829 | 59.9732 | 0.54261 | 30.6129 | 14.8114 | 60.0122 | 15.0001 | 30.6344 | 0.23113 | 59.9842 | 0 | 30.6318 | 15.1753 | 60.0155 | 30.0002 | 30.6144 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.6387 | 0.23829 | 59.9733 | 0.66767 | 30.6212 | 14.8135 | 60.0122 | 15.0001 | 30.6428 | 0.23113 | 59.9843 | 0 | 30.6402 | 15.1753 | 60.0155 | 30.0002 | 30.6227 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.647 | 0.23829 | 59.9733 | 0.79273 | 30.6296 | 14.8135 | 60.0121 | 15.0001 | 30.6511 | 0.23113 | 59.9843 | 0 | 30.6485 | 15.1753 | 60.0156 | 30.0002 | 30.6311 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.6554 | 0.23829 | 59.9734 | 0.9178 | 30.6379 | 14.8135 | 60.0121 | 15.0001 | 30.6594 | 0.23094 | 59.9844 | 0 | 30.6568 | 15.1753 | 60.0157 | 30.0002 | 30.6394 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.6637 | 0.23829 | 59.9734 | 1.0429 | 30.6462 | 14.8135 | 60.012 | 15.0001 | 30.6678 | 0.23094 | 59.9844 | 0 | 30.6652 | 15.1753 | 60.0158 | 30.0002 | 30.6478 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.672 | 0.23807 | 59.9735 | 1.1679 | 30.6545 | 14.8122 | 60.012 | 15.0001 | 30.6761 | 0.23094 | 59.9844 | 0 | 30.6735 | 15.1753 | 60.0158 | 30.0002 | 30.6561 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.6804 | 0.23807 | 59.9735 | 1.293 | 30.6629 | 14.8122 | 60.012 | 15.0001 | 30.6844 | 0.23094 | 59.9845 | 0 | 30.6818 | 15.1753 | 60.0159 | 30.0002 | 30.6644 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.6887 | 0.23801 | 59.9736 | 1.4181 | 30.6712 | 14.8127 | 60.0119 | 15.0001 | 30.6928 | 0.23055 | 59.9845 | 0 | 30.6901 | 15.1753 | 60.016 | 30.0002 | 30.6728 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.697 | 0.23801 | 59.9736 | 1.5431 | 30.6795 | 14.8127 | 60.0119 | 15.0001 | 30.7011 | 0.23055 | 59.9846 | 0 | 30.6985 | 15.1753 | 60.0161 | 30.0002 | 30.6811 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.7054 | 0.23748 | 59.9737 | 1.6682 | 30.6879 | 14.8123 | 60.0118 | 15.0001 | 30.7094 | 0.23055 | 59.9846 | 0 | 30.7068 | 15.1753 | 60.0161 | 30.0002 | 30.6894 | 0.51906 | 59.97 | 15.0001
30.7137 | 0.23748 | 59.9737 | 1.7932 | 30.6962 | 14.8123 | 60.0118 | 15.0001 | 30.7178 | 0.23055 | 59.9847 | 0 | 30.7151 | 15.1753 | 60.0162 | 30.0002 | 30.6978 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7221 | 0.23748 | 59.9738 | 1.9183 | 30.7045 | 14.8117 | 60.0118 | 15.0001 | 30.7261 | 0.23055 | 59.9847 | 0 | 30.7235 | 15.1753 | 60.0163 | 30.0002 | 30.7061 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7304 | 0.23748 | 59.9738 | 2.0434 | 30.7129 | 14.8117 | 60.0117 | 15.0001 | 30.7345 | 0.23055 | 59.9847 | 0 | 30.7318 | 15.1753 | 60.0164 | 30.0002 | 30.7145 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7387 | 0.23748 | 59.9739 | 2.1684 | 30.7212 | 14.8255 | 60.0117 | 15.0001 | 30.7428 | 0.23055 | 59.9848 | 0 | 30.7401 | 15.1753 | 60.0164 | 30.0002 | 30.7228 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7471 | 0.23748 | 59.9739 | 2.2935 | 30.7295 | 14.8255 | 60.0116 | 15.0001 | 30.7511 | 0.23055 | 59.9848 | 0 | 30.7485 | 15.1753 | 60.0165 | 30.0002 | 30.7311 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7554 | 0.23748 | 59.974 | 2.4185 | 30.7379 | 14.8254 | 60.0116 | 15.0001 | 30.7595 | 0.23055 | 59.9849 | 0 | 30.7568 | 15.176 | 60.0166 | 30.0002 | 30.7395 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7637 | 0.23748 | 59.974 | 2.5436 | 30.7462 | 14.8254 | 60.0115 | 15.0001 | 30.7678 | 0.23055 | 59.9849 | 0 | 30.7651 | 15.176 | 60.0167 | 30.0002 | 30.7478 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7721 | 0.23748 | 59.9741 | 2.6687 | 30.7545 | 14.8242 | 60.0115 | 15.0001 | 30.7761 | 0.23055 | 59.9849 | 0 | 30.7735 | 15.176 | 60.0167 | 30.0002 | 30.7561 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7804 | 0.23748 | 59.9741 | 2.7937 | 30.7629 | 14.8242 | 60.0115 | 15.0001 | 30.7845 | 0.23055 | 59.985 | 0 | 30.7818 | 15.176 | 60.0168 | 30.0002 | 30.7645 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7888 | 0.23748 | 59.9742 | 2.9188 | 30.7712 | 14.8244 | 60.0114 | 15.0001 | 30.7928 | 0.23055 | 59.985 | 0 | 30.7901 | 15.176 | 60.0169 | 30.0002 | 30.7728 | 0.51939 | 59.97 | 15.0001
30.7971 | 0.23748 | 59.9742 | 3.0439 | 30.7795 | 14.8244 | 60.0114 | 15.0001 | 30.8011 | 0.23055 | 59.9851 | 0 | 30.7985 | 15.176 | 60.017 | 30.0002 | 30.7812 | 0.51926 | 59.97 | 15.0001
30.8054 | 0.23735 | 59.9743 | 3.1689 | 30.7878 | 14.8244 | 60.0113 | 15.0001 | 30.8095 | 0.23055 | 59.9851 | 0 | 30.8068 | 15.176 | 60.017 | 30.0002 | 30.7895 | 0.51926 | 59.97 | 15.0001
30.8138 | 0.23735 | 59.9743 | 3.294 | 30.7962 | 14.8244 | 60.0113 | 15.0001 | 30.8178 | 0.23055 | 59.9852 | 0 | 30.8151 | 15.176 | 60.017 | 30.0002 | 30.7978 | 0.6325 | 59.97 | 15.0001
30.8221 | 0.23735 | 59.9744 | 3.4191 | 30.8045 | 14.8244 | 60.0113 | 15.0001 | 30.8261 | 0.23055 | 59.9852 | 0 | 30.8234 | 15.176 | 60.017 | 30.0002 | 30.8062 | 0.6325 | 59.97 | 15.0001
30.8304 | 0.23735 | 59.9744 | 3.5441 | 30.8128 | 14.8244 | 60.0112 | 15.0001 | 30.8345 | 0.23055 | 59.9852 | 0 | 30.8318 | 15.176 | 60.0171 | 30.0002 | 30.8145 | 0.6325 | 59.97 | 15.0001
30.8388 | 0.2372 | 59.9745 | 3.6692 | 30.8212 | 14.8244 | 60.0112 | 15.0001 | 30.8428 | 0.23055 | 59.9853 | 0 | 30.8401 | 15.171 | 60.0171 | 30.0002 | 30.8228 | 0.6325 | 59.97 | 15.0001
30.8471 | 0.2372 | 59.9745 | 3.7942 | 30.8295 | 14.8244 | 60.0111 | 15.0001 | 30.8512 | 0.23055 | 59.9853 | 0 | 30.8484 | 15.171 | 60.0171 | 30.0002 | 30.8312 | 0.73769 | 59.97 | 15.0001
30.8555 | 0.2372 | 59.9746 | 3.9193 | 30.8378 | 14.8244 | 60.0111 | 15.0001 | 30.8595 | 0.23055 | 59.9854 | 0 | 30.8568 | 15.171 | 60.0171 | 30.0002 | 30.8395 | 0.73769 | 59.97 | 15.0001
30.8638 | 0.2372 | 59.9746 | 4.0444 | 30.8462 | 14.8244 | 60.011 | 15.0001 | 30.8678 | 0.23055 | 59.9854 | 0 | 30.8651 | 15.171 | 60.0171 | 30.0002 | 30.8478 | 0.73769 | 59.97 | 15.0001
30.8721 | 0.23681 | 59.9747 | 4.1694 | 30.8545 | 14.827 | 60.011 | 15.0001 | 30.8762 | 0.23046 | 59.9854 | 0 | 30.8734 | 15.171 | 60.0171 | 30.0002 | 30.8562 | 0.73769 | 59.97 | 15.0001
30.8805 | 0.23681 | 59.9747 | 4.2945 | 30.8628 | 14.827 | 60.011 | 15.0001 | 30.8845 | 0.23046 | 59.9855 | 0 | 30.8818 | 15.171 | 60.0172 | 30.0002 | 30.8645 | 0.73769 | 59.97 | 15.0001
30.8888 | 0.23681 | 59.9748 | 4.4195 | 30.8712 | 14.827 | 60.0109 | 15.0001 | 30.8928 | 0.23045 | 59.9855 | 0 | 30.8901 | 15.171 | 60.0172 | 30.0002 | 30.8729 | 0.73769 | 59.97 | 15.0001
30.8971 | 0.23681 | 59.9748 | 4.5446 | 30.8795 | 14.827 | 60.0109 | 15.0001 | 30.9012 | 0.23045 | 59.9856 | 0 | 30.8984 | 15.171 | 60.0172 | 30.0002 | 30.8812 | 0.73781 | 59.97 | 15.0001
30.9055 | 0.23681 | 59.9749 | 4.6697 | 30.8878 | 14.8262 | 60.0108 | 15.0001 | 30.9095 | 0.23045 | 59.9856 | 0 | 30.9068 | 15.171 | 60.0172 | 30.0002 | 30.8895 | 0.73781 | 59.97 | 15.0001
30.9138 | 0.23681 | 59.9749 | 4.7947 | 30.8962 | 14.8262 | 60.0108 | 15.0001 | 30.9178 | 0.23045 | 59.9857 | 0 | 30.9151 | 15.171 | 60.0172 | 30.0002 | 30.8979 | 0.73781 | 59.97 | 15.0001
30.9222 | 0.23681 | 59.975 | 4.9198 | 30.9045 | 14.8262 | 60.0108 | 15.0001 | 30.9262 | 0.23036 | 59.9857 | 0 | 30.9234 | 15.171 | 60.0172 | 30.0002 | 30.9062 | 0.73781 | 59.97 | 15.0001
30.9305 | 0.23681 | 59.975 | 5.0449 | 30.9128 | 14.8262 | 60.0107 | 15.0001 | 30.9345 | 0.23036 | 59.9857 | 0 | 30.9317 | 15.171 | 60.0173 | 30.0002 | 30.9145 | 0.73781 | 59.97 | 15.0001
30.9388 | 0.23677 | 59.9751 | 5.1699 | 30.9212 | 14.8261 | 60.0107 | 15.0001 | 30.9429 | 0.23036 | 59.9858 | 0 | 30.9401 | 15.1711 | 60.0173 | 30.0002 | 30.9229 | 0.73781 | 59.97 | 15.0001
30.9472 | 0.23677 | 59.9751 | 5.295 | 30.9295 | 14.8261 | 60.0106 | 15.0001 | 30.9512 | 0.23036 | 59.9858 | 0 | 30.9484 | 15.1711 | 60.0173 | 30.0002 | 30.9312 | 0.7379 | 59.97 | 15.0001
30.9555 | 0.23677 | 59.9752 | 5.4201 | 30.9378 | 14.8261 | 60.0106 | 15.0001 | 30.9595 | 0.23036 | 59.9859 | 0 | 30.9567 | 15.1711 | 60.0173 | 30.0002 | 30.9396 | 0.7379 | 59.97 | 15.0001
30.9638 | 0.23677 | 59.9752 | 5.5451 | 30.9462 | 14.8261 | 60.0105 | 15.0001 | 30.9679 | 0.23036 | 59.9859 | 0 | 30.9651 | 15.1711 | 60.0173 | 30.0002 | 30.9479 | 0.7379 | 59.97 | 15.0001
30.9722 | 0.23633 | 59.9753 | 5.6702 | 30.9545 | 14.8258 | 60.0105 | 15.0001 | 30.9762 | 0.23036 | 59.9859 | 0 | 30.9734 | 15.1711 | 60.0173 | 30.0002 | 30.9562 | 0.7379 | 59.97 | 15.0001
30.9805 | 0.23633 | 59.9753 | 5.7952 | 30.9628 | 14.8258 | 60.0105 | 15.0001 | 30.9845 | 0.23036 | 59.986 | 0 | 30.9817 | 15.1711 | 60.0174 | 30.0002 | 30.9646 | 0.7379 | 59.97 | 15.0001
30.9889 | 0.2361 | 59.9754 | 5.9203 | 30.9711 | 14.8275 | 60.0104 | 15.0001 | 30.9929 | 0.23036 | 59.986 | 0 | 30.9901 | 15.1711 | 60.0174 | 30.0002 | 30.9729 | 0.7379 | 59.97 | 15.0001
30.9972 | 0.2361 | 59.9754 | 6.0454 | 30.9795 | 14.8275 | 60.0104 | 15.0001 | 31.0012 | 0.23036 | 59.9861 | 0 | 30.9984 | 15.1711 | 60.0174 | 30.0002 | 30.9812 | 0.7379 | 59.97 | 15.0001
31.0055 | 0.2361 | 59.9755 | 6.1704 | 30.9878 | 14.8251 | 60.0103 | 15.0001 | 31.0095 | 0.23036 | 59.9861 | 0 | 31.0067 | 15.1711 | 60.0174 | 30.0002 | 30.9896 | 0.7379 | 59.97 | 15.0001
31.0139 | 0.2361 | 59.9755 | 6.2955 | 30.9961 | 14.8251 | 60.0103 | 15.0001 | 31.0179 | 0.23036 | 59.9862 | 0 | 31.0151 | 15.1711 | 60.0174 | 30.0002 | 30.9979 | 0.73841 | 59.97 | 15.0001
31.0222 | 0.2361 | 59.9756 | 6.4205 | 31.0045 | 14.8251 | 60.0103 | 15.0001 | 31.0262 | 0.23036 | 59.9862 | 0 | 31.0234 | 15.1711 | 60.0174 | 30.0002 | 31.0063 | 0.73841 | 59.97 | 15.0001
31.0305 | 0.2361 | 59.9756 | 6.5456 | 31.0128 | 14.8251 | 60.0102 | 15.0001 | 31.0345 | 0.23036 | 59.9862 | 0 | 31.0317 | 15.1711 | 60.0175 | 30.0002 | 31.0146 | 0.73841 | 59.97 | 15.0001
31.0389 | 0.2361 | 59.9757 | 6.6707 | 31.0211 | 14.8251 | 60.0102 | 15.0001 | 31.0429 | 0.23043 | 59.9863 | 0 | 31.0401 | 15.1711 | 60.0175 | 30.0002 | 31.0229 | 0.73841 | 59.97 | 15.0001
31.0472 | 0.2361 | 59.9757 | 6.7957 | 31.0295 | 14.8251 | 60.0101 | 15.0001 | 31.0512 | 0.23043 | 59.9863 | 0 | 31.0484 | 15.1711 | 60.0175 | 30.0002 | 31.0313 | 0.73841 | 59.97 | 15.0001
31.0556 | 0.23599 | 59.9758 | 6.9208 | 31.0378 | 14.8254 | 60.0101 | 15.0001 | 31.0595 | 0.23056 | 59.9864 | 0 | 31.0567 | 15.2853 | 60.0175 | 30.0002 | 31.0396 | 0.73841 | 59.97 | 15.0001
31.0639 | 0.23599 | 59.9758 | 7.0459 | 31.0461 | 14.8254 | 60.01 | 15.0001 | 31.0679 | 0.23056 | 59.9864 | 0 | 31.065 | 15.2853 | 60.0175 | 30.0002 | 31.0479 | 0.73841 | 59.97 | 15.0001
31.0722 | 0.23599 | 59.9759 | 7.1709 | 31.0545 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 31.0762 | 0.23056 | 59.9864 | 0 | 31.0734 | 15.2853 | 60.0175 | 30.0002 | 31.0563 | 0.73841 | 59.97 | 15.0001
31.0806 | 0.23599 | 59.9759 | 7.296 | 31.0628 | 14.8252 | 60.0099 | 15.0001 | 31.0845 | 0.23056 | 59.9865 | 0 | 31.0817 | 15.2853 | 60.0176 | 30.0002 | 31.0646 | 0.73817 | 59.97 | 15.0001
31.0889 | 0.23543 | 59.976 | 7.4211 | 31.0711 | 14.8261 | 60.0098 | 15.0001 | 31.0929 | 0.23056 | 59.9865 | 0 | 31.09 | 15.2853 | 60.0176 | 30.0002 | 31.073 | 0.73817 | 59.97 | 15.0001
31.0972 | 0.23543 | 59.976 | 7.5461 | 31.0795 | 14.8261 | 60.0098 | 15.0001 | 31.1012 | 0.23056 | 59.9866 | 0 | 31.0984 | 15.2853 | 60.0176 | 30.0002 | 31.0813 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1056 | 0.23524 | 59.9761 | 7.6712 | 31.0878 | 14.8261 | 60.0097 | 15.0001 | 31.1096 | 0.23102 | 59.9866 | 0 | 31.1067 | 15.2853 | 60.0176 | 30.0002 | 31.0896 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1139 | 0.23524 | 59.9761 | 7.7962 | 31.0961 | 14.8261 | 60.0096 | 15.0001 | 31.1179 | 0.23102 | 59.9867 | 0 | 31.115 | 15.2853 | 60.0176 | 30.0002 | 31.098 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1223 | 0.23524 | 59.9762 | 7.9213 | 31.1045 | 14.8257 | 60.0095 | 15.0001 | 31.1262 | 0.23102 | 59.9867 | 0 | 31.1234 | 15.2855 | 60.0176 | 30.0002 | 31.1063 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1306 | 0.23524 | 59.9762 | 8.0464 | 31.1128 | 14.8257 | 60.0094 | 15.0001 | 31.1346 | 0.23102 | 59.9867 | 0 | 31.1317 | 15.2855 | 60.0177 | 30.0002 | 31.1146 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1389 | 0.23518 | 59.9763 | 8.1714 | 31.1211 | 14.8257 | 60.0093 | 15.0001 | 31.1429 | 0.23102 | 59.9868 | 0 | 31.14 | 15.2855 | 60.0177 | 30.0002 | 31.123 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1473 | 0.23518 | 59.9763 | 8.2965 | 31.1295 | 14.8257 | 60.0093 | 15.0001 | 31.1512 | 0.23102 | 59.9868 | 0 | 31.1484 | 15.2855 | 60.0177 | 30.0002 | 31.1313 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1556 | 0.23518 | 59.9764 | 8.4215 | 31.1378 | 14.8081 | 60.0092 | 15.0001 | 31.1596 | 0.23102 | 59.9869 | 0 | 31.1567 | 15.2855 | 60.0177 | 30.0002 | 31.1397 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1639 | 0.23518 | 59.9764 | 8.5466 | 31.1461 | 14.8081 | 60.0091 | 15.0001 | 31.1679 | 0.23102 | 59.9869 | 0 | 31.165 | 15.2855 | 60.0177 | 30.0002 | 31.148 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1723 | 0.23518 | 59.9765 | 8.6717 | 31.1544 | 14.8081 | 60.009 | 15.0001 | 31.1762 | 0.23102 | 59.9869 | 0 | 31.1733 | 15.2855 | 60.0177 | 30.0002 | 31.1563 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1806 | 0.23518 | 59.9765 | 8.7967 | 31.1628 | 14.8081 | 60.0089 | 15.0001 | 31.1846 | 0.23102 | 59.987 | 0 | 31.1817 | 15.2855 | 60.0178 | 30.0002 | 31.1647 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.189 | 0.23503 | 59.9766 | 8.9218 | 31.1711 | 14.8064 | 60.0088 | 15.0001 | 31.1929 | 0.23103 | 59.987 | 0 | 31.19 | 15.2855 | 60.0178 | 30.0002 | 31.173 | 0.7383 | 59.97 | 15.0001
31.1973 | 0.23503 | 59.9766 | 9.0469 | 31.1794 | 14.8064 | 60.0088 | 15.0001 | 31.2012 | 0.23103 | 59.9871 | 0 | 31.1983 | 15.2855 | 60.0178 | 30.0002 | 31.1813 | 0.86216 | 59.97 | 15.0001
31.2056 | 0.23458 | 59.9767 | 9.1719 | 31.1878 | 14.8064 | 60.0087 | 15.0001 | 31.2096 | 0.23103 | 59.9871 | 0 | 31.2067 | 15.2855 | 60.0178 | 30.0002 | 31.1897 | 0.86216 | 59.9699 | 15.0001
31.214 | 0.23458 | 59.9767 | 9.297 | 31.1961 | 14.8064 | 60.0086 | 15.0001 | 31.2179 | 0.23103 | 59.9872 | 0 | 31.215 | 15.2855 | 60.0178 | 30.0002 | 31.198 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.2223 | 0.23458 | 59.9768 | 9.4221 | 31.2044 | 14.8063 | 60.0085 | 15.0001 | 31.2262 | 0.23103 | 59.9872 | 0 | 31.2233 | 15.2855 | 60.0178 | 30.0002 | 31.2064 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.2306 | 0.23458 | 59.9768 | 9.5471 | 31.2128 | 14.8063 | 60.0084 | 15.0001 | 31.2346 | 0.23103 | 59.9872 | 0 | 31.2317 | 15.2855 | 60.0179 | 30.0002 | 31.2147 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.239 | 0.23439 | 59.9769 | 9.6722 | 31.2211 | 14.8069 | 60.0083 | 15.0001 | 31.2429 | 0.23118 | 59.9873 | 0 | 31.24 | 15.2855 | 60.0179 | 30.0002 | 31.223 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.2473 | 0.23439 | 59.9769 | 9.7972 | 31.2294 | 14.8069 | 60.0083 | 15.0001 | 31.2512 | 0.23118 | 59.9873 | 0 | 31.2483 | 15.2855 | 60.0179 | 30.0002 | 31.2314 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.2557 | 0.23439 | 59.977 | 9.9223 | 31.2378 | 14.8061 | 60.0082 | 15.0001 | 31.2596 | 0.23118 | 59.9874 | 0 | 31.2567 | 15.2855 | 60.0179 | 30.0002 | 31.2397 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.264 | 0.23439 | 59.977 | 10.0474 | 31.2461 | 14.8061 | 60.0081 | 15.0001 | 31.2679 | 0.23118 | 59.9874 | 0 | 31.265 | 15.2855 | 60.0179 | 30.0002 | 31.248 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.2723 | 0.23385 | 59.9771 | 10.1724 | 31.2544 | 14.8055 | 60.008 | 15.0001 | 31.2763 | 0.23118 | 59.9874 | 0 | 31.2733 | 15.2855 | 60.0179 | 30.0002 | 31.2564 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.2807 | 0.23385 | 59.9771 | 10.2975 | 31.2628 | 14.8055 | 60.0079 | 15.0001 | 31.2846 | 0.23118 | 59.9875 | 0 | 31.2817 | 15.2855 | 60.018 | 30.0002 | 31.2647 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.289 | 0.23362 | 59.9772 | 10.4225 | 31.2711 | 14.8094 | 60.0078 | 15.0001 | 31.2929 | 0.23118 | 59.9875 | 0 | 31.29 | 15.2855 | 60.018 | 30.0002 | 31.2731 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.2973 | 0.23362 | 59.9772 | 10.5476 | 31.2794 | 14.8094 | 60.0078 | 15.0001 | 31.3013 | 0.23118 | 59.9876 | 0 | 31.2983 | 15.2855 | 60.018 | 30.0002 | 31.2814 | 0.86226 | 59.9699 | 15.0001
31.3057 | 0.23362 | 59.9773 | 10.6727 | 31.2878 | 14.8094 | 60.0077 | 15.0001 | 31.3096 | 0.23118 | 59.9876 | 0 | 31.3066 | 15.2858 | 60.018 | 30.0002 | 31.2897 | 0.86226 | 59.9698 | 15.0001
31.314 | 0.23362 | 59.9773 | 10.7977 | 31.2961 | 14.8094 | 60.0076 | 15.0001 | 31.3179 | 0.23118 | 59.9877 | 0 | 31.315 | 15.2858 | 60.018 | 30.0002 | 31.2981 | 0.86238 | 59.9698 | 15.0001
31.3224 | 0.23362 | 59.9774 | 10.9228 | 31.3044 | 14.8037 | 60.0075 | 15.0001 | 31.3263 | 0.23118 | 59.9877 | 0 | 31.3233 | 15.2858 | 60.018 | 30.0002 | 31.3064 | 0.86238 | 59.9698 | 15.0001
31.3307 | 0.23362 | 59.9774 | 11.0479 | 31.3128 | 14.8037 | 60.0074 | 15.0001 | 31.3346 | 0.23118 | 59.9877 | 0 | 31.3316 | 15.2858 | 60.0181 | 30.0002 | 31.3147 | 0.86238 | 59.9698 | 15.0001
31.339 | 0.23356 | 59.9775 | 11.1729 | 31.3211 | 14.8037 | 60.0073 | 15.0001 | 31.3429 | 0.23118 | 59.9878 | 0 | 31.34 | 15.2858 | 60.0181 | 30.0002 | 31.3231 | 0.86238 | 59.9698 | 15.0001
31.3474 | 0.23356 | 59.9775 | 11.298 | 31.3294 | 14.8037 | 60.0073 | 15.0001 | 31.3513 | 0.23118 | 59.9878 | 0 | 31.3483 | 15.2858 | 60.0181 | 30.0002 | 31.3314 | 0.86238 | 59.9698 | 15.0001
31.3557 | 0.23356 | 59.9776 | 11.423 | 31.3377 | 14.8037 | 60.0072 | 15.0001 | 31.3596 | 0.23118 | 59.9879 | 0 | 31.3566 | 15.2884 | 60.0181 | 30.0002 | 31.3398 | 0.86238 | 59.9698 | 15.0001
31.364 | 0.23356 | 59.9776 | 11.5481 | 31.3461 | 14.8037 | 60.0071 | 15.0001 | 31.3679 | 0.23118 | 59.9879 | 0 | 31.365 | 15.2884 | 60.0181 | 30.0002 | 31.3481 | 0.86238 | 59.9698 | 15.0001
31.3724 | 0.23356 | 59.9777 | 11.6731 | 31.3544 | 14.8036 | 60.007 | 15.0001 | 31.3763 | 0.23118 | 59.9879 | 0 | 31.3733 | 15.2884 | 60.0181 | 30.0002 | 31.3564 | 0.86238 | 59.9698 | 15.0001
31.3807 | 0.23356 | 59.9777 | 11.7982 | 31.3627 | 14.8036 | 60.0069 | 15.0001 | 31.3846 | 0.23118 | 59.988 | 0 | 31.3816 | 15.2884 | 60.0182 | 30.0002 | 31.3648 | 0.86245 | 59.9698 | 15.0001
31.389 | 0.23356 | 59.9778 | 11.9232 | 31.3711 | 14.8035 | 60.0068 | 15.0001 | 31.3929 | 0.23118 | 59.988 | 0 | 31.39 | 15.2884 | 60.0182 | 30.0002 | 31.3731 | 0.86245 | 59.9698 | 15.0001
31.3974 | 0.23356 | 59.9778 | 12.0483 | 31.3794 | 14.8035 | 60.0068 | 15.0001 | 31.4013 | 0.23118 | 59.9881 | 0 | 31.3983 | 15.2884 | 60.0182 | 30.0002 | 31.3814 | 0.86265 | 59.9698 | 15.0001
31.4057 | 0.23356 | 59.9779 | 12.1733 | 31.3877 | 14.8035 | 60.0067 | 15.0001 | 31.4096 | 0.23118 | 59.9881 | 0 | 31.4066 | 15.2918 | 60.0182 | 30.0002 | 31.3898 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4141 | 0.23356 | 59.9779 | 12.2984 | 31.3961 | 14.8035 | 60.0066 | 15.0001 | 31.4179 | 0.23118 | 59.9882 | 0 | 31.4149 | 15.2918 | 60.0182 | 30.0002 | 31.3981 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4224 | 0.23356 | 59.978 | 12.4234 | 31.4044 | 14.8 | 60.0065 | 15.0001 | 31.4263 | 0.23148 | 59.9882 | 0 | 31.4233 | 15.2918 | 60.0182 | 30.0002 | 31.4065 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4307 | 0.23356 | 59.978 | 12.5485 | 31.4127 | 14.8 | 60.0064 | 15.0001 | 31.4346 | 0.23148 | 59.9882 | 0 | 31.4316 | 15.2918 | 60.0183 | 30.0002 | 31.4148 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4391 | 0.23356 | 59.9781 | 12.6735 | 31.4211 | 14.8 | 60.0063 | 15.0001 | 31.443 | 0.23148 | 59.9883 | 0 | 31.4399 | 15.2918 | 60.0183 | 30.0002 | 31.4231 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4474 | 0.23356 | 59.9781 | 12.7986 | 31.4294 | 14.8 | 60.0063 | 15.0001 | 31.4513 | 0.23148 | 59.9883 | 0 | 31.4483 | 15.2918 | 60.0183 | 30.0002 | 31.4315 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4557 | 0.23356 | 59.9782 | 12.9236 | 31.4377 | 14.8 | 60.0062 | 15.0001 | 31.4596 | 0.23148 | 59.9884 | 0 | 31.4566 | 15.2918 | 60.0183 | 30.0002 | 31.4398 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4641 | 0.23356 | 59.9782 | 13.0487 | 31.4461 | 14.8 | 60.0061 | 15.0001 | 31.468 | 0.23148 | 59.9884 | 0 | 31.4649 | 15.2918 | 60.0183 | 30.0002 | 31.4481 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4724 | 0.23345 | 59.9783 | 13.1737 | 31.4544 | 14.7995 | 60.006 | 15.0001 | 31.4763 | 0.23148 | 59.9884 | 0 | 31.4733 | 15.2918 | 60.0183 | 30.0002 | 31.4565 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4807 | 0.23345 | 59.9783 | 13.2988 | 31.4627 | 14.7995 | 60.0059 | 15.0001 | 31.4846 | 0.23148 | 59.9885 | 0 | 31.4816 | 15.2918 | 60.0184 | 30.0002 | 31.4648 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4891 | 0.23345 | 59.9784 | 13.4238 | 31.4711 | 14.798 | 60.0058 | 15.0001 | 31.493 | 0.23148 | 59.9885 | 0 | 31.4899 | 15.2918 | 60.0184 | 30.0002 | 31.4732 | 0.86265 | 59.9697 | 15.0001
31.4974 | 0.23345 | 59.9784 | 13.5489 | 31.4794 | 14.798 | 60.0058 | 15.0001 | 31.5013 | 0.23148 | 59.9886 | 0 | 31.4983 | 15.2918 | 60.0184 | 30.0002 | 31.4815 | 0.86277 | 59.9697 | 15.0001
31.5058 | 0.23345 | 59.9785 | 13.6739 | 31.4877 | 14.801 | 60.0057 | 15.0001 | 31.5096 | 0.23148 | 59.9886 | 0 | 31.5066 | 15.2918 | 60.0184 | 30.0002 | 31.4898 | 0.86277 | 59.9696 | 15.0001
31.5141 | 0.23345 | 59.9785 | 13.799 | 31.4961 | 14.801 | 60.0056 | 15.0001 | 31.518 | 0.23148 | 59.9887 | 0 | 31.5149 | 15.2918 | 60.0184 | 30.0002 | 31.4982 | 0.86277 | 59.9696 | 15.0001
31.5224 | 0.23308 | 59.9786 | 13.924 | 31.5044 | 14.8235 | 60.0055 | 15.0001 | 31.5263 | 0.23148 | 59.9887 | 0 | 31.5233 | 15.2918 | 60.0184 | 30.0002 | 31.5065 | 0.86277 | 59.9696 | 15.0001
31.5308 | 0.23308 | 59.9786 | 14.0491 | 31.5127 | 14.8235 | 60.0054 | 15.0001 | 31.5346 | 0.23148 | 59.9887 | 0 | 31.5316 | 15.2918 | 60.0185 | 30.0002 | 31.5148 | 0.86277 | 59.9696 | 15.0001
31.5391 | 0.23308 | 59.9787 | 14.1741 | 31.5211 | 14.8235 | 60.0053 | 15.0001 | 31.543 | 0.23148 | 59.9888 | 0 | 31.5399 | 15.2918 | 60.0185 | 30.0002 | 31.5232 | 0.86277 | 59.9696 | 15.0001
31.5474 | 0.23308 | 59.9787 | 14.2992 | 31.5294 | 14.8235 | 60.0053 | 15.0001 | 31.5513 | 0.23148 | 59.9888 | 0 | 31.5482 | 15.2918 | 60.0185 | 30.0002 | 31.5315 | 0.86277 | 59.9696 | 15.0001
31.5558 | 0.23308 | 59.9788 | 14.4242 | 31.5377 | 14.8235 | 60.0052 | 15.0001 | 31.5596 | 0.23148 | 59.9889 | 0 | 31.5566 | 15.2918 | 60.0185 | 30.0002 | 31.5399 | 0.86277 | 59.9696 | 15.0001
31.5641 | 0.23308 | 59.9788 | 14.5493 | 31.5461 | 14.8235 | 60.0051 | 15.0001 | 31.568 | 0.23148 | 59.9889 | 0 | 31.5649 | 15.2918 | 60.0185 | 30.0002 | 31.5482 | 0.86273 | 59.9696 | 15.0001
31.5724 | 0.23308 | 59.9789 | 14.6743 | 31.5544 | 14.8246 | 60.005 | 15.0001 | 31.5763 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 31.5732 | 15.2918 | 60.0185 | 30.0002 | 31.5565 | 0.86273 | 59.9696 | 15.0001
31.5808 | 0.23308 | 59.9789 | 14.7994 | 31.5627 | 14.8246 | 60.0049 | 15.0001 | 31.5846 | 0.23149 | 59.989 | 0 | 31.5816 | 15.2918 | 60.0186 | 30.0002 | 31.5649 | 0.86294 | 59.9696 | 15.0001
31.5891 | 0.23308 | 59.979 | 14.9244 | 31.5711 | 14.8246 | 60.0048 | 15.0001 | 31.593 | 0.23149 | 59.989 | 0 | 31.5899 | 15.2918 | 60.0186 | 30.0002 | 31.5732 | 0.86294 | 59.9696 | 15.0001
31.5975 | 0.23308 | 59.979 | 15.0001 | 31.5794 | 14.8246 | 60.0048 | 15.0001 | 31.6013 | 0.23149 | 59.989 | 0 | 31.5982 | 15.2918 | 60.0186 | 30.0002 | 31.5815 | 0.86294 | 59.9696 | 15.0001
31.6058 | 0.23308 | 59.979 | 15.0001 | 31.5877 | 14.8254 | 60.0047 | 15.0001 | 31.6097 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 31.6066 | 15.2918 | 60.0186 | 30.0002 | 31.5899 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6141 | 0.23308 | 59.9791 | 15.0001 | 31.5961 | 14.8254 | 60.0046 | 15.0001 | 31.618 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 31.6149 | 15.2918 | 60.0186 | 30.0002 | 31.5982 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6225 | 0.23292 | 59.9791 | 15.0001 | 31.6044 | 14.8254 | 60.0045 | 15.0001 | 31.6263 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 31.6232 | 15.2918 | 60.0186 | 30.0002 | 31.6066 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6308 | 0.23292 | 59.9791 | 15.0001 | 31.6127 | 14.8254 | 60.0044 | 15.0001 | 31.6347 | 0.23149 | 59.9889 | 0 | 31.6316 | 15.2918 | 60.0187 | 30.0002 | 31.6149 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6391 | 0.23292 | 59.9792 | 15.0001 | 31.6211 | 14.826 | 60.0043 | 15.0001 | 31.643 | 0.23149 | 59.9888 | 0 | 31.6399 | 15.2918 | 60.0187 | 30.0002 | 31.6232 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6475 | 0.23292 | 59.9792 | 15.0001 | 31.6294 | 14.826 | 60.0043 | 15.0001 | 31.6513 | 0.23149 | 59.9888 | 0 | 31.6482 | 15.2918 | 60.0187 | 30.0002 | 31.6316 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6558 | 0.23292 | 59.9792 | 15.0001 | 31.6377 | 14.8257 | 60.0042 | 15.0001 | 31.6597 | 0.23149 | 59.9888 | 0 | 31.6565 | 15.2918 | 60.0187 | 30.0002 | 31.6399 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6642 | 0.23292 | 59.9793 | 15.0001 | 31.646 | 14.8257 | 60.0041 | 15.0001 | 31.668 | 0.23149 | 59.9888 | 0 | 31.6649 | 15.2918 | 60.0187 | 30.0002 | 31.6482 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6725 | 0.23273 | 59.9793 | 15.0001 | 31.6544 | 14.8257 | 60.004 | 15.0001 | 31.6763 | 0.23149 | 59.9887 | 0 | 31.6732 | 15.2918 | 60.0187 | 30.0002 | 31.6566 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6808 | 0.23273 | 59.9793 | 15.0001 | 31.6627 | 14.8257 | 60.0039 | 15.0001 | 31.6847 | 0.23149 | 59.9887 | 0 | 31.6815 | 15.2918 | 60.0188 | 30.0002 | 31.6649 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6892 | 0.23273 | 59.9794 | 15.0001 | 31.671 | 14.8237 | 60.0038 | 15.0001 | 31.693 | 0.23149 | 59.9887 | 0 | 31.6899 | 15.2918 | 60.0188 | 30.0002 | 31.6733 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.6975 | 0.23273 | 59.9794 | 15.0001 | 31.6794 | 14.8237 | 60.0038 | 15.0001 | 31.7013 | 0.23149 | 59.9887 | 0 | 31.6982 | 15.2918 | 60.0188 | 30.0002 | 31.6816 | 0.86294 | 59.9695 | 15.0001
31.7058 | 0.23273 | 59.9794 | 15.0001 | 31.6877 | 14.8237 | 60.0037 | 15.0001 | 31.7097 | 0.23149 | 59.9886 | 0 | 31.7065 | 15.2918 | 60.0188 | 30.0002 | 31.6899 | 0.86294 | 59.9694 | 15.0001
31.7142 | 0.23273 | 59.9795 | 15.0001 | 31.696 | 14.8237 | 60.0036 | 15.0001 | 31.718 | 0.23149 | 59.9886 | 0 | 31.7149 | 15.2918 | 60.0188 | 30.0002 | 31.6983 | 0.86294 | 59.9694 | 15.0001
31.7225 | 0.23216 | 59.9795 | 15.0001 | 31.7044 | 14.8237 | 60.0035 | 15.0001 | 31.7263 | 0.23149 | 59.9886 | 0 | 31.7232 | 15.2918 | 60.0188 | 30.0002 | 31.7066 | 0.86294 | 59.9694 | 15.0001
31.7308 | 0.23216 | 59.9795 | 15.0001 | 31.7127 | 14.8237 | 60.0034 | 15.0001 | 31.7347 | 0.23149 | 59.9886 | 0 | 31.7315 | 15.2918 | 60.0189 | 30.0002 | 31.7149 | 0.86293 | 59.9694 | 15.0001
31.7392 | 0.23216 | 59.9796 | 15.0001 | 31.721 | 14.824 | 60.0033 | 15.0001 | 31.743 | 0.23149 | 59.9885 | 0 | 31.7399 | 15.2918 | 60.0189 | 30.0002 | 31.7233 | 0.86293 | 59.9694 | 15.0001
31.7475 | 0.23216 | 59.9796 | 15.0001 | 31.7294 | 14.824 | 60.0033 | 15.0001 | 31.7513 | 0.23149 | 59.9885 | 0 | 31.7482 | 15.2918 | 60.0189 | 30.0002 | 31.7316 | 0.86293 | 59.9694 | 15.0001
31.7559 | 0.23216 | 59.9796 | 15.0001 | 31.7377 | 14.8258 | 60.0032 | 15.0001 | 31.7597 | 0.23149 | 59.9885 | 0 | 31.7565 | 15.2918 | 60.0189 | 30.0002 | 31.74 | 0.86293 | 59.9694 | 15.0001
31.7642 | 0.23216 | 59.9797 | 15.0001 | 31.746 | 14.8258 | 60.0031 | 15.0001 | 31.768 | 0.23149 | 59.9885 | 0 | 31.7649 | 15.2918 | 60.0189 | 30.0002 | 31.7483 | 0.86287 | 59.9694 | 15.0001
31.7725 | 0.23216 | 59.9797 | 15.0001 | 31.7544 | 14.8258 | 60.003 | 15.0001 | 31.7764 | 0.23149 | 59.9884 | 0 | 31.7732 | 15.2918 | 60.0189 | 30.0002 | 31.7566 | 0.86287 | 59.9694 | 15.0001
31.7809 | 0.23216 | 59.9797 | 15.0001 | 31.7627 | 14.8258 | 60.0029 | 15.0001 | 31.7847 | 0.23149 | 59.9884 | 0 | 31.7815 | 15.2918 | 60.019 | 30.0002 | 31.765 | 0.8629 | 59.9694 | 15.0001
31.7892 | 0.23216 | 59.9798 | 15.0001 | 31.771 | 14.8258 | 60.0028 | 15.0001 | 31.793 | 0.23149 | 59.9884 | 0 | 31.7898 | 15.2918 | 60.019 | 30.0002 | 31.7733 | 0.8629 | 59.9694 | 15.0001
31.7975 | 0.23216 | 59.9798 | 15.0001 | 31.7794 | 14.8258 | 60.0028 | 15.0001 | 31.8014 | 0.23149 | 59.9884 | 0 | 31.7982 | 15.2918 | 60.019 | 30.0002 | 31.7816 | 0.8629 | 59.9694 | 15.0001
31.8059 | 0.23213 | 59.9798 | 15.0001 | 31.7877 | 14.826 | 60.0027 | 15.0001 | 31.8097 | 0.23149 | 59.9883 | 0 | 31.8065 | 15.2918 | 60.019 | 30.0002 | 31.79 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8142 | 0.23213 | 59.9799 | 15.0001 | 31.796 | 14.826 | 60.0026 | 15.0001 | 31.818 | 0.23149 | 59.9883 | 0 | 31.8148 | 15.2918 | 60.019 | 30.0002 | 31.7983 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8225 | 0.23213 | 59.9799 | 15.0001 | 31.8044 | 14.8161 | 60.0025 | 15.0001 | 31.8264 | 0.23149 | 59.9883 | 0 | 31.8232 | 15.2918 | 60.019 | 30.0002 | 31.8067 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8309 | 0.23213 | 59.9799 | 15.0001 | 31.8127 | 14.8161 | 60.0024 | 15.0001 | 31.8347 | 0.23149 | 59.9883 | 0 | 31.8315 | 15.2918 | 60.0191 | 30.0002 | 31.815 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8392 | 0.2319 | 59.98 | 15.0001 | 31.821 | 14.8161 | 60.0023 | 15.0001 | 31.843 | 0.23161 | 59.9882 | 0 | 31.8398 | 15.2918 | 60.0191 | 30.0002 | 31.8233 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8476 | 0.2319 | 59.98 | 15.0001 | 31.8294 | 14.8161 | 60.0023 | 15.0001 | 31.8514 | 0.23161 | 59.9882 | 0 | 31.8482 | 15.2918 | 60.0191 | 30.0002 | 31.8317 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8559 | 0.23154 | 59.98 | 15.0001 | 31.8377 | 14.8175 | 60.0022 | 15.0001 | 31.8597 | 0.23161 | 59.9882 | 0 | 31.8565 | 15.2918 | 60.0191 | 30.0002 | 31.84 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8642 | 0.23154 | 59.9801 | 15.0001 | 31.846 | 14.8175 | 60.0021 | 15.0001 | 31.868 | 0.23161 | 59.9882 | 0 | 31.8648 | 15.2918 | 60.0191 | 30.0002 | 31.8483 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8726 | 0.23154 | 59.9801 | 15.0001 | 31.8544 | 14.8174 | 60.002 | 15.0001 | 31.8764 | 0.23161 | 59.9881 | 0 | 31.8732 | 15.4117 | 60.0191 | 30.0002 | 31.8567 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8809 | 0.23154 | 59.9801 | 15.0001 | 31.8627 | 14.8174 | 60.0019 | 15.0001 | 31.8847 | 0.23161 | 59.9881 | 0 | 31.8815 | 15.4117 | 60.0192 | 30.0002 | 31.865 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8892 | 0.23154 | 59.9802 | 15.0001 | 31.871 | 14.8172 | 60.0018 | 15.0001 | 31.893 | 0.23182 | 59.9881 | 0 | 31.8898 | 15.4117 | 60.0192 | 30.0002 | 31.8734 | 0.8629 | 59.9693 | 15.0001
31.8976 | 0.23154 | 59.9802 | 15.0001 | 31.8794 | 14.8172 | 60.0018 | 15.0001 | 31.9014 | 0.23182 | 59.9881 | 0 | 31.8981 | 15.4117 | 60.0192 | 30.0002 | 31.8817 | 0.86267 | 59.9693 | 15.0001
31.9059 | 0.23154 | 59.9802 | 15.0001 | 31.8877 | 14.8172 | 60.0017 | 15.0001 | 31.9097 | 0.23182 | 59.988 | 0 | 31.9065 | 15.4117 | 60.0192 | 30.0002 | 31.89 | 0.86267 | 59.9692 | 15.0001
31.9143 | 0.23154 | 59.9803 | 15.0001 | 31.896 | 14.8172 | 60.0016 | 15.0001 | 31.918 | 0.23182 | 59.988 | 0 | 31.9148 | 15.4117 | 60.0192 | 30.0002 | 31.8984 | 0.86274 | 59.9692 | 15.0001
31.9226 | 0.23141 | 59.9803 | 15.0001 | 31.9044 | 14.8183 | 60.0015 | 15.0001 | 31.9264 | 0.23182 | 59.988 | 0 | 31.9231 | 15.4117 | 60.0192 | 30.0002 | 31.9067 | 0.86274 | 59.9692 | 15.0001
31.9309 | 0.23141 | 59.9803 | 15.0001 | 31.9127 | 14.8183 | 60.0014 | 15.0001 | 31.9347 | 0.23182 | 59.988 | 0 | 31.9315 | 15.4117 | 60.0193 | 30.0002 | 31.915 | 0.86274 | 59.9692 | 15.0001
31.9393 | 0.23141 | 59.9804 | 15.0001 | 31.921 | 14.8183 | 60.0013 | 15.0001 | 31.9431 | 0.23182 | 59.9879 | 0 | 31.9398 | 15.4117 | 60.0193 | 30.0002 | 31.9234 | 0.86274 | 59.9692 | 15.0001
31.9476 | 0.23141 | 59.9804 | 15.0001 | 31.9294 | 14.8183 | 60.0013 | 15.0001 | 31.9514 | 0.23182 | 59.9879 | 0 | 31.9481 | 15.4117 | 60.0193 | 30.0002 | 31.9317 | 0.86295 | 59.9692 | 15.0001
31.9559 | 0.23092 | 59.9804 | 15.0001 | 31.9377 | 14.8163 | 60.0012 | 15.0001 | 31.9597 | 0.23182 | 59.9879 | 0 | 31.9565 | 15.4117 | 60.0193 | 30.0002 | 31.9401 | 0.86295 | 59.9692 | 15.0001
31.9643 | 0.23092 | 59.9805 | 15.0001 | 31.946 | 14.8163 | 60.0011 | 15.0001 | 31.9681 | 0.23182 | 59.9879 | 0 | 31.9648 | 15.4117 | 60.0193 | 30.0002 | 31.9484 | 0.86295 | 59.9692 | 15.0001
31.9726 | 0.23077 | 59.9805 | 15.0001 | 31.9544 | 14.8163 | 60.001 | 15.0001 | 31.9764 | 0.23182 | 59.9878 | 0 | 31.9731 | 15.4117 | 60.0193 | 30.0002 | 31.9567 | 0.86295 | 59.9692 | 15.0001
31.9809 | 0.23077 | 59.9805 | 15.0001 | 31.9627 | 14.8163 | 60.0009 | 15.0001 | 31.9847 | 0.23182 | 59.9878 | 0 | 31.9815 | 15.4117 | 60.0194 | 30.0002 | 31.9651 | 0.86295 | 59.9692 | 15.0001
31.9893 | 0.23077 | 59.9806 | 15.0001 | 31.971 | 14.8163 | 60.0008 | 15.0001 | 31.9931 | 0.23182 | 59.9878 | 0 | 31.9898 | 15.4117 | 60.0194 | 30.0002 | 31.9734 | 0.86295 | 59.9692 | 15.0001
31.9976 | 0.23077 | 59.9806 | 15.0001 | 31.9794 | 14.8163 | 60.0008 | 15.0001 | 32.0014 | 0.23182 | 59.9878 | 0 | 31.9981 | 15.4117 | 60.0194 | 30.0002 | 31.9817 | 0.86295 | 59.9692 | 15.0001
32.006 | 0.23077 | 59.9806 | 15.0001 | 31.9877 | 14.8163 | 60.0007 | 15.0001 | 32.0097 | 0.23182 | 59.9877 | 0 | 32.0065 | 15.4117 | 60.0194 | 30.0002 | 31.9901 | 0.86295 | 59.9691 | 15.0001
32.0143 | 0.23077 | 59.9807 | 15.0001 | 31.996 | 14.8163 | 60.0006 | 15.0001 | 32.0181 | 0.23182 | 59.9877 | 0 | 32.0148 | 15.4117 | 60.0194 | 30.0002 | 31.9984 | 0.86295 | 59.9691 | 15.0001
32.0226 | 0.23068 | 59.9807 | 15.0001 | 32.0044 | 14.8163 | 60.0005 | 15.0001 | 32.0264 | 0.23182 | 59.9877 | 0 | 32.0231 | 15.4117 | 60.0194 | 30.0002 | 32.0068 | 0.86295 | 59.9691 | 15.0001
32.031 | 0.23068 | 59.9807 | 15.0001 | 32.0127 | 14.8163 | 60.0004 | 15.0001 | 32.0347 | 0.23182 | 59.9877 | 0 | 32.0314 | 15.4117 | 60.0195 | 30.0002 | 32.0151 | 0.86295 | 59.9691 | 15.0001
32.0393 | 0.23068 | 59.9808 | 15.0001 | 32.021 | 14.8171 | 60.0003 | 15.0001 | 32.0431 | 0.23182 | 59.9876 | 0 | 32.0398 | 15.4144 | 60.0195 | 30.0002 | 32.0234 | 0.86295 | 59.9691 | 15.0001
32.0476 | 0.23068 | 59.9808 | 15.0001 | 32.0294 | 14.8171 | 60.0003 | 15.0001 | 32.0514 | 0.23182 | 59.9876 | 0 | 32.0481 | 15.4144 | 60.0195 | 30.0002 | 32.0318 | 0.86289 | 59.9691 | 15.0001
32.056 | 0.23068 | 59.9808 | 15.0001 | 32.0377 | 14.8171 | 60.0002 | 15.0001 | 32.0597 | 0.23182 | 59.9876 | 0 | 32.0564 | 15.4144 | 60.0195 | 30.0002 | 32.0401 | 0.86289 | 59.9691 | 15.0001
32.0643 | 0.23068 | 59.9809 | 15.0001 | 32.046 | 14.8171 | 60.0001 | 15.0001 | 32.0681 | 0.23182 | 59.9876 | 0 | 32.0648 | 15.4144 | 60.0195 | 30.0002 | 32.0484 | 0.86289 | 59.9691 | 15.0001
32.0726 | 0.23005 | 59.9809 | 15.0001 | 32.0544 | 14.8171 | 60 | 15.0001 | 32.0764 | 0.23183 | 59.9875 | 0 | 32.0731 | 15.4144 | 60.0195 | 30.0002 | 32.0568 | 0.86289 | 59.9691 | 15.0001
32.081 | 0.23005 | 59.9809 | 15.0001 | 32.0627 | 14.8171 | 60 | 15.0001 | 32.0848 | 0.23183 | 59.9875 | 0 | 32.0814 | 15.4144 | 60.0196 | 30.0002 | 32.0651 | 0.86289 | 59.9691 | 15.0001
32.0893 | 0.23005 | 59.981 | 15.0001 | 32.071 | 14.8152 | 59.9999 | 15.0001 | 32.0931 | 0.23183 | 59.9875 | 0 | 32.0898 | 15.4136 | 60.0196 | 30.0002 | 32.0735 | 0.86289 | 59.9691 | 15.0001
32.0977 | 0.23005 | 59.981 | 15.0001 | 32.0794 | 14.8152 | 59.9999 | 15.0001 | 32.1014 | 0.23183 | 59.9875 | 0 | 32.0981 | 15.4136 | 60.0196 | 30.0002 | 32.0818 | 0.86308 | 59.9691 | 15.0001
32.106 | 0.23005 | 59.981 | 15.0001 | 32.0877 | 14.8152 | 59.9999 | 15.0001 | 32.1098 | 0.23183 | 59.9874 | 0 | 32.1064 | 15.4136 | 60.0196 | 30.0002 | 32.0901 | 0.86308 | 59.969 | 15.0001
32.1143 | 0.23005 | 59.9811 | 15.0001 | 32.096 | 14.8152 | 59.9998 | 15.0001 | 32.1181 | 0.23183 | 59.9874 | 0 | 32.1148 | 15.4136 | 60.0196 | 30.0002 | 32.0985 | 0.86329 | 59.969 | 15.0001
32.1227 | 0.23005 | 59.9811 | 15.0001 | 32.1044 | 14.8152 | 59.9998 | 15.0001 | 32.1264 | 0.23183 | 59.9874 | 0 | 32.1231 | 15.4136 | 60.0196 | 30.0002 | 32.1068 | 0.86329 | 59.969 | 15.0001
32.131 | 0.23005 | 59.9811 | 15.0001 | 32.1127 | 14.8152 | 59.9998 | 15.0001 | 32.1348 | 0.23183 | 59.9874 | 0 | 32.1314 | 15.4136 | 60.0197 | 30.0002 | 32.1151 | 0.86329 | 59.969 | 15.0001
32.1393 | 0.23002 | 59.9812 | 15.0001 | 32.121 | 14.8069 | 59.9997 | 15.0001 | 32.1431 | 0.23183 | 59.9873 | 0 | 32.1397 | 15.4149 | 60.0197 | 30.0002 | 32.1235 | 0.86329 | 59.969 | 15.0001
32.1477 | 0.23002 | 59.9812 | 15.0001 | 32.1294 | 14.8069 | 59.9997 | 15.0001 | 32.1514 | 0.23183 | 59.9873 | 0 | 32.1481 | 15.4149 | 60.0197 | 30.0002 | 32.1318 | 0.86329 | 59.969 | 15.0001
32.156 | 0.23002 | 59.9812 | 15.0001 | 32.1377 | 14.8079 | 59.9997 | 15.0001 | 32.1598 | 0.23198 | 59.9873 | 0 | 32.1564 | 15.4149 | 60.0197 | 30.0002 | 32.1402 | 0.86329 | 59.969 | 15.0001
32.1643 | 0.23002 | 59.9813 | 15.0001 | 32.146 | 14.8079 | 59.9996 | 15.0001 | 32.1681 | 0.23198 | 59.9873 | 0 | 32.1647 | 15.4149 | 60.0197 | 30.0002 | 32.1485 | 0.86329 | 59.9691 | 15.0001
32.1727 | 0.23002 | 59.9813 | 15.0001 | 32.1544 | 14.8079 | 59.9996 | 15.0001 | 32.1764 | 0.23198 | 59.9872 | 0 | 32.1731 | 15.4149 | 60.0197 | 30.0002 | 32.1568 | 0.86329 | 59.9691 | 15.0001
32.181 | 0.23002 | 59.9813 | 15.0001 | 32.1627 | 14.8079 | 59.9996 | 15.0001 | 32.1848 | 0.23198 | 59.9872 | 0 | 32.1814 | 15.4149 | 60.0198 | 30.0002 | 32.1652 | 0.86336 | 59.9691 | 15.0001
32.1894 | 0.23002 | 59.9814 | 15.0001 | 32.171 | 14.8079 | 59.9995 | 15.0001 | 32.1931 | 0.23198 | 59.9872 | 0 | 32.1897 | 15.4149 | 60.0198 | 30.0002 | 32.1735 | 0.86336 | 59.9692 | 15.0001
32.1977 | 0.23002 | 59.9814 | 15.0001 | 32.1794 | 14.8079 | 59.9995 | 15.0001 | 32.2014 | 0.23198 | 59.9872 | 0 | 32.1981 | 15.4149 | 60.0198 | 30.0002 | 32.1818 | 0.86336 | 59.9692 | 15.0001
32.206 | 0.23002 | 59.9814 | 15.0001 | 32.1877 | 14.8059 | 59.9995 | 15.0001 | 32.2098 | 0.23245 | 59.9871 | 0 | 32.2064 | 15.4149 | 60.0198 | 30.0002 | 32.1902 | 0.86336 | 59.9692 | 15.0001
32.2144 | 0.23002 | 59.9815 | 15.0001 | 32.196 | 14.8059 | 59.9994 | 15.0001 | 32.2181 | 0.23245 | 59.9871 | 0 | 32.2147 | 15.4149 | 60.0198 | 30.0002 | 32.1985 | 0.86336 | 59.9693 | 15.0001
32.2227 | 0.23002 | 59.9815 | 15.0001 | 32.2044 | 14.8048 | 59.9994 | 15.0001 | 32.2264 | 0.23245 | 59.9871 | 0 | 32.2231 | 15.4149 | 60.0198 | 30.0002 | 32.2069 | 0.86336 | 59.9693 | 15.0001
32.231 | 0.23002 | 59.9815 | 15.0001 | 32.2127 | 14.8048 | 59.9994 | 15.0001 | 32.2348 | 0.23245 | 59.9871 | 0 | 32.2314 | 15.4149 | 60.0199 | 30.0002 | 32.2152 | 0.86356 | 59.9693 | 15.0001
32.2394 | 0.23067 | 59.9816 | 15.0001 | 32.221 | 14.8059 | 59.9993 | 15.0001 | 32.2431 | 0.23245 | 59.987 | 0 | 32.2397 | 15.4179 | 60.0199 | 30.0002 | 32.2235 | 0.86356 | 59.9694 | 15.0001
32.2477 | 0.23067 | 59.9816 | 15.0001 | 32.2294 | 14.8059 | 59.9993 | 15.0001 | 32.2515 | 0.23245 | 59.987 | 0 | 32.2481 | 15.4179 | 60.0199 | 30.0002 | 32.2319 | 0.86356 | 59.9694 | 15.0001
32.256 | 0.23067 | 59.9816 | 15.0001 | 32.2377 | 14.8059 | 59.9993 | 15.0001 | 32.2598 | 0.23245 | 59.987 | 0 | 32.2564 | 15.4179 | 60.0199 | 30.0002 | 32.2402 | 0.86356 | 59.9694 | 15.0001
32.2644 | 0.23067 | 59.9817 | 15.0001 | 32.246 | 14.8059 | 59.9992 | 15.0001 | 32.2681 | 0.23245 | 59.987 | 0 | 32.2647 | 15.4179 | 60.0199 | 30.0002 | 32.2485 | 0.86356 | 59.9695 | 15.0001
32.2727 | 0.23067 | 59.9817 | 15.0001 | 32.2544 | 14.8127 | 59.9992 | 15.0001 | 32.2765 | 0.23252 | 59.9869 | 0 | 32.273 | 15.4199 | 60.0199 | 30.0002 | 32.2569 | 0.86356 | 59.9695 | 15.0001
32.281 | 0.23067 | 59.9817 | 15.0001 | 32.2627 | 14.8127 | 59.9992 | 15.0001 | 32.2848 | 0.23252 | 59.9869 | 0 | 32.2814 | 15.4199 | 60.02 | 30.0002 | 32.2652 | 0.86362 | 59.9695 | 15.0001
32.2894 | 0.23102 | 59.9818 | 15.0001 | 32.271 | 14.8127 | 59.9991 | 15.0001 | 32.2931 | 0.23252 | 59.9869 | 0 | 32.2897 | 15.4199 | 60.02 | 30.0002 | 32.2736 | 0.86362 | 59.9696 | 15.0001
32.2977 | 0.23102 | 59.9818 | 15.0001 | 32.2794 | 14.8127 | 59.9991 | 15.0001 | 32.3015 | 0.23252 | 59.9869 | 0 | 32.298 | 15.4199 | 60.02 | 30.0002 | 32.2819 | 0.86362 | 59.9696 | 15.0001
32.306 | 0.23148 | 59.9818 | 15.0001 | 32.2877 | 14.8169 | 59.9991 | 15.0001 | 32.3098 | 0.23252 | 59.9868 | 0 | 32.3064 | 15.4199 | 60.02 | 30.0002 | 32.2902 | 0.86362 | 59.9696 | 15.0001
32.3144 | 0.23148 | 59.9819 | 15.0001 | 32.296 | 14.8169 | 59.999 | 15.0001 | 32.3181 | 0.23252 | 59.9868 | 0 | 32.3147 | 15.4199 | 60.02 | 30.0002 | 32.2986 | 0.86362 | 59.9697 | 15.0001
32.3227 | 0.23148 | 59.9819 | 15.0001 | 32.3044 | 14.8172 | 59.999 | 15.0001 | 32.3265 | 0.23252 | 59.9868 | 0 | 32.323 | 15.4211 | 60.02 | 30.0002 | 32.3069 | 0.86362 | 59.9697 | 15.0001
32.3311 | 0.23148 | 59.9819 | 15.0001 | 32.3127 | 14.8172 | 59.999 | 15.0001 | 32.3348 | 0.23252 | 59.9868 | 0 | 32.3314 | 15.4211 | 60.0201 | 30.0002 | 32.3152 | 0.86343 | 59.9697 | 15.0001
32.3394 | 0.23148 | 59.982 | 15.0001 | 32.321 | 14.8173 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3431 | 0.23252 | 59.9867 | 0 | 32.3397 | 15.4211 | 60.0201 | 30.0002 | 32.3236 | 0.86343 | 59.9698 | 15.0001
32.3477 | 0.23148 | 59.982 | 15.0001 | 32.3294 | 14.8173 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3515 | 0.23252 | 59.9867 | 0 | 32.348 | 15.4211 | 60.0201 | 30.0002 | 32.3319 | 0.86343 | 59.9698 | 15.0001
32.3561 | 0.23148 | 59.982 | 15.0001 | 32.3377 | 14.8173 | 59.9989 | 15.0001 | 32.3598 | 0.23272 | 59.9867 | 0 | 32.3564 | 15.4211 | 60.0201 | 30.0002 | 32.3403 | 0.86343 | 59.9698 | 15.0001
32.3644 | 0.23148 | 59.9821 | 15.0001 | 32.346 | 14.8173 | 59.9988 | 15.0001 | 32.3681 | 0.23272 | 59.9867 | 0 | 32.3647 | 15.4211 | 60.0201 | 30.0002 | 32.3486 | 0.86343 | 59.9699 | 15.0001
32.3727 | 0.23237 | 59.9821 | 15.0001 | 32.3544 | 14.8153 | 59.9988 | 15.0001 | 32.3765 | 0.23272 | 59.9866 | 0 | 32.373 | 15.4211 | 60.0201 | 30.0002 | 32.3569 | 0.86343 | 59.9699 | 15.0001
32.3811 | 0.23237 | 59.9821 | 15.0001 | 32.3627 | 14.8153 | 59.9988 | 15.0001 | 32.3848 | 0.23272 | 59.9866 | 0 | 32.3813 | 15.4211 | 60.0202 | 30.0002 | 32.3653 | 0.86343 | 59.9699 | 15.0001
32.3894 | 0.23237 | 59.9822 | 15.0001 | 32.371 | 14.8153 | 59.9987 | 15.0001 | 32.3931 | 0.2328 | 59.9866 | 0 | 32.3897 | 15.4211 | 60.0202 | 30.0002 | 32.3736 | 0.86343 | 59.97 | 15.0001
32.3977 | 0.23237 | 59.9822 | 15.0001 | 32.3794 | 14.8153 | 59.9987 | 15.0001 | 32.4015 | 0.2328 | 59.9866 | 0 | 32.398 | 15.4211 | 60.0202 | 30.0002 | 32.3819 | 0.86343 | 59.97 | 15.0001
32.4061 | 0.23237 | 59.9822 | 15.0001 | 32.3877 | 14.8159 | 59.9987 | 15.0001 | 32.4098 | 0.23334 | 59.9865 | 0 | 32.4063 | 15.4211 | 60.0202 | 30.0002 | 32.3903 | 0.86343 | 59.97 | 15.0001
32.4144 | 0.23237 | 59.9823 | 15.0001 | 32.396 | 14.8159 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4182 | 0.23334 | 59.9865 | 0 | 32.4147 | 15.4211 | 60.0202 | 30.0002 | 32.3986 | 0.86379 | 59.9701 | 15.0001
32.4227 | 0.23237 | 59.9823 | 15.0001 | 32.4044 | 14.8145 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4265 | 0.23334 | 59.9865 | 0 | 32.423 | 15.4211 | 60.0202 | 30.0002 | 32.407 | 0.86379 | 59.9701 | 15.0001
32.4311 | 0.23237 | 59.9823 | 15.0001 | 32.4127 | 14.8145 | 59.9986 | 15.0001 | 32.4348 | 0.23334 | 59.9865 | 0 | 32.4313 | 15.4211 | 60.0203 | 30.0002 | 32.4153 | 0.86379 | 59.9701 | 15.0001
32.4394 | 0.23306 | 59.9824 | 15.0001 | 32.421 | 14.8145 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4432 | 0.23334 | 59.9864 | 0 | 32.4397 | 15.4211 | 60.0203 | 30.0002 | 32.4236 | 0.86379 | 59.9702 | 15.0001
32.4477 | 0.23306 | 59.9824 | 15.0001 | 32.4294 | 14.8145 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4515 | 0.23334 | 59.9864 | 0 | 32.448 | 15.4211 | 60.0203 | 30.0002 | 32.432 | 0.86379 | 59.9702 | 15.0001
32.4561 | 0.23306 | 59.9824 | 15.0001 | 32.4377 | 14.8187 | 59.9985 | 15.0001 | 32.4598 | 0.23334 | 59.9864 | 0 | 32.4563 | 15.4182 | 60.0203 | 30.0002 | 32.4403 | 0.86379 | 59.9702 | 15.0001
32.4644 | 0.23306 | 59.9825 | 15.0001 | 32.446 | 14.8187 | 59.9984 | 15.0001 | 32.4682 | 0.23334 | 59.9864 | 0 | 32.4646 | 15.4182 | 60.0203 | 30.0002 | 32.4486 | 0.86379 | 59.9703 | 15.0001
32.4727 | 0.23306 | 59.9825 | 15.0001 | 32.4544 | 14.8187 | 59.9984 | 15.0001 | 32.4765 | 0.23334 | 59.9863 | 0 | 32.473 | 15.4163 | 60.0203 | 30.0002 | 32.457 | 0.86379 | 59.9703 | 15.0001
32.4811 | 0.23306 | 59.9825 | 15.0001 | 32.4627 | 14.8187 | 59.9984 | 15.0001 | 32.4848 | 0.23334 | 59.9863 | 0 | 32.4813 | 15.4163 | 60.0204 | 30.0002 | 32.4653 | 0.86379 | 59.9703 | 15.0001
32.4894 | 0.23353 | 59.9826 | 15.0001 | 32.471 | 14.8193 | 59.9983 | 15.0001 | 32.4932 | 0.23334 | 59.9863 | 0 | 32.4896 | 15.4163 | 60.0204 | 30.0002 | 32.4737 | 0.86379 | 59.9704 | 15.0001
32.4978 | 0.23353 | 59.9826 | 15.0001 | 32.4794 | 14.8193 | 59.9983 | 15.0001 | 32.5015 | 0.23334 | 59.9863 | 0 | 32.498 | 15.4163 | 60.0204 | 30.0002 | 32.482 | 0.86372 | 59.9704 | 15.0001
32.5061 | 0.23356 | 59.9826 | 15.0001 | 32.4877 | 14.8193 | 59.9983 | 15.0001 | 32.5098 | 0.23359 | 59.9862 | 0 | 32.5063 | 15.5146 | 60.0204 | 30.0002 | 32.4903 | 0.86372 | 59.9704 | 15.0001
32.5144 | 0.23356 | 59.9827 | 15.0001 | 32.496 | 14.8193 | 59.9982 | 15.0001 | 32.5182 | 0.23359 | 59.9862 | 0 | 32.5146 | 15.5146 | 60.0204 | 30.0002 | 32.4987 | 0.86372 | 59.9705 | 15.0001
32.5228 | 0.23383 | 59.9827 | 15.0001 | 32.5044 | 14.8169 | 59.9982 | 15.0001 | 32.5265 | 0.23359 | 59.9862 | 0 | 32.523 | 15.5146 | 60.0204 | 30.0002 | 32.507 | 0.86372 | 59.9705 | 15.0001
32.5311 | 0.23383 | 59.9827 | 15.0001 | 32.5127 | 14.8169 | 59.9982 | 15.0001 | 32.5348 | 0.23359 | 59.9862 | 0 | 32.5313 | 15.5146 | 60.0205 | 30.0002 | 32.5153 | 0.86376 | 59.9705 | 15.0001
32.5394 | 0.23383 | 59.9828 | 15.0001 | 32.521 | 14.8169 | 59.9981 | 15.0001 | 32.5432 | 0.23414 | 59.9861 | 0 | 32.5396 | 15.6008 | 60.0205 | 30.0002 | 32.5237 | 0.86376 | 59.9706 | 15.0001
32.5478 | 0.23383 | 59.9828 | 15.0001 | 32.5294 | 14.8169 | 59.9981 | 15.0001 | 32.5515 | 0.23414 | 59.9861 | 0 | 32.5479 | 15.6008 | 60.0205 | 30.0002 | 32.532 | 0.86376 | 59.9706 | 15.0001
32.5561 | 0.23391 | 59.9828 | 15.0001 | 32.5377 | 14.8169 | 59.9981 | 15.0001 | 32.5598 | 0.23414 | 59.9861 | 0 | 32.5563 | 15.6008 | 60.0205 | 30.0002 | 32.5403 | 0.86376 | 59.9706 | 15.0001
32.5644 | 0.23391 | 59.9829 | 15.0001 | 32.546 | 14.8169 | 59.998 | 15.0001 | 32.5682 | 0.23414 | 59.9861 | 0 | 32.5646 | 15.6008 | 60.0205 | 30.0002 | 32.5487 | 0.86376 | 59.9707 | 15.0001
32.5728 | 0.23445 | 59.9829 | 15.0001 | 32.5544 | 14.8174 | 59.998 | 15.0001 | 32.5765 | 0.23414 | 59.986 | 0 | 32.5729 | 15.6008 | 60.0205 | 30.0002 | 32.557 | 0.86376 | 59.9707 | 15.0001
32.5811 | 0.23445 | 59.9829 | 15.0001 | 32.5627 | 14.8174 | 59.998 | 15.0001 | 32.5849 | 0.23414 | 59.986 | 0 | 32.5813 | 15.6008 | 60.0206 | 30.0002 | 32.5654 | 0.86376 | 59.9707 | 15.0001
32.5894 | 0.23445 | 59.983 | 15.0001 | 32.571 | 14.8161 | 59.9979 | 15.0001 | 32.5932 | 0.23414 | 59.986 | 0 | 32.5896 | 15.6008 | 60.0206 | 30.0002 | 32.5737 | 0.86376 | 59.9708 | 15.0001
32.5978 | 0.23445 | 59.983 | 15.0001 | 32.5794 | 14.8161 | 59.9979 | 15.0001 | 32.6015 | 0.23414 | 59.986 | 0 | 32.5979 | 15.6008 | 60.0206 | 30.0002 | 32.582 | 0.86376 | 59.9708 | 15.0001
32.6061 | 0.23476 | 59.9831 | 15.0001 | 32.5877 | 14.8161 | 59.9979 | 15.0001 | 32.6099 | 0.23421 | 59.986 | 0 | 32.6063 | 15.6008 | 60.0206 | 30.0002 | 32.5904 | 0.86376 | 59.9708 | 15.0001
32.6144 | 0.23476 | 59.9831 | 15.0001 | 32.596 | 14.8161 | 59.9978 | 15.0001 | 32.6182 | 0.23421 | 59.9859 | 0 | 32.6146 | 15.6008 | 60.0206 | 30.0002 | 32.5987 | 0.86376 | 59.9709 | 15.0001
32.6228 | 0.23476 | 59.9831 | 15.0001 | 32.6044 | 14.8164 | 59.9978 | 15.0001 | 32.6265 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 32.6229 | 15.6017 | 60.0206 | 30.0002 | 32.607 | 0.86376 | 59.9709 | 15.0001
32.6311 | 0.23476 | 59.9832 | 15.0001 | 32.6127 | 14.8164 | 59.9978 | 15.0001 | 32.6349 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 32.6313 | 15.6017 | 60.0207 | 30.0002 | 32.6154 | 0.86376 | 59.9709 | 15.0001
32.6394 | 0.23522 | 59.9832 | 15.0001 | 32.621 | 14.8312 | 59.9977 | 15.0001 | 32.6432 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 32.6396 | 15.6017 | 60.0207 | 30.0002 | 32.6237 | 0.86376 | 59.971 | 15.0001
32.6478 | 0.23522 | 59.9833 | 15.0001 | 32.6294 | 14.8312 | 59.9977 | 15.0001 | 32.6515 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 32.6479 | 15.6017 | 60.0207 | 30.0002 | 32.6321 | 0.86376 | 59.971 | 15.0001
32.6561 | 0.23522 | 59.9833 | 15.0001 | 32.6377 | 14.8327 | 59.9977 | 15.0001 | 32.6599 | 0.23439 | 59.9859 | 0 | 32.6562 | 15.599 | 60.0207 | 30.0002 | 32.6404 | 0.86376 | 59.971 | 15.0001
32.6645 | 0.23522 | 59.9834 | 15.0001 | 32.646 | 14.8327 | 59.9976 | 15.0001 | 32.6682 | 0.23439 | 59.9858 | 0 | 32.6646 | 15.599 | 60.0207 | 30.0002 | 32.6487 | 0.86376 | 59.9711 | 15.0001
32.6728 | 0.23522 | 59.9834 | 15.0001 | 32.6544 | 14.8327 | 59.9976 | 15.0001 | 32.6765 | 0.23439 | 59.9858 | 0 | 32.6729 | 15.599 | 60.0207 | 30.0002 | 32.6571 | 0.86376 | 59.9711 | 15.0001
32.6811 | 0.23522 | 59.9834 | 15.0001 | 32.6627 | 14.8327 | 59.9976 | 15.0001 | 32.6849 | 0.23439 | 59.9858 | 0 | 32.6812 | 15.599 | 60.0208 | 30.0002 | 32.6654 | 0.86376 | 59.9711 | 15.0001
32.6895 | 0.23584 | 59.9835 | 15.0001 | 32.671 | 14.8327 | 59.9975 | 15.0001 | 32.6932 | 0.23477 | 59.9858 | 0 | 32.6896 | 15.599 | 60.0208 | 30.0002 | 32.6737 | 0.86376 | 59.9712 | 15.0001
32.6978 | 0.23584 | 59.9835 | 15.0001 | 32.6794 | 14.8327 | 59.9975 | 15.0001 | 32.7015 | 0.23477 | 59.9858 | 0 | 32.6979 | 15.599 | 60.0208 | 30.0002 | 32.6821 | 1.0093 | 59.9712 | 15.0001
32.7061 | 0.23584 | 59.9836 | 15.0001 | 32.6877 | 14.8327 | 59.9975 | 15.0001 | 32.7099 | 0.23484 | 59.9858 | 0 | 32.7062 | 15.599 | 60.0208 | 30.0002 | 32.6904 | 1.0093 | 59.9712 | 15.0001
32.7145 | 0.23584 | 59.9836 | 15.0001 | 32.696 | 14.8327 | 59.9974 | 15.0001 | 32.7182 | 0.23484 | 59.9857 | 0 | 32.7146 | 15.599 | 60.0208 | 30.0002 | 32.6988 | 1.0093 | 59.9713 | 15.0001
32.7228 | 0.23584 | 59.9836 | 15.0001 | 32.7044 | 14.8321 | 59.9974 | 15.0001 | 32.7265 | 0.23484 | 59.9857 | 0 | 32.7229 | 15.599 | 60.0208 | 30.0002 | 32.7071 | 1.0093 | 59.9713 | 15.0001
32.7311 | 0.23584 | 59.9837 | 15.0001 | 32.7127 | 14.8321 | 59.9974 | 15.0001 | 32.7349 | 0.23484 | 59.9857 | 0 | 32.7312 | 15.599 | 60.0209 | 30.0002 | 32.7154 | 1.0093 | 59.9713 | 15.0001
32.7395 | 0.23607 | 59.9837 | 15.0001 | 32.721 | 14.8329 | 59.9973 | 15.0001 | 32.7432 | 0.23499 | 59.9857 | 0 | 32.7395 | 15.598 | 60.0209 | 30.0002 | 32.7238 | 1.0093 | 59.9714 | 15.0001
32.7478 | 0.23607 | 59.9838 | 15.0001 | 32.7294 | 14.8329 | 59.9973 | 15.0001 | 32.7516 | 0.23499 | 59.9857 | 0 | 32.7479 | 15.598 | 60.0209 | 30.0002 | 32.7321 | 1.0093 | 59.9714 | 15.0001
32.7561 | 0.23621 | 59.9838 | 15.0001 | 32.7377 | 14.8329 | 59.9973 | 15.0001 | 32.7599 | 0.23499 | 59.9857 | 0 | 32.7562 | 15.598 | 60.0209 | 30.0002 | 32.7404 | 1.0093 | 59.9714 | 15.0001
32.7645 | 0.23621 | 59.9839 | 15.0001 | 32.746 | 14.8329 | 59.9972 | 15.0001 | 32.7682 | 0.23499 | 59.9856 | 0 | 32.7645 | 15.598 | 60.0209 | 30.0002 | 32.7488 | 1.0093 | 59.9715 | 15.0001
32.7728 | 0.23676 | 59.9839 | 15.0001 | 32.7544 | 14.8329 | 59.9972 | 15.0001 | 32.7766 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 32.7729 | 15.598 | 60.0209 | 30.0002 | 32.7571 | 1.0093 | 59.9715 | 15.0001
32.7811 | 0.23676 | 59.9839 | 15.0001 | 32.7627 | 14.8329 | 59.9972 | 15.0001 | 32.7849 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 32.7812 | 15.598 | 60.021 | 30.0002 | 32.7655 | 1.0093 | 59.9715 | 15.0001
32.7895 | 0.23676 | 59.984 | 15.0001 | 32.771 | 14.8334 | 59.9971 | 15.0001 | 32.7932 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 32.7895 | 15.598 | 60.021 | 30.0002 | 32.7738 | 1.0093 | 59.9716 | 15.0001
32.7978 | 0.23676 | 59.984 | 15.0001 | 32.7794 | 14.8334 | 59.9971 | 15.0001 | 32.8016 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 32.7979 | 15.598 | 60.021 | 30.0002 | 32.7821 | 1.0093 | 59.9716 | 15.0001
32.8061 | 0.23674 | 59.9841 | 15.0001 | 32.7877 | 14.8303 | 59.9971 | 15.0001 | 32.8099 | 0.23546 | 59.9856 | 0 | 32.8062 | 15.5992 | 60.021 | 30.0002 | 32.7905 | 1.0093 | 59.9716 | 15.0001
32.8145 | 0.23674 | 59.9841 | 15.0001 | 32.796 | 14.8303 | 59.997 | 15.0001 | 32.8182 | 0.23546 | 59.9855 | 0 | 32.8145 | 15.5992 | 60.021 | 30.0002 | 32.7988 | 1.0093 | 59.9717 | 15.0001
32.8228 | 0.23674 | 59.9841 | 15.0001 | 32.8044 | 14.8303 | 59.997 | 15.0001 | 32.8266 | 0.23547 | 59.9855 | 0 | 32.8228 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8071 | 1.0093 | 59.9717 | 15.0001
32.8312 | 0.23674 | 59.9842 | 15.0001 | 32.8127 | 14.8303 | 59.997 | 15.0001 | 32.8349 | 0.23547 | 59.9855 | 0 | 32.8312 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8155 | 1.0093 | 59.9717 | 15.0001
32.8395 | 0.23693 | 59.9842 | 15.0001 | 32.821 | 14.8303 | 59.9969 | 15.0001 | 32.8432 | 0.23547 | 59.9855 | 0 | 32.8395 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8238 | 1.0093 | 59.9718 | 15.0001
32.8478 | 0.23693 | 59.9843 | 15.0001 | 32.8294 | 14.8303 | 59.9969 | 15.0001 | 32.8516 | 0.23547 | 59.9855 | 0 | 32.8478 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8322 | 1.0093 | 59.9718 | 15.0001
32.8562 | 0.23748 | 59.9843 | 15.0001 | 32.8377 | 14.8288 | 59.9969 | 15.0001 | 32.8599 | 0.23572 | 59.9855 | 0 | 32.8562 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8405 | 1.0093 | 59.9718 | 15.0001
32.8645 | 0.23748 | 59.9844 | 15.0001 | 32.846 | 14.8288 | 59.9968 | 15.0001 | 32.8682 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 32.8645 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8488 | 1.0093 | 59.9719 | 15.0001
32.8728 | 0.23748 | 59.9844 | 15.0001 | 32.8544 | 14.8332 | 59.9968 | 15.0001 | 32.8766 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 32.8728 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8572 | 1.0093 | 59.9719 | 15.0001
32.8812 | 0.23748 | 59.9844 | 15.0001 | 32.8627 | 14.8332 | 59.9968 | 15.0001 | 32.8849 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 32.8812 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8655 | 1.0093 | 59.9719 | 15.0001
32.8895 | 0.23748 | 59.9845 | 15.0001 | 32.871 | 14.8332 | 59.9967 | 15.0001 | 32.8932 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 32.8895 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8738 | 1.0093 | 59.972 | 15.0001
32.8978 | 0.23748 | 59.9845 | 15.0001 | 32.8794 | 14.8332 | 59.9967 | 15.0001 | 32.9016 | 0.23572 | 59.9854 | 0 | 32.8978 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8822 | 1.0093 | 59.972 | 15.0001
32.9062 | 0.23748 | 59.9846 | 15.0001 | 32.8877 | 14.8332 | 59.9967 | 15.0001 | 32.9099 | 0.23624 | 59.9854 | 0 | 32.9061 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8905 | 1.0093 | 59.972 | 15.0001
32.9145 | 0.23748 | 59.9846 | 15.0001 | 32.896 | 14.8332 | 59.9966 | 15.0001 | 32.9183 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 32.9145 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.8989 | 1.0093 | 59.9721 | 15.0001
32.9228 | 0.23785 | 59.9846 | 15.0001 | 32.9044 | 14.8329 | 59.9966 | 15.0001 | 32.9266 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 32.9228 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.9072 | 1.0093 | 59.9721 | 15.0001
32.9312 | 0.23785 | 59.9847 | 15.0001 | 32.9127 | 14.8329 | 59.9966 | 15.0001 | 32.9349 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 32.9311 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.9155 | 1.0093 | 59.9721 | 15.0001
32.9395 | 0.2384 | 59.9847 | 15.0001 | 32.921 | 14.8329 | 59.9965 | 15.0001 | 32.9433 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 32.9395 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.9239 | 1.0093 | 59.9722 | 15.0001
32.9478 | 0.2384 | 59.9848 | 15.0001 | 32.9294 | 14.8329 | 59.9965 | 15.0001 | 32.9516 | 0.23624 | 59.9853 | 0 | 32.9478 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.9322 | 1.0093 | 59.9722 | 15.0001
32.9562 | 0.2384 | 59.9848 | 15.0001 | 32.9377 | 14.8101 | 59.9965 | 15.0001 | 32.9599 | 0.23649 | 59.9853 | 0 | 32.9561 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.9405 | 1.0093 | 59.9722 | 15.0001
32.9645 | 0.2384 | 59.9849 | 15.0001 | 32.946 | 14.8101 | 59.9964 | 15.0001 | 32.9683 | 0.23649 | 59.9852 | 0 | 32.9645 | 15.5999 | 60.021 | 30.0002 | 32.9489 | 1.0093 | 59.9723 | 15.0001
32.9728 | 0.2384 | 59.9849 | 15.0001 | 32.9544 | 14.8101 | 59.9964 | 15.0001 | 32.9766 | 0.23656 | 59.9852 | 0 | 32.9728 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 32.9572 | 1.0093 | 59.9723 | 15.0001
32.9812 | 0.2384 | 59.9849 | 15.0001 | 32.9627 | 14.8101 | 59.9964 | 15.0001 | 32.9849 | 0.23656 | 59.9852 | 0 | 32.9811 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 32.9656 | 1.0093 | 59.9723 | 15.0001
32.9895 | 0.2384 | 59.985 | 15.0001 | 32.971 | 14.8118 | 59.9963 | 15.0001 | 32.9933 | 0.23693 | 59.9852 | 0 | 32.9895 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 32.9739 | 1.0093 | 59.9724 | 15.0001
32.9979 | 0.2384 | 59.985 | 15.0001 | 32.9794 | 14.8118 | 59.9963 | 15.0001 | 33.0016 | 0.23693 | 59.9852 | 0 | 32.9978 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 32.9822 | 1.0093 | 59.9724 | 15.0001
33.0062 | 0.23858 | 59.9851 | 15.0001 | 32.9877 | 14.8118 | 59.9963 | 15.0001 | 33.0099 | 0.23693 | 59.9852 | 0 | 33.0061 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 32.9906 | 1.0093 | 59.9724 | 15.0001
33.0145 | 0.23858 | 59.9851 | 15.0001 | 32.996 | 14.8118 | 59.9962 | 15.0001 | 33.0183 | 0.23693 | 59.9851 | 0 | 33.0144 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 32.9989 | 1.0093 | 59.9725 | 15.0001
33.0229 | 0.23872 | 59.9851 | 15.0001 | 33.0044 | 14.8116 | 59.9962 | 15.0001 | 33.0266 | 0.23693 | 59.9851 | 0 | 33.0228 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0072 | 1.0093 | 59.9725 | 15.0001
33.0312 | 0.23872 | 59.9852 | 15.0001 | 33.0127 | 14.8116 | 59.9962 | 15.0001 | 33.0349 | 0.23693 | 59.9851 | 0 | 33.0311 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0156 | 1.0093 | 59.9725 | 15.0001
33.0395 | 0.23927 | 59.9852 | 15.0001 | 33.021 | 14.8085 | 59.9961 | 15.0001 | 33.0433 | 0.23708 | 59.9851 | 0 | 33.0394 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0239 | 1.0093 | 59.9726 | 15.0001
33.0479 | 0.23927 | 59.9853 | 15.0001 | 33.0294 | 14.8085 | 59.9961 | 15.0001 | 33.0516 | 0.23708 | 59.9851 | 0 | 33.0478 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0323 | 1.0093 | 59.9726 | 15.0001
33.0562 | 0.23927 | 59.9853 | 15.0001 | 33.0377 | 14.8093 | 59.9961 | 15.0001 | 33.0599 | 0.23746 | 59.9851 | 0 | 33.0561 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0406 | 1.0093 | 59.9726 | 15.0001
33.0645 | 0.23927 | 59.9854 | 15.0001 | 33.046 | 14.8093 | 59.996 | 15.0001 | 33.0683 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 33.0644 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0489 | 1.0093 | 59.9727 | 15.0001
33.0729 | 0.23927 | 59.9854 | 15.0001 | 33.0544 | 14.8104 | 59.996 | 15.0001 | 33.0766 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 33.0728 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0573 | 1.0093 | 59.9727 | 15.0001
33.0812 | 0.23927 | 59.9854 | 15.0001 | 33.0627 | 14.8104 | 59.996 | 15.0001 | 33.085 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 33.0811 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0656 | 1.0093 | 59.9727 | 15.0001
33.0895 | 0.23946 | 59.9855 | 15.0001 | 33.071 | 14.8104 | 59.9959 | 15.0001 | 33.0933 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 33.0894 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0739 | 1.0093 | 59.9728 | 15.0001
33.0979 | 0.23946 | 59.9855 | 15.0001 | 33.0794 | 14.8104 | 59.9959 | 15.0001 | 33.1016 | 0.23746 | 59.985 | 0 | 33.0977 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0823 | 1.0093 | 59.9728 | 15.0001
33.1062 | 0.23946 | 59.9856 | 15.0001 | 33.0877 | 14.8104 | 59.9958 | 15.0001 | 33.11 | 0.2376 | 59.985 | 0 | 33.1061 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.0906 | 1.0093 | 59.9728 | 15.0001
33.1145 | 0.23946 | 59.9856 | 15.0001 | 33.096 | 14.8104 | 59.9958 | 15.0001 | 33.1183 | 0.2376 | 59.9849 | 0 | 33.1144 | 15.6002 | 60.021 | 30.0002 | 33.099 | 1.0093 | 59.9729 | 15.0001
33.1229 | 0.24001 | 59.9856 | 15.0001 | 33.1044 | 14.8067 | 59.9958 | 15.0001 | 33.1266 | 0.23772 | 59.9849 | 0 | 33.1227 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.1073 | 1.0093 | 59.9729 | 15.0001
33.1312 | 0.24001 | 59.9857 | 15.0001 | 33.1127 | 14.8067 | 59.9957 | 15.0001 | 33.135 | 0.23772 | 59.9849 | 0 | 33.1311 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.1156 | 1.0093 | 59.9729 | 15.0001
33.1395 | 0.24001 | 59.9857 | 15.0001 | 33.121 | 14.8067 | 59.9957 | 15.0001 | 33.1433 | 0.23819 | 59.9849 | 0 | 33.1394 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.124 | 1.0093 | 59.973 | 15.0001
33.1479 | 0.24001 | 59.9858 | 15.0001 | 33.1294 | 14.8067 | 59.9956 | 15.0001 | 33.1516 | 0.23819 | 59.9849 | 0 | 33.1477 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.1323 | 1.0093 | 59.973 | 15.0001
33.1562 | 0.24001 | 59.9858 | 15.0001 | 33.1377 | 14.8185 | 59.9956 | 15.0001 | 33.16 | 0.23819 | 59.9849 | 0 | 33.1561 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.1406 | 1.0093 | 59.973 | 15.0001
33.1646 | 0.24001 | 59.9859 | 15.0001 | 33.146 | 14.8185 | 59.9955 | 15.0001 | 33.1683 | 0.23819 | 59.9848 | 0 | 33.1644 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.149 | 1.0093 | 59.973 | 15.0001
33.1729 | 0.24001 | 59.9859 | 15.0001 | 33.1544 | 14.8175 | 59.9955 | 15.0001 | 33.1766 | 0.2382 | 59.9848 | 0 | 33.1727 | 15.5983 | 60.021 | 30.0002 | 33.1573 | 1.0093 | 59.9729 | 15.0001
33.1812 | 0.24001 | 59.9859 | 15.0001 | 33.1627 | 14.8175 | 59.9955 | 15.0001 | 33.185 | 0.2382 | 59.9848 | 0 | 33.181 | 15.5983 | 60.021 | 30.0002 | 33.1657 | 1.0093 | 59.9729 | 15.0001
33.1896 | 0.24024 | 59.986 | 15.0001 | 33.171 | 14.8175 | 59.9954 | 15.0001 | 33.1933 | 0.23837 | 59.9848 | 0 | 33.1894 | 15.5983 | 60.021 | 30.0002 | 33.174 | 1.0093 | 59.9729 | 15.0001
33.1979 | 0.24024 | 59.986 | 15.0001 | 33.1794 | 14.8175 | 59.9954 | 15.0001 | 33.2016 | 0.23837 | 59.9848 | 0 | 33.1977 | 15.5983 | 60.021 | 30.0002 | 33.1823 | 1.0093 | 59.9729 | 15.0001
33.2062 | 0.24032 | 59.9861 | 15.0001 | 33.1877 | 14.8175 | 59.9953 | 15.0001 | 33.21 | 0.23837 | 59.9848 | 0 | 33.206 | 15.5983 | 60.021 | 30.0002 | 33.1907 | 1.0093 | 59.9728 | 15.0001
33.2146 | 0.24032 | 59.9861 | 15.0001 | 33.196 | 14.8175 | 59.9953 | 15.0001 | 33.2183 | 0.23837 | 59.9847 | 0 | 33.2144 | 15.5983 | 60.021 | 30.0002 | 33.199 | 1.0093 | 59.9728 | 15.0001
33.2229 | 0.2408 | 59.9861 | 15.0001 | 33.2044 | 14.822 | 59.9953 | 15.0001 | 33.2267 | 0.23901 | 59.9847 | 0 | 33.2227 | 15.5983 | 60.021 | 30.0002 | 33.2073 | 1.0093 | 59.9728 | 15.0001
33.2312 | 0.2408 | 59.9862 | 15.0001 | 33.2127 | 14.822 | 59.9952 | 15.0001 | 33.235 | 0.23901 | 59.9847 | 0 | 33.231 | 15.5983 | 60.021 | 30.0002 | 33.2157 | 1.0093 | 59.9728 | 15.0001
33.2396 | 0.2408 | 59.9862 | 15.0001 | 33.221 | 14.8192 | 59.9952 | 15.0001 | 33.2433 | 0.2391 | 59.9847 | 0 | 33.2394 | 15.599 | 60.021 | 30.0002 | 33.224 | 1.0093 | 59.9727 | 15.0001
33.2479 | 0.2408 | 59.9863 | 15.0001 | 33.2294 | 14.8192 | 59.9951 | 15.0001 | 33.2517 | 0.2391 | 59.9847 | 0 | 33.2477 | 15.599 | 60.021 | 30.0002 | 33.2324 | 1.0093 | 59.9727 | 15.0001
33.2562 | 0.2408 | 59.9863 | 15.0001 | 33.2377 | 14.8207 | 59.9951 | 15.0001 | 33.26 | 0.2391 | 59.9847 | 0 | 33.256 | 15.599 | 60.021 | 30.0002 | 33.2407 | 1.0093 | 59.9727 | 15.0001
33.2646 | 0.2408 | 59.9864 | 15.0001 | 33.246 | 14.8207 | 59.995 | 15.0001 | 33.2683 | 0.2391 | 59.9846 | 0 | 33.2644 | 15.599 | 60.021 | 30.0002 | 33.249 | 1.0093 | 59.9727 | 15.0001
33.2729 | 0.2408 | 59.9864 | 15.0001 | 33.2544 | 14.8192 | 59.995 | 15.0001 | 33.2767 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 33.2727 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.2574 | 1.0093 | 59.9726 | 15.0001
33.2812 | 0.2408 | 59.9864 | 15.0001 | 33.2627 | 14.8192 | 59.995 | 15.0001 | 33.285 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 33.281 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.2657 | 1.0093 | 59.9726 | 15.0001
33.2896 | 0.2408 | 59.9865 | 15.0001 | 33.271 | 14.8192 | 59.9949 | 15.0001 | 33.2933 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 33.2893 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.274 | 1.0093 | 59.9726 | 15.0001
33.2979 | 0.2408 | 59.9865 | 15.0001 | 33.2794 | 14.8192 | 59.9949 | 15.0001 | 33.3017 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 33.2977 | 15.5987 | 60.021 | 30.0002 | 33.2824 | 1.0093 | 59.9726 | 15.0001
33.3062 | 0.24099 | 59.9866 | 15.0001 | 33.2877 | 14.8192 | 59.9948 | 15.0001 | 33.31 | 0.2392 | 59.9846 | 0 | 33.306 | 15.6016 | 60.021 | 30.0002 | 33.2907 | 1.0093 | 59.9725 | 15.0001
33.3146 | 0.24099 | 59.9866 | 15.0001 | 33.296 | 14.8192 | 59.9948 | 15.0001 | 33.3183 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 33.3143 | 15.6016 | 60.021 | 30.0002 | 33.2991 | 1.0093 | 59.9725 | 15.0001
33.3229 | 0.24099 | 59.9866 | 15.0001 | 33.3044 | 14.8192 | 59.9948 | 15.0001 | 33.3267 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 33.3227 | 15.6016 | 60.021 | 30.0002 | 33.3074 | 1.0093 | 59.9725 | 15.0001
33.3313 | 0.24099 | 59.9867 | 15.0001 | 33.3127 | 14.8192 | 59.9947 | 15.0001 | 33.335 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 33.331 | 15.6016 | 60.021 | 30.0002 | 33.3157 | 1.0093 | 59.9725 | 15.0001
33.3396 | 0.24157 | 59.9867 | 15.0001 | 33.321 | 14.8154 | 59.9947 | 15.0001 | 33.3433 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 33.3393 | 15.6016 | 60.021 | 30.0002 | 33.3241 | 1.0093 | 59.9724 | 15.0001
33.3479 | 0.24157 | 59.9868 | 15.0001 | 33.3294 | 14.8154 | 59.9946 | 15.0001 | 33.3517 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 33.3477 | 15.6016 | 60.021 | 30.0002 | 33.3324 | 1.1472 | 59.9724 | 15.0001
33.3563 | 0.24157 | 59.9868 | 15.0001 | 33.3377 | 14.8154 | 59.9946 | 15.0001 | 33.36 | 0.2392 | 59.9845 | 0 | 33.356 | 15.6025 | 60.021 | 30.0002 | 33.3407 | 1.1472 | 59.9724 | 15.0001
33.3646 | 0.24157 | 59.9869 | 15.0001 | 33.346 | 14.8154 | 59.9945 | 15.0001 | 33.3684 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 33.3643 | 15.6025 | 60.021 | 30.0002 | 33.3491 | 1.1472 | 59.9724 | 15.0001
33.3729 | 0.24157 | 59.9869 | 15.0001 | 33.3544 | 14.814 | 59.9945 | 15.0001 | 33.3767 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 33.3726 | 15.6025 | 60.021 | 30.0002 | 33.3574 | 1.1472 | 59.9723 | 15.0001
33.3813 | 0.24157 | 59.9869 | 15.0001 | 33.3627 | 14.814 | 59.9945 | 15.0001 | 33.385 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 33.381 | 15.6025 | 60.021 | 30.0002 | 33.3658 | 1.1472 | 59.9723 | 15.0001
33.3896 | 0.24157 | 59.987 | 15.0001 | 33.371 | 14.7873 | 59.9944 | 15.0001 | 33.3934 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 33.3893 | 15.6025 | 60.021 | 30.0002 | 33.3741 | 1.1472 | 59.9723 | 15.0001
33.3979 | 0.24157 | 59.987 | 15.0001 | 33.3794 | 14.7873 | 59.9944 | 15.0001 | 33.4017 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 33.3976 | 15.6025 | 60.021 | 30.0002 | 33.3824 | 1.1472 | 59.9723 | 15.0001
33.4063 | 0.24157 | 59.9871 | 15.0001 | 33.3877 | 14.7873 | 59.9943 | 15.0001 | 33.41 | 0.2392 | 59.9844 | 0 | 33.406 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.3908 | 1.1472 | 59.9722 | 15.0001
33.4146 | 0.24157 | 59.9871 | 15.0001 | 33.396 | 14.7873 | 59.9943 | 15.0001 | 33.4184 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 33.4143 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.3991 | 1.1472 | 59.9722 | 15.0001
33.4229 | 0.24157 | 59.9871 | 15.0001 | 33.4044 | 14.7873 | 59.9943 | 15.0001 | 33.4267 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 33.4226 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.4074 | 1.1472 | 59.9722 | 15.0001
33.4313 | 0.24157 | 59.9872 | 15.0001 | 33.4127 | 14.7873 | 59.9942 | 15.0001 | 33.435 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 33.431 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.4158 | 1.1472 | 59.9722 | 15.0001
33.4396 | 0.24177 | 59.9872 | 15.0001 | 33.421 | 14.7855 | 59.9942 | 15.0001 | 33.4434 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 33.4393 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.4241 | 1.1472 | 59.9721 | 15.0001
33.4479 | 0.24177 | 59.9873 | 15.0001 | 33.4294 | 14.7855 | 59.9941 | 15.0001 | 33.4517 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 33.4476 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.4325 | 1.3014 | 59.9721 | 15.0001
33.4563 | 0.24177 | 59.9873 | 15.0001 | 33.4377 | 14.7855 | 59.9941 | 15.0001 | 33.46 | 0.2392 | 59.9843 | 0 | 33.4559 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.4408 | 1.3014 | 59.9721 | 15.0001
33.4646 | 0.24177 | 59.9874 | 15.0001 | 33.446 | 14.7855 | 59.994 | 15.0001 | 33.4684 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 33.4643 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.4491 | 1.3014 | 59.9721 | 15.0001
33.473 | 0.24177 | 59.9874 | 15.0001 | 33.4544 | 14.7848 | 59.994 | 15.0001 | 33.4767 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 33.4726 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.4575 | 1.3014 | 59.972 | 15.0001
33.4813 | 0.24177 | 59.9874 | 15.0001 | 33.4627 | 14.7848 | 59.994 | 15.0001 | 33.4851 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 33.4809 | 15.602 | 60.021 | 30.0002 | 33.4658 | 1.3014 | 59.972 | 15.0001
33.4896 | 0.24224 | 59.9875 | 15.0001 | 33.471 | 14.7894 | 59.9939 | 15.0001 | 33.4934 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 33.4893 | 15.6004 | 60.021 | 30.0002 | 33.4741 | 1.3014 | 59.972 | 15.0001
33.498 | 0.24224 | 59.9875 | 15.0001 | 33.4794 | 14.7894 | 59.9939 | 15.0001 | 33.5017 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 33.4976 | 15.6004 | 60.021 | 30.0002 | 33.4825 | 1.3014 | 59.972 | 15.0001
33.5063 | 0.24224 | 59.9876 | 15.0001 | 33.4877 | 14.7905 | 59.9938 | 15.0001 | 33.5101 | 0.2392 | 59.9842 | 0 | 33.5059 | 15.5974 | 60.021 | 30.0002 | 33.4908 | 1.3014 | 59.9719 | 15.0001
33.5146 | 0.24224 | 59.9876 | 15.0001 | 33.496 | 14.7905 | 59.9938 | 15.0001 | 33.5184 | 0.2392 | 59.9841 | 0 | 33.5143 | 15.5974 | 60.021 | 30.0002 | 33.4992 | 1.3014 | 59.9719 | 15.0001
33.523 | 0.24224 | 59.9876 | 15.0001 | 33.5044 | 14.7848 | 59.9938 | 15.0001 | 33.5267 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 33.5226 | 15.5924 | 60.021 | 30.0002 | 33.5075 | 1.3014 | 59.9719 | 15.0001
33.5313 | 0.24224 | 59.9877 | 15.0001 | 33.5127 | 14.7848 | 59.9937 | 15.0001 | 33.5351 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 33.5309 | 15.5924 | 60.021 | 30.0002 | 33.5158 | 1.3014 | 59.9719 | 15.0001
33.5396 | 0.24224 | 59.9877 | 15.0001 | 33.521 | 14.7824 | 59.9937 | 15.0001 | 33.5434 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 33.5392 | 15.6549 | 60.021 | 30.0002 | 33.5242 | 1.3014 | 59.9718 | 15.0001
33.548 | 0.24224 | 59.9878 | 15.0001 | 33.5294 | 14.7824 | 59.9936 | 15.0001 | 33.5517 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 33.5476 | 15.6549 | 60.021 | 30.0002 | 33.5325 | 1.3014 | 59.9718 | 15.0001
33.5563 | 0.24224 | 59.9878 | 15.0001 | 33.5377 | 14.7824 | 59.9936 | 15.0001 | 33.5601 | 0.23904 | 59.9841 | 0 | 33.5559 | 15.6549 | 60.021 | 30.0002 | 33.5408 | 1.3014 | 59.9718 | 15.0001
33.5646 | 0.24224 | 59.9879 | 15.0001 | 33.546 | 14.7824 | 59.9935 | 15.0001 | 33.5684 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 33.5642 | 15.6549 | 60.021 | 30.0002 | 33.5492 | 1.3015 | 59.9718 | 15.0001
33.573 | 0.24224 | 59.9879 | 15.0001 | 33.5544 | 14.7884 | 59.9935 | 15.0001 | 33.5768 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 33.5726 | 15.6549 | 60.021 | 30.0002 | 33.5575 | 1.3015 | 59.9717 | 15.0001
33.5813 | 0.24224 | 59.9879 | 15.0001 | 33.5627 | 14.7884 | 59.9935 | 15.0001 | 33.5851 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 33.5809 | 15.6549 | 60.021 | 30.0002 | 33.5659 | 1.3018 | 59.9717 | 15.0001
33.5896 | 0.24234 | 59.988 | 15.0001 | 33.571 | 14.7934 | 59.9934 | 15.0001 | 33.5934 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 33.5892 | 15.6561 | 60.021 | 30.0002 | 33.5742 | 1.3018 | 59.9717 | 15.0001
33.598 | 0.24234 | 59.988 | 15.0001 | 33.5794 | 14.7934 | 59.9934 | 15.0001 | 33.6018 | 0.23904 | 59.984 | 0 | 33.5976 | 15.6561 | 60.021 | 30.0002 | 33.5825 | 1.3018 | 59.9717 | 15.0001
33.6063 | 0.24234 | 59.988 | 15.0001 | 33.5877 | 14.7947 | 59.9933 | 15.0001 | 33.6101 | 0.23904 | 59.9839 | 0 | 33.6059 | 15.6561 | 60.021 | 30.0002 | 33.5909 | 1.3018 | 59.9716 | 15.0001
33.6146 | 0.24234 | 59.9881 | 15.0001 | 33.596 | 14.7947 | 59.9933 | 15.0001 | 33.6184 | 0.23904 | 59.9839 | 0 | 33.6142 | 15.6561 | 60.021 | 30.0002 | 33.5992 | 1.3018 | 59.9716 | 15.0001
33.623 | 0.24234 | 59.9881 | 15.0001 | 33.6044 | 14.7941 | 59.9933 | 15.0001 | 33.6268 | 0.23904 | 59.9839 | 0 | 33.6226 | 15.6566 | 60.021 | 30.0002 | 33.6075 | 1.3018 | 59.9716 | 15.0001
33.6313 | 0.24234 | 59.9881 | 15.0001 | 33.6127 | 14.7941 | 59.9932 | 15.0001 | 33.6351 | 0.23904 | 59.9839 | 0 | 33.6309 | 15.6566 | 60.021 | 30.0002 | 33.6159 | 1.3018 | 59.9716 | 15.0001
33.6397 | 0.24253 | 59.9882 | 15.0001 | 33.621 | 14.7953 | 59.9932 | 15.0001 | 33.6434 | 0.23904 | 59.9838 | 0 | 33.6392 | 15.658 | 60.021 | 30.0002 | 33.6242 | 1.3018 | 59.9715 | 15.0001
33.648 | 0.24253 | 59.9882 | 15.0001 | 33.6294 | 14.7953 | 59.9931 | 15.0001 | 33.6518 | 0.23904 | 59.9838 | 0 | 33.6475 | 15.658 | 60.021 | 30.0002 | 33.6326 | 1.302 | 59.9715 | 15.0001
33.6563 | 0.24253 | 59.9882 | 15.0001 | 33.6377 | 14.7955 | 59.9931 | 15.0001 | 33.6601 | 0.23904 | 59.9838 | 0 | 33.6559 | 15.658 | 60.021 | 30.0002 | 33.6409 | 1.302 | 59.9715 | 15.0001
33.6647 | 0.24253 | 59.9883 | 15.0001 | 33.646 | 14.7955 | 59.993 | 15.0001 | 33.6684 | 0.23904 | 59.9838 | 0 | 33.6642 | 15.658 | 60.021 | 30.0002 | 33.6492 | 1.302 | 59.9715 | 15.0001
33.673 | 0.24253 | 59.9883 | 15.0001 | 33.6544 | 14.7955 | 59.993 | 15.0001 | 33.6768 | 0.23904 | 59.9837 | 0 | 33.6725 | 15.658 | 60.021 | 30.0002 | 33.6576 | 1.302 | 59.9714 | 15.0001
33.6813 | 0.24253 | 59.9883 | 15.0001 | 33.6627 | 14.7955 | 59.993 | 15.0001 | 33.6851 | 0.23904 | 59.9837 | 0 | 33.6809 | 15.658 | 60.021 | 30.0002 | 33.6659 | 1.302 | 59.9714 | 15.0001
33.6897 | 0.5135 | 59.9884 | 15.0001 | 33.671 | 14.7925 | 59.9929 | 15.0001 | 33.6935 | 0.23904 | 59.9837 | 0 | 33.6892 | 15.658 | 60.021 | 30.0002 | 33.6742 | 1.302 | 59.9714 | 15.0001
33.698 | 0.5135 | 59.9884 | 15.0001 | 33.6794 | 14.7925 | 59.9929 | 15.0001 | 33.7018 | 0.23904 | 59.9837 | 0 | 33.6975 | 15.658 | 60.021 | 30.0002 | 33.6826 | 1.302 | 59.9714 | 15.0001
33.7063 | 0.5135 | 59.9884 | 15.0001 | 33.6877 | 14.8096 | 59.9928 | 15.0001 | 33.7101 | 0.23904 | 59.9836 | 0 | 33.7059 | 15.6589 | 60.021 | 30.0002 | 33.6909 | 1.302 | 59.9713 | 15.0001
33.7147 | 0.5135 | 59.9885 | 15.0001 | 33.696 | 14.8096 | 59.9928 | 15.0001 | 33.7185 | 0.23904 | 59.9836 | 0 | 33.7142 | 15.6589 | 60.021 | 30.0002 | 33.6993 | 1.302 | 59.9713 | 15.0001
33.723 | 0.5135 | 59.9885 | 15.0001 | 33.7044 | 14.8109 | 59.9928 | 15.0001 | 33.7268 | 0.23904 | 59.9836 | 0 | 33.7225 | 15.6553 | 60.021 | 30.0002 | 33.7076 | 1.302 | 59.9713 | 15.0001
33.7313 | 0.5135 | 59.9885 | 15.0001 | 33.7127 | 14.8109 | 59.9927 | 15.0001 | 33.7351 | 0.23904 | 59.9836 | 0 | 33.7308 | 15.6553 | 60.021 | 30.0002 | 33.7159 | 1.302 | 59.9713 | 15.0001
33.7397 | 0.51334 | 59.9886 | 15.0001 | 33.721 | 14.8122 | 59.9927 | 15.0001 | 33.7435 | 0.23904 | 59.9835 | 0 | 33.7392 | 15.738 | 60.021 | 30.0002 | 33.7243 | 1.302 | 59.9712 | 15.0001
33.748 | 0.51334 | 59.9886 | 15.0001 | 33.7294 | 14.8122 | 59.9926 | 15.0001 | 33.7518 | 0.23904 | 59.9835 | 0 | 33.7475 | 15.738 | 60.021 | 30.0002 | 33.7326 | 1.302 | 59.9712 | 15.0001
33.7563 | 0.51334 | 59.9886 | 15.0001 | 33.7377 | 14.8112 | 59.9926 | 15.0001 | 33.7601 | 0.23904 | 59.9835 | 0 | 33.7558 | 15.738 | 60.021 | 30.0002 | 33.7409 | 1.302 | 59.9712 | 15.0001
33.7647 | 0.51334 | 59.9887 | 15.0001 | 33.746 | 14.8112 | 59.9925 | 15.0001 | 33.7685 | 0.23904 | 59.9835 | 0 | 33.7642 | 15.738 | 60.021 | 30.0002 | 33.7493 | 1.302 | 59.9712 | 15.0001
33.773 | 0.51334 | 59.9887 | 15.0001 | 33.7544 | 14.8109 | 59.9925 | 15.0001 | 33.7768 | 0.23904 | 59.9834 | 0 | 33.7725 | 15.7379 | 60.021 | 30.0002 | 33.7576 | 1.302 | 59.9711 | 15.0001
33.7813 | 0.51334 | 59.9887 | 15.0001 | 33.7627 | 14.8109 | 59.9925 | 15.0001 | 33.7851 | 0.23904 | 59.9834 | 0 | 33.7808 | 15.7379 | 60.021 | 30.0002 | 33.766 | 1.302 | 59.9711 | 15.0001
33.7897 | 0.51334 | 59.9888 | 15.0001 | 33.7711 | 14.8104 | 59.9924 | 15.0001 | 33.7935 | 0.23904 | 59.9834 | 0 | 33.7892 | 15.7407 | 60.021 | 30.0002 | 33.7743 | 1.302 | 59.9711 | 15.0001
33.798 | 0.51334 | 59.9888 | 15.0001 | 33.7794 | 14.8104 | 59.9924 | 15.0001 | 33.8018 | 0.23904 | 59.9834 | 0 | 33.7975 | 15.7407 | 60.021 | 30.0002 | 33.7826 | 1.302 | 59.9711 | 15.0001
33.8064 | 0.51334 | 59.9888 | 15.0001 | 33.7877 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 33.8102 | 0.23904 | 59.9833 | 0 | 33.8058 | 15.7366 | 60.021 | 30.0002 | 33.791 | 1.302 | 59.971 | 15.0001
33.8147 | 0.51334 | 59.9889 | 15.0001 | 33.7961 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 33.8185 | 0.23904 | 59.9833 | 0 | 33.8141 | 15.7366 | 60.0209 | 30.0002 | 33.7993 | 1.3019 | 59.971 | 15.0001
33.823 | 0.51334 | 59.9889 | 15.0001 | 33.8044 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 33.8268 | 0.23904 | 59.9833 | 0 | 33.8225 | 15.7366 | 60.0209 | 30.0002 | 33.8076 | 1.3019 | 59.971 | 15.0001
33.8314 | 0.51334 | 59.9889 | 15.0001 | 33.8127 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 33.8352 | 0.23904 | 59.9833 | 0 | 33.8308 | 15.7366 | 60.0209 | 30.0002 | 33.816 | 1.3022 | 59.971 | 15.0001
33.8397 | 0.63599 | 59.989 | 15.0001 | 33.8211 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 33.8435 | 0.23904 | 59.9832 | 0 | 33.8391 | 15.7363 | 60.0208 | 30.0002 | 33.8243 | 1.3022 | 59.9709 | 15.0001
33.848 | 0.63599 | 59.989 | 15.0001 | 33.8294 | 14.8116 | 59.9921 | 15.0001 | 33.8518 | 0.23904 | 59.9832 | 0 | 33.8475 | 15.7363 | 60.0208 | 30.0002 | 33.8327 | 1.3022 | 59.9709 | 15.0001
33.8564 | 0.63599 | 59.989 | 15.0001 | 33.8377 | 14.8344 | 59.9921 | 15.0001 | 33.8602 | 0.23904 | 59.9832 | 0 | 33.8558 | 15.7363 | 60.0208 | 30.0002 | 33.841 | 1.3022 | 59.9709 | 15.0001
33.8647 | 0.63599 | 59.9891 | 15.0001 | 33.8461 | 14.8344 | 59.992 | 15.0001 | 33.8685 | 0.23904 | 59.9832 | 0 | 33.8641 | 15.7363 | 60.0207 | 30.0002 | 33.8493 | 1.3022 | 59.9709 | 15.0001
33.873 | 0.63599 | 59.9891 | 15.0001 | 33.8544 | 14.8344 | 59.992 | 15.0001 | 33.8768 | 0.23904 | 59.9831 | 0 | 33.8725 | 15.7961 | 60.0207 | 30.0002 | 33.8577 | 1.3022 | 59.9708 | 15.0001
33.8814 | 0.63599 | 59.9891 | 15.0001 | 33.8627 | 14.8344 | 59.992 | 15.0001 | 33.8852 | 0.23904 | 59.9831 | 0 | 33.8808 | 15.7961 | 60.0207 | 30.0002 | 33.866 | 1.3022 | 59.9708 | 15.0001
33.8897 | 0.63599 | 59.9892 | 15.0001 | 33.8711 | 14.8357 | 59.9919 | 15.0001 | 33.8935 | 0.23937 | 59.9831 | 0 | 33.8891 | 15.7961 | 60.0206 | 30.0002 | 33.8743 | 1.3022 | 59.9708 | 15.0001
33.898 | 0.63599 | 59.9892 | 15.0001 | 33.8794 | 14.8357 | 59.9919 | 15.0001 | 33.9018 | 0.23937 | 59.9831 | 0 | 33.8974 | 15.7961 | 60.0206 | 30.0002 | 33.8827 | 1.3022 | 59.9708 | 15.0001
33.9064 | 0.63599 | 59.9892 | 15.0001 | 33.8877 | 14.8357 | 59.9918 | 15.0001 | 33.9102 | 0.23937 | 59.983 | 0 | 33.9058 | 15.7975 | 60.0206 | 30.0002 | 33.891 | 1.3022 | 59.9707 | 15.0001
33.9147 | 0.63599 | 59.9893 | 15.0001 | 33.8961 | 14.8357 | 59.9918 | 15.0001 | 33.9185 | 0.23937 | 59.983 | 0 | 33.9141 | 15.7975 | 60.0205 | 30.0002 | 33.8994 | 1.3022 | 59.9707 | 15.0001
33.923 | 0.63599 | 59.9893 | 15.0001 | 33.9044 | 14.8356 | 59.9918 | 15.0001 | 33.9269 | 0.23938 | 59.983 | 0 | 33.9224 | 15.7972 | 60.0205 | 30.0002 | 33.9077 | 1.3022 | 59.9707 | 15.0001
33.9314 | 0.63599 | 59.9893 | 15.0001 | 33.9127 | 14.8356 | 59.9917 | 15.0001 | 33.9352 | 0.23938 | 59.983 | 0 | 33.9308 | 15.7972 | 60.0205 | 30.0002 | 33.916 | 1.3022 | 59.9707 | 15.0001
33.9397 | 0.63599 | 59.9894 | 15.0001 | 33.9211 | 14.8363 | 59.9917 | 15.0001 | 33.9435 | 0.23938 | 59.9829 | 0 | 33.9391 | 15.798 | 60.0204 | 30.0002 | 33.9244 | 1.3022 | 59.9706 | 15.0001
33.948 | 0.63599 | 59.9894 | 15.0001 | 33.9294 | 14.8363 | 59.9916 | 15.0001 | 33.9519 | 0.23938 | 59.9829 | 0 | 33.9474 | 15.798 | 60.0204 | 30.0002 | 33.9327 | 1.3022 | 59.9706 | 15.0001
33.9564 | 0.63599 | 59.9894 | 15.0001 | 33.9377 | 14.8358 | 59.9916 | 15.0001 | 33.9602 | 0.23938 | 59.9829 | 0 | 33.9558 | 15.798 | 60.0204 | 30.0002 | 33.941 | 1.3022 | 59.9706 | 15.0001
33.9647 | 0.63599 | 59.9895 | 15.0001 | 33.9461 | 14.8358 | 59.9915 | 15.0001 | 33.9685 | 0.23938 | 59.9829 | 0 | 33.9641 | 15.798 | 60.0203 | 30.0002 | 33.9494 | 1.3019 | 59.9706 | 15.0001
33.9731 | 0.63599 | 59.9895 | 15.0001 | 33.9544 | 14.8356 | 59.9915 | 15.0001 | 33.9769 | 0.23958 | 59.9828 | 0 | 33.9724 | 15.798 | 60.0203 | 30.0002 | 33.9577 | 1.3019 | 59.9705 | 15.0001
33.9814 | 0.63599 | 59.9895 | 15.0001 | 33.9627 | 14.8356 | 59.9915 | 15.0001 | 33.9852 | 0.23958 | 59.9828 | 0 | 33.9808 | 15.798 | 60.0203 | 30.0002 | 33.9661 | 1.3019 | 59.9705 | 15.0001
33.9897 | 0.63599 | 59.9896 | 15.0001 | 33.9711 | 14.8369 | 59.9914 | 15.0001 | 33.9935 | 0.23958 | 59.9828 | 0 | 33.9891 | 15.798 | 60.0202 | 30.0002 | 33.9744 | 1.3019 | 59.9705 | 15.0001
33.9981 | 0.63599 | 59.9896 | 15.0001 | 33.9794 | 14.8369 | 59.9914 | 15.0001 | 34.0019 | 0.23958 | 59.9828 | 0 | 33.9974 | 15.798 | 60.0202 | 30.0002 | 33.9827 | 1.3014 | 59.9705 | 15.0001
34.0064 | 0.63599 | 59.9896 | 15.0001 | 33.9877 | 14.8369 | 59.9913 | 15.0001 | 34.0102 | 0.23958 | 59.9827 | 0 | 34.0057 | 15.7967 | 60.0202 | 30.0002 | 33.9911 | 1.3014 | 59.9704 | 15.0001
34.0147 | 0.63599 | 59.9897 | 15.0001 | 33.9961 | 14.8369 | 59.9913 | 15.0001 | 34.0186 | 0.23958 | 59.9827 | 0 | 34.0141 | 15.7967 | 60.0201 | 30.0002 | 33.9994 | 1.3014 | 59.9704 | 15.0001
34.0231 | 0.63599 | 59.9897 | 15.0001 | 34.0044 | 14.8365 | 59.9913 | 15.0001 | 34.0269 | 0.23958 | 59.9827 | 0 | 34.0224 | 15.7967 | 60.0201 | 30.0002 | 34.0077 | 1.3014 | 59.9704 | 15.0001
34.0314 | 0.63599 | 59.9897 | 15.0001 | 34.0127 | 14.8365 | 59.9912 | 15.0001 | 34.0352 | 0.23958 | 59.9827 | 0 | 34.0307 | 15.7967 | 60.0201 | 30.0002 | 34.0161 | 1.3014 | 59.9704 | 15.0001
34.0397 | 0.63599 | 59.9898 | 15.0001 | 34.0211 | 14.8365 | 59.9912 | 15.0001 | 34.0436 | 0.23958 | 59.9826 | 0 | 34.0391 | 15.7959 | 60.02 | 30.0002 | 34.0244 | 1.3014 | 59.9703 | 15.0001
34.0481 | 0.63599 | 59.9898 | 15.0001 | 34.0294 | 14.8365 | 59.9911 | 15.0001 | 34.0519 | 0.23958 | 59.9826 | 0 | 34.0474 | 15.7959 | 60.02 | 30.0002 | 34.0328 | 1.3014 | 59.9703 | 15.0001
34.0564 | 0.63599 | 59.9898 | 15.0001 | 34.0377 | 14.836 | 59.9911 | 15.0001 | 34.0602 | 0.23958 | 59.9826 | 0 | 34.0557 | 15.7959 | 60.02 | 30.0002 | 34.0411 | 1.3014 | 59.9703 | 15.0001
34.0647 | 0.63599 | 59.9899 | 15.0001 | 34.0461 | 14.836 | 59.991 | 15.0001 | 34.0686 | 0.23958 | 59.9826 | 0 | 34.0641 | 15.7959 | 60.0199 | 30.0002 | 34.0494 | 1.3014 | 59.9703 | 15.0001
34.0731 | 0.63599 | 59.9899 | 15.0001 | 34.0544 | 14.8357 | 59.991 | 15.0001 | 34.0769 | 0.23958 | 59.9825 | 0 | 34.0724 | 15.7959 | 60.0199 | 30.0002 | 34.0578 | 1.3014 | 59.9702 | 15.0001
34.0814 | 0.63599 | 59.9899 | 15.0001 | 34.0627 | 14.8357 | 59.991 | 15.0001 | 34.0852 | 0.23958 | 59.9825 | 0 | 34.0807 | 15.7959 | 60.0199 | 30.0002 | 34.0661 | 1.3014 | 59.9702 | 15.0001
34.0897 | 0.63599 | 59.99 | 15.0001 | 34.0711 | 14.8375 | 59.991 | 15.0001 | 34.0936 | 0.23958 | 59.9825 | 0 | 34.089 | 15.7995 | 60.0198 | 30.0002 | 34.0744 | 1.3014 | 59.9702 | 15.0001
34.0981 | 0.63599 | 59.99 | 15.0001 | 34.0794 | 14.8375 | 59.991 | 15.0001 | 34.1019 | 0.23958 | 59.9825 | 0 | 34.0974 | 15.7995 | 60.0198 | 30.0002 | 34.0828 | 1.3016 | 59.9702 | 15.0001
34.1064 | 0.63599 | 59.99 | 15.0001 | 34.0878 | 14.8375 | 59.9909 | 15.0001 | 34.1102 | 0.24021 | 59.9824 | 0 | 34.1057 | 15.7995 | 60.0198 | 30.0002 | 34.0911 | 1.3016 | 59.9701 | 15.0001
34.1147 | 0.63599 | 59.9901 | 15.0001 | 34.0961 | 14.8375 | 59.9909 | 15.0001 | 34.1186 | 0.24021 | 59.9824 | 0 | 34.114 | 15.7995 | 60.0197 | 30.0002 | 34.0995 | 1.3016 | 59.9701 | 15.0001
34.1231 | 0.63599 | 59.9901 | 15.0001 | 34.1044 | 14.8353 | 59.9909 | 15.0001 | 34.1269 | 0.24021 | 59.9824 | 0 | 34.1224 | 15.7995 | 60.0197 | 30.0002 | 34.1078 | 1.3016 | 59.9701 | 15.0001
34.1314 | 0.63599 | 59.9901 | 15.0001 | 34.1128 | 14.8353 | 59.9909 | 15.0001 | 34.1353 | 0.24021 | 59.9824 | 0 | 34.1307 | 15.7995 | 60.0197 | 30.0002 | 34.1161 | 1.3016 | 59.9701 | 15.0001
34.1398 | 0.63599 | 59.9902 | 15.0001 | 34.1211 | 14.8353 | 59.9909 | 15.0001 | 34.1436 | 0.24021 | 59.9823 | 0 | 34.139 | 15.7992 | 60.0196 | 30.0002 | 34.1245 | 1.3016 | 59.97 | 15.0001
34.1481 | 0.63599 | 59.9902 | 15.0001 | 34.1294 | 14.8353 | 59.9909 | 15.0001 | 34.1519 | 0.24021 | 59.9823 | 0 | 34.1474 | 15.7992 | 60.0196 | 30.0002 | 34.1328 | 1.3019 | 59.97 | 15.0001
34.1564 | 0.63599 | 59.9902 | 15.0001 | 34.1378 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 34.1603 | 0.24021 | 59.9823 | 0 | 34.1557 | 15.7994 | 60.0196 | 30.0002 | 34.1411 | 1.3019 | 59.97 | 15.0001
34.1648 | 0.63599 | 59.9903 | 15.0001 | 34.1461 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 34.1686 | 0.24021 | 59.9823 | 0 | 34.164 | 15.7994 | 60.0195 | 30.0002 | 34.1495 | 1.3022 | 59.97 | 15.0001
34.1731 | 0.63599 | 59.9903 | 15.0001 | 34.1544 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 34.1769 | 0.24021 | 59.9822 | 0 | 34.1723 | 15.7994 | 60.0195 | 30.0002 | 34.1578 | 1.3022 | 59.97 | 15.0001
34.1814 | 0.63599 | 59.9903 | 15.0001 | 34.1628 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 34.1853 | 0.24021 | 59.9822 | 0 | 34.1807 | 15.7994 | 60.0195 | 30.0002 | 34.1662 | 1.3022 | 59.97 | 15.0001
34.1898 | 0.63599 | 59.9904 | 15.0001 | 34.1711 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 34.1936 | 0.24021 | 59.9822 | 0 | 34.189 | 15.7994 | 60.0194 | 30.0002 | 34.1745 | 1.3022 | 59.97 | 15.0001
34.1981 | 0.63599 | 59.9904 | 15.0001 | 34.1794 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 34.2019 | 0.24021 | 59.9822 | 0 | 34.1973 | 15.7994 | 60.0194 | 30.0002 | 34.1828 | 1.3022 | 59.97 | 15.0001
34.2064 | 0.6361 | 59.9904 | 15.0001 | 34.1878 | 14.8367 | 59.9907 | 15.0001 | 34.2103 | 0.24021 | 59.9821 | 0 | 34.2057 | 15.7969 | 60.0194 | 30.0002 | 34.1912 | 1.3022 | 59.9701 | 15.0001
34.2148 | 0.6361 | 59.9905 | 15.0001 | 34.1961 | 14.8367 | 59.9907 | 15.0001 | 34.2186 | 0.24021 | 59.9821 | 0 | 34.214 | 15.7969 | 60.0193 | 30.0002 | 34.1995 | 1.3022 | 59.9701 | 15.0001
34.2231 | 0.63621 | 59.9905 | 15.0001 | 34.2044 | 14.836 | 59.9907 | 15.0001 | 34.2269 | 0.24041 | 59.9821 | 0 | 34.2223 | 15.7969 | 60.0193 | 30.0002 | 34.2078 | 1.3022 | 59.9701 | 15.0001
34.2314 | 0.63621 | 59.9905 | 15.0001 | 34.2128 | 14.836 | 59.9907 | 15.0001 | 34.2353 | 0.24041 | 59.9821 | 0 | 34.2307 | 15.7969 | 60.0193 | 30.0002 | 34.2162 | 1.3022 | 59.9701 | 15.0001
34.2398 | 0.63667 | 59.9906 | 15.0001 | 34.2211 | 14.836 | 59.9907 | 15.0001 | 34.2436 | 0.24041 | 59.982 | 0 | 34.239 | 15.7983 | 60.0192 | 30.0002 | 34.2245 | 1.3022 | 59.9701 | 15.0001
34.2481 | 0.63667 | 59.9906 | 15.0001 | 34.2294 | 14.836 | 59.9907 | 15.0001 | 34.252 | 0.24041 | 59.982 | 0 | 34.2473 | 15.7983 | 60.0192 | 30.0002 | 34.2328 | 1.3022 | 59.9701 | 15.0001
34.2564 | 0.63667 | 59.9906 | 15.0001 | 34.2378 | 14.836 | 59.9906 | 15.0001 | 34.2603 | 0.24042 | 59.982 | 0 | 34.2556 | 15.7975 | 60.0192 | 30.0002 | 34.2412 | 1.3022 | 59.9701 | 15.0001
34.2648 | 0.63667 | 59.9907 | 15.0001 | 34.2461 | 14.836 | 59.9906 | 15.0001 | 34.2686 | 0.24042 | 59.982 | 0 | 34.264 | 15.7975 | 60.0191 | 30.0002 | 34.2495 | 1.3017 | 59.9701 | 15.0001
34.2731 | 0.63667 | 59.9907 | 15.0001 | 34.2544 | 14.8371 | 59.9906 | 15.0001 | 34.277 | 0.24042 | 59.9819 | 0 | 34.2723 | 15.7941 | 60.0191 | 30.0002 | 34.2579 | 1.3017 | 59.9701 | 15.0001
34.2814 | 0.63667 | 59.9907 | 15.0001 | 34.2628 | 14.8371 | 59.9906 | 15.0001 | 34.2853 | 0.24042 | 59.9819 | 0 | 34.2806 | 15.7941 | 60.0191 | 30.0002 | 34.2662 | 1.3017 | 59.9701 | 15.0001
34.2898 | 0.63667 | 59.9908 | 15.0001 | 34.2711 | 14.8394 | 59.9906 | 15.0001 | 34.2936 | 0.24042 | 59.9819 | 0 | 34.289 | 15.7941 | 60.019 | 30.0002 | 34.2745 | 1.3017 | 59.9701 | 15.0001
34.2981 | 0.63667 | 59.9908 | 15.0001 | 34.2794 | 14.8394 | 59.9906 | 15.0001 | 34.302 | 0.24042 | 59.9819 | 0 | 34.2973 | 15.7941 | 60.019 | 30.0002 | 34.2829 | 1.3017 | 59.9701 | 15.0001
34.3064 | 0.63695 | 59.9908 | 15.0001 | 34.2878 | 14.8394 | 59.9905 | 15.0001 | 34.3103 | 0.24042 | 59.9818 | 0 | 34.3056 | 15.7953 | 60.019 | 30.0002 | 34.2912 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3148 | 0.63695 | 59.9909 | 15.0001 | 34.2961 | 14.8394 | 59.9905 | 15.0001 | 34.3186 | 0.24042 | 59.9818 | 0 | 34.314 | 15.7953 | 60.0189 | 30.0002 | 34.2995 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3231 | 0.637 | 59.9909 | 15.0001 | 34.3044 | 14.8416 | 59.9905 | 15.0001 | 34.327 | 0.24042 | 59.9818 | 0 | 34.3223 | 15.7953 | 60.0189 | 30.0002 | 34.3079 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3314 | 0.637 | 59.9909 | 15.0001 | 34.3128 | 14.8416 | 59.9905 | 15.0001 | 34.3353 | 0.24042 | 59.9818 | 0 | 34.3306 | 15.7953 | 60.0189 | 30.0002 | 34.3162 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3398 | 0.637 | 59.991 | 15.0001 | 34.3211 | 14.8395 | 59.9905 | 15.0001 | 34.3436 | 0.24093 | 59.9817 | 0 | 34.339 | 15.7953 | 60.0188 | 30.0002 | 34.3246 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3481 | 0.637 | 59.991 | 15.0001 | 34.3294 | 14.8395 | 59.9905 | 15.0001 | 34.352 | 0.24093 | 59.9817 | 0 | 34.3473 | 15.7953 | 60.0188 | 30.0002 | 34.3329 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3564 | 0.637 | 59.991 | 15.0001 | 34.3378 | 14.8395 | 59.9904 | 15.0001 | 34.3603 | 0.24093 | 59.9817 | 0 | 34.3556 | 15.7956 | 60.0188 | 30.0002 | 34.3412 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3648 | 0.637 | 59.9911 | 15.0001 | 34.3461 | 14.8395 | 59.9904 | 15.0001 | 34.3687 | 0.24093 | 59.9817 | 0 | 34.3639 | 15.7956 | 60.0187 | 30.0002 | 34.3496 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3731 | 0.637 | 59.9911 | 15.0001 | 34.3544 | 14.8396 | 59.9904 | 15.0001 | 34.377 | 0.24093 | 59.9816 | 0 | 34.3723 | 15.7956 | 60.0187 | 30.0002 | 34.3579 | 1.3017 | 59.9702 | 15.0001
34.3814 | 0.637 | 59.9911 | 15.0001 | 34.3628 | 14.8396 | 59.9904 | 15.0001 | 34.3853 | 0.24093 | 59.9816 | 0 | 34.3806 | 15.7956 | 60.0187 | 30.0002 | 34.3662 | 1.3018 | 59.9702 | 15.0001
34.3898 | 0.637 | 59.9912 | 15.0001 | 34.3711 | 14.8384 | 59.9904 | 15.0001 | 34.3937 | 0.24099 | 59.9816 | 0 | 34.3889 | 15.7956 | 60.0186 | 30.0002 | 34.3746 | 1.3018 | 59.9702 | 15.0001
34.3981 | 0.637 | 59.9912 | 15.0001 | 34.3794 | 14.8384 | 59.9904 | 15.0001 | 34.402 | 0.24099 | 59.9816 | 0 | 34.3973 | 15.7956 | 60.0186 | 30.0002 | 34.3829 | 1.302 | 59.9702 | 15.0001
34.4065 | 0.63686 | 59.9912 | 15.0001 | 34.3878 | 14.8384 | 59.9903 | 15.0001 | 34.4103 | 0.24099 | 59.9815 | 0 | 34.4056 | 15.7931 | 60.0186 | 30.0002 | 34.3913 | 1.302 | 59.9703 | 15.0001
34.4148 | 0.63686 | 59.9913 | 15.0001 | 34.3961 | 14.8384 | 59.9903 | 15.0001 | 34.4187 | 0.24099 | 59.9815 | 0 | 34.4139 | 15.7931 | 60.0185 | 30.0002 | 34.3996 | 1.302 | 59.9703 | 15.0001
34.4231 | 0.63713 | 59.9913 | 15.0001 | 34.4045 | 14.8379 | 59.9903 | 15.0001 | 34.427 | 0.24117 | 59.9815 | 0 | 34.4223 | 15.7944 | 60.0185 | 30.0002 | 34.4079 | 1.302 | 59.9703 | 15.0001
34.4315 | 0.63713 | 59.9913 | 15.0001 | 34.4128 | 14.8379 | 59.9903 | 15.0001 | 34.4353 | 0.24117 | 59.9815 | 0 | 34.4306 | 15.7944 | 60.0185 | 30.0002 | 34.4163 | 1.302 | 59.9703 | 15.0001
34.4398 | 0.63713 | 59.9914 | 15.0001 | 34.4211 | 14.8388 | 59.9903 | 15.0001 | 34.4437 | 0.24117 | 59.9814 | 0 | 34.4389 | 15.8524 | 60.0184 | 30.0002 | 34.4246 | 1.302 | 59.9703 | 15.0001
34.4481 | 0.63713 | 59.9914 | 15.0001 | 34.4295 | 14.8388 | 59.9903 | 15.0001 | 34.452 | 0.24117 | 59.9814 | 0 | 34.4472 | 15.8524 | 60.0184 | 30.0002 | 34.4329 | 1.302 | 59.9703 | 15.0001
34.4565 | 0.63713 | 59.9914 | 15.0001 | 34.4378 | 14.8408 | 59.9902 | 15.0001 | 34.4604 | 0.24117 | 59.9814 | 0 | 34.4556 | 15.8536 | 60.0184 | 30.0002 | 34.4413 | 1.302 | 59.9703 | 15.0001
34.4648 | 0.63713 | 59.9915 | 15.0001 | 34.4461 | 14.8408 | 59.9902 | 15.0001 | 34.4687 | 0.24117 | 59.9814 | 0 | 34.4639 | 15.8536 | 60.0183 | 30.0002 | 34.4496 | 1.4146 | 59.9703 | 15.0001
34.4731 | 0.63713 | 59.9915 | 15.0001 | 34.4545 | 14.8408 | 59.9902 | 15.0001 | 34.477 | 0.24146 | 59.9813 | 0 | 34.4722 | 15.9186 | 60.0183 | 30.0002 | 34.458 | 1.4146 | 59.9703 | 15.0001
34.4815 | 0.63713 | 59.9915 | 15.0001 | 34.4628 | 14.8408 | 59.9902 | 15.0001 | 34.4854 | 0.24146 | 59.9813 | 0 | 34.4806 | 15.9186 | 60.0183 | 30.0002 | 34.4663 | 1.4146 | 59.9703 | 15.0001
34.4898 | 0.63713 | 59.9916 | 15.0001 | 34.4711 | 14.8403 | 59.9902 | 15.0001 | 34.4937 | 0.24146 | 59.9813 | 0 | 34.4889 | 15.9186 | 60.0182 | 30.0002 | 34.4746 | 1.4146 | 59.9703 | 15.0001
34.4981 | 0.63713 | 59.9916 | 15.0001 | 34.4795 | 14.8403 | 59.9902 | 15.0001 | 34.502 | 0.24146 | 59.9813 | 0 | 34.4972 | 15.9186 | 60.0182 | 30.0002 | 34.483 | 1.4146 | 59.9703 | 15.0001
34.5065 | 0.63713 | 59.9916 | 15.0001 | 34.4878 | 14.8397 | 59.9901 | 15.0001 | 34.5104 | 0.24141 | 59.9812 | 0 | 34.5056 | 15.9191 | 60.0182 | 30.0002 | 34.4913 | 1.4146 | 59.9704 | 15.0001
34.5148 | 0.63713 | 59.9917 | 15.0001 | 34.4961 | 14.8397 | 59.9901 | 15.0001 | 34.5187 | 0.24141 | 59.9812 | 0 | 34.5139 | 15.9191 | 60.0181 | 30.0002 | 34.4996 | 1.4146 | 59.9704 | 15.0001
34.5231 | 0.63713 | 59.9917 | 15.0001 | 34.5045 | 14.8447 | 59.9901 | 15.0001 | 34.527 | 0.24141 | 59.9812 | 0 | 34.5222 | 15.9191 | 60.0181 | 30.0002 | 34.508 | 1.4146 | 59.9704 | 15.0001
34.5315 | 0.63713 | 59.9917 | 15.0001 | 34.5128 | 14.8447 | 59.9901 | 15.0001 | 34.5354 | 0.24141 | 59.9812 | 0 | 34.5305 | 15.9191 | 60.0181 | 30.0002 | 34.5163 | 1.4146 | 59.9704 | 15.0001
34.5398 | 0.63713 | 59.9918 | 15.0001 | 34.5211 | 14.8447 | 59.9901 | 15.0001 | 34.5437 | 0.24141 | 59.9811 | 0 | 34.5389 | 15.9178 | 60.018 | 30.0002 | 34.5247 | 1.4146 | 59.9704 | 15.0001
34.5481 | 0.63713 | 59.9918 | 15.0001 | 34.5295 | 14.8447 | 59.9901 | 15.0001 | 34.552 | 0.24141 | 59.9811 | 0 | 34.5472 | 15.9178 | 60.018 | 30.0002 | 34.533 | 1.4148 | 59.9704 | 15.0001
34.5565 | 0.63713 | 59.9918 | 15.0001 | 34.5378 | 14.8413 | 59.99 | 15.0001 | 34.5604 | 0.24179 | 59.9811 | 0 | 34.5555 | 15.919 | 60.018 | 30.0002 | 34.5413 | 1.4148 | 59.9704 | 15.0001
34.5648 | 0.63713 | 59.9919 | 15.0001 | 34.5461 | 14.8413 | 59.99 | 15.0001 | 34.5687 | 0.24179 | 59.9811 | 0 | 34.5639 | 15.919 | 60.0179 | 30.0002 | 34.5497 | 1.4148 | 59.9704 | 15.0001
34.5731 | 0.63713 | 59.9919 | 15.0001 | 34.5545 | 14.8315 | 59.99 | 15.0001 | 34.5771 | 0.242 | 59.981 | 0 | 34.5722 | 15.919 | 60.0179 | 30.0002 | 34.558 | 1.4148 | 59.9704 | 15.0001
34.5815 | 0.63713 | 59.9919 | 15.0001 | 34.5628 | 14.8315 | 59.99 | 15.0001 | 34.5854 | 0.242 | 59.981 | 0 | 34.5805 | 15.919 | 60.0179 | 30.0002 | 34.5663 | 1.4148 | 59.9704 | 15.0001
34.5898 | 0.63713 | 59.992 | 15.0001 | 34.5711 | 14.8315 | 59.99 | 15.0001 | 34.5937 | 0.242 | 59.981 | 0 | 34.5889 | 16.0036 | 60.0178 | 30.0002 | 34.5747 | 1.4148 | 59.9704 | 15.0001
34.5981 | 0.63713 | 59.992 | 15.0001 | 34.5795 | 14.8315 | 59.99 | 15.0001 | 34.6021 | 0.242 | 59.981 | 0 | 34.5972 | 16.0036 | 60.0178 | 30.0002 | 34.583 | 1.4148 | 59.9704 | 15.0001
34.6065 | 0.63713 | 59.992 | 15.0001 | 34.5878 | 14.8315 | 59.9899 | 15.0001 | 34.6104 | 0.24207 | 59.981 | 0 | 34.6055 | 16.0036 | 60.0178 | 30.0002 | 34.5914 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6148 | 0.63713 | 59.992 | 15.0001 | 34.5961 | 14.8315 | 59.9899 | 15.0001 | 34.6187 | 0.24207 | 59.981 | 0 | 34.6138 | 16.0036 | 60.0177 | 30.0002 | 34.5997 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6232 | 0.63713 | 59.9921 | 15.0001 | 34.6045 | 14.835 | 59.9899 | 15.0001 | 34.6271 | 0.24207 | 59.981 | 0 | 34.6222 | 16.0036 | 60.0177 | 30.0002 | 34.608 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6315 | 0.63713 | 59.9921 | 15.0001 | 34.6128 | 14.835 | 59.9899 | 15.0001 | 34.6354 | 0.24207 | 59.981 | 0 | 34.6305 | 16.0036 | 60.0177 | 30.0002 | 34.6164 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6398 | 0.63704 | 59.9921 | 15.0001 | 34.6211 | 14.8352 | 59.9899 | 15.0001 | 34.6437 | 0.24207 | 59.9809 | 0 | 34.6388 | 16.005 | 60.0176 | 30.0002 | 34.6247 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6482 | 0.63704 | 59.9921 | 15.0001 | 34.6295 | 14.8352 | 59.9899 | 15.0001 | 34.6521 | 0.24207 | 59.9809 | 0 | 34.6472 | 16.005 | 60.0176 | 30.0002 | 34.633 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6565 | 0.63704 | 59.9921 | 15.0001 | 34.6378 | 14.8352 | 59.9898 | 15.0001 | 34.6604 | 0.24245 | 59.9809 | 0 | 34.6555 | 16.0048 | 60.0176 | 30.0002 | 34.6414 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6648 | 0.63704 | 59.9921 | 15.0001 | 34.6461 | 14.8352 | 59.9898 | 15.0001 | 34.6687 | 0.24245 | 59.9809 | 0 | 34.6638 | 16.0048 | 60.0176 | 30.0002 | 34.6497 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6732 | 0.63704 | 59.9922 | 15.0001 | 34.6545 | 14.8339 | 59.9898 | 15.0001 | 34.6771 | 0.24245 | 59.9809 | 0 | 34.6722 | 16.0048 | 60.0175 | 30.0002 | 34.6581 | 1.4148 | 59.9705 | 15.0001
34.6815 | 0.63704 | 59.9922 | 15.0001 | 34.6628 | 14.8339 | 59.9898 | 15.0001 | 34.6854 | 0.24245 | 59.9809 | 0 | 34.6805 | 16.0048 | 60.0175 | 30.0002 | 34.6664 | 1.4151 | 59.9705 | 15.0001
34.6898 | 0.63704 | 59.9922 | 15.0001 | 34.6711 | 14.8339 | 59.9898 | 15.0001 | 34.6938 | 0.24261 | 59.9809 | 0 | 34.6888 | 16.0008 | 60.0175 | 30.0002 | 34.6747 | 1.4151 | 59.9705 | 15.0001
34.6982 | 0.63704 | 59.9922 | 15.0001 | 34.6795 | 14.8339 | 59.9898 | 15.0001 | 34.7021 | 0.24261 | 59.9809 | 0 | 34.6972 | 16.0008 | 60.0174 | 30.0002 | 34.6831 | 1.4151 | 59.9705 | 15.0001
34.7065 | 0.63704 | 59.9922 | 15.0001 | 34.6878 | 14.8339 | 59.9897 | 15.0001 | 34.7104 | 0.24263 | 59.9809 | 0 | 34.7055 | 15.9994 | 60.0174 | 30.0002 | 34.6914 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7148 | 0.63704 | 59.9922 | 15.0001 | 34.6962 | 14.8339 | 59.9897 | 15.0001 | 34.7188 | 0.24263 | 59.9809 | 0 | 34.7138 | 15.9994 | 60.0174 | 30.0002 | 34.6997 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7232 | 0.63704 | 59.9923 | 15.0001 | 34.7045 | 14.837 | 59.9897 | 15.0001 | 34.7271 | 0.24263 | 59.9809 | 0 | 34.7221 | 15.9994 | 60.0173 | 30.0002 | 34.7081 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7315 | 0.63704 | 59.9923 | 15.0001 | 34.7128 | 14.837 | 59.9897 | 15.0001 | 34.7354 | 0.24263 | 59.9809 | 0 | 34.7305 | 15.9994 | 60.0173 | 30.0002 | 34.7164 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7398 | 0.63687 | 59.9923 | 15.0001 | 34.7212 | 14.8343 | 59.9897 | 15.0001 | 34.7438 | 0.24263 | 59.9808 | 0 | 34.7388 | 15.9994 | 60.0173 | 30.0002 | 34.7248 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7482 | 0.63687 | 59.9923 | 15.0001 | 34.7295 | 14.8343 | 59.9897 | 15.0001 | 34.7521 | 0.24263 | 59.9808 | 0 | 34.7471 | 15.9994 | 60.0172 | 30.0002 | 34.7331 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7565 | 0.63687 | 59.9923 | 15.0001 | 34.7378 | 14.8358 | 59.9896 | 15.0001 | 34.7604 | 0.24331 | 59.9808 | 0 | 34.7555 | 15.9997 | 60.0172 | 30.0002 | 34.7414 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7648 | 0.63687 | 59.9923 | 15.0001 | 34.7462 | 14.8358 | 59.9896 | 15.0001 | 34.7688 | 0.24331 | 59.9808 | 0 | 34.7638 | 15.9997 | 60.0172 | 30.0002 | 34.7498 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7732 | 0.63687 | 59.9924 | 15.0001 | 34.7545 | 14.8358 | 59.9896 | 15.0001 | 34.7771 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 34.7721 | 15.9997 | 60.0171 | 30.0002 | 34.7581 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7815 | 0.63687 | 59.9924 | 15.0001 | 34.7628 | 14.8358 | 59.9896 | 15.0001 | 34.7854 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 34.7805 | 15.9997 | 60.0171 | 30.0002 | 34.7664 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7899 | 0.63687 | 59.9924 | 15.0001 | 34.7712 | 14.8343 | 59.9896 | 15.0001 | 34.7938 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 34.7888 | 16.0015 | 60.0171 | 30.0002 | 34.7748 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.7982 | 0.63687 | 59.9924 | 15.0001 | 34.7795 | 14.8343 | 59.9896 | 15.0001 | 34.8021 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 34.7971 | 16.0015 | 60.017 | 30.0002 | 34.7831 | 1.4151 | 59.9706 | 15.0001
34.8065 | 0.63687 | 59.9924 | 15.0001 | 34.7878 | 14.8368 | 59.9895 | 15.0001 | 34.8105 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 34.8055 | 16.0015 | 60.017 | 30.0002 | 34.7915 | 1.4151 | 59.9707 | 15.0001
34.8149 | 0.63687 | 59.9924 | 15.0001 | 34.7962 | 14.8368 | 59.9895 | 15.0001 | 34.8188 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 34.8138 | 16.0015 | 60.0169 | 30.0002 | 34.7998 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8232 | 0.63687 | 59.9925 | 15.0001 | 34.8045 | 14.8368 | 59.9895 | 15.0001 | 34.8271 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 34.8221 | 16.0015 | 60.0169 | 30.0002 | 34.8081 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8315 | 0.63687 | 59.9925 | 15.0001 | 34.8128 | 14.8368 | 59.9895 | 15.0001 | 34.8355 | 0.24345 | 59.9808 | 0 | 34.8305 | 16.0015 | 60.0169 | 30.0002 | 34.8165 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8399 | 0.63687 | 59.9925 | 15.0001 | 34.8212 | 14.8293 | 59.9895 | 15.0001 | 34.8438 | 0.24345 | 59.9807 | 0 | 34.8388 | 16.0015 | 60.0168 | 30.0002 | 34.8248 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8482 | 0.63687 | 59.9925 | 15.0001 | 34.8295 | 14.8293 | 59.9895 | 15.0001 | 34.8521 | 0.24345 | 59.9807 | 0 | 34.8471 | 16.0015 | 60.0168 | 30.0002 | 34.8331 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8565 | 0.63687 | 59.9925 | 15.0001 | 34.8378 | 14.8294 | 59.9894 | 15.0001 | 34.8605 | 0.24366 | 59.9807 | 0 | 34.8554 | 16.0015 | 60.0167 | 30.0002 | 34.8415 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8649 | 0.63687 | 59.9925 | 15.0001 | 34.8462 | 14.8294 | 59.9894 | 15.0001 | 34.8688 | 0.24366 | 59.9807 | 0 | 34.8638 | 16.0015 | 60.0167 | 30.0002 | 34.8498 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8732 | 0.63687 | 59.9926 | 15.0001 | 34.8545 | 14.8279 | 59.9894 | 15.0001 | 34.8771 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 34.8721 | 16.0015 | 60.0166 | 30.0002 | 34.8582 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8815 | 0.63687 | 59.9926 | 15.0001 | 34.8628 | 14.8279 | 59.9894 | 15.0001 | 34.8855 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 34.8804 | 16.0015 | 60.0166 | 30.0002 | 34.8665 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8899 | 0.63687 | 59.9926 | 15.0001 | 34.8712 | 14.8279 | 59.9894 | 15.0001 | 34.8938 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 34.8888 | 16.0036 | 60.0166 | 30.0002 | 34.8748 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.8982 | 0.63687 | 59.9926 | 15.0001 | 34.8795 | 14.8279 | 59.9894 | 15.0001 | 34.9021 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 34.8971 | 16.0036 | 60.0165 | 30.0002 | 34.8832 | 1.4147 | 59.9707 | 15.0001
34.9065 | 0.63687 | 59.9926 | 15.0001 | 34.8878 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 34.9105 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 34.9054 | 16.0036 | 60.0165 | 30.0002 | 34.8915 | 1.4147 | 59.9708 | 15.0001
34.9149 | 0.63687 | 59.9926 | 15.0001 | 34.8962 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 34.9188 | 0.24429 | 59.9807 | 0 | 34.9138 | 16.0036 | 60.0164 | 30.0002 | 34.8998 | 1.4146 | 59.9708 | 15.0001
34.9232 | 0.63687 | 59.9927 | 15.0001 | 34.9045 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 34.9272 | 0.2443 | 59.9807 | 0 | 34.9221 | 16.0039 | 60.0164 | 30.0002 | 34.9082 | 1.4146 | 59.9708 | 15.0001
34.9315 | 0.63687 | 59.9927 | 15.0001 | 34.9128 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 34.9355 | 0.2443 | 59.9807 | 0 | 34.9304 | 16.0039 | 60.0164 | 30.0002 | 34.9165 | 1.4146 | 59.9708 | 15.0001
34.9399 | 0.63687 | 59.9927 | 15.0001 | 34.9212 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 34.9438 | 0.2443 | 59.9806 | 0 | 34.9388 | 16.0039 | 60.0163 | 30.0002 | 34.9249 | 1.4146 | 59.9708 | 15.0001
34.9482 | 0.63687 | 59.9927 | 15.0001 | 34.9295 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 34.9522 | 0.2443 | 59.9806 | 0 | 34.9471 | 16.0039 | 60.0163 | 30.0002 | 34.9332 | 1.4147 | 59.9708 | 15.0001
34.9565 | 0.63714 | 59.9927 | 15.0001 | 34.9378 | 14.8276 | 59.9892 | 15.0001 | 34.9605 | 0.24438 | 59.9806 | 0 | 34.9554 | 16.0038 | 60.0162 | 30.0002 | 34.9415 | 1.4147 | 59.9708 | 15.0001
34.9649 | 0.63714 | 59.9927 | 15.0001 | 34.9462 | 14.8276 | 59.9892 | 15.0001 | 34.9688 | 0.24438 | 59.9806 | 0 | 34.9637 | 16.0038 | 60.0162 | 30.0002 | 34.9499 | 1.4147 | 59.9708 | 15.0001
34.9732 | 0.63714 | 59.9928 | 15.0001 | 34.9545 | 14.8253 | 59.9892 | 15.0001 | 34.9772 | 0.24438 | 59.9806 | 0 | 34.9721 | 16.0038 | 60.0161 | 30.0002 | 34.9582 | 1.4147 | 59.9708 | 15.0001
34.9815 | 0.63714 | 59.9928 | 15.0001 | 34.9628 | 14.8253 | 59.9892 | 15.0001 | 34.9855 | 0.24438 | 59.9806 | 0 | 34.9804 | 16.0038 | 60.0161 | 30.0002 | 34.9665 | 1.4147 | 59.9708 | 15.0001
34.9899 | 0.63714 | 59.9928 | 15.0001 | 34.9712 | 14.8252 | 59.9892 | 15.0001 | 34.9938 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 34.9887 | 16.0034 | 60.0161 | 30.0002 | 34.9749 | 1.4147 | 59.9708 | 15.0001
34.9982 | 0.63714 | 59.9928 | 15.0001 | 34.9795 | 14.8252 | 59.9892 | 15.0001 | 35.0022 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 34.9971 | 16.0034 | 60.016 | 30.0002 | 34.9832 | 1.4147 | 59.9708 | 15.0001
35.0065 | 0.63714 | 59.9928 | 15.0001 | 34.9878 | 14.8238 | 59.9891 | 15.0001 | 35.0105 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 35.0054 | 16.0034 | 60.016 | 30.0002 | 34.9916 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0149 | 0.63714 | 59.9928 | 15.0001 | 34.9962 | 14.8238 | 59.9891 | 15.0001 | 35.0189 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 35.0137 | 16.0034 | 60.0159 | 30.0002 | 34.9999 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0232 | 0.63714 | 59.9929 | 15.0001 | 35.0045 | 14.8238 | 59.9891 | 15.0001 | 35.0272 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 35.0221 | 16.0036 | 60.0159 | 30.0002 | 35.0082 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0316 | 0.63714 | 59.9929 | 15.0001 | 35.0129 | 14.8238 | 59.9891 | 15.0001 | 35.0355 | 0.24446 | 59.9806 | 0 | 35.0304 | 16.0036 | 60.0159 | 30.0002 | 35.0166 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0399 | 0.63714 | 59.9929 | 15.0001 | 35.0212 | 14.8266 | 59.9891 | 15.0001 | 35.0439 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.0387 | 16.0036 | 60.0158 | 30.0002 | 35.0249 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0482 | 0.63714 | 59.9929 | 15.0001 | 35.0295 | 14.8266 | 59.9891 | 15.0001 | 35.0522 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.0471 | 16.0036 | 60.0158 | 30.0002 | 35.0332 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0566 | 0.63714 | 59.9929 | 15.0001 | 35.0379 | 14.8266 | 59.989 | 15.0001 | 35.0605 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.0554 | 16.0036 | 60.0157 | 30.0002 | 35.0416 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0649 | 0.63714 | 59.9929 | 15.0001 | 35.0462 | 14.8266 | 59.989 | 15.0001 | 35.0689 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.0637 | 16.0036 | 60.0157 | 30.0002 | 35.0499 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0732 | 0.63714 | 59.993 | 15.0001 | 35.0545 | 14.8267 | 59.989 | 15.0001 | 35.0772 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.0721 | 16.0001 | 60.0156 | 30.0002 | 35.0583 | 1.4147 | 59.9709 | 15.0001
35.0816 | 0.63714 | 59.993 | 15.0001 | 35.0629 | 14.8267 | 59.989 | 15.0001 | 35.0856 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.0804 | 16.0001 | 60.0156 | 30.0002 | 35.0666 | 1.4148 | 59.9709 | 15.0001
35.0899 | 0.63714 | 59.993 | 15.0001 | 35.0712 | 14.8268 | 59.9889 | 15.0001 | 35.0939 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.0887 | 15.998 | 60.0156 | 30.0002 | 35.0749 | 1.4148 | 59.9709 | 15.0001
35.0982 | 0.63714 | 59.993 | 15.0001 | 35.0795 | 14.8268 | 59.9889 | 15.0001 | 35.1022 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.097 | 15.998 | 60.0155 | 30.0002 | 35.0833 | 1.4148 | 59.9709 | 15.0001
35.1066 | 0.63743 | 59.993 | 15.0001 | 35.0879 | 14.8118 | 59.9888 | 15.0001 | 35.1106 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.1054 | 15.9978 | 60.0155 | 30.0002 | 35.0916 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1149 | 0.63743 | 59.993 | 15.0001 | 35.0962 | 14.8118 | 59.9888 | 15.0001 | 35.1189 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.1137 | 15.9978 | 60.0154 | 30.0002 | 35.0999 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1232 | 0.63749 | 59.9931 | 15.0001 | 35.1045 | 14.8118 | 59.9888 | 15.0001 | 35.1272 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.122 | 15.9978 | 60.0154 | 30.0002 | 35.1083 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1316 | 0.63749 | 59.9931 | 15.0001 | 35.1129 | 14.8118 | 59.9887 | 15.0001 | 35.1356 | 0.24446 | 59.9805 | 0 | 35.1304 | 15.9978 | 60.0154 | 30.0002 | 35.1166 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1399 | 0.63749 | 59.9931 | 15.0001 | 35.1212 | 14.8216 | 59.9887 | 15.0001 | 35.1439 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.1387 | 15.9993 | 60.0153 | 30.0002 | 35.125 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1482 | 0.63749 | 59.9931 | 15.0001 | 35.1295 | 14.8216 | 59.9886 | 15.0001 | 35.1522 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.147 | 15.9993 | 60.0153 | 30.0002 | 35.1333 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1566 | 0.63749 | 59.9931 | 15.0001 | 35.1379 | 14.8217 | 59.9886 | 15.0001 | 35.1606 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.1554 | 15.9963 | 60.0152 | 30.0002 | 35.1416 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1649 | 0.63749 | 59.9931 | 15.0001 | 35.1462 | 14.8217 | 59.9885 | 15.0001 | 35.1689 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.1637 | 15.9963 | 60.0152 | 30.0002 | 35.15 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1732 | 0.63749 | 59.9932 | 15.0001 | 35.1545 | 14.8203 | 59.9885 | 15.0001 | 35.1773 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.172 | 15.9963 | 60.0151 | 30.0002 | 35.1583 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1816 | 0.63749 | 59.9932 | 15.0001 | 35.1629 | 14.8203 | 59.9885 | 15.0001 | 35.1856 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.1804 | 15.9963 | 60.0151 | 30.0002 | 35.1666 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1899 | 0.63749 | 59.9932 | 15.0001 | 35.1712 | 14.8203 | 59.9884 | 15.0001 | 35.1939 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.1887 | 16.0041 | 60.0151 | 30.0002 | 35.175 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.1982 | 0.63749 | 59.9932 | 15.0001 | 35.1795 | 14.8203 | 59.9884 | 15.0001 | 35.2023 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.197 | 16.0041 | 60.015 | 30.0002 | 35.1833 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2066 | 0.63749 | 59.9932 | 15.0001 | 35.1879 | 14.8209 | 59.9883 | 15.0001 | 35.2106 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.2053 | 16.0031 | 60.015 | 30.0002 | 35.1917 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2149 | 0.63749 | 59.9932 | 15.0001 | 35.1962 | 14.8209 | 59.9883 | 15.0001 | 35.2189 | 0.24446 | 59.9804 | 0 | 35.2137 | 16.0031 | 60.0149 | 30.0002 | 35.2 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2232 | 0.63749 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2045 | 14.8209 | 59.9883 | 15.0001 | 35.2273 | 0.24434 | 59.9804 | 0 | 35.222 | 16.031 | 60.0149 | 30.0002 | 35.2083 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2316 | 0.63749 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2129 | 14.8209 | 59.9882 | 15.0001 | 35.2356 | 0.24434 | 59.9804 | 0 | 35.2303 | 16.031 | 60.0149 | 30.0002 | 35.2167 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2399 | 0.63749 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2212 | 14.8229 | 59.9882 | 15.0001 | 35.2439 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 35.2387 | 16.0304 | 60.0148 | 30.0002 | 35.225 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2482 | 0.63749 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2295 | 14.8229 | 59.9881 | 15.0001 | 35.2523 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 35.247 | 16.0304 | 60.0148 | 30.0002 | 35.2333 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2566 | 0.63749 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2379 | 14.8193 | 59.9881 | 15.0001 | 35.2606 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 35.2553 | 16.0304 | 60.0147 | 30.0002 | 35.2417 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2649 | 0.63749 | 59.9933 | 15.0001 | 35.2462 | 14.8193 | 59.988 | 15.0001 | 35.269 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 35.2637 | 16.0304 | 60.0147 | 30.0002 | 35.25 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2732 | 0.63749 | 59.9934 | 15.0001 | 35.2545 | 14.8193 | 59.988 | 15.0001 | 35.2773 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 35.272 | 16.0326 | 60.0146 | 30.0002 | 35.2584 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2816 | 0.63749 | 59.9934 | 15.0001 | 35.2629 | 14.8193 | 59.988 | 15.0001 | 35.2856 | 0.24434 | 59.9803 | 0 | 35.2803 | 16.0326 | 60.0146 | 30.0002 | 35.2667 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2899 | 0.63749 | 59.9934 | 15.0001 | 35.2712 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 35.294 | 0.24392 | 59.9803 | 0 | 35.2887 | 16.0326 | 60.0146 | 30.0002 | 35.275 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.2982 | 0.63749 | 59.9934 | 15.0001 | 35.2796 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 35.3023 | 0.24392 | 59.9803 | 0 | 35.297 | 16.0326 | 60.0145 | 30.0002 | 35.2834 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3066 | 0.63749 | 59.9934 | 15.0001 | 35.2879 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 35.3106 | 0.24391 | 59.9803 | 0 | 35.3053 | 16.0326 | 60.0145 | 30.0002 | 35.2917 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3149 | 0.63749 | 59.9934 | 15.0001 | 35.2962 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 35.319 | 0.24391 | 59.9803 | 0 | 35.3137 | 16.0326 | 60.0144 | 30.0002 | 35.3 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3232 | 0.63749 | 59.9935 | 15.0001 | 35.3046 | 14.8198 | 59.9878 | 15.0001 | 35.3273 | 0.24391 | 59.9803 | 0 | 35.322 | 16.0319 | 60.0144 | 30.0002 | 35.3084 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3316 | 0.63749 | 59.9935 | 15.0001 | 35.3129 | 14.8198 | 59.9877 | 15.0001 | 35.3357 | 0.24391 | 59.9803 | 0 | 35.3303 | 16.0319 | 60.0144 | 30.0002 | 35.3167 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3399 | 0.63749 | 59.9935 | 15.0001 | 35.3212 | 14.8179 | 59.9877 | 15.0001 | 35.344 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.3386 | 16.0337 | 60.0143 | 30.0002 | 35.3251 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3483 | 0.63749 | 59.9935 | 15.0001 | 35.3296 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 35.3523 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.347 | 16.0337 | 60.0143 | 30.0002 | 35.3334 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3566 | 0.63749 | 59.9935 | 15.0001 | 35.3379 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 35.3607 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.3553 | 16.0337 | 60.0142 | 30.0002 | 35.3417 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3649 | 0.63749 | 59.9935 | 15.0001 | 35.3462 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 35.369 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.3636 | 16.0337 | 60.0142 | 30.0002 | 35.3501 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3733 | 0.63749 | 59.9936 | 15.0001 | 35.3546 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 35.3773 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.372 | 16.0337 | 60.0141 | 30.0002 | 35.3584 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3816 | 0.63749 | 59.9936 | 15.0001 | 35.3629 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 35.3857 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.3803 | 16.0337 | 60.0141 | 30.0002 | 35.3667 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3899 | 0.63749 | 59.9936 | 15.0001 | 35.3712 | 14.8179 | 59.9874 | 15.0001 | 35.394 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.3886 | 16.0339 | 60.0141 | 30.0002 | 35.3751 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.3983 | 0.63749 | 59.9936 | 15.0001 | 35.3796 | 14.8179 | 59.9874 | 15.0001 | 35.4023 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.397 | 16.0339 | 60.014 | 30.0002 | 35.3834 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.4066 | 0.63749 | 59.9936 | 15.0001 | 35.3879 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 35.4107 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.4053 | 16.0317 | 60.014 | 30.0002 | 35.3918 | 1.4148 | 59.971 | 15.0001
35.4149 | 0.63749 | 59.9936 | 15.0001 | 35.3962 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 35.419 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.4136 | 16.0317 | 60.0139 | 30.0002 | 35.4001 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4233 | 0.63749 | 59.9937 | 15.0001 | 35.4046 | 14.8171 | 59.9873 | 15.0001 | 35.4274 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.422 | 16.0317 | 60.0139 | 30.0002 | 35.4084 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4316 | 0.63749 | 59.9937 | 15.0001 | 35.4129 | 14.8171 | 59.9872 | 15.0001 | 35.4357 | 0.24391 | 59.9802 | 0 | 35.4303 | 16.0317 | 60.0139 | 30.0002 | 35.4168 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4399 | 0.63749 | 59.9937 | 15.0001 | 35.4212 | 14.8171 | 59.9872 | 15.0001 | 35.444 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 35.4386 | 16.0317 | 60.0138 | 30.0002 | 35.4251 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4483 | 0.63749 | 59.9937 | 15.0001 | 35.4296 | 14.8171 | 59.9871 | 15.0001 | 35.4524 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 35.4469 | 16.0317 | 60.0138 | 30.0002 | 35.4334 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4566 | 0.63749 | 59.9937 | 15.0001 | 35.4379 | 14.8166 | 59.9871 | 15.0001 | 35.4607 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 35.4553 | 16.0335 | 60.0137 | 30.0002 | 35.4418 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4649 | 0.63749 | 59.9937 | 15.0001 | 35.4463 | 14.8166 | 59.987 | 15.0001 | 35.469 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 35.4636 | 16.0335 | 60.0137 | 30.0002 | 35.4501 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4733 | 0.63749 | 59.9938 | 15.0001 | 35.4546 | 14.8166 | 59.987 | 15.0001 | 35.4774 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 35.4719 | 16.0335 | 60.0136 | 30.0002 | 35.4585 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4816 | 0.63749 | 59.9938 | 15.0001 | 35.4629 | 14.8166 | 59.987 | 15.0001 | 35.4857 | 0.24391 | 59.9801 | 0 | 35.4803 | 16.0335 | 60.0136 | 30.0002 | 35.4668 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4899 | 0.63749 | 59.9938 | 15.0001 | 35.4713 | 14.8166 | 59.9869 | 15.0001 | 35.494 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 35.4886 | 16.0352 | 60.0136 | 30.0002 | 35.4751 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.4983 | 0.63749 | 59.9938 | 15.0001 | 35.4796 | 14.8166 | 59.9869 | 15.0001 | 35.5024 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 35.4969 | 16.0352 | 60.0135 | 30.0002 | 35.4835 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5066 | 0.63749 | 59.9938 | 15.0001 | 35.4879 | 14.8166 | 59.9868 | 15.0001 | 35.5107 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 35.5053 | 16.0352 | 60.0135 | 30.0002 | 35.4918 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5149 | 0.63749 | 59.9938 | 15.0001 | 35.4963 | 14.8166 | 59.9868 | 15.0001 | 35.5191 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 35.5136 | 16.0352 | 60.0134 | 30.0002 | 35.5001 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5233 | 0.63749 | 59.9939 | 15.0001 | 35.5046 | 14.8166 | 59.9868 | 15.0001 | 35.5274 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 35.5219 | 16.101 | 60.0134 | 30.0002 | 35.5085 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5316 | 0.63749 | 59.9939 | 15.0001 | 35.5129 | 14.8166 | 59.9867 | 15.0001 | 35.5357 | 0.24378 | 59.9801 | 0 | 35.5303 | 16.101 | 60.0134 | 30.0002 | 35.5168 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5399 | 0.63749 | 59.9939 | 15.0001 | 35.5213 | 14.8166 | 59.9867 | 15.0001 | 35.5441 | 0.24378 | 59.98 | 0 | 35.5386 | 16.101 | 60.0133 | 30.0002 | 35.5252 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5483 | 0.63749 | 59.9939 | 15.0001 | 35.5296 | 14.8166 | 59.9866 | 15.0001 | 35.5524 | 0.24378 | 59.98 | 0 | 35.5469 | 16.101 | 60.0133 | 30.0002 | 35.5335 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5566 | 0.63749 | 59.9939 | 15.0001 | 35.5379 | 14.8166 | 59.9866 | 15.0001 | 35.5607 | 0.24371 | 59.98 | 0 | 35.5553 | 16.101 | 60.0132 | 30.0002 | 35.5418 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5649 | 0.63749 | 59.9939 | 15.0001 | 35.5463 | 14.8166 | 59.9865 | 15.0001 | 35.5691 | 0.24371 | 59.98 | 0 | 35.5636 | 16.101 | 60.0132 | 30.0002 | 35.5502 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5733 | 0.63749 | 59.994 | 15.0001 | 35.5546 | 14.8166 | 59.9865 | 15.0001 | 35.5774 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 35.5719 | 16.101 | 60.0131 | 30.0002 | 35.5585 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5816 | 0.63749 | 59.994 | 15.0001 | 35.563 | 14.8166 | 59.9865 | 15.0001 | 35.5857 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 35.5802 | 16.101 | 60.0131 | 30.0002 | 35.5668 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5899 | 0.63749 | 59.994 | 15.0001 | 35.5713 | 14.8166 | 59.9864 | 15.0001 | 35.5941 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 35.5886 | 16.1024 | 60.0131 | 30.0002 | 35.5752 | 1.4144 | 59.971 | 15.0001
35.5983 | 0.63749 | 59.994 | 15.0001 | 35.5796 | 14.8166 | 59.9864 | 15.0001 | 35.6024 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 35.5969 | 16.1024 | 60.013 | 30.0002 | 35.5835 | 1.4146 | 59.971 | 15.0001
35.6066 | 0.63749 | 59.994 | 15.0001 | 35.588 | 14.8177 | 59.9863 | 15.0001 | 35.6108 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 35.6052 | 16.1006 | 60.013 | 30.0002 | 35.5919 | 1.4146 | 59.971 | 15.0001
35.6149 | 0.63749 | 59.994 | 15.0001 | 35.5963 | 14.8177 | 59.9863 | 15.0001 | 35.6191 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 35.6136 | 16.1006 | 60.0129 | 30.0002 | 35.6002 | 1.4146 | 59.971 | 15.0001
35.6233 | 0.71055 | 59.9941 | 15.0001 | 35.6046 | 14.8177 | 59.9863 | 15.0001 | 35.6274 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 35.6219 | 16.1006 | 60.0129 | 30.0002 | 35.6085 | 1.4146 | 59.971 | 15.0001
35.6316 | 0.71055 | 59.9941 | 15.0001 | 35.613 | 14.8177 | 59.9862 | 15.0001 | 35.6358 | 0.24337 | 59.98 | 0 | 35.6302 | 16.1006 | 60.0129 | 30.0002 | 35.6169 | 1.4147 | 59.971 | 15.0001
35.64 | 0.71055 | 59.9941 | 15.0001 | 35.6213 | 14.8177 | 59.9862 | 15.0001 | 35.6441 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.6386 | 16.1006 | 60.0128 | 30.0002 | 35.6252 | 1.4147 | 59.971 | 15.0001
35.6483 | 0.71055 | 59.9941 | 15.0001 | 35.6296 | 14.8177 | 59.9861 | 15.0001 | 35.6524 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.6469 | 16.1006 | 60.0128 | 30.0002 | 35.6335 | 1.5526 | 59.971 | 15.0001
35.6566 | 0.71055 | 59.9941 | 15.0001 | 35.638 | 14.8177 | 59.9861 | 15.0001 | 35.6608 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.6552 | 16.0983 | 60.0127 | 30.0002 | 35.6419 | 1.5526 | 59.971 | 15.0001
35.665 | 0.71055 | 59.9941 | 15.0001 | 35.6463 | 14.8177 | 59.986 | 15.0001 | 35.6691 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.6636 | 16.0983 | 60.0127 | 30.0002 | 35.6502 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.6733 | 0.71055 | 59.9942 | 15.0001 | 35.6546 | 14.8177 | 59.986 | 15.0001 | 35.6775 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.6719 | 16.0985 | 60.0126 | 30.0002 | 35.6586 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.6816 | 0.71055 | 59.9942 | 15.0001 | 35.663 | 14.8177 | 59.986 | 15.0001 | 35.6858 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.6802 | 16.0985 | 60.0126 | 30.0002 | 35.6669 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.69 | 0.71055 | 59.9942 | 15.0001 | 35.6713 | 14.8177 | 59.9859 | 15.0001 | 35.6941 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.6885 | 16.0985 | 60.0126 | 30.0002 | 35.6752 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.6983 | 0.71055 | 59.9942 | 15.0001 | 35.6797 | 14.8177 | 59.9859 | 15.0001 | 35.7025 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.6969 | 16.0985 | 60.0125 | 30.0002 | 35.6836 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.7066 | 0.71055 | 59.9942 | 15.0001 | 35.688 | 14.8177 | 59.9858 | 15.0001 | 35.7108 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.7052 | 16.1003 | 60.0125 | 30.0002 | 35.6919 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.715 | 0.71055 | 59.9942 | 15.0001 | 35.6963 | 14.8177 | 59.9858 | 15.0001 | 35.7191 | 0.24337 | 59.9801 | 0 | 35.7135 | 16.1003 | 60.0124 | 30.0002 | 35.7002 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.7233 | 0.71055 | 59.9943 | 15.0001 | 35.7047 | 14.819 | 59.9858 | 15.0001 | 35.7275 | 0.24319 | 59.9801 | 0 | 35.7219 | 16.1003 | 60.0124 | 30.0002 | 35.7086 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.7316 | 0.71055 | 59.9943 | 15.0001 | 35.713 | 14.819 | 59.9857 | 15.0001 | 35.7358 | 0.24319 | 59.9801 | 0 | 35.7302 | 16.1003 | 60.0124 | 30.0002 | 35.7169 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.74 | 0.71055 | 59.9943 | 15.0001 | 35.7213 | 14.819 | 59.9857 | 15.0001 | 35.7441 | 0.24325 | 59.9802 | 0 | 35.7385 | 16.1003 | 60.0123 | 30.0002 | 35.7253 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.7483 | 0.71055 | 59.9943 | 15.0001 | 35.7297 | 14.819 | 59.9856 | 15.0001 | 35.7525 | 0.24325 | 59.9802 | 0 | 35.7469 | 16.1003 | 60.0123 | 30.0002 | 35.7336 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.7566 | 0.71055 | 59.9943 | 15.0001 | 35.738 | 14.819 | 59.9856 | 15.0001 | 35.7608 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.7552 | 16.1023 | 60.0122 | 30.0002 | 35.7419 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.765 | 0.71055 | 59.9943 | 15.0001 | 35.7463 | 14.819 | 59.9855 | 15.0001 | 35.7692 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.7635 | 16.1023 | 60.0122 | 30.0002 | 35.7503 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.7733 | 0.71055 | 59.9944 | 15.0001 | 35.7547 | 14.819 | 59.9855 | 15.0001 | 35.7775 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.7719 | 16.1717 | 60.0121 | 30.0002 | 35.7586 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.7816 | 0.71055 | 59.9944 | 15.0001 | 35.763 | 14.819 | 59.9855 | 15.0001 | 35.7858 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.7802 | 16.1717 | 60.0121 | 30.0002 | 35.7669 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.79 | 0.71055 | 59.9944 | 15.0001 | 35.7713 | 14.819 | 59.9854 | 15.0001 | 35.7942 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.7885 | 16.1708 | 60.0121 | 30.0002 | 35.7753 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.7983 | 0.71055 | 59.9944 | 15.0001 | 35.7797 | 14.819 | 59.9854 | 15.0001 | 35.8025 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.7969 | 16.1708 | 60.012 | 30.0002 | 35.7836 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.8066 | 0.71055 | 59.9944 | 15.0001 | 35.788 | 14.819 | 59.9853 | 15.0001 | 35.8108 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.8052 | 16.1708 | 60.012 | 30.0002 | 35.792 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.815 | 0.71055 | 59.9944 | 15.0001 | 35.7964 | 14.819 | 59.9853 | 15.0001 | 35.8192 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.8135 | 16.1708 | 60.0119 | 30.0002 | 35.8003 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.8233 | 0.71055 | 59.9945 | 15.0001 | 35.8047 | 14.8192 | 59.9853 | 15.0001 | 35.8275 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.8218 | 16.2045 | 60.0119 | 30.0002 | 35.8086 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.8316 | 0.71055 | 59.9945 | 15.0001 | 35.813 | 14.8192 | 59.9852 | 15.0001 | 35.8358 | 0.24287 | 59.9802 | 0 | 35.8302 | 16.2045 | 60.0118 | 30.0002 | 35.817 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.84 | 0.71055 | 59.9945 | 15.0001 | 35.8214 | 14.8179 | 59.9852 | 15.0001 | 35.8442 | 0.24287 | 59.9803 | 0 | 35.8385 | 16.201 | 60.0118 | 30.0002 | 35.8253 | 1.6888 | 59.971 | 15.0001
35.8483 | 0.71055 | 59.9945 | 15.0001 | 35.8297 | 14.8179 | 59.9851 | 15.0001 | 35.8525 | 0.24287 | 59.9803 | 0 | 35.8468 | 16.201 | 60.0117 | 30.0002 | 35.8336 | 1.6887 | 59.971 | 15.0001
35.8566 | 0.71055 | 59.9945 | 15.0001 | 35.838 | 14.8194 | 59.9851 | 15.0001 | 35.8609 | 0.24287 | 59.9803 | 0 | 35.8552 | 16.201 | 60.0117 | 30.0002 | 35.842 | 1.6887 | 59.971 | 15.0001
35.865 | 0.71055 | 59.9945 | 15.0001 | 35.8464 | 14.8194 | 59.985 | 15.0001 | 35.8692 | 0.24287 | 59.9803 | 0 | 35.8635 | 16.201 | 60.0116 | 30.0002 | 35.8503 | 1.6887 | 59.971 | 15.0001
35.8733 | 0.71055 | 59.9946 | 15.0001 | 35.8547 | 14.8194 | 59.985 | 15.0001 | 35.8775 | 0.2427 | 59.9803 | 0 | 35.8718 | 16.201 | 60.0116 | 30.0002 | 35.8587 | 1.6887 | 59.971 | 15.0001
35.8816 | 0.71055 | 59.9946 | 15.0001 | 35.863 | 14.8194 | 59.985 | 15.0001 | 35.8859 | 0.2427 | 59.9803 | 0 | 35.8802 | 16.201 | 60.0115 | 30.0002 | 35.867 | 1.6887 | 59.971 | 15.0001
35.89 | 0.71055 | 59.9946 | 15.0001 | 35.8714 | 14.8199 | 59.9849 | 15.0001 | 35.8942 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 35.8885 | 16.201 | 60.0115 | 30.0002 | 35.8753 | 1.6887 | 59.971 | 15.0001
35.8983 | 0.71055 | 59.9946 | 15.0001 | 35.8797 | 14.8199 | 59.9849 | 15.0001 | 35.9025 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 35.8968 | 16.201 | 60.0114 | 30.0002 | 35.8837 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.9066 | 0.71055 | 59.9946 | 15.0001 | 35.888 | 14.8199 | 59.9848 | 15.0001 | 35.9109 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 35.9052 | 16.201 | 60.0114 | 30.0002 | 35.892 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.915 | 0.71055 | 59.9946 | 15.0001 | 35.8964 | 14.8199 | 59.9848 | 15.0001 | 35.9192 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 35.9135 | 16.201 | 60.0113 | 30.0002 | 35.9003 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.9233 | 0.71055 | 59.9947 | 15.0001 | 35.9047 | 14.819 | 59.9848 | 15.0001 | 35.9276 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 35.9218 | 16.201 | 60.0113 | 30.0002 | 35.9087 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.9316 | 0.71055 | 59.9947 | 15.0001 | 35.913 | 14.819 | 59.9847 | 15.0001 | 35.9359 | 0.24253 | 59.9803 | 0 | 35.9302 | 16.201 | 60.0112 | 30.0002 | 35.917 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.94 | 0.71055 | 59.9947 | 15.0001 | 35.9214 | 14.8187 | 59.9847 | 15.0001 | 35.9442 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 35.9385 | 16.201 | 60.0112 | 30.0002 | 35.9253 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.9483 | 0.71055 | 59.9947 | 15.0001 | 35.9297 | 14.8187 | 59.9846 | 15.0001 | 35.9526 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 35.9468 | 16.201 | 60.0111 | 30.0002 | 35.9337 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.9567 | 0.71055 | 59.9947 | 15.0001 | 35.9381 | 14.8193 | 59.9846 | 15.0001 | 35.9609 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 35.9552 | 16.201 | 60.0111 | 30.0002 | 35.942 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.965 | 0.71055 | 59.9947 | 15.0001 | 35.9464 | 14.8193 | 59.9845 | 15.0001 | 35.9692 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 35.9635 | 16.201 | 60.011 | 30.0002 | 35.9504 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.9733 | 0.71055 | 59.9948 | 15.0001 | 35.9547 | 14.8193 | 59.9845 | 15.0001 | 35.9776 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 35.9718 | 16.2001 | 60.011 | 30.0002 | 35.9587 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.9817 | 0.71055 | 59.9948 | 15.0001 | 35.9631 | 14.8193 | 59.9845 | 15.0001 | 35.9859 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 35.9801 | 16.2001 | 60.0109 | 30.0002 | 35.967 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.99 | 0.71055 | 59.9948 | 15.0001 | 35.9714 | 14.8193 | 59.9844 | 15.0001 | 35.9942 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 35.9885 | 16.2001 | 60.0109 | 30.0002 | 35.9754 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
35.9983 | 0.71055 | 59.9948 | 15.0001 | 35.9797 | 14.8193 | 59.9844 | 15.0001 | 36.0026 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 35.9968 | 16.2001 | 60.0108 | 30.0002 | 35.9837 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
36.0067 | 0.71055 | 59.9948 | 15.0001 | 35.9881 | 14.8181 | 59.9843 | 15.0001 | 36.0109 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 36.0051 | 16.2001 | 60.0108 | 30.0002 | 35.992 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
36.015 | 0.71055 | 59.9948 | 15.0001 | 35.9964 | 14.8181 | 59.9843 | 15.0001 | 36.0192 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 36.0135 | 16.2001 | 60.0107 | 30.0002 | 36.0004 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
36.0233 | 0.85078 | 59.9949 | 15.0001 | 36.0047 | 14.8181 | 59.9843 | 15.0001 | 36.0276 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 36.0218 | 16.1984 | 60.0107 | 30.0002 | 36.0087 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
36.0317 | 0.85078 | 59.9949 | 15.0001 | 36.0131 | 14.8181 | 59.9842 | 15.0001 | 36.0359 | 0.24253 | 59.9804 | 0 | 36.0301 | 16.1984 | 60.0106 | 30.0002 | 36.0171 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.04 | 0.85078 | 59.9949 | 15.0001 | 36.0214 | 14.8181 | 59.9842 | 15.0001 | 36.0443 | 0.24253 | 59.9805 | 0 | 36.0385 | 16.1984 | 60.0106 | 30.0002 | 36.0254 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.0483 | 0.85078 | 59.9949 | 15.0001 | 36.0297 | 14.8181 | 59.9841 | 15.0001 | 36.0526 | 0.24253 | 59.9805 | 0 | 36.0468 | 16.1984 | 60.0105 | 30.0002 | 36.0337 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.0567 | 0.85078 | 59.9949 | 15.0001 | 36.0381 | 14.8181 | 59.9841 | 15.0001 | 36.0609 | 0.24253 | 59.9805 | 0 | 36.0551 | 16.1984 | 60.0105 | 30.0002 | 36.0421 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.065 | 0.85078 | 59.9949 | 15.0001 | 36.0464 | 14.8181 | 59.984 | 15.0001 | 36.0693 | 0.24253 | 59.9805 | 0 | 36.0635 | 16.1984 | 60.0104 | 30.0002 | 36.0504 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.0733 | 0.85092 | 59.995 | 15.0001 | 36.0548 | 14.8181 | 59.984 | 15.0001 | 36.0776 | 0.24272 | 59.9805 | 0 | 36.0718 | 16.2008 | 60.0104 | 30.0002 | 36.0587 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.0817 | 0.85092 | 59.995 | 15.0001 | 36.0631 | 14.8181 | 59.984 | 15.0001 | 36.0859 | 0.24272 | 59.9805 | 0 | 36.0801 | 16.2008 | 60.0103 | 30.0002 | 36.0671 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.09 | 0.85092 | 59.995 | 15.0001 | 36.0714 | 14.8181 | 59.9839 | 15.0001 | 36.0943 | 0.24272 | 59.9805 | 0 | 36.0885 | 16.1979 | 60.0103 | 30.0002 | 36.0754 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.0983 | 0.85092 | 59.995 | 15.0001 | 36.0798 | 14.8181 | 59.9839 | 15.0001 | 36.1026 | 0.24272 | 59.9805 | 0 | 36.0968 | 16.1979 | 60.0102 | 30.0002 | 36.0838 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.1067 | 0.85075 | 59.995 | 15.0001 | 36.0881 | 14.8181 | 59.9839 | 15.0001 | 36.1109 | 0.24322 | 59.9805 | 0 | 36.1051 | 16.1945 | 60.0102 | 30.0002 | 36.0921 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.115 | 0.85075 | 59.995 | 15.0001 | 36.0964 | 14.8181 | 59.9838 | 15.0001 | 36.1193 | 0.24322 | 59.9805 | 0 | 36.1135 | 16.1945 | 60.0101 | 30.0002 | 36.1004 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.1233 | 0.85075 | 59.9951 | 15.0001 | 36.1048 | 14.8176 | 59.9838 | 15.0001 | 36.1276 | 0.24322 | 59.9805 | 0 | 36.1218 | 16.1945 | 60.0101 | 30.0002 | 36.1088 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.1317 | 0.85075 | 59.9951 | 15.0001 | 36.1131 | 14.8176 | 59.9838 | 15.0001 | 36.1359 | 0.24322 | 59.9805 | 0 | 36.1301 | 16.1945 | 60.01 | 30.0002 | 36.1171 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.14 | 0.85075 | 59.9951 | 15.0001 | 36.1214 | 14.8176 | 59.9837 | 15.0001 | 36.1443 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.1385 | 16.1945 | 60.01 | 30.0002 | 36.1254 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.1483 | 0.85075 | 59.9951 | 15.0001 | 36.1298 | 14.8176 | 59.9837 | 15.0001 | 36.1526 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.1468 | 16.1945 | 60.0099 | 30.0002 | 36.1338 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.1567 | 0.85075 | 59.9951 | 15.0001 | 36.1381 | 14.8176 | 59.9837 | 15.0001 | 36.161 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.1551 | 16.1945 | 60.0099 | 30.0002 | 36.1421 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.165 | 0.85075 | 59.9951 | 15.0001 | 36.1464 | 14.8176 | 59.9836 | 15.0001 | 36.1693 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.1634 | 16.1945 | 60.0098 | 30.0002 | 36.1505 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.1733 | 0.85075 | 59.9952 | 15.0001 | 36.1548 | 14.8191 | 59.9836 | 15.0001 | 36.1776 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.1718 | 16.1945 | 60.0098 | 30.0002 | 36.1588 | 1.6882 | 59.971 | 15.0001
36.1817 | 0.85075 | 59.9952 | 15.0001 | 36.1631 | 14.8191 | 59.9836 | 15.0001 | 36.186 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.1801 | 16.1945 | 60.0097 | 30.0002 | 36.1671 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
36.19 | 0.97332 | 59.9952 | 15.0001 | 36.1715 | 14.8196 | 59.9835 | 15.0001 | 36.1943 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.1884 | 16.1959 | 60.0097 | 30.0002 | 36.1755 | 1.6881 | 59.971 | 15.0001
36.1983 | 0.97332 | 59.9952 | 15.0001 | 36.1798 | 14.8196 | 59.9835 | 15.0001 | 36.2026 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.1968 | 16.1959 | 60.0096 | 30.0002 | 36.1838 | 1.6884 | 59.971 | 15.0001
36.2067 | 0.97332 | 59.9952 | 15.0001 | 36.1881 | 14.8196 | 59.9835 | 15.0001 | 36.211 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.2051 | 16.1959 | 60.0096 | 30.0002 | 36.1921 | 1.6884 | 59.9709 | 15.0001
36.215 | 0.97332 | 59.9952 | 15.0001 | 36.1965 | 14.8196 | 59.9834 | 15.0001 | 36.2193 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.2134 | 16.1959 | 60.0095 | 30.0002 | 36.2005 | 1.6884 | 59.9709 | 15.0001
36.2233 | 0.97332 | 59.9953 | 15.0001 | 36.2048 | 14.8196 | 59.9834 | 15.0001 | 36.2276 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.2218 | 16.1965 | 60.0095 | 30.0002 | 36.2088 | 1.6884 | 59.9709 | 15.0001
36.2317 | 0.97332 | 59.9953 | 15.0001 | 36.2131 | 14.8196 | 59.9834 | 15.0001 | 36.236 | 0.24322 | 59.9806 | 0 | 36.2301 | 16.1965 | 60.0094 | 30.0002 | 36.2172 | 1.6884 | 59.9709 | 15.0001
36.24 | 0.97332 | 59.9953 | 15.0001 | 36.2215 | 14.8196 | 59.9833 | 15.0001 | 36.2443 | 0.24341 | 59.9807 | 0 | 36.2384 | 16.1965 | 60.0094 | 30.0002 | 36.2255 | 1.6884 | 59.9709 | 15.0001
36.2484 | 0.97332 | 59.9953 | 15.0001 | 36.2298 | 14.8196 | 59.9833 | 15.0001 | 36.2527 | 0.24341 | 59.9807 | 0 | 36.2468 | 16.1965 | 60.0093 | 30.0002 | 36.2338 | 1.8119 | 59.9709 | 15.0001
36.2567 | 0.97332 | 59.9953 | 15.0001 | 36.2381 | 14.8196 | 59.9833 | 15.0001 | 36.261 | 0.24341 | 59.9807 | 0 | 36.2551 | 16.1965 | 60.0093 | 30.0002 | 36.2422 | 1.8119 | 59.9709 | 15.0001
36.265 | 0.97332 | 59.9953 | 15.0001 | 36.2465 | 14.8196 | 59.9832 | 15.0001 | 36.2693 | 0.24341 | 59.9807 | 0 | 36.2634 | 16.1965 | 60.0092 | 30.0002 | 36.2505 | 1.8119 | 59.9709 | 15.0001
36.2734 | 0.97332 | 59.9954 | 15.0001 | 36.2548 | 14.8197 | 59.9832 | 15.0001 | 36.2777 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 36.2718 | 16.201 | 60.0092 | 30.0002 | 36.2588 | 1.8119 | 59.9709 | 15.0001
36.2817 | 0.97332 | 59.9954 | 15.0001 | 36.2631 | 14.8197 | 59.9832 | 15.0001 | 36.286 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 36.2801 | 16.201 | 60.0091 | 30.0002 | 36.2672 | 1.8119 | 59.9709 | 15.0001
36.29 | 0.97321 | 59.9954 | 15.0001 | 36.2715 | 14.8197 | 59.9831 | 15.0001 | 36.2943 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 36.2884 | 16.2017 | 60.0091 | 30.0002 | 36.2755 | 1.8119 | 59.9709 | 15.0001
36.2984 | 0.97321 | 59.9954 | 15.0001 | 36.2798 | 14.8197 | 59.9831 | 15.0001 | 36.3027 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 36.2968 | 16.2017 | 60.009 | 30.0002 | 36.2839 | 1.8119 | 59.9709 | 15.0001
36.3067 | 0.97321 | 59.9954 | 15.0001 | 36.2882 | 14.8197 | 59.9831 | 15.0001 | 36.311 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 36.3051 | 16.2017 | 60.009 | 30.0002 | 36.2922 | 1.8119 | 59.9708 | 15.0001
36.315 | 0.97321 | 59.9954 | 15.0001 | 36.2965 | 14.8197 | 59.983 | 15.0001 | 36.3193 | 0.24379 | 59.9807 | 0 | 36.3134 | 16.2017 | 60.0089 | 30.0002 | 36.3005 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.3234 | 0.97303 | 59.9955 | 15.0001 | 36.3048 | 14.8197 | 59.983 | 15.0001 | 36.3277 | 0.2438 | 59.9807 | 0 | 36.3218 | 16.2542 | 60.0089 | 30.0002 | 36.3089 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.3317 | 0.97303 | 59.9955 | 15.0001 | 36.3132 | 14.8197 | 59.983 | 15.0001 | 36.336 | 0.2438 | 59.9807 | 0 | 36.3301 | 16.2542 | 60.0088 | 30.0002 | 36.3172 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.34 | 0.97303 | 59.9955 | 15.0001 | 36.3215 | 14.8197 | 59.9829 | 15.0001 | 36.3443 | 0.2438 | 59.9808 | 0 | 36.3384 | 16.2535 | 60.0088 | 30.0002 | 36.3255 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.3484 | 0.97303 | 59.9955 | 15.0001 | 36.3298 | 14.8197 | 59.9829 | 15.0001 | 36.3527 | 0.2438 | 59.9808 | 0 | 36.3467 | 16.2535 | 60.0087 | 30.0002 | 36.3339 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.3567 | 0.97303 | 59.9955 | 15.0001 | 36.3382 | 14.8201 | 59.9829 | 15.0001 | 36.361 | 0.2438 | 59.9808 | 0 | 36.3551 | 16.2535 | 60.0087 | 30.0002 | 36.3422 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.365 | 0.97303 | 59.9955 | 15.0001 | 36.3465 | 14.8201 | 59.9828 | 15.0001 | 36.3694 | 0.2438 | 59.9808 | 0 | 36.3634 | 16.2535 | 60.0086 | 30.0002 | 36.3506 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.3734 | 0.97303 | 59.9956 | 15.0001 | 36.3548 | 14.8201 | 59.9828 | 15.0001 | 36.3777 | 0.24395 | 59.9808 | 0 | 36.3717 | 16.252 | 60.0086 | 30.0002 | 36.3589 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.3817 | 0.97303 | 59.9956 | 15.0001 | 36.3632 | 14.8201 | 59.9828 | 15.0001 | 36.386 | 0.24395 | 59.9808 | 0 | 36.3801 | 16.252 | 60.0085 | 30.0002 | 36.3672 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.39 | 0.97308 | 59.9956 | 15.0001 | 36.3715 | 14.8201 | 59.9827 | 15.0001 | 36.3944 | 0.24419 | 59.9808 | 0 | 36.3884 | 16.252 | 60.0085 | 30.0002 | 36.3756 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.3984 | 0.97308 | 59.9956 | 15.0001 | 36.3799 | 14.8201 | 59.9827 | 15.0001 | 36.4027 | 0.24419 | 59.9808 | 0 | 36.3967 | 16.252 | 60.0084 | 30.0002 | 36.3839 | 1.8123 | 59.9708 | 15.0001
36.4067 | 0.97308 | 59.9956 | 15.0001 | 36.3882 | 14.8201 | 59.9827 | 15.0001 | 36.411 | 0.24419 | 59.9808 | 0 | 36.4051 | 16.2524 | 60.0084 | 30.0002 | 36.3922 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.415 | 0.97308 | 59.9956 | 15.0001 | 36.3965 | 14.8201 | 59.9826 | 15.0001 | 36.4194 | 0.24419 | 59.9808 | 0 | 36.4134 | 16.2524 | 60.0083 | 30.0002 | 36.4006 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.4234 | 0.97308 | 59.9957 | 15.0001 | 36.4049 | 14.8167 | 59.9826 | 15.0001 | 36.4277 | 0.2442 | 59.9808 | 0 | 36.4217 | 16.2513 | 60.0083 | 30.0002 | 36.4089 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.4317 | 0.97308 | 59.9957 | 15.0001 | 36.4132 | 14.8167 | 59.9826 | 15.0001 | 36.436 | 0.2442 | 59.9808 | 0 | 36.4301 | 16.2513 | 60.0082 | 30.0002 | 36.4173 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.44 | 0.97335 | 59.9957 | 15.0001 | 36.4215 | 14.8167 | 59.9825 | 15.0001 | 36.4444 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.4384 | 16.2513 | 60.0082 | 30.0002 | 36.4256 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.4484 | 0.97335 | 59.9957 | 15.0001 | 36.4299 | 14.8167 | 59.9825 | 15.0001 | 36.4527 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.4467 | 16.2513 | 60.0081 | 30.0002 | 36.4339 | 1.8121 | 59.9707 | 15.0001
36.4567 | 0.97335 | 59.9957 | 15.0001 | 36.4382 | 14.8172 | 59.9825 | 15.0001 | 36.461 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.4551 | 16.2513 | 60.0081 | 30.0002 | 36.4423 | 1.8121 | 59.9707 | 15.0001
36.465 | 0.97335 | 59.9957 | 15.0001 | 36.4465 | 14.8172 | 59.9824 | 15.0001 | 36.4694 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.4634 | 16.2513 | 60.008 | 30.0002 | 36.4506 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.4734 | 0.97335 | 59.9958 | 15.0001 | 36.4549 | 14.8172 | 59.9824 | 15.0001 | 36.4777 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.4717 | 16.2507 | 60.008 | 30.0002 | 36.4589 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.4817 | 0.97335 | 59.9958 | 15.0001 | 36.4632 | 14.8172 | 59.9824 | 15.0001 | 36.4861 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.4801 | 16.2507 | 60.0079 | 30.0002 | 36.4673 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.49 | 0.97332 | 59.9958 | 15.0001 | 36.4715 | 14.8181 | 59.9823 | 15.0001 | 36.4944 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.4884 | 16.2508 | 60.0079 | 30.0002 | 36.4756 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.4984 | 0.97332 | 59.9958 | 15.0001 | 36.4799 | 14.8181 | 59.9823 | 15.0001 | 36.5027 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.4967 | 16.2508 | 60.0078 | 30.0002 | 36.484 | 1.8123 | 59.9707 | 15.0001
36.5067 | 0.97332 | 59.9958 | 15.0001 | 36.4882 | 14.8181 | 59.9823 | 15.0001 | 36.5111 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.5051 | 16.2513 | 60.0078 | 30.0002 | 36.4923 | 1.8123 | 59.9706 | 15.0001
36.515 | 0.97332 | 59.9958 | 15.0001 | 36.4966 | 14.8181 | 59.9822 | 15.0001 | 36.5194 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.5134 | 16.2513 | 60.0077 | 30.0002 | 36.5006 | 1.8123 | 59.9706 | 15.0001
36.5234 | 0.97332 | 59.9959 | 15.0001 | 36.5049 | 14.8181 | 59.9822 | 15.0001 | 36.5277 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.5217 | 16.2482 | 60.0077 | 30.0002 | 36.509 | 1.8123 | 59.9706 | 15.0001
36.5317 | 0.97332 | 59.9959 | 15.0001 | 36.5132 | 14.8181 | 59.9822 | 15.0001 | 36.5361 | 0.2442 | 59.9809 | 0 | 36.53 | 16.2482 | 60.0076 | 30.0002 | 36.5173 | 1.8122 | 59.9706 | 15.0001
36.54 | 0.97326 | 59.9959 | 15.0001 | 36.5216 | 14.8181 | 59.9821 | 15.0001 | 36.5444 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 36.5384 | 16.2482 | 60.0076 | 30.0002 | 36.5256 | 1.8122 | 59.9706 | 15.0001
36.5484 | 0.97326 | 59.9959 | 15.0001 | 36.5299 | 14.8181 | 59.9821 | 15.0001 | 36.5528 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 36.5467 | 16.2482 | 60.0075 | 30.0002 | 36.534 | 1.8122 | 59.9706 | 15.0001
36.5567 | 0.97326 | 59.9959 | 15.0001 | 36.5382 | 14.8168 | 59.9821 | 15.0001 | 36.5611 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 36.555 | 16.2483 | 60.0075 | 30.0002 | 36.5423 | 1.8122 | 59.9706 | 15.0001
36.5651 | 0.97326 | 59.9959 | 15.0001 | 36.5466 | 14.8168 | 59.982 | 15.0001 | 36.5694 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 36.5634 | 16.2483 | 60.0074 | 30.0002 | 36.5507 | 1.8122 | 59.9706 | 15.0001
36.5734 | 0.97328 | 59.996 | 15.0001 | 36.5549 | 14.8153 | 59.982 | 15.0001 | 36.5778 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 36.5717 | 16.2504 | 60.0074 | 30.0002 | 36.559 | 1.8122 | 59.9706 | 15.0001
36.5817 | 0.97328 | 59.996 | 15.0001 | 36.5632 | 14.8153 | 59.982 | 15.0001 | 36.5861 | 0.2442 | 59.981 | 0 | 36.58 | 16.2504 | 60.0073 | 30.0002 | 36.5673 | 1.8121 | 59.9706 | 15.0001
36.5901 | 0.97328 | 59.996 | 15.0001 | 36.5716 | 14.8153 | 59.9819 | 15.0001 | 36.5944 | 0.24419 | 59.981 | 0 | 36.5884 | 16.2499 | 60.0073 | 30.0002 | 36.5757 | 1.8121 | 59.9706 | 15.0001
36.5984 | 0.97328 | 59.996 | 15.0001 | 36.5799 | 14.8153 | 59.9819 | 15.0001 | 36.6028 | 0.24419 | 59.981 | 0 | 36.5967 | 16.2499 | 60.0072 | 30.0002 | 36.584 | 1.8121 | 59.9706 | 15.0001
36.6067 | 0.97328 | 59.9961 | 15.0001 | 36.5882 | 14.8153 | 59.9819 | 15.0001 | 36.6111 | 0.24401 | 59.981 | 0 | 36.605 | 16.2981 | 60.0072 | 30.0002 | 36.5923 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6151 | 0.97328 | 59.9961 | 15.0001 | 36.5966 | 14.8153 | 59.9818 | 15.0001 | 36.6194 | 0.24401 | 59.981 | 0 | 36.6134 | 16.2981 | 60.0071 | 30.0002 | 36.6007 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6234 | 0.97299 | 59.9962 | 15.0001 | 36.6049 | 14.8153 | 59.9818 | 15.0001 | 36.6278 | 0.24401 | 59.981 | 0 | 36.6217 | 16.3273 | 60.0071 | 30.0002 | 36.609 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6317 | 0.97299 | 59.9963 | 15.0001 | 36.6133 | 14.8153 | 59.9818 | 15.0001 | 36.6361 | 0.24401 | 59.981 | 0 | 36.63 | 16.3273 | 60.007 | 30.0002 | 36.6174 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6401 | 0.97289 | 59.9963 | 15.0001 | 36.6216 | 14.8153 | 59.9817 | 15.0001 | 36.6445 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.6384 | 16.3283 | 60.007 | 30.0002 | 36.6257 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6484 | 0.97289 | 59.9964 | 15.0001 | 36.6299 | 14.8153 | 59.9817 | 15.0001 | 36.6528 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.6467 | 16.3283 | 60.0069 | 30.0002 | 36.634 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6567 | 0.97289 | 59.9964 | 15.0001 | 36.6383 | 14.8153 | 59.9817 | 15.0001 | 36.6611 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.655 | 16.3275 | 60.0069 | 30.0002 | 36.6424 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6651 | 0.97289 | 59.9965 | 15.0001 | 36.6466 | 14.8153 | 59.9816 | 15.0001 | 36.6695 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.6634 | 16.3275 | 60.0068 | 30.0002 | 36.6507 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6734 | 0.97289 | 59.9966 | 15.0001 | 36.6549 | 14.8153 | 59.9816 | 15.0001 | 36.6778 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.6717 | 16.33 | 60.0068 | 30.0002 | 36.659 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6817 | 0.97289 | 59.9966 | 15.0001 | 36.6633 | 14.8153 | 59.9816 | 15.0001 | 36.6861 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.68 | 16.33 | 60.0067 | 30.0002 | 36.6674 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6901 | 0.97289 | 59.9967 | 15.0001 | 36.6716 | 14.8154 | 59.9815 | 15.0001 | 36.6945 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.6884 | 16.3328 | 60.0067 | 30.0002 | 36.6757 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.6984 | 0.97289 | 59.9967 | 15.0001 | 36.68 | 14.8154 | 59.9815 | 15.0001 | 36.7028 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.6967 | 16.3328 | 60.0066 | 30.0002 | 36.6841 | 1.8121 | 59.9705 | 15.0001
36.7067 | 0.97289 | 59.9968 | 15.0001 | 36.6883 | 14.8154 | 59.9815 | 15.0001 | 36.7111 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.705 | 16.3339 | 60.0066 | 30.0002 | 36.6924 | 1.8121 | 59.9704 | 15.0001
36.7151 | 0.97289 | 59.9968 | 15.0001 | 36.6966 | 14.8154 | 59.9814 | 15.0001 | 36.7195 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.7133 | 16.3339 | 60.0065 | 30.0002 | 36.7007 | 1.8126 | 59.9704 | 15.0001
36.7234 | 0.97289 | 59.9969 | 15.0001 | 36.705 | 14.8154 | 59.9814 | 15.0001 | 36.7278 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.7217 | 16.3343 | 60.0065 | 30.0002 | 36.7091 | 1.8126 | 59.9704 | 15.0001
36.7317 | 0.97289 | 59.997 | 15.0001 | 36.7133 | 14.8154 | 59.9814 | 15.0001 | 36.7362 | 0.2436 | 59.9809 | 0 | 36.73 | 16.3343 | 60.0064 | 30.0002 | 36.7174 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.7401 | 0.97289 | 59.997 | 15.0001 | 36.7216 | 14.8154 | 59.9813 | 15.0001 | 36.7445 | 0.2436 | 59.9808 | 0 | 36.7383 | 16.3343 | 60.0064 | 30.0002 | 36.7257 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.7484 | 0.97289 | 59.9971 | 15.0001 | 36.73 | 14.8154 | 59.9813 | 15.0001 | 36.7528 | 0.2436 | 59.9808 | 0 | 36.7467 | 16.3343 | 60.0063 | 30.0002 | 36.7341 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.7567 | 0.97289 | 59.9971 | 15.0001 | 36.7383 | 14.8154 | 59.9813 | 15.0001 | 36.7612 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 36.755 | 16.3278 | 60.0063 | 30.0002 | 36.7424 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.7651 | 0.97289 | 59.9972 | 15.0001 | 36.7466 | 14.8154 | 59.9812 | 15.0001 | 36.7695 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 36.7633 | 16.3278 | 60.0062 | 30.0002 | 36.7508 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.7734 | 0.97289 | 59.9973 | 15.0001 | 36.755 | 14.8154 | 59.9812 | 15.0001 | 36.7778 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 36.7717 | 16.3255 | 60.0062 | 30.0002 | 36.7591 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.7817 | 0.97289 | 59.9973 | 15.0001 | 36.7633 | 14.8154 | 59.9812 | 15.0001 | 36.7862 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 36.78 | 16.3255 | 60.0061 | 30.0002 | 36.7674 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.7901 | 0.97289 | 59.9974 | 15.0001 | 36.7717 | 14.8154 | 59.9811 | 15.0001 | 36.7945 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 36.7883 | 16.3255 | 60.0061 | 30.0002 | 36.7758 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.7984 | 0.97289 | 59.9974 | 15.0001 | 36.78 | 14.8154 | 59.9811 | 15.0001 | 36.8029 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 36.7967 | 16.3255 | 60.006 | 30.0002 | 36.7841 | 1.813 | 59.9704 | 15.0001
36.8067 | 0.97289 | 59.9975 | 15.0001 | 36.7883 | 14.8154 | 59.9811 | 15.0001 | 36.8112 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 36.805 | 16.3258 | 60.006 | 30.0002 | 36.7924 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8151 | 0.97289 | 59.9975 | 15.0001 | 36.7967 | 14.8154 | 59.981 | 15.0001 | 36.8195 | 0.24365 | 59.9808 | 0 | 36.8133 | 16.3258 | 60.006 | 30.0002 | 36.8008 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8234 | 0.97289 | 59.9976 | 15.0001 | 36.805 | 14.8154 | 59.981 | 15.0001 | 36.8279 | 0.24348 | 59.9808 | 0 | 36.8217 | 16.3298 | 60.006 | 30.0002 | 36.8091 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8317 | 0.97289 | 59.9977 | 15.0001 | 36.8133 | 14.8154 | 59.981 | 15.0001 | 36.8362 | 0.24348 | 59.9808 | 0 | 36.83 | 16.3298 | 60.0059 | 30.0002 | 36.8175 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8401 | 0.97289 | 59.9977 | 15.0001 | 36.8217 | 14.8186 | 59.9809 | 15.0001 | 36.8445 | 0.24348 | 59.9807 | 0 | 36.8383 | 16.3298 | 60.0059 | 30.0002 | 36.8258 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8484 | 0.97289 | 59.9978 | 15.0001 | 36.83 | 14.8186 | 59.9809 | 15.0001 | 36.8529 | 0.24348 | 59.9807 | 0 | 36.8467 | 16.3298 | 60.0059 | 30.0002 | 36.8341 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8567 | 0.97289 | 59.9978 | 15.0001 | 36.8383 | 14.8186 | 59.9809 | 15.0001 | 36.8612 | 0.24301 | 59.9807 | 0 | 36.855 | 16.3298 | 60.0059 | 30.0002 | 36.8425 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8651 | 0.97289 | 59.9979 | 15.0001 | 36.8467 | 14.8186 | 59.9808 | 15.0001 | 36.8695 | 0.24301 | 59.9807 | 0 | 36.8633 | 16.3298 | 60.0059 | 30.0002 | 36.8508 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8734 | 0.97289 | 59.998 | 15.0001 | 36.855 | 14.8186 | 59.9808 | 15.0001 | 36.8779 | 0.24301 | 59.9807 | 0 | 36.8717 | 16.3781 | 60.0059 | 30.0002 | 36.8591 | 1.813 | 59.9703 | 15.0001
36.8817 | 0.97289 | 59.998 | 15.0001 | 36.8634 | 14.8186 | 59.9808 | 15.0001 | 36.8862 | 0.24301 | 59.9807 | 0 | 36.88 | 16.3781 | 60.0058 | 30.0002 | 36.8675 | 1.8132 | 59.9703 | 15.0001
36.8901 | 0.97289 | 59.9981 | 15.0001 | 36.8717 | 14.8204 | 59.9807 | 15.0001 | 36.8946 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 36.8883 | 16.3781 | 60.0058 | 30.0002 | 36.8758 | 1.8132 | 59.9703 | 15.0001
36.8984 | 0.97289 | 59.9981 | 15.0001 | 36.88 | 14.8204 | 59.9807 | 15.0001 | 36.9029 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 36.8967 | 16.3781 | 60.0058 | 30.0002 | 36.8842 | 1.8133 | 59.9703 | 15.0001
36.9067 | 1.0823 | 59.9982 | 15.0001 | 36.8884 | 14.8204 | 59.9807 | 15.0001 | 36.9112 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 36.905 | 16.3774 | 60.0058 | 30.0002 | 36.8925 | 1.8133 | 59.9702 | 15.0001
36.9151 | 1.0823 | 59.9982 | 15.0001 | 36.8967 | 14.8204 | 59.9806 | 15.0001 | 36.9196 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 36.9133 | 16.3774 | 60.0058 | 30.0002 | 36.9008 | 1.8133 | 59.9702 | 15.0001
36.9234 | 1.0823 | 59.9983 | 15.0001 | 36.905 | 14.8204 | 59.9806 | 15.0001 | 36.9279 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 36.9217 | 16.3774 | 60.0058 | 30.0002 | 36.9092 | 1.8133 | 59.9702 | 15.0001
36.9317 | 1.0823 | 59.9984 | 15.0001 | 36.9134 | 14.8204 | 59.9806 | 15.0001 | 36.9362 | 0.24293 | 59.9807 | 0 | 36.93 | 16.3774 | 60.0057 | 30.0002 | 36.9175 | 1.8133 | 59.9702 | 15.0001
36.9401 | 1.0823 | 59.9984 | 15.0001 | 36.9217 | 14.8204 | 59.9805 | 15.0001 | 36.9446 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 36.9383 | 16.3774 | 60.0057 | 30.0002 | 36.9258 | 1.8133 | 59.9702 | 15.0001
36.9484 | 1.0823 | 59.9985 | 15.0001 | 36.93 | 14.8204 | 59.9805 | 15.0001 | 36.9529 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 36.9467 | 16.3774 | 60.0057 | 30.0002 | 36.9342 | 1.8133 | 59.9702 | 15.0001
36.9567 | 1.0823 | 59.9985 | 15.0001 | 36.9384 | 14.8204 | 59.9805 | 15.0001 | 36.9612 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 36.955 | 16.3779 | 60.0057 | 30.0002 | 36.9425 | 1.8133 | 59.9702 | 15.0001
36.9651 | 1.0823 | 59.9986 | 15.0001 | 36.9467 | 14.8204 | 59.9804 | 15.0001 | 36.9696 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 36.9633 | 16.3779 | 60.0057 | 30.0002 | 36.9509 | 1.8132 | 59.9702 | 15.0001
36.9734 | 1.0823 | 59.9987 | 15.0001 | 36.9551 | 14.8204 | 59.9804 | 15.0001 | 36.9779 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 36.9716 | 16.3809 | 60.0057 | 30.0002 | 36.9592 | 1.8132 | 59.9702 | 15.0001
36.9817 | 1.0823 | 59.9987 | 15.0001 | 36.9634 | 14.8204 | 59.9804 | 15.0001 | 36.9863 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 36.98 | 16.3809 | 60.0056 | 30.0002 | 36.9675 | 1.8125 | 59.9702 | 15.0001
36.9901 | 1.0823 | 59.9988 | 15.0001 | 36.9717 | 14.8192 | 59.9803 | 15.0001 | 36.9946 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 36.9883 | 16.3809 | 60.0056 | 30.0002 | 36.9759 | 1.8125 | 59.9702 | 15.0001
36.9984 | 1.0823 | 59.9988 | 15.0001 | 36.9801 | 14.8192 | 59.9803 | 15.0001 | 37.0029 | 0.24293 | 59.9806 | 0 | 36.9966 | 16.3809 | 60.0056 | 30.0002 | 36.9842 | 1.8125 | 59.9702 | 15.0001
37.0067 | 1.0823 | 59.9989 | 15.0001 | 36.9884 | 14.8192 | 59.9803 | 15.0001 | 37.0113 | 0.24256 | 59.9806 | 0 | 37.005 | 16.3809 | 60.0056 | 30.0002 | 36.9925 | 1.8125 | 59.9701 | 15.0001
37.0151 | 1.0823 | 59.9989 | 15.0001 | 36.9967 | 14.8192 | 59.9802 | 15.0001 | 37.0196 | 0.24256 | 59.9806 | 0 | 37.0133 | 16.3809 | 60.0056 | 30.0002 | 37.0009 | 1.8125 | 59.9701 | 15.0001
37.0234 | 1.0823 | 59.999 | 15.0001 | 37.0051 | 14.8192 | 59.9802 | 15.0001 | 37.0279 | 0.24256 | 59.9806 | 0 | 37.0216 | 16.3809 | 60.0056 | 30.0002 | 37.0092 | 1.8125 | 59.9701 | 15.0001
37.0317 | 1.0823 | 59.9991 | 15.0001 | 37.0134 | 14.8192 | 59.9802 | 15.0001 | 37.0363 | 0.24256 | 59.9806 | 0 | 37.03 | 16.3809 | 60.0055 | 30.0002 | 37.0176 | 1.8124 | 59.9701 | 15.0001
37.0401 | 1.0823 | 59.9991 | 15.0001 | 37.0218 | 14.8192 | 59.9801 | 15.0001 | 37.0446 | 0.24233 | 59.9805 | 0 | 37.0383 | 16.3809 | 60.0055 | 30.0002 | 37.0259 | 1.8124 | 59.9701 | 15.0001
37.0484 | 1.0823 | 59.9992 | 15.0001 | 37.0301 | 14.8192 | 59.9801 | 15.0001 | 37.053 | 0.24233 | 59.9805 | 0 | 37.0466 | 16.3809 | 60.0055 | 30.0002 | 37.0342 | 1.8124 | 59.9701 | 15.0001
37.0567 | 1.0823 | 59.9992 | 15.0001 | 37.0384 | 14.8192 | 59.9801 | 15.0001 | 37.0613 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.055 | 16.3819 | 60.0055 | 30.0002 | 37.0426 | 1.8124 | 59.9701 | 15.0001
37.0651 | 1.0823 | 59.9993 | 15.0001 | 37.0468 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 37.0696 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.0633 | 16.3819 | 60.0055 | 30.0002 | 37.0509 | 1.8124 | 59.9701 | 15.0001
37.0734 | 1.0823 | 59.9994 | 15.0001 | 37.0551 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 37.078 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.0716 | 16.3819 | 60.0055 | 30.0002 | 37.0592 | 1.8124 | 59.9701 | 15.0001
37.0817 | 1.0823 | 59.9994 | 15.0001 | 37.0634 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 37.0863 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.08 | 16.3819 | 60.0054 | 30.0002 | 37.0676 | 1.8127 | 59.9701 | 15.0001
37.0901 | 1.0823 | 59.9995 | 15.0001 | 37.0718 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 37.0946 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.0883 | 16.382 | 60.0054 | 30.0002 | 37.0759 | 1.8127 | 59.9701 | 15.0001
37.0984 | 1.0823 | 59.9995 | 15.0001 | 37.0801 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 37.103 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.0966 | 16.382 | 60.0054 | 30.0002 | 37.0843 | 1.8127 | 59.9701 | 15.0001
37.1067 | 1.0823 | 59.9996 | 15.0001 | 37.0884 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 37.1113 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.105 | 16.3801 | 60.0054 | 30.0002 | 37.0926 | 1.8127 | 59.97 | 15.0001
37.1151 | 1.0823 | 59.9996 | 15.0001 | 37.0968 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 37.1196 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.1133 | 16.3801 | 60.0054 | 30.0002 | 37.1009 | 1.8127 | 59.97 | 15.0001
37.1234 | 1.0823 | 59.9997 | 15.0001 | 37.1051 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 37.128 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.1216 | 16.3801 | 60.0054 | 30.0002 | 37.1093 | 1.8127 | 59.97 | 15.0001
37.1317 | 1.0823 | 59.9998 | 15.0001 | 37.1135 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 37.1363 | 0.24226 | 59.9805 | 0 | 37.13 | 16.3801 | 60.0053 | 30.0002 | 37.1176 | 1.8129 | 59.97 | 15.0001
37.1401 | 1.0823 | 59.9998 | 15.0001 | 37.1218 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 37.1447 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.1383 | 16.3801 | 60.0053 | 30.0002 | 37.1259 | 1.8129 | 59.97 | 15.0001
37.1484 | 1.0823 | 59.9999 | 15.0001 | 37.1301 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 37.153 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.1466 | 16.3801 | 60.0053 | 30.0002 | 37.1343 | 1.8129 | 59.97 | 15.0001
37.1567 | 1.0823 | 59.9999 | 15.0001 | 37.1385 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 37.1613 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.155 | 16.3801 | 60.0053 | 30.0002 | 37.1426 | 1.8129 | 59.97 | 15.0001
37.1651 | 1.0823 | 60 | 15.0001 | 37.1468 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 37.1697 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.1633 | 16.3801 | 60.0053 | 30.0002 | 37.151 | 1.8129 | 59.97 | 15.0001
37.1734 | 1.0823 | 60.0001 | 15.0001 | 37.1551 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 37.178 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.1716 | 16.3795 | 60.0053 | 30.0002 | 37.1593 | 1.8129 | 59.97 | 15.0001
37.1817 | 1.0823 | 60.0001 | 15.0001 | 37.1635 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 37.1863 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.18 | 16.3795 | 60.0052 | 30.0002 | 37.1676 | 1.8129 | 59.9701 | 15.0001
37.1901 | 1.0823 | 60.0002 | 15.0001 | 37.1718 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 37.1947 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.1883 | 16.3804 | 60.0052 | 30.0002 | 37.176 | 1.8129 | 59.9701 | 15.0001
37.1984 | 1.0823 | 60.0002 | 15.0001 | 37.1801 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 37.203 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.1966 | 16.3804 | 60.0052 | 30.0002 | 37.1843 | 1.8129 | 59.9701 | 15.0001
37.2067 | 1.0823 | 60.0003 | 15.0001 | 37.1885 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 37.2113 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.205 | 16.3792 | 60.0052 | 30.0002 | 37.1926 | 1.8129 | 59.9701 | 15.0001
37.2151 | 1.0823 | 60.0003 | 15.0001 | 37.1968 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 37.2197 | 0.24226 | 59.9804 | 0 | 37.2133 | 16.3792 | 60.0052 | 30.0002 | 37.201 | 1.813 | 59.9701 | 15.0001
37.2234 | 1.0823 | 60.0004 | 15.0001 | 37.2052 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 37.228 | 0.24192 | 59.9804 | 0 | 37.2216 | 16.3949 | 60.0052 | 30.0002 | 37.2093 | 1.813 | 59.9701 | 15.0001
37.2317 | 1.0823 | 60.0005 | 15.0001 | 37.2135 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 37.2364 | 0.24192 | 59.9804 | 0 | 37.23 | 16.3949 | 60.0051 | 30.0002 | 37.2177 | 1.813 | 59.9702 | 15.0001
37.2401 | 1.0823 | 60.0005 | 15.0001 | 37.2218 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 37.2447 | 0.24192 | 59.9803 | 0 | 37.2383 | 16.395 | 60.0051 | 30.0002 | 37.226 | 1.813 | 59.9702 | 15.0001
37.2484 | 1.0823 | 60.0006 | 15.0001 | 37.2302 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 37.253 | 0.24192 | 59.9803 | 0 | 37.2466 | 16.395 | 60.0051 | 30.0002 | 37.2343 | 1.813 | 59.9702 | 15.0001
37.2567 | 1.0823 | 60.0006 | 15.0001 | 37.2385 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 37.2614 | 0.24192 | 59.9803 | 0 | 37.255 | 16.395 | 60.0051 | 30.0002 | 37.2427 | 1.813 | 59.9702 | 15.0001
37.2651 | 1.0823 | 60.0007 | 15.0001 | 37.2468 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 37.2697 | 0.24192 | 59.9803 | 0 | 37.2633 | 16.395 | 60.0051 | 30.0002 | 37.251 | 1.8132 | 59.9702 | 15.0001
37.2734 | 1.0824 | 60.0008 | 15.0001 | 37.2552 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 37.278 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 37.2716 | 16.395 | 60.0051 | 30.0002 | 37.2593 | 1.8132 | 59.9702 | 15.0001
37.2817 | 1.0824 | 60.0008 | 15.0001 | 37.2635 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 37.2864 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 37.28 | 16.395 | 60.005 | 30.0002 | 37.2677 | 1.8132 | 59.9703 | 15.0001
37.2901 | 1.0824 | 60.0009 | 15.0001 | 37.2719 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 37.2947 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 37.2883 | 16.3962 | 60.005 | 30.0002 | 37.276 | 1.8132 | 59.9703 | 15.0001
37.2984 | 1.0824 | 60.0009 | 15.0001 | 37.2802 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 37.303 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 37.2966 | 16.3962 | 60.005 | 30.0002 | 37.2844 | 1.8134 | 59.9703 | 15.0001
37.3067 | 1.0825 | 60.001 | 15.0001 | 37.2885 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 37.3114 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 37.305 | 16.3962 | 60.005 | 30.0002 | 37.2927 | 1.8134 | 59.9703 | 15.0001
37.3151 | 1.0825 | 60.001 | 15.0001 | 37.2969 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 37.3197 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 37.3133 | 16.3962 | 60.005 | 30.0002 | 37.301 | 1.8134 | 59.9703 | 15.0001
37.3234 | 1.0825 | 60.0011 | 15.0001 | 37.3052 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 37.3281 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 37.3216 | 16.3992 | 60.005 | 30.0002 | 37.3094 | 1.8134 | 59.9703 | 15.0001
37.3317 | 1.0825 | 60.0012 | 15.0001 | 37.3135 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 37.3364 | 0.24175 | 59.9803 | 0 | 37.33 | 16.3992 | 60.0049 | 30.0002 | 37.3177 | 1.8134 | 59.9704 | 15.0001
37.3401 | 1.0825 | 60.0012 | 15.0001 | 37.3219 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 37.3447 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 37.3383 | 16.4019 | 60.0049 | 30.0002 | 37.326 | 1.8134 | 59.9704 | 15.0001
37.3484 | 1.0825 | 60.0013 | 15.0001 | 37.3302 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 37.3531 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 37.3466 | 16.4019 | 60.0049 | 30.0002 | 37.3344 | 1.8134 | 59.9704 | 15.0001
37.3567 | 1.0825 | 60.0013 | 15.0001 | 37.3385 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 37.3614 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 37.355 | 16.4019 | 60.0049 | 30.0002 | 37.3427 | 1.8134 | 59.9704 | 15.0001
37.3651 | 1.0825 | 60.0014 | 15.0001 | 37.3469 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 37.3697 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 37.3633 | 16.4019 | 60.0049 | 30.0002 | 37.3511 | 1.8134 | 59.9704 | 15.0001
37.3734 | 1.0825 | 60.0015 | 15.0001 | 37.3552 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 37.3781 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 37.3716 | 16.4019 | 60.0049 | 30.0002 | 37.3594 | 1.8134 | 59.9704 | 15.0001
37.3817 | 1.0825 | 60.0015 | 15.0001 | 37.3636 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 37.3864 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 37.3799 | 16.4019 | 60.0048 | 30.0002 | 37.3677 | 1.8134 | 59.9705 | 15.0001
37.3901 | 1.0825 | 60.0016 | 15.0001 | 37.3719 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 37.3948 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 37.3883 | 16.4019 | 60.0048 | 30.0002 | 37.3761 | 1.8134 | 59.9705 | 15.0001
37.3984 | 1.0825 | 60.0016 | 15.0001 | 37.3802 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 37.4031 | 0.24175 | 59.9802 | 0 | 37.3966 | 16.4019 | 60.0048 | 30.0002 | 37.3844 | 1.8131 | 59.9705 | 15.0001
37.4067 | 1.0825 | 60.0017 | 15.0001 | 37.3886 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 37.4114 | 0.24146 | 59.9802 | 0 | 37.4049 | 16.4416 | 60.0048 | 30.0002 | 37.3927 | 1.8131 | 59.9705 | 15.0001
37.4151 | 1.0825 | 60.0017 | 15.0001 | 37.3969 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 37.4198 | 0.24146 | 59.9802 | 0 | 37.4133 | 16.4416 | 60.0048 | 30.0002 | 37.4011 | 1.813 | 59.9705 | 15.0001
37.4234 | 1.0824 | 60.0018 | 15.0001 | 37.4052 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 37.4281 | 0.24146 | 59.9802 | 0 | 37.4216 | 16.4416 | 60.0048 | 30.0002 | 37.4094 | 1.813 | 59.9705 | 15.0001
37.4317 | 1.0824 | 60.0019 | 15.0001 | 37.4136 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 37.4364 | 0.24146 | 59.9802 | 0 | 37.4299 | 16.4416 | 60.0047 | 30.0002 | 37.4178 | 1.813 | 59.9706 | 15.0001
37.4401 | 1.0824 | 60.0019 | 15.0001 | 37.4219 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 37.4448 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.4383 | 16.4418 | 60.0047 | 30.0002 | 37.4261 | 1.813 | 59.9706 | 15.0001
37.4484 | 1.0824 | 60.002 | 15.0001 | 37.4302 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 37.4531 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.4466 | 16.4418 | 60.0047 | 30.0002 | 37.4344 | 1.813 | 59.9706 | 15.0001
37.4567 | 1.0824 | 60.002 | 15.0001 | 37.4386 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 37.4614 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.4549 | 16.4431 | 60.0047 | 30.0002 | 37.4428 | 1.813 | 59.9706 | 15.0001
37.4651 | 1.0824 | 60.0021 | 15.0001 | 37.4469 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 37.4698 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.4633 | 16.4431 | 60.0047 | 30.0002 | 37.4511 | 1.813 | 59.9706 | 15.0001
37.4734 | 1.0823 | 60.0022 | 15.0001 | 37.4553 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 37.4781 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.4716 | 16.4431 | 60.0047 | 30.0002 | 37.4594 | 1.813 | 59.9706 | 15.0001
37.4817 | 1.0823 | 60.0022 | 15.0001 | 37.4636 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 37.4865 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.4799 | 16.4431 | 60.0046 | 30.0002 | 37.4678 | 1.813 | 59.9707 | 15.0001
37.4901 | 1.0823 | 60.0023 | 15.0001 | 37.4719 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 37.4948 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.4883 | 16.442 | 60.0046 | 30.0002 | 37.4761 | 1.813 | 59.9707 | 15.0001
37.4984 | 1.0823 | 60.0023 | 15.0001 | 37.4803 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 37.5031 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.4966 | 16.442 | 60.0046 | 30.0002 | 37.4845 | 1.813 | 59.9707 | 15.0001
37.5067 | 1.0823 | 60.0024 | 15.0001 | 37.4886 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 37.5115 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.5049 | 16.442 | 60.0046 | 30.0002 | 37.4928 | 1.813 | 59.9707 | 15.0001
37.5151 | 1.0823 | 60.0024 | 15.0001 | 37.4969 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 37.5198 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.5133 | 16.442 | 60.0046 | 30.0002 | 37.5011 | 1.813 | 59.9707 | 15.0001
37.5234 | 1.0823 | 60.0025 | 15.0001 | 37.5053 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 37.5281 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.5216 | 16.442 | 60.0046 | 30.0002 | 37.5095 | 1.813 | 59.9707 | 15.0001
37.5317 | 1.0823 | 60.0026 | 15.0001 | 37.5136 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 37.5365 | 0.24146 | 59.9801 | 0 | 37.5299 | 16.442 | 60.0045 | 30.0002 | 37.5178 | 1.8129 | 59.9708 | 15.0001
37.5401 | 1.0823 | 60.0026 | 15.0001 | 37.522 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 37.5448 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.5383 | 16.4402 | 60.0045 | 30.0002 | 37.5261 | 1.8129 | 59.9708 | 15.0001
37.5484 | 1.0823 | 60.0027 | 15.0001 | 37.5303 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 37.5531 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.5466 | 16.4402 | 60.0045 | 30.0002 | 37.5345 | 1.8129 | 59.9708 | 15.0001
37.5567 | 1.0823 | 60.0027 | 15.0001 | 37.5386 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 37.5615 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.5549 | 16.4402 | 60.0045 | 30.0002 | 37.5428 | 1.8129 | 59.9708 | 15.0001
37.5651 | 1.0823 | 60.0028 | 15.0001 | 37.547 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 37.5698 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.5633 | 16.4402 | 60.0045 | 30.0002 | 37.5512 | 1.8129 | 59.9708 | 15.0001
37.5734 | 1.0823 | 60.0029 | 15.0001 | 37.5553 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 37.5782 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.5716 | 16.4379 | 60.0045 | 30.0002 | 37.5595 | 1.8129 | 59.9708 | 15.0001
37.5817 | 1.0823 | 60.0029 | 15.0001 | 37.5636 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 37.5865 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.5799 | 16.4379 | 60.0044 | 30.0002 | 37.5678 | 1.8129 | 59.9709 | 15.0001
37.5901 | 1.0823 | 60.003 | 15.0001 | 37.572 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 37.5948 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.5883 | 16.4379 | 60.0044 | 30.0002 | 37.5762 | 1.8129 | 59.9709 | 15.0001
37.5984 | 1.0823 | 60.003 | 15.0001 | 37.5803 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 37.6032 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.5966 | 16.4379 | 60.0044 | 30.0002 | 37.5845 | 1.8129 | 59.9709 | 15.0001
37.6067 | 1.0822 | 60.0031 | 15.0001 | 37.5886 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 37.6115 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.6049 | 16.436 | 60.0044 | 30.0002 | 37.5928 | 1.8129 | 59.9709 | 15.0001
37.6151 | 1.0822 | 60.0031 | 15.0001 | 37.597 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 37.6198 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.6133 | 16.436 | 60.0044 | 30.0002 | 37.6012 | 1.8129 | 59.9709 | 15.0001
37.6234 | 1.0824 | 60.0031 | 15.0001 | 37.6053 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 37.6282 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.6216 | 16.4387 | 60.0044 | 30.0002 | 37.6095 | 1.8129 | 59.9709 | 15.0001
37.6317 | 1.0824 | 60.0032 | 15.0001 | 37.6137 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 37.6365 | 0.24146 | 59.98 | 0 | 37.6299 | 16.4387 | 60.0043 | 30.0002 | 37.6179 | 1.8129 | 59.971 | 15.0001
37.6401 | 1.0824 | 60.0032 | 15.0001 | 37.622 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 37.6449 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 37.6383 | 16.4387 | 60.0043 | 30.0002 | 37.6262 | 1.8129 | 59.971 | 15.0001
37.6484 | 1.0824 | 60.0032 | 15.0001 | 37.6303 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 37.6532 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 37.6466 | 16.4387 | 60.0043 | 30.0002 | 37.6345 | 1.8127 | 59.971 | 15.0001
37.6567 | 1.0824 | 60.0033 | 15.0001 | 37.6387 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 37.6615 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 37.6549 | 16.4387 | 60.0043 | 30.0002 | 37.6429 | 1.8127 | 59.971 | 15.0001
37.6651 | 1.0824 | 60.0033 | 15.0001 | 37.647 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 37.6699 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 37.6633 | 16.4387 | 60.0043 | 30.0002 | 37.6512 | 1.8127 | 59.971 | 15.0001
37.6734 | 1.0822 | 60.0033 | 15.0001 | 37.6553 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 37.6782 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 37.6716 | 16.4387 | 60.0043 | 30.0002 | 37.6595 | 1.8127 | 59.971 | 15.0001
37.6817 | 1.0822 | 60.0034 | 15.0001 | 37.6637 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 37.6865 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 37.6799 | 16.4387 | 60.0042 | 30.0002 | 37.6679 | 1.8127 | 59.9711 | 15.0001
37.6901 | 1.0822 | 60.0034 | 15.0001 | 37.672 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 37.6949 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 37.6883 | 16.4387 | 60.0042 | 30.0002 | 37.6762 | 1.8127 | 59.9711 | 15.0001
37.6984 | 1.0822 | 60.0034 | 15.0001 | 37.6803 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 37.7032 | 0.24146 | 59.9799 | 0 | 37.6966 | 16.4387 | 60.0042 | 30.0002 | 37.6845 | 1.8127 | 59.9711 | 15.0001
37.7067 | 1.0822 | 60.0035 | 15.0001 | 37.6887 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 37.7115 | 0.24136 | 59.9799 | 0 | 37.7049 | 16.4387 | 60.0042 | 30.0002 | 37.6929 | 1.8127 | 59.9711 | 15.0001
37.7151 | 1.0822 | 60.0035 | 15.0001 | 37.697 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 37.7199 | 0.24136 | 59.9799 | 0 | 37.7133 | 16.4387 | 60.0042 | 30.0002 | 37.7012 | 1.8127 | 59.9711 | 15.0001
37.7234 | 1.0822 | 60.0035 | 15.0001 | 37.7054 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 37.7282 | 0.24136 | 59.9799 | 0 | 37.7216 | 16.435 | 60.0042 | 30.0002 | 37.7096 | 1.8127 | 59.9711 | 15.0001
37.7317 | 1.0822 | 60.0036 | 15.0001 | 37.7137 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 37.7366 | 0.24136 | 59.9799 | 0 | 37.7299 | 16.435 | 60.0041 | 30.0002 | 37.7179 | 1.8127 | 59.9712 | 15.0001
37.7401 | 1.0822 | 60.0036 | 15.0001 | 37.722 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 37.7449 | 0.24106 | 59.9798 | 0 | 37.7383 | 16.4351 | 60.0041 | 30.0002 | 37.7262 | 1.8127 | 59.9712 | 15.0001
37.7484 | 1.0822 | 60.0036 | 15.0001 | 37.7304 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 37.7532 | 0.24106 | 59.9798 | 0 | 37.7466 | 16.4351 | 60.0041 | 30.0002 | 37.7346 | 1.8124 | 59.9712 | 15.0001
37.7567 | 1.0822 | 60.0037 | 15.0001 | 37.7387 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 37.7616 | 0.24106 | 59.9798 | 0 | 37.7549 | 16.4363 | 60.0041 | 30.0002 | 37.7429 | 1.8124 | 59.9712 | 15.0001
37.7651 | 1.0822 | 60.0037 | 15.0001 | 37.747 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 37.7699 | 0.24106 | 59.9798 | 0 | 37.7632 | 16.4363 | 60.0041 | 30.0002 | 37.7512 | 1.8124 | 59.9712 | 15.0001
37.7734 | 1.0822 | 60.0037 | 15.0001 | 37.7554 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 37.7782 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 37.7716 | 16.4363 | 60.0041 | 30.0002 | 37.7596 | 1.8124 | 59.9712 | 15.0001
37.7817 | 1.0822 | 60.0038 | 15.0001 | 37.7637 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 37.7866 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 37.7799 | 16.4363 | 60.004 | 30.0002 | 37.7679 | 1.8124 | 59.9713 | 15.0001
37.7901 | 1.0822 | 60.0038 | 15.0001 | 37.7721 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 37.7949 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 37.7882 | 16.4363 | 60.004 | 30.0002 | 37.7763 | 1.8124 | 59.9713 | 15.0001
37.7984 | 1.0822 | 60.0038 | 15.0001 | 37.7804 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 37.8032 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 37.7966 | 16.4363 | 60.004 | 30.0002 | 37.7846 | 1.8124 | 59.9713 | 15.0001
37.8067 | 1.082 | 60.0039 | 15.0001 | 37.7887 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 37.8116 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 37.8049 | 16.4908 | 60.004 | 30.0002 | 37.7929 | 1.8124 | 59.9713 | 15.0001
37.8151 | 1.082 | 60.0039 | 15.0001 | 37.7971 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 37.8199 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 37.8132 | 16.4908 | 60.004 | 30.0002 | 37.8013 | 1.8124 | 59.9713 | 15.0001
37.8234 | 1.082 | 60.0039 | 15.0001 | 37.8054 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 37.8283 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 37.8216 | 16.4908 | 60.004 | 30.0002 | 37.8096 | 1.8124 | 59.9713 | 15.0001
37.8317 | 1.082 | 60.004 | 15.0001 | 37.8137 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 37.8366 | 0.24105 | 59.9798 | 0 | 37.8299 | 16.4908 | 60.004 | 30.0002 | 37.8179 | 1.8124 | 59.9714 | 15.0001
37.8401 | 1.082 | 60.004 | 15.0001 | 37.8221 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 37.8449 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.8382 | 16.4917 | 60.004 | 30.0002 | 37.8263 | 1.8124 | 59.9714 | 15.0001
37.8484 | 1.082 | 60.004 | 15.0001 | 37.8304 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 37.8533 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.8466 | 16.4917 | 60.004 | 30.0002 | 37.8346 | 1.9233 | 59.9714 | 15.0001
37.8567 | 1.082 | 60.0041 | 15.0001 | 37.8387 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 37.8616 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.8549 | 16.4923 | 60.0039 | 30.0002 | 37.843 | 1.9233 | 59.9714 | 15.0001
37.8651 | 1.082 | 60.0041 | 15.0001 | 37.8471 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 37.8699 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.8632 | 16.4923 | 60.0039 | 30.0002 | 37.8513 | 1.9233 | 59.9714 | 15.0001
37.8734 | 1.082 | 60.0041 | 15.0001 | 37.8554 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 37.8783 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.8716 | 16.4923 | 60.0039 | 30.0002 | 37.8596 | 1.9233 | 59.9714 | 15.0001
37.8817 | 1.082 | 60.0042 | 15.0001 | 37.8638 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 37.8866 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.8799 | 16.4923 | 60.0039 | 30.0002 | 37.868 | 1.9233 | 59.9715 | 15.0001
37.8901 | 1.082 | 60.0042 | 15.0001 | 37.8721 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 37.895 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.8882 | 16.4923 | 60.0039 | 30.0002 | 37.8763 | 1.9233 | 59.9715 | 15.0001
37.8984 | 1.082 | 60.0042 | 15.0001 | 37.8804 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 37.9033 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.8966 | 16.4923 | 60.0039 | 30.0002 | 37.8846 | 1.9233 | 59.9715 | 15.0001
37.9067 | 1.082 | 60.0043 | 15.0001 | 37.8888 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 37.9116 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.9049 | 16.4923 | 60.0039 | 30.0002 | 37.893 | 1.9233 | 59.9715 | 15.0001
37.9151 | 1.082 | 60.0043 | 15.0001 | 37.8971 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 37.92 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.9132 | 16.4923 | 60.0039 | 30.0002 | 37.9013 | 1.9233 | 59.9715 | 15.0001
37.9234 | 1.1812 | 60.0043 | 15.0001 | 37.9054 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 37.9283 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.9216 | 16.4937 | 60.0039 | 30.0002 | 37.9097 | 1.9233 | 59.9715 | 15.0001
37.9317 | 1.1812 | 60.0044 | 15.0001 | 37.9138 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 37.9366 | 0.24105 | 59.9797 | 0 | 37.9299 | 16.4937 | 60.0039 | 30.0002 | 37.918 | 1.9233 | 59.9716 | 15.0001
37.9401 | 1.1809 | 60.0044 | 15.0001 | 37.9221 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 37.945 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 37.9382 | 16.4935 | 60.0039 | 30.0002 | 37.9263 | 1.9233 | 59.9716 | 15.0001
37.9484 | 1.1809 | 60.0044 | 15.0001 | 37.9304 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 37.9533 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 37.9466 | 16.4935 | 60.0039 | 30.0002 | 37.9347 | 1.9233 | 59.9716 | 15.0001
37.9567 | 1.1809 | 60.0045 | 15.0001 | 37.9388 | 14.8192 | 59.9782 | 15.0001 | 37.9616 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 37.9549 | 16.4935 | 60.0038 | 30.0002 | 37.943 | 1.9233 | 59.9716 | 15.0001
37.9651 | 1.1809 | 60.0045 | 15.0001 | 37.9471 | 14.8192 | 59.9782 | 15.0001 | 37.97 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 37.9632 | 16.4935 | 60.0038 | 30.0002 | 37.9513 | 1.9233 | 59.9716 | 15.0001
37.9734 | 1.1809 | 60.0045 | 15.0001 | 37.9555 | 14.8173 | 59.9782 | 15.0001 | 37.9783 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 37.9716 | 16.4936 | 60.0038 | 30.0002 | 37.9597 | 1.9233 | 59.9716 | 15.0001
37.9817 | 1.1809 | 60.0046 | 15.0001 | 37.9638 | 14.8173 | 59.9782 | 15.0001 | 37.9867 | 0.24105 | 59.9796 | 0 | 37.9799 | 16.4936 | 60.0038 | 30.0002 | 37.968 | 1.9233 | 59.9717 | 15.0001
37.9901 | 1.3216 | 60.0046 | 15.0001 | 37.9721 | 14.8173 | 59.9782 | 15.0001 | 37.995 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 37.9882 | 16.4936 | 60.0038 | 30.0002 | 37.9764 | 1.9233 | 59.9717 | 15.0001
37.9984 | 1.3216 | 60.0046 | 15.0001 | 37.9805 | 14.8173 | 59.9782 | 15.0001 | 38.0033 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 37.9966 | 16.4936 | 60.0038 | 30.0002 | 37.9847 | 1.9233 | 59.9717 | 15.0001
38.0067 | 1.3216 | 60.0047 | 15.0001 | 37.9888 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 38.0117 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 38.0049 | 16.568 | 60.0038 | 30.0002 | 37.993 | 1.9233 | 59.9717 | 15.0001
38.0151 | 1.3216 | 60.0047 | 15.0001 | 37.9971 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 38.02 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 38.0132 | 16.568 | 60.0038 | 30.0002 | 38.0014 | 1.9233 | 59.9717 | 15.0001
38.0234 | 1.3216 | 60.0047 | 15.0001 | 38.0055 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 38.0283 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 38.0216 | 16.568 | 60.0038 | 30.0002 | 38.0097 | 1.9233 | 59.9717 | 15.0001
38.0317 | 1.3216 | 60.0048 | 15.0001 | 38.0138 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 38.0367 | 0.24093 | 59.9796 | 0 | 38.0299 | 16.568 | 60.0038 | 30.0002 | 38.018 | 1.9233 | 59.9718 | 15.0001
38.0401 | 1.3215 | 60.0048 | 15.0001 | 38.0221 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 38.045 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.0382 | 16.568 | 60.0038 | 30.0002 | 38.0264 | 1.9233 | 59.9718 | 15.0001
38.0484 | 1.3215 | 60.0048 | 15.0001 | 38.0305 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 38.0533 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.0466 | 16.568 | 60.0038 | 30.0002 | 38.0347 | 1.9233 | 59.9718 | 15.0001
38.0567 | 1.3216 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0388 | 14.8191 | 59.978 | 15.0001 | 38.0617 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.0549 | 16.5664 | 60.0037 | 30.0002 | 38.0431 | 1.9233 | 59.9718 | 15.0001
38.0651 | 1.3216 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0472 | 14.8191 | 59.978 | 15.0001 | 38.07 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.0632 | 16.5664 | 60.0037 | 30.0002 | 38.0514 | 1.9233 | 59.9718 | 15.0001
38.0734 | 1.3216 | 60.0049 | 15.0001 | 38.0555 | 14.8191 | 59.978 | 15.0001 | 38.0784 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.0716 | 16.5614 | 60.0037 | 30.0002 | 38.0597 | 1.9233 | 59.9718 | 15.0001
38.0817 | 1.3216 | 60.005 | 15.0001 | 38.0638 | 14.8191 | 59.978 | 15.0001 | 38.0867 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.0799 | 16.5614 | 60.0037 | 30.0002 | 38.0681 | 1.9233 | 59.9719 | 15.0001
38.0901 | 1.3216 | 60.005 | 15.0001 | 38.0722 | 14.8191 | 59.9779 | 15.0001 | 38.095 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.0882 | 16.5614 | 60.0037 | 30.0002 | 38.0764 | 1.9233 | 59.9719 | 15.0001
38.0984 | 1.3216 | 60.005 | 15.0001 | 38.0805 | 14.8191 | 59.9779 | 15.0001 | 38.1034 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.0966 | 16.5614 | 60.0037 | 30.0002 | 38.0847 | 1.9233 | 59.9719 | 15.0001
38.1067 | 1.3216 | 60.0051 | 15.0001 | 38.0888 | 14.8191 | 59.9778 | 15.0001 | 38.1117 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.1049 | 16.5614 | 60.0037 | 30.0002 | 38.0931 | 1.9233 | 59.9719 | 15.0001
38.1151 | 1.3216 | 60.0051 | 15.0001 | 38.0972 | 14.8191 | 59.9778 | 15.0001 | 38.12 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.1132 | 16.5614 | 60.0037 | 30.0002 | 38.1014 | 1.9233 | 59.9719 | 15.0001
38.1234 | 1.3216 | 60.0051 | 15.0001 | 38.1055 | 14.8191 | 59.9778 | 15.0001 | 38.1284 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.1216 | 16.5614 | 60.0037 | 30.0002 | 38.1098 | 1.9233 | 59.9719 | 15.0001
38.1317 | 1.3216 | 60.0052 | 15.0001 | 38.1139 | 14.8191 | 59.9777 | 15.0001 | 38.1367 | 0.24093 | 59.9795 | 0 | 38.1299 | 16.5614 | 60.0037 | 30.0002 | 38.1181 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.1401 | 1.3213 | 60.0052 | 15.0001 | 38.1222 | 14.8191 | 59.9777 | 15.0001 | 38.1451 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 38.1382 | 16.5613 | 60.0037 | 30.0002 | 38.1264 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.1484 | 1.3213 | 60.0052 | 15.0001 | 38.1305 | 14.8191 | 59.9776 | 15.0001 | 38.1534 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 38.1466 | 16.5613 | 60.0037 | 30.0002 | 38.1348 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.1567 | 1.3209 | 60.0053 | 15.0001 | 38.1389 | 14.8191 | 59.9776 | 15.0001 | 38.1617 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 38.1549 | 16.5617 | 60.0036 | 30.0002 | 38.1431 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.1651 | 1.3209 | 60.0053 | 15.0001 | 38.1472 | 14.8191 | 59.9775 | 15.0001 | 38.1701 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 38.1632 | 16.5617 | 60.0036 | 30.0002 | 38.1514 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.1734 | 1.3211 | 60.0053 | 15.0001 | 38.1555 | 14.8191 | 59.9775 | 15.0001 | 38.1784 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 38.1715 | 16.5616 | 60.0036 | 30.0002 | 38.1598 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.1817 | 1.3211 | 60.0054 | 15.0001 | 38.1639 | 14.8191 | 59.9775 | 15.0001 | 38.1867 | 0.24093 | 59.9794 | 0 | 38.1799 | 16.5616 | 60.0036 | 30.0002 | 38.1681 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.1901 | 1.3211 | 60.0054 | 15.0001 | 38.1722 | 14.8191 | 59.9774 | 15.0001 | 38.1951 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 38.1882 | 16.5616 | 60.0036 | 30.0002 | 38.1765 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.1984 | 1.3211 | 60.0054 | 15.0001 | 38.1805 | 14.8191 | 59.9774 | 15.0001 | 38.2034 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 38.1965 | 16.5616 | 60.0036 | 30.0002 | 38.1848 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2068 | 1.3211 | 60.0055 | 15.0001 | 38.1889 | 14.8191 | 59.9773 | 15.0001 | 38.2117 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 38.2049 | 16.5616 | 60.0036 | 30.0002 | 38.1931 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2151 | 1.3211 | 60.0055 | 15.0001 | 38.1972 | 14.8191 | 59.9773 | 15.0001 | 38.2201 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 38.2132 | 16.5616 | 60.0036 | 30.0002 | 38.2015 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2234 | 1.3211 | 60.0055 | 15.0001 | 38.2056 | 14.8191 | 59.9773 | 15.0001 | 38.2284 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 38.2215 | 16.5576 | 60.0036 | 30.0002 | 38.2098 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2318 | 1.3211 | 60.0056 | 15.0001 | 38.2139 | 14.8191 | 59.9772 | 15.0001 | 38.2368 | 0.24092 | 59.9794 | 0 | 38.2299 | 16.5576 | 60.0036 | 30.0002 | 38.2181 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2401 | 1.3211 | 60.0056 | 15.0001 | 38.2222 | 14.8191 | 59.9772 | 15.0001 | 38.2451 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.2382 | 16.5586 | 60.0036 | 30.0002 | 38.2265 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2484 | 1.3211 | 60.0056 | 15.0001 | 38.2306 | 14.8191 | 59.9771 | 15.0001 | 38.2534 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.2465 | 16.5586 | 60.0036 | 30.0002 | 38.2348 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2568 | 1.3214 | 60.0057 | 15.0001 | 38.2389 | 14.8191 | 59.9771 | 15.0001 | 38.2618 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.2549 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.2432 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2651 | 1.3214 | 60.0057 | 15.0001 | 38.2472 | 14.8191 | 59.977 | 15.0001 | 38.2701 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.2632 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.2515 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2734 | 1.3214 | 60.0057 | 15.0001 | 38.2556 | 14.8191 | 59.977 | 15.0001 | 38.2784 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.2715 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.2598 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2818 | 1.3214 | 60.0058 | 15.0001 | 38.2639 | 14.8191 | 59.977 | 15.0001 | 38.2868 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.2799 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.2682 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2901 | 1.3216 | 60.0058 | 15.0001 | 38.2722 | 14.8191 | 59.9769 | 15.0001 | 38.2951 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.2882 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.2765 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.2984 | 1.3216 | 60.0058 | 15.0001 | 38.2806 | 14.8191 | 59.9769 | 15.0001 | 38.3034 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.2965 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.2848 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.3068 | 1.3216 | 60.0059 | 15.0001 | 38.2889 | 14.8174 | 59.9768 | 15.0001 | 38.3118 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.3049 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.2932 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.3151 | 1.3216 | 60.0059 | 15.0001 | 38.2973 | 14.8174 | 59.9768 | 15.0001 | 38.3201 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.3132 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.3015 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.3234 | 1.3216 | 60.0059 | 15.0001 | 38.3056 | 14.8174 | 59.9768 | 15.0001 | 38.3285 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.3215 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.3099 | 1.9233 | 59.972 | 15.0001
38.3318 | 1.3216 | 60.006 | 15.0001 | 38.3139 | 14.8174 | 59.9767 | 15.0001 | 38.3368 | 0.24063 | 59.9793 | 0 | 38.3299 | 16.5586 | 60.0035 | 30.0002 | 38.3182 | 2.0596 | 59.972 | 15.0001
38.3401 | 1.3216 | 60.006 | 15.0001 | 38.3223 | 14.8174 | 59.9767 | 15.0001 | 38.3451 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 38.3382 | 16.5633 | 60.0035 | 30.0002 | 38.3265 | 2.0596 | 59.972 | 15.0001
38.3484 | 1.3216 | 60.006 | 15.0001 | 38.3306 | 14.8174 | 59.9766 | 15.0001 | 38.3535 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 38.3465 | 16.5633 | 60.0035 | 30.0002 | 38.3349 | 2.0596 | 59.972 | 15.0001
38.3568 | 1.3213 | 60.0061 | 15.0001 | 38.3389 | 14.8174 | 59.9766 | 15.0001 | 38.3618 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 38.3549 | 16.5657 | 60.0034 | 30.0002 | 38.3432 | 2.0596 | 59.972 | 15.0001
38.3651 | 1.3213 | 60.0061 | 15.0001 | 38.3473 | 14.8174 | 59.9765 | 15.0001 | 38.3701 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 38.3632 | 16.5657 | 60.0034 | 30.0002 | 38.3515 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.3734 | 1.3213 | 60.0061 | 15.0001 | 38.3556 | 14.8174 | 59.9765 | 15.0001 | 38.3785 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 38.3715 | 16.5657 | 60.0034 | 30.0002 | 38.3599 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.3818 | 1.3213 | 60.0062 | 15.0001 | 38.364 | 14.8174 | 59.9765 | 15.0001 | 38.3868 | 0.24063 | 59.9792 | 0 | 38.3799 | 16.5657 | 60.0034 | 30.0002 | 38.3682 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.3901 | 1.3215 | 60.0062 | 15.0001 | 38.3723 | 14.8174 | 59.9764 | 15.0001 | 38.3951 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 38.3882 | 16.6241 | 60.0034 | 30.0002 | 38.3766 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.3984 | 1.3215 | 60.0062 | 15.0001 | 38.3806 | 14.8174 | 59.9764 | 15.0001 | 38.4035 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 38.3965 | 16.6241 | 60.0034 | 30.0002 | 38.3849 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4068 | 1.3215 | 60.0063 | 15.0001 | 38.389 | 14.8155 | 59.9763 | 15.0001 | 38.4118 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 38.4049 | 16.6241 | 60.0034 | 30.0002 | 38.3932 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4151 | 1.3215 | 60.0063 | 15.0001 | 38.3973 | 14.8155 | 59.9763 | 15.0001 | 38.4202 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 38.4132 | 16.6241 | 60.0034 | 30.0002 | 38.4016 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4234 | 1.3215 | 60.0063 | 15.0001 | 38.4056 | 14.8155 | 59.9763 | 15.0001 | 38.4285 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 38.4215 | 16.6249 | 60.0034 | 30.0002 | 38.4099 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4318 | 1.3215 | 60.0064 | 15.0001 | 38.414 | 14.8155 | 59.9762 | 15.0001 | 38.4368 | 0.24048 | 59.9792 | 0 | 38.4299 | 16.6249 | 60.0034 | 30.0002 | 38.4182 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4401 | 1.3212 | 60.0064 | 15.0001 | 38.4223 | 14.8155 | 59.9762 | 15.0001 | 38.4452 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.4382 | 16.6249 | 60.0034 | 30.0002 | 38.4266 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4484 | 1.3212 | 60.0064 | 15.0001 | 38.4306 | 14.8155 | 59.9761 | 15.0001 | 38.4535 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.4465 | 16.6249 | 60.0034 | 30.0002 | 38.4349 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4568 | 1.3213 | 60.0065 | 15.0001 | 38.439 | 14.8176 | 59.9761 | 15.0001 | 38.4618 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.4549 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.4433 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4651 | 1.3213 | 60.0065 | 15.0001 | 38.4473 | 14.8176 | 59.976 | 15.0001 | 38.4702 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.4632 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.4516 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4734 | 1.3213 | 60.0065 | 15.0001 | 38.4557 | 14.8166 | 59.976 | 15.0001 | 38.4785 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.4715 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.4599 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4818 | 1.3213 | 60.0066 | 15.0001 | 38.464 | 14.8166 | 59.976 | 15.0001 | 38.4869 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.4799 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.4683 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4901 | 1.3214 | 60.0066 | 15.0001 | 38.4723 | 14.8166 | 59.9759 | 15.0001 | 38.4952 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.4882 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.4766 | 2.0595 | 59.972 | 15.0001
38.4984 | 1.3214 | 60.0066 | 15.0001 | 38.4807 | 14.8166 | 59.9759 | 15.0001 | 38.5035 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.4965 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.4849 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5068 | 1.3214 | 60.0067 | 15.0001 | 38.489 | 14.8166 | 59.9758 | 15.0001 | 38.5119 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.5049 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.4933 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5151 | 1.3214 | 60.0067 | 15.0001 | 38.4973 | 14.8166 | 59.9758 | 15.0001 | 38.5202 | 0.24048 | 59.9791 | 0 | 38.5132 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.5016 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5234 | 1.3214 | 60.0067 | 15.0001 | 38.5057 | 14.8166 | 59.9758 | 15.0001 | 38.5285 | 0.24041 | 59.9791 | 0 | 38.5215 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.51 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5317 | 1.3214 | 60.0068 | 15.0001 | 38.514 | 14.8166 | 59.9757 | 15.0001 | 38.5369 | 0.24041 | 59.9791 | 0 | 38.5299 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.5183 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5401 | 1.3213 | 60.0068 | 15.0001 | 38.5223 | 14.8166 | 59.9757 | 15.0001 | 38.5452 | 0.24041 | 59.979 | 0 | 38.5382 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.5266 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5484 | 1.3213 | 60.0068 | 15.0001 | 38.5307 | 14.8166 | 59.9756 | 15.0001 | 38.5535 | 0.24041 | 59.979 | 0 | 38.5465 | 16.6232 | 60.0033 | 30.0002 | 38.535 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5567 | 1.3216 | 60.0069 | 15.0001 | 38.539 | 14.8166 | 59.9756 | 15.0001 | 38.5619 | 0.24041 | 59.979 | 0 | 38.5549 | 16.6203 | 60.0032 | 30.0002 | 38.5433 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5651 | 1.3216 | 60.0069 | 15.0001 | 38.5474 | 14.8166 | 59.9755 | 15.0001 | 38.5702 | 0.24041 | 59.979 | 0 | 38.5632 | 16.6203 | 60.0032 | 30.0002 | 38.5516 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5734 | 1.3216 | 60.0069 | 15.0001 | 38.5557 | 14.8166 | 59.9755 | 15.0001 | 38.5786 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 38.5715 | 16.6203 | 60.0032 | 30.0002 | 38.56 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5817 | 1.3216 | 60.007 | 15.0001 | 38.564 | 14.8166 | 59.9755 | 15.0001 | 38.5869 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 38.5798 | 16.6203 | 60.0032 | 30.0002 | 38.5683 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5901 | 1.3216 | 60.007 | 15.0001 | 38.5724 | 14.8173 | 59.9754 | 15.0001 | 38.5952 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 38.5882 | 16.6203 | 60.0032 | 30.0002 | 38.5767 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.5984 | 1.3216 | 60.007 | 15.0001 | 38.5807 | 14.8173 | 59.9754 | 15.0001 | 38.6036 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 38.5965 | 16.6203 | 60.0032 | 30.0002 | 38.585 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6067 | 1.3218 | 60.007 | 15.0001 | 38.589 | 14.8196 | 59.9753 | 15.0001 | 38.6119 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 38.6048 | 16.6203 | 60.0032 | 30.0002 | 38.5933 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6151 | 1.3218 | 60.007 | 15.0001 | 38.5974 | 14.8196 | 59.9753 | 15.0001 | 38.6202 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 38.6132 | 16.6203 | 60.0032 | 30.0002 | 38.6017 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6234 | 1.3216 | 60.0069 | 15.0001 | 38.6057 | 14.8196 | 59.9753 | 15.0001 | 38.6286 | 0.24003 | 59.979 | 0 | 38.6215 | 16.6202 | 60.0032 | 30.0002 | 38.61 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6317 | 1.3216 | 60.0069 | 15.0001 | 38.6141 | 14.8196 | 59.9752 | 15.0001 | 38.6369 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6298 | 16.6202 | 60.0032 | 30.0002 | 38.6183 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6401 | 1.3216 | 60.0069 | 15.0001 | 38.6224 | 14.8196 | 59.9752 | 15.0001 | 38.6452 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6382 | 16.6193 | 60.0032 | 30.0002 | 38.6267 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6484 | 1.3216 | 60.0069 | 15.0001 | 38.6307 | 14.8196 | 59.9751 | 15.0001 | 38.6536 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6465 | 16.6193 | 60.0032 | 30.0002 | 38.635 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6567 | 1.3219 | 60.0069 | 15.0001 | 38.6391 | 14.8183 | 59.9751 | 15.0001 | 38.6619 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6548 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.6434 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6651 | 1.3219 | 60.0069 | 15.0001 | 38.6474 | 14.8183 | 59.975 | 15.0001 | 38.6703 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6632 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.6517 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6734 | 1.3219 | 60.0068 | 15.0001 | 38.6557 | 14.8183 | 59.975 | 15.0001 | 38.6786 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6715 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.66 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6817 | 1.3219 | 60.0068 | 15.0001 | 38.6641 | 14.8183 | 59.975 | 15.0001 | 38.6869 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6798 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.6684 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6901 | 1.3218 | 60.0068 | 15.0001 | 38.6724 | 14.817 | 59.9749 | 15.0001 | 38.6953 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6882 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.6767 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.6984 | 1.3218 | 60.0068 | 15.0001 | 38.6807 | 14.817 | 59.9749 | 15.0001 | 38.7036 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.6965 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.685 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.7067 | 1.3218 | 60.0068 | 15.0001 | 38.6891 | 14.817 | 59.9748 | 15.0001 | 38.7119 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.7048 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.6934 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.715 | 1.3218 | 60.0068 | 15.0001 | 38.6974 | 14.817 | 59.9748 | 15.0001 | 38.7203 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.7132 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.7017 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.7234 | 1.3218 | 60.0067 | 15.0001 | 38.7058 | 14.8181 | 59.9748 | 15.0001 | 38.7286 | 0.24003 | 59.9789 | 0 | 38.7215 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.7101 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.7317 | 1.3218 | 60.0067 | 15.0001 | 38.7141 | 14.8181 | 59.9747 | 15.0001 | 38.737 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7298 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.7184 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.74 | 1.3218 | 60.0067 | 15.0001 | 38.7224 | 14.8393 | 59.9747 | 15.0001 | 38.7453 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7382 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.7267 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.7484 | 1.3218 | 60.0067 | 15.0001 | 38.7308 | 14.8393 | 59.9746 | 15.0001 | 38.7536 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7465 | 16.615 | 60.0031 | 30.0002 | 38.7351 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.7567 | 1.3215 | 60.0067 | 15.0001 | 38.7391 | 14.8402 | 59.9746 | 15.0001 | 38.762 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7548 | 16.6125 | 60.003 | 30.0002 | 38.7434 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.765 | 1.3215 | 60.0067 | 15.0001 | 38.7474 | 14.8402 | 59.9745 | 15.0001 | 38.7703 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7632 | 16.6125 | 60.003 | 30.0002 | 38.7517 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.7734 | 1.3215 | 60.0066 | 15.0001 | 38.7558 | 14.8402 | 59.9745 | 15.0001 | 38.7786 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7715 | 16.7424 | 60.003 | 30.0002 | 38.7601 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.7817 | 1.3215 | 60.0066 | 15.0001 | 38.7641 | 14.8402 | 59.9745 | 15.0001 | 38.787 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7798 | 16.7424 | 60.003 | 30.0002 | 38.7684 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.79 | 1.3215 | 60.0066 | 15.0001 | 38.7724 | 14.8402 | 59.9744 | 15.0001 | 38.7953 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7882 | 16.7424 | 60.003 | 30.0002 | 38.7768 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.7984 | 1.3215 | 60.0066 | 15.0001 | 38.7808 | 14.8402 | 59.9744 | 15.0001 | 38.8036 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.7965 | 16.7424 | 60.003 | 30.0002 | 38.7851 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.8067 | 1.3215 | 60.0066 | 15.0001 | 38.7891 | 14.8402 | 59.9743 | 15.0001 | 38.812 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.8048 | 16.7424 | 60.003 | 30.0002 | 38.7934 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.815 | 1.3215 | 60.0066 | 15.0001 | 38.7975 | 14.8402 | 59.9743 | 15.0001 | 38.8203 | 0.24003 | 59.9788 | 0 | 38.8132 | 16.7424 | 60.0029 | 30.0002 | 38.8018 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.8234 | 1.4424 | 60.0065 | 15.0001 | 38.8058 | 14.8389 | 59.9742 | 15.0001 | 38.8287 | 0.24 | 59.9788 | 0 | 38.8215 | 16.7432 | 60.0029 | 30.0002 | 38.8101 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.8317 | 1.4424 | 60.0065 | 15.0001 | 38.8141 | 14.8389 | 59.9742 | 15.0001 | 38.837 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8298 | 16.7432 | 60.0029 | 30.0002 | 38.8184 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.84 | 1.4424 | 60.0065 | 15.0001 | 38.8225 | 14.8398 | 59.9742 | 15.0001 | 38.8453 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8382 | 16.7432 | 60.0028 | 30.0002 | 38.8268 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.8484 | 1.4424 | 60.0065 | 15.0001 | 38.8308 | 14.8398 | 59.9741 | 15.0001 | 38.8537 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8465 | 16.7432 | 60.0028 | 30.0002 | 38.8351 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.8567 | 1.4424 | 60.0065 | 15.0001 | 38.8391 | 14.8398 | 59.9741 | 15.0001 | 38.862 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8548 | 16.7407 | 60.0027 | 30.0002 | 38.8435 | 2.2052 | 59.972 | 15.0001
38.865 | 1.4424 | 60.0065 | 15.0001 | 38.8475 | 14.8398 | 59.974 | 15.0001 | 38.8703 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8632 | 16.7407 | 60.0027 | 30.0002 | 38.8518 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.8734 | 1.4426 | 60.0064 | 15.0001 | 38.8558 | 14.8398 | 59.974 | 15.0001 | 38.8787 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8715 | 16.7407 | 60.0026 | 30.0002 | 38.8601 | 2.2051 | 59.972 | 15.0001
38.8817 | 1.4426 | 60.0064 | 15.0001 | 38.8641 | 14.8398 | 59.974 | 15.0001 | 38.887 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8798 | 16.7407 | 60.0026 | 30.0002 | 38.8685 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.89 | 1.4427 | 60.0064 | 15.0001 | 38.8725 | 14.825 | 59.9739 | 15.0001 | 38.8953 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8882 | 16.7424 | 60.0026 | 30.0002 | 38.8768 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.8983 | 1.4427 | 60.0064 | 15.0001 | 38.8808 | 14.825 | 59.9739 | 15.0001 | 38.9037 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.8965 | 16.7424 | 60.0025 | 30.0002 | 38.8851 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.9067 | 1.4424 | 60.0064 | 15.0001 | 38.8892 | 14.825 | 59.9738 | 15.0001 | 38.912 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.9048 | 16.7436 | 60.0025 | 30.0002 | 38.8935 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.915 | 1.4424 | 60.0064 | 15.0001 | 38.8975 | 14.825 | 59.9738 | 15.0001 | 38.9204 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.9132 | 16.7436 | 60.0024 | 30.0002 | 38.9018 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.9233 | 1.4424 | 60.0063 | 15.0001 | 38.9058 | 14.8263 | 59.9737 | 15.0001 | 38.9287 | 0.24 | 59.9787 | 0 | 38.9215 | 16.7437 | 60.0024 | 30.0002 | 38.9102 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.9317 | 1.4424 | 60.0063 | 15.0001 | 38.9142 | 14.8263 | 59.9737 | 15.0001 | 38.937 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9298 | 16.7437 | 60.0024 | 30.0002 | 38.9185 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.94 | 1.4424 | 60.0063 | 15.0001 | 38.9225 | 14.8265 | 59.9737 | 15.0001 | 38.9454 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9382 | 16.7437 | 60.0023 | 30.0002 | 38.9268 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.9483 | 1.4424 | 60.0063 | 15.0001 | 38.9308 | 14.8265 | 59.9736 | 15.0001 | 38.9537 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9465 | 16.7437 | 60.0023 | 30.0002 | 38.9352 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.9567 | 1.4422 | 60.0063 | 15.0001 | 38.9392 | 14.8265 | 59.9736 | 15.0001 | 38.962 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9548 | 16.7437 | 60.0022 | 30.0002 | 38.9435 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.965 | 1.4422 | 60.0063 | 15.0001 | 38.9475 | 14.8265 | 59.9735 | 15.0001 | 38.9704 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9631 | 16.7437 | 60.0022 | 30.0002 | 38.9518 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.9733 | 1.4422 | 60.0062 | 15.0001 | 38.9559 | 14.8265 | 59.9735 | 15.0001 | 38.9787 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9715 | 16.7437 | 60.0021 | 30.0002 | 38.9602 | 2.2054 | 59.972 | 15.0001
38.9817 | 1.4422 | 60.0062 | 15.0001 | 38.9642 | 14.8265 | 59.9735 | 15.0001 | 38.9871 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9798 | 16.7437 | 60.0021 | 30.0002 | 38.9685 | 2.206 | 59.972 | 15.0001
38.99 | 1.4426 | 60.0062 | 15.0001 | 38.9725 | 14.8265 | 59.9734 | 15.0001 | 38.9954 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9881 | 16.7436 | 60.0021 | 30.0002 | 38.9769 | 2.206 | 59.972 | 15.0001
38.9983 | 1.4426 | 60.0062 | 15.0001 | 38.9809 | 14.8265 | 59.9734 | 15.0001 | 39.0037 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 38.9965 | 16.7436 | 60.002 | 30.0002 | 38.9852 | 2.206 | 59.972 | 15.0001
39.0067 | 1.4424 | 60.0062 | 15.0001 | 38.9892 | 14.8265 | 59.9733 | 15.0001 | 39.0121 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 39.0048 | 16.7452 | 60.002 | 30.0002 | 38.9935 | 2.206 | 59.972 | 15.0001
39.015 | 1.4424 | 60.0062 | 15.0001 | 38.9975 | 14.8265 | 59.9733 | 15.0001 | 39.0204 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 39.0131 | 16.7452 | 60.0019 | 30.0002 | 39.0019 | 2.206 | 59.972 | 15.0001
39.0233 | 1.4424 | 60.0061 | 15.0001 | 39.0059 | 14.8265 | 59.9732 | 15.0001 | 39.0287 | 0.24 | 59.9786 | 0 | 39.0215 | 16.7452 | 60.0019 | 30.0002 | 39.0102 | 2.206 | 59.972 | 15.0001
39.0317 | 1.4424 | 60.0061 | 15.0001 | 39.0142 | 14.8265 | 59.9732 | 15.0001 | 39.0371 | 0.24 | 59.9785 | 0 | 39.0298 | 16.7452 | 60.0019 | 30.0002 | 39.0185 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.04 | 1.4424 | 60.0061 | 15.0001 | 39.0226 | 14.8265 | 59.9732 | 15.0001 | 39.0454 | 0.24 | 59.9785 | 0 | 39.0381 | 16.7452 | 60.0018 | 30.0002 | 39.0269 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.0483 | 1.4424 | 60.0061 | 15.0001 | 39.0309 | 14.8265 | 59.9731 | 15.0001 | 39.0537 | 0.24 | 59.9785 | 0 | 39.0465 | 16.7452 | 60.0018 | 30.0002 | 39.0352 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.0567 | 1.4424 | 60.0061 | 15.0001 | 39.0392 | 14.8265 | 59.9731 | 15.0001 | 39.0621 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.0548 | 16.7713 | 60.0017 | 30.0002 | 39.0436 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.065 | 1.4424 | 60.0061 | 15.0001 | 39.0476 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.0704 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.0631 | 16.7713 | 60.0017 | 30.0002 | 39.0519 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.0733 | 1.4424 | 60.006 | 15.0001 | 39.0559 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.0788 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.0715 | 16.7714 | 60.0016 | 30.0002 | 39.0602 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.0816 | 1.4424 | 60.006 | 15.0001 | 39.0642 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.0871 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.0798 | 16.7714 | 60.0016 | 30.0002 | 39.0686 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.09 | 1.4424 | 60.006 | 15.0001 | 39.0726 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.0954 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.0881 | 16.7716 | 60.0016 | 30.0002 | 39.0769 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.0983 | 1.4424 | 60.006 | 15.0001 | 39.0809 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1038 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.0965 | 16.7716 | 60.0015 | 30.0002 | 39.0852 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.1066 | 1.4424 | 60.006 | 15.0001 | 39.0893 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1121 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.1048 | 16.7716 | 60.0015 | 30.0002 | 39.0936 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.115 | 1.4424 | 60.006 | 15.0001 | 39.0976 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1204 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.1131 | 16.7716 | 60.0014 | 30.0002 | 39.1019 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.1233 | 1.4424 | 60.0059 | 15.0001 | 39.1059 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1288 | 0.23973 | 59.9785 | 0 | 39.1215 | 16.7722 | 60.0014 | 30.0002 | 39.1103 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.1316 | 1.4424 | 60.0059 | 15.0001 | 39.1143 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1371 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1298 | 16.7722 | 60.0014 | 30.0002 | 39.1186 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.14 | 1.4432 | 60.0059 | 15.0001 | 39.1226 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1454 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1381 | 16.7716 | 60.0013 | 30.0002 | 39.1269 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.1483 | 1.4432 | 60.0059 | 15.0001 | 39.1309 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1538 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1465 | 16.7716 | 60.0013 | 30.0002 | 39.1353 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.1566 | 1.4432 | 60.0059 | 15.0001 | 39.1393 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1621 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1548 | 16.7716 | 60.0012 | 30.0002 | 39.1436 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.165 | 1.4432 | 60.0059 | 15.0001 | 39.1476 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1705 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1631 | 16.7716 | 60.0012 | 30.0002 | 39.1519 | 2.2059 | 59.972 | 15.0001
39.1733 | 1.4432 | 60.0058 | 15.0001 | 39.156 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1788 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1715 | 16.7737 | 60.0011 | 30.0002 | 39.1603 | 2.2059 | 59.9721 | 15.0001
39.1816 | 1.4432 | 60.0058 | 15.0001 | 39.1643 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1871 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1798 | 16.7737 | 60.0011 | 30.0002 | 39.1686 | 2.2054 | 59.9721 | 15.0001
39.19 | 1.4433 | 60.0058 | 15.0001 | 39.1726 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.1955 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1881 | 16.777 | 60.0011 | 30.0002 | 39.177 | 2.2054 | 59.9721 | 15.0001
39.1983 | 1.4433 | 60.0058 | 15.0001 | 39.181 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2038 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.1965 | 16.777 | 60.001 | 30.0002 | 39.1853 | 2.2054 | 59.9721 | 15.0001
39.2066 | 1.4432 | 60.0058 | 15.0001 | 39.1893 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2121 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.2048 | 16.7764 | 60.001 | 30.0002 | 39.1936 | 2.2054 | 59.9722 | 15.0001
39.215 | 1.4432 | 60.0058 | 15.0001 | 39.1976 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2205 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.2131 | 16.7764 | 60.0009 | 30.0002 | 39.202 | 2.2055 | 59.9722 | 15.0001
39.2233 | 1.4424 | 60.0057 | 15.0001 | 39.206 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2288 | 0.23973 | 59.9784 | 0 | 39.2215 | 16.7764 | 60.0009 | 30.0002 | 39.2103 | 2.2055 | 59.9722 | 15.0001
39.2316 | 1.4424 | 60.0057 | 15.0001 | 39.2143 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2371 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2298 | 16.7764 | 60.0009 | 30.0002 | 39.2186 | 2.2055 | 59.9722 | 15.0001
39.24 | 1.4425 | 60.0057 | 15.0001 | 39.2227 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2455 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2381 | 16.7746 | 60.0008 | 30.0002 | 39.227 | 2.2055 | 59.9723 | 15.0001
39.2483 | 1.4425 | 60.0057 | 15.0001 | 39.231 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2538 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2465 | 16.7746 | 60.0008 | 30.0002 | 39.2353 | 2.2055 | 59.9723 | 15.0001
39.2566 | 1.4428 | 60.0057 | 15.0001 | 39.2393 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2622 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2548 | 16.7716 | 60.0007 | 30.0002 | 39.2437 | 2.2055 | 59.9723 | 15.0001
39.2649 | 1.4428 | 60.0057 | 15.0001 | 39.2477 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2705 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2631 | 16.7716 | 60.0007 | 30.0002 | 39.252 | 2.2055 | 59.9723 | 15.0001
39.2733 | 1.4431 | 60.0056 | 15.0001 | 39.256 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2788 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2715 | 16.7716 | 60.0006 | 30.0002 | 39.2603 | 2.2055 | 59.9724 | 15.0001
39.2816 | 1.4431 | 60.0056 | 15.0001 | 39.2643 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2872 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2798 | 16.7716 | 60.0006 | 30.0002 | 39.2687 | 2.3165 | 59.9724 | 15.0001
39.2899 | 1.4431 | 60.0056 | 15.0001 | 39.2727 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.2955 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2881 | 16.7716 | 60.0006 | 30.0002 | 39.277 | 2.3165 | 59.9724 | 15.0001
39.2983 | 1.4431 | 60.0056 | 15.0001 | 39.281 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3038 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.2965 | 16.7716 | 60.0005 | 30.0002 | 39.2853 | 2.3165 | 59.9724 | 15.0001
39.3066 | 1.4431 | 60.0056 | 15.0001 | 39.2894 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3122 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.3048 | 16.7754 | 60.0005 | 30.0002 | 39.2937 | 2.3165 | 59.9725 | 15.0001
39.3149 | 1.4431 | 60.0056 | 15.0001 | 39.2977 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3205 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.3131 | 16.7754 | 60.0004 | 30.0002 | 39.302 | 2.3163 | 59.9725 | 15.0001
39.3233 | 1.4431 | 60.0055 | 15.0001 | 39.306 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3289 | 0.23973 | 59.9783 | 0 | 39.3215 | 16.7754 | 60.0004 | 30.0002 | 39.3104 | 2.3163 | 59.9725 | 15.0001
39.3316 | 1.4431 | 60.0055 | 15.0001 | 39.3144 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3372 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3298 | 16.7754 | 60.0004 | 30.0002 | 39.3187 | 2.3163 | 59.9725 | 15.0001
39.3399 | 1.4433 | 60.0055 | 15.0001 | 39.3227 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3455 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3381 | 16.7718 | 60.0003 | 30.0002 | 39.327 | 2.3163 | 59.9726 | 15.0001
39.3483 | 1.4433 | 60.0055 | 15.0001 | 39.331 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3539 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3465 | 16.7718 | 60.0003 | 30.0002 | 39.3354 | 2.3163 | 59.9726 | 15.0001
39.3566 | 1.4433 | 60.0055 | 15.0001 | 39.3394 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3622 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3548 | 16.7659 | 60.0002 | 30.0002 | 39.3437 | 2.3163 | 59.9726 | 15.0001
39.3649 | 1.4433 | 60.0055 | 15.0001 | 39.3477 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3705 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3631 | 16.7659 | 60.0002 | 30.0002 | 39.352 | 2.3163 | 59.9726 | 15.0001
39.3733 | 1.4433 | 60.0054 | 15.0001 | 39.3561 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3789 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3714 | 16.7995 | 60.0001 | 30.0002 | 39.3604 | 2.3163 | 59.9727 | 15.0001
39.3816 | 1.4433 | 60.0054 | 15.0001 | 39.3644 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3872 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3798 | 16.7995 | 60.0001 | 30.0002 | 39.3687 | 2.3163 | 59.9727 | 15.0001
39.3899 | 1.4433 | 60.0054 | 15.0001 | 39.3727 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.3955 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3881 | 16.7995 | 60.0001 | 30.0002 | 39.377 | 2.3163 | 59.9727 | 15.0001
39.3983 | 1.4433 | 60.0054 | 15.0001 | 39.3811 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4039 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.3964 | 16.7995 | 60 | 30.0002 | 39.3854 | 2.3163 | 59.9727 | 15.0001
39.4066 | 1.4433 | 60.0054 | 15.0001 | 39.3894 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4122 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.4048 | 16.8383 | 60 | 30.0002 | 39.3937 | 2.3163 | 59.9728 | 15.0001
39.4149 | 1.4433 | 60.0054 | 15.0001 | 39.3977 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4206 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.4131 | 16.8383 | 59.9999 | 30.0002 | 39.4021 | 2.3163 | 59.9728 | 15.0001
39.4233 | 1.4434 | 60.0053 | 15.0001 | 39.4061 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4289 | 0.23973 | 59.9782 | 0 | 39.4214 | 16.8407 | 59.9999 | 30.0002 | 39.4104 | 2.3163 | 59.9728 | 15.0001
39.4316 | 1.4434 | 60.0053 | 15.0001 | 39.4144 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4372 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4298 | 16.8407 | 59.9999 | 30.0002 | 39.4187 | 2.3163 | 59.9728 | 15.0001
39.4399 | 1.4434 | 60.0053 | 15.0001 | 39.4228 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4456 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4381 | 16.8407 | 59.9998 | 30.0002 | 39.4271 | 2.3163 | 59.9729 | 15.0001
39.4483 | 1.4434 | 60.0053 | 15.0001 | 39.4311 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4539 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4464 | 16.8407 | 59.9998 | 30.0002 | 39.4354 | 2.3163 | 59.9729 | 15.0001
39.4566 | 1.4434 | 60.0053 | 15.0001 | 39.4394 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4622 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4548 | 16.8416 | 59.9997 | 30.0002 | 39.4437 | 2.3163 | 59.9729 | 15.0001
39.4649 | 1.4434 | 60.0053 | 15.0001 | 39.4478 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4706 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4631 | 16.8416 | 59.9997 | 30.0002 | 39.4521 | 2.3163 | 59.9729 | 15.0001
39.4733 | 1.4434 | 60.0052 | 15.0001 | 39.4561 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4789 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4714 | 16.8416 | 59.9996 | 30.0002 | 39.4604 | 2.3163 | 59.973 | 15.0001
39.4816 | 1.4434 | 60.0052 | 15.0001 | 39.4644 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4872 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4798 | 16.8416 | 59.9996 | 30.0002 | 39.4688 | 2.3163 | 59.973 | 15.0001
39.4899 | 1.4436 | 60.0052 | 15.0001 | 39.4728 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.4956 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4881 | 16.8418 | 59.9996 | 30.0002 | 39.4771 | 2.3163 | 59.973 | 15.0001
39.4983 | 1.4436 | 60.0052 | 15.0001 | 39.4811 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5039 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.4964 | 16.8418 | 59.9995 | 30.0002 | 39.4854 | 2.3163 | 59.973 | 15.0001
39.5066 | 1.4436 | 60.0052 | 15.0001 | 39.4895 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5123 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.5048 | 16.8409 | 59.9995 | 30.0002 | 39.4938 | 2.3163 | 59.9731 | 15.0001
39.5149 | 1.4436 | 60.0052 | 15.0001 | 39.4978 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5206 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.5131 | 16.8409 | 59.9994 | 30.0002 | 39.5021 | 2.3163 | 59.9731 | 15.0001
39.5233 | 1.4433 | 60.0051 | 15.0001 | 39.5061 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5289 | 0.23973 | 59.9781 | 0 | 39.5214 | 16.8368 | 59.9994 | 30.0002 | 39.5104 | 2.3163 | 59.9731 | 15.0001
39.5316 | 1.4433 | 60.0051 | 15.0001 | 39.5145 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5373 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5298 | 16.8368 | 59.9994 | 30.0002 | 39.5188 | 2.3163 | 59.9731 | 15.0001
39.5399 | 1.4433 | 60.0051 | 15.0001 | 39.5228 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5456 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5381 | 16.8368 | 59.9993 | 30.0002 | 39.5271 | 2.3163 | 59.9732 | 15.0001
39.5483 | 1.4433 | 60.0051 | 15.0001 | 39.5311 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5539 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5464 | 16.8368 | 59.9993 | 30.0002 | 39.5355 | 2.3163 | 59.9732 | 15.0001
39.5566 | 1.4434 | 60.0051 | 15.0001 | 39.5395 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5623 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5548 | 16.8472 | 59.9992 | 30.0002 | 39.5438 | 2.3163 | 59.9732 | 15.0001
39.5649 | 1.4434 | 60.0051 | 15.0001 | 39.5478 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5706 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5631 | 16.8472 | 59.9992 | 30.0002 | 39.5521 | 2.3163 | 59.9732 | 15.0001
39.5733 | 1.4434 | 60.005 | 15.0001 | 39.5562 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.579 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5714 | 16.8475 | 59.9991 | 30.0002 | 39.5605 | 2.3163 | 59.9733 | 15.0001
39.5816 | 1.4434 | 60.005 | 15.0001 | 39.5645 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5873 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5798 | 16.8475 | 59.9991 | 30.0002 | 39.5688 | 2.3163 | 59.9733 | 15.0001
39.5899 | 1.4434 | 60.005 | 15.0001 | 39.5728 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.5956 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5881 | 16.85 | 59.9991 | 30.0002 | 39.5771 | 2.3163 | 59.9733 | 15.0001
39.5982 | 1.4434 | 60.005 | 15.0001 | 39.5812 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.604 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.5964 | 16.85 | 59.999 | 30.0002 | 39.5855 | 2.3163 | 59.9733 | 15.0001
39.6066 | 1.4434 | 60.005 | 15.0001 | 39.5895 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.6123 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6048 | 16.8503 | 59.999 | 30.0002 | 39.5938 | 2.3163 | 59.9734 | 15.0001
39.6149 | 1.4434 | 60.005 | 15.0001 | 39.5978 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.6206 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6131 | 16.8503 | 59.9989 | 30.0002 | 39.6022 | 2.3163 | 59.9734 | 15.0001
39.6232 | 1.4434 | 60.005 | 15.0001 | 39.6062 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.629 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6214 | 16.8503 | 59.9989 | 30.0002 | 39.6105 | 2.3163 | 59.9734 | 15.0001
39.6316 | 1.4434 | 60.005 | 15.0001 | 39.6145 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.6373 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6298 | 16.8503 | 59.9989 | 30.0002 | 39.6188 | 2.3163 | 59.9734 | 15.0001
39.6399 | 1.4433 | 60.005 | 15.0001 | 39.6229 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.6456 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6381 | 16.8503 | 59.9988 | 30.0002 | 39.6272 | 2.3163 | 59.9735 | 15.0001
39.6482 | 1.4433 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6312 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.654 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6464 | 16.8503 | 59.9988 | 30.0002 | 39.6355 | 2.3163 | 59.9735 | 15.0001
39.6566 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6395 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.6623 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6548 | 16.8522 | 59.9987 | 30.0002 | 39.6438 | 2.3163 | 59.9735 | 15.0001
39.6649 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6479 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.6707 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6631 | 16.8522 | 59.9987 | 30.0002 | 39.6522 | 2.3163 | 59.9735 | 15.0001
39.6732 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6562 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.679 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6714 | 16.8514 | 59.9986 | 30.0002 | 39.6605 | 2.3163 | 59.9736 | 15.0001
39.6816 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6645 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.6873 | 0.23973 | 59.978 | 0 | 39.6798 | 16.8514 | 59.9986 | 30.0002 | 39.6689 | 2.3163 | 59.9736 | 15.0001
39.6899 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6729 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.6957 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.6881 | 16.8514 | 59.9986 | 30.0002 | 39.6772 | 2.3163 | 59.9736 | 15.0001
39.6982 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6812 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.704 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.6964 | 16.8514 | 59.9985 | 30.0002 | 39.6855 | 2.3163 | 59.9736 | 15.0001
39.7066 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6896 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.7123 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7048 | 16.8501 | 59.9985 | 30.0002 | 39.6939 | 2.3163 | 59.9737 | 15.0001
39.7149 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.6979 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.7207 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7131 | 16.8501 | 59.9984 | 30.0002 | 39.7022 | 2.3165 | 59.9737 | 15.0001
39.7232 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.7062 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.729 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7214 | 16.8501 | 59.9984 | 30.0002 | 39.7105 | 2.3165 | 59.9737 | 15.0001
39.7316 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.7146 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.7373 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7298 | 16.8501 | 59.9984 | 30.0002 | 39.7189 | 2.3165 | 59.9737 | 15.0001
39.7399 | 1.5426 | 60.0051 | 15.0001 | 39.7229 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.7457 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7381 | 16.8484 | 59.9983 | 30.0002 | 39.7272 | 2.3165 | 59.9738 | 15.0001
39.7482 | 1.5426 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7312 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.754 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7464 | 16.8484 | 59.9983 | 30.0002 | 39.7356 | 2.3165 | 59.9738 | 15.0001
39.7566 | 1.5426 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7396 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.7624 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7548 | 16.8473 | 59.9982 | 30.0002 | 39.7439 | 2.3165 | 59.9738 | 15.0001
39.7649 | 1.5426 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7479 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.7707 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7631 | 16.8473 | 59.9982 | 30.0002 | 39.7522 | 2.3165 | 59.9738 | 15.0001
39.7732 | 1.5426 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7563 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.779 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7714 | 16.8473 | 59.9981 | 30.0002 | 39.7606 | 2.3165 | 59.9739 | 15.0001
39.7816 | 1.5426 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7646 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.7874 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7798 | 16.8473 | 59.9981 | 30.0002 | 39.7689 | 2.3165 | 59.9739 | 15.0001
39.7899 | 1.5426 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7729 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.7957 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7881 | 16.8508 | 59.9981 | 30.0002 | 39.7772 | 2.3165 | 59.9739 | 15.0001
39.7982 | 1.5426 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7813 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.804 | 0.24002 | 59.978 | 0 | 39.7964 | 16.8508 | 59.998 | 30.0002 | 39.7856 | 2.3165 | 59.9739 | 15.0001
39.8066 | 1.5422 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7896 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8124 | 0.24003 | 59.978 | 0 | 39.8048 | 16.8508 | 59.998 | 30.0002 | 39.7939 | 2.3165 | 59.974 | 15.0001
39.8149 | 1.5422 | 60.0052 | 15.0001 | 39.7979 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8207 | 0.24003 | 59.978 | 0 | 39.8131 | 16.8508 | 59.9979 | 30.0002 | 39.8023 | 2.3162 | 59.974 | 15.0001
39.8232 | 1.5422 | 60.0052 | 15.0001 | 39.8063 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8291 | 0.24003 | 59.978 | 0 | 39.8214 | 16.8505 | 59.9979 | 30.0002 | 39.8106 | 2.3162 | 59.974 | 15.0001
39.8316 | 1.5422 | 60.0052 | 15.0001 | 39.8146 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8374 | 0.24003 | 59.978 | 0 | 39.8298 | 16.8505 | 59.9978 | 30.0002 | 39.8189 | 2.3162 | 59.974 | 15.0001
39.8399 | 1.5422 | 60.0052 | 15.0001 | 39.8229 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8457 | 0.24003 | 59.978 | 0 | 39.8381 | 16.8505 | 59.9978 | 30.0002 | 39.8273 | 2.3162 | 59.9741 | 15.0001
39.8482 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.8313 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8541 | 0.24003 | 59.978 | 0 | 39.8464 | 16.8505 | 59.9977 | 30.0002 | 39.8356 | 2.3162 | 59.9741 | 15.0001
39.8566 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.8396 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8624 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.8548 | 16.8508 | 59.9977 | 30.0002 | 39.8439 | 2.3162 | 59.9741 | 15.0001
39.8649 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.848 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8707 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.8631 | 16.8508 | 59.9976 | 30.0002 | 39.8523 | 2.3162 | 59.9741 | 15.0001
39.8732 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.8563 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8791 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.8714 | 16.8508 | 59.9976 | 30.0002 | 39.8606 | 2.3162 | 59.9742 | 15.0001
39.8816 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.8646 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8874 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.8798 | 16.8508 | 59.9975 | 30.0002 | 39.869 | 2.316 | 59.9742 | 15.0001
39.8899 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.873 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.8957 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.8881 | 16.8479 | 59.9975 | 30.0002 | 39.8773 | 2.316 | 59.9742 | 15.0001
39.8982 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.8813 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9041 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.8964 | 16.8479 | 59.9974 | 30.0002 | 39.8856 | 2.316 | 59.9742 | 15.0001
39.9066 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.8896 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9124 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9048 | 16.8491 | 59.9974 | 30.0002 | 39.894 | 2.316 | 59.9743 | 15.0001
39.9149 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.898 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9208 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9131 | 16.8491 | 59.9973 | 30.0002 | 39.9023 | 2.316 | 59.9743 | 15.0001
39.9232 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.9063 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9291 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9214 | 16.8491 | 59.9973 | 30.0002 | 39.9106 | 2.316 | 59.9743 | 15.0001
39.9316 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.9147 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9374 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9298 | 16.8491 | 59.9972 | 30.0002 | 39.919 | 2.3167 | 59.9743 | 15.0001
39.9399 | 1.5422 | 60.0053 | 15.0001 | 39.923 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9458 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9381 | 16.8491 | 59.9972 | 30.0002 | 39.9273 | 2.3167 | 59.9744 | 15.0001
39.9482 | 1.5422 | 60.0054 | 15.0001 | 39.9313 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9541 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9464 | 16.8491 | 59.9971 | 30.0002 | 39.9357 | 2.3167 | 59.9744 | 15.0001
39.9566 | 1.5423 | 60.0054 | 15.0001 | 39.9397 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9624 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9548 | 16.8512 | 59.9971 | 30.0002 | 39.944 | 2.3167 | 59.9744 | 15.0001
39.9649 | 1.5423 | 60.0054 | 15.0001 | 39.948 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9708 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9631 | 16.8512 | 59.997 | 30.0002 | 39.9523 | 2.3167 | 59.9744 | 15.0001
39.9732 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 39.9563 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9791 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9714 | 16.8519 | 59.997 | 30.0002 | 39.9607 | 2.3167 | 59.9745 | 15.0001
39.9815 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 39.9647 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9874 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9798 | 16.8519 | 59.9969 | 30.0002 | 39.969 | 2.3167 | 59.9745 | 15.0001
39.9899 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 39.973 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 39.9958 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9881 | 16.8519 | 59.9969 | 30.0002 | 39.9773 | 2.3167 | 59.9745 | 15.0001
39.9982 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 39.9814 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 40.0041 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 39.9964 | 16.8519 | 59.9968 | 30.0002 | 39.9857 | 2.3168 | 59.9745 | 15.0001
40.0065 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 39.9897 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 40.0125 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0048 | 16.9102 | 59.9968 | 30.0002 | 39.994 | 2.3168 | 59.9746 | 15.0001
40.0149 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 39.998 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 40.0208 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0131 | 16.9102 | 59.9967 | 30.0002 | 40.0024 | 2.3168 | 59.9746 | 15.0001
40.0232 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 40.0064 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 40.0291 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0214 | 16.9126 | 59.9967 | 30.0002 | 40.0107 | 2.3168 | 59.9746 | 15.0001
40.0315 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 40.0147 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 40.0375 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0298 | 16.9126 | 59.9966 | 30.0002 | 40.019 | 2.317 | 59.9746 | 15.0001
40.0399 | 1.6866 | 60.0054 | 15.0001 | 40.023 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 40.0458 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0381 | 16.9148 | 59.9966 | 30.0002 | 40.0274 | 2.317 | 59.9747 | 15.0001
40.0482 | 1.6866 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0314 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 40.0541 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0464 | 16.9148 | 59.9965 | 30.0002 | 40.0357 | 2.317 | 59.9747 | 15.0001
40.0565 | 1.6866 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0397 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 40.0625 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0548 | 16.9148 | 59.9965 | 30.0002 | 40.044 | 2.317 | 59.9747 | 15.0001
40.0649 | 1.6866 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0481 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 40.0708 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0631 | 16.9148 | 59.9964 | 30.0002 | 40.0524 | 2.317 | 59.9748 | 15.0001
40.0732 | 1.6866 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0564 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 40.0792 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0714 | 16.9092 | 59.9964 | 30.0002 | 40.0607 | 2.317 | 59.9748 | 15.0001
40.0815 | 1.6866 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0647 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 40.0875 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0798 | 16.9092 | 59.9963 | 30.0002 | 40.0691 | 2.317 | 59.9748 | 15.0001
40.0899 | 1.6866 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0731 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 40.0958 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0881 | 16.9092 | 59.9963 | 30.0002 | 40.0774 | 2.317 | 59.9748 | 15.0001
40.0982 | 1.6866 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0814 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 40.1042 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.0964 | 16.9092 | 59.9962 | 30.0002 | 40.0857 | 2.3174 | 59.9749 | 15.0001
40.1065 | 1.6865 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0897 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 40.1125 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1048 | 16.9079 | 59.9962 | 30.0002 | 40.0941 | 2.3174 | 59.9749 | 15.0001
40.1149 | 1.6865 | 60.0055 | 15.0001 | 40.0981 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 40.1208 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1131 | 16.9079 | 59.9961 | 30.0002 | 40.1024 | 2.3174 | 59.9749 | 15.0001
40.1232 | 1.6865 | 60.0055 | 15.0001 | 40.1064 | 14.8273 | 59.9728 | 15.0001 | 40.1292 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1214 | 16.9096 | 59.9961 | 30.0002 | 40.1107 | 2.3174 | 59.9749 | 15.0001
40.1315 | 1.6865 | 60.0055 | 15.0001 | 40.1148 | 14.8273 | 59.9728 | 15.0001 | 40.1375 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1298 | 16.9096 | 59.996 | 30.0002 | 40.1191 | 2.3176 | 59.975 | 15.0001
40.1399 | 1.6864 | 60.0055 | 15.0001 | 40.1231 | 14.8258 | 59.9728 | 15.0001 | 40.1458 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1381 | 16.9096 | 59.996 | 30.0002 | 40.1274 | 2.3176 | 59.975 | 15.0001
40.1482 | 1.6864 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1314 | 14.8258 | 59.9728 | 15.0001 | 40.1542 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1464 | 16.9096 | 59.9959 | 30.0002 | 40.1358 | 2.3176 | 59.975 | 15.0001
40.1565 | 1.6864 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1398 | 14.8282 | 59.9727 | 15.0001 | 40.1625 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1548 | 16.9096 | 59.9959 | 30.0002 | 40.1441 | 2.3176 | 59.975 | 15.0001
40.1649 | 1.6864 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1481 | 14.8282 | 59.9727 | 15.0001 | 40.1709 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1631 | 16.9096 | 59.9958 | 30.0002 | 40.1524 | 2.3176 | 59.975 | 15.0001
40.1732 | 1.6864 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1564 | 14.8282 | 59.9727 | 15.0001 | 40.1792 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1714 | 16.9115 | 59.9958 | 30.0002 | 40.1608 | 2.3176 | 59.975 | 15.0001
40.1815 | 1.6864 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1648 | 14.8282 | 59.9727 | 15.0001 | 40.1875 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1798 | 16.9115 | 59.9957 | 30.0002 | 40.1691 | 2.3175 | 59.975 | 15.0001
40.1899 | 1.6864 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1731 | 14.8282 | 59.9726 | 15.0001 | 40.1959 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1881 | 16.9115 | 59.9957 | 30.0002 | 40.1774 | 2.3175 | 59.975 | 15.0001
40.1982 | 1.6864 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1815 | 14.8282 | 59.9726 | 15.0001 | 40.2042 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.1964 | 16.9115 | 59.9956 | 30.0002 | 40.1858 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2065 | 1.6863 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1898 | 14.8282 | 59.9726 | 15.0001 | 40.2125 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2048 | 16.9115 | 59.9956 | 30.0002 | 40.1941 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2149 | 1.6863 | 60.0056 | 15.0001 | 40.1981 | 14.8282 | 59.9726 | 15.0001 | 40.2209 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2131 | 16.9115 | 59.9955 | 30.0002 | 40.2025 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2232 | 1.6863 | 60.0056 | 15.0001 | 40.2065 | 14.8282 | 59.9725 | 15.0001 | 40.2292 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2215 | 16.9115 | 59.9955 | 30.0002 | 40.2108 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2315 | 1.6863 | 60.0056 | 15.0001 | 40.2148 | 14.8282 | 59.9725 | 15.0001 | 40.2375 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2298 | 16.9115 | 59.9954 | 30.0002 | 40.2191 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2399 | 1.6863 | 60.0056 | 15.0001 | 40.2231 | 14.8282 | 59.9725 | 15.0001 | 40.2459 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2381 | 16.9115 | 59.9954 | 30.0002 | 40.2275 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2482 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2315 | 14.8282 | 59.9725 | 15.0001 | 40.2542 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2465 | 16.9115 | 59.9953 | 30.0002 | 40.2358 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2565 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2398 | 14.8282 | 59.9724 | 15.0001 | 40.2626 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2548 | 16.9115 | 59.9953 | 30.0002 | 40.2441 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2649 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2482 | 14.8282 | 59.9724 | 15.0001 | 40.2709 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2631 | 16.9115 | 59.9952 | 30.0002 | 40.2525 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2732 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2565 | 14.8282 | 59.9724 | 15.0001 | 40.2792 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2715 | 16.9076 | 59.9952 | 30.0002 | 40.2608 | 2.3175 | 59.9749 | 15.0001
40.2815 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2648 | 14.8282 | 59.9724 | 15.0001 | 40.2876 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2798 | 16.9076 | 59.9951 | 30.0002 | 40.2692 | 2.3173 | 59.9749 | 15.0001
40.2899 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2732 | 14.8279 | 59.9723 | 15.0001 | 40.2959 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2881 | 16.9063 | 59.9951 | 30.0002 | 40.2775 | 2.3173 | 59.9749 | 15.0001
40.2982 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2815 | 14.8279 | 59.9723 | 15.0001 | 40.3042 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.2965 | 16.9063 | 59.995 | 30.0002 | 40.2858 | 2.3173 | 59.9748 | 15.0001
40.3065 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2898 | 14.8286 | 59.9723 | 15.0001 | 40.3126 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3048 | 16.9064 | 59.995 | 30.0002 | 40.2942 | 2.3173 | 59.9748 | 15.0001
40.3149 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.2982 | 14.8286 | 59.9723 | 15.0001 | 40.3209 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3131 | 16.9064 | 59.9949 | 30.0002 | 40.3025 | 2.3173 | 59.9748 | 15.0001
40.3232 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.3065 | 14.8286 | 59.9722 | 15.0001 | 40.3292 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3215 | 16.9064 | 59.9949 | 30.0002 | 40.3108 | 2.3173 | 59.9748 | 15.0001
40.3315 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.3149 | 14.8286 | 59.9722 | 15.0001 | 40.3376 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3298 | 16.9064 | 59.9948 | 30.0002 | 40.3192 | 2.3177 | 59.9748 | 15.0001
40.3399 | 1.6863 | 60.0057 | 15.0001 | 40.3232 | 14.8286 | 59.9722 | 15.0001 | 40.3459 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3381 | 16.9546 | 59.9948 | 30.0002 | 40.3275 | 2.3177 | 59.9748 | 15.0001
40.3482 | 1.6863 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3315 | 14.8286 | 59.9722 | 15.0001 | 40.3543 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3465 | 16.9546 | 59.9947 | 30.0002 | 40.3359 | 2.3177 | 59.9748 | 15.0001
40.3565 | 1.6863 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3399 | 14.8289 | 59.9721 | 15.0001 | 40.3626 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3548 | 16.9545 | 59.9947 | 30.0002 | 40.3442 | 2.3177 | 59.9748 | 15.0001
40.3649 | 1.6863 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3482 | 14.8289 | 59.9721 | 15.0001 | 40.3709 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3631 | 16.9545 | 59.9946 | 30.0002 | 40.3525 | 2.3177 | 59.9748 | 15.0001
40.3732 | 1.6863 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3565 | 14.8289 | 59.9721 | 15.0001 | 40.3793 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3715 | 16.9606 | 59.9946 | 30.0002 | 40.3609 | 2.3177 | 59.9748 | 15.0001
40.3815 | 1.6863 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3649 | 14.8289 | 59.9721 | 15.0001 | 40.3876 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3798 | 16.9606 | 59.9945 | 30.0002 | 40.3692 | 2.4356 | 59.9748 | 15.0001
40.3898 | 1.6863 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3732 | 14.8289 | 59.972 | 15.0001 | 40.3959 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3881 | 16.9632 | 59.9945 | 30.0002 | 40.3775 | 2.4356 | 59.9748 | 15.0001
40.3982 | 1.6863 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3816 | 14.8289 | 59.972 | 15.0001 | 40.4043 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.3965 | 16.9632 | 59.9944 | 30.0002 | 40.3859 | 2.4359 | 59.9747 | 15.0001
40.4065 | 1.6862 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3899 | 14.8289 | 59.972 | 15.0001 | 40.4126 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.4048 | 16.9633 | 59.9944 | 30.0002 | 40.3942 | 2.4359 | 59.9747 | 15.0001
40.4148 | 1.6862 | 60.0058 | 15.0001 | 40.3982 | 14.8289 | 59.972 | 15.0001 | 40.421 | 0.24018 | 59.978 | 0 | 40.4131 | 16.9633 | 59.9943 | 30.0002 | 40.4026 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4232 | 1.6862 | 60.0058 | 15.0001 | 40.4066 | 14.8289 | 59.9719 | 15.0001 | 40.4293 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4215 | 16.9633 | 59.9943 | 30.0002 | 40.4109 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4315 | 1.6862 | 60.0058 | 15.0001 | 40.4149 | 14.8289 | 59.9719 | 15.0001 | 40.4376 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4298 | 16.9633 | 59.9942 | 30.0002 | 40.4192 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4398 | 1.6862 | 60.0058 | 15.0001 | 40.4232 | 14.8289 | 59.9719 | 15.0001 | 40.446 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4381 | 16.9633 | 59.9942 | 30.0002 | 40.4276 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4482 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4316 | 14.8289 | 59.9719 | 15.0001 | 40.4543 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4465 | 16.9633 | 59.9941 | 30.0002 | 40.4359 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4565 | 1.6861 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4399 | 14.8289 | 59.9718 | 15.0001 | 40.4626 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4548 | 16.9633 | 59.9941 | 30.0002 | 40.4442 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4648 | 1.6861 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4483 | 14.8289 | 59.9718 | 15.0001 | 40.471 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4631 | 16.9633 | 59.994 | 30.0002 | 40.4526 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4732 | 1.6861 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4566 | 14.8279 | 59.9718 | 15.0001 | 40.4793 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4715 | 16.9578 | 59.994 | 30.0002 | 40.4609 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4815 | 1.6861 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4649 | 14.8279 | 59.9718 | 15.0001 | 40.4876 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4798 | 16.9578 | 59.9939 | 30.0002 | 40.4693 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4898 | 1.6861 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4733 | 14.8288 | 59.9717 | 15.0001 | 40.496 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4881 | 16.9578 | 59.9939 | 30.0002 | 40.4776 | 2.4354 | 59.9747 | 15.0001
40.4982 | 1.6861 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4816 | 14.8288 | 59.9717 | 15.0001 | 40.5043 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.4965 | 16.9578 | 59.9938 | 30.0002 | 40.4859 | 2.4354 | 59.9746 | 15.0001
40.5065 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4899 | 14.8288 | 59.9717 | 15.0001 | 40.5127 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5048 | 16.9588 | 59.9938 | 30.0002 | 40.4943 | 2.4354 | 59.9746 | 15.0001
40.5148 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.4983 | 14.8288 | 59.9717 | 15.0001 | 40.521 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5132 | 16.9588 | 59.9937 | 30.0002 | 40.5026 | 2.4354 | 59.9746 | 15.0001
40.5232 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.5066 | 14.8288 | 59.9716 | 15.0001 | 40.5293 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5215 | 16.9588 | 59.9937 | 30.0002 | 40.5109 | 2.4354 | 59.9746 | 15.0001
40.5315 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.515 | 14.8288 | 59.9716 | 15.0001 | 40.5377 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5298 | 16.9588 | 59.9936 | 30.0002 | 40.5193 | 2.4349 | 59.9746 | 15.0001
40.5398 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.5233 | 14.8288 | 59.9716 | 15.0001 | 40.546 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5382 | 16.9588 | 59.9936 | 30.0002 | 40.5276 | 2.4349 | 59.9746 | 15.0001
40.5482 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.5316 | 14.8288 | 59.9716 | 15.0001 | 40.5543 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5465 | 16.9588 | 59.9935 | 30.0002 | 40.536 | 2.4349 | 59.9746 | 15.0001
40.5565 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.54 | 14.8288 | 59.9715 | 15.0001 | 40.5627 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5548 | 16.9598 | 59.9935 | 30.0002 | 40.5443 | 2.4349 | 59.9746 | 15.0001
40.5648 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.5483 | 14.8288 | 59.9715 | 15.0001 | 40.571 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5632 | 16.9598 | 59.9934 | 30.0002 | 40.5526 | 2.4348 | 59.9746 | 15.0001
40.5732 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.5566 | 14.8288 | 59.9715 | 15.0001 | 40.5793 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5715 | 17.0149 | 59.9934 | 30.0002 | 40.561 | 2.4348 | 59.9746 | 15.0001
40.5815 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.565 | 14.8288 | 59.9715 | 15.0001 | 40.5877 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5798 | 17.0149 | 59.9933 | 30.0002 | 40.5693 | 2.4348 | 59.9746 | 15.0001
40.5898 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.5733 | 14.8288 | 59.9714 | 15.0001 | 40.596 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5882 | 17.0149 | 59.9933 | 30.0002 | 40.5776 | 2.4348 | 59.9746 | 15.0001
40.5982 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.5817 | 14.8288 | 59.9714 | 15.0001 | 40.6044 | 0.24035 | 59.978 | 0 | 40.5965 | 17.0149 | 59.9932 | 30.0002 | 40.586 | 2.4348 | 59.9745 | 15.0001
40.6065 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.59 | 14.8292 | 59.9714 | 15.0001 | 40.6127 | 0.24035 | 59.9779 | 0 | 40.6048 | 17.0149 | 59.9932 | 30.0002 | 40.5943 | 2.4348 | 59.9745 | 15.0001
40.6148 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.5983 | 14.8292 | 59.9714 | 15.0001 | 40.621 | 0.24035 | 59.9779 | 0 | 40.6132 | 17.0149 | 59.9931 | 30.0002 | 40.6027 | 2.4348 | 59.9745 | 15.0001
40.6232 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.6067 | 14.8292 | 59.9713 | 15.0001 | 40.6294 | 0.24035 | 59.9779 | 0 | 40.6215 | 17.0149 | 59.9931 | 30.0002 | 40.611 | 2.4348 | 59.9745 | 15.0001
40.6315 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.615 | 14.8292 | 59.9713 | 15.0001 | 40.6377 | 0.24035 | 59.9779 | 0 | 40.6298 | 17.0149 | 59.993 | 30.0002 | 40.6193 | 2.4348 | 59.9745 | 15.0001
40.6398 | 1.6862 | 60.006 | 15.0001 | 40.6233 | 14.8292 | 59.9713 | 15.0001 | 40.646 | 0.24035 | 59.9779 | 0 | 40.6382 | 17.0156 | 59.993 | 30.0002 | 40.6277 | 2.4348 | 59.9745 | 15.0001
40.6482 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.6317 | 14.8292 | 59.9713 | 15.0001 | 40.6544 | 0.24035 | 59.9779 | 0 | 40.6465 | 17.0156 | 59.9929 | 30.0002 | 40.636 | 2.4348 | 59.9745 | 15.0001
40.6565 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.64 | 14.8292 | 59.9712 | 15.0001 | 40.6627 | 0.24035 | 59.9778 | 0 | 40.6548 | 17.0125 | 59.9929 | 30.0002 | 40.6443 | 2.4348 | 59.9745 | 15.0001
40.6648 | 1.6862 | 60.0059 | 15.0001 | 40.6484 | 14.8292 | 59.9712 | 15.0001 | 40.6711 | 0.24035 | 59.9778 | 0 | 40.6632 | 17.0125 | 59.9928 | 30.0002 | 40.6527 | 2.435 | 59.9745 | 15.0001
40.6732 | 1.6865 | 60.0059 | 15.0001 | 40.6567 | 14.8298 | 59.9712 | 15.0001 | 40.6794 | 0.24035 | 59.9778 | 0 | 40.6715 | 17.0125 | 59.9928 | 30.0002 | 40.661 | 2.435 | 59.9745 | 15.0001
40.6815 | 1.6865 | 60.0059 | 15.0001 | 40.665 | 14.8298 | 59.9712 | 15.0001 | 40.6877 | 0.24035 | 59.9778 | 0 | 40.6798 | 17.0125 | 59.9927 | 30.0002 | 40.6694 | 2.435 | 59.9745 | 15.0001
40.6898 | 1.6865 | 60.0059 | 15.0001 | 40.6734 | 14.8298 | 59.9711 | 15.0001 | 40.6961 | 0.24035 | 59.9778 | 0 | 40.6882 | 17.0125 | 59.9927 | 30.0002 | 40.6777 | 2.435 | 59.9745 | 15.0001
40.6982 | 1.6865 | 60.0059 | 15.0001 | 40.6817 | 14.8298 | 59.9711 | 15.0001 | 40.7044 | 0.24035 | 59.9778 | 0 | 40.6965 | 17.0125 | 59.9926 | 30.0002 | 40.686 | 2.4354 | 59.9744 | 15.0001
40.7065 | 1.6867 | 60.0059 | 15.0001 | 40.69 | 14.8298 | 59.9711 | 15.0001 | 40.7127 | 0.24035 | 59.9777 | 0 | 40.7048 | 17.0098 | 59.9926 | 30.0002 | 40.6944 | 2.4354 | 59.9744 | 15.0001
40.7148 | 1.6867 | 60.0059 | 15.0001 | 40.6984 | 14.8298 | 59.9711 | 15.0001 | 40.7211 | 0.24035 | 59.9777 | 0 | 40.7132 | 17.0098 | 59.9925 | 30.0002 | 40.7027 | 2.4356 | 59.9744 | 15.0001
40.7232 | 1.6867 | 60.0059 | 15.0001 | 40.7067 | 14.8292 | 59.971 | 15.0001 | 40.7294 | 0.24035 | 59.9777 | 0 | 40.7215 | 17.0098 | 59.9925 | 30.0002 | 40.711 | 2.4356 | 59.9744 | 15.0001
40.7315 | 1.6867 | 60.0059 | 15.0001 | 40.7151 | 14.8292 | 59.971 | 15.0001 | 40.7377 | 0.24035 | 59.9777 | 0 | 40.7298 | 17.0098 | 59.9924 | 30.0002 | 40.7194 | 2.4356 | 59.9744 | 15.0001
40.7398 | 1.6867 | 60.0059 | 15.0001 | 40.7234 | 14.8292 | 59.971 | 15.0001 | 40.7461 | 0.24036 | 59.9777 | 0 | 40.7382 | 17.0105 | 59.9924 | 30.0002 | 40.7277 | 2.4356 | 59.9744 | 15.0001
40.7482 | 1.6867 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7317 | 14.8292 | 59.971 | 15.0001 | 40.7544 | 0.24036 | 59.9777 | 0 | 40.7465 | 17.0105 | 59.9923 | 30.0002 | 40.7361 | 2.4356 | 59.9744 | 15.0001
40.7565 | 1.6867 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7401 | 14.8292 | 59.9709 | 15.0001 | 40.7628 | 0.24036 | 59.9776 | 0 | 40.7548 | 17.0096 | 59.9923 | 30.0002 | 40.7444 | 2.4356 | 59.9744 | 15.0001
40.7648 | 1.6867 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7484 | 14.8292 | 59.9709 | 15.0001 | 40.7711 | 0.24036 | 59.9776 | 0 | 40.7632 | 17.0096 | 59.9922 | 30.0002 | 40.7527 | 2.4356 | 59.9744 | 15.0001
40.7732 | 1.6867 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7567 | 14.8292 | 59.9709 | 15.0001 | 40.7794 | 0.24036 | 59.9776 | 0 | 40.7715 | 17.0096 | 59.9922 | 30.0002 | 40.7611 | 2.4356 | 59.9744 | 15.0001
40.7815 | 1.6867 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7651 | 14.8292 | 59.9709 | 15.0001 | 40.7878 | 0.24036 | 59.9776 | 0 | 40.7798 | 17.0096 | 59.9921 | 30.0002 | 40.7694 | 2.4353 | 59.9744 | 15.0001
40.7898 | 1.6867 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7734 | 14.8295 | 59.9708 | 15.0001 | 40.7961 | 0.24036 | 59.9776 | 0 | 40.7882 | 17.0065 | 59.9921 | 30.0002 | 40.7777 | 2.4353 | 59.9744 | 15.0001
40.7981 | 1.6867 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7818 | 14.8295 | 59.9708 | 15.0001 | 40.8044 | 0.24036 | 59.9776 | 0 | 40.7965 | 17.0065 | 59.992 | 30.0002 | 40.7861 | 2.4353 | 59.9743 | 15.0001
40.8065 | 1.8317 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7901 | 14.8295 | 59.9708 | 15.0001 | 40.8128 | 0.24036 | 59.9775 | 0 | 40.8048 | 17.0089 | 59.992 | 30.0002 | 40.7944 | 2.4353 | 59.9743 | 15.0001
40.8148 | 1.8317 | 60.0058 | 15.0001 | 40.7984 | 14.8295 | 59.9708 | 15.0001 | 40.8211 | 0.24036 | 59.9775 | 0 | 40.8132 | 17.0089 | 59.9919 | 30.0002 | 40.8028 | 2.4353 | 59.9743 | 15.0001
40.8231 | 1.8317 | 60.0058 | 15.0001 | 40.8068 | 14.8307 | 59.9707 | 15.0001 | 40.8294 | 0.24036 | 59.9775 | 0 | 40.8215 | 17.0089 | 59.9919 | 30.0002 | 40.8111 | 2.4353 | 59.9743 | 15.0001
40.8315 | 1.8317 | 60.0058 | 15.0001 | 40.8151 | 14.8307 | 59.9707 | 15.0001 | 40.8378 | 0.24036 | 59.9775 | 0 | 40.8299 | 17.0089 | 59.9918 | 30.0002 | 40.8194 | 2.4353 | 59.9743 | 15.0001
40.8398 | 1.8317 | 60.0058 | 15.0001 | 40.8234 | 14.8307 | 59.9707 | 15.0001 | 40.8461 | 0.24036 | 59.9775 | 0 | 40.8382 | 17.0754 | 59.9918 | 30.0002 | 40.8278 | 2.4353 | 59.9743 | 15.0001
40.8481 | 1.8317 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8318 | 14.8307 | 59.9707 | 15.0001 | 40.8545 | 0.24036 | 59.9775 | 0 | 40.8465 | 17.0754 | 59.9917 | 30.0002 | 40.8361 | 2.4352 | 59.9743 | 15.0001
40.8565 | 1.8317 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8401 | 14.8307 | 59.9706 | 15.0001 | 40.8628 | 0.24036 | 59.9774 | 0 | 40.8549 | 17.0762 | 59.9917 | 30.0002 | 40.8444 | 2.4352 | 59.9743 | 15.0001
40.8648 | 1.8317 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8485 | 14.8307 | 59.9706 | 15.0001 | 40.8711 | 0.24036 | 59.9774 | 0 | 40.8632 | 17.0762 | 59.9916 | 30.0002 | 40.8528 | 2.4352 | 59.9743 | 15.0001
40.8731 | 1.8317 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8568 | 14.8307 | 59.9706 | 15.0001 | 40.8795 | 0.24036 | 59.9774 | 0 | 40.8715 | 17.0754 | 59.9916 | 30.0002 | 40.8611 | 2.4352 | 59.9743 | 15.0001
40.8815 | 1.8317 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8651 | 14.8307 | 59.9706 | 15.0001 | 40.8878 | 0.24036 | 59.9774 | 0 | 40.8799 | 17.0754 | 59.9915 | 30.0002 | 40.8695 | 2.4352 | 59.9743 | 15.0001
40.8898 | 1.8317 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8735 | 14.8307 | 59.9705 | 15.0001 | 40.8961 | 0.24036 | 59.9774 | 0 | 40.8882 | 17.0754 | 59.9915 | 30.0002 | 40.8778 | 2.4352 | 59.9743 | 15.0001
40.8981 | 1.8317 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8818 | 14.8307 | 59.9705 | 15.0001 | 40.9045 | 0.24036 | 59.9774 | 0 | 40.8965 | 17.0754 | 59.9914 | 30.0002 | 40.8861 | 2.4352 | 59.9742 | 15.0001
40.9065 | 1.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8901 | 14.8276 | 59.9705 | 15.0001 | 40.9128 | 0.24036 | 59.9773 | 0 | 40.9049 | 17.0754 | 59.9914 | 30.0002 | 40.8945 | 2.4352 | 59.9742 | 15.0001
40.9148 | 1.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 40.8985 | 14.8276 | 59.9705 | 15.0001 | 40.9212 | 0.24036 | 59.9773 | 0 | 40.9132 | 17.0754 | 59.9913 | 30.0002 | 40.9028 | 2.4352 | 59.9742 | 15.0001
40.9231 | 1.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 40.9068 | 14.8276 | 59.9704 | 15.0001 | 40.9295 | 0.24036 | 59.9773 | 0 | 40.9215 | 17.0765 | 59.9913 | 30.0002 | 40.9111 | 2.4352 | 59.9742 | 15.0001
40.9315 | 1.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 40.9152 | 14.8276 | 59.9704 | 15.0001 | 40.9378 | 0.24036 | 59.9773 | 0 | 40.9299 | 17.0765 | 59.9912 | 30.0002 | 40.9195 | 2.4352 | 59.9742 | 15.0001
40.9398 | 1.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 40.9235 | 14.826 | 59.9704 | 15.0001 | 40.9462 | 0.24036 | 59.9773 | 0 | 40.9382 | 17.1259 | 59.9912 | 30.0002 | 40.9278 | 2.4352 | 59.9742 | 15.0001
40.9481 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9318 | 14.826 | 59.9704 | 15.0001 | 40.9545 | 0.24036 | 59.9773 | 0 | 40.9465 | 17.1259 | 59.9911 | 30.0002 | 40.9362 | 2.4346 | 59.9742 | 15.0001
40.9565 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9402 | 14.8334 | 59.9703 | 15.0001 | 40.9628 | 0.24056 | 59.9772 | 0 | 40.9549 | 17.1259 | 59.9911 | 30.0002 | 40.9445 | 2.4346 | 59.9742 | 15.0001
40.9648 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9485 | 14.8334 | 59.9703 | 15.0001 | 40.9712 | 0.24056 | 59.9772 | 0 | 40.9632 | 17.1259 | 59.991 | 30.0002 | 40.9528 | 2.4346 | 59.9742 | 15.0001
40.9731 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9568 | 14.8334 | 59.9703 | 15.0001 | 40.9795 | 0.24056 | 59.9772 | 0 | 40.9715 | 17.1261 | 59.991 | 30.0002 | 40.9612 | 2.4346 | 59.9742 | 15.0001
40.9815 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9652 | 14.8334 | 59.9703 | 15.0001 | 40.9878 | 0.24056 | 59.9772 | 0 | 40.9799 | 17.1261 | 59.9909 | 30.0002 | 40.9695 | 2.4346 | 59.9742 | 15.0001
40.9898 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9735 | 14.8334 | 59.9702 | 15.0001 | 40.9962 | 0.24085 | 59.9772 | 0 | 40.9882 | 17.1277 | 59.9909 | 30.0002 | 40.9778 | 2.4346 | 59.9742 | 15.0001
40.9981 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9819 | 14.8334 | 59.9702 | 15.0001 | 41.0045 | 0.24085 | 59.9772 | 0 | 40.9965 | 17.1277 | 59.9908 | 30.0002 | 40.9862 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0065 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9902 | 14.8334 | 59.9702 | 15.0001 | 41.0129 | 0.24085 | 59.9771 | 0 | 41.0049 | 17.1249 | 59.9908 | 30.0002 | 40.9945 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0148 | 1.8314 | 60.0056 | 15.0001 | 40.9985 | 14.8334 | 59.9702 | 15.0001 | 41.0212 | 0.24085 | 59.9771 | 0 | 41.0132 | 17.1249 | 59.9907 | 30.0002 | 41.0029 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0231 | 1.8315 | 60.0056 | 15.0001 | 41.0069 | 14.8324 | 59.9701 | 15.0001 | 41.0295 | 0.24085 | 59.9771 | 0 | 41.0215 | 17.1242 | 59.9907 | 30.0002 | 41.0112 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0315 | 1.8315 | 60.0056 | 15.0001 | 41.0152 | 14.8324 | 59.9701 | 15.0001 | 41.0379 | 0.24085 | 59.9771 | 0 | 41.0299 | 17.1242 | 59.9906 | 30.0002 | 41.0195 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0398 | 1.8315 | 60.0056 | 15.0001 | 41.0235 | 14.8311 | 59.9701 | 15.0001 | 41.0462 | 0.24085 | 59.9771 | 0 | 41.0382 | 17.1242 | 59.9906 | 30.0002 | 41.0279 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0481 | 1.8315 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0319 | 14.8311 | 59.9701 | 15.0001 | 41.0545 | 0.24085 | 59.9771 | 0 | 41.0465 | 17.1242 | 59.9905 | 30.0002 | 41.0362 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0565 | 1.8315 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0402 | 14.8307 | 59.97 | 15.0001 | 41.0629 | 0.24085 | 59.977 | 0 | 41.0549 | 17.1207 | 59.9905 | 30.0002 | 41.0445 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0648 | 1.8315 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0486 | 14.8307 | 59.97 | 15.0001 | 41.0712 | 0.24085 | 59.977 | 0 | 41.0632 | 17.1207 | 59.9904 | 30.0002 | 41.0529 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0731 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0569 | 14.8307 | 59.97 | 15.0001 | 41.0795 | 0.24092 | 59.977 | 0 | 41.0715 | 17.1207 | 59.9904 | 30.0002 | 41.0612 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0815 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0652 | 14.8307 | 59.97 | 15.0001 | 41.0879 | 0.24092 | 59.977 | 0 | 41.0799 | 17.1207 | 59.9903 | 30.0002 | 41.0695 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0898 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0736 | 14.8307 | 59.9699 | 15.0001 | 41.0962 | 0.24092 | 59.977 | 0 | 41.0882 | 17.1592 | 59.9903 | 30.0002 | 41.0779 | 2.5542 | 59.9741 | 15.0001
41.0981 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0819 | 14.8307 | 59.9699 | 15.0001 | 41.1046 | 0.24092 | 59.977 | 0 | 41.0965 | 17.1592 | 59.9902 | 30.0002 | 41.0862 | 2.5542 | 59.974 | 15.0001
41.1065 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0902 | 14.8307 | 59.9698 | 15.0001 | 41.1129 | 0.24092 | 59.9769 | 0 | 41.1049 | 17.1593 | 59.9902 | 30.0002 | 41.0946 | 2.5542 | 59.974 | 15.0001
41.1148 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.0986 | 14.8307 | 59.9698 | 15.0001 | 41.1212 | 0.24092 | 59.9769 | 0 | 41.1132 | 17.1593 | 59.9901 | 30.0002 | 41.1029 | 2.5543 | 59.974 | 15.0001
41.1231 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.1069 | 14.8307 | 59.9697 | 15.0001 | 41.1296 | 0.24092 | 59.9769 | 0 | 41.1215 | 17.1593 | 59.9901 | 30.0002 | 41.1112 | 2.5543 | 59.974 | 15.0001
41.1315 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.1153 | 14.8307 | 59.9697 | 15.0001 | 41.1379 | 0.24092 | 59.9769 | 0 | 41.1299 | 17.1593 | 59.99 | 30.0002 | 41.1196 | 2.5543 | 59.974 | 15.0001
41.1398 | 1.8316 | 60.0055 | 15.0001 | 41.1236 | 14.8318 | 59.9697 | 15.0001 | 41.1462 | 0.24143 | 59.9769 | 0 | 41.1382 | 17.1561 | 59.99 | 30.0002 | 41.1279 | 2.5543 | 59.974 | 15.0001
41.1481 | 1.8316 | 60.0054 | 15.0001 | 41.1319 | 14.8318 | 59.9696 | 15.0001 | 41.1546 | 0.24143 | 59.9769 | 0 | 41.1466 | 17.1561 | 59.9899 | 30.0002 | 41.1362 | 2.5548 | 59.974 | 15.0001
41.1565 | 1.8316 | 60.0054 | 15.0001 | 41.1403 | 14.8292 | 59.9696 | 15.0001 | 41.1629 | 0.24143 | 59.9768 | 0 | 41.1549 | 17.1561 | 59.9899 | 30.0002 | 41.1446 | 2.5548 | 59.974 | 15.0001
41.1648 | 1.8316 | 60.0054 | 15.0001 | 41.1486 | 14.8292 | 59.9695 | 15.0001 | 41.1713 | 0.24143 | 59.9768 | 0 | 41.1632 | 17.1561 | 59.9898 | 30.0002 | 41.1529 | 2.5548 | 59.9741 | 15.0001
41.1731 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.1569 | 14.8292 | 59.9695 | 15.0001 | 41.1796 | 0.24143 | 59.9768 | 0 | 41.1716 | 17.1604 | 59.9898 | 30.0002 | 41.1613 | 2.5548 | 59.9741 | 15.0001
41.1814 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.1653 | 14.8292 | 59.9695 | 15.0001 | 41.1879 | 0.24143 | 59.9768 | 0 | 41.1799 | 17.1604 | 59.9897 | 30.0002 | 41.1696 | 2.5548 | 59.9741 | 15.0001
41.1898 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.1736 | 14.8305 | 59.9694 | 15.0001 | 41.1963 | 0.24161 | 59.9768 | 0 | 41.1882 | 17.1604 | 59.9897 | 30.0002 | 41.1779 | 2.5548 | 59.9741 | 15.0001
41.1981 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.182 | 14.8305 | 59.9694 | 15.0001 | 41.2046 | 0.24161 | 59.9768 | 0 | 41.1966 | 17.1604 | 59.9896 | 30.0002 | 41.1863 | 2.5548 | 59.9742 | 15.0001
41.2064 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.1903 | 14.8305 | 59.9693 | 15.0001 | 41.2129 | 0.24161 | 59.9767 | 0 | 41.2049 | 17.1599 | 59.9896 | 30.0002 | 41.1946 | 2.5548 | 59.9742 | 15.0001
41.2148 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.1986 | 14.8305 | 59.9693 | 15.0001 | 41.2213 | 0.24161 | 59.9767 | 0 | 41.2132 | 17.1599 | 59.9895 | 30.0002 | 41.2029 | 2.5548 | 59.9742 | 15.0001
41.2231 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.207 | 14.8312 | 59.9692 | 15.0001 | 41.2296 | 0.24168 | 59.9767 | 0 | 41.2216 | 17.1618 | 59.9895 | 30.0002 | 41.2113 | 2.5548 | 59.9742 | 15.0001
41.2314 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.2153 | 14.8312 | 59.9692 | 15.0001 | 41.2379 | 0.24168 | 59.9767 | 0 | 41.2299 | 17.1618 | 59.9894 | 30.0002 | 41.2196 | 2.5548 | 59.9743 | 15.0001
41.2398 | 1.8317 | 60.0054 | 15.0001 | 41.2236 | 14.8312 | 59.9692 | 15.0001 | 41.2463 | 0.24168 | 59.9767 | 0 | 41.2382 | 17.1618 | 59.9894 | 30.0002 | 41.228 | 2.5548 | 59.9743 | 15.0001
41.2481 | 1.8317 | 60.0053 | 15.0001 | 41.232 | 14.8312 | 59.9691 | 15.0001 | 41.2546 | 0.24168 | 59.9767 | 0 | 41.2466 | 17.1618 | 59.9893 | 30.0002 | 41.2363 | 2.5548 | 59.9743 | 15.0001
41.2564 | 1.8319 | 60.0053 | 15.0001 | 41.2403 | 14.8302 | 59.9691 | 15.0001 | 41.263 | 0.24168 | 59.9766 | 0 | 41.2549 | 17.1613 | 59.9893 | 30.0002 | 41.2446 | 2.5548 | 59.9743 | 15.0001
41.2648 | 1.8319 | 60.0053 | 15.0001 | 41.2487 | 14.8302 | 59.969 | 15.0001 | 41.2713 | 0.24168 | 59.9766 | 0 | 41.2632 | 17.1613 | 59.9892 | 30.0002 | 41.253 | 2.5546 | 59.9744 | 15.0001
41.2731 | 1.8319 | 60.0053 | 15.0001 | 41.257 | 14.8302 | 59.969 | 15.0001 | 41.2796 | 0.24168 | 59.9766 | 0 | 41.2716 | 17.1558 | 59.9892 | 30.0002 | 41.2613 | 2.5546 | 59.9744 | 15.0001
41.2814 | 1.8319 | 60.0053 | 15.0001 | 41.2653 | 14.8302 | 59.969 | 15.0001 | 41.288 | 0.24168 | 59.9766 | 0 | 41.2799 | 17.1558 | 59.9891 | 30.0002 | 41.2696 | 2.5545 | 59.9744 | 15.0001
41.2898 | 1.832 | 60.0053 | 15.0001 | 41.2737 | 14.8297 | 59.9689 | 15.0001 | 41.2963 | 0.24168 | 59.9766 | 0 | 41.2882 | 17.1558 | 59.9891 | 30.0002 | 41.278 | 2.5545 | 59.9744 | 15.0001
41.2981 | 1.832 | 60.0053 | 15.0001 | 41.282 | 14.8297 | 59.9689 | 15.0001 | 41.3046 | 0.24168 | 59.9766 | 0 | 41.2966 | 17.1558 | 59.989 | 30.0002 | 41.2863 | 2.5545 | 59.9745 | 15.0001
41.3064 | 1.832 | 60.0053 | 15.0001 | 41.2903 | 14.8516 | 59.9688 | 15.0001 | 41.313 | 0.24168 | 59.9765 | 0 | 41.3049 | 17.1556 | 59.989 | 30.0002 | 41.2947 | 2.5545 | 59.9745 | 15.0001
41.3148 | 1.832 | 60.0053 | 15.0001 | 41.2987 | 14.8516 | 59.9688 | 15.0001 | 41.3213 | 0.24168 | 59.9765 | 0 | 41.3132 | 17.1556 | 59.9889 | 30.0002 | 41.303 | 2.5545 | 59.9745 | 15.0001
41.3231 | 1.832 | 60.0053 | 15.0001 | 41.307 | 14.8516 | 59.9687 | 15.0001 | 41.3296 | 0.24168 | 59.9765 | 0 | 41.3216 | 17.1557 | 59.9889 | 30.0002 | 41.3113 | 2.5545 | 59.9745 | 15.0001
41.3314 | 1.832 | 60.0053 | 15.0001 | 41.3154 | 14.8516 | 59.9687 | 15.0001 | 41.338 | 0.24168 | 59.9765 | 0 | 41.3299 | 17.1557 | 59.9888 | 30.0002 | 41.3197 | 2.5545 | 59.9746 | 15.0001
41.3398 | 1.832 | 60.0053 | 15.0001 | 41.3237 | 14.851 | 59.9687 | 15.0001 | 41.3463 | 0.24168 | 59.9765 | 0 | 41.3382 | 17.1525 | 59.9888 | 30.0002 | 41.328 | 2.5545 | 59.9746 | 15.0001
41.3481 | 1.832 | 60.0052 | 15.0001 | 41.332 | 14.851 | 59.9686 | 15.0001 | 41.3547 | 0.24168 | 59.9765 | 0 | 41.3466 | 17.1525 | 59.9887 | 30.0002 | 41.3363 | 2.5545 | 59.9746 | 15.0001
41.3564 | 1.832 | 60.0052 | 15.0001 | 41.3404 | 14.8554 | 59.9686 | 15.0001 | 41.363 | 0.24202 | 59.9764 | 0 | 41.3549 | 17.1525 | 59.9887 | 30.0002 | 41.3447 | 2.5545 | 59.9746 | 15.0001
41.3648 | 1.832 | 60.0052 | 15.0001 | 41.3487 | 14.8554 | 59.9685 | 15.0001 | 41.3713 | 0.24202 | 59.9764 | 0 | 41.3632 | 17.1525 | 59.9886 | 30.0002 | 41.353 | 2.5547 | 59.9747 | 15.0001
41.3731 | 1.832 | 60.0052 | 15.0001 | 41.357 | 14.8562 | 59.9685 | 15.0001 | 41.3797 | 0.24202 | 59.9764 | 0 | 41.3716 | 17.1525 | 59.9886 | 30.0002 | 41.3614 | 2.5547 | 59.9747 | 15.0001
41.3814 | 1.832 | 60.0052 | 15.0001 | 41.3654 | 14.8562 | 59.9685 | 15.0001 | 41.388 | 0.24202 | 59.9764 | 0 | 41.3799 | 17.1525 | 59.9885 | 30.0002 | 41.3697 | 2.6714 | 59.9747 | 15.0001
41.3898 | 1.8318 | 60.0052 | 15.0001 | 41.3737 | 14.857 | 59.9684 | 15.0001 | 41.3963 | 0.24202 | 59.9764 | 0 | 41.3883 | 17.1535 | 59.9885 | 30.0002 | 41.378 | 2.6714 | 59.9747 | 15.0001
41.3981 | 1.8318 | 60.0052 | 15.0001 | 41.3821 | 14.857 | 59.9684 | 15.0001 | 41.4047 | 0.24202 | 59.9764 | 0 | 41.3966 | 17.1535 | 59.9884 | 30.0002 | 41.3864 | 2.6714 | 59.9748 | 15.0001
41.4064 | 1.8318 | 60.0052 | 15.0001 | 41.3904 | 14.857 | 59.9683 | 15.0001 | 41.413 | 0.24202 | 59.9763 | 0 | 41.4049 | 17.1548 | 59.9884 | 30.0002 | 41.3947 | 2.6714 | 59.9748 | 15.0001
41.4148 | 1.8318 | 60.0052 | 15.0001 | 41.3987 | 14.857 | 59.9683 | 15.0001 | 41.4213 | 0.24202 | 59.9763 | 0 | 41.4133 | 17.1548 | 59.9883 | 30.0002 | 41.403 | 2.6714 | 59.9748 | 15.0001
41.4231 | 1.8318 | 60.0052 | 15.0001 | 41.4071 | 14.857 | 59.9682 | 15.0001 | 41.4297 | 0.24202 | 59.9763 | 0 | 41.4216 | 17.1561 | 59.9883 | 30.0002 | 41.4114 | 2.6714 | 59.9748 | 15.0001
41.4314 | 1.8318 | 60.0052 | 15.0001 | 41.4154 | 14.857 | 59.9682 | 15.0001 | 41.438 | 0.24202 | 59.9763 | 0 | 41.4299 | 17.1561 | 59.9882 | 30.0002 | 41.4197 | 2.6714 | 59.9749 | 15.0001
41.4398 | 1.8316 | 60.0052 | 15.0001 | 41.4237 | 14.8584 | 59.9682 | 15.0001 | 41.4464 | 0.24202 | 59.9763 | 0 | 41.4383 | 17.1562 | 59.9882 | 30.0002 | 41.4281 | 2.6714 | 59.9749 | 15.0001
41.4481 | 1.8316 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4321 | 14.8584 | 59.9681 | 15.0001 | 41.4547 | 0.24202 | 59.9763 | 0 | 41.4466 | 17.1562 | 59.9881 | 30.0002 | 41.4364 | 2.6714 | 59.9749 | 15.0001
41.4564 | 1.8316 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4404 | 14.8584 | 59.9681 | 15.0001 | 41.463 | 0.24202 | 59.9762 | 0 | 41.4549 | 17.1562 | 59.9881 | 30.0002 | 41.4447 | 2.6714 | 59.9749 | 15.0001
41.4648 | 1.8316 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4488 | 14.8584 | 59.968 | 15.0001 | 41.4714 | 0.24202 | 59.9762 | 0 | 41.4633 | 17.1562 | 59.988 | 30.0002 | 41.4531 | 2.6713 | 59.975 | 15.0001
41.4731 | 1.8316 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4571 | 14.8578 | 59.968 | 15.0001 | 41.4797 | 0.24221 | 59.9762 | 0 | 41.4716 | 17.1562 | 59.988 | 30.0002 | 41.4614 | 2.6713 | 59.975 | 15.0001
41.4814 | 1.8316 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4654 | 14.8578 | 59.968 | 15.0001 | 41.488 | 0.24221 | 59.9762 | 0 | 41.4799 | 17.1562 | 59.9879 | 30.0002 | 41.4697 | 2.6712 | 59.975 | 15.0001
41.4898 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4738 | 14.8578 | 59.9679 | 15.0001 | 41.4964 | 0.24221 | 59.9762 | 0 | 41.4883 | 17.2201 | 59.9879 | 30.0002 | 41.4781 | 2.6712 | 59.975 | 15.0001
41.4981 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4821 | 14.8578 | 59.9679 | 15.0001 | 41.5047 | 0.24221 | 59.9762 | 0 | 41.4966 | 17.2201 | 59.9878 | 30.0002 | 41.4864 | 2.6712 | 59.9751 | 15.0001
41.5064 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4904 | 14.8578 | 59.9678 | 15.0001 | 41.5131 | 0.24221 | 59.9761 | 0 | 41.5049 | 17.2201 | 59.9878 | 30.0002 | 41.4948 | 2.6712 | 59.9751 | 15.0001
41.5148 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.4988 | 14.8578 | 59.9678 | 15.0001 | 41.5214 | 0.24221 | 59.9761 | 0 | 41.5133 | 17.2201 | 59.9877 | 30.0002 | 41.5031 | 2.6707 | 59.9751 | 15.0001
41.5231 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.5071 | 14.8573 | 59.9677 | 15.0001 | 41.5297 | 0.24221 | 59.9761 | 0 | 41.5216 | 17.2201 | 59.9877 | 30.0002 | 41.5114 | 2.6707 | 59.9751 | 15.0001
41.5314 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.5154 | 14.8573 | 59.9677 | 15.0001 | 41.5381 | 0.24221 | 59.9761 | 0 | 41.5299 | 17.2201 | 59.9876 | 30.0002 | 41.5198 | 2.6707 | 59.9752 | 15.0001
41.5398 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.5238 | 14.8573 | 59.9677 | 15.0001 | 41.5464 | 0.24242 | 59.9761 | 0 | 41.5383 | 17.2176 | 59.9876 | 30.0002 | 41.5281 | 2.6707 | 59.9752 | 15.0001
41.5481 | 1.8313 | 60.005 | 15.0001 | 41.5321 | 14.8573 | 59.9676 | 15.0001 | 41.5547 | 0.24242 | 59.9761 | 0 | 41.5466 | 17.2176 | 59.9875 | 30.0002 | 41.5364 | 2.6699 | 59.9752 | 15.0001
41.5564 | 1.8313 | 60.005 | 15.0001 | 41.5405 | 14.8623 | 59.9676 | 15.0001 | 41.5631 | 0.24242 | 59.976 | 0 | 41.555 | 17.2176 | 59.9875 | 30.0002 | 41.5448 | 2.6699 | 59.9752 | 15.0001
41.5648 | 1.8313 | 60.005 | 15.0001 | 41.5488 | 14.8623 | 59.9675 | 15.0001 | 41.5714 | 0.24242 | 59.976 | 0 | 41.5633 | 17.2176 | 59.9874 | 30.0002 | 41.5531 | 2.6697 | 59.9753 | 15.0001
41.5731 | 1.8313 | 60.005 | 15.0001 | 41.5571 | 14.8623 | 59.9675 | 15.0001 | 41.5797 | 0.24242 | 59.976 | 0 | 41.5716 | 17.2422 | 59.9874 | 30.0002 | 41.5615 | 2.6697 | 59.9753 | 15.0001
41.5814 | 1.8313 | 60.005 | 15.0001 | 41.5655 | 14.8623 | 59.9675 | 15.0001 | 41.5881 | 0.24242 | 59.976 | 0 | 41.58 | 17.2422 | 59.9873 | 30.0002 | 41.5698 | 2.6697 | 59.9753 | 15.0001
41.5897 | 1.8313 | 60.005 | 15.0001 | 41.5738 | 14.8623 | 59.9674 | 15.0001 | 41.5964 | 0.24242 | 59.976 | 0 | 41.5883 | 17.2422 | 59.9873 | 30.0002 | 41.5781 | 2.6697 | 59.9753 | 15.0001
41.5981 | 1.8313 | 60.005 | 15.0001 | 41.5821 | 14.8623 | 59.9674 | 15.0001 | 41.6048 | 0.24242 | 59.976 | 0 | 41.5966 | 17.2422 | 59.9872 | 30.0002 | 41.5865 | 2.6697 | 59.9754 | 15.0001
41.6064 | 1.8313 | 60.005 | 15.0001 | 41.5905 | 14.8623 | 59.9673 | 15.0001 | 41.6131 | 0.24242 | 59.9761 | 0 | 41.605 | 17.2422 | 59.9872 | 30.0002 | 41.5948 | 2.6697 | 59.9754 | 15.0001
41.6147 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.5988 | 14.8623 | 59.9673 | 15.0001 | 41.6214 | 0.24242 | 59.9761 | 0 | 41.6133 | 17.2422 | 59.9871 | 30.0002 | 41.6031 | 2.6697 | 59.9754 | 15.0001
41.6231 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.6072 | 14.8609 | 59.9672 | 15.0001 | 41.6298 | 0.24242 | 59.9761 | 0 | 41.6216 | 17.2477 | 59.9871 | 30.0002 | 41.6115 | 2.6697 | 59.9754 | 15.0001
41.6314 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.6155 | 14.8609 | 59.9672 | 15.0001 | 41.6381 | 0.24242 | 59.9761 | 0 | 41.63 | 17.2477 | 59.987 | 30.0002 | 41.6198 | 2.6698 | 59.9755 | 15.0001
41.6397 | 1.8313 | 60.0051 | 15.0001 | 41.6238 | 14.8609 | 59.9672 | 15.0001 | 41.6464 | 0.24242 | 59.9761 | 0 | 41.6383 | 17.2477 | 59.987 | 30.0002 | 41.6282 | 2.6698 | 59.9755 | 15.0001
41.6481 | 1.8313 | 60.0052 | 15.0001 | 41.6322 | 14.8609 | 59.9671 | 15.0001 | 41.6548 | 0.24242 | 59.9761 | 0 | 41.6466 | 17.2477 | 59.9869 | 30.0002 | 41.6365 | 2.6697 | 59.9755 | 15.0001
41.6564 | 1.8313 | 60.0052 | 15.0001 | 41.6405 | 14.8609 | 59.9671 | 15.0001 | 41.6631 | 0.24242 | 59.9762 | 0 | 41.655 | 17.2469 | 59.9869 | 30.0002 | 41.6448 | 2.6697 | 59.9755 | 15.0001
41.6647 | 1.8313 | 60.0052 | 15.0001 | 41.6489 | 14.8609 | 59.967 | 15.0001 | 41.6714 | 0.24242 | 59.9762 | 0 | 41.6633 | 17.2469 | 59.9868 | 30.0002 | 41.6532 | 2.6697 | 59.9756 | 15.0001
41.6731 | 1.8314 | 60.0052 | 15.0001 | 41.6572 | 14.8601 | 59.967 | 15.0001 | 41.6798 | 0.24242 | 59.9762 | 0 | 41.6716 | 17.2449 | 59.9868 | 30.0002 | 41.6615 | 2.6697 | 59.9756 | 15.0001
41.6814 | 1.8314 | 60.0053 | 15.0001 | 41.6655 | 14.8601 | 59.967 | 15.0001 | 41.6881 | 0.24242 | 59.9762 | 0 | 41.68 | 17.2449 | 59.9867 | 30.0002 | 41.6698 | 2.6697 | 59.9756 | 15.0001
41.6897 | 1.8314 | 60.0053 | 15.0001 | 41.6739 | 14.8601 | 59.9669 | 15.0001 | 41.6965 | 0.24242 | 59.9762 | 0 | 41.6883 | 17.2449 | 59.9867 | 30.0002 | 41.6782 | 2.6697 | 59.9756 | 15.0001
41.6981 | 1.8314 | 60.0053 | 15.0001 | 41.6822 | 14.8601 | 59.9669 | 15.0001 | 41.7048 | 0.24242 | 59.9762 | 0 | 41.6966 | 17.2449 | 59.9866 | 30.0002 | 41.6865 | 2.6697 | 59.9757 | 15.0001
41.7064 | 1.9496 | 60.0053 | 15.0001 | 41.6905 | 14.8601 | 59.9668 | 15.0001 | 41.7131 | 0.24242 | 59.9763 | 0 | 41.705 | 17.249 | 59.9866 | 30.0002 | 41.6949 | 2.6697 | 59.9757 | 15.0001
41.7147 | 1.9496 | 60.0054 | 15.0001 | 41.6989 | 14.8601 | 59.9668 | 15.0001 | 41.7215 | 0.24242 | 59.9763 | 0 | 41.7133 | 17.249 | 59.9865 | 30.0002 | 41.7032 | 2.6697 | 59.9757 | 15.0001
41.7231 | 1.9496 | 60.0054 | 15.0001 | 41.7072 | 14.8601 | 59.9667 | 15.0001 | 41.7298 | 0.24242 | 59.9763 | 0 | 41.7217 | 17.2487 | 59.9865 | 30.0002 | 41.7115 | 2.6697 | 59.9757 | 15.0001
41.7314 | 1.9496 | 60.0054 | 15.0001 | 41.7156 | 14.8601 | 59.9667 | 15.0001 | 41.7381 | 0.24242 | 59.9763 | 0 | 41.73 | 17.2487 | 59.9864 | 30.0002 | 41.7199 | 2.6699 | 59.9758 | 15.0001
41.7397 | 1.9496 | 60.0054 | 15.0001 | 41.7239 | 14.8601 | 59.9667 | 15.0001 | 41.7465 | 0.24243 | 59.9763 | 0 | 41.7383 | 17.2466 | 59.9864 | 30.0002 | 41.7282 | 2.6699 | 59.9758 | 15.0001
41.7481 | 1.9496 | 60.0055 | 15.0001 | 41.7322 | 14.8601 | 59.9666 | 15.0001 | 41.7548 | 0.24243 | 59.9763 | 0 | 41.7467 | 17.2466 | 59.9863 | 30.0002 | 41.7365 | 2.6703 | 59.9758 | 15.0001
41.7564 | 1.9496 | 60.0055 | 15.0001 | 41.7406 | 14.8601 | 59.9666 | 15.0001 | 41.7632 | 0.24243 | 59.9764 | 0 | 41.755 | 17.2466 | 59.9863 | 30.0002 | 41.7449 | 2.6703 | 59.9758 | 15.0001
41.7647 | 1.9496 | 60.0055 | 15.0001 | 41.7489 | 14.8601 | 59.9665 | 15.0001 | 41.7715 | 0.24243 | 59.9764 | 0 | 41.7633 | 17.2466 | 59.9862 | 30.0002 | 41.7532 | 2.6703 | 59.9759 | 15.0001
41.7731 | 1.9496 | 60.0055 | 15.0001 | 41.7573 | 14.8601 | 59.9665 | 15.0001 | 41.7798 | 0.24243 | 59.9764 | 0 | 41.7717 | 17.2466 | 59.9862 | 30.0002 | 41.7616 | 2.6703 | 59.9759 | 15.0001
41.7814 | 1.9496 | 60.0056 | 15.0001 | 41.7656 | 14.8601 | 59.9665 | 15.0001 | 41.7882 | 0.24243 | 59.9764 | 0 | 41.78 | 17.2466 | 59.9861 | 30.0002 | 41.7699 | 2.6703 | 59.9759 | 15.0001
41.7897 | 1.9496 | 60.0056 | 15.0001 | 41.7739 | 14.8601 | 59.9664 | 15.0001 | 41.7965 | 0.24255 | 59.9764 | 0 | 41.7883 | 17.2461 | 59.9861 | 30.0002 | 41.7782 | 2.6703 | 59.9759 | 15.0001
41.7981 | 1.9496 | 60.0056 | 15.0001 | 41.7823 | 14.8601 | 59.9664 | 15.0001 | 41.8048 | 0.24255 | 59.9764 | 0 | 41.7967 | 17.2461 | 59.986 | 30.0002 | 41.7866 | 2.6705 | 59.976 | 15.0001
41.8064 | 1.9496 | 60.0056 | 15.0001 | 41.7906 | 14.8601 | 59.9663 | 15.0001 | 41.8132 | 0.24255 | 59.9765 | 0 | 41.805 | 17.2411 | 59.986 | 30.0002 | 41.7949 | 2.6705 | 59.976 | 15.0001
41.8147 | 1.9496 | 60.0057 | 15.0001 | 41.7989 | 14.8601 | 59.9663 | 15.0001 | 41.8215 | 0.24255 | 59.9765 | 0 | 41.8133 | 17.2411 | 59.9859 | 30.0002 | 41.8032 | 2.6705 | 59.976 | 15.0001
41.8231 | 1.95 | 60.0057 | 15.0001 | 41.8073 | 14.8601 | 59.9662 | 15.0001 | 41.8298 | 0.24289 | 59.9765 | 0 | 41.8217 | 17.2411 | 59.9859 | 30.0002 | 41.8116 | 2.6705 | 59.976 | 15.0001
41.8314 | 1.95 | 60.0057 | 15.0001 | 41.8156 | 14.8601 | 59.9662 | 15.0001 | 41.8382 | 0.24289 | 59.9765 | 0 | 41.83 | 17.2411 | 59.9858 | 30.0002 | 41.8199 | 2.6705 | 59.9761 | 15.0001
41.8397 | 1.95 | 60.0057 | 15.0001 | 41.824 | 14.8601 | 59.9662 | 15.0001 | 41.8465 | 0.24289 | 59.9765 | 0 | 41.8383 | 17.2418 | 59.9858 | 30.0002 | 41.8283 | 2.6705 | 59.9761 | 15.0001
41.8481 | 1.95 | 60.0058 | 15.0001 | 41.8323 | 14.8601 | 59.9661 | 15.0001 | 41.8549 | 0.24289 | 59.9765 | 0 | 41.8467 | 17.2418 | 59.9857 | 30.0002 | 41.8366 | 2.6705 | 59.9761 | 15.0001
41.8564 | 1.95 | 60.0058 | 15.0001 | 41.8406 | 14.8601 | 59.9661 | 15.0001 | 41.8632 | 0.24289 | 59.9766 | 0 | 41.855 | 17.2485 | 59.9857 | 30.0002 | 41.8449 | 2.6705 | 59.9761 | 15.0001
41.8647 | 1.95 | 60.0058 | 15.0001 | 41.849 | 14.8601 | 59.966 | 15.0001 | 41.8715 | 0.24289 | 59.9766 | 0 | 41.8633 | 17.2485 | 59.9856 | 30.0002 | 41.8533 | 2.6705 | 59.9762 | 15.0001
41.8731 | 1.95 | 60.0058 | 15.0001 | 41.8573 | 14.8601 | 59.966 | 15.0001 | 41.8799 | 0.24289 | 59.9766 | 0 | 41.8717 | 17.2485 | 59.9856 | 30.0002 | 41.8616 | 2.6705 | 59.9762 | 15.0001
41.8814 | 1.95 | 60.0059 | 15.0001 | 41.8656 | 14.8601 | 59.966 | 15.0001 | 41.8882 | 0.24289 | 59.9766 | 0 | 41.88 | 17.2485 | 59.9855 | 30.0002 | 41.8699 | 2.6705 | 59.9762 | 15.0001
41.8897 | 1.95 | 60.0059 | 15.0001 | 41.874 | 14.8601 | 59.9659 | 15.0001 | 41.8965 | 0.24289 | 59.9766 | 0 | 41.8884 | 17.2485 | 59.9855 | 30.0002 | 41.8783 | 2.6705 | 59.9762 | 15.0001
41.8981 | 1.95 | 60.0059 | 15.0001 | 41.8823 | 14.8601 | 59.9659 | 15.0001 | 41.9049 | 0.24289 | 59.9766 | 0 | 41.8967 | 17.2485 | 59.9854 | 30.0002 | 41.8866 | 2.6705 | 59.9763 | 15.0001
41.9064 | 1.95 | 60.0059 | 15.0001 | 41.8907 | 14.8589 | 59.9658 | 15.0001 | 41.9132 | 0.24289 | 59.9767 | 0 | 41.905 | 17.2489 | 59.9854 | 30.0002 | 41.8949 | 2.6705 | 59.9763 | 15.0001
41.9147 | 1.95 | 60.006 | 15.0001 | 41.899 | 14.8589 | 59.9658 | 15.0001 | 41.9215 | 0.24289 | 59.9767 | 0 | 41.9134 | 17.2489 | 59.9853 | 30.0002 | 41.9033 | 2.6705 | 59.9763 | 15.0001
41.9231 | 1.95 | 60.006 | 15.0001 | 41.9073 | 14.8589 | 59.9657 | 15.0001 | 41.9299 | 0.24289 | 59.9767 | 0 | 41.9217 | 17.2419 | 59.9853 | 30.0002 | 41.9116 | 2.6705 | 59.9763 | 15.0001
41.9314 | 1.95 | 60.006 | 15.0001 | 41.9157 | 14.8589 | 59.9657 | 15.0001 | 41.9382 | 0.24289 | 59.9767 | 0 | 41.93 | 17.2419 | 59.9852 | 30.0002 | 41.92 | 2.6705 | 59.9764 | 15.0001
41.9397 | 1.95 | 60.006 | 15.0001 | 41.924 | 14.8589 | 59.9657 | 15.0001 | 41.9466 | 0.24289 | 59.9767 | 0 | 41.9384 | 17.2419 | 59.9852 | 30.0002 | 41.9283 | 2.6705 | 59.9764 | 15.0001
41.9481 | 1.95 | 60.0061 | 15.0001 | 41.9324 | 14.8589 | 59.9656 | 15.0001 | 41.9549 | 0.24289 | 59.9767 | 0 | 41.9467 | 17.2419 | 59.9851 | 30.0002 | 41.9366 | 2.6705 | 59.9764 | 15.0001
41.9564 | 1.95 | 60.0061 | 15.0001 | 41.9407 | 14.8589 | 59.9656 | 15.0001 | 41.9632 | 0.24289 | 59.9768 | 0 | 41.955 | 17.2408 | 59.9851 | 30.0002 | 41.945 | 2.6705 | 59.9764 | 15.0001
41.9647 | 1.95 | 60.0061 | 15.0001 | 41.949 | 14.8589 | 59.9655 | 15.0001 | 41.9716 | 0.24289 | 59.9768 | 0 | 41.9634 | 17.2408 | 59.985 | 30.0002 | 41.9533 | 2.6705 | 59.9765 | 15.0001
41.9731 | 1.95 | 60.0061 | 15.0001 | 41.9574 | 14.8589 | 59.9655 | 15.0001 | 41.9799 | 0.24289 | 59.9768 | 0 | 41.9717 | 17.2408 | 59.985 | 30.0002 | 41.9616 | 2.6705 | 59.9765 | 15.0001
41.9814 | 1.95 | 60.0062 | 15.0001 | 41.9657 | 14.8589 | 59.9655 | 15.0001 | 41.9882 | 0.24289 | 59.9768 | 0 | 41.98 | 17.2408 | 59.9849 | 30.0002 | 41.97 | 2.6705 | 59.9765 | 15.0001
41.9897 | 1.95 | 60.0062 | 15.0001 | 41.974 | 14.8589 | 59.9654 | 15.0001 | 41.9966 | 0.24289 | 59.9768 | 0 | 41.9884 | 17.2466 | 59.9849 | 30.0002 | 41.9783 | 2.6705 | 59.9765 | 15.0001
41.998 | 1.95 | 60.0062 | 15.0001 | 41.9824 | 14.8589 | 59.9654 | 15.0001 | 42.0049 | 0.24289 | 59.9768 | 0 | 41.9967 | 17.2466 | 59.9848 | 30.0002 | 41.9866 | 2.6705 | 59.9766 | 15.0001
42.0064 | 2.0921 | 60.0062 | 15.0001 | 41.9907 | 14.8589 | 59.9653 | 15.0001 | 42.0133 | 0.24289 | 59.9769 | 0 | 42.005 | 17.2446 | 59.9848 | 30.0002 | 41.995 | 2.6705 | 59.9766 | 15.0001
42.0147 | 2.0921 | 60.0063 | 15.0001 | 41.9991 | 14.8589 | 59.9653 | 15.0001 | 42.0216 | 0.24289 | 59.9769 | 0 | 42.0134 | 17.2446 | 59.9847 | 30.0002 | 42.0033 | 2.6705 | 59.9766 | 15.0001
42.023 | 2.0921 | 60.0063 | 15.0001 | 42.0074 | 14.8589 | 59.9652 | 15.0001 | 42.0299 | 0.24289 | 59.9769 | 0 | 42.0217 | 17.2477 | 59.9847 | 30.0002 | 42.0117 | 2.6705 | 59.9766 | 15.0001
42.0314 | 2.0921 | 60.0063 | 15.0001 | 42.0157 | 14.8589 | 59.9652 | 15.0001 | 42.0383 | 0.24289 | 59.9769 | 0 | 42.03 | 17.2477 | 59.9846 | 30.0002 | 42.02 | 2.6705 | 59.9767 | 15.0001
42.0397 | 2.0921 | 60.0063 | 15.0001 | 42.0241 | 14.8564 | 59.9652 | 15.0001 | 42.0466 | 0.24289 | 59.9769 | 0 | 42.0384 | 17.2477 | 59.9846 | 30.0002 | 42.0283 | 2.6705 | 59.9767 | 15.0001
42.048 | 2.0921 | 60.0064 | 15.0001 | 42.0324 | 14.8564 | 59.9651 | 15.0001 | 42.0549 | 0.24289 | 59.9769 | 0 | 42.0467 | 17.2477 | 59.9845 | 30.0002 | 42.0367 | 2.6705 | 59.9767 | 15.0001
42.0564 | 2.0926 | 60.0064 | 15.0001 | 42.0408 | 14.8564 | 59.9651 | 15.0001 | 42.0633 | 0.24306 | 59.977 | 0 | 42.0551 | 17.2407 | 59.9845 | 30.0002 | 42.045 | 2.6705 | 59.9767 | 15.0001
42.0647 | 2.0926 | 60.0064 | 15.0001 | 42.0491 | 14.8564 | 59.965 | 15.0001 | 42.0716 | 0.24306 | 59.977 | 0 | 42.0634 | 17.2407 | 59.9844 | 30.0002 | 42.0533 | 2.6705 | 59.9768 | 15.0001
42.073 | 2.0923 | 60.0064 | 15.0001 | 42.0574 | 14.8551 | 59.965 | 15.0001 | 42.0799 | 0.24306 | 59.977 | 0 | 42.0717 | 17.3083 | 59.9844 | 30.0002 | 42.0617 | 2.6705 | 59.9768 | 15.0001
42.0814 | 2.0923 | 60.0065 | 15.0001 | 42.0658 | 14.8551 | 59.965 | 15.0001 | 42.0883 | 0.24306 | 59.977 | 0 | 42.0801 | 17.3083 | 59.9843 | 30.0002 | 42.07 | 2.6707 | 59.9768 | 15.0001
42.0897 | 2.0924 | 60.0065 | 15.0001 | 42.0741 | 14.8551 | 59.9649 | 15.0001 | 42.0966 | 0.24306 | 59.977 | 0 | 42.0884 | 17.3083 | 59.9843 | 30.0002 | 42.0784 | 2.6707 | 59.9768 | 15.0001
42.098 | 2.0924 | 60.0065 | 15.0001 | 42.0824 | 14.8551 | 59.9649 | 15.0001 | 42.105 | 0.24306 | 59.977 | 0 | 42.0967 | 17.3083 | 59.9842 | 30.0002 | 42.0867 | 2.6707 | 59.9769 | 15.0001
42.1064 | 2.0924 | 60.0065 | 15.0001 | 42.0908 | 14.855 | 59.9648 | 15.0001 | 42.1133 | 0.24306 | 59.9771 | 0 | 42.1051 | 17.3123 | 59.9842 | 30.0002 | 42.095 | 2.6707 | 59.9769 | 15.0001
42.1147 | 2.0924 | 60.0066 | 15.0001 | 42.0991 | 14.855 | 59.9648 | 15.0001 | 42.1216 | 0.24306 | 59.9771 | 0 | 42.1134 | 17.3123 | 59.9841 | 30.0002 | 42.1034 | 2.6707 | 59.9769 | 15.0001
42.123 | 2.0924 | 60.0066 | 15.0001 | 42.1075 | 14.855 | 59.9647 | 15.0001 | 42.13 | 0.24306 | 59.9771 | 0 | 42.1217 | 17.3129 | 59.9841 | 30.0002 | 42.1117 | 2.6707 | 59.9769 | 15.0001
42.1314 | 2.0924 | 60.0066 | 15.0001 | 42.1158 | 14.855 | 59.9647 | 15.0001 | 42.1383 | 0.24306 | 59.9771 | 0 | 42.1301 | 17.3129 | 59.984 | 30.0002 | 42.12 | 2.8109 | 59.977 | 15.0001
42.1397 | 2.0924 | 60.0066 | 15.0001 | 42.1241 | 14.855 | 59.9647 | 15.0001 | 42.1466 | 0.24306 | 59.9771 | 0 | 42.1384 | 17.3467 | 59.984 | 30.0002 | 42.1284 | 2.8109 | 59.977 | 15.0001
42.148 | 2.0924 | 60.0067 | 15.0001 | 42.1325 | 14.855 | 59.9646 | 15.0001 | 42.155 | 0.24306 | 59.9771 | 0 | 42.1467 | 17.3467 | 59.9839 | 30.0002 | 42.1367 | 2.8109 | 59.977 | 15.0001
42.1564 | 2.0924 | 60.0067 | 15.0001 | 42.1408 | 14.855 | 59.9646 | 15.0001 | 42.1633 | 0.24306 | 59.9772 | 0 | 42.1551 | 17.4522 | 59.9839 | 30.0002 | 42.145 | 2.8109 | 59.977 | 15.0001
42.1647 | 2.0924 | 60.0067 | 15.0001 | 42.1491 | 14.855 | 59.9645 | 15.0001 | 42.1716 | 0.24306 | 59.9772 | 0 | 42.1634 | 17.4522 | 59.9838 | 30.0002 | 42.1534 | 2.8109 | 59.9771 | 15.0001
42.173 | 2.0921 | 60.0067 | 15.0001 | 42.1575 | 14.8318 | 59.9645 | 15.0001 | 42.18 | 0.24306 | 59.9772 | 0 | 42.1717 | 17.4496 | 59.9838 | 30.0002 | 42.1617 | 2.8109 | 59.9771 | 15.0001
42.1813 | 2.0921 | 60.0068 | 15.0001 | 42.1658 | 14.8318 | 59.9644 | 15.0001 | 42.1883 | 0.24306 | 59.9772 | 0 | 42.1801 | 17.4496 | 59.9837 | 30.0002 | 42.1701 | 2.8109 | 59.9771 | 15.0001
42.1897 | 2.0925 | 60.0068 | 15.0001 | 42.1742 | 14.8318 | 59.9644 | 15.0001 | 42.1967 | 0.24306 | 59.9772 | 0 | 42.1884 | 17.4476 | 59.9837 | 30.0002 | 42.1784 | 2.8109 | 59.9772 | 15.0001
42.198 | 2.0925 | 60.0068 | 15.0001 | 42.1825 | 14.8318 | 59.9644 | 15.0001 | 42.205 | 0.24306 | 59.9772 | 0 | 42.1968 | 17.4476 | 59.9836 | 30.0002 | 42.1867 | 2.8109 | 59.9772 | 15.0001
42.2063 | 2.0925 | 60.0068 | 15.0001 | 42.1908 | 14.8304 | 59.9643 | 15.0001 | 42.2133 | 0.24307 | 59.9773 | 0 | 42.2051 | 17.4476 | 59.9836 | 30.0002 | 42.1951 | 2.8109 | 59.9772 | 15.0001
42.2147 | 2.0925 | 60.0069 | 15.0001 | 42.1992 | 14.8304 | 59.9643 | 15.0001 | 42.2217 | 0.24307 | 59.9773 | 0 | 42.2134 | 17.4476 | 59.9835 | 30.0002 | 42.2034 | 2.8109 | 59.9773 | 15.0001
42.223 | 2.0925 | 60.0069 | 15.0001 | 42.2075 | 14.8304 | 59.9642 | 15.0001 | 42.23 | 0.24307 | 59.9773 | 0 | 42.2218 | 17.4476 | 59.9835 | 30.0002 | 42.2117 | 2.8109 | 59.9773 | 15.0001
42.2313 | 2.0925 | 60.0069 | 15.0001 | 42.2159 | 14.8304 | 59.9642 | 15.0001 | 42.2383 | 0.24307 | 59.9773 | 0 | 42.2301 | 17.4476 | 59.9834 | 30.0002 | 42.2201 | 2.8109 | 59.9773 | 15.0001
42.2397 | 2.0925 | 60.0069 | 15.0001 | 42.2242 | 14.8311 | 59.9642 | 15.0001 | 42.2467 | 0.24307 | 59.9773 | 0 | 42.2384 | 17.4534 | 59.9834 | 30.0002 | 42.2284 | 2.8109 | 59.9774 | 15.0001
42.248 | 2.0925 | 60.007 | 15.0001 | 42.2325 | 14.8311 | 59.9641 | 15.0001 | 42.255 | 0.24307 | 59.9773 | 0 | 42.2468 | 17.4534 | 59.9833 | 30.0002 | 42.2367 | 2.8109 | 59.9774 | 15.0001
42.2563 | 2.0925 | 60.007 | 15.0001 | 42.2409 | 14.8311 | 59.9641 | 15.0001 | 42.2633 | 0.24307 | 59.9774 | 0 | 42.2551 | 17.4534 | 59.9833 | 30.0002 | 42.2451 | 2.8109 | 59.9774 | 15.0001
42.2647 | 2.0925 | 60.007 | 15.0001 | 42.2492 | 14.8311 | 59.964 | 15.0001 | 42.2717 | 0.24307 | 59.9774 | 0 | 42.2634 | 17.4534 | 59.9832 | 30.0002 | 42.2534 | 2.8109 | 59.9775 | 15.0001
42.273 | 2.0924 | 60.007 | 15.0001 | 42.2575 | 14.8311 | 59.964 | 15.0001 | 42.28 | 0.24307 | 59.9774 | 0 | 42.2718 | 17.4597 | 59.9832 | 30.0002 | 42.2618 | 2.8109 | 59.9775 | 15.0001
42.2813 | 2.0924 | 60.0071 | 15.0001 | 42.2659 | 14.8311 | 59.9639 | 15.0001 | 42.2884 | 0.24307 | 59.9774 | 0 | 42.2801 | 17.4597 | 59.9831 | 30.0002 | 42.2701 | 2.8109 | 59.9775 | 15.0001
42.2897 | 2.092 | 60.0071 | 15.0001 | 42.2742 | 14.8311 | 59.9639 | 15.0001 | 42.2967 | 0.24307 | 59.9774 | 0 | 42.2884 | 17.4597 | 59.9831 | 30.0002 | 42.2784 | 2.8109 | 59.9776 | 15.0001
42.298 | 2.092 | 60.0071 | 15.0001 | 42.2826 | 14.8311 | 59.9639 | 15.0001 | 42.305 | 0.24307 | 59.9774 | 0 | 42.2968 | 17.4597 | 59.983 | 30.0002 | 42.2868 | 2.8109 | 59.9776 | 15.0001
42.3063 | 2.092 | 60.0071 | 15.0001 | 42.2909 | 14.8301 | 59.9638 | 15.0001 | 42.3134 | 0.24319 | 59.9775 | 0 | 42.3051 | 17.4597 | 59.983 | 30.0002 | 42.2951 | 2.8109 | 59.9776 | 15.0001
42.3147 | 2.092 | 60.0072 | 15.0001 | 42.2992 | 14.8301 | 59.9638 | 15.0001 | 42.3217 | 0.24319 | 59.9775 | 0 | 42.3135 | 17.4597 | 59.9829 | 30.0002 | 42.3034 | 2.8111 | 59.9777 | 15.0001
42.323 | 2.092 | 60.0072 | 15.0001 | 42.3076 | 14.8283 | 59.9637 | 15.0001 | 42.33 | 0.24319 | 59.9775 | 0 | 42.3218 | 17.4597 | 59.9829 | 30.0002 | 42.3118 | 2.8111 | 59.9777 | 15.0001
42.3313 | 2.092 | 60.0072 | 15.0001 | 42.3159 | 14.8283 | 59.9637 | 15.0001 | 42.3384 | 0.24319 | 59.9775 | 0 | 42.3301 | 17.4597 | 59.9828 | 30.0002 | 42.3201 | 2.8111 | 59.9777 | 15.0001
42.3397 | 2.092 | 60.0072 | 15.0001 | 42.3243 | 14.8283 | 59.9637 | 15.0001 | 42.3467 | 0.24319 | 59.9775 | 0 | 42.3385 | 17.4597 | 59.9828 | 30.0002 | 42.3284 | 2.8111 | 59.9778 | 15.0001
42.348 | 2.092 | 60.0073 | 15.0001 | 42.3326 | 14.8283 | 59.9636 | 15.0001 | 42.3551 | 0.24319 | 59.9775 | 0 | 42.3468 | 17.4597 | 59.9827 | 30.0002 | 42.3368 | 2.8109 | 59.9778 | 15.0001
42.3563 | 2.092 | 60.0073 | 15.0001 | 42.3409 | 14.83 | 59.9636 | 15.0001 | 42.3634 | 0.24319 | 59.9776 | 0 | 42.3551 | 17.4597 | 59.9827 | 30.0002 | 42.3451 | 2.8109 | 59.9778 | 15.0001
42.3646 | 2.092 | 60.0073 | 15.0001 | 42.3493 | 14.83 | 59.9635 | 15.0001 | 42.3717 | 0.24319 | 59.9776 | 0 | 42.3635 | 17.4597 | 59.9826 | 30.0002 | 42.3535 | 2.8109 | 59.9779 | 15.0001
42.373 | 2.0926 | 60.0073 | 15.0001 | 42.3576 | 14.83 | 59.9635 | 15.0001 | 42.3801 | 0.24319 | 59.9776 | 0 | 42.3718 | 17.4597 | 59.9826 | 30.0002 | 42.3618 | 2.8109 | 59.9779 | 15.0001
42.3813 | 2.0926 | 60.0074 | 15.0001 | 42.3659 | 14.83 | 59.9634 | 15.0001 | 42.3884 | 0.24319 | 59.9776 | 0 | 42.3801 | 17.4597 | 59.9825 | 30.0002 | 42.3701 | 2.8109 | 59.9779 | 15.0001
42.3896 | 2.0926 | 60.0074 | 15.0001 | 42.3743 | 14.8313 | 59.9634 | 15.0001 | 42.3967 | 0.24319 | 59.9776 | 0 | 42.3885 | 17.4597 | 59.9825 | 30.0002 | 42.3785 | 2.8109 | 59.978 | 15.0001
42.398 | 2.0926 | 60.0074 | 15.0001 | 42.3826 | 14.8313 | 59.9634 | 15.0001 | 42.4051 | 0.24319 | 59.9776 | 0 | 42.3968 | 17.4597 | 59.9824 | 30.0002 | 42.3868 | 2.8109 | 59.978 | 15.0001
42.4063 | 2.0926 | 60.0074 | 15.0001 | 42.391 | 14.8313 | 59.9633 | 15.0001 | 42.4134 | 0.24319 | 59.9777 | 0 | 42.4052 | 17.4597 | 59.9824 | 30.0002 | 42.3951 | 2.8109 | 59.978 | 15.0001
42.4146 | 2.0926 | 60.0075 | 15.0001 | 42.3993 | 14.8313 | 59.9633 | 15.0001 | 42.4217 | 0.24319 | 59.9777 | 0 | 42.4135 | 17.4597 | 59.9823 | 30.0002 | 42.4035 | 2.8109 | 59.9781 | 15.0001
42.423 | 2.0926 | 60.0075 | 15.0001 | 42.4076 | 14.8313 | 59.9632 | 15.0001 | 42.4301 | 0.24319 | 59.9777 | 0 | 42.4218 | 17.4597 | 59.9823 | 30.0002 | 42.4118 | 2.8109 | 59.9781 | 15.0001
42.4313 | 2.0926 | 60.0075 | 15.0001 | 42.416 | 14.8313 | 59.9632 | 15.0001 | 42.4384 | 0.24319 | 59.9777 | 0 | 42.4302 | 17.4597 | 59.9822 | 30.0002 | 42.4202 | 2.8109 | 59.9781 | 15.0001
42.4396 | 2.0926 | 60.0075 | 15.0001 | 42.4243 | 14.8333 | 59.9632 | 15.0001 | 42.4468 | 0.24319 | 59.9777 | 0 | 42.4385 | 17.4597 | 59.9822 | 30.0002 | 42.4285 | 2.8109 | 59.9782 | 15.0001
42.448 | 2.0926 | 60.0076 | 15.0001 | 42.4326 | 14.8333 | 59.9631 | 15.0001 | 42.4551 | 0.24319 | 59.9777 | 0 | 42.4468 | 17.4597 | 59.9821 | 30.0002 | 42.4368 | 2.8109 | 59.9782 | 15.0001
42.4563 | 2.0926 | 60.0076 | 15.0001 | 42.441 | 14.8333 | 59.9631 | 15.0001 | 42.4634 | 0.2434 | 59.9778 | 0 | 42.4552 | 17.4597 | 59.9821 | 30.0002 | 42.4452 | 2.8109 | 59.9782 | 15.0001
42.4646 | 2.0926 | 60.0076 | 15.0001 | 42.4493 | 14.8333 | 59.963 | 15.0001 | 42.4718 | 0.2434 | 59.9778 | 0 | 42.4635 | 17.4597 | 59.982 | 30.0002 | 42.4535 | 2.8109 | 59.9783 | 15.0001
42.473 | 2.0924 | 60.0076 | 15.0001 | 42.4577 | 14.8333 | 59.963 | 15.0001 | 42.4801 | 0.2434 | 59.9778 | 0 | 42.4718 | 17.4597 | 59.982 | 30.0002 | 42.4618 | 2.8109 | 59.9783 | 15.0001
42.4813 | 2.0924 | 60.0077 | 15.0001 | 42.466 | 14.8333 | 59.9629 | 15.0001 | 42.4884 | 0.2434 | 59.9778 | 0 | 42.4802 | 17.4597 | 59.9819 | 30.0002 | 42.4702 | 2.8109 | 59.9783 | 15.0001
42.4896 | 2.0925 | 60.0077 | 15.0001 | 42.4743 | 14.8333 | 59.9629 | 15.0001 | 42.4968 | 0.24343 | 59.9778 | 0 | 42.4885 | 17.4597 | 59.9819 | 30.0002 | 42.4785 | 2.8109 | 59.9784 | 15.0001
42.498 | 2.0925 | 60.0077 | 15.0001 | 42.4827 | 14.8333 | 59.9629 | 15.0001 | 42.5051 | 0.24343 | 59.9778 | 0 | 42.4969 | 17.4597 | 59.9818 | 30.0002 | 42.4868 | 2.8109 | 59.9784 | 15.0001
42.5063 | 2.0927 | 60.0077 | 15.0001 | 42.491 | 14.8333 | 59.9628 | 15.0001 | 42.5134 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.5052 | 17.4597 | 59.9818 | 30.0002 | 42.4952 | 2.8109 | 59.9784 | 15.0001
42.5146 | 2.0927 | 60.0078 | 15.0001 | 42.4994 | 14.8333 | 59.9628 | 15.0001 | 42.5218 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.5135 | 17.4597 | 59.9817 | 30.0002 | 42.5035 | 2.8109 | 59.9785 | 15.0001
42.523 | 2.0927 | 60.0078 | 15.0001 | 42.5077 | 14.8333 | 59.9627 | 15.0001 | 42.5301 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.5219 | 17.4597 | 59.9817 | 30.0002 | 42.5119 | 2.8109 | 59.9785 | 15.0001
42.5313 | 2.0927 | 60.0078 | 15.0001 | 42.516 | 14.8333 | 59.9627 | 15.0001 | 42.5385 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.5302 | 17.4597 | 59.9816 | 30.0002 | 42.5202 | 2.8109 | 59.9785 | 15.0001
42.5396 | 2.0926 | 60.0078 | 15.0001 | 42.5244 | 14.8333 | 59.9627 | 15.0001 | 42.5468 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.5385 | 17.4597 | 59.9816 | 30.0002 | 42.5285 | 2.8109 | 59.9786 | 15.0001
42.5479 | 2.0926 | 60.0079 | 15.0001 | 42.5327 | 14.8333 | 59.9626 | 15.0001 | 42.5551 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.5469 | 17.4597 | 59.9815 | 30.0002 | 42.5369 | 2.8109 | 59.9786 | 15.0001
42.5563 | 2.0926 | 60.0079 | 15.0001 | 42.5411 | 14.8333 | 59.9626 | 15.0001 | 42.5635 | 0.24343 | 59.978 | 0 | 42.5552 | 17.4597 | 59.9815 | 30.0002 | 42.5452 | 2.8109 | 59.9786 | 15.0001
42.5646 | 2.0926 | 60.0079 | 15.0001 | 42.5494 | 14.8333 | 59.9625 | 15.0001 | 42.5718 | 0.24343 | 59.978 | 0 | 42.5635 | 17.4597 | 59.9814 | 30.0002 | 42.5535 | 2.8109 | 59.9787 | 15.0001
42.5729 | 2.0928 | 60.0079 | 15.0001 | 42.5577 | 14.8333 | 59.9625 | 15.0001 | 42.5801 | 0.24343 | 59.978 | 0 | 42.5719 | 17.4597 | 59.9814 | 30.0002 | 42.5619 | 2.8109 | 59.9787 | 15.0001
42.5813 | 2.0928 | 60.008 | 15.0001 | 42.5661 | 14.8333 | 59.9624 | 15.0001 | 42.5885 | 0.24343 | 59.978 | 0 | 42.5802 | 17.4597 | 59.9813 | 30.0002 | 42.5702 | 2.8109 | 59.9787 | 15.0001
42.5896 | 2.0928 | 60.008 | 15.0001 | 42.5744 | 14.8333 | 59.9624 | 15.0001 | 42.5968 | 0.24343 | 59.978 | 0 | 42.5886 | 17.4597 | 59.9813 | 30.0002 | 42.5785 | 2.8109 | 59.9788 | 15.0001
42.5979 | 2.0928 | 60.008 | 15.0001 | 42.5828 | 14.8333 | 59.9624 | 15.0001 | 42.6052 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.5969 | 17.4597 | 59.9812 | 30.0002 | 42.5869 | 2.8108 | 59.9788 | 15.0001
42.6063 | 2.0929 | 60.008 | 15.0001 | 42.5911 | 14.8333 | 59.9623 | 15.0001 | 42.6135 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.6052 | 17.4597 | 59.9812 | 30.0002 | 42.5952 | 2.8108 | 59.9788 | 15.0001
42.6146 | 2.0929 | 60.0081 | 15.0001 | 42.5994 | 14.8333 | 59.9623 | 15.0001 | 42.6218 | 0.24343 | 59.9779 | 0 | 42.6136 | 17.4597 | 59.9811 | 30.0002 | 42.6036 | 2.8108 | 59.9789 | 15.0001
42.6229 | 2.0929 | 60.0081 | 15.0001 | 42.6078 | 14.8333 | 59.9622 | 15.0001 | 42.6302 | 0.24344 | 59.9779 | 0 | 42.6219 | 17.4597 | 59.9811 | 30.0002 | 42.6119 | 2.8108 | 59.9789 | 15.0001
42.6313 | 2.0929 | 60.0081 | 15.0001 | 42.6161 | 14.8333 | 59.9622 | 15.0001 | 42.6385 | 0.24344 | 59.9778 | 0 | 42.6302 | 17.4597 | 59.981 | 30.0002 | 42.6202 | 2.8108 | 59.9789 | 15.0001
42.6396 | 2.0929 | 60.0081 | 15.0001 | 42.6244 | 14.8333 | 59.9622 | 15.0001 | 42.6468 | 0.24344 | 59.9778 | 0 | 42.6386 | 17.4597 | 59.981 | 30.0002 | 42.6286 | 2.8108 | 59.979 | 15.0001
42.6479 | 2.0929 | 60.0082 | 15.0001 | 42.6328 | 14.8333 | 59.9621 | 15.0001 | 42.6552 | 0.24344 | 59.9778 | 0 | 42.6469 | 17.4597 | 59.9809 | 30.0002 | 42.6369 | 2.8108 | 59.979 | 15.0001
42.6563 | 2.0929 | 60.0082 | 15.0001 | 42.6411 | 14.8333 | 59.9621 | 15.0001 | 42.6635 | 0.24344 | 59.9778 | 0 | 42.6553 | 17.4597 | 59.9809 | 30.0002 | 42.6452 | 2.8108 | 59.979 | 15.0001
42.6646 | 2.0929 | 60.0082 | 15.0001 | 42.6495 | 14.8333 | 59.962 | 15.0001 | 42.6718 | 0.24344 | 59.9777 | 0 | 42.6636 | 17.4597 | 59.9808 | 30.0002 | 42.6536 | 2.8108 | 59.9791 | 15.0001
42.6729 | 2.0928 | 60.0082 | 15.0001 | 42.6578 | 14.8333 | 59.962 | 15.0001 | 42.6802 | 0.24364 | 59.9777 | 0 | 42.6719 | 17.4629 | 59.9808 | 30.0002 | 42.6619 | 2.8108 | 59.9791 | 15.0001
42.6813 | 2.0928 | 60.0083 | 15.0001 | 42.6661 | 14.8333 | 59.9619 | 15.0001 | 42.6885 | 0.24364 | 59.9777 | 0 | 42.6803 | 17.4629 | 59.9807 | 30.0002 | 42.6703 | 2.8108 | 59.9791 | 15.0001
42.6896 | 2.0928 | 60.0083 | 15.0001 | 42.6745 | 14.8333 | 59.9619 | 15.0001 | 42.6969 | 0.24401 | 59.9777 | 0 | 42.6886 | 17.4629 | 59.9807 | 30.0002 | 42.6786 | 2.8108 | 59.9792 | 15.0001
42.6979 | 2.0928 | 60.0083 | 15.0001 | 42.6828 | 14.8333 | 59.9619 | 15.0001 | 42.7052 | 0.24401 | 59.9776 | 0 | 42.6969 | 17.4629 | 59.9806 | 30.0002 | 42.6869 | 2.8108 | 59.9792 | 15.0001
42.7063 | 2.0928 | 60.0083 | 15.0001 | 42.6912 | 14.8333 | 59.9618 | 15.0001 | 42.7135 | 0.24401 | 59.9776 | 0 | 42.7053 | 17.4629 | 59.9806 | 30.0002 | 42.6953 | 2.8108 | 59.9792 | 15.0001
42.7146 | 2.0928 | 60.0084 | 15.0001 | 42.6995 | 14.8333 | 59.9618 | 15.0001 | 42.7219 | 0.24401 | 59.9776 | 0 | 42.7136 | 17.4629 | 59.9805 | 30.0002 | 42.7036 | 2.8108 | 59.9793 | 15.0001
42.7229 | 2.093 | 60.0084 | 15.0001 | 42.7078 | 14.8333 | 59.9617 | 15.0001 | 42.7302 | 0.24401 | 59.9776 | 0 | 42.7219 | 17.4629 | 59.9805 | 30.0002 | 42.7119 | 2.8108 | 59.9793 | 15.0001
42.7312 | 2.093 | 60.0084 | 15.0001 | 42.7162 | 14.8333 | 59.9617 | 15.0001 | 42.7385 | 0.24401 | 59.9775 | 0 | 42.7303 | 17.4629 | 59.9804 | 30.0002 | 42.7203 | 2.8105 | 59.9793 | 15.0001
42.7396 | 2.093 | 60.0084 | 15.0001 | 42.7245 | 14.8333 | 59.9617 | 15.0001 | 42.7469 | 0.24401 | 59.9775 | 0 | 42.7386 | 17.4629 | 59.9804 | 30.0002 | 42.7286 | 2.8105 | 59.9794 | 15.0001
42.7479 | 2.093 | 60.0085 | 15.0001 | 42.7329 | 14.8333 | 59.9616 | 15.0001 | 42.7552 | 0.24401 | 59.9775 | 0 | 42.747 | 17.4629 | 59.9803 | 30.0002 | 42.7369 | 2.9307 | 59.9794 | 15.0001
42.7562 | 2.093 | 60.0085 | 15.0001 | 42.7412 | 14.8333 | 59.9616 | 15.0001 | 42.7635 | 0.24401 | 59.9775 | 0 | 42.7553 | 17.4629 | 59.9803 | 30.0002 | 42.7453 | 2.9307 | 59.9794 | 15.0001
42.7646 | 2.093 | 60.0085 | 15.0001 | 42.7495 | 14.8333 | 59.9615 | 15.0001 | 42.7719 | 0.24401 | 59.9774 | 0 | 42.7636 | 17.4629 | 59.9802 | 30.0002 | 42.7536 | 2.9307 | 59.9795 | 15.0001
42.7729 | 2.093 | 60.0085 | 15.0001 | 42.7579 | 14.8333 | 59.9615 | 15.0001 | 42.7802 | 0.24401 | 59.9774 | 0 | 42.772 | 17.4629 | 59.9802 | 30.0002 | 42.762 | 2.9307 | 59.9795 | 15.0001
42.7812 | 2.093 | 60.0086 | 15.0001 | 42.7662 | 14.8333 | 59.9614 | 15.0001 | 42.7886 | 0.24401 | 59.9774 | 0 | 42.7803 | 17.4629 | 59.9801 | 30.0002 | 42.7703 | 2.9305 | 59.9795 | 15.0001
42.7896 | 2.093 | 60.0086 | 15.0001 | 42.7746 | 14.8333 | 59.9614 | 15.0001 | 42.7969 | 0.24408 | 59.9774 | 0 | 42.7886 | 17.4629 | 59.9801 | 30.0002 | 42.7786 | 2.9305 | 59.9796 | 15.0001
42.7979 | 2.093 | 60.0086 | 15.0001 | 42.7829 | 14.8333 | 59.9614 | 15.0001 | 42.8052 | 0.24408 | 59.9773 | 0 | 42.797 | 17.4629 | 59.98 | 30.0002 | 42.787 | 2.9305 | 59.9796 | 15.0001
42.8062 | 2.0931 | 60.0086 | 15.0001 | 42.7912 | 14.8333 | 59.9613 | 15.0001 | 42.8136 | 0.24408 | 59.9773 | 0 | 42.8053 | 17.4629 | 59.98 | 30.0002 | 42.7953 | 2.9305 | 59.9796 | 15.0001
42.8146 | 2.0931 | 60.0087 | 15.0001 | 42.7996 | 14.8333 | 59.9613 | 15.0001 | 42.8219 | 0.24408 | 59.9773 | 0 | 42.8136 | 17.4629 | 59.98 | 30.0002 | 42.8036 | 2.9306 | 59.9797 | 15.0001
42.8229 | 2.0931 | 60.0087 | 15.0001 | 42.8079 | 14.8333 | 59.9612 | 15.0001 | 42.8302 | 0.24408 | 59.9773 | 0 | 42.822 | 17.4629 | 59.9799 | 30.0002 | 42.812 | 2.9306 | 59.9797 | 15.0001
42.8312 | 2.0931 | 60.0087 | 15.0001 | 42.8162 | 14.8333 | 59.9612 | 15.0001 | 42.8386 | 0.24408 | 59.9772 | 0 | 42.8303 | 17.4629 | 59.9799 | 30.0002 | 42.8203 | 2.9306 | 59.9797 | 15.0001
42.8396 | 2.0931 | 60.0087 | 15.0001 | 42.8246 | 14.8333 | 59.9612 | 15.0001 | 42.8469 | 0.24408 | 59.9772 | 0 | 42.8387 | 17.4629 | 59.9799 | 30.0002 | 42.8286 | 2.9306 | 59.9798 | 15.0001
42.8479 | 2.0931 | 60.0088 | 15.0001 | 42.8329 | 14.8333 | 59.9611 | 15.0001 | 42.8553 | 0.24408 | 59.9772 | 0 | 42.847 | 17.4629 | 59.9799 | 30.0002 | 42.837 | 2.9306 | 59.9798 | 15.0001
42.8562 | 2.0933 | 60.0088 | 15.0001 | 42.8413 | 14.8333 | 59.9611 | 15.0001 | 42.8636 | 0.24451 | 59.9772 | 0 | 42.8553 | 17.4629 | 59.9798 | 30.0002 | 42.8453 | 2.9306 | 59.9798 | 15.0001
42.8646 | 2.0933 | 60.0088 | 15.0001 | 42.8496 | 14.8333 | 59.961 | 15.0001 | 42.8719 | 0.24451 | 59.9771 | 0 | 42.8637 | 17.4629 | 59.9798 | 30.0002 | 42.8537 | 2.9306 | 59.9799 | 15.0001
42.8729 | 2.0933 | 60.0088 | 15.0001 | 42.8579 | 14.8353 | 59.961 | 15.0001 | 42.8803 | 0.24451 | 59.9771 | 0 | 42.872 | 17.4629 | 59.9798 | 30.0002 | 42.862 | 2.9306 | 59.9799 | 15.0001
42.8812 | 2.0933 | 60.0089 | 15.0001 | 42.8663 | 14.8353 | 59.9609 | 15.0001 | 42.8886 | 0.24451 | 59.9771 | 0 | 42.8803 | 17.4629 | 59.9798 | 30.0002 | 42.8703 | 2.9306 | 59.9799 | 15.0001
42.8896 | 2.0926 | 60.0089 | 15.0001 | 42.8746 | 14.8369 | 59.9609 | 15.0001 | 42.8969 | 0.24469 | 59.9771 | 0 | 42.8887 | 17.4629 | 59.9797 | 30.0002 | 42.8787 | 2.9306 | 59.98 | 15.0001
42.8979 | 2.0926 | 60.0089 | 15.0001 | 42.883 | 14.8369 | 59.9609 | 15.0001 | 42.9053 | 0.24469 | 59.977 | 0 | 42.897 | 17.4629 | 59.9797 | 30.0002 | 42.887 | 2.9309 | 59.98 | 15.0001
42.9062 | 2.0926 | 60.0089 | 15.0001 | 42.8913 | 14.8369 | 59.9608 | 15.0001 | 42.9136 | 0.24469 | 59.977 | 0 | 42.9054 | 17.4629 | 59.9797 | 30.0002 | 42.8953 | 2.9309 | 59.98 | 15.0001
42.9145 | 2.0926 | 60.009 | 15.0001 | 42.8996 | 14.8369 | 59.9608 | 15.0001 | 42.9219 | 0.24469 | 59.977 | 0 | 42.9137 | 17.4629 | 59.9797 | 30.0002 | 42.9037 | 2.9309 | 59.9801 | 15.0001
42.9229 | 2.0926 | 60.009 | 15.0001 | 42.908 | 14.8369 | 59.9607 | 15.0001 | 42.9303 | 0.24469 | 59.977 | 0 | 42.922 | 17.4629 | 59.9796 | 30.0002 | 42.912 | 2.9309 | 59.9801 | 15.0001
42.9312 | 2.0926 | 60.009 | 15.0001 | 42.9163 | 14.8369 | 59.9607 | 15.0001 | 42.9386 | 0.24469 | 59.9769 | 0 | 42.9304 | 17.4629 | 59.9796 | 30.0002 | 42.9204 | 2.9309 | 59.9801 | 15.0001
42.9395 | 2.0926 | 60.009 | 15.0001 | 42.9247 | 14.8369 | 59.9607 | 15.0001 | 42.947 | 0.24469 | 59.9769 | 0 | 42.9387 | 17.4629 | 59.9796 | 30.0002 | 42.9287 | 2.9309 | 59.9802 | 15.0001
42.9479 | 2.0926 | 60.0091 | 15.0001 | 42.933 | 14.8369 | 59.9606 | 15.0001 | 42.9553 | 0.24469 | 59.9769 | 0 | 42.947 | 17.4629 | 59.9796 | 30.0002 | 42.937 | 2.9309 | 59.9802 | 15.0001
42.9562 | 2.0928 | 60.0091 | 15.0001 | 42.9413 | 14.8369 | 59.9606 | 15.0001 | 42.9636 | 0.24469 | 59.9769 | 0 | 42.9554 | 17.4629 | 59.9795 | 30.0002 | 42.9454 | 2.9309 | 59.9802 | 15.0001
42.9645 | 2.0928 | 60.0091 | 15.0001 | 42.9497 | 14.8369 | 59.9605 | 15.0001 | 42.972 | 0.24469 | 59.9768 | 0 | 42.9637 | 17.4629 | 59.9795 | 30.0002 | 42.9537 | 2.9309 | 59.9803 | 15.0001
42.9729 | 2.0928 | 60.0091 | 15.0001 | 42.958 | 14.8369 | 59.9605 | 15.0001 | 42.9803 | 0.24476 | 59.9768 | 0 | 42.972 | 17.4629 | 59.9795 | 30.0002 | 42.962 | 2.9309 | 59.9803 | 15.0001
42.9812 | 2.0928 | 60.0092 | 15.0001 | 42.9663 | 14.8369 | 59.9604 | 15.0001 | 42.9886 | 0.24476 | 59.9768 | 0 | 42.9804 | 17.4629 | 59.9795 | 30.0002 | 42.9704 | 2.9309 | 59.9803 | 15.0001
42.9895 | 2.0928 | 60.0092 | 15.0001 | 42.9747 | 14.8384 | 59.9604 | 15.0001 | 42.997 | 0.24476 | 59.9768 | 0 | 42.9887 | 17.4629 | 59.9794 | 30.0002 | 42.9787 | 2.9309 | 59.9804 | 15.0001
42.9979 | 2.0928 | 60.0092 | 15.0001 | 42.983 | 14.8384 | 59.9604 | 15.0001 | 43.0053 | 0.24476 | 59.9767 | 0 | 42.9971 | 17.4629 | 59.9794 | 30.0002 | 42.987 | 2.9309 | 59.9804 | 15.0001
43.0062 | 2.0927 | 60.0092 | 15.0001 | 42.9914 | 14.838 | 59.9603 | 15.0001 | 43.0136 | 0.24476 | 59.9767 | 0 | 43.0054 | 17.4629 | 59.9794 | 30.0002 | 42.9954 | 2.9309 | 59.9804 | 15.0001
43.0145 | 2.0927 | 60.0093 | 15.0001 | 42.9997 | 14.838 | 59.9603 | 15.0001 | 43.022 | 0.24476 | 59.9767 | 0 | 43.0137 | 17.4629 | 59.9794 | 30.0002 | 43.0037 | 2.9308 | 59.9805 | 15.0001
43.0229 | 2.0927 | 60.0093 | 15.0001 | 43.008 | 14.8354 | 59.9602 | 15.0001 | 43.0303 | 0.24514 | 59.9767 | 0 | 43.0221 | 17.4629 | 59.9793 | 30.0002 | 43.0121 | 2.9308 | 59.9805 | 15.0001
43.0312 | 2.0927 | 60.0093 | 15.0001 | 43.0164 | 14.8354 | 59.9602 | 15.0001 | 43.0387 | 0.24514 | 59.9766 | 0 | 43.0304 | 17.4629 | 59.9793 | 30.0002 | 43.0204 | 2.9308 | 59.9805 | 15.0001
43.0395 | 2.0927 | 60.0093 | 15.0001 | 43.0247 | 14.8367 | 59.9602 | 15.0001 | 43.047 | 0.24514 | 59.9766 | 0 | 43.0387 | 17.4645 | 59.9793 | 30.0002 | 43.0287 | 2.9308 | 59.9806 | 15.0001
43.0479 | 2.0927 | 60.0094 | 15.0001 | 43.0331 | 14.8367 | 59.9601 | 15.0001 | 43.0553 | 0.24514 | 59.9766 | 0 | 43.0471 | 17.4645 | 59.9793 | 30.0002 | 43.0371 | 2.9309 | 59.9806 | 15.0001
43.0562 | 2.2264 | 60.0094 | 15.0001 | 43.0414 | 14.8367 | 59.9601 | 15.0001 | 43.0637 | 0.24514 | 59.9766 | 0 | 43.0554 | 17.4645 | 59.9792 | 30.0002 | 43.0454 | 2.9309 | 59.9806 | 15.0001
43.0645 | 2.2264 | 60.0094 | 15.0001 | 43.0497 | 14.8367 | 59.96 | 15.0001 | 43.072 | 0.24514 | 59.9765 | 0 | 43.0637 | 17.4645 | 59.9792 | 30.0002 | 43.0537 | 2.9309 | 59.9807 | 15.0001
43.0729 | 2.2264 | 60.0094 | 15.0001 | 43.0581 | 14.8375 | 59.96 | 15.0001 | 43.0803 | 0.24514 | 59.9765 | 0 | 43.0721 | 17.4645 | 59.9792 | 30.0002 | 43.0621 | 2.9309 | 59.9807 | 15.0001
43.0812 | 2.2264 | 60.0095 | 15.0001 | 43.0664 | 14.8375 | 59.96 | 15.0001 | 43.0887 | 0.24514 | 59.9765 | 0 | 43.0804 | 17.4645 | 59.9792 | 30.0002 | 43.0704 | 2.9309 | 59.9807 | 15.0001
43.0895 | 2.2262 | 60.0095 | 15.0001 | 43.0747 | 14.8375 | 59.96 | 15.0001 | 43.097 | 0.24536 | 59.9765 | 0 | 43.0888 | 17.4645 | 59.9791 | 30.0002 | 43.0787 | 2.9309 | 59.9808 | 15.0001
43.0979 | 2.2262 | 60.0095 | 15.0001 | 43.0831 | 14.8375 | 59.9599 | 15.0001 | 43.1054 | 0.24536 | 59.9764 | 0 | 43.0971 | 17.4645 | 59.9791 | 30.0002 | 43.0871 | 2.9306 | 59.9808 | 15.0001
43.1062 | 2.2262 | 60.0095 | 15.0001 | 43.0914 | 14.8362 | 59.9599 | 15.0001 | 43.1137 | 0.24537 | 59.9764 | 0 | 43.1054 | 17.4636 | 59.9791 | 30.0002 | 43.0954 | 2.9306 | 59.9808 | 15.0001
43.1145 | 2.2262 | 60.0096 | 15.0001 | 43.0998 | 14.8362 | 59.9599 | 15.0001 | 43.122 | 0.24537 | 59.9764 | 0 | 43.1138 | 17.4636 | 59.9791 | 30.0002 | 43.1038 | 2.93 | 59.9809 | 15.0001
43.1228 | 2.2261 | 60.0096 | 15.0001 | 43.1081 | 14.835 | 59.9599 | 15.0001 | 43.1304 | 0.24537 | 59.9764 | 0 | 43.1221 | 17.4595 | 59.979 | 30.0002 | 43.1121 | 2.93 | 59.9809 | 15.0001
43.1312 | 2.2261 | 60.0096 | 15.0001 | 43.1164 | 14.835 | 59.9599 | 15.0001 | 43.1387 | 0.24537 | 59.9763 | 0 | 43.1304 | 17.4595 | 59.979 | 30.0002 | 43.1204 | 2.9304 | 59.9809 | 15.0001
43.1395 | 2.226 | 60.0096 | 15.0001 | 43.1248 | 14.835 | 59.9599 | 15.0001 | 43.147 | 0.24537 | 59.9763 | 0 | 43.1388 | 17.4595 | 59.979 | 30.0002 | 43.1288 | 2.9304 | 59.981 | 15.0001
43.1478 | 2.226 | 60.0097 | 15.0001 | 43.1331 | 14.835 | 59.9598 | 15.0001 | 43.1554 | 0.24537 | 59.9763 | 0 | 43.1471 | 17.4595 | 59.979 | 30.0002 | 43.1371 | 2.9304 | 59.981 | 15.0001
43.1562 | 2.226 | 60.0097 | 15.0001 | 43.1415 | 14.835 | 59.9598 | 15.0001 | 43.1637 | 0.24537 | 59.9763 | 0 | 43.1555 | 17.4595 | 59.9789 | 30.0002 | 43.1454 | 2.9304 | 59.9811 | 15.0001
43.1645 | 2.226 | 60.0097 | 15.0001 | 43.1498 | 14.835 | 59.9598 | 15.0001 | 43.172 | 0.24537 | 59.9762 | 0 | 43.1638 | 17.4595 | 59.9789 | 30.0002 | 43.1538 | 2.9304 | 59.9811 | 15.0001
43.1728 | 2.226 | 60.0097 | 15.0001 | 43.1581 | 14.835 | 59.9598 | 15.0001 | 43.1804 | 0.24537 | 59.9762 | 0 | 43.1721 | 17.4595 | 59.9789 | 30.0002 | 43.1621 | 2.9304 | 59.9812 | 15.0001
43.1812 | 2.226 | 60.0098 | 15.0001 | 43.1665 | 14.835 | 59.9598 | 15.0001 | 43.1887 | 0.24537 | 59.9762 | 0 | 43.1805 | 17.4595 | 59.9789 | 30.0002 | 43.1705 | 2.9304 | 59.9812 | 15.0001
43.1895 | 2.226 | 60.0098 | 15.0001 | 43.1748 | 14.835 | 59.9598 | 15.0001 | 43.1971 | 0.24578 | 59.9762 | 0 | 43.1888 | 17.4595 | 59.9788 | 30.0002 | 43.1788 | 2.9304 | 59.9813 | 15.0001
43.1978 | 2.226 | 60.0098 | 15.0001 | 43.1831 | 14.835 | 59.9597 | 15.0001 | 43.2054 | 0.24578 | 59.9761 | 0 | 43.1971 | 17.4595 | 59.9788 | 30.0002 | 43.1871 | 2.9304 | 59.9814 | 15.0001
43.2062 | 2.226 | 60.0098 | 15.0001 | 43.1915 | 14.835 | 59.9597 | 15.0001 | 43.2137 | 0.24578 | 59.9761 | 0 | 43.2055 | 17.4595 | 59.9788 | 30.0002 | 43.1955 | 2.9304 | 59.9814 | 15.0001
43.2145 | 2.226 | 60.0099 | 15.0001 | 43.1998 | 14.835 | 59.9597 | 15.0001 | 43.2221 | 0.24578 | 59.9761 | 0 | 43.2138 | 17.4595 | 59.9788 | 30.0002 | 43.2038 | 2.9312 | 59.9815 | 15.0001
43.2228 | 2.226 | 60.0099 | 15.0001 | 43.2082 | 14.8365 | 59.9597 | 15.0001 | 43.2304 | 0.24578 | 59.9761 | 0 | 43.2221 | 17.4595 | 59.9787 | 30.0002 | 43.2121 | 2.9312 | 59.9815 | 15.0001
43.2312 | 2.226 | 60.0099 | 15.0001 | 43.2165 | 14.8365 | 59.9597 | 15.0001 | 43.2387 | 0.24578 | 59.976 | 0 | 43.2305 | 17.4595 | 59.9787 | 30.0002 | 43.2205 | 2.9312 | 59.9816 | 15.0001
43.2395 | 2.226 | 60.0099 | 15.0001 | 43.2248 | 14.834 | 59.9597 | 15.0001 | 43.2471 | 0.24578 | 59.976 | 0 | 43.2388 | 17.4595 | 59.9787 | 30.0002 | 43.2288 | 2.9312 | 59.9817 | 15.0001
43.2478 | 2.226 | 60.01 | 15.0001 | 43.2332 | 14.834 | 59.9596 | 15.0001 | 43.2554 | 0.24578 | 59.976 | 0 | 43.2472 | 17.4595 | 59.9787 | 30.0002 | 43.2371 | 2.9312 | 59.9817 | 15.0001
43.2562 | 2.226 | 60.01 | 15.0001 | 43.2415 | 14.834 | 59.9596 | 15.0001 | 43.2637 | 0.24578 | 59.976 | 0 | 43.2555 | 17.4595 | 59.9786 | 30.0002 | 43.2455 | 2.9312 | 59.9818 | 15.0001
43.2645 | 2.226 | 60.01 | 15.0001 | 43.2499 | 14.834 | 59.9596 | 15.0001 | 43.2721 | 0.24578 | 59.9759 | 0 | 43.2638 | 17.4595 | 59.9786 | 30.0002 | 43.2538 | 3.0424 | 59.9818 | 15.0001
43.2728 | 2.226 | 60.01 | 15.0001 | 43.2582 | 14.834 | 59.9596 | 15.0001 | 43.2804 | 0.24578 | 59.9759 | 0 | 43.2722 | 17.4595 | 59.9786 | 30.0002 | 43.2622 | 3.0424 | 59.9819 | 15.0001
43.2812 | 2.226 | 60.0101 | 15.0001 | 43.2665 | 14.834 | 59.9596 | 15.0001 | 43.2888 | 0.24578 | 59.9759 | 0 | 43.2805 | 17.4595 | 59.9786 | 30.0002 | 43.2705 | 3.0424 | 59.9819 | 15.0001
43.2895 | 2.226 | 60.0101 | 15.0001 | 43.2749 | 14.834 | 59.9596 | 15.0001 | 43.2971 | 0.24578 | 59.9759 | 0 | 43.2888 | 17.4595 | 59.9785 | 30.0002 | 43.2788 | 3.0424 | 59.982 | 15.0001
43.2978 | 2.226 | 60.0101 | 15.0001 | 43.2832 | 14.834 | 59.9595 | 15.0001 | 43.3054 | 0.24578 | 59.9758 | 0 | 43.2972 | 17.4595 | 59.9785 | 30.0002 | 43.2872 | 3.0424 | 59.9821 | 15.0001
43.3061 | 2.226 | 60.0101 | 15.0001 | 43.2916 | 14.8361 | 59.9595 | 15.0001 | 43.3138 | 0.24591 | 59.9758 | 0 | 43.3055 | 17.4595 | 59.9785 | 30.0002 | 43.2955 | 3.0424 | 59.9821 | 15.0001
43.3145 | 2.226 | 60.0102 | 15.0001 | 43.2999 | 14.8361 | 59.9595 | 15.0001 | 43.3221 | 0.24591 | 59.9758 | 0 | 43.3138 | 17.4595 | 59.9785 | 30.0002 | 43.3038 | 3.0424 | 59.9822 | 15.0001
43.3228 | 2.2258 | 60.0102 | 15.0001 | 43.3082 | 14.8361 | 59.9595 | 15.0001 | 43.3304 | 0.24591 | 59.9758 | 0 | 43.3222 | 17.4594 | 59.9784 | 30.0002 | 43.3122 | 3.0424 | 59.9822 | 15.0001
43.3311 | 2.2258 | 60.0102 | 15.0001 | 43.3166 | 14.8361 | 59.9595 | 15.0001 | 43.3388 | 0.24591 | 59.9757 | 0 | 43.3305 | 17.4594 | 59.9784 | 30.0002 | 43.3205 | 3.0424 | 59.9823 | 15.0001
43.3395 | 2.3208 | 60.0102 | 15.0001 | 43.3249 | 14.8361 | 59.9595 | 15.0001 | 43.3471 | 0.24591 | 59.9757 | 0 | 43.3389 | 17.4605 | 59.9784 | 30.0002 | 43.3288 | 3.0424 | 59.9824 | 15.0001
43.3478 | 2.3208 | 60.0103 | 15.0001 | 43.3333 | 14.8361 | 59.9594 | 15.0001 | 43.3554 | 0.24591 | 59.9757 | 0 | 43.3472 | 17.4605 | 59.9784 | 30.0002 | 43.3372 | 3.0424 | 59.9824 | 15.0001
43.3561 | 2.3211 | 60.0103 | 15.0001 | 43.3416 | 14.8361 | 59.9594 | 15.0001 | 43.3638 | 0.24591 | 59.9757 | 0 | 43.3555 | 17.4605 | 59.9783 | 30.0002 | 43.3455 | 3.0424 | 59.9825 | 15.0001
43.3645 | 2.3211 | 60.0103 | 15.0001 | 43.3499 | 14.8361 | 59.9594 | 15.0001 | 43.3721 | 0.24591 | 59.9756 | 0 | 43.3639 | 17.4605 | 59.9783 | 30.0002 | 43.3538 | 3.0425 | 59.9825 | 15.0001
43.3728 | 2.321 | 60.0103 | 15.0001 | 43.3583 | 14.8361 | 59.9594 | 15.0001 | 43.3805 | 0.24587 | 59.9756 | 0 | 43.3722 | 17.4605 | 59.9783 | 30.0002 | 43.3622 | 3.0425 | 59.9826 | 15.0001
43.3811 | 2.321 | 60.0104 | 15.0001 | 43.3666 | 14.8361 | 59.9594 | 15.0001 | 43.3888 | 0.24587 | 59.9756 | 0 | 43.3805 | 17.4605 | 59.9783 | 30.0002 | 43.3705 | 3.0428 | 59.9826 | 15.0001
43.3895 | 2.321 | 60.0104 | 15.0001 | 43.3749 | 14.8361 | 59.9594 | 15.0001 | 43.3971 | 0.24587 | 59.9756 | 0 | 43.3889 | 17.4605 | 59.9782 | 30.0002 | 43.3788 | 3.0428 | 59.9827 | 15.0001
43.3978 | 2.321 | 60.0104 | 15.0001 | 43.3833 | 14.8361 | 59.9593 | 15.0001 | 43.4055 | 0.24587 | 59.9755 | 0 | 43.3972 | 17.4605 | 59.9782 | 30.0002 | 43.3872 | 3.0428 | 59.9828 | 15.0001
43.4061 | 2.321 | 60.0104 | 15.0001 | 43.3916 | 14.8361 | 59.9593 | 15.0001 | 43.4138 | 0.24621 | 59.9755 | 0 | 43.4056 | 17.4604 | 59.9782 | 30.0002 | 43.3955 | 3.0428 | 59.9828 | 15.0001
43.4145 | 2.321 | 60.0105 | 15.0001 | 43.4 | 14.8361 | 59.9593 | 15.0001 | 43.4221 | 0.24621 | 59.9755 | 0 | 43.4139 | 17.4604 | 59.9782 | 30.0002 | 43.4039 | 3.0428 | 59.9829 | 15.0001
43.4228 | 2.321 | 60.0105 | 15.0001 | 43.4083 | 14.8361 | 59.9593 | 15.0001 | 43.4305 | 0.24621 | 59.9755 | 0 | 43.4222 | 17.4604 | 59.9781 | 30.0002 | 43.4122 | 3.0428 | 59.9829 | 15.0001
43.4311 | 2.321 | 60.0105 | 15.0001 | 43.4166 | 14.8361 | 59.9593 | 15.0001 | 43.4388 | 0.24621 | 59.9754 | 0 | 43.4306 | 17.4604 | 59.9781 | 30.0002 | 43.4205 | 3.0436 | 59.983 | 15.0001
43.4395 | 2.321 | 60.0105 | 15.0001 | 43.425 | 14.8351 | 59.9593 | 15.0001 | 43.4472 | 0.24621 | 59.9754 | 0 | 43.4389 | 17.4604 | 59.9781 | 30.0002 | 43.4289 | 3.0436 | 59.9831 | 15.0001
43.4478 | 2.321 | 60.0106 | 15.0001 | 43.4333 | 14.8351 | 59.9592 | 15.0001 | 43.4555 | 0.24621 | 59.9754 | 0 | 43.4472 | 17.4604 | 59.9781 | 30.0002 | 43.4372 | 3.0437 | 59.9831 | 15.0001
43.4561 | 2.321 | 60.0106 | 15.0001 | 43.4417 | 14.8379 | 59.9592 | 15.0001 | 43.4638 | 0.24621 | 59.9754 | 0 | 43.4556 | 17.4604 | 59.978 | 30.0002 | 43.4455 | 3.0437 | 59.9832 | 15.0001
43.4645 | 2.321 | 60.0106 | 15.0001 | 43.45 | 14.8379 | 59.9592 | 15.0001 | 43.4722 | 0.24621 | 59.9753 | 0 | 43.4639 | 17.4604 | 59.978 | 30.0002 | 43.4539 | 3.0437 | 59.9832 | 15.0001
43.4728 | 2.3209 | 60.0106 | 15.0001 | 43.4583 | 14.8371 | 59.9592 | 15.0001 | 43.4805 | 0.24621 | 59.9753 | 0 | 43.4722 | 17.4604 | 59.978 | 30.0002 | 43.4622 | 3.0437 | 59.9833 | 15.0001
43.4811 | 2.3209 | 60.0107 | 15.0001 | 43.4667 | 14.8371 | 59.9592 | 15.0001 | 43.4888 | 0.24621 | 59.9753 | 0 | 43.4806 | 17.4604 | 59.978 | 30.0002 | 43.4705 | 3.0437 | 59.9833 | 15.0001
43.4894 | 2.3209 | 60.0107 | 15.0001 | 43.475 | 14.8348 | 59.9592 | 15.0001 | 43.4972 | 0.24621 | 59.9753 | 0 | 43.4889 | 17.4604 | 59.9779 | 30.0002 | 43.4789 | 3.0437 | 59.9834 | 15.0001
43.4978 | 2.3209 | 60.0107 | 15.0001 | 43.4834 | 14.8348 | 59.9591 | 15.0001 | 43.5055 | 0.24621 | 59.9752 | 0 | 43.4973 | 17.4604 | 59.9779 | 30.0002 | 43.4872 | 3.0431 | 59.9835 | 15.0001
43.5061 | 2.3209 | 60.0107 | 15.0001 | 43.4917 | 14.8348 | 59.9591 | 15.0001 | 43.5138 | 0.24639 | 59.9752 | 0 | 43.5056 | 17.4604 | 59.9779 | 30.0002 | 43.4955 | 3.0431 | 59.9835 | 15.0001
43.5144 | 2.3209 | 60.0108 | 15.0001 | 43.5 | 14.8348 | 59.9591 | 15.0001 | 43.5222 | 0.24639 | 59.9752 | 0 | 43.5139 | 17.4604 | 59.9779 | 30.0002 | 43.5039 | 3.0431 | 59.9836 | 15.0001
43.5228 | 2.3212 | 60.0108 | 15.0001 | 43.5084 | 14.8348 | 59.9591 | 15.0001 | 43.5305 | 0.24639 | 59.9752 | 0 | 43.5223 | 17.4604 | 59.9778 | 30.0002 | 43.5122 | 3.0431 | 59.9836 | 15.0001
43.5311 | 2.3212 | 60.0108 | 15.0001 | 43.5167 | 14.8348 | 59.9591 | 15.0001 | 43.5389 | 0.24639 | 59.9751 | 0 | 43.5306 | 17.4604 | 59.9778 | 30.0002 | 43.5205 | 3.0433 | 59.9837 | 15.0001
43.5394 | 2.3212 | 60.0108 | 15.0001 | 43.525 | 14.8348 | 59.9591 | 15.0001 | 43.5472 | 0.24639 | 59.9751 | 0 | 43.5389 | 17.5647 | 59.9778 | 30.0002 | 43.5289 | 3.0433 | 59.9838 | 15.0001
43.5478 | 2.3212 | 60.0109 | 15.0001 | 43.5334 | 14.8348 | 59.959 | 15.0001 | 43.5555 | 0.24639 | 59.9751 | 0 | 43.5473 | 17.5647 | 59.9778 | 30.0002 | 43.5372 | 3.0433 | 59.9838 | 15.0001
43.5561 | 2.3212 | 60.0109 | 15.0001 | 43.5417 | 14.8348 | 59.959 | 15.0001 | 43.5639 | 0.24639 | 59.9751 | 0 | 43.5556 | 17.5646 | 59.9777 | 30.0002 | 43.5455 | 3.0433 | 59.9839 | 15.0001
43.5644 | 2.3212 | 60.0109 | 15.0001 | 43.5501 | 14.8348 | 59.959 | 15.0001 | 43.5722 | 0.24639 | 59.975 | 0 | 43.5639 | 17.5646 | 59.9777 | 30.0002 | 43.5539 | 3.0433 | 59.9839 | 15.0001
43.5728 | 2.3212 | 60.0109 | 15.0001 | 43.5584 | 14.8348 | 59.959 | 15.0001 | 43.5805 | 0.24639 | 59.975 | 0 | 43.5723 | 17.5646 | 59.9777 | 30.0002 | 43.5622 | 3.0433 | 59.984 | 15.0001
43.5811 | 2.3212 | 60.011 | 15.0001 | 43.5667 | 14.8348 | 59.959 | 15.0001 | 43.5889 | 0.24639 | 59.975 | 0.029835 | 43.5806 | 17.5646 | 59.9777 | 30.0002 | 43.5706 | 3.0433 | 59.984 | 15.0001
43.5894 | 2.3212 | 60.011 | 15.0001 | 43.5751 | 14.8348 | 59.959 | 15.0001 | 43.5972 | 0.24639 | 59.9751 | 0.15489 | 43.589 | 17.5631 | 59.9776 | 30.0002 | 43.5789 | 3.0433 | 59.9841 | 15.0001
43.5978 | 2.3212 | 60.011 | 15.0001 | 43.5834 | 14.8348 | 59.9589 | 15.0001 | 43.6055 | 0.24639 | 59.9751 | 0.27993 | 43.5973 | 17.5631 | 59.9776 | 30.0002 | 43.5872 | 3.0436 | 59.9842 | 15.0001
43.6061 | 2.3212 | 60.011 | 15.0001 | 43.5918 | 14.8348 | 59.9589 | 15.0001 | 43.6139 | 0.24639 | 59.9751 | 0.40499 | 43.6056 | 17.5631 | 59.9776 | 30.0002 | 43.5956 | 3.0436 | 59.9842 | 15.0001
43.6144 | 2.3212 | 60.011 | 15.0001 | 43.6001 | 14.8348 | 59.9589 | 15.0001 | 43.6222 | 0.24639 | 59.9752 | 0.53003 | 43.614 | 17.5631 | 59.9776 | 30.0002 | 43.6039 | 3.0433 | 59.9843 | 15.0001
43.6228 | 2.3214 | 60.011 | 15.0001 | 43.6084 | 14.8348 | 59.9589 | 15.0001 | 43.6306 | 0.24639 | 59.9752 | 0.65509 | 43.6223 | 17.5631 | 59.9775 | 30.0002 | 43.6122 | 3.0433 | 59.9843 | 15.0001
43.6311 | 2.3214 | 60.011 | 15.0001 | 43.6168 | 14.8348 | 59.9589 | 15.0001 | 43.6389 | 0.24639 | 59.9753 | 0.78014 | 43.6306 | 17.5631 | 59.9775 | 30.0002 | 43.6206 | 3.0433 | 59.9844 | 15.0001
43.6394 | 2.3214 | 60.011 | 15.0001 | 43.6251 | 14.836 | 59.9589 | 15.0001 | 43.6472 | 0.24686 | 59.9753 | 0.90518 | 43.639 | 17.565 | 59.9775 | 30.0002 | 43.6289 | 3.0433 | 59.9845 | 15.0001
43.6478 | 2.3214 | 60.0109 | 15.0001 | 43.6335 | 14.836 | 59.9588 | 15.0001 | 43.6556 | 0.24686 | 59.9753 | 1.0302 | 43.6473 | 17.565 | 59.9775 | 30.0002 | 43.6372 | 3.0438 | 59.9845 | 15.0001
43.6561 | 2.3214 | 60.0109 | 15.0001 | 43.6418 | 14.8361 | 59.9588 | 15.0001 | 43.6639 | 0.24686 | 59.9754 | 1.1553 | 43.6556 | 17.565 | 59.9774 | 30.0002 | 43.6456 | 3.0438 | 59.9846 | 15.0001
43.6644 | 2.3214 | 60.0109 | 15.0001 | 43.6501 | 14.8361 | 59.9588 | 15.0001 | 43.6722 | 0.24686 | 59.9754 | 1.2803 | 43.664 | 17.565 | 59.9774 | 30.0002 | 43.6539 | 3.0439 | 59.9846 | 15.0001
43.6727 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.6585 | 14.8372 | 59.9588 | 15.0001 | 43.6806 | 0.24686 | 59.9755 | 1.4054 | 43.6723 | 17.565 | 59.9774 | 30.0002 | 43.6622 | 3.0439 | 59.9847 | 15.0001
43.6811 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.6668 | 14.8372 | 59.9588 | 15.0001 | 43.6889 | 0.24686 | 59.9755 | 1.5304 | 43.6807 | 17.565 | 59.9774 | 30.0002 | 43.6706 | 3.0439 | 59.9847 | 15.0001
43.6894 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.6752 | 14.8372 | 59.9588 | 15.0001 | 43.6973 | 0.24686 | 59.9756 | 1.6555 | 43.689 | 17.565 | 59.9773 | 30.0002 | 43.6789 | 3.0439 | 59.9848 | 15.0001
43.6977 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.6835 | 14.8372 | 59.9587 | 15.0001 | 43.7056 | 0.24686 | 59.9756 | 1.7805 | 43.6973 | 17.565 | 59.9773 | 30.0002 | 43.6872 | 3.0439 | 59.9849 | 15.0001
43.7061 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.6918 | 14.8372 | 59.9587 | 15.0001 | 43.7139 | 0.24693 | 59.9756 | 1.9056 | 43.7057 | 17.671 | 59.9773 | 30.0002 | 43.6956 | 3.0439 | 59.9849 | 15.0001
43.7144 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.7002 | 14.8372 | 59.9587 | 15.0001 | 43.7223 | 0.24693 | 59.9757 | 2.0306 | 43.714 | 17.671 | 59.9773 | 30.0002 | 43.7039 | 3.0439 | 59.985 | 15.0001
43.7227 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.7085 | 14.8372 | 59.9587 | 15.0001 | 43.7306 | 0.24693 | 59.9757 | 2.1557 | 43.7223 | 17.6709 | 59.9772 | 30.0002 | 43.7122 | 3.0439 | 59.985 | 15.0001
43.7311 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.7168 | 14.8372 | 59.9587 | 15.0001 | 43.7389 | 0.24693 | 59.9758 | 2.2807 | 43.7307 | 17.6709 | 59.9772 | 30.0002 | 43.7206 | 3.0439 | 59.9851 | 15.0001
43.7394 | 2.3213 | 60.0109 | 15.0001 | 43.7252 | 14.8372 | 59.9587 | 15.0001 | 43.7473 | 0.24693 | 59.9758 | 2.4058 | 43.739 | 17.6709 | 59.9772 | 30.0002 | 43.7289 | 3.0439 | 59.9852 | 15.0001
43.7477 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.7335 | 14.8372 | 59.9586 | 15.0001 | 43.7556 | 0.24693 | 59.9758 | 2.5309 | 43.7474 | 17.6709 | 59.9772 | 30.0002 | 43.7373 | 3.0434 | 59.9852 | 15.0001
43.7561 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.7419 | 14.8372 | 59.9586 | 15.0001 | 43.7639 | 0.24693 | 59.9759 | 2.6559 | 43.7557 | 17.6709 | 59.9771 | 30.0002 | 43.7456 | 3.0434 | 59.9853 | 15.0001
43.7644 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.7502 | 14.8372 | 59.9586 | 15.0001 | 43.7723 | 0.24693 | 59.9759 | 2.7809 | 43.764 | 17.6709 | 59.9771 | 30.0002 | 43.7539 | 3.0434 | 59.9853 | 15.0001
43.7727 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.7585 | 14.8372 | 59.9586 | 15.0001 | 43.7806 | 0.24693 | 59.976 | 2.906 | 43.7724 | 17.6709 | 59.9771 | 30.0002 | 43.7623 | 3.0434 | 59.9854 | 15.0001
43.7811 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.7669 | 14.8372 | 59.9586 | 15.0001 | 43.789 | 0.24693 | 59.976 | 3.031 | 43.7807 | 17.6709 | 59.9771 | 30.0002 | 43.7706 | 3.0434 | 59.9854 | 15.0001
43.7894 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.7752 | 14.8372 | 59.9586 | 15.0001 | 43.7973 | 0.24693 | 59.9761 | 3.1561 | 43.789 | 17.6709 | 59.977 | 30.0002 | 43.7789 | 3.0434 | 59.9855 | 15.0001
43.7977 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.7836 | 14.8372 | 59.9585 | 15.0001 | 43.8056 | 0.24693 | 59.9761 | 3.2812 | 43.7974 | 17.6709 | 59.977 | 30.0002 | 43.7873 | 3.0435 | 59.9856 | 15.0001
43.8061 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.7919 | 14.8374 | 59.9585 | 15.0001 | 43.814 | 0.24693 | 59.9761 | 3.4062 | 43.8057 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.7956 | 3.0435 | 59.9856 | 15.0001
43.8144 | 2.3213 | 60.0108 | 15.0001 | 43.8002 | 14.8374 | 59.9585 | 15.0001 | 43.8223 | 0.24693 | 59.9762 | 3.5313 | 43.814 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8039 | 3.0435 | 59.9857 | 15.0001
43.8227 | 2.3212 | 60.0108 | 15.0001 | 43.8086 | 14.8374 | 59.9585 | 15.0001 | 43.8306 | 0.24693 | 59.9762 | 3.6563 | 43.8224 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8123 | 3.0435 | 59.9857 | 15.0001
43.8311 | 2.3212 | 60.0108 | 15.0001 | 43.8169 | 14.8374 | 59.9585 | 15.0001 | 43.839 | 0.24693 | 59.9763 | 3.7814 | 43.8307 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8206 | 3.0435 | 59.9858 | 15.0001
43.8394 | 2.3212 | 60.0108 | 15.0001 | 43.8253 | 14.8374 | 59.9585 | 15.0001 | 43.8473 | 0.24693 | 59.9763 | 3.9064 | 43.8391 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8289 | 3.0435 | 59.9859 | 15.0001
43.8477 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.8336 | 14.8374 | 59.9584 | 15.0001 | 43.8556 | 0.24693 | 59.9763 | 4.0314 | 43.8474 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8373 | 3.043 | 59.9859 | 15.0001
43.856 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.8419 | 14.8338 | 59.9584 | 15.0001 | 43.864 | 0.24693 | 59.9764 | 4.1565 | 43.8557 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8456 | 3.043 | 59.986 | 15.0001
43.8644 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.8503 | 14.8338 | 59.9584 | 15.0001 | 43.8723 | 0.24693 | 59.9764 | 4.2816 | 43.8641 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8539 | 3.043 | 59.986 | 15.0001
43.8727 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.8586 | 14.8338 | 59.9584 | 15.0001 | 43.8807 | 0.24693 | 59.9765 | 4.4066 | 43.8724 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8623 | 3.043 | 59.9861 | 15.0001
43.881 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.8669 | 14.8338 | 59.9584 | 15.0001 | 43.889 | 0.24693 | 59.9765 | 4.5317 | 43.8807 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8706 | 3.043 | 59.9861 | 15.0001
43.8894 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.8753 | 14.8338 | 59.9584 | 15.0001 | 43.8973 | 0.24693 | 59.9766 | 4.6567 | 43.8891 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8789 | 3.043 | 59.9862 | 15.0001
43.8977 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.8836 | 14.8338 | 59.9583 | 15.0001 | 43.9057 | 0.24693 | 59.9766 | 4.7818 | 43.8974 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8873 | 3.0426 | 59.9863 | 15.0001
43.906 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.892 | 14.8338 | 59.9583 | 15.0001 | 43.914 | 0.24698 | 59.9766 | 4.9068 | 43.9057 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.8956 | 3.0426 | 59.9863 | 15.0001
43.9144 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.9003 | 14.8338 | 59.9583 | 15.0001 | 43.9223 | 0.24698 | 59.9767 | 5.0319 | 43.9141 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.904 | 3.0423 | 59.9864 | 15.0001
43.9227 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.9086 | 14.8483 | 59.9583 | 15.0001 | 43.9307 | 0.24698 | 59.9767 | 5.1569 | 43.9224 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.9123 | 3.0423 | 59.9864 | 15.0001
43.931 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.917 | 14.8483 | 59.9583 | 15.0001 | 43.939 | 0.24698 | 59.9768 | 5.282 | 43.9308 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.9206 | 3.0423 | 59.9865 | 15.0001
43.9394 | 2.3212 | 60.0107 | 15.0001 | 43.9253 | 14.8483 | 59.9583 | 15.0001 | 43.9474 | 0.24698 | 59.9768 | 5.407 | 43.9391 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.929 | 3.0423 | 59.9866 | 15.0001
43.9477 | 2.3212 | 60.0106 | 15.0001 | 43.9337 | 14.8483 | 59.9582 | 15.0001 | 43.9557 | 0.24698 | 59.9768 | 5.5321 | 43.9474 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.9373 | 3.0423 | 59.9866 | 15.0001
43.956 | 2.3212 | 60.0106 | 15.0001 | 43.942 | 14.8483 | 59.9582 | 15.0001 | 43.964 | 0.24698 | 59.9769 | 5.6571 | 43.9558 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.9456 | 3.0423 | 59.9867 | 15.0001
43.9644 | 2.3212 | 60.0106 | 15.0001 | 43.9503 | 14.8483 | 59.9582 | 15.0001 | 43.9724 | 0.24698 | 59.9769 | 5.7822 | 43.9641 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.954 | 3.0423 | 59.9867 | 15.0001
43.9727 | 2.3212 | 60.0106 | 15.0001 | 43.9587 | 14.8475 | 59.9582 | 15.0001 | 43.9807 | 0.24698 | 59.977 | 5.9072 | 43.9724 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.9623 | 3.0423 | 59.9868 | 15.0001
43.981 | 2.3212 | 60.0106 | 15.0001 | 43.967 | 14.8475 | 59.9582 | 15.0001 | 43.989 | 0.24698 | 59.977 | 6.0323 | 43.9808 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.9706 | 3.0423 | 59.9868 | 15.0001
43.9894 | 2.3211 | 60.0106 | 15.0001 | 43.9754 | 14.8487 | 59.9582 | 15.0001 | 43.9974 | 0.24698 | 59.9771 | 6.1573 | 43.9891 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.979 | 3.0423 | 59.9869 | 15.0001
43.9977 | 2.3211 | 60.0106 | 15.0001 | 43.9837 | 14.8487 | 59.9581 | 15.0001 | 44.0057 | 0.24698 | 59.9771 | 6.2824 | 43.9975 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.9873 | 3.0423 | 59.987 | 15.0001
44.006 | 2.428 | 60.0106 | 15.0001 | 43.992 | 14.8487 | 59.9581 | 15.0001 | 44.014 | 0.24698 | 59.9771 | 6.4074 | 44.0058 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 43.9956 | 3.0423 | 59.987 | 15.0001
44.0144 | 2.428 | 60.0106 | 15.0001 | 44.0004 | 14.8487 | 59.9581 | 15.0001 | 44.0224 | 0.24698 | 59.9772 | 6.5325 | 44.0141 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.004 | 3.0423 | 59.9871 | 15.0001
44.0227 | 2.4278 | 60.0106 | 15.0001 | 44.0087 | 14.8479 | 59.9581 | 15.0001 | 44.0307 | 0.24698 | 59.9772 | 6.6575 | 44.0225 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.0123 | 3.0423 | 59.9871 | 15.0001
44.031 | 2.4278 | 60.0106 | 15.0001 | 44.0171 | 14.8479 | 59.9581 | 15.0001 | 44.0391 | 0.24698 | 59.9773 | 6.7826 | 44.0308 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.0206 | 3.0416 | 59.9872 | 15.0001
44.0393 | 2.4278 | 60.0106 | 15.0001 | 44.0254 | 14.8479 | 59.9581 | 15.0001 | 44.0474 | 0.24698 | 59.9773 | 6.9076 | 44.0391 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.029 | 3.0416 | 59.9873 | 15.0001
44.0477 | 2.4278 | 60.0105 | 15.0001 | 44.0337 | 14.8479 | 59.958 | 15.0001 | 44.0557 | 0.24698 | 59.9773 | 7.0327 | 44.0475 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.0373 | 3.0416 | 59.9873 | 15.0001
44.056 | 2.4278 | 60.0105 | 15.0001 | 44.0421 | 14.8479 | 59.958 | 15.0001 | 44.0641 | 0.24698 | 59.9774 | 7.1577 | 44.0558 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.0456 | 3.0416 | 59.9874 | 15.0001
44.0643 | 2.4278 | 60.0105 | 15.0001 | 44.0504 | 14.8479 | 59.958 | 15.0001 | 44.0724 | 0.24698 | 59.9774 | 7.2828 | 44.0641 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.054 | 3.0416 | 59.9874 | 15.0001
44.0727 | 2.4276 | 60.0105 | 15.0001 | 44.0587 | 14.8456 | 59.958 | 15.0001 | 44.0807 | 0.24698 | 59.9775 | 7.4078 | 44.0725 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.0623 | 3.0416 | 59.9875 | 15.0001
44.081 | 2.4276 | 60.0105 | 15.0001 | 44.0671 | 14.8456 | 59.958 | 15.0001 | 44.0891 | 0.24698 | 59.9775 | 7.5329 | 44.0808 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.0707 | 3.0416 | 59.9875 | 15.0001
44.0893 | 2.4279 | 60.0105 | 15.0001 | 44.0754 | 14.8456 | 59.958 | 15.0001 | 44.0974 | 0.24698 | 59.9776 | 7.6579 | 44.0892 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.079 | 3.0416 | 59.9876 | 15.0001
44.0977 | 2.4279 | 60.0105 | 15.0001 | 44.0838 | 14.8456 | 59.9579 | 15.0001 | 44.1057 | 0.24698 | 59.9776 | 7.783 | 44.0975 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.0873 | 3.0416 | 59.9877 | 15.0001
44.106 | 2.4279 | 60.0105 | 15.0001 | 44.0921 | 14.8495 | 59.9579 | 15.0001 | 44.1141 | 0.24698 | 59.9776 | 7.908 | 44.1058 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.0957 | 3.0416 | 59.9877 | 15.0001
44.1143 | 2.4279 | 60.0105 | 15.0001 | 44.1004 | 14.8495 | 59.9579 | 15.0001 | 44.1224 | 0.24698 | 59.9777 | 8.0331 | 44.1142 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.104 | 3.0416 | 59.9878 | 15.0001
44.1227 | 2.4281 | 60.0105 | 15.0001 | 44.1088 | 14.8495 | 59.9579 | 15.0001 | 44.1308 | 0.24698 | 59.9777 | 8.1581 | 44.1225 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.1123 | 3.0416 | 59.9878 | 15.0001
44.131 | 2.4281 | 60.0105 | 15.0001 | 44.1171 | 14.8495 | 59.9579 | 15.0001 | 44.1391 | 0.24698 | 59.9778 | 8.2832 | 44.1308 | 17.6724 | 59.977 | 30.0002 | 44.1207 | 3.0416 | 59.9879 | 15.0001
44.1393 | 2.4281 | 60.0105 | 15.0001 | 44.1255 | 14.8496 | 59.9579 | 15.0001 | 44.1474 | 0.24698 | 59.9778 | 8.4082 | 44.1392 | 17.6712 | 59.977 | 30.0002 | 44.129 | 3.0416 | 59.988 | 15.0001
44.1477 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.1338 | 14.8496 | 59.9578 | 15.0001 | 44.1558 | 0.24698 | 59.9778 | 8.5333 | 44.1475 | 17.6712 | 59.977 | 30.0002 | 44.1373 | 3.0414 | 59.988 | 15.0001
44.156 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.1421 | 14.8496 | 59.9578 | 15.0001 | 44.1641 | 0.24698 | 59.9779 | 8.6583 | 44.1558 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.1457 | 3.0414 | 59.9881 | 15.0001
44.1643 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.1505 | 14.8496 | 59.9578 | 15.0001 | 44.1724 | 0.24698 | 59.9779 | 8.7834 | 44.1642 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.154 | 3.0414 | 59.9881 | 15.0001
44.1727 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.1588 | 14.8496 | 59.9578 | 15.0001 | 44.1808 | 0.24698 | 59.978 | 8.9084 | 44.1725 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.1623 | 3.0414 | 59.9882 | 15.0001
44.181 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.1672 | 14.8496 | 59.9578 | 15.0001 | 44.1891 | 0.24698 | 59.978 | 9.0335 | 44.1809 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.1707 | 3.0417 | 59.9882 | 15.0001
44.1893 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.1755 | 14.8496 | 59.9578 | 15.0001 | 44.1975 | 0.24698 | 59.9781 | 9.1585 | 44.1892 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.179 | 3.0417 | 59.9883 | 15.0001
44.1977 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.1838 | 14.8496 | 59.9577 | 15.0001 | 44.2058 | 0.24698 | 59.9781 | 9.2836 | 44.1975 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.1873 | 3.0417 | 59.9883 | 15.0001
44.206 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.1922 | 14.8508 | 59.9577 | 15.0001 | 44.2141 | 0.24698 | 59.9781 | 9.4086 | 44.2059 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.1957 | 3.0417 | 59.9884 | 15.0001
44.2143 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.2005 | 14.8508 | 59.9577 | 15.0001 | 44.2225 | 0.24698 | 59.9782 | 9.5337 | 44.2142 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.204 | 3.0417 | 59.9884 | 15.0001
44.2226 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.2088 | 14.8508 | 59.9577 | 15.0001 | 44.2308 | 0.24698 | 59.9782 | 9.6587 | 44.2225 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.2123 | 3.0417 | 59.9885 | 15.0001
44.231 | 2.4281 | 60.0104 | 15.0001 | 44.2172 | 14.8508 | 59.9577 | 15.0001 | 44.2391 | 0.24698 | 59.9783 | 9.7838 | 44.2309 | 17.6671 | 59.977 | 30.0002 | 44.2207 | 3.0417 | 59.9885 | 15.0001
44.2393 | 2.4276 | 60.0104 | 15.0001 | 44.2255 | 14.8508 | 59.9577 | 15.0001 | 44.2475 | 0.24698 | 59.9783 | 9.9088 | 44.2392 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.229 | 3.0417 | 59.9886 | 15.0001
44.2476 | 2.4276 | 60.0103 | 15.0001 | 44.2339 | 14.8508 | 59.9576 | 15.0001 | 44.2558 | 0.24698 | 59.9783 | 10.0339 | 44.2476 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.2374 | 3.0417 | 59.9886 | 15.0001
44.256 | 2.4276 | 60.0103 | 15.0001 | 44.2422 | 14.8525 | 59.9576 | 15.0001 | 44.2641 | 0.24698 | 59.9784 | 10.1589 | 44.2559 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.2457 | 3.0417 | 59.9887 | 15.0001
44.2643 | 2.4276 | 60.0103 | 15.0001 | 44.2505 | 14.8525 | 59.9576 | 15.0001 | 44.2725 | 0.24698 | 59.9784 | 10.284 | 44.2642 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.254 | 3.0417 | 59.9887 | 15.0001
44.2726 | 2.4278 | 60.0103 | 15.0001 | 44.2589 | 14.8494 | 59.9576 | 15.0001 | 44.2808 | 0.24698 | 59.9785 | 10.409 | 44.2726 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.2624 | 3.0417 | 59.9888 | 15.0001
44.281 | 2.4278 | 60.0103 | 15.0001 | 44.2672 | 14.8494 | 59.9576 | 15.0001 | 44.2892 | 0.24698 | 59.9785 | 10.5341 | 44.2809 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.2707 | 3.0417 | 59.9888 | 15.0001
44.2893 | 2.4278 | 60.0103 | 15.0001 | 44.2756 | 14.8494 | 59.9576 | 15.0001 | 44.2975 | 0.24698 | 59.9786 | 10.6591 | 44.2892 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.279 | 3.0417 | 59.9889 | 15.0001
44.2976 | 2.4278 | 60.0103 | 15.0001 | 44.2839 | 14.8494 | 59.9575 | 15.0001 | 44.3058 | 0.24698 | 59.9786 | 10.7842 | 44.2976 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.2874 | 3.0417 | 59.9889 | 15.0001
44.306 | 2.4278 | 60.0103 | 15.0001 | 44.2922 | 14.8494 | 59.9575 | 15.0001 | 44.3142 | 0.24698 | 59.9786 | 10.9092 | 44.3059 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.2957 | 3.0417 | 59.989 | 15.0001
44.3143 | 2.4278 | 60.0103 | 15.0001 | 44.3006 | 14.8494 | 59.9575 | 15.0001 | 44.3225 | 0.24698 | 59.9787 | 11.0343 | 44.3142 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.304 | 3.0417 | 59.989 | 15.0001
44.3226 | 2.4282 | 60.0103 | 15.0001 | 44.3089 | 14.8494 | 59.9575 | 15.0001 | 44.3308 | 0.24698 | 59.9787 | 11.1593 | 44.3226 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.3124 | 3.0417 | 59.9891 | 15.0001
44.331 | 2.4282 | 60.0103 | 15.0001 | 44.3173 | 14.8494 | 59.9575 | 15.0001 | 44.3392 | 0.24698 | 59.9788 | 11.2844 | 44.3309 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.3207 | 3.0417 | 59.9891 | 15.0001
44.3393 | 2.4282 | 60.0103 | 15.0001 | 44.3256 | 14.8494 | 59.9575 | 15.0001 | 44.3475 | 0.24697 | 59.9788 | 11.4094 | 44.3393 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.329 | 3.0417 | 59.9892 | 15.0001
44.3476 | 2.4282 | 60.0102 | 15.0001 | 44.3339 | 14.8494 | 59.9574 | 15.0001 | 44.3558 | 0.24697 | 59.9788 | 11.5345 | 44.3476 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.3374 | 3.0417 | 59.9892 | 15.0001
44.356 | 2.4282 | 60.0102 | 15.0001 | 44.3423 | 14.8494 | 59.9574 | 15.0001 | 44.3642 | 0.24697 | 59.9789 | 11.6595 | 44.3559 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.3457 | 3.0417 | 59.9893 | 15.0001
44.3643 | 2.4282 | 60.0102 | 15.0001 | 44.3506 | 14.8494 | 59.9574 | 15.0001 | 44.3725 | 0.24697 | 59.9789 | 11.7846 | 44.3643 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.354 | 3.0417 | 59.9893 | 15.0001
44.3726 | 2.4282 | 60.0102 | 15.0001 | 44.359 | 14.8494 | 59.9574 | 15.0001 | 44.3809 | 0.24697 | 59.979 | 11.9096 | 44.3726 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.3624 | 3.0417 | 59.9894 | 15.0001
44.381 | 2.4282 | 60.0102 | 15.0001 | 44.3673 | 14.8494 | 59.9574 | 15.0001 | 44.3892 | 0.24697 | 59.979 | 12.0347 | 44.3809 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.3707 | 3.0417 | 59.9894 | 15.0001
44.3893 | 2.4282 | 60.0102 | 15.0001 | 44.3756 | 14.8494 | 59.9574 | 15.0001 | 44.3975 | 0.24685 | 59.9791 | 12.1597 | 44.3893 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.379 | 3.0417 | 59.9895 | 15.0001
44.3976 | 2.4282 | 60.0102 | 15.0001 | 44.384 | 14.8494 | 59.9573 | 15.0001 | 44.4059 | 0.24685 | 59.9791 | 12.2848 | 44.3976 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.3874 | 3.0417 | 59.9895 | 15.0001
44.4059 | 2.4281 | 60.0102 | 15.0001 | 44.3923 | 14.8494 | 59.9573 | 15.0001 | 44.4142 | 0.24685 | 59.9791 | 12.4098 | 44.4059 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.3957 | 3.0417 | 59.9896 | 15.0001
44.4143 | 2.4281 | 60.0102 | 15.0001 | 44.4007 | 14.8494 | 59.9573 | 15.0001 | 44.4225 | 0.24685 | 59.9792 | 12.5349 | 44.4143 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4041 | 3.1649 | 59.9896 | 15.0001
44.4226 | 2.428 | 60.0102 | 15.0001 | 44.409 | 14.8494 | 59.9573 | 15.0001 | 44.4309 | 0.24672 | 59.9792 | 12.6599 | 44.4226 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4124 | 3.1649 | 59.9897 | 15.0001
44.4309 | 2.428 | 60.0102 | 15.0001 | 44.4173 | 14.8494 | 59.9573 | 15.0001 | 44.4392 | 0.24672 | 59.9793 | 12.785 | 44.431 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4207 | 3.1649 | 59.9897 | 15.0001
44.4393 | 2.428 | 60.0102 | 15.0001 | 44.4257 | 14.8494 | 59.9573 | 15.0001 | 44.4475 | 0.24672 | 59.9793 | 12.91 | 44.4393 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4291 | 3.1649 | 59.9898 | 15.0001
44.4476 | 2.428 | 60.0101 | 15.0001 | 44.434 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 44.4559 | 0.24672 | 59.9793 | 13.0351 | 44.4476 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4374 | 3.1649 | 59.9898 | 15.0001
44.4559 | 2.428 | 60.0101 | 15.0001 | 44.4424 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 44.4642 | 0.24672 | 59.9794 | 13.1601 | 44.456 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4457 | 3.1649 | 59.9899 | 15.0001
44.4643 | 2.428 | 60.0101 | 15.0001 | 44.4507 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 44.4726 | 0.24672 | 59.9794 | 13.2852 | 44.4643 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4541 | 3.1649 | 59.9899 | 15.0001
44.4726 | 2.4278 | 60.0101 | 15.0001 | 44.459 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 44.4809 | 0.24672 | 59.9795 | 13.4102 | 44.4726 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4624 | 3.1649 | 59.99 | 15.0001
44.4809 | 2.4278 | 60.0101 | 15.0001 | 44.4674 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 44.4892 | 0.24672 | 59.9795 | 13.5352 | 44.481 | 17.7677 | 59.977 | 30.0002 | 44.4707 | 3.1649 | 59.99 | 15.0001
44.4893 | 2.4278 | 60.0101 | 15.0001 | 44.4757 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 44.4976 | 0.24672 | 59.9796 | 13.6603 | 44.4893 | 17.7706 | 59.977 | 30.0002 | 44.4791 | 3.1649 | 59.9901 | 15.0001
44.4976 | 2.4278 | 60.0101 | 15.0001 | 44.4841 | 14.8494 | 59.9571 | 15.0001 | 44.5059 | 0.24672 | 59.9796 | 13.7853 | 44.4977 | 17.7706 | 59.977 | 30.0002 | 44.4874 | 3.1649 | 59.9901 | 15.0001
44.5059 | 2.4276 | 60.0101 | 15.0001 | 44.4924 | 14.8494 | 59.9571 | 15.0001 | 44.5142 | 0.24672 | 59.9796 | 13.9103 | 44.506 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.4957 | 3.1649 | 59.9902 | 15.0001
44.5143 | 2.4276 | 60.0101 | 15.0001 | 44.5007 | 14.8494 | 59.9571 | 15.0001 | 44.5226 | 0.24672 | 59.9797 | 14.0354 | 44.5143 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5041 | 3.1649 | 59.9902 | 15.0001
44.5226 | 2.4276 | 60.0101 | 15.0001 | 44.5091 | 14.8494 | 59.9571 | 15.0001 | 44.5309 | 0.24702 | 59.9797 | 14.1604 | 44.5227 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5124 | 3.1649 | 59.9903 | 15.0001
44.5309 | 2.4276 | 60.0101 | 15.0001 | 44.5174 | 14.8494 | 59.9571 | 15.0001 | 44.5392 | 0.24702 | 59.9798 | 14.2855 | 44.531 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5207 | 3.1656 | 59.9903 | 15.0001
44.5393 | 2.4276 | 60.0101 | 15.0001 | 44.5258 | 14.8494 | 59.9571 | 15.0001 | 44.5476 | 0.24702 | 59.9798 | 14.4105 | 44.5393 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5291 | 3.1656 | 59.9904 | 15.0001
44.5476 | 2.4276 | 60.01 | 15.0001 | 44.5341 | 14.8494 | 59.957 | 15.0001 | 44.5559 | 0.24702 | 59.9798 | 14.5356 | 44.5477 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5374 | 3.1656 | 59.9904 | 15.0001
44.5559 | 2.4274 | 60.01 | 15.0001 | 44.5424 | 14.8494 | 59.957 | 15.0001 | 44.5643 | 0.24752 | 59.9799 | 14.6606 | 44.556 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5457 | 3.1656 | 59.9905 | 15.0001
44.5643 | 2.4274 | 60.01 | 15.0001 | 44.5508 | 14.8494 | 59.957 | 15.0001 | 44.5726 | 0.24752 | 59.9799 | 14.7856 | 44.5643 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5541 | 3.1661 | 59.9905 | 15.0001
44.5726 | 2.4274 | 60.01 | 15.0001 | 44.5591 | 14.8494 | 59.957 | 15.0001 | 44.5809 | 0.24752 | 59.98 | 14.9107 | 44.5727 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5624 | 3.1661 | 59.9906 | 15.0001
44.5809 | 2.4274 | 60.01 | 15.0001 | 44.5675 | 14.8494 | 59.957 | 15.0001 | 44.5893 | 0.24752 | 59.98 | 15.0001 | 44.581 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5707 | 3.1661 | 59.9906 | 15.0001
44.5892 | 2.4274 | 60.01 | 15.0001 | 44.5758 | 14.8494 | 59.957 | 15.0001 | 44.5976 | 0.24752 | 59.98 | 15.0001 | 44.5894 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5791 | 3.1661 | 59.9907 | 15.0001
44.5976 | 2.4274 | 60.01 | 15.0001 | 44.5841 | 14.8494 | 59.9569 | 15.0001 | 44.6059 | 0.24752 | 59.98 | 15.0001 | 44.5977 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5874 | 3.1661 | 59.9907 | 15.0001
44.6059 | 2.4276 | 60.01 | 15.0001 | 44.5925 | 14.8494 | 59.9569 | 15.0001 | 44.6143 | 0.2476 | 59.9799 | 15.0001 | 44.606 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.5957 | 3.1661 | 59.9908 | 15.0001
44.6142 | 2.4276 | 60.0099 | 15.0001 | 44.6008 | 14.8494 | 59.9569 | 15.0001 | 44.6226 | 0.2476 | 59.9799 | 15.0001 | 44.6144 | 17.7688 | 59.977 | 30.0002 | 44.6041 | 3.1661 | 59.9908 | 15.0001
44.6226 | 2.4278 | 60.0099 | 15.0001 | 44.6092 | 14.8494 | 59.9569 | 15.0001 | 44.6309 | 0.2476 | 59.9799 | 15.0001 | 44.6227 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6124 | 3.1661 | 59.9909 | 15.0001
44.6309 | 2.4278 | 60.0099 | 15.0001 | 44.6175 | 14.8494 | 59.9569 | 15.0001 | 44.6393 | 0.2476 | 59.9799 | 15.0001 | 44.631 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6207 | 3.1656 | 59.9909 | 15.0001
44.6392 | 2.4278 | 60.0099 | 15.0001 | 44.6258 | 14.8494 | 59.9569 | 15.0001 | 44.6476 | 0.2476 | 59.9799 | 15.0001 | 44.6394 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6291 | 3.1656 | 59.991 | 15.0001
44.6476 | 2.4278 | 60.0098 | 15.0001 | 44.6342 | 14.8494 | 59.9568 | 15.0001 | 44.6559 | 0.2476 | 59.9799 | 15.0001 | 44.6477 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6374 | 3.1656 | 59.991 | 15.0001
44.6559 | 2.4278 | 60.0098 | 15.0001 | 44.6425 | 14.8494 | 59.9568 | 15.0001 | 44.6643 | 0.24818 | 59.9798 | 15.0001 | 44.656 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6458 | 3.1656 | 59.9911 | 15.0001
44.6642 | 2.4278 | 60.0098 | 15.0001 | 44.6509 | 14.8494 | 59.9568 | 15.0001 | 44.6726 | 0.24818 | 59.9798 | 15.0001 | 44.6644 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6541 | 3.1656 | 59.9911 | 15.0001
44.6726 | 2.4278 | 60.0098 | 15.0001 | 44.6592 | 14.8494 | 59.9568 | 15.0001 | 44.681 | 0.24818 | 59.9798 | 15.0001 | 44.6727 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6624 | 3.1656 | 59.9912 | 15.0001
44.6809 | 2.4278 | 60.0097 | 15.0001 | 44.6675 | 14.8494 | 59.9568 | 15.0001 | 44.6893 | 0.24818 | 59.9798 | 15.0001 | 44.6811 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6708 | 3.1656 | 59.9912 | 15.0001
44.6892 | 2.4278 | 60.0097 | 15.0001 | 44.6759 | 14.8494 | 59.9568 | 15.0001 | 44.6976 | 0.24813 | 59.9798 | 15.0001 | 44.6894 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6791 | 3.1656 | 59.9913 | 15.0001
44.6976 | 2.4278 | 60.0097 | 15.0001 | 44.6842 | 14.8494 | 59.9567 | 15.0001 | 44.706 | 0.24813 | 59.9798 | 15.0001 | 44.6977 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6874 | 3.1656 | 59.9913 | 15.0001
44.7059 | 2.4278 | 60.0097 | 15.0001 | 44.6926 | 14.8494 | 59.9567 | 15.0001 | 44.7143 | 0.24813 | 59.9797 | 15.0001 | 44.7061 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.6958 | 3.1656 | 59.9914 | 15.0001
44.7142 | 2.4278 | 60.0096 | 15.0001 | 44.7009 | 14.8494 | 59.9567 | 15.0001 | 44.7226 | 0.24813 | 59.9797 | 15.0001 | 44.7144 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7041 | 3.1653 | 59.9914 | 15.0001
44.7226 | 2.4278 | 60.0096 | 15.0001 | 44.7092 | 14.8494 | 59.9567 | 15.0001 | 44.731 | 0.24813 | 59.9797 | 15.0001 | 44.7227 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7124 | 3.1653 | 59.9915 | 15.0001
44.7309 | 2.4278 | 60.0096 | 15.0001 | 44.7176 | 14.8494 | 59.9567 | 15.0001 | 44.7393 | 0.24813 | 59.9797 | 15.0001 | 44.7311 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7208 | 3.1653 | 59.9915 | 15.0001
44.7392 | 2.4276 | 60.0096 | 15.0001 | 44.7259 | 14.8494 | 59.9567 | 15.0001 | 44.7476 | 0.24813 | 59.9797 | 15.0001 | 44.7394 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7291 | 3.1653 | 59.9916 | 15.0001
44.7476 | 2.4276 | 60.0095 | 15.0001 | 44.7343 | 14.8494 | 59.9566 | 15.0001 | 44.756 | 0.24813 | 59.9797 | 15.0001 | 44.7477 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7374 | 3.1653 | 59.9916 | 15.0001
44.7559 | 2.4281 | 60.0095 | 15.0001 | 44.7426 | 14.8494 | 59.9566 | 15.0001 | 44.7643 | 0.2483 | 59.9796 | 15.0001 | 44.7561 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7458 | 3.1653 | 59.9917 | 15.0001
44.7642 | 2.4281 | 60.0095 | 15.0001 | 44.7509 | 14.8494 | 59.9566 | 15.0001 | 44.7726 | 0.2483 | 59.9796 | 15.0001 | 44.7644 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7541 | 3.1653 | 59.9917 | 15.0001
44.7726 | 2.4282 | 60.0095 | 15.0001 | 44.7593 | 14.8494 | 59.9566 | 15.0001 | 44.781 | 0.2484 | 59.9796 | 15.0001 | 44.7728 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7624 | 3.1653 | 59.9918 | 15.0001
44.7809 | 2.4282 | 60.0094 | 15.0001 | 44.7676 | 14.8494 | 59.9566 | 15.0001 | 44.7893 | 0.2484 | 59.9796 | 15.0001 | 44.7811 | 17.7731 | 59.977 | 30.0002 | 44.7708 | 3.1653 | 59.9918 | 15.0001
44.7892 | 2.4285 | 60.0094 | 15.0001 | 44.776 | 14.8494 | 59.9566 | 15.0001 | 44.7977 | 0.2484 | 59.9796 | 15.0001 | 44.7894 | 17.7758 | 59.977 | 30.0002 | 44.7791 | 3.1653 | 59.9919 | 15.0001
44.7975 | 2.4285 | 60.0094 | 15.0001 | 44.7843 | 14.8494 | 59.9565 | 15.0001 | 44.806 | 0.2484 | 59.9796 | 15.0001 | 44.7978 | 17.7758 | 59.977 | 30.0002 | 44.7874 | 3.1653 | 59.9919 | 15.0001
44.8059 | 2.4285 | 60.0094 | 15.0001 | 44.7926 | 14.8494 | 59.9565 | 15.0001 | 44.8143 | 0.2484 | 59.9795 | 15.0001 | 44.8061 | 17.7758 | 59.977 | 30.0002 | 44.7958 | 3.1653 | 59.992 | 15.0001
44.8142 | 2.4285 | 60.0093 | 15.0001 | 44.801 | 14.8494 | 59.9565 | 15.0001 | 44.8227 | 0.2484 | 59.9795 | 15.0001 | 44.8144 | 17.7758 | 59.977 | 30.0002 | 44.8041 | 3.1654 | 59.992 | 15.0001
44.8225 | 2.4285 | 60.0093 | 15.0001 | 44.8093 | 14.8494 | 59.9565 | 15.0001 | 44.831 | 0.2484 | 59.9795 | 15.0001 | 44.8228 | 17.7758 | 59.977 | 30.0002 | 44.8124 | 3.1654 | 59.9921 | 15.0001
44.8309 | 2.4285 | 60.0093 | 15.0001 | 44.8177 | 14.8494 | 59.9565 | 15.0001 | 44.8393 | 0.2484 | 59.9795 | 15.0001 | 44.8311 | 17.7758 | 59.9771 | 30.0002 | 44.8208 | 3.1654 | 59.9921 | 15.0001
44.8392 | 2.4285 | 60.0093 | 15.0001 | 44.826 | 14.8494 | 59.9565 | 15.0001 | 44.8477 | 0.2484 | 59.9795 | 15.0001 | 44.8395 | 17.7758 | 59.9771 | 30.0002 | 44.8291 | 3.1654 | 59.9922 | 15.0001
44.8475 | 2.4285 | 60.0092 | 15.0001 | 44.8343 | 14.8494 | 59.9564 | 15.0001 | 44.856 | 0.2484 | 59.9795 | 15.0001 | 44.8478 | 17.7758 | 59.9771 | 30.0002 | 44.8374 | 3.1654 | 59.9922 | 15.0001
44.8559 | 2.4284 | 60.0092 | 15.0001 | 44.8427 | 14.8494 | 59.9564 | 15.0001 | 44.8643 | 0.2484 | 59.9794 | 15.0001 | 44.8561 | 17.7758 | 59.9771 | 30.0002 | 44.8458 | 3.1654 | 59.9923 | 15.0001
44.8642 | 2.4284 | 60.0092 | 15.0001 | 44.851 | 14.8494 | 59.9564 | 15.0001 | 44.8727 | 0.2484 | 59.9794 | 15.0001 | 44.8645 | 17.7758 | 59.9771 | 30.0002 | 44.8541 | 3.1654 | 59.9923 | 15.0001
44.8725 | 2.4284 | 60.0092 | 15.0001 | 44.8594 | 14.8494 | 59.9564 | 15.0001 | 44.881 | 0.2484 | 59.9794 | 15.0001 | 44.8728 | 17.7758 | 59.9771 | 30.0002 | 44.8624 | 3.1654 | 59.9924 | 15.0001
44.8809 | 2.4284 | 60.0091 | 15.0001 | 44.8677 | 14.8494 | 59.9564 | 15.0001 | 44.8894 | 0.2484 | 59.9794 | 15.0001 | 44.8811 | 17.7758 | 59.9772 | 30.0002 | 44.8708 | 3.1654 | 59.9924 | 15.0001
44.8892 | 2.428 | 60.0091 | 15.0001 | 44.876 | 14.8494 | 59.9564 | 15.0001 | 44.8977 | 0.2484 | 59.9794 | 15.0001 | 44.8895 | 17.7775 | 59.9772 | 30.0002 | 44.8791 | 3.1654 | 59.9925 | 15.0001
44.8975 | 2.428 | 60.0091 | 15.0001 | 44.8844 | 14.8494 | 59.9563 | 15.0001 | 44.906 | 0.2484 | 59.9794 | 15.0001 | 44.8978 | 17.7775 | 59.9772 | 30.0002 | 44.8874 | 3.1654 | 59.9925 | 15.0001
44.9059 | 2.4283 | 60.0091 | 15.0001 | 44.8927 | 14.8494 | 59.9563 | 15.0001 | 44.9144 | 0.2484 | 59.9793 | 15.0001 | 44.9061 | 17.7775 | 59.9772 | 30.0002 | 44.8958 | 3.1654 | 59.9926 | 15.0001
44.9142 | 2.4283 | 60.009 | 15.0001 | 44.9011 | 14.8494 | 59.9563 | 15.0001 | 44.9227 | 0.2484 | 59.9793 | 15.0001 | 44.9145 | 17.7775 | 59.9772 | 30.0002 | 44.9041 | 3.2836 | 59.9926 | 15.0001
44.9225 | 2.4285 | 60.009 | 15.0001 | 44.9094 | 14.8494 | 59.9563 | 15.0001 | 44.931 | 0.2484 | 59.9793 | 15.0001 | 44.9228 | 17.7775 | 59.9772 | 30.0002 | 44.9124 | 3.2836 | 59.9927 | 15.0001
44.9309 | 2.4285 | 60.009 | 15.0001 | 44.9177 | 14.8494 | 59.9563 | 15.0001 | 44.9394 | 0.2484 | 59.9793 | 15.0001 | 44.9312 | 17.7775 | 59.9773 | 30.0002 | 44.9208 | 3.2836 | 59.9927 | 15.0001
44.9392 | 2.4285 | 60.009 | 15.0001 | 44.9261 | 14.8494 | 59.9563 | 15.0001 | 44.9477 | 0.2484 | 59.9793 | 15.0001 | 44.9395 | 17.7775 | 59.9773 | 30.0002 | 44.9291 | 3.2836 | 59.9928 | 15.0001
44.9475 | 2.4285 | 60.0089 | 15.0001 | 44.9344 | 14.8494 | 59.9562 | 15.0001 | 44.9561 | 0.2484 | 59.9793 | 15.0001 | 44.9478 | 17.7775 | 59.9773 | 30.0002 | 44.9374 | 3.2836 | 59.9928 | 15.0001
44.9559 | 2.4285 | 60.0089 | 15.0001 | 44.9428 | 14.8494 | 59.9562 | 15.0001 | 44.9644 | 0.2484 | 59.9792 | 15.0001 | 44.9562 | 17.7775 | 59.9773 | 30.0002 | 44.9458 | 3.2836 | 59.9929 | 15.0001
44.9642 | 2.4285 | 60.0089 | 15.0001 | 44.9511 | 14.8494 | 59.9562 | 15.0001 | 44.9727 | 0.2484 | 59.9792 | 15.0001 | 44.9645 | 17.7775 | 59.9773 | 30.0002 | 44.9541 | 3.2836 | 59.9929 | 15.0001
44.9725 | 2.4285 | 60.0089 | 15.0001 | 44.9594 | 14.8494 | 59.9562 | 15.0001 | 44.9811 | 0.2484 | 59.9792 | 15.0001 | 44.9728 | 17.7775 | 59.9773 | 30.0002 | 44.9625 | 3.2836 | 59.993 | 15.0001
44.9808 | 2.4285 | 60.0088 | 15.0001 | 44.9678 | 14.8494 | 59.9562 | 15.0001 | 44.9894 | 0.2484 | 59.9792 | 15.0001 | 44.9812 | 17.7775 | 59.9774 | 30.0002 | 44.9708 | 3.2836 | 59.993 | 15.0001
44.9892 | 2.4285 | 60.0088 | 15.0001 | 44.9761 | 14.8494 | 59.9562 | 15.0001 | 44.9977 | 0.2483 | 59.9792 | 15.0001 | 44.9895 | 17.7775 | 59.9774 | 30.0002 | 44.9791 | 3.2836 | 59.9931 | 15.0001
44.9975 | 2.4285 | 60.0088 | 15.0001 | 44.9844 | 14.8494 | 59.9561 | 15.0001 | 45.0061 | 0.2483 | 59.9792 | 15.0001 | 44.9978 | 17.7775 | 59.9774 | 30.0002 | 44.9875 | 3.2836 | 59.9931 | 15.0001
45.0058 | 2.4284 | 60.0088 | 15.0001 | 44.9928 | 14.8494 | 59.9561 | 15.0001 | 45.0144 | 0.2483 | 59.9791 | 15.0001 | 45.0062 | 17.7775 | 59.9774 | 30.0002 | 44.9958 | 3.2836 | 59.9932 | 15.0001
45.0142 | 2.4284 | 60.0087 | 15.0001 | 45.0011 | 14.8494 | 59.9561 | 15.0001 | 45.0227 | 0.2483 | 59.9791 | 15.0001 | 45.0145 | 17.7775 | 59.9774 | 30.0002 | 45.0041 | 3.2836 | 59.9932 | 15.0001
45.0225 | 2.4284 | 60.0087 | 15.0001 | 45.0095 | 14.8494 | 59.9561 | 15.0001 | 45.0311 | 0.24829 | 59.9791 | 15.0001 | 45.0229 | 17.7775 | 59.9774 | 30.0002 | 45.0125 | 3.2836 | 59.9933 | 15.0001
45.0308 | 2.4284 | 60.0087 | 15.0001 | 45.0178 | 14.8494 | 59.9561 | 15.0001 | 45.0394 | 0.24829 | 59.9791 | 15.0001 | 45.0312 | 17.7775 | 59.9775 | 30.0002 | 45.0208 | 3.2836 | 59.9933 | 15.0001
45.0392 | 2.4285 | 60.0087 | 15.0001 | 45.0261 | 14.8494 | 59.9561 | 15.0001 | 45.0478 | 0.24829 | 59.9791 | 15.0001 | 45.0395 | 17.7775 | 59.9775 | 30.0002 | 45.0291 | 3.2836 | 59.9934 | 15.0001
45.0475 | 2.4285 | 60.0086 | 15.0001 | 45.0345 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.0561 | 0.24829 | 59.9791 | 15.0001 | 45.0479 | 17.7775 | 59.9775 | 30.0002 | 45.0375 | 3.2836 | 59.9934 | 15.0001
45.0558 | 2.4288 | 60.0086 | 15.0001 | 45.0428 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.0644 | 0.24829 | 59.979 | 15.0001 | 45.0562 | 17.7775 | 59.9775 | 30.0002 | 45.0458 | 3.2836 | 59.9935 | 15.0001
45.0642 | 2.4288 | 60.0086 | 15.0001 | 45.0512 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.0728 | 0.24829 | 59.979 | 15.0001 | 45.0645 | 17.7775 | 59.9775 | 30.0002 | 45.0541 | 3.284 | 59.9935 | 15.0001
45.0725 | 2.6442 | 60.0086 | 15.0001 | 45.0595 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.0811 | 0.24829 | 59.979 | 15.0001 | 45.0729 | 17.7775 | 59.9775 | 30.0002 | 45.0625 | 3.284 | 59.9936 | 15.0001
45.0808 | 2.6442 | 60.0085 | 15.0001 | 45.0678 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.0894 | 0.24829 | 59.979 | 15.0001 | 45.0812 | 17.7775 | 59.9776 | 30.0002 | 45.0708 | 3.284 | 59.9936 | 15.0001
45.0892 | 2.6442 | 60.0085 | 15.0001 | 45.0762 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.0978 | 0.24812 | 59.979 | 15.0001 | 45.0896 | 17.7775 | 59.9776 | 30.0002 | 45.0791 | 3.284 | 59.9937 | 15.0001
45.0975 | 2.6442 | 60.0085 | 15.0001 | 45.0845 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.1061 | 0.24812 | 59.979 | 15.0001 | 45.0979 | 17.7775 | 59.9776 | 30.0002 | 45.0875 | 3.284 | 59.9937 | 15.0001
45.1058 | 2.6437 | 60.0085 | 15.0001 | 45.0929 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.1144 | 0.24812 | 59.9789 | 15.0001 | 45.1062 | 17.7802 | 59.9776 | 30.0002 | 45.0958 | 3.284 | 59.9938 | 15.0001
45.1142 | 2.6437 | 60.0084 | 15.0001 | 45.1012 | 14.8494 | 59.956 | 15.0001 | 45.1228 | 0.24812 | 59.9789 | 15.0001 | 45.1146 | 17.7802 | 59.9776 | 30.0002 | 45.1041 | 3.2839 | 59.9938 | 15.0001
45.1225 | 2.6435 | 60.0084 | 15.0001 | 45.1095 | 14.8477 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1311 | 0.24812 | 59.9789 | 15.0001 | 45.1229 | 17.7802 | 59.9776 | 30.0002 | 45.1125 | 3.2839 | 59.9939 | 15.0001
45.1308 | 2.6435 | 60.0084 | 15.0001 | 45.1179 | 14.8477 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1395 | 0.24812 | 59.9789 | 15.0001 | 45.1312 | 17.7802 | 59.9777 | 30.0002 | 45.1208 | 3.2839 | 59.9939 | 15.0001
45.1392 | 2.6435 | 60.0084 | 15.0001 | 45.1262 | 14.8477 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1478 | 0.24812 | 59.9789 | 15.0001 | 45.1396 | 17.7802 | 59.9777 | 30.0002 | 45.1291 | 3.2839 | 59.994 | 15.0001
45.1475 | 2.6435 | 60.0083 | 15.0001 | 45.1346 | 14.8477 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1561 | 0.24812 | 59.9789 | 15.0001 | 45.1479 | 17.7802 | 59.9777 | 30.0002 | 45.1375 | 3.2839 | 59.994 | 15.0001
45.1558 | 2.6435 | 60.0083 | 15.0001 | 45.1429 | 14.8477 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1645 | 0.24812 | 59.9788 | 15.0001 | 45.1562 | 17.7802 | 59.9777 | 30.0002 | 45.1458 | 3.2839 | 59.994 | 15.0001
45.1641 | 2.6435 | 60.0083 | 15.0001 | 45.1512 | 14.8477 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1728 | 0.24812 | 59.9788 | 15.0001 | 45.1646 | 17.7802 | 59.9777 | 30.0002 | 45.1541 | 3.2839 | 59.994 | 15.0001
45.1725 | 2.6435 | 60.0083 | 15.0001 | 45.1596 | 14.8477 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1811 | 0.24812 | 59.9788 | 15.0001 | 45.1729 | 17.7802 | 59.9777 | 30.0002 | 45.1625 | 3.2839 | 59.994 | 15.0001
45.1808 | 2.6435 | 60.0082 | 15.0001 | 45.1679 | 14.8477 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1895 | 0.24812 | 59.9788 | 15.0001 | 45.1813 | 17.7802 | 59.9778 | 30.0002 | 45.1708 | 3.2839 | 59.994 | 15.0001
45.1891 | 2.6432 | 60.0082 | 15.0001 | 45.1763 | 14.85 | 59.9561 | 15.0001 | 45.1978 | 0.24812 | 59.9788 | 15.0001 | 45.1896 | 17.7802 | 59.9778 | 30.0002 | 45.1791 | 3.2839 | 59.994 | 15.0001
45.1975 | 2.6432 | 60.0082 | 15.0001 | 45.1846 | 14.85 | 59.9561 | 15.0001 | 45.2062 | 0.24812 | 59.9788 | 15.0001 | 45.1979 | 17.7802 | 59.9778 | 30.0002 | 45.1875 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2058 | 2.6432 | 60.0082 | 15.0001 | 45.1929 | 14.85 | 59.9561 | 15.0001 | 45.2145 | 0.24812 | 59.9787 | 15.0001 | 45.2063 | 17.7802 | 59.9778 | 30.0002 | 45.1958 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2141 | 2.6432 | 60.0081 | 15.0001 | 45.2013 | 14.85 | 59.9561 | 15.0001 | 45.2228 | 0.24812 | 59.9787 | 15.0001 | 45.2146 | 17.7802 | 59.9778 | 30.0002 | 45.2041 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2225 | 2.6436 | 60.0081 | 15.0001 | 45.2096 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2312 | 0.24812 | 59.9787 | 15.0001 | 45.2229 | 17.7802 | 59.9778 | 30.0002 | 45.2125 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2308 | 2.6436 | 60.0081 | 15.0001 | 45.218 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2395 | 0.24812 | 59.9787 | 15.0001 | 45.2313 | 17.7802 | 59.9779 | 30.0002 | 45.2208 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2391 | 2.643 | 60.0081 | 15.0001 | 45.2263 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2478 | 0.24812 | 59.9787 | 15.0001 | 45.2396 | 17.7802 | 59.9779 | 30.0002 | 45.2291 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2475 | 2.643 | 60.008 | 15.0001 | 45.2346 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2562 | 0.24812 | 59.9787 | 15.0001 | 45.2479 | 17.7802 | 59.9779 | 30.0002 | 45.2375 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2558 | 2.643 | 60.008 | 15.0001 | 45.243 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2645 | 0.24812 | 59.9786 | 15.0001 | 45.2563 | 17.7802 | 59.9779 | 30.0002 | 45.2458 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2641 | 2.643 | 60.008 | 15.0001 | 45.2513 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2728 | 0.24812 | 59.9786 | 15.0001 | 45.2646 | 17.7802 | 59.9779 | 30.0002 | 45.2542 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2725 | 2.643 | 60.008 | 15.0001 | 45.2597 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2812 | 0.24812 | 59.9786 | 15.0001 | 45.273 | 17.7799 | 59.9779 | 30.0002 | 45.2625 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2808 | 2.643 | 60.0079 | 15.0001 | 45.268 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2895 | 0.24812 | 59.9786 | 15.0001 | 45.2813 | 17.7799 | 59.978 | 30.0002 | 45.2708 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2891 | 2.6437 | 60.0079 | 15.0001 | 45.2763 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.2979 | 0.24812 | 59.9786 | 15.0001 | 45.2896 | 17.7799 | 59.978 | 30.0002 | 45.2792 | 3.2839 | 59.9941 | 15.0001
45.2975 | 2.6437 | 60.0079 | 15.0001 | 45.2847 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.3062 | 0.24812 | 59.9786 | 15.0001 | 45.298 | 17.7799 | 59.978 | 30.0002 | 45.2875 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3058 | 2.6437 | 60.0079 | 15.0001 | 45.293 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.3145 | 0.24812 | 59.9785 | 15.0001 | 45.3063 | 17.7799 | 59.978 | 30.0002 | 45.2958 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3141 | 2.6437 | 60.0078 | 15.0001 | 45.3014 | 14.85 | 59.9562 | 15.0001 | 45.3229 | 0.24812 | 59.9785 | 15.0001 | 45.3146 | 17.7799 | 59.978 | 30.0002 | 45.3042 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3225 | 2.6437 | 60.0078 | 15.0001 | 45.3097 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3312 | 0.24812 | 59.9785 | 15.0001 | 45.323 | 17.7799 | 59.978 | 30.0002 | 45.3125 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3308 | 2.6437 | 60.0078 | 15.0001 | 45.318 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3395 | 0.24812 | 59.9785 | 15.0001 | 45.3313 | 17.7799 | 59.9781 | 30.0002 | 45.3208 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3391 | 2.6437 | 60.0078 | 15.0001 | 45.3264 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3479 | 0.24812 | 59.9785 | 15.0001 | 45.3397 | 17.7799 | 59.9781 | 30.0002 | 45.3292 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3474 | 2.6437 | 60.0077 | 15.0001 | 45.3347 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3562 | 0.24812 | 59.9785 | 15.0001 | 45.348 | 17.7799 | 59.9781 | 30.0002 | 45.3375 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3558 | 2.6437 | 60.0077 | 15.0001 | 45.3431 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3645 | 0.24812 | 59.9784 | 15.0001 | 45.3563 | 17.7799 | 59.9781 | 30.0002 | 45.3458 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3641 | 2.6437 | 60.0077 | 15.0001 | 45.3514 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3729 | 0.24812 | 59.9784 | 15.0001 | 45.3647 | 17.7799 | 59.9781 | 30.0002 | 45.3542 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3724 | 2.6441 | 60.0077 | 15.0001 | 45.3597 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3812 | 0.24812 | 59.9784 | 15.0001 | 45.373 | 17.7799 | 59.9781 | 30.0002 | 45.3625 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3808 | 2.6441 | 60.0076 | 15.0001 | 45.3681 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3896 | 0.24812 | 59.9784 | 15.0001 | 45.3813 | 17.7799 | 59.9782 | 30.0002 | 45.3708 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3891 | 2.6441 | 60.0076 | 15.0001 | 45.3764 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.3979 | 0.24812 | 59.9784 | 15.0001 | 45.3897 | 17.7799 | 59.9782 | 30.0002 | 45.3792 | 3.2839 | 59.9942 | 15.0001
45.3974 | 2.6441 | 60.0076 | 15.0001 | 45.3848 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.4062 | 0.24812 | 59.9784 | 15.0001 | 45.398 | 17.7799 | 59.9782 | 30.0002 | 45.3875 | 3.2839 | 59.9943 | 15.0001
45.4058 | 2.6441 | 60.0076 | 15.0001 | 45.3931 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.4146 | 0.24812 | 59.9783 | 15.0001 | 45.4063 | 17.7799 | 59.9782 | 30.0002 | 45.3958 | 3.2839 | 59.9943 | 15.0001
45.4141 | 2.6441 | 60.0075 | 15.0001 | 45.4014 | 14.85 | 59.9563 | 15.0001 | 45.4229 | 0.24812 | 59.9783 | 15.0001 | 45.4147 | 17.7799 | 59.9782 | 30.0002 | 45.4042 | 3.2839 | 59.9943 | 15.0001
45.4224 | 2.6439 | 60.0075 | 15.0001 | 45.4098 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4312 | 0.24812 | 59.9783 | 15.0001 | 45.423 | 17.7799 | 59.9782 | 30.0002 | 45.4125 | 3.2839 | 59.9943 | 15.0001
45.4308 | 2.6439 | 60.0075 | 15.0001 | 45.4181 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4396 | 0.24812 | 59.9783 | 15.0001 | 45.4314 | 17.7799 | 59.9783 | 30.0002 | 45.4208 | 3.4265 | 59.9943 | 15.0001
45.4391 | 2.6439 | 60.0075 | 15.0001 | 45.4265 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4479 | 0.24812 | 59.9783 | 15.0001 | 45.4397 | 17.7799 | 59.9783 | 30.0002 | 45.4292 | 3.4265 | 59.9943 | 15.0001
45.4474 | 2.6439 | 60.0074 | 15.0001 | 45.4348 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4563 | 0.24812 | 59.9783 | 15.0001 | 45.448 | 17.7799 | 59.9783 | 30.0002 | 45.4375 | 3.4265 | 59.9943 | 15.0001
45.4558 | 2.644 | 60.0074 | 15.0001 | 45.4431 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4646 | 0.24812 | 59.9782 | 15.0001 | 45.4564 | 17.8478 | 59.9783 | 30.0002 | 45.4458 | 3.4265 | 59.9943 | 15.0001
45.4641 | 2.644 | 60.0074 | 15.0001 | 45.4515 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4729 | 0.24812 | 59.9782 | 15.0001 | 45.4647 | 17.8478 | 59.9783 | 30.0002 | 45.4542 | 3.4265 | 59.9943 | 15.0001
45.4724 | 2.644 | 60.0074 | 15.0001 | 45.4598 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4813 | 0.24812 | 59.9782 | 15.0001 | 45.473 | 17.8478 | 59.9783 | 30.0002 | 45.4625 | 3.4265 | 59.9943 | 15.0001
45.4808 | 2.644 | 60.0073 | 15.0001 | 45.4682 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4896 | 0.24812 | 59.9782 | 15.0001 | 45.4814 | 17.8478 | 59.9784 | 30.0002 | 45.4708 | 3.4265 | 59.9943 | 15.0001
45.4891 | 2.6435 | 60.0073 | 15.0001 | 45.4765 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.4979 | 0.24812 | 59.9782 | 15.0001 | 45.4897 | 17.8478 | 59.9784 | 30.0002 | 45.4792 | 3.4265 | 59.9943 | 15.0001
45.4974 | 2.6435 | 60.0073 | 15.0001 | 45.4848 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.5063 | 0.24812 | 59.9782 | 15.0001 | 45.498 | 17.8478 | 59.9784 | 30.0002 | 45.4875 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5058 | 2.6435 | 60.0073 | 15.0001 | 45.4932 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.5146 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.5064 | 17.8478 | 59.9784 | 30.0002 | 45.4958 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5141 | 2.6435 | 60.0072 | 15.0001 | 45.5015 | 14.85 | 59.9564 | 15.0001 | 45.5229 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.5147 | 17.8478 | 59.9784 | 30.0002 | 45.5042 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5224 | 2.6435 | 60.0072 | 15.0001 | 45.5099 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.5313 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.5231 | 17.8478 | 59.9784 | 30.0002 | 45.5125 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5307 | 2.6435 | 60.0072 | 15.0001 | 45.5182 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.5396 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.5314 | 17.8478 | 59.9785 | 30.0002 | 45.5208 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5391 | 2.6435 | 60.0072 | 15.0001 | 45.5265 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.548 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.5397 | 17.8478 | 59.9785 | 30.0002 | 45.5292 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5474 | 2.6435 | 60.0071 | 15.0001 | 45.5349 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.5563 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.5481 | 17.8478 | 59.9785 | 30.0002 | 45.5375 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5557 | 2.644 | 60.0071 | 15.0001 | 45.5432 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.5646 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.5564 | 17.8478 | 59.9785 | 30.0002 | 45.5458 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5641 | 2.644 | 60.0071 | 15.0001 | 45.5516 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.573 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.5647 | 17.8478 | 59.9785 | 30.0002 | 45.5542 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5724 | 2.7534 | 60.0071 | 15.0001 | 45.5599 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.5813 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.5731 | 17.8478 | 59.9785 | 30.0002 | 45.5625 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5807 | 2.7534 | 60.007 | 15.0001 | 45.5682 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.5896 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.5814 | 17.8478 | 59.9786 | 30.0002 | 45.5709 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5891 | 2.7534 | 60.007 | 15.0001 | 45.5766 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.598 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.5897 | 17.8478 | 59.9786 | 30.0002 | 45.5792 | 3.4265 | 59.9944 | 15.0001
45.5974 | 2.7534 | 60.007 | 15.0001 | 45.5849 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.6063 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.5981 | 17.8478 | 59.9786 | 30.0002 | 45.5875 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6057 | 2.7528 | 60.007 | 15.0001 | 45.5933 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.6146 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.6064 | 17.8478 | 59.9786 | 30.0002 | 45.5959 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6141 | 2.7528 | 60.0069 | 15.0001 | 45.6016 | 14.85 | 59.9565 | 15.0001 | 45.623 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.6148 | 17.8478 | 59.9786 | 30.0002 | 45.6042 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6224 | 2.7532 | 60.0069 | 15.0001 | 45.6099 | 14.85 | 59.9566 | 15.0001 | 45.6313 | 0.24812 | 59.978 | 15.0001 | 45.6231 | 17.8478 | 59.9786 | 30.0002 | 45.6125 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6307 | 2.7532 | 60.0069 | 15.0001 | 45.6183 | 14.85 | 59.9566 | 15.0001 | 45.6397 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6314 | 17.8478 | 59.9787 | 30.0002 | 45.6209 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6391 | 2.7532 | 60.0068 | 15.0001 | 45.6266 | 14.8505 | 59.9566 | 15.0001 | 45.648 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6398 | 17.8478 | 59.9787 | 30.0002 | 45.6292 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6474 | 2.7532 | 60.0068 | 15.0001 | 45.635 | 14.8505 | 59.9566 | 15.0001 | 45.6563 | 0.24812 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6481 | 17.8478 | 59.9787 | 30.0002 | 45.6375 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6557 | 2.754 | 60.0068 | 15.0001 | 45.6433 | 14.8505 | 59.9566 | 15.0001 | 45.6647 | 0.24838 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6564 | 17.8478 | 59.9787 | 30.0002 | 45.6459 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6641 | 2.754 | 60.0067 | 15.0001 | 45.6516 | 14.8505 | 59.9566 | 15.0001 | 45.673 | 0.24838 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6648 | 17.8478 | 59.9787 | 30.0002 | 45.6542 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6724 | 2.754 | 60.0067 | 15.0001 | 45.66 | 14.8505 | 59.9566 | 15.0001 | 45.6813 | 0.24838 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6731 | 17.8478 | 59.9787 | 30.0002 | 45.6625 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6807 | 2.754 | 60.0067 | 15.0001 | 45.6683 | 14.8505 | 59.9566 | 15.0001 | 45.6897 | 0.24838 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6815 | 17.8478 | 59.9788 | 30.0002 | 45.6709 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6891 | 2.754 | 60.0066 | 15.0001 | 45.6767 | 14.8505 | 59.9566 | 15.0001 | 45.698 | 0.24852 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6898 | 17.8478 | 59.9788 | 30.0002 | 45.6792 | 3.4265 | 59.9945 | 15.0001
45.6974 | 2.754 | 60.0066 | 15.0001 | 45.685 | 14.8505 | 59.9566 | 15.0001 | 45.7063 | 0.24852 | 59.9781 | 15.0001 | 45.6981 | 17.8478 | 59.9788 | 30.0002 | 45.6875 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7057 | 2.754 | 60.0066 | 15.0001 | 45.6933 | 14.8527 | 59.9566 | 15.0001 | 45.7147 | 0.24862 | 59.9781 | 15.0001 | 45.7065 | 17.8478 | 59.9788 | 30.0002 | 45.6959 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7141 | 2.754 | 60.0065 | 15.0001 | 45.7017 | 14.8527 | 59.9566 | 15.0001 | 45.723 | 0.24862 | 59.9781 | 15.0001 | 45.7148 | 17.8478 | 59.9788 | 30.0002 | 45.7042 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7224 | 2.754 | 60.0065 | 15.0001 | 45.71 | 14.8527 | 59.9567 | 15.0001 | 45.7314 | 0.24862 | 59.9781 | 15.0001 | 45.7231 | 17.8478 | 59.9788 | 30.0002 | 45.7125 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7307 | 2.754 | 60.0065 | 15.0001 | 45.7184 | 14.8527 | 59.9567 | 15.0001 | 45.7397 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7315 | 17.8478 | 59.9789 | 30.0002 | 45.7209 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7391 | 2.754 | 60.0064 | 15.0001 | 45.7267 | 14.8527 | 59.9567 | 15.0001 | 45.748 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7398 | 17.8478 | 59.9789 | 30.0002 | 45.7292 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7474 | 2.754 | 60.0064 | 15.0001 | 45.735 | 14.8527 | 59.9567 | 15.0001 | 45.7564 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7481 | 17.8478 | 59.9789 | 30.0002 | 45.7375 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7557 | 2.7539 | 60.0064 | 15.0001 | 45.7434 | 14.8527 | 59.9567 | 15.0001 | 45.7647 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7565 | 17.8478 | 59.9789 | 30.0002 | 45.7459 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.764 | 2.7539 | 60.0063 | 15.0001 | 45.7517 | 14.8527 | 59.9567 | 15.0001 | 45.773 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7648 | 17.8478 | 59.9789 | 30.0002 | 45.7542 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7724 | 2.7539 | 60.0063 | 15.0001 | 45.7601 | 14.8527 | 59.9567 | 15.0001 | 45.7814 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7732 | 17.8478 | 59.9789 | 30.0002 | 45.7625 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7807 | 2.7539 | 60.0063 | 15.0001 | 45.7684 | 14.8527 | 59.9567 | 15.0001 | 45.7897 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7815 | 17.8478 | 59.979 | 30.0002 | 45.7709 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.789 | 2.7539 | 60.0062 | 15.0001 | 45.7767 | 14.8514 | 59.9567 | 15.0001 | 45.7981 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7898 | 17.8478 | 59.979 | 30.0002 | 45.7792 | 3.4265 | 59.9946 | 15.0001
45.7974 | 2.7539 | 60.0062 | 15.0001 | 45.7851 | 14.8514 | 59.9567 | 15.0001 | 45.8064 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.7982 | 17.8478 | 59.979 | 30.0002 | 45.7875 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.8057 | 2.7539 | 60.0062 | 15.0001 | 45.7934 | 14.8514 | 59.9567 | 15.0001 | 45.8147 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.8065 | 17.96 | 59.979 | 30.0002 | 45.7959 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.814 | 2.7539 | 60.0061 | 15.0001 | 45.8018 | 14.8514 | 59.9567 | 15.0001 | 45.8231 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.8148 | 17.96 | 59.979 | 30.0002 | 45.8042 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.8224 | 2.7535 | 60.0061 | 15.0001 | 45.8101 | 14.8514 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8314 | 0.24862 | 59.9782 | 15.0001 | 45.8232 | 17.9619 | 59.979 | 30.0002 | 45.8125 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.8307 | 2.7535 | 60.0061 | 15.0001 | 45.8184 | 14.8514 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8397 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8315 | 17.9619 | 59.9791 | 30.0002 | 45.8209 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.839 | 2.7535 | 60.006 | 15.0001 | 45.8268 | 14.8514 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8481 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8398 | 17.9696 | 59.9791 | 30.0002 | 45.8292 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.8474 | 2.7535 | 60.006 | 15.0001 | 45.8351 | 14.8514 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8564 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8482 | 17.9696 | 59.9791 | 30.0002 | 45.8375 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.8557 | 2.7538 | 60.006 | 15.0001 | 45.8435 | 14.8514 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8647 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8565 | 17.9696 | 59.9791 | 30.0002 | 45.8459 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.864 | 2.7538 | 60.0059 | 15.0001 | 45.8518 | 14.8514 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8731 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8649 | 17.9696 | 59.9791 | 30.0002 | 45.8542 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.8724 | 2.7538 | 60.0059 | 15.0001 | 45.8601 | 14.8514 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8814 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8732 | 17.9696 | 59.9791 | 30.0002 | 45.8626 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.8807 | 2.7538 | 60.0059 | 15.0001 | 45.8685 | 14.8514 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8898 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8815 | 17.9696 | 59.9792 | 30.0002 | 45.8709 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.889 | 2.7538 | 60.0058 | 15.0001 | 45.8768 | 14.8523 | 59.9568 | 15.0001 | 45.8981 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8899 | 17.9696 | 59.9792 | 30.0002 | 45.8792 | 3.5104 | 59.9947 | 15.0001
45.8974 | 2.7538 | 60.0058 | 15.0001 | 45.8852 | 14.8523 | 59.9568 | 15.0001 | 45.9064 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.8982 | 17.9696 | 59.9792 | 30.0002 | 45.8876 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.9057 | 2.7538 | 60.0058 | 15.0001 | 45.8935 | 14.8523 | 59.9568 | 15.0001 | 45.9148 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.9065 | 17.9696 | 59.9792 | 30.0002 | 45.8959 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.914 | 2.7538 | 60.0057 | 15.0001 | 45.9018 | 14.8523 | 59.9568 | 15.0001 | 45.9231 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.9149 | 17.9696 | 59.9792 | 30.0002 | 45.9042 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.9224 | 2.7541 | 60.0057 | 15.0001 | 45.9102 | 14.8523 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9314 | 0.24862 | 59.9783 | 15.0001 | 45.9232 | 17.9696 | 59.9792 | 30.0002 | 45.9126 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.9307 | 2.7541 | 60.0057 | 15.0001 | 45.9185 | 14.8523 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9398 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9316 | 17.9696 | 59.9793 | 30.0002 | 45.9209 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.939 | 2.7541 | 60.0056 | 15.0001 | 45.9269 | 14.8513 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9481 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9399 | 17.9696 | 59.9793 | 30.0002 | 45.9292 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.9474 | 2.7541 | 60.0056 | 15.0001 | 45.9352 | 14.8513 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9564 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9482 | 17.9696 | 59.9793 | 30.0002 | 45.9376 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.9557 | 2.7542 | 60.0056 | 15.0001 | 45.9435 | 14.8513 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9648 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9566 | 17.9696 | 59.9793 | 30.0002 | 45.9459 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.964 | 2.7542 | 60.0055 | 15.0001 | 45.9519 | 14.8513 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9731 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9649 | 17.9696 | 59.9793 | 30.0002 | 45.9542 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.9724 | 2.7542 | 60.0055 | 15.0001 | 45.9602 | 14.8513 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9815 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9732 | 17.9696 | 59.9793 | 30.0002 | 45.9626 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.9807 | 2.7542 | 60.0055 | 15.0001 | 45.9686 | 14.8513 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9898 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9816 | 17.9696 | 59.9794 | 30.0002 | 45.9709 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.989 | 2.7538 | 60.0054 | 15.0001 | 45.9769 | 14.8512 | 59.9569 | 15.0001 | 45.9981 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9899 | 17.9684 | 59.9794 | 30.0002 | 45.9792 | 3.5104 | 59.9948 | 15.0001
45.9974 | 2.7538 | 60.0054 | 15.0001 | 45.9852 | 14.8512 | 59.9569 | 15.0001 | 46.0065 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 45.9982 | 17.9684 | 59.9794 | 30.0002 | 45.9876 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.0057 | 2.7538 | 60.0054 | 15.0001 | 45.9936 | 14.8512 | 59.9569 | 15.0001 | 46.0148 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 46.0066 | 17.9684 | 59.9794 | 30.0002 | 45.9959 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.014 | 2.7538 | 60.0053 | 15.0001 | 46.0019 | 14.8512 | 59.9569 | 15.0001 | 46.0231 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 46.0149 | 17.9684 | 59.9794 | 30.0002 | 46.0042 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.0224 | 2.7534 | 60.0053 | 15.0001 | 46.0102 | 14.8512 | 59.957 | 15.0001 | 46.0315 | 0.24862 | 59.9784 | 15.0001 | 46.0233 | 17.9679 | 59.9794 | 30.0002 | 46.0126 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.0307 | 2.7534 | 60.0053 | 15.0001 | 46.0186 | 14.8512 | 59.957 | 15.0001 | 46.0398 | 0.24862 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0316 | 17.9679 | 59.9795 | 30.0002 | 46.0209 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.039 | 2.7534 | 60.0052 | 15.0001 | 46.0269 | 14.8512 | 59.957 | 15.0001 | 46.0482 | 0.24862 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0399 | 17.9679 | 59.9795 | 30.0002 | 46.0292 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.0474 | 2.7534 | 60.0052 | 15.0001 | 46.0353 | 14.8512 | 59.957 | 15.0001 | 46.0565 | 0.24862 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0483 | 17.9679 | 59.9795 | 30.0002 | 46.0376 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.0557 | 2.7532 | 60.0052 | 15.0001 | 46.0436 | 14.8512 | 59.957 | 15.0001 | 46.0648 | 0.24863 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0566 | 17.9679 | 59.9795 | 30.0002 | 46.0459 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.064 | 2.7532 | 60.0051 | 15.0001 | 46.0519 | 14.8512 | 59.957 | 15.0001 | 46.0732 | 0.24863 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0649 | 17.9679 | 59.9795 | 30.0002 | 46.0542 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.0724 | 2.7532 | 60.0051 | 15.0001 | 46.0603 | 14.8512 | 59.957 | 15.0001 | 46.0815 | 0.24863 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0733 | 17.9652 | 59.9795 | 30.0002 | 46.0626 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.0807 | 2.7532 | 60.0051 | 15.0001 | 46.0686 | 14.8512 | 59.9571 | 15.0001 | 46.0898 | 0.24863 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0816 | 17.9652 | 59.9796 | 30.0002 | 46.0709 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.089 | 2.7532 | 60.005 | 15.0001 | 46.077 | 14.8494 | 59.9571 | 15.0001 | 46.0982 | 0.24868 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0899 | 17.9652 | 59.9796 | 30.0002 | 46.0792 | 3.5101 | 59.9949 | 15.0001
46.0974 | 2.7532 | 60.005 | 15.0001 | 46.0853 | 14.8494 | 59.9571 | 15.0001 | 46.1065 | 0.24868 | 59.9785 | 15.0001 | 46.0983 | 17.9652 | 59.9796 | 30.0002 | 46.0876 | 3.5101 | 59.995 | 15.0001
46.1057 | 2.7532 | 60.005 | 15.0001 | 46.0936 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 46.1148 | 0.24868 | 59.9785 | 15.0001 | 46.1066 | 17.9642 | 59.9796 | 30.0002 | 46.0959 | 3.5101 | 59.995 | 15.0001
46.114 | 2.7532 | 60.0049 | 15.0001 | 46.102 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 46.1232 | 0.24868 | 59.9785 | 15.0001 | 46.115 | 17.9642 | 59.9796 | 30.0002 | 46.1042 | 3.5101 | 59.995 | 15.0001
46.1224 | 2.7532 | 60.0049 | 15.0001 | 46.1103 | 14.8494 | 59.9572 | 15.0001 | 46.1315 | 0.24868 | 59.9785 | 15.0001 | 46.1233 | 18.082 | 59.9796 | 30.0002 | 46.1126 | 3.5101 | 59.995 | 15.0001
46.1307 | 2.7532 | 60.0049 | 15.0001 | 46.1187 | 14.8494 | 59.9573 | 15.0001 | 46.1399 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.1316 | 18.082 | 59.9797 | 30.0002 | 46.1209 | 3.5097 | 59.995 | 15.0001
46.139 | 2.7534 | 60.0048 | 15.0001 | 46.127 | 14.8502 | 59.9573 | 15.0001 | 46.1482 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.14 | 18.082 | 59.9797 | 30.0002 | 46.1292 | 3.5097 | 59.995 | 15.0001
46.1474 | 2.7534 | 60.0048 | 15.0001 | 46.1353 | 14.8502 | 59.9573 | 15.0001 | 46.1565 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.1483 | 18.082 | 59.9797 | 30.0002 | 46.1376 | 3.5097 | 59.995 | 15.0001
46.1557 | 2.7529 | 60.0048 | 15.0001 | 46.1437 | 14.8502 | 59.9574 | 15.0001 | 46.1649 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.1566 | 18.082 | 59.9797 | 30.0002 | 46.1459 | 3.5097 | 59.995 | 15.0001
46.164 | 2.7529 | 60.0047 | 15.0001 | 46.152 | 14.8502 | 59.9574 | 15.0001 | 46.1732 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.165 | 18.082 | 59.9797 | 30.0002 | 46.1542 | 3.5097 | 59.9951 | 15.0001
46.1723 | 2.7533 | 60.0047 | 15.0001 | 46.1604 | 14.8502 | 59.9574 | 15.0001 | 46.1815 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.1733 | 18.082 | 59.9797 | 30.0002 | 46.1626 | 3.5097 | 59.9951 | 15.0001
46.1807 | 2.7533 | 60.0047 | 15.0001 | 46.1687 | 14.8502 | 59.9575 | 15.0001 | 46.1899 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.1817 | 18.082 | 59.9798 | 30.0002 | 46.1709 | 3.5097 | 59.9951 | 15.0001
46.189 | 2.7533 | 60.0046 | 15.0001 | 46.177 | 14.8481 | 59.9575 | 15.0001 | 46.1982 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.19 | 18.082 | 59.9798 | 30.0002 | 46.1793 | 3.5097 | 59.9952 | 15.0001
46.1973 | 2.7533 | 60.0046 | 15.0001 | 46.1854 | 14.8481 | 59.9575 | 15.0001 | 46.2065 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.1983 | 18.082 | 59.9798 | 30.0002 | 46.1876 | 3.5097 | 59.9952 | 15.0001
46.2057 | 2.7533 | 60.0046 | 15.0001 | 46.1937 | 14.8487 | 59.9576 | 15.0001 | 46.2149 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.2067 | 18.082 | 59.9798 | 30.0002 | 46.1959 | 3.5097 | 59.9952 | 15.0001
46.214 | 2.7533 | 60.0045 | 15.0001 | 46.2021 | 14.8487 | 59.9576 | 15.0001 | 46.2232 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.215 | 18.082 | 59.9798 | 30.0002 | 46.2043 | 3.5097 | 59.9953 | 15.0001
46.2223 | 2.7533 | 60.0045 | 15.0001 | 46.2104 | 14.8487 | 59.9576 | 15.0001 | 46.2316 | 0.24868 | 59.9786 | 15.0001 | 46.2233 | 18.0811 | 59.9798 | 30.0002 | 46.2126 | 3.5097 | 59.9953 | 15.0001
46.2307 | 2.7533 | 60.0045 | 15.0001 | 46.2187 | 14.8487 | 59.9577 | 15.0001 | 46.2399 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.2317 | 18.0811 | 59.9799 | 30.0002 | 46.2209 | 3.5097 | 59.9953 | 15.0001
46.239 | 2.7538 | 60.0044 | 15.0001 | 46.2271 | 14.8487 | 59.9577 | 15.0001 | 46.2482 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.24 | 18.0828 | 59.9799 | 30.0002 | 46.2293 | 3.5097 | 59.9954 | 15.0001
46.2473 | 2.7538 | 60.0044 | 15.0001 | 46.2354 | 14.8487 | 59.9577 | 15.0001 | 46.2566 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.2483 | 18.0828 | 59.9799 | 30.0002 | 46.2376 | 3.5097 | 59.9954 | 15.0001
46.2557 | 2.7538 | 60.0044 | 15.0001 | 46.2438 | 14.8487 | 59.9578 | 15.0001 | 46.2649 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.2567 | 18.0828 | 59.9799 | 30.0002 | 46.2459 | 3.5097 | 59.9954 | 15.0001
46.264 | 2.7538 | 60.0043 | 15.0001 | 46.2521 | 14.8487 | 59.9578 | 15.0001 | 46.2732 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.265 | 18.0828 | 59.9799 | 30.0002 | 46.2543 | 3.5102 | 59.9955 | 15.0001
46.2723 | 2.7541 | 60.0043 | 15.0001 | 46.2604 | 14.8487 | 59.9578 | 15.0001 | 46.2816 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.2734 | 18.0828 | 59.9799 | 30.0002 | 46.2626 | 3.5102 | 59.9955 | 15.0001
46.2807 | 2.7541 | 60.0043 | 15.0001 | 46.2688 | 14.8487 | 59.9579 | 15.0001 | 46.2899 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.2817 | 18.0828 | 59.98 | 30.0002 | 46.2709 | 3.5102 | 59.9955 | 15.0001
46.289 | 2.7544 | 60.0042 | 15.0001 | 46.2771 | 14.8487 | 59.9579 | 15.0001 | 46.2983 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.29 | 18.0803 | 59.98 | 30.0002 | 46.2793 | 3.5102 | 59.9956 | 15.0001
46.2973 | 2.7544 | 60.0042 | 15.0001 | 46.2855 | 14.8487 | 59.9579 | 15.0001 | 46.3066 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.2984 | 18.0803 | 59.98 | 30.0002 | 46.2876 | 3.5102 | 59.9956 | 15.0001
46.3057 | 2.7544 | 60.0042 | 15.0001 | 46.2938 | 14.8487 | 59.958 | 15.0001 | 46.3149 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.3067 | 18.0803 | 59.98 | 30.0002 | 46.2959 | 3.5102 | 59.9956 | 15.0001
46.314 | 2.7544 | 60.0041 | 15.0001 | 46.3021 | 14.8487 | 59.958 | 15.0001 | 46.3233 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.315 | 18.0803 | 59.98 | 30.0002 | 46.3043 | 3.5102 | 59.9957 | 15.0001
46.3223 | 2.7544 | 60.0041 | 15.0001 | 46.3105 | 14.8487 | 59.958 | 15.0001 | 46.3316 | 0.24868 | 59.9787 | 15.0001 | 46.3234 | 18.082 | 59.98 | 30.0002 | 46.3126 | 3.5102 | 59.9957 | 15.0001
46.3307 | 2.7544 | 60.0041 | 15.0001 | 46.3188 | 14.8487 | 59.9581 | 15.0001 | 46.3399 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.3317 | 18.082 | 59.9801 | 30.0002 | 46.3209 | 3.5102 | 59.9957 | 15.0001
46.339 | 2.7544 | 60.004 | 15.0001 | 46.3272 | 14.8487 | 59.9581 | 15.0001 | 46.3483 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.34 | 18.082 | 59.9801 | 30.0002 | 46.3293 | 3.5102 | 59.9958 | 15.0001
46.3473 | 2.7544 | 60.004 | 15.0001 | 46.3355 | 14.8487 | 59.9581 | 15.0001 | 46.3566 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.3484 | 18.082 | 59.9801 | 30.0002 | 46.3376 | 3.5102 | 59.9958 | 15.0001
46.3557 | 2.7544 | 60.004 | 15.0001 | 46.3438 | 14.8487 | 59.9582 | 15.0001 | 46.3649 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.3567 | 18.0817 | 59.9801 | 30.0002 | 46.3459 | 3.5102 | 59.9958 | 15.0001
46.364 | 2.7544 | 60.0039 | 15.0001 | 46.3522 | 14.8487 | 59.9582 | 15.0001 | 46.3733 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.3651 | 18.0817 | 59.9801 | 30.0002 | 46.3543 | 3.5101 | 59.9959 | 15.0001
46.3723 | 2.7543 | 60.0039 | 15.0001 | 46.3605 | 14.8487 | 59.9582 | 15.0001 | 46.3816 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.3734 | 18.0817 | 59.9801 | 30.0002 | 46.3626 | 3.5101 | 59.9959 | 15.0001
46.3807 | 2.7543 | 60.0039 | 15.0001 | 46.3689 | 14.8487 | 59.9583 | 15.0001 | 46.39 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.3817 | 18.0817 | 59.9802 | 30.0002 | 46.3709 | 3.5101 | 59.9959 | 15.0001
46.389 | 2.7544 | 60.0038 | 15.0001 | 46.3772 | 14.848 | 59.9583 | 15.0001 | 46.3983 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.3901 | 18.0847 | 59.9802 | 30.0002 | 46.3793 | 3.5101 | 59.996 | 15.0001
46.3973 | 2.7544 | 60.0038 | 15.0001 | 46.3855 | 14.848 | 59.9583 | 15.0001 | 46.4066 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.3984 | 18.0847 | 59.9802 | 30.0002 | 46.3876 | 3.5101 | 59.996 | 15.0001
46.4057 | 2.7544 | 60.0038 | 15.0001 | 46.3939 | 14.848 | 59.9584 | 15.0001 | 46.415 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.4067 | 18.0847 | 59.9802 | 30.0002 | 46.3959 | 3.5101 | 59.996 | 15.0001
46.414 | 2.7544 | 60.0037 | 15.0001 | 46.4022 | 14.848 | 59.9584 | 15.0001 | 46.4233 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.4151 | 18.0847 | 59.9802 | 30.0002 | 46.4043 | 3.5101 | 59.9961 | 15.0001
46.4223 | 2.7544 | 60.0037 | 15.0001 | 46.4105 | 14.848 | 59.9584 | 15.0001 | 46.4316 | 0.24868 | 59.9788 | 15.0001 | 46.4234 | 18.0835 | 59.9802 | 30.0002 | 46.4126 | 3.5101 | 59.9961 | 15.0001
46.4307 | 2.7544 | 60.0037 | 15.0001 | 46.4189 | 14.848 | 59.9585 | 15.0001 | 46.44 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4318 | 18.0835 | 59.9803 | 30.0002 | 46.4209 | 3.5101 | 59.9961 | 15.0001
46.439 | 2.7544 | 60.0036 | 15.0001 | 46.4272 | 14.848 | 59.9585 | 15.0001 | 46.4483 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4401 | 18.0835 | 59.9803 | 30.0002 | 46.4293 | 3.5101 | 59.9962 | 15.0001
46.4473 | 2.7544 | 60.0036 | 15.0001 | 46.4356 | 14.848 | 59.9585 | 15.0001 | 46.4566 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4484 | 18.0835 | 59.9803 | 30.0002 | 46.4376 | 3.5101 | 59.9962 | 15.0001
46.4557 | 2.7544 | 60.0036 | 15.0001 | 46.4439 | 14.8501 | 59.9586 | 15.0001 | 46.465 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4568 | 18.0835 | 59.9803 | 30.0002 | 46.4459 | 3.5101 | 59.9962 | 15.0001
46.464 | 2.7544 | 60.0035 | 15.0001 | 46.4522 | 14.8501 | 59.9586 | 15.0001 | 46.4733 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4651 | 18.0835 | 59.9803 | 30.0002 | 46.4543 | 3.5101 | 59.9963 | 15.0001
46.4723 | 2.7547 | 60.0035 | 15.0001 | 46.4606 | 14.8501 | 59.9586 | 15.0001 | 46.4817 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4734 | 18.0835 | 59.9803 | 30.0002 | 46.4626 | 3.5101 | 59.9963 | 15.0001
46.4807 | 2.7547 | 60.0035 | 15.0001 | 46.4689 | 14.8501 | 59.9587 | 15.0001 | 46.49 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4818 | 18.0835 | 59.9804 | 30.0002 | 46.4709 | 3.5101 | 59.9963 | 15.0001
46.489 | 2.7547 | 60.0034 | 15.0001 | 46.4773 | 14.8479 | 59.9587 | 15.0001 | 46.4983 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4901 | 18.0796 | 59.9804 | 30.0002 | 46.4793 | 3.5101 | 59.9964 | 15.0001
46.4973 | 2.7547 | 60.0034 | 15.0001 | 46.4856 | 14.8479 | 59.9587 | 15.0001 | 46.5067 | 0.24868 | 59.9789 | 15.0001 | 46.4984 | 18.0796 | 59.9804 | 30.0002 | 46.4876 | 3.5101 | 59.9964 | 15.0001
46.5057 | 2.7547 | 60.0034 | 15.0001 | 46.4939 | 14.8479 | 59.9588 | 15.0001 | 46.515 | 0.24858 | 59.9789 | 15.0001 | 46.5068 | 18.0759 | 59.9804 | 30.0002 | 46.496 | 3.5101 | 59.9964 | 15.0001
46.514 | 2.7547 | 60.0033 | 15.0001 | 46.5023 | 14.8479 | 59.9588 | 15.0001 | 46.5233 | 0.24858 | 59.9789 | 15.0001 | 46.5151 | 18.0759 | 59.9804 | 30.0002 | 46.5043 | 3.5106 | 59.9965 | 15.0001
46.5223 | 2.7547 | 60.0033 | 15.0001 | 46.5106 | 14.8479 | 59.9588 | 15.0001 | 46.5317 | 0.24858 | 59.9789 | 15.0001 | 46.5235 | 18.0746 | 59.9804 | 30.0002 | 46.5126 | 3.5106 | 59.9965 | 15.0001
46.5307 | 2.7547 | 60.0033 | 15.0001 | 46.519 | 14.8479 | 59.9589 | 15.0001 | 46.54 | 0.24858 | 59.979 | 15.0001 | 46.5318 | 18.0746 | 59.9805 | 30.0002 | 46.521 | 3.5111 | 59.9965 | 15.0001
46.539 | 2.7547 | 60.0032 | 15.0001 | 46.5273 | 14.8479 | 59.9589 | 15.0001 | 46.5484 | 0.24858 | 59.979 | 15.0001 | 46.5401 | 18.0746 | 59.9805 | 30.0002 | 46.5293 | 3.5111 | 59.9966 | 15.0001
46.5473 | 2.7547 | 60.0032 | 15.0001 | 46.5356 | 14.8479 | 59.9589 | 15.0001 | 46.5567 | 0.24858 | 59.979 | 15.0001 | 46.5485 | 18.0746 | 59.9805 | 30.0002 | 46.5376 | 3.5111 | 59.9966 | 15.0001
46.5557 | 2.7547 | 60.0032 | 15.0001 | 46.544 | 14.8479 | 59.959 | 15.0001 | 46.565 | 0.24858 | 59.979 | 15.0001 | 46.5568 | 18.0746 | 59.9805 | 30.0002 | 46.546 | 3.5111 | 59.9966 | 15.0001
46.564 | 2.7547 | 60.0031 | 15.0001 | 46.5523 | 14.8479 | 59.959 | 15.0001 | 46.5734 | 0.24858 | 59.979 | 15.0001 | 46.5651 | 18.0746 | 59.9805 | 30.0002 | 46.5543 | 3.5111 | 59.9967 | 15.0001
46.5723 | 2.7547 | 60.0031 | 15.0001 | 46.5607 | 14.8498 | 59.959 | 15.0001 | 46.5817 | 0.24805 | 59.979 | 15.0001 | 46.5735 | 18.0746 | 59.9805 | 30.0002 | 46.5626 | 3.5111 | 59.9967 | 15.0001
46.5806 | 2.7547 | 60.0031 | 15.0001 | 46.569 | 14.8498 | 59.9591 | 15.0001 | 46.59 | 0.24805 | 59.979 | 15.0001 | 46.5818 | 18.0746 | 59.9806 | 30.0002 | 46.571 | 3.5111 | 59.9967 | 15.0001
46.589 | 2.7545 | 60.003 | 15.0001 | 46.5773 | 14.8498 | 59.9591 | 15.0001 | 46.5984 | 0.24805 | 59.979 | 15.0001 | 46.5901 | 18.0746 | 59.9806 | 30.0002 | 46.5793 | 3.5111 | 59.9968 | 15.0001
46.5973 | 2.7545 | 60.003 | 15.0001 | 46.5857 | 14.8498 | 59.9591 | 15.0001 | 46.6067 | 0.24805 | 59.979 | 15.0001 | 46.5985 | 18.0746 | 59.9806 | 30.0002 | 46.5876 | 3.5111 | 59.9968 | 15.0001
46.6056 | 2.7545 | 60.003 | 15.0001 | 46.594 | 14.8498 | 59.9592 | 15.0001 | 46.615 | 0.24805 | 59.979 | 15.0001 | 46.6068 | 18.0746 | 59.9806 | 30.0002 | 46.596 | 3.5111 | 59.9968 | 15.0001
46.614 | 2.7545 | 60.003 | 15.0001 | 46.6023 | 14.8498 | 59.9592 | 15.0001 | 46.6234 | 0.24805 | 59.979 | 15.0001 | 46.6152 | 18.0746 | 59.9806 | 30.0002 | 46.6043 | 3.5111 | 59.9969 | 15.0001
46.6223 | 2.7543 | 60.0031 | 15.0001 | 46.6107 | 14.8498 | 59.9592 | 15.0001 | 46.6317 | 0.24805 | 59.979 | 15.0001 | 46.6235 | 18.1345 | 59.9806 | 30.0002 | 46.6126 | 3.5111 | 59.9969 | 15.0001
46.6306 | 2.7543 | 60.0031 | 15.0001 | 46.619 | 14.8498 | 59.9593 | 15.0001 | 46.6401 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6318 | 18.1345 | 59.9807 | 30.0002 | 46.621 | 3.5112 | 59.9969 | 15.0001
46.639 | 2.7543 | 60.0031 | 15.0001 | 46.6274 | 14.8498 | 59.9593 | 15.0001 | 46.6484 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6402 | 18.1359 | 59.9807 | 30.0002 | 46.6293 | 3.5112 | 59.997 | 15.0001
46.6473 | 2.7543 | 60.0031 | 15.0001 | 46.6357 | 14.8498 | 59.9593 | 15.0001 | 46.6567 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6485 | 18.1359 | 59.9807 | 30.0002 | 46.6376 | 3.5112 | 59.997 | 15.0001
46.6556 | 2.7543 | 60.0031 | 15.0001 | 46.644 | 14.8498 | 59.9594 | 15.0001 | 46.6651 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6568 | 18.1379 | 59.9807 | 30.0002 | 46.646 | 3.5112 | 59.997 | 15.0001
46.664 | 2.7543 | 60.0031 | 15.0001 | 46.6524 | 14.8498 | 59.9594 | 15.0001 | 46.6734 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6652 | 18.1379 | 59.9807 | 30.0002 | 46.6543 | 3.5112 | 59.9971 | 15.0001
46.6723 | 2.7547 | 60.0032 | 15.0001 | 46.6607 | 14.8498 | 59.9594 | 15.0001 | 46.6817 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6735 | 18.1379 | 59.9807 | 30.0002 | 46.6626 | 3.5112 | 59.9971 | 15.0001
46.6806 | 2.7547 | 60.0032 | 15.0001 | 46.6691 | 14.8498 | 59.9595 | 15.0001 | 46.6901 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6818 | 18.1379 | 59.9808 | 30.0002 | 46.671 | 3.5111 | 59.9971 | 15.0001
46.689 | 2.7545 | 60.0032 | 15.0001 | 46.6774 | 14.8498 | 59.9595 | 15.0001 | 46.6984 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6902 | 18.1379 | 59.9808 | 30.0002 | 46.6793 | 3.5111 | 59.9972 | 15.0001
46.6973 | 2.7545 | 60.0032 | 15.0001 | 46.6857 | 14.8498 | 59.9595 | 15.0001 | 46.7067 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.6985 | 18.1379 | 59.9808 | 30.0002 | 46.6876 | 3.5111 | 59.9972 | 15.0001
46.7056 | 2.7545 | 60.0032 | 15.0001 | 46.6941 | 14.8506 | 59.9596 | 15.0001 | 46.7151 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.7069 | 18.1379 | 59.9808 | 30.0002 | 46.696 | 3.5111 | 59.9972 | 15.0001
46.714 | 2.7545 | 60.0032 | 15.0001 | 46.7024 | 14.8506 | 59.9596 | 15.0001 | 46.7234 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.7152 | 18.1379 | 59.9808 | 30.0002 | 46.7043 | 3.5111 | 59.9973 | 15.0001
46.7223 | 2.7545 | 60.0033 | 15.0001 | 46.7108 | 14.8506 | 59.9596 | 15.0001 | 46.7318 | 0.24805 | 59.9791 | 15.0001 | 46.7235 | 18.1379 | 59.9808 | 30.0002 | 46.7126 | 3.5111 | 59.9973 | 15.0001
46.7306 | 2.7545 | 60.0033 | 15.0001 | 46.7191 | 14.8506 | 59.9597 | 15.0001 | 46.7401 | 0.24805 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7319 | 18.1379 | 59.9809 | 30.0002 | 46.721 | 3.5111 | 59.9973 | 15.0001
46.739 | 2.7545 | 60.0033 | 15.0001 | 46.7274 | 14.8506 | 59.9597 | 15.0001 | 46.7484 | 0.24805 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7402 | 18.1354 | 59.9809 | 30.0002 | 46.7293 | 3.5111 | 59.9974 | 15.0001
46.7473 | 2.7545 | 60.0033 | 15.0001 | 46.7358 | 14.8506 | 59.9597 | 15.0001 | 46.7568 | 0.24805 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7485 | 18.1354 | 59.9809 | 30.0002 | 46.7376 | 3.5111 | 59.9974 | 15.0001
46.7556 | 2.7545 | 60.0033 | 15.0001 | 46.7441 | 14.8506 | 59.9598 | 15.0001 | 46.7651 | 0.24805 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7569 | 18.1421 | 59.9809 | 30.0002 | 46.746 | 3.5111 | 59.9974 | 15.0001
46.764 | 2.7545 | 60.0033 | 15.0001 | 46.7524 | 14.8506 | 59.9598 | 15.0001 | 46.7734 | 0.24805 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7652 | 18.1421 | 59.9809 | 30.0002 | 46.7543 | 3.5111 | 59.9975 | 15.0001
46.7723 | 2.7543 | 60.0034 | 15.0001 | 46.7608 | 14.8506 | 59.9598 | 15.0001 | 46.7818 | 0.24785 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7736 | 18.1421 | 59.9809 | 30.0002 | 46.7626 | 3.5111 | 59.9975 | 15.0001
46.7806 | 2.7543 | 60.0034 | 15.0001 | 46.7691 | 14.8506 | 59.9599 | 15.0001 | 46.7901 | 0.24785 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7819 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.771 | 3.5109 | 59.9975 | 15.0001
46.789 | 2.7543 | 60.0034 | 15.0001 | 46.7775 | 14.8506 | 59.9599 | 15.0001 | 46.7984 | 0.24785 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7902 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.7793 | 3.5109 | 59.9976 | 15.0001
46.7973 | 2.7543 | 60.0034 | 15.0001 | 46.7858 | 14.8506 | 59.9599 | 15.0001 | 46.8068 | 0.24785 | 59.9792 | 15.0001 | 46.7986 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.7877 | 3.5109 | 59.9976 | 15.0001
46.8056 | 2.7543 | 60.0034 | 15.0001 | 46.7941 | 14.8506 | 59.96 | 15.0001 | 46.8151 | 0.24785 | 59.9792 | 15.0001 | 46.8069 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.796 | 3.5109 | 59.9976 | 15.0001
46.814 | 2.7543 | 60.0034 | 15.0001 | 46.8025 | 14.8506 | 59.96 | 15.0001 | 46.8235 | 0.24785 | 59.9792 | 15.0001 | 46.8152 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.8043 | 3.5109 | 59.9977 | 15.0001
46.8223 | 2.7543 | 60.0035 | 15.0001 | 46.8108 | 14.8506 | 59.96 | 15.0001 | 46.8318 | 0.24751 | 59.9792 | 15.0001 | 46.8236 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.8127 | 3.5109 | 59.9977 | 15.0001
46.8306 | 2.7543 | 60.0035 | 15.0001 | 46.8192 | 14.8506 | 59.9601 | 15.0001 | 46.8401 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8319 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.821 | 3.5109 | 59.9977 | 15.0001
46.839 | 2.7543 | 60.0035 | 15.0001 | 46.8275 | 14.8506 | 59.9601 | 15.0001 | 46.8485 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8402 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.8293 | 3.5109 | 59.9978 | 15.0001
46.8473 | 2.7543 | 60.0035 | 15.0001 | 46.8358 | 14.8506 | 59.9601 | 15.0001 | 46.8568 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8486 | 18.1421 | 59.981 | 30.0002 | 46.8377 | 3.5109 | 59.9978 | 15.0001
46.8556 | 2.7543 | 60.0035 | 15.0001 | 46.8442 | 14.8506 | 59.9602 | 15.0001 | 46.8651 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8569 | 18.1798 | 59.9811 | 30.0002 | 46.846 | 3.5109 | 59.9978 | 15.0001
46.864 | 2.7543 | 60.0035 | 15.0001 | 46.8525 | 14.8506 | 59.9602 | 15.0001 | 46.8735 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8653 | 18.1798 | 59.9811 | 30.0002 | 46.8543 | 3.5109 | 59.9979 | 15.0001
46.8723 | 2.7543 | 60.0036 | 15.0001 | 46.8609 | 14.8506 | 59.9602 | 15.0001 | 46.8818 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8736 | 18.1798 | 59.9811 | 30.0002 | 46.8627 | 3.5109 | 59.9979 | 15.0001
46.8806 | 2.7543 | 60.0036 | 15.0001 | 46.8692 | 14.8506 | 59.9603 | 15.0001 | 46.8902 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8819 | 18.1798 | 59.9811 | 30.0002 | 46.871 | 3.5109 | 59.9979 | 15.0001
46.889 | 2.7543 | 60.0036 | 15.0001 | 46.8775 | 14.8506 | 59.9603 | 15.0001 | 46.8985 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8903 | 18.1798 | 59.9811 | 30.0002 | 46.8793 | 3.5109 | 59.998 | 15.0001
46.8973 | 2.7543 | 60.0036 | 15.0001 | 46.8859 | 14.8506 | 59.9603 | 15.0001 | 46.9068 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.8986 | 18.1798 | 59.9811 | 30.0002 | 46.8877 | 3.5109 | 59.998 | 15.0001
46.9056 | 2.7539 | 60.0036 | 15.0001 | 46.8942 | 14.8506 | 59.9604 | 15.0001 | 46.9152 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.9069 | 18.1775 | 59.9811 | 30.0002 | 46.896 | 3.5109 | 59.998 | 15.0001
46.914 | 2.7539 | 60.0036 | 15.0001 | 46.9026 | 14.8506 | 59.9604 | 15.0001 | 46.9235 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.9153 | 18.1775 | 59.9811 | 30.0002 | 46.9043 | 3.5108 | 59.9981 | 15.0001
46.9223 | 2.7539 | 60.0037 | 15.0001 | 46.9109 | 14.8506 | 59.9604 | 15.0001 | 46.9318 | 0.24751 | 59.9793 | 15.0001 | 46.9236 | 18.1775 | 59.9811 | 30.0002 | 46.9127 | 3.5108 | 59.9981 | 15.0001
46.9306 | 2.7539 | 60.0037 | 15.0001 | 46.9192 | 14.8506 | 59.9605 | 15.0001 | 46.9402 | 0.24751 | 59.9794 | 15.0001 | 46.9319 | 18.1775 | 59.9811 | 30.0002 | 46.921 | 3.5104 | 59.9981 | 15.0001
46.939 | 2.7539 | 60.0037 | 15.0001 | 46.9276 | 14.8506 | 59.9605 | 15.0001 | 46.9485 | 0.24733 | 59.9794 | 15.0001 | 46.9403 | 18.1775 | 59.9811 | 30.0002 | 46.9293 | 3.5104 | 59.9982 | 15.0001
46.9473 | 2.7539 | 60.0037 | 15.0001 | 46.9359 | 14.8506 | 59.9605 | 15.0001 | 46.9568 | 0.24733 | 59.9794 | 15.0001 | 46.9486 | 18.1775 | 59.9811 | 30.0002 | 46.9377 | 3.5104 | 59.9982 | 15.0001
46.9556 | 2.7539 | 60.0037 | 15.0001 | 46.9442 | 14.8506 | 59.9606 | 15.0001 | 46.9652 | 0.24733 | 59.9794 | 15.0001 | 46.957 | 18.1775 | 59.9812 | 30.0002 | 46.946 | 3.5104 | 59.9982 | 15.0001
46.9639 | 2.7539 | 60.0037 | 15.0001 | 46.9526 | 14.8506 | 59.9606 | 15.0001 | 46.9735 | 0.24733 | 59.9794 | 15.0001 | 46.9653 | 18.1775 | 59.9812 | 30.0002 | 46.9543 | 3.5104 | 59.9983 | 15.0001
46.9723 | 2.7539 | 60.0038 | 15.0001 | 46.9609 | 14.8506 | 59.9606 | 15.0001 | 46.9819 | 0.2469 | 59.9794 | 15.0001 | 46.9736 | 18.1778 | 59.9812 | 30.0002 | 46.9627 | 3.5104 | 59.9983 | 15.0001
46.9806 | 2.7539 | 60.0038 | 15.0001 | 46.9693 | 14.8506 | 59.9607 | 15.0001 | 46.9902 | 0.2469 | 59.9794 | 15.0001 | 46.982 | 18.1778 | 59.9812 | 30.0002 | 46.971 | 3.5104 | 59.9983 | 15.0001
46.9889 | 2.7534 | 60.0038 | 15.0001 | 46.9776 | 14.8506 | 59.9607 | 15.0001 | 46.9985 | 0.2469 | 59.9794 | 15.0001 | 46.9903 | 18.1798 | 59.9812 | 30.0002 | 46.9793 | 3.5104 | 59.9984 | 15.0001
46.9973 | 2.7534 | 60.0038 | 15.0001 | 46.9859 | 14.8506 | 59.9607 | 15.0001 | 47.0069 | 0.2469 | 59.9794 | 15.0001 | 46.9986 | 18.1798 | 59.9812 | 30.0002 | 46.9877 | 3.5103 | 59.9984 | 15.0001
47.0056 | 2.7534 | 60.0038 | 15.0001 | 46.9943 | 14.8506 | 59.9608 | 15.0001 | 47.0152 | 0.2469 | 59.9794 | 15.0001 | 47.007 | 18.1798 | 59.9812 | 30.0002 | 46.996 | 3.5103 | 59.9984 | 15.0001
47.0139 | 2.7534 | 60.0038 | 15.0001 | 47.0026 | 14.8506 | 59.9608 | 15.0001 | 47.0235 | 0.2469 | 59.9794 | 15.0001 | 47.0153 | 18.1798 | 59.9812 | 30.0002 | 47.0043 | 3.5109 | 59.9985 | 15.0001
47.0223 | 2.7535 | 60.0039 | 15.0001 | 47.011 | 14.8506 | 59.9608 | 15.0001 | 47.0319 | 0.2469 | 59.9794 | 15.0001 | 47.0237 | 18.1798 | 59.9812 | 30.0002 | 47.0127 | 3.5109 | 59.9985 | 15.0001
47.0306 | 2.7535 | 60.0039 | 15.0001 | 47.0193 | 14.8506 | 59.9609 | 15.0001 | 47.0402 | 0.2469 | 59.9795 | 15.0001 | 47.032 | 18.1798 | 59.9812 | 30.0002 | 47.021 | 3.5109 | 59.9985 | 15.0001
47.0389 | 2.7531 | 60.0039 | 15.0001 | 47.0276 | 14.8506 | 59.9609 | 15.0001 | 47.0485 | 0.2469 | 59.9795 | 15.0001 | 47.0403 | 18.1798 | 59.9812 | 30.0002 | 47.0293 | 3.5109 | 59.9986 | 15.0001
47.0473 | 2.7531 | 60.0039 | 15.0001 | 47.036 | 14.8506 | 59.9609 | 15.0001 | 47.0569 | 0.2469 | 59.9795 | 15.0001 | 47.0487 | 18.1798 | 59.9812 | 30.0002 | 47.0377 | 3.5109 | 59.9986 | 15.0001
47.0556 | 2.7531 | 60.0039 | 15.0001 | 47.0443 | 14.8506 | 59.961 | 15.0001 | 47.0652 | 0.2469 | 59.9795 | 15.0001 | 47.057 | 18.182 | 59.9813 | 30.0002 | 47.046 | 3.5109 | 59.9986 | 15.0001
47.0639 | 2.7531 | 60.0039 | 15.0001 | 47.0527 | 14.8506 | 59.961 | 15.0001 | 47.0736 | 0.2469 | 59.9795 | 15.0001 | 47.0653 | 18.182 | 59.9813 | 30.0002 | 47.0543 | 3.5109 | 59.9987 | 15.0001
47.0723 | 2.8717 | 60.004 | 15.0001 | 47.061 | 14.8506 | 59.961 | 15.0001 | 47.0819 | 0.2469 | 59.9795 | 15.0001 | 47.0737 | 18.1848 | 59.9813 | 30.0002 | 47.0627 | 3.5109 | 59.9987 | 15.0001
47.0806 | 2.8717 | 60.004 | 15.0001 | 47.0693 | 14.8506 | 59.9611 | 15.0001 | 47.0902 | 0.2469 | 59.9795 | 15.0001 | 47.082 | 18.1848 | 59.9813 | 30.0002 | 47.071 | 3.5113 | 59.9987 | 15.0001
47.0889 | 2.8717 | 60.004 | 15.0001 | 47.0777 | 14.8506 | 59.9611 | 15.0001 | 47.0986 | 0.24684 | 59.9795 | 15.0001 | 47.0903 | 18.1848 | 59.9813 | 30.0002 | 47.0793 | 3.5113 | 59.9988 | 15.0001
47.0973 | 2.8717 | 60.004 | 15.0001 | 47.086 | 14.8506 | 59.9612 | 15.0001 | 47.1069 | 0.24684 | 59.9795 | 15.0001 | 47.0987 | 18.1848 | 59.9813 | 30.0002 | 47.0877 | 3.5113 | 59.9988 | 15.0001
47.1056 | 2.8715 | 60.004 | 15.0001 | 47.0943 | 14.8508 | 59.9612 | 15.0001 | 47.1152 | 0.24684 | 59.9795 | 15.0001 | 47.107 | 18.1865 | 59.9813 | 30.0002 | 47.096 | 3.5113 | 59.9988 | 15.0001
47.1139 | 2.8715 | 60.004 | 15.0001 | 47.1027 | 14.8508 | 59.9613 | 15.0001 | 47.1236 | 0.24684 | 59.9795 | 15.0001 | 47.1154 | 18.1865 | 59.9813 | 30.0002 | 47.1044 | 3.5113 | 59.9989 | 15.0001
47.1223 | 2.8715 | 60.0041 | 15.0001 | 47.111 | 14.8547 | 59.9613 | 15.0001 | 47.1319 | 0.24684 | 59.9795 | 15.0001 | 47.1237 | 18.1865 | 59.9813 | 30.0002 | 47.1127 | 3.5113 | 59.9989 | 15.0001
47.1306 | 2.8715 | 60.0041 | 15.0001 | 47.1194 | 14.8547 | 59.9614 | 15.0001 | 47.1402 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.132 | 18.1865 | 59.9813 | 30.0002 | 47.121 | 3.5113 | 59.9989 | 15.0001
47.1389 | 2.8715 | 60.0041 | 15.0001 | 47.1277 | 14.8547 | 59.9614 | 15.0001 | 47.1486 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.1404 | 18.1865 | 59.9813 | 30.0002 | 47.1294 | 3.5113 | 59.999 | 15.0001
47.1473 | 2.8715 | 60.0041 | 15.0001 | 47.136 | 14.8547 | 59.9615 | 15.0001 | 47.1569 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.1487 | 18.1865 | 59.9813 | 30.0002 | 47.1377 | 3.5112 | 59.999 | 15.0001
47.1556 | 2.8715 | 60.0041 | 15.0001 | 47.1444 | 14.8547 | 59.9615 | 15.0001 | 47.1653 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.157 | 18.1895 | 59.9814 | 30.0002 | 47.146 | 3.5112 | 59.999 | 15.0001
47.1639 | 2.8715 | 60.0041 | 15.0001 | 47.1527 | 14.8547 | 59.9616 | 15.0001 | 47.1736 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.1654 | 18.1895 | 59.9814 | 30.0002 | 47.1544 | 3.5112 | 59.999 | 15.0001
47.1723 | 2.8715 | 60.0042 | 15.0001 | 47.1611 | 14.8547 | 59.9616 | 15.0001 | 47.1819 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.1737 | 18.2471 | 59.9814 | 30.0002 | 47.1627 | 3.5112 | 59.999 | 15.0001
47.1806 | 2.8715 | 60.0042 | 15.0001 | 47.1694 | 14.8547 | 59.9617 | 15.0001 | 47.1903 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.182 | 18.2471 | 59.9814 | 30.0002 | 47.171 | 3.5112 | 59.999 | 15.0001
47.1889 | 2.8717 | 60.0042 | 15.0001 | 47.1777 | 14.8547 | 59.9617 | 15.0001 | 47.1986 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.1904 | 18.2495 | 59.9814 | 30.0002 | 47.1794 | 3.5112 | 59.999 | 15.0001
47.1973 | 2.8717 | 60.0042 | 15.0001 | 47.1861 | 14.8547 | 59.9618 | 15.0001 | 47.2069 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.1987 | 18.2495 | 59.9814 | 30.0002 | 47.1877 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2056 | 2.8717 | 60.0042 | 15.0001 | 47.1944 | 14.8547 | 59.9618 | 15.0001 | 47.2153 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.2071 | 18.2495 | 59.9814 | 30.0002 | 47.196 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2139 | 2.8717 | 60.0042 | 15.0001 | 47.2027 | 14.8547 | 59.9619 | 15.0001 | 47.2236 | 0.24684 | 59.9796 | 15.0001 | 47.2154 | 18.2495 | 59.9814 | 30.0002 | 47.2044 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2223 | 3.1565 | 60.0043 | 15.0001 | 47.2111 | 14.8541 | 59.9619 | 15.0001 | 47.2319 | 0.24691 | 59.9796 | 15.0001 | 47.2237 | 18.2495 | 59.9814 | 30.0002 | 47.2127 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2306 | 3.1565 | 60.0043 | 15.0001 | 47.2194 | 14.8541 | 59.962 | 15.0001 | 47.2403 | 0.24691 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2321 | 18.2495 | 59.9814 | 30.0002 | 47.221 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2389 | 3.1569 | 60.0043 | 15.0001 | 47.2278 | 14.8541 | 59.962 | 15.0001 | 47.2486 | 0.24716 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2404 | 18.2495 | 59.9814 | 30.0002 | 47.2294 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2473 | 3.1569 | 60.0043 | 15.0001 | 47.2361 | 14.8541 | 59.9621 | 15.0001 | 47.257 | 0.24716 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2487 | 18.2495 | 59.9814 | 30.0002 | 47.2377 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2556 | 3.1569 | 60.0043 | 15.0001 | 47.2444 | 14.8573 | 59.9621 | 15.0001 | 47.2653 | 0.24716 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2571 | 18.2495 | 59.9815 | 30.0002 | 47.246 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2639 | 3.1569 | 60.0043 | 15.0001 | 47.2528 | 14.8573 | 59.9622 | 15.0001 | 47.2736 | 0.24716 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2654 | 18.2495 | 59.9815 | 30.0002 | 47.2544 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2723 | 3.1569 | 60.0044 | 15.0001 | 47.2611 | 14.8573 | 59.9622 | 15.0001 | 47.282 | 0.24739 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2738 | 18.2498 | 59.9815 | 30.0002 | 47.2627 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2806 | 3.1569 | 60.0044 | 15.0001 | 47.2695 | 14.8573 | 59.9623 | 15.0001 | 47.2903 | 0.24739 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2821 | 18.2498 | 59.9815 | 30.0002 | 47.271 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2889 | 3.1569 | 60.0044 | 15.0001 | 47.2778 | 14.8573 | 59.9623 | 15.0001 | 47.2986 | 0.24739 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2904 | 18.2498 | 59.9815 | 30.0002 | 47.2794 | 3.5112 | 59.9991 | 15.0001
47.2973 | 3.1569 | 60.0044 | 15.0001 | 47.2861 | 14.8573 | 59.9624 | 15.0001 | 47.307 | 0.24739 | 59.9797 | 15.0001 | 47.2988 | 18.2498 | 59.9815 | 30.0002 | 47.2877 | 3.5104 | 59.9992 | 15.0001
47.3056 | 3.1572 | 60.0044 | 15.0001 | 47.2945 | 14.8573 | 59.9624 | 15.0001 | 47.3153 | 0.24739 | 59.9797 | 15.0001 | 47.3071 | 18.2516 | 59.9815 | 30.0002 | 47.296 | 3.5104 | 59.9992 | 15.0001
47.3139 | 3.1572 | 60.0044 | 15.0001 | 47.3028 | 14.8573 | 59.9625 | 15.0001 | 47.3236 | 0.24739 | 59.9797 | 15.0001 | 47.3154 | 18.2516 | 59.9815 | 30.0002 | 47.3044 | 3.5093 | 59.9992 | 15.0001
47.3223 | 3.1572 | 60.0045 | 15.0001 | 47.3111 | 14.8573 | 59.9625 | 15.0001 | 47.332 | 0.24739 | 59.9797 | 15.0001 | 47.3238 | 18.2516 | 59.9815 | 30.0002 | 47.3127 | 3.5093 | 59.9992 | 15.0001
47.3306 | 3.1572 | 60.0045 | 15.0001 | 47.3195 | 14.8573 | 59.9626 | 15.0001 | 47.3403 | 0.24739 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3321 | 18.2516 | 59.9815 | 30.0002 | 47.321 | 3.6477 | 59.9992 | 15.0001
47.3389 | 3.1572 | 60.0045 | 15.0001 | 47.3278 | 14.8573 | 59.9626 | 15.0001 | 47.3486 | 0.24734 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3404 | 18.2536 | 59.9815 | 30.0002 | 47.3294 | 3.6477 | 59.9992 | 15.0001
47.3473 | 3.1572 | 60.0045 | 15.0001 | 47.3362 | 14.8573 | 59.9627 | 15.0001 | 47.357 | 0.24734 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3488 | 18.2536 | 59.9815 | 30.0002 | 47.3377 | 3.6465 | 59.9992 | 15.0001
47.3556 | 3.1572 | 60.0045 | 15.0001 | 47.3445 | 14.8573 | 59.9627 | 15.0001 | 47.3653 | 0.24734 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3571 | 18.2552 | 59.9816 | 30.0002 | 47.346 | 3.6465 | 59.9992 | 15.0001
47.3639 | 3.1572 | 60.0045 | 15.0001 | 47.3528 | 14.8573 | 59.9628 | 15.0001 | 47.3737 | 0.24734 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3655 | 18.2552 | 59.9816 | 30.0002 | 47.3544 | 3.6465 | 59.9992 | 15.0001
47.3722 | 3.1572 | 60.0046 | 15.0001 | 47.3612 | 14.8573 | 59.9628 | 15.0001 | 47.382 | 0.24776 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3738 | 18.2552 | 59.9816 | 30.0002 | 47.3627 | 3.6465 | 59.9992 | 15.0001
47.3806 | 3.1572 | 60.0046 | 15.0001 | 47.3695 | 14.8573 | 59.9629 | 15.0001 | 47.3903 | 0.24776 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3821 | 18.2552 | 59.9816 | 30.0002 | 47.371 | 3.6465 | 59.9992 | 15.0001
47.3889 | 3.1572 | 60.0046 | 15.0001 | 47.3778 | 14.8573 | 59.9629 | 15.0001 | 47.3987 | 0.24776 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3905 | 18.2552 | 59.9816 | 30.0002 | 47.3794 | 3.6465 | 59.9992 | 15.0001
47.3972 | 3.1572 | 60.0046 | 15.0001 | 47.3862 | 14.8573 | 59.963 | 15.0001 | 47.407 | 0.24776 | 59.9798 | 15.0001 | 47.3988 | 18.2552 | 59.9816 | 30.0002 | 47.3877 | 3.6465 | 59.9993 | 15.0001
47.4056 | 3.1576 | 60.0046 | 15.0001 | 47.3945 | 14.8573 | 59.963 | 15.0001 | 47.4153 | 0.24776 | 59.9798 | 15.0001 | 47.4071 | 18.2883 | 59.9816 | 30.0002 | 47.3961 | 3.6465 | 59.9993 | 15.0001
47.4139 | 3.1576 | 60.0046 | 15.0001 | 47.4029 | 14.8573 | 59.9631 | 15.0001 | 47.4237 | 0.24776 | 59.9798 | 15.0001 | 47.4155 | 18.2883 | 59.9816 | 30.0002 | 47.4044 | 3.6482 | 59.9993 | 15.0001
47.4222 | 3.1576 | 60.0047 | 15.0001 | 47.4112 | 14.8573 | 59.9631 | 15.0001 | 47.432 | 0.24794 | 59.9798 | 15.0001 | 47.4238 | 18.2874 | 59.9816 | 30.0002 | 47.4127 | 3.6482 | 59.9993 | 15.0001
47.4306 | 3.1576 | 60.0047 | 15.0001 | 47.4195 | 14.8573 | 59.9632 | 15.0001 | 47.4403 | 0.24794 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4321 | 18.2874 | 59.9816 | 30.0002 | 47.4211 | 3.7919 | 59.9993 | 15.0001
47.4389 | 3.1576 | 60.0047 | 15.0001 | 47.4279 | 14.8555 | 59.9632 | 15.0001 | 47.4487 | 0.24794 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4405 | 18.2874 | 59.9816 | 30.0002 | 47.4294 | 3.7919 | 59.9993 | 15.0001
47.4472 | 3.1576 | 60.0047 | 15.0001 | 47.4362 | 14.8555 | 59.9633 | 15.0001 | 47.457 | 0.24794 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4488 | 18.2874 | 59.9816 | 30.0002 | 47.4377 | 3.7932 | 59.9993 | 15.0001
47.4556 | 3.1577 | 60.0047 | 15.0001 | 47.4446 | 14.8555 | 59.9633 | 15.0001 | 47.4653 | 0.24794 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4572 | 18.2851 | 59.9817 | 30.0002 | 47.4461 | 3.7932 | 59.9993 | 15.0001
47.4639 | 3.1577 | 60.0047 | 15.0001 | 47.4529 | 14.8555 | 59.9634 | 15.0001 | 47.4737 | 0.24794 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4655 | 18.2851 | 59.9817 | 30.0002 | 47.4544 | 3.7932 | 59.9993 | 15.0001
47.4722 | 3.1577 | 60.0048 | 15.0001 | 47.4612 | 14.8555 | 59.9634 | 15.0001 | 47.482 | 0.24841 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4738 | 18.2812 | 59.9817 | 30.0002 | 47.4627 | 3.7932 | 59.9993 | 15.0001
47.4806 | 3.1577 | 60.0048 | 15.0001 | 47.4696 | 14.8555 | 59.9635 | 15.0001 | 47.4904 | 0.24841 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4822 | 18.2812 | 59.9817 | 30.0002 | 47.4711 | 3.7926 | 59.9993 | 15.0001
47.4889 | 3.1577 | 60.0048 | 15.0001 | 47.4779 | 14.8555 | 59.9635 | 15.0001 | 47.4987 | 0.24841 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4905 | 18.2812 | 59.9817 | 30.0002 | 47.4794 | 3.7926 | 59.9993 | 15.0001
47.4972 | 3.1577 | 60.0048 | 15.0001 | 47.4862 | 14.8555 | 59.9636 | 15.0001 | 47.507 | 0.24841 | 59.9799 | 15.0001 | 47.4988 | 18.2812 | 59.9817 | 30.0002 | 47.4877 | 3.7926 | 59.9994 | 15.0001
47.5056 | 3.1577 | 60.0048 | 15.0001 | 47.4946 | 14.8555 | 59.9636 | 15.0001 | 47.5154 | 0.24841 | 59.9799 | 15.0001 | 47.5072 | 18.2812 | 59.9817 | 30.0002 | 47.4961 | 3.7926 | 59.9994 | 15.0001
47.5139 | 3.1577 | 60.0048 | 15.0001 | 47.5029 | 14.8555 | 59.9637 | 15.0001 | 47.5237 | 0.24841 | 59.9799 | 15.0001 | 47.5155 | 18.2812 | 59.9817 | 30.0002 | 47.5044 | 3.7926 | 59.9994 | 15.0001
47.5222 | 3.1582 | 60.0049 | 15.0001 | 47.5113 | 14.8555 | 59.9637 | 15.0001 | 47.532 | 0.24848 | 59.9799 | 15.0001 | 47.5238 | 18.2812 | 59.9817 | 30.0002 | 47.5127 | 3.7926 | 59.9994 | 15.0001
47.5306 | 3.1582 | 60.0049 | 15.0001 | 47.5196 | 14.8555 | 59.9638 | 15.0001 | 47.5404 | 0.24848 | 59.98 | 15.0001 | 47.5322 | 18.2812 | 59.9817 | 30.0002 | 47.5211 | 3.7926 | 59.9994 | 15.0001
47.5389 | 3.1582 | 60.0049 | 15.0001 | 47.5279 | 14.8555 | 59.9638 | 15.0001 | 47.5487 | 0.24871 | 59.98 | 15.0001 | 47.5405 | 18.2836 | 59.9817 | 30.0002 | 47.5294 | 3.7926 | 59.9994 | 15.0001
47.5472 | 3.1582 | 60.0049 | 15.0001 | 47.5363 | 14.8555 | 59.9639 | 15.0001 | 47.557 | 0.24871 | 59.98 | 15.0001 | 47.5489 | 18.2836 | 59.9817 | 30.0002 | 47.5377 | 3.7927 | 59.9994 | 15.0001
47.5556 | 3.1582 | 60.0049 | 15.0001 | 47.5446 | 14.8555 | 59.9639 | 15.0001 | 47.5654 | 0.24912 | 59.98 | 15.0001 | 47.5572 | 18.2836 | 59.9818 | 30.0002 | 47.5461 | 3.7927 | 59.9994 | 15.0001
47.5639 | 3.1582 | 60.0049 | 15.0001 | 47.553 | 14.8555 | 59.964 | 15.0001 | 47.5737 | 0.24912 | 59.98 | 15.0001 | 47.5655 | 18.2836 | 59.9818 | 30.0002 | 47.5544 | 3.7922 | 59.9994 | 15.0001
47.5722 | 3.1586 | 60.005 | 15.0001 | 47.5613 | 14.8555 | 59.964 | 15.0001 | 47.582 | 0.24912 | 59.98 | 15.0001 | 47.5739 | 18.2839 | 59.9818 | 30.0002 | 47.5627 | 3.7922 | 59.9994 | 15.0001
47.5806 | 3.1586 | 60.005 | 15.0001 | 47.5696 | 14.8555 | 59.9641 | 15.0001 | 47.5904 | 0.24912 | 59.98 | 15.0001 | 47.5822 | 18.2839 | 59.9818 | 30.0002 | 47.5711 | 3.7922 | 59.9994 | 15.0001
47.5889 | 3.1586 | 60.005 | 15.0001 | 47.578 | 14.8555 | 59.9641 | 15.0001 | 47.5987 | 0.24912 | 59.9799 | 15.0001 | 47.5905 | 18.2839 | 59.9818 | 30.0002 | 47.5794 | 3.7922 | 59.9994 | 15.0001
47.5972 | 3.1586 | 60.005 | 15.0001 | 47.5863 | 14.8555 | 59.9642 | 15.0001 | 47.6071 | 0.24912 | 59.9799 | 15.0001 | 47.5989 | 18.2839 | 59.9818 | 30.0002 | 47.5877 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6056 | 3.1586 | 60.005 | 15.0001 | 47.5946 | 14.8555 | 59.9642 | 15.0001 | 47.6154 | 0.24913 | 59.9799 | 15.0001 | 47.6072 | 18.2839 | 59.9818 | 30.0002 | 47.5961 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6139 | 3.1586 | 60.0049 | 15.0001 | 47.603 | 14.8555 | 59.9643 | 15.0001 | 47.6237 | 0.24913 | 59.9798 | 15.0001 | 47.6156 | 18.2839 | 59.9818 | 30.0002 | 47.6044 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6222 | 3.1586 | 60.0049 | 15.0001 | 47.6113 | 14.8552 | 59.9643 | 15.0001 | 47.6321 | 0.24936 | 59.9798 | 15.0001 | 47.6239 | 18.2885 | 59.9818 | 30.0002 | 47.6127 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6306 | 3.1586 | 60.0049 | 15.0001 | 47.6197 | 14.8552 | 59.9644 | 15.0001 | 47.6404 | 0.24936 | 59.9797 | 15.0001 | 47.6322 | 18.2885 | 59.9818 | 30.0002 | 47.6211 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6389 | 3.1586 | 60.0049 | 15.0001 | 47.628 | 14.8552 | 59.9644 | 15.0001 | 47.6487 | 0.24979 | 59.9797 | 15.0001 | 47.6406 | 18.2885 | 59.9818 | 30.0002 | 47.6294 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6472 | 3.1586 | 60.0048 | 15.0001 | 47.6363 | 14.8552 | 59.9645 | 15.0001 | 47.6571 | 0.24979 | 59.9796 | 15.0001 | 47.6489 | 18.2885 | 59.9818 | 30.0002 | 47.6377 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6556 | 3.1586 | 60.0048 | 15.0001 | 47.6447 | 14.8552 | 59.9645 | 15.0001 | 47.6654 | 0.24979 | 59.9796 | 15.0001 | 47.6572 | 18.2922 | 59.9819 | 30.0002 | 47.6461 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6639 | 3.1586 | 60.0048 | 15.0001 | 47.653 | 14.8552 | 59.9646 | 15.0001 | 47.6737 | 0.24979 | 59.9796 | 15.0001 | 47.6656 | 18.2922 | 59.9819 | 30.0002 | 47.6544 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6722 | 3.1586 | 60.0048 | 15.0001 | 47.6613 | 14.8539 | 59.9646 | 15.0001 | 47.6821 | 0.24992 | 59.9795 | 15.0001 | 47.6739 | 18.3459 | 59.9819 | 30.0002 | 47.6627 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6806 | 3.1586 | 60.0047 | 15.0001 | 47.6697 | 14.8539 | 59.9647 | 15.0001 | 47.6904 | 0.24992 | 59.9795 | 15.0001 | 47.6822 | 18.3459 | 59.9819 | 30.0002 | 47.6711 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6889 | 3.1586 | 60.0047 | 15.0001 | 47.678 | 14.8539 | 59.9647 | 15.0001 | 47.6988 | 0.24992 | 59.9794 | 15.0001 | 47.6906 | 18.3459 | 59.9819 | 30.0002 | 47.6794 | 3.9656 | 59.9995 | 15.0001
47.6972 | 3.1586 | 60.0047 | 15.0001 | 47.6864 | 14.8539 | 59.9648 | 15.0001 | 47.7071 | 0.24992 | 59.9794 | 15.0001 | 47.6989 | 18.3459 | 59.9819 | 30.0002 | 47.6877 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7056 | 3.1586 | 60.0047 | 15.0001 | 47.6947 | 14.8539 | 59.9648 | 15.0001 | 47.7154 | 0.24992 | 59.9794 | 15.0001 | 47.7072 | 18.3459 | 59.9819 | 30.0002 | 47.6961 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7139 | 3.1586 | 60.0046 | 15.0001 | 47.703 | 14.8539 | 59.9649 | 15.0001 | 47.7238 | 0.24992 | 59.9793 | 15.0001 | 47.7156 | 18.3459 | 59.9819 | 30.0002 | 47.7044 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7222 | 3.1587 | 60.0046 | 15.0001 | 47.7114 | 14.8539 | 59.9649 | 15.0001 | 47.7321 | 0.25061 | 59.9793 | 15.0001 | 47.7239 | 18.3459 | 59.9819 | 30.0002 | 47.7127 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7306 | 3.1587 | 60.0046 | 15.0001 | 47.7197 | 14.8539 | 59.965 | 15.0001 | 47.7404 | 0.25061 | 59.9792 | 15.0001 | 47.7323 | 18.3459 | 59.9819 | 30.0002 | 47.7211 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7389 | 3.1587 | 60.0046 | 15.0001 | 47.7281 | 14.8539 | 59.965 | 15.0001 | 47.7488 | 0.25056 | 59.9792 | 15.0001 | 47.7406 | 18.3453 | 59.9819 | 30.0002 | 47.7294 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7472 | 3.1587 | 60.0045 | 15.0001 | 47.7364 | 14.8539 | 59.9651 | 15.0001 | 47.7571 | 0.25056 | 59.9791 | 15.0001 | 47.7489 | 18.3453 | 59.9819 | 30.0002 | 47.7377 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7556 | 3.1587 | 60.0045 | 15.0001 | 47.7447 | 14.8539 | 59.9651 | 15.0001 | 47.7654 | 0.25056 | 59.9791 | 15.0001 | 47.7573 | 18.3455 | 59.982 | 30.0002 | 47.7461 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7639 | 3.1587 | 60.0045 | 15.0001 | 47.7531 | 14.8539 | 59.9652 | 15.0001 | 47.7738 | 0.25056 | 59.9791 | 15.0001 | 47.7656 | 18.3455 | 59.982 | 30.0002 | 47.7544 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7722 | 3.1587 | 60.0045 | 15.0001 | 47.7614 | 14.8539 | 59.9652 | 15.0001 | 47.7821 | 0.25089 | 59.979 | 15.0001 | 47.7739 | 18.3479 | 59.982 | 30.0002 | 47.7627 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7805 | 3.1587 | 60.0044 | 15.0001 | 47.7697 | 14.8539 | 59.9653 | 15.0001 | 47.7904 | 0.25089 | 59.979 | 15.0001 | 47.7823 | 18.3479 | 59.982 | 30.0002 | 47.7711 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7889 | 3.1587 | 60.0044 | 15.0001 | 47.7781 | 14.8539 | 59.9653 | 15.0001 | 47.7988 | 0.25089 | 59.9789 | 15.0001 | 47.7906 | 18.3466 | 59.982 | 30.0002 | 47.7794 | 3.9656 | 59.9996 | 15.0001
47.7972 | 3.1587 | 60.0044 | 15.0001 | 47.7864 | 14.8539 | 59.9654 | 15.0001 | 47.8071 | 0.25089 | 59.9789 | 15.0001 | 47.7989 | 18.3466 | 59.982 | 30.0002 | 47.7877 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8055 | 3.1584 | 60.0044 | 15.0001 | 47.7948 | 14.8539 | 59.9654 | 15.0001 | 47.8155 | 0.25089 | 59.9789 | 15.0001 | 47.8073 | 18.3466 | 59.982 | 30.0002 | 47.7961 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8139 | 3.1584 | 60.0043 | 15.0001 | 47.8031 | 14.8539 | 59.9655 | 15.0001 | 47.8238 | 0.25089 | 59.9788 | 15.0001 | 47.8156 | 18.3466 | 59.9821 | 30.0002 | 47.8044 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8222 | 3.1584 | 60.0043 | 15.0001 | 47.8114 | 14.8539 | 59.9655 | 15.0001 | 47.8321 | 0.2509 | 59.9788 | 15.0001 | 47.8239 | 18.3471 | 59.9821 | 30.0002 | 47.8127 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8305 | 3.1584 | 60.0043 | 15.0001 | 47.8198 | 14.8539 | 59.9656 | 15.0001 | 47.8405 | 0.2509 | 59.9787 | 15.0001 | 47.8323 | 18.3471 | 59.9822 | 30.0002 | 47.8211 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8389 | 3.1584 | 60.0043 | 15.0001 | 47.8281 | 14.8539 | 59.9656 | 15.0001 | 47.8488 | 0.2509 | 59.9787 | 15.0001 | 47.8406 | 18.3471 | 59.9822 | 30.0002 | 47.8294 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8472 | 3.1584 | 60.0042 | 15.0001 | 47.8365 | 14.8539 | 59.9657 | 15.0001 | 47.8571 | 0.2509 | 59.9786 | 15.0001 | 47.8489 | 18.3471 | 59.9823 | 30.0002 | 47.8377 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8555 | 3.158 | 60.0042 | 15.0001 | 47.8448 | 14.8539 | 59.9657 | 15.0001 | 47.8655 | 0.2509 | 59.9786 | 15.0001 | 47.8573 | 18.3494 | 59.9823 | 30.0002 | 47.8461 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8639 | 3.158 | 60.0042 | 15.0001 | 47.8531 | 14.8539 | 59.9658 | 15.0001 | 47.8738 | 0.2509 | 59.9786 | 15.0001 | 47.8656 | 18.3494 | 59.9824 | 30.0002 | 47.8544 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8722 | 3.158 | 60.0042 | 15.0001 | 47.8615 | 14.8539 | 59.9658 | 15.0001 | 47.8821 | 0.2509 | 59.9785 | 15.0001 | 47.874 | 18.3494 | 59.9824 | 30.0002 | 47.8627 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8805 | 3.158 | 60.0041 | 15.0001 | 47.8698 | 14.8539 | 59.9659 | 15.0001 | 47.8905 | 0.2509 | 59.9785 | 15.0001 | 47.8823 | 18.3494 | 59.9825 | 30.0002 | 47.8711 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8889 | 3.158 | 60.0041 | 15.0001 | 47.8781 | 14.8539 | 59.9659 | 15.0001 | 47.8988 | 0.25105 | 59.9784 | 15.0001 | 47.8906 | 18.3494 | 59.9825 | 30.0002 | 47.8794 | 3.9656 | 59.9997 | 15.0001
47.8972 | 3.158 | 60.0041 | 15.0001 | 47.8865 | 14.8539 | 59.966 | 15.0001 | 47.9072 | 0.25105 | 59.9784 | 15.0001 | 47.899 | 18.3494 | 59.9826 | 30.0002 | 47.8877 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9055 | 3.158 | 60.0041 | 15.0001 | 47.8948 | 14.8539 | 59.966 | 15.0001 | 47.9155 | 0.25105 | 59.9784 | 15.0001 | 47.9073 | 18.3474 | 59.9826 | 30.0002 | 47.8961 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9139 | 3.158 | 60.004 | 15.0001 | 47.9032 | 14.8539 | 59.9661 | 15.0001 | 47.9238 | 0.25105 | 59.9783 | 15.0001 | 47.9156 | 18.3474 | 59.9827 | 30.0002 | 47.9044 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9222 | 3.158 | 60.004 | 15.0001 | 47.9115 | 14.8539 | 59.9661 | 15.0001 | 47.9322 | 0.25105 | 59.9783 | 15.0001 | 47.924 | 18.3479 | 59.9827 | 30.0002 | 47.9127 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9305 | 3.158 | 60.004 | 15.0001 | 47.9198 | 14.8539 | 59.9662 | 15.0001 | 47.9405 | 0.25105 | 59.9782 | 15.0001 | 47.9323 | 18.3479 | 59.9828 | 30.0002 | 47.9211 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9389 | 3.158 | 60.004 | 15.0001 | 47.9282 | 14.8539 | 59.9662 | 15.0001 | 47.9488 | 0.25105 | 59.9782 | 15.0001 | 47.9406 | 18.3479 | 59.9828 | 30.0002 | 47.9294 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9472 | 3.158 | 60.0039 | 15.0001 | 47.9365 | 14.8539 | 59.9663 | 15.0001 | 47.9572 | 0.25105 | 59.9781 | 15.0001 | 47.949 | 18.3479 | 59.9829 | 30.0002 | 47.9377 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9555 | 3.1572 | 60.0039 | 15.0001 | 47.9448 | 14.8539 | 59.9663 | 15.0001 | 47.9655 | 0.25105 | 59.9781 | 15.0001 | 47.9573 | 18.3479 | 59.9829 | 30.0002 | 47.9461 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9639 | 3.1572 | 60.0039 | 15.0001 | 47.9532 | 14.8539 | 59.9664 | 15.0001 | 47.9739 | 0.25105 | 59.9781 | 15.0001 | 47.9656 | 18.3479 | 59.983 | 30.0002 | 47.9544 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9722 | 3.1573 | 60.0039 | 15.0001 | 47.9615 | 14.8539 | 59.9664 | 15.0001 | 47.9822 | 0.25105 | 59.978 | 15.0001 | 47.974 | 18.3472 | 59.983 | 30.0002 | 47.9627 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9805 | 3.1573 | 60.0038 | 15.0001 | 47.9699 | 14.8539 | 59.9665 | 15.0001 | 47.9905 | 0.25105 | 59.978 | 15.0001 | 47.9823 | 18.3472 | 59.9831 | 30.0002 | 47.9711 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9889 | 3.1573 | 60.0038 | 15.0001 | 47.9782 | 14.8539 | 59.9665 | 15.0001 | 47.9989 | 0.25105 | 59.9779 | 15.0001 | 47.9906 | 18.3472 | 59.9831 | 30.0002 | 47.9794 | 3.9656 | 59.9998 | 15.0001
47.9972 | 3.1573 | 60.0038 | 15.0001 | 47.9865 | 14.8539 | 59.9666 | 15.0001 | 48.0072 | 0.25105 | 59.9779 | 15.0001 | 47.999 | 18.3472 | 59.9832 | 30.0002 | 47.9877 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0055 | 3.1573 | 60.0038 | 15.0001 | 47.9949 | 14.8545 | 59.9666 | 15.0001 | 48.0155 | 0.25147 | 59.9779 | 15.0001 | 48.0073 | 18.3469 | 59.9832 | 30.0002 | 47.9961 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0139 | 3.1573 | 60.0037 | 15.0001 | 48.0032 | 14.8545 | 59.9667 | 15.0001 | 48.0239 | 0.25147 | 59.9778 | 15.0001 | 48.0156 | 18.3469 | 59.9833 | 30.0002 | 48.0044 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0222 | 3.1572 | 60.0037 | 15.0001 | 48.0116 | 14.8574 | 59.9667 | 15.0001 | 48.0322 | 0.25147 | 59.9778 | 15.0001 | 48.024 | 18.3469 | 59.9833 | 30.0002 | 48.0127 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0305 | 3.1572 | 60.0037 | 15.0001 | 48.0199 | 14.8574 | 59.9668 | 15.0001 | 48.0405 | 0.25147 | 59.9777 | 15.0001 | 48.0323 | 18.3469 | 59.9834 | 30.0002 | 48.0211 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0389 | 3.1572 | 60.0037 | 15.0001 | 48.0282 | 14.8574 | 59.9668 | 15.0001 | 48.0489 | 0.25147 | 59.9777 | 15.0001 | 48.0407 | 18.3469 | 59.9834 | 30.0002 | 48.0294 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0472 | 3.1572 | 60.0036 | 15.0001 | 48.0366 | 14.8574 | 59.9669 | 15.0001 | 48.0572 | 0.25147 | 59.9776 | 15.0001 | 48.049 | 18.3469 | 59.9835 | 30.0002 | 48.0377 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0555 | 3.1575 | 60.0036 | 15.0001 | 48.0449 | 14.8571 | 59.9669 | 15.0001 | 48.0656 | 0.25155 | 59.9776 | 15.0001 | 48.0573 | 18.3469 | 59.9835 | 30.0002 | 48.0461 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0639 | 3.1575 | 60.0036 | 15.0001 | 48.0532 | 14.8571 | 59.967 | 15.0001 | 48.0739 | 0.25155 | 59.9776 | 15.0001 | 48.0657 | 18.3469 | 59.9836 | 30.0002 | 48.0544 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0722 | 3.1575 | 60.0036 | 15.0001 | 48.0616 | 14.8571 | 59.967 | 15.0001 | 48.0822 | 0.25155 | 59.9775 | 15.0001 | 48.074 | 18.3425 | 59.9836 | 30.0002 | 48.0627 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0805 | 3.1575 | 60.0035 | 15.0001 | 48.0699 | 14.8571 | 59.9671 | 15.0001 | 48.0906 | 0.25155 | 59.9775 | 15.0001 | 48.0823 | 18.3425 | 59.9837 | 30.0002 | 48.0711 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0889 | 3.1575 | 60.0035 | 15.0001 | 48.0783 | 14.8571 | 59.9671 | 15.0001 | 48.0989 | 0.25155 | 59.9774 | 15.0001 | 48.0907 | 18.3425 | 59.9837 | 30.0002 | 48.0794 | 3.9656 | 59.9999 | 15.0001
48.0972 | 3.1575 | 60.0035 | 15.0001 | 48.0866 | 14.8571 | 59.9671 | 15.0001 | 48.1072 | 0.25155 | 59.9774 | 15.0001 | 48.099 | 18.3425 | 59.9838 | 30.0002 | 48.0877 | 3.9656 | 60 | 15.0001
48.1055 | 3.1576 | 60.0035 | 15.0001 | 48.0949 | 14.8571 | 59.9672 | 15.0001 | 48.1156 | 0.25157 | 59.9774 | 15.0001 | 48.1073 | 18.3448 | 59.9838 | 30.0002 | 48.0961 | 3.9656 | 60 | 15.0001
48.1139 | 3.1576 | 60.0034 | 15.0001 | 48.1033 | 14.8571 | 59.9672 | 15.0001 | 48.1239 | 0.25157 | 59.9773 | 15.0001 | 48.1157 | 18.3448 | 59.9839 | 30.0002 | 48.1044 | 3.9656 | 60 | 15.0001
48.1222 | 3.1576 | 60.0034 | 15.0001 | 48.1116 | 14.8571 | 59.9672 | 15.0001 | 48.1322 | 0.25157 | 59.9773 | 15.0001 | 48.124 | 18.3448 | 59.9839 | 30.0002 | 48.1127 | 3.9656 | 60 | 15.0001
48.1305 | 3.1576 | 60.0034 | 15.0001 | 48.12 | 14.8571 | 59.9673 | 15.0001 | 48.1406 | 0.25157 | 59.9772 | 15.0001 | 48.1323 | 18.3448 | 59.984 | 30.0002 | 48.1211 | 3.9656 | 60 | 15.0001
48.1389 | 3.1578 | 60.0034 | 15.0001 | 48.1283 | 14.8571 | 59.9673 | 15.0001 | 48.1489 | 0.25157 | 59.9772 | 15.0001 | 48.1407 | 18.3448 | 59.984 | 30.0002 | 48.1294 | 3.9656 | 60 | 15.0001
48.1472 | 3.1578 | 60.0033 | 15.0001 | 48.1366 | 14.8571 | 59.9673 | 15.0001 | 48.1573 | 0.25157 | 59.9771 | 15.0001 | 48.149 | 18.3448 | 59.9841 | 30.0002 | 48.1377 | 3.9656 | 60 | 15.0001
48.1555 | 3.1578 | 60.0033 | 15.0001 | 48.145 | 14.8571 | 59.9674 | 15.0001 | 48.1656 | 0.2518 | 59.9771 | 15.0001 | 48.1573 | 18.3448 | 59.9841 | 30.0002 | 48.1461 | 3.9656 | 60.0001 | 15.0001
48.1638 | 3.1578 | 60.0033 | 15.0001 | 48.1533 | 14.8571 | 59.9674 | 15.0001 | 48.1739 | 0.2518 | 59.9771 | 15.0001 | 48.1657 | 18.3448 | 59.9842 | 30.0002 | 48.1544 | 3.9656 | 60.0001 | 15.0001
48.1722 | 3.1577 | 60.0033 | 15.0001 | 48.1616 | 14.8571 | 59.9674 | 15.0001 | 48.1823 | 0.2518 | 59.977 | 15.0001 | 48.174 | 18.3457 | 59.9842 | 30.0002 | 48.1627 | 3.9656 | 60.0002 | 15.0001
48.1805 | 3.1577 | 60.0032 | 15.0001 | 48.17 | 14.8571 | 59.9675 | 15.0001 | 48.1906 | 0.2518 | 59.977 | 15.0001 | 48.1823 | 18.3457 | 59.9843 | 30.0002 | 48.1711 | 3.9656 | 60.0002 | 15.0001
48.1888 | 3.1575 | 60.0032 | 15.0001 | 48.1783 | 14.8571 | 59.9675 | 15.0001 | 48.1989 | 0.25181 | 59.9769 | 15.0001 | 48.1907 | 18.3457 | 59.9843 | 30.0002 | 48.1794 | 3.9656 | 60.0003 | 15.0001
48.1972 | 3.1575 | 60.0032 | 15.0001 | 48.1866 | 14.8571 | 59.9675 | 15.0001 | 48.2073 | 0.25181 | 59.9769 | 15.0001 | 48.199 | 18.3457 | 59.9844 | 30.0002 | 48.1877 | 3.9656 | 60.0003 | 15.0001
48.2055 | 3.158 | 60.0032 | 15.0001 | 48.195 | 14.8571 | 59.9676 | 15.0001 | 48.2156 | 0.25216 | 59.9769 | 15.0001 | 48.2074 | 18.3452 | 59.9844 | 30.0002 | 48.1961 | 3.9656 | 60.0004 | 15.0001
48.2138 | 3.158 | 60.0031 | 15.0001 | 48.2033 | 14.8571 | 59.9676 | 15.0001 | 48.224 | 0.25216 | 59.9768 | 15.0001 | 48.2157 | 18.3452 | 59.9845 | 30.0002 | 48.2044 | 3.9657 | 60.0004 | 15.0001
48.2222 | 3.1577 | 60.0031 | 15.0001 | 48.2117 | 14.8568 | 59.9676 | 15.0001 | 48.2323 | 0.25216 | 59.9768 | 15.0001 | 48.224 | 18.4352 | 59.9845 | 30.0002 | 48.2127 | 3.9657 | 60.0005 | 15.0001
48.2305 | 3.1577 | 60.0031 | 15.0001 | 48.22 | 14.8568 | 59.9677 | 15.0001 | 48.2406 | 0.25216 | 59.9767 | 15.0001 | 48.2324 | 18.4352 | 59.9846 | 30.0002 | 48.2211 | 3.9669 | 60.0005 | 15.0001
48.2388 | 3.1577 | 60.0031 | 15.0001 | 48.2283 | 14.8545 | 59.9677 | 15.0001 | 48.249 | 0.25216 | 59.9767 | 15.0001 | 48.2407 | 18.4352 | 59.9846 | 30.0002 | 48.2294 | 3.9669 | 60.0006 | 15.0001
48.2472 | 3.1577 | 60.003 | 15.0001 | 48.2367 | 14.8545 | 59.9677 | 15.0001 | 48.2573 | 0.25216 | 59.9766 | 15.0001 | 48.249 | 18.4352 | 59.9847 | 30.0002 | 48.2377 | 3.9669 | 60.0006 | 15.0001
48.2555 | 3.1577 | 60.003 | 15.0001 | 48.245 | 14.8545 | 59.9678 | 15.0001 | 48.2656 | 0.25216 | 59.9766 | 15.0001 | 48.2574 | 18.4352 | 59.9847 | 30.0002 | 48.2461 | 3.9669 | 60.0007 | 15.0001
48.2638 | 3.1577 | 60.003 | 15.0001 | 48.2533 | 14.8545 | 59.9678 | 15.0001 | 48.274 | 0.25216 | 59.9766 | 15.0001 | 48.2657 | 18.4352 | 59.9848 | 30.0002 | 48.2544 | 3.9669 | 60.0007 | 15.0001
48.2722 | 3.1584 | 60.003 | 15.0001 | 48.2617 | 14.8545 | 59.9678 | 15.0001 | 48.2823 | 0.25214 | 59.9765 | 15.0001 | 48.274 | 18.4352 | 59.9848 | 30.0002 | 48.2627 | 3.9669 | 60.0008 | 15.0001
48.2805 | 3.1584 | 60.0029 | 15.0001 | 48.27 | 14.8545 | 59.9679 | 15.0001 | 48.2906 | 0.25214 | 59.9765 | 15.0001 | 48.2824 | 18.4352 | 59.9849 | 30.0002 | 48.2711 | 3.9674 | 60.0008 | 15.0001
48.2888 | 3.1584 | 60.0029 | 15.0001 | 48.2784 | 14.8545 | 59.9679 | 15.0001 | 48.299 | 0.25214 | 59.9764 | 15.0001 | 48.2907 | 18.4352 | 59.9849 | 30.0002 | 48.2794 | 3.9674 | 60.0009 | 15.0001
48.2972 | 3.1584 | 60.0029 | 15.0001 | 48.2867 | 14.8545 | 59.9679 | 15.0001 | 48.3073 | 0.25214 | 59.9764 | 15.0001 | 48.299 | 18.4352 | 59.985 | 30.0002 | 48.2877 | 3.9674 | 60.0009 | 15.0001
48.3055 | 3.1584 | 60.0029 | 15.0001 | 48.295 | 14.8545 | 59.968 | 15.0001 | 48.3157 | 0.25252 | 59.9764 | 15.0001 | 48.3074 | 18.5238 | 59.985 | 30.0002 | 48.2961 | 3.9674 | 60.001 | 15.0001
48.3138 | 3.1584 | 60.0028 | 15.0001 | 48.3034 | 14.8545 | 59.968 | 15.0001 | 48.324 | 0.25252 | 59.9763 | 15.0001 | 48.3157 | 18.5238 | 59.9851 | 30.0002 | 48.3044 | 3.9674 | 60.001 | 15.0001
48.3222 | 3.1592 | 60.0028 | 15.0001 | 48.3117 | 14.8545 | 59.968 | 15.0001 | 48.3323 | 0.25267 | 59.9763 | 15.0001 | 48.324 | 18.5218 | 59.9851 | 30.0002 | 48.3127 | 3.9674 | 60.0011 | 15.0001
48.3305 | 3.1592 | 60.0028 | 15.0001 | 48.32 | 14.8545 | 59.9681 | 15.0001 | 48.3407 | 0.25267 | 59.9762 | 15.0001 | 48.3324 | 18.5218 | 59.9852 | 30.0002 | 48.3211 | 3.9674 | 60.0011 | 15.0001
48.3388 | 3.1592 | 60.0028 | 15.0001 | 48.3284 | 14.8545 | 59.9681 | 15.0001 | 48.349 | 0.25268 | 59.9762 | 15.0001 | 48.3407 | 18.5217 | 59.9852 | 30.0002 | 48.3294 | 3.9674 | 60.0012 | 15.0001
48.3472 | 3.1592 | 60.0027 | 15.0001 | 48.3367 | 14.8545 | 59.9681 | 15.0001 | 48.3573 | 0.25268 | 59.9761 | 15.0001 | 48.349 | 18.5217 | 59.9853 | 30.0002 | 48.3377 | 3.9674 | 60.0012 | 15.0001
48.3555 | 3.1592 | 60.0027 | 15.0001 | 48.3451 | 14.8545 | 59.9682 | 15.0001 | 48.3657 | 0.39503 | 59.9761 | 15.0001 | 48.3574 | 18.5217 | 59.9853 | 30.0002 | 48.3461 | 3.9674 | 60.0013 | 15.0001
48.3638 | 3.1592 | 60.0027 | 15.0001 | 48.3534 | 14.8545 | 59.9682 | 15.0001 | 48.374 | 0.39503 | 59.9761 | 15.0001 | 48.3657 | 18.5217 | 59.9854 | 30.0002 | 48.3544 | 3.9674 | 60.0013 | 15.0001
48.3722 | 3.1591 | 60.0027 | 15.0001 | 48.3617 | 14.8537 | 59.9682 | 15.0001 | 48.3823 | 0.39503 | 59.976 | 15.0001 | 48.3741 | 18.5217 | 59.9854 | 30.0002 | 48.3627 | 3.9674 | 60.0014 | 15.0001
48.3805 | 3.1591 | 60.0026 | 15.0001 | 48.3701 | 14.8537 | 59.9683 | 15.0001 | 48.3907 | 0.39503 | 59.976 | 15.0001 | 48.3824 | 18.5217 | 59.9855 | 30.0002 | 48.3711 | 3.9667 | 60.0014 | 15.0001
48.3888 | 3.1591 | 60.0026 | 15.0001 | 48.3784 | 14.8537 | 59.9683 | 15.0001 | 48.399 | 0.39503 | 59.9759 | 15.0001 | 48.3907 | 18.5217 | 59.9855 | 30.0002 | 48.3794 | 3.9667 | 60.0015 | 15.0001
48.3972 | 3.1591 | 60.0026 | 15.0001 | 48.3867 | 14.8537 | 59.9683 | 15.0001 | 48.4074 | 0.39503 | 59.9759 | 15.0001 | 48.3991 | 18.5217 | 59.9856 | 30.0002 | 48.3877 | 3.9667 | 60.0015 | 15.0001
48.4055 | 3.1591 | 60.0026 | 15.0001 | 48.3951 | 14.8528 | 59.9684 | 15.0001 | 48.4157 | 0.39503 | 59.9759 | 15.0001 | 48.4074 | 18.5217 | 59.9856 | 30.0002 | 48.3961 | 3.9667 | 60.0016 | 15.0001
48.4138 | 3.1591 | 60.0025 | 15.0001 | 48.4034 | 14.8528 | 59.9684 | 15.0001 | 48.424 | 0.39503 | 59.9758 | 15.0001 | 48.4157 | 18.5217 | 59.9857 | 30.0002 | 48.4044 | 3.9667 | 60.0016 | 15.0001
48.4222 | 3.1589 | 60.0025 | 15.0001 | 48.4118 | 14.8528 | 59.9684 | 15.0001 | 48.4324 | 0.39503 | 59.9758 | 15.0001 | 48.4241 | 18.5217 | 59.9857 | 30.0002 | 48.4127 | 3.9667 | 60.0017 | 15.0001
48.4305 | 3.1589 | 60.0025 | 15.0001 | 48.4201 | 14.8528 | 59.9685 | 15.0001 | 48.4407 | 0.39503 | 59.9757 | 15.0001 | 48.4324 | 18.5217 | 59.9858 | 30.0002 | 48.4211 | 3.9667 | 60.0017 | 15.0001
48.4388 | 3.1589 | 60.0025 | 15.0001 | 48.4284 | 14.8528 | 59.9685 | 15.0001 | 48.449 | 0.64908 | 59.9757 | 15.0001 | 48.4407 | 18.5217 | 59.9858 | 30.0002 | 48.4294 | 3.9667 | 60.0018 | 15.0001
48.4472 | 3.1589 | 60.0024 | 15.0001 | 48.4368 | 14.8528 | 59.9685 | 15.0001 | 48.4574 | 0.64908 | 59.9756 | 15.0001 | 48.4491 | 18.5217 | 59.9859 | 30.0002 | 48.4377 | 3.9667 | 60.0018 | 15.0001
48.4555 | 3.1589 | 60.0024 | 15.0001 | 48.4451 | 14.8528 | 59.9686 | 15.0001 | 48.4657 | 0.64925 | 59.9756 | 15.0001 | 48.4574 | 18.5227 | 59.9859 | 30.0002 | 48.4461 | 3.9667 | 60.0019 | 15.0001
48.4638 | 3.1589 | 60.0024 | 15.0001 | 48.4534 | 14.8528 | 59.9686 | 15.0001 | 48.474 | 0.64925 | 59.9756 | 15.0001 | 48.4657 | 18.5227 | 59.986 | 30.0002 | 48.4544 | 3.9664 | 60.0019 | 15.0001
48.4722 | 3.1589 | 60.0024 | 15.0001 | 48.4618 | 14.8528 | 59.9686 | 15.0001 | 48.4824 | 0.64925 | 59.9755 | 15.0001 | 48.4741 | 18.5227 | 59.986 | 30.0002 | 48.4628 | 3.9664 | 60.002 | 15.0001
48.4805 | 3.1589 | 60.0023 | 15.0001 | 48.4701 | 14.8528 | 59.9687 | 15.0001 | 48.4907 | 0.64925 | 59.9755 | 15.0001 | 48.4824 | 18.5227 | 59.9861 | 30.0002 | 48.4711 | 3.9664 | 60.002 | 15.0001
48.4888 | 3.1588 | 60.0023 | 15.0001 | 48.4785 | 14.8528 | 59.9687 | 15.0001 | 48.4991 | 0.64954 | 59.9754 | 15.0001 | 48.4907 | 18.5227 | 59.9861 | 30.0002 | 48.4794 | 3.9664 | 60.0021 | 15.0001
48.4972 | 3.1588 | 60.0023 | 15.0001 | 48.4868 | 14.8528 | 59.9687 | 15.0001 | 48.5074 | 0.64954 | 59.9754 | 15.0001 | 48.4991 | 18.5227 | 59.9862 | 30.0002 | 48.4878 | 3.9677 | 60.0021 | 15.0001
48.5055 | 3.1588 | 60.0023 | 15.0001 | 48.4951 | 14.8528 | 59.9688 | 15.0001 | 48.5157 | 0.64954 | 59.9754 | 15.0001 | 48.5074 | 18.5995 | 59.9862 | 30.0002 | 48.4961 | 3.9677 | 60.0022 | 15.0001
48.5138 | 3.1588 | 60.0022 | 15.0001 | 48.5035 | 14.8528 | 59.9688 | 15.0001 | 48.5241 | 0.64954 | 59.9753 | 15.0001 | 48.5157 | 18.5995 | 59.9863 | 30.0002 | 48.5044 | 3.9677 | 60.0022 | 15.0001
48.5222 | 3.1588 | 60.0022 | 15.0001 | 48.5118 | 14.8528 | 59.9688 | 15.0001 | 48.5324 | 0.64954 | 59.9753 | 15.0001 | 48.5241 | 18.5995 | 59.9863 | 30.0002 | 48.5128 | 3.9677 | 60.0023 | 15.0001
48.5305 | 3.1588 | 60.0022 | 15.0001 | 48.5201 | 14.8528 | 59.9689 | 15.0001 | 48.5407 | 0.64954 | 59.9752 | 15.0001 | 48.5324 | 18.5995 | 59.9864 | 30.0002 | 48.5211 | 3.9677 | 60.0023 | 15.0001
48.5388 | 3.1589 | 60.0022 | 15.0001 | 48.5285 | 14.8539 | 59.9689 | 15.0001 | 48.5491 | 0.64954 | 59.9752 | 15.0001 | 48.5408 | 18.5995 | 59.9864 | 30.0002 | 48.5294 | 3.9677 | 60.0024 | 15.0001
48.5472 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.5368 | 14.8539 | 59.9689 | 15.0001 | 48.5574 | 0.64954 | 59.9751 | 15.0001 | 48.5491 | 18.5995 | 59.9865 | 30.0002 | 48.5378 | 3.9677 | 60.0024 | 15.0001
48.5555 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.5452 | 14.8539 | 59.969 | 15.0001 | 48.5658 | 0.64954 | 59.9751 | 15.0001 | 48.5574 | 18.5995 | 59.9865 | 30.0002 | 48.5461 | 3.9677 | 60.0025 | 15.0001
48.5638 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.5535 | 14.8539 | 59.969 | 15.0001 | 48.5741 | 0.64954 | 59.9751 | 15.0001 | 48.5658 | 18.5995 | 59.9866 | 30.0002 | 48.5544 | 3.9677 | 60.0025 | 15.0001
48.5721 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.5618 | 14.8539 | 59.969 | 15.0001 | 48.5824 | 0.64987 | 59.975 | 15.0001 | 48.5741 | 18.5995 | 59.9866 | 30.0002 | 48.5628 | 3.9677 | 60.0026 | 15.0001
48.5805 | 3.1589 | 60.002 | 15.0001 | 48.5702 | 14.8539 | 59.9691 | 15.0001 | 48.5908 | 0.64987 | 59.975 | 15.0001 | 48.5824 | 18.5995 | 59.9867 | 30.0002 | 48.5711 | 3.967 | 60.0026 | 15.0001
48.5888 | 3.1589 | 60.002 | 15.0001 | 48.5785 | 14.8539 | 59.9691 | 15.0001 | 48.5991 | 0.64987 | 59.9751 | 15.0001 | 48.5908 | 18.5988 | 59.9867 | 30.0002 | 48.5794 | 3.967 | 60.0027 | 15.0001
48.5971 | 3.1589 | 60.002 | 15.0001 | 48.5868 | 14.8539 | 59.9691 | 15.0001 | 48.6074 | 0.64987 | 59.9751 | 15.0001 | 48.5991 | 18.5988 | 59.9868 | 30.0002 | 48.5878 | 3.9666 | 60.0027 | 15.0001
48.6055 | 3.1592 | 60.002 | 15.0001 | 48.5952 | 14.8539 | 59.9692 | 15.0001 | 48.6158 | 0.64987 | 59.9752 | 15.0001 | 48.6074 | 18.5988 | 59.9868 | 30.0002 | 48.5961 | 3.9666 | 60.0028 | 15.0001
48.6138 | 3.1592 | 60.002 | 15.0001 | 48.6035 | 14.8539 | 59.9692 | 15.0001 | 48.6241 | 0.64987 | 59.9752 | 15.0001 | 48.6158 | 18.5988 | 59.9869 | 30.0002 | 48.6044 | 3.9665 | 60.0028 | 15.0001
48.6221 | 3.1592 | 60.002 | 15.0001 | 48.6119 | 14.8539 | 59.9692 | 15.0001 | 48.6324 | 0.64987 | 59.9753 | 15.0001 | 48.6241 | 18.5988 | 59.9869 | 30.0002 | 48.6128 | 3.9665 | 60.0029 | 15.0001
48.6305 | 3.1592 | 60.002 | 15.0001 | 48.6202 | 14.8539 | 59.9693 | 15.0001 | 48.6408 | 0.64987 | 59.9753 | 15.0001 | 48.6324 | 18.5988 | 59.987 | 30.0002 | 48.6211 | 3.9665 | 60.0029 | 15.0001
48.6388 | 3.1588 | 60.002 | 15.0001 | 48.6285 | 14.8539 | 59.9693 | 15.0001 | 48.6491 | 0.64977 | 59.9754 | 15.0001 | 48.6408 | 18.5988 | 59.987 | 30.0002 | 48.6294 | 3.9665 | 60.003 | 15.0001
48.6471 | 3.1588 | 60.0021 | 15.0001 | 48.6369 | 14.8539 | 59.9693 | 15.0001 | 48.6575 | 0.64977 | 59.9754 | 15.0001 | 48.6491 | 18.5988 | 59.9871 | 30.0002 | 48.6378 | 3.9665 | 60.003 | 15.0001
48.6555 | 3.1588 | 60.0021 | 15.0001 | 48.6452 | 14.8539 | 59.9694 | 15.0001 | 48.6658 | 0.64977 | 59.9755 | 15.0001 | 48.6574 | 18.5988 | 59.9871 | 30.0002 | 48.6461 | 3.9665 | 60.0031 | 15.0001
48.6638 | 3.1588 | 60.0021 | 15.0001 | 48.6535 | 14.8539 | 59.9694 | 15.0001 | 48.6741 | 0.64977 | 59.9755 | 15.0001 | 48.6658 | 18.5988 | 59.9872 | 30.0002 | 48.6544 | 3.9665 | 60.0031 | 15.0001
48.6721 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.6619 | 14.8539 | 59.9694 | 15.0001 | 48.6825 | 0.64977 | 59.9756 | 15.0001 | 48.6741 | 18.5988 | 59.9872 | 30.0002 | 48.6628 | 3.9665 | 60.0032 | 15.0001
48.6805 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.6702 | 14.8539 | 59.9695 | 15.0001 | 48.6908 | 0.64977 | 59.9756 | 15.0001 | 48.6824 | 18.5988 | 59.9873 | 30.0002 | 48.6711 | 3.9658 | 60.0032 | 15.0001
48.6888 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.6786 | 14.8539 | 59.9695 | 15.0001 | 48.6991 | 0.64991 | 59.9757 | 15.0001 | 48.6908 | 18.5988 | 59.9873 | 30.0002 | 48.6794 | 3.9658 | 60.0033 | 15.0001
48.6971 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.6869 | 14.8539 | 59.9695 | 15.0001 | 48.7075 | 0.64991 | 59.9757 | 15.0001 | 48.6991 | 18.5988 | 59.9874 | 30.0002 | 48.6878 | 3.9658 | 60.0033 | 15.0001
48.7055 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.6952 | 14.8539 | 59.9696 | 15.0001 | 48.7158 | 0.64991 | 59.9758 | 15.0001 | 48.7075 | 18.5988 | 59.9874 | 30.0002 | 48.6961 | 3.9658 | 60.0034 | 15.0001
48.7138 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.7036 | 14.8539 | 59.9696 | 15.0001 | 48.7241 | 0.64991 | 59.9758 | 15.0001 | 48.7158 | 18.5988 | 59.9875 | 30.0002 | 48.7044 | 3.9653 | 60.0034 | 15.0001
48.7221 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.7119 | 14.8539 | 59.9696 | 15.0001 | 48.7325 | 0.64991 | 59.9759 | 15.0001 | 48.7241 | 18.5988 | 59.9875 | 30.0002 | 48.7128 | 3.9653 | 60.0035 | 15.0001
48.7305 | 3.1589 | 60.0021 | 15.0001 | 48.7202 | 14.8539 | 59.9697 | 15.0001 | 48.7408 | 0.64991 | 59.9759 | 15.0001 | 48.7325 | 18.5988 | 59.9876 | 30.0002 | 48.7211 | 3.9653 | 60.0035 | 15.0001
48.7388 | 3.158 | 60.0021 | 15.0001 | 48.7286 | 14.8539 | 59.9697 | 15.0001 | 48.7492 | 0.64991 | 59.976 | 15.0001 | 48.7408 | 18.5988 | 59.9876 | 30.0002 | 48.7294 | 3.9653 | 60.0036 | 15.0001
48.7471 | 3.158 | 60.0022 | 15.0001 | 48.7369 | 14.8539 | 59.9697 | 15.0001 | 48.7575 | 0.64991 | 59.976 | 15.0001 | 48.7491 | 18.5988 | 59.9877 | 30.0002 | 48.7378 | 3.9653 | 60.0036 | 15.0001
48.7555 | 3.1587 | 60.0022 | 15.0001 | 48.7453 | 14.8539 | 59.9698 | 15.0001 | 48.7658 | 0.65024 | 59.9761 | 15.0001 | 48.7575 | 18.5988 | 59.9877 | 30.0002 | 48.7461 | 3.9653 | 60.0037 | 15.0001
48.7638 | 3.1587 | 60.0022 | 15.0001 | 48.7536 | 14.8539 | 59.9698 | 15.0001 | 48.7742 | 0.65024 | 59.9761 | 15.0001 | 48.7658 | 18.5988 | 59.9878 | 30.0002 | 48.7544 | 3.9656 | 60.0037 | 15.0001
48.7721 | 3.1587 | 60.0022 | 15.0001 | 48.7619 | 14.8539 | 59.9698 | 15.0001 | 48.7825 | 0.65024 | 59.9762 | 15.0001 | 48.7741 | 18.5988 | 59.9878 | 30.0002 | 48.7628 | 3.9656 | 60.0038 | 15.0001
48.7805 | 3.1587 | 60.0022 | 15.0001 | 48.7703 | 14.8539 | 59.9699 | 15.0001 | 48.7908 | 0.65024 | 59.9762 | 15.0001 | 48.7825 | 18.5988 | 59.9879 | 30.0002 | 48.7711 | 3.9656 | 60.0038 | 15.0001
48.7888 | 3.1587 | 60.0022 | 15.0001 | 48.7786 | 14.8539 | 59.9699 | 15.0001 | 48.7992 | 0.65024 | 59.9763 | 15.0001 | 48.7908 | 18.5988 | 59.9879 | 30.0002 | 48.7794 | 3.9656 | 60.0039 | 15.0001
48.7971 | 3.1587 | 60.0022 | 15.0001 | 48.7869 | 14.8539 | 59.9699 | 15.0001 | 48.8075 | 0.65024 | 59.9763 | 15.0001 | 48.7991 | 18.5988 | 59.988 | 30.0002 | 48.7878 | 3.9656 | 60.0039 | 15.0001
48.8055 | 3.1587 | 60.0022 | 15.0001 | 48.7953 | 14.8539 | 59.97 | 15.0001 | 48.8159 | 0.65024 | 59.9764 | 15.0001 | 48.8075 | 18.5988 | 59.988 | 30.0002 | 48.7961 | 3.9656 | 60.004 | 15.0001
48.8138 | 3.1587 | 60.0022 | 15.0001 | 48.8036 | 14.8539 | 59.97 | 15.0001 | 48.8242 | 0.65024 | 59.9764 | 15.0001 | 48.8158 | 18.5988 | 59.9881 | 30.0002 | 48.8044 | 3.9656 | 60.004 | 15.0001
48.8221 | 3.1588 | 60.0022 | 15.0001 | 48.812 | 14.8539 | 59.97 | 15.0001 | 48.8325 | 0.65024 | 59.9765 | 15.0001 | 48.8241 | 18.5988 | 59.9881 | 30.0002 | 48.8127 | 3.9656 | 60.0041 | 15.0001
48.8305 | 3.1588 | 60.0022 | 15.0001 | 48.8203 | 14.8539 | 59.9701 | 15.0001 | 48.8409 | 0.65024 | 59.9765 | 15.0001 | 48.8325 | 18.5988 | 59.9882 | 30.0002 | 48.8211 | 3.9656 | 60.0041 | 15.0001
48.8388 | 3.1583 | 60.0022 | 15.0001 | 48.8286 | 14.8539 | 59.9701 | 15.0001 | 48.8492 | 0.65024 | 59.9766 | 15.0001 | 48.8408 | 18.5988 | 59.9882 | 30.0002 | 48.8294 | 3.9656 | 60.0042 | 15.0001
48.8471 | 3.1583 | 60.0023 | 15.0001 | 48.837 | 14.8539 | 59.9701 | 15.0001 | 48.8575 | 0.65024 | 59.9766 | 15.0001 | 48.8491 | 18.5988 | 59.9883 | 30.0002 | 48.8377 | 3.9651 | 60.0042 | 15.0001
48.8555 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.8453 | 14.8539 | 59.9702 | 15.0001 | 48.8659 | 0.65024 | 59.9767 | 15.0001 | 48.8575 | 18.5988 | 59.9883 | 30.0002 | 48.8461 | 3.9651 | 60.0043 | 15.0001
48.8638 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.8536 | 14.8539 | 59.9702 | 15.0001 | 48.8742 | 0.65024 | 59.9767 | 15.0001 | 48.8658 | 18.5988 | 59.9884 | 30.0002 | 48.8544 | 3.9666 | 60.0043 | 15.0001
48.8721 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.862 | 14.8539 | 59.9702 | 15.0001 | 48.8825 | 0.65024 | 59.9768 | 15.0001 | 48.8742 | 18.5988 | 59.9884 | 30.0002 | 48.8627 | 3.9666 | 60.0044 | 15.0001
48.8805 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.8703 | 14.8539 | 59.9703 | 15.0001 | 48.8909 | 0.65024 | 59.9768 | 15.0001 | 48.8825 | 18.5988 | 59.9885 | 30.0002 | 48.8711 | 3.9666 | 60.0044 | 15.0001
48.8888 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.8787 | 14.8539 | 59.9703 | 15.0001 | 48.8992 | 0.65024 | 59.9769 | 15.0001 | 48.8908 | 18.5988 | 59.9885 | 30.0002 | 48.8794 | 3.9666 | 60.0045 | 15.0001
48.8971 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.887 | 14.8539 | 59.9703 | 15.0001 | 48.9076 | 0.65024 | 59.9769 | 15.0001 | 48.8992 | 18.5988 | 59.9886 | 30.0002 | 48.8877 | 3.9672 | 60.0045 | 15.0001
48.9055 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.8953 | 14.8539 | 59.9704 | 15.0001 | 48.9159 | 0.65024 | 59.977 | 15.0001 | 48.9075 | 18.5988 | 59.9886 | 30.0002 | 48.8961 | 3.9672 | 60.0046 | 15.0001
48.9138 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.9037 | 14.8539 | 59.9704 | 15.0001 | 48.9242 | 0.65024 | 59.977 | 15.0001 | 48.9158 | 18.5988 | 59.9887 | 30.0002 | 48.9044 | 3.9672 | 60.0046 | 15.0001
48.9221 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.912 | 14.8539 | 59.9704 | 15.0001 | 48.9326 | 0.65024 | 59.9771 | 15.0001 | 48.9242 | 18.5988 | 59.9887 | 30.0002 | 48.9127 | 3.9672 | 60.0047 | 15.0001
48.9305 | 3.1586 | 60.0023 | 15.0001 | 48.9203 | 14.8539 | 59.9705 | 15.0001 | 48.9409 | 0.65024 | 59.9771 | 15.0001 | 48.9325 | 18.5988 | 59.9888 | 30.0002 | 48.9211 | 3.9672 | 60.0047 | 15.0001
48.9388 | 3.1587 | 60.0023 | 15.0001 | 48.9287 | 14.8539 | 59.9705 | 15.0001 | 48.9492 | 0.65024 | 59.9772 | 15.0001 | 48.9408 | 18.5973 | 59.9888 | 30.0002 | 48.9294 | 3.9672 | 60.0048 | 15.0001
48.9471 | 3.1587 | 60.0024 | 15.0001 | 48.937 | 14.8539 | 59.9705 | 15.0001 | 48.9576 | 0.65024 | 59.9772 | 15.0001 | 48.9492 | 18.5973 | 59.9889 | 30.0002 | 48.9377 | 3.9667 | 60.0048 | 15.0001
48.9555 | 3.1587 | 60.0024 | 15.0001 | 48.9454 | 14.8539 | 59.9706 | 15.0001 | 48.9659 | 0.65024 | 59.9773 | 15.0001 | 48.9575 | 18.5973 | 59.9889 | 30.0002 | 48.9461 | 3.9667 | 60.0049 | 15.0001
48.9638 | 3.1587 | 60.0024 | 15.0001 | 48.9537 | 14.8539 | 59.9706 | 15.0001 | 48.9742 | 0.65024 | 59.9773 | 15.0001 | 48.9658 | 18.5973 | 59.989 | 30.0002 | 48.9544 | 3.9659 | 60.0049 | 15.0001
48.9721 | 3.1586 | 60.0024 | 15.0001 | 48.962 | 14.8539 | 59.9706 | 15.0001 | 48.9826 | 0.65024 | 59.9774 | 15.0001 | 48.9742 | 18.5973 | 59.989 | 30.0002 | 48.9627 | 3.9659 | 60.005 | 15.0001
48.9804 | 3.1586 | 60.0024 | 15.0001 | 48.9704 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 48.9909 | 0.65024 | 59.9774 | 15.0001 | 48.9825 | 18.5973 | 59.9891 | 30.0002 | 48.9711 | 3.9659 | 60.005 | 15.0001
48.9888 | 3.1586 | 60.0024 | 15.0001 | 48.9787 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 48.9993 | 0.65024 | 59.9775 | 15.0001 | 48.9908 | 18.5973 | 59.9891 | 30.0002 | 48.9794 | 3.9659 | 60.0051 | 15.0001
48.9971 | 3.1586 | 60.0024 | 15.0001 | 48.987 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.0076 | 0.65024 | 59.9775 | 15.0001 | 48.9992 | 18.5973 | 59.9892 | 30.0002 | 48.9877 | 3.9659 | 60.0051 | 15.0001
49.0054 | 3.1586 | 60.0024 | 15.0001 | 48.9954 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.0159 | 0.65024 | 59.9776 | 15.0001 | 49.0075 | 18.5948 | 59.9892 | 30.0002 | 48.996 | 3.9659 | 60.0052 | 15.0001
49.0138 | 3.1586 | 60.0024 | 15.0001 | 49.0037 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.0243 | 0.65024 | 59.9776 | 15.0001 | 49.0159 | 18.5948 | 59.9893 | 30.0002 | 49.0044 | 3.9657 | 60.0052 | 15.0001
49.0221 | 3.1583 | 60.0024 | 15.0001 | 49.0121 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.0326 | 0.65024 | 59.9777 | 15.0001 | 49.0242 | 18.5948 | 59.9893 | 30.0002 | 49.0127 | 3.9657 | 60.0053 | 15.0001
49.0304 | 3.1583 | 60.0024 | 15.0001 | 49.0204 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.0409 | 0.65024 | 59.9777 | 15.0001 | 49.0325 | 18.5948 | 59.9894 | 30.0002 | 49.021 | 3.9661 | 60.0053 | 15.0001
49.0388 | 3.1584 | 60.0024 | 15.0001 | 49.0287 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.0493 | 0.65024 | 59.9778 | 15.0001 | 49.0409 | 18.5948 | 59.9894 | 30.0002 | 49.0294 | 3.9661 | 60.0054 | 15.0001
49.0471 | 3.1584 | 60.0025 | 15.0001 | 49.0371 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.0576 | 0.65024 | 59.9778 | 15.0001 | 49.0492 | 18.5948 | 59.9895 | 30.0002 | 49.0377 | 3.9661 | 60.0054 | 15.0001
49.0554 | 3.1584 | 60.0025 | 15.0001 | 49.0454 | 14.8539 | 59.971 | 15.0001 | 49.066 | 0.65024 | 59.9779 | 15.0001 | 49.0575 | 18.5948 | 59.9895 | 30.0002 | 49.046 | 3.9661 | 60.0055 | 15.0001
49.0638 | 3.1584 | 60.0025 | 15.0001 | 49.0537 | 14.8539 | 59.971 | 15.0001 | 49.0743 | 0.65024 | 59.9779 | 15.0001 | 49.0659 | 18.5948 | 59.9896 | 30.0002 | 49.0544 | 3.9667 | 60.0055 | 15.0001
49.0721 | 3.2561 | 60.0025 | 15.0001 | 49.0621 | 14.8539 | 59.971 | 15.0001 | 49.0826 | 0.65024 | 59.978 | 15.0001 | 49.0742 | 18.5948 | 59.9896 | 30.0002 | 49.0627 | 3.9667 | 60.0056 | 15.0001
49.0804 | 3.2561 | 60.0025 | 15.0001 | 49.0704 | 14.8539 | 59.971 | 15.0001 | 49.091 | 0.65024 | 59.978 | 15.0001 | 49.0825 | 18.5948 | 59.9897 | 30.0002 | 49.071 | 3.9667 | 60.0056 | 15.0001
49.0888 | 3.2561 | 60.0025 | 15.0001 | 49.0788 | 14.8539 | 59.971 | 15.0001 | 49.0993 | 0.65024 | 59.9781 | 15.0001 | 49.0909 | 18.5948 | 59.9897 | 30.0002 | 49.0794 | 3.9667 | 60.0057 | 15.0001
49.0971 | 3.2561 | 60.0025 | 15.0001 | 49.0871 | 14.8539 | 59.971 | 15.0001 | 49.1076 | 0.65024 | 59.9781 | 15.0001 | 49.0992 | 18.5948 | 59.9898 | 30.0002 | 49.0877 | 3.967 | 60.0057 | 15.0001
49.1054 | 3.2561 | 60.0025 | 15.0001 | 49.0954 | 14.8539 | 59.971 | 15.0001 | 49.116 | 0.65024 | 59.9782 | 15.0001 | 49.1075 | 18.5917 | 59.9898 | 30.0002 | 49.096 | 3.967 | 60.0058 | 15.0001
49.1138 | 3.2561 | 60.0025 | 15.0001 | 49.1038 | 14.8539 | 59.971 | 15.0001 | 49.1243 | 0.65024 | 59.9782 | 15.0001 | 49.1159 | 18.5917 | 59.9899 | 30.0002 | 49.1044 | 3.9663 | 60.0058 | 15.0001
49.1221 | 3.2562 | 60.0025 | 15.0001 | 49.1121 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.1326 | 0.65024 | 59.9783 | 15.0001 | 49.1242 | 18.5928 | 59.9899 | 30.0002 | 49.1127 | 3.9663 | 60.0059 | 15.0001
49.1304 | 3.2562 | 60.0025 | 15.0001 | 49.1204 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.141 | 0.65024 | 59.9783 | 15.0001 | 49.1325 | 18.5928 | 59.99 | 30.0002 | 49.121 | 3.9663 | 60.0059 | 15.0001
49.1388 | 3.2562 | 60.0025 | 15.0001 | 49.1288 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.1493 | 0.65005 | 59.9784 | 15.0001 | 49.1409 | 18.5928 | 59.99 | 30.0002 | 49.1294 | 3.9663 | 60.006 | 15.0001
49.1471 | 3.2562 | 60.0026 | 15.0001 | 49.1371 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.1577 | 0.65005 | 59.9784 | 15.0001 | 49.1492 | 18.5928 | 59.9901 | 30.0002 | 49.1377 | 3.9663 | 60.006 | 15.0001
49.1554 | 3.2563 | 60.0026 | 15.0001 | 49.1455 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.166 | 0.65005 | 59.9785 | 15.0001 | 49.1575 | 18.5928 | 59.9901 | 30.0002 | 49.146 | 3.9663 | 60.006 | 15.0001
49.1638 | 3.2563 | 60.0026 | 15.0001 | 49.1538 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.1743 | 0.65005 | 59.9785 | 15.0001 | 49.1659 | 18.5928 | 59.9902 | 30.0002 | 49.1544 | 3.9651 | 60.006 | 15.0001
49.1721 | 3.2557 | 60.0026 | 15.0001 | 49.1621 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.1827 | 0.65005 | 59.9786 | 15.0001 | 49.1742 | 18.5928 | 59.9902 | 30.0002 | 49.1627 | 3.9651 | 60.006 | 15.0001
49.1804 | 3.2557 | 60.0026 | 15.0001 | 49.1705 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.191 | 0.65005 | 59.9786 | 15.0001 | 49.1826 | 18.5928 | 59.9903 | 30.0002 | 49.171 | 3.9651 | 60.006 | 15.0001
49.1888 | 3.2557 | 60.0026 | 15.0001 | 49.1788 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.1993 | 0.64957 | 59.9787 | 15.0001 | 49.1909 | 18.5928 | 59.9903 | 30.0002 | 49.1793 | 3.9651 | 60.006 | 15.0001
49.1971 | 3.2557 | 60.0026 | 15.0001 | 49.1871 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.2077 | 0.64957 | 59.9787 | 15.0001 | 49.1992 | 18.5928 | 59.9904 | 30.0002 | 49.1877 | 3.9651 | 60.0061 | 15.0001
49.2054 | 3.2554 | 60.0026 | 15.0001 | 49.1955 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.216 | 0.64957 | 59.9788 | 15.0001 | 49.2076 | 18.5928 | 59.9904 | 30.0002 | 49.196 | 3.9651 | 60.0061 | 15.0001
49.2138 | 3.2554 | 60.0026 | 15.0001 | 49.2038 | 14.8539 | 59.9709 | 15.0001 | 49.2243 | 0.64957 | 59.9788 | 15.0001 | 49.2159 | 18.5928 | 59.9905 | 30.0002 | 49.2043 | 3.9659 | 60.0061 | 15.0001
49.2221 | 3.2554 | 60.0026 | 15.0001 | 49.2122 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.2327 | 0.64954 | 59.9789 | 15.0001 | 49.2242 | 18.5928 | 59.9905 | 30.0002 | 49.2127 | 3.9659 | 60.0061 | 15.0001
49.2304 | 3.2554 | 60.0026 | 15.0001 | 49.2205 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.241 | 0.64954 | 59.9789 | 15.0001 | 49.2326 | 18.5928 | 59.9906 | 30.0002 | 49.221 | 3.9658 | 60.0061 | 15.0001
49.2388 | 3.2554 | 60.0026 | 15.0001 | 49.2288 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.2494 | 0.64954 | 59.979 | 15.0001 | 49.2409 | 18.5928 | 59.9906 | 30.0002 | 49.2293 | 3.9658 | 60.0061 | 15.0001
49.2471 | 3.2554 | 60.0027 | 15.0001 | 49.2372 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.2577 | 0.64954 | 59.979 | 15.0001 | 49.2492 | 18.5928 | 59.9907 | 30.0002 | 49.2377 | 3.9658 | 60.0061 | 15.0001
49.2554 | 3.375 | 60.0027 | 15.0001 | 49.2455 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.266 | 0.64954 | 59.9791 | 15.0001 | 49.2576 | 18.5928 | 59.9907 | 30.0002 | 49.246 | 3.9658 | 60.0061 | 15.0001
49.2638 | 3.375 | 60.0027 | 15.0001 | 49.2538 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.2744 | 0.64954 | 59.9791 | 15.0001 | 49.2659 | 18.5928 | 59.9908 | 30.0002 | 49.2543 | 3.9658 | 60.0061 | 15.0001
49.2721 | 3.375 | 60.0027 | 15.0001 | 49.2622 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.2827 | 0.64954 | 59.9792 | 15.0001 | 49.2742 | 18.5928 | 59.9908 | 30.0002 | 49.2627 | 3.9658 | 60.0061 | 15.0001
49.2804 | 3.375 | 60.0027 | 15.0001 | 49.2705 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.291 | 0.64954 | 59.9792 | 15.0001 | 49.2826 | 18.5928 | 59.9909 | 30.0002 | 49.271 | 3.9666 | 60.0061 | 15.0001
49.2888 | 3.3754 | 60.0027 | 15.0001 | 49.2789 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.2994 | 0.64954 | 59.9793 | 15.0001 | 49.2909 | 18.5928 | 59.9909 | 30.0002 | 49.2793 | 3.9666 | 60.0061 | 15.0001
49.2971 | 3.3754 | 60.0027 | 15.0001 | 49.2872 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.3077 | 0.64954 | 59.9793 | 15.0001 | 49.2992 | 18.5928 | 59.991 | 30.0002 | 49.2877 | 3.9672 | 60.0062 | 15.0001
49.3054 | 3.3754 | 60.0027 | 15.0001 | 49.2955 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.3161 | 0.64954 | 59.9794 | 15.0001 | 49.3076 | 18.5939 | 59.991 | 30.0002 | 49.296 | 3.9672 | 60.0062 | 15.0001
49.3138 | 3.3754 | 60.0027 | 15.0001 | 49.3039 | 14.8539 | 59.9708 | 15.0001 | 49.3244 | 0.64954 | 59.9794 | 15.0001 | 49.3159 | 18.5939 | 59.9911 | 30.0002 | 49.3043 | 3.9674 | 60.0062 | 15.0001
49.3221 | 3.3754 | 60.0027 | 15.0001 | 49.3122 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3327 | 0.64954 | 59.9795 | 15.0001 | 49.3242 | 18.5939 | 59.9911 | 30.0002 | 49.3127 | 3.9674 | 60.0062 | 15.0001
49.3304 | 3.3754 | 60.0027 | 15.0001 | 49.3205 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3411 | 0.64954 | 59.9795 | 15.0001 | 49.3326 | 18.5939 | 59.9912 | 30.0002 | 49.321 | 3.9674 | 60.0062 | 15.0001
49.3388 | 3.3754 | 60.0027 | 15.0001 | 49.3289 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3494 | 0.64954 | 59.9796 | 15.0001 | 49.3409 | 18.5939 | 59.9912 | 30.0002 | 49.3293 | 3.9674 | 60.0062 | 15.0001
49.3471 | 3.3754 | 60.0028 | 15.0001 | 49.3372 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3577 | 0.64954 | 59.9796 | 15.0001 | 49.3492 | 18.5939 | 59.9913 | 30.0002 | 49.3377 | 3.9675 | 60.0062 | 15.0001
49.3554 | 3.3754 | 60.0028 | 15.0001 | 49.3456 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3661 | 0.64954 | 59.9797 | 15.0001 | 49.3576 | 18.5971 | 59.9913 | 30.0002 | 49.346 | 3.9675 | 60.0062 | 15.0001
49.3637 | 3.3754 | 60.0028 | 15.0001 | 49.3539 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3744 | 0.64954 | 59.9797 | 15.0001 | 49.3659 | 18.5971 | 59.9914 | 30.0002 | 49.3543 | 3.9674 | 60.0062 | 15.0001
49.3721 | 3.3743 | 60.0028 | 15.0001 | 49.3622 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3827 | 0.64907 | 59.9798 | 15.0001 | 49.3742 | 18.5971 | 59.9914 | 30.0002 | 49.3626 | 3.9674 | 60.0062 | 15.0001
49.3804 | 3.3743 | 60.0028 | 15.0001 | 49.3706 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3911 | 0.64907 | 59.9798 | 15.0001 | 49.3826 | 18.5971 | 59.9915 | 30.0002 | 49.371 | 3.9674 | 60.0062 | 15.0001
49.3887 | 3.3743 | 60.0028 | 15.0001 | 49.3789 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.3994 | 0.64893 | 59.9799 | 15.0001 | 49.3909 | 18.5971 | 59.9915 | 30.0002 | 49.3793 | 3.9674 | 60.0062 | 15.0001
49.3971 | 3.3743 | 60.0028 | 15.0001 | 49.3872 | 14.8539 | 59.9707 | 15.0001 | 49.4078 | 0.64893 | 59.9799 | 15.0001 | 49.3992 | 18.5971 | 59.9916 | 30.0002 | 49.3876 | 3.9668 | 60.0063 | 15.0001
49.4054 | 3.3739 | 60.0028 | 15.0001 | 49.3956 | 14.8533 | 59.9707 | 15.0001 | 49.4161 | 0.64879 | 59.98 | 15.0001 | 49.4076 | 18.5971 | 59.9916 | 30.0002 | 49.396 | 3.9668 | 60.0063 | 15.0001
49.4137 | 3.3739 | 60.0028 | 15.0001 | 49.4039 | 14.8533 | 59.9707 | 15.0001 | 49.4244 | 0.64879 | 59.98 | 15.0001 | 49.4159 | 18.5971 | 59.9917 | 30.0002 | 49.4043 | 3.9669 | 60.0063 | 15.0001
49.4221 | 3.3739 | 60.0028 | 15.0001 | 49.4123 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4328 | 0.64879 | 59.9801 | 15.0001 | 49.4242 | 18.5922 | 59.9917 | 30.0002 | 49.4126 | 3.9669 | 60.0063 | 15.0001
49.4304 | 3.3739 | 60.0028 | 15.0001 | 49.4206 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4411 | 0.64879 | 59.9801 | 15.0001 | 49.4326 | 18.5922 | 59.9918 | 30.0002 | 49.421 | 3.9676 | 60.0063 | 15.0001
49.4387 | 3.3745 | 60.0028 | 15.0001 | 49.4289 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4494 | 0.64879 | 59.9802 | 15.0001 | 49.4409 | 18.5922 | 59.9918 | 30.0002 | 49.4293 | 3.9676 | 60.0063 | 15.0001
49.4471 | 3.3745 | 60.0029 | 15.0001 | 49.4373 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4578 | 0.64879 | 59.9802 | 15.0001 | 49.4492 | 18.5922 | 59.9919 | 30.0002 | 49.4376 | 3.9676 | 60.0063 | 15.0001
49.4554 | 3.3745 | 60.0029 | 15.0001 | 49.4456 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4661 | 0.64879 | 59.9803 | 15.0001 | 49.4576 | 18.5922 | 59.9919 | 30.0002 | 49.446 | 3.9676 | 60.0063 | 15.0001
49.4637 | 3.3745 | 60.0029 | 15.0001 | 49.4539 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4744 | 0.64879 | 59.9803 | 15.0001 | 49.4659 | 18.5922 | 59.992 | 30.0002 | 49.4543 | 3.9675 | 60.0063 | 15.0001
49.4721 | 3.3745 | 60.0029 | 15.0001 | 49.4623 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4828 | 0.64879 | 59.9804 | 15.0001 | 49.4742 | 18.5922 | 59.992 | 30.0002 | 49.4626 | 3.9675 | 60.0063 | 15.0001
49.4804 | 3.3745 | 60.0029 | 15.0001 | 49.4706 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4911 | 0.64879 | 59.9804 | 15.0001 | 49.4826 | 18.5922 | 59.9921 | 30.0002 | 49.471 | 3.9675 | 60.0063 | 15.0001
49.4887 | 3.3747 | 60.0029 | 15.0001 | 49.479 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.4995 | 0.64879 | 59.9805 | 15.0001 | 49.4909 | 18.5922 | 59.9921 | 30.0002 | 49.4793 | 3.9675 | 60.0063 | 15.0001
49.4971 | 3.3747 | 60.0029 | 15.0001 | 49.4873 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.5078 | 0.64879 | 59.9805 | 15.0001 | 49.4993 | 18.5922 | 59.9922 | 30.0002 | 49.4876 | 3.9675 | 60.0064 | 15.0001
49.5054 | 3.3751 | 60.0029 | 15.0001 | 49.4956 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.5161 | 0.64879 | 59.9806 | 15.0001 | 49.5076 | 18.5937 | 59.9922 | 30.0002 | 49.496 | 3.9675 | 60.0064 | 15.0001
49.5137 | 3.3751 | 60.0029 | 15.0001 | 49.504 | 14.8533 | 59.9706 | 15.0001 | 49.5245 | 0.64879 | 59.9806 | 15.0001 | 49.5159 | 18.5937 | 59.9923 | 30.0002 | 49.5043 | 3.9664 | 60.0064 | 15.0001
49.5221 | 3.3751 | 60.0029 | 15.0001 | 49.5123 | 14.8533 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5328 | 0.64879 | 59.9807 | 15.0001 | 49.5243 | 18.5937 | 59.9923 | 30.0002 | 49.5126 | 3.9664 | 60.0064 | 15.0001
49.5304 | 3.3751 | 60.0029 | 15.0001 | 49.5206 | 14.8533 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5411 | 0.64879 | 59.9807 | 15.0001 | 49.5326 | 18.5937 | 59.9924 | 30.0002 | 49.521 | 3.9663 | 60.0064 | 15.0001
49.5387 | 3.3748 | 60.0029 | 15.0001 | 49.529 | 14.8533 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5495 | 0.64879 | 59.9808 | 15.0001 | 49.5409 | 18.5937 | 59.9924 | 30.0002 | 49.5293 | 3.9663 | 60.0064 | 15.0001
49.5471 | 3.3748 | 60.003 | 15.0001 | 49.5373 | 14.8533 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5578 | 0.64879 | 59.9808 | 15.0001 | 49.5493 | 18.5937 | 59.9925 | 30.0002 | 49.5376 | 3.9655 | 60.0064 | 15.0001
49.5554 | 3.3748 | 60.003 | 15.0001 | 49.5457 | 14.8546 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5661 | 0.64879 | 59.9809 | 15.0001 | 49.5576 | 18.5937 | 59.9925 | 30.0002 | 49.5459 | 3.9655 | 60.0064 | 15.0001
49.5637 | 3.3748 | 60.003 | 15.0001 | 49.554 | 14.8546 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5745 | 0.64879 | 59.9809 | 15.0001 | 49.5659 | 18.5937 | 59.9926 | 30.0002 | 49.5543 | 3.9649 | 60.0064 | 15.0001
49.5721 | 3.3749 | 60.003 | 15.0001 | 49.5623 | 14.8543 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5828 | 0.64879 | 59.981 | 15.0001 | 49.5743 | 18.5937 | 59.9926 | 30.0002 | 49.5626 | 3.9649 | 60.0064 | 15.0001
49.5804 | 3.3749 | 60.003 | 15.0001 | 49.5707 | 14.8543 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5912 | 0.64879 | 59.981 | 15.0001 | 49.5826 | 18.5937 | 59.9927 | 30.0002 | 49.5709 | 3.9649 | 60.0064 | 15.0001
49.5887 | 3.3748 | 60.003 | 15.0001 | 49.579 | 14.8543 | 59.9705 | 15.0001 | 49.5995 | 0.64861 | 59.9809 | 15.0001 | 49.5909 | 18.5937 | 59.9927 | 30.0002 | 49.5793 | 3.9649 | 60.0064 | 15.0001
49.5971 | 3.3748 | 60.003 | 15.0001 | 49.5873 | 14.8543 | 59.9705 | 15.0001 | 49.6078 | 0.64861 | 59.9809 | 15.0001 | 49.5993 | 18.5937 | 59.9928 | 30.0002 | 49.5876 | 4.0887 | 60.0065 | 15.0001
49.6054 | 3.3748 | 60.003 | 15.0001 | 49.5957 | 14.8543 | 59.9705 | 15.0001 | 49.6162 | 0.64885 | 59.9809 | 15.0001 | 49.6076 | 18.5915 | 59.9928 | 30.0002 | 49.5959 | 4.0887 | 60.0065 | 15.0001
49.6137 | 3.3748 | 60.003 | 15.0001 | 49.604 | 14.8543 | 59.9705 | 15.0001 | 49.6245 | 0.64885 | 59.9808 | 15.0001 | 49.6159 | 18.5915 | 59.9929 | 30.0002 | 49.6043 | 4.0903 | 60.0065 | 15.0001
49.6221 | 3.4837 | 60.0029 | 15.0001 | 49.6124 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6328 | 0.64874 | 59.9808 | 15.0001 | 49.6243 | 18.5915 | 59.9929 | 30.0002 | 49.6126 | 4.0903 | 60.0065 | 15.0001
49.6304 | 3.4837 | 60.0029 | 15.0001 | 49.6207 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6412 | 0.64874 | 59.9808 | 15.0001 | 49.6326 | 18.5915 | 59.993 | 30.0002 | 49.6209 | 4.0903 | 60.0065 | 15.0001
49.6387 | 3.4844 | 60.0029 | 15.0001 | 49.629 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6495 | 0.64874 | 59.9807 | 15.0001 | 49.6409 | 18.5892 | 59.993 | 30.0002 | 49.6293 | 4.0903 | 60.0065 | 15.0001
49.6471 | 3.4844 | 60.0029 | 15.0001 | 49.6374 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6579 | 0.64874 | 59.9807 | 15.0001 | 49.6493 | 18.5892 | 59.9931 | 30.0002 | 49.6376 | 4.0905 | 60.0065 | 15.0001
49.6554 | 3.4844 | 60.0029 | 15.0001 | 49.6457 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6662 | 0.64874 | 59.9807 | 15.0001 | 49.6576 | 18.5891 | 59.9931 | 30.0002 | 49.6459 | 4.0905 | 60.0065 | 15.0001
49.6637 | 3.4844 | 60.0029 | 15.0001 | 49.654 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6745 | 0.64874 | 59.9806 | 15.0001 | 49.6659 | 18.5891 | 59.9932 | 30.0002 | 49.6543 | 4.0892 | 60.0065 | 15.0001
49.6721 | 3.4846 | 60.0028 | 15.0001 | 49.6624 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6829 | 0.64874 | 59.9806 | 15.0001 | 49.6743 | 18.5891 | 59.9932 | 30.0002 | 49.6626 | 4.0892 | 60.0065 | 15.0001
49.6804 | 3.4846 | 60.0028 | 15.0001 | 49.6707 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6912 | 0.64874 | 59.9806 | 15.0001 | 49.6826 | 18.5891 | 59.9933 | 30.0002 | 49.6709 | 4.0887 | 60.0065 | 15.0001
49.6887 | 3.4847 | 60.0028 | 15.0001 | 49.6791 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.6995 | 0.64874 | 59.9805 | 15.0001 | 49.6909 | 18.5891 | 59.9933 | 30.0002 | 49.6793 | 4.0887 | 60.0065 | 15.0001
49.6971 | 3.4847 | 60.0028 | 15.0001 | 49.6874 | 14.8543 | 59.9704 | 15.0001 | 49.7079 | 0.64874 | 59.9805 | 15.0001 | 49.6993 | 18.5891 | 59.9934 | 30.0002 | 49.6876 | 4.0887 | 60.0066 | 15.0001
49.7054 | 3.4847 | 60.0028 | 15.0001 | 49.6957 | 14.8561 | 59.9704 | 15.0001 | 49.7162 | 0.64874 | 59.9805 | 15.0001 | 49.7076 | 18.5891 | 59.9934 | 30.0002 | 49.6959 | 4.0887 | 60.0066 | 15.0001
49.7137 | 3.4847 | 60.0028 | 15.0001 | 49.7041 | 14.8561 | 59.9704 | 15.0001 | 49.7245 | 0.64874 | 59.9804 | 15.0001 | 49.7159 | 18.5891 | 59.9935 | 30.0002 | 49.7043 | 4.204 | 60.0066 | 15.0001
49.7221 | 3.4845 | 60.0027 | 15.0001 | 49.7124 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7329 | 0.64874 | 59.9804 | 15.0001 | 49.7243 | 18.5891 | 59.9935 | 30.0002 | 49.7126 | 4.204 | 60.0066 | 15.0001
49.7304 | 3.4845 | 60.0027 | 15.0001 | 49.7207 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7412 | 0.64874 | 59.9804 | 15.0001 | 49.7326 | 18.5891 | 59.9936 | 30.0002 | 49.7209 | 4.204 | 60.0066 | 15.0001
49.7387 | 3.4843 | 60.0027 | 15.0001 | 49.7291 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7496 | 0.64874 | 59.9803 | 15.0001 | 49.7409 | 18.5891 | 59.9936 | 30.0002 | 49.7292 | 4.204 | 60.0066 | 15.0001
49.7471 | 3.4843 | 60.0027 | 15.0001 | 49.7374 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7579 | 0.64874 | 59.9803 | 15.0001 | 49.7493 | 18.5891 | 59.9937 | 30.0002 | 49.7376 | 4.204 | 60.0066 | 15.0001
49.7554 | 3.4843 | 60.0027 | 15.0001 | 49.7458 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7662 | 0.64874 | 59.9803 | 15.0001 | 49.7576 | 18.5891 | 59.9937 | 30.0002 | 49.7459 | 4.204 | 60.0066 | 15.0001
49.7637 | 3.4843 | 60.0027 | 15.0001 | 49.7541 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7746 | 0.64874 | 59.9802 | 15.0001 | 49.7659 | 18.5891 | 59.9938 | 30.0002 | 49.7542 | 4.2041 | 60.0066 | 15.0001
49.772 | 3.4843 | 60.0026 | 15.0001 | 49.7624 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7829 | 0.64874 | 59.9802 | 15.0001 | 49.7743 | 18.5891 | 59.9938 | 30.0002 | 49.7626 | 4.2041 | 60.0066 | 15.0001
49.7804 | 3.4843 | 60.0026 | 15.0001 | 49.7708 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7912 | 0.64874 | 59.9802 | 15.0001 | 49.7826 | 18.5891 | 59.9939 | 30.0002 | 49.7709 | 4.2042 | 60.0066 | 15.0001
49.7887 | 3.4843 | 60.0026 | 15.0001 | 49.7791 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.7996 | 0.64874 | 59.9801 | 15.0001 | 49.791 | 18.5899 | 59.9939 | 30.0002 | 49.7792 | 4.2042 | 60.0066 | 15.0001
49.797 | 3.4843 | 60.0026 | 15.0001 | 49.7874 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.8079 | 0.64874 | 59.9801 | 15.0001 | 49.7993 | 18.5899 | 59.994 | 30.0002 | 49.7876 | 4.2042 | 60.0067 | 15.0001
49.8054 | 3.484 | 60.0026 | 15.0001 | 49.7958 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.8162 | 0.64874 | 59.9801 | 15.0001 | 49.8076 | 18.5912 | 59.994 | 30.0002 | 49.7959 | 4.2042 | 60.0067 | 15.0001
49.8137 | 3.484 | 60.0026 | 15.0001 | 49.8041 | 14.8561 | 59.9703 | 15.0001 | 49.8246 | 0.64874 | 59.98 | 15.0001 | 49.816 | 18.5912 | 59.994 | 30.0002 | 49.8042 | 4.2044 | 60.0067 | 15.0001
49.822 | 3.484 | 60.0025 | 15.0001 | 49.8125 | 14.8561 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8329 | 0.64874 | 59.98 | 15.0001 | 49.8243 | 18.5912 | 59.994 | 30.0002 | 49.8126 | 4.2044 | 60.0067 | 15.0001
49.8304 | 3.484 | 60.0025 | 15.0001 | 49.8208 | 14.8561 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8413 | 0.64874 | 59.98 | 15.0001 | 49.8326 | 18.5912 | 59.994 | 30.0002 | 49.8209 | 4.2042 | 60.0067 | 15.0001
49.8387 | 3.4833 | 60.0025 | 15.0001 | 49.8291 | 14.8552 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8496 | 0.64874 | 59.9799 | 15.0001 | 49.841 | 18.5912 | 59.994 | 30.0002 | 49.8292 | 4.2042 | 60.0067 | 15.0001
49.847 | 3.4833 | 60.0025 | 15.0001 | 49.8375 | 14.8552 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8579 | 0.64874 | 59.9799 | 15.0001 | 49.8493 | 18.5912 | 59.994 | 30.0002 | 49.8376 | 4.2042 | 60.0067 | 15.0001
49.8554 | 3.4836 | 60.0025 | 15.0001 | 49.8458 | 14.8552 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8663 | 0.64874 | 59.9799 | 15.0001 | 49.8576 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.8459 | 4.2042 | 60.0067 | 15.0001
49.8637 | 3.4836 | 60.0025 | 15.0001 | 49.8541 | 14.8552 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8746 | 0.64874 | 59.9798 | 15.0001 | 49.866 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.8542 | 4.2042 | 60.0067 | 15.0001
49.872 | 3.4828 | 60.0024 | 15.0001 | 49.8625 | 14.8552 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8829 | 0.64874 | 59.9798 | 15.0001 | 49.8743 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.8626 | 4.2042 | 60.0067 | 15.0001
49.8804 | 3.4828 | 60.0024 | 15.0001 | 49.8708 | 14.8552 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8913 | 0.64874 | 59.9798 | 15.0001 | 49.8826 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.8709 | 4.2037 | 60.0067 | 15.0001
49.8887 | 3.483 | 60.0024 | 15.0001 | 49.8791 | 14.8542 | 59.9702 | 15.0001 | 49.8996 | 0.64874 | 59.9797 | 15.0001 | 49.891 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.8792 | 4.2037 | 60.0067 | 15.0001
49.897 | 3.483 | 60.0024 | 15.0001 | 49.8875 | 14.8542 | 59.9702 | 15.0001 | 49.908 | 0.64874 | 59.9797 | 15.0001 | 49.8993 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.8876 | 4.2037 | 60.0068 | 15.0001
49.9054 | 3.483 | 60.0024 | 15.0001 | 49.8958 | 14.8536 | 59.9702 | 15.0001 | 49.9163 | 0.64874 | 59.9797 | 15.0001 | 49.9076 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.8959 | 4.2037 | 60.0068 | 15.0001
49.9137 | 3.483 | 60.0024 | 15.0001 | 49.9042 | 14.8536 | 59.9702 | 15.0001 | 49.9246 | 0.64874 | 59.9796 | 15.0001 | 49.916 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.9042 | 4.2032 | 60.0068 | 15.0001
49.922 | 3.483 | 60.0023 | 15.0001 | 49.9125 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.933 | 0.64874 | 59.9796 | 15.0001 | 49.9243 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.9125 | 4.2032 | 60.0068 | 15.0001
49.9304 | 3.483 | 60.0023 | 15.0001 | 49.9208 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.9413 | 0.64874 | 59.9796 | 15.0001 | 49.9326 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.9209 | 4.2034 | 60.0068 | 15.0001
49.9387 | 3.4833 | 60.0023 | 15.0001 | 49.9292 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.9496 | 0.64874 | 59.9795 | 15.0001 | 49.941 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.9292 | 4.2034 | 60.0068 | 15.0001
49.947 | 3.4833 | 60.0023 | 15.0001 | 49.9375 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.958 | 0.64874 | 59.9795 | 15.0001 | 49.9493 | 18.5912 | 59.9939 | 30.0002 | 49.9375 | 4.2034 | 60.0068 | 15.0001
49.9554 | 3.4834 | 60.0023 | 15.0001 | 49.9458 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.9663 | 0.64874 | 59.9795 | 15.0001 | 49.9576 | 18.5906 | 59.9938 | 30.0002 | 49.9459 | 4.2034 | 60.0068 | 15.0001
49.9637 | 3.4834 | 60.0023 | 15.0001 | 49.9542 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.9746 | 0.64874 | 59.9794 | 15.0001 | 49.966 | 18.5906 | 59.9938 | 30.0002 | 49.9542 | 4.2034 | 60.0068 | 15.0001
49.972 | 3.4834 | 60.0022 | 15.0001 | 49.9625 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.983 | 0.64874 | 59.9794 | 15.0001 | 49.9743 | 18.5906 | 59.9938 | 30.0002 | 49.9625 | 4.2034 | 60.0068 | 15.0001
49.9804 | 3.4834 | 60.0022 | 15.0001 | 49.9709 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.9913 | 0.64874 | 59.9794 | 15.0001 | 49.9826 | 18.5906 | 59.9938 | 30.0002 | 49.9709 | 4.204 | 60.0068 | 15.0001
49.9887 | 3.4834 | 60.0022 | 15.0001 | 49.9792 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 49.9997 | 0.64874 | 59.9793 | 15.0001 | 49.991 | 18.5906 | 59.9938 | 30.0002 | 49.9792 | 4.204 | 60.0068 | 15.0001
49.997 | 3.4834 | 60.0022 | 15.0001 | 49.9875 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 50.008 | 0.64874 | 59.9793 | 15.0001 | 49.9993 | 18.5906 | 59.9938 | 30.0002 | 49.9875 | 4.2049 | 60.0069 | 15.0001
50.0054 | 3.4831 | 60.0022 | 15.0001 | 49.9959 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 50.0163 | 0.64874 | 59.9793 | 15.0001 | 50.0076 | 18.5926 | 59.9938 | 30.0002 | 49.9959 | 4.2049 | 60.0069 | 15.0001
50.0137 | 3.4831 | 60.0022 | 15.0001 | 50.0042 | 14.8536 | 59.9701 | 15.0001 | 50.0247 | 0.64874 | 59.9792 | 15.0001 | 50.016 | 18.5926 | 59.9938 | 30.0002 | 50.0042 | 4.2049 | 60.0069 | 15.0001
50.022 | 3.4829 | 60.0021 | 15.0001 | 50.0125 | 14.8534 | 59.97 | 15.0001 | 50.033 | 0.64874 | 59.9792 | 15.0001 | 50.0243 | 18.5926 | 59.9938 | 30.0002 | 50.0125 | 4.2049 | 60.0069 | 15.0001
50.0304 | 3.4829 | 60.0021 | 15.0001 | 50.0209 | 14.8534 | 59.97 | 15.0001 | 50.0413 | 0.64874 | 59.9792 | 15.0001 | 50.0326 | 18.5926 | 59.9938 | 30.0002 | 50.0209 | 4.2049 | 60.0069 | 15.0001
50.0387 | 3.4829 | 60.0021 | 15.0001 | 50.0292 | 14.8534 | 59.97 | 15.0001 | 50.0497 | 0.64874 | 59.9791 | 15.0001 | 50.041 | 18.5926 | 59.9938 | 30.0002 | 50.0292 | 4.2049 | 60.0069 | 15.0001
50.047 | 3.4829 | 60.0021 | 15.0001 | 50.0376 | 14.8534 | 59.97 | 15.0001 | 50.058 | 0.64874 | 59.9791 | 15.0001 | 50.0493 | 18.5926 | 59.9938 | 30.0002 | 50.0375 | 4.2047 | 60.0069 | 15.0001
50.0554 | 3.4829 | 60.0021 | 15.0001 | 50.0459 | 14.8534 | 59.97 | 15.0001 | 50.0663 | 0.64874 | 59.9791 | 15.0001 | 50.0576 | 18.5926 | 59.9937 | 30.0002 | 50.0459 | 4.2047 | 60.0069 | 15.0001
50.0637 | 3.4829 | 60.0021 | 15.0001 | 50.0542 | 14.8534 | 59.97 | 15.0001 | 50.0747 | 0.64874 | 59.979 | 15.0001 | 50.066 | 18.5926 | 59.9937 | 30.0002 | 50.0542 | 4.2043 | 60.0069 | 15.0001
50.072 | 3.4831 | 60.002 | 15.0001 | 50.0626 | 14.8512 | 59.97 | 15.0001 | 50.083 | 0.64874 | 59.979 | 15.0001 | 50.0743 | 18.5926 | 59.9937 | 30.0002 | 50.0625 | 4.2043 | 60.0069 | 15.0001
50.0804 | 3.4831 | 60.002 | 15.0001 | 50.0709 | 14.8512 | 59.97 | 15.0001 | 50.0914 | 0.64874 | 59.979 | 15.0001 | 50.0826 | 18.5926 | 59.9937 | 30.0002 | 50.0709 | 4.2044 | 60.0069 | 15.0001
50.0887 | 3.4841 | 60.002 | 15.0001 | 50.0792 | 14.8524 | 59.97 | 15.0001 | 50.0997 | 0.64874 | 59.9789 | 15.0001 | 50.091 | 18.6994 | 59.9937 | 30.0002 | 50.0792 | 4.2044 | 60.0069 | 15.0001
50.097 | 3.4841 | 60.002 | 15.0001 | 50.0876 | 14.8524 | 59.9701 | 15.0001 | 50.108 | 0.64874 | 59.9789 | 15.0001 | 50.0993 | 18.6994 | 59.9937 | 30.0002 | 50.0875 | 4.2046 | 60.007 | 15.0001
50.1054 | 3.4841 | 60.002 | 15.0001 | 50.0959 | 14.8524 | 59.9701 | 15.0001 | 50.1164 | 0.72422 | 59.9789 | 15.0001 | 50.1077 | 18.7006 | 59.9937 | 30.0002 | 50.0958 | 4.2046 | 60.007 | 15.0001
50.1137 | 3.4841 | 60.002 | 15.0001 | 50.1043 | 14.8524 | 59.9701 | 15.0001 | 50.1247 | 0.72422 | 59.9788 | 15.0001 | 50.116 | 18.7006 | 59.9937 | 30.0002 | 50.1042 | 4.2046 | 60.007 | 15.0001
50.122 | 3.4841 | 60.0019 | 15.0001 | 50.1126 | 14.8524 | 59.9701 | 15.0001 | 50.133 | 0.72422 | 59.9788 | 15.0001 | 50.1243 | 18.7006 | 59.9937 | 30.0002 | 50.1125 | 4.2046 | 60.007 | 15.0001
50.1304 | 3.4841 | 60.0019 | 15.0001 | 50.1209 | 14.8524 | 59.9701 | 15.0001 | 50.1414 | 0.72422 | 59.9788 | 15.0001 | 50.1327 | 18.7006 | 59.9937 | 30.0002 | 50.1208 | 4.2053 | 60.007 | 15.0001
50.1387 | 3.4841 | 60.0019 | 15.0001 | 50.1293 | 14.8524 | 59.9701 | 15.0001 | 50.1497 | 0.72422 | 59.9787 | 15.0001 | 50.141 | 18.7006 | 59.9937 | 30.0002 | 50.1292 | 4.2053 | 60.007 | 15.0001
50.147 | 3.4841 | 60.0019 | 15.0001 | 50.1376 | 14.8524 | 59.9702 | 15.0001 | 50.1581 | 0.72422 | 59.9787 | 15.0001 | 50.1493 | 18.7006 | 59.9937 | 30.0002 | 50.1375 | 4.2053 | 60.007 | 15.0001
50.1554 | 3.4837 | 60.0019 | 15.0001 | 50.1459 | 14.8524 | 59.9702 | 15.0001 | 50.1664 | 0.72422 | 59.9787 | 15.0001 | 50.1577 | 18.7006 | 59.9936 | 30.0002 | 50.1458 | 4.2053 | 60.007 | 15.0001
50.1637 | 3.4837 | 60.0019 | 15.0001 | 50.1543 | 14.8524 | 59.9702 | 15.0001 | 50.1747 | 0.72422 | 59.9786 | 15.0001 | 50.166 | 18.7006 | 59.9936 | 30.0002 | 50.1542 | 4.2053 | 60.007 | 15.0001
50.172 | 3.4837 | 60.0018 | 15.0001 | 50.1626 | 14.8518 | 59.9702 | 15.0001 | 50.1831 | 0.72422 | 59.9786 | 15.0001 | 50.1743 | 18.7006 | 59.9936 | 30.0002 | 50.1625 | 4.2053 | 60.0069 | 15.0001
50.1803 | 3.4837 | 60.0018 | 15.0001 | 50.171 | 14.8518 | 59.9702 | 15.0001 | 50.1914 | 0.72422 | 59.9786 | 15.0001 | 50.1827 | 18.7006 | 59.9936 | 30.0002 | 50.1708 | 4.2053 | 60.0069 | 15.0001
50.1887 | 3.4837 | 60.0018 | 15.0001 | 50.1793 | 14.8518 | 59.9702 | 15.0001 | 50.1997 | 0.72422 | 59.9785 | 15.0001 | 50.191 | 18.7006 | 59.9936 | 30.0002 | 50.1792 | 4.2053 | 60.0069 | 15.0001
50.197 | 3.4837 | 60.0018 | 15.0001 | 50.1876 | 14.8518 | 59.9703 | 15.0001 | 50.2081 | 0.72422 | 59.9785 | 15.0001 | 50.1993 | 18.7006 | 59.9936 | 30.0002 | 50.1875 | 4.2056 | 60.0069 | 15.0001
50.2053 | 3.4833 | 60.0018 | 15.0001 | 50.196 | 14.8419 | 59.9703 | 15.0001 | 50.2164 | 0.78329 | 59.9785 | 15.0001 | 50.2077 | 18.7742 | 59.9936 | 30.0002 | 50.1958 | 4.2056 | 60.0069 | 15.0001
50.2137 | 3.4833 | 60.0018 | 15.0001 | 50.2043 | 14.8419 | 59.9703 | 15.0001 | 50.2247 | 0.78329 | 59.9784 | 15.0001 | 50.216 | 18.7742 | 59.9936 | 30.0002 | 50.2042 | 4.2057 | 60.0069 | 15.0001
50.222 | 3.4829 | 60.0017 | 15.0001 | 50.2126 | 14.8412 | 59.9703 | 15.0001 | 50.2331 | 0.78329 | 59.9784 | 15.0001 | 50.2243 | 18.7765 | 59.9936 | 30.0002 | 50.2125 | 4.2057 | 60.0068 | 15.0001
50.2303 | 3.4829 | 60.0017 | 15.0001 | 50.221 | 14.8412 | 59.9703 | 15.0001 | 50.2414 | 0.78329 | 59.9784 | 15.0001 | 50.2327 | 18.7765 | 59.9936 | 30.0002 | 50.2208 | 4.2057 | 60.0068 | 15.0001
50.2387 | 3.4832 | 60.0017 | 15.0001 | 50.2293 | 14.8412 | 59.9703 | 15.0001 | 50.2498 | 0.78329 | 59.9783 | 15.0001 | 50.241 | 18.9043 | 59.9936 | 30.0002 | 50.2292 | 4.2057 | 60.0068 | 15.0001
50.247 | 3.4832 | 60.0017 | 15.0001 | 50.2377 | 14.8412 | 59.9704 | 15.0001 | 50.2581 | 0.78329 | 59.9783 | 15.0001 | 50.2493 | 18.9043 | 59.9936 | 30.0002 | 50.2375 | 4.2057 | 60.0068 | 15.0001
50.2553 | 3.4828 | 60.0017 | 15.0001 | 50.246 | 14.8261 | 59.9704 | 15.0001 | 50.2664 | 0.78329 | 59.9783 | 15.0001 | 50.2577 | 18.9043 | 59.9935 | 30.0002 | 50.2458 | 4.2057 | 60.0068 | 15.0001
50.2637 | 3.4828 | 60.0017 | 15.0001 | 50.2543 | 14.8261 | 59.9704 | 15.0001 | 50.2748 | 0.78329 | 59.9782 | 15.0001 | 50.266 | 18.9043 | 59.9935 | 30.0002 | 50.2542 | 4.2059 | 60.0068 | 15.0001
50.272 | 3.4828 | 60.0016 | 15.0001 | 50.2627 | 14.8261 | 59.9704 | 15.0001 | 50.2831 | 0.78329 | 59.9782 | 15.0001 | 50.2743 | 18.9043 | 59.9935 | 30.0002 | 50.2625 | 4.2059 | 60.0067 | 15.0001
50.2803 | 3.4828 | 60.0016 | 15.0001 | 50.271 | 14.8261 | 59.9704 | 15.0001 | 50.2914 | 0.78329 | 59.9782 | 15.0001 | 50.2827 | 18.9043 | 59.9935 | 30.0002 | 50.2708 | 4.2059 | 60.0067 | 15.0001
50.2887 | 3.4828 | 60.0016 | 15.0001 | 50.2793 | 14.8274 | 59.9704 | 15.0001 | 50.2998 | 0.78329 | 59.9781 | 15.0001 | 50.291 | 18.9024 | 59.9935 | 30.0002 | 50.2792 | 4.2059 | 60.0067 | 15.0001
50.297 | 3.4828 | 60.0016 | 15.0001 | 50.2877 | 14.8274 | 59.9705 | 15.0001 | 50.3081 | 0.78329 | 59.9781 | 15.0001 | 50.2993 | 18.9024 | 59.9935 | 30.0002 | 50.2875 | 4.2057 | 60.0067 | 15.0001
50.3053 | 3.4827 | 60.0016 | 15.0001 | 50.296 | 14.8274 | 59.9705 | 15.0001 | 50.3164 | 0.78329 | 59.9781 | 15.0001 | 50.3077 | 18.9024 | 59.9935 | 30.0002 | 50.2958 | 4.2057 | 60.0067 | 15.0001
50.3137 | 3.4827 | 60.0016 | 15.0001 | 50.3044 | 14.8274 | 59.9705 | 15.0001 | 50.3248 | 0.78329 | 59.978 | 15.0001 | 50.316 | 18.9024 | 59.9935 | 30.0002 | 50.3041 | 4.2053 | 60.0067 | 15.0001
50.322 | 3.4836 | 60.0015 | 15.0001 | 50.3127 | 14.8274 | 59.9705 | 15.0001 | 50.3331 | 0.78329 | 59.978 | 15.0001 | 50.3243 | 18.9024 | 59.9935 | 30.0002 | 50.3125 | 4.2053 | 60.0066 | 15.0001
50.3303 | 3.4836 | 60.0015 | 15.0001 | 50.321 | 14.8274 | 59.9705 | 15.0001 | 50.3415 | 0.78329 | 59.978 | 15.0001 | 50.3327 | 18.9024 | 59.9935 | 30.0002 | 50.3208 | 4.3491 | 60.0066 | 15.0001
50.3387 | 3.4836 | 60.0015 | 15.0001 | 50.3294 | 14.8274 | 59.9705 | 15.0001 | 50.3498 | 0.78329 | 59.9779 | 15.0001 | 50.341 | 18.9024 | 59.9935 | 30.0002 | 50.3291 | 4.3491 | 60.0066 | 15.0001
50.347 | 3.4836 | 60.0015 | 15.0001 | 50.3377 | 14.8274 | 59.9706 | 15.0001 | 50.3581 | 0.78329 | 59.9779 | 15.0001 | 50.3493 | 18.9024 | 59.9935 | 30.0002 | 50.3375 | 4.349 | 60.0066 | 15.0001
50.3553 | 3.4836 | 60.0015 | 15.0001 | 50.346 | 14.8256 | 59.9706 | 15.0001 | 50.3665 | 0.78329 | 59.9779 | 15.0001 | 50.3577 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.3458 | 4.349 | 60.0066 | 15.0001
50.3637 | 3.4836 | 60.0015 | 15.0001 | 50.3544 | 14.8256 | 59.9706 | 15.0001 | 50.3748 | 0.78329 | 59.9778 | 15.0001 | 50.366 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.3541 | 4.3477 | 60.0066 | 15.0001
50.372 | 3.4831 | 60.0014 | 15.0001 | 50.3627 | 14.8256 | 59.9706 | 15.0001 | 50.3831 | 0.78329 | 59.9778 | 15.0001 | 50.3743 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.3625 | 4.3477 | 60.0065 | 15.0001
50.3803 | 3.4831 | 60.0014 | 15.0001 | 50.3711 | 14.8256 | 59.9706 | 15.0001 | 50.3915 | 0.78329 | 59.9778 | 15.0001 | 50.3827 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.3708 | 4.3477 | 60.0065 | 15.0001
50.3887 | 3.4827 | 60.0014 | 15.0001 | 50.3794 | 14.8256 | 59.9706 | 15.0001 | 50.3998 | 0.78329 | 59.9777 | 15.0001 | 50.391 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.3791 | 4.3477 | 60.0065 | 15.0001
50.397 | 3.4827 | 60.0014 | 15.0001 | 50.3877 | 14.8256 | 59.9707 | 15.0001 | 50.4082 | 0.78329 | 59.9777 | 15.0001 | 50.3993 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.3875 | 4.3476 | 60.0065 | 15.0001
50.4053 | 3.4826 | 60.0014 | 15.0001 | 50.3961 | 14.8252 | 59.9707 | 15.0001 | 50.4165 | 0.78345 | 59.9777 | 15.0001 | 50.4077 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.3958 | 4.3476 | 60.0065 | 15.0001
50.4137 | 3.4826 | 60.0014 | 15.0001 | 50.4044 | 14.8252 | 59.9707 | 15.0001 | 50.4248 | 0.78345 | 59.9776 | 15.0001 | 50.416 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.4041 | 4.3464 | 60.0065 | 15.0001
50.422 | 3.4826 | 60.0013 | 15.0001 | 50.4127 | 14.8252 | 59.9707 | 15.0001 | 50.4332 | 0.78362 | 59.9776 | 15.0001 | 50.4244 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.4125 | 4.3464 | 60.0064 | 15.0001
50.4303 | 3.4826 | 60.0013 | 15.0001 | 50.4211 | 14.8252 | 59.9707 | 15.0001 | 50.4415 | 0.78362 | 59.9776 | 15.0001 | 50.4327 | 18.9024 | 59.9934 | 30.0002 | 50.4208 | 4.3467 | 60.0064 | 15.0001
50.4387 | 3.4826 | 60.0013 | 15.0001 | 50.4294 | 14.8252 | 59.9707 | 15.0001 | 50.4498 | 0.78362 | 59.9775 | 15.0001 | 50.441 | 18.8998 | 59.9934 | 30.0002 | 50.4291 | 4.3467 | 60.0064 | 15.0001
50.447 | 3.4826 | 60.0013 | 15.0001 | 50.4378 | 14.8252 | 59.9708 | 15.0001 | 50.4582 | 0.78362 | 59.9775 | 15.0001 | 50.4494 | 18.8998 | 59.9934 | 30.0002 | 50.4375 | 4.3467 | 60.0064 | 15.0001
50.4553 | 3.482 | 60.0013 | 15.0001 | 50.4461 | 14.8252 | 59.9708 | 15.0001 | 50.4665 | 0.7836 | 59.9775 | 15.0001 | 50.4577 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.4458 | 4.3467 | 60.0064 | 15.0001
50.4637 | 3.482 | 60.0013 | 15.0001 | 50.4544 | 14.8252 | 59.9708 | 15.0001 | 50.4748 | 0.7836 | 59.9774 | 15.0001 | 50.466 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.4541 | 4.3477 | 60.0064 | 15.0001
50.472 | 3.4825 | 60.0012 | 15.0001 | 50.4628 | 14.8252 | 59.9708 | 15.0001 | 50.4832 | 0.7836 | 59.9774 | 15.0001 | 50.4744 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.4625 | 4.3477 | 60.0063 | 15.0001
50.4803 | 3.4825 | 60.0012 | 15.0001 | 50.4711 | 14.8252 | 59.9708 | 15.0001 | 50.4915 | 0.7836 | 59.9774 | 15.0001 | 50.4827 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.4708 | 4.3479 | 60.0063 | 15.0001
50.4887 | 3.4825 | 60.0012 | 15.0001 | 50.4794 | 14.8252 | 59.9708 | 15.0001 | 50.4999 | 0.7836 | 59.9773 | 15.0001 | 50.491 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.4791 | 4.3479 | 60.0063 | 15.0001
50.497 | 3.4825 | 60.0012 | 15.0001 | 50.4878 | 14.8252 | 59.9709 | 15.0001 | 50.5082 | 0.7836 | 59.9773 | 15.0001 | 50.4994 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.4874 | 4.348 | 60.0063 | 15.0001
50.5053 | 3.4825 | 60.0012 | 15.0001 | 50.4961 | 14.8252 | 59.9709 | 15.0001 | 50.5165 | 0.7836 | 59.9773 | 15.0001 | 50.5077 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.4958 | 4.348 | 60.0063 | 15.0001
50.5137 | 3.4825 | 60.0012 | 15.0001 | 50.5045 | 14.8252 | 59.9709 | 15.0001 | 50.5249 | 0.7836 | 59.9772 | 15.0001 | 50.516 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.5041 | 4.348 | 60.0063 | 15.0001
50.522 | 3.4826 | 60.0011 | 15.0001 | 50.5128 | 14.8252 | 59.9709 | 15.0001 | 50.5332 | 0.7836 | 59.9772 | 15.0001 | 50.5244 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.5124 | 4.348 | 60.0062 | 15.0001
50.5303 | 3.4826 | 60.0011 | 15.0001 | 50.5211 | 14.8252 | 59.9709 | 15.0001 | 50.5415 | 0.7836 | 59.9772 | 15.0001 | 50.5327 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.5208 | 4.3483 | 60.0062 | 15.0001
50.5387 | 3.4829 | 60.0011 | 15.0001 | 50.5295 | 14.8252 | 59.9709 | 15.0001 | 50.5499 | 0.7836 | 59.9771 | 15.0001 | 50.541 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.5291 | 4.3483 | 60.0062 | 15.0001
50.547 | 3.4829 | 60.0011 | 15.0001 | 50.5378 | 14.8252 | 59.971 | 15.0001 | 50.5582 | 0.7836 | 59.9771 | 15.0001 | 50.5494 | 18.8981 | 59.9933 | 30.0002 | 50.5374 | 4.3475 | 60.0062 | 15.0001
50.5553 | 3.4829 | 60.0011 | 15.0001 | 50.5461 | 14.8252 | 59.971 | 15.0001 | 50.5665 | 0.7836 | 59.9771 | 15.0001 | 50.5577 | 18.8981 | 59.9932 | 30.0002 | 50.5458 | 4.3475 | 60.0062 | 15.0001
50.5636 | 3.4829 | 60.0011 | 15.0001 | 50.5545 | 14.8252 | 59.971 | 15.0001 | 50.5749 | 0.7836 | 59.977 | 15.0001 | 50.566 | 18.8981 | 59.9932 | 30.0002 | 50.5541 | 4.3475 | 60.0062 | 15.0001
50.572 | 3.4829 | 60.001 | 15.0001 | 50.5628 | 14.8234 | 59.971 | 15.0001 | 50.5832 | 0.7836 | 59.977 | 15.0001 | 50.5744 | 18.8997 | 59.9932 | 30.0002 | 50.5624 | 4.3475 | 60.0061 | 15.0001
50.5803 | 3.4829 | 60.001 | 15.0001 | 50.5712 | 14.8234 | 59.971 | 15.0001 | 50.5916 | 0.7836 | 59.977 | 15.0001 | 50.5827 | 18.8997 | 59.9932 | 30.0002 | 50.5708 | 4.3466 | 60.0061 | 15.0001
50.5886 | 3.483 | 60.001 | 15.0001 | 50.5795 | 14.8218 | 59.971 | 15.0001 | 50.5999 | 0.7836 | 59.977 | 15.0001 | 50.591 | 18.8997 | 59.9932 | 30.0002 | 50.5791 | 4.3466 | 60.0061 | 15.0001
50.597 | 3.483 | 60.001 | 15.0001 | 50.5878 | 14.8218 | 59.9711 | 15.0001 | 50.6082 | 0.7836 | 59.9771 | 15.0001 | 50.5994 | 18.8997 | 59.9932 | 30.0002 | 50.5874 | 4.3466 | 60.0061 | 15.0001
50.6053 | 3.483 | 60.001 | 15.0001 | 50.5962 | 14.8218 | 59.9711 | 15.0001 | 50.6166 | 0.7836 | 59.9771 | 15.0001 | 50.6077 | 18.8996 | 59.9932 | 30.0002 | 50.5958 | 4.3466 | 60.0061 | 15.0001
50.6136 | 3.483 | 60.0009 | 15.0001 | 50.6045 | 14.8218 | 59.9711 | 15.0001 | 50.6249 | 0.7836 | 59.9771 | 15.0001 | 50.616 | 18.8996 | 59.9932 | 30.0002 | 50.6041 | 4.3476 | 60.0061 | 15.0001
50.622 | 3.4827 | 60.0009 | 15.0001 | 50.6128 | 14.8218 | 59.9711 | 15.0001 | 50.6332 | 0.7836 | 59.9771 | 15.0001 | 50.6244 | 18.9017 | 59.9932 | 30.0002 | 50.6124 | 4.3476 | 60.006 | 15.0001
50.6303 | 3.4827 | 60.0009 | 15.0001 | 50.6212 | 14.8218 | 59.9711 | 15.0001 | 50.6416 | 0.7836 | 59.9772 | 15.0001 | 50.6327 | 18.9017 | 59.9932 | 30.0002 | 50.6208 | 4.3476 | 60.006 | 15.0001
50.6386 | 3.4824 | 60.0008 | 15.0001 | 50.6295 | 14.8218 | 59.9711 | 15.0001 | 50.6499 | 0.7836 | 59.9772 | 15.0001 | 50.641 | 18.9017 | 59.9932 | 30.0002 | 50.6291 | 4.3476 | 60.006 | 15.0001
50.647 | 3.4824 | 60.0008 | 15.0001 | 50.6379 | 14.8218 | 59.9712 | 15.0001 | 50.6582 | 0.7836 | 59.9772 | 15.0001 | 50.6494 | 18.9017 | 59.9932 | 30.0002 | 50.6374 | 4.3479 | 60.006 | 15.0001
50.6553 | 3.4824 | 60.0008 | 15.0001 | 50.6462 | 14.8218 | 59.9712 | 15.0001 | 50.6666 | 0.7836 | 59.9772 | 15.0001 | 50.6577 | 18.9017 | 59.9931 | 30.0002 | 50.6458 | 4.3479 | 60.006 | 15.0001
50.6636 | 3.4824 | 60.0007 | 15.0001 | 50.6545 | 14.8218 | 59.9712 | 15.0001 | 50.6749 | 0.7836 | 59.9773 | 15.0001 | 50.666 | 18.9017 | 59.9931 | 30.0002 | 50.6541 | 4.3475 | 60.006 | 15.0001
50.672 | 3.4813 | 60.0007 | 15.0001 | 50.6629 | 14.8212 | 59.9712 | 15.0001 | 50.6833 | 0.7836 | 59.9773 | 15.0001 | 50.6744 | 18.9017 | 59.9931 | 30.0002 | 50.6624 | 4.3475 | 60.0059 | 15.0001
50.6803 | 3.4813 | 60.0007 | 15.0001 | 50.6712 | 14.8212 | 59.9712 | 15.0001 | 50.6916 | 0.7836 | 59.9773 | 15.0001 | 50.6827 | 18.9017 | 59.9931 | 30.0002 | 50.6707 | 4.3475 | 60.0059 | 15.0001
50.6886 | 3.4806 | 60.0006 | 15.0001 | 50.6795 | 14.8212 | 59.9712 | 15.0001 | 50.6999 | 0.7836 | 59.9773 | 15.0001 | 50.691 | 18.9018 | 59.9931 | 30.0002 | 50.6791 | 4.3475 | 60.0059 | 15.0001
50.697 | 3.4806 | 60.0006 | 15.0001 | 50.6879 | 14.8212 | 59.9713 | 15.0001 | 50.7083 | 0.7836 | 59.9774 | 15.0001 | 50.6994 | 18.9018 | 59.9931 | 30.0002 | 50.6874 | 4.3464 | 60.0059 | 15.0001
50.7053 | 3.4806 | 60.0006 | 15.0001 | 50.6962 | 14.8212 | 59.9713 | 15.0001 | 50.7166 | 0.7836 | 59.9774 | 15.0001 | 50.7077 | 18.899 | 59.9931 | 30.0002 | 50.6957 | 4.3464 | 60.0059 | 15.0001
50.7136 | 3.4806 | 60.0005 | 15.0001 | 50.7046 | 14.8212 | 59.9713 | 15.0001 | 50.7249 | 0.7836 | 59.9774 | 15.0001 | 50.7161 | 18.899 | 59.9931 | 30.0002 | 50.7041 | 4.3459 | 60.0059 | 15.0001
50.722 | 3.4806 | 60.0005 | 15.0001 | 50.7129 | 14.8212 | 59.9713 | 15.0001 | 50.7333 | 0.7836 | 59.9774 | 15.0001 | 50.7244 | 18.899 | 59.9931 | 30.0002 | 50.7124 | 4.3459 | 60.0058 | 15.0001
50.7303 | 3.4806 | 60.0005 | 15.0001 | 50.7212 | 14.8212 | 59.9713 | 15.0001 | 50.7416 | 0.7836 | 59.9775 | 15.0001 | 50.7327 | 18.899 | 59.9931 | 30.0002 | 50.7207 | 4.3459 | 60.0058 | 15.0001
50.7386 | 3.4802 | 60.0004 | 15.0001 | 50.7296 | 14.8212 | 59.9713 | 15.0001 | 50.75 | 0.7836 | 59.9775 | 15.0001 | 50.7411 | 18.899 | 59.9931 | 30.0002 | 50.7291 | 4.3459 | 60.0058 | 15.0001
50.747 | 3.4802 | 60.0004 | 15.0001 | 50.7379 | 14.8212 | 59.9714 | 15.0001 | 50.7583 | 0.7836 | 59.9775 | 15.0001 | 50.7494 | 18.899 | 59.9931 | 30.0002 | 50.7374 | 4.3454 | 60.0058 | 15.0001
50.7553 | 3.4802 | 60.0004 | 15.0001 | 50.7462 | 14.8212 | 59.9714 | 15.0001 | 50.7666 | 0.7836 | 59.9775 | 15.0001 | 50.7577 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.7457 | 4.3454 | 60.0058 | 15.0001
50.7636 | 3.4802 | 60.0003 | 15.0001 | 50.7546 | 14.8212 | 59.9714 | 15.0001 | 50.775 | 0.7836 | 59.9776 | 15.0001 | 50.7661 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.7541 | 4.346 | 60.0058 | 15.0001
50.772 | 3.4802 | 60.0003 | 15.0001 | 50.7629 | 14.8212 | 59.9714 | 15.0001 | 50.7833 | 0.7836 | 59.9776 | 15.0001 | 50.7744 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.7624 | 4.346 | 60.0057 | 15.0001
50.7803 | 3.4802 | 60.0003 | 15.0001 | 50.7713 | 14.8212 | 59.9714 | 15.0001 | 50.7916 | 0.7836 | 59.9776 | 15.0001 | 50.7827 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.7707 | 4.346 | 60.0057 | 15.0001
50.7886 | 3.4795 | 60.0002 | 15.0001 | 50.7796 | 14.8212 | 59.9714 | 15.0001 | 50.8 | 0.7836 | 59.9776 | 15.0001 | 50.7911 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.7791 | 4.346 | 60.0057 | 15.0001
50.797 | 3.4795 | 60.0002 | 15.0001 | 50.7879 | 14.8212 | 59.9715 | 15.0001 | 50.8083 | 0.7836 | 59.9777 | 15.0001 | 50.7994 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.7874 | 4.3454 | 60.0057 | 15.0001
50.8053 | 3.4795 | 60.0002 | 15.0001 | 50.7963 | 14.8212 | 59.9715 | 15.0001 | 50.8166 | 0.7836 | 59.9777 | 15.0001 | 50.8077 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.7957 | 4.3454 | 60.0057 | 15.0001
50.8136 | 3.4795 | 60.0001 | 15.0001 | 50.8046 | 14.8212 | 59.9715 | 15.0001 | 50.825 | 0.7836 | 59.9777 | 15.0001 | 50.8161 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.8041 | 4.3459 | 60.0057 | 15.0001
50.822 | 3.5926 | 60.0001 | 15.0001 | 50.8129 | 14.8194 | 59.9715 | 15.0001 | 50.8333 | 0.7836 | 59.9777 | 15.0001 | 50.8244 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.8124 | 4.3459 | 60.0056 | 15.0001
50.8303 | 3.5926 | 60.0001 | 15.0001 | 50.8213 | 14.8194 | 59.9715 | 15.0001 | 50.8417 | 0.7836 | 59.9778 | 15.0001 | 50.8327 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.8207 | 4.3459 | 60.0056 | 15.0001
50.8386 | 3.5917 | 60 | 15.0001 | 50.8296 | 14.8194 | 59.9715 | 15.0001 | 50.85 | 0.7836 | 59.9778 | 15.0001 | 50.8411 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.8291 | 4.3459 | 60.0056 | 15.0001
50.847 | 3.5917 | 60 | 15.0001 | 50.838 | 14.8194 | 59.9716 | 15.0001 | 50.8583 | 0.7836 | 59.9778 | 15.0001 | 50.8494 | 18.899 | 59.993 | 30.0002 | 50.8374 | 4.3469 | 60.0056 | 15.0001
50.8553 | 3.5925 | 60 | 15.0001 | 50.8463 | 14.8194 | 59.9716 | 15.0001 | 50.8667 | 0.7836 | 59.9778 | 15.0001 | 50.8577 | 18.9019 | 59.993 | 30.0002 | 50.8457 | 4.3469 | 60.0056 | 15.0001
50.8636 | 3.5925 | 59.9999 | 15.0001 | 50.8546 | 14.8194 | 59.9716 | 15.0001 | 50.875 | 0.7836 | 59.9779 | 15.0001 | 50.8661 | 18.9019 | 59.993 | 30.0002 | 50.854 | 4.3469 | 60.0056 | 15.0001
50.872 | 3.5926 | 59.9999 | 15.0001 | 50.863 | 14.8194 | 59.9716 | 15.0001 | 50.8833 | 0.7836 | 59.9779 | 15.0001 | 50.8744 | 18.9024 | 59.993 | 30.0002 | 50.8624 | 4.3469 | 60.0055 | 15.0001
50.8803 | 3.5926 | 59.9999 | 15.0001 | 50.8713 | 14.8194 | 59.9716 | 15.0001 | 50.8917 | 0.7836 | 59.9779 | 15.0001 | 50.8827 | 18.9024 | 59.993 | 30.0002 | 50.8707 | 4.3469 | 60.0055 | 15.0001
50.8886 | 3.5932 | 59.9998 | 15.0001 | 50.8796 | 14.8194 | 59.9716 | 15.0001 | 50.9 | 0.7836 | 59.9779 | 15.0001 | 50.8911 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.879 | 4.3469 | 60.0055 | 15.0001
50.897 | 3.5932 | 59.9998 | 15.0001 | 50.888 | 14.8194 | 59.9717 | 15.0001 | 50.9083 | 0.7836 | 59.978 | 15.0001 | 50.8994 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.8874 | 4.3469 | 60.0055 | 15.0001
50.9053 | 3.5932 | 59.9998 | 15.0001 | 50.8963 | 14.8194 | 59.9717 | 15.0001 | 50.9167 | 0.7836 | 59.978 | 15.0001 | 50.9077 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.8957 | 4.3469 | 60.0055 | 15.0001
50.9136 | 3.5932 | 59.9997 | 15.0001 | 50.9047 | 14.8194 | 59.9717 | 15.0001 | 50.925 | 0.7836 | 59.978 | 15.0001 | 50.9161 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.904 | 4.3465 | 60.0055 | 15.0001
50.922 | 3.593 | 59.9997 | 15.0001 | 50.913 | 14.8194 | 59.9717 | 15.0001 | 50.9334 | 0.7836 | 59.978 | 15.0001 | 50.9244 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.9124 | 4.3465 | 60.0054 | 15.0001
50.9303 | 3.593 | 59.9997 | 15.0001 | 50.9213 | 14.8194 | 59.9717 | 15.0001 | 50.9417 | 0.7836 | 59.9781 | 15.0001 | 50.9327 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.9207 | 4.3458 | 60.0054 | 15.0001
50.9386 | 3.5932 | 59.9996 | 15.0001 | 50.9297 | 14.8194 | 59.9717 | 15.0001 | 50.95 | 0.7836 | 59.9781 | 15.0001 | 50.9411 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.929 | 4.3458 | 60.0054 | 15.0001
50.947 | 3.5932 | 59.9996 | 15.0001 | 50.938 | 14.8194 | 59.9718 | 15.0001 | 50.9584 | 0.7836 | 59.9781 | 15.0001 | 50.9494 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.9374 | 4.3456 | 60.0054 | 15.0001
50.9553 | 3.5932 | 59.9996 | 15.0001 | 50.9463 | 14.8196 | 59.9718 | 15.0001 | 50.9667 | 0.7836 | 59.9781 | 15.0001 | 50.9577 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.9457 | 4.3456 | 60.0054 | 15.0001
50.9636 | 3.5932 | 59.9995 | 15.0001 | 50.9547 | 14.8196 | 59.9718 | 15.0001 | 50.975 | 0.7836 | 59.9782 | 15.0001 | 50.9661 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.954 | 4.3456 | 60.0054 | 15.0001
50.9719 | 3.5939 | 59.9995 | 15.0001 | 50.963 | 14.8196 | 59.9718 | 15.0001 | 50.9834 | 0.7836 | 59.9782 | 15.0001 | 50.9744 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.9624 | 4.3456 | 60.0053 | 15.0001
50.9803 | 3.5939 | 59.9995 | 15.0001 | 50.9714 | 14.8196 | 59.9718 | 15.0001 | 50.9917 | 0.7836 | 59.9782 | 15.0001 | 50.9827 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.9707 | 4.3456 | 60.0053 | 15.0001
50.9886 | 3.5953 | 59.9994 | 15.0001 | 50.9797 | 14.8215 | 59.9718 | 15.0001 | 51.0001 | 0.7836 | 59.9782 | 15.0001 | 50.9911 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.979 | 4.3456 | 60.0053 | 15.0001
50.9969 | 3.5953 | 59.9994 | 15.0001 | 50.988 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.0084 | 0.7836 | 59.9783 | 15.0001 | 50.9994 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.9874 | 4.3456 | 60.0053 | 15.0001
51.0053 | 3.5953 | 59.9994 | 15.0001 | 50.9964 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.0167 | 0.7836 | 59.9783 | 15.0001 | 51.0077 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 50.9957 | 4.3456 | 60.0053 | 15.0001
51.0136 | 3.5953 | 59.9993 | 15.0001 | 51.0047 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.0251 | 0.7836 | 59.9783 | 15.0001 | 51.0161 | 18.9008 | 59.993 | 30.0002 | 51.004 | 4.3456 | 60.0053 | 15.0001
51.0219 | 3.5953 | 59.9993 | 15.0001 | 51.013 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.0334 | 0.7836 | 59.9783 | 15.0001 | 51.0244 | 18.901 | 59.993 | 30.0002 | 51.0124 | 4.3456 | 60.0052 | 15.0001
51.0303 | 3.5953 | 59.9993 | 15.0001 | 51.0214 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.0417 | 0.7836 | 59.9784 | 15.0001 | 51.0328 | 18.901 | 59.993 | 30.0002 | 51.0207 | 4.3462 | 60.0052 | 15.0001
51.0386 | 3.5956 | 59.9992 | 15.0001 | 51.0297 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.0501 | 0.7836 | 59.9784 | 15.0001 | 51.0411 | 18.9024 | 59.993 | 30.0002 | 51.029 | 4.3462 | 60.0052 | 15.0001
51.0469 | 3.5956 | 59.9992 | 15.0001 | 51.0381 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.0584 | 0.7836 | 59.9784 | 15.0001 | 51.0494 | 18.9024 | 59.993 | 30.0002 | 51.0374 | 4.3464 | 60.0052 | 15.0001
51.0553 | 3.6713 | 59.9992 | 15.0001 | 51.0464 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.0667 | 0.7836 | 59.9784 | 15.0001 | 51.0578 | 18.9024 | 59.993 | 30.0002 | 51.0457 | 4.3464 | 60.0052 | 15.0001
51.0636 | 3.6713 | 59.9991 | 15.0001 | 51.0547 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.0751 | 0.7836 | 59.9785 | 15.0001 | 51.0661 | 18.9024 | 59.993 | 30.0002 | 51.054 | 4.3464 | 60.0052 | 15.0001
51.0719 | 3.6707 | 59.9991 | 15.0001 | 51.0631 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.0834 | 0.7836 | 59.9785 | 15.0001 | 51.0744 | 18.9024 | 59.993 | 30.0002 | 51.0624 | 4.3464 | 60.0051 | 15.0001
51.0803 | 3.6707 | 59.9991 | 15.0001 | 51.0714 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.0918 | 0.7836 | 59.9785 | 15.0001 | 51.0828 | 18.9024 | 59.993 | 30.0002 | 51.0707 | 4.3464 | 60.0051 | 15.0001
51.0886 | 3.6707 | 59.999 | 15.0001 | 51.0797 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.1001 | 0.7836 | 59.9785 | 15.0001 | 51.0911 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.079 | 4.3464 | 60.0051 | 15.0001
51.0969 | 3.6707 | 59.999 | 15.0001 | 51.0881 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.1084 | 0.7836 | 59.9786 | 15.0001 | 51.0994 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.0874 | 4.3464 | 60.0051 | 15.0001
51.1053 | 3.7804 | 59.999 | 15.0001 | 51.0964 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.1168 | 0.7836 | 59.9786 | 15.0001 | 51.1078 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.0957 | 4.3464 | 60.0051 | 15.0001
51.1136 | 3.7804 | 59.9989 | 15.0001 | 51.1048 | 14.8215 | 59.972 | 15.0001 | 51.1251 | 0.7836 | 59.9786 | 15.0001 | 51.1161 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.104 | 4.3464 | 60.0051 | 15.0001
51.1219 | 3.7806 | 59.9989 | 15.0001 | 51.1131 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.1334 | 0.78353 | 59.9786 | 15.0001 | 51.1244 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.1124 | 4.3464 | 60.005 | 15.0001
51.1303 | 3.7806 | 59.9989 | 15.0001 | 51.1214 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.1418 | 0.78353 | 59.9787 | 15.0001 | 51.1328 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.1207 | 4.3464 | 60.005 | 15.0001
51.1386 | 3.7806 | 59.9988 | 15.0001 | 51.1298 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.1501 | 0.78353 | 59.9787 | 15.0001 | 51.1411 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.129 | 4.3464 | 60.005 | 15.0001
51.1469 | 3.7806 | 59.9988 | 15.0001 | 51.1381 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.1584 | 0.78353 | 59.9787 | 15.0001 | 51.1494 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.1373 | 4.3464 | 60.005 | 15.0001
51.1553 | 3.7806 | 59.9988 | 15.0001 | 51.1464 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.1668 | 0.7832 | 59.9787 | 15.0001 | 51.1578 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.1457 | 4.3464 | 60.005 | 15.0001
51.1636 | 3.7806 | 59.9987 | 15.0001 | 51.1548 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.1751 | 0.7832 | 59.9788 | 15.0001 | 51.1661 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.154 | 4.3457 | 60.0049 | 15.0001
51.1719 | 3.7813 | 59.9987 | 15.0001 | 51.1631 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.1835 | 0.7832 | 59.9788 | 15.0001 | 51.1744 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.1623 | 4.3457 | 60.0049 | 15.0001
51.1803 | 3.7813 | 59.9987 | 15.0001 | 51.1715 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.1918 | 0.7832 | 59.9788 | 15.0001 | 51.1828 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.1707 | 4.3457 | 60.0049 | 15.0001
51.1886 | 3.7813 | 59.9986 | 15.0001 | 51.1798 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.2001 | 0.7832 | 59.9788 | 15.0001 | 51.1911 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.179 | 4.3457 | 60.0049 | 15.0001
51.1969 | 3.7813 | 59.9986 | 15.0001 | 51.1881 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.2085 | 0.7832 | 59.9789 | 15.0001 | 51.1994 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.1873 | 4.3455 | 60.0048 | 15.0001
51.2053 | 3.7816 | 59.9986 | 15.0001 | 51.1965 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.2168 | 0.7832 | 59.9789 | 15.0001 | 51.2078 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.1957 | 4.3455 | 60.0048 | 15.0001
51.2136 | 3.7816 | 59.9985 | 15.0001 | 51.2048 | 14.8215 | 59.9719 | 15.0001 | 51.2251 | 0.7832 | 59.9789 | 15.0001 | 51.2161 | 18.9025 | 59.993 | 30.0002 | 51.204 | 4.3455 | 60.0048 | 15.0001
51.2219 | 3.7816 | 59.9985 | 15.0001 | 51.2131 | 14.8209 | 59.9718 | 15.0001 | 51.2335 | 0.7832 | 59.9789 | 15.0001 | 51.2244 | 18.9012 | 59.993 | 30.0002 | 51.2123 | 4.3455 | 60.0048 | 15.0001
51.2303 | 3.7816 | 59.9985 | 15.0001 | 51.2215 | 14.8209 | 59.9718 | 15.0001 | 51.2418 | 0.7832 | 59.979 | 15.0001 | 51.2328 | 18.9012 | 59.993 | 30.0002 | 51.2207 | 4.3457 | 60.0047 | 15.0001
51.2386 | 3.7816 | 59.9984 | 15.0001 | 51.2298 | 14.8209 | 59.9718 | 15.0001 | 51.2502 | 0.7832 | 59.979 | 15.0001 | 51.2411 | 18.9012 | 59.993 | 30.0002 | 51.229 | 4.3457 | 60.0047 | 15.0001
51.2469 | 3.7816 | 59.9984 | 15.0001 | 51.2382 | 14.8209 | 59.9718 | 15.0001 | 51.2585 | 0.7832 | 59.979 | 15.0001 | 51.2494 | 18.9012 | 59.993 | 30.0002 | 51.2373 | 4.4315 | 60.0047 | 15.0001
51.2553 | 3.7816 | 59.9984 | 15.0001 | 51.2465 | 14.8209 | 59.9718 | 15.0001 | 51.2668 | 0.7832 | 59.979 | 15.0001 | 51.2578 | 19.0582 | 59.993 | 30.0002 | 51.2457 | 4.4315 | 60.0047 | 15.0001
51.2636 | 3.7816 | 59.9983 | 15.0001 | 51.2548 | 14.8209 | 59.9718 | 15.0001 | 51.2752 | 0.7832 | 59.9791 | 15.0001 | 51.2661 | 19.0582 | 59.993 | 30.0002 | 51.254 | 4.4315 | 60.0046 | 15.0001
51.2719 | 3.7814 | 59.9983 | 15.0001 | 51.2632 | 14.8222 | 59.9718 | 15.0001 | 51.2835 | 0.7832 | 59.9791 | 15.0001 | 51.2744 | 19.0582 | 59.993 | 30.0002 | 51.2623 | 4.4315 | 60.0046 | 15.0001
51.2803 | 3.7814 | 59.9983 | 15.0001 | 51.2715 | 14.8222 | 59.9718 | 15.0001 | 51.2918 | 0.7832 | 59.9791 | 15.0001 | 51.2828 | 19.0582 | 59.993 | 30.0002 | 51.2707 | 4.4315 | 60.0046 | 15.0001
51.2886 | 3.7816 | 59.9982 | 15.0001 | 51.2798 | 14.8217 | 59.9718 | 15.0001 | 51.3002 | 0.7832 | 59.9791 | 15.0001 | 51.2911 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.279 | 4.4315 | 60.0046 | 15.0001
51.2969 | 3.7816 | 59.9982 | 15.0001 | 51.2882 | 14.8217 | 59.9718 | 15.0001 | 51.3085 | 0.7832 | 59.9792 | 15.0001 | 51.2994 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.2873 | 4.533 | 60.0045 | 15.0001
51.3053 | 3.7816 | 59.9982 | 15.0001 | 51.2965 | 14.8217 | 59.9718 | 15.0001 | 51.3168 | 0.7832 | 59.9792 | 15.0001 | 51.3078 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.2957 | 4.533 | 60.0045 | 15.0001
51.3136 | 3.7816 | 59.9981 | 15.0001 | 51.3049 | 14.8217 | 59.9718 | 15.0001 | 51.3252 | 0.7832 | 59.9792 | 15.0001 | 51.3161 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.304 | 4.5339 | 60.0045 | 15.0001
51.3219 | 3.7815 | 59.9981 | 15.0001 | 51.3132 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.3335 | 0.7832 | 59.9792 | 15.0001 | 51.3245 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.3123 | 4.5339 | 60.0045 | 15.0001
51.3303 | 3.7815 | 59.9981 | 15.0001 | 51.3215 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.3419 | 0.7832 | 59.9793 | 15.0001 | 51.3328 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.3207 | 4.5335 | 60.0044 | 15.0001
51.3386 | 3.7815 | 59.998 | 15.0001 | 51.3299 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.3502 | 0.7832 | 59.9793 | 15.0001 | 51.3411 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.329 | 4.5335 | 60.0044 | 15.0001
51.3469 | 3.7815 | 59.998 | 15.0001 | 51.3382 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.3585 | 0.7832 | 59.9793 | 15.0001 | 51.3495 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.3373 | 4.5347 | 60.0044 | 15.0001
51.3553 | 3.7815 | 59.998 | 15.0001 | 51.3465 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.3669 | 0.7832 | 59.9793 | 15.0001 | 51.3578 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.3457 | 4.5347 | 60.0044 | 15.0001
51.3636 | 3.7815 | 59.9979 | 15.0001 | 51.3549 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.3752 | 0.7832 | 59.9794 | 15.0001 | 51.3661 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.354 | 4.5347 | 60.0043 | 15.0001
51.3719 | 3.7815 | 59.9979 | 15.0001 | 51.3632 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.3835 | 0.78308 | 59.9794 | 15.0001 | 51.3745 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.3623 | 4.5347 | 60.0043 | 15.0001
51.3803 | 3.7815 | 59.9979 | 15.0001 | 51.3716 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.3919 | 0.78308 | 59.9794 | 15.0001 | 51.3828 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.3707 | 4.5347 | 60.0043 | 15.0001
51.3886 | 3.7815 | 59.9978 | 15.0001 | 51.3799 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.4002 | 0.78308 | 59.9794 | 15.0001 | 51.3911 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.379 | 4.5347 | 60.0043 | 15.0001
51.3969 | 3.7815 | 59.9978 | 15.0001 | 51.3882 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.4085 | 0.78308 | 59.9795 | 15.0001 | 51.3995 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.3873 | 4.5347 | 60.0042 | 15.0001
51.4053 | 3.7815 | 59.9978 | 15.0001 | 51.3966 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.4169 | 0.78294 | 59.9795 | 15.0001 | 51.4078 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.3957 | 4.5347 | 60.0042 | 15.0001
51.4136 | 3.7815 | 59.9977 | 15.0001 | 51.4049 | 14.8217 | 59.9717 | 15.0001 | 51.4252 | 0.78294 | 59.9795 | 15.0001 | 51.4161 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.404 | 4.5357 | 60.0042 | 15.0001
51.4219 | 3.781 | 59.9977 | 15.0001 | 51.4132 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.4336 | 0.78294 | 59.9795 | 15.0001 | 51.4245 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.4123 | 4.5357 | 60.0042 | 15.0001
51.4303 | 3.781 | 59.9977 | 15.0001 | 51.4216 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.4419 | 0.78294 | 59.9796 | 15.0001 | 51.4328 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.4207 | 4.5346 | 60.0041 | 15.0001
51.4386 | 3.7805 | 59.9976 | 15.0001 | 51.4299 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.4502 | 0.78294 | 59.9796 | 15.0001 | 51.4411 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.429 | 4.5346 | 60.0041 | 15.0001
51.4469 | 3.7805 | 59.9976 | 15.0001 | 51.4383 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.4586 | 0.78294 | 59.9796 | 15.0001 | 51.4495 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.4373 | 4.5346 | 60.0041 | 15.0001
51.4553 | 3.7805 | 59.9976 | 15.0001 | 51.4466 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.4669 | 0.78294 | 59.9796 | 15.0001 | 51.4578 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.4457 | 4.5346 | 60.0041 | 15.0001
51.4636 | 3.7805 | 59.9975 | 15.0001 | 51.4549 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.4752 | 0.78294 | 59.9797 | 15.0001 | 51.4661 | 19.0601 | 59.993 | 30.0002 | 51.454 | 4.5346 | 60.004 | 15.0001
51.4719 | 3.7805 | 59.9975 | 15.0001 | 51.4633 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.4836 | 0.78294 | 59.9797 | 15.0001 | 51.4745 | 19.0554 | 59.993 | 30.0002 | 51.4623 | 4.5346 | 60.004 | 15.0001
51.4803 | 3.7805 | 59.9975 | 15.0001 | 51.4716 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.4919 | 0.78294 | 59.9797 | 15.0001 | 51.4828 | 19.0554 | 59.993 | 30.0002 | 51.4707 | 4.5346 | 60.004 | 15.0001
51.4886 | 3.7805 | 59.9974 | 15.0001 | 51.4799 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.5002 | 0.78294 | 59.9797 | 15.0001 | 51.4911 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.479 | 4.5346 | 60.004 | 15.0001
51.4969 | 3.7805 | 59.9974 | 15.0001 | 51.4883 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.5086 | 0.78294 | 59.9798 | 15.0001 | 51.4995 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.4873 | 4.5346 | 60.0039 | 15.0001
51.5053 | 3.7805 | 59.9974 | 15.0001 | 51.4966 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.5169 | 0.78294 | 59.9798 | 15.0001 | 51.5078 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.4957 | 4.5346 | 60.0039 | 15.0001
51.5136 | 3.7805 | 59.9973 | 15.0001 | 51.505 | 14.8222 | 59.9716 | 15.0001 | 51.5253 | 0.78294 | 59.9798 | 15.0001 | 51.5161 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.504 | 4.5333 | 60.0039 | 15.0001
51.5219 | 3.7805 | 59.9973 | 15.0001 | 51.5133 | 14.8222 | 59.9715 | 15.0001 | 51.5336 | 0.78294 | 59.9798 | 15.0001 | 51.5245 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.5123 | 4.5333 | 60.0039 | 15.0001
51.5303 | 3.7805 | 59.9973 | 15.0001 | 51.5216 | 14.8222 | 59.9715 | 15.0001 | 51.5419 | 0.78294 | 59.9799 | 15.0001 | 51.5328 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.5207 | 4.5333 | 60.0038 | 15.0001
51.5386 | 3.7813 | 59.9972 | 15.0001 | 51.53 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001 | 51.5503 | 0.78294 | 59.9799 | 15.0001 | 51.5411 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.529 | 4.5333 | 60.0038 | 15.0001
51.5469 | 3.7813 | 59.9972 | 15.0001 | 51.5383 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001 | 51.5586 | 0.78294 | 59.9799 | 15.0001 | 51.5495 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.5373 | 4.5333 | 60.0038 | 15.0001
51.5553 | 3.7812 | 59.9972 | 15.0001 | 51.5466 | 14.8219 | 59.9715 | 15.0001 | 51.5669 | 0.78294 | 59.9799 | 15.0001 | 51.5578 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.5456 | 4.5333 | 60.0038 | 15.0001
51.5636 | 3.7812 | 59.9971 | 15.0001 | 51.555 | 14.8219 | 59.9715 | 15.0001 | 51.5753 | 0.78294 | 59.98 | 15.0001 | 51.5661 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.554 | 4.5333 | 60.0037 | 15.0001
51.5719 | 3.7812 | 59.9971 | 15.0001 | 51.5633 | 14.8219 | 59.9715 | 15.0001 | 51.5836 | 0.93926 | 59.98 | 15.0001 | 51.5745 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.5623 | 4.5333 | 60.0037 | 15.0001
51.5803 | 3.7812 | 59.9971 | 15.0001 | 51.5716 | 14.8219 | 59.9715 | 15.0001 | 51.592 | 0.93926 | 59.98 | 15.0001 | 51.5828 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.5706 | 4.5333 | 60.0037 | 15.0001
51.5886 | 3.7812 | 59.997 | 15.0001 | 51.58 | 14.8213 | 59.9715 | 15.0001 | 51.6003 | 0.93926 | 59.98 | 15.0001 | 51.5911 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.579 | 4.5333 | 60.0037 | 15.0001
51.5969 | 3.7812 | 59.997 | 15.0001 | 51.5883 | 14.8213 | 59.9715 | 15.0001 | 51.6086 | 0.93926 | 59.98 | 15.0001 | 51.5995 | 19.053 | 59.993 | 30.0002 | 51.5873 | 4.5337 | 60.0036 | 15.0001
51.6053 | 3.7812 | 59.997 | 15.0001 | 51.5967 | 14.8213 | 59.9715 | 15.0001 | 51.617 | 0.93926 | 59.9799 | 15.0001 | 51.6078 | 19.0538 | 59.993 | 30.0002 | 51.5956 | 4.5337 | 60.0036 | 15.0001
51.6136 | 3.7812 | 59.997 | 15.0001 | 51.605 | 14.8213 | 59.9715 | 15.0001 | 51.6253 | 0.93926 | 59.9799 | 15.0001 | 51.6161 | 19.0538 | 59.993 | 30.0002 | 51.604 | 4.5342 | 60.0036 | 15.0001
51.6219 | 3.7812 | 59.997 | 15.0001 | 51.6133 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.6336 | 0.93926 | 59.9799 | 15.0001 | 51.6245 | 19.0538 | 59.993 | 30.0002 | 51.6123 | 4.5342 | 60.0036 | 15.0001
51.6303 | 3.7812 | 59.997 | 15.0001 | 51.6217 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.642 | 0.93926 | 59.9799 | 15.0001 | 51.6328 | 19.0538 | 59.993 | 30.0002 | 51.6206 | 4.5342 | 60.0035 | 15.0001
51.6386 | 3.7823 | 59.997 | 15.0001 | 51.63 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.6503 | 0.93926 | 59.9799 | 15.0001 | 51.6412 | 19.1564 | 59.993 | 30.0002 | 51.629 | 4.5342 | 60.0035 | 15.0001
51.6469 | 3.7823 | 59.9971 | 15.0001 | 51.6383 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.6586 | 0.93926 | 59.9799 | 15.0001 | 51.6495 | 19.1564 | 59.993 | 30.0002 | 51.6373 | 4.5342 | 60.0035 | 15.0001
51.6553 | 3.7823 | 59.9971 | 15.0001 | 51.6467 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.667 | 0.93926 | 59.9798 | 15.0001 | 51.6578 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.6456 | 4.5342 | 60.0035 | 15.0001
51.6636 | 3.7823 | 59.9971 | 15.0001 | 51.655 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.6753 | 0.93926 | 59.9798 | 15.0001 | 51.6662 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.654 | 4.5342 | 60.0034 | 15.0001
51.6719 | 3.7822 | 59.9971 | 15.0001 | 51.6634 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.6837 | 0.93926 | 59.9798 | 15.0001 | 51.6745 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.6623 | 4.5342 | 60.0034 | 15.0001
51.6803 | 3.7822 | 59.9971 | 15.0001 | 51.6717 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.692 | 0.93926 | 59.9798 | 15.0001 | 51.6828 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.6706 | 4.5342 | 60.0034 | 15.0001
51.6886 | 3.7822 | 59.9971 | 15.0001 | 51.68 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.7003 | 0.93926 | 59.9798 | 15.0001 | 51.6912 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.679 | 4.5342 | 60.0034 | 15.0001
51.6969 | 3.7822 | 59.9971 | 15.0001 | 51.6884 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.7087 | 0.93926 | 59.9798 | 15.0001 | 51.6995 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.6873 | 4.5338 | 60.0033 | 15.0001
51.7053 | 3.7822 | 59.9971 | 15.0001 | 51.6967 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.717 | 0.93926 | 59.9797 | 15.0001 | 51.7078 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.6956 | 4.5338 | 60.0033 | 15.0001
51.7136 | 3.7822 | 59.9971 | 15.0001 | 51.705 | 14.8213 | 59.9714 | 15.0001 | 51.7253 | 0.93926 | 59.9797 | 15.0001 | 51.7162 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.704 | 4.5334 | 60.0033 | 15.0001
51.7219 | 3.7822 | 59.9971 | 15.0001 | 51.7134 | 14.8233 | 59.9713 | 15.0001 | 51.7337 | 0.93883 | 59.9797 | 15.0001 | 51.7245 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.7123 | 4.5334 | 60.0033 | 15.0001
51.7303 | 3.7822 | 59.9971 | 15.0001 | 51.7217 | 14.8233 | 59.9713 | 15.0001 | 51.742 | 0.93883 | 59.9797 | 15.0001 | 51.7328 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.7206 | 4.5334 | 60.0032 | 15.0001
51.7386 | 3.7817 | 59.9971 | 15.0001 | 51.7301 | 14.8233 | 59.9713 | 15.0001 | 51.7503 | 0.93883 | 59.9797 | 15.0001 | 51.7412 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.729 | 4.5334 | 60.0032 | 15.0001
51.7469 | 3.7817 | 59.9972 | 15.0001 | 51.7384 | 14.8233 | 59.9713 | 15.0001 | 51.7587 | 0.93883 | 59.9797 | 15.0001 | 51.7495 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.7373 | 4.6201 | 60.0032 | 15.0001
51.7553 | 3.7821 | 59.9972 | 15.0001 | 51.7467 | 14.8233 | 59.9713 | 15.0001 | 51.767 | 0.93883 | 59.9796 | 15.0001 | 51.7578 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.7456 | 4.6201 | 60.0032 | 15.0001
51.7636 | 3.7821 | 59.9972 | 15.0001 | 51.7551 | 14.8233 | 59.9713 | 15.0001 | 51.7754 | 0.93883 | 59.9796 | 15.0001 | 51.7662 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.754 | 4.6201 | 60.0031 | 15.0001
51.7719 | 3.7821 | 59.9972 | 15.0001 | 51.7634 | 14.8213 | 59.9713 | 15.0001 | 51.7837 | 0.93883 | 59.9796 | 15.0001 | 51.7745 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.7623 | 4.6201 | 60.0031 | 15.0001
51.7803 | 3.7821 | 59.9972 | 15.0001 | 51.7717 | 14.8213 | 59.9713 | 15.0001 | 51.792 | 0.93883 | 59.9796 | 15.0001 | 51.7828 | 19.1554 | 59.993 | 30.0002 | 51.7706 | 4.6201 | 60.0031 | 15.0001
51.7886 | 3.7819 | 59.9972 | 15.0001 | 51.7801 | 14.8217 | 59.9713 | 15.0001 | 51.8004 | 0.93883 | 59.9796 | 15.0001 | 51.7912 | 19.1585 | 59.993 | 30.0002 | 51.779 | 4.6201 | 60.0031 | 15.0001
51.7969 | 3.7819 | 59.9972 | 15.0001 | 51.7884 | 14.8217 | 59.9713 | 15.0001 | 51.8087 | 0.93883 | 59.9796 | 15.0001 | 51.7995 | 19.1585 | 59.993 | 30.0002 | 51.7873 | 4.6201 | 60.003 | 15.0001
51.8053 | 3.7819 | 59.9972 | 15.0001 | 51.7968 | 14.8217 | 59.9713 | 15.0001 | 51.817 | 0.93883 | 59.9795 | 15.0001 | 51.8078 | 19.1585 | 59.993 | 30.0002 | 51.7956 | 4.6201 | 60.003 | 15.0001
51.8136 | 3.7819 | 59.9972 | 15.0001 | 51.8051 | 14.8217 | 59.9713 | 15.0001 | 51.8254 | 0.93883 | 59.9795 | 15.0001 | 51.8162 | 19.1585 | 59.993 | 30.0002 | 51.804 | 4.6207 | 60.003 | 15.0001
51.8219 | 3.7819 | 59.9972 | 15.0001 | 51.8134 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.8337 | 0.93883 | 59.9795 | 15.0001 | 51.8245 | 19.1585 | 59.993 | 30.0002 | 51.8123 | 4.6207 | 60.003 | 15.0001
51.8303 | 3.7819 | 59.9972 | 15.0001 | 51.8218 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.8421 | 0.93883 | 59.9795 | 15.0001 | 51.8328 | 19.1585 | 59.9931 | 30.0002 | 51.8206 | 4.6211 | 60.0029 | 15.0001
51.8386 | 3.7819 | 59.9972 | 15.0001 | 51.8301 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.8504 | 1.0682 | 59.9795 | 15.0001 | 51.8412 | 19.1585 | 59.9931 | 30.0002 | 51.829 | 4.6211 | 60.0029 | 15.0001
51.8469 | 3.7819 | 59.9973 | 15.0001 | 51.8384 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.8587 | 1.0682 | 59.9795 | 15.0001 | 51.8495 | 19.1585 | 59.9931 | 30.0002 | 51.8373 | 4.6211 | 60.0029 | 15.0001
51.8553 | 3.7809 | 59.9973 | 15.0001 | 51.8468 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.8671 | 1.2411 | 59.9794 | 15.0001 | 51.8578 | 19.1585 | 59.9931 | 30.0002 | 51.8456 | 4.6211 | 60.0029 | 15.0001
51.8636 | 3.7809 | 59.9973 | 15.0001 | 51.8551 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.8754 | 1.2411 | 59.9794 | 15.0001 | 51.8662 | 19.1585 | 59.9931 | 30.0002 | 51.854 | 4.6211 | 60.0028 | 15.0001
51.8719 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.8635 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.8837 | 1.2411 | 59.9794 | 15.0001 | 51.8745 | 19.1585 | 59.9931 | 30.0002 | 51.8623 | 4.6211 | 60.0028 | 15.0001
51.8803 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.8718 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.8921 | 1.2411 | 59.9794 | 15.0001 | 51.8828 | 19.1585 | 59.9932 | 30.0002 | 51.8706 | 4.6211 | 60.0028 | 15.0001
51.8886 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.8801 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.9004 | 1.2411 | 59.9794 | 15.0001 | 51.8912 | 19.1574 | 59.9932 | 30.0002 | 51.879 | 4.6211 | 60.0028 | 15.0001
51.8969 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.8885 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.9087 | 1.2411 | 59.9794 | 15.0001 | 51.8995 | 19.1574 | 59.9932 | 30.0002 | 51.8873 | 4.6214 | 60.0027 | 15.0001
51.9053 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.8968 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.9171 | 1.2411 | 59.9793 | 15.0001 | 51.9078 | 19.1574 | 59.9932 | 30.0002 | 51.8956 | 4.6214 | 60.0027 | 15.0001
51.9136 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.9051 | 14.8217 | 59.9712 | 15.0001 | 51.9254 | 1.2411 | 59.9793 | 15.0001 | 51.9162 | 19.1574 | 59.9932 | 30.0002 | 51.904 | 4.6209 | 60.0027 | 15.0001
51.9219 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.9135 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 51.9338 | 1.2411 | 59.9793 | 15.0001 | 51.9245 | 19.1574 | 59.9932 | 30.0002 | 51.9123 | 4.6209 | 60.0027 | 15.0001
51.9303 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.9218 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 51.9421 | 1.2411 | 59.9793 | 15.0001 | 51.9328 | 19.1574 | 59.9933 | 30.0002 | 51.9206 | 4.6209 | 60.0026 | 15.0001
51.9386 | 3.7807 | 59.9973 | 15.0001 | 51.9302 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 51.9504 | 1.2411 | 59.9793 | 15.0001 | 51.9412 | 19.1574 | 59.9933 | 30.0002 | 51.9289 | 4.6209 | 60.0026 | 15.0001
51.9469 | 3.7807 | 59.9974 | 15.0001 | 51.9385 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 51.9588 | 1.2411 | 59.9793 | 15.0001 | 51.9495 | 19.1574 | 59.9933 | 30.0002 | 51.9373 | 4.6209 | 60.0026 | 15.0001
51.9553 | 3.7808 | 59.9974 | 15.0001 | 51.9468 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 51.9671 | 1.2411 | 59.9792 | 15.0001 | 51.9579 | 19.1582 | 59.9933 | 30.0002 | 51.9456 | 4.6209 | 60.0026 | 15.0001
51.9636 | 3.7808 | 59.9974 | 15.0001 | 51.9552 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 51.9754 | 1.2411 | 59.9792 | 15.0001 | 51.9662 | 19.1582 | 59.9933 | 30.0002 | 51.9539 | 4.6209 | 60.0025 | 15.0001
51.9719 | 3.7808 | 59.9974 | 15.0001 | 51.9635 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 51.9838 | 1.2411 | 59.9792 | 15.0001 | 51.9745 | 19.1582 | 59.9933 | 30.0002 | 51.9623 | 4.6209 | 60.0025 | 15.0001
51.9803 | 3.7808 | 59.9974 | 15.0001 | 51.9718 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 51.9921 | 1.2411 | 59.9792 | 15.0001 | 51.9829 | 19.1582 | 59.9934 | 30.0002 | 51.9706 | 4.6209 | 60.0025 | 15.0001
51.9886 | 3.7808 | 59.9974 | 15.0001 | 51.9802 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 52.0004 | 1.2411 | 59.9792 | 15.0001 | 51.9912 | 19.1582 | 59.9934 | 30.0002 | 51.9789 | 4.6209 | 60.0025 | 15.0001
51.9969 | 3.7808 | 59.9974 | 15.0001 | 51.9885 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 52.0088 | 1.2411 | 59.9792 | 15.0001 | 51.9995 | 19.1582 | 59.9934 | 30.0002 | 51.9873 | 4.6217 | 60.0024 | 15.0001
52.0053 | 3.7808 | 59.9974 | 15.0001 | 51.9969 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 52.0171 | 1.2411 | 59.9791 | 15.0001 | 52.0079 | 19.1582 | 59.9934 | 30.0002 | 51.9956 | 4.6217 | 60.0024 | 15.0001
52.0136 | 3.7808 | 59.9974 | 15.0001 | 52.0052 | 14.8234 | 59.9711 | 15.0001 | 52.0255 | 1.2411 | 59.9791 | 15.0001 | 52.0162 | 19.1582 | 59.9934 | 30.0002 | 52.0039 | 4.6222 | 60.0024 | 15.0001
52.0219 | 3.8842 | 59.9974 | 15.0001 | 52.0135 | 14.8234 | 59.971 | 15.0001 | 52.0338 | 1.2411 | 59.9791 | 15.0001 | 52.0245 | 19.1585 | 59.9934 | 30.0002 | 52.0123 | 4.6222 | 60.0024 | 15.0001
52.0303 | 3.8842 | 59.9974 | 15.0001 | 52.0219 | 14.8234 | 59.971 | 15.0001 | 52.0421 | 1.2411 | 59.9791 | 15.0001 | 52.0329 | 19.1585 | 59.9935 | 30.0002 | 52.0206 | 4.6227 | 60.0023 | 15.0001
52.0386 | 3.8842 | 59.9974 | 15.0001 | 52.0302 | 14.8229 | 59.971 | 15.0001 | 52.0505 | 1.2411 | 59.9791 | 15.0001 | 52.0412 | 19.1585 | 59.9935 | 30.0002 | 52.0289 | 4.6227 | 60.0023 | 15.0001
52.0469 | 3.8842 | 59.9975 | 15.0001 | 52.0385 | 14.8229 | 59.971 | 15.0001 | 52.0588 | 1.2411 | 59.9791 | 15.0001 | 52.0495 | 19.1585 | 59.9935 | 30.0002 | 52.0373 | 4.6227 | 60.0023 | 15.0001
52.0553 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.0469 | 14.8229 | 59.971 | 15.0001 | 52.0671 | 1.2411 | 59.979 | 15.0001 | 52.0579 | 19.1585 | 59.9935 | 30.0002 | 52.0456 | 4.6227 | 60.0023 | 15.0001
52.0636 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.0552 | 14.8229 | 59.971 | 15.0001 | 52.0755 | 1.2411 | 59.979 | 15.0001 | 52.0662 | 19.1585 | 59.9935 | 30.0002 | 52.0539 | 4.6227 | 60.0022 | 15.0001
52.0719 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.0636 | 14.8258 | 59.971 | 15.0001 | 52.0838 | 1.2411 | 59.979 | 15.0001 | 52.0745 | 19.1571 | 59.9935 | 30.0002 | 52.0623 | 4.6227 | 60.0022 | 15.0001
52.0803 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.0719 | 14.8258 | 59.9711 | 15.0001 | 52.0922 | 1.2411 | 59.979 | 15.0001 | 52.0829 | 19.1571 | 59.9936 | 30.0002 | 52.0706 | 4.6227 | 60.0022 | 15.0001
52.0886 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.0802 | 14.8258 | 59.9711 | 15.0001 | 52.1005 | 1.2411 | 59.979 | 15.0001 | 52.0912 | 19.1571 | 59.9936 | 30.0002 | 52.0789 | 4.6227 | 60.0022 | 15.0001
52.0969 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.0886 | 14.8258 | 59.9712 | 15.0001 | 52.1088 | 1.2411 | 59.979 | 15.0001 | 52.0995 | 19.1571 | 59.9936 | 30.0002 | 52.0873 | 4.6224 | 60.0021 | 15.0001
52.1053 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.0969 | 14.8258 | 59.9712 | 15.0001 | 52.1172 | 1.2411 | 59.9789 | 15.0001 | 52.1079 | 19.1571 | 59.9936 | 30.0002 | 52.0956 | 4.6224 | 60.0021 | 15.0001
52.1136 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.1052 | 14.8258 | 59.9712 | 15.0001 | 52.1255 | 1.2411 | 59.9789 | 15.0001 | 52.1162 | 19.1571 | 59.9936 | 30.0002 | 52.1039 | 4.6224 | 60.0021 | 15.0001
52.1219 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.1136 | 14.8258 | 59.9713 | 15.0001 | 52.1338 | 1.2411 | 59.9789 | 15.0001 | 52.1245 | 19.1571 | 59.9936 | 30.0002 | 52.1123 | 4.6224 | 60.0021 | 15.0001
52.1303 | 3.8847 | 59.9975 | 15.0001 | 52.1219 | 14.8258 | 59.9713 | 15.0001 | 52.1422 | 1.2411 | 59.9789 | 15.0001 | 52.1329 | 19.1571 | 59.9937 | 30.0002 | 52.1206 | 4.6222 | 60.002 | 15.0001
52.1386 | 3.8855 | 59.9975 | 15.0001 | 52.1303 | 14.8258 | 59.9714 | 15.0001 | 52.1505 | 1.2411 | 59.9789 | 15.0001 | 52.1412 | 19.1571 | 59.9937 | 30.0002 | 52.1289 | 4.6222 | 60.002 | 15.0001
52.1469 | 3.8855 | 59.9976 | 15.0001 | 52.1386 | 14.8258 | 59.9714 | 15.0001 | 52.1588 | 1.2411 | 59.9789 | 15.0001 | 52.1495 | 19.1571 | 59.9937 | 30.0002 | 52.1373 | 4.6218 | 60.002 | 15.0001
52.1553 | 3.8853 | 59.9976 | 15.0001 | 52.1469 | 14.8258 | 59.9715 | 15.0001 | 52.1672 | 1.2412 | 59.9788 | 15.0001 | 52.1579 | 19.1571 | 59.9937 | 30.0002 | 52.1456 | 4.6218 | 60.002 | 15.0001
52.1636 | 3.8853 | 59.9976 | 15.0001 | 52.1553 | 14.8258 | 59.9715 | 15.0001 | 52.1755 | 1.2412 | 59.9788 | 15.0001 | 52.1662 | 19.1571 | 59.9937 | 30.0002 | 52.1539 | 4.6218 | 60.0019 | 15.0001
52.1719 | 3.8853 | 59.9976 | 15.0001 | 52.1636 | 14.8258 | 59.9715 | 15.0001 | 52.1839 | 1.2412 | 59.9788 | 15.0001 | 52.1745 | 19.1571 | 59.9937 | 30.0002 | 52.1623 | 4.6218 | 60.0019 | 15.0001
52.1803 | 3.8853 | 59.9976 | 15.0001 | 52.1719 | 14.8258 | 59.9716 | 15.0001 | 52.1922 | 1.2412 | 59.9788 | 15.0001 | 52.1829 | 19.1571 | 59.9938 | 30.0002 | 52.1706 | 4.6218 | 60.0019 | 15.0001
52.1886 | 3.8853 | 59.9976 | 15.0001 | 52.1803 | 14.8269 | 59.9716 | 15.0001 | 52.2005 | 1.2412 | 59.9788 | 15.0001 | 52.1912 | 19.1571 | 59.9938 | 30.0002 | 52.1789 | 4.6218 | 60.0019 | 15.0001
52.1969 | 3.8853 | 59.9976 | 15.0001 | 52.1886 | 14.8269 | 59.9717 | 15.0001 | 52.2089 | 1.2412 | 59.9788 | 15.0001 | 52.1995 | 19.1571 | 59.9938 | 30.0002 | 52.1873 | 4.6218 | 60.0018 | 15.0001
52.2053 | 3.885 | 59.9976 | 15.0001 | 52.197 | 14.8269 | 59.9717 | 15.0001 | 52.2172 | 1.2412 | 59.9787 | 15.0001 | 52.2079 | 19.1576 | 59.9938 | 30.0002 | 52.1956 | 4.6218 | 60.0018 | 15.0001
52.2136 | 3.885 | 59.9976 | 15.0001 | 52.2053 | 14.8269 | 59.9717 | 15.0001 | 52.2255 | 1.2412 | 59.9787 | 15.0001 | 52.2162 | 19.1576 | 59.9938 | 30.0002 | 52.2039 | 4.6218 | 60.0018 | 15.0001
52.2219 | 3.885 | 59.9976 | 15.0001 | 52.2136 | 14.8269 | 59.9718 | 15.0001 | 52.2339 | 1.2412 | 59.9787 | 15.0001 | 52.2245 | 19.1603 | 59.9938 | 30.0002 | 52.2123 | 4.6218 | 60.0018 | 15.0001
52.2303 | 3.885 | 59.9976 | 15.0001 | 52.222 | 14.8269 | 59.9718 | 15.0001 | 52.2422 | 1.2412 | 59.9787 | 15.0001 | 52.2329 | 19.1603 | 59.9939 | 30.0002 | 52.2206 | 4.6204 | 60.0017 | 15.0001
52.2386 | 3.885 | 59.9976 | 15.0001 | 52.2303 | 14.8269 | 59.9719 | 15.0001 | 52.2505 | 1.2412 | 59.9787 | 15.0001 | 52.2412 | 19.1603 | 59.9939 | 30.0002 | 52.2289 | 4.6204 | 60.0017 | 15.0001
52.2469 | 3.885 | 59.9977 | 15.0001 | 52.2386 | 14.8269 | 59.9719 | 15.0001 | 52.2589 | 1.2412 | 59.9787 | 15.0001 | 52.2496 | 19.1603 | 59.9939 | 30.0002 | 52.2373 | 4.6204 | 60.0017 | 15.0001
52.2553 | 3.885 | 59.9977 | 15.0001 | 52.247 | 14.8269 | 59.972 | 15.0001 | 52.2672 | 1.2412 | 59.9786 | 15.0001 | 52.2579 | 19.1603 | 59.9939 | 30.0002 | 52.2456 | 4.6204 | 60.0017 | 15.0001
52.2636 | 3.885 | 59.9977 | 15.0001 | 52.2553 | 14.8269 | 59.972 | 15.0001 | 52.2756 | 1.2412 | 59.9786 | 15.0001 | 52.2662 | 19.1603 | 59.9939 | 30.0002 | 52.2539 | 4.6204 | 60.0016 | 15.0001
52.2719 | 3.8854 | 59.9977 | 15.0001 | 52.2637 | 14.8269 | 59.972 | 15.0001 | 52.2839 | 1.2412 | 59.9786 | 15.0001 | 52.2746 | 19.1587 | 59.9939 | 30.0002 | 52.2623 | 4.6204 | 60.0016 | 15.0001
52.2803 | 3.8854 | 59.9977 | 15.0001 | 52.272 | 14.8269 | 59.9721 | 15.0001 | 52.2922 | 1.2412 | 59.9786 | 15.0001 | 52.2829 | 19.1587 | 59.994 | 30.0002 | 52.2706 | 4.6204 | 60.0016 | 15.0001
52.2886 | 3.8854 | 59.9977 | 15.0001 | 52.2803 | 14.8269 | 59.9721 | 15.0001 | 52.3006 | 1.2412 | 59.9786 | 15.0001 | 52.2912 | 19.1587 | 59.994 | 30.0002 | 52.2789 | 4.6204 | 60.0016 | 15.0001
52.2969 | 3.8854 | 59.9977 | 15.0001 | 52.2887 | 14.8269 | 59.9722 | 15.0001 | 52.3089 | 1.2412 | 59.9786 | 15.0001 | 52.2996 | 19.1587 | 59.994 | 30.0002 | 52.2873 | 4.6204 | 60.0015 | 15.0001
52.3053 | 3.8848 | 59.9977 | 15.0001 | 52.297 | 14.8269 | 59.9722 | 15.0001 | 52.3172 | 1.2412 | 59.9785 | 15.0001 | 52.3079 | 19.1587 | 59.994 | 30.0002 | 52.2956 | 4.6204 | 60.0015 | 15.0001
52.3136 | 3.8848 | 59.9977 | 15.0001 | 52.3053 | 14.8269 | 59.9722 | 15.0001 | 52.3256 | 1.2412 | 59.9785 | 15.0001 | 52.3162 | 19.1587 | 59.994 | 30.0002 | 52.3039 | 4.62 | 60.0015 | 15.0001
52.3219 | 3.8848 | 59.9977 | 15.0001 | 52.3137 | 14.8269 | 59.9723 | 15.0001 | 52.3339 | 1.2412 | 59.9785 | 15.0001 | 52.3246 | 19.1587 | 59.994 | 30.0002 | 52.3123 | 4.62 | 60.0015 | 15.0001
52.3303 | 3.8848 | 59.9977 | 15.0001 | 52.322 | 14.8269 | 59.9723 | 15.0001 | 52.3423 | 1.2412 | 59.9785 | 15.0001 | 52.3329 | 19.1587 | 59.9941 | 30.0002 | 52.3206 | 4.6201 | 60.0014 | 15.0001
52.3386 | 3.8848 | 59.9977 | 15.0001 | 52.3304 | 14.8269 | 59.9724 | 15.0001 | 52.3506 | 1.2412 | 59.9785 | 15.0001 | 52.3412 | 19.1587 | 59.9941 | 30.0002 | 52.3289 | 4.6201 | 60.0014 | 15.0001
52.3469 | 3.8848 | 59.9978 | 15.0001 | 52.3387 | 14.8269 | 59.9724 | 15.0001 | 52.3589 | 1.2412 | 59.9785 | 15.0001 | 52.3496 | 19.1587 | 59.9941 | 30.0002 | 52.3372 | 4.6201 | 60.0014 | 15.0001
52.3553 | 3.8848 | 59.9978 | 15.0001 | 52.347 | 14.8269 | 59.9725 | 15.0001 | 52.3673 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.3579 | 19.1587 | 59.9941 | 30.0002 | 52.3456 | 4.6201 | 60.0014 | 15.0001
52.3636 | 3.8848 | 59.9978 | 15.0001 | 52.3554 | 14.8269 | 59.9725 | 15.0001 | 52.3756 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.3662 | 19.1587 | 59.9941 | 30.0002 | 52.3539 | 4.6201 | 60.0013 | 15.0001
52.3719 | 3.8854 | 59.9978 | 15.0001 | 52.3637 | 14.8269 | 59.9725 | 15.0001 | 52.3839 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.3746 | 19.1587 | 59.9941 | 30.0002 | 52.3622 | 4.6201 | 60.0013 | 15.0001
52.3803 | 3.8854 | 59.9978 | 15.0001 | 52.372 | 14.8269 | 59.9726 | 15.0001 | 52.3923 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.3829 | 19.1587 | 59.9942 | 30.0002 | 52.3706 | 4.6209 | 60.0013 | 15.0001
52.3886 | 3.8854 | 59.9978 | 15.0001 | 52.3804 | 14.8269 | 59.9726 | 15.0001 | 52.4006 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.3912 | 19.1619 | 59.9942 | 30.0002 | 52.3789 | 4.6209 | 60.0013 | 15.0001
52.3969 | 3.8854 | 59.9978 | 15.0001 | 52.3887 | 14.8269 | 59.9727 | 15.0001 | 52.4089 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.3996 | 19.1619 | 59.9942 | 30.0002 | 52.3872 | 4.6213 | 60.0012 | 15.0001
52.4053 | 3.8854 | 59.9978 | 15.0001 | 52.3971 | 14.8269 | 59.9727 | 15.0001 | 52.4173 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.4079 | 19.1619 | 59.9942 | 30.0002 | 52.3956 | 4.6213 | 60.0012 | 15.0001
52.4136 | 3.8854 | 59.9978 | 15.0001 | 52.4054 | 14.8269 | 59.9727 | 15.0001 | 52.4256 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.4162 | 19.1619 | 59.9942 | 30.0002 | 52.4039 | 4.6211 | 60.0012 | 15.0001
52.4219 | 3.8854 | 59.9978 | 15.0001 | 52.4137 | 14.8269 | 59.9728 | 15.0001 | 52.434 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.4246 | 19.1619 | 59.9942 | 30.0002 | 52.4122 | 4.6211 | 60.0012 | 15.0001
52.4303 | 3.8854 | 59.9978 | 15.0001 | 52.4221 | 14.8269 | 59.9728 | 15.0001 | 52.4423 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.4329 | 19.1619 | 59.9943 | 30.0002 | 52.4206 | 4.6211 | 60.0011 | 15.0001
52.4386 | 3.8851 | 59.9978 | 15.0001 | 52.4304 | 14.8269 | 59.9729 | 15.0001 | 52.4506 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.4412 | 19.1619 | 59.9943 | 30.0002 | 52.4289 | 4.6211 | 60.0011 | 15.0001
52.447 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.4387 | 14.8269 | 59.9729 | 15.0001 | 52.459 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.4496 | 19.1619 | 59.9943 | 30.0002 | 52.4372 | 4.6211 | 60.0011 | 15.0001
52.4553 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.4471 | 14.8269 | 59.973 | 15.0001 | 52.4673 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.4579 | 19.1619 | 59.9943 | 30.0002 | 52.4456 | 4.6211 | 60.0011 | 15.0001
52.4636 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.4554 | 14.8269 | 59.973 | 15.0001 | 52.4756 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.4662 | 19.1619 | 59.9943 | 30.0002 | 52.4539 | 4.6205 | 60.001 | 15.0001
52.472 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.4638 | 14.8269 | 59.973 | 15.0001 | 52.484 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.4746 | 19.1619 | 59.9943 | 30.0002 | 52.4622 | 4.6205 | 60.001 | 15.0001
52.4803 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.4721 | 14.8269 | 59.9731 | 15.0001 | 52.4923 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.4829 | 19.1619 | 59.9944 | 30.0002 | 52.4706 | 4.6212 | 60.001 | 15.0001
52.4886 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.4804 | 14.8269 | 59.9731 | 15.0001 | 52.5006 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.4912 | 19.2524 | 59.9944 | 30.0002 | 52.4789 | 4.6212 | 60.001 | 15.0001
52.497 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.4888 | 14.8269 | 59.9732 | 15.0001 | 52.509 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.4996 | 19.2524 | 59.9944 | 30.0002 | 52.4872 | 4.6212 | 60.0009 | 15.0001
52.5053 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.4971 | 14.8261 | 59.9732 | 15.0001 | 52.5173 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.5079 | 19.2524 | 59.9944 | 30.0002 | 52.4956 | 4.6212 | 60.0009 | 15.0001
52.5136 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.5054 | 14.8261 | 59.9732 | 15.0001 | 52.5257 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.5162 | 19.2524 | 59.9944 | 30.0002 | 52.5039 | 4.6209 | 60.0009 | 15.0001
52.522 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.5138 | 14.8261 | 59.9733 | 15.0001 | 52.534 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.5246 | 19.2534 | 59.9944 | 30.0002 | 52.5122 | 4.6209 | 60.0009 | 15.0001
52.5303 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.5221 | 14.8261 | 59.9733 | 15.0001 | 52.5423 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.5329 | 19.2534 | 59.9945 | 30.0002 | 52.5206 | 4.6209 | 60.0008 | 15.0001
52.5386 | 3.8851 | 59.9979 | 15.0001 | 52.5305 | 14.826 | 59.9734 | 15.0001 | 52.5507 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.5412 | 19.2534 | 59.9945 | 30.0002 | 52.5289 | 4.6209 | 60.0008 | 15.0001
52.547 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.5388 | 14.826 | 59.9734 | 15.0001 | 52.559 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.5496 | 19.2534 | 59.9945 | 30.0002 | 52.5372 | 4.6209 | 60.0008 | 15.0001
52.5553 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.5471 | 14.826 | 59.9735 | 15.0001 | 52.5673 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.5579 | 19.2534 | 59.9945 | 30.0002 | 52.5456 | 4.6209 | 60.0008 | 15.0001
52.5636 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.5555 | 14.826 | 59.9735 | 15.0001 | 52.5757 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.5663 | 19.2534 | 59.9945 | 30.0002 | 52.5539 | 4.6209 | 60.0007 | 15.0001
52.572 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.5638 | 14.826 | 59.9735 | 15.0001 | 52.584 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.5746 | 19.2534 | 59.9945 | 30.0002 | 52.5622 | 4.6209 | 60.0007 | 15.0001
52.5803 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.5721 | 14.826 | 59.9736 | 15.0001 | 52.5923 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.5829 | 19.2534 | 59.9946 | 30.0002 | 52.5706 | 4.6199 | 60.0007 | 15.0001
52.5886 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.5805 | 14.826 | 59.9736 | 15.0001 | 52.6007 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.5913 | 19.2534 | 59.9946 | 30.0002 | 52.5789 | 4.6199 | 60.0007 | 15.0001
52.597 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.5888 | 14.826 | 59.9737 | 15.0001 | 52.609 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.5996 | 19.2534 | 59.9946 | 30.0002 | 52.5872 | 4.6194 | 60.0006 | 15.0001
52.6053 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.5972 | 14.826 | 59.9737 | 15.0001 | 52.6174 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.6079 | 19.2534 | 59.9946 | 30.0002 | 52.5956 | 4.6194 | 60.0006 | 15.0001
52.6136 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.6055 | 14.826 | 59.9737 | 15.0001 | 52.6257 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.6163 | 19.2534 | 59.9946 | 30.0002 | 52.6039 | 4.6194 | 60.0006 | 15.0001
52.622 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.6138 | 14.826 | 59.9738 | 15.0001 | 52.634 | 1.2412 | 59.978 | 15.0001 | 52.6246 | 19.2534 | 59.9946 | 30.0002 | 52.6122 | 4.6194 | 60.0006 | 15.0001
52.6303 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.6222 | 14.826 | 59.9738 | 15.0001 | 52.6424 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6329 | 19.2534 | 59.9947 | 30.0002 | 52.6206 | 4.6196 | 60.0005 | 15.0001
52.6386 | 3.8851 | 59.998 | 15.0001 | 52.6305 | 14.826 | 59.9739 | 15.0001 | 52.6507 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6413 | 19.2534 | 59.9947 | 30.0002 | 52.6289 | 4.6196 | 60.0005 | 15.0001
52.647 | 3.8851 | 59.9981 | 15.0001 | 52.6388 | 14.826 | 59.9739 | 15.0001 | 52.659 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6496 | 19.2534 | 59.9947 | 30.0002 | 52.6372 | 4.6187 | 60.0005 | 15.0001
52.6553 | 3.8851 | 59.9981 | 15.0001 | 52.6472 | 14.826 | 59.974 | 15.0001 | 52.6674 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6579 | 19.251 | 59.9947 | 30.0002 | 52.6456 | 4.6187 | 60.0005 | 15.0001
52.6636 | 3.8851 | 59.9981 | 15.0001 | 52.6555 | 14.826 | 59.974 | 15.0001 | 52.6757 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6663 | 19.251 | 59.9947 | 30.0002 | 52.6539 | 4.6187 | 60.0004 | 15.0001
52.672 | 3.8848 | 59.9981 | 15.0001 | 52.6639 | 14.8243 | 59.974 | 15.0001 | 52.6841 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6746 | 19.251 | 59.9947 | 30.0002 | 52.6622 | 4.6187 | 60.0004 | 15.0001
52.6803 | 3.8848 | 59.9981 | 15.0001 | 52.6722 | 14.8243 | 59.9741 | 15.0001 | 52.6924 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6829 | 19.251 | 59.9948 | 30.0002 | 52.6706 | 4.6184 | 60.0004 | 15.0001
52.6886 | 3.8848 | 59.9981 | 15.0001 | 52.6805 | 14.8243 | 59.9741 | 15.0001 | 52.7007 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6913 | 19.251 | 59.9948 | 30.0002 | 52.6789 | 4.6184 | 60.0004 | 15.0001
52.697 | 3.8848 | 59.9981 | 15.0001 | 52.6889 | 14.8243 | 59.9742 | 15.0001 | 52.7091 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.6996 | 19.251 | 59.9948 | 30.0002 | 52.6872 | 4.6186 | 60.0003 | 15.0001
52.7053 | 3.8848 | 59.9981 | 15.0001 | 52.6972 | 14.8243 | 59.9742 | 15.0001 | 52.7174 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.7079 | 19.251 | 59.9948 | 30.0002 | 52.6956 | 4.6186 | 60.0003 | 15.0001
52.7136 | 3.8848 | 59.9981 | 15.0001 | 52.7055 | 14.8243 | 59.9742 | 15.0001 | 52.7257 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.7163 | 19.251 | 59.9948 | 30.0002 | 52.7039 | 4.6186 | 60.0003 | 15.0001
52.722 | 3.8848 | 59.9981 | 15.0001 | 52.7139 | 14.8267 | 59.9743 | 15.0001 | 52.7341 | 1.2412 | 59.9781 | 15.0001 | 52.7246 | 19.251 | 59.9948 | 30.0002 | 52.7122 | 4.6186 | 60.0003 | 15.0001
52.7303 | 3.8848 | 59.9981 | 15.0001 | 52.7222 | 14.8267 | 59.9743 | 15.0001 | 52.7424 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7329 | 19.251 | 59.9949 | 30.0002 | 52.7206 | 4.6183 | 60.0002 | 15.0001
52.7386 | 3.8838 | 59.9981 | 15.0001 | 52.7306 | 14.8267 | 59.9744 | 15.0001 | 52.7507 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7413 | 19.251 | 59.9949 | 30.0002 | 52.7289 | 4.6183 | 60.0002 | 15.0001
52.747 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.7389 | 14.8267 | 59.9744 | 15.0001 | 52.7591 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7496 | 19.251 | 59.9949 | 30.0002 | 52.7372 | 4.7068 | 60.0002 | 15.0001
52.7553 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.7472 | 14.8267 | 59.9745 | 15.0001 | 52.7674 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7579 | 19.251 | 59.9949 | 30.0002 | 52.7455 | 4.7068 | 60.0002 | 15.0001
52.7636 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.7556 | 14.8267 | 59.9745 | 15.0001 | 52.7758 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7663 | 19.251 | 59.9949 | 30.0002 | 52.7539 | 4.7068 | 60.0001 | 15.0001
52.772 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.7639 | 14.8267 | 59.9745 | 15.0001 | 52.7841 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7746 | 19.251 | 59.9949 | 30.0002 | 52.7622 | 4.7068 | 60.0001 | 15.0001
52.7803 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.7722 | 14.8267 | 59.9746 | 15.0001 | 52.7924 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7829 | 19.251 | 59.995 | 30.0002 | 52.7705 | 4.708 | 60.0001 | 15.0001
52.7886 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.7806 | 14.8267 | 59.9746 | 15.0001 | 52.8008 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7913 | 19.251 | 59.995 | 30.0002 | 52.7789 | 4.708 | 60.0001 | 15.0001
52.797 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.7889 | 14.8267 | 59.9747 | 15.0001 | 52.8091 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.7996 | 19.251 | 59.995 | 30.0002 | 52.7872 | 4.708 | 60 | 15.0001
52.8053 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.7973 | 14.8248 | 59.9747 | 15.0001 | 52.8174 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.8079 | 19.251 | 59.995 | 30.0002 | 52.7955 | 4.708 | 60 | 15.0001
52.8136 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.8056 | 14.8248 | 59.9747 | 15.0001 | 52.8258 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.8163 | 19.251 | 59.995 | 30.0002 | 52.8039 | 4.7075 | 60 | 15.0001
52.822 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.8139 | 14.8248 | 59.9748 | 15.0001 | 52.8341 | 1.2412 | 59.9782 | 15.0001 | 52.8246 | 19.2494 | 59.995 | 30.0002 | 52.8122 | 4.7075 | 60 | 15.0001
52.8303 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.8223 | 14.8248 | 59.9748 | 15.0001 | 52.8424 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.8329 | 19.2494 | 59.9949 | 30.0002 | 52.8205 | 4.7075 | 59.9999 | 15.0001
52.8386 | 3.8838 | 59.9982 | 15.0001 | 52.8306 | 14.8248 | 59.9749 | 15.0001 | 52.8508 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.8413 | 19.2494 | 59.9949 | 30.0002 | 52.8289 | 4.7075 | 59.9999 | 15.0001
52.847 | 3.8838 | 59.9983 | 15.0001 | 52.8389 | 14.8248 | 59.9749 | 15.0001 | 52.8591 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.8496 | 19.2494 | 59.9949 | 30.0002 | 52.8372 | 4.7075 | 59.9999 | 15.0001
52.8553 | 3.8842 | 59.9983 | 15.0001 | 52.8473 | 14.8248 | 59.975 | 15.0001 | 52.8675 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.858 | 19.2494 | 59.9949 | 30.0002 | 52.8455 | 4.7075 | 59.9999 | 15.0001
52.8636 | 3.8842 | 59.9983 | 15.0001 | 52.8556 | 14.8248 | 59.975 | 15.0001 | 52.8758 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.8663 | 19.2494 | 59.9949 | 30.0002 | 52.8539 | 4.7075 | 59.9998 | 15.0001
52.872 | 3.8842 | 59.9983 | 15.0001 | 52.864 | 14.8245 | 59.975 | 15.0001 | 52.8841 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.8746 | 19.2471 | 59.9949 | 30.0002 | 52.8622 | 4.7075 | 59.9998 | 15.0001
52.8803 | 3.8842 | 59.9983 | 15.0001 | 52.8723 | 14.8245 | 59.9751 | 15.0001 | 52.8925 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.883 | 19.2471 | 59.9948 | 30.0002 | 52.8705 | 4.708 | 59.9998 | 15.0001
52.8886 | 4.0086 | 59.9983 | 15.0001 | 52.8806 | 14.8245 | 59.9751 | 15.0001 | 52.9008 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.8913 | 19.2471 | 59.9948 | 30.0002 | 52.8789 | 4.708 | 59.9998 | 15.0001
52.897 | 4.0086 | 59.9983 | 15.0001 | 52.889 | 14.8245 | 59.9752 | 15.0001 | 52.9091 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.8996 | 19.2471 | 59.9948 | 30.0002 | 52.8872 | 4.708 | 59.9997 | 15.0001
52.9053 | 4.0082 | 59.9983 | 15.0001 | 52.8973 | 14.8245 | 59.9752 | 15.0001 | 52.9175 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.908 | 19.2471 | 59.9948 | 30.0002 | 52.8955 | 4.708 | 59.9997 | 15.0001
52.9136 | 4.0082 | 59.9983 | 15.0001 | 52.9056 | 14.8245 | 59.9752 | 15.0001 | 52.9258 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.9163 | 19.2471 | 59.9948 | 30.0002 | 52.9039 | 4.708 | 59.9997 | 15.0001
52.922 | 4.0082 | 59.9983 | 15.0001 | 52.914 | 14.825 | 59.9753 | 15.0001 | 52.9342 | 1.2412 | 59.9783 | 15.0001 | 52.9246 | 19.2471 | 59.9948 | 30.0002 | 52.9122 | 4.708 | 59.9997 | 15.0001
52.9303 | 4.0082 | 59.9983 | 15.0001 | 52.9223 | 14.825 | 59.9753 | 15.0001 | 52.9425 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.933 | 19.2471 | 59.9947 | 30.0002 | 52.9205 | 4.708 | 59.9996 | 15.0001
52.9386 | 4.0082 | 59.9983 | 15.0001 | 52.9307 | 14.825 | 59.9754 | 15.0001 | 52.9508 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.9413 | 19.2461 | 59.9947 | 30.0002 | 52.9289 | 4.708 | 59.9996 | 15.0001
52.947 | 4.0082 | 59.9984 | 15.0001 | 52.939 | 14.825 | 59.9754 | 15.0001 | 52.9592 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.9496 | 19.2461 | 59.9947 | 30.0002 | 52.9372 | 4.708 | 59.9996 | 15.0001
52.9553 | 4.0082 | 59.9984 | 15.0001 | 52.9473 | 14.825 | 59.9755 | 15.0001 | 52.9675 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.958 | 19.3385 | 59.9947 | 30.0002 | 52.9455 | 4.708 | 59.9996 | 15.0001
52.9636 | 4.0082 | 59.9984 | 15.0001 | 52.9557 | 14.825 | 59.9755 | 15.0001 | 52.9758 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.9663 | 19.3385 | 59.9947 | 30.0002 | 52.9539 | 4.708 | 59.9995 | 15.0001
52.972 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 52.964 | 14.825 | 59.9755 | 15.0001 | 52.9842 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.9746 | 19.3385 | 59.9947 | 30.0002 | 52.9622 | 4.708 | 59.9995 | 15.0001
52.9803 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 52.9723 | 14.825 | 59.9756 | 15.0001 | 52.9925 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.983 | 19.3385 | 59.9946 | 30.0002 | 52.9705 | 4.7091 | 59.9995 | 15.0001
52.9886 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 52.9807 | 14.8227 | 59.9756 | 15.0001 | 53.0008 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.9913 | 19.3385 | 59.9946 | 30.0002 | 52.9789 | 4.7091 | 59.9995 | 15.0001
52.997 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 52.989 | 14.8227 | 59.9757 | 15.0001 | 53.0092 | 1.2412 | 59.9784 | 15.0001 | 52.9996 | 19.3385 | 59.9946 | 30.0002 | 52.9872 | 4.7091 | 59.9994 | 15.0001
53.0053 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 52.9974 | 14.8212 | 59.9757 | 15.0001 | 53.0175 | 1.2413 | 59.9784 | 15.0001 | 53.008 | 19.3385 | 59.9946 | 30.0002 | 52.9955 | 4.7091 | 59.9994 | 15.0001
53.0136 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 53.0057 | 14.8212 | 59.9757 | 15.0001 | 53.0259 | 1.2413 | 59.9784 | 15.0001 | 53.0163 | 19.3385 | 59.9946 | 30.0002 | 53.0039 | 4.7091 | 59.9994 | 15.0001
53.022 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 53.014 | 14.8193 | 59.9758 | 15.0001 | 53.0342 | 1.2413 | 59.9784 | 15.0001 | 53.0246 | 19.3385 | 59.9946 | 30.0002 | 53.0122 | 4.7091 | 59.9994 | 15.0001
53.0303 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 53.0224 | 14.8193 | 59.9758 | 15.0001 | 53.0425 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.033 | 19.3385 | 59.9945 | 30.0002 | 53.0205 | 4.7091 | 59.9993 | 15.0001
53.0386 | 4.1609 | 59.9984 | 15.0001 | 53.0307 | 14.8193 | 59.9759 | 15.0001 | 53.0509 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.0413 | 19.3385 | 59.9945 | 30.0002 | 53.0289 | 4.7091 | 59.9993 | 15.0001
53.047 | 4.1609 | 59.9985 | 15.0001 | 53.039 | 14.8193 | 59.9759 | 15.0001 | 53.0592 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.0496 | 19.3385 | 59.9945 | 30.0002 | 53.0372 | 4.7091 | 59.9993 | 15.0001
53.0553 | 4.1609 | 59.9985 | 15.0001 | 53.0474 | 14.8193 | 59.976 | 15.0001 | 53.0675 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.058 | 19.3385 | 59.9945 | 30.0002 | 53.0455 | 4.7091 | 59.9993 | 15.0001
53.0636 | 4.1609 | 59.9985 | 15.0001 | 53.0557 | 14.8193 | 59.976 | 15.0001 | 53.0759 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.0663 | 19.3385 | 59.9945 | 30.0002 | 53.0539 | 4.7091 | 59.9992 | 15.0001
53.072 | 4.161 | 59.9985 | 15.0001 | 53.0641 | 14.8193 | 59.976 | 15.0001 | 53.0842 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.0746 | 19.3385 | 59.9945 | 30.0002 | 53.0622 | 4.7091 | 59.9992 | 15.0001
53.0803 | 4.161 | 59.9985 | 15.0001 | 53.0724 | 14.8193 | 59.9759 | 15.0001 | 53.0925 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.083 | 19.3385 | 59.9944 | 30.0002 | 53.0706 | 4.7091 | 59.9992 | 15.0001
53.0886 | 4.161 | 59.9985 | 15.0001 | 53.0807 | 14.8193 | 59.9759 | 15.0001 | 53.1009 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.0913 | 19.3385 | 59.9944 | 30.0002 | 53.0789 | 4.7091 | 59.9992 | 15.0001
53.097 | 4.161 | 59.9985 | 15.0001 | 53.0891 | 14.8193 | 59.9759 | 15.0001 | 53.1092 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.0996 | 19.3385 | 59.9944 | 30.0002 | 53.0872 | 4.7091 | 59.9991 | 15.0001
53.1053 | 4.1613 | 59.9985 | 15.0001 | 53.0974 | 14.8193 | 59.9758 | 15.0001 | 53.1176 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.108 | 19.3385 | 59.9944 | 30.0002 | 53.0956 | 4.7091 | 59.9991 | 15.0001
53.1136 | 4.1613 | 59.9985 | 15.0001 | 53.1057 | 14.8193 | 59.9758 | 15.0001 | 53.1259 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.1163 | 19.3385 | 59.9944 | 30.0002 | 53.1039 | 4.7091 | 59.9991 | 15.0001
53.122 | 4.1613 | 59.9985 | 15.0001 | 53.1141 | 14.8199 | 59.9758 | 15.0001 | 53.1342 | 1.2413 | 59.9785 | 15.0001 | 53.1246 | 19.3403 | 59.9944 | 30.0002 | 53.1122 | 4.7091 | 59.9991 | 15.0001
53.1303 | 4.1613 | 59.9985 | 15.0001 | 53.1224 | 14.8199 | 59.9757 | 15.0001 | 53.1426 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.133 | 19.3403 | 59.9943 | 30.0002 | 53.1206 | 4.7096 | 59.999 | 15.0001
53.1386 | 4.1617 | 59.9985 | 15.0001 | 53.1308 | 14.8199 | 59.9757 | 15.0001 | 53.1509 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.1413 | 19.3425 | 59.9943 | 30.0002 | 53.1289 | 4.7096 | 59.999 | 15.0001
53.147 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.1391 | 14.8199 | 59.9757 | 15.0001 | 53.1592 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.1496 | 19.3425 | 59.9943 | 30.0002 | 53.1372 | 4.7096 | 59.999 | 15.0001
53.1553 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.1474 | 14.8219 | 59.9756 | 15.0001 | 53.1676 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.158 | 19.3425 | 59.9943 | 30.0002 | 53.1456 | 4.7096 | 59.999 | 15.0001
53.1636 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.1558 | 14.8219 | 59.9756 | 15.0001 | 53.1759 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.1663 | 19.3425 | 59.9943 | 30.0002 | 53.1539 | 4.7083 | 59.999 | 15.0001
53.172 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.1641 | 14.8225 | 59.9756 | 15.0001 | 53.1843 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.1747 | 19.3455 | 59.9943 | 30.0002 | 53.1622 | 4.7083 | 59.999 | 15.0001
53.1803 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.1724 | 14.8225 | 59.9755 | 15.0001 | 53.1926 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.183 | 19.3455 | 59.9942 | 30.0002 | 53.1706 | 4.7083 | 59.999 | 15.0001
53.1886 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.1808 | 14.8225 | 59.9755 | 15.0001 | 53.2009 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.1913 | 19.3455 | 59.9942 | 30.0002 | 53.1789 | 4.7083 | 59.999 | 15.0001
53.197 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.1891 | 14.8225 | 59.9755 | 15.0001 | 53.2093 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.1997 | 19.3455 | 59.9942 | 30.0002 | 53.1872 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.2053 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.1975 | 14.8225 | 59.9754 | 15.0001 | 53.2176 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.208 | 19.4512 | 59.9942 | 30.0002 | 53.1956 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.2136 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.2058 | 14.8225 | 59.9754 | 15.0001 | 53.2259 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.2163 | 19.4512 | 59.9942 | 30.0002 | 53.2039 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.222 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.2141 | 14.8225 | 59.9754 | 15.0001 | 53.2343 | 1.2413 | 59.9786 | 15.0001 | 53.2247 | 19.4512 | 59.9942 | 30.0002 | 53.2122 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.2303 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.2225 | 14.8225 | 59.9753 | 15.0001 | 53.2426 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.233 | 19.4512 | 59.9941 | 30.0002 | 53.2206 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.2386 | 4.1617 | 59.9986 | 15.0001 | 53.2308 | 14.8225 | 59.9753 | 15.0001 | 53.2509 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.2413 | 19.4512 | 59.9941 | 30.0002 | 53.2289 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.247 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.2391 | 14.8225 | 59.9753 | 15.0001 | 53.2593 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.2497 | 19.4512 | 59.9941 | 30.0002 | 53.2372 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.2553 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.2475 | 14.8225 | 59.9752 | 15.0001 | 53.2676 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.258 | 19.4512 | 59.9941 | 30.0002 | 53.2456 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.2636 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.2558 | 14.8225 | 59.9752 | 15.0001 | 53.276 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.2663 | 19.4512 | 59.9941 | 30.0002 | 53.2539 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.272 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.2642 | 14.8225 | 59.9752 | 15.0001 | 53.2843 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.2747 | 19.4512 | 59.9941 | 30.0002 | 53.2622 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.2803 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.2725 | 14.8225 | 59.9751 | 15.0001 | 53.2926 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.283 | 19.4512 | 59.994 | 30.0002 | 53.2706 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.2886 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.2808 | 14.8225 | 59.9751 | 15.0001 | 53.301 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.2913 | 19.4512 | 59.994 | 30.0002 | 53.2789 | 4.7083 | 59.9989 | 15.0001
53.297 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.2892 | 14.8225 | 59.9751 | 15.0001 | 53.3093 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.2997 | 19.4512 | 59.994 | 30.0002 | 53.2872 | 4.7087 | 59.9988 | 15.0001
53.3053 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.2975 | 14.8223 | 59.975 | 15.0001 | 53.3176 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.308 | 19.4512 | 59.994 | 30.0002 | 53.2956 | 4.7087 | 59.9988 | 15.0001
53.3136 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.3058 | 14.8223 | 59.975 | 15.0001 | 53.326 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.3163 | 19.4512 | 59.994 | 30.0002 | 53.3039 | 4.8653 | 59.9988 | 15.0001
53.322 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.3142 | 14.8201 | 59.975 | 15.0001 | 53.3343 | 1.2413 | 59.9787 | 15.0001 | 53.3247 | 19.4512 | 59.994 | 30.0002 | 53.3122 | 4.8653 | 59.9988 | 15.0001
53.3303 | 4.1617 | 59.9987 | 15.0001 | 53.3225 | 14.8201 | 59.9749 | 15.0001 | 53.3426 | 1.2413 | 59.9788 | 15.0001 | 53.333 | 19.4512 | 59.9939 | 30.0002 | 53.3206 | 4.8653 | 59.9988 | 15.0001
53.3386 | 4.1624 | 59.9987 | 15.0001 | 53.3308 | 14.8201 | 59.9749 | 15.0001 | 53.351 | 1.2413 | 59.9788 | 15.0001 | 53.3413 | 19.4512 | 59.9939 | 30.0002 | 53.3289 | 4.8653 | 59.9988 | 15.0001
53.347 | 4.1624 | 59.9988 | 15.0001 | 53.3392 | 14.8201 | 59.9749 | 15.0001 | 53.3593 | 1.2413 | 59.9788 | 15.0001 | 53.3497 | 19.4512 | 59.9939 | 30.0002 | 53.3372 | 4.8644 | 59.9988 | 15.0001
53.3553 | 4.1624 | 59.9988 | 15.0001 | 53.3475 | 14.8201 | 59.9748 | 15.0001 | 53.3677 | 1.2411 | 59.9788 | 15.0001 | 53.358 | 19.4447 | 59.9939 | 30.0002 | 53.3456 | 4.8644 | 59.9988 | 15.0001
53.3636 | 4.1624 | 59.9988 | 15.0001 | 53.3559 | 14.8201 | 59.9748 | 15.0001 | 53.376 | 1.2411 | 59.9788 | 15.0001 | 53.3663 | 19.4447 | 59.9939 | 30.0002 | 53.3539 | 4.8644 | 59.9988 | 15.0001
53.372 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.3642 | 14.8201 | 59.9748 | 15.0001 | 53.3843 | 1.2411 | 59.9788 | 15.0001 | 53.3747 | 19.4447 | 59.9939 | 30.0002 | 53.3622 | 4.8644 | 59.9988 | 15.0001
53.3803 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.3725 | 14.8201 | 59.9747 | 15.0001 | 53.3927 | 1.2411 | 59.9788 | 15.0001 | 53.383 | 19.4447 | 59.9938 | 30.0002 | 53.3706 | 4.8644 | 59.9988 | 15.0001
53.3886 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.3809 | 14.8201 | 59.9747 | 15.0001 | 53.401 | 1.2411 | 59.9788 | 15.0001 | 53.3913 | 19.4447 | 59.9938 | 30.0002 | 53.3789 | 4.8644 | 59.9988 | 15.0001
53.397 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.3892 | 14.8201 | 59.9747 | 15.0001 | 53.4093 | 1.2411 | 59.9788 | 15.0001 | 53.3997 | 19.4447 | 59.9938 | 30.0002 | 53.3872 | 4.8644 | 59.9987 | 15.0001
53.4053 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.3975 | 14.8201 | 59.9746 | 15.0001 | 53.4177 | 1.241 | 59.9788 | 15.0001 | 53.408 | 19.4447 | 59.9938 | 30.0002 | 53.3956 | 4.8644 | 59.9987 | 15.0001
53.4136 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.4059 | 14.8201 | 59.9746 | 15.0001 | 53.426 | 1.241 | 59.9788 | 15.0001 | 53.4163 | 19.4447 | 59.9938 | 30.0002 | 53.4039 | 4.8644 | 59.9987 | 15.0001
53.422 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.4142 | 14.8201 | 59.9746 | 15.0001 | 53.4344 | 1.241 | 59.9788 | 15.0001 | 53.4247 | 19.4447 | 59.9938 | 30.0002 | 53.4122 | 4.8644 | 59.9987 | 15.0001
53.4303 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.4226 | 14.8201 | 59.9745 | 15.0001 | 53.4427 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.433 | 19.4447 | 59.9937 | 30.0002 | 53.4206 | 4.866 | 59.9987 | 15.0001
53.4386 | 4.1623 | 59.9988 | 15.0001 | 53.4309 | 14.8201 | 59.9745 | 15.0001 | 53.451 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.4413 | 19.4457 | 59.9937 | 30.0002 | 53.4289 | 4.866 | 59.9987 | 15.0001
53.447 | 4.1623 | 59.9989 | 15.0001 | 53.4392 | 14.8201 | 59.9745 | 15.0001 | 53.4594 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.4497 | 19.4457 | 59.9937 | 30.0002 | 53.4372 | 4.866 | 59.9987 | 15.0001
53.4553 | 4.1623 | 59.9989 | 15.0001 | 53.4476 | 14.8201 | 59.9744 | 15.0001 | 53.4677 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.458 | 19.4457 | 59.9937 | 30.0002 | 53.4456 | 4.866 | 59.9987 | 15.0001
53.4636 | 4.1623 | 59.9989 | 15.0001 | 53.4559 | 14.8201 | 59.9744 | 15.0001 | 53.476 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.4663 | 19.4457 | 59.9937 | 30.0002 | 53.4539 | 4.8655 | 59.9987 | 15.0001
53.472 | 4.1623 | 59.9989 | 15.0001 | 53.4642 | 14.8179 | 59.9744 | 15.0001 | 53.4844 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.4747 | 19.4457 | 59.9937 | 30.0002 | 53.4622 | 4.8655 | 59.9987 | 15.0001
53.4803 | 4.1623 | 59.9989 | 15.0001 | 53.4726 | 14.8179 | 59.9743 | 15.0001 | 53.4927 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.483 | 19.4457 | 59.9936 | 30.0002 | 53.4706 | 4.8655 | 59.9987 | 15.0001
53.4886 | 4.1623 | 59.9989 | 15.0001 | 53.4809 | 14.8179 | 59.9743 | 15.0001 | 53.501 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.4914 | 19.4457 | 59.9936 | 30.0002 | 53.4789 | 4.8655 | 59.9987 | 15.0001
53.497 | 4.1623 | 59.9989 | 15.0001 | 53.4893 | 14.8179 | 59.9743 | 15.0001 | 53.5094 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.4997 | 19.4457 | 59.9936 | 30.0002 | 53.4872 | 4.8655 | 59.9986 | 15.0001
53.5053 | 4.162 | 59.9989 | 15.0001 | 53.4976 | 14.8184 | 59.9742 | 15.0001 | 53.5177 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.508 | 19.4457 | 59.9936 | 30.0002 | 53.4956 | 4.8655 | 59.9986 | 15.0001
53.5136 | 4.162 | 59.9989 | 15.0001 | 53.5059 | 14.8184 | 59.9742 | 15.0001 | 53.5261 | 1.241 | 59.9789 | 15.0001 | 53.5164 | 19.4457 | 59.9936 | 30.0002 | 53.5039 | 4.8655 | 59.9986 | 15.0001
53.522 | 4.162 | 59.9989 | 15.0001 | 53.5143 | 14.8204 | 59.9742 | 15.0001 | 53.5344 | 1.2409 | 59.9789 | 15.0001 | 53.5247 | 19.4457 | 59.9936 | 30.0002 | 53.5122 | 4.8655 | 59.9986 | 15.0001
53.5303 | 4.162 | 59.9989 | 15.0001 | 53.5226 | 14.8204 | 59.9741 | 15.0001 | 53.5427 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.533 | 19.4457 | 59.9935 | 30.0002 | 53.5206 | 4.8655 | 59.9986 | 15.0001
53.5386 | 4.1619 | 59.9989 | 15.0001 | 53.5309 | 14.8204 | 59.9741 | 15.0001 | 53.5511 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.5414 | 19.4457 | 59.9935 | 30.0002 | 53.5289 | 4.8655 | 59.9986 | 15.0001
53.547 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.5393 | 14.8204 | 59.9741 | 15.0001 | 53.5594 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.5497 | 19.4457 | 59.9935 | 30.0002 | 53.5372 | 4.8656 | 59.9986 | 15.0001
53.5553 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.5476 | 14.8204 | 59.974 | 15.0001 | 53.5677 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.558 | 19.4457 | 59.9935 | 30.0002 | 53.5456 | 4.8656 | 59.9986 | 15.0001
53.5636 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.556 | 14.8204 | 59.974 | 15.0001 | 53.5761 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.5664 | 19.4457 | 59.9935 | 30.0002 | 53.5539 | 4.8656 | 59.9986 | 15.0001
53.572 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.5643 | 14.8204 | 59.974 | 15.0001 | 53.5844 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.5747 | 19.4448 | 59.9935 | 30.0002 | 53.5622 | 4.8656 | 59.9986 | 15.0001
53.5803 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.5726 | 14.8204 | 59.9739 | 15.0001 | 53.5927 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.583 | 19.4448 | 59.9934 | 30.0002 | 53.5706 | 4.983 | 59.9986 | 15.0001
53.5886 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.581 | 14.8204 | 59.9739 | 15.0001 | 53.6011 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.5914 | 19.4448 | 59.9934 | 30.0002 | 53.5789 | 4.983 | 59.9986 | 15.0001
53.597 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.5893 | 14.8204 | 59.9739 | 15.0001 | 53.6094 | 1.2409 | 59.979 | 15.0001 | 53.5997 | 19.4448 | 59.9934 | 30.0002 | 53.5872 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.6053 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.5976 | 14.8204 | 59.9738 | 15.0001 | 53.6178 | 1.2409 | 59.9791 | 15.0001 | 53.608 | 19.4448 | 59.9934 | 30.0002 | 53.5956 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.6136 | 4.1619 | 59.999 | 15.0001 | 53.606 | 14.8204 | 59.9738 | 15.0001 | 53.6261 | 1.2409 | 59.9791 | 15.0001 | 53.6164 | 19.4448 | 59.9934 | 30.0002 | 53.6039 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.622 | 4.1619 | 59.9991 | 15.0001 | 53.6143 | 14.8204 | 59.9738 | 15.0001 | 53.6344 | 1.2409 | 59.9791 | 15.0001 | 53.6247 | 19.4448 | 59.9934 | 30.0002 | 53.6122 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.6303 | 4.1619 | 59.9991 | 15.0001 | 53.6227 | 14.8204 | 59.9737 | 15.0001 | 53.6428 | 1.2409 | 59.9791 | 15.0001 | 53.633 | 19.4448 | 59.9933 | 30.0002 | 53.6206 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.6386 | 4.1619 | 59.9991 | 15.0001 | 53.631 | 14.8204 | 59.9737 | 15.0001 | 53.6511 | 1.2409 | 59.9791 | 15.0001 | 53.6414 | 19.4448 | 59.9933 | 30.0002 | 53.6289 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.647 | 4.1619 | 59.9991 | 15.0001 | 53.6393 | 14.8204 | 59.9737 | 15.0001 | 53.6594 | 1.2409 | 59.9791 | 15.0001 | 53.6497 | 19.4448 | 59.9933 | 30.0002 | 53.6372 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.6553 | 4.1619 | 59.9991 | 15.0001 | 53.6477 | 14.8204 | 59.9736 | 15.0001 | 53.6678 | 1.2409 | 59.9792 | 15.0001 | 53.658 | 19.4482 | 59.9933 | 30.0002 | 53.6456 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.6636 | 4.1619 | 59.9991 | 15.0001 | 53.656 | 14.8204 | 59.9736 | 15.0001 | 53.6761 | 1.2409 | 59.9792 | 15.0001 | 53.6664 | 19.4482 | 59.9933 | 30.0002 | 53.6539 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.672 | 4.1625 | 59.9992 | 15.0001 | 53.6643 | 14.8204 | 59.9736 | 15.0001 | 53.6844 | 1.2409 | 59.9792 | 15.0001 | 53.6747 | 19.4482 | 59.9933 | 30.0002 | 53.6622 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.6803 | 4.1625 | 59.9992 | 15.0001 | 53.6727 | 14.8204 | 59.9735 | 15.0001 | 53.6928 | 1.2409 | 59.9792 | 15.0001 | 53.683 | 19.4482 | 59.9932 | 30.0002 | 53.6706 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.6886 | 4.1629 | 59.9992 | 15.0001 | 53.681 | 14.8204 | 59.9735 | 15.0001 | 53.7011 | 1.2407 | 59.9792 | 15.0001 | 53.6914 | 19.4482 | 59.9932 | 30.0002 | 53.6789 | 4.9839 | 59.9985 | 15.0001
53.697 | 4.1629 | 59.9992 | 15.0001 | 53.6894 | 14.8204 | 59.9735 | 15.0001 | 53.7095 | 1.2407 | 59.9792 | 15.0001 | 53.6997 | 19.4482 | 59.9932 | 30.0002 | 53.6872 | 4.9839 | 59.9984 | 15.0001
53.7053 | 4.1623 | 59.9992 | 15.0001 | 53.6977 | 14.8204 | 59.9734 | 15.0001 | 53.7178 | 1.3736 | 59.9793 | 15.0001 | 53.708 | 19.4482 | 59.9932 | 30.0002 | 53.6956 | 4.9839 | 59.9984 | 15.0001
53.7136 | 4.1623 | 59.9992 | 15.0001 | 53.706 | 14.8204 | 59.9734 | 15.0001 | 53.7261 | 1.3736 | 59.9793 | 15.0001 | 53.7164 | 19.4482 | 59.9932 | 30.0002 | 53.7039 | 4.9831 | 59.9984 | 15.0001
53.722 | 4.1623 | 59.9993 | 15.0001 | 53.7144 | 14.8204 | 59.9734 | 15.0001 | 53.7345 | 1.3736 | 59.9793 | 15.0001 | 53.7247 | 19.4482 | 59.9932 | 30.0002 | 53.7122 | 4.9831 | 59.9984 | 15.0001
53.7303 | 4.1623 | 59.9993 | 15.0001 | 53.7227 | 14.8204 | 59.9733 | 15.0001 | 53.7428 | 1.3736 | 59.9793 | 15.0001 | 53.733 | 19.4482 | 59.9931 | 30.0002 | 53.7206 | 4.9832 | 59.9984 | 15.0001
53.7386 | 4.1623 | 59.9993 | 15.0001 | 53.731 | 14.8204 | 59.9733 | 15.0001 | 53.7511 | 1.3736 | 59.9793 | 15.0001 | 53.7414 | 19.4482 | 59.9931 | 30.0002 | 53.7289 | 4.9832 | 59.9984 | 15.0001
53.747 | 4.1623 | 59.9993 | 15.0001 | 53.7394 | 14.8204 | 59.9733 | 15.0001 | 53.7595 | 1.3736 | 59.9793 | 15.0001 | 53.7497 | 19.4482 | 59.9931 | 30.0002 | 53.7372 | 4.9832 | 59.9984 | 15.0001
53.7553 | 4.1623 | 59.9993 | 15.0001 | 53.7477 | 14.8204 | 59.9732 | 15.0001 | 53.7678 | 1.3736 | 59.9794 | 15.0001 | 53.758 | 19.4482 | 59.9931 | 30.0002 | 53.7456 | 4.9832 | 59.9984 | 15.0001
53.7636 | 4.1623 | 59.9993 | 15.0001 | 53.7561 | 14.8204 | 59.9732 | 15.0001 | 53.7762 | 1.3736 | 59.9794 | 15.0001 | 53.7664 | 19.4482 | 59.9931 | 30.0002 | 53.7539 | 4.9832 | 59.9984 | 15.0001
53.772 | 4.1623 | 59.9994 | 15.0001 | 53.7644 | 14.8204 | 59.9732 | 15.0001 | 53.7845 | 1.3736 | 59.9794 | 15.0001 | 53.7747 | 19.4482 | 59.9931 | 30.0002 | 53.7622 | 4.9832 | 59.9984 | 15.0001
53.7803 | 4.1623 | 59.9994 | 15.0001 | 53.7727 | 14.8204 | 59.9731 | 15.0001 | 53.7928 | 1.3736 | 59.9794 | 15.0001 | 53.7831 | 19.4482 | 59.993 | 30.0002 | 53.7706 | 4.9832 | 59.9984 | 15.0001
53.7886 | 4.1623 | 59.9994 | 15.0001 | 53.7811 | 14.8204 | 59.9731 | 15.0001 | 53.8012 | 1.471 | 59.9794 | 15.0001 | 53.7914 | 19.4482 | 59.993 | 30.0002 | 53.7789 | 4.9832 | 59.9984 | 15.0001
53.797 | 4.1623 | 59.9994 | 15.0001 | 53.7894 | 14.8204 | 59.9731 | 15.0001 | 53.8095 | 1.471 | 59.9794 | 15.0001 | 53.7997 | 19.4482 | 59.993 | 30.0002 | 53.7872 | 4.9832 | 59.9983 | 15.0001
53.8053 | 4.1619 | 59.9994 | 15.0001 | 53.7977 | 14.8204 | 59.973 | 15.0001 | 53.8178 | 1.471 | 59.9795 | 15.0001 | 53.8081 | 19.4482 | 59.993 | 30.0002 | 53.7956 | 4.9832 | 59.9983 | 15.0001
53.8136 | 4.1619 | 59.9994 | 15.0001 | 53.8061 | 14.8204 | 59.973 | 15.0001 | 53.8262 | 1.471 | 59.9795 | 15.0001 | 53.8164 | 19.4482 | 59.993 | 30.0002 | 53.8039 | 4.9835 | 59.9983 | 15.0001
53.822 | 4.162 | 59.9995 | 15.0001 | 53.8144 | 14.8204 | 59.973 | 15.0001 | 53.8345 | 1.471 | 59.9795 | 15.0001 | 53.8247 | 19.4482 | 59.993 | 30.0002 | 53.8122 | 4.9835 | 59.9983 | 15.0001
53.8303 | 4.162 | 59.9995 | 15.0001 | 53.8228 | 14.8204 | 59.9729 | 15.0001 | 53.8428 | 1.471 | 59.9795 | 15.0001 | 53.8331 | 19.4482 | 59.993 | 30.0002 | 53.8206 | 4.9835 | 59.9983 | 15.0001
53.8386 | 4.162 | 59.9995 | 15.0001 | 53.8311 | 14.8205 | 59.9729 | 15.0001 | 53.8512 | 1.471 | 59.9795 | 15.0001 | 53.8414 | 19.4467 | 59.993 | 30.0002 | 53.8289 | 4.9835 | 59.9983 | 15.0001
53.847 | 4.162 | 59.9995 | 15.0001 | 53.8394 | 14.8205 | 59.9729 | 15.0001 | 53.8595 | 1.471 | 59.9795 | 15.0001 | 53.8497 | 19.4467 | 59.993 | 30.0002 | 53.8372 | 4.9834 | 59.9983 | 15.0001
53.8553 | 4.162 | 59.9995 | 15.0001 | 53.8478 | 14.8205 | 59.9728 | 15.0001 | 53.8679 | 1.471 | 59.9796 | 15.0001 | 53.8581 | 19.4467 | 59.993 | 30.0002 | 53.8456 | 4.9834 | 59.9983 | 15.0001
53.8636 | 4.162 | 59.9995 | 15.0001 | 53.8561 | 14.8205 | 59.9728 | 15.0001 | 53.8762 | 1.471 | 59.9796 | 15.0001 | 53.8664 | 19.4467 | 59.993 | 30.0002 | 53.8539 | 4.9838 | 59.9983 | 15.0001
53.872 | 4.1624 | 59.9996 | 15.0001 | 53.8644 | 14.8205 | 59.9728 | 15.0001 | 53.8845 | 1.471 | 59.9796 | 15.0001 | 53.8747 | 19.4455 | 59.993 | 30.0002 | 53.8622 | 4.9838 | 59.9983 | 15.0001
53.8803 | 4.1624 | 59.9996 | 15.0001 | 53.8728 | 14.8205 | 59.9727 | 15.0001 | 53.8929 | 1.471 | 59.9796 | 15.0001 | 53.8831 | 19.4455 | 59.993 | 30.0002 | 53.8706 | 4.9838 | 59.9983 | 15.0001
53.8886 | 4.2782 | 59.9996 | 15.0001 | 53.8811 | 14.8205 | 59.9727 | 15.0001 | 53.9012 | 1.471 | 59.9796 | 15.0001 | 53.8914 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.8789 | 4.9838 | 59.9983 | 15.0001
53.897 | 4.2782 | 59.9996 | 15.0001 | 53.8895 | 14.8205 | 59.9727 | 15.0001 | 53.9095 | 1.471 | 59.9796 | 15.0001 | 53.8997 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.8872 | 4.9838 | 59.9982 | 15.0001
53.9053 | 4.2782 | 59.9996 | 15.0001 | 53.8978 | 14.8205 | 59.9726 | 15.0001 | 53.9179 | 1.4708 | 59.9797 | 15.0001 | 53.9081 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.8956 | 4.9838 | 59.9982 | 15.0001
53.9136 | 4.2782 | 59.9996 | 15.0001 | 53.9061 | 14.8205 | 59.9726 | 15.0001 | 53.9262 | 1.4708 | 59.9797 | 15.0001 | 53.9164 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9039 | 4.9838 | 59.9982 | 15.0001
53.922 | 4.2782 | 59.9997 | 15.0001 | 53.9145 | 14.8205 | 59.9726 | 15.0001 | 53.9345 | 1.4708 | 59.9797 | 15.0001 | 53.9247 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9122 | 4.9838 | 59.9982 | 15.0001
53.9303 | 4.2782 | 59.9997 | 15.0001 | 53.9228 | 14.8205 | 59.9725 | 15.0001 | 53.9429 | 1.4708 | 59.9797 | 15.0001 | 53.9331 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9206 | 4.9835 | 59.9982 | 15.0001
53.9386 | 4.2782 | 59.9997 | 15.0001 | 53.9311 | 14.8205 | 59.9725 | 15.0001 | 53.9512 | 1.4708 | 59.9797 | 15.0001 | 53.9414 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9289 | 4.9835 | 59.9982 | 15.0001
53.947 | 4.2782 | 59.9997 | 15.0001 | 53.9395 | 14.8205 | 59.9725 | 15.0001 | 53.9596 | 1.4708 | 59.9797 | 15.0001 | 53.9497 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9372 | 4.9834 | 59.9982 | 15.0001
53.9553 | 4.2782 | 59.9997 | 15.0001 | 53.9478 | 14.8205 | 59.9724 | 15.0001 | 53.9679 | 1.4708 | 59.9798 | 15.0001 | 53.9581 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9456 | 4.9834 | 59.9982 | 15.0001
53.9636 | 4.2782 | 59.9997 | 15.0001 | 53.9562 | 14.8205 | 59.9724 | 15.0001 | 53.9762 | 1.4708 | 59.9798 | 15.0001 | 53.9664 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9539 | 4.9835 | 59.9982 | 15.0001
53.972 | 4.2782 | 59.9998 | 15.0001 | 53.9645 | 14.8205 | 59.9724 | 15.0001 | 53.9846 | 1.4708 | 59.9798 | 15.0001 | 53.9747 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9622 | 4.9835 | 59.9982 | 15.0001
53.9803 | 4.2782 | 59.9998 | 15.0001 | 53.9728 | 14.8205 | 59.9723 | 15.0001 | 53.9929 | 1.4708 | 59.9798 | 15.0001 | 53.9831 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9706 | 4.9831 | 59.9982 | 15.0001
53.9886 | 4.2782 | 59.9998 | 15.0001 | 53.9812 | 14.8205 | 59.9723 | 15.0001 | 54.0012 | 1.4708 | 59.9798 | 15.0001 | 53.9914 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9789 | 4.9831 | 59.9982 | 15.0001
53.997 | 4.2782 | 59.9998 | 15.0001 | 53.9895 | 14.8205 | 59.9723 | 15.0001 | 54.0096 | 1.4708 | 59.9798 | 15.0001 | 53.9997 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9872 | 4.9831 | 59.9981 | 15.0001
54.0053 | 4.2782 | 59.9998 | 15.0001 | 53.9978 | 14.8205 | 59.9722 | 15.0001 | 54.0179 | 1.4707 | 59.9799 | 15.0001 | 54.0081 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 53.9956 | 4.9831 | 59.9981 | 15.0001
54.0136 | 4.2782 | 59.9998 | 15.0001 | 54.0062 | 14.8205 | 59.9722 | 15.0001 | 54.0263 | 1.4707 | 59.9799 | 15.0001 | 54.0164 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 54.0039 | 4.9831 | 59.9981 | 15.0001
54.022 | 4.2782 | 59.9999 | 15.0001 | 54.0145 | 14.8205 | 59.9722 | 15.0001 | 54.0346 | 1.4707 | 59.9799 | 15.0001 | 54.0247 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 54.0122 | 4.9831 | 59.9981 | 15.0001
54.0303 | 4.2782 | 59.9999 | 15.0001 | 54.0229 | 14.8205 | 59.9721 | 15.0001 | 54.0429 | 1.4707 | 59.9799 | 15.0001 | 54.0331 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 54.0206 | 4.9831 | 59.9981 | 15.0001
54.0386 | 4.2782 | 59.9999 | 15.0001 | 54.0312 | 14.8205 | 59.9721 | 15.0001 | 54.0513 | 1.4706 | 59.9799 | 15.0001 | 54.0414 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 54.0289 | 4.9831 | 59.9981 | 15.0001
54.047 | 4.2782 | 59.9999 | 15.0001 | 54.0395 | 14.8205 | 59.9721 | 15.0001 | 54.0596 | 1.4706 | 59.9799 | 15.0001 | 54.0497 | 19.4421 | 59.993 | 30.0002 | 54.0372 | 4.9822 | 59.9981 | 15.0001
54.0553 | 4.2776 | 59.9999 | 15.0001 | 54.0479 | 14.8205 | 59.972 | 15.0001 | 54.0679 | 1.4706 | 59.98 | 15.0001 | 54.0581 | 19.4412 | 59.993 | 30.0002 | 54.0456 | 4.9822 | 59.9981 | 15.0001
54.0636 | 4.2776 | 59.9999 | 15.0001 | 54.0562 | 14.8205 | 59.972 | 15.0001 | 54.0763 | 1.4706 | 59.98 | 15.0001 | 54.0664 | 19.4412 | 59.993 | 30.0002 | 54.0539 | 4.9822 | 59.9981 | 15.0001
54.072 | 4.2776 | 60 | 15.0001 | 54.0645 | 14.8205 | 59.972 | 15.0001 | 54.0846 | 1.4705 | 59.98 | 15.0001 | 54.0747 | 19.5003 | 59.993 | 30.0002 | 54.0622 | 4.9822 | 59.9981 | 15.0001
54.0803 | 4.2776 | 60 | 15.0001 | 54.0729 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001 | 54.0929 | 1.4705 | 59.98 | 15.0001 | 54.0831 | 19.5003 | 59.993 | 30.0002 | 54.0706 | 4.9822 | 59.9981 | 15.0001
54.0886 | 4.2776 | 60 | 15.0001 | 54.0812 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001 | 54.1013 | 1.4705 | 59.98 | 15.0001 | 54.0914 | 19.5037 | 59.993 | 30.0002 | 54.0789 | 4.9822 | 59.9981 | 15.0001
54.097 | 4.2776 | 60 | 15.0001 | 54.0896 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001 | 54.1096 | 1.4705 | 59.98 | 15.0001 | 54.0998 | 19.5037 | 59.993 | 30.0002 | 54.0872 | 4.9822 | 59.998 | 15.0001
54.1053 | 4.2776 | 60 | 15.0001 | 54.0979 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001 | 54.118 | 1.4705 | 59.9801 | 15.0001 | 54.1081 | 19.5037 | 59.993 | 30.0002 | 54.0956 | 4.9822 | 59.998 | 15.0001
54.1136 | 4.2776 | 60 | 15.0001 | 54.1062 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001 | 54.1263 | 1.4705 | 59.9801 | 15.0001 | 54.1164 | 19.5037 | 59.993 | 30.0002 | 54.1039 | 4.9812 | 59.998 | 15.0001
54.122 | 4.2776 | 60.0001 | 15.0001 | 54.1146 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001 | 54.1346 | 1.4705 | 59.9801 | 15.0001 | 54.1248 | 19.5037 | 59.993 | 30.0002 | 54.1122 | 4.9812 | 59.998 | 15.0001
54.1303 | 4.2776 | 60.0001 | 15.0001 | 54.1229 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001 | 54.143 | 1.4705 | 59.9801 | 15.0001 | 54.1331 | 19.5037 | 59.993 | 30.0002 | 54.1206 | 4.9796 | 59.998 | 15.0001
54.1386 | 4.2776 | 60.0001 | 15.0001 | 54.1312 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001 | 54.1513 | 1.4705 | 59.9801 | 15.0001 | 54.1414 | 19.5037 | 59.993 | 30.0002 | 54.1289 | 4.9796 | 59.998 | 15.0001
54.147 | 4.2776 | 60.0001 | 15.0001 | 54.1396 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001 | 54.1596 | 1.4705 | 59.9801 | 15.0001 | 54.1498 | 19.5037 | 59.993 | 30.0002 | 54.1372 | 4.9796 | 59.998 | 15.0001
54.1553 | 4.2776 | 60.0001 | 15.0001 | 54.1479 | 14.8205 | 59.9716 | 15.0001 | 54.168 | 1.4705 | 59.9802 | 15.0001 | 54.1581 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.1456 | 4.9796 | 59.998 | 15.0001
54.1636 | 4.2776 | 60.0001 | 15.0001 | 54.1563 | 14.8205 | 59.9716 | 15.0001 | 54.1763 | 1.4705 | 59.9802 | 15.0001 | 54.1664 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.1539 | 4.9796 | 59.9979 | 15.0001
54.172 | 4.2776 | 60.0002 | 15.0001 | 54.1646 | 14.8205 | 59.9716 | 15.0001 | 54.1846 | 1.4709 | 59.9802 | 15.0001 | 54.1748 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.1622 | 4.9796 | 59.9979 | 15.0001
54.1803 | 4.2776 | 60.0002 | 15.0001 | 54.1729 | 14.8205 | 59.9715 | 15.0001 | 54.193 | 1.4709 | 59.9802 | 15.0001 | 54.1831 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.1706 | 4.9796 | 59.9979 | 15.0001
54.1886 | 4.2775 | 60.0002 | 15.0001 | 54.1813 | 14.8205 | 59.9715 | 15.0001 | 54.2013 | 1.4708 | 59.9802 | 15.0001 | 54.1914 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.1789 | 4.9796 | 59.9979 | 15.0001
54.197 | 4.2775 | 60.0002 | 15.0001 | 54.1896 | 14.8205 | 59.9715 | 15.0001 | 54.2097 | 1.4708 | 59.9802 | 15.0001 | 54.1998 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.1872 | 4.9791 | 59.9978 | 15.0001
54.2053 | 4.2775 | 60.0002 | 15.0001 | 54.1979 | 14.8205 | 59.9714 | 15.0001 | 54.218 | 1.4708 | 59.9803 | 15.0001 | 54.2081 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.1956 | 4.9791 | 59.9978 | 15.0001
54.2136 | 4.2775 | 60.0002 | 15.0001 | 54.2063 | 14.8205 | 59.9714 | 15.0001 | 54.2263 | 1.4708 | 59.9803 | 15.0001 | 54.2164 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2039 | 4.9781 | 59.9978 | 15.0001
54.222 | 4.2775 | 60.0003 | 15.0001 | 54.2146 | 14.82 | 59.9714 | 15.0001 | 54.2347 | 1.4708 | 59.9803 | 15.0001 | 54.2248 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2122 | 4.9781 | 59.9978 | 15.0001
54.2303 | 4.2775 | 60.0003 | 15.0001 | 54.223 | 14.82 | 59.9713 | 15.0001 | 54.243 | 1.4708 | 59.9803 | 15.0001 | 54.2331 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2206 | 4.9781 | 59.9977 | 15.0001
54.2386 | 4.2775 | 60.0003 | 15.0001 | 54.2313 | 14.82 | 59.9713 | 15.0001 | 54.2513 | 1.4708 | 59.9803 | 15.0001 | 54.2414 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2289 | 4.9781 | 59.9977 | 15.0001
54.247 | 4.2775 | 60.0003 | 15.0001 | 54.2396 | 14.82 | 59.9713 | 15.0001 | 54.2597 | 1.4708 | 59.9803 | 15.0001 | 54.2498 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2372 | 4.9781 | 59.9977 | 15.0001
54.2553 | 4.2775 | 60.0003 | 15.0001 | 54.248 | 14.82 | 59.9712 | 15.0001 | 54.268 | 1.4708 | 59.9804 | 15.0001 | 54.2581 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2456 | 4.9781 | 59.9977 | 15.0001
54.2636 | 4.2775 | 60.0003 | 15.0001 | 54.2563 | 14.82 | 59.9712 | 15.0001 | 54.2764 | 1.4708 | 59.9804 | 15.0001 | 54.2664 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2539 | 4.9785 | 59.9976 | 15.0001
54.272 | 4.2775 | 60.0004 | 15.0001 | 54.2646 | 14.82 | 59.9712 | 15.0001 | 54.2847 | 1.4709 | 59.9804 | 15.0001 | 54.2748 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2622 | 4.9785 | 59.9976 | 15.0001
54.2803 | 4.2775 | 60.0004 | 15.0001 | 54.273 | 14.82 | 59.9711 | 15.0001 | 54.293 | 1.4709 | 59.9804 | 15.0001 | 54.2831 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2706 | 4.9784 | 59.9976 | 15.0001
54.2886 | 4.2775 | 60.0004 | 15.0001 | 54.2813 | 14.8202 | 59.9711 | 15.0001 | 54.3014 | 1.4709 | 59.9804 | 15.0001 | 54.2914 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2789 | 4.9784 | 59.9976 | 15.0001
54.297 | 4.2775 | 60.0004 | 15.0001 | 54.2897 | 14.8202 | 59.9711 | 15.0001 | 54.3097 | 1.4709 | 59.9804 | 15.0001 | 54.2998 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2872 | 4.9784 | 59.9975 | 15.0001
54.3053 | 4.2775 | 60.0004 | 15.0001 | 54.298 | 14.8202 | 59.971 | 15.0001 | 54.318 | 1.4709 | 59.9805 | 15.0001 | 54.3081 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.2956 | 4.9784 | 59.9975 | 15.0001
54.3136 | 4.2775 | 60.0004 | 15.0001 | 54.3063 | 14.8202 | 59.971 | 15.0001 | 54.3264 | 1.4709 | 59.9805 | 15.0001 | 54.3164 | 19.5044 | 59.993 | 30.0002 | 54.3039 | 4.9771 | 59.9975 | 15.0001
54.322 | 4.2775 | 60.0005 | 15.0001 | 54.3147 | 14.8203 | 59.971 | 15.0001 | 54.3347 | 1.4709 | 59.9805 | 15.0001 | 54.3248 | 19.5036 | 59.993 | 30.0002 | 54.3122 | 4.9771 | 59.9975 | 15.0001
54.3303 | 4.2775 | 60.0005 | 15.0001 | 54.323 | 14.8203 | 59.9709 | 15.0001 | 54.343 | 1.4709 | 59.9805 | 15.0001 | 54.3331 | 19.5036 | 59.993 | 30.0002 | 54.3206 | 4.9771 | 59.9974 | 15.0001
54.3386 | 4.2775 | 60.0005 | 15.0001 | 54.3313 | 14.8203 | 59.9709 | 15.0001 | 54.3514 | 1.4709 | 59.9805 | 15.0001 | 54.3414 | 19.5036 | 59.993 | 30.0002 | 54.3289 | 4.9771 | 59.9974 | 15.0001
54.347 | 4.2775 | 60.0005 | 15.0001 | 54.3397 | 14.8203 | 59.9709 | 15.0001 | 54.3597 | 1.4709 | 59.9805 | 15.0001 | 54.3498 | 19.5036 | 59.993 | 30.0002 | 54.3372 | 4.9771 | 59.9974 | 15.0001
54.3553 | 4.2775 | 60.0005 | 15.0001 | 54.348 | 14.8203 | 59.9708 | 15.0001 | 54.368 | 1.4709 | 59.9806 | 15.0001 | 54.3581 | 19.5036 | 59.993 | 30.0002 | 54.3456 | 4.9771 | 59.9974 | 15.0001
54.3636 | 4.2775 | 60.0005 | 15.0001 | 54.3564 | 14.8203 | 59.9708 | 15.0001 | 54.3764 | 1.4709 | 59.9806 | 15.0001 | 54.3664 | 19.5036 | 59.993 | 30.0002 | 54.3539 | 4.9784 | 59.9973 | 15.0001
54.372 | 4.2775 | 60.0006 | 15.0001 | 54.3647 | 14.8203 | 59.9708 | 15.0001 | 54.3847 | 1.4709 | 59.9806 | 15.0001 | 54.3748 | 19.5036 | 59.993 | 30.0002 | 54.3622 | 4.9784 | 59.9973 | 15.0001
54.3803 | 4.2775 | 60.0006 | 15.0001 | 54.373 | 14.8203 | 59.9707 | 15.0001 | 54.3931 | 1.4709 | 59.9806 | 15.0001 | 54.3831 | 19.5036 | 59.993 | 30.0002 | 54.3706 | 4.9784 | 59.9973 | 15.0001
54.3886 | 4.2775 | 60.0006 | 15.0001 | 54.3814 | 14.8203 | 59.9707 | 15.0001 | 54.4014 | 1.4709 | 59.9806 | 15.0001 | 54.3915 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.3789 | 4.9784 | 59.9973 | 15.0001
54.397 | 4.2775 | 60.0006 | 15.0001 | 54.3897 | 14.8203 | 59.9707 | 15.0001 | 54.4097 | 1.4709 | 59.9806 | 15.0001 | 54.3998 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.3872 | 4.9791 | 59.9972 | 15.0001
54.4053 | 4.2775 | 60.0006 | 15.0001 | 54.398 | 14.8203 | 59.9706 | 15.0001 | 54.4181 | 1.4709 | 59.9807 | 15.0001 | 54.4081 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.3956 | 4.9791 | 59.9972 | 15.0001
54.4136 | 4.2775 | 60.0006 | 15.0001 | 54.4064 | 14.8203 | 59.9706 | 15.0001 | 54.4264 | 1.4709 | 59.9807 | 15.0001 | 54.4165 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.4039 | 4.9791 | 59.9972 | 15.0001
54.422 | 4.2775 | 60.0007 | 15.0001 | 54.4147 | 14.8203 | 59.9706 | 15.0001 | 54.4347 | 1.6156 | 59.9807 | 15.0001 | 54.4248 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.4122 | 4.9791 | 59.9972 | 15.0001
54.4303 | 4.2775 | 60.0007 | 15.0001 | 54.4231 | 14.8203 | 59.9705 | 15.0001 | 54.4431 | 1.6156 | 59.9807 | 15.0001 | 54.4331 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.4206 | 4.9801 | 59.9971 | 15.0001
54.4386 | 4.2769 | 60.0007 | 15.0001 | 54.4314 | 14.8203 | 59.9705 | 15.0001 | 54.4514 | 1.6157 | 59.9807 | 15.0001 | 54.4415 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.4289 | 4.9801 | 59.9971 | 15.0001
54.447 | 4.2769 | 60.0007 | 15.0001 | 54.4397 | 14.8203 | 59.9705 | 15.0001 | 54.4597 | 1.6157 | 59.9807 | 15.0001 | 54.4498 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.4372 | 5.0582 | 59.9971 | 15.0001
54.4553 | 4.2769 | 60.0007 | 15.0001 | 54.4481 | 14.8197 | 59.9704 | 15.0001 | 54.4681 | 1.6159 | 59.9808 | 15.0001 | 54.4581 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.4456 | 5.0582 | 59.9971 | 15.0001
54.4636 | 4.2769 | 60.0007 | 15.0001 | 54.4564 | 14.8197 | 59.9704 | 15.0001 | 54.4764 | 1.6159 | 59.9808 | 15.0001 | 54.4665 | 19.5053 | 59.993 | 30.0002 | 54.4539 | 5.0582 | 59.997 | 15.0001
54.472 | 4.2769 | 60.0008 | 15.0001 | 54.4647 | 14.8197 | 59.9704 | 15.0001 | 54.4847 | 1.6159 | 59.9808 | 15.0001 | 54.4748 | 19.5041 | 59.993 | 30.0002 | 54.4622 | 5.0582 | 59.997 | 15.0001
54.4803 | 4.2769 | 60.0008 | 15.0001 | 54.4731 | 14.8197 | 59.9703 | 15.0001 | 54.4931 | 1.6159 | 59.9808 | 15.0001 | 54.4831 | 19.5041 | 59.993 | 30.0002 | 54.4706 | 5.0595 | 59.997 | 15.0001
54.4886 | 4.277 | 60.0008 | 15.0001 | 54.4814 | 14.8197 | 59.9703 | 15.0001 | 54.5014 | 1.6159 | 59.9808 | 15.0001 | 54.4915 | 19.5041 | 59.993 | 30.0002 | 54.4789 | 5.0595 | 59.997 | 15.0001
54.497 | 4.277 | 60.0008 | 15.0001 | 54.4898 | 14.8197 | 59.9703 | 15.0001 | 54.5097 | 1.6159 | 59.9808 | 15.0001 | 54.4998 | 19.5041 | 59.993 | 30.0002 | 54.4872 | 5.0594 | 59.9969 | 15.0001
54.5053 | 4.277 | 60.0008 | 15.0001 | 54.4981 | 14.8197 | 59.9702 | 15.0001 | 54.5181 | 1.616 | 59.9809 | 15.0001 | 54.5081 | 19.5041 | 59.993 | 30.0002 | 54.4956 | 5.0594 | 59.9969 | 15.0001
54.5136 | 4.277 | 60.0008 | 15.0001 | 54.5064 | 14.8197 | 59.9702 | 15.0001 | 54.5264 | 1.616 | 59.9809 | 15.0001 | 54.5165 | 19.5041 | 59.993 | 30.0002 | 54.5039 | 5.0593 | 59.9969 | 15.0001
54.522 | 4.277 | 60.0009 | 15.0001 | 54.5148 | 14.8197 | 59.9702 | 15.0001 | 54.5348 | 1.6164 | 59.9809 | 15.0001 | 54.5248 | 19.5808 | 59.993 | 30.0002 | 54.5122 | 5.0593 | 59.9969 | 15.0001
54.5303 | 4.277 | 60.0009 | 15.0001 | 54.5231 | 14.8197 | 59.9701 | 15.0001 | 54.5431 | 1.6164 | 59.9809 | 15.0001 | 54.5331 | 19.5808 | 59.993 | 30.0002 | 54.5206 | 5.0593 | 59.9968 | 15.0001
54.5386 | 4.277 | 60.0009 | 15.0001 | 54.5314 | 14.8197 | 59.9701 | 15.0001 | 54.5514 | 1.6164 | 59.9809 | 15.0001 | 54.5415 | 19.5808 | 59.993 | 30.0002 | 54.5289 | 5.0593 | 59.9968 | 15.0001
54.547 | 4.277 | 60.0009 | 15.0001 | 54.5398 | 14.8197 | 59.9701 | 15.0001 | 54.5598 | 1.6164 | 59.9809 | 15.0001 | 54.5498 | 19.5808 | 59.993 | 30.0002 | 54.5372 | 5.0593 | 59.9968 | 15.0001
54.5553 | 4.277 | 60.0009 | 15.0001 | 54.5481 | 14.8179 | 59.97 | 15.0001 | 54.5681 | 1.6159 | 59.981 | 15.0001 | 54.5581 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.5456 | 5.0593 | 59.9968 | 15.0001
54.5636 | 4.277 | 60.0009 | 15.0001 | 54.5565 | 14.8179 | 59.97 | 15.0001 | 54.5764 | 1.6159 | 59.981 | 15.0001 | 54.5665 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.5539 | 5.0592 | 59.9967 | 15.0001
54.572 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.5648 | 14.8192 | 59.97 | 15.0001 | 54.5848 | 1.6159 | 59.981 | 15.0001 | 54.5748 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.5622 | 5.0592 | 59.9967 | 15.0001
54.5803 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.5731 | 14.8192 | 59.9699 | 15.0001 | 54.5931 | 1.6159 | 59.981 | 15.0001 | 54.5831 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.5706 | 5.0592 | 59.9967 | 15.0001
54.5886 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.5815 | 14.8192 | 59.9699 | 15.0001 | 54.6014 | 1.6158 | 59.981 | 15.0001 | 54.5915 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.5789 | 5.0592 | 59.9967 | 15.0001
54.597 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.5898 | 14.8192 | 59.9699 | 15.0001 | 54.6098 | 1.6158 | 59.9811 | 15.0001 | 54.5998 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.5872 | 5.0592 | 59.9966 | 15.0001
54.6053 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.5981 | 14.8192 | 59.9698 | 15.0001 | 54.6181 | 1.6156 | 59.9811 | 15.0001 | 54.6081 | 19.5743 | 59.993 | 30.0002 | 54.5956 | 5.0592 | 59.9966 | 15.0001
54.6136 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6065 | 14.8192 | 59.9698 | 15.0001 | 54.6264 | 1.6156 | 59.9811 | 15.0001 | 54.6165 | 19.5743 | 59.993 | 30.0002 | 54.6039 | 5.0595 | 59.9966 | 15.0001
54.622 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6148 | 14.8211 | 59.9698 | 15.0001 | 54.6348 | 1.6156 | 59.9811 | 15.0001 | 54.6248 | 19.5743 | 59.993 | 30.0002 | 54.6122 | 5.0595 | 59.9966 | 15.0001
54.6303 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6232 | 14.8211 | 59.9697 | 15.0001 | 54.6431 | 1.6156 | 59.9812 | 15.0001 | 54.6331 | 19.5743 | 59.993 | 30.0002 | 54.6206 | 5.0594 | 59.9965 | 15.0001
54.6386 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6315 | 14.8211 | 59.9697 | 15.0001 | 54.6514 | 1.6156 | 59.9812 | 15.0001 | 54.6415 | 19.5743 | 59.993 | 30.0002 | 54.6289 | 5.0594 | 59.9965 | 15.0001
54.647 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6398 | 14.8211 | 59.9697 | 15.0001 | 54.6598 | 1.6156 | 59.9812 | 15.0001 | 54.6498 | 19.5743 | 59.993 | 30.0002 | 54.6372 | 5.0598 | 59.9965 | 15.0001
54.6553 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6482 | 14.8211 | 59.9696 | 15.0001 | 54.6681 | 1.6156 | 59.9812 | 15.0001 | 54.6581 | 19.5743 | 59.993 | 30.0002 | 54.6456 | 5.0598 | 59.9965 | 15.0001
54.6636 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6565 | 14.8211 | 59.9696 | 15.0001 | 54.6765 | 1.6156 | 59.9813 | 15.0001 | 54.6665 | 19.5743 | 59.993 | 30.0002 | 54.6539 | 5.0598 | 59.9964 | 15.0001
54.672 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6648 | 14.8211 | 59.9696 | 15.0001 | 54.6848 | 1.6156 | 59.9813 | 15.0001 | 54.6748 | 19.5748 | 59.993 | 30.0002 | 54.6622 | 5.0598 | 59.9964 | 15.0001
54.6803 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6732 | 14.8211 | 59.9695 | 15.0001 | 54.6931 | 1.6156 | 59.9813 | 15.0001 | 54.6831 | 19.5748 | 59.993 | 30.0002 | 54.6706 | 5.0593 | 59.9964 | 15.0001
54.6886 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6815 | 14.8211 | 59.9695 | 15.0001 | 54.7015 | 1.6156 | 59.9813 | 15.0001 | 54.6915 | 19.5748 | 59.993 | 30.0002 | 54.6789 | 5.0593 | 59.9964 | 15.0001
54.697 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6899 | 14.8211 | 59.9695 | 15.0001 | 54.7098 | 1.6156 | 59.9814 | 15.0001 | 54.6998 | 19.5748 | 59.993 | 30.0002 | 54.6872 | 5.059 | 59.9963 | 15.0001
54.7053 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.6982 | 14.8211 | 59.9694 | 15.0001 | 54.7181 | 1.6156 | 59.9814 | 15.0001 | 54.7082 | 19.5748 | 59.993 | 30.0002 | 54.6956 | 5.059 | 59.9963 | 15.0001
54.7136 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7065 | 14.8211 | 59.9694 | 15.0001 | 54.7265 | 1.6156 | 59.9814 | 15.0001 | 54.7165 | 19.5748 | 59.993 | 30.0002 | 54.7039 | 5.059 | 59.9963 | 15.0001
54.722 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7149 | 14.8212 | 59.9694 | 15.0001 | 54.7348 | 1.6155 | 59.9814 | 15.0001 | 54.7248 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7122 | 5.059 | 59.9963 | 15.0001
54.7303 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7232 | 14.8212 | 59.9693 | 15.0001 | 54.7431 | 1.6155 | 59.9815 | 15.0001 | 54.7332 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7206 | 5.0594 | 59.9962 | 15.0001
54.7386 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7315 | 14.8247 | 59.9693 | 15.0001 | 54.7515 | 1.6155 | 59.9815 | 15.0001 | 54.7415 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7289 | 5.0594 | 59.9962 | 15.0001
54.747 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7399 | 14.8247 | 59.9693 | 15.0001 | 54.7598 | 1.6155 | 59.9815 | 15.0001 | 54.7498 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7372 | 5.0597 | 59.9962 | 15.0001
54.7553 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7482 | 14.8247 | 59.9692 | 15.0001 | 54.7681 | 1.6155 | 59.9815 | 15.0001 | 54.7582 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7456 | 5.0597 | 59.9962 | 15.0001
54.7636 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7566 | 14.8247 | 59.9692 | 15.0001 | 54.7765 | 1.6155 | 59.9816 | 15.0001 | 54.7665 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7539 | 5.0595 | 59.9961 | 15.0001
54.772 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7649 | 14.8247 | 59.9692 | 15.0001 | 54.7848 | 1.6156 | 59.9816 | 15.0001 | 54.7748 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7622 | 5.0595 | 59.9961 | 15.0001
54.7803 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7732 | 14.8247 | 59.9691 | 15.0001 | 54.7932 | 1.6156 | 59.9816 | 15.0001 | 54.7832 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7706 | 5.0595 | 59.9961 | 15.0001
54.7886 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7816 | 14.8247 | 59.9691 | 15.0001 | 54.8015 | 1.6156 | 59.9816 | 15.0001 | 54.7915 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7789 | 5.0595 | 59.9961 | 15.0001
54.797 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7899 | 14.8247 | 59.9691 | 15.0001 | 54.8098 | 1.6156 | 59.9817 | 15.0001 | 54.7998 | 19.5785 | 59.993 | 30.0002 | 54.7872 | 5.0595 | 59.996 | 15.0001
54.8053 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.7982 | 14.8247 | 59.969 | 15.0001 | 54.8182 | 1.6156 | 59.9817 | 15.0001 | 54.8082 | 19.5774 | 59.993 | 30.0002 | 54.7956 | 5.0595 | 59.996 | 15.0001
54.8136 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8066 | 14.8247 | 59.969 | 15.0001 | 54.8265 | 1.6156 | 59.9817 | 15.0001 | 54.8165 | 19.5774 | 59.993 | 30.0002 | 54.8039 | 5.0602 | 59.996 | 15.0001
54.822 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8149 | 14.8241 | 59.969 | 15.0001 | 54.8348 | 1.6156 | 59.9817 | 15.0001 | 54.8248 | 19.5774 | 59.993 | 30.0002 | 54.8122 | 5.0602 | 59.996 | 15.0001
54.8303 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8233 | 14.8241 | 59.9689 | 15.0001 | 54.8432 | 1.6156 | 59.9818 | 15.0001 | 54.8332 | 19.5774 | 59.993 | 30.0002 | 54.8206 | 5.0609 | 59.9959 | 15.0001
54.8386 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8316 | 14.821 | 59.9689 | 15.0001 | 54.8515 | 1.6156 | 59.9818 | 15.0001 | 54.8415 | 19.5774 | 59.993 | 30.0002 | 54.8289 | 5.0609 | 59.9959 | 15.0001
54.847 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8399 | 14.821 | 59.9689 | 15.0001 | 54.8599 | 1.6156 | 59.9818 | 15.0001 | 54.8498 | 19.5774 | 59.993 | 30.0002 | 54.8372 | 5.0609 | 59.9959 | 15.0001
54.8553 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8483 | 14.8203 | 59.9688 | 15.0001 | 54.8682 | 1.6156 | 59.9818 | 15.0001 | 54.8582 | 19.5781 | 59.993 | 30.0002 | 54.8456 | 5.0609 | 59.9959 | 15.0001
54.8636 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8566 | 14.8203 | 59.9688 | 15.0001 | 54.8765 | 1.6156 | 59.9819 | 15.0001 | 54.8665 | 19.5781 | 59.993 | 30.0002 | 54.8539 | 5.061 | 59.9958 | 15.0001
54.872 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8649 | 14.8203 | 59.9688 | 15.0001 | 54.8849 | 1.6156 | 59.9819 | 15.0001 | 54.8748 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.8622 | 5.061 | 59.9958 | 15.0001
54.8803 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8733 | 14.8203 | 59.9687 | 15.0001 | 54.8932 | 1.6156 | 59.9819 | 15.0001 | 54.8832 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.8706 | 5.061 | 59.9958 | 15.0001
54.8886 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8816 | 14.8203 | 59.9687 | 15.0001 | 54.9015 | 1.6154 | 59.9819 | 15.0001 | 54.8915 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.8789 | 5.061 | 59.9958 | 15.0001
54.897 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.89 | 14.8203 | 59.9687 | 15.0001 | 54.9099 | 1.6154 | 59.982 | 15.0001 | 54.8998 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 54.8872 | 5.0593 | 59.9957 | 15.0001
54.9053 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.8983 | 14.8203 | 59.9686 | 15.0001 | 54.9182 | 1.6156 | 59.982 | 15.0001 | 54.9082 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.8956 | 5.0593 | 59.9957 | 15.0001
54.9136 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.9066 | 14.8203 | 59.9686 | 15.0001 | 54.9265 | 1.6156 | 59.982 | 15.0001 | 54.9165 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9039 | 5.0596 | 59.9957 | 15.0001
54.922 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.915 | 14.8218 | 59.9686 | 15.0001 | 54.9349 | 1.6157 | 59.982 | 15.0001 | 54.9248 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9122 | 5.0596 | 59.9957 | 15.0001
54.9303 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.9233 | 14.8218 | 59.9685 | 15.0001 | 54.9432 | 1.6157 | 59.9821 | 15.0001 | 54.9332 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9206 | 5.0596 | 59.9956 | 15.0001
54.9386 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.9316 | 14.8218 | 59.9685 | 15.0001 | 54.9516 | 1.6157 | 59.9821 | 15.0001 | 54.9415 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9289 | 5.0596 | 59.9956 | 15.0001
54.947 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.94 | 14.8218 | 59.9685 | 15.0001 | 54.9599 | 1.6157 | 59.9821 | 15.0001 | 54.9498 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9372 | 5.0595 | 59.9956 | 15.0001
54.9553 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.9483 | 14.8218 | 59.9684 | 15.0001 | 54.9682 | 1.6157 | 59.9821 | 15.0001 | 54.9582 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9456 | 5.0595 | 59.9956 | 15.0001
54.9636 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.9567 | 14.8218 | 59.9684 | 15.0001 | 54.9766 | 1.6157 | 59.9822 | 15.0001 | 54.9665 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9539 | 5.0595 | 59.9955 | 15.0001
54.972 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.965 | 14.8218 | 59.9684 | 15.0001 | 54.9849 | 1.6157 | 59.9822 | 15.0001 | 54.9748 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9622 | 5.0595 | 59.9955 | 15.0001
54.9803 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.9733 | 14.8218 | 59.9683 | 15.0001 | 54.9932 | 1.6157 | 59.9822 | 15.0001 | 54.9832 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9706 | 5.0599 | 59.9955 | 15.0001
54.9886 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.9817 | 14.8218 | 59.9683 | 15.0001 | 55.0016 | 1.6157 | 59.9822 | 15.0001 | 54.9915 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9789 | 5.0599 | 59.9955 | 15.0001
54.997 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.99 | 14.8218 | 59.9683 | 15.0001 | 55.0099 | 1.6157 | 59.9823 | 15.0001 | 54.9998 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9872 | 5.0599 | 59.9954 | 15.0001
55.0053 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 54.9983 | 14.8218 | 59.9682 | 15.0001 | 55.0182 | 1.6157 | 59.9823 | 15.0001 | 55.0082 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 54.9956 | 5.0599 | 59.9954 | 15.0001
55.0136 | 4.277 | 60.001 | 15.0001 | 55.0067 | 14.8218 | 59.9682 | 15.0001 | 55.0266 | 1.6157 | 59.9823 | 15.0001 | 55.0165 | 19.575 | 59.993 | 30.0002 | 55.0039 | 5.1275 | 59.9954 | 15.0001
55.022 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.015 | 14.8218 | 59.9682 | 15.0001 | 55.0349 | 1.6156 | 59.9823 | 15.0001 | 55.0249 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 55.0122 | 5.1275 | 59.9954 | 15.0001
55.0303 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.0234 | 14.8218 | 59.9681 | 15.0001 | 55.0433 | 1.6156 | 59.9824 | 15.0001 | 55.0332 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 55.0206 | 5.1274 | 59.9953 | 15.0001
55.0386 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.0317 | 14.8218 | 59.9681 | 15.0001 | 55.0516 | 1.6156 | 59.9824 | 15.0001 | 55.0415 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 55.0289 | 5.1274 | 59.9953 | 15.0001
55.047 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.04 | 14.8218 | 59.9681 | 15.0001 | 55.0599 | 1.6156 | 59.9824 | 15.0001 | 55.0499 | 19.5789 | 59.993 | 30.0002 | 55.0372 | 5.1274 | 59.9953 | 15.0001
55.0553 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.0484 | 14.8218 | 59.968 | 15.0001 | 55.0683 | 1.6156 | 59.9824 | 15.0001 | 55.0582 | 19.6872 | 59.993 | 30.0002 | 55.0456 | 5.1274 | 59.9953 | 15.0001
55.0637 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.0567 | 14.8218 | 59.968 | 15.0001 | 55.0766 | 1.6156 | 59.9825 | 15.0001 | 55.0665 | 19.6872 | 59.993 | 30.0002 | 55.0539 | 5.1274 | 59.9952 | 15.0001
55.072 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.065 | 14.8218 | 59.968 | 15.0001 | 55.0849 | 1.6156 | 59.9825 | 15.0001 | 55.0749 | 19.6872 | 59.993 | 30.0002 | 55.0622 | 5.1274 | 59.9952 | 15.0001
55.0803 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.0734 | 14.8218 | 59.9679 | 15.0001 | 55.0933 | 1.6156 | 59.9825 | 15.0001 | 55.0832 | 19.6872 | 59.993 | 30.0002 | 55.0706 | 5.1265 | 59.9952 | 15.0001
55.0887 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.0817 | 14.8218 | 59.9679 | 15.0001 | 55.1016 | 1.6156 | 59.9825 | 15.0001 | 55.0915 | 19.7323 | 59.993 | 30.0002 | 55.0789 | 5.1265 | 59.9952 | 15.0001
55.097 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.0901 | 14.8218 | 59.9679 | 15.0001 | 55.11 | 1.6156 | 59.9826 | 15.0001 | 55.0999 | 19.7323 | 59.993 | 30.0002 | 55.0872 | 5.1263 | 59.9951 | 15.0001
55.1053 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.0984 | 14.8218 | 59.9679 | 15.0001 | 55.1183 | 1.6156 | 59.9826 | 15.0001 | 55.1082 | 19.7323 | 59.993 | 30.0002 | 55.0956 | 5.1263 | 59.9951 | 15.0001
55.1137 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.1067 | 14.8218 | 59.9678 | 15.0001 | 55.1266 | 1.6156 | 59.9826 | 15.0001 | 55.1165 | 19.7323 | 59.993 | 30.0002 | 55.1039 | 5.1263 | 59.9951 | 15.0001
55.122 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.1151 | 14.8218 | 59.9678 | 15.0001 | 55.135 | 1.6156 | 59.9826 | 15.0001 | 55.1249 | 19.7323 | 59.993 | 30.0002 | 55.1122 | 5.1263 | 59.9951 | 15.0001
55.1303 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.1234 | 14.8218 | 59.9678 | 15.0001 | 55.1433 | 1.6156 | 59.9827 | 15.0001 | 55.1332 | 19.7323 | 59.993 | 30.0002 | 55.1206 | 5.1262 | 59.995 | 15.0001
55.1387 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.1318 | 14.8208 | 59.9678 | 15.0001 | 55.1516 | 1.616 | 59.9827 | 15.0001 | 55.1415 | 19.7323 | 59.993 | 30.0002 | 55.1289 | 5.1262 | 59.995 | 15.0001
55.147 | 4.3727 | 60.001 | 15.0001 | 55.1401 | 14.8208 | 59.9677 | 15.0001 | 55.16 | 1.616 | 59.9827 | 15.0001 | 55.1499 | 19.7323 | 59.993 | 30.0002 | 55.1372 | 5.1261 | 59.995 | 15.0001
55.1553 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.1484 | 14.8208 | 59.9677 | 15.0001 | 55.1683 | 1.616 | 59.9827 | 15.0001 | 55.1582 | 19.7331 | 59.993 | 30.0002 | 55.1456 | 5.1261 | 59.995 | 15.0001
55.1637 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.1568 | 14.8208 | 59.9677 | 15.0001 | 55.1766 | 1.616 | 59.9828 | 15.0001 | 55.1665 | 19.7331 | 59.993 | 30.0002 | 55.1539 | 5.1261 | 59.995 | 15.0001
55.172 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.1651 | 14.8208 | 59.9677 | 15.0001 | 55.185 | 1.616 | 59.9828 | 15.0001 | 55.1749 | 19.7331 | 59.993 | 30.0002 | 55.1622 | 5.1261 | 59.995 | 15.0001
55.1803 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.1734 | 14.8208 | 59.9676 | 15.0001 | 55.1933 | 1.616 | 59.9828 | 15.0001 | 55.1832 | 19.7331 | 59.993 | 30.0002 | 55.1706 | 5.1275 | 59.995 | 15.0001
55.1887 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.1818 | 14.8208 | 59.9676 | 15.0001 | 55.2017 | 1.616 | 59.9828 | 15.0001 | 55.1915 | 19.7338 | 59.993 | 30.0002 | 55.1789 | 5.1275 | 59.995 | 15.0001
55.197 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.1901 | 14.8208 | 59.9676 | 15.0001 | 55.21 | 1.616 | 59.9829 | 15.0001 | 55.1999 | 19.7338 | 59.993 | 30.0002 | 55.1872 | 5.1267 | 59.995 | 15.0001
55.2053 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.1985 | 14.8208 | 59.9676 | 15.0001 | 55.2183 | 1.616 | 59.9829 | 15.0001 | 55.2082 | 19.7338 | 59.993 | 30.0002 | 55.1956 | 5.1267 | 59.995 | 15.0001
55.2137 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2068 | 14.8208 | 59.9675 | 15.0001 | 55.2267 | 1.616 | 59.9829 | 15.0001 | 55.2165 | 19.7338 | 59.993 | 30.0002 | 55.2039 | 5.1267 | 59.995 | 15.0001
55.222 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2151 | 14.8208 | 59.9675 | 15.0001 | 55.235 | 1.6162 | 59.9829 | 15.0001 | 55.2249 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2122 | 5.1267 | 59.995 | 15.0001
55.2303 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2235 | 14.8208 | 59.9675 | 15.0001 | 55.2433 | 1.6162 | 59.983 | 15.0001 | 55.2332 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2206 | 5.1267 | 59.995 | 15.0001
55.2387 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2318 | 14.8209 | 59.9675 | 15.0001 | 55.2517 | 1.6162 | 59.983 | 15.0001 | 55.2415 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2289 | 5.1267 | 59.995 | 15.0001
55.247 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2402 | 14.8209 | 59.9674 | 15.0001 | 55.26 | 1.6162 | 59.983 | 15.0001 | 55.2499 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2372 | 5.127 | 59.995 | 15.0001
55.2553 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2485 | 14.8209 | 59.9674 | 15.0001 | 55.2683 | 1.6162 | 59.983 | 15.0001 | 55.2582 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2456 | 5.127 | 59.995 | 15.0001
55.2637 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2568 | 14.8209 | 59.9674 | 15.0001 | 55.2767 | 1.6162 | 59.9831 | 15.0001 | 55.2665 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2539 | 5.1277 | 59.995 | 15.0001
55.272 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2652 | 14.8209 | 59.9674 | 15.0001 | 55.285 | 1.6163 | 59.9831 | 15.0001 | 55.2749 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2622 | 5.1277 | 59.995 | 15.0001
55.2803 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2735 | 14.8209 | 59.9673 | 15.0001 | 55.2934 | 1.6163 | 59.9831 | 15.0001 | 55.2832 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2706 | 5.1281 | 59.995 | 15.0001
55.2887 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2818 | 14.8209 | 59.9673 | 15.0001 | 55.3017 | 1.6163 | 59.9831 | 15.0001 | 55.2915 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2789 | 5.1281 | 59.995 | 15.0001
55.297 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2902 | 14.8209 | 59.9673 | 15.0001 | 55.31 | 1.6163 | 59.9832 | 15.0001 | 55.2999 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2872 | 5.1291 | 59.995 | 15.0001
55.3053 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.2985 | 14.8209 | 59.9673 | 15.0001 | 55.3184 | 1.6163 | 59.9832 | 15.0001 | 55.3082 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.2956 | 5.1291 | 59.995 | 15.0001
55.3137 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3069 | 14.8209 | 59.9672 | 15.0001 | 55.3267 | 1.6163 | 59.9832 | 15.0001 | 55.3166 | 19.733 | 59.993 | 30.0002 | 55.3039 | 5.1291 | 59.995 | 15.0001
55.322 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3152 | 14.8209 | 59.9672 | 15.0001 | 55.335 | 1.6163 | 59.9832 | 15.0001 | 55.3249 | 19.7978 | 59.993 | 30.0002 | 55.3122 | 5.1291 | 59.995 | 15.0001
55.3303 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3235 | 14.8209 | 59.9672 | 15.0001 | 55.3434 | 1.6163 | 59.9833 | 15.0001 | 55.3332 | 19.7978 | 59.993 | 30.0002 | 55.3206 | 5.1298 | 59.995 | 15.0001
55.3387 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3319 | 14.8209 | 59.9672 | 15.0001 | 55.3517 | 1.6163 | 59.9833 | 15.0001 | 55.3416 | 19.7978 | 59.993 | 30.0002 | 55.3289 | 5.1298 | 59.995 | 15.0001
55.347 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3402 | 14.8209 | 59.9671 | 15.0001 | 55.36 | 1.6163 | 59.9833 | 15.0001 | 55.3499 | 19.7978 | 59.993 | 30.0002 | 55.3372 | 5.1307 | 59.995 | 15.0001
55.3553 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3486 | 14.8209 | 59.9671 | 15.0001 | 55.3684 | 1.616 | 59.9833 | 15.0001 | 55.3582 | 19.794 | 59.993 | 30.0002 | 55.3456 | 5.1307 | 59.995 | 15.0001
55.3637 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3569 | 14.8209 | 59.9671 | 15.0001 | 55.3767 | 1.616 | 59.9834 | 15.0001 | 55.3666 | 19.794 | 59.993 | 30.0002 | 55.3539 | 5.1308 | 59.995 | 15.0001
55.372 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3652 | 14.8209 | 59.9671 | 15.0001 | 55.3851 | 1.616 | 59.9834 | 15.0001 | 55.3749 | 19.794 | 59.993 | 30.0002 | 55.3622 | 5.1308 | 59.995 | 15.0001
55.3803 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3736 | 14.8209 | 59.967 | 15.0001 | 55.3934 | 1.616 | 59.9834 | 15.0001 | 55.3832 | 19.794 | 59.993 | 30.0002 | 55.3706 | 5.2389 | 59.995 | 15.0001
55.3887 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3819 | 14.8209 | 59.967 | 15.0001 | 55.4017 | 1.616 | 59.9834 | 15.0001 | 55.3916 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.3789 | 5.2389 | 59.995 | 15.0001
55.397 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3902 | 14.8209 | 59.967 | 15.0001 | 55.4101 | 1.616 | 59.9835 | 15.0001 | 55.3999 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.3872 | 5.2389 | 59.995 | 15.0001
55.4053 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.3986 | 14.8209 | 59.967 | 15.0001 | 55.4184 | 1.616 | 59.9835 | 15.0001 | 55.4082 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.3956 | 5.2389 | 59.995 | 15.0001
55.4137 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4069 | 14.8209 | 59.9669 | 15.0001 | 55.4267 | 1.616 | 59.9835 | 15.0001 | 55.4166 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.4039 | 5.2384 | 59.995 | 15.0001
55.422 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4153 | 14.8209 | 59.9669 | 15.0001 | 55.4351 | 1.616 | 59.9835 | 15.0001 | 55.4249 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.4122 | 5.2384 | 59.995 | 15.0001
55.4303 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4236 | 14.8209 | 59.9669 | 15.0001 | 55.4434 | 1.616 | 59.9836 | 15.0001 | 55.4332 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.4206 | 5.2384 | 59.995 | 15.0001
55.4387 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4319 | 14.8209 | 59.9669 | 15.0001 | 55.4517 | 1.616 | 59.9836 | 15.0001 | 55.4416 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.4289 | 5.2384 | 59.995 | 15.0001
55.447 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4403 | 14.8209 | 59.9668 | 15.0001 | 55.4601 | 1.616 | 59.9836 | 15.0001 | 55.4499 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.4372 | 5.2381 | 59.995 | 15.0001
55.4553 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4486 | 14.8209 | 59.9668 | 15.0001 | 55.4684 | 1.616 | 59.9836 | 15.0001 | 55.4582 | 19.7925 | 59.993 | 30.0002 | 55.4456 | 5.2381 | 59.995 | 15.0001
55.4637 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4569 | 14.8209 | 59.9668 | 15.0001 | 55.4767 | 1.616 | 59.9837 | 15.0001 | 55.4666 | 19.7925 | 59.993 | 30.0002 | 55.4539 | 5.2381 | 59.995 | 15.0001
55.472 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4653 | 14.8209 | 59.9668 | 15.0001 | 55.4851 | 1.616 | 59.9837 | 15.0001 | 55.4749 | 19.7925 | 59.993 | 30.0002 | 55.4622 | 5.2381 | 59.995 | 15.0001
55.4803 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4736 | 14.8209 | 59.9667 | 15.0001 | 55.4934 | 1.616 | 59.9837 | 15.0001 | 55.4832 | 19.7925 | 59.993 | 30.0002 | 55.4706 | 5.2379 | 59.995 | 15.0001
55.4887 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.482 | 14.8209 | 59.9667 | 15.0001 | 55.5017 | 1.616 | 59.9837 | 15.0001 | 55.4916 | 19.7925 | 59.993 | 30.0002 | 55.4789 | 5.2379 | 59.995 | 15.0001
55.497 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4903 | 14.8209 | 59.9667 | 15.0001 | 55.5101 | 1.616 | 59.9838 | 15.0001 | 55.4999 | 19.7925 | 59.993 | 30.0002 | 55.4872 | 5.238 | 59.995 | 15.0001
55.5053 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.4986 | 14.8209 | 59.9667 | 15.0001 | 55.5184 | 1.6159 | 59.9838 | 15.0001 | 55.5082 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.4956 | 5.238 | 59.995 | 15.0001
55.5137 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.507 | 14.8209 | 59.9666 | 15.0001 | 55.5268 | 1.6159 | 59.9838 | 15.0001 | 55.5166 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5039 | 5.238 | 59.995 | 15.0001
55.522 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.5153 | 14.8209 | 59.9666 | 15.0001 | 55.5351 | 1.6159 | 59.9838 | 15.0001 | 55.5249 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5122 | 5.238 | 59.995 | 15.0001
55.5303 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.5237 | 14.8209 | 59.9666 | 15.0001 | 55.5434 | 1.6159 | 59.9839 | 15.0001 | 55.5332 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5206 | 5.2385 | 59.995 | 15.0001
55.5387 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.532 | 14.8209 | 59.9666 | 15.0001 | 55.5518 | 1.616 | 59.9839 | 15.0001 | 55.5416 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5289 | 5.2385 | 59.995 | 15.0001
55.547 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.5403 | 14.8209 | 59.9665 | 15.0001 | 55.5601 | 1.616 | 59.9839 | 15.0001 | 55.5499 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5372 | 5.2385 | 59.995 | 15.0001
55.5553 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.5487 | 14.8209 | 59.9665 | 15.0001 | 55.5684 | 1.616 | 59.9839 | 15.0001 | 55.5582 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5456 | 5.2385 | 59.995 | 15.0001
55.5637 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.557 | 14.8209 | 59.9665 | 15.0001 | 55.5768 | 1.616 | 59.984 | 15.0001 | 55.5666 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5539 | 5.2388 | 59.995 | 15.0001
55.572 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.5653 | 14.8209 | 59.9665 | 15.0001 | 55.5851 | 1.616 | 59.984 | 15.0001 | 55.5749 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5622 | 5.2388 | 59.995 | 15.0001
55.5803 | 4.3728 | 60.001 | 15.0001 | 55.5737 | 14.8209 | 59.9664 | 15.0001 | 55.5934 | 1.616 | 59.984 | 15.0001 | 55.5832 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5706 | 5.2388 | 59.995 | 15.0001
55.5887 | 4.5066 | 60.001 | 15.0001 | 55.582 | 14.8209 | 59.9664 | 15.0001 | 55.6018 | 1.616 | 59.9841 | 15.0001 | 55.5916 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5789 | 5.2388 | 59.995 | 15.0001
55.597 | 4.5066 | 60.001 | 15.0001 | 55.5904 | 14.8209 | 59.9664 | 15.0001 | 55.6101 | 1.616 | 59.9841 | 15.0001 | 55.5999 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5872 | 5.2388 | 59.995 | 15.0001
55.6053 | 4.5066 | 60.001 | 15.0001 | 55.5987 | 14.8209 | 59.9664 | 15.0001 | 55.6184 | 1.6164 | 59.9842 | 15.0001 | 55.6082 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.5956 | 5.2388 | 59.995 | 15.0001
55.6137 | 4.5066 | 60.001 | 15.0001 | 55.607 | 14.8209 | 59.9663 | 15.0001 | 55.6268 | 1.6164 | 59.9842 | 15.0001 | 55.6166 | 19.7915 | 59.993 | 30.0002 | 55.6039 | 5.2376 | 59.995 | 15.0001
55.622 | 4.5066 | 60.001 | 15.0001 | 55.6154 | 14.8209 | 59.9663 | 15.0001 | 55.6351 | 1.6162 | 59.9843 | 15.0001 | 55.6249 | 19.7944 | 59.993 | 30.0002 | 55.6122 | 5.2376 | 59.995 | 15.0001
55.6303 | 4.5066 | 60.001 | 15.0001 | 55.6237 | 14.8209 | 59.9663 | 15.0001 | 55.6434 | 1.6162 | 59.9843 | 15.0001 | 55.6333 | 19.7944 | 59.993 | 30.0002 | 55.6206 | 5.2376 | 59.995 | 15.0001
55.6387 | 4.5066 | 60.001 | 15.0001 | 55.6321 | 14.8209 | 59.9663 | 15.0001 | 55.6518 | 1.6164 | 59.9844 | 15.0001 | 55.6416 | 19.7944 | 59.993 | 30.0002 | 55.6289 | 5.2376 | 59.995 | 15.0001
55.647 | 4.5066 | 60.0011 | 15.0001 | 55.6404 | 14.8209 | 59.9662 | 15.0001 | 55.6601 | 1.6164 | 59.9844 | 15.0001 | 55.6499 | 19.7944 | 59.993 | 30.0002 | 55.6372 | 5.2377 | 59.995 | 15.0001
55.6553 | 4.5066 | 60.0011 | 15.0001 | 55.6487 | 14.8209 | 59.9662 | 15.0001 | 55.6684 | 1.7242 | 59.9845 | 15.0001 | 55.6583 | 19.7944 | 59.993 | 30.0002 | 55.6456 | 5.2377 | 59.995 | 15.0001
55.6637 | 4.5066 | 60.0011 | 15.0001 | 55.6571 | 14.8209 | 59.9662 | 15.0001 | 55.6768 | 1.7242 | 59.9845 | 15.0001 | 55.6666 | 19.7944 | 59.993 | 30.0002 | 55.6539 | 5.2384 | 59.995 | 15.0001
55.672 | 4.5066 | 60.0011 | 15.0001 | 55.6654 | 14.8209 | 59.9662 | 15.0001 | 55.6851 | 1.845 | 59.9846 | 15.0001 | 55.6749 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.6622 | 5.2384 | 59.995 | 15.0001
55.6803 | 4.5066 | 60.0011 | 15.0001 | 55.6737 | 14.8209 | 59.9661 | 15.0001 | 55.6935 | 1.845 | 59.9846 | 15.0001 | 55.6833 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.6706 | 5.2384 | 59.995 | 15.0001
55.6887 | 4.5068 | 60.0011 | 15.0001 | 55.6821 | 14.8209 | 59.9661 | 15.0001 | 55.7018 | 1.845 | 59.9847 | 15.0001 | 55.6916 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.6789 | 5.2384 | 59.995 | 15.0001
55.697 | 4.5068 | 60.0011 | 15.0001 | 55.6904 | 14.8209 | 59.9661 | 15.0001 | 55.7101 | 1.845 | 59.9847 | 15.0001 | 55.6999 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.6872 | 5.2395 | 59.995 | 15.0001
55.7053 | 4.5068 | 60.0011 | 15.0001 | 55.6988 | 14.8209 | 59.9661 | 15.0001 | 55.7185 | 1.845 | 59.9848 | 15.0001 | 55.7083 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.6956 | 5.2395 | 59.995 | 15.0001
55.7137 | 4.5068 | 60.0011 | 15.0001 | 55.7071 | 14.8209 | 59.966 | 15.0001 | 55.7268 | 1.845 | 59.9848 | 15.0001 | 55.7166 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.7039 | 5.2395 | 59.995 | 15.0001
55.722 | 4.5068 | 60.0011 | 15.0001 | 55.7154 | 14.8209 | 59.966 | 15.0001 | 55.7351 | 1.8449 | 59.9849 | 15.0001 | 55.7249 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.7123 | 5.2395 | 59.995 | 15.0001
55.7303 | 4.5068 | 60.0011 | 15.0001 | 55.7238 | 14.8209 | 59.966 | 15.0001 | 55.7435 | 1.8449 | 59.9849 | 15.0001 | 55.7333 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.7206 | 5.2395 | 59.995 | 15.0001
55.7387 | 4.5068 | 60.0011 | 15.0001 | 55.7321 | 14.8209 | 59.966 | 15.0001 | 55.7518 | 1.8448 | 59.985 | 15.0001 | 55.7416 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.7289 | 5.2395 | 59.995 | 15.0001
55.747 | 4.5068 | 60.0012 | 15.0001 | 55.7404 | 14.8209 | 59.9659 | 15.0001 | 55.7601 | 1.8448 | 59.985 | 15.0001 | 55.7499 | 19.7935 | 59.993 | 30.0002 | 55.7373 | 5.2394 | 59.995 | 15.0001
55.7553 | 4.5068 | 60.0012 | 15.0001 | 55.7488 | 14.8209 | 59.9659 | 15.0001 | 55.7685 | 1.8448 | 59.9851 | 15.0001 | 55.7583 | 19.7945 | 59.993 | 30.0002 | 55.7456 | 5.2394 | 59.995 | 15.0001
55.7637 | 4.5068 | 60.0012 | 15.0001 | 55.7571 | 14.8209 | 59.9659 | 15.0001 | 55.7768 | 1.8448 | 59.9851 | 15.0001 | 55.7666 | 19.7945 | 59.993 | 30.0002 | 55.7539 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.772 | 4.5072 | 60.0012 | 15.0001 | 55.7655 | 14.8209 | 59.9659 | 15.0001 | 55.7851 | 1.9587 | 59.9852 | 15.0001 | 55.7749 | 19.7945 | 59.993 | 30.0002 | 55.7623 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.7803 | 4.5072 | 60.0012 | 15.0001 | 55.7738 | 14.8209 | 59.9658 | 15.0001 | 55.7935 | 1.9587 | 59.9852 | 15.0001 | 55.7833 | 19.7945 | 59.993 | 30.0002 | 55.7706 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.7887 | 4.5073 | 60.0012 | 15.0001 | 55.7821 | 14.8209 | 59.9658 | 15.0001 | 55.8018 | 1.9587 | 59.9853 | 15.0001 | 55.7916 | 19.7946 | 59.993 | 30.0002 | 55.7789 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.797 | 4.5073 | 60.0012 | 15.0001 | 55.7905 | 14.8209 | 59.9658 | 15.0001 | 55.8101 | 1.9587 | 59.9853 | 15.0001 | 55.7999 | 19.7946 | 59.993 | 30.0002 | 55.7873 | 5.2391 | 59.995 | 15.0001
55.8053 | 4.5073 | 60.0012 | 15.0001 | 55.7988 | 14.8209 | 59.9658 | 15.0001 | 55.8185 | 1.9587 | 59.9854 | 15.0001 | 55.8083 | 19.7945 | 59.993 | 30.0002 | 55.7956 | 5.2391 | 59.995 | 15.0001
55.8137 | 4.5073 | 60.0012 | 15.0001 | 55.8072 | 14.8209 | 59.9657 | 15.0001 | 55.8268 | 1.9587 | 59.9854 | 15.0001 | 55.8166 | 19.7945 | 59.993 | 30.0002 | 55.8039 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.822 | 4.5073 | 60.0012 | 15.0001 | 55.8155 | 14.8209 | 59.9657 | 15.0001 | 55.8352 | 1.9587 | 59.9855 | 15.0001 | 55.8249 | 19.7945 | 59.993 | 30.0002 | 55.8123 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.8303 | 4.5073 | 60.0012 | 15.0001 | 55.8238 | 14.8209 | 59.9657 | 15.0001 | 55.8435 | 1.9587 | 59.9855 | 15.0001 | 55.8333 | 19.7945 | 59.993 | 30.0002 | 55.8206 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.8387 | 4.5073 | 60.0012 | 15.0001 | 55.8322 | 14.8209 | 59.9657 | 15.0001 | 55.8518 | 1.9587 | 59.9856 | 15.0001 | 55.8416 | 19.7939 | 59.993 | 30.0002 | 55.8289 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.847 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.8405 | 14.8209 | 59.9656 | 15.0001 | 55.8602 | 1.9587 | 59.9856 | 15.0001 | 55.8499 | 19.7939 | 59.993 | 30.0002 | 55.8373 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.8553 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.8488 | 14.8209 | 59.9656 | 15.0001 | 55.8685 | 1.9587 | 59.9857 | 15.0001 | 55.8583 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.8456 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.8637 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.8572 | 14.8209 | 59.9656 | 15.0001 | 55.8768 | 1.9587 | 59.9857 | 15.0001 | 55.8666 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.8539 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.872 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.8655 | 14.8209 | 59.9656 | 15.0001 | 55.8852 | 1.9587 | 59.9858 | 15.0001 | 55.8749 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.8623 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.8803 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.8739 | 14.8209 | 59.9655 | 15.0001 | 55.8935 | 1.9587 | 59.9858 | 15.0001 | 55.8833 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.8706 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.8887 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.8822 | 14.8209 | 59.9655 | 15.0001 | 55.9018 | 1.9584 | 59.9859 | 15.0001 | 55.8916 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.8789 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.897 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.8905 | 14.8209 | 59.9655 | 15.0001 | 55.9102 | 1.9584 | 59.9859 | 15.0001 | 55.8999 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.8873 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.9053 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.8989 | 14.8204 | 59.9655 | 15.0001 | 55.9185 | 1.9583 | 59.986 | 15.0001 | 55.9083 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.8956 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.9137 | 4.5073 | 60.0013 | 15.0001 | 55.9072 | 14.8204 | 59.9654 | 15.0001 | 55.9268 | 1.9583 | 59.986 | 15.0001 | 55.9166 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.9039 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.922 | 4.6347 | 60.0013 | 15.0001 | 55.9156 | 14.8204 | 59.9654 | 15.0001 | 55.9352 | 1.9581 | 59.9861 | 15.0001 | 55.925 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.9123 | 5.239 | 59.995 | 15.0001
55.9303 | 4.6347 | 60.0013 | 15.0001 | 55.9239 | 14.8204 | 59.9654 | 15.0001 | 55.9435 | 1.9581 | 59.9861 | 15.0001 | 55.9333 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.9206 | 5.3192 | 59.995 | 15.0001
55.9387 | 4.6347 | 60.0013 | 15.0001 | 55.9322 | 14.8204 | 59.9654 | 15.0001 | 55.9519 | 1.9581 | 59.9862 | 15.0001 | 55.9416 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.9289 | 5.3192 | 59.995 | 15.0001
55.947 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 55.9406 | 14.8204 | 59.9653 | 15.0001 | 55.9602 | 1.9581 | 59.9862 | 15.0001 | 55.95 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.9373 | 5.3192 | 59.995 | 15.0001
55.9553 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 55.9489 | 14.8208 | 59.9653 | 15.0001 | 55.9685 | 1.9581 | 59.9863 | 15.0001 | 55.9583 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.9456 | 5.3192 | 59.995 | 15.0001
55.9637 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 55.9572 | 14.8208 | 59.9653 | 15.0001 | 55.9769 | 1.9581 | 59.9863 | 15.0001 | 55.9666 | 19.7955 | 59.993 | 30.0002 | 55.9539 | 5.3191 | 59.995 | 15.0001
55.972 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 55.9656 | 14.8208 | 59.9653 | 15.0001 | 55.9852 | 1.9581 | 59.9864 | 15.0001 | 55.975 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 55.9623 | 5.3191 | 59.995 | 15.0001
55.9803 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 55.9739 | 14.8208 | 59.9652 | 15.0001 | 55.9935 | 1.9581 | 59.9864 | 15.0001 | 55.9833 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 55.9706 | 5.3201 | 59.995 | 15.0001
55.9887 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 55.9823 | 14.8208 | 59.9652 | 15.0001 | 56.0019 | 1.9581 | 59.9865 | 15.0001 | 55.9916 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 55.9789 | 5.3201 | 59.995 | 15.0001
55.997 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 55.9906 | 14.8208 | 59.9652 | 15.0001 | 56.0102 | 1.9581 | 59.9865 | 15.0001 | 56 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 55.9873 | 5.3214 | 59.995 | 15.0001
56.0053 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 55.9989 | 14.8189 | 59.9652 | 15.0001 | 56.0185 | 1.9581 | 59.9866 | 15.0001 | 56.0083 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 55.9956 | 5.3214 | 59.995 | 15.0001
56.0137 | 4.6347 | 60.0014 | 15.0001 | 56.0073 | 14.8189 | 59.9651 | 15.0001 | 56.0269 | 1.9581 | 59.9866 | 15.0001 | 56.0166 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0039 | 5.3215 | 59.995 | 15.0001
56.022 | 4.6352 | 60.0014 | 15.0001 | 56.0156 | 14.8189 | 59.9651 | 15.0001 | 56.0352 | 1.9581 | 59.9867 | 15.0001 | 56.025 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0123 | 5.3215 | 59.995 | 15.0001
56.0303 | 4.6352 | 60.0014 | 15.0001 | 56.0239 | 14.8189 | 59.9651 | 15.0001 | 56.0435 | 1.9581 | 59.9867 | 15.0001 | 56.0333 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0206 | 5.3215 | 59.995 | 15.0001
56.0387 | 4.6364 | 60.0014 | 15.0001 | 56.0323 | 14.8189 | 59.9651 | 15.0001 | 56.0519 | 1.9581 | 59.9868 | 15.0001 | 56.0416 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0289 | 5.3215 | 59.995 | 15.0001
56.047 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.0406 | 14.8189 | 59.965 | 15.0001 | 56.0602 | 1.9581 | 59.9868 | 15.0001 | 56.05 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0373 | 5.3208 | 59.995 | 15.0001
56.0553 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.049 | 14.8189 | 59.965 | 15.0001 | 56.0685 | 1.9581 | 59.9869 | 15.0001 | 56.0583 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0456 | 5.3208 | 59.995 | 15.0001
56.0637 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.0573 | 14.8189 | 59.965 | 15.023 | 56.0769 | 1.9581 | 59.9869 | 15.0001 | 56.0666 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0539 | 5.4184 | 59.995 | 15.0001
56.072 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.0656 | 14.8189 | 59.965 | 15.1481 | 56.0852 | 1.9581 | 59.987 | 15.0001 | 56.075 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0623 | 5.4184 | 59.995 | 15.0001
56.0803 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.074 | 14.8189 | 59.9649 | 15.2732 | 56.0936 | 1.9581 | 59.987 | 15.0001 | 56.0833 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0706 | 5.4184 | 59.995 | 15.0001
56.0887 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.0823 | 14.8189 | 59.9649 | 15.3982 | 56.1019 | 1.9581 | 59.9871 | 15.0001 | 56.0916 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0789 | 5.4184 | 59.995 | 15.0001
56.097 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.0907 | 14.8189 | 59.9649 | 15.5233 | 56.1102 | 1.9581 | 59.9871 | 15.0001 | 56.1 | 19.796 | 59.993 | 30.0002 | 56.0873 | 5.4192 | 59.995 | 15.0001
56.1053 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.099 | 14.8189 | 59.9649 | 15.6484 | 56.1186 | 1.9581 | 59.9872 | 15.0001 | 56.1083 | 19.792 | 59.993 | 30.0002 | 56.0956 | 5.4192 | 59.995 | 15.0001
56.1137 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.1073 | 14.8189 | 59.9648 | 15.7735 | 56.1269 | 1.9581 | 59.9872 | 15.0001 | 56.1166 | 19.792 | 59.993 | 30.0002 | 56.1039 | 5.4193 | 59.995 | 15.0001
56.122 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.1157 | 14.8189 | 59.9648 | 15.8985 | 56.1352 | 1.9581 | 59.9873 | 15.0001 | 56.125 | 19.7903 | 59.993 | 30.0002 | 56.1123 | 5.4193 | 59.995 | 15.0001
56.1303 | 4.6364 | 60.0015 | 15.0001 | 56.124 | 14.8189 | 59.9648 | 16.0236 | 56.1436 | 1.9581 | 59.9873 | 15.0001 | 56.1333 | 19.7903 | 59.993 | 30.0002 | 56.1206 | 5.4193 | 59.995 | 15.0001
56.1387 | 4.6361 | 60.0015 | 15.0001 | 56.1323 | 14.8189 | 59.9648 | 16.1487 | 56.1519 | 1.9581 | 59.9874 | 15.0001 | 56.1416 | 19.872 | 59.993 | 30.0002 | 56.1289 | 5.4193 | 59.995 | 15.0001
56.147 | 4.6361 | 60.0016 | 15.0001 | 56.1407 | 14.8189 | 59.9647 | 16.2738 | 56.1602 | 1.9581 | 59.9874 | 15.0001 | 56.15 | 19.872 | 59.993 | 30.0002 | 56.1373 | 5.4193 | 59.995 | 15.0001
56.1553 | 4.6361 | 60.0016 | 15.0001 | 56.149 | 14.8189 | 59.9647 | 16.3988 | 56.1686 | 1.9583 | 59.9875 | 15.0001 | 56.1583 | 19.872 | 59.993 | 30.0002 | 56.1456 | 5.4193 | 59.995 | 15.0001
56.1637 | 4.6361 | 60.0016 | 15.0001 | 56.1574 | 14.8189 | 59.9647 | 16.5239 | 56.1769 | 1.9583 | 59.9875 | 15.0001 | 56.1666 | 19.872 | 59.993 | 30.0002 | 56.1539 | 5.42 | 59.995 | 15.0001
56.172 | 4.6361 | 60.0016 | 15.0001 | 56.1657 | 14.8189 | 59.9647 | 16.649 | 56.1852 | 1.9588 | 59.9876 | 15.0001 | 56.175 | 19.872 | 59.993 | 30.0002 | 56.1623 | 5.42 | 59.995 | 15.0001
56.1803 | 4.6361 | 60.0016 | 15.0001 | 56.174 | 14.8189 | 59.9646 | 16.774 | 56.1936 | 1.9588 | 59.9876 | 15.0001 | 56.1833 | 19.872 | 59.993 | 30.0002 | 56.1706 | 5.4193 | 59.995 | 15.0001
56.1887 | 4.6363 | 60.0016 | 15.0001 | 56.1824 | 14.8183 | 59.9646 | 16.8991 | 56.2019 | 1.9588 | 59.9877 | 15.0001 | 56.1916 | 19.9333 | 59.993 | 30.0002 | 56.1789 | 5.4193 | 59.995 | 15.0001
56.197 | 4.6363 | 60.0016 | 15.0001 | 56.1907 | 14.8183 | 59.9646 | 17.0242 | 56.2102 | 1.9588 | 59.9877 | 15.0001 | 56.2 | 19.9333 | 59.993 | 30.0002 | 56.1873 | 5.4202 | 59.9949 | 15.0001
56.2053 | 4.6363 | 60.0016 | 15.0001 | 56.1991 | 14.8177 | 59.9646 | 17.1493 | 56.2186 | 1.9588 | 59.9878 | 15.0001 | 56.2083 | 19.9333 | 59.993 | 30.0002 | 56.1956 | 5.4202 | 59.9949 | 15.0001
56.2137 | 4.6363 | 60.0016 | 15.0001 | 56.2074 | 14.8177 | 59.9645 | 17.2743 | 56.2269 | 1.9588 | 59.9878 | 15.0001 | 56.2166 | 19.9333 | 59.993 | 30.0002 | 56.2039 | 5.4202 | 59.9949 | 15.0001
56.222 | 4.6364 | 60.0016 | 15.0001 | 56.2157 | 14.8169 | 59.9645 | 17.3994 | 56.2352 | 1.9588 | 59.9879 | 15.0001 | 56.225 | 19.9333 | 59.993 | 30.0002 | 56.2123 | 5.4202 | 59.9949 | 15.0001
56.2303 | 4.6364 | 60.0016 | 15.0001 | 56.2241 | 14.8169 | 59.9645 | 17.5245 | 56.2436 | 1.9588 | 59.9879 | 15.0001 | 56.2333 | 19.9333 | 59.993 | 30.0002 | 56.2206 | 5.4203 | 59.9949 | 15.0001
56.2387 | 4.6364 | 60.0016 | 15.0001 | 56.2324 | 14.8169 | 59.9645 | 17.6496 | 56.2519 | 1.9586 | 59.988 | 15.0001 | 56.2417 | 19.9333 | 59.993 | 30.0002 | 56.2289 | 5.4203 | 59.9949 | 15.0001
56.247 | 4.6364 | 60.0017 | 15.0001 | 56.2407 | 14.8169 | 59.9644 | 17.7746 | 56.2602 | 1.9586 | 59.988 | 15.0001 | 56.25 | 19.9333 | 59.993 | 30.0002 | 56.2373 | 5.4195 | 59.9949 | 15.0001
56.2553 | 4.6364 | 60.0017 | 15.0001 | 56.2491 | 14.8169 | 59.9644 | 17.8997 | 56.2686 | 1.9586 | 59.9881 | 15.0001 | 56.2583 | 19.9654 | 59.993 | 30.0002 | 56.2456 | 5.4195 | 59.9949 | 15.0001
56.2637 | 4.6364 | 60.0017 | 15.0001 | 56.2574 | 14.8169 | 59.9644 | 18.0248 | 56.2769 | 1.9586 | 59.9881 | 15.0001 | 56.2667 | 19.9654 | 59.993 | 30.0002 | 56.2539 | 5.4195 | 59.9949 | 15.0001
56.272 | 4.6364 | 60.0017 | 15.0001 | 56.2658 | 14.8169 | 59.9644 | 18.1499 | 56.2852 | 1.9586 | 59.9882 | 15.0001 | 56.275 | 19.9654 | 59.993 | 30.0002 | 56.2623 | 5.4195 | 59.9949 | 15.0001
56.2803 | 4.6364 | 60.0017 | 15.0001 | 56.2741 | 14.8169 | 59.9643 | 18.2749 | 56.2936 | 1.9586 | 59.9882 | 15.0001 | 56.2833 | 19.9654 | 59.993 | 30.0002 | 56.2706 | 5.4187 | 59.9949 | 15.0001
56.2887 | 4.6364 | 60.0017 | 15.0001 | 56.2824 | 14.8169 | 59.9643 | 18.4 | 56.3019 | 1.9585 | 59.9883 | 15.0001 | 56.2917 | 19.9654 | 59.993 | 30.0002 | 56.2789 | 5.4187 | 59.9949 | 15.0001
56.297 | 4.6364 | 60.0017 | 15.0001 | 56.2908 | 14.8169 | 59.9643 | 18.5251 | 56.3102 | 1.9585 | 59.9883 | 15.0001 | 56.3 | 19.9654 | 59.993 | 30.0002 | 56.2873 | 5.4187 | 59.9948 | 15.0001
56.3053 | 4.6367 | 60.0017 | 15.0001 | 56.2991 | 14.8169 | 59.9643 | 18.6502 | 56.3186 | 1.9585 | 59.9884 | 15.0001 | 56.3083 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.2956 | 5.4187 | 59.9948 | 15.0001
56.3137 | 4.6367 | 60.0017 | 15.0001 | 56.3074 | 14.8169 | 59.9642 | 18.7752 | 56.3269 | 1.9585 | 59.9884 | 15.0001 | 56.3167 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3039 | 5.4189 | 59.9948 | 15.0001
56.322 | 4.6362 | 60.0017 | 15.0001 | 56.3158 | 14.8165 | 59.9642 | 18.9003 | 56.3353 | 1.9585 | 59.9885 | 15.0001 | 56.325 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3123 | 5.4189 | 59.9948 | 15.0001
56.3303 | 4.6362 | 60.0017 | 15.0001 | 56.3241 | 14.8165 | 59.9642 | 19.0254 | 56.3436 | 1.9585 | 59.9885 | 15.0001 | 56.3333 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3206 | 5.4189 | 59.9948 | 15.0001
56.3387 | 4.6362 | 60.0017 | 15.0001 | 56.3325 | 14.8158 | 59.9642 | 19.1505 | 56.3519 | 1.9585 | 59.9886 | 15.0001 | 56.3417 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3289 | 5.4189 | 59.9948 | 15.0001
56.347 | 4.6362 | 60.0018 | 15.0001 | 56.3408 | 14.8158 | 59.9641 | 19.2755 | 56.3603 | 1.9585 | 59.9886 | 15.0001 | 56.35 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3373 | 5.4189 | 59.9948 | 15.0001
56.3553 | 4.6362 | 60.0018 | 15.0001 | 56.3491 | 14.8158 | 59.9641 | 19.4006 | 56.3686 | 1.9585 | 59.9887 | 15.0001 | 56.3583 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3456 | 5.4189 | 59.9948 | 15.0001
56.3637 | 4.6362 | 60.0018 | 15.0001 | 56.3575 | 14.8158 | 59.9641 | 19.5257 | 56.3769 | 1.9585 | 59.9887 | 15.0001 | 56.3667 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3539 | 5.4182 | 59.9948 | 15.0001
56.372 | 4.6362 | 60.0018 | 15.0001 | 56.3658 | 14.8158 | 59.9641 | 19.6508 | 56.3853 | 1.9585 | 59.9888 | 15.0001 | 56.375 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3623 | 5.4182 | 59.9948 | 15.0001
56.3803 | 4.6362 | 60.0018 | 15.0001 | 56.3742 | 14.8158 | 59.964 | 19.7758 | 56.3936 | 1.9585 | 59.9888 | 15.0001 | 56.3833 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3706 | 5.4186 | 59.9948 | 15.0001
56.3887 | 4.6363 | 60.0018 | 15.0001 | 56.3825 | 14.8172 | 59.964 | 19.9009 | 56.4019 | 1.9585 | 59.9889 | 15.0001 | 56.3917 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3789 | 5.4186 | 59.9948 | 15.0001
56.397 | 4.6363 | 60.0018 | 15.0001 | 56.3908 | 14.8172 | 59.964 | 20.026 | 56.4103 | 1.9585 | 59.9889 | 15.0001 | 56.4 | 19.9709 | 59.993 | 30.0002 | 56.3873 | 5.4186 | 59.9947 | 15.0001
56.4053 | 4.6363 | 60.0018 | 15.0001 | 56.3992 | 14.8172 | 59.964 | 20.1511 | 56.4186 | 1.9585 | 59.989 | 15.0001 | 56.4083 | 19.973 | 59.993 | 30.0002 | 56.3956 | 5.4186 | 59.9947 | 15.0001
56.4137 | 4.6363 | 60.0018 | 15.0001 | 56.4075 | 14.8172 | 59.9639 | 20.2761 | 56.4269 | 1.9585 | 59.989 | 15.0001 | 56.4167 | 19.973 | 59.993 | 30.0002 | 56.4039 | 5.4198 | 59.9947 | 15.0001
56.422 | 4.6365 | 60.0018 | 15.0001 | 56.4158 | 14.8172 | 59.9639 | 20.4012 | 56.4353 | 1.9585 | 59.9891 | 15.0001 | 56.425 | 19.973 | 59.993 | 30.0002 | 56.4123 | 5.4198 | 59.9947 | 15.0001
56.4303 | 4.6365 | 60.0018 | 15.0001 | 56.4242 | 14.8172 | 59.9639 | 20.5263 | 56.4436 | 1.9585 | 59.9891 | 15.0001 | 56.4333 | 19.973 | 59.993 | 30.0002 | 56.4206 | 5.4191 | 59.9947 | 15.0001
56.4387 | 4.6365 | 60.0018 | 15.0001 | 56.4325 | 14.8192 | 59.9639 | 20.6514 | 56.4519 | 1.9585 | 59.9892 | 15.0001 | 56.4417 | 19.9691 | 59.993 | 30.0002 | 56.4289 | 5.4191 | 59.9947 | 15.0001
56.447 | 4.6365 | 60.0019 | 15.0001 | 56.4409 | 14.8192 | 59.9638 | 20.7764 | 56.4603 | 1.9585 | 59.9892 | 15.0001 | 56.45 | 19.9691 | 59.993 | 30.0002 | 56.4373 | 5.4191 | 59.9947 | 15.0001
56.4553 | 4.6365 | 60.0019 | 15.0001 | 56.4492 | 14.8192 | 59.9638 | 20.9015 | 56.4686 | 1.9585 | 59.9893 | 15.0001 | 56.4583 | 19.9691 | 59.993 | 30.0002 | 56.4456 | 5.4191 | 59.9947 | 15.0001
56.4637 | 4.6365 | 60.0019 | 15.0001 | 56.4575 | 14.8192 | 59.9638 | 21.0266 | 56.4769 | 1.9585 | 59.9893 | 15.0001 | 56.4667 | 19.9691 | 59.993 | 30.0002 | 56.4539 | 5.4196 | 59.9947 | 15.0001
56.472 | 4.6365 | 60.0019 | 15.0001 | 56.4659 | 14.8161 | 59.9638 | 21.1517 | 56.4853 | 1.9585 | 59.9894 | 15.0001 | 56.475 | 19.9691 | 59.993 | 30.0002 | 56.4623 | 5.4196 | 59.9947 | 15.0001
56.4803 | 4.6365 | 60.0019 | 15.0001 | 56.4742 | 14.8161 | 59.9637 | 21.2767 | 56.4936 | 1.9585 | 59.9894 | 15.0001 | 56.4833 | 19.9691 | 59.993 | 30.0002 | 56.4706 | 5.4196 | 59.9947 | 15.0001
56.4887 | 4.6371 | 60.0019 | 15.0001 | 56.4826 | 14.8161 | 59.9637 | 21.4018 | 56.502 | 1.9585 | 59.9895 | 15.0001 | 56.4917 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.4789 | 5.4196 | 59.9947 | 15.0001
56.497 | 4.6371 | 60.0019 | 15.0001 | 56.4909 | 14.8161 | 59.9637 | 21.5269 | 56.5103 | 1.9585 | 59.9895 | 15.0001 | 56.5 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.4873 | 5.4189 | 59.9946 | 15.0001
56.5053 | 4.6367 | 60.0019 | 15.0001 | 56.4992 | 14.8161 | 59.9637 | 21.652 | 56.5186 | 1.9585 | 59.9896 | 15.0001 | 56.5083 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.4956 | 5.4189 | 59.9946 | 15.0001
56.5137 | 4.6367 | 60.0019 | 15.0001 | 56.5076 | 14.8161 | 59.9636 | 21.777 | 56.527 | 1.9585 | 59.9896 | 15.0001 | 56.5167 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5039 | 5.4183 | 59.9946 | 15.0001
56.522 | 4.6367 | 60.0019 | 15.0001 | 56.5159 | 14.8153 | 59.9636 | 21.9021 | 56.5353 | 1.9585 | 59.9897 | 15.0001 | 56.525 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5123 | 5.4183 | 59.9946 | 15.0001
56.5303 | 4.6367 | 60.0019 | 15.0001 | 56.5242 | 14.8153 | 59.9636 | 22.0272 | 56.5436 | 1.9585 | 59.9897 | 15.0001 | 56.5333 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5206 | 5.4177 | 59.9946 | 15.0001
56.5387 | 4.6368 | 60.0019 | 15.0001 | 56.5326 | 14.8148 | 59.9636 | 22.1523 | 56.552 | 1.9585 | 59.9898 | 15.0001 | 56.5417 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5289 | 5.4177 | 59.9946 | 15.0001
56.547 | 4.6368 | 60.002 | 15.0001 | 56.5409 | 14.8148 | 59.9635 | 22.2773 | 56.5603 | 1.9585 | 59.9898 | 15.0001 | 56.55 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5373 | 5.4177 | 59.9946 | 15.0001
56.5553 | 4.6368 | 60.002 | 15.0001 | 56.5493 | 14.8148 | 59.9635 | 22.4024 | 56.5686 | 1.9587 | 59.9899 | 15.0001 | 56.5584 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5456 | 5.4177 | 59.9946 | 15.0001
56.5637 | 4.6368 | 60.002 | 15.0001 | 56.5576 | 14.8148 | 59.9635 | 22.5275 | 56.577 | 1.9587 | 59.9899 | 15.0001 | 56.5667 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5539 | 5.4177 | 59.9946 | 15.0001
56.572 | 4.6368 | 60.002 | 15.0001 | 56.5659 | 14.8141 | 59.9635 | 22.6526 | 56.5853 | 1.9587 | 59.99 | 15.0001 | 56.575 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5623 | 5.4177 | 59.9946 | 15.0001
56.5803 | 4.6368 | 60.002 | 15.0001 | 56.5743 | 14.8141 | 59.9634 | 22.7776 | 56.5936 | 1.9587 | 59.9901 | 15.0001 | 56.5834 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5706 | 5.4187 | 59.9946 | 15.0001
56.5887 | 4.6365 | 60.002 | 15.0001 | 56.5826 | 14.8141 | 59.9634 | 22.9027 | 56.602 | 1.9587 | 59.9901 | 15.0001 | 56.5917 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5789 | 5.4187 | 59.9946 | 15.0001
56.597 | 4.6365 | 60.002 | 15.0001 | 56.5909 | 14.8141 | 59.9634 | 23.0278 | 56.6103 | 1.9587 | 59.9902 | 15.0001 | 56.6 | 19.9663 | 59.993 | 30.0002 | 56.5873 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.6053 | 4.6365 | 60.0021 | 15.0001 | 56.5993 | 14.8141 | 59.9634 | 23.1529 | 56.6186 | 1.9589 | 59.9903 | 15.0001 | 56.6084 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.5956 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.6137 | 4.6365 | 60.0021 | 15.0001 | 56.6076 | 14.8141 | 59.9633 | 23.2779 | 56.627 | 1.9589 | 59.9903 | 15.0001 | 56.6167 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.6039 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.622 | 4.6366 | 60.0021 | 15.0001 | 56.616 | 14.8135 | 59.9633 | 23.403 | 56.6353 | 1.9589 | 59.9904 | 15.0001 | 56.625 | 19.9657 | 59.993 | 30.0002 | 56.6123 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.6303 | 4.6366 | 60.0022 | 15.0001 | 56.6243 | 14.8135 | 59.9633 | 23.5281 | 56.6436 | 1.9589 | 59.9905 | 15.0001 | 56.6334 | 19.9657 | 59.993 | 30.0002 | 56.6206 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.6387 | 4.6366 | 60.0022 | 15.0001 | 56.6326 | 14.8553 | 59.9633 | 23.6531 | 56.652 | 1.9589 | 59.9905 | 15.0001 | 56.6417 | 19.9657 | 59.993 | 30.0002 | 56.6289 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.647 | 4.6366 | 60.0023 | 15.0001 | 56.641 | 14.8553 | 59.9632 | 23.7782 | 56.6603 | 1.9589 | 59.9906 | 15.0001 | 56.65 | 19.9657 | 59.993 | 30.0002 | 56.6373 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.6553 | 4.6362 | 60.0023 | 15.0001 | 56.6493 | 14.8523 | 59.9632 | 23.9033 | 56.6686 | 1.9589 | 59.9907 | 15.0001 | 56.6584 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.6456 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.6637 | 4.6362 | 60.0023 | 15.0001 | 56.6577 | 14.8523 | 59.9632 | 24.0284 | 56.677 | 1.9589 | 59.9907 | 15.0001 | 56.6667 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.6539 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.672 | 4.6362 | 60.0024 | 15.0001 | 56.666 | 14.9242 | 59.9632 | 24.1534 | 56.6853 | 1.9589 | 59.9908 | 15.0001 | 56.675 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.6623 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.6803 | 4.6362 | 60.0024 | 15.0001 | 56.6743 | 14.9242 | 59.9631 | 24.2785 | 56.6937 | 1.9589 | 59.9909 | 15.0001 | 56.6834 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.6706 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.6887 | 4.6362 | 60.0025 | 15.0001 | 56.6827 | 14.9242 | 59.9631 | 24.4036 | 56.702 | 1.9589 | 59.9909 | 15.0001 | 56.6917 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.6789 | 5.419 | 59.9945 | 15.0001
56.697 | 4.6362 | 60.0025 | 15.0001 | 56.691 | 14.9242 | 59.9631 | 24.5287 | 56.7103 | 1.9589 | 59.991 | 15.0001 | 56.7 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.6873 | 5.419 | 59.9944 | 15.0001
56.7053 | 4.6362 | 60.0026 | 15.0001 | 56.6993 | 14.924 | 59.9631 | 24.6537 | 56.7187 | 1.9589 | 59.9911 | 15.0001 | 56.7084 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.6956 | 5.419 | 59.9944 | 15.0001
56.7137 | 4.6362 | 60.0026 | 15.0001 | 56.7077 | 14.924 | 59.963 | 24.7788 | 56.727 | 1.9589 | 59.9911 | 15.0001 | 56.7167 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7039 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.722 | 4.6354 | 60.0026 | 15.0001 | 56.716 | 14.9747 | 59.963 | 24.9039 | 56.7353 | 1.9589 | 59.9912 | 15.0001 | 56.725 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7123 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.7303 | 4.6354 | 60.0027 | 15.0001 | 56.7244 | 14.9747 | 59.963 | 25.029 | 56.7437 | 1.9589 | 59.9913 | 15.0001 | 56.7334 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7206 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.7387 | 4.6354 | 60.0027 | 15.0001 | 56.7327 | 14.9781 | 59.963 | 25.154 | 56.752 | 1.9589 | 59.9913 | 15.0001 | 56.7417 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7289 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.747 | 4.6354 | 60.0028 | 15.0001 | 56.741 | 14.9781 | 59.9629 | 25.2791 | 56.7603 | 1.9589 | 59.9914 | 15.0001 | 56.75 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7373 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.7553 | 4.6354 | 60.0028 | 15.0001 | 56.7494 | 14.9781 | 59.9629 | 25.4042 | 56.7687 | 1.9589 | 59.9915 | 15.0001 | 56.7584 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7456 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.7637 | 4.6354 | 60.0028 | 15.0001 | 56.7577 | 14.9781 | 59.9629 | 25.5293 | 56.777 | 1.9589 | 59.9915 | 15.0001 | 56.7667 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7539 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.772 | 4.635 | 60.0029 | 15.0001 | 56.7661 | 14.979 | 59.9629 | 25.6543 | 56.7853 | 1.9591 | 59.9916 | 15.0001 | 56.775 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7623 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.7803 | 4.635 | 60.0029 | 15.0001 | 56.7744 | 14.979 | 59.9628 | 25.7794 | 56.7937 | 1.9591 | 59.9917 | 15.0001 | 56.7834 | 19.9662 | 59.993 | 30.0002 | 56.7706 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.7887 | 4.635 | 60.003 | 15.0001 | 56.7827 | 14.979 | 59.9628 | 25.9045 | 56.802 | 1.9592 | 59.9917 | 15.0001 | 56.7917 | 19.9655 | 59.993 | 30.0002 | 56.7789 | 5.4173 | 59.9944 | 15.0001
56.797 | 4.635 | 60.003 | 15.0001 | 56.7911 | 14.979 | 59.9628 | 26.0296 | 56.8103 | 1.9592 | 59.9918 | 15.0001 | 56.8 | 19.9655 | 59.993 | 30.0002 | 56.7873 | 5.4178 | 59.9943 | 15.0001
56.8053 | 4.636 | 60.0031 | 15.0001 | 56.7994 | 14.979 | 59.9628 | 26.1547 | 56.8187 | 1.9592 | 59.9919 | 15.0001 | 56.8084 | 19.9669 | 59.993 | 30.0002 | 56.7956 | 5.4178 | 59.9943 | 15.0001
56.8137 | 4.636 | 60.0031 | 15.0001 | 56.8077 | 14.979 | 59.9627 | 26.2798 | 56.827 | 1.9592 | 59.9919 | 15.0001 | 56.8167 | 19.9669 | 59.993 | 30.0002 | 56.8039 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.822 | 4.636 | 60.0031 | 15.0001 | 56.8161 | 14.979 | 59.9627 | 26.4049 | 56.8353 | 1.9592 | 59.992 | 15.0001 | 56.825 | 19.9668 | 59.9929 | 30.0002 | 56.8123 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.8303 | 4.636 | 60.0032 | 15.0001 | 56.8244 | 14.979 | 59.9627 | 26.53 | 56.8437 | 1.9592 | 59.9921 | 15.0001 | 56.8334 | 19.9668 | 59.9929 | 30.0002 | 56.8206 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.8387 | 4.636 | 60.0032 | 15.0001 | 56.8328 | 14.979 | 59.9627 | 26.655 | 56.852 | 1.9592 | 59.9921 | 15.0001 | 56.8417 | 19.9669 | 59.9929 | 30.0002 | 56.829 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.847 | 4.636 | 60.0033 | 15.0001 | 56.8411 | 14.979 | 59.9626 | 26.7801 | 56.8603 | 1.9592 | 59.9922 | 15.0001 | 56.8501 | 19.9669 | 59.9929 | 30.0002 | 56.8373 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.8553 | 4.636 | 60.0033 | 15.0001 | 56.8494 | 14.979 | 59.9626 | 26.9052 | 56.8687 | 1.9592 | 59.9923 | 15.0001 | 56.8584 | 19.9669 | 59.9928 | 30.0002 | 56.8456 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.8637 | 4.636 | 60.0033 | 15.0001 | 56.8578 | 14.979 | 59.9626 | 27.0303 | 56.877 | 1.9592 | 59.9923 | 15.0001 | 56.8667 | 19.9669 | 59.9928 | 30.0002 | 56.854 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.872 | 4.636 | 60.0034 | 15.0001 | 56.8661 | 14.979 | 59.9626 | 27.1554 | 56.8853 | 1.9592 | 59.9924 | 15.0001 | 56.8751 | 19.9704 | 59.9928 | 30.0002 | 56.8623 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.8803 | 4.636 | 60.0034 | 15.0001 | 56.8745 | 14.979 | 59.9625 | 27.2805 | 56.8937 | 1.9592 | 59.9925 | 15.0001 | 56.8834 | 19.9704 | 59.9928 | 30.0002 | 56.8706 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.8887 | 4.6367 | 60.0035 | 15.0001 | 56.8828 | 14.979 | 59.9625 | 27.4056 | 56.902 | 1.9592 | 59.9925 | 15.0001 | 56.8917 | 19.9704 | 59.9927 | 30.0002 | 56.879 | 5.417 | 59.9943 | 15.0001
56.897 | 4.6367 | 60.0035 | 15.0001 | 56.8911 | 14.979 | 59.9625 | 27.5307 | 56.9103 | 1.9592 | 59.9926 | 15.0001 | 56.9001 | 19.9704 | 59.9927 | 30.0002 | 56.8873 | 5.417 | 59.9942 | 15.0001
56.9053 | 4.6352 | 60.0036 | 15.0001 | 56.8995 | 14.979 | 59.9625 | 27.6557 | 56.9187 | 1.9592 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9084 | 19.9703 | 59.9927 | 30.0002 | 56.8956 | 5.417 | 59.9942 | 15.0001
56.9137 | 4.6352 | 60.0036 | 15.0001 | 56.9078 | 14.979 | 59.9624 | 27.7808 | 56.927 | 1.9592 | 59.9927 | 15.0001 | 56.9167 | 19.9703 | 59.9927 | 30.0002 | 56.904 | 5.417 | 59.9942 | 15.0001
56.922 | 4.755 | 60.0036 | 15.0001 | 56.9162 | 14.979 | 59.9624 | 27.9059 | 56.9353 | 1.9592 | 59.9928 | 15.0001 | 56.9251 | 19.9698 | 59.9926 | 30.0002 | 56.9123 | 5.417 | 59.9942 | 15.0001
56.9303 | 4.755 | 60.0037 | 15.0001 | 56.9245 | 14.979 | 59.9624 | 28.031 | 56.9437 | 1.9592 | 59.9929 | 15.0001 | 56.9334 | 19.9698 | 59.9926 | 30.0002 | 56.9206 | 5.417 | 59.9942 | 15.0001
56.9387 | 4.755 | 60.0037 | 15.0001 | 56.9328 | 14.979 | 59.9624 | 28.1561 | 56.952 | 1.9592 | 59.9929 | 15.0001 | 56.9417 | 19.9698 | 59.9926 | 30.0002 | 56.929 | 5.417 | 59.9942 | 15.0001
56.947 | 4.755 | 60.0038 | 15.0001 | 56.9412 | 14.979 | 59.9623 | 28.2812 | 56.9603 | 1.9592 | 59.993 | 15.0001 | 56.9501 | 19.9698 | 59.9926 | 30.0002 | 56.9373 | 5.4179 | 59.9942 | 15.0001
56.9553 | 4.755 | 60.0038 | 15.0001 | 56.9495 | 14.979 | 59.9623 | 28.4063 | 56.9687 | 1.9592 | 59.9931 | 15.0001 | 56.9584 | 19.9698 | 59.9925 | 30.0002 | 56.9456 | 5.4179 | 59.9942 | 15.0001
56.9637 | 4.755 | 60.0038 | 15.0001 | 56.9578 | 14.979 | 59.9623 | 28.5313 | 56.977 | 1.9592 | 59.9931 | 15.0001 | 56.9667 | 19.9698 | 59.9925 | 30.0002 | 56.954 | 5.4179 | 59.9942 | 15.0001
56.972 | 4.755 | 60.0039 | 15.0001 | 56.9662 | 14.979 | 59.9623 | 28.6564 | 56.9853 | 1.9592 | 59.9932 | 15.0001 | 56.9751 | 19.974 | 59.9925 | 30.0002 | 56.9623 | 5.4179 | 59.9942 | 15.0001
56.9803 | 4.755 | 60.0039 | 15.0001 | 56.9745 | 14.979 | 59.9622 | 28.7815 | 56.9937 | 1.9592 | 59.9933 | 15.0001 | 56.9834 | 19.974 | 59.9925 | 30.0002 | 56.9706 | 5.4179 | 59.9942 | 15.0001
56.9887 | 4.7563 | 60.004 | 15.0001 | 56.9829 | 14.979 | 59.9622 | 28.9066 | 57.002 | 1.9592 | 59.9933 | 15.0001 | 56.9917 | 19.974 | 59.9924 | 30.0002 | 56.979 | 5.4179 | 59.9942 | 15.0001
56.997 | 4.7563 | 60.004 | 15.0001 | 56.9912 | 14.979 | 59.9622 | 29.0317 | 57.0104 | 1.9592 | 59.9934 | 15.0001 | 57.0001 | 19.974 | 59.9924 | 30.0002 | 56.9873 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.0053 | 4.7558 | 60.0041 | 15.0001 | 56.9995 | 14.979 | 59.9622 | 29.1568 | 57.0187 | 1.9594 | 59.9935 | 15.0001 | 57.0084 | 19.9739 | 59.9924 | 30.0002 | 56.9956 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.0137 | 4.7558 | 60.0041 | 15.0001 | 57.0079 | 14.979 | 59.9621 | 29.2819 | 57.027 | 1.9594 | 59.9935 | 15.0001 | 57.0167 | 19.9739 | 59.9924 | 30.0002 | 57.004 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.022 | 4.7558 | 60.0041 | 15.0001 | 57.0162 | 14.979 | 59.9621 | 29.4069 | 57.0354 | 1.9594 | 59.9936 | 15.0001 | 57.0251 | 19.974 | 59.9923 | 30.0002 | 57.0123 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.0303 | 4.7558 | 60.0042 | 15.0001 | 57.0246 | 14.979 | 59.9621 | 29.532 | 57.0437 | 1.9594 | 59.9937 | 15.0001 | 57.0334 | 19.974 | 59.9923 | 30.0002 | 57.0206 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.0387 | 4.7558 | 60.0042 | 15.0001 | 57.0329 | 14.979 | 59.9621 | 29.6571 | 57.052 | 1.9594 | 59.9937 | 15.0001 | 57.0417 | 19.9718 | 59.9923 | 30.0002 | 57.029 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.047 | 4.7558 | 60.0043 | 15.0001 | 57.0412 | 14.979 | 59.962 | 29.7822 | 57.0604 | 1.9594 | 59.9938 | 15.0001 | 57.0501 | 19.9718 | 59.9923 | 30.0002 | 57.0373 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.0553 | 4.7558 | 60.0043 | 15.0001 | 57.0496 | 14.979 | 59.962 | 29.9073 | 57.0687 | 1.9594 | 59.9939 | 15.0001 | 57.0584 | 19.9645 | 59.9922 | 30.0002 | 57.0456 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.0637 | 4.7558 | 60.0043 | 15.0001 | 57.0579 | 14.979 | 59.962 | 30.0002 | 57.077 | 1.9594 | 59.9939 | 15.0001 | 57.0667 | 19.9645 | 59.9922 | 30.0002 | 57.054 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.072 | 4.7549 | 60.0044 | 15.0001 | 57.0663 | 14.979 | 59.962 | 30.0002 | 57.0854 | 1.9594 | 59.994 | 15.0001 | 57.0751 | 20.0094 | 59.9922 | 30.0002 | 57.0623 | 5.4179 | 59.9941 | 15.0001
57.0803 | 4.7549 | 60.0044 | 15.0001 | 57.0746 | 14.979 | 59.962 | 30.0002 | 57.0937 | 1.9594 | 59.9941 | 15.0001 | 57.0834 | 20.0094 | 59.9922 | 30.0002 | 57.0706 | 5.4184 | 59.9941 | 15.0001
57.0887 | 4.7551 | 60.0045 | 15.0001 | 57.0829 | 14.979 | 59.9619 | 30.0002 | 57.102 | 1.9594 | 59.9941 | 15.0001 | 57.0917 | 20.0095 | 59.9921 | 30.0002 | 57.079 | 5.4184 | 59.9941 | 15.0001
57.097 | 4.7551 | 60.0045 | 15.0001 | 57.0913 | 14.979 | 59.9619 | 30.0002 | 57.1104 | 1.9594 | 59.9942 | 15.0001 | 57.1001 | 20.0095 | 59.9921 | 30.0002 | 57.0873 | 5.4184 | 59.994 | 15.0001
57.1053 | 4.7563 | 60.0046 | 15.0001 | 57.0996 | 14.979 | 59.9619 | 30.0002 | 57.1187 | 1.9594 | 59.9943 | 15.0001 | 57.1084 | 20.0095 | 59.9921 | 30.0002 | 57.0956 | 5.4184 | 59.994 | 15.0001
57.1137 | 4.7563 | 60.0046 | 15.0001 | 57.108 | 14.979 | 59.9619 | 30.0002 | 57.127 | 1.9594 | 59.9943 | 15.0001 | 57.1167 | 20.0095 | 59.9921 | 30.0002 | 57.104 | 5.4184 | 59.994 | 15.0001
57.122 | 4.7563 | 60.0046 | 15.0001 | 57.1163 | 14.979 | 59.9619 | 30.0002 | 57.1354 | 1.9594 | 59.9944 | 15.0001 | 57.1251 | 20.0094 | 59.992 | 30.0002 | 57.1123 | 5.4184 | 59.994 | 15.0001
57.1303 | 4.7563 | 60.0047 | 15.0001 | 57.1246 | 14.979 | 59.9619 | 30.0002 | 57.1437 | 1.9594 | 59.9945 | 15.0001 | 57.1334 | 20.0094 | 59.992 | 30.0002 | 57.1207 | 5.4184 | 59.994 | 15.0001
57.1387 | 4.7569 | 60.0047 | 15.0001 | 57.133 | 14.979 | 59.9618 | 30.0002 | 57.152 | 1.959 | 59.9945 | 15.0001 | 57.1417 | 20.0122 | 59.992 | 30.0002 | 57.129 | 5.4184 | 59.994 | 15.0001
57.147 | 4.7569 | 60.0048 | 15.0001 | 57.1413 | 14.979 | 59.9618 | 30.0002 | 57.1604 | 1.959 | 59.9946 | 15.0001 | 57.1501 | 20.0122 | 59.992 | 30.0002 | 57.1373 | 5.4177 | 59.994 | 15.0001
57.1553 | 4.757 | 60.0048 | 15.0001 | 57.1496 | 14.979 | 59.9618 | 30.0002 | 57.1687 | 1.959 | 59.9947 | 15.0001 | 57.1584 | 20.0122 | 59.9919 | 30.0002 | 57.1457 | 5.4177 | 59.994 | 15.0001
57.1637 | 4.757 | 60.0048 | 15.0001 | 57.158 | 14.979 | 59.9618 | 30.0002 | 57.177 | 1.959 | 59.9947 | 15.0001 | 57.1668 | 20.0122 | 59.9919 | 30.0002 | 57.154 | 5.4169 | 59.994 | 15.0001
57.172 | 4.757 | 60.0049 | 15.0001 | 57.1663 | 14.979 | 59.9618 | 30.0002 | 57.1854 | 1.959 | 59.9948 | 15.0001 | 57.1751 | 20.0133 | 59.9919 | 30.0002 | 57.1623 | 5.4169 | 59.9939 | 15.0001
57.1803 | 4.757 | 60.0049 | 15.0001 | 57.1747 | 14.979 | 59.9618 | 30.0002 | 57.1937 | 1.959 | 59.9949 | 15.0001 | 57.1834 | 20.0133 | 59.9919 | 30.0002 | 57.1707 | 5.4169 | 59.9939 | 15.0001
57.1887 | 4.7566 | 60.005 | 15.0001 | 57.183 | 14.979 | 59.9617 | 30.0002 | 57.202 | 1.959 | 59.9949 | 15.0001 | 57.1918 | 20.0689 | 59.9918 | 30.0002 | 57.179 | 5.4169 | 59.9939 | 15.0001
57.197 | 4.7566 | 60.005 | 15.0001 | 57.1913 | 14.979 | 59.9617 | 30.0002 | 57.2104 | 1.959 | 59.995 | 15.0001 | 57.2001 | 20.0689 | 59.9918 | 30.0002 | 57.1873 | 5.4169 | 59.9939 | 15.0001
57.2053 | 4.7566 | 60.0051 | 15.0001 | 57.1997 | 14.979 | 59.9617 | 30.0002 | 57.2187 | 1.959 | 59.9951 | 15.0001 | 57.2084 | 20.0689 | 59.9918 | 30.0002 | 57.1957 | 5.4169 | 59.9939 | 15.0001
57.2137 | 4.7566 | 60.0051 | 15.0001 | 57.208 | 14.979 | 59.9617 | 30.0002 | 57.227 | 1.959 | 59.9951 | 15.0001 | 57.2168 | 20.0689 | 59.9918 | 30.0002 | 57.204 | 5.4169 | 59.9939 | 15.0001
57.222 | 4.7554 | 60.0051 | 15.0001 | 57.2164 | 14.979 | 59.9617 | 30.0002 | 57.2354 | 1.959 | 59.9952 | 15.0001 | 57.2251 | 20.1254 | 59.9917 | 30.0002 | 57.2123 | 5.4169 | 59.9938 | 15.0001
57.2303 | 4.7554 | 60.0052 | 15.0001 | 57.2247 | 14.979 | 59.9617 | 30.0002 | 57.2437 | 1.959 | 59.9953 | 15.0001 | 57.2334 | 20.1254 | 59.9917 | 30.0002 | 57.2207 | 5.4169 | 59.9938 | 15.0001
57.2387 | 4.7554 | 60.0052 | 15.0001 | 57.233 | 14.979 | 59.9616 | 30.0002 | 57.252 | 1.959 | 59.9953 | 15.0001 | 57.2418 | 20.125 | 59.9917 | 30.0002 | 57.229 | 5.4169 | 59.9938 | 15.0001
57.247 | 4.7554 | 60.0053 | 15.0001 | 57.2414 | 14.979 | 59.9616 | 30.0002 | 57.2604 | 1.959 | 59.9954 | 15.0001 | 57.2501 | 20.125 | 59.9917 | 30.0002 | 57.2373 | 5.5283 | 59.9938 | 15.0001
57.2553 | 4.7554 | 60.0053 | 15.0001 | 57.2497 | 14.979 | 59.9616 | 30.0002 | 57.2687 | 1.959 | 59.9955 | 15.0001 | 57.2584 | 20.125 | 59.9916 | 30.0002 | 57.2457 | 5.5283 | 59.9938 | 15.0001
57.2637 | 4.7554 | 60.0053 | 15.0001 | 57.2581 | 14.979 | 59.9616 | 30.0002 | 57.277 | 1.959 | 59.9955 | 15.0001 | 57.2668 | 20.125 | 59.9916 | 30.0002 | 57.254 | 5.5283 | 59.9938 | 15.0001
57.272 | 4.7554 | 60.0054 | 15.0001 | 57.2664 | 14.979 | 59.9616 | 30.0002 | 57.2854 | 1.959 | 59.9956 | 15.0001 | 57.2751 | 20.1265 | 59.9916 | 30.0002 | 57.2623 | 5.5283 | 59.9937 | 15.0001
57.2803 | 4.7554 | 60.0054 | 15.0001 | 57.2747 | 14.979 | 59.9616 | 30.0002 | 57.2937 | 1.959 | 59.9957 | 15.0001 | 57.2834 | 20.1265 | 59.9916 | 30.0002 | 57.2707 | 5.5283 | 59.9937 | 15.0001
57.2887 | 4.7561 | 60.0055 | 15.0001 | 57.2831 | 14.979 | 59.9615 | 30.0002 | 57.302 | 1.959 | 59.9957 | 15.0001 | 57.2918 | 20.1288 | 59.9915 | 30.0002 | 57.279 | 5.5283 | 59.9937 | 15.0001
57.297 | 4.7561 | 60.0055 | 15.0001 | 57.2914 | 14.979 | 59.9615 | 30.0002 | 57.3104 | 1.959 | 59.9958 | 15.0001 | 57.3001 | 20.1288 | 59.9915 | 30.0002 | 57.2873 | 5.5283 | 59.9937 | 15.0001
57.3053 | 4.7558 | 60.0056 | 15.0001 | 57.2997 | 14.979 | 59.9615 | 30.0002 | 57.3187 | 1.959 | 59.9959 | 15.0001 | 57.3084 | 20.1288 | 59.9915 | 30.0002 | 57.2957 | 5.5283 | 59.9937 | 15.0001
57.3137 | 4.7558 | 60.0056 | 15.0001 | 57.3081 | 14.979 | 59.9615 | 30.0002 | 57.3271 | 1.959 | 59.9959 | 15.0001 | 57.3168 | 20.1288 | 59.9915 | 30.0002 | 57.304 | 5.5283 | 59.9937 | 15.0001
57.322 | 4.7558 | 60.0056 | 15.0001 | 57.3164 | 14.979 | 59.9615 | 30.0002 | 57.3354 | 1.959 | 59.996 | 15.0001 | 57.3251 | 20.1252 | 59.9914 | 30.0002 | 57.3123 | 5.5283 | 59.9936 | 15.0001
57.3303 | 4.7558 | 60.0057 | 15.0001 | 57.3248 | 14.979 | 59.9615 | 30.0002 | 57.3437 | 1.959 | 59.9961 | 15.0001 | 57.3334 | 20.1252 | 59.9914 | 30.0002 | 57.3207 | 5.5283 | 59.9936 | 15.0001
57.3387 | 4.7558 | 60.0057 | 15.0001 | 57.3331 | 14.979 | 59.9614 | 30.0002 | 57.3521 | 1.959 | 59.9961 | 15.0001 | 57.3418 | 20.1252 | 59.9914 | 30.0002 | 57.329 | 5.5283 | 59.9936 | 15.0001
57.347 | 4.7558 | 60.0058 | 15.0001 | 57.3414 | 14.979 | 59.9614 | 30.0002 | 57.3604 | 1.959 | 59.9962 | 15.0001 | 57.3501 | 20.1252 | 59.9914 | 30.0002 | 57.3373 | 5.5272 | 59.9936 | 15.0001
57.3553 | 4.7558 | 60.0058 | 15.0001 | 57.3498 | 14.979 | 59.9614 | 30.0002 | 57.3687 | 1.9588 | 59.9963 | 15.0001 | 57.3584 | 20.1225 | 59.9913 | 30.0002 | 57.3457 | 5.5272 | 59.9936 | 15.0001
57.3637 | 4.7558 | 60.0058 | 15.0001 | 57.3581 | 14.979 | 59.9614 | 30.0002 | 57.3771 | 1.9588 | 59.9963 | 15.0001 | 57.3668 | 20.1225 | 59.9913 | 30.0002 | 57.354 | 5.5272 | 59.9936 | 15.0001
57.372 | 4.7558 | 60.0059 | 15.0001 | 57.3665 | 14.979 | 59.9614 | 30.0002 | 57.3854 | 1.9588 | 59.9964 | 15.0001 | 57.3751 | 20.1225 | 59.9913 | 30.0002 | 57.3623 | 5.5272 | 59.9935 | 15.0001
57.3803 | 4.7558 | 60.0059 | 15.0001 | 57.3748 | 14.979 | 59.9614 | 30.0002 | 57.3937 | 1.9588 | 59.9965 | 15.0001 | 57.3834 | 20.1225 | 59.9913 | 30.0002 | 57.3707 | 5.5272 | 59.9935 | 15.0001
57.3887 | 4.7558 | 60.006 | 15.0001 | 57.3831 | 14.979 | 59.9613 | 30.0002 | 57.4021 | 1.9588 | 59.9965 | 15.0001 | 57.3918 | 20.1247 | 59.9912 | 30.0002 | 57.379 | 5.5272 | 59.9935 | 15.0001
57.397 | 4.7558 | 60.006 | 15.0001 | 57.3915 | 14.979 | 59.9613 | 30.0002 | 57.4104 | 1.9588 | 59.9966 | 15.0001 | 57.4001 | 20.1247 | 59.9912 | 30.0002 | 57.3873 | 5.5272 | 59.9935 | 15.0001
57.4053 | 4.7558 | 60.0061 | 15.0001 | 57.3998 | 14.979 | 59.9613 | 30.0002 | 57.4187 | 1.9588 | 59.9967 | 15.0001 | 57.4084 | 20.1277 | 59.9912 | 30.0002 | 57.3957 | 5.5272 | 59.9935 | 15.0001
57.4137 | 4.7558 | 60.0061 | 15.0001 | 57.4082 | 14.979 | 59.9613 | 30.0002 | 57.4271 | 1.9588 | 59.9967 | 15.0001 | 57.4168 | 20.1277 | 59.9912 | 30.0002 | 57.404 | 5.5272 | 59.9935 | 15.0001
57.422 | 4.8717 | 60.0061 | 15.0001 | 57.4165 | 14.979 | 59.9613 | 30.0002 | 57.4354 | 1.9589 | 59.9968 | 15.0001 | 57.4251 | 20.1276 | 59.9911 | 30.0002 | 57.4123 | 5.5272 | 59.9934 | 15.0001
57.4303 | 4.8717 | 60.0062 | 15.0001 | 57.4248 | 14.979 | 59.9613 | 30.0002 | 57.4437 | 1.9589 | 59.9969 | 15.0001 | 57.4334 | 20.1276 | 59.9911 | 30.0002 | 57.4207 | 5.5272 | 59.9934 | 15.0001
57.4387 | 4.8717 | 60.0062 | 15.0001 | 57.4332 | 14.979 | 59.9612 | 30.0002 | 57.4521 | 1.9589 | 59.9969 | 15.0001 | 57.4418 | 20.132 | 59.9911 | 30.0002 | 57.429 | 5.5272 | 59.9934 | 15.0001
57.447 | 4.8717 | 60.0063 | 15.0001 | 57.4415 | 14.979 | 59.9612 | 30.0002 | 57.4604 | 1.9589 | 59.997 | 15.0001 | 57.4501 | 20.132 | 59.9911 | 30.0002 | 57.4374 | 5.5272 | 59.9934 | 15.0001
57.4553 | 4.8717 | 60.0063 | 15.0001 | 57.4499 | 14.979 | 59.9612 | 30.0002 | 57.4687 | 1.9589 | 59.9971 | 15.0001 | 57.4585 | 20.132 | 59.991 | 30.0002 | 57.4457 | 5.5272 | 59.9934 | 15.0001
57.4637 | 4.8717 | 60.0063 | 15.0001 | 57.4582 | 14.979 | 59.9612 | 30.0002 | 57.4771 | 1.9589 | 59.9971 | 15.0001 | 57.4668 | 20.132 | 59.991 | 30.0002 | 57.454 | 5.5275 | 59.9934 | 15.0001
57.472 | 4.8717 | 60.0064 | 15.0001 | 57.4665 | 14.979 | 59.9612 | 30.0002 | 57.4854 | 1.9589 | 59.9972 | 15.0001 | 57.4751 | 20.1251 | 59.991 | 30.0002 | 57.4624 | 5.5275 | 59.9933 | 15.0001
57.4803 | 4.8717 | 60.0064 | 15.0001 | 57.4749 | 14.979 | 59.9612 | 30.0002 | 57.4937 | 1.9589 | 59.9973 | 15.0001 | 57.4835 | 20.1251 | 59.991 | 30.0002 | 57.4707 | 5.5275 | 59.9933 | 15.0001
57.4886 | 4.8714 | 60.0065 | 15.0001 | 57.4832 | 14.9815 | 59.9611 | 30.0002 | 57.5021 | 1.9589 | 59.9973 | 15.0001 | 57.4918 | 20.1251 | 59.9909 | 30.0002 | 57.479 | 5.5275 | 59.9933 | 15.0001
57.497 | 4.8714 | 60.0065 | 15.0001 | 57.4915 | 14.9815 | 59.9611 | 30.0002 | 57.5104 | 1.9589 | 59.9974 | 15.0001 | 57.5001 | 20.1251 | 59.9909 | 30.0002 | 57.4874 | 5.6207 | 59.9933 | 15.0001
57.5053 | 4.8714 | 60.0066 | 15.0001 | 57.4999 | 14.9815 | 59.9611 | 30.0002 | 57.5187 | 1.9589 | 59.9975 | 15.0001 | 57.5085 | 20.1236 | 59.9909 | 30.0002 | 57.4957 | 5.6207 | 59.9933 | 15.0001
57.5136 | 4.8714 | 60.0066 | 15.0001 | 57.5082 | 14.9815 | 59.9611 | 30.0002 | 57.5271 | 1.9589 | 59.9975 | 15.0001 | 57.5168 | 20.1236 | 59.9909 | 30.0002 | 57.504 | 5.6201 | 59.9933 | 15.0001
57.522 | 4.8711 | 60.0066 | 15.0001 | 57.5166 | 14.9815 | 59.9611 | 30.0002 | 57.5354 | 1.959 | 59.9976 | 15.0001 | 57.5251 | 20.1236 | 59.9908 | 30.0002 | 57.5124 | 5.6201 | 59.9932 | 15.0001
57.5303 | 4.8711 | 60.0067 | 15.0001 | 57.5249 | 14.9815 | 59.9611 | 30.0002 | 57.5437 | 1.959 | 59.9977 | 15.0001 | 57.5335 | 20.1236 | 59.9908 | 30.0002 | 57.5207 | 5.6201 | 59.9932 | 15.0001
57.5386 | 4.8711 | 60.0067 | 15.0001 | 57.5332 | 14.9813 | 59.961 | 30.0002 | 57.5521 | 1.9592 | 59.9977 | 15.0001 | 57.5418 | 20.1236 | 59.9908 | 30.0002 | 57.529 | 5.6201 | 59.9932 | 15.0001
57.547 | 4.8711 | 60.0068 | 15.0001 | 57.5416 | 14.9813 | 59.961 | 30.0002 | 57.5604 | 1.9592 | 59.9978 | 15.0001 | 57.5501 | 20.1236 | 59.9908 | 30.0002 | 57.5374 | 5.6205 | 59.9932 | 15.0001
57.5553 | 4.8711 | 60.0068 | 15.0001 | 57.5499 | 14.9786 | 59.961 | 30.0002 | 57.5687 | 1.9592 | 59.9979 | 15.0001 | 57.5585 | 20.1248 | 59.9907 | 30.0002 | 57.5457 | 5.6205 | 59.9932 | 15.0001
57.5636 | 4.8711 | 60.0068 | 15.0001 | 57.5582 | 14.9786 | 59.961 | 30.0002 | 57.5771 | 1.9592 | 59.9979 | 15.0001 | 57.5668 | 20.1248 | 59.9907 | 30.0002 | 57.554 | 5.6205 | 59.9932 | 15.0001
57.572 | 4.8711 | 60.0069 | 15.0001 | 57.5666 | 14.9786 | 59.961 | 30.0002 | 57.5854 | 2.073 | 59.998 | 15.0001 | 57.5751 | 20.127 | 59.9907 | 30.0002 | 57.5624 | 5.6205 | 59.9931 | 15.0001
57.5803 | 4.8711 | 60.0069 | 15.0001 | 57.5749 | 14.9786 | 59.961 | 30.0002 | 57.5937 | 2.073 | 59.998 | 15.0001 | 57.5835 | 20.127 | 59.9907 | 30.0002 | 57.5707 | 5.6205 | 59.9931 | 15.0001
57.5886 | 4.8718 | 60.007 | 15.0001 | 57.5833 | 14.9802 | 59.9609 | 30.0002 | 57.6021 | 2.073 | 59.9981 | 15.0001 | 57.5918 | 20.127 | 59.9906 | 30.0002 | 57.579 | 5.6205 | 59.9931 | 15.0001
57.597 | 4.8718 | 60.007 | 15.0001 | 57.5916 | 14.9802 | 59.9609 | 30.0002 | 57.6104 | 2.073 | 59.9982 | 15.0001 | 57.6001 | 20.127 | 59.9906 | 30.0002 | 57.5874 | 5.6205 | 59.9931 | 15.0001
57.6053 | 4.8718 | 60.0071 | 15.0001 | 57.5999 | 14.98 | 59.9609 | 30.0002 | 57.6188 | 2.073 | 59.9982 | 15.0001 | 57.6085 | 20.127 | 59.9906 | 30.0002 | 57.5957 | 5.6205 | 59.9931 | 15.0001
57.6136 | 4.8718 | 60.0072 | 15.0001 | 57.6083 | 14.98 | 59.9609 | 30.0002 | 57.6271 | 2.073 | 59.9983 | 15.0001 | 57.6168 | 20.127 | 59.9906 | 30.0002 | 57.604 | 5.6205 | 59.9931 | 15.0001
57.622 | 4.8722 | 60.0072 | 15.0001 | 57.6166 | 14.9782 | 59.9609 | 30.0002 | 57.6354 | 2.073 | 59.9983 | 15.0001 | 57.6251 | 20.1258 | 59.9905 | 30.0002 | 57.6124 | 5.6205 | 59.993 | 15.0001
57.6303 | 4.8722 | 60.0073 | 15.0001 | 57.625 | 14.9782 | 59.9609 | 30.0002 | 57.6438 | 2.073 | 59.9984 | 15.0001 | 57.6335 | 20.1258 | 59.9905 | 30.0002 | 57.6207 | 5.6205 | 59.993 | 15.0001
57.6386 | 4.8725 | 60.0074 | 15.0001 | 57.6333 | 14.9777 | 59.9608 | 30.0002 | 57.6521 | 2.073 | 59.9985 | 15.0001 | 57.6418 | 20.1255 | 59.9905 | 30.0002 | 57.629 | 5.6205 | 59.993 | 15.0001
57.647 | 4.8725 | 60.0074 | 15.0001 | 57.6416 | 14.9777 | 59.9608 | 30.0002 | 57.6604 | 2.073 | 59.9985 | 15.0001 | 57.6501 | 20.1255 | 59.9905 | 30.0002 | 57.6374 | 5.7472 | 59.993 | 15.0001
57.6553 | 4.8725 | 60.0075 | 15.0001 | 57.65 | 14.9775 | 59.9608 | 30.0002 | 57.6688 | 2.073 | 59.9986 | 15.0001 | 57.6585 | 20.1254 | 59.9904 | 30.0002 | 57.6457 | 5.7472 | 59.993 | 15.0001
57.6636 | 4.8725 | 60.0076 | 15.0001 | 57.6583 | 14.9775 | 59.9608 | 30.0002 | 57.6771 | 2.073 | 59.9986 | 15.0001 | 57.6668 | 20.1254 | 59.9904 | 30.0002 | 57.654 | 5.7469 | 59.993 | 15.0001
57.6719 | 4.8725 | 60.0076 | 15.0001 | 57.6666 | 14.9791 | 59.9608 | 30.0002 | 57.6854 | 2.073 | 59.9987 | 15.0001 | 57.6751 | 20.125 | 59.9904 | 30.0002 | 57.6624 | 5.7469 | 59.9929 | 15.0001
57.6803 | 4.8725 | 60.0077 | 15.0001 | 57.675 | 14.9791 | 59.9608 | 30.0002 | 57.6938 | 2.073 | 59.9987 | 15.0001 | 57.6835 | 20.125 | 59.9904 | 30.0002 | 57.6707 | 5.7469 | 59.9929 | 15.0001
57.6886 | 4.8724 | 60.0078 | 15.0001 | 57.6833 | 14.9791 | 59.9607 | 30.0002 | 57.7021 | 2.073 | 59.9988 | 15.0001 | 57.6918 | 20.1232 | 59.9903 | 30.0002 | 57.679 | 5.7469 | 59.9929 | 15.0001
57.6969 | 4.8724 | 60.0078 | 15.0001 | 57.6917 | 14.9791 | 59.9607 | 30.0002 | 57.7104 | 2.073 | 59.9989 | 15.0001 | 57.7001 | 20.1232 | 59.9903 | 30.0002 | 57.6874 | 5.7469 | 59.9929 | 15.0001
57.7053 | 4.8724 | 60.0079 | 15.0001 | 57.7 | 14.9833 | 59.9607 | 30.0002 | 57.7188 | 2.073 | 59.9989 | 15.0001 | 57.7085 | 20.1813 | 59.9903 | 30.0002 | 57.6957 | 5.7469 | 59.9929 | 15.0001
57.7136 | 4.8724 | 60.008 | 15.0001 | 57.7083 | 14.9833 | 59.9607 | 30.0002 | 57.7271 | 2.073 | 59.999 | 15.0001 | 57.7168 | 20.1813 | 59.9903 | 30.0002 | 57.704 | 5.7469 | 59.9929 | 15.0001
57.7219 | 4.8724 | 60.008 | 15.0001 | 57.7167 | 14.9833 | 59.9607 | 30.0002 | 57.7354 | 2.073 | 59.999 | 15.0001 | 57.7251 | 20.2133 | 59.9902 | 30.0002 | 57.7124 | 5.7469 | 59.9928 | 15.0001
57.7303 | 4.8724 | 60.0081 | 15.0001 | 57.725 | 14.9833 | 59.9607 | 30.0002 | 57.7438 | 2.073 | 59.9991 | 15.0001 | 57.7335 | 20.2133 | 59.9902 | 30.0002 | 57.7207 | 5.7469 | 59.9928 | 15.0001
57.7386 | 4.8724 | 60.0082 | 15.0001 | 57.7334 | 14.9814 | 59.9606 | 30.0002 | 57.7521 | 2.073 | 59.9992 | 15.0001 | 57.7418 | 20.2374 | 59.9902 | 30.0002 | 57.7291 | 5.7469 | 59.9928 | 15.0001
57.7469 | 4.8724 | 60.0082 | 15.0001 | 57.7417 | 14.9814 | 59.9606 | 30.0002 | 57.7604 | 2.073 | 59.9992 | 15.0001 | 57.7501 | 20.2374 | 59.9902 | 30.0002 | 57.7374 | 5.7469 | 59.9928 | 15.0001
57.7553 | 4.8724 | 60.0083 | 15.0001 | 57.75 | 14.9814 | 59.9606 | 30.0002 | 57.7688 | 2.073 | 59.9993 | 15.0001 | 57.7585 | 20.2396 | 59.9901 | 30.0002 | 57.7457 | 5.7469 | 59.9928 | 15.0001
57.7636 | 4.8724 | 60.0084 | 15.0001 | 57.7584 | 14.9814 | 59.9606 | 30.0002 | 57.7771 | 2.073 | 59.9993 | 15.0001 | 57.7668 | 20.2396 | 59.9901 | 30.0002 | 57.7541 | 5.7469 | 59.9928 | 15.0001
57.7719 | 4.8724 | 60.0084 | 15.0001 | 57.7667 | 14.9836 | 59.9606 | 30.0002 | 57.7854 | 2.073 | 59.9994 | 15.0001 | 57.7752 | 20.2396 | 59.9901 | 30.0002 | 57.7624 | 5.7469 | 59.9927 | 15.0001
57.7803 | 4.8724 | 60.0085 | 15.0001 | 57.775 | 14.9836 | 59.9606 | 30.0002 | 57.7938 | 2.073 | 59.9994 | 15.0001 | 57.7835 | 20.2396 | 59.9901 | 30.0002 | 57.7707 | 5.7479 | 59.9927 | 15.0001
57.7886 | 4.8724 | 60.0086 | 15.0001 | 57.7834 | 14.9836 | 59.9605 | 30.0002 | 57.8021 | 2.073 | 59.9995 | 15.0001 | 57.7918 | 20.2396 | 59.99 | 30.0002 | 57.7791 | 5.7479 | 59.9927 | 15.0001
57.7969 | 4.8724 | 60.0086 | 15.0001 | 57.7917 | 14.9836 | 59.9605 | 30.0002 | 57.8104 | 2.073 | 59.9996 | 15.0001 | 57.8002 | 20.2396 | 59.99 | 30.0002 | 57.7874 | 5.7479 | 59.9927 | 15.0001
57.8053 | 4.8715 | 60.0087 | 15.0001 | 57.8001 | 14.9837 | 59.9605 | 30.0002 | 57.8188 | 2.073 | 59.9996 | 15.0001 | 57.8085 | 20.2396 | 59.99 | 30.0002 | 57.7957 | 5.7479 | 59.9927 | 15.0001
57.8136 | 4.8715 | 60.0088 | 15.0001 | 57.8084 | 14.9837 | 59.9605 | 30.0002 | 57.8271 | 2.073 | 59.9997 | 15.0001 | 57.8168 | 20.2396 | 59.99 | 30.0002 | 57.8041 | 5.7484 | 59.9927 | 15.0001
57.8219 | 4.8715 | 60.0088 | 15.0001 | 57.8167 | 14.9851 | 59.9605 | 30.0002 | 57.8354 | 2.073 | 59.9997 | 15.0001 | 57.8252 | 20.2429 | 59.99 | 30.0002 | 57.8124 | 5.7484 | 59.9926 | 15.0001
57.8303 | 4.8715 | 60.0089 | 15.0001 | 57.8251 | 14.9851 | 59.9605 | 30.0002 | 57.8438 | 2.073 | 59.9998 | 15.0001 | 57.8335 | 20.2429 | 59.99 | 30.0002 | 57.8207 | 5.7484 | 59.9926 | 15.0001
57.8386 | 4.8715 | 60.009 | 15.0001 | 57.8334 | 14.9851 | 59.9604 | 30.0002 | 57.8521 | 2.073 | 59.9999 | 15.0001 | 57.8418 | 20.2381 | 59.99 | 30.0002 | 57.8291 | 5.7484 | 59.9926 | 15.0001
57.8469 | 4.8715 | 60.009 | 15.0001 | 57.8418 | 14.9851 | 59.9604 | 30.0002 | 57.8604 | 2.073 | 59.9999 | 15.0001 | 57.8502 | 20.2381 | 59.99 | 30.0002 | 57.8374 | 5.7484 | 59.9926 | 15.0001
57.8553 | 4.8719 | 60.0091 | 15.0001 | 57.8501 | 14.9851 | 59.9604 | 30.0002 | 57.8688 | 2.073 | 60 | 15.0001 | 57.8585 | 20.2381 | 59.9901 | 30.0002 | 57.8457 | 5.7484 | 59.9926 | 15.0001
57.8636 | 4.8719 | 60.0092 | 15.0001 | 57.8584 | 14.9851 | 59.9604 | 30.0002 | 57.8771 | 2.073 | 60 | 15.0001 | 57.8668 | 20.2381 | 59.9901 | 30.0002 | 57.8541 | 5.7484 | 59.9926 | 15.0001
57.8719 | 4.8719 | 60.0092 | 15.0001 | 57.8668 | 14.9851 | 59.9604 | 30.0002 | 57.8854 | 2.073 | 60.0001 | 15.0001 | 57.8752 | 20.2381 | 59.9901 | 30.0002 | 57.8624 | 5.7484 | 59.9925 | 15.0001
57.8802 | 4.8719 | 60.0093 | 15.0001 | 57.8751 | 14.9851 | 59.9604 | 30.0002 | 57.8938 | 2.073 | 60.0001 | 15.0001 | 57.8835 | 20.2381 | 59.9901 | 30.0002 | 57.8707 | 5.7496 | 59.9925 | 15.0001
57.8886 | 4.8719 | 60.0094 | 15.0001 | 57.8835 | 14.9851 | 59.9603 | 30.0002 | 57.9021 | 2.073 | 60.0002 | 15.0001 | 57.8918 | 20.2388 | 59.9901 | 30.0002 | 57.8791 | 5.7496 | 59.9925 | 15.0001
57.8969 | 4.8719 | 60.0094 | 15.0001 | 57.8918 | 14.9851 | 59.9603 | 30.0002 | 57.9104 | 2.073 | 60.0003 | 15.0001 | 57.9002 | 20.2388 | 59.9901 | 30.0002 | 57.8874 | 5.7482 | 59.9925 | 15.0001
57.9052 | 4.8719 | 60.0095 | 15.0001 | 57.9001 | 14.9851 | 59.9603 | 30.0002 | 57.9188 | 2.073 | 60.0003 | 15.0001 | 57.9085 | 20.2388 | 59.9901 | 30.0002 | 57.8957 | 5.7482 | 59.9925 | 15.0001
57.9136 | 4.8719 | 60.0096 | 15.0001 | 57.9085 | 14.9851 | 59.9603 | 30.0002 | 57.9271 | 2.073 | 60.0004 | 15.0001 | 57.9168 | 20.2388 | 59.9901 | 30.0002 | 57.9041 | 5.7482 | 59.9925 | 15.0001
57.9219 | 4.8719 | 60.0096 | 15.0001 | 57.9168 | 14.9851 | 59.9603 | 30.0002 | 57.9354 | 2.073 | 60.0004 | 15.0001 | 57.9252 | 20.2414 | 59.9901 | 30.0002 | 57.9124 | 5.7482 | 59.9924 | 15.0001
57.9302 | 4.8719 | 60.0097 | 15.0001 | 57.9251 | 14.9851 | 59.9603 | 30.0002 | 57.9438 | 2.073 | 60.0005 | 15.0001 | 57.9335 | 20.2414 | 59.9901 | 30.0002 | 57.9207 | 5.7483 | 59.9924 | 15.0001
57.9386 | 4.8719 | 60.0098 | 15.0001 | 57.9335 | 14.986 | 59.9602 | 30.0002 | 57.9521 | 2.073 | 60.0006 | 15.0001 | 57.9418 | 20.2381 | 59.9901 | 30.0002 | 57.9291 | 5.7483 | 59.9924 | 15.0001
57.9469 | 4.8719 | 60.0098 | 15.0001 | 57.9418 | 14.986 | 59.9602 | 30.0002 | 57.9604 | 2.073 | 60.0006 | 15.0001 | 57.9502 | 20.2381 | 59.9901 | 30.0002 | 57.9374 | 5.7483 | 59.9924 | 15.0001
57.9552 | 4.8719 | 60.0099 | 15.0001 | 57.9502 | 14.986 | 59.9602 | 30.0002 | 57.9688 | 2.073 | 60.0007 | 15.0001 | 57.9585 | 20.2381 | 59.9902 | 30.0002 | 57.9457 | 5.7483 | 59.9924 | 15.0001
57.9636 | 4.8719 | 60.01 | 15.0001 | 57.9585 | 14.986 | 59.9602 | 30.0002 | 57.9771 | 2.073 | 60.0007 | 15.0001 | 57.9668 | 20.2381 | 59.9902 | 30.0002 | 57.9541 | 5.7483 | 59.9924 | 15.0001
57.9719 | 4.8719 | 60.01 | 15.0001 | 57.9668 | 14.986 | 59.9602 | 30.0002 | 57.9854 | 2.073 | 60.0008 | 15.0001 | 57.9752 | 20.2371 | 59.9902 | 30.0002 | 57.9624 | 5.7483 | 59.9923 | 15.0001
57.9802 | 4.8719 | 60.0101 | 15.0001 | 57.9752 | 14.986 | 59.9602 | 30.0002 | 57.9938 | 2.073 | 60.0008 | 15.0001 | 57.9835 | 20.2371 | 59.9902 | 30.0002 | 57.9707 | 5.7477 | 59.9923 | 15.0001
57.9886 | 4.8719 | 60.0102 | 15.0001 | 57.9835 | 14.986 | 59.9601 | 30.0002 | 58.0021 | 2.073 | 60.0009 | 15.0001 | 57.9918 | 20.2371 | 59.9902 | 30.0002 | 57.9791 | 5.7477 | 59.9923 | 15.0001
57.9969 | 4.8719 | 60.0102 | 15.0001 | 57.9919 | 14.986 | 59.9601 | 30.0002 | 58.0104 | 2.073 | 60.001 | 15.0001 | 58.0002 | 20.2371 | 59.9902 | 30.0002 | 57.9874 | 5.7496 | 59.9923 | 15.0001
58.0052 | 4.8719 | 60.0103 | 15.0001 | 58.0002 | 14.986 | 59.9601 | 30.0002 | 58.0188 | 2.3701 | 60.001 | 15.0001 | 58.0085 | 20.237 | 59.9902 | 30.0002 | 57.9957 | 5.7496 | 59.9923 | 15.0001
58.0136 | 4.8719 | 60.0104 | 15.0001 | 58.0085 | 14.986 | 59.9601 | 30.0002 | 58.0271 | 2.3701 | 60.0011 | 15.0001 | 58.0168 | 20.237 | 59.9902 | 30.0002 | 58.0041 | 5.7496 | 59.9923 | 15.0001
58.0219 | 4.8719 | 60.0104 | 15.0001 | 58.0169 | 14.9845 | 59.9601 | 30.0002 | 58.0354 | 2.3701 | 60.0011 | 15.0001 | 58.0252 | 20.2376 | 59.9902 | 30.0002 | 58.0124 | 5.7496 | 59.9922 | 15.0001
58.0302 | 4.8719 | 60.0105 | 15.0001 | 58.0252 | 14.9845 | 59.9601 | 30.0002 | 58.0438 | 2.3701 | 60.0012 | 15.0001 | 58.0335 | 20.2376 | 59.9902 | 30.0002 | 58.0207 | 5.7498 | 59.9922 | 15.0001
58.0386 | 4.8719 | 60.0106 | 15.0001 | 58.0336 | 14.9838 | 59.96 | 30.0002 | 58.0521 | 2.37 | 60.0013 | 15.0001 | 58.0418 | 20.2376 | 59.9902 | 30.0002 | 58.0291 | 5.7498 | 59.9922 | 15.0001
58.0469 | 4.8719 | 60.0106 | 15.0001 | 58.0419 | 14.9838 | 59.96 | 30.0002 | 58.0604 | 2.37 | 60.0013 | 15.0001 | 58.0502 | 20.2376 | 59.9902 | 30.0002 | 58.0374 | 5.7498 | 59.9922 | 15.0001
58.0552 | 5.0373 | 60.0107 | 15.0001 | 58.0502 | 14.9838 | 59.96 | 30.0002 | 58.0688 | 2.3701 | 60.0014 | 15.0001 | 58.0585 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.0458 | 5.7498 | 59.9922 | 15.0001
58.0635 | 5.0373 | 60.0108 | 15.0001 | 58.0586 | 14.9838 | 59.96 | 30.0002 | 58.0771 | 2.3701 | 60.0014 | 15.0001 | 58.0669 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.0541 | 5.7492 | 59.9922 | 15.0001
58.0719 | 5.0373 | 60.0108 | 15.0001 | 58.0669 | 14.9838 | 59.96 | 30.0002 | 58.0854 | 2.3701 | 60.0015 | 15.0001 | 58.0752 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.0624 | 5.7492 | 59.9921 | 15.0001
58.0802 | 5.0373 | 60.0109 | 15.0001 | 58.0753 | 14.9838 | 59.9601 | 30.0002 | 58.0938 | 2.3701 | 60.0015 | 15.0001 | 58.0835 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.0708 | 5.7494 | 59.9921 | 15.0001
58.0885 | 5.0373 | 60.011 | 15.0001 | 58.0836 | 14.9865 | 59.9601 | 30.0002 | 58.1021 | 2.3701 | 60.0016 | 15.0001 | 58.0919 | 20.2375 | 59.9903 | 30.0002 | 58.0791 | 5.7494 | 59.9921 | 15.0001
58.0969 | 5.0373 | 60.011 | 15.0001 | 58.0919 | 14.9865 | 59.9601 | 30.0002 | 58.1104 | 2.3701 | 60.0017 | 15.0001 | 58.1002 | 20.2375 | 59.9903 | 30.0002 | 58.0874 | 5.7494 | 59.9921 | 15.0001
58.1052 | 5.0373 | 60.0111 | 15.0001 | 58.1003 | 14.9865 | 59.9601 | 30.0002 | 58.1188 | 2.3701 | 60.0017 | 15.0001 | 58.1085 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.0958 | 5.7494 | 59.9921 | 15.0001
58.1135 | 5.0373 | 60.0112 | 15.0001 | 58.1086 | 14.9865 | 59.9602 | 30.0002 | 58.1271 | 2.3701 | 60.0018 | 15.0001 | 58.1169 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.1041 | 5.7494 | 59.9921 | 15.0001
58.1219 | 5.0373 | 60.0112 | 15.0001 | 58.117 | 14.9893 | 59.9602 | 30.0002 | 58.1354 | 2.3698 | 60.0018 | 15.0001 | 58.1252 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.1124 | 5.7494 | 59.992 | 15.0001
58.1302 | 5.0373 | 60.0113 | 15.0001 | 58.1253 | 14.9893 | 59.9602 | 30.0002 | 58.1438 | 2.3698 | 60.0019 | 15.0001 | 58.1335 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.1208 | 5.7513 | 59.992 | 15.0001
58.1385 | 5.0373 | 60.0114 | 15.0001 | 58.1336 | 14.9884 | 59.9602 | 30.0002 | 58.1521 | 2.3698 | 60.002 | 15.0001 | 58.1419 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.1291 | 5.7513 | 59.992 | 15.0001
58.1469 | 5.0373 | 60.0114 | 15.0001 | 58.142 | 14.9884 | 59.9603 | 30.0002 | 58.1604 | 2.3698 | 60.002 | 15.0001 | 58.1502 | 20.2376 | 59.9903 | 30.0002 | 58.1374 | 5.7513 | 59.992 | 15.0001
58.1552 | 5.0373 | 60.0115 | 15.0001 | 58.1503 | 14.9884 | 59.9603 | 30.0002 | 58.1688 | 2.3698 | 60.0021 | 15.0001 | 58.1585 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.1458 | 5.7513 | 59.992 | 15.0001
58.1635 | 5.0373 | 60.0116 | 15.0001 | 58.1587 | 14.9884 | 59.9603 | 30.0002 | 58.1771 | 2.3698 | 60.0021 | 15.0001 | 58.1669 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.1541 | 5.7519 | 59.9919 | 15.0001
58.1719 | 5.0373 | 60.0116 | 15.0001 | 58.167 | 14.9837 | 59.9603 | 30.0002 | 58.1854 | 2.3698 | 60.0022 | 15.0001 | 58.1752 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.1624 | 5.7519 | 59.9919 | 15.0001
58.1802 | 5.0373 | 60.0117 | 15.0001 | 58.1753 | 14.9837 | 59.9604 | 30.0002 | 58.1938 | 2.3698 | 60.0022 | 15.0001 | 58.1835 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.1708 | 5.7519 | 59.9919 | 15.0001
58.1885 | 5.0373 | 60.0118 | 15.0001 | 58.1837 | 14.9837 | 59.9604 | 30.0002 | 58.2021 | 2.3698 | 60.0023 | 15.0001 | 58.1919 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.1791 | 5.7519 | 59.9919 | 15.0001
58.1969 | 5.0373 | 60.0118 | 15.0001 | 58.192 | 14.9837 | 59.9604 | 30.0002 | 58.2104 | 2.3698 | 60.0024 | 15.0001 | 58.2002 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.1874 | 5.7519 | 59.9918 | 15.0001
58.2052 | 5.0373 | 60.0119 | 15.0001 | 58.2004 | 14.9857 | 59.9604 | 30.0002 | 58.2188 | 2.3698 | 60.0024 | 15.0001 | 58.2086 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.1958 | 5.7519 | 59.9918 | 15.0001
58.2135 | 5.0373 | 60.012 | 15.0001 | 58.2087 | 14.9857 | 59.9605 | 30.0002 | 58.2271 | 2.3698 | 60.0025 | 15.0001 | 58.2169 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.2041 | 5.7503 | 59.9918 | 15.0001
58.2219 | 5.0373 | 60.012 | 15.0001 | 58.217 | 14.9852 | 59.9605 | 30.0002 | 58.2354 | 2.3695 | 60.0025 | 15.0001 | 58.2252 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.2124 | 5.7503 | 59.9918 | 15.0001
58.2302 | 5.0373 | 60.0121 | 15.0001 | 58.2254 | 14.9852 | 59.9605 | 30.0002 | 58.2438 | 2.3695 | 60.0026 | 15.0001 | 58.2336 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.2208 | 5.7493 | 59.9917 | 15.0001
58.2385 | 5.0373 | 60.0122 | 15.0001 | 58.2337 | 14.9878 | 59.9605 | 30.0002 | 58.2521 | 2.3695 | 60.0027 | 15.0001 | 58.2419 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.2291 | 5.7493 | 59.9917 | 15.0001
58.2468 | 5.0373 | 60.0122 | 15.0001 | 58.2421 | 14.9878 | 59.9606 | 30.0002 | 58.2604 | 2.3695 | 60.0027 | 15.0001 | 58.2502 | 20.2376 | 59.9904 | 30.0002 | 58.2374 | 5.7493 | 59.9917 | 15.0001
58.2552 | 5.0373 | 60.0123 | 15.0001 | 58.2504 | 14.9878 | 59.9606 | 30.0002 | 58.2688 | 2.369 | 60.0028 | 15.0001 | 58.2586 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.2458 | 5.7493 | 59.9917 | 15.0001
58.2635 | 5.0373 | 60.0124 | 15.0001 | 58.2587 | 14.9878 | 59.9606 | 30.0002 | 58.2771 | 2.369 | 60.0028 | 15.0001 | 58.2669 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.2541 | 5.7493 | 59.9916 | 15.0001
58.2718 | 5.0373 | 60.0124 | 15.0001 | 58.2671 | 14.9878 | 59.9606 | 30.0002 | 58.2854 | 2.369 | 60.0029 | 15.0001 | 58.2752 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.2624 | 5.7493 | 59.9916 | 15.0001
58.2802 | 5.0373 | 60.0125 | 15.0001 | 58.2754 | 14.9878 | 59.9607 | 30.0002 | 58.2938 | 2.369 | 60.0029 | 15.0001 | 58.2836 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.2708 | 5.7487 | 59.9916 | 15.0001
58.2885 | 5.0373 | 60.0126 | 15.0001 | 58.2838 | 14.9878 | 59.9607 | 30.0002 | 58.3021 | 2.3691 | 60.003 | 15.0001 | 58.2919 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.2791 | 5.7487 | 59.9916 | 15.0001
58.2968 | 5.0373 | 60.0126 | 15.0001 | 58.2921 | 14.9878 | 59.9607 | 30.0002 | 58.3104 | 2.3691 | 60.0031 | 15.0001 | 58.3002 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.2874 | 5.7487 | 59.9915 | 15.0001
58.3052 | 5.0368 | 60.0127 | 15.0001 | 58.3004 | 14.9878 | 59.9607 | 30.0002 | 58.3188 | 2.3691 | 60.0031 | 15.0001 | 58.3086 | 20.2375 | 59.9905 | 30.0002 | 58.2958 | 5.7487 | 59.9915 | 15.0001
58.3135 | 5.0368 | 60.0128 | 15.0001 | 58.3088 | 14.9878 | 59.9608 | 30.0002 | 58.3271 | 2.3691 | 60.0032 | 15.0001 | 58.3169 | 20.2375 | 59.9905 | 30.0002 | 58.3041 | 5.7489 | 59.9915 | 15.0001
58.3218 | 5.0369 | 60.0128 | 15.0001 | 58.3171 | 14.9878 | 59.9608 | 30.0002 | 58.3354 | 2.3691 | 60.0032 | 15.0001 | 58.3252 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.3125 | 5.7489 | 59.9915 | 15.0001
58.3302 | 5.0369 | 60.0129 | 15.0001 | 58.3254 | 14.9878 | 59.9608 | 30.0002 | 58.3438 | 2.3691 | 60.0033 | 15.0001 | 58.3336 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.3208 | 5.7489 | 59.9914 | 15.0001
58.3385 | 5.0371 | 60.013 | 15.0001 | 58.3338 | 14.9878 | 59.9608 | 30.0002 | 58.3521 | 2.3691 | 60.0034 | 15.0001 | 58.3419 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.3291 | 5.7489 | 59.9914 | 15.0001
58.3468 | 5.0371 | 60.013 | 15.0001 | 58.3421 | 14.9878 | 59.9609 | 30.0002 | 58.3604 | 2.3691 | 60.0034 | 15.0001 | 58.3502 | 20.2376 | 59.9905 | 30.0002 | 58.3375 | 5.7489 | 59.9914 | 15.0001
58.3552 | 5.0371 | 60.0131 | 15.0001 | 58.3505 | 14.9878 | 59.9609 | 30.0002 | 58.3688 | 2.3693 | 60.0035 | 15.0001 | 58.3586 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.3458 | 5.7489 | 59.9914 | 15.0001
58.3635 | 5.0371 | 60.0132 | 15.0001 | 58.3588 | 14.9878 | 59.9609 | 30.0002 | 58.3771 | 2.3693 | 60.0035 | 15.0001 | 58.3669 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.3541 | 5.7489 | 59.9913 | 15.0001
58.3718 | 5.0371 | 60.0132 | 15.0001 | 58.3671 | 14.9878 | 59.9609 | 30.0002 | 58.3854 | 2.3693 | 60.0036 | 15.0001 | 58.3753 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.3625 | 5.7489 | 59.9913 | 15.0001
58.3802 | 5.0371 | 60.0133 | 15.0001 | 58.3755 | 14.9878 | 59.961 | 30.0002 | 58.3938 | 2.3693 | 60.0036 | 15.0001 | 58.3836 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.3708 | 5.7488 | 59.9913 | 15.0001
58.3885 | 5.0371 | 60.0134 | 15.0001 | 58.3838 | 14.9878 | 59.961 | 30.0002 | 58.4021 | 2.3693 | 60.0037 | 15.0001 | 58.3919 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.3791 | 5.7488 | 59.9913 | 15.0001
58.3968 | 5.0371 | 60.0134 | 15.0001 | 58.3922 | 14.9878 | 59.961 | 30.0002 | 58.4104 | 2.3693 | 60.0038 | 15.0001 | 58.4003 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.3875 | 5.7488 | 59.9912 | 15.0001
58.4052 | 5.0371 | 60.0135 | 15.0001 | 58.4005 | 14.9878 | 59.961 | 30.0002 | 58.4188 | 2.3693 | 60.0038 | 15.0001 | 58.4086 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.3958 | 5.7488 | 59.9912 | 15.0001
58.4135 | 5.0371 | 60.0136 | 15.0001 | 58.4088 | 14.9878 | 59.9611 | 30.0002 | 58.4271 | 2.3693 | 60.0039 | 15.0001 | 58.4169 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.4041 | 5.7488 | 59.9912 | 15.0001
58.4218 | 5.0371 | 60.0136 | 15.0001 | 58.4172 | 14.9878 | 59.9611 | 30.0002 | 58.4354 | 2.3686 | 60.0039 | 15.0001 | 58.4253 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.4125 | 5.7488 | 59.9912 | 15.0001
58.4301 | 5.0371 | 60.0137 | 15.0001 | 58.4255 | 14.9878 | 59.9611 | 30.0002 | 58.4438 | 2.3686 | 60.004 | 15.0001 | 58.4336 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.4208 | 5.7488 | 59.9911 | 15.0001
58.4385 | 5.0371 | 60.0138 | 15.0001 | 58.4338 | 14.9877 | 59.9611 | 30.0002 | 58.4521 | 2.3686 | 60.0041 | 15.0001 | 58.4419 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.4291 | 5.7488 | 59.9911 | 15.0001
58.4468 | 5.0371 | 60.0138 | 15.0001 | 58.4422 | 14.9877 | 59.9612 | 30.0002 | 58.4604 | 2.3686 | 60.0041 | 15.0001 | 58.4503 | 20.2376 | 59.9906 | 30.0002 | 58.4375 | 5.7488 | 59.9911 | 15.0001
58.4551 | 5.0371 | 60.0139 | 15.0001 | 58.4505 | 14.9877 | 59.9612 | 30.0002 | 58.4688 | 2.3686 | 60.0042 | 15.0001 | 58.4586 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.4458 | 5.7488 | 59.9911 | 15.0001
58.4635 | 5.0371 | 60.014 | 15.0001 | 58.4589 | 14.9877 | 59.9612 | 30.0002 | 58.4771 | 2.3686 | 60.0042 | 15.0001 | 58.4669 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.4541 | 5.7488 | 59.991 | 15.0001
58.4718 | 5.0371 | 60.014 | 15.0001 | 58.4672 | 15.0817 | 59.9612 | 30.0002 | 58.4854 | 2.3683 | 60.0043 | 15.0001 | 58.4753 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.4625 | 5.7488 | 59.991 | 15.0001
58.4801 | 5.0371 | 60.0141 | 15.0001 | 58.4755 | 15.0817 | 59.9613 | 30.0002 | 58.4938 | 2.3683 | 60.0043 | 15.0001 | 58.4836 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.4708 | 5.7488 | 59.991 | 15.0001
58.4885 | 5.0365 | 60.0142 | 15.0001 | 58.4839 | 15.0823 | 59.9613 | 30.0002 | 58.5021 | 2.3683 | 60.0044 | 15.0001 | 58.4919 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.4792 | 5.7488 | 59.991 | 15.0001
58.4968 | 5.0365 | 60.0142 | 15.0001 | 58.4922 | 15.0823 | 59.9613 | 30.0002 | 58.5104 | 2.3683 | 60.0045 | 15.0001 | 58.5003 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.4875 | 5.7488 | 59.9909 | 15.0001
58.5051 | 5.0365 | 60.0143 | 15.0001 | 58.5005 | 15.0823 | 59.9613 | 30.0002 | 58.5188 | 2.3683 | 60.0045 | 15.0001 | 58.5086 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.4958 | 5.7488 | 59.9909 | 15.0001
58.5135 | 5.0365 | 60.0144 | 15.0001 | 58.5089 | 15.0823 | 59.9614 | 30.0002 | 58.5271 | 2.3683 | 60.0046 | 15.0001 | 58.5169 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.5042 | 5.7488 | 59.9909 | 15.0001
58.5218 | 5.0365 | 60.0144 | 15.0001 | 58.5172 | 15.0821 | 59.9614 | 30.0002 | 58.5354 | 2.3683 | 60.0046 | 15.0001 | 58.5253 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.5125 | 5.7488 | 59.9909 | 15.0001
58.5301 | 5.0365 | 60.0145 | 15.0001 | 58.5256 | 15.0821 | 59.9614 | 30.0002 | 58.5438 | 2.3683 | 60.0047 | 15.0001 | 58.5336 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.5208 | 5.7488 | 59.9908 | 15.0001
58.5385 | 5.0365 | 60.0146 | 15.0001 | 58.5339 | 15.0821 | 59.9614 | 30.0002 | 58.5521 | 2.3683 | 60.0048 | 15.0001 | 58.5419 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.5292 | 5.7488 | 59.9908 | 15.0001
58.5468 | 5.0365 | 60.0146 | 15.0001 | 58.5422 | 15.0821 | 59.9615 | 30.0002 | 58.5604 | 2.3683 | 60.0048 | 15.0001 | 58.5503 | 20.2376 | 59.9907 | 30.0002 | 58.5375 | 5.7488 | 59.9908 | 15.0001
58.5551 | 5.0365 | 60.0147 | 15.0001 | 58.5506 | 15.0821 | 59.9615 | 30.0002 | 58.5688 | 2.368 | 60.0049 | 15.0001 | 58.5586 | 20.2376 | 59.9908 | 30.0002 | 58.5458 | 5.7488 | 59.9908 | 15.0001
58.5634 | 5.0365 | 60.0148 | 15.0001 | 58.5589 | 15.0821 | 59.9615 | 30.0002 | 58.5771 | 2.368 | 60.0049 | 15.0001 | 58.567 | 20.2376 | 59.9908 | 30.0002 | 58.5542 | 5.7488 | 59.9907 | 15.0001
58.5718 | 5.0365 | 60.0148 | 15.0001 | 58.5673 | 15.0822 | 59.9615 | 30.0002 | 58.5854 | 2.368 | 60.005 | 15.0001 | 58.5753 | 20.2376 | 59.9908 | 30.0002 | 58.5625 | 5.7488 | 59.9907 | 15.0001
58.5801 | 5.0365 | 60.0149 | 15.0001 | 58.5756 | 15.0822 | 59.9616 | 30.0002 | 58.5938 | 2.368 | 60.005 | 15.0001 | 58.5836 | 20.2376 | 59.9908 | 30.0002 | 58.5708 | 5.7493 | 59.9907 | 15.0001
58.5884 | 5.0365 | 60.015 | 15.0001 | 58.5839 | 15.0822 | 59.9616 | 30.0002 | 58.6021 | 2.368 | 60.005 | 15.0001 | 58.592 | 20.2342 | 59.9908 | 30.0002 | 58.5792 | 5.7493 | 59.9907 | 15.0001
58.5968 | 5.0365 | 60.015 | 15.0001 | 58.5923 | 15.0822 | 59.9616 | 30.0002 | 58.6104 | 2.368 | 60.005 | 15.0001 | 58.6003 | 20.2342 | 59.9908 | 30.0002 | 58.5875 | 5.7493 | 59.9906 | 15.0001
58.6051 | 5.0365 | 60.0151 | 15.0001 | 58.6006 | 15.082 | 59.9616 | 30.0002 | 58.6188 | 2.368 | 60.005 | 15.0001 | 58.6086 | 20.2342 | 59.9908 | 30.0002 | 58.5958 | 5.7493 | 59.9906 | 15.0001
58.6134 | 5.0365 | 60.0151 | 15.0001 | 58.6089 | 15.082 | 59.9617 | 30.0002 | 58.6271 | 2.368 | 60.005 | 15.0001 | 58.617 | 20.2342 | 59.9908 | 30.0002 | 58.6042 | 5.7493 | 59.9906 | 15.0001
58.6218 | 5.0365 | 60.0151 | 15.0001 | 58.6173 | 15.082 | 59.9617 | 30.0002 | 58.6354 | 2.3681 | 60.005 | 15.0001 | 58.6253 | 20.235 | 59.9908 | 30.0002 | 58.6125 | 5.7493 | 59.9906 | 15.0001
58.6301 | 5.0365 | 60.0152 | 15.0001 | 58.6256 | 15.082 | 59.9617 | 30.0002 | 58.6438 | 2.3681 | 60.0051 | 15.0001 | 58.6336 | 20.235 | 59.9908 | 30.0002 | 58.6208 | 5.7493 | 59.9905 | 15.0001
58.6384 | 5.0365 | 60.0152 | 15.0001 | 58.634 | 15.082 | 59.9617 | 30.0002 | 58.6521 | 2.3681 | 60.0051 | 15.0001 | 58.642 | 20.2376 | 59.9908 | 30.0002 | 58.6292 | 5.7493 | 59.9905 | 15.0001
58.6468 | 5.0365 | 60.0153 | 15.0001 | 58.6423 | 15.082 | 59.9618 | 30.0002 | 58.6604 | 2.3681 | 60.0051 | 15.0001 | 58.6503 | 20.2376 | 59.9908 | 30.0002 | 58.6375 | 5.7493 | 59.9905 | 15.0001
58.6551 | 5.0365 | 60.0153 | 15.0001 | 58.6506 | 15.0783 | 59.9618 | 30.0002 | 58.6688 | 2.3682 | 60.0051 | 15.0001 | 58.6586 | 20.2376 | 59.9909 | 30.0002 | 58.6459 | 5.7493 | 59.9905 | 15.0001
58.6634 | 5.0365 | 60.0153 | 15.0001 | 58.659 | 15.0783 | 59.9618 | 30.0002 | 58.6771 | 2.3682 | 60.0051 | 15.0001 | 58.667 | 20.2376 | 59.9909 | 30.0002 | 58.6542 | 5.7493 | 59.9904 | 15.0001
58.6718 | 5.1331 | 60.0154 | 15.0001 | 58.6673 | 15.1851 | 59.9618 | 30.0002 | 58.6854 | 2.3682 | 60.0051 | 15.0001 | 58.6753 | 20.2376 | 59.9909 | 30.0002 | 58.6625 | 5.7493 | 59.9904 | 15.0001
58.6801 | 5.1331 | 60.0154 | 15.0001 | 58.6757 | 15.1851 | 59.9619 | 30.0002 | 58.6938 | 2.3682 | 60.0051 | 15.0001 | 58.6836 | 20.2376 | 59.9909 | 30.0002 | 58.6709 | 5.7493 | 59.9904 | 15.0001
58.6884 | 5.1337 | 60.0155 | 15.0001 | 58.684 | 15.1849 | 59.9619 | 30.0002 | 58.7021 | 2.3682 | 60.0051 | 15.0001 | 58.692 | 20.2376 | 59.9909 | 30.0002 | 58.6792 | 5.7493 | 59.9904 | 15.0001
58.6967 | 5.1337 | 60.0155 | 15.0001 | 58.6923 | 15.1849 | 59.9619 | 30.0002 | 58.7104 | 2.3682 | 60.0051 | 15.0001 | 58.7003 | 20.2376 | 59.9909 | 30.0002 | 58.6875 | 5.7493 | 59.9903 | 15.0001
58.7051 | 5.1329 | 60.0156 | 15.0001 | 58.7007 | 15.1848 | 59.9619 | 30.0002 | 58.7188 | 2.3682 | 60.0051 | 15.0001 | 58.7086 | 20.4163 | 59.9909 | 30.0002 | 58.6959 | 5.7493 | 59.9903 | 15.0001
58.7134 | 5.1329 | 60.0156 | 15.0001 | 58.709 | 15.1848 | 59.962 | 30.0002 | 58.7271 | 2.3682 | 60.0051 | 15.0001 | 58.717 | 20.4163 | 59.9909 | 30.0002 | 58.7042 | 5.7493 | 59.9903 | 15.0001
58.7217 | 5.1329 | 60.0156 | 15.0001 | 58.7173 | 15.1848 | 59.962 | 30.0002 | 58.7354 | 2.3683 | 60.0051 | 15.0001 | 58.7253 | 20.5001 | 59.9909 | 30.0002 | 58.7125 | 5.7493 | 59.9903 | 15.0001
58.7301 | 5.1329 | 60.0157 | 15.0001 | 58.7257 | 15.1848 | 59.962 | 30.0002 | 58.7438 | 2.3683 | 60.0052 | 15.0001 | 58.7336 | 20.5001 | 59.9909 | 30.0002 | 58.7209 | 5.7493 | 59.9902 | 15.0001
58.7384 | 5.1329 | 60.0157 | 15.0001 | 58.734 | 15.1848 | 59.962 | 30.0002 | 58.7521 | 2.3683 | 60.0052 | 15.0001 | 58.742 | 20.4995 | 59.9909 | 30.0002 | 58.7292 | 5.7493 | 59.9902 | 15.0001
58.7467 | 5.1329 | 60.0158 | 15.0001 | 58.7424 | 15.1848 | 59.9621 | 30.0002 | 58.7604 | 2.3683 | 60.0052 | 15.0001 | 58.7503 | 20.4995 | 59.9909 | 30.0002 | 58.7375 | 5.7493 | 59.9902 | 15.0001
58.7551 | 5.1329 | 60.0158 | 15.0001 | 58.7507 | 15.1848 | 59.9621 | 30.0002 | 58.7688 | 2.368 | 60.0052 | 15.0001 | 58.7586 | 20.4995 | 59.991 | 30.0002 | 58.7459 | 5.7493 | 59.9902 | 15.0001
58.7634 | 5.1329 | 60.0158 | 15.0001 | 58.759 | 15.1848 | 59.9621 | 30.0002 | 58.7771 | 2.368 | 60.0052 | 15.0001 | 58.767 | 20.4995 | 59.991 | 30.0002 | 58.7542 | 5.7493 | 59.9901 | 15.0001
58.7717 | 5.1329 | 60.0159 | 15.0001 | 58.7674 | 15.1847 | 59.9621 | 30.0002 | 58.7854 | 2.368 | 60.0052 | 15.0001 | 58.7753 | 20.4996 | 59.991 | 30.0002 | 58.7625 | 5.7493 | 59.9901 | 15.0001
58.7801 | 5.1329 | 60.0159 | 15.0001 | 58.7757 | 15.1847 | 59.9622 | 30.0002 | 58.7938 | 2.368 | 60.0052 | 15.0001 | 58.7836 | 20.4996 | 59.991 | 30.0002 | 58.7709 | 5.7493 | 59.9901 | 15.0001
58.7884 | 5.1329 | 60.016 | 15.0001 | 58.7841 | 15.1847 | 59.9622 | 30.0002 | 58.8021 | 2.3679 | 60.0052 | 15.0001 | 58.792 | 20.4997 | 59.991 | 30.0002 | 58.7792 | 5.7493 | 59.9901 | 15.0001
58.7967 | 5.1329 | 60.016 | 15.0001 | 58.7924 | 15.1847 | 59.9622 | 30.0002 | 58.8104 | 2.3679 | 60.0052 | 15.0001 | 58.8003 | 20.4997 | 59.991 | 30.0002 | 58.7875 | 5.7493 | 59.99 | 15.0001
58.805 | 5.1329 | 60.0161 | 15.0001 | 58.8007 | 15.1847 | 59.9622 | 30.0002 | 58.8188 | 2.3679 | 60.0052 | 15.0001 | 58.8086 | 20.4997 | 59.9911 | 30.0002 | 58.7959 | 5.7493 | 59.99 | 15.0001
58.8134 | 5.1329 | 60.0161 | 15.0001 | 58.8091 | 15.1847 | 59.9623 | 30.0002 | 58.8271 | 2.3679 | 60.0052 | 15.0001 | 58.817 | 20.4997 | 59.9911 | 30.0002 | 58.8042 | 5.7492 | 59.99 | 15.0001
58.8217 | 5.1329 | 60.0161 | 15.0001 | 58.8174 | 15.1847 | 59.9623 | 30.0002 | 58.8354 | 2.3679 | 60.0052 | 15.0001 | 58.8253 | 20.4997 | 59.9912 | 30.0002 | 58.8126 | 5.7492 | 59.99 | 15.0001
58.83 | 5.1329 | 60.0162 | 15.0001 | 58.8257 | 15.1847 | 59.9623 | 30.0002 | 58.8438 | 2.3679 | 60.0053 | 15.0001 | 58.8336 | 20.4997 | 59.9912 | 30.0002 | 58.8209 | 5.7492 | 59.9899 | 15.0001
58.8384 | 5.1329 | 60.0162 | 15.0001 | 58.8341 | 15.1847 | 59.9623 | 30.0002 | 58.8521 | 2.3681 | 60.0053 | 15.0001 | 58.842 | 20.4997 | 59.9913 | 30.0002 | 58.8292 | 5.7492 | 59.9899 | 15.0001
58.8467 | 5.1329 | 60.0163 | 15.0001 | 58.8424 | 15.1847 | 59.9624 | 30.0002 | 58.8604 | 2.3681 | 60.0053 | 15.0001 | 58.8503 | 20.4997 | 59.9913 | 30.0002 | 58.8376 | 5.7492 | 59.9899 | 15.0001
58.855 | 5.1329 | 60.0163 | 15.0001 | 58.8508 | 15.1847 | 59.9624 | 30.0002 | 58.8688 | 2.368 | 60.0053 | 15.0001 | 58.8587 | 20.5018 | 59.9914 | 30.0002 | 58.8459 | 5.7492 | 59.9899 | 15.0001
58.8634 | 5.1329 | 60.0163 | 15.0001 | 58.8591 | 15.1847 | 59.9624 | 30.0002 | 58.8771 | 2.368 | 60.0053 | 15.0001 | 58.867 | 20.5018 | 59.9915 | 30.0002 | 58.8542 | 5.7492 | 59.9898 | 15.0001
58.8717 | 5.1329 | 60.0164 | 15.0001 | 58.8674 | 15.1847 | 59.9624 | 30.0002 | 58.8854 | 2.368 | 60.0053 | 15.0001 | 58.8753 | 20.5018 | 59.9915 | 30.0002 | 58.8626 | 5.7492 | 59.9898 | 15.0001
58.88 | 5.1329 | 60.0164 | 15.0001 | 58.8758 | 15.1847 | 59.9625 | 30.0002 | 58.8937 | 2.368 | 60.0053 | 15.0001 | 58.8837 | 20.5018 | 59.9916 | 30.0002 | 58.8709 | 5.7492 | 59.9898 | 15.0001
58.8884 | 5.1329 | 60.0165 | 15.0001 | 58.8841 | 15.1847 | 59.9625 | 30.0002 | 58.9021 | 2.3681 | 60.0053 | 15.0001 | 58.892 | 20.5018 | 59.9916 | 30.0002 | 58.8792 | 5.7492 | 59.9898 | 15.0001
58.8967 | 5.1329 | 60.0165 | 15.0001 | 58.8925 | 15.1847 | 59.9625 | 30.0002 | 58.9104 | 2.3681 | 60.0053 | 15.0001 | 58.9003 | 20.5018 | 59.9917 | 30.0002 | 58.8876 | 5.7492 | 59.9897 | 15.0001
58.905 | 5.1329 | 60.0166 | 15.0001 | 58.9008 | 15.1847 | 59.9625 | 30.0002 | 58.9187 | 2.3682 | 60.0053 | 15.0001 | 58.9087 | 20.5018 | 59.9918 | 30.0002 | 58.8959 | 5.7492 | 59.9897 | 15.0001
58.9134 | 5.1329 | 60.0166 | 15.0001 | 58.9091 | 15.1847 | 59.9626 | 30.0002 | 58.9271 | 2.3682 | 60.0053 | 15.0001 | 58.917 | 20.5018 | 59.9918 | 30.0002 | 58.9042 | 5.7492 | 59.9897 | 15.0001
58.9217 | 5.1329 | 60.0166 | 15.0001 | 58.9175 | 15.1847 | 59.9626 | 30.0002 | 58.9354 | 2.3682 | 60.0053 | 15.0001 | 58.9253 | 20.5018 | 59.9919 | 30.0002 | 58.9126 | 5.7492 | 59.9897 | 15.0001
58.93 | 5.1329 | 60.0167 | 15.0001 | 58.9258 | 15.1847 | 59.9626 | 30.0002 | 58.9437 | 2.3682 | 60.0054 | 15.0001 | 58.9337 | 20.5018 | 59.9919 | 30.0002 | 58.9209 | 5.7492 | 59.9896 | 15.0001
58.9383 | 5.1329 | 60.0167 | 15.0001 | 58.9342 | 15.1847 | 59.9626 | 30.0002 | 58.9521 | 2.3684 | 60.0054 | 15.0001 | 58.942 | 20.5038 | 59.992 | 30.0002 | 58.9292 | 5.7492 | 59.9896 | 15.0001
58.9467 | 5.1329 | 60.0168 | 15.0001 | 58.9425 | 15.1847 | 59.9627 | 30.0002 | 58.9604 | 2.3684 | 60.0054 | 15.0001 | 58.9503 | 20.5038 | 59.992 | 30.0002 | 58.9376 | 5.7492 | 59.9896 | 15.0001
58.955 | 5.1329 | 60.0168 | 15.0001 | 58.9508 | 15.186 | 59.9627 | 30.0002 | 58.9687 | 2.3688 | 60.0054 | 15.0001 | 58.9587 | 20.5038 | 59.9921 | 30.0002 | 58.9459 | 5.7492 | 59.9896 | 15.0001
58.9633 | 5.1329 | 60.0168 | 15.0001 | 58.9592 | 15.186 | 59.9627 | 30.0002 | 58.9771 | 2.3688 | 60.0054 | 15.0001 | 58.967 | 20.5038 | 59.9922 | 30.0002 | 58.9542 | 5.7492 | 59.9895 | 15.0001
58.9717 | 5.1329 | 60.0169 | 15.0001 | 58.9675 | 15.3242 | 59.9627 | 30.0002 | 58.9854 | 2.3688 | 60.0054 | 15.0001 | 58.9753 | 20.5038 | 59.9922 | 30.0002 | 58.9626 | 5.7492 | 59.9895 | 15.0001
58.98 | 5.1329 | 60.0169 | 15.0001 | 58.9758 | 15.3242 | 59.9628 | 30.0002 | 58.9937 | 2.3688 | 60.0054 | 15.0001 | 58.9837 | 20.5038 | 59.9923 | 30.0002 | 58.9709 | 5.9911 | 59.9895 | 15.0001
58.9883 | 5.1329 | 60.017 | 15.0001 | 58.9842 | 15.3257 | 59.9628 | 30.0002 | 59.0021 | 2.369 | 60.0054 | 15.0001 | 58.992 | 20.5038 | 59.9923 | 30.0002 | 58.9793 | 5.9911 | 59.9895 | 15.0001
58.9967 | 5.1329 | 60.017 | 15.0001 | 58.9925 | 15.3257 | 59.9628 | 30.0002 | 59.0104 | 2.369 | 60.0054 | 15.0001 | 59.0003 | 20.5038 | 59.9924 | 30.0002 | 58.9876 | 5.9911 | 59.9894 | 15.0001
59.005 | 5.1329 | 60.0171 | 15.0001 | 59.0009 | 15.3257 | 59.9628 | 30.0002 | 59.0187 | 2.369 | 60.0054 | 15.0001 | 59.0087 | 20.5038 | 59.9925 | 30.0002 | 58.9959 | 5.9911 | 59.9894 | 15.0001
59.0133 | 5.1329 | 60.0171 | 15.0001 | 59.0092 | 15.3257 | 59.9629 | 30.0002 | 59.0271 | 2.369 | 60.0054 | 15.0001 | 59.017 | 20.5038 | 59.9925 | 30.0002 | 59.0043 | 5.9911 | 59.9894 | 15.0001
59.0217 | 5.1329 | 60.0171 | 15.0001 | 59.0175 | 15.3257 | 59.9629 | 30.0002 | 59.0354 | 2.369 | 60.0054 | 15.0001 | 59.0253 | 20.5038 | 59.9926 | 30.0002 | 59.0126 | 5.9911 | 59.9894 | 15.0001
59.03 | 5.1329 | 60.0172 | 15.0001 | 59.0259 | 15.3257 | 59.9629 | 30.0002 | 59.0437 | 2.369 | 60.0055 | 15.0001 | 59.0337 | 20.5038 | 59.9926 | 30.0002 | 59.0209 | 5.9911 | 59.9893 | 15.0001
59.0383 | 5.1329 | 60.0172 | 15.0001 | 59.0342 | 15.3257 | 59.9629 | 30.0002 | 59.0521 | 2.369 | 60.0055 | 15.0001 | 59.042 | 20.5038 | 59.9927 | 30.0002 | 59.0293 | 5.9911 | 59.9893 | 15.0001
59.0466 | 5.1329 | 60.0173 | 15.0001 | 59.0426 | 15.3257 | 59.963 | 30.0002 | 59.0604 | 2.369 | 60.0055 | 15.0001 | 59.0503 | 20.5038 | 59.9927 | 30.0002 | 59.0376 | 5.9911 | 59.9893 | 15.0001
59.055 | 5.1329 | 60.0173 | 15.0001 | 59.0509 | 15.3257 | 59.963 | 30.0002 | 59.0687 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.0587 | 20.5043 | 59.9928 | 30.0002 | 59.0459 | 5.9911 | 59.9893 | 15.0001
59.0633 | 5.1329 | 60.0173 | 15.0001 | 59.0592 | 15.3257 | 59.963 | 30.0002 | 59.0771 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.067 | 20.5043 | 59.9929 | 30.0002 | 59.0543 | 5.9911 | 59.9892 | 15.0001
59.0716 | 5.1329 | 60.0174 | 15.0001 | 59.0676 | 15.3257 | 59.963 | 30.0002 | 59.0854 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.0753 | 20.5043 | 59.9929 | 30.0002 | 59.0626 | 5.9911 | 59.9892 | 15.0001
59.08 | 5.1329 | 60.0174 | 15.0001 | 59.0759 | 15.3257 | 59.9631 | 30.0002 | 59.0937 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.0837 | 20.5043 | 59.993 | 30.0002 | 59.0709 | 5.9911 | 59.9892 | 15.0001
59.0883 | 5.1329 | 60.0175 | 15.0001 | 59.0843 | 15.3257 | 59.9631 | 30.0002 | 59.1021 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.092 | 20.5043 | 59.993 | 30.0002 | 59.0793 | 5.9911 | 59.9892 | 15.0001
59.0966 | 5.1329 | 60.0175 | 15.0001 | 59.0926 | 15.3257 | 59.9631 | 30.0002 | 59.1104 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.1003 | 20.5043 | 59.9931 | 30.0002 | 59.0876 | 5.9911 | 59.9891 | 15.0001
59.105 | 5.1329 | 60.0176 | 15.0001 | 59.1009 | 15.3257 | 59.9631 | 30.0002 | 59.1187 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.1087 | 20.5043 | 59.9932 | 30.0002 | 59.0959 | 5.9911 | 59.9891 | 15.0001
59.1133 | 5.1329 | 60.0176 | 15.0001 | 59.1093 | 15.3257 | 59.9632 | 30.0002 | 59.1271 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.117 | 20.5043 | 59.9932 | 30.0002 | 59.1043 | 5.9911 | 59.9891 | 15.0001
59.1216 | 5.1329 | 60.0176 | 15.0001 | 59.1176 | 15.3257 | 59.9632 | 30.0002 | 59.1354 | 2.3693 | 60.0055 | 15.0001 | 59.1253 | 20.5043 | 59.9933 | 30.0002 | 59.1126 | 5.9911 | 59.9891 | 15.0001
59.13 | 5.1329 | 60.0177 | 15.0001 | 59.1259 | 15.3257 | 59.9632 | 30.0002 | 59.1437 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.1337 | 20.5043 | 59.9933 | 30.0002 | 59.1209 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.1383 | 5.1329 | 60.0177 | 15.0001 | 59.1343 | 15.3257 | 59.9632 | 30.0002 | 59.1521 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.142 | 20.5043 | 59.9934 | 30.0002 | 59.1293 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.1466 | 5.1329 | 60.0178 | 15.0001 | 59.1426 | 15.3257 | 59.9633 | 30.0002 | 59.1604 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.1503 | 20.5043 | 59.9934 | 30.0002 | 59.1376 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.155 | 5.1329 | 60.0178 | 15.0001 | 59.151 | 15.3257 | 59.9633 | 30.0002 | 59.1687 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.1587 | 20.501 | 59.9935 | 30.0002 | 59.146 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.1633 | 5.1329 | 60.0178 | 15.0001 | 59.1593 | 15.3257 | 59.9633 | 30.0002 | 59.1771 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.167 | 20.501 | 59.9936 | 30.0002 | 59.1543 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.1716 | 5.1329 | 60.0179 | 15.0001 | 59.1676 | 15.3257 | 59.9633 | 30.0002 | 59.1854 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.1754 | 20.5006 | 59.9936 | 30.0002 | 59.1626 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.1799 | 5.1329 | 60.0179 | 15.0001 | 59.176 | 15.3257 | 59.9634 | 30.0002 | 59.1937 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.1837 | 20.5006 | 59.9937 | 30.0002 | 59.171 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.1883 | 5.1329 | 60.018 | 15.0001 | 59.1843 | 15.3257 | 59.9634 | 30.0002 | 59.202 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.192 | 20.5006 | 59.9937 | 30.0002 | 59.1793 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.1966 | 5.1329 | 60.018 | 15.0001 | 59.1927 | 15.3257 | 59.9634 | 30.0002 | 59.2104 | 2.3693 | 60.0056 | 15.0001 | 59.2004 | 20.5006 | 59.9938 | 30.0002 | 59.1876 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2049 | 5.1329 | 60.0181 | 15.0001 | 59.201 | 15.3257 | 59.9634 | 30.0002 | 59.2187 | 2.3697 | 60.0056 | 15.0001 | 59.2087 | 20.5006 | 59.9939 | 30.0002 | 59.196 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2133 | 5.1329 | 60.0181 | 15.0001 | 59.2093 | 15.3257 | 59.9635 | 30.0002 | 59.227 | 2.3697 | 60.0056 | 15.0001 | 59.217 | 20.5006 | 59.9939 | 30.0002 | 59.2043 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2216 | 5.1329 | 60.0181 | 15.0001 | 59.2177 | 15.3257 | 59.9635 | 30.0002 | 59.2354 | 2.3697 | 60.0056 | 15.0001 | 59.2254 | 20.5006 | 59.994 | 30.0002 | 59.2126 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2299 | 5.1329 | 60.0182 | 15.0001 | 59.226 | 15.3257 | 59.9635 | 30.0002 | 59.2437 | 2.3697 | 60.0057 | 15.0001 | 59.2337 | 20.5006 | 59.994 | 30.0002 | 59.221 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2383 | 5.1329 | 60.0182 | 15.0001 | 59.2343 | 15.3257 | 59.9635 | 30.0002 | 59.252 | 2.3697 | 60.0057 | 15.0001 | 59.242 | 20.5006 | 59.9941 | 30.0002 | 59.2293 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2466 | 5.1329 | 60.0183 | 15.0001 | 59.2427 | 15.3257 | 59.9636 | 30.0002 | 59.2604 | 2.3697 | 60.0057 | 15.0001 | 59.2504 | 20.5006 | 59.9941 | 30.0002 | 59.2376 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2549 | 5.1329 | 60.0183 | 15.0001 | 59.251 | 15.3265 | 59.9636 | 30.0002 | 59.2687 | 2.3697 | 60.0057 | 15.0001 | 59.2587 | 20.5006 | 59.9942 | 30.0002 | 59.246 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2633 | 5.1329 | 60.0183 | 15.0001 | 59.2594 | 15.3265 | 59.9636 | 30.0002 | 59.277 | 2.3697 | 60.0057 | 15.0001 | 59.267 | 20.5006 | 59.9943 | 30.0002 | 59.2543 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2716 | 5.1334 | 60.0184 | 15.0001 | 59.2677 | 15.3271 | 59.9636 | 30.0002 | 59.2854 | 2.3695 | 60.0057 | 15.0001 | 59.2754 | 20.5006 | 59.9943 | 30.0002 | 59.2626 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2799 | 5.1334 | 60.0184 | 15.0001 | 59.276 | 15.3271 | 59.9637 | 30.0002 | 59.2937 | 2.3695 | 60.0057 | 15.0001 | 59.2837 | 20.5006 | 59.9944 | 30.0002 | 59.271 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2882 | 5.1334 | 60.0185 | 15.0001 | 59.2844 | 15.3271 | 59.9637 | 30.0002 | 59.302 | 2.3695 | 60.0057 | 15.0001 | 59.292 | 20.5006 | 59.9944 | 30.0002 | 59.2793 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.2966 | 5.1334 | 60.0185 | 15.0001 | 59.2927 | 15.3271 | 59.9637 | 30.0002 | 59.3104 | 2.3695 | 60.0057 | 15.0001 | 59.3004 | 20.5006 | 59.9945 | 30.0002 | 59.2877 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.3049 | 5.1334 | 60.0186 | 15.0001 | 59.3011 | 15.3271 | 59.9637 | 30.0002 | 59.3187 | 2.3695 | 60.0057 | 15.0001 | 59.3087 | 20.5006 | 59.9946 | 30.0002 | 59.296 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.3132 | 5.1334 | 60.0186 | 15.0001 | 59.3094 | 15.3271 | 59.9638 | 30.0002 | 59.327 | 2.3695 | 60.0057 | 15.0001 | 59.317 | 20.5006 | 59.9946 | 30.0002 | 59.3043 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.3216 | 5.1348 | 60.0186 | 15.0001 | 59.3177 | 15.3271 | 59.9638 | 30.0002 | 59.3354 | 2.3697 | 60.0057 | 15.0001 | 59.3254 | 20.5006 | 59.9947 | 30.0002 | 59.3127 | 5.9911 | 59.989 | 15.0001
59.3299 | 5.1348 | 60.0187 | 15.0001 | 59.3261 | 15.3271 | 59.9638 | 30.0002 | 59.3437 | 2.3697 | 60.0058 | 15.0001 | 59.3337 | 20.5006 | 59.9947 | 30.0002 | 59.321 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.3382 | 5.1349 | 60.0187 | 15.0001 | 59.3344 | 15.3271 | 59.9638 | 30.0002 | 59.352 | 2.3698 | 60.0058 | 15.0001 | 59.342 | 20.5006 | 59.9948 | 30.0002 | 59.3293 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.3466 | 5.1349 | 60.0188 | 15.0001 | 59.3427 | 15.3271 | 59.9639 | 30.0002 | 59.3604 | 2.3698 | 60.0058 | 15.0001 | 59.3504 | 20.5006 | 59.9948 | 30.0002 | 59.3377 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.3549 | 5.1349 | 60.0188 | 15.0001 | 59.3511 | 15.3271 | 59.9639 | 30.0002 | 59.3687 | 2.3698 | 60.0058 | 15.0001 | 59.3587 | 20.5006 | 59.9949 | 30.0002 | 59.346 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.3632 | 5.1349 | 60.0188 | 15.0001 | 59.3594 | 15.3271 | 59.9639 | 30.0002 | 59.377 | 2.3698 | 60.0058 | 15.0001 | 59.367 | 20.5006 | 59.995 | 30.0002 | 59.3543 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.3716 | 5.1349 | 60.0189 | 15.0001 | 59.3678 | 15.3271 | 59.9639 | 30.0002 | 59.3854 | 2.3693 | 60.0058 | 15.0001 | 59.3754 | 20.5006 | 59.995 | 30.0002 | 59.3627 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.3799 | 5.1349 | 60.0189 | 15.0001 | 59.3761 | 15.3271 | 59.964 | 30.0002 | 59.3937 | 2.3693 | 60.0058 | 15.0001 | 59.3837 | 20.5006 | 59.9951 | 30.0002 | 59.371 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.3882 | 5.1349 | 60.019 | 15.0001 | 59.3844 | 15.3271 | 59.964 | 30.0002 | 59.402 | 2.3693 | 60.0058 | 15.0001 | 59.392 | 20.5006 | 59.9951 | 30.0002 | 59.3793 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.3966 | 5.1349 | 60.019 | 15.0001 | 59.3928 | 15.3271 | 59.964 | 30.0002 | 59.4104 | 2.3693 | 60.0058 | 15.0001 | 59.4004 | 20.5006 | 59.9952 | 30.0002 | 59.3877 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4049 | 5.1349 | 60.0191 | 15.0001 | 59.4011 | 15.3278 | 59.964 | 30.0002 | 59.4187 | 2.3695 | 60.0058 | 15.0001 | 59.4087 | 20.5006 | 59.9953 | 30.0002 | 59.396 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4132 | 5.1349 | 60.0191 | 15.0001 | 59.4094 | 15.3278 | 59.9641 | 30.0002 | 59.427 | 2.3695 | 60.0058 | 15.0001 | 59.417 | 20.5006 | 59.9953 | 30.0002 | 59.4043 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4215 | 5.1342 | 60.0191 | 15.0001 | 59.4178 | 15.3303 | 59.9641 | 30.0002 | 59.4353 | 2.37 | 60.0058 | 15.0001 | 59.4254 | 20.5006 | 59.9954 | 30.0002 | 59.4127 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4299 | 5.1342 | 60.0192 | 15.0001 | 59.4261 | 15.3303 | 59.9641 | 30.0002 | 59.4437 | 2.37 | 60.0059 | 15.0001 | 59.4337 | 20.5006 | 59.9954 | 30.0002 | 59.421 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4382 | 5.1343 | 60.0192 | 15.0001 | 59.4345 | 15.3303 | 59.9641 | 30.0002 | 59.452 | 2.3707 | 60.0059 | 15.0001 | 59.442 | 20.5006 | 59.9955 | 30.0002 | 59.4293 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4465 | 5.1343 | 60.0193 | 15.0001 | 59.4428 | 15.3303 | 59.9642 | 30.0002 | 59.4603 | 2.3707 | 60.0059 | 15.0001 | 59.4504 | 20.5006 | 59.9955 | 30.0002 | 59.4377 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4549 | 5.1343 | 60.0193 | 15.0001 | 59.4511 | 15.3286 | 59.9642 | 30.0002 | 59.4687 | 2.3707 | 60.0059 | 15.0001 | 59.4587 | 20.5006 | 59.9956 | 30.0002 | 59.446 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4632 | 5.1343 | 60.0193 | 15.0001 | 59.4595 | 15.3286 | 59.9642 | 30.0002 | 59.477 | 2.3707 | 60.0059 | 15.0001 | 59.467 | 20.5006 | 59.9957 | 30.0002 | 59.4544 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4715 | 5.2689 | 60.0194 | 15.0001 | 59.4678 | 15.3286 | 59.9642 | 30.0002 | 59.4853 | 2.3709 | 60.0059 | 15.0001 | 59.4754 | 20.5006 | 59.9957 | 30.0002 | 59.4627 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4799 | 5.2689 | 60.0194 | 15.0001 | 59.4762 | 15.3286 | 59.9643 | 30.0002 | 59.4937 | 2.3709 | 60.0059 | 15.0001 | 59.4837 | 20.5006 | 59.9958 | 30.0002 | 59.471 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4882 | 5.2689 | 60.0195 | 15.0001 | 59.4845 | 15.3286 | 59.9643 | 30.0002 | 59.502 | 2.3709 | 60.0059 | 15.0001 | 59.4921 | 20.5006 | 59.9958 | 30.0002 | 59.4794 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.4965 | 5.2689 | 60.0195 | 15.0001 | 59.4928 | 15.3286 | 59.9643 | 30.0002 | 59.5103 | 2.3709 | 60.0059 | 15.0001 | 59.5004 | 20.5006 | 59.9959 | 30.0002 | 59.4877 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5049 | 5.2689 | 60.0196 | 15.0001 | 59.5012 | 15.3286 | 59.9643 | 30.0002 | 59.5187 | 2.3704 | 60.0059 | 15.0001 | 59.5087 | 20.5006 | 59.996 | 30.0002 | 59.496 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5132 | 5.2689 | 60.0196 | 15.0001 | 59.5095 | 15.3286 | 59.9644 | 30.0002 | 59.527 | 2.3704 | 60.0059 | 15.0001 | 59.5171 | 20.5006 | 59.996 | 30.0002 | 59.5044 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5215 | 5.2689 | 60.0196 | 15.0001 | 59.5178 | 15.3286 | 59.9644 | 30.0002 | 59.5353 | 2.3704 | 60.0059 | 15.0001 | 59.5254 | 20.5006 | 59.9961 | 30.0002 | 59.5127 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5298 | 5.2689 | 60.0197 | 15.0001 | 59.5262 | 15.3286 | 59.9644 | 30.0002 | 59.5437 | 2.3704 | 60.006 | 15.0001 | 59.5337 | 20.5006 | 59.9961 | 30.0002 | 59.521 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5382 | 5.269 | 60.0197 | 15.0001 | 59.5345 | 15.3286 | 59.9644 | 30.0002 | 59.552 | 2.3703 | 60.006 | 15.0001 | 59.5421 | 20.5006 | 59.9962 | 30.0002 | 59.5294 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5465 | 5.269 | 60.0198 | 15.0001 | 59.5429 | 15.3286 | 59.9645 | 30.0002 | 59.5603 | 2.3703 | 60.006 | 15.0001 | 59.5504 | 20.5006 | 59.9962 | 30.0002 | 59.5377 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5548 | 5.2698 | 60.0198 | 15.0001 | 59.5512 | 15.3286 | 59.9645 | 30.0002 | 59.5687 | 2.3706 | 60.006 | 15.0001 | 59.5587 | 20.5007 | 59.9963 | 30.0002 | 59.546 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5632 | 5.2698 | 60.0198 | 15.0001 | 59.5595 | 15.3286 | 59.9645 | 30.0002 | 59.577 | 2.3706 | 60.006 | 15.0001 | 59.5671 | 20.5007 | 59.9964 | 30.0002 | 59.5544 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5715 | 5.2706 | 60.0199 | 15.0001 | 59.5679 | 15.3286 | 59.9645 | 30.0002 | 59.5853 | 2.3706 | 60.006 | 15.0001 | 59.5754 | 20.5006 | 59.9964 | 30.0002 | 59.5627 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5798 | 5.2706 | 60.0199 | 15.0001 | 59.5762 | 15.3286 | 59.9646 | 30.0002 | 59.5937 | 2.3706 | 60.006 | 15.0001 | 59.5837 | 20.5006 | 59.9965 | 30.0002 | 59.571 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5882 | 5.2706 | 60.02 | 15.0001 | 59.5846 | 15.3285 | 59.9646 | 30.0002 | 59.602 | 2.3706 | 60.0061 | 15.0001 | 59.5921 | 20.5006 | 59.9965 | 30.0002 | 59.5794 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.5965 | 5.2706 | 60.02 | 15.0001 | 59.5929 | 15.3285 | 59.9646 | 30.0002 | 59.6103 | 2.3706 | 60.0061 | 15.0001 | 59.6004 | 20.5006 | 59.9966 | 30.0002 | 59.5877 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6048 | 5.2716 | 60.0201 | 15.0001 | 59.6012 | 15.3305 | 59.9646 | 30.0002 | 59.6186 | 2.3705 | 60.0061 | 15.0001 | 59.6087 | 20.5007 | 59.9967 | 30.0002 | 59.596 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6132 | 5.2716 | 60.0203 | 15.0001 | 59.6096 | 15.3305 | 59.9647 | 30.0002 | 59.627 | 2.3705 | 60.0062 | 15.0001 | 59.6171 | 20.5007 | 59.9967 | 30.0002 | 59.6044 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6215 | 5.2725 | 60.0204 | 15.0001 | 59.6179 | 15.3305 | 59.9647 | 30.0002 | 59.6353 | 2.3705 | 60.0062 | 15.0001 | 59.6254 | 20.5015 | 59.9968 | 30.0002 | 59.6127 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6298 | 5.2725 | 60.0205 | 15.0001 | 59.6262 | 15.3305 | 59.9647 | 30.0002 | 59.6436 | 2.3705 | 60.0062 | 15.0001 | 59.6337 | 20.5015 | 59.9968 | 30.0002 | 59.6211 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6382 | 5.2729 | 60.0206 | 15.0001 | 59.6346 | 15.3302 | 59.9647 | 30.0002 | 59.652 | 2.3706 | 60.0063 | 15.0001 | 59.6421 | 20.5015 | 59.9969 | 30.0002 | 59.6294 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6465 | 5.2729 | 60.0207 | 15.0001 | 59.6429 | 15.3302 | 59.9648 | 30.0002 | 59.6603 | 2.3706 | 60.0063 | 15.0001 | 59.6504 | 20.5015 | 59.9969 | 30.0002 | 59.6377 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6548 | 5.2729 | 60.0208 | 15.0001 | 59.6513 | 15.3302 | 59.9648 | 30.0002 | 59.6686 | 2.3706 | 60.0063 | 15.0001 | 59.6587 | 20.5057 | 59.997 | 30.0002 | 59.6461 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6631 | 5.2729 | 60.021 | 15.0001 | 59.6596 | 15.3302 | 59.9648 | 30.0002 | 59.677 | 2.3706 | 60.0064 | 15.0001 | 59.6671 | 20.5057 | 59.9971 | 30.0002 | 59.6544 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6715 | 5.2721 | 60.0211 | 15.0001 | 59.6679 | 15.3302 | 59.9648 | 30.0002 | 59.6853 | 2.3706 | 60.0064 | 15.0001 | 59.6754 | 20.5056 | 59.9971 | 30.0002 | 59.6627 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6798 | 5.2721 | 60.0212 | 15.0001 | 59.6763 | 15.3302 | 59.9649 | 30.0002 | 59.6936 | 2.3706 | 60.0064 | 15.0001 | 59.6837 | 20.5056 | 59.9972 | 30.0002 | 59.6711 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6881 | 5.2721 | 60.0213 | 15.0001 | 59.6846 | 15.3302 | 59.9649 | 30.0002 | 59.702 | 2.3706 | 60.0065 | 15.0001 | 59.6921 | 20.5056 | 59.9972 | 30.0002 | 59.6794 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.6965 | 5.2721 | 60.0214 | 15.0001 | 59.6929 | 15.3302 | 59.9649 | 30.0002 | 59.7103 | 2.3706 | 60.0065 | 15.0001 | 59.7004 | 20.5056 | 59.9973 | 30.0002 | 59.6877 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7048 | 5.2721 | 60.0215 | 15.0001 | 59.7013 | 15.3302 | 59.9649 | 30.0002 | 59.7186 | 2.3706 | 60.0065 | 15.0001 | 59.7087 | 20.5056 | 59.9974 | 30.0002 | 59.6961 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7131 | 5.2721 | 60.0217 | 15.0001 | 59.7096 | 15.3302 | 59.965 | 30.0002 | 59.727 | 2.3706 | 60.0066 | 15.0001 | 59.7171 | 20.5056 | 59.9974 | 30.0002 | 59.7044 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7215 | 5.2721 | 60.0218 | 15.0001 | 59.718 | 15.3302 | 59.965 | 30.0002 | 59.7353 | 2.3706 | 60.0066 | 15.0001 | 59.7254 | 20.5056 | 59.9975 | 30.0002 | 59.7127 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7298 | 5.2721 | 60.0219 | 15.0001 | 59.7263 | 15.3302 | 59.965 | 30.0002 | 59.7436 | 2.3706 | 60.0066 | 15.0001 | 59.7337 | 20.5056 | 59.9975 | 30.0002 | 59.7211 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7381 | 5.2721 | 60.022 | 15.0001 | 59.7346 | 15.3302 | 59.965 | 30.0002 | 59.752 | 2.3706 | 60.0067 | 15.0001 | 59.7421 | 20.5055 | 59.9976 | 30.0002 | 59.7294 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7464 | 5.2721 | 60.0221 | 15.0001 | 59.743 | 15.3302 | 59.9651 | 30.0002 | 59.7603 | 2.3706 | 60.0067 | 15.0001 | 59.7504 | 20.5055 | 59.9976 | 30.0002 | 59.7377 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7548 | 5.2721 | 60.0222 | 15.0001 | 59.7513 | 15.3302 | 59.9651 | 30.0002 | 59.7686 | 2.3706 | 60.0067 | 15.0001 | 59.7587 | 20.5055 | 59.9977 | 30.0002 | 59.7461 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7631 | 5.2721 | 60.0224 | 15.0001 | 59.7597 | 15.3302 | 59.9651 | 30.0002 | 59.777 | 2.3706 | 60.0068 | 15.0001 | 59.7671 | 20.5055 | 59.9978 | 30.0002 | 59.7544 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7714 | 5.2721 | 60.0225 | 15.0001 | 59.768 | 15.3302 | 59.9651 | 30.0002 | 59.7853 | 2.3706 | 60.0068 | 15.0001 | 59.7754 | 20.5055 | 59.9978 | 30.0002 | 59.7627 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7798 | 5.2721 | 60.0226 | 15.0001 | 59.7763 | 15.3302 | 59.9652 | 30.0002 | 59.7936 | 2.3706 | 60.0068 | 15.0001 | 59.7838 | 20.5055 | 59.9979 | 30.0002 | 59.7711 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7881 | 5.2721 | 60.0227 | 15.0001 | 59.7847 | 15.3302 | 59.9652 | 30.0002 | 59.802 | 2.3706 | 60.0069 | 15.0001 | 59.7921 | 20.5055 | 59.9979 | 30.0002 | 59.7794 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.7964 | 5.2721 | 60.0228 | 15.0001 | 59.793 | 15.3302 | 59.9652 | 30.0002 | 59.8103 | 2.3706 | 60.0069 | 15.0001 | 59.8004 | 20.5055 | 59.998 | 30.0002 | 59.7878 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.8048 | 5.2729 | 60.0229 | 15.0001 | 59.8013 | 15.3302 | 59.9652 | 30.0002 | 59.8186 | 2.3706 | 60.0069 | 15.0001 | 59.8088 | 20.4988 | 59.9981 | 30.0002 | 59.7961 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.8131 | 5.2729 | 60.0231 | 15.0001 | 59.8097 | 15.3302 | 59.9653 | 30.0002 | 59.827 | 2.3706 | 60.007 | 15.0001 | 59.8171 | 20.4988 | 59.9981 | 30.0002 | 59.8044 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.8214 | 5.2729 | 60.0232 | 15.0001 | 59.818 | 15.3302 | 59.9653 | 30.0002 | 59.8353 | 2.3706 | 60.007 | 15.0001 | 59.8254 | 20.4987 | 59.9982 | 30.0002 | 59.8128 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.8297 | 5.2729 | 60.0233 | 15.0001 | 59.8264 | 15.3302 | 59.9653 | 30.0002 | 59.8436 | 2.3706 | 60.007 | 15.0001 | 59.8338 | 20.4987 | 59.9983 | 30.0002 | 59.8211 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.8381 | 5.2729 | 60.0234 | 15.0001 | 59.8347 | 15.3302 | 59.9653 | 30.0002 | 59.852 | 2.3706 | 60.0071 | 15.0001 | 59.8421 | 20.4987 | 59.9983 | 30.0002 | 59.8294 | 5.9902 | 59.989 | 15.0001
59.8464 | 5.2729 | 60.0235 | 15.0001 | 59.843 | 15.3302 | 59.9654 | 30.0002 | 59.8603 | 2.3706 | 60.0071 | 15.0001 | 59.8504 | 20.4987 | 59.9984 | 30.0002 | 59.8378 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.8547 | 5.2729 | 60.0236 | 15.0001 | 59.8514 | 15.3302 | 59.9654 | 30.0002 | 59.8686 | 2.3706 | 60.0071 | 15.0001 | 59.8588 | 20.4987 | 59.9985 | 30.0002 | 59.8461 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.8631 | 5.2729 | 60.0238 | 15.0001 | 59.8597 | 15.3302 | 59.9654 | 30.0002 | 59.877 | 2.3706 | 60.0072 | 15.0001 | 59.8671 | 20.4987 | 59.9985 | 30.0002 | 59.8544 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.8714 | 5.2729 | 60.0239 | 15.0001 | 59.8681 | 15.3302 | 59.9654 | 30.0002 | 59.8853 | 2.3706 | 60.0072 | 15.0001 | 59.8754 | 20.4987 | 59.9986 | 30.0002 | 59.8628 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.8797 | 5.2729 | 60.024 | 15.0001 | 59.8764 | 15.3302 | 59.9655 | 30.0002 | 59.8936 | 2.3706 | 60.0072 | 15.0001 | 59.8838 | 20.4987 | 59.9987 | 30.0002 | 59.8711 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.888 | 5.2718 | 60.0241 | 15.0001 | 59.8847 | 15.4405 | 59.9655 | 30.0002 | 59.902 | 2.3706 | 60.0073 | 15.0001 | 59.8921 | 20.4987 | 59.9987 | 30.0002 | 59.8794 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.8964 | 5.2718 | 60.0242 | 15.0001 | 59.8931 | 15.4405 | 59.9655 | 30.0002 | 59.9103 | 2.3706 | 60.0073 | 15.0001 | 59.9004 | 20.4987 | 59.9988 | 30.0002 | 59.8878 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.9047 | 5.2718 | 60.0243 | 15.0001 | 59.9014 | 15.4405 | 59.9655 | 30.0002 | 59.9186 | 2.3706 | 60.0073 | 15.0001 | 59.9088 | 20.4987 | 59.9989 | 30.0002 | 59.8961 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.913 | 5.2718 | 60.0245 | 15.0001 | 59.9097 | 15.4405 | 59.9656 | 30.0002 | 59.927 | 2.3706 | 60.0074 | 15.0001 | 59.9171 | 20.4987 | 59.9989 | 30.0002 | 59.9044 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.9214 | 5.2718 | 60.0246 | 15.0001 | 59.9181 | 15.4405 | 59.9656 | 30.0002 | 59.9353 | 2.3706 | 60.0074 | 15.0001 | 59.9254 | 20.4986 | 59.999 | 30.0002 | 59.9128 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.9297 | 5.2718 | 60.0247 | 15.0001 | 59.9264 | 15.4405 | 59.9656 | 30.0002 | 59.9436 | 2.3706 | 60.0074 | 15.0001 | 59.9338 | 20.4986 | 59.9991 | 30.0002 | 59.9211 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.938 | 5.2702 | 60.0248 | 15.0001 | 59.9348 | 15.4405 | 59.9656 | 30.0002 | 59.952 | 2.3706 | 60.0075 | 15.0001 | 59.9421 | 20.5024 | 59.9991 | 30.0002 | 59.9294 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.9463 | 5.2702 | 60.0249 | 15.0001 | 59.9431 | 15.4405 | 59.9657 | 30.0002 | 59.9603 | 2.3706 | 60.0075 | 15.0001 | 59.9504 | 20.5024 | 59.9992 | 30.0002 | 59.9378 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.9547 | 5.2712 | 60.025 | 15.0001 | 59.9514 | 15.4405 | 59.9657 | 30.0002 | 59.9686 | 2.5415 | 60.0075 | 15.0001 | 59.9588 | 20.5024 | 59.9993 | 30.0002 | 59.9461 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.963 | 5.2712 | 60.0252 | 15.0001 | 59.9598 | 15.4405 | 59.9657 | 30.0002 | 59.977 | 2.5415 | 60.0076 | 15.0001 | 59.9671 | 20.5024 | 59.9993 | 30.0002 | 59.9545 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.9713 | 5.2712 | 60.0253 | 15.0001 | 59.9681 | 15.4405 | 59.9657 | 30.0002 | 59.9853 | 2.5415 | 60.0076 | 15.0001 | 59.9754 | 20.5021 | 59.9994 | 30.0002 | 59.9628 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.9797 | 5.2712 | 60.0254 | 15.0001 | 59.9764 | 15.4405 | 59.9658 | 30.0002 | 59.9936 | 2.5415 | 60.0076 | 15.0001 | 59.9838 | 20.5021 | 59.9995 | 30.0002 | 59.9711 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.988 | 5.2712 | 60.0255 | 15.0001 | 59.9848 | 15.4405 | 59.9658 | 30.0002 | 60.0019 | 2.5412 | 60.0077 | 15.0001 | 59.9921 | 20.5054 | 59.9995 | 30.0002 | 59.9795 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
59.9963 | 5.2712 | 60.0256 | 15.0001 | 59.9931 | 15.4405 | 59.9658 | 30.0002 | 60.0103 | 2.5412 | 60.0077 | 15.0001 | 60.0004 | 20.5054 | 59.9996 | 30.0002 | 59.9878 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
60.0047 | 5.2722 | 60.0257 | 15.0001 | 60.0015 | 15.4405 | 59.9658 | 30.0002 | 60.0186 | 2.5412 | 60.0077 | 15.0001 | 60.0088 | 20.5054 | 59.9997 | 30.0002 | 59.9961 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
60.013 | 5.2722 | 60.0259 | 15.0001 | 60.0098 | 15.4405 | 59.9659 | 30.0002 | 60.0269 | 2.5412 | 60.0078 | 15.0001 | 60.0171 | 20.5054 | 59.9997 | 30.0002 | 60.0045 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
60.0213 | 5.2716 | 60.026 | 15.0001 | 60.0181 | 15.4405 | 59.9659 | 30.0002 | 60.0353 | 2.5412 | 60.0078 | 15.0001 | 60.0254 | 20.5054 | 59.9998 | 30.0002 | 60.0128 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
60.0296 | 5.2716 | 60.0261 | 15.0001 | 60.0265 | 15.4405 | 59.9659 | 30.0002 | 60.0436 | 2.5412 | 60.0078 | 15.0001 | 60.0338 | 20.5054 | 59.9999 | 30.0002 | 60.0211 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
60.038 | 5.2716 | 60.0262 | 15.0001 | 60.0348 | 15.4405 | 59.9659 | 30.0002 | 60.0519 | 2.6621 | 60.0079 | 15.0001 | 60.0421 | 20.506 | 59.9999 | 30.0002 | 60.0295 | 6.1179 | 59.989 | 15.0001
60.0463 | 5.2716 | 60.0263 | 15.0001 | 60.0432 | 15.4405 | 59.966 | 30.0002 | 60.0603 | 2.6621 | 60.0079 | 15.0001 | 60.0504 | 20.506 | 60 | 30.0002 | 60.0378 | 6.1164 | 59.989 | 15.0001
60.0546 | 5.387 | 60.0264 | 15.0001 | 60.0515 | 15.4405 | 59.966 | 30.0002 | 60.0686 | 2.6621 | 60.0079 | 15.0001 | 60.0588 | 20.5059 | 60.0001 | 30.0002 | 60.0461 | 6.1164 | 59.989 | 15.0001
60.063 | 5.387 | 60.0266 | 15.0001 | 60.0598 | 15.4405 | 59.966 | 30.0002 | 60.0769 | 2.6621 | 60.008 | 15.0001 | 60.0671 | 20.5059 | 60.0001 | 30.0002 | 60.0545 | 6.1164 | 59.989 | 15.0001
60.0713 | 5.387 | 60.0267 | 15.0001 | 60.0682 | 15.4405 | 59.9661 | 30.0002 | 60.0853 | 2.7804 | 60.008 | 15.0001 | 60.0754 | 20.5122 | 60.0002 | 30.0002 | 60.0628 | 6.1164 | 59.989 | 15.0001
60.0796 | 5.387 | 60.0268 | 15.0001 | 60.0765 | 15.4405 | 59.9661 | 30.0002 | 60.0936 | 2.7804 | 60.008 | 15.0001 | 60.0838 | 20.5122 | 60.0003 | 30.0002 | 60.0711 | 6.1164 | 59.989 | 15.0001
60.0879 | 5.3868 | 60.0269 | 15.0001 | 60.0848 | 15.4405 | 59.9662 | 30.0002 | 60.1019 | 2.7804 | 60.0081 | 15.0001 | 60.0921 | 20.5122 | 60.0003 | 30.0002 | 60.0795 | 6.1164 | 59.989 | 15.0001
60.0963 | 5.3868 | 60.027 | 15.0001 | 60.0932 | 15.4405 | 59.9663 | 30.0002 | 60.1103 | 2.7804 | 60.0081 | 15.0001 | 60.1005 | 20.5122 | 60.0004 | 30.0002 | 60.0878 | 6.1151 | 59.989 | 15.0001
60.1046 | 5.3853 | 60.0271 | 15.0001 | 60.1015 | 15.4405 | 59.9663 | 30.0002 | 60.1186 | 2.7804 | 60.0081 | 15.0001 | 60.1088 | 20.5804 | 60.0005 | 30.0002 | 60.0961 | 6.1151 | 59.989 | 15.0001
60.1129 | 5.3853 | 60.0273 | 15.0001 | 60.1099 | 15.4405 | 59.9664 | 30.0002 | 60.1269 | 2.7804 | 60.0082 | 15.0001 | 60.1171 | 20.5804 | 60.0005 | 30.0002 | 60.1045 | 6.1151 | 59.989 | 15.0001
60.1213 | 5.3853 | 60.0274 | 15.0001 | 60.1182 | 15.4405 | 59.9664 | 30.0002 | 60.1353 | 2.7804 | 60.0082 | 15.0001 | 60.1255 | 20.6469 | 60.0006 | 30.0002 | 60.1128 | 6.1151 | 59.989 | 15.0001
60.1296 | 5.3853 | 60.0275 | 15.0001 | 60.1265 | 15.4405 | 59.9665 | 30.0002 | 60.1436 | 2.7804 | 60.0082 | 15.0001 | 60.1338 | 20.6469 | 60.0007 | 30.0002 | 60.1212 | 6.1151 | 59.989 | 15.0001
60.1379 | 5.3853 | 60.0276 | 15.0001 | 60.1349 | 15.4405 | 59.9666 | 30.0002 | 60.1519 | 2.7804 | 60.0083 | 15.0001 | 60.1421 | 20.6469 | 60.0007 | 30.0002 | 60.1295 | 6.1151 | 59.989 | 15.0001
60.1462 | 5.3853 | 60.0277 | 15.0001 | 60.1432 | 15.4405 | 59.9666 | 30.0002 | 60.1603 | 2.7804 | 60.0083 | 15.0001 | 60.1505 | 20.6469 | 60.0008 | 30.0002 | 60.1378 | 6.1151 | 59.989 | 15.0001
60.1546 | 5.3853 | 60.0278 | 15.0001 | 60.1516 | 15.4405 | 59.9667 | 30.0002 | 60.1686 | 2.7804 | 60.0083 | 15.0001 | 60.1588 | 20.644 | 60.0009 | 30.0002 | 60.1462 | 6.1151 | 59.9891 | 15.0001
60.1629 | 5.3853 | 60.028 | 15.0001 | 60.1599 | 15.4405 | 59.9667 | 30.0002 | 60.1769 | 2.7804 | 60.0084 | 15.0001 | 60.1671 | 20.644 | 60.0009 | 30.0002 | 60.1545 | 6.1141 | 59.9891 | 15.0001
60.1712 | 5.3856 | 60.0281 | 15.0001 | 60.1682 | 15.4405 | 59.9668 | 30.0002 | 60.1853 | 2.7804 | 60.0084 | 15.0001 | 60.1755 | 20.644 | 60.001 | 30.0002 | 60.1628 | 6.1141 | 59.9892 | 15.0001
60.1796 | 5.3856 | 60.0282 | 15.0001 | 60.1766 | 15.4405 | 59.9668 | 30.0002 | 60.1936 | 2.7804 | 60.0084 | 15.0001 | 60.1838 | 20.644 | 60.0011 | 30.0002 | 60.1712 | 6.1141 | 59.9892 | 15.0001
60.1879 | 5.3861 | 60.0283 | 15.0001 | 60.1849 | 15.4405 | 59.9669 | 30.0002 | 60.2019 | 2.7804 | 60.0085 | 15.0001 | 60.1921 | 20.645 | 60.0011 | 30.0002 | 60.1795 | 6.1141 | 59.9893 | 15.0001
60.1962 | 5.3861 | 60.0284 | 15.0001 | 60.1932 | 15.4405 | 59.967 | 30.0002 | 60.2103 | 2.7804 | 60.0085 | 15.0001 | 60.2005 | 20.645 | 60.0012 | 30.0002 | 60.1878 | 6.1141 | 59.9893 | 15.0001
60.2045 | 5.3861 | 60.0285 | 15.0001 | 60.2016 | 15.4405 | 59.967 | 30.0002 | 60.2186 | 2.7799 | 60.0085 | 15.0001 | 60.2088 | 20.645 | 60.0013 | 30.0002 | 60.1962 | 6.1141 | 59.9894 | 15.0001
60.2129 | 5.3861 | 60.0287 | 15.0001 | 60.2099 | 15.4405 | 59.9671 | 30.0002 | 60.2269 | 2.7799 | 60.0086 | 15.0001 | 60.2171 | 20.645 | 60.0013 | 30.0002 | 60.2045 | 6.1153 | 59.9894 | 15.0001
60.2212 | 5.3861 | 60.0288 | 15.0001 | 60.2183 | 15.4405 | 59.9671 | 30.0002 | 60.2353 | 2.7798 | 60.0086 | 15.0001 | 60.2255 | 20.645 | 60.0014 | 30.0002 | 60.2128 | 6.1153 | 59.9895 | 15.0001
60.2295 | 5.3861 | 60.0289 | 15.0001 | 60.2266 | 15.4405 | 59.9672 | 30.0002 | 60.2436 | 2.7798 | 60.0086 | 15.0001 | 60.2338 | 20.645 | 60.0015 | 30.0002 | 60.2212 | 6.1153 | 59.9895 | 15.0001
60.2379 | 5.3861 | 60.029 | 15.0001 | 60.2349 | 15.443 | 59.9673 | 30.0002 | 60.2519 | 2.7798 | 60.0087 | 15.0001 | 60.2421 | 20.645 | 60.0015 | 30.0002 | 60.2295 | 6.1153 | 59.9896 | 15.0001
60.2462 | 5.3861 | 60.0291 | 15.0001 | 60.2433 | 15.443 | 59.9673 | 30.0002 | 60.2602 | 2.7798 | 60.0087 | 15.0001 | 60.2505 | 20.645 | 60.0016 | 30.0002 | 60.2378 | 6.1153 | 59.9896 | 15.0001
60.2545 | 5.3869 | 60.0292 | 15.0001 | 60.2516 | 15.443 | 59.9674 | 30.0002 | 60.2686 | 2.7798 | 60.0087 | 15.0001 | 60.2588 | 20.645 | 60.0017 | 30.0002 | 60.2462 | 6.1153 | 59.9897 | 15.0001
60.2628 | 5.3869 | 60.0294 | 15.0001 | 60.2599 | 15.443 | 59.9674 | 30.0002 | 60.2769 | 2.7798 | 60.0088 | 15.0001 | 60.2671 | 20.645 | 60.0017 | 30.0002 | 60.2545 | 6.117 | 59.9897 | 15.0001
60.2712 | 5.3869 | 60.0295 | 15.0001 | 60.2683 | 15.442 | 59.9675 | 30.0002 | 60.2852 | 2.7798 | 60.0088 | 15.0001 | 60.2755 | 20.645 | 60.0018 | 30.0002 | 60.2629 | 6.117 | 59.9898 | 15.0001
60.2795 | 5.3869 | 60.0296 | 15.0001 | 60.2766 | 15.442 | 59.9675 | 30.0002 | 60.2936 | 2.7798 | 60.0088 | 15.0001 | 60.2838 | 20.645 | 60.0019 | 30.0002 | 60.2712 | 6.117 | 59.9898 | 15.0001
60.2878 | 5.3866 | 60.0297 | 15.0001 | 60.285 | 15.442 | 59.9676 | 30.0002 | 60.3019 | 2.7798 | 60.0089 | 15.0001 | 60.2921 | 20.645 | 60.0019 | 30.0002 | 60.2795 | 6.117 | 59.9899 | 15.0001
60.2962 | 5.3866 | 60.0298 | 15.0001 | 60.2933 | 15.442 | 59.9677 | 30.0002 | 60.3102 | 2.7798 | 60.0089 | 15.0001 | 60.3005 | 20.645 | 60.002 | 30.0002 | 60.2879 | 6.117 | 59.9899 | 15.0001
60.3045 | 5.3866 | 60.0299 | 15.0001 | 60.3016 | 15.442 | 59.9677 | 30.0002 | 60.3186 | 2.7798 | 60.0089 | 15.0001 | 60.3088 | 20.645 | 60.0021 | 30.0002 | 60.2962 | 6.117 | 59.99 | 15.0001
60.3128 | 5.3866 | 60.0301 | 15.0001 | 60.31 | 15.442 | 59.9678 | 30.0002 | 60.3269 | 2.7798 | 60.009 | 15.0001 | 60.3171 | 20.645 | 60.0021 | 30.0002 | 60.3045 | 6.117 | 59.99 | 15.0001
60.3211 | 5.3858 | 60.0302 | 15.0001 | 60.3183 | 15.442 | 59.9678 | 30.0002 | 60.3352 | 2.7799 | 60.009 | 15.0001 | 60.3255 | 20.645 | 60.0022 | 30.0002 | 60.3129 | 6.117 | 59.9901 | 15.0001
60.3295 | 5.3858 | 60.0303 | 15.0001 | 60.3266 | 15.442 | 59.9679 | 30.0002 | 60.3436 | 2.7799 | 60.009 | 15.0001 | 60.3338 | 20.645 | 60.0023 | 30.0002 | 60.3212 | 6.117 | 59.9901 | 15.0001
60.3378 | 5.3858 | 60.0304 | 15.0001 | 60.335 | 15.442 | 59.968 | 30.0002 | 60.3519 | 2.7799 | 60.0091 | 15.0001 | 60.3421 | 20.648 | 60.0023 | 30.0002 | 60.3295 | 6.117 | 59.9902 | 15.0001
60.3461 | 5.3858 | 60.0305 | 15.0001 | 60.3433 | 15.442 | 59.968 | 30.0002 | 60.3602 | 2.7799 | 60.0091 | 15.0001 | 60.3505 | 20.648 | 60.0024 | 30.0002 | 60.3379 | 6.117 | 59.9902 | 15.0001
60.3545 | 5.3858 | 60.0306 | 15.0001 | 60.3517 | 15.442 | 59.9681 | 30.0002 | 60.3686 | 2.7798 | 60.0091 | 15.0001 | 60.3588 | 20.648 | 60.0025 | 30.0002 | 60.3462 | 6.117 | 59.9903 | 15.0001
60.3628 | 5.3858 | 60.0308 | 15.0001 | 60.36 | 15.442 | 59.9681 | 30.0002 | 60.3769 | 2.7798 | 60.0092 | 15.0001 | 60.3671 | 20.648 | 60.0025 | 30.0002 | 60.3545 | 6.117 | 59.9903 | 15.0001
60.3711 | 5.3858 | 60.0309 | 15.0001 | 60.3683 | 15.4394 | 59.9682 | 30.0002 | 60.3852 | 2.7798 | 60.0092 | 15.0001 | 60.3755 | 20.6481 | 60.0026 | 30.0002 | 60.3629 | 6.117 | 59.9904 | 15.0001
60.3794 | 5.3858 | 60.031 | 15.0001 | 60.3767 | 15.4394 | 59.9682 | 30.0002 | 60.3936 | 2.7798 | 60.0092 | 15.0001 | 60.3838 | 20.6481 | 60.0027 | 30.0002 | 60.3712 | 6.117 | 59.9904 | 15.0001
60.3878 | 5.3858 | 60.0311 | 15.0001 | 60.385 | 15.4394 | 59.9683 | 30.0002 | 60.4019 | 2.78 | 60.0093 | 15.0001 | 60.3921 | 20.7258 | 60.0027 | 30.0002 | 60.3795 | 6.117 | 59.9905 | 15.0001
60.3961 | 5.3858 | 60.0312 | 15.0001 | 60.3933 | 15.4394 | 59.9684 | 30.0002 | 60.4102 | 2.78 | 60.0093 | 15.0001 | 60.4005 | 20.7258 | 60.0028 | 30.0002 | 60.3879 | 6.117 | 59.9905 | 15.0001
60.4044 | 5.3848 | 60.0313 | 15.0001 | 60.4017 | 15.4379 | 59.9684 | 30.0002 | 60.4186 | 2.78 | 60.0093 | 15.0001 | 60.4088 | 20.7258 | 60.0029 | 30.0002 | 60.3962 | 6.117 | 59.9906 | 15.0001
60.4128 | 5.3848 | 60.0315 | 15.0001 | 60.41 | 15.4379 | 59.9685 | 30.0002 | 60.4269 | 2.78 | 60.0094 | 15.0001 | 60.4171 | 20.7258 | 60.0029 | 30.0002 | 60.4045 | 6.117 | 59.9906 | 15.0001
60.4211 | 5.3845 | 60.0316 | 15.0001 | 60.4184 | 15.4374 | 59.9685 | 30.0002 | 60.4352 | 2.78 | 60.0094 | 15.0001 | 60.4255 | 20.7258 | 60.003 | 30.0002 | 60.4129 | 6.117 | 59.9907 | 15.0001
60.4294 | 5.3845 | 60.0317 | 15.0001 | 60.4267 | 15.4374 | 59.9686 | 30.0002 | 60.4435 | 2.78 | 60.0094 | 15.0001 | 60.4338 | 20.7258 | 60.0031 | 30.0002 | 60.4212 | 6.1174 | 59.9907 | 15.0001
60.4377 | 5.3845 | 60.0318 | 15.0001 | 60.435 | 15.4374 | 59.9687 | 30.0002 | 60.4519 | 2.78 | 60.0095 | 15.0001 | 60.4421 | 20.727 | 60.0031 | 30.0002 | 60.4295 | 6.1174 | 59.9908 | 15.0001
60.4461 | 5.3845 | 60.0319 | 15.0001 | 60.4434 | 15.4374 | 59.9687 | 30.0002 | 60.4602 | 2.78 | 60.0095 | 15.0001 | 60.4505 | 20.727 | 60.0032 | 30.0002 | 60.4379 | 6.1174 | 59.9908 | 15.0001
60.4544 | 5.3845 | 60.032 | 15.0001 | 60.4517 | 15.4374 | 59.9688 | 30.0002 | 60.4685 | 2.78 | 60.0095 | 15.0001 | 60.4588 | 20.727 | 60.0033 | 30.0002 | 60.4462 | 6.1174 | 59.9909 | 15.0001
60.4627 | 5.3845 | 60.0322 | 15.0001 | 60.46 | 15.4374 | 59.9688 | 30.0002 | 60.4769 | 2.78 | 60.0096 | 15.0001 | 60.4671 | 20.727 | 60.0033 | 30.0002 | 60.4545 | 6.1174 | 59.9909 | 15.0001
60.4711 | 5.3845 | 60.0323 | 15.0001 | 60.4684 | 15.4374 | 59.9689 | 30.0002 | 60.4852 | 2.78 | 60.0096 | 15.0001 | 60.4755 | 20.727 | 60.0034 | 30.0002 | 60.4629 | 6.1174 | 59.991 | 15.0001
60.4794 | 5.3845 | 60.0324 | 15.0001 | 60.4767 | 15.4374 | 59.9689 | 30.0002 | 60.4935 | 2.78 | 60.0096 | 15.0001 | 60.4838 | 20.727 | 60.0035 | 30.0002 | 60.4712 | 6.1174 | 59.991 | 15.0001
60.4877 | 5.3845 | 60.0325 | 15.0001 | 60.4851 | 15.4374 | 59.969 | 30.0002 | 60.5019 | 2.78 | 60.0097 | 15.0001 | 60.4921 | 20.7255 | 60.0035 | 30.0002 | 60.4795 | 6.1174 | 59.9911 | 15.0001
60.496 | 5.3845 | 60.0326 | 15.0001 | 60.4934 | 15.4374 | 59.9691 | 30.0002 | 60.5102 | 2.78 | 60.0097 | 15.0001 | 60.5005 | 20.7255 | 60.0036 | 30.0002 | 60.4879 | 6.1174 | 59.9911 | 15.0001
60.5044 | 5.3845 | 60.0327 | 15.0001 | 60.5017 | 15.4373 | 59.9691 | 30.0002 | 60.5185 | 2.78 | 60.0097 | 15.0001 | 60.5088 | 20.7291 | 60.0037 | 30.0002 | 60.4962 | 6.1174 | 59.9912 | 15.0001
60.5127 | 5.3845 | 60.0329 | 15.0001 | 60.5101 | 15.4373 | 59.9692 | 30.0002 | 60.5269 | 2.78 | 60.0098 | 15.0001 | 60.5171 | 20.7291 | 60.0037 | 30.0002 | 60.5045 | 6.1174 | 59.9912 | 15.0001
60.521 | 5.3845 | 60.033 | 15.0001 | 60.5184 | 15.4373 | 59.9692 | 30.0002 | 60.5352 | 2.78 | 60.0098 | 15.0001 | 60.5255 | 20.7291 | 60.0038 | 30.0002 | 60.5129 | 6.1174 | 59.9913 | 15.0001
60.5294 | 5.3845 | 60.0331 | 15.0001 | 60.5267 | 15.4373 | 59.9693 | 30.0002 | 60.5435 | 2.78 | 60.0098 | 15.0001 | 60.5338 | 20.7291 | 60.0039 | 30.0002 | 60.5212 | 6.1174 | 59.9913 | 15.0001
60.5377 | 5.3845 | 60.0332 | 15.0001 | 60.5351 | 15.4373 | 59.9694 | 30.0002 | 60.5519 | 2.78 | 60.0099 | 15.0001 | 60.5421 | 20.727 | 60.0039 | 30.0002 | 60.5295 | 6.1174 | 59.9914 | 15.0001
60.546 | 5.3845 | 60.0333 | 15.0001 | 60.5434 | 15.4373 | 59.9694 | 30.0002 | 60.5602 | 2.78 | 60.0099 | 15.0001 | 60.5505 | 20.727 | 60.004 | 30.0002 | 60.5379 | 6.1175 | 59.9914 | 15.0001
60.5543 | 5.3845 | 60.0334 | 15.0001 | 60.5518 | 15.4373 | 59.9695 | 30.0002 | 60.5685 | 2.78 | 60.0099 | 15.0001 | 60.5588 | 20.727 | 60.0041 | 30.0002 | 60.5462 | 6.1175 | 59.9915 | 15.0001
60.5627 | 5.3845 | 60.0336 | 15.0001 | 60.5601 | 15.4373 | 59.9695 | 30.0002 | 60.5769 | 2.78 | 60.01 | 15.0001 | 60.5671 | 20.727 | 60.0041 | 30.0002 | 60.5545 | 6.1175 | 59.9915 | 15.0001
60.571 | 5.3845 | 60.0337 | 15.0001 | 60.5684 | 15.4373 | 59.9696 | 30.0002 | 60.5852 | 2.7799 | 60.01 | 15.0001 | 60.5755 | 20.7271 | 60.0042 | 30.0002 | 60.5629 | 6.1175 | 59.9916 | 15.0001
60.5793 | 5.3845 | 60.0338 | 15.0001 | 60.5768 | 15.4373 | 59.9696 | 30.0002 | 60.5935 | 2.7799 | 60.01 | 15.0001 | 60.5838 | 20.7271 | 60.0043 | 30.0002 | 60.5712 | 6.1175 | 59.9916 | 15.0001
60.5877 | 5.3845 | 60.0339 | 15.0001 | 60.5851 | 15.4373 | 59.9697 | 30.0002 | 60.6019 | 2.7799 | 60.0101 | 15.0001 | 60.5921 | 20.7272 | 60.0043 | 30.0002 | 60.5796 | 6.1175 | 59.9917 | 15.0001
60.596 | 5.3845 | 60.034 | 15.0001 | 60.5934 | 15.4373 | 59.9698 | 30.0002 | 60.6102 | 2.7799 | 60.0101 | 15.0001 | 60.6005 | 20.7272 | 60.0044 | 30.0002 | 60.5879 | 6.1175 | 59.9917 | 15.0001
60.6043 | 5.3845 | 60.034 | 15.0001 | 60.6018 | 15.4373 | 59.9698 | 30.0002 | 60.6185 | 2.7799 | 60.0101 | 15.0001 | 60.6088 | 20.7272 | 60.0045 | 30.0002 | 60.5962 | 6.1175 | 59.9918 | 15.0001
60.6126 | 5.3845 | 60.0341 | 15.0001 | 60.6101 | 15.4373 | 59.9699 | 30.0002 | 60.6268 | 2.7799 | 60.0102 | 15.0001 | 60.6171 | 20.7272 | 60.0045 | 30.0002 | 60.6046 | 6.1175 | 59.9918 | 15.0001
60.621 | 5.3845 | 60.0341 | 15.0001 | 60.6185 | 15.4373 | 59.9699 | 30.0002 | 60.6352 | 2.7799 | 60.0102 | 15.0001 | 60.6255 | 20.7272 | 60.0046 | 30.0002 | 60.6129 | 6.1175 | 59.9919 | 15.0001
60.6293 | 5.3845 | 60.0341 | 15.0001 | 60.6268 | 15.4373 | 59.97 | 30.0002 | 60.6435 | 2.7799 | 60.0102 | 15.0001 | 60.6338 | 20.7272 | 60.0047 | 30.0002 | 60.6212 | 6.1175 | 59.9919 | 15.0001
60.6376 | 5.3845 | 60.0341 | 15.0001 | 60.6351 | 15.4373 | 59.9701 | 30.0002 | 60.6518 | 2.78 | 60.0103 | 15.0001 | 60.6421 | 20.7273 | 60.0047 | 30.0002 | 60.6296 | 6.1175 | 59.992 | 15.0001
60.646 | 5.3845 | 60.0342 | 15.0001 | 60.6435 | 15.4373 | 59.9701 | 30.0002 | 60.6602 | 2.78 | 60.0103 | 15.0001 | 60.6505 | 20.7273 | 60.0048 | 30.0002 | 60.6379 | 6.1175 | 59.992 | 15.0001
60.6543 | 5.3845 | 60.0342 | 15.0001 | 60.6518 | 15.4373 | 59.9702 | 30.0002 | 60.6685 | 2.78 | 60.0103 | 15.0001 | 60.6588 | 20.7273 | 60.0049 | 30.0002 | 60.6462 | 6.1175 | 59.9921 | 15.0001
60.6626 | 5.3845 | 60.0342 | 15.0001 | 60.6601 | 15.4373 | 59.9702 | 30.0002 | 60.6768 | 2.78 | 60.0104 | 15.0001 | 60.6671 | 20.7273 | 60.0049 | 30.0002 | 60.6546 | 6.1175 | 59.9921 | 15.0001
60.6709 | 5.3845 | 60.0342 | 15.0001 | 60.6685 | 15.4373 | 59.9703 | 30.0002 | 60.6852 | 2.78 | 60.0104 | 15.0001 | 60.6755 | 20.7273 | 60.005 | 30.0002 | 60.6629 | 6.1175 | 59.9922 | 15.0001
60.6793 | 5.3845 | 60.0343 | 15.0001 | 60.6768 | 15.4373 | 59.9703 | 30.0002 | 60.6935 | 2.78 | 60.0104 | 15.0001 | 60.6838 | 20.7273 | 60.0051 | 30.0002 | 60.6712 | 6.1175 | 59.9922 | 15.0001
60.6876 | 5.3845 | 60.0343 | 15.0001 | 60.6852 | 15.4373 | 59.9704 | 30.0002 | 60.7018 | 2.78 | 60.0105 | 15.0001 | 60.6921 | 20.7275 | 60.0051 | 30.0002 | 60.6796 | 6.1175 | 59.9923 | 15.0001
60.6959 | 5.3845 | 60.0343 | 15.0001 | 60.6935 | 15.4373 | 59.9705 | 30.0002 | 60.7102 | 2.78 | 60.0105 | 15.0001 | 60.7005 | 20.7275 | 60.0052 | 30.0002 | 60.6879 | 6.1175 | 59.9923 | 15.0001
60.7043 | 5.509 | 60.0343 | 15.0001 | 60.7018 | 15.4385 | 59.9705 | 30.0002 | 60.7185 | 2.78 | 60.0105 | 15.0001 | 60.7088 | 20.7275 | 60.0053 | 30.0002 | 60.6962 | 6.1175 | 59.9924 | 15.0001
60.7126 | 5.509 | 60.0344 | 15.0001 | 60.7102 | 15.4385 | 59.9706 | 30.0002 | 60.7268 | 2.78 | 60.0106 | 15.0001 | 60.7171 | 20.7275 | 60.0053 | 30.0002 | 60.7046 | 6.1175 | 59.9924 | 15.0001
60.7209 | 5.509 | 60.0344 | 15.0001 | 60.7185 | 15.4385 | 59.9706 | 30.0002 | 60.7352 | 2.78 | 60.0106 | 15.0001 | 60.7255 | 20.7254 | 60.0054 | 30.0002 | 60.7129 | 6.1175 | 59.9925 | 15.0001
60.7292 | 5.509 | 60.0344 | 15.0001 | 60.7268 | 15.4385 | 59.9707 | 30.0002 | 60.7435 | 2.78 | 60.0106 | 15.0001 | 60.7338 | 20.7254 | 60.0055 | 30.0002 | 60.7212 | 6.1175 | 59.9925 | 15.0001
60.7376 | 5.509 | 60.0344 | 15.0001 | 60.7352 | 15.4385 | 59.9708 | 30.0002 | 60.7518 | 2.78 | 60.0107 | 15.0001 | 60.7421 | 20.7257 | 60.0055 | 30.0002 | 60.7296 | 6.1175 | 59.9926 | 15.0001
60.7459 | 5.509 | 60.0345 | 15.0001 | 60.7435 | 15.4385 | 59.9708 | 30.0002 | 60.7602 | 2.78 | 60.0107 | 15.0001 | 60.7505 | 20.7257 | 60.0056 | 30.0002 | 60.7379 | 6.1175 | 59.9926 | 15.0001
60.7542 | 5.509 | 60.0345 | 15.0001 | 60.7519 | 15.4385 | 59.9709 | 30.0002 | 60.7685 | 2.7799 | 60.0107 | 15.0001 | 60.7588 | 20.7293 | 60.0057 | 30.0002 | 60.7462 | 6.1175 | 59.9927 | 15.0001
60.7626 | 5.509 | 60.0345 | 15.0001 | 60.7602 | 15.4385 | 59.9709 | 30.0002 | 60.7768 | 2.7799 | 60.0108 | 15.0001 | 60.7671 | 20.7293 | 60.0057 | 30.0002 | 60.7546 | 6.1175 | 59.9927 | 15.0001
60.7709 | 5.509 | 60.0345 | 15.0001 | 60.7685 | 15.4385 | 59.971 | 30.0002 | 60.7852 | 2.78 | 60.0108 | 15.0001 | 60.7755 | 20.7293 | 60.0058 | 30.0002 | 60.7629 | 6.1175 | 59.9928 | 15.0001
60.7792 | 5.509 | 60.0346 | 15.0001 | 60.7769 | 15.4385 | 59.971 | 30.0002 | 60.7935 | 2.78 | 60.0108 | 15.0001 | 60.7838 | 20.7293 | 60.0059 | 30.0002 | 60.7712 | 6.1168 | 59.9928 | 15.0001
60.7875 | 5.509 | 60.0346 | 15.0001 | 60.7852 | 15.4385 | 59.9711 | 30.0002 | 60.8018 | 2.78 | 60.0109 | 15.0001 | 60.7921 | 20.7275 | 60.0059 | 30.0002 | 60.7796 | 6.1168 | 59.9929 | 15.0001
60.7959 | 5.509 | 60.0346 | 15.0001 | 60.7935 | 15.4385 | 59.9712 | 30.0002 | 60.8101 | 2.78 | 60.0109 | 15.0001 | 60.8005 | 20.7275 | 60.006 | 30.0002 | 60.7879 | 6.1171 | 59.9929 | 15.0001
60.8042 | 5.509 | 60.0346 | 15.0001 | 60.8019 | 15.4385 | 59.9712 | 30.0002 | 60.8185 | 2.78 | 60.0109 | 15.0001 | 60.8088 | 20.7275 | 60.006 | 30.0002 | 60.7962 | 6.1171 | 59.993 | 15.0001
60.8125 | 5.509 | 60.0347 | 15.0001 | 60.8102 | 15.4385 | 59.9713 | 30.0002 | 60.8268 | 2.78 | 60.011 | 15.0001 | 60.8171 | 20.7275 | 60.0061 | 30.0002 | 60.8046 | 6.1171 | 59.993 | 15.0001
60.8209 | 5.509 | 60.0347 | 15.0001 | 60.8186 | 15.4385 | 59.9713 | 30.0002 | 60.8351 | 2.78 | 60.011 | 15.0001 | 60.8255 | 20.7275 | 60.0061 | 30.0002 | 60.8129 | 6.1171 | 59.9931 | 15.0001
60.8292 | 5.509 | 60.0347 | 15.0001 | 60.8269 | 15.4385 | 59.9714 | 30.0002 | 60.8435 | 2.78 | 60.011 | 15.0001 | 60.8338 | 20.7275 | 60.0062 | 30.0002 | 60.8212 | 6.1171 | 59.9931 | 15.0001
60.8375 | 5.509 | 60.0347 | 15.0001 | 60.8352 | 15.4385 | 59.9715 | 30.0002 | 60.8518 | 2.78 | 60.0111 | 15.0001 | 60.8421 | 20.7254 | 60.0062 | 30.0002 | 60.8296 | 6.1171 | 59.9932 | 15.0001
60.8458 | 5.509 | 60.0348 | 15.0001 | 60.8436 | 15.4385 | 59.9715 | 30.0002 | 60.8601 | 2.78 | 60.0111 | 15.0001 | 60.8505 | 20.7254 | 60.0062 | 30.0002 | 60.8379 | 6.1171 | 59.9932 | 15.0001
60.8542 | 5.509 | 60.0348 | 15.0001 | 60.8519 | 15.4385 | 59.9716 | 30.0002 | 60.8685 | 2.78 | 60.0111 | 15.0001 | 60.8588 | 20.7254 | 60.0063 | 30.0002 | 60.8462 | 6.1171 | 59.9933 | 15.0001
60.8625 | 5.509 | 60.0348 | 15.0001 | 60.8602 | 15.4385 | 59.9716 | 30.0002 | 60.8768 | 2.78 | 60.0112 | 15.0001 | 60.8671 | 20.7254 | 60.0063 | 30.0002 | 60.8546 | 6.1171 | 59.9933 | 15.0001
60.8708 | 5.509 | 60.0348 | 15.0001 | 60.8686 | 15.581 | 59.9717 | 30.0002 | 60.8851 | 2.78 | 60.0112 | 15.0001 | 60.8755 | 20.7254 | 60.0064 | 30.0002 | 60.8629 | 6.1171 | 59.9934 | 15.0001
60.8792 | 5.509 | 60.0349 | 15.0001 | 60.8769 | 15.581 | 59.9717 | 30.0002 | 60.8935 | 2.78 | 60.0112 | 15.0001 | 60.8838 | 20.7254 | 60.0064 | 30.0002 | 60.8713 | 6.1171 | 59.9934 | 15.0001
60.8875 | 5.509 | 60.0349 | 15.0001 | 60.8853 | 15.581 | 59.9718 | 30.0002 | 60.9018 | 2.78 | 60.0113 | 15.0001 | 60.8921 | 20.7254 | 60.0065 | 30.0002 | 60.8796 | 6.1171 | 59.9935 | 15.0001
60.8958 | 5.509 | 60.0349 | 15.0001 | 60.8936 | 15.581 | 59.9719 | 30.0002 | 60.9101 | 2.78 | 60.0113 | 15.0001 | 60.9005 | 20.7254 | 60.0065 | 30.0002 | 60.8879 | 6.1171 | 59.9935 | 15.0001
60.9041 | 5.509 | 60.0349 | 15.0001 | 60.9019 | 15.581 | 59.9719 | 30.0002 | 60.9185 | 2.78 | 60.0113 | 15.0001 | 60.9088 | 20.7254 | 60.0065 | 30.0002 | 60.8963 | 6.1171 | 59.9936 | 15.0001
60.9125 | 5.509 | 60.035 | 15.0001 | 60.9103 | 15.581 | 59.972 | 30.0002 | 60.9268 | 2.78 | 60.0114 | 15.0001 | 60.9171 | 20.7254 | 60.0066 | 30.0002 | 60.9046 | 6.1171 | 59.9936 | 15.0001
60.9208 | 5.509 | 60.035 | 15.0001 | 60.9186 | 15.581 | 59.972 | 30.0002 | 60.9351 | 2.78 | 60.0114 | 15.0001 | 60.9255 | 20.7254 | 60.0066 | 30.0002 | 60.9129 | 6.1171 | 59.9937 | 15.0001
60.9291 | 5.509 | 60.035 | 15.0001 | 60.9269 | 15.581 | 59.9721 | 30.0002 | 60.9435 | 2.78 | 60.0114 | 15.0001 | 60.9338 | 20.7254 | 60.0067 | 30.0002 | 60.9213 | 6.1171 | 59.9937 | 15.0001
60.9375 | 5.509 | 60.035 | 15.0001 | 60.9353 | 15.581 | 59.9722 | 30.0002 | 60.9518 | 2.78 | 60.0115 | 15.0001 | 60.9421 | 20.7254 | 60.0067 | 30.0002 | 60.9296 | 6.1171 | 59.9938 | 15.0001
60.9458 | 5.509 | 60.0351 | 15.0001 | 60.9436 | 15.581 | 59.9722 | 30.0002 | 60.9601 | 2.78 | 60.0115 | 15.0001 | 60.9504 | 20.7254 | 60.0067 | 30.0002 | 60.9379 | 6.1171 | 59.9938 | 15.0001
60.9541 | 5.509 | 60.0351 | 15.0001 | 60.952 | 15.581 | 59.9723 | 30.0002 | 60.9685 | 2.78 | 60.0115 | 15.0001 | 60.9588 | 20.7258 | 60.0068 | 30.0002 | 60.9463 | 6.1171 | 59.9939 | 15.0001
60.9624 | 5.509 | 60.0351 | 15.0001 | 60.9603 | 15.581 | 59.9723 | 30.0002 | 60.9768 | 2.78 | 60.0116 | 15.0001 | 60.9671 | 20.7258 | 60.0068 | 30.0002 | 60.9546 | 6.1171 | 59.9939 | 15.0001
60.9708 | 5.509 | 60.0351 | 15.0001 | 60.9686 | 15.6994 | 59.9724 | 30.0002 | 60.9851 | 2.78 | 60.0116 | 15.0001 | 60.9754 | 20.7258 | 60.0069 | 30.0002 | 60.9629 | 6.1171 | 59.994 | 15.0001
60.9791 | 5.509 | 60.0352 | 15.0001 | 60.977 | 15.6994 | 59.9724 | 30.0002 | 60.9934 | 2.78 | 60.0116 | 15.0001 | 60.9838 | 20.7258 | 60.0069 | 30.0002 | 60.9713 | 6.1171 | 59.994 | 15.0001
60.9874 | 5.509 | 60.0352 | 15.0001 | 60.9853 | 15.6994 | 59.9725 | 30.0002 | 61.0018 | 2.78 | 60.0117 | 15.0001 | 60.9921 | 20.7274 | 60.007 | 30.0002 | 60.9796 | 6.1171 | 59.9941 | 15.0001
60.9958 | 5.509 | 60.0352 | 15.0001 | 60.9936 | 15.6994 | 59.9726 | 30.0002 | 61.0101 | 2.78 | 60.0117 | 15.0001 | 61.0004 | 20.7274 | 60.007 | 30.0002 | 60.9879 | 6.1171 | 59.9941 | 15.0001
61.0041 | 5.509 | 60.0352 | 15.0001 | 61.002 | 15.7012 | 59.9726 | 30.0002 | 61.0184 | 2.7796 | 60.0117 | 15.0001 | 61.0088 | 20.7274 | 60.007 | 30.0002 | 60.9963 | 6.1171 | 59.9942 | 15.0001
61.0124 | 5.509 | 60.0353 | 15.0001 | 61.0103 | 15.7012 | 59.9727 | 30.0002 | 61.0268 | 2.7796 | 60.0118 | 15.0001 | 61.0171 | 20.7274 | 60.0071 | 30.0002 | 61.0046 | 6.1171 | 59.9942 | 15.0001
61.0207 | 5.509 | 60.0353 | 15.0001 | 61.0187 | 15.7012 | 59.9727 | 30.0002 | 61.0351 | 2.7796 | 60.0118 | 15.0001 | 61.0254 | 20.7274 | 60.0071 | 30.0002 | 61.0129 | 6.1171 | 59.9943 | 15.0001
61.0291 | 5.509 | 60.0353 | 15.0001 | 61.027 | 15.7012 | 59.9728 | 30.0002 | 61.0434 | 2.7796 | 60.0118 | 15.0001 | 61.0338 | 20.7274 | 60.0072 | 30.0002 | 61.0213 | 6.1171 | 59.9943 | 15.0001
61.0374 | 5.509 | 60.0353 | 15.0001 | 61.0353 | 15.7012 | 59.9729 | 30.0002 | 61.0518 | 2.779 | 60.0119 | 15.0001 | 61.0421 | 20.732 | 60.0072 | 30.0002 | 61.0296 | 6.1171 | 59.9944 | 15.0001
61.0457 | 5.509 | 60.0354 | 15.0001 | 61.0437 | 15.7012 | 59.9729 | 30.0002 | 61.0601 | 2.779 | 60.0119 | 15.0001 | 61.0504 | 20.732 | 60.0072 | 30.0002 | 61.0379 | 6.1175 | 59.9944 | 15.0001
61.0541 | 5.509 | 60.0354 | 15.0001 | 61.052 | 15.7012 | 59.973 | 30.0002 | 61.0684 | 2.779 | 60.0119 | 15.0001 | 61.0588 | 20.733 | 60.0073 | 30.0002 | 61.0463 | 6.1175 | 59.9945 | 15.0001
61.0624 | 5.509 | 60.0354 | 15.0001 | 61.0603 | 15.7012 | 59.973 | 30.0002 | 61.0768 | 2.779 | 60.012 | 15.0001 | 61.0671 | 20.733 | 60.0073 | 30.0002 | 61.0546 | 6.1175 | 59.9945 | 15.0001
61.0707 | 5.5087 | 60.0354 | 15.0001 | 61.0687 | 15.7012 | 59.9731 | 30.0002 | 61.0851 | 2.779 | 60.012 | 15.0001 | 61.0754 | 20.7294 | 60.0074 | 30.0002 | 61.0629 | 6.1175 | 59.9946 | 15.0001
61.079 | 5.5087 | 60.0355 | 15.0001 | 61.077 | 15.7012 | 59.9731 | 30.0002 | 61.0934 | 2.779 | 60.012 | 15.0001 | 61.0838 | 20.7294 | 60.0074 | 30.0002 | 61.0713 | 6.1175 | 59.9946 | 15.0001
61.0874 | 5.5087 | 60.0355 | 15.0001 | 61.0854 | 15.7013 | 59.9731 | 30.0002 | 61.1018 | 2.779 | 60.0121 | 15.0001 | 61.0921 | 20.7282 | 60.0075 | 30.0002 | 61.0796 | 6.1175 | 59.9947 | 15.0001
61.0957 | 5.5087 | 60.0355 | 15.0001 | 61.0937 | 15.7013 | 59.9732 | 30.0002 | 61.1101 | 2.779 | 60.0121 | 15.0001 | 61.1004 | 20.7282 | 60.0075 | 30.0002 | 61.0879 | 6.1189 | 59.9947 | 15.0001
61.104 | 5.5098 | 60.0355 | 15.0001 | 61.102 | 15.7013 | 59.9732 | 30.0002 | 61.1184 | 2.779 | 60.0121 | 15.0001 | 61.1087 | 20.7282 | 60.0075 | 30.0002 | 61.0963 | 6.1189 | 59.9948 | 15.0001
61.1123 | 5.5098 | 60.0356 | 15.0001 | 61.1104 | 15.7013 | 59.9732 | 30.0002 | 61.1268 | 2.779 | 60.0122 | 15.0001 | 61.1171 | 20.7282 | 60.0076 | 30.0002 | 61.1046 | 6.1189 | 59.9948 | 15.0001
61.1207 | 5.5098 | 60.0356 | 15.0001 | 61.1187 | 15.6993 | 59.9733 | 30.0002 | 61.1351 | 2.779 | 60.0122 | 15.0001 | 61.1254 | 20.7289 | 60.0076 | 30.0002 | 61.1129 | 6.1189 | 59.9949 | 15.0001
61.129 | 5.5098 | 60.0356 | 15.0001 | 61.127 | 15.6993 | 59.9733 | 30.0002 | 61.1434 | 2.779 | 60.0122 | 15.0001 | 61.1337 | 20.7289 | 60.0077 | 30.0002 | 61.1213 | 6.1189 | 59.9949 | 15.0001
61.1373 | 5.5098 | 60.0356 | 15.0001 | 61.1354 | 15.6993 | 59.9733 | 30.0002 | 61.1518 | 2.779 | 60.0123 | 15.0001 | 61.1421 | 20.725 | 60.0077 | 30.0002 | 61.1296 | 6.1189 | 59.995 | 15.0001
61.1457 | 5.5098 | 60.0357 | 15.0001 | 61.1437 | 15.6993 | 59.9734 | 30.0002 | 61.1601 | 2.779 | 60.0123 | 15.0001 | 61.1504 | 20.725 | 60.0077 | 30.0002 | 61.1379 | 6.2512 | 59.995 | 15.0001
61.154 | 5.5106 | 60.0357 | 15.0001 | 61.1521 | 15.6993 | 59.9734 | 30.0002 | 61.1684 | 2.779 | 60.0123 | 15.0001 | 61.1587 | 20.725 | 60.0078 | 30.0002 | 61.1463 | 6.2512 | 59.9951 | 15.0001
61.1623 | 5.5106 | 60.0357 | 15.0001 | 61.1604 | 15.6993 | 59.9734 | 30.0002 | 61.1768 | 2.779 | 60.0124 | 15.0001 | 61.1671 | 20.725 | 60.0078 | 30.0002 | 61.1546 | 6.2512 | 59.9951 | 15.0001
61.1706 | 5.5106 | 60.0357 | 15.0001 | 61.1687 | 15.6972 | 59.9735 | 30.0002 | 61.1851 | 2.779 | 60.0124 | 15.0001 | 61.1754 | 20.725 | 60.0079 | 30.0002 | 61.1629 | 6.2512 | 59.9951 | 15.0001
61.179 | 5.5106 | 60.0358 | 15.0001 | 61.1771 | 15.6972 | 59.9735 | 30.0002 | 61.1934 | 2.779 | 60.0124 | 15.0001 | 61.1837 | 20.725 | 60.0079 | 30.0002 | 61.1713 | 6.2512 | 59.9952 | 15.0001
61.1873 | 5.5106 | 60.0358 | 15.0001 | 61.1854 | 15.6947 | 59.9735 | 30.0002 | 61.2017 | 2.779 | 60.0125 | 15.0001 | 61.1921 | 20.7256 | 60.008 | 30.0002 | 61.1796 | 6.2512 | 59.9952 | 15.0001
61.1956 | 5.5106 | 60.0358 | 15.0001 | 61.1937 | 15.6947 | 59.9736 | 30.0002 | 61.2101 | 2.779 | 60.0125 | 15.0001 | 61.2004 | 20.7256 | 60.008 | 30.0002 | 61.188 | 6.2512 | 59.9953 | 15.0001
61.204 | 5.5106 | 60.0358 | 15.0001 | 61.2021 | 15.6947 | 59.9736 | 30.0002 | 61.2184 | 2.779 | 60.0125 | 15.0001 | 61.2087 | 20.7256 | 60.008 | 30.0002 | 61.1963 | 6.2512 | 59.9953 | 15.0001
61.2123 | 5.5106 | 60.0359 | 15.0001 | 61.2104 | 15.6947 | 59.9736 | 30.0002 | 61.2267 | 2.779 | 60.0126 | 15.0001 | 61.217 | 20.7256 | 60.0081 | 30.0002 | 61.2046 | 6.2512 | 59.9953 | 15.0001
61.2206 | 5.5087 | 60.0359 | 15.0001 | 61.2188 | 15.6947 | 59.9737 | 30.0002 | 61.2351 | 2.779 | 60.0126 | 15.0001 | 61.2254 | 20.7223 | 60.0081 | 30.0002 | 61.213 | 6.2512 | 59.9954 | 15.0001
61.2289 | 5.5087 | 60.0359 | 15.0001 | 61.2271 | 15.6947 | 59.9737 | 30.0002 | 61.2434 | 2.779 | 60.0126 | 15.0001 | 61.2337 | 20.7223 | 60.0082 | 30.0002 | 61.2213 | 6.2512 | 59.9954 | 15.0001
61.2373 | 5.5072 | 60.0359 | 15.0001 | 61.2354 | 15.6947 | 59.9737 | 30.0002 | 61.2517 | 2.779 | 60.0127 | 15.0001 | 61.242 | 20.8067 | 60.0082 | 30.0002 | 61.2296 | 6.2512 | 59.9955 | 15.0001
61.2456 | 5.5072 | 60.036 | 15.0001 | 61.2438 | 15.6947 | 59.9738 | 30.0002 | 61.2601 | 2.779 | 60.0127 | 15.0001 | 61.2504 | 20.8067 | 60.0082 | 30.0002 | 61.238 | 6.2512 | 59.9955 | 15.0001
61.2539 | 5.5072 | 60.036 | 15.0001 | 61.2521 | 15.6971 | 59.9738 | 30.0002 | 61.2684 | 2.779 | 60.0127 | 15.0001 | 61.2587 | 20.8656 | 60.0083 | 30.0002 | 61.2463 | 6.2512 | 59.9956 | 15.0001
61.2622 | 5.5072 | 60.036 | 15.0001 | 61.2604 | 15.6971 | 59.9738 | 30.0002 | 61.2767 | 2.779 | 60.0128 | 15.0001 | 61.267 | 20.8656 | 60.0083 | 30.0002 | 61.2546 | 6.2512 | 59.9956 | 15.0001
61.2706 | 5.5072 | 60.036 | 15.0001 | 61.2688 | 15.6971 | 59.9739 | 30.0002 | 61.2851 | 2.779 | 60.0128 | 15.0001 | 61.2754 | 20.8656 | 60.0084 | 30.0002 | 61.263 | 6.2512 | 59.9956 | 15.0001
61.2789 | 5.5072 | 60.0361 | 15.0001 | 61.2771 | 15.6971 | 59.9739 | 30.0002 | 61.2934 | 2.779 | 60.0128 | 15.0001 | 61.2837 | 20.8656 | 60.0084 | 30.0002 | 61.2713 | 6.2512 | 59.9957 | 15.0001
61.2872 | 5.5072 | 60.0361 | 15.0001 | 61.2855 | 15.6971 | 59.9739 | 30.0002 | 61.3017 | 2.779 | 60.0129 | 15.0001 | 61.292 | 20.8677 | 60.0085 | 30.0002 | 61.2796 | 6.2512 | 59.9957 | 15.0001
61.2956 | 5.5072 | 60.0361 | 15.0001 | 61.2938 | 15.6971 | 59.974 | 30.0002 | 61.3101 | 2.779 | 60.0129 | 15.0001 | 61.3004 | 20.8677 | 60.0085 | 30.0002 | 61.288 | 6.2514 | 59.9958 | 15.0001
61.3039 | 5.5072 | 60.0361 | 15.0001 | 61.3021 | 15.6971 | 59.974 | 30.0002 | 61.3184 | 2.779 | 60.0129 | 15.0001 | 61.3087 | 20.9188 | 60.0085 | 30.0002 | 61.2963 | 6.2514 | 59.9958 | 15.0001
61.3122 | 5.5072 | 60.0362 | 15.0001 | 61.3105 | 15.6971 | 59.974 | 30.0002 | 61.3267 | 2.779 | 60.013 | 15.0001 | 61.317 | 20.9188 | 60.0086 | 30.0002 | 61.3046 | 6.2514 | 59.9958 | 15.0001
61.3205 | 5.5072 | 60.0362 | 15.0001 | 61.3188 | 15.6971 | 59.9741 | 30.0002 | 61.3351 | 2.779 | 60.013 | 15.0001 | 61.3254 | 20.9167 | 60.0086 | 30.0002 | 61.313 | 6.2514 | 59.9959 | 15.0001
61.3289 | 5.5072 | 60.0362 | 15.0001 | 61.3271 | 15.6971 | 59.9741 | 30.0002 | 61.3434 | 2.779 | 60.013 | 15.0001 | 61.3337 | 20.9167 | 60.0087 | 30.0002 | 61.3213 | 6.2514 | 59.9959 | 15.0001
61.3372 | 5.5079 | 60.0362 | 15.0001 | 61.3355 | 15.6971 | 59.9741 | 30.0002 | 61.3517 | 2.779 | 60.0131 | 15.0001 | 61.342 | 20.9146 | 60.0087 | 30.0002 | 61.3296 | 6.2514 | 59.996 | 15.0001
61.3455 | 5.5079 | 60.0363 | 15.0001 | 61.3438 | 15.6971 | 59.9742 | 30.0002 | 61.3601 | 2.779 | 60.0131 | 15.0001 | 61.3503 | 20.9146 | 60.0087 | 30.0002 | 61.338 | 6.2514 | 59.996 | 15.0001
61.3539 | 5.5079 | 60.0363 | 15.0001 | 61.3521 | 15.6971 | 59.9742 | 30.0002 | 61.3684 | 2.779 | 60.0131 | 15.0001 | 61.3587 | 20.9146 | 60.0088 | 30.0002 | 61.3463 | 6.2514 | 59.9961 | 15.0001
61.3622 | 5.5079 | 60.0363 | 15.0001 | 61.3605 | 15.6971 | 59.9742 | 30.0002 | 61.3767 | 2.779 | 60.0132 | 15.0001 | 61.367 | 20.9146 | 60.0088 | 30.0002 | 61.3546 | 6.2514 | 59.9961 | 15.0001
61.3705 | 5.5079 | 60.0363 | 15.0001 | 61.3688 | 15.6971 | 59.9743 | 30.0002 | 61.385 | 2.779 | 60.0132 | 15.0001 | 61.3753 | 20.9146 | 60.0089 | 30.0002 | 61.363 | 6.2514 | 59.9961 | 15.0001
61.3788 | 5.5079 | 60.0364 | 15.0001 | 61.3772 | 15.6971 | 59.9743 | 30.0002 | 61.3934 | 2.779 | 60.0132 | 15.0001 | 61.3837 | 20.9146 | 60.0089 | 30.0002 | 61.3713 | 6.2514 | 59.9962 | 15.0001
61.3872 | 5.5082 | 60.0364 | 15.0001 | 61.3855 | 15.6971 | 59.9743 | 30.0002 | 61.4017 | 2.779 | 60.0133 | 15.0001 | 61.392 | 20.9146 | 60.009 | 30.0002 | 61.3796 | 6.2514 | 59.9962 | 15.0001
61.3955 | 5.5082 | 60.0364 | 15.0001 | 61.3938 | 15.6971 | 59.9744 | 30.0002 | 61.41 | 2.779 | 60.0133 | 15.0001 | 61.4003 | 20.9146 | 60.009 | 30.0002 | 61.388 | 6.2514 | 59.9963 | 15.0001
61.4038 | 5.5082 | 60.0364 | 15.0001 | 61.4022 | 15.6971 | 59.9744 | 30.0002 | 61.4184 | 2.779 | 60.0133 | 15.0001 | 61.4087 | 20.9146 | 60.009 | 30.0002 | 61.3963 | 6.2514 | 59.9963 | 15.0001
61.4121 | 5.5082 | 60.0365 | 15.0001 | 61.4105 | 15.6971 | 59.9744 | 30.0002 | 61.4267 | 2.779 | 60.0134 | 15.0001 | 61.417 | 20.9146 | 60.0091 | 30.0002 | 61.4046 | 6.2514 | 59.9963 | 15.0001
61.4205 | 5.5082 | 60.0365 | 15.0001 | 61.4188 | 15.6971 | 59.9745 | 30.0002 | 61.435 | 2.779 | 60.0134 | 15.0001 | 61.4253 | 20.9181 | 60.0091 | 30.0002 | 61.413 | 6.2514 | 59.9964 | 15.0001
61.4288 | 5.5082 | 60.0365 | 15.0001 | 61.4272 | 15.6971 | 59.9745 | 30.0002 | 61.4434 | 2.779 | 60.0134 | 15.0001 | 61.4337 | 20.9181 | 60.0092 | 30.0002 | 61.4213 | 6.2514 | 59.9964 | 15.0001
61.4371 | 5.5079 | 60.0365 | 15.0001 | 61.4355 | 15.6971 | 59.9745 | 30.0002 | 61.4517 | 2.779 | 60.0135 | 15.0001 | 61.442 | 20.9181 | 60.0092 | 30.0002 | 61.4296 | 6.2514 | 59.9965 | 15.0001
61.4455 | 5.5079 | 60.0366 | 15.0001 | 61.4438 | 15.6971 | 59.9746 | 30.0002 | 61.46 | 2.779 | 60.0135 | 15.0001 | 61.4503 | 20.9181 | 60.0092 | 30.0002 | 61.438 | 6.2514 | 59.9965 | 15.0001
61.4538 | 5.5079 | 60.0366 | 15.0001 | 61.4522 | 15.6971 | 59.9746 | 30.0002 | 61.4684 | 2.779 | 60.0135 | 15.0001 | 61.4587 | 20.9181 | 60.0093 | 30.0002 | 61.4463 | 6.2514 | 59.9966 | 15.0001
61.4621 | 5.5079 | 60.0366 | 15.0001 | 61.4605 | 15.6971 | 59.9746 | 30.0002 | 61.4767 | 2.779 | 60.0136 | 15.0001 | 61.467 | 20.9181 | 60.0093 | 30.0002 | 61.4546 | 6.2514 | 59.9966 | 15.0001
61.4704 | 5.5079 | 60.0366 | 15.0001 | 61.4689 | 15.6971 | 59.9747 | 30.0002 | 61.485 | 2.779 | 60.0136 | 15.0001 | 61.4753 | 20.9177 | 60.0094 | 30.0002 | 61.463 | 6.2514 | 59.9966 | 15.0001
61.4788 | 5.5079 | 60.0367 | 15.0001 | 61.4772 | 15.6971 | 59.9747 | 30.0002 | 61.4934 | 2.779 | 60.0136 | 15.0001 | 61.4837 | 20.9177 | 60.0094 | 30.0002 | 61.4713 | 6.2525 | 59.9967 | 15.0001
61.4871 | 5.5079 | 60.0367 | 15.0001 | 61.4855 | 15.6971 | 59.9747 | 30.0002 | 61.5017 | 2.7789 | 60.0137 | 15.0001 | 61.492 | 20.9177 | 60.0095 | 30.0002 | 61.4796 | 6.2525 | 59.9967 | 15.0001
61.4954 | 5.5079 | 60.0367 | 15.0001 | 61.4939 | 15.6971 | 59.9748 | 30.0002 | 61.51 | 2.7789 | 60.0137 | 15.0001 | 61.5003 | 20.9177 | 60.0095 | 30.0002 | 61.488 | 6.2525 | 59.9968 | 15.0001
61.5038 | 5.5079 | 60.0367 | 15.0001 | 61.5022 | 15.6971 | 59.9748 | 30.0002 | 61.5183 | 2.7789 | 60.0137 | 15.0001 | 61.5087 | 20.9255 | 60.0095 | 30.0002 | 61.4963 | 6.2525 | 59.9968 | 15.0001
61.5121 | 5.5079 | 60.0368 | 15.0001 | 61.5105 | 15.6971 | 59.9748 | 30.0002 | 61.5267 | 2.7789 | 60.0138 | 15.0001 | 61.517 | 20.9255 | 60.0096 | 30.0002 | 61.5047 | 6.2523 | 59.9968 | 15.0001
61.5204 | 5.5076 | 60.0368 | 15.0001 | 61.5189 | 15.6971 | 59.9749 | 30.0002 | 61.535 | 2.7802 | 60.0138 | 15.0001 | 61.5253 | 20.9255 | 60.0096 | 30.0002 | 61.513 | 6.2523 | 59.9969 | 15.0001
61.5287 | 5.5076 | 60.0368 | 15.0001 | 61.5272 | 15.6971 | 59.9749 | 30.0002 | 61.5433 | 2.7802 | 60.0138 | 15.0001 | 61.5336 | 20.9255 | 60.0097 | 30.0002 | 61.5213 | 6.2523 | 59.9969 | 15.0001
61.5371 | 5.5076 | 60.0368 | 15.0001 | 61.5356 | 15.6971 | 59.9749 | 30.0002 | 61.5517 | 2.7802 | 60.0139 | 15.0001 | 61.542 | 20.9162 | 60.0097 | 30.0002 | 61.5297 | 6.2523 | 59.997 | 15.0001
61.5454 | 5.5076 | 60.0369 | 15.0001 | 61.5439 | 15.6971 | 59.975 | 30.0002 | 61.56 | 2.7802 | 60.0139 | 15.0001 | 61.5503 | 20.9162 | 60.0097 | 30.0002 | 61.538 | 6.2523 | 59.997 | 15.0001
61.5537 | 5.5076 | 60.0369 | 15.0001 | 61.5522 | 15.6971 | 59.975 | 30.0002 | 61.5683 | 2.7802 | 60.0139 | 15.0001 | 61.5586 | 20.9162 | 60.0098 | 30.0002 | 61.5463 | 6.2523 | 59.9971 | 15.0001
61.5621 | 5.5076 | 60.0369 | 15.0001 | 61.5606 | 15.6971 | 59.975 | 30.0002 | 61.5767 | 2.7802 | 60.014 | 15.0001 | 61.567 | 20.9162 | 60.0098 | 30.0002 | 61.5547 | 6.2523 | 59.9971 | 15.0001
61.5704 | 5.5085 | 60.0369 | 15.0001 | 61.5689 | 15.6971 | 59.9751 | 30.0002 | 61.585 | 2.7806 | 60.014 | 15.0001 | 61.5753 | 20.9162 | 60.0099 | 30.0002 | 61.563 | 6.2523 | 59.9971 | 15.0001
61.5787 | 5.5085 | 60.037 | 15.0001 | 61.5772 | 15.6971 | 59.9751 | 30.0002 | 61.5933 | 2.7806 | 60.014 | 15.0001 | 61.5836 | 20.9162 | 60.0099 | 30.0002 | 61.5713 | 6.2523 | 59.9972 | 15.0001
61.587 | 5.5085 | 60.037 | 15.0001 | 61.5856 | 15.6971 | 59.9751 | 30.0002 | 61.6017 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.592 | 20.9162 | 60.01 | 30.0002 | 61.5797 | 6.2523 | 59.9972 | 15.0001
61.5954 | 5.5085 | 60.037 | 15.0001 | 61.5939 | 15.6971 | 59.9752 | 30.0002 | 61.61 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.6003 | 20.9162 | 60.01 | 30.0002 | 61.588 | 6.2523 | 59.9973 | 15.0001
61.6037 | 5.6416 | 60.037 | 15.0001 | 61.6022 | 15.6996 | 59.9752 | 30.0002 | 61.6183 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.6086 | 20.9162 | 60.01 | 30.0002 | 61.5963 | 6.2523 | 59.9973 | 15.0001
61.612 | 5.6416 | 60.0371 | 15.0001 | 61.6106 | 15.6996 | 59.9752 | 30.0002 | 61.6267 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.617 | 20.9162 | 60.0101 | 30.0002 | 61.6047 | 6.2523 | 59.9973 | 15.0001
61.6203 | 5.6416 | 60.0371 | 15.0001 | 61.6189 | 15.7021 | 59.9753 | 30.0002 | 61.635 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.6253 | 20.9162 | 60.0101 | 30.0002 | 61.613 | 6.2523 | 59.9974 | 15.0001
61.6287 | 5.6416 | 60.0371 | 15.0001 | 61.6273 | 15.7021 | 59.9753 | 30.0002 | 61.6433 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.6336 | 20.9162 | 60.0102 | 30.0002 | 61.6213 | 6.2531 | 59.9974 | 15.0001
61.637 | 5.6414 | 60.0372 | 15.0001 | 61.6356 | 15.7021 | 59.9753 | 30.0002 | 61.6516 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.642 | 20.9079 | 60.0102 | 30.0002 | 61.6297 | 6.2531 | 59.9975 | 15.0001
61.6453 | 5.6414 | 60.0372 | 15.0001 | 61.6439 | 15.7021 | 59.9754 | 30.0002 | 61.66 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.6503 | 20.9079 | 60.0102 | 30.0002 | 61.638 | 6.2525 | 59.9975 | 15.0001
61.6537 | 5.6414 | 60.0372 | 15.0001 | 61.6523 | 15.7021 | 59.9754 | 30.0002 | 61.6683 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.6586 | 20.9079 | 60.0103 | 30.0002 | 61.6463 | 6.2525 | 59.9976 | 15.0001
61.662 | 5.6414 | 60.0373 | 15.0001 | 61.6606 | 15.7021 | 59.9754 | 30.0002 | 61.6766 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.667 | 20.9079 | 60.0103 | 30.0002 | 61.6547 | 6.2525 | 59.9976 | 15.0001
61.6703 | 5.6425 | 60.0373 | 15.0001 | 61.6689 | 15.7009 | 59.9755 | 30.0002 | 61.685 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.6753 | 20.9079 | 60.0104 | 30.0002 | 61.663 | 6.2525 | 59.9976 | 15.0001
61.6786 | 5.6425 | 60.0373 | 15.0001 | 61.6773 | 15.7009 | 59.9755 | 30.0002 | 61.6933 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.6836 | 20.9079 | 60.0104 | 30.0002 | 61.6713 | 6.2535 | 59.9977 | 15.0001
61.687 | 5.6431 | 60.0374 | 15.0001 | 61.6856 | 15.7009 | 59.9755 | 30.0002 | 61.7016 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.692 | 20.9079 | 60.0105 | 30.0002 | 61.6797 | 6.2535 | 59.9977 | 15.0001
61.6953 | 5.6431 | 60.0374 | 15.0001 | 61.6939 | 15.7009 | 59.9756 | 30.0002 | 61.71 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7003 | 20.9079 | 60.0105 | 30.0002 | 61.688 | 6.2535 | 59.9978 | 15.0001
61.7036 | 5.6431 | 60.0374 | 15.0001 | 61.7023 | 15.7009 | 59.9756 | 30.0002 | 61.7183 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7086 | 20.9114 | 60.0105 | 30.0002 | 61.6963 | 6.2535 | 59.9978 | 15.0001
61.712 | 5.6431 | 60.0375 | 15.0001 | 61.7106 | 15.7009 | 59.9756 | 30.0002 | 61.7266 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7169 | 20.9114 | 60.0106 | 30.0002 | 61.7047 | 6.2535 | 59.9978 | 15.0001
61.7203 | 5.6431 | 60.0375 | 15.0001 | 61.719 | 15.7009 | 59.9757 | 30.0002 | 61.735 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7253 | 20.9114 | 60.0106 | 30.0002 | 61.713 | 6.2535 | 59.9979 | 15.0001
61.7286 | 5.6431 | 60.0375 | 15.0001 | 61.7273 | 15.7009 | 59.9757 | 30.0002 | 61.7433 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7336 | 20.9114 | 60.0107 | 30.0002 | 61.7213 | 6.2544 | 59.9979 | 15.0001
61.7369 | 5.7476 | 60.0376 | 15.0001 | 61.7356 | 15.7009 | 59.9757 | 30.0002 | 61.7516 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7419 | 20.9114 | 60.0107 | 30.0002 | 61.7297 | 6.2544 | 59.998 | 15.0001
61.7453 | 5.7476 | 60.0376 | 15.0001 | 61.744 | 15.7009 | 59.9758 | 30.0002 | 61.76 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7503 | 20.9114 | 60.0107 | 30.0002 | 61.738 | 6.256 | 59.998 | 15.0001
61.7536 | 5.7476 | 60.0376 | 15.0001 | 61.7523 | 15.7009 | 59.9758 | 30.0002 | 61.7683 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7586 | 20.9114 | 60.0108 | 30.0002 | 61.7463 | 6.256 | 59.9981 | 15.0001
61.7619 | 5.7476 | 60.0377 | 15.0001 | 61.7606 | 15.7009 | 59.9758 | 30.0002 | 61.7766 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7669 | 20.9114 | 60.0108 | 30.0002 | 61.7547 | 6.4095 | 59.9981 | 15.0001
61.7702 | 5.7476 | 60.0377 | 15.0001 | 61.769 | 15.7009 | 59.9759 | 30.0002 | 61.785 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7753 | 20.9114 | 60.0109 | 30.0002 | 61.763 | 6.4095 | 59.9981 | 15.0001
61.7786 | 5.7476 | 60.0377 | 15.0001 | 61.7773 | 15.7009 | 59.9759 | 30.0002 | 61.7933 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7836 | 20.9114 | 60.0109 | 30.0002 | 61.7713 | 6.4095 | 59.9982 | 15.0001
61.7869 | 5.7476 | 60.0378 | 15.0001 | 61.7857 | 15.7009 | 59.9759 | 30.0002 | 61.8016 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.7919 | 20.9114 | 60.011 | 30.0002 | 61.7797 | 6.4095 | 59.9982 | 15.0001
61.7952 | 5.7476 | 60.0378 | 15.0001 | 61.794 | 15.7009 | 59.976 | 30.0002 | 61.81 | 2.7804 | 60.014 | 15.0001 | 61.8003 | 20.9114 | 60.011 | 30.0002 | 61.788 | 6.4099 | 59.9983 | 15.0001
61.8036 | 5.7476 | 60.0378 | 15.0001 | 61.8023 | 15.7009 | 59.976 | 30.0002 | 61.8183 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 61.8086 | 20.9114 | 60.011 | 30.0002 | 61.7964 | 6.4099 | 59.9983 | 15.0001
61.8119 | 5.7476 | 60.0379 | 15.0001 | 61.8107 | 15.7009 | 59.976 | 30.0002 | 61.8266 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 61.8169 | 20.9114 | 60.011 | 30.0002 | 61.8047 | 6.4099 | 59.9983 | 15.0001
61.8202 | 5.7477 | 60.0379 | 15.0001 | 61.819 | 15.7009 | 59.9761 | 30.0002 | 61.8349 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 61.8253 | 20.9149 | 60.011 | 30.0002 | 61.813 | 6.4099 | 59.9984 | 15.0001
61.8285 | 5.7477 | 60.0379 | 15.0001 | 61.8273 | 15.7009 | 59.9761 | 30.0002 | 61.8433 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 61.8336 | 20.9149 | 60.011 | 30.0002 | 61.8214 | 6.4102 | 59.9984 | 15.0001
61.8369 | 5.7477 | 60.038 | 15.0001 | 61.8357 | 15.7009 | 59.9761 | 30.0002 | 61.8516 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.8419 | 20.9149 | 60.011 | 30.0002 | 61.8297 | 6.4102 | 59.9985 | 15.0001
61.8452 | 5.7477 | 60.038 | 15.0001 | 61.844 | 15.7009 | 59.9762 | 30.0002 | 61.8599 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.8503 | 20.9149 | 60.011 | 30.0002 | 61.838 | 6.4102 | 59.9985 | 15.0001
61.8535 | 5.7469 | 60.038 | 15.0001 | 61.8523 | 15.7009 | 59.9762 | 30.0002 | 61.8683 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.8586 | 20.92 | 60.0111 | 30.0002 | 61.8464 | 6.4102 | 59.9986 | 15.0001
61.8619 | 5.7469 | 60.0381 | 15.0001 | 61.8607 | 15.7009 | 59.9762 | 30.0002 | 61.8766 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.8669 | 20.92 | 60.0111 | 30.0002 | 61.8547 | 6.4102 | 59.9986 | 15.0001
61.8702 | 5.7469 | 60.0381 | 15.0001 | 61.869 | 15.7009 | 59.9763 | 30.0002 | 61.8849 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.8752 | 20.9172 | 60.0111 | 30.0002 | 61.863 | 6.4102 | 59.9986 | 15.0001
61.8785 | 5.7469 | 60.0381 | 15.0001 | 61.8774 | 15.7009 | 59.9763 | 30.0002 | 61.8933 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.8836 | 20.9172 | 60.0111 | 30.0002 | 61.8714 | 6.563 | 59.9987 | 15.0001
61.8868 | 5.7469 | 60.0382 | 15.0001 | 61.8857 | 15.7009 | 59.9763 | 30.0002 | 61.9016 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.8919 | 20.9172 | 60.0111 | 30.0002 | 61.8797 | 6.563 | 59.9987 | 15.0001
61.8952 | 5.7469 | 60.0382 | 15.0001 | 61.894 | 15.7009 | 59.9764 | 30.0002 | 61.9099 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9002 | 20.9172 | 60.0111 | 30.0002 | 61.888 | 6.5617 | 59.9988 | 15.0001
61.9035 | 5.7469 | 60.0382 | 15.0001 | 61.9024 | 15.7009 | 59.9764 | 30.0002 | 61.9183 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9086 | 20.9173 | 60.0111 | 30.0002 | 61.8964 | 6.5617 | 59.9988 | 15.0001
61.9118 | 5.7469 | 60.0383 | 15.0001 | 61.9107 | 15.7009 | 59.9764 | 30.0002 | 61.9266 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9169 | 20.9173 | 60.0111 | 30.0002 | 61.9047 | 6.5617 | 59.9988 | 15.0001
61.9201 | 5.7468 | 60.0383 | 15.0001 | 61.919 | 15.7009 | 59.9765 | 30.0002 | 61.9349 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9252 | 20.9182 | 60.0111 | 30.0002 | 61.913 | 6.5617 | 59.9989 | 15.0001
61.9285 | 5.7468 | 60.0383 | 15.0001 | 61.9274 | 15.7009 | 59.9765 | 30.0002 | 61.9433 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9336 | 20.9182 | 60.0111 | 30.0002 | 61.9214 | 6.5617 | 59.9989 | 15.0001
61.9368 | 5.7469 | 60.0384 | 15.0001 | 61.9357 | 15.7009 | 59.9765 | 30.0002 | 61.9516 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9419 | 20.9157 | 60.0111 | 30.0002 | 61.9297 | 6.5617 | 59.999 | 15.0001
61.9451 | 5.7469 | 60.0384 | 15.0001 | 61.944 | 15.7009 | 59.9766 | 30.0002 | 61.9599 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9502 | 20.9157 | 60.0111 | 30.0002 | 61.938 | 6.5617 | 59.999 | 15.0001
61.9535 | 5.7469 | 60.0384 | 15.0001 | 61.9524 | 15.7009 | 59.9766 | 30.0002 | 61.9683 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9586 | 20.9089 | 60.0112 | 30.0002 | 61.9464 | 6.5617 | 59.9991 | 15.0001
61.9618 | 5.7469 | 60.0385 | 15.0001 | 61.9607 | 15.7009 | 59.9766 | 30.0002 | 61.9766 | 2.7807 | 60.014 | 15.0001 | 61.9669 | 20.9089 | 60.0112 | 30.0002 | 61.9547 | 6.5616 | 59.9991 | 15.0001
61.9701 | 5.7469 | 60.0385 | 15.0001 | 61.9691 | 15.8216 | 59.9767 | 30.0002 | 61.9849 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 61.9752 | 20.9089 | 60.0112 | 30.0002 | 61.963 | 6.5616 | 59.9991 | 15.0001
61.9784 | 5.7469 | 60.0385 | 15.0001 | 61.9774 | 15.8216 | 59.9767 | 30.0002 | 61.9933 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 61.9836 | 20.9089 | 60.0112 | 30.0002 | 61.9714 | 6.5616 | 59.9992 | 15.0001
61.9868 | 5.7469 | 60.0386 | 15.0001 | 61.9857 | 15.8216 | 59.9767 | 30.0002 | 62.0016 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 61.9919 | 20.9099 | 60.0112 | 30.0002 | 61.9797 | 6.5616 | 59.9992 | 15.0001
61.9951 | 5.7469 | 60.0386 | 15.0001 | 61.9941 | 15.8216 | 59.9768 | 30.0002 | 62.0099 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 62.0002 | 20.9099 | 60.0112 | 30.0002 | 61.988 | 6.5616 | 59.9993 | 15.0001
62.0034 | 5.7469 | 60.0386 | 15.0001 | 62.0024 | 15.8216 | 59.9768 | 30.0002 | 62.0182 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 62.0085 | 20.9484 | 60.0112 | 30.0002 | 61.9964 | 6.5616 | 59.9993 | 15.0001
62.0118 | 5.7469 | 60.0387 | 15.0001 | 62.0107 | 15.8216 | 59.9768 | 30.0002 | 62.0266 | 2.7805 | 60.014 | 15.0001 | 62.0169 | 20.9484 | 60.0112 | 30.0002 | 62.0047 | 6.5616 | 59.9993 | 15.0001
62.0201 | 5.7469 | 60.0387 | 15.0001 | 62.0191 | 15.8216 | 59.9769 | 30.0002 | 62.0349 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0252 | 20.9484 | 60.0112 | 30.0002 | 62.013 | 6.5616 | 59.9994 | 15.0001
62.0284 | 5.7469 | 60.0387 | 15.0001 | 62.0274 | 15.8216 | 59.9769 | 30.0002 | 62.0432 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0335 | 20.9484 | 60.0112 | 30.0002 | 62.0214 | 6.5616 | 59.9994 | 15.0001
62.0367 | 5.7468 | 60.0388 | 15.0001 | 62.0358 | 15.8216 | 59.9769 | 30.0002 | 62.0516 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0419 | 20.9491 | 60.0112 | 30.0002 | 62.0297 | 6.5616 | 59.9995 | 15.0001
62.0451 | 5.7468 | 60.0388 | 15.0001 | 62.0441 | 15.8216 | 59.977 | 30.0002 | 62.0599 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0502 | 20.9491 | 60.0112 | 30.0002 | 62.038 | 6.5614 | 59.9995 | 15.0001
62.0534 | 5.7468 | 60.0388 | 15.0001 | 62.0524 | 15.8216 | 59.977 | 30.0002 | 62.0682 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0585 | 20.9492 | 60.0113 | 30.0002 | 62.0464 | 6.5614 | 59.9996 | 15.0001
62.0617 | 5.7468 | 60.0389 | 15.0001 | 62.0608 | 15.8216 | 59.977 | 30.0002 | 62.0766 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0669 | 20.9492 | 60.0113 | 30.0002 | 62.0547 | 6.5614 | 59.9996 | 15.0001
62.07 | 5.7468 | 60.0389 | 15.0001 | 62.0691 | 15.8198 | 59.9771 | 30.0002 | 62.0849 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0752 | 21.0383 | 60.0113 | 30.0002 | 62.063 | 6.5614 | 59.9996 | 15.0001
62.0784 | 5.7468 | 60.0389 | 15.0001 | 62.0774 | 15.8198 | 59.9772 | 30.0002 | 62.0932 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0835 | 21.0383 | 60.0113 | 30.0002 | 62.0714 | 6.5614 | 59.9997 | 15.0001
62.0867 | 5.7473 | 60.039 | 15.0001 | 62.0858 | 15.8198 | 59.9772 | 30.0002 | 62.1016 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.0919 | 21.0383 | 60.0113 | 30.0002 | 62.0797 | 6.5614 | 59.9997 | 15.0001
62.095 | 5.7473 | 60.039 | 15.0001 | 62.0941 | 15.8198 | 59.9773 | 30.0002 | 62.1099 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.1002 | 21.0383 | 60.0113 | 30.0002 | 62.088 | 6.5614 | 59.9998 | 15.0001
62.1034 | 5.7473 | 60.039 | 15.0001 | 62.1024 | 15.8198 | 59.9773 | 30.0002 | 62.1182 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.1085 | 21.0383 | 60.0113 | 30.0002 | 62.0964 | 6.5614 | 59.9998 | 15.0001
62.1117 | 5.7473 | 60.0391 | 15.0001 | 62.1108 | 15.8198 | 59.9774 | 30.0002 | 62.1266 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.1168 | 21.0383 | 60.0113 | 30.0002 | 62.1047 | 6.5614 | 59.9998 | 15.0001
62.12 | 5.7473 | 60.0391 | 15.0001 | 62.1191 | 15.8214 | 59.9774 | 30.0002 | 62.1349 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.1252 | 21.0418 | 60.0113 | 30.0002 | 62.113 | 6.5614 | 59.9999 | 15.0001
62.1283 | 5.7473 | 60.0391 | 15.0001 | 62.1275 | 15.8214 | 59.9775 | 30.0002 | 62.1432 | 2.7801 | 60.014 | 15.0001 | 62.1335 | 21.0418 | 60.0113 | 30.0002 | 62.1214 | 6.5614 | 59.9999 | 15.0001
62.1367 | 5.7473 | 60.0392 | 15.0001 | 62.1358 | 15.8214 | 59.9776 | 30.0002 | 62.1516 | 2.9223 | 60.014 | 15.0001 | 62.1418 | 21.0432 | 60.0113 | 30.0002 | 62.1297 | 6.5614 | 60 | 15.0001
62.145 | 5.7473 | 60.0392 | 15.0001 | 62.1441 | 15.8214 | 59.9776 | 30.0002 | 62.1599 | 2.9223 | 60.014 | 15.0001 | 62.1502 | 21.0432 | 60.0113 | 30.0002 | 62.138 | 6.5615 | 60 | 15.0001
62.1533 | 5.7473 | 60.0392 | 15.0001 | 62.1525 | 15.8214 | 59.9777 | 30.0002 | 62.1682 | 2.9226 | 60.014 | 15.0001 | 62.1585 | 21.0443 | 60.0114 | 30.0002 | 62.1464 | 6.5615 | 60 | 15.0001
62.1617 | 5.7473 | 60.0393 | 15.0001 | 62.1608 | 15.8214 | 59.9777 | 30.0002 | 62.1766 | 2.9226 | 60.014 | 15.0001 | 62.1668 | 21.0443 | 60.0114 | 30.0002 | 62.1547 | 6.5615 | 60 | 15.0001
62.17 | 5.7473 | 60.0393 | 15.0001 | 62.1691 | 15.8214 | 59.9778 | 30.0002 | 62.1849 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.1752 | 21.0417 | 60.0114 | 30.0002 | 62.163 | 6.5615 | 60.0001 | 15.0001
62.1783 | 5.7473 | 60.0393 | 15.0001 | 62.1775 | 15.8214 | 59.9779 | 30.0002 | 62.1932 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.1835 | 21.0417 | 60.0114 | 30.0002 | 62.1714 | 6.5615 | 60.0001 | 15.0001
62.1866 | 5.7473 | 60.0394 | 15.0001 | 62.1858 | 15.8214 | 59.9779 | 30.0002 | 62.2016 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.1918 | 21.1012 | 60.0114 | 30.0002 | 62.1797 | 6.5615 | 60.0001 | 15.0001
62.195 | 5.7473 | 60.0394 | 15.0001 | 62.1941 | 15.8214 | 59.978 | 30.0002 | 62.2099 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2002 | 21.1012 | 60.0114 | 30.0002 | 62.188 | 6.5615 | 60.0001 | 15.0001
62.2033 | 5.7473 | 60.0394 | 15.0001 | 62.2025 | 15.8214 | 59.978 | 30.0002 | 62.2182 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2085 | 21.1012 | 60.0114 | 30.0002 | 62.1964 | 6.5615 | 60.0001 | 15.0001
62.2116 | 5.7473 | 60.0395 | 15.0001 | 62.2108 | 15.8214 | 59.9781 | 30.0002 | 62.2265 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2168 | 21.1012 | 60.0114 | 30.0002 | 62.2047 | 6.5615 | 60.0001 | 15.0001
62.2199 | 5.7473 | 60.0395 | 15.0001 | 62.2192 | 15.8214 | 59.9781 | 30.0002 | 62.2349 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2252 | 21.1013 | 60.0114 | 30.0002 | 62.213 | 6.5615 | 60.0002 | 15.0001
62.2283 | 5.7473 | 60.0395 | 15.0001 | 62.2275 | 15.8214 | 59.9782 | 30.0002 | 62.2432 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2335 | 21.1013 | 60.0114 | 30.0002 | 62.2214 | 6.5615 | 60.0002 | 15.0001
62.2366 | 5.7473 | 60.0396 | 15.0001 | 62.2358 | 15.8214 | 59.9783 | 30.0002 | 62.2515 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2418 | 21.1012 | 60.0114 | 30.0002 | 62.2297 | 6.5615 | 60.0002 | 15.0001
62.2449 | 5.7473 | 60.0396 | 15.0001 | 62.2442 | 15.8214 | 59.9783 | 30.0002 | 62.2599 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2502 | 21.1012 | 60.0114 | 30.0002 | 62.238 | 6.5615 | 60.0002 | 15.0001
62.2533 | 5.7473 | 60.0396 | 15.0001 | 62.2525 | 15.8214 | 59.9784 | 30.0002 | 62.2682 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2585 | 21.1013 | 60.0115 | 30.0002 | 62.2464 | 6.5615 | 60.0002 | 15.0001
62.2616 | 5.7473 | 60.0397 | 15.0001 | 62.2608 | 15.8214 | 59.9784 | 30.0002 | 62.2765 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2668 | 21.1013 | 60.0115 | 30.0002 | 62.2547 | 6.5615 | 60.0002 | 15.0001
62.2699 | 5.7466 | 60.0397 | 15.0001 | 62.2692 | 15.8214 | 59.9785 | 30.0002 | 62.2849 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2751 | 21.1022 | 60.0115 | 30.0002 | 62.263 | 6.5615 | 60.0003 | 15.0001
62.2782 | 5.7466 | 60.0397 | 15.0001 | 62.2775 | 15.8214 | 59.9786 | 30.0002 | 62.2932 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2835 | 21.1022 | 60.0115 | 30.0002 | 62.2714 | 6.5615 | 60.0003 | 15.0001
62.2866 | 5.7466 | 60.0398 | 15.0001 | 62.2859 | 15.8214 | 59.9786 | 30.0002 | 62.3015 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.2918 | 21.1022 | 60.0115 | 30.0002 | 62.2797 | 6.5615 | 60.0003 | 15.0001
62.2949 | 5.7466 | 60.0398 | 15.0001 | 62.2942 | 15.8214 | 59.9787 | 30.0002 | 62.3099 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.3001 | 21.1022 | 60.0115 | 30.0002 | 62.288 | 6.5615 | 60.0003 | 15.0001
62.3032 | 5.7466 | 60.0398 | 15.0001 | 62.3025 | 15.8214 | 59.9787 | 30.0002 | 62.3182 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.3085 | 21.1013 | 60.0115 | 30.0002 | 62.2964 | 6.5615 | 60.0003 | 15.0001
62.3116 | 5.7466 | 60.0399 | 15.0001 | 62.3109 | 15.8214 | 59.9788 | 30.0002 | 62.3265 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.3168 | 21.1013 | 60.0115 | 30.0002 | 62.3047 | 6.5615 | 60.0003 | 15.0001
62.3199 | 5.7466 | 60.0399 | 15.0001 | 62.3192 | 15.8229 | 59.9788 | 30.0002 | 62.3349 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.3251 | 21.1013 | 60.0115 | 30.0002 | 62.313 | 6.5615 | 60.0004 | 15.0001
62.3282 | 5.7466 | 60.0399 | 15.0001 | 62.3275 | 15.8229 | 59.9789 | 30.0002 | 62.3432 | 2.9227 | 60.014 | 15.0001 | 62.3335 | 21.1013 | 60.0115 | 30.0002 | 62.3214 | 6.5615 | 60.0004 | 15.0001
62.3365 | 5.746 | 60.04 | 15.0001 | 62.3359 | 15.8229 | 59.979 | 30.0002 | 62.3515 | 2.9223 | 60.014 | 15.0001 | 62.3418 | 21.1013 | 60.0115 | 30.0002 | 62.3297 | 6.5615 | 60.0004 | 15.0001
62.3449 | 5.746 | 60.04 | 15.0001 | 62.3442 | 15.8229 | 59.979 | 30.0002 | 62.3598 | 2.9223 | 60.014 | 15.0001 | 62.3501 | 21.1013 | 60.0115 | 30.0002 | 62.338 | 6.5615 | 60.0004 | 15.0001
62.3532 | 5.746 | 60.04 | 15.0001 | 62.3525 | 15.8208 | 59.9791 | 30.0002 | 62.3682 | 2.9232 | 60.014 | 15.0001 | 62.3585 | 21.1013 | 60.0116 | 30.0002 | 62.3464 | 6.5615 | 60.0004 | 15.0001
62.3615 | 5.746 | 60.0401 | 15.0001 | 62.3609 | 15.8208 | 59.9791 | 30.0002 | 62.3765 | 2.9232 | 60.014 | 15.0001 | 62.3668 | 21.1013 | 60.0116 | 30.0002 | 62.3547 | 6.5615 | 60.0004 | 15.0001
62.3699 | 5.746 | 60.0401 | 15.0001 | 62.3692 | 15.8208 | 59.9792 | 30.0002 | 62.3848 | 2.9232 | 60.014 | 15.0001 | 62.3751 | 21.1013 | 60.0116 | 30.0002 | 62.363 | 6.5615 | 60.0005 | 15.0001
62.3782 | 5.746 | 60.0401 | 15.0001 | 62.3776 | 15.8208 | 59.9793 | 30.0002 | 62.3932 | 2.9232 | 60.014 | 15.0001 | 62.3835 | 21.1013 | 60.0116 | 30.0002 | 62.3714 | 6.5615 | 60.0005 | 15.0001
62.3865 | 5.746 | 60.0402 | 15.0001 | 62.3859 | 15.8183 | 59.9793 | 30.0002 | 62.4015 | 3.08 | 60.014 | 15.0001 | 62.3918 | 21.1013 | 60.0116 | 30.0002 | 62.3797 | 6.5615 | 60.0005 | 15.0001
62.3948 | 5.746 | 60.0402 | 15.0001 | 62.3942 | 15.8183 | 59.9794 | 30.0002 | 62.4098 | 3.08 | 60.014 | 15.0001 | 62.4001 | 21.1013 | 60.0116 | 30.0002 | 62.388 | 6.5615 | 60.0005 | 15.0001
62.4032 | 5.746 | 60.0402 | 15.0001 | 62.4026 | 15.8183 | 59.9794 | 30.0002 | 62.4182 | 3.08 | 60.014 | 15.0001 | 62.4085 | 21.0982 | 60.0116 | 30.0002 | 62.3964 | 6.5615 | 60.0005 | 15.0001
62.4115 | 5.746 | 60.0403 | 15.0001 | 62.4109 | 15.8183 | 59.9795 | 30.0002 | 62.4265 | 3.08 | 60.014 | 15.0001 | 62.4168 | 21.0982 | 60.0116 | 30.0002 | 62.4047 | 6.5597 | 60.0005 | 15.0001
62.4198 | 5.746 | 60.0403 | 15.0001 | 62.4192 | 15.8183 | 59.9795 | 30.0002 | 62.4348 | 3.08 | 60.014 | 15.0001 | 62.4251 | 21.0982 | 60.0116 | 30.0002 | 62.413 | 6.5597 | 60.0006 | 15.0001
62.4281 | 5.746 | 60.0403 | 15.0001 | 62.4276 | 15.8183 | 59.9796 | 30.0002 | 62.4432 | 3.08 | 60.014 | 15.0001 | 62.4335 | 21.0982 | 60.0116 | 30.0002 | 62.4214 | 6.5587 | 60.0006 | 15.0001
62.4365 | 5.7454 | 60.0404 | 15.0001 | 62.4359 | 15.8183 | 59.9797 | 30.0002 | 62.4515 | 3.0794 | 60.014 | 15.0001 | 62.4418 | 21.0982 | 60.0116 | 30.0002 | 62.4297 | 6.5587 | 60.0006 | 15.0001
62.4448 | 5.7454 | 60.0404 | 15.0001 | 62.4442 | 15.8183 | 59.9797 | 30.0002 | 62.4598 | 3.0794 | 60.014 | 15.0001 | 62.4501 | 21.0982 | 60.0116 | 30.0002 | 62.438 | 6.5587 | 60.0006 | 15.0001
62.4531 | 5.7454 | 60.0404 | 15.0001 | 62.4526 | 15.8183 | 59.9798 | 30.0002 | 62.4682 | 3.0793 | 60.014 | 15.0001 | 62.4584 | 21.0981 | 60.0117 | 30.0002 | 62.4464 | 6.5587 | 60.0006 | 15.0001
62.4615 | 5.7454 | 60.0405 | 15.0001 | 62.4609 | 15.8183 | 59.9798 | 30.0002 | 62.4765 | 3.0793 | 60.014 | 15.0001 | 62.4668 | 21.0981 | 60.0117 | 30.0002 | 62.4547 | 6.5587 | 60.0006 | 15.0001
62.4698 | 5.7454 | 60.0405 | 15.0001 | 62.4692 | 15.8183 | 59.9799 | 30.0002 | 62.4848 | 3.0798 | 60.014 | 15.0001 | 62.4751 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.463 | 6.5587 | 60.0007 | 15.0001
62.4781 | 5.7454 | 60.0405 | 15.0001 | 62.4776 | 15.8183 | 59.98 | 30.0002 | 62.4931 | 3.0798 | 60.014 | 15.0001 | 62.4834 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.4714 | 6.5587 | 60.0007 | 15.0001
62.4864 | 5.7454 | 60.0406 | 15.0001 | 62.4859 | 15.8182 | 59.98 | 30.0002 | 62.5015 | 3.0798 | 60.014 | 15.0001 | 62.4918 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.4797 | 6.5587 | 60.0007 | 15.0001
62.4948 | 5.7454 | 60.0406 | 15.0001 | 62.4943 | 15.8182 | 59.9801 | 30.0002 | 62.5098 | 3.0798 | 60.014 | 15.0001 | 62.5001 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.488 | 6.5587 | 60.0007 | 15.0001
62.5031 | 5.7454 | 60.0406 | 15.0001 | 62.5026 | 15.818 | 59.9801 | 30.0002 | 62.5181 | 3.0798 | 60.014 | 15.0001 | 62.5084 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.4964 | 6.5587 | 60.0007 | 15.0001
62.5114 | 5.7454 | 60.0407 | 15.0001 | 62.5109 | 15.818 | 59.9802 | 30.0002 | 62.5265 | 3.0798 | 60.014 | 15.0001 | 62.5168 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.5047 | 6.5587 | 60.0007 | 15.0001
62.5198 | 5.7454 | 60.0407 | 15.0001 | 62.5193 | 15.818 | 59.9802 | 30.0002 | 62.5348 | 3.0797 | 60.014 | 15.0001 | 62.5251 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.513 | 6.5587 | 60.0008 | 15.0001
62.5281 | 5.7454 | 60.0407 | 15.0001 | 62.5276 | 15.818 | 59.9803 | 30.0002 | 62.5431 | 3.0797 | 60.014 | 15.0001 | 62.5334 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.5214 | 6.5587 | 60.0008 | 15.0001
62.5364 | 5.7454 | 60.0408 | 15.0001 | 62.5359 | 15.8179 | 59.9804 | 30.0002 | 62.5515 | 3.0804 | 60.014 | 15.0001 | 62.5418 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.5297 | 6.5587 | 60.0008 | 15.0001
62.5447 | 5.7454 | 60.0408 | 15.0001 | 62.5443 | 15.8179 | 59.9804 | 30.0002 | 62.5598 | 3.0804 | 60.014 | 15.0001 | 62.5501 | 21.0982 | 60.0117 | 30.0002 | 62.538 | 6.5587 | 60.0008 | 15.0001
62.5531 | 5.7454 | 60.0408 | 15.0001 | 62.5526 | 15.8152 | 59.9805 | 30.0002 | 62.5681 | 3.0804 | 60.014 | 15.0001 | 62.5584 | 21.0982 | 60.0118 | 30.0002 | 62.5464 | 6.5587 | 60.0008 | 15.0001
62.5614 | 5.7454 | 60.0409 | 15.0001 | 62.5609 | 15.8152 | 59.9805 | 30.0002 | 62.5765 | 3.0804 | 60.014 | 15.0001 | 62.5668 | 21.0982 | 60.0118 | 30.0002 | 62.5547 | 6.5587 | 60.0008 | 15.0001
62.5697 | 5.7454 | 60.0409 | 15.0001 | 62.5693 | 15.8139 | 59.9806 | 30.0002 | 62.5848 | 3.0804 | 60.014 | 15.0001 | 62.5751 | 21.0982 | 60.0118 | 30.0002 | 62.563 | 6.5587 | 60.0009 | 15.0001
62.578 | 5.7454 | 60.0409 | 15.0001 | 62.5776 | 15.8139 | 59.9807 | 30.0002 | 62.5931 | 3.0804 | 60.014 | 15.0001 | 62.5834 | 21.0982 | 60.0118 | 30.0002 | 62.5714 | 6.5587 | 60.0009 | 15.0001
62.5864 | 5.7454 | 60.041 | 15.0001 | 62.5859 | 15.816 | 59.9807 | 30.0002 | 62.6014 | 3.0795 | 60.014 | 15.0001 | 62.5918 | 21.0982 | 60.0118 | 30.0002 | 62.5797 | 6.5587 | 60.0009 | 15.0001
62.5947 | 5.7454 | 60.041 | 15.0001 | 62.5943 | 15.816 | 59.9808 | 30.0002 | 62.6098 | 3.0795 | 60.014 | 15.0001 | 62.6001 | 21.0982 | 60.0118 | 30.0002 | 62.588 | 6.5587 | 60.0009 | 15.0001
62.603 | 5.7454 | 60.041 | 15.0001 | 62.6026 | 15.816 | 59.9808 | 30.0002 | 62.6181 | 3.0793 | 60.014 | 15.0001 | 62.6084 | 21.0982 | 60.0118 | 30.0002 | 62.5964 | 6.5587 | 60.0009 | 15.0001
62.6114 | 5.7454 | 60.041 | 15.0001 | 62.6109 | 15.816 | 59.9809 | 30.0002 | 62.6264 | 3.0793 | 60.014 | 15.0001 | 62.6168 | 21.0982 | 60.0118 | 30.0002 | 62.6047 | 6.5587 | 60.0009 | 15.0001
62.6197 | 5.8496 | 60.0409 | 15.0001 | 62.6193 | 15.8179 | 59.9809 | 30.0002 | 62.6348 | 3.0793 | 60.014 | 15.0001 | 62.6251 | 21.096 | 60.0118 | 30.0002 | 62.613 | 6.5587 | 60.001 | 15.0001
62.628 | 5.8496 | 60.0409 | 15.0001 | 62.6276 | 15.8179 | 59.981 | 30.0002 | 62.6431 | 3.0793 | 60.0139 | 15.0001 | 62.6334 | 21.096 | 60.0118 | 30.0002 | 62.6214 | 6.5587 | 60.001 | 15.0001
62.6363 | 5.8496 | 60.0409 | 15.0001 | 62.636 | 15.8205 | 59.9811 | 30.0002 | 62.6514 | 3.0793 | 60.0139 | 15.0001 | 62.6417 | 21.096 | 60.0118 | 30.0002 | 62.6297 | 6.5587 | 60.001 | 15.0001
62.6447 | 5.8496 | 60.0409 | 15.0001 | 62.6443 | 15.8205 | 59.9811 | 30.0002 | 62.6598 | 3.0793 | 60.0139 | 15.0001 | 62.6501 | 21.096 | 60.0118 | 30.0002 | 62.638 | 6.5587 | 60.001 | 15.0001
62.653 | 5.8496 | 60.0409 | 15.0001 | 62.6526 | 15.8211 | 59.9812 | 30.0002 | 62.6681 | 3.0793 | 60.0139 | 15.0001 | 62.6584 | 21.096 | 60.0119 | 30.0002 | 62.6464 | 6.5587 | 60.001 | 15.0001
62.6613 | 5.8496 | 60.0409 | 15.0001 | 62.661 | 15.8211 | 59.9812 | 30.0002 | 62.6764 | 3.0793 | 60.0139 | 15.0001 | 62.6667 | 21.096 | 60.0119 | 30.0002 | 62.6547 | 6.5587 | 60.001 | 15.0001
62.6697 | 5.8496 | 60.0408 | 15.0001 | 62.6693 | 15.8211 | 59.9813 | 30.0002 | 62.6848 | 3.0786 | 60.0139 | 15.0001 | 62.6751 | 21.096 | 60.0119 | 30.0002 | 62.663 | 6.5587 | 60.0011 | 15.0001
62.678 | 5.8496 | 60.0408 | 15.0001 | 62.6776 | 15.8211 | 59.9814 | 30.0002 | 62.6931 | 3.0786 | 60.0139 | 15.0001 | 62.6834 | 21.096 | 60.0119 | 30.0002 | 62.6714 | 6.5587 | 60.0011 | 15.0001
62.6863 | 5.8496 | 60.0408 | 15.0001 | 62.686 | 15.8217 | 59.9814 | 30.0002 | 62.7014 | 3.0782 | 60.0139 | 15.0001 | 62.6917 | 21.096 | 60.0119 | 30.0002 | 62.6797 | 6.5587 | 60.0011 | 15.0001
62.6946 | 5.8496 | 60.0408 | 15.0001 | 62.6943 | 15.8217 | 59.9815 | 30.0002 | 62.7098 | 3.0782 | 60.0139 | 15.0001 | 62.7001 | 21.096 | 60.0119 | 30.0002 | 62.688 | 6.5587 | 60.0011 | 15.0001
62.703 | 5.8496 | 60.0408 | 15.0001 | 62.7026 | 15.8217 | 59.9815 | 30.0002 | 62.7181 | 3.0782 | 60.0139 | 15.0001 | 62.7084 | 21.0953 | 60.0119 | 30.0002 | 62.6964 | 6.5587 | 60.0011 | 15.0001
62.7113 | 5.8496 | 60.0408 | 15.0001 | 62.711 | 15.8217 | 59.9816 | 30.0002 | 62.7264 | 3.0782 | 60.0139 | 15.0001 | 62.7167 | 21.0953 | 60.0119 | 30.0002 | 62.7047 | 6.5587 | 60.0011 | 15.0001
62.7196 | 5.8496 | 60.0407 | 15.0001 | 62.7193 | 15.8202 | 59.9816 | 30.0002 | 62.7347 | 3.0782 | 60.0139 | 15.0001 | 62.7251 | 21.0953 | 60.0119 | 30.0002 | 62.713 | 6.5587 | 60.0012 | 15.0001
62.7279 | 5.8496 | 60.0407 | 15.0001 | 62.7276 | 15.8202 | 59.9817 | 30.0002 | 62.7431 | 3.0782 | 60.0138 | 15.0001 | 62.7334 | 21.0953 | 60.0119 | 30.0002 | 62.7214 | 6.5587 | 60.0012 | 15.0001
62.7363 | 5.8496 | 60.0407 | 15.0001 | 62.736 | 15.9334 | 59.9818 | 30.0002 | 62.7514 | 3.0787 | 60.0138 | 15.0001 | 62.7417 | 21.0953 | 60.0119 | 30.0002 | 62.7297 | 6.5587 | 60.0012 | 15.0001
62.7446 | 5.8496 | 60.0407 | 15.0001 | 62.7443 | 15.9334 | 59.9818 | 30.0002 | 62.7597 | 3.0787 | 60.0138 | 15.0001 | 62.7501 | 21.0953 | 60.0119 | 30.0002 | 62.738 | 6.5587 | 60.0012 | 15.0001
62.7529 | 5.8496 | 60.0407 | 15.0001 | 62.7526 | 15.9334 | 59.9819 | 30.0002 | 62.7681 | 3.0793 | 60.0138 | 15.0001 | 62.7584 | 21.0953 | 60.012 | 30.0002 | 62.7464 | 6.5587 | 60.0012 | 15.0001
62.7613 | 5.8496 | 60.0407 | 15.0001 | 62.761 | 15.9334 | 59.9819 | 30.0002 | 62.7764 | 3.0793 | 60.0138 | 15.0001 | 62.7667 | 21.0953 | 60.012 | 30.0002 | 62.7547 | 6.5587 | 60.0012 | 15.0001
62.7696 | 5.8496 | 60.0406 | 15.0001 | 62.7693 | 15.9338 | 59.982 | 30.0002 | 62.7847 | 3.2194 | 60.0138 | 15.0001 | 62.7751 | 21.0953 | 60.012 | 30.0002 | 62.763 | 6.5587 | 60.0013 | 15.0001
62.7779 | 5.8496 | 60.0406 | 15.0001 | 62.7776 | 15.9338 | 59.9821 | 30.0002 | 62.7931 | 3.2194 | 60.0138 | 15.0001 | 62.7834 | 21.0953 | 60.012 | 30.0002 | 62.7714 | 6.5587 | 60.0013 | 15.0001
62.7862 | 5.8496 | 60.0406 | 15.0001 | 62.786 | 15.9338 | 59.9821 | 30.0002 | 62.8014 | 3.22 | 60.0138 | 15.0001 | 62.7917 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.7797 | 6.5587 | 60.0013 | 15.0001
62.7946 | 5.8496 | 60.0406 | 15.0001 | 62.7943 | 15.9338 | 59.9822 | 30.0002 | 62.8097 | 3.22 | 60.0138 | 15.0001 | 62.8001 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.788 | 6.5587 | 60.0013 | 15.0001
62.8029 | 5.8496 | 60.0406 | 15.0001 | 62.8027 | 15.9338 | 59.9822 | 30.0002 | 62.8181 | 3.22 | 60.0138 | 15.0001 | 62.8084 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.7964 | 6.5587 | 60.0013 | 15.0001
62.8112 | 5.8496 | 60.0406 | 15.0001 | 62.811 | 15.9338 | 59.9823 | 30.0002 | 62.8264 | 3.22 | 60.0138 | 15.0001 | 62.8167 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.8047 | 6.5587 | 60.0013 | 15.0001
62.8196 | 5.8496 | 60.0405 | 15.0001 | 62.8193 | 15.9338 | 59.9823 | 30.0002 | 62.8347 | 3.22 | 60.0138 | 15.0001 | 62.825 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.813 | 6.5587 | 60.0014 | 15.0001
62.8279 | 5.8496 | 60.0405 | 15.0001 | 62.8277 | 15.9338 | 59.9824 | 30.0002 | 62.8431 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.8334 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.8214 | 6.5587 | 60.0014 | 15.0001
62.8362 | 5.8496 | 60.0405 | 15.0001 | 62.836 | 15.9338 | 59.9825 | 30.0002 | 62.8514 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.8417 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.8297 | 6.5587 | 60.0014 | 15.0001
62.8445 | 5.8496 | 60.0405 | 15.0001 | 62.8443 | 15.9338 | 59.9825 | 30.0002 | 62.8597 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.85 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.838 | 6.5587 | 60.0014 | 15.0001
62.8529 | 5.8496 | 60.0405 | 15.0001 | 62.8527 | 15.9338 | 59.9826 | 30.0002 | 62.868 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.8584 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.8464 | 6.5587 | 60.0014 | 15.0001
62.8612 | 5.8496 | 60.0405 | 15.0001 | 62.861 | 15.9338 | 59.9826 | 30.0002 | 62.8764 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.8667 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.8547 | 6.5587 | 60.0014 | 15.0001
62.8695 | 5.8496 | 60.0404 | 15.0001 | 62.8693 | 15.9338 | 59.9827 | 30.0002 | 62.8847 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.875 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.863 | 6.5587 | 60.0015 | 15.0001
62.8778 | 5.8496 | 60.0404 | 15.0001 | 62.8777 | 15.9338 | 59.9828 | 30.0002 | 62.893 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.8834 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.8714 | 6.5587 | 60.0015 | 15.0001
62.8862 | 5.8496 | 60.0404 | 15.0001 | 62.886 | 15.9338 | 59.9828 | 30.0002 | 62.9014 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.8917 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.8797 | 6.5587 | 60.0015 | 15.0001
62.8945 | 5.8496 | 60.0404 | 15.0001 | 62.8943 | 15.9338 | 59.9829 | 30.0002 | 62.9097 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.9 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.888 | 6.5587 | 60.0015 | 15.0001
62.9028 | 5.8496 | 60.0404 | 15.0001 | 62.9027 | 15.9338 | 59.9829 | 30.0002 | 62.918 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.9084 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.8964 | 6.5587 | 60.0015 | 15.0001
62.9112 | 5.8496 | 60.0404 | 15.0001 | 62.911 | 15.9338 | 59.983 | 30.0002 | 62.9264 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.9167 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.9047 | 6.5587 | 60.0015 | 15.0001
62.9195 | 5.8496 | 60.0403 | 15.0001 | 62.9194 | 15.9338 | 59.983 | 30.0002 | 62.9347 | 3.22 | 60.0137 | 15.0001 | 62.925 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.913 | 6.5587 | 60.0016 | 15.0001
62.9278 | 5.8496 | 60.0403 | 15.0001 | 62.9277 | 15.9338 | 59.9831 | 30.0002 | 62.943 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 62.9334 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.9214 | 6.5587 | 60.0016 | 15.0001
62.9361 | 5.8496 | 60.0403 | 15.0001 | 62.936 | 15.9338 | 59.9832 | 30.0002 | 62.9514 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 62.9417 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.9297 | 6.5587 | 60.0016 | 15.0001
62.9445 | 5.8496 | 60.0403 | 15.0001 | 62.9444 | 15.9338 | 59.9832 | 30.0002 | 62.9597 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 62.95 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.938 | 6.5587 | 60.0016 | 15.0001
62.9528 | 5.8496 | 60.0403 | 15.0001 | 62.9527 | 15.9338 | 59.9833 | 30.0002 | 62.968 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 62.9584 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.9464 | 6.5587 | 60.0016 | 15.0001
62.9611 | 5.8496 | 60.0403 | 15.0001 | 62.961 | 15.9338 | 59.9833 | 30.0002 | 62.9764 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 62.9667 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.9547 | 6.5587 | 60.0016 | 15.0001
62.9695 | 5.8496 | 60.0402 | 15.0001 | 62.9694 | 15.9338 | 59.9834 | 30.0002 | 62.9847 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 62.975 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.963 | 6.5587 | 60.0017 | 15.0001
62.9778 | 5.8496 | 60.0402 | 15.0001 | 62.9777 | 15.9338 | 59.9835 | 30.0002 | 62.993 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 62.9834 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.9714 | 6.5587 | 60.0017 | 15.0001
62.9861 | 5.8496 | 60.0402 | 15.0001 | 62.986 | 15.9338 | 59.9835 | 30.0002 | 63.0014 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 62.9917 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.9797 | 6.5587 | 60.0017 | 15.0001
62.9944 | 5.8496 | 60.0402 | 15.0001 | 62.9944 | 15.9338 | 59.9836 | 30.0002 | 63.0097 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 63 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.988 | 6.6688 | 60.0017 | 15.0001
63.0028 | 5.8496 | 60.0402 | 15.0001 | 63.0027 | 15.9338 | 59.9836 | 30.0002 | 63.018 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 63.0083 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 62.9964 | 6.6688 | 60.0017 | 15.0001
63.0111 | 5.8496 | 60.0402 | 15.0001 | 63.0111 | 15.9338 | 59.9837 | 30.0002 | 63.0264 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 63.0167 | 21.0923 | 60.012 | 30.0002 | 63.0047 | 6.6688 | 60.0017 | 15.0001
63.0194 | 5.8496 | 60.0401 | 15.0001 | 63.0194 | 15.9338 | 59.9837 | 30.0002 | 63.0347 | 3.22 | 60.0136 | 15.0001 | 63.025 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.013 | 6.6688 | 60.0018 | 15.0001
63.0278 | 5.8496 | 60.0401 | 15.0001 | 63.0277 | 15.9338 | 59.9838 | 30.0002 | 63.043 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.0333 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.0214 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.0361 | 5.8496 | 60.0401 | 15.0001 | 63.0361 | 15.9338 | 59.9839 | 30.0002 | 63.0513 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.0417 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.0297 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.0444 | 5.8496 | 60.0401 | 15.0001 | 63.0444 | 15.9338 | 59.9839 | 30.0002 | 63.0597 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.05 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.038 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.0527 | 5.8496 | 60.0401 | 15.0001 | 63.0527 | 15.9338 | 59.984 | 30.0002 | 63.068 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.0583 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.0464 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.0611 | 5.8496 | 60.0401 | 15.0001 | 63.0611 | 15.9338 | 59.984 | 30.0002 | 63.0763 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.0667 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.0547 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.0694 | 5.8496 | 60.04 | 15.0001 | 63.0694 | 15.9338 | 59.9841 | 30.0002 | 63.0847 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.075 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.063 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.0777 | 5.8496 | 60.04 | 15.0001 | 63.0777 | 15.9338 | 59.9841 | 30.0002 | 63.093 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.0833 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.0714 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.086 | 5.8496 | 60.04 | 15.0001 | 63.0861 | 15.9338 | 59.9842 | 30.0002 | 63.1013 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.0917 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.0797 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.0944 | 5.8496 | 60.04 | 15.0001 | 63.0944 | 15.9338 | 59.9842 | 30.0002 | 63.1097 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.1 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.088 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.1027 | 5.8496 | 60.04 | 15.0001 | 63.1027 | 15.9338 | 59.9842 | 30.0002 | 63.118 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.1083 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.0964 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.111 | 5.8496 | 60.04 | 15.0001 | 63.1111 | 15.9338 | 59.9843 | 30.0002 | 63.1263 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.1167 | 21.0949 | 60.012 | 30.0002 | 63.1047 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.1194 | 5.8496 | 60.0399 | 15.0001 | 63.1194 | 15.9338 | 59.9843 | 30.0002 | 63.1347 | 3.22 | 60.0135 | 15.0001 | 63.125 | 21.0919 | 60.012 | 30.0002 | 63.113 | 6.6682 | 60.002 | 15.0001
63.1277 | 5.8496 | 60.0399 | 15.0001 | 63.1278 | 15.9338 | 59.9844 | 30.0002 | 63.143 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.1333 | 21.0919 | 60.012 | 30.0002 | 63.1214 | 6.6682 | 60.002 | 15.0001
63.136 | 5.8496 | 60.0399 | 15.0001 | 63.1361 | 15.9338 | 59.9844 | 30.0002 | 63.1513 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.1417 | 21.0919 | 60.012 | 30.0002 | 63.1297 | 6.6682 | 60.002 | 15.0001
63.1443 | 5.8496 | 60.0399 | 15.0001 | 63.1444 | 15.9338 | 59.9844 | 30.0002 | 63.1597 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.15 | 21.0919 | 60.012 | 30.0002 | 63.138 | 6.6682 | 60.002 | 15.0001
63.1527 | 5.8496 | 60.0399 | 15.0001 | 63.1528 | 15.9338 | 59.9845 | 30.0002 | 63.168 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.1583 | 21.0969 | 60.012 | 30.0002 | 63.1464 | 6.6682 | 60.002 | 15.0001
63.161 | 5.8496 | 60.0399 | 15.0001 | 63.1611 | 15.9338 | 59.9845 | 30.0002 | 63.1763 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.1667 | 21.0969 | 60.012 | 30.0002 | 63.1547 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.1693 | 5.8496 | 60.0398 | 15.0001 | 63.1694 | 15.9338 | 59.9846 | 30.0002 | 63.1847 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.175 | 21.0969 | 60.012 | 30.0002 | 63.163 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.1777 | 5.8496 | 60.0398 | 15.0001 | 63.1778 | 15.9338 | 59.9846 | 30.0002 | 63.193 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.1833 | 21.0969 | 60.012 | 30.0002 | 63.1714 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.186 | 5.8496 | 60.0398 | 15.0001 | 63.1861 | 15.9338 | 59.9847 | 30.0002 | 63.2013 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.1916 | 21.0969 | 60.012 | 30.0002 | 63.1797 | 6.6682 | 60.0019 | 15.0001
63.1943 | 5.8496 | 60.0398 | 15.0001 | 63.1944 | 15.9338 | 59.9847 | 30.0002 | 63.2097 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.2 | 21.0969 | 60.012 | 30.0002 | 63.188 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.2026 | 5.8496 | 60.0398 | 15.0001 | 63.2028 | 15.933 | 59.9847 | 30.0002 | 63.218 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.2083 | 21.0969 | 60.012 | 30.0002 | 63.1964 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.211 | 5.8496 | 60.0398 | 15.0001 | 63.2111 | 15.933 | 59.9848 | 30.0002 | 63.2263 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.2166 | 21.0969 | 60.012 | 30.0002 | 63.2047 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.2193 | 5.8496 | 60.0397 | 15.0001 | 63.2194 | 15.933 | 59.9848 | 30.0002 | 63.2347 | 3.22 | 60.0134 | 15.0001 | 63.225 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.213 | 6.6682 | 60.0018 | 15.0001
63.2276 | 5.8496 | 60.0397 | 15.0001 | 63.2278 | 15.933 | 59.9849 | 30.0002 | 63.243 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.2333 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.2214 | 6.6682 | 60.0017 | 15.0001
63.2359 | 5.8489 | 60.0397 | 15.0001 | 63.2361 | 16.0731 | 59.9849 | 30.0002 | 63.2513 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.2416 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.2297 | 6.6682 | 60.0017 | 15.0001
63.2443 | 5.8489 | 60.0397 | 15.0001 | 63.2445 | 16.0731 | 59.9849 | 30.0002 | 63.2596 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.25 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.238 | 6.6682 | 60.0017 | 15.0001
63.2526 | 5.8489 | 60.0397 | 15.0001 | 63.2528 | 16.0731 | 59.985 | 30.0002 | 63.268 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.2583 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.2464 | 6.6682 | 60.0017 | 15.0001
63.2609 | 5.8489 | 60.0397 | 15.0001 | 63.2611 | 16.0731 | 59.985 | 30.0002 | 63.2763 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.2666 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.2547 | 6.6682 | 60.0016 | 15.0001
63.2693 | 5.8489 | 60.0396 | 15.0001 | 63.2695 | 16.0706 | 59.9851 | 30.0002 | 63.2846 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.275 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.263 | 6.6682 | 60.0016 | 15.0001
63.2776 | 5.8489 | 60.0396 | 15.0001 | 63.2778 | 16.0706 | 59.9851 | 30.0002 | 63.293 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.2833 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.2714 | 6.6682 | 60.0016 | 15.0001
63.2859 | 5.8478 | 60.0396 | 15.0001 | 63.2861 | 16.0706 | 59.9852 | 30.0002 | 63.3013 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.2916 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.2797 | 6.6682 | 60.0016 | 15.0001
63.2942 | 5.8478 | 60.0396 | 15.0001 | 63.2945 | 16.0706 | 59.9852 | 30.0002 | 63.3096 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.3 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.2881 | 6.6684 | 60.0015 | 15.0001
63.3026 | 5.8478 | 60.0396 | 15.0001 | 63.3028 | 16.0706 | 59.9852 | 30.0002 | 63.318 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.3083 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.2964 | 6.6684 | 60.0015 | 15.0001
63.3109 | 5.8478 | 60.0396 | 15.0001 | 63.3111 | 16.0706 | 59.9853 | 30.0002 | 63.3263 | 3.22 | 60.0133 | 15.0001 | 63.3166 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3047 | 6.6684 | 60.0015 | 15.0001
63.3192 | 5.8478 | 60.0395 | 15.0001 | 63.3195 | 16.0706 | 59.9853 | 30.0002 | 63.3346 | 3.2206 | 60.0133 | 15.0001 | 63.325 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3131 | 6.6684 | 60.0015 | 15.0001
63.3276 | 5.8478 | 60.0395 | 15.0001 | 63.3278 | 16.0706 | 59.9854 | 30.0002 | 63.343 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.3333 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3214 | 6.6686 | 60.0014 | 15.0001
63.3359 | 5.8478 | 60.0395 | 15.0001 | 63.3361 | 16.0706 | 59.9854 | 30.0002 | 63.3513 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.3416 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3297 | 6.6686 | 60.0014 | 15.0001
63.3442 | 5.8478 | 60.0395 | 15.0001 | 63.3445 | 16.0706 | 59.9854 | 30.0002 | 63.3596 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.35 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3381 | 6.6701 | 60.0014 | 15.0001
63.3525 | 5.8478 | 60.0395 | 15.0001 | 63.3528 | 16.0706 | 59.9855 | 30.0002 | 63.368 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.3583 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3464 | 6.6701 | 60.0014 | 15.0001
63.3609 | 5.8478 | 60.0395 | 15.0001 | 63.3611 | 16.0706 | 59.9855 | 30.0002 | 63.3763 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.3666 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3547 | 6.6701 | 60.0013 | 15.0001
63.3692 | 5.8478 | 60.0394 | 15.0001 | 63.3695 | 16.0681 | 59.9856 | 30.0002 | 63.3846 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.375 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3631 | 6.6701 | 60.0013 | 15.0001
63.3775 | 5.8478 | 60.0394 | 15.0001 | 63.3778 | 16.0681 | 59.9856 | 30.0002 | 63.393 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.3833 | 21.1861 | 60.012 | 30.0002 | 63.3714 | 6.6701 | 60.0013 | 15.0001
63.3858 | 5.8478 | 60.0394 | 15.0001 | 63.3862 | 16.0709 | 59.9857 | 30.0002 | 63.4013 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.3916 | 21.1934 | 60.012 | 30.0002 | 63.3797 | 6.6701 | 60.0013 | 15.0001
63.3942 | 5.8478 | 60.0394 | 15.0001 | 63.3945 | 16.0709 | 59.9857 | 30.0002 | 63.4096 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.3999 | 21.1934 | 60.012 | 30.0002 | 63.3881 | 6.6701 | 60.0012 | 15.0001
63.4025 | 5.9415 | 60.0394 | 15.0001 | 63.4028 | 16.0709 | 59.9857 | 30.0002 | 63.418 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.4083 | 21.1934 | 60.012 | 30.0002 | 63.3964 | 6.6701 | 60.0012 | 15.0001
63.4108 | 5.9415 | 60.0394 | 15.0001 | 63.4112 | 16.0709 | 59.9858 | 30.0002 | 63.4263 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.4166 | 21.1934 | 60.012 | 30.0002 | 63.4047 | 6.6701 | 60.0012 | 15.0001
63.4192 | 5.9415 | 60.0394 | 15.0001 | 63.4195 | 16.0709 | 59.9858 | 30.0002 | 63.4346 | 3.2206 | 60.0132 | 15.0001 | 63.4249 | 21.1934 | 60.012 | 30.0002 | 63.4131 | 6.6701 | 60.0012 | 15.0001
63.4275 | 5.9415 | 60.0393 | 15.0001 | 63.4278 | 16.0709 | 59.9859 | 30.0002 | 63.4429 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4333 | 21.1934 | 60.012 | 30.0002 | 63.4214 | 6.6701 | 60.0011 | 15.0001
63.4358 | 5.9415 | 60.0393 | 15.0001 | 63.4362 | 16.0709 | 59.9859 | 30.0002 | 63.4513 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4416 | 21.2605 | 60.012 | 30.0002 | 63.4297 | 6.6701 | 60.0011 | 15.0001
63.4441 | 5.9415 | 60.0393 | 15.0001 | 63.4445 | 16.0709 | 59.9859 | 30.0002 | 63.4596 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4499 | 21.2605 | 60.012 | 30.0002 | 63.4381 | 6.6701 | 60.0011 | 15.0001
63.4525 | 5.9414 | 60.0393 | 15.0001 | 63.4528 | 16.0709 | 59.986 | 30.0002 | 63.4679 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4583 | 21.2605 | 60.012 | 30.0002 | 63.4464 | 6.6701 | 60.0011 | 15.0001
63.4608 | 5.9414 | 60.0393 | 15.0001 | 63.4612 | 16.0709 | 59.986 | 30.0002 | 63.4763 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4666 | 21.2605 | 60.012 | 30.0002 | 63.4547 | 6.6701 | 60.001 | 15.0001
63.4691 | 5.9416 | 60.0393 | 15.0001 | 63.4695 | 16.0709 | 59.9861 | 30.0002 | 63.4846 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4749 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.4631 | 6.6701 | 60.001 | 15.0001
63.4775 | 5.9416 | 60.0392 | 15.0001 | 63.4778 | 16.0709 | 59.9861 | 30.0002 | 63.4929 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4833 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.4714 | 6.6701 | 60.001 | 15.0001
63.4858 | 5.9425 | 60.0392 | 15.0001 | 63.4862 | 16.1716 | 59.9862 | 30.0002 | 63.5013 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4916 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.4797 | 6.6701 | 60.001 | 15.0001
63.4941 | 5.9425 | 60.0392 | 15.0001 | 63.4945 | 16.1716 | 59.9862 | 30.0002 | 63.5096 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.4999 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.4881 | 6.6701 | 60.0009 | 15.0001
63.5024 | 5.9425 | 60.0392 | 15.0001 | 63.5028 | 16.1679 | 59.9862 | 30.0002 | 63.5179 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.5083 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.4964 | 6.6701 | 60.0009 | 15.0001
63.5108 | 5.9425 | 60.0392 | 15.0001 | 63.5112 | 16.1679 | 59.9863 | 30.0002 | 63.5263 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.5166 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5047 | 6.6704 | 60.0009 | 15.0001
63.5191 | 5.9425 | 60.0392 | 15.0001 | 63.5195 | 16.1679 | 59.9863 | 30.0002 | 63.5346 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.5249 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5131 | 6.6704 | 60.0009 | 15.0001
63.5274 | 5.9425 | 60.0391 | 15.0001 | 63.5278 | 16.1679 | 59.9864 | 30.0002 | 63.5429 | 3.2206 | 60.013 | 15.0001 | 63.5333 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5214 | 6.6704 | 60.0008 | 15.0001
63.5357 | 5.9425 | 60.0391 | 15.0001 | 63.5362 | 16.1658 | 59.9864 | 30.0002 | 63.5513 | 3.2206 | 60.013 | 15.0001 | 63.5416 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5297 | 6.6704 | 60.0008 | 15.0001
63.5441 | 5.9425 | 60.0391 | 15.0001 | 63.5445 | 16.1658 | 59.9864 | 30.0002 | 63.5596 | 3.2206 | 60.013 | 15.0001 | 63.5499 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5381 | 6.6704 | 60.0008 | 15.0001
63.5524 | 6.0574 | 60.0391 | 15.0001 | 63.5529 | 16.1658 | 59.9865 | 30.0002 | 63.5679 | 3.2206 | 60.013 | 15.0001 | 63.5583 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5464 | 6.6704 | 60.0008 | 15.0001
63.5607 | 6.0574 | 60.0391 | 15.0001 | 63.5612 | 16.1658 | 59.9865 | 30.0002 | 63.5763 | 3.2206 | 60.013 | 15.0001 | 63.5666 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5547 | 6.6706 | 60.0007 | 15.0001
63.5691 | 6.058 | 60.0391 | 15.0001 | 63.5695 | 16.1658 | 59.9866 | 30.0002 | 63.5846 | 3.2206 | 60.013 | 15.0001 | 63.5749 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5631 | 6.6706 | 60.0007 | 15.0001
63.5774 | 6.058 | 60.039 | 15.0001 | 63.5779 | 16.1658 | 59.9866 | 30.0002 | 63.5929 | 3.2206 | 60.013 | 15.0001 | 63.5832 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5714 | 6.6706 | 60.0007 | 15.0001
63.5857 | 6.058 | 60.039 | 15.0001 | 63.5862 | 16.1658 | 59.9867 | 30.0002 | 63.6013 | 3.2206 | 60.013 | 15.0001 | 63.5916 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5797 | 6.6706 | 60.0007 | 15.0001
63.594 | 6.058 | 60.039 | 15.0001 | 63.5945 | 16.1658 | 59.9867 | 30.0002 | 63.6096 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.5999 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5881 | 6.6706 | 60.0006 | 15.0001
63.6024 | 6.057 | 60.039 | 15.0001 | 63.6029 | 16.1658 | 59.9867 | 30.0002 | 63.6179 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.6082 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.5964 | 6.6706 | 60.0006 | 15.0001
63.6107 | 6.057 | 60.0389 | 15.0001 | 63.6112 | 16.1658 | 59.9868 | 30.0002 | 63.6262 | 3.2206 | 60.0131 | 15.0001 | 63.6166 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6047 | 6.6706 | 60.0006 | 15.0001
63.619 | 6.057 | 60.0389 | 15.0001 | 63.6195 | 16.1659 | 59.9868 | 30.0002 | 63.6346 | 3.2209 | 60.0131 | 15.0001 | 63.6249 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6131 | 6.6706 | 60.0006 | 15.0001
63.6274 | 6.057 | 60.0389 | 15.0001 | 63.6279 | 16.1659 | 59.9869 | 30.0002 | 63.6429 | 3.2209 | 60.0132 | 15.0001 | 63.6332 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6214 | 6.6706 | 60.0005 | 15.0001
63.6357 | 6.057 | 60.0388 | 15.0001 | 63.6362 | 16.1659 | 59.9869 | 30.0002 | 63.6512 | 3.2209 | 60.0132 | 15.0001 | 63.6416 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6297 | 6.6706 | 60.0005 | 15.0001
63.644 | 6.057 | 60.0388 | 15.0001 | 63.6445 | 16.1659 | 59.9869 | 30.0002 | 63.6596 | 3.2209 | 60.0132 | 15.0001 | 63.6499 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6381 | 6.6704 | 60.0005 | 15.0001
63.6523 | 6.0564 | 60.0388 | 15.0001 | 63.6529 | 16.1658 | 59.987 | 30.0002 | 63.6679 | 3.2212 | 60.0132 | 15.0001 | 63.6582 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6464 | 6.6704 | 60.0005 | 15.0001
63.6607 | 6.0564 | 60.0387 | 15.0001 | 63.6612 | 16.1658 | 59.987 | 30.0002 | 63.6762 | 3.2212 | 60.0133 | 15.0001 | 63.6666 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6547 | 6.6704 | 60.0004 | 15.0001
63.669 | 6.0564 | 60.0387 | 15.0001 | 63.6695 | 16.1658 | 59.9871 | 30.0002 | 63.6846 | 3.2212 | 60.0133 | 15.0001 | 63.6749 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6631 | 6.6704 | 60.0004 | 15.0001
63.6773 | 6.0564 | 60.0387 | 15.0001 | 63.6779 | 16.1658 | 59.9871 | 30.0002 | 63.6929 | 3.2212 | 60.0133 | 15.0001 | 63.6832 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6714 | 6.6704 | 60.0004 | 15.0001
63.6856 | 6.0557 | 60.0386 | 15.0001 | 63.6862 | 16.1658 | 59.9872 | 30.0002 | 63.7012 | 3.2212 | 60.0133 | 15.0001 | 63.6916 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6797 | 6.6704 | 60.0004 | 15.0001
63.694 | 6.0557 | 60.0386 | 15.0001 | 63.6945 | 16.1658 | 59.9872 | 30.0002 | 63.7096 | 3.2212 | 60.0134 | 15.0001 | 63.6999 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6881 | 6.6704 | 60.0003 | 15.0001
63.7023 | 6.0567 | 60.0386 | 15.0001 | 63.7029 | 16.1658 | 59.9872 | 30.0002 | 63.7179 | 3.2213 | 60.0134 | 15.0001 | 63.7082 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.6964 | 6.6704 | 60.0003 | 15.0001
63.7106 | 6.0567 | 60.0385 | 15.0001 | 63.7112 | 16.1658 | 59.9873 | 30.0002 | 63.7262 | 3.2213 | 60.0134 | 15.0001 | 63.7166 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.7047 | 6.6704 | 60.0003 | 15.0001
63.719 | 6.0567 | 60.0385 | 15.0001 | 63.7196 | 16.1658 | 59.9873 | 30.0002 | 63.7346 | 3.2213 | 60.0134 | 15.0001 | 63.7249 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.7131 | 6.6704 | 60.0003 | 15.0001
63.7273 | 6.0567 | 60.0385 | 15.0001 | 63.7279 | 16.1658 | 59.9874 | 30.0002 | 63.7429 | 3.2213 | 60.0135 | 15.0001 | 63.7332 | 21.2613 | 60.012 | 30.0002 | 63.7214 | 6.6704 | 60.0002 | 15.0001
63.7356 | 6.0569 | 60.0384 | 15.0001 | 63.7362 | 16.1658 | 59.9874 | 30.0002 | 63.7512 | 3.2213 | 60.0135 | 15.0001 | 63.7416 | 21.3465 | 60.012 | 30.0002 | 63.7297 | 6.6704 | 60.0002 | 15.0001
63.7439 | 6.0569 | 60.0384 | 15.0001 | 63.7446 | 16.1658 | 59.9874 | 30.0002 | 63.7596 | 3.2213 | 60.0135 | 15.0001 | 63.7499 | 21.3465 | 60.012 | 30.0002 | 63.7381 | 6.6704 | 60.0002 | 15.0001
63.7523 | 6.0569 | 60.0384 | 15.0001 | 63.7529 | 16.1658 | 59.9875 | 30.0002 | 63.7679 | 3.2213 | 60.0135 | 15.0001 | 63.7582 | 21.3433 | 60.012 | 30.0002 | 63.7464 | 6.6704 | 60.0002 | 15.0001
63.7606 | 6.0569 | 60.0383 | 15.0001 | 63.7612 | 16.1658 | 59.9875 | 30.0002 | 63.7762 | 3.2213 | 60.0136 | 15.0001 | 63.7665 | 21.3433 | 60.012 | 30.0002 | 63.7547 | 6.7708 | 60.0001 | 15.0001
63.7689 | 6.0562 | 60.0383 | 15.0001 | 63.7696 | 16.1658 | 59.9876 | 30.0002 | 63.7846 | 3.2213 | 60.0136 | 15.0001 | 63.7749 | 21.3433 | 60.012 | 30.0002 | 63.7631 | 6.7708 | 60.0001 | 15.0001
63.7773 | 6.0562 | 60.0383 | 15.0001 | 63.7779 | 16.1658 | 59.9876 | 30.0002 | 63.7929 | 3.2213 | 60.0136 | 15.0001 | 63.7832 | 21.3433 | 60.012 | 30.0002 | 63.7714 | 6.77 | 60.0001 | 15.0001
63.7856 | 6.0562 | 60.0382 | 15.0001 | 63.7862 | 16.1658 | 59.9877 | 30.0002 | 63.8012 | 3.2213 | 60.0136 | 15.0001 | 63.7915 | 21.3433 | 60.012 | 30.0002 | 63.7797 | 6.77 | 60.0001 | 15.0001
63.7939 | 6.0562 | 60.0382 | 15.0001 | 63.7946 | 16.1658 | 59.9877 | 30.0002 | 63.8095 | 3.2213 | 60.0137 | 15.0001 | 63.7999 | 21.3433 | 60.012 | 30.0002 | 63.7881 | 6.77 | 60 | 15.0001
63.8022 | 6.0562 | 60.0382 | 15.0001 | 63.8029 | 16.1658 | 59.9877 | 30.0002 | 63.8179 | 3.2213 | 60.0137 | 15.0001 | 63.8082 | 21.3433 | 60.012 | 30.0002 | 63.7964 | 6.77 | 60 | 15.0001
63.8106 | 6.0562 | 60.0381 | 15.0001 | 63.8112 | 16.1658 | 59.9878 | 30.0002 | 63.8262 | 3.2213 | 60.0137 | 15.0001 | 63.8165 | 21.3433 | 60.012 | 30.0002 | 63.8047 | 6.77 | 60 | 15.0001
63.8189 | 6.0565 | 60.0381 | 15.0001 | 63.8196 | 16.168 | 59.9878 | 30.0002 | 63.8345 | 3.2213 | 60.0137 | 15.0001 | 63.8249 | 21.3433 | 60.0119 | 30.0002 | 63.8131 | 6.77 | 60 | 15.0001
63.8272 | 6.0565 | 60.0381 | 15.0001 | 63.8279 | 16.168 | 59.9879 | 30.0002 | 63.8429 | 3.2213 | 60.0138 | 15.0001 | 63.8332 | 21.3433 | 60.0119 | 30.0002 | 63.8214 | 6.7692 | 59.9999 | 15.0001
63.8356 | 6.0565 | 60.038 | 15.0001 | 63.8362 | 16.168 | 59.9879 | 30.0002 | 63.8512 | 3.2213 | 60.0138 | 15.0001 | 63.8415 | 21.3433 | 60.0119 | 30.0002 | 63.8297 | 6.7692 | 59.9999 | 15.0001
63.8439 | 6.0565 | 60.038 | 15.0001 | 63.8446 | 16.168 | 59.9879 | 30.0002 | 63.8595 | 3.2213 | 60.0138 | 15.0001 | 63.8499 | 21.3433 | 60.0119 | 30.0002 | 63.8381 | 6.7692 | 59.9999 | 15.0001
63.8522 | 6.0566 | 60.038 | 15.0001 | 63.8529 | 16.168 | 59.988 | 30.0002 | 63.8679 | 3.2212 | 60.0138 | 15.0001 | 63.8582 | 21.3433 | 60.0118 | 30.0002 | 63.8464 | 6.7692 | 59.9999 | 15.0001
63.8605 | 6.0566 | 60.0379 | 15.0001 | 63.8612 | 16.168 | 59.988 | 30.0002 | 63.8762 | 3.2212 | 60.0139 | 15.0001 | 63.8665 | 21.3433 | 60.0118 | 30.0002 | 63.8547 | 6.7695 | 59.9998 | 15.0001
63.8689 | 6.0566 | 60.0379 | 15.0001 | 63.8696 | 16.168 | 59.9881 | 30.0002 | 63.8845 | 3.2211 | 60.0139 | 15.0001 | 63.8749 | 21.3433 | 60.0118 | 30.0002 | 63.8631 | 6.7695 | 59.9998 | 15.0001
63.8772 | 6.0566 | 60.0379 | 15.0001 | 63.8779 | 16.168 | 59.9881 | 30.0002 | 63.8929 | 3.2211 | 60.0139 | 15.0001 | 63.8832 | 21.3433 | 60.0118 | 30.0002 | 63.8714 | 6.7695 | 59.9998 | 15.0001
63.8855 | 6.0559 | 60.0378 | 15.0001 | 63.8863 | 16.168 | 59.9882 | 30.0002 | 63.9012 | 3.2211 | 60.0139 | 15.0001 | 63.8915 | 21.3429 | 60.0117 | 30.0002 | 63.8797 | 6.7695 | 59.9998 | 15.0001
63.8938 | 6.0559 | 60.0378 | 15.0001 | 63.8946 | 16.168 | 59.9882 | 30.0002 | 63.9095 | 3.2211 | 60.014 | 15.0001 | 63.8999 | 21.3429 | 60.0117 | 30.0002 | 63.8881 | 6.7695 | 59.9997 | 15.0001
63.9022 | 6.0559 | 60.0378 | 15.0001 | 63.9029 | 16.168 | 59.9882 | 30.0002 | 63.9178 | 3.2211 | 60.014 | 15.0001 | 63.9082 | 21.3451 | 60.0117 | 30.0002 | 63.8964 | 6.7695 | 59.9997 | 15.0001
63.9105 | 6.0559 | 60.0377 | 15.0001 | 63.9113 | 16.168 | 59.9883 | 30.0002 | 63.9262 | 3.2211 | 60.014 | 15.0001 | 63.9165 | 21.3451 | 60.0117 | 30.0002 | 63.9047 | 6.7686 | 59.9997 | 15.0001
63.9188 | 6.0559 | 60.0377 | 15.0001 | 63.9196 | 16.168 | 59.9883 | 30.0002 | 63.9345 | 3.2211 | 60.014 | 15.0001 | 63.9249 | 21.3451 | 60.0116 | 30.0002 | 63.9131 | 6.7686 | 59.9997 | 15.0001
63.9272 | 6.0559 | 60.0377 | 15.0001 | 63.9279 | 16.168 | 59.9884 | 30.0002 | 63.9428 | 3.2211 | 60.0141 | 15.0001 | 63.9332 | 21.3451 | 60.0116 | 30.0002 | 63.9214 | 6.7686 | 59.9996 | 15.0001
63.9355 | 6.057 | 60.0376 | 15.0001 | 63.9363 | 16.168 | 59.9884 | 30.0002 | 63.9512 | 3.2211 | 60.0141 | 15.0001 | 63.9415 | 21.3451 | 60.0116 | 30.0002 | 63.9297 | 6.7686 | 59.9996 | 15.0001
63.9438 | 6.057 | 60.0376 | 15.0001 | 63.9446 | 16.168 | 59.9884 | 30.0002 | 63.9595 | 3.2211 | 60.0141 | 15.0001 | 63.9498 | 21.3451 | 60.0116 | 30.0002 | 63.9381 | 6.7686 | 59.9996 | 15.0001
63.9521 | 6.0573 | 60.0376 | 15.0001 | 63.9529 | 16.168 | 59.9885 | 30.0002 | 63.9678 | 3.2211 | 60.0141 | 15.0001 | 63.9582 | 21.3451 | 60.0115 | 30.0002 | 63.9464 | 6.7686 | 59.9996 | 15.0001
63.9605 | 6.0573 | 60.0375 | 15.0001 | 63.9613 | 16.168 | 59.9885 | 30.0002 | 63.9762 | 3.2211 | 60.0142 | 15.0001 | 63.9665 | 21.3451 | 60.0115 | 30.0002 | 63.9547 | 6.7686 | 59.9995 | 15.0001
63.9688 | 6.0566 | 60.0375 | 15.0001 | 63.9696 | 16.168 | 59.9886 | 30.0002 | 63.9845 | 3.2211 | 60.0142 | 15.0001 | 63.9748 | 21.3451 | 60.0115 | 30.0002 | 63.9631 | 6.7686 | 59.9995 | 15.0001
63.9771 | 6.0566 | 60.0375 | 15.0001 | 63.9779 | 16.168 | 59.9886 | 30.0002 | 63.9928 | 3.2211 | 60.0142 | 15.0001 | 63.9832 | 21.3451 | 60.0115 | 30.0002 | 63.9714 | 6.8963 | 59.9995 | 15.0001
63.9855 | 6.0566 | 60.0374 | 15.0001 | 63.9863 | 16.168 | 59.9887 | 30.0002 | 64.0012 | 3.2212 | 60.0142 | 15.0001 | 63.9915 | 21.3451 | 60.0114 | 30.0002 | 63.9797 | 6.8963 | 59.9995 | 15.0001
63.9938 | 6.0566 | 60.0374 | 15.0001 | 63.9946 | 16.168 | 59.9887 | 30.0002 | 64.0095 | 3.2212 | 60.0143 | 15.0001 | 63.9998 | 21.3451 | 60.0114 | 30.0002 | 63.9881 | 6.8963 | 59.9994 | 15.0001
64.0021 | 6.0566 | 60.0374 | 15.0001 | 64.0029 | 16.168 | 59.9887 | 30.0002 | 64.0178 | 3.2212 | 60.0143 | 15.0001 | 64.0082 | 21.3451 | 60.0114 | 30.0002 | 63.9964 | 6.8963 | 59.9994 | 15.0001
64.0104 | 6.0566 | 60.0373 | 15.0001 | 64.0113 | 16.168 | 59.9888 | 30.0002 | 64.0262 | 3.2212 | 60.0143 | 15.0001 | 64.0165 | 21.3451 | 60.0114 | 30.0002 | 64.0047 | 6.8963 | 59.9994 | 15.0001
64.0188 | 6.0575 | 60.0373 | 15.0001 | 64.0196 | 16.168 | 59.9888 | 30.0002 | 64.0345 | 3.2212 | 60.0143 | 15.0001 | 64.0248 | 21.3424 | 60.0113 | 30.0002 | 64.0131 | 6.8963 | 59.9994 | 15.0001
64.0271 | 6.0575 | 60.0373 | 15.0001 | 64.028 | 16.168 | 59.9889 | 30.0002 | 64.0428 | 3.2212 | 60.0144 | 15.0001 | 64.0332 | 21.3424 | 60.0113 | 30.0002 | 64.0214 | 6.8963 | 59.9993 | 15.0001
64.0354 | 6.0575 | 60.0372 | 15.0001 | 64.0363 | 16.168 | 59.9889 | 30.0002 | 64.0511 | 3.2212 | 60.0144 | 15.0001 | 64.0415 | 21.3392 | 60.0113 | 30.0002 | 64.0297 | 6.8963 | 59.9993 | 15.0001
64.0437 | 6.0575 | 60.0372 | 15.0001 | 64.0446 | 16.168 | 59.9889 | 30.0002 | 64.0595 | 3.2212 | 60.0144 | 15.0001 | 64.0498 | 21.3392 | 60.0113 | 30.0002 | 64.0381 | 6.8963 | 59.9993 | 15.0001
64.0521 | 6.0575 | 60.0372 | 15.0001 | 64.053 | 16.1728 | 59.989 | 30.0002 | 64.0678 | 3.2212 | 60.0144 | 15.0001 | 64.0582 | 21.3392 | 60.0112 | 30.0002 | 64.0464 | 6.8963 | 59.9993 | 15.0001
64.0604 | 6.0575 | 60.0371 | 15.0001 | 64.0613 | 16.1728 | 59.989 | 30.0002 | 64.0761 | 3.2212 | 60.0145 | 15.0001 | 64.0665 | 21.3392 | 60.0112 | 30.0002 | 64.0547 | 6.8971 | 59.9992 | 15.0001
64.0687 | 6.0571 | 60.0371 | 15.0001 | 64.0696 | 16.1728 | 59.9891 | 30.0002 | 64.0845 | 3.2212 | 60.0145 | 15.0001 | 64.0748 | 21.3396 | 60.0112 | 30.0002 | 64.0631 | 6.8971 | 59.9992 | 15.0001
64.0771 | 6.0571 | 60.0371 | 15.0001 | 64.078 | 16.1728 | 59.9892 | 30.0002 | 64.0928 | 3.2212 | 60.0145 | 15.0001 | 64.0831 | 21.3396 | 60.0112 | 30.0002 | 64.0714 | 6.8973 | 59.9992 | 15.0001
64.0854 | 6.0571 | 60.037 | 15.0001 | 64.0863 | 16.1728 | 59.9892 | 30.0002 | 64.1011 | 3.2212 | 60.0145 | 15.0001 | 64.0915 | 21.3402 | 60.0111 | 30.0002 | 64.0797 | 6.8973 | 59.9992 | 15.0001
64.0937 | 6.0571 | 60.037 | 15.0001 | 64.0946 | 16.1728 | 59.9893 | 30.0002 | 64.1095 | 3.2212 | 60.0146 | 15.0001 | 64.0998 | 21.3402 | 60.0111 | 30.0002 | 64.0881 | 6.8973 | 59.9991 | 15.0001
64.102 | 6.0582 | 60.037 | 15.0001 | 64.103 | 16.1728 | 59.9893 | 30.0002 | 64.1178 | 3.2211 | 60.0146 | 15.0001 | 64.1081 | 21.3445 | 60.0111 | 30.0002 | 64.0964 | 6.8973 | 59.9991 | 15.0001
64.1104 | 6.0582 | 60.0369 | 15.0001 | 64.1113 | 16.1728 | 59.9894 | 30.0002 | 64.1261 | 3.2211 | 60.0146 | 15.0001 | 64.1165 | 21.3445 | 60.0111 | 30.0002 | 64.1047 | 6.8973 | 59.9991 | 15.0001
64.1187 | 6.0585 | 60.0369 | 15.0001 | 64.1196 | 16.1728 | 59.9894 | 30.0002 | 64.1345 | 3.2211 | 60.0146 | 15.0001 | 64.1248 | 21.3445 | 60.011 | 30.0002 | 64.1131 | 6.8973 | 59.9991 | 15.0001
64.127 | 6.0585 | 60.0369 | 15.0001 | 64.128 | 16.1728 | 59.9895 | 30.0002 | 64.1428 | 3.2211 | 60.0147 | 15.0001 | 64.1331 | 21.3445 | 60.011 | 30.0002 | 64.1214 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.1354 | 6.0585 | 60.0368 | 15.0001 | 64.1363 | 16.1728 | 59.9896 | 30.0002 | 64.1511 | 3.2211 | 60.0147 | 15.0001 | 64.1415 | 21.3385 | 60.011 | 30.0002 | 64.1297 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.1437 | 6.0585 | 60.0368 | 15.0001 | 64.1446 | 16.1728 | 59.9896 | 30.0002 | 64.1594 | 3.2211 | 60.0147 | 15.0001 | 64.1498 | 21.3385 | 60.011 | 30.0002 | 64.1381 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.152 | 6.0585 | 60.0368 | 15.0001 | 64.153 | 16.1728 | 59.9897 | 30.0002 | 64.1678 | 3.3613 | 60.0147 | 15.0001 | 64.1581 | 21.3375 | 60.0109 | 30.0002 | 64.1464 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.1603 | 6.0585 | 60.0367 | 15.0001 | 64.1613 | 16.1728 | 59.9897 | 30.0002 | 64.1761 | 3.3613 | 60.0148 | 15.0001 | 64.1665 | 21.3375 | 60.0109 | 30.0002 | 64.1547 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.1687 | 6.0583 | 60.0367 | 15.0001 | 64.1696 | 16.1728 | 59.9898 | 30.0002 | 64.1844 | 3.3613 | 60.0148 | 15.0001 | 64.1748 | 21.336 | 60.0109 | 30.0002 | 64.1631 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.177 | 6.0583 | 60.0367 | 15.0001 | 64.178 | 16.1728 | 59.9899 | 30.0002 | 64.1928 | 3.3613 | 60.0148 | 15.0001 | 64.1831 | 21.336 | 60.0109 | 30.0002 | 64.1714 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.1853 | 6.0583 | 60.0366 | 15.0001 | 64.1863 | 16.1728 | 59.9899 | 30.0002 | 64.2011 | 3.3613 | 60.0148 | 15.0001 | 64.1915 | 21.336 | 60.0108 | 30.0002 | 64.1797 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.1936 | 6.0583 | 60.0366 | 15.0001 | 64.1946 | 16.1728 | 59.99 | 30.0002 | 64.2094 | 3.3613 | 60.0149 | 15.0001 | 64.1998 | 21.336 | 60.0108 | 30.0002 | 64.1881 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.202 | 6.0581 | 60.0366 | 15.0001 | 64.203 | 16.1689 | 59.99 | 30.0002 | 64.2178 | 3.3613 | 60.0149 | 15.0001 | 64.2081 | 21.336 | 60.0108 | 30.0002 | 64.1964 | 6.8967 | 59.999 | 15.0001
64.2103 | 6.0581 | 60.0365 | 15.0001 | 64.2113 | 16.1689 | 59.9901 | 30.0002 | 64.2261 | 3.3613 | 60.0149 | 15.0001 | 64.2164 | 21.336 | 60.0108 | 30.0002 | 64.2047 | 6.8966 | 59.999 | 15.0001
64.2186 | 6.0581 | 60.0365 | 15.0001 | 64.2196 | 16.1689 | 59.9901 | 30.0002 | 64.2344 | 3.3613 | 60.0149 | 15.0001 | 64.2248 | 21.336 | 60.0107 | 30.0002 | 64.2131 | 6.8966 | 59.999 | 15.0001
64.227 | 6.0581 | 60.0365 | 15.0001 | 64.228 | 16.1689 | 59.9902 | 30.0002 | 64.2428 | 3.3613 | 60.015 | 15.0001 | 64.2331 | 21.336 | 60.0107 | 30.0002 | 64.2214 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.2353 | 6.0581 | 60.0364 | 15.0001 | 64.2363 | 16.1689 | 59.9903 | 30.0002 | 64.2511 | 3.3607 | 60.015 | 15.0001 | 64.2414 | 21.336 | 60.0107 | 30.0002 | 64.2297 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.2436 | 6.0581 | 60.0364 | 15.0001 | 64.2446 | 16.1689 | 59.9903 | 30.0002 | 64.2594 | 3.3607 | 60.015 | 15.0001 | 64.2498 | 21.336 | 60.0107 | 30.0002 | 64.2381 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.2519 | 6.0593 | 60.0364 | 15.0001 | 64.253 | 16.169 | 59.9904 | 30.0002 | 64.2678 | 3.3607 | 60.015 | 15.0001 | 64.2581 | 21.336 | 60.0106 | 30.0002 | 64.2464 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.2603 | 6.0593 | 60.0363 | 15.0001 | 64.2613 | 16.169 | 59.9904 | 30.0002 | 64.2761 | 3.3607 | 60.0151 | 15.0001 | 64.2664 | 21.336 | 60.0106 | 30.0002 | 64.2547 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.2686 | 6.0586 | 60.0363 | 15.0001 | 64.2697 | 16.169 | 59.9905 | 30.0002 | 64.2844 | 3.3607 | 60.0151 | 15.0001 | 64.2748 | 21.3754 | 60.0106 | 30.0002 | 64.2631 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.2769 | 6.0586 | 60.0363 | 15.0001 | 64.278 | 16.169 | 59.9906 | 30.0002 | 64.2927 | 3.3607 | 60.0151 | 15.0001 | 64.2831 | 21.3754 | 60.0106 | 30.0002 | 64.2714 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.2853 | 6.0586 | 60.0362 | 15.0001 | 64.2863 | 16.169 | 59.9906 | 30.0002 | 64.3011 | 3.459 | 60.0151 | 15.0001 | 64.2914 | 21.3724 | 60.0105 | 30.0002 | 64.2797 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.2936 | 6.0586 | 60.0362 | 15.0001 | 64.2947 | 16.169 | 59.9907 | 30.0002 | 64.3094 | 3.459 | 60.0152 | 15.0001 | 64.2998 | 21.3724 | 60.0105 | 30.0002 | 64.2881 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.3019 | 6.058 | 60.0362 | 15.0001 | 64.303 | 16.169 | 59.9907 | 30.0002 | 64.3177 | 3.459 | 60.0152 | 15.0001 | 64.3081 | 21.3724 | 60.0105 | 30.0002 | 64.2964 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.3102 | 6.058 | 60.0361 | 15.0001 | 64.3113 | 16.169 | 59.9908 | 30.0002 | 64.3261 | 3.459 | 60.0152 | 15.0001 | 64.3164 | 21.3724 | 60.0105 | 30.0002 | 64.3047 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.3186 | 6.058 | 60.0361 | 15.0001 | 64.3197 | 16.169 | 59.9908 | 30.0002 | 64.3344 | 3.459 | 60.0152 | 15.0001 | 64.3248 | 21.3749 | 60.0104 | 30.0002 | 64.3131 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.3269 | 6.058 | 60.0361 | 15.0001 | 64.328 | 16.169 | 59.9909 | 30.0002 | 64.3427 | 3.459 | 60.0153 | 15.0001 | 64.3331 | 21.3749 | 60.0104 | 30.0002 | 64.3214 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.3352 | 6.058 | 60.036 | 15.0001 | 64.3363 | 16.169 | 59.991 | 30.0002 | 64.3511 | 3.459 | 60.0153 | 15.0001 | 64.3414 | 21.3749 | 60.0104 | 30.0002 | 64.3297 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.3435 | 6.058 | 60.036 | 15.0001 | 64.3447 | 16.169 | 59.991 | 30.0002 | 64.3594 | 3.459 | 60.0153 | 15.0001 | 64.3498 | 21.3749 | 60.0104 | 30.0002 | 64.3381 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.3519 | 6.0573 | 60.036 | 15.0001 | 64.353 | 16.169 | 59.9911 | 30.0002 | 64.3677 | 3.459 | 60.0153 | 15.0001 | 64.3581 | 21.3749 | 60.0103 | 30.0002 | 64.3464 | 6.8958 | 59.999 | 15.0001
64.3602 | 6.0573 | 60.0359 | 15.0001 | 64.3613 | 16.169 | 59.9911 | 30.0002 | 64.3761 | 3.459 | 60.0154 | 15.0001 | 64.3664 | 21.3749 | 60.0103 | 30.0002 | 64.3547 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.3685 | 6.0572 | 60.0359 | 15.0001 | 64.3697 | 16.169 | 59.9912 | 30.0002 | 64.3844 | 3.4591 | 60.0154 | 15.0001 | 64.3748 | 21.3749 | 60.0103 | 30.0002 | 64.3631 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.3769 | 6.0572 | 60.0359 | 15.0001 | 64.378 | 16.169 | 59.9913 | 30.0002 | 64.3927 | 3.4591 | 60.0154 | 15.0001 | 64.3831 | 21.3749 | 60.0103 | 30.0002 | 64.3714 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.3852 | 6.0583 | 60.0358 | 15.0001 | 64.3863 | 16.169 | 59.9913 | 30.0002 | 64.401 | 3.4589 | 60.0154 | 15.0001 | 64.3914 | 21.3749 | 60.0102 | 30.0002 | 64.3797 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.3935 | 6.0583 | 60.0358 | 15.0001 | 64.3947 | 16.169 | 59.9914 | 30.0002 | 64.4094 | 3.4589 | 60.0155 | 15.0001 | 64.3998 | 21.3749 | 60.0102 | 30.0002 | 64.3881 | 6.8964 | 59.999 | 15.0001
64.4018 | 6.0583 | 60.0358 | 15.0001 | 64.403 | 16.2775 | 59.9914 | 30.0002 | 64.4177 | 3.4589 | 60.0155 | 15.0001 | 64.4081 | 21.3734 | 60.0102 | 30.0002 | 64.3964 | 6.8964 | 59.999 | 15.0001
64.4102 | 6.0583 | 60.0357 | 15.0001 | 64.4113 | 16.2775 | 59.9915 | 30.0002 | 64.426 | 3.4589 | 60.0155 | 15.0001 | 64.4164 | 21.3734 | 60.0102 | 30.0002 | 64.4047 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4185 | 6.0583 | 60.0357 | 15.0001 | 64.4197 | 16.2775 | 59.9915 | 30.0002 | 64.4344 | 3.4589 | 60.0155 | 15.0001 | 64.4247 | 21.3734 | 60.0101 | 30.0002 | 64.4131 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4268 | 6.0583 | 60.0357 | 15.0001 | 64.428 | 16.2775 | 59.9916 | 30.0002 | 64.4427 | 3.4589 | 60.0156 | 15.0001 | 64.4331 | 21.3734 | 60.0101 | 30.0002 | 64.4214 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4352 | 6.0578 | 60.0356 | 15.0001 | 64.4363 | 16.2775 | 59.9917 | 30.0002 | 64.451 | 3.4589 | 60.0156 | 15.0001 | 64.4414 | 21.3734 | 60.0101 | 30.0002 | 64.4297 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4435 | 6.0578 | 60.0356 | 15.0001 | 64.4447 | 16.2775 | 59.9917 | 30.0002 | 64.4594 | 3.4589 | 60.0156 | 15.0001 | 64.4497 | 21.3734 | 60.0101 | 30.0002 | 64.4381 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4518 | 6.0579 | 60.0356 | 15.0001 | 64.453 | 16.2775 | 59.9918 | 30.0002 | 64.4677 | 3.4589 | 60.0156 | 15.0001 | 64.4581 | 21.3734 | 60.01 | 30.0002 | 64.4464 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4601 | 6.0579 | 60.0355 | 15.0001 | 64.4613 | 16.2775 | 59.9918 | 30.0002 | 64.476 | 3.4589 | 60.0157 | 15.0001 | 64.4664 | 21.3734 | 60.01 | 30.0002 | 64.4547 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4685 | 6.0579 | 60.0355 | 15.0001 | 64.4697 | 16.2777 | 59.9919 | 30.0002 | 64.4844 | 3.4589 | 60.0157 | 15.0001 | 64.4747 | 21.4154 | 60.01 | 30.0002 | 64.4631 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4768 | 6.0579 | 60.0355 | 15.0001 | 64.478 | 16.2777 | 59.992 | 30.0002 | 64.4927 | 3.4589 | 60.0157 | 15.0001 | 64.4831 | 21.4154 | 60.01 | 30.0002 | 64.4714 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4851 | 6.0579 | 60.0354 | 15.0001 | 64.4863 | 16.2777 | 59.992 | 30.0002 | 64.501 | 3.4589 | 60.0157 | 15.0001 | 64.4914 | 21.416 | 60.0099 | 30.0002 | 64.4797 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.4935 | 6.0579 | 60.0354 | 15.0001 | 64.4947 | 16.2777 | 59.9921 | 30.0002 | 64.5094 | 3.4589 | 60.0158 | 15.0001 | 64.4997 | 21.416 | 60.0099 | 30.0002 | 64.4881 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.5018 | 6.0575 | 60.0354 | 15.0001 | 64.503 | 16.2777 | 59.9921 | 30.0002 | 64.5177 | 3.4589 | 60.0158 | 15.0001 | 64.5081 | 21.416 | 60.0099 | 30.0002 | 64.4964 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.5101 | 6.0575 | 60.0353 | 15.0001 | 64.5113 | 16.2777 | 59.9922 | 30.0002 | 64.526 | 3.4589 | 60.0158 | 15.0001 | 64.5164 | 21.416 | 60.0099 | 30.0002 | 64.5047 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.5184 | 6.0577 | 60.0353 | 15.0001 | 64.5197 | 16.2777 | 59.9922 | 30.0002 | 64.5343 | 3.4583 | 60.0158 | 15.0001 | 64.5247 | 21.416 | 60.0098 | 30.0002 | 64.5131 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.5268 | 6.0577 | 60.0353 | 15.0001 | 64.528 | 16.2777 | 59.9923 | 30.0002 | 64.5427 | 3.4583 | 60.0159 | 15.0001 | 64.5331 | 21.416 | 60.0098 | 30.0002 | 64.5214 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.5351 | 6.056 | 60.0352 | 15.0001 | 64.5363 | 16.2777 | 59.9924 | 30.0002 | 64.551 | 3.4583 | 60.0159 | 15.0001 | 64.5414 | 21.416 | 60.0098 | 30.0002 | 64.5297 | 6.8968 | 59.999 | 15.0001
64.5434 | 6.056 | 60.0352 | 15.0001 | 64.5447 | 16.2777 | 59.9924 | 30.0002 | 64.5593 | 3.4583 | 60.0159 | 15.0001 | 64.5497 | 21.416 | 60.0098 | 30.0002 | 64.5381 | 6.8976 | 59.999 | 15.0001
64.5517 | 6.056 | 60.0352 | 15.0001 | 64.553 | 16.2777 | 59.9925 | 30.0002 | 64.5677 | 3.4583 | 60.0159 | 15.0001 | 64.5581 | 21.416 | 60.0097 | 30.0002 | 64.5464 | 6.8976 | 59.999 | 15.0001
64.5601 | 6.056 | 60.0351 | 15.0001 | 64.5613 | 16.2777 | 59.9925 | 30.0002 | 64.576 | 3.4583 | 60.016 | 15.0001 | 64.5664 | 21.416 | 60.0097 | 30.0002 | 64.5547 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.5684 | 6.056 | 60.0351 | 15.0001 | 64.5697 | 16.2777 | 59.9926 | 30.0002 | 64.5843 | 3.4581 | 60.016 | 15.0001 | 64.5747 | 21.416 | 60.0097 | 30.0002 | 64.5631 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.5767 | 6.056 | 60.0351 | 15.0001 | 64.578 | 16.2777 | 59.9927 | 30.0002 | 64.5927 | 3.4581 | 60.016 | 15.0001 | 64.5831 | 21.416 | 60.0097 | 30.0002 | 64.5714 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.5851 | 6.0569 | 60.035 | 15.0001 | 64.5864 | 16.2777 | 59.9927 | 30.0002 | 64.601 | 3.4581 | 60.016 | 15.0001 | 64.5914 | 21.416 | 60.0096 | 30.0002 | 64.5797 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.5934 | 6.0569 | 60.035 | 15.0001 | 64.5947 | 16.2777 | 59.9928 | 30.0002 | 64.6093 | 3.4581 | 60.0159 | 15.0001 | 64.5997 | 21.416 | 60.0096 | 30.0002 | 64.5881 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.6017 | 6.0558 | 60.035 | 15.0001 | 64.603 | 16.2777 | 59.9928 | 30.0002 | 64.6177 | 3.4579 | 60.0159 | 15.0001 | 64.608 | 21.42 | 60.0096 | 30.0002 | 64.5964 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.61 | 6.0558 | 60.035 | 15.0001 | 64.6114 | 16.2777 | 59.9929 | 30.0002 | 64.626 | 3.4579 | 60.0159 | 15.0001 | 64.6164 | 21.42 | 60.0096 | 30.0002 | 64.6047 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.6184 | 6.0558 | 60.035 | 15.0001 | 64.6197 | 16.2777 | 59.9929 | 30.0002 | 64.6343 | 3.4579 | 60.0159 | 15.0001 | 64.6247 | 21.484 | 60.0095 | 30.0002 | 64.6131 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.6267 | 6.0558 | 60.035 | 15.0001 | 64.628 | 16.2777 | 59.993 | 30.0002 | 64.6426 | 3.4579 | 60.0158 | 15.0001 | 64.633 | 21.484 | 60.0095 | 30.0002 | 64.6214 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.635 | 6.0551 | 60.035 | 15.0001 | 64.6364 | 16.2777 | 59.9931 | 30.0002 | 64.651 | 3.4579 | 60.0158 | 15.0001 | 64.6414 | 21.4814 | 60.0095 | 30.0002 | 64.6297 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.6434 | 6.0551 | 60.035 | 15.0001 | 64.6447 | 16.2777 | 59.9931 | 30.0002 | 64.6593 | 3.4579 | 60.0158 | 15.0001 | 64.6497 | 21.4814 | 60.0095 | 30.0002 | 64.6381 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.6517 | 6.0551 | 60.035 | 15.0001 | 64.653 | 16.2777 | 59.9932 | 30.0002 | 64.6676 | 3.4579 | 60.0158 | 15.0001 | 64.658 | 21.4814 | 60.0094 | 30.0002 | 64.6464 | 6.8961 | 59.999 | 15.0001
64.66 | 6.0551 | 60.035 | 15.0001 | 64.6614 | 16.2777 | 59.9932 | 30.0002 | 64.676 | 3.4579 | 60.0157 | 15.0001 | 64.6664 | 21.4814 | 60.0094 | 30.0002 | 64.6547 | 6.8964 | 59.999 | 15.0001
64.6683 | 6.0547 | 60.035 | 15.0001 | 64.6697 | 16.2777 | 59.9933 | 30.0002 | 64.6843 | 3.4579 | 60.0157 | 15.0001 | 64.6747 | 21.4814 | 60.0094 | 30.0002 | 64.6631 | 6.8964 | 59.999 | 15.0001
64.6767 | 6.0547 | 60.035 | 15.0001 | 64.678 | 16.2777 | 59.9934 | 30.0002 | 64.6926 | 3.4579 | 60.0157 | 15.0001 | 64.683 | 21.4814 | 60.0094 | 30.0002 | 64.6714 | 6.8963 | 59.999 | 15.0001
64.685 | 6.0547 | 60.035 | 15.0001 | 64.6864 | 16.2777 | 59.9934 | 30.0002 | 64.701 | 3.4579 | 60.0157 | 15.0001 | 64.6914 | 21.4814 | 60.0093 | 30.0002 | 64.6797 | 6.8963 | 59.999 | 15.0001
64.6933 | 6.0547 | 60.035 | 15.0001 | 64.6947 | 16.2777 | 59.9935 | 30.0002 | 64.7093 | 3.4579 | 60.0156 | 15.0001 | 64.6997 | 21.4814 | 60.0093 | 30.0002 | 64.6881 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.7016 | 6.055 | 60.035 | 15.0001 | 64.703 | 16.2777 | 59.9935 | 30.0002 | 64.7176 | 3.458 | 60.0156 | 15.0001 | 64.708 | 21.4814 | 60.0093 | 30.0002 | 64.6964 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.71 | 6.055 | 60.035 | 15.0001 | 64.7114 | 16.2777 | 59.9936 | 30.0002 | 64.726 | 3.458 | 60.0156 | 15.0001 | 64.7164 | 21.4814 | 60.0093 | 30.0002 | 64.7047 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.7183 | 6.055 | 60.035 | 15.0001 | 64.7197 | 16.2777 | 59.9936 | 30.0002 | 64.7343 | 3.4582 | 60.0156 | 15.0001 | 64.7247 | 21.4781 | 60.0092 | 30.0002 | 64.7131 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.7266 | 6.055 | 60.035 | 15.0001 | 64.728 | 16.2777 | 59.9937 | 30.0002 | 64.7426 | 3.4582 | 60.0155 | 15.0001 | 64.733 | 21.4781 | 60.0092 | 30.0002 | 64.7214 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.735 | 6.1463 | 60.035 | 15.0001 | 64.7364 | 16.2777 | 59.9938 | 30.0002 | 64.751 | 3.4582 | 60.0155 | 15.0001 | 64.7414 | 21.4781 | 60.0092 | 30.0002 | 64.7297 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.7433 | 6.1463 | 60.035 | 15.0001 | 64.7447 | 16.2777 | 59.9938 | 30.0002 | 64.7593 | 3.4582 | 60.0155 | 15.0001 | 64.7497 | 21.4781 | 60.0092 | 30.0002 | 64.7381 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.7516 | 6.2085 | 60.035 | 15.0001 | 64.753 | 16.2777 | 59.9939 | 30.0002 | 64.7676 | 3.4584 | 60.0155 | 15.0001 | 64.758 | 21.4781 | 60.0091 | 30.0002 | 64.7464 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.7599 | 6.2085 | 60.035 | 15.0001 | 64.7614 | 16.2777 | 59.9939 | 30.0002 | 64.7759 | 3.4584 | 60.0154 | 15.0001 | 64.7664 | 21.4781 | 60.0091 | 30.0002 | 64.7547 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.7683 | 6.209 | 60.035 | 15.0001 | 64.7697 | 16.2777 | 59.994 | 30.0002 | 64.7843 | 3.4584 | 60.0154 | 15.0001 | 64.7747 | 21.479 | 60.0091 | 30.0002 | 64.7631 | 6.8952 | 59.999 | 15.0001
64.7766 | 6.209 | 60.035 | 15.0001 | 64.778 | 16.2777 | 59.9941 | 30.0002 | 64.7926 | 3.4584 | 60.0154 | 15.0001 | 64.783 | 21.479 | 60.0091 | 30.0002 | 64.7714 | 7.0104 | 59.999 | 15.0001
64.7849 | 6.209 | 60.035 | 15.0001 | 64.7864 | 16.2777 | 59.9941 | 30.0002 | 64.8009 | 3.4585 | 60.0154 | 15.0001 | 64.7913 | 21.4802 | 60.009 | 30.0002 | 64.7797 | 7.0104 | 59.999 | 15.0001
64.7933 | 6.209 | 60.035 | 15.0001 | 64.7947 | 16.2777 | 59.9942 | 30.0002 | 64.8093 | 3.4585 | 60.0153 | 15.0001 | 64.7997 | 21.4802 | 60.009 | 30.0002 | 64.7881 | 7.0106 | 59.999 | 15.0001
64.8016 | 6.209 | 60.035 | 15.0001 | 64.803 | 16.2777 | 59.9942 | 30.0002 | 64.8176 | 3.4585 | 60.0153 | 15.0001 | 64.808 | 21.4802 | 60.009 | 30.0002 | 64.7964 | 7.0106 | 59.999 | 15.0001
64.8099 | 6.209 | 60.035 | 15.0001 | 64.8114 | 16.2777 | 59.9943 | 30.0002 | 64.8259 | 3.4585 | 60.0153 | 15.0001 | 64.8163 | 21.4802 | 60.009 | 30.0002 | 64.8047 | 7.0106 | 59.999 | 15.0001
64.8182 | 6.3125 | 60.035 | 15.0001 | 64.8197 | 16.2777 | 59.9943 | 30.0002 | 64.8343 | 3.4585 | 60.0153 | 15.0001 | 64.8247 | 21.4802 | 60.009 | 30.0002 | 64.8131 | 7.0106 | 59.999 | 15.0001
64.8266 | 6.3125 | 60.035 | 15.0001 | 64.828 | 16.2777 | 59.9944 | 30.0002 | 64.8426 | 3.4585 | 60.0152 | 15.0001 | 64.833 | 21.4802 | 60.009 | 30.0002 | 64.8214 | 7.0106 | 59.999 | 15.0001
64.8349 | 6.3118 | 60.035 | 15.0001 | 64.8364 | 16.2777 | 59.9945 | 30.0002 | 64.8509 | 3.4585 | 60.0152 | 15.0001 | 64.8413 | 21.4879 | 60.009 | 30.0002 | 64.8297 | 7.0106 | 59.999 | 15.0001
64.8432 | 6.3118 | 60.035 | 15.0001 | 64.8447 | 16.2777 | 59.9945 | 30.0002 | 64.8593 | 3.4585 | 60.0152 | 15.0001 | 64.8497 | 21.4879 | 60.009 | 30.0002 | 64.8381 | 7.0109 | 59.999 | 15.0001
64.8515 | 6.3123 | 60.035 | 15.0001 | 64.853 | 16.2777 | 59.9946 | 30.0002 | 64.8676 | 3.4585 | 60.0152 | 15.0001 | 64.858 | 21.4879 | 60.0091 | 30.0002 | 64.8464 | 7.0109 | 59.999 | 15.0001
64.8599 | 6.3123 | 60.035 | 15.0001 | 64.8614 | 16.2777 | 59.9946 | 30.0002 | 64.8759 | 3.4585 | 60.0151 | 15.0001 | 64.8663 | 21.4879 | 60.0091 | 30.0002 | 64.8547 | 7.0109 | 59.999 | 15.0001
64.8682 | 6.3123 | 60.035 | 15.0001 | 64.8697 | 16.2777 | 59.9947 | 30.0002 | 64.8842 | 3.4583 | 60.0151 | 15.0001 | 64.8747 | 21.4879 | 60.0091 | 30.0002 | 64.8631 | 7.0109 | 59.999 | 15.0001
64.8765 | 6.3123 | 60.035 | 15.0001 | 64.878 | 16.2777 | 59.9948 | 30.0002 | 64.8926 | 3.4583 | 60.0151 | 15.0001 | 64.883 | 21.4879 | 60.0091 | 30.0002 | 64.8714 | 7.0109 | 59.999 | 15.0001
64.8849 | 6.3123 | 60.035 | 15.0001 | 64.8864 | 16.2777 | 59.9948 | 30.0002 | 64.9009 | 3.4589 | 60.0151 | 15.0001 | 64.8913 | 21.4854 | 60.0091 | 30.0002 | 64.8797 | 7.0109 | 59.999 | 15.0001
64.8932 | 6.3123 | 60.035 | 15.0001 | 64.8947 | 16.2777 | 59.9949 | 30.0002 | 64.9092 | 3.4589 | 60.015 | 15.0001 | 64.8997 | 21.4854 | 60.0091 | 30.0002 | 64.8881 | 7.0113 | 59.999 | 15.0001
64.9015 | 6.3115 | 60.035 | 15.0001 | 64.9031 | 16.2777 | 59.9949 | 30.0002 | 64.9176 | 3.4589 | 60.015 | 15.0001 | 64.908 | 21.4854 | 60.0091 | 30.0002 | 64.8964 | 7.0113 | 59.999 | 15.0001
64.9098 | 6.3115 | 60.035 | 15.0001 | 64.9114 | 16.2777 | 59.995 | 30.0002 | 64.9259 | 3.4589 | 60.015 | 15.0001 | 64.9163 | 21.4854 | 60.0091 | 30.0002 | 64.9047 | 7.0112 | 59.999 | 15.0001
64.9182 | 6.3118 | 60.035 | 15.0001 | 64.9197 | 16.2777 | 59.995 | 30.0002 | 64.9342 | 3.4589 | 60.015 | 15.0001 | 64.9247 | 21.4854 | 60.0091 | 30.0002 | 64.9131 | 7.0112 | 59.999 | 15.0001
64.9265 | 6.3118 | 60.035 | 15.0001 | 64.9281 | 16.2777 | 59.9951 | 30.0002 | 64.9426 | 3.4589 | 60.0149 | 15.0001 | 64.933 | 21.4854 | 60.0091 | 30.0002 | 64.9214 | 7.0112 | 59.999 | 15.0001
64.9348 | 6.3118 | 60.035 | 15.0001 | 64.9364 | 16.2777 | 59.9952 | 30.0002 | 64.9509 | 3.4589 | 60.0149 | 15.0001 | 64.9413 | 21.4864 | 60.0091 | 30.0002 | 64.9297 | 7.0112 | 59.999 | 15.0001
64.9432 | 6.3118 | 60.035 | 15.0001 | 64.9447 | 16.2777 | 59.9952 | 30.0002 | 64.9592 | 3.4589 | 60.0149 | 15.0001 | 64.9497 | 21.4864 | 60.0091 | 30.0002 | 64.9381 | 7.0112 | 59.999 | 15.0001
64.9515 | 6.3118 | 60.035 | 15.0001 | 64.9531 | 16.2777 | 59.9953 | 30.0002 | 64.9676 | 3.4587 | 60.0149 | 15.0001 | 64.958 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 64.9464 | 7.0112 | 59.999 | 15.0001
64.9598 | 6.3118 | 60.035 | 15.0001 | 64.9614 | 16.2777 | 59.9953 | 30.0002 | 64.9759 | 3.4587 | 60.0148 | 15.0001 | 64.9663 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 64.9547 | 7.0121 | 59.999 | 15.0001
64.9681 | 6.3123 | 60.035 | 15.0001 | 64.9697 | 16.2777 | 59.9954 | 30.0002 | 64.9842 | 3.4581 | 60.0148 | 15.0001 | 64.9746 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 64.9631 | 7.0121 | 59.999 | 15.0001
64.9765 | 6.3123 | 60.035 | 15.0001 | 64.9781 | 16.2777 | 59.9955 | 30.0002 | 64.9926 | 3.4581 | 60.0148 | 15.0001 | 64.983 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 64.9714 | 7.0121 | 59.999 | 15.0001
64.9848 | 6.312 | 60.035 | 15.0001 | 64.9864 | 16.2792 | 59.9955 | 30.0002 | 65.0009 | 3.4585 | 60.0148 | 15.0001 | 64.9913 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 64.9797 | 7.0121 | 59.999 | 15.0001
64.9931 | 6.312 | 60.035 | 15.0001 | 64.9947 | 16.2792 | 59.9956 | 30.0002 | 65.0092 | 3.4585 | 60.0147 | 15.0001 | 64.9996 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 64.9881 | 7.0126 | 59.999 | 15.0001
65.0014 | 6.312 | 60.035 | 15.0001 | 65.0031 | 16.2792 | 59.9956 | 30.0002 | 65.0175 | 3.4585 | 60.0147 | 15.0001 | 65.008 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 64.9964 | 7.0126 | 59.999 | 15.0001
65.0098 | 6.312 | 60.035 | 15.0001 | 65.0114 | 16.2792 | 59.9957 | 30.0002 | 65.0259 | 3.4585 | 60.0147 | 15.0001 | 65.0163 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 65.0047 | 7.0126 | 59.999 | 15.0001
65.0181 | 6.312 | 60.035 | 15.0001 | 65.0197 | 16.279 | 59.9957 | 30.0002 | 65.0342 | 3.4585 | 60.0147 | 15.0001 | 65.0246 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 65.0131 | 7.0126 | 59.999 | 15.0001
65.0264 | 6.312 | 60.035 | 15.0001 | 65.0281 | 16.279 | 59.9958 | 30.0002 | 65.0425 | 3.4585 | 60.0146 | 15.0001 | 65.033 | 21.4836 | 60.0092 | 30.0002 | 65.0214 | 7.014 | 59.999 | 15.0001
65.0348 | 6.3136 | 60.035 | 15.0001 | 65.0364 | 16.279 | 59.9959 | 30.0002 | 65.0509 | 3.4585 | 60.0146 | 15.0001 | 65.0413 | 21.4811 | 60.0092 | 30.0002 | 65.0297 | 7.014 | 59.999 | 15.0001
65.0431 | 6.3136 | 60.035 | 15.0001 | 65.0447 | 16.279 | 59.9959 | 30.0002 | 65.0592 | 3.4585 | 60.0146 | 15.0001 | 65.0496 | 21.4811 | 60.0092 | 30.0002 | 65.0381 | 7.014 | 59.999 | 15.0001
65.0514 | 6.3136 | 60.035 | 15.0001 | 65.0531 | 16.2794 | 59.996 | 30.0002 | 65.0675 | 3.4586 | 60.0146 | 15.0001 | 65.058 | 21.4794 | 60.0093 | 30.0002 | 65.0464 | 7.014 | 59.999 | 15.0001
65.0597 | 6.3136 | 60.035 | 15.0001 | 65.0614 | 16.2794 | 59.996 | 30.0002 | 65.0759 | 3.4586 | 60.0145 | 15.0001 | 65.0663 | 21.4794 | 60.0093 | 30.0002 | 65.0547 | 7.014 | 59.999 | 15.0001
65.0681 | 6.3128 | 60.035 | 15.0001 | 65.0697 | 16.2794 | 59.9961 | 30.0002 | 65.0842 | 3.4582 | 60.0145 | 15.0001 | 65.0746 | 21.5323 | 60.0093 | 30.0002 | 65.0631 | 7.014 | 59.999 | 15.0001
65.0764 | 6.3128 | 60.035 | 15.0001 | 65.0781 | 16.2794 | 59.9961 | 30.0002 | 65.0925 | 3.4582 | 60.0145 | 15.0001 | 65.083 | 21.5323 | 60.0093 | 30.0002 | 65.0714 | 7.014 | 59.999 | 15.0001
65.0847 | 6.3124 | 60.035 | 15.0001 | 65.0864 | 16.2794 | 59.9962 | 30.0002 | 65.1009 | 3.4582 | 60.0145 | 15.0001 | 65.0913 | 21.5325 | 60.0093 | 30.0002 | 65.0797 | 7.014 | 59.999 | 15.0001
65.0931 | 6.3124 | 60.035 | 15.0001 | 65.0947 | 16.2794 | 59.9962 | 30.0002 | 65.1092 | 3.4582 | 60.0144 | 15.0001 | 65.0996 | 21.5325 | 60.0093 | 30.0002 | 65.0881 | 7.0133 | 59.999 | 15.0001
65.1014 | 6.3124 | 60.035 | 15.0001 | 65.1031 | 16.2794 | 59.9962 | 30.0002 | 65.1175 | 3.4582 | 60.0144 | 15.0001 | 65.108 | 21.5325 | 60.0093 | 30.0002 | 65.0964 | 7.0133 | 59.999 | 15.0001
65.1097 | 6.3124 | 60.035 | 15.0001 | 65.1114 | 16.2794 | 59.9963 | 30.0002 | 65.1258 | 3.4582 | 60.0144 | 15.0001 | 65.1163 | 21.5325 | 60.0093 | 30.0002 | 65.1047 | 7.0136 | 59.999 | 15.0001
65.118 | 6.3127 | 60.035 | 15.0001 | 65.1197 | 16.2794 | 59.9963 | 30.0002 | 65.1342 | 3.4589 | 60.0144 | 15.0001 | 65.1246 | 21.5325 | 60.0093 | 30.0002 | 65.1131 | 7.0136 | 59.999 | 15.0001
65.1264 | 6.3127 | 60.035 | 15.0001 | 65.1281 | 16.2794 | 59.9964 | 30.0002 | 65.1425 | 3.4589 | 60.0143 | 15.0001 | 65.133 | 21.5325 | 60.0093 | 30.0002 | 65.1214 | 7.0136 | 59.999 | 15.0001
65.1347 | 6.3139 | 60.035 | 15.0001 | 65.1364 | 16.2794 | 59.9964 | 30.0002 | 65.1508 | 3.4589 | 60.0143 | 15.0001 | 65.1413 | 21.5334 | 60.0093 | 30.0002 | 65.1297 | 7.0136 | 59.999 | 15.0001
65.143 | 6.3139 | 60.035 | 15.0001 | 65.1447 | 16.2794 | 59.9964 | 30.0002 | 65.1592 | 3.4589 | 60.0143 | 15.0001 | 65.1496 | 21.5334 | 60.0093 | 30.0002 | 65.1381 | 7.0129 | 59.999 | 15.0001
65.1513 | 6.3131 | 60.035 | 15.0001 | 65.1531 | 16.2794 | 59.9965 | 30.0002 | 65.1675 | 3.4589 | 60.0143 | 15.0001 | 65.1579 | 21.5334 | 60.0094 | 30.0002 | 65.1464 | 7.0129 | 59.999 | 15.0001
65.1597 | 6.3131 | 60.035 | 15.0001 | 65.1614 | 16.2794 | 59.9965 | 30.0002 | 65.1758 | 3.4589 | 60.0142 | 15.0001 | 65.1663 | 21.5334 | 60.0094 | 30.0002 | 65.1547 | 7.0129 | 59.999 | 15.0001
65.168 | 6.3131 | 60.035 | 15.0001 | 65.1697 | 16.2794 | 59.9966 | 30.0002 | 65.1842 | 3.4589 | 60.0142 | 15.0001 | 65.1746 | 21.5334 | 60.0094 | 30.0002 | 65.1631 | 7.0129 | 59.9989 | 15.0001
65.1763 | 6.3131 | 60.035 | 15.0001 | 65.1781 | 16.2794 | 59.9966 | 30.0002 | 65.1925 | 3.4589 | 60.0142 | 15.0001 | 65.1829 | 21.5334 | 60.0094 | 30.0002 | 65.1714 | 7.0129 | 59.9989 | 15.0001
65.1847 | 6.3131 | 60.035 | 15.0001 | 65.1864 | 16.2794 | 59.9967 | 30.0002 | 65.2008 | 3.4589 | 60.0142 | 15.0001 | 65.1913 | 21.539 | 60.0094 | 30.0002 | 65.1797 | 7.0129 | 59.9989 | 15.0001
65.193 | 6.3131 | 60.035 | 15.0001 | 65.1947 | 16.2794 | 59.9967 | 30.0002 | 65.2092 | 3.4589 | 60.0141 | 15.0001 | 65.1996 | 21.539 | 60.0094 | 30.0002 | 65.1881 | 7.0123 | 59.9989 | 15.0001
65.2013 | 6.3114 | 60.035 | 15.0001 | 65.2031 | 16.2796 | 59.9967 | 30.0002 | 65.2175 | 3.4584 | 60.0141 | 15.0001 | 65.2079 | 21.5394 | 60.0094 | 30.0002 | 65.1964 | 7.0123 | 59.9989 | 15.0001
65.2096 | 6.3114 | 60.035 | 15.0001 | 65.2114 | 16.2796 | 59.9968 | 30.0002 | 65.2258 | 3.4584 | 60.0141 | 15.0001 | 65.2163 | 21.5394 | 60.0094 | 30.0002 | 65.2047 | 7.0123 | 59.9989 | 15.0001
65.218 | 6.313 | 60.035 | 15.0001 | 65.2197 | 16.2804 | 59.9968 | 30.0002 | 65.2342 | 3.4585 | 60.0141 | 15.0001 | 65.2246 | 21.5394 | 60.0094 | 30.0002 | 65.2131 | 7.0123 | 59.9988 | 15.0001
65.2263 | 6.313 | 60.035 | 15.0001 | 65.2281 | 16.2804 | 59.9969 | 30.0002 | 65.2425 | 3.4585 | 60.014 | 15.0001 | 65.2329 | 21.5394 | 60.0094 | 30.0002 | 65.2214 | 7.0121 | 59.9988 | 15.0001
65.2346 | 6.313 | 60.035 | 15.0001 | 65.2364 | 16.2804 | 59.9969 | 30.0002 | 65.2508 | 3.4585 | 60.014 | 15.0001 | 65.2413 | 21.5371 | 60.0094 | 30.0002 | 65.2297 | 7.0121 | 59.9988 | 15.0001
65.243 | 6.313 | 60.035 | 15.0001 | 65.2447 | 16.2804 | 59.9969 | 30.0002 | 65.2591 | 3.4585 | 60.014 | 15.0001 | 65.2496 | 21.5371 | 60.0094 | 30.0002 | 65.2381 | 7.012 | 59.9988 | 15.0001
65.2513 | 6.3129 | 60.035 | 15.0001 | 65.2531 | 16.2804 | 59.997 | 30.0002 | 65.2675 | 3.4585 | 60.014 | 15.0001 | 65.2579 | 21.5371 | 60.0095 | 30.0002 | 65.2464 | 7.012 | 59.9988 | 15.0001
65.2596 | 6.3129 | 60.035 | 15.0001 | 65.2614 | 16.2804 | 59.997 | 30.0002 | 65.2758 | 3.4585 | 60.0139 | 15.0001 | 65.2663 | 21.5371 | 60.0095 | 30.0002 | 65.2547 | 7.012 | 59.9988 | 15.0001
65.2679 | 6.3139 | 60.035 | 15.0001 | 65.2697 | 16.2818 | 59.9971 | 30.0002 | 65.2841 | 3.4585 | 60.0139 | 15.0001 | 65.2746 | 21.5371 | 60.0095 | 30.0002 | 65.2631 | 7.012 | 59.9987 | 15.0001
65.2763 | 6.3139 | 60.035 | 15.0001 | 65.2781 | 16.2818 | 59.9971 | 30.0002 | 65.2925 | 3.4585 | 60.0139 | 15.0001 | 65.2829 | 21.5371 | 60.0095 | 30.0002 | 65.2714 | 7.0113 | 59.9987 | 15.0001
65.2846 | 6.3143 | 60.035 | 15.0001 | 65.2864 | 16.2818 | 59.9972 | 30.0002 | 65.3008 | 3.4583 | 60.0139 | 15.0001 | 65.2913 | 21.535 | 60.0095 | 30.0002 | 65.2797 | 7.0113 | 59.9987 | 15.0001
65.2929 | 6.3143 | 60.035 | 15.0001 | 65.2947 | 16.2818 | 59.9972 | 30.0002 | 65.3091 | 3.4583 | 60.0138 | 15.0001 | 65.2996 | 21.535 | 60.0095 | 30.0002 | 65.2881 | 7.0113 | 59.9987 | 15.0001
65.3013 | 6.3143 | 60.035 | 15.0001 | 65.3031 | 16.2818 | 59.9972 | 30.0002 | 65.3175 | 3.4583 | 60.0138 | 15.0001 | 65.3079 | 21.5355 | 60.0095 | 30.0002 | 65.2964 | 7.0113 | 59.9987 | 15.0001
65.3096 | 6.3143 | 60.035 | 15.0001 | 65.3114 | 16.2818 | 59.9973 | 30.0002 | 65.3258 | 3.4583 | 60.0138 | 15.0001 | 65.3163 | 21.5355 | 60.0095 | 30.0002 | 65.3047 | 7.0113 | 59.9987 | 15.0001
65.3179 | 6.3138 | 60.035 | 15.0001 | 65.3197 | 16.2818 | 59.9973 | 30.0002 | 65.3341 | 3.4583 | 60.0138 | 15.0001 | 65.3246 | 21.5355 | 60.0095 | 30.0002 | 65.3131 | 7.0113 | 59.9986 | 15.0001
65.3262 | 6.3138 | 60.035 | 15.0001 | 65.3281 | 16.2818 | 59.9974 | 30.0002 | 65.3425 | 3.4583 | 60.0137 | 15.0001 | 65.3329 | 21.5355 | 60.0095 | 30.0002 | 65.3214 | 7.0115 | 59.9986 | 15.0001
65.3346 | 6.3135 | 60.035 | 15.0001 | 65.3364 | 16.2818 | 59.9974 | 30.0002 | 65.3508 | 3.4583 | 60.0137 | 15.0001 | 65.3412 | 21.5716 | 60.0095 | 30.0002 | 65.3297 | 7.0115 | 59.9986 | 15.0001
65.3429 | 6.3135 | 60.035 | 15.0001 | 65.3447 | 16.2818 | 59.9974 | 30.0002 | 65.3591 | 3.4583 | 60.0137 | 15.0001 | 65.3496 | 21.5716 | 60.0095 | 30.0002 | 65.3381 | 7.0128 | 59.9986 | 15.0001
65.3512 | 6.3135 | 60.035 | 15.0001 | 65.3531 | 16.2818 | 59.9975 | 30.0002 | 65.3674 | 3.4583 | 60.0137 | 15.0001 | 65.3579 | 21.5716 | 60.0096 | 30.0002 | 65.3464 | 7.0128 | 59.9986 | 15.0001
65.3595 | 6.3135 | 60.035 | 15.0001 | 65.3614 | 16.2818 | 59.9975 | 30.0002 | 65.3758 | 3.4583 | 60.0136 | 15.0001 | 65.3662 | 21.5716 | 60.0096 | 30.0002 | 65.3547 | 7.0128 | 59.9986 | 15.0001
65.3679 | 6.313 | 60.035 | 15.0001 | 65.3697 | 16.2818 | 59.9976 | 30.0002 | 65.3841 | 3.4584 | 60.0136 | 15.0001 | 65.3746 | 21.5716 | 60.0096 | 30.0002 | 65.3631 | 7.0128 | 59.9985 | 15.0001
65.3762 | 6.313 | 60.035 | 15.0001 | 65.3781 | 16.2818 | 59.9976 | 30.0002 | 65.3924 | 3.4584 | 60.0136 | 15.0001 | 65.3829 | 21.5716 | 60.0096 | 30.0002 | 65.3714 | 7.0122 | 59.9985 | 15.0001
65.3845 | 6.313 | 60.035 | 15.0001 | 65.3864 | 16.4031 | 59.9977 | 30.0002 | 65.4008 | 3.6012 | 60.0136 | 15.0001 | 65.3912 | 21.5716 | 60.0096 | 30.0002 | 65.3797 | 7.0122 | 59.9985 | 15.0001
65.3929 | 6.313 | 60.035 | 15.0001 | 65.3947 | 16.4031 | 59.9977 | 30.0002 | 65.4091 | 3.6012 | 60.0135 | 15.0001 | 65.3996 | 21.5716 | 60.0096 | 30.0002 | 65.3881 | 7.0122 | 59.9985 | 15.0001
65.4012 | 6.3133 | 60.035 | 15.0001 | 65.4031 | 16.4031 | 59.9977 | 30.0002 | 65.4174 | 3.6013 | 60.0135 | 15.0001 | 65.4079 | 21.5716 | 60.0096 | 30.0002 | 65.3964 | 7.0122 | 59.9985 | 15.0001
65.4095 | 6.3133 | 60.035 | 15.0001 | 65.4114 | 16.4031 | 59.9978 | 30.0002 | 65.4258 | 3.6013 | 60.0135 | 15.0001 | 65.4162 | 21.5716 | 60.0096 | 30.0002 | 65.4047 | 7.0122 | 59.9985 | 15.0001
65.4178 | 6.3132 | 60.035 | 15.0001 | 65.4197 | 16.4005 | 59.9978 | 30.0002 | 65.4341 | 3.6015 | 60.0135 | 15.0001 | 65.4246 | 21.5745 | 60.0096 | 30.0002 | 65.4131 | 7.0122 | 59.9984 | 15.0001
65.4262 | 6.3132 | 60.035 | 15.0001 | 65.4281 | 16.4005 | 59.9979 | 30.0002 | 65.4424 | 3.6015 | 60.0134 | 15.0001 | 65.4329 | 21.5745 | 60.0096 | 30.0002 | 65.4214 | 7.0115 | 59.9984 | 15.0001
65.4345 | 6.3141 | 60.035 | 15.0001 | 65.4364 | 16.4005 | 59.9979 | 30.0002 | 65.4508 | 3.6017 | 60.0134 | 15.0001 | 65.4412 | 21.5773 | 60.0096 | 30.0002 | 65.4297 | 7.0115 | 59.9984 | 15.0001
65.4428 | 6.3141 | 60.035 | 15.0001 | 65.4447 | 16.4005 | 59.9979 | 30.0002 | 65.4591 | 3.6017 | 60.0134 | 15.0001 | 65.4496 | 21.5773 | 60.0096 | 30.0002 | 65.4381 | 7.0115 | 59.9984 | 15.0001
65.4512 | 6.3141 | 60.035 | 15.0001 | 65.4531 | 16.4867 | 59.998 | 30.0002 | 65.4674 | 3.6017 | 60.0134 | 15.0001 | 65.4579 | 21.5773 | 60.0097 | 30.0002 | 65.4464 | 7.0115 | 59.9984 | 15.0001
65.4595 | 6.3141 | 60.035 | 15.0001 | 65.4614 | 16.4867 | 59.998 | 30.0002 | 65.4758 | 3.6017 | 60.0133 | 15.0001 | 65.4662 | 21.5773 | 60.0097 | 30.0002 | 65.4547 | 7.0131 | 59.9984 | 15.0001
65.4678 | 6.3146 | 60.035 | 15.0001 | 65.4697 | 16.4867 | 59.9981 | 30.0002 | 65.4841 | 3.6017 | 60.0133 | 15.0001 | 65.4746 | 21.5773 | 60.0097 | 30.0002 | 65.4631 | 7.0131 | 59.9983 | 15.0001
65.4761 | 6.3146 | 60.035 | 15.0001 | 65.4781 | 16.4867 | 59.9981 | 30.0002 | 65.4924 | 3.6017 | 60.0133 | 15.0001 | 65.4829 | 21.5773 | 60.0097 | 30.0002 | 65.4714 | 7.0131 | 59.9983 | 15.0001
65.4845 | 6.3142 | 60.035 | 15.0001 | 65.4864 | 16.4867 | 59.9982 | 30.0002 | 65.5007 | 3.6026 | 60.0133 | 15.0001 | 65.4912 | 21.5773 | 60.0097 | 30.0002 | 65.4797 | 7.0131 | 59.9983 | 15.0001
65.4928 | 6.3142 | 60.035 | 15.0001 | 65.4947 | 16.4867 | 59.9982 | 30.0002 | 65.5091 | 3.6026 | 60.0132 | 15.0001 | 65.4996 | 21.5773 | 60.0097 | 30.0002 | 65.4881 | 7.0124 | 59.9983 | 15.0001
65.5011 | 6.3145 | 60.035 | 15.0001 | 65.5031 | 16.4867 | 59.9982 | 30.0002 | 65.5174 | 3.6026 | 60.0132 | 15.0001 | 65.5079 | 21.5773 | 60.0097 | 30.0002 | 65.4964 | 7.0124 | 59.9983 | 15.0001
65.5094 | 6.3145 | 60.035 | 15.0001 | 65.5114 | 16.4867 | 59.9983 | 30.0002 | 65.5257 | 3.6026 | 60.0132 | 15.0001 | 65.5162 | 21.5773 | 60.0097 | 30.0002 | 65.5047 | 7.0129 | 59.9983 | 15.0001
65.5178 | 6.3145 | 60.035 | 15.0001 | 65.5197 | 16.4853 | 59.9983 | 30.0002 | 65.5341 | 3.603 | 60.0132 | 15.0001 | 65.5245 | 21.6421 | 60.0097 | 30.0002 | 65.5131 | 7.0129 | 59.9982 | 15.0001
65.5261 | 6.3145 | 60.035 | 15.0001 | 65.5281 | 16.4853 | 59.9984 | 30.0002 | 65.5424 | 3.603 | 60.0131 | 15.0001 | 65.5329 | 21.6421 | 60.0097 | 30.0002 | 65.5214 | 7.0129 | 59.9982 | 15.0001
65.5344 | 6.3136 | 60.035 | 15.0001 | 65.5364 | 16.4853 | 59.9984 | 30.0002 | 65.5507 | 3.603 | 60.0131 | 15.0001 | 65.5412 | 21.6384 | 60.0097 | 30.0002 | 65.5297 | 7.0129 | 59.9982 | 15.0001
65.5428 | 6.3136 | 60.035 | 15.0001 | 65.5447 | 16.4853 | 59.9984 | 30.0002 | 65.5591 | 3.603 | 60.0131 | 15.0001 | 65.5495 | 21.6384 | 60.0097 | 30.0002 | 65.5381 | 7.0129 | 59.9982 | 15.0001
65.5511 | 6.3136 | 60.035 | 15.0001 | 65.5531 | 16.4855 | 59.9985 | 30.0002 | 65.5674 | 3.6021 | 60.0131 | 15.0001 | 65.5579 | 21.6384 | 60.0098 | 30.0002 | 65.5464 | 7.0129 | 59.9982 | 15.0001
65.5594 | 6.3136 | 60.035 | 15.0001 | 65.5614 | 16.4855 | 59.9985 | 30.0002 | 65.5757 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.5662 | 21.6384 | 60.0098 | 30.0002 | 65.5547 | 7.0123 | 59.9982 | 15.0001
65.5677 | 6.3132 | 60.035 | 15.0001 | 65.5697 | 16.4855 | 59.9986 | 30.0002 | 65.5841 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.5745 | 21.6384 | 60.0098 | 30.0002 | 65.5631 | 7.0123 | 59.9981 | 15.0001
65.5761 | 6.3132 | 60.035 | 15.0001 | 65.5781 | 16.4855 | 59.9986 | 30.0002 | 65.5924 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.5829 | 21.6384 | 60.0098 | 30.0002 | 65.5714 | 7.0123 | 59.9981 | 15.0001
65.5844 | 6.3139 | 60.035 | 15.0001 | 65.5864 | 16.4855 | 59.9987 | 30.0002 | 65.6007 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.5912 | 21.6384 | 60.0098 | 30.0002 | 65.5797 | 7.0123 | 59.9981 | 15.0001
65.5927 | 6.3139 | 60.035 | 15.0001 | 65.5947 | 16.4855 | 59.9987 | 30.0002 | 65.609 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.5995 | 21.6384 | 60.0098 | 30.0002 | 65.5881 | 7.0127 | 59.9981 | 15.0001
65.6011 | 6.3139 | 60.035 | 15.0001 | 65.6031 | 16.4855 | 59.9987 | 30.0002 | 65.6174 | 3.6019 | 60.013 | 15.0001 | 65.6079 | 21.6384 | 60.0098 | 30.0002 | 65.5964 | 7.0127 | 59.9981 | 15.0001
65.6094 | 6.3139 | 60.035 | 15.0001 | 65.6114 | 16.4855 | 59.9988 | 30.0002 | 65.6257 | 3.6019 | 60.013 | 15.0001 | 65.6162 | 21.6384 | 60.0098 | 30.0002 | 65.6047 | 7.0125 | 59.9981 | 15.0001
65.6177 | 6.3129 | 60.0349 | 15.0001 | 65.6197 | 16.4855 | 59.9988 | 30.0002 | 65.634 | 3.6025 | 60.013 | 15.0001 | 65.6245 | 21.636 | 60.0098 | 30.0002 | 65.6131 | 7.0125 | 59.998 | 15.0001
65.626 | 6.3129 | 60.0349 | 15.0001 | 65.6281 | 16.4855 | 59.9989 | 30.0002 | 65.6424 | 3.6025 | 60.013 | 15.0001 | 65.6329 | 21.636 | 60.0098 | 30.0002 | 65.6214 | 7.0125 | 59.998 | 15.0001
65.6344 | 6.3121 | 60.0349 | 15.0001 | 65.6364 | 16.4855 | 59.9989 | 30.0002 | 65.6507 | 3.6025 | 60.013 | 15.0001 | 65.6412 | 21.636 | 60.0098 | 30.0002 | 65.6297 | 7.0125 | 59.998 | 15.0001
65.6427 | 6.3121 | 60.0349 | 15.0001 | 65.6447 | 16.4855 | 59.9989 | 30.0002 | 65.659 | 3.6025 | 60.013 | 15.0001 | 65.6495 | 21.636 | 60.0098 | 30.0002 | 65.6381 | 7.0125 | 59.998 | 15.0001
65.651 | 6.3117 | 60.0348 | 15.0001 | 65.6531 | 16.4855 | 59.999 | 30.0002 | 65.6674 | 3.6025 | 60.013 | 15.0001 | 65.6579 | 21.6382 | 60.0099 | 30.0002 | 65.6464 | 7.0125 | 59.998 | 15.0001
65.6593 | 6.3117 | 60.0348 | 15.0001 | 65.6614 | 16.4855 | 59.999 | 30.0002 | 65.6757 | 3.6025 | 60.013 | 15.0001 | 65.6662 | 21.6382 | 60.0099 | 30.0002 | 65.6547 | 7.0107 | 59.998 | 15.0001
65.6677 | 6.3117 | 60.0348 | 15.0001 | 65.6697 | 16.4855 | 59.9991 | 30.0002 | 65.684 | 3.6022 | 60.013 | 15.0001 | 65.6745 | 21.6382 | 60.0099 | 30.0002 | 65.6631 | 7.0107 | 59.9979 | 15.0001
65.676 | 6.3117 | 60.0348 | 15.0001 | 65.6781 | 16.4855 | 59.9991 | 30.0002 | 65.6924 | 3.6022 | 60.013 | 15.0001 | 65.6829 | 21.6382 | 60.0099 | 30.0002 | 65.6714 | 7.1009 | 59.9979 | 15.0001
65.6843 | 6.3116 | 60.0347 | 15.0001 | 65.6864 | 16.4855 | 59.9992 | 30.0002 | 65.7007 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.6912 | 21.6382 | 60.0099 | 30.0002 | 65.6797 | 7.1009 | 59.9979 | 15.0001
65.6927 | 6.3116 | 60.0347 | 15.0001 | 65.6947 | 16.4855 | 59.9992 | 30.0002 | 65.709 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.6995 | 21.6382 | 60.0099 | 30.0002 | 65.6881 | 7.1009 | 59.9979 | 15.0001
65.701 | 6.3116 | 60.0347 | 15.0001 | 65.7031 | 16.4855 | 59.9992 | 30.0002 | 65.7174 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.7078 | 21.6382 | 60.0099 | 30.0002 | 65.6964 | 7.1009 | 59.9979 | 15.0001
65.7093 | 6.3116 | 60.0347 | 15.0001 | 65.7114 | 16.4855 | 59.9993 | 30.0002 | 65.7257 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.7162 | 21.6382 | 60.0099 | 30.0002 | 65.7047 | 7.1014 | 59.9979 | 15.0001
65.7176 | 6.3121 | 60.0346 | 15.0001 | 65.7197 | 16.4855 | 59.9993 | 30.0002 | 65.734 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.7245 | 21.636 | 60.0099 | 30.0002 | 65.7131 | 7.1014 | 59.9978 | 15.0001
65.726 | 6.3121 | 60.0346 | 15.0001 | 65.7281 | 16.4855 | 59.9994 | 30.0002 | 65.7423 | 3.6021 | 60.013 | 15.0001 | 65.7328 | 21.636 | 60.0099 | 30.0002 | 65.7214 | 7.1014 | 59.9978 | 15.0001
65.7343 | 6.3118 | 60.0346 | 15.0001 | 65.7364 | 16.4855 | 59.9994 | 30.0002 | 65.7507 | 3.7124 | 60.013 | 15.0001 | 65.7412 | 21.636 | 60.0099 | 30.0002 | 65.7297 | 7.1014 | 59.9978 | 15.0001
65.7426 | 6.3118 | 60.0346 | 15.0001 | 65.7447 | 16.4855 | 59.9994 | 30.0002 | 65.759 | 3.7124 | 60.013 | 15.0001 | 65.7495 | 21.636 | 60.0099 | 30.0002 | 65.7381 | 7.1007 | 59.9978 | 15.0001
65.751 | 6.3121 | 60.0345 | 15.0001 | 65.7531 | 16.483 | 59.9995 | 30.0002 | 65.7673 | 3.7128 | 60.013 | 15.0001 | 65.7578 | 21.6392 | 60.01 | 30.0002 | 65.7464 | 7.1007 | 59.9978 | 15.0001
65.7593 | 6.3121 | 60.0345 | 15.0001 | 65.7614 | 16.483 | 59.9995 | 30.0002 | 65.7757 | 3.7128 | 60.013 | 15.0001 | 65.7662 | 21.6392 | 60.01 | 30.0002 | 65.7547 | 7.1007 | 59.9978 | 15.0001
65.7676 | 6.3118 | 60.0345 | 15.0001 | 65.7697 | 16.483 | 59.9996 | 30.0002 | 65.784 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.7745 | 21.6392 | 60.01 | 30.0002 | 65.7631 | 7.1007 | 59.9977 | 15.0001
65.7759 | 6.3118 | 60.0345 | 15.0001 | 65.7781 | 16.483 | 59.9996 | 30.0002 | 65.7923 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.7828 | 21.6392 | 60.01 | 30.0002 | 65.7714 | 7.1007 | 59.9977 | 15.0001
65.7843 | 6.311 | 60.0344 | 15.0001 | 65.7864 | 16.483 | 59.9997 | 30.0002 | 65.8007 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.7912 | 21.6392 | 60.01 | 30.0002 | 65.7797 | 7.1007 | 59.9977 | 15.0001
65.7926 | 6.311 | 60.0344 | 15.0001 | 65.7947 | 16.483 | 59.9997 | 30.0002 | 65.809 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.7995 | 21.6392 | 60.01 | 30.0002 | 65.7881 | 7.1006 | 59.9977 | 15.0001
65.8009 | 6.3092 | 60.0344 | 15.0001 | 65.8031 | 16.483 | 59.9997 | 30.0002 | 65.8173 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8078 | 21.6809 | 60.01 | 30.0002 | 65.7964 | 7.1006 | 59.9977 | 15.0001
65.8092 | 6.3092 | 60.0344 | 15.0001 | 65.8114 | 16.483 | 59.9998 | 30.0002 | 65.8257 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8162 | 21.6809 | 60.01 | 30.0002 | 65.8047 | 7.103 | 59.9977 | 15.0001
65.8176 | 6.3083 | 60.0343 | 15.0001 | 65.8198 | 16.483 | 59.9998 | 30.0002 | 65.834 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8245 | 21.6788 | 60.01 | 30.0002 | 65.8131 | 7.103 | 59.9976 | 15.0001
65.8259 | 6.3083 | 60.0343 | 15.0001 | 65.8281 | 16.483 | 59.9999 | 30.0002 | 65.8423 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8328 | 21.6788 | 60.0099 | 30.0002 | 65.8214 | 7.2104 | 59.9976 | 15.0001
65.8342 | 6.3999 | 60.0343 | 15.0001 | 65.8364 | 16.483 | 59.9999 | 30.0002 | 65.8507 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8412 | 21.6788 | 60.0099 | 30.0002 | 65.8297 | 7.2104 | 59.9976 | 15.0001
65.8426 | 6.3999 | 60.0343 | 15.0001 | 65.8448 | 16.483 | 59.9999 | 30.0002 | 65.859 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8495 | 21.6788 | 60.0099 | 30.0002 | 65.8381 | 7.211 | 59.9976 | 15.0001
65.8509 | 6.4002 | 60.0342 | 15.0001 | 65.8531 | 16.483 | 60 | 30.0002 | 65.8673 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8578 | 21.6766 | 60.0099 | 30.0002 | 65.8464 | 7.211 | 59.9976 | 15.0001
65.8592 | 6.4002 | 60.0342 | 15.0001 | 65.8614 | 16.483 | 60 | 30.0002 | 65.8757 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8662 | 21.6766 | 60.0099 | 30.0002 | 65.8547 | 7.211 | 59.9976 | 15.0001
65.8675 | 6.4002 | 60.0342 | 15.0001 | 65.8698 | 16.483 | 60.0001 | 30.0002 | 65.884 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8745 | 21.6766 | 60.0099 | 30.0002 | 65.8631 | 7.211 | 59.9975 | 15.0001
65.8759 | 6.4002 | 60.0342 | 15.0001 | 65.8781 | 16.483 | 60.0001 | 30.0002 | 65.8923 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8828 | 21.6766 | 60.0098 | 30.0002 | 65.8714 | 7.211 | 59.9975 | 15.0001
65.8842 | 6.4002 | 60.0341 | 15.0001 | 65.8864 | 16.483 | 60.0002 | 30.0002 | 65.9006 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8911 | 21.6782 | 60.0098 | 30.0002 | 65.8797 | 7.211 | 59.9975 | 15.0001
65.8925 | 6.4002 | 60.0341 | 15.0001 | 65.8948 | 16.483 | 60.0002 | 30.0002 | 65.909 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.8995 | 21.6782 | 60.0098 | 30.0002 | 65.8881 | 7.2112 | 59.9975 | 15.0001
65.9009 | 6.4013 | 60.0341 | 15.0001 | 65.9031 | 16.483 | 60.0002 | 30.0002 | 65.9173 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9078 | 21.6782 | 60.0098 | 30.0002 | 65.8964 | 7.2112 | 59.9975 | 15.0001
65.9092 | 6.4013 | 60.0341 | 15.0001 | 65.9114 | 16.483 | 60.0003 | 30.0002 | 65.9256 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9161 | 21.6782 | 60.0098 | 30.0002 | 65.9048 | 7.2112 | 59.9975 | 15.0001
65.9175 | 6.4013 | 60.034 | 15.0001 | 65.9198 | 16.483 | 60.0003 | 30.0002 | 65.934 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9245 | 21.6757 | 60.0098 | 30.0002 | 65.9131 | 7.2112 | 59.9974 | 15.0001
65.9258 | 6.4013 | 60.034 | 15.0001 | 65.9281 | 16.483 | 60.0004 | 30.0002 | 65.9423 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9328 | 21.6757 | 60.0097 | 30.0002 | 65.9214 | 7.2095 | 59.9974 | 15.0001
65.9342 | 6.5058 | 60.034 | 15.0001 | 65.9364 | 16.483 | 60.0004 | 30.0002 | 65.9506 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9411 | 21.6757 | 60.0097 | 30.0002 | 65.9298 | 7.2095 | 59.9974 | 15.0001
65.9425 | 6.5058 | 60.034 | 15.0001 | 65.9448 | 16.483 | 60.0004 | 30.0002 | 65.959 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9495 | 21.6757 | 60.0097 | 30.0002 | 65.9381 | 7.2077 | 59.9974 | 15.0001
65.9508 | 6.5053 | 60.0339 | 15.0001 | 65.9531 | 16.483 | 60.0005 | 30.0002 | 65.9673 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9578 | 21.6757 | 60.0097 | 30.0002 | 65.9464 | 7.2077 | 59.9974 | 15.0001
65.9592 | 6.5053 | 60.0339 | 15.0001 | 65.9614 | 16.483 | 60.0005 | 30.0002 | 65.9756 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9661 | 21.6757 | 60.0097 | 30.0002 | 65.9548 | 7.2077 | 59.9974 | 15.0001
65.9675 | 6.5053 | 60.0339 | 15.0001 | 65.9698 | 16.483 | 60.0006 | 30.0002 | 65.984 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9745 | 21.6735 | 60.0097 | 30.0002 | 65.9631 | 7.2077 | 59.9973 | 15.0001
65.9758 | 6.5053 | 60.0339 | 15.0001 | 65.9781 | 16.483 | 60.0006 | 30.0002 | 65.9923 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9828 | 21.6735 | 60.0096 | 30.0002 | 65.9714 | 7.2069 | 59.9973 | 15.0001
65.9841 | 6.5053 | 60.0338 | 15.0001 | 65.9864 | 16.483 | 60.0007 | 30.0002 | 66.0006 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9911 | 21.6711 | 60.0096 | 30.0002 | 65.9798 | 7.2069 | 59.9973 | 15.0001
65.9925 | 6.5053 | 60.0338 | 15.0001 | 65.9948 | 16.483 | 60.0007 | 30.0002 | 66.009 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 65.9995 | 21.6711 | 60.0096 | 30.0002 | 65.9881 | 7.2073 | 59.9973 | 15.0001
66.0008 | 6.5054 | 60.0338 | 15.0001 | 66.0031 | 16.483 | 60.0007 | 30.0002 | 66.0173 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0078 | 21.6694 | 60.0096 | 30.0002 | 65.9964 | 7.2073 | 59.9973 | 15.0001
66.0091 | 6.5054 | 60.0338 | 15.0001 | 66.0114 | 16.483 | 60.0008 | 30.0002 | 66.0256 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0161 | 21.6694 | 60.0096 | 30.0002 | 66.0048 | 7.2073 | 59.9973 | 15.0001
66.0175 | 6.5975 | 60.0337 | 15.0001 | 66.0198 | 16.483 | 60.0008 | 30.0002 | 66.034 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0245 | 21.6694 | 60.0096 | 30.0002 | 66.0131 | 7.2073 | 59.9972 | 15.0001
66.0258 | 6.5975 | 60.0337 | 15.0001 | 66.0281 | 16.483 | 60.0009 | 30.0002 | 66.0423 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0328 | 21.6694 | 60.0095 | 30.0002 | 66.0214 | 7.2083 | 59.9972 | 15.0001
66.0341 | 6.5985 | 60.0337 | 15.0001 | 66.0364 | 16.483 | 60.0009 | 30.0002 | 66.0506 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0411 | 21.6694 | 60.0095 | 30.0002 | 66.0298 | 7.2083 | 59.9972 | 15.0001
66.0424 | 6.5985 | 60.0337 | 15.0001 | 66.0448 | 16.483 | 60.0009 | 30.0002 | 66.059 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0495 | 21.6694 | 60.0095 | 30.0002 | 66.0381 | 7.2083 | 59.9972 | 15.0001
66.0508 | 6.5985 | 60.0336 | 15.0001 | 66.0531 | 16.483 | 60.001 | 30.0002 | 66.0673 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0578 | 21.673 | 60.0095 | 30.0002 | 66.0464 | 7.2083 | 59.9972 | 15.0001
66.0591 | 6.5985 | 60.0336 | 15.0001 | 66.0614 | 16.483 | 60.001 | 30.0002 | 66.0756 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0661 | 21.673 | 60.0095 | 30.0002 | 66.0548 | 7.2083 | 59.9972 | 15.0001
66.0674 | 6.5985 | 60.0336 | 15.0001 | 66.0698 | 16.483 | 60.001 | 30.0002 | 66.0839 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0744 | 21.6705 | 60.0095 | 30.0002 | 66.0631 | 7.2083 | 59.9971 | 15.0001
66.0758 | 6.5985 | 60.0336 | 15.0001 | 66.0781 | 16.483 | 60.0011 | 30.0002 | 66.0923 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0828 | 21.6705 | 60.0094 | 30.0002 | 66.0714 | 7.2072 | 59.9971 | 15.0001
66.0841 | 6.5985 | 60.0335 | 15.0001 | 66.0864 | 16.483 | 60.0011 | 30.0002 | 66.1006 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0911 | 21.7452 | 60.0094 | 30.0002 | 66.0798 | 7.2072 | 59.9971 | 15.0001
66.0924 | 6.5985 | 60.0335 | 15.0001 | 66.0948 | 16.483 | 60.0011 | 30.0002 | 66.1089 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.0994 | 21.7452 | 60.0094 | 30.0002 | 66.0881 | 7.2072 | 59.9971 | 15.0001
66.1008 | 6.5985 | 60.0335 | 15.0001 | 66.1031 | 16.483 | 60.0011 | 30.0002 | 66.1173 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.1078 | 21.7468 | 60.0094 | 30.0002 | 66.0964 | 7.2072 | 59.9971 | 15.0001
66.1091 | 6.5985 | 60.0335 | 15.0001 | 66.1114 | 16.483 | 60.0012 | 30.0002 | 66.1256 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.1161 | 21.7468 | 60.0094 | 30.0002 | 66.1048 | 7.2078 | 59.9971 | 15.0001
66.1174 | 6.5985 | 60.0334 | 15.0001 | 66.1198 | 16.483 | 60.0012 | 30.0002 | 66.1339 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.1244 | 21.7468 | 60.0094 | 30.0002 | 66.1131 | 7.2078 | 59.997 | 15.0001
66.1257 | 6.5985 | 60.0334 | 15.0001 | 66.1281 | 16.483 | 60.0012 | 30.0002 | 66.1423 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.1328 | 21.7468 | 60.0093 | 30.0002 | 66.1214 | 7.2078 | 59.997 | 15.0001
66.1341 | 6.5996 | 60.0334 | 15.0001 | 66.1364 | 16.5997 | 60.0012 | 30.0002 | 66.1506 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.1411 | 21.7468 | 60.0093 | 30.0002 | 66.1298 | 7.2078 | 59.997 | 15.0001
66.1424 | 6.5996 | 60.0334 | 15.0001 | 66.1448 | 16.5997 | 60.0013 | 30.0002 | 66.1589 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.1494 | 21.7468 | 60.0093 | 30.0002 | 66.1381 | 7.2102 | 59.997 | 15.0001
66.1507 | 6.5996 | 60.0333 | 15.0001 | 66.1531 | 16.5997 | 60.0013 | 30.0002 | 66.1673 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.1578 | 21.7495 | 60.0093 | 30.0002 | 66.1464 | 7.2102 | 59.997 | 15.0001
66.1591 | 6.5996 | 60.0333 | 15.0001 | 66.1614 | 16.5997 | 60.0013 | 30.0002 | 66.1756 | 3.7133 | 60.013 | 15.0001 | 66.1661 | 21.7495 | 60.0093 | 30.0002 | 66.1548 | 7.2102 | 59.997 | 15.0001
66.1674 | 6.5996 | 60.0333 | 15.0001 | 66.1698 | 16.6002 | 60.0013 | 30.0002 | 66.1839 | 3.7132 | 60.013 | 15.0001 | 66.1744 | 21.7475 | 60.0093 | 30.0002 | 66.1631 | 7.2102 | 59.997 | 15.0001
66.1757 | 6.5996 | 60.0333 | 15.0001 | 66.1781 | 16.6002 | 60.0014 | 30.0002 | 66.1923 | 3.7132 | 60.013 | 15.0001 | 66.1828 | 21.7475 | 60.0092 | 30.0002 | 66.1714 | 7.2102 | 59.997 | 15.0001
66.184 | 6.5996 | 60.0332 | 15.0001 | 66.1864 | 16.6004 | 60.0014 | 30.0002 | 66.2006 | 3.7126 | 60.013 | 15.0001 | 66.1911 | 21.7475 | 60.0092 | 30.0002 | 66.1798 | 7.2102 | 59.997 | 15.0001
66.1924 | 6.5996 | 60.0332 | 15.0001 | 66.1948 | 16.6004 | 60.0014 | 30.0002 | 66.2089 | 3.7126 | 60.013 | 15.0001 | 66.1994 | 21.7475 | 60.0092 | 30.0002 | 66.1881 | 7.2102 | 59.997 | 15.0001
66.2007 | 6.5996 | 60.0332 | 15.0001 | 66.2031 | 16.6003 | 60.0014 | 30.0002 | 66.2172 | 3.7127 | 60.013 | 15.0001 | 66.2078 | 21.7458 | 60.0092 | 30.0002 | 66.1964 | 7.2102 | 59.997 | 15.0001
66.209 | 6.5996 | 60.0332 | 15.0001 | 66.2114 | 16.6003 | 60.0015 | 30.0002 | 66.2256 | 3.7127 | 60.013 | 15.0001 | 66.2161 | 21.7458 | 60.0092 | 30.0002 | 66.2048 | 7.2107 | 59.997 | 15.0001
66.2174 | 6.5996 | 60.0331 | 15.0001 | 66.2198 | 16.6003 | 60.0015 | 30.0002 | 66.2339 | 3.7127 | 60.013 | 15.0001 | 66.2244 | 21.7458 | 60.0092 | 30.0002 | 66.2131 | 7.2107 | 59.997 | 15.0001
66.2257 | 6.5996 | 60.0331 | 15.0001 | 66.2281 | 16.6003 | 60.0015 | 30.0002 | 66.2422 | 3.7127 | 60.013 | 15.0001 | 66.2328 | 21.7458 | 60.0091 | 30.0002 | 66.2214 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.234 | 6.6009 | 60.0331 | 15.0001 | 66.2364 | 16.6003 | 60.0015 | 30.0002 | 66.2506 | 3.7127 | 60.013 | 15.0001 | 66.2411 | 21.7483 | 60.0091 | 30.0002 | 66.2298 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.2423 | 6.6009 | 60.0331 | 15.0001 | 66.2448 | 16.6003 | 60.0016 | 30.0002 | 66.2589 | 3.7127 | 60.013 | 15.0001 | 66.2494 | 21.7483 | 60.0091 | 30.0002 | 66.2381 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.2507 | 6.6009 | 60.033 | 15.0001 | 66.2531 | 16.6003 | 60.0016 | 30.0002 | 66.2672 | 3.7127 | 60.013 | 15.0001 | 66.2578 | 21.7688 | 60.0091 | 30.0002 | 66.2464 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.259 | 6.6009 | 60.033 | 15.0001 | 66.2614 | 16.6003 | 60.0016 | 30.0002 | 66.2756 | 3.7127 | 60.013 | 15.0001 | 66.2661 | 21.7688 | 60.0091 | 30.0002 | 66.2548 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.2673 | 6.6005 | 60.033 | 15.0001 | 66.2698 | 16.6003 | 60.0016 | 30.0002 | 66.2839 | 3.7122 | 60.013 | 15.0001 | 66.2744 | 21.8144 | 60.0091 | 30.0002 | 66.2631 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.2757 | 6.6005 | 60.033 | 15.0001 | 66.2781 | 16.6003 | 60.0017 | 30.0002 | 66.2922 | 3.7122 | 60.013 | 15.0001 | 66.2827 | 21.8144 | 60.009 | 30.0002 | 66.2714 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.284 | 6.6005 | 60.0329 | 15.0001 | 66.2864 | 16.6003 | 60.0017 | 30.0002 | 66.3006 | 3.7122 | 60.013 | 15.0001 | 66.2911 | 21.8144 | 60.009 | 30.0002 | 66.2798 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.2923 | 6.6005 | 60.0329 | 15.0001 | 66.2948 | 16.6003 | 60.0017 | 30.0002 | 66.3089 | 3.7122 | 60.013 | 15.0001 | 66.2994 | 21.8144 | 60.009 | 30.0002 | 66.2881 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.3006 | 6.6005 | 60.0329 | 15.0001 | 66.3031 | 16.6003 | 60.0017 | 30.0002 | 66.3172 | 3.855 | 60.013 | 15.0001 | 66.3077 | 21.8165 | 60.009 | 30.0002 | 66.2964 | 7.2104 | 59.997 | 15.0001
66.309 | 6.6005 | 60.0329 | 15.0001 | 66.3114 | 16.6003 | 60.0018 | 30.0002 | 66.3256 | 3.855 | 60.013 | 15.0001 | 66.3161 | 21.8165 | 60.009 | 30.0002 | 66.3048 | 7.2098 | 59.997 | 15.0001
66.3173 | 6.6005 | 60.0328 | 15.0001 | 66.3198 | 16.6003 | 60.0018 | 30.0002 | 66.3339 | 3.8551 | 60.013 | 15.0001 | 66.3244 | 21.8165 | 60.009 | 30.0002 | 66.3131 | 7.2098 | 59.997 | 15.0001
66.3256 | 6.6005 | 60.0328 | 15.0001 | 66.3281 | 16.6003 | 60.0018 | 30.0002 | 66.3422 | 3.8551 | 60.013 | 15.0001 | 66.3327 | 21.8165 | 60.0089 | 30.0002 | 66.3214 | 7.2092 | 59.997 | 15.0001
66.334 | 6.6005 | 60.0328 | 15.0001 | 66.3364 | 16.6003 | 60.0018 | 30.0002 | 66.3505 | 3.8549 | 60.013 | 15.0001 | 66.3411 | 21.8146 | 60.0089 | 30.0002 | 66.3298 | 7.2092 | 59.997 | 15.0001
66.3423 | 6.6005 | 60.0328 | 15.0001 | 66.3448 | 16.6003 | 60.0019 | 30.0002 | 66.3589 | 3.8549 | 60.013 | 15.0001 | 66.3494 | 21.8146 | 60.0089 | 30.0002 | 66.3381 | 7.2092 | 59.997 | 15.0001
66.3506 | 6.6005 | 60.0327 | 15.0001 | 66.3531 | 16.5993 | 60.0019 | 30.0002 | 66.3672 | 3.8549 | 60.013 | 15.0001 | 66.3577 | 21.8146 | 60.0089 | 30.0002 | 66.3464 | 7.2092 | 59.997 | 15.0001
66.3589 | 6.6005 | 60.0327 | 15.0001 | 66.3614 | 16.5993 | 60.0019 | 30.0002 | 66.3755 | 3.8549 | 60.013 | 15.0001 | 66.3661 | 21.8146 | 60.0089 | 30.0002 | 66.3548 | 7.2092 | 59.997 | 15.0001
66.3673 | 6.6005 | 60.0327 | 15.0001 | 66.3698 | 16.5993 | 60.0019 | 30.0002 | 66.3839 | 3.8547 | 60.013 | 15.0001 | 66.3744 | 21.8146 | 60.0089 | 30.0002 | 66.3631 | 7.2092 | 59.997 | 15.0001
66.3756 | 6.6005 | 60.0327 | 15.0001 | 66.3781 | 16.5993 | 60.002 | 30.0002 | 66.3922 | 3.8547 | 60.013 | 15.0001 | 66.3827 | 21.8146 | 60.0088 | 30.0002 | 66.3714 | 7.3046 | 59.997 | 15.0001
66.3839 | 6.6005 | 60.0326 | 15.0001 | 66.3864 | 16.603 | 60.002 | 30.0002 | 66.4005 | 3.8547 | 60.013 | 15.0001 | 66.3911 | 21.815 | 60.0088 | 30.0002 | 66.3798 | 7.3046 | 59.997 | 15.0001
66.3923 | 6.6005 | 60.0326 | 15.0001 | 66.3948 | 16.603 | 60.002 | 30.0002 | 66.4089 | 3.8547 | 60.013 | 15.0001 | 66.3994 | 21.815 | 60.0088 | 30.0002 | 66.3881 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.4006 | 6.5999 | 60.0326 | 15.0001 | 66.4031 | 16.603 | 60.002 | 30.0002 | 66.4172 | 3.8547 | 60.013 | 15.0001 | 66.4077 | 21.815 | 60.0088 | 30.0002 | 66.3964 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.4089 | 6.5999 | 60.0326 | 15.0001 | 66.4114 | 16.603 | 60.0021 | 30.0002 | 66.4255 | 3.8547 | 60.013 | 15.0001 | 66.4161 | 21.815 | 60.0088 | 30.0002 | 66.4048 | 7.3042 | 59.997 | 15.0001
66.4172 | 6.5999 | 60.0325 | 15.0001 | 66.4198 | 16.603 | 60.0021 | 30.0002 | 66.4339 | 3.8549 | 60.013 | 15.0001 | 66.4244 | 21.8138 | 60.0088 | 30.0002 | 66.4131 | 7.3042 | 59.997 | 15.0001
66.4256 | 6.5999 | 60.0325 | 15.0001 | 66.4281 | 16.603 | 60.0021 | 30.0002 | 66.4422 | 3.8549 | 60.013 | 15.0001 | 66.4327 | 21.8138 | 60.0087 | 30.0002 | 66.4214 | 7.3042 | 59.997 | 15.0001
66.4339 | 6.5999 | 60.0325 | 15.0001 | 66.4364 | 16.603 | 60.0021 | 30.0002 | 66.4505 | 3.8549 | 60.013 | 15.0001 | 66.4411 | 21.8138 | 60.0087 | 30.0002 | 66.4298 | 7.3042 | 59.997 | 15.0001
66.4422 | 6.5999 | 60.0325 | 15.0001 | 66.4448 | 16.603 | 60.0022 | 30.0002 | 66.4588 | 3.8549 | 60.013 | 15.0001 | 66.4494 | 21.8138 | 60.0087 | 30.0002 | 66.4381 | 7.3048 | 59.997 | 15.0001
66.4506 | 6.5999 | 60.0324 | 15.0001 | 66.4531 | 16.603 | 60.0022 | 30.0002 | 66.4672 | 3.8556 | 60.013 | 15.0001 | 66.4577 | 21.8118 | 60.0087 | 30.0002 | 66.4464 | 7.3048 | 59.997 | 15.0001
66.4589 | 6.5999 | 60.0324 | 15.0001 | 66.4614 | 16.603 | 60.0022 | 30.0002 | 66.4755 | 3.8556 | 60.013 | 15.0001 | 66.466 | 21.8118 | 60.0087 | 30.0002 | 66.4548 | 7.3048 | 59.997 | 15.0001
66.4672 | 6.6005 | 60.0324 | 15.0001 | 66.4698 | 16.603 | 60.0022 | 30.0002 | 66.4838 | 3.8556 | 60.013 | 15.0001 | 66.4744 | 21.8118 | 60.0087 | 30.0002 | 66.4631 | 7.3048 | 59.997 | 15.0001
66.4755 | 6.6005 | 60.0324 | 15.0001 | 66.4781 | 16.603 | 60.0023 | 30.0002 | 66.4922 | 3.8556 | 60.013 | 15.0001 | 66.4827 | 21.8118 | 60.0086 | 30.0002 | 66.4714 | 7.3048 | 59.997 | 15.0001
66.4839 | 6.6003 | 60.0323 | 15.0001 | 66.4864 | 16.603 | 60.0023 | 30.0002 | 66.5005 | 3.8558 | 60.013 | 15.0001 | 66.491 | 21.817 | 60.0086 | 30.0002 | 66.4798 | 7.3048 | 59.997 | 15.0001
66.4922 | 6.6003 | 60.0323 | 15.0001 | 66.4948 | 16.603 | 60.0023 | 30.0002 | 66.5088 | 3.8558 | 60.013 | 15.0001 | 66.4994 | 21.817 | 60.0086 | 30.0002 | 66.4881 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.5005 | 6.6003 | 60.0323 | 15.0001 | 66.5031 | 16.603 | 60.0023 | 30.0002 | 66.5172 | 3.8553 | 60.013 | 15.0001 | 66.5077 | 21.817 | 60.0086 | 30.0002 | 66.4964 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.5089 | 6.6003 | 60.0323 | 15.0001 | 66.5114 | 16.603 | 60.0024 | 30.0002 | 66.5255 | 3.8553 | 60.013 | 15.0001 | 66.516 | 21.817 | 60.0086 | 30.0002 | 66.5048 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.5172 | 6.6003 | 60.0322 | 15.0001 | 66.5198 | 16.6029 | 60.0024 | 30.0002 | 66.5338 | 3.8553 | 60.013 | 15.0001 | 66.5244 | 21.817 | 60.0086 | 30.0002 | 66.5131 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.5255 | 6.6003 | 60.0322 | 15.0001 | 66.5281 | 16.6029 | 60.0024 | 30.0002 | 66.5422 | 3.8553 | 60.013 | 15.0001 | 66.5327 | 21.817 | 60.0085 | 30.0002 | 66.5214 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.5338 | 6.6003 | 60.0322 | 15.0001 | 66.5364 | 16.6019 | 60.0024 | 30.0002 | 66.5505 | 3.8553 | 60.013 | 15.0001 | 66.541 | 21.8188 | 60.0085 | 30.0002 | 66.5298 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.5422 | 6.6003 | 60.0322 | 15.0001 | 66.5448 | 16.6019 | 60.0025 | 30.0002 | 66.5588 | 3.8553 | 60.013 | 15.0001 | 66.5494 | 21.8188 | 60.0085 | 30.0002 | 66.5381 | 7.3064 | 59.997 | 15.0001
66.5505 | 6.6003 | 60.0321 | 15.0001 | 66.5531 | 16.6011 | 60.0025 | 30.0002 | 66.5672 | 3.8548 | 60.013 | 15.0001 | 66.5577 | 21.8188 | 60.0085 | 30.0002 | 66.5464 | 7.3064 | 59.997 | 15.0001
66.5588 | 6.6003 | 60.0321 | 15.0001 | 66.5614 | 16.6011 | 60.0025 | 30.0002 | 66.5755 | 3.8548 | 60.013 | 15.0001 | 66.566 | 21.8188 | 60.0085 | 30.0002 | 66.5548 | 7.3064 | 59.997 | 15.0001
66.5672 | 6.5998 | 60.0321 | 15.0001 | 66.5698 | 16.6011 | 60.0025 | 30.0002 | 66.5838 | 3.8543 | 60.013 | 15.0001 | 66.5744 | 21.8226 | 60.0085 | 30.0002 | 66.5631 | 7.3064 | 59.997 | 15.0001
66.5755 | 6.5998 | 60.0321 | 15.0001 | 66.5781 | 16.6011 | 60.0026 | 30.0002 | 66.5921 | 3.8543 | 60.013 | 15.0001 | 66.5827 | 21.8226 | 60.0084 | 30.0002 | 66.5714 | 7.3062 | 59.997 | 15.0001
66.5838 | 6.5998 | 60.032 | 15.0001 | 66.5864 | 16.6011 | 60.0026 | 30.0002 | 66.6005 | 3.8551 | 60.013 | 15.0001 | 66.591 | 21.8226 | 60.0084 | 30.0002 | 66.5798 | 7.3062 | 59.997 | 15.0001
66.5921 | 6.5998 | 60.032 | 15.0001 | 66.5948 | 16.6011 | 60.0026 | 30.0002 | 66.6088 | 3.8551 | 60.013 | 15.0001 | 66.5994 | 21.8226 | 60.0084 | 30.0002 | 66.5881 | 7.3062 | 59.997 | 15.0001
66.6005 | 6.5994 | 60.032 | 15.0001 | 66.6031 | 16.6011 | 60.0026 | 30.0002 | 66.6171 | 3.8551 | 60.0129 | 15.0001 | 66.6077 | 21.8225 | 60.0084 | 30.0002 | 66.5964 | 7.3062 | 59.997 | 15.0001
66.6088 | 6.5994 | 60.032 | 15.0001 | 66.6114 | 16.6011 | 60.0027 | 30.0002 | 66.6255 | 3.8551 | 60.0129 | 15.0001 | 66.616 | 21.8225 | 60.0084 | 30.0002 | 66.6048 | 7.3062 | 59.997 | 15.0001
66.6171 | 6.5994 | 60.0321 | 15.0001 | 66.6198 | 16.6011 | 60.0027 | 30.0002 | 66.6338 | 3.8551 | 60.0129 | 15.0001 | 66.6244 | 21.8402 | 60.0084 | 30.0002 | 66.6131 | 7.3062 | 59.997 | 15.0001
66.6255 | 6.5994 | 60.0321 | 15.0001 | 66.6281 | 16.6011 | 60.0027 | 30.0002 | 66.6421 | 3.8551 | 60.0129 | 15.0001 | 66.6327 | 21.8402 | 60.0083 | 30.0002 | 66.6214 | 7.3062 | 59.997 | 15.0001
66.6338 | 6.5994 | 60.0321 | 15.0001 | 66.6364 | 16.6011 | 60.0027 | 30.0002 | 66.6505 | 3.8551 | 60.0129 | 15.0001 | 66.641 | 21.8402 | 60.0083 | 30.0002 | 66.6298 | 7.3062 | 59.997 | 15.0001
66.6421 | 6.5994 | 60.0321 | 15.0001 | 66.6448 | 16.6011 | 60.0028 | 30.0002 | 66.6588 | 3.8551 | 60.0129 | 15.0001 | 66.6493 | 21.8402 | 60.0083 | 30.0002 | 66.6381 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.6504 | 6.5994 | 60.0322 | 15.0001 | 66.6531 | 16.6011 | 60.0028 | 30.0002 | 66.6671 | 3.8545 | 60.0128 | 15.0001 | 66.6577 | 21.8382 | 60.0083 | 30.0002 | 66.6464 | 7.3058 | 59.997 | 15.0001
66.6588 | 6.5994 | 60.0322 | 15.0001 | 66.6614 | 16.6011 | 60.0028 | 30.0002 | 66.6755 | 3.8545 | 60.0128 | 15.0001 | 66.666 | 21.8382 | 60.0083 | 30.0002 | 66.6548 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.6671 | 6.5994 | 60.0322 | 15.0001 | 66.6698 | 16.6009 | 60.0028 | 30.0002 | 66.6838 | 3.8549 | 60.0128 | 15.0001 | 66.6743 | 21.8416 | 60.0083 | 30.0002 | 66.6631 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.6754 | 6.5994 | 60.0322 | 15.0001 | 66.6781 | 16.6009 | 60.0029 | 30.0002 | 66.6921 | 3.8549 | 60.0128 | 15.0001 | 66.6827 | 21.8416 | 60.0082 | 30.0002 | 66.6714 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.6838 | 6.5994 | 60.0323 | 15.0001 | 66.6864 | 16.6008 | 60.0029 | 30.0002 | 66.7004 | 3.8549 | 60.0128 | 15.0001 | 66.691 | 21.8365 | 60.0082 | 30.0002 | 66.6798 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.6921 | 6.5994 | 60.0323 | 15.0001 | 66.6948 | 16.6008 | 60.0029 | 30.0002 | 66.7088 | 3.8549 | 60.0128 | 15.0001 | 66.6993 | 21.8365 | 60.0082 | 30.0002 | 66.6881 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.7004 | 6.5996 | 60.0323 | 15.0001 | 66.7031 | 16.6008 | 60.0029 | 30.0002 | 66.7171 | 3.8549 | 60.0127 | 15.0001 | 66.7077 | 21.8365 | 60.0082 | 30.0002 | 66.6964 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.7087 | 6.5996 | 60.0323 | 15.0001 | 66.7114 | 16.6008 | 60.003 | 30.0002 | 66.7254 | 3.8549 | 60.0127 | 15.0001 | 66.716 | 21.8365 | 60.0082 | 30.0002 | 66.7048 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.7171 | 6.5996 | 60.0324 | 15.0001 | 66.7198 | 16.6009 | 60.003 | 30.0002 | 66.7338 | 3.8549 | 60.0127 | 15.0001 | 66.7243 | 21.8386 | 60.0082 | 30.0002 | 66.7131 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.7254 | 6.5996 | 60.0324 | 15.0001 | 66.7281 | 16.6009 | 60.003 | 30.0002 | 66.7421 | 3.8549 | 60.0127 | 15.0001 | 66.7327 | 21.8386 | 60.0081 | 30.0002 | 66.7214 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.7337 | 6.5996 | 60.0324 | 15.0001 | 66.7364 | 16.6009 | 60.003 | 30.0002 | 66.7504 | 3.8558 | 60.0127 | 15.0001 | 66.741 | 21.8386 | 60.0081 | 30.0002 | 66.7298 | 7.3056 | 59.997 | 15.0001
66.7421 | 6.5996 | 60.0324 | 15.0001 | 66.7448 | 16.6009 | 60.0031 | 30.0002 | 66.7588 | 3.8558 | 60.0127 | 15.0001 | 66.7493 | 21.8386 | 60.0081 | 30.0002 | 66.7381 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.7504 | 6.5997 | 60.0325 | 15.0001 | 66.7531 | 16.6009 | 60.0031 | 30.0002 | 66.7671 | 3.8555 | 60.0126 | 15.0001 | 66.7577 | 21.8393 | 60.0081 | 30.0002 | 66.7464 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.7587 | 6.5997 | 60.0325 | 15.0001 | 66.7614 | 16.6009 | 60.0031 | 30.0002 | 66.7754 | 3.8555 | 60.0126 | 15.0001 | 66.766 | 21.8393 | 60.0081 | 30.0002 | 66.7548 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.767 | 6.5997 | 60.0325 | 15.0001 | 66.7698 | 16.6009 | 60.0031 | 30.0002 | 66.7838 | 3.8555 | 60.0126 | 15.0001 | 66.7743 | 21.8393 | 60.0081 | 30.0002 | 66.7631 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.7754 | 6.5997 | 60.0325 | 15.0001 | 66.7781 | 16.6009 | 60.0032 | 30.0002 | 66.7921 | 3.8555 | 60.0126 | 15.0001 | 66.7827 | 21.8393 | 60.008 | 30.0002 | 66.7714 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.7837 | 6.5997 | 60.0326 | 15.0001 | 66.7864 | 16.5981 | 60.0032 | 30.0002 | 66.8004 | 3.8555 | 60.0126 | 15.0001 | 66.791 | 21.8375 | 60.008 | 30.0002 | 66.7798 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.792 | 6.5997 | 60.0326 | 15.0001 | 66.7948 | 16.5981 | 60.0032 | 30.0002 | 66.8088 | 3.8555 | 60.0126 | 15.0001 | 66.7993 | 21.8375 | 60.008 | 30.0002 | 66.7881 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.8004 | 6.5997 | 60.0326 | 15.0001 | 66.8031 | 16.5981 | 60.0032 | 30.0002 | 66.8171 | 3.8557 | 60.0125 | 15.0001 | 66.8077 | 21.8375 | 60.008 | 30.0002 | 66.7964 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.8087 | 6.5997 | 60.0326 | 15.0001 | 66.8114 | 16.5981 | 60.0033 | 30.0002 | 66.8254 | 3.8557 | 60.0125 | 15.0001 | 66.816 | 21.8375 | 60.0079 | 30.0002 | 66.8048 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.817 | 6.5997 | 60.0327 | 15.0001 | 66.8198 | 16.5981 | 60.0033 | 30.0002 | 66.8337 | 3.8554 | 60.0125 | 15.0001 | 66.8243 | 21.8376 | 60.0079 | 30.0002 | 66.8131 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.8253 | 6.5997 | 60.0327 | 15.0001 | 66.8281 | 16.5981 | 60.0033 | 30.0002 | 66.8421 | 3.8554 | 60.0125 | 15.0001 | 66.8326 | 21.8376 | 60.0078 | 30.0002 | 66.8214 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.8337 | 6.5997 | 60.0327 | 15.0001 | 66.8364 | 16.5981 | 60.0033 | 30.0002 | 66.8504 | 3.8554 | 60.0125 | 15.0001 | 66.841 | 21.822 | 60.0078 | 30.0002 | 66.8298 | 7.3043 | 59.997 | 15.0001
66.842 | 6.5997 | 60.0327 | 15.0001 | 66.8448 | 16.5981 | 60.0034 | 30.0002 | 66.8587 | 3.8554 | 60.0125 | 15.0001 | 66.8493 | 21.822 | 60.0077 | 30.0002 | 66.8381 | 7.3051 | 59.997 | 15.0001
66.8503 | 6.5997 | 60.0328 | 15.0001 | 66.8531 | 16.5981 | 60.0034 | 30.0002 | 66.8671 | 3.8554 | 60.0124 | 15.0001 | 66.8576 | 21.8382 | 60.0077 | 30.0002 | 66.8464 | 7.3051 | 59.997 | 15.0001
66.8587 | 6.5997 | 60.0328 | 15.0001 | 66.8614 | 16.5981 | 60.0034 | 30.0002 | 66.8754 | 3.8554 | 60.0124 | 15.0001 | 66.866 | 21.8382 | 60.0076 | 30.0002 | 66.8548 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.867 | 6.598 | 60.0328 | 15.0001 | 66.8698 | 16.5959 | 60.0034 | 30.0002 | 66.8837 | 3.8551 | 60.0124 | 15.0001 | 66.8743 | 21.8386 | 60.0076 | 30.0002 | 66.8631 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.8753 | 6.598 | 60.0328 | 15.0001 | 66.8781 | 16.5959 | 60.0035 | 30.0002 | 66.8921 | 3.8551 | 60.0124 | 15.0001 | 66.8826 | 21.8386 | 60.0075 | 30.0002 | 66.8714 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.8836 | 6.598 | 60.0329 | 15.0001 | 66.8864 | 16.5974 | 60.0035 | 30.0002 | 66.9004 | 3.8552 | 60.0124 | 15.0001 | 66.891 | 21.8368 | 60.0075 | 30.0002 | 66.8798 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.892 | 6.598 | 60.0329 | 15.0001 | 66.8948 | 16.5974 | 60.0035 | 30.0002 | 66.9087 | 3.8552 | 60.0124 | 15.0001 | 66.8993 | 21.8368 | 60.0074 | 30.0002 | 66.8881 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.9003 | 6.5983 | 60.0329 | 15.0001 | 66.9031 | 16.5974 | 60.0035 | 30.0002 | 66.9171 | 3.8552 | 60.0123 | 15.0001 | 66.9076 | 21.8347 | 60.0074 | 30.0002 | 66.8964 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.9086 | 6.5983 | 60.0329 | 15.0001 | 66.9114 | 16.5974 | 60.0036 | 30.0002 | 66.9254 | 3.8552 | 60.0123 | 15.0001 | 66.916 | 21.8347 | 60.0073 | 30.0002 | 66.9048 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.917 | 6.5983 | 60.033 | 15.0001 | 66.9198 | 16.5973 | 60.0036 | 30.0002 | 66.9337 | 3.8558 | 60.0123 | 15.0001 | 66.9243 | 21.8347 | 60.0073 | 30.0002 | 66.9131 | 7.3047 | 59.997 | 15.0001
66.9253 | 6.5983 | 60.033 | 15.0001 | 66.9281 | 16.5973 | 60.0036 | 30.0002 | 66.942 | 3.8558 | 60.0123 | 15.0001 | 66.9326 | 21.8347 | 60.0072 | 30.0002 | 66.9214 | 7.3042 | 59.997 | 15.0001
66.9336 | 6.5983 | 60.033 | 15.0001 | 66.9364 | 16.5973 | 60.0036 | 30.0002 | 66.9504 | 3.8558 | 60.0123 | 15.0001 | 66.941 | 21.8292 | 60.0072 | 30.0002 | 66.9298 | 7.3042 | 59.997 | 15.0001
66.9419 | 6.5983 | 60.033 | 15.0001 | 66.9448 | 16.5973 | 60.0037 | 30.0002 | 66.9587 | 3.8558 | 60.0123 | 15.0001 | 66.9493 | 21.8292 | 60.0071 | 30.0002 | 66.9381 | 7.3034 | 59.997 | 15.0001
66.9503 | 6.5983 | 60.0331 | 15.0001 | 66.9531 | 16.5973 | 60.0037 | 30.0002 | 66.967 | 3.8553 | 60.0122 | 15.0001 | 66.9576 | 21.8292 | 60.0071 | 30.0002 | 66.9464 | 7.3034 | 59.997 | 15.0001
66.9586 | 6.5983 | 60.0331 | 15.0001 | 66.9614 | 16.5973 | 60.0037 | 30.0002 | 66.9754 | 3.8553 | 60.0122 | 15.0001 | 66.966 | 21.8292 | 60.007 | 30.0002 | 66.9548 | 7.3034 | 59.997 | 15.0001
66.9669 | 6.5983 | 60.0331 | 15.0001 | 66.9698 | 16.5973 | 60.0037 | 30.0002 | 66.9837 | 3.8547 | 60.0122 | 15.0001 | 66.9743 | 21.8314 | 60.007 | 30.0002 | 66.9631 | 7.3034 | 59.997 | 15.0001
66.9753 | 6.5983 | 60.0331 | 15.0001 | 66.9781 | 16.5973 | 60.0038 | 30.0002 | 66.992 | 3.8547 | 60.0122 | 15.0001 | 66.9826 | 21.8314 | 60.0069 | 30.0002 | 66.9714 | 7.3034 | 59.997 | 15.0001
66.9836 | 6.5983 | 60.0332 | 15.0001 | 66.9864 | 16.5973 | 60.0038 | 30.0002 | 67.0004 | 3.8547 | 60.0122 | 15.0001 | 66.991 | 21.835 | 60.0069 | 30.0002 | 66.9798 | 7.3034 | 59.997 | 15.0001
66.9919 | 6.5983 | 60.0332 | 15.0001 | 66.9948 | 16.5973 | 60.0038 | 30.0002 | 67.0087 | 3.8547 | 60.0122 | 15.0001 | 66.9993 | 21.835 | 60.0068 | 30.0002 | 66.9881 | 7.3034 | 59.997 | 15.0001
67.0002 | 6.5983 | 60.0332 | 15.0001 | 67.0031 | 16.5985 | 60.0038 | 30.0002 | 67.017 | 3.8542 | 60.0121 | 15.0001 | 67.0076 | 21.8371 | 60.0068 | 30.0002 | 66.9964 | 7.3034 | 59.997 | 15.0001
67.0086 | 6.5983 | 60.0332 | 15.0001 | 67.0114 | 16.5985 | 60.0039 | 30.0002 | 67.0254 | 3.8542 | 60.0121 | 15.0001 | 67.0159 | 21.8371 | 60.0067 | 30.0002 | 67.0048 | 7.3042 | 59.997 | 15.0001
67.0169 | 6.5983 | 60.0333 | 15.0001 | 67.0198 | 16.697 | 60.0039 | 30.0002 | 67.0337 | 3.8544 | 60.0121 | 15.0001 | 67.0243 | 21.8363 | 60.0067 | 30.0002 | 67.0131 | 7.3042 | 59.997 | 15.0001
67.0252 | 6.5983 | 60.0333 | 15.0001 | 67.0281 | 16.697 | 60.0039 | 30.0002 | 67.042 | 3.8544 | 60.0121 | 15.0001 | 67.0326 | 21.8363 | 60.0066 | 30.0002 | 67.0214 | 7.3055 | 59.997 | 15.0001
67.0336 | 6.5983 | 60.0333 | 15.0001 | 67.0364 | 16.6969 | 60.0039 | 30.0002 | 67.0504 | 3.8544 | 60.0121 | 15.0001 | 67.0409 | 21.8388 | 60.0066 | 30.0002 | 67.0298 | 7.3055 | 59.997 | 15.0001
67.0419 | 6.5983 | 60.0333 | 15.0001 | 67.0448 | 16.6969 | 60.004 | 30.0002 | 67.0587 | 3.8544 | 60.0121 | 15.0001 | 67.0493 | 21.8388 | 60.0065 | 30.0002 | 67.0381 | 7.3055 | 59.997 | 15.0001
67.0502 | 6.5983 | 60.0334 | 15.0001 | 67.0531 | 16.6969 | 60.004 | 30.0002 | 67.067 | 3.8544 | 60.012 | 15.0001 | 67.0576 | 21.8352 | 60.0065 | 30.0002 | 67.0464 | 7.3055 | 59.997 | 15.0001
67.0585 | 6.5983 | 60.0334 | 15.0001 | 67.0614 | 16.6969 | 60.004 | 30.0002 | 67.0753 | 3.8544 | 60.012 | 15.0001 | 67.0659 | 21.8352 | 60.0064 | 30.0002 | 67.0548 | 7.3055 | 59.997 | 15.0001
67.0669 | 6.5983 | 60.0334 | 15.0001 | 67.0698 | 16.8049 | 60.004 | 30.0002 | 67.0837 | 3.8534 | 60.012 | 15.0001 | 67.0743 | 21.8301 | 60.0064 | 30.0002 | 67.0631 | 7.3055 | 59.997 | 15.0001
67.0752 | 6.5983 | 60.0334 | 15.0001 | 67.0781 | 16.8049 | 60.004 | 30.0002 | 67.092 | 3.8534 | 60.012 | 15.0001 | 67.0826 | 21.8301 | 60.0063 | 30.0002 | 67.0714 | 7.3055 | 59.997 | 15.0001
67.0835 | 6.5983 | 60.0335 | 15.0001 | 67.0864 | 16.8049 | 60.004 | 30.0002 | 67.1003 | 3.8531 | 60.012 | 15.0001 | 67.0909 | 21.8789 | 60.0063 | 30.0002 | 67.0798 | 7.3055 | 59.997 | 15.0001
67.0919 | 6.5983 | 60.0335 | 15.0001 | 67.0948 | 16.8049 | 60.004 | 30.0002 | 67.1087 | 3.8531 | 60.012 | 15.0001 | 67.0993 | 21.8789 | 60.0062 | 30.0002 | 67.0881 | 7.3038 | 59.997 | 15.0001
67.1002 | 6.5983 | 60.0335 | 15.0001 | 67.1031 | 16.8049 | 60.004 | 30.0002 | 67.117 | 3.8531 | 60.0119 | 15.0001 | 67.1076 | 21.8772 | 60.0062 | 30.0002 | 67.0964 | 7.3038 | 59.997 | 15.0001
67.1085 | 6.5983 | 60.0335 | 15.0001 | 67.1114 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.1253 | 3.8531 | 60.0119 | 15.0001 | 67.1159 | 21.8772 | 60.0061 | 30.0002 | 67.1048 | 7.3044 | 59.997 | 15.0001
67.1168 | 6.5983 | 60.0336 | 15.0001 | 67.1198 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.1337 | 3.8533 | 60.0119 | 15.0001 | 67.1243 | 21.8772 | 60.0061 | 30.0002 | 67.1131 | 7.3044 | 59.997 | 15.0001
67.1252 | 6.5983 | 60.0336 | 15.0001 | 67.1281 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.142 | 3.8533 | 60.0119 | 15.0001 | 67.1326 | 21.8772 | 60.006 | 30.0002 | 67.1214 | 7.3044 | 59.997 | 15.0001
67.1335 | 6.5978 | 60.0336 | 15.0001 | 67.1364 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.1503 | 3.8533 | 60.0119 | 15.0001 | 67.1409 | 21.8771 | 60.006 | 30.0002 | 67.1298 | 7.3044 | 59.997 | 15.0001
67.1418 | 6.5978 | 60.0336 | 15.0001 | 67.1448 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.1587 | 3.8533 | 60.0119 | 15.0001 | 67.1493 | 21.8771 | 60.0059 | 30.0002 | 67.1381 | 7.3021 | 59.997 | 15.0001
67.1502 | 6.598 | 60.0337 | 15.0001 | 67.1531 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.167 | 3.8543 | 60.0118 | 15.0001 | 67.1576 | 21.8765 | 60.0059 | 30.0002 | 67.1464 | 7.3021 | 59.997 | 15.0001
67.1585 | 6.598 | 60.0337 | 15.0001 | 67.1614 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.1753 | 3.8543 | 60.0118 | 15.0001 | 67.1659 | 21.8765 | 60.0058 | 30.0002 | 67.1548 | 7.3021 | 59.997 | 15.0001
67.1668 | 6.598 | 60.0337 | 15.0001 | 67.1698 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.1836 | 3.9463 | 60.0118 | 15.0001 | 67.1743 | 21.881 | 60.0058 | 30.0002 | 67.1631 | 7.3021 | 59.997 | 15.0001
67.1751 | 6.598 | 60.0337 | 15.0001 | 67.1781 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.192 | 3.9463 | 60.0118 | 15.0001 | 67.1826 | 21.881 | 60.0057 | 30.0002 | 67.1714 | 7.3021 | 59.997 | 15.0001
67.1835 | 6.598 | 60.0338 | 15.0001 | 67.1864 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.2003 | 3.947 | 60.0118 | 15.0001 | 67.1909 | 21.881 | 60.0057 | 30.0002 | 67.1798 | 7.3021 | 59.997 | 15.0001
67.1918 | 6.598 | 60.0338 | 15.0001 | 67.1948 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.2086 | 3.947 | 60.0118 | 15.0001 | 67.1992 | 21.881 | 60.0056 | 30.0002 | 67.1881 | 7.3016 | 59.997 | 15.0001
67.2001 | 6.598 | 60.0338 | 15.0001 | 67.2031 | 16.8049 | 60.0041 | 30.0002 | 67.217 | 3.947 | 60.0117 | 15.0001 | 67.2076 | 21.881 | 60.0056 | 30.0002 | 67.1964 | 7.3016 | 59.997 | 15.0001
67.2085 | 6.598 | 60.0338 | 15.0001 | 67.2114 | 16.8049 | 60.0042 | 30.0002 | 67.2253 | 3.947 | 60.0117 | 15.0001 | 67.2159 | 21.881 | 60.0055 | 30.0002 | 67.2048 | 7.3022 | 59.997 | 15.0001
67.2168 | 6.598 | 60.0339 | 15.0001 | 67.2198 | 16.8049 | 60.0042 | 30.0002 | 67.2336 | 3.9471 | 60.0117 | 15.0001 | 67.2242 | 21.8815 | 60.0055 | 30.0002 | 67.2131 | 7.3022 | 59.997 | 15.0001
67.2251 | 6.598 | 60.0339 | 15.0001 | 67.2281 | 16.8049 | 60.0042 | 30.0002 | 67.242 | 3.9471 | 60.0117 | 15.0001 | 67.2326 | 21.8815 | 60.0054 | 30.0002 | 67.2214 | 7.3022 | 59.997 | 15.0001
67.2334 | 6.598 | 60.0339 | 15.0001 | 67.2364 | 16.8049 | 60.0042 | 30.0002 | 67.2503 | 3.9469 | 60.0117 | 15.0001 | 67.2409 | 21.8802 | 60.0054 | 30.0002 | 67.2298 | 7.3022 | 59.997 | 15.0001
67.2418 | 6.598 | 60.0339 | 15.0001 | 67.2448 | 16.8049 | 60.0042 | 30.0002 | 67.2586 | 3.9469 | 60.0117 | 15.0001 | 67.2492 | 21.8802 | 60.0053 | 30.0002 | 67.2381 | 7.3022 | 59.997 | 15.0001
67.2501 | 6.598 | 60.034 | 15.0001 | 67.2531 | 16.8059 | 60.0042 | 30.0002 | 67.267 | 3.9469 | 60.0116 | 15.0001 | 67.2576 | 21.9215 | 60.0053 | 30.0002 | 67.2464 | 7.3022 | 59.997 | 15.0001
67.2584 | 6.598 | 60.034 | 15.0001 | 67.2614 | 16.8059 | 60.0042 | 30.0002 | 67.2753 | 3.9469 | 60.0116 | 15.0001 | 67.2659 | 21.9215 | 60.0052 | 30.0002 | 67.2548 | 7.304 | 59.997 | 15.0001
67.2668 | 6.598 | 60.034 | 15.0001 | 67.2698 | 16.8045 | 60.0042 | 30.0002 | 67.2836 | 3.9464 | 60.0116 | 15.0001 | 67.2742 | 21.9199 | 60.0052 | 30.0002 | 67.2631 | 7.304 | 59.997 | 15.0001
67.2751 | 6.598 | 60.034 | 15.0001 | 67.2781 | 16.8045 | 60.0042 | 30.0002 | 67.292 | 3.9464 | 60.0116 | 15.0001 | 67.2826 | 21.9199 | 60.0051 | 30.0002 | 67.2714 | 7.3872 | 59.997 | 15.0001
67.2834 | 6.598 | 60.0341 | 15.0001 | 67.2864 | 16.8045 | 60.0042 | 30.0002 | 67.3003 | 3.9464 | 60.0116 | 15.0001 | 67.2909 | 21.9192 | 60.0051 | 30.0002 | 67.2798 | 7.3872 | 59.997 | 15.0001
67.2917 | 6.598 | 60.0341 | 15.0001 | 67.2948 | 16.8045 | 60.0042 | 30.0002 | 67.3086 | 3.9464 | 60.0116 | 15.0001 | 67.2992 | 21.9192 | 60.005 | 30.0002 | 67.2881 | 7.3872 | 59.997 | 15.0001
67.3001 | 6.598 | 60.0341 | 15.0001 | 67.3031 | 16.8045 | 60.0042 | 30.0002 | 67.3169 | 3.9462 | 60.0115 | 15.0001 | 67.3076 | 21.9212 | 60.005 | 30.0002 | 67.2964 | 7.3872 | 59.997 | 15.0001
67.3084 | 6.598 | 60.0341 | 15.0001 | 67.3114 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3253 | 3.9462 | 60.0115 | 15.0001 | 67.3159 | 21.9212 | 60.0049 | 30.0002 | 67.3048 | 7.3872 | 59.997 | 15.0001
67.3167 | 6.598 | 60.0342 | 15.0001 | 67.3197 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3336 | 3.9462 | 60.0115 | 15.0001 | 67.3242 | 21.9482 | 60.0049 | 30.0002 | 67.3131 | 7.3872 | 59.997 | 15.0001
67.3251 | 6.598 | 60.0342 | 15.0001 | 67.3281 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3419 | 3.9462 | 60.0115 | 15.0001 | 67.3326 | 21.9482 | 60.0048 | 30.0002 | 67.3214 | 7.4854 | 59.997 | 15.0001
67.3334 | 6.598 | 60.0342 | 15.0001 | 67.3364 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3503 | 3.9461 | 60.0115 | 15.0001 | 67.3409 | 21.9497 | 60.0048 | 30.0002 | 67.3298 | 7.4854 | 59.997 | 15.0001
67.3417 | 6.598 | 60.0342 | 15.0001 | 67.3447 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3586 | 3.9461 | 60.0115 | 15.0001 | 67.3492 | 21.9497 | 60.0047 | 30.0002 | 67.3381 | 7.4863 | 59.997 | 15.0001
67.35 | 6.598 | 60.0343 | 15.0001 | 67.3531 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3669 | 3.9461 | 60.0114 | 15.0001 | 67.3576 | 21.9493 | 60.0047 | 30.0002 | 67.3464 | 7.4863 | 59.997 | 15.0001
67.3584 | 6.598 | 60.0343 | 15.0001 | 67.3614 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3753 | 3.9461 | 60.0114 | 15.0001 | 67.3659 | 21.9493 | 60.0046 | 30.0002 | 67.3548 | 7.4853 | 59.997 | 15.0001
67.3667 | 6.598 | 60.0343 | 15.0001 | 67.3697 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3836 | 3.9461 | 60.0114 | 15.0001 | 67.3742 | 21.9455 | 60.0046 | 30.0002 | 67.3631 | 7.4853 | 59.997 | 15.0001
67.375 | 6.598 | 60.0343 | 15.0001 | 67.3781 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.3919 | 3.9461 | 60.0114 | 15.0001 | 67.3825 | 21.9455 | 60.0045 | 30.0002 | 67.3714 | 7.4853 | 59.997 | 15.0001
67.3834 | 6.598 | 60.0344 | 15.0001 | 67.3864 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.4003 | 3.9456 | 60.0114 | 15.0001 | 67.3909 | 21.9475 | 60.0045 | 30.0002 | 67.3798 | 7.4853 | 59.997 | 15.0001
67.3917 | 6.598 | 60.0344 | 15.0001 | 67.3947 | 16.8045 | 60.0043 | 30.0002 | 67.4086 | 3.9456 | 60.0114 | 15.0001 | 67.3992 | 21.9475 | 60.0044 | 30.0002 | 67.3881 | 7.4824 | 59.997 | 15.0001
67.4 | 6.598 | 60.0344 | 15.0001 | 67.4031 | 16.8041 | 60.0043 | 30.0002 | 67.4169 | 3.9456 | 60.0113 | 15.0001 | 67.4075 | 22.005 | 60.0044 | 30.0002 | 67.3964 | 7.4824 | 59.997 | 15.0001
67.4083 | 6.598 | 60.0344 | 15.0001 | 67.4114 | 16.8041 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4253 | 3.9456 | 60.0113 | 15.0001 | 67.4159 | 22.005 | 60.0043 | 30.0002 | 67.4048 | 7.4824 | 59.997 | 15.0001
67.4167 | 6.598 | 60.0345 | 15.0001 | 67.4197 | 16.8043 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4336 | 3.9456 | 60.0113 | 15.0001 | 67.4242 | 22.0041 | 60.0043 | 30.0002 | 67.4131 | 7.4824 | 59.997 | 15.0001
67.425 | 6.598 | 60.0345 | 15.0001 | 67.4281 | 16.8043 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4419 | 3.9456 | 60.0113 | 15.0001 | 67.4325 | 22.0041 | 60.0042 | 30.0002 | 67.4214 | 7.4837 | 59.997 | 15.0001
67.4333 | 6.598 | 60.0345 | 15.0001 | 67.4364 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4503 | 3.9456 | 60.0113 | 15.0001 | 67.4409 | 22.0053 | 60.0042 | 30.0002 | 67.4298 | 7.4837 | 59.997 | 15.0001
67.4417 | 6.598 | 60.0345 | 15.0001 | 67.4447 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4586 | 3.9456 | 60.0113 | 15.0001 | 67.4492 | 22.0053 | 60.0041 | 30.0002 | 67.4381 | 7.4837 | 59.997 | 15.0001
67.45 | 6.598 | 60.0346 | 15.0001 | 67.4531 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4669 | 3.9456 | 60.0112 | 15.0001 | 67.4575 | 22.0037 | 60.0041 | 30.0002 | 67.4464 | 7.4837 | 59.997 | 15.0001
67.4583 | 6.598 | 60.0346 | 15.0001 | 67.4614 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4753 | 3.9456 | 60.0112 | 15.0001 | 67.4659 | 22.0037 | 60.004 | 30.0002 | 67.4548 | 7.4835 | 59.997 | 15.0001
67.4666 | 6.598 | 60.0346 | 15.0001 | 67.4697 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4836 | 3.9456 | 60.0112 | 15.0001 | 67.4742 | 21.9995 | 60.004 | 30.0002 | 67.4631 | 7.4835 | 59.997 | 15.0001
67.475 | 6.598 | 60.0346 | 15.0001 | 67.4781 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.4919 | 3.9456 | 60.0112 | 15.0001 | 67.4825 | 21.9995 | 60.0039 | 30.0002 | 67.4714 | 7.4867 | 59.997 | 15.0001
67.4833 | 6.598 | 60.0347 | 15.0001 | 67.4864 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.5002 | 3.9438 | 60.0112 | 15.0001 | 67.4909 | 21.9978 | 60.0039 | 30.0002 | 67.4798 | 7.4867 | 59.997 | 15.0001
67.4916 | 6.598 | 60.0347 | 15.0001 | 67.4947 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.5086 | 3.9438 | 60.0112 | 15.0001 | 67.4992 | 21.9978 | 60.0038 | 30.0002 | 67.4881 | 7.4867 | 59.997 | 15.0001
67.5 | 6.598 | 60.0347 | 15.0001 | 67.5031 | 16.8042 | 60.0044 | 30.0002 | 67.5169 | 4.0362 | 60.0111 | 15.0001 | 67.5075 | 21.9999 | 60.0038 | 30.0002 | 67.4964 | 7.4867 | 59.997 | 15.0001
67.5083 | 6.598 | 60.0347 | 15.0001 | 67.5114 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5252 | 4.0362 | 60.0111 | 15.0001 | 67.5159 | 21.9999 | 60.0037 | 30.0002 | 67.5048 | 7.4867 | 59.997 | 15.0001
67.5166 | 6.598 | 60.0348 | 15.0001 | 67.5197 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5336 | 4.0362 | 60.0111 | 15.0001 | 67.5242 | 21.9999 | 60.0037 | 30.0002 | 67.5131 | 7.4867 | 59.997 | 15.0001
67.5249 | 6.598 | 60.0348 | 15.0001 | 67.5281 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5419 | 4.0362 | 60.0111 | 15.0001 | 67.5325 | 21.9999 | 60.0036 | 30.0002 | 67.5214 | 7.4867 | 59.997 | 15.0001
67.5333 | 6.598 | 60.0348 | 15.0001 | 67.5364 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5502 | 4.0362 | 60.0111 | 15.0001 | 67.5409 | 21.9999 | 60.0036 | 30.0002 | 67.5298 | 7.4867 | 59.997 | 15.0001
67.5416 | 6.598 | 60.0348 | 15.0001 | 67.5447 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5586 | 4.0362 | 60.0111 | 15.0001 | 67.5492 | 21.9999 | 60.0035 | 30.0002 | 67.5381 | 7.4856 | 59.997 | 15.0001
67.5499 | 6.5989 | 60.0349 | 15.0001 | 67.5531 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5669 | 4.0362 | 60.011 | 15.0001 | 67.5575 | 21.9995 | 60.0035 | 30.0002 | 67.5464 | 7.4856 | 59.997 | 15.0001
67.5583 | 6.5989 | 60.0349 | 15.0001 | 67.5614 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5752 | 4.0362 | 60.011 | 15.0001 | 67.5659 | 21.9995 | 60.0034 | 30.0002 | 67.5548 | 7.4851 | 59.997 | 15.0001
67.5666 | 6.5989 | 60.0349 | 15.0001 | 67.5697 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5836 | 4.0363 | 60.011 | 15.0001 | 67.5742 | 22.002 | 60.0034 | 30.0002 | 67.5631 | 7.4851 | 59.997 | 15.0001
67.5749 | 6.5989 | 60.0349 | 15.0001 | 67.5781 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.5919 | 4.0363 | 60.011 | 15.0001 | 67.5825 | 22.002 | 60.0033 | 30.0002 | 67.5714 | 7.4851 | 59.997 | 15.0001
67.5832 | 6.5989 | 60.035 | 15.0001 | 67.5864 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.6002 | 4.0371 | 60.011 | 15.0001 | 67.5909 | 22.002 | 60.0033 | 30.0002 | 67.5798 | 7.4851 | 59.997 | 15.0001
67.5916 | 6.5989 | 60.035 | 15.0001 | 67.5947 | 16.8042 | 60.0045 | 30.0002 | 67.6086 | 4.0371 | 60.011 | 15.0001 | 67.5992 | 22.002 | 60.0032 | 30.0002 | 67.5881 | 7.4851 | 59.997 | 15.0001
67.5999 | 6.7173 | 60.035 | 15.0001 | 67.6031 | 16.804 | 60.0045 | 30.0002 | 67.6169 | 4.0373 | 60.011 | 15.0001 | 67.6075 | 22.005 | 60.0032 | 30.0002 | 67.5964 | 7.4851 | 59.997 | 15.0001
67.6082 | 6.7173 | 60.035 | 15.0001 | 67.6114 | 16.804 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6252 | 4.0373 | 60.011 | 15.0001 | 67.6159 | 22.005 | 60.0031 | 30.0002 | 67.6048 | 7.4851 | 59.997 | 15.0001
67.6166 | 6.8269 | 60.035 | 15.0001 | 67.6197 | 16.8041 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6336 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6242 | 22.005 | 60.0031 | 30.0002 | 67.6131 | 7.4851 | 59.997 | 15.0001
67.6249 | 6.8269 | 60.0351 | 15.0001 | 67.6281 | 16.8041 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6419 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6325 | 22.005 | 60.003 | 30.0002 | 67.6214 | 7.4846 | 59.997 | 15.0001
67.6332 | 6.8269 | 60.0351 | 15.0001 | 67.6364 | 16.8041 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6502 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6408 | 22.1137 | 60.003 | 30.0002 | 67.6298 | 7.4846 | 59.997 | 15.0001
67.6415 | 6.8269 | 60.0351 | 15.0001 | 67.6447 | 16.8041 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6586 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6492 | 22.1137 | 60.0029 | 30.0002 | 67.6381 | 7.4844 | 59.997 | 15.0001
67.6499 | 6.8269 | 60.0351 | 15.0001 | 67.6531 | 16.8041 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6669 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6575 | 22.1126 | 60.0029 | 30.0002 | 67.6464 | 7.4844 | 59.997 | 15.0001
67.6582 | 6.8269 | 60.0351 | 15.0001 | 67.6614 | 16.8041 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6752 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6658 | 22.1126 | 60.0028 | 30.0002 | 67.6548 | 7.4832 | 59.997 | 15.0001
67.6665 | 6.8269 | 60.0351 | 15.0001 | 67.6697 | 16.8041 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6835 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6742 | 22.1126 | 60.0028 | 30.0002 | 67.6631 | 7.4832 | 59.997 | 15.0001
67.6749 | 6.8269 | 60.0352 | 15.0001 | 67.6781 | 16.8041 | 60.0046 | 30.0002 | 67.6919 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6825 | 22.1126 | 60.0027 | 30.0002 | 67.6714 | 7.4832 | 59.997 | 15.0001
67.6832 | 6.8276 | 60.0352 | 15.0001 | 67.6864 | 16.8862 | 60.0046 | 30.0002 | 67.7002 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6908 | 22.1126 | 60.0027 | 30.0002 | 67.6798 | 7.4832 | 59.997 | 15.0001
67.6915 | 6.8276 | 60.0352 | 15.0001 | 67.6947 | 16.8862 | 60.0046 | 30.0002 | 67.7085 | 4.0382 | 60.011 | 15.0001 | 67.6992 | 22.1126 | 60.0026 | 30.0002 | 67.6881 | 7.4826 | 59.997 | 15.0001
67.6998 | 6.8276 | 60.0352 | 15.0001 | 67.703 | 16.8862 | 60.0046 | 30.0002 | 67.7169 | 4.039 | 60.011 | 15.0001 | 67.7075 | 22.1126 | 60.0026 | 30.0002 | 67.6964 | 7.4826 | 59.997 | 15.0001
67.7082 | 6.8276 | 60.0352 | 15.0001 | 67.7114 | 16.8862 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7252 | 4.039 | 60.011 | 15.0001 | 67.7158 | 22.1126 | 60.0025 | 30.0002 | 67.7048 | 7.4826 | 59.997 | 15.0001
67.7165 | 6.8276 | 60.0352 | 15.0001 | 67.7197 | 16.885 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7335 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.7242 | 22.1126 | 60.0025 | 30.0002 | 67.7131 | 7.4826 | 59.997 | 15.0001
67.7248 | 6.8276 | 60.0353 | 15.0001 | 67.728 | 16.885 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7419 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.7325 | 22.1126 | 60.0024 | 30.0002 | 67.7214 | 7.4848 | 59.997 | 15.0001
67.7332 | 6.8276 | 60.0353 | 15.0001 | 67.7364 | 16.885 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7502 | 4.0388 | 60.011 | 15.0001 | 67.7408 | 22.1126 | 60.0024 | 30.0002 | 67.7298 | 7.4848 | 59.997 | 15.0001
67.7415 | 6.8276 | 60.0353 | 15.0001 | 67.7447 | 16.885 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7585 | 4.0388 | 60.011 | 15.0001 | 67.7492 | 22.1126 | 60.0023 | 30.0002 | 67.7381 | 7.4848 | 59.997 | 15.0001
67.7498 | 6.8276 | 60.0353 | 15.0001 | 67.753 | 16.885 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7669 | 4.0388 | 60.011 | 15.0001 | 67.7575 | 22.1126 | 60.0023 | 30.0002 | 67.7464 | 7.4848 | 59.997 | 15.0001
67.7581 | 6.8276 | 60.0353 | 15.0001 | 67.7614 | 16.885 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7752 | 4.0388 | 60.011 | 15.0001 | 67.7658 | 22.1126 | 60.0022 | 30.0002 | 67.7548 | 7.4846 | 59.997 | 15.0001
67.7665 | 6.8276 | 60.0353 | 15.0001 | 67.7697 | 16.885 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7835 | 4.0388 | 60.011 | 15.0001 | 67.7742 | 22.1126 | 60.0022 | 30.0002 | 67.7631 | 7.4846 | 59.997 | 15.0001
67.7748 | 6.8276 | 60.0354 | 15.0001 | 67.778 | 16.885 | 60.0047 | 30.0002 | 67.7919 | 4.0388 | 60.011 | 15.0001 | 67.7825 | 22.1126 | 60.0021 | 30.0002 | 67.7714 | 7.4852 | 59.997 | 15.0001
67.7831 | 6.8276 | 60.0354 | 15.0001 | 67.7864 | 16.8824 | 60.0047 | 30.0002 | 67.8002 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.7908 | 22.1126 | 60.0021 | 30.0002 | 67.7798 | 7.4852 | 59.997 | 15.0001
67.7915 | 6.8276 | 60.0354 | 15.0001 | 67.7947 | 16.8824 | 60.0047 | 30.0002 | 67.8085 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.7992 | 22.1126 | 60.002 | 30.0002 | 67.7881 | 7.4852 | 59.997 | 15.0001
67.7998 | 6.8276 | 60.0354 | 15.0001 | 67.803 | 16.8826 | 60.0047 | 30.0002 | 67.8169 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.8075 | 22.1126 | 60.002 | 30.0002 | 67.7964 | 7.4852 | 59.997 | 15.0001
67.8081 | 6.8276 | 60.0354 | 15.0001 | 67.8114 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8252 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.8158 | 22.1126 | 60.002 | 30.0002 | 67.8048 | 7.5843 | 59.997 | 15.0001
67.8165 | 6.8276 | 60.0354 | 15.0001 | 67.8197 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8335 | 4.039 | 60.011 | 15.0001 | 67.8242 | 22.1126 | 60.002 | 30.0002 | 67.8131 | 7.5843 | 59.997 | 15.0001
67.8248 | 6.8276 | 60.0355 | 15.0001 | 67.828 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8419 | 4.039 | 60.011 | 15.0001 | 67.8325 | 22.1126 | 60.0019 | 30.0002 | 67.8214 | 7.5857 | 59.997 | 15.0001
67.8331 | 6.8276 | 60.0355 | 15.0001 | 67.8364 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8502 | 4.0394 | 60.011 | 15.0001 | 67.8408 | 22.1126 | 60.0019 | 30.0002 | 67.8298 | 7.5857 | 59.997 | 15.0001
67.8414 | 6.8276 | 60.0355 | 15.0001 | 67.8447 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8585 | 4.0394 | 60.011 | 15.0001 | 67.8492 | 22.1126 | 60.0019 | 30.0002 | 67.8381 | 7.5867 | 59.997 | 15.0001
67.8498 | 6.8276 | 60.0355 | 15.0001 | 67.853 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8668 | 4.0394 | 60.011 | 15.0001 | 67.8575 | 22.1126 | 60.0019 | 30.0002 | 67.8464 | 7.5867 | 59.997 | 15.0001
67.8581 | 6.8276 | 60.0355 | 15.0001 | 67.8614 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8752 | 4.0394 | 60.011 | 15.0001 | 67.8658 | 22.1126 | 60.0019 | 30.0002 | 67.8548 | 7.5867 | 59.997 | 15.0001
67.8664 | 6.8276 | 60.0355 | 15.0001 | 67.8697 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8835 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.8742 | 22.1126 | 60.0019 | 30.0002 | 67.8631 | 7.5867 | 59.997 | 15.0001
67.8748 | 6.8276 | 60.0356 | 15.0001 | 67.878 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.8918 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.8825 | 22.1126 | 60.0018 | 30.0002 | 67.8714 | 7.5867 | 59.997 | 15.0001
67.8831 | 6.8276 | 60.0356 | 15.0001 | 67.8864 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.9002 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.8908 | 22.1126 | 60.0018 | 30.0002 | 67.8798 | 7.5867 | 59.997 | 15.0001
67.8914 | 6.8276 | 60.0356 | 15.0001 | 67.8947 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.9085 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.8992 | 22.1126 | 60.0018 | 30.0002 | 67.8881 | 7.5867 | 59.997 | 15.0001
67.8997 | 6.8276 | 60.0356 | 15.0001 | 67.903 | 16.8826 | 60.0048 | 30.0002 | 67.9168 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.9075 | 22.1126 | 60.0018 | 30.0002 | 67.8964 | 7.5867 | 59.997 | 15.0001
67.9081 | 6.8276 | 60.0356 | 15.0001 | 67.9114 | 16.8826 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9252 | 4.0389 | 60.011 | 15.0001 | 67.9158 | 22.1126 | 60.0018 | 30.0002 | 67.9048 | 7.586 | 59.997 | 15.0001
67.9164 | 6.8276 | 60.0356 | 15.0001 | 67.9197 | 16.8826 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9335 | 4.0392 | 60.011 | 15.0001 | 67.9242 | 22.1126 | 60.0018 | 30.0002 | 67.9131 | 7.586 | 59.997 | 15.0001
67.9247 | 6.8276 | 60.0357 | 15.0001 | 67.928 | 16.8826 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9418 | 4.0392 | 60.011 | 15.0001 | 67.9325 | 22.1126 | 60.0017 | 30.0002 | 67.9214 | 7.5848 | 59.997 | 15.0001
67.9331 | 6.8276 | 60.0357 | 15.0001 | 67.9364 | 16.8826 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9502 | 4.0395 | 60.011 | 15.0001 | 67.9408 | 22.1126 | 60.0017 | 30.0002 | 67.9298 | 7.5848 | 59.997 | 15.0001
67.9414 | 6.8276 | 60.0357 | 15.0001 | 67.9447 | 16.8826 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9585 | 4.0395 | 60.011 | 15.0001 | 67.9492 | 22.1126 | 60.0017 | 30.0002 | 67.9381 | 7.5848 | 59.997 | 15.0001
67.9497 | 6.8272 | 60.0357 | 15.0001 | 67.953 | 16.8848 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9668 | 4.0395 | 60.011 | 15.0001 | 67.9575 | 22.1126 | 60.0017 | 30.0002 | 67.9464 | 7.5848 | 59.997 | 15.0001
67.958 | 6.8272 | 60.0357 | 15.0001 | 67.9614 | 16.8848 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9752 | 4.0395 | 60.011 | 15.0001 | 67.9658 | 22.1126 | 60.0017 | 30.0002 | 67.9548 | 7.5848 | 59.997 | 15.0001
67.9664 | 6.8272 | 60.0357 | 15.0001 | 67.9697 | 16.8848 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9835 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 67.9742 | 22.1126 | 60.0017 | 30.0002 | 67.9631 | 7.5848 | 59.997 | 15.0001
67.9747 | 6.8272 | 60.0358 | 15.0001 | 67.978 | 16.8848 | 60.0049 | 30.0002 | 67.9918 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 67.9825 | 22.1126 | 60.0016 | 30.0002 | 67.9714 | 7.5848 | 59.997 | 15.0001
67.983 | 6.8272 | 60.0358 | 15.0001 | 67.9864 | 16.8878 | 60.0049 | 30.0002 | 68.0002 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 67.9908 | 22.1126 | 60.0016 | 30.0002 | 67.9798 | 7.5848 | 59.997 | 15.0001
67.9914 | 6.8272 | 60.0358 | 15.0001 | 67.9947 | 16.8878 | 60.0049 | 30.0002 | 68.0085 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 67.9992 | 22.1126 | 60.0016 | 30.0002 | 67.9881 | 7.5821 | 59.997 | 15.0001
67.9997 | 6.9382 | 60.0358 | 15.0001 | 68.003 | 16.8886 | 60.0049 | 30.0002 | 68.0168 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0075 | 22.1126 | 60.0016 | 30.0002 | 67.9964 | 7.5821 | 59.997 | 15.0001
68.008 | 6.9382 | 60.0358 | 15.0001 | 68.0114 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0252 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0159 | 22.1126 | 60.0016 | 30.0002 | 68.0048 | 7.5819 | 59.997 | 15.0001
68.0163 | 6.9382 | 60.0358 | 15.0001 | 68.0197 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0335 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0242 | 22.1126 | 60.0016 | 30.0002 | 68.0131 | 7.5819 | 59.997 | 15.0001
68.0247 | 6.9382 | 60.0359 | 15.0001 | 68.028 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0418 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0325 | 22.1126 | 60.0015 | 30.0002 | 68.0214 | 7.5819 | 59.997 | 15.0001
68.033 | 6.9382 | 60.0359 | 15.0001 | 68.0364 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0502 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0409 | 22.1126 | 60.0015 | 30.0002 | 68.0298 | 7.5819 | 59.997 | 15.0001
68.0413 | 6.9382 | 60.0359 | 15.0001 | 68.0447 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0585 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0492 | 22.1126 | 60.0015 | 30.0002 | 68.0381 | 7.5828 | 59.997 | 15.0001
68.0497 | 6.9382 | 60.0359 | 15.0001 | 68.053 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0668 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0575 | 22.1126 | 60.0015 | 30.0002 | 68.0464 | 7.5828 | 59.997 | 15.0001
68.058 | 6.9382 | 60.0359 | 15.0001 | 68.0614 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0752 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0659 | 22.1126 | 60.0015 | 30.0002 | 68.0548 | 7.5824 | 59.997 | 15.0001
68.0663 | 6.9382 | 60.0359 | 15.0001 | 68.0697 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0835 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0742 | 22.1126 | 60.0015 | 30.0002 | 68.0631 | 7.5824 | 59.997 | 15.0001
68.0746 | 6.9382 | 60.036 | 15.0001 | 68.078 | 16.8886 | 60.005 | 30.0002 | 68.0918 | 4.0402 | 60.011 | 15.0001 | 68.0825 | 22.1126 | 60.0014 | 30.0002 | 68.0714 | 7.5822 | 59.997 | 15.0001
68.083 | 6.9382 | 60.036 | 15.0001 | 68.0864 | 16.8886 | 60.0049 | 30.0002 | 68.1002 | 4.04 | 60.011 | 15.0001 | 68.0909 | 22.1126 | 60.0014 | 30.0002 | 68.0798 | 7.5822 | 59.997 | 15.0001
68.0913 | 6.9382 | 60.036 | 15.0001 | 68.0947 | 16.8886 | 60.0049 | 30.0002 | 68.1085 | 4.04 | 60.011 | 15.0001 | 68.0992 | 22.1126 | 60.0014 | 30.0002 | 68.0881 | 7.5822 | 59.997 | 15.0001
68.0996 | 6.9382 | 60.036 | 15.0001 | 68.103 | 16.8886 | 60.0049 | 30.0002 | 68.1168 | 4.04 | 60.011 | 15.0001 | 68.1075 | 22.1126 | 60.0014 | 30.0002 | 68.0964 | 7.5822 | 59.997 | 15.0001
68.108 | 6.9382 | 60.036 | 15.0001 | 68.1113 | 16.8886 | 60.0049 | 30.0002 | 68.1252 | 4.04 | 60.011 | 15.0001 | 68.1159 | 22.1126 | 60.0014 | 30.0002 | 68.1048 | 7.5817 | 59.997 | 15.0001
68.1163 | 6.9382 | 60.036 | 15.0001 | 68.1197 | 16.8886 | 60.0049 | 30.0002 | 68.1335 | 4.04 | 60.011 | 15.0001 | 68.1242 | 22.1126 | 60.0014 | 30.0002 | 68.1131 | 7.5817 | 59.997 | 15.0001
68.1246 | 6.9382 | 60.0361 | 15.0001 | 68.128 | 16.8886 | 60.0049 | 30.0002 | 68.1418 | 4.04 | 60.011 | 15.0001 | 68.1325 | 22.1126 | 60.0013 | 30.0002 | 68.1214 | 7.5817 | 59.997 | 15.0001
68.1329 | 6.9382 | 60.0361 | 15.0001 | 68.1363 | 16.8886 | 60.0048 | 30.0002 | 68.1502 | 4.04 | 60.011 | 15.0001 | 68.1409 | 22.1126 | 60.0013 | 30.0002 | 68.1298 | 7.5817 | 59.997 | 15.0001
68.1413 | 6.9382 | 60.0361 | 15.0001 | 68.1447 | 16.8886 | 60.0048 | 30.0002 | 68.1585 | 4.04 | 60.011 | 15.0001 | 68.1492 | 22.1126 | 60.0013 | 30.0002 | 68.1381 | 7.5816 | 59.997 | 15.0001
68.1496 | 6.9385 | 60.0361 | 15.0001 | 68.153 | 16.8886 | 60.0048 | 30.0002 | 68.1668 | 4.0404 | 60.011 | 15.0001 | 68.1575 | 22.1117 | 60.0013 | 30.0002 | 68.1464 | 7.5816 | 59.997 | 15.0001
68.1579 | 6.9385 | 60.0361 | 15.0001 | 68.1613 | 16.8886 | 60.0048 | 30.0002 | 68.1751 | 4.0404 | 60.011 | 15.0001 | 68.1659 | 22.1117 | 60.0013 | 30.0002 | 68.1548 | 7.5815 | 59.997 | 15.0001
68.1663 | 6.9385 | 60.0361 | 15.0001 | 68.1697 | 16.8861 | 60.0048 | 30.0002 | 68.1835 | 4.0404 | 60.011 | 15.0001 | 68.1742 | 22.1117 | 60.0013 | 30.0002 | 68.1631 | 7.5815 | 59.9971 | 15.0001
68.1746 | 6.9385 | 60.0362 | 15.0001 | 68.178 | 16.8861 | 60.0048 | 30.0002 | 68.1918 | 4.0404 | 60.011 | 15.0001 | 68.1825 | 22.1117 | 60.0012 | 30.0002 | 68.1714 | 7.5815 | 59.9971 | 15.0001
68.1829 | 6.9385 | 60.0362 | 15.0001 | 68.1863 | 16.8861 | 60.0047 | 30.0002 | 68.2001 | 4.0408 | 60.011 | 15.0001 | 68.1909 | 22.1117 | 60.0012 | 30.0002 | 68.1798 | 7.5815 | 59.9971 | 15.0001
68.1912 | 6.9385 | 60.0362 | 15.0001 | 68.1947 | 16.8861 | 60.0047 | 30.0002 | 68.2085 | 4.0408 | 60.011 | 15.0001 | 68.1992 | 22.1117 | 60.0012 | 30.0002 | 68.1881 | 7.5837 | 59.9971 | 15.0001
68.1996 | 6.9385 | 60.0362 | 15.0001 | 68.203 | 16.8833 | 60.0047 | 30.0002 | 68.2168 | 4.0408 | 60.011 | 15.0001 | 68.2075 | 22.1117 | 60.0012 | 30.0002 | 68.1964 | 7.5837 | 59.9971 | 15.0001
68.2079 | 6.9385 | 60.0362 | 15.0001 | 68.2113 | 16.8833 | 60.0047 | 30.0002 | 68.2251 | 4.0408 | 60.011 | 15.0001 | 68.2159 | 22.1117 | 60.0012 | 30.0002 | 68.2048 | 7.5823 | 59.9971 | 15.0001
68.2162 | 6.9385 | 60.0362 | 15.0001 | 68.2197 | 16.8833 | 60.0047 | 30.0002 | 68.2335 | 4.0408 | 60.011 | 15.0001 | 68.2242 | 22.1117 | 60.0012 | 30.0002 | 68.2131 | 7.5823 | 59.9972 | 15.0001
68.2246 | 6.9385 | 60.0363 | 15.0001 | 68.228 | 16.8833 | 60.0047 | 30.0002 | 68.2418 | 4.0408 | 60.011 | 15.0001 | 68.2325 | 22.1117 | 60.0011 | 30.0002 | 68.2214 | 7.5823 | 59.9972 | 15.0001
68.2329 | 6.9385 | 60.0363 | 15.0001 | 68.2363 | 16.8811 | 60.0046 | 30.0002 | 68.2501 | 4.0408 | 60.011 | 15.0001 | 68.2409 | 22.1117 | 60.0011 | 30.0002 | 68.2298 | 7.5823 | 59.9972 | 15.0001
68.2412 | 6.9385 | 60.0363 | 15.0001 | 68.2447 | 16.8811 | 60.0046 | 30.0002 | 68.2585 | 4.0408 | 60.011 | 15.0001 | 68.2492 | 22.1117 | 60.0011 | 30.0002 | 68.2381 | 7.5823 | 59.9972 | 15.0001
68.2495 | 6.9385 | 60.0363 | 15.0001 | 68.253 | 16.8811 | 60.0046 | 30.0002 | 68.2668 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.2575 | 22.1117 | 60.0011 | 30.0002 | 68.2464 | 7.5823 | 59.9972 | 15.0001
68.2579 | 6.9385 | 60.0363 | 15.0001 | 68.2613 | 16.8811 | 60.0046 | 30.0002 | 68.2751 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.2659 | 22.1117 | 60.0011 | 30.0002 | 68.2548 | 7.5832 | 59.9972 | 15.0001
68.2662 | 6.9385 | 60.0363 | 15.0001 | 68.2697 | 16.8811 | 60.0046 | 30.0002 | 68.2835 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.2742 | 22.1117 | 60.0011 | 30.0002 | 68.2631 | 7.5832 | 59.9973 | 15.0001
68.2745 | 6.9385 | 60.0364 | 15.0001 | 68.278 | 16.8811 | 60.0046 | 30.0002 | 68.2918 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.2825 | 22.1117 | 60.001 | 30.0002 | 68.2714 | 7.5832 | 59.9973 | 15.0001
68.2829 | 6.9385 | 60.0364 | 15.0001 | 68.2863 | 16.8811 | 60.0045 | 30.0002 | 68.3001 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.2909 | 22.1117 | 60.001 | 30.0002 | 68.2798 | 7.5832 | 59.9973 | 15.0001
68.2912 | 6.9385 | 60.0364 | 15.0001 | 68.2947 | 16.8811 | 60.0045 | 30.0002 | 68.3085 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.2992 | 22.1117 | 60.001 | 30.0002 | 68.2881 | 7.583 | 59.9973 | 15.0001
68.2995 | 6.9385 | 60.0364 | 15.0001 | 68.303 | 16.8811 | 60.0045 | 30.0002 | 68.3168 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.3075 | 22.1117 | 60.001 | 30.0002 | 68.2964 | 7.583 | 59.9973 | 15.0001
68.3078 | 6.9385 | 60.0364 | 15.0001 | 68.3113 | 16.8811 | 60.0045 | 30.0002 | 68.3251 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.3159 | 22.1117 | 60.001 | 30.0002 | 68.3048 | 7.583 | 59.9973 | 15.0001
68.3162 | 6.9385 | 60.0364 | 15.0001 | 68.3197 | 16.8841 | 60.0045 | 30.0002 | 68.3335 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.3242 | 22.1123 | 60.001 | 30.0002 | 68.3131 | 7.583 | 59.9974 | 15.0001
68.3245 | 6.9385 | 60.0365 | 15.0001 | 68.328 | 16.8841 | 60.0045 | 30.0002 | 68.3418 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.3325 | 22.1123 | 60.0009 | 30.0002 | 68.3214 | 7.583 | 59.9974 | 15.0001
68.3328 | 6.9385 | 60.0365 | 15.0001 | 68.3363 | 16.8841 | 60.0044 | 30.0002 | 68.3501 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.3409 | 22.1123 | 60.0009 | 30.0002 | 68.3298 | 7.583 | 59.9974 | 15.0001
68.3412 | 6.9385 | 60.0365 | 15.0001 | 68.3447 | 16.8841 | 60.0044 | 30.0002 | 68.3585 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.3492 | 22.1123 | 60.0009 | 30.0002 | 68.3381 | 7.5834 | 59.9974 | 15.0001
68.3495 | 6.9385 | 60.0365 | 15.0001 | 68.353 | 16.8841 | 60.0044 | 30.0002 | 68.3668 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.3575 | 22.1123 | 60.0009 | 30.0002 | 68.3464 | 7.5834 | 59.9974 | 15.0001
68.3578 | 6.9385 | 60.0365 | 15.0001 | 68.3613 | 16.8841 | 60.0044 | 30.0002 | 68.3751 | 4.0407 | 60.011 | 15.0001 | 68.3659 | 22.1123 | 60.0009 | 30.0002 | 68.3548 | 7.5829 | 59.9974 | 15.0001
68.3661 | 6.9385 | 60.0365 | 15.0001 | 68.3697 | 16.8841 | 60.0044 | 30.0002 | 68.3835 | 4.1587 | 60.011 | 15.0001 | 68.3742 | 22.1123 | 60.0009 | 30.0002 | 68.3631 | 7.5829 | 59.9975 | 15.0001
68.3745 | 6.9385 | 60.0366 | 15.0001 | 68.378 | 16.8841 | 60.0044 | 30.0002 | 68.3918 | 4.1587 | 60.011 | 15.0001 | 68.3825 | 22.1123 | 60.0008 | 30.0002 | 68.3714 | 7.584 | 59.9975 | 15.0001
68.3828 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.3863 | 16.8841 | 60.0043 | 30.0002 | 68.4001 | 4.1587 | 60.011 | 15.0001 | 68.3909 | 22.1142 | 60.0008 | 30.0002 | 68.3798 | 7.584 | 59.9975 | 15.0001
68.3911 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.3947 | 16.8841 | 60.0043 | 30.0002 | 68.4085 | 4.1587 | 60.011 | 15.0001 | 68.3992 | 22.1142 | 60.0008 | 30.0002 | 68.3881 | 7.584 | 59.9975 | 15.0001
68.3995 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.403 | 16.8812 | 60.0043 | 30.0002 | 68.4168 | 4.1587 | 60.011 | 15.0001 | 68.4075 | 22.1142 | 60.0008 | 30.0002 | 68.3964 | 7.584 | 59.9975 | 15.0001
68.4078 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.4113 | 16.8812 | 60.0043 | 30.0002 | 68.4251 | 4.1587 | 60.011 | 15.0001 | 68.4159 | 22.1142 | 60.0008 | 30.0002 | 68.4048 | 7.584 | 59.9975 | 15.0001
68.4161 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.4197 | 16.8812 | 60.0043 | 30.0002 | 68.4334 | 4.1587 | 60.011 | 15.0001 | 68.4242 | 22.1142 | 60.0008 | 30.0002 | 68.4131 | 7.584 | 59.9976 | 15.0001
68.4244 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.428 | 16.8812 | 60.0043 | 30.0002 | 68.4418 | 4.1587 | 60.011 | 15.0001 | 68.4325 | 22.1142 | 60.0007 | 30.0002 | 68.4214 | 7.584 | 59.9976 | 15.0001
68.4328 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.4363 | 16.8812 | 60.0042 | 30.0002 | 68.4501 | 4.1595 | 60.011 | 15.0001 | 68.4409 | 22.1143 | 60.0007 | 30.0002 | 68.4298 | 7.584 | 59.9976 | 15.0001
68.4411 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.4447 | 16.8812 | 60.0042 | 30.0002 | 68.4584 | 4.1595 | 60.011 | 15.0001 | 68.4492 | 22.1143 | 60.0007 | 30.0002 | 68.4381 | 7.5844 | 59.9976 | 15.0001
68.4494 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.453 | 16.9929 | 60.0042 | 30.0002 | 68.4668 | 4.1599 | 60.011 | 15.0001 | 68.4575 | 22.1143 | 60.0007 | 30.0002 | 68.4464 | 7.5844 | 59.9976 | 15.0001
68.4578 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.4613 | 16.9929 | 60.0042 | 30.0002 | 68.4751 | 4.1599 | 60.011 | 15.0001 | 68.4659 | 22.1143 | 60.0007 | 30.0002 | 68.4548 | 7.5844 | 59.9976 | 15.0001
68.4661 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.4697 | 16.9904 | 60.0042 | 30.0002 | 68.4834 | 4.1599 | 60.011 | 15.0001 | 68.4742 | 22.1143 | 60.0007 | 30.0002 | 68.4631 | 7.5844 | 59.9977 | 15.0001
68.4744 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.478 | 16.9904 | 60.0042 | 30.0002 | 68.4918 | 4.1599 | 60.011 | 15.0001 | 68.4825 | 22.1143 | 60.0006 | 30.0002 | 68.4714 | 7.5853 | 59.9977 | 15.0001
68.4827 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.4863 | 17.0886 | 60.0041 | 30.0002 | 68.5001 | 4.1599 | 60.011 | 15.0001 | 68.4909 | 22.1143 | 60.0006 | 30.0002 | 68.4798 | 7.5853 | 59.9977 | 15.0001
68.4911 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.4947 | 17.0886 | 60.0041 | 30.0002 | 68.5084 | 4.1599 | 60.011 | 15.0001 | 68.4992 | 22.1143 | 60.0006 | 30.0002 | 68.4881 | 7.5853 | 59.9977 | 15.0001
68.4994 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.503 | 17.0886 | 60.0041 | 30.0002 | 68.5168 | 4.159 | 60.011 | 15.0001 | 68.5075 | 22.1143 | 60.0006 | 30.0002 | 68.4964 | 7.5853 | 59.9977 | 15.0001
68.5077 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.5113 | 17.0886 | 60.0041 | 30.0002 | 68.5251 | 4.159 | 60.011 | 15.0001 | 68.5159 | 22.1143 | 60.0006 | 30.0002 | 68.5048 | 7.5853 | 59.9977 | 15.0001
68.5161 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.5196 | 17.0886 | 60.0041 | 30.0002 | 68.5334 | 4.159 | 60.011 | 15.0001 | 68.5242 | 22.1143 | 60.0006 | 30.0002 | 68.5131 | 7.5853 | 59.9978 | 15.0001
68.5244 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.528 | 17.0886 | 60.0041 | 30.0002 | 68.5418 | 4.159 | 60.011 | 15.0001 | 68.5325 | 22.1143 | 60.0005 | 30.0002 | 68.5214 | 7.5851 | 59.9978 | 15.0001
68.5327 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.5363 | 17.0871 | 60.004 | 30.0002 | 68.5501 | 4.1585 | 60.011 | 15.0001 | 68.5409 | 22.1143 | 60.0005 | 30.0002 | 68.5298 | 7.5851 | 59.9978 | 15.0001
68.541 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.5446 | 17.0871 | 60.004 | 30.0002 | 68.5584 | 4.1585 | 60.011 | 15.0001 | 68.5492 | 22.1143 | 60.0005 | 30.0002 | 68.5381 | 7.5846 | 59.9978 | 15.0001
68.5494 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.553 | 17.0871 | 60.004 | 30.0002 | 68.5667 | 4.1583 | 60.011 | 15.0001 | 68.5575 | 22.1143 | 60.0005 | 30.0002 | 68.5465 | 7.5846 | 59.9978 | 15.0001
68.5577 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.5613 | 17.0871 | 60.004 | 30.0002 | 68.5751 | 4.1583 | 60.011 | 15.0001 | 68.5659 | 22.1143 | 60.0005 | 30.0002 | 68.5548 | 7.5855 | 59.9978 | 15.0001
68.566 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.5696 | 17.091 | 60.004 | 30.0002 | 68.5834 | 4.1583 | 60.011 | 15.0001 | 68.5742 | 22.1143 | 60.0005 | 30.0002 | 68.5631 | 7.5855 | 59.9979 | 15.0001
68.5744 | 6.9378 | 60.037 | 15.0001 | 68.578 | 17.091 | 60.004 | 30.0002 | 68.5917 | 4.1583 | 60.011 | 15.0001 | 68.5825 | 22.1143 | 60.0004 | 30.0002 | 68.5715 | 7.5855 | 59.9979 | 15.0001
68.5827 | 6.9378 | 60.037 | 15.0001 | 68.5863 | 17.091 | 60.0039 | 30.0002 | 68.6001 | 4.1583 | 60.011 | 15.0001 | 68.5909 | 22.1143 | 60.0004 | 30.0002 | 68.5798 | 7.5855 | 59.9979 | 15.0001
68.591 | 6.9378 | 60.037 | 15.0001 | 68.5946 | 17.091 | 60.0039 | 30.0002 | 68.6084 | 4.1583 | 60.011 | 15.0001 | 68.5992 | 22.1143 | 60.0004 | 30.0002 | 68.5881 | 7.5855 | 59.9979 | 15.0001
68.5993 | 6.9378 | 60.037 | 15.0001 | 68.603 | 17.091 | 60.0039 | 30.0002 | 68.6167 | 4.1578 | 60.011 | 15.0001 | 68.6075 | 22.1143 | 60.0004 | 30.0002 | 68.5965 | 7.5855 | 59.9979 | 15.0001
68.6077 | 6.9378 | 60.037 | 15.0001 | 68.6113 | 17.091 | 60.0039 | 30.0002 | 68.6251 | 4.1578 | 60.011 | 15.0001 | 68.6159 | 22.1143 | 60.0004 | 30.0002 | 68.6048 | 7.5855 | 59.9979 | 15.0001
68.616 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.6196 | 17.091 | 60.0039 | 30.0002 | 68.6334 | 4.1574 | 60.011 | 15.0001 | 68.6242 | 22.1143 | 60.0004 | 30.0002 | 68.6131 | 7.5855 | 59.998 | 15.0001
68.6243 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.628 | 17.091 | 60.0039 | 30.0002 | 68.6417 | 4.1574 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6325 | 22.1143 | 60.0003 | 30.0002 | 68.6215 | 7.5842 | 59.998 | 15.0001
68.6327 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.6363 | 17.094 | 60.0038 | 30.0002 | 68.6501 | 4.1574 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6409 | 22.1143 | 60.0003 | 30.0002 | 68.6298 | 7.5842 | 59.998 | 15.0001
68.641 | 6.9378 | 60.0369 | 15.0001 | 68.6446 | 17.094 | 60.0038 | 30.0002 | 68.6584 | 4.1574 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6492 | 22.1143 | 60.0003 | 30.0002 | 68.6381 | 7.5842 | 59.998 | 15.0001
68.6493 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.653 | 17.094 | 60.0038 | 30.0002 | 68.6667 | 4.1571 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6575 | 22.1143 | 60.0003 | 30.0002 | 68.6465 | 7.5842 | 59.998 | 15.0001
68.6576 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.6613 | 17.094 | 60.0038 | 30.0002 | 68.675 | 4.1571 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6659 | 22.1143 | 60.0003 | 30.0002 | 68.6548 | 7.5842 | 59.998 | 15.0001
68.666 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.6696 | 17.094 | 60.0038 | 30.0002 | 68.6834 | 4.1573 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6742 | 22.1143 | 60.0003 | 30.0002 | 68.6631 | 7.5842 | 59.9981 | 15.0001
68.6743 | 6.9378 | 60.0368 | 15.0001 | 68.678 | 17.094 | 60.0038 | 30.0002 | 68.6917 | 4.1573 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6825 | 22.1143 | 60.0002 | 30.0002 | 68.6715 | 7.6868 | 59.9981 | 15.0001
68.6826 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.6863 | 17.094 | 60.0037 | 30.0002 | 68.7 | 4.1579 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6909 | 22.1114 | 60.0002 | 30.0002 | 68.6798 | 7.6868 | 59.9981 | 15.0001
68.691 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.6946 | 17.094 | 60.0037 | 30.0002 | 68.7084 | 4.1579 | 60.0109 | 15.0001 | 68.6992 | 22.1114 | 60.0002 | 30.0002 | 68.6881 | 7.6864 | 59.9981 | 15.0001
68.6993 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.703 | 17.0953 | 60.0037 | 30.0002 | 68.7167 | 4.1576 | 60.0109 | 15.0001 | 68.7075 | 22.1114 | 60.0002 | 30.0002 | 68.6965 | 7.6864 | 59.9981 | 15.0001
68.7076 | 6.9378 | 60.0367 | 15.0001 | 68.7113 | 17.0953 | 60.0037 | 30.0002 | 68.725 | 4.1576 | 60.0109 | 15.0001 | 68.7159 | 22.1114 | 60.0002 | 30.0002 | 68.7048 | 7.6857 | 59.9981 | 15.0001
68.7159 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.7196 | 17.0953 | 60.0037 | 30.0002 | 68.7334 | 4.1576 | 60.0109 | 15.0001 | 68.7242 | 22.1114 | 60.0002 | 30.0002 | 68.7131 | 7.6857 | 59.9982 | 15.0001
68.7243 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.728 | 17.0953 | 60.0037 | 30.0002 | 68.7417 | 4.1576 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7325 | 22.1114 | 60.0001 | 30.0002 | 68.7215 | 7.6857 | 59.9982 | 15.0001
68.7326 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.7363 | 17.0953 | 60.0036 | 30.0002 | 68.75 | 4.157 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7409 | 22.1075 | 60.0001 | 30.0002 | 68.7298 | 7.6857 | 59.9982 | 15.0001
68.7409 | 6.9378 | 60.0366 | 15.0001 | 68.7446 | 17.0953 | 60.0036 | 30.0002 | 68.7584 | 4.157 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7492 | 22.1075 | 60.0001 | 30.0002 | 68.7381 | 7.6857 | 59.9982 | 15.0001
68.7493 | 6.9378 | 60.0365 | 15.0001 | 68.753 | 17.0955 | 60.0036 | 30.0002 | 68.7667 | 4.1574 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7575 | 22.1075 | 60.0001 | 30.0002 | 68.7465 | 7.6857 | 59.9982 | 15.0001
68.7576 | 6.9378 | 60.0365 | 15.0001 | 68.7613 | 17.0955 | 60.0036 | 30.0002 | 68.775 | 4.1574 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7659 | 22.1075 | 60.0001 | 30.0002 | 68.7548 | 7.6857 | 59.9982 | 15.0001
68.7659 | 6.9378 | 60.0365 | 15.0001 | 68.7696 | 17.0958 | 60.0036 | 30.0002 | 68.7834 | 4.1566 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7742 | 22.1075 | 60.0001 | 30.0002 | 68.7631 | 7.6857 | 59.9983 | 15.0001
68.7742 | 6.9378 | 60.0365 | 15.0001 | 68.778 | 17.0958 | 60.0036 | 30.0002 | 68.7917 | 4.1566 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7825 | 22.1075 | 60 | 30.0002 | 68.7715 | 7.7611 | 59.9983 | 15.0001
68.7826 | 6.9378 | 60.0364 | 15.0001 | 68.7863 | 17.0958 | 60.0035 | 30.0002 | 68.8 | 4.1565 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7909 | 22.1075 | 60 | 30.0002 | 68.7798 | 7.7611 | 59.9983 | 15.0001
68.7909 | 6.9378 | 60.0364 | 15.0001 | 68.7946 | 17.0958 | 60.0035 | 30.0002 | 68.8083 | 4.1565 | 60.0108 | 15.0001 | 68.7992 | 22.1075 | 60 | 30.0002 | 68.7881 | 7.7611 | 59.9983 | 15.0001
68.7992 | 6.9378 | 60.0364 | 15.0001 | 68.803 | 17.0958 | 60.0035 | 30.0002 | 68.8167 | 4.1569 | 60.0108 | 15.0001 | 68.8075 | 22.1075 | 60 | 30.0002 | 68.7965 | 7.7611 | 59.9983 | 15.0001
68.8076 | 6.9378 | 60.0364 | 15.0001 | 68.8113 | 17.0958 | 60.0035 | 30.0002 | 68.825 | 4.1569 | 60.0108 | 15.0001 | 68.8159 | 22.1075 | 59.9999 | 30.0002 | 68.8048 | 7.7611 | 59.9983 | 15.0001
68.8159 | 6.9378 | 60.0363 | 15.0001 | 68.8196 | 17.0958 | 60.0035 | 30.0002 | 68.8333 | 4.1578 | 60.0108 | 15.0001 | 68.8242 | 22.1817 | 59.9998 | 30.0002 | 68.8131 | 7.7611 | 59.9984 | 15.0001
68.8242 | 6.9378 | 60.0363 | 15.0001 | 68.828 | 17.0958 | 60.0035 | 30.0002 | 68.8417 | 4.1578 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8325 | 22.1817 | 59.9998 | 30.0002 | 68.8215 | 7.7611 | 59.9984 | 15.0001
68.8325 | 6.9378 | 60.0363 | 15.0001 | 68.8363 | 17.0958 | 60.0034 | 30.0002 | 68.85 | 4.1578 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8409 | 22.1817 | 59.9997 | 30.0002 | 68.8298 | 7.7611 | 59.9984 | 15.0001
68.8409 | 6.9378 | 60.0363 | 15.0001 | 68.8446 | 17.0958 | 60.0034 | 30.0002 | 68.8583 | 4.1578 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8492 | 22.1817 | 59.9997 | 30.0002 | 68.8381 | 7.7615 | 59.9984 | 15.0001
68.8492 | 6.9378 | 60.0362 | 15.0001 | 68.853 | 17.0943 | 60.0034 | 30.0002 | 68.8667 | 4.1592 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8575 | 22.1817 | 59.9996 | 30.0002 | 68.8465 | 7.7615 | 59.9984 | 15.0001
68.8575 | 6.9378 | 60.0362 | 15.0001 | 68.8613 | 17.0943 | 60.0034 | 30.0002 | 68.875 | 4.1592 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8659 | 22.1817 | 59.9995 | 30.0002 | 68.8548 | 7.7615 | 59.9984 | 15.0001
68.8659 | 6.9378 | 60.0362 | 15.0001 | 68.8696 | 17.0946 | 60.0034 | 30.0002 | 68.8833 | 4.1592 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8742 | 22.1817 | 59.9995 | 30.0002 | 68.8631 | 7.7615 | 59.9985 | 15.0001
68.8742 | 6.9378 | 60.0362 | 15.0001 | 68.878 | 17.0946 | 60.0034 | 30.0002 | 68.8917 | 4.1592 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8825 | 22.1817 | 59.9994 | 30.0002 | 68.8715 | 7.7615 | 59.9985 | 15.0001
68.8825 | 6.9378 | 60.0361 | 15.0001 | 68.8863 | 17.0946 | 60.0033 | 30.0002 | 68.9 | 4.1592 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8909 | 22.1818 | 59.9994 | 30.0002 | 68.8798 | 7.7615 | 59.9985 | 15.0001
68.8908 | 6.9378 | 60.0361 | 15.0001 | 68.8946 | 17.0946 | 60.0033 | 30.0002 | 68.9083 | 4.1592 | 60.0107 | 15.0001 | 68.8992 | 22.1818 | 59.9993 | 30.0002 | 68.8881 | 7.7622 | 59.9985 | 15.0001
68.8992 | 6.9378 | 60.0361 | 15.0001 | 68.9029 | 17.0946 | 60.0033 | 30.0002 | 68.9166 | 4.158 | 60.0107 | 15.0001 | 68.9075 | 22.1817 | 59.9993 | 30.0002 | 68.8965 | 7.7622 | 59.9985 | 15.0001
68.9075 | 6.9378 | 60.0361 | 15.0001 | 68.9113 | 17.0946 | 60.0033 | 30.0002 | 68.925 | 4.158 | 60.0107 | 15.0001 | 68.9159 | 22.1817 | 59.9992 | 30.0002 | 68.9048 | 7.7622 | 59.9985 | 15.0001
68.9158 | 6.9378 | 60.036 | 15.0001 | 68.9196 | 17.0946 | 60.0033 | 30.0002 | 68.9333 | 4.158 | 60.0107 | 15.0001 | 68.9242 | 22.1773 | 59.9991 | 30.0002 | 68.9131 | 7.7622 | 59.9986 | 15.0001
68.9242 | 6.9378 | 60.036 | 15.0001 | 68.9279 | 17.0946 | 60.0033 | 30.0002 | 68.9416 | 4.158 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9325 | 22.1773 | 59.9991 | 30.0002 | 68.9215 | 7.7621 | 59.9986 | 15.0001
68.9325 | 6.9378 | 60.036 | 15.0001 | 68.9363 | 17.0938 | 60.0032 | 30.0002 | 68.95 | 4.158 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9409 | 22.1773 | 59.999 | 30.0002 | 68.9298 | 7.7621 | 59.9986 | 15.0001
68.9408 | 6.9378 | 60.036 | 15.0001 | 68.9446 | 17.0938 | 60.0032 | 30.0002 | 68.9583 | 4.158 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9492 | 22.1773 | 59.999 | 30.0002 | 68.9381 | 7.7621 | 59.9986 | 15.0001
68.9491 | 6.9378 | 60.0359 | 15.0001 | 68.9529 | 17.0938 | 60.0032 | 30.0002 | 68.9666 | 4.1587 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9575 | 22.1773 | 59.9989 | 30.0002 | 68.9465 | 7.7621 | 59.9986 | 15.0001
68.9575 | 6.9378 | 60.0359 | 15.0001 | 68.9613 | 17.0938 | 60.0032 | 30.0002 | 68.975 | 4.1587 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9659 | 22.1773 | 59.9988 | 30.0002 | 68.9548 | 7.7621 | 59.9986 | 15.0001
68.9658 | 6.9378 | 60.0359 | 15.0001 | 68.9696 | 17.094 | 60.0032 | 30.0002 | 68.9833 | 4.1586 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9742 | 22.1773 | 59.9988 | 30.0002 | 68.9631 | 7.7621 | 59.9987 | 15.0001
68.9741 | 6.9378 | 60.0359 | 15.0001 | 68.9779 | 17.094 | 60.0032 | 30.0002 | 68.9916 | 4.1586 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9825 | 22.1773 | 59.9987 | 30.0002 | 68.9715 | 7.7621 | 59.9987 | 15.0001
68.9825 | 6.9378 | 60.0358 | 15.0001 | 68.9863 | 17.094 | 60.0031 | 30.0002 | 69 | 4.1586 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9909 | 22.1773 | 59.9987 | 30.0002 | 68.9798 | 7.7621 | 59.9987 | 15.0001
68.9908 | 6.9378 | 60.0358 | 15.0001 | 68.9946 | 17.094 | 60.0031 | 30.0002 | 69.0083 | 4.1586 | 60.0106 | 15.0001 | 68.9992 | 22.1773 | 59.9986 | 30.0002 | 68.9881 | 7.7621 | 59.9987 | 15.0001
68.9991 | 6.9378 | 60.0358 | 15.0001 | 69.0029 | 17.094 | 60.0031 | 30.0002 | 69.0166 | 4.1583 | 60.0106 | 15.0001 | 69.0075 | 22.1773 | 59.9986 | 30.0002 | 68.9965 | 7.7621 | 59.9987 | 15.0001
69.0074 | 6.9378 | 60.0358 | 15.0001 | 69.0113 | 17.094 | 60.0031 | 30.0002 | 69.025 | 4.1583 | 60.0106 | 15.0001 | 69.0159 | 22.1773 | 59.9985 | 30.0002 | 69.0048 | 7.7621 | 59.9987 | 15.0001
69.0158 | 6.9378 | 60.0357 | 15.0001 | 69.0196 | 17.094 | 60.0031 | 30.0002 | 69.0333 | 4.1583 | 60.0106 | 15.0001 | 69.0242 | 22.1758 | 59.9984 | 30.0002 | 69.0131 | 7.7621 | 59.9988 | 15.0001
69.0241 | 6.9378 | 60.0357 | 15.0001 | 69.0279 | 17.094 | 60.0031 | 30.0002 | 69.0416 | 4.1583 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0325 | 22.1758 | 59.9984 | 30.0002 | 69.0215 | 7.7621 | 59.9988 | 15.0001
69.0324 | 6.9378 | 60.0357 | 15.0001 | 69.0363 | 17.094 | 60.003 | 30.0002 | 69.0499 | 4.1583 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0409 | 22.1755 | 59.9983 | 30.0002 | 69.0298 | 7.7621 | 59.9988 | 15.0001
69.0408 | 6.9378 | 60.0357 | 15.0001 | 69.0446 | 17.094 | 60.003 | 30.0002 | 69.0583 | 4.1583 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0492 | 22.1755 | 59.9983 | 30.0002 | 69.0381 | 7.7621 | 59.9988 | 15.0001
69.0491 | 6.9378 | 60.0356 | 15.0001 | 69.0529 | 17.094 | 60.003 | 30.0002 | 69.0666 | 4.1568 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0575 | 22.1755 | 59.9982 | 30.0002 | 69.0465 | 7.7621 | 59.9988 | 15.0001
69.0574 | 6.9378 | 60.0356 | 15.0001 | 69.0613 | 17.094 | 60.003 | 30.0002 | 69.0749 | 4.1568 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0659 | 22.1755 | 59.9981 | 30.0002 | 69.0548 | 7.7621 | 59.9988 | 15.0001
69.0657 | 6.9378 | 60.0356 | 15.0001 | 69.0696 | 17.0916 | 60.003 | 30.0002 | 69.0833 | 4.1568 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0742 | 22.1755 | 59.9981 | 30.0002 | 69.0631 | 7.7621 | 59.9989 | 15.0001
69.0741 | 6.9378 | 60.0356 | 15.0001 | 69.0779 | 17.0916 | 60.003 | 30.0002 | 69.0916 | 4.1568 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0825 | 22.1755 | 59.998 | 30.0002 | 69.0715 | 7.7621 | 59.9989 | 15.0001
69.0824 | 6.9378 | 60.0355 | 15.0001 | 69.0863 | 17.0916 | 60.003 | 30.0002 | 69.0999 | 4.2511 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0909 | 22.1778 | 59.998 | 30.0002 | 69.0798 | 7.7621 | 59.9989 | 15.0001
69.0907 | 6.9378 | 60.0355 | 15.0001 | 69.0946 | 17.0916 | 60.003 | 30.0002 | 69.1083 | 4.2511 | 60.0105 | 15.0001 | 69.0992 | 22.1778 | 59.9979 | 30.0002 | 69.0881 | 7.7621 | 59.9989 | 15.0001
69.0991 | 6.9378 | 60.0355 | 15.0001 | 69.1029 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1166 | 4.3456 | 60.0105 | 15.0001 | 69.1075 | 22.1778 | 59.9979 | 30.0002 | 69.0965 | 7.7621 | 59.9989 | 15.0001
69.1074 | 6.9378 | 60.0355 | 15.0001 | 69.1113 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1249 | 4.3456 | 60.0105 | 15.0001 | 69.1159 | 22.1778 | 59.9978 | 30.0002 | 69.1048 | 7.7633 | 59.9989 | 15.0001
69.1157 | 6.9378 | 60.0354 | 15.0001 | 69.1196 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1333 | 4.3463 | 60.0105 | 15.0001 | 69.1242 | 22.1778 | 59.9977 | 30.0002 | 69.1131 | 7.7633 | 59.999 | 15.0001
69.124 | 6.9378 | 60.0354 | 15.0001 | 69.1279 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1416 | 4.3463 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1325 | 22.1778 | 59.9977 | 30.0002 | 69.1215 | 7.7641 | 59.999 | 15.0001
69.1324 | 6.9393 | 60.0354 | 15.0001 | 69.1363 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1499 | 4.3466 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1409 | 22.181 | 59.9976 | 30.0002 | 69.1298 | 7.7641 | 59.999 | 15.0001
69.1407 | 6.9393 | 60.0354 | 15.0001 | 69.1446 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1582 | 4.3466 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1492 | 22.181 | 59.9976 | 30.0002 | 69.1381 | 7.7641 | 59.999 | 15.0001
69.149 | 6.9393 | 60.0353 | 15.0001 | 69.1529 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1666 | 4.3478 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1575 | 22.2356 | 59.9975 | 30.0002 | 69.1465 | 7.7641 | 59.999 | 15.0001
69.1574 | 6.9393 | 60.0353 | 15.0001 | 69.1613 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1749 | 4.3478 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1659 | 22.2356 | 59.9974 | 30.0002 | 69.1548 | 7.7641 | 59.999 | 15.0001
69.1657 | 6.9393 | 60.0353 | 15.0001 | 69.1696 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1832 | 4.3478 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1742 | 22.2908 | 59.9974 | 30.0002 | 69.1631 | 7.7641 | 59.999 | 15.0001
69.174 | 6.9393 | 60.0353 | 15.0001 | 69.1779 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1916 | 4.3478 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1825 | 22.2908 | 59.9973 | 30.0002 | 69.1715 | 7.7641 | 59.999 | 15.0001
69.1823 | 6.9393 | 60.0352 | 15.0001 | 69.1863 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.1999 | 4.3483 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1909 | 22.2905 | 59.9973 | 30.0002 | 69.1798 | 7.7641 | 59.999 | 15.0001
69.1907 | 6.9393 | 60.0352 | 15.0001 | 69.1946 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2082 | 4.3483 | 60.0104 | 15.0001 | 69.1992 | 22.2905 | 59.9972 | 30.0002 | 69.1881 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.199 | 6.9394 | 60.0352 | 15.0001 | 69.2029 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2166 | 4.3472 | 60.0104 | 15.0001 | 69.2075 | 22.2905 | 59.9972 | 30.0002 | 69.1965 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2073 | 6.9394 | 60.0352 | 15.0001 | 69.2113 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2249 | 4.3472 | 60.0104 | 15.0001 | 69.2159 | 22.2905 | 59.9971 | 30.0002 | 69.2048 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2157 | 6.9386 | 60.0351 | 15.0001 | 69.2196 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2332 | 4.3473 | 60.0104 | 15.0001 | 69.2242 | 22.2901 | 59.997 | 30.0002 | 69.2131 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.224 | 6.9386 | 60.0351 | 15.0001 | 69.2279 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2416 | 4.3473 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2325 | 22.2901 | 59.997 | 30.0002 | 69.2215 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2323 | 6.9386 | 60.0351 | 15.0001 | 69.2363 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2499 | 4.3486 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2409 | 22.2901 | 59.9969 | 30.0002 | 69.2298 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2406 | 6.9386 | 60.0351 | 15.0001 | 69.2446 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2582 | 4.3486 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2492 | 22.2901 | 59.9969 | 30.0002 | 69.2381 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.249 | 6.9386 | 60.035 | 15.0001 | 69.2529 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2666 | 4.3482 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2575 | 22.2901 | 59.9968 | 30.0002 | 69.2465 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2573 | 6.9386 | 60.035 | 15.0001 | 69.2613 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2749 | 4.3482 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2659 | 22.2901 | 59.9967 | 30.0002 | 69.2548 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2656 | 6.9386 | 60.035 | 15.0001 | 69.2696 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2832 | 4.3479 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2742 | 22.2945 | 59.9967 | 30.0002 | 69.2631 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2739 | 6.9386 | 60.035 | 15.0001 | 69.2779 | 17.205 | 60.003 | 30.0002 | 69.2915 | 4.3479 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2825 | 22.2945 | 59.9966 | 30.0002 | 69.2715 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2823 | 6.9386 | 60.0349 | 15.0001 | 69.2863 | 17.2032 | 60.003 | 30.0002 | 69.2999 | 4.3476 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2909 | 22.2896 | 59.9966 | 30.0002 | 69.2798 | 7.7641 | 59.9989 | 15.0001
69.2906 | 6.9386 | 60.0349 | 15.0001 | 69.2946 | 17.2032 | 60.003 | 30.0002 | 69.3082 | 4.3476 | 60.0103 | 15.0001 | 69.2992 | 22.2896 | 59.9965 | 30.0002 | 69.2881 | 7.7641 | 59.9988 | 15.0001
69.2989 | 6.9394 | 60.0349 | 15.0001 | 69.3029 | 17.2032 | 60.003 | 30.0002 | 69.3165 | 4.3476 | 60.0103 | 15.0001 | 69.3075 | 22.2896 | 59.9965 | 30.0002 | 69.2965 | 7.7641 | 59.9988 | 15.0001
69.3073 | 6.9394 | 60.0349 | 15.0001 | 69.3113 | 17.2032 | 60.003 | 30.0002 | 69.3249 | 4.3476 | 60.0103 | 15.0001 | 69.3159 | 22.2896 | 59.9964 | 30.0002 | 69.3048 | 7.763 | 59.9988 | 15.0001
69.3156 | 6.94 | 60.0348 | 15.0001 | 69.3196 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3332 | 4.3467 | 60.0103 | 15.0001 | 69.3242 | 22.2898 | 59.9963 | 30.0002 | 69.3131 | 7.763 | 59.9988 | 15.0001
69.3239 | 6.94 | 60.0348 | 15.0001 | 69.3279 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3415 | 4.3467 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3325 | 22.2898 | 59.9963 | 30.0002 | 69.3215 | 7.763 | 59.9988 | 15.0001
69.3322 | 6.94 | 60.0348 | 15.0001 | 69.3363 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3499 | 4.3467 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3409 | 22.2898 | 59.9962 | 30.0002 | 69.3298 | 7.763 | 59.9988 | 15.0001
69.3406 | 6.94 | 60.0348 | 15.0001 | 69.3446 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3582 | 4.3467 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3492 | 22.2898 | 59.9962 | 30.0002 | 69.3381 | 7.763 | 59.9988 | 15.0001
69.3489 | 6.94 | 60.0347 | 15.0001 | 69.3529 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3665 | 4.3467 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3575 | 22.3416 | 59.9961 | 30.0002 | 69.3465 | 7.763 | 59.9988 | 15.0001
69.3572 | 6.94 | 60.0347 | 15.0001 | 69.3613 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3749 | 4.3467 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3659 | 22.3416 | 59.996 | 30.0002 | 69.3548 | 7.7639 | 59.9988 | 15.0001
69.3656 | 6.941 | 60.0347 | 15.0001 | 69.3696 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3832 | 4.348 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3742 | 22.3411 | 59.996 | 30.0002 | 69.3631 | 7.7639 | 59.9988 | 15.0001
69.3739 | 6.941 | 60.0347 | 15.0001 | 69.3779 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3915 | 4.348 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3825 | 22.3411 | 59.9959 | 30.0002 | 69.3715 | 7.7639 | 59.9988 | 15.0001
69.3822 | 6.941 | 60.0346 | 15.0001 | 69.3863 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.3998 | 4.3485 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3909 | 22.3397 | 59.9959 | 30.0002 | 69.3798 | 7.7639 | 59.9988 | 15.0001
69.3905 | 6.941 | 60.0346 | 15.0001 | 69.3946 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4082 | 4.3485 | 60.0102 | 15.0001 | 69.3992 | 22.3397 | 59.9958 | 30.0002 | 69.3881 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.3989 | 6.9389 | 60.0346 | 15.0001 | 69.4029 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4165 | 4.3475 | 60.0102 | 15.0001 | 69.4075 | 22.3397 | 59.9958 | 30.0002 | 69.3965 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4072 | 6.9389 | 60.0346 | 15.0001 | 69.4113 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4248 | 4.3475 | 60.0102 | 15.0001 | 69.4159 | 22.3397 | 59.9957 | 30.0002 | 69.4048 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4155 | 6.9389 | 60.0345 | 15.0001 | 69.4196 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4332 | 4.3473 | 60.0102 | 15.0001 | 69.4242 | 22.339 | 59.9956 | 30.0002 | 69.4131 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4239 | 6.9389 | 60.0345 | 15.0001 | 69.4279 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4415 | 4.3473 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4325 | 22.339 | 59.9956 | 30.0002 | 69.4215 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4322 | 7.0332 | 60.0345 | 15.0001 | 69.4363 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4498 | 4.3473 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4409 | 22.339 | 59.9955 | 30.0002 | 69.4298 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4405 | 7.0332 | 60.0345 | 15.0001 | 69.4446 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4582 | 4.3473 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4492 | 22.339 | 59.9955 | 30.0002 | 69.4381 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4488 | 7.0332 | 60.0344 | 15.0001 | 69.4529 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4665 | 4.347 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4575 | 22.339 | 59.9954 | 30.0002 | 69.4465 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4572 | 7.0332 | 60.0344 | 15.0001 | 69.4613 | 17.2006 | 60.003 | 30.0002 | 69.4748 | 4.347 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4659 | 22.339 | 59.9953 | 30.0002 | 69.4548 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4655 | 7.0332 | 60.0344 | 15.0001 | 69.4696 | 17.2002 | 60.003 | 30.0002 | 69.4832 | 4.3465 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4742 | 22.3479 | 59.9953 | 30.0002 | 69.4631 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4738 | 7.0332 | 60.0344 | 15.0001 | 69.4779 | 17.2002 | 60.003 | 30.0002 | 69.4915 | 4.3465 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4825 | 22.3479 | 59.9952 | 30.0002 | 69.4715 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4821 | 7.0316 | 60.0343 | 15.0001 | 69.4863 | 17.2002 | 60.003 | 30.0002 | 69.4998 | 4.3465 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4909 | 22.3479 | 59.9952 | 30.0002 | 69.4798 | 7.7639 | 59.9987 | 15.0001
69.4905 | 7.0316 | 60.0343 | 15.0001 | 69.4946 | 17.2002 | 60.003 | 30.0002 | 69.5082 | 4.3465 | 60.0101 | 15.0001 | 69.4992 | 22.3479 | 59.9951 | 30.0002 | 69.4881 | 7.7639 | 59.9986 | 15.0001
69.4988 | 7.134 | 60.0343 | 15.0001 | 69.5029 | 17.2002 | 60.003 | 30.0002 | 69.5165 | 4.3465 | 60.0101 | 15.0001 | 69.5075 | 22.3479 | 59.9951 | 30.0002 | 69.4965 | 7.7639 | 59.9986 | 15.0001
69.5071 | 7.134 | 60.0343 | 15.0001 | 69.5113 | 17.2002 | 60.003 | 30.0002 | 69.5248 | 4.3465 | 60.0101 | 15.0001 | 69.5159 | 22.3479 | 59.995 | 30.0002 | 69.5048 | 7.8869 | 59.9986 | 15.0001
69.5155 | 7.1326 | 60.0342 | 15.0001 | 69.5196 | 17.2015 | 60.003 | 30.0002 | 69.5332 | 4.3465 | 60.0101 | 15.0001 | 69.5242 | 22.3479 | 59.9949 | 30.0002 | 69.5131 | 7.8869 | 59.9986 | 15.0001
69.5238 | 7.1326 | 60.0342 | 15.0001 | 69.5279 | 17.2015 | 60.003 | 30.0002 | 69.5415 | 4.3465 | 60.01 | 15.0001 | 69.5325 | 22.3479 | 59.9949 | 30.0002 | 69.5215 | 7.8869 | 59.9986 | 15.0001
69.5321 | 7.1326 | 60.0342 | 15.0001 | 69.5363 | 17.2015 | 60.003 | 30.0002 | 69.5498 | 4.3469 | 60.01 | 15.0001 | 69.5409 | 22.3446 | 59.9948 | 30.0002 | 69.5298 | 7.8869 | 59.9986 | 15.0001
69.5404 | 7.1326 | 60.0342 | 15.0001 | 69.5446 | 17.2015 | 60.003 | 30.0002 | 69.5581 | 4.3469 | 60.01 | 15.0001 | 69.5492 | 22.3446 | 59.9948 | 30.0002 | 69.5381 | 7.8873 | 59.9986 | 15.0001
69.5488 | 7.1326 | 60.0341 | 15.0001 | 69.5529 | 17.2015 | 60.003 | 30.0002 | 69.5665 | 4.3469 | 60.01 | 15.0001 | 69.5575 | 22.3446 | 59.9947 | 30.0002 | 69.5465 | 7.8873 | 59.9986 | 15.0001
69.5571 | 7.1326 | 60.0341 | 15.0001 | 69.5613 | 17.2015 | 60.003 | 30.0002 | 69.5748 | 4.3469 | 60.01 | 15.0001 | 69.5659 | 22.3446 | 59.9946 | 30.0002 | 69.5548 | 7.8883 | 59.9986 | 15.0001
69.5654 | 7.1326 | 60.0341 | 15.0001 | 69.5696 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.5831 | 4.347 | 60.01 | 15.0001 | 69.5742 | 22.3445 | 59.9946 | 30.0002 | 69.5631 | 7.8883 | 59.9986 | 15.0001
69.5738 | 7.1326 | 60.0341 | 15.0001 | 69.5779 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.5915 | 4.347 | 60.01 | 15.0001 | 69.5825 | 22.3445 | 59.9945 | 30.0002 | 69.5715 | 7.8883 | 59.9986 | 15.0001
69.5821 | 7.1352 | 60.034 | 15.0001 | 69.5863 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.5998 | 4.347 | 60.01 | 15.0001 | 69.5909 | 22.3435 | 59.9945 | 30.0002 | 69.5798 | 7.8883 | 59.9986 | 15.0001
69.5904 | 7.1352 | 60.034 | 15.0001 | 69.5946 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6081 | 4.347 | 60.01 | 15.0001 | 69.5992 | 22.3435 | 59.9944 | 30.0002 | 69.5881 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.5987 | 7.1352 | 60.034 | 15.0001 | 69.6029 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6165 | 4.347 | 60.01 | 15.0001 | 69.6075 | 22.3436 | 59.9944 | 30.0002 | 69.5965 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.6071 | 7.1352 | 60.0341 | 15.0001 | 69.6113 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6248 | 4.347 | 60.01 | 15.0001 | 69.6159 | 22.3436 | 59.9943 | 30.0002 | 69.6048 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.6154 | 7.1359 | 60.0341 | 15.0001 | 69.6196 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6331 | 4.347 | 60.01 | 15.0001 | 69.6242 | 22.394 | 59.9942 | 30.0002 | 69.6131 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.6237 | 7.1359 | 60.0341 | 15.0001 | 69.6279 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6415 | 4.347 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6325 | 22.394 | 59.9942 | 30.0002 | 69.6215 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.632 | 7.1359 | 60.0342 | 15.0001 | 69.6363 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6498 | 4.3459 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6409 | 22.3957 | 59.9941 | 30.0002 | 69.6298 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.6404 | 7.1359 | 60.0342 | 15.0001 | 69.6446 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6581 | 4.3459 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6492 | 22.3957 | 59.9941 | 30.0002 | 69.6381 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.6487 | 7.1356 | 60.0342 | 15.0001 | 69.6529 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6665 | 4.3459 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6575 | 22.4103 | 59.994 | 30.0002 | 69.6465 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.657 | 7.1356 | 60.0343 | 15.0001 | 69.6613 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6748 | 4.3459 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6659 | 22.4103 | 59.9939 | 30.0002 | 69.6548 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.6654 | 7.1357 | 60.0343 | 15.0001 | 69.6696 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6831 | 4.3456 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6742 | 22.4103 | 59.9939 | 30.0002 | 69.6631 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.6737 | 7.1357 | 60.0343 | 15.0001 | 69.6779 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6915 | 4.3456 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6825 | 22.4103 | 59.9938 | 30.0002 | 69.6715 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.682 | 7.1371 | 60.0344 | 15.0001 | 69.6863 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.6998 | 4.3456 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6909 | 22.4097 | 59.9938 | 30.0002 | 69.6798 | 7.8883 | 59.9985 | 15.0001
69.6903 | 7.1371 | 60.0344 | 15.0001 | 69.6946 | 17.2014 | 60.003 | 30.0002 | 69.7081 | 4.3456 | 60.0099 | 15.0001 | 69.6992 | 22.4097 | 59.9937 | 30.0002 | 69.6881 | 7.8883 | 59.9984 | 15.0001
69.6987 | 7.1371 | 60.0344 | 15.0001 | 69.7029 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7165 | 4.3457 | 60.0099 | 15.0001 | 69.7075 | 22.4104 | 59.9937 | 30.0002 | 69.6965 | 7.8883 | 59.9984 | 15.0001
69.707 | 7.1371 | 60.0345 | 15.0001 | 69.7113 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7248 | 4.3457 | 60.0099 | 15.0001 | 69.7159 | 22.4104 | 59.9936 | 30.0002 | 69.7048 | 7.887 | 59.9984 | 15.0001
69.7153 | 7.1371 | 60.0345 | 15.0001 | 69.7196 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7331 | 4.3461 | 60.0099 | 15.0001 | 69.7242 | 22.411 | 59.9935 | 30.0002 | 69.7131 | 7.887 | 59.9984 | 15.0001
69.7237 | 7.1371 | 60.0345 | 15.0001 | 69.7279 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7414 | 4.3461 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7325 | 22.411 | 59.9935 | 30.0002 | 69.7215 | 7.8857 | 59.9984 | 15.0001
69.732 | 7.1371 | 60.0346 | 15.0001 | 69.7363 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7498 | 4.3461 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7409 | 22.411 | 59.9934 | 30.0002 | 69.7298 | 7.8857 | 59.9984 | 15.0001
69.7403 | 7.1371 | 60.0346 | 15.0001 | 69.7446 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7581 | 4.3461 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7492 | 22.411 | 59.9934 | 30.0002 | 69.7381 | 7.8857 | 59.9984 | 15.0001
69.7486 | 7.1366 | 60.0346 | 15.0001 | 69.7529 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7664 | 4.3465 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7575 | 22.411 | 59.9933 | 30.0002 | 69.7465 | 7.8857 | 59.9984 | 15.0001
69.757 | 7.1366 | 60.0347 | 15.0001 | 69.7613 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7748 | 4.3465 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7659 | 22.411 | 59.9932 | 30.0002 | 69.7548 | 7.8857 | 59.9984 | 15.0001
69.7653 | 7.1365 | 60.0347 | 15.0001 | 69.7696 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7831 | 4.3465 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7742 | 22.4357 | 59.9932 | 30.0002 | 69.7631 | 7.8857 | 59.9984 | 15.0001
69.7736 | 7.1365 | 60.0347 | 15.0001 | 69.7779 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7914 | 4.3465 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7825 | 22.4357 | 59.9931 | 30.0002 | 69.7715 | 7.8857 | 59.9984 | 15.0001
69.7819 | 7.1359 | 60.0348 | 15.0001 | 69.7863 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.7998 | 4.3465 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7909 | 22.4357 | 59.9931 | 30.0002 | 69.7798 | 7.8857 | 59.9984 | 15.0001
69.7903 | 7.1359 | 60.0348 | 15.0001 | 69.7946 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.8081 | 4.3465 | 60.0098 | 15.0001 | 69.7992 | 22.4357 | 59.993 | 30.0002 | 69.7881 | 7.8857 | 59.9983 | 15.0001
69.7986 | 7.1359 | 60.0348 | 15.0001 | 69.8029 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.8164 | 4.3476 | 60.0098 | 15.0001 | 69.8076 | 22.4357 | 59.993 | 30.0002 | 69.7965 | 7.8857 | 59.9983 | 15.0001
69.8069 | 7.1359 | 60.0349 | 15.0001 | 69.8113 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.8248 | 4.3476 | 60.0098 | 15.0001 | 69.8159 | 22.4357 | 59.993 | 30.0002 | 69.8048 | 7.8857 | 59.9983 | 15.0001
69.8153 | 7.137 | 60.0349 | 15.0001 | 69.8196 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.8331 | 4.3476 | 60.0098 | 15.0001 | 69.8242 | 22.4356 | 59.993 | 30.0002 | 69.8131 | 7.8857 | 59.9983 | 15.0001
69.8236 | 7.137 | 60.0349 | 15.0001 | 69.8279 | 17.2065 | 60.003 | 30.0002 | 69.8414 | 4.3476 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8326 | 22.4356 | 59.9929 | 30.0002 | 69.8215 | 7.8857 | 59.9983 | 15.0001
69.8319 | 7.137 | 60.035 | 15.0001 | 69.8363 | 17.2062 | 60.003 | 30.0002 | 69.8498 | 4.3481 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8409 | 22.4356 | 59.9929 | 30.0002 | 69.8298 | 7.8857 | 59.9983 | 15.0001
69.8402 | 7.137 | 60.035 | 15.0001 | 69.8446 | 17.2062 | 60.003 | 30.0002 | 69.8581 | 4.3481 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8492 | 22.4356 | 59.9929 | 30.0002 | 69.8381 | 7.8867 | 59.9983 | 15.0001
69.8486 | 7.1373 | 60.035 | 15.0001 | 69.8529 | 17.2062 | 60.003 | 30.0002 | 69.8664 | 4.3486 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8576 | 22.4356 | 59.9929 | 30.0002 | 69.8465 | 7.8867 | 59.9983 | 15.0001
69.8569 | 7.1373 | 60.0351 | 15.0001 | 69.8613 | 17.2062 | 60.003 | 30.0002 | 69.8748 | 4.3486 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8659 | 22.4356 | 59.9929 | 30.0002 | 69.8548 | 7.8864 | 59.9983 | 15.0001
69.8652 | 7.1381 | 60.0351 | 15.0001 | 69.8696 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.8831 | 4.3486 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8742 | 22.4351 | 59.9929 | 30.0002 | 69.8631 | 7.8864 | 59.9983 | 15.0001
69.8736 | 7.1381 | 60.0351 | 15.0001 | 69.8779 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.8914 | 4.3486 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8826 | 22.4351 | 59.9928 | 30.0002 | 69.8715 | 7.8864 | 59.9983 | 15.0001
69.8819 | 7.1381 | 60.0352 | 15.0001 | 69.8863 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.8998 | 4.3475 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8909 | 22.4351 | 59.9928 | 30.0002 | 69.8798 | 7.8864 | 59.9983 | 15.0001
69.8902 | 7.1381 | 60.0352 | 15.0001 | 69.8946 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9081 | 4.3475 | 60.0097 | 15.0001 | 69.8992 | 22.4351 | 59.9928 | 30.0002 | 69.8881 | 7.8864 | 59.9982 | 15.0001
69.8985 | 7.1379 | 60.0352 | 15.0001 | 69.9029 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9164 | 4.3475 | 60.0097 | 15.0001 | 69.9076 | 22.4315 | 59.9928 | 30.0002 | 69.8965 | 7.8864 | 59.9982 | 15.0001
69.9069 | 7.1379 | 60.0353 | 15.0001 | 69.9113 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9247 | 4.3475 | 60.0097 | 15.0001 | 69.9159 | 22.4315 | 59.9928 | 30.0002 | 69.9048 | 7.8864 | 59.9982 | 15.0001
69.9152 | 7.1379 | 60.0353 | 15.0001 | 69.9196 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9331 | 4.3475 | 60.0097 | 15.0001 | 69.9242 | 22.4315 | 59.9928 | 30.0002 | 69.9131 | 7.8864 | 59.9982 | 15.0001
69.9235 | 7.1379 | 60.0353 | 15.0001 | 69.9279 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9414 | 4.3475 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9326 | 22.4315 | 59.9927 | 30.0002 | 69.9215 | 7.8864 | 59.9982 | 15.0001
69.9318 | 7.1379 | 60.0354 | 15.0001 | 69.9363 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9497 | 4.3476 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9409 | 22.4345 | 59.9927 | 30.0002 | 69.9298 | 7.8864 | 59.9982 | 15.0001
69.9402 | 7.1379 | 60.0354 | 15.0001 | 69.9446 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9581 | 4.3476 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9492 | 22.4345 | 59.9927 | 30.0002 | 69.9381 | 7.8864 | 59.9982 | 15.0001
69.9485 | 7.1379 | 60.0354 | 15.0001 | 69.9529 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9664 | 4.3477 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9576 | 22.4345 | 59.9927 | 30.0002 | 69.9465 | 7.8864 | 59.9982 | 15.0001
69.9568 | 7.1379 | 60.0355 | 15.0001 | 69.9613 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9747 | 4.3477 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9659 | 22.4345 | 59.9927 | 30.0002 | 69.9548 | 7.8859 | 59.9982 | 15.0001
69.9652 | 7.1376 | 60.0355 | 15.0001 | 69.9696 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9831 | 4.3472 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9742 | 22.4345 | 59.9927 | 30.0002 | 69.9631 | 7.8859 | 59.9982 | 15.0001
69.9735 | 7.1376 | 60.0355 | 15.0001 | 69.9779 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9914 | 4.3472 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9826 | 22.4345 | 59.9926 | 30.0002 | 69.9715 | 7.8859 | 59.9982 | 15.0001
69.9818 | 7.1376 | 60.0356 | 15.0001 | 69.9863 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 69.9997 | 4.3475 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9909 | 22.4345 | 59.9926 | 30.0002 | 69.9798 | 7.8859 | 59.9982 | 15.0001
69.9901 | 7.1376 | 60.0356 | 15.0001 | 69.9946 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 70.0081 | 4.3475 | 60.0096 | 15.0001 | 69.9992 | 22.4345 | 59.9926 | 30.0002 | 69.9881 | 7.8859 | 59.9981 | 15.0001
69.9985 | 7.1376 | 60.0356 | 15.0001 | 70.0029 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 70.0164 | 4.3475 | 60.0096 | 15.0001 | 70.0076 | 22.4372 | 59.9926 | 30.0002 | 69.9965 | 7.8859 | 59.9981 | 15.0001
70.0068 | 7.1376 | 60.0357 | 15.0001 | 70.0113 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 70.0247 | 4.3475 | 60.0096 | 15.0001 | 70.0159 | 22.4372 | 59.9926 | 30.0002 | 70.0048 | 7.8859 | 59.9981 | 15.0001
70.0151 | 7.1376 | 60.0357 | 15.0001 | 70.0196 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 70.0331 | 4.3475 | 60.0096 | 15.0001 | 70.0242 | 22.4377 | 59.9926 | 30.0002 | 70.0131 | 7.8859 | 59.9981 | 15.0001
70.0235 | 7.1376 | 60.0357 | 15.0001 | 70.0279 | 17.2059 | 60.003 | 30.0002 | 70.0414 | 4.3475 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0326 | 22.4377 | 59.9925 | 30.0002 | 70.0215 | 7.8857 | 59.9981 | 15.0001
70.0318 | 7.1357 | 60.0358 | 15.0001 | 70.0363 | 17.2072 | 60.003 | 30.0002 | 70.0497 | 4.3475 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0409 | 22.4378 | 59.9925 | 30.0002 | 70.0298 | 7.8857 | 59.9981 | 15.0001
70.0401 | 7.1357 | 60.0358 | 15.0001 | 70.0446 | 17.2072 | 60.003 | 30.0002 | 70.0581 | 4.3475 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0492 | 22.4378 | 59.9925 | 30.0002 | 70.0381 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.0484 | 7.1355 | 60.0358 | 15.0001 | 70.0529 | 17.2069 | 60.003 | 30.0002 | 70.0664 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0576 | 22.4378 | 59.9925 | 30.0002 | 70.0465 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.0568 | 7.1355 | 60.0359 | 15.0001 | 70.0613 | 17.2069 | 60.003 | 30.0002 | 70.0747 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0659 | 22.4378 | 59.9925 | 30.0002 | 70.0548 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.0651 | 7.1353 | 60.0359 | 15.0001 | 70.0696 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.0831 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0742 | 22.4378 | 59.9925 | 30.0002 | 70.0631 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.0734 | 7.1353 | 60.0359 | 15.0001 | 70.0779 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.0914 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0826 | 22.4378 | 59.9924 | 30.0002 | 70.0715 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.0818 | 7.1353 | 60.036 | 15.0001 | 70.0863 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.0997 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0909 | 22.4378 | 59.9924 | 30.0002 | 70.0798 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.0901 | 7.1353 | 60.036 | 15.0001 | 70.0946 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.108 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.0993 | 22.4378 | 59.9924 | 30.0002 | 70.0881 | 7.8856 | 59.998 | 15.0001
70.0984 | 7.1358 | 60.036 | 15.0001 | 70.1029 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.1164 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.1076 | 22.4381 | 59.9924 | 30.0002 | 70.0965 | 7.8856 | 59.998 | 15.0001
70.1067 | 7.1358 | 60.0361 | 15.0001 | 70.1113 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.1247 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.1159 | 22.4381 | 59.9924 | 30.0002 | 70.1048 | 7.8856 | 59.998 | 15.0001
70.1151 | 7.136 | 60.0361 | 15.0001 | 70.1196 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.133 | 4.4432 | 60.0095 | 15.0001 | 70.1243 | 22.4411 | 59.9924 | 30.0002 | 70.1131 | 7.8856 | 59.998 | 15.0001
70.1234 | 7.136 | 60.0361 | 15.0001 | 70.1279 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.1414 | 4.4432 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1326 | 22.4411 | 59.9923 | 30.0002 | 70.1215 | 7.8856 | 59.998 | 15.0001
70.1317 | 7.1363 | 60.0362 | 15.0001 | 70.1363 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.1497 | 4.4424 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1409 | 22.4436 | 59.9923 | 30.0002 | 70.1298 | 7.8856 | 59.998 | 15.0001
70.14 | 7.1363 | 60.0362 | 15.0001 | 70.1446 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.158 | 4.4424 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1493 | 22.4436 | 59.9923 | 30.0002 | 70.1381 | 7.8856 | 59.998 | 15.0001
70.1484 | 7.1363 | 60.0362 | 15.0001 | 70.1529 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.1664 | 4.4429 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1576 | 22.4436 | 59.9923 | 30.0002 | 70.1465 | 7.8856 | 59.998 | 15.0001
70.1567 | 7.1363 | 60.0363 | 15.0001 | 70.1613 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.1747 | 4.4429 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1659 | 22.4436 | 59.9923 | 30.0002 | 70.1548 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.165 | 7.1363 | 60.0363 | 15.0001 | 70.1696 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.183 | 4.4433 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1743 | 22.4436 | 59.9923 | 30.0002 | 70.1631 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.1734 | 7.1363 | 60.0363 | 15.0001 | 70.1779 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.1914 | 4.4433 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1826 | 22.4436 | 59.9922 | 30.0002 | 70.1715 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.1817 | 7.1363 | 60.0364 | 15.0001 | 70.1863 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.1997 | 4.4433 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1909 | 22.4398 | 59.9922 | 30.0002 | 70.1798 | 7.8856 | 59.9981 | 15.0001
70.19 | 7.1363 | 60.0364 | 15.0001 | 70.1946 | 17.2066 | 60.003 | 30.0002 | 70.208 | 4.4433 | 60.0094 | 15.0001 | 70.1993 | 22.4398 | 59.9922 | 30.0002 | 70.1881 | 7.9728 | 59.9982 | 15.0001
70.1983 | 7.1367 | 60.0364 | 15.0001 | 70.2029 | 17.2062 | 60.003 | 30.0002 | 70.2164 | 4.4433 | 60.0094 | 15.0001 | 70.2076 | 22.44 | 59.9922 | 30.0002 | 70.1965 | 7.9728 | 59.9982 | 15.0001
70.2067 | 7.1367 | 60.0364 | 15.0001 | 70.2113 | 17.2062 | 60.003 | 30.0002 | 70.2247 | 4.4433 | 60.0094 | 15.0001 | 70.2159 | 22.44 | 59.9922 | 30.0002 | 70.2048 | 7.9735 | 59.9982 | 15.0001
70.215 | 7.1367 | 60.0365 | 15.0001 | 70.2196 | 17.2077 | 60.003 | 30.0002 | 70.233 | 4.4448 | 60.0094 | 15.0001 | 70.2243 | 22.44 | 59.9922 | 30.0002 | 70.2131 | 7.9735 | 59.9982 | 15.0001
70.2233 | 7.1367 | 60.0365 | 15.0001 | 70.2279 | 17.2077 | 60.003 | 30.0002 | 70.2414 | 4.4448 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2326 | 22.44 | 59.9921 | 30.0002 | 70.2215 | 7.9735 | 59.9983 | 15.0001
70.2317 | 7.137 | 60.0365 | 15.0001 | 70.2363 | 17.2077 | 60.003 | 30.0002 | 70.2497 | 4.4448 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2409 | 22.4406 | 59.9921 | 30.0002 | 70.2298 | 7.9735 | 59.9983 | 15.0001
70.24 | 7.137 | 60.0366 | 15.0001 | 70.2446 | 17.2077 | 60.003 | 30.0002 | 70.258 | 4.4448 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2493 | 22.4406 | 59.9921 | 30.0002 | 70.2381 | 7.9735 | 59.9983 | 15.0001
70.2483 | 7.137 | 60.0366 | 15.0001 | 70.2529 | 17.2077 | 60.003 | 30.0002 | 70.2664 | 4.4452 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2576 | 22.4926 | 59.9921 | 30.0002 | 70.2465 | 7.9735 | 59.9983 | 15.0001
70.2566 | 7.137 | 60.0366 | 15.0001 | 70.2613 | 17.2077 | 60.003 | 30.0002 | 70.2747 | 4.4452 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2659 | 22.4926 | 59.9921 | 30.0002 | 70.2548 | 7.9726 | 59.9984 | 15.0001
70.265 | 7.137 | 60.0367 | 15.0001 | 70.2696 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.283 | 4.4452 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2743 | 22.5262 | 59.9921 | 30.0002 | 70.2631 | 7.9726 | 59.9984 | 15.0001
70.2733 | 7.137 | 60.0367 | 15.0001 | 70.2779 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.2913 | 4.4452 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2826 | 22.5262 | 59.992 | 30.0002 | 70.2715 | 7.9726 | 59.9984 | 15.0001
70.2816 | 7.137 | 60.0367 | 15.0001 | 70.2863 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.2997 | 4.4458 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2909 | 22.5261 | 59.992 | 30.0002 | 70.2798 | 7.9726 | 59.9984 | 15.0001
70.2899 | 7.137 | 60.0368 | 15.0001 | 70.2946 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.308 | 4.4458 | 60.0093 | 15.0001 | 70.2993 | 22.5261 | 59.992 | 30.0002 | 70.2881 | 7.9726 | 59.9985 | 15.0001
70.2983 | 7.2564 | 60.0368 | 15.0001 | 70.3029 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.3163 | 4.4456 | 60.0093 | 15.0001 | 70.3076 | 22.5265 | 59.992 | 30.0002 | 70.2965 | 7.9726 | 59.9985 | 15.0001
70.3066 | 7.2564 | 60.0368 | 15.0001 | 70.3113 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.3247 | 4.4456 | 60.0093 | 15.0001 | 70.3159 | 22.5265 | 59.992 | 30.0002 | 70.3048 | 7.9726 | 59.9985 | 15.0001
70.3149 | 7.2565 | 60.0369 | 15.0001 | 70.3196 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.333 | 4.4456 | 60.0093 | 15.0001 | 70.3243 | 22.5272 | 59.992 | 30.0002 | 70.3131 | 7.9726 | 59.9985 | 15.0001
70.3233 | 7.2565 | 60.0369 | 15.0001 | 70.3279 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.3413 | 4.4456 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3326 | 22.5272 | 59.9919 | 30.0002 | 70.3215 | 7.9726 | 59.9986 | 15.0001
70.3316 | 7.2565 | 60.0369 | 15.0001 | 70.3363 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.3497 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3409 | 22.5272 | 59.9919 | 30.0002 | 70.3298 | 7.9726 | 59.9986 | 15.0001
70.3399 | 7.2565 | 60.037 | 15.0001 | 70.3446 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.358 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3493 | 22.5272 | 59.9919 | 30.0002 | 70.3381 | 7.9736 | 59.9986 | 15.0001
70.3482 | 7.257 | 60.037 | 15.0001 | 70.3529 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.3663 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3576 | 22.5272 | 59.9919 | 30.0002 | 70.3465 | 7.9736 | 59.9986 | 15.0001
70.3566 | 7.257 | 60.037 | 15.0001 | 70.3613 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.3747 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3659 | 22.5272 | 59.9919 | 30.0002 | 70.3548 | 7.9736 | 59.9987 | 15.0001
70.3649 | 7.257 | 60.0371 | 15.0001 | 70.3696 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.383 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3743 | 22.5665 | 59.9919 | 30.0002 | 70.3631 | 7.9736 | 59.9987 | 15.0001
70.3732 | 7.257 | 60.0371 | 15.0001 | 70.3779 | 17.2081 | 60.003 | 30.0002 | 70.3913 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3826 | 22.5665 | 59.9918 | 30.0002 | 70.3715 | 7.9736 | 59.9987 | 15.0001
70.3816 | 7.2581 | 60.0371 | 15.0001 | 70.3863 | 17.312 | 60.003 | 30.0002 | 70.3997 | 4.4454 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3909 | 22.5671 | 59.9918 | 30.0002 | 70.3798 | 7.9736 | 59.9987 | 15.0001
70.3899 | 7.2581 | 60.0372 | 15.0001 | 70.3946 | 17.312 | 60.003 | 30.0002 | 70.408 | 4.4454 | 60.0092 | 15.0001 | 70.3993 | 22.5671 | 59.9918 | 30.0002 | 70.3881 | 7.9736 | 59.9988 | 15.0001
70.3982 | 7.2581 | 60.0372 | 15.0001 | 70.4029 | 17.312 | 60.003 | 30.0002 | 70.4163 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.4076 | 22.5663 | 59.9918 | 30.0002 | 70.3965 | 7.9736 | 59.9988 | 15.0001
70.4065 | 7.2581 | 60.0372 | 15.0001 | 70.4113 | 17.312 | 60.003 | 30.0002 | 70.4247 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.416 | 22.5663 | 59.9918 | 30.0002 | 70.4048 | 7.9736 | 59.9988 | 15.0001
70.4149 | 7.2572 | 60.0373 | 15.0001 | 70.4196 | 17.312 | 60.003 | 30.0002 | 70.433 | 4.4453 | 60.0092 | 15.0001 | 70.4243 | 22.566 | 59.9918 | 30.0002 | 70.4131 | 7.9736 | 59.9988 | 15.0001
70.4232 | 7.2572 | 60.0373 | 15.0001 | 70.428 | 17.312 | 60.003 | 30.0002 | 70.4413 | 4.4453 | 60.0091 | 15.0001 | 70.4326 | 22.566 | 59.9917 | 30.0002 | 70.4215 | 7.9736 | 59.9989 | 15.0001
70.4315 | 7.2572 | 60.0373 | 15.0001 | 70.4363 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.4497 | 4.4453 | 60.0091 | 15.0001 | 70.441 | 22.566 | 59.9917 | 30.0002 | 70.4298 | 7.9736 | 59.9989 | 15.0001
70.4398 | 7.2572 | 60.0374 | 15.0001 | 70.4446 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.458 | 4.4453 | 60.0091 | 15.0001 | 70.4493 | 22.566 | 59.9917 | 30.0002 | 70.4381 | 8.0858 | 59.9989 | 15.0001
70.4482 | 7.2574 | 60.0374 | 15.0001 | 70.453 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.4663 | 4.5374 | 60.0091 | 15.0001 | 70.4576 | 22.566 | 59.9917 | 30.0002 | 70.4465 | 8.0858 | 59.9989 | 15.0001
70.4565 | 7.2574 | 60.0374 | 15.0001 | 70.4613 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.4747 | 4.5374 | 60.0091 | 15.0001 | 70.466 | 22.566 | 59.9917 | 30.0002 | 70.4548 | 8.0858 | 59.999 | 15.0001
70.4648 | 7.2574 | 60.0375 | 15.0001 | 70.4696 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.483 | 4.6352 | 60.0091 | 15.0001 | 70.4743 | 22.5666 | 59.9917 | 30.0002 | 70.4631 | 8.0858 | 59.999 | 15.0001
70.4732 | 7.2574 | 60.0375 | 15.0001 | 70.478 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.4913 | 4.6352 | 60.0091 | 15.0001 | 70.4826 | 22.5666 | 59.9916 | 30.0002 | 70.4715 | 8.0855 | 59.999 | 15.0001
70.4815 | 7.2561 | 60.0375 | 15.0001 | 70.4863 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.4996 | 4.6352 | 60.0091 | 15.0001 | 70.491 | 22.5672 | 59.9916 | 30.0002 | 70.4798 | 8.0855 | 59.999 | 15.0001
70.4898 | 7.2561 | 60.0376 | 15.0001 | 70.4946 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.508 | 4.6352 | 60.0091 | 15.0001 | 70.4993 | 22.5672 | 59.9916 | 30.0002 | 70.4881 | 8.0855 | 59.9991 | 15.0001
70.4981 | 7.2561 | 60.0376 | 15.0001 | 70.503 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.5163 | 4.6355 | 60.0091 | 15.0001 | 70.5076 | 22.5672 | 59.9916 | 30.0002 | 70.4965 | 8.0855 | 59.9991 | 15.0001
70.5065 | 7.2561 | 60.0376 | 15.0001 | 70.5113 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.5246 | 4.6355 | 60.0091 | 15.0001 | 70.516 | 22.5672 | 59.9916 | 30.0002 | 70.5048 | 8.0855 | 59.9991 | 15.0001
70.5148 | 7.2561 | 60.0377 | 15.0001 | 70.5196 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.533 | 4.6358 | 60.0091 | 15.0001 | 70.5243 | 22.5705 | 59.9916 | 30.0002 | 70.5131 | 8.0855 | 59.9991 | 15.0001
70.5231 | 7.2561 | 60.0377 | 15.0001 | 70.528 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.5413 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.5326 | 22.5705 | 59.9915 | 30.0002 | 70.5215 | 8.0855 | 59.9992 | 15.0001
70.5315 | 7.2561 | 60.0377 | 15.0001 | 70.5363 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.5496 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.541 | 22.5705 | 59.9915 | 30.0002 | 70.5298 | 8.0855 | 59.9992 | 15.0001
70.5398 | 7.2561 | 60.0378 | 15.0001 | 70.5446 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.558 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.5493 | 22.5705 | 59.9915 | 30.0002 | 70.5381 | 8.0855 | 59.9992 | 15.0001
70.5481 | 7.2561 | 60.0378 | 15.0001 | 70.553 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.5663 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.5576 | 22.5705 | 59.9915 | 30.0002 | 70.5465 | 8.0855 | 59.9992 | 15.0001
70.5564 | 7.2561 | 60.0378 | 15.0001 | 70.5613 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.5746 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.566 | 22.5705 | 59.9915 | 30.0002 | 70.5548 | 8.0855 | 59.9993 | 15.0001
70.5648 | 7.254 | 60.0379 | 15.0001 | 70.5696 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.583 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.5743 | 22.5701 | 59.9915 | 30.0002 | 70.5631 | 8.0855 | 59.9993 | 15.0001
70.5731 | 7.254 | 60.0379 | 15.0001 | 70.578 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.5913 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.5826 | 22.5701 | 59.9914 | 30.0002 | 70.5715 | 8.0854 | 59.9993 | 15.0001
70.5814 | 7.254 | 60.0379 | 15.0001 | 70.5863 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.5996 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.591 | 22.5701 | 59.9914 | 30.0002 | 70.5798 | 8.0854 | 59.9993 | 15.0001
70.5897 | 7.254 | 60.038 | 15.0001 | 70.5946 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.608 | 4.6358 | 60.009 | 15.0001 | 70.5993 | 22.5701 | 59.9914 | 30.0002 | 70.5881 | 8.0854 | 59.9994 | 15.0001
70.5981 | 7.254 | 60.038 | 15.0001 | 70.603 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.6163 | 4.6357 | 60.0089 | 15.0001 | 70.6076 | 22.5701 | 59.9914 | 30.0002 | 70.5965 | 8.0854 | 59.9994 | 15.0001
70.6064 | 7.254 | 60.038 | 15.0001 | 70.6113 | 17.3097 | 60.003 | 30.0002 | 70.6246 | 4.6357 | 60.0089 | 15.0001 | 70.616 | 22.5701 | 59.9914 | 30.0002 | 70.6048 | 8.0854 | 59.9994 | 15.0001
70.6147 | 7.254 | 60.0381 | 15.0001 | 70.6196 | 17.4398 | 60.003 | 30.0002 | 70.633 | 4.6357 | 60.0089 | 15.0001 | 70.6243 | 22.5709 | 59.9914 | 30.0002 | 70.6131 | 8.0854 | 59.9994 | 15.0001
70.6231 | 7.254 | 60.0381 | 15.0001 | 70.628 | 17.4398 | 60.003 | 30.0002 | 70.6413 | 4.6357 | 60.0089 | 15.0001 | 70.6326 | 22.5709 | 59.9913 | 30.0002 | 70.6215 | 8.0854 | 59.9995 | 15.0001
70.6314 | 7.254 | 60.0381 | 15.0001 | 70.6363 | 17.4398 | 60.003 | 30.0002 | 70.6496 | 4.636 | 60.0089 | 15.0001 | 70.641 | 22.5672 | 59.9913 | 30.0002 | 70.6298 | 8.0854 | 59.9995 | 15.0001
70.6397 | 7.254 | 60.0382 | 15.0001 | 70.6446 | 17.4398 | 60.003 | 30.0002 | 70.658 | 4.636 | 60.0089 | 15.0001 | 70.6493 | 22.5672 | 59.9913 | 30.0002 | 70.6381 | 8.0854 | 59.9995 | 15.0001
70.648 | 7.254 | 60.0382 | 15.0001 | 70.653 | 17.4398 | 60.003 | 30.0002 | 70.6663 | 4.636 | 60.0088 | 15.0001 | 70.6576 | 22.565 | 59.9913 | 30.0002 | 70.6465 | 8.0854 | 59.9995 | 15.0001
70.6564 | 7.254 | 60.0382 | 15.0001 | 70.6613 | 17.4398 | 60.003 | 30.0002 | 70.6746 | 4.636 | 60.0088 | 15.0001 | 70.666 | 22.565 | 59.9913 | 30.0002 | 70.6548 | 8.0854 | 59.9996 | 15.0001
70.6647 | 7.254 | 60.0383 | 15.0001 | 70.6696 | 17.4413 | 60.003 | 30.0002 | 70.6829 | 4.6359 | 60.0088 | 15.0001 | 70.6743 | 22.565 | 59.9913 | 30.0002 | 70.6631 | 8.0854 | 59.9996 | 15.0001
70.673 | 7.254 | 60.0383 | 15.0001 | 70.678 | 17.4413 | 60.003 | 30.0002 | 70.6913 | 4.6359 | 60.0088 | 15.0001 | 70.6826 | 22.565 | 59.9912 | 30.0002 | 70.6715 | 8.0854 | 59.9996 | 15.0001
70.6814 | 7.254 | 60.0383 | 15.0001 | 70.6863 | 17.4413 | 60.003 | 30.0002 | 70.6996 | 4.6359 | 60.0088 | 15.0001 | 70.691 | 22.5925 | 59.9912 | 30.0002 | 70.6798 | 8.0854 | 59.9996 | 15.0001
70.6897 | 7.254 | 60.0384 | 15.0001 | 70.6946 | 17.4413 | 60.003 | 30.0002 | 70.7079 | 4.6359 | 60.0088 | 15.0001 | 70.6993 | 22.5925 | 59.9912 | 30.0002 | 70.6881 | 8.0854 | 59.9997 | 15.0001
70.698 | 7.2529 | 60.0384 | 15.0001 | 70.703 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7163 | 4.6364 | 60.0087 | 15.0001 | 70.7077 | 22.5918 | 59.9912 | 30.0002 | 70.6965 | 8.0854 | 59.9997 | 15.0001
70.7063 | 7.2529 | 60.0384 | 15.0001 | 70.7113 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7246 | 4.6364 | 60.0087 | 15.0001 | 70.716 | 22.5918 | 59.9912 | 30.0002 | 70.7048 | 8.0854 | 59.9997 | 15.0001
70.7147 | 7.2529 | 60.0385 | 15.0001 | 70.7196 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7329 | 4.6372 | 60.0087 | 15.0001 | 70.7243 | 22.5921 | 59.9912 | 30.0002 | 70.7131 | 8.0854 | 59.9997 | 15.0001
70.723 | 7.2529 | 60.0385 | 15.0001 | 70.728 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7413 | 4.6372 | 60.0087 | 15.0001 | 70.7327 | 22.5921 | 59.9911 | 30.0002 | 70.7215 | 8.0854 | 59.9998 | 15.0001
70.7313 | 7.2529 | 60.0385 | 15.0001 | 70.7363 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7496 | 4.637 | 60.0087 | 15.0001 | 70.741 | 22.5927 | 59.9911 | 30.0002 | 70.7298 | 8.0854 | 59.9998 | 15.0001
70.7396 | 7.2529 | 60.0386 | 15.0001 | 70.7446 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7579 | 4.637 | 60.0087 | 15.0001 | 70.7493 | 22.5927 | 59.9911 | 30.0002 | 70.7381 | 8.0854 | 59.9998 | 15.0001
70.748 | 7.2529 | 60.0386 | 15.0001 | 70.753 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7663 | 4.6376 | 60.0086 | 15.0001 | 70.7577 | 22.5927 | 59.9911 | 30.0002 | 70.7465 | 8.0854 | 59.9998 | 15.0001
70.7563 | 7.2529 | 60.0386 | 15.0001 | 70.7613 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7746 | 4.6376 | 60.0086 | 15.0001 | 70.766 | 22.5927 | 59.9911 | 30.0002 | 70.7548 | 8.0854 | 59.9999 | 15.0001
70.7646 | 7.2529 | 60.0387 | 15.0001 | 70.7696 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7829 | 4.6375 | 60.0086 | 15.0001 | 70.7743 | 22.5939 | 59.9911 | 30.0002 | 70.7631 | 8.0854 | 59.9999 | 15.0001
70.773 | 7.2529 | 60.0387 | 15.0001 | 70.778 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7913 | 4.6375 | 60.0086 | 15.0001 | 70.7827 | 22.5939 | 59.991 | 30.0002 | 70.7715 | 8.0854 | 59.9999 | 15.0001
70.7813 | 7.2529 | 60.0387 | 15.0001 | 70.7863 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.7996 | 4.6366 | 60.0086 | 15.0001 | 70.791 | 22.594 | 59.991 | 30.0002 | 70.7798 | 8.0854 | 59.9999 | 15.0001
70.7896 | 7.2529 | 60.0388 | 15.0001 | 70.7946 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.8079 | 4.6366 | 60.0086 | 15.0001 | 70.7993 | 22.594 | 59.991 | 30.0002 | 70.7881 | 8.0854 | 60 | 15.0001
70.7979 | 7.2529 | 60.0388 | 15.0001 | 70.803 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.8163 | 4.6366 | 60.0085 | 15.0001 | 70.8077 | 22.5918 | 59.991 | 30.0002 | 70.7965 | 8.0854 | 60 | 15.0001
70.8063 | 7.2529 | 60.0388 | 15.0001 | 70.8113 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.8246 | 4.6366 | 60.0085 | 15.0001 | 70.816 | 22.5918 | 59.9909 | 30.0002 | 70.8048 | 8.0854 | 60 | 15.0001
70.8146 | 7.2518 | 60.0389 | 15.0001 | 70.8196 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.8329 | 4.6366 | 60.0085 | 15.0001 | 70.8243 | 22.5918 | 59.9909 | 30.0002 | 70.8131 | 8.0854 | 60 | 15.0001
70.8229 | 7.2518 | 60.0389 | 15.0001 | 70.828 | 17.4438 | 60.003 | 30.0002 | 70.8413 | 4.6366 | 60.0085 | 15.0001 | 70.8327 | 22.5918 | 59.9908 | 30.0002 | 70.8215 | 8.0854 | 60.0001 | 15.0001
70.8313 | 7.3641 | 60.0389 | 15.0001 | 70.8363 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.8496 | 4.6356 | 60.0085 | 15.0001 | 70.841 | 22.5855 | 59.9908 | 30.0002 | 70.8298 | 8.0854 | 60.0001 | 15.0001
70.8396 | 7.3641 | 60.039 | 15.0001 | 70.8446 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.8579 | 4.6356 | 60.0085 | 15.0001 | 70.8493 | 22.5855 | 59.9908 | 30.0002 | 70.8381 | 8.0854 | 60.0001 | 15.0001
70.8479 | 7.3641 | 60.039 | 15.0001 | 70.853 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.8662 | 4.6356 | 60.0084 | 15.0001 | 70.8577 | 22.5855 | 59.9907 | 30.0002 | 70.8465 | 8.0854 | 60.0001 | 15.0001
70.8562 | 7.3641 | 60.039 | 15.0001 | 70.8613 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.8746 | 4.6356 | 60.0084 | 15.0001 | 70.866 | 22.5855 | 59.9907 | 30.0002 | 70.8548 | 8.0854 | 60.0002 | 15.0001
70.8646 | 7.3641 | 60.0391 | 15.0001 | 70.8696 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.8829 | 4.6356 | 60.0084 | 15.0001 | 70.8743 | 22.5988 | 59.9906 | 30.0002 | 70.8631 | 8.0854 | 60.0002 | 15.0001
70.8729 | 7.3641 | 60.0391 | 15.0001 | 70.878 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.8912 | 4.6356 | 60.0084 | 15.0001 | 70.8827 | 22.5988 | 59.9906 | 30.0002 | 70.8715 | 8.0854 | 60.0002 | 15.0001
70.8812 | 7.3633 | 60.0391 | 15.0001 | 70.8863 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.8996 | 4.6368 | 60.0084 | 15.0001 | 70.891 | 22.6001 | 59.9906 | 30.0002 | 70.8798 | 8.0854 | 60.0002 | 15.0001
70.8896 | 7.3633 | 60.0392 | 15.0001 | 70.8946 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.9079 | 4.6368 | 60.0084 | 15.0001 | 70.8993 | 22.6001 | 59.9905 | 30.0002 | 70.8881 | 8.0854 | 60.0003 | 15.0001
70.8979 | 7.3633 | 60.0392 | 15.0001 | 70.903 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.9162 | 4.6368 | 60.0083 | 15.0001 | 70.9077 | 22.6002 | 59.9905 | 30.0002 | 70.8965 | 8.0854 | 60.0003 | 15.0001
70.9062 | 7.3633 | 60.0392 | 15.0001 | 70.9113 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.9246 | 4.6368 | 60.0083 | 15.0001 | 70.916 | 22.6002 | 59.9904 | 30.0002 | 70.9048 | 8.0854 | 60.0003 | 15.0001
70.9145 | 7.3633 | 60.0393 | 15.0001 | 70.9196 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.9329 | 4.6359 | 60.0083 | 15.0001 | 70.9243 | 22.6011 | 59.9904 | 30.0002 | 70.9131 | 8.0854 | 60.0003 | 15.0001
70.9229 | 7.3633 | 60.0393 | 15.0001 | 70.928 | 17.5626 | 60.003 | 30.0002 | 70.9412 | 4.6359 | 60.0083 | 15.0001 | 70.9327 | 22.6011 | 59.9903 | 30.0002 | 70.9215 | 8.0854 | 60.0004 | 15.0001
70.9312 | 7.4686 | 60.0393 | 15.0001 | 70.9363 | 17.5629 | 60.003 | 30.0002 | 70.9496 | 4.6359 | 60.0083 | 15.0001 | 70.941 | 22.597 | 59.9903 | 30.0002 | 70.9298 | 8.0854 | 60.0004 | 15.0001
70.9395 | 7.4686 | 60.0394 | 15.0001 | 70.9446 | 17.5629 | 60.003 | 30.0002 | 70.9579 | 4.6359 | 60.0083 | 15.0001 | 70.9493 | 22.597 | 59.9903 | 30.0002 | 70.9381 | 8.0854 | 60.0004 | 15.0001
70.9478 | 7.4686 | 60.0394 | 15.0001 | 70.953 | 17.5629 | 60.003 | 30.0002 | 70.9662 | 4.6359 | 60.0082 | 15.0001 | 70.9577 | 22.5972 | 59.9902 | 30.0002 | 70.9465 | 8.0854 | 60.0004 | 15.0001
70.9562 | 7.4686 | 60.0394 | 15.0001 | 70.9613 | 17.5629 | 60.003 | 30.0002 | 70.9746 | 4.6359 | 60.0082 | 15.0001 | 70.966 | 22.5972 | 59.9902 | 30.0002 | 70.9548 | 8.0854 | 60.0005 | 15.0001
70.9645 | 7.4686 | 60.0395 | 15.0001 | 70.9696 | 17.5629 | 60.003 | 30.0002 | 70.9829 | 4.6356 | 60.0082 | 15.0001 | 70.9743 | 22.5972 | 59.9901 | 30.0002 | 70.9631 | 8.0854 | 60.0005 | 15.0001
70.9728 | 7.4686 | 60.0395 | 15.0001 | 70.978 | 17.5629 | 60.003 | 30.0002 | 70.9912 | 4.6356 | 60.0082 | 15.0001 | 70.9827 | 22.5972 | 59.9901 | 30.0002 | 70.9715 | 8.0854 | 60.0005 | 15.0001
70.9812 | 7.4686 | 60.0395 | 15.0001 | 70.9863 | 17.5629 | 60.003 | 30.0002 | 70.9996 | 4.6356 | 60.0082 | 15.0001 | 70.991 | 22.5941 | 59.9901 | 30.0002 | 70.9798 | 8.0854 | 60.0005 | 15.0001
70.9895 | 7.4686 | 60.0396 | 15.0001 | 70.9946 | 17.5629 | 60.003 | 30.0002 | 71.0079 | 4.6356 | 60.0082 | 15.0001 | 70.9993 | 22.5941 | 59.99 | 30.0002 | 70.9881 | 8.0854 | 60.0006 | 15.0001
70.9978 | 7.4686 | 60.0396 | 15.0001 | 71.003 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0162 | 4.6351 | 60.0081 | 15.0001 | 71.0077 | 22.5951 | 59.99 | 30.0002 | 70.9965 | 8.0854 | 60.0006 | 15.0001
71.0061 | 7.4686 | 60.0396 | 15.0001 | 71.0113 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0246 | 4.6351 | 60.0081 | 15.0001 | 71.016 | 22.5951 | 59.9899 | 30.0002 | 71.0048 | 8.0854 | 60.0006 | 15.0001
71.0145 | 7.4686 | 60.0397 | 15.0001 | 71.0196 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0329 | 4.6351 | 60.0081 | 15.0001 | 71.0244 | 22.5973 | 59.9899 | 30.0002 | 71.0131 | 8.0854 | 60.0006 | 15.0001
71.0228 | 7.4686 | 60.0397 | 15.0001 | 71.028 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0412 | 4.6351 | 60.0081 | 15.0001 | 71.0327 | 22.5973 | 59.9898 | 30.0002 | 71.0215 | 8.0854 | 60.0007 | 15.0001
71.0311 | 7.4686 | 60.0397 | 15.0001 | 71.0363 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0495 | 4.6351 | 60.0081 | 15.0001 | 71.041 | 22.5939 | 59.9898 | 30.0002 | 71.0298 | 8.0854 | 60.0007 | 15.0001
71.0395 | 7.4686 | 60.0398 | 15.0001 | 71.0446 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0579 | 4.6351 | 60.0081 | 15.0001 | 71.0494 | 22.5939 | 59.9898 | 30.0002 | 71.0381 | 8.0854 | 60.0007 | 15.0001
71.0478 | 7.4691 | 60.0398 | 15.0001 | 71.053 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0662 | 4.6351 | 60.008 | 15.0001 | 71.0577 | 22.5938 | 59.9897 | 30.0002 | 71.0465 | 8.0854 | 60.0007 | 15.0001
71.0561 | 7.4691 | 60.0398 | 15.0001 | 71.0613 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0745 | 4.6351 | 60.008 | 15.0001 | 71.066 | 22.5938 | 59.9897 | 30.0002 | 71.0548 | 8.0854 | 60.0008 | 15.0001
71.0644 | 7.4691 | 60.0399 | 15.0001 | 71.0696 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0829 | 4.6348 | 60.008 | 15.0001 | 71.0744 | 22.5947 | 59.9896 | 30.0002 | 71.0631 | 8.0854 | 60.0008 | 15.0001
71.0728 | 7.4691 | 60.0399 | 15.0001 | 71.078 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0912 | 4.6348 | 60.008 | 15.0001 | 71.0827 | 22.5947 | 59.9896 | 30.0002 | 71.0715 | 8.0854 | 60.0008 | 15.0001
71.0811 | 7.4691 | 60.0399 | 15.0001 | 71.0863 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.0995 | 4.6341 | 60.008 | 15.0001 | 71.091 | 22.5978 | 59.9896 | 30.0002 | 71.0798 | 8.0854 | 60.0008 | 15.0001
71.0894 | 7.4691 | 60.04 | 15.0001 | 71.0946 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1079 | 4.6341 | 60.008 | 15.0001 | 71.0994 | 22.5978 | 59.9895 | 30.0002 | 71.0881 | 8.0854 | 60.0009 | 15.0001
71.0977 | 7.4698 | 60.04 | 15.0001 | 71.103 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1162 | 4.6341 | 60.0079 | 15.0001 | 71.1077 | 22.5978 | 59.9895 | 30.0002 | 71.0965 | 8.0854 | 60.0009 | 15.0001
71.1061 | 7.4698 | 60.04 | 15.0001 | 71.1113 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1245 | 4.6341 | 60.0079 | 15.0001 | 71.116 | 22.5978 | 59.9894 | 30.0002 | 71.1048 | 8.0854 | 60.0009 | 15.0001
71.1144 | 7.4698 | 60.0401 | 15.0001 | 71.1196 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1329 | 4.6339 | 60.0079 | 15.0001 | 71.1244 | 22.6344 | 59.9894 | 30.0002 | 71.1131 | 8.0854 | 60.0009 | 15.0001
71.1227 | 7.4698 | 60.0401 | 15.0001 | 71.128 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1412 | 4.6339 | 60.0079 | 15.0001 | 71.1327 | 22.6344 | 59.9893 | 30.0002 | 71.1215 | 8.0854 | 60.001 | 15.0001
71.1311 | 7.4698 | 60.0401 | 15.0001 | 71.1363 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1495 | 4.6339 | 60.0079 | 15.0001 | 71.141 | 22.6354 | 59.9893 | 30.0002 | 71.1298 | 8.0854 | 60.001 | 15.0001
71.1394 | 7.4698 | 60.0402 | 15.0001 | 71.1446 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1579 | 4.6339 | 60.0079 | 15.0001 | 71.1494 | 22.6354 | 59.9893 | 30.0002 | 71.1381 | 8.0854 | 60.001 | 15.0001
71.1477 | 7.4698 | 60.0402 | 15.0001 | 71.153 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1662 | 4.6338 | 60.0078 | 15.0001 | 71.1577 | 22.6388 | 59.9892 | 30.0002 | 71.1465 | 8.0854 | 60.001 | 15.0001
71.156 | 7.4698 | 60.0402 | 15.0001 | 71.1613 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1745 | 4.6338 | 60.0078 | 15.0001 | 71.166 | 22.6388 | 59.9892 | 30.0002 | 71.1548 | 8.0854 | 60.001 | 15.0001
71.1644 | 7.4698 | 60.0403 | 15.0001 | 71.1696 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1829 | 4.6338 | 60.0078 | 15.0001 | 71.1744 | 22.6388 | 59.9891 | 30.0002 | 71.1632 | 8.0854 | 60.001 | 15.0001
71.1727 | 7.4698 | 60.0403 | 15.0001 | 71.178 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1912 | 4.6338 | 60.0078 | 15.0001 | 71.1827 | 22.6388 | 59.9891 | 30.0002 | 71.1715 | 8.0854 | 60.001 | 15.0001
71.181 | 7.4698 | 60.0403 | 15.0001 | 71.1863 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.1995 | 4.6338 | 60.0078 | 15.0001 | 71.191 | 22.637 | 59.9891 | 30.0002 | 71.1798 | 8.0854 | 60.001 | 15.0001
71.1894 | 7.4698 | 60.0404 | 15.0001 | 71.1946 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.2079 | 4.6338 | 60.0078 | 15.0001 | 71.1994 | 22.637 | 59.989 | 30.0002 | 71.1882 | 8.0854 | 60.0009 | 15.0001
71.1977 | 7.4698 | 60.0404 | 15.0001 | 71.203 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.2162 | 4.6338 | 60.0077 | 15.0001 | 71.2077 | 22.634 | 59.989 | 30.0002 | 71.1965 | 8.0854 | 60.0009 | 15.0001
71.206 | 7.4698 | 60.0404 | 15.0001 | 71.2113 | 17.5657 | 60.003 | 30.0002 | 71.2245 | 4.6338 | 60.0077 | 15.0001 | 71.216 | 22.634 | 59.9889 | 30.0002 | 71.2048 | 8.0854 | 60.0009 | 15.0001
71.2143 | 7.4698 | 60.0405 | 15.0001 | 71.2196 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2328 | 4.6342 | 60.0077 | 15.0001 | 71.2244 | 22.6331 | 59.9889 | 30.0002 | 71.2132 | 8.0854 | 60.0009 | 15.0001
71.2227 | 7.4698 | 60.0405 | 15.0001 | 71.228 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2412 | 4.6342 | 60.0077 | 15.0001 | 71.2327 | 22.6331 | 59.9888 | 30.0002 | 71.2215 | 8.0849 | 60.0009 | 15.0001
71.231 | 7.4698 | 60.0405 | 15.0001 | 71.2363 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2495 | 4.6341 | 60.0077 | 15.0001 | 71.241 | 22.6331 | 59.9888 | 30.0002 | 71.2298 | 8.0849 | 60.0009 | 15.0001
71.2393 | 7.4698 | 60.0406 | 15.0001 | 71.2446 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2578 | 4.6341 | 60.0077 | 15.0001 | 71.2494 | 22.6331 | 59.9888 | 30.0002 | 71.2382 | 8.0849 | 60.0009 | 15.0001
71.2476 | 7.4698 | 60.0406 | 15.0001 | 71.253 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2662 | 4.6348 | 60.0076 | 15.0001 | 71.2577 | 22.689 | 59.9887 | 30.0002 | 71.2465 | 8.0849 | 60.0009 | 15.0001
71.256 | 7.4698 | 60.0406 | 15.0001 | 71.2613 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2745 | 4.6348 | 60.0076 | 15.0001 | 71.266 | 22.689 | 59.9887 | 30.0002 | 71.2548 | 8.0849 | 60.0009 | 15.0001
71.2643 | 7.4698 | 60.0407 | 15.0001 | 71.2696 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2828 | 4.6348 | 60.0076 | 15.0001 | 71.2744 | 22.6897 | 59.9886 | 30.0002 | 71.2632 | 8.0849 | 60.0009 | 15.0001
71.2726 | 7.4698 | 60.0407 | 15.0001 | 71.278 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2912 | 4.6348 | 60.0076 | 15.0001 | 71.2827 | 22.6897 | 59.9886 | 30.0002 | 71.2715 | 8.0847 | 60.0009 | 15.0001
71.281 | 7.4698 | 60.0407 | 15.0001 | 71.2863 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.2995 | 4.6348 | 60.0076 | 15.0001 | 71.291 | 22.6897 | 59.9886 | 30.0002 | 71.2798 | 8.0847 | 60.0009 | 15.0001
71.2893 | 7.4698 | 60.0408 | 15.0001 | 71.2946 | 17.5656 | 60.003 | 30.0002 | 71.3078 | 4.6348 | 60.0076 | 15.0001 | 71.2994 | 22.6897 | 59.9885 | 30.0002 | 71.2882 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.2976 | 7.4698 | 60.0408 | 15.0001 | 71.303 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3162 | 4.6356 | 60.0075 | 15.0001 | 71.3077 | 22.691 | 59.9885 | 30.0002 | 71.2965 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3059 | 7.4698 | 60.0408 | 15.0001 | 71.3113 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3245 | 4.6356 | 60.0075 | 15.0001 | 71.316 | 22.691 | 59.9884 | 30.0002 | 71.3048 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3143 | 7.4698 | 60.0409 | 15.0001 | 71.3196 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3328 | 4.6356 | 60.0075 | 15.0001 | 71.3244 | 22.691 | 59.9884 | 30.0002 | 71.3132 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3226 | 7.4698 | 60.0409 | 15.0001 | 71.328 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3412 | 4.6356 | 60.0075 | 15.0001 | 71.3327 | 22.691 | 59.9883 | 30.0002 | 71.3215 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3309 | 7.4698 | 60.0409 | 15.0001 | 71.3363 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3495 | 4.6363 | 60.0075 | 15.0001 | 71.3411 | 22.6925 | 59.9883 | 30.0002 | 71.3298 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3393 | 7.4698 | 60.041 | 15.0001 | 71.3446 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3578 | 4.6363 | 60.0075 | 15.0001 | 71.3494 | 22.6925 | 59.9883 | 30.0002 | 71.3382 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3476 | 7.4698 | 60.041 | 15.0001 | 71.353 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3662 | 4.6363 | 60.0074 | 15.0001 | 71.3577 | 22.6945 | 59.9882 | 30.0002 | 71.3465 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3559 | 7.4698 | 60.041 | 15.0001 | 71.3613 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3745 | 4.6363 | 60.0074 | 15.0001 | 71.3661 | 22.6945 | 59.9882 | 30.0002 | 71.3548 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3642 | 7.4698 | 60.0411 | 15.0001 | 71.3696 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3828 | 4.6363 | 60.0074 | 15.0001 | 71.3744 | 22.6945 | 59.9881 | 30.0002 | 71.3632 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3726 | 7.4698 | 60.0411 | 15.0001 | 71.378 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3912 | 4.6363 | 60.0074 | 15.0001 | 71.3827 | 22.6945 | 59.9881 | 30.0002 | 71.3715 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3809 | 7.4698 | 60.0411 | 15.0001 | 71.3863 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.3995 | 4.6359 | 60.0074 | 15.0001 | 71.3911 | 22.6928 | 59.9881 | 30.0002 | 71.3798 | 8.0847 | 60.0008 | 15.0001
71.3892 | 7.4698 | 60.0412 | 15.0001 | 71.3946 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.4078 | 4.6359 | 60.0074 | 15.0001 | 71.3994 | 22.6928 | 59.988 | 30.0002 | 71.3882 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.3975 | 7.4698 | 60.0412 | 15.0001 | 71.403 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.4161 | 4.6359 | 60.0073 | 15.0001 | 71.4077 | 22.6888 | 59.988 | 30.0002 | 71.3965 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4059 | 7.4698 | 60.0412 | 15.0001 | 71.4113 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.4245 | 4.6359 | 60.0073 | 15.0001 | 71.4161 | 22.6888 | 59.9879 | 30.0002 | 71.4048 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4142 | 7.4698 | 60.0413 | 15.0001 | 71.4196 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4328 | 4.6369 | 60.0073 | 15.0001 | 71.4244 | 22.6888 | 59.9879 | 30.0002 | 71.4132 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4225 | 7.4698 | 60.0413 | 15.0001 | 71.428 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4411 | 4.6369 | 60.0073 | 15.0001 | 71.4327 | 22.6888 | 59.9878 | 30.0002 | 71.4215 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4309 | 7.4698 | 60.0413 | 15.0001 | 71.4363 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4495 | 4.6369 | 60.0073 | 15.0001 | 71.4411 | 22.6937 | 59.9878 | 30.0002 | 71.4298 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4392 | 7.4698 | 60.0414 | 15.0001 | 71.4446 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4578 | 4.6369 | 60.0073 | 15.0001 | 71.4494 | 22.6937 | 59.9878 | 30.0002 | 71.4382 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4475 | 7.4698 | 60.0414 | 15.0001 | 71.453 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4661 | 4.6369 | 60.0072 | 15.0001 | 71.4577 | 22.7365 | 59.9877 | 30.0002 | 71.4465 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4558 | 7.4698 | 60.0414 | 15.0001 | 71.4613 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4745 | 4.6369 | 60.0072 | 15.0001 | 71.4661 | 22.7365 | 59.9877 | 30.0002 | 71.4548 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4642 | 7.4698 | 60.0415 | 15.0001 | 71.4696 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4828 | 4.6369 | 60.0072 | 15.0001 | 71.4744 | 22.7365 | 59.9876 | 30.0002 | 71.4632 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4725 | 7.4698 | 60.0415 | 15.0001 | 71.478 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4911 | 4.6369 | 60.0072 | 15.0001 | 71.4827 | 22.7365 | 59.9876 | 30.0002 | 71.4715 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4808 | 7.4698 | 60.0415 | 15.0001 | 71.4863 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.4995 | 4.6357 | 60.0072 | 15.0001 | 71.4911 | 22.7365 | 59.9876 | 30.0002 | 71.4798 | 8.0847 | 60.0007 | 15.0001
71.4892 | 7.4698 | 60.0416 | 15.0001 | 71.4946 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.5078 | 4.6357 | 60.0072 | 15.0001 | 71.4994 | 22.7365 | 59.9875 | 30.0002 | 71.4882 | 8.0847 | 60.0006 | 15.0001
71.4975 | 7.4698 | 60.0416 | 15.0001 | 71.503 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.5161 | 4.6357 | 60.0071 | 15.0001 | 71.5077 | 22.7319 | 59.9875 | 30.0002 | 71.4965 | 8.0847 | 60.0006 | 15.0001
71.5058 | 7.4698 | 60.0416 | 15.0001 | 71.5113 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.5245 | 4.6357 | 60.0071 | 15.0001 | 71.5161 | 22.7319 | 59.9874 | 30.0002 | 71.5048 | 8.0847 | 60.0006 | 15.0001
71.5141 | 7.4698 | 60.0417 | 15.0001 | 71.5196 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.5328 | 4.6357 | 60.0071 | 15.0001 | 71.5244 | 22.7334 | 59.9874 | 30.0002 | 71.5132 | 8.0847 | 60.0006 | 15.0001
71.5225 | 7.4698 | 60.0417 | 15.0001 | 71.528 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.5411 | 4.6357 | 60.0071 | 15.0001 | 71.5327 | 22.7334 | 59.9873 | 30.0002 | 71.5215 | 8.0847 | 60.0006 | 15.0001
71.5308 | 7.4698 | 60.0417 | 15.0001 | 71.5363 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.5495 | 4.635 | 60.0071 | 15.0001 | 71.5411 | 22.7335 | 59.9873 | 30.0002 | 71.5298 | 8.0847 | 60.0006 | 15.0001
71.5391 | 7.4698 | 60.0418 | 15.0001 | 71.5446 | 17.5649 | 60.003 | 30.0002 | 71.5578 | 4.635 | 60.0071 | 15.0001 | 71.5494 | 22.7335 | 59.9873 | 30.0002 | 71.5382 | 8.0843 | 60.0006 | 15.0001
71.5475 | 7.4698 | 60.0418 | 15.0001 | 71.553 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.5661 | 4.6348 | 60.007 | 15.0001 | 71.5577 | 22.7335 | 59.9872 | 30.0002 | 71.5465 | 8.0843 | 60.0006 | 15.0001
71.5558 | 7.4698 | 60.0418 | 15.0001 | 71.5613 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.5745 | 4.6348 | 60.007 | 15.0001 | 71.5661 | 22.7335 | 59.9872 | 30.0002 | 71.5548 | 8.0843 | 60.0006 | 15.0001
71.5641 | 7.4698 | 60.0419 | 15.0001 | 71.5696 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.5828 | 4.6348 | 60.007 | 15.0001 | 71.5744 | 22.7334 | 59.9871 | 30.0002 | 71.5632 | 8.0843 | 60.0006 | 15.0001
71.5724 | 7.4698 | 60.0419 | 15.0001 | 71.578 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.5911 | 4.6348 | 60.007 | 15.0001 | 71.5828 | 22.7334 | 59.9871 | 30.0002 | 71.5715 | 8.0843 | 60.0006 | 15.0001
71.5808 | 7.4698 | 60.0419 | 15.0001 | 71.5863 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.5994 | 4.6348 | 60.007 | 15.0001 | 71.5911 | 22.7335 | 59.9871 | 30.0002 | 71.5798 | 8.0843 | 60.0006 | 15.0001
71.5891 | 7.4698 | 60.042 | 15.0001 | 71.5946 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.6078 | 4.6348 | 60.007 | 15.0001 | 71.5994 | 22.7335 | 59.987 | 30.0002 | 71.5882 | 8.0843 | 60.0005 | 15.0001
71.5974 | 7.4693 | 60.042 | 15.0001 | 71.603 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.6161 | 4.6348 | 60.0069 | 15.0001 | 71.6078 | 22.7361 | 59.987 | 30.0002 | 71.5965 | 8.0843 | 60.0005 | 15.0001
71.6057 | 7.4693 | 60.042 | 15.0001 | 71.6113 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.6244 | 4.6348 | 60.0069 | 15.0001 | 71.6161 | 22.7361 | 59.9869 | 30.0002 | 71.6048 | 8.0843 | 60.0005 | 15.0001
71.6141 | 7.4693 | 60.0421 | 15.0001 | 71.6196 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.6328 | 4.6339 | 60.0069 | 15.0001 | 71.6244 | 22.7361 | 59.9869 | 30.0002 | 71.6132 | 8.0843 | 60.0005 | 15.0001
71.6224 | 7.4693 | 60.0421 | 15.0001 | 71.628 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.6411 | 4.6339 | 60.0069 | 15.0001 | 71.6328 | 22.7361 | 59.9868 | 30.0002 | 71.6215 | 8.2284 | 60.0005 | 15.0001
71.6307 | 7.47 | 60.0421 | 15.0001 | 71.6363 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.6494 | 4.6352 | 60.0069 | 15.0001 | 71.6411 | 22.7354 | 59.9868 | 30.0002 | 71.6298 | 8.2284 | 60.0005 | 15.0001
71.6391 | 7.47 | 60.0421 | 15.0001 | 71.6446 | 17.5619 | 60.003 | 30.0002 | 71.6578 | 4.6352 | 60.0069 | 15.0001 | 71.6494 | 22.7354 | 59.9868 | 30.0002 | 71.6382 | 8.2284 | 60.0005 | 15.0001
71.6474 | 7.47 | 60.0422 | 15.0001 | 71.653 | 17.5632 | 60.003 | 30.0002 | 71.6661 | 4.6352 | 60.0068 | 15.0001 | 71.6578 | 22.7354 | 59.9867 | 30.0002 | 71.6465 | 8.2284 | 60.0005 | 15.0001
71.6557 | 7.47 | 60.0422 | 15.0001 | 71.6613 | 17.5632 | 60.003 | 30.0002 | 71.6744 | 4.6352 | 60.0068 | 15.0001 | 71.6661 | 22.7354 | 59.9867 | 30.0002 | 71.6548 | 8.2284 | 60.0005 | 15.0001
71.664 | 7.47 | 60.0422 | 15.0001 | 71.6696 | 17.5632 | 60.003 | 30.0002 | 71.6828 | 4.6352 | 60.0068 | 15.0001 | 71.6744 | 22.7354 | 59.9866 | 30.0002 | 71.6632 | 8.2284 | 60.0005 | 15.0001
71.6724 | 7.47 | 60.0422 | 15.0001 | 71.678 | 17.5632 | 60.003 | 30.0002 | 71.6911 | 4.6352 | 60.0068 | 15.0001 | 71.6828 | 22.7354 | 59.9866 | 30.0002 | 71.6715 | 8.2284 | 60.0005 | 15.0001
71.6807 | 7.47 | 60.0423 | 15.0001 | 71.6863 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.6994 | 4.6351 | 60.0068 | 15.0001 | 71.6911 | 22.7353 | 59.9866 | 30.0002 | 71.6798 | 8.2284 | 60.0005 | 15.0001
71.689 | 7.47 | 60.0423 | 15.0001 | 71.6946 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7078 | 4.6351 | 60.0068 | 15.0001 | 71.6994 | 22.7353 | 59.9865 | 30.0002 | 71.6882 | 8.2284 | 60.0004 | 15.0001
71.6974 | 7.4709 | 60.0423 | 15.0001 | 71.703 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7161 | 4.6351 | 60.0067 | 15.0001 | 71.7078 | 22.7354 | 59.9865 | 30.0002 | 71.6965 | 8.2284 | 60.0004 | 15.0001
71.7057 | 7.4709 | 60.0423 | 15.0001 | 71.7113 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7244 | 4.6351 | 60.0067 | 15.0001 | 71.7161 | 22.7354 | 59.9864 | 30.0002 | 71.7048 | 8.2284 | 60.0004 | 15.0001
71.714 | 7.4709 | 60.0424 | 15.0001 | 71.7196 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7328 | 4.6359 | 60.0067 | 15.0001 | 71.7244 | 22.7636 | 59.9864 | 30.0002 | 71.7132 | 8.2284 | 60.0004 | 15.0001
71.7223 | 7.4709 | 60.0424 | 15.0001 | 71.728 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7411 | 4.6359 | 60.0067 | 15.0001 | 71.7328 | 22.7636 | 59.9863 | 30.0002 | 71.7215 | 8.2284 | 60.0004 | 15.0001
71.7307 | 7.4709 | 60.0424 | 15.0001 | 71.7363 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7494 | 4.6359 | 60.0067 | 15.0001 | 71.7411 | 22.7636 | 59.9863 | 30.0002 | 71.7298 | 8.2284 | 60.0004 | 15.0001
71.739 | 7.4709 | 60.0424 | 15.0001 | 71.7446 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7578 | 4.6359 | 60.0067 | 15.0001 | 71.7495 | 22.7636 | 59.9863 | 30.0002 | 71.7382 | 8.2265 | 60.0004 | 15.0001
71.7473 | 7.4709 | 60.0425 | 15.0001 | 71.753 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7661 | 4.6359 | 60.0066 | 15.0001 | 71.7578 | 22.7704 | 59.9862 | 30.0002 | 71.7465 | 8.2265 | 60.0004 | 15.0001
71.7556 | 7.4709 | 60.0425 | 15.0001 | 71.7613 | 17.5647 | 60.003 | 30.0002 | 71.7744 | 4.6359 | 60.0066 | 15.0001 | 71.7661 | 22.7704 | 59.9862 | 30.0002 | 71.7548 | 8.2265 | 60.0004 | 15.0001
71.764 | 7.4709 | 60.0425 | 15.0001 | 71.7696 | 17.5646 | 60.003 | 30.0002 | 71.7827 | 4.6357 | 60.0066 | 15.0001 | 71.7745 | 22.7704 | 59.9861 | 30.0002 | 71.7632 | 8.2265 | 60.0004 | 15.0001
71.7723 | 7.4709 | 60.0425 | 15.0001 | 71.778 | 17.5646 | 60.003 | 30.0002 | 71.7911 | 4.6357 | 60.0066 | 15.0001 | 71.7828 | 22.7704 | 59.9861 | 30.0002 | 71.7715 | 8.2265 | 60.0004 | 15.0001
71.7806 | 7.4709 | 60.0426 | 15.0001 | 71.7863 | 17.5646 | 60.003 | 30.0002 | 71.7994 | 4.6357 | 60.0066 | 15.0001 | 71.7911 | 22.7704 | 59.9861 | 30.0002 | 71.7798 | 8.2265 | 60.0004 | 15.0001
71.789 | 7.4709 | 60.0426 | 15.0001 | 71.7946 | 17.5646 | 60.003 | 30.0002 | 71.8077 | 4.6357 | 60.0066 | 15.0001 | 71.7995 | 22.7704 | 59.986 | 30.0002 | 71.7882 | 8.2265 | 60.0003 | 15.0001
71.7973 | 7.4709 | 60.0426 | 15.0001 | 71.803 | 17.5646 | 60.003 | 30.0002 | 71.8161 | 4.6357 | 60.0065 | 15.0001 | 71.8078 | 22.7704 | 59.986 | 30.0002 | 71.7965 | 8.2265 | 60.0003 | 15.0001
71.8056 | 7.4709 | 60.0426 | 15.0001 | 71.8113 | 17.5646 | 60.003 | 30.0002 | 71.8244 | 4.6357 | 60.0065 | 15.0001 | 71.8161 | 22.7704 | 59.986 | 30.0002 | 71.8048 | 8.2265 | 60.0003 | 15.0001
71.8139 | 7.4709 | 60.0427 | 15.0001 | 71.8196 | 17.5646 | 60.003 | 30.0002 | 71.8327 | 4.6362 | 60.0065 | 15.0001 | 71.8245 | 22.8036 | 59.986 | 30.0002 | 71.8132 | 8.2265 | 60.0003 | 15.0001
71.8223 | 7.4709 | 60.0427 | 15.0001 | 71.828 | 17.5646 | 60.003 | 30.0002 | 71.8411 | 4.6362 | 60.0065 | 15.0001 | 71.8328 | 22.8036 | 59.9859 | 30.0002 | 71.8215 | 8.2265 | 60.0003 | 15.0001
71.8306 | 7.4704 | 60.0427 | 15.0001 | 71.8363 | 17.5661 | 60.003 | 30.0002 | 71.8494 | 4.7386 | 60.0065 | 15.0001 | 71.8411 | 22.8029 | 59.9859 | 30.0002 | 71.8298 | 8.2265 | 60.0003 | 15.0001
71.8389 | 7.4704 | 60.0427 | 15.0001 | 71.8446 | 17.5661 | 60.003 | 30.0002 | 71.8577 | 4.7386 | 60.0065 | 15.0001 | 71.8495 | 22.8029 | 59.9859 | 30.0002 | 71.8382 | 8.224 | 60.0003 | 15.0001
71.8473 | 7.4704 | 60.0428 | 15.0001 | 71.853 | 17.568 | 60.003 | 30.0002 | 71.8661 | 4.7385 | 60.0064 | 15.0001 | 71.8578 | 22.8025 | 59.9859 | 30.0002 | 71.8465 | 8.224 | 60.0003 | 15.0001
71.8556 | 7.4704 | 60.0428 | 15.0001 | 71.8613 | 17.568 | 60.003 | 30.0002 | 71.8744 | 4.7385 | 60.0064 | 15.0001 | 71.8661 | 22.8025 | 59.9859 | 30.0002 | 71.8548 | 8.224 | 60.0003 | 15.0001
71.8639 | 7.4704 | 60.0428 | 15.0001 | 71.8696 | 17.568 | 60.003 | 30.0002 | 71.8827 | 4.7378 | 60.0064 | 15.0001 | 71.8745 | 22.8025 | 59.9859 | 30.0002 | 71.8632 | 8.224 | 60.0003 | 15.0001
71.8722 | 7.4704 | 60.0428 | 15.0001 | 71.878 | 17.568 | 60.003 | 30.0002 | 71.8911 | 4.7378 | 60.0064 | 15.0001 | 71.8828 | 22.8025 | 59.9858 | 30.0002 | 71.8715 | 8.224 | 60.0003 | 15.0001
71.8806 | 7.4704 | 60.0429 | 15.0001 | 71.8863 | 17.568 | 60.003 | 30.0002 | 71.8994 | 4.7378 | 60.0064 | 15.0001 | 71.8911 | 22.8025 | 59.9858 | 30.0002 | 71.8798 | 8.224 | 60.0003 | 15.0001
71.8889 | 7.4704 | 60.0429 | 15.0001 | 71.8946 | 17.568 | 60.003 | 30.0002 | 71.9077 | 4.7378 | 60.0064 | 15.0001 | 71.8995 | 22.8025 | 59.9858 | 30.0002 | 71.8882 | 8.224 | 60.0002 | 15.0001
71.8972 | 7.4704 | 60.0429 | 15.0001 | 71.903 | 17.568 | 60.003 | 30.0002 | 71.9161 | 4.738 | 60.0063 | 15.0001 | 71.9078 | 22.8025 | 59.9858 | 30.0002 | 71.8965 | 8.224 | 60.0002 | 15.0001
71.9055 | 7.4704 | 60.0429 | 15.0001 | 71.9113 | 17.568 | 60.003 | 30.0002 | 71.9244 | 4.738 | 60.0063 | 15.0001 | 71.9162 | 22.8025 | 59.9858 | 30.0002 | 71.9048 | 8.224 | 60.0002 | 15.0001
71.9139 | 7.4709 | 60.043 | 15.0001 | 71.9196 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.9327 | 4.8325 | 60.0063 | 15.0001 | 71.9245 | 22.8025 | 59.9858 | 30.0002 | 71.9132 | 8.224 | 60.0002 | 15.0001
71.9222 | 7.4709 | 60.043 | 15.0001 | 71.928 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.9411 | 4.8325 | 60.0063 | 15.0001 | 71.9328 | 22.8025 | 59.9857 | 30.0002 | 71.9215 | 8.224 | 60.0002 | 15.0001
71.9305 | 7.4709 | 60.043 | 15.0001 | 71.9363 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.9494 | 4.8334 | 60.0063 | 15.0001 | 71.9412 | 22.8049 | 59.9857 | 30.0002 | 71.9298 | 8.224 | 60.0002 | 15.0001
71.9389 | 7.4709 | 60.043 | 15.0001 | 71.9446 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.9577 | 4.8334 | 60.0063 | 15.0001 | 71.9495 | 22.8049 | 59.9857 | 30.0002 | 71.9382 | 8.224 | 60.0002 | 15.0001
71.9472 | 7.4709 | 60.0431 | 15.0001 | 71.953 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.966 | 4.8332 | 60.0062 | 15.0001 | 71.9578 | 22.8034 | 59.9857 | 30.0002 | 71.9465 | 8.224 | 60.0002 | 15.0001
71.9555 | 7.4709 | 60.0431 | 15.0001 | 71.9613 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.9744 | 4.8332 | 60.0062 | 15.0001 | 71.9662 | 22.8034 | 59.9857 | 30.0002 | 71.9548 | 8.2242 | 60.0002 | 15.0001
71.9638 | 7.4709 | 60.0431 | 15.0001 | 71.9696 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.9827 | 4.8332 | 60.0062 | 15.0001 | 71.9745 | 22.8034 | 59.9857 | 30.0002 | 71.9632 | 8.2242 | 60.0002 | 15.0001
71.9722 | 7.4709 | 60.0431 | 15.0001 | 71.978 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.991 | 4.8332 | 60.0062 | 15.0001 | 71.9828 | 22.8034 | 59.9856 | 30.0002 | 71.9715 | 8.2242 | 60.0002 | 15.0001
71.9805 | 7.4714 | 60.0432 | 15.0001 | 71.9863 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 71.9994 | 4.8324 | 60.0062 | 15.0001 | 71.9912 | 22.8034 | 59.9856 | 30.0002 | 71.9798 | 8.2242 | 60.0002 | 15.0001
71.9888 | 7.4714 | 60.0432 | 15.0001 | 71.9946 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 72.0077 | 4.8324 | 60.0062 | 15.0001 | 71.9995 | 22.8034 | 59.9856 | 30.0002 | 71.9882 | 8.2242 | 60.0001 | 15.0001
71.9972 | 7.4714 | 60.0432 | 15.0001 | 72.003 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 72.016 | 4.8324 | 60.0061 | 15.0001 | 72.0078 | 22.8034 | 59.9856 | 30.0002 | 71.9965 | 8.2242 | 60.0001 | 15.0001
72.0055 | 7.4714 | 60.0432 | 15.0001 | 72.0113 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 72.0244 | 4.8324 | 60.0061 | 15.0001 | 72.0162 | 22.8034 | 59.9856 | 30.0002 | 72.0048 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0138 | 7.4714 | 60.0433 | 15.0001 | 72.0196 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 72.0327 | 4.8324 | 60.0061 | 15.0001 | 72.0245 | 22.7975 | 59.9856 | 30.0002 | 72.0132 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0221 | 7.4714 | 60.0433 | 15.0001 | 72.028 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 72.041 | 4.8324 | 60.0061 | 15.0001 | 72.0328 | 22.7975 | 59.9855 | 30.0002 | 72.0215 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0305 | 7.4715 | 60.0433 | 15.0001 | 72.0363 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 72.0494 | 4.8313 | 60.0061 | 15.0001 | 72.0412 | 22.7975 | 59.9855 | 30.0002 | 72.0298 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0388 | 7.4715 | 60.0433 | 15.0001 | 72.0446 | 17.5708 | 60.003 | 30.0002 | 72.0577 | 4.8313 | 60.0061 | 15.0001 | 72.0495 | 22.7975 | 59.9855 | 30.0002 | 72.0382 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0471 | 7.4715 | 60.0434 | 15.0001 | 72.053 | 17.5709 | 60.003 | 30.0002 | 72.066 | 4.8304 | 60.006 | 15.0001 | 72.0578 | 22.7975 | 59.9855 | 30.0002 | 72.0465 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0554 | 7.4715 | 60.0434 | 15.0001 | 72.0613 | 17.5709 | 60.003 | 30.0002 | 72.0744 | 4.8304 | 60.006 | 15.0001 | 72.0662 | 22.7975 | 59.9855 | 30.0002 | 72.0548 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0638 | 7.4715 | 60.0434 | 15.0001 | 72.0696 | 17.5692 | 60.003 | 30.0002 | 72.0827 | 4.8302 | 60.006 | 15.0001 | 72.0745 | 22.8304 | 59.9855 | 30.0002 | 72.0632 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0721 | 7.4715 | 60.0434 | 15.0001 | 72.078 | 17.5692 | 60.003 | 30.0002 | 72.091 | 4.8302 | 60.006 | 15.0001 | 72.0829 | 22.8304 | 59.9854 | 30.0002 | 72.0715 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0804 | 7.4715 | 60.0435 | 15.0001 | 72.0863 | 17.5692 | 60.003 | 30.0002 | 72.0994 | 4.8302 | 60.006 | 15.0001 | 72.0912 | 22.8269 | 59.9854 | 30.0002 | 72.0798 | 8.2252 | 60.0001 | 15.0001
72.0888 | 7.4715 | 60.0435 | 15.0001 | 72.0946 | 17.5692 | 60.003 | 30.0002 | 72.1077 | 4.8302 | 60.006 | 15.0001 | 72.0995 | 22.8269 | 59.9854 | 30.0002 | 72.0882 | 8.2252 | 60 | 15.0001
72.0971 | 7.4715 | 60.0435 | 15.0001 | 72.103 | 17.567 | 60.003 | 30.0002 | 72.116 | 4.8303 | 60.0059 | 15.0001 | 72.1079 | 22.8297 | 59.9854 | 30.0002 | 72.0965 | 8.2252 | 60 | 15.0001
72.1054 | 7.4715 | 60.0435 | 15.0001 | 72.1113 | 17.567 | 60.0029 | 30.0002 | 72.1244 | 4.8303 | 60.0059 | 15.0001 | 72.1162 | 22.8297 | 59.9854 | 30.0002 | 72.1048 | 8.2252 | 60 | 15.0001
72.1137 | 7.4716 | 60.0436 | 15.0001 | 72.1196 | 17.567 | 60.0029 | 30.0002 | 72.1327 | 4.8312 | 60.0059 | 15.0001 | 72.1245 | 22.8297 | 59.9854 | 30.0002 | 72.1132 | 8.2252 | 60 | 15.0001
72.1221 | 7.4716 | 60.0436 | 15.0001 | 72.128 | 17.567 | 60.0029 | 30.0002 | 72.141 | 4.8312 | 60.0059 | 15.0001 | 72.1329 | 22.8297 | 59.9853 | 30.0002 | 72.1215 | 8.2252 | 60 | 15.0001
72.1304 | 7.4711 | 60.0436 | 15.0001 | 72.1363 | 17.567 | 60.0029 | 30.0002 | 72.1494 | 4.8312 | 60.0059 | 15.0001 | 72.1412 | 22.8297 | 59.9853 | 30.0002 | 72.1298 | 8.2252 | 60 | 15.0001
72.1387 | 7.4711 | 60.0436 | 15.0001 | 72.1446 | 17.567 | 60.0029 | 30.0002 | 72.1577 | 4.8312 | 60.0059 | 15.0001 | 72.1495 | 22.8297 | 59.9853 | 30.0002 | 72.1382 | 8.2252 | 60 | 15.0001
72.1471 | 7.4711 | 60.0437 | 15.0001 | 72.153 | 17.567 | 60.0029 | 30.0002 | 72.166 | 4.831 | 60.0058 | 15.0001 | 72.1579 | 22.8297 | 59.9853 | 30.0002 | 72.1465 | 8.2252 | 60 | 15.0001
72.1554 | 7.4711 | 60.0437 | 15.0001 | 72.1613 | 17.567 | 60.0029 | 30.0002 | 72.1743 | 4.831 | 60.0058 | 15.0001 | 72.1662 | 22.8297 | 59.9853 | 30.0002 | 72.1548 | 8.2283 | 60 | 15.0001
72.1637 | 7.4711 | 60.0437 | 15.0001 | 72.1696 | 17.5671 | 60.0029 | 30.0002 | 72.1827 | 4.8303 | 60.0058 | 15.0001 | 72.1745 | 22.8295 | 59.9853 | 30.0002 | 72.1632 | 8.2283 | 60 | 15.0001
72.172 | 7.4711 | 60.0437 | 15.0001 | 72.1779 | 17.5671 | 60.0029 | 30.0002 | 72.191 | 4.8303 | 60.0058 | 15.0001 | 72.1829 | 22.8295 | 59.9852 | 30.0002 | 72.1715 | 8.2283 | 60 | 15.0001
72.1804 | 7.4711 | 60.0438 | 15.0001 | 72.1863 | 17.5644 | 60.0029 | 30.0002 | 72.1993 | 4.8303 | 60.0058 | 15.0001 | 72.1912 | 22.8314 | 59.9852 | 30.0002 | 72.1798 | 8.2283 | 60 | 15.0001
72.1887 | 7.4711 | 60.0438 | 15.0001 | 72.1946 | 17.5644 | 60.0029 | 30.0002 | 72.2077 | 4.8303 | 60.0058 | 15.0001 | 72.1995 | 22.8314 | 59.9852 | 30.0002 | 72.1882 | 8.2283 | 59.9999 | 15.0001
72.197 | 7.4698 | 60.0438 | 15.0001 | 72.2029 | 17.5644 | 60.0029 | 30.0002 | 72.216 | 4.8304 | 60.0057 | 15.0001 | 72.2079 | 22.8325 | 59.9852 | 30.0002 | 72.1965 | 8.2283 | 59.9999 | 15.0001
72.2053 | 7.4698 | 60.0438 | 15.0001 | 72.2113 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.2243 | 4.8304 | 60.0057 | 15.0001 | 72.2162 | 22.8325 | 59.9852 | 30.0002 | 72.2048 | 8.2283 | 59.9999 | 15.0001
72.2137 | 7.5853 | 60.0439 | 15.0001 | 72.2196 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.2327 | 4.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 72.2246 | 22.8325 | 59.9852 | 30.0002 | 72.2132 | 8.2283 | 59.9999 | 15.0001
72.222 | 7.5853 | 60.0439 | 15.0001 | 72.2279 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.241 | 4.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 72.2329 | 22.8325 | 59.9851 | 30.0002 | 72.2215 | 8.3479 | 59.9999 | 15.0001
72.2303 | 7.5853 | 60.0439 | 15.0001 | 72.2363 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.2493 | 4.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 72.2412 | 22.88 | 59.9851 | 30.0002 | 72.2298 | 8.3479 | 59.9999 | 15.0001
72.2387 | 7.5853 | 60.0439 | 15.0001 | 72.2446 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.2577 | 4.8314 | 60.0057 | 15.0001 | 72.2496 | 22.88 | 59.9851 | 30.0002 | 72.2382 | 8.3479 | 59.9999 | 15.0001
72.247 | 7.586 | 60.044 | 15.0001 | 72.2529 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.266 | 4.8313 | 60.0056 | 15.0001 | 72.2579 | 22.9134 | 59.9851 | 30.0002 | 72.2465 | 8.3479 | 59.9999 | 15.0001
72.2553 | 7.586 | 60.044 | 15.0001 | 72.2613 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.2743 | 4.8313 | 60.0056 | 15.0001 | 72.2662 | 22.9134 | 59.9851 | 30.0002 | 72.2548 | 8.3479 | 59.9999 | 15.0001
72.2636 | 7.586 | 60.044 | 15.0001 | 72.2696 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.2827 | 4.8306 | 60.0056 | 15.0001 | 72.2746 | 22.9157 | 59.9851 | 30.0002 | 72.2632 | 8.3479 | 59.9999 | 15.0001
72.272 | 7.586 | 60.044 | 15.0001 | 72.2779 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.291 | 4.8306 | 60.0056 | 15.0001 | 72.2829 | 22.9157 | 59.985 | 30.0002 | 72.2715 | 8.3479 | 59.9999 | 15.0001
72.2803 | 7.5859 | 60.0441 | 15.0001 | 72.2863 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.2993 | 4.831 | 60.0056 | 15.0001 | 72.2912 | 22.913 | 59.985 | 30.0002 | 72.2798 | 8.3479 | 59.9999 | 15.0001
72.2886 | 7.5859 | 60.0441 | 15.0001 | 72.2946 | 17.5644 | 60.0028 | 30.0002 | 72.3077 | 4.831 | 60.0056 | 15.0001 | 72.2996 | 22.913 | 59.985 | 30.0002 | 72.2882 | 8.3476 | 59.9998 | 15.0001
72.297 | 7.5859 | 60.0441 | 15.0001 | 72.3029 | 17.5617 | 60.0028 | 30.0002 | 72.316 | 4.831 | 60.0055 | 15.0001 | 72.3079 | 22.913 | 59.985 | 30.0002 | 72.2965 | 8.3476 | 59.9998 | 15.0001
72.3053 | 7.5859 | 60.0441 | 15.0001 | 72.3113 | 17.5617 | 60.0027 | 30.0002 | 72.3243 | 4.831 | 60.0055 | 15.0001 | 72.3162 | 22.913 | 59.985 | 30.0002 | 72.3048 | 8.3476 | 59.9998 | 15.0001
72.3136 | 7.5859 | 60.0442 | 15.0001 | 72.3196 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.3327 | 4.8321 | 60.0055 | 15.0001 | 72.3246 | 22.913 | 59.985 | 30.0002 | 72.3132 | 8.3476 | 59.9998 | 15.0001
72.3219 | 7.5859 | 60.0442 | 15.0001 | 72.3279 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.341 | 4.8321 | 60.0055 | 15.0001 | 72.3329 | 22.913 | 59.9849 | 30.0002 | 72.3215 | 8.349 | 59.9998 | 15.0001
72.3303 | 7.5859 | 60.0442 | 15.0001 | 72.3363 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.3493 | 4.8321 | 60.0055 | 15.0001 | 72.3412 | 22.9126 | 59.9849 | 30.0002 | 72.3298 | 8.349 | 59.9998 | 15.0001
72.3386 | 7.5859 | 60.0442 | 15.0001 | 72.3446 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.3576 | 4.8321 | 60.0055 | 15.0001 | 72.3496 | 22.9126 | 59.9849 | 30.0002 | 72.3382 | 8.349 | 59.9998 | 15.0001
72.3469 | 7.5859 | 60.0443 | 15.0001 | 72.3529 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.366 | 4.8318 | 60.0054 | 15.0001 | 72.3579 | 22.9077 | 59.9849 | 30.0002 | 72.3465 | 8.349 | 59.9998 | 15.0001
72.3553 | 7.5859 | 60.0443 | 15.0001 | 72.3613 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.3743 | 4.8318 | 60.0054 | 15.0001 | 72.3662 | 22.9077 | 59.9849 | 30.0002 | 72.3548 | 8.349 | 59.9998 | 15.0001
72.3636 | 7.5859 | 60.0443 | 15.0001 | 72.3696 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.3826 | 4.9285 | 60.0054 | 15.0001 | 72.3746 | 22.9077 | 59.9849 | 30.0002 | 72.3632 | 8.349 | 59.9998 | 15.0001
72.3719 | 7.5859 | 60.0443 | 15.0001 | 72.3779 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.391 | 4.9285 | 60.0054 | 15.0001 | 72.3829 | 22.9077 | 59.9848 | 30.0002 | 72.3715 | 8.349 | 59.9998 | 15.0001
72.3802 | 7.5859 | 60.0444 | 15.0001 | 72.3863 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.3993 | 4.9285 | 60.0054 | 15.0001 | 72.3913 | 22.9073 | 59.9848 | 30.0002 | 72.3798 | 8.349 | 59.9998 | 15.0001
72.3886 | 7.5859 | 60.0444 | 15.0001 | 72.3946 | 17.5602 | 60.0027 | 30.0002 | 72.4076 | 4.9285 | 60.0054 | 15.0001 | 72.3996 | 22.9073 | 59.9848 | 30.0002 | 72.3882 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.3969 | 7.5857 | 60.0444 | 15.0001 | 72.4029 | 17.5586 | 60.0027 | 30.0002 | 72.416 | 4.9285 | 60.0053 | 15.0001 | 72.4079 | 22.9073 | 59.9848 | 30.0002 | 72.3965 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4052 | 7.5857 | 60.0444 | 15.0001 | 72.4113 | 17.5586 | 60.0026 | 30.0002 | 72.4243 | 4.9285 | 60.0053 | 15.0001 | 72.4163 | 22.9073 | 59.9848 | 30.0002 | 72.4048 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4135 | 7.5857 | 60.0445 | 15.0001 | 72.4196 | 17.5586 | 60.0026 | 30.0002 | 72.4326 | 4.9293 | 60.0053 | 15.0001 | 72.4246 | 22.9088 | 59.9848 | 30.0002 | 72.4132 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4219 | 7.5857 | 60.0445 | 15.0001 | 72.4279 | 17.5586 | 60.0026 | 30.0002 | 72.441 | 4.9293 | 60.0053 | 15.0001 | 72.4329 | 22.9088 | 59.9847 | 30.0002 | 72.4215 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4302 | 7.5846 | 60.0445 | 15.0001 | 72.4363 | 17.5601 | 60.0026 | 30.0002 | 72.4493 | 4.9294 | 60.0053 | 15.0001 | 72.4413 | 22.9096 | 59.9847 | 30.0002 | 72.4298 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4385 | 7.5846 | 60.0445 | 15.0001 | 72.4446 | 17.5601 | 60.0026 | 30.0002 | 72.4576 | 4.9294 | 60.0053 | 15.0001 | 72.4496 | 22.9096 | 59.9847 | 30.0002 | 72.4382 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4469 | 7.5846 | 60.0446 | 15.0001 | 72.4529 | 17.5601 | 60.0026 | 30.0002 | 72.466 | 4.9294 | 60.0052 | 15.0001 | 72.4579 | 22.9096 | 59.9847 | 30.0002 | 72.4465 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4552 | 7.5846 | 60.0446 | 15.0001 | 72.4613 | 17.5601 | 60.0026 | 30.0002 | 72.4743 | 4.9294 | 60.0052 | 15.0001 | 72.4663 | 22.9096 | 59.9847 | 30.0002 | 72.4548 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4635 | 7.5846 | 60.0446 | 15.0001 | 72.4696 | 17.5601 | 60.0026 | 30.0002 | 72.4826 | 4.9294 | 60.0052 | 15.0001 | 72.4746 | 22.9525 | 59.9847 | 30.0002 | 72.4632 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4718 | 7.5846 | 60.0446 | 15.0001 | 72.4779 | 17.5601 | 60.0026 | 30.0002 | 72.491 | 4.9294 | 60.0052 | 15.0001 | 72.4829 | 22.9525 | 59.9846 | 30.0002 | 72.4715 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4802 | 7.5846 | 60.0447 | 15.0001 | 72.4863 | 17.5603 | 60.0026 | 30.0002 | 72.4993 | 4.9294 | 60.0052 | 15.0001 | 72.4913 | 22.953 | 59.9846 | 30.0002 | 72.4798 | 8.349 | 59.9997 | 15.0001
72.4885 | 7.5846 | 60.0447 | 15.0001 | 72.4946 | 17.5603 | 60.0026 | 30.0002 | 72.5076 | 4.9294 | 60.0052 | 15.0001 | 72.4996 | 22.953 | 59.9846 | 30.0002 | 72.4882 | 8.349 | 59.9996 | 15.0001
72.4968 | 7.5846 | 60.0447 | 15.0001 | 72.5029 | 17.5603 | 60.0026 | 30.0002 | 72.516 | 4.9293 | 60.0051 | 15.0001 | 72.5079 | 22.9575 | 59.9846 | 30.0002 | 72.4965 | 8.349 | 59.9996 | 15.0001
72.5052 | 7.5846 | 60.0447 | 15.0001 | 72.5113 | 17.5603 | 60.0025 | 30.0002 | 72.5243 | 4.9293 | 60.0051 | 15.0001 | 72.5163 | 22.9575 | 59.9846 | 30.0002 | 72.5048 | 8.349 | 59.9996 | 15.0001
72.5135 | 7.5847 | 60.0448 | 15.0001 | 72.5196 | 17.5613 | 60.0025 | 30.0002 | 72.5326 | 4.9293 | 60.0051 | 15.0001 | 72.5246 | 22.9575 | 59.9846 | 30.0002 | 72.5132 | 8.349 | 59.9996 | 15.0001
72.5218 | 7.5847 | 60.0448 | 15.0001 | 72.5279 | 17.5613 | 60.0025 | 30.0002 | 72.541 | 4.9293 | 60.0051 | 15.0001 | 72.5329 | 22.9575 | 59.9845 | 30.0002 | 72.5215 | 8.4851 | 59.9996 | 15.0001
72.5301 | 7.5847 | 60.0448 | 15.0001 | 72.5363 | 17.5613 | 60.0025 | 30.0002 | 72.5493 | 4.9293 | 60.0051 | 15.0001 | 72.5413 | 22.9575 | 59.9845 | 30.0002 | 72.5298 | 8.4851 | 59.9996 | 15.0001
72.5385 | 7.5847 | 60.0448 | 15.0001 | 72.5446 | 17.5613 | 60.0025 | 30.0002 | 72.5576 | 4.9293 | 60.0051 | 15.0001 | 72.5496 | 22.9575 | 59.9845 | 30.0002 | 72.5382 | 8.4851 | 59.9996 | 15.0001
72.5468 | 7.5852 | 60.0449 | 15.0001 | 72.5529 | 17.5613 | 60.0025 | 30.0002 | 72.566 | 4.9293 | 60.005 | 15.0001 | 72.558 | 22.9593 | 59.9845 | 30.0002 | 72.5465 | 8.4851 | 59.9996 | 15.0001
72.5551 | 7.5852 | 60.0449 | 15.0001 | 72.5613 | 17.5613 | 60.0025 | 30.0002 | 72.5743 | 4.9293 | 60.005 | 15.0001 | 72.5663 | 22.9593 | 59.9845 | 30.0002 | 72.5548 | 8.4851 | 59.9996 | 15.0001
72.5634 | 7.5858 | 60.0449 | 15.0001 | 72.5696 | 17.5613 | 60.0025 | 30.0002 | 72.5826 | 4.9293 | 60.005 | 15.0001 | 72.5746 | 22.9592 | 59.9845 | 30.0002 | 72.5632 | 8.4851 | 59.9996 | 15.0001
72.5718 | 7.5858 | 60.0449 | 15.0001 | 72.5779 | 17.5613 | 60.0025 | 30.0002 | 72.591 | 4.9293 | 60.005 | 15.0001 | 72.583 | 22.9592 | 59.9844 | 30.0002 | 72.5715 | 8.4851 | 59.9996 | 15.0001
72.5801 | 7.5858 | 60.045 | 15.0001 | 72.5862 | 17.6707 | 60.0025 | 30.0002 | 72.5993 | 4.9305 | 60.005 | 15.0001 | 72.5913 | 22.9613 | 59.9844 | 30.0002 | 72.5798 | 8.4851 | 59.9996 | 15.0001
72.5884 | 7.5858 | 60.045 | 15.0001 | 72.5946 | 17.6707 | 60.0025 | 30.0002 | 72.6076 | 4.9305 | 60.005 | 15.0001 | 72.5996 | 22.9613 | 59.9844 | 30.0002 | 72.5882 | 8.4851 | 59.9995 | 15.0001
72.5968 | 7.5858 | 60.045 | 15.0001 | 72.6029 | 17.6741 | 60.0025 | 30.0002 | 72.6159 | 4.9305 | 60.0049 | 15.0001 | 72.608 | 22.9612 | 59.9844 | 30.0002 | 72.5965 | 8.4851 | 59.9995 | 15.0001
72.6051 | 7.5858 | 60.045 | 15.0001 | 72.6112 | 17.6741 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6243 | 4.9305 | 60.0049 | 15.0001 | 72.6163 | 22.9612 | 59.9844 | 30.0002 | 72.6048 | 8.4851 | 59.9995 | 15.0001
72.6134 | 7.5858 | 60.045 | 15.0001 | 72.6196 | 17.6741 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6326 | 4.9292 | 60.0049 | 15.0001 | 72.6246 | 22.9612 | 59.9844 | 30.0002 | 72.6132 | 8.4851 | 59.9995 | 15.0001
72.6217 | 7.5858 | 60.045 | 15.0001 | 72.6279 | 17.6741 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6409 | 4.9292 | 60.0049 | 15.0001 | 72.633 | 22.9612 | 59.9843 | 30.0002 | 72.6215 | 8.4853 | 59.9995 | 15.0001
72.6301 | 7.5858 | 60.045 | 15.0001 | 72.6362 | 17.6741 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6493 | 4.9292 | 60.0049 | 15.0001 | 72.6413 | 22.9565 | 59.9843 | 30.0002 | 72.6298 | 8.4853 | 59.9995 | 15.0001
72.6384 | 7.5858 | 60.045 | 15.0001 | 72.6446 | 17.6741 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6576 | 4.9292 | 60.0049 | 15.0001 | 72.6496 | 22.9565 | 59.9843 | 30.0002 | 72.6382 | 8.4875 | 59.9995 | 15.0001
72.6467 | 7.5858 | 60.0449 | 15.0001 | 72.6529 | 17.6741 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6659 | 4.9292 | 60.0048 | 15.0001 | 72.658 | 22.9549 | 59.9843 | 30.0002 | 72.6465 | 8.4875 | 59.9995 | 15.0001
72.6551 | 7.5858 | 60.0449 | 15.0001 | 72.6612 | 17.6741 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6743 | 4.9292 | 60.0048 | 15.0001 | 72.6663 | 22.9549 | 59.9843 | 30.0002 | 72.6548 | 8.4875 | 59.9995 | 15.0001
72.6634 | 7.5858 | 60.0449 | 15.0001 | 72.6696 | 17.671 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6826 | 4.9292 | 60.0048 | 15.0001 | 72.6746 | 22.9549 | 59.9843 | 30.0002 | 72.6632 | 8.4875 | 59.9995 | 15.0001
72.6717 | 7.5858 | 60.0449 | 15.0001 | 72.6779 | 17.671 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6909 | 4.9292 | 60.0048 | 15.0001 | 72.683 | 22.9549 | 59.9842 | 30.0002 | 72.6715 | 8.4875 | 59.9995 | 15.0001
72.68 | 7.5846 | 60.0449 | 15.0001 | 72.6862 | 17.671 | 60.0024 | 30.0002 | 72.6993 | 4.9292 | 60.0048 | 15.0001 | 72.6913 | 22.9549 | 59.9842 | 30.0002 | 72.6798 | 8.4875 | 59.9995 | 15.0001
72.6884 | 7.5846 | 60.0449 | 15.0001 | 72.6946 | 17.671 | 60.0024 | 30.0002 | 72.7076 | 4.9292 | 60.0048 | 15.0001 | 72.6996 | 22.9549 | 59.9842 | 30.0002 | 72.6882 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.6967 | 7.5846 | 60.0449 | 15.0001 | 72.7029 | 17.8201 | 60.0024 | 30.0002 | 72.7159 | 4.9292 | 60.0047 | 15.0001 | 72.708 | 22.9541 | 59.9842 | 30.0002 | 72.6965 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.705 | 7.5846 | 60.0449 | 15.0001 | 72.7112 | 17.8201 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7243 | 4.9292 | 60.0047 | 15.0001 | 72.7163 | 22.9541 | 59.9842 | 30.0002 | 72.7048 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.7133 | 7.586 | 60.0449 | 15.0001 | 72.7196 | 17.8201 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7326 | 4.9293 | 60.0047 | 15.0001 | 72.7247 | 22.9667 | 59.9842 | 30.0002 | 72.7132 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.7217 | 7.586 | 60.0449 | 15.0001 | 72.7279 | 17.8201 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7409 | 4.9293 | 60.0047 | 15.0001 | 72.733 | 22.9667 | 59.9841 | 30.0002 | 72.7215 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.73 | 7.586 | 60.0449 | 15.0001 | 72.7362 | 17.8201 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7493 | 4.9289 | 60.0047 | 15.0001 | 72.7413 | 22.9605 | 59.9841 | 30.0002 | 72.7298 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.7383 | 7.586 | 60.0449 | 15.0001 | 72.7446 | 17.8201 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7576 | 4.9289 | 60.0047 | 15.0001 | 72.7497 | 22.9605 | 59.9841 | 30.0002 | 72.7382 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.7467 | 7.586 | 60.0448 | 15.0001 | 72.7529 | 17.8201 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7659 | 4.9289 | 60.0046 | 15.0001 | 72.758 | 22.9605 | 59.9841 | 30.0002 | 72.7465 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.755 | 7.586 | 60.0448 | 15.0001 | 72.7612 | 17.8201 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7743 | 4.9289 | 60.0046 | 15.0001 | 72.7663 | 22.9605 | 59.9841 | 30.0002 | 72.7548 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.7633 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.7696 | 17.8188 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7826 | 4.9289 | 60.0046 | 15.0001 | 72.7747 | 22.9574 | 59.9841 | 30.0002 | 72.7632 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.7716 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.7779 | 17.8188 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7909 | 4.9289 | 60.0046 | 15.0001 | 72.783 | 22.9574 | 59.984 | 30.0002 | 72.7715 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.78 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.7862 | 17.8188 | 60.0023 | 30.0002 | 72.7993 | 4.9295 | 60.0046 | 15.0001 | 72.7913 | 22.9495 | 59.984 | 30.0002 | 72.7798 | 8.4875 | 59.9994 | 15.0001
72.7883 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.7946 | 17.8188 | 60.0023 | 30.0002 | 72.8076 | 4.9295 | 60.0046 | 15.0001 | 72.7997 | 22.9495 | 59.984 | 30.0002 | 72.7882 | 8.4875 | 59.9993 | 15.0001
72.7966 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.8029 | 17.8188 | 60.0023 | 30.0002 | 72.8159 | 4.9295 | 60.0045 | 15.0001 | 72.808 | 22.9495 | 59.984 | 30.0002 | 72.7965 | 8.4875 | 59.9993 | 15.0001
72.805 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.8112 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8243 | 4.9295 | 60.0045 | 15.0001 | 72.8163 | 22.9495 | 59.984 | 30.0002 | 72.8048 | 8.4875 | 59.9993 | 15.0001
72.8133 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.8196 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8326 | 4.9296 | 60.0045 | 15.0001 | 72.8247 | 22.9495 | 59.984 | 30.0002 | 72.8132 | 8.4875 | 59.9993 | 15.0001
72.8216 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.8279 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8409 | 4.9296 | 60.0045 | 15.0001 | 72.833 | 22.9495 | 59.984 | 30.0002 | 72.8215 | 8.4875 | 59.9993 | 15.0001
72.8299 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.8362 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8493 | 4.9296 | 60.0045 | 15.0001 | 72.8413 | 22.9451 | 59.984 | 30.0002 | 72.8298 | 8.4875 | 59.9993 | 15.0001
72.8383 | 7.5848 | 60.0448 | 15.0001 | 72.8446 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8576 | 4.9296 | 60.0045 | 15.0001 | 72.8497 | 22.9451 | 59.984 | 30.0002 | 72.8382 | 8.4852 | 59.9993 | 15.0001
72.8466 | 7.5851 | 60.0447 | 15.0001 | 72.8529 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8659 | 4.9296 | 60.0044 | 15.0001 | 72.858 | 22.9478 | 59.9839 | 30.0002 | 72.8465 | 8.4852 | 59.9993 | 15.0001
72.8549 | 7.5851 | 60.0447 | 15.0001 | 72.8612 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8743 | 4.9296 | 60.0044 | 15.0001 | 72.8663 | 22.9478 | 59.9839 | 30.0002 | 72.8548 | 8.4852 | 59.9993 | 15.0001
72.8632 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.8696 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8826 | 4.9296 | 60.0044 | 15.0001 | 72.8747 | 22.9541 | 59.9839 | 30.0002 | 72.8632 | 8.4852 | 59.9993 | 15.0001
72.8716 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.8779 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8909 | 4.9296 | 60.0044 | 15.0001 | 72.883 | 22.9541 | 59.9839 | 30.0002 | 72.8715 | 8.4852 | 59.9993 | 15.0001
72.8799 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.8862 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.8993 | 4.9296 | 60.0044 | 15.0001 | 72.8914 | 22.9735 | 59.9839 | 30.0002 | 72.8798 | 8.4852 | 59.9993 | 15.0001
72.8882 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.8946 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.9076 | 4.9296 | 60.0044 | 15.0001 | 72.8997 | 22.9735 | 59.9839 | 30.0002 | 72.8882 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.8966 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.9029 | 17.8188 | 60.0022 | 30.0002 | 72.9159 | 4.9302 | 60.0043 | 15.0001 | 72.908 | 22.9735 | 59.9839 | 30.0002 | 72.8965 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9049 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.9112 | 17.8188 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9243 | 4.9302 | 60.0043 | 15.0001 | 72.9164 | 22.9735 | 59.9839 | 30.0002 | 72.9048 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9132 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.9196 | 17.8188 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9326 | 4.9305 | 60.0043 | 15.0001 | 72.9247 | 22.9739 | 59.9839 | 30.0002 | 72.9132 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9215 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.9279 | 17.8188 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9409 | 4.9305 | 60.0043 | 15.0001 | 72.933 | 22.9739 | 59.9839 | 30.0002 | 72.9215 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9299 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.9362 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9493 | 4.9305 | 60.0043 | 15.0001 | 72.9414 | 22.9742 | 59.9839 | 30.0002 | 72.9298 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9382 | 7.6934 | 60.0447 | 15.0001 | 72.9446 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9576 | 4.9305 | 60.0043 | 15.0001 | 72.9497 | 22.9742 | 59.9839 | 30.0002 | 72.9382 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9465 | 7.6934 | 60.0446 | 15.0001 | 72.9529 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9659 | 4.9303 | 60.0042 | 15.0001 | 72.958 | 22.9716 | 59.9838 | 30.0002 | 72.9465 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9549 | 7.6934 | 60.0446 | 15.0001 | 72.9612 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9743 | 4.9303 | 60.0042 | 15.0001 | 72.9664 | 22.9716 | 59.9838 | 30.0002 | 72.9548 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9632 | 7.6934 | 60.0446 | 15.0001 | 72.9696 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9826 | 4.9303 | 60.0042 | 15.0001 | 72.9747 | 22.9716 | 59.9838 | 30.0002 | 72.9632 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9715 | 7.6934 | 60.0446 | 15.0001 | 72.9779 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9909 | 4.9303 | 60.0042 | 15.0001 | 72.983 | 22.9716 | 59.9838 | 30.0002 | 72.9715 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9798 | 7.6935 | 60.0446 | 15.0001 | 72.9862 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 72.9993 | 4.9303 | 60.0042 | 15.0001 | 72.9914 | 22.9675 | 59.9838 | 30.0002 | 72.9798 | 8.4839 | 59.9992 | 15.0001
72.9882 | 7.6935 | 60.0446 | 15.0001 | 72.9946 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 73.0076 | 4.9303 | 60.0042 | 15.0001 | 72.9997 | 22.9675 | 59.9838 | 30.0002 | 72.9882 | 8.4839 | 59.9991 | 15.0001
72.9965 | 7.6934 | 60.0446 | 15.0001 | 73.0029 | 17.9598 | 60.0021 | 30.0002 | 73.0159 | 4.9296 | 60.0041 | 15.0001 | 73.008 | 22.9703 | 59.9838 | 30.0002 | 72.9965 | 8.4839 | 59.9991 | 15.0001
73.0048 | 7.6934 | 60.0446 | 15.0001 | 73.0112 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0242 | 4.9296 | 60.0041 | 15.0001 | 73.0164 | 22.9703 | 59.9838 | 30.0002 | 73.0048 | 8.4839 | 59.9991 | 15.0001
73.0131 | 7.6934 | 60.0446 | 15.0001 | 73.0196 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0326 | 4.9296 | 60.0041 | 15.0001 | 73.0247 | 22.9703 | 59.9838 | 30.0002 | 73.0132 | 8.4839 | 59.9991 | 15.0001
73.0215 | 7.6934 | 60.0446 | 15.0001 | 73.0279 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0409 | 4.9296 | 60.0041 | 15.0001 | 73.033 | 22.9703 | 59.9838 | 30.0002 | 73.0215 | 8.4839 | 59.9991 | 15.0001
73.0298 | 7.6933 | 60.0446 | 15.0001 | 73.0362 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0492 | 4.9297 | 60.0041 | 15.0001 | 73.0414 | 22.9727 | 59.9838 | 30.0002 | 73.0298 | 8.4839 | 59.9991 | 15.0001
73.0381 | 7.6933 | 60.0446 | 15.0001 | 73.0446 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0576 | 4.9297 | 60.0041 | 15.0001 | 73.0497 | 22.9727 | 59.9838 | 30.0002 | 73.0382 | 8.4845 | 59.9991 | 15.0001
73.0465 | 7.6933 | 60.0445 | 15.0001 | 73.0529 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0659 | 4.9297 | 60.004 | 15.0001 | 73.0581 | 22.9735 | 59.9837 | 30.0002 | 73.0465 | 8.4845 | 59.9991 | 15.0001
73.0548 | 7.6933 | 60.0445 | 15.0001 | 73.0612 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0742 | 4.9297 | 60.004 | 15.0001 | 73.0664 | 22.9735 | 59.9837 | 30.0002 | 73.0548 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.0631 | 7.6933 | 60.0445 | 15.0001 | 73.0696 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0826 | 4.9297 | 60.004 | 15.0001 | 73.0747 | 22.9709 | 59.9837 | 30.0002 | 73.0632 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.0714 | 7.6933 | 60.0445 | 15.0001 | 73.0779 | 17.9598 | 60.002 | 30.0002 | 73.0909 | 4.9297 | 60.004 | 15.0001 | 73.0831 | 22.9709 | 59.9837 | 30.0002 | 73.0715 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.0798 | 7.6932 | 60.0445 | 15.0001 | 73.0862 | 17.9598 | 60.0019 | 30.0002 | 73.0992 | 4.9299 | 60.004 | 15.0001 | 73.0914 | 22.9736 | 59.9837 | 30.0002 | 73.0798 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.0881 | 7.6932 | 60.0445 | 15.0001 | 73.0946 | 17.9598 | 60.0019 | 30.0002 | 73.1076 | 4.9299 | 60.004 | 15.0001 | 73.0997 | 22.9736 | 59.9837 | 30.0002 | 73.0882 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.0964 | 7.6932 | 60.0445 | 15.0001 | 73.1029 | 17.9598 | 60.0019 | 30.0002 | 73.1159 | 4.9299 | 60.0039 | 15.0001 | 73.1081 | 23.0124 | 59.9837 | 30.0002 | 73.0965 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1048 | 7.6932 | 60.0445 | 15.0001 | 73.1112 | 17.9598 | 60.0019 | 30.0002 | 73.1242 | 4.9299 | 60.0039 | 15.0001 | 73.1164 | 23.0124 | 59.9837 | 30.0002 | 73.1048 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1131 | 7.6932 | 60.0445 | 15.0001 | 73.1196 | 17.9598 | 60.0019 | 30.0002 | 73.1326 | 4.9299 | 60.0039 | 15.0001 | 73.1247 | 23.0106 | 59.9837 | 30.0002 | 73.1132 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1214 | 7.6932 | 60.0445 | 15.0001 | 73.1279 | 17.9598 | 60.0019 | 30.0002 | 73.1409 | 4.9299 | 60.0039 | 15.0001 | 73.1331 | 23.0106 | 59.9837 | 30.0002 | 73.1215 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1297 | 7.6948 | 60.0445 | 15.0001 | 73.1362 | 17.9598 | 60.0018 | 30.0002 | 73.1492 | 4.9299 | 60.0039 | 15.0001 | 73.1414 | 23.0106 | 59.9837 | 30.0002 | 73.1298 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1381 | 7.6948 | 60.0445 | 15.0001 | 73.1446 | 17.9598 | 60.0018 | 30.0002 | 73.1576 | 4.9299 | 60.0039 | 15.0001 | 73.1497 | 23.0106 | 59.9837 | 30.0002 | 73.1382 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1464 | 7.6948 | 60.0444 | 15.0001 | 73.1529 | 17.9568 | 60.0018 | 30.0002 | 73.1659 | 4.9305 | 60.0038 | 15.0001 | 73.1581 | 23.0232 | 59.9836 | 30.0002 | 73.1465 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1547 | 7.6948 | 60.0444 | 15.0001 | 73.1612 | 17.9568 | 60.0018 | 30.0002 | 73.1742 | 4.9305 | 60.0038 | 15.0001 | 73.1664 | 23.0232 | 59.9836 | 30.0002 | 73.1548 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1631 | 7.6948 | 60.0444 | 15.0001 | 73.1696 | 17.9568 | 60.0018 | 30.0002 | 73.1826 | 4.9306 | 60.0038 | 15.0001 | 73.1747 | 23.0218 | 59.9836 | 30.0002 | 73.1632 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1714 | 7.6948 | 60.0444 | 15.0001 | 73.1779 | 17.9568 | 60.0018 | 30.0002 | 73.1909 | 4.9306 | 60.0038 | 15.0001 | 73.1831 | 23.0218 | 59.9836 | 30.0002 | 73.1715 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.1797 | 7.6945 | 60.0444 | 15.0001 | 73.1862 | 17.9553 | 60.0017 | 30.0002 | 73.1992 | 4.9306 | 60.0038 | 15.0001 | 73.1914 | 23.0214 | 59.9836 | 30.0002 | 73.1798 | 8.4855 | 59.999 | 15.0001
73.188 | 7.6945 | 60.0444 | 15.0001 | 73.1946 | 17.9553 | 60.0017 | 30.0002 | 73.2076 | 4.9306 | 60.0038 | 15.0001 | 73.1997 | 23.0214 | 59.9836 | 30.0002 | 73.1882 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.1964 | 7.6945 | 60.0444 | 15.0001 | 73.2029 | 17.9553 | 60.0017 | 30.0002 | 73.2159 | 4.9306 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2081 | 23.0247 | 59.9836 | 30.0002 | 73.1965 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.2047 | 7.6945 | 60.0444 | 15.0001 | 73.2112 | 17.9553 | 60.0017 | 30.0002 | 73.2242 | 4.9306 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2164 | 23.0247 | 59.9836 | 30.0002 | 73.2048 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.213 | 7.6945 | 60.0444 | 15.0001 | 73.2196 | 17.9553 | 60.0017 | 30.0002 | 73.2326 | 4.9306 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2248 | 23.0247 | 59.9836 | 30.0002 | 73.2132 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.2213 | 7.6945 | 60.0444 | 15.0001 | 73.2279 | 17.9553 | 60.0017 | 30.0002 | 73.2409 | 4.9306 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2331 | 23.0247 | 59.9836 | 30.0002 | 73.2215 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.2297 | 7.6945 | 60.0444 | 15.0001 | 73.2362 | 17.9553 | 60.0016 | 30.0002 | 73.2492 | 4.9306 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2414 | 23.0246 | 59.9836 | 30.0002 | 73.2298 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.238 | 7.6945 | 60.0444 | 15.0001 | 73.2446 | 17.9553 | 60.0016 | 30.0002 | 73.2576 | 4.9306 | 60.0037 | 15.0001 | 73.2498 | 23.0246 | 59.9836 | 30.0002 | 73.2382 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.2463 | 7.6941 | 60.0443 | 15.0001 | 73.2529 | 17.9553 | 60.0016 | 30.0002 | 73.2659 | 4.9306 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2581 | 23.0231 | 59.9835 | 30.0002 | 73.2465 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.2547 | 7.6941 | 60.0443 | 15.0001 | 73.2612 | 17.9553 | 60.0016 | 30.0002 | 73.2742 | 4.9306 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2664 | 23.0231 | 59.9835 | 30.0002 | 73.2548 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.263 | 7.6941 | 60.0443 | 15.0001 | 73.2696 | 17.9553 | 60.0016 | 30.0002 | 73.2826 | 5.0004 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2748 | 23.086 | 59.9835 | 30.0002 | 73.2632 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.2713 | 7.6941 | 60.0443 | 15.0001 | 73.2779 | 17.9553 | 60.0016 | 30.0002 | 73.2909 | 5.0004 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2831 | 23.086 | 59.9835 | 30.0002 | 73.2715 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.2796 | 7.6936 | 60.0443 | 15.0001 | 73.2862 | 17.9553 | 60.0015 | 30.0002 | 73.2992 | 5.1086 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2914 | 23.0842 | 59.9835 | 30.0002 | 73.2798 | 8.4855 | 59.9991 | 15.0001
73.288 | 7.6936 | 60.0443 | 15.0001 | 73.2946 | 17.9553 | 60.0015 | 30.0002 | 73.3076 | 5.1086 | 60.0036 | 15.0001 | 73.2998 | 23.0842 | 59.9835 | 30.0002 | 73.2882 | 8.4855 | 59.9992 | 15.0001
73.2963 | 7.6939 | 60.0443 | 15.0001 | 73.3029 | 17.9553 | 60.0015 | 30.0002 | 73.3159 | 5.1086 | 60.0035 | 15.0001 | 73.3081 | 23.0872 | 59.9835 | 30.0002 | 73.2965 | 8.4855 | 59.9992 | 15.0001
73.3046 | 7.6939 | 60.0443 | 15.0001 | 73.3112 | 17.9553 | 60.0015 | 30.0002 | 73.3242 | 5.1086 | 60.0035 | 15.0001 | 73.3164 | 23.0872 | 59.9835 | 30.0002 | 73.3048 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.313 | 7.8465 | 60.0443 | 15.0001 | 73.3196 | 17.9553 | 60.0015 | 30.0002 | 73.3326 | 5.1086 | 60.0035 | 15.0001 | 73.3248 | 23.0872 | 59.9835 | 30.0002 | 73.3132 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3213 | 7.8465 | 60.0443 | 15.0001 | 73.3279 | 17.9553 | 60.0015 | 30.0002 | 73.3409 | 5.1086 | 60.0035 | 15.0001 | 73.3331 | 23.0872 | 59.9835 | 30.0002 | 73.3215 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3296 | 7.8465 | 60.0443 | 15.0001 | 73.3362 | 17.9553 | 60.0014 | 30.0002 | 73.3492 | 5.1086 | 60.0035 | 15.0001 | 73.3414 | 23.0895 | 59.9835 | 30.0002 | 73.3298 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3379 | 7.8465 | 60.0443 | 15.0001 | 73.3446 | 17.9553 | 60.0014 | 30.0002 | 73.3576 | 5.1086 | 60.0035 | 15.0001 | 73.3498 | 23.0895 | 59.9835 | 30.0002 | 73.3382 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3463 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.3529 | 17.9553 | 60.0014 | 30.0002 | 73.3659 | 5.109 | 60.0034 | 15.0001 | 73.3581 | 23.0895 | 59.9834 | 30.0002 | 73.3465 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3546 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.3612 | 17.9553 | 60.0014 | 30.0002 | 73.3742 | 5.109 | 60.0034 | 15.0001 | 73.3665 | 23.0895 | 59.9834 | 30.0002 | 73.3548 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3629 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.3696 | 17.9553 | 60.0014 | 30.0002 | 73.3826 | 5.1082 | 60.0034 | 15.0001 | 73.3748 | 23.0931 | 59.9834 | 30.0002 | 73.3632 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3712 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.3779 | 17.9553 | 60.0014 | 30.0002 | 73.3909 | 5.1082 | 60.0034 | 15.0001 | 73.3831 | 23.0931 | 59.9834 | 30.0002 | 73.3715 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3796 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.3862 | 17.9553 | 60.0013 | 30.0002 | 73.3992 | 5.1082 | 60.0034 | 15.0001 | 73.3915 | 23.0926 | 59.9834 | 30.0002 | 73.3798 | 8.4857 | 59.9992 | 15.0001
73.3879 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.3946 | 17.9553 | 60.0013 | 30.0002 | 73.4075 | 5.1082 | 60.0034 | 15.0001 | 73.3998 | 23.0926 | 59.9834 | 30.0002 | 73.3882 | 8.4857 | 59.9993 | 15.0001
73.3962 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.4029 | 17.9553 | 60.0013 | 30.0002 | 73.4159 | 5.1082 | 60.0033 | 15.0001 | 73.4081 | 23.0926 | 59.9834 | 30.0002 | 73.3965 | 8.4857 | 59.9993 | 15.0001
73.4045 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.4112 | 17.9553 | 60.0013 | 30.0002 | 73.4242 | 5.1082 | 60.0033 | 15.0001 | 73.4165 | 23.0926 | 59.9834 | 30.0002 | 73.4048 | 8.4857 | 59.9993 | 15.0001
73.4129 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.4196 | 17.9553 | 60.0013 | 30.0002 | 73.4325 | 5.1082 | 60.0033 | 15.0001 | 73.4248 | 23.0926 | 59.9834 | 30.0002 | 73.4132 | 8.4857 | 59.9993 | 15.0001
73.4212 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.4279 | 17.9553 | 60.0013 | 30.0002 | 73.4409 | 5.1082 | 60.0033 | 15.0001 | 73.4331 | 23.0926 | 59.9834 | 30.0002 | 73.4215 | 8.4849 | 59.9993 | 15.0001
73.4295 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.4362 | 17.9553 | 60.0012 | 30.0002 | 73.4492 | 5.1092 | 60.0033 | 15.0001 | 73.4415 | 23.0918 | 59.9834 | 30.0002 | 73.4298 | 8.4849 | 59.9993 | 15.0001
73.4379 | 7.8465 | 60.0442 | 15.0001 | 73.4446 | 17.9553 | 60.0012 | 30.0002 | 73.4575 | 5.1092 | 60.0033 | 15.0001 | 73.4498 | 23.0918 | 59.9834 | 30.0002 | 73.4382 | 8.4848 | 59.9993 | 15.0001
73.4462 | 7.8465 | 60.0441 | 15.0001 | 73.4529 | 17.9553 | 60.0012 | 30.0002 | 73.4659 | 5.1096 | 60.0032 | 15.0001 | 73.4581 | 23.0908 | 59.9833 | 30.0002 | 73.4465 | 8.4848 | 59.9993 | 15.0001
73.4545 | 7.8465 | 60.0441 | 15.0001 | 73.4612 | 17.9553 | 60.0012 | 30.0002 | 73.4742 | 5.1096 | 60.0032 | 15.0001 | 73.4665 | 23.0908 | 59.9833 | 30.0002 | 73.4548 | 8.4848 | 59.9993 | 15.0001
73.4628 | 7.8465 | 60.0441 | 15.0001 | 73.4696 | 17.9553 | 60.0012 | 30.0002 | 73.4825 | 5.1096 | 60.0032 | 15.0001 | 73.4748 | 23.0908 | 59.9833 | 30.0002 | 73.4632 | 8.4848 | 59.9993 | 15.0001
73.4712 | 7.8465 | 60.0441 | 15.0001 | 73.4779 | 17.9553 | 60.0012 | 30.0002 | 73.4909 | 5.1096 | 60.0032 | 15.0001 | 73.4831 | 23.0908 | 59.9833 | 30.0002 | 73.4715 | 8.4848 | 59.9993 | 15.0001
73.4795 | 7.8439 | 60.0441 | 15.0001 | 73.4862 | 17.9553 | 60.0011 | 30.0002 | 73.4992 | 5.1096 | 60.0032 | 15.0001 | 73.4915 | 23.0908 | 59.9833 | 30.0002 | 73.4798 | 8.4848 | 59.9993 | 15.0001
73.4878 | 7.8439 | 60.0441 | 15.0001 | 73.4946 | 17.9553 | 60.0011 | 30.0002 | 73.5075 | 5.1096 | 60.0032 | 15.0001 | 73.4998 | 23.0908 | 59.9833 | 30.0002 | 73.4882 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.4961 | 7.8439 | 60.0441 | 15.0001 | 73.5029 | 17.9553 | 60.0011 | 30.0002 | 73.5159 | 5.1096 | 60.0031 | 15.0001 | 73.5081 | 23.093 | 59.9833 | 30.0002 | 73.4965 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5045 | 7.8439 | 60.0441 | 15.0001 | 73.5112 | 17.9553 | 60.0011 | 30.0002 | 73.5242 | 5.1096 | 60.0031 | 15.0001 | 73.5165 | 23.093 | 59.9833 | 30.0002 | 73.5048 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5128 | 7.8439 | 60.0441 | 15.0001 | 73.5196 | 17.9553 | 60.0011 | 30.0002 | 73.5325 | 5.109 | 60.0031 | 15.0001 | 73.5248 | 23.1266 | 59.9833 | 30.0002 | 73.5132 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5211 | 7.8439 | 60.0441 | 15.0001 | 73.5279 | 17.9553 | 60.0011 | 30.0002 | 73.5409 | 5.109 | 60.0031 | 15.0001 | 73.5332 | 23.1266 | 59.9833 | 30.0002 | 73.5215 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5295 | 7.8439 | 60.0441 | 15.0001 | 73.5362 | 17.9553 | 60.001 | 30.0002 | 73.5492 | 5.1084 | 60.0031 | 15.0001 | 73.5415 | 23.1265 | 59.9833 | 30.0002 | 73.5298 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5378 | 7.8439 | 60.0441 | 15.0001 | 73.5446 | 17.9553 | 60.001 | 30.0002 | 73.5575 | 5.1084 | 60.0031 | 15.0001 | 73.5498 | 23.1265 | 59.9833 | 30.0002 | 73.5382 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5461 | 7.8439 | 60.044 | 15.0001 | 73.5529 | 17.9553 | 60.001 | 30.0002 | 73.5659 | 5.108 | 60.003 | 15.0001 | 73.5582 | 23.1267 | 59.9832 | 30.0002 | 73.5465 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5544 | 7.8439 | 60.044 | 15.0001 | 73.5612 | 17.9553 | 60.001 | 30.0002 | 73.5742 | 5.108 | 60.003 | 15.0001 | 73.5665 | 23.1267 | 59.9832 | 30.0002 | 73.5548 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5628 | 7.8439 | 60.044 | 15.0001 | 73.5696 | 17.9553 | 60.001 | 30.0002 | 73.5825 | 5.108 | 60.003 | 15.0001 | 73.5748 | 23.1246 | 59.9832 | 30.0002 | 73.5632 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5711 | 7.8439 | 60.044 | 15.0001 | 73.5779 | 17.9553 | 60.001 | 30.0002 | 73.5909 | 5.108 | 60.003 | 15.0001 | 73.5832 | 23.1246 | 59.9832 | 30.0002 | 73.5715 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5794 | 7.8453 | 60.044 | 15.0001 | 73.5862 | 17.9553 | 60.0009 | 30.0002 | 73.5992 | 5.108 | 60.003 | 15.0001 | 73.5915 | 23.1366 | 59.9832 | 30.0002 | 73.5798 | 8.4848 | 59.9994 | 15.0001
73.5877 | 7.8453 | 60.044 | 15.0001 | 73.5946 | 17.9553 | 60.0009 | 30.0002 | 73.6075 | 5.108 | 60.003 | 15.0001 | 73.5998 | 23.1366 | 59.9832 | 30.0002 | 73.5882 | 8.4848 | 59.9995 | 15.0001
73.5961 | 7.8453 | 60.044 | 15.0001 | 73.6029 | 17.9553 | 60.0009 | 30.0002 | 73.6159 | 5.1083 | 60.0029 | 15.0001 | 73.6082 | 23.1366 | 59.9832 | 30.0002 | 73.5965 | 8.4848 | 59.9995 | 15.0001
73.6044 | 7.8453 | 60.044 | 15.0001 | 73.6112 | 17.9553 | 60.0009 | 30.0002 | 73.6242 | 5.1083 | 60.0029 | 15.0001 | 73.6165 | 23.1366 | 59.9832 | 30.0002 | 73.6048 | 8.4848 | 59.9995 | 15.0001
73.6127 | 7.8453 | 60.044 | 15.0001 | 73.6196 | 17.9553 | 60.0009 | 30.0002 | 73.6325 | 5.1083 | 60.0029 | 15.0001 | 73.6248 | 23.1353 | 59.9832 | 30.0002 | 73.6132 | 8.4848 | 59.9995 | 15.0001
73.6211 | 7.8453 | 60.044 | 15.0001 | 73.6279 | 17.9553 | 60.0009 | 30.0002 | 73.6409 | 5.1083 | 60.0029 | 15.0001 | 73.6332 | 23.1353 | 59.9832 | 30.0002 | 73.6215 | 8.4848 | 59.9995 | 15.0001
73.6294 | 7.8434 | 60.044 | 15.0001 | 73.6362 | 17.9553 | 60.0008 | 30.0002 | 73.6492 | 5.1084 | 60.0029 | 15.0001 | 73.6415 | 23.1385 | 59.9832 | 30.0002 | 73.6298 | 8.4848 | 59.9995 | 15.0001
73.6377 | 7.8434 | 60.044 | 15.0001 | 73.6446 | 17.9553 | 60.0008 | 30.0002 | 73.6575 | 5.1084 | 60.0029 | 15.0001 | 73.6498 | 23.1385 | 59.9832 | 30.0002 | 73.6382 | 8.4848 | 59.9995 | 15.0001
73.646 | 7.8434 | 60.0439 | 15.0001 | 73.6529 | 17.9553 | 60.0008 | 30.0002 | 73.6659 | 5.1084 | 60.0028 | 15.0001 | 73.6582 | 23.142 | 59.9831 | 30.0002 | 73.6465 | 8.4848 | 59.9995 | 15.0001
73.6544 | 7.8434 | 60.0439 | 15.0001 | 73.6612 | 17.9553 | 60.0008 | 30.0002 | 73.6742 | 5.1084 | 60.0028 | 15.0001 | 73.6665 | 23.142 | 59.9831 | 30.0002 | 73.6548 | 8.6359 | 59.9995 | 15.0001
73.6627 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.6696 | 17.9553 | 60.0008 | 30.0002 | 73.6825 | 5.1084 | 60.0028 | 15.0001 | 73.6748 | 23.142 | 59.9831 | 30.0002 | 73.6632 | 8.6359 | 59.9995 | 15.0001
73.671 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.6779 | 17.9553 | 60.0008 | 30.0002 | 73.6909 | 5.1084 | 60.0028 | 15.0001 | 73.6832 | 23.142 | 59.9831 | 30.0002 | 73.6715 | 8.6359 | 59.9995 | 15.0001
73.6793 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.6862 | 17.9553 | 60.0007 | 30.0002 | 73.6992 | 5.1086 | 60.0028 | 15.0001 | 73.6915 | 23.1723 | 59.9831 | 30.0002 | 73.6798 | 8.6359 | 59.9995 | 15.0001
73.6877 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.6946 | 17.9553 | 60.0007 | 30.0002 | 73.7075 | 5.1086 | 60.0028 | 15.0001 | 73.6999 | 23.1723 | 59.9831 | 30.0002 | 73.6882 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.696 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.7029 | 17.9553 | 60.0007 | 30.0002 | 73.7159 | 5.1079 | 60.0027 | 15.0001 | 73.7082 | 23.1757 | 59.9831 | 30.0002 | 73.6965 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7043 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.7112 | 17.9553 | 60.0007 | 30.0002 | 73.7242 | 5.1079 | 60.0027 | 15.0001 | 73.7165 | 23.1757 | 59.9831 | 30.0002 | 73.7048 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7127 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.7196 | 17.9553 | 60.0007 | 30.0002 | 73.7325 | 5.1079 | 60.0027 | 15.0001 | 73.7249 | 23.1757 | 59.9831 | 30.0002 | 73.7132 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.721 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.7279 | 17.9553 | 60.0007 | 30.0002 | 73.7409 | 5.1079 | 60.0027 | 15.0001 | 73.7332 | 23.1757 | 59.9831 | 30.0002 | 73.7215 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7293 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.7362 | 17.9553 | 60.0006 | 30.0002 | 73.7492 | 5.1079 | 60.0027 | 15.0001 | 73.7415 | 23.1741 | 59.9831 | 30.0002 | 73.7298 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7376 | 7.8435 | 60.0439 | 15.0001 | 73.7446 | 17.9553 | 60.0006 | 30.0002 | 73.7575 | 5.1079 | 60.0027 | 15.0001 | 73.7499 | 23.1741 | 59.9831 | 30.0002 | 73.7382 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.746 | 7.8435 | 60.0438 | 15.0001 | 73.7529 | 17.9589 | 60.0006 | 30.0002 | 73.7659 | 5.1085 | 60.0026 | 15.0001 | 73.7582 | 23.1739 | 59.983 | 30.0002 | 73.7465 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7543 | 7.8435 | 60.0438 | 15.0001 | 73.7612 | 17.9589 | 60.0006 | 30.0002 | 73.7742 | 5.1085 | 60.0026 | 15.0001 | 73.7665 | 23.1739 | 59.983 | 30.0002 | 73.7548 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7626 | 7.8444 | 60.0438 | 15.0001 | 73.7696 | 17.9589 | 60.0006 | 30.0002 | 73.7825 | 5.1085 | 60.0026 | 15.0001 | 73.7749 | 23.1717 | 59.983 | 30.0002 | 73.7632 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7709 | 7.8444 | 60.0438 | 15.0001 | 73.7779 | 17.9589 | 60.0006 | 30.0002 | 73.7909 | 5.1085 | 60.0026 | 15.0001 | 73.7832 | 23.1717 | 59.983 | 30.0002 | 73.7715 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7793 | 7.8444 | 60.0438 | 15.0001 | 73.7862 | 17.9589 | 60.0005 | 30.0002 | 73.7992 | 5.1085 | 60.0026 | 15.0001 | 73.7915 | 23.1717 | 59.983 | 30.0002 | 73.7798 | 8.6359 | 59.9996 | 15.0001
73.7876 | 7.8444 | 60.0438 | 15.0001 | 73.7946 | 17.9589 | 60.0005 | 30.0002 | 73.8075 | 5.1085 | 60.0026 | 15.0001 | 73.7999 | 23.1717 | 59.983 | 30.0002 | 73.7882 | 8.6359 | 59.9997 | 15.0001
73.7959 | 7.8444 | 60.0438 | 15.0001 | 73.8029 | 17.9589 | 60.0005 | 30.0002 | 73.8158 | 5.1091 | 60.0025 | 15.0001 | 73.8082 | 23.1752 | 59.983 | 30.0002 | 73.7965 | 8.6359 | 59.9997 | 15.0001
73.8042 | 7.8444 | 60.0438 | 15.0001 | 73.8112 | 17.9589 | 60.0005 | 30.0002 | 73.8242 | 5.1091 | 60.0025 | 15.0001 | 73.8165 | 23.1752 | 59.9829 | 30.0002 | 73.8049 | 8.6357 | 59.9997 | 15.0001
73.8126 | 7.8444 | 60.0438 | 15.0001 | 73.8196 | 17.9589 | 60.0005 | 30.0002 | 73.8325 | 5.1092 | 60.0025 | 15.0001 | 73.8249 | 23.1742 | 59.9829 | 30.0002 | 73.8132 | 8.6357 | 59.9997 | 15.0001
73.8209 | 7.8444 | 60.0438 | 15.0001 | 73.8279 | 17.9589 | 60.0005 | 30.0002 | 73.8408 | 5.1092 | 60.0025 | 15.0001 | 73.8332 | 23.1742 | 59.9828 | 30.0002 | 73.8215 | 8.6357 | 59.9997 | 15.0001
73.8292 | 7.8453 | 60.0438 | 15.0001 | 73.8362 | 17.9621 | 60.0004 | 30.0002 | 73.8492 | 5.1093 | 60.0025 | 15.0001 | 73.8415 | 23.1731 | 59.9828 | 30.0002 | 73.8299 | 8.6357 | 59.9997 | 15.0001
73.8376 | 7.8453 | 60.0438 | 15.0001 | 73.8446 | 17.9621 | 60.0004 | 30.0002 | 73.8575 | 5.1093 | 60.0025 | 15.0001 | 73.8499 | 23.1731 | 59.9828 | 30.0002 | 73.8382 | 8.6357 | 59.9997 | 15.0001
73.8459 | 7.8453 | 60.0437 | 15.0001 | 73.8529 | 17.9621 | 60.0004 | 30.0002 | 73.8658 | 5.1093 | 60.0024 | 15.0001 | 73.8582 | 23.1713 | 59.9827 | 30.0002 | 73.8465 | 8.6357 | 59.9997 | 15.0001
73.8542 | 7.8453 | 60.0437 | 15.0001 | 73.8612 | 17.9621 | 60.0004 | 30.0002 | 73.8742 | 5.1093 | 60.0024 | 15.0001 | 73.8666 | 23.1713 | 59.9827 | 30.0002 | 73.8549 | 8.6357 | 59.9997 | 15.0001
73.8625 | 7.8462 | 60.0437 | 15.0001 | 73.8696 | 17.962 | 60.0004 | 30.0002 | 73.8825 | 5.1093 | 60.0024 | 15.0001 | 73.8749 | 23.1713 | 59.9826 | 30.0002 | 73.8632 | 8.6357 | 59.9997 | 15.0001
73.8709 | 7.8462 | 60.0437 | 15.0001 | 73.8779 | 17.962 | 60.0004 | 30.0002 | 73.8908 | 5.1093 | 60.0024 | 15.0001 | 73.8832 | 23.1713 | 59.9826 | 30.0002 | 73.8715 | 8.6338 | 59.9997 | 15.0001
73.8792 | 7.8462 | 60.0437 | 15.0001 | 73.8862 | 17.962 | 60.0003 | 30.0002 | 73.8992 | 5.1093 | 60.0024 | 15.0001 | 73.8916 | 23.1699 | 59.9825 | 30.0002 | 73.8799 | 8.6338 | 59.9997 | 15.0001
73.8875 | 7.8462 | 60.0437 | 15.0001 | 73.8946 | 17.962 | 60.0003 | 30.0002 | 73.9075 | 5.1093 | 60.0024 | 15.0001 | 73.8999 | 23.1699 | 59.9825 | 30.0002 | 73.8882 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.8958 | 7.8462 | 60.0437 | 15.0001 | 73.9029 | 17.962 | 60.0003 | 30.0002 | 73.9158 | 5.1091 | 60.0023 | 15.0001 | 73.9082 | 23.1699 | 59.9825 | 30.0002 | 73.8965 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9042 | 7.8462 | 60.0437 | 15.0001 | 73.9112 | 17.962 | 60.0003 | 30.0002 | 73.9242 | 5.1091 | 60.0023 | 15.0001 | 73.9166 | 23.1699 | 59.9824 | 30.0002 | 73.9049 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9125 | 7.8463 | 60.0437 | 15.0001 | 73.9196 | 17.962 | 60.0003 | 30.0002 | 73.9325 | 5.1087 | 60.0023 | 15.0001 | 73.9249 | 23.1605 | 59.9824 | 30.0002 | 73.9132 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9208 | 7.8463 | 60.0437 | 15.0001 | 73.9279 | 17.962 | 60.0003 | 30.0002 | 73.9408 | 5.1087 | 60.0023 | 15.0001 | 73.9332 | 23.1605 | 59.9823 | 30.0002 | 73.9215 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9292 | 7.8463 | 60.0437 | 15.0001 | 73.9362 | 17.962 | 60.0002 | 30.0002 | 73.9492 | 5.1918 | 60.0023 | 15.0001 | 73.9416 | 23.1593 | 59.9823 | 30.0002 | 73.9299 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9375 | 7.8463 | 60.0437 | 15.0001 | 73.9446 | 17.962 | 60.0002 | 30.0002 | 73.9575 | 5.1918 | 60.0023 | 15.0001 | 73.9499 | 23.1593 | 59.9823 | 30.0002 | 73.9382 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9458 | 7.8463 | 60.0436 | 15.0001 | 73.9529 | 17.962 | 60.0002 | 30.0002 | 73.9658 | 5.1918 | 60.0022 | 15.0001 | 73.9582 | 23.1594 | 59.9822 | 30.0002 | 73.9465 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9541 | 7.8463 | 60.0436 | 15.0001 | 73.9612 | 17.962 | 60.0002 | 30.0002 | 73.9742 | 5.1918 | 60.0022 | 15.0001 | 73.9666 | 23.1594 | 59.9822 | 30.0002 | 73.9549 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9625 | 7.8463 | 60.0436 | 15.0001 | 73.9696 | 17.962 | 60.0002 | 30.0002 | 73.9825 | 5.1912 | 60.0022 | 15.0001 | 73.9749 | 23.1594 | 59.9821 | 30.0002 | 73.9632 | 8.6338 | 59.9998 | 15.0001
73.9708 | 7.8463 | 60.0436 | 15.0001 | 73.9779 | 17.962 | 60.0002 | 30.0002 | 73.9908 | 5.1912 | 60.0022 | 15.0001 | 73.9832 | 23.1594 | 59.9821 | 30.0002 | 73.9715 | 8.6333 | 59.9998 | 15.0001
73.9791 | 7.8463 | 60.0436 | 15.0001 | 73.9862 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 73.9992 | 5.1907 | 60.0022 | 15.0001 | 73.9916 | 23.1802 | 59.982 | 30.0002 | 73.9799 | 8.6333 | 59.9998 | 15.0001
73.9874 | 7.8463 | 60.0436 | 15.0001 | 73.9946 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.0075 | 5.1907 | 60.0022 | 15.0001 | 73.9999 | 23.1802 | 59.982 | 30.0002 | 73.9882 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
73.9958 | 7.8466 | 60.0436 | 15.0001 | 74.0029 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.0158 | 5.1907 | 60.0021 | 15.0001 | 74.0082 | 23.1807 | 59.982 | 30.0002 | 73.9965 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0041 | 7.8466 | 60.0436 | 15.0001 | 74.0112 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.0242 | 5.1907 | 60.0021 | 15.0001 | 74.0166 | 23.1807 | 59.9819 | 30.0002 | 74.0049 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0124 | 7.8466 | 60.0436 | 15.0001 | 74.0196 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.0325 | 5.1906 | 60.0021 | 15.0001 | 74.0249 | 23.1807 | 59.9819 | 30.0002 | 74.0132 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0208 | 7.8466 | 60.0436 | 15.0001 | 74.0279 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.0408 | 5.1906 | 60.0021 | 15.0001 | 74.0333 | 23.1807 | 59.9818 | 30.0002 | 74.0215 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0291 | 7.8466 | 60.0436 | 15.0001 | 74.0362 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.0492 | 5.1906 | 60.0021 | 15.0001 | 74.0416 | 23.1807 | 59.9818 | 30.0002 | 74.0299 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0374 | 7.8466 | 60.0436 | 15.0001 | 74.0446 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.0575 | 5.1906 | 60.0021 | 15.0001 | 74.0499 | 23.1807 | 59.9818 | 30.0002 | 74.0382 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0457 | 7.8466 | 60.0435 | 15.0001 | 74.0529 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.0658 | 5.1903 | 60.002 | 15.0001 | 74.0583 | 23.1788 | 59.9817 | 30.0002 | 74.0465 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0541 | 7.8466 | 60.0435 | 15.0001 | 74.0612 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.0742 | 5.1903 | 60.002 | 15.0001 | 74.0666 | 23.1788 | 59.9817 | 30.0002 | 74.0549 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0624 | 7.8467 | 60.0435 | 15.0001 | 74.0696 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.0825 | 5.1903 | 60.002 | 15.0001 | 74.0749 | 23.2031 | 59.9816 | 30.0002 | 74.0632 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0707 | 7.8467 | 60.0435 | 15.0001 | 74.0779 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.0908 | 5.1903 | 60.002 | 15.0001 | 74.0833 | 23.2031 | 59.9816 | 30.0002 | 74.0715 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.079 | 7.8451 | 60.0435 | 15.0001 | 74.0863 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.0992 | 5.1903 | 60.002 | 15.0001 | 74.0916 | 23.2031 | 59.9815 | 30.0002 | 74.0799 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.0874 | 7.8451 | 60.0435 | 15.0001 | 74.0946 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.1075 | 5.1903 | 60.002 | 15.0001 | 74.0999 | 23.2031 | 59.9815 | 30.0002 | 74.0882 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.0957 | 7.8448 | 60.0435 | 15.0001 | 74.1029 | 17.962 | 60 | 30.0002 | 74.1158 | 5.1903 | 60.0019 | 15.0001 | 74.1083 | 23.2043 | 59.9815 | 30.0002 | 74.0965 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.104 | 7.8448 | 60.0435 | 15.0001 | 74.1113 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1242 | 5.1903 | 60.0019 | 15.0001 | 74.1166 | 23.2043 | 59.9814 | 30.0002 | 74.1049 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.1123 | 7.8448 | 60.0435 | 15.0001 | 74.1196 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1325 | 5.1916 | 60.0019 | 15.0001 | 74.1249 | 23.201 | 59.9814 | 30.0002 | 74.1132 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.1207 | 7.8448 | 60.0435 | 15.0001 | 74.1279 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1408 | 5.1916 | 60.0019 | 15.0001 | 74.1333 | 23.201 | 59.9813 | 30.0002 | 74.1215 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.129 | 7.8448 | 60.0435 | 15.0001 | 74.1363 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1492 | 5.1916 | 60.0019 | 15.0001 | 74.1416 | 23.201 | 59.9813 | 30.0002 | 74.1299 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.1373 | 7.8448 | 60.0435 | 15.0001 | 74.1446 | 17.962 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1575 | 5.1916 | 60.0019 | 15.0001 | 74.1499 | 23.201 | 59.9813 | 30.0002 | 74.1382 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.1457 | 7.8448 | 60.0434 | 15.0001 | 74.1529 | 17.9696 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1658 | 5.1916 | 60.0018 | 15.0001 | 74.1583 | 23.1969 | 59.9812 | 30.0002 | 74.1465 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.154 | 7.8448 | 60.0434 | 15.0001 | 74.1613 | 17.9696 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1742 | 5.1916 | 60.0018 | 15.0001 | 74.1666 | 23.1969 | 59.9812 | 30.0002 | 74.1549 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.1623 | 7.8448 | 60.0434 | 15.0001 | 74.1696 | 17.9696 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1825 | 5.1911 | 60.0018 | 15.0001 | 74.1749 | 23.1969 | 59.9811 | 30.0002 | 74.1632 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.1706 | 7.8448 | 60.0434 | 15.0001 | 74.1779 | 17.9696 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1908 | 5.1911 | 60.0018 | 15.0001 | 74.1833 | 23.1969 | 59.9811 | 30.0002 | 74.1715 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.179 | 7.8448 | 60.0434 | 15.0001 | 74.1863 | 17.9696 | 60.0001 | 30.0002 | 74.1992 | 5.1913 | 60.0018 | 15.0001 | 74.1916 | 23.2006 | 59.981 | 30.0002 | 74.1799 | 8.6333 | 60 | 15.0001
74.1873 | 7.8448 | 60.0434 | 15.0001 | 74.1946 | 17.9696 | 60.0001 | 30.0002 | 74.2075 | 5.1913 | 60.0018 | 15.0001 | 74.2 | 23.2006 | 59.981 | 30.0002 | 74.1882 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.1956 | 7.8432 | 60.0434 | 15.0001 | 74.2029 | 17.9725 | 60.0001 | 30.0002 | 74.2158 | 5.1913 | 60.0017 | 15.0001 | 74.2083 | 23.2006 | 59.981 | 30.0002 | 74.1965 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2039 | 7.8432 | 60.0434 | 15.0001 | 74.2113 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2241 | 5.1913 | 60.0017 | 15.0001 | 74.2166 | 23.2006 | 59.9809 | 30.0002 | 74.2049 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2123 | 7.8425 | 60.0434 | 15.0001 | 74.2196 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2325 | 5.1913 | 60.0017 | 15.0001 | 74.225 | 23.2006 | 59.9809 | 30.0002 | 74.2132 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2206 | 7.8425 | 60.0434 | 15.0001 | 74.2279 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2408 | 5.1913 | 60.0017 | 15.0001 | 74.2333 | 23.2006 | 59.9808 | 30.0002 | 74.2215 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2289 | 7.8425 | 60.0434 | 15.0001 | 74.2363 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2491 | 5.1915 | 60.0017 | 15.0001 | 74.2416 | 23.1993 | 59.9808 | 30.0002 | 74.2299 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2373 | 7.8425 | 60.0434 | 15.0001 | 74.2446 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2575 | 5.1915 | 60.0017 | 15.0001 | 74.25 | 23.1993 | 59.9808 | 30.0002 | 74.2382 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2456 | 7.8425 | 60.0433 | 15.0001 | 74.2529 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2658 | 5.1909 | 60.0016 | 15.0001 | 74.2583 | 23.1988 | 59.9807 | 30.0002 | 74.2465 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2539 | 7.8425 | 60.0433 | 15.0001 | 74.2613 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2741 | 5.1909 | 60.0016 | 15.0001 | 74.2666 | 23.1988 | 59.9807 | 30.0002 | 74.2549 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2622 | 7.8425 | 60.0433 | 15.0001 | 74.2696 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2825 | 5.1909 | 60.0016 | 15.0001 | 74.275 | 23.1989 | 59.9806 | 30.0002 | 74.2632 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2706 | 7.8425 | 60.0433 | 15.0001 | 74.2779 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2908 | 5.1909 | 60.0016 | 15.0001 | 74.2833 | 23.1989 | 59.9806 | 30.0002 | 74.2715 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2789 | 7.8423 | 60.0433 | 15.0001 | 74.2863 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.2991 | 5.1909 | 60.0016 | 15.0001 | 74.2917 | 23.1989 | 59.9805 | 30.0002 | 74.2799 | 8.6333 | 59.9999 | 15.0001
74.2872 | 7.8423 | 60.0433 | 15.0001 | 74.2946 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.3075 | 5.1909 | 60.0016 | 15.0001 | 74.3 | 23.1989 | 59.9805 | 30.0002 | 74.2882 | 8.6332 | 59.9998 | 15.0001
74.2955 | 7.8423 | 60.0433 | 15.0001 | 74.3029 | 17.9725 | 60.0002 | 30.0002 | 74.3158 | 5.1911 | 60.0015 | 15.0001 | 74.3083 | 23.1989 | 59.9805 | 30.0002 | 74.2965 | 8.6332 | 59.9998 | 15.0001
74.3039 | 7.8423 | 60.0433 | 15.0001 | 74.3113 | 17.9725 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3241 | 5.1911 | 60.0015 | 15.0001 | 74.3167 | 23.1989 | 59.9804 | 30.0002 | 74.3049 | 8.6336 | 59.9998 | 15.0001
74.3122 | 7.8424 | 60.0433 | 15.0001 | 74.3196 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3325 | 5.1911 | 60.0015 | 15.0001 | 74.325 | 23.1989 | 59.9804 | 30.0002 | 74.3132 | 8.6336 | 59.9998 | 15.0001
74.3205 | 7.8424 | 60.0433 | 15.0001 | 74.3279 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3408 | 5.1911 | 60.0015 | 15.0001 | 74.3333 | 23.1989 | 59.9803 | 30.0002 | 74.3215 | 8.766 | 59.9998 | 15.0001
74.3289 | 7.8422 | 60.0433 | 15.0001 | 74.3363 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3491 | 5.1917 | 60.0015 | 15.0001 | 74.3417 | 23.2427 | 59.9803 | 30.0002 | 74.3299 | 8.766 | 59.9998 | 15.0001
74.3372 | 7.8422 | 60.0433 | 15.0001 | 74.3446 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3575 | 5.1917 | 60.0015 | 15.0001 | 74.35 | 23.2427 | 59.9803 | 30.0002 | 74.3382 | 8.766 | 59.9998 | 15.0001
74.3455 | 7.8422 | 60.0432 | 15.0001 | 74.3529 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3658 | 5.1917 | 60.0014 | 15.0001 | 74.3583 | 23.2468 | 59.9802 | 30.0002 | 74.3465 | 8.766 | 59.9998 | 15.0001
74.3538 | 7.8422 | 60.0432 | 15.0001 | 74.3613 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3741 | 5.1917 | 60.0014 | 15.0001 | 74.3667 | 23.2468 | 59.9802 | 30.0002 | 74.3549 | 8.7661 | 59.9998 | 15.0001
74.3622 | 7.8434 | 60.0432 | 15.0001 | 74.3696 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3825 | 5.191 | 60.0014 | 15.0001 | 74.375 | 23.2867 | 59.9801 | 30.0002 | 74.3632 | 8.7661 | 59.9998 | 15.0001
74.3705 | 7.8434 | 60.0432 | 15.0001 | 74.3779 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3908 | 5.191 | 60.0014 | 15.0001 | 74.3833 | 23.2867 | 59.9801 | 30.0002 | 74.3715 | 8.7661 | 59.9998 | 15.0001
74.3788 | 7.9398 | 60.0432 | 15.0001 | 74.3863 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.3991 | 5.191 | 60.0014 | 15.0001 | 74.3917 | 23.2871 | 59.98 | 30.0002 | 74.3799 | 8.7661 | 59.9998 | 15.0001
74.3871 | 7.9398 | 60.0432 | 15.0001 | 74.3946 | 17.9753 | 60.0003 | 30.0002 | 74.4075 | 5.191 | 60.0014 | 15.0001 | 74.4 | 23.2871 | 59.98 | 30.0002 | 74.3882 | 8.7661 | 59.9997 | 15.0001
74.3955 | 7.939 | 60.0432 | 15.0001 | 74.4029 | 18.1167 | 60.0003 | 30.0002 | 74.4158 | 5.1907 | 60.0013 | 15.0001 | 74.4084 | 23.2871 | 59.98 | 30.0002 | 74.3965 | 8.7661 | 59.9997 | 15.0001
74.4038 | 7.939 | 60.0432 | 15.0001 | 74.4113 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4241 | 5.1907 | 60.0013 | 15.0001 | 74.4167 | 23.2871 | 59.9799 | 30.0002 | 74.4049 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4121 | 7.939 | 60.0432 | 15.0001 | 74.4196 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4325 | 5.1921 | 60.0013 | 15.0001 | 74.425 | 23.283 | 59.9799 | 30.0002 | 74.4132 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4204 | 7.939 | 60.0432 | 15.0001 | 74.4279 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4408 | 5.1921 | 60.0013 | 15.0001 | 74.4334 | 23.283 | 59.9798 | 30.0002 | 74.4215 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4288 | 7.9393 | 60.0432 | 15.0001 | 74.4363 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4491 | 5.1921 | 60.0013 | 15.0001 | 74.4417 | 23.2848 | 59.9798 | 30.0002 | 74.4299 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4371 | 7.9393 | 60.0432 | 15.0001 | 74.4446 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4575 | 5.1921 | 60.0013 | 15.0001 | 74.45 | 23.2848 | 59.9798 | 30.0002 | 74.4382 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4454 | 7.9393 | 60.0431 | 15.0001 | 74.4529 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4658 | 5.192 | 60.0012 | 15.0001 | 74.4584 | 23.3273 | 59.9797 | 30.0002 | 74.4465 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4538 | 7.9393 | 60.0431 | 15.0001 | 74.4613 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4741 | 5.192 | 60.0012 | 15.0001 | 74.4667 | 23.3273 | 59.9797 | 30.0002 | 74.4549 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4621 | 7.9393 | 60.0431 | 15.0001 | 74.4696 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4825 | 5.192 | 60.0012 | 15.0001 | 74.475 | 23.3305 | 59.9796 | 30.0002 | 74.4632 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4704 | 7.9393 | 60.0431 | 15.0001 | 74.4779 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4908 | 5.192 | 60.0012 | 15.0001 | 74.4834 | 23.3305 | 59.9796 | 30.0002 | 74.4715 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4787 | 7.9393 | 60.0431 | 15.0001 | 74.4863 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.4991 | 5.1918 | 60.0012 | 15.0001 | 74.4917 | 23.3305 | 59.9795 | 30.0002 | 74.4799 | 8.8798 | 59.9997 | 15.0001
74.4871 | 7.9393 | 60.0431 | 15.0001 | 74.4946 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.5075 | 5.1918 | 60.0012 | 15.0001 | 74.5 | 23.3305 | 59.9795 | 30.0002 | 74.4882 | 8.8798 | 59.9996 | 15.0001
74.4954 | 7.9384 | 60.0431 | 15.0001 | 74.5029 | 18.1167 | 60.0004 | 30.0002 | 74.5158 | 5.1918 | 60.0011 | 15.0001 | 74.5084 | 23.3295 | 59.9795 | 30.0002 | 74.4965 | 8.8798 | 59.9996 | 15.0001
74.5037 | 7.9384 | 60.0431 | 15.0001 | 74.5113 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5241 | 5.1918 | 60.0011 | 15.0001 | 74.5167 | 23.3295 | 59.9794 | 30.0002 | 74.5049 | 8.8798 | 59.9996 | 15.0001
74.512 | 7.9373 | 60.0431 | 15.0001 | 74.5196 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5325 | 5.1911 | 60.0011 | 15.0001 | 74.5251 | 23.329 | 59.9794 | 30.0002 | 74.5132 | 8.8798 | 59.9996 | 15.0001
74.5204 | 7.9373 | 60.0431 | 15.0001 | 74.5279 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5408 | 5.1911 | 60.0011 | 15.0001 | 74.5334 | 23.329 | 59.9793 | 30.0002 | 74.5215 | 8.8798 | 59.9996 | 15.0001
74.5287 | 7.9373 | 60.0431 | 15.0001 | 74.5363 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5491 | 5.1915 | 60.0011 | 15.0001 | 74.5417 | 23.329 | 59.9793 | 30.0002 | 74.5299 | 8.8798 | 59.9996 | 15.0001
74.537 | 7.9373 | 60.0431 | 15.0001 | 74.5446 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5575 | 5.1915 | 60.0011 | 15.0001 | 74.5501 | 23.329 | 59.9793 | 30.0002 | 74.5382 | 8.881 | 59.9996 | 15.0001
74.5454 | 7.9373 | 60.043 | 15.0001 | 74.5529 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5658 | 5.1915 | 60.001 | 15.0001 | 74.5584 | 23.329 | 59.9792 | 30.0002 | 74.5465 | 8.881 | 59.9996 | 15.0001
74.5537 | 7.9373 | 60.043 | 15.0001 | 74.5613 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5741 | 5.1915 | 60.001 | 15.0001 | 74.5667 | 23.329 | 59.9792 | 30.0002 | 74.5549 | 8.881 | 59.9996 | 15.0001
74.562 | 7.9373 | 60.043 | 15.0001 | 74.5696 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5825 | 5.1906 | 60.001 | 15.0001 | 74.5751 | 23.3282 | 59.9791 | 30.0002 | 74.5632 | 8.881 | 59.9996 | 15.0001
74.5703 | 7.9373 | 60.043 | 15.0001 | 74.5779 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5908 | 5.1906 | 60.001 | 15.0001 | 74.5834 | 23.3282 | 59.9791 | 30.0002 | 74.5715 | 8.8814 | 59.9996 | 15.0001
74.5787 | 8.0343 | 60.043 | 15.0001 | 74.5863 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.5991 | 5.1894 | 60.0009 | 15.0001 | 74.5917 | 23.3326 | 59.979 | 30.0002 | 74.5799 | 8.8814 | 59.9996 | 15.0001
74.587 | 8.0343 | 60.043 | 15.0001 | 74.5946 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.6074 | 5.1894 | 60.0009 | 15.0001 | 74.6001 | 23.3326 | 59.979 | 30.0002 | 74.5882 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.5953 | 8.0343 | 60.043 | 15.0001 | 74.6029 | 18.1167 | 60.0005 | 30.0002 | 74.6158 | 5.1894 | 60.0009 | 15.0001 | 74.6084 | 23.3326 | 59.979 | 30.0002 | 74.5965 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.6036 | 8.0343 | 60.043 | 15.0001 | 74.6113 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6241 | 5.1894 | 60.0008 | 15.0001 | 74.6168 | 23.3326 | 59.9789 | 30.0002 | 74.6049 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.612 | 8.0349 | 60.0429 | 15.0001 | 74.6196 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6324 | 5.1897 | 60.0008 | 15.0001 | 74.6251 | 23.3326 | 59.9789 | 30.0002 | 74.6132 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.6203 | 8.0349 | 60.0429 | 15.0001 | 74.6279 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6408 | 5.1897 | 60.0007 | 15.0001 | 74.6334 | 23.3326 | 59.9788 | 30.0002 | 74.6215 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.6286 | 8.0349 | 60.0429 | 15.0001 | 74.6363 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6491 | 5.1892 | 60.0007 | 15.0001 | 74.6418 | 23.3287 | 59.9788 | 30.0002 | 74.6299 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.637 | 8.0349 | 60.0428 | 15.0001 | 74.6446 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6574 | 5.1892 | 60.0006 | 15.0001 | 74.6501 | 23.3287 | 59.9788 | 30.0002 | 74.6382 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.6453 | 8.0337 | 60.0428 | 15.0001 | 74.6529 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6658 | 5.1892 | 60.0006 | 15.0001 | 74.6584 | 23.3315 | 59.9787 | 30.0002 | 74.6465 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.6536 | 8.0337 | 60.0428 | 15.0001 | 74.6613 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6741 | 5.1892 | 60.0006 | 15.0001 | 74.6668 | 23.3315 | 59.9787 | 30.0002 | 74.6549 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.6619 | 8.0335 | 60.0427 | 15.0001 | 74.6696 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6824 | 5.1892 | 60.0005 | 15.0001 | 74.6751 | 23.3281 | 59.9786 | 30.0002 | 74.6632 | 8.8814 | 59.9995 | 15.0001
74.6703 | 8.0335 | 60.0427 | 15.0001 | 74.6779 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6908 | 5.1892 | 60.0005 | 15.0001 | 74.6834 | 23.3281 | 59.9786 | 30.0002 | 74.6715 | 8.8818 | 59.9995 | 15.0001
74.6786 | 8.0902 | 60.0427 | 15.0001 | 74.6863 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.6991 | 5.1887 | 60.0004 | 15.0001 | 74.6918 | 23.3281 | 59.9785 | 30.0002 | 74.6799 | 8.8818 | 59.9995 | 15.0001
74.6869 | 8.0902 | 60.0426 | 15.0001 | 74.6946 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.7074 | 5.1887 | 60.0004 | 15.0001 | 74.7001 | 23.3281 | 59.9785 | 30.0002 | 74.6882 | 8.8818 | 59.9994 | 15.0001
74.6952 | 8.0905 | 60.0426 | 15.0001 | 74.7029 | 18.1167 | 60.0006 | 30.0002 | 74.7158 | 5.1901 | 60.0004 | 15.0001 | 74.7084 | 23.3281 | 59.9785 | 30.0002 | 74.6965 | 8.8818 | 59.9994 | 15.0001
74.7036 | 8.0905 | 60.0426 | 15.0001 | 74.7113 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7241 | 5.1901 | 60.0003 | 15.0001 | 74.7168 | 23.3281 | 59.9784 | 30.0002 | 74.7049 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7119 | 8.0905 | 60.0425 | 15.0001 | 74.7196 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7324 | 5.1901 | 60.0003 | 15.0001 | 74.7251 | 23.3289 | 59.9784 | 30.0002 | 74.7132 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7202 | 8.0905 | 60.0425 | 15.0001 | 74.7279 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7408 | 5.1901 | 60.0002 | 15.0001 | 74.7335 | 23.3289 | 59.9783 | 30.0002 | 74.7215 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7285 | 8.0905 | 60.0425 | 15.0001 | 74.7363 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7491 | 5.1912 | 60.0002 | 15.0001 | 74.7418 | 23.3327 | 59.9783 | 30.0002 | 74.7299 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7369 | 8.0905 | 60.0424 | 15.0001 | 74.7446 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7574 | 5.1912 | 60.0001 | 15.0001 | 74.7501 | 23.3327 | 59.9783 | 30.0002 | 74.7382 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7452 | 8.0879 | 60.0424 | 15.0001 | 74.7529 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7658 | 5.2757 | 60.0001 | 15.0001 | 74.7585 | 23.3373 | 59.9782 | 30.0002 | 74.7465 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7535 | 8.0879 | 60.0424 | 15.0001 | 74.7613 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7741 | 5.2757 | 60.0001 | 15.0001 | 74.7668 | 23.3373 | 59.9782 | 30.0002 | 74.7549 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7619 | 8.0895 | 60.0423 | 15.0001 | 74.7696 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7824 | 5.2757 | 60 | 15.0001 | 74.7751 | 23.3373 | 59.9781 | 30.0002 | 74.7632 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7702 | 8.0895 | 60.0423 | 15.0001 | 74.7779 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7908 | 5.2757 | 60 | 15.0001 | 74.7835 | 23.3373 | 59.9781 | 30.0002 | 74.7715 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7785 | 8.0895 | 60.0423 | 15.0001 | 74.7863 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.7991 | 5.2759 | 59.9999 | 15.0001 | 74.7918 | 23.3347 | 59.978 | 30.0002 | 74.7799 | 8.8834 | 59.9994 | 15.0001
74.7868 | 8.0895 | 60.0422 | 15.0001 | 74.7946 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.8074 | 5.2759 | 59.9999 | 15.0001 | 74.8001 | 23.3347 | 59.978 | 30.0002 | 74.7882 | 8.8834 | 59.9993 | 15.0001
74.7952 | 8.0895 | 60.0422 | 15.0001 | 74.8029 | 18.1167 | 60.0007 | 30.0002 | 74.8158 | 5.4011 | 59.9999 | 15.0001 | 74.8085 | 23.3317 | 59.978 | 30.0002 | 74.7965 | 8.8834 | 59.9993 | 15.0001
74.8035 | 8.0895 | 60.0422 | 15.0001 | 74.8113 | 18.1167 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8241 | 5.4011 | 59.9998 | 15.0001 | 74.8168 | 23.3317 | 59.978 | 30.0002 | 74.8049 | 8.8834 | 59.9993 | 15.0001
74.8118 | 8.0895 | 60.0421 | 15.0001 | 74.8196 | 18.1167 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8324 | 5.4007 | 59.9998 | 15.0001 | 74.8251 | 23.3281 | 59.978 | 30.0002 | 74.8132 | 8.8834 | 59.9993 | 15.0001
74.8201 | 8.0895 | 60.0421 | 15.0001 | 74.8279 | 18.1167 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8408 | 5.4007 | 59.9997 | 15.0001 | 74.8335 | 23.3281 | 59.978 | 30.0002 | 74.8215 | 8.8836 | 59.9993 | 15.0001
74.8285 | 8.0885 | 60.0421 | 15.0001 | 74.8363 | 18.1167 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8491 | 5.4007 | 59.9997 | 15.0001 | 74.8418 | 23.3281 | 59.978 | 30.0002 | 74.8299 | 8.8836 | 59.9993 | 15.0001
74.8368 | 8.0885 | 60.042 | 15.0001 | 74.8446 | 18.1167 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8574 | 5.4007 | 59.9996 | 15.0001 | 74.8502 | 23.3281 | 59.978 | 30.0002 | 74.8382 | 8.8836 | 59.9993 | 15.0001
74.8451 | 8.0885 | 60.042 | 15.0001 | 74.8529 | 18.1167 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8658 | 5.4005 | 59.9996 | 15.0001 | 74.8585 | 23.3292 | 59.9781 | 30.0002 | 74.8465 | 8.8836 | 59.9993 | 15.0001
74.8535 | 8.0885 | 60.042 | 15.0001 | 74.8613 | 18.1167 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8741 | 5.4005 | 59.9996 | 15.0001 | 74.8668 | 23.3292 | 59.9781 | 30.0002 | 74.8549 | 8.8845 | 59.9993 | 15.0001
74.8618 | 8.0885 | 60.0419 | 15.0001 | 74.8696 | 18.1117 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8824 | 5.401 | 59.9995 | 15.0001 | 74.8752 | 23.3163 | 59.9781 | 30.0002 | 74.8632 | 8.8845 | 59.9993 | 15.0001
74.8701 | 8.0885 | 60.0419 | 15.0001 | 74.8779 | 18.1117 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8908 | 5.401 | 59.9995 | 15.0001 | 74.8835 | 23.3163 | 59.9781 | 30.0002 | 74.8715 | 8.8845 | 59.9993 | 15.0001
74.8784 | 8.0887 | 60.0419 | 15.0001 | 74.8863 | 18.1117 | 60.0008 | 30.0002 | 74.8991 | 5.4007 | 59.9994 | 15.0001 | 74.8918 | 23.3181 | 59.9781 | 30.0002 | 74.8799 | 8.8845 | 59.9993 | 15.0001
74.8868 | 8.0887 | 60.0418 | 15.0001 | 74.8946 | 18.1117 | 60.0008 | 30.0002 | 74.9074 | 5.4007 | 59.9994 | 15.0001 | 74.9002 | 23.3181 | 59.9781 | 30.0002 | 74.8882 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.8951 | 8.0895 | 60.0418 | 15.0001 | 74.9029 | 18.1117 | 60.0008 | 30.0002 | 74.9158 | 5.4007 | 59.9994 | 15.0001 | 74.9085 | 23.3181 | 59.9781 | 30.0002 | 74.8965 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9034 | 8.0895 | 60.0418 | 15.0001 | 74.9113 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9241 | 5.4007 | 59.9993 | 15.0001 | 74.9168 | 23.3181 | 59.9781 | 30.0002 | 74.9049 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9117 | 8.0894 | 60.0417 | 15.0001 | 74.9196 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9324 | 5.4011 | 59.9993 | 15.0001 | 74.9252 | 23.3181 | 59.9781 | 30.0002 | 74.9132 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9201 | 8.0894 | 60.0417 | 15.0001 | 74.9279 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9408 | 5.4011 | 59.9992 | 15.0001 | 74.9335 | 23.3181 | 59.9781 | 30.0002 | 74.9215 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9284 | 8.0913 | 60.0417 | 15.0001 | 74.9363 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9491 | 5.4017 | 59.9992 | 15.0001 | 74.9418 | 23.3181 | 59.9781 | 30.0002 | 74.9299 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9367 | 8.0913 | 60.0416 | 15.0001 | 74.9446 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9574 | 5.4017 | 59.9991 | 15.0001 | 74.9502 | 23.3181 | 59.9781 | 30.0002 | 74.9382 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9451 | 8.091 | 60.0416 | 15.0001 | 74.9529 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9658 | 5.4012 | 59.9991 | 15.0001 | 74.9585 | 23.3181 | 59.9782 | 30.0002 | 74.9465 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9534 | 8.091 | 60.0416 | 15.0001 | 74.9613 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9741 | 5.4012 | 59.9991 | 15.0001 | 74.9669 | 23.3181 | 59.9782 | 30.0002 | 74.9549 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9617 | 8.091 | 60.0415 | 15.0001 | 74.9696 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9824 | 5.4012 | 59.999 | 15.0001 | 74.9752 | 23.3181 | 59.9782 | 30.0002 | 74.9632 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.97 | 8.091 | 60.0415 | 15.0001 | 74.9779 | 18.1117 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9908 | 5.4012 | 59.999 | 15.0001 | 74.9835 | 23.3181 | 59.9782 | 30.0002 | 74.9715 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9784 | 8.091 | 60.0415 | 15.0001 | 74.9863 | 18.3303 | 60.0009 | 30.0002 | 74.9991 | 5.4013 | 59.9989 | 15.0001 | 74.9919 | 23.3129 | 59.9782 | 30.0002 | 74.9799 | 8.8845 | 59.9992 | 15.0001
74.9867 | 8.091 | 60.0414 | 15.0001 | 74.9946 | 18.3303 | 60.0009 | 30.0002 | 75.0074 | 5.4013 | 59.9989 | 15.0001 | 75.0002 | 23.3129 | 59.9782 | 30.0002 | 74.9882 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
74.995 | 8.0907 | 60.0414 | 15.0001 | 75.0029 | 18.3303 | 60.0009 | 30.0002 | 75.0157 | 5.4009 | 59.9989 | 15.0001 | 75.0085 | 23.3129 | 59.9782 | 30.0002 | 74.9965 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.0033 | 8.0907 | 60.0414 | 15.0001 | 75.0113 | 18.3303 | 60.001 | 30.0002 | 75.0241 | 5.4009 | 59.9988 | 15.0001 | 75.0169 | 23.3129 | 59.9782 | 30.0002 | 75.0049 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.0117 | 8.0901 | 60.0413 | 15.0001 | 75.0196 | 18.3303 | 60.001 | 30.0002 | 75.0324 | 5.4015 | 59.9988 | 15.0001 | 75.0252 | 23.3129 | 59.9782 | 30.0002 | 75.0132 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.02 | 8.0901 | 60.0413 | 15.0001 | 75.0279 | 18.3303 | 60.001 | 30.0002 | 75.0407 | 5.4015 | 59.9987 | 15.0001 | 75.0335 | 23.3129 | 59.9782 | 30.0002 | 75.0215 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.0283 | 8.0911 | 60.0413 | 15.0001 | 75.0363 | 18.3303 | 60.001 | 30.0002 | 75.0491 | 5.4018 | 59.9987 | 15.0001 | 75.0419 | 23.3129 | 59.9782 | 30.0002 | 75.0299 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.0366 | 8.0911 | 60.0412 | 15.0001 | 75.0446 | 18.3303 | 60.001 | 30.0002 | 75.0574 | 5.4018 | 59.9986 | 15.0001 | 75.0502 | 23.3129 | 59.9782 | 30.0002 | 75.0382 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.045 | 8.0901 | 60.0412 | 15.0001 | 75.0529 | 18.3303 | 60.001 | 30.0002 | 75.0657 | 5.4027 | 59.9986 | 15.0001 | 75.0585 | 23.3108 | 59.9783 | 30.0002 | 75.0465 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.0533 | 8.0901 | 60.0412 | 15.0001 | 75.0613 | 18.3303 | 60.001 | 30.0002 | 75.0741 | 5.4027 | 59.9986 | 15.0001 | 75.0669 | 23.3108 | 59.9783 | 30.0002 | 75.0549 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.0616 | 8.0901 | 60.0411 | 15.0001 | 75.0696 | 18.3303 | 60.001 | 30.0002 | 75.0824 | 5.4028 | 59.9985 | 15.0001 | 75.0752 | 23.3134 | 59.9783 | 30.0002 | 75.0632 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.07 | 8.0901 | 60.0411 | 15.0001 | 75.0779 | 18.3303 | 60.0009 | 30.0002 | 75.0907 | 5.4028 | 59.9985 | 15.0001 | 75.0836 | 23.3134 | 59.9783 | 30.0002 | 75.0715 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.0783 | 8.0897 | 60.0411 | 15.0001 | 75.0863 | 18.3303 | 60.0009 | 30.0002 | 75.0991 | 5.4023 | 59.9984 | 15.0001 | 75.0919 | 23.3134 | 59.9783 | 30.0002 | 75.0799 | 8.8829 | 59.9991 | 15.0001
75.0866 | 8.0897 | 60.041 | 15.0001 | 75.0946 | 18.3303 | 60.0009 | 30.0002 | 75.1074 | 5.4023 | 59.9984 | 15.0001 | 75.1002 | 23.3134 | 59.9783 | 30.0002 | 75.0882 | 8.8829 | 59.999 | 15.0001
75.0949 | 8.0914 | 60.041 | 15.0001 | 75.1029 | 18.3303 | 60.0009 | 30.0002 | 75.1157 | 5.4024 | 59.9984 | 15.0001 | 75.1086 | 23.3134 | 59.9783 | 30.0002 | 75.0965 | 8.8829 | 59.999 | 15.0001
75.1033 | 8.0914 | 60.041 | 15.0001 | 75.1113 | 18.3303 | 60.0008 | 30.0002 | 75.1241 | 5.4024 | 59.9983 | 15.0001 | 75.1169 | 23.3134 | 59.9783 | 30.0002 | 75.1049 | 8.8806 | 59.999 | 15.0001
75.1116 | 8.0906 | 60.0409 | 15.0001 | 75.1196 | 18.3303 | 60.0008 | 30.0002 | 75.1324 | 5.4013 | 59.9983 | 15.0001 | 75.1252 | 23.3134 | 59.9783 | 30.0002 | 75.1132 | 8.8806 | 59.999 | 15.0001
75.1199 | 8.0906 | 60.0409 | 15.0001 | 75.1279 | 18.3303 | 60.0008 | 30.0002 | 75.1407 | 5.4013 | 59.9982 | 15.0001 | 75.1336 | 23.3134 | 59.9783 | 30.0002 | 75.1215 | 8.8806 | 59.999 | 15.0001
75.1282 | 8.0906 | 60.0409 | 15.0001 | 75.1363 | 18.3303 | 60.0008 | 30.0002 | 75.1491 | 5.4013 | 59.9982 | 15.0001 | 75.1419 | 23.3152 | 59.9783 | 30.0002 | 75.1299 | 8.8806 | 59.999 | 15.0001
75.1366 | 8.0906 | 60.0408 | 15.0001 | 75.1446 | 18.3303 | 60.0007 | 30.0002 | 75.1574 | 5.4013 | 59.9981 | 15.0001 | 75.1502 | 23.3152 | 59.9783 | 30.0002 | 75.1382 | 8.8806 | 59.999 | 15.0001
75.1449 | 8.0919 | 60.0408 | 15.0001 | 75.1529 | 18.3303 | 60.0007 | 30.0002 | 75.1657 | 5.4009 | 59.9981 | 15.0001 | 75.1586 | 23.3152 | 59.9784 | 30.0002 | 75.1465 | 8.8806 | 59.999 | 15.0001
75.1532 | 8.0919 | 60.0408 | 15.0001 | 75.1613 | 18.3303 | 60.0007 | 30.0002 | 75.1741 | 5.4009 | 59.9981 | 15.0001 | 75.1669 | 23.3152 | 59.9784 | 30.0002 | 75.1549 | 8.8822 | 59.999 | 15.0001
75.1616 | 8.0913 | 60.0407 | 15.0001 | 75.1696 | 18.3303 | 60.0007 | 30.0002 | 75.1824 | 5.4009 | 59.998 | 15.0001 | 75.1753 | 23.3152 | 59.9784 | 30.0002 | 75.1632 | 8.8822 | 59.9991 | 15.0001
75.1699 | 8.0913 | 60.0407 | 15.0001 | 75.1779 | 18.3303 | 60.0006 | 30.0002 | 75.1907 | 5.4009 | 59.998 | 15.0001 | 75.1836 | 23.3152 | 59.9784 | 30.0002 | 75.1715 | 8.8822 | 59.9991 | 15.0001
75.1782 | 8.0912 | 60.0407 | 15.0001 | 75.1863 | 18.3303 | 60.0006 | 30.0002 | 75.1991 | 5.4009 | 59.9979 | 15.0001 | 75.1919 | 23.3964 | 59.9784 | 30.0002 | 75.1799 | 8.8822 | 59.9991 | 15.0001
75.1865 | 8.0912 | 60.0406 | 15.0001 | 75.1946 | 18.3303 | 60.0006 | 30.0002 | 75.2074 | 5.4009 | 59.9979 | 15.0001 | 75.2003 | 23.3964 | 59.9784 | 30.0002 | 75.1882 | 8.8822 | 59.9991 | 15.0001
75.1949 | 8.0909 | 60.0406 | 15.0001 | 75.2029 | 18.3303 | 60.0006 | 30.0002 | 75.2157 | 5.4009 | 59.9979 | 15.0001 | 75.2086 | 23.4438 | 59.9784 | 30.0002 | 75.1965 | 8.8822 | 59.9991 | 15.0001
75.2032 | 8.0909 | 60.0406 | 15.0001 | 75.2113 | 18.3303 | 60.0005 | 30.0002 | 75.2241 | 5.4009 | 59.9978 | 15.0001 | 75.2169 | 23.4438 | 59.9784 | 30.0002 | 75.2049 | 8.8822 | 59.9991 | 15.0001
75.2115 | 8.0909 | 60.0405 | 15.0001 | 75.2196 | 18.3303 | 60.0005 | 30.0002 | 75.2324 | 5.3998 | 59.9978 | 15.0001 | 75.2253 | 23.4492 | 59.9784 | 30.0002 | 75.2132 | 8.8822 | 59.9992 | 15.0001
75.2198 | 8.0909 | 60.0405 | 15.0001 | 75.2279 | 18.3303 | 60.0005 | 30.0002 | 75.2407 | 5.3998 | 59.9977 | 15.0001 | 75.2336 | 23.4492 | 59.9784 | 30.0002 | 75.2215 | 8.8791 | 59.9992 | 15.0001
75.2282 | 8.0924 | 60.0405 | 15.0001 | 75.2363 | 18.3315 | 60.0005 | 30.0002 | 75.2491 | 5.3998 | 59.9977 | 15.0001 | 75.2419 | 23.4492 | 59.9784 | 30.0002 | 75.2299 | 8.8791 | 59.9992 | 15.0001
75.2365 | 8.0924 | 60.0404 | 15.0001 | 75.2446 | 18.3315 | 60.0004 | 30.0002 | 75.2574 | 5.3998 | 59.9976 | 15.0001 | 75.2503 | 23.4492 | 59.9784 | 30.0002 | 75.2382 | 8.8791 | 59.9992 | 15.0001
75.2448 | 8.0913 | 60.0404 | 15.0001 | 75.2529 | 18.3315 | 60.0004 | 30.0002 | 75.2657 | 5.3984 | 59.9976 | 15.0001 | 75.2586 | 23.4492 | 59.9785 | 30.0002 | 75.2465 | 8.8791 | 59.9992 | 15.0001
75.2532 | 8.0913 | 60.0404 | 15.0001 | 75.2613 | 18.3315 | 60.0004 | 30.0002 | 75.2741 | 5.3984 | 59.9976 | 15.0001 | 75.2669 | 23.4492 | 59.9785 | 30.0002 | 75.2549 | 8.8795 | 59.9992 | 15.0001
75.2615 | 8.0913 | 60.0403 | 15.0001 | 75.2696 | 18.3315 | 60.0004 | 30.0002 | 75.2824 | 5.3971 | 59.9975 | 15.0001 | 75.2753 | 23.4492 | 59.9785 | 30.0002 | 75.2632 | 8.8795 | 59.9993 | 15.0001
75.2698 | 8.0913 | 60.0403 | 15.0001 | 75.2779 | 18.3315 | 60.0003 | 30.0002 | 75.2907 | 5.3971 | 59.9975 | 15.0001 | 75.2836 | 23.4492 | 59.9785 | 30.0002 | 75.2715 | 8.8795 | 59.9993 | 15.0001
75.2781 | 8.0911 | 60.0403 | 15.0001 | 75.2863 | 18.3315 | 60.0003 | 30.0002 | 75.2991 | 5.3971 | 59.9974 | 15.0001 | 75.292 | 23.4479 | 59.9785 | 30.0002 | 75.2799 | 8.8795 | 59.9993 | 15.0001
75.2865 | 8.0911 | 60.0402 | 15.0001 | 75.2946 | 18.3315 | 60.0003 | 30.0002 | 75.3074 | 5.3971 | 59.9974 | 15.0001 | 75.3003 | 23.4479 | 59.9785 | 30.0002 | 75.2882 | 8.8795 | 59.9993 | 15.0001
75.2948 | 8.0911 | 60.0402 | 15.0001 | 75.3029 | 18.3289 | 60.0003 | 30.0002 | 75.3157 | 5.3971 | 59.9974 | 15.0001 | 75.3086 | 23.5177 | 59.9785 | 30.0002 | 75.2965 | 8.8795 | 59.9993 | 15.0001
75.3031 | 8.0911 | 60.0402 | 15.0001 | 75.3113 | 18.3289 | 60.0002 | 30.0002 | 75.3241 | 5.3971 | 59.9973 | 15.0001 | 75.317 | 23.5177 | 59.9785 | 30.0002 | 75.3049 | 8.8795 | 59.9993 | 15.0001
75.3114 | 8.0908 | 60.0401 | 15.0001 | 75.3196 | 18.3293 | 60.0002 | 30.0002 | 75.3324 | 5.3971 | 59.9973 | 15.0001 | 75.3253 | 23.5177 | 59.9785 | 30.0002 | 75.3132 | 8.8795 | 59.9994 | 15.0001
75.3198 | 8.0908 | 60.0401 | 15.0001 | 75.3279 | 18.3293 | 60.0002 | 30.0002 | 75.3407 | 5.3971 | 59.9972 | 15.0001 | 75.3336 | 23.5177 | 59.9785 | 30.0002 | 75.3215 | 8.8795 | 59.9994 | 15.0001
75.3281 | 8.0931 | 60.0401 | 15.0001 | 75.3363 | 18.3293 | 60.0002 | 30.0002 | 75.3491 | 5.3971 | 59.9972 | 15.0001 | 75.342 | 23.5177 | 59.9785 | 30.0002 | 75.3299 | 8.8795 | 59.9994 | 15.0001
75.3364 | 8.0931 | 60.04 | 15.0001 | 75.3446 | 18.3293 | 60.0001 | 30.0002 | 75.3574 | 5.3971 | 59.9971 | 15.0001 | 75.3503 | 23.5177 | 59.9785 | 30.0002 | 75.3382 | 8.8795 | 59.9994 | 15.0001
75.3447 | 8.0918 | 60.04 | 15.0001 | 75.3529 | 18.3293 | 60.0001 | 30.0002 | 75.3657 | 5.3959 | 59.9971 | 15.0001 | 75.3586 | 23.5177 | 59.9786 | 30.0002 | 75.3465 | 8.8795 | 59.9994 | 15.0001
75.3531 | 8.0918 | 60.04 | 15.0001 | 75.3613 | 18.3293 | 60.0001 | 30.0002 | 75.3741 | 5.3959 | 59.9971 | 15.0001 | 75.367 | 23.5177 | 59.9786 | 30.0002 | 75.3549 | 8.8827 | 59.9994 | 15.0001
75.3614 | 8.0915 | 60.0399 | 15.0001 | 75.3696 | 18.3293 | 60.0001 | 30.0002 | 75.3824 | 5.3969 | 59.997 | 15.0001 | 75.3753 | 23.5177 | 59.9786 | 30.0002 | 75.3632 | 8.8827 | 59.9995 | 15.0001
75.3697 | 8.0915 | 60.0399 | 15.0001 | 75.3779 | 18.3293 | 60 | 30.0002 | 75.3907 | 5.3969 | 59.997 | 15.0001 | 75.3836 | 23.5177 | 59.9786 | 30.0002 | 75.3715 | 8.8827 | 59.9995 | 15.0001
75.3781 | 8.1303 | 60.0399 | 15.0001 | 75.3863 | 18.3293 | 60 | 30.0002 | 75.3991 | 5.3973 | 59.9969 | 15.0001 | 75.392 | 23.5166 | 59.9786 | 30.0002 | 75.3799 | 8.8827 | 59.9995 | 15.0001
75.3864 | 8.1303 | 60.0398 | 15.0001 | 75.3946 | 18.3293 | 60 | 30.0002 | 75.4074 | 5.3973 | 59.9969 | 15.0001 | 75.4003 | 23.5166 | 59.9786 | 30.0002 | 75.3882 | 8.8826 | 59.9995 | 15.0001
75.3947 | 8.1322 | 60.0398 | 15.0001 | 75.4029 | 18.3293 | 60 | 30.0002 | 75.4157 | 5.3973 | 59.9969 | 15.0001 | 75.4087 | 23.5141 | 59.9786 | 30.0002 | 75.3965 | 8.8826 | 59.9995 | 15.0001
75.403 | 8.1322 | 60.0398 | 15.0001 | 75.4113 | 18.3293 | 59.9999 | 30.0002 | 75.4241 | 5.3973 | 59.9968 | 15.0001 | 75.417 | 23.5141 | 59.9786 | 30.0002 | 75.4049 | 8.8826 | 59.9995 | 15.0001
75.4114 | 8.132 | 60.0397 | 15.0001 | 75.4196 | 18.3281 | 59.9999 | 30.0002 | 75.4324 | 5.3981 | 59.9968 | 15.0001 | 75.4253 | 23.5141 | 59.9786 | 30.0002 | 75.4132 | 8.8826 | 59.9996 | 15.0001
75.4197 | 8.132 | 60.0397 | 15.0001 | 75.4279 | 18.3281 | 59.9999 | 30.0002 | 75.4407 | 5.3981 | 59.9967 | 15.0001 | 75.4337 | 23.5141 | 59.9786 | 30.0002 | 75.4215 | 8.8826 | 59.9996 | 15.0001
75.428 | 8.132 | 60.0397 | 15.0001 | 75.4363 | 18.3281 | 59.9999 | 30.0002 | 75.4491 | 5.3981 | 59.9967 | 15.0001 | 75.442 | 23.5141 | 59.9786 | 30.0002 | 75.4299 | 8.8826 | 59.9996 | 15.0001
75.4363 | 8.132 | 60.0396 | 15.0001 | 75.4446 | 18.3281 | 59.9998 | 30.0002 | 75.4574 | 5.3981 | 59.9966 | 15.0001 | 75.4503 | 23.5141 | 59.9786 | 30.0002 | 75.4382 | 8.8826 | 59.9996 | 15.0001
75.4447 | 8.1317 | 60.0396 | 15.0001 | 75.4529 | 18.3281 | 59.9998 | 30.0002 | 75.4657 | 5.3981 | 59.9966 | 15.0001 | 75.4587 | 23.5141 | 59.9787 | 30.0002 | 75.4465 | 8.8826 | 59.9996 | 15.0001
75.453 | 8.1317 | 60.0396 | 15.0001 | 75.4613 | 18.3281 | 59.9998 | 30.0002 | 75.4741 | 5.3981 | 59.9966 | 15.0001 | 75.467 | 23.5141 | 59.9787 | 30.0002 | 75.4549 | 8.8826 | 59.9996 | 15.0001
75.4613 | 8.1316 | 60.0395 | 15.0001 | 75.4696 | 18.3281 | 59.9998 | 30.0002 | 75.4824 | 5.3986 | 59.9965 | 15.0001 | 75.4753 | 23.5073 | 59.9787 | 30.0002 | 75.4632 | 8.8826 | 59.9997 | 15.0001
75.4697 | 8.1316 | 60.0395 | 15.0001 | 75.4779 | 18.3281 | 59.9997 | 30.0002 | 75.4907 | 5.3986 | 59.9965 | 15.0001 | 75.4837 | 23.5073 | 59.9787 | 30.0002 | 75.4715 | 8.8826 | 59.9997 | 15.0001
75.478 | 8.1301 | 60.0395 | 15.0001 | 75.4863 | 18.3285 | 59.9997 | 30.0002 | 75.4991 | 5.3986 | 59.9964 | 15.0001 | 75.492 | 23.5089 | 59.9787 | 30.0002 | 75.4799 | 8.8826 | 59.9997 | 15.0001
75.4863 | 8.1301 | 60.0394 | 15.0001 | 75.4946 | 18.3285 | 59.9997 | 30.0002 | 75.5074 | 5.3986 | 59.9964 | 15.0001 | 75.5003 | 23.5089 | 59.9787 | 30.0002 | 75.4882 | 8.8826 | 59.9997 | 15.0001
75.4946 | 8.1303 | 60.0394 | 15.0001 | 75.5029 | 18.3285 | 59.9997 | 30.0002 | 75.5157 | 5.3986 | 59.9964 | 15.0001 | 75.5087 | 23.5115 | 59.9787 | 30.0002 | 75.4965 | 8.8826 | 59.9997 | 15.0001
75.503 | 8.1303 | 60.0394 | 15.0001 | 75.5113 | 18.3285 | 59.9996 | 30.0002 | 75.5241 | 5.3986 | 59.9963 | 15.0001 | 75.517 | 23.5115 | 59.9787 | 30.0002 | 75.5049 | 8.8829 | 59.9997 | 15.0001
75.5113 | 8.1303 | 60.0393 | 15.0001 | 75.5196 | 18.3296 | 59.9996 | 30.0002 | 75.5324 | 5.4875 | 59.9963 | 15.0001 | 75.5254 | 23.5115 | 59.9787 | 30.0002 | 75.5132 | 8.8829 | 59.9998 | 15.0001
75.5196 | 8.1303 | 60.0393 | 15.0001 | 75.5279 | 18.3296 | 59.9996 | 30.0002 | 75.5407 | 5.4875 | 59.9962 | 15.0001 | 75.5337 | 23.5115 | 59.9787 | 30.0002 | 75.5215 | 8.8829 | 59.9998 | 15.0001
75.5279 | 8.1308 | 60.0393 | 15.0001 | 75.5363 | 18.3296 | 59.9996 | 30.0002 | 75.5491 | 5.4877 | 59.9962 | 15.0001 | 75.542 | 23.5115 | 59.9787 | 30.0002 | 75.5299 | 8.8829 | 59.9998 | 15.0001
75.5363 | 8.1308 | 60.0392 | 15.0001 | 75.5446 | 18.3296 | 59.9995 | 30.0002 | 75.5574 | 5.4877 | 59.9961 | 15.0001 | 75.5504 | 23.5115 | 59.9787 | 30.0002 | 75.5382 | 8.8829 | 59.9998 | 15.0001
75.5446 | 8.1308 | 60.0392 | 15.0001 | 75.5529 | 18.3296 | 59.9995 | 30.0002 | 75.5657 | 5.4877 | 59.9961 | 15.0001 | 75.5587 | 23.5151 | 59.9788 | 30.0002 | 75.5465 | 8.8829 | 59.9998 | 15.0001
75.5529 | 8.1308 | 60.0392 | 15.0001 | 75.5613 | 18.3296 | 59.9995 | 30.0002 | 75.5741 | 5.4877 | 59.9961 | 15.0001 | 75.567 | 23.5151 | 59.9788 | 30.0002 | 75.5549 | 8.8829 | 59.9998 | 15.0001
75.5613 | 8.1308 | 60.0391 | 15.0001 | 75.5696 | 18.3296 | 59.9995 | 30.0002 | 75.5824 | 5.4877 | 59.996 | 15.0001 | 75.5754 | 23.5151 | 59.9788 | 30.0002 | 75.5632 | 8.8829 | 59.9999 | 15.0001
75.5696 | 8.1308 | 60.0391 | 15.0001 | 75.5779 | 18.3296 | 59.9994 | 30.0002 | 75.5907 | 5.4877 | 59.996 | 15.0001 | 75.5837 | 23.5151 | 59.9788 | 30.0002 | 75.5715 | 8.8829 | 59.9999 | 15.0001
75.5779 | 8.1302 | 60.0391 | 15.0001 | 75.5863 | 18.3296 | 59.9994 | 30.0002 | 75.5991 | 5.4876 | 59.996 | 15.0001 | 75.592 | 23.5161 | 59.9788 | 30.0002 | 75.5799 | 8.8829 | 59.9999 | 15.0001
75.5862 | 8.1302 | 60.039 | 15.0001 | 75.5946 | 18.3296 | 59.9994 | 30.0002 | 75.6074 | 5.4876 | 59.996 | 15.0001 | 75.6004 | 23.5161 | 59.9788 | 30.0002 | 75.5882 | 8.8829 | 59.9999 | 15.0001
75.5946 | 8.1302 | 60.039 | 15.0001 | 75.6029 | 18.3296 | 59.9994 | 30.0002 | 75.6157 | 5.4882 | 59.996 | 15.0001 | 75.6087 | 23.5136 | 59.9788 | 30.0002 | 75.5965 | 8.8829 | 59.9999 | 15.0001
75.6029 | 8.1302 | 60.039 | 15.0001 | 75.6113 | 18.3296 | 59.9993 | 30.0002 | 75.6241 | 5.4882 | 59.996 | 15.0001 | 75.6171 | 23.5136 | 59.9788 | 30.0002 | 75.6049 | 8.8824 | 59.9999 | 15.0001
75.6112 | 8.1269 | 60.0389 | 15.0001 | 75.6196 | 18.3296 | 59.9993 | 30.0002 | 75.6324 | 5.4877 | 59.996 | 15.0001 | 75.6254 | 23.5136 | 59.9788 | 30.0002 | 75.6132 | 8.8824 | 60 | 15.0001
75.6196 | 8.1269 | 60.0389 | 15.0001 | 75.6279 | 18.3296 | 59.9993 | 30.0002 | 75.6407 | 5.4877 | 59.9959 | 15.0001 | 75.6337 | 23.5136 | 59.9788 | 30.0002 | 75.6215 | 8.8824 | 60 | 15.0001
75.6279 | 8.2746 | 60.0389 | 15.0001 | 75.6363 | 18.3329 | 59.9993 | 30.0002 | 75.6491 | 5.4877 | 59.9959 | 15.0001 | 75.6421 | 23.5136 | 59.9788 | 30.0002 | 75.6299 | 8.8824 | 60 | 15.0001
75.6362 | 8.2746 | 60.0389 | 15.0001 | 75.6446 | 18.3329 | 59.9992 | 30.0002 | 75.6574 | 5.4877 | 59.9959 | 15.0001 | 75.6504 | 23.5136 | 59.9788 | 30.0002 | 75.6382 | 8.8812 | 60 | 15.0001
75.6445 | 8.2746 | 60.0388 | 15.0001 | 75.6529 | 18.3341 | 59.9992 | 30.0002 | 75.6657 | 5.4877 | 59.9959 | 15.0001 | 75.6587 | 23.5136 | 59.9789 | 30.0002 | 75.6465 | 8.8812 | 60 | 15.0001
75.6529 | 8.2746 | 60.0388 | 15.0001 | 75.6613 | 18.3341 | 59.9992 | 30.0002 | 75.6741 | 5.4877 | 59.9959 | 15.0001 | 75.6671 | 23.5136 | 59.9789 | 30.0002 | 75.6549 | 8.8812 | 60 | 15.0001
75.6612 | 8.2746 | 60.0388 | 15.0001 | 75.6696 | 18.3341 | 59.9992 | 30.0002 | 75.6824 | 5.4877 | 59.9959 | 15.0001 | 75.6754 | 23.5094 | 59.9789 | 30.0002 | 75.6632 | 8.8812 | 60.0001 | 15.0001
75.6695 | 8.2746 | 60.0388 | 15.0001 | 75.6779 | 18.3341 | 59.9991 | 30.0002 | 75.6907 | 5.4877 | 59.9959 | 15.0001 | 75.6837 | 23.5094 | 59.9789 | 30.0002 | 75.6715 | 8.8812 | 60.0001 | 15.0001
75.6779 | 8.2746 | 60.0387 | 15.0001 | 75.6863 | 18.3341 | 59.9991 | 30.0002 | 75.6991 | 5.4879 | 59.9959 | 15.0001 | 75.6921 | 23.5321 | 59.9789 | 30.0002 | 75.6799 | 8.8812 | 60.0001 | 15.0001
75.6862 | 8.2746 | 60.0387 | 15.0001 | 75.6946 | 18.3341 | 59.9991 | 30.0002 | 75.7074 | 5.4879 | 59.9959 | 15.0001 | 75.7004 | 23.5321 | 59.9789 | 30.0002 | 75.6882 | 8.8812 | 60.0001 | 15.0001
75.6945 | 8.2765 | 60.0387 | 15.0001 | 75.7029 | 18.3341 | 59.9991 | 30.0002 | 75.7157 | 5.4883 | 59.9959 | 15.0001 | 75.7087 | 23.5375 | 59.9789 | 30.0002 | 75.6965 | 8.8812 | 60.0001 | 15.0001
75.7028 | 8.2765 | 60.0387 | 15.0001 | 75.7113 | 18.3341 | 59.999 | 30.0002 | 75.7241 | 5.4883 | 59.9959 | 15.0001 | 75.7171 | 23.5375 | 59.9789 | 30.0002 | 75.7049 | 8.8812 | 60.0001 | 15.0001
75.7112 | 8.2767 | 60.0386 | 15.0001 | 75.7196 | 18.3341 | 59.999 | 30.0002 | 75.7324 | 5.4883 | 59.9959 | 15.0001 | 75.7254 | 23.5375 | 59.9789 | 30.0002 | 75.7132 | 8.8812 | 60.0002 | 15.0001
75.7195 | 8.2767 | 60.0386 | 15.0001 | 75.7279 | 18.3341 | 59.999 | 30.0002 | 75.7407 | 5.4883 | 59.9958 | 15.0001 | 75.7338 | 23.5375 | 59.9789 | 30.0002 | 75.7215 | 8.8812 | 60.0002 | 15.0001
75.7278 | 8.2767 | 60.0386 | 15.0001 | 75.7363 | 18.3341 | 59.999 | 30.0002 | 75.7491 | 5.4883 | 59.9958 | 15.0001 | 75.7421 | 23.5375 | 59.9789 | 30.0002 | 75.7299 | 8.8812 | 60.0002 | 15.0001
75.7361 | 8.2767 | 60.0386 | 15.0001 | 75.7446 | 18.3341 | 59.9989 | 30.0002 | 75.7574 | 5.4883 | 59.9958 | 15.0001 | 75.7504 | 23.5375 | 59.9789 | 30.0002 | 75.7382 | 8.8812 | 60.0002 | 15.0001
75.7445 | 8.2767 | 60.0385 | 15.0001 | 75.7529 | 18.3341 | 59.9989 | 30.0002 | 75.7657 | 5.4883 | 59.9958 | 15.0001 | 75.7588 | 23.5375 | 59.979 | 30.0002 | 75.7465 | 8.8812 | 60.0002 | 15.0001
75.7528 | 8.2767 | 60.0385 | 15.0001 | 75.7613 | 18.3341 | 59.9989 | 30.0002 | 75.7741 | 5.4883 | 59.9958 | 15.0001 | 75.7671 | 23.5375 | 59.979 | 30.0002 | 75.7549 | 8.8812 | 60.0002 | 15.0001
75.7611 | 8.2774 | 60.0385 | 15.0001 | 75.7696 | 18.3355 | 59.9989 | 30.0002 | 75.7824 | 5.4865 | 59.9958 | 15.0001 | 75.7754 | 23.5358 | 59.979 | 30.0002 | 75.7632 | 8.8812 | 60.0003 | 15.0001
75.7695 | 8.2774 | 60.0385 | 15.0001 | 75.7779 | 18.3355 | 59.9988 | 30.0002 | 75.7907 | 5.4865 | 59.9958 | 15.0001 | 75.7838 | 23.5358 | 59.979 | 30.0002 | 75.7715 | 8.8812 | 60.0003 | 15.0001
75.7778 | 8.2774 | 60.0384 | 15.0001 | 75.7863 | 18.3359 | 59.9988 | 30.0002 | 75.7991 | 5.4854 | 59.9958 | 15.0001 | 75.7921 | 23.5331 | 59.979 | 30.0002 | 75.7799 | 8.8812 | 60.0003 | 15.0001
75.7861 | 8.2774 | 60.0384 | 15.0001 | 75.7946 | 18.3359 | 59.9988 | 30.0002 | 75.8074 | 5.4854 | 59.9958 | 15.0001 | 75.8004 | 23.5331 | 59.979 | 30.0002 | 75.7882 | 8.8812 | 60.0003 | 15.0001
75.7944 | 8.2779 | 60.0384 | 15.0001 | 75.8029 | 18.3389 | 59.9988 | 30.0002 | 75.8157 | 5.4854 | 59.9958 | 15.0001 | 75.8088 | 23.5331 | 59.979 | 30.0002 | 75.7965 | 8.8812 | 60.0003 | 15.0001
75.8028 | 8.2779 | 60.0384 | 15.0001 | 75.8113 | 18.3389 | 59.9987 | 30.0002 | 75.8241 | 5.4854 | 59.9958 | 15.0001 | 75.8171 | 23.5331 | 59.979 | 30.0002 | 75.8049 | 8.8812 | 60.0003 | 15.0001
75.8111 | 8.2779 | 60.0383 | 15.0001 | 75.8196 | 18.3389 | 59.9987 | 30.0002 | 75.8324 | 5.4854 | 59.9958 | 15.0001 | 75.8254 | 23.5311 | 59.979 | 30.0002 | 75.8132 | 8.8812 | 60.0004 | 15.0001
75.8194 | 8.2779 | 60.0383 | 15.0001 | 75.8279 | 18.3389 | 59.9987 | 30.0002 | 75.8407 | 5.4854 | 59.9957 | 15.0001 | 75.8338 | 23.5311 | 59.979 | 30.0002 | 75.8215 | 8.8812 | 60.0004 | 15.0001
75.8278 | 8.2768 | 60.0383 | 15.0001 | 75.8363 | 18.3389 | 59.9987 | 30.0002 | 75.8491 | 5.4849 | 59.9957 | 15.0001 | 75.8421 | 23.5311 | 59.979 | 30.0002 | 75.8299 | 8.8812 | 60.0004 | 15.0001
75.8361 | 8.2768 | 60.0383 | 15.0001 | 75.8446 | 18.3389 | 59.9986 | 30.0002 | 75.8574 | 5.4849 | 59.9957 | 15.0001 | 75.8505 | 23.5311 | 59.979 | 30.0002 | 75.8382 | 8.8812 | 60.0004 | 15.0001
75.8444 | 8.2768 | 60.0382 | 15.0001 | 75.8529 | 18.3389 | 59.9986 | 30.0002 | 75.8658 | 5.4849 | 59.9957 | 15.0001 | 75.8588 | 23.5311 | 59.9791 | 30.0002 | 75.8465 | 8.8812 | 60.0004 | 15.0001
75.8527 | 8.2768 | 60.0382 | 15.0001 | 75.8613 | 18.3389 | 59.9986 | 30.0002 | 75.8741 | 5.4849 | 59.9957 | 15.0001 | 75.8671 | 23.5311 | 59.9791 | 30.0002 | 75.8549 | 8.8812 | 60.0004 | 15.0001
75.8611 | 8.2774 | 60.0382 | 15.0001 | 75.8696 | 18.3389 | 59.9986 | 30.0002 | 75.8824 | 5.4861 | 59.9957 | 15.0001 | 75.8755 | 23.5322 | 59.9791 | 30.0002 | 75.8632 | 8.8812 | 60.0005 | 15.0001
75.8694 | 8.2774 | 60.0382 | 15.0001 | 75.8779 | 18.3389 | 59.9985 | 30.0002 | 75.8908 | 5.4861 | 59.9957 | 15.0001 | 75.8838 | 23.5322 | 59.9791 | 30.0002 | 75.8715 | 8.8812 | 60.0005 | 15.0001
75.8777 | 8.2765 | 60.0381 | 15.0001 | 75.8863 | 18.3389 | 59.9985 | 30.0002 | 75.8991 | 5.4864 | 59.9957 | 15.0001 | 75.8921 | 23.5285 | 59.9791 | 30.0002 | 75.8799 | 8.8812 | 60.0005 | 15.0001
75.886 | 8.2765 | 60.0381 | 15.0001 | 75.8946 | 18.3389 | 59.9985 | 30.0002 | 75.9074 | 5.4864 | 59.9957 | 15.0001 | 75.9005 | 23.5285 | 59.9791 | 30.0002 | 75.8882 | 8.8812 | 60.0005 | 15.0001
75.8944 | 8.2765 | 60.0381 | 15.0001 | 75.9029 | 18.3375 | 59.9985 | 30.0002 | 75.9158 | 5.487 | 59.9957 | 15.0001 | 75.9088 | 23.5285 | 59.9791 | 30.0002 | 75.8965 | 8.8812 | 60.0005 | 15.0001
75.9027 | 8.2765 | 60.0381 | 15.0001 | 75.9113 | 18.3375 | 59.9984 | 30.0002 | 75.9241 | 5.487 | 59.9957 | 15.0001 | 75.9171 | 23.5285 | 59.9791 | 30.0002 | 75.9049 | 8.8812 | 60.0005 | 15.0001
75.911 | 8.2765 | 60.038 | 15.0001 | 75.9196 | 18.3377 | 59.9984 | 30.0002 | 75.9324 | 5.487 | 59.9957 | 15.0001 | 75.9255 | 23.5285 | 59.9791 | 30.0002 | 75.9132 | 8.8812 | 60.0006 | 15.0001
75.9194 | 8.2765 | 60.038 | 15.0001 | 75.9279 | 18.3377 | 59.9984 | 30.0002 | 75.9408 | 5.487 | 59.9956 | 15.0001 | 75.9338 | 23.5285 | 59.9791 | 30.0002 | 75.9215 | 8.8812 | 60.0006 | 15.0001
75.9277 | 8.2754 | 60.038 | 15.0001 | 75.9363 | 18.3377 | 59.9984 | 30.0002 | 75.9491 | 5.487 | 59.9956 | 15.0001 | 75.9421 | 23.5285 | 59.9791 | 30.0002 | 75.9299 | 8.8812 | 60.0006 | 15.0001
75.936 | 8.2754 | 60.038 | 15.0001 | 75.9446 | 18.3377 | 59.9983 | 30.0002 | 75.9574 | 5.487 | 59.9956 | 15.0001 | 75.9505 | 23.5285 | 59.9791 | 30.0002 | 75.9382 | 8.8812 | 60.0006 | 15.0001
75.9443 | 8.2754 | 60.0379 | 15.0001 | 75.9529 | 18.3377 | 59.9983 | 30.0002 | 75.9658 | 5.4878 | 59.9956 | 15.0001 | 75.9588 | 23.5285 | 59.9792 | 30.0002 | 75.9465 | 8.8812 | 60.0006 | 15.0001
75.9527 | 8.2754 | 60.0379 | 15.0001 | 75.9613 | 18.3377 | 59.9983 | 30.0002 | 75.9741 | 5.4878 | 59.9956 | 15.0001 | 75.9672 | 23.5285 | 59.9792 | 30.0002 | 75.9549 | 8.8808 | 60.0006 | 15.0001
75.961 | 8.2762 | 60.0379 | 15.0001 | 75.9696 | 18.3377 | 59.9983 | 30.0002 | 75.9824 | 5.4872 | 59.9956 | 15.0001 | 75.9755 | 23.5273 | 59.9792 | 30.0002 | 75.9632 | 8.8808 | 60.0007 | 15.0001
75.9693 | 8.2762 | 60.0379 | 15.0001 | 75.9779 | 18.3377 | 59.9982 | 30.0002 | 75.9908 | 5.4872 | 59.9956 | 15.0001 | 75.9838 | 23.5273 | 59.9792 | 30.0002 | 75.9715 | 8.8801 | 60.0007 | 15.0001
75.9777 | 8.2752 | 60.0378 | 15.0001 | 75.9863 | 18.3377 | 59.9982 | 30.0002 | 75.9991 | 5.4872 | 59.9956 | 15.0001 | 75.9922 | 23.5344 | 59.9792 | 30.0002 | 75.9799 | 8.8801 | 60.0007 | 15.0001
75.986 | 8.2752 | 60.0378 | 15.0001 | 75.9946 | 18.3377 | 59.9982 | 30.0002 | 76.0074 | 5.4872 | 59.9956 | 15.0001 | 76.0005 | 23.5344 | 59.9792 | 30.0002 | 75.9882 | 8.8801 | 60.0007 | 15.0001
75.9943 | 8.2752 | 60.0378 | 15.0001 | 76.0029 | 18.3377 | 59.9982 | 30.0002 | 76.0158 | 5.4872 | 59.9956 | 15.0001 | 76.0088 | 23.5344 | 59.9792 | 30.0002 | 75.9965 | 8.8801 | 60.0007 | 15.0001
76.0026 | 8.2752 | 60.0378 | 15.0001 | 76.0113 | 18.3377 | 59.9981 | 30.0002 | 76.0241 | 5.4872 | 59.9956 | 15.0001 | 76.0172 | 23.5344 | 59.9792 | 30.0002 | 76.0049 | 8.8801 | 60.0007 | 15.0001
76.011 | 8.2752 | 60.0377 | 15.0001 | 76.0196 | 18.3377 | 59.9981 | 30.0002 | 76.0324 | 5.4869 | 59.9956 | 15.0001 | 76.0255 | 23.5344 | 59.9792 | 30.0002 | 76.0132 | 8.8801 | 60.0008 | 15.0001
76.0193 | 8.2752 | 60.0377 | 15.0001 | 76.028 | 18.3377 | 59.9981 | 30.0002 | 76.0408 | 5.4869 | 59.9955 | 15.0001 | 76.0338 | 23.5344 | 59.9792 | 30.0002 | 76.0215 | 8.8801 | 60.0008 | 15.0001
76.0276 | 8.2745 | 60.0377 | 15.0001 | 76.0363 | 18.3377 | 59.9981 | 30.0002 | 76.0491 | 5.4874 | 59.9955 | 15.0001 | 76.0422 | 23.5344 | 59.9792 | 30.0002 | 76.0299 | 8.8801 | 60.0008 | 15.0001
76.0359 | 8.2745 | 60.0377 | 15.0001 | 76.0446 | 18.3377 | 59.998 | 30.0002 | 76.0574 | 5.4874 | 59.9955 | 15.0001 | 76.0505 | 23.5344 | 59.9792 | 30.0002 | 76.0382 | 8.8801 | 60.0008 | 15.0001
76.0443 | 8.2745 | 60.0376 | 15.0001 | 76.053 | 18.3371 | 59.998 | 30.0002 | 76.0658 | 5.4863 | 59.9955 | 15.0001 | 76.0589 | 23.5641 | 59.9793 | 30.0002 | 76.0465 | 8.8801 | 60.0008 | 15.0001
76.0526 | 8.2745 | 60.0376 | 15.0001 | 76.0613 | 18.3371 | 59.998 | 30.0002 | 76.0741 | 5.4863 | 59.9955 | 15.0001 | 76.0672 | 23.5641 | 59.9793 | 30.0002 | 76.0549 | 8.8801 | 60.0008 | 15.0001
76.0609 | 8.2759 | 60.0376 | 15.0001 | 76.0696 | 18.3371 | 59.998 | 30.0002 | 76.0824 | 5.4871 | 59.9955 | 15.0001 | 76.0755 | 23.5584 | 59.9793 | 30.0002 | 76.0632 | 8.8801 | 60.0009 | 15.0001
76.0693 | 8.2759 | 60.0376 | 15.0001 | 76.078 | 18.3371 | 59.998 | 30.0002 | 76.0908 | 5.4871 | 59.9955 | 15.0001 | 76.0839 | 23.5584 | 59.9793 | 30.0002 | 76.0715 | 8.8801 | 60.0009 | 15.0001
76.0776 | 8.2759 | 60.0375 | 15.0001 | 76.0863 | 18.3367 | 59.9981 | 30.0002 | 76.0991 | 5.4866 | 59.9955 | 15.0001 | 76.0922 | 23.557 | 59.9793 | 30.0002 | 76.0799 | 8.8801 | 60.0009 | 15.0001
76.0859 | 8.2759 | 60.0375 | 15.0001 | 76.0946 | 18.3367 | 59.9981 | 30.0002 | 76.1074 | 5.4866 | 59.9955 | 15.0001 | 76.1005 | 23.557 | 59.9793 | 30.0002 | 76.0882 | 8.8801 | 60.0009 | 15.0001
76.0942 | 8.2759 | 60.0375 | 15.0001 | 76.103 | 18.3367 | 59.9981 | 30.0002 | 76.1158 | 5.4866 | 59.9955 | 15.0001 | 76.1089 | 23.5543 | 59.9793 | 30.0002 | 76.0965 | 8.8801 | 60.0009 | 15.0001
76.1026 | 8.2759 | 60.0375 | 15.0001 | 76.1113 | 18.3367 | 59.9981 | 30.0002 | 76.1241 | 5.4866 | 59.9955 | 15.0001 | 76.1172 | 23.5543 | 59.9793 | 30.0002 | 76.1049 | 8.8788 | 60.0009 | 15.0001
76.1109 | 8.2774 | 60.0374 | 15.0001 | 76.1196 | 18.3367 | 59.9981 | 30.0002 | 76.1324 | 5.4866 | 59.9955 | 15.0001 | 76.1255 | 23.5543 | 59.9793 | 30.0002 | 76.1132 | 8.8788 | 60.001 | 15.0001
76.1192 | 8.2774 | 60.0374 | 15.0001 | 76.128 | 18.3367 | 59.9981 | 30.0002 | 76.1408 | 5.4866 | 59.9954 | 15.0001 | 76.1339 | 23.5543 | 59.9793 | 30.0002 | 76.1215 | 8.8788 | 60.001 | 15.0001
76.1276 | 8.2774 | 60.0374 | 15.0001 | 76.1363 | 18.3367 | 59.9982 | 30.0002 | 76.1491 | 5.4874 | 59.9954 | 15.0001 | 76.1422 | 23.5543 | 59.9793 | 30.0002 | 76.1299 | 8.8788 | 60.001 | 15.0001
76.1359 | 8.2774 | 60.0374 | 15.0001 | 76.1446 | 18.3367 | 59.9982 | 30.0002 | 76.1574 | 5.4874 | 59.9954 | 15.0001 | 76.1505 | 23.5543 | 59.9793 | 30.0002 | 76.1382 | 8.8788 | 60.001 | 15.0001
76.1442 | 8.2774 | 60.0373 | 15.0001 | 76.153 | 18.3367 | 59.9982 | 30.0002 | 76.1658 | 5.488 | 59.9954 | 15.0001 | 76.1589 | 23.5543 | 59.9794 | 30.0002 | 76.1465 | 8.8788 | 60.0009 | 15.0001
76.1525 | 8.2774 | 60.0373 | 15.0001 | 76.1613 | 18.3367 | 59.9982 | 30.0002 | 76.1741 | 5.488 | 59.9954 | 15.0001 | 76.1672 | 23.5543 | 59.9794 | 30.0002 | 76.1549 | 8.8788 | 60.0009 | 15.0001
76.1609 | 8.2776 | 60.0373 | 15.0001 | 76.1696 | 18.3333 | 59.9982 | 30.0002 | 76.1824 | 5.488 | 59.9954 | 15.0001 | 76.1756 | 23.5602 | 59.9794 | 30.0002 | 76.1632 | 8.8788 | 60.0009 | 15.0001
76.1692 | 8.2776 | 60.0373 | 15.0001 | 76.178 | 18.3333 | 59.9982 | 30.0002 | 76.1908 | 5.488 | 59.9954 | 15.0001 | 76.1839 | 23.5602 | 59.9794 | 30.0002 | 76.1715 | 8.8788 | 60.0008 | 15.0001
76.1775 | 8.2776 | 60.0372 | 15.0001 | 76.1863 | 18.3333 | 59.9983 | 30.0002 | 76.1991 | 5.488 | 59.9954 | 15.0001 | 76.1922 | 23.5569 | 59.9794 | 30.0002 | 76.1799 | 8.8788 | 60.0008 | 15.0001
76.1858 | 8.2776 | 60.0372 | 15.0001 | 76.1946 | 18.3333 | 59.9983 | 30.0002 | 76.2074 | 5.488 | 59.9954 | 15.0001 | 76.2006 | 23.5569 | 59.9794 | 30.0002 | 76.1882 | 8.8788 | 60.0007 | 15.0001
76.1942 | 8.2767 | 60.0372 | 15.0001 | 76.203 | 18.3359 | 59.9983 | 30.0002 | 76.2158 | 5.4866 | 59.9954 | 15.0001 | 76.2089 | 23.5569 | 59.9794 | 30.0002 | 76.1965 | 8.8788 | 60.0007 | 15.0001
76.2025 | 8.2767 | 60.0372 | 15.0001 | 76.2113 | 18.3359 | 59.9983 | 30.0002 | 76.2241 | 5.4866 | 59.9954 | 15.0001 | 76.2172 | 23.5569 | 59.9794 | 30.0002 | 76.2049 | 8.8788 | 60.0007 | 15.0001
76.2108 | 8.2767 | 60.0372 | 15.0001 | 76.2196 | 18.3359 | 59.9983 | 30.0002 | 76.2324 | 5.6122 | 59.9954 | 15.0001 | 76.2256 | 23.615 | 59.9794 | 30.0002 | 76.2132 | 8.8788 | 60.0006 | 15.0001
76.2192 | 8.2767 | 60.0371 | 15.0001 | 76.228 | 18.3359 | 59.9983 | 30.0002 | 76.2408 | 5.6122 | 59.9953 | 15.0001 | 76.2339 | 23.615 | 59.9794 | 30.0002 | 76.2215 | 8.8801 | 60.0006 | 15.0001
76.2275 | 8.2768 | 60.0371 | 15.0001 | 76.2363 | 18.3359 | 59.9984 | 30.0002 | 76.2491 | 5.6122 | 59.9953 | 15.0001 | 76.2422 | 23.615 | 59.9794 | 30.0002 | 76.2299 | 8.8801 | 60.0005 | 15.0001
76.2358 | 8.2768 | 60.0371 | 15.0001 | 76.2446 | 18.3359 | 59.9984 | 30.0002 | 76.2574 | 5.6122 | 59.9953 | 15.0001 | 76.2506 | 23.615 | 59.9794 | 30.0002 | 76.2382 | 8.8801 | 60.0005 | 15.0001
76.2441 | 8.2775 | 60.0371 | 15.0001 | 76.253 | 18.3352 | 59.9984 | 30.0002 | 76.2658 | 5.6113 | 59.9953 | 15.0001 | 76.2589 | 23.615 | 59.9795 | 30.0002 | 76.2465 | 8.8801 | 60.0004 | 15.0001
76.2525 | 8.2775 | 60.037 | 15.0001 | 76.2613 | 18.3352 | 59.9984 | 30.0002 | 76.2741 | 5.6113 | 59.9953 | 15.0001 | 76.2672 | 23.615 | 59.9795 | 30.0002 | 76.2549 | 8.8824 | 60.0004 | 15.0001
76.2608 | 8.2767 | 60.037 | 15.0001 | 76.2696 | 18.3352 | 59.9984 | 30.0002 | 76.2824 | 5.6116 | 59.9953 | 15.0001 | 76.2756 | 23.615 | 59.9795 | 30.0002 | 76.2632 | 8.8824 | 60.0004 | 15.0001
76.2691 | 8.2767 | 60.037 | 15.0001 | 76.278 | 18.3352 | 59.9984 | 30.0002 | 76.2908 | 5.6116 | 59.9953 | 15.0001 | 76.2839 | 23.615 | 59.9795 | 30.0002 | 76.2715 | 8.8824 | 60.0003 | 15.0001
76.2775 | 8.2767 | 60.037 | 15.0001 | 76.2863 | 18.3352 | 59.9985 | 30.0002 | 76.2991 | 5.6116 | 59.9953 | 15.0001 | 76.2923 | 23.6236 | 59.9795 | 30.0002 | 76.2799 | 8.8824 | 60.0003 | 15.0001
76.2858 | 8.2767 | 60.0369 | 15.0001 | 76.2946 | 18.3352 | 59.9985 | 30.0002 | 76.3074 | 5.6116 | 59.9953 | 15.0001 | 76.3006 | 23.6236 | 59.9795 | 30.0002 | 76.2882 | 8.8824 | 60.0002 | 15.0001
76.2941 | 8.2767 | 60.0369 | 15.0001 | 76.303 | 18.3352 | 59.9985 | 30.0002 | 76.3158 | 5.6128 | 59.9953 | 15.0001 | 76.3089 | 23.6224 | 59.9795 | 30.0002 | 76.2965 | 8.8824 | 60.0002 | 15.0001
76.3024 | 8.2767 | 60.0369 | 15.0001 | 76.3113 | 18.3352 | 59.9985 | 30.0002 | 76.3241 | 5.6128 | 59.9953 | 15.0001 | 76.3173 | 23.6224 | 59.9795 | 30.0002 | 76.3049 | 8.9975 | 60.0002 | 15.0001
76.3108 | 8.2767 | 60.0369 | 15.0001 | 76.3196 | 18.3352 | 59.9985 | 30.0002 | 76.3324 | 5.6132 | 59.9953 | 15.0001 | 76.3256 | 23.6224 | 59.9795 | 30.0002 | 76.3132 | 8.9975 | 60.0001 | 15.0001
76.3191 | 8.2767 | 60.0368 | 15.0001 | 76.328 | 18.3352 | 59.9985 | 30.0002 | 76.3408 | 5.6132 | 59.9952 | 15.0001 | 76.3339 | 23.6224 | 59.9795 | 30.0002 | 76.3215 | 9.0593 | 60.0001 | 15.0001
76.3274 | 8.2758 | 60.0368 | 15.0001 | 76.3363 | 18.3352 | 59.9986 | 30.0002 | 76.3491 | 5.6132 | 59.9952 | 15.0001 | 76.3423 | 23.6743 | 59.9795 | 30.0002 | 76.3299 | 9.0593 | 60 | 15.0001
76.3358 | 8.2758 | 60.0368 | 15.0001 | 76.3446 | 18.3352 | 59.9986 | 30.0002 | 76.3574 | 5.6132 | 59.9952 | 15.0001 | 76.3506 | 23.6743 | 59.9795 | 30.0002 | 76.3382 | 9.0593 | 60 | 15.0001
76.3441 | 8.2778 | 60.0368 | 15.0001 | 76.353 | 18.3352 | 59.9986 | 30.0002 | 76.3658 | 5.6126 | 59.9952 | 15.0001 | 76.3589 | 23.6744 | 59.9796 | 30.0002 | 76.3465 | 9.0593 | 59.9999 | 15.0001
76.3524 | 8.2778 | 60.0367 | 15.0001 | 76.3613 | 18.3352 | 59.9986 | 30.0002 | 76.3741 | 5.6126 | 59.9952 | 15.0001 | 76.3673 | 23.6744 | 59.9796 | 30.0002 | 76.3549 | 9.0593 | 59.9999 | 15.0001
76.3607 | 8.2774 | 60.0367 | 15.0001 | 76.3696 | 18.3352 | 59.9986 | 30.0002 | 76.3824 | 5.6113 | 59.9952 | 15.0001 | 76.3756 | 23.6744 | 59.9796 | 30.0002 | 76.3632 | 9.0593 | 59.9999 | 15.0001
76.3691 | 8.2774 | 60.0367 | 15.0001 | 76.378 | 18.3352 | 59.9986 | 30.0002 | 76.3908 | 5.6113 | 59.9952 | 15.0001 | 76.3839 | 23.6744 | 59.9796 | 30.0002 | 76.3715 | 9.0583 | 59.9998 | 15.0001
76.3774 | 8.3425 | 60.0367 | 15.0001 | 76.3863 | 18.3352 | 59.9987 | 30.0002 | 76.3991 | 5.6113 | 59.9952 | 15.0001 | 76.3923 | 23.6767 | 59.9796 | 30.0002 | 76.3799 | 9.0583 | 59.9998 | 15.0001
76.3857 | 8.3425 | 60.0366 | 15.0001 | 76.3946 | 18.3352 | 59.9987 | 30.0002 | 76.4074 | 5.6113 | 59.9952 | 15.0001 | 76.4006 | 23.6767 | 59.9796 | 30.0002 | 76.3882 | 9.1667 | 59.9997 | 15.0001
76.394 | 8.3418 | 60.0366 | 15.0001 | 76.403 | 18.3352 | 59.9987 | 30.0002 | 76.4158 | 5.6116 | 59.9952 | 15.0001 | 76.409 | 23.6741 | 59.9796 | 30.0002 | 76.3965 | 9.1667 | 59.9997 | 15.0001
76.4024 | 8.3418 | 60.0366 | 15.0001 | 76.4113 | 18.3352 | 59.9987 | 30.0002 | 76.4241 | 5.6116 | 59.9952 | 15.0001 | 76.4173 | 23.6741 | 59.9796 | 30.0002 | 76.4049 | 9.1667 | 59.9997 | 15.0001
76.4107 | 8.3403 | 60.0366 | 15.0001 | 76.4196 | 18.3352 | 59.9987 | 30.0002 | 76.4324 | 5.611 | 59.9952 | 15.0001 | 76.4256 | 23.6751 | 59.9796 | 30.0002 | 76.4132 | 9.1667 | 59.9996 | 15.0001
76.419 | 8.3403 | 60.0365 | 15.0001 | 76.428 | 18.3352 | 59.9987 | 30.0002 | 76.4408 | 5.611 | 59.9951 | 15.0001 | 76.434 | 23.6751 | 59.9796 | 30.0002 | 76.4216 | 9.1667 | 59.9996 | 15.0001
76.4274 | 8.3403 | 60.0365 | 15.0001 | 76.4363 | 18.3386 | 59.9988 | 30.0002 | 76.4491 | 5.6114 | 59.9951 | 15.0001 | 76.4423 | 23.6751 | 59.9796 | 30.0002 | 76.4299 | 9.1667 | 59.9995 | 15.0001
76.4357 | 8.3403 | 60.0365 | 15.0001 | 76.4446 | 18.3386 | 59.9988 | 30.0002 | 76.4574 | 5.6114 | 59.9951 | 15.0001 | 76.4506 | 23.6751 | 59.9796 | 30.0002 | 76.4382 | 9.1667 | 59.9995 | 15.0001
76.444 | 8.3403 | 60.0365 | 15.0001 | 76.453 | 18.3386 | 59.9988 | 30.0002 | 76.4658 | 5.6114 | 59.9951 | 15.0001 | 76.459 | 23.6751 | 59.9797 | 30.0002 | 76.4466 | 9.1667 | 59.9994 | 15.0001
76.4523 | 8.3403 | 60.0364 | 15.0001 | 76.4613 | 18.3386 | 59.9988 | 30.0002 | 76.4741 | 5.6114 | 59.9951 | 15.0001 | 76.4673 | 23.6751 | 59.9797 | 30.0002 | 76.4549 | 9.1667 | 59.9994 | 15.0001
76.4607 | 8.3407 | 60.0364 | 15.0001 | 76.4696 | 18.3373 | 59.9988 | 30.0002 | 76.4824 | 5.6114 | 59.9951 | 15.0001 | 76.4756 | 23.6751 | 59.9797 | 30.0002 | 76.4632 | 9.1667 | 59.9994 | 15.0001
76.469 | 8.3407 | 60.0364 | 15.0001 | 76.478 | 18.3373 | 59.9988 | 30.0002 | 76.4908 | 5.6114 | 59.9951 | 15.0001 | 76.484 | 23.6751 | 59.9797 | 30.0002 | 76.4716 | 9.1643 | 59.9993 | 15.0001
76.4773 | 8.3407 | 60.0364 | 15.0001 | 76.4863 | 18.3373 | 59.9989 | 30.0002 | 76.4991 | 5.6101 | 59.9951 | 15.0001 | 76.4923 | 23.6704 | 59.9797 | 30.0002 | 76.4799 | 9.1643 | 59.9993 | 15.0001
76.4857 | 8.3407 | 60.0363 | 15.0001 | 76.4946 | 18.3373 | 59.9989 | 30.0002 | 76.5074 | 5.6101 | 59.9951 | 15.0001 | 76.5006 | 23.6704 | 59.9797 | 30.0002 | 76.4882 | 9.1655 | 59.9992 | 15.0001
76.494 | 8.34 | 60.0363 | 15.0001 | 76.503 | 18.3386 | 59.9989 | 30.0002 | 76.5158 | 5.6101 | 59.9951 | 15.0001 | 76.509 | 23.6711 | 59.9797 | 30.0002 | 76.4966 | 9.1655 | 59.9992 | 15.0001
76.5023 | 8.34 | 60.0363 | 15.0001 | 76.5113 | 18.3386 | 59.9989 | 30.0002 | 76.5241 | 5.6101 | 59.9951 | 15.0001 | 76.5173 | 23.6711 | 59.9797 | 30.0002 | 76.5049 | 9.1655 | 59.9992 | 15.0001
76.5106 | 8.34 | 60.0363 | 15.0001 | 76.5196 | 18.4509 | 59.9989 | 30.0002 | 76.5324 | 5.6101 | 59.9951 | 15.0001 | 76.5257 | 23.6711 | 59.9797 | 30.0002 | 76.5132 | 9.1655 | 59.9991 | 15.0001
76.519 | 8.34 | 60.0362 | 15.0001 | 76.528 | 18.4509 | 59.9989 | 30.0002 | 76.5408 | 5.6101 | 59.995 | 15.0001 | 76.534 | 23.6711 | 59.9797 | 30.0002 | 76.5216 | 9.165 | 59.9991 | 15.0001
76.5273 | 8.3408 | 60.0362 | 15.0001 | 76.5363 | 18.4509 | 59.999 | 30.0002 | 76.5491 | 5.6098 | 59.995 | 15.0001 | 76.5423 | 23.6712 | 59.9797 | 30.0002 | 76.5299 | 9.165 | 59.999 | 15.0001
76.5356 | 8.3408 | 60.0362 | 15.0001 | 76.5446 | 18.4509 | 59.999 | 30.0002 | 76.5574 | 5.6098 | 59.995 | 15.0001 | 76.5507 | 23.6712 | 59.9797 | 30.0002 | 76.5382 | 9.165 | 59.999 | 15.0001
76.5439 | 8.3408 | 60.0362 | 15.0001 | 76.553 | 18.4509 | 59.999 | 30.0002 | 76.5658 | 5.7129 | 59.995 | 15.0001 | 76.559 | 23.6712 | 59.9798 | 30.0002 | 76.5466 | 9.165 | 59.9989 | 15.0001
76.5523 | 8.3408 | 60.0361 | 15.0001 | 76.5613 | 18.4509 | 59.999 | 30.0002 | 76.5741 | 5.7129 | 59.995 | 15.0001 | 76.5673 | 23.6712 | 59.9798 | 30.0002 | 76.5549 | 9.165 | 59.9989 | 15.0001
76.5606 | 8.3408 | 60.0361 | 15.0001 | 76.5696 | 18.4509 | 59.999 | 30.0002 | 76.5824 | 5.7129 | 59.995 | 15.0001 | 76.5757 | 23.6711 | 59.9798 | 30.0002 | 76.5632 | 9.165 | 59.9989 | 15.0001
76.5689 | 8.3408 | 60.0361 | 15.0001 | 76.578 | 18.4509 | 59.999 | 30.0002 | 76.5908 | 5.7129 | 59.995 | 15.0001 | 76.584 | 23.6711 | 59.9798 | 30.0002 | 76.5716 | 9.1662 | 59.9988 | 15.0001
76.5773 | 8.3406 | 60.0361 | 15.0001 | 76.5863 | 18.4509 | 59.9991 | 30.0002 | 76.5991 | 5.7129 | 59.995 | 15.0001 | 76.5923 | 23.6716 | 59.9798 | 30.0002 | 76.5799 | 9.1662 | 59.9988 | 15.0001
76.5856 | 8.3406 | 60.036 | 15.0001 | 76.5946 | 18.4509 | 59.9991 | 30.0002 | 76.6074 | 5.7129 | 59.9949 | 15.0001 | 76.6007 | 23.6716 | 59.9798 | 30.0002 | 76.5882 | 9.1667 | 59.9987 | 15.0001
76.5939 | 8.3398 | 60.036 | 15.0001 | 76.603 | 18.4509 | 59.9991 | 30.0002 | 76.6158 | 5.7129 | 59.9949 | 15.0001 | 76.609 | 23.6994 | 59.9798 | 30.0002 | 76.5966 | 9.1667 | 59.9987 | 15.0001
76.6022 | 8.3398 | 60.036 | 15.0001 | 76.6113 | 18.4509 | 59.9991 | 30.0002 | 76.6241 | 5.7129 | 59.9949 | 15.0001 | 76.6174 | 23.6994 | 59.9798 | 30.0002 | 76.6049 | 9.1667 | 59.9987 | 15.0001
76.6106 | 8.3409 | 60.036 | 15.0001 | 76.6196 | 18.4509 | 59.9991 | 30.0002 | 76.6324 | 5.7128 | 59.9949 | 15.0001 | 76.6257 | 23.6983 | 59.9798 | 30.0002 | 76.6132 | 9.1667 | 59.9986 | 15.0001
76.6189 | 8.3409 | 60.036 | 15.0001 | 76.628 | 18.4509 | 59.9991 | 30.0002 | 76.6408 | 5.7128 | 59.9948 | 15.0001 | 76.634 | 23.6983 | 59.9798 | 30.0002 | 76.6216 | 9.1667 | 59.9986 | 15.0001
76.6272 | 8.3409 | 60.0359 | 15.0001 | 76.6363 | 18.4509 | 59.9992 | 30.0002 | 76.6491 | 5.7131 | 59.9948 | 15.0001 | 76.6424 | 23.6983 | 59.9798 | 30.0002 | 76.6299 | 9.1667 | 59.9985 | 15.0001
76.6356 | 8.3409 | 60.0359 | 15.0001 | 76.6446 | 18.4509 | 59.9992 | 30.0002 | 76.6574 | 5.7131 | 59.9948 | 15.0001 | 76.6507 | 23.6983 | 59.9798 | 30.0002 | 76.6382 | 9.1667 | 59.9985 | 15.0001
76.6439 | 8.3401 | 60.0359 | 15.0001 | 76.653 | 18.4509 | 59.9992 | 30.0002 | 76.6658 | 5.7131 | 59.9948 | 15.0001 | 76.659 | 23.6983 | 59.9799 | 30.0002 | 76.6466 | 9.1667 | 59.9984 | 15.0001
76.6522 | 8.3401 | 60.0359 | 15.0001 | 76.6613 | 18.4509 | 59.9992 | 30.0002 | 76.6741 | 5.7131 | 59.9947 | 15.0001 | 76.6674 | 23.6983 | 59.9799 | 30.0002 | 76.6549 | 9.1632 | 59.9984 | 15.0001
76.6605 | 8.3394 | 60.0359 | 15.0001 | 76.6696 | 18.4509 | 59.9992 | 30.0002 | 76.6824 | 5.713 | 59.9947 | 15.0001 | 76.6757 | 23.6983 | 59.9799 | 30.0002 | 76.6632 | 9.1632 | 59.9984 | 15.0001
76.6689 | 8.3394 | 60.0359 | 15.0001 | 76.678 | 18.4509 | 59.9992 | 30.0002 | 76.6908 | 5.713 | 59.9947 | 15.0001 | 76.684 | 23.6983 | 59.9799 | 30.0002 | 76.6716 | 9.1625 | 59.9983 | 15.0001
76.6772 | 8.3382 | 60.0358 | 15.0001 | 76.6863 | 18.4483 | 59.9993 | 30.0002 | 76.6991 | 5.713 | 59.9947 | 15.0001 | 76.6924 | 23.7046 | 59.9799 | 30.0002 | 76.6799 | 9.1625 | 59.9983 | 15.0001
76.6855 | 8.3382 | 60.0358 | 15.0001 | 76.6946 | 18.4483 | 59.9993 | 30.0002 | 76.7075 | 5.713 | 59.9946 | 15.0001 | 76.7007 | 23.7046 | 59.9799 | 30.0002 | 76.6882 | 9.162 | 59.9982 | 15.0001
76.6938 | 8.3385 | 60.0358 | 15.0001 | 76.703 | 18.4483 | 59.9993 | 30.0002 | 76.7158 | 5.713 | 59.9946 | 15.0001 | 76.709 | 23.7046 | 59.9799 | 30.0002 | 76.6966 | 9.162 | 59.9982 | 15.0001
76.7022 | 8.3385 | 60.0358 | 15.0001 | 76.7113 | 18.4483 | 59.9993 | 30.0002 | 76.7241 | 5.713 | 59.9946 | 15.0001 | 76.7174 | 23.7046 | 59.9799 | 30.0002 | 76.7049 | 9.162 | 59.9982 | 15.0001
76.7105 | 8.3385 | 60.0358 | 15.0001 | 76.7196 | 18.4483 | 59.9993 | 30.0002 | 76.7325 | 5.713 | 59.9946 | 15.0001 | 76.7257 | 23.7017 | 59.9799 | 30.0002 | 76.7132 | 9.162 | 59.9981 | 15.0001
76.7188 | 8.3385 | 60.0358 | 15.0001 | 76.728 | 18.4483 | 59.9993 | 30.0002 | 76.7408 | 5.713 | 59.9945 | 15.0001 | 76.7341 | 23.7017 | 59.9799 | 30.0002 | 76.7216 | 9.1624 | 59.9981 | 15.0001
76.7272 | 8.3385 | 60.0357 | 15.0001 | 76.7363 | 18.4472 | 59.9994 | 30.0002 | 76.7491 | 5.713 | 59.9945 | 15.0001 | 76.7424 | 23.7017 | 59.9799 | 30.0002 | 76.7299 | 9.1624 | 59.998 | 15.0001
76.7355 | 8.3385 | 60.0357 | 15.0001 | 76.7446 | 18.4472 | 59.9994 | 30.0002 | 76.7575 | 5.713 | 59.9945 | 15.0001 | 76.7507 | 23.7017 | 59.9799 | 30.0002 | 76.7382 | 9.1618 | 59.998 | 15.0001
76.7438 | 8.3401 | 60.0357 | 15.0001 | 76.753 | 18.4472 | 59.9994 | 30.0002 | 76.7658 | 5.713 | 59.9945 | 15.0001 | 76.7591 | 23.7017 | 59.98 | 30.0002 | 76.7466 | 9.1618 | 59.9979 | 15.0001
76.7521 | 8.3401 | 60.0357 | 15.0001 | 76.7613 | 18.4472 | 59.9994 | 30.0002 | 76.7741 | 5.713 | 59.9944 | 15.0001 | 76.7674 | 23.7017 | 59.98 | 30.0002 | 76.7549 | 9.1623 | 59.9979 | 15.0001
76.7605 | 8.339 | 60.0357 | 15.0001 | 76.7696 | 18.4433 | 59.9994 | 30.0002 | 76.7825 | 5.713 | 59.9944 | 15.0001 | 76.7757 | 23.7398 | 59.98 | 30.0002 | 76.7632 | 9.1623 | 59.9979 | 15.0001
76.7688 | 8.339 | 60.0357 | 15.0001 | 76.778 | 18.4433 | 59.9994 | 30.0002 | 76.7908 | 5.713 | 59.9944 | 15.0001 | 76.7841 | 23.7398 | 59.98 | 30.0002 | 76.7716 | 9.1623 | 59.9978 | 15.0001
76.7771 | 8.3402 | 60.0356 | 15.0001 | 76.7863 | 18.4433 | 59.9995 | 30.0002 | 76.7991 | 5.7129 | 59.9944 | 15.0001 | 76.7924 | 23.7381 | 59.98 | 30.0002 | 76.7799 | 9.1623 | 59.9978 | 15.0001
76.7855 | 8.3402 | 60.0356 | 15.0001 | 76.7946 | 18.4433 | 59.9995 | 30.0002 | 76.8075 | 5.7129 | 59.9943 | 15.0001 | 76.8007 | 23.7381 | 59.98 | 30.0002 | 76.7882 | 9.1627 | 59.9977 | 15.0001
76.7938 | 8.3402 | 60.0356 | 15.0001 | 76.803 | 18.4433 | 59.9995 | 30.0002 | 76.8158 | 5.7137 | 59.9943 | 15.0001 | 76.8091 | 23.7358 | 59.98 | 30.0002 | 76.7966 | 9.1627 | 59.9977 | 15.0001
76.8021 | 8.3402 | 60.0356 | 15.0001 | 76.8113 | 18.4433 | 59.9995 | 30.0002 | 76.8241 | 5.7137 | 59.9943 | 15.0001 | 76.8174 | 23.7358 | 59.98 | 30.0002 | 76.8049 | 9.1627 | 59.9977 | 15.0001
76.8104 | 8.3392 | 60.0356 | 15.0001 | 76.8197 | 18.4433 | 59.9995 | 30.0002 | 76.8325 | 5.7138 | 59.9943 | 15.0001 | 76.8257 | 23.7358 | 59.9801 | 30.0002 | 76.8132 | 9.1627 | 59.9976 | 15.0001
76.8188 | 8.3392 | 60.0356 | 15.0001 | 76.828 | 18.4433 | 59.9995 | 30.0002 | 76.8408 | 5.7138 | 59.9942 | 15.0001 | 76.8341 | 23.7358 | 59.9801 | 30.0002 | 76.8216 | 9.1648 | 59.9976 | 15.0001
76.8271 | 8.4402 | 60.0355 | 15.0001 | 76.8363 | 18.4433 | 59.9996 | 30.0002 | 76.8491 | 5.7137 | 59.9942 | 15.0001 | 76.8424 | 23.7358 | 59.9801 | 30.0002 | 76.8299 | 9.1648 | 59.9975 | 15.0001
76.8354 | 8.4402 | 60.0355 | 15.0001 | 76.8447 | 18.4433 | 59.9996 | 30.0002 | 76.8575 | 5.7137 | 59.9942 | 15.0001 | 76.8508 | 23.7358 | 59.9801 | 30.0002 | 76.8382 | 9.1648 | 59.9975 | 15.0001
76.8437 | 8.4402 | 60.0355 | 15.0001 | 76.853 | 18.4433 | 59.9996 | 30.0002 | 76.8658 | 5.7714 | 59.9942 | 15.0001 | 76.8591 | 23.7351 | 59.9802 | 30.0002 | 76.8466 | 9.1648 | 59.9974 | 15.0001
76.8521 | 8.4402 | 60.0355 | 15.0001 | 76.8613 | 18.4433 | 59.9996 | 30.0002 | 76.8741 | 5.7714 | 59.9941 | 15.0001 | 76.8674 | 23.7351 | 59.9802 | 30.0002 | 76.8549 | 9.1651 | 59.9974 | 15.0001
76.8604 | 8.4407 | 60.0355 | 15.0001 | 76.8697 | 18.4433 | 59.9996 | 30.0002 | 76.8825 | 5.7714 | 59.9941 | 15.0001 | 76.8758 | 23.7408 | 59.9802 | 30.0002 | 76.8632 | 9.1651 | 59.9974 | 15.0001
76.8687 | 8.4407 | 60.0355 | 15.0001 | 76.878 | 18.4433 | 59.9996 | 30.0002 | 76.8908 | 5.7714 | 59.9941 | 15.0001 | 76.8841 | 23.7408 | 59.9802 | 30.0002 | 76.8716 | 9.1646 | 59.9973 | 15.0001
76.8771 | 8.4402 | 60.0354 | 15.0001 | 76.8863 | 18.4433 | 59.9997 | 30.0002 | 76.8991 | 5.7714 | 59.9941 | 15.0001 | 76.8924 | 23.7965 | 59.9803 | 30.0002 | 76.8799 | 9.1646 | 59.9973 | 15.0001
76.8854 | 8.4402 | 60.0354 | 15.0001 | 76.8947 | 18.4433 | 59.9997 | 30.0002 | 76.9075 | 5.7714 | 59.994 | 15.0001 | 76.9008 | 23.7965 | 59.9803 | 30.0002 | 76.8882 | 9.1646 | 59.9972 | 15.0001
76.8937 | 8.4395 | 60.0354 | 15.0001 | 76.903 | 18.4433 | 59.9997 | 30.0002 | 76.9158 | 5.7714 | 59.994 | 15.0001 | 76.9091 | 23.7975 | 59.9803 | 30.0002 | 76.8966 | 9.1646 | 59.9972 | 15.0001
76.902 | 8.4395 | 60.0354 | 15.0001 | 76.9113 | 18.4433 | 59.9997 | 30.0002 | 76.9241 | 5.7714 | 59.994 | 15.0001 | 76.9174 | 23.7975 | 59.9803 | 30.0002 | 76.9049 | 9.1652 | 59.9972 | 15.0001
76.9104 | 8.4395 | 60.0354 | 15.0001 | 76.9197 | 18.5672 | 59.9997 | 30.0002 | 76.9325 | 5.7724 | 59.994 | 15.0001 | 76.9258 | 23.7975 | 59.9804 | 30.0002 | 76.9132 | 9.1652 | 59.9971 | 15.0001
76.9187 | 8.4395 | 60.0354 | 15.0001 | 76.928 | 18.5672 | 59.9997 | 30.0002 | 76.9408 | 5.7724 | 59.9939 | 15.0001 | 76.9341 | 23.7975 | 59.9804 | 30.0002 | 76.9216 | 9.1646 | 59.9971 | 15.0001
76.927 | 8.4402 | 60.0353 | 15.0001 | 76.9363 | 18.5672 | 59.9998 | 30.0002 | 76.9491 | 5.7724 | 59.9939 | 15.0001 | 76.9424 | 23.7975 | 59.9804 | 30.0002 | 76.9299 | 9.1646 | 59.997 | 15.0001
76.9354 | 8.4402 | 60.0353 | 15.0001 | 76.9447 | 18.5672 | 59.9998 | 30.0002 | 76.9575 | 5.7724 | 59.9939 | 15.0001 | 76.9508 | 23.7975 | 59.9804 | 30.0002 | 76.9382 | 9.1647 | 59.997 | 15.0001
76.9437 | 8.5299 | 60.0353 | 15.0001 | 76.953 | 18.5672 | 59.9998 | 30.0002 | 76.9658 | 5.7724 | 59.9939 | 15.0001 | 76.9591 | 23.7952 | 59.9805 | 30.0002 | 76.9466 | 9.1647 | 59.9969 | 15.0001
76.952 | 8.5299 | 60.0353 | 15.0001 | 76.9613 | 18.5672 | 59.9998 | 30.0002 | 76.9741 | 5.7724 | 59.9938 | 15.0001 | 76.9675 | 23.7952 | 59.9805 | 30.0002 | 76.9549 | 9.1647 | 59.9969 | 15.0001
76.9603 | 8.5292 | 60.0353 | 15.0001 | 76.9697 | 18.6553 | 59.9998 | 30.0002 | 76.9825 | 5.7724 | 59.9938 | 15.0001 | 76.9758 | 23.7952 | 59.9805 | 30.0002 | 76.9632 | 9.1647 | 59.9969 | 15.0001
76.9687 | 8.5292 | 60.0353 | 15.0001 | 76.978 | 18.6553 | 59.9998 | 30.0002 | 76.9908 | 5.7724 | 59.9938 | 15.0001 | 76.9841 | 23.7952 | 59.9805 | 30.0002 | 76.9716 | 9.1627 | 59.9968 | 15.0001
76.977 | 8.53 | 60.0352 | 15.0001 | 76.9863 | 18.6553 | 59.9999 | 30.0002 | 76.9992 | 5.7724 | 59.9938 | 15.0001 | 76.9925 | 23.7968 | 59.9806 | 30.0002 | 76.9799 | 9.1627 | 59.9968 | 15.0001
76.9853 | 8.53 | 60.0352 | 15.0001 | 76.9947 | 18.6553 | 59.9999 | 30.0002 | 77.0075 | 5.7724 | 59.9937 | 15.0001 | 77.0008 | 23.7968 | 59.9806 | 30.0002 | 76.9882 | 9.161 | 59.9967 | 15.0001
76.9936 | 8.53 | 60.0352 | 15.0001 | 77.003 | 18.6559 | 59.9999 | 30.0002 | 77.0158 | 5.7724 | 59.9937 | 15.0001 | 77.0091 | 23.7981 | 59.9806 | 30.0002 | 76.9966 | 9.161 | 59.9967 | 15.0001
77.002 | 8.53 | 60.0352 | 15.0001 | 77.0113 | 18.6559 | 59.9999 | 30.0002 | 77.0242 | 5.7724 | 59.9937 | 15.0001 | 77.0175 | 23.7981 | 59.9806 | 30.0002 | 77.0049 | 9.161 | 59.9967 | 15.0001
77.0103 | 8.5322 | 60.0352 | 15.0001 | 77.0197 | 18.6559 | 59.9999 | 30.0002 | 77.0325 | 5.7735 | 59.9937 | 15.0001 | 77.0258 | 23.7981 | 59.9807 | 30.0002 | 77.0132 | 9.161 | 59.9966 | 15.0001
77.0186 | 8.5322 | 60.0352 | 15.0001 | 77.028 | 18.6559 | 59.9999 | 30.0002 | 77.0408 | 5.7735 | 59.9936 | 15.0001 | 77.0341 | 23.7981 | 59.9807 | 30.0002 | 77.0216 | 9.161 | 59.9966 | 15.0001
77.027 | 8.5311 | 60.0351 | 15.0001 | 77.0363 | 18.6559 | 60 | 30.0002 | 77.0492 | 5.7735 | 59.9936 | 15.0001 | 77.0425 | 23.7981 | 59.9807 | 30.0002 | 77.0299 | 9.161 | 59.9965 | 15.0001
77.0353 | 8.5311 | 60.0351 | 15.0001 | 77.0447 | 18.6559 | 60 | 30.0002 | 77.0575 | 5.7735 | 59.9936 | 15.0001 | 77.0508 | 23.7981 | 59.9807 | 30.0002 | 77.0382 | 9.1584 | 59.9965 | 15.0001
77.0436 | 8.5311 | 60.0351 | 15.0001 | 77.053 | 18.6559 | 60 | 30.0002 | 77.0658 | 5.7733 | 59.9936 | 15.0001 | 77.0592 | 23.7981 | 59.9808 | 30.0002 | 77.0466 | 9.1584 | 59.9964 | 15.0001
77.0519 | 8.5311 | 60.0351 | 15.0001 | 77.0613 | 18.6559 | 60 | 30.0002 | 77.0742 | 5.7733 | 59.9935 | 15.0001 | 77.0675 | 23.7981 | 59.9808 | 30.0002 | 77.0549 | 9.157 | 59.9964 | 15.0001
77.0603 | 8.5311 | 60.0351 | 15.0001 | 77.0697 | 18.6559 | 60 | 30.0002 | 77.0825 | 5.7733 | 59.9935 | 15.0001 | 77.0758 | 23.8011 | 59.9808 | 30.0002 | 77.0632 | 9.157 | 59.9964 | 15.0001
77.0686 | 8.5311 | 60.0351 | 15.0001 | 77.078 | 18.6559 | 60 | 30.0002 | 77.0908 | 5.7733 | 59.9935 | 15.0001 | 77.0842 | 23.8011 | 59.9808 | 30.0002 | 77.0716 | 9.157 | 59.9963 | 15.0001
77.0769 | 8.5307 | 60.035 | 15.0001 | 77.0863 | 18.6559 | 60 | 30.0002 | 77.0992 | 5.7733 | 59.9935 | 15.0001 | 77.0925 | 23.8011 | 59.9809 | 30.0002 | 77.0799 | 9.157 | 59.9963 | 15.0001
77.0853 | 8.5307 | 60.035 | 15.0001 | 77.0947 | 18.6559 | 60 | 30.0002 | 77.1075 | 5.7733 | 59.9934 | 15.0001 | 77.1008 | 23.8011 | 59.9809 | 30.0002 | 77.0882 | 9.157 | 59.9962 | 15.0001
77.0936 | 8.5307 | 60.035 | 15.0001 | 77.103 | 18.6534 | 60 | 30.0002 | 77.1158 | 5.7733 | 59.9934 | 15.0001 | 77.1092 | 23.8011 | 59.9809 | 30.0002 | 77.0966 | 9.157 | 59.9962 | 15.0001
77.1019 | 8.5307 | 60.035 | 15.0001 | 77.1113 | 18.6534 | 60 | 30.0002 | 77.1242 | 5.7733 | 59.9934 | 15.0001 | 77.1175 | 23.8011 | 59.9809 | 30.0002 | 77.1049 | 9.1568 | 59.9962 | 15.0001
77.1102 | 8.5307 | 60.035 | 15.0001 | 77.1197 | 18.6534 | 60 | 30.0002 | 77.1325 | 5.7733 | 59.9934 | 15.0001 | 77.1258 | 23.8044 | 59.981 | 30.0002 | 77.1132 | 9.1568 | 59.9961 | 15.0001
77.1186 | 8.5307 | 60.035 | 15.0001 | 77.128 | 18.6534 | 60 | 30.0002 | 77.1408 | 5.7733 | 59.9933 | 15.0001 | 77.1342 | 23.8044 | 59.981 | 30.0002 | 77.1216 | 9.1584 | 59.9961 | 15.0001
77.1269 | 8.53 | 60.0349 | 15.0001 | 77.1363 | 18.6534 | 60 | 30.0002 | 77.1492 | 5.7742 | 59.9933 | 15.0001 | 77.1425 | 23.8044 | 59.981 | 30.0002 | 77.1299 | 9.1584 | 59.996 | 15.0001
77.1352 | 8.53 | 60.0349 | 15.0001 | 77.1447 | 18.6534 | 60 | 30.0002 | 77.1575 | 5.7742 | 59.9933 | 15.0001 | 77.1508 | 23.8044 | 59.981 | 30.0002 | 77.1382 | 9.1584 | 59.996 | 15.0001
77.1436 | 8.5317 | 60.0349 | 15.0001 | 77.153 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.1658 | 5.7736 | 59.9933 | 15.0001 | 77.1592 | 23.8044 | 59.9811 | 30.0002 | 77.1466 | 9.1584 | 59.996 | 15.0001
77.1519 | 8.5317 | 60.0349 | 15.0001 | 77.1613 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.1742 | 5.7736 | 59.9932 | 15.0001 | 77.1675 | 23.8044 | 59.9811 | 30.0002 | 77.1549 | 9.1584 | 59.996 | 15.0001
77.1602 | 8.5317 | 60.0349 | 15.0001 | 77.1697 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.1825 | 5.7736 | 59.9932 | 15.0001 | 77.1759 | 23.8044 | 59.9811 | 30.0002 | 77.1632 | 9.1584 | 59.9959 | 15.0001
77.1685 | 8.5317 | 60.0349 | 15.0001 | 77.178 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.1908 | 5.7736 | 59.9932 | 15.0001 | 77.1842 | 23.8044 | 59.9811 | 30.0002 | 77.1716 | 9.1572 | 59.9959 | 15.0001
77.1769 | 8.5317 | 60.0348 | 15.0001 | 77.1863 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.1992 | 5.7736 | 59.9932 | 15.0001 | 77.1925 | 23.8044 | 59.9812 | 30.0002 | 77.1799 | 9.1572 | 59.9959 | 15.0001
77.1852 | 8.5317 | 60.0348 | 15.0001 | 77.1947 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2075 | 5.7736 | 59.9931 | 15.0001 | 77.2009 | 23.8044 | 59.9812 | 30.0002 | 77.1882 | 9.157 | 59.9959 | 15.0001
77.1935 | 8.5317 | 60.0348 | 15.0001 | 77.203 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2158 | 5.7736 | 59.9931 | 15.0001 | 77.2092 | 23.8075 | 59.9812 | 30.0002 | 77.1966 | 9.157 | 59.9959 | 15.0001
77.2019 | 8.5317 | 60.0348 | 15.0001 | 77.2113 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2242 | 5.7736 | 59.9931 | 15.0001 | 77.2175 | 23.8075 | 59.9812 | 30.0002 | 77.2049 | 9.157 | 59.9959 | 15.0001
77.2102 | 8.5317 | 60.0348 | 15.0001 | 77.2197 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2325 | 5.7736 | 59.9931 | 15.0001 | 77.2259 | 23.8075 | 59.9813 | 30.0002 | 77.2132 | 9.157 | 59.9958 | 15.0001
77.2185 | 8.5317 | 60.0348 | 15.0001 | 77.228 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2408 | 5.7736 | 59.993 | 15.0001 | 77.2342 | 23.8075 | 59.9813 | 30.0002 | 77.2216 | 9.157 | 59.9958 | 15.0001
77.2268 | 8.5313 | 60.0347 | 15.0001 | 77.2363 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2492 | 5.7738 | 59.993 | 15.0001 | 77.2425 | 23.8099 | 59.9813 | 30.0002 | 77.2299 | 9.157 | 59.9958 | 15.0001
77.2352 | 8.5313 | 60.0347 | 15.0001 | 77.2447 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2575 | 5.7738 | 59.993 | 15.0001 | 77.2509 | 23.8099 | 59.9813 | 30.0002 | 77.2382 | 9.249 | 59.9958 | 15.0001
77.2435 | 8.5313 | 60.0347 | 15.0001 | 77.253 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2658 | 5.7738 | 59.993 | 15.0001 | 77.2592 | 23.8099 | 59.9814 | 30.0002 | 77.2466 | 9.249 | 59.9958 | 15.0001
77.2518 | 8.5313 | 60.0347 | 15.0001 | 77.2613 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2742 | 5.7738 | 59.9929 | 15.0001 | 77.2675 | 23.8099 | 59.9814 | 30.0002 | 77.2549 | 9.249 | 59.9958 | 15.0001
77.2602 | 8.5313 | 60.0347 | 15.0001 | 77.2697 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2825 | 5.7734 | 59.9929 | 15.0001 | 77.2759 | 23.8025 | 59.9814 | 30.0002 | 77.2632 | 9.249 | 59.9957 | 15.0001
77.2685 | 8.5313 | 60.0347 | 15.0001 | 77.278 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2908 | 5.7734 | 59.9929 | 15.0001 | 77.2842 | 23.8025 | 59.9814 | 30.0002 | 77.2716 | 9.249 | 59.9957 | 15.0001
77.2768 | 8.5313 | 60.0346 | 15.0001 | 77.2863 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.2992 | 5.7734 | 59.9929 | 15.0001 | 77.2926 | 23.8025 | 59.9815 | 30.0002 | 77.2799 | 9.249 | 59.9957 | 15.0001
77.2851 | 8.5313 | 60.0346 | 15.0001 | 77.2947 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3075 | 5.7734 | 59.9928 | 15.0001 | 77.3009 | 23.8025 | 59.9815 | 30.0002 | 77.2882 | 9.2469 | 59.9957 | 15.0001
77.2935 | 8.5308 | 60.0346 | 15.0001 | 77.303 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3159 | 5.7734 | 59.9928 | 15.0001 | 77.3092 | 23.8714 | 59.9815 | 30.0002 | 77.2966 | 9.2469 | 59.9957 | 15.0001
77.3018 | 8.5308 | 60.0346 | 15.0001 | 77.3113 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3242 | 5.7734 | 59.9928 | 15.0001 | 77.3176 | 23.8714 | 59.9815 | 30.0002 | 77.3049 | 9.2494 | 59.9957 | 15.0001
77.3101 | 8.5308 | 60.0346 | 15.0001 | 77.3197 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3325 | 5.772 | 59.9928 | 15.0001 | 77.3259 | 23.8714 | 59.9816 | 30.0002 | 77.3132 | 9.2494 | 59.9956 | 15.0001
77.3185 | 8.5308 | 60.0346 | 15.0001 | 77.328 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3409 | 5.772 | 59.9927 | 15.0001 | 77.3342 | 23.8714 | 59.9816 | 30.0002 | 77.3216 | 9.3187 | 59.9956 | 15.0001
77.3268 | 8.5308 | 60.0345 | 15.0001 | 77.3363 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3492 | 5.772 | 59.9927 | 15.0001 | 77.3426 | 23.8714 | 59.9816 | 30.0002 | 77.3299 | 9.3187 | 59.9956 | 15.0001
77.3351 | 8.5308 | 60.0345 | 15.0001 | 77.3447 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3575 | 5.772 | 59.9927 | 15.0001 | 77.3509 | 23.8714 | 59.9816 | 30.0002 | 77.3382 | 9.3195 | 59.9956 | 15.0001
77.3434 | 8.5308 | 60.0345 | 15.0001 | 77.353 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3659 | 5.772 | 59.9927 | 15.0001 | 77.3592 | 23.8714 | 59.9817 | 30.0002 | 77.3466 | 9.3195 | 59.9956 | 15.0001
77.3518 | 8.5308 | 60.0345 | 15.0001 | 77.3613 | 18.6547 | 60 | 30.0002 | 77.3742 | 5.772 | 59.9926 | 15.0001 | 77.3676 | 23.8714 | 59.9817 | 30.0002 | 77.3549 | 9.3211 | 59.9956 | 15.0001
77.3601 | 8.5308 | 60.0345 | 15.0001 | 77.3697 | 18.6552 | 60 | 30.0002 | 77.3825 | 5.7719 | 59.9926 | 15.0001 | 77.3759 | 23.8714 | 59.9817 | 30.0002 | 77.3632 | 9.3211 | 59.9955 | 15.0001
77.3684 | 8.5308 | 60.0345 | 15.0001 | 77.378 | 18.6552 | 60 | 30.0002 | 77.3909 | 5.7719 | 59.9926 | 15.0001 | 77.3842 | 23.8714 | 59.9817 | 30.0002 | 77.3716 | 9.3211 | 59.9955 | 15.0001
77.3768 | 8.5308 | 60.0344 | 15.0001 | 77.3863 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.3992 | 5.7719 | 59.9926 | 15.0001 | 77.3926 | 23.8714 | 59.9818 | 30.0002 | 77.3799 | 9.3211 | 59.9955 | 15.0001
77.3851 | 8.5308 | 60.0344 | 15.0001 | 77.3947 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4075 | 5.7719 | 59.9925 | 15.0001 | 77.4009 | 23.8714 | 59.9818 | 30.0002 | 77.3882 | 9.3205 | 59.9955 | 15.0001
77.3934 | 8.5308 | 60.0344 | 15.0001 | 77.403 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4159 | 5.7719 | 59.9925 | 15.0001 | 77.4093 | 23.8719 | 59.9818 | 30.0002 | 77.3966 | 9.3205 | 59.9955 | 15.0001
77.4017 | 8.5308 | 60.0344 | 15.0001 | 77.4113 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4242 | 5.7719 | 59.9925 | 15.0001 | 77.4176 | 23.8719 | 59.9818 | 30.0002 | 77.4049 | 9.3203 | 59.9955 | 15.0001
77.4101 | 8.5308 | 60.0344 | 15.0001 | 77.4197 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4325 | 5.7717 | 59.9925 | 15.0001 | 77.4259 | 23.8719 | 59.9819 | 30.0002 | 77.4132 | 9.3203 | 59.9954 | 15.0001
77.4184 | 8.5308 | 60.0344 | 15.0001 | 77.428 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4409 | 5.7717 | 59.9924 | 15.0001 | 77.4343 | 23.8719 | 59.9819 | 30.0002 | 77.4216 | 9.3206 | 59.9954 | 15.0001
77.4267 | 8.5308 | 60.0343 | 15.0001 | 77.4363 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4492 | 5.7717 | 59.9924 | 15.0001 | 77.4426 | 23.8746 | 59.9819 | 30.0002 | 77.4299 | 9.3206 | 59.9954 | 15.0001
77.4351 | 8.5308 | 60.0343 | 15.0001 | 77.4447 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4575 | 5.7717 | 59.9924 | 15.0001 | 77.4509 | 23.8746 | 59.9819 | 30.0002 | 77.4382 | 9.323 | 59.9954 | 15.0001
77.4434 | 8.5308 | 60.0343 | 15.0001 | 77.453 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4659 | 5.7717 | 59.9924 | 15.0001 | 77.4593 | 23.8746 | 59.982 | 30.0002 | 77.4466 | 9.323 | 59.9954 | 15.0001
77.4517 | 8.5308 | 60.0343 | 15.0001 | 77.4613 | 18.6566 | 60 | 30.0002 | 77.4742 | 5.7717 | 59.9923 | 15.0001 | 77.4676 | 23.8746 | 59.982 | 30.0002 | 77.4549 | 9.3208 | 59.9954 | 15.0001
77.46 | 8.5315 | 60.0343 | 15.0001 | 77.4697 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.4825 | 5.7715 | 59.9923 | 15.0001 | 77.4759 | 23.8746 | 59.982 | 30.0002 | 77.4632 | 9.3208 | 59.9953 | 15.0001
77.4684 | 8.5315 | 60.0343 | 15.0001 | 77.478 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.4909 | 5.7715 | 59.9923 | 15.0001 | 77.4843 | 23.8746 | 59.982 | 30.0002 | 77.4716 | 9.3208 | 59.9953 | 15.0001
77.4767 | 8.5315 | 60.0342 | 15.0001 | 77.4863 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.4992 | 5.7715 | 59.9923 | 15.0001 | 77.4926 | 23.8746 | 59.9821 | 30.0002 | 77.4799 | 9.3208 | 59.9953 | 15.0001
77.485 | 8.5315 | 60.0342 | 15.0001 | 77.4947 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5075 | 5.7715 | 59.9922 | 15.0001 | 77.501 | 23.8746 | 59.9821 | 30.0002 | 77.4882 | 9.3892 | 59.9953 | 15.0001
77.4934 | 8.5315 | 60.0342 | 15.0001 | 77.503 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5159 | 5.7714 | 59.9922 | 15.0001 | 77.5093 | 23.8746 | 59.9821 | 30.0002 | 77.4966 | 9.3892 | 59.9953 | 15.0001
77.5017 | 8.5315 | 60.0342 | 15.0001 | 77.5113 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5242 | 5.7714 | 59.9922 | 15.0001 | 77.5176 | 23.8746 | 59.9821 | 30.0002 | 77.5049 | 9.3922 | 59.9953 | 15.0001
77.51 | 8.5304 | 60.0342 | 15.0001 | 77.5197 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5325 | 5.7714 | 59.9922 | 15.0001 | 77.526 | 23.924 | 59.9822 | 30.0002 | 77.5132 | 9.3922 | 59.9952 | 15.0001
77.5183 | 8.5304 | 60.0342 | 15.0001 | 77.528 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5409 | 5.7714 | 59.9921 | 15.0001 | 77.5343 | 23.924 | 59.9822 | 30.0002 | 77.5216 | 9.3922 | 59.9952 | 15.0001
77.5267 | 8.5304 | 60.0341 | 15.0001 | 77.5363 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5492 | 5.7714 | 59.9921 | 15.0001 | 77.5426 | 23.924 | 59.9822 | 30.0002 | 77.5299 | 9.3922 | 59.9952 | 15.0001
77.535 | 8.5304 | 60.0341 | 15.0001 | 77.5447 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5575 | 5.7714 | 59.9921 | 15.0001 | 77.551 | 23.924 | 59.9822 | 30.0002 | 77.5382 | 9.3922 | 59.9952 | 15.0001
77.5433 | 8.5304 | 60.0341 | 15.0001 | 77.553 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5659 | 5.771 | 59.9921 | 15.0001 | 77.5593 | 23.924 | 59.9823 | 30.0002 | 77.5466 | 9.3922 | 59.9952 | 15.0001
77.5517 | 8.5304 | 60.0341 | 15.0001 | 77.5613 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5742 | 5.771 | 59.992 | 15.0001 | 77.5676 | 23.924 | 59.9823 | 30.0002 | 77.5549 | 9.3933 | 59.9952 | 15.0001
77.56 | 8.5304 | 60.0341 | 15.0001 | 77.5697 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5825 | 5.771 | 59.992 | 15.0001 | 77.576 | 23.9273 | 59.9823 | 30.0002 | 77.5632 | 9.3933 | 59.9951 | 15.0001
77.5683 | 8.5304 | 60.0341 | 15.0001 | 77.578 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5909 | 5.771 | 59.992 | 15.0001 | 77.5843 | 23.9273 | 59.9823 | 30.0002 | 77.5716 | 9.3961 | 59.9951 | 15.0001
77.5766 | 8.5304 | 60.034 | 15.0001 | 77.5863 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.5992 | 5.771 | 59.992 | 15.0001 | 77.5926 | 23.9273 | 59.9824 | 30.0002 | 77.5799 | 9.3961 | 59.9951 | 15.0001
77.585 | 8.5304 | 60.034 | 15.0001 | 77.5947 | 18.654 | 60 | 30.0002 | 77.6076 | 5.771 | 59.9919 | 15.0001 | 77.601 | 23.9273 | 59.9824 | 30.0002 | 77.5882 | 9.3961 | 59.9951 | 15.0001
77.5933 | 8.5304 | 60.034 | 15.0001 | 77.603 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6159 | 5.7707 | 59.9919 | 15.0001 | 77.6093 | 23.9273 | 59.9824 | 30.0002 | 77.5966 | 9.3961 | 59.9951 | 15.0001
77.6016 | 8.5304 | 60.034 | 15.0001 | 77.6113 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6242 | 5.7707 | 59.9919 | 15.0001 | 77.6177 | 23.9273 | 59.9824 | 30.0002 | 77.6049 | 9.3955 | 59.9951 | 15.0001
77.61 | 8.5304 | 60.034 | 15.0001 | 77.6197 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6326 | 5.7688 | 59.9918 | 15.0001 | 77.626 | 23.9273 | 59.9825 | 30.0002 | 77.6132 | 9.3955 | 59.995 | 15.0001
77.6183 | 8.5304 | 60.034 | 15.0001 | 77.628 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6409 | 5.7688 | 59.9918 | 15.0001 | 77.6343 | 23.9273 | 59.9825 | 30.0002 | 77.6216 | 9.3955 | 59.995 | 15.0001
77.6266 | 8.6028 | 60.034 | 15.0001 | 77.6363 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6492 | 5.7688 | 59.9918 | 15.0001 | 77.6427 | 23.9273 | 59.9825 | 30.0002 | 77.6299 | 9.3955 | 59.995 | 15.0001
77.6349 | 8.6028 | 60.034 | 15.0001 | 77.6447 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6576 | 5.7688 | 59.9917 | 15.0001 | 77.651 | 23.9273 | 59.9825 | 30.0002 | 77.6382 | 9.3955 | 59.995 | 15.0001
77.6433 | 8.6028 | 60.034 | 15.0001 | 77.653 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6659 | 5.7688 | 59.9917 | 15.0001 | 77.6593 | 23.9273 | 59.9826 | 30.0002 | 77.6466 | 9.3955 | 59.995 | 15.0001
77.6516 | 8.6028 | 60.0341 | 15.0001 | 77.6613 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6742 | 5.7688 | 59.9917 | 15.0001 | 77.6677 | 23.9273 | 59.9826 | 30.0002 | 77.6549 | 9.3951 | 59.995 | 15.0001
77.6599 | 8.6028 | 60.0341 | 15.0001 | 77.6697 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6826 | 5.7688 | 59.9916 | 15.0001 | 77.676 | 23.9273 | 59.9826 | 30.0002 | 77.6632 | 9.3951 | 59.9949 | 15.0001
77.6683 | 8.6028 | 60.0341 | 15.0001 | 77.678 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6909 | 5.7688 | 59.9916 | 15.0001 | 77.6843 | 23.9273 | 59.9826 | 30.0002 | 77.6716 | 9.3951 | 59.9949 | 15.0001
77.6766 | 8.6028 | 60.0341 | 15.0001 | 77.6863 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.6992 | 5.7698 | 59.9916 | 15.0001 | 77.6927 | 23.9273 | 59.9827 | 30.0002 | 77.6799 | 9.3951 | 59.9949 | 15.0001
77.6849 | 8.6028 | 60.0341 | 15.0001 | 77.6947 | 18.6545 | 60 | 30.0002 | 77.7076 | 5.7698 | 59.9915 | 15.0001 | 77.701 | 23.9273 | 59.9827 | 30.0002 | 77.6882 | 9.396 | 59.9949 | 15.0001
77.6932 | 8.6028 | 60.0341 | 15.0001 | 77.703 | 18.652 | 60 | 30.0002 | 77.7159 | 5.7697 | 59.9915 | 15.0001 | 77.7093 | 23.9273 | 59.9827 | 30.0002 | 77.6966 | 9.396 | 59.9949 | 15.0001
77.7016 | 8.6028 | 60.0341 | 15.0001 | 77.7113 | 18.652 | 60 | 30.0002 | 77.7242 | 5.7697 | 59.9915 | 15.0001 | 77.7177 | 23.9273 | 59.9827 | 30.0002 | 77.7049 | 9.396 | 59.9949 | 15.0001
77.7099 | 8.6024 | 60.0341 | 15.0001 | 77.7197 | 18.652 | 60 | 30.0002 | 77.7326 | 5.7697 | 59.9914 | 15.0001 | 77.726 | 23.9273 | 59.9828 | 30.0002 | 77.7132 | 9.396 | 59.9948 | 15.0001
77.7182 | 8.6024 | 60.0341 | 15.0001 | 77.728 | 18.652 | 60 | 30.0002 | 77.7409 | 5.7697 | 59.9914 | 15.0001 | 77.7344 | 23.9273 | 59.9828 | 30.0002 | 77.7216 | 9.3948 | 59.9948 | 15.0001
77.7266 | 8.6024 | 60.0341 | 15.0001 | 77.7363 | 18.652 | 60 | 30.0002 | 77.7492 | 5.7697 | 59.9914 | 15.0001 | 77.7427 | 23.9273 | 59.9828 | 30.0002 | 77.7299 | 9.3948 | 59.9948 | 15.0001
77.7349 | 8.6024 | 60.0341 | 15.0001 | 77.7447 | 18.652 | 60 | 30.0002 | 77.7576 | 5.7697 | 59.9913 | 15.0001 | 77.751 | 23.9273 | 59.9828 | 30.0002 | 77.7382 | 9.3948 | 59.9948 | 15.0001
77.7432 | 8.6024 | 60.0341 | 15.0001 | 77.753 | 18.6543 | 60 | 30.0002 | 77.7659 | 5.769 | 59.9913 | 15.0001 | 77.7594 | 23.9273 | 59.9829 | 30.0002 | 77.7466 | 9.3948 | 59.9948 | 15.0001
77.7515 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.7613 | 18.6543 | 60 | 30.0002 | 77.7742 | 5.769 | 59.9913 | 15.0001 | 77.7677 | 23.9273 | 59.9829 | 30.0002 | 77.7549 | 9.3948 | 59.9948 | 15.0001
77.7599 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.7697 | 18.6543 | 60 | 30.0002 | 77.7826 | 5.7693 | 59.9912 | 15.0001 | 77.776 | 23.9273 | 59.9829 | 30.0002 | 77.7632 | 9.3948 | 59.9947 | 15.0001
77.7682 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.778 | 18.6543 | 60 | 30.0002 | 77.7909 | 5.7693 | 59.9912 | 15.0001 | 77.7844 | 23.9273 | 59.9829 | 30.0002 | 77.7716 | 9.3948 | 59.9947 | 15.0001
77.7765 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.7863 | 18.6543 | 60 | 30.0002 | 77.7992 | 5.7693 | 59.9912 | 15.0001 | 77.7927 | 23.9273 | 59.983 | 30.0002 | 77.7799 | 9.3948 | 59.9947 | 15.0001
77.7849 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.7947 | 18.6543 | 60 | 30.0002 | 77.8076 | 5.7693 | 59.9911 | 15.0001 | 77.801 | 23.9273 | 59.983 | 30.0002 | 77.7883 | 9.3948 | 59.9947 | 15.0001
77.7932 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.803 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8159 | 5.77 | 59.9911 | 15.0001 | 77.8094 | 23.9273 | 59.9831 | 30.0002 | 77.7966 | 9.3948 | 59.9947 | 15.0001
77.8015 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.8113 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8242 | 5.77 | 59.9911 | 15.0001 | 77.8177 | 23.9273 | 59.9832 | 30.0002 | 77.8049 | 9.3948 | 59.9947 | 15.0001
77.8098 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.8197 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8326 | 5.77 | 59.991 | 15.0001 | 77.826 | 23.9273 | 59.9833 | 30.0002 | 77.8133 | 9.3948 | 59.9946 | 15.0001
77.8182 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.828 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8409 | 5.77 | 59.991 | 15.0001 | 77.8344 | 23.9273 | 59.9834 | 30.0002 | 77.8216 | 9.3926 | 59.9946 | 15.0001
77.8265 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.8363 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8492 | 5.77 | 59.991 | 15.0001 | 77.8427 | 23.9273 | 59.9835 | 30.0002 | 77.8299 | 9.3926 | 59.9946 | 15.0001
77.8348 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.8447 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8576 | 5.77 | 59.9909 | 15.0001 | 77.8511 | 23.9273 | 59.9835 | 30.0002 | 77.8383 | 9.3926 | 59.9946 | 15.0001
77.8432 | 8.6024 | 60.0342 | 15.0001 | 77.853 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8659 | 5.771 | 59.9909 | 15.0001 | 77.8594 | 23.9273 | 59.9836 | 30.0002 | 77.8466 | 9.3926 | 59.9946 | 15.0001
77.8515 | 8.6024 | 60.0343 | 15.0001 | 77.8613 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8742 | 5.771 | 59.9909 | 15.0001 | 77.8677 | 23.9273 | 59.9837 | 30.0002 | 77.8549 | 9.3934 | 59.9946 | 15.0001
77.8598 | 8.6024 | 60.0343 | 15.0001 | 77.8697 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8826 | 5.7712 | 59.9908 | 15.0001 | 77.8761 | 23.9273 | 59.9838 | 30.0002 | 77.8633 | 9.3934 | 59.9945 | 15.0001
77.8681 | 8.6024 | 60.0343 | 15.0001 | 77.878 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8909 | 5.7712 | 59.9908 | 15.0001 | 77.8844 | 23.9273 | 59.9839 | 30.0002 | 77.8716 | 9.3934 | 59.9945 | 15.0001
77.8765 | 8.6024 | 60.0343 | 15.0001 | 77.8863 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.8992 | 5.7712 | 59.9908 | 15.0001 | 77.8927 | 23.9273 | 59.984 | 30.0002 | 77.8799 | 9.3934 | 59.9945 | 15.0001
77.8848 | 8.6024 | 60.0343 | 15.0001 | 77.8947 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.9076 | 5.7712 | 59.9907 | 15.0001 | 77.9011 | 23.9273 | 59.9841 | 30.0002 | 77.8883 | 9.3934 | 59.9945 | 15.0001
77.8931 | 8.6022 | 60.0343 | 15.0001 | 77.903 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.9159 | 5.7712 | 59.9907 | 15.0001 | 77.9094 | 23.925 | 59.9842 | 30.0002 | 77.8966 | 9.3934 | 59.9945 | 15.0001
77.9015 | 8.6022 | 60.0343 | 15.0001 | 77.9113 | 18.6548 | 60 | 30.0002 | 77.9243 | 5.7712 | 59.9907 | 15.0001 | 77.9177 | 23.925 | 59.9843 | 30.0002 | 77.9049 | 9.3927 | 59.9945 | 15.0001
77.9098 | 8.6022 | 60.0343 | 15.0001 | 77.9197 | 18.6507 | 60 | 30.0002 | 77.9326 | 5.771 | 59.9906 | 15.0001 | 77.9261 | 23.9268 | 59.9844 | 30.0002 | 77.9133 | 9.3927 | 59.9944 | 15.0001
77.9181 | 8.6022 | 60.0343 | 15.0001 | 77.928 | 18.6507 | 60 | 30.0002 | 77.9409 | 5.771 | 59.9906 | 15.0001 | 77.9344 | 23.9268 | 59.9845 | 30.0002 | 77.9216 | 9.3927 | 59.9944 | 15.0001
77.9264 | 8.6022 | 60.0343 | 15.0001 | 77.9363 | 18.6507 | 60 | 30.0002 | 77.9493 | 5.7696 | 59.9906 | 15.0001 | 77.9427 | 23.9273 | 59.9846 | 30.0002 | 77.9299 | 9.3927 | 59.9944 | 15.0001
77.9348 | 8.6022 | 60.0343 | 15.0001 | 77.9447 | 18.6507 | 60 | 30.0002 | 77.9576 | 5.7696 | 59.9905 | 15.0001 | 77.9511 | 23.9273 | 59.9846 | 30.0002 | 77.9383 | 9.3872 | 59.9944 | 15.0001
77.9431 | 8.6022 | 60.0343 | 15.0001 | 77.953 | 18.6507 | 60 | 30.0002 | 77.9659 | 5.7696 | 59.9905 | 15.0001 | 77.9594 | 23.9273 | 59.9847 | 30.0002 | 77.9466 | 9.3872 | 59.9944 | 15.0001
77.9514 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 77.9613 | 18.6507 | 60 | 30.0002 | 77.9743 | 5.7696 | 59.9905 | 15.0001 | 77.9678 | 23.9273 | 59.9848 | 30.0002 | 77.9549 | 9.3872 | 59.9944 | 15.0001
77.9598 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 77.9697 | 18.6507 | 60 | 30.0002 | 77.9826 | 5.7696 | 59.9904 | 15.0001 | 77.9761 | 23.9273 | 59.9849 | 30.0002 | 77.9633 | 9.3872 | 59.9943 | 15.0001
77.9681 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 77.978 | 18.6507 | 60 | 30.0002 | 77.9909 | 5.7696 | 59.9904 | 15.0001 | 77.9844 | 23.9273 | 59.985 | 30.0002 | 77.9716 | 9.3872 | 59.9943 | 15.0001
77.9764 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 77.9863 | 18.6489 | 60 | 30.0002 | 77.9993 | 5.7704 | 59.9904 | 15.0001 | 77.9928 | 23.9273 | 59.9851 | 30.0002 | 77.9799 | 9.3872 | 59.9943 | 15.0001
77.9847 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 77.9947 | 18.6489 | 60 | 30.0002 | 78.0076 | 5.7704 | 59.9903 | 15.0001 | 78.0011 | 23.9273 | 59.9852 | 30.0002 | 77.9883 | 9.3872 | 59.9943 | 15.0001
77.9931 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 78.003 | 18.6489 | 60 | 30.0002 | 78.0159 | 5.7707 | 59.9903 | 15.0001 | 78.0094 | 23.9273 | 59.9853 | 30.0002 | 77.9966 | 9.3872 | 59.9943 | 15.0001
78.0014 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 78.0113 | 18.6489 | 60 | 30.0002 | 78.0243 | 5.7707 | 59.9903 | 15.0001 | 78.0178 | 23.9273 | 59.9854 | 30.0002 | 78.0049 | 9.3872 | 59.9943 | 15.0001
78.0097 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 78.0197 | 18.6489 | 60 | 30.0002 | 78.0326 | 5.8605 | 59.9902 | 15.0001 | 78.0261 | 23.9273 | 59.9855 | 30.0002 | 78.0133 | 9.3872 | 59.9942 | 15.0001
78.0181 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 78.028 | 18.6489 | 60 | 30.0002 | 78.0409 | 5.8605 | 59.9902 | 15.0001 | 78.0344 | 23.9273 | 59.9856 | 30.0002 | 78.0216 | 9.3872 | 59.9942 | 15.0001
78.0264 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 78.0363 | 18.6489 | 60 | 30.0002 | 78.0493 | 5.8594 | 59.9902 | 15.0001 | 78.0428 | 23.9273 | 59.9857 | 30.0002 | 78.0299 | 9.3872 | 59.9942 | 15.0001
78.0347 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 78.0447 | 18.6489 | 60 | 30.0002 | 78.0576 | 5.8594 | 59.9901 | 15.0001 | 78.0511 | 23.9273 | 59.9857 | 30.0002 | 78.0383 | 9.3872 | 59.9942 | 15.0001
78.043 | 8.6022 | 60.0344 | 15.0001 | 78.053 | 18.6478 | 60 | 30.0002 | 78.0659 | 5.8606 | 59.9901 | 15.0001 | 78.0594 | 23.9273 | 59.9858 | 30.0002 | 78.0466 | 9.3872 | 59.9942 | 15.0001
78.0514 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.0613 | 18.6478 | 60 | 30.0002 | 78.0743 | 5.8606 | 59.9901 | 15.0001 | 78.0678 | 23.9273 | 59.9859 | 30.0002 | 78.0549 | 9.387 | 59.9942 | 15.0001
78.0597 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.0697 | 18.6478 | 60 | 30.0002 | 78.0826 | 5.8606 | 59.99 | 15.0001 | 78.0761 | 23.9273 | 59.986 | 30.0002 | 78.0633 | 9.387 | 59.9941 | 15.0001
78.068 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.078 | 18.6478 | 60 | 30.0002 | 78.0909 | 5.8606 | 59.99 | 15.0001 | 78.0845 | 23.9273 | 59.9861 | 30.0002 | 78.0716 | 9.3889 | 59.9941 | 15.0001
78.0764 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.0863 | 18.6478 | 59.9999 | 30.0002 | 78.0993 | 5.8601 | 59.99 | 15.0001 | 78.0928 | 23.9273 | 59.9862 | 30.0002 | 78.08 | 9.3889 | 59.9941 | 15.0001
78.0847 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.0947 | 18.6478 | 59.9999 | 30.0002 | 78.1076 | 5.8601 | 59.9899 | 15.0001 | 78.1011 | 23.9273 | 59.9863 | 30.0002 | 78.0883 | 9.3889 | 59.9941 | 15.0001
78.093 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.103 | 18.6477 | 59.9999 | 30.0002 | 78.1159 | 5.8601 | 59.9899 | 15.0001 | 78.1095 | 23.9273 | 59.9864 | 30.0002 | 78.0966 | 9.3889 | 59.9941 | 15.0001
78.1013 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.1113 | 18.6477 | 59.9999 | 30.0002 | 78.1243 | 5.8601 | 59.9899 | 15.0001 | 78.1178 | 23.9273 | 59.9865 | 30.0002 | 78.105 | 9.3889 | 59.9941 | 15.0001
78.1097 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.1197 | 18.6484 | 59.9999 | 30.0002 | 78.1326 | 5.86 | 59.9898 | 15.0001 | 78.1261 | 23.9273 | 59.9866 | 30.0002 | 78.1133 | 9.3889 | 59.994 | 15.0001
78.118 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.128 | 18.6484 | 59.9999 | 30.0002 | 78.1409 | 5.86 | 59.9898 | 15.0001 | 78.1345 | 23.9273 | 59.9867 | 30.0002 | 78.1216 | 9.3889 | 59.994 | 15.0001
78.1263 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.1363 | 18.6484 | 59.9998 | 30.0002 | 78.1493 | 5.8598 | 59.9898 | 15.0001 | 78.1428 | 23.9273 | 59.9868 | 30.0002 | 78.13 | 9.3889 | 59.994 | 15.0001
78.1347 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.1447 | 18.6484 | 59.9998 | 30.0002 | 78.1576 | 5.8598 | 59.9897 | 15.0001 | 78.1511 | 23.9273 | 59.9868 | 30.0002 | 78.1383 | 9.3889 | 59.994 | 15.0001
78.143 | 8.6022 | 60.0345 | 15.0001 | 78.153 | 18.6484 | 59.9998 | 30.0002 | 78.1659 | 5.8598 | 59.9897 | 15.0001 | 78.1595 | 23.9273 | 59.9869 | 30.0002 | 78.1466 | 9.3889 | 59.9939 | 15.0001
78.1513 | 8.6022 | 60.0346 | 15.0001 | 78.1613 | 18.6484 | 59.9998 | 30.0002 | 78.1743 | 5.8598 | 59.9897 | 15.0001 | 78.1678 | 23.9273 | 59.987 | 30.0002 | 78.155 | 9.3898 | 59.9939 | 15.0001
78.1596 | 8.6022 | 60.0346 | 15.0001 | 78.1697 | 18.6484 | 59.9998 | 30.0002 | 78.1826 | 5.859 | 59.9896 | 15.0001 | 78.1761 | 23.9273 | 59.9871 | 30.0002 | 78.1633 | 9.3898 | 59.9939 | 15.0001
78.168 | 8.6022 | 60.0346 | 15.0001 | 78.178 | 18.6484 | 59.9998 | 30.0002 | 78.1909 | 5.859 | 59.9896 | 15.0001 | 78.1845 | 23.9273 | 59.9872 | 30.0002 | 78.1716 | 9.3898 | 59.9938 | 15.0001
78.1763 | 8.6022 | 60.0346 | 15.0001 | 78.1863 | 18.6474 | 59.9997 | 30.0002 | 78.1993 | 5.8581 | 59.9896 | 15.0001 | 78.1928 | 23.9273 | 59.9873 | 30.0002 | 78.18 | 9.3898 | 59.9938 | 15.0001
78.1846 | 8.6022 | 60.0346 | 15.0001 | 78.1947 | 18.6474 | 59.9997 | 30.0002 | 78.2076 | 5.8581 | 59.9895 | 15.0001 | 78.2011 | 23.9273 | 59.9874 | 30.0002 | 78.1883 | 9.3886 | 59.9937 | 15.0001
78.193 | 8.6026 | 60.0346 | 15.0001 | 78.203 | 18.6474 | 59.9997 | 30.0002 | 78.2159 | 5.8581 | 59.9895 | 15.0001 | 78.2095 | 23.9273 | 59.9875 | 30.0002 | 78.1966 | 9.3886 | 59.9937 | 15.0001
78.2013 | 8.6026 | 60.0346 | 15.0001 | 78.2113 | 18.6474 | 59.9997 | 30.0002 | 78.2243 | 5.8581 | 59.9895 | 15.0001 | 78.2178 | 23.9273 | 59.9876 | 30.0002 | 78.205 | 9.3886 | 59.9937 | 15.0001
78.2096 | 8.6018 | 60.0346 | 15.0001 | 78.2197 | 18.7021 | 59.9997 | 30.0002 | 78.2326 | 5.858 | 59.9894 | 15.0001 | 78.2261 | 23.9272 | 59.9877 | 30.0002 | 78.2133 | 9.3886 | 59.9936 | 15.0001
78.2179 | 8.6018 | 60.0346 | 15.0001 | 78.228 | 18.7021 | 59.9997 | 30.0002 | 78.241 | 5.858 | 59.9894 | 15.0001 | 78.2345 | 23.9272 | 59.9878 | 30.0002 | 78.2216 | 9.3895 | 59.9936 | 15.0001
78.2263 | 8.6018 | 60.0346 | 15.0001 | 78.2363 | 18.701 | 59.9996 | 30.0002 | 78.2493 | 5.9939 | 59.9894 | 15.0001 | 78.2428 | 23.9263 | 59.9879 | 30.0002 | 78.23 | 9.3895 | 59.9935 | 15.0001
78.2346 | 8.6018 | 60.0346 | 15.0001 | 78.2447 | 18.701 | 59.9996 | 30.0002 | 78.2576 | 5.9939 | 59.9893 | 15.0001 | 78.2511 | 23.9263 | 59.9879 | 30.0002 | 78.2383 | 9.3895 | 59.9935 | 15.0001
78.2429 | 8.5999 | 60.0346 | 15.0001 | 78.253 | 18.7046 | 59.9996 | 30.0002 | 78.266 | 6.0746 | 59.9893 | 15.0001 | 78.2595 | 23.9263 | 59.988 | 30.0002 | 78.2466 | 9.3895 | 59.9934 | 15.0001
78.2512 | 8.5999 | 60.0347 | 15.0001 | 78.2613 | 18.7046 | 59.9996 | 30.0002 | 78.2743 | 6.0746 | 59.9893 | 15.0001 | 78.2678 | 23.9263 | 59.9881 | 30.0002 | 78.255 | 9.3895 | 59.9934 | 15.0001
78.2596 | 8.5999 | 60.0347 | 15.0001 | 78.2697 | 18.7514 | 59.9996 | 30.0002 | 78.2826 | 6.075 | 59.9892 | 15.0001 | 78.2761 | 23.9263 | 59.9882 | 30.0002 | 78.2633 | 9.3895 | 59.9934 | 15.0001
78.2679 | 8.5999 | 60.0347 | 15.0001 | 78.278 | 18.7514 | 59.9996 | 30.0002 | 78.291 | 6.075 | 59.9892 | 15.0001 | 78.2845 | 23.9263 | 59.9883 | 30.0002 | 78.2716 | 9.3895 | 59.9933 | 15.0001
78.2762 | 8.6011 | 60.0347 | 15.0001 | 78.2863 | 18.7514 | 59.9995 | 30.0002 | 78.2993 | 6.075 | 59.9892 | 15.0001 | 78.2928 | 23.9245 | 59.9884 | 30.0002 | 78.28 | 9.3895 | 59.9933 | 15.0001
78.2846 | 8.6011 | 60.0347 | 15.0001 | 78.2947 | 18.7514 | 59.9995 | 30.0002 | 78.3076 | 6.075 | 59.9891 | 15.0001 | 78.3012 | 23.9245 | 59.9885 | 30.0002 | 78.2883 | 9.3926 | 59.9932 | 15.0001
78.2929 | 8.6011 | 60.0347 | 15.0001 | 78.303 | 18.7546 | 59.9995 | 30.0002 | 78.316 | 6.0768 | 59.9891 | 15.0001 | 78.3095 | 23.9256 | 59.9886 | 30.0002 | 78.2966 | 9.3926 | 59.9932 | 15.0001
78.3012 | 8.6011 | 60.0347 | 15.0001 | 78.3113 | 18.7546 | 59.9995 | 30.0002 | 78.3243 | 6.0768 | 59.9891 | 15.0001 | 78.3178 | 23.9256 | 59.9887 | 30.0002 | 78.305 | 9.3926 | 59.9932 | 15.0001
78.3095 | 8.6037 | 60.0347 | 15.0001 | 78.3197 | 18.7546 | 59.9995 | 30.0002 | 78.3326 | 6.0784 | 59.989 | 15.0001 | 78.3262 | 23.9266 | 59.9888 | 30.0002 | 78.3133 | 9.3926 | 59.9931 | 15.0001
78.3179 | 8.6037 | 60.0347 | 15.0001 | 78.328 | 18.7546 | 59.9995 | 30.0002 | 78.341 | 6.0784 | 59.989 | 15.0001 | 78.3345 | 23.9266 | 59.9889 | 30.0002 | 78.3216 | 9.3926 | 59.9931 | 15.0001
78.3262 | 8.6037 | 60.0347 | 15.0001 | 78.3363 | 18.7546 | 59.9994 | 30.0002 | 78.3493 | 6.0784 | 59.989 | 15.0001 | 78.3428 | 23.9266 | 59.989 | 30.0002 | 78.33 | 9.3926 | 59.993 | 15.0001
78.3345 | 8.6037 | 60.0347 | 15.0001 | 78.3447 | 18.7546 | 59.9994 | 30.0002 | 78.3576 | 6.0784 | 59.9889 | 15.0001 | 78.3512 | 23.9266 | 59.989 | 30.0002 | 78.3383 | 9.3926 | 59.993 | 15.0001
78.3429 | 8.6037 | 60.0347 | 15.0001 | 78.353 | 18.7546 | 59.9994 | 30.0002 | 78.366 | 6.0775 | 59.9889 | 15.0001 | 78.3595 | 23.9266 | 59.9891 | 30.0002 | 78.3466 | 9.3926 | 59.9929 | 15.0001
78.3512 | 8.6037 | 60.0348 | 15.0001 | 78.3613 | 18.7546 | 59.9994 | 30.0002 | 78.3743 | 6.0775 | 59.9889 | 15.0001 | 78.3678 | 23.9266 | 59.9892 | 30.0002 | 78.355 | 9.3946 | 59.9929 | 15.0001
78.3595 | 8.7036 | 60.0348 | 15.0001 | 78.3697 | 18.756 | 59.9994 | 30.0002 | 78.3826 | 6.0777 | 59.9888 | 15.0001 | 78.3762 | 23.9286 | 59.9893 | 30.0002 | 78.3633 | 9.3946 | 59.9929 | 15.0001
78.3678 | 8.7036 | 60.0348 | 15.0001 | 78.378 | 18.756 | 59.9994 | 30.0002 | 78.391 | 6.0777 | 59.9888 | 15.0001 | 78.3845 | 23.9286 | 59.9894 | 30.0002 | 78.3716 | 9.395 | 59.9928 | 15.0001
78.3762 | 8.7024 | 60.0348 | 15.0001 | 78.3863 | 18.7569 | 59.9993 | 30.0002 | 78.3993 | 6.0777 | 59.9888 | 15.0001 | 78.3928 | 24.0116 | 59.9895 | 30.0002 | 78.38 | 9.395 | 59.9928 | 15.0001
78.3845 | 8.7024 | 60.0348 | 15.0001 | 78.3947 | 18.7569 | 59.9993 | 30.0002 | 78.4076 | 6.0777 | 59.9887 | 15.0001 | 78.4012 | 24.0116 | 59.9896 | 30.0002 | 78.3883 | 9.395 | 59.9927 | 15.0001
78.3928 | 8.7002 | 60.0348 | 15.0001 | 78.403 | 18.7569 | 59.9993 | 30.0002 | 78.416 | 6.0768 | 59.9887 | 15.0001 | 78.4095 | 24.0115 | 59.9897 | 30.0002 | 78.3967 | 9.395 | 59.9927 | 15.0001
78.4012 | 8.7002 | 60.0348 | 15.0001 | 78.4113 | 18.7569 | 59.9993 | 30.0002 | 78.4243 | 6.0768 | 59.9887 | 15.0001 | 78.4178 | 24.0115 | 59.9898 | 30.0002 | 78.405 | 9.3959 | 59.9927 | 15.0001
78.4095 | 8.7002 | 60.0348 | 15.0001 | 78.4197 | 18.7569 | 59.9993 | 30.0002 | 78.4326 | 6.0766 | 59.9886 | 15.0001 | 78.4262 | 24.0115 | 59.9899 | 30.0002 | 78.4133 | 9.3959 | 59.9926 | 15.0001
78.4178 | 8.7002 | 60.0348 | 15.0001 | 78.428 | 18.7569 | 59.9993 | 30.0002 | 78.441 | 6.0766 | 59.9886 | 15.0001 | 78.4345 | 24.0115 | 59.99 | 30.0002 | 78.4217 | 9.3959 | 59.9926 | 15.0001
78.4261 | 8.7002 | 60.0348 | 15.0001 | 78.4363 | 18.8401 | 59.9992 | 30.0002 | 78.4493 | 6.0765 | 59.9886 | 15.0001 | 78.4428 | 24.0149 | 59.9901 | 30.0002 | 78.43 | 9.3959 | 59.9925 | 15.0001
78.4345 | 8.7002 | 60.0348 | 15.0001 | 78.4447 | 18.8401 | 59.9992 | 30.0002 | 78.4576 | 6.0765 | 59.9885 | 15.0001 | 78.4512 | 24.0149 | 59.9901 | 30.0002 | 78.4383 | 9.3947 | 59.9925 | 15.0001
78.4428 | 8.7002 | 60.0348 | 15.0001 | 78.453 | 18.8401 | 59.9992 | 30.0002 | 78.466 | 6.0766 | 59.9885 | 15.0001 | 78.4595 | 24.0149 | 59.9902 | 30.0002 | 78.4467 | 9.3947 | 59.9924 | 15.0001
78.4511 | 8.7002 | 60.0349 | 15.0001 | 78.4613 | 18.8401 | 59.9992 | 30.0002 | 78.4743 | 6.0766 | 59.9885 | 15.0001 | 78.4678 | 24.0149 | 59.9903 | 30.0002 | 78.455 | 9.4491 | 59.9924 | 15.0001
78.4594 | 8.7005 | 60.0349 | 15.0001 | 78.4697 | 18.8416 | 59.9992 | 30.0002 | 78.4826 | 6.0769 | 59.9884 | 15.0001 | 78.4762 | 24.0149 | 59.9904 | 30.0002 | 78.4633 | 9.4491 | 59.9924 | 15.0001
78.4678 | 8.7005 | 60.0349 | 15.0001 | 78.478 | 18.8416 | 59.9992 | 30.0002 | 78.491 | 6.0769 | 59.9884 | 15.0001 | 78.4845 | 24.0149 | 59.9905 | 30.0002 | 78.4717 | 9.4484 | 59.9923 | 15.0001
78.4761 | 8.7005 | 60.0349 | 15.0001 | 78.4863 | 18.8416 | 59.9991 | 30.0002 | 78.4993 | 6.0768 | 59.9884 | 15.0001 | 78.4928 | 24.0109 | 59.9906 | 30.0002 | 78.48 | 9.4484 | 59.9923 | 15.0001
78.4844 | 8.7005 | 60.0349 | 15.0001 | 78.4947 | 18.8416 | 59.9991 | 30.0002 | 78.5076 | 6.0768 | 59.9883 | 15.0001 | 78.5012 | 24.0109 | 59.9907 | 30.0002 | 78.4883 | 9.4484 | 59.9922 | 15.0001
78.4928 | 8.7 | 60.0349 | 15.0001 | 78.503 | 18.8424 | 59.9991 | 30.0002 | 78.516 | 6.0769 | 59.9883 | 15.0001 | 78.5095 | 24.0109 | 59.9908 | 30.0002 | 78.4967 | 9.4484 | 59.9922 | 15.0001
78.5011 | 8.7 | 60.0349 | 15.0001 | 78.5113 | 18.8424 | 59.9991 | 30.0002 | 78.5243 | 6.0769 | 59.9883 | 15.0001 | 78.5178 | 24.0109 | 59.9909 | 30.0002 | 78.505 | 9.4466 | 59.9922 | 15.0001
78.5094 | 8.8173 | 60.0349 | 15.0001 | 78.5197 | 18.8424 | 59.9991 | 30.0002 | 78.5327 | 6.0763 | 59.9882 | 15.0001 | 78.5262 | 24.0093 | 59.991 | 30.0002 | 78.5133 | 9.4466 | 59.9921 | 15.0001
78.5177 | 8.8173 | 60.0349 | 15.0001 | 78.528 | 18.8424 | 59.9991 | 30.0002 | 78.541 | 6.0763 | 59.9882 | 15.0001 | 78.5345 | 24.0093 | 59.9911 | 30.0002 | 78.5217 | 9.4466 | 59.9921 | 15.0001
78.5261 | 8.817 | 60.0349 | 15.0001 | 78.5363 | 18.8424 | 59.999 | 30.0002 | 78.5493 | 6.0763 | 59.9882 | 15.0001 | 78.5428 | 24.0044 | 59.9912 | 30.0002 | 78.53 | 9.4466 | 59.992 | 15.0001
78.5344 | 8.817 | 60.0349 | 15.0001 | 78.5447 | 18.8424 | 59.999 | 30.0002 | 78.5577 | 6.0763 | 59.9881 | 15.0001 | 78.5512 | 24.0044 | 59.9912 | 30.0002 | 78.5383 | 9.4466 | 59.992 | 15.0001
78.5427 | 8.816 | 60.0349 | 15.0001 | 78.553 | 18.8424 | 59.999 | 30.0002 | 78.566 | 6.0779 | 59.9881 | 15.0001 | 78.5595 | 24.0044 | 59.9913 | 30.0002 | 78.5467 | 9.4466 | 59.9919 | 15.0001
78.5511 | 8.816 | 60.035 | 15.0001 | 78.5613 | 18.8424 | 59.999 | 30.0002 | 78.5743 | 6.0779 | 59.9881 | 15.0001 | 78.5678 | 24.0044 | 59.9914 | 30.0002 | 78.555 | 9.4477 | 59.9919 | 15.0001
78.5594 | 8.816 | 60.035 | 15.0001 | 78.5697 | 18.8424 | 59.999 | 30.0002 | 78.5827 | 6.0779 | 59.988 | 15.0001 | 78.5762 | 24.0043 | 59.9915 | 30.0002 | 78.5633 | 9.4477 | 59.9919 | 15.0001
78.5677 | 8.816 | 60.035 | 15.0001 | 78.578 | 18.8424 | 59.999 | 30.0002 | 78.591 | 6.0779 | 59.988 | 15.0001 | 78.5845 | 24.0043 | 59.9916 | 30.0002 | 78.5717 | 9.4461 | 59.9918 | 15.0001
78.576 | 8.8174 | 60.035 | 15.0001 | 78.5863 | 18.8418 | 59.9989 | 30.0002 | 78.5993 | 6.0769 | 59.988 | 15.0001 | 78.5928 | 24.0044 | 59.9917 | 30.0002 | 78.58 | 9.4461 | 59.9918 | 15.0001
78.5844 | 8.8174 | 60.035 | 15.0001 | 78.5947 | 18.8418 | 59.9989 | 30.0002 | 78.6077 | 6.0769 | 59.988 | 15.0001 | 78.6012 | 24.0044 | 59.9918 | 30.0002 | 78.5883 | 9.5085 | 59.9917 | 15.0001
78.5927 | 8.8186 | 60.035 | 15.0001 | 78.603 | 18.8427 | 59.9989 | 30.0002 | 78.616 | 6.0769 | 59.9879 | 15.0001 | 78.6095 | 24.0043 | 59.9919 | 30.0002 | 78.5967 | 9.5085 | 59.9917 | 15.0001
78.601 | 8.8186 | 60.035 | 15.0001 | 78.6113 | 18.8427 | 59.9989 | 30.0002 | 78.6243 | 6.0769 | 59.9879 | 15.0001 | 78.6179 | 24.0043 | 59.992 | 30.0002 | 78.605 | 9.5095 | 59.9917 | 15.0001
78.6093 | 8.8186 | 60.035 | 15.0001 | 78.6197 | 18.8427 | 59.9989 | 30.0002 | 78.6327 | 6.0752 | 59.9879 | 15.0001 | 78.6262 | 24.0043 | 59.9921 | 30.0002 | 78.6133 | 9.5095 | 59.9916 | 15.0001
78.6177 | 8.8186 | 60.035 | 15.0001 | 78.628 | 18.8427 | 59.9989 | 30.0002 | 78.641 | 6.0752 | 59.9879 | 15.0001 | 78.6345 | 24.0043 | 59.9922 | 30.0002 | 78.6217 | 9.5095 | 59.9916 | 15.0001
78.626 | 8.8176 | 60.035 | 15.0001 | 78.6363 | 18.8427 | 59.9988 | 30.0002 | 78.6493 | 6.0752 | 59.9879 | 15.0001 | 78.6429 | 24.1165 | 59.9923 | 30.0002 | 78.63 | 9.5095 | 59.9915 | 15.0001
78.6343 | 8.8176 | 60.035 | 15.0001 | 78.6447 | 18.8427 | 59.9988 | 30.0002 | 78.6577 | 6.0752 | 59.9879 | 15.0001 | 78.6512 | 24.1165 | 59.9923 | 30.0002 | 78.6383 | 9.5713 | 59.9915 | 15.0001
78.6427 | 8.8173 | 60.035 | 15.0001 | 78.653 | 18.8427 | 59.9988 | 30.0002 | 78.666 | 6.0768 | 59.9878 | 15.0001 | 78.6595 | 24.1165 | 59.9924 | 30.0002 | 78.6467 | 9.5713 | 59.9914 | 15.0001
78.651 | 8.8173 | 60.0349 | 15.0001 | 78.6613 | 18.8427 | 59.9988 | 30.0002 | 78.6743 | 6.0768 | 59.9878 | 15.0001 | 78.6679 | 24.1165 | 59.9925 | 30.0002 | 78.655 | 9.5682 | 59.9914 | 15.0001
78.6593 | 8.8163 | 60.0349 | 15.0001 | 78.6697 | 18.8427 | 59.9988 | 30.0002 | 78.6827 | 6.0768 | 59.9878 | 15.0001 | 78.6762 | 24.1165 | 59.9926 | 30.0002 | 78.6633 | 9.5682 | 59.9914 | 15.0001
78.6676 | 8.8163 | 60.0349 | 15.0001 | 78.678 | 18.8427 | 59.9988 | 30.0002 | 78.691 | 6.0768 | 59.9878 | 15.0001 | 78.6845 | 24.1165 | 59.9927 | 30.0002 | 78.6717 | 9.5682 | 59.9913 | 15.0001
78.676 | 8.8163 | 60.0349 | 15.0001 | 78.6863 | 18.8427 | 59.9987 | 30.0002 | 78.6993 | 6.0768 | 59.9878 | 15.0001 | 78.6929 | 24.1126 | 59.9928 | 30.0002 | 78.68 | 9.5682 | 59.9913 | 15.0001
78.6843 | 8.8163 | 60.0349 | 15.0001 | 78.6947 | 18.8427 | 59.9987 | 30.0002 | 78.7077 | 6.0768 | 59.9878 | 15.0001 | 78.7012 | 24.1126 | 59.9929 | 30.0002 | 78.6883 | 9.5693 | 59.9912 | 15.0001
78.6926 | 8.8172 | 60.0349 | 15.0001 | 78.703 | 18.8444 | 59.9987 | 30.0002 | 78.716 | 6.0768 | 59.9877 | 15.0001 | 78.7095 | 24.1126 | 59.993 | 30.0002 | 78.6967 | 9.5693 | 59.9912 | 15.0001
78.701 | 8.8172 | 60.0349 | 15.0001 | 78.7113 | 18.8444 | 59.9987 | 30.0002 | 78.7243 | 6.0768 | 59.9877 | 15.0001 | 78.7179 | 24.1126 | 59.9931 | 30.0002 | 78.705 | 9.5705 | 59.9912 | 15.0001
78.7093 | 8.8172 | 60.0349 | 15.0001 | 78.7197 | 18.8425 | 59.9987 | 30.0002 | 78.7327 | 6.0768 | 59.9877 | 15.0001 | 78.7262 | 24.1126 | 59.9932 | 30.0002 | 78.7134 | 9.5705 | 59.9911 | 15.0001
78.7176 | 8.8172 | 60.0349 | 15.0001 | 78.728 | 18.8425 | 59.9987 | 30.0002 | 78.741 | 6.0768 | 59.9877 | 15.0001 | 78.7345 | 24.1126 | 59.9933 | 30.0002 | 78.7217 | 9.5705 | 59.9911 | 15.0001
78.7259 | 8.8171 | 60.0349 | 15.0001 | 78.7363 | 18.8425 | 59.9986 | 30.0002 | 78.7494 | 6.0769 | 59.9877 | 15.0001 | 78.7429 | 24.1126 | 59.9934 | 30.0002 | 78.73 | 9.5705 | 59.991 | 15.0001
78.7343 | 8.8171 | 60.0349 | 15.0001 | 78.7447 | 18.8425 | 59.9986 | 30.0002 | 78.7577 | 6.0769 | 59.9877 | 15.0001 | 78.7512 | 24.1126 | 59.9934 | 30.0002 | 78.7384 | 9.5714 | 59.991 | 15.0001
78.7426 | 8.8171 | 60.0349 | 15.0001 | 78.753 | 18.8425 | 59.9986 | 30.0002 | 78.766 | 6.0769 | 59.9876 | 15.0001 | 78.7595 | 24.1126 | 59.9935 | 30.0002 | 78.7467 | 9.5714 | 59.9909 | 15.0001
78.7509 | 8.8171 | 60.0348 | 15.0001 | 78.7613 | 18.8425 | 59.9986 | 30.0002 | 78.7744 | 6.0769 | 59.9876 | 15.0001 | 78.7679 | 24.1126 | 59.9936 | 30.0002 | 78.755 | 9.5714 | 59.9909 | 15.0001
78.7592 | 8.8173 | 60.0348 | 15.0001 | 78.7697 | 18.8425 | 59.9986 | 30.0002 | 78.7827 | 6.0769 | 59.9876 | 15.0001 | 78.7762 | 24.1113 | 59.9937 | 30.0002 | 78.7634 | 9.5714 | 59.9909 | 15.0001
78.7676 | 8.8173 | 60.0348 | 15.0001 | 78.778 | 18.8425 | 59.9986 | 30.0002 | 78.791 | 6.0769 | 59.9876 | 15.0001 | 78.7845 | 24.1113 | 59.9938 | 30.0002 | 78.7717 | 9.5727 | 59.9908 | 15.0001
78.7759 | 8.8173 | 60.0348 | 15.0001 | 78.7863 | 18.8425 | 59.9985 | 30.0002 | 78.7994 | 6.0769 | 59.9876 | 15.0001 | 78.7929 | 24.1113 | 59.9939 | 30.0002 | 78.78 | 9.5727 | 59.9908 | 15.0001
78.7842 | 8.8173 | 60.0348 | 15.0001 | 78.7947 | 18.8425 | 59.9985 | 30.0002 | 78.8077 | 6.0769 | 59.9876 | 15.0001 | 78.8012 | 24.1113 | 59.994 | 30.0002 | 78.7884 | 9.5737 | 59.9907 | 15.0001
78.7926 | 8.8173 | 60.0348 | 15.0001 | 78.803 | 18.8433 | 59.9985 | 30.0002 | 78.816 | 6.0773 | 59.9875 | 15.0001 | 78.8095 | 24.1113 | 59.994 | 30.0002 | 78.7967 | 9.5737 | 59.9907 | 15.0001
78.8009 | 8.8173 | 60.0348 | 15.0001 | 78.8113 | 18.8433 | 59.9985 | 30.0002 | 78.8244 | 6.0773 | 59.9875 | 15.0001 | 78.8179 | 24.1113 | 59.994 | 30.0002 | 78.805 | 9.5718 | 59.9907 | 15.0001
78.8092 | 8.8188 | 60.0348 | 15.0001 | 78.8197 | 18.8433 | 59.9985 | 30.0002 | 78.8327 | 6.0773 | 59.9875 | 15.0001 | 78.8262 | 24.1113 | 59.994 | 30.0002 | 78.8134 | 9.5718 | 59.9906 | 15.0001
78.8175 | 8.8188 | 60.0348 | 15.0001 | 78.828 | 18.8433 | 59.9985 | 30.0002 | 78.841 | 6.0773 | 59.9875 | 15.0001 | 78.8345 | 24.1113 | 59.994 | 30.0002 | 78.8217 | 9.5718 | 59.9906 | 15.0001
78.8259 | 8.8186 | 60.0348 | 15.0001 | 78.8363 | 18.8442 | 59.9984 | 30.0002 | 78.8494 | 6.0772 | 59.9875 | 15.0001 | 78.8429 | 24.1113 | 59.994 | 30.0002 | 78.83 | 9.5718 | 59.9905 | 15.0001
78.8342 | 8.8186 | 60.0348 | 15.0001 | 78.8447 | 18.8442 | 59.9984 | 30.0002 | 78.8577 | 6.0772 | 59.9875 | 15.0001 | 78.8512 | 24.1113 | 59.994 | 30.0002 | 78.8384 | 9.5703 | 59.9905 | 15.0001
78.8425 | 8.8186 | 60.0348 | 15.0001 | 78.853 | 18.8442 | 59.9984 | 30.0002 | 78.866 | 6.0772 | 59.9874 | 15.0001 | 78.8595 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.8467 | 9.5703 | 59.9904 | 15.0001
78.8509 | 8.8186 | 60.0347 | 15.0001 | 78.8613 | 18.8442 | 59.9984 | 30.0002 | 78.8744 | 6.0772 | 59.9874 | 15.0001 | 78.8679 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.855 | 9.572 | 59.9904 | 15.0001
78.8592 | 8.8183 | 60.0347 | 15.0001 | 78.8697 | 18.8442 | 59.9984 | 30.0002 | 78.8827 | 6.0772 | 59.9874 | 15.0001 | 78.8762 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.8634 | 9.572 | 59.9904 | 15.0001
78.8675 | 8.8183 | 60.0347 | 15.0001 | 78.878 | 18.8442 | 59.9984 | 30.0002 | 78.891 | 6.0772 | 59.9874 | 15.0001 | 78.8845 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.8717 | 9.572 | 59.9903 | 15.0001
78.8758 | 8.8184 | 60.0347 | 15.0001 | 78.8863 | 18.8448 | 59.9983 | 30.0002 | 78.8994 | 6.0772 | 59.9874 | 15.0001 | 78.8929 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.88 | 9.572 | 59.9903 | 15.0001
78.8842 | 8.8184 | 60.0347 | 15.0001 | 78.8947 | 18.8448 | 59.9983 | 30.0002 | 78.9077 | 6.0772 | 59.9874 | 15.0001 | 78.9012 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.8884 | 9.572 | 59.9902 | 15.0001
78.8925 | 8.8698 | 60.0347 | 15.0001 | 78.903 | 18.8448 | 59.9983 | 30.0002 | 78.9161 | 6.0771 | 59.9873 | 15.0001 | 78.9096 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.8967 | 9.572 | 59.9902 | 15.0001
78.9008 | 8.8698 | 60.0347 | 15.0001 | 78.9113 | 18.8448 | 59.9983 | 30.0002 | 78.9244 | 6.0771 | 59.9873 | 15.0001 | 78.9179 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.905 | 9.5677 | 59.9902 | 15.0001
78.9091 | 8.8695 | 60.0347 | 15.0001 | 78.9197 | 18.8448 | 59.9983 | 30.0002 | 78.9327 | 6.0771 | 59.9873 | 15.0001 | 78.9262 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.9134 | 9.5677 | 59.9901 | 15.0001
78.9175 | 8.8695 | 60.0347 | 15.0001 | 78.928 | 18.8448 | 59.9983 | 30.0002 | 78.9411 | 6.0771 | 59.9873 | 15.0001 | 78.9346 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.9217 | 9.5678 | 59.9901 | 15.0001
78.9258 | 8.8695 | 60.0347 | 15.0001 | 78.9363 | 18.8413 | 59.9982 | 30.0002 | 78.9494 | 6.0763 | 59.9873 | 15.0001 | 78.9429 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.93 | 9.5678 | 59.99 | 15.0001
78.9341 | 8.8695 | 60.0347 | 15.0001 | 78.9447 | 18.8413 | 59.9982 | 30.0002 | 78.9577 | 6.0763 | 59.9873 | 15.0001 | 78.9512 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.9384 | 9.5678 | 59.99 | 15.0001
78.9425 | 8.8687 | 60.0347 | 15.0001 | 78.953 | 18.8976 | 59.9982 | 30.0002 | 78.9661 | 6.0763 | 59.9872 | 15.0001 | 78.9596 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.9467 | 9.5678 | 59.9899 | 15.0001
78.9508 | 8.8687 | 60.0346 | 15.0001 | 78.9613 | 18.8976 | 59.9982 | 30.0002 | 78.9744 | 6.0763 | 59.9872 | 15.0001 | 78.9679 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.955 | 9.5701 | 59.9899 | 15.0001
78.9591 | 8.8684 | 60.0346 | 15.0001 | 78.9697 | 18.8976 | 59.9982 | 30.0002 | 78.9827 | 6.0763 | 59.9872 | 15.0001 | 78.9762 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.9634 | 9.5701 | 59.9899 | 15.0001
78.9674 | 8.8684 | 60.0346 | 15.0001 | 78.978 | 18.8976 | 59.9982 | 30.0002 | 78.9911 | 6.0763 | 59.9872 | 15.0001 | 78.9846 | 24.2398 | 59.994 | 30.0002 | 78.9717 | 9.5717 | 59.9898 | 15.0001
78.9758 | 8.8677 | 60.0346 | 15.0001 | 78.9863 | 18.8973 | 59.9981 | 30.0002 | 78.9994 | 6.0768 | 59.9872 | 15.0001 | 78.9929 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 78.98 | 9.5717 | 59.9898 | 15.0001
78.9841 | 8.8677 | 60.0346 | 15.0001 | 78.9947 | 18.8973 | 59.9981 | 30.0002 | 79.0077 | 6.0768 | 59.9872 | 15.0001 | 79.0012 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 78.9884 | 9.5706 | 59.9897 | 15.0001
78.9924 | 8.868 | 60.0346 | 15.0001 | 79.003 | 18.8973 | 59.9981 | 30.0002 | 79.0161 | 6.0762 | 59.9871 | 15.0001 | 79.0096 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 78.9967 | 9.5706 | 59.9897 | 15.0001
79.0008 | 8.868 | 60.0346 | 15.0001 | 79.0113 | 18.8973 | 59.9981 | 30.0002 | 79.0244 | 6.0762 | 59.9871 | 15.0001 | 79.0179 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0051 | 9.5706 | 59.9897 | 15.0001
79.0091 | 8.8691 | 60.0346 | 15.0001 | 79.0197 | 18.8973 | 59.9981 | 30.0002 | 79.0327 | 6.0762 | 59.9871 | 15.0001 | 79.0262 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0134 | 9.5706 | 59.9896 | 15.0001
79.0174 | 8.8691 | 60.0346 | 15.0001 | 79.028 | 18.8973 | 59.9981 | 30.0002 | 79.0411 | 6.0762 | 59.9871 | 15.0001 | 79.0346 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0217 | 9.5689 | 59.9896 | 15.0001
79.0257 | 8.8713 | 60.0346 | 15.0001 | 79.0363 | 18.8993 | 59.998 | 30.0002 | 79.0494 | 6.0762 | 59.9871 | 15.0001 | 79.0429 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0301 | 9.5689 | 59.9895 | 15.0001
79.0341 | 8.8713 | 60.0346 | 15.0001 | 79.0447 | 18.8993 | 59.998 | 30.0002 | 79.0578 | 6.0762 | 59.9871 | 15.0001 | 79.0512 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0384 | 9.5684 | 59.9895 | 15.0001
79.0424 | 8.8713 | 60.0346 | 15.0001 | 79.053 | 18.8993 | 59.998 | 30.0002 | 79.0661 | 6.0762 | 59.987 | 15.0001 | 79.0596 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0467 | 9.5684 | 59.9894 | 15.0001
79.0507 | 8.8713 | 60.0345 | 15.0001 | 79.0613 | 18.8993 | 59.998 | 30.0002 | 79.0744 | 6.0762 | 59.987 | 15.0001 | 79.0679 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0551 | 9.5684 | 59.9894 | 15.0001
79.059 | 8.8713 | 60.0345 | 15.0001 | 79.0697 | 18.9002 | 59.998 | 30.0002 | 79.0828 | 6.0762 | 59.987 | 15.0001 | 79.0762 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0634 | 9.5684 | 59.9894 | 15.0001
79.0674 | 8.8713 | 60.0345 | 15.0001 | 79.078 | 18.9002 | 59.998 | 30.0002 | 79.0911 | 6.0762 | 59.987 | 15.0001 | 79.0846 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0717 | 9.5679 | 59.9893 | 15.0001
79.0757 | 8.8713 | 60.0345 | 15.0001 | 79.0863 | 18.9002 | 59.998 | 30.0002 | 79.0994 | 6.0763 | 59.987 | 15.0001 | 79.0929 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0801 | 9.5679 | 59.9893 | 15.0001
79.084 | 8.8713 | 60.0345 | 15.0001 | 79.0947 | 18.9002 | 59.998 | 30.0002 | 79.1078 | 6.0763 | 59.987 | 15.0001 | 79.1012 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0884 | 9.5697 | 59.9892 | 15.0001
79.0924 | 8.8706 | 60.0345 | 15.0001 | 79.103 | 18.9002 | 59.998 | 30.0002 | 79.1161 | 6.0763 | 59.9869 | 15.0001 | 79.1096 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.0967 | 9.5697 | 59.9892 | 15.0001
79.1007 | 8.8706 | 60.0345 | 15.0001 | 79.1113 | 18.9002 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1244 | 6.0763 | 59.9869 | 15.0001 | 79.1179 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1051 | 9.5697 | 59.9892 | 15.0001
79.109 | 8.8703 | 60.0345 | 15.0001 | 79.1197 | 18.9026 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1328 | 6.0763 | 59.9869 | 15.0001 | 79.1262 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1134 | 9.5697 | 59.9891 | 15.0001
79.1173 | 8.8703 | 60.0345 | 15.0001 | 79.128 | 18.9026 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1411 | 6.0763 | 59.9869 | 15.0001 | 79.1346 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1217 | 9.5697 | 59.9891 | 15.0001
79.1257 | 8.87 | 60.0345 | 15.0001 | 79.1363 | 18.9026 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1494 | 6.0756 | 59.9869 | 15.0001 | 79.1429 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1301 | 9.5697 | 59.989 | 15.0001
79.134 | 8.87 | 60.0345 | 15.0001 | 79.1447 | 18.9026 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1578 | 6.0756 | 59.9869 | 15.0001 | 79.1512 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1384 | 9.5682 | 59.989 | 15.0001
79.1423 | 8.871 | 60.0345 | 15.0001 | 79.153 | 18.8977 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1661 | 6.0756 | 59.9868 | 15.0001 | 79.1596 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1467 | 9.5682 | 59.9889 | 15.0001
79.1507 | 8.871 | 60.0344 | 15.0001 | 79.1613 | 18.8977 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1744 | 6.0756 | 59.9868 | 15.0001 | 79.1679 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1551 | 9.5693 | 59.9889 | 15.0001
79.159 | 8.8706 | 60.0344 | 15.0001 | 79.1697 | 18.8987 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1828 | 6.0756 | 59.9868 | 15.0001 | 79.1762 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1634 | 9.5693 | 59.9889 | 15.0001
79.1673 | 8.8706 | 60.0344 | 15.0001 | 79.178 | 18.8987 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1911 | 6.0756 | 59.9868 | 15.0001 | 79.1846 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1717 | 9.5693 | 59.9888 | 15.0001
79.1756 | 8.8706 | 60.0344 | 15.0001 | 79.1863 | 18.9508 | 59.9979 | 30.0002 | 79.1994 | 6.0756 | 59.9868 | 15.0001 | 79.1929 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1801 | 9.5693 | 59.9888 | 15.0001
79.184 | 8.8706 | 60.0344 | 15.0001 | 79.1947 | 18.9508 | 59.9979 | 30.0002 | 79.2078 | 6.0756 | 59.9868 | 15.0001 | 79.2012 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1884 | 9.5702 | 59.9887 | 15.0001
79.1923 | 8.871 | 60.0344 | 15.0001 | 79.203 | 18.9508 | 59.9979 | 30.0002 | 79.2161 | 6.0756 | 59.9867 | 15.0001 | 79.2096 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.1967 | 9.5702 | 59.9887 | 15.0001
79.2006 | 8.871 | 60.0344 | 15.0001 | 79.2113 | 18.9508 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2245 | 6.0756 | 59.9867 | 15.0001 | 79.2179 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2051 | 9.5702 | 59.9887 | 15.0001
79.209 | 8.8711 | 60.0344 | 15.0001 | 79.2197 | 18.9508 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2328 | 6.0747 | 59.9867 | 15.0001 | 79.2263 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2134 | 9.5702 | 59.9886 | 15.0001
79.2173 | 8.8711 | 60.0344 | 15.0001 | 79.228 | 18.9508 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2411 | 6.0747 | 59.9867 | 15.0001 | 79.2346 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2217 | 9.5692 | 59.9886 | 15.0001
79.2256 | 8.8711 | 60.0344 | 15.0001 | 79.2363 | 18.9508 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2495 | 6.0759 | 59.9867 | 15.0001 | 79.2429 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2301 | 9.5692 | 59.9885 | 15.0001
79.2339 | 8.8711 | 60.0344 | 15.0001 | 79.2447 | 18.9508 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2578 | 6.0759 | 59.9867 | 15.0001 | 79.2513 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2384 | 9.5698 | 59.9885 | 15.0001
79.2423 | 8.8696 | 60.0344 | 15.0001 | 79.253 | 18.9508 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2661 | 6.0759 | 59.9866 | 15.0001 | 79.2596 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2467 | 9.5698 | 59.9884 | 15.0001
79.2506 | 8.8696 | 60.0343 | 15.0001 | 79.2613 | 18.9508 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2745 | 6.0759 | 59.9866 | 15.0001 | 79.2679 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2551 | 9.5698 | 59.9884 | 15.0001
79.2589 | 8.8692 | 60.0343 | 15.0001 | 79.2697 | 18.9484 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2828 | 6.0759 | 59.9866 | 15.0001 | 79.2763 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2634 | 9.5698 | 59.9884 | 15.0001
79.2672 | 8.8692 | 60.0343 | 15.0001 | 79.278 | 18.9484 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2911 | 6.0759 | 59.9866 | 15.0001 | 79.2846 | 24.2392 | 59.994 | 30.0002 | 79.2717 | 9.646 | 59.9883 | 15.0001
79.2756 | 8.8691 | 60.0343 | 15.0001 | 79.2863 | 18.949 | 59.9978 | 30.0002 | 79.2995 | 6.0757 | 59.9866 | 15.0001 | 79.2929 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.2801 | 9.646 | 59.9883 | 15.0001
79.2839 | 8.8691 | 60.0343 | 15.0001 | 79.2947 | 18.949 | 59.9978 | 30.0002 | 79.3078 | 6.0757 | 59.9866 | 15.0001 | 79.3013 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.2884 | 9.7234 | 59.9882 | 15.0001
79.2922 | 8.9456 | 60.0343 | 15.0001 | 79.303 | 18.949 | 59.9978 | 30.0002 | 79.3161 | 6.0758 | 59.9865 | 15.0001 | 79.3096 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.2967 | 9.7234 | 59.9882 | 15.0001
79.3006 | 8.9456 | 60.0343 | 15.0001 | 79.3113 | 18.949 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3245 | 6.0758 | 59.9865 | 15.0001 | 79.3179 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3051 | 9.723 | 59.9882 | 15.0001
79.3089 | 8.9488 | 60.0343 | 15.0001 | 79.3197 | 18.949 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3328 | 6.0758 | 59.9865 | 15.0001 | 79.3263 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3134 | 9.723 | 59.9881 | 15.0001
79.3172 | 8.9488 | 60.0343 | 15.0001 | 79.328 | 18.949 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3411 | 6.0758 | 59.9865 | 15.0001 | 79.3346 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3218 | 9.7246 | 59.9881 | 15.0001
79.3255 | 8.9488 | 60.0343 | 15.0001 | 79.3363 | 18.949 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3495 | 6.0749 | 59.9865 | 15.0001 | 79.3429 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3301 | 9.7246 | 59.988 | 15.0001
79.3339 | 8.9488 | 60.0343 | 15.0001 | 79.3447 | 18.949 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3578 | 6.0749 | 59.9865 | 15.0001 | 79.3513 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3384 | 9.7239 | 59.988 | 15.0001
79.3422 | 8.9488 | 60.0343 | 15.0001 | 79.353 | 18.9493 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3661 | 6.0749 | 59.9864 | 15.0001 | 79.3596 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3468 | 9.7239 | 59.9879 | 15.0001
79.3505 | 8.9488 | 60.0342 | 15.0001 | 79.3613 | 18.9493 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3745 | 6.0749 | 59.9864 | 15.0001 | 79.3679 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3551 | 9.7239 | 59.9879 | 15.0001
79.3589 | 8.9488 | 60.0342 | 15.0001 | 79.3697 | 18.9493 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3828 | 6.0749 | 59.9864 | 15.0001 | 79.3763 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3634 | 9.7239 | 59.9879 | 15.0001
79.3672 | 8.9488 | 60.0342 | 15.0001 | 79.378 | 18.9493 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3912 | 6.0749 | 59.9864 | 15.0001 | 79.3846 | 24.2373 | 59.994 | 30.0002 | 79.3718 | 9.7252 | 59.9878 | 15.0001
79.3755 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.3863 | 18.9493 | 59.9977 | 30.0002 | 79.3995 | 6.0749 | 59.9864 | 15.0001 | 79.3929 | 24.2393 | 59.994 | 30.0002 | 79.3801 | 9.7252 | 59.9878 | 15.0001
79.3838 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.3947 | 18.9493 | 59.9977 | 30.0002 | 79.4078 | 6.0749 | 59.9864 | 15.0001 | 79.4013 | 24.2393 | 59.994 | 30.0002 | 79.3884 | 9.7245 | 59.9877 | 15.0001
79.3922 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.403 | 18.9493 | 59.9977 | 30.0002 | 79.4162 | 6.075 | 59.9863 | 15.0001 | 79.4096 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.3968 | 9.7245 | 59.9877 | 15.0001
79.4005 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.4113 | 18.9493 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4245 | 6.075 | 59.9863 | 15.0001 | 79.4179 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4051 | 9.7236 | 59.9877 | 15.0001
79.4088 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.4197 | 18.9505 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4328 | 6.075 | 59.9863 | 15.0001 | 79.4263 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4134 | 9.7236 | 59.9876 | 15.0001
79.4172 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.428 | 18.9505 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4412 | 6.075 | 59.9863 | 15.0001 | 79.4346 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4218 | 9.7236 | 59.9876 | 15.0001
79.4255 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.4364 | 18.9505 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4495 | 6.0756 | 59.9863 | 15.0001 | 79.4429 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4301 | 9.7236 | 59.9875 | 15.0001
79.4338 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.4447 | 18.9505 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4578 | 6.0756 | 59.9863 | 15.0001 | 79.4513 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4384 | 9.723 | 59.9875 | 15.0001
79.4421 | 8.9492 | 60.0342 | 15.0001 | 79.453 | 18.9513 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4662 | 6.0751 | 59.9862 | 15.0001 | 79.4596 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4468 | 9.723 | 59.9874 | 15.0001
79.4505 | 8.9492 | 60.0341 | 15.0001 | 79.4614 | 18.9513 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4745 | 6.0751 | 59.9862 | 15.0001 | 79.4679 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4551 | 9.7235 | 59.9874 | 15.0001
79.4588 | 8.9477 | 60.0341 | 15.0001 | 79.4697 | 18.9504 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4828 | 6.0751 | 59.9862 | 15.0001 | 79.4763 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4634 | 9.7235 | 59.9874 | 15.0001
79.4671 | 8.9477 | 60.0341 | 15.0001 | 79.478 | 18.9504 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4912 | 6.0751 | 59.9862 | 15.0001 | 79.4846 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4718 | 9.7231 | 59.9873 | 15.0001
79.4755 | 8.9462 | 60.0341 | 15.0001 | 79.4864 | 18.9504 | 59.9976 | 30.0002 | 79.4995 | 6.0751 | 59.9862 | 15.0001 | 79.4929 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4801 | 9.7231 | 59.9873 | 15.0001
79.4838 | 8.9462 | 60.0341 | 15.0001 | 79.4947 | 18.9504 | 59.9976 | 30.0002 | 79.5078 | 6.0751 | 59.9862 | 15.0001 | 79.5013 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4884 | 9.7231 | 59.9872 | 15.0001
79.4921 | 8.9462 | 60.0341 | 15.0001 | 79.503 | 18.9504 | 59.9976 | 30.0002 | 79.5162 | 6.0741 | 59.9861 | 15.0001 | 79.5096 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.4968 | 9.7231 | 59.9872 | 15.0001
79.5004 | 8.9462 | 60.0341 | 15.0001 | 79.5114 | 18.9504 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5245 | 6.0741 | 59.9861 | 15.0001 | 79.5179 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5051 | 9.7231 | 59.9872 | 15.0001
79.5088 | 8.9462 | 60.0341 | 15.0001 | 79.5197 | 18.9504 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5328 | 6.1728 | 59.9861 | 15.0001 | 79.5263 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5134 | 9.7231 | 59.9871 | 15.0001
79.5171 | 8.9462 | 60.0341 | 15.0001 | 79.528 | 18.9504 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5412 | 6.1728 | 59.9861 | 15.0001 | 79.5346 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5218 | 9.723 | 59.9871 | 15.0001
79.5254 | 8.9453 | 60.0341 | 15.0001 | 79.5364 | 19.0357 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5495 | 6.1724 | 59.9861 | 15.0001 | 79.543 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5301 | 9.723 | 59.987 | 15.0001
79.5338 | 8.9453 | 60.0341 | 15.0001 | 79.5447 | 19.0357 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5579 | 6.1724 | 59.9861 | 15.0001 | 79.5513 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5385 | 9.723 | 59.987 | 15.0001
79.5421 | 8.9468 | 60.0341 | 15.0001 | 79.553 | 19.0363 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5662 | 6.1724 | 59.986 | 15.0001 | 79.5596 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5468 | 9.723 | 59.9869 | 15.0001
79.5504 | 8.9468 | 60.034 | 15.0001 | 79.5614 | 19.0363 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5745 | 6.1724 | 59.986 | 15.0001 | 79.568 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5551 | 9.7238 | 59.9869 | 15.0001
79.5587 | 8.9458 | 60.034 | 15.0001 | 79.5697 | 19.033 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5829 | 6.1724 | 59.986 | 15.0001 | 79.5763 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5635 | 9.7238 | 59.9869 | 15.0001
79.5671 | 8.9458 | 60.034 | 15.0001 | 79.578 | 19.033 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5912 | 6.1724 | 59.986 | 15.0001 | 79.5846 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5718 | 9.7238 | 59.9868 | 15.0001
79.5754 | 8.9458 | 60.034 | 15.0001 | 79.5864 | 19.033 | 59.9975 | 30.0002 | 79.5995 | 6.1725 | 59.986 | 15.0001 | 79.593 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5801 | 9.7238 | 59.9868 | 15.0001
79.5837 | 8.9458 | 60.034 | 15.0001 | 79.5947 | 19.033 | 59.9975 | 30.0002 | 79.6079 | 6.1725 | 59.9859 | 15.0001 | 79.6013 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5885 | 9.7238 | 59.9867 | 15.0001
79.5921 | 8.9458 | 60.034 | 15.0001 | 79.603 | 19.033 | 59.9975 | 30.0002 | 79.6162 | 6.1749 | 59.9859 | 15.0001 | 79.6096 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.5968 | 9.7238 | 59.9867 | 15.0001
79.6004 | 8.9458 | 60.034 | 15.0001 | 79.6114 | 19.033 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6245 | 6.1749 | 59.9859 | 15.0001 | 79.618 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6051 | 9.7238 | 59.9867 | 15.0001
79.6087 | 8.9458 | 60.034 | 15.0001 | 79.6197 | 19.033 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6329 | 6.1749 | 59.9859 | 15.0001 | 79.6263 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6135 | 9.7238 | 59.9866 | 15.0001
79.617 | 8.9458 | 60.0339 | 15.0001 | 79.628 | 19.033 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6412 | 6.1749 | 59.9858 | 15.0001 | 79.6346 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6218 | 9.722 | 59.9866 | 15.0001
79.6254 | 8.9458 | 60.0339 | 15.0001 | 79.6364 | 19.0372 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6495 | 6.1749 | 59.9858 | 15.0001 | 79.643 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6301 | 9.722 | 59.9865 | 15.0001
79.6337 | 8.9458 | 60.0339 | 15.0001 | 79.6447 | 19.0372 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6579 | 6.1749 | 59.9858 | 15.0001 | 79.6513 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6385 | 9.722 | 59.9865 | 15.0001
79.642 | 8.9458 | 60.0339 | 15.0001 | 79.653 | 19.0368 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6662 | 6.2533 | 59.9858 | 15.0001 | 79.6596 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6468 | 9.722 | 59.9864 | 15.0001
79.6504 | 8.9458 | 60.0338 | 15.0001 | 79.6614 | 19.0368 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6745 | 6.2533 | 59.9857 | 15.0001 | 79.668 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6551 | 9.722 | 59.9864 | 15.0001
79.6587 | 8.9458 | 60.0338 | 15.0001 | 79.6697 | 19.0368 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6829 | 6.2533 | 59.9857 | 15.0001 | 79.6763 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6635 | 9.722 | 59.9864 | 15.0001
79.667 | 8.9458 | 60.0338 | 15.0001 | 79.678 | 19.0368 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6912 | 6.2533 | 59.9857 | 15.0001 | 79.6846 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6718 | 9.722 | 59.9863 | 15.0001
79.6753 | 8.9456 | 60.0338 | 15.0001 | 79.6864 | 19.0382 | 59.9974 | 30.0002 | 79.6995 | 6.2536 | 59.9857 | 15.0001 | 79.693 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6802 | 9.722 | 59.9863 | 15.0001
79.6837 | 8.9456 | 60.0337 | 15.0001 | 79.6947 | 19.0382 | 59.9974 | 30.0002 | 79.7079 | 6.2536 | 59.9856 | 15.0001 | 79.7013 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6885 | 9.722 | 59.9862 | 15.0001
79.692 | 8.9456 | 60.0337 | 15.0001 | 79.703 | 19.0382 | 59.9974 | 30.0002 | 79.7162 | 6.2532 | 59.9856 | 15.0001 | 79.7096 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.6968 | 9.722 | 59.9862 | 15.0001
79.7003 | 8.9456 | 60.0337 | 15.0001 | 79.7114 | 19.0382 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7246 | 6.2532 | 59.9856 | 15.0001 | 79.718 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7052 | 9.722 | 59.9862 | 15.0001
79.7087 | 8.9453 | 60.0337 | 15.0001 | 79.7197 | 19.0362 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7329 | 6.2532 | 59.9856 | 15.0001 | 79.7263 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7135 | 9.722 | 59.9861 | 15.0001
79.717 | 8.9453 | 60.0336 | 15.0001 | 79.728 | 19.0362 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7412 | 6.2532 | 59.9855 | 15.0001 | 79.7346 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7218 | 9.722 | 59.9861 | 15.0001
79.7253 | 8.9453 | 60.0336 | 15.0001 | 79.7364 | 19.0362 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7496 | 6.2532 | 59.9855 | 15.0001 | 79.743 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7302 | 9.722 | 59.986 | 15.0001
79.7336 | 8.9453 | 60.0336 | 15.0001 | 79.7447 | 19.0362 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7579 | 6.2532 | 59.9855 | 15.0001 | 79.7513 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7385 | 9.722 | 59.986 | 15.0001
79.742 | 8.9453 | 60.0336 | 15.0001 | 79.753 | 19.0361 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7662 | 6.2532 | 59.9855 | 15.0001 | 79.7596 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7468 | 9.722 | 59.9859 | 15.0001
79.7503 | 8.9453 | 60.0335 | 15.0001 | 79.7614 | 19.0361 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7746 | 6.2532 | 59.9854 | 15.0001 | 79.768 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7552 | 9.722 | 59.9859 | 15.0001
79.7586 | 8.9453 | 60.0335 | 15.0001 | 79.7697 | 19.0343 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7829 | 6.251 | 59.9854 | 15.0001 | 79.7763 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7635 | 9.722 | 59.9859 | 15.0001
79.767 | 8.9453 | 60.0335 | 15.0001 | 79.778 | 19.0343 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7912 | 6.251 | 59.9854 | 15.0001 | 79.7846 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7718 | 9.722 | 59.9858 | 15.0001
79.7753 | 8.9453 | 60.0335 | 15.0001 | 79.7864 | 19.0355 | 59.9973 | 30.0002 | 79.7996 | 6.2502 | 59.9854 | 15.0001 | 79.793 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7802 | 9.722 | 59.9858 | 15.0001
79.7836 | 8.9453 | 60.0334 | 15.0001 | 79.7947 | 19.0355 | 59.9973 | 30.0002 | 79.8079 | 6.2502 | 59.9853 | 15.0001 | 79.8013 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7885 | 9.722 | 59.9857 | 15.0001
79.7919 | 8.9453 | 60.0334 | 15.0001 | 79.803 | 19.0962 | 59.9973 | 30.0002 | 79.8162 | 6.2502 | 59.9853 | 15.0001 | 79.8096 | 24.2427 | 59.994 | 30.0002 | 79.7969 | 9.722 | 59.9857 | 15.0001
79.8003 | 8.9453 | 60.0334 | 15.0001 | 79.8114 | 19.0962 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8246 | 6.2502 | 59.9853 | 15.0001 | 79.818 | 24.2427 | 59.9941 | 30.0002 | 79.8052 | 9.722 | 59.9857 | 15.0001
79.8086 | 9.02 | 60.0334 | 15.0001 | 79.8197 | 19.0962 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8329 | 6.2502 | 59.9853 | 15.0001 | 79.8263 | 24.2427 | 59.9941 | 30.0002 | 79.8135 | 9.722 | 59.9856 | 15.0001
79.8169 | 9.02 | 60.0333 | 15.0001 | 79.828 | 19.0962 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8412 | 6.2502 | 59.9852 | 15.0001 | 79.8347 | 24.2427 | 59.9942 | 30.0002 | 79.8219 | 9.722 | 59.9856 | 15.0001
79.8253 | 9.0193 | 60.0333 | 15.0001 | 79.8364 | 19.0962 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8496 | 6.2504 | 59.9852 | 15.0001 | 79.843 | 24.2427 | 59.9942 | 30.0002 | 79.8302 | 9.722 | 59.9855 | 15.0001
79.8336 | 9.0193 | 60.0333 | 15.0001 | 79.8447 | 19.0962 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8579 | 6.2504 | 59.9852 | 15.0001 | 79.8513 | 24.2427 | 59.9942 | 30.0002 | 79.8385 | 9.722 | 59.9855 | 15.0001
79.8419 | 9.0838 | 60.0333 | 15.0001 | 79.853 | 19.0958 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8662 | 6.2524 | 59.9852 | 15.0001 | 79.8597 | 24.2427 | 59.9943 | 30.0002 | 79.8469 | 9.722 | 59.9854 | 15.0001
79.8502 | 9.0838 | 60.0332 | 15.0001 | 79.8614 | 19.0958 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8746 | 6.2524 | 59.9851 | 15.0001 | 79.868 | 24.2427 | 59.9943 | 30.0002 | 79.8552 | 9.8019 | 59.9854 | 15.0001
79.8586 | 9.0838 | 60.0332 | 15.0001 | 79.8697 | 19.094 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8829 | 6.2524 | 59.9851 | 15.0001 | 79.8763 | 24.2427 | 59.9944 | 30.0002 | 79.8635 | 9.8019 | 59.9854 | 15.0001
79.8669 | 9.0838 | 60.0332 | 15.0001 | 79.878 | 19.094 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8913 | 6.2524 | 59.9851 | 15.0001 | 79.8847 | 24.2427 | 59.9944 | 30.0002 | 79.8719 | 9.8019 | 59.9853 | 15.0001
79.8752 | 9.0838 | 60.0332 | 15.0001 | 79.8864 | 19.094 | 59.9972 | 30.0002 | 79.8996 | 6.2524 | 59.9851 | 15.0001 | 79.893 | 24.2427 | 59.9945 | 30.0002 | 79.8802 | 9.8019 | 59.9853 | 15.0001
79.8836 | 9.0838 | 60.0331 | 15.0001 | 79.8947 | 19.094 | 59.9972 | 30.0002 | 79.9079 | 6.2524 | 59.985 | 15.0001 | 79.9013 | 24.2427 | 59.9945 | 30.0002 | 79.8886 | 9.8019 | 59.9852 | 15.0001
79.8919 | 9.0838 | 60.0331 | 15.0001 | 79.903 | 19.0929 | 59.9972 | 30.0002 | 79.9163 | 6.2525 | 59.985 | 15.0001 | 79.9097 | 24.2427 | 59.9945 | 30.0002 | 79.8969 | 9.8019 | 59.9852 | 15.0001
79.9002 | 9.0838 | 60.0331 | 15.0001 | 79.9114 | 19.0929 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9246 | 6.2525 | 59.985 | 15.0001 | 79.918 | 24.2427 | 59.9946 | 30.0002 | 79.9052 | 9.8 | 59.9852 | 15.0001
79.9085 | 9.0838 | 60.0331 | 15.0001 | 79.9197 | 19.0929 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9329 | 6.2525 | 59.985 | 15.0001 | 79.9263 | 24.2427 | 59.9946 | 30.0002 | 79.9136 | 9.8 | 59.9851 | 15.0001
79.9169 | 9.0838 | 60.033 | 15.0001 | 79.928 | 19.0929 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9413 | 6.2525 | 59.9849 | 15.0001 | 79.9347 | 24.2427 | 59.9947 | 30.0002 | 79.9219 | 9.7991 | 59.9851 | 15.0001
79.9252 | 9.0832 | 60.033 | 15.0001 | 79.9364 | 19.0897 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9496 | 6.2539 | 59.9849 | 15.0001 | 79.943 | 24.2427 | 59.9947 | 30.0002 | 79.9302 | 9.7991 | 59.985 | 15.0001
79.9335 | 9.0832 | 60.033 | 15.0001 | 79.9447 | 19.0897 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9579 | 6.2539 | 59.9849 | 15.0001 | 79.9513 | 24.2427 | 59.9947 | 30.0002 | 79.9386 | 9.7991 | 59.985 | 15.0001
79.9419 | 9.0832 | 60.033 | 15.0001 | 79.953 | 19.124 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9663 | 6.2539 | 59.9849 | 15.0001 | 79.9597 | 24.2462 | 59.9948 | 30.0002 | 79.9469 | 9.7991 | 59.9849 | 15.0001
79.9502 | 9.0832 | 60.0329 | 15.0001 | 79.9614 | 19.124 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9746 | 6.2539 | 59.9848 | 15.0001 | 79.968 | 24.2462 | 59.9948 | 30.0002 | 79.9552 | 9.7991 | 59.9849 | 15.0001
79.9585 | 9.0832 | 60.0329 | 15.0001 | 79.9697 | 19.124 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9829 | 6.2541 | 59.9848 | 15.0001 | 79.9763 | 24.3215 | 59.9949 | 30.0002 | 79.9636 | 9.7991 | 59.9849 | 15.0001
79.9668 | 9.0832 | 60.0329 | 15.0001 | 79.978 | 19.124 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9913 | 6.2541 | 59.9848 | 15.0001 | 79.9847 | 24.3215 | 59.9949 | 30.0002 | 79.9719 | 9.7991 | 59.9848 | 15.0001
79.9752 | 9.0832 | 60.0329 | 15.0001 | 79.9864 | 19.123 | 59.9971 | 30.0002 | 79.9996 | 6.2541 | 59.9848 | 15.0001 | 79.993 | 24.3215 | 59.995 | 30.0002 | 79.9802 | 9.7991 | 59.9848 | 15.0001
79.9835 | 9.0832 | 60.0328 | 15.0001 | 79.9947 | 19.123 | 59.9971 | 30.0002 | 80.0079 | 6.2541 | 59.9847 | 15.0001 | 80.0013 | 24.3215 | 59.995 | 30.0002 | 79.9886 | 9.7991 | 59.9847 | 15.0001
79.9918 | 9.0851 | 60.0328 | 15.0001 | 80.003 | 19.1264 | 59.9971 | 30.0002 | 80.0163 | 6.2537 | 59.9847 | 15.0001 | 80.0097 | 24.3215 | 59.995 | 30.0002 | 79.9969 | 9.7991 | 59.9847 | 15.0001
80.0002 | 9.0851 | 60.0328 | 15.0001 | 80.0114 | 19.1264 | 59.997 | 30.0002 | 80.0246 | 6.2537 | 59.9847 | 15.0001 | 80.018 | 24.3215 | 59.9951 | 30.0002 | 80.0053 | 9.7991 | 59.9847 | 15.0001
80.0085 | 9.0851 | 60.0328 | 15.0001 | 80.0197 | 19.1249 | 59.997 | 30.0002 | 80.0329 | 6.2538 | 59.9847 | 15.0001 | 80.0263 | 24.3215 | 59.9951 | 30.0002 | 80.0136 | 9.7991 | 59.9846 | 15.0001
80.0168 | 9.0851 | 60.0327 | 15.0001 | 80.028 | 19.1249 | 59.997 | 30.0002 | 80.0413 | 6.2538 | 59.9846 | 15.0001 | 80.0347 | 24.3215 | 59.9952 | 30.0002 | 80.0219 | 9.7991 | 59.9846 | 15.0001
80.0251 | 9.0851 | 60.0327 | 15.0001 | 80.0364 | 19.1249 | 59.997 | 30.0002 | 80.0496 | 6.2539 | 59.9846 | 15.0001 | 80.043 | 24.3215 | 59.9952 | 30.0002 | 80.0303 | 9.7991 | 59.9845 | 15.0001
80.0335 | 9.0851 | 60.0327 | 15.0001 | 80.0447 | 19.1249 | 59.997 | 30.0002 | 80.058 | 6.2539 | 59.9846 | 15.0001 | 80.0513 | 24.3215 | 59.9953 | 30.0002 | 80.0386 | 9.7991 | 59.9845 | 15.0001
80.0418 | 9.0851 | 60.0327 | 15.0001 | 80.053 | 19.1234 | 59.997 | 30.0002 | 80.0663 | 6.2539 | 59.9846 | 15.0001 | 80.0597 | 24.3215 | 59.9953 | 30.0002 | 80.0469 | 9.7991 | 59.9844 | 15.0001
80.0501 | 9.0851 | 60.0326 | 15.0001 | 80.0614 | 19.1234 | 59.997 | 30.0002 | 80.0746 | 6.2539 | 59.9845 | 15.0001 | 80.068 | 24.3215 | 59.9953 | 30.0002 | 80.0553 | 9.7991 | 59.9844 | 15.0001
80.0585 | 9.0838 | 60.0326 | 15.0001 | 80.0697 | 19.1234 | 59.9969 | 30.0002 | 80.083 | 6.3372 | 59.9845 | 15.0001 | 80.0763 | 24.3215 | 59.9954 | 30.0002 | 80.0636 | 9.7991 | 59.9844 | 15.0001
80.0668 | 9.0838 | 60.0326 | 15.0001 | 80.078 | 19.1234 | 59.9969 | 30.0002 | 80.0913 | 6.3372 | 59.9845 | 15.0001 | 80.0847 | 24.3215 | 59.9954 | 30.0002 | 80.0719 | 9.7991 | 59.9843 | 15.0001
80.0751 | 9.0838 | 60.0326 | 15.0001 | 80.0864 | 19.1251 | 59.9969 | 30.0002 | 80.0996 | 6.3373 | 59.9845 | 15.0001 | 80.093 | 24.3215 | 59.9955 | 30.0002 | 80.0803 | 9.7991 | 59.9843 | 15.0001
80.0834 | 9.0838 | 60.0325 | 15.0001 | 80.0947 | 19.1251 | 59.9968 | 30.0002 | 80.108 | 6.3373 | 59.9844 | 15.0001 | 80.1013 | 24.3215 | 59.9955 | 30.0002 | 80.0886 | 9.7991 | 59.9842 | 15.0001
80.0918 | 9.0838 | 60.0325 | 15.0001 | 80.103 | 19.1218 | 59.9968 | 30.0002 | 80.1163 | 6.3373 | 59.9844 | 15.0001 | 80.1097 | 24.3215 | 59.9955 | 30.0002 | 80.0969 | 9.7991 | 59.9842 | 15.0001
80.1001 | 9.0838 | 60.0325 | 15.0001 | 80.1114 | 19.1218 | 59.9968 | 30.0002 | 80.1246 | 6.3373 | 59.9844 | 15.0001 | 80.118 | 24.3215 | 59.9956 | 30.0002 | 80.1053 | 9.7991 | 59.9842 | 15.0001
80.1084 | 9.0831 | 60.0325 | 15.0001 | 80.1197 | 19.1202 | 59.9967 | 30.0002 | 80.133 | 6.3365 | 59.9844 | 15.0001 | 80.1263 | 24.3215 | 59.9956 | 30.0002 | 80.1136 | 9.7991 | 59.9841 | 15.0001
80.1168 | 9.0831 | 60.0324 | 15.0001 | 80.128 | 19.1202 | 59.9967 | 30.0002 | 80.1413 | 6.3365 | 59.9843 | 15.0001 | 80.1347 | 24.3215 | 59.9957 | 30.0002 | 80.122 | 9.7991 | 59.9841 | 15.0001
80.1251 | 9.0831 | 60.0324 | 15.0001 | 80.1364 | 19.1202 | 59.9967 | 30.0002 | 80.1496 | 6.3365 | 59.9843 | 15.0001 | 80.143 | 24.3215 | 59.9957 | 30.0002 | 80.1303 | 9.7991 | 59.984 | 15.0001
80.1334 | 9.0831 | 60.0324 | 15.0001 | 80.1447 | 19.1202 | 59.9966 | 30.0002 | 80.158 | 6.3365 | 59.9843 | 15.0001 | 80.1514 | 24.3215 | 59.9958 | 30.0002 | 80.1386 | 9.7991 | 59.984 | 15.0001
80.1417 | 9.0831 | 60.0324 | 15.0001 | 80.153 | 19.1184 | 59.9966 | 30.0002 | 80.1663 | 6.3365 | 59.9843 | 15.0001 | 80.1597 | 24.3193 | 59.9958 | 30.0002 | 80.147 | 9.7991 | 59.984 | 15.0001
80.1501 | 9.0831 | 60.0323 | 15.0001 | 80.1614 | 19.1184 | 59.9966 | 30.0002 | 80.1747 | 6.3365 | 59.9842 | 15.0001 | 80.168 | 24.3193 | 59.9958 | 30.0002 | 80.1553 | 9.7991 | 59.9839 | 15.0001
80.1584 | 9.0831 | 60.0323 | 15.0001 | 80.1697 | 19.1184 | 59.9965 | 30.0002 | 80.183 | 6.3365 | 59.9842 | 15.0001 | 80.1764 | 24.3199 | 59.9959 | 30.0002 | 80.1636 | 9.7991 | 59.9839 | 15.0001
80.1667 | 9.0831 | 60.0323 | 15.0001 | 80.178 | 19.1184 | 59.9965 | 30.0002 | 80.1913 | 6.3365 | 59.9842 | 15.0001 | 80.1847 | 24.3199 | 59.9959 | 30.0002 | 80.172 | 9.8004 | 59.9839 | 15.0001
80.1751 | 9.0838 | 60.0323 | 15.0001 | 80.1864 | 19.1199 | 59.9965 | 30.0002 | 80.1997 | 6.3365 | 59.9842 | 15.0001 | 80.193 | 24.3199 | 59.996 | 30.0002 | 80.1803 | 9.8004 | 59.9839 | 15.0001
80.1834 | 9.0838 | 60.0322 | 15.0001 | 80.1947 | 19.1199 | 59.9964 | 30.0002 | 80.208 | 6.3365 | 59.9841 | 15.0001 | 80.2014 | 24.3199 | 59.996 | 30.0002 | 80.1886 | 9.8004 | 59.9838 | 15.0001
80.1917 | 9.0838 | 60.0322 | 15.0001 | 80.203 | 19.1179 | 59.9964 | 30.0002 | 80.2163 | 6.3365 | 59.9841 | 15.0001 | 80.2097 | 24.3199 | 59.996 | 30.0002 | 80.197 | 9.8004 | 59.9838 | 15.0001
80.2 | 9.0838 | 60.0322 | 15.0001 | 80.2114 | 19.1179 | 59.9964 | 30.0002 | 80.2247 | 6.3365 | 59.9841 | 15.0001 | 80.218 | 24.3199 | 59.9961 | 30.0002 | 80.2053 | 9.8004 | 59.9838 | 15.0001
80.2084 | 9.0831 | 60.0322 | 15.0001 | 80.2197 | 19.1179 | 59.9963 | 30.0002 | 80.233 | 6.3371 | 59.9841 | 15.0001 | 80.2264 | 24.3199 | 59.9961 | 30.0002 | 80.2136 | 9.8004 | 59.9838 | 15.0001
80.2167 | 9.0831 | 60.0321 | 15.0001 | 80.228 | 19.1179 | 59.9963 | 30.0002 | 80.2413 | 6.3371 | 59.984 | 15.0001 | 80.2347 | 24.3199 | 59.9962 | 30.0002 | 80.222 | 9.8004 | 59.9837 | 15.0001
80.225 | 9.0831 | 60.0321 | 15.0001 | 80.2364 | 19.1179 | 59.9963 | 30.0002 | 80.2497 | 6.3371 | 59.984 | 15.0001 | 80.243 | 24.3199 | 59.9962 | 30.0002 | 80.2303 | 9.8004 | 59.9837 | 15.0001
80.2334 | 9.0831 | 60.0321 | 15.0001 | 80.2447 | 19.1179 | 59.9962 | 30.0002 | 80.258 | 6.3371 | 59.984 | 15.0001 | 80.2514 | 24.3199 | 59.9963 | 30.0002 | 80.2387 | 9.8019 | 59.9837 | 15.0001
80.2417 | 9.0831 | 60.0321 | 15.0001 | 80.253 | 19.1171 | 59.9962 | 30.0002 | 80.2663 | 6.3371 | 59.984 | 15.0001 | 80.2597 | 24.3199 | 59.9963 | 30.0002 | 80.247 | 9.8019 | 59.9837 | 15.0001
80.25 | 9.0831 | 60.032 | 15.0001 | 80.2614 | 19.1171 | 59.9962 | 30.0002 | 80.2747 | 6.3371 | 59.9839 | 15.0001 | 80.268 | 24.3199 | 59.9963 | 30.0002 | 80.2553 | 9.8019 | 59.9836 | 15.0001
80.2583 | 9.0831 | 60.032 | 15.0001 | 80.2697 | 19.1835 | 59.9961 | 30.0002 | 80.283 | 6.3371 | 59.9839 | 15.0001 | 80.2764 | 24.3199 | 59.9964 | 30.0002 | 80.2637 | 9.8019 | 59.9836 | 15.0001
80.2667 | 9.0831 | 60.032 | 15.0001 | 80.278 | 19.1835 | 59.9961 | 30.0002 | 80.2914 | 6.3371 | 59.9839 | 15.0001 | 80.2847 | 24.3199 | 59.9964 | 30.0002 | 80.272 | 9.8019 | 59.9836 | 15.0001
80.275 | 9.0844 | 60.032 | 15.0001 | 80.2864 | 19.1835 | 59.9961 | 30.0002 | 80.2997 | 6.3371 | 59.9839 | 15.0001 | 80.293 | 24.3199 | 59.9965 | 30.0002 | 80.2803 | 9.8019 | 59.9836 | 15.0001
80.2833 | 9.0844 | 60.0319 | 15.0001 | 80.2947 | 19.1835 | 59.996 | 30.0002 | 80.308 | 6.3371 | 59.9838 | 15.0001 | 80.3014 | 24.3199 | 59.9965 | 30.0002 | 80.2887 | 9.8019 | 59.9835 | 15.0001
80.2917 | 9.0874 | 60.0319 | 15.0001 | 80.303 | 19.1851 | 59.996 | 30.0002 | 80.3164 | 6.3371 | 59.9838 | 15.0001 | 80.3097 | 24.3216 | 59.9965 | 30.0002 | 80.297 | 9.8019 | 59.9835 | 15.0001
80.3 | 9.0874 | 60.0319 | 15.0001 | 80.3114 | 19.1851 | 59.996 | 30.0002 | 80.3247 | 6.3371 | 59.9838 | 15.0001 | 80.318 | 24.3216 | 59.9966 | 30.0002 | 80.3053 | 9.8019 | 59.9835 | 15.0001
80.3083 | 9.0873 | 60.0319 | 15.0001 | 80.3197 | 19.1822 | 59.9959 | 30.0002 | 80.333 | 6.3371 | 59.9838 | 15.0001 | 80.3264 | 24.3258 | 59.9966 | 30.0002 | 80.3137 | 9.8019 | 59.9835 | 15.0001
80.3167 | 9.0873 | 60.0318 | 15.0001 | 80.328 | 19.1822 | 59.9959 | 30.0002 | 80.3414 | 6.3371 | 59.9837 | 15.0001 | 80.3347 | 24.3258 | 59.9967 | 30.0002 | 80.322 | 9.8019 | 59.9834 | 15.0001
80.325 | 9.0873 | 60.0318 | 15.0001 | 80.3364 | 19.1838 | 59.9959 | 30.0002 | 80.3497 | 6.3371 | 59.9837 | 15.0001 | 80.343 | 24.3294 | 59.9967 | 30.0002 | 80.3303 | 9.8019 | 59.9834 | 15.0001
80.3333 | 9.0873 | 60.0318 | 15.0001 | 80.3447 | 19.1838 | 59.9958 | 30.0002 | 80.358 | 6.3371 | 59.9837 | 15.0001 | 80.3514 | 24.3294 | 59.9968 | 30.0002 | 80.3387 | 9.8019 | 59.9834 | 15.0001
80.3416 | 9.0873 | 60.0318 | 15.0001 | 80.353 | 19.2177 | 59.9958 | 30.0002 | 80.3664 | 6.3371 | 59.9837 | 15.0001 | 80.3597 | 24.3294 | 59.9968 | 30.0002 | 80.347 | 9.8019 | 59.9834 | 15.0001
80.35 | 9.0873 | 60.0317 | 15.0001 | 80.3614 | 19.2177 | 59.9958 | 30.0002 | 80.3747 | 6.3371 | 59.9836 | 15.0001 | 80.368 | 24.3294 | 59.9968 | 30.0002 | 80.3554 | 9.8019 | 59.9833 | 15.0001
80.3583 | 9.0873 | 60.0317 | 15.0001 | 80.3697 | 19.2229 | 59.9957 | 30.0002 | 80.383 | 6.3371 | 59.9836 | 15.0001 | 80.3764 | 24.3294 | 59.9969 | 30.0002 | 80.3637 | 9.8019 | 59.9833 | 15.0001
80.3666 | 9.0873 | 60.0317 | 15.0001 | 80.378 | 19.2229 | 59.9957 | 30.0002 | 80.3914 | 6.3371 | 59.9836 | 15.0001 | 80.3847 | 24.3294 | 59.9969 | 30.0002 | 80.372 | 9.8026 | 59.9833 | 15.0001
80.375 | 9.0843 | 60.0317 | 15.0001 | 80.3864 | 19.2221 | 59.9957 | 30.0002 | 80.3997 | 6.3371 | 59.9836 | 15.0001 | 80.393 | 24.4354 | 59.997 | 30.0002 | 80.3804 | 9.8026 | 59.9833 | 15.0001
80.3833 | 9.0843 | 60.0316 | 15.0001 | 80.3947 | 19.2221 | 59.9956 | 30.0002 | 80.4081 | 6.3371 | 59.9835 | 15.0001 | 80.4014 | 24.4354 | 59.997 | 30.0002 | 80.3887 | 9.804 | 59.9832 | 15.0001
80.3916 | 9.085 | 60.0316 | 15.0001 | 80.403 | 19.2221 | 59.9956 | 30.0002 | 80.4164 | 6.3371 | 59.9835 | 15.0001 | 80.4097 | 24.4374 | 59.997 | 30.0002 | 80.397 | 9.804 | 59.9832 | 15.0001
80.3999 | 9.085 | 60.0316 | 15.0001 | 80.4114 | 19.2221 | 59.9956 | 30.0002 | 80.4247 | 6.3371 | 59.9835 | 15.0001 | 80.418 | 24.4374 | 59.9971 | 30.0002 | 80.4054 | 9.804 | 59.9832 | 15.0001
80.4083 | 9.085 | 60.0316 | 15.0001 | 80.4197 | 19.2184 | 59.9955 | 30.0002 | 80.4331 | 6.3371 | 59.9835 | 15.0001 | 80.4264 | 24.4374 | 59.9971 | 30.0002 | 80.4137 | 9.804 | 59.9832 | 15.0001
80.4166 | 9.085 | 60.0315 | 15.0001 | 80.428 | 19.2184 | 59.9955 | 30.0002 | 80.4414 | 6.3371 | 59.9834 | 15.0001 | 80.4347 | 24.4374 | 59.9972 | 30.0002 | 80.422 | 9.804 | 59.9831 | 15.0001
80.4249 | 9.0838 | 60.0315 | 15.0001 | 80.4364 | 19.2184 | 59.9955 | 30.0002 | 80.4497 | 6.3371 | 59.9834 | 15.0001 | 80.4431 | 24.4309 | 59.9972 | 30.0002 | 80.4304 | 9.804 | 59.9831 | 15.0001
80.4333 | 9.0838 | 60.0315 | 15.0001 | 80.4447 | 19.2184 | 59.9954 | 30.0002 | 80.4581 | 6.3371 | 59.9834 | 15.0001 | 80.4514 | 24.4309 | 59.9973 | 30.0002 | 80.4387 | 9.804 | 59.9831 | 15.0001
80.4416 | 9.0838 | 60.0315 | 15.0001 | 80.453 | 19.2185 | 59.9954 | 30.0002 | 80.4664 | 6.3371 | 59.9834 | 15.0001 | 80.4597 | 24.4309 | 59.9973 | 30.0002 | 80.4471 | 9.804 | 59.9831 | 15.0001
80.4499 | 9.0838 | 60.0314 | 15.0001 | 80.4614 | 19.2185 | 59.9954 | 30.0002 | 80.4747 | 6.3371 | 59.9833 | 15.0001 | 80.4681 | 24.4309 | 59.9973 | 30.0002 | 80.4554 | 9.804 | 59.983 | 15.0001
80.4582 | 9.0853 | 60.0314 | 15.0001 | 80.4697 | 19.233 | 59.9953 | 30.0002 | 80.4831 | 6.3371 | 59.9833 | 15.0001 | 80.4764 | 24.4309 | 59.9974 | 30.0002 | 80.4637 | 9.804 | 59.983 | 15.0001
80.4666 | 9.0853 | 60.0314 | 15.0001 | 80.478 | 19.233 | 59.9953 | 30.0002 | 80.4914 | 6.3371 | 59.9833 | 15.0001 | 80.4847 | 24.4309 | 59.9974 | 30.0002 | 80.4721 | 9.8041 | 59.983 | 15.0001
80.4749 | 9.0853 | 60.0314 | 15.0001 | 80.4864 | 19.2335 | 59.9953 | 30.0002 | 80.4997 | 6.3371 | 59.9833 | 15.0001 | 80.4931 | 24.4309 | 59.9975 | 30.0002 | 80.4804 | 9.8041 | 59.983 | 15.0001
80.4832 | 9.0853 | 60.0313 | 15.0001 | 80.4947 | 19.2335 | 59.9952 | 30.0002 | 80.5081 | 6.3371 | 59.9832 | 15.0001 | 80.5014 | 24.4309 | 59.9975 | 30.0002 | 80.4887 | 9.8041 | 59.9829 | 15.0001
80.4916 | 9.0853 | 60.0313 | 15.0001 | 80.503 | 19.2335 | 59.9952 | 30.0002 | 80.5164 | 6.3371 | 59.9832 | 15.0001 | 80.5097 | 24.4309 | 59.9975 | 30.0002 | 80.4971 | 9.8041 | 59.9829 | 15.0001
80.4999 | 9.0853 | 60.0313 | 15.0001 | 80.5114 | 19.2335 | 59.9952 | 30.0002 | 80.5248 | 6.3371 | 59.9832 | 15.0001 | 80.5181 | 24.4309 | 59.9976 | 30.0002 | 80.5054 | 9.8041 | 59.9829 | 15.0001
80.5082 | 9.0834 | 60.0313 | 15.0001 | 80.5197 | 19.2321 | 59.9951 | 30.0002 | 80.5331 | 6.3371 | 59.9832 | 15.0001 | 80.5264 | 24.4309 | 59.9976 | 30.0002 | 80.5137 | 9.8041 | 59.9829 | 15.0001
80.5165 | 9.0834 | 60.0312 | 15.0001 | 80.528 | 19.2321 | 59.9951 | 30.0002 | 80.5414 | 6.3371 | 59.9831 | 15.0001 | 80.5347 | 24.4309 | 59.9977 | 30.0002 | 80.5221 | 9.8041 | 59.9828 | 15.0001
80.5249 | 9.0834 | 60.0312 | 15.0001 | 80.5364 | 19.2318 | 59.9951 | 30.0002 | 80.5498 | 6.3371 | 59.9831 | 15.0001 | 80.5431 | 24.427 | 59.9977 | 30.0002 | 80.5304 | 9.8041 | 59.9828 | 15.0001
80.5332 | 9.0834 | 60.0312 | 15.0001 | 80.5447 | 19.2318 | 59.995 | 30.0002 | 80.5581 | 6.3371 | 59.9831 | 15.0001 | 80.5514 | 24.427 | 59.9978 | 30.0002 | 80.5387 | 9.8025 | 59.9828 | 15.0001
80.5415 | 9.0834 | 60.0312 | 15.0001 | 80.553 | 19.2318 | 59.995 | 30.0002 | 80.5664 | 6.3371 | 59.9831 | 15.0001 | 80.5597 | 24.427 | 59.9978 | 30.0002 | 80.5471 | 9.8025 | 59.9828 | 15.0001
80.5499 | 9.0834 | 60.0311 | 15.0001 | 80.5614 | 19.2318 | 59.995 | 30.0002 | 80.5748 | 6.3371 | 59.983 | 15.0001 | 80.5681 | 24.427 | 59.9978 | 30.0002 | 80.5554 | 9.8025 | 59.9827 | 15.0001
80.5582 | 9.0834 | 60.0311 | 15.0001 | 80.5697 | 19.2325 | 59.9949 | 30.0002 | 80.5831 | 6.3372 | 59.983 | 15.0001 | 80.5764 | 24.427 | 59.9979 | 30.0002 | 80.5638 | 9.8025 | 59.9827 | 15.0001
80.5665 | 9.0834 | 60.0311 | 15.0001 | 80.578 | 19.2325 | 59.9949 | 30.0002 | 80.5914 | 6.3372 | 59.983 | 15.0001 | 80.5847 | 24.427 | 59.9979 | 30.0002 | 80.5721 | 9.8019 | 59.9827 | 15.0001
80.5748 | 9.0828 | 60.0311 | 15.0001 | 80.5864 | 19.2325 | 59.9949 | 30.0002 | 80.5998 | 6.3372 | 59.983 | 15.0001 | 80.5931 | 24.427 | 59.998 | 30.0002 | 80.5804 | 9.8019 | 59.9827 | 15.0001
80.5832 | 9.0828 | 60.031 | 15.0001 | 80.5947 | 19.2325 | 59.9948 | 30.0002 | 80.6081 | 6.3372 | 59.983 | 15.0001 | 80.6014 | 24.427 | 59.998 | 30.0002 | 80.5888 | 9.8008 | 59.9826 | 15.0001
80.5915 | 9.0852 | 60.031 | 15.0001 | 80.603 | 19.2325 | 59.9948 | 30.0002 | 80.6165 | 6.3372 | 59.9831 | 15.0001 | 80.6097 | 24.427 | 59.998 | 30.0002 | 80.5971 | 9.8008 | 59.9826 | 15.0001
80.5998 | 9.0852 | 60.031 | 15.0001 | 80.6114 | 19.2325 | 59.9948 | 30.0002 | 80.6248 | 6.3372 | 59.9831 | 15.0001 | 80.6181 | 24.427 | 59.9981 | 30.0002 | 80.6054 | 9.8008 | 59.9826 | 15.0001
80.6082 | 9.0852 | 60.0309 | 15.0001 | 80.6197 | 19.2338 | 59.9947 | 30.0002 | 80.6331 | 6.3372 | 59.9831 | 15.0001 | 80.6264 | 24.427 | 59.9981 | 30.0002 | 80.6138 | 9.8008 | 59.9826 | 15.0001
80.6165 | 9.0852 | 60.0309 | 15.0001 | 80.628 | 19.2338 | 59.9947 | 30.0002 | 80.6415 | 6.3372 | 59.9831 | 15.0001 | 80.6347 | 24.427 | 59.9982 | 30.0002 | 80.6221 | 9.8008 | 59.9825 | 15.0001
80.6248 | 9.0852 | 60.0309 | 15.0001 | 80.6364 | 19.2356 | 59.9947 | 30.0002 | 80.6498 | 6.3372 | 59.9831 | 15.0001 | 80.6431 | 24.427 | 59.9982 | 30.0002 | 80.6304 | 9.8008 | 59.9825 | 15.0001
80.6331 | 9.0852 | 60.0308 | 15.0001 | 80.6447 | 19.2356 | 59.9946 | 30.0002 | 80.6581 | 6.3372 | 59.9831 | 15.0001 | 80.6514 | 24.427 | 59.9983 | 30.0002 | 80.6388 | 9.8008 | 59.9825 | 15.0001
80.6415 | 9.0852 | 60.0308 | 15.0001 | 80.653 | 19.2356 | 59.9946 | 30.0002 | 80.6665 | 6.3384 | 59.9832 | 15.0001 | 80.6597 | 24.427 | 59.9983 | 30.0002 | 80.6471 | 9.8008 | 59.9825 | 15.0001
80.6498 | 9.0852 | 60.0308 | 15.0001 | 80.6614 | 19.2356 | 59.9946 | 30.0002 | 80.6748 | 6.3384 | 59.9832 | 15.0001 | 80.6681 | 24.427 | 59.9983 | 30.0002 | 80.6554 | 9.8008 | 59.9824 | 15.0001
80.6581 | 9.0852 | 60.0307 | 15.0001 | 80.6697 | 19.2407 | 59.9945 | 30.0002 | 80.6831 | 6.3399 | 59.9832 | 15.0001 | 80.6764 | 24.427 | 59.9984 | 30.0002 | 80.6638 | 9.8008 | 59.9824 | 15.0001
80.6665 | 9.0852 | 60.0307 | 15.0001 | 80.678 | 19.2407 | 59.9945 | 30.0002 | 80.6915 | 6.3399 | 59.9832 | 15.0001 | 80.6847 | 24.427 | 59.9984 | 30.0002 | 80.6721 | 9.8008 | 59.9824 | 15.0001
80.6748 | 9.0832 | 60.0307 | 15.0001 | 80.6864 | 19.2383 | 59.9945 | 30.0002 | 80.6998 | 6.3391 | 59.9832 | 15.0001 | 80.6931 | 24.427 | 59.9985 | 30.0002 | 80.6805 | 9.8008 | 59.9824 | 15.0001
80.6831 | 9.0832 | 60.0306 | 15.0001 | 80.6947 | 19.2383 | 59.9944 | 30.0002 | 80.7081 | 6.3391 | 59.9832 | 15.0001 | 80.7014 | 24.427 | 59.9985 | 30.0002 | 80.6888 | 9.7985 | 59.9823 | 15.0001
80.6914 | 9.0832 | 60.0306 | 15.0001 | 80.703 | 19.2383 | 59.9944 | 30.0002 | 80.7165 | 6.3391 | 59.9833 | 15.0001 | 80.7097 | 24.427 | 59.9985 | 30.0002 | 80.6971 | 9.7985 | 59.9823 | 15.0001
80.6998 | 9.0832 | 60.0306 | 15.0001 | 80.7114 | 19.2383 | 59.9944 | 30.0002 | 80.7248 | 6.3391 | 59.9833 | 15.0001 | 80.7181 | 24.427 | 59.9986 | 30.0002 | 80.7055 | 9.7985 | 59.9823 | 15.0001
80.7081 | 9.0832 | 60.0305 | 15.0001 | 80.7197 | 19.2625 | 59.9943 | 30.0002 | 80.7331 | 6.3391 | 59.9833 | 15.0001 | 80.7264 | 24.427 | 59.9986 | 30.0002 | 80.7138 | 9.7985 | 59.9823 | 15.0001
80.7164 | 9.0832 | 60.0305 | 15.0001 | 80.728 | 19.2625 | 59.9943 | 30.0002 | 80.7415 | 6.3391 | 59.9833 | 15.0001 | 80.7347 | 24.427 | 59.9987 | 30.0002 | 80.7221 | 9.7988 | 59.9822 | 15.0001
80.7248 | 9.0832 | 60.0305 | 15.0001 | 80.7364 | 19.2699 | 59.9943 | 30.0002 | 80.7498 | 6.3374 | 59.9833 | 15.0001 | 80.7431 | 24.427 | 59.9987 | 30.0002 | 80.7305 | 9.7988 | 59.9822 | 15.0001
80.7331 | 9.0832 | 60.0304 | 15.0001 | 80.7447 | 19.2699 | 59.9942 | 30.0002 | 80.7581 | 6.3374 | 59.9833 | 15.0001 | 80.7514 | 24.427 | 59.9988 | 30.0002 | 80.7388 | 9.7988 | 59.9822 | 15.0001
80.7414 | 9.0819 | 60.0304 | 15.0001 | 80.753 | 19.2715 | 59.9942 | 30.0002 | 80.7665 | 6.3361 | 59.9834 | 15.0001 | 80.7597 | 24.427 | 59.9988 | 30.0002 | 80.7471 | 9.7988 | 59.9822 | 15.0001
80.7497 | 9.0819 | 60.0304 | 15.0001 | 80.7614 | 19.2715 | 59.9942 | 30.0002 | 80.7748 | 6.3361 | 59.9834 | 15.0001 | 80.7681 | 24.427 | 59.9988 | 30.0002 | 80.7555 | 9.8001 | 59.9821 | 15.0001
80.7581 | 9.0804 | 60.0303 | 15.0001 | 80.7697 | 19.2677 | 59.9941 | 30.0002 | 80.7832 | 6.3361 | 59.9834 | 15.0001 | 80.7764 | 24.427 | 59.9989 | 30.0002 | 80.7638 | 9.8001 | 59.9821 | 15.0001
80.7664 | 9.0804 | 60.0303 | 15.0001 | 80.778 | 19.2677 | 59.9941 | 30.0002 | 80.7915 | 6.3361 | 59.9834 | 15.0001 | 80.7847 | 24.427 | 59.9989 | 30.0002 | 80.7721 | 9.8001 | 59.9821 | 15.0001
80.7747 | 9.0807 | 60.0303 | 15.0001 | 80.7864 | 19.2677 | 59.9941 | 30.0002 | 80.7998 | 6.3361 | 59.9834 | 15.0001 | 80.7931 | 24.427 | 59.999 | 30.0002 | 80.7805 | 9.8001 | 59.9821 | 15.0001
80.7831 | 9.0807 | 60.0302 | 15.0001 | 80.7947 | 19.2677 | 59.994 | 30.0002 | 80.8082 | 6.3361 | 59.9834 | 15.0001 | 80.8014 | 24.427 | 59.999 | 30.0002 | 80.7888 | 9.8001 | 59.982 | 15.0001
80.7914 | 9.1325 | 60.0302 | 15.0001 | 80.803 | 19.2642 | 59.994 | 30.0002 | 80.8165 | 6.3366 | 59.9835 | 15.0001 | 80.8097 | 24.427 | 59.999 | 30.0002 | 80.7972 | 9.8001 | 59.982 | 15.0001
80.7997 | 9.1325 | 60.0302 | 15.0001 | 80.8114 | 19.2642 | 59.994 | 30.0002 | 80.8248 | 6.3366 | 59.9835 | 15.0001 | 80.8181 | 24.427 | 59.9991 | 30.0002 | 80.8055 | 9.8001 | 59.982 | 15.0001
80.808 | 9.1569 | 60.0301 | 15.0001 | 80.8197 | 19.2642 | 59.9939 | 30.0002 | 80.8332 | 6.337 | 59.9835 | 15.0001 | 80.8264 | 24.427 | 59.9991 | 30.0002 | 80.8138 | 9.8001 | 59.982 | 15.0001
80.8164 | 9.1569 | 60.0301 | 15.0001 | 80.828 | 19.2642 | 59.9939 | 30.0002 | 80.8415 | 6.337 | 59.9835 | 15.0001 | 80.8347 | 24.427 | 59.9991 | 30.0002 | 80.8222 | 9.8001 | 59.9819 | 15.0001
80.8247 | 9.1572 | 60.0301 | 15.0001 | 80.8364 | 19.2642 | 59.9939 | 30.0002 | 80.8498 | 6.3375 | 59.9835 | 15.0001 | 80.8431 | 24.427 | 59.9991 | 30.0002 | 80.8305 | 9.8001 | 59.9819 | 15.0001
80.833 | 9.1572 | 60.03 | 15.0001 | 80.8447 | 19.2642 | 59.9938 | 30.0002 | 80.8582 | 6.3375 | 59.9835 | 15.0001 | 80.8514 | 24.427 | 59.9992 | 30.0002 | 80.8388 | 9.8003 | 59.9819 | 15.0001
80.8414 | 9.1552 | 60.03 | 15.0001 | 80.853 | 19.2658 | 59.9938 | 30.0002 | 80.8665 | 6.3375 | 59.9836 | 15.0001 | 80.8597 | 24.427 | 59.9992 | 30.0002 | 80.8472 | 9.8003 | 59.9819 | 15.0001
80.8497 | 9.1552 | 60.03 | 15.0001 | 80.8614 | 19.2658 | 59.9938 | 30.0002 | 80.8748 | 6.3375 | 59.9836 | 15.0001 | 80.8681 | 24.427 | 59.9992 | 30.0002 | 80.8555 | 9.8003 | 59.9818 | 15.0001
80.858 | 9.1552 | 60.0299 | 15.0001 | 80.8697 | 19.2682 | 59.9937 | 30.0002 | 80.8832 | 6.3367 | 59.9836 | 15.0001 | 80.8764 | 24.427 | 59.9992 | 30.0002 | 80.8638 | 9.8003 | 59.9818 | 15.0001
80.8663 | 9.1552 | 60.0299 | 15.0001 | 80.878 | 19.2682 | 59.9937 | 30.0002 | 80.8915 | 6.3367 | 59.9836 | 15.0001 | 80.8847 | 24.427 | 59.9993 | 30.0002 | 80.8722 | 9.8003 | 59.9818 | 15.0001
80.8747 | 9.1567 | 60.0299 | 15.0001 | 80.8864 | 19.2682 | 59.9937 | 30.0002 | 80.8998 | 6.3367 | 59.9836 | 15.0001 | 80.8931 | 24.427 | 59.9993 | 30.0002 | 80.8805 | 9.8003 | 59.9818 | 15.0001
80.883 | 9.1567 | 60.0298 | 15.0001 | 80.8947 | 19.2682 | 59.9936 | 30.0002 | 80.9082 | 6.3367 | 59.9836 | 15.0001 | 80.9014 | 24.427 | 59.9993 | 30.0002 | 80.8889 | 9.8003 | 59.9817 | 15.0001
80.8913 | 9.1585 | 60.0298 | 15.0001 | 80.903 | 19.2694 | 59.9936 | 30.0002 | 80.9165 | 6.337 | 59.9837 | 15.0001 | 80.9097 | 24.427 | 59.9993 | 30.0002 | 80.8972 | 9.8003 | 59.9817 | 15.0001
80.8997 | 9.1585 | 60.0298 | 15.0001 | 80.9114 | 19.2694 | 59.9936 | 30.0002 | 80.9248 | 6.337 | 59.9837 | 15.0001 | 80.9181 | 24.427 | 59.9994 | 30.0002 | 80.9055 | 9.8003 | 59.9817 | 15.0001
80.908 | 9.1585 | 60.0297 | 15.0001 | 80.9197 | 19.2694 | 59.9935 | 30.0002 | 80.9332 | 6.3379 | 59.9837 | 15.0001 | 80.9264 | 24.427 | 59.9994 | 30.0002 | 80.9139 | 9.8003 | 59.9817 | 15.0001
80.9163 | 9.1585 | 60.0297 | 15.0001 | 80.9281 | 19.2694 | 59.9935 | 30.0002 | 80.9415 | 6.3379 | 59.9837 | 15.0001 | 80.9347 | 24.427 | 59.9994 | 30.0002 | 80.9222 | 9.8003 | 59.9816 | 15.0001
80.9246 | 9.1585 | 60.0297 | 15.0001 | 80.9364 | 19.2694 | 59.9935 | 30.0002 | 80.9499 | 6.3379 | 59.9837 | 15.0001 | 80.9431 | 24.427 | 59.9994 | 30.0002 | 80.9305 | 9.8003 | 59.9816 | 15.0001
80.933 | 9.1585 | 60.0296 | 15.0001 | 80.9447 | 19.2694 | 59.9934 | 30.0002 | 80.9582 | 6.3379 | 59.9837 | 15.0001 | 80.9514 | 24.427 | 59.9995 | 30.0002 | 80.9389 | 9.8812 | 59.9816 | 15.0001
80.9413 | 9.1585 | 60.0296 | 15.0001 | 80.9531 | 19.2694 | 59.9934 | 30.0002 | 80.9665 | 6.3384 | 59.9838 | 15.0001 | 80.9597 | 24.427 | 59.9995 | 30.0002 | 80.9472 | 9.8812 | 59.9816 | 15.0001
80.9496 | 9.1585 | 60.0296 | 15.0001 | 80.9614 | 19.2694 | 59.9934 | 30.0002 | 80.9749 | 6.3384 | 59.9838 | 15.0001 | 80.9681 | 24.427 | 59.9995 | 30.0002 | 80.9555 | 9.8832 | 59.9815 | 15.0001
80.958 | 9.1591 | 60.0295 | 15.0001 | 80.9697 | 19.271 | 59.9933 | 30.0002 | 80.9832 | 6.3384 | 59.9838 | 15.0001 | 80.9764 | 24.427 | 59.9995 | 30.0002 | 80.9639 | 9.8832 | 59.9815 | 15.0001
80.9663 | 9.1591 | 60.0295 | 15.0001 | 80.9781 | 19.271 | 59.9933 | 30.0002 | 80.9915 | 6.3384 | 59.9838 | 15.0001 | 80.9847 | 24.427 | 59.9996 | 30.0002 | 80.9722 | 9.8832 | 59.9815 | 15.0001
80.9746 | 9.1585 | 60.0295 | 15.0001 | 80.9864 | 19.2675 | 59.9933 | 30.0002 | 80.9999 | 6.3376 | 59.9838 | 15.0001 | 80.9931 | 24.427 | 59.9996 | 30.0002 | 80.9805 | 9.8832 | 59.9815 | 15.0001
80.9829 | 9.1585 | 60.0294 | 15.0001 | 80.9947 | 19.2675 | 59.9932 | 30.0002 | 81.0082 | 6.3376 | 59.9838 | 15.0001 | 81.0014 | 24.427 | 59.9996 | 30.0002 | 80.9889 | 9.8832 | 59.9814 | 15.0001
80.9913 | 9.1585 | 60.0294 | 15.0001 | 81.0031 | 19.2675 | 59.9932 | 30.0002 | 81.0165 | 6.3372 | 59.9839 | 15.0001 | 81.0097 | 24.427 | 59.9996 | 30.0002 | 80.9972 | 9.8832 | 59.9814 | 15.0001
80.9996 | 9.1585 | 60.0294 | 15.0001 | 81.0114 | 19.2675 | 59.9932 | 30.0002 | 81.0249 | 6.3372 | 59.9839 | 15.0001 | 81.0181 | 24.427 | 59.9997 | 30.0002 | 81.0056 | 9.8832 | 59.9814 | 15.0001
81.0079 | 9.1553 | 60.0293 | 15.0001 | 81.0197 | 19.3007 | 59.9931 | 30.0002 | 81.0332 | 6.3373 | 59.9839 | 15.0001 | 81.0264 | 24.427 | 59.9997 | 30.0002 | 81.0139 | 9.8832 | 59.9814 | 15.0001
81.0163 | 9.1553 | 60.0293 | 15.0001 | 81.0281 | 19.3007 | 59.9931 | 30.0002 | 81.0415 | 6.3373 | 59.9839 | 15.0001 | 81.0347 | 24.427 | 59.9997 | 30.0002 | 81.0222 | 9.8832 | 59.9813 | 15.0001
81.0246 | 9.1553 | 60.0293 | 15.0001 | 81.0364 | 19.3002 | 59.9931 | 30.0002 | 81.0499 | 6.3373 | 59.9839 | 15.0001 | 81.0431 | 24.427 | 59.9997 | 30.0002 | 81.0306 | 9.8832 | 59.9813 | 15.0001
81.0329 | 9.1553 | 60.0292 | 15.0001 | 81.0447 | 19.3002 | 59.993 | 30.0002 | 81.0582 | 6.3373 | 59.9839 | 15.0001 | 81.0514 | 24.427 | 59.9998 | 30.0002 | 81.0389 | 9.9775 | 59.9813 | 15.0001
81.0412 | 9.1546 | 60.0292 | 15.0001 | 81.0531 | 19.3002 | 59.993 | 30.0002 | 81.0665 | 6.3366 | 59.984 | 15.0001 | 81.0597 | 24.427 | 59.9998 | 30.0002 | 81.0472 | 9.9775 | 59.9813 | 15.0001
81.0496 | 9.1546 | 60.0292 | 15.0001 | 81.0614 | 19.3002 | 59.993 | 30.0002 | 81.0749 | 6.3366 | 59.984 | 15.0001 | 81.0681 | 24.427 | 59.9998 | 30.0002 | 81.0556 | 9.9775 | 59.9812 | 15.0001
81.0579 | 9.1579 | 60.0291 | 15.0001 | 81.0697 | 19.3002 | 59.9929 | 30.0002 | 81.0832 | 6.3366 | 59.984 | 15.0001 | 81.0764 | 24.427 | 59.9998 | 30.0002 | 81.0639 | 9.9775 | 59.9812 | 15.0001
81.0662 | 9.1579 | 60.0291 | 15.0001 | 81.0781 | 19.3002 | 59.9929 | 30.0002 | 81.0915 | 6.3366 | 59.984 | 15.0001 | 81.0847 | 24.427 | 59.9999 | 30.0002 | 81.0722 | 9.9769 | 59.9812 | 15.0001
81.0746 | 9.2501 | 60.0291 | 15.0001 | 81.0864 | 19.3007 | 59.9929 | 30.0002 | 81.0999 | 6.3371 | 59.984 | 15.0001 | 81.0931 | 24.427 | 59.9999 | 30.0002 | 81.0806 | 9.9769 | 59.9812 | 15.0001
81.0829 | 9.2501 | 60.029 | 15.0001 | 81.0947 | 19.3007 | 59.9928 | 30.0002 | 81.1082 | 6.3371 | 59.984 | 15.0001 | 81.1014 | 24.427 | 59.9999 | 30.0002 | 81.0889 | 9.9764 | 59.9811 | 15.0001
81.0912 | 9.2505 | 60.029 | 15.0001 | 81.1031 | 19.3007 | 59.9928 | 30.0002 | 81.1166 | 6.3371 | 59.9841 | 15.0001 | 81.1097 | 24.427 | 59.9999 | 30.0002 | 81.0972 | 9.9764 | 59.9811 | 15.0001
81.0995 | 9.2505 | 60.029 | 15.0001 | 81.1114 | 19.3007 | 59.9928 | 30.0002 | 81.1249 | 6.3371 | 59.9841 | 15.0001 | 81.1181 | 24.427 | 60 | 30.0002 | 81.1056 | 9.9764 | 59.9811 | 15.0001
81.1079 | 9.2498 | 60.0289 | 15.0001 | 81.1197 | 19.3034 | 59.9927 | 30.0002 | 81.1332 | 6.3364 | 59.9841 | 15.0001 | 81.1264 | 24.427 | 60 | 30.0002 | 81.1139 | 9.9764 | 59.9811 | 15.0001
81.1162 | 9.2498 | 60.0289 | 15.0001 | 81.1281 | 19.3034 | 59.9927 | 30.0002 | 81.1416 | 6.3364 | 59.9841 | 15.0001 | 81.1347 | 24.427 | 60 | 30.0002 | 81.1223 | 9.9764 | 59.981 | 15.0001
81.1245 | 9.2498 | 60.0289 | 15.0001 | 81.1364 | 19.3034 | 59.9927 | 30.0002 | 81.1499 | 6.3364 | 59.9841 | 15.0001 | 81.1431 | 24.5625 | 60 | 30.0002 | 81.1306 | 9.9764 | 59.981 | 15.0001
81.1329 | 9.2498 | 60.0288 | 15.0001 | 81.1447 | 19.3034 | 59.9926 | 30.0002 | 81.1582 | 6.3364 | 59.9841 | 15.0001 | 81.1514 | 24.5625 | 60.0001 | 30.0002 | 81.1389 | 9.9764 | 59.981 | 15.0001
81.1412 | 9.2498 | 60.0288 | 15.0001 | 81.1531 | 19.3034 | 59.9926 | 30.0002 | 81.1666 | 6.3369 | 59.9842 | 15.0001 | 81.1597 | 24.5625 | 60.0001 | 30.0002 | 81.1473 | 9.9764 | 59.9809 | 15.0001
81.1495 | 9.2498 | 60.0288 | 15.0001 | 81.1614 | 19.3034 | 59.9926 | 30.0002 | 81.1749 | 6.3369 | 59.9842 | 15.0001 | 81.1681 | 24.5625 | 60.0001 | 30.0002 | 81.1556 | 9.975 | 59.9809 | 15.0001
81.1578 | 9.2494 | 60.0287 | 15.0001 | 81.1697 | 19.3007 | 59.9925 | 30.0002 | 81.1832 | 6.3369 | 59.9842 | 15.0001 | 81.1764 | 24.5625 | 60.0001 | 30.0002 | 81.1639 | 9.975 | 59.9809 | 15.0001
81.1662 | 9.2494 | 60.0287 | 15.0001 | 81.1781 | 19.3007 | 59.9925 | 30.0002 | 81.1916 | 6.3369 | 59.9842 | 15.0001 | 81.1847 | 24.5625 | 60.0002 | 30.0002 | 81.1723 | 9.9736 | 59.9808 | 15.0001
81.1745 | 9.249 | 60.0287 | 15.0001 | 81.1864 | 19.3007 | 59.9925 | 30.0002 | 81.1999 | 6.4648 | 59.9842 | 15.0001 | 81.1931 | 24.5625 | 60.0002 | 30.0002 | 81.1806 | 9.9736 | 59.9808 | 15.0001
81.1828 | 9.249 | 60.0286 | 15.0001 | 81.1947 | 19.3007 | 59.9924 | 30.0002 | 81.2082 | 6.4648 | 59.9842 | 15.0001 | 81.2014 | 24.5625 | 60.0002 | 30.0002 | 81.1889 | 9.9736 | 59.9807 | 15.0001
81.1912 | 9.249 | 60.0286 | 15.0001 | 81.2031 | 19.302 | 59.9924 | 30.0002 | 81.2166 | 6.4651 | 59.9843 | 15.0001 | 81.2097 | 24.5625 | 60.0002 | 30.0002 | 81.1973 | 9.9736 | 59.9807 | 15.0001
81.1995 | 9.249 | 60.0286 | 15.0001 | 81.2114 | 19.302 | 59.9924 | 30.0002 | 81.2249 | 6.4651 | 59.9843 | 15.0001 | 81.2181 | 24.5625 | 60.0003 | 30.0002 | 81.2056 | 9.9736 | 59.9807 | 15.0001
81.2078 | 9.249 | 60.0285 | 15.0001 | 81.2197 | 19.302 | 59.9923 | 30.0002 | 81.2332 | 6.4641 | 59.9843 | 15.0001 | 81.2264 | 24.5603 | 60.0003 | 30.0002 | 81.2139 | 9.9736 | 59.9806 | 15.0001
81.2161 | 9.249 | 60.0285 | 15.0001 | 81.2281 | 19.302 | 59.9923 | 30.0002 | 81.2416 | 6.4641 | 59.9843 | 15.0001 | 81.2347 | 24.5603 | 60.0003 | 30.0002 | 81.2223 | 9.9736 | 59.9806 | 15.0001
81.2245 | 9.2506 | 60.0285 | 15.0001 | 81.2364 | 19.3025 | 59.9923 | 30.0002 | 81.2499 | 6.4641 | 59.9843 | 15.0001 | 81.2431 | 24.56 | 60.0003 | 30.0002 | 81.2306 | 9.9736 | 59.9805 | 15.0001
81.2328 | 9.2506 | 60.0284 | 15.0001 | 81.2448 | 19.3025 | 59.9922 | 30.0002 | 81.2582 | 6.4641 | 59.9843 | 15.0001 | 81.2514 | 24.56 | 60.0004 | 30.0002 | 81.239 | 9.9735 | 59.9805 | 15.0001
81.2411 | 9.2506 | 60.0284 | 15.0001 | 81.2531 | 19.3045 | 59.9922 | 30.0002 | 81.2666 | 6.465 | 59.9844 | 15.0001 | 81.2597 | 24.56 | 60.0004 | 30.0002 | 81.2473 | 9.9735 | 59.9804 | 15.0001
81.2495 | 9.2506 | 60.0284 | 15.0001 | 81.2614 | 19.3045 | 59.9922 | 30.0002 | 81.2749 | 6.465 | 59.9844 | 15.0001 | 81.2681 | 24.56 | 60.0004 | 30.0002 | 81.2556 | 9.9736 | 59.9804 | 15.0001
81.2578 | 9.2512 | 60.0283 | 15.0001 | 81.2698 | 19.3045 | 59.9921 | 30.0002 | 81.2833 | 6.4641 | 59.9844 | 15.0001 | 81.2764 | 24.5639 | 60.0004 | 30.0002 | 81.264 | 9.9736 | 59.9804 | 15.0001
81.2661 | 9.2512 | 60.0283 | 15.0001 | 81.2781 | 19.3045 | 59.9921 | 30.0002 | 81.2916 | 6.4641 | 59.9844 | 15.0001 | 81.2847 | 24.5639 | 60.0005 | 30.0002 | 81.2723 | 9.9736 | 59.9803 | 15.0001
81.2744 | 9.2501 | 60.0283 | 15.0001 | 81.2864 | 19.3045 | 59.9921 | 30.0002 | 81.2999 | 6.4641 | 59.9844 | 15.0001 | 81.2931 | 24.5639 | 60.0005 | 30.0002 | 81.2806 | 9.9736 | 59.9803 | 15.0001
81.2828 | 9.2501 | 60.0282 | 15.0001 | 81.2948 | 19.3045 | 59.992 | 30.0002 | 81.3083 | 6.4641 | 59.9844 | 15.0001 | 81.3014 | 24.5639 | 60.0005 | 30.0002 | 81.289 | 9.9743 | 59.9802 | 15.0001
81.2911 | 9.2505 | 60.0282 | 15.0001 | 81.3031 | 19.3009 | 59.992 | 30.0002 | 81.3166 | 6.4641 | 59.9845 | 15.0001 | 81.3097 | 24.5639 | 60.0005 | 30.0002 | 81.2973 | 9.9743 | 59.9802 | 15.0001
81.2994 | 9.2505 | 60.0282 | 15.0001 | 81.3114 | 19.3009 | 59.992 | 30.0002 | 81.3249 | 6.4641 | 59.9845 | 15.0001 | 81.3181 | 24.5639 | 60.0006 | 30.0002 | 81.3056 | 9.9743 | 59.9802 | 15.0001
81.3078 | 9.2505 | 60.0281 | 15.0001 | 81.3198 | 19.2998 | 59.9919 | 30.0002 | 81.3333 | 6.5521 | 59.9845 | 15.0001 | 81.3264 | 24.5639 | 60.0006 | 30.0002 | 81.314 | 9.9743 | 59.9801 | 15.0001
81.3161 | 9.2505 | 60.0281 | 15.0001 | 81.3281 | 19.2998 | 59.9919 | 30.0002 | 81.3416 | 6.5521 | 59.9845 | 15.0001 | 81.3347 | 24.5639 | 60.0006 | 30.0002 | 81.3223 | 9.9743 | 59.9801 | 15.0001
81.3244 | 9.2517 | 60.0281 | 15.0001 | 81.3364 | 19.2998 | 59.9919 | 30.0002 | 81.3499 | 6.5507 | 59.9845 | 15.0001 | 81.3431 | 24.5639 | 60.0006 | 30.0002 | 81.3307 | 9.9743 | 59.98 | 15.0001
81.3327 | 9.2517 | 60.028 | 15.0001 | 81.3448 | 19.2998 | 59.9918 | 30.0002 | 81.3583 | 6.5507 | 59.9845 | 15.0001 | 81.3514 | 24.5639 | 60.0007 | 30.0002 | 81.339 | 9.9758 | 59.98 | 15.0001
81.3411 | 9.2501 | 60.028 | 15.0001 | 81.3531 | 19.2998 | 59.9918 | 30.0002 | 81.3666 | 6.5506 | 59.9846 | 15.0001 | 81.3597 | 24.5639 | 60.0007 | 30.0002 | 81.3473 | 9.9758 | 59.9799 | 15.0001
81.3494 | 9.2501 | 60.028 | 15.0001 | 81.3614 | 19.2998 | 59.9918 | 30.0002 | 81.3749 | 6.5506 | 59.9846 | 15.0001 | 81.3681 | 24.5639 | 60.0007 | 30.0002 | 81.3557 | 9.9758 | 59.9799 | 15.0001
81.3577 | 9.2501 | 60.0279 | 15.0001 | 81.3698 | 19.2998 | 59.9917 | 30.0002 | 81.3833 | 6.5506 | 59.9846 | 15.0001 | 81.3764 | 24.5639 | 60.0007 | 30.0002 | 81.364 | 9.9758 | 59.9799 | 15.0001
81.3661 | 9.2501 | 60.0279 | 15.0001 | 81.3781 | 19.2998 | 59.9917 | 30.0002 | 81.3916 | 6.5506 | 59.9846 | 15.0001 | 81.3847 | 24.5639 | 60.0008 | 30.0002 | 81.3723 | 9.9744 | 59.9798 | 15.0001
81.3744 | 9.2474 | 60.0279 | 15.0001 | 81.3864 | 19.369 | 59.9917 | 30.0002 | 81.3999 | 6.5506 | 59.9846 | 15.0001 | 81.3931 | 24.5639 | 60.0008 | 30.0002 | 81.3807 | 9.9744 | 59.9798 | 15.0001
81.3827 | 9.2474 | 60.0278 | 15.0001 | 81.3948 | 19.369 | 59.9916 | 30.0002 | 81.4083 | 6.5506 | 59.9846 | 15.0001 | 81.4014 | 24.5639 | 60.0008 | 30.0002 | 81.389 | 9.9727 | 59.9797 | 15.0001
81.391 | 9.2481 | 60.0278 | 15.0001 | 81.4031 | 19.369 | 59.9916 | 30.0002 | 81.4166 | 6.5509 | 59.9847 | 15.0001 | 81.4097 | 24.5639 | 60.0008 | 30.0002 | 81.3973 | 9.9727 | 59.9797 | 15.0001
81.3994 | 9.2481 | 60.0278 | 15.0001 | 81.4114 | 19.369 | 59.9916 | 30.0002 | 81.4249 | 6.5509 | 59.9847 | 15.0001 | 81.4181 | 24.5639 | 60.0009 | 30.0002 | 81.4057 | 9.9727 | 59.9797 | 15.0001
81.4077 | 9.2478 | 60.0277 | 15.0001 | 81.4198 | 19.369 | 59.9915 | 30.0002 | 81.4333 | 6.5535 | 59.9847 | 15.0001 | 81.4264 | 24.5639 | 60.0009 | 30.0002 | 81.414 | 9.9727 | 59.9796 | 15.0001
81.416 | 9.2478 | 60.0277 | 15.0001 | 81.4281 | 19.369 | 59.9915 | 30.0002 | 81.4416 | 6.5535 | 59.9847 | 15.0001 | 81.4347 | 24.5639 | 60.0009 | 30.0002 | 81.4223 | 9.9715 | 59.9796 | 15.0001
81.4244 | 9.2497 | 60.0277 | 15.0001 | 81.4364 | 19.3689 | 59.9915 | 30.0002 | 81.45 | 6.5535 | 59.9847 | 15.0001 | 81.4431 | 24.5639 | 60.0009 | 30.0002 | 81.4307 | 9.9715 | 59.9795 | 15.0001
81.4327 | 9.2497 | 60.0276 | 15.0001 | 81.4448 | 19.3689 | 59.9914 | 30.0002 | 81.4583 | 6.5535 | 59.9847 | 15.0001 | 81.4514 | 24.5639 | 60.001 | 30.0002 | 81.439 | 9.9715 | 59.9795 | 15.0001
81.441 | 9.2507 | 60.0276 | 15.0001 | 81.4531 | 19.3689 | 59.9914 | 30.0002 | 81.4666 | 6.5527 | 59.9848 | 15.0001 | 81.4597 | 24.5639 | 60.001 | 30.0002 | 81.4474 | 9.9715 | 59.9794 | 15.0001
81.4493 | 9.2507 | 60.0276 | 15.0001 | 81.4614 | 19.3689 | 59.9914 | 30.0002 | 81.475 | 6.5527 | 59.9848 | 15.0001 | 81.4681 | 24.5639 | 60.001 | 30.0002 | 81.4557 | 9.9748 | 59.9794 | 15.0001
81.4577 | 9.2507 | 60.0275 | 15.0001 | 81.4698 | 19.3687 | 59.9913 | 30.0002 | 81.4833 | 6.5527 | 59.9848 | 15.0001 | 81.4764 | 24.5639 | 60.001 | 30.0002 | 81.464 | 9.9748 | 59.9794 | 15.0001
81.466 | 9.2507 | 60.0275 | 15.0001 | 81.4781 | 19.3687 | 59.9913 | 30.0002 | 81.4916 | 6.5527 | 59.9848 | 15.0001 | 81.4847 | 24.5639 | 60.0011 | 30.0002 | 81.4724 | 9.9748 | 59.9793 | 15.0001
81.4743 | 9.2506 | 60.0275 | 15.0001 | 81.4864 | 19.3716 | 59.9913 | 30.0002 | 81.5 | 6.5531 | 59.9848 | 15.0001 | 81.4931 | 24.5639 | 60.0011 | 30.0002 | 81.4807 | 9.9748 | 59.9793 | 15.0001
81.4827 | 9.2506 | 60.0274 | 15.0001 | 81.4948 | 19.3716 | 59.9912 | 30.0002 | 81.5083 | 6.5531 | 59.9848 | 15.0001 | 81.5014 | 24.5639 | 60.0011 | 30.0002 | 81.489 | 9.9748 | 59.9792 | 15.0001
81.491 | 9.251 | 60.0274 | 15.0001 | 81.5031 | 19.368 | 59.9912 | 30.0002 | 81.5166 | 6.5534 | 59.9849 | 15.0001 | 81.5097 | 24.6518 | 60.0011 | 30.0002 | 81.4974 | 9.9748 | 59.9792 | 15.0001
81.4993 | 9.251 | 60.0274 | 15.0001 | 81.5114 | 19.368 | 59.9912 | 30.0002 | 81.525 | 6.5534 | 59.9849 | 15.0001 | 81.5181 | 24.6518 | 60.0012 | 30.0002 | 81.5057 | 9.9746 | 59.9792 | 15.0001
81.5076 | 9.2493 | 60.0273 | 15.0001 | 81.5198 | 19.4659 | 59.9911 | 30.0002 | 81.5333 | 6.5525 | 59.9849 | 15.0001 | 81.5264 | 24.6518 | 60.0012 | 30.0002 | 81.514 | 9.9746 | 59.9791 | 15.0001
81.516 | 9.2493 | 60.0273 | 15.0001 | 81.5281 | 19.4659 | 59.9911 | 30.0002 | 81.5416 | 6.5525 | 59.9849 | 15.0001 | 81.5347 | 24.6518 | 60.0012 | 30.0002 | 81.5224 | 9.9746 | 59.9791 | 15.0001
81.5243 | 9.3182 | 60.0273 | 15.0001 | 81.5365 | 19.4659 | 59.9911 | 30.0002 | 81.55 | 6.5525 | 59.9849 | 15.0001 | 81.5431 | 24.6518 | 60.0012 | 30.0002 | 81.5307 | 9.9746 | 59.979 | 15.0001
81.5326 | 9.3182 | 60.0272 | 15.0001 | 81.5448 | 19.4659 | 59.991 | 30.0002 | 81.5583 | 6.5525 | 59.9849 | 15.0001 | 81.5514 | 24.6518 | 60.0013 | 30.0002 | 81.539 | 9.9722 | 59.979 | 15.0001
81.541 | 9.3182 | 60.0272 | 15.0001 | 81.5531 | 19.467 | 59.991 | 30.0002 | 81.5666 | 6.5524 | 59.985 | 15.0001 | 81.5597 | 24.6518 | 60.0013 | 30.0002 | 81.5474 | 9.9722 | 59.9789 | 15.0001
81.5493 | 9.3182 | 60.0272 | 15.0001 | 81.5615 | 19.467 | 59.991 | 30.0002 | 81.575 | 6.5524 | 59.985 | 15.0001 | 81.5681 | 24.6518 | 60.0013 | 30.0002 | 81.5557 | 9.9722 | 59.9789 | 15.0001
81.5576 | 9.3182 | 60.0271 | 15.0001 | 81.5698 | 19.4668 | 59.9909 | 30.0002 | 81.5833 | 6.5527 | 59.985 | 15.0001 | 81.5764 | 24.6492 | 60.0013 | 30.0002 | 81.5641 | 9.9722 | 59.9789 | 15.0001
81.566 | 9.3182 | 60.0271 | 15.0001 | 81.5781 | 19.4668 | 59.9909 | 30.0002 | 81.5917 | 6.5527 | 59.985 | 15.0001 | 81.5847 | 24.6492 | 60.0014 | 30.0002 | 81.5724 | 9.9681 | 59.9788 | 15.0001
81.5743 | 9.3182 | 60.0271 | 15.0001 | 81.5865 | 19.4668 | 59.9909 | 30.0002 | 81.6 | 6.553 | 59.985 | 15.0001 | 81.5931 | 24.6492 | 60.0014 | 30.0002 | 81.5807 | 9.9681 | 59.9788 | 15.0001
81.5826 | 9.3182 | 60.027 | 15.0001 | 81.5948 | 19.4668 | 59.9908 | 30.0002 | 81.6083 | 6.553 | 59.985 | 15.0001 | 81.6014 | 24.6492 | 60.0014 | 30.0002 | 81.5891 | 9.9681 | 59.9787 | 15.0001
81.5909 | 9.3184 | 60.027 | 15.0001 | 81.6031 | 19.4996 | 59.9908 | 30.0002 | 81.6167 | 6.553 | 59.985 | 15.0001 | 81.6097 | 24.6492 | 60.0014 | 30.0002 | 81.5974 | 9.9681 | 59.9787 | 15.0001
81.5993 | 9.3184 | 60.027 | 15.0001 | 81.6115 | 19.4996 | 59.9908 | 30.0002 | 81.625 | 6.553 | 59.985 | 15.0001 | 81.6181 | 24.6492 | 60.0015 | 30.0002 | 81.6057 | 9.9681 | 59.9786 | 15.0001
81.6076 | 9.3184 | 60.027 | 15.0001 | 81.6198 | 19.4996 | 59.9907 | 30.0002 | 81.6333 | 6.552 | 59.985 | 15.0001 | 81.6264 | 24.6492 | 60.0015 | 30.0002 | 81.6141 | 9.9681 | 59.9786 | 15.0001
81.6159 | 9.3184 | 60.027 | 15.0001 | 81.6281 | 19.4996 | 59.9907 | 30.0002 | 81.6417 | 6.552 | 59.985 | 15.0001 | 81.6347 | 24.6492 | 60.0015 | 30.0002 | 81.6224 | 9.9709 | 59.9786 | 15.0001
81.6243 | 9.3184 | 60.027 | 15.0001 | 81.6365 | 19.4996 | 59.9907 | 30.0002 | 81.65 | 6.552 | 59.985 | 15.0001 | 81.6431 | 24.6492 | 60.0015 | 30.0002 | 81.6307 | 9.9709 | 59.9785 | 15.0001
81.6326 | 9.3184 | 60.027 | 15.0001 | 81.6448 | 19.4996 | 59.9906 | 30.0002 | 81.6583 | 6.552 | 59.985 | 15.0001 | 81.6514 | 24.6492 | 60.0016 | 30.0002 | 81.6391 | 9.9714 | 59.9785 | 15.0001
81.6409 | 9.3189 | 60.027 | 15.0001 | 81.6531 | 19.5024 | 59.9906 | 30.0002 | 81.6667 | 6.5512 | 59.985 | 15.0001 | 81.6597 | 24.6492 | 60.0016 | 30.0002 | 81.6474 | 9.9714 | 59.9784 | 15.0001
81.6492 | 9.3189 | 60.027 | 15.0001 | 81.6615 | 19.5024 | 59.9906 | 30.0002 | 81.675 | 6.5512 | 59.985 | 15.0001 | 81.6681 | 24.6492 | 60.0016 | 30.0002 | 81.6557 | 9.9714 | 59.9784 | 15.0001
81.6576 | 9.3193 | 60.027 | 15.0001 | 81.6698 | 19.5041 | 59.9905 | 30.0002 | 81.6833 | 6.5512 | 59.985 | 15.0001 | 81.6764 | 24.6492 | 60.0016 | 30.0002 | 81.6641 | 9.9714 | 59.9784 | 15.0001
81.6659 | 9.3193 | 60.027 | 15.0001 | 81.6781 | 19.5041 | 59.9905 | 30.0002 | 81.6917 | 6.5512 | 59.985 | 15.0001 | 81.6847 | 24.6492 | 60.0017 | 30.0002 | 81.6724 | 9.9714 | 59.9783 | 15.0001
81.6742 | 9.3193 | 60.027 | 15.0001 | 81.6865 | 19.5041 | 59.9905 | 30.0002 | 81.7 | 6.5525 | 59.985 | 15.0001 | 81.6931 | 24.6469 | 60.0017 | 30.0002 | 81.6808 | 9.9714 | 59.9783 | 15.0001
81.6826 | 9.3193 | 60.027 | 15.0001 | 81.6948 | 19.5041 | 59.9904 | 30.0002 | 81.7083 | 6.5525 | 59.985 | 15.0001 | 81.7014 | 24.6469 | 60.0017 | 30.0002 | 81.6891 | 9.9714 | 59.9782 | 15.0001
81.6909 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.7031 | 19.5041 | 59.9904 | 30.0002 | 81.7167 | 6.5518 | 59.985 | 15.0001 | 81.7097 | 24.6469 | 60.0017 | 30.0002 | 81.6974 | 9.9714 | 59.9782 | 15.0001
81.6992 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.7115 | 19.5041 | 59.9904 | 30.0002 | 81.725 | 6.5518 | 59.985 | 15.0001 | 81.7181 | 24.6469 | 60.0018 | 30.0002 | 81.7058 | 9.9713 | 59.9781 | 15.0001
81.7076 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.7198 | 19.5041 | 59.9903 | 30.0002 | 81.7333 | 6.5518 | 59.985 | 15.0001 | 81.7264 | 24.6457 | 60.0018 | 30.0002 | 81.7141 | 9.9713 | 59.9781 | 15.0001
81.7159 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.7282 | 19.5041 | 59.9903 | 30.0002 | 81.7417 | 6.5518 | 59.985 | 15.0001 | 81.7347 | 24.6457 | 60.0018 | 30.0002 | 81.7224 | 10.0551 | 59.9781 | 15.0001
81.7242 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.7365 | 19.5041 | 59.9903 | 30.0002 | 81.75 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 81.7431 | 24.6457 | 60.0018 | 30.0002 | 81.7308 | 10.0551 | 59.978 | 15.0001
81.7325 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.7448 | 19.5041 | 59.9902 | 30.0002 | 81.7584 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 81.7514 | 24.6457 | 60.0019 | 30.0002 | 81.7391 | 10.0551 | 59.978 | 15.0001
81.7409 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.7532 | 19.5041 | 59.9902 | 30.0002 | 81.7667 | 6.6993 | 59.985 | 15.0001 | 81.7597 | 24.6457 | 60.0019 | 30.0002 | 81.7474 | 10.0551 | 59.9779 | 15.0001
81.7492 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.7615 | 19.5041 | 59.9902 | 30.0002 | 81.775 | 6.6993 | 59.985 | 15.0001 | 81.7681 | 24.6457 | 60.0019 | 30.0002 | 81.7558 | 10.0551 | 59.9779 | 15.0001
81.7575 | 9.3206 | 60.027 | 15.0001 | 81.7698 | 19.5041 | 59.9901 | 30.0002 | 81.7834 | 6.6993 | 59.985 | 15.0001 | 81.7764 | 24.6457 | 60.0019 | 30.0002 | 81.7641 | 10.0551 | 59.9779 | 15.0001
81.7659 | 9.3206 | 60.027 | 15.0001 | 81.7782 | 19.5041 | 59.9901 | 30.0002 | 81.7917 | 6.6993 | 59.985 | 15.0001 | 81.7847 | 24.6457 | 60.002 | 30.0002 | 81.7724 | 10.0534 | 59.9778 | 15.0001
81.7742 | 9.3206 | 60.027 | 15.0001 | 81.7865 | 19.5041 | 59.9901 | 30.0002 | 81.8 | 6.6988 | 59.985 | 15.0001 | 81.7931 | 24.6457 | 60.002 | 30.0002 | 81.7808 | 10.0534 | 59.9778 | 15.0001
81.7825 | 9.3206 | 60.027 | 15.0001 | 81.7948 | 19.5041 | 59.99 | 30.0002 | 81.8084 | 6.6988 | 59.985 | 15.0001 | 81.8014 | 24.6457 | 60.002 | 30.0002 | 81.7891 | 10.0534 | 59.9777 | 15.0001
81.7908 | 9.3206 | 60.027 | 15.0001 | 81.8032 | 19.5031 | 59.99 | 30.0002 | 81.8167 | 6.6988 | 59.985 | 15.0001 | 81.8097 | 24.6457 | 60.002 | 30.0002 | 81.7975 | 10.0534 | 59.9777 | 15.0001
81.7992 | 9.3206 | 60.027 | 15.0001 | 81.8115 | 19.5031 | 59.99 | 30.0002 | 81.825 | 6.6988 | 59.985 | 15.0001 | 81.8181 | 24.6457 | 60.002 | 30.0002 | 81.8058 | 10.0534 | 59.9776 | 15.0001
81.8075 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8198 | 19.5031 | 59.9899 | 30.0002 | 81.8334 | 6.7001 | 59.985 | 15.0001 | 81.8264 | 24.7157 | 60.0021 | 30.0002 | 81.8141 | 10.0534 | 59.9776 | 15.0001
81.8158 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8282 | 19.5031 | 59.9899 | 30.0002 | 81.8417 | 6.7001 | 59.985 | 15.0001 | 81.8347 | 24.7157 | 60.0021 | 30.0002 | 81.8225 | 10.051 | 59.9776 | 15.0001
81.8242 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8365 | 19.5031 | 59.9899 | 30.0002 | 81.85 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 81.8431 | 24.7157 | 60.0021 | 30.0002 | 81.8308 | 10.051 | 59.9775 | 15.0001
81.8325 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8448 | 19.5031 | 59.9898 | 30.0002 | 81.8584 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 81.8514 | 24.7157 | 60.0021 | 30.0002 | 81.8391 | 10.0969 | 59.9775 | 15.0001
81.8408 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8532 | 19.5009 | 59.9898 | 30.0002 | 81.8667 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 81.8597 | 24.7157 | 60.0021 | 30.0002 | 81.8475 | 10.0969 | 59.9774 | 15.0001
81.8492 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8615 | 19.5009 | 59.9898 | 30.0002 | 81.875 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 81.8681 | 24.7157 | 60.0021 | 30.0002 | 81.8558 | 10.1619 | 59.9774 | 15.0001
81.8575 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8698 | 19.5009 | 59.9897 | 30.0002 | 81.8834 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 81.8764 | 24.7157 | 60.0022 | 30.0002 | 81.8641 | 10.1619 | 59.9774 | 15.0001
81.8658 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8782 | 19.5009 | 59.9897 | 30.0002 | 81.8917 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 81.8847 | 24.7157 | 60.0022 | 30.0002 | 81.8725 | 10.1624 | 59.9773 | 15.0001
81.8741 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8865 | 19.5009 | 59.9897 | 30.0002 | 81.9 | 6.7004 | 59.985 | 15.0001 | 81.8931 | 24.7157 | 60.0022 | 30.0002 | 81.8808 | 10.1624 | 59.9773 | 15.0001
81.8825 | 9.32 | 60.027 | 15.0001 | 81.8949 | 19.5009 | 59.9896 | 30.0002 | 81.9084 | 6.7004 | 59.985 | 15.0001 | 81.9014 | 24.7157 | 60.0022 | 30.0002 | 81.8892 | 10.1641 | 59.9772 | 15.0001
81.8908 | 9.3205 | 60.027 | 15.0001 | 81.9032 | 19.5009 | 59.9896 | 30.0002 | 81.9167 | 6.7011 | 59.985 | 15.0001 | 81.9097 | 24.7157 | 60.0022 | 30.0002 | 81.8975 | 10.1641 | 59.9772 | 15.0001
81.8991 | 9.3205 | 60.027 | 15.0001 | 81.9115 | 19.5009 | 59.9896 | 30.0002 | 81.9251 | 6.7011 | 59.985 | 15.0001 | 81.9181 | 24.7157 | 60.0022 | 30.0002 | 81.9058 | 10.1641 | 59.9771 | 15.0001
81.9075 | 9.3205 | 60.027 | 15.0001 | 81.9199 | 19.5009 | 59.9895 | 30.0002 | 81.9334 | 6.7023 | 59.985 | 15.0001 | 81.9264 | 24.7157 | 60.0023 | 30.0002 | 81.9142 | 10.1641 | 59.9771 | 15.0001
81.9158 | 9.3205 | 60.027 | 15.0001 | 81.9282 | 19.5009 | 59.9895 | 30.0002 | 81.9417 | 6.7023 | 59.985 | 15.0001 | 81.9347 | 24.7157 | 60.0023 | 30.0002 | 81.9225 | 10.1668 | 59.9771 | 15.0001
81.9241 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.9365 | 19.5014 | 59.9895 | 30.0002 | 81.9501 | 6.7023 | 59.985 | 15.0001 | 81.9431 | 24.7157 | 60.0023 | 30.0002 | 81.9308 | 10.1668 | 59.977 | 15.0001
81.9325 | 9.3196 | 60.027 | 15.0001 | 81.9449 | 19.5014 | 59.9894 | 30.0002 | 81.9584 | 6.7023 | 59.985 | 15.0001 | 81.9514 | 24.7157 | 60.0023 | 30.0002 | 81.9392 | 10.1676 | 59.977 | 15.0001
81.9408 | 9.4055 | 60.027 | 15.0001 | 81.9532 | 19.5014 | 59.9894 | 30.0002 | 81.9667 | 6.7017 | 59.985 | 15.0001 | 81.9597 | 24.7157 | 60.0023 | 30.0002 | 81.9475 | 10.1676 | 59.9769 | 15.0001
81.9491 | 9.4055 | 60.027 | 15.0001 | 81.9615 | 19.5014 | 59.9894 | 30.0002 | 81.9751 | 6.7017 | 59.985 | 15.0001 | 81.9681 | 24.7157 | 60.0023 | 30.0002 | 81.9558 | 10.1676 | 59.9769 | 15.0001
81.9574 | 9.4055 | 60.027 | 15.0001 | 81.9699 | 19.5011 | 59.9893 | 30.0002 | 81.9834 | 6.7017 | 59.985 | 15.0001 | 81.9764 | 24.7152 | 60.0024 | 30.0002 | 81.9642 | 10.1676 | 59.9769 | 15.0001
81.9658 | 9.4055 | 60.027 | 15.0001 | 81.9782 | 19.5011 | 59.9893 | 30.0002 | 81.9917 | 6.7017 | 59.985 | 15.0001 | 81.9847 | 24.7152 | 60.0024 | 30.0002 | 81.9725 | 10.1664 | 59.9768 | 15.0001
81.9741 | 9.4055 | 60.027 | 15.0001 | 81.9865 | 19.5011 | 59.9893 | 30.0002 | 82.0001 | 6.7011 | 59.985 | 15.0001 | 81.9931 | 24.7152 | 60.0024 | 30.0002 | 81.9808 | 10.1664 | 59.9768 | 15.0001
81.9824 | 9.4055 | 60.027 | 15.0001 | 81.9949 | 19.5011 | 59.9892 | 30.0002 | 82.0084 | 6.7011 | 59.985 | 15.0001 | 82.0014 | 24.7152 | 60.0024 | 30.0002 | 81.9892 | 10.1664 | 59.9767 | 15.0001
81.9908 | 9.4055 | 60.027 | 15.0001 | 82.0032 | 19.5011 | 59.9892 | 30.0002 | 82.0167 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 82.0097 | 24.7152 | 60.0024 | 30.0002 | 81.9975 | 10.1664 | 59.9767 | 15.0001
81.9991 | 9.4055 | 60.027 | 15.0001 | 82.0115 | 19.5011 | 59.9892 | 30.0002 | 82.0251 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 82.0181 | 24.7152 | 60.0024 | 30.0002 | 82.0059 | 10.1671 | 59.9766 | 15.0001
82.0074 | 9.4059 | 60.027 | 15.0001 | 82.0199 | 19.5019 | 59.9891 | 30.0002 | 82.0334 | 6.7014 | 59.985 | 15.0001 | 82.0264 | 24.7167 | 60.0025 | 30.0002 | 82.0142 | 10.1671 | 59.9766 | 15.0001
82.0157 | 9.4059 | 60.027 | 15.0001 | 82.0282 | 19.5019 | 59.9891 | 30.0002 | 82.0417 | 6.7014 | 59.985 | 15.0001 | 82.0347 | 24.7167 | 60.0025 | 30.0002 | 82.0225 | 10.1675 | 59.9766 | 15.0001
82.0241 | 9.4065 | 60.027 | 15.0001 | 82.0365 | 19.5019 | 59.9891 | 30.0002 | 82.0501 | 6.7014 | 59.985 | 15.0001 | 82.0431 | 24.7167 | 60.0025 | 30.0002 | 82.0309 | 10.1675 | 59.9765 | 15.0001
82.0324 | 9.4065 | 60.027 | 15.0001 | 82.0449 | 19.5019 | 59.989 | 30.0002 | 82.0584 | 6.7014 | 59.985 | 15.0001 | 82.0514 | 24.7167 | 60.0025 | 30.0002 | 82.0392 | 10.1675 | 59.9765 | 15.0001
82.0407 | 9.4065 | 60.027 | 15.0001 | 82.0532 | 19.5019 | 59.989 | 30.0002 | 82.0667 | 6.7008 | 59.985 | 15.0001 | 82.0597 | 24.7209 | 60.0025 | 30.0002 | 82.0475 | 10.1675 | 59.9764 | 15.0001
82.0491 | 9.4065 | 60.027 | 15.0001 | 82.0616 | 19.5019 | 59.989 | 30.0002 | 82.0751 | 6.7008 | 59.985 | 15.0001 | 82.0681 | 24.7209 | 60.0025 | 30.0002 | 82.0559 | 10.1675 | 59.9764 | 15.0001
82.0574 | 9.4873 | 60.027 | 15.0001 | 82.0699 | 19.5019 | 59.9889 | 30.0002 | 82.0834 | 6.7008 | 59.985 | 15.0001 | 82.0764 | 24.7209 | 60.0026 | 30.0002 | 82.0642 | 10.1675 | 59.9764 | 15.0001
82.0657 | 9.4873 | 60.027 | 15.0001 | 82.0782 | 19.5019 | 59.9889 | 30.0002 | 82.0918 | 6.7008 | 59.985 | 15.0001 | 82.0847 | 24.7209 | 60.0026 | 30.0002 | 82.0726 | 10.1675 | 59.9763 | 15.0001
82.0741 | 9.4873 | 60.027 | 15.0001 | 82.0866 | 19.5019 | 59.9889 | 30.0002 | 82.1001 | 6.7008 | 59.985 | 15.0001 | 82.0931 | 24.7209 | 60.0026 | 30.0002 | 82.0809 | 10.1675 | 59.9763 | 15.0001
82.0824 | 9.4873 | 60.027 | 15.0001 | 82.0949 | 19.5019 | 59.9888 | 30.0002 | 82.1084 | 6.7008 | 59.985 | 15.0001 | 82.1014 | 24.7209 | 60.0026 | 30.0002 | 82.0892 | 10.1625 | 59.9762 | 15.0001
82.0907 | 9.4873 | 60.027 | 15.0001 | 82.1032 | 19.5019 | 59.9888 | 30.0002 | 82.1168 | 6.7008 | 59.985 | 15.0001 | 82.1097 | 24.7209 | 60.0026 | 30.0002 | 82.0976 | 10.1625 | 59.9762 | 15.0001
82.099 | 9.4873 | 60.027 | 15.0001 | 82.1116 | 19.5019 | 59.9888 | 30.0002 | 82.1251 | 6.7008 | 59.985 | 15.0001 | 82.1181 | 24.7209 | 60.0026 | 30.0002 | 82.1059 | 10.1612 | 59.9761 | 15.0001
82.1074 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.1199 | 19.5043 | 59.9887 | 30.0002 | 82.1334 | 6.702 | 59.985 | 15.0001 | 82.1264 | 24.7209 | 60.0027 | 30.0002 | 82.1142 | 10.1612 | 59.9761 | 15.0001
82.1157 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.1282 | 19.5043 | 59.9887 | 30.0002 | 82.1418 | 6.702 | 59.985 | 15.0001 | 82.1347 | 24.7209 | 60.0027 | 30.0002 | 82.1226 | 10.1612 | 59.9761 | 15.0001
82.124 | 9.4868 | 60.027 | 15.0001 | 82.1366 | 19.5043 | 59.9887 | 30.0002 | 82.1501 | 6.702 | 59.985 | 15.0001 | 82.1431 | 24.7209 | 60.0027 | 30.0002 | 82.1309 | 10.1612 | 59.976 | 15.0001
82.1324 | 9.4868 | 60.027 | 15.0001 | 82.1449 | 19.5043 | 59.9886 | 30.0002 | 82.1584 | 6.702 | 59.985 | 15.0001 | 82.1514 | 24.7209 | 60.0027 | 30.0002 | 82.1392 | 10.1612 | 59.976 | 15.0001
82.1407 | 9.4868 | 60.027 | 15.0001 | 82.1532 | 19.505 | 59.9886 | 30.0002 | 82.1668 | 6.702 | 59.985 | 15.0001 | 82.1597 | 24.7209 | 60.0027 | 30.0002 | 82.1476 | 10.1612 | 59.9759 | 15.0001
82.149 | 9.4868 | 60.027 | 15.0001 | 82.1616 | 19.505 | 59.9886 | 30.0002 | 82.1751 | 6.702 | 59.985 | 15.0001 | 82.1681 | 24.7209 | 60.0027 | 30.0002 | 82.1559 | 10.1612 | 59.9759 | 15.0001
82.1573 | 9.4868 | 60.027 | 15.0001 | 82.1699 | 19.505 | 59.9885 | 30.0002 | 82.1834 | 6.702 | 59.985 | 15.0001 | 82.1764 | 24.7208 | 60.0028 | 30.0002 | 82.1643 | 10.1612 | 59.9758 | 15.0001
82.1657 | 9.4868 | 60.027 | 15.0001 | 82.1782 | 19.505 | 59.9885 | 30.0002 | 82.1918 | 6.702 | 59.985 | 15.0001 | 82.1847 | 24.7208 | 60.0028 | 30.0002 | 82.1726 | 10.1624 | 59.9758 | 15.0001
82.174 | 9.4868 | 60.027 | 15.0001 | 82.1866 | 19.505 | 59.9885 | 30.0002 | 82.2001 | 6.7019 | 59.985 | 15.0001 | 82.1931 | 24.723 | 60.0028 | 30.0002 | 82.1809 | 10.1624 | 59.9757 | 15.0001
82.1823 | 9.4868 | 60.027 | 15.0001 | 82.1949 | 19.505 | 59.9884 | 30.0002 | 82.2084 | 6.7019 | 59.985 | 15.0001 | 82.2014 | 24.723 | 60.0028 | 30.0002 | 82.1893 | 10.1624 | 59.9757 | 15.0001
82.1907 | 9.4874 | 60.027 | 15.0001 | 82.2032 | 19.5015 | 59.9884 | 30.0002 | 82.2168 | 6.7004 | 59.985 | 15.0001 | 82.2097 | 24.723 | 60.0028 | 30.0002 | 82.1976 | 10.1624 | 59.9756 | 15.0001
82.199 | 9.4874 | 60.027 | 15.0001 | 82.2116 | 19.5015 | 59.9884 | 30.0002 | 82.2251 | 6.7004 | 59.985 | 15.0001 | 82.2181 | 24.723 | 60.0028 | 30.0002 | 82.2059 | 10.1624 | 59.9756 | 15.0001
82.2073 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.2199 | 19.5409 | 59.9883 | 30.0002 | 82.2334 | 6.7004 | 59.985 | 15.0001 | 82.2264 | 24.721 | 60.0029 | 30.0002 | 82.2143 | 10.1624 | 59.9755 | 15.0001
82.2157 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.2283 | 19.5409 | 59.9883 | 30.0002 | 82.2418 | 6.7004 | 59.985 | 15.0001 | 82.2347 | 24.721 | 60.0029 | 30.0002 | 82.2226 | 10.163 | 59.9755 | 15.0001
82.224 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.2366 | 19.5404 | 59.9883 | 30.0002 | 82.2501 | 6.6997 | 59.985 | 15.0001 | 82.2431 | 24.721 | 60.0029 | 30.0002 | 82.2309 | 10.163 | 59.9754 | 15.0001
82.2323 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.2449 | 19.5404 | 59.9882 | 30.0002 | 82.2585 | 6.6997 | 59.985 | 15.0001 | 82.2514 | 24.721 | 60.0029 | 30.0002 | 82.2393 | 10.163 | 59.9754 | 15.0001
82.2406 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.2533 | 19.5404 | 59.9882 | 30.0002 | 82.2668 | 6.6997 | 59.985 | 15.0001 | 82.2597 | 24.7729 | 60.0029 | 30.0002 | 82.2476 | 10.163 | 59.9753 | 15.0001
82.249 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.2616 | 19.5404 | 59.9882 | 30.0002 | 82.2751 | 6.6997 | 59.985 | 15.0001 | 82.2681 | 24.7729 | 60.0029 | 30.0002 | 82.256 | 10.1646 | 59.9753 | 15.0001
82.2573 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.2699 | 19.5389 | 59.9881 | 30.0002 | 82.2835 | 6.6997 | 59.985 | 15.0001 | 82.2764 | 24.7756 | 60.003 | 30.0002 | 82.2643 | 10.1646 | 59.9752 | 15.0001
82.2656 | 9.4862 | 60.027 | 15.0001 | 82.2783 | 19.5389 | 59.9881 | 30.0002 | 82.2918 | 6.6997 | 59.985 | 15.0001 | 82.2847 | 24.7756 | 60.003 | 30.0002 | 82.2726 | 10.1646 | 59.9752 | 15.0001
82.274 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.2866 | 19.5389 | 59.9881 | 30.0002 | 82.3001 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.2931 | 24.7756 | 60.003 | 30.0002 | 82.281 | 10.1646 | 59.9751 | 15.0001
82.2823 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.2949 | 19.5389 | 59.988 | 30.0002 | 82.3085 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3014 | 24.7756 | 60.003 | 30.0002 | 82.2893 | 10.1646 | 59.9751 | 15.0001
82.2906 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3033 | 19.5389 | 59.988 | 30.0002 | 82.3168 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3097 | 24.7756 | 60.003 | 30.0002 | 82.2976 | 10.1646 | 59.975 | 15.0001
82.2989 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3116 | 19.5389 | 59.988 | 30.0002 | 82.3251 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3181 | 24.7756 | 60.003 | 30.0002 | 82.306 | 10.1649 | 59.975 | 15.0001
82.3073 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3199 | 19.5377 | 59.9879 | 30.0002 | 82.3335 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3264 | 24.7757 | 60.0031 | 30.0002 | 82.3143 | 10.1649 | 59.9749 | 15.0001
82.3156 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3283 | 19.5377 | 59.9879 | 30.0002 | 82.3418 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3347 | 24.7757 | 60.0031 | 30.0002 | 82.3227 | 10.1644 | 59.9749 | 15.0001
82.3239 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3366 | 19.5367 | 59.9879 | 30.0002 | 82.3501 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 82.3431 | 24.7757 | 60.0031 | 30.0002 | 82.331 | 10.1644 | 59.9748 | 15.0001
82.3323 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3449 | 19.5367 | 59.9878 | 30.0002 | 82.3585 | 6.7005 | 59.985 | 15.0001 | 82.3514 | 24.7757 | 60.0031 | 30.0002 | 82.3393 | 10.1644 | 59.9748 | 15.0001
82.3406 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3533 | 19.5367 | 59.9878 | 30.0002 | 82.3668 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3597 | 24.7724 | 60.0031 | 30.0002 | 82.3477 | 10.1644 | 59.9747 | 15.0001
82.3489 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3616 | 19.5367 | 59.9878 | 30.0002 | 82.3751 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3681 | 24.7724 | 60.0031 | 30.0002 | 82.356 | 10.1664 | 59.9747 | 15.0001
82.3573 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3699 | 19.5367 | 59.9877 | 30.0002 | 82.3835 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3764 | 24.7724 | 60.0032 | 30.0002 | 82.3643 | 10.1664 | 59.9746 | 15.0001
82.3656 | 9.4854 | 60.027 | 15.0001 | 82.3783 | 19.5367 | 59.9877 | 30.0002 | 82.3918 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3847 | 24.7724 | 60.0032 | 30.0002 | 82.3727 | 10.1664 | 59.9746 | 15.0001
82.3739 | 9.488 | 60.027 | 15.0001 | 82.3866 | 19.5367 | 59.9877 | 30.0002 | 82.4001 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.3931 | 24.7724 | 60.0032 | 30.0002 | 82.381 | 10.1664 | 59.9745 | 15.0001
82.3822 | 9.488 | 60.027 | 15.0001 | 82.395 | 19.5367 | 59.9876 | 30.0002 | 82.4085 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.4014 | 24.7724 | 60.0032 | 30.0002 | 82.3893 | 10.1667 | 59.9745 | 15.0001
82.3906 | 9.488 | 60.027 | 15.0001 | 82.4033 | 19.5367 | 59.9876 | 30.0002 | 82.4168 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.4097 | 24.7724 | 60.0032 | 30.0002 | 82.3977 | 10.1667 | 59.9744 | 15.0001
82.3989 | 9.488 | 60.027 | 15.0001 | 82.4116 | 19.5367 | 59.9876 | 30.0002 | 82.4252 | 6.7002 | 59.985 | 15.0001 | 82.4181 | 24.7724 | 60.0032 | 30.0002 | 82.406 | 10.1664 | 59.9744 | 15.0001
82.4072 | 9.488 | 60.027 | 15.0001 | 82.42 | 19.5324 | 59.9875 | 30.0002 | 82.4335 | 6.8138 | 59.985 | 15.0001 | 82.4264 | 24.7748 | 60.0033 | 30.0002 | 82.4144 | 10.1664 | 59.9743 | 15.0001
82.4156 | 9.488 | 60.027 | 15.0001 | 82.4283 | 19.5324 | 59.9875 | 30.0002 | 82.4418 | 6.8138 | 59.985 | 15.0001 | 82.4347 | 24.7748 | 60.0033 | 30.0002 | 82.4227 | 10.1663 | 59.9743 | 15.0001
82.4239 | 9.488 | 60.027 | 15.0001 | 82.4366 | 19.5361 | 59.9875 | 30.0002 | 82.4502 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 82.4431 | 24.7747 | 60.0033 | 30.0002 | 82.431 | 10.1663 | 59.9742 | 15.0001
82.4322 | 9.488 | 60.027 | 15.0001 | 82.445 | 19.5361 | 59.9874 | 30.0002 | 82.4585 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 82.4514 | 24.7747 | 60.0033 | 30.0002 | 82.4394 | 10.1663 | 59.9742 | 15.0001
82.4405 | 9.4882 | 60.027 | 15.0001 | 82.4533 | 19.5361 | 59.9874 | 30.0002 | 82.4668 | 6.8144 | 59.985 | 15.0001 | 82.4597 | 24.7747 | 60.0033 | 30.0002 | 82.4477 | 10.1663 | 59.9741 | 15.0001
82.4489 | 9.4882 | 60.027 | 15.0001 | 82.4616 | 19.5361 | 59.9874 | 30.0002 | 82.4752 | 6.8144 | 59.985 | 15.0001 | 82.4681 | 24.7747 | 60.0033 | 30.0002 | 82.456 | 10.165 | 59.9741 | 15.0001
82.4572 | 9.4882 | 60.027 | 15.0001 | 82.47 | 19.5361 | 59.9873 | 30.0002 | 82.4835 | 6.8144 | 59.985 | 15.0001 | 82.4764 | 24.7792 | 60.0034 | 30.0002 | 82.4644 | 10.165 | 59.974 | 15.0001
82.4655 | 9.4882 | 60.027 | 15.0001 | 82.4783 | 19.5361 | 59.9873 | 30.0002 | 82.4918 | 6.8144 | 59.985 | 15.0001 | 82.4847 | 24.7792 | 60.0034 | 30.0002 | 82.4727 | 10.1652 | 59.974 | 15.0001
82.4739 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.4866 | 19.5361 | 59.9873 | 30.0002 | 82.5002 | 6.8144 | 59.985 | 15.0001 | 82.4931 | 24.7791 | 60.0034 | 30.0002 | 82.481 | 10.1652 | 59.9739 | 15.0001
82.4822 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.495 | 19.5361 | 59.9872 | 30.0002 | 82.5085 | 6.8144 | 59.985 | 15.0001 | 82.5014 | 24.7791 | 60.0034 | 30.0002 | 82.4894 | 10.1652 | 59.9739 | 15.0001
82.4905 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.5033 | 19.5361 | 59.9872 | 30.0002 | 82.5168 | 6.8144 | 59.985 | 15.0001 | 82.5097 | 24.7791 | 60.0034 | 30.0002 | 82.4977 | 10.1652 | 59.9738 | 15.0001
82.4989 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.5116 | 19.5361 | 59.9872 | 30.0002 | 82.5252 | 6.8144 | 59.985 | 15.0001 | 82.5181 | 24.7791 | 60.0034 | 30.0002 | 82.5061 | 10.1664 | 59.9738 | 15.0001
82.5072 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.52 | 19.5361 | 59.9871 | 30.0002 | 82.5335 | 6.8138 | 59.985 | 15.0001 | 82.5264 | 24.7783 | 60.0035 | 30.0002 | 82.5144 | 10.1664 | 59.9737 | 15.0001
82.5155 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.5283 | 19.5361 | 59.9871 | 30.0002 | 82.5418 | 6.8138 | 59.985 | 15.0001 | 82.5348 | 24.7783 | 60.0035 | 30.0002 | 82.5227 | 10.168 | 59.9737 | 15.0001
82.5238 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.5366 | 19.5362 | 59.9871 | 30.0002 | 82.5502 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.5431 | 24.7783 | 60.0035 | 30.0002 | 82.5311 | 10.168 | 59.9736 | 15.0001
82.5322 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.545 | 19.5362 | 59.987 | 30.0002 | 82.5585 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.5514 | 24.7783 | 60.0035 | 30.0002 | 82.5394 | 10.168 | 59.9736 | 15.0001
82.5405 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.5533 | 19.5371 | 59.987 | 30.0002 | 82.5668 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.5598 | 24.7763 | 60.0035 | 30.0002 | 82.5477 | 10.168 | 59.9735 | 15.0001
82.5488 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.5617 | 19.5371 | 59.987 | 30.0002 | 82.5752 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.5681 | 24.7763 | 60.0035 | 30.0002 | 82.5561 | 10.17 | 59.9735 | 15.0001
82.5572 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.57 | 19.5371 | 59.9869 | 30.0002 | 82.5835 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.5764 | 24.7763 | 60.0036 | 30.0002 | 82.5644 | 10.17 | 59.9734 | 15.0001
82.5655 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.5783 | 19.5371 | 59.9869 | 30.0002 | 82.5919 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.5848 | 24.7763 | 60.0036 | 30.0002 | 82.5728 | 10.1688 | 59.9734 | 15.0001
82.5738 | 9.487 | 60.027 | 15.0001 | 82.5867 | 19.5371 | 59.9869 | 30.0002 | 82.6002 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.5931 | 24.7763 | 60.0036 | 30.0002 | 82.5811 | 10.1688 | 59.9733 | 15.0001
82.5821 | 9.487 | 60.027 | 15.0001 | 82.595 | 19.5371 | 59.9868 | 30.0002 | 82.6085 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.6014 | 24.7763 | 60.0036 | 30.0002 | 82.5894 | 10.1697 | 59.9733 | 15.0001
82.5905 | 9.487 | 60.027 | 15.0001 | 82.6033 | 19.5371 | 59.9868 | 30.0002 | 82.6169 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.6098 | 24.7763 | 60.0036 | 30.0002 | 82.5978 | 10.1697 | 59.9732 | 15.0001
82.5988 | 9.487 | 60.027 | 15.0001 | 82.6117 | 19.5371 | 59.9868 | 30.0002 | 82.6252 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.6181 | 24.7763 | 60.0036 | 30.0002 | 82.6061 | 10.1688 | 59.9732 | 15.0001
82.6071 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.62 | 19.5368 | 59.9867 | 30.0002 | 82.6335 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.6264 | 24.777 | 60.0037 | 30.0002 | 82.6144 | 10.1688 | 59.9731 | 15.0001
82.6155 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.6283 | 19.5368 | 59.9867 | 30.0002 | 82.6419 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.6348 | 24.777 | 60.0037 | 30.0002 | 82.6228 | 10.1688 | 59.9731 | 15.0001
82.6238 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.6367 | 19.5368 | 59.9867 | 30.0002 | 82.6502 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.6431 | 24.8375 | 60.0037 | 30.0002 | 82.6311 | 10.1688 | 59.973 | 15.0001
82.6321 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.645 | 19.5368 | 59.9866 | 30.0002 | 82.6585 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.6514 | 24.8375 | 60.0037 | 30.0002 | 82.6394 | 10.1686 | 59.973 | 15.0001
82.6405 | 9.4864 | 60.027 | 15.0001 | 82.6533 | 19.5823 | 59.9866 | 30.0002 | 82.6669 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.6598 | 24.8375 | 60.0037 | 30.0002 | 82.6478 | 10.1686 | 59.9729 | 15.0001
82.6488 | 9.4864 | 60.0269 | 15.0001 | 82.6617 | 19.5823 | 59.9866 | 30.0002 | 82.6752 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.6681 | 24.8375 | 60.0037 | 30.0002 | 82.6561 | 10.1668 | 59.9729 | 15.0001
82.6571 | 9.5364 | 60.0269 | 15.0001 | 82.67 | 19.5823 | 59.9865 | 30.0002 | 82.6835 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.6764 | 24.8342 | 60.0038 | 30.0002 | 82.6645 | 10.1668 | 59.9728 | 15.0001
82.6654 | 9.5364 | 60.0269 | 15.0001 | 82.6783 | 19.5823 | 59.9865 | 30.0002 | 82.6919 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.6848 | 24.8342 | 60.0038 | 30.0002 | 82.6728 | 10.1671 | 59.9728 | 15.0001
82.6738 | 9.5354 | 60.0269 | 15.0001 | 82.6867 | 19.5832 | 59.9865 | 30.0002 | 82.7002 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.6931 | 24.8342 | 60.0038 | 30.0002 | 82.6811 | 10.1671 | 59.9727 | 15.0001
82.6821 | 9.5354 | 60.0269 | 15.0001 | 82.695 | 19.5832 | 59.9864 | 30.0002 | 82.7085 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.7014 | 24.8342 | 60.0038 | 30.0002 | 82.6895 | 10.1672 | 59.9727 | 15.0001
82.6904 | 9.5353 | 60.0269 | 15.0001 | 82.7033 | 19.6509 | 59.9864 | 30.0002 | 82.7169 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.7098 | 24.8342 | 60.0038 | 30.0002 | 82.6978 | 10.1672 | 59.9726 | 15.0001
82.6988 | 9.5353 | 60.0269 | 15.0001 | 82.7117 | 19.6509 | 59.9864 | 30.0002 | 82.7252 | 6.8139 | 59.985 | 15.0001 | 82.7181 | 24.8342 | 60.0038 | 30.0002 | 82.7061 | 10.1666 | 59.9726 | 15.0001
82.7071 | 9.5353 | 60.0269 | 15.0001 | 82.72 | 19.6535 | 59.9863 | 30.0002 | 82.7336 | 6.815 | 59.985 | 15.0001 | 82.7264 | 24.8324 | 60.0039 | 30.0002 | 82.7145 | 10.1666 | 59.9725 | 15.0001
82.7154 | 9.5353 | 60.0269 | 15.0001 | 82.7284 | 19.6535 | 59.9863 | 30.0002 | 82.7419 | 6.815 | 59.985 | 15.0001 | 82.7348 | 24.8324 | 60.0039 | 30.0002 | 82.7228 | 10.1666 | 59.9725 | 15.0001
82.7237 | 9.5353 | 60.0269 | 15.0001 | 82.7367 | 19.6535 | 59.9863 | 30.0002 | 82.7502 | 6.815 | 59.985 | 15.0001 | 82.7431 | 24.8324 | 60.0039 | 30.0002 | 82.7311 | 10.1666 | 59.9724 | 15.0001
82.7321 | 9.5353 | 60.0269 | 15.0001 | 82.745 | 19.6535 | 59.9862 | 30.0002 | 82.7586 | 6.815 | 59.985 | 15.0001 | 82.7514 | 24.8324 | 60.0039 | 30.0002 | 82.7395 | 10.1667 | 59.9724 | 15.0001
82.7404 | 9.5372 | 60.0269 | 15.0001 | 82.7534 | 19.6545 | 59.9862 | 30.0002 | 82.7669 | 6.815 | 59.985 | 15.0001 | 82.7598 | 24.8324 | 60.0039 | 30.0002 | 82.7478 | 10.1667 | 59.9723 | 15.0001
82.7487 | 9.5372 | 60.0268 | 15.0001 | 82.7617 | 19.6545 | 59.9862 | 30.0002 | 82.7752 | 6.815 | 59.985 | 15.0001 | 82.7681 | 24.8324 | 60.0039 | 30.0002 | 82.7562 | 10.2523 | 59.9723 | 15.0001
82.7571 | 9.5372 | 60.0268 | 15.0001 | 82.77 | 19.6545 | 59.9861 | 30.0002 | 82.7836 | 6.8156 | 59.985 | 15.0001 | 82.7764 | 24.8324 | 60.004 | 30.0002 | 82.7645 | 10.2523 | 59.9722 | 15.0001
82.7654 | 9.5372 | 60.0268 | 15.0001 | 82.7784 | 19.6545 | 59.9861 | 30.0002 | 82.7919 | 6.8156 | 59.985 | 15.0001 | 82.7848 | 24.8324 | 60.004 | 30.0002 | 82.7728 | 10.2522 | 59.9722 | 15.0001
82.7737 | 9.5372 | 60.0268 | 15.0001 | 82.7867 | 19.6554 | 59.9861 | 30.0002 | 82.8002 | 6.8156 | 59.985 | 15.0001 | 82.7931 | 24.8331 | 60.004 | 30.0002 | 82.7812 | 10.2522 | 59.9721 | 15.0001
82.7821 | 9.5372 | 60.0268 | 15.0001 | 82.795 | 19.6554 | 59.986 | 30.0002 | 82.8086 | 6.8156 | 59.985 | 15.0001 | 82.8014 | 24.8331 | 60.004 | 30.0002 | 82.7895 | 10.3752 | 59.9721 | 15.0001
82.7904 | 9.5372 | 60.0268 | 15.0001 | 82.8034 | 19.6548 | 59.986 | 30.0002 | 82.8169 | 6.8156 | 59.985 | 15.0001 | 82.8098 | 24.8331 | 60.004 | 30.0002 | 82.7978 | 10.3752 | 59.972 | 15.0001
82.7987 | 9.5372 | 60.0268 | 15.0001 | 82.8117 | 19.6548 | 59.986 | 30.0002 | 82.8252 | 6.8156 | 59.985 | 15.0001 | 82.8181 | 24.8331 | 60.0041 | 30.0002 | 82.8062 | 10.3752 | 59.972 | 15.0001
82.807 | 9.5377 | 60.0268 | 15.0001 | 82.82 | 19.6548 | 59.9859 | 30.0002 | 82.8336 | 6.8131 | 59.985 | 15.0001 | 82.8264 | 24.8323 | 60.0041 | 30.0002 | 82.8145 | 10.3752 | 59.9719 | 15.0001
82.8154 | 9.5377 | 60.0268 | 15.0001 | 82.8284 | 19.6548 | 59.9859 | 30.0002 | 82.8419 | 6.8131 | 59.985 | 15.0001 | 82.8348 | 24.8323 | 60.0041 | 30.0002 | 82.8229 | 10.3752 | 59.9719 | 15.0001
82.8237 | 9.5377 | 60.0268 | 15.0001 | 82.8367 | 19.654 | 59.9859 | 30.0002 | 82.8502 | 6.8131 | 59.985 | 15.0001 | 82.8431 | 24.8323 | 60.0041 | 30.0002 | 82.8312 | 10.3752 | 59.9718 | 15.0001
82.832 | 9.5377 | 60.0268 | 15.0001 | 82.845 | 19.654 | 59.9858 | 30.0002 | 82.8586 | 6.8131 | 59.985 | 15.0001 | 82.8514 | 24.8323 | 60.0042 | 30.0002 | 82.8395 | 10.3752 | 59.9718 | 15.0001
82.8404 | 9.5377 | 60.0268 | 15.0001 | 82.8534 | 19.654 | 59.9858 | 30.0002 | 82.8669 | 6.8131 | 59.985 | 15.0001 | 82.8598 | 24.8323 | 60.0042 | 30.0002 | 82.8479 | 10.3752 | 59.9717 | 15.0001
82.8487 | 9.5377 | 60.0267 | 15.0001 | 82.8617 | 19.654 | 59.9858 | 30.0002 | 82.8752 | 6.8131 | 59.985 | 15.0001 | 82.8681 | 24.8323 | 60.0042 | 30.0002 | 82.8562 | 10.3752 | 59.9717 | 15.0001
82.857 | 9.5377 | 60.0267 | 15.0001 | 82.8701 | 19.654 | 59.9857 | 30.0002 | 82.8836 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 82.8764 | 24.8323 | 60.0042 | 30.0002 | 82.8645 | 10.3752 | 59.9716 | 15.0001
82.8653 | 9.5377 | 60.0267 | 15.0001 | 82.8784 | 19.654 | 59.9857 | 30.0002 | 82.8919 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 82.8848 | 24.8323 | 60.0043 | 30.0002 | 82.8729 | 10.3752 | 59.9716 | 15.0001
82.8737 | 9.5365 | 60.0267 | 15.0001 | 82.8867 | 19.6503 | 59.9857 | 30.0002 | 82.9003 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 82.8931 | 24.8309 | 60.0043 | 30.0002 | 82.8812 | 10.3752 | 59.9715 | 15.0001
82.882 | 9.5365 | 60.0267 | 15.0001 | 82.8951 | 19.6503 | 59.9856 | 30.0002 | 82.9086 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 82.9014 | 24.8309 | 60.0043 | 30.0002 | 82.8896 | 10.3773 | 59.9715 | 15.0001
82.8903 | 9.5365 | 60.0267 | 15.0001 | 82.9034 | 19.6503 | 59.9856 | 30.0002 | 82.9169 | 6.8129 | 59.985 | 15.0001 | 82.9098 | 24.8309 | 60.0043 | 30.0002 | 82.8979 | 10.3773 | 59.9714 | 15.0001
82.8987 | 9.5365 | 60.0267 | 15.0001 | 82.9117 | 19.6503 | 59.9856 | 30.0002 | 82.9253 | 6.8129 | 59.985 | 15.0001 | 82.9181 | 24.8309 | 60.0044 | 30.0002 | 82.9062 | 10.3773 | 59.9714 | 15.0001
82.907 | 9.5363 | 60.0267 | 15.0001 | 82.9201 | 19.6574 | 59.9855 | 30.0002 | 82.9336 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 82.9264 | 24.8309 | 60.0044 | 30.0002 | 82.9146 | 10.3773 | 59.9713 | 15.0001
82.9153 | 9.5363 | 60.0267 | 15.0001 | 82.9284 | 19.6574 | 59.9855 | 30.0002 | 82.9419 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 82.9348 | 24.8309 | 60.0044 | 30.0002 | 82.9229 | 10.3773 | 59.9713 | 15.0001
82.9237 | 9.5363 | 60.0267 | 15.0001 | 82.9367 | 19.6558 | 59.9855 | 30.0002 | 82.9503 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 82.9431 | 24.837 | 60.0044 | 30.0002 | 82.9312 | 10.3773 | 59.9712 | 15.0001
82.932 | 9.5363 | 60.0267 | 15.0001 | 82.9451 | 19.6558 | 59.9854 | 30.0002 | 82.9586 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 82.9514 | 24.837 | 60.0045 | 30.0002 | 82.9396 | 10.3773 | 59.9712 | 15.0001
82.9403 | 9.5363 | 60.0267 | 15.0001 | 82.9534 | 19.6558 | 59.9854 | 30.0002 | 82.9669 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 82.9598 | 24.8844 | 60.0045 | 30.0002 | 82.9479 | 10.3773 | 59.9711 | 15.0001
82.9486 | 9.5363 | 60.0266 | 15.0001 | 82.9617 | 19.6558 | 59.9854 | 30.0002 | 82.9753 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 82.9681 | 24.8844 | 60.0045 | 30.0002 | 82.9563 | 10.3755 | 59.9711 | 15.0001
82.957 | 9.5363 | 60.0266 | 15.0001 | 82.9701 | 19.6581 | 59.9853 | 30.0002 | 82.9836 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 82.9764 | 24.8844 | 60.0045 | 30.0002 | 82.9646 | 10.3755 | 59.971 | 15.0001
82.9653 | 9.5363 | 60.0266 | 15.0001 | 82.9784 | 19.6581 | 59.9853 | 30.0002 | 82.9919 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 82.9848 | 24.8844 | 60.0046 | 30.0002 | 82.9729 | 10.3755 | 59.971 | 15.0001
82.9736 | 9.5363 | 60.0266 | 15.0001 | 82.9867 | 19.6581 | 59.9853 | 30.0002 | 83.0003 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 82.9931 | 24.8858 | 60.0046 | 30.0002 | 82.9813 | 10.3755 | 59.9709 | 15.0001
82.982 | 9.5363 | 60.0266 | 15.0001 | 82.9951 | 19.6581 | 59.9852 | 30.0002 | 83.0086 | 6.8127 | 59.985 | 15.0001 | 83.0014 | 24.8858 | 60.0046 | 30.0002 | 82.9896 | 10.3755 | 59.9709 | 15.0001
82.9903 | 9.5369 | 60.0266 | 15.0001 | 83.0034 | 19.6581 | 59.9852 | 30.0002 | 83.0169 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 83.0098 | 24.8858 | 60.0046 | 30.0002 | 82.9979 | 10.3755 | 59.9708 | 15.0001
82.9986 | 9.5369 | 60.0266 | 15.0001 | 83.0117 | 19.6581 | 59.9852 | 30.0002 | 83.0253 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 83.0181 | 24.8858 | 60.0047 | 30.0002 | 83.0063 | 10.3755 | 59.9708 | 15.0001
83.0069 | 9.5354 | 60.0266 | 15.0001 | 83.0201 | 19.6584 | 59.9851 | 30.0002 | 83.0336 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 83.0264 | 24.888 | 60.0047 | 30.0002 | 83.0146 | 10.3755 | 59.9707 | 15.0001
83.0153 | 9.5354 | 60.0266 | 15.0001 | 83.0284 | 19.6584 | 59.9851 | 30.0002 | 83.0419 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 83.0348 | 24.888 | 60.0047 | 30.0002 | 83.023 | 10.3755 | 59.9707 | 15.0001
83.0236 | 9.5354 | 60.0266 | 15.0001 | 83.0368 | 19.6584 | 59.9851 | 30.0002 | 83.0503 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 83.0431 | 24.888 | 60.0047 | 30.0002 | 83.0313 | 10.3755 | 59.9706 | 15.0001
83.0319 | 9.5354 | 60.0266 | 15.0001 | 83.0451 | 19.6584 | 59.985 | 30.0002 | 83.0586 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 83.0514 | 24.888 | 60.0048 | 30.0002 | 83.0396 | 10.3755 | 59.9706 | 15.0001
83.0403 | 9.5358 | 60.0266 | 15.0001 | 83.0534 | 19.6617 | 59.985 | 30.0002 | 83.067 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 83.0598 | 24.888 | 60.0048 | 30.0002 | 83.048 | 10.3755 | 59.9705 | 15.0001
83.0486 | 9.5358 | 60.0265 | 15.0001 | 83.0618 | 19.6617 | 59.985 | 30.0002 | 83.0753 | 6.8133 | 59.985 | 15.0001 | 83.0681 | 24.888 | 60.0048 | 30.0002 | 83.0563 | 10.3755 | 59.9705 | 15.0001
83.0569 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.0701 | 19.6617 | 59.985 | 30.0002 | 83.0836 | 6.8135 | 59.985 | 15.0001 | 83.0764 | 24.8872 | 60.0048 | 30.0002 | 83.0646 | 10.3755 | 59.9704 | 15.0001
83.0653 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.0784 | 19.6617 | 59.985 | 30.0002 | 83.092 | 6.8135 | 59.985 | 15.0001 | 83.0848 | 24.8872 | 60.0049 | 30.0002 | 83.073 | 10.3748 | 59.9704 | 15.0001
83.0736 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.0868 | 19.6617 | 59.985 | 30.0002 | 83.1003 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 83.0931 | 24.8872 | 60.0049 | 30.0002 | 83.0813 | 10.3748 | 59.9703 | 15.0001
83.0819 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.0951 | 19.6617 | 59.985 | 30.0002 | 83.1086 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 83.1014 | 24.8872 | 60.0049 | 30.0002 | 83.0897 | 10.3737 | 59.9703 | 15.0001
83.0902 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.1034 | 19.6617 | 59.985 | 30.0002 | 83.117 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 83.1098 | 24.8872 | 60.0049 | 30.0002 | 83.098 | 10.3737 | 59.9702 | 15.0001
83.0986 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.1118 | 19.6617 | 59.985 | 30.0002 | 83.1253 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 83.1181 | 24.8872 | 60.005 | 30.0002 | 83.1063 | 10.3737 | 59.9702 | 15.0001
83.1069 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.1201 | 19.6637 | 59.985 | 30.0002 | 83.1336 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 83.1264 | 24.8874 | 60.005 | 30.0002 | 83.1147 | 10.3737 | 59.9701 | 15.0001
83.1152 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.1284 | 19.6637 | 59.985 | 30.0002 | 83.142 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 83.1348 | 24.8874 | 60.005 | 30.0002 | 83.123 | 10.3737 | 59.9701 | 15.0001
83.1236 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.1368 | 19.6643 | 59.985 | 30.0002 | 83.1503 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 83.1431 | 24.8847 | 60.005 | 30.0002 | 83.1313 | 10.3737 | 59.97 | 15.0001
83.1319 | 9.5348 | 60.0265 | 15.0001 | 83.1451 | 19.6643 | 59.985 | 30.0002 | 83.1586 | 6.8136 | 59.985 | 15.0001 | 83.1514 | 24.8847 | 60.0051 | 30.0002 | 83.1397 | 10.3737 | 59.97 | 15.0001
83.1402 | 9.5369 | 60.0265 | 15.0001 | 83.1534 | 19.6643 | 59.985 | 30.0002 | 83.167 | 6.8119 | 59.985 | 15.0001 | 83.1598 | 24.8847 | 60.0051 | 30.0002 | 83.148 | 10.3737 | 59.97 | 15.0001
83.1485 | 9.5369 | 60.0264 | 15.0001 | 83.1618 | 19.6643 | 59.985 | 30.0002 | 83.1753 | 6.8119 | 59.985 | 15.0001 | 83.1681 | 24.8847 | 60.0051 | 30.0002 | 83.1564 | 10.3737 | 59.9699 | 15.0001
83.1569 | 9.5369 | 60.0264 | 15.0001 | 83.1701 | 19.6594 | 59.985 | 30.0002 | 83.1836 | 6.8115 | 59.985 | 15.0001 | 83.1764 | 24.9257 | 60.0051 | 30.0002 | 83.1647 | 10.3737 | 59.9699 | 15.0001
83.1652 | 9.5369 | 60.0264 | 15.0001 | 83.1784 | 19.6594 | 59.985 | 30.0002 | 83.192 | 6.8115 | 59.985 | 15.0001 | 83.1848 | 24.9257 | 60.0052 | 30.0002 | 83.173 | 10.3713 | 59.9699 | 15.0001
83.1735 | 9.5369 | 60.0264 | 15.0001 | 83.1868 | 19.6602 | 59.985 | 30.0002 | 83.2003 | 6.8115 | 59.985 | 15.0001 | 83.1931 | 24.9257 | 60.0052 | 30.0002 | 83.1814 | 10.3713 | 59.9699 | 15.0001
83.1819 | 9.5369 | 60.0264 | 15.0001 | 83.1951 | 19.6602 | 59.985 | 30.0002 | 83.2086 | 6.8115 | 59.985 | 15.0001 | 83.2014 | 24.9257 | 60.0052 | 30.0002 | 83.1897 | 10.3713 | 59.9698 | 15.0001
83.1902 | 9.5354 | 60.0264 | 15.0001 | 83.2035 | 19.6602 | 59.985 | 30.0002 | 83.217 | 6.8115 | 59.985 | 15.0001 | 83.2098 | 24.9257 | 60.0052 | 30.0002 | 83.198 | 10.3713 | 59.9698 | 15.0001
83.1985 | 9.5354 | 60.0264 | 15.0001 | 83.2118 | 19.6602 | 59.985 | 30.0002 | 83.2253 | 6.8115 | 59.985 | 15.0001 | 83.2181 | 24.9257 | 60.0053 | 30.0002 | 83.2064 | 10.3713 | 59.9698 | 15.0001
83.2069 | 9.5354 | 60.0264 | 15.0001 | 83.2201 | 19.6605 | 59.985 | 30.0002 | 83.2337 | 6.8104 | 59.985 | 15.0001 | 83.2264 | 24.9257 | 60.0053 | 30.0002 | 83.2147 | 10.3713 | 59.9698 | 15.0001
83.2152 | 9.5354 | 60.0264 | 15.0001 | 83.2285 | 19.6605 | 59.985 | 30.0002 | 83.242 | 6.8104 | 59.985 | 15.0001 | 83.2347 | 24.9257 | 60.0053 | 30.0002 | 83.2231 | 10.3721 | 59.9697 | 15.0001
83.2235 | 9.5329 | 60.0264 | 15.0001 | 83.2368 | 19.6605 | 59.985 | 30.0002 | 83.2503 | 6.8104 | 59.985 | 15.0001 | 83.2431 | 24.9254 | 60.0053 | 30.0002 | 83.2314 | 10.3721 | 59.9697 | 15.0001
83.2318 | 9.5329 | 60.0264 | 15.0001 | 83.2451 | 19.6605 | 59.985 | 30.0002 | 83.2587 | 6.8104 | 59.985 | 15.0001 | 83.2514 | 24.9254 | 60.0054 | 30.0002 | 83.2397 | 10.3735 | 59.9697 | 15.0001
83.2402 | 9.5329 | 60.0264 | 15.0001 | 83.2535 | 19.6608 | 59.985 | 30.0002 | 83.267 | 6.8111 | 59.985 | 15.0001 | 83.2597 | 24.9254 | 60.0054 | 30.0002 | 83.2481 | 10.3735 | 59.9697 | 15.0001
83.2485 | 9.5329 | 60.0263 | 15.0001 | 83.2618 | 19.6608 | 59.985 | 30.0002 | 83.2753 | 6.8111 | 59.985 | 15.0001 | 83.2681 | 24.9254 | 60.0054 | 30.0002 | 83.2564 | 10.3735 | 59.9696 | 15.0001
83.2568 | 9.5324 | 60.0263 | 15.0001 | 83.2701 | 19.6608 | 59.985 | 30.0002 | 83.2837 | 6.8111 | 59.985 | 15.0001 | 83.2764 | 24.9254 | 60.0054 | 30.0002 | 83.2647 | 10.3735 | 59.9696 | 15.0001
83.2652 | 9.5324 | 60.0263 | 15.0001 | 83.2785 | 19.6608 | 59.985 | 30.0002 | 83.292 | 6.8111 | 59.985 | 15.0001 | 83.2847 | 24.9254 | 60.0055 | 30.0002 | 83.2731 | 10.3735 | 59.9696 | 15.0001
83.2735 | 9.5322 | 60.0263 | 15.0001 | 83.2868 | 19.6638 | 59.985 | 30.0002 | 83.3003 | 6.8107 | 59.985 | 15.0001 | 83.2931 | 24.9264 | 60.0055 | 30.0002 | 83.2814 | 10.3735 | 59.9696 | 15.0001
83.2818 | 9.5322 | 60.0263 | 15.0001 | 83.2951 | 19.6638 | 59.985 | 30.0002 | 83.3087 | 6.8107 | 59.985 | 15.0001 | 83.3014 | 24.9264 | 60.0055 | 30.0002 | 83.2898 | 10.3742 | 59.9695 | 15.0001
83.2901 | 9.5345 | 60.0263 | 15.0001 | 83.3035 | 19.6638 | 59.985 | 30.0002 | 83.317 | 6.812 | 59.985 | 15.0001 | 83.3097 | 24.9294 | 60.0055 | 30.0002 | 83.2981 | 10.3742 | 59.9695 | 15.0001
83.2985 | 9.5345 | 60.0263 | 15.0001 | 83.3118 | 19.6638 | 59.985 | 30.0002 | 83.3253 | 6.812 | 59.985 | 15.0001 | 83.3181 | 24.9294 | 60.0056 | 30.0002 | 83.3064 | 10.3742 | 59.9695 | 15.0001
83.3068 | 9.5345 | 60.0263 | 15.0001 | 83.3201 | 19.661 | 59.985 | 30.0002 | 83.3337 | 6.812 | 59.985 | 15.0001 | 83.3264 | 24.9294 | 60.0056 | 30.0002 | 83.3148 | 10.3742 | 59.9695 | 15.0001
83.3151 | 9.5345 | 60.0263 | 15.0001 | 83.3285 | 19.661 | 59.985 | 30.0002 | 83.342 | 6.812 | 59.985 | 15.0001 | 83.3347 | 24.9294 | 60.0056 | 30.0002 | 83.3231 | 10.3742 | 59.9694 | 15.0001
83.3235 | 9.6988 | 60.0263 | 15.0001 | 83.3368 | 19.7104 | 59.985 | 30.0002 | 83.3503 | 6.812 | 59.985 | 15.0001 | 83.3431 | 24.9294 | 60.0056 | 30.0002 | 83.3314 | 10.3742 | 59.9694 | 15.0001
83.3318 | 9.6988 | 60.0263 | 15.0001 | 83.3451 | 19.7104 | 59.985 | 30.0002 | 83.3587 | 6.812 | 59.985 | 15.0001 | 83.3514 | 24.9294 | 60.0057 | 30.0002 | 83.3398 | 10.3742 | 59.9694 | 15.0001
83.3401 | 9.6981 | 60.0263 | 15.0001 | 83.3535 | 19.7127 | 59.985 | 30.0002 | 83.367 | 6.8107 | 59.985 | 15.0001 | 83.3597 | 24.9281 | 60.0057 | 30.0002 | 83.3481 | 10.3742 | 59.9694 | 15.0001
83.3485 | 9.6981 | 60.0262 | 15.0001 | 83.3618 | 19.7127 | 59.985 | 30.0002 | 83.3753 | 6.8107 | 59.985 | 15.0001 | 83.3681 | 24.9281 | 60.0057 | 30.0002 | 83.3565 | 10.3742 | 59.9693 | 15.0001
83.3568 | 9.6998 | 60.0262 | 15.0001 | 83.3702 | 19.7096 | 59.985 | 30.0002 | 83.3837 | 6.8107 | 59.985 | 15.0001 | 83.3764 | 24.9256 | 60.0057 | 30.0002 | 83.3648 | 10.3742 | 59.9693 | 15.0001
83.3651 | 9.6998 | 60.0262 | 15.0001 | 83.3785 | 19.7096 | 59.985 | 30.0002 | 83.392 | 6.8107 | 59.985 | 15.0001 | 83.3847 | 24.9256 | 60.0058 | 30.0002 | 83.3731 | 10.3742 | 59.9693 | 15.0001
83.3734 | 9.6988 | 60.0262 | 15.0001 | 83.3868 | 19.7096 | 59.985 | 30.0002 | 83.4004 | 6.8107 | 59.985 | 15.0001 | 83.3931 | 24.924 | 60.0058 | 30.0002 | 83.3815 | 10.3742 | 59.9693 | 15.0001
83.3818 | 9.6988 | 60.0262 | 15.0001 | 83.3952 | 19.7096 | 59.985 | 30.0002 | 83.4087 | 6.8107 | 59.985 | 15.0001 | 83.4014 | 24.924 | 60.0058 | 30.0002 | 83.3898 | 10.3738 | 59.9692 | 15.0001
83.3901 | 9.6988 | 60.0262 | 15.0001 | 83.4035 | 19.7073 | 59.985 | 30.0002 | 83.417 | 6.8098 | 59.985 | 15.0001 | 83.4097 | 24.924 | 60.0058 | 30.0002 | 83.3981 | 10.3738 | 59.9692 | 15.0001
83.3984 | 9.6988 | 60.0262 | 15.0001 | 83.4118 | 19.7073 | 59.985 | 30.0002 | 83.4254 | 6.8098 | 59.985 | 15.0001 | 83.418 | 24.924 | 60.0059 | 30.0002 | 83.4065 | 10.3738 | 59.9692 | 15.0001
83.4068 | 9.6976 | 60.0262 | 15.0001 | 83.4202 | 19.7073 | 59.985 | 30.0002 | 83.4337 | 6.8098 | 59.985 | 15.0001 | 83.4264 | 24.9193 | 60.0059 | 30.0002 | 83.4148 | 10.3738 | 59.9692 | 15.0001
83.4151 | 9.6976 | 60.0262 | 15.0001 | 83.4285 | 19.7073 | 59.985 | 30.0002 | 83.442 | 6.8098 | 59.985 | 15.0001 | 83.4347 | 24.9193 | 60.0059 | 30.0002 | 83.4232 | 10.3712 | 59.9691 | 15.0001
83.4234 | 9.6976 | 60.0262 | 15.0001 | 83.4368 | 19.7073 | 59.985 | 30.0002 | 83.4504 | 6.8095 | 59.985 | 15.0001 | 83.443 | 24.9215 | 60.0059 | 30.0002 | 83.4315 | 10.3712 | 59.9691 | 15.0001
83.4317 | 9.6976 | 60.0262 | 15.0001 | 83.4452 | 19.7073 | 59.985 | 30.0002 | 83.4587 | 6.8095 | 59.985 | 15.0001 | 83.4514 | 24.9215 | 60.006 | 30.0002 | 83.4398 | 10.3712 | 59.9691 | 15.0001
83.4401 | 9.697 | 60.0262 | 15.0001 | 83.4535 | 19.7055 | 59.985 | 30.0002 | 83.467 | 6.8101 | 59.985 | 15.0001 | 83.4597 | 24.9215 | 60.006 | 30.0002 | 83.4482 | 10.3712 | 59.9691 | 15.0001
83.4484 | 9.697 | 60.0261 | 15.0001 | 83.4618 | 19.7055 | 59.985 | 30.0002 | 83.4754 | 6.8101 | 59.985 | 15.0001 | 83.468 | 24.9215 | 60.006 | 30.0002 | 83.4565 | 10.3725 | 59.969 | 15.0001
83.4567 | 9.697 | 60.0261 | 15.0001 | 83.4702 | 19.7551 | 59.985 | 30.0002 | 83.4837 | 6.8088 | 59.985 | 15.0001 | 83.4764 | 24.9215 | 60.006 | 30.0002 | 83.4648 | 10.3725 | 59.969 | 15.0001
83.4651 | 9.697 | 60.0261 | 15.0001 | 83.4785 | 19.7551 | 59.985 | 30.0002 | 83.492 | 6.8088 | 59.985 | 15.0001 | 83.4847 | 24.9215 | 60.0061 | 30.0002 | 83.4732 | 10.3725 | 59.969 | 15.0001
83.4734 | 9.6954 | 60.0261 | 15.0001 | 83.4868 | 19.8057 | 59.985 | 30.0002 | 83.5004 | 6.8089 | 59.985 | 15.0001 | 83.493 | 24.923 | 60.0061 | 30.0002 | 83.4815 | 10.3725 | 59.969 | 15.0001
83.4817 | 9.6954 | 60.0261 | 15.0001 | 83.4952 | 19.8057 | 59.985 | 30.0002 | 83.5087 | 6.8089 | 59.985 | 15.0001 | 83.5014 | 24.923 | 60.0061 | 30.0002 | 83.4899 | 10.3717 | 59.9689 | 15.0001
83.4901 | 9.6945 | 60.0261 | 15.0001 | 83.5035 | 19.8057 | 59.985 | 30.0002 | 83.517 | 6.8089 | 59.985 | 15.0001 | 83.5097 | 24.9244 | 60.0061 | 30.0002 | 83.4982 | 10.3717 | 59.9689 | 15.0001
83.4984 | 9.6945 | 60.0261 | 15.0001 | 83.5118 | 19.8057 | 59.985 | 30.0002 | 83.5254 | 6.8089 | 59.985 | 15.0001 | 83.518 | 24.9244 | 60.0062 | 30.0002 | 83.5065 | 10.3717 | 59.9689 | 15.0001
83.5067 | 9.6954 | 60.0261 | 15.0001 | 83.5202 | 19.8057 | 59.985 | 30.0002 | 83.5337 | 6.8089 | 59.985 | 15.0001 | 83.5264 | 24.9244 | 60.0062 | 30.0002 | 83.5149 | 10.3717 | 59.9689 | 15.0001
83.515 | 9.6954 | 60.0261 | 15.0001 | 83.5285 | 19.8057 | 59.985 | 30.0002 | 83.542 | 6.8089 | 59.985 | 15.0001 | 83.5347 | 24.9244 | 60.0062 | 30.0002 | 83.5232 | 10.3717 | 59.9688 | 15.0001
83.5234 | 9.6954 | 60.0261 | 15.0001 | 83.5369 | 19.8077 | 59.985 | 30.0002 | 83.5504 | 6.8089 | 59.985 | 15.0001 | 83.543 | 24.9504 | 60.0062 | 30.0002 | 83.5315 | 10.3717 | 59.9688 | 15.0001
83.5317 | 9.6954 | 60.0261 | 15.0001 | 83.5452 | 19.8077 | 59.985 | 30.0002 | 83.5587 | 6.8089 | 59.985 | 15.0001 | 83.5514 | 24.9504 | 60.0063 | 30.0002 | 83.5399 | 10.3715 | 59.9688 | 15.0001
83.54 | 9.6954 | 60.0261 | 15.0001 | 83.5535 | 19.8114 | 59.985 | 30.0002 | 83.5671 | 6.81 | 59.985 | 15.0001 | 83.5597 | 25 | 60.0063 | 30.0002 | 83.5482 | 10.3715 | 59.9688 | 15.0001
83.5484 | 9.6954 | 60.026 | 15.0001 | 83.5619 | 19.8114 | 59.985 | 30.0002 | 83.5754 | 6.81 | 59.985 | 15.0001 | 83.568 | 25 | 60.0063 | 30.0002 | 83.5565 | 10.3715 | 59.9687 | 15.0001
83.5567 | 9.6954 | 60.026 | 15.0001 | 83.5702 | 19.8114 | 59.985 | 30.0002 | 83.5837 | 6.81 | 59.985 | 15.0001 | 83.5764 | 25.0018 | 60.0063 | 30.0002 | 83.5649 | 10.3715 | 59.9687 | 15.0001
83.565 | 9.6954 | 60.026 | 15.0001 | 83.5785 | 19.8114 | 59.985 | 30.0002 | 83.5921 | 6.81 | 59.985 | 15.0001 | 83.5847 | 25.0018 | 60.0064 | 30.0002 | 83.5732 | 10.3716 | 59.9687 | 15.0001
83.5733 | 9.6957 | 60.026 | 15.0001 | 83.5869 | 19.8114 | 59.985 | 30.0002 | 83.6004 | 6.8095 | 59.985 | 15.0001 | 83.593 | 25.0004 | 60.0064 | 30.0002 | 83.5816 | 10.3716 | 59.9687 | 15.0001
83.5817 | 9.6957 | 60.026 | 15.0001 | 83.5952 | 19.8114 | 59.985 | 30.0002 | 83.6087 | 6.8095 | 59.985 | 15.0001 | 83.6013 | 25.0004 | 60.0064 | 30.0002 | 83.5899 | 10.3716 | 59.9686 | 15.0001
83.59 | 9.6957 | 60.026 | 15.0001 | 83.6035 | 19.8101 | 59.985 | 30.0002 | 83.6171 | 6.9116 | 59.985 | 15.0001 | 83.6097 | 25.0004 | 60.0064 | 30.0002 | 83.5982 | 10.3716 | 59.9686 | 15.0001
83.5983 | 9.6957 | 60.026 | 15.0001 | 83.6119 | 19.8101 | 59.985 | 30.0002 | 83.6254 | 6.9116 | 59.985 | 15.0001 | 83.618 | 25.0004 | 60.0065 | 30.0002 | 83.6066 | 10.3716 | 59.9686 | 15.0001
83.6067 | 9.6957 | 60.0259 | 15.0001 | 83.6202 | 19.8101 | 59.985 | 30.0002 | 83.6337 | 6.912 | 59.985 | 15.0001 | 83.6263 | 25.0357 | 60.0065 | 30.0002 | 83.6149 | 10.3716 | 59.9686 | 15.0001
83.615 | 9.6957 | 60.0259 | 15.0001 | 83.6285 | 19.8101 | 59.985 | 30.0002 | 83.6421 | 6.912 | 59.9849 | 15.0001 | 83.6347 | 25.0357 | 60.0065 | 30.0002 | 83.6232 | 10.3716 | 59.9685 | 15.0001
83.6233 | 9.6957 | 60.0259 | 15.0001 | 83.6369 | 19.8101 | 59.985 | 30.0002 | 83.6504 | 6.912 | 59.9849 | 15.0001 | 83.643 | 25.0284 | 60.0065 | 30.0002 | 83.6316 | 10.3716 | 59.9685 | 15.0001
83.6317 | 9.6957 | 60.0258 | 15.0001 | 83.6452 | 19.8101 | 59.985 | 30.0002 | 83.6587 | 6.912 | 59.9849 | 15.0001 | 83.6513 | 25.0284 | 60.0066 | 30.0002 | 83.6399 | 10.3714 | 59.9685 | 15.0001
83.64 | 9.6973 | 60.0258 | 15.0001 | 83.6535 | 19.8093 | 59.985 | 30.0002 | 83.6671 | 6.912 | 59.9849 | 15.0001 | 83.6597 | 25.0284 | 60.0066 | 30.0002 | 83.6483 | 10.3714 | 59.9685 | 15.0001
83.6483 | 9.6973 | 60.0257 | 15.0001 | 83.6619 | 19.8093 | 59.985 | 30.0002 | 83.6754 | 6.912 | 59.9849 | 15.0001 | 83.668 | 25.0284 | 60.0066 | 30.0002 | 83.6566 | 10.3693 | 59.9684 | 15.0001
83.6566 | 9.6964 | 60.0257 | 15.0001 | 83.6702 | 19.8084 | 59.985 | 30.0002 | 83.6837 | 6.9108 | 59.9849 | 15.0001 | 83.6763 | 25.0273 | 60.0066 | 30.0002 | 83.6649 | 10.3693 | 59.9684 | 15.0001
83.665 | 9.6964 | 60.0256 | 15.0001 | 83.6785 | 19.8084 | 59.985 | 30.0002 | 83.6921 | 6.9108 | 59.9849 | 15.0001 | 83.6847 | 25.0273 | 60.0067 | 30.0002 | 83.6733 | 10.3693 | 59.9684 | 15.0001
83.6733 | 9.6964 | 60.0256 | 15.0001 | 83.6869 | 19.8084 | 59.985 | 30.0002 | 83.7004 | 6.9108 | 59.9849 | 15.0001 | 83.693 | 25.0273 | 60.0067 | 30.0002 | 83.6816 | 10.3693 | 59.9684 | 15.0001
83.6816 | 9.6964 | 60.0256 | 15.0001 | 83.6952 | 19.8084 | 59.985 | 30.0002 | 83.7087 | 6.9108 | 59.9849 | 15.0001 | 83.7013 | 25.0273 | 60.0067 | 30.0002 | 83.6899 | 10.3693 | 59.9683 | 15.0001
83.69 | 9.6964 | 60.0255 | 15.0001 | 83.7036 | 19.8084 | 59.985 | 30.0002 | 83.7171 | 6.9102 | 59.9849 | 15.0001 | 83.7097 | 25.0295 | 60.0067 | 30.0002 | 83.6983 | 10.3693 | 59.9683 | 15.0001
83.6983 | 9.6964 | 60.0255 | 15.0001 | 83.7119 | 19.8084 | 59.985 | 30.0002 | 83.7254 | 6.9102 | 59.9849 | 15.0001 | 83.718 | 25.0295 | 60.0067 | 30.0002 | 83.7066 | 10.3703 | 59.9683 | 15.0001
83.7066 | 9.6959 | 60.0254 | 15.0001 | 83.7202 | 19.8084 | 59.985 | 30.0002 | 83.7338 | 6.9102 | 59.9849 | 15.0001 | 83.7263 | 25.0324 | 60.0068 | 30.0002 | 83.715 | 10.3703 | 59.9683 | 15.0001
83.715 | 9.6959 | 60.0254 | 15.0001 | 83.7286 | 19.8084 | 59.985 | 30.0002 | 83.7421 | 6.9102 | 59.9848 | 15.0001 | 83.7347 | 25.0324 | 60.0068 | 30.0002 | 83.7233 | 10.3703 | 59.9682 | 15.0001
83.7233 | 9.6965 | 60.0254 | 15.0001 | 83.7369 | 19.8085 | 59.985 | 30.0002 | 83.7504 | 6.9101 | 59.9848 | 15.0001 | 83.743 | 25.0324 | 60.0068 | 30.0002 | 83.7316 | 10.3703 | 59.9682 | 15.0001
83.7316 | 9.6965 | 60.0253 | 15.0001 | 83.7452 | 19.8085 | 59.985 | 30.0002 | 83.7588 | 6.9101 | 59.9848 | 15.0001 | 83.7513 | 25.0324 | 60.0068 | 30.0002 | 83.74 | 10.3703 | 59.9682 | 15.0001
83.7399 | 9.6965 | 60.0253 | 15.0001 | 83.7536 | 19.8095 | 59.985 | 30.0002 | 83.7671 | 6.9101 | 59.9848 | 15.0001 | 83.7597 | 25.0324 | 60.0069 | 30.0002 | 83.7483 | 10.3703 | 59.9682 | 15.0001
83.7483 | 9.6965 | 60.0252 | 15.0001 | 83.7619 | 19.8095 | 59.985 | 30.0002 | 83.7754 | 6.9101 | 59.9848 | 15.0001 | 83.768 | 25.0324 | 60.0069 | 30.0002 | 83.7566 | 10.3727 | 59.9681 | 15.0001
83.7566 | 9.6965 | 60.0252 | 15.0001 | 83.7702 | 19.8095 | 59.985 | 30.0002 | 83.7838 | 6.9107 | 59.9848 | 15.0001 | 83.7763 | 25.037 | 60.0069 | 30.0002 | 83.765 | 10.3727 | 59.9681 | 15.0001
83.7649 | 9.6965 | 60.0251 | 15.0001 | 83.7786 | 19.8095 | 59.985 | 30.0002 | 83.7921 | 6.9107 | 59.9848 | 15.0001 | 83.7846 | 25.037 | 60.0069 | 30.0002 | 83.7733 | 10.3727 | 59.9681 | 15.0001
83.7733 | 9.699 | 60.0251 | 15.0001 | 83.7869 | 19.8095 | 59.985 | 30.0002 | 83.8004 | 6.9094 | 59.9848 | 15.0001 | 83.793 | 25.0392 | 60.007 | 30.0002 | 83.7817 | 10.3727 | 59.9681 | 15.0001
83.7816 | 9.699 | 60.0251 | 15.0001 | 83.7952 | 19.8095 | 59.985 | 30.0002 | 83.8088 | 6.9094 | 59.9848 | 15.0001 | 83.8013 | 25.0392 | 60.007 | 30.0002 | 83.79 | 10.3727 | 59.968 | 15.0001
83.7899 | 9.6977 | 60.025 | 15.0001 | 83.8036 | 19.8089 | 59.985 | 30.0002 | 83.8171 | 6.9094 | 59.9848 | 15.0001 | 83.8096 | 25.0352 | 60.007 | 30.0002 | 83.7983 | 10.3727 | 59.968 | 15.0001
83.7982 | 9.6977 | 60.025 | 15.0001 | 83.8119 | 19.8089 | 59.985 | 30.0002 | 83.8254 | 6.9094 | 59.9848 | 15.0001 | 83.818 | 25.0352 | 60.007 | 30.0002 | 83.8067 | 10.3727 | 59.968 | 15.0001
83.8066 | 9.6977 | 60.0249 | 15.0001 | 83.8202 | 19.8081 | 59.985 | 30.0002 | 83.8338 | 6.9104 | 59.9848 | 15.0001 | 83.8263 | 25.0352 | 60.007 | 30.0002 | 83.815 | 10.3727 | 59.968 | 15.0001
83.8149 | 9.6977 | 60.0249 | 15.0001 | 83.8286 | 19.8081 | 59.985 | 30.0002 | 83.8421 | 6.9104 | 59.9847 | 15.0001 | 83.8346 | 25.0352 | 60.007 | 30.0002 | 83.8233 | 10.4207 | 59.9679 | 15.0001
83.8232 | 9.696 | 60.0249 | 15.0001 | 83.8369 | 19.8036 | 59.985 | 30.0002 | 83.8504 | 6.9104 | 59.9847 | 15.0001 | 83.843 | 25.0352 | 60.007 | 30.0002 | 83.8317 | 10.4207 | 59.9679 | 15.0001
83.8316 | 9.696 | 60.0248 | 15.0001 | 83.8453 | 19.8036 | 59.985 | 30.0002 | 83.8588 | 6.9104 | 59.9847 | 15.0001 | 83.8513 | 25.0352 | 60.007 | 30.0002 | 83.84 | 10.4197 | 59.9679 | 15.0001
83.8399 | 9.7422 | 60.0248 | 15.0001 | 83.8536 | 19.8069 | 59.985 | 30.0002 | 83.8671 | 6.9106 | 59.9847 | 15.0001 | 83.8596 | 25.0317 | 60.0069 | 30.0002 | 83.8484 | 10.4197 | 59.9679 | 15.0001
83.8482 | 9.7422 | 60.0247 | 15.0001 | 83.8619 | 19.8069 | 59.985 | 30.0002 | 83.8755 | 6.9106 | 59.9847 | 15.0001 | 83.868 | 25.0317 | 60.0069 | 30.0002 | 83.8567 | 10.4192 | 59.9678 | 15.0001
83.8566 | 9.7425 | 60.0247 | 15.0001 | 83.8703 | 19.8069 | 59.985 | 30.0002 | 83.8838 | 7.0106 | 59.9847 | 15.0001 | 83.8763 | 25.0317 | 60.0069 | 30.0002 | 83.865 | 10.4192 | 59.9678 | 15.0001
83.8649 | 9.7425 | 60.0246 | 15.0001 | 83.8786 | 19.8069 | 59.985 | 30.0002 | 83.8921 | 7.0106 | 59.9847 | 15.0001 | 83.8846 | 25.0317 | 60.0069 | 30.0002 | 83.8734 | 10.4192 | 59.9678 | 15.0001
83.8732 | 9.7464 | 60.0246 | 15.0001 | 83.8869 | 19.8085 | 59.985 | 30.0002 | 83.9005 | 7.0106 | 59.9847 | 15.0001 | 83.893 | 25.0258 | 60.0069 | 30.0002 | 83.8817 | 10.4192 | 59.9678 | 15.0001
83.8815 | 9.7464 | 60.0246 | 15.0001 | 83.8953 | 19.8085 | 59.985 | 30.0002 | 83.9088 | 7.0106 | 59.9847 | 15.0001 | 83.9013 | 25.0258 | 60.0069 | 30.0002 | 83.89 | 10.4192 | 59.9677 | 15.0001
83.8899 | 9.7465 | 60.0245 | 15.0001 | 83.9036 | 19.8085 | 59.985 | 30.0002 | 83.9171 | 7.0104 | 59.9847 | 15.0001 | 83.9096 | 25.0257 | 60.0069 | 30.0002 | 83.8984 | 10.4192 | 59.9677 | 15.0001
83.8982 | 9.7465 | 60.0245 | 15.0001 | 83.9119 | 19.8085 | 59.985 | 30.0002 | 83.9255 | 7.0104 | 59.9847 | 15.0001 | 83.918 | 25.0257 | 60.0069 | 30.0002 | 83.9067 | 10.4199 | 59.9677 | 15.0001
83.9065 | 9.7465 | 60.0244 | 15.0001 | 83.9203 | 19.8054 | 59.985 | 30.0002 | 83.9338 | 7.0104 | 59.9847 | 15.0001 | 83.9263 | 25.0257 | 60.0069 | 30.0002 | 83.9151 | 10.4199 | 59.9677 | 15.0001
83.9149 | 9.7465 | 60.0244 | 15.0001 | 83.9286 | 19.8054 | 59.985 | 30.0002 | 83.9421 | 7.0104 | 59.9846 | 15.0001 | 83.9346 | 25.0257 | 60.0069 | 30.0002 | 83.9234 | 10.4199 | 59.9676 | 15.0001
83.9232 | 9.7432 | 60.0244 | 15.0001 | 83.9369 | 19.8243 | 59.985 | 30.0002 | 83.9505 | 7.0118 | 59.9846 | 15.0001 | 83.943 | 25.0304 | 60.0069 | 30.0002 | 83.9317 | 10.4199 | 59.9676 | 15.0001
83.9315 | 9.7432 | 60.0243 | 15.0001 | 83.9453 | 19.8243 | 59.985 | 30.0002 | 83.9588 | 7.0118 | 59.9846 | 15.0001 | 83.9513 | 25.0304 | 60.0069 | 30.0002 | 83.9401 | 10.4162 | 59.9676 | 15.0001
83.9398 | 9.7432 | 60.0243 | 15.0001 | 83.9536 | 19.8243 | 59.985 | 30.0002 | 83.9671 | 7.0118 | 59.9846 | 15.0001 | 83.9596 | 25.0286 | 60.0068 | 30.0002 | 83.9484 | 10.4162 | 59.9676 | 15.0001
83.9482 | 9.7432 | 60.0242 | 15.0001 | 83.9619 | 19.8243 | 59.985 | 30.0002 | 83.9755 | 7.0118 | 59.9846 | 15.0001 | 83.9679 | 25.0286 | 60.0068 | 30.0002 | 83.9567 | 10.4162 | 59.9675 | 15.0001
83.9565 | 9.7432 | 60.0242 | 15.0001 | 83.9703 | 19.8218 | 59.985 | 30.0002 | 83.9838 | 7.0121 | 59.9846 | 15.0001 | 83.9763 | 25.0297 | 60.0068 | 30.0002 | 83.9651 | 10.4162 | 59.9675 | 15.0001
83.9648 | 9.7432 | 60.0241 | 15.0001 | 83.9786 | 19.8218 | 59.985 | 30.0002 | 83.9921 | 7.0121 | 59.9846 | 15.0001 | 83.9846 | 25.0297 | 60.0068 | 30.0002 | 83.9734 | 10.4162 | 59.9675 | 15.0001
83.9732 | 9.7448 | 60.0241 | 15.0001 | 83.9869 | 19.899 | 59.985 | 30.0002 | 84.0005 | 7.0121 | 59.9846 | 15.0001 | 83.9929 | 25.0579 | 60.0068 | 30.0002 | 83.9818 | 10.4162 | 59.9675 | 15.0001
83.9815 | 9.7448 | 60.0241 | 15.0001 | 83.9953 | 19.899 | 59.985 | 30.0002 | 84.0088 | 7.0121 | 59.9846 | 15.0001 | 84.0013 | 25.0579 | 60.0068 | 30.0002 | 83.9901 | 10.4169 | 59.9674 | 15.0001
83.9898 | 9.7448 | 60.024 | 15.0001 | 84.0036 | 19.903 | 59.985 | 30.0002 | 84.0171 | 7.0121 | 59.9846 | 15.0001 | 84.0096 | 25.0579 | 60.0068 | 30.0002 | 83.9984 | 10.4169 | 59.9674 | 15.0001
83.9982 | 9.7448 | 60.024 | 15.0001 | 84.012 | 19.903 | 59.985 | 30.0002 | 84.0255 | 7.0121 | 59.9846 | 15.0001 | 84.0179 | 25.0579 | 60.0068 | 30.0002 | 84.0068 | 10.4169 | 59.9674 | 15.0001
84.0065 | 9.7459 | 60.0239 | 15.0001 | 84.0203 | 19.9243 | 59.985 | 30.0002 | 84.0338 | 7.0133 | 59.9846 | 15.0001 | 84.0263 | 25.0579 | 60.0068 | 30.0002 | 84.0151 | 10.4169 | 59.9674 | 15.0001
84.0148 | 9.7459 | 60.0239 | 15.0001 | 84.0286 | 19.9243 | 59.985 | 30.0002 | 84.0422 | 7.0133 | 59.9845 | 15.0001 | 84.0346 | 25.0579 | 60.0068 | 30.0002 | 84.0234 | 10.4156 | 59.9673 | 15.0001
84.0231 | 9.7469 | 60.0239 | 15.0001 | 84.037 | 19.9235 | 59.985 | 30.0002 | 84.0505 | 7.0133 | 59.9845 | 15.0001 | 84.0429 | 25.0826 | 60.0068 | 30.0002 | 84.0318 | 10.4156 | 59.9673 | 15.0001
84.0315 | 9.7469 | 60.0238 | 15.0001 | 84.0453 | 19.9235 | 59.985 | 30.0002 | 84.0588 | 7.0133 | 59.9845 | 15.0001 | 84.0513 | 25.0826 | 60.0068 | 30.0002 | 84.0401 | 10.4156 | 59.9673 | 15.0001
84.0398 | 9.7456 | 60.0238 | 15.0001 | 84.0536 | 19.9236 | 59.985 | 30.0002 | 84.0672 | 7.014 | 59.9845 | 15.0001 | 84.0596 | 25.0808 | 60.0067 | 30.0002 | 84.0485 | 10.4156 | 59.9673 | 15.0001
84.0481 | 9.7456 | 60.0237 | 15.0001 | 84.062 | 19.9236 | 59.985 | 30.0002 | 84.0755 | 7.014 | 59.9845 | 15.0001 | 84.0679 | 25.0808 | 60.0067 | 30.0002 | 84.0568 | 10.494 | 59.9672 | 15.0001
84.0565 | 9.7456 | 60.0237 | 15.0001 | 84.0703 | 19.9236 | 59.985 | 30.0002 | 84.0838 | 7.0137 | 59.9845 | 15.0001 | 84.0763 | 25.0808 | 60.0067 | 30.0002 | 84.0651 | 10.494 | 59.9672 | 15.0001
84.0648 | 9.7456 | 60.0236 | 15.0001 | 84.0786 | 19.9236 | 59.985 | 30.0002 | 84.0922 | 7.0137 | 59.9845 | 15.0001 | 84.0846 | 25.0808 | 60.0067 | 30.0002 | 84.0735 | 10.494 | 59.9672 | 15.0001
84.0731 | 9.7449 | 60.0236 | 15.0001 | 84.087 | 19.9236 | 59.9849 | 30.0002 | 84.1005 | 7.0137 | 59.9845 | 15.0001 | 84.0929 | 25.0808 | 60.0067 | 30.0002 | 84.0818 | 10.494 | 59.9672 | 15.0001
84.0814 | 9.7449 | 60.0236 | 15.0001 | 84.0953 | 19.9236 | 59.9849 | 30.0002 | 84.1088 | 7.0137 | 59.9845 | 15.0001 | 84.1013 | 25.0808 | 60.0067 | 30.0002 | 84.0901 | 10.4953 | 59.9671 | 15.0001
84.0898 | 9.7444 | 60.0235 | 15.0001 | 84.1036 | 19.9232 | 59.9849 | 30.0002 | 84.1172 | 7.0137 | 59.9845 | 15.0001 | 84.1096 | 25.0821 | 60.0067 | 30.0002 | 84.0985 | 10.4953 | 59.9671 | 15.0001
84.0981 | 9.7444 | 60.0235 | 15.0001 | 84.112 | 19.9232 | 59.9849 | 30.0002 | 84.1255 | 7.0137 | 59.9845 | 15.0001 | 84.1179 | 25.0821 | 60.0067 | 30.0002 | 84.1068 | 10.4953 | 59.9671 | 15.0001
84.1064 | 9.7444 | 60.0234 | 15.0001 | 84.1203 | 19.9232 | 59.9849 | 30.0002 | 84.1338 | 7.0121 | 59.9845 | 15.0001 | 84.1263 | 25.0799 | 60.0067 | 30.0002 | 84.1152 | 10.4953 | 59.9671 | 15.0001
84.1148 | 9.7444 | 60.0234 | 15.0001 | 84.1286 | 19.9232 | 59.9849 | 30.0002 | 84.1422 | 7.0121 | 59.9844 | 15.0001 | 84.1346 | 25.0799 | 60.0067 | 30.0002 | 84.1235 | 10.4953 | 59.967 | 15.0001
84.1231 | 9.7437 | 60.0234 | 15.0001 | 84.137 | 19.9232 | 59.9848 | 30.0002 | 84.1505 | 7.0121 | 59.9844 | 15.0001 | 84.1429 | 25.0799 | 60.0067 | 30.0002 | 84.1318 | 10.4953 | 59.967 | 15.0001
84.1314 | 9.7437 | 60.0233 | 15.0001 | 84.1453 | 19.9232 | 59.9848 | 30.0002 | 84.1588 | 7.0121 | 59.9844 | 15.0001 | 84.1512 | 25.0799 | 60.0067 | 30.0002 | 84.1402 | 10.4947 | 59.967 | 15.0001
84.1398 | 9.7449 | 60.0233 | 15.0001 | 84.1536 | 19.9202 | 59.9848 | 30.0002 | 84.1672 | 7.0118 | 59.9844 | 15.0001 | 84.1596 | 25.082 | 60.0066 | 30.0002 | 84.1485 | 10.4947 | 59.9669 | 15.0001
84.1481 | 9.7449 | 60.0232 | 15.0001 | 84.162 | 19.9202 | 59.9848 | 30.0002 | 84.1755 | 7.0118 | 59.9844 | 15.0001 | 84.1679 | 25.082 | 60.0066 | 30.0002 | 84.1568 | 10.4934 | 59.9669 | 15.0001
84.1564 | 9.7451 | 60.0232 | 15.0001 | 84.1703 | 19.9202 | 59.9848 | 30.0002 | 84.1838 | 7.0964 | 59.9844 | 15.0001 | 84.1762 | 25.1386 | 60.0066 | 30.0002 | 84.1652 | 10.4934 | 59.9669 | 15.0001
84.1647 | 9.7451 | 60.0231 | 15.0001 | 84.1787 | 19.9202 | 59.9848 | 30.0002 | 84.1922 | 7.0964 | 59.9844 | 15.0001 | 84.1846 | 25.1386 | 60.0066 | 30.0002 | 84.1735 | 10.57 | 59.9668 | 15.0001
84.1731 | 9.7461 | 60.0231 | 15.0001 | 84.187 | 19.9201 | 59.9847 | 30.0002 | 84.2005 | 7.0964 | 59.9844 | 15.0001 | 84.1929 | 25.1386 | 60.0066 | 30.0002 | 84.1819 | 10.57 | 59.9668 | 15.0001
84.1814 | 9.7461 | 60.0231 | 15.0001 | 84.1953 | 19.9201 | 59.9847 | 30.0002 | 84.2089 | 7.0964 | 59.9844 | 15.0001 | 84.2012 | 25.1386 | 60.0066 | 30.0002 | 84.1902 | 10.57 | 59.9667 | 15.0001
84.1897 | 9.7462 | 60.023 | 15.0001 | 84.2037 | 19.9225 | 59.9847 | 30.0002 | 84.2172 | 7.0957 | 59.9844 | 15.0001 | 84.2096 | 25.1402 | 60.0066 | 30.0002 | 84.1985 | 10.57 | 59.9667 | 15.0001
84.1981 | 9.7462 | 60.023 | 15.0001 | 84.212 | 19.9225 | 59.9847 | 30.0002 | 84.2255 | 7.0957 | 59.9844 | 15.0001 | 84.2179 | 25.1402 | 60.0066 | 30.0002 | 84.2069 | 10.5728 | 59.9666 | 15.0001
84.2064 | 9.745 | 60.0229 | 15.0001 | 84.2203 | 19.9225 | 59.9847 | 30.0002 | 84.2339 | 7.0957 | 59.9844 | 15.0001 | 84.2262 | 25.1402 | 60.0066 | 30.0002 | 84.2152 | 10.5728 | 59.9666 | 15.0001
84.2147 | 9.745 | 60.0229 | 15.0001 | 84.2287 | 19.9225 | 59.9847 | 30.0002 | 84.2422 | 7.0957 | 59.9843 | 15.0001 | 84.2346 | 25.1402 | 60.0066 | 30.0002 | 84.2235 | 10.5728 | 59.9666 | 15.0001
84.223 | 9.7455 | 60.0229 | 15.0001 | 84.237 | 19.9206 | 59.9846 | 30.0002 | 84.2505 | 7.0957 | 59.9843 | 15.0001 | 84.2429 | 25.1426 | 60.0066 | 30.0002 | 84.2319 | 10.5728 | 59.9665 | 15.0001
84.2314 | 9.7455 | 60.0228 | 15.0001 | 84.2453 | 19.9206 | 59.9846 | 30.0002 | 84.2589 | 7.0957 | 59.9843 | 15.0001 | 84.2512 | 25.1426 | 60.0066 | 30.0002 | 84.2402 | 10.572 | 59.9665 | 15.0001
84.2397 | 9.7455 | 60.0228 | 15.0001 | 84.2537 | 19.9211 | 59.9846 | 30.0002 | 84.2672 | 7.0957 | 59.9843 | 15.0001 | 84.2596 | 25.1426 | 60.0065 | 30.0002 | 84.2486 | 10.572 | 59.9664 | 15.0001
84.248 | 9.7455 | 60.0227 | 15.0001 | 84.262 | 19.9211 | 59.9846 | 30.0002 | 84.2755 | 7.0957 | 59.9843 | 15.0001 | 84.2679 | 25.1426 | 60.0065 | 30.0002 | 84.2569 | 10.572 | 59.9664 | 15.0001
84.2564 | 9.7445 | 60.0227 | 15.0001 | 84.2703 | 19.9211 | 59.9846 | 30.0002 | 84.2839 | 7.0956 | 59.9843 | 15.0001 | 84.2762 | 25.1426 | 60.0065 | 30.0002 | 84.2652 | 10.572 | 59.9664 | 15.0001
84.2647 | 9.7445 | 60.0226 | 15.0001 | 84.2787 | 19.9211 | 59.9846 | 30.0002 | 84.2922 | 7.0956 | 59.9843 | 15.0001 | 84.2846 | 25.1426 | 60.0065 | 30.0002 | 84.2736 | 10.572 | 59.9663 | 15.0001
84.273 | 9.8102 | 60.0226 | 15.0001 | 84.287 | 19.9211 | 59.9845 | 30.0002 | 84.3005 | 7.0956 | 59.9843 | 15.0001 | 84.2929 | 25.1467 | 60.0065 | 30.0002 | 84.2819 | 10.572 | 59.9663 | 15.0001
84.2814 | 9.8102 | 60.0226 | 15.0001 | 84.2953 | 19.9211 | 59.9845 | 30.0002 | 84.3089 | 7.0956 | 59.9843 | 15.0001 | 84.3012 | 25.1467 | 60.0065 | 30.0002 | 84.2902 | 10.5748 | 59.9662 | 15.0001
84.2897 | 9.8112 | 60.0225 | 15.0001 | 84.3037 | 19.9207 | 59.9845 | 30.0002 | 84.3172 | 7.0953 | 59.9843 | 15.0001 | 84.3096 | 25.1482 | 60.0065 | 30.0002 | 84.2986 | 10.5748 | 59.9662 | 15.0001
84.298 | 9.8112 | 60.0225 | 15.0001 | 84.312 | 19.9207 | 59.9845 | 30.0002 | 84.3255 | 7.0953 | 59.9843 | 15.0001 | 84.3179 | 25.1482 | 60.0065 | 30.0002 | 84.3069 | 10.5766 | 59.9661 | 15.0001
84.3063 | 9.8112 | 60.0224 | 15.0001 | 84.3204 | 19.9203 | 59.9845 | 30.0002 | 84.3339 | 7.0953 | 59.9843 | 15.0001 | 84.3262 | 25.1466 | 60.0065 | 30.0002 | 84.3153 | 10.5766 | 59.9661 | 15.0001
84.3147 | 9.8112 | 60.0224 | 15.0001 | 84.3287 | 19.9203 | 59.9845 | 30.0002 | 84.3422 | 7.0953 | 59.9842 | 15.0001 | 84.3346 | 25.1466 | 60.0065 | 30.0002 | 84.3236 | 10.5766 | 59.9661 | 15.0001
84.323 | 9.8112 | 60.0224 | 15.0001 | 84.337 | 19.9203 | 59.9844 | 30.0002 | 84.3505 | 7.0953 | 59.9842 | 15.0001 | 84.3429 | 25.1466 | 60.0065 | 30.0002 | 84.3319 | 10.5766 | 59.966 | 15.0001
84.3313 | 9.8112 | 60.0223 | 15.0001 | 84.3454 | 19.9203 | 59.9844 | 30.0002 | 84.3589 | 7.0953 | 59.9842 | 15.0001 | 84.3512 | 25.1466 | 60.0065 | 30.0002 | 84.3403 | 10.5754 | 59.966 | 15.0001
84.3397 | 9.8123 | 60.0223 | 15.0001 | 84.3537 | 19.9203 | 59.9844 | 30.0002 | 84.3672 | 7.0953 | 59.9842 | 15.0001 | 84.3595 | 25.1466 | 60.0064 | 30.0002 | 84.3486 | 10.5754 | 59.9659 | 15.0001
84.348 | 9.8123 | 60.0222 | 15.0001 | 84.362 | 19.9203 | 59.9844 | 30.0002 | 84.3756 | 7.0953 | 59.9842 | 15.0001 | 84.3679 | 25.1466 | 60.0064 | 30.0002 | 84.3569 | 10.5766 | 59.9659 | 15.0001
84.3563 | 9.8895 | 60.0222 | 15.0001 | 84.3704 | 19.9203 | 59.9844 | 30.0002 | 84.3839 | 7.0953 | 59.9842 | 15.0001 | 84.3762 | 25.1407 | 60.0064 | 30.0002 | 84.3653 | 10.5766 | 59.9659 | 15.0001
84.3647 | 9.8895 | 60.0221 | 15.0001 | 84.3787 | 19.9203 | 59.9844 | 30.0002 | 84.3922 | 7.0953 | 59.9842 | 15.0001 | 84.3845 | 25.1407 | 60.0064 | 30.0002 | 84.3736 | 10.5754 | 59.9658 | 15.0001
84.373 | 9.8895 | 60.0221 | 15.0001 | 84.387 | 19.9203 | 59.9843 | 30.0002 | 84.4006 | 7.0952 | 59.9842 | 15.0001 | 84.3929 | 25.184 | 60.0064 | 30.0002 | 84.382 | 10.5754 | 59.9658 | 15.0001
84.3813 | 9.8895 | 60.0221 | 15.0001 | 84.3954 | 19.9203 | 59.9843 | 30.0002 | 84.4089 | 7.0952 | 59.9842 | 15.0001 | 84.4012 | 25.184 | 60.0064 | 30.0002 | 84.3903 | 10.5754 | 59.9657 | 15.0001
84.3896 | 9.8895 | 60.022 | 15.0001 | 84.4037 | 19.9203 | 59.9843 | 30.0002 | 84.4172 | 7.095 | 59.9842 | 15.0001 | 84.4095 | 25.1864 | 60.0064 | 30.0002 | 84.3986 | 10.5754 | 59.9657 | 15.0001
84.398 | 9.8895 | 60.022 | 15.0001 | 84.412 | 19.9203 | 59.9843 | 30.0002 | 84.4256 | 7.095 | 59.9842 | 15.0001 | 84.4179 | 25.1864 | 60.0064 | 30.0002 | 84.407 | 10.575 | 59.9656 | 15.0001
84.4063 | 9.8895 | 60.0219 | 15.0001 | 84.4204 | 19.9239 | 59.9843 | 30.0002 | 84.4339 | 7.095 | 59.9842 | 15.0001 | 84.4262 | 25.1864 | 60.0064 | 30.0002 | 84.4153 | 10.575 | 59.9656 | 15.0001
84.4146 | 9.8895 | 60.0219 | 15.0001 | 84.4287 | 19.9239 | 59.9843 | 30.0002 | 84.4422 | 7.095 | 59.9841 | 15.0001 | 84.4345 | 25.1864 | 60.0064 | 30.0002 | 84.4236 | 10.575 | 59.9656 | 15.0001
84.423 | 9.8895 | 60.0219 | 15.0001 | 84.4371 | 19.924 | 59.9842 | 30.0002 | 84.4506 | 7.095 | 59.9841 | 15.0001 | 84.4429 | 25.1864 | 60.0064 | 30.0002 | 84.432 | 10.575 | 59.9655 | 15.0001
84.4313 | 9.8895 | 60.0218 | 15.0001 | 84.4454 | 19.924 | 59.9842 | 30.0002 | 84.4589 | 7.095 | 59.9841 | 15.0001 | 84.4512 | 25.1864 | 60.0064 | 30.0002 | 84.4403 | 10.575 | 59.9655 | 15.0001
84.4396 | 9.8885 | 60.0218 | 15.0001 | 84.4537 | 19.924 | 59.9842 | 30.0002 | 84.4672 | 7.095 | 59.9841 | 15.0001 | 84.4595 | 25.1848 | 60.0063 | 30.0002 | 84.4487 | 10.575 | 59.9654 | 15.0001
84.448 | 9.8885 | 60.0217 | 15.0001 | 84.4621 | 19.924 | 59.9842 | 30.0002 | 84.4756 | 7.095 | 59.9841 | 15.0001 | 84.4679 | 25.1848 | 60.0063 | 30.0002 | 84.457 | 10.5759 | 59.9654 | 15.0001
84.4563 | 9.8896 | 60.0217 | 15.0001 | 84.4704 | 19.924 | 59.9842 | 30.0002 | 84.4839 | 7.0965 | 59.9841 | 15.0001 | 84.4762 | 25.1836 | 60.0063 | 30.0002 | 84.4653 | 10.5759 | 59.9654 | 15.0001
84.4646 | 9.8896 | 60.0216 | 15.0001 | 84.4787 | 19.924 | 59.9842 | 30.0002 | 84.4922 | 7.0965 | 59.9841 | 15.0001 | 84.4845 | 25.1836 | 60.0063 | 30.0002 | 84.4737 | 10.5768 | 59.9653 | 15.0001
84.4729 | 9.8896 | 60.0216 | 15.0001 | 84.4871 | 19.924 | 59.9841 | 30.0002 | 84.5006 | 7.0965 | 59.9841 | 15.0001 | 84.4929 | 25.1836 | 60.0063 | 30.0002 | 84.482 | 10.5768 | 59.9653 | 15.0001
84.4813 | 9.8896 | 60.0216 | 15.0001 | 84.4954 | 19.924 | 59.9841 | 30.0002 | 84.5089 | 7.0965 | 59.9841 | 15.0001 | 84.5012 | 25.1836 | 60.0063 | 30.0002 | 84.4903 | 10.5768 | 59.9652 | 15.0001
84.4896 | 9.8896 | 60.0215 | 15.0001 | 84.5037 | 19.924 | 59.9841 | 30.0002 | 84.5172 | 7.0951 | 59.9841 | 15.0001 | 84.5095 | 25.1836 | 60.0063 | 30.0002 | 84.4987 | 10.5768 | 59.9652 | 15.0001
84.4979 | 9.8896 | 60.0215 | 15.0001 | 84.5121 | 19.924 | 59.9841 | 30.0002 | 84.5256 | 7.0951 | 59.9841 | 15.0001 | 84.5179 | 25.1836 | 60.0063 | 30.0002 | 84.507 | 10.5768 | 59.9651 | 15.0001
84.5063 | 9.8896 | 60.0214 | 15.0001 | 84.5204 | 19.924 | 59.9841 | 30.0002 | 84.5339 | 7.0951 | 59.9841 | 15.0001 | 84.5262 | 25.1853 | 60.0063 | 30.0002 | 84.5154 | 10.5768 | 59.9651 | 15.0001
84.5146 | 9.8896 | 60.0214 | 15.0001 | 84.5287 | 19.924 | 59.9841 | 30.0002 | 84.5423 | 7.0951 | 59.984 | 15.0001 | 84.5345 | 25.1853 | 60.0063 | 30.0002 | 84.5237 | 10.5725 | 59.9651 | 15.0001
84.5229 | 9.8902 | 60.0214 | 15.0001 | 84.5371 | 19.924 | 59.984 | 30.0002 | 84.5506 | 7.0951 | 59.984 | 15.0001 | 84.5428 | 25.212 | 60.0063 | 30.0002 | 84.532 | 10.5725 | 59.965 | 15.0001
84.5313 | 9.8902 | 60.0213 | 15.0001 | 84.5454 | 19.924 | 59.984 | 30.0002 | 84.5589 | 7.0951 | 59.984 | 15.0001 | 84.5512 | 25.212 | 60.0063 | 30.0002 | 84.5404 | 10.5734 | 59.965 | 15.0001
84.5396 | 9.8902 | 60.0213 | 15.0001 | 84.5538 | 19.924 | 59.984 | 30.0002 | 84.5673 | 7.0949 | 59.984 | 15.0001 | 84.5595 | 25.2148 | 60.0062 | 30.0002 | 84.5487 | 10.5734 | 59.9649 | 15.0001
84.5479 | 9.8902 | 60.0212 | 15.0001 | 84.5621 | 19.924 | 59.984 | 30.0002 | 84.5756 | 7.0949 | 59.984 | 15.0001 | 84.5678 | 25.2148 | 60.0062 | 30.0002 | 84.557 | 10.5734 | 59.9649 | 15.0001
84.5562 | 9.8902 | 60.0212 | 15.0001 | 84.5704 | 19.924 | 59.984 | 30.0002 | 84.5839 | 7.0949 | 59.984 | 15.0001 | 84.5762 | 25.2148 | 60.0062 | 30.0002 | 84.5654 | 10.5734 | 59.9649 | 15.0001
84.5646 | 9.8902 | 60.0211 | 15.0001 | 84.5788 | 19.924 | 59.984 | 30.0002 | 84.5923 | 7.0949 | 59.984 | 15.0001 | 84.5845 | 25.2148 | 60.0062 | 30.0002 | 84.5737 | 10.5739 | 59.9648 | 15.0001
84.5729 | 9.8902 | 60.0211 | 15.0001 | 84.5871 | 19.924 | 59.9839 | 30.0002 | 84.6006 | 7.0954 | 59.984 | 15.0001 | 84.5928 | 25.2148 | 60.0062 | 30.0002 | 84.5821 | 10.5739 | 59.9648 | 15.0001
84.5812 | 9.8902 | 60.0211 | 15.0001 | 84.5954 | 19.924 | 59.9839 | 30.0002 | 84.6089 | 7.0954 | 59.984 | 15.0001 | 84.6012 | 25.2148 | 60.0062 | 30.0002 | 84.5904 | 10.575 | 59.9647 | 15.0001
84.5896 | 9.8897 | 60.021 | 15.0001 | 84.6038 | 19.9269 | 59.9839 | 30.0002 | 84.6173 | 7.0954 | 59.984 | 15.0001 | 84.6095 | 25.2199 | 60.0062 | 30.0002 | 84.5987 | 10.575 | 59.9647 | 15.0001
84.5979 | 9.8897 | 60.021 | 15.0001 | 84.6121 | 19.9269 | 59.9839 | 30.0002 | 84.6256 | 7.0954 | 59.984 | 15.0001 | 84.6178 | 25.2199 | 60.0062 | 30.0002 | 84.6071 | 10.575 | 59.9646 | 15.0001
84.6062 | 9.8909 | 60.021 | 15.0001 | 84.6204 | 19.9311 | 59.9839 | 30.0002 | 84.6339 | 7.0942 | 59.984 | 15.0001 | 84.6262 | 25.2228 | 60.0062 | 30.0002 | 84.6154 | 10.575 | 59.9646 | 15.0001
84.6146 | 9.8909 | 60.0209 | 15.0001 | 84.6288 | 19.9311 | 59.9839 | 30.0002 | 84.6423 | 7.0942 | 59.984 | 15.0001 | 84.6345 | 25.2228 | 60.0062 | 30.0002 | 84.6237 | 10.653 | 59.9646 | 15.0001
84.6229 | 9.8909 | 60.0209 | 15.0001 | 84.6371 | 19.9311 | 59.9838 | 30.0002 | 84.6506 | 7.0942 | 59.984 | 15.0001 | 84.6428 | 25.2139 | 60.0062 | 30.0002 | 84.6321 | 10.653 | 59.9645 | 15.0001
84.6312 | 9.8909 | 60.0209 | 15.0001 | 84.6454 | 19.9311 | 59.9838 | 30.0002 | 84.6589 | 7.0942 | 59.984 | 15.0001 | 84.6512 | 25.2139 | 60.0062 | 30.0002 | 84.6404 | 10.653 | 59.9645 | 15.0001
84.6396 | 9.8902 | 60.0209 | 15.0001 | 84.6538 | 19.9311 | 59.9838 | 30.0002 | 84.6673 | 7.0942 | 59.984 | 15.0001 | 84.6595 | 25.2139 | 60.0061 | 30.0002 | 84.6488 | 10.653 | 59.9644 | 15.0001
84.6479 | 9.8902 | 60.0208 | 15.0001 | 84.6621 | 19.9311 | 59.9838 | 30.0002 | 84.6756 | 7.0942 | 59.984 | 15.0001 | 84.6678 | 25.2139 | 60.0061 | 30.0002 | 84.6571 | 10.6542 | 59.9644 | 15.0001
84.6562 | 9.8902 | 60.0208 | 15.0001 | 84.6705 | 19.9311 | 59.9838 | 30.0002 | 84.6839 | 7.093 | 59.984 | 15.0001 | 84.6762 | 25.2139 | 60.0061 | 30.0002 | 84.6654 | 10.6542 | 59.9644 | 15.0001
84.6645 | 9.8902 | 60.0208 | 15.0001 | 84.6788 | 19.9311 | 59.9838 | 30.0002 | 84.6923 | 7.093 | 59.984 | 15.0001 | 84.6845 | 25.2139 | 60.0061 | 30.0002 | 84.6738 | 10.6522 | 59.9643 | 15.0001
84.6729 | 9.8902 | 60.0208 | 15.0001 | 84.6871 | 19.9311 | 59.9837 | 30.0002 | 84.7006 | 7.093 | 59.984 | 15.0001 | 84.6928 | 25.2127 | 60.0061 | 30.0002 | 84.6821 | 10.6522 | 59.9643 | 15.0001
84.6812 | 9.8902 | 60.0207 | 15.0001 | 84.6955 | 19.9311 | 59.9837 | 30.0002 | 84.709 | 7.093 | 59.984 | 15.0001 | 84.7012 | 25.2127 | 60.0061 | 30.0002 | 84.6904 | 10.6521 | 59.9642 | 15.0001
84.6895 | 9.8895 | 60.0207 | 15.0001 | 84.7038 | 19.9311 | 59.9837 | 30.0002 | 84.7173 | 7.0917 | 59.984 | 15.0001 | 84.7095 | 25.2127 | 60.0061 | 30.0002 | 84.6988 | 10.6521 | 59.9642 | 15.0001
84.6979 | 9.8895 | 60.0207 | 15.0001 | 84.7121 | 19.9311 | 59.9837 | 30.0002 | 84.7256 | 7.0917 | 59.984 | 15.0001 | 84.7178 | 25.2127 | 60.0061 | 30.0002 | 84.7071 | 10.6521 | 59.9641 | 15.0001
84.7062 | 9.8895 | 60.0207 | 15.0001 | 84.7205 | 19.9685 | 59.9837 | 30.0002 | 84.734 | 7.0917 | 59.984 | 15.0001 | 84.7261 | 25.213 | 60.0061 | 30.0002 | 84.7155 | 10.6521 | 59.9641 | 15.0001
84.7145 | 9.8895 | 60.0206 | 15.0001 | 84.7288 | 19.9685 | 59.9837 | 30.0002 | 84.7423 | 7.0917 | 59.984 | 15.0001 | 84.7345 | 25.213 | 60.0061 | 30.0002 | 84.7238 | 10.6506 | 59.9641 | 15.0001
84.7229 | 9.8895 | 60.0206 | 15.0001 | 84.7371 | 19.9685 | 59.9836 | 30.0002 | 84.7506 | 7.0913 | 59.984 | 15.0001 | 84.7428 | 25.213 | 60.0061 | 30.0002 | 84.7321 | 10.6506 | 59.964 | 15.0001
84.7312 | 9.8895 | 60.0206 | 15.0001 | 84.7455 | 19.9685 | 59.9836 | 30.0002 | 84.759 | 7.0913 | 59.984 | 15.0001 | 84.7511 | 25.213 | 60.0061 | 30.0002 | 84.7405 | 10.6506 | 59.964 | 15.0001
84.7395 | 9.8901 | 60.0206 | 15.0001 | 84.7538 | 19.9685 | 59.9836 | 30.0002 | 84.7673 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 84.7595 | 25.2181 | 60.006 | 30.0002 | 84.7488 | 10.6506 | 59.9639 | 15.0001
84.7478 | 9.8901 | 60.0205 | 15.0001 | 84.7622 | 19.9685 | 59.9836 | 30.0002 | 84.7756 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 84.7678 | 25.2181 | 60.006 | 30.0002 | 84.7572 | 10.6501 | 59.9639 | 15.0001
84.7562 | 9.8901 | 60.0205 | 15.0001 | 84.7705 | 19.9685 | 59.9836 | 30.0002 | 84.784 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 84.7761 | 25.2181 | 60.006 | 30.0002 | 84.7655 | 10.6501 | 59.9639 | 15.0001
84.7645 | 9.8901 | 60.0205 | 15.0001 | 84.7788 | 19.9685 | 59.9836 | 30.0002 | 84.7923 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 84.7845 | 25.2181 | 60.006 | 30.0002 | 84.7738 | 10.6501 | 59.9638 | 15.0001
84.7728 | 9.8901 | 60.0205 | 15.0001 | 84.7872 | 19.9685 | 59.9835 | 30.0002 | 84.8006 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 84.7928 | 25.2146 | 60.006 | 30.0002 | 84.7822 | 10.6501 | 59.9638 | 15.0001
84.7812 | 9.8901 | 60.0204 | 15.0001 | 84.7955 | 19.9685 | 59.9835 | 30.0002 | 84.809 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 84.8011 | 25.2146 | 60.006 | 30.0002 | 84.7905 | 10.651 | 59.9637 | 15.0001
84.7895 | 9.8901 | 60.0204 | 15.0001 | 84.8038 | 19.9685 | 59.9835 | 30.0002 | 84.8173 | 7.0915 | 59.984 | 15.0001 | 84.8095 | 25.2598 | 60.0061 | 30.0002 | 84.7988 | 10.651 | 59.9637 | 15.0001
84.7978 | 9.8901 | 60.0204 | 15.0001 | 84.8122 | 19.9685 | 59.9835 | 30.0002 | 84.8256 | 7.0915 | 59.984 | 15.0001 | 84.8178 | 25.2598 | 60.0061 | 30.0002 | 84.8072 | 10.651 | 59.9636 | 15.0001
84.8062 | 9.959 | 60.0204 | 15.0001 | 84.8205 | 19.9685 | 59.9835 | 30.0002 | 84.834 | 7.0927 | 59.984 | 15.0001 | 84.8261 | 25.2621 | 60.0062 | 30.0002 | 84.8155 | 10.651 | 59.9636 | 15.0001
84.8145 | 9.959 | 60.0203 | 15.0001 | 84.8288 | 19.9685 | 59.9835 | 30.0002 | 84.8423 | 7.0927 | 59.984 | 15.0001 | 84.8345 | 25.2621 | 60.0062 | 30.0002 | 84.8239 | 10.651 | 59.9636 | 15.0001
84.8228 | 9.959 | 60.0203 | 15.0001 | 84.8372 | 19.9685 | 59.9834 | 30.0002 | 84.8507 | 7.0926 | 59.984 | 15.0001 | 84.8428 | 25.2607 | 60.0063 | 30.0002 | 84.8322 | 10.651 | 59.9635 | 15.0001
84.8311 | 9.959 | 60.0203 | 15.0001 | 84.8455 | 19.9685 | 59.9834 | 30.0002 | 84.859 | 7.0926 | 59.984 | 15.0001 | 84.8511 | 25.2607 | 60.0063 | 30.0002 | 84.8405 | 10.651 | 59.9635 | 15.0001
84.8395 | 9.959 | 60.0203 | 15.0001 | 84.8538 | 19.9685 | 59.9834 | 30.0002 | 84.8673 | 7.0924 | 59.984 | 15.0001 | 84.8595 | 25.2592 | 60.0064 | 30.0002 | 84.8489 | 10.651 | 59.9634 | 15.0001
84.8478 | 9.959 | 60.0202 | 15.0001 | 84.8622 | 19.9685 | 59.9834 | 30.0002 | 84.8757 | 7.0924 | 59.984 | 15.0001 | 84.8678 | 25.2592 | 60.0065 | 30.0002 | 84.8572 | 10.651 | 59.9634 | 15.0001
84.8561 | 9.9565 | 60.0202 | 15.0001 | 84.8705 | 19.9685 | 59.9834 | 30.0002 | 84.884 | 7.0924 | 59.984 | 15.0001 | 84.8761 | 25.2592 | 60.0065 | 30.0002 | 84.8656 | 10.651 | 59.9634 | 15.0001
84.8645 | 9.9565 | 60.0202 | 15.0001 | 84.8789 | 19.9685 | 59.9834 | 30.0002 | 84.8923 | 7.0924 | 59.984 | 15.0001 | 84.8845 | 25.2592 | 60.0066 | 30.0002 | 84.8739 | 10.651 | 59.9633 | 15.0001
84.8728 | 9.9565 | 60.0202 | 15.0001 | 84.8872 | 19.9685 | 59.9833 | 30.0002 | 84.9007 | 7.0922 | 59.984 | 15.0001 | 84.8928 | 25.2592 | 60.0066 | 30.0002 | 84.8822 | 10.651 | 59.9633 | 15.0001
84.8811 | 9.9565 | 60.0201 | 15.0001 | 84.8955 | 19.9685 | 59.9833 | 30.0002 | 84.909 | 7.0922 | 59.984 | 15.0001 | 84.9011 | 25.2592 | 60.0067 | 30.0002 | 84.8906 | 10.651 | 59.9632 | 15.0001
84.8895 | 9.9565 | 60.0201 | 15.0001 | 84.9039 | 19.9685 | 59.9833 | 30.0002 | 84.9173 | 7.0936 | 59.984 | 15.0001 | 84.9094 | 25.2597 | 60.0068 | 30.0002 | 84.8989 | 10.651 | 59.9632 | 15.0001
84.8978 | 9.9565 | 60.0201 | 15.0001 | 84.9122 | 19.9685 | 59.9833 | 30.0002 | 84.9257 | 7.0936 | 59.984 | 15.0001 | 84.9178 | 25.2597 | 60.0068 | 30.0002 | 84.9073 | 10.651 | 59.9631 | 15.0001
84.9061 | 9.9562 | 60.0201 | 15.0001 | 84.9205 | 19.9685 | 59.9833 | 30.0002 | 84.934 | 7.0922 | 59.984 | 15.0001 | 84.9261 | 25.2597 | 60.0069 | 30.0002 | 84.9156 | 10.651 | 59.9631 | 15.0001
84.9144 | 9.9562 | 60.02 | 15.0001 | 84.9289 | 19.9685 | 59.9833 | 30.0002 | 84.9423 | 7.0922 | 59.984 | 15.0001 | 84.9344 | 25.2597 | 60.0069 | 30.0002 | 84.9239 | 10.6524 | 59.9631 | 15.0001
84.9228 | 9.9544 | 60.02 | 15.0001 | 84.9372 | 20.0146 | 59.9832 | 30.0002 | 84.9507 | 7.0922 | 59.984 | 15.0001 | 84.9428 | 25.2604 | 60.007 | 30.0002 | 84.9323 | 10.6524 | 59.963 | 15.0001
84.9311 | 9.9544 | 60.02 | 15.0001 | 84.9455 | 20.0146 | 59.9832 | 30.0002 | 84.959 | 7.0922 | 59.984 | 15.0001 | 84.9511 | 25.2604 | 60.007 | 30.0002 | 84.9406 | 10.6524 | 59.963 | 15.0001
84.9394 | 9.9544 | 60.02 | 15.0001 | 84.9539 | 20.0146 | 59.9832 | 30.0002 | 84.9673 | 7.0924 | 59.984 | 15.0001 | 84.9594 | 25.3166 | 60.0071 | 30.0002 | 84.949 | 10.6524 | 59.9629 | 15.0001
84.9478 | 9.9544 | 60.0199 | 15.0001 | 84.9622 | 20.0146 | 59.9832 | 30.0002 | 84.9757 | 7.0924 | 59.984 | 15.0001 | 84.9678 | 25.3166 | 60.0072 | 30.0002 | 84.9573 | 10.7171 | 59.9629 | 15.0001
84.9561 | 9.9534 | 60.0199 | 15.0001 | 84.9705 | 20.012 | 59.9832 | 30.0002 | 84.984 | 7.0924 | 59.984 | 15.0001 | 84.9761 | 25.3166 | 60.0072 | 30.0002 | 84.9656 | 10.7171 | 59.9629 | 15.0001
84.9644 | 9.9534 | 60.0199 | 15.0001 | 84.9789 | 20.012 | 59.9832 | 30.0002 | 84.9923 | 7.0924 | 59.984 | 15.0001 | 84.9844 | 25.3166 | 60.0073 | 30.0002 | 84.974 | 10.7171 | 59.9628 | 15.0001
84.9728 | 9.9534 | 60.0199 | 15.0001 | 84.9872 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.0007 | 7.0907 | 59.984 | 15.0001 | 84.9928 | 25.3196 | 60.0073 | 30.0002 | 84.9823 | 10.7171 | 59.9628 | 15.0001
84.9811 | 9.9534 | 60.0198 | 15.0001 | 84.9956 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.009 | 7.0907 | 59.984 | 15.0001 | 85.0011 | 25.3196 | 60.0074 | 30.0002 | 84.9906 | 10.7171 | 59.9627 | 15.0001
84.9894 | 9.9534 | 60.0198 | 15.0001 | 85.0039 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.0174 | 7.0907 | 59.984 | 15.0001 | 85.0094 | 25.3253 | 60.0075 | 30.0002 | 84.999 | 10.7171 | 59.9627 | 15.0001
84.9978 | 9.9534 | 60.0198 | 15.0001 | 85.0122 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.0257 | 7.0907 | 59.984 | 15.0001 | 85.0178 | 25.3253 | 60.0075 | 30.0002 | 85.0073 | 10.7171 | 59.9626 | 15.0001
85.0061 | 9.9515 | 60.0198 | 15.0001 | 85.0206 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.034 | 7.0907 | 59.984 | 15.0001 | 85.0261 | 25.3204 | 60.0076 | 30.0002 | 85.0157 | 10.7171 | 59.9626 | 15.0001
85.0144 | 9.9515 | 60.0197 | 15.0001 | 85.0289 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.0424 | 7.0907 | 59.984 | 15.0001 | 85.0344 | 25.3204 | 60.0076 | 30.0002 | 85.024 | 10.7171 | 59.9626 | 15.0001
85.0227 | 9.9515 | 60.0197 | 15.0001 | 85.0372 | 20.012 | 59.983 | 30.0002 | 85.0507 | 7.09 | 59.984 | 15.0001 | 85.0428 | 25.3204 | 60.0077 | 30.0002 | 85.0323 | 10.7171 | 59.9625 | 15.0001
85.0311 | 9.9515 | 60.0197 | 15.0001 | 85.0456 | 20.012 | 59.983 | 30.0002 | 85.059 | 7.09 | 59.984 | 15.0001 | 85.0511 | 25.3204 | 60.0077 | 30.0002 | 85.0407 | 10.7171 | 59.9625 | 15.0001
85.0394 | 9.9515 | 60.0197 | 15.0001 | 85.0539 | 20.012 | 59.983 | 30.0002 | 85.0674 | 7.0916 | 59.984 | 15.0001 | 85.0594 | 25.3204 | 60.0078 | 30.0002 | 85.049 | 10.7171 | 59.9624 | 15.0001
85.0477 | 9.9515 | 60.0196 | 15.0001 | 85.0622 | 20.012 | 59.983 | 30.0002 | 85.0757 | 7.0916 | 59.984 | 15.0001 | 85.0678 | 25.3204 | 60.0079 | 30.0002 | 85.0574 | 10.7171 | 59.9624 | 15.0001
85.0561 | 9.9529 | 60.0196 | 15.0001 | 85.0706 | 20.012 | 59.983 | 30.0002 | 85.084 | 7.0916 | 59.984 | 15.0001 | 85.0761 | 25.3204 | 60.0079 | 30.0002 | 85.0657 | 10.7171 | 59.9624 | 15.0001
85.0644 | 9.9529 | 60.0196 | 15.0001 | 85.0789 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.0924 | 7.0916 | 59.984 | 15.0001 | 85.0844 | 25.3204 | 60.008 | 30.0002 | 85.074 | 10.7182 | 59.9623 | 15.0001
85.0727 | 9.9533 | 60.0196 | 15.0001 | 85.0872 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.1007 | 7.0916 | 59.984 | 15.0001 | 85.0927 | 25.3204 | 60.008 | 30.0002 | 85.0824 | 10.7182 | 59.9623 | 15.0001
85.0811 | 9.9533 | 60.0195 | 15.0001 | 85.0956 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.109 | 7.0916 | 59.984 | 15.0001 | 85.1011 | 25.3204 | 60.0081 | 30.0002 | 85.0907 | 10.7182 | 59.9622 | 15.0001
85.0894 | 9.9561 | 60.0195 | 15.0001 | 85.1039 | 20.012 | 59.9831 | 30.0002 | 85.1174 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 85.1094 | 25.3205 | 60.0082 | 30.0002 | 85.0991 | 10.7182 | 59.9622 | 15.0001
85.0977 | 9.9561 | 60.0195 | 15.0001 | 85.1123 | 20.012 | 59.9832 | 30.0002 | 85.1257 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 85.1177 | 25.3205 | 60.0082 | 30.0002 | 85.1074 | 10.7179 | 59.9621 | 15.0001
85.106 | 9.9561 | 60.0195 | 15.0001 | 85.1206 | 20.012 | 59.9832 | 30.0002 | 85.134 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 85.1261 | 25.3226 | 60.0083 | 30.0002 | 85.1157 | 10.7179 | 59.9621 | 15.0001
85.1144 | 9.9561 | 60.0194 | 15.0001 | 85.1289 | 20.012 | 59.9832 | 30.0002 | 85.1424 | 7.0918 | 59.984 | 15.0001 | 85.1344 | 25.3226 | 60.0083 | 30.0002 | 85.1241 | 10.7179 | 59.9621 | 15.0001
85.1227 | 9.9561 | 60.0194 | 15.0001 | 85.1373 | 20.0185 | 59.9832 | 30.0002 | 85.1507 | 7.0921 | 59.984 | 15.0001 | 85.1427 | 25.3226 | 60.0084 | 30.0002 | 85.1324 | 10.7179 | 59.962 | 15.0001
85.131 | 9.9561 | 60.0194 | 15.0001 | 85.1456 | 20.0185 | 59.9833 | 30.0002 | 85.159 | 7.0921 | 59.984 | 15.0001 | 85.1511 | 25.3226 | 60.0084 | 30.0002 | 85.1407 | 10.7179 | 59.962 | 15.0001
85.1394 | 9.9551 | 60.0194 | 15.0001 | 85.1539 | 20.0185 | 59.9833 | 30.0002 | 85.1674 | 7.0916 | 59.984 | 15.0001 | 85.1594 | 25.3226 | 60.0085 | 30.0002 | 85.1491 | 10.7179 | 59.9619 | 15.0001
85.1477 | 9.9551 | 60.0193 | 15.0001 | 85.1623 | 20.0185 | 59.9833 | 30.0002 | 85.1757 | 7.0916 | 59.984 | 15.0001 | 85.1677 | 25.3226 | 60.0086 | 30.0002 | 85.1574 | 10.7179 | 59.9619 | 15.0001
85.156 | 9.9547 | 60.0193 | 15.0001 | 85.1706 | 20.0166 | 59.9833 | 30.0002 | 85.1841 | 7.1951 | 59.984 | 15.0001 | 85.1761 | 25.3226 | 60.0086 | 30.0002 | 85.1658 | 10.7179 | 59.9618 | 15.0001
85.1644 | 9.9547 | 60.0193 | 15.0001 | 85.1789 | 20.0166 | 59.9834 | 30.0002 | 85.1924 | 7.1951 | 59.984 | 15.0001 | 85.1844 | 25.3226 | 60.0087 | 30.0002 | 85.1741 | 10.7179 | 59.9618 | 15.0001
85.1727 | 9.9547 | 60.0193 | 15.0001 | 85.1873 | 20.0166 | 59.9834 | 30.0002 | 85.2007 | 7.1961 | 59.984 | 15.0001 | 85.1927 | 25.3226 | 60.0087 | 30.0002 | 85.1824 | 10.7179 | 59.9617 | 15.0001
85.181 | 9.9547 | 60.0192 | 15.0001 | 85.1956 | 20.0166 | 59.9834 | 30.0002 | 85.2091 | 7.1961 | 59.984 | 15.0001 | 85.2011 | 25.3226 | 60.0088 | 30.0002 | 85.1908 | 10.7187 | 59.9617 | 15.0001
85.1893 | 9.9547 | 60.0192 | 15.0001 | 85.2039 | 20.0103 | 59.9834 | 30.0002 | 85.2174 | 7.3251 | 59.984 | 15.0001 | 85.2094 | 25.3218 | 60.0089 | 30.0002 | 85.1991 | 10.7187 | 59.9616 | 15.0001
85.1977 | 9.9547 | 60.0192 | 15.0001 | 85.2123 | 20.0103 | 59.9835 | 30.0002 | 85.2257 | 7.3251 | 59.984 | 15.0001 | 85.2177 | 25.3218 | 60.0089 | 30.0002 | 85.2075 | 10.7187 | 59.9616 | 15.0001
85.206 | 9.9547 | 60.0192 | 15.0001 | 85.2206 | 20.0691 | 59.9835 | 30.0002 | 85.2341 | 7.3241 | 59.984 | 15.0001 | 85.2261 | 25.3218 | 60.009 | 30.0002 | 85.2158 | 10.7187 | 59.9615 | 15.0001
85.2143 | 9.9547 | 60.0191 | 15.0001 | 85.2289 | 20.0691 | 59.9835 | 30.0002 | 85.2424 | 7.3241 | 59.984 | 15.0001 | 85.2344 | 25.3218 | 60.009 | 30.0002 | 85.2241 | 10.7187 | 59.9615 | 15.0001
85.2227 | 9.955 | 60.0191 | 15.0001 | 85.2373 | 20.0691 | 59.9835 | 30.0002 | 85.2507 | 7.3256 | 59.984 | 15.0001 | 85.2427 | 25.3241 | 60.0091 | 30.0002 | 85.2325 | 10.7187 | 59.9614 | 15.0001
85.231 | 9.955 | 60.0191 | 15.0001 | 85.2456 | 20.0691 | 59.9836 | 30.0002 | 85.2591 | 7.3256 | 59.984 | 15.0001 | 85.2511 | 25.3241 | 60.0091 | 30.0002 | 85.2408 | 10.7187 | 59.9614 | 15.0001
85.2393 | 9.955 | 60.0191 | 15.0001 | 85.254 | 20.0733 | 59.9836 | 30.0002 | 85.2674 | 7.3256 | 59.984 | 15.0001 | 85.2594 | 25.3192 | 60.0092 | 30.0002 | 85.2492 | 10.7187 | 59.9613 | 15.0001
85.2477 | 9.955 | 60.019 | 15.0001 | 85.2623 | 20.0733 | 59.9836 | 30.0002 | 85.2757 | 7.3256 | 59.984 | 15.0001 | 85.2677 | 25.3192 | 60.0093 | 30.0002 | 85.2575 | 10.7183 | 59.9613 | 15.0001
85.256 | 9.9553 | 60.019 | 15.0001 | 85.2706 | 20.0733 | 59.9836 | 30.0002 | 85.2841 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.276 | 25.3707 | 60.0093 | 30.0002 | 85.2658 | 10.7183 | 59.9612 | 15.0001
85.2643 | 9.9553 | 60.019 | 15.0001 | 85.279 | 20.0733 | 59.9837 | 30.0002 | 85.2924 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.2844 | 25.3707 | 60.0094 | 30.0002 | 85.2742 | 10.7183 | 59.9612 | 15.0001
85.2726 | 9.9553 | 60.019 | 15.0001 | 85.2873 | 20.0733 | 59.9837 | 30.0002 | 85.3007 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.2927 | 25.3707 | 60.0094 | 30.0002 | 85.2825 | 10.7183 | 59.9611 | 15.0001
85.281 | 9.9553 | 60.0189 | 15.0001 | 85.2956 | 20.0733 | 59.9837 | 30.0002 | 85.3091 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.301 | 25.3707 | 60.0095 | 30.0002 | 85.2909 | 10.7183 | 59.9611 | 15.0001
85.2893 | 9.9545 | 60.0189 | 15.0001 | 85.304 | 20.0733 | 59.9837 | 30.0002 | 85.3174 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.3094 | 25.3707 | 60.0096 | 30.0002 | 85.2992 | 10.7183 | 59.961 | 15.0001
85.2976 | 9.9545 | 60.0189 | 15.0001 | 85.3123 | 20.0733 | 59.9838 | 30.0002 | 85.3258 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.3177 | 25.3707 | 60.0096 | 30.0002 | 85.3075 | 10.7183 | 59.961 | 15.0001
85.306 | 9.9545 | 60.0189 | 15.0001 | 85.3206 | 20.0736 | 59.9838 | 30.0002 | 85.3341 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.326 | 25.3707 | 60.0097 | 30.0002 | 85.3159 | 10.7183 | 59.9609 | 15.0001
85.3143 | 9.9545 | 60.0188 | 15.0001 | 85.329 | 20.0736 | 59.9838 | 30.0002 | 85.3424 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.3344 | 25.3707 | 60.0097 | 30.0002 | 85.3242 | 10.7173 | 59.9609 | 15.0001
85.3226 | 9.9545 | 60.0188 | 15.0001 | 85.3373 | 20.0736 | 59.9838 | 30.0002 | 85.3508 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.3427 | 25.3707 | 60.0098 | 30.0002 | 85.3325 | 10.7173 | 59.9608 | 15.0001
85.331 | 9.9545 | 60.0188 | 15.0001 | 85.3456 | 20.0736 | 59.9839 | 30.0002 | 85.3591 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.351 | 25.3707 | 60.0098 | 30.0002 | 85.3409 | 10.7173 | 59.9608 | 15.0001
85.3393 | 9.9545 | 60.0188 | 15.0001 | 85.354 | 20.0736 | 59.9839 | 30.0002 | 85.3674 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.3594 | 25.3707 | 60.0099 | 30.0002 | 85.3492 | 10.7173 | 59.9607 | 15.0001
85.3476 | 9.9545 | 60.0187 | 15.0001 | 85.3623 | 20.0736 | 59.9839 | 30.0002 | 85.3758 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.3677 | 25.3707 | 60.01 | 30.0002 | 85.3576 | 10.7173 | 59.9607 | 15.0001
85.356 | 9.9555 | 60.0187 | 15.0001 | 85.3706 | 20.0736 | 59.9839 | 30.0002 | 85.3841 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.376 | 25.3707 | 60.01 | 30.0002 | 85.3659 | 10.7173 | 59.9606 | 15.0001
85.3643 | 9.9555 | 60.0187 | 15.0001 | 85.379 | 20.0736 | 59.984 | 30.0002 | 85.3924 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.3844 | 25.3707 | 60.0101 | 30.0002 | 85.3742 | 10.7173 | 59.9606 | 15.0001
85.3726 | 10.0125 | 60.0187 | 15.0001 | 85.3873 | 20.0734 | 59.984 | 30.0002 | 85.4008 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.3927 | 25.4397 | 60.0101 | 30.0002 | 85.3826 | 10.7173 | 59.9605 | 15.0001
85.3809 | 10.0125 | 60.0186 | 15.0001 | 85.3956 | 20.0734 | 59.984 | 30.0002 | 85.4091 | 7.3262 | 59.984 | 15.0001 | 85.401 | 25.4397 | 60.0102 | 30.0002 | 85.3909 | 10.717 | 59.9605 | 15.0001
85.3893 | 10.0125 | 60.0186 | 15.0001 | 85.404 | 20.0734 | 59.984 | 30.0002 | 85.4174 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.4094 | 25.4397 | 60.0103 | 30.0002 | 85.3993 | 10.717 | 59.9604 | 15.0001
85.3976 | 10.0125 | 60.0186 | 15.0001 | 85.4123 | 20.0734 | 59.9841 | 30.0002 | 85.4258 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.4177 | 25.4397 | 60.0103 | 30.0002 | 85.4076 | 10.717 | 59.9604 | 15.0001
85.4059 | 10.0125 | 60.0186 | 15.0001 | 85.4207 | 20.073 | 59.9841 | 30.0002 | 85.4341 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.426 | 25.4397 | 60.0104 | 30.0002 | 85.4159 | 10.717 | 59.9603 | 15.0001
85.4143 | 10.0125 | 60.0185 | 15.0001 | 85.429 | 20.073 | 59.9841 | 30.0002 | 85.4425 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.4344 | 25.4397 | 60.0104 | 30.0002 | 85.4243 | 10.718 | 59.9603 | 15.0001
85.4226 | 10.0138 | 60.0185 | 15.0001 | 85.4373 | 20.073 | 59.9841 | 30.0002 | 85.4508 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.4427 | 25.4397 | 60.0105 | 30.0002 | 85.4326 | 10.718 | 59.9602 | 15.0001
85.4309 | 10.0138 | 60.0185 | 15.0001 | 85.4457 | 20.073 | 59.9842 | 30.0002 | 85.4591 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.451 | 25.4397 | 60.0105 | 30.0002 | 85.441 | 10.718 | 59.9602 | 15.0001
85.4393 | 10.0112 | 60.0185 | 15.0001 | 85.454 | 20.0735 | 59.9842 | 30.0002 | 85.4675 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.4593 | 25.4397 | 60.0106 | 30.0002 | 85.4493 | 10.718 | 59.9601 | 15.0001
85.4476 | 10.0112 | 60.0184 | 15.0001 | 85.4623 | 20.0735 | 59.9842 | 30.0002 | 85.4758 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.4677 | 25.4397 | 60.0107 | 30.0002 | 85.4576 | 10.718 | 59.9601 | 15.0001
85.4559 | 10.0112 | 60.0184 | 15.0001 | 85.4707 | 20.0735 | 59.9842 | 30.0002 | 85.4841 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.476 | 25.4397 | 60.0107 | 30.0002 | 85.466 | 10.718 | 59.96 | 15.0001
85.4642 | 10.0112 | 60.0184 | 15.0001 | 85.479 | 20.0735 | 59.9843 | 30.0002 | 85.4925 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.4843 | 25.4397 | 60.0108 | 30.0002 | 85.4743 | 10.718 | 59.96 | 15.0001
85.4726 | 10.0112 | 60.0184 | 15.0001 | 85.4873 | 20.1601 | 59.9843 | 30.0002 | 85.5008 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.4927 | 25.4397 | 60.0108 | 30.0002 | 85.4827 | 10.718 | 59.9599 | 15.0001
85.4809 | 10.0112 | 60.0183 | 15.0001 | 85.4957 | 20.1601 | 59.9843 | 30.0002 | 85.5091 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.501 | 25.4397 | 60.0109 | 30.0002 | 85.491 | 10.7188 | 59.9599 | 15.0001
85.4892 | 10.011 | 60.0183 | 15.0001 | 85.504 | 20.1621 | 59.9843 | 30.0002 | 85.5175 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.5093 | 25.4397 | 60.011 | 30.0002 | 85.4993 | 10.7188 | 59.9598 | 15.0001
85.4976 | 10.011 | 60.0183 | 15.0001 | 85.5123 | 20.1621 | 59.9844 | 30.0002 | 85.5258 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.5177 | 25.4397 | 60.011 | 30.0002 | 85.5077 | 10.7819 | 59.9598 | 15.0001
85.5059 | 10.0118 | 60.0183 | 15.0001 | 85.5207 | 20.1621 | 59.9844 | 30.0002 | 85.5341 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.526 | 25.4418 | 60.0111 | 30.0002 | 85.516 | 10.7819 | 59.9597 | 15.0001
85.5142 | 10.0118 | 60.0182 | 15.0001 | 85.529 | 20.1621 | 59.9844 | 30.0002 | 85.5425 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.5343 | 25.4418 | 60.0111 | 30.0002 | 85.5243 | 10.7819 | 59.9597 | 15.0001
85.5226 | 10.0121 | 60.0182 | 15.0001 | 85.5373 | 20.1622 | 59.9844 | 30.0002 | 85.5508 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.5427 | 25.4418 | 60.0112 | 30.0002 | 85.5327 | 10.7819 | 59.9596 | 15.0001
85.5309 | 10.0121 | 60.0182 | 15.0001 | 85.5457 | 20.1622 | 59.9845 | 30.0002 | 85.5592 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.551 | 25.4418 | 60.0112 | 30.0002 | 85.541 | 10.7819 | 59.9596 | 15.0001
85.5392 | 10.0121 | 60.0182 | 15.0001 | 85.554 | 20.204 | 59.9845 | 30.0002 | 85.5675 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.5593 | 25.4418 | 60.0113 | 30.0002 | 85.5494 | 10.7819 | 59.9595 | 15.0001
85.5475 | 10.0121 | 60.0181 | 15.0001 | 85.5623 | 20.204 | 59.9845 | 30.0002 | 85.5758 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.5677 | 25.4418 | 60.0114 | 30.0002 | 85.5577 | 10.7819 | 59.9595 | 15.0001
85.5559 | 10.0118 | 60.0181 | 15.0001 | 85.5707 | 20.204 | 59.9845 | 30.0002 | 85.5842 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.576 | 25.4418 | 60.0114 | 30.0002 | 85.566 | 10.7819 | 59.9594 | 15.0001
85.5642 | 10.0118 | 60.0181 | 15.0001 | 85.579 | 20.204 | 59.9846 | 30.0002 | 85.5925 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.5843 | 25.4418 | 60.0115 | 30.0002 | 85.5744 | 10.7819 | 59.9594 | 15.0001
85.5725 | 10.0876 | 60.0181 | 15.0001 | 85.5874 | 20.204 | 59.9846 | 30.0002 | 85.6008 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.5927 | 25.4418 | 60.0115 | 30.0002 | 85.5827 | 10.7819 | 59.9593 | 15.0001
85.5809 | 10.0876 | 60.018 | 15.0001 | 85.5957 | 20.204 | 59.9846 | 30.0002 | 85.6092 | 7.4037 | 59.984 | 15.0001 | 85.601 | 25.4418 | 60.0116 | 30.0002 | 85.5911 | 10.7813 | 59.9593 | 15.0001
85.5892 | 10.0878 | 60.018 | 15.0001 | 85.604 | 20.204 | 59.9846 | 30.0002 | 85.6175 | 7.4037 | 59.9841 | 15.0001 | 85.6093 | 25.4418 | 60.0117 | 30.0002 | 85.5994 | 10.7813 | 59.9592 | 15.0001
85.5975 | 10.0878 | 60.018 | 15.0001 | 85.6124 | 20.204 | 59.9847 | 30.0002 | 85.6258 | 7.4037 | 59.9841 | 15.0001 | 85.6177 | 25.4418 | 60.0117 | 30.0002 | 85.6077 | 10.7813 | 59.9592 | 15.0001
85.6059 | 10.0877 | 60.018 | 15.0001 | 85.6207 | 20.2049 | 59.9847 | 30.0002 | 85.6342 | 7.4037 | 59.9841 | 15.0001 | 85.626 | 25.4418 | 60.0118 | 30.0002 | 85.6161 | 10.7813 | 59.9591 | 15.0001
85.6142 | 10.0877 | 60.018 | 15.0001 | 85.629 | 20.2049 | 59.9847 | 30.0002 | 85.6425 | 7.4037 | 59.9841 | 15.0001 | 85.6343 | 25.4418 | 60.0118 | 30.0002 | 85.6244 | 10.7813 | 59.9591 | 15.0001
85.6225 | 10.088 | 60.0179 | 15.0001 | 85.6374 | 20.2074 | 59.9847 | 30.0002 | 85.6508 | 7.4037 | 59.9841 | 15.0001 | 85.6426 | 25.4418 | 60.0119 | 30.0002 | 85.6328 | 10.7813 | 59.959 | 15.0001
85.6308 | 10.088 | 60.0179 | 15.0001 | 85.6457 | 20.2074 | 59.9848 | 30.0002 | 85.6592 | 7.4037 | 59.9841 | 15.0001 | 85.651 | 25.4418 | 60.0119 | 30.0002 | 85.6411 | 10.7811 | 59.959 | 15.0001
85.6392 | 10.088 | 60.0179 | 15.0001 | 85.654 | 20.2073 | 59.9848 | 30.0002 | 85.6675 | 7.4037 | 59.9842 | 15.0001 | 85.6593 | 25.4418 | 60.012 | 30.0002 | 85.6494 | 10.7811 | 59.9589 | 15.0001
85.6475 | 10.088 | 60.0179 | 15.0001 | 85.6624 | 20.2073 | 59.9848 | 30.0002 | 85.6759 | 7.4037 | 59.9842 | 15.0001 | 85.6676 | 25.4418 | 60.0121 | 30.0002 | 85.6578 | 10.7811 | 59.9589 | 15.0001
85.6558 | 10.0863 | 60.0179 | 15.0001 | 85.6707 | 20.2074 | 59.9848 | 30.0002 | 85.6842 | 7.4037 | 59.9842 | 15.0001 | 85.676 | 25.4418 | 60.0121 | 30.0002 | 85.6661 | 10.7811 | 59.9588 | 15.0001
85.6642 | 10.0863 | 60.0179 | 15.0001 | 85.679 | 20.2074 | 59.9849 | 30.0002 | 85.6925 | 7.4037 | 59.9842 | 15.0001 | 85.6843 | 25.4418 | 60.0122 | 30.0002 | 85.6744 | 10.8154 | 59.9588 | 15.0001
85.6725 | 10.0862 | 60.0178 | 15.0001 | 85.6874 | 20.2074 | 59.9849 | 30.0002 | 85.7009 | 7.4037 | 59.9842 | 15.0001 | 85.6926 | 25.4418 | 60.0122 | 30.0002 | 85.6828 | 10.8154 | 59.9587 | 15.0001
85.6808 | 10.0862 | 60.0178 | 15.0001 | 85.6957 | 20.2074 | 59.9849 | 30.0002 | 85.7092 | 7.4037 | 59.9842 | 15.0001 | 85.701 | 25.4418 | 60.0123 | 30.0002 | 85.6911 | 10.8166 | 59.9587 | 15.0001
85.6892 | 10.0844 | 60.0178 | 15.0001 | 85.704 | 20.2075 | 59.9849 | 30.0002 | 85.7175 | 7.4037 | 59.9843 | 15.0001 | 85.7093 | 25.4418 | 60.0124 | 30.0002 | 85.6995 | 10.8166 | 59.9586 | 15.0001
85.6975 | 10.0844 | 60.0178 | 15.0001 | 85.7124 | 20.2075 | 59.985 | 30.0002 | 85.7259 | 7.4037 | 59.9843 | 15.0001 | 85.7176 | 25.4418 | 60.0124 | 30.0002 | 85.7078 | 10.8152 | 59.9586 | 15.0001
85.7058 | 10.0844 | 60.0178 | 15.0001 | 85.7207 | 20.2075 | 59.985 | 30.0002 | 85.7342 | 7.4037 | 59.9843 | 15.0001 | 85.726 | 25.4419 | 60.0125 | 30.0002 | 85.7161 | 10.8152 | 59.9585 | 15.0001
85.7142 | 10.0844 | 60.0178 | 15.0001 | 85.729 | 20.2075 | 59.985 | 30.0002 | 85.7425 | 7.4037 | 59.9843 | 15.0001 | 85.7343 | 25.4419 | 60.0125 | 30.0002 | 85.7245 | 10.8152 | 59.9585 | 15.0001
85.7225 | 10.085 | 60.0177 | 15.0001 | 85.7374 | 20.2075 | 59.985 | 30.0002 | 85.7509 | 7.4037 | 59.9843 | 15.0001 | 85.7426 | 25.4419 | 60.0126 | 30.0002 | 85.7328 | 10.8152 | 59.9584 | 15.0001
85.7308 | 10.085 | 60.0177 | 15.0001 | 85.7457 | 20.2075 | 59.9851 | 30.0002 | 85.7592 | 7.4037 | 59.9843 | 15.0001 | 85.751 | 25.4419 | 60.0126 | 30.0002 | 85.7412 | 10.8167 | 59.9584 | 15.0001
85.7391 | 10.0872 | 60.0177 | 15.0001 | 85.7541 | 20.2075 | 59.9851 | 30.0002 | 85.7676 | 7.4037 | 59.9844 | 15.0001 | 85.7593 | 25.4419 | 60.0127 | 30.0002 | 85.7495 | 10.8167 | 59.9583 | 15.0001
85.7475 | 10.0872 | 60.0177 | 15.0001 | 85.7624 | 20.2075 | 59.9851 | 30.0002 | 85.7759 | 7.4037 | 59.9844 | 15.0001 | 85.7676 | 25.4419 | 60.0128 | 30.0002 | 85.7578 | 10.8167 | 59.9583 | 15.0001
85.7558 | 10.0872 | 60.0177 | 15.0001 | 85.7707 | 20.2076 | 59.9851 | 30.0002 | 85.7842 | 7.4037 | 59.9844 | 15.0001 | 85.776 | 25.4426 | 60.0128 | 30.0002 | 85.7662 | 10.8167 | 59.9582 | 15.0001
85.7641 | 10.0872 | 60.0177 | 15.0001 | 85.7791 | 20.2076 | 59.9852 | 30.0002 | 85.7926 | 7.4037 | 59.9844 | 15.0001 | 85.7843 | 25.4426 | 60.0129 | 30.0002 | 85.7745 | 10.8155 | 59.9582 | 15.0001
85.7725 | 10.0872 | 60.0176 | 15.0001 | 85.7874 | 20.2076 | 59.9852 | 30.0002 | 85.8009 | 7.4037 | 59.9844 | 15.0001 | 85.7926 | 25.4426 | 60.0129 | 30.0002 | 85.7829 | 10.8155 | 59.9581 | 15.0001
85.7808 | 10.0872 | 60.0176 | 15.0001 | 85.7957 | 20.2076 | 59.9852 | 30.0002 | 85.8092 | 7.4037 | 59.9844 | 15.0001 | 85.801 | 25.4426 | 60.013 | 30.0002 | 85.7912 | 10.8151 | 59.9581 | 15.0001
85.7891 | 10.0855 | 60.0176 | 15.0001 | 85.8041 | 20.2038 | 59.9852 | 30.0002 | 85.8176 | 7.4037 | 59.9845 | 15.0001 | 85.8093 | 25.4418 | 60.013 | 30.0002 | 85.7995 | 10.8151 | 59.958 | 15.0001
85.7975 | 10.0855 | 60.0176 | 15.0001 | 85.8124 | 20.2038 | 59.9853 | 30.0002 | 85.8259 | 7.4037 | 59.9845 | 15.0001 | 85.8176 | 25.4418 | 60.013 | 30.0002 | 85.8079 | 10.8151 | 59.958 | 15.0001
85.8058 | 10.0863 | 60.0176 | 15.0001 | 85.8207 | 20.2038 | 59.9853 | 30.0002 | 85.8342 | 7.4037 | 59.9845 | 15.0001 | 85.8259 | 25.4418 | 60.013 | 30.0002 | 85.8162 | 10.8151 | 59.9579 | 15.0001
85.8141 | 10.0863 | 60.0176 | 15.0001 | 85.8291 | 20.2038 | 59.9853 | 30.0002 | 85.8426 | 7.4037 | 59.9845 | 15.0001 | 85.8343 | 25.4418 | 60.0131 | 30.0002 | 85.8246 | 10.8151 | 59.9579 | 15.0001
85.8224 | 10.0856 | 60.0175 | 15.0001 | 85.8374 | 20.2038 | 59.9853 | 30.0002 | 85.8509 | 7.4037 | 59.9845 | 15.0001 | 85.8426 | 25.4418 | 60.0131 | 30.0002 | 85.8329 | 10.8151 | 59.9578 | 15.0001
85.8308 | 10.0856 | 60.0175 | 15.0001 | 85.8457 | 20.2038 | 59.9854 | 30.0002 | 85.8592 | 7.4037 | 59.9845 | 15.0001 | 85.8509 | 25.4418 | 60.0131 | 30.0002 | 85.8412 | 10.8149 | 59.9578 | 15.0001
85.8391 | 10.0863 | 60.0175 | 15.0001 | 85.8541 | 20.2038 | 59.9854 | 30.0002 | 85.8676 | 7.4037 | 59.9846 | 15.0001 | 85.8593 | 25.4418 | 60.0131 | 30.0002 | 85.8496 | 10.8149 | 59.9577 | 15.0001
85.8474 | 10.0863 | 60.0175 | 15.0001 | 85.8624 | 20.2038 | 59.9854 | 30.0002 | 85.8759 | 7.4037 | 59.9846 | 15.0001 | 85.8676 | 25.4418 | 60.0131 | 30.0002 | 85.8579 | 10.8149 | 59.9577 | 15.0001
85.8558 | 10.0863 | 60.0175 | 15.0001 | 85.8707 | 20.2038 | 59.9854 | 30.0002 | 85.8843 | 7.4037 | 59.9846 | 15.0001 | 85.8759 | 25.438 | 60.0131 | 30.0002 | 85.8662 | 10.8149 | 59.9576 | 15.0001
85.8641 | 10.0863 | 60.0175 | 15.0001 | 85.8791 | 20.2038 | 59.9855 | 30.0002 | 85.8926 | 7.4037 | 59.9846 | 15.0001 | 85.8843 | 25.438 | 60.0132 | 30.0002 | 85.8746 | 10.8175 | 59.9576 | 15.0001
85.8724 | 10.0863 | 60.0174 | 15.0001 | 85.8874 | 20.2038 | 59.9855 | 30.0002 | 85.9009 | 7.4037 | 59.9846 | 15.0001 | 85.8926 | 25.438 | 60.0132 | 30.0002 | 85.8829 | 10.8175 | 59.9575 | 15.0001
85.8808 | 10.0863 | 60.0174 | 15.0001 | 85.8957 | 20.2038 | 59.9855 | 30.0002 | 85.9093 | 7.4037 | 59.9846 | 15.0001 | 85.9009 | 25.438 | 60.0132 | 30.0002 | 85.8913 | 10.8175 | 59.9575 | 15.0001
85.8891 | 10.0891 | 60.0174 | 15.0001 | 85.9041 | 20.2038 | 59.9855 | 30.0002 | 85.9176 | 7.4037 | 59.9847 | 15.0001 | 85.9093 | 25.438 | 60.0132 | 30.0002 | 85.8996 | 10.8175 | 59.9574 | 15.0001
85.8974 | 10.0891 | 60.0174 | 15.0001 | 85.9124 | 20.2038 | 59.9856 | 30.0002 | 85.9259 | 7.4037 | 59.9847 | 15.0001 | 85.9176 | 25.438 | 60.0132 | 30.0002 | 85.9079 | 10.8175 | 59.9574 | 15.0001
85.9057 | 10.1287 | 60.0174 | 15.0001 | 85.9208 | 20.2038 | 59.9856 | 30.0002 | 85.9343 | 7.4037 | 59.9847 | 15.0001 | 85.9259 | 25.438 | 60.0132 | 30.0002 | 85.9163 | 10.8175 | 59.9573 | 15.0001
85.9141 | 10.1287 | 60.0174 | 15.0001 | 85.9291 | 20.2038 | 59.9856 | 30.0002 | 85.9426 | 7.4037 | 59.9847 | 15.0001 | 85.9343 | 25.438 | 60.0133 | 30.0002 | 85.9246 | 10.8173 | 59.9573 | 15.0001
85.9224 | 10.1286 | 60.0173 | 15.0001 | 85.9374 | 20.2836 | 59.9856 | 30.0002 | 85.9509 | 7.4037 | 59.9847 | 15.0001 | 85.9426 | 25.438 | 60.0133 | 30.0002 | 85.933 | 10.8173 | 59.9572 | 15.0001
85.9307 | 10.1286 | 60.0173 | 15.0001 | 85.9458 | 20.2836 | 59.9857 | 30.0002 | 85.9593 | 7.4037 | 59.9847 | 15.0001 | 85.9509 | 25.438 | 60.0133 | 30.0002 | 85.9413 | 10.8173 | 59.9572 | 15.0001
85.9391 | 10.1285 | 60.0173 | 15.0001 | 85.9541 | 20.2837 | 59.9857 | 30.0002 | 85.9676 | 7.4037 | 59.9848 | 15.0001 | 85.9593 | 25.4343 | 60.0133 | 30.0002 | 85.9496 | 10.8173 | 59.9571 | 15.0001
85.9474 | 10.1285 | 60.0173 | 15.0001 | 85.9624 | 20.2837 | 59.9857 | 30.0002 | 85.9759 | 7.4037 | 59.9848 | 15.0001 | 85.9676 | 25.4343 | 60.0133 | 30.0002 | 85.958 | 10.8131 | 59.9571 | 15.0001
85.9557 | 10.1303 | 60.0173 | 15.0001 | 85.9708 | 20.2853 | 59.9857 | 30.0002 | 85.9843 | 7.4037 | 59.9848 | 15.0001 | 85.9759 | 25.4343 | 60.0133 | 30.0002 | 85.9663 | 10.8131 | 59.957 | 15.0001
85.9641 | 10.1303 | 60.0173 | 15.0001 | 85.9791 | 20.2853 | 59.9858 | 30.0002 | 85.9926 | 7.4037 | 59.9848 | 15.0001 | 85.9843 | 25.4343 | 60.0134 | 30.0002 | 85.9747 | 10.8131 | 59.957 | 15.0001
85.9724 | 10.1308 | 60.0172 | 15.0001 | 85.9874 | 20.2877 | 59.9858 | 30.0002 | 86.001 | 7.4032 | 59.9848 | 15.0001 | 85.9926 | 25.4343 | 60.0134 | 30.0002 | 85.983 | 10.8131 | 59.9569 | 15.0001
85.9807 | 10.1308 | 60.0172 | 15.0001 | 85.9958 | 20.2877 | 59.9858 | 30.0002 | 86.0093 | 7.4032 | 59.9848 | 15.0001 | 86.0009 | 25.4343 | 60.0134 | 30.0002 | 85.9913 | 10.8146 | 59.9569 | 15.0001
85.989 | 10.1296 | 60.0172 | 15.0001 | 86.0041 | 20.2877 | 59.9858 | 30.0002 | 86.0176 | 7.4026 | 59.9849 | 15.0001 | 86.0093 | 25.4343 | 60.0134 | 30.0002 | 85.9997 | 10.8146 | 59.9568 | 15.0001
85.9974 | 10.1296 | 60.0172 | 15.0001 | 86.0124 | 20.2877 | 59.9859 | 30.0002 | 86.026 | 7.4026 | 59.9849 | 15.0001 | 86.0176 | 25.4343 | 60.0134 | 30.0002 | 86.008 | 10.8146 | 59.9568 | 15.0001
86.0057 | 10.1297 | 60.0172 | 15.0001 | 86.0208 | 20.2877 | 59.9859 | 30.0002 | 86.0343 | 7.4026 | 59.9849 | 15.0001 | 86.0259 | 25.4343 | 60.0134 | 30.0002 | 86.0163 | 10.8146 | 59.9567 | 15.0001
86.014 | 10.1297 | 60.0172 | 15.0001 | 86.0291 | 20.2877 | 59.9859 | 30.0002 | 86.0426 | 7.4026 | 59.9849 | 15.0001 | 86.0342 | 25.4343 | 60.0135 | 30.0002 | 86.0247 | 10.8144 | 59.9567 | 15.0001
86.0224 | 10.1297 | 60.0171 | 15.0001 | 86.0374 | 20.2877 | 59.9859 | 30.0002 | 86.051 | 7.4026 | 59.9849 | 15.0001 | 86.0426 | 25.4343 | 60.0135 | 30.0002 | 86.033 | 10.8144 | 59.9566 | 15.0001
86.0307 | 10.1297 | 60.0171 | 15.0001 | 86.0458 | 20.2877 | 59.986 | 30.0002 | 86.0593 | 7.4026 | 59.9849 | 15.0001 | 86.0509 | 25.4343 | 60.0135 | 30.0002 | 86.0414 | 10.8133 | 59.9566 | 15.0001
86.039 | 10.1285 | 60.0171 | 15.0001 | 86.0541 | 20.2877 | 59.986 | 30.0002 | 86.0676 | 7.4026 | 59.985 | 15.0001 | 86.0592 | 25.4343 | 60.0135 | 30.0002 | 86.0497 | 10.8133 | 59.9565 | 15.0001
86.0474 | 10.1285 | 60.0171 | 15.0001 | 86.0625 | 20.2877 | 59.9861 | 30.0002 | 86.076 | 7.4026 | 59.985 | 15.0001 | 86.0676 | 25.4343 | 60.0135 | 30.0002 | 86.058 | 10.8131 | 59.9565 | 15.0001
86.0557 | 10.128 | 60.0171 | 15.0001 | 86.0708 | 20.2877 | 59.9862 | 30.0002 | 86.0843 | 7.4026 | 59.985 | 15.0001 | 86.0759 | 25.4343 | 60.0135 | 30.0002 | 86.0664 | 10.8131 | 59.9564 | 15.0001
86.064 | 10.128 | 60.0171 | 15.0001 | 86.0791 | 20.2877 | 59.9863 | 30.0002 | 86.0926 | 7.4026 | 59.985 | 15.0001 | 86.0842 | 25.4343 | 60.0136 | 30.0002 | 86.0747 | 10.8131 | 59.9564 | 15.0001
86.0724 | 10.128 | 60.017 | 15.0001 | 86.0875 | 20.2877 | 59.9864 | 30.0002 | 86.101 | 7.4026 | 59.985 | 15.0001 | 86.0926 | 25.4343 | 60.0136 | 30.0002 | 86.0831 | 10.8131 | 59.9563 | 15.0001
86.0807 | 10.128 | 60.017 | 15.0001 | 86.0958 | 20.2877 | 59.9865 | 30.0002 | 86.1093 | 7.4026 | 59.985 | 15.0001 | 86.1009 | 25.4343 | 60.0136 | 30.0002 | 86.0914 | 10.8127 | 59.9563 | 15.0001
86.089 | 10.1275 | 60.017 | 15.0001 | 86.1041 | 20.2877 | 59.9866 | 30.0002 | 86.1177 | 7.4026 | 59.9851 | 15.0001 | 86.1092 | 25.4343 | 60.0136 | 30.0002 | 86.0997 | 10.8127 | 59.9562 | 15.0001
86.0973 | 10.1275 | 60.017 | 15.0001 | 86.1125 | 20.2877 | 59.9867 | 30.0002 | 86.126 | 7.4026 | 59.9851 | 15.0001 | 86.1176 | 25.4343 | 60.0136 | 30.0002 | 86.1081 | 10.8125 | 59.9562 | 15.0001
86.1057 | 10.1266 | 60.017 | 15.0001 | 86.1208 | 20.2877 | 59.9868 | 30.0002 | 86.1343 | 7.4026 | 59.9851 | 15.0001 | 86.1259 | 25.4343 | 60.0136 | 30.0002 | 86.1164 | 10.8125 | 59.9561 | 15.0001
86.114 | 10.1266 | 60.017 | 15.0001 | 86.1291 | 20.2877 | 59.9869 | 30.0002 | 86.1427 | 7.4026 | 59.9851 | 15.0001 | 86.1342 | 25.4343 | 60.0137 | 30.0002 | 86.1248 | 10.8098 | 59.9561 | 15.0001
86.1223 | 10.1266 | 60.0169 | 15.0001 | 86.1375 | 20.2877 | 59.987 | 30.0002 | 86.151 | 7.4026 | 59.9851 | 15.0001 | 86.1425 | 25.4343 | 60.0137 | 30.0002 | 86.1331 | 10.8098 | 59.956 | 15.0001
86.1307 | 10.1266 | 60.0169 | 15.0001 | 86.1458 | 20.2877 | 59.9871 | 30.0002 | 86.1593 | 7.4026 | 59.9851 | 15.0001 | 86.1509 | 25.4343 | 60.0137 | 30.0002 | 86.1414 | 10.8098 | 59.9559 | 15.0001
86.139 | 10.1254 | 60.0169 | 15.0001 | 86.1541 | 20.2877 | 59.9872 | 30.0002 | 86.1677 | 7.4026 | 59.9852 | 15.0001 | 86.1592 | 25.4343 | 60.0137 | 30.0002 | 86.1498 | 10.8098 | 59.9559 | 15.0001
86.1473 | 10.1254 | 60.0169 | 15.0001 | 86.1625 | 20.2877 | 59.9873 | 30.0002 | 86.176 | 7.4026 | 59.9852 | 15.0001 | 86.1675 | 25.4343 | 60.0137 | 30.0002 | 86.1581 | 10.8966 | 59.9558 | 15.0001
86.1557 | 10.1254 | 60.0169 | 15.0001 | 86.1708 | 20.2877 | 59.9874 | 30.0002 | 86.1843 | 7.4026 | 59.9852 | 15.0001 | 86.1759 | 25.4404 | 60.0137 | 30.0002 | 86.1665 | 10.8966 | 59.9557 | 15.0001
86.164 | 10.1254 | 60.0169 | 15.0001 | 86.1791 | 20.2877 | 59.9875 | 30.0002 | 86.1927 | 7.4026 | 59.9852 | 15.0001 | 86.1842 | 25.4404 | 60.0138 | 30.0002 | 86.1748 | 10.8963 | 59.9556 | 15.0001
86.1723 | 10.1269 | 60.0168 | 15.0001 | 86.1875 | 20.2877 | 59.9876 | 30.0002 | 86.201 | 7.4026 | 59.9852 | 15.0001 | 86.1925 | 25.4393 | 60.0138 | 30.0002 | 86.1831 | 10.8963 | 59.9555 | 15.0001
86.1806 | 10.1269 | 60.0168 | 15.0001 | 86.1958 | 20.2877 | 59.9877 | 30.0002 | 86.2093 | 7.4026 | 59.9852 | 15.0001 | 86.2009 | 25.4393 | 60.0138 | 30.0002 | 86.1915 | 10.8948 | 59.9554 | 15.0001
86.189 | 10.1269 | 60.0168 | 15.0001 | 86.2041 | 20.2877 | 59.9878 | 30.0002 | 86.2177 | 7.4026 | 59.9853 | 15.0001 | 86.2092 | 25.4393 | 60.0138 | 30.0002 | 86.1998 | 10.8948 | 59.9554 | 15.0001
86.1973 | 10.1269 | 60.0168 | 15.0001 | 86.2125 | 20.2877 | 59.9879 | 30.0002 | 86.226 | 7.4026 | 59.9853 | 15.0001 | 86.2175 | 25.4393 | 60.0138 | 30.0002 | 86.2081 | 10.8983 | 59.9553 | 15.0001
86.2056 | 10.1269 | 60.0168 | 15.0001 | 86.2208 | 20.2877 | 59.988 | 30.0002 | 86.2343 | 7.4034 | 59.9853 | 15.0001 | 86.2259 | 25.4393 | 60.0138 | 30.0002 | 86.2165 | 10.8983 | 59.9552 | 15.0001
86.214 | 10.1269 | 60.0168 | 15.0001 | 86.2292 | 20.2877 | 59.9881 | 30.0002 | 86.2427 | 7.4034 | 59.9853 | 15.0001 | 86.2342 | 25.4393 | 60.0139 | 30.0002 | 86.2248 | 10.8983 | 59.9551 | 15.0001
86.2223 | 10.1269 | 60.0167 | 15.0001 | 86.2375 | 20.2877 | 59.9882 | 30.0002 | 86.251 | 7.4035 | 59.9853 | 15.0001 | 86.2425 | 25.4393 | 60.0139 | 30.0002 | 86.2332 | 10.8983 | 59.955 | 15.0001
86.2306 | 10.1269 | 60.0167 | 15.0001 | 86.2458 | 20.2877 | 59.9883 | 30.0002 | 86.2594 | 7.4035 | 59.9853 | 15.0001 | 86.2509 | 25.4393 | 60.0139 | 30.0002 | 86.2415 | 10.9012 | 59.9549 | 15.0001
86.239 | 10.1269 | 60.0167 | 15.0001 | 86.2542 | 20.2877 | 59.9884 | 30.0002 | 86.2677 | 7.4035 | 59.9854 | 15.0001 | 86.2592 | 25.4393 | 60.0139 | 30.0002 | 86.2498 | 10.9012 | 59.9549 | 15.0001
86.2473 | 10.1269 | 60.0167 | 15.0001 | 86.2625 | 20.2877 | 59.9885 | 30.0002 | 86.276 | 7.4035 | 59.9854 | 15.0001 | 86.2675 | 25.4393 | 60.0139 | 30.0002 | 86.2582 | 10.8984 | 59.9548 | 15.0001
86.2556 | 10.1261 | 60.0167 | 15.0001 | 86.2708 | 20.2877 | 59.9886 | 30.0002 | 86.2844 | 7.4035 | 59.9854 | 15.0001 | 86.2758 | 25.4387 | 60.0139 | 30.0002 | 86.2665 | 10.8984 | 59.9547 | 15.0001
86.264 | 10.1261 | 60.0167 | 15.0001 | 86.2792 | 20.2877 | 59.9887 | 30.0002 | 86.2927 | 7.4035 | 59.9854 | 15.0001 | 86.2842 | 25.4387 | 60.014 | 30.0002 | 86.2749 | 10.8984 | 59.9546 | 15.0001
86.2723 | 10.1267 | 60.0166 | 15.0001 | 86.2875 | 20.2877 | 59.9888 | 30.0002 | 86.301 | 7.4035 | 59.9854 | 15.0001 | 86.2925 | 25.4387 | 60.014 | 30.0002 | 86.2832 | 10.8984 | 59.9545 | 15.0001
86.2806 | 10.1267 | 60.0166 | 15.0001 | 86.2958 | 20.2877 | 59.9889 | 30.0002 | 86.3094 | 7.4035 | 59.9854 | 15.0001 | 86.3008 | 25.4387 | 60.014 | 30.0002 | 86.2915 | 10.8982 | 59.9544 | 15.0001
86.289 | 10.1264 | 60.0166 | 15.0001 | 86.3042 | 20.2877 | 59.989 | 30.0002 | 86.3177 | 7.4035 | 59.9855 | 15.0001 | 86.3092 | 25.4387 | 60.014 | 30.0002 | 86.2999 | 10.8982 | 59.9544 | 15.0001
86.2973 | 10.1264 | 60.0166 | 15.0001 | 86.3125 | 20.2877 | 59.9891 | 30.0002 | 86.326 | 7.4035 | 59.9855 | 15.0001 | 86.3175 | 25.4387 | 60.014 | 30.0002 | 86.3082 | 10.8978 | 59.9543 | 15.0001
86.3056 | 10.1264 | 60.0166 | 15.0001 | 86.3208 | 20.2877 | 59.9892 | 30.0002 | 86.3344 | 7.4035 | 59.9855 | 15.0001 | 86.3258 | 25.4387 | 60.014 | 30.0002 | 86.3166 | 10.8978 | 59.9542 | 15.0001
86.3139 | 10.1264 | 60.0166 | 15.0001 | 86.3292 | 20.2877 | 59.9893 | 30.0002 | 86.3427 | 7.4035 | 59.9855 | 15.0001 | 86.3342 | 25.4387 | 60.0141 | 30.0002 | 86.3249 | 10.8978 | 59.9541 | 15.0001
86.3223 | 10.1264 | 60.0165 | 15.0001 | 86.3375 | 20.2877 | 59.9894 | 30.0002 | 86.351 | 7.4024 | 59.9855 | 15.0001 | 86.3425 | 25.44 | 60.0141 | 30.0002 | 86.3332 | 10.8978 | 59.954 | 15.0001
86.3306 | 10.1264 | 60.0165 | 15.0001 | 86.3458 | 20.2877 | 59.9895 | 30.0002 | 86.3594 | 7.4024 | 59.9855 | 15.0001 | 86.3508 | 25.44 | 60.0141 | 30.0002 | 86.3416 | 10.8991 | 59.9539 | 15.0001
86.3389 | 10.1264 | 60.0165 | 15.0001 | 86.3542 | 20.2877 | 59.9896 | 30.0002 | 86.3677 | 7.4024 | 59.9856 | 15.0001 | 86.3592 | 25.44 | 60.0141 | 30.0002 | 86.3499 | 10.8991 | 59.9539 | 15.0001
86.3473 | 10.1264 | 60.0165 | 15.0001 | 86.3625 | 20.2877 | 59.9897 | 30.0002 | 86.376 | 7.4024 | 59.9856 | 15.0001 | 86.3675 | 25.44 | 60.0141 | 30.0002 | 86.3582 | 10.8975 | 59.9538 | 15.0001
86.3556 | 10.2121 | 60.0165 | 15.0001 | 86.3708 | 20.2877 | 59.9898 | 30.0002 | 86.3844 | 7.4026 | 59.9856 | 15.0001 | 86.3758 | 25.4352 | 60.0141 | 30.0002 | 86.3666 | 10.8975 | 59.9537 | 15.0001
86.3639 | 10.2121 | 60.0165 | 15.0001 | 86.3792 | 20.2877 | 59.9899 | 30.0002 | 86.3927 | 7.4026 | 59.9856 | 15.0001 | 86.3841 | 25.4352 | 60.0142 | 30.0002 | 86.3749 | 10.8975 | 59.9536 | 15.0001
86.3723 | 10.2121 | 60.0164 | 15.0001 | 86.3875 | 20.2877 | 59.99 | 30.0002 | 86.401 | 7.4026 | 59.9856 | 15.0001 | 86.3925 | 25.4352 | 60.0142 | 30.0002 | 86.3833 | 10.8975 | 59.9535 | 15.0001
86.3806 | 10.2121 | 60.0164 | 15.0001 | 86.3958 | 20.2877 | 59.9901 | 30.0002 | 86.4094 | 7.4026 | 59.9856 | 15.0001 | 86.4008 | 25.4352 | 60.0142 | 30.0002 | 86.3916 | 10.8972 | 59.9534 | 15.0001
86.3889 | 10.2132 | 60.0164 | 15.0001 | 86.4042 | 20.2847 | 59.9902 | 30.0002 | 86.4177 | 7.4026 | 59.9857 | 15.0001 | 86.4091 | 25.4352 | 60.0142 | 30.0002 | 86.3999 | 10.8972 | 59.9534 | 15.0001
86.3973 | 10.2132 | 60.0164 | 15.0001 | 86.4125 | 20.2847 | 59.9903 | 30.0002 | 86.4261 | 7.4026 | 59.9857 | 15.0001 | 86.4175 | 25.4352 | 60.0142 | 30.0002 | 86.4083 | 10.8963 | 59.9533 | 15.0001
86.4056 | 10.2132 | 60.0164 | 15.0001 | 86.4208 | 20.2847 | 59.9904 | 30.0002 | 86.4344 | 7.4026 | 59.9857 | 15.0001 | 86.4258 | 25.4352 | 60.0142 | 30.0002 | 86.4166 | 10.8963 | 59.9532 | 15.0001
86.4139 | 10.2132 | 60.0164 | 15.0001 | 86.4292 | 20.2847 | 59.9905 | 30.0002 | 86.4427 | 7.4026 | 59.9857 | 15.0001 | 86.4341 | 25.4352 | 60.0143 | 30.0002 | 86.425 | 10.8963 | 59.9531 | 15.0001
86.4222 | 10.2132 | 60.0163 | 15.0001 | 86.4375 | 20.2849 | 59.9906 | 30.0002 | 86.4511 | 7.4026 | 59.9857 | 15.0001 | 86.4425 | 25.4342 | 60.0143 | 30.0002 | 86.4333 | 10.8963 | 59.953 | 15.0001
86.4306 | 10.2132 | 60.0163 | 15.0001 | 86.4458 | 20.2849 | 59.9907 | 30.0002 | 86.4594 | 7.4026 | 59.9857 | 15.0001 | 86.4508 | 25.4342 | 60.0143 | 30.0002 | 86.4416 | 10.8959 | 59.9529 | 15.0001
86.4389 | 10.2131 | 60.0163 | 15.0001 | 86.4542 | 20.2849 | 59.9908 | 30.0002 | 86.4677 | 7.4017 | 59.9858 | 15.0001 | 86.4591 | 25.4342 | 60.0143 | 30.0002 | 86.45 | 10.8959 | 59.9529 | 15.0001
86.4472 | 10.2131 | 60.0163 | 15.0001 | 86.4625 | 20.2849 | 59.9909 | 30.0002 | 86.4761 | 7.4017 | 59.9858 | 15.0001 | 86.4675 | 25.4342 | 60.0143 | 30.0002 | 86.4583 | 10.8946 | 59.9528 | 15.0001
86.4556 | 10.2138 | 60.0163 | 15.0001 | 86.4708 | 20.2849 | 59.991 | 30.0002 | 86.4844 | 7.4017 | 59.9858 | 15.0001 | 86.4758 | 25.4342 | 60.0143 | 30.0002 | 86.4667 | 10.8946 | 59.9527 | 15.0001
86.4639 | 10.2138 | 60.0163 | 15.0001 | 86.4792 | 20.2849 | 59.9911 | 30.0002 | 86.4927 | 7.4017 | 59.9858 | 15.0001 | 86.4841 | 25.4342 | 60.0144 | 30.0002 | 86.475 | 10.9807 | 59.9526 | 15.0001
86.4722 | 10.2138 | 60.0162 | 15.0001 | 86.4875 | 20.2849 | 59.9912 | 30.0002 | 86.5011 | 7.4002 | 59.9858 | 15.0001 | 86.4925 | 25.4333 | 60.0144 | 30.0002 | 86.4833 | 10.9807 | 59.9525 | 15.0001
86.4806 | 10.2138 | 60.0162 | 15.0001 | 86.4959 | 20.2849 | 59.9913 | 30.0002 | 86.5094 | 7.4002 | 59.9858 | 15.0001 | 86.5008 | 25.4333 | 60.0144 | 30.0002 | 86.4917 | 10.9807 | 59.9524 | 15.0001
86.4889 | 10.2138 | 60.0162 | 15.0001 | 86.5042 | 20.2849 | 59.9914 | 30.0002 | 86.5177 | 7.4007 | 59.9859 | 15.0001 | 86.5091 | 25.4333 | 60.0144 | 30.0002 | 86.5 | 10.9807 | 59.9524 | 15.0001
86.4972 | 10.2138 | 60.0162 | 15.0001 | 86.5125 | 20.2849 | 59.9915 | 30.0002 | 86.5261 | 7.4007 | 59.9859 | 15.0001 | 86.5174 | 25.4333 | 60.0144 | 30.0002 | 86.5084 | 10.9807 | 59.9523 | 15.0001
86.5056 | 10.2138 | 60.0162 | 15.0001 | 86.5209 | 20.2849 | 59.9916 | 30.0002 | 86.5344 | 7.4007 | 59.9859 | 15.0001 | 86.5258 | 25.4333 | 60.0144 | 30.0002 | 86.5167 | 10.9807 | 59.9522 | 15.0001
86.5139 | 10.2138 | 60.0162 | 15.0001 | 86.5292 | 20.2849 | 59.9917 | 30.0002 | 86.5427 | 7.4007 | 59.9859 | 15.0001 | 86.5341 | 25.4333 | 60.0145 | 30.0002 | 86.525 | 10.9808 | 59.9521 | 15.0001
86.5222 | 10.2138 | 60.0161 | 15.0001 | 86.5375 | 20.2849 | 59.9918 | 30.0002 | 86.5511 | 7.4007 | 59.9859 | 15.0001 | 86.5424 | 25.4333 | 60.0145 | 30.0002 | 86.5334 | 10.9808 | 59.952 | 15.0001
86.5306 | 10.2138 | 60.0161 | 15.0001 | 86.5459 | 20.2849 | 59.9919 | 30.0002 | 86.5594 | 7.4007 | 59.9859 | 15.0001 | 86.5508 | 25.4333 | 60.0145 | 30.0002 | 86.5417 | 11.0653 | 59.9519 | 15.0001
86.5389 | 10.2148 | 60.0161 | 15.0001 | 86.5542 | 20.2849 | 59.992 | 30.0002 | 86.5677 | 7.4007 | 59.986 | 15.0001 | 86.5591 | 25.4333 | 60.0145 | 30.0002 | 86.5501 | 11.0653 | 59.9519 | 15.0001
86.5472 | 10.2148 | 60.0161 | 15.0001 | 86.5625 | 20.2849 | 59.9921 | 30.0002 | 86.5761 | 7.4007 | 59.986 | 15.0001 | 86.5674 | 25.4333 | 60.0145 | 30.0002 | 86.5584 | 11.0666 | 59.9518 | 15.0001
86.5555 | 10.2163 | 60.0161 | 15.0001 | 86.5709 | 20.2849 | 59.9922 | 30.0002 | 86.5844 | 7.4007 | 59.986 | 15.0001 | 86.5758 | 25.4305 | 60.0145 | 30.0002 | 86.5667 | 11.0666 | 59.9517 | 15.0001
86.5639 | 10.2163 | 60.0161 | 15.0001 | 86.5792 | 20.2849 | 59.9923 | 30.0002 | 86.5928 | 7.4007 | 59.986 | 15.0001 | 86.5841 | 25.4305 | 60.0146 | 30.0002 | 86.5751 | 11.0659 | 59.9516 | 15.0001
86.5722 | 10.2163 | 60.016 | 15.0001 | 86.5875 | 20.2849 | 59.9924 | 30.0002 | 86.6011 | 7.4007 | 59.986 | 15.0001 | 86.5924 | 25.4305 | 60.0146 | 30.0002 | 86.5834 | 11.0659 | 59.9515 | 15.0001
86.5805 | 10.2163 | 60.016 | 15.0001 | 86.5959 | 20.2849 | 59.9925 | 30.0002 | 86.6094 | 7.4007 | 59.986 | 15.0001 | 86.6008 | 25.4305 | 60.0146 | 30.0002 | 86.5918 | 11.0677 | 59.9514 | 15.0001
86.5889 | 10.2163 | 60.016 | 15.0001 | 86.6042 | 20.2849 | 59.9926 | 30.0002 | 86.6178 | 7.4007 | 59.986 | 15.0001 | 86.6091 | 25.4305 | 60.0146 | 30.0002 | 86.6001 | 11.0677 | 59.9514 | 15.0001
86.5972 | 10.2163 | 60.016 | 15.0001 | 86.6125 | 20.2849 | 59.9927 | 30.0002 | 86.6261 | 7.4007 | 59.986 | 15.0001 | 86.6174 | 25.4305 | 60.0146 | 30.0002 | 86.6084 | 11.0677 | 59.9513 | 15.0001
86.6055 | 10.2163 | 60.016 | 15.0001 | 86.6209 | 20.2849 | 59.9928 | 30.0002 | 86.6344 | 7.4004 | 59.986 | 15.0001 | 86.6257 | 25.4292 | 60.0146 | 30.0002 | 86.6168 | 11.0677 | 59.9512 | 15.0001
86.6139 | 10.2163 | 60.016 | 15.0001 | 86.6292 | 20.2849 | 59.9929 | 30.0002 | 86.6428 | 7.4004 | 59.986 | 15.0001 | 86.6341 | 25.4292 | 60.0147 | 30.0002 | 86.6251 | 11.0677 | 59.9511 | 15.0001
86.6222 | 10.2163 | 60.0159 | 15.0001 | 86.6375 | 20.2849 | 59.993 | 30.0002 | 86.6511 | 7.4004 | 59.986 | 15.0001 | 86.6424 | 25.4292 | 60.0147 | 30.0002 | 86.6335 | 11.0677 | 59.951 | 15.0001
86.6305 | 10.2163 | 60.0159 | 15.0001 | 86.6459 | 20.2849 | 59.9931 | 30.0002 | 86.6594 | 7.4004 | 59.986 | 15.0001 | 86.6507 | 25.4292 | 60.0147 | 30.0002 | 86.6418 | 11.0677 | 59.9509 | 15.0001
86.6389 | 10.2163 | 60.0159 | 15.0001 | 86.6542 | 20.2849 | 59.9932 | 30.0002 | 86.6678 | 7.4004 | 59.986 | 15.0001 | 86.6591 | 25.4292 | 60.0147 | 30.0002 | 86.6501 | 11.0677 | 59.9509 | 15.0001
86.6472 | 10.2163 | 60.0159 | 15.0001 | 86.6625 | 20.2849 | 59.9933 | 30.0002 | 86.6761 | 7.4004 | 59.986 | 15.0001 | 86.6674 | 25.4292 | 60.0147 | 30.0002 | 86.6585 | 11.0677 | 59.9508 | 15.0001
86.6555 | 10.2163 | 60.0159 | 15.0001 | 86.6709 | 20.2849 | 59.9934 | 30.0002 | 86.6844 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.6757 | 25.5155 | 60.0147 | 30.0002 | 86.6668 | 11.0677 | 59.9507 | 15.0001
86.6638 | 10.2163 | 60.0159 | 15.0001 | 86.6792 | 20.2849 | 59.9935 | 30.0002 | 86.6928 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.6841 | 25.5155 | 60.0148 | 30.0002 | 86.6752 | 11.0677 | 59.9506 | 15.0001
86.6722 | 10.2899 | 60.0158 | 15.0001 | 86.6875 | 20.2849 | 59.9936 | 30.0002 | 86.7011 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.6924 | 25.5155 | 60.0148 | 30.0002 | 86.6835 | 11.0677 | 59.9505 | 15.0001
86.6805 | 10.2899 | 60.0158 | 15.0001 | 86.6959 | 20.2849 | 59.9937 | 30.0002 | 86.7094 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7007 | 25.5155 | 60.0148 | 30.0002 | 86.6918 | 11.0705 | 59.9504 | 15.0001
86.6888 | 10.2877 | 60.0158 | 15.0001 | 86.7042 | 20.2849 | 59.9938 | 30.0002 | 86.7178 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7091 | 25.5155 | 60.0148 | 30.0002 | 86.7002 | 11.0705 | 59.9504 | 15.0001
86.6972 | 10.2877 | 60.0158 | 15.0001 | 86.7125 | 20.2849 | 59.9939 | 30.0002 | 86.7261 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7174 | 25.5155 | 60.0148 | 30.0002 | 86.7085 | 11.0718 | 59.9503 | 15.0001
86.7055 | 10.2877 | 60.0158 | 15.0001 | 86.7209 | 20.2849 | 59.994 | 30.0002 | 86.7344 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7257 | 25.5768 | 60.0148 | 30.0002 | 86.7169 | 11.0718 | 59.9502 | 15.0001
86.7138 | 10.2877 | 60.0158 | 15.0001 | 86.7292 | 20.2849 | 59.9941 | 30.0002 | 86.7428 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7341 | 25.5768 | 60.0149 | 30.0002 | 86.7252 | 11.0718 | 59.9501 | 15.0001
86.7222 | 10.2877 | 60.0157 | 15.0001 | 86.7375 | 20.2849 | 59.9942 | 30.0002 | 86.7511 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7424 | 25.5754 | 60.0149 | 30.0002 | 86.7335 | 11.0718 | 59.95 | 15.0001
86.7305 | 10.2877 | 60.0157 | 15.0001 | 86.7459 | 20.2849 | 59.9943 | 30.0002 | 86.7595 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7507 | 25.5754 | 60.0149 | 30.0002 | 86.7419 | 11.0718 | 59.9499 | 15.0001
86.7388 | 10.2877 | 60.0157 | 15.0001 | 86.7542 | 20.2848 | 59.9944 | 30.0002 | 86.7678 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.759 | 25.5754 | 60.0149 | 30.0002 | 86.7502 | 11.0718 | 59.9499 | 15.0001
86.7472 | 10.2877 | 60.0157 | 15.0001 | 86.7625 | 20.2848 | 59.9945 | 30.0002 | 86.7761 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7674 | 25.5754 | 60.0149 | 30.0002 | 86.7586 | 11.0718 | 59.9498 | 15.0001
86.7555 | 10.2877 | 60.0157 | 15.0001 | 86.7709 | 20.2839 | 59.9946 | 30.0002 | 86.7845 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7757 | 25.5784 | 60.0149 | 30.0002 | 86.7669 | 11.0718 | 59.9497 | 15.0001
86.7638 | 10.2877 | 60.0157 | 15.0001 | 86.7792 | 20.2839 | 59.9947 | 30.0002 | 86.7928 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.784 | 25.5784 | 60.015 | 30.0002 | 86.7752 | 11.0718 | 59.9496 | 15.0001
86.7722 | 10.2877 | 60.0156 | 15.0001 | 86.7875 | 20.2839 | 59.9948 | 30.0002 | 86.8011 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.7924 | 25.5784 | 60.015 | 30.0002 | 86.7836 | 11.0718 | 59.9495 | 15.0001
86.7805 | 10.2877 | 60.0156 | 15.0001 | 86.7959 | 20.2839 | 59.9949 | 30.0002 | 86.8095 | 7.4005 | 59.986 | 15.0001 | 86.8007 | 25.5784 | 60.015 | 30.0002 | 86.7919 | 11.0718 | 59.9494 | 15.0001
86.7888 | 10.3478 | 60.0156 | 15.0001 | 86.8042 | 20.2839 | 59.995 | 30.0002 | 86.8178 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.809 | 25.6638 | 60.015 | 30.0002 | 86.8003 | 11.0718 | 59.9494 | 15.0001
86.7971 | 10.3478 | 60.0156 | 15.0001 | 86.8126 | 20.2839 | 59.9951 | 30.0002 | 86.8261 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.8174 | 25.6638 | 60.015 | 30.0002 | 86.8086 | 11.0718 | 59.9493 | 15.0001
86.8055 | 10.3478 | 60.0156 | 15.0001 | 86.8209 | 20.2839 | 59.9952 | 30.0002 | 86.8345 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.8257 | 25.6638 | 60.015 | 30.0002 | 86.817 | 11.0718 | 59.9492 | 15.0001
86.8138 | 10.3478 | 60.0156 | 15.0001 | 86.8292 | 20.2839 | 59.9953 | 30.0002 | 86.8428 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.834 | 25.6638 | 60.015 | 30.0002 | 86.8253 | 11.0718 | 59.9491 | 15.0001
86.8221 | 10.3493 | 60.0155 | 15.0001 | 86.8376 | 20.2839 | 59.9954 | 30.0002 | 86.8511 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.8424 | 25.6638 | 60.015 | 30.0002 | 86.8336 | 11.0718 | 59.949 | 15.0001
86.8305 | 10.3493 | 60.0155 | 15.0001 | 86.8459 | 20.2839 | 59.9955 | 30.0002 | 86.8595 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.8507 | 25.6638 | 60.015 | 30.0002 | 86.842 | 11.0686 | 59.9489 | 15.0001
86.8388 | 10.3493 | 60.0155 | 15.0001 | 86.8542 | 20.2838 | 59.9956 | 30.0002 | 86.8678 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.859 | 25.6631 | 60.0151 | 30.0002 | 86.8503 | 11.0686 | 59.9489 | 15.0001
86.8471 | 10.3493 | 60.0155 | 15.0001 | 86.8626 | 20.2838 | 59.9957 | 30.0002 | 86.8761 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.8673 | 25.6631 | 60.0151 | 30.0002 | 86.8587 | 11.0686 | 59.9488 | 15.0001
86.8555 | 10.3493 | 60.0155 | 15.0001 | 86.8709 | 20.2877 | 59.9958 | 30.0002 | 86.8845 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.8757 | 25.6625 | 60.0151 | 30.0002 | 86.867 | 11.0686 | 59.9487 | 15.0001
86.8638 | 10.3493 | 60.0155 | 15.0001 | 86.8792 | 20.2877 | 59.9959 | 30.0002 | 86.8928 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.884 | 25.6625 | 60.0151 | 30.0002 | 86.8753 | 11.0686 | 59.9486 | 15.0001
86.8721 | 10.3492 | 60.0154 | 15.0001 | 86.8876 | 20.2877 | 59.996 | 30.0002 | 86.9011 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.8923 | 25.6655 | 60.0151 | 30.0002 | 86.8837 | 11.0686 | 59.9485 | 15.0001
86.8805 | 10.3492 | 60.0154 | 15.0001 | 86.8959 | 20.2877 | 59.9961 | 30.0002 | 86.9095 | 7.3999 | 59.986 | 15.0001 | 86.9007 | 25.6655 | 60.0151 | 30.0002 | 86.892 | 11.067 | 59.9484 | 15.0001
86.8888 | 10.3492 | 60.0154 | 15.0001 | 86.9042 | 20.2868 | 59.9962 | 30.0002 | 86.9178 | 7.3996 | 59.986 | 15.0001 | 86.909 | 25.6655 | 60.0151 | 30.0002 | 86.9004 | 11.067 | 59.9484 | 15.0001
86.8971 | 10.3492 | 60.0154 | 15.0001 | 86.9126 | 20.2868 | 59.9963 | 30.0002 | 86.9262 | 7.3996 | 59.986 | 15.0001 | 86.9173 | 25.6655 | 60.0151 | 30.0002 | 86.9087 | 11.067 | 59.9483 | 15.0001
86.9054 | 10.3492 | 60.0154 | 15.0001 | 86.9209 | 20.2868 | 59.9964 | 30.0002 | 86.9345 | 7.3996 | 59.986 | 15.0001 | 86.9257 | 25.6655 | 60.0151 | 30.0002 | 86.917 | 11.067 | 59.9482 | 15.0001
86.9138 | 10.3492 | 60.0154 | 15.0001 | 86.9292 | 20.2868 | 59.9965 | 30.0002 | 86.9428 | 7.3996 | 59.986 | 15.0001 | 86.934 | 25.6655 | 60.0151 | 30.0002 | 86.9254 | 11.067 | 59.9481 | 15.0001
86.9221 | 10.3492 | 60.0153 | 15.0001 | 86.9376 | 20.2868 | 59.9966 | 30.0002 | 86.9512 | 7.3996 | 59.986 | 15.0001 | 86.9423 | 25.6655 | 60.0151 | 30.0002 | 86.9337 | 11.067 | 59.948 | 15.0001
86.9304 | 10.3492 | 60.0153 | 15.0001 | 86.9459 | 20.2868 | 59.9967 | 30.0002 | 86.9595 | 7.3996 | 59.986 | 15.0001 | 86.9507 | 25.6655 | 60.0151 | 30.0002 | 86.9421 | 11.067 | 59.9479 | 15.0001
86.9388 | 10.3492 | 60.0153 | 15.0001 | 86.9542 | 20.2868 | 59.9968 | 30.0002 | 86.9678 | 7.3981 | 59.986 | 15.0001 | 86.959 | 25.6655 | 60.0152 | 30.0002 | 86.9504 | 11.067 | 59.9479 | 15.0001
86.9471 | 10.3492 | 60.0153 | 15.0001 | 86.9626 | 20.2868 | 59.9969 | 30.0002 | 86.9762 | 7.3981 | 59.986 | 15.0001 | 86.9673 | 25.6655 | 60.0152 | 30.0002 | 86.9587 | 11.067 | 59.9478 | 15.0001
86.9554 | 10.3468 | 60.0153 | 15.0001 | 86.9709 | 20.2868 | 59.997 | 30.0002 | 86.9845 | 7.3981 | 59.986 | 15.0001 | 86.9757 | 25.6655 | 60.0152 | 30.0002 | 86.9671 | 11.067 | 59.9477 | 15.0001
86.9638 | 10.3468 | 60.0153 | 15.0001 | 86.9792 | 20.2868 | 59.9971 | 30.0002 | 86.9928 | 7.3981 | 59.986 | 15.0001 | 86.984 | 25.6655 | 60.0152 | 30.0002 | 86.9754 | 11.067 | 59.9476 | 15.0001
86.9721 | 10.3468 | 60.0152 | 15.0001 | 86.9876 | 20.2908 | 59.9972 | 30.0002 | 87.0012 | 7.3981 | 59.986 | 15.0001 | 86.9923 | 25.6612 | 60.0152 | 30.0002 | 86.9838 | 11.067 | 59.9475 | 15.0001
86.9804 | 10.3468 | 60.0152 | 15.0001 | 86.9959 | 20.2908 | 59.9973 | 30.0002 | 87.0095 | 7.3981 | 59.986 | 15.0001 | 87.0006 | 25.6612 | 60.0152 | 30.0002 | 86.9921 | 11.0689 | 59.9474 | 15.0001
86.9888 | 10.3468 | 60.0152 | 15.0001 | 87.0042 | 20.2927 | 59.9974 | 30.0002 | 87.0178 | 7.3981 | 59.986 | 15.0001 | 87.009 | 25.6612 | 60.0152 | 30.0002 | 87.0004 | 11.0689 | 59.9474 | 15.0001
86.9971 | 10.3468 | 60.0152 | 15.0001 | 87.0126 | 20.2927 | 59.9975 | 30.0002 | 87.0262 | 7.3981 | 59.986 | 15.0001 | 87.0173 | 25.6612 | 60.0152 | 30.0002 | 87.0088 | 11.0689 | 59.9473 | 15.0001
87.0054 | 10.3468 | 60.0152 | 15.0001 | 87.0209 | 20.2926 | 59.9976 | 30.0002 | 87.0345 | 7.397 | 59.986 | 15.0001 | 87.0256 | 25.6648 | 60.0152 | 30.0002 | 87.0171 | 11.0689 | 59.9472 | 15.0001
87.0138 | 10.3468 | 60.0152 | 15.0001 | 87.0292 | 20.2926 | 59.9977 | 30.0002 | 87.0428 | 7.397 | 59.986 | 15.0001 | 87.034 | 25.6648 | 60.0152 | 30.0002 | 87.0255 | 11.0689 | 59.9471 | 15.0001
87.0221 | 10.3466 | 60.0151 | 15.0001 | 87.0376 | 20.2912 | 59.9978 | 30.0002 | 87.0512 | 7.397 | 59.986 | 15.0001 | 87.0423 | 25.6623 | 60.0152 | 30.0002 | 87.0338 | 11.0689 | 59.947 | 15.0001
87.0304 | 10.3466 | 60.0151 | 15.0001 | 87.0459 | 20.2912 | 59.9979 | 30.0002 | 87.0595 | 7.397 | 59.986 | 15.0001 | 87.0506 | 25.6623 | 60.0152 | 30.0002 | 87.0421 | 11.0681 | 59.9469 | 15.0001
87.0387 | 10.3466 | 60.0151 | 15.0001 | 87.0542 | 20.2912 | 59.998 | 30.0002 | 87.0679 | 7.3978 | 59.986 | 15.0001 | 87.059 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.0505 | 11.0681 | 59.9469 | 15.0001
87.0471 | 10.3466 | 60.0151 | 15.0001 | 87.0626 | 20.2912 | 59.998 | 30.0002 | 87.0762 | 7.3978 | 59.986 | 15.0001 | 87.0673 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.0588 | 11.0681 | 59.9468 | 15.0001
87.0554 | 10.3466 | 60.0151 | 15.0001 | 87.0709 | 20.2894 | 59.9981 | 30.0002 | 87.0845 | 7.3978 | 59.986 | 15.0001 | 87.0756 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.0672 | 11.0681 | 59.9467 | 15.0001
87.0637 | 10.3466 | 60.0151 | 15.0001 | 87.0792 | 20.2894 | 59.9981 | 30.0002 | 87.0929 | 7.3978 | 59.986 | 15.0001 | 87.084 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.0755 | 11.151 | 59.9466 | 15.0001
87.0721 | 10.3462 | 60.015 | 15.0001 | 87.0876 | 20.2895 | 59.9982 | 30.0002 | 87.1012 | 7.3979 | 59.986 | 15.0001 | 87.0923 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.0839 | 11.151 | 59.9465 | 15.0001
87.0804 | 10.3462 | 60.015 | 15.0001 | 87.0959 | 20.2895 | 59.9982 | 30.0002 | 87.1095 | 7.3979 | 59.986 | 15.0001 | 87.1006 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.0922 | 11.1511 | 59.9464 | 15.0001
87.0887 | 10.3462 | 60.015 | 15.0001 | 87.1043 | 20.2894 | 59.9983 | 30.0002 | 87.1179 | 7.3979 | 59.986 | 15.0001 | 87.1089 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.1005 | 11.1511 | 59.9464 | 15.0001
87.0971 | 10.3462 | 60.015 | 15.0001 | 87.1126 | 20.2894 | 59.9983 | 30.0002 | 87.1262 | 7.3979 | 59.986 | 15.0001 | 87.1173 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.1089 | 11.1511 | 59.9463 | 15.0001
87.1054 | 10.3462 | 60.015 | 15.0001 | 87.1209 | 20.2894 | 59.9984 | 30.0002 | 87.1345 | 7.3979 | 59.986 | 15.0001 | 87.1256 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.1172 | 11.1511 | 59.9462 | 15.0001
87.1137 | 10.3462 | 60.015 | 15.0001 | 87.1293 | 20.2894 | 59.9984 | 30.0002 | 87.1429 | 7.3979 | 59.986 | 15.0001 | 87.1339 | 25.6623 | 60.0153 | 30.0002 | 87.1256 | 11.1511 | 59.9461 | 15.0001
87.1221 | 10.3462 | 60.0149 | 15.0001 | 87.1376 | 20.2894 | 59.9985 | 30.0002 | 87.1512 | 7.3979 | 59.986 | 15.0001 | 87.1423 | 25.6608 | 60.0153 | 30.0002 | 87.1339 | 11.1511 | 59.946 | 15.0001
87.1304 | 10.3462 | 60.0149 | 15.0001 | 87.1459 | 20.2894 | 59.9985 | 30.0002 | 87.1595 | 7.3979 | 59.986 | 15.0001 | 87.1506 | 25.6608 | 60.0153 | 30.0002 | 87.1422 | 11.1498 | 59.946 | 15.0001
87.1387 | 10.3462 | 60.0149 | 15.0001 | 87.1543 | 20.2894 | 59.9986 | 30.0002 | 87.1679 | 7.3968 | 59.986 | 15.0001 | 87.1589 | 25.6608 | 60.0154 | 30.0002 | 87.1506 | 11.1498 | 59.9459 | 15.0001
87.147 | 10.3462 | 60.0149 | 15.0001 | 87.1626 | 20.2894 | 59.9986 | 30.0002 | 87.1762 | 7.3968 | 59.986 | 15.0001 | 87.1673 | 25.6608 | 60.0154 | 30.0002 | 87.1589 | 11.1498 | 59.9459 | 15.0001
87.1554 | 10.3462 | 60.0149 | 15.0001 | 87.1709 | 20.2894 | 59.9987 | 30.0002 | 87.1845 | 7.3968 | 59.986 | 15.0001 | 87.1756 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.1673 | 11.1498 | 59.9458 | 15.0001
87.1637 | 10.3462 | 60.0149 | 15.0001 | 87.1793 | 20.2894 | 59.9987 | 30.0002 | 87.1929 | 7.3968 | 59.986 | 15.0001 | 87.1839 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.1756 | 11.1498 | 59.9458 | 15.0001
87.172 | 10.3453 | 60.0148 | 15.0001 | 87.1876 | 20.3625 | 59.9988 | 30.0002 | 87.2012 | 7.3965 | 59.986 | 15.0001 | 87.1923 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.1839 | 11.1498 | 59.9458 | 15.0001
87.1804 | 10.3453 | 60.0148 | 15.0001 | 87.1959 | 20.3625 | 59.9988 | 30.0002 | 87.2095 | 7.3965 | 59.986 | 15.0001 | 87.2006 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.1923 | 11.1499 | 59.9457 | 15.0001
87.1887 | 10.3438 | 60.0148 | 15.0001 | 87.2043 | 20.3625 | 59.9989 | 30.0002 | 87.2179 | 7.6083 | 59.986 | 15.0001 | 87.2089 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.2006 | 11.1499 | 59.9457 | 15.0001
87.197 | 10.3438 | 60.0148 | 15.0001 | 87.2126 | 20.3625 | 59.9989 | 30.0002 | 87.2262 | 7.6083 | 59.986 | 15.0001 | 87.2173 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.209 | 11.1514 | 59.9456 | 15.0001
87.2054 | 10.3438 | 60.0148 | 15.0001 | 87.2209 | 20.3625 | 59.999 | 30.0002 | 87.2346 | 7.6083 | 59.986 | 15.0001 | 87.2256 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.2173 | 11.1514 | 59.9456 | 15.0001
87.2137 | 10.3438 | 60.0148 | 15.0001 | 87.2293 | 20.3625 | 59.999 | 30.0002 | 87.2429 | 7.6083 | 59.986 | 15.0001 | 87.2339 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.2256 | 11.1506 | 59.9456 | 15.0001
87.222 | 10.3438 | 60.0147 | 15.0001 | 87.2376 | 20.3625 | 59.9991 | 30.0002 | 87.2512 | 7.6083 | 59.986 | 15.0001 | 87.2422 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.234 | 11.1506 | 59.9455 | 15.0001
87.2304 | 10.3438 | 60.0147 | 15.0001 | 87.2459 | 20.3625 | 59.9991 | 30.0002 | 87.2596 | 7.6083 | 59.986 | 15.0001 | 87.2506 | 25.6638 | 60.0154 | 30.0002 | 87.2423 | 11.1506 | 59.9455 | 15.0001
87.2387 | 10.3438 | 60.0147 | 15.0001 | 87.2543 | 20.3625 | 59.9992 | 30.0002 | 87.2679 | 7.6088 | 59.986 | 15.0001 | 87.2589 | 25.6638 | 60.0155 | 30.0002 | 87.2507 | 11.1506 | 59.9454 | 15.0001
87.247 | 10.3438 | 60.0147 | 15.0001 | 87.2626 | 20.3625 | 59.9992 | 30.0002 | 87.2762 | 7.6088 | 59.986 | 15.0001 | 87.2672 | 25.6638 | 60.0155 | 30.0002 | 87.259 | 11.1506 | 59.9454 | 15.0001
87.2554 | 10.3438 | 60.0147 | 15.0001 | 87.2709 | 20.3625 | 59.9993 | 30.0002 | 87.2846 | 7.6088 | 59.986 | 15.0001 | 87.2756 | 25.6611 | 60.0155 | 30.0002 | 87.2673 | 11.1506 | 59.9453 | 15.0001
87.2637 | 10.3438 | 60.0147 | 15.0001 | 87.2793 | 20.3625 | 59.9993 | 30.0002 | 87.2929 | 7.6088 | 59.986 | 15.0001 | 87.2839 | 25.6611 | 60.0155 | 30.0002 | 87.2757 | 11.1516 | 59.9453 | 15.0001
87.272 | 10.3431 | 60.0146 | 15.0001 | 87.2876 | 20.3625 | 59.9994 | 30.0002 | 87.3012 | 7.6088 | 59.986 | 15.0001 | 87.2922 | 25.6611 | 60.0155 | 30.0002 | 87.284 | 11.1516 | 59.9453 | 15.0001
87.2803 | 10.3431 | 60.0146 | 15.0001 | 87.2959 | 20.3625 | 59.9994 | 30.0002 | 87.3096 | 7.6088 | 59.986 | 15.0001 | 87.3006 | 25.6611 | 60.0155 | 30.0002 | 87.2924 | 11.1516 | 59.9452 | 15.0001
87.2887 | 10.3436 | 60.0146 | 15.0001 | 87.3043 | 20.4647 | 59.9995 | 30.0002 | 87.3179 | 7.6089 | 59.986 | 15.0001 | 87.3089 | 25.6647 | 60.0155 | 30.0002 | 87.3007 | 11.1516 | 59.9452 | 15.0001
87.297 | 10.3436 | 60.0146 | 15.0001 | 87.3126 | 20.4647 | 59.9995 | 30.0002 | 87.3262 | 7.6089 | 59.986 | 15.0001 | 87.3172 | 25.6647 | 60.0155 | 30.0002 | 87.3091 | 11.1513 | 59.9451 | 15.0001
87.3053 | 10.3445 | 60.0146 | 15.0001 | 87.3209 | 20.4647 | 59.9996 | 30.0002 | 87.3346 | 7.6089 | 59.986 | 15.0001 | 87.3256 | 25.6647 | 60.0155 | 30.0002 | 87.3174 | 11.1513 | 59.9451 | 15.0001
87.3137 | 10.3445 | 60.0146 | 15.0001 | 87.3293 | 20.4647 | 59.9996 | 30.0002 | 87.3429 | 7.6089 | 59.986 | 15.0001 | 87.3339 | 25.6647 | 60.0155 | 30.0002 | 87.3257 | 11.1513 | 59.945 | 15.0001
87.322 | 10.3445 | 60.0145 | 15.0001 | 87.3376 | 20.4647 | 59.9997 | 30.0002 | 87.3512 | 7.6079 | 59.986 | 15.0001 | 87.3422 | 25.6677 | 60.0155 | 30.0002 | 87.3341 | 11.1513 | 59.945 | 15.0001
87.3303 | 10.3445 | 60.0145 | 15.0001 | 87.3459 | 20.4647 | 59.9997 | 30.0002 | 87.3596 | 7.6079 | 59.986 | 15.0001 | 87.3505 | 25.6677 | 60.0155 | 30.0002 | 87.3424 | 11.1514 | 59.945 | 15.0001
87.3387 | 10.3445 | 60.0145 | 15.0001 | 87.3543 | 20.4639 | 59.9998 | 30.0002 | 87.3679 | 7.6983 | 59.986 | 15.0001 | 87.3589 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.3508 | 11.1514 | 59.9449 | 15.0001
87.347 | 10.3445 | 60.0145 | 15.0001 | 87.3626 | 20.4639 | 59.9998 | 30.0002 | 87.3762 | 7.6983 | 59.986 | 15.0001 | 87.3672 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.3591 | 11.1529 | 59.9449 | 15.0001
87.3553 | 10.3445 | 60.0145 | 15.0001 | 87.3709 | 20.4639 | 59.9999 | 30.0002 | 87.3846 | 7.6983 | 59.986 | 15.0001 | 87.3755 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.3674 | 11.1529 | 59.9448 | 15.0001
87.3637 | 10.3445 | 60.0145 | 15.0001 | 87.3793 | 20.4639 | 59.9999 | 30.0002 | 87.3929 | 7.6983 | 59.986 | 15.0001 | 87.3839 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.3758 | 11.1529 | 59.9448 | 15.0001
87.372 | 10.3441 | 60.0144 | 15.0001 | 87.3876 | 20.4639 | 60 | 30.0002 | 87.4013 | 7.6983 | 59.986 | 15.0001 | 87.3922 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.3841 | 11.1529 | 59.9448 | 15.0001
87.3803 | 10.3441 | 60.0144 | 15.0001 | 87.3959 | 20.4639 | 60 | 30.0002 | 87.4096 | 7.6983 | 59.986 | 15.0001 | 87.4005 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.3925 | 11.1529 | 59.9447 | 15.0001
87.3886 | 10.3441 | 60.0144 | 15.0001 | 87.4043 | 20.4639 | 60.0001 | 30.0002 | 87.4179 | 7.6983 | 59.986 | 15.0001 | 87.4089 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.4008 | 11.1529 | 59.9447 | 15.0001
87.397 | 10.3441 | 60.0144 | 15.0001 | 87.4126 | 20.4639 | 60.0001 | 30.0002 | 87.4263 | 7.6983 | 59.986 | 15.0001 | 87.4172 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.4091 | 11.151 | 59.9446 | 15.0001
87.4053 | 10.345 | 60.0144 | 15.0001 | 87.4209 | 20.4607 | 60.0002 | 30.0002 | 87.4346 | 7.6975 | 59.986 | 15.0001 | 87.4255 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.4175 | 11.151 | 59.9446 | 15.0001
87.4136 | 10.345 | 60.0144 | 15.0001 | 87.4293 | 20.4607 | 60.0002 | 30.0002 | 87.4429 | 7.6975 | 59.986 | 15.0001 | 87.4339 | 25.6677 | 60.0156 | 30.0002 | 87.4258 | 11.151 | 59.9445 | 15.0001
87.422 | 10.345 | 60.0143 | 15.0001 | 87.4376 | 20.4607 | 60.0003 | 30.0002 | 87.4513 | 7.6964 | 59.986 | 15.0001 | 87.4422 | 25.6676 | 60.0156 | 30.0002 | 87.4342 | 11.151 | 59.9445 | 15.0001
87.4303 | 10.345 | 60.0143 | 15.0001 | 87.4459 | 20.4607 | 60.0003 | 30.0002 | 87.4596 | 7.6964 | 59.986 | 15.0001 | 87.4505 | 25.6676 | 60.0156 | 30.0002 | 87.4425 | 11.1475 | 59.9445 | 15.0001
87.4386 | 10.345 | 60.0143 | 15.0001 | 87.4543 | 20.4607 | 60.0004 | 30.0002 | 87.4679 | 7.6964 | 59.986 | 15.0001 | 87.4589 | 25.6676 | 60.0157 | 30.0002 | 87.4508 | 11.1475 | 59.9444 | 15.0001
87.447 | 10.345 | 60.0143 | 15.0001 | 87.4626 | 20.4607 | 60.0004 | 30.0002 | 87.4763 | 7.6964 | 59.986 | 15.0001 | 87.4672 | 25.6676 | 60.0157 | 30.0002 | 87.4592 | 11.1475 | 59.9444 | 15.0001
87.4553 | 10.3475 | 60.0143 | 15.0001 | 87.4709 | 20.4607 | 60.0005 | 30.0002 | 87.4846 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.4755 | 25.6703 | 60.0157 | 30.0002 | 87.4675 | 11.1475 | 59.9443 | 15.0001
87.4636 | 10.3475 | 60.0143 | 15.0001 | 87.4793 | 20.4607 | 60.0005 | 30.0002 | 87.4929 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.4838 | 25.6703 | 60.0157 | 30.0002 | 87.4759 | 11.1475 | 59.9443 | 15.0001
87.472 | 10.3475 | 60.0142 | 15.0001 | 87.4876 | 20.4607 | 60.0006 | 30.0002 | 87.5013 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.4922 | 25.6697 | 60.0157 | 30.0002 | 87.4842 | 11.1475 | 59.9443 | 15.0001
87.4803 | 10.3475 | 60.0142 | 15.0001 | 87.4959 | 20.4607 | 60.0006 | 30.0002 | 87.5096 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.5005 | 25.6697 | 60.0157 | 30.0002 | 87.4925 | 11.1466 | 59.9442 | 15.0001
87.4886 | 10.3475 | 60.0142 | 15.0001 | 87.5043 | 20.4607 | 60.0007 | 30.0002 | 87.5179 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.5088 | 25.6697 | 60.0157 | 30.0002 | 87.5009 | 11.1466 | 59.9442 | 15.0001
87.497 | 10.3475 | 60.0142 | 15.0001 | 87.5126 | 20.4607 | 60.0007 | 30.0002 | 87.5263 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.5172 | 25.6697 | 60.0157 | 30.0002 | 87.5092 | 11.1504 | 59.9441 | 15.0001
87.5053 | 10.3475 | 60.0142 | 15.0001 | 87.5209 | 20.4607 | 60.0008 | 30.0002 | 87.5346 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.5255 | 25.6713 | 60.0157 | 30.0002 | 87.5176 | 11.1504 | 59.9441 | 15.0001
87.5136 | 10.3475 | 60.0142 | 15.0001 | 87.5293 | 20.4607 | 60.0008 | 30.0002 | 87.5429 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.5338 | 25.6713 | 60.0157 | 30.0002 | 87.5259 | 11.1503 | 59.944 | 15.0001
87.5219 | 10.3475 | 60.0141 | 15.0001 | 87.5376 | 20.4607 | 60.0009 | 30.0002 | 87.5513 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.5422 | 25.6713 | 60.0157 | 30.0002 | 87.5342 | 11.1503 | 59.944 | 15.0001
87.5303 | 10.3475 | 60.0141 | 15.0001 | 87.5459 | 20.4607 | 60.0009 | 30.0002 | 87.5596 | 7.6987 | 59.986 | 15.0001 | 87.5505 | 25.6713 | 60.0157 | 30.0002 | 87.5426 | 11.1488 | 59.944 | 15.0001
87.5386 | 10.3475 | 60.0141 | 15.0001 | 87.5543 | 20.4607 | 60.001 | 30.0002 | 87.568 | 7.702 | 59.986 | 15.0001 | 87.5588 | 25.6713 | 60.0158 | 30.0002 | 87.5509 | 11.1488 | 59.9439 | 15.0001
87.5469 | 10.3475 | 60.0141 | 15.0001 | 87.5626 | 20.4607 | 60.001 | 30.0002 | 87.5763 | 7.702 | 59.986 | 15.0001 | 87.5672 | 25.6713 | 60.0158 | 30.0002 | 87.5593 | 11.1488 | 59.9439 | 15.0001
87.5553 | 10.3466 | 60.0141 | 15.0001 | 87.5709 | 20.4607 | 60.0011 | 30.0002 | 87.5846 | 7.702 | 59.986 | 15.0001 | 87.5755 | 25.6713 | 60.0158 | 30.0002 | 87.5676 | 11.1488 | 59.9438 | 15.0001
87.5636 | 10.3466 | 60.0141 | 15.0001 | 87.5793 | 20.4607 | 60.0011 | 30.0002 | 87.593 | 7.702 | 59.986 | 15.0001 | 87.5838 | 25.6713 | 60.0158 | 30.0002 | 87.576 | 11.1485 | 59.9438 | 15.0001
87.5719 | 10.3466 | 60.014 | 15.0001 | 87.5876 | 20.4607 | 60.0012 | 30.0002 | 87.6013 | 7.7023 | 59.986 | 15.0001 | 87.5921 | 25.7377 | 60.0158 | 30.0002 | 87.5843 | 11.1485 | 59.9438 | 15.0001
87.5803 | 10.3466 | 60.014 | 15.0001 | 87.5959 | 20.4607 | 60.0012 | 30.0002 | 87.6096 | 7.7023 | 59.9859 | 15.0001 | 87.6005 | 25.7377 | 60.0158 | 30.0002 | 87.5926 | 11.221 | 59.9437 | 15.0001
87.5886 | 10.3467 | 60.014 | 15.0001 | 87.6043 | 20.5297 | 60.0013 | 30.0002 | 87.618 | 7.7023 | 59.9859 | 15.0001 | 87.6088 | 25.7377 | 60.0158 | 30.0002 | 87.601 | 11.221 | 59.9437 | 15.0001
87.5969 | 10.3467 | 60.014 | 15.0001 | 87.6126 | 20.5297 | 60.0013 | 30.0002 | 87.6263 | 7.7023 | 59.9859 | 15.0001 | 87.6171 | 25.7377 | 60.0158 | 30.0002 | 87.6093 | 11.2207 | 59.9436 | 15.0001
87.6053 | 10.3487 | 60.014 | 15.0001 | 87.6209 | 20.5296 | 60.0014 | 30.0002 | 87.6346 | 7.7023 | 59.9859 | 15.0001 | 87.6255 | 25.7377 | 60.0158 | 30.0002 | 87.6177 | 11.2207 | 59.9436 | 15.0001
87.6136 | 10.3487 | 60.014 | 15.0001 | 87.6293 | 20.5296 | 60.0014 | 30.0002 | 87.643 | 7.7023 | 59.9858 | 15.0001 | 87.6338 | 25.7377 | 60.0158 | 30.0002 | 87.626 | 11.2207 | 59.9435 | 15.0001
87.6219 | 10.3497 | 60.0139 | 15.0001 | 87.6376 | 20.5296 | 60.0015 | 30.0002 | 87.6513 | 7.7013 | 59.9858 | 15.0001 | 87.6421 | 25.8051 | 60.0158 | 30.0002 | 87.6343 | 11.2207 | 59.9435 | 15.0001
87.6302 | 10.3497 | 60.0139 | 15.0001 | 87.6459 | 20.5296 | 60.0015 | 30.0002 | 87.6596 | 7.7013 | 59.9858 | 15.0001 | 87.6505 | 25.8051 | 60.0158 | 30.0002 | 87.6427 | 11.2185 | 59.9435 | 15.0001
87.6386 | 10.3497 | 60.0139 | 15.0001 | 87.6543 | 20.5275 | 60.0016 | 30.0002 | 87.668 | 7.7023 | 59.9858 | 15.0001 | 87.6588 | 25.8051 | 60.0159 | 30.0002 | 87.651 | 11.2185 | 59.9434 | 15.0001
87.6469 | 10.3497 | 60.0139 | 15.0001 | 87.6626 | 20.5275 | 60.0016 | 30.0002 | 87.6763 | 7.7023 | 59.9857 | 15.0001 | 87.6671 | 25.8051 | 60.0159 | 30.0002 | 87.6594 | 11.2185 | 59.9434 | 15.0001
87.6552 | 10.3497 | 60.0139 | 15.0001 | 87.6709 | 20.5275 | 60.0017 | 30.0002 | 87.6846 | 7.7023 | 59.9857 | 15.0001 | 87.6755 | 25.8051 | 60.0159 | 30.0002 | 87.6677 | 11.2185 | 59.9433 | 15.0001
87.6636 | 10.3497 | 60.0139 | 15.0001 | 87.6793 | 20.5275 | 60.0017 | 30.0002 | 87.693 | 7.7023 | 59.9857 | 15.0001 | 87.6838 | 25.8051 | 60.0159 | 30.0002 | 87.676 | 11.2221 | 59.9433 | 15.0001
87.6719 | 10.3498 | 60.0138 | 15.0001 | 87.6876 | 20.5291 | 60.0018 | 30.0002 | 87.7013 | 7.7027 | 59.9857 | 15.0001 | 87.6921 | 25.8051 | 60.0159 | 30.0002 | 87.6844 | 11.2221 | 59.9433 | 15.0001
87.6802 | 10.3498 | 60.0138 | 15.0001 | 87.6959 | 20.5291 | 60.0018 | 30.0002 | 87.7096 | 7.7027 | 59.9856 | 15.0001 | 87.7005 | 25.8051 | 60.0159 | 30.0002 | 87.6927 | 11.2409 | 59.9432 | 15.0001
87.6886 | 10.3498 | 60.0138 | 15.0001 | 87.7043 | 20.5292 | 60.0019 | 30.0002 | 87.718 | 7.7027 | 59.9856 | 15.0001 | 87.7088 | 25.8051 | 60.0159 | 30.0002 | 87.7011 | 11.2409 | 59.9432 | 15.0001
87.6969 | 10.3498 | 60.0138 | 15.0001 | 87.7126 | 20.5292 | 60.0019 | 30.0002 | 87.7263 | 7.7027 | 59.9856 | 15.0001 | 87.7171 | 25.8051 | 60.0159 | 30.0002 | 87.7094 | 11.2409 | 59.9431 | 15.0001
87.7052 | 10.3492 | 60.0138 | 15.0001 | 87.7209 | 20.5291 | 60.002 | 30.0002 | 87.7347 | 7.7016 | 59.9856 | 15.0001 | 87.7254 | 25.8026 | 60.0159 | 30.0002 | 87.7177 | 11.2409 | 59.9431 | 15.0001
87.7136 | 10.3492 | 60.0138 | 15.0001 | 87.7293 | 20.5291 | 60.002 | 30.0002 | 87.743 | 7.7016 | 59.9855 | 15.0001 | 87.7338 | 25.8026 | 60.0159 | 30.0002 | 87.7261 | 11.2397 | 59.943 | 15.0001
87.7219 | 10.3501 | 60.0137 | 15.0001 | 87.7376 | 20.5291 | 60.0021 | 30.0002 | 87.7513 | 7.7008 | 59.9855 | 15.0001 | 87.7421 | 25.8026 | 60.0159 | 30.0002 | 87.7344 | 11.2397 | 59.943 | 15.0001
87.7302 | 10.3501 | 60.0137 | 15.0001 | 87.7459 | 20.5291 | 60.0021 | 30.0002 | 87.7597 | 7.7008 | 59.9855 | 15.0001 | 87.7504 | 25.8026 | 60.0159 | 30.0002 | 87.7428 | 11.2398 | 59.943 | 15.0001
87.7386 | 10.3506 | 60.0137 | 15.0001 | 87.7543 | 20.5365 | 60.0022 | 30.0002 | 87.768 | 7.7008 | 59.9855 | 15.0001 | 87.7588 | 25.8026 | 60.016 | 30.0002 | 87.7511 | 11.2398 | 59.9429 | 15.0001
87.7469 | 10.3506 | 60.0137 | 15.0001 | 87.7626 | 20.5365 | 60.0022 | 30.0002 | 87.7763 | 7.7008 | 59.9854 | 15.0001 | 87.7671 | 25.8026 | 60.016 | 30.0002 | 87.7594 | 11.2597 | 59.9429 | 15.0001
87.7552 | 10.3506 | 60.0137 | 15.0001 | 87.7709 | 20.5365 | 60.0023 | 30.0002 | 87.7847 | 7.7008 | 59.9854 | 15.0001 | 87.7754 | 25.8105 | 60.016 | 30.0002 | 87.7678 | 11.2597 | 59.9428 | 15.0001
87.7635 | 10.3506 | 60.0137 | 15.0001 | 87.7793 | 20.5365 | 60.0023 | 30.0002 | 87.793 | 7.7008 | 59.9854 | 15.0001 | 87.7838 | 25.8105 | 60.016 | 30.0002 | 87.7761 | 11.2594 | 59.9428 | 15.0001
87.7719 | 10.3506 | 60.0136 | 15.0001 | 87.7876 | 20.5365 | 60.0024 | 30.0002 | 87.8013 | 7.7 | 59.9854 | 15.0001 | 87.7921 | 25.8803 | 60.016 | 30.0002 | 87.7845 | 11.2594 | 59.9428 | 15.0001
87.7802 | 10.3506 | 60.0136 | 15.0001 | 87.7959 | 20.5365 | 60.0024 | 30.0002 | 87.8097 | 7.7 | 59.9853 | 15.0001 | 87.8004 | 25.8803 | 60.016 | 30.0002 | 87.7928 | 11.2594 | 59.9427 | 15.0001
87.7885 | 10.3501 | 60.0136 | 15.0001 | 87.8043 | 20.5365 | 60.0025 | 30.0002 | 87.818 | 7.7 | 59.9853 | 15.0001 | 87.8088 | 25.8803 | 60.016 | 30.0002 | 87.8012 | 11.2594 | 59.9427 | 15.0001
87.7969 | 10.3501 | 60.0136 | 15.0001 | 87.8126 | 20.5365 | 60.0025 | 30.0002 | 87.8263 | 7.7 | 59.9853 | 15.0001 | 87.8171 | 25.8803 | 60.0161 | 30.0002 | 87.8095 | 11.2597 | 59.9426 | 15.0001
87.8052 | 10.3501 | 60.0136 | 15.0001 | 87.8209 | 20.5365 | 60.0026 | 30.0002 | 87.8347 | 7.6993 | 59.9853 | 15.0001 | 87.8254 | 25.8803 | 60.0161 | 30.0002 | 87.8178 | 11.2597 | 59.9426 | 15.0001
87.8135 | 10.3501 | 60.0136 | 15.0001 | 87.8293 | 20.5365 | 60.0026 | 30.0002 | 87.843 | 7.6993 | 59.9852 | 15.0001 | 87.8337 | 25.8803 | 60.0162 | 30.0002 | 87.8262 | 11.2597 | 59.9425 | 15.0001
87.8219 | 10.3504 | 60.0135 | 15.0001 | 87.8376 | 20.5359 | 60.0027 | 30.0002 | 87.8513 | 7.6995 | 59.9852 | 15.0001 | 87.8421 | 25.8803 | 60.0162 | 30.0002 | 87.8345 | 11.2597 | 59.9425 | 15.0001
87.8302 | 10.3504 | 60.0135 | 15.0001 | 87.8459 | 20.5359 | 60.0027 | 30.0002 | 87.8597 | 7.6995 | 59.9852 | 15.0001 | 87.8504 | 25.8803 | 60.0162 | 30.0002 | 87.8429 | 11.2597 | 59.9425 | 15.0001
87.8385 | 10.3504 | 60.0135 | 15.0001 | 87.8543 | 20.5359 | 60.0028 | 30.0002 | 87.868 | 7.6995 | 59.9852 | 15.0001 | 87.8587 | 25.8803 | 60.0163 | 30.0002 | 87.8512 | 11.2597 | 59.9424 | 15.0001
87.8469 | 10.3504 | 60.0135 | 15.0001 | 87.8626 | 20.5359 | 60.0028 | 30.0002 | 87.8763 | 7.6995 | 59.9851 | 15.0001 | 87.8671 | 25.8803 | 60.0163 | 30.0002 | 87.8595 | 11.2597 | 59.9424 | 15.0001
87.8552 | 10.4337 | 60.0135 | 15.0001 | 87.8709 | 20.5359 | 60.0029 | 30.0002 | 87.8847 | 7.6998 | 59.9851 | 15.0001 | 87.8754 | 25.8803 | 60.0164 | 30.0002 | 87.8679 | 11.2597 | 59.9423 | 15.0001
87.8635 | 10.4337 | 60.0135 | 15.0001 | 87.8793 | 20.5359 | 60.0029 | 30.0002 | 87.893 | 7.6998 | 59.9851 | 15.0001 | 87.8837 | 25.8803 | 60.0164 | 30.0002 | 87.8762 | 11.2573 | 59.9423 | 15.0001
87.8718 | 10.4337 | 60.0134 | 15.0001 | 87.8876 | 20.5359 | 60.003 | 30.0002 | 87.9014 | 7.6998 | 59.9851 | 15.0001 | 87.8921 | 25.8803 | 60.0165 | 30.0002 | 87.8846 | 11.2573 | 59.9423 | 15.0001
87.8802 | 10.4337 | 60.0134 | 15.0001 | 87.8959 | 20.5359 | 60.003 | 30.0002 | 87.9097 | 7.6998 | 59.985 | 15.0001 | 87.9004 | 25.8803 | 60.0165 | 30.0002 | 87.8929 | 11.2585 | 59.9422 | 15.0001
87.8885 | 10.4337 | 60.0134 | 15.0001 | 87.9043 | 20.5359 | 60.0031 | 30.0002 | 87.918 | 7.7 | 59.985 | 15.0001 | 87.9087 | 25.8803 | 60.0165 | 30.0002 | 87.9012 | 11.2585 | 59.9422 | 15.0001
87.8968 | 10.4337 | 60.0134 | 15.0001 | 87.9126 | 20.5359 | 60.0031 | 30.0002 | 87.9264 | 7.7 | 59.985 | 15.0001 | 87.9171 | 25.8803 | 60.0166 | 30.0002 | 87.9096 | 11.2585 | 59.9421 | 15.0001
87.9052 | 10.4341 | 60.0134 | 15.0001 | 87.9209 | 20.5359 | 60.0032 | 30.0002 | 87.9347 | 7.6991 | 59.985 | 15.0001 | 87.9254 | 25.8803 | 60.0166 | 30.0002 | 87.9179 | 11.2585 | 59.9421 | 15.0001
87.9135 | 10.4341 | 60.0134 | 15.0001 | 87.9293 | 20.5359 | 60.0032 | 30.0002 | 87.943 | 7.6991 | 59.9849 | 15.0001 | 87.9337 | 25.8803 | 60.0167 | 30.0002 | 87.9263 | 11.2585 | 59.942 | 15.0001
87.9218 | 10.4341 | 60.0133 | 15.0001 | 87.9376 | 20.5349 | 60.0033 | 30.0002 | 87.9514 | 7.6991 | 59.9849 | 15.0001 | 87.9421 | 25.8803 | 60.0167 | 30.0002 | 87.9346 | 11.2585 | 59.942 | 15.0001
87.9302 | 10.4341 | 60.0133 | 15.0001 | 87.9459 | 20.5349 | 60.0033 | 30.0002 | 87.9597 | 7.6991 | 59.9849 | 15.0001 | 87.9504 | 25.8803 | 60.0167 | 30.0002 | 87.943 | 11.2588 | 59.942 | 15.0001
87.9385 | 10.4341 | 60.0133 | 15.0001 | 87.9543 | 20.5349 | 60.0034 | 30.0002 | 87.968 | 7.6995 | 59.9849 | 15.0001 | 87.9587 | 25.8803 | 60.0168 | 30.0002 | 87.9513 | 11.2588 | 59.9419 | 15.0001
87.9468 | 10.4341 | 60.0133 | 15.0001 | 87.9626 | 20.5349 | 60.0034 | 30.0002 | 87.9764 | 7.6995 | 59.9848 | 15.0001 | 87.967 | 25.8803 | 60.0168 | 30.0002 | 87.9596 | 11.2588 | 59.9419 | 15.0001
87.9552 | 10.52 | 60.0133 | 15.0001 | 87.9709 | 20.5358 | 60.0035 | 30.0002 | 87.9847 | 7.6984 | 59.9848 | 15.0001 | 87.9754 | 25.8803 | 60.0169 | 30.0002 | 87.968 | 11.2588 | 59.9418 | 15.0001
87.9635 | 10.52 | 60.0133 | 15.0001 | 87.9793 | 20.5358 | 60.0035 | 30.0002 | 87.993 | 7.6984 | 59.9848 | 15.0001 | 87.9837 | 25.8803 | 60.0169 | 30.0002 | 87.9763 | 11.2588 | 59.9418 | 15.0001
87.9718 | 10.52 | 60.0132 | 15.0001 | 87.9876 | 20.5359 | 60.0036 | 30.0002 | 88.0014 | 7.6984 | 59.9848 | 15.0001 | 87.992 | 25.8803 | 60.017 | 30.0002 | 87.9847 | 11.2588 | 59.9418 | 15.0001
87.9802 | 10.52 | 60.0132 | 15.0001 | 87.9959 | 20.5359 | 60.0036 | 30.0002 | 88.0097 | 7.6984 | 59.9847 | 15.0001 | 88.0004 | 25.8803 | 60.017 | 30.0002 | 87.993 | 11.2588 | 59.9417 | 15.0001
87.9885 | 10.5209 | 60.0132 | 15.0001 | 88.0043 | 20.5359 | 60.0037 | 30.0002 | 88.018 | 7.7003 | 59.9847 | 15.0001 | 88.0087 | 25.8803 | 60.017 | 30.0002 | 88.0013 | 11.2588 | 59.9417 | 15.0001
87.9968 | 10.5209 | 60.0132 | 15.0001 | 88.0126 | 20.5359 | 60.0037 | 30.0002 | 88.0264 | 7.7003 | 59.9847 | 15.0001 | 88.017 | 25.8803 | 60.0171 | 30.0002 | 88.0097 | 11.2599 | 59.9416 | 15.0001
88.0051 | 10.5209 | 60.0132 | 15.0001 | 88.0209 | 20.5359 | 60.0038 | 30.0002 | 88.0347 | 7.7008 | 59.9847 | 15.0001 | 88.0254 | 25.8803 | 60.0171 | 30.0002 | 88.018 | 11.2599 | 59.9416 | 15.0001
88.0135 | 10.5209 | 60.0132 | 15.0001 | 88.0293 | 20.5359 | 60.0038 | 30.0002 | 88.0431 | 7.7008 | 59.9846 | 15.0001 | 88.0337 | 25.8803 | 60.0172 | 30.0002 | 88.0264 | 11.2599 | 59.9415 | 15.0001
88.0218 | 10.5204 | 60.0131 | 15.0001 | 88.0376 | 20.5352 | 60.0039 | 30.0002 | 88.0514 | 7.7008 | 59.9846 | 15.0001 | 88.042 | 25.8803 | 60.0172 | 30.0002 | 88.0347 | 11.2599 | 59.9415 | 15.0001
88.0301 | 10.5204 | 60.0131 | 15.0001 | 88.0459 | 20.5352 | 60.0039 | 30.0002 | 88.0597 | 7.7008 | 59.9846 | 15.0001 | 88.0504 | 25.8803 | 60.0172 | 30.0002 | 88.0431 | 11.2599 | 59.9415 | 15.0001
88.0385 | 10.5208 | 60.0131 | 15.0001 | 88.0543 | 20.5344 | 60.004 | 30.0002 | 88.0681 | 7.7008 | 59.9846 | 15.0001 | 88.0587 | 25.8803 | 60.0173 | 30.0002 | 88.0514 | 11.2599 | 59.9414 | 15.0001
88.0468 | 10.5208 | 60.0131 | 15.0001 | 88.0626 | 20.5344 | 60.004 | 30.0002 | 88.0764 | 7.7008 | 59.9845 | 15.0001 | 88.067 | 25.8803 | 60.0173 | 30.0002 | 88.0597 | 11.262 | 59.9414 | 15.0001
88.0551 | 10.5208 | 60.0131 | 15.0001 | 88.0709 | 20.5344 | 60.0041 | 30.0002 | 88.0847 | 7.7008 | 59.9845 | 15.0001 | 88.0753 | 25.8803 | 60.0174 | 30.0002 | 88.0681 | 11.262 | 59.9413 | 15.0001
88.0635 | 10.5208 | 60.0131 | 15.0001 | 88.0793 | 20.5344 | 60.0041 | 30.0002 | 88.0931 | 7.7008 | 59.9845 | 15.0001 | 88.0837 | 25.8803 | 60.0174 | 30.0002 | 88.0764 | 11.262 | 59.9413 | 15.0001
88.0718 | 10.5208 | 60.013 | 15.0001 | 88.0876 | 20.5344 | 60.0041 | 30.0002 | 88.1014 | 7.7009 | 59.9845 | 15.0001 | 88.092 | 25.8803 | 60.0175 | 30.0002 | 88.0848 | 11.262 | 59.9413 | 15.0001
88.0801 | 10.5208 | 60.013 | 15.0001 | 88.0959 | 20.5344 | 60.0042 | 30.0002 | 88.1097 | 7.7009 | 59.9844 | 15.0001 | 88.1003 | 25.8803 | 60.0175 | 30.0002 | 88.0931 | 11.2624 | 59.9412 | 15.0001
88.0885 | 10.5783 | 60.013 | 15.0001 | 88.1043 | 20.5344 | 60.0042 | 30.0002 | 88.1181 | 7.7017 | 59.9844 | 15.0001 | 88.1087 | 25.8803 | 60.0175 | 30.0002 | 88.1014 | 11.2624 | 59.9412 | 15.0001
88.0968 | 10.5783 | 60.013 | 15.0001 | 88.1126 | 20.5344 | 60.0042 | 30.0002 | 88.1264 | 7.7017 | 59.9844 | 15.0001 | 88.117 | 25.8803 | 60.0176 | 30.0002 | 88.1098 | 11.2624 | 59.9411 | 15.0001
88.1051 | 10.5803 | 60.013 | 15.0001 | 88.1209 | 20.5344 | 60.0043 | 30.0002 | 88.1347 | 7.7033 | 59.9844 | 15.0001 | 88.1253 | 25.8803 | 60.0176 | 30.0002 | 88.1181 | 11.2624 | 59.9411 | 15.0001
88.1134 | 10.5803 | 60.013 | 15.0001 | 88.1293 | 20.5344 | 60.0043 | 30.0002 | 88.1431 | 7.7033 | 59.9843 | 15.0001 | 88.1337 | 25.8803 | 60.0177 | 30.0002 | 88.1265 | 11.261 | 59.941 | 15.0001
88.1218 | 10.5803 | 60.0129 | 15.0001 | 88.1376 | 20.5348 | 60.0043 | 30.0002 | 88.1514 | 7.7033 | 59.9843 | 15.0001 | 88.142 | 25.8803 | 60.0177 | 30.0002 | 88.1348 | 11.261 | 59.941 | 15.0001
88.1301 | 10.5803 | 60.0129 | 15.0001 | 88.1459 | 20.5348 | 60.0044 | 30.0002 | 88.1597 | 7.7033 | 59.9843 | 15.0001 | 88.1503 | 25.8803 | 60.0177 | 30.0002 | 88.1432 | 11.261 | 59.941 | 15.0001
88.1384 | 10.5803 | 60.0129 | 15.0001 | 88.1543 | 20.5906 | 60.0044 | 30.0002 | 88.1681 | 7.7033 | 59.9843 | 15.0001 | 88.1587 | 25.8803 | 60.0178 | 30.0002 | 88.1515 | 11.261 | 59.9409 | 15.0001
88.1468 | 10.5803 | 60.0129 | 15.0001 | 88.1626 | 20.5906 | 60.0044 | 30.0002 | 88.1764 | 7.7033 | 59.9842 | 15.0001 | 88.167 | 25.8803 | 60.0178 | 30.0002 | 88.1598 | 11.2614 | 59.9409 | 15.0001
88.1551 | 10.5803 | 60.0129 | 15.0001 | 88.1709 | 20.5906 | 60.0045 | 30.0002 | 88.1847 | 7.7025 | 59.9842 | 15.0001 | 88.1753 | 25.8803 | 60.0179 | 30.0002 | 88.1682 | 11.2614 | 59.9409 | 15.0001
88.1634 | 10.5803 | 60.0129 | 15.0001 | 88.1793 | 20.5906 | 60.0045 | 30.0002 | 88.1931 | 7.7025 | 59.9842 | 15.0001 | 88.1837 | 25.8803 | 60.0179 | 30.0002 | 88.1765 | 11.2614 | 59.9408 | 15.0001
88.1718 | 10.5822 | 60.0128 | 15.0001 | 88.1876 | 20.5906 | 60.0045 | 30.0002 | 88.2014 | 7.7017 | 59.9842 | 15.0001 | 88.192 | 25.8803 | 60.018 | 30.0002 | 88.1849 | 11.2614 | 59.9408 | 15.0001
88.1801 | 10.5822 | 60.0128 | 15.0001 | 88.1959 | 20.5906 | 60.0046 | 30.0002 | 88.2098 | 7.7017 | 59.9841 | 15.0001 | 88.2003 | 25.8803 | 60.018 | 30.0002 | 88.1932 | 11.2634 | 59.9408 | 15.0001
88.1884 | 10.5822 | 60.0128 | 15.0001 | 88.2043 | 20.5906 | 60.0046 | 30.0002 | 88.2181 | 7.7017 | 59.9841 | 15.0001 | 88.2086 | 25.8803 | 60.018 | 30.0002 | 88.2015 | 11.2634 | 59.9407 | 15.0001
88.1968 | 10.5822 | 60.0128 | 15.0001 | 88.2126 | 20.5906 | 60.0046 | 30.0002 | 88.2264 | 7.7017 | 59.9841 | 15.0001 | 88.217 | 25.8803 | 60.0181 | 30.0002 | 88.2099 | 11.2634 | 59.9407 | 15.0001
88.2051 | 10.5809 | 60.0128 | 15.0001 | 88.2209 | 20.5907 | 60.0047 | 30.0002 | 88.2348 | 7.7017 | 59.9841 | 15.0001 | 88.2253 | 25.8803 | 60.0181 | 30.0002 | 88.2182 | 11.2634 | 59.9407 | 15.0001
88.2134 | 10.5809 | 60.0128 | 15.0001 | 88.2293 | 20.5907 | 60.0047 | 30.0002 | 88.2431 | 7.7017 | 59.984 | 15.0001 | 88.2336 | 25.8803 | 60.0182 | 30.0002 | 88.2266 | 11.2638 | 59.9406 | 15.0001
88.2218 | 10.5786 | 60.0127 | 15.0001 | 88.2376 | 20.594 | 60.0047 | 30.0002 | 88.2514 | 7.7017 | 59.984 | 15.0001 | 88.242 | 25.8803 | 60.0182 | 30.0002 | 88.2349 | 11.2638 | 59.9406 | 15.0001
88.2301 | 10.5786 | 60.0127 | 15.0001 | 88.2459 | 20.594 | 60.0048 | 30.0002 | 88.2598 | 7.7017 | 59.984 | 15.0001 | 88.2503 | 25.8803 | 60.0182 | 30.0002 | 88.2432 | 11.2638 | 59.9406 | 15.0001
88.2384 | 10.5786 | 60.0127 | 15.0001 | 88.2543 | 20.5941 | 60.0048 | 30.0002 | 88.2681 | 7.6999 | 59.984 | 15.0001 | 88.2586 | 25.8803 | 60.0183 | 30.0002 | 88.2516 | 11.2638 | 59.9405 | 15.0001
88.2467 | 10.5786 | 60.0127 | 15.0001 | 88.2626 | 20.5941 | 60.0048 | 30.0002 | 88.2764 | 7.6999 | 59.9839 | 15.0001 | 88.267 | 25.8803 | 60.0183 | 30.0002 | 88.2599 | 11.2642 | 59.9405 | 15.0001
88.2551 | 10.5786 | 60.0127 | 15.0001 | 88.2709 | 20.5941 | 60.0049 | 30.0002 | 88.2848 | 7.7696 | 59.9839 | 15.0001 | 88.2753 | 25.8803 | 60.0184 | 30.0002 | 88.2683 | 11.2642 | 59.9405 | 15.0001
88.2634 | 10.5786 | 60.0127 | 15.0001 | 88.2793 | 20.5941 | 60.0049 | 30.0002 | 88.2931 | 7.7696 | 59.9839 | 15.0001 | 88.2836 | 25.8803 | 60.0184 | 30.0002 | 88.2766 | 11.2623 | 59.9404 | 15.0001
88.2717 | 10.5786 | 60.0126 | 15.0001 | 88.2876 | 20.7604 | 60.0049 | 30.0002 | 88.3014 | 7.7696 | 59.9839 | 15.0001 | 88.292 | 25.8803 | 60.0185 | 30.0002 | 88.285 | 11.2623 | 59.9404 | 15.0001
88.2801 | 10.5786 | 60.0126 | 15.0001 | 88.2959 | 20.7604 | 60.005 | 30.0002 | 88.3098 | 7.7696 | 59.9838 | 15.0001 | 88.3003 | 25.8803 | 60.0185 | 30.0002 | 88.2933 | 11.2623 | 59.9404 | 15.0001
88.2884 | 10.5807 | 60.0126 | 15.0001 | 88.3043 | 20.7604 | 60.005 | 30.0002 | 88.3181 | 7.7696 | 59.9838 | 15.0001 | 88.3086 | 25.8803 | 60.0185 | 30.0002 | 88.3016 | 11.2623 | 59.9403 | 15.0001
88.2967 | 10.5807 | 60.0126 | 15.0001 | 88.3126 | 20.7604 | 60.005 | 30.0002 | 88.3264 | 7.7696 | 59.9838 | 15.0001 | 88.3169 | 25.8803 | 60.0186 | 30.0002 | 88.31 | 11.2623 | 59.9403 | 15.0001
88.3051 | 10.5807 | 60.0126 | 15.0001 | 88.3209 | 20.7604 | 60.0051 | 30.0002 | 88.3348 | 7.7699 | 59.9838 | 15.0001 | 88.3253 | 25.8803 | 60.0186 | 30.0002 | 88.3183 | 11.2623 | 59.9403 | 15.0001
88.3134 | 10.5807 | 60.0126 | 15.0001 | 88.3293 | 20.7604 | 60.0051 | 30.0002 | 88.3431 | 7.7699 | 59.9837 | 15.0001 | 88.3336 | 25.8803 | 60.0187 | 30.0002 | 88.3267 | 11.2603 | 59.9402 | 15.0001
88.3217 | 10.5805 | 60.0125 | 15.0001 | 88.3376 | 20.7604 | 60.0051 | 30.0002 | 88.3514 | 7.7699 | 59.9837 | 15.0001 | 88.3419 | 25.8803 | 60.0187 | 30.0002 | 88.335 | 11.2603 | 59.9402 | 15.0001
88.3301 | 10.5805 | 60.0125 | 15.0001 | 88.3459 | 20.7604 | 60.0052 | 30.0002 | 88.3598 | 7.7699 | 59.9837 | 15.0001 | 88.3503 | 25.8803 | 60.0187 | 30.0002 | 88.3433 | 11.2603 | 59.9402 | 15.0001
88.3384 | 10.5802 | 60.0125 | 15.0001 | 88.3543 | 20.7558 | 60.0052 | 30.0002 | 88.3681 | 7.7714 | 59.9837 | 15.0001 | 88.3586 | 25.8803 | 60.0188 | 30.0002 | 88.3517 | 11.2603 | 59.9401 | 15.0001
88.3467 | 10.5802 | 60.0125 | 15.0001 | 88.3626 | 20.7558 | 60.0052 | 30.0002 | 88.3765 | 7.7714 | 59.9836 | 15.0001 | 88.3669 | 25.8803 | 60.0188 | 30.0002 | 88.36 | 11.2577 | 59.9401 | 15.0001
88.355 | 10.5803 | 60.0125 | 15.0001 | 88.3709 | 20.7567 | 60.0053 | 30.0002 | 88.3848 | 7.7714 | 59.9836 | 15.0001 | 88.3753 | 25.8803 | 60.0189 | 30.0002 | 88.3684 | 11.2577 | 59.9401 | 15.0001
88.3634 | 10.5803 | 60.0125 | 15.0001 | 88.3793 | 20.7567 | 60.0053 | 30.0002 | 88.3931 | 7.7714 | 59.9836 | 15.0001 | 88.3836 | 25.8803 | 60.0189 | 30.0002 | 88.3767 | 11.2577 | 59.94 | 15.0001
88.3717 | 10.5805 | 60.0124 | 15.0001 | 88.3876 | 20.7567 | 60.0053 | 30.0002 | 88.4015 | 7.8633 | 59.9836 | 15.0001 | 88.3919 | 25.8803 | 60.019 | 30.0002 | 88.3851 | 11.2577 | 59.94 | 15.0001
88.38 | 10.5805 | 60.0124 | 15.0001 | 88.3959 | 20.7567 | 60.0054 | 30.0002 | 88.4098 | 7.8633 | 59.9835 | 15.0001 | 88.4003 | 25.8803 | 60.019 | 30.0002 | 88.3934 | 11.2553 | 59.94 | 15.0001
88.3884 | 10.5782 | 60.0124 | 15.0001 | 88.4043 | 20.7567 | 60.0054 | 30.0002 | 88.4181 | 7.8633 | 59.9835 | 15.0001 | 88.4086 | 25.8803 | 60.019 | 30.0002 | 88.4017 | 11.2553 | 59.9399 | 15.0001
88.3967 | 10.5782 | 60.0124 | 15.0001 | 88.4126 | 20.7567 | 60.0054 | 30.0002 | 88.4265 | 7.8633 | 59.9835 | 15.0001 | 88.4169 | 25.8803 | 60.0191 | 30.0002 | 88.4101 | 11.2553 | 59.9399 | 15.0001
88.405 | 10.5758 | 60.0124 | 15.0001 | 88.4209 | 20.7567 | 60.0055 | 30.0002 | 88.4348 | 7.8636 | 59.9835 | 15.0001 | 88.4253 | 25.8803 | 60.0191 | 30.0002 | 88.4184 | 11.2553 | 59.9399 | 15.0001
88.4134 | 10.5758 | 60.0124 | 15.0001 | 88.4293 | 20.7567 | 60.0055 | 30.0002 | 88.4431 | 7.8636 | 59.9834 | 15.0001 | 88.4336 | 25.8803 | 60.0192 | 30.0002 | 88.4268 | 11.2574 | 59.9398 | 15.0001
88.4217 | 10.5758 | 60.0123 | 15.0001 | 88.4376 | 20.7598 | 60.0055 | 30.0002 | 88.4515 | 7.8636 | 59.9834 | 15.0001 | 88.4419 | 25.8803 | 60.0192 | 30.0002 | 88.4351 | 11.2574 | 59.9398 | 15.0001
88.43 | 10.5758 | 60.0123 | 15.0001 | 88.4459 | 20.7598 | 60.0056 | 30.0002 | 88.4598 | 7.8636 | 59.9834 | 15.0001 | 88.4502 | 25.8803 | 60.0192 | 30.0002 | 88.4434 | 11.2577 | 59.9398 | 15.0001
88.4384 | 10.576 | 60.0123 | 15.0001 | 88.4543 | 20.7598 | 60.0056 | 30.0002 | 88.4681 | 7.8636 | 59.9834 | 15.0001 | 88.4586 | 25.8762 | 60.0193 | 30.0002 | 88.4518 | 11.2577 | 59.9397 | 15.0001
88.4467 | 10.576 | 60.0123 | 15.0001 | 88.4626 | 20.7598 | 60.0056 | 30.0002 | 88.4765 | 7.8636 | 59.9833 | 15.0001 | 88.4669 | 25.8762 | 60.0193 | 30.0002 | 88.4601 | 11.2577 | 59.9397 | 15.0001
88.455 | 10.576 | 60.0123 | 15.0001 | 88.4709 | 20.7598 | 60.0057 | 30.0002 | 88.4848 | 7.8639 | 59.9833 | 15.0001 | 88.4752 | 25.8762 | 60.0194 | 30.0002 | 88.4685 | 11.2577 | 59.9397 | 15.0001
88.4634 | 10.576 | 60.0123 | 15.0001 | 88.4793 | 20.7598 | 60.0057 | 30.0002 | 88.4931 | 7.8639 | 59.9833 | 15.0001 | 88.4836 | 25.8762 | 60.0194 | 30.0002 | 88.4768 | 11.2577 | 59.9396 | 15.0001
88.4717 | 10.5788 | 60.0122 | 15.0001 | 88.4876 | 20.7598 | 60.0057 | 30.0002 | 88.5015 | 7.8643 | 59.9833 | 15.0001 | 88.4919 | 25.8724 | 60.0195 | 30.0002 | 88.4852 | 11.2577 | 59.9396 | 15.0001
88.48 | 10.5788 | 60.0122 | 15.0001 | 88.4959 | 20.7598 | 60.0058 | 30.0002 | 88.5098 | 7.8643 | 59.9832 | 15.0001 | 88.5002 | 25.8724 | 60.0195 | 30.0002 | 88.4935 | 11.2598 | 59.9396 | 15.0001
88.4883 | 10.5788 | 60.0122 | 15.0001 | 88.5043 | 20.7589 | 60.0058 | 30.0002 | 88.5181 | 7.8643 | 59.9832 | 15.0001 | 88.5086 | 25.8724 | 60.0195 | 30.0002 | 88.5018 | 11.2598 | 59.9395 | 15.0001
88.4967 | 10.5788 | 60.0122 | 15.0001 | 88.5126 | 20.7589 | 60.0058 | 30.0002 | 88.5265 | 7.8643 | 59.9832 | 15.0001 | 88.5169 | 25.8724 | 60.0196 | 30.0002 | 88.5102 | 11.2593 | 59.9395 | 15.0001
88.505 | 10.5782 | 60.0122 | 15.0001 | 88.5209 | 20.7605 | 60.0059 | 30.0002 | 88.5348 | 7.8643 | 59.9832 | 15.0001 | 88.5252 | 25.8766 | 60.0196 | 30.0002 | 88.5185 | 11.2593 | 59.9395 | 15.0001
88.5133 | 10.5782 | 60.0122 | 15.0001 | 88.5293 | 20.7605 | 60.0059 | 30.0002 | 88.5432 | 7.8643 | 59.9831 | 15.0001 | 88.5336 | 25.8766 | 60.0197 | 30.0002 | 88.5269 | 11.2598 | 59.9394 | 15.0001
88.5217 | 10.5782 | 60.0121 | 15.0001 | 88.5376 | 20.7625 | 60.0059 | 30.0002 | 88.5515 | 7.8651 | 59.9831 | 15.0001 | 88.5419 | 25.8766 | 60.0197 | 30.0002 | 88.5352 | 11.2598 | 59.9394 | 15.0001
88.53 | 10.5782 | 60.0121 | 15.0001 | 88.5459 | 20.7625 | 60.006 | 30.0002 | 88.5598 | 7.8651 | 59.9831 | 15.0001 | 88.5502 | 25.8766 | 60.0197 | 30.0002 | 88.5435 | 11.2598 | 59.9394 | 15.0001
88.5383 | 10.5776 | 60.0121 | 15.0001 | 88.5542 | 20.7625 | 60.006 | 30.0002 | 88.5682 | 7.8655 | 59.9831 | 15.0001 | 88.5585 | 25.8766 | 60.0198 | 30.0002 | 88.5519 | 11.2598 | 59.9393 | 15.0001
88.5467 | 10.5776 | 60.0121 | 15.0001 | 88.5626 | 20.7625 | 60.006 | 30.0002 | 88.5765 | 7.8655 | 59.983 | 15.0001 | 88.5669 | 25.8766 | 60.0198 | 30.0002 | 88.5602 | 11.2573 | 59.9393 | 15.0001
88.555 | 10.5776 | 60.0121 | 15.0001 | 88.5709 | 20.7625 | 60.0061 | 30.0002 | 88.5848 | 7.8655 | 59.983 | 15.0001 | 88.5752 | 25.8766 | 60.0199 | 30.0002 | 88.5686 | 11.2573 | 59.9393 | 15.0001
88.5633 | 10.5776 | 60.0121 | 15.0001 | 88.5792 | 20.7625 | 60.0061 | 30.0002 | 88.5932 | 7.8655 | 59.983 | 15.0001 | 88.5835 | 25.8766 | 60.0199 | 30.0002 | 88.5769 | 11.2546 | 59.9392 | 15.0001
88.5717 | 10.5776 | 60.012 | 15.0001 | 88.5876 | 20.7678 | 60.0061 | 30.0002 | 88.6015 | 7.8655 | 59.983 | 15.0001 | 88.5919 | 25.8766 | 60.02 | 30.0002 | 88.5852 | 11.2546 | 59.9392 | 15.0001
88.58 | 10.5776 | 60.012 | 15.0001 | 88.5959 | 20.7678 | 60.0062 | 30.0002 | 88.6098 | 7.8655 | 59.983 | 15.0001 | 88.6002 | 25.8766 | 60.02 | 30.0002 | 88.5936 | 11.3197 | 59.9392 | 15.0001
88.5883 | 10.5758 | 60.012 | 15.0001 | 88.6042 | 20.7678 | 60.0062 | 30.0002 | 88.6182 | 7.8664 | 59.9831 | 15.0001 | 88.6085 | 25.8748 | 60.02 | 30.0002 | 88.6019 | 11.3197 | 59.9391 | 15.0001
88.5966 | 10.5758 | 60.012 | 15.0001 | 88.6126 | 20.7678 | 60.0062 | 30.0002 | 88.6265 | 7.8664 | 59.9831 | 15.0001 | 88.6169 | 25.8748 | 60.0201 | 30.0002 | 88.6103 | 11.3197 | 59.9391 | 15.0001
88.605 | 10.5762 | 60.012 | 15.0001 | 88.6209 | 20.7677 | 60.0063 | 30.0002 | 88.6348 | 7.8664 | 59.9831 | 15.0001 | 88.6252 | 25.8748 | 60.0201 | 30.0002 | 88.6186 | 11.3197 | 59.9391 | 15.0001
88.6133 | 10.5762 | 60.012 | 15.0001 | 88.6292 | 20.7677 | 60.0063 | 30.0002 | 88.6432 | 7.8664 | 59.9831 | 15.0001 | 88.6335 | 25.8748 | 60.0202 | 30.0002 | 88.627 | 11.3189 | 59.939 | 15.0001
88.6216 | 10.5762 | 60.0121 | 15.0001 | 88.6376 | 20.7678 | 60.0063 | 30.0002 | 88.6515 | 7.8664 | 59.9831 | 15.0001 | 88.6419 | 25.8748 | 60.0202 | 30.0002 | 88.6353 | 11.3189 | 59.939 | 15.0001
88.63 | 10.5762 | 60.0121 | 15.0001 | 88.6459 | 20.7678 | 60.0064 | 30.0002 | 88.6598 | 7.8664 | 59.9831 | 15.0001 | 88.6502 | 25.8748 | 60.0202 | 30.0002 | 88.6436 | 11.3162 | 59.939 | 15.0001
88.6383 | 10.5777 | 60.0121 | 15.0001 | 88.6542 | 20.7692 | 60.0064 | 30.0002 | 88.6682 | 7.8649 | 59.9832 | 15.0001 | 88.6585 | 25.8748 | 60.0203 | 30.0002 | 88.652 | 11.3162 | 59.9389 | 15.0001
88.6466 | 10.5777 | 60.0121 | 15.0001 | 88.6626 | 20.7692 | 60.0064 | 30.0002 | 88.6765 | 7.8649 | 59.9832 | 15.0001 | 88.6669 | 25.8748 | 60.0203 | 30.0002 | 88.6603 | 11.3162 | 59.9389 | 15.0001
88.655 | 10.5784 | 60.0121 | 15.0001 | 88.6709 | 20.7699 | 60.0065 | 30.0002 | 88.6848 | 7.8641 | 59.9832 | 15.0001 | 88.6752 | 25.8748 | 60.0204 | 30.0002 | 88.6687 | 11.3162 | 59.9389 | 15.0001
88.6633 | 10.5784 | 60.0121 | 15.0001 | 88.6792 | 20.7699 | 60.0065 | 30.0002 | 88.6932 | 7.8641 | 59.9832 | 15.0001 | 88.6835 | 25.8748 | 60.0204 | 30.0002 | 88.677 | 11.3714 | 59.9388 | 15.0001
88.6716 | 10.5793 | 60.0122 | 15.0001 | 88.6876 | 20.7699 | 60.0065 | 30.0002 | 88.7015 | 7.8638 | 59.9832 | 15.0001 | 88.6918 | 25.8711 | 60.0205 | 30.0002 | 88.6853 | 11.3714 | 59.9388 | 15.0001
88.68 | 10.5793 | 60.0122 | 15.0001 | 88.6959 | 20.7699 | 60.0066 | 30.0002 | 88.7099 | 7.8638 | 59.9832 | 15.0001 | 88.7002 | 25.8711 | 60.0205 | 30.0002 | 88.6937 | 11.3714 | 59.9388 | 15.0001
88.6883 | 10.5793 | 60.0122 | 15.0001 | 88.7042 | 20.7699 | 60.0066 | 30.0002 | 88.7182 | 7.8638 | 59.9833 | 15.0001 | 88.7085 | 25.8716 | 60.0205 | 30.0002 | 88.702 | 11.3714 | 59.9387 | 15.0001
88.6966 | 10.5793 | 60.0122 | 15.0001 | 88.7126 | 20.7699 | 60.0066 | 30.0002 | 88.7265 | 7.8638 | 59.9833 | 15.0001 | 88.7168 | 25.8716 | 60.0206 | 30.0002 | 88.7104 | 11.3696 | 59.9387 | 15.0001
88.705 | 10.5793 | 60.0122 | 15.0001 | 88.7209 | 20.7699 | 60.0067 | 30.0002 | 88.7349 | 7.8638 | 59.9833 | 15.0001 | 88.7252 | 25.8716 | 60.0206 | 30.0002 | 88.7187 | 11.3696 | 59.9387 | 15.0001
88.7133 | 10.5793 | 60.0122 | 15.0001 | 88.7292 | 20.7699 | 60.0067 | 30.0002 | 88.7432 | 7.8638 | 59.9833 | 15.0001 | 88.7335 | 25.8716 | 60.0207 | 30.0002 | 88.7271 | 11.3696 | 59.9386 | 15.0001
88.7216 | 10.5774 | 60.0123 | 15.0001 | 88.7375 | 20.7705 | 60.0067 | 30.0002 | 88.7515 | 7.8638 | 59.9833 | 15.0001 | 88.7418 | 25.8716 | 60.0207 | 30.0002 | 88.7354 | 11.3696 | 59.9386 | 15.0001
88.7299 | 10.5774 | 60.0123 | 15.0001 | 88.7459 | 20.7705 | 60.0068 | 30.0002 | 88.7599 | 7.8638 | 59.9833 | 15.0001 | 88.7502 | 25.8716 | 60.0207 | 30.0002 | 88.7437 | 11.3703 | 59.9386 | 15.0001
88.7383 | 10.5786 | 60.0123 | 15.0001 | 88.7542 | 20.7688 | 60.0068 | 30.0002 | 88.7682 | 7.8641 | 59.9834 | 15.0001 | 88.7585 | 25.8716 | 60.0208 | 30.0002 | 88.7521 | 11.3703 | 59.9385 | 15.0001
88.7466 | 10.5786 | 60.0123 | 15.0001 | 88.7625 | 20.7688 | 60.0068 | 30.0002 | 88.7765 | 7.8641 | 59.9834 | 15.0001 | 88.7668 | 25.8716 | 60.0208 | 30.0002 | 88.7604 | 11.3703 | 59.9385 | 15.0001
88.7549 | 10.5786 | 60.0123 | 15.0001 | 88.7709 | 20.7688 | 60.0069 | 30.0002 | 88.7849 | 7.8641 | 59.9834 | 15.0001 | 88.7752 | 25.8716 | 60.0209 | 30.0002 | 88.7688 | 11.3703 | 59.9385 | 15.0001
88.7633 | 10.5786 | 60.0123 | 15.0001 | 88.7792 | 20.7688 | 60.0069 | 30.0002 | 88.7932 | 7.8641 | 59.9834 | 15.0001 | 88.7835 | 25.8716 | 60.0209 | 30.0002 | 88.7771 | 11.3726 | 59.9384 | 15.0001
88.7716 | 10.6624 | 60.0124 | 15.0001 | 88.7875 | 20.7688 | 60.0069 | 30.0002 | 88.8015 | 7.8641 | 59.9834 | 15.0001 | 88.7918 | 25.872 | 60.021 | 30.0002 | 88.7854 | 11.3726 | 59.9384 | 15.0001
88.7799 | 10.6624 | 60.0124 | 15.0001 | 88.7959 | 20.7688 | 60.007 | 30.0002 | 88.8099 | 7.8641 | 59.9834 | 15.0001 | 88.8001 | 25.872 | 60.021 | 30.0002 | 88.7938 | 11.3717 | 59.9384 | 15.0001
88.7883 | 10.6625 | 60.0124 | 15.0001 | 88.8042 | 20.7685 | 60.007 | 30.0002 | 88.8182 | 7.8641 | 59.9835 | 15.0001 | 88.8085 | 25.872 | 60.021 | 30.0002 | 88.8021 | 11.3717 | 59.9383 | 15.0001
88.7966 | 10.6625 | 60.0124 | 15.0001 | 88.8125 | 20.7685 | 60.007 | 30.0002 | 88.8265 | 7.8641 | 59.9835 | 15.0001 | 88.8168 | 25.872 | 60.021 | 30.0002 | 88.8105 | 11.4429 | 59.9383 | 15.0001
88.8049 | 10.6617 | 60.0124 | 15.0001 | 88.8209 | 20.769 | 60.0071 | 30.0002 | 88.8349 | 7.8624 | 59.9835 | 15.0001 | 88.8251 | 25.872 | 60.021 | 30.0002 | 88.8188 | 11.4429 | 59.9383 | 15.0001
88.8133 | 10.6617 | 60.0124 | 15.0001 | 88.8292 | 20.769 | 60.0071 | 30.0002 | 88.8432 | 7.8624 | 59.9835 | 15.0001 | 88.8335 | 25.872 | 60.021 | 30.0002 | 88.8271 | 11.4478 | 59.9382 | 15.0001
88.8216 | 10.6619 | 60.0125 | 15.0001 | 88.8375 | 20.769 | 60.0071 | 30.0002 | 88.8516 | 7.9481 | 59.9835 | 15.0001 | 88.8418 | 25.872 | 60.021 | 30.0002 | 88.8355 | 11.4478 | 59.9382 | 15.0001
88.8299 | 10.6619 | 60.0125 | 15.0001 | 88.8459 | 20.769 | 60.0072 | 30.0002 | 88.8599 | 7.9481 | 59.9835 | 15.0001 | 88.8501 | 25.872 | 60.021 | 30.0002 | 88.8438 | 11.4466 | 59.9382 | 15.0001
88.8382 | 10.686 | 60.0125 | 15.0001 | 88.8542 | 20.769 | 60.0072 | 30.0002 | 88.8682 | 7.9481 | 59.9836 | 15.0001 | 88.8585 | 25.872 | 60.0211 | 30.0002 | 88.8522 | 11.4466 | 59.9381 | 15.0001
88.8466 | 10.686 | 60.0125 | 15.0001 | 88.8625 | 20.769 | 60.0072 | 30.0002 | 88.8766 | 7.9481 | 59.9836 | 15.0001 | 88.8668 | 25.872 | 60.0211 | 30.0002 | 88.8605 | 11.4465 | 59.9381 | 15.0001
88.8549 | 10.686 | 60.0125 | 15.0001 | 88.8709 | 20.7672 | 60.0073 | 30.0002 | 88.8849 | 7.9481 | 59.9836 | 15.0001 | 88.8751 | 25.8724 | 60.0211 | 30.0002 | 88.8689 | 11.4465 | 59.9381 | 15.0001
88.8632 | 10.686 | 60.0125 | 15.0001 | 88.8792 | 20.7672 | 60.0073 | 30.0002 | 88.8932 | 7.9481 | 59.9836 | 15.0001 | 88.8835 | 25.8724 | 60.0211 | 30.0002 | 88.8772 | 11.4474 | 59.938 | 15.0001
88.8716 | 10.6873 | 60.0126 | 15.0001 | 88.8875 | 20.7672 | 60.0073 | 30.0002 | 88.9016 | 7.9481 | 59.9836 | 15.0001 | 88.8918 | 25.8724 | 60.0211 | 30.0002 | 88.8855 | 11.4474 | 59.938 | 15.0001
88.8799 | 10.6873 | 60.0126 | 15.0001 | 88.8959 | 20.7672 | 60.0074 | 30.0002 | 88.9099 | 7.9481 | 59.9836 | 15.0001 | 88.9001 | 25.8724 | 60.0211 | 30.0002 | 88.8939 | 11.4462 | 59.938 | 15.0001
88.8882 | 10.6885 | 60.0126 | 15.0001 | 88.9042 | 20.7672 | 60.0074 | 30.0002 | 88.9182 | 7.9496 | 59.9837 | 15.0001 | 88.9085 | 25.8732 | 60.0211 | 30.0002 | 88.9022 | 11.4462 | 59.9379 | 15.0001
88.8966 | 10.6885 | 60.0126 | 15.0001 | 88.9125 | 20.7672 | 60.0074 | 30.0002 | 88.9266 | 7.9496 | 59.9837 | 15.0001 | 88.9168 | 25.8732 | 60.0211 | 30.0002 | 88.9106 | 11.445 | 59.9379 | 15.0001
88.9049 | 10.6885 | 60.0126 | 15.0001 | 88.9209 | 20.7648 | 60.0075 | 30.0002 | 88.9349 | 7.9496 | 59.9837 | 15.0001 | 88.9251 | 25.8732 | 60.0211 | 30.0002 | 88.9189 | 11.445 | 59.9379 | 15.0001
88.9132 | 10.6885 | 60.0126 | 15.0001 | 88.9292 | 20.7648 | 60.0075 | 30.0002 | 88.9432 | 7.9496 | 59.9837 | 15.0001 | 88.9334 | 25.8732 | 60.0211 | 30.0002 | 88.9272 | 11.445 | 59.9378 | 15.0001
88.9216 | 10.6899 | 60.0127 | 15.0001 | 88.9375 | 20.7645 | 60.0075 | 30.0002 | 88.9516 | 7.9496 | 59.9837 | 15.0001 | 88.9418 | 25.8732 | 60.0211 | 30.0002 | 88.9356 | 11.445 | 59.9378 | 15.0001
88.9299 | 10.6899 | 60.0127 | 15.0001 | 88.9458 | 20.7645 | 60.0076 | 30.0002 | 88.9599 | 7.9496 | 59.9837 | 15.0001 | 88.9501 | 25.8732 | 60.0211 | 30.0002 | 88.9439 | 11.4449 | 59.9378 | 15.0001
88.9382 | 10.6899 | 60.0127 | 15.0001 | 88.9542 | 20.7645 | 60.0076 | 30.0002 | 88.9682 | 7.9496 | 59.9838 | 15.0001 | 88.9584 | 25.8734 | 60.0212 | 30.0002 | 88.9523 | 11.4449 | 59.9377 | 15.0001
88.9466 | 10.6899 | 60.0127 | 15.0001 | 88.9625 | 20.7645 | 60.0076 | 30.0002 | 88.9766 | 7.9496 | 59.9838 | 15.0001 | 88.9668 | 25.8734 | 60.0212 | 30.0002 | 88.9606 | 11.4472 | 59.9377 | 15.0001
88.9549 | 10.6871 | 60.0127 | 15.0001 | 88.9708 | 20.8085 | 60.0077 | 30.0002 | 88.9849 | 7.9489 | 59.9838 | 15.0001 | 88.9751 | 25.8734 | 60.0212 | 30.0002 | 88.969 | 11.4472 | 59.9377 | 15.0001
88.9632 | 10.6871 | 60.0127 | 15.0001 | 88.9792 | 20.8085 | 60.0077 | 30.0002 | 88.9932 | 7.9489 | 59.9838 | 15.0001 | 88.9834 | 25.8734 | 60.0212 | 30.0002 | 88.9773 | 11.4472 | 59.9376 | 15.0001
88.9715 | 10.6871 | 60.0128 | 15.0001 | 88.9875 | 20.8085 | 60.0077 | 30.0002 | 89.0016 | 7.9484 | 59.9838 | 15.0001 | 88.9918 | 25.8734 | 60.0212 | 30.0002 | 88.9856 | 11.4472 | 59.9376 | 15.0001
88.9799 | 10.6871 | 60.0128 | 15.0001 | 88.9958 | 20.8085 | 60.0078 | 30.0002 | 89.0099 | 7.9484 | 59.9838 | 15.0001 | 89.0001 | 25.8734 | 60.0212 | 30.0002 | 88.994 | 11.4472 | 59.9376 | 15.0001
88.9882 | 10.6871 | 60.0128 | 15.0001 | 89.0042 | 20.8085 | 60.0078 | 30.0002 | 89.0183 | 7.9496 | 59.9839 | 15.0001 | 89.0084 | 25.8734 | 60.0212 | 30.0002 | 89.0023 | 11.4472 | 59.9375 | 15.0001
88.9965 | 10.6871 | 60.0128 | 15.0001 | 89.0125 | 20.8085 | 60.0078 | 30.0002 | 89.0266 | 7.9496 | 59.9839 | 15.0001 | 89.0168 | 25.8734 | 60.0212 | 30.0002 | 89.0107 | 11.4472 | 59.9375 | 15.0001
89.0049 | 10.6871 | 60.0128 | 15.0001 | 89.0208 | 20.8085 | 60.0079 | 30.0002 | 89.0349 | 7.9496 | 59.9839 | 15.0001 | 89.0251 | 25.8737 | 60.0212 | 30.0002 | 89.019 | 11.4472 | 59.9375 | 15.0001
89.0132 | 10.6871 | 60.0128 | 15.0001 | 89.0292 | 20.8085 | 60.0079 | 30.0002 | 89.0433 | 7.9496 | 59.9839 | 15.0001 | 89.0334 | 25.8737 | 60.0212 | 30.0002 | 89.0274 | 11.4472 | 59.9374 | 15.0001
89.0215 | 10.6882 | 60.0129 | 15.0001 | 89.0375 | 20.8085 | 60.0079 | 30.0002 | 89.0516 | 7.9475 | 59.9839 | 15.0001 | 89.0417 | 25.8737 | 60.0212 | 30.0002 | 89.0357 | 11.4472 | 59.9374 | 15.0001
89.0299 | 10.6882 | 60.0129 | 15.0001 | 89.0458 | 20.8085 | 60.008 | 30.0002 | 89.0599 | 7.9475 | 59.9839 | 15.0001 | 89.0501 | 25.8737 | 60.0212 | 30.0002 | 89.044 | 11.4472 | 59.9374 | 15.0001
89.0382 | 10.688 | 60.0129 | 15.0001 | 89.0542 | 20.8085 | 60.008 | 30.0002 | 89.0683 | 7.9475 | 59.984 | 15.0001 | 89.0584 | 25.9519 | 60.0213 | 30.0002 | 89.0524 | 11.4472 | 59.9373 | 15.0001
89.0465 | 10.688 | 60.0129 | 15.0001 | 89.0625 | 20.8085 | 60.008 | 30.0002 | 89.0766 | 7.9475 | 59.984 | 15.0001 | 89.0667 | 25.9519 | 60.0213 | 30.0002 | 89.0607 | 11.4472 | 59.9373 | 15.0001
89.0549 | 10.688 | 60.0129 | 15.0001 | 89.0708 | 20.8085 | 60.0081 | 30.0002 | 89.0849 | 7.9483 | 59.984 | 15.0001 | 89.0751 | 25.9519 | 60.0213 | 30.0002 | 89.0691 | 11.4472 | 59.9373 | 15.0001
89.0632 | 10.688 | 60.0129 | 15.0001 | 89.0792 | 20.8085 | 60.0081 | 30.0002 | 89.0933 | 7.9483 | 59.984 | 15.0001 | 89.0834 | 25.9519 | 60.0213 | 30.0002 | 89.0774 | 11.4472 | 59.9372 | 15.0001
89.0715 | 10.7359 | 60.013 | 15.0001 | 89.0875 | 20.8051 | 60.0082 | 30.0002 | 89.1016 | 7.9469 | 59.984 | 15.0001 | 89.0917 | 25.9549 | 60.0213 | 30.0002 | 89.0857 | 11.4472 | 59.9372 | 15.0001
89.0799 | 10.7359 | 60.013 | 15.0001 | 89.0958 | 20.8051 | 60.0082 | 30.0002 | 89.1099 | 7.9469 | 59.984 | 15.0001 | 89.1001 | 25.9549 | 60.0213 | 30.0002 | 89.0941 | 11.4472 | 59.9372 | 15.0001
89.0882 | 10.7366 | 60.013 | 15.0001 | 89.1042 | 20.8051 | 60.0082 | 30.0002 | 89.1183 | 8.0192 | 59.9841 | 15.0001 | 89.1084 | 25.9549 | 60.0213 | 30.0002 | 89.1024 | 11.4472 | 59.9371 | 15.0001
89.0965 | 10.7366 | 60.013 | 15.0001 | 89.1125 | 20.8051 | 60.0083 | 30.0002 | 89.1266 | 8.0192 | 59.9841 | 15.0001 | 89.1167 | 25.9549 | 60.0213 | 30.0002 | 89.1108 | 11.4472 | 59.9371 | 15.0001
89.1048 | 10.7353 | 60.013 | 15.0001 | 89.1208 | 20.8051 | 60.0083 | 30.0002 | 89.1349 | 8.0175 | 59.9841 | 15.0001 | 89.1251 | 26.0126 | 60.0213 | 30.0002 | 89.1191 | 11.4472 | 59.9371 | 15.0001
89.1132 | 10.7353 | 60.013 | 15.0001 | 89.1291 | 20.8051 | 60.0084 | 30.0002 | 89.1433 | 8.0175 | 59.9841 | 15.0001 | 89.1334 | 26.0126 | 60.0213 | 30.0002 | 89.1275 | 11.4473 | 59.937 | 15.0001
89.1215 | 10.7353 | 60.0131 | 15.0001 | 89.1375 | 20.8072 | 60.0084 | 30.0002 | 89.1516 | 8.0175 | 59.9841 | 15.0001 | 89.1417 | 26.0129 | 60.0213 | 30.0002 | 89.1358 | 11.4473 | 59.937 | 15.0001
89.1298 | 10.7353 | 60.0131 | 15.0001 | 89.1458 | 20.8072 | 60.0085 | 30.0002 | 89.1599 | 8.0175 | 59.9841 | 15.0001 | 89.1501 | 26.0129 | 60.0213 | 30.0002 | 89.1441 | 11.4473 | 59.937 | 15.0001
89.1382 | 10.7359 | 60.0131 | 15.0001 | 89.1541 | 20.8072 | 60.0085 | 30.0002 | 89.1683 | 8.0176 | 59.9842 | 15.0001 | 89.1584 | 26.0129 | 60.0214 | 30.0002 | 89.1525 | 11.4473 | 59.937 | 15.0001
89.1465 | 10.7359 | 60.0131 | 15.0001 | 89.1625 | 20.8072 | 60.0085 | 30.0002 | 89.1766 | 8.0176 | 59.9842 | 15.0001 | 89.1667 | 26.0129 | 60.0214 | 30.0002 | 89.1608 | 11.4473 | 59.937 | 15.0001
89.1548 | 10.7359 | 60.0131 | 15.0001 | 89.1708 | 20.8072 | 60.0086 | 30.0002 | 89.185 | 8.0173 | 59.9842 | 15.0001 | 89.175 | 26.0129 | 60.0214 | 30.0002 | 89.1692 | 11.4473 | 59.937 | 15.0001
89.1632 | 10.7359 | 60.0131 | 15.0001 | 89.1791 | 20.8072 | 60.0086 | 30.0002 | 89.1933 | 8.0173 | 59.9842 | 15.0001 | 89.1834 | 26.0129 | 60.0214 | 30.0002 | 89.1775 | 11.4473 | 59.937 | 15.0001
89.1715 | 10.7349 | 60.0132 | 15.0001 | 89.1875 | 20.808 | 60.0087 | 30.0002 | 89.2016 | 8.0173 | 59.9842 | 15.0001 | 89.1917 | 26.0747 | 60.0214 | 30.0002 | 89.1859 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.1798 | 10.7349 | 60.0132 | 15.0001 | 89.1958 | 20.808 | 60.0087 | 30.0002 | 89.21 | 8.0173 | 59.9842 | 15.0001 | 89.2 | 26.0747 | 60.0214 | 30.0002 | 89.1942 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.1882 | 10.7351 | 60.0132 | 15.0001 | 89.2041 | 20.808 | 60.0087 | 30.0002 | 89.2183 | 8.0173 | 59.9843 | 15.0001 | 89.2084 | 26.0747 | 60.0214 | 30.0002 | 89.2025 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.1965 | 10.7351 | 60.0132 | 15.0001 | 89.2125 | 20.808 | 60.0088 | 30.0002 | 89.2266 | 8.0173 | 59.9843 | 15.0001 | 89.2167 | 26.0747 | 60.0214 | 30.0002 | 89.2109 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2048 | 10.7351 | 60.0132 | 15.0001 | 89.2208 | 20.808 | 60.0088 | 30.0002 | 89.235 | 8.0181 | 59.9843 | 15.0001 | 89.225 | 26.0747 | 60.0214 | 30.0002 | 89.2192 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2131 | 10.7351 | 60.0132 | 15.0001 | 89.2291 | 20.808 | 60.0089 | 30.0002 | 89.2433 | 8.0181 | 59.9843 | 15.0001 | 89.2334 | 26.0747 | 60.0214 | 30.0002 | 89.2276 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2215 | 10.7351 | 60.0133 | 15.0001 | 89.2375 | 20.8549 | 60.0089 | 30.0002 | 89.2516 | 8.0187 | 59.9843 | 15.0001 | 89.2417 | 26.0711 | 60.0214 | 30.0002 | 89.2359 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2298 | 10.7351 | 60.0133 | 15.0001 | 89.2458 | 20.8549 | 60.009 | 30.0002 | 89.26 | 8.0187 | 59.9843 | 15.0001 | 89.25 | 26.0711 | 60.0214 | 30.0002 | 89.2442 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2381 | 10.7351 | 60.0133 | 15.0001 | 89.2541 | 20.9237 | 60.009 | 30.0002 | 89.2683 | 8.0187 | 59.9844 | 15.0001 | 89.2584 | 26.0711 | 60.0215 | 30.0002 | 89.2526 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2465 | 10.7351 | 60.0133 | 15.0001 | 89.2625 | 20.9237 | 60.009 | 30.0002 | 89.2766 | 8.0187 | 59.9844 | 15.0001 | 89.2667 | 26.0711 | 60.0215 | 30.0002 | 89.2609 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2548 | 10.7341 | 60.0133 | 15.0001 | 89.2708 | 20.9237 | 60.0091 | 30.0002 | 89.285 | 8.0193 | 59.9844 | 15.0001 | 89.275 | 26.0711 | 60.0215 | 30.0002 | 89.2693 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2631 | 10.7341 | 60.0133 | 15.0001 | 89.2791 | 20.9237 | 60.0091 | 30.0002 | 89.2933 | 8.0193 | 59.9844 | 15.0001 | 89.2833 | 26.0711 | 60.0215 | 30.0002 | 89.2776 | 11.4473 | 59.9371 | 15.0001
89.2715 | 10.7341 | 60.0134 | 15.0001 | 89.2875 | 20.9237 | 60.0092 | 30.0002 | 89.3016 | 8.0193 | 59.9844 | 15.0001 | 89.2917 | 26.0711 | 60.0215 | 30.0002 | 89.286 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.2798 | 10.7341 | 60.0134 | 15.0001 | 89.2958 | 20.9237 | 60.0092 | 30.0002 | 89.31 | 8.0193 | 59.9844 | 15.0001 | 89.3 | 26.0711 | 60.0215 | 30.0002 | 89.2943 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.2881 | 10.7341 | 60.0134 | 15.0001 | 89.3041 | 20.9237 | 60.0092 | 30.0002 | 89.3183 | 8.0186 | 59.9845 | 15.0001 | 89.3083 | 26.0717 | 60.0215 | 30.0002 | 89.3026 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.2965 | 10.7341 | 60.0134 | 15.0001 | 89.3124 | 20.9237 | 60.0093 | 30.0002 | 89.3266 | 8.0186 | 59.9845 | 15.0001 | 89.3167 | 26.0717 | 60.0215 | 30.0002 | 89.311 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3048 | 10.7341 | 60.0134 | 15.0001 | 89.3208 | 20.9245 | 60.0093 | 30.0002 | 89.335 | 8.0186 | 59.9845 | 15.0001 | 89.325 | 26.0717 | 60.0215 | 30.0002 | 89.3193 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3131 | 10.7341 | 60.0134 | 15.0001 | 89.3291 | 20.9245 | 60.0094 | 30.0002 | 89.3433 | 8.0186 | 59.9845 | 15.0001 | 89.3333 | 26.0717 | 60.0215 | 30.0002 | 89.3277 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3215 | 10.7341 | 60.0135 | 15.0001 | 89.3374 | 20.9245 | 60.0094 | 30.0002 | 89.3517 | 8.0186 | 59.9845 | 15.0001 | 89.3417 | 26.0766 | 60.0215 | 30.0002 | 89.336 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3298 | 10.7341 | 60.0135 | 15.0001 | 89.3458 | 20.9245 | 60.0094 | 30.0002 | 89.36 | 8.0186 | 59.9845 | 15.0001 | 89.35 | 26.0766 | 60.0215 | 30.0002 | 89.3444 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3381 | 10.7316 | 60.0135 | 15.0001 | 89.3541 | 20.9245 | 60.0095 | 30.0002 | 89.3683 | 8.0201 | 59.9846 | 15.0001 | 89.3583 | 26.0766 | 60.0216 | 30.0002 | 89.3527 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3464 | 10.7316 | 60.0135 | 15.0001 | 89.3624 | 20.9245 | 60.0095 | 30.0002 | 89.3767 | 8.0201 | 59.9846 | 15.0001 | 89.3667 | 26.0766 | 60.0216 | 30.0002 | 89.361 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3548 | 10.7321 | 60.0135 | 15.0001 | 89.3708 | 20.9245 | 60.0096 | 30.0002 | 89.385 | 8.0197 | 59.9846 | 15.0001 | 89.375 | 26.0776 | 60.0216 | 30.0002 | 89.3694 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3631 | 10.7321 | 60.0135 | 15.0001 | 89.3791 | 20.9245 | 60.0096 | 30.0002 | 89.3933 | 8.0197 | 59.9846 | 15.0001 | 89.3833 | 26.0776 | 60.0216 | 30.0002 | 89.3777 | 11.4473 | 59.9372 | 15.0001
89.3714 | 10.7321 | 60.0136 | 15.0001 | 89.3874 | 20.9245 | 60.0097 | 30.0002 | 89.4017 | 8.0189 | 59.9846 | 15.0001 | 89.3917 | 26.0776 | 60.0216 | 30.0002 | 89.3861 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.3798 | 10.7321 | 60.0136 | 15.0001 | 89.3958 | 20.9245 | 60.0097 | 30.0002 | 89.41 | 8.0189 | 59.9846 | 15.0001 | 89.4 | 26.0776 | 60.0216 | 30.0002 | 89.3944 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.3881 | 10.7321 | 60.0136 | 15.0001 | 89.4041 | 20.9245 | 60.0097 | 30.0002 | 89.4183 | 8.0189 | 59.9847 | 15.0001 | 89.4083 | 26.0761 | 60.0216 | 30.0002 | 89.4028 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.3964 | 10.7321 | 60.0136 | 15.0001 | 89.4124 | 20.9245 | 60.0098 | 30.0002 | 89.4267 | 8.0189 | 59.9847 | 15.0001 | 89.4166 | 26.0761 | 60.0216 | 30.0002 | 89.4111 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.4048 | 10.7321 | 60.0136 | 15.0001 | 89.4208 | 20.9245 | 60.0098 | 30.0002 | 89.435 | 8.0189 | 59.9847 | 15.0001 | 89.425 | 26.0761 | 60.0216 | 30.0002 | 89.4194 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.4131 | 10.7321 | 60.0136 | 15.0001 | 89.4291 | 20.9245 | 60.0099 | 30.0002 | 89.4433 | 8.0189 | 59.9847 | 15.0001 | 89.4333 | 26.0761 | 60.0216 | 30.0002 | 89.4278 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.4214 | 10.7312 | 60.0137 | 15.0001 | 89.4374 | 20.9245 | 60.0099 | 30.0002 | 89.4517 | 8.0189 | 59.9847 | 15.0001 | 89.4416 | 26.0808 | 60.0216 | 30.0002 | 89.4361 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.4298 | 10.7312 | 60.0137 | 15.0001 | 89.4458 | 20.9245 | 60.0099 | 30.0002 | 89.46 | 8.0189 | 59.9847 | 15.0001 | 89.45 | 26.0808 | 60.0216 | 30.0002 | 89.4445 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.4381 | 10.7312 | 60.0137 | 15.0001 | 89.4541 | 20.9245 | 60.01 | 30.0002 | 89.4683 | 8.0193 | 59.9848 | 15.0001 | 89.4583 | 26.0808 | 60.0217 | 30.0002 | 89.4528 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.4464 | 10.7312 | 60.0137 | 15.0001 | 89.4624 | 20.9245 | 60.01 | 30.0002 | 89.4767 | 8.0193 | 59.9848 | 15.0001 | 89.4666 | 26.0808 | 60.0217 | 30.0002 | 89.4611 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.4547 | 10.7312 | 60.0137 | 15.0001 | 89.4708 | 20.9245 | 60.0101 | 30.0002 | 89.485 | 8.0193 | 59.9848 | 15.0001 | 89.475 | 26.0777 | 60.0217 | 30.0002 | 89.4695 | 11.4473 | 59.9373 | 15.0001
89.4631 | 10.7312 | 60.0137 | 15.0001 | 89.4791 | 20.9245 | 60.0101 | 30.0002 | 89.4933 | 8.0193 | 59.9848 | 15.0001 | 89.4833 | 26.0777 | 60.0217 | 30.0002 | 89.4778 | 11.4478 | 59.9373 | 15.0001
89.4714 | 10.7312 | 60.0138 | 15.0001 | 89.4874 | 20.9245 | 60.0102 | 30.0002 | 89.5017 | 8.0188 | 59.9848 | 15.0001 | 89.4916 | 26.0777 | 60.0217 | 30.0002 | 89.4862 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.4797 | 10.7312 | 60.0138 | 15.0001 | 89.4957 | 20.9245 | 60.0102 | 30.0002 | 89.51 | 8.0188 | 59.9848 | 15.0001 | 89.5 | 26.0777 | 60.0217 | 30.0002 | 89.4945 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.4881 | 10.7329 | 60.0138 | 15.0001 | 89.5041 | 20.9245 | 60.0102 | 30.0002 | 89.5184 | 8.0188 | 59.9849 | 15.0001 | 89.5083 | 26.0777 | 60.0217 | 30.0002 | 89.5029 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.4964 | 10.7329 | 60.0138 | 15.0001 | 89.5124 | 20.9245 | 60.0103 | 30.0002 | 89.5267 | 8.0188 | 59.9849 | 15.0001 | 89.5166 | 26.0777 | 60.0217 | 30.0002 | 89.5112 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.5047 | 10.7321 | 60.0138 | 15.0001 | 89.5207 | 20.9245 | 60.0103 | 30.0002 | 89.535 | 8.0188 | 59.9849 | 15.0001 | 89.5249 | 26.0727 | 60.0217 | 30.0002 | 89.5195 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.5131 | 10.7321 | 60.0138 | 15.0001 | 89.5291 | 20.9245 | 60.0104 | 30.0002 | 89.5434 | 8.0188 | 59.9849 | 15.0001 | 89.5333 | 26.0727 | 60.0217 | 30.0002 | 89.5279 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.5214 | 10.7321 | 60.0139 | 15.0001 | 89.5374 | 20.9245 | 60.0104 | 30.0002 | 89.5517 | 8.0188 | 59.9849 | 15.0001 | 89.5416 | 26.0727 | 60.0217 | 30.0002 | 89.5362 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.5297 | 10.7321 | 60.0139 | 15.0001 | 89.5457 | 20.9245 | 60.0104 | 30.0002 | 89.56 | 8.0188 | 59.9849 | 15.0001 | 89.5499 | 26.0727 | 60.0217 | 30.0002 | 89.5446 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.5381 | 10.7321 | 60.0139 | 15.0001 | 89.5541 | 20.9245 | 60.0105 | 30.0002 | 89.5684 | 8.0188 | 59.985 | 15.0001 | 89.5583 | 26.0727 | 60.0218 | 30.0002 | 89.5529 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.5464 | 10.7321 | 60.0139 | 15.0001 | 89.5624 | 20.9245 | 60.0105 | 30.0002 | 89.5767 | 8.0188 | 59.985 | 15.0001 | 89.5666 | 26.0727 | 60.0218 | 30.0002 | 89.5613 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.5547 | 10.7321 | 60.0139 | 15.0001 | 89.5707 | 20.9245 | 60.0106 | 30.0002 | 89.585 | 8.0179 | 59.985 | 15.0001 | 89.5749 | 26.0737 | 60.0218 | 30.0002 | 89.5696 | 11.4478 | 59.9374 | 15.0001
89.5631 | 10.7321 | 60.0139 | 15.0001 | 89.5791 | 20.9245 | 60.0106 | 30.0002 | 89.5934 | 8.0179 | 59.985 | 15.0001 | 89.5833 | 26.0737 | 60.0218 | 30.0002 | 89.5779 | 11.4493 | 59.9374 | 15.0001
89.5714 | 10.7321 | 60.014 | 15.0001 | 89.5874 | 20.9245 | 60.0107 | 30.0002 | 89.6017 | 8.0179 | 59.985 | 15.0001 | 89.5916 | 26.0744 | 60.0218 | 30.0002 | 89.5863 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.5797 | 10.7321 | 60.014 | 15.0001 | 89.5957 | 20.9245 | 60.0107 | 30.0002 | 89.61 | 8.0179 | 59.9849 | 15.0001 | 89.5999 | 26.0744 | 60.0218 | 30.0002 | 89.5946 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.588 | 10.7345 | 60.014 | 15.0001 | 89.6041 | 20.9245 | 60.0107 | 30.0002 | 89.6184 | 8.0175 | 59.9849 | 15.0001 | 89.6083 | 26.075 | 60.0218 | 30.0002 | 89.603 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.5964 | 10.7345 | 60.014 | 15.0001 | 89.6124 | 20.9245 | 60.0108 | 30.0002 | 89.6267 | 8.0175 | 59.9849 | 15.0001 | 89.6166 | 26.075 | 60.0218 | 30.0002 | 89.6113 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.6047 | 10.7348 | 60.014 | 15.0001 | 89.6207 | 20.9245 | 60.0108 | 30.0002 | 89.635 | 8.0175 | 59.9849 | 15.0001 | 89.6249 | 26.075 | 60.0218 | 30.0002 | 89.6197 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.613 | 10.7348 | 60.014 | 15.0001 | 89.6291 | 20.9245 | 60.0109 | 30.0002 | 89.6434 | 8.0175 | 59.9848 | 15.0001 | 89.6333 | 26.075 | 60.0218 | 30.0002 | 89.628 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.6214 | 10.7348 | 60.014 | 15.0001 | 89.6374 | 20.9245 | 60.0109 | 30.0002 | 89.6517 | 8.0772 | 59.9848 | 15.0001 | 89.6416 | 26.075 | 60.0218 | 30.0002 | 89.6363 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.6297 | 10.7348 | 60.014 | 15.0001 | 89.6457 | 20.9245 | 60.0109 | 30.0002 | 89.66 | 8.0772 | 59.9848 | 15.0001 | 89.6499 | 26.075 | 60.0218 | 30.0002 | 89.6447 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.638 | 10.7348 | 60.014 | 15.0001 | 89.6541 | 20.9245 | 60.011 | 30.0002 | 89.6684 | 8.0776 | 59.9848 | 15.0001 | 89.6582 | 26.075 | 60.0219 | 30.0002 | 89.653 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.6464 | 10.7348 | 60.0139 | 15.0001 | 89.6624 | 20.9245 | 60.011 | 30.0002 | 89.6767 | 8.0776 | 59.9847 | 15.0001 | 89.6666 | 26.075 | 60.0219 | 30.0002 | 89.6614 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.6547 | 10.7348 | 60.0139 | 15.0001 | 89.6707 | 20.9245 | 60.0111 | 30.0002 | 89.6851 | 8.0783 | 59.9847 | 15.0001 | 89.6749 | 26.075 | 60.0219 | 30.0002 | 89.6697 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.663 | 10.7348 | 60.0139 | 15.0001 | 89.679 | 20.9245 | 60.0111 | 30.0002 | 89.6934 | 8.0783 | 59.9847 | 15.0001 | 89.6832 | 26.075 | 60.0219 | 30.0002 | 89.678 | 11.4493 | 59.9375 | 15.0001
89.6714 | 10.7334 | 60.0139 | 15.0001 | 89.6874 | 20.9245 | 60.0112 | 30.0002 | 89.7017 | 8.0783 | 59.9847 | 15.0001 | 89.6916 | 26.0757 | 60.0219 | 30.0002 | 89.6864 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.6797 | 10.7334 | 60.0139 | 15.0001 | 89.6957 | 20.9245 | 60.0112 | 30.0002 | 89.7101 | 8.0783 | 59.9846 | 15.0001 | 89.6999 | 26.0757 | 60.0219 | 30.0002 | 89.6947 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.688 | 10.8158 | 60.0139 | 15.0001 | 89.704 | 20.9245 | 60.0112 | 30.0002 | 89.7184 | 8.0781 | 59.9846 | 15.0001 | 89.7082 | 26.0784 | 60.0219 | 30.0002 | 89.7031 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.6963 | 10.8158 | 60.0139 | 15.0001 | 89.7124 | 20.9245 | 60.0113 | 30.0002 | 89.7267 | 8.0781 | 59.9846 | 15.0001 | 89.7166 | 26.0784 | 60.0219 | 30.0002 | 89.7114 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.7047 | 10.8164 | 60.0139 | 15.0001 | 89.7207 | 20.9245 | 60.0113 | 30.0002 | 89.7351 | 8.0781 | 59.9846 | 15.0001 | 89.7249 | 26.1413 | 60.0219 | 30.0002 | 89.7198 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.713 | 10.8164 | 60.0139 | 15.0001 | 89.729 | 20.9245 | 60.0114 | 30.0002 | 89.7434 | 8.0781 | 59.9845 | 15.0001 | 89.7332 | 26.1413 | 60.0219 | 30.0002 | 89.7281 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.7213 | 10.8164 | 60.0139 | 15.0001 | 89.7374 | 20.9245 | 60.0114 | 30.0002 | 89.7517 | 8.0781 | 59.9845 | 15.0001 | 89.7416 | 26.1425 | 60.0219 | 30.0002 | 89.7364 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.7297 | 10.8164 | 60.0139 | 15.0001 | 89.7457 | 20.9245 | 60.0114 | 30.0002 | 89.7601 | 8.0781 | 59.9845 | 15.0001 | 89.7499 | 26.1425 | 60.0219 | 30.0002 | 89.7448 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.738 | 10.8164 | 60.0139 | 15.0001 | 89.754 | 20.9245 | 60.0115 | 30.0002 | 89.7684 | 8.0781 | 59.9845 | 15.0001 | 89.7582 | 26.1425 | 60.022 | 30.0002 | 89.7531 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.7463 | 10.8164 | 60.0138 | 15.0001 | 89.7624 | 20.9245 | 60.0115 | 30.0002 | 89.7767 | 8.0781 | 59.9844 | 15.0001 | 89.7665 | 26.1425 | 60.022 | 30.0002 | 89.7615 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.7547 | 10.8164 | 60.0138 | 15.0001 | 89.7707 | 20.9245 | 60.0116 | 30.0002 | 89.7851 | 8.0781 | 59.9844 | 15.0001 | 89.7749 | 26.1425 | 60.022 | 30.0002 | 89.7698 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.763 | 10.8164 | 60.0138 | 15.0001 | 89.779 | 20.9245 | 60.0116 | 30.0002 | 89.7934 | 8.0781 | 59.9844 | 15.0001 | 89.7832 | 26.1425 | 60.022 | 30.0002 | 89.7782 | 11.4493 | 59.9376 | 15.0001
89.7713 | 10.8157 | 60.0138 | 15.0001 | 89.7874 | 20.9245 | 60.0117 | 30.0002 | 89.8017 | 8.0771 | 59.9844 | 15.0001 | 89.7915 | 26.1425 | 60.022 | 30.0002 | 89.7865 | 11.4493 | 59.9377 | 15.0001
89.7797 | 10.8157 | 60.0138 | 15.0001 | 89.7957 | 20.9245 | 60.0117 | 30.0002 | 89.8101 | 8.0771 | 59.9843 | 15.0001 | 89.7999 | 26.1425 | 60.022 | 30.0002 | 89.7948 | 11.4493 | 59.9377 | 15.0001
89.788 | 10.8157 | 60.0138 | 15.0001 | 89.804 | 20.9245 | 60.0117 | 30.0002 | 89.8184 | 8.0771 | 59.9843 | 15.0001 | 89.8082 | 26.1425 | 60.022 | 30.0002 | 89.8032 | 11.4493 | 59.9377 | 15.0001
89.7963 | 10.8157 | 60.0138 | 15.0001 | 89.8124 | 20.9245 | 60.0118 | 30.0002 | 89.8267 | 8.0771 | 59.9843 | 15.0001 | 89.8165 | 26.1425 | 60.0221 | 30.0002 | 89.8115 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.8047 | 10.8155 | 60.0138 | 15.0001 | 89.8207 | 20.9245 | 60.0118 | 30.0002 | 89.8351 | 8.0771 | 59.9843 | 15.0001 | 89.8249 | 26.1379 | 60.0221 | 30.0002 | 89.8199 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.813 | 10.8155 | 60.0138 | 15.0001 | 89.829 | 20.9245 | 60.0119 | 30.0002 | 89.8434 | 8.0771 | 59.9842 | 15.0001 | 89.8332 | 26.1379 | 60.0222 | 30.0002 | 89.8282 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.8213 | 10.8155 | 60.0138 | 15.0001 | 89.8374 | 20.9245 | 60.0119 | 30.0002 | 89.8518 | 8.0759 | 59.9842 | 15.0001 | 89.8415 | 26.198 | 60.0222 | 30.0002 | 89.8365 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.8296 | 10.8155 | 60.0138 | 15.0001 | 89.8457 | 20.9245 | 60.0119 | 30.0002 | 89.8601 | 8.0759 | 59.9842 | 15.0001 | 89.8499 | 26.198 | 60.0223 | 30.0002 | 89.8449 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.838 | 10.8187 | 60.0138 | 15.0001 | 89.854 | 20.9245 | 60.012 | 30.0002 | 89.8684 | 8.0765 | 59.9842 | 15.0001 | 89.8582 | 26.198 | 60.0223 | 30.0002 | 89.8532 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.8463 | 10.8187 | 60.0137 | 15.0001 | 89.8623 | 20.9245 | 60.012 | 30.0002 | 89.8768 | 8.0765 | 59.9841 | 15.0001 | 89.8665 | 26.198 | 60.0224 | 30.0002 | 89.8616 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.8546 | 10.8193 | 60.0137 | 15.0001 | 89.8707 | 20.9245 | 60.0121 | 30.0002 | 89.8851 | 8.0756 | 59.9841 | 15.0001 | 89.8749 | 26.198 | 60.0224 | 30.0002 | 89.8699 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.863 | 10.8193 | 60.0137 | 15.0001 | 89.879 | 20.9245 | 60.0121 | 30.0002 | 89.8934 | 8.0756 | 59.9841 | 15.0001 | 89.8832 | 26.198 | 60.0225 | 30.0002 | 89.8783 | 11.4491 | 59.9377 | 15.0001
89.8713 | 10.8193 | 60.0137 | 15.0001 | 89.8873 | 20.9245 | 60.0122 | 30.0002 | 89.9018 | 8.0756 | 59.9841 | 15.0001 | 89.8915 | 26.198 | 60.0225 | 30.0002 | 89.8866 | 11.4491 | 59.9378 | 15.0001
89.8796 | 10.8193 | 60.0137 | 15.0001 | 89.8957 | 20.9245 | 60.0122 | 30.0002 | 89.9101 | 8.0756 | 59.984 | 15.0001 | 89.8998 | 26.198 | 60.0226 | 30.0002 | 89.8949 | 11.4491 | 59.9378 | 15.0001
89.888 | 10.8193 | 60.0137 | 15.0001 | 89.904 | 20.9245 | 60.0122 | 30.0002 | 89.9184 | 8.0756 | 59.984 | 15.0001 | 89.9082 | 26.198 | 60.0226 | 30.0002 | 89.9033 | 11.4491 | 59.9378 | 15.0001
89.8963 | 10.8193 | 60.0137 | 15.0001 | 89.9123 | 20.9245 | 60.0123 | 30.0002 | 89.9268 | 8.0756 | 59.984 | 15.0001 | 89.9165 | 26.198 | 60.0227 | 30.0002 | 89.9116 | 11.4491 | 59.9378 | 15.0001
89.9046 | 10.8198 | 60.0137 | 15.0001 | 89.9207 | 20.9245 | 60.0123 | 30.0002 | 89.9351 | 8.0756 | 59.984 | 15.0001 | 89.9248 | 26.2594 | 60.0227 | 30.0002 | 89.92 | 11.4491 | 59.9378 | 15.0001
89.913 | 10.8198 | 60.0137 | 15.0001 | 89.929 | 20.9245 | 60.0124 | 30.0002 | 89.9434 | 8.0756 | 59.9839 | 15.0001 | 89.9332 | 26.2594 | 60.0228 | 30.0002 | 89.9283 | 11.4491 | 59.9378 | 15.0001
89.9213 | 10.8198 | 60.0137 | 15.0001 | 89.9373 | 20.9245 | 60.0124 | 30.0002 | 89.9518 | 8.0748 | 59.9839 | 15.0001 | 89.9415 | 26.2646 | 60.0228 | 30.0002 | 89.9367 | 11.4491 | 59.9378 | 15.0001
89.9296 | 10.8198 | 60.0137 | 15.0001 | 89.9457 | 20.9245 | 60.0124 | 30.0002 | 89.9601 | 8.0748 | 59.9839 | 15.0001 | 89.9498 | 26.2646 | 60.0229 | 30.0002 | 89.945 | 11.5631 | 59.9378 | 15.0001
89.9379 | 10.8198 | 60.0137 | 15.0001 | 89.954 | 20.9245 | 60.0125 | 30.0002 | 89.9684 | 8.0748 | 59.9839 | 15.0001 | 89.9582 | 26.2645 | 60.0229 | 30.0002 | 89.9533 | 11.5631 | 59.9378 | 15.0001
89.9463 | 10.8198 | 60.0136 | 15.0001 | 89.9623 | 20.9245 | 60.0125 | 30.0002 | 89.9768 | 8.0748 | 59.9838 | 15.0001 | 89.9665 | 26.2645 | 60.023 | 30.0002 | 89.9617 | 11.5631 | 59.9378 | 15.0001
89.9546 | 10.8192 | 60.0136 | 15.0001 | 89.9707 | 20.9245 | 60.0126 | 30.0002 | 89.9851 | 8.0748 | 59.9838 | 15.0001 | 89.9748 | 26.2645 | 60.023 | 30.0002 | 89.97 | 11.5631 | 59.9378 | 15.0001
89.9629 | 10.8192 | 60.0136 | 15.0001 | 89.979 | 20.9245 | 60.0126 | 30.0002 | 89.9935 | 8.0748 | 59.9838 | 15.0001 | 89.9832 | 26.2645 | 60.0231 | 30.0002 | 89.9784 | 11.5631 | 59.9378 | 15.0001
89.9713 | 10.8176 | 60.0136 | 15.0001 | 89.9873 | 20.9245 | 60.0127 | 30.0002 | 90.0018 | 8.0748 | 59.9838 | 15.0001 | 89.9915 | 26.2645 | 60.0231 | 30.0002 | 89.9867 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
89.9796 | 10.8176 | 60.0136 | 15.0001 | 89.9957 | 20.9245 | 60.0127 | 30.0002 | 90.0101 | 8.0748 | 59.9837 | 15.0001 | 89.9998 | 26.2645 | 60.0232 | 30.0002 | 89.9951 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
89.9879 | 10.8169 | 60.0136 | 15.0001 | 90.004 | 20.9245 | 60.0127 | 30.0002 | 90.0185 | 8.0748 | 59.9837 | 15.0001 | 90.0081 | 26.2645 | 60.0232 | 30.0002 | 90.0034 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
89.9963 | 10.8169 | 60.0136 | 15.0001 | 90.0123 | 20.9245 | 60.0128 | 30.0002 | 90.0268 | 8.0748 | 59.9837 | 15.0001 | 90.0165 | 26.2645 | 60.0233 | 30.0002 | 90.0117 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
90.0046 | 10.8169 | 60.0136 | 15.0001 | 90.0207 | 20.9245 | 60.0128 | 30.0002 | 90.0351 | 8.0749 | 59.9837 | 15.0001 | 90.0248 | 26.2645 | 60.0233 | 30.0002 | 90.0201 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
90.0129 | 10.8169 | 60.0136 | 15.0001 | 90.029 | 20.9245 | 60.0129 | 30.0002 | 90.0435 | 8.0749 | 59.9836 | 15.0001 | 90.0331 | 26.2645 | 60.0234 | 30.0002 | 90.0284 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
90.0213 | 10.8169 | 60.0136 | 15.0001 | 90.0373 | 20.9278 | 60.0129 | 30.0002 | 90.0518 | 8.0753 | 59.9836 | 15.0001 | 90.0415 | 26.2645 | 60.0234 | 30.0002 | 90.0368 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
90.0296 | 10.8169 | 60.0136 | 15.0001 | 90.0456 | 20.9278 | 60.0129 | 30.0002 | 90.0601 | 8.0753 | 59.9836 | 15.0001 | 90.0498 | 26.2645 | 60.0235 | 30.0002 | 90.0451 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
90.0379 | 10.8179 | 60.0136 | 15.0001 | 90.054 | 20.9278 | 60.013 | 30.0002 | 90.0685 | 8.0753 | 59.9836 | 15.0001 | 90.0581 | 26.2645 | 60.0235 | 30.0002 | 90.0534 | 11.5631 | 59.9379 | 15.0001
90.0463 | 10.8179 | 60.0135 | 15.0001 | 90.0623 | 20.9278 | 60.013 | 30.0002 | 90.0768 | 8.0753 | 59.9835 | 15.0001 | 90.0665 | 26.2645 | 60.0236 | 30.0002 | 90.0618 | 11.5652 | 59.9379 | 15.0001
90.0546 | 10.8679 | 60.0135 | 15.0001 | 90.0706 | 20.9278 | 60.013 | 30.0002 | 90.0851 | 8.0753 | 59.9835 | 15.0001 | 90.0748 | 26.2645 | 60.0236 | 30.0002 | 90.0701 | 11.5652 | 59.9379 | 15.0001
90.0629 | 10.8679 | 60.0135 | 15.0001 | 90.079 | 20.9278 | 60.013 | 30.0002 | 90.0935 | 8.0753 | 59.9835 | 15.0001 | 90.0831 | 26.2645 | 60.0237 | 30.0002 | 90.0785 | 11.5652 | 59.9379 | 15.0001
90.0712 | 10.868 | 60.0135 | 15.0001 | 90.0873 | 20.9278 | 60.0131 | 30.0002 | 90.1018 | 8.0747 | 59.9835 | 15.0001 | 90.0915 | 26.2645 | 60.0237 | 30.0002 | 90.0868 | 11.5652 | 59.938 | 15.0001
90.0796 | 10.868 | 60.0135 | 15.0001 | 90.0956 | 20.9278 | 60.0131 | 30.0002 | 90.1101 | 8.0747 | 59.9834 | 15.0001 | 90.0998 | 26.2645 | 60.0238 | 30.0002 | 90.0952 | 11.5676 | 59.938 | 15.0001
90.0879 | 10.868 | 60.0135 | 15.0001 | 90.104 | 20.9278 | 60.0131 | 30.0002 | 90.1185 | 8.0735 | 59.9834 | 15.0001 | 90.1081 | 26.2645 | 60.0238 | 30.0002 | 90.1035 | 11.5676 | 59.938 | 15.0001
90.0962 | 10.868 | 60.0135 | 15.0001 | 90.1123 | 20.9278 | 60.0131 | 30.0002 | 90.1268 | 8.0735 | 59.9834 | 15.0001 | 90.1164 | 26.2645 | 60.0239 | 30.0002 | 90.1118 | 11.5676 | 59.938 | 15.0001
90.1046 | 10.8697 | 60.0135 | 15.0001 | 90.1206 | 20.9287 | 60.0131 | 30.0002 | 90.1351 | 8.0735 | 59.9834 | 15.0001 | 90.1248 | 26.2645 | 60.0239 | 30.0002 | 90.1202 | 11.5676 | 59.938 | 15.0001
90.1129 | 10.8697 | 60.0135 | 15.0001 | 90.129 | 20.9287 | 60.0131 | 30.0002 | 90.1435 | 8.0735 | 59.9833 | 15.0001 | 90.1331 | 26.2645 | 60.024 | 30.0002 | 90.1285 | 11.5676 | 59.938 | 15.0001
90.1212 | 10.8707 | 60.0135 | 15.0001 | 90.1373 | 20.9287 | 60.0132 | 30.0002 | 90.1518 | 8.0735 | 59.9833 | 15.0001 | 90.1414 | 26.2645 | 60.024 | 30.0002 | 90.1369 | 11.5676 | 59.938 | 15.0001
90.1296 | 10.8707 | 60.0135 | 15.0001 | 90.1456 | 20.9287 | 60.0132 | 30.0002 | 90.1602 | 8.0735 | 59.9833 | 15.0001 | 90.1498 | 26.2645 | 60.0241 | 30.0002 | 90.1452 | 11.5676 | 59.9381 | 15.0001
90.1379 | 10.9673 | 60.0135 | 15.0001 | 90.154 | 20.9287 | 60.0132 | 30.0002 | 90.1685 | 8.0717 | 59.9833 | 15.0001 | 90.1581 | 26.2645 | 60.0241 | 30.0002 | 90.1536 | 11.5676 | 59.9381 | 15.0001
90.1462 | 10.9673 | 60.0134 | 15.0001 | 90.1623 | 20.9287 | 60.0132 | 30.0002 | 90.1768 | 8.0717 | 59.9832 | 15.0001 | 90.1664 | 26.2645 | 60.0242 | 30.0002 | 90.1619 | 11.6953 | 59.9382 | 15.0001
90.1546 | 10.9673 | 60.0134 | 15.0001 | 90.1706 | 20.9287 | 60.0132 | 30.0002 | 90.1852 | 8.0704 | 59.9832 | 15.0001 | 90.1748 | 26.2645 | 60.0242 | 30.0002 | 90.1702 | 11.6953 | 59.9382 | 15.0001
90.1629 | 10.9673 | 60.0134 | 15.0001 | 90.179 | 20.9287 | 60.0132 | 30.0002 | 90.1935 | 8.0704 | 59.9832 | 15.0001 | 90.1831 | 26.2645 | 60.0243 | 30.0002 | 90.1786 | 11.7918 | 59.9383 | 15.0001
90.1712 | 10.966 | 60.0134 | 15.0001 | 90.1873 | 20.9287 | 60.0133 | 30.0002 | 90.2018 | 8.0704 | 59.9832 | 15.0001 | 90.1914 | 26.2645 | 60.0243 | 30.0002 | 90.1869 | 11.7918 | 59.9383 | 15.0001
90.1795 | 10.966 | 60.0134 | 15.0001 | 90.1956 | 20.9287 | 60.0133 | 30.0002 | 90.2102 | 8.0704 | 59.9831 | 15.0001 | 90.1997 | 26.2645 | 60.0244 | 30.0002 | 90.1953 | 11.7959 | 59.9384 | 15.0001
90.1879 | 10.966 | 60.0134 | 15.0001 | 90.204 | 20.9264 | 60.0133 | 30.0002 | 90.2185 | 8.0704 | 59.9831 | 15.0001 | 90.2081 | 26.2645 | 60.0244 | 30.0002 | 90.2036 | 11.7959 | 59.9384 | 15.0001
90.1962 | 10.966 | 60.0134 | 15.0001 | 90.2123 | 20.9264 | 60.0133 | 30.0002 | 90.2268 | 8.0704 | 59.9831 | 15.0001 | 90.2164 | 26.2645 | 60.0245 | 30.0002 | 90.2119 | 11.7959 | 59.9385 | 15.0001
90.2045 | 10.966 | 60.0134 | 15.0001 | 90.2206 | 20.9264 | 60.0133 | 30.0002 | 90.2352 | 8.0704 | 59.9831 | 15.0001 | 90.2247 | 26.2645 | 60.0245 | 30.0002 | 90.2203 | 11.7959 | 59.9385 | 15.0001
90.2129 | 10.966 | 60.0134 | 15.0001 | 90.2289 | 20.9264 | 60.0133 | 30.0002 | 90.2435 | 8.0704 | 59.983 | 15.0001 | 90.2331 | 26.2645 | 60.0246 | 30.0002 | 90.2286 | 11.7959 | 59.9386 | 15.0001
90.2212 | 10.966 | 60.0134 | 15.0001 | 90.2373 | 20.9264 | 60.0134 | 30.0002 | 90.2518 | 8.1551 | 59.983 | 15.0001 | 90.2414 | 26.2645 | 60.0246 | 30.0002 | 90.237 | 11.7959 | 59.9386 | 15.0001
90.2295 | 10.966 | 60.0134 | 15.0001 | 90.2456 | 20.9264 | 60.0134 | 30.0002 | 90.2602 | 8.1551 | 59.983 | 15.0001 | 90.2497 | 26.2645 | 60.0247 | 30.0002 | 90.2453 | 11.7959 | 59.9387 | 15.0001
90.2379 | 10.9657 | 60.0134 | 15.0001 | 90.2539 | 20.9264 | 60.0134 | 30.0002 | 90.2685 | 8.1562 | 59.983 | 15.0001 | 90.2581 | 26.2645 | 60.0247 | 30.0002 | 90.2537 | 11.7959 | 59.9387 | 15.0001
90.2462 | 10.9657 | 60.0133 | 15.0001 | 90.2623 | 20.9264 | 60.0134 | 30.0002 | 90.2768 | 8.1562 | 59.9829 | 15.0001 | 90.2664 | 26.2645 | 60.0248 | 30.0002 | 90.262 | 11.7959 | 59.9388 | 15.0001
90.2545 | 10.9657 | 60.0133 | 15.0001 | 90.2706 | 20.9264 | 60.0134 | 30.0002 | 90.2852 | 8.1562 | 59.9829 | 15.0001 | 90.2747 | 26.2645 | 60.0248 | 30.0002 | 90.2703 | 11.7959 | 59.9388 | 15.0001
90.2629 | 10.9657 | 60.0133 | 15.0001 | 90.2789 | 20.9264 | 60.0134 | 30.0002 | 90.2935 | 8.1562 | 59.9829 | 15.0001 | 90.283 | 26.2645 | 60.0249 | 30.0002 | 90.2787 | 11.7959 | 59.9389 | 15.0001
90.2712 | 10.9661 | 60.0133 | 15.0001 | 90.2873 | 20.9264 | 60.0135 | 30.0002 | 90.3018 | 8.1562 | 59.9829 | 15.0001 | 90.2914 | 26.2645 | 60.0249 | 30.0002 | 90.287 | 11.7959 | 59.9389 | 15.0001
90.2795 | 10.9661 | 60.0133 | 15.0001 | 90.2956 | 20.9264 | 60.0135 | 30.0002 | 90.3102 | 8.1562 | 59.9828 | 15.0001 | 90.2997 | 26.2645 | 60.025 | 30.0002 | 90.2954 | 11.7959 | 59.939 | 15.0001
90.2879 | 10.9661 | 60.0133 | 15.0001 | 90.3039 | 20.9264 | 60.0135 | 30.0002 | 90.3185 | 8.2278 | 59.9828 | 15.0001 | 90.308 | 26.2645 | 60.025 | 30.0002 | 90.3037 | 11.7959 | 59.939 | 15.0001
90.2962 | 10.9661 | 60.0133 | 15.0001 | 90.3123 | 20.9264 | 60.0135 | 30.0002 | 90.3269 | 8.2278 | 59.9828 | 15.0001 | 90.3164 | 26.2645 | 60.0251 | 30.0002 | 90.3121 | 11.7959 | 59.9391 | 15.0001
90.3045 | 10.9671 | 60.0133 | 15.0001 | 90.3206 | 20.9264 | 60.0135 | 30.0002 | 90.3352 | 8.2278 | 59.9828 | 15.0001 | 90.3247 | 26.2645 | 60.0251 | 30.0002 | 90.3204 | 11.7959 | 59.9391 | 15.0001
90.3128 | 10.9671 | 60.0133 | 15.0001 | 90.3289 | 20.9264 | 60.0135 | 30.0002 | 90.3435 | 8.2278 | 59.9827 | 15.0001 | 90.333 | 26.2645 | 60.0252 | 30.0002 | 90.3287 | 11.7959 | 59.9392 | 15.0001
90.3212 | 10.9671 | 60.0133 | 15.0001 | 90.3373 | 20.9264 | 60.0136 | 30.0002 | 90.3519 | 8.2286 | 59.9827 | 15.0001 | 90.3414 | 26.2645 | 60.0252 | 30.0002 | 90.3371 | 11.7959 | 59.9392 | 15.0001
90.3295 | 10.9671 | 60.0133 | 15.0001 | 90.3456 | 20.9264 | 60.0136 | 30.0002 | 90.3602 | 8.2286 | 59.9827 | 15.0001 | 90.3497 | 26.2645 | 60.0253 | 30.0002 | 90.3454 | 11.7959 | 59.9393 | 15.0001
90.3378 | 10.9671 | 60.0133 | 15.0001 | 90.3539 | 20.9263 | 60.0136 | 30.0002 | 90.3685 | 8.2285 | 59.9827 | 15.0001 | 90.358 | 26.2645 | 60.0253 | 30.0002 | 90.3538 | 11.7959 | 59.9393 | 15.0001
90.3462 | 10.9671 | 60.0132 | 15.0001 | 90.3622 | 20.9263 | 60.0136 | 30.0002 | 90.3769 | 8.2285 | 59.9826 | 15.0001 | 90.3663 | 26.2645 | 60.0254 | 30.0002 | 90.3621 | 11.7959 | 59.9394 | 15.0001
90.3545 | 10.9671 | 60.0132 | 15.0001 | 90.3706 | 20.923 | 60.0136 | 30.0002 | 90.3852 | 8.228 | 59.9826 | 15.0001 | 90.3747 | 26.2645 | 60.0254 | 30.0002 | 90.3705 | 11.7959 | 59.9394 | 15.0001
90.3628 | 10.9671 | 60.0132 | 15.0001 | 90.3789 | 20.923 | 60.0136 | 30.0002 | 90.3935 | 8.228 | 59.9826 | 15.0001 | 90.383 | 26.2645 | 60.0255 | 30.0002 | 90.3788 | 11.7959 | 59.9395 | 15.0001
90.3712 | 10.9651 | 60.0132 | 15.0001 | 90.3872 | 20.923 | 60.0137 | 30.0002 | 90.4019 | 8.23 | 59.9826 | 15.0001 | 90.3913 | 26.2645 | 60.0255 | 30.0002 | 90.3871 | 11.7959 | 59.9395 | 15.0001
90.3795 | 10.9651 | 60.0132 | 15.0001 | 90.3956 | 20.923 | 60.0137 | 30.0002 | 90.4102 | 8.23 | 59.9825 | 15.0001 | 90.3997 | 26.2645 | 60.0256 | 30.0002 | 90.3955 | 11.7959 | 59.9396 | 15.0001
90.3878 | 10.9651 | 60.0132 | 15.0001 | 90.4039 | 20.923 | 60.0137 | 30.0002 | 90.4185 | 8.2311 | 59.9825 | 15.0001 | 90.408 | 26.2645 | 60.0256 | 30.0002 | 90.4038 | 11.7959 | 59.9396 | 15.0001
90.3962 | 10.9651 | 60.0132 | 15.0001 | 90.4122 | 20.923 | 60.0137 | 30.0002 | 90.4269 | 8.2311 | 59.9825 | 15.0001 | 90.4163 | 26.2645 | 60.0257 | 30.0002 | 90.4122 | 11.7959 | 59.9397 | 15.0001
90.4045 | 10.9649 | 60.0132 | 15.0001 | 90.4206 | 20.923 | 60.0137 | 30.0002 | 90.4352 | 8.2305 | 59.9825 | 15.0001 | 90.4247 | 26.2645 | 60.0257 | 30.0002 | 90.4205 | 11.7959 | 59.9397 | 15.0001
90.4128 | 10.9649 | 60.0132 | 15.0001 | 90.4289 | 20.923 | 60.0137 | 30.0002 | 90.4435 | 8.2305 | 59.9824 | 15.0001 | 90.433 | 26.2645 | 60.0258 | 30.0002 | 90.4288 | 11.7959 | 59.9398 | 15.0001
90.4211 | 10.9649 | 60.0132 | 15.0001 | 90.4372 | 20.923 | 60.0138 | 30.0002 | 90.4519 | 8.2305 | 59.9824 | 15.0001 | 90.4413 | 26.2645 | 60.0258 | 30.0002 | 90.4372 | 11.7959 | 59.9398 | 15.0001
90.4295 | 10.9649 | 60.0132 | 15.0001 | 90.4456 | 20.923 | 60.0138 | 30.0002 | 90.4602 | 8.2305 | 59.9824 | 15.0001 | 90.4497 | 26.2645 | 60.0259 | 30.0002 | 90.4455 | 11.7952 | 59.9399 | 15.0001
90.4378 | 10.9649 | 60.0132 | 15.0001 | 90.4539 | 20.9228 | 60.0138 | 30.0002 | 90.4685 | 8.2307 | 59.9824 | 15.0001 | 90.458 | 26.2645 | 60.0259 | 30.0002 | 90.4539 | 11.7952 | 59.9399 | 15.0001
90.4461 | 10.9649 | 60.0131 | 15.0001 | 90.4622 | 20.9228 | 60.0138 | 30.0002 | 90.4769 | 8.2307 | 59.9823 | 15.0001 | 90.4663 | 26.2645 | 60.026 | 30.0002 | 90.4622 | 11.7952 | 59.94 | 15.0001
90.4545 | 10.9649 | 60.0131 | 15.0001 | 90.4706 | 20.9228 | 60.0138 | 30.0002 | 90.4852 | 8.2303 | 59.9823 | 15.0001 | 90.4746 | 26.2645 | 60.026 | 30.0002 | 90.4706 | 11.7952 | 59.94 | 15.0001
90.4628 | 10.9649 | 60.0131 | 15.0001 | 90.4789 | 20.9228 | 60.0138 | 30.0002 | 90.4936 | 8.2303 | 59.9823 | 15.0001 | 90.483 | 26.2645 | 60.0261 | 30.0002 | 90.4789 | 11.7943 | 59.9401 | 15.0001
90.4711 | 10.9651 | 60.0131 | 15.0001 | 90.4872 | 20.9227 | 60.0139 | 30.0002 | 90.5019 | 8.2311 | 59.9823 | 15.0001 | 90.4913 | 26.2645 | 60.0261 | 30.0002 | 90.4872 | 11.7943 | 59.9401 | 15.0001
90.4795 | 10.9651 | 60.0131 | 15.0001 | 90.4955 | 20.9227 | 60.0139 | 30.0002 | 90.5102 | 8.2311 | 59.9822 | 15.0001 | 90.4996 | 26.2645 | 60.0262 | 30.0002 | 90.4956 | 11.7943 | 59.9402 | 15.0001
90.4878 | 10.9651 | 60.0131 | 15.0001 | 90.5039 | 20.9228 | 60.0139 | 30.0002 | 90.5186 | 8.2311 | 59.9822 | 15.0001 | 90.508 | 26.2645 | 60.0262 | 30.0002 | 90.5039 | 11.7943 | 59.9402 | 15.0001
90.4961 | 10.9651 | 60.0131 | 15.0001 | 90.5122 | 20.9228 | 60.0139 | 30.0002 | 90.5269 | 8.2311 | 59.9822 | 15.0001 | 90.5163 | 26.2645 | 60.0263 | 30.0002 | 90.5123 | 11.7937 | 59.9403 | 15.0001
90.5045 | 10.966 | 60.0131 | 15.0001 | 90.5205 | 20.9295 | 60.0139 | 30.0002 | 90.5352 | 8.2941 | 59.9822 | 15.0001 | 90.5246 | 26.2589 | 60.0263 | 30.0002 | 90.5206 | 11.7937 | 59.9403 | 15.0001
90.5128 | 10.966 | 60.0131 | 15.0001 | 90.5289 | 20.9295 | 60.0139 | 30.0002 | 90.5436 | 8.2941 | 59.9821 | 15.0001 | 90.533 | 26.2589 | 60.0264 | 30.0002 | 90.529 | 11.7937 | 59.9404 | 15.0001
90.5211 | 10.9669 | 60.0131 | 15.0001 | 90.5372 | 20.9295 | 60.014 | 30.0002 | 90.5519 | 8.2937 | 59.9821 | 15.0001 | 90.5413 | 26.2589 | 60.0264 | 30.0002 | 90.5373 | 11.7937 | 59.9404 | 15.0001
90.5295 | 10.9669 | 60.0131 | 15.0001 | 90.5455 | 20.9295 | 60.014 | 30.0002 | 90.5602 | 8.2937 | 59.9821 | 15.0001 | 90.5496 | 26.2589 | 60.0265 | 30.0002 | 90.5456 | 11.7937 | 59.9405 | 15.0001
90.5378 | 10.9669 | 60.0131 | 15.0001 | 90.5539 | 20.9328 | 60.014 | 30.0002 | 90.5686 | 8.2937 | 59.9821 | 15.0001 | 90.5579 | 26.2589 | 60.0265 | 30.0002 | 90.554 | 11.7937 | 59.9405 | 15.0001
90.5461 | 10.9669 | 60.013 | 15.0001 | 90.5622 | 20.9328 | 60.014 | 30.0002 | 90.5769 | 8.2937 | 59.982 | 15.0001 | 90.5663 | 26.2589 | 60.0266 | 30.0002 | 90.5623 | 11.7937 | 59.9406 | 15.0001
90.5544 | 10.9669 | 60.013 | 15.0001 | 90.5705 | 20.9328 | 60.014 | 30.0002 | 90.5852 | 8.2937 | 59.982 | 15.0001 | 90.5746 | 26.2595 | 60.0266 | 30.0002 | 90.5707 | 11.7937 | 59.9406 | 15.0001
90.5628 | 10.9669 | 60.013 | 15.0001 | 90.5789 | 20.9328 | 60.014 | 30.0002 | 90.5936 | 8.2937 | 59.982 | 15.0001 | 90.5829 | 26.2595 | 60.0267 | 30.0002 | 90.579 | 11.7937 | 59.9407 | 15.0001
90.5711 | 10.9669 | 60.013 | 15.0001 | 90.5872 | 20.9328 | 60.0141 | 30.0002 | 90.6019 | 8.2948 | 59.9821 | 15.0001 | 90.5913 | 26.2595 | 60.0267 | 30.0002 | 90.5874 | 11.7937 | 59.9407 | 15.0001
90.5794 | 10.9669 | 60.013 | 15.0001 | 90.5955 | 20.9328 | 60.0141 | 30.0002 | 90.6102 | 8.2948 | 59.9821 | 15.0001 | 90.5996 | 26.2595 | 60.0268 | 30.0002 | 90.5957 | 11.7945 | 59.9408 | 15.0001
90.5878 | 10.9684 | 60.013 | 15.0001 | 90.6038 | 20.9328 | 60.0141 | 30.0002 | 90.6186 | 8.2957 | 59.9822 | 15.0001 | 90.6079 | 26.2632 | 60.0268 | 30.0002 | 90.604 | 11.7945 | 59.9408 | 15.0001
90.5961 | 10.9684 | 60.013 | 15.0001 | 90.6122 | 20.9328 | 60.0141 | 30.0002 | 90.6269 | 8.2957 | 59.9822 | 15.0001 | 90.6163 | 26.2632 | 60.0269 | 30.0002 | 90.6124 | 11.7962 | 59.9409 | 15.0001
90.6044 | 10.9684 | 60.013 | 15.0001 | 90.6205 | 20.9328 | 60.0141 | 30.0002 | 90.6352 | 8.2957 | 59.9822 | 15.0001 | 90.6246 | 26.2632 | 60.0269 | 30.0002 | 90.6207 | 11.7962 | 59.9409 | 15.0001
90.6128 | 10.9684 | 60.0131 | 15.0001 | 90.6288 | 20.9328 | 60.0141 | 30.0002 | 90.6436 | 8.2957 | 59.9823 | 15.0001 | 90.6329 | 26.2632 | 60.027 | 30.0002 | 90.6291 | 11.7962 | 59.941 | 15.0001
90.6211 | 10.9684 | 60.0131 | 15.0001 | 90.6372 | 21.0269 | 60.0142 | 30.0002 | 90.6519 | 8.2957 | 59.9823 | 15.0001 | 90.6412 | 26.2632 | 60.027 | 30.0002 | 90.6374 | 11.7962 | 59.941 | 15.0001
90.6294 | 10.9684 | 60.0131 | 15.0001 | 90.6455 | 21.0269 | 60.0142 | 30.0002 | 90.6603 | 8.2957 | 59.9824 | 15.0001 | 90.6496 | 26.2632 | 60.0271 | 30.0002 | 90.6457 | 11.7962 | 59.9411 | 15.0001
90.6378 | 10.968 | 60.0132 | 15.0001 | 90.6538 | 21.0269 | 60.0142 | 30.0002 | 90.6686 | 8.2967 | 59.9824 | 15.0001 | 90.6579 | 26.2632 | 60.0271 | 30.0002 | 90.6541 | 11.7962 | 59.9411 | 15.0001
90.6461 | 10.968 | 60.0132 | 15.0001 | 90.6622 | 21.0269 | 60.0142 | 30.0002 | 90.6769 | 8.2967 | 59.9825 | 15.0001 | 90.6662 | 26.2632 | 60.0272 | 30.0002 | 90.6624 | 11.7962 | 59.9412 | 15.0001
90.6544 | 10.968 | 60.0132 | 15.0001 | 90.6705 | 21.1508 | 60.0142 | 30.0002 | 90.6853 | 8.2968 | 59.9825 | 15.0001 | 90.6746 | 26.2632 | 60.0272 | 30.0002 | 90.6708 | 11.7962 | 59.9412 | 15.0001
90.6627 | 10.968 | 60.0133 | 15.0001 | 90.6788 | 21.1508 | 60.0142 | 30.0002 | 90.6936 | 8.2968 | 59.9825 | 15.0001 | 90.6829 | 26.2632 | 60.0273 | 30.0002 | 90.6791 | 11.7962 | 59.9413 | 15.0001
90.6711 | 10.9667 | 60.0133 | 15.0001 | 90.6872 | 21.1464 | 60.0143 | 30.0002 | 90.7019 | 8.2979 | 59.9826 | 15.0001 | 90.6912 | 26.264 | 60.0273 | 30.0002 | 90.6875 | 11.7962 | 59.9413 | 15.0001
90.6794 | 10.9667 | 60.0133 | 15.0001 | 90.6955 | 21.1464 | 60.0143 | 30.0002 | 90.7103 | 8.2979 | 59.9826 | 15.0001 | 90.6996 | 26.264 | 60.0274 | 30.0002 | 90.6958 | 11.7962 | 59.9414 | 15.0001
90.6877 | 10.9676 | 60.0134 | 15.0001 | 90.7038 | 21.1464 | 60.0143 | 30.0002 | 90.7186 | 8.2979 | 59.9827 | 15.0001 | 90.7079 | 26.2673 | 60.0274 | 30.0002 | 90.7041 | 11.7962 | 59.9414 | 15.0001
90.6961 | 10.9676 | 60.0134 | 15.0001 | 90.7122 | 21.1464 | 60.0143 | 30.0002 | 90.7269 | 8.2979 | 59.9827 | 15.0001 | 90.7162 | 26.2673 | 60.0275 | 30.0002 | 90.7125 | 11.7962 | 59.9415 | 15.0001
90.7044 | 10.9676 | 60.0134 | 15.0001 | 90.7205 | 21.2477 | 60.0143 | 30.0002 | 90.7353 | 8.2981 | 59.9827 | 15.0001 | 90.7245 | 26.2673 | 60.0275 | 30.0002 | 90.7208 | 11.7962 | 59.9415 | 15.0001
90.7127 | 10.9676 | 60.0135 | 15.0001 | 90.7288 | 21.2477 | 60.0143 | 30.0002 | 90.7436 | 8.2981 | 59.9828 | 15.0001 | 90.7329 | 26.2673 | 60.0276 | 30.0002 | 90.7292 | 11.7962 | 59.9416 | 15.0001
90.7211 | 10.9676 | 60.0135 | 15.0001 | 90.7371 | 21.2495 | 60.0144 | 30.0002 | 90.7519 | 8.299 | 59.9828 | 15.0001 | 90.7412 | 26.2673 | 60.0276 | 30.0002 | 90.7375 | 11.7962 | 59.9416 | 15.0001
90.7294 | 10.9676 | 60.0135 | 15.0001 | 90.7455 | 21.2495 | 60.0144 | 30.0002 | 90.7603 | 8.299 | 59.9829 | 15.0001 | 90.7495 | 26.2673 | 60.0277 | 30.0002 | 90.7458 | 11.7962 | 59.9417 | 15.0001
90.7377 | 10.9676 | 60.0136 | 15.0001 | 90.7538 | 21.2496 | 60.0144 | 30.0002 | 90.7686 | 8.2988 | 59.9829 | 15.0001 | 90.7579 | 26.2725 | 60.0277 | 30.0002 | 90.7542 | 11.7962 | 59.9417 | 15.0001
90.7461 | 10.9676 | 60.0136 | 15.0001 | 90.7621 | 21.2496 | 60.0144 | 30.0002 | 90.7769 | 8.2988 | 59.983 | 15.0001 | 90.7662 | 26.2725 | 60.0278 | 30.0002 | 90.7625 | 11.7962 | 59.9418 | 15.0001
90.7544 | 10.9676 | 60.0136 | 15.0001 | 90.7705 | 21.2496 | 60.0144 | 30.0002 | 90.7853 | 8.2988 | 59.983 | 15.0001 | 90.7745 | 26.2725 | 60.0278 | 30.0002 | 90.7709 | 11.7962 | 59.9418 | 15.0001
90.7627 | 10.9676 | 60.0137 | 15.0001 | 90.7788 | 21.2496 | 60.0144 | 30.0002 | 90.7936 | 8.2988 | 59.983 | 15.0001 | 90.7829 | 26.2725 | 60.0279 | 30.0002 | 90.7792 | 11.7962 | 59.9419 | 15.0001
90.7711 | 10.9683 | 60.0137 | 15.0001 | 90.7871 | 21.2496 | 60.0145 | 30.0002 | 90.8019 | 8.2988 | 59.9831 | 15.0001 | 90.7912 | 26.2725 | 60.0279 | 30.0002 | 90.7875 | 11.7962 | 59.9419 | 15.0001
90.7794 | 10.9683 | 60.0137 | 15.0001 | 90.7955 | 21.2496 | 60.0145 | 30.0002 | 90.8103 | 8.2988 | 59.9831 | 15.0001 | 90.7995 | 26.2725 | 60.028 | 30.0002 | 90.7959 | 11.7962 | 59.942 | 15.0001
90.7877 | 10.9687 | 60.0138 | 15.0001 | 90.8038 | 21.2496 | 60.0145 | 30.0002 | 90.8186 | 8.2984 | 59.9832 | 15.0001 | 90.8079 | 26.2684 | 60.028 | 30.0002 | 90.8042 | 11.7962 | 59.942 | 15.0001
90.796 | 10.9687 | 60.0138 | 15.0001 | 90.8121 | 21.2496 | 60.0145 | 30.0002 | 90.827 | 8.2984 | 59.9832 | 15.0001 | 90.8162 | 26.2684 | 60.0281 | 30.0002 | 90.8126 | 11.7962 | 59.9421 | 15.0001
90.8044 | 11.0538 | 60.0138 | 15.0001 | 90.8205 | 21.2496 | 60.0145 | 30.0002 | 90.8353 | 8.2984 | 59.9832 | 15.0001 | 90.8245 | 26.2684 | 60.0281 | 30.0002 | 90.8209 | 11.7962 | 59.9421 | 15.0001
90.8127 | 11.0538 | 60.0139 | 15.0001 | 90.8288 | 21.2496 | 60.0145 | 30.0002 | 90.8436 | 8.2984 | 59.9833 | 15.0001 | 90.8328 | 26.2684 | 60.0281 | 30.0002 | 90.8292 | 11.7968 | 59.9422 | 15.0001
90.821 | 11.0538 | 60.0139 | 15.0001 | 90.8371 | 21.2496 | 60.0146 | 30.0002 | 90.852 | 8.2984 | 59.9833 | 15.0001 | 90.8412 | 26.2679 | 60.0282 | 30.0002 | 90.8376 | 11.7968 | 59.9422 | 15.0001
90.8294 | 11.0538 | 60.0139 | 15.0001 | 90.8454 | 21.2496 | 60.0146 | 30.0002 | 90.8603 | 8.2984 | 59.9834 | 15.0001 | 90.8495 | 26.2679 | 60.0282 | 30.0002 | 90.8459 | 11.7968 | 59.9423 | 15.0001
90.8377 | 11.0527 | 60.014 | 15.0001 | 90.8538 | 21.2496 | 60.0146 | 30.0002 | 90.8686 | 8.2982 | 59.9834 | 15.0001 | 90.8578 | 26.3205 | 60.0282 | 30.0002 | 90.8543 | 11.7968 | 59.9423 | 15.0001
90.846 | 11.0527 | 60.014 | 15.0001 | 90.8621 | 21.2496 | 60.0146 | 30.0002 | 90.877 | 8.2982 | 59.9835 | 15.0001 | 90.8662 | 26.3205 | 60.0283 | 30.0002 | 90.8626 | 11.7968 | 59.9424 | 15.0001
90.8544 | 11.0527 | 60.014 | 15.0001 | 90.8704 | 21.2495 | 60.0146 | 30.0002 | 90.8853 | 8.2982 | 59.9835 | 15.0001 | 90.8745 | 26.3205 | 60.0283 | 30.0002 | 90.871 | 11.7968 | 59.9424 | 15.0001
90.8627 | 11.0527 | 60.0141 | 15.0001 | 90.8788 | 21.2495 | 60.0146 | 30.0002 | 90.8936 | 8.2982 | 59.9835 | 15.0001 | 90.8828 | 26.3205 | 60.0283 | 30.0002 | 90.8793 | 11.7968 | 59.9425 | 15.0001
90.871 | 11.0527 | 60.0141 | 15.0001 | 90.8871 | 21.2521 | 60.0147 | 30.0002 | 90.902 | 8.2965 | 59.9836 | 15.0001 | 90.8912 | 26.3227 | 60.0284 | 30.0002 | 90.8876 | 11.7968 | 59.9425 | 15.0001
90.8794 | 11.0527 | 60.0141 | 15.0001 | 90.8954 | 21.2521 | 60.0147 | 30.0002 | 90.9103 | 8.2965 | 59.9836 | 15.0001 | 90.8995 | 26.3227 | 60.0284 | 30.0002 | 90.896 | 11.7968 | 59.9426 | 15.0001
90.8877 | 11.0527 | 60.0142 | 15.0001 | 90.9038 | 21.2524 | 60.0147 | 30.0002 | 90.9186 | 8.2953 | 59.9837 | 15.0001 | 90.9078 | 26.3227 | 60.0284 | 30.0002 | 90.9043 | 11.7968 | 59.9426 | 15.0001
90.896 | 11.0527 | 60.0142 | 15.0001 | 90.9121 | 21.2524 | 60.0147 | 30.0002 | 90.927 | 8.2953 | 59.9837 | 15.0001 | 90.9161 | 26.3227 | 60.0285 | 30.0002 | 90.9127 | 11.7943 | 59.9427 | 15.0001
90.9043 | 11.0557 | 60.0142 | 15.0001 | 90.9204 | 21.2524 | 60.0147 | 30.0002 | 90.9353 | 8.2953 | 59.9837 | 15.0001 | 90.9245 | 26.3244 | 60.0285 | 30.0002 | 90.921 | 11.7943 | 59.9427 | 15.0001
90.9127 | 11.0557 | 60.0143 | 15.0001 | 90.9288 | 21.2524 | 60.0147 | 30.0002 | 90.9436 | 8.2953 | 59.9838 | 15.0001 | 90.9328 | 26.3244 | 60.0285 | 30.0002 | 90.9293 | 11.7943 | 59.9428 | 15.0001
90.921 | 11.0557 | 60.0143 | 15.0001 | 90.9371 | 21.2524 | 60.0148 | 30.0002 | 90.952 | 8.2962 | 59.9838 | 15.0001 | 90.9411 | 26.3244 | 60.0286 | 30.0002 | 90.9377 | 11.7943 | 59.9428 | 15.0001
90.9293 | 11.0557 | 60.0143 | 15.0001 | 90.9454 | 21.2524 | 60.0148 | 30.0002 | 90.9603 | 8.2962 | 59.9839 | 15.0001 | 90.9495 | 26.3244 | 60.0286 | 30.0002 | 90.946 | 11.7943 | 59.9429 | 15.0001
90.9377 | 11.0563 | 60.0144 | 15.0001 | 90.9538 | 21.2524 | 60.0148 | 30.0002 | 90.9686 | 8.2962 | 59.9839 | 15.0001 | 90.9578 | 26.3244 | 60.0286 | 30.0002 | 90.9544 | 11.7943 | 59.9429 | 15.0001
90.946 | 11.0563 | 60.0144 | 15.0001 | 90.9621 | 21.2524 | 60.0148 | 30.0002 | 90.977 | 8.2962 | 59.984 | 15.0001 | 90.9661 | 26.3244 | 60.0287 | 30.0002 | 90.9627 | 11.7943 | 59.943 | 15.0001
90.9543 | 11.0563 | 60.0144 | 15.0001 | 90.9704 | 21.2524 | 60.0148 | 30.0002 | 90.9853 | 8.2963 | 59.984 | 15.0001 | 90.9745 | 26.3198 | 60.0287 | 30.0002 | 90.971 | 11.7943 | 59.943 | 15.0001
90.9627 | 11.0563 | 60.0145 | 15.0001 | 90.9787 | 21.2524 | 60.0148 | 30.0002 | 90.9937 | 8.2963 | 59.984 | 15.0001 | 90.9828 | 26.3198 | 60.0287 | 30.0002 | 90.9794 | 11.7943 | 59.9431 | 15.0001
90.971 | 11.0563 | 60.0145 | 15.0001 | 90.9871 | 21.2524 | 60.0149 | 30.0002 | 91.002 | 8.2963 | 59.9841 | 15.0001 | 90.9911 | 26.3745 | 60.0288 | 30.0002 | 90.9877 | 11.7943 | 59.9431 | 15.0001
90.9793 | 11.0563 | 60.0145 | 15.0001 | 90.9954 | 21.2524 | 60.0149 | 30.0002 | 91.0103 | 8.2963 | 59.9841 | 15.0001 | 90.9994 | 26.3745 | 60.0288 | 30.0002 | 90.9961 | 11.7943 | 59.9432 | 15.0001
90.9877 | 11.0563 | 60.0146 | 15.0001 | 91.0037 | 21.2524 | 60.0149 | 30.0002 | 91.0187 | 8.2965 | 59.9842 | 15.0001 | 91.0078 | 26.3759 | 60.0288 | 30.0002 | 91.0044 | 11.7943 | 59.9432 | 15.0001
90.996 | 11.0563 | 60.0146 | 15.0001 | 91.0121 | 21.2524 | 60.0149 | 30.0002 | 91.027 | 8.2965 | 59.9842 | 15.0001 | 91.0161 | 26.3759 | 60.0289 | 30.0002 | 91.0127 | 11.7943 | 59.9433 | 15.0001
91.0043 | 11.0559 | 60.0146 | 15.0001 | 91.0204 | 21.2524 | 60.0149 | 30.0002 | 91.0353 | 8.2975 | 59.9842 | 15.0001 | 91.0244 | 26.3759 | 60.0289 | 30.0002 | 91.0211 | 11.7943 | 59.9433 | 15.0001
91.0127 | 11.0559 | 60.0147 | 15.0001 | 91.0287 | 21.2524 | 60.0149 | 30.0002 | 91.0437 | 8.2975 | 59.9843 | 15.0001 | 91.0328 | 26.3759 | 60.0289 | 30.0002 | 91.0294 | 11.7957 | 59.9434 | 15.0001
91.021 | 11.0559 | 60.0147 | 15.0001 | 91.0371 | 21.2524 | 60.015 | 30.0002 | 91.052 | 8.2975 | 59.9843 | 15.0001 | 91.0411 | 26.3759 | 60.029 | 30.0002 | 91.0378 | 11.7957 | 59.9434 | 15.0001
91.0293 | 11.0559 | 60.0147 | 15.0001 | 91.0454 | 21.2524 | 60.015 | 30.0002 | 91.0603 | 8.2975 | 59.9844 | 15.0001 | 91.0494 | 26.3759 | 60.029 | 30.0002 | 91.0461 | 11.7962 | 59.9435 | 15.0001
91.0376 | 11.0545 | 60.0148 | 15.0001 | 91.0537 | 21.2524 | 60.015 | 30.0002 | 91.0687 | 8.2996 | 59.9844 | 15.0001 | 91.0577 | 26.3759 | 60.029 | 30.0002 | 91.0544 | 11.7962 | 59.9435 | 15.0001
91.046 | 11.0545 | 60.0148 | 15.0001 | 91.0621 | 21.2524 | 60.015 | 30.0002 | 91.077 | 8.2996 | 59.9845 | 15.0001 | 91.0661 | 26.3759 | 60.0291 | 30.0002 | 91.0628 | 11.7962 | 59.9436 | 15.0001
91.0543 | 11.0541 | 60.0148 | 15.0001 | 91.0704 | 21.2524 | 60.0151 | 30.0002 | 91.0853 | 8.2996 | 59.9845 | 15.0001 | 91.0744 | 26.3759 | 60.0291 | 30.0002 | 91.0711 | 11.7962 | 59.9436 | 15.0001
91.0626 | 11.0541 | 60.0149 | 15.0001 | 91.0787 | 21.2524 | 60.0151 | 30.0002 | 91.0937 | 8.2996 | 59.9845 | 15.0001 | 91.0827 | 26.3759 | 60.0291 | 30.0002 | 91.0795 | 11.7962 | 59.9437 | 15.0001
91.071 | 11.0541 | 60.0149 | 15.0001 | 91.087 | 21.2524 | 60.0152 | 30.0002 | 91.102 | 8.2993 | 59.9846 | 15.0001 | 91.0911 | 26.3727 | 60.0292 | 30.0002 | 91.0878 | 11.7962 | 59.9437 | 15.0001
91.0793 | 11.0541 | 60.0149 | 15.0001 | 91.0954 | 21.2524 | 60.0152 | 30.0002 | 91.1103 | 8.2993 | 59.9846 | 15.0001 | 91.0994 | 26.3727 | 60.0292 | 30.0002 | 91.0962 | 11.7962 | 59.9438 | 15.0001
91.0876 | 11.0541 | 60.015 | 15.0001 | 91.1037 | 21.2524 | 60.0152 | 30.0002 | 91.1187 | 8.2993 | 59.9847 | 15.0001 | 91.1077 | 26.368 | 60.0292 | 30.0002 | 91.1045 | 11.7962 | 59.9438 | 15.0001
91.096 | 11.0541 | 60.015 | 15.0001 | 91.112 | 21.2524 | 60.0153 | 30.0002 | 91.127 | 8.2993 | 59.9847 | 15.0001 | 91.116 | 26.368 | 60.0293 | 30.0002 | 91.1128 | 11.7962 | 59.9439 | 15.0001
91.1043 | 11.0541 | 60.015 | 15.0001 | 91.1204 | 21.2524 | 60.0153 | 30.0002 | 91.1354 | 8.2993 | 59.9847 | 15.0001 | 91.1244 | 26.368 | 60.0293 | 30.0002 | 91.1212 | 11.7962 | 59.9439 | 15.0001
91.1126 | 11.0541 | 60.0151 | 15.0001 | 91.1287 | 21.2524 | 60.0154 | 30.0002 | 91.1437 | 8.2993 | 59.9848 | 15.0001 | 91.1327 | 26.368 | 60.0293 | 30.0002 | 91.1295 | 11.7962 | 59.944 | 15.0001
91.121 | 11.0536 | 60.0151 | 15.0001 | 91.137 | 21.2524 | 60.0154 | 30.0002 | 91.152 | 8.2991 | 59.9848 | 15.0001 | 91.141 | 26.368 | 60.0294 | 30.0002 | 91.1379 | 11.7962 | 59.944 | 15.0001
91.1293 | 11.0536 | 60.0151 | 15.0001 | 91.1454 | 21.2524 | 60.0154 | 30.0002 | 91.1604 | 8.2991 | 59.9849 | 15.0001 | 91.1494 | 26.368 | 60.0294 | 30.0002 | 91.1462 | 11.7962 | 59.9441 | 15.0001
91.1376 | 11.0522 | 60.0152 | 15.0001 | 91.1537 | 21.2524 | 60.0155 | 30.0002 | 91.1687 | 8.2991 | 59.9849 | 15.0001 | 91.1577 | 26.368 | 60.0294 | 30.0002 | 91.1545 | 11.7962 | 59.9441 | 15.0001
91.1459 | 11.0522 | 60.0152 | 15.0001 | 91.162 | 21.2524 | 60.0155 | 30.0002 | 91.177 | 8.2991 | 59.985 | 15.0001 | 91.166 | 26.368 | 60.0295 | 30.0002 | 91.1629 | 11.7962 | 59.9442 | 15.0001
91.1543 | 11.0522 | 60.0152 | 15.0001 | 91.1704 | 21.2516 | 60.0156 | 30.0002 | 91.1854 | 8.2974 | 59.985 | 15.0001 | 91.1744 | 26.368 | 60.0295 | 30.0002 | 91.1712 | 11.7962 | 59.9442 | 15.0001
91.1626 | 11.0522 | 60.0153 | 15.0001 | 91.1787 | 21.2516 | 60.0156 | 30.0002 | 91.1937 | 8.2974 | 59.985 | 15.0001 | 91.1827 | 26.368 | 60.0295 | 30.0002 | 91.1796 | 11.7962 | 59.9443 | 15.0001
91.1709 | 11.0522 | 60.0153 | 15.0001 | 91.187 | 21.2525 | 60.0157 | 30.0002 | 91.202 | 8.2974 | 59.9851 | 15.0001 | 91.191 | 26.3672 | 60.0296 | 30.0002 | 91.1879 | 11.7962 | 59.9444 | 15.0001
91.1793 | 11.0522 | 60.0153 | 15.0001 | 91.1954 | 21.2525 | 60.0157 | 30.0002 | 91.2104 | 8.2974 | 59.9851 | 15.0001 | 91.1993 | 26.3672 | 60.0296 | 30.0002 | 91.1962 | 11.7931 | 59.9444 | 15.0001
91.1876 | 11.0522 | 60.0154 | 15.0001 | 91.2037 | 21.2525 | 60.0157 | 30.0002 | 91.2187 | 8.2954 | 59.9852 | 15.0001 | 91.2077 | 26.3672 | 60.0296 | 30.0002 | 91.2046 | 11.7931 | 59.9445 | 15.0001
91.1959 | 11.0522 | 60.0154 | 15.0001 | 91.212 | 21.2525 | 60.0158 | 30.0002 | 91.227 | 8.2954 | 59.9852 | 15.0001 | 91.216 | 26.3672 | 60.0297 | 30.0002 | 91.2129 | 11.7931 | 59.9445 | 15.0001
91.2043 | 11.0522 | 60.0154 | 15.0001 | 91.2203 | 21.2525 | 60.0158 | 30.0002 | 91.2354 | 8.2954 | 59.9852 | 15.0001 | 91.2243 | 26.364 | 60.0297 | 30.0002 | 91.2213 | 11.7931 | 59.9446 | 15.0001
91.2126 | 11.0522 | 60.0155 | 15.0001 | 91.2287 | 21.2525 | 60.0159 | 30.0002 | 91.2437 | 8.2954 | 59.9853 | 15.0001 | 91.2326 | 26.364 | 60.0297 | 30.0002 | 91.2296 | 11.7931 | 59.9447 | 15.0001
91.2209 | 11.0522 | 60.0155 | 15.0001 | 91.237 | 21.2525 | 60.0159 | 30.0002 | 91.252 | 8.2954 | 59.9853 | 15.0001 | 91.241 | 26.3685 | 60.0298 | 30.0002 | 91.2379 | 11.7931 | 59.9447 | 15.0001
91.2293 | 11.0522 | 60.0155 | 15.0001 | 91.2453 | 21.2525 | 60.0159 | 30.0002 | 91.2604 | 8.2954 | 59.9854 | 15.0001 | 91.2493 | 26.3685 | 60.0298 | 30.0002 | 91.2463 | 11.7912 | 59.9448 | 15.0001
91.2376 | 11.0522 | 60.0156 | 15.0001 | 91.2537 | 21.2525 | 60.016 | 30.0002 | 91.2687 | 8.295 | 59.9854 | 15.0001 | 91.2576 | 26.3685 | 60.0298 | 30.0002 | 91.2546 | 11.7912 | 59.9448 | 15.0001
91.2459 | 11.0522 | 60.0156 | 15.0001 | 91.262 | 21.2525 | 60.016 | 30.0002 | 91.277 | 8.295 | 59.9855 | 15.0001 | 91.266 | 26.3685 | 60.0299 | 30.0002 | 91.263 | 11.7912 | 59.9449 | 15.0001
91.2543 | 11.0522 | 60.0156 | 15.0001 | 91.2703 | 21.2525 | 60.0161 | 30.0002 | 91.2854 | 8.295 | 59.9855 | 15.0001 | 91.2743 | 26.3668 | 60.0299 | 30.0002 | 91.2713 | 11.7912 | 59.9449 | 15.0001
91.2626 | 11.0522 | 60.0157 | 15.0001 | 91.2787 | 21.2525 | 60.0161 | 30.0002 | 91.2937 | 8.295 | 59.9855 | 15.0001 | 91.2826 | 26.3668 | 60.0299 | 30.0002 | 91.2796 | 11.7912 | 59.945 | 15.0001
91.2709 | 11.0531 | 60.0157 | 15.0001 | 91.287 | 21.2525 | 60.0162 | 30.0002 | 91.3021 | 8.295 | 59.9856 | 15.0001 | 91.2909 | 26.4657 | 60.03 | 30.0002 | 91.288 | 11.7912 | 59.9451 | 15.0001
91.2792 | 11.0531 | 60.0157 | 15.0001 | 91.2953 | 21.2525 | 60.0162 | 30.0002 | 91.3104 | 8.295 | 59.9856 | 15.0001 | 91.2993 | 26.4657 | 60.03 | 30.0002 | 91.2963 | 11.7912 | 59.9451 | 15.0001
91.2876 | 11.0531 | 60.0158 | 15.0001 | 91.3037 | 21.2525 | 60.0162 | 30.0002 | 91.3187 | 8.2952 | 59.9857 | 15.0001 | 91.3076 | 26.4657 | 60.03 | 30.0002 | 91.3047 | 11.7912 | 59.9452 | 15.0001
91.2959 | 11.0531 | 60.0158 | 15.0001 | 91.312 | 21.2525 | 60.0163 | 30.0002 | 91.3271 | 8.2952 | 59.9857 | 15.0001 | 91.3159 | 26.4657 | 60.0301 | 30.0002 | 91.313 | 11.7912 | 59.9452 | 15.0001
91.3042 | 11.0543 | 60.0158 | 15.0001 | 91.3203 | 21.2525 | 60.0163 | 30.0002 | 91.3354 | 8.2952 | 59.9857 | 15.0001 | 91.3243 | 26.4923 | 60.0301 | 30.0002 | 91.3213 | 11.7912 | 59.9453 | 15.0001
91.3126 | 11.0543 | 60.0159 | 15.0001 | 91.3286 | 21.2525 | 60.0164 | 30.0002 | 91.3437 | 8.2952 | 59.9858 | 15.0001 | 91.3326 | 26.4923 | 60.0301 | 30.0002 | 91.3297 | 11.7912 | 59.9454 | 15.0001
91.3209 | 11.0543 | 60.0159 | 15.0001 | 91.337 | 21.2525 | 60.0164 | 30.0002 | 91.3521 | 8.2953 | 59.9858 | 15.0001 | 91.3409 | 26.5551 | 60.0302 | 30.0002 | 91.338 | 11.7912 | 59.9454 | 15.0001
91.3292 | 11.0543 | 60.0159 | 15.0001 | 91.3453 | 21.2525 | 60.0164 | 30.0002 | 91.3604 | 8.2953 | 59.9859 | 15.0001 | 91.3492 | 26.5551 | 60.0302 | 30.0002 | 91.3464 | 11.7912 | 59.9455 | 15.0001
91.3376 | 11.1571 | 60.016 | 15.0001 | 91.3536 | 21.2525 | 60.0165 | 30.0002 | 91.3687 | 8.2957 | 59.9859 | 15.0001 | 91.3576 | 26.5551 | 60.0302 | 30.0002 | 91.3547 | 11.7912 | 59.9455 | 15.0001
91.3459 | 11.1571 | 60.016 | 15.0001 | 91.362 | 21.2525 | 60.0165 | 30.0002 | 91.3771 | 8.2957 | 59.986 | 15.0001 | 91.3659 | 26.5551 | 60.0303 | 30.0002 | 91.3631 | 11.7912 | 59.9456 | 15.0001
91.3542 | 11.1575 | 60.016 | 15.0001 | 91.3703 | 21.2525 | 60.0166 | 30.0002 | 91.3854 | 8.2957 | 59.986 | 15.0001 | 91.3742 | 26.552 | 60.0303 | 30.0002 | 91.3714 | 11.7912 | 59.9456 | 15.0001
91.3626 | 11.1575 | 60.0161 | 15.0001 | 91.3786 | 21.2525 | 60.0166 | 30.0002 | 91.3937 | 8.2957 | 59.986 | 15.0001 | 91.3826 | 26.552 | 60.0303 | 30.0002 | 91.3797 | 11.7912 | 59.9457 | 15.0001
91.3709 | 11.1575 | 60.0161 | 15.0001 | 91.387 | 21.2525 | 60.0167 | 30.0002 | 91.4021 | 8.2957 | 59.9861 | 15.0001 | 91.3909 | 26.552 | 60.0304 | 30.0002 | 91.3881 | 11.7912 | 59.9458 | 15.0001
91.3792 | 11.1575 | 60.0161 | 15.0001 | 91.3953 | 21.2525 | 60.0167 | 30.0002 | 91.4104 | 8.2957 | 59.9861 | 15.0001 | 91.3992 | 26.552 | 60.0304 | 30.0002 | 91.3964 | 11.7912 | 59.9458 | 15.0001
91.3875 | 11.1575 | 60.0162 | 15.0001 | 91.4036 | 21.2525 | 60.0167 | 30.0002 | 91.4187 | 8.2957 | 59.9862 | 15.0001 | 91.4075 | 26.5524 | 60.0304 | 30.0002 | 91.4048 | 11.7912 | 59.9459 | 15.0001
91.3959 | 11.1575 | 60.0162 | 15.0001 | 91.412 | 21.2525 | 60.0168 | 30.0002 | 91.4271 | 8.2957 | 59.9862 | 15.0001 | 91.4159 | 26.5524 | 60.0305 | 30.0002 | 91.4131 | 11.7912 | 59.9459 | 15.0001
91.4042 | 11.1575 | 60.0162 | 15.0001 | 91.4203 | 21.2525 | 60.0168 | 30.0002 | 91.4354 | 8.2957 | 59.9862 | 15.0001 | 91.4242 | 26.5558 | 60.0305 | 30.0002 | 91.4214 | 11.7912 | 59.946 | 15.0001
91.4125 | 11.1575 | 60.0163 | 15.0001 | 91.4286 | 21.2525 | 60.0169 | 30.0002 | 91.4437 | 8.2957 | 59.9863 | 15.0001 | 91.4325 | 26.5558 | 60.0305 | 30.0002 | 91.4298 | 11.7912 | 59.9461 | 15.0001
91.4209 | 11.1575 | 60.0163 | 15.0001 | 91.437 | 21.2525 | 60.0169 | 30.0002 | 91.4521 | 8.2957 | 59.9863 | 15.0001 | 91.4409 | 26.5558 | 60.0306 | 30.0002 | 91.4381 | 11.7912 | 59.9461 | 15.0001
91.4292 | 11.1575 | 60.0163 | 15.0001 | 91.4453 | 21.2525 | 60.0169 | 30.0002 | 91.4604 | 8.2957 | 59.9864 | 15.0001 | 91.4492 | 26.5558 | 60.0306 | 30.0002 | 91.4465 | 11.7912 | 59.9462 | 15.0001
91.4375 | 11.2652 | 60.0164 | 15.0001 | 91.4536 | 21.2525 | 60.017 | 30.0002 | 91.4688 | 8.2957 | 59.9864 | 15.0001 | 91.4575 | 26.5558 | 60.0306 | 30.0002 | 91.4548 | 11.7912 | 59.9462 | 15.0001
91.4459 | 11.2652 | 60.0164 | 15.0001 | 91.4619 | 21.2525 | 60.017 | 30.0002 | 91.4771 | 8.2957 | 59.9865 | 15.0001 | 91.4658 | 26.5558 | 60.0307 | 30.0002 | 91.4631 | 11.7912 | 59.9463 | 15.0001
91.4542 | 11.2652 | 60.0164 | 15.0001 | 91.4703 | 21.2525 | 60.0171 | 30.0002 | 91.4854 | 8.2956 | 59.9865 | 15.0001 | 91.4742 | 26.5562 | 60.0307 | 30.0002 | 91.4715 | 11.7912 | 59.9464 | 15.0001
91.4625 | 11.2652 | 60.0165 | 15.0001 | 91.4786 | 21.2525 | 60.0171 | 30.0002 | 91.4938 | 8.2956 | 59.9865 | 15.0001 | 91.4825 | 26.5562 | 60.0307 | 30.0002 | 91.4798 | 11.7912 | 59.9464 | 15.0001
91.4709 | 11.2652 | 60.0165 | 15.0001 | 91.4869 | 21.2525 | 60.0172 | 30.0002 | 91.5021 | 8.2956 | 59.9866 | 15.0001 | 91.4908 | 26.5562 | 60.0308 | 30.0002 | 91.4882 | 11.7912 | 59.9465 | 15.0001
91.4792 | 11.2652 | 60.0165 | 15.0001 | 91.4953 | 21.2525 | 60.0172 | 30.0002 | 91.5104 | 8.2956 | 59.9866 | 15.0001 | 91.4992 | 26.5562 | 60.0308 | 30.0002 | 91.4965 | 11.7912 | 59.9465 | 15.0001
91.4875 | 11.2652 | 60.0166 | 15.0001 | 91.5036 | 21.2525 | 60.0172 | 30.0002 | 91.5188 | 8.2956 | 59.9867 | 15.0001 | 91.5075 | 26.5562 | 60.0308 | 30.0002 | 91.5048 | 11.7912 | 59.9466 | 15.0001
91.4959 | 11.2652 | 60.0166 | 15.0001 | 91.5119 | 21.2525 | 60.0173 | 30.0002 | 91.5271 | 8.2956 | 59.9867 | 15.0001 | 91.5158 | 26.5562 | 60.0309 | 30.0002 | 91.5132 | 11.7912 | 59.9466 | 15.0001
91.5042 | 11.2652 | 60.0166 | 15.0001 | 91.5203 | 21.2525 | 60.0173 | 30.0002 | 91.5354 | 8.2956 | 59.9867 | 15.0001 | 91.5241 | 26.5562 | 60.0309 | 30.0002 | 91.5215 | 11.7912 | 59.9467 | 15.0001
91.5125 | 11.2652 | 60.0167 | 15.0001 | 91.5286 | 21.2525 | 60.0174 | 30.0002 | 91.5438 | 8.2956 | 59.9868 | 15.0001 | 91.5325 | 26.5562 | 60.0309 | 30.0002 | 91.5299 | 11.7912 | 59.9468 | 15.0001
91.5208 | 11.2652 | 60.0167 | 15.0001 | 91.5369 | 21.2525 | 60.0174 | 30.0002 | 91.5521 | 8.2956 | 59.9868 | 15.0001 | 91.5408 | 26.5562 | 60.031 | 30.0002 | 91.5382 | 11.7912 | 59.9468 | 15.0001
91.5292 | 11.2652 | 60.0167 | 15.0001 | 91.5453 | 21.2525 | 60.0174 | 30.0002 | 91.5604 | 8.2956 | 59.9869 | 15.0001 | 91.5491 | 26.5562 | 60.031 | 30.0002 | 91.5465 | 11.7912 | 59.9469 | 15.0001
91.5375 | 11.2652 | 60.0168 | 15.0001 | 91.5536 | 21.2525 | 60.0175 | 30.0002 | 91.5688 | 8.2954 | 59.9869 | 15.0001 | 91.5575 | 26.5562 | 60.031 | 30.0002 | 91.5549 | 11.7912 | 59.9469 | 15.0001
91.5458 | 11.2652 | 60.0168 | 15.0001 | 91.5619 | 21.2525 | 60.0175 | 30.0002 | 91.5771 | 8.2954 | 59.987 | 15.0001 | 91.5658 | 26.5562 | 60.0311 | 30.0002 | 91.5632 | 11.7912 | 59.947 | 15.0001
91.5542 | 11.2625 | 60.0168 | 15.0001 | 91.5702 | 21.2525 | 60.0176 | 30.0002 | 91.5854 | 8.2954 | 59.987 | 15.0001 | 91.5741 | 26.5562 | 60.0311 | 30.0002 | 91.5716 | 11.7912 | 59.9471 | 15.0001
91.5625 | 11.2625 | 60.0169 | 15.0001 | 91.5786 | 21.2525 | 60.0176 | 30.0002 | 91.5938 | 8.2954 | 59.987 | 15.0001 | 91.5824 | 26.5562 | 60.0311 | 30.0002 | 91.5799 | 11.7912 | 59.9471 | 15.0001
91.5708 | 11.2625 | 60.0169 | 15.0001 | 91.5869 | 21.2525 | 60.0177 | 30.0002 | 91.6021 | 8.2954 | 59.987 | 15.0001 | 91.5908 | 26.5562 | 60.0312 | 30.0002 | 91.5882 | 11.7912 | 59.9472 | 15.0001
91.5792 | 11.2625 | 60.0169 | 15.0001 | 91.5952 | 21.2525 | 60.0177 | 30.0002 | 91.6104 | 8.2954 | 59.9871 | 15.0001 | 91.5991 | 26.5562 | 60.0312 | 30.0002 | 91.5966 | 11.7912 | 59.9472 | 15.0001
91.5875 | 11.2598 | 60.017 | 15.0001 | 91.6036 | 21.2525 | 60.0177 | 30.0002 | 91.6188 | 8.2954 | 59.9871 | 15.0001 | 91.6074 | 26.5562 | 60.0312 | 30.0002 | 91.6049 | 11.7912 | 59.9473 | 15.0001
91.5958 | 11.2598 | 60.017 | 15.0001 | 91.6119 | 21.2525 | 60.0178 | 30.0002 | 91.6271 | 8.2954 | 59.9871 | 15.0001 | 91.6158 | 26.5562 | 60.0313 | 30.0002 | 91.6133 | 11.7912 | 59.9473 | 15.0001
91.6042 | 11.2598 | 60.017 | 15.0001 | 91.6202 | 21.2446 | 60.0178 | 30.0002 | 91.6355 | 8.2954 | 59.9871 | 15.0001 | 91.6241 | 26.5562 | 60.0313 | 30.0002 | 91.6216 | 11.7912 | 59.9474 | 15.0001
91.6125 | 11.2598 | 60.017 | 15.0001 | 91.6286 | 21.2446 | 60.0179 | 30.0002 | 91.6438 | 8.2954 | 59.9872 | 15.0001 | 91.6324 | 26.5562 | 60.0313 | 30.0002 | 91.63 | 11.7912 | 59.9475 | 15.0001
91.6208 | 11.2598 | 60.0171 | 15.0001 | 91.6369 | 21.2446 | 60.0179 | 30.0002 | 91.6521 | 8.2954 | 59.9872 | 15.0001 | 91.6408 | 26.5562 | 60.0314 | 30.0002 | 91.6383 | 11.7912 | 59.9475 | 15.0001
91.6291 | 11.2598 | 60.0171 | 15.0001 | 91.6452 | 21.2446 | 60.0179 | 30.0002 | 91.6605 | 8.2954 | 59.9872 | 15.0001 | 91.6491 | 26.5562 | 60.0314 | 30.0002 | 91.6466 | 11.7912 | 59.9476 | 15.0001
91.6375 | 11.2598 | 60.0171 | 15.0001 | 91.6536 | 21.2446 | 60.018 | 30.0002 | 91.6688 | 8.3949 | 59.9872 | 15.0001 | 91.6574 | 26.5562 | 60.0314 | 30.0002 | 91.655 | 11.7912 | 59.9476 | 15.0001
91.6458 | 11.2598 | 60.0171 | 15.0001 | 91.6619 | 21.2446 | 60.018 | 30.0002 | 91.6771 | 8.3949 | 59.9873 | 15.0001 | 91.6657 | 26.5562 | 60.0315 | 30.0002 | 91.6633 | 11.7912 | 59.9477 | 15.0001
91.6541 | 11.2598 | 60.0171 | 15.0001 | 91.6702 | 21.2446 | 60.0181 | 30.0002 | 91.6855 | 8.3949 | 59.9873 | 15.0001 | 91.6741 | 26.5562 | 60.0315 | 30.0002 | 91.6717 | 11.7912 | 59.9478 | 15.0001
91.6625 | 11.2598 | 60.0171 | 15.0001 | 91.6786 | 21.2446 | 60.0181 | 30.0002 | 91.6938 | 8.3949 | 59.9873 | 15.0001 | 91.6824 | 26.5562 | 60.0315 | 30.0002 | 91.68 | 11.7912 | 59.9478 | 15.0001
91.6708 | 11.2604 | 60.0172 | 15.0001 | 91.6869 | 21.2421 | 60.0182 | 30.0002 | 91.7021 | 8.3949 | 59.9873 | 15.0001 | 91.6907 | 26.5562 | 60.0316 | 30.0002 | 91.6883 | 11.7912 | 59.9479 | 15.0001
91.6791 | 11.2604 | 60.0172 | 15.0001 | 91.6952 | 21.2421 | 60.0182 | 30.0002 | 91.7105 | 8.3949 | 59.9874 | 15.0001 | 91.6991 | 26.5562 | 60.0316 | 30.0002 | 91.6967 | 11.7896 | 59.9479 | 15.0001
91.6875 | 11.2604 | 60.0172 | 15.0001 | 91.7035 | 21.2421 | 60.0182 | 30.0002 | 91.7188 | 8.3949 | 59.9874 | 15.0001 | 91.7074 | 26.5562 | 60.0316 | 30.0002 | 91.705 | 11.7896 | 59.948 | 15.0001
91.6958 | 11.2604 | 60.0172 | 15.0001 | 91.7119 | 21.2421 | 60.0183 | 30.0002 | 91.7271 | 8.3949 | 59.9874 | 15.0001 | 91.7157 | 26.5562 | 60.0317 | 30.0002 | 91.7134 | 11.7896 | 59.948 | 15.0001
91.7041 | 11.2604 | 60.0172 | 15.0001 | 91.7202 | 21.2421 | 60.0183 | 30.0002 | 91.7355 | 8.3949 | 59.9874 | 15.0001 | 91.724 | 26.5562 | 60.0317 | 30.0002 | 91.7217 | 11.7896 | 59.9481 | 15.0001
91.7125 | 11.2604 | 60.0172 | 15.0001 | 91.7285 | 21.2421 | 60.0184 | 30.0002 | 91.7438 | 8.3949 | 59.9875 | 15.0001 | 91.7324 | 26.5562 | 60.0317 | 30.0002 | 91.73 | 11.7896 | 59.9482 | 15.0001
91.7208 | 11.2604 | 60.0173 | 15.0001 | 91.7369 | 21.2421 | 60.0184 | 30.0002 | 91.7521 | 8.3949 | 59.9875 | 15.0001 | 91.7407 | 26.5562 | 60.0318 | 30.0002 | 91.7384 | 11.7896 | 59.9482 | 15.0001
91.7291 | 11.2604 | 60.0173 | 15.0001 | 91.7452 | 21.2421 | 60.0184 | 30.0002 | 91.7605 | 8.3949 | 59.9875 | 15.0001 | 91.749 | 26.5562 | 60.0318 | 30.0002 | 91.7467 | 11.7902 | 59.9483 | 15.0001
91.7375 | 11.2604 | 60.0173 | 15.0001 | 91.7535 | 21.2421 | 60.0185 | 30.0002 | 91.7688 | 8.3941 | 59.9875 | 15.0001 | 91.7574 | 26.5562 | 60.0318 | 30.0002 | 91.7551 | 11.7902 | 59.9483 | 15.0001
91.7458 | 11.2604 | 60.0173 | 15.0001 | 91.7619 | 21.2421 | 60.0185 | 30.0002 | 91.7771 | 8.3941 | 59.9876 | 15.0001 | 91.7657 | 26.5562 | 60.0319 | 30.0002 | 91.7634 | 11.7902 | 59.9484 | 15.0001
91.7541 | 11.2604 | 60.0173 | 15.0001 | 91.7702 | 21.2421 | 60.0186 | 30.0002 | 91.7855 | 8.3941 | 59.9876 | 15.0001 | 91.774 | 26.5602 | 60.0319 | 30.0002 | 91.7717 | 11.7902 | 59.9485 | 15.0001
91.7624 | 11.2604 | 60.0173 | 15.0001 | 91.7785 | 21.2421 | 60.0186 | 30.0002 | 91.7938 | 8.3941 | 59.9876 | 15.0001 | 91.7823 | 26.5602 | 60.0319 | 30.0002 | 91.7801 | 11.7902 | 59.9485 | 15.0001
91.7708 | 11.2614 | 60.0174 | 15.0001 | 91.7869 | 21.2421 | 60.0187 | 30.0002 | 91.8022 | 8.3941 | 59.9876 | 15.0001 | 91.7907 | 26.5632 | 60.032 | 30.0002 | 91.7884 | 11.7902 | 59.9486 | 15.0001
91.7791 | 11.2614 | 60.0174 | 15.0001 | 91.7952 | 21.2421 | 60.0187 | 30.0002 | 91.8105 | 8.3941 | 59.9877 | 15.0001 | 91.799 | 26.5632 | 60.032 | 30.0002 | 91.7968 | 11.7902 | 59.9486 | 15.0001
91.7874 | 11.2614 | 60.0174 | 15.0001 | 91.8035 | 21.2421 | 60.0187 | 30.0002 | 91.8188 | 8.3941 | 59.9877 | 15.0001 | 91.8073 | 26.5621 | 60.032 | 30.0002 | 91.8051 | 11.7902 | 59.9487 | 15.0001
91.7958 | 11.2614 | 60.0174 | 15.0001 | 91.8119 | 21.2421 | 60.0188 | 30.0002 | 91.8272 | 8.3941 | 59.9877 | 15.0001 | 91.8157 | 26.5621 | 60.0321 | 30.0002 | 91.8134 | 11.7902 | 59.9487 | 15.0001
91.8041 | 11.2614 | 60.0174 | 15.0001 | 91.8202 | 21.2421 | 60.0188 | 30.0002 | 91.8355 | 8.3941 | 59.9877 | 15.0001 | 91.824 | 26.5621 | 60.0322 | 30.0002 | 91.8218 | 11.7902 | 59.9488 | 15.0001
91.8124 | 11.2614 | 60.0174 | 15.0001 | 91.8285 | 21.2421 | 60.0189 | 30.0002 | 91.8438 | 8.3941 | 59.9878 | 15.0001 | 91.8323 | 26.5621 | 60.0322 | 30.0002 | 91.8301 | 11.7902 | 59.9489 | 15.0001
91.8208 | 11.2614 | 60.0175 | 15.0001 | 91.8368 | 21.2421 | 60.0189 | 30.0002 | 91.8522 | 8.3941 | 59.9878 | 15.0001 | 91.8406 | 26.5621 | 60.0323 | 30.0002 | 91.8385 | 11.7902 | 59.9489 | 15.0001
91.8291 | 11.2614 | 60.0175 | 15.0001 | 91.8452 | 21.2421 | 60.0189 | 30.0002 | 91.8605 | 8.3941 | 59.9878 | 15.0001 | 91.849 | 26.5621 | 60.0323 | 30.0002 | 91.8468 | 11.7902 | 59.949 | 15.0001
91.8374 | 11.2614 | 60.0175 | 15.0001 | 91.8535 | 21.2454 | 60.019 | 30.0002 | 91.8688 | 8.3941 | 59.9878 | 15.0001 | 91.8573 | 26.5621 | 60.0324 | 30.0002 | 91.8551 | 11.7902 | 59.949 | 15.0001
91.8458 | 11.2614 | 60.0175 | 15.0001 | 91.8618 | 21.2454 | 60.019 | 30.0002 | 91.8772 | 8.3941 | 59.9879 | 15.0001 | 91.8656 | 26.5621 | 60.0325 | 30.0002 | 91.8635 | 11.7902 | 59.9491 | 15.0001
91.8541 | 11.2643 | 60.0175 | 15.0001 | 91.8702 | 21.2454 | 60.0191 | 30.0002 | 91.8855 | 8.3941 | 59.9879 | 15.0001 | 91.874 | 26.5635 | 60.0325 | 30.0002 | 91.8718 | 11.7902 | 59.9492 | 15.0001
91.8624 | 11.2643 | 60.0175 | 15.0001 | 91.8785 | 21.2454 | 60.0191 | 30.0002 | 91.8938 | 8.3941 | 59.9879 | 15.0001 | 91.8823 | 26.5635 | 60.0326 | 30.0002 | 91.8802 | 11.7902 | 59.9492 | 15.0001
91.8707 | 11.2643 | 60.0176 | 15.0001 | 91.8868 | 21.2454 | 60.0192 | 30.0002 | 91.9022 | 8.3941 | 59.9879 | 15.0001 | 91.8906 | 26.5635 | 60.0326 | 30.0002 | 91.8885 | 11.7902 | 59.9493 | 15.0001
91.8791 | 11.2643 | 60.0176 | 15.0001 | 91.8952 | 21.2454 | 60.0192 | 30.0002 | 91.9105 | 8.3941 | 59.988 | 15.0001 | 91.8989 | 26.5635 | 60.0327 | 30.0002 | 91.8969 | 11.7902 | 59.9493 | 15.0001
91.8874 | 11.2643 | 60.0176 | 15.0001 | 91.9035 | 21.2468 | 60.0192 | 30.0002 | 91.9188 | 8.3941 | 59.988 | 15.0001 | 91.9073 | 26.5635 | 60.0327 | 30.0002 | 91.9052 | 11.7902 | 59.9494 | 15.0001
91.8957 | 11.2643 | 60.0176 | 15.0001 | 91.9118 | 21.2468 | 60.0193 | 30.0002 | 91.9272 | 8.3941 | 59.988 | 15.0001 | 91.9156 | 26.5635 | 60.0328 | 30.0002 | 91.9135 | 11.7895 | 59.9494 | 15.0001
91.9041 | 11.2643 | 60.0176 | 15.0001 | 91.9202 | 21.2468 | 60.0193 | 30.0002 | 91.9355 | 8.3941 | 59.988 | 15.0001 | 91.9239 | 26.5601 | 60.0329 | 30.0002 | 91.9219 | 11.7895 | 59.9495 | 15.0001
91.9124 | 11.2643 | 60.0176 | 15.0001 | 91.9285 | 21.2468 | 60.0194 | 30.0002 | 91.9438 | 8.3941 | 59.9881 | 15.0001 | 91.9323 | 26.5601 | 60.0329 | 30.0002 | 91.9302 | 11.7888 | 59.9496 | 15.0001
91.9207 | 11.2643 | 60.0177 | 15.0001 | 91.9368 | 21.2468 | 60.0194 | 30.0002 | 91.9522 | 8.3941 | 59.9881 | 15.0001 | 91.9406 | 26.5595 | 60.033 | 30.0002 | 91.9386 | 11.7888 | 59.9496 | 15.0001
91.9291 | 11.2643 | 60.0177 | 15.0001 | 91.9451 | 21.2468 | 60.0194 | 30.0002 | 91.9605 | 8.3941 | 59.9881 | 15.0001 | 91.9489 | 26.5595 | 60.033 | 30.0002 | 91.9469 | 11.7888 | 59.9497 | 15.0001
91.9374 | 11.2643 | 60.0177 | 15.0001 | 91.9535 | 21.2468 | 60.0195 | 30.0002 | 91.9689 | 8.3941 | 59.9881 | 15.0001 | 91.9572 | 26.5595 | 60.0331 | 30.0002 | 91.9552 | 11.7888 | 59.9497 | 15.0001
91.9457 | 11.2643 | 60.0177 | 15.0001 | 91.9618 | 21.2468 | 60.0195 | 30.0002 | 91.9772 | 8.3941 | 59.9882 | 15.0001 | 91.9656 | 26.5595 | 60.0331 | 30.0002 | 91.9636 | 11.7888 | 59.9498 | 15.0001
91.9541 | 11.2643 | 60.0177 | 15.0001 | 91.9701 | 21.2468 | 60.0196 | 30.0002 | 91.9855 | 8.3941 | 59.9882 | 15.0001 | 91.9739 | 26.5574 | 60.0332 | 30.0002 | 91.9719 | 11.7888 | 59.9499 | 15.0001
91.9624 | 11.2643 | 60.0177 | 15.0001 | 91.9785 | 21.2468 | 60.0196 | 30.0002 | 91.9939 | 8.3941 | 59.9882 | 15.0001 | 91.9822 | 26.5574 | 60.0333 | 30.0002 | 91.9803 | 11.7888 | 59.9499 | 15.0001
91.9707 | 11.2643 | 60.0178 | 15.0001 | 91.9868 | 21.2465 | 60.0197 | 30.0002 | 92.0022 | 8.3924 | 59.9882 | 15.0001 | 91.9906 | 26.5574 | 60.0333 | 30.0002 | 91.9886 | 11.7888 | 59.95 | 15.0001
91.9791 | 11.2643 | 60.0178 | 15.0001 | 91.9951 | 21.2465 | 60.0197 | 30.0002 | 92.0105 | 8.3924 | 59.9883 | 15.0001 | 91.9989 | 26.5574 | 60.0334 | 30.0002 | 91.9969 | 11.7895 | 59.95 | 15.0001
91.9874 | 11.2643 | 60.0178 | 15.0001 | 92.0035 | 21.2465 | 60.0197 | 30.0002 | 92.0189 | 8.6106 | 59.9883 | 15.0001 | 92.0072 | 26.5574 | 60.0334 | 30.0002 | 92.0053 | 11.7895 | 59.9501 | 15.0001
91.9957 | 11.2643 | 60.0178 | 15.0001 | 92.0118 | 21.2465 | 60.0198 | 30.0002 | 92.0272 | 8.6106 | 59.9883 | 15.0001 | 92.0155 | 26.5574 | 60.0335 | 30.0002 | 92.0136 | 11.7895 | 59.9501 | 15.0001
92.004 | 11.2643 | 60.0178 | 15.0001 | 92.0201 | 21.2422 | 60.0198 | 30.0002 | 92.0355 | 8.6106 | 59.9883 | 15.0001 | 92.0239 | 26.5574 | 60.0336 | 30.0002 | 92.022 | 11.7895 | 59.9502 | 15.0001
92.0124 | 11.2643 | 60.0178 | 15.0001 | 92.0285 | 21.2422 | 60.0199 | 30.0002 | 92.0439 | 8.6106 | 59.9884 | 15.0001 | 92.0322 | 26.5574 | 60.0336 | 30.0002 | 92.0303 | 11.7895 | 59.9503 | 15.0001
92.0207 | 11.2643 | 60.0179 | 15.0001 | 92.0368 | 21.2422 | 60.0199 | 30.0002 | 92.0522 | 8.6106 | 59.9884 | 15.0001 | 92.0405 | 26.5574 | 60.0337 | 30.0002 | 92.0386 | 11.7895 | 59.9503 | 15.0001
92.029 | 11.2643 | 60.0179 | 15.0001 | 92.0451 | 21.2422 | 60.0199 | 30.0002 | 92.0605 | 8.6106 | 59.9884 | 15.0001 | 92.0489 | 26.5574 | 60.0337 | 30.0002 | 92.047 | 11.7895 | 59.9504 | 15.0001
92.0374 | 11.2643 | 60.0179 | 15.0001 | 92.0535 | 21.2422 | 60.02 | 30.0002 | 92.0689 | 8.6106 | 59.9884 | 15.0001 | 92.0572 | 26.5565 | 60.0338 | 30.0002 | 92.0553 | 11.7895 | 59.9504 | 15.0001
92.0457 | 11.2643 | 60.0179 | 15.0001 | 92.0618 | 21.2422 | 60.02 | 30.0002 | 92.0772 | 8.6106 | 59.9885 | 15.0001 | 92.0655 | 26.5565 | 60.0338 | 30.0002 | 92.0637 | 11.7895 | 59.9505 | 15.0001
92.054 | 11.2643 | 60.0179 | 15.0001 | 92.0701 | 21.2422 | 60.02 | 30.0002 | 92.0855 | 8.6106 | 59.9885 | 15.0001 | 92.0738 | 26.6133 | 60.0339 | 30.0002 | 92.072 | 11.7895 | 59.9506 | 15.0001
92.0624 | 11.2643 | 60.0179 | 15.0001 | 92.0784 | 21.2422 | 60.02 | 30.0002 | 92.0939 | 8.6106 | 59.9885 | 15.0001 | 92.0822 | 26.6133 | 60.034 | 30.0002 | 92.0803 | 11.7895 | 59.9506 | 15.0001
92.0707 | 11.2643 | 60.018 | 15.0001 | 92.0868 | 21.2422 | 60.0201 | 30.0002 | 92.1022 | 8.6106 | 59.9885 | 15.0001 | 92.0905 | 26.6133 | 60.034 | 30.0002 | 92.0887 | 11.7895 | 59.9507 | 15.0001
92.079 | 11.2643 | 60.018 | 15.0001 | 92.0951 | 21.2422 | 60.0201 | 30.0002 | 92.1106 | 8.6106 | 59.9886 | 15.0001 | 92.0988 | 26.6133 | 60.0341 | 30.0002 | 92.097 | 11.9125 | 59.9507 | 15.0001
92.0874 | 11.2643 | 60.018 | 15.0001 | 92.1034 | 21.2439 | 60.0201 | 30.0002 | 92.1189 | 8.6106 | 59.9886 | 15.0001 | 92.1072 | 26.6133 | 60.0341 | 30.0002 | 92.1054 | 11.9125 | 59.9508 | 15.0001
92.0957 | 11.2643 | 60.018 | 15.0001 | 92.1118 | 21.2439 | 60.0201 | 30.0002 | 92.1272 | 8.6106 | 59.9886 | 15.0001 | 92.1155 | 26.6133 | 60.0342 | 30.0002 | 92.1137 | 11.9125 | 59.9508 | 15.0001
92.104 | 11.2643 | 60.018 | 15.0001 | 92.1201 | 21.2439 | 60.0201 | 30.0002 | 92.1356 | 8.6106 | 59.9886 | 15.0001 | 92.1238 | 26.6124 | 60.0343 | 30.0002 | 92.122 | 11.9125 | 59.9509 | 15.0001
92.1123 | 11.2643 | 60.018 | 15.0001 | 92.1284 | 21.2439 | 60.0201 | 30.0002 | 92.1439 | 8.6106 | 59.9887 | 15.0001 | 92.1321 | 26.6124 | 60.0343 | 30.0002 | 92.1304 | 11.9144 | 59.951 | 15.0001
92.1207 | 11.2643 | 60.0181 | 15.0001 | 92.1368 | 21.2439 | 60.0202 | 30.0002 | 92.1522 | 8.6106 | 59.9887 | 15.0001 | 92.1405 | 26.6138 | 60.0344 | 30.0002 | 92.1387 | 11.9144 | 59.951 | 15.0001
92.129 | 11.2643 | 60.0181 | 15.0001 | 92.1451 | 21.2439 | 60.0202 | 30.0002 | 92.1606 | 8.6106 | 59.9887 | 15.0001 | 92.1488 | 26.6138 | 60.0344 | 30.0002 | 92.1471 | 11.9144 | 59.9511 | 15.0001
92.1373 | 11.2643 | 60.0181 | 15.0001 | 92.1534 | 21.2439 | 60.0202 | 30.0002 | 92.1689 | 8.6106 | 59.9887 | 15.0001 | 92.1571 | 26.6138 | 60.0345 | 30.0002 | 92.1554 | 11.9144 | 59.9512 | 15.0001
92.1457 | 11.2643 | 60.0181 | 15.0001 | 92.1618 | 21.2439 | 60.0202 | 30.0002 | 92.1772 | 8.6106 | 59.9888 | 15.0001 | 92.1655 | 26.6138 | 60.0345 | 30.0002 | 92.1638 | 11.9144 | 59.9513 | 15.0001
92.154 | 11.2643 | 60.0181 | 15.0001 | 92.1701 | 21.2439 | 60.0202 | 30.0002 | 92.1856 | 8.6106 | 59.9888 | 15.0001 | 92.1738 | 26.6138 | 60.0346 | 30.0002 | 92.1721 | 11.9144 | 59.9513 | 15.0001
92.1623 | 11.2643 | 60.0181 | 15.0001 | 92.1784 | 21.2439 | 60.0202 | 30.0002 | 92.1939 | 8.6106 | 59.9888 | 15.0001 | 92.1821 | 26.6138 | 60.0347 | 30.0002 | 92.1804 | 11.9168 | 59.9514 | 15.0001
92.1707 | 11.2643 | 60.0182 | 15.0001 | 92.1867 | 21.2461 | 60.0203 | 30.0002 | 92.2022 | 8.6106 | 59.9888 | 15.0001 | 92.1904 | 26.6138 | 60.0347 | 30.0002 | 92.1888 | 11.9168 | 59.9515 | 15.0001
92.179 | 11.2643 | 60.0182 | 15.0001 | 92.1951 | 21.2461 | 60.0203 | 30.0002 | 92.2106 | 8.6106 | 59.9889 | 15.0001 | 92.1988 | 26.6138 | 60.0348 | 30.0002 | 92.1971 | 11.9168 | 59.9516 | 15.0001
92.1873 | 11.2643 | 60.0182 | 15.0001 | 92.2034 | 21.2461 | 60.0203 | 30.0002 | 92.2189 | 8.6106 | 59.9889 | 15.0001 | 92.2071 | 26.6138 | 60.0348 | 30.0002 | 92.2055 | 11.9168 | 59.9516 | 15.0001
92.1957 | 11.2643 | 60.0182 | 15.0001 | 92.2117 | 21.2461 | 60.0203 | 30.0002 | 92.2272 | 8.6106 | 59.9889 | 15.0001 | 92.2154 | 26.6138 | 60.0349 | 30.0002 | 92.2138 | 11.9161 | 59.9517 | 15.0001
92.204 | 11.2643 | 60.0182 | 15.0001 | 92.2201 | 21.2461 | 60.0203 | 30.0002 | 92.2356 | 8.6106 | 59.9889 | 15.0001 | 92.2238 | 26.6138 | 60.035 | 30.0002 | 92.2221 | 11.9161 | 59.9518 | 15.0001
92.2123 | 11.2643 | 60.0182 | 15.0001 | 92.2284 | 21.2461 | 60.0203 | 30.0002 | 92.2439 | 8.6106 | 59.989 | 15.0001 | 92.2321 | 26.6138 | 60.035 | 30.0002 | 92.2305 | 11.9161 | 59.9519 | 15.0001
92.2207 | 11.2643 | 60.0183 | 15.0001 | 92.2367 | 21.2461 | 60.0204 | 30.0002 | 92.2522 | 8.6106 | 59.989 | 15.0001 | 92.2404 | 26.6138 | 60.0351 | 30.0002 | 92.2388 | 11.9161 | 59.9519 | 15.0001
92.229 | 11.2643 | 60.0183 | 15.0001 | 92.2451 | 21.2461 | 60.0204 | 30.0002 | 92.2606 | 8.6106 | 59.989 | 15.0001 | 92.2487 | 26.6138 | 60.0351 | 30.0002 | 92.2472 | 11.9154 | 59.952 | 15.0001
92.2373 | 11.2643 | 60.0183 | 15.0001 | 92.2534 | 21.2461 | 60.0204 | 30.0002 | 92.2689 | 8.6106 | 59.989 | 15.0001 | 92.2571 | 26.6138 | 60.0352 | 30.0002 | 92.2555 | 11.9154 | 59.9521 | 15.0001
92.2456 | 11.2643 | 60.0183 | 15.0001 | 92.2617 | 21.2461 | 60.0204 | 30.0002 | 92.2773 | 8.6106 | 59.9891 | 15.0001 | 92.2654 | 26.6138 | 60.0352 | 30.0002 | 92.2638 | 11.9154 | 59.9522 | 15.0001
92.254 | 11.2643 | 60.0183 | 15.0001 | 92.2701 | 21.2461 | 60.0204 | 30.0002 | 92.2856 | 8.6106 | 59.9891 | 15.0001 | 92.2737 | 26.6138 | 60.0353 | 30.0002 | 92.2722 | 11.9154 | 59.9522 | 15.0001
92.2623 | 11.2643 | 60.0183 | 15.0001 | 92.2784 | 21.2461 | 60.0204 | 30.0002 | 92.2939 | 8.6106 | 59.9891 | 15.0001 | 92.2821 | 26.6138 | 60.0354 | 30.0002 | 92.2805 | 11.9154 | 59.9523 | 15.0001
92.2706 | 11.2654 | 60.0184 | 15.0001 | 92.2867 | 21.2509 | 60.0205 | 30.0002 | 92.3023 | 8.6106 | 59.9891 | 15.0001 | 92.2904 | 26.6138 | 60.0354 | 30.0002 | 92.2889 | 11.9154 | 59.9524 | 15.0001
92.279 | 11.2654 | 60.0184 | 15.0001 | 92.2951 | 21.2509 | 60.0205 | 30.0002 | 92.3106 | 8.6106 | 59.9892 | 15.0001 | 92.2987 | 26.6138 | 60.0355 | 30.0002 | 92.2972 | 11.9146 | 59.9525 | 15.0001
92.2873 | 11.2654 | 60.0184 | 15.0001 | 92.3034 | 21.2509 | 60.0205 | 30.0002 | 92.3189 | 8.6106 | 59.9892 | 15.0001 | 92.307 | 26.6138 | 60.0355 | 30.0002 | 92.3055 | 11.9146 | 59.9525 | 15.0001
92.2956 | 11.2654 | 60.0184 | 15.0001 | 92.3117 | 21.2509 | 60.0205 | 30.0002 | 92.3273 | 8.6106 | 59.9892 | 15.0001 | 92.3154 | 26.6138 | 60.0356 | 30.0002 | 92.3139 | 12.0354 | 59.9526 | 15.0001
92.304 | 11.2654 | 60.0184 | 15.0001 | 92.32 | 21.2509 | 60.0205 | 30.0002 | 92.3356 | 8.6106 | 59.9892 | 15.0001 | 92.3237 | 26.6181 | 60.0357 | 30.0002 | 92.3222 | 12.0354 | 59.9527 | 15.0001
92.3123 | 11.2654 | 60.0184 | 15.0001 | 92.3284 | 21.2509 | 60.0205 | 30.0002 | 92.3439 | 8.6106 | 59.9893 | 15.0001 | 92.332 | 26.6181 | 60.0357 | 30.0002 | 92.3306 | 12.0363 | 59.9528 | 15.0001
92.3206 | 11.2654 | 60.0185 | 15.0001 | 92.3367 | 21.25 | 60.0206 | 30.0002 | 92.3523 | 8.6106 | 59.9893 | 15.0001 | 92.3404 | 26.6181 | 60.0358 | 30.0002 | 92.3389 | 12.0363 | 59.9528 | 15.0001
92.329 | 11.2654 | 60.0185 | 15.0001 | 92.345 | 21.25 | 60.0206 | 30.0002 | 92.3606 | 8.6106 | 59.9893 | 15.0001 | 92.3487 | 26.6181 | 60.0358 | 30.0002 | 92.3472 | 12.0363 | 59.9529 | 15.0001
92.3373 | 11.2654 | 60.0185 | 15.0001 | 92.3534 | 21.2498 | 60.0206 | 30.0002 | 92.3689 | 8.6106 | 59.9893 | 15.0001 | 92.357 | 26.6181 | 60.0359 | 30.0002 | 92.3556 | 12.0363 | 59.953 | 15.0001
92.3456 | 11.2654 | 60.0185 | 15.0001 | 92.3617 | 21.2498 | 60.0206 | 30.0002 | 92.3773 | 8.6106 | 59.9894 | 15.0001 | 92.3653 | 26.6181 | 60.0359 | 30.0002 | 92.3639 | 12.0377 | 59.9531 | 15.0001
92.3539 | 11.2658 | 60.0185 | 15.0001 | 92.37 | 21.2498 | 60.0206 | 30.0002 | 92.3856 | 8.6106 | 59.9894 | 15.0001 | 92.3737 | 26.6181 | 60.036 | 30.0002 | 92.3723 | 12.0377 | 59.9531 | 15.0001
92.3623 | 11.2658 | 60.0185 | 15.0001 | 92.3784 | 21.2498 | 60.0206 | 30.0002 | 92.3939 | 8.6106 | 59.9894 | 15.0001 | 92.382 | 26.6181 | 60.0361 | 30.0002 | 92.3806 | 12.0377 | 59.9532 | 15.0001
92.3706 | 11.2658 | 60.0186 | 15.0001 | 92.3867 | 21.2498 | 60.0207 | 30.0002 | 92.4023 | 8.6106 | 59.9894 | 15.0001 | 92.3903 | 26.6181 | 60.0361 | 30.0002 | 92.3889 | 12.0377 | 59.9533 | 15.0001
92.3789 | 11.2658 | 60.0186 | 15.0001 | 92.395 | 21.2498 | 60.0207 | 30.0002 | 92.4106 | 8.6106 | 59.9895 | 15.0001 | 92.3987 | 26.6181 | 60.0362 | 30.0002 | 92.3973 | 12.0422 | 59.9534 | 15.0001
92.3873 | 11.264 | 60.0186 | 15.0001 | 92.4034 | 21.2498 | 60.0207 | 30.0002 | 92.4189 | 8.6106 | 59.9895 | 15.0001 | 92.407 | 26.6181 | 60.0362 | 30.0002 | 92.4056 | 12.0422 | 59.9534 | 15.0001
92.3956 | 11.264 | 60.0186 | 15.0001 | 92.4117 | 21.2498 | 60.0207 | 30.0002 | 92.4273 | 8.6106 | 59.9895 | 15.0001 | 92.4153 | 26.6181 | 60.0363 | 30.0002 | 92.414 | 12.0417 | 59.9535 | 15.0001
92.4039 | 11.264 | 60.0186 | 15.0001 | 92.42 | 21.2497 | 60.0207 | 30.0002 | 92.4356 | 8.6106 | 59.9895 | 15.0001 | 92.4236 | 26.6181 | 60.0364 | 30.0002 | 92.4223 | 12.0417 | 59.9536 | 15.0001
92.4123 | 11.264 | 60.0186 | 15.0001 | 92.4283 | 21.2497 | 60.0207 | 30.0002 | 92.444 | 8.6106 | 59.9896 | 15.0001 | 92.432 | 26.6181 | 60.0364 | 30.0002 | 92.4307 | 12.0417 | 59.9537 | 15.0001
92.4206 | 11.264 | 60.0187 | 15.0001 | 92.4367 | 21.2497 | 60.0208 | 30.0002 | 92.4523 | 8.6106 | 59.9896 | 15.0001 | 92.4403 | 26.6181 | 60.0365 | 30.0002 | 92.439 | 12.0417 | 59.9537 | 15.0001
92.4289 | 11.264 | 60.0187 | 15.0001 | 92.445 | 21.2497 | 60.0208 | 30.0002 | 92.4606 | 8.6106 | 59.9896 | 15.0001 | 92.4486 | 26.6181 | 60.0365 | 30.0002 | 92.4473 | 12.0417 | 59.9538 | 15.0001
92.4373 | 11.2635 | 60.0187 | 15.0001 | 92.4533 | 21.4438 | 60.0208 | 30.0002 | 92.469 | 8.6106 | 59.9896 | 15.0001 | 92.457 | 26.6181 | 60.0366 | 30.0002 | 92.4557 | 12.0417 | 59.9539 | 15.0001
92.4456 | 11.2635 | 60.0187 | 15.0001 | 92.4617 | 21.4438 | 60.0208 | 30.0002 | 92.4773 | 8.6106 | 59.9897 | 15.0001 | 92.4653 | 26.6181 | 60.0366 | 30.0002 | 92.464 | 12.2139 | 59.954 | 15.0001
92.4539 | 11.2635 | 60.0187 | 15.0001 | 92.47 | 21.5225 | 60.0208 | 30.0002 | 92.4856 | 8.6106 | 59.9897 | 15.0001 | 92.4736 | 26.6181 | 60.0367 | 30.0002 | 92.4724 | 12.2139 | 59.954 | 15.0001
92.4623 | 11.2635 | 60.0187 | 15.0001 | 92.4783 | 21.5225 | 60.0208 | 30.0002 | 92.494 | 8.6106 | 59.9897 | 15.0001 | 92.4819 | 26.6181 | 60.0368 | 30.0002 | 92.4807 | 12.2132 | 59.9541 | 15.0001
92.4706 | 11.3656 | 60.0188 | 15.0001 | 92.4867 | 21.5225 | 60.0209 | 30.0002 | 92.5023 | 8.612 | 59.9897 | 15.0001 | 92.4903 | 26.6181 | 60.0368 | 30.0002 | 92.489 | 12.2132 | 59.9542 | 15.0001
92.4789 | 11.3656 | 60.0188 | 15.0001 | 92.495 | 21.5225 | 60.0209 | 30.0002 | 92.5106 | 8.612 | 59.9898 | 15.0001 | 92.4986 | 26.6181 | 60.0369 | 30.0002 | 92.4974 | 12.2126 | 59.9543 | 15.0001
92.4872 | 11.3656 | 60.0188 | 15.0001 | 92.5033 | 21.5225 | 60.0209 | 30.0002 | 92.519 | 8.6108 | 59.9898 | 15.0001 | 92.5069 | 26.6181 | 60.0369 | 30.0002 | 92.5057 | 12.2126 | 59.9543 | 15.0001
92.4956 | 11.3656 | 60.0188 | 15.0001 | 92.5117 | 21.5225 | 60.0209 | 30.0002 | 92.5273 | 8.6108 | 59.9898 | 15.0001 | 92.5153 | 26.6181 | 60.037 | 30.0002 | 92.5141 | 12.2126 | 59.9544 | 15.0001
92.5039 | 11.3656 | 60.0188 | 15.0001 | 92.52 | 21.5235 | 60.0209 | 30.0002 | 92.5356 | 8.6108 | 59.9898 | 15.0001 | 92.5236 | 26.6181 | 60.0371 | 30.0002 | 92.5224 | 12.2126 | 59.9545 | 15.0001
92.5122 | 11.3656 | 60.0188 | 15.0001 | 92.5283 | 21.5235 | 60.0209 | 30.0002 | 92.544 | 8.6108 | 59.9899 | 15.0001 | 92.5319 | 26.6181 | 60.0371 | 30.0002 | 92.5307 | 12.2126 | 59.9546 | 15.0001
92.5206 | 11.3656 | 60.0189 | 15.0001 | 92.5367 | 21.519 | 60.021 | 30.0002 | 92.5523 | 8.6108 | 59.9899 | 15.0001 | 92.5402 | 26.6181 | 60.0372 | 30.0002 | 92.5391 | 12.2126 | 59.9546 | 15.0001
92.5289 | 11.3656 | 60.0189 | 15.0001 | 92.545 | 21.519 | 60.021 | 30.0002 | 92.5606 | 8.6108 | 59.9899 | 15.0001 | 92.5486 | 26.6181 | 60.0372 | 30.0002 | 92.5474 | 12.2137 | 59.9547 | 15.0001
92.5372 | 11.3639 | 60.0189 | 15.0001 | 92.5533 | 21.5184 | 60.021 | 30.0002 | 92.569 | 8.6108 | 59.9899 | 15.0001 | 92.5569 | 26.6181 | 60.0373 | 30.0002 | 92.5558 | 12.2137 | 59.9548 | 15.0001
92.5456 | 11.3639 | 60.0189 | 15.0001 | 92.5616 | 21.5184 | 60.021 | 30.0002 | 92.5773 | 8.6108 | 59.99 | 15.0001 | 92.5652 | 26.6181 | 60.0373 | 30.0002 | 92.5641 | 12.2137 | 59.9549 | 15.0001
92.5539 | 11.3639 | 60.0189 | 15.0001 | 92.57 | 21.5184 | 60.021 | 30.0002 | 92.5856 | 8.6122 | 59.99 | 15.0001 | 92.5736 | 26.6202 | 60.0374 | 30.0002 | 92.5724 | 12.2137 | 59.9549 | 15.0001
92.5622 | 11.3639 | 60.0189 | 15.0001 | 92.5783 | 21.5184 | 60.021 | 30.0002 | 92.594 | 8.6122 | 59.99 | 15.0001 | 92.5819 | 26.6202 | 60.0375 | 30.0002 | 92.5808 | 12.2149 | 59.955 | 15.0001
92.5706 | 11.3639 | 60.019 | 15.0001 | 92.5866 | 21.5184 | 60.0211 | 30.0002 | 92.6023 | 8.6122 | 59.99 | 15.0001 | 92.5902 | 26.6202 | 60.0375 | 30.0002 | 92.5891 | 12.2149 | 59.9551 | 15.0001
92.5789 | 11.3639 | 60.019 | 15.0001 | 92.595 | 21.5184 | 60.0211 | 30.0002 | 92.6106 | 8.6122 | 59.99 | 15.0001 | 92.5985 | 26.6202 | 60.0376 | 30.0002 | 92.5975 | 12.2149 | 59.9552 | 15.0001
92.5872 | 11.3642 | 60.019 | 15.0001 | 92.6033 | 21.5184 | 60.0211 | 30.0002 | 92.619 | 8.6136 | 59.9901 | 15.0001 | 92.6069 | 26.6177 | 60.0376 | 30.0002 | 92.6058 | 12.2149 | 59.9552 | 15.0001
92.5955 | 11.3642 | 60.019 | 15.0001 | 92.6116 | 21.5184 | 60.0211 | 30.0002 | 92.6273 | 8.6136 | 59.9901 | 15.0001 | 92.6152 | 26.6177 | 60.0377 | 30.0002 | 92.6141 | 12.2151 | 59.9553 | 15.0001
92.6039 | 11.3642 | 60.019 | 15.0001 | 92.62 | 21.5184 | 60.0211 | 30.0002 | 92.6356 | 8.6136 | 59.9901 | 15.0001 | 92.6235 | 26.6177 | 60.0378 | 30.0002 | 92.6225 | 12.2151 | 59.9554 | 15.0001
92.6122 | 11.3642 | 60.019 | 15.0001 | 92.6283 | 21.5184 | 60.0211 | 30.0002 | 92.644 | 8.6136 | 59.9901 | 15.0001 | 92.6319 | 26.6177 | 60.0378 | 30.0002 | 92.6308 | 12.2151 | 59.9555 | 15.0001
92.6205 | 11.3642 | 60.0191 | 15.0001 | 92.6366 | 21.5184 | 60.0212 | 30.0002 | 92.6523 | 8.6136 | 59.9901 | 15.0001 | 92.6402 | 26.6177 | 60.0379 | 30.0002 | 92.6392 | 12.2151 | 59.9555 | 15.0001
92.6289 | 11.3642 | 60.0191 | 15.0001 | 92.645 | 21.5184 | 60.0212 | 30.0002 | 92.6606 | 8.6136 | 59.9901 | 15.0001 | 92.6485 | 26.6177 | 60.0379 | 30.0002 | 92.6475 | 12.2122 | 59.9556 | 15.0001
92.6372 | 11.3655 | 60.0191 | 15.0001 | 92.6533 | 21.5193 | 60.0212 | 30.0002 | 92.669 | 8.6136 | 59.9902 | 15.0001 | 92.6568 | 26.6177 | 60.038 | 30.0002 | 92.6558 | 12.2122 | 59.9557 | 15.0001
92.6455 | 11.3655 | 60.0191 | 15.0001 | 92.6616 | 21.5193 | 60.0212 | 30.0002 | 92.6773 | 8.6136 | 59.9902 | 15.0001 | 92.6652 | 26.6177 | 60.038 | 30.0002 | 92.6642 | 12.2122 | 59.9558 | 15.0001
92.6539 | 11.3655 | 60.0191 | 15.0001 | 92.6699 | 21.5187 | 60.0212 | 30.0002 | 92.6856 | 8.6136 | 59.9902 | 15.0001 | 92.6735 | 26.6177 | 60.0381 | 30.0002 | 92.6725 | 12.2122 | 59.9558 | 15.0001
92.6622 | 11.3655 | 60.0191 | 15.0001 | 92.6783 | 21.5187 | 60.0212 | 30.0002 | 92.694 | 8.6136 | 59.9902 | 15.0001 | 92.6818 | 26.6177 | 60.0382 | 30.0002 | 92.6809 | 12.2122 | 59.9559 | 15.0001
92.6705 | 11.3655 | 60.0192 | 15.0001 | 92.6866 | 21.5187 | 60.0213 | 30.0002 | 92.7023 | 8.613 | 59.9902 | 15.0001 | 92.6902 | 26.6177 | 60.0382 | 30.0002 | 92.6892 | 12.2122 | 59.956 | 15.0001
92.6789 | 11.3655 | 60.0192 | 15.0001 | 92.6949 | 21.5187 | 60.0213 | 30.0002 | 92.7106 | 8.613 | 59.9902 | 15.0001 | 92.6985 | 26.6177 | 60.0383 | 30.0002 | 92.6975 | 12.2122 | 59.9561 | 15.0001
92.6872 | 11.3644 | 60.0192 | 15.0001 | 92.7033 | 21.5214 | 60.0213 | 30.0002 | 92.719 | 8.613 | 59.9903 | 15.0001 | 92.7068 | 26.6177 | 60.0383 | 30.0002 | 92.7059 | 12.2122 | 59.9561 | 15.0001
92.6955 | 11.3644 | 60.0192 | 15.0001 | 92.7116 | 21.5214 | 60.0213 | 30.0002 | 92.7273 | 8.613 | 59.9903 | 15.0001 | 92.7151 | 26.6177 | 60.0384 | 30.0002 | 92.7142 | 12.2122 | 59.9562 | 15.0001
92.7039 | 11.3644 | 60.0192 | 15.0001 | 92.7199 | 21.5214 | 60.0213 | 30.0002 | 92.7357 | 8.613 | 59.9903 | 15.0001 | 92.7235 | 26.6177 | 60.0385 | 30.0002 | 92.7226 | 12.2122 | 59.9563 | 15.0001
92.7122 | 11.3644 | 60.0192 | 15.0001 | 92.7283 | 21.5214 | 60.0213 | 30.0002 | 92.744 | 8.613 | 59.9903 | 15.0001 | 92.7318 | 26.6177 | 60.0385 | 30.0002 | 92.7309 | 12.2122 | 59.9564 | 15.0001
92.7205 | 11.3644 | 60.0193 | 15.0001 | 92.7366 | 21.5214 | 60.0214 | 30.0002 | 92.7523 | 8.613 | 59.9903 | 15.0001 | 92.7401 | 26.6177 | 60.0386 | 30.0002 | 92.7392 | 12.2122 | 59.9564 | 15.0001
92.7288 | 11.3644 | 60.0193 | 15.0001 | 92.7449 | 21.5214 | 60.0214 | 30.0002 | 92.7607 | 8.613 | 59.9903 | 15.0001 | 92.7485 | 26.6177 | 60.0386 | 30.0002 | 92.7476 | 12.2122 | 59.9565 | 15.0001
92.7372 | 11.3644 | 60.0193 | 15.0001 | 92.7533 | 21.5267 | 60.0214 | 30.0002 | 92.769 | 8.6149 | 59.9904 | 15.0001 | 92.7568 | 26.6177 | 60.0387 | 30.0002 | 92.7559 | 12.2122 | 59.9566 | 15.0001
92.7455 | 11.3644 | 60.0193 | 15.0001 | 92.7616 | 21.5267 | 60.0214 | 30.0002 | 92.7773 | 8.6149 | 59.9904 | 15.0001 | 92.7651 | 26.6177 | 60.0387 | 30.0002 | 92.7643 | 12.2122 | 59.9567 | 15.0001
92.7538 | 11.3644 | 60.0193 | 15.0001 | 92.7699 | 21.5267 | 60.0214 | 30.0002 | 92.7857 | 8.6171 | 59.9904 | 15.0001 | 92.7734 | 26.6177 | 60.0388 | 30.0002 | 92.7726 | 12.2122 | 59.9567 | 15.0001
92.7622 | 11.3644 | 60.0193 | 15.0001 | 92.7783 | 21.5267 | 60.0214 | 30.0002 | 92.794 | 8.6171 | 59.9904 | 15.0001 | 92.7818 | 26.6177 | 60.0389 | 30.0002 | 92.7809 | 12.2177 | 59.9568 | 15.0001
92.7705 | 11.3658 | 60.0194 | 15.0001 | 92.7866 | 21.5258 | 60.0215 | 30.0002 | 92.8023 | 8.6171 | 59.9904 | 15.0001 | 92.7901 | 26.6177 | 60.0389 | 30.0002 | 92.7893 | 12.2177 | 59.9569 | 15.0001
92.7788 | 11.3658 | 60.0194 | 15.0001 | 92.7949 | 21.5258 | 60.0215 | 30.0002 | 92.8107 | 8.6171 | 59.9904 | 15.0001 | 92.7984 | 26.6177 | 60.039 | 30.0002 | 92.7976 | 12.2177 | 59.957 | 15.0001
92.7872 | 11.3658 | 60.0194 | 15.0001 | 92.8032 | 21.5258 | 60.0215 | 30.0002 | 92.819 | 8.6171 | 59.9905 | 15.0001 | 92.8068 | 26.6177 | 60.039 | 30.0002 | 92.806 | 12.2177 | 59.957 | 15.0001
92.7955 | 11.3658 | 60.0194 | 15.0001 | 92.8116 | 21.5258 | 60.0215 | 30.0002 | 92.8273 | 8.6171 | 59.9905 | 15.0001 | 92.8151 | 26.6177 | 60.039 | 30.0002 | 92.8143 | 12.2177 | 59.9571 | 15.0001
92.8038 | 11.3658 | 60.0194 | 15.0001 | 92.8199 | 21.5258 | 60.0215 | 30.0002 | 92.8357 | 8.6171 | 59.9905 | 15.0001 | 92.8234 | 26.6202 | 60.039 | 30.0002 | 92.8226 | 12.2177 | 59.9572 | 15.0001
92.8122 | 11.3658 | 60.0194 | 15.0001 | 92.8282 | 21.5258 | 60.0215 | 30.0002 | 92.844 | 8.6171 | 59.9905 | 15.0001 | 92.8317 | 26.6202 | 60.039 | 30.0002 | 92.831 | 12.2177 | 59.9573 | 15.0001
92.8205 | 11.3683 | 60.0195 | 15.0001 | 92.8366 | 21.5237 | 60.0216 | 30.0002 | 92.8523 | 8.6164 | 59.9905 | 15.0001 | 92.8401 | 26.7352 | 60.039 | 30.0002 | 92.8393 | 12.2177 | 59.9573 | 15.0001
92.8288 | 11.3683 | 60.0195 | 15.0001 | 92.8449 | 21.5237 | 60.0216 | 30.0002 | 92.8607 | 8.6164 | 59.9905 | 15.0001 | 92.8484 | 26.7352 | 60.039 | 30.0002 | 92.8477 | 12.2172 | 59.9574 | 15.0001
92.8371 | 11.3683 | 60.0195 | 15.0001 | 92.8532 | 21.5237 | 60.0216 | 30.0002 | 92.869 | 8.615 | 59.9906 | 15.0001 | 92.8567 | 26.7352 | 60.0391 | 30.0002 | 92.856 | 12.2172 | 59.9575 | 15.0001
92.8455 | 11.3683 | 60.0195 | 15.0001 | 92.8616 | 21.5237 | 60.0216 | 30.0002 | 92.8773 | 8.615 | 59.9906 | 15.0001 | 92.865 | 26.7352 | 60.0391 | 30.0002 | 92.8643 | 12.2166 | 59.9576 | 15.0001
92.8538 | 11.3683 | 60.0195 | 15.0001 | 92.8699 | 21.5233 | 60.0216 | 30.0002 | 92.8857 | 8.615 | 59.9906 | 15.0001 | 92.8734 | 26.7306 | 60.0391 | 30.0002 | 92.8727 | 12.2166 | 59.9576 | 15.0001
92.8621 | 11.3683 | 60.0195 | 15.0001 | 92.8782 | 21.5233 | 60.0216 | 30.0002 | 92.894 | 8.615 | 59.9906 | 15.0001 | 92.8817 | 26.7306 | 60.0391 | 30.0002 | 92.881 | 12.2157 | 59.9577 | 15.0001
92.8705 | 11.3683 | 60.0196 | 15.0001 | 92.8866 | 21.5233 | 60.0217 | 30.0002 | 92.9023 | 8.615 | 59.9906 | 15.0001 | 92.89 | 26.7306 | 60.0391 | 30.0002 | 92.8894 | 12.2157 | 59.9578 | 15.0001
92.8788 | 11.3683 | 60.0196 | 15.0001 | 92.8949 | 21.5233 | 60.0217 | 30.0002 | 92.9107 | 8.615 | 59.9906 | 15.0001 | 92.8984 | 26.7306 | 60.0391 | 30.0002 | 92.8977 | 12.2157 | 59.9579 | 15.0001
92.8871 | 11.3696 | 60.0196 | 15.0001 | 92.9032 | 21.5233 | 60.0217 | 30.0002 | 92.919 | 8.615 | 59.9907 | 15.0001 | 92.9067 | 26.7306 | 60.0391 | 30.0002 | 92.906 | 12.2157 | 59.9579 | 15.0001
92.8955 | 11.3696 | 60.0196 | 15.0001 | 92.9115 | 21.5233 | 60.0217 | 30.0002 | 92.9273 | 8.615 | 59.9907 | 15.0001 | 92.915 | 26.7306 | 60.0391 | 30.0002 | 92.9144 | 12.214 | 59.958 | 15.0001
92.9038 | 11.3696 | 60.0196 | 15.0001 | 92.9199 | 21.5233 | 60.0217 | 30.0002 | 92.9357 | 8.615 | 59.9907 | 15.0001 | 92.9233 | 26.816 | 60.0391 | 30.0002 | 92.9227 | 12.214 | 59.9581 | 15.0001
92.9121 | 11.3696 | 60.0196 | 15.0001 | 92.9282 | 21.5233 | 60.0217 | 30.0002 | 92.944 | 8.615 | 59.9907 | 15.0001 | 92.9317 | 26.816 | 60.0391 | 30.0002 | 92.9311 | 12.214 | 59.9582 | 15.0001
92.9205 | 11.3696 | 60.0197 | 15.0001 | 92.9365 | 21.5236 | 60.0218 | 30.0002 | 92.9523 | 8.615 | 59.9907 | 15.0001 | 92.94 | 26.816 | 60.0391 | 30.0002 | 92.9394 | 12.214 | 59.9582 | 15.0001
92.9288 | 11.3696 | 60.0197 | 15.0001 | 92.9449 | 21.5236 | 60.0218 | 30.0002 | 92.9607 | 8.615 | 59.9907 | 15.0001 | 92.9483 | 26.816 | 60.0391 | 30.0002 | 92.9477 | 12.2132 | 59.9583 | 15.0001
92.9371 | 11.3697 | 60.0197 | 15.0001 | 92.9532 | 21.5236 | 60.0218 | 30.0002 | 92.969 | 8.6137 | 59.9908 | 15.0001 | 92.9567 | 26.816 | 60.0392 | 30.0002 | 92.9561 | 12.2132 | 59.9584 | 15.0001
92.9455 | 11.3697 | 60.0197 | 15.0001 | 92.9615 | 21.5236 | 60.0218 | 30.0002 | 92.9773 | 8.6137 | 59.9908 | 15.0001 | 92.965 | 26.816 | 60.0392 | 30.0002 | 92.9644 | 12.2132 | 59.9585 | 15.0001
92.9538 | 11.3697 | 60.0197 | 15.0001 | 92.9699 | 21.5217 | 60.0218 | 30.0002 | 92.9857 | 8.6121 | 59.9908 | 15.0001 | 92.9733 | 26.816 | 60.0392 | 30.0002 | 92.9728 | 12.2132 | 59.9585 | 15.0001
92.9621 | 11.3697 | 60.0197 | 15.0001 | 92.9782 | 21.5217 | 60.0218 | 30.0002 | 92.994 | 8.6121 | 59.9908 | 15.0001 | 92.9816 | 26.816 | 60.0392 | 30.0002 | 92.9811 | 12.2132 | 59.9586 | 15.0001
92.9704 | 11.3699 | 60.0198 | 15.0001 | 92.9865 | 21.5217 | 60.0219 | 30.0002 | 93.0023 | 8.6121 | 59.9908 | 15.0001 | 92.99 | 26.816 | 60.0392 | 30.0002 | 92.9894 | 12.2132 | 59.9587 | 15.0001
92.9788 | 11.3699 | 60.0198 | 15.0001 | 92.9949 | 21.5217 | 60.0219 | 30.0002 | 93.0107 | 8.6121 | 59.9908 | 15.0001 | 92.9983 | 26.816 | 60.0392 | 30.0002 | 92.9978 | 12.2132 | 59.9588 | 15.0001
92.9871 | 11.3699 | 60.0198 | 15.0001 | 93.0032 | 21.5217 | 60.0219 | 30.0002 | 93.019 | 8.6121 | 59.9909 | 15.0001 | 93.0066 | 26.8148 | 60.0392 | 30.0002 | 93.0061 | 12.2132 | 59.9588 | 15.0001
92.9954 | 11.3699 | 60.0198 | 15.0001 | 93.0115 | 21.5217 | 60.0219 | 30.0002 | 93.0273 | 8.6121 | 59.9909 | 15.0001 | 93.0149 | 26.8148 | 60.0392 | 30.0002 | 93.0144 | 12.2132 | 59.9589 | 15.0001
93.0038 | 11.3699 | 60.0198 | 15.0001 | 93.0199 | 21.5217 | 60.0219 | 30.0002 | 93.0357 | 8.6121 | 59.9909 | 15.0001 | 93.0233 | 26.8148 | 60.0392 | 30.0002 | 93.0228 | 12.2132 | 59.959 | 15.0001
93.0121 | 11.3699 | 60.0198 | 15.0001 | 93.0282 | 21.5217 | 60.0219 | 30.0002 | 93.044 | 8.6121 | 59.9909 | 15.0001 | 93.0316 | 26.8148 | 60.0392 | 30.0002 | 93.0311 | 12.2132 | 59.9591 | 15.0001
93.0204 | 11.3699 | 60.0199 | 15.0001 | 93.0365 | 21.5217 | 60.022 | 30.0002 | 93.0524 | 8.6121 | 59.9909 | 15.0001 | 93.0399 | 26.8148 | 60.0392 | 30.0002 | 93.0395 | 12.2132 | 59.9591 | 15.0001
93.0288 | 11.3699 | 60.0199 | 15.0001 | 93.0448 | 21.5217 | 60.022 | 30.0002 | 93.0607 | 8.6121 | 59.9909 | 15.0001 | 93.0483 | 26.8148 | 60.0392 | 30.0002 | 93.0478 | 12.2123 | 59.9592 | 15.0001
93.0371 | 11.3699 | 60.0199 | 15.0001 | 93.0532 | 21.5221 | 60.022 | 30.0002 | 93.069 | 8.6135 | 59.991 | 15.0001 | 93.0566 | 26.8148 | 60.0393 | 30.0002 | 93.0561 | 12.2123 | 59.9593 | 15.0001
93.0454 | 11.3699 | 60.0199 | 15.0001 | 93.0615 | 21.5221 | 60.022 | 30.0002 | 93.0774 | 8.6135 | 59.991 | 15.0001 | 93.0649 | 26.8148 | 60.0393 | 30.0002 | 93.0645 | 12.2123 | 59.9594 | 15.0001
93.0538 | 11.3671 | 60.0199 | 15.0001 | 93.0698 | 21.5221 | 60.022 | 30.0002 | 93.0857 | 8.6135 | 59.991 | 15.0001 | 93.0732 | 26.8148 | 60.0393 | 30.0002 | 93.0728 | 12.2123 | 59.9594 | 15.0001
93.0621 | 11.3671 | 60.0199 | 15.0001 | 93.0782 | 21.5221 | 60.022 | 30.0002 | 93.094 | 8.6135 | 59.991 | 15.0001 | 93.0816 | 26.8148 | 60.0393 | 30.0002 | 93.0812 | 12.2123 | 59.9595 | 15.0001
93.0704 | 11.3671 | 60.02 | 15.0001 | 93.0865 | 21.5221 | 60.0221 | 30.0002 | 93.1024 | 8.7156 | 59.991 | 15.0001 | 93.0899 | 26.8101 | 60.0393 | 30.0002 | 93.0895 | 12.2123 | 59.9596 | 15.0001
93.0787 | 11.3671 | 60.02 | 15.0001 | 93.0948 | 21.5221 | 60.0221 | 30.0002 | 93.1107 | 8.7156 | 59.991 | 15.0001 | 93.0982 | 26.8101 | 60.0393 | 30.0002 | 93.0978 | 12.2125 | 59.9597 | 15.0001
93.0871 | 11.3671 | 60.02 | 15.0001 | 93.1032 | 21.5222 | 60.0221 | 30.0002 | 93.119 | 8.7156 | 59.9911 | 15.0001 | 93.1066 | 26.8101 | 60.0393 | 30.0002 | 93.1062 | 12.2125 | 59.9597 | 15.0001
93.0954 | 11.3671 | 60.02 | 15.0001 | 93.1115 | 21.5222 | 60.0221 | 30.0002 | 93.1274 | 8.7156 | 59.9911 | 15.0001 | 93.1149 | 26.8101 | 60.0393 | 30.0002 | 93.1145 | 12.2125 | 59.9598 | 15.0001
93.1037 | 11.3663 | 60.02 | 15.0001 | 93.1198 | 21.5923 | 60.0221 | 30.0002 | 93.1357 | 8.7156 | 59.9911 | 15.0001 | 93.1232 | 26.8101 | 60.0393 | 30.0002 | 93.1228 | 12.2125 | 59.9599 | 15.0001
93.1121 | 11.3663 | 60.02 | 15.0001 | 93.1282 | 21.5923 | 60.0221 | 30.0002 | 93.144 | 8.7156 | 59.9911 | 15.0001 | 93.1315 | 26.8101 | 60.0393 | 30.0002 | 93.1312 | 12.2125 | 59.96 | 15.0001
93.1204 | 11.3663 | 60.0201 | 15.0001 | 93.1365 | 21.5923 | 60.0222 | 30.0002 | 93.1524 | 8.7156 | 59.9911 | 15.0001 | 93.1399 | 26.8101 | 60.0393 | 30.0002 | 93.1395 | 12.2125 | 59.96 | 15.0001
93.1287 | 11.3663 | 60.0201 | 15.0001 | 93.1448 | 21.5923 | 60.0222 | 30.0002 | 93.1607 | 8.7156 | 59.9911 | 15.0001 | 93.1482 | 26.8101 | 60.0393 | 30.0002 | 93.1479 | 12.2125 | 59.9601 | 15.0001
93.1371 | 11.3663 | 60.0201 | 15.0001 | 93.1531 | 21.5923 | 60.0222 | 30.0002 | 93.169 | 8.7156 | 59.9912 | 15.0001 | 93.1565 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.1562 | 12.2125 | 59.9602 | 15.0001
93.1454 | 11.3663 | 60.0201 | 15.0001 | 93.1615 | 21.5923 | 60.0222 | 30.0002 | 93.1774 | 8.7156 | 59.9912 | 15.0001 | 93.1648 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.1645 | 12.2125 | 59.9602 | 15.0001
93.1537 | 11.3687 | 60.0201 | 15.0001 | 93.1698 | 21.5923 | 60.0222 | 30.0002 | 93.1857 | 8.7156 | 59.9912 | 15.0001 | 93.1732 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.1729 | 12.2125 | 59.9603 | 15.0001
93.1621 | 11.3687 | 60.0201 | 15.0001 | 93.1781 | 21.5923 | 60.0222 | 30.0002 | 93.194 | 8.7156 | 59.9912 | 15.0001 | 93.1815 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.1812 | 12.2079 | 59.9604 | 15.0001
93.1704 | 11.3687 | 60.0202 | 15.0001 | 93.1865 | 21.5923 | 60.0223 | 30.0002 | 93.2024 | 8.7156 | 59.9912 | 15.0001 | 93.1898 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.1895 | 12.2079 | 59.9604 | 15.0001
93.1787 | 11.3687 | 60.0202 | 15.0001 | 93.1948 | 21.5923 | 60.0223 | 30.0002 | 93.2107 | 8.7156 | 59.9912 | 15.0001 | 93.1982 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.1979 | 12.289 | 59.9605 | 15.0001
93.1871 | 11.3687 | 60.0202 | 15.0001 | 93.2031 | 21.5923 | 60.0223 | 30.0002 | 93.219 | 8.7156 | 59.9913 | 15.0001 | 93.2065 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.2062 | 12.289 | 59.9606 | 15.0001
93.1954 | 11.3687 | 60.0202 | 15.0001 | 93.2115 | 21.5923 | 60.0223 | 30.0002 | 93.2274 | 8.7156 | 59.9913 | 15.0001 | 93.2148 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.2146 | 12.289 | 59.9606 | 15.0001
93.2037 | 11.3687 | 60.0202 | 15.0001 | 93.2198 | 21.5923 | 60.0223 | 30.0002 | 93.2357 | 8.7151 | 59.9913 | 15.0001 | 93.2231 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.2229 | 12.289 | 59.9607 | 15.0001
93.212 | 11.3687 | 60.0202 | 15.0001 | 93.2281 | 21.5923 | 60.0223 | 30.0002 | 93.244 | 8.7151 | 59.9913 | 15.0001 | 93.2315 | 26.8101 | 60.0394 | 30.0002 | 93.2312 | 12.289 | 59.9608 | 15.0001
93.2204 | 11.3665 | 60.0203 | 15.0001 | 93.2364 | 21.5923 | 60.0224 | 30.0002 | 93.2524 | 8.7151 | 59.9913 | 15.0001 | 93.2398 | 26.8076 | 60.0394 | 30.0002 | 93.2396 | 12.289 | 59.9608 | 15.0001
93.2287 | 11.3665 | 60.0203 | 15.0001 | 93.2448 | 21.5923 | 60.0224 | 30.0002 | 93.2607 | 8.7151 | 59.9913 | 15.0001 | 93.2481 | 26.8076 | 60.0394 | 30.0002 | 93.2479 | 12.2865 | 59.9609 | 15.0001
93.237 | 11.3665 | 60.0203 | 15.0001 | 93.2531 | 21.5923 | 60.0224 | 30.0002 | 93.269 | 8.7151 | 59.9914 | 15.0001 | 93.2565 | 26.8069 | 60.0395 | 30.0002 | 93.2563 | 12.2865 | 59.961 | 15.0001
93.2454 | 11.3665 | 60.0203 | 15.0001 | 93.2614 | 21.5923 | 60.0224 | 30.0002 | 93.2774 | 8.7151 | 59.9914 | 15.0001 | 93.2648 | 26.8069 | 60.0395 | 30.0002 | 93.2646 | 12.2865 | 59.961 | 15.0001
93.2537 | 11.3679 | 60.0203 | 15.0001 | 93.2698 | 21.5923 | 60.0224 | 30.0002 | 93.2857 | 8.7151 | 59.9914 | 15.0001 | 93.2731 | 26.8069 | 60.0395 | 30.0002 | 93.2729 | 12.2865 | 59.9611 | 15.0001
93.262 | 11.3679 | 60.0203 | 15.0001 | 93.2781 | 21.5923 | 60.0224 | 30.0002 | 93.294 | 8.7151 | 59.9914 | 15.0001 | 93.2814 | 26.8069 | 60.0395 | 30.0002 | 93.2813 | 12.2871 | 59.9612 | 15.0001
93.2704 | 11.3656 | 60.0204 | 15.0001 | 93.2864 | 21.5923 | 60.0225 | 30.0002 | 93.3024 | 8.7151 | 59.9914 | 15.0001 | 93.2898 | 26.8069 | 60.0395 | 30.0002 | 93.2896 | 12.2871 | 59.9612 | 15.0001
93.2787 | 11.3656 | 60.0204 | 15.0001 | 93.2948 | 21.5923 | 60.0225 | 30.0002 | 93.3107 | 8.7151 | 59.9914 | 15.0001 | 93.2981 | 26.8069 | 60.0395 | 30.0002 | 93.2979 | 12.2871 | 59.9613 | 15.0001
93.287 | 11.3656 | 60.0204 | 15.0001 | 93.3031 | 21.593 | 60.0225 | 30.0002 | 93.319 | 8.7151 | 59.9915 | 15.0001 | 93.3064 | 26.8069 | 60.0395 | 30.0002 | 93.3063 | 12.2871 | 59.9614 | 15.0001
93.2954 | 11.3656 | 60.0204 | 15.0001 | 93.3114 | 21.593 | 60.0225 | 30.0002 | 93.3274 | 8.7151 | 59.9915 | 15.0001 | 93.3147 | 26.8069 | 60.0395 | 30.0002 | 93.3146 | 12.2871 | 59.9614 | 15.0001
93.3037 | 11.3656 | 60.0204 | 15.0001 | 93.3197 | 21.593 | 60.0225 | 30.0002 | 93.3357 | 8.7151 | 59.9915 | 15.0001 | 93.3231 | 26.8043 | 60.0395 | 30.0002 | 93.323 | 12.2871 | 59.9615 | 15.0001
93.312 | 11.3656 | 60.0204 | 15.0001 | 93.3281 | 21.593 | 60.0225 | 30.0002 | 93.3441 | 8.7151 | 59.9915 | 15.0001 | 93.3314 | 26.8043 | 60.0395 | 30.0002 | 93.3313 | 12.2913 | 59.9616 | 15.0001
93.3203 | 11.3656 | 60.0205 | 15.0001 | 93.3364 | 21.593 | 60.0226 | 30.0002 | 93.3524 | 8.7144 | 59.9915 | 15.0001 | 93.3397 | 26.8043 | 60.0395 | 30.0002 | 93.3396 | 12.2913 | 59.9616 | 15.0001
93.3287 | 11.3656 | 60.0205 | 15.0001 | 93.3447 | 21.593 | 60.0226 | 30.0002 | 93.3607 | 8.7144 | 59.9915 | 15.0001 | 93.3481 | 26.8043 | 60.0395 | 30.0002 | 93.348 | 12.2913 | 59.9617 | 15.0001
93.337 | 11.3656 | 60.0205 | 15.0001 | 93.3531 | 21.5952 | 60.0226 | 30.0002 | 93.3691 | 8.7149 | 59.9916 | 15.0001 | 93.3564 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.3563 | 12.2913 | 59.9618 | 15.0001
93.3453 | 11.3656 | 60.0205 | 15.0001 | 93.3614 | 21.5952 | 60.0226 | 30.0002 | 93.3774 | 8.7149 | 59.9916 | 15.0001 | 93.3647 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.3647 | 12.2913 | 59.9618 | 15.0001
93.3537 | 11.3648 | 60.0205 | 15.0001 | 93.3697 | 21.5966 | 60.0226 | 30.0002 | 93.3857 | 8.7149 | 59.9916 | 15.0001 | 93.373 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.373 | 12.2913 | 59.9619 | 15.0001
93.362 | 11.3648 | 60.0205 | 15.0001 | 93.3781 | 21.5966 | 60.0226 | 30.0002 | 93.3941 | 8.7149 | 59.9916 | 15.0001 | 93.3814 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.3813 | 12.2913 | 59.962 | 15.0001
93.3703 | 11.3648 | 60.0206 | 15.0001 | 93.3864 | 21.5966 | 60.0227 | 30.0002 | 93.4024 | 8.7149 | 59.9916 | 15.0001 | 93.3897 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.3897 | 12.2913 | 59.962 | 15.0001
93.3787 | 11.3648 | 60.0206 | 15.0001 | 93.3947 | 21.5966 | 60.0227 | 30.0002 | 93.4107 | 8.7149 | 59.9916 | 15.0001 | 93.398 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.398 | 12.2913 | 59.9621 | 15.0001
93.387 | 11.3655 | 60.0206 | 15.0001 | 93.403 | 21.5966 | 60.0227 | 30.0002 | 93.4191 | 8.7149 | 59.9917 | 15.0001 | 93.4064 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.4063 | 12.2913 | 59.9622 | 15.0001
93.3953 | 11.3655 | 60.0206 | 15.0001 | 93.4114 | 21.5966 | 60.0227 | 30.0002 | 93.4274 | 8.7149 | 59.9917 | 15.0001 | 93.4147 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.4147 | 12.2913 | 59.9622 | 15.0001
93.4037 | 11.3658 | 60.0206 | 15.0001 | 93.4197 | 21.5966 | 60.0227 | 30.0002 | 93.4357 | 8.7149 | 59.9917 | 15.0001 | 93.423 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.423 | 12.2913 | 59.9623 | 15.0001
93.412 | 11.3658 | 60.0206 | 15.0001 | 93.428 | 21.5966 | 60.0227 | 30.0002 | 93.4441 | 8.7149 | 59.9917 | 15.0001 | 93.4313 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.4314 | 12.2913 | 59.9624 | 15.0001
93.4203 | 11.4854 | 60.0207 | 15.0001 | 93.4364 | 21.5966 | 60.0228 | 30.0002 | 93.4524 | 8.7149 | 59.9917 | 15.0001 | 93.4397 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.4397 | 12.2913 | 59.9624 | 15.0001
93.4287 | 11.4854 | 60.0207 | 15.0001 | 93.4447 | 21.5966 | 60.0228 | 30.0002 | 93.4607 | 8.7149 | 59.9917 | 15.0001 | 93.448 | 26.8043 | 60.0396 | 30.0002 | 93.448 | 12.2913 | 59.9625 | 15.0001
93.437 | 11.4854 | 60.0207 | 15.0001 | 93.453 | 21.5966 | 60.0228 | 30.0002 | 93.4691 | 8.7149 | 59.9918 | 15.0001 | 93.4563 | 26.8043 | 60.0397 | 30.0002 | 93.4564 | 12.2913 | 59.9626 | 15.0001
93.4453 | 11.4854 | 60.0207 | 15.0001 | 93.4614 | 21.5966 | 60.0228 | 30.0002 | 93.4774 | 8.7149 | 59.9918 | 15.0001 | 93.4646 | 26.8043 | 60.0397 | 30.0002 | 93.4647 | 12.2913 | 59.9626 | 15.0001
93.4536 | 11.4865 | 60.0207 | 15.0001 | 93.4697 | 21.5966 | 60.0228 | 30.0002 | 93.4857 | 8.7141 | 59.9918 | 15.0001 | 93.473 | 26.8043 | 60.0397 | 30.0002 | 93.473 | 12.2913 | 59.9627 | 15.0001
93.462 | 11.4865 | 60.0207 | 15.0001 | 93.478 | 21.5966 | 60.0228 | 30.0002 | 93.4941 | 8.7141 | 59.9918 | 15.0001 | 93.4813 | 26.8043 | 60.0397 | 30.0002 | 93.4814 | 12.2913 | 59.9628 | 15.0001
93.4703 | 11.4865 | 60.0208 | 15.0001 | 93.4864 | 21.5966 | 60.0229 | 30.0002 | 93.5024 | 8.7145 | 59.9918 | 15.0001 | 93.4896 | 26.8043 | 60.0397 | 30.0002 | 93.4897 | 12.2913 | 59.9628 | 15.0001
93.4786 | 11.4865 | 60.0208 | 15.0001 | 93.4947 | 21.5966 | 60.0229 | 30.0002 | 93.5107 | 8.7145 | 59.9918 | 15.0001 | 93.498 | 26.8043 | 60.0397 | 30.0002 | 93.4981 | 12.2913 | 59.9629 | 15.0001
93.487 | 11.4865 | 60.0208 | 15.0001 | 93.503 | 21.5966 | 60.0229 | 30.0002 | 93.5191 | 8.7143 | 59.9919 | 15.0001 | 93.5063 | 26.8058 | 60.0397 | 30.0002 | 93.5064 | 12.2913 | 59.963 | 15.0001
93.4953 | 11.4865 | 60.0208 | 15.0001 | 93.5113 | 21.5966 | 60.0229 | 30.0002 | 93.5274 | 8.7143 | 59.9919 | 15.0001 | 93.5146 | 26.8058 | 60.0397 | 30.0002 | 93.5147 | 12.2913 | 59.963 | 15.0001
93.5036 | 11.4871 | 60.0208 | 15.0001 | 93.5197 | 21.5966 | 60.0229 | 30.0002 | 93.5357 | 8.7143 | 59.9919 | 15.0001 | 93.5229 | 26.8058 | 60.0397 | 30.0002 | 93.5231 | 12.2913 | 59.9631 | 15.0001
93.512 | 11.4871 | 60.0208 | 15.0001 | 93.528 | 21.5966 | 60.0229 | 30.0002 | 93.5441 | 8.7143 | 59.9919 | 15.0001 | 93.5313 | 26.8058 | 60.0397 | 30.0002 | 93.5314 | 12.2913 | 59.9632 | 15.0001
93.5203 | 11.4871 | 60.0209 | 15.0001 | 93.5363 | 21.5966 | 60.023 | 30.0002 | 93.5524 | 8.7143 | 59.9919 | 15.0001 | 93.5396 | 26.8054 | 60.0397 | 30.0002 | 93.5398 | 12.2913 | 59.9632 | 15.0001
93.5286 | 11.4871 | 60.0209 | 15.0001 | 93.5447 | 21.5966 | 60.023 | 30.0002 | 93.5607 | 8.7143 | 59.9919 | 15.0001 | 93.5479 | 26.8054 | 60.0397 | 30.0002 | 93.5481 | 12.2913 | 59.9633 | 15.0001
93.537 | 11.4871 | 60.0209 | 15.0001 | 93.553 | 21.593 | 60.023 | 30.0002 | 93.5691 | 8.7143 | 59.992 | 15.0001 | 93.5563 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.5564 | 12.2913 | 59.9634 | 15.0001
93.5453 | 11.4871 | 60.0209 | 15.0001 | 93.5613 | 21.593 | 60.023 | 30.0002 | 93.5774 | 8.7143 | 59.992 | 15.0001 | 93.5646 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.5648 | 12.2913 | 59.9634 | 15.0001
93.5536 | 11.4871 | 60.0209 | 15.0001 | 93.5697 | 21.593 | 60.023 | 30.0002 | 93.5857 | 8.7143 | 59.992 | 15.0001 | 93.5729 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.5731 | 12.2913 | 59.9635 | 15.0001
93.5619 | 11.4871 | 60.0209 | 15.0001 | 93.578 | 21.593 | 60.023 | 30.0002 | 93.5941 | 8.7143 | 59.992 | 15.0001 | 93.5812 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.5814 | 12.2913 | 59.9636 | 15.0001
93.5703 | 11.4871 | 60.021 | 15.0001 | 93.5863 | 21.593 | 60.0231 | 30.0002 | 93.6024 | 8.7143 | 59.9921 | 15.0001 | 93.5896 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.5898 | 12.2913 | 59.9636 | 15.0001
93.5786 | 11.4871 | 60.021 | 15.0001 | 93.5946 | 21.593 | 60.0231 | 30.0002 | 93.6107 | 8.7143 | 59.9921 | 15.0001 | 93.5979 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.5981 | 12.2913 | 59.9637 | 15.0001
93.5869 | 11.4875 | 60.021 | 15.0001 | 93.603 | 21.593 | 60.0231 | 30.0002 | 93.6191 | 8.7143 | 59.9921 | 15.0001 | 93.6062 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.6065 | 12.2913 | 59.9638 | 15.0001
93.5953 | 11.4875 | 60.021 | 15.0001 | 93.6113 | 21.593 | 60.0231 | 30.0002 | 93.6274 | 8.7143 | 59.9922 | 15.0001 | 93.6146 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.6148 | 12.2913 | 59.9638 | 15.0001
93.6036 | 11.6065 | 60.021 | 15.0001 | 93.6196 | 21.593 | 60.0231 | 30.0002 | 93.6357 | 8.7143 | 59.9922 | 15.0001 | 93.6229 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.6231 | 12.2913 | 59.9639 | 15.0001
93.6119 | 11.6065 | 60.0211 | 15.0001 | 93.628 | 21.593 | 60.0231 | 30.0002 | 93.6441 | 8.7143 | 59.9922 | 15.0001 | 93.6312 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.6315 | 12.2913 | 59.964 | 15.0001
93.6203 | 11.6065 | 60.0211 | 15.0001 | 93.6363 | 21.593 | 60.0232 | 30.0002 | 93.6524 | 8.7143 | 59.9923 | 15.0001 | 93.6395 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.6398 | 12.2913 | 59.964 | 15.0001
93.6286 | 11.6065 | 60.0211 | 15.0001 | 93.6446 | 21.593 | 60.0232 | 30.0002 | 93.6608 | 8.7143 | 59.9923 | 15.0001 | 93.6479 | 26.8054 | 60.0398 | 30.0002 | 93.6482 | 12.2932 | 59.9641 | 15.0001
93.6369 | 11.6065 | 60.0211 | 15.0001 | 93.653 | 21.593 | 60.0232 | 30.0002 | 93.6691 | 8.7136 | 59.9923 | 15.0001 | 93.6562 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.6565 | 12.2932 | 59.9642 | 15.0001
93.6453 | 11.6065 | 60.0212 | 15.0001 | 93.6613 | 21.593 | 60.0232 | 30.0002 | 93.6774 | 8.7136 | 59.9924 | 15.0001 | 93.6645 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.6648 | 12.2932 | 59.9642 | 15.0001
93.6536 | 11.6065 | 60.0212 | 15.0001 | 93.6696 | 21.593 | 60.0232 | 30.0002 | 93.6858 | 8.7136 | 59.9924 | 15.0001 | 93.6728 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.6732 | 12.2932 | 59.9643 | 15.0001
93.6619 | 11.6065 | 60.0212 | 15.0001 | 93.6779 | 21.593 | 60.0232 | 30.0002 | 93.6941 | 8.7136 | 59.9924 | 15.0001 | 93.6812 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.6815 | 12.2932 | 59.9644 | 15.0001
93.6703 | 11.6065 | 60.0212 | 15.0001 | 93.6863 | 21.593 | 60.0233 | 30.0002 | 93.7024 | 8.7136 | 59.9925 | 15.0001 | 93.6895 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.6898 | 12.2932 | 59.9644 | 15.0001
93.6786 | 11.6065 | 60.0213 | 15.0001 | 93.6946 | 21.593 | 60.0233 | 30.0002 | 93.7108 | 8.7136 | 59.9925 | 15.0001 | 93.6978 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.6982 | 12.2932 | 59.9645 | 15.0001
93.6869 | 11.6065 | 60.0213 | 15.0001 | 93.7029 | 21.593 | 60.0233 | 30.0002 | 93.7191 | 8.7129 | 59.9925 | 15.0001 | 93.7062 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.7065 | 12.2932 | 59.9646 | 15.0001
93.6952 | 11.6065 | 60.0213 | 15.0001 | 93.7113 | 21.593 | 60.0233 | 30.0002 | 93.7274 | 8.7129 | 59.9926 | 15.0001 | 93.7145 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.7149 | 12.2932 | 59.9646 | 15.0001
93.7036 | 11.6097 | 60.0213 | 15.0001 | 93.7196 | 21.593 | 60.0233 | 30.0002 | 93.7358 | 8.7129 | 59.9926 | 15.0001 | 93.7228 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.7232 | 12.2932 | 59.9647 | 15.0001
93.7119 | 11.6097 | 60.0214 | 15.0001 | 93.7279 | 21.593 | 60.0233 | 30.0002 | 93.7441 | 8.7129 | 59.9926 | 15.0001 | 93.7311 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.7315 | 12.2932 | 59.9648 | 15.0001
93.7202 | 11.6104 | 60.0214 | 15.0001 | 93.7363 | 21.593 | 60.0234 | 30.0002 | 93.7524 | 8.7129 | 59.9927 | 15.0001 | 93.7395 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.7399 | 12.2932 | 59.9648 | 15.0001
93.7286 | 11.6104 | 60.0214 | 15.0001 | 93.7446 | 21.593 | 60.0234 | 30.0002 | 93.7608 | 8.7129 | 59.9927 | 15.0001 | 93.7478 | 26.8054 | 60.0399 | 30.0002 | 93.7482 | 12.2932 | 59.9649 | 15.0001
93.7369 | 11.6098 | 60.0214 | 15.0001 | 93.7529 | 21.593 | 60.0234 | 30.0002 | 93.7691 | 8.713 | 59.9927 | 15.0001 | 93.7561 | 26.8054 | 60.04 | 30.0002 | 93.7565 | 12.2932 | 59.965 | 15.0001
93.7452 | 11.6098 | 60.0215 | 15.0001 | 93.7612 | 21.593 | 60.0234 | 30.0002 | 93.7774 | 8.713 | 59.9928 | 15.0001 | 93.7645 | 26.8054 | 60.04 | 30.0002 | 93.7649 | 12.2932 | 59.965 | 15.0001
93.7536 | 11.6098 | 60.0215 | 15.0001 | 93.7696 | 21.593 | 60.0234 | 30.0002 | 93.7858 | 8.713 | 59.9928 | 15.0001 | 93.7728 | 26.8037 | 60.04 | 30.0002 | 93.7732 | 12.2932 | 59.9651 | 15.0001
93.7619 | 11.6098 | 60.0215 | 15.0001 | 93.7779 | 21.593 | 60.0234 | 30.0002 | 93.7941 | 8.713 | 59.9928 | 15.0001 | 93.7811 | 26.8037 | 60.04 | 30.0002 | 93.7816 | 12.2932 | 59.9652 | 15.0001
93.7702 | 11.6099 | 60.0215 | 15.0001 | 93.7862 | 21.593 | 60.0235 | 30.0002 | 93.8024 | 8.9601 | 59.9929 | 15.0001 | 93.7894 | 26.8037 | 60.04 | 30.0002 | 93.7899 | 12.2932 | 59.9652 | 15.0001
93.7786 | 11.6099 | 60.0216 | 15.0001 | 93.7946 | 21.593 | 60.0235 | 30.0002 | 93.8108 | 8.9601 | 59.9929 | 15.0001 | 93.7978 | 26.8037 | 60.04 | 30.0002 | 93.7982 | 12.2932 | 59.9653 | 15.0001
93.7869 | 11.6099 | 60.0216 | 15.0001 | 93.8029 | 21.593 | 60.0235 | 30.0002 | 93.8191 | 8.9601 | 59.9929 | 15.0001 | 93.8061 | 26.9238 | 60.04 | 30.0002 | 93.8066 | 12.2932 | 59.9654 | 15.0001
93.7952 | 11.6099 | 60.0216 | 15.0001 | 93.8112 | 21.593 | 60.0235 | 30.0002 | 93.8274 | 8.9601 | 59.993 | 15.0001 | 93.8144 | 26.9238 | 60.0401 | 30.0002 | 93.8149 | 12.2932 | 59.9654 | 15.0001
93.8035 | 11.6099 | 60.0216 | 15.0001 | 93.8196 | 21.593 | 60.0235 | 30.0002 | 93.8358 | 8.9601 | 59.993 | 15.0001 | 93.8227 | 26.9238 | 60.0401 | 30.0002 | 93.8233 | 12.2932 | 59.9655 | 15.0001
93.8119 | 11.6099 | 60.0217 | 15.0001 | 93.8279 | 21.593 | 60.0235 | 30.0002 | 93.8441 | 8.9601 | 59.993 | 15.0001 | 93.8311 | 26.9238 | 60.0401 | 30.0002 | 93.8316 | 12.2932 | 59.9656 | 15.0001
93.8202 | 11.6088 | 60.0217 | 15.0001 | 93.8362 | 21.593 | 60.0236 | 30.0002 | 93.8524 | 8.9601 | 59.9931 | 15.0001 | 93.8394 | 26.9238 | 60.0402 | 30.0002 | 93.8399 | 12.2932 | 59.9656 | 15.0001
93.8285 | 11.6088 | 60.0217 | 15.0001 | 93.8446 | 21.593 | 60.0236 | 30.0002 | 93.8608 | 8.9601 | 59.9931 | 15.0001 | 93.8477 | 26.9238 | 60.0402 | 30.0002 | 93.8483 | 12.2924 | 59.9657 | 15.0001
93.8369 | 11.6088 | 60.0217 | 15.0001 | 93.8529 | 21.593 | 60.0236 | 30.0002 | 93.8691 | 8.9601 | 59.9931 | 15.0001 | 93.8561 | 26.9238 | 60.0402 | 30.0002 | 93.8566 | 12.2924 | 59.9658 | 15.0001
93.8452 | 11.6088 | 60.0218 | 15.0001 | 93.8612 | 21.593 | 60.0236 | 30.0002 | 93.8774 | 8.9601 | 59.9932 | 15.0001 | 93.8644 | 26.9238 | 60.0403 | 30.0002 | 93.8649 | 12.2924 | 59.9658 | 15.0001
93.8535 | 11.6083 | 60.0218 | 15.0001 | 93.8695 | 21.593 | 60.0236 | 30.0002 | 93.8858 | 8.9601 | 59.9932 | 15.0001 | 93.8727 | 26.9238 | 60.0403 | 30.0002 | 93.8733 | 12.2924 | 59.9659 | 15.0001
93.8619 | 11.6083 | 60.0218 | 15.0001 | 93.8779 | 21.593 | 60.0236 | 30.0002 | 93.8941 | 8.9601 | 59.9932 | 15.0001 | 93.881 | 26.9238 | 60.0403 | 30.0002 | 93.8816 | 12.2924 | 59.966 | 15.0001
93.8702 | 11.6083 | 60.0218 | 15.0001 | 93.8862 | 21.593 | 60.0237 | 30.0002 | 93.9024 | 8.9601 | 59.9933 | 15.0001 | 93.8894 | 26.9238 | 60.0404 | 30.0002 | 93.89 | 12.2924 | 59.966 | 15.0001
93.8785 | 11.6083 | 60.0219 | 15.0001 | 93.8945 | 21.593 | 60.0237 | 30.0002 | 93.9108 | 8.9601 | 59.9933 | 15.0001 | 93.8977 | 26.9238 | 60.0404 | 30.0002 | 93.8983 | 12.2922 | 59.9661 | 15.0001
93.8869 | 11.608 | 60.0219 | 15.0001 | 93.9029 | 21.593 | 60.0237 | 30.0002 | 93.9191 | 8.9601 | 59.9933 | 15.0001 | 93.906 | 26.9238 | 60.0404 | 30.0002 | 93.9066 | 12.2922 | 59.9662 | 15.0001
93.8952 | 11.608 | 60.0219 | 15.0001 | 93.9112 | 21.593 | 60.0237 | 30.0002 | 93.9274 | 8.9601 | 59.9934 | 15.0001 | 93.9144 | 26.9238 | 60.0405 | 30.0002 | 93.915 | 12.2922 | 59.9662 | 15.0001
93.9035 | 11.608 | 60.0219 | 15.0001 | 93.9195 | 21.593 | 60.0237 | 30.0002 | 93.9358 | 8.9601 | 59.9934 | 15.0001 | 93.9227 | 26.9238 | 60.0405 | 30.0002 | 93.9233 | 12.2922 | 59.9663 | 15.0001
93.9119 | 11.608 | 60.022 | 15.0001 | 93.9279 | 21.593 | 60.0237 | 30.0002 | 93.9441 | 8.9601 | 59.9934 | 15.0001 | 93.931 | 26.9238 | 60.0405 | 30.0002 | 93.9317 | 12.2922 | 59.9664 | 15.0001
93.9202 | 11.6086 | 60.022 | 15.0001 | 93.9362 | 21.6794 | 60.0238 | 30.0002 | 93.9524 | 8.9601 | 59.9935 | 15.0001 | 93.9393 | 26.9238 | 60.0406 | 30.0002 | 93.94 | 12.2922 | 59.9664 | 15.0001
93.9285 | 11.6086 | 60.022 | 15.0001 | 93.9445 | 21.6794 | 60.0238 | 30.0002 | 93.9608 | 8.9601 | 59.9935 | 15.0001 | 93.9477 | 26.9238 | 60.0406 | 30.0002 | 93.9483 | 12.2922 | 59.9665 | 15.0001
93.9368 | 11.6086 | 60.022 | 15.0001 | 93.9528 | 21.6794 | 60.0238 | 30.0002 | 93.9691 | 8.9601 | 59.9935 | 15.0001 | 93.956 | 26.9238 | 60.0406 | 30.0002 | 93.9567 | 12.2922 | 59.9666 | 15.0001
93.9452 | 11.6086 | 60.0221 | 15.0001 | 93.9612 | 21.6794 | 60.0238 | 30.0002 | 93.9775 | 8.9601 | 59.9936 | 15.0001 | 93.9643 | 26.9238 | 60.0407 | 30.0002 | 93.965 | 12.2922 | 59.9666 | 15.0001
93.9535 | 11.6086 | 60.0221 | 15.0001 | 93.9695 | 21.6794 | 60.0238 | 30.0002 | 93.9858 | 8.9601 | 59.9936 | 15.0001 | 93.9726 | 26.9238 | 60.0407 | 30.0002 | 93.9733 | 12.2922 | 59.9667 | 15.0001
93.9618 | 11.6086 | 60.0221 | 15.0001 | 93.9778 | 21.6794 | 60.0238 | 30.0002 | 93.9941 | 8.9601 | 59.9936 | 15.0001 | 93.981 | 26.9238 | 60.0407 | 30.0002 | 93.9817 | 12.2922 | 59.9668 | 15.0001
93.9702 | 11.6102 | 60.0221 | 15.0001 | 93.9862 | 21.6794 | 60.0239 | 30.0002 | 94.0025 | 8.9601 | 59.9937 | 15.0001 | 93.9893 | 26.9238 | 60.0408 | 30.0002 | 93.99 | 12.2922 | 59.9668 | 15.0001
93.9785 | 11.6102 | 60.0222 | 15.0001 | 93.9945 | 21.6794 | 60.0239 | 30.0002 | 94.0108 | 8.9601 | 59.9937 | 15.0001 | 93.9976 | 26.9238 | 60.0408 | 30.0002 | 93.9984 | 12.2922 | 59.9669 | 15.0001
93.9868 | 11.6101 | 60.0222 | 15.0001 | 94.0028 | 21.6794 | 60.0239 | 30.0002 | 94.0191 | 8.9601 | 59.9937 | 15.0001 | 94.006 | 26.9238 | 60.0408 | 30.0002 | 94.0067 | 12.2922 | 59.967 | 15.0001
93.9952 | 11.6101 | 60.0222 | 15.0001 | 94.0112 | 21.6794 | 60.0239 | 30.0002 | 94.0275 | 8.9601 | 59.9938 | 15.0001 | 94.0143 | 26.9238 | 60.0409 | 30.0002 | 94.015 | 12.2922 | 59.967 | 15.0001
94.0035 | 11.6101 | 60.0222 | 15.0001 | 94.0195 | 21.6794 | 60.0239 | 30.0002 | 94.0358 | 8.9601 | 59.9938 | 15.0001 | 94.0226 | 26.9238 | 60.0409 | 30.0002 | 94.0234 | 12.2922 | 59.9671 | 15.0001
94.0118 | 11.6101 | 60.0223 | 15.0001 | 94.0278 | 21.6794 | 60.0239 | 30.0002 | 94.0441 | 8.9601 | 59.9938 | 15.0001 | 94.0309 | 26.9238 | 60.0409 | 30.0002 | 94.0317 | 12.2922 | 59.9672 | 15.0001
94.0202 | 11.6101 | 60.0223 | 15.0001 | 94.0361 | 21.6794 | 60.024 | 30.0002 | 94.0525 | 8.9601 | 59.9939 | 15.0001 | 94.0393 | 26.9238 | 60.041 | 30.0002 | 94.04 | 12.2922 | 59.9672 | 15.0001
94.0285 | 11.6101 | 60.0223 | 15.0001 | 94.0445 | 21.6794 | 60.024 | 30.0002 | 94.0608 | 8.9601 | 59.9939 | 15.0001 | 94.0476 | 26.9238 | 60.041 | 30.0002 | 94.0484 | 12.292 | 59.9673 | 15.0001
94.0368 | 11.6101 | 60.0223 | 15.0001 | 94.0528 | 21.6794 | 60.024 | 30.0002 | 94.0691 | 8.9606 | 59.9939 | 15.0001 | 94.0559 | 26.9238 | 60.041 | 30.0002 | 94.0567 | 12.292 | 59.9674 | 15.0001
94.0451 | 11.6101 | 60.0224 | 15.0001 | 94.0611 | 21.6794 | 60.024 | 30.0002 | 94.0775 | 8.9606 | 59.994 | 15.0001 | 94.0643 | 26.9238 | 60.0411 | 30.0002 | 94.0651 | 12.292 | 59.9674 | 15.0001
94.0535 | 11.7212 | 60.0224 | 15.0001 | 94.0695 | 21.6794 | 60.0241 | 30.0002 | 94.0858 | 8.9593 | 59.994 | 15.0001 | 94.0726 | 26.9238 | 60.0411 | 30.0002 | 94.0734 | 12.292 | 59.9675 | 15.0001
94.0618 | 11.7212 | 60.0224 | 15.0001 | 94.0778 | 21.6794 | 60.0241 | 30.0002 | 94.0941 | 8.9593 | 59.994 | 15.0001 | 94.0809 | 26.9238 | 60.0411 | 30.0002 | 94.0817 | 12.292 | 59.9676 | 15.0001
94.0701 | 11.7185 | 60.0224 | 15.0001 | 94.0861 | 21.6839 | 60.0242 | 30.0002 | 94.1025 | 8.9593 | 59.9941 | 15.0001 | 94.0892 | 26.9238 | 60.0412 | 30.0002 | 94.0901 | 12.292 | 59.9676 | 15.0001
94.0785 | 11.7185 | 60.0225 | 15.0001 | 94.0945 | 21.6839 | 60.0242 | 30.0002 | 94.1108 | 8.9593 | 59.9941 | 15.0001 | 94.0976 | 26.9238 | 60.0412 | 30.0002 | 94.0984 | 12.292 | 59.9677 | 15.0001
94.0868 | 11.7185 | 60.0225 | 15.0001 | 94.1028 | 21.6839 | 60.0243 | 30.0002 | 94.1191 | 8.9593 | 59.9941 | 15.0001 | 94.1059 | 26.9238 | 60.0412 | 30.0002 | 94.1067 | 12.292 | 59.9678 | 15.0001
94.0951 | 11.7185 | 60.0225 | 15.0001 | 94.1111 | 21.6839 | 60.0243 | 30.0002 | 94.1275 | 8.9593 | 59.9942 | 15.0001 | 94.1142 | 26.9238 | 60.0413 | 30.0002 | 94.1151 | 12.2926 | 59.9678 | 15.0001
94.1035 | 11.7181 | 60.0225 | 15.0001 | 94.1195 | 21.6839 | 60.0244 | 30.0002 | 94.1358 | 8.9598 | 59.9942 | 15.0001 | 94.1225 | 26.9238 | 60.0413 | 30.0002 | 94.1234 | 12.2926 | 59.9679 | 15.0001
94.1118 | 11.7181 | 60.0226 | 15.0001 | 94.1278 | 21.6839 | 60.0244 | 30.0002 | 94.1441 | 8.9598 | 59.9942 | 15.0001 | 94.1309 | 26.9238 | 60.0413 | 30.0002 | 94.1318 | 12.2934 | 59.968 | 15.0001
94.1201 | 11.7181 | 60.0226 | 15.0001 | 94.1361 | 21.6842 | 60.0245 | 30.0002 | 94.1525 | 8.9598 | 59.9943 | 15.0001 | 94.1392 | 26.9238 | 60.0414 | 30.0002 | 94.1401 | 12.2934 | 59.968 | 15.0001
94.1285 | 11.7181 | 60.0226 | 15.0001 | 94.1444 | 21.6842 | 60.0245 | 30.0002 | 94.1608 | 8.9598 | 59.9943 | 15.0001 | 94.1475 | 26.9238 | 60.0414 | 30.0002 | 94.1484 | 12.2934 | 59.9681 | 15.0001
94.1368 | 11.7181 | 60.0226 | 15.0001 | 94.1528 | 21.687 | 60.0246 | 30.0002 | 94.1691 | 8.9598 | 59.9943 | 15.0001 | 94.1559 | 26.9238 | 60.0414 | 30.0002 | 94.1568 | 12.2934 | 59.9681 | 15.0001
94.1451 | 11.7181 | 60.0227 | 15.0001 | 94.1611 | 21.687 | 60.0246 | 30.0002 | 94.1775 | 8.9598 | 59.9944 | 15.0001 | 94.1642 | 26.9238 | 60.0415 | 30.0002 | 94.1651 | 12.2934 | 59.9682 | 15.0001
94.1535 | 11.7184 | 60.0227 | 15.0001 | 94.1694 | 21.687 | 60.0247 | 30.0002 | 94.1858 | 8.9598 | 59.9944 | 15.0001 | 94.1725 | 26.9243 | 60.0415 | 30.0002 | 94.1734 | 12.2934 | 59.9683 | 15.0001
94.1618 | 11.7184 | 60.0227 | 15.0001 | 94.1778 | 21.687 | 60.0247 | 30.0002 | 94.1941 | 8.9598 | 59.9944 | 15.0001 | 94.1808 | 26.9243 | 60.0415 | 30.0002 | 94.1818 | 12.2934 | 59.9683 | 15.0001
94.1701 | 11.7184 | 60.0227 | 15.0001 | 94.1861 | 21.687 | 60.0248 | 30.0002 | 94.2025 | 8.9598 | 59.9945 | 15.0001 | 94.1892 | 26.9243 | 60.0416 | 30.0002 | 94.1901 | 12.2934 | 59.9684 | 15.0001
94.1784 | 11.7184 | 60.0228 | 15.0001 | 94.1944 | 21.687 | 60.0248 | 30.0002 | 94.2108 | 8.9598 | 59.9945 | 15.0001 | 94.1975 | 26.9243 | 60.0416 | 30.0002 | 94.1985 | 12.2934 | 59.9684 | 15.0001
94.1868 | 11.7184 | 60.0228 | 15.0001 | 94.2028 | 21.687 | 60.0249 | 30.0002 | 94.2191 | 8.9598 | 59.9945 | 15.0001 | 94.2058 | 26.9243 | 60.0416 | 30.0002 | 94.2068 | 12.2934 | 59.9685 | 15.0001
94.1951 | 11.7184 | 60.0228 | 15.0001 | 94.2111 | 21.687 | 60.0249 | 30.0002 | 94.2275 | 8.9598 | 59.9946 | 15.0001 | 94.2142 | 26.9243 | 60.0417 | 30.0002 | 94.2151 | 12.2934 | 59.9686 | 15.0001
94.2034 | 11.7184 | 60.0228 | 15.0001 | 94.2194 | 21.687 | 60.025 | 30.0002 | 94.2358 | 8.9598 | 59.9946 | 15.0001 | 94.2225 | 26.9213 | 60.0417 | 30.0002 | 94.2235 | 12.2934 | 59.9686 | 15.0001
94.2118 | 11.7184 | 60.0229 | 15.0001 | 94.2277 | 21.687 | 60.025 | 30.0002 | 94.2441 | 8.9598 | 59.9946 | 15.0001 | 94.2308 | 26.9213 | 60.0417 | 30.0002 | 94.2318 | 12.2934 | 59.9687 | 15.0001
94.2201 | 11.7184 | 60.0229 | 15.0001 | 94.2361 | 21.687 | 60.0251 | 30.0002 | 94.2525 | 8.9598 | 59.9947 | 15.0001 | 94.2391 | 26.9213 | 60.0418 | 30.0002 | 94.2401 | 12.2934 | 59.9687 | 15.0001
94.2284 | 11.7184 | 60.0229 | 15.0001 | 94.2444 | 21.687 | 60.0251 | 30.0002 | 94.2608 | 8.9598 | 59.9947 | 15.0001 | 94.2475 | 26.9213 | 60.0418 | 30.0002 | 94.2485 | 12.2934 | 59.9688 | 15.0001
94.2368 | 11.7184 | 60.0229 | 15.0001 | 94.2527 | 21.6872 | 60.0252 | 30.0002 | 94.2692 | 8.9598 | 59.9947 | 15.0001 | 94.2558 | 26.9277 | 60.0418 | 30.0002 | 94.2568 | 12.2934 | 59.9688 | 15.0001
94.2451 | 11.7184 | 60.023 | 15.0001 | 94.2611 | 21.6872 | 60.0252 | 30.0002 | 94.2775 | 8.9598 | 59.9948 | 15.0001 | 94.2641 | 26.9277 | 60.0419 | 30.0002 | 94.2652 | 12.2934 | 59.9689 | 15.0001
94.2534 | 11.7184 | 60.023 | 15.0001 | 94.2694 | 21.6872 | 60.0253 | 30.0002 | 94.2858 | 8.9598 | 59.9948 | 15.0001 | 94.2725 | 26.9832 | 60.0419 | 30.0002 | 94.2735 | 12.2934 | 59.969 | 15.0001
94.2617 | 11.7184 | 60.023 | 15.0001 | 94.2777 | 21.6872 | 60.0253 | 30.0002 | 94.2942 | 8.9598 | 59.9948 | 15.0001 | 94.2808 | 26.9832 | 60.0419 | 30.0002 | 94.2818 | 12.2934 | 59.969 | 15.0001
94.2701 | 11.7184 | 60.023 | 15.0001 | 94.2861 | 21.6872 | 60.0254 | 30.0002 | 94.3025 | 8.9598 | 59.9949 | 15.0001 | 94.2891 | 26.9832 | 60.042 | 30.0002 | 94.2902 | 12.2934 | 59.9691 | 15.0001
94.2784 | 11.7184 | 60.0231 | 15.0001 | 94.2944 | 21.6872 | 60.0254 | 30.0002 | 94.3108 | 8.9598 | 59.9949 | 15.0001 | 94.2974 | 26.9832 | 60.042 | 30.0002 | 94.2985 | 12.2934 | 59.9691 | 15.0001
94.2867 | 11.7184 | 60.0231 | 15.0001 | 94.3027 | 21.6872 | 60.0255 | 30.0002 | 94.3192 | 8.9598 | 59.9949 | 15.0001 | 94.3058 | 26.9832 | 60.042 | 30.0002 | 94.3068 | 12.2934 | 59.9692 | 15.0001
94.2951 | 11.7184 | 60.0231 | 15.0001 | 94.311 | 21.6872 | 60.0255 | 30.0002 | 94.3275 | 8.9598 | 59.995 | 15.0001 | 94.3141 | 26.9832 | 60.0421 | 30.0002 | 94.3152 | 12.2934 | 59.9693 | 15.0001
94.3034 | 11.7184 | 60.0231 | 15.0001 | 94.3194 | 21.7701 | 60.0256 | 30.0002 | 94.3358 | 8.9598 | 59.995 | 15.0001 | 94.3224 | 26.9832 | 60.0421 | 30.0002 | 94.3235 | 12.2934 | 59.9693 | 15.0001
94.3117 | 11.7184 | 60.0232 | 15.0001 | 94.3277 | 21.7701 | 60.0256 | 30.0002 | 94.3442 | 8.9598 | 59.995 | 15.0001 | 94.3307 | 26.9832 | 60.0421 | 30.0002 | 94.3319 | 12.2934 | 59.9694 | 15.0001
94.3201 | 11.7184 | 60.0232 | 15.0001 | 94.336 | 21.7701 | 60.0257 | 30.0002 | 94.3525 | 8.9598 | 59.9951 | 15.0001 | 94.3391 | 26.9832 | 60.0422 | 30.0002 | 94.3402 | 12.2934 | 59.9694 | 15.0001
94.3284 | 11.7184 | 60.0232 | 15.0001 | 94.3444 | 21.7701 | 60.0257 | 30.0002 | 94.3608 | 8.9598 | 59.9951 | 15.0001 | 94.3474 | 26.9832 | 60.0422 | 30.0002 | 94.3485 | 12.2934 | 59.9695 | 15.0001
94.3367 | 11.7184 | 60.0232 | 15.0001 | 94.3527 | 21.7716 | 60.0258 | 30.0002 | 94.3692 | 8.9598 | 59.9951 | 15.0001 | 94.3557 | 26.9797 | 60.0422 | 30.0002 | 94.3569 | 12.2934 | 59.9695 | 15.0001
94.345 | 11.7184 | 60.0233 | 15.0001 | 94.361 | 21.7716 | 60.0258 | 30.0002 | 94.3775 | 8.9598 | 59.9952 | 15.0001 | 94.3641 | 26.9797 | 60.0423 | 30.0002 | 94.3652 | 12.2934 | 59.9696 | 15.0001
94.3534 | 11.7184 | 60.0233 | 15.0001 | 94.3694 | 21.7716 | 60.0259 | 30.0002 | 94.3858 | 8.9598 | 59.9952 | 15.0001 | 94.3724 | 26.9797 | 60.0423 | 30.0002 | 94.3735 | 12.2934 | 59.9697 | 15.0001
94.3617 | 11.7184 | 60.0233 | 15.0001 | 94.3777 | 21.7716 | 60.0259 | 30.0002 | 94.3942 | 8.9598 | 59.9952 | 15.0001 | 94.3807 | 26.9797 | 60.0423 | 30.0002 | 94.3819 | 12.2942 | 59.9697 | 15.0001
94.37 | 11.7184 | 60.0233 | 15.0001 | 94.386 | 21.7716 | 60.026 | 30.0002 | 94.4025 | 8.9598 | 59.9953 | 15.0001 | 94.389 | 26.9797 | 60.0424 | 30.0002 | 94.3902 | 12.2942 | 59.9698 | 15.0001
94.3784 | 11.7184 | 60.0234 | 15.0001 | 94.3943 | 21.7716 | 60.026 | 30.0002 | 94.4108 | 8.9598 | 59.9953 | 15.0001 | 94.3974 | 26.9797 | 60.0424 | 30.0002 | 94.3986 | 12.2942 | 59.9698 | 15.0001
94.3867 | 11.7174 | 60.0234 | 15.0001 | 94.4027 | 21.7716 | 60.0261 | 30.0002 | 94.4192 | 8.9598 | 59.9953 | 15.0001 | 94.4057 | 26.9783 | 60.0424 | 30.0002 | 94.4069 | 12.2942 | 59.9699 | 15.0001
94.395 | 11.7174 | 60.0234 | 15.0001 | 94.411 | 21.7716 | 60.0261 | 30.0002 | 94.4275 | 8.9598 | 59.9954 | 15.0001 | 94.414 | 26.9783 | 60.0425 | 30.0002 | 94.4152 | 12.3911 | 59.97 | 15.0001
94.4034 | 11.7174 | 60.0234 | 15.0001 | 94.4193 | 21.7716 | 60.0262 | 30.0002 | 94.4358 | 8.9598 | 59.9954 | 15.0001 | 94.4224 | 26.9783 | 60.0425 | 30.0002 | 94.4236 | 12.3911 | 59.97 | 15.0001
94.4117 | 11.7174 | 60.0235 | 15.0001 | 94.4277 | 21.7716 | 60.0262 | 30.0002 | 94.4442 | 8.9598 | 59.9954 | 15.0001 | 94.4307 | 26.9783 | 60.0425 | 30.0002 | 94.4319 | 12.3911 | 59.9701 | 15.0001
94.42 | 11.7174 | 60.0235 | 15.0001 | 94.436 | 21.7702 | 60.0263 | 30.0002 | 94.4525 | 8.9598 | 59.9955 | 15.0001 | 94.439 | 26.9783 | 60.0426 | 30.0002 | 94.4402 | 12.3911 | 59.9701 | 15.0001
94.4283 | 11.7174 | 60.0235 | 15.0001 | 94.4443 | 21.7702 | 60.0263 | 30.0002 | 94.4608 | 8.9598 | 59.9955 | 15.0001 | 94.4473 | 26.9783 | 60.0426 | 30.0002 | 94.4486 | 12.3911 | 59.9702 | 15.0001
94.4367 | 11.7174 | 60.0235 | 15.0001 | 94.4527 | 21.7702 | 60.0264 | 30.0002 | 94.4692 | 8.9598 | 59.9955 | 15.0001 | 94.4557 | 26.9783 | 60.0426 | 30.0002 | 94.4569 | 12.3911 | 59.9702 | 15.0001
94.445 | 11.7174 | 60.0236 | 15.0001 | 94.461 | 21.7702 | 60.0264 | 30.0002 | 94.4775 | 8.9598 | 59.9956 | 15.0001 | 94.464 | 26.9783 | 60.0427 | 30.0002 | 94.4652 | 12.3911 | 59.9703 | 15.0001
94.4533 | 11.7174 | 60.0236 | 15.0001 | 94.4693 | 21.7681 | 60.0265 | 30.0002 | 94.4858 | 8.9592 | 59.9956 | 15.0001 | 94.4723 | 26.9783 | 60.0427 | 30.0002 | 94.4736 | 12.3911 | 59.9704 | 15.0001
94.4617 | 11.7174 | 60.0236 | 15.0001 | 94.4777 | 21.7681 | 60.0265 | 30.0002 | 94.4942 | 8.9592 | 59.9956 | 15.0001 | 94.4806 | 26.9783 | 60.0427 | 30.0002 | 94.4819 | 12.3911 | 59.9704 | 15.0001
94.47 | 11.7174 | 60.0236 | 15.0001 | 94.486 | 21.7692 | 60.0266 | 30.0002 | 94.5025 | 8.9586 | 59.9957 | 15.0001 | 94.489 | 26.9787 | 60.0428 | 30.0002 | 94.4903 | 12.3911 | 59.9705 | 15.0001
94.4783 | 11.7174 | 60.0237 | 15.0001 | 94.4943 | 21.7692 | 60.0266 | 30.0002 | 94.5108 | 8.9586 | 59.9957 | 15.0001 | 94.4973 | 26.9787 | 60.0428 | 30.0002 | 94.4986 | 12.3911 | 59.9705 | 15.0001
94.4867 | 11.7174 | 60.0237 | 15.0001 | 94.5026 | 21.7692 | 60.0267 | 30.0002 | 94.5192 | 8.9586 | 59.9957 | 15.0001 | 94.5056 | 26.9787 | 60.0428 | 30.0002 | 94.5069 | 12.3911 | 59.9706 | 15.0001
94.495 | 11.7174 | 60.0237 | 15.0001 | 94.511 | 21.7692 | 60.0267 | 30.0002 | 94.5275 | 8.9586 | 59.9958 | 15.0001 | 94.514 | 26.9787 | 60.0429 | 30.0002 | 94.5153 | 12.3911 | 59.9707 | 15.0001
94.5033 | 11.7174 | 60.0237 | 15.0001 | 94.5193 | 21.7692 | 60.0268 | 30.0002 | 94.5358 | 8.9593 | 59.9958 | 15.0001 | 94.5223 | 26.9787 | 60.0429 | 30.0002 | 94.5236 | 12.3911 | 59.9707 | 15.0001
94.5117 | 11.7174 | 60.0238 | 15.0001 | 94.5276 | 21.7692 | 60.0268 | 30.0002 | 94.5442 | 8.9593 | 59.9958 | 15.0001 | 94.5306 | 26.9787 | 60.0429 | 30.0002 | 94.5319 | 12.3911 | 59.9708 | 15.0001
94.52 | 11.7174 | 60.0238 | 15.0001 | 94.536 | 21.7692 | 60.0269 | 30.0002 | 94.5525 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.5389 | 26.9836 | 60.043 | 30.0002 | 94.5403 | 12.3911 | 59.9708 | 15.0001
94.5283 | 11.7174 | 60.0238 | 15.0001 | 94.5443 | 21.7692 | 60.0269 | 30.0002 | 94.5608 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.5473 | 26.9836 | 60.043 | 30.0002 | 94.5486 | 12.3911 | 59.9709 | 15.0001
94.5366 | 11.7174 | 60.0238 | 15.0001 | 94.5526 | 21.7686 | 60.027 | 30.0002 | 94.5692 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.5556 | 26.9836 | 60.043 | 30.0002 | 94.557 | 12.3911 | 59.9709 | 15.0001
94.545 | 11.7174 | 60.0239 | 15.0001 | 94.561 | 21.7686 | 60.027 | 30.0002 | 94.5775 | 8.9593 | 59.996 | 15.0001 | 94.5639 | 26.9836 | 60.0431 | 30.0002 | 94.5653 | 12.3911 | 59.971 | 15.0001
94.5533 | 11.7174 | 60.0239 | 15.0001 | 94.5693 | 21.7686 | 60.0271 | 30.0002 | 94.5859 | 8.9593 | 59.996 | 15.0001 | 94.5723 | 26.9836 | 60.0431 | 30.0002 | 94.5736 | 12.3911 | 59.9711 | 15.0001
94.5616 | 11.7174 | 60.0239 | 15.0001 | 94.5776 | 21.7686 | 60.0271 | 30.0002 | 94.5942 | 8.9593 | 59.996 | 15.0001 | 94.5806 | 26.9836 | 60.0431 | 30.0002 | 94.582 | 12.3911 | 59.9711 | 15.0001
94.57 | 11.7174 | 60.0239 | 15.0001 | 94.5859 | 21.7689 | 60.0272 | 30.0002 | 94.6025 | 8.9593 | 59.996 | 15.0001 | 94.5889 | 26.9836 | 60.0432 | 30.0002 | 94.5903 | 12.3911 | 59.9712 | 15.0001
94.5783 | 11.7174 | 60.024 | 15.0001 | 94.5943 | 21.7689 | 60.0272 | 30.0002 | 94.6109 | 8.9593 | 59.996 | 15.0001 | 94.5972 | 26.9836 | 60.0432 | 30.0002 | 94.5986 | 12.3911 | 59.9712 | 15.0001
94.5866 | 11.7174 | 60.024 | 15.0001 | 94.6026 | 21.7689 | 60.0273 | 30.0002 | 94.6192 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.6056 | 26.9836 | 60.0432 | 30.0002 | 94.607 | 12.3911 | 59.9713 | 15.0001
94.595 | 11.7174 | 60.024 | 15.0001 | 94.6109 | 21.7689 | 60.0273 | 30.0002 | 94.6275 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.6139 | 26.9836 | 60.0433 | 30.0002 | 94.6153 | 12.3911 | 59.9714 | 15.0001
94.6033 | 11.7179 | 60.024 | 15.0001 | 94.6193 | 21.7689 | 60.0274 | 30.0002 | 94.6359 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.6222 | 26.9836 | 60.0433 | 30.0002 | 94.6237 | 12.3911 | 59.9714 | 15.0001
94.6116 | 11.7179 | 60.024 | 15.0001 | 94.6276 | 21.7689 | 60.0274 | 30.0002 | 94.6442 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.6305 | 26.9836 | 60.0433 | 30.0002 | 94.632 | 12.3911 | 59.9715 | 15.0001
94.6199 | 11.7179 | 60.0239 | 15.0001 | 94.6359 | 21.7689 | 60.0275 | 30.0002 | 94.6525 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.6389 | 26.9836 | 60.0434 | 30.0002 | 94.6403 | 12.3911 | 59.9715 | 15.0001
94.6283 | 11.7179 | 60.0239 | 15.0001 | 94.6442 | 21.7689 | 60.0275 | 30.0002 | 94.6609 | 8.9593 | 59.9959 | 15.0001 | 94.6472 | 26.9836 | 60.0434 | 30.0002 | 94.6487 | 12.3911 | 59.9716 | 15.0001
94.6366 | 11.7179 | 60.0239 | 15.0001 | 94.6526 | 21.7689 | 60.0276 | 30.0002 | 94.6692 | 8.9593 | 59.9958 | 15.0001 | 94.6555 | 26.9825 | 60.0434 | 30.0002 | 94.657 | 12.3911 | 59.9716 | 15.0001
94.6449 | 11.7179 | 60.0239 | 15.0001 | 94.6609 | 21.7689 | 60.0276 | 30.0002 | 94.6775 | 8.9593 | 59.9958 | 15.0001 | 94.6639 | 26.9825 | 60.0435 | 30.0002 | 94.6653 | 12.3911 | 59.9717 | 15.0001
94.6533 | 11.7179 | 60.0239 | 15.0001 | 94.6692 | 21.7674 | 60.0277 | 30.0002 | 94.6859 | 8.9593 | 59.9958 | 15.0001 | 94.6722 | 26.9872 | 60.0435 | 30.0002 | 94.6737 | 12.3911 | 59.9718 | 15.0001
94.6616 | 11.7179 | 60.0239 | 15.0001 | 94.6776 | 21.7674 | 60.0277 | 30.0002 | 94.6942 | 8.9593 | 59.9958 | 15.0001 | 94.6805 | 26.9872 | 60.0435 | 30.0002 | 94.682 | 12.3911 | 59.9718 | 15.0001
94.6699 | 11.7179 | 60.0238 | 15.0001 | 94.6859 | 21.7674 | 60.0278 | 30.0002 | 94.7025 | 8.9593 | 59.9958 | 15.0001 | 94.6888 | 26.9872 | 60.0436 | 30.0002 | 94.6904 | 12.3911 | 59.9719 | 15.0001
94.6783 | 11.7179 | 60.0238 | 15.0001 | 94.6942 | 21.7674 | 60.0278 | 30.0002 | 94.7109 | 8.9593 | 59.9958 | 15.0001 | 94.6972 | 26.9872 | 60.0436 | 30.0002 | 94.6987 | 12.3911 | 59.9719 | 15.0001
94.6866 | 11.7179 | 60.0238 | 15.0001 | 94.7025 | 21.7695 | 60.0279 | 30.0002 | 94.7192 | 8.9593 | 59.9957 | 15.0001 | 94.7055 | 26.9872 | 60.0436 | 30.0002 | 94.707 | 12.3911 | 59.972 | 15.0001
94.6949 | 11.7179 | 60.0238 | 15.0001 | 94.7109 | 21.7695 | 60.0279 | 30.0002 | 94.7275 | 8.9593 | 59.9957 | 15.0001 | 94.7138 | 26.9872 | 60.0436 | 30.0002 | 94.7154 | 12.3911 | 59.9721 | 15.0001
94.7032 | 11.7179 | 60.0238 | 15.0001 | 94.7192 | 21.7689 | 60.028 | 30.0002 | 94.7359 | 8.9593 | 59.9957 | 15.0001 | 94.7222 | 26.9872 | 60.0437 | 30.0002 | 94.7237 | 12.3911 | 59.9721 | 15.0001
94.7116 | 11.7179 | 60.0238 | 15.0001 | 94.7275 | 21.7689 | 60.028 | 30.0002 | 94.7442 | 8.9593 | 59.9957 | 15.0001 | 94.7305 | 26.9872 | 60.0437 | 30.0002 | 94.732 | 12.3911 | 59.9722 | 15.0001
94.7199 | 11.7179 | 60.0237 | 15.0001 | 94.7359 | 21.7689 | 60.0281 | 30.0002 | 94.7525 | 8.9593 | 59.9957 | 15.0001 | 94.7388 | 27.1124 | 60.0437 | 30.0002 | 94.7404 | 12.3911 | 59.9722 | 15.0001
94.7282 | 11.7179 | 60.0237 | 15.0001 | 94.7442 | 21.7689 | 60.0281 | 30.0002 | 94.7609 | 8.9593 | 59.9957 | 15.0001 | 94.7471 | 27.1124 | 60.0438 | 30.0002 | 94.7487 | 12.3911 | 59.9723 | 15.0001
94.7366 | 11.7171 | 60.0237 | 15.0001 | 94.7525 | 21.7689 | 60.0282 | 30.0002 | 94.7692 | 8.9589 | 59.9956 | 15.0001 | 94.7555 | 27.1125 | 60.0438 | 30.0002 | 94.7571 | 12.3911 | 59.9723 | 15.0001
94.7449 | 11.7171 | 60.0237 | 15.0001 | 94.7608 | 21.7689 | 60.0282 | 30.0002 | 94.7775 | 8.9589 | 59.9956 | 15.0001 | 94.7638 | 27.1125 | 60.0438 | 30.0002 | 94.7654 | 12.3911 | 59.9724 | 15.0001
94.7532 | 11.7171 | 60.0237 | 15.0001 | 94.7692 | 21.7734 | 60.0283 | 30.0002 | 94.7859 | 8.9589 | 59.9956 | 15.0001 | 94.7721 | 27.1125 | 60.0439 | 30.0002 | 94.7737 | 12.3911 | 59.9725 | 15.0001
94.7616 | 11.7171 | 60.0237 | 15.0001 | 94.7775 | 21.7734 | 60.0283 | 30.0002 | 94.7942 | 8.9589 | 59.9956 | 15.0001 | 94.7804 | 27.1125 | 60.0439 | 30.0002 | 94.7821 | 12.3911 | 59.9725 | 15.0001
94.7699 | 11.7161 | 60.0236 | 15.0001 | 94.7858 | 21.7714 | 60.0284 | 30.0002 | 94.8025 | 8.9589 | 59.9956 | 15.0001 | 94.7888 | 27.1136 | 60.0439 | 30.0002 | 94.7904 | 12.3911 | 59.9726 | 15.0001
94.7782 | 11.7161 | 60.0236 | 15.0001 | 94.7942 | 21.7714 | 60.0284 | 30.0002 | 94.8109 | 8.9589 | 59.9956 | 15.0001 | 94.7971 | 27.1136 | 60.044 | 30.0002 | 94.7987 | 12.3911 | 59.9726 | 15.0001
94.7865 | 11.7161 | 60.0236 | 15.0001 | 94.8025 | 21.7714 | 60.0285 | 30.0002 | 94.8192 | 8.9589 | 59.9955 | 15.0001 | 94.8054 | 27.1136 | 60.044 | 30.0002 | 94.8071 | 12.3911 | 59.9727 | 15.0001
94.7949 | 11.7161 | 60.0236 | 15.0001 | 94.8108 | 21.7714 | 60.0285 | 30.0002 | 94.8275 | 8.9589 | 59.9955 | 15.0001 | 94.8138 | 27.1136 | 60.044 | 30.0002 | 94.8154 | 12.3911 | 59.9728 | 15.0001
94.8032 | 11.7161 | 60.0236 | 15.0001 | 94.8191 | 21.7714 | 60.0286 | 30.0002 | 94.8359 | 8.9589 | 59.9955 | 15.0001 | 94.8221 | 27.1136 | 60.044 | 30.0002 | 94.8238 | 12.3911 | 59.9728 | 15.0001
94.8115 | 11.7161 | 60.0236 | 15.0001 | 94.8275 | 21.7714 | 60.0286 | 30.0002 | 94.8442 | 8.9589 | 59.9955 | 15.0001 | 94.8304 | 27.1136 | 60.0441 | 30.0002 | 94.8321 | 12.3911 | 59.9729 | 15.0001
94.8199 | 11.7161 | 60.0235 | 15.0001 | 94.8358 | 21.768 | 60.0287 | 30.0002 | 94.8525 | 8.9589 | 59.9955 | 15.0001 | 94.8387 | 27.1136 | 60.0441 | 30.0002 | 94.8404 | 12.3911 | 59.9729 | 15.0001
94.8282 | 11.7161 | 60.0235 | 15.0001 | 94.8441 | 21.768 | 60.0287 | 30.0002 | 94.8609 | 8.9589 | 59.9955 | 15.0001 | 94.8471 | 27.1136 | 60.0441 | 30.0002 | 94.8488 | 12.3911 | 59.973 | 15.0001
94.8365 | 11.7161 | 60.0235 | 15.0001 | 94.8525 | 21.8336 | 60.0288 | 30.0002 | 94.8692 | 8.9589 | 59.9954 | 15.0001 | 94.8554 | 27.1136 | 60.0441 | 30.0002 | 94.8571 | 12.3911 | 59.973 | 15.0001
94.8449 | 11.7161 | 60.0235 | 15.0001 | 94.8608 | 21.8336 | 60.0288 | 30.0002 | 94.8776 | 8.9589 | 59.9954 | 15.0001 | 94.8637 | 27.1136 | 60.0441 | 30.0002 | 94.8654 | 12.5089 | 59.9731 | 15.0001
94.8532 | 11.7161 | 60.0235 | 15.0001 | 94.8691 | 21.8336 | 60.0289 | 30.0002 | 94.8859 | 8.9589 | 59.9954 | 15.0001 | 94.8721 | 27.1136 | 60.0441 | 30.0002 | 94.8738 | 12.5089 | 59.9732 | 15.0001
94.8615 | 11.7161 | 60.0235 | 15.0001 | 94.8774 | 21.8336 | 60.0289 | 30.0002 | 94.8942 | 8.9589 | 59.9954 | 15.0001 | 94.8804 | 27.1136 | 60.0442 | 30.0002 | 94.8821 | 12.5089 | 59.9732 | 15.0001
94.8699 | 11.7161 | 60.0234 | 15.0001 | 94.8858 | 21.8316 | 60.029 | 30.0002 | 94.9026 | 8.9589 | 59.9954 | 15.0001 | 94.8887 | 27.1085 | 60.0442 | 30.0002 | 94.8905 | 12.5089 | 59.9733 | 15.0001
94.8782 | 11.7161 | 60.0234 | 15.0001 | 94.8941 | 21.8316 | 60.029 | 30.0002 | 94.9109 | 8.9589 | 59.9954 | 15.0001 | 94.897 | 27.1085 | 60.0442 | 30.0002 | 94.8988 | 12.5089 | 59.9733 | 15.0001
94.8865 | 11.7161 | 60.0234 | 15.0001 | 94.9024 | 21.8338 | 60.0291 | 30.0002 | 94.9192 | 8.9589 | 59.9953 | 15.0001 | 94.9054 | 27.105 | 60.0442 | 30.0002 | 94.9071 | 12.5089 | 59.9734 | 15.0001
94.8948 | 11.7161 | 60.0234 | 15.0001 | 94.9108 | 21.8338 | 60.0291 | 30.0002 | 94.9276 | 8.9589 | 59.9953 | 15.0001 | 94.9137 | 27.105 | 60.0442 | 30.0002 | 94.9155 | 12.5081 | 59.9735 | 15.0001
94.9032 | 11.7161 | 60.0234 | 15.0001 | 94.9191 | 21.8335 | 60.0292 | 30.0002 | 94.9359 | 8.9589 | 59.9953 | 15.0001 | 94.922 | 27.277 | 60.0442 | 30.0002 | 94.9238 | 12.5081 | 59.9735 | 15.0001
94.9115 | 11.7161 | 60.0234 | 15.0001 | 94.9274 | 21.8335 | 60.0292 | 30.0002 | 94.9442 | 8.9589 | 59.9953 | 15.0001 | 94.9303 | 27.277 | 60.0443 | 30.0002 | 94.9321 | 12.5095 | 59.9736 | 15.0001
94.9198 | 11.7161 | 60.0233 | 15.0001 | 94.9357 | 21.8335 | 60.0293 | 30.0002 | 94.9526 | 8.9589 | 59.9953 | 15.0001 | 94.9387 | 27.277 | 60.0443 | 30.0002 | 94.9405 | 12.5095 | 59.9736 | 15.0001
94.9282 | 11.7161 | 60.0233 | 15.0001 | 94.9441 | 21.8335 | 60.0293 | 30.0002 | 94.9609 | 8.9589 | 59.9953 | 15.0001 | 94.947 | 27.277 | 60.0443 | 30.0002 | 94.9488 | 12.5079 | 59.9737 | 15.0001
94.9365 | 11.7161 | 60.0233 | 15.0001 | 94.9524 | 21.8349 | 60.0294 | 30.0002 | 94.9692 | 8.9589 | 59.9952 | 15.0001 | 94.9553 | 27.277 | 60.0443 | 30.0002 | 94.9572 | 12.5079 | 59.9738 | 15.0001
94.9448 | 11.7161 | 60.0233 | 15.0001 | 94.9607 | 21.8349 | 60.0294 | 30.0002 | 94.9776 | 8.9589 | 59.9952 | 15.0001 | 94.9637 | 27.277 | 60.0443 | 30.0002 | 94.9655 | 12.5079 | 59.9738 | 15.0001
94.9532 | 11.7161 | 60.0233 | 15.0001 | 94.9691 | 21.8339 | 60.0295 | 30.0002 | 94.9859 | 8.9589 | 59.9952 | 15.0001 | 94.972 | 27.277 | 60.0443 | 30.0002 | 94.9738 | 12.5079 | 59.9739 | 15.0001
94.9615 | 11.7161 | 60.0233 | 15.0001 | 94.9774 | 21.8339 | 60.0295 | 30.0002 | 94.9942 | 8.9589 | 59.9952 | 15.0001 | 94.9803 | 27.277 | 60.0444 | 30.0002 | 94.9822 | 12.5079 | 59.9739 | 15.0001
94.9698 | 11.7172 | 60.0232 | 15.0001 | 94.9857 | 21.8868 | 60.0296 | 30.0002 | 95.0026 | 9.1012 | 59.9952 | 15.0001 | 94.9886 | 27.277 | 60.0444 | 30.0002 | 94.9905 | 12.5079 | 59.974 | 15.0001
94.9781 | 11.7172 | 60.0232 | 15.0001 | 94.994 | 21.8868 | 60.0296 | 30.0002 | 95.0109 | 9.1012 | 59.9952 | 15.0001 | 94.997 | 27.277 | 60.0444 | 30.0002 | 94.9988 | 12.5079 | 59.974 | 15.0001
94.9865 | 11.7172 | 60.0232 | 15.0001 | 95.0024 | 21.8868 | 60.0297 | 30.0002 | 95.0192 | 9.1008 | 59.9951 | 15.0001 | 95.0053 | 27.2767 | 60.0444 | 30.0002 | 95.0072 | 12.5079 | 59.9741 | 15.0001
94.9948 | 11.7172 | 60.0232 | 15.0001 | 95.0107 | 21.8868 | 60.0297 | 30.0002 | 95.0276 | 9.1008 | 59.9951 | 15.0001 | 95.0136 | 27.2767 | 60.0444 | 30.0002 | 95.0155 | 12.5079 | 59.9742 | 15.0001
95.0031 | 11.7177 | 60.0232 | 15.0001 | 95.019 | 21.8864 | 60.0298 | 30.0002 | 95.0359 | 9.1008 | 59.9951 | 15.0001 | 95.022 | 27.2779 | 60.0444 | 30.0002 | 95.0239 | 12.5079 | 59.9742 | 15.0001
95.0115 | 11.7177 | 60.0232 | 15.0001 | 95.0274 | 21.8864 | 60.0298 | 30.0002 | 95.0442 | 9.1008 | 59.9951 | 15.0001 | 95.0303 | 27.2779 | 60.0445 | 30.0002 | 95.0322 | 12.5079 | 59.9743 | 15.0001
95.0198 | 11.7177 | 60.0231 | 15.0001 | 95.0357 | 21.8814 | 60.0299 | 30.0002 | 95.0526 | 9.1008 | 59.9951 | 15.0001 | 95.0386 | 27.2779 | 60.0445 | 30.0002 | 95.0405 | 12.5079 | 59.9743 | 15.0001
95.0281 | 11.7177 | 60.0231 | 15.0001 | 95.044 | 21.8814 | 60.0299 | 30.0002 | 95.0609 | 9.1008 | 59.9951 | 15.0001 | 95.0469 | 27.2779 | 60.0445 | 30.0002 | 95.0489 | 12.5079 | 59.9744 | 15.0001
95.0365 | 11.7177 | 60.0231 | 15.0001 | 95.0524 | 21.8814 | 60.03 | 30.0002 | 95.0692 | 9.1009 | 59.995 | 15.0001 | 95.0553 | 27.2829 | 60.0445 | 30.0002 | 95.0572 | 12.5079 | 59.9745 | 15.0001
95.0448 | 11.7177 | 60.0231 | 15.0001 | 95.0607 | 21.8814 | 60.03 | 30.0002 | 95.0776 | 9.1009 | 59.995 | 15.0001 | 95.0636 | 27.2829 | 60.0445 | 30.0002 | 95.0655 | 12.51 | 59.9745 | 15.0001
95.0531 | 11.7182 | 60.0231 | 15.0001 | 95.069 | 21.8814 | 60.03 | 30.0002 | 95.0859 | 9.1009 | 59.995 | 15.0001 | 95.0719 | 27.2829 | 60.0445 | 30.0002 | 95.0739 | 12.51 | 59.9746 | 15.0001
95.0614 | 11.7182 | 60.0231 | 15.0001 | 95.0773 | 21.8814 | 60.03 | 30.0002 | 95.0942 | 9.1009 | 59.995 | 15.0001 | 95.0803 | 27.2829 | 60.0446 | 30.0002 | 95.0822 | 12.51 | 59.9746 | 15.0001
95.0698 | 11.7182 | 60.023 | 15.0001 | 95.0857 | 21.8804 | 60.0301 | 30.0002 | 95.1026 | 9.1009 | 59.995 | 15.0001 | 95.0886 | 27.2829 | 60.0446 | 30.0002 | 95.0906 | 12.51 | 59.9747 | 15.0001
95.0781 | 11.7182 | 60.023 | 15.0001 | 95.094 | 21.8804 | 60.0301 | 30.0002 | 95.1109 | 9.1009 | 59.995 | 15.0001 | 95.0969 | 27.2829 | 60.0446 | 30.0002 | 95.0989 | 12.5113 | 59.9747 | 15.0001
95.0864 | 11.7182 | 60.023 | 15.0001 | 95.1023 | 21.9187 | 60.0301 | 30.0002 | 95.1192 | 9.1009 | 59.9949 | 15.0001 | 95.1052 | 27.2812 | 60.0446 | 30.0002 | 95.1072 | 12.5113 | 59.9748 | 15.0001
95.0948 | 11.7182 | 60.023 | 15.0001 | 95.1107 | 21.9187 | 60.0301 | 30.0002 | 95.1276 | 9.1009 | 59.9949 | 15.0001 | 95.1136 | 27.2812 | 60.0446 | 30.0002 | 95.1156 | 12.509 | 59.9749 | 15.0001
95.1031 | 11.7182 | 60.023 | 15.0001 | 95.119 | 21.9188 | 60.0301 | 30.0002 | 95.1359 | 9.1009 | 59.9949 | 15.0001 | 95.1219 | 27.2818 | 60.0446 | 30.0002 | 95.1239 | 12.509 | 59.9749 | 15.0001
95.1114 | 11.7182 | 60.023 | 15.0001 | 95.1273 | 21.9188 | 60.0301 | 30.0002 | 95.1442 | 9.1009 | 59.9949 | 15.0001 | 95.1302 | 27.2818 | 60.0447 | 30.0002 | 95.1322 | 12.509 | 59.975 | 15.0001
95.1198 | 11.7182 | 60.0229 | 15.0001 | 95.1356 | 21.9188 | 60.0302 | 30.0002 | 95.1526 | 9.1009 | 59.9949 | 15.0001 | 95.1385 | 27.2818 | 60.0447 | 30.0002 | 95.1406 | 12.509 | 59.975 | 15.0001
95.1281 | 11.7182 | 60.0229 | 15.0001 | 95.144 | 21.9188 | 60.0302 | 30.0002 | 95.1609 | 9.1009 | 59.9949 | 15.0001 | 95.1469 | 27.2818 | 60.0447 | 30.0002 | 95.1489 | 12.509 | 59.9751 | 15.0001
95.1364 | 11.717 | 60.0229 | 15.0001 | 95.1523 | 21.9197 | 60.0302 | 30.0002 | 95.1692 | 9.1009 | 59.9948 | 15.0001 | 95.1552 | 27.2818 | 60.0447 | 30.0002 | 95.1573 | 12.509 | 59.9751 | 15.0001
95.1448 | 11.717 | 60.0229 | 15.0001 | 95.1606 | 21.9197 | 60.0302 | 30.0002 | 95.1776 | 9.1009 | 59.9948 | 15.0001 | 95.1635 | 27.2818 | 60.0447 | 30.0002 | 95.1656 | 12.509 | 59.9752 | 15.0001
95.1531 | 11.717 | 60.0229 | 15.0001 | 95.169 | 21.9187 | 60.0302 | 30.0002 | 95.1859 | 9.1009 | 59.9948 | 15.0001 | 95.1719 | 27.2818 | 60.0447 | 30.0002 | 95.1739 | 12.509 | 59.9752 | 15.0001
95.1614 | 11.717 | 60.0229 | 15.0001 | 95.1773 | 21.9187 | 60.0302 | 30.0002 | 95.1943 | 9.1009 | 59.9948 | 15.0001 | 95.1802 | 27.2818 | 60.0448 | 30.0002 | 95.1823 | 12.509 | 59.9753 | 15.0001
95.1697 | 11.717 | 60.0228 | 15.0001 | 95.1856 | 21.9214 | 60.0303 | 30.0002 | 95.2026 | 9.1028 | 59.9948 | 15.0001 | 95.1885 | 27.2818 | 60.0448 | 30.0002 | 95.1906 | 12.509 | 59.9753 | 15.0001
95.1781 | 11.717 | 60.0228 | 15.0001 | 95.1939 | 21.9214 | 60.0303 | 30.0002 | 95.2109 | 9.1028 | 59.9948 | 15.0001 | 95.1968 | 27.2818 | 60.0448 | 30.0002 | 95.1989 | 12.5101 | 59.9754 | 15.0001
95.1864 | 11.7154 | 60.0228 | 15.0001 | 95.2023 | 21.9214 | 60.0303 | 30.0002 | 95.2193 | 9.1028 | 59.9947 | 15.0001 | 95.2052 | 27.2818 | 60.0448 | 30.0002 | 95.2073 | 12.5101 | 59.9754 | 15.0001
95.1947 | 11.7154 | 60.0228 | 15.0001 | 95.2106 | 21.9214 | 60.0303 | 30.0002 | 95.2276 | 9.1028 | 59.9947 | 15.0001 | 95.2135 | 27.2818 | 60.0448 | 30.0002 | 95.2156 | 12.6226 | 59.9755 | 15.0001
95.2031 | 11.7154 | 60.0228 | 15.0001 | 95.2189 | 21.9231 | 60.0303 | 30.0002 | 95.2359 | 9.1014 | 59.9947 | 15.0001 | 95.2218 | 27.2818 | 60.0448 | 30.0002 | 95.224 | 12.6226 | 59.9755 | 15.0001
95.2114 | 11.7154 | 60.0228 | 15.0001 | 95.2273 | 21.9231 | 60.0303 | 30.0002 | 95.2443 | 9.1014 | 59.9947 | 15.0001 | 95.2301 | 27.2818 | 60.0449 | 30.0002 | 95.2323 | 12.6226 | 59.9756 | 15.0001
95.2197 | 11.7154 | 60.0227 | 15.0001 | 95.2356 | 21.917 | 60.0304 | 30.0002 | 95.2526 | 9.1022 | 59.9947 | 15.0001 | 95.2385 | 27.2798 | 60.0449 | 30.0002 | 95.2406 | 12.6226 | 59.9756 | 15.0001
95.2281 | 11.7154 | 60.0227 | 15.0001 | 95.2439 | 21.917 | 60.0304 | 30.0002 | 95.2609 | 9.1022 | 59.9947 | 15.0001 | 95.2468 | 27.2798 | 60.0449 | 30.0002 | 95.249 | 12.6226 | 59.9757 | 15.0001
95.2364 | 11.7154 | 60.0227 | 15.0001 | 95.2522 | 21.917 | 60.0304 | 30.0002 | 95.2693 | 9.1022 | 59.9946 | 15.0001 | 95.2551 | 27.2798 | 60.0449 | 30.0002 | 95.2573 | 12.6226 | 59.9757 | 15.0001
95.2447 | 11.7154 | 60.0227 | 15.0001 | 95.2606 | 21.917 | 60.0304 | 30.0002 | 95.2776 | 9.1022 | 59.9946 | 15.0001 | 95.2635 | 27.2798 | 60.0449 | 30.0002 | 95.2656 | 12.6226 | 59.9758 | 15.0001
95.253 | 11.7154 | 60.0227 | 15.0001 | 95.2689 | 21.917 | 60.0304 | 30.0002 | 95.2859 | 9.1022 | 59.9946 | 15.0001 | 95.2718 | 27.2798 | 60.0449 | 30.0002 | 95.274 | 12.6226 | 59.9758 | 15.0001
95.2614 | 11.7154 | 60.0227 | 15.0001 | 95.2772 | 21.917 | 60.0304 | 30.0002 | 95.2943 | 9.1022 | 59.9946 | 15.0001 | 95.2801 | 27.2798 | 60.045 | 30.0002 | 95.2823 | 12.6226 | 59.9759 | 15.0001
95.2697 | 11.7154 | 60.0226 | 15.0001 | 95.2856 | 21.9183 | 60.0305 | 30.0002 | 95.3026 | 9.1022 | 59.9946 | 15.0001 | 95.2884 | 27.2798 | 60.045 | 30.0002 | 95.2907 | 12.6226 | 59.9759 | 15.0001
95.278 | 11.7154 | 60.0226 | 15.0001 | 95.2939 | 21.9183 | 60.0305 | 30.0002 | 95.3109 | 9.1022 | 59.9946 | 15.0001 | 95.2968 | 27.2798 | 60.045 | 30.0002 | 95.299 | 12.6211 | 59.976 | 15.0001
95.2864 | 11.7154 | 60.0226 | 15.0001 | 95.3022 | 21.9223 | 60.0305 | 30.0002 | 95.3193 | 9.1022 | 59.9945 | 15.0001 | 95.3051 | 27.2798 | 60.045 | 30.0002 | 95.3073 | 12.6211 | 59.976 | 15.0001
95.2947 | 11.7154 | 60.0226 | 15.0001 | 95.3105 | 21.9223 | 60.0305 | 30.0002 | 95.3276 | 9.1022 | 59.9945 | 15.0001 | 95.3134 | 27.2798 | 60.045 | 30.0002 | 95.3157 | 12.6211 | 59.9761 | 15.0001
95.303 | 11.717 | 60.0226 | 15.0001 | 95.3189 | 21.9495 | 60.0305 | 30.0002 | 95.3359 | 9.1022 | 59.9945 | 15.0001 | 95.3217 | 27.2798 | 60.045 | 30.0002 | 95.324 | 12.6211 | 59.9761 | 15.0001
95.3114 | 11.717 | 60.0226 | 15.0001 | 95.3272 | 21.9495 | 60.0305 | 30.0002 | 95.3443 | 9.1022 | 59.9945 | 15.0001 | 95.3301 | 27.2798 | 60.0451 | 30.0002 | 95.3323 | 12.6201 | 59.9762 | 15.0001
95.3197 | 11.7177 | 60.0225 | 15.0001 | 95.3355 | 21.9503 | 60.0306 | 30.0002 | 95.3526 | 9.1022 | 59.9945 | 15.0001 | 95.3384 | 27.2798 | 60.0451 | 30.0002 | 95.3407 | 12.6201 | 59.9762 | 15.0001
95.328 | 11.7177 | 60.0225 | 15.0001 | 95.3439 | 21.9503 | 60.0306 | 30.0002 | 95.3609 | 9.1022 | 59.9945 | 15.0001 | 95.3467 | 27.2798 | 60.0451 | 30.0002 | 95.349 | 12.6201 | 59.9763 | 15.0001
95.3363 | 11.7177 | 60.0225 | 15.0001 | 95.3522 | 21.9455 | 60.0306 | 30.0002 | 95.3693 | 9.1022 | 59.9944 | 15.0001 | 95.3551 | 27.2798 | 60.0451 | 30.0002 | 95.3574 | 12.6201 | 59.9763 | 15.0001
95.3447 | 11.7177 | 60.0225 | 15.0001 | 95.3605 | 21.9455 | 60.0306 | 30.0002 | 95.3776 | 9.1022 | 59.9944 | 15.0001 | 95.3634 | 27.2798 | 60.0451 | 30.0002 | 95.3657 | 12.6201 | 59.9764 | 15.0001
95.353 | 11.7177 | 60.0225 | 15.0001 | 95.3688 | 21.9455 | 60.0306 | 30.0002 | 95.3859 | 9.1024 | 59.9944 | 15.0001 | 95.3717 | 27.2798 | 60.0451 | 30.0002 | 95.374 | 12.6201 | 59.9764 | 15.0001
95.3613 | 11.7177 | 60.0225 | 15.0001 | 95.3772 | 21.9455 | 60.0306 | 30.0002 | 95.3943 | 9.1024 | 59.9944 | 15.0001 | 95.38 | 27.2798 | 60.0452 | 30.0002 | 95.3824 | 12.6197 | 59.9765 | 15.0001
95.3697 | 11.7161 | 60.0224 | 15.0001 | 95.3855 | 21.9457 | 60.0307 | 30.0002 | 95.4026 | 9.1024 | 59.9944 | 15.0001 | 95.3884 | 27.2798 | 60.0452 | 30.0002 | 95.3907 | 12.6197 | 59.9765 | 15.0001
95.378 | 11.7161 | 60.0224 | 15.0001 | 95.3938 | 21.9457 | 60.0307 | 30.0002 | 95.4109 | 9.1024 | 59.9944 | 15.0001 | 95.3967 | 27.2798 | 60.0452 | 30.0002 | 95.399 | 12.6173 | 59.9766 | 15.0001
95.3863 | 11.7161 | 60.0224 | 15.0001 | 95.4022 | 21.9457 | 60.0307 | 30.0002 | 95.4193 | 9.1024 | 59.9943 | 15.0001 | 95.405 | 27.2798 | 60.0452 | 30.0002 | 95.4074 | 12.6173 | 59.9766 | 15.0001
95.3947 | 11.7161 | 60.0224 | 15.0001 | 95.4105 | 21.9457 | 60.0307 | 30.0002 | 95.4276 | 9.1024 | 59.9943 | 15.0001 | 95.4133 | 27.2798 | 60.0452 | 30.0002 | 95.4157 | 12.6173 | 59.9767 | 15.0001
95.403 | 11.7161 | 60.0224 | 15.0001 | 95.4188 | 21.9457 | 60.0307 | 30.0002 | 95.4359 | 9.1024 | 59.9943 | 15.0001 | 95.4217 | 27.2798 | 60.0452 | 30.0002 | 95.4241 | 12.6173 | 59.9767 | 15.0001
95.4113 | 11.7161 | 60.0224 | 15.0001 | 95.4271 | 21.9457 | 60.0307 | 30.0002 | 95.4443 | 9.1024 | 59.9943 | 15.0001 | 95.43 | 27.2798 | 60.0453 | 30.0002 | 95.4324 | 12.6157 | 59.9768 | 15.0001
95.4196 | 11.7161 | 60.0223 | 15.0001 | 95.4355 | 21.9442 | 60.0308 | 30.0002 | 95.4526 | 9.1024 | 59.9943 | 15.0001 | 95.4383 | 27.2798 | 60.0453 | 30.0002 | 95.4407 | 12.6157 | 59.9768 | 15.0001
95.428 | 11.7161 | 60.0223 | 15.0001 | 95.4438 | 21.9442 | 60.0308 | 30.0002 | 95.4609 | 9.1024 | 59.9943 | 15.0001 | 95.4466 | 27.2798 | 60.0453 | 30.0002 | 95.4491 | 12.6157 | 59.9769 | 15.0001
95.4363 | 11.7161 | 60.0223 | 15.0001 | 95.4521 | 21.9428 | 60.0308 | 30.0002 | 95.4693 | 9.1039 | 59.9942 | 15.0001 | 95.455 | 27.2798 | 60.0453 | 30.0002 | 95.4574 | 12.6157 | 59.9769 | 15.0001
95.4446 | 11.7161 | 60.0223 | 15.0001 | 95.4605 | 21.9428 | 60.0308 | 30.0002 | 95.4776 | 9.1039 | 59.9942 | 15.0001 | 95.4633 | 27.2798 | 60.0453 | 30.0002 | 95.4657 | 12.6157 | 59.977 | 15.0001
95.453 | 11.7161 | 60.0223 | 15.0001 | 95.4688 | 21.95 | 60.0308 | 30.0002 | 95.4859 | 9.1043 | 59.9942 | 15.0001 | 95.4716 | 27.2749 | 60.0453 | 30.0002 | 95.4741 | 12.6157 | 59.977 | 15.0001
95.4613 | 11.7161 | 60.0223 | 15.0001 | 95.4771 | 21.95 | 60.0308 | 30.0002 | 95.4943 | 9.1043 | 59.9942 | 15.0001 | 95.48 | 27.2749 | 60.0454 | 30.0002 | 95.4824 | 12.6157 | 59.9771 | 15.0001
95.4696 | 11.7161 | 60.0222 | 15.0001 | 95.4854 | 21.95 | 60.0309 | 30.0002 | 95.5026 | 9.1043 | 59.9942 | 15.0001 | 95.4883 | 27.2749 | 60.0454 | 30.0002 | 95.4908 | 12.6157 | 59.9771 | 15.0001
95.478 | 11.7161 | 60.0222 | 15.0001 | 95.4938 | 21.95 | 60.0309 | 30.0002 | 95.511 | 9.1043 | 59.9942 | 15.0001 | 95.4966 | 27.2749 | 60.0454 | 30.0002 | 95.4991 | 12.6157 | 59.9772 | 15.0001
95.4863 | 11.8459 | 60.0222 | 15.0001 | 95.5021 | 21.95 | 60.0309 | 30.0002 | 95.5193 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.5049 | 27.2749 | 60.0454 | 30.0002 | 95.5074 | 12.6157 | 59.9772 | 15.0001
95.4946 | 11.8459 | 60.0222 | 15.0001 | 95.5104 | 21.95 | 60.0309 | 30.0002 | 95.5276 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.5133 | 27.2749 | 60.0454 | 30.0002 | 95.5158 | 12.6157 | 59.9773 | 15.0001
95.503 | 11.8464 | 60.0222 | 15.0001 | 95.5188 | 21.952 | 60.0309 | 30.0002 | 95.536 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.5216 | 27.2728 | 60.0454 | 30.0002 | 95.5241 | 12.6157 | 59.9773 | 15.0001
95.5113 | 11.8464 | 60.0222 | 15.0001 | 95.5271 | 21.952 | 60.0309 | 30.0002 | 95.5443 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.5299 | 27.2728 | 60.0455 | 30.0002 | 95.5324 | 12.6157 | 59.9774 | 15.0001
95.5196 | 11.9657 | 60.0221 | 15.0001 | 95.5354 | 21.952 | 60.031 | 30.0002 | 95.5526 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.5382 | 27.2728 | 60.0455 | 30.0002 | 95.5408 | 12.6157 | 59.9774 | 15.0001
95.5279 | 11.9657 | 60.0221 | 15.0001 | 95.5437 | 21.952 | 60.031 | 30.0002 | 95.561 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.5466 | 27.2728 | 60.0455 | 30.0002 | 95.5491 | 12.6157 | 59.9775 | 15.0001
95.5363 | 11.9657 | 60.0221 | 15.0001 | 95.5521 | 21.9541 | 60.031 | 30.0002 | 95.5693 | 9.1043 | 59.994 | 15.0001 | 95.5549 | 27.2728 | 60.0455 | 30.0002 | 95.5574 | 12.6157 | 59.9775 | 15.0001
95.5446 | 11.9657 | 60.0221 | 15.0001 | 95.5604 | 21.9541 | 60.031 | 30.0002 | 95.5776 | 9.1043 | 59.994 | 15.0001 | 95.5632 | 27.2728 | 60.0455 | 30.0002 | 95.5658 | 12.6157 | 59.9776 | 15.0001
95.5529 | 11.9657 | 60.0221 | 15.0001 | 95.5687 | 21.9518 | 60.031 | 30.0002 | 95.586 | 9.1043 | 59.994 | 15.0001 | 95.5716 | 27.2728 | 60.0455 | 30.0002 | 95.5741 | 12.6157 | 59.9776 | 15.0001
95.5613 | 11.9657 | 60.0221 | 15.0001 | 95.5771 | 21.9518 | 60.031 | 30.0002 | 95.5943 | 9.1043 | 59.994 | 15.0001 | 95.5799 | 27.2728 | 60.0456 | 30.0002 | 95.5825 | 12.6157 | 59.9777 | 15.0001
95.5696 | 11.9657 | 60.022 | 15.0001 | 95.5854 | 21.9518 | 60.0311 | 30.0002 | 95.6026 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.5882 | 27.2728 | 60.0456 | 30.0002 | 95.5908 | 12.6157 | 59.9777 | 15.0001
95.5779 | 11.9657 | 60.022 | 15.0001 | 95.5937 | 21.9518 | 60.0311 | 30.0002 | 95.611 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.5965 | 27.2728 | 60.0456 | 30.0002 | 95.5991 | 12.613 | 59.9778 | 15.0001
95.5863 | 11.9657 | 60.022 | 15.0001 | 95.602 | 21.9477 | 60.0311 | 30.0002 | 95.6193 | 9.1043 | 59.9941 | 15.0001 | 95.6049 | 27.2728 | 60.0456 | 30.0002 | 95.6075 | 12.613 | 59.9778 | 15.0001
95.5946 | 11.9657 | 60.022 | 15.0001 | 95.6104 | 21.9477 | 60.0311 | 30.0002 | 95.6276 | 9.1043 | 59.9942 | 15.0001 | 95.6132 | 27.2728 | 60.0456 | 30.0002 | 95.6158 | 12.613 | 59.9779 | 15.0001
95.6029 | 11.9657 | 60.022 | 15.0001 | 95.6187 | 21.9491 | 60.0311 | 30.0002 | 95.636 | 9.1043 | 59.9942 | 15.0001 | 95.6215 | 27.2728 | 60.0456 | 30.0002 | 95.6241 | 12.613 | 59.9779 | 15.0001
95.6112 | 11.9657 | 60.022 | 15.0001 | 95.627 | 21.9491 | 60.0311 | 30.0002 | 95.6443 | 9.1043 | 59.9942 | 15.0001 | 95.6298 | 27.2728 | 60.0457 | 30.0002 | 95.6325 | 12.613 | 59.978 | 15.0001
95.6196 | 11.9674 | 60.022 | 15.0001 | 95.6354 | 21.9491 | 60.0312 | 30.0002 | 95.6526 | 9.1043 | 59.9943 | 15.0001 | 95.6382 | 27.2728 | 60.0457 | 30.0002 | 95.6408 | 12.613 | 59.978 | 15.0001
95.6279 | 11.9674 | 60.022 | 15.0001 | 95.6437 | 21.9491 | 60.0312 | 30.0002 | 95.661 | 9.1043 | 59.9943 | 15.0001 | 95.6465 | 27.2728 | 60.0457 | 30.0002 | 95.6491 | 12.613 | 59.9781 | 15.0001
95.6362 | 11.9656 | 60.022 | 15.0001 | 95.652 | 21.9485 | 60.0312 | 30.0002 | 95.6693 | 9.1043 | 59.9943 | 15.0001 | 95.6548 | 27.2728 | 60.0457 | 30.0002 | 95.6575 | 12.613 | 59.9781 | 15.0001
95.6446 | 11.9656 | 60.0221 | 15.0001 | 95.6603 | 21.9485 | 60.0312 | 30.0002 | 95.6776 | 9.1043 | 59.9944 | 15.0001 | 95.6632 | 27.2728 | 60.0457 | 30.0002 | 95.6658 | 12.613 | 59.9782 | 15.0001
95.6529 | 11.9656 | 60.0221 | 15.0001 | 95.6687 | 21.9512 | 60.0312 | 30.0002 | 95.686 | 9.1043 | 59.9944 | 15.0001 | 95.6715 | 27.2728 | 60.0457 | 30.0002 | 95.6742 | 12.613 | 59.9782 | 15.0001
95.6612 | 11.9656 | 60.0221 | 15.0001 | 95.677 | 21.9512 | 60.0312 | 30.0002 | 95.6943 | 9.1043 | 59.9944 | 15.0001 | 95.6798 | 27.2728 | 60.0458 | 30.0002 | 95.6825 | 12.613 | 59.9783 | 15.0001
95.6696 | 11.9656 | 60.0221 | 15.0001 | 95.6853 | 21.9489 | 60.0313 | 30.0002 | 95.7026 | 9.1043 | 59.9945 | 15.0001 | 95.6881 | 27.2728 | 60.0458 | 30.0002 | 95.6908 | 12.613 | 59.9783 | 15.0001
95.6779 | 11.9656 | 60.0221 | 15.0001 | 95.6937 | 21.9489 | 60.0313 | 30.0002 | 95.711 | 9.1043 | 59.9945 | 15.0001 | 95.6965 | 27.2728 | 60.0458 | 30.0002 | 95.6992 | 12.613 | 59.9784 | 15.0001
95.6862 | 11.9656 | 60.0221 | 15.0001 | 95.702 | 21.9489 | 60.0313 | 30.0002 | 95.7193 | 9.1043 | 59.9945 | 15.0001 | 95.7048 | 27.2728 | 60.0458 | 30.0002 | 95.7075 | 12.613 | 59.9784 | 15.0001
95.6945 | 11.9656 | 60.0221 | 15.0001 | 95.7103 | 21.9489 | 60.0313 | 30.0002 | 95.7276 | 9.1043 | 59.9946 | 15.0001 | 95.7131 | 27.2728 | 60.0458 | 30.0002 | 95.7158 | 12.613 | 59.9785 | 15.0001
95.7029 | 11.9665 | 60.0221 | 15.0001 | 95.7186 | 21.9489 | 60.0313 | 30.0002 | 95.736 | 9.1043 | 59.9946 | 15.0001 | 95.7214 | 27.2728 | 60.0458 | 30.0002 | 95.7242 | 12.613 | 59.9785 | 15.0001
95.7112 | 11.9665 | 60.0221 | 15.0001 | 95.727 | 21.9489 | 60.0313 | 30.0002 | 95.7443 | 9.1043 | 59.9946 | 15.0001 | 95.7298 | 27.2728 | 60.0459 | 30.0002 | 95.7325 | 12.613 | 59.9786 | 15.0001
95.7195 | 11.9665 | 60.0221 | 15.0001 | 95.7353 | 21.9489 | 60.0314 | 30.0002 | 95.7526 | 9.1043 | 59.9947 | 15.0001 | 95.7381 | 27.2728 | 60.0459 | 30.0002 | 95.7409 | 12.613 | 59.9786 | 15.0001
95.7279 | 11.9665 | 60.0221 | 15.0001 | 95.7436 | 21.9489 | 60.0314 | 30.0002 | 95.761 | 9.1043 | 59.9947 | 15.0001 | 95.7464 | 27.2728 | 60.0459 | 30.0002 | 95.7492 | 12.613 | 59.9787 | 15.0001
95.7362 | 11.9665 | 60.0221 | 15.0001 | 95.752 | 21.9481 | 60.0314 | 30.0002 | 95.7693 | 9.1043 | 59.9947 | 15.0001 | 95.7547 | 27.2728 | 60.0459 | 30.0002 | 95.7575 | 12.613 | 59.9787 | 15.0001
95.7445 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.7603 | 21.9481 | 60.0314 | 30.0002 | 95.7776 | 9.1043 | 59.9948 | 15.0001 | 95.7631 | 27.2728 | 60.0459 | 30.0002 | 95.7659 | 12.613 | 59.9788 | 15.0001
95.7529 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.7686 | 21.9759 | 60.0314 | 30.0002 | 95.786 | 9.1043 | 59.9948 | 15.0001 | 95.7714 | 27.2728 | 60.0459 | 30.0002 | 95.7742 | 12.613 | 59.9788 | 15.0001
95.7612 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.7769 | 21.9759 | 60.0314 | 30.0002 | 95.7943 | 9.1043 | 59.9948 | 15.0001 | 95.7797 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.7825 | 12.613 | 59.9789 | 15.0001
95.7695 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.7853 | 21.9759 | 60.0315 | 30.0002 | 95.8027 | 9.1043 | 59.9949 | 15.0001 | 95.7881 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.7909 | 12.613 | 59.9789 | 15.0001
95.7778 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.7936 | 21.9759 | 60.0315 | 30.0002 | 95.811 | 9.1043 | 59.9949 | 15.0001 | 95.7964 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.7992 | 12.613 | 59.979 | 15.0001
95.7862 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.8019 | 21.9759 | 60.0315 | 30.0002 | 95.8193 | 9.1043 | 59.9949 | 15.0001 | 95.8047 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.8075 | 12.613 | 59.979 | 15.0001
95.7945 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.8103 | 21.9759 | 60.0315 | 30.0002 | 95.8277 | 9.1043 | 59.995 | 15.0001 | 95.813 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.8159 | 12.613 | 59.9791 | 15.0001
95.8028 | 11.9658 | 60.0222 | 15.0001 | 95.8186 | 21.9702 | 60.0315 | 30.0002 | 95.836 | 9.1043 | 59.995 | 15.0001 | 95.8214 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.8242 | 12.613 | 59.9791 | 15.0001
95.8112 | 11.9658 | 60.0222 | 15.0001 | 95.8269 | 21.9702 | 60.0315 | 30.0002 | 95.8443 | 9.1043 | 59.995 | 15.0001 | 95.8297 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.8326 | 12.613 | 59.9792 | 15.0001
95.8195 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.8352 | 22.0278 | 60.0316 | 30.0002 | 95.8527 | 9.1043 | 59.9951 | 15.0001 | 95.838 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.8409 | 12.613 | 59.9792 | 15.0001
95.8278 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.8436 | 22.0278 | 60.0316 | 30.0002 | 95.861 | 9.1043 | 59.9951 | 15.0001 | 95.8463 | 27.2728 | 60.046 | 30.0002 | 95.8492 | 12.6147 | 59.9793 | 15.0001
95.8362 | 11.9665 | 60.0222 | 15.0001 | 95.8519 | 22.0278 | 60.0316 | 30.0002 | 95.8693 | 9.1043 | 59.9951 | 15.0001 | 95.8547 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.8576 | 12.6147 | 59.9793 | 15.0001
95.8445 | 11.9665 | 60.0223 | 15.0001 | 95.8602 | 22.0278 | 60.0316 | 30.0002 | 95.8777 | 9.1043 | 59.9952 | 15.0001 | 95.863 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.8659 | 12.6145 | 59.9794 | 15.0001
95.8528 | 11.9665 | 60.0223 | 15.0001 | 95.8686 | 22.0278 | 60.0316 | 30.0002 | 95.886 | 9.2093 | 59.9952 | 15.0001 | 95.8713 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.8742 | 12.6145 | 59.9794 | 15.0001
95.8612 | 11.9665 | 60.0223 | 15.0001 | 95.8769 | 22.0278 | 60.0316 | 30.0002 | 95.8943 | 9.2093 | 59.9952 | 15.0001 | 95.8797 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.8826 | 12.6145 | 59.9795 | 15.0001
95.8695 | 11.9665 | 60.0223 | 15.0001 | 95.8852 | 22.0281 | 60.0317 | 30.0002 | 95.9027 | 9.2093 | 59.9953 | 15.0001 | 95.888 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.8909 | 12.6145 | 59.9795 | 15.0001
95.8778 | 11.9665 | 60.0223 | 15.0001 | 95.8935 | 22.0281 | 60.0317 | 30.0002 | 95.911 | 9.2093 | 59.9953 | 15.0001 | 95.8963 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.8992 | 12.6129 | 59.9796 | 15.0001
95.8861 | 11.9665 | 60.0223 | 15.0001 | 95.9019 | 22.0296 | 60.0317 | 30.0002 | 95.9193 | 9.2093 | 59.9953 | 15.0001 | 95.9046 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.9076 | 12.6129 | 59.9796 | 15.0001
95.8945 | 11.9665 | 60.0223 | 15.0001 | 95.9102 | 22.0296 | 60.0317 | 30.0002 | 95.9277 | 9.2093 | 59.9954 | 15.0001 | 95.913 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.9159 | 12.6129 | 59.9797 | 15.0001
95.9028 | 11.9661 | 60.0223 | 15.0001 | 95.9185 | 22.0286 | 60.0317 | 30.0002 | 95.936 | 9.2093 | 59.9954 | 15.0001 | 95.9213 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.9243 | 12.6129 | 59.9797 | 15.0001
95.9111 | 11.9661 | 60.0223 | 15.0001 | 95.9269 | 22.0286 | 60.0317 | 30.0002 | 95.9443 | 9.2093 | 59.9954 | 15.0001 | 95.9296 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.9326 | 12.6129 | 59.9798 | 15.0001
95.9195 | 11.9645 | 60.0223 | 15.0001 | 95.9352 | 22.0801 | 60.0318 | 30.0002 | 95.9527 | 9.3189 | 59.9955 | 15.0001 | 95.9379 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.9409 | 12.6129 | 59.9798 | 15.0001
95.9278 | 11.9645 | 60.0223 | 15.0001 | 95.9435 | 22.0801 | 60.0318 | 30.0002 | 95.961 | 9.3189 | 59.9955 | 15.0001 | 95.9463 | 27.2728 | 60.0461 | 30.0002 | 95.9493 | 12.6129 | 59.9799 | 15.0001
95.9361 | 11.965 | 60.0223 | 15.0001 | 95.9518 | 22.0801 | 60.0318 | 30.0002 | 95.9693 | 9.3189 | 59.9955 | 15.0001 | 95.9546 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 95.9576 | 12.6129 | 59.9799 | 15.0001
95.9445 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 95.9602 | 22.0801 | 60.0318 | 30.0002 | 95.9777 | 9.3189 | 59.9956 | 15.0001 | 95.9629 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 95.9659 | 12.6129 | 59.98 | 15.0001
95.9528 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 95.9685 | 22.0802 | 60.0318 | 30.0002 | 95.986 | 9.3189 | 59.9956 | 15.0001 | 95.9713 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 95.9743 | 12.6129 | 59.98 | 15.0001
95.9611 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 95.9768 | 22.0802 | 60.0318 | 30.0002 | 95.9943 | 9.3189 | 59.9956 | 15.0001 | 95.9796 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 95.9826 | 12.6737 | 59.9801 | 15.0001
95.9694 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 95.9852 | 22.0799 | 60.0319 | 30.0002 | 96.0027 | 9.3189 | 59.9957 | 15.0001 | 95.9879 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 95.9909 | 12.6737 | 59.9801 | 15.0001
95.9778 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 95.9935 | 22.0799 | 60.0319 | 30.0002 | 96.011 | 9.3189 | 59.9957 | 15.0001 | 95.9962 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 95.9993 | 12.6737 | 59.9802 | 15.0001
95.9861 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 96.0018 | 22.0803 | 60.0319 | 30.0002 | 96.0193 | 9.3189 | 59.9957 | 15.0001 | 96.0046 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 96.0076 | 12.6737 | 59.9802 | 15.0001
95.9944 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 96.0101 | 22.0803 | 60.0319 | 30.0002 | 96.0277 | 9.3189 | 59.9958 | 15.0001 | 96.0129 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 96.016 | 12.6737 | 59.9803 | 15.0001
96.0028 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 96.0185 | 22.0803 | 60.0319 | 30.0002 | 96.036 | 9.3187 | 59.9958 | 15.0001 | 96.0212 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 96.0243 | 12.6737 | 59.9803 | 15.0001
96.0111 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 96.0268 | 22.0803 | 60.0319 | 30.0002 | 96.0443 | 9.3187 | 59.9958 | 15.0001 | 96.0295 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 96.0326 | 12.7722 | 59.9804 | 15.0001
96.0194 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 96.0351 | 22.0803 | 60.032 | 30.0002 | 96.0527 | 9.3187 | 59.9959 | 15.0001 | 96.0379 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 96.041 | 12.7722 | 59.9804 | 15.0001
96.0278 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 96.0435 | 22.0803 | 60.032 | 30.0002 | 96.061 | 9.3187 | 59.9959 | 15.0001 | 96.0462 | 27.2728 | 60.0462 | 30.0002 | 96.0493 | 12.7722 | 59.9805 | 15.0001
96.0361 | 11.965 | 60.0224 | 15.0001 | 96.0518 | 22.0803 | 60.032 | 30.0002 | 96.0693 | 9.3187 | 59.9959 | 15.0001 | 96.0545 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.0576 | 12.7722 | 59.9805 | 15.0001
96.0444 | 11.965 | 60.0225 | 15.0001 | 96.0601 | 22.0803 | 60.032 | 30.0002 | 96.0777 | 9.3187 | 59.996 | 15.0001 | 96.0629 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.066 | 12.7742 | 59.9806 | 15.0001
96.0527 | 11.9655 | 60.0225 | 15.0001 | 96.0684 | 22.0852 | 60.032 | 30.0002 | 96.086 | 9.3186 | 59.996 | 15.0001 | 96.0712 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.0743 | 12.7742 | 59.9806 | 15.0001
96.0611 | 11.9655 | 60.0225 | 15.0001 | 96.0768 | 22.0852 | 60.032 | 30.0002 | 96.0943 | 9.3186 | 59.996 | 15.0001 | 96.0795 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.0827 | 12.7742 | 59.9807 | 15.0001
96.0694 | 12.1053 | 60.0225 | 15.0001 | 96.0851 | 22.0843 | 60.032 | 30.0002 | 96.1027 | 9.3168 | 59.9961 | 15.0001 | 96.0878 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.091 | 12.7742 | 59.9807 | 15.0001
96.0777 | 12.1053 | 60.0225 | 15.0001 | 96.0934 | 22.0843 | 60.032 | 30.0002 | 96.111 | 9.3168 | 59.9961 | 15.0001 | 96.0962 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.0993 | 12.7742 | 59.9808 | 15.0001
96.0861 | 12.1053 | 60.0225 | 15.0001 | 96.1018 | 22.0843 | 60.032 | 30.0002 | 96.1194 | 9.3168 | 59.9961 | 15.0001 | 96.1045 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.1077 | 12.7742 | 59.9808 | 15.0001
96.0944 | 12.1053 | 60.0225 | 15.0001 | 96.1101 | 22.0843 | 60.0321 | 30.0002 | 96.1277 | 9.3168 | 59.9962 | 15.0001 | 96.1128 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.116 | 12.7742 | 59.9809 | 15.0001
96.1027 | 12.1057 | 60.0225 | 15.0001 | 96.1184 | 22.085 | 60.0321 | 30.0002 | 96.136 | 9.3168 | 59.9962 | 15.0001 | 96.1211 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.1243 | 12.7742 | 59.9809 | 15.0001
96.1111 | 12.1057 | 60.0225 | 15.0001 | 96.1267 | 22.085 | 60.0321 | 30.0002 | 96.1444 | 9.3168 | 59.9962 | 15.0001 | 96.1295 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.1327 | 12.7742 | 59.981 | 15.0001
96.1194 | 12.1057 | 60.0225 | 15.0001 | 96.1351 | 22.085 | 60.0321 | 30.0002 | 96.1527 | 9.3168 | 59.9963 | 15.0001 | 96.1378 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.141 | 12.7742 | 59.981 | 15.0001
96.1277 | 12.1057 | 60.0225 | 15.0001 | 96.1434 | 22.085 | 60.0321 | 30.0002 | 96.161 | 9.3168 | 59.9963 | 15.0001 | 96.1461 | 27.2728 | 60.0463 | 30.0002 | 96.1493 | 12.7742 | 59.981 | 15.0001
96.136 | 12.1057 | 60.0225 | 15.0001 | 96.1517 | 22.0798 | 60.0321 | 30.0002 | 96.1694 | 9.3168 | 59.9963 | 15.0001 | 96.1544 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.1577 | 12.7742 | 59.981 | 15.0001
96.1444 | 12.1057 | 60.0226 | 15.0001 | 96.1601 | 22.0798 | 60.0321 | 30.0002 | 96.1777 | 9.3168 | 59.9964 | 15.0001 | 96.1628 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.166 | 12.7742 | 59.981 | 15.0001
96.1527 | 12.1057 | 60.0226 | 15.0001 | 96.1684 | 22.0795 | 60.0321 | 30.0002 | 96.186 | 9.3168 | 59.9964 | 15.0001 | 96.1711 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.1744 | 12.7742 | 59.981 | 15.0001
96.161 | 12.1057 | 60.0226 | 15.0001 | 96.1767 | 22.0795 | 60.0321 | 30.0002 | 96.1944 | 9.3168 | 59.9964 | 15.0001 | 96.1794 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.1827 | 12.7742 | 59.981 | 15.0001
96.1694 | 12.1057 | 60.0226 | 15.0001 | 96.185 | 22.0795 | 60.0321 | 30.0002 | 96.2027 | 9.3168 | 59.9965 | 15.0001 | 96.1878 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.191 | 12.7742 | 59.981 | 15.0001
96.1777 | 12.1057 | 60.0226 | 15.0001 | 96.1934 | 22.0795 | 60.0321 | 30.0002 | 96.211 | 9.3168 | 59.9965 | 15.0001 | 96.1961 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.1994 | 12.7765 | 59.981 | 15.0001
96.186 | 12.1053 | 60.0226 | 15.0001 | 96.2017 | 22.0795 | 60.0321 | 30.0002 | 96.2194 | 9.3168 | 59.9965 | 15.0001 | 96.2044 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.2077 | 12.7765 | 59.981 | 15.0001
96.1944 | 12.1053 | 60.0226 | 15.0001 | 96.21 | 22.0795 | 60.0322 | 30.0002 | 96.2277 | 9.3168 | 59.9966 | 15.0001 | 96.2127 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.216 | 12.7765 | 59.981 | 15.0001
96.2027 | 12.1053 | 60.0226 | 15.0001 | 96.2184 | 22.0844 | 60.0322 | 30.0002 | 96.236 | 9.3168 | 59.9966 | 15.0001 | 96.2211 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.2244 | 12.7765 | 59.981 | 15.0001
96.211 | 12.1053 | 60.0226 | 15.0001 | 96.2267 | 22.0844 | 60.0322 | 30.0002 | 96.2444 | 9.3168 | 59.9966 | 15.0001 | 96.2294 | 27.2728 | 60.0464 | 30.0002 | 96.2327 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.2194 | 12.1053 | 60.0226 | 15.0001 | 96.235 | 22.0844 | 60.0322 | 30.0002 | 96.2527 | 9.3168 | 59.9967 | 15.0001 | 96.2377 | 27.2695 | 60.0464 | 30.0002 | 96.241 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.2277 | 12.1053 | 60.0226 | 15.0001 | 96.2433 | 22.0844 | 60.0322 | 30.0002 | 96.261 | 9.3168 | 59.9967 | 15.0001 | 96.246 | 27.2695 | 60.0464 | 30.0002 | 96.2494 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.236 | 12.1053 | 60.0226 | 15.0001 | 96.2517 | 22.0899 | 60.0322 | 30.0002 | 96.2694 | 9.3168 | 59.9967 | 15.0001 | 96.2544 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.2577 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.2443 | 12.1053 | 60.0227 | 15.0001 | 96.26 | 22.0899 | 60.0322 | 30.0002 | 96.2777 | 9.3168 | 59.9968 | 15.0001 | 96.2627 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.2661 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.2527 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.2683 | 22.0901 | 60.0322 | 30.0002 | 96.286 | 9.3168 | 59.9968 | 15.0001 | 96.271 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.2744 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.261 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.2767 | 22.0901 | 60.0322 | 30.0002 | 96.2944 | 9.3168 | 59.9968 | 15.0001 | 96.2794 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.2827 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.2693 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.285 | 22.0901 | 60.0322 | 30.0002 | 96.3027 | 9.3168 | 59.9969 | 15.0001 | 96.2877 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.2911 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.2777 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.2933 | 22.0901 | 60.0322 | 30.0002 | 96.311 | 9.3168 | 59.9969 | 15.0001 | 96.296 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.2994 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.286 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.3016 | 22.0901 | 60.0322 | 30.0002 | 96.3194 | 9.3161 | 59.9969 | 15.0001 | 96.3043 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.3077 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.2943 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.31 | 22.0901 | 60.0323 | 30.0002 | 96.3277 | 9.3161 | 59.997 | 15.0001 | 96.3127 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.3161 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.3027 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.3183 | 22.0901 | 60.0323 | 30.0002 | 96.336 | 9.3161 | 59.997 | 15.0001 | 96.321 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.3244 | 12.7778 | 59.981 | 15.0001
96.311 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.3266 | 22.0901 | 60.0323 | 30.0002 | 96.3444 | 9.3161 | 59.997 | 15.0001 | 96.3293 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.3328 | 12.7764 | 59.981 | 15.0001
96.3193 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.335 | 22.0901 | 60.0323 | 30.0002 | 96.3527 | 9.3161 | 59.9971 | 15.0001 | 96.3376 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.3411 | 12.7764 | 59.981 | 15.0001
96.3276 | 12.1048 | 60.0227 | 15.0001 | 96.3433 | 22.0901 | 60.0323 | 30.0002 | 96.361 | 9.3161 | 59.9971 | 15.0001 | 96.346 | 27.2695 | 60.0465 | 30.0002 | 96.3494 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.336 | 12.1036 | 60.0227 | 15.0001 | 96.3516 | 22.0923 | 60.0323 | 30.0002 | 96.3694 | 9.3161 | 59.9971 | 15.0001 | 96.3543 | 27.2695 | 60.0466 | 30.0002 | 96.3578 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.3443 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.3599 | 22.0923 | 60.0323 | 30.0002 | 96.3777 | 9.3161 | 59.9972 | 15.0001 | 96.3626 | 27.2695 | 60.0466 | 30.0002 | 96.3661 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.3526 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.3683 | 22.0923 | 60.0323 | 30.0002 | 96.386 | 9.3161 | 59.9972 | 15.0001 | 96.371 | 27.2695 | 60.0466 | 30.0002 | 96.3744 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.361 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.3766 | 22.0923 | 60.0323 | 30.0002 | 96.3944 | 9.3161 | 59.9972 | 15.0001 | 96.3793 | 27.2695 | 60.0466 | 30.0002 | 96.3828 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.3693 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.3849 | 22.0904 | 60.0323 | 30.0002 | 96.4027 | 9.3161 | 59.9973 | 15.0001 | 96.3876 | 27.2695 | 60.0466 | 30.0002 | 96.3911 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.3776 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.3933 | 22.0904 | 60.0323 | 30.0002 | 96.4111 | 9.3161 | 59.9973 | 15.0001 | 96.3959 | 27.2695 | 60.0466 | 30.0002 | 96.3994 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.386 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.4016 | 22.0904 | 60.0323 | 30.0002 | 96.4194 | 9.3161 | 59.9973 | 15.0001 | 96.4043 | 27.2697 | 60.0466 | 30.0002 | 96.4078 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.3943 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.4099 | 22.0904 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4277 | 9.3161 | 59.9974 | 15.0001 | 96.4126 | 27.2697 | 60.0466 | 30.0002 | 96.4161 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.4026 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.4182 | 22.1545 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4361 | 9.3161 | 59.9974 | 15.0001 | 96.4209 | 27.2697 | 60.0466 | 30.0002 | 96.4245 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.4109 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.4266 | 22.1545 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4444 | 9.3161 | 59.9974 | 15.0001 | 96.4292 | 27.2697 | 60.0466 | 30.0002 | 96.4328 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.4193 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.4349 | 22.1545 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4527 | 9.3161 | 59.9975 | 15.0001 | 96.4376 | 27.3567 | 60.0466 | 30.0002 | 96.4411 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.4276 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.4432 | 22.1545 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4611 | 9.3161 | 59.9975 | 15.0001 | 96.4459 | 27.3567 | 60.0466 | 30.0002 | 96.4495 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.4359 | 12.1036 | 60.0228 | 15.0001 | 96.4516 | 22.1525 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4694 | 9.3161 | 59.9975 | 15.0001 | 96.4542 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.4578 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.4443 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.4599 | 22.1525 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4777 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.4625 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.4661 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.4526 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.4682 | 22.1525 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4861 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.4709 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.4745 | 12.7749 | 59.981 | 15.0001
96.4609 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.4765 | 22.1525 | 60.0324 | 30.0002 | 96.4944 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.4792 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.4828 | 12.7736 | 59.981 | 15.0001
96.4693 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.4849 | 22.1487 | 60.0324 | 30.0002 | 96.5027 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.4875 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.4911 | 12.7736 | 59.981 | 15.0001
96.4776 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.4932 | 22.1487 | 60.0324 | 30.0002 | 96.5111 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.4959 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.4995 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.4859 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.5015 | 22.1737 | 60.0324 | 30.0002 | 96.5194 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.5042 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.5078 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.4942 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.5099 | 22.1737 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5277 | 9.3161 | 59.9978 | 15.0001 | 96.5125 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.5162 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5026 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.5182 | 22.1737 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5361 | 9.3161 | 59.9978 | 15.0001 | 96.5208 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.5245 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5109 | 12.1036 | 60.0229 | 15.0001 | 96.5265 | 22.1737 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5444 | 9.3161 | 59.9978 | 15.0001 | 96.5292 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.5328 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5192 | 12.1042 | 60.0229 | 15.0001 | 96.5348 | 22.1737 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5527 | 9.3156 | 59.9979 | 15.0001 | 96.5375 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.5412 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5276 | 12.1042 | 60.0229 | 15.0001 | 96.5432 | 22.1737 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5611 | 9.3156 | 59.9979 | 15.0001 | 96.5458 | 27.3605 | 60.0467 | 30.0002 | 96.5495 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5359 | 12.1027 | 60.0229 | 15.0001 | 96.5515 | 22.1746 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5694 | 9.3151 | 59.9979 | 15.0001 | 96.5541 | 27.3605 | 60.0468 | 30.0002 | 96.5578 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5442 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.5598 | 22.1746 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5777 | 9.3151 | 59.998 | 15.0001 | 96.5625 | 27.3605 | 60.0468 | 30.0002 | 96.5662 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5526 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.5682 | 22.1746 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5861 | 9.3151 | 59.998 | 15.0001 | 96.5708 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.5745 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5609 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.5765 | 22.1746 | 60.0325 | 30.0002 | 96.5944 | 9.3151 | 59.998 | 15.0001 | 96.5791 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.5829 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5692 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.5848 | 22.1763 | 60.0325 | 30.0002 | 96.6027 | 9.3159 | 59.998 | 15.0001 | 96.5875 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.5912 | 12.7733 | 59.981 | 15.0001
96.5776 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.5931 | 22.1763 | 60.0325 | 30.0002 | 96.6111 | 9.3159 | 59.998 | 15.0001 | 96.5958 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.5995 | 12.7702 | 59.981 | 15.0001
96.5859 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.6015 | 22.176 | 60.0325 | 30.0002 | 96.6194 | 9.3159 | 59.998 | 15.0001 | 96.6041 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.6079 | 12.7702 | 59.981 | 15.0001
96.5942 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.6098 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6277 | 9.3159 | 59.998 | 15.0001 | 96.6124 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.6162 | 12.7678 | 59.981 | 15.0001
96.6025 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.6181 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6361 | 9.3159 | 59.998 | 15.0001 | 96.6208 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.6245 | 12.7678 | 59.981 | 15.0001
96.6109 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.6265 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6444 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6291 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.6329 | 12.7678 | 59.981 | 15.0001
96.6192 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.6348 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6527 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6374 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.6412 | 12.7678 | 59.981 | 15.0001
96.6275 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.6431 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6611 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6457 | 27.3629 | 60.0468 | 30.0002 | 96.6495 | 12.769 | 59.981 | 15.0001
96.6359 | 12.1027 | 60.023 | 15.0001 | 96.6514 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6694 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6541 | 27.3629 | 60.0469 | 30.0002 | 96.6579 | 12.769 | 59.981 | 15.0001
96.6442 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.6598 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6777 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6624 | 27.3629 | 60.0469 | 30.0002 | 96.6662 | 12.769 | 59.981 | 15.0001
96.6525 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.6681 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6861 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6707 | 27.3643 | 60.0469 | 30.0002 | 96.6746 | 12.769 | 59.981 | 15.0001
96.6609 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.6764 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.6944 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6791 | 27.3643 | 60.0469 | 30.0002 | 96.6829 | 12.769 | 59.981 | 15.0001
96.6692 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.6848 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.7027 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6874 | 27.3643 | 60.0469 | 30.0002 | 96.6912 | 12.769 | 59.981 | 15.0001
96.6775 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.6931 | 22.176 | 60.0326 | 30.0002 | 96.7111 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.6957 | 27.3643 | 60.0469 | 30.0002 | 96.6996 | 12.769 | 59.981 | 15.0001
96.6858 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.7014 | 22.1735 | 60.0326 | 30.0002 | 96.7194 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.704 | 27.3643 | 60.0469 | 30.0002 | 96.7079 | 12.769 | 59.981 | 15.0001
96.6942 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.7097 | 22.1735 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7278 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.7124 | 27.3643 | 60.0469 | 30.0002 | 96.7162 | 12.8635 | 59.981 | 15.0001
96.7025 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.7181 | 22.177 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7361 | 9.3159 | 59.9979 | 15.0001 | 96.7207 | 27.3679 | 60.0469 | 30.0002 | 96.7246 | 12.8635 | 59.981 | 15.0001
96.7108 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.7264 | 22.177 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7444 | 9.3159 | 59.9978 | 15.0001 | 96.729 | 27.3679 | 60.0469 | 30.0002 | 96.7329 | 12.8635 | 59.981 | 15.0001
96.7192 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.7347 | 22.177 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7528 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.7373 | 27.3679 | 60.0469 | 30.0002 | 96.7412 | 12.8635 | 59.981 | 15.0001
96.7275 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.7431 | 22.177 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7611 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.7457 | 27.3679 | 60.0469 | 30.0002 | 96.7496 | 12.8641 | 59.981 | 15.0001
96.7358 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.7514 | 22.1767 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7694 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.754 | 27.3679 | 60.047 | 30.0002 | 96.7579 | 12.8641 | 59.981 | 15.0001
96.7442 | 12.1027 | 60.0231 | 15.0001 | 96.7597 | 22.1767 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7778 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.7623 | 27.3679 | 60.047 | 30.0002 | 96.7663 | 12.8639 | 59.981 | 15.0001
96.7525 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.768 | 22.2712 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7861 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.7706 | 27.3679 | 60.047 | 30.0002 | 96.7746 | 12.8639 | 59.981 | 15.0001
96.7608 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.7764 | 22.2712 | 60.0327 | 30.0002 | 96.7944 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.779 | 27.3679 | 60.047 | 30.0002 | 96.7829 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.7691 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.7847 | 22.2712 | 60.0327 | 30.0002 | 96.8028 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.7873 | 27.3679 | 60.047 | 30.0002 | 96.7913 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.7775 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.793 | 22.2712 | 60.0327 | 30.0002 | 96.8111 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.7956 | 27.3679 | 60.047 | 30.0002 | 96.7996 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.7858 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.8014 | 22.2712 | 60.0327 | 30.0002 | 96.8194 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.804 | 27.3659 | 60.047 | 30.0002 | 96.8079 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.7941 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.8097 | 22.2712 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8278 | 9.3165 | 59.9978 | 15.0001 | 96.8123 | 27.3659 | 60.047 | 30.0002 | 96.8163 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.8025 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.818 | 22.2712 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8361 | 9.3161 | 59.9978 | 15.0001 | 96.8206 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.8246 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.8108 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.8264 | 22.2712 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8444 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8289 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.8329 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.8191 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.8347 | 22.2712 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8528 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8373 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.8413 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.8275 | 12.1019 | 60.0232 | 15.0001 | 96.843 | 22.2712 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8611 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8456 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.8496 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.8358 | 12.1029 | 60.0232 | 15.0001 | 96.8513 | 22.274 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8694 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8539 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.858 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.8441 | 12.1029 | 60.0232 | 15.0001 | 96.8597 | 22.274 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8778 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8622 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.8663 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.8524 | 12.1029 | 60.0233 | 15.0001 | 96.868 | 22.2704 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8861 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8706 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.8746 | 12.8615 | 59.981 | 15.0001
96.8608 | 12.1029 | 60.0233 | 15.0001 | 96.8763 | 22.2704 | 60.0328 | 30.0002 | 96.8944 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8789 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.883 | 12.8631 | 59.981 | 15.0001
96.8691 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.8847 | 22.2704 | 60.0328 | 30.0002 | 96.9028 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8872 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.8913 | 12.8631 | 59.981 | 15.0001
96.8774 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.893 | 22.2704 | 60.0328 | 30.0002 | 96.9111 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.8956 | 27.3608 | 60.047 | 30.0002 | 96.8996 | 12.8631 | 59.981 | 15.0001
96.8858 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.9013 | 22.2704 | 60.0328 | 30.0002 | 96.9194 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.9039 | 27.6179 | 60.047 | 30.0002 | 96.908 | 12.8631 | 59.981 | 15.0001
96.8941 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.9096 | 22.2704 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9278 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.9122 | 27.6179 | 60.047 | 30.0002 | 96.9163 | 12.8668 | 59.981 | 15.0001
96.9024 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.918 | 22.2704 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9361 | 9.3161 | 59.9977 | 15.0001 | 96.9205 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.9247 | 12.8668 | 59.981 | 15.0001
96.9108 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.9263 | 22.2704 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9444 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9289 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.933 | 12.8668 | 59.981 | 15.0001
96.9191 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.9346 | 22.2704 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9528 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9372 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.9413 | 12.8668 | 59.981 | 15.0001
96.9274 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.943 | 22.2704 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9611 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9455 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.9497 | 12.87 | 59.981 | 15.0001
96.9358 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.9513 | 22.2704 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9694 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9538 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.958 | 12.87 | 59.981 | 15.0001
96.9441 | 12.1018 | 60.0233 | 15.0001 | 96.9596 | 22.2704 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9778 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9622 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.9663 | 12.87 | 59.981 | 15.0001
96.9524 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 96.9679 | 22.2667 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9861 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9705 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.9747 | 12.87 | 59.981 | 15.0001
96.9607 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 96.9763 | 22.2667 | 60.0329 | 30.0002 | 96.9944 | 9.3161 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9788 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.983 | 12.8714 | 59.981 | 15.0001
96.9691 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 96.9846 | 22.2667 | 60.0329 | 30.0002 | 97.0028 | 9.3173 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9872 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.9913 | 12.8714 | 59.981 | 15.0001
96.9774 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 96.9929 | 22.2667 | 60.0329 | 30.0002 | 97.0111 | 9.3173 | 59.9976 | 15.0001 | 96.9955 | 27.6172 | 60.047 | 30.0002 | 96.9997 | 12.8714 | 59.981 | 15.0001
96.9857 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 97.0013 | 22.2667 | 60.0329 | 30.0002 | 97.0194 | 9.3173 | 59.9976 | 15.0001 | 97.0038 | 27.6163 | 60.047 | 30.0002 | 97.008 | 12.8714 | 59.981 | 15.0001
96.9941 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 97.0096 | 22.2667 | 60.033 | 30.0002 | 97.0278 | 9.3173 | 59.9976 | 15.0001 | 97.0121 | 27.6163 | 60.047 | 30.0002 | 97.0164 | 12.8714 | 59.981 | 15.0001
97.0024 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 97.0179 | 22.2667 | 60.033 | 30.0002 | 97.0361 | 9.3173 | 59.9976 | 15.0001 | 97.0205 | 27.6163 | 60.047 | 30.0002 | 97.0247 | 12.8714 | 59.981 | 15.0001
97.0107 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 97.0262 | 22.2667 | 60.033 | 30.0002 | 97.0445 | 9.3173 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0288 | 27.6163 | 60.047 | 30.0002 | 97.033 | 12.8711 | 59.981 | 15.0001
97.0191 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 97.0346 | 22.2684 | 60.033 | 30.0002 | 97.0528 | 9.3173 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0371 | 27.6114 | 60.047 | 30.0002 | 97.0414 | 12.8711 | 59.981 | 15.0001
97.0274 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 97.0429 | 22.2684 | 60.033 | 30.0002 | 97.0611 | 9.3173 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0454 | 27.6114 | 60.047 | 30.0002 | 97.0497 | 12.8711 | 59.981 | 15.0001
97.0357 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 97.0512 | 22.2683 | 60.033 | 30.0002 | 97.0695 | 9.3173 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0538 | 27.6114 | 60.047 | 30.0002 | 97.058 | 12.8711 | 59.981 | 15.0001
97.044 | 12.1018 | 60.0234 | 15.0001 | 97.0596 | 22.2683 | 60.033 | 30.0002 | 97.0778 | 9.3173 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0621 | 27.6114 | 60.047 | 30.0002 | 97.0664 | 12.8711 | 59.981 | 15.0001
97.0524 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.0679 | 22.2655 | 60.033 | 30.0002 | 97.0861 | 9.3173 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0704 | 27.6114 | 60.047 | 30.0002 | 97.0747 | 12.8711 | 59.981 | 15.0001
97.0607 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.0762 | 22.2655 | 60.0331 | 30.0002 | 97.0945 | 9.3173 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0787 | 27.6114 | 60.047 | 30.0002 | 97.083 | 12.8725 | 59.981 | 15.0001
97.069 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.0845 | 22.2655 | 60.0331 | 30.0002 | 97.1028 | 9.3913 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0871 | 27.6114 | 60.047 | 30.0002 | 97.0914 | 12.8725 | 59.981 | 15.0001
97.0774 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.0929 | 22.2655 | 60.0331 | 30.0002 | 97.1111 | 9.3913 | 59.9975 | 15.0001 | 97.0954 | 27.6114 | 60.047 | 30.0002 | 97.0997 | 12.8722 | 59.981 | 15.0001
97.0857 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.1012 | 22.2655 | 60.0332 | 30.0002 | 97.1195 | 9.3913 | 59.9975 | 15.0001 | 97.1037 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1081 | 12.8722 | 59.981 | 15.0001
97.094 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.1095 | 22.2655 | 60.0332 | 30.0002 | 97.1278 | 9.3913 | 59.9975 | 15.0001 | 97.1121 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1164 | 12.8722 | 59.981 | 15.0001
97.1024 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.1179 | 22.2655 | 60.0332 | 30.0002 | 97.1361 | 9.3913 | 59.9975 | 15.0001 | 97.1204 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1247 | 12.8722 | 59.981 | 15.0001
97.1107 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.1262 | 22.2655 | 60.0333 | 30.0002 | 97.1445 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.1287 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1331 | 12.8722 | 59.981 | 15.0001
97.119 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.1345 | 22.2655 | 60.0333 | 30.0002 | 97.1528 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.137 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1414 | 12.8722 | 59.981 | 15.0001
97.1273 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.1428 | 22.2655 | 60.0333 | 30.0002 | 97.1611 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.1454 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1497 | 12.8722 | 59.981 | 15.0001
97.1357 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.1512 | 22.2655 | 60.0334 | 30.0002 | 97.1695 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.1537 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1581 | 12.8722 | 59.981 | 15.0001
97.144 | 12.1018 | 60.0235 | 15.0001 | 97.1595 | 22.2655 | 60.0334 | 30.0002 | 97.1778 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.162 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1664 | 12.8719 | 59.9811 | 15.0001
97.1523 | 12.1018 | 60.0236 | 15.0001 | 97.1678 | 22.2655 | 60.0334 | 30.0002 | 97.1861 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.1703 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1748 | 12.8719 | 59.9811 | 15.0001
97.1607 | 12.1018 | 60.0236 | 15.0001 | 97.1762 | 22.2655 | 60.0335 | 30.0002 | 97.1945 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.1787 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1831 | 12.8715 | 59.9811 | 15.0001
97.169 | 12.1018 | 60.0236 | 15.0001 | 97.1845 | 22.2655 | 60.0335 | 30.0002 | 97.2028 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.187 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1914 | 12.8715 | 59.9811 | 15.0001
97.1773 | 12.1018 | 60.0236 | 15.0001 | 97.1928 | 22.2655 | 60.0335 | 30.0002 | 97.2111 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.1953 | 27.6106 | 60.047 | 30.0002 | 97.1998 | 12.8711 | 59.9811 | 15.0001
97.1857 | 12.1018 | 60.0236 | 15.0001 | 97.2011 | 22.2655 | 60.0336 | 30.0002 | 97.2195 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.2037 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2081 | 12.8711 | 59.9811 | 15.0001
97.194 | 12.1018 | 60.0236 | 15.0001 | 97.2095 | 22.2655 | 60.0336 | 30.0002 | 97.2278 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.212 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2164 | 12.8711 | 59.9812 | 15.0001
97.2023 | 12.1018 | 60.0236 | 15.0001 | 97.2178 | 22.2655 | 60.0336 | 30.0002 | 97.2361 | 9.3913 | 59.9974 | 15.0001 | 97.2203 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2248 | 12.8711 | 59.9812 | 15.0001
97.2106 | 12.1018 | 60.0236 | 15.0001 | 97.2261 | 22.2655 | 60.0337 | 30.0002 | 97.2445 | 9.3913 | 59.9973 | 15.0001 | 97.2286 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2331 | 12.8711 | 59.9812 | 15.0001
97.219 | 12.1019 | 60.0236 | 15.0001 | 97.2345 | 22.2655 | 60.0337 | 30.0002 | 97.2528 | 9.3913 | 59.9973 | 15.0001 | 97.237 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2414 | 12.8711 | 59.9812 | 15.0001
97.2273 | 12.1019 | 60.0236 | 15.0001 | 97.2428 | 22.2655 | 60.0337 | 30.0002 | 97.2611 | 9.3913 | 59.9973 | 15.0001 | 97.2453 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2498 | 12.8711 | 59.9812 | 15.0001
97.2356 | 12.1019 | 60.0236 | 15.0001 | 97.2511 | 22.263 | 60.0338 | 30.0002 | 97.2695 | 9.5319 | 59.9973 | 15.0001 | 97.2536 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2581 | 12.8711 | 59.9812 | 15.0001
97.244 | 12.1019 | 60.0236 | 15.0001 | 97.2594 | 22.263 | 60.0338 | 30.0002 | 97.2778 | 9.5319 | 59.9973 | 15.0001 | 97.2619 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2665 | 12.8711 | 59.9813 | 15.0001
97.2523 | 12.1006 | 60.0237 | 15.0001 | 97.2678 | 22.2637 | 60.0338 | 30.0002 | 97.2861 | 9.5319 | 59.9973 | 15.0001 | 97.2703 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2748 | 12.8711 | 59.9813 | 15.0001
97.2606 | 12.1006 | 60.0237 | 15.0001 | 97.2761 | 22.2637 | 60.0339 | 30.0002 | 97.2945 | 9.5319 | 59.9973 | 15.0001 | 97.2786 | 27.6136 | 60.047 | 30.0002 | 97.2831 | 12.9479 | 59.9813 | 15.0001
97.269 | 12.1006 | 60.0237 | 15.0001 | 97.2844 | 22.2637 | 60.0339 | 30.0002 | 97.3028 | 9.5315 | 59.9973 | 15.0001 | 97.2869 | 27.6101 | 60.047 | 30.0002 | 97.2915 | 12.9479 | 59.9813 | 15.0001
97.2773 | 12.1006 | 60.0237 | 15.0001 | 97.2928 | 22.2637 | 60.0339 | 30.0002 | 97.3111 | 9.5315 | 59.9973 | 15.0001 | 97.2953 | 27.6101 | 60.047 | 30.0002 | 97.2998 | 12.9479 | 59.9813 | 15.0001
97.2856 | 12.1027 | 60.0237 | 15.0001 | 97.3011 | 22.2668 | 60.034 | 30.0002 | 97.3195 | 9.5315 | 59.9973 | 15.0001 | 97.3036 | 27.6101 | 60.047 | 30.0002 | 97.3081 | 12.9479 | 59.9813 | 15.0001
97.294 | 12.1027 | 60.0237 | 15.0001 | 97.3094 | 22.2668 | 60.034 | 30.0002 | 97.3278 | 9.5315 | 59.9973 | 15.0001 | 97.3119 | 27.6101 | 60.047 | 30.0002 | 97.3165 | 12.9472 | 59.9814 | 15.0001
97.3023 | 12.1027 | 60.0237 | 15.0001 | 97.3177 | 22.2667 | 60.034 | 30.0002 | 97.3362 | 9.5315 | 59.9973 | 15.0001 | 97.3202 | 27.6101 | 60.047 | 30.0002 | 97.3248 | 12.9472 | 59.9814 | 15.0001
97.3106 | 12.1027 | 60.0237 | 15.0001 | 97.3261 | 22.2667 | 60.0341 | 30.0002 | 97.3445 | 9.5315 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3286 | 27.6101 | 60.047 | 30.0002 | 97.3331 | 12.9472 | 59.9814 | 15.0001
97.3189 | 12.1027 | 60.0237 | 15.0001 | 97.3344 | 22.2668 | 60.0341 | 30.0002 | 97.3528 | 9.5315 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3369 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.3415 | 12.9472 | 59.9814 | 15.0001
97.3273 | 12.1027 | 60.0237 | 15.0001 | 97.3427 | 22.2668 | 60.0341 | 30.0002 | 97.3612 | 9.5315 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3452 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.3498 | 12.9472 | 59.9814 | 15.0001
97.3356 | 12.1039 | 60.0237 | 15.0001 | 97.3511 | 22.2668 | 60.0342 | 30.0002 | 97.3695 | 9.5315 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3535 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.3582 | 12.9472 | 59.9814 | 15.0001
97.3439 | 12.1039 | 60.0237 | 15.0001 | 97.3594 | 22.2668 | 60.0342 | 30.0002 | 97.3778 | 9.5315 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3619 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.3665 | 12.9472 | 59.9815 | 15.0001
97.3523 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.3677 | 22.2668 | 60.0342 | 30.0002 | 97.3862 | 9.5315 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3702 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.3748 | 12.9472 | 59.9815 | 15.0001
97.3606 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.376 | 22.2668 | 60.0343 | 30.0002 | 97.3945 | 9.5315 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3785 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.3832 | 12.9472 | 59.9815 | 15.0001
97.3689 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.3844 | 22.2668 | 60.0343 | 30.0002 | 97.4028 | 9.5298 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3868 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.3915 | 12.9472 | 59.9815 | 15.0001
97.3773 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.3927 | 22.2668 | 60.0343 | 30.0002 | 97.4112 | 9.5298 | 59.9972 | 15.0001 | 97.3952 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.3998 | 12.9469 | 59.9815 | 15.0001
97.3856 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.401 | 22.2668 | 60.0344 | 30.0002 | 97.4195 | 9.5298 | 59.9972 | 15.0001 | 97.4035 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4082 | 12.9469 | 59.9815 | 15.0001
97.3939 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.4094 | 22.2668 | 60.0344 | 30.0002 | 97.4278 | 9.5298 | 59.9972 | 15.0001 | 97.4118 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4165 | 12.9473 | 59.9816 | 15.0001
97.4022 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.4177 | 22.2668 | 60.0344 | 30.0002 | 97.4362 | 9.5298 | 59.9972 | 15.0001 | 97.4202 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4249 | 12.9473 | 59.9816 | 15.0001
97.4106 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.426 | 22.2668 | 60.0345 | 30.0002 | 97.4445 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4285 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4332 | 12.9493 | 59.9816 | 15.0001
97.4189 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.4343 | 22.2667 | 60.0345 | 30.0002 | 97.4528 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4368 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4415 | 12.9493 | 59.9816 | 15.0001
97.4272 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.4427 | 22.2667 | 60.0345 | 30.0002 | 97.4612 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4451 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4499 | 12.999 | 59.9816 | 15.0001
97.4356 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.451 | 22.2639 | 60.0346 | 30.0002 | 97.4695 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4535 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4582 | 12.999 | 59.9816 | 15.0001
97.4439 | 12.1039 | 60.0238 | 15.0001 | 97.4593 | 22.2639 | 60.0346 | 30.0002 | 97.4778 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4618 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4665 | 12.999 | 59.9817 | 15.0001
97.4522 | 12.1045 | 60.0239 | 15.0001 | 97.4677 | 22.2639 | 60.0346 | 30.0002 | 97.4862 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4701 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4749 | 12.999 | 59.9817 | 15.0001
97.4606 | 12.1045 | 60.0239 | 15.0001 | 97.476 | 22.2639 | 60.0347 | 30.0002 | 97.4945 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4784 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4832 | 12.999 | 59.9817 | 15.0001
97.4689 | 12.2062 | 60.0239 | 15.0001 | 97.4843 | 22.2639 | 60.0347 | 30.0002 | 97.5028 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4868 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4915 | 12.999 | 59.9817 | 15.0001
97.4772 | 12.2062 | 60.0239 | 15.0001 | 97.4926 | 22.2639 | 60.0347 | 30.0002 | 97.5112 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.4951 | 27.6097 | 60.047 | 30.0002 | 97.4999 | 12.999 | 59.9817 | 15.0001
97.4855 | 12.2062 | 60.0239 | 15.0001 | 97.501 | 22.2639 | 60.0348 | 30.0002 | 97.5195 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.5034 | 27.606 | 60.047 | 30.0002 | 97.5082 | 12.999 | 59.9817 | 15.0001
97.4939 | 12.2062 | 60.0239 | 15.0001 | 97.5093 | 22.2639 | 60.0348 | 30.0002 | 97.5278 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.5118 | 27.606 | 60.047 | 30.0002 | 97.5165 | 12.9982 | 59.9818 | 15.0001
97.5022 | 12.2062 | 60.0239 | 15.0001 | 97.5176 | 22.2639 | 60.0348 | 30.0002 | 97.5362 | 9.5298 | 59.9971 | 15.0001 | 97.5201 | 27.606 | 60.047 | 30.0002 | 97.5249 | 12.9982 | 59.9818 | 15.0001
97.5105 | 12.2062 | 60.0239 | 15.0001 | 97.526 | 22.2639 | 60.0349 | 30.0002 | 97.5445 | 9.5298 | 59.997 | 15.0001 | 97.5284 | 27.606 | 60.047 | 30.0002 | 97.5332 | 12.9982 | 59.9818 | 15.0001
97.5189 | 12.2751 | 60.0239 | 15.0001 | 97.5343 | 22.2639 | 60.0349 | 30.0002 | 97.5528 | 9.5298 | 59.997 | 15.0001 | 97.5367 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.5415 | 12.9982 | 59.9818 | 15.0001
97.5272 | 12.2751 | 60.0239 | 15.0001 | 97.5426 | 22.2639 | 60.0349 | 30.0002 | 97.5612 | 9.5298 | 59.997 | 15.0001 | 97.5451 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.5499 | 12.9982 | 59.9818 | 15.0001
97.5355 | 12.2751 | 60.0239 | 15.0001 | 97.5509 | 22.2646 | 60.035 | 30.0002 | 97.5695 | 9.5298 | 59.997 | 15.0001 | 97.5534 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.5582 | 12.9982 | 59.9818 | 15.0001
97.5439 | 12.2751 | 60.0239 | 15.0001 | 97.5593 | 22.2646 | 60.035 | 30.0002 | 97.5778 | 9.5298 | 59.997 | 15.0001 | 97.5617 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.5666 | 12.9982 | 59.9819 | 15.0001
97.5522 | 12.2735 | 60.024 | 15.0001 | 97.5676 | 22.2646 | 60.035 | 30.0002 | 97.5862 | 9.5298 | 59.997 | 15.0001 | 97.57 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.5749 | 12.9982 | 59.9819 | 15.0001
97.5605 | 12.2735 | 60.024 | 15.0001 | 97.5759 | 22.2646 | 60.0351 | 30.0002 | 97.5945 | 9.5298 | 59.997 | 15.0001 | 97.5784 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.5832 | 12.9962 | 59.9819 | 15.0001
97.5688 | 12.2735 | 60.024 | 15.0001 | 97.5843 | 22.2646 | 60.0351 | 30.0002 | 97.6028 | 9.5295 | 59.997 | 15.0001 | 97.5867 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.5916 | 12.9962 | 59.9819 | 15.0001
97.5772 | 12.2735 | 60.024 | 15.0001 | 97.5926 | 22.2646 | 60.0351 | 30.0002 | 97.6112 | 9.5295 | 59.997 | 15.0001 | 97.595 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.5999 | 12.9986 | 59.9819 | 15.0001
97.5855 | 12.2734 | 60.024 | 15.0001 | 97.6009 | 22.2646 | 60.0352 | 30.0002 | 97.6195 | 9.5295 | 59.997 | 15.0001 | 97.6034 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6082 | 12.9986 | 59.9819 | 15.0001
97.5938 | 12.2734 | 60.024 | 15.0001 | 97.6092 | 22.2646 | 60.0352 | 30.0002 | 97.6278 | 9.5295 | 59.997 | 15.0001 | 97.6117 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6166 | 12.9986 | 59.982 | 15.0001
97.6022 | 12.2734 | 60.024 | 15.0001 | 97.6176 | 22.265 | 60.0352 | 30.0002 | 97.6362 | 9.5295 | 59.997 | 15.0001 | 97.62 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6249 | 12.9986 | 59.982 | 15.0001
97.6105 | 12.2734 | 60.0239 | 15.0001 | 97.6259 | 22.265 | 60.0353 | 30.0002 | 97.6445 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.6283 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6332 | 12.999 | 59.982 | 15.0001
97.6188 | 12.2734 | 60.0239 | 15.0001 | 97.6342 | 22.3682 | 60.0353 | 30.0002 | 97.6529 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.6367 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6416 | 12.999 | 59.982 | 15.0001
97.6272 | 12.2734 | 60.0238 | 15.0001 | 97.6426 | 22.3682 | 60.0353 | 30.0002 | 97.6612 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.645 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6499 | 12.999 | 59.982 | 15.0001
97.6355 | 12.2741 | 60.0238 | 15.0001 | 97.6509 | 22.3682 | 60.0354 | 30.0002 | 97.6695 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.6533 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6582 | 12.999 | 59.982 | 15.0001
97.6438 | 12.2741 | 60.0237 | 15.0001 | 97.6592 | 22.3682 | 60.0354 | 30.0002 | 97.6779 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.6616 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6666 | 12.9972 | 59.9821 | 15.0001
97.6522 | 12.2741 | 60.0237 | 15.0001 | 97.6675 | 22.3682 | 60.0354 | 30.0002 | 97.6862 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.67 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6749 | 12.9972 | 59.9821 | 15.0001
97.6605 | 12.2741 | 60.0236 | 15.0001 | 97.6759 | 22.3682 | 60.0355 | 30.0002 | 97.6945 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.6783 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6832 | 12.9958 | 59.9821 | 15.0001
97.6688 | 12.2724 | 60.0236 | 15.0001 | 97.6842 | 22.3682 | 60.0355 | 30.0002 | 97.7029 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.6866 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6916 | 12.9958 | 59.9821 | 15.0001
97.6771 | 12.2724 | 60.0235 | 15.0001 | 97.6925 | 22.3682 | 60.0355 | 30.0002 | 97.7112 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.6949 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.6999 | 12.9958 | 59.9821 | 15.0001
97.6855 | 12.2724 | 60.0235 | 15.0001 | 97.7009 | 22.3682 | 60.0356 | 30.0002 | 97.7195 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.7033 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7082 | 12.9958 | 59.9821 | 15.0001
97.6938 | 12.2724 | 60.0234 | 15.0001 | 97.7092 | 22.3682 | 60.0356 | 30.0002 | 97.7279 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.7116 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7166 | 12.996 | 59.9822 | 15.0001
97.7021 | 12.2723 | 60.0234 | 15.0001 | 97.7175 | 22.418 | 60.0356 | 30.0002 | 97.7362 | 9.5295 | 59.9971 | 15.0001 | 97.7199 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7249 | 12.996 | 59.9822 | 15.0001
97.7105 | 12.2723 | 60.0233 | 15.0001 | 97.7258 | 22.418 | 60.0357 | 30.0002 | 97.7445 | 9.5295 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7283 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7333 | 12.994 | 59.9822 | 15.0001
97.7188 | 12.2706 | 60.0233 | 15.0001 | 97.7342 | 22.4179 | 60.0357 | 30.0002 | 97.7529 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7366 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7416 | 12.994 | 59.9822 | 15.0001
97.7271 | 12.2706 | 60.0232 | 15.0001 | 97.7425 | 22.4179 | 60.0357 | 30.0002 | 97.7612 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7449 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7499 | 12.996 | 59.9822 | 15.0001
97.7355 | 12.2706 | 60.0232 | 15.0001 | 97.7508 | 22.418 | 60.0358 | 30.0002 | 97.7695 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7532 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7583 | 12.996 | 59.9822 | 15.0001
97.7438 | 12.2706 | 60.0231 | 15.0001 | 97.7592 | 22.418 | 60.0358 | 30.0002 | 97.7779 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7616 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7666 | 12.996 | 59.9823 | 15.0001
97.7521 | 12.2706 | 60.0231 | 15.0001 | 97.7675 | 22.418 | 60.0358 | 30.0002 | 97.7862 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7699 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7749 | 12.996 | 59.9823 | 15.0001
97.7604 | 12.2706 | 60.023 | 15.0001 | 97.7758 | 22.418 | 60.0359 | 30.0002 | 97.7945 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7782 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7833 | 12.9983 | 59.9823 | 15.0001
97.7688 | 12.2714 | 60.023 | 15.0001 | 97.7841 | 22.4179 | 60.0359 | 30.0002 | 97.8029 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7865 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7916 | 12.9983 | 59.9823 | 15.0001
97.7771 | 12.2714 | 60.0229 | 15.0001 | 97.7925 | 22.4179 | 60.0359 | 30.0002 | 97.8112 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.7949 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.7999 | 12.9983 | 59.9823 | 15.0001
97.7854 | 12.2714 | 60.0229 | 15.0001 | 97.8008 | 22.418 | 60.036 | 30.0002 | 97.8195 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.8032 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.8083 | 12.9983 | 59.9823 | 15.0001
97.7938 | 12.2714 | 60.0228 | 15.0001 | 97.8091 | 22.418 | 60.036 | 30.0002 | 97.8279 | 9.5302 | 59.9972 | 15.0001 | 97.8115 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.8166 | 12.9973 | 59.9824 | 15.0001
97.8021 | 12.2714 | 60.0228 | 15.0001 | 97.8175 | 22.418 | 60.036 | 30.0002 | 97.8362 | 9.5314 | 59.9972 | 15.0001 | 97.8199 | 27.6036 | 60.047 | 30.0002 | 97.8249 | 12.9973 | 59.9824 | 15.0001
97.8104 | 12.2714 | 60.0227 | 15.0001 | 97.8258 | 22.418 | 60.0361 | 30.0002 | 97.8445 | 9.5314 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8282 | 27.6036 | 60.0471 | 30.0002 | 97.8333 | 12.9973 | 59.9824 | 15.0001
97.8188 | 12.271 | 60.0227 | 15.0001 | 97.8341 | 22.418 | 60.0361 | 30.0002 | 97.8529 | 9.5314 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8365 | 27.6036 | 60.0471 | 30.0002 | 97.8416 | 12.9973 | 59.9824 | 15.0001
97.8271 | 12.271 | 60.0226 | 15.0001 | 97.8424 | 22.418 | 60.0361 | 30.0002 | 97.8612 | 9.5314 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8448 | 27.6036 | 60.0471 | 30.0002 | 97.8499 | 12.9975 | 59.9824 | 15.0001
97.8354 | 12.271 | 60.0226 | 15.0001 | 97.8508 | 22.418 | 60.0362 | 30.0002 | 97.8695 | 9.5321 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8532 | 27.6036 | 60.0471 | 30.0002 | 97.8583 | 12.9975 | 59.9824 | 15.0001
97.8437 | 12.271 | 60.0225 | 15.0001 | 97.8591 | 22.418 | 60.0362 | 30.0002 | 97.8779 | 9.5321 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8615 | 27.6036 | 60.0471 | 30.0002 | 97.8666 | 12.9975 | 59.9825 | 15.0001
97.8521 | 12.2709 | 60.0225 | 15.0001 | 97.8674 | 22.418 | 60.0362 | 30.0002 | 97.8862 | 9.5321 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8698 | 27.6036 | 60.0471 | 30.0002 | 97.8749 | 12.9975 | 59.9825 | 15.0001
97.8604 | 12.2709 | 60.0224 | 15.0001 | 97.8758 | 22.418 | 60.0363 | 30.0002 | 97.8945 | 9.5321 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8781 | 27.6036 | 60.0472 | 30.0002 | 97.8833 | 12.9952 | 59.9825 | 15.0001
97.8687 | 12.2709 | 60.0224 | 15.0001 | 97.8841 | 22.418 | 60.0363 | 30.0002 | 97.9029 | 9.5321 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8865 | 27.6036 | 60.0472 | 30.0002 | 97.8916 | 12.9952 | 59.9825 | 15.0001
97.8771 | 12.2709 | 60.0223 | 15.0001 | 97.8924 | 22.418 | 60.0363 | 30.0002 | 97.9112 | 9.5321 | 59.9973 | 15.0001 | 97.8948 | 27.6036 | 60.0472 | 30.0002 | 97.9 | 12.9955 | 59.9825 | 15.0001
97.8854 | 12.2709 | 60.0223 | 15.0001 | 97.9007 | 22.418 | 60.0364 | 30.0002 | 97.9195 | 9.6435 | 59.9973 | 15.0001 | 97.9031 | 27.6042 | 60.0472 | 30.0002 | 97.9083 | 12.9955 | 59.9825 | 15.0001
97.8937 | 12.2709 | 60.0222 | 15.0001 | 97.9091 | 22.418 | 60.0364 | 30.0002 | 97.9279 | 9.6435 | 59.9973 | 15.0001 | 97.9115 | 27.6042 | 60.0472 | 30.0002 | 97.9166 | 12.9955 | 59.9826 | 15.0001
97.9021 | 12.365 | 60.0222 | 15.0001 | 97.9174 | 22.418 | 60.0364 | 30.0002 | 97.9362 | 9.6435 | 59.9973 | 15.0001 | 97.9198 | 27.6135 | 60.0472 | 30.0002 | 97.925 | 12.9955 | 59.9826 | 15.0001
97.9104 | 12.365 | 60.0221 | 15.0001 | 97.9257 | 22.418 | 60.0365 | 30.0002 | 97.9446 | 9.6435 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9281 | 27.6135 | 60.0473 | 30.0002 | 97.9333 | 12.9958 | 59.9826 | 15.0001
97.9187 | 12.3676 | 60.0221 | 15.0001 | 97.9341 | 22.418 | 60.0365 | 30.0002 | 97.9529 | 9.6435 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9364 | 27.6135 | 60.0473 | 30.0002 | 97.9416 | 12.9958 | 59.9826 | 15.0001
97.9271 | 12.3676 | 60.022 | 15.0001 | 97.9424 | 22.418 | 60.0365 | 30.0002 | 97.9612 | 9.6435 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9448 | 27.6135 | 60.0473 | 30.0002 | 97.95 | 12.9938 | 59.9826 | 15.0001
97.9354 | 12.3674 | 60.022 | 15.0001 | 97.9507 | 22.418 | 60.0366 | 30.0002 | 97.9696 | 9.6435 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9531 | 27.6143 | 60.0473 | 30.0002 | 97.9583 | 12.9938 | 59.9826 | 15.0001
97.9437 | 12.3674 | 60.0219 | 15.0001 | 97.959 | 22.418 | 60.0366 | 30.0002 | 97.9779 | 9.6435 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9614 | 27.6143 | 60.0473 | 30.0002 | 97.9666 | 12.9938 | 59.9827 | 15.0001
97.952 | 12.364 | 60.0219 | 15.0001 | 97.9674 | 22.418 | 60.0366 | 30.0002 | 97.9862 | 9.6431 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9697 | 27.6143 | 60.0473 | 30.0002 | 97.975 | 12.9938 | 59.9827 | 15.0001
97.9604 | 12.364 | 60.0218 | 15.0001 | 97.9757 | 22.418 | 60.0367 | 30.0002 | 97.9946 | 9.6431 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9781 | 27.6143 | 60.0474 | 30.0002 | 97.9833 | 12.992 | 59.9827 | 15.0001
97.9687 | 12.364 | 60.0218 | 15.0001 | 97.984 | 22.418 | 60.0367 | 30.0002 | 98.0029 | 9.6431 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9864 | 27.6143 | 60.0474 | 30.0002 | 97.9916 | 12.992 | 59.9827 | 15.0001
97.977 | 12.364 | 60.0217 | 15.0001 | 97.9924 | 22.418 | 60.0367 | 30.0002 | 98.0112 | 9.6431 | 59.9974 | 15.0001 | 97.9947 | 27.6143 | 60.0474 | 30.0002 | 98 | 12.9931 | 59.9827 | 15.0001
97.9854 | 12.364 | 60.0217 | 15.0001 | 98.0007 | 22.418 | 60.0368 | 30.0002 | 98.0196 | 9.6446 | 59.9974 | 15.0001 | 98.0031 | 27.6143 | 60.0474 | 30.0002 | 98.0083 | 12.9931 | 59.9827 | 15.0001
97.9937 | 12.364 | 60.0216 | 15.0001 | 98.009 | 22.418 | 60.0368 | 30.0002 | 98.0279 | 9.6446 | 59.9974 | 15.0001 | 98.0114 | 27.6143 | 60.0474 | 30.0002 | 98.0166 | 12.9931 | 59.9828 | 15.0001
98.002 | 12.3629 | 60.0216 | 15.0001 | 98.0173 | 22.418 | 60.0368 | 30.0002 | 98.0362 | 9.6446 | 59.9974 | 15.0001 | 98.0197 | 27.6143 | 60.0474 | 30.0002 | 98.025 | 12.9931 | 59.9828 | 15.0001
98.0104 | 12.3629 | 60.0215 | 15.0001 | 98.0257 | 22.418 | 60.0369 | 30.0002 | 98.0446 | 9.6446 | 59.9975 | 15.0001 | 98.028 | 27.6143 | 60.0475 | 30.0002 | 98.0333 | 12.9933 | 59.9828 | 15.0001
98.0187 | 12.3612 | 60.0215 | 15.0001 | 98.034 | 22.418 | 60.0369 | 30.0002 | 98.0529 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.0364 | 27.6143 | 60.0475 | 30.0002 | 98.0416 | 12.9933 | 59.9828 | 15.0001
98.027 | 12.3612 | 60.0214 | 15.0001 | 98.0423 | 22.418 | 60.0369 | 30.0002 | 98.0612 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.0447 | 27.6143 | 60.0475 | 30.0002 | 98.05 | 13.0615 | 59.9828 | 15.0001
98.0353 | 12.3612 | 60.0214 | 15.0001 | 98.0507 | 22.418 | 60.037 | 30.0002 | 98.0696 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.053 | 27.6143 | 60.0475 | 30.0002 | 98.0583 | 13.0615 | 59.9828 | 15.0001
98.0437 | 12.3612 | 60.0213 | 15.0001 | 98.059 | 22.418 | 60.037 | 30.0002 | 98.0779 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.0613 | 27.6143 | 60.0475 | 30.0002 | 98.0667 | 13.159 | 59.9829 | 15.0001
98.052 | 12.3612 | 60.0213 | 15.0001 | 98.0673 | 22.418 | 60.037 | 30.0002 | 98.0862 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.0697 | 27.6143 | 60.0475 | 30.0002 | 98.075 | 13.159 | 59.9829 | 15.0001
98.0603 | 12.3612 | 60.0212 | 15.0001 | 98.0756 | 22.418 | 60.037 | 30.0002 | 98.0946 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.078 | 27.6143 | 60.0476 | 30.0002 | 98.0833 | 13.1593 | 59.9829 | 15.0001
98.0687 | 12.3612 | 60.0212 | 15.0001 | 98.084 | 22.4946 | 60.037 | 30.0002 | 98.1029 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.0863 | 27.6143 | 60.0476 | 30.0002 | 98.0917 | 13.1593 | 59.9829 | 15.0001
98.077 | 12.3612 | 60.0211 | 15.0001 | 98.0923 | 22.4946 | 60.037 | 30.0002 | 98.1112 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.0946 | 27.6143 | 60.0476 | 30.0002 | 98.1 | 13.1593 | 59.9829 | 15.0001
98.0853 | 12.3622 | 60.0211 | 15.0001 | 98.1006 | 22.4946 | 60.037 | 30.0002 | 98.1196 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.103 | 27.6143 | 60.0476 | 30.0002 | 98.1083 | 13.1593 | 59.9829 | 15.0001
98.0937 | 12.3622 | 60.021 | 15.0001 | 98.109 | 22.4946 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1279 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.1113 | 27.6143 | 60.0476 | 30.0002 | 98.1167 | 13.1594 | 59.983 | 15.0001
98.102 | 12.3622 | 60.021 | 15.0001 | 98.1173 | 22.4946 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1362 | 9.644 | 59.9975 | 15.0001 | 98.1196 | 27.6143 | 60.0476 | 30.0002 | 98.125 | 13.1594 | 59.983 | 15.0001
98.1103 | 12.3622 | 60.0209 | 15.0001 | 98.1256 | 22.4946 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1446 | 9.644 | 59.9976 | 15.0001 | 98.128 | 27.6143 | 60.0477 | 30.0002 | 98.1333 | 13.1594 | 59.983 | 15.0001
98.1186 | 12.3646 | 60.0209 | 15.0001 | 98.1339 | 22.4946 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1529 | 9.6441 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1363 | 27.6151 | 60.0477 | 30.0002 | 98.1417 | 13.1594 | 59.983 | 15.0001
98.127 | 12.3646 | 60.0208 | 15.0001 | 98.1423 | 22.4946 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1612 | 9.6441 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1446 | 27.6151 | 60.0477 | 30.0002 | 98.15 | 13.1594 | 59.9831 | 15.0001
98.1353 | 12.3646 | 60.0208 | 15.0001 | 98.1506 | 22.4946 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1696 | 9.6441 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1529 | 27.6151 | 60.0477 | 30.0002 | 98.1583 | 13.1594 | 59.9831 | 15.0001
98.1436 | 12.3646 | 60.0207 | 15.0001 | 98.1589 | 22.4946 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1779 | 9.6441 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1613 | 27.6151 | 60.0477 | 30.0002 | 98.1667 | 13.1607 | 59.9831 | 15.0001
98.152 | 12.3632 | 60.0207 | 15.0001 | 98.1673 | 22.4961 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1862 | 9.645 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1696 | 27.6151 | 60.0477 | 30.0002 | 98.175 | 13.1607 | 59.9832 | 15.0001
98.1603 | 12.3632 | 60.0206 | 15.0001 | 98.1756 | 22.4961 | 60.0371 | 30.0002 | 98.1946 | 9.645 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1779 | 27.6151 | 60.0478 | 30.0002 | 98.1833 | 13.2757 | 59.9832 | 15.0001
98.1686 | 12.3649 | 60.0206 | 15.0001 | 98.1839 | 22.4974 | 60.0371 | 30.0002 | 98.2029 | 9.645 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1862 | 27.6139 | 60.0478 | 30.0002 | 98.1917 | 13.2757 | 59.9832 | 15.0001
98.177 | 12.3649 | 60.0205 | 15.0001 | 98.1922 | 22.4974 | 60.0371 | 30.0002 | 98.2112 | 9.645 | 59.9976 | 15.0001 | 98.1946 | 27.6139 | 60.0478 | 30.0002 | 98.2 | 13.2741 | 59.9833 | 15.0001
98.1853 | 12.3649 | 60.0205 | 15.0001 | 98.2006 | 22.4974 | 60.0371 | 30.0002 | 98.2196 | 9.645 | 59.9976 | 15.0001 | 98.2029 | 27.6139 | 60.0478 | 30.0002 | 98.2083 | 13.2741 | 59.9833 | 15.0001
98.1936 | 12.3649 | 60.0204 | 15.0001 | 98.2089 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2279 | 9.645 | 59.9976 | 15.0001 | 98.2112 | 27.6139 | 60.0478 | 30.0002 | 98.2167 | 13.2741 | 59.9833 | 15.0001
98.202 | 12.3655 | 60.0204 | 15.0001 | 98.2172 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2362 | 9.645 | 59.9976 | 15.0001 | 98.2196 | 27.6139 | 60.0478 | 30.0002 | 98.225 | 13.2741 | 59.9834 | 15.0001
98.2103 | 12.3655 | 60.0203 | 15.0001 | 98.2256 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2446 | 9.645 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2279 | 27.6139 | 60.0479 | 30.0002 | 98.2334 | 13.2746 | 59.9834 | 15.0001
98.2186 | 12.3651 | 60.0203 | 15.0001 | 98.2339 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2529 | 9.645 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2362 | 27.6134 | 60.0479 | 30.0002 | 98.2417 | 13.2746 | 59.9834 | 15.0001
98.2269 | 12.3651 | 60.0202 | 15.0001 | 98.2422 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2613 | 9.645 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2445 | 27.6134 | 60.0479 | 30.0002 | 98.25 | 13.2746 | 59.9835 | 15.0001
98.2353 | 12.3651 | 60.0202 | 15.0001 | 98.2505 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2696 | 9.645 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2529 | 27.6134 | 60.0479 | 30.0002 | 98.2584 | 13.2746 | 59.9835 | 15.0001
98.2436 | 12.3651 | 60.0201 | 15.0001 | 98.2589 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2779 | 9.645 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2612 | 27.6134 | 60.0479 | 30.0002 | 98.2667 | 13.2761 | 59.9835 | 15.0001
98.2519 | 12.3651 | 60.0201 | 15.0001 | 98.2672 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2863 | 9.6448 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2695 | 27.6134 | 60.0479 | 30.0002 | 98.275 | 13.2761 | 59.9836 | 15.0001
98.2603 | 12.3651 | 60.02 | 15.0001 | 98.2755 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.2946 | 9.6448 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2778 | 27.6134 | 60.048 | 30.0002 | 98.2834 | 13.2761 | 59.9836 | 15.0001
98.2686 | 12.3651 | 60.02 | 15.0001 | 98.2839 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.3029 | 9.6444 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2862 | 27.6134 | 60.048 | 30.0002 | 98.2917 | 13.2761 | 59.9836 | 15.0001
98.2769 | 12.3651 | 60.0199 | 15.0001 | 98.2922 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.3113 | 9.6444 | 59.9977 | 15.0001 | 98.2945 | 27.6134 | 60.048 | 30.0002 | 98.3 | 13.2755 | 59.9837 | 15.0001
98.2853 | 12.3636 | 60.0199 | 15.0001 | 98.3005 | 22.4974 | 60.0372 | 30.0002 | 98.3196 | 9.6453 | 59.9977 | 15.0001 | 98.3028 | 27.6134 | 60.048 | 30.0002 | 98.3084 | 13.2755 | 59.9837 | 15.0001
98.2936 | 12.3636 | 60.0198 | 15.0001 | 98.3088 | 22.4974 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3279 | 9.6453 | 59.9977 | 15.0001 | 98.3112 | 27.6134 | 60.048 | 30.0002 | 98.3167 | 13.2755 | 59.9837 | 15.0001
98.3019 | 12.3636 | 60.0198 | 15.0001 | 98.3172 | 22.4974 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3363 | 9.6453 | 59.9977 | 15.0001 | 98.3195 | 27.6134 | 60.048 | 30.0002 | 98.325 | 13.2755 | 59.9838 | 15.0001
98.3102 | 12.3636 | 60.0197 | 15.0001 | 98.3255 | 22.4974 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3446 | 9.6453 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3278 | 27.6134 | 60.0481 | 30.0002 | 98.3334 | 13.2755 | 59.9838 | 15.0001
98.3186 | 12.3636 | 60.0197 | 15.0001 | 98.3338 | 22.4939 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3529 | 9.6453 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3361 | 27.6134 | 60.0481 | 30.0002 | 98.3417 | 13.2755 | 59.9838 | 15.0001
98.3269 | 12.3636 | 60.0196 | 15.0001 | 98.3422 | 22.4939 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3613 | 9.6453 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3445 | 27.6134 | 60.0481 | 30.0002 | 98.35 | 13.276 | 59.9839 | 15.0001
98.3352 | 12.4175 | 60.0196 | 15.0001 | 98.3505 | 22.4969 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3696 | 9.6453 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3528 | 27.6905 | 60.0481 | 30.0002 | 98.3584 | 13.276 | 59.9839 | 15.0001
98.3436 | 12.4175 | 60.0195 | 15.0001 | 98.3588 | 22.4969 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3779 | 9.6453 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3611 | 27.6905 | 60.0481 | 30.0002 | 98.3667 | 13.2739 | 59.9839 | 15.0001
98.3519 | 12.4159 | 60.0195 | 15.0001 | 98.3671 | 22.4954 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3863 | 9.6453 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3694 | 27.6905 | 60.0481 | 30.0002 | 98.3751 | 13.2739 | 59.984 | 15.0001
98.3602 | 12.4159 | 60.0194 | 15.0001 | 98.3755 | 22.4954 | 60.0373 | 30.0002 | 98.3946 | 9.6453 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3778 | 27.6905 | 60.0482 | 30.0002 | 98.3834 | 13.2739 | 59.984 | 15.0001
98.3686 | 12.4159 | 60.0194 | 15.0001 | 98.3838 | 22.4954 | 60.0373 | 30.0002 | 98.4029 | 9.6448 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3861 | 27.6905 | 60.0482 | 30.0002 | 98.3917 | 13.2739 | 59.984 | 15.0001
98.3769 | 12.4159 | 60.0193 | 15.0001 | 98.3921 | 22.4954 | 60.0373 | 30.0002 | 98.4113 | 9.6448 | 59.9978 | 15.0001 | 98.3944 | 27.6905 | 60.0482 | 30.0002 | 98.4001 | 13.2739 | 59.9841 | 15.0001
98.3852 | 12.4159 | 60.0193 | 15.0001 | 98.4005 | 22.4954 | 60.0373 | 30.0002 | 98.4196 | 9.6448 | 59.9978 | 15.0001 | 98.4027 | 27.687 | 60.0482 | 30.0002 | 98.4084 | 13.2739 | 59.9841 | 15.0001
98.3935 | 12.4159 | 60.0192 | 15.0001 | 98.4088 | 22.4954 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4279 | 9.6448 | 59.9978 | 15.0001 | 98.4111 | 27.687 | 60.0482 | 30.0002 | 98.4167 | 13.2723 | 59.9841 | 15.0001
98.4019 | 12.4163 | 60.0192 | 15.0001 | 98.4171 | 22.4954 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4363 | 9.6448 | 59.9978 | 15.0001 | 98.4194 | 27.687 | 60.0482 | 30.0002 | 98.4251 | 13.2723 | 59.9842 | 15.0001
98.4102 | 12.4163 | 60.0191 | 15.0001 | 98.4254 | 22.4954 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4446 | 9.6448 | 59.9979 | 15.0001 | 98.4277 | 27.687 | 60.0483 | 30.0002 | 98.4334 | 13.2727 | 59.9842 | 15.0001
98.4185 | 12.4166 | 60.0191 | 15.0001 | 98.4338 | 22.4902 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4529 | 9.6448 | 59.9979 | 15.0001 | 98.4361 | 27.6825 | 60.0483 | 30.0002 | 98.4417 | 13.2727 | 59.9842 | 15.0001
98.4269 | 12.4166 | 60.019 | 15.0001 | 98.4421 | 22.4902 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4613 | 9.6448 | 59.9979 | 15.0001 | 98.4444 | 27.6825 | 60.0483 | 30.0002 | 98.4501 | 13.2727 | 59.9843 | 15.0001
98.4352 | 12.4166 | 60.019 | 15.0001 | 98.4504 | 22.4902 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4696 | 9.6448 | 59.9979 | 15.0001 | 98.4527 | 27.7698 | 60.0483 | 30.0002 | 98.4584 | 13.2727 | 59.9843 | 15.0001
98.4435 | 12.4166 | 60.0189 | 15.0001 | 98.4587 | 22.4902 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4779 | 9.6448 | 59.9979 | 15.0001 | 98.461 | 27.7698 | 60.0483 | 30.0002 | 98.4667 | 13.2733 | 59.9843 | 15.0001
98.4519 | 12.462 | 60.0189 | 15.0001 | 98.4671 | 22.4902 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4863 | 9.6448 | 59.9979 | 15.0001 | 98.4694 | 27.7698 | 60.0483 | 30.0002 | 98.4751 | 13.2733 | 59.9844 | 15.0001
98.4602 | 12.462 | 60.0188 | 15.0001 | 98.4754 | 22.4902 | 60.0374 | 30.0002 | 98.4946 | 9.6448 | 59.9979 | 15.0001 | 98.4777 | 27.7698 | 60.0484 | 30.0002 | 98.4834 | 13.2733 | 59.9844 | 15.0001
98.4685 | 12.4609 | 60.0188 | 15.0001 | 98.4837 | 22.4902 | 60.0374 | 30.0002 | 98.5029 | 9.6452 | 59.9979 | 15.0001 | 98.486 | 27.7679 | 60.0484 | 30.0002 | 98.4917 | 13.2733 | 59.9844 | 15.0001
98.4768 | 12.4609 | 60.0187 | 15.0001 | 98.4921 | 22.4902 | 60.0374 | 30.0002 | 98.5113 | 9.6452 | 59.9979 | 15.0001 | 98.4943 | 27.7679 | 60.0484 | 30.0002 | 98.5001 | 13.2733 | 59.9845 | 15.0001
98.4852 | 12.4609 | 60.0187 | 15.0001 | 98.5004 | 22.4912 | 60.0374 | 30.0002 | 98.5196 | 9.6452 | 59.9979 | 15.0001 | 98.5027 | 27.7679 | 60.0484 | 30.0002 | 98.5084 | 13.2733 | 59.9845 | 15.0001
98.4935 | 12.4609 | 60.0186 | 15.0001 | 98.5087 | 22.4912 | 60.0375 | 30.0002 | 98.5279 | 9.6452 | 59.9979 | 15.0001 | 98.511 | 27.7679 | 60.0484 | 30.0002 | 98.5167 | 13.2733 | 59.9845 | 15.0001
98.5018 | 12.4621 | 60.0186 | 15.0001 | 98.517 | 22.4863 | 60.0375 | 30.0002 | 98.5363 | 9.6482 | 59.9979 | 15.0001 | 98.5193 | 27.7679 | 60.0484 | 30.0002 | 98.5251 | 13.2733 | 59.9846 | 15.0001
98.5102 | 12.4621 | 60.0185 | 15.0001 | 98.5254 | 22.4863 | 60.0375 | 30.0002 | 98.5446 | 9.6482 | 59.998 | 15.0001 | 98.5277 | 27.7679 | 60.0485 | 30.0002 | 98.5334 | 13.2733 | 59.9846 | 15.0001
98.5185 | 12.4608 | 60.0185 | 15.0001 | 98.5337 | 22.4863 | 60.0375 | 30.0002 | 98.5529 | 9.6482 | 59.998 | 15.0001 | 98.536 | 27.7679 | 60.0485 | 30.0002 | 98.5418 | 13.2733 | 59.9846 | 15.0001
98.5268 | 12.4608 | 60.0184 | 15.0001 | 98.542 | 22.4863 | 60.0375 | 30.0002 | 98.5613 | 9.6482 | 59.998 | 15.0001 | 98.5443 | 27.7679 | 60.0485 | 30.0002 | 98.5501 | 13.2739 | 59.9847 | 15.0001
98.5352 | 12.4622 | 60.0184 | 15.0001 | 98.5504 | 22.4863 | 60.0375 | 30.0002 | 98.5696 | 9.6482 | 59.998 | 15.0001 | 98.5526 | 27.7679 | 60.0485 | 30.0002 | 98.5584 | 13.2739 | 59.9847 | 15.0001
98.5435 | 12.4622 | 60.0183 | 15.0001 | 98.5587 | 22.4863 | 60.0375 | 30.0002 | 98.578 | 9.6482 | 59.998 | 15.0001 | 98.561 | 27.7679 | 60.0485 | 30.0002 | 98.5668 | 13.2739 | 59.9847 | 15.0001
98.5518 | 12.4631 | 60.0183 | 15.0001 | 98.567 | 22.4863 | 60.0375 | 30.0002 | 98.5863 | 9.6482 | 59.998 | 15.0001 | 98.5693 | 27.7679 | 60.0485 | 30.0002 | 98.5751 | 13.2739 | 59.9848 | 15.0001
98.5602 | 12.4631 | 60.0182 | 15.0001 | 98.5753 | 22.4863 | 60.0375 | 30.0002 | 98.5946 | 9.6482 | 59.9981 | 15.0001 | 98.5776 | 27.7679 | 60.0486 | 30.0002 | 98.5834 | 13.2729 | 59.9848 | 15.0001
98.5685 | 12.464 | 60.0182 | 15.0001 | 98.5837 | 22.4882 | 60.0375 | 30.0002 | 98.603 | 9.6476 | 59.9981 | 15.0001 | 98.5859 | 27.7679 | 60.0486 | 30.0002 | 98.5918 | 13.2729 | 59.9848 | 15.0001
98.5768 | 12.464 | 60.0181 | 15.0001 | 98.592 | 22.4882 | 60.0375 | 30.0002 | 98.6113 | 9.6476 | 59.9982 | 15.0001 | 98.5943 | 27.7679 | 60.0486 | 30.0002 | 98.6001 | 13.2725 | 59.9849 | 15.0001
98.5851 | 12.4639 | 60.0181 | 15.0001 | 98.6003 | 22.4882 | 60.0375 | 30.0002 | 98.6196 | 9.6462 | 59.9983 | 15.0001 | 98.6026 | 27.7713 | 60.0486 | 30.0002 | 98.6084 | 13.2725 | 59.9849 | 15.0001
98.5935 | 12.4639 | 60.018 | 15.0001 | 98.6086 | 22.4882 | 60.0376 | 30.0002 | 98.628 | 9.6462 | 59.9984 | 15.0001 | 98.6109 | 27.7713 | 60.0486 | 30.0002 | 98.6168 | 13.2725 | 59.9849 | 15.0001
98.6018 | 12.4646 | 60.018 | 15.0001 | 98.617 | 22.4883 | 60.0376 | 30.0002 | 98.6363 | 9.6462 | 59.9984 | 15.0001 | 98.6193 | 27.7676 | 60.0486 | 30.0002 | 98.6251 | 13.2725 | 59.985 | 15.0001
98.6101 | 12.4646 | 60.0179 | 15.0001 | 98.6253 | 22.4883 | 60.0376 | 30.0002 | 98.6446 | 9.6462 | 59.9985 | 15.0001 | 98.6276 | 27.7676 | 60.0487 | 30.0002 | 98.6334 | 13.2725 | 59.985 | 15.0001
98.6185 | 12.4646 | 60.0179 | 15.0001 | 98.6336 | 22.492 | 60.0376 | 30.0002 | 98.653 | 9.6462 | 59.9986 | 15.0001 | 98.6359 | 27.7676 | 60.0487 | 30.0002 | 98.6418 | 13.2725 | 59.985 | 15.0001
98.6268 | 12.4646 | 60.0178 | 15.0001 | 98.642 | 22.492 | 60.0376 | 30.0002 | 98.6613 | 9.6462 | 59.9987 | 15.0001 | 98.6442 | 27.7676 | 60.0487 | 30.0002 | 98.6501 | 13.2725 | 59.9851 | 15.0001
98.6351 | 12.4635 | 60.0178 | 15.0001 | 98.6503 | 22.492 | 60.0376 | 30.0002 | 98.6696 | 9.6462 | 59.9987 | 15.0001 | 98.6526 | 27.7684 | 60.0487 | 30.0002 | 98.6584 | 13.2725 | 59.9851 | 15.0001
98.6435 | 12.4635 | 60.0178 | 15.0001 | 98.6586 | 22.492 | 60.0376 | 30.0002 | 98.678 | 9.6462 | 59.9988 | 15.0001 | 98.6609 | 27.7684 | 60.0487 | 30.0002 | 98.6668 | 13.2725 | 59.9851 | 15.0001
98.6518 | 12.478 | 60.0177 | 15.0001 | 98.6669 | 22.4938 | 60.0376 | 30.0002 | 98.6863 | 9.6462 | 59.9989 | 15.0001 | 98.6692 | 27.8545 | 60.0487 | 30.0002 | 98.6751 | 13.2725 | 59.9852 | 15.0001
98.6601 | 12.478 | 60.0177 | 15.0001 | 98.6753 | 22.4938 | 60.0376 | 30.0002 | 98.6946 | 9.6462 | 59.999 | 15.0001 | 98.6775 | 27.8545 | 60.0488 | 30.0002 | 98.6834 | 13.2725 | 59.9852 | 15.0001
98.6684 | 12.4782 | 60.0176 | 15.0001 | 98.6836 | 22.4938 | 60.0376 | 30.0002 | 98.703 | 9.6462 | 59.999 | 15.0001 | 98.6859 | 27.8545 | 60.0488 | 30.0002 | 98.6918 | 13.2725 | 59.9852 | 15.0001
98.6768 | 12.4782 | 60.0176 | 15.0001 | 98.6919 | 22.4938 | 60.0376 | 30.0002 | 98.7113 | 9.6462 | 59.9991 | 15.0001 | 98.6942 | 27.8545 | 60.0488 | 30.0002 | 98.7001 | 13.2725 | 59.9853 | 15.0001
98.6851 | 12.4769 | 60.0175 | 15.0001 | 98.7003 | 22.4939 | 60.0376 | 30.0002 | 98.7196 | 9.6462 | 59.9992 | 15.0001 | 98.7025 | 27.8545 | 60.0488 | 30.0002 | 98.7085 | 13.2725 | 59.9853 | 15.0001
98.6934 | 12.4769 | 60.0175 | 15.0001 | 98.7086 | 22.4939 | 60.0377 | 30.0002 | 98.728 | 9.6462 | 59.9993 | 15.0001 | 98.7108 | 27.8545 | 60.0488 | 30.0002 | 98.7168 | 13.272 | 59.9853 | 15.0001
98.7018 | 12.4803 | 60.0175 | 15.0001 | 98.7169 | 22.4939 | 60.0377 | 30.0002 | 98.7363 | 9.6462 | 59.9993 | 15.0001 | 98.7192 | 27.8545 | 60.0488 | 30.0002 | 98.7251 | 13.272 | 59.9854 | 15.0001
98.7101 | 12.4803 | 60.0174 | 15.0001 | 98.7252 | 22.4939 | 60.0377 | 30.0002 | 98.7446 | 9.6462 | 59.9994 | 15.0001 | 98.7275 | 27.8545 | 60.0489 | 30.0002 | 98.7335 | 13.2725 | 59.9854 | 15.0001
98.7184 | 12.477 | 60.0174 | 15.0001 | 98.7336 | 22.4939 | 60.0377 | 30.0002 | 98.753 | 9.6462 | 59.9995 | 15.0001 | 98.7358 | 27.8545 | 60.0489 | 30.0002 | 98.7418 | 13.2725 | 59.9854 | 15.0001
98.7268 | 12.477 | 60.0173 | 15.0001 | 98.7419 | 22.4939 | 60.0377 | 30.0002 | 98.7613 | 9.6462 | 59.9996 | 15.0001 | 98.7442 | 27.8545 | 60.0489 | 30.0002 | 98.7501 | 13.2725 | 59.9855 | 15.0001
98.7351 | 12.4787 | 60.0173 | 15.0001 | 98.7502 | 22.4925 | 60.0377 | 30.0002 | 98.7696 | 9.7605 | 59.9996 | 15.0001 | 98.7525 | 27.8552 | 60.0489 | 30.0002 | 98.7585 | 13.2725 | 59.9855 | 15.0001
98.7434 | 12.4787 | 60.0173 | 15.0001 | 98.7585 | 22.4925 | 60.0377 | 30.0002 | 98.778 | 9.7605 | 59.9997 | 15.0001 | 98.7608 | 27.8552 | 60.0489 | 30.0002 | 98.7668 | 13.2725 | 59.9855 | 15.0001
98.7517 | 12.477 | 60.0172 | 15.0001 | 98.7669 | 22.5273 | 60.0377 | 30.0002 | 98.7863 | 9.7605 | 59.9998 | 15.0001 | 98.7691 | 27.8552 | 60.0489 | 30.0002 | 98.7751 | 13.2725 | 59.9856 | 15.0001
98.7601 | 12.477 | 60.0172 | 15.0001 | 98.7752 | 22.5273 | 60.0377 | 30.0002 | 98.7946 | 9.7605 | 59.9999 | 15.0001 | 98.7775 | 27.8552 | 60.049 | 30.0002 | 98.7835 | 13.2733 | 59.9856 | 15.0001
98.7684 | 12.477 | 60.0171 | 15.0001 | 98.7835 | 22.5231 | 60.0377 | 30.0002 | 98.803 | 9.7605 | 59.9999 | 15.0001 | 98.7858 | 27.8547 | 60.049 | 30.0002 | 98.7918 | 13.2733 | 59.9856 | 15.0001
98.7767 | 12.477 | 60.0171 | 15.0001 | 98.7919 | 22.5231 | 60.0377 | 30.0002 | 98.8113 | 9.7605 | 60 | 15.0001 | 98.7941 | 27.8547 | 60.049 | 30.0002 | 98.8001 | 13.2733 | 59.9857 | 15.0001
98.7851 | 12.4775 | 60.017 | 15.0001 | 98.8002 | 22.6354 | 60.0377 | 30.0002 | 98.8196 | 9.7605 | 60.0001 | 15.0001 | 98.8024 | 27.8547 | 60.049 | 30.0002 | 98.8085 | 13.2733 | 59.9857 | 15.0001
98.7934 | 12.4775 | 60.017 | 15.0001 | 98.8085 | 22.6354 | 60.0378 | 30.0002 | 98.828 | 9.7605 | 60.0002 | 15.0001 | 98.8108 | 27.8547 | 60.0491 | 30.0002 | 98.8168 | 13.2733 | 59.9857 | 15.0001
98.8017 | 12.4788 | 60.017 | 15.0001 | 98.8168 | 22.6354 | 60.0378 | 30.0002 | 98.8363 | 9.7605 | 60.0002 | 15.0001 | 98.8191 | 27.8531 | 60.0491 | 30.0002 | 98.8251 | 13.2733 | 59.9858 | 15.0001
98.8101 | 12.4788 | 60.0169 | 15.0001 | 98.8252 | 22.6354 | 60.0378 | 30.0002 | 98.8446 | 9.7605 | 60.0003 | 15.0001 | 98.8274 | 27.8531 | 60.0492 | 30.0002 | 98.8335 | 13.2733 | 59.9858 | 15.0001
98.8184 | 12.4788 | 60.0169 | 15.0001 | 98.8335 | 22.6379 | 60.0378 | 30.0002 | 98.853 | 9.882 | 60.0004 | 15.0001 | 98.8358 | 27.8531 | 60.0492 | 30.0002 | 98.8418 | 13.2733 | 59.9858 | 15.0001
98.8267 | 12.4788 | 60.0168 | 15.0001 | 98.8418 | 22.6379 | 60.0378 | 30.0002 | 98.8613 | 9.882 | 60.0005 | 15.0001 | 98.8441 | 27.8531 | 60.0493 | 30.0002 | 98.8501 | 13.2733 | 59.9859 | 15.0001
98.8351 | 12.4788 | 60.0168 | 15.0001 | 98.8502 | 22.6379 | 60.0378 | 30.0002 | 98.8696 | 9.882 | 60.0005 | 15.0001 | 98.8524 | 27.8531 | 60.0493 | 30.0002 | 98.8585 | 13.2733 | 59.9859 | 15.0001
98.8434 | 12.4788 | 60.0168 | 15.0001 | 98.8585 | 22.6379 | 60.0378 | 30.0002 | 98.878 | 9.882 | 60.0006 | 15.0001 | 98.8607 | 27.8531 | 60.0494 | 30.0002 | 98.8668 | 13.2733 | 59.9859 | 15.0001
98.8517 | 12.4777 | 60.0167 | 15.0001 | 98.8668 | 22.6391 | 60.0378 | 30.0002 | 98.8863 | 9.882 | 60.0007 | 15.0001 | 98.8691 | 27.8531 | 60.0494 | 30.0002 | 98.8752 | 13.2733 | 59.986 | 15.0001
98.86 | 12.4777 | 60.0167 | 15.0001 | 98.8751 | 22.6391 | 60.0378 | 30.0002 | 98.8946 | 9.882 | 60.0008 | 15.0001 | 98.8774 | 27.8531 | 60.0495 | 30.0002 | 98.8835 | 13.2733 | 59.986 | 15.0001
98.8684 | 12.4777 | 60.0166 | 15.0001 | 98.8835 | 22.6396 | 60.0378 | 30.0002 | 98.903 | 9.882 | 60.0008 | 15.0001 | 98.8857 | 27.8531 | 60.0495 | 30.0002 | 98.8918 | 13.2733 | 59.986 | 15.0001
98.8767 | 12.4777 | 60.0166 | 15.0001 | 98.8918 | 22.6396 | 60.0378 | 30.0002 | 98.9113 | 9.882 | 60.0009 | 15.0001 | 98.894 | 27.8531 | 60.0496 | 30.0002 | 98.9002 | 13.2733 | 59.9861 | 15.0001
98.885 | 12.4777 | 60.0165 | 15.0001 | 98.9001 | 22.6396 | 60.0378 | 30.0002 | 98.9196 | 9.882 | 60.001 | 15.0001 | 98.9024 | 27.8542 | 60.0496 | 30.0002 | 98.9085 | 13.2733 | 59.9861 | 15.0001
98.8934 | 12.4777 | 60.0165 | 15.0001 | 98.9084 | 22.6396 | 60.0379 | 30.0002 | 98.928 | 9.882 | 60.0011 | 15.0001 | 98.9107 | 27.8542 | 60.0497 | 30.0002 | 98.9168 | 13.2733 | 59.9861 | 15.0001
98.9017 | 12.4769 | 60.0165 | 15.0001 | 98.9168 | 22.6395 | 60.0379 | 30.0002 | 98.9363 | 9.882 | 60.0011 | 15.0001 | 98.919 | 27.8542 | 60.0497 | 30.0002 | 98.9252 | 13.2733 | 59.9862 | 15.0001
98.91 | 12.4769 | 60.0164 | 15.0001 | 98.9251 | 22.6395 | 60.0379 | 30.0002 | 98.9446 | 9.882 | 60.0012 | 15.0001 | 98.9274 | 27.8542 | 60.0498 | 30.0002 | 98.9335 | 13.2733 | 59.9862 | 15.0001
98.9184 | 12.4769 | 60.0164 | 15.0001 | 98.9334 | 22.6395 | 60.0379 | 30.0002 | 98.953 | 9.882 | 60.0013 | 15.0001 | 98.9357 | 27.863 | 60.0498 | 30.0002 | 98.9418 | 13.2733 | 59.9862 | 15.0001
98.9267 | 12.4769 | 60.0163 | 15.0001 | 98.9418 | 22.6395 | 60.0379 | 30.0002 | 98.9613 | 9.882 | 60.0014 | 15.0001 | 98.944 | 27.863 | 60.0499 | 30.0002 | 98.9502 | 13.2733 | 59.9863 | 15.0001
98.935 | 12.4747 | 60.0163 | 15.0001 | 98.9501 | 22.6395 | 60.0379 | 30.0002 | 98.9696 | 9.882 | 60.0014 | 15.0001 | 98.9523 | 27.863 | 60.0499 | 30.0002 | 98.9585 | 13.2733 | 59.9863 | 15.0001
98.9434 | 12.4747 | 60.0163 | 15.0001 | 98.9584 | 22.6395 | 60.0379 | 30.0002 | 98.978 | 9.882 | 60.0015 | 15.0001 | 98.9607 | 27.863 | 60.05 | 30.0002 | 98.9668 | 13.2733 | 59.9863 | 15.0001
98.9517 | 12.4747 | 60.0162 | 15.0001 | 98.9667 | 22.6363 | 60.0379 | 30.0002 | 98.9863 | 9.8816 | 60.0016 | 15.0001 | 98.969 | 27.863 | 60.05 | 30.0002 | 98.9752 | 13.2733 | 59.9864 | 15.0001
98.96 | 12.4747 | 60.0162 | 15.0001 | 98.9751 | 22.6363 | 60.0379 | 30.0002 | 98.9946 | 9.8816 | 60.0017 | 15.0001 | 98.9773 | 27.863 | 60.0501 | 30.0002 | 98.9835 | 13.2733 | 59.9864 | 15.0001
98.9683 | 12.4747 | 60.0161 | 15.0001 | 98.9834 | 22.6363 | 60.0379 | 30.0002 | 99.003 | 9.8816 | 60.0017 | 15.0001 | 98.9856 | 27.863 | 60.0501 | 30.0002 | 98.9918 | 13.2733 | 59.9864 | 15.0001
98.9767 | 12.4747 | 60.0161 | 15.0001 | 98.9917 | 22.6363 | 60.0379 | 30.0002 | 99.0113 | 9.8816 | 60.0018 | 15.0001 | 98.994 | 27.863 | 60.0502 | 30.0002 | 99.0002 | 13.2727 | 59.9865 | 15.0001
98.985 | 12.4749 | 60.016 | 15.0001 | 99.0001 | 22.6335 | 60.0379 | 30.0002 | 99.0196 | 9.8812 | 60.0019 | 15.0001 | 99.0023 | 27.863 | 60.0502 | 30.0002 | 99.0085 | 13.2727 | 59.9865 | 15.0001
98.9933 | 12.4749 | 60.016 | 15.0001 | 99.0084 | 22.6335 | 60.038 | 30.0002 | 99.028 | 9.8812 | 60.002 | 15.0001 | 99.0106 | 27.863 | 60.0503 | 30.0002 | 99.0168 | 13.2727 | 59.9865 | 15.0001
99.0017 | 12.4749 | 60.016 | 15.0001 | 99.0167 | 22.6335 | 60.038 | 30.0002 | 99.0363 | 9.8823 | 60.002 | 15.0001 | 99.0189 | 27.864 | 60.0503 | 30.0002 | 99.0252 | 13.2727 | 59.9866 | 15.0001
99.01 | 12.4749 | 60.0159 | 15.0001 | 99.025 | 22.6335 | 60.038 | 30.0002 | 99.0446 | 9.8823 | 60.0021 | 15.0001 | 99.0273 | 27.864 | 60.0504 | 30.0002 | 99.0335 | 13.2727 | 59.9866 | 15.0001
99.0183 | 12.4736 | 60.0159 | 15.0001 | 99.0334 | 22.6335 | 60.038 | 30.0002 | 99.053 | 9.8823 | 60.0022 | 15.0001 | 99.0356 | 27.9065 | 60.0504 | 30.0002 | 99.0419 | 13.2727 | 59.9866 | 15.0001
99.0267 | 12.4736 | 60.0158 | 15.0001 | 99.0417 | 22.6335 | 60.038 | 30.0002 | 99.0613 | 9.8823 | 60.0023 | 15.0001 | 99.0439 | 27.9065 | 60.0505 | 30.0002 | 99.0502 | 13.2727 | 59.9867 | 15.0001
99.035 | 12.4747 | 60.0158 | 15.0001 | 99.05 | 22.6334 | 60.038 | 30.0002 | 99.0696 | 9.8823 | 60.0023 | 15.0001 | 99.0523 | 27.9089 | 60.0505 | 30.0002 | 99.0585 | 13.2727 | 59.9867 | 15.0001
99.0433 | 12.4747 | 60.0158 | 15.0001 | 99.0583 | 22.6334 | 60.038 | 30.0002 | 99.078 | 9.8823 | 60.0024 | 15.0001 | 99.0606 | 27.9089 | 60.0506 | 30.0002 | 99.0669 | 13.2727 | 59.9867 | 15.0001
99.0517 | 12.4766 | 60.0157 | 15.0001 | 99.0667 | 22.637 | 60.038 | 30.0002 | 99.0863 | 9.8823 | 60.0025 | 15.0001 | 99.0689 | 27.9089 | 60.0506 | 30.0002 | 99.0752 | 13.2727 | 59.9868 | 15.0001
99.06 | 12.4766 | 60.0157 | 15.0001 | 99.075 | 22.637 | 60.0379 | 30.0002 | 99.0946 | 9.8823 | 60.0026 | 15.0001 | 99.0772 | 27.9089 | 60.0507 | 30.0002 | 99.0835 | 13.2727 | 59.9868 | 15.0001
99.0683 | 12.4766 | 60.0156 | 15.0001 | 99.0833 | 22.637 | 60.0379 | 30.0002 | 99.103 | 9.8823 | 60.0026 | 15.0001 | 99.0856 | 27.9089 | 60.0507 | 30.0002 | 99.0919 | 13.2727 | 59.9868 | 15.0001
99.0767 | 12.4766 | 60.0156 | 15.0001 | 99.0917 | 22.637 | 60.0379 | 30.0002 | 99.1113 | 9.8823 | 60.0027 | 15.0001 | 99.0939 | 27.9089 | 60.0508 | 30.0002 | 99.1002 | 13.2727 | 59.9869 | 15.0001
99.085 | 12.4766 | 60.0155 | 15.0001 | 99.1 | 22.6383 | 60.0379 | 30.0002 | 99.1196 | 9.8823 | 60.0028 | 15.0001 | 99.1022 | 27.9054 | 60.0508 | 30.0002 | 99.1085 | 13.2727 | 59.9869 | 15.0001
99.0933 | 12.4766 | 60.0155 | 15.0001 | 99.1083 | 22.6383 | 60.0378 | 30.0002 | 99.128 | 9.8823 | 60.0029 | 15.0001 | 99.1105 | 27.9054 | 60.0509 | 30.0002 | 99.1169 | 13.2727 | 59.9869 | 15.0001
99.1016 | 12.4766 | 60.0155 | 15.0001 | 99.1166 | 22.6315 | 60.0378 | 30.0002 | 99.1363 | 9.8809 | 60.0029 | 15.0001 | 99.1189 | 27.907 | 60.0509 | 30.0002 | 99.1252 | 13.2727 | 59.987 | 15.0001
99.11 | 12.4766 | 60.0154 | 15.0001 | 99.125 | 22.6315 | 60.0378 | 30.0002 | 99.1446 | 9.8809 | 60.003 | 15.0001 | 99.1272 | 27.907 | 60.051 | 30.0002 | 99.1335 | 13.2727 | 59.987 | 15.0001
99.1183 | 12.4776 | 60.0154 | 15.0001 | 99.1333 | 22.6315 | 60.0378 | 30.0002 | 99.153 | 9.8817 | 60.0031 | 15.0001 | 99.1355 | 27.907 | 60.051 | 30.0002 | 99.1419 | 13.2727 | 59.987 | 15.0001
99.1266 | 12.4776 | 60.0153 | 15.0001 | 99.1416 | 22.6315 | 60.0377 | 30.0002 | 99.1613 | 9.8817 | 60.0032 | 15.0001 | 99.1439 | 27.907 | 60.0511 | 30.0002 | 99.1502 | 13.2727 | 59.9871 | 15.0001
99.135 | 12.4776 | 60.0153 | 15.0001 | 99.15 | 22.6301 | 60.0377 | 30.0002 | 99.1696 | 9.8817 | 60.0032 | 15.0001 | 99.1522 | 27.9081 | 60.0511 | 30.0002 | 99.1585 | 13.2727 | 59.9872 | 15.0001
99.1433 | 12.4776 | 60.0153 | 15.0001 | 99.1583 | 22.6301 | 60.0377 | 30.0002 | 99.178 | 9.8817 | 60.0033 | 15.0001 | 99.1605 | 27.9081 | 60.0512 | 30.0002 | 99.1669 | 13.2727 | 59.9872 | 15.0001
99.1516 | 12.5275 | 60.0152 | 15.0001 | 99.1666 | 22.6301 | 60.0377 | 30.0002 | 99.1863 | 9.882 | 60.0034 | 15.0001 | 99.1688 | 27.9081 | 60.0512 | 30.0002 | 99.1752 | 13.2727 | 59.9873 | 15.0001
99.16 | 12.5275 | 60.0152 | 15.0001 | 99.1749 | 22.6301 | 60.0376 | 30.0002 | 99.1946 | 9.882 | 60.0035 | 15.0001 | 99.1772 | 27.9081 | 60.0513 | 30.0002 | 99.1835 | 13.2727 | 59.9873 | 15.0001
99.1683 | 12.5275 | 60.0151 | 15.0001 | 99.1833 | 22.6327 | 60.0376 | 30.0002 | 99.203 | 9.882 | 60.0035 | 15.0001 | 99.1855 | 27.9094 | 60.0513 | 30.0002 | 99.1919 | 13.2727 | 59.9874 | 15.0001
99.1766 | 12.5275 | 60.0151 | 15.0001 | 99.1916 | 22.6327 | 60.0376 | 30.0002 | 99.2113 | 9.882 | 60.0036 | 15.0001 | 99.1938 | 27.9094 | 60.0514 | 30.0002 | 99.2002 | 13.2727 | 59.9875 | 15.0001
99.185 | 12.5685 | 60.015 | 15.0001 | 99.1999 | 22.6327 | 60.0376 | 30.0002 | 99.2196 | 9.882 | 60.0037 | 15.0001 | 99.2021 | 27.9106 | 60.0514 | 30.0002 | 99.2086 | 13.2727 | 59.9875 | 15.0001
99.1933 | 12.5685 | 60.015 | 15.0001 | 99.2083 | 22.6327 | 60.0375 | 30.0002 | 99.228 | 9.882 | 60.0038 | 15.0001 | 99.2105 | 27.9106 | 60.0515 | 30.0002 | 99.2169 | 13.2727 | 59.9876 | 15.0001
99.2016 | 12.5677 | 60.015 | 15.0001 | 99.2166 | 22.6349 | 60.0375 | 30.0002 | 99.2363 | 9.882 | 60.0038 | 15.0001 | 99.2188 | 27.9163 | 60.0515 | 30.0002 | 99.2252 | 13.2727 | 59.9876 | 15.0001
99.2099 | 12.5677 | 60.0149 | 15.0001 | 99.2249 | 22.6349 | 60.0375 | 30.0002 | 99.2446 | 9.882 | 60.0039 | 15.0001 | 99.2271 | 27.9163 | 60.0516 | 30.0002 | 99.2336 | 13.2727 | 59.9877 | 15.0001
99.2183 | 12.5677 | 60.0149 | 15.0001 | 99.2332 | 22.6349 | 60.0375 | 30.0002 | 99.253 | 9.8826 | 60.004 | 15.0001 | 99.2355 | 27.9108 | 60.0516 | 30.0002 | 99.2419 | 13.2727 | 59.9877 | 15.0001
99.2266 | 12.5677 | 60.0148 | 15.0001 | 99.2416 | 22.6349 | 60.0374 | 30.0002 | 99.2613 | 9.8826 | 60.0041 | 15.0001 | 99.2438 | 27.9108 | 60.0517 | 30.0002 | 99.2502 | 13.2727 | 59.9878 | 15.0001
99.2349 | 12.5675 | 60.0148 | 15.0001 | 99.2499 | 22.641 | 60.0374 | 30.0002 | 99.2696 | 9.8828 | 60.0041 | 15.0001 | 99.2521 | 27.9232 | 60.0517 | 30.0002 | 99.2586 | 13.2727 | 59.9879 | 15.0001
99.2433 | 12.5675 | 60.0148 | 15.0001 | 99.2582 | 22.641 | 60.0374 | 30.0002 | 99.278 | 9.8828 | 60.0042 | 15.0001 | 99.2604 | 27.9232 | 60.0518 | 30.0002 | 99.2669 | 13.2727 | 59.9879 | 15.0001
99.2516 | 12.5675 | 60.0147 | 15.0001 | 99.2665 | 22.641 | 60.0374 | 30.0002 | 99.2863 | 9.8828 | 60.0043 | 15.0001 | 99.2688 | 27.9139 | 60.0518 | 30.0002 | 99.2752 | 13.2727 | 59.988 | 15.0001
99.2599 | 12.5675 | 60.0147 | 15.0001 | 99.2749 | 22.641 | 60.0373 | 30.0002 | 99.2946 | 9.8828 | 60.0044 | 15.0001 | 99.2771 | 27.9139 | 60.0519 | 30.0002 | 99.2836 | 13.2727 | 59.988 | 15.0001
99.2683 | 12.5667 | 60.0146 | 15.0001 | 99.2832 | 22.6433 | 60.0373 | 30.0002 | 99.303 | 9.8845 | 60.0044 | 15.0001 | 99.2854 | 27.9128 | 60.0519 | 30.0002 | 99.2919 | 13.2727 | 59.9881 | 15.0001
99.2766 | 12.5667 | 60.0146 | 15.0001 | 99.2915 | 22.6433 | 60.0373 | 30.0002 | 99.3113 | 9.8845 | 60.0045 | 15.0001 | 99.2937 | 27.9128 | 60.052 | 30.0002 | 99.3002 | 13.2727 | 59.9882 | 15.0001
99.2849 | 12.5667 | 60.0145 | 15.0001 | 99.2999 | 22.6433 | 60.0373 | 30.0002 | 99.3196 | 9.8845 | 60.0046 | 15.0001 | 99.3021 | 27.9128 | 60.052 | 30.0002 | 99.3086 | 13.2727 | 59.9882 | 15.0001
99.2933 | 12.5667 | 60.0145 | 15.0001 | 99.3082 | 22.6433 | 60.0372 | 30.0002 | 99.328 | 9.8845 | 60.0047 | 15.0001 | 99.3104 | 27.9128 | 60.0521 | 30.0002 | 99.3169 | 13.2727 | 59.9883 | 15.0001
99.3016 | 12.5667 | 60.0145 | 15.0001 | 99.3165 | 22.6435 | 60.0372 | 30.0002 | 99.3363 | 9.8845 | 60.0047 | 15.0001 | 99.3187 | 27.9128 | 60.0521 | 30.0002 | 99.3252 | 13.2727 | 59.9883 | 15.0001
99.3099 | 12.5667 | 60.0144 | 15.0001 | 99.3248 | 22.6435 | 60.0372 | 30.0002 | 99.3446 | 9.8845 | 60.0048 | 15.0001 | 99.327 | 27.9128 | 60.0522 | 30.0002 | 99.3336 | 13.2727 | 59.9884 | 15.0001
99.3183 | 12.5678 | 60.0144 | 15.0001 | 99.3332 | 22.6435 | 60.0372 | 30.0002 | 99.353 | 9.8845 | 60.0049 | 15.0001 | 99.3354 | 27.913 | 60.0522 | 30.0002 | 99.3419 | 13.2727 | 59.9884 | 15.0001
99.3266 | 12.5678 | 60.0143 | 15.0001 | 99.3415 | 22.6435 | 60.0371 | 30.0002 | 99.3613 | 9.8845 | 60.005 | 15.0001 | 99.3437 | 27.913 | 60.0523 | 30.0002 | 99.3502 | 13.2724 | 59.9885 | 15.0001
99.3349 | 12.5678 | 60.0143 | 15.0001 | 99.3498 | 22.646 | 60.0371 | 30.0002 | 99.3696 | 9.8829 | 60.005 | 15.0001 | 99.352 | 27.913 | 60.0523 | 30.0002 | 99.3586 | 13.2724 | 59.9886 | 15.0001
99.3432 | 12.5678 | 60.0143 | 15.0001 | 99.3582 | 22.646 | 60.0371 | 30.0002 | 99.378 | 9.8829 | 60.0051 | 15.0001 | 99.3604 | 27.913 | 60.0524 | 30.0002 | 99.3669 | 13.2699 | 59.9886 | 15.0001
99.3516 | 12.5675 | 60.0142 | 15.0001 | 99.3665 | 22.646 | 60.0371 | 30.0002 | 99.3863 | 9.8829 | 60.0052 | 15.0001 | 99.3687 | 27.913 | 60.0524 | 30.0002 | 99.3753 | 13.2699 | 59.9887 | 15.0001
99.3599 | 12.5675 | 60.0142 | 15.0001 | 99.3748 | 22.646 | 60.037 | 30.0002 | 99.3946 | 9.8829 | 60.0053 | 15.0001 | 99.377 | 27.913 | 60.0525 | 30.0002 | 99.3836 | 13.2699 | 59.9887 | 15.0001
99.3682 | 12.5675 | 60.0141 | 15.0001 | 99.3831 | 22.6798 | 60.037 | 30.0002 | 99.403 | 9.8832 | 60.0053 | 15.0001 | 99.3853 | 27.913 | 60.0525 | 30.0002 | 99.3919 | 13.2699 | 59.9888 | 15.0001
99.3766 | 12.5675 | 60.0141 | 15.0001 | 99.3915 | 22.6798 | 60.037 | 30.0002 | 99.4113 | 9.8832 | 60.0054 | 15.0001 | 99.3937 | 27.913 | 60.0526 | 30.0002 | 99.4003 | 13.2699 | 59.9889 | 15.0001
99.3849 | 12.5683 | 60.014 | 15.0001 | 99.3998 | 22.6978 | 60.037 | 30.0002 | 99.4196 | 9.8833 | 60.0055 | 15.0001 | 99.402 | 27.913 | 60.0526 | 30.0002 | 99.4086 | 13.2699 | 59.9889 | 15.0001
99.3932 | 12.5683 | 60.014 | 15.0001 | 99.4081 | 22.6978 | 60.0369 | 30.0002 | 99.428 | 9.8833 | 60.0056 | 15.0001 | 99.4103 | 27.913 | 60.0527 | 30.0002 | 99.4169 | 13.2699 | 59.989 | 15.0001
99.4016 | 12.5683 | 60.014 | 15.0001 | 99.4164 | 22.7003 | 60.0369 | 30.0002 | 99.4363 | 9.8833 | 60.0056 | 15.0001 | 99.4186 | 27.9159 | 60.0527 | 30.0002 | 99.4253 | 13.2699 | 59.989 | 15.0001
99.4099 | 12.5683 | 60.0139 | 15.0001 | 99.4248 | 22.7003 | 60.0369 | 30.0002 | 99.4446 | 9.8833 | 60.0057 | 15.0001 | 99.427 | 27.9159 | 60.0528 | 30.0002 | 99.4336 | 13.2699 | 59.9891 | 15.0001
99.4182 | 12.5683 | 60.0139 | 15.0001 | 99.4331 | 22.7004 | 60.0369 | 30.0002 | 99.453 | 9.8833 | 60.0058 | 15.0001 | 99.4353 | 27.9145 | 60.0528 | 30.0002 | 99.4419 | 13.2699 | 59.9891 | 15.0001
99.4266 | 12.5683 | 60.0138 | 15.0001 | 99.4414 | 22.7004 | 60.0368 | 30.0002 | 99.4613 | 9.8833 | 60.0059 | 15.0001 | 99.4436 | 27.9145 | 60.0529 | 30.0002 | 99.4503 | 13.2699 | 59.9892 | 15.0001
99.4349 | 12.5673 | 60.0138 | 15.0001 | 99.4498 | 22.7004 | 60.0368 | 30.0002 | 99.4696 | 9.8817 | 60.0059 | 15.0001 | 99.4519 | 27.9151 | 60.0529 | 30.0002 | 99.4586 | 13.2699 | 59.9893 | 15.0001
99.4432 | 12.5673 | 60.0138 | 15.0001 | 99.4581 | 22.7004 | 60.0368 | 30.0002 | 99.478 | 9.8817 | 60.006 | 15.0001 | 99.4603 | 27.9151 | 60.053 | 30.0002 | 99.4669 | 13.2699 | 59.9893 | 15.0001
99.4515 | 12.5695 | 60.0137 | 15.0001 | 99.4664 | 22.7013 | 60.0368 | 30.0002 | 99.4863 | 9.8802 | 60.0061 | 15.0001 | 99.4686 | 27.9151 | 60.053 | 30.0002 | 99.4753 | 13.2699 | 59.9894 | 15.0001
99.4599 | 12.5695 | 60.0137 | 15.0001 | 99.4747 | 22.7013 | 60.0367 | 30.0002 | 99.4946 | 9.8802 | 60.0062 | 15.0001 | 99.4769 | 27.9151 | 60.0531 | 30.0002 | 99.4836 | 13.2699 | 59.9894 | 15.0001
99.4682 | 12.6335 | 60.0136 | 15.0001 | 99.4831 | 22.7026 | 60.0367 | 30.0002 | 99.503 | 9.8802 | 60.0062 | 15.0001 | 99.4852 | 27.9151 | 60.0531 | 30.0002 | 99.4919 | 13.2699 | 59.9895 | 15.0001
99.4765 | 12.6335 | 60.0136 | 15.0001 | 99.4914 | 22.7026 | 60.0367 | 30.0002 | 99.5113 | 9.8802 | 60.0063 | 15.0001 | 99.4936 | 27.9151 | 60.0532 | 30.0002 | 99.5003 | 13.2699 | 59.9896 | 15.0001
99.4849 | 12.6335 | 60.0135 | 15.0001 | 99.4997 | 22.7049 | 60.0367 | 30.0002 | 99.5196 | 9.8802 | 60.0064 | 15.0001 | 99.5019 | 27.9151 | 60.0532 | 30.0002 | 99.5086 | 13.2699 | 59.9896 | 15.0001
99.4932 | 12.6335 | 60.0135 | 15.0001 | 99.5081 | 22.7049 | 60.0366 | 30.0002 | 99.528 | 9.8802 | 60.0065 | 15.0001 | 99.5102 | 27.9151 | 60.0533 | 30.0002 | 99.5169 | 13.2699 | 59.9897 | 15.0001
99.5015 | 12.6335 | 60.0135 | 15.0001 | 99.5164 | 22.7049 | 60.0366 | 30.0002 | 99.5363 | 9.8798 | 60.0065 | 15.0001 | 99.5185 | 27.9136 | 60.0533 | 30.0002 | 99.5253 | 13.2699 | 59.9897 | 15.0001
99.5099 | 12.6335 | 60.0134 | 15.0001 | 99.5247 | 22.7049 | 60.0366 | 30.0002 | 99.5446 | 9.8798 | 60.0066 | 15.0001 | 99.5269 | 27.9136 | 60.0534 | 30.0002 | 99.5336 | 13.2699 | 59.9898 | 15.0001
99.5182 | 12.6351 | 60.0134 | 15.0001 | 99.533 | 22.7052 | 60.0366 | 30.0002 | 99.553 | 9.8798 | 60.0067 | 15.0001 | 99.5352 | 27.9198 | 60.0534 | 30.0002 | 99.5419 | 13.2699 | 59.9898 | 15.0001
99.5265 | 12.6351 | 60.0133 | 15.0001 | 99.5414 | 22.7052 | 60.0365 | 30.0002 | 99.5613 | 9.8798 | 60.0068 | 15.0001 | 99.5435 | 27.9198 | 60.0535 | 30.0002 | 99.5503 | 13.2699 | 59.9899 | 15.0001
99.5349 | 12.6361 | 60.0133 | 15.0001 | 99.5497 | 22.7057 | 60.0365 | 30.0002 | 99.5696 | 9.8796 | 60.0068 | 15.0001 | 99.5518 | 27.9183 | 60.0535 | 30.0002 | 99.5586 | 13.2699 | 59.99 | 15.0001
99.5432 | 12.6361 | 60.0133 | 15.0001 | 99.558 | 22.7057 | 60.0365 | 30.0002 | 99.578 | 9.8796 | 60.0069 | 15.0001 | 99.5602 | 27.9183 | 60.0536 | 30.0002 | 99.5669 | 13.2725 | 59.99 | 15.0001
99.5515 | 12.6331 | 60.0132 | 15.0001 | 99.5663 | 22.7057 | 60.0365 | 30.0002 | 99.5863 | 9.8796 | 60.007 | 15.0001 | 99.5685 | 27.9183 | 60.0536 | 30.0002 | 99.5753 | 13.2725 | 59.9901 | 15.0001
99.5599 | 12.6331 | 60.0132 | 15.0001 | 99.5747 | 22.7057 | 60.0364 | 30.0002 | 99.5946 | 9.8796 | 60.007 | 15.0001 | 99.5768 | 27.9183 | 60.0537 | 30.0002 | 99.5836 | 13.2743 | 59.9901 | 15.0001
99.5682 | 12.6321 | 60.0131 | 15.0001 | 99.583 | 22.7057 | 60.0364 | 30.0002 | 99.603 | 9.8796 | 60.0071 | 15.0001 | 99.5851 | 27.9188 | 60.0537 | 30.0002 | 99.592 | 13.2743 | 59.9902 | 15.0001
99.5765 | 12.6321 | 60.0131 | 15.0001 | 99.5913 | 22.7057 | 60.0364 | 30.0002 | 99.6113 | 9.8796 | 60.0071 | 15.0001 | 99.5935 | 27.9188 | 60.0538 | 30.0002 | 99.6003 | 13.2743 | 59.9903 | 15.0001
99.5848 | 12.6321 | 60.013 | 15.0001 | 99.5997 | 22.7054 | 60.0364 | 30.0002 | 99.6196 | 9.8796 | 60.0072 | 15.0001 | 99.6018 | 27.9189 | 60.0538 | 30.0002 | 99.6086 | 13.2743 | 59.9903 | 15.0001
99.5932 | 12.6321 | 60.013 | 15.0001 | 99.608 | 22.7054 | 60.0363 | 30.0002 | 99.628 | 9.8796 | 60.0072 | 15.0001 | 99.6101 | 27.9189 | 60.0539 | 30.0002 | 99.617 | 13.2732 | 59.9904 | 15.0001
99.6015 | 12.6298 | 60.013 | 15.0001 | 99.6163 | 22.7069 | 60.0363 | 30.0002 | 99.6363 | 9.8796 | 60.0072 | 15.0001 | 99.6184 | 27.9266 | 60.0539 | 30.0002 | 99.6253 | 13.2732 | 59.9904 | 15.0001
99.6098 | 12.6298 | 60.0129 | 15.0001 | 99.6246 | 22.7069 | 60.0363 | 30.0002 | 99.6446 | 9.8796 | 60.0073 | 15.0001 | 99.6268 | 27.9266 | 60.054 | 30.0002 | 99.6336 | 13.2732 | 59.9905 | 15.0001
99.6182 | 12.6315 | 60.0129 | 15.0001 | 99.633 | 22.7082 | 60.0363 | 30.0002 | 99.653 | 9.8796 | 60.0073 | 15.0001 | 99.6351 | 27.9215 | 60.054 | 30.0002 | 99.642 | 13.2732 | 59.9905 | 15.0001
99.6265 | 12.6315 | 60.0128 | 15.0001 | 99.6413 | 22.7082 | 60.0362 | 30.0002 | 99.6613 | 9.8796 | 60.0074 | 15.0001 | 99.6434 | 27.9215 | 60.0541 | 30.0002 | 99.6503 | 13.2732 | 59.9906 | 15.0001
99.6348 | 12.6304 | 60.0128 | 15.0001 | 99.6496 | 22.7082 | 60.0362 | 30.0002 | 99.6696 | 9.8796 | 60.0074 | 15.0001 | 99.6517 | 28.0225 | 60.0541 | 30.0002 | 99.6586 | 13.2732 | 59.9907 | 15.0001
99.6432 | 12.6304 | 60.0127 | 15.0001 | 99.658 | 22.7082 | 60.0362 | 30.0002 | 99.678 | 9.8796 | 60.0075 | 15.0001 | 99.6601 | 28.0225 | 60.0542 | 30.0002 | 99.667 | 13.2732 | 59.9907 | 15.0001
99.6515 | 12.6304 | 60.0127 | 15.0001 | 99.6663 | 22.7055 | 60.0362 | 30.0002 | 99.6863 | 9.88 | 60.0075 | 15.0001 | 99.6684 | 28.0225 | 60.0542 | 30.0002 | 99.6753 | 13.2732 | 59.9908 | 15.0001
99.6598 | 12.6304 | 60.0126 | 15.0001 | 99.6746 | 22.7055 | 60.0361 | 30.0002 | 99.6946 | 9.88 | 60.0075 | 15.0001 | 99.6767 | 28.0225 | 60.0543 | 30.0002 | 99.6836 | 13.2732 | 59.9908 | 15.0001
99.6682 | 12.6315 | 60.0126 | 15.0001 | 99.6829 | 22.7045 | 60.0361 | 30.0002 | 99.703 | 9.88 | 60.0076 | 15.0001 | 99.685 | 28.0633 | 60.0543 | 30.0002 | 99.692 | 13.2732 | 59.9909 | 15.0001
99.6765 | 12.6315 | 60.0125 | 15.0001 | 99.6913 | 22.7045 | 60.0361 | 30.0002 | 99.7113 | 9.88 | 60.0076 | 15.0001 | 99.6934 | 28.0633 | 60.0544 | 30.0002 | 99.7003 | 13.2732 | 59.991 | 15.0001
99.6848 | 12.6315 | 60.0125 | 15.0001 | 99.6996 | 22.7068 | 60.0361 | 30.0002 | 99.7196 | 9.881 | 60.0077 | 15.0001 | 99.7017 | 28.0633 | 60.0544 | 30.0002 | 99.7086 | 13.2732 | 59.991 | 15.0001
99.6931 | 12.6315 | 60.0124 | 15.0001 | 99.7079 | 22.7068 | 60.036 | 30.0002 | 99.728 | 9.881 | 60.0077 | 15.0001 | 99.71 | 28.0633 | 60.0545 | 30.0002 | 99.717 | 13.2732 | 59.9911 | 15.0001
99.7015 | 12.6327 | 60.0124 | 15.0001 | 99.7162 | 22.7068 | 60.036 | 30.0002 | 99.7363 | 9.881 | 60.0077 | 15.0001 | 99.7183 | 28.0621 | 60.0545 | 30.0002 | 99.7253 | 13.2732 | 59.9911 | 15.0001
99.7098 | 12.6327 | 60.0123 | 15.0001 | 99.7246 | 22.7068 | 60.036 | 30.0002 | 99.7446 | 9.881 | 60.0078 | 15.0001 | 99.7267 | 28.0621 | 60.0546 | 30.0002 | 99.7336 | 13.2732 | 59.9912 | 15.0001
99.7181 | 12.6332 | 60.0123 | 15.0001 | 99.7329 | 22.7458 | 60.036 | 30.0002 | 99.7529 | 9.881 | 60.0078 | 15.0001 | 99.735 | 28.0634 | 60.0546 | 30.0002 | 99.742 | 13.2732 | 59.9912 | 15.0001
99.7265 | 12.6332 | 60.0122 | 15.0001 | 99.7412 | 22.7458 | 60.0359 | 30.0002 | 99.7613 | 9.881 | 60.0079 | 15.0001 | 99.7433 | 28.0634 | 60.0547 | 30.0002 | 99.7503 | 13.2719 | 59.9913 | 15.0001
99.7348 | 12.6344 | 60.0122 | 15.0001 | 99.7496 | 22.743 | 60.0359 | 30.0002 | 99.7696 | 9.8809 | 60.0079 | 15.0001 | 99.7516 | 28.0634 | 60.0547 | 30.0002 | 99.7586 | 13.2719 | 59.9914 | 15.0001
99.7431 | 12.6344 | 60.0121 | 15.0001 | 99.7579 | 22.743 | 60.0359 | 30.0002 | 99.7779 | 9.8809 | 60.008 | 15.0001 | 99.7599 | 28.0634 | 60.0548 | 30.0002 | 99.767 | 13.2719 | 59.9914 | 15.0001
99.7515 | 12.6317 | 60.0121 | 15.0001 | 99.7662 | 22.7438 | 60.0359 | 30.0002 | 99.7863 | 9.8809 | 60.008 | 15.0001 | 99.7683 | 28.1428 | 60.0548 | 30.0002 | 99.7753 | 13.2719 | 59.9915 | 15.0001
99.7598 | 12.6317 | 60.012 | 15.0001 | 99.7745 | 22.7438 | 60.0358 | 30.0002 | 99.7946 | 9.8809 | 60.008 | 15.0001 | 99.7766 | 28.1428 | 60.0549 | 30.0002 | 99.7836 | 13.2719 | 59.9915 | 15.0001
99.7681 | 12.6317 | 60.012 | 15.0001 | 99.7829 | 22.7438 | 60.0358 | 30.0002 | 99.8029 | 9.8809 | 60.0081 | 15.0001 | 99.7849 | 28.1446 | 60.0549 | 30.0002 | 99.792 | 13.2719 | 59.9916 | 15.0001
99.7765 | 12.6317 | 60.0119 | 15.0001 | 99.7912 | 22.7438 | 60.0358 | 30.0002 | 99.8113 | 9.8809 | 60.0081 | 15.0001 | 99.7932 | 28.1446 | 60.055 | 30.0002 | 99.8003 | 13.2724 | 59.9917 | 15.0001
99.7848 | 12.6317 | 60.0119 | 15.0001 | 99.7995 | 22.7438 | 60.0358 | 30.0002 | 99.8196 | 9.8791 | 60.0082 | 15.0001 | 99.8016 | 28.1435 | 60.055 | 30.0002 | 99.8086 | 13.2724 | 59.9917 | 15.0001
99.7931 | 12.6317 | 60.0118 | 15.0001 | 99.8079 | 22.7438 | 60.0357 | 30.0002 | 99.8279 | 9.8791 | 60.0082 | 15.0001 | 99.8099 | 28.1435 | 60.0551 | 30.0002 | 99.817 | 13.2724 | 59.9918 | 15.0001
99.8015 | 12.6313 | 60.0118 | 15.0001 | 99.8162 | 22.7459 | 60.0357 | 30.0002 | 99.8363 | 9.8788 | 60.0082 | 15.0001 | 99.8182 | 28.1435 | 60.0551 | 30.0002 | 99.8253 | 13.2724 | 59.9918 | 15.0001
99.8098 | 12.6313 | 60.0117 | 15.0001 | 99.8245 | 22.7459 | 60.0357 | 30.0002 | 99.8446 | 9.8788 | 60.0083 | 15.0001 | 99.8265 | 28.1435 | 60.0552 | 30.0002 | 99.8336 | 13.2724 | 59.9919 | 15.0001
99.8181 | 12.6303 | 60.0117 | 15.0001 | 99.8328 | 22.7459 | 60.0357 | 30.0002 | 99.8529 | 9.8788 | 60.0083 | 15.0001 | 99.8349 | 28.1401 | 60.0552 | 30.0002 | 99.842 | 13.2724 | 59.9919 | 15.0001
99.8264 | 12.6303 | 60.0116 | 15.0001 | 99.8412 | 22.7459 | 60.0356 | 30.0002 | 99.8613 | 9.8788 | 60.0084 | 15.0001 | 99.8432 | 28.1401 | 60.0553 | 30.0002 | 99.8503 | 13.2724 | 59.992 | 15.0001
99.8348 | 12.6303 | 60.0116 | 15.0001 | 99.8495 | 22.7466 | 60.0356 | 30.0002 | 99.8696 | 9.8789 | 60.0084 | 15.0001 | 99.8515 | 28.1401 | 60.0553 | 30.0002 | 99.8586 | 13.2724 | 59.9921 | 15.0001
99.8431 | 12.6303 | 60.0115 | 15.0001 | 99.8578 | 22.7466 | 60.0356 | 30.0002 | 99.8779 | 9.8789 | 60.0085 | 15.0001 | 99.8598 | 28.1401 | 60.0554 | 30.0002 | 99.867 | 13.272 | 59.9921 | 15.0001
99.8514 | 12.7082 | 60.0115 | 15.0001 | 99.8661 | 22.7838 | 60.0356 | 30.0002 | 99.8863 | 9.8789 | 60.0085 | 15.0001 | 99.8682 | 28.1399 | 60.0554 | 30.0002 | 99.8753 | 13.272 | 59.9922 | 15.0001
99.8598 | 12.7082 | 60.0114 | 15.0001 | 99.8745 | 22.7838 | 60.0355 | 30.0002 | 99.8946 | 9.8789 | 60.0085 | 15.0001 | 99.8765 | 28.1399 | 60.0555 | 30.0002 | 99.8837 | 13.272 | 59.9922 | 15.0001
99.8681 | 12.7086 | 60.0114 | 15.0001 | 99.8828 | 22.7838 | 60.0355 | 30.0002 | 99.9029 | 9.8789 | 60.0086 | 15.0001 | 99.8848 | 28.1405 | 60.0555 | 30.0002 | 99.892 | 13.272 | 59.9923 | 15.0001
99.8764 | 12.7086 | 60.0113 | 15.0001 | 99.8911 | 22.7838 | 60.0355 | 30.0002 | 99.9113 | 9.8789 | 60.0086 | 15.0001 | 99.8931 | 28.1405 | 60.0556 | 30.0002 | 99.9003 | 13.272 | 59.9924 | 15.0001
99.8848 | 12.7086 | 60.0113 | 15.0001 | 99.8995 | 22.781 | 60.0355 | 30.0002 | 99.9196 | 9.8809 | 60.0087 | 15.0001 | 99.9015 | 28.1405 | 60.0556 | 30.0002 | 99.9087 | 13.272 | 59.9924 | 15.0001
99.8931 | 12.7086 | 60.0112 | 15.0001 | 99.9078 | 22.781 | 60.0354 | 30.0002 | 99.9279 | 9.8809 | 60.0087 | 15.0001 | 99.9098 | 28.1405 | 60.0557 | 30.0002 | 99.917 | 13.272 | 59.9925 | 15.0001
99.9014 | 12.7086 | 60.0112 | 15.0001 | 99.9161 | 22.7791 | 60.0354 | 30.0002 | 99.9362 | 9.8809 | 60.0087 | 15.0001 | 99.9181 | 28.1405 | 60.0557 | 30.0002 | 99.9253 | 13.272 | 59.9925 | 15.0001
99.9098 | 12.7086 | 60.0111 | 15.0001 | 99.9244 | 22.7791 | 60.0354 | 30.0002 | 99.9446 | 9.8809 | 60.0088 | 15.0001 | 99.9265 | 28.1405 | 60.0558 | 30.0002 | 99.9337 | 13.272 | 59.9926 | 15.0001
99.9181 | 12.7115 | 60.0111 | 15.0001 | 99.9328 | 22.8226 | 60.0354 | 30.0002 | 99.9529 | 9.8809 | 60.0088 | 15.0001 | 99.9348 | 28.1405 | 60.0558 | 30.0002 | 99.942 | 13.272 | 59.9926 | 15.0001
99.9264 | 12.7115 | 60.011 | 15.0001 | 99.9411 | 22.8226 | 60.0353 | 30.0002 | 99.9612 | 9.8809 | 60.0089 | 15.0001 | 99.9431 | 28.1405 | 60.0559 | 30.0002 | 99.9503 | 13.3909 | 59.9927 | 15.0001
99.9347 | 12.7099 | 60.011 | 15.0001 | 99.9494 | 22.8226 | 60.0353 | 30.0002 | 99.9696 | 9.8809 | 60.0089 | 15.0001 | 99.9514 | 28.1405 | 60.0559 | 30.0002 | 99.9587 | 13.3909 | 59.9928 | 15.0001
99.9431 | 12.7099 | 60.0109 | 15.0001 | 99.9578 | 22.8226 | 60.0353 | 30.0002 | 99.9779 | 9.8809 | 60.009 | 15.0001 | 99.9598 | 28.1405 | 60.056 | 30.0002 | 99.967 | 13.3909 | 59.9928 | 15.0001
99.9514 | 12.7099 | 60.0109 | 15.0001 | 99.9661 | 22.82 | 60.0353 | 30.0002 | 99.9862 | 9.8809 | 60.009 | 15.0001 | 99.9681 | 28.1405 | 60.056 | 30.0002 | 99.9753 | 13.3909 | 59.9929 | 15.0001
99.9597 | 12.7099 | 60.0108 | 15.0001 | 99.9744 | 22.82 | 60.0352 | 30.0002 | 99.9946 | 9.8809 | 60.009 | 15.0001 | 99.9764 | 28.1405 | 60.0561 | 30.0002 | 99.9837 | 13.3908 | 59.9929 | 15.0001
99.9681 | 12.7059 | 60.0108 | 15.0001 | 99.9827 | 22.8231 | 60.0352 | 30.0002 | 100.0029 | 9.8824 | 60.0091 | 15.0001 | 99.9847 | 28.1405 | 60.0561 | 30.0002 | 99.992 | 13.3908 | 59.993 | 15.0001
99.9764 | 12.7059 | 60.0107 | 15.0001 | 99.9911 | 22.8231 | 60.0352 | 30.0002 | 100.0112 | 9.8824 | 60.0091 | 15.0001 | 99.9931 | 28.1405 | 60.0562 | 30.0002 | 100.0003 | 13.3908 | 59.9931 | 15.0001
99.9847 | 12.7379 | 60.0107 | 15.0001 | 99.9994 | 22.8231 | 60.0352 | 30.0002 | 100.0196 | 9.8827 | 60.0092 | 15.0001 | 100.0014 | 28.1405 | 60.0562 | 30.0002 | 100.0087 | 13.3908 | 59.9931 | 15.0001
99.9931 | 12.7379 | 60.0106 | 15.0001 | 100.0077 | 22.8231 | 60.0351 | 30.0002 | 100.0279 | 9.8827 | 60.0092 | 15.0001 | 100.0097 | 28.1405 | 60.0563 | 30.0002 | 100.017 | 13.3908 | 59.9932 | 15.0001
100.0014 | 12.739 | 60.0106 | 15.0001 | 100.0161 | 22.8231 | 60.0351 | 30.0002 | 100.0362 | 9.9887 | 60.0092 | 15.0001 | 100.018 | 28.1405 | 60.0563 | 30.0002 | 100.0253 | 13.3908 | 59.9932 | 15.0001
100.0097 | 12.739 | 60.0105 | 15.0001 | 100.0244 | 22.8231 | 60.0351 | 30.0002 | 100.0446 | 9.9887 | 60.0093 | 15.0001 | 100.0264 | 28.1405 | 60.0564 | 30.0002 | 100.0337 | 13.6146 | 59.9933 | 15.0001
100.0181 | 12.7394 | 60.0105 | 15.0001 | 100.0327 | 22.8206 | 60.0351 | 30.0002 | 100.0529 | 9.9887 | 60.0093 | 15.0001 | 100.0347 | 28.1405 | 60.0564 | 30.0002 | 100.042 | 13.6146 | 59.9933 | 15.0001
100.0264 | 12.7394 | 60.0104 | 15.0001 | 100.041 | 22.8206 | 60.035 | 30.0002 | 100.0612 | 9.9887 | 60.0094 | 15.0001 | 100.043 | 28.1405 | 60.0565 | 30.0002 | 100.0503 | 13.6146 | 59.9934 | 15.0001
100.0347 | 12.7394 | 60.0104 | 15.0001 | 100.0494 | 22.8199 | 60.035 | 30.0002 | 100.0696 | 9.988 | 60.0094 | 15.0001 | 100.0513 | 28.1405 | 60.0565 | 30.0002 | 100.0587 | 13.6146 | 59.9935 | 15.0001
100.0431 | 12.7394 | 60.0103 | 15.0001 | 100.0577 | 22.8199 | 60.035 | 30.0002 | 100.0779 | 9.988 | 60.0095 | 15.0001 | 100.0597 | 28.1405 | 60.0565 | 30.0002 | 100.067 | 13.6146 | 59.9935 | 15.0001
100.0514 | 12.7368 | 60.0103 | 15.0001 | 100.066 | 22.8199 | 60.035 | 30.0002 | 100.0862 | 9.988 | 60.0095 | 15.0001 | 100.068 | 28.1405 | 60.0566 | 30.0002 | 100.0753 | 13.6146 | 59.9936 | 15.0001
100.0597 | 12.7368 | 60.0102 | 15.0001 | 100.0743 | 22.8199 | 60.035 | 30.0002 | 100.0946 | 9.988 | 60.0095 | 15.0001 | 100.0763 | 28.1405 | 60.0566 | 30.0002 | 100.0837 | 13.6146 | 59.9936 | 15.0001
100.068 | 12.7378 | 60.0102 | 15.0001 | 100.0827 | 22.8199 | 60.035 | 30.0002 | 100.1029 | 9.988 | 60.0096 | 15.0001 | 100.0846 | 28.1405 | 60.0567 | 30.0002 | 100.092 | 13.6146 | 59.9937 | 15.0001
100.0764 | 12.7378 | 60.0101 | 15.0001 | 100.091 | 22.8199 | 60.035 | 30.0002 | 100.1112 | 9.988 | 60.0096 | 15.0001 | 100.093 | 28.1405 | 60.0567 | 30.0002 | 100.1003 | 13.6146 | 59.9938 | 15.0001
100.0847 | 12.7887 | 60.0101 | 15.0001 | 100.0993 | 22.8174 | 60.035 | 30.0002 | 100.1195 | 9.988 | 60.0097 | 15.0001 | 100.1013 | 28.1405 | 60.0568 | 30.0002 | 100.1087 | 13.6146 | 59.9938 | 15.0001
100.093 | 12.7887 | 60.01 | 15.0001 | 100.1077 | 22.8174 | 60.035 | 30.0002 | 100.1279 | 9.988 | 60.0097 | 15.0001 | 100.1096 | 28.1405 | 60.0568 | 30.0002 | 100.117 | 13.6146 | 59.9939 | 15.0001
100.1014 | 12.788 | 60.01 | 15.0001 | 100.116 | 22.8202 | 60.035 | 30.0002 | 100.1362 | 9.988 | 60.0097 | 15.0001 | 100.1179 | 28.1405 | 60.0569 | 30.0002 | 100.1253 | 13.6146 | 59.9939 | 15.0001
100.1097 | 12.788 | 60.0099 | 15.0001 | 100.1243 | 22.8202 | 60.035 | 30.0002 | 100.1445 | 9.988 | 60.0098 | 15.0001 | 100.1263 | 28.1405 | 60.0569 | 30.0002 | 100.1337 | 13.6146 | 59.994 | 15.0001
100.118 | 12.7912 | 60.0099 | 15.0001 | 100.1326 | 22.8202 | 60.035 | 30.0002 | 100.1529 | 9.9894 | 60.0098 | 15.0001 | 100.1346 | 28.1405 | 60.057 | 30.0002 | 100.142 | 13.6146 | 59.9941 | 15.0001
100.1264 | 12.7912 | 60.0098 | 15.0001 | 100.141 | 22.8202 | 60.035 | 30.0002 | 100.1612 | 9.9894 | 60.0099 | 15.0001 | 100.1429 | 28.1405 | 60.057 | 30.0002 | 100.1503 | 13.6146 | 59.9941 | 15.0001
100.1347 | 12.7912 | 60.0098 | 15.0001 | 100.1493 | 22.8202 | 60.035 | 30.0002 | 100.1695 | 9.9894 | 60.0099 | 15.0001 | 100.1512 | 28.1405 | 60.0571 | 30.0002 | 100.1587 | 13.6146 | 59.9942 | 15.0001
100.143 | 12.7912 | 60.0097 | 15.0001 | 100.1576 | 22.8202 | 60.035 | 30.0002 | 100.1779 | 9.9894 | 60.01 | 15.0001 | 100.1596 | 28.1405 | 60.0571 | 30.0002 | 100.167 | 13.6146 | 59.9943 | 15.0001
100.1514 | 12.7907 | 60.0097 | 15.0001 | 100.166 | 22.8211 | 60.035 | 30.0002 | 100.1862 | 9.9894 | 60.01 | 15.0001 | 100.1679 | 28.1405 | 60.0572 | 30.0002 | 100.1753 | 13.6146 | 59.9943 | 15.0001
100.1597 | 12.7907 | 60.0096 | 15.0001 | 100.1743 | 22.8211 | 60.035 | 30.0002 | 100.1945 | 9.9894 | 60.01 | 15.0001 | 100.1762 | 28.1405 | 60.0572 | 30.0002 | 100.1837 | 13.6146 | 59.9944 | 15.0001
100.168 | 12.7908 | 60.0096 | 15.0001 | 100.1826 | 22.8172 | 60.035 | 30.0002 | 100.2029 | 9.9894 | 60.0101 | 15.0001 | 100.1845 | 28.1405 | 60.0573 | 30.0002 | 100.192 | 13.6146 | 59.9945 | 15.0001
100.1764 | 12.7908 | 60.0095 | 15.0001 | 100.1909 | 22.8172 | 60.035 | 30.0002 | 100.2112 | 9.9894 | 60.0101 | 15.0001 | 100.1929 | 28.1405 | 60.0573 | 30.0002 | 100.2004 | 13.6146 | 59.9945 | 15.0001
100.1847 | 12.7908 | 60.0095 | 15.0001 | 100.1993 | 22.8197 | 60.035 | 30.0002 | 100.2195 | 9.9894 | 60.0102 | 15.0001 | 100.2012 | 28.1405 | 60.0574 | 30.0002 | 100.2087 | 13.6146 | 59.9946 | 15.0001
100.193 | 12.7908 | 60.0094 | 15.0001 | 100.2076 | 22.8197 | 60.035 | 30.0002 | 100.2279 | 9.9894 | 60.0102 | 15.0001 | 100.2095 | 28.1405 | 60.0574 | 30.0002 | 100.217 | 13.6146 | 59.9947 | 15.0001
100.2013 | 12.7908 | 60.0094 | 15.0001 | 100.2159 | 22.8197 | 60.035 | 30.0002 | 100.2362 | 9.9892 | 60.0102 | 15.0001 | 100.2178 | 28.1405 | 60.0575 | 30.0002 | 100.2254 | 13.6146 | 59.9947 | 15.0001
100.2097 | 12.7908 | 60.0093 | 15.0001 | 100.2242 | 22.8197 | 60.035 | 30.0002 | 100.2445 | 9.9892 | 60.0103 | 15.0001 | 100.2262 | 28.1405 | 60.0575 | 30.0002 | 100.2337 | 13.6146 | 59.9948 | 15.0001
100.218 | 12.7908 | 60.0093 | 15.0001 | 100.2326 | 22.8197 | 60.035 | 30.0002 | 100.2529 | 9.9892 | 60.0103 | 15.0001 | 100.2345 | 28.1405 | 60.0576 | 30.0002 | 100.242 | 13.6146 | 59.9949 | 15.0001
100.2263 | 12.7908 | 60.0092 | 15.0001 | 100.2409 | 22.8197 | 60.035 | 30.0002 | 100.2612 | 9.9892 | 60.0104 | 15.0001 | 100.2428 | 28.1405 | 60.0576 | 30.0002 | 100.2504 | 13.6146 | 59.9949 | 15.0001
100.2347 | 12.79 | 60.0092 | 15.0001 | 100.2492 | 22.862 | 60.035 | 30.0002 | 100.2695 | 9.9892 | 60.0104 | 15.0001 | 100.2511 | 28.1376 | 60.0577 | 30.0002 | 100.2587 | 13.6146 | 59.995 | 15.0001
100.243 | 12.79 | 60.0091 | 15.0001 | 100.2576 | 22.862 | 60.035 | 30.0002 | 100.2779 | 9.9892 | 60.0105 | 15.0001 | 100.2595 | 28.1376 | 60.0577 | 30.0002 | 100.267 | 13.6146 | 59.9951 | 15.0001
100.2513 | 12.79 | 60.0091 | 15.0001 | 100.2659 | 22.862 | 60.035 | 30.0002 | 100.2862 | 9.9892 | 60.0105 | 15.0001 | 100.2678 | 28.1362 | 60.0578 | 30.0002 | 100.2754 | 13.6146 | 59.9951 | 15.0001
100.2597 | 12.79 | 60.009 | 15.0001 | 100.2742 | 22.862 | 60.035 | 30.0002 | 100.2945 | 9.9892 | 60.0105 | 15.0001 | 100.2761 | 28.1362 | 60.0578 | 30.0002 | 100.2837 | 13.6146 | 59.9952 | 15.0001
100.268 | 12.7916 | 60.009 | 15.0001 | 100.2825 | 22.8648 | 60.035 | 30.0002 | 100.3028 | 9.9884 | 60.0106 | 15.0001 | 100.2844 | 28.1362 | 60.0579 | 30.0002 | 100.292 | 13.6146 | 59.9953 | 15.0001
100.2763 | 12.7916 | 60.0089 | 15.0001 | 100.2909 | 22.8648 | 60.035 | 30.0002 | 100.3112 | 9.9884 | 60.0106 | 15.0001 | 100.2928 | 28.1362 | 60.0579 | 30.0002 | 100.3004 | 13.6146 | 59.9953 | 15.0001
100.2847 | 12.7921 | 60.0089 | 15.0001 | 100.2992 | 22.8648 | 60.035 | 30.0002 | 100.3195 | 9.9884 | 60.0107 | 15.0001 | 100.3011 | 28.1326 | 60.058 | 30.0002 | 100.3087 | 13.6146 | 59.9954 | 15.0001
100.293 | 12.7921 | 60.0088 | 15.0001 | 100.3075 | 22.8648 | 60.035 | 30.0002 | 100.3278 | 9.9884 | 60.0107 | 15.0001 | 100.3094 | 28.1326 | 60.058 | 30.0002 | 100.317 | 13.6146 | 59.9955 | 15.0001
100.3013 | 12.7921 | 60.0088 | 15.0001 | 100.3159 | 22.8631 | 60.035 | 30.0002 | 100.3362 | 9.9884 | 60.0107 | 15.0001 | 100.3177 | 28.1326 | 60.0581 | 30.0002 | 100.3254 | 13.6146 | 59.9955 | 15.0001
100.3097 | 12.7921 | 60.0087 | 15.0001 | 100.3242 | 22.8631 | 60.035 | 30.0002 | 100.3445 | 9.9884 | 60.0108 | 15.0001 | 100.3261 | 28.1326 | 60.0581 | 30.0002 | 100.3337 | 13.6146 | 59.9956 | 15.0001
100.318 | 12.7921 | 60.0087 | 15.0001 | 100.3325 | 22.8601 | 60.035 | 30.0002 | 100.3528 | 9.9884 | 60.0108 | 15.0001 | 100.3344 | 28.1326 | 60.0582 | 30.0002 | 100.342 | 13.6146 | 59.9957 | 15.0001
100.3263 | 12.7921 | 60.0086 | 15.0001 | 100.3408 | 22.8601 | 60.035 | 30.0002 | 100.3612 | 9.9884 | 60.0109 | 15.0001 | 100.3427 | 28.1326 | 60.0582 | 30.0002 | 100.3504 | 13.6146 | 59.9957 | 15.0001
100.3347 | 12.7915 | 60.0086 | 15.0001 | 100.3492 | 22.8601 | 60.035 | 30.0002 | 100.3695 | 9.9884 | 60.0109 | 15.0001 | 100.351 | 28.1326 | 60.0583 | 30.0002 | 100.3587 | 13.6146 | 59.9958 | 15.0001
100.343 | 12.7915 | 60.0085 | 15.0001 | 100.3575 | 22.8601 | 60.035 | 30.0002 | 100.3778 | 9.9884 | 60.011 | 15.0001 | 100.3594 | 28.1326 | 60.0583 | 30.0002 | 100.367 | 13.6146 | 59.9959 | 15.0001
100.3513 | 12.7921 | 60.0085 | 15.0001 | 100.3658 | 22.8635 | 60.035 | 30.0002 | 100.3862 | 9.9878 | 60.011 | 15.0001 | 100.3677 | 28.1326 | 60.0584 | 30.0002 | 100.3754 | 13.6146 | 59.9959 | 15.0001
100.3597 | 12.7921 | 60.0084 | 15.0001 | 100.3741 | 22.8635 | 60.035 | 30.0002 | 100.3945 | 9.9878 | 60.011 | 15.0001 | 100.376 | 28.1326 | 60.0584 | 30.0002 | 100.3837 | 13.6146 | 59.996 | 15.0001
100.368 | 12.7937 | 60.0084 | 15.0001 | 100.3825 | 22.8634 | 60.035 | 30.0002 | 100.4028 | 9.9878 | 60.0111 | 15.0001 | 100.3843 | 28.1326 | 60.0585 | 30.0002 | 100.392 | 13.6146 | 59.9961 | 15.0001
100.3763 | 12.7937 | 60.0083 | 15.0001 | 100.3908 | 22.8634 | 60.035 | 30.0002 | 100.4112 | 9.9878 | 60.0111 | 15.0001 | 100.3927 | 28.1326 | 60.0585 | 30.0002 | 100.4004 | 13.616 | 59.9961 | 15.0001
100.3846 | 12.7937 | 60.0083 | 15.0001 | 100.3991 | 22.8651 | 60.035 | 30.0002 | 100.4195 | 9.9878 | 60.0112 | 15.0001 | 100.401 | 28.1326 | 60.0586 | 30.0002 | 100.4087 | 13.616 | 59.9962 | 15.0001
100.393 | 12.7937 | 60.0082 | 15.0001 | 100.4075 | 22.8651 | 60.035 | 30.0002 | 100.4278 | 9.9878 | 60.0112 | 15.0001 | 100.4093 | 28.1326 | 60.0586 | 30.0002 | 100.417 | 13.616 | 59.9963 | 15.0001
100.4013 | 12.7932 | 60.0082 | 15.0001 | 100.4158 | 22.8651 | 60.035 | 30.0002 | 100.4362 | 9.9878 | 60.0112 | 15.0001 | 100.4177 | 28.1323 | 60.0587 | 30.0002 | 100.4254 | 13.616 | 59.9963 | 15.0001
100.4096 | 12.7932 | 60.0081 | 15.0001 | 100.4241 | 22.8651 | 60.035 | 30.0002 | 100.4445 | 9.9878 | 60.0113 | 15.0001 | 100.426 | 28.1323 | 60.0587 | 30.0002 | 100.4337 | 13.616 | 59.9964 | 15.0001
100.418 | 12.7939 | 60.0081 | 15.0001 | 100.4324 | 22.9084 | 60.035 | 30.0002 | 100.4528 | 9.9878 | 60.0113 | 15.0001 | 100.4343 | 28.1323 | 60.0588 | 30.0002 | 100.442 | 13.616 | 59.9965 | 15.0001
100.4263 | 12.7939 | 60.008 | 15.0001 | 100.4408 | 22.9084 | 60.035 | 30.0002 | 100.4612 | 9.9878 | 60.0114 | 15.0001 | 100.4426 | 28.1323 | 60.0588 | 30.0002 | 100.4504 | 13.6199 | 59.9965 | 15.0001
100.4346 | 12.7939 | 60.008 | 15.0001 | 100.4491 | 22.9061 | 60.035 | 30.0002 | 100.4695 | 9.9878 | 60.0114 | 15.0001 | 100.451 | 28.1323 | 60.0589 | 30.0002 | 100.4587 | 13.6199 | 59.9966 | 15.0001
100.443 | 12.7939 | 60.0079 | 15.0001 | 100.4574 | 22.9061 | 60.035 | 30.0002 | 100.4778 | 9.9878 | 60.0115 | 15.0001 | 100.4593 | 28.1323 | 60.0589 | 30.0002 | 100.467 | 13.6199 | 59.9967 | 15.0001
100.4513 | 12.7943 | 60.0079 | 15.0001 | 100.4658 | 22.9124 | 60.035 | 30.0002 | 100.4861 | 9.9878 | 60.0115 | 15.0001 | 100.4676 | 28.1361 | 60.059 | 30.0002 | 100.4754 | 13.6199 | 59.9967 | 15.0001
100.4596 | 12.7943 | 60.0078 | 15.0001 | 100.4741 | 22.9124 | 60.035 | 30.0002 | 100.4945 | 9.9878 | 60.0115 | 15.0001 | 100.4759 | 28.1361 | 60.059 | 30.0002 | 100.4837 | 13.6199 | 59.9968 | 15.0001
100.468 | 12.7943 | 60.0078 | 15.0001 | 100.4824 | 22.9124 | 60.035 | 30.0002 | 100.5028 | 9.9878 | 60.0116 | 15.0001 | 100.4843 | 28.1361 | 60.0591 | 30.0002 | 100.4921 | 13.6199 | 59.9969 | 15.0001
100.4763 | 12.7943 | 60.0077 | 15.0001 | 100.4907 | 22.9124 | 60.035 | 30.0002 | 100.5111 | 9.9878 | 60.0116 | 15.0001 | 100.4926 | 28.1361 | 60.0591 | 30.0002 | 100.5004 | 13.6199 | 59.9969 | 15.0001
100.4846 | 12.8211 | 60.0077 | 15.0001 | 100.4991 | 22.9135 | 60.035 | 30.0002 | 100.5195 | 9.9878 | 60.0117 | 15.0001 | 100.5009 | 28.1408 | 60.0592 | 30.0002 | 100.5087 | 13.6199 | 59.997 | 15.0001
100.493 | 12.8211 | 60.0076 | 15.0001 | 100.5074 | 22.9135 | 60.035 | 30.0002 | 100.5278 | 9.9878 | 60.0117 | 15.0001 | 100.5092 | 28.1408 | 60.0592 | 30.0002 | 100.5171 | 13.6199 | 59.9971 | 15.0001
100.5013 | 12.8211 | 60.0076 | 15.0001 | 100.5157 | 22.9104 | 60.035 | 30.0002 | 100.5361 | 9.9878 | 60.0117 | 15.0001 | 100.5176 | 28.1408 | 60.0593 | 30.0002 | 100.5254 | 13.6199 | 59.9971 | 15.0001
100.5096 | 12.8211 | 60.0075 | 15.0001 | 100.524 | 22.9104 | 60.035 | 30.0002 | 100.5445 | 9.9878 | 60.0118 | 15.0001 | 100.5259 | 28.1408 | 60.0593 | 30.0002 | 100.5337 | 13.6199 | 59.9972 | 15.0001
100.518 | 12.8211 | 60.0075 | 15.0001 | 100.5324 | 22.9104 | 60.035 | 30.0002 | 100.5528 | 9.9878 | 60.0118 | 15.0001 | 100.5342 | 28.1408 | 60.0594 | 30.0002 | 100.5421 | 13.6199 | 59.9973 | 15.0001
100.5263 | 12.8211 | 60.0074 | 15.0001 | 100.5407 | 22.9104 | 60.035 | 30.0002 | 100.5611 | 9.9878 | 60.0119 | 15.0001 | 100.5425 | 28.1408 | 60.0594 | 30.0002 | 100.5504 | 13.6196 | 59.9973 | 15.0001
100.5346 | 12.8201 | 60.0074 | 15.0001 | 100.549 | 22.9127 | 60.035 | 30.0002 | 100.5695 | 9.9878 | 60.0119 | 15.0001 | 100.5509 | 28.1408 | 60.0595 | 30.0002 | 100.5587 | 13.6196 | 59.9974 | 15.0001
100.543 | 12.8201 | 60.0073 | 15.0001 | 100.5574 | 22.9127 | 60.035 | 30.0002 | 100.5778 | 9.9878 | 60.012 | 15.0001 | 100.5592 | 28.1408 | 60.0595 | 30.0002 | 100.5671 | 13.6196 | 59.9975 | 15.0001
100.5513 | 12.8201 | 60.0073 | 15.0001 | 100.5657 | 22.9151 | 60.035 | 30.0002 | 100.5861 | 9.9878 | 60.012 | 15.0001 | 100.5675 | 28.1408 | 60.0596 | 30.0002 | 100.5754 | 13.6196 | 59.9975 | 15.0001
100.5596 | 12.8201 | 60.0072 | 15.0001 | 100.574 | 22.9151 | 60.035 | 30.0002 | 100.5945 | 9.9878 | 60.0121 | 15.0001 | 100.5758 | 28.1408 | 60.0596 | 30.0002 | 100.5837 | 13.6192 | 59.9976 | 15.0001
100.568 | 12.8217 | 60.0072 | 15.0001 | 100.5823 | 22.9151 | 60.035 | 30.0002 | 100.6028 | 9.9878 | 60.0121 | 15.0001 | 100.5842 | 28.1408 | 60.0597 | 30.0002 | 100.5921 | 13.6192 | 59.9977 | 15.0001
100.5763 | 12.8217 | 60.0071 | 15.0001 | 100.5907 | 22.9151 | 60.035 | 30.0002 | 100.6111 | 9.9878 | 60.0122 | 15.0001 | 100.5925 | 28.1408 | 60.0597 | 30.0002 | 100.6004 | 13.6192 | 59.9977 | 15.0001
100.5846 | 12.8214 | 60.0071 | 15.0001 | 100.599 | 22.9151 | 60.035 | 30.0002 | 100.6195 | 9.9878 | 60.0123 | 15.0001 | 100.6008 | 28.1408 | 60.0598 | 30.0002 | 100.6087 | 13.6192 | 59.9978 | 15.0001
100.5929 | 12.8214 | 60.007 | 15.0001 | 100.6073 | 22.9151 | 60.035 | 30.0002 | 100.6278 | 9.9878 | 60.0123 | 15.0001 | 100.6091 | 28.1408 | 60.0598 | 30.0002 | 100.6171 | 13.6192 | 59.9979 | 15.0001
100.6013 | 12.8214 | 60.007 | 15.0001 | 100.6157 | 22.9157 | 60.035 | 30.0002 | 100.6361 | 9.9878 | 60.0124 | 15.0001 | 100.6175 | 28.1414 | 60.0599 | 30.0002 | 100.6254 | 13.6192 | 59.9979 | 15.0001
100.6096 | 12.8214 | 60.007 | 15.0001 | 100.624 | 22.9157 | 60.035 | 30.0002 | 100.6445 | 9.9878 | 60.0125 | 15.0001 | 100.6258 | 28.1414 | 60.0599 | 30.0002 | 100.6337 | 13.6186 | 59.998 | 15.0001
100.6179 | 12.8225 | 60.007 | 15.0001 | 100.6323 | 22.9184 | 60.035 | 30.0002 | 100.6528 | 9.9878 | 60.0125 | 15.0001 | 100.6341 | 28.1418 | 60.06 | 30.0002 | 100.6421 | 13.6186 | 59.9981 | 15.0001
100.6263 | 12.8225 | 60.007 | 15.0001 | 100.6406 | 22.9184 | 60.035 | 30.0002 | 100.6611 | 9.9878 | 60.0126 | 15.0001 | 100.6424 | 28.1418 | 60.06 | 30.0002 | 100.6504 | 13.6192 | 59.9981 | 15.0001
100.6346 | 12.82 | 60.007 | 15.0001 | 100.649 | 22.9184 | 60.035 | 30.0002 | 100.6694 | 9.9878 | 60.0127 | 15.0001 | 100.6507 | 28.1409 | 60.0601 | 30.0002 | 100.6587 | 13.6192 | 59.9982 | 15.0001
100.6429 | 12.82 | 60.007 | 15.0001 | 100.6573 | 22.9184 | 60.035 | 30.0002 | 100.6778 | 9.9878 | 60.0127 | 15.0001 | 100.6591 | 28.1409 | 60.0601 | 30.0002 | 100.6671 | 13.6167 | 59.9983 | 15.0001
100.6513 | 12.8177 | 60.007 | 15.0001 | 100.6656 | 22.9347 | 60.035 | 30.0002 | 100.6861 | 10.1126 | 60.0128 | 15.0001 | 100.6674 | 28.1409 | 60.0602 | 30.0002 | 100.6754 | 13.6167 | 59.9983 | 15.0001
100.6596 | 12.8177 | 60.007 | 15.0001 | 100.674 | 22.9347 | 60.035 | 30.0002 | 100.6944 | 10.1126 | 60.0129 | 15.0001 | 100.6757 | 28.1409 | 60.0602 | 30.0002 | 100.6837 | 13.6167 | 59.9984 | 15.0001
100.6679 | 12.8177 | 60.007 | 15.0001 | 100.6823 | 22.932 | 60.035 | 30.0002 | 100.7028 | 10.1123 | 60.0129 | 15.0001 | 100.684 | 28.1409 | 60.0603 | 30.0002 | 100.6921 | 13.6167 | 59.9985 | 15.0001
100.6763 | 12.8177 | 60.007 | 15.0001 | 100.6906 | 22.932 | 60.035 | 30.0002 | 100.7111 | 10.1123 | 60.013 | 15.0001 | 100.6924 | 28.1409 | 60.0603 | 30.0002 | 100.7004 | 13.6167 | 59.9985 | 15.0001
100.6846 | 12.8177 | 60.007 | 15.0001 | 100.6989 | 22.9298 | 60.035 | 30.0002 | 100.7194 | 10.1123 | 60.0131 | 15.0001 | 100.7007 | 28.1409 | 60.0604 | 30.0002 | 100.7087 | 13.6167 | 59.9986 | 15.0001
100.6929 | 12.8177 | 60.007 | 15.0001 | 100.7073 | 22.9298 | 60.035 | 30.0002 | 100.7278 | 10.1123 | 60.0131 | 15.0001 | 100.709 | 28.1409 | 60.0604 | 30.0002 | 100.7171 | 13.616 | 59.9987 | 15.0001
100.7013 | 12.8212 | 60.007 | 15.0001 | 100.7156 | 22.9211 | 60.035 | 30.0002 | 100.7361 | 10.1123 | 60.0132 | 15.0001 | 100.7173 | 28.1409 | 60.0605 | 30.0002 | 100.7254 | 13.616 | 59.9987 | 15.0001
100.7096 | 12.8212 | 60.007 | 15.0001 | 100.7239 | 22.9211 | 60.035 | 30.0002 | 100.7444 | 10.1123 | 60.0133 | 15.0001 | 100.7257 | 28.1409 | 60.0605 | 30.0002 | 100.7337 | 13.6158 | 59.9988 | 15.0001
100.7179 | 12.8212 | 60.007 | 15.0001 | 100.7322 | 22.9211 | 60.035 | 30.0002 | 100.7528 | 10.1123 | 60.0133 | 15.0001 | 100.734 | 28.1409 | 60.0606 | 30.0002 | 100.7421 | 13.6158 | 59.9989 | 15.0001
100.7263 | 12.8212 | 60.007 | 15.0001 | 100.7406 | 22.9211 | 60.035 | 30.0002 | 100.7611 | 10.1123 | 60.0134 | 15.0001 | 100.7423 | 28.1409 | 60.0606 | 30.0002 | 100.7504 | 13.6158 | 59.9989 | 15.0001
100.7346 | 12.8212 | 60.007 | 15.0001 | 100.7489 | 22.9211 | 60.035 | 30.0002 | 100.7694 | 10.1124 | 60.0135 | 15.0001 | 100.7506 | 28.1409 | 60.0607 | 30.0002 | 100.7587 | 13.6158 | 59.999 | 15.0001
100.7429 | 12.8212 | 60.007 | 15.0001 | 100.7572 | 22.9211 | 60.035 | 30.0002 | 100.7778 | 10.1124 | 60.0135 | 15.0001 | 100.759 | 28.1409 | 60.0607 | 30.0002 | 100.7671 | 13.6153 | 59.9991 | 15.0001
100.7513 | 12.8467 | 60.007 | 15.0001 | 100.7656 | 22.9237 | 60.035 | 30.0002 | 100.7861 | 10.1124 | 60.0136 | 15.0001 | 100.7673 | 28.1409 | 60.0608 | 30.0002 | 100.7754 | 13.6153 | 59.9991 | 15.0001
100.7596 | 12.8467 | 60.007 | 15.0001 | 100.7739 | 22.9237 | 60.035 | 30.0002 | 100.7944 | 10.1124 | 60.0137 | 15.0001 | 100.7756 | 28.1409 | 60.0608 | 30.0002 | 100.7837 | 13.6153 | 59.9992 | 15.0001
100.7679 | 12.849 | 60.007 | 15.0001 | 100.7822 | 22.921 | 60.035 | 30.0002 | 100.8028 | 10.1124 | 60.0137 | 15.0001 | 100.7839 | 28.1409 | 60.0609 | 30.0002 | 100.7921 | 13.6153 | 59.9993 | 15.0001
100.7762 | 12.849 | 60.007 | 15.0001 | 100.7905 | 22.921 | 60.035 | 30.0002 | 100.8111 | 10.1124 | 60.0138 | 15.0001 | 100.7923 | 28.1409 | 60.0609 | 30.0002 | 100.8004 | 13.6153 | 59.9993 | 15.0001
100.7846 | 12.849 | 60.007 | 15.0001 | 100.7989 | 22.921 | 60.035 | 30.0002 | 100.8194 | 10.1143 | 60.0139 | 15.0001 | 100.8006 | 28.1409 | 60.061 | 30.0002 | 100.8087 | 13.6153 | 59.9994 | 15.0001
100.7929 | 12.849 | 60.007 | 15.0001 | 100.8072 | 22.921 | 60.035 | 30.0002 | 100.8278 | 10.1143 | 60.0139 | 15.0001 | 100.8089 | 28.1409 | 60.061 | 30.0002 | 100.8171 | 13.6153 | 59.9995 | 15.0001
100.8012 | 12.849 | 60.007 | 15.0001 | 100.8155 | 22.9248 | 60.035 | 30.0002 | 100.8361 | 10.1143 | 60.014 | 15.0001 | 100.8172 | 28.1409 | 60.0611 | 30.0002 | 100.8254 | 13.6153 | 59.9995 | 15.0001
100.8096 | 12.849 | 60.007 | 15.0001 | 100.8239 | 22.9248 | 60.035 | 30.0002 | 100.8444 | 10.1143 | 60.0141 | 15.0001 | 100.8256 | 28.1409 | 60.0611 | 30.0002 | 100.8337 | 13.6156 | 59.9996 | 15.0001
100.8179 | 12.8508 | 60.007 | 15.0001 | 100.8322 | 22.9703 | 60.035 | 30.0002 | 100.8527 | 10.1143 | 60.0141 | 15.0001 | 100.8339 | 28.1398 | 60.0612 | 30.0002 | 100.8421 | 13.6156 | 59.9997 | 15.0001
100.8262 | 12.8508 | 60.007 | 15.0001 | 100.8405 | 22.9703 | 60.035 | 30.0002 | 100.8611 | 10.1143 | 60.0142 | 15.0001 | 100.8422 | 28.1398 | 60.0612 | 30.0002 | 100.8504 | 13.6156 | 59.9997 | 15.0001
100.8346 | 12.8512 | 60.007 | 15.0001 | 100.8488 | 22.9736 | 60.035 | 30.0002 | 100.8694 | 10.1143 | 60.0143 | 15.0001 | 100.8505 | 28.1396 | 60.0613 | 30.0002 | 100.8587 | 13.6156 | 59.9998 | 15.0001
100.8429 | 12.8512 | 60.007 | 15.0001 | 100.8572 | 22.9736 | 60.035 | 30.0002 | 100.8777 | 10.1143 | 60.0143 | 15.0001 | 100.8589 | 28.1396 | 60.0613 | 30.0002 | 100.8671 | 13.6156 | 59.9999 | 15.0001
100.8512 | 12.8512 | 60.007 | 15.0001 | 100.8655 | 22.9702 | 60.035 | 30.0002 | 100.8861 | 10.1143 | 60.0144 | 15.0001 | 100.8672 | 28.1396 | 60.0614 | 30.0002 | 100.8754 | 13.6156 | 59.9999 | 15.0001
100.8596 | 12.8512 | 60.007 | 15.0001 | 100.8738 | 22.9702 | 60.035 | 30.0002 | 100.8944 | 10.1143 | 60.0145 | 15.0001 | 100.8755 | 28.1396 | 60.0614 | 30.0002 | 100.8837 | 13.6156 | 60 | 15.0001
100.8679 | 12.8843 | 60.007 | 15.0001 | 100.8821 | 22.9687 | 60.035 | 30.0002 | 100.9027 | 10.1162 | 60.0145 | 15.0001 | 100.8838 | 28.1361 | 60.0615 | 30.0002 | 100.8921 | 13.6156 | 60.0001 | 15.0001
100.8762 | 12.8843 | 60.007 | 15.0001 | 100.8905 | 22.9687 | 60.035 | 30.0002 | 100.9111 | 10.1162 | 60.0146 | 15.0001 | 100.8922 | 28.1361 | 60.0615 | 30.0002 | 100.9004 | 13.6156 | 60.0001 | 15.0001
100.8846 | 12.8847 | 60.007 | 15.0001 | 100.8988 | 22.9687 | 60.035 | 30.0002 | 100.9194 | 10.1161 | 60.0147 | 15.0001 | 100.9005 | 28.1361 | 60.0616 | 30.0002 | 100.9088 | 13.6156 | 60.0002 | 15.0001
100.8929 | 12.8847 | 60.007 | 15.0001 | 100.9071 | 22.9687 | 60.035 | 30.0002 | 100.9277 | 10.1161 | 60.0147 | 15.0001 | 100.9088 | 28.1361 | 60.0616 | 30.0002 | 100.9171 | 13.6156 | 60.0003 | 15.0001
100.9012 | 12.8847 | 60.007 | 15.0001 | 100.9155 | 22.9686 | 60.035 | 30.0002 | 100.9361 | 10.1158 | 60.0148 | 15.0001 | 100.9171 | 28.1361 | 60.0617 | 30.0002 | 100.9254 | 13.6156 | 60.0003 | 15.0001
100.9096 | 12.8847 | 60.007 | 15.0001 | 100.9238 | 22.9686 | 60.035 | 30.0002 | 100.9444 | 10.1158 | 60.0149 | 15.0001 | 100.9255 | 28.1361 | 60.0617 | 30.0002 | 100.9338 | 13.6156 | 60.0004 | 15.0001
100.9179 | 12.8834 | 60.007 | 15.0001 | 100.9321 | 22.9661 | 60.035 | 30.0002 | 100.9527 | 10.1158 | 60.0149 | 15.0001 | 100.9338 | 28.1361 | 60.0618 | 30.0002 | 100.9421 | 13.6156 | 60.0005 | 15.0001
100.9262 | 12.8834 | 60.007 | 15.0001 | 100.9404 | 22.9661 | 60.035 | 30.0002 | 100.9611 | 10.1158 | 60.015 | 15.0001 | 100.9421 | 28.1361 | 60.0618 | 30.0002 | 100.9504 | 13.6185 | 60.0005 | 15.0001
100.9346 | 12.8834 | 60.007 | 15.0001 | 100.9488 | 22.9934 | 60.035 | 30.0002 | 100.9694 | 10.1158 | 60.0151 | 15.0001 | 100.9504 | 28.1361 | 60.0619 | 30.0002 | 100.9588 | 13.6185 | 60.0006 | 15.0001
100.9429 | 12.8834 | 60.007 | 15.0001 | 100.9571 | 22.9934 | 60.035 | 30.0002 | 100.9777 | 10.1158 | 60.0151 | 15.0001 | 100.9588 | 28.1361 | 60.0619 | 30.0002 | 100.9671 | 13.6185 | 60.0007 | 15.0001
100.9512 | 12.8802 | 60.007 | 15.0001 | 100.9654 | 22.9934 | 60.035 | 30.0002 | 100.9861 | 10.1158 | 60.0152 | 15.0001 | 100.9671 | 28.1361 | 60.062 | 30.0002 | 100.9754 | 13.6185 | 60.0007 | 15.0001
100.9595 | 12.8802 | 60.007 | 15.0001 | 100.9738 | 22.9934 | 60.035 | 30.0002 | 100.9944 | 10.1158 | 60.0153 | 15.0001 | 100.9754 | 28.1361 | 60.062 | 30.0002 | 100.9838 | 13.6185 | 60.0008 | 15.0001
100.9679 | 12.8802 | 60.007 | 15.0001 | 100.9821 | 22.99 | 60.035 | 30.0002 | 101.0027 | 10.1158 | 60.0153 | 15.0001 | 100.9837 | 28.1361 | 60.0621 | 30.0002 | 100.9921 | 13.6185 | 60.0009 | 15.0001
100.9762 | 12.8802 | 60.007 | 15.0001 | 100.9904 | 22.99 | 60.035 | 30.0002 | 101.011 | 10.1158 | 60.0154 | 15.0001 | 100.9921 | 28.1361 | 60.0621 | 30.0002 | 101.0004 | 13.6185 | 60.0009 | 15.0001
100.9845 | 12.8802 | 60.007 | 15.0001 | 100.9987 | 23.0201 | 60.035 | 30.0002 | 101.0194 | 10.1158 | 60.0155 | 15.0001 | 101.0004 | 28.1361 | 60.0622 | 30.0002 | 101.0088 | 13.6185 | 60.001 | 15.0001
100.9929 | 12.8802 | 60.007 | 15.0001 | 101.0071 | 23.0201 | 60.035 | 30.0002 | 101.0277 | 10.1158 | 60.0155 | 15.0001 | 101.0087 | 28.1361 | 60.0622 | 30.0002 | 101.0171 | 13.6185 | 60.0011 | 15.0001
101.0012 | 12.8811 | 60.007 | 15.0001 | 101.0154 | 23.0179 | 60.035 | 30.0002 | 101.036 | 10.1158 | 60.0156 | 15.0001 | 101.017 | 28.1361 | 60.0623 | 30.0002 | 101.0254 | 13.6185 | 60.0011 | 15.0001
101.0095 | 12.8811 | 60.007 | 15.0001 | 101.0237 | 23.0179 | 60.035 | 30.0002 | 101.0444 | 10.1158 | 60.0157 | 15.0001 | 101.0254 | 28.1361 | 60.0623 | 30.0002 | 101.0338 | 13.6185 | 60.0012 | 15.0001
101.0179 | 12.8811 | 60.007 | 15.0001 | 101.032 | 23.0196 | 60.035 | 30.0002 | 101.0527 | 10.1158 | 60.0157 | 15.0001 | 101.0337 | 28.1361 | 60.0624 | 30.0002 | 101.0421 | 13.6185 | 60.0013 | 15.0001
101.0262 | 12.8811 | 60.007 | 15.0001 | 101.0404 | 23.0196 | 60.035 | 30.0002 | 101.061 | 10.1158 | 60.0158 | 15.0001 | 101.042 | 28.1361 | 60.0624 | 30.0002 | 101.0504 | 13.6185 | 60.0013 | 15.0001
101.0345 | 12.8811 | 60.007 | 15.0001 | 101.0487 | 23.0168 | 60.035 | 30.0002 | 101.0694 | 10.1158 | 60.0159 | 15.0001 | 101.0503 | 28.1361 | 60.0625 | 30.0002 | 101.0588 | 13.6185 | 60.0014 | 15.0001
101.0429 | 12.8811 | 60.007 | 15.0001 | 101.057 | 23.0168 | 60.035 | 30.0002 | 101.0777 | 10.1158 | 60.0159 | 15.0001 | 101.0587 | 28.1361 | 60.0625 | 30.0002 | 101.0671 | 13.6185 | 60.0015 | 15.0001
101.0512 | 12.8811 | 60.007 | 15.0001 | 101.0654 | 23.015 | 60.0349 | 30.0002 | 101.086 | 10.1158 | 60.016 | 15.0001 | 101.067 | 28.2134 | 60.0626 | 30.0002 | 101.0754 | 13.6185 | 60.0015 | 15.0001
101.0595 | 12.8811 | 60.007 | 15.0001 | 101.0737 | 23.015 | 60.0349 | 30.0002 | 101.0944 | 10.1158 | 60.0161 | 15.0001 | 101.0753 | 28.2134 | 60.0626 | 30.0002 | 101.0838 | 13.6185 | 60.0016 | 15.0001
101.0679 | 12.8818 | 60.007 | 15.0001 | 101.082 | 23.015 | 60.0348 | 30.0002 | 101.1027 | 10.1158 | 60.0161 | 15.0001 | 101.0836 | 28.2134 | 60.0627 | 30.0002 | 101.0921 | 13.6185 | 60.0017 | 15.0001
101.0762 | 12.8818 | 60.007 | 15.0001 | 101.0903 | 23.015 | 60.0348 | 30.0002 | 101.111 | 10.1158 | 60.0162 | 15.0001 | 101.092 | 28.2134 | 60.0627 | 30.0002 | 101.1004 | 13.6185 | 60.0017 | 15.0001
101.0845 | 12.8809 | 60.007 | 15.0001 | 101.0987 | 23.0131 | 60.0347 | 30.0002 | 101.1194 | 10.1158 | 60.0163 | 15.0001 | 101.1003 | 28.2188 | 60.0628 | 30.0002 | 101.1088 | 13.6185 | 60.0018 | 15.0001
101.0929 | 12.8809 | 60.007 | 15.0001 | 101.107 | 23.0131 | 60.0347 | 30.0002 | 101.1277 | 10.1158 | 60.0163 | 15.0001 | 101.1086 | 28.2188 | 60.0628 | 30.0002 | 101.1171 | 13.6185 | 60.0019 | 15.0001
101.1012 | 12.8809 | 60.007 | 15.0001 | 101.1153 | 23.0131 | 60.0346 | 30.0002 | 101.136 | 10.1158 | 60.0164 | 15.0001 | 101.1169 | 28.2188 | 60.0629 | 30.0002 | 101.1254 | 13.6185 | 60.0019 | 15.0001
101.1095 | 12.8809 | 60.007 | 15.0001 | 101.1237 | 23.0131 | 60.0346 | 30.0002 | 101.1443 | 10.1158 | 60.0165 | 15.0001 | 101.1253 | 28.2188 | 60.0629 | 30.0002 | 101.1338 | 13.6185 | 60.002 | 15.0001
101.1179 | 12.8815 | 60.007 | 15.0001 | 101.132 | 23.0131 | 60.0345 | 30.0002 | 101.1527 | 10.1158 | 60.0165 | 15.0001 | 101.1336 | 28.2188 | 60.063 | 30.0002 | 101.1421 | 13.6185 | 60.002 | 15.0001
101.1262 | 12.8815 | 60.007 | 15.0001 | 101.1403 | 23.0131 | 60.0345 | 30.0002 | 101.161 | 10.1158 | 60.0166 | 15.0001 | 101.1419 | 28.2188 | 60.063 | 30.0002 | 101.1504 | 13.6185 | 60.002 | 15.0001
101.1345 | 12.8815 | 60.007 | 15.0001 | 101.1486 | 23.0131 | 60.0344 | 30.0002 | 101.1693 | 10.1158 | 60.0167 | 15.0001 | 101.1502 | 28.2188 | 60.0631 | 30.0002 | 101.1588 | 13.6185 | 60.002 | 15.0001
101.1428 | 12.8815 | 60.007 | 15.0001 | 101.157 | 23.0131 | 60.0344 | 30.0002 | 101.1777 | 10.1158 | 60.0167 | 15.0001 | 101.1586 | 28.2188 | 60.0631 | 30.0002 | 101.1671 | 13.6182 | 60.002 | 15.0001
101.1512 | 12.883 | 60.007 | 15.0001 | 101.1653 | 23.013 | 60.0343 | 30.0002 | 101.186 | 10.1158 | 60.0168 | 15.0001 | 101.1669 | 28.2188 | 60.0632 | 30.0002 | 101.1754 | 13.6182 | 60.002 | 15.0001
101.1595 | 12.883 | 60.007 | 15.0001 | 101.1736 | 23.013 | 60.0343 | 30.0002 | 101.1943 | 10.1158 | 60.0169 | 15.0001 | 101.1752 | 28.2188 | 60.0632 | 30.0002 | 101.1838 | 13.6182 | 60.002 | 15.0001
101.1678 | 12.883 | 60.007 | 15.0001 | 101.182 | 23.0122 | 60.0342 | 30.0002 | 101.2027 | 10.1158 | 60.0169 | 15.0001 | 101.1835 | 28.2188 | 60.0633 | 30.0002 | 101.1921 | 13.6182 | 60.0021 | 15.0001
101.1762 | 12.883 | 60.007 | 15.0001 | 101.1903 | 23.0122 | 60.0342 | 30.0002 | 101.211 | 10.1158 | 60.017 | 15.0001 | 101.1919 | 28.2188 | 60.0633 | 30.0002 | 101.2004 | 13.6182 | 60.0021 | 15.0001
101.1845 | 12.8807 | 60.007 | 15.0001 | 101.1986 | 23.0369 | 60.0341 | 30.0002 | 101.2193 | 10.1158 | 60.0171 | 15.0001 | 101.2002 | 28.2222 | 60.0634 | 30.0002 | 101.2088 | 13.6182 | 60.0021 | 15.0001
101.1928 | 12.8807 | 60.007 | 15.0001 | 101.2069 | 23.0369 | 60.0341 | 30.0002 | 101.2277 | 10.1158 | 60.0171 | 15.0001 | 101.2085 | 28.2222 | 60.0634 | 30.0002 | 101.2171 | 13.6182 | 60.0021 | 15.0001
101.2012 | 12.8808 | 60.007 | 15.0001 | 101.2153 | 23.038 | 60.034 | 30.0002 | 101.236 | 10.1158 | 60.0172 | 15.0001 | 101.2168 | 28.2233 | 60.0635 | 30.0002 | 101.2254 | 13.6182 | 60.0021 | 15.0001
101.2095 | 12.8808 | 60.007 | 15.0001 | 101.2236 | 23.038 | 60.034 | 30.0002 | 101.2443 | 10.1158 | 60.0173 | 15.0001 | 101.2251 | 28.2233 | 60.0635 | 30.0002 | 101.2338 | 13.6175 | 60.0021 | 15.0001
101.2178 | 12.8806 | 60.007 | 15.0001 | 101.2319 | 23.038 | 60.0339 | 30.0002 | 101.2526 | 10.1158 | 60.0173 | 15.0001 | 101.2335 | 28.2233 | 60.0636 | 30.0002 | 101.2421 | 13.6175 | 60.0021 | 15.0001
101.2262 | 12.8806 | 60.007 | 15.0001 | 101.2403 | 23.038 | 60.0339 | 30.0002 | 101.261 | 10.1158 | 60.0174 | 15.0001 | 101.2418 | 28.2233 | 60.0636 | 30.0002 | 101.2504 | 13.6156 | 60.0021 | 15.0001
101.2345 | 12.8806 | 60.007 | 15.0001 | 101.2486 | 23.0434 | 60.0338 | 30.0002 | 101.2693 | 10.1158 | 60.0175 | 15.0001 | 101.2501 | 28.2233 | 60.0637 | 30.0002 | 101.2588 | 13.6156 | 60.0021 | 15.0001
101.2428 | 12.8806 | 60.007 | 15.0001 | 101.2569 | 23.0434 | 60.0338 | 30.0002 | 101.2776 | 10.1158 | 60.0175 | 15.0001 | 101.2584 | 28.2233 | 60.0637 | 30.0002 | 101.2671 | 13.6156 | 60.0021 | 15.0001
101.2512 | 12.8822 | 60.007 | 15.0001 | 101.2652 | 23.0434 | 60.0337 | 30.0002 | 101.286 | 10.1158 | 60.0176 | 15.0001 | 101.2668 | 28.2233 | 60.0638 | 30.0002 | 101.2754 | 13.6156 | 60.0021 | 15.0001
101.2595 | 12.8822 | 60.007 | 15.0001 | 101.2736 | 23.0434 | 60.0337 | 30.0002 | 101.2943 | 10.1158 | 60.0177 | 15.0001 | 101.2751 | 28.2233 | 60.0638 | 30.0002 | 101.2838 | 13.6156 | 60.0021 | 15.0001
101.2678 | 12.9396 | 60.007 | 15.0001 | 101.2819 | 23.0415 | 60.0336 | 30.0002 | 101.3026 | 10.1158 | 60.0177 | 15.0001 | 101.2834 | 28.2233 | 60.0639 | 30.0002 | 101.2921 | 13.6156 | 60.0022 | 15.0001
101.2762 | 12.9396 | 60.007 | 15.0001 | 101.2902 | 23.0415 | 60.0336 | 30.0002 | 101.311 | 10.1158 | 60.0178 | 15.0001 | 101.2917 | 28.2233 | 60.0639 | 30.0002 | 101.3004 | 13.6156 | 60.0022 | 15.0001
101.2845 | 12.9396 | 60.007 | 15.0001 | 101.2986 | 23.0415 | 60.0335 | 30.0002 | 101.3193 | 10.1158 | 60.0179 | 15.0001 | 101.3001 | 28.2233 | 60.064 | 30.0002 | 101.3088 | 13.6156 | 60.0022 | 15.0001
101.2928 | 12.9396 | 60.007 | 15.0001 | 101.3069 | 23.0415 | 60.0335 | 30.0002 | 101.3276 | 10.1158 | 60.0179 | 15.0001 | 101.3084 | 28.2233 | 60.064 | 30.0002 | 101.3171 | 13.6156 | 60.0022 | 15.0001
101.3012 | 12.9378 | 60.007 | 15.0001 | 101.3152 | 23.0454 | 60.0334 | 30.0002 | 101.336 | 10.1158 | 60.018 | 15.0001 | 101.3167 | 28.2207 | 60.0641 | 30.0002 | 101.3254 | 13.6156 | 60.0022 | 15.0001
101.3095 | 12.9378 | 60.007 | 15.0001 | 101.3235 | 23.0454 | 60.0334 | 30.0002 | 101.3443 | 10.1158 | 60.0181 | 15.0001 | 101.325 | 28.2207 | 60.0641 | 30.0002 | 101.3338 | 13.613 | 60.0022 | 15.0001
101.3178 | 12.9341 | 60.007 | 15.0001 | 101.3319 | 23.0454 | 60.0333 | 30.0002 | 101.3526 | 10.1158 | 60.0181 | 15.0001 | 101.3334 | 28.2207 | 60.0642 | 30.0002 | 101.3421 | 13.613 | 60.0022 | 15.0001
101.3261 | 12.9341 | 60.007 | 15.0001 | 101.3402 | 23.0454 | 60.0333 | 30.0002 | 101.361 | 10.1158 | 60.0182 | 15.0001 | 101.3417 | 28.2207 | 60.0642 | 30.0002 | 101.3504 | 13.613 | 60.0022 | 15.0001
101.3345 | 12.9341 | 60.007 | 15.0001 | 101.3485 | 23.0426 | 60.0332 | 30.0002 | 101.3693 | 10.1141 | 60.0183 | 15.0001 | 101.35 | 28.2207 | 60.0643 | 30.0002 | 101.3588 | 13.613 | 60.0022 | 15.0001
101.3428 | 12.9341 | 60.007 | 15.0001 | 101.3569 | 23.0426 | 60.0332 | 30.0002 | 101.3776 | 10.1141 | 60.0183 | 15.0001 | 101.3583 | 28.2207 | 60.0643 | 30.0002 | 101.3671 | 13.613 | 60.0022 | 15.0001
101.3511 | 12.9341 | 60.007 | 15.0001 | 101.3652 | 23.0426 | 60.0331 | 30.0002 | 101.3859 | 10.2564 | 60.0184 | 15.0001 | 101.3667 | 28.2207 | 60.0644 | 30.0002 | 101.3754 | 13.613 | 60.0022 | 15.0001
101.3595 | 12.9341 | 60.007 | 15.0001 | 101.3735 | 23.0426 | 60.0331 | 30.0002 | 101.3943 | 10.2564 | 60.0185 | 15.0001 | 101.375 | 28.2207 | 60.0644 | 30.0002 | 101.3838 | 13.6843 | 60.0022 | 15.0001
101.3678 | 12.9342 | 60.007 | 15.0001 | 101.3818 | 23.0405 | 60.033 | 30.0002 | 101.4026 | 10.255 | 60.0185 | 15.0001 | 101.3833 | 28.2207 | 60.0645 | 30.0002 | 101.3921 | 13.6843 | 60.0023 | 15.0001
101.3761 | 12.9342 | 60.007 | 15.0001 | 101.3902 | 23.0405 | 60.033 | 30.0002 | 101.4109 | 10.255 | 60.0186 | 15.0001 | 101.3916 | 28.2207 | 60.0645 | 30.0002 | 101.4004 | 13.6843 | 60.0023 | 15.0001
101.3845 | 12.935 | 60.007 | 15.0001 | 101.3985 | 23.0405 | 60.0329 | 30.0002 | 101.4193 | 10.255 | 60.0187 | 15.0001 | 101.4 | 28.2207 | 60.0646 | 30.0002 | 101.4088 | 13.6843 | 60.0023 | 15.0001
101.3928 | 12.935 | 60.007 | 15.0001 | 101.4068 | 23.0405 | 60.0329 | 30.0002 | 101.4276 | 10.255 | 60.0187 | 15.0001 | 101.4083 | 28.2207 | 60.0646 | 30.0002 | 101.4171 | 13.6843 | 60.0023 | 15.0001
101.4011 | 12.9348 | 60.007 | 15.0001 | 101.4152 | 23.0409 | 60.0328 | 30.0002 | 101.4359 | 10.255 | 60.0188 | 15.0001 | 101.4166 | 28.2214 | 60.0647 | 30.0002 | 101.4254 | 13.6843 | 60.0023 | 15.0001
101.4095 | 12.9348 | 60.007 | 15.0001 | 101.4235 | 23.0409 | 60.0328 | 30.0002 | 101.4443 | 10.255 | 60.0189 | 15.0001 | 101.4249 | 28.2214 | 60.0647 | 30.0002 | 101.4338 | 13.6831 | 60.0023 | 15.0001
101.4178 | 12.9348 | 60.007 | 15.0001 | 101.4318 | 23.0536 | 60.0327 | 30.0002 | 101.4526 | 10.255 | 60.0189 | 15.0001 | 101.4333 | 28.2179 | 60.0648 | 30.0002 | 101.4421 | 13.6831 | 60.0023 | 15.0001
101.4261 | 12.9348 | 60.007 | 15.0001 | 101.4401 | 23.0536 | 60.0327 | 30.0002 | 101.4609 | 10.255 | 60.019 | 15.0001 | 101.4416 | 28.2179 | 60.0648 | 30.0002 | 101.4504 | 13.6831 | 60.0023 | 15.0001
101.4345 | 12.9645 | 60.007 | 15.0001 | 101.4485 | 23.0843 | 60.0326 | 30.0002 | 101.4693 | 10.255 | 60.0191 | 15.0001 | 101.4499 | 28.2179 | 60.0649 | 30.0002 | 101.4588 | 13.6831 | 60.0023 | 15.0001
101.4428 | 12.9645 | 60.007 | 15.0001 | 101.4568 | 23.0843 | 60.0326 | 30.0002 | 101.4776 | 10.255 | 60.0191 | 15.0001 | 101.4582 | 28.2179 | 60.0649 | 30.0002 | 101.4671 | 13.744 | 60.0023 | 15.0001
101.4511 | 12.964 | 60.007 | 15.0001 | 101.4651 | 23.0868 | 60.0325 | 30.0002 | 101.4859 | 10.2538 | 60.0192 | 15.0001 | 101.4666 | 28.2179 | 60.065 | 30.0002 | 101.4754 | 13.744 | 60.0023 | 15.0001
101.4595 | 12.964 | 60.007 | 15.0001 | 101.4735 | 23.0868 | 60.0325 | 30.0002 | 101.4942 | 10.2538 | 60.0193 | 15.0001 | 101.4749 | 28.2179 | 60.065 | 30.0002 | 101.4838 | 13.744 | 60.0023 | 15.0001
101.4678 | 12.964 | 60.007 | 15.0001 | 101.4818 | 23.0875 | 60.0324 | 30.0002 | 101.5026 | 10.2538 | 60.0193 | 15.0001 | 101.4832 | 28.2179 | 60.0651 | 30.0002 | 101.4921 | 13.744 | 60.0024 | 15.0001
101.4761 | 12.964 | 60.007 | 15.0001 | 101.4901 | 23.0875 | 60.0324 | 30.0002 | 101.5109 | 10.2538 | 60.0194 | 15.0001 | 101.4915 | 28.2179 | 60.0651 | 30.0002 | 101.5004 | 13.744 | 60.0024 | 15.0001
101.4845 | 12.9656 | 60.007 | 15.0001 | 101.4984 | 23.0875 | 60.0323 | 30.0002 | 101.5192 | 10.2538 | 60.0195 | 15.0001 | 101.4999 | 28.2179 | 60.0652 | 30.0002 | 101.5088 | 13.744 | 60.0024 | 15.0001
101.4928 | 12.9656 | 60.007 | 15.0001 | 101.5068 | 23.0875 | 60.0323 | 30.0002 | 101.5276 | 10.2538 | 60.0195 | 15.0001 | 101.5082 | 28.2179 | 60.0652 | 30.0002 | 101.5171 | 13.7435 | 60.0024 | 15.0001
101.5011 | 12.9634 | 60.007 | 15.0001 | 101.5151 | 23.0875 | 60.0322 | 30.0002 | 101.5359 | 10.2557 | 60.0196 | 15.0001 | 101.5165 | 28.2179 | 60.0653 | 30.0002 | 101.5254 | 13.7435 | 60.0024 | 15.0001
101.5094 | 12.9634 | 60.007 | 15.0001 | 101.5234 | 23.0875 | 60.0322 | 30.0002 | 101.5442 | 10.2557 | 60.0197 | 15.0001 | 101.5248 | 28.2179 | 60.0653 | 30.0002 | 101.5338 | 13.7435 | 60.0024 | 15.0001
101.5178 | 12.9657 | 60.007 | 15.0001 | 101.5318 | 23.0868 | 60.0321 | 30.0002 | 101.5526 | 10.2566 | 60.0197 | 15.0001 | 101.5332 | 28.221 | 60.0654 | 30.0002 | 101.5421 | 13.7435 | 60.0024 | 15.0001
101.5261 | 12.9657 | 60.007 | 15.0001 | 101.5401 | 23.0868 | 60.0321 | 30.0002 | 101.5609 | 10.2566 | 60.0198 | 15.0001 | 101.5415 | 28.221 | 60.0654 | 30.0002 | 101.5504 | 13.747 | 60.0024 | 15.0001
101.5344 | 12.9657 | 60.007 | 15.0001 | 101.5484 | 23.0868 | 60.032 | 30.0002 | 101.5692 | 10.2566 | 60.0199 | 15.0001 | 101.5498 | 28.221 | 60.0655 | 30.0002 | 101.5588 | 13.747 | 60.0024 | 15.0001
101.5428 | 12.9657 | 60.007 | 15.0001 | 101.5567 | 23.0868 | 60.032 | 30.0002 | 101.5776 | 10.2566 | 60.0199 | 15.0001 | 101.5581 | 28.221 | 60.0655 | 30.0002 | 101.5671 | 13.747 | 60.0024 | 15.0001
101.5511 | 12.9657 | 60.007 | 15.0001 | 101.5651 | 23.0874 | 60.0319 | 30.0002 | 101.5859 | 10.2566 | 60.02 | 15.0001 | 101.5665 | 28.2132 | 60.0656 | 30.0002 | 101.5754 | 13.747 | 60.0024 | 15.0001
101.5594 | 12.9657 | 60.007 | 15.0001 | 101.5734 | 23.0874 | 60.0319 | 30.0002 | 101.5942 | 10.2566 | 60.02 | 15.0001 | 101.5748 | 28.2132 | 60.0656 | 30.0002 | 101.5838 | 13.747 | 60.0024 | 15.0001
101.5678 | 12.9671 | 60.007 | 15.0001 | 101.5817 | 23.0874 | 60.0318 | 30.0002 | 101.6026 | 10.2566 | 60.0201 | 15.0001 | 101.5831 | 28.2132 | 60.0657 | 30.0002 | 101.5921 | 13.747 | 60.0025 | 15.0001
101.5761 | 12.9671 | 60.007 | 15.0001 | 101.5901 | 23.0874 | 60.0318 | 30.0002 | 101.6109 | 10.2566 | 60.0201 | 15.0001 | 101.5914 | 28.2132 | 60.0657 | 30.0002 | 101.6004 | 13.747 | 60.0025 | 15.0001
101.5844 | 12.9716 | 60.007 | 15.0001 | 101.5984 | 23.0874 | 60.0317 | 30.0002 | 101.6192 | 10.2566 | 60.0202 | 15.0001 | 101.5998 | 28.2793 | 60.0658 | 30.0002 | 101.6088 | 13.747 | 60.0025 | 15.0001
101.5928 | 12.9716 | 60.007 | 15.0001 | 101.6067 | 23.0874 | 60.0317 | 30.0002 | 101.6275 | 10.2566 | 60.0202 | 15.0001 | 101.6081 | 28.2793 | 60.0658 | 30.0002 | 101.6171 | 13.7483 | 60.0025 | 15.0001
101.6011 | 12.9716 | 60.007 | 15.0001 | 101.615 | 23.0873 | 60.0316 | 30.0002 | 101.6359 | 10.2581 | 60.0202 | 15.0001 | 101.6164 | 28.2793 | 60.0659 | 30.0002 | 101.6254 | 13.7483 | 60.0025 | 15.0001
101.6094 | 12.9716 | 60.0069 | 15.0001 | 101.6234 | 23.0873 | 60.0316 | 30.0002 | 101.6442 | 10.2581 | 60.0203 | 15.0001 | 101.6247 | 28.2793 | 60.0659 | 30.0002 | 101.6338 | 13.7483 | 60.0025 | 15.0001
101.6178 | 12.9716 | 60.0069 | 15.0001 | 101.6317 | 23.0873 | 60.0315 | 30.0002 | 101.6525 | 10.2585 | 60.0203 | 15.0001 | 101.6331 | 28.3658 | 60.066 | 30.0002 | 101.6421 | 13.7483 | 60.0025 | 15.0001
101.6261 | 12.9716 | 60.0068 | 15.0001 | 101.64 | 23.0873 | 60.0315 | 30.0002 | 101.6609 | 10.2585 | 60.0204 | 15.0001 | 101.6414 | 28.3658 | 60.066 | 30.0002 | 101.6504 | 13.7483 | 60.0025 | 15.0001
101.6344 | 12.9716 | 60.0068 | 15.0001 | 101.6484 | 23.0881 | 60.0314 | 30.0002 | 101.6692 | 10.2594 | 60.0204 | 15.0001 | 101.6497 | 28.3658 | 60.0661 | 30.0002 | 101.6588 | 13.7483 | 60.0025 | 15.0001
101.6428 | 12.9716 | 60.0067 | 15.0001 | 101.6567 | 23.0881 | 60.0314 | 30.0002 | 101.6775 | 10.2594 | 60.0205 | 15.0001 | 101.658 | 28.3658 | 60.0661 | 30.0002 | 101.6671 | 13.75 | 60.0025 | 15.0001
101.6511 | 12.9687 | 60.0067 | 15.0001 | 101.665 | 23.0824 | 60.0313 | 30.0002 | 101.6859 | 10.2594 | 60.0205 | 15.0001 | 101.6664 | 28.3658 | 60.0662 | 30.0002 | 101.6754 | 13.75 | 60.0025 | 15.0001
101.6594 | 12.9687 | 60.0066 | 15.0001 | 101.6733 | 23.0824 | 60.0313 | 30.0002 | 101.6942 | 10.2594 | 60.0205 | 15.0001 | 101.6747 | 28.3658 | 60.0662 | 30.0002 | 101.6838 | 13.7486 | 60.0025 | 15.0001
101.6678 | 13.0252 | 60.0066 | 15.0001 | 101.6817 | 23.0824 | 60.0312 | 30.0002 | 101.7025 | 10.2594 | 60.0206 | 15.0001 | 101.683 | 28.3658 | 60.0663 | 30.0002 | 101.6921 | 13.7486 | 60.0026 | 15.0001
101.6761 | 13.0252 | 60.0065 | 15.0001 | 101.69 | 23.0824 | 60.0312 | 30.0002 | 101.7109 | 10.2594 | 60.0206 | 15.0001 | 101.6913 | 28.3658 | 60.0663 | 30.0002 | 101.7004 | 13.7486 | 60.0026 | 15.0001
101.6844 | 13.0252 | 60.0065 | 15.0001 | 101.6983 | 23.1345 | 60.0311 | 30.0002 | 101.7192 | 10.2594 | 60.0207 | 15.0001 | 101.6997 | 28.3658 | 60.0664 | 30.0002 | 101.7088 | 13.7486 | 60.0026 | 15.0001
101.6927 | 13.0252 | 60.0064 | 15.0001 | 101.7067 | 23.1345 | 60.0311 | 30.0002 | 101.7275 | 10.2594 | 60.0207 | 15.0001 | 101.708 | 28.3658 | 60.0664 | 30.0002 | 101.7171 | 13.7486 | 60.0026 | 15.0001
101.7011 | 13.0247 | 60.0064 | 15.0001 | 101.715 | 23.1319 | 60.031 | 30.0002 | 101.7358 | 10.3953 | 60.0207 | 15.0001 | 101.7163 | 28.3658 | 60.0665 | 30.0002 | 101.7254 | 13.7486 | 60.0026 | 15.0001
101.7094 | 13.0247 | 60.0063 | 15.0001 | 101.7233 | 23.1319 | 60.031 | 30.0002 | 101.7442 | 10.3953 | 60.0208 | 15.0001 | 101.7246 | 28.3658 | 60.0665 | 30.0002 | 101.7338 | 13.7486 | 60.0026 | 15.0001
101.7177 | 13.0267 | 60.0063 | 15.0001 | 101.7316 | 23.1309 | 60.0309 | 30.0002 | 101.7525 | 10.3936 | 60.0208 | 15.0001 | 101.733 | 28.3714 | 60.0666 | 30.0002 | 101.7421 | 13.7486 | 60.0026 | 15.0001
101.7261 | 13.0267 | 60.0062 | 15.0001 | 101.74 | 23.1309 | 60.0309 | 30.0002 | 101.7608 | 10.3936 | 60.0209 | 15.0001 | 101.7413 | 28.3714 | 60.0666 | 30.0002 | 101.7504 | 13.8479 | 60.0026 | 15.0001
101.7344 | 13.0267 | 60.0062 | 15.0001 | 101.7483 | 23.1309 | 60.0308 | 30.0002 | 101.7692 | 10.3955 | 60.0209 | 15.0001 | 101.7496 | 28.3724 | 60.0667 | 30.0002 | 101.7588 | 13.8479 | 60.0026 | 15.0001
101.7427 | 13.0267 | 60.0061 | 15.0001 | 101.7566 | 23.1309 | 60.0308 | 30.0002 | 101.7775 | 10.3955 | 60.021 | 15.0001 | 101.7579 | 28.3724 | 60.0667 | 30.0002 | 101.7671 | 13.8487 | 60.0026 | 15.0001
101.7511 | 13.0267 | 60.0061 | 15.0001 | 101.765 | 23.1296 | 60.0307 | 30.0002 | 101.7858 | 10.3941 | 60.021 | 15.0001 | 101.7663 | 28.3724 | 60.0668 | 30.0002 | 101.7754 | 13.8487 | 60.0026 | 15.0001
101.7594 | 13.0267 | 60.006 | 15.0001 | 101.7733 | 23.1296 | 60.0307 | 30.0002 | 101.7942 | 10.3941 | 60.021 | 15.0001 | 101.7746 | 28.3724 | 60.0668 | 30.0002 | 101.7838 | 13.8487 | 60.0026 | 15.0001
101.7677 | 13.024 | 60.006 | 15.0001 | 101.7816 | 23.1281 | 60.0306 | 30.0002 | 101.8025 | 10.3941 | 60.0211 | 15.0001 | 101.7829 | 28.3724 | 60.0669 | 30.0002 | 101.7921 | 13.8487 | 60.0027 | 15.0001
101.7761 | 13.024 | 60.0059 | 15.0001 | 101.7899 | 23.1281 | 60.0306 | 30.0002 | 101.8108 | 10.3941 | 60.0211 | 15.0001 | 101.7912 | 28.3724 | 60.0669 | 30.0002 | 101.8004 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.7844 | 13.0241 | 60.0059 | 15.0001 | 101.7983 | 23.1319 | 60.0305 | 30.0002 | 101.8192 | 10.3938 | 60.0212 | 15.0001 | 101.7995 | 28.3724 | 60.067 | 30.0002 | 101.8088 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.7927 | 13.0241 | 60.0058 | 15.0001 | 101.8066 | 23.1319 | 60.0305 | 30.0002 | 101.8275 | 10.3938 | 60.0212 | 15.0001 | 101.8079 | 28.3724 | 60.067 | 30.0002 | 101.8171 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8011 | 13.0241 | 60.0058 | 15.0001 | 101.8149 | 23.1319 | 60.0304 | 30.0002 | 101.8358 | 10.3938 | 60.0212 | 15.0001 | 101.8162 | 28.3724 | 60.067 | 30.0002 | 101.8254 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8094 | 13.0241 | 60.0057 | 15.0001 | 101.8233 | 23.1319 | 60.0304 | 30.0002 | 101.8442 | 10.3938 | 60.0213 | 15.0001 | 101.8245 | 28.3724 | 60.067 | 30.0002 | 101.8338 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8177 | 13.0215 | 60.0057 | 15.0001 | 101.8316 | 23.1329 | 60.0303 | 30.0002 | 101.8525 | 10.3938 | 60.0213 | 15.0001 | 101.8328 | 28.3724 | 60.0671 | 30.0002 | 101.8421 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8261 | 13.0215 | 60.0056 | 15.0001 | 101.8399 | 23.1329 | 60.0303 | 30.0002 | 101.8608 | 10.3938 | 60.0214 | 15.0001 | 101.8412 | 28.3724 | 60.0671 | 30.0002 | 101.8504 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8344 | 13.0215 | 60.0056 | 15.0001 | 101.8482 | 23.1279 | 60.0302 | 30.0002 | 101.8691 | 10.3938 | 60.0214 | 15.0001 | 101.8495 | 28.3742 | 60.0671 | 30.0002 | 101.8588 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8427 | 13.0215 | 60.0055 | 15.0001 | 101.8566 | 23.1279 | 60.0302 | 30.0002 | 101.8775 | 10.3938 | 60.0215 | 15.0001 | 101.8578 | 28.3742 | 60.0671 | 30.0002 | 101.8671 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8511 | 13.0224 | 60.0055 | 15.0001 | 101.8649 | 23.1263 | 60.0301 | 30.0002 | 101.8858 | 10.3953 | 60.0215 | 15.0001 | 101.8661 | 28.3752 | 60.0671 | 30.0002 | 101.8754 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8594 | 13.0224 | 60.0054 | 15.0001 | 101.8732 | 23.1263 | 60.0301 | 30.0002 | 101.8941 | 10.3953 | 60.0215 | 15.0001 | 101.8745 | 28.3752 | 60.0671 | 30.0002 | 101.8838 | 13.8481 | 60.0027 | 15.0001
101.8677 | 13.0218 | 60.0054 | 15.0001 | 101.8816 | 23.1631 | 60.03 | 30.0002 | 101.9025 | 10.3953 | 60.0216 | 15.0001 | 101.8828 | 28.3715 | 60.0672 | 30.0002 | 101.8921 | 13.8481 | 60.0028 | 15.0001
101.876 | 13.0218 | 60.0053 | 15.0001 | 101.8899 | 23.1631 | 60.03 | 30.0002 | 101.9108 | 10.3953 | 60.0216 | 15.0001 | 101.8911 | 28.3715 | 60.0672 | 30.0002 | 101.9004 | 13.8476 | 60.0028 | 15.0001
101.8844 | 13.0197 | 60.0053 | 15.0001 | 101.8982 | 23.1618 | 60.0299 | 30.0002 | 101.9191 | 10.3938 | 60.0217 | 15.0001 | 101.8994 | 28.3715 | 60.0672 | 30.0002 | 101.9088 | 13.8476 | 60.0028 | 15.0001
101.8927 | 13.0197 | 60.0052 | 15.0001 | 101.9065 | 23.1618 | 60.0299 | 30.0002 | 101.9275 | 10.3938 | 60.0217 | 15.0001 | 101.9078 | 28.3715 | 60.0672 | 30.0002 | 101.9171 | 13.8476 | 60.0028 | 15.0001
101.901 | 13.0197 | 60.0052 | 15.0001 | 101.9149 | 23.1618 | 60.0298 | 30.0002 | 101.9358 | 10.3935 | 60.0217 | 15.0001 | 101.9161 | 28.3715 | 60.0672 | 30.0002 | 101.9254 | 13.8476 | 60.0028 | 15.0001
101.9094 | 13.0197 | 60.0051 | 15.0001 | 101.9232 | 23.1618 | 60.0298 | 30.0002 | 101.9441 | 10.3935 | 60.0218 | 15.0001 | 101.9244 | 28.3715 | 60.0672 | 30.0002 | 101.9338 | 13.8476 | 60.0028 | 15.0001
101.9177 | 13.0199 | 60.0051 | 15.0001 | 101.9315 | 23.1663 | 60.0297 | 30.0002 | 101.9525 | 10.3935 | 60.0218 | 15.0001 | 101.9327 | 28.4592 | 60.0673 | 30.0002 | 101.9421 | 13.8476 | 60.0028 | 15.0001
101.926 | 13.0199 | 60.005 | 15.0001 | 101.9399 | 23.1663 | 60.0297 | 30.0002 | 101.9608 | 10.3935 | 60.0219 | 15.0001 | 101.9411 | 28.4592 | 60.0673 | 30.0002 | 101.9504 | 13.8473 | 60.0028 | 15.0001
101.9344 | 13.0823 | 60.005 | 15.0001 | 101.9482 | 23.1693 | 60.0296 | 30.0002 | 101.9691 | 10.3935 | 60.0219 | 15.0001 | 101.9494 | 28.4592 | 60.0673 | 30.0002 | 101.9588 | 13.8473 | 60.0028 | 15.0001
101.9427 | 13.0823 | 60.0049 | 15.0001 | 101.9565 | 23.1693 | 60.0296 | 30.0002 | 101.9774 | 10.3935 | 60.022 | 15.0001 | 101.9577 | 28.4592 | 60.0673 | 30.0002 | 101.9671 | 13.8479 | 60.0028 | 15.0001
101.951 | 13.0823 | 60.0049 | 15.0001 | 101.9648 | 23.1897 | 60.0295 | 30.0002 | 101.9858 | 10.3935 | 60.022 | 15.0001 | 101.966 | 28.4592 | 60.0673 | 30.0002 | 101.9754 | 13.8479 | 60.0028 | 15.0001
101.9594 | 13.0823 | 60.0048 | 15.0001 | 101.9732 | 23.1897 | 60.0295 | 30.0002 | 101.9941 | 10.3935 | 60.022 | 15.0001 | 101.9744 | 28.4592 | 60.0673 | 30.0002 | 101.9838 | 13.8479 | 60.0028 | 15.0001
101.9677 | 13.0803 | 60.0048 | 15.0001 | 101.9815 | 23.1897 | 60.0294 | 30.0002 | 102.0024 | 10.3935 | 60.0221 | 15.0001 | 101.9827 | 28.4605 | 60.0674 | 30.0002 | 101.9921 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
101.976 | 13.0803 | 60.0047 | 15.0001 | 101.9898 | 23.1897 | 60.0294 | 30.0002 | 102.0108 | 10.3935 | 60.0221 | 15.0001 | 101.991 | 28.4605 | 60.0674 | 30.0002 | 102.0004 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
101.9844 | 13.0805 | 60.0047 | 15.0001 | 101.9982 | 23.1892 | 60.0293 | 30.0002 | 102.0191 | 10.3935 | 60.0222 | 15.0001 | 101.9993 | 28.4659 | 60.0674 | 30.0002 | 102.0088 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
101.9927 | 13.0805 | 60.0046 | 15.0001 | 102.0065 | 23.1892 | 60.0293 | 30.0002 | 102.0274 | 10.3935 | 60.0222 | 15.0001 | 102.0077 | 28.4659 | 60.0674 | 30.0002 | 102.0171 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
102.001 | 13.0805 | 60.0046 | 15.0001 | 102.0148 | 23.1902 | 60.0292 | 30.0002 | 102.0358 | 10.3935 | 60.0222 | 15.0001 | 102.016 | 28.4659 | 60.0674 | 30.0002 | 102.0254 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
102.0094 | 13.0805 | 60.0045 | 15.0001 | 102.0231 | 23.1902 | 60.0292 | 30.0002 | 102.0441 | 10.3935 | 60.0223 | 15.0001 | 102.0243 | 28.4659 | 60.0674 | 30.0002 | 102.0338 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
102.0177 | 13.0805 | 60.0045 | 15.0001 | 102.0315 | 23.1854 | 60.0291 | 30.0002 | 102.0524 | 10.3935 | 60.0223 | 15.0001 | 102.0326 | 28.4659 | 60.0675 | 30.0002 | 102.0421 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
102.026 | 13.0805 | 60.0044 | 15.0001 | 102.0398 | 23.1854 | 60.0291 | 30.0002 | 102.0607 | 10.3935 | 60.0224 | 15.0001 | 102.041 | 28.4659 | 60.0675 | 30.0002 | 102.0504 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
102.0344 | 13.1418 | 60.0044 | 15.0001 | 102.0481 | 23.1898 | 60.029 | 30.0002 | 102.0691 | 10.3935 | 60.0224 | 15.0001 | 102.0493 | 28.4659 | 60.0675 | 30.0002 | 102.0588 | 13.8479 | 60.0029 | 15.0001
102.0427 | 13.1418 | 60.0043 | 15.0001 | 102.0565 | 23.1898 | 60.029 | 30.0002 | 102.0774 | 10.3935 | 60.0225 | 15.0001 | 102.0576 | 28.4659 | 60.0675 | 30.0002 | 102.0671 | 13.8477 | 60.0029 | 15.0001
102.051 | 13.1418 | 60.0043 | 15.0001 | 102.0648 | 23.192 | 60.029 | 30.0002 | 102.0857 | 10.3935 | 60.0225 | 15.0001 | 102.0659 | 28.4659 | 60.0675 | 30.0002 | 102.0754 | 13.8477 | 60.0029 | 15.0001
102.0594 | 13.1418 | 60.0042 | 15.0001 | 102.0731 | 23.192 | 60.029 | 30.0002 | 102.0941 | 10.3935 | 60.0225 | 15.0001 | 102.0743 | 28.4659 | 60.0675 | 30.0002 | 102.0838 | 13.8509 | 60.0029 | 15.0001
102.0677 | 13.1386 | 60.0042 | 15.0001 | 102.0814 | 23.192 | 60.0289 | 30.0002 | 102.1024 | 10.3935 | 60.0226 | 15.0001 | 102.0826 | 28.4672 | 60.0676 | 30.0002 | 102.0921 | 13.8509 | 60.003 | 15.0001
102.076 | 13.1386 | 60.0041 | 15.0001 | 102.0898 | 23.192 | 60.0289 | 30.0002 | 102.1107 | 10.3935 | 60.0226 | 15.0001 | 102.0909 | 28.4672 | 60.0676 | 30.0002 | 102.1004 | 13.8509 | 60.003 | 15.0001
102.0844 | 13.1386 | 60.0041 | 15.0001 | 102.0981 | 23.2442 | 60.0289 | 30.0002 | 102.1191 | 10.3935 | 60.0227 | 15.0001 | 102.0992 | 28.4672 | 60.0676 | 30.0002 | 102.1088 | 13.8509 | 60.003 | 15.0001
102.0927 | 13.1386 | 60.004 | 15.0001 | 102.1064 | 23.2442 | 60.0289 | 30.0002 | 102.1274 | 10.3935 | 60.0227 | 15.0001 | 102.1076 | 28.4672 | 60.0676 | 30.0002 | 102.1171 | 13.8495 | 60.003 | 15.0001
102.101 | 13.1404 | 60.004 | 15.0001 | 102.1148 | 23.2442 | 60.0289 | 30.0002 | 102.1357 | 10.3935 | 60.0227 | 15.0001 | 102.1159 | 28.4728 | 60.0676 | 30.0002 | 102.1254 | 13.8495 | 60.003 | 15.0001
102.1094 | 13.1404 | 60.0039 | 15.0001 | 102.1231 | 23.2442 | 60.0289 | 30.0002 | 102.1441 | 10.3935 | 60.0228 | 15.0001 | 102.1242 | 28.4728 | 60.0676 | 30.0002 | 102.1338 | 13.8495 | 60.003 | 15.0001
102.1177 | 13.1408 | 60.0039 | 15.0001 | 102.1314 | 23.2393 | 60.0288 | 30.0002 | 102.1524 | 10.3935 | 60.0228 | 15.0001 | 102.1325 | 28.4741 | 60.0677 | 30.0002 | 102.1421 | 13.8495 | 60.003 | 15.0001
102.126 | 13.1408 | 60.0038 | 15.0001 | 102.1397 | 23.2393 | 60.0288 | 30.0002 | 102.1607 | 10.3935 | 60.0229 | 15.0001 | 102.1409 | 28.4741 | 60.0677 | 30.0002 | 102.1504 | 13.8495 | 60.0031 | 15.0001
102.1344 | 13.1425 | 60.0038 | 15.0001 | 102.1481 | 23.2409 | 60.0288 | 30.0002 | 102.169 | 10.3935 | 60.0229 | 15.0001 | 102.1492 | 28.4741 | 60.0677 | 30.0002 | 102.1588 | 13.8495 | 60.0031 | 15.0001
102.1427 | 13.1425 | 60.0037 | 15.0001 | 102.1564 | 23.2409 | 60.0288 | 30.0002 | 102.1774 | 10.3935 | 60.023 | 15.0001 | 102.1575 | 28.4741 | 60.0677 | 30.0002 | 102.1671 | 13.8495 | 60.0032 | 15.0001
102.151 | 13.1425 | 60.0037 | 15.0001 | 102.1647 | 23.24 | 60.0288 | 30.0002 | 102.1857 | 10.3935 | 60.023 | 15.0001 | 102.1658 | 28.4741 | 60.0677 | 30.0002 | 102.1754 | 13.8495 | 60.0032 | 15.0001
102.1593 | 13.1425 | 60.0036 | 15.0001 | 102.1731 | 23.24 | 60.0288 | 30.0002 | 102.194 | 10.3935 | 60.023 | 15.0001 | 102.1742 | 28.4741 | 60.0677 | 30.0002 | 102.1838 | 13.8495 | 60.0033 | 15.0001
102.1677 | 13.1425 | 60.0036 | 15.0001 | 102.1814 | 23.24 | 60.0287 | 30.0002 | 102.2024 | 10.3935 | 60.0231 | 15.0001 | 102.1825 | 28.4688 | 60.0678 | 30.0002 | 102.1921 | 13.8495 | 60.0033 | 15.0001
102.176 | 13.1425 | 60.0035 | 15.0001 | 102.1897 | 23.24 | 60.0287 | 30.0002 | 102.2107 | 10.3935 | 60.0231 | 15.0001 | 102.1908 | 28.4688 | 60.0678 | 30.0002 | 102.2004 | 13.8493 | 60.0034 | 15.0001
102.1843 | 13.1425 | 60.0035 | 15.0001 | 102.1981 | 23.2396 | 60.0287 | 30.0002 | 102.219 | 10.3935 | 60.0232 | 15.0001 | 102.1991 | 28.5393 | 60.0678 | 30.0002 | 102.2088 | 13.8493 | 60.0034 | 15.0001
102.1927 | 13.1425 | 60.0034 | 15.0001 | 102.2064 | 23.2396 | 60.0287 | 30.0002 | 102.2274 | 10.3935 | 60.0232 | 15.0001 | 102.2075 | 28.5393 | 60.0678 | 30.0002 | 102.2171 | 13.8493 | 60.0035 | 15.0001
102.201 | 13.1407 | 60.0034 | 15.0001 | 102.2147 | 23.2637 | 60.0287 | 30.0002 | 102.2357 | 10.3935 | 60.0232 | 15.0001 | 102.2158 | 28.537 | 60.0678 | 30.0002 | 102.2254 | 13.8493 | 60.0035 | 15.0001
102.2093 | 13.1407 | 60.0033 | 15.0001 | 102.223 | 23.2637 | 60.0287 | 30.0002 | 102.244 | 10.3935 | 60.0233 | 15.0001 | 102.2241 | 28.537 | 60.0678 | 30.0002 | 102.2338 | 13.8525 | 60.0036 | 15.0001
102.2177 | 13.1431 | 60.0033 | 15.0001 | 102.2314 | 23.2637 | 60.0286 | 30.0002 | 102.2523 | 10.3935 | 60.0233 | 15.0001 | 102.2324 | 28.5338 | 60.0679 | 30.0002 | 102.2421 | 13.8525 | 60.0036 | 15.0001
102.226 | 13.1431 | 60.0032 | 15.0001 | 102.2397 | 23.2637 | 60.0286 | 30.0002 | 102.2607 | 10.3935 | 60.0234 | 15.0001 | 102.2408 | 28.5338 | 60.0679 | 30.0002 | 102.2504 | 13.8525 | 60.0037 | 15.0001
102.2343 | 13.1431 | 60.0032 | 15.0001 | 102.248 | 23.2625 | 60.0286 | 30.0002 | 102.269 | 10.3935 | 60.0234 | 15.0001 | 102.2491 | 28.5338 | 60.0679 | 30.0002 | 102.2588 | 13.8525 | 60.0037 | 15.0001
102.2427 | 13.1431 | 60.0031 | 15.0001 | 102.2564 | 23.2625 | 60.0286 | 30.0002 | 102.2773 | 10.3935 | 60.0235 | 15.0001 | 102.2574 | 28.5338 | 60.0679 | 30.0002 | 102.2671 | 13.8525 | 60.0038 | 15.0001
102.251 | 13.1431 | 60.0031 | 15.0001 | 102.2647 | 23.2645 | 60.0286 | 30.0002 | 102.2857 | 10.3935 | 60.0235 | 15.0001 | 102.2657 | 28.5303 | 60.0679 | 30.0002 | 102.2754 | 13.8525 | 60.0038 | 15.0001
102.2593 | 13.1431 | 60.003 | 15.0001 | 102.273 | 23.2645 | 60.0286 | 30.0002 | 102.294 | 10.3935 | 60.0235 | 15.0001 | 102.2741 | 28.5303 | 60.0679 | 30.0002 | 102.2838 | 13.8525 | 60.0039 | 15.0001
102.2677 | 13.146 | 60.003 | 15.0001 | 102.2813 | 23.2645 | 60.0285 | 30.0002 | 102.3023 | 10.3935 | 60.0236 | 15.0001 | 102.2824 | 28.5735 | 60.068 | 30.0002 | 102.2921 | 13.8525 | 60.0039 | 15.0001
102.276 | 13.146 | 60.0029 | 15.0001 | 102.2897 | 23.2645 | 60.0285 | 30.0002 | 102.3107 | 10.3935 | 60.0236 | 15.0001 | 102.2907 | 28.5735 | 60.068 | 30.0002 | 102.3004 | 13.8522 | 60.004 | 15.0001
102.2843 | 13.1443 | 60.0029 | 15.0001 | 102.298 | 23.2645 | 60.0285 | 30.0002 | 102.319 | 10.3935 | 60.0237 | 15.0001 | 102.299 | 28.5698 | 60.068 | 30.0002 | 102.3088 | 13.8522 | 60.004 | 15.0001
102.2927 | 13.1443 | 60.0028 | 15.0001 | 102.3063 | 23.2645 | 60.0285 | 30.0002 | 102.3273 | 10.3935 | 60.0237 | 15.0001 | 102.3074 | 28.5698 | 60.068 | 30.0002 | 102.3171 | 13.8522 | 60.0041 | 15.0001
102.301 | 13.1443 | 60.0028 | 15.0001 | 102.3147 | 23.2644 | 60.0285 | 30.0002 | 102.3356 | 10.3935 | 60.0237 | 15.0001 | 102.3157 | 28.5673 | 60.068 | 30.0002 | 102.3254 | 13.8522 | 60.0041 | 15.0001
102.3093 | 13.1443 | 60.0027 | 15.0001 | 102.323 | 23.2644 | 60.0285 | 30.0002 | 102.344 | 10.3935 | 60.0238 | 15.0001 | 102.324 | 28.5673 | 60.068 | 30.0002 | 102.3338 | 13.8522 | 60.0042 | 15.0001
102.3177 | 13.1443 | 60.0027 | 15.0001 | 102.3313 | 23.2637 | 60.0284 | 30.0002 | 102.3523 | 10.3935 | 60.0238 | 15.0001 | 102.3323 | 28.5673 | 60.0681 | 30.0002 | 102.3421 | 13.8522 | 60.0042 | 15.0001
102.326 | 13.1443 | 60.0026 | 15.0001 | 102.3396 | 23.2637 | 60.0284 | 30.0002 | 102.3606 | 10.3935 | 60.0239 | 15.0001 | 102.3407 | 28.5673 | 60.0681 | 30.0002 | 102.3504 | 13.8535 | 60.0043 | 15.0001
102.3343 | 13.1411 | 60.0026 | 15.0001 | 102.348 | 23.2637 | 60.0284 | 30.0002 | 102.369 | 10.3935 | 60.0239 | 15.0001 | 102.349 | 28.5673 | 60.0681 | 30.0002 | 102.3588 | 13.8535 | 60.0043 | 15.0001
102.3427 | 13.1411 | 60.0025 | 15.0001 | 102.3563 | 23.2637 | 60.0284 | 30.0002 | 102.3773 | 10.3935 | 60.024 | 15.0001 | 102.3573 | 28.5673 | 60.0681 | 30.0002 | 102.3671 | 13.8512 | 60.0044 | 15.0001
102.351 | 13.143 | 60.0025 | 15.0001 | 102.3646 | 23.2637 | 60.0284 | 30.0002 | 102.3856 | 10.3935 | 60.024 | 15.0001 | 102.3656 | 28.5673 | 60.0681 | 30.0002 | 102.3754 | 13.8512 | 60.0044 | 15.0001
102.3593 | 13.143 | 60.0024 | 15.0001 | 102.373 | 23.2637 | 60.0284 | 30.0002 | 102.394 | 10.3935 | 60.024 | 15.0001 | 102.3739 | 28.5673 | 60.0681 | 30.0002 | 102.3838 | 13.8512 | 60.0045 | 15.0001
102.3677 | 13.143 | 60.0024 | 15.0001 | 102.3813 | 23.2637 | 60.0283 | 30.0002 | 102.4023 | 10.3935 | 60.0241 | 15.0001 | 102.3823 | 28.5673 | 60.0682 | 30.0002 | 102.3921 | 13.8512 | 60.0045 | 15.0001
102.376 | 13.143 | 60.0023 | 15.0001 | 102.3896 | 23.2637 | 60.0283 | 30.0002 | 102.4106 | 10.3935 | 60.0241 | 15.0001 | 102.3906 | 28.5673 | 60.0682 | 30.0002 | 102.4004 | 13.8512 | 60.0046 | 15.0001
102.3843 | 13.183 | 60.0023 | 15.0001 | 102.398 | 23.2637 | 60.0283 | 30.0002 | 102.4189 | 10.3935 | 60.0242 | 15.0001 | 102.3989 | 28.5673 | 60.0682 | 30.0002 | 102.4088 | 13.8512 | 60.0046 | 15.0001
102.3927 | 13.183 | 60.0022 | 15.0001 | 102.4063 | 23.2637 | 60.0283 | 30.0002 | 102.4273 | 10.3935 | 60.0242 | 15.0001 | 102.4072 | 28.5673 | 60.0682 | 30.0002 | 102.4171 | 13.8512 | 60.0047 | 15.0001
102.401 | 13.1834 | 60.0022 | 15.0001 | 102.4146 | 23.2642 | 60.0283 | 30.0002 | 102.4356 | 10.3934 | 60.0242 | 15.0001 | 102.4156 | 28.5673 | 60.0682 | 30.0002 | 102.4254 | 13.8512 | 60.0047 | 15.0001
102.4093 | 13.1834 | 60.0021 | 15.0001 | 102.4229 | 23.2642 | 60.0283 | 30.0002 | 102.4439 | 10.3934 | 60.0243 | 15.0001 | 102.4239 | 28.5673 | 60.0682 | 30.0002 | 102.4338 | 13.8512 | 60.0048 | 15.0001
102.4177 | 13.184 | 60.0021 | 15.0001 | 102.4313 | 23.2671 | 60.0282 | 30.0002 | 102.4523 | 10.3934 | 60.0243 | 15.0001 | 102.4322 | 28.5673 | 60.0683 | 30.0002 | 102.4421 | 13.8512 | 60.0048 | 15.0001
102.426 | 13.184 | 60.002 | 15.0001 | 102.4396 | 23.2671 | 60.0282 | 30.0002 | 102.4606 | 10.3934 | 60.0244 | 15.0001 | 102.4405 | 28.5673 | 60.0683 | 30.0002 | 102.4504 | 13.9301 | 60.0049 | 15.0001
102.4343 | 13.184 | 60.002 | 15.0001 | 102.4479 | 23.2671 | 60.0282 | 30.0002 | 102.4689 | 10.3934 | 60.0244 | 15.0001 | 102.4489 | 28.5673 | 60.0683 | 30.0002 | 102.4588 | 13.9301 | 60.0049 | 15.0001
102.4427 | 13.184 | 60.0019 | 15.0001 | 102.4563 | 23.2671 | 60.0282 | 30.0002 | 102.4773 | 10.3934 | 60.0245 | 15.0001 | 102.4572 | 28.5673 | 60.0683 | 30.0002 | 102.4671 | 13.9827 | 60.005 | 15.0001
102.451 | 13.1837 | 60.0019 | 15.0001 | 102.4646 | 23.2671 | 60.0282 | 30.0002 | 102.4856 | 10.3935 | 60.0245 | 15.0001 | 102.4655 | 28.5673 | 60.0683 | 30.0002 | 102.4754 | 13.9827 | 60.005 | 15.0001
102.4593 | 13.1837 | 60.0018 | 15.0001 | 102.4729 | 23.2671 | 60.0282 | 30.0002 | 102.4939 | 10.3935 | 60.0245 | 15.0001 | 102.4738 | 28.5673 | 60.0683 | 30.0002 | 102.4838 | 13.9844 | 60.0051 | 15.0001
102.4677 | 13.1819 | 60.0018 | 15.0001 | 102.4812 | 23.2671 | 60.0281 | 30.0002 | 102.5023 | 10.3944 | 60.0246 | 15.0001 | 102.4822 | 28.5673 | 60.0684 | 30.0002 | 102.4921 | 13.9844 | 60.0051 | 15.0001
102.476 | 13.1819 | 60.0017 | 15.0001 | 102.4896 | 23.2671 | 60.0281 | 30.0002 | 102.5106 | 10.3944 | 60.0246 | 15.0001 | 102.4905 | 28.5673 | 60.0684 | 30.0002 | 102.5004 | 13.9844 | 60.0052 | 15.0001
102.4843 | 13.1805 | 60.0017 | 15.0001 | 102.4979 | 23.2671 | 60.0281 | 30.0002 | 102.5189 | 10.3944 | 60.0247 | 15.0001 | 102.4988 | 28.5673 | 60.0684 | 30.0002 | 102.5088 | 13.9844 | 60.0052 | 15.0001
102.4927 | 13.1805 | 60.0016 | 15.0001 | 102.5062 | 23.2671 | 60.0281 | 30.0002 | 102.5272 | 10.3944 | 60.0247 | 15.0001 | 102.5071 | 28.5673 | 60.0684 | 30.0002 | 102.5171 | 13.9844 | 60.0053 | 15.0001
102.501 | 13.1836 | 60.0016 | 15.0001 | 102.5146 | 23.2951 | 60.0281 | 30.0002 | 102.5356 | 10.3944 | 60.0247 | 15.0001 | 102.5155 | 28.5673 | 60.0684 | 30.0002 | 102.5254 | 13.9844 | 60.0053 | 15.0001
102.5093 | 13.1836 | 60.0015 | 15.0001 | 102.5229 | 23.2951 | 60.0281 | 30.0002 | 102.5439 | 10.3944 | 60.0248 | 15.0001 | 102.5238 | 28.5673 | 60.0684 | 30.0002 | 102.5338 | 13.9844 | 60.0054 | 15.0001
102.5177 | 13.1838 | 60.0015 | 15.0001 | 102.5312 | 23.2968 | 60.028 | 30.0002 | 102.5522 | 10.3944 | 60.0248 | 15.0001 | 102.5321 | 28.5673 | 60.0685 | 30.0002 | 102.5421 | 13.9844 | 60.0054 | 15.0001
102.526 | 13.1838 | 60.0014 | 15.0001 | 102.5396 | 23.2968 | 60.028 | 30.0002 | 102.5606 | 10.3944 | 60.0249 | 15.0001 | 102.5404 | 28.5673 | 60.0685 | 30.0002 | 102.5504 | 13.9826 | 60.0055 | 15.0001
102.5343 | 13.1838 | 60.0014 | 15.0001 | 102.5479 | 23.2923 | 60.028 | 30.0002 | 102.5689 | 10.3944 | 60.0249 | 15.0001 | 102.5487 | 28.5673 | 60.0685 | 30.0002 | 102.5588 | 13.9826 | 60.0055 | 15.0001
102.5427 | 13.1838 | 60.0013 | 15.0001 | 102.5562 | 23.2923 | 60.028 | 30.0002 | 102.5772 | 10.3944 | 60.025 | 15.0001 | 102.5571 | 28.5673 | 60.0685 | 30.0002 | 102.5671 | 13.9826 | 60.0056 | 15.0001
102.551 | 13.1838 | 60.0013 | 15.0001 | 102.5645 | 23.2945 | 60.028 | 30.0002 | 102.5856 | 10.5071 | 60.025 | 15.0001 | 102.5654 | 28.5673 | 60.0685 | 30.0002 | 102.5754 | 13.9826 | 60.0056 | 15.0001
102.5593 | 13.1838 | 60.0012 | 15.0001 | 102.5729 | 23.2945 | 60.028 | 30.0002 | 102.5939 | 10.5071 | 60.0251 | 15.0001 | 102.5737 | 28.5673 | 60.0685 | 30.0002 | 102.5838 | 13.9826 | 60.0057 | 15.0001
102.5676 | 13.183 | 60.0012 | 15.0001 | 102.5812 | 23.2945 | 60.0279 | 30.0002 | 102.6022 | 10.5071 | 60.0251 | 15.0001 | 102.582 | 28.5673 | 60.0686 | 30.0002 | 102.5921 | 13.9826 | 60.0057 | 15.0001
102.576 | 13.183 | 60.0011 | 15.0001 | 102.5895 | 23.2945 | 60.0279 | 30.0002 | 102.6105 | 10.5071 | 60.0252 | 15.0001 | 102.5904 | 28.5673 | 60.0686 | 30.0002 | 102.6004 | 13.9818 | 60.0058 | 15.0001
102.5843 | 13.1814 | 60.0011 | 15.0001 | 102.5979 | 23.3128 | 60.0279 | 30.0002 | 102.6189 | 10.5072 | 60.0253 | 15.0001 | 102.5987 | 28.5673 | 60.0686 | 30.0002 | 102.6088 | 13.9818 | 60.0058 | 15.0001
102.5926 | 13.1814 | 60.001 | 15.0001 | 102.6062 | 23.3128 | 60.0279 | 30.0002 | 102.6272 | 10.5072 | 60.0253 | 15.0001 | 102.607 | 28.5673 | 60.0686 | 30.0002 | 102.6171 | 13.9818 | 60.0059 | 15.0001
102.601 | 13.1814 | 60.001 | 15.0001 | 102.6145 | 23.3128 | 60.0279 | 30.0002 | 102.6355 | 10.5072 | 60.0254 | 15.0001 | 102.6153 | 28.5673 | 60.0686 | 30.0002 | 102.6254 | 13.9818 | 60.0059 | 15.0001
102.6093 | 13.1814 | 60.0009 | 15.0001 | 102.6228 | 23.3128 | 60.0279 | 30.0002 | 102.6439 | 10.5072 | 60.0255 | 15.0001 | 102.6237 | 28.5673 | 60.0686 | 30.0002 | 102.6338 | 13.9803 | 60.006 | 15.0001
102.6176 | 13.1783 | 60.0009 | 15.0001 | 102.6312 | 23.3143 | 60.0278 | 30.0002 | 102.6522 | 10.5057 | 60.0255 | 15.0001 | 102.632 | 28.5673 | 60.0687 | 30.0002 | 102.6421 | 13.9803 | 60.006 | 15.0001
102.626 | 13.1783 | 60.0008 | 15.0001 | 102.6395 | 23.3143 | 60.0278 | 30.0002 | 102.6605 | 10.5057 | 60.0256 | 15.0001 | 102.6403 | 28.5673 | 60.0687 | 30.0002 | 102.6504 | 13.9803 | 60.0061 | 15.0001
102.6343 | 13.1779 | 60.0008 | 15.0001 | 102.6478 | 23.3136 | 60.0278 | 30.0002 | 102.6689 | 10.5057 | 60.0257 | 15.0001 | 102.6486 | 28.5673 | 60.0687 | 30.0002 | 102.6588 | 13.9803 | 60.0061 | 15.0001
102.6426 | 13.1779 | 60.0007 | 15.0001 | 102.6562 | 23.3136 | 60.0278 | 30.0002 | 102.6772 | 10.5057 | 60.0257 | 15.0001 | 102.657 | 28.5673 | 60.0687 | 30.0002 | 102.6671 | 13.9803 | 60.0062 | 15.0001
102.651 | 13.1779 | 60.0007 | 15.0001 | 102.6645 | 23.3136 | 60.0278 | 30.0002 | 102.6855 | 10.5057 | 60.0258 | 15.0001 | 102.6653 | 28.5673 | 60.0687 | 30.0002 | 102.6754 | 13.9803 | 60.0062 | 15.0001
102.6593 | 13.1779 | 60.0006 | 15.0001 | 102.6728 | 23.3136 | 60.0278 | 30.0002 | 102.6938 | 10.5057 | 60.0259 | 15.0001 | 102.6736 | 28.5673 | 60.0687 | 30.0002 | 102.6838 | 13.9803 | 60.0063 | 15.0001
102.6676 | 13.1779 | 60.0006 | 15.0001 | 102.6812 | 23.3136 | 60.0277 | 30.0002 | 102.7022 | 10.506 | 60.0259 | 15.0001 | 102.6819 | 28.5673 | 60.0688 | 30.0002 | 102.6921 | 13.9803 | 60.0063 | 15.0001
102.676 | 13.1779 | 60.0005 | 15.0001 | 102.6895 | 23.3136 | 60.0277 | 30.0002 | 102.7105 | 10.506 | 60.026 | 15.0001 | 102.6903 | 28.5673 | 60.0688 | 30.0002 | 102.7004 | 13.9803 | 60.0064 | 15.0001
102.6843 | 13.1779 | 60.0005 | 15.0001 | 102.6978 | 23.311 | 60.0277 | 30.0002 | 102.7188 | 10.506 | 60.0261 | 15.0001 | 102.6986 | 28.5673 | 60.0688 | 30.0002 | 102.7088 | 13.9803 | 60.0064 | 15.0001
102.6926 | 13.1779 | 60.0004 | 15.0001 | 102.7061 | 23.311 | 60.0277 | 30.0002 | 102.7272 | 10.506 | 60.0261 | 15.0001 | 102.7069 | 28.5673 | 60.0688 | 30.0002 | 102.7171 | 13.9794 | 60.0065 | 15.0001
102.701 | 13.2442 | 60.0004 | 15.0001 | 102.7145 | 23.311 | 60.0277 | 30.0002 | 102.7355 | 10.506 | 60.0262 | 15.0001 | 102.7152 | 28.5676 | 60.0688 | 30.0002 | 102.7254 | 13.9794 | 60.0065 | 15.0001
102.7093 | 13.2442 | 60.0003 | 15.0001 | 102.7228 | 23.311 | 60.0277 | 30.0002 | 102.7438 | 10.506 | 60.0263 | 15.0001 | 102.7235 | 28.5676 | 60.0688 | 30.0002 | 102.7338 | 13.9779 | 60.0066 | 15.0001
102.7176 | 13.2459 | 60.0003 | 15.0001 | 102.7311 | 23.3127 | 60.0276 | 30.0002 | 102.7522 | 10.5059 | 60.0263 | 15.0001 | 102.7319 | 28.5676 | 60.0689 | 30.0002 | 102.7421 | 13.9779 | 60.0066 | 15.0001
102.726 | 13.2459 | 60.0002 | 15.0001 | 102.7395 | 23.3127 | 60.0276 | 30.0002 | 102.7605 | 10.5059 | 60.0264 | 15.0001 | 102.7402 | 28.5676 | 60.0689 | 30.0002 | 102.7504 | 13.9779 | 60.0067 | 15.0001
102.7343 | 13.2459 | 60.0002 | 15.0001 | 102.7478 | 23.3086 | 60.0276 | 30.0002 | 102.7688 | 10.5059 | 60.0265 | 15.0001 | 102.7485 | 28.5676 | 60.0689 | 30.0002 | 102.7588 | 13.9779 | 60.0067 | 15.0001
102.7426 | 13.2459 | 60.0001 | 15.0001 | 102.7561 | 23.3086 | 60.0276 | 30.0002 | 102.7771 | 10.5059 | 60.0265 | 15.0001 | 102.7568 | 28.5676 | 60.0689 | 30.0002 | 102.7671 | 13.9779 | 60.0068 | 15.0001
102.751 | 13.2459 | 60.0001 | 15.0001 | 102.7644 | 23.3086 | 60.0276 | 30.0002 | 102.7855 | 10.5081 | 60.0266 | 15.0001 | 102.7652 | 28.5676 | 60.0689 | 30.0002 | 102.7754 | 13.9779 | 60.0068 | 15.0001
102.7593 | 13.2459 | 60 | 15.0001 | 102.7728 | 23.3086 | 60.0276 | 30.0002 | 102.7938 | 10.5081 | 60.0267 | 15.0001 | 102.7735 | 28.5676 | 60.0689 | 30.0002 | 102.7838 | 13.9801 | 60.0069 | 15.0001
102.7676 | 13.2459 | 60 | 15.0001 | 102.7811 | 23.3086 | 60.0275 | 30.0002 | 102.8021 | 10.5085 | 60.0267 | 15.0001 | 102.7818 | 28.5663 | 60.069 | 30.0002 | 102.7921 | 13.9801 | 60.0069 | 15.0001
102.776 | 13.2459 | 59.9999 | 15.0001 | 102.7894 | 23.3086 | 60.0275 | 30.0002 | 102.8105 | 10.5085 | 60.0268 | 15.0001 | 102.7901 | 28.5663 | 60.069 | 30.0002 | 102.8004 | 13.982 | 60.007 | 15.0001
102.7843 | 13.2464 | 59.9999 | 15.0001 | 102.7978 | 23.3086 | 60.0275 | 30.0002 | 102.8188 | 10.5085 | 60.0269 | 15.0001 | 102.7985 | 28.5663 | 60.069 | 30.0002 | 102.8088 | 13.982 | 60.007 | 15.0001
102.7926 | 13.2464 | 59.9998 | 15.0001 | 102.8061 | 23.3086 | 60.0275 | 30.0002 | 102.8271 | 10.5085 | 60.0269 | 15.0001 | 102.8068 | 28.5663 | 60.069 | 30.0002 | 102.8171 | 13.982 | 60.0071 | 15.0001
102.801 | 13.2464 | 59.9998 | 15.0001 | 102.8144 | 23.3086 | 60.0275 | 30.0002 | 102.8355 | 10.507 | 60.027 | 15.0001 | 102.8151 | 28.5663 | 60.0689 | 30.0002 | 102.8254 | 13.982 | 60.0071 | 15.0001
102.8093 | 13.2464 | 59.9997 | 15.0001 | 102.8228 | 23.3086 | 60.0275 | 30.0002 | 102.8438 | 10.507 | 60.0271 | 15.0001 | 102.8234 | 28.5663 | 60.0689 | 30.0002 | 102.8338 | 13.982 | 60.0072 | 15.0001
102.8176 | 13.2435 | 59.9997 | 15.0001 | 102.8311 | 23.3095 | 60.0274 | 30.0002 | 102.8521 | 10.5876 | 60.0271 | 15.0001 | 102.8318 | 28.5673 | 60.0688 | 30.0002 | 102.8421 | 13.982 | 60.0072 | 15.0001
102.826 | 13.2435 | 59.9996 | 15.0001 | 102.8394 | 23.3095 | 60.0274 | 30.0002 | 102.8605 | 10.5876 | 60.0272 | 15.0001 | 102.8401 | 28.5673 | 60.0688 | 30.0002 | 102.8504 | 13.982 | 60.0073 | 15.0001
102.8343 | 13.2435 | 59.9996 | 15.0001 | 102.8477 | 23.3119 | 60.0274 | 30.0002 | 102.8688 | 10.5861 | 60.0273 | 15.0001 | 102.8484 | 28.5673 | 60.0687 | 30.0002 | 102.8588 | 13.982 | 60.0073 | 15.0001
102.8426 | 13.2435 | 59.9995 | 15.0001 | 102.8561 | 23.3119 | 60.0274 | 30.0002 | 102.8771 | 10.5861 | 60.0273 | 15.0001 | 102.8567 | 28.5673 | 60.0687 | 30.0002 | 102.8671 | 13.9801 | 60.0074 | 15.0001
102.851 | 13.2435 | 59.9995 | 15.0001 | 102.8644 | 23.3408 | 60.0274 | 30.0002 | 102.8854 | 10.5865 | 60.0274 | 15.0001 | 102.8651 | 28.5673 | 60.0686 | 30.0002 | 102.8754 | 13.9801 | 60.0074 | 15.0001
102.8593 | 13.2435 | 59.9994 | 15.0001 | 102.8727 | 23.3408 | 60.0274 | 30.0002 | 102.8938 | 10.5865 | 60.0275 | 15.0001 | 102.8734 | 28.5673 | 60.0686 | 30.0002 | 102.8838 | 13.9801 | 60.0075 | 15.0001
102.8676 | 13.2702 | 59.9994 | 15.0001 | 102.8811 | 23.3408 | 60.0273 | 30.0002 | 102.9021 | 10.5865 | 60.0275 | 15.0001 | 102.8817 | 28.5673 | 60.0685 | 30.0002 | 102.8921 | 13.9801 | 60.0075 | 15.0001
102.876 | 13.2702 | 59.9993 | 15.0001 | 102.8894 | 23.3408 | 60.0273 | 30.0002 | 102.9104 | 10.5865 | 60.0276 | 15.0001 | 102.89 | 28.5673 | 60.0685 | 30.0002 | 102.9004 | 13.9797 | 60.0076 | 15.0001
102.8843 | 13.2702 | 59.9993 | 15.0001 | 102.8977 | 23.3408 | 60.0273 | 30.0002 | 102.9188 | 10.5863 | 60.0277 | 15.0001 | 102.8983 | 28.5673 | 60.0684 | 30.0002 | 102.9088 | 13.9797 | 60.0076 | 15.0001
102.8926 | 13.2702 | 59.9992 | 15.0001 | 102.906 | 23.3408 | 60.0273 | 30.0002 | 102.9271 | 10.5863 | 60.0277 | 15.0001 | 102.9067 | 28.5673 | 60.0684 | 30.0002 | 102.9171 | 13.9797 | 60.0077 | 15.0001
102.901 | 13.2725 | 59.9992 | 15.0001 | 102.9144 | 23.3408 | 60.0273 | 30.0002 | 102.9354 | 10.5863 | 60.0278 | 15.0001 | 102.915 | 28.5673 | 60.0683 | 30.0002 | 102.9254 | 13.9797 | 60.0077 | 15.0001
102.9093 | 13.2725 | 59.9991 | 15.0001 | 102.9227 | 23.3408 | 60.0273 | 30.0002 | 102.9438 | 10.5863 | 60.0279 | 15.0001 | 102.9233 | 28.5673 | 60.0683 | 30.0002 | 102.9337 | 13.9797 | 60.0078 | 15.0001
102.9176 | 13.2749 | 59.9991 | 15.0001 | 102.931 | 23.3395 | 60.0272 | 30.0002 | 102.9521 | 10.5854 | 60.0279 | 15.0001 | 102.9316 | 28.5673 | 60.0682 | 30.0002 | 102.9421 | 13.9797 | 60.0078 | 15.0001
102.926 | 13.2749 | 59.999 | 15.0001 | 102.9394 | 23.3395 | 60.0272 | 30.0002 | 102.9604 | 10.5854 | 60.028 | 15.0001 | 102.94 | 28.5673 | 60.0682 | 30.0002 | 102.9504 | 13.9797 | 60.0079 | 15.0001
102.9343 | 13.2749 | 59.999 | 15.0001 | 102.9477 | 23.3387 | 60.0272 | 30.0002 | 102.9687 | 10.5854 | 60.0281 | 15.0001 | 102.9483 | 28.5673 | 60.0681 | 30.0002 | 102.9587 | 13.9797 | 60.0079 | 15.0001
102.9426 | 13.2749 | 59.9989 | 15.0001 | 102.956 | 23.3387 | 60.0272 | 30.0002 | 102.9771 | 10.5854 | 60.0281 | 15.0001 | 102.9566 | 28.5673 | 60.0681 | 30.0002 | 102.9671 | 13.9797 | 60.008 | 15.0001
102.951 | 13.2749 | 59.9989 | 15.0001 | 102.9644 | 23.3387 | 60.0272 | 30.0002 | 102.9854 | 10.5854 | 60.0282 | 15.0001 | 102.9649 | 28.5673 | 60.068 | 30.0002 | 102.9754 | 13.9797 | 60.008 | 15.0001
102.9593 | 13.2749 | 59.9988 | 15.0001 | 102.9727 | 23.3387 | 60.0272 | 30.0002 | 102.9937 | 10.5854 | 60.0283 | 15.0001 | 102.9733 | 28.5673 | 60.068 | 30.0002 | 102.9837 | 13.9857 | 60.0081 | 15.0001
102.9676 | 13.2749 | 59.9988 | 15.0001 | 102.981 | 23.3412 | 60.0271 | 30.0002 | 103.0021 | 10.5854 | 60.0283 | 15.0001 | 102.9816 | 28.5673 | 60.0679 | 30.0002 | 102.9921 | 13.9857 | 60.0081 | 15.0001
102.976 | 13.2749 | 59.9987 | 15.0001 | 102.9893 | 23.3412 | 60.0271 | 30.0002 | 103.0104 | 10.5854 | 60.0284 | 15.0001 | 102.9899 | 28.5673 | 60.0679 | 30.0002 | 103.0004 | 13.9857 | 60.0082 | 15.0001
102.9843 | 13.2749 | 59.9987 | 15.0001 | 102.9977 | 23.3412 | 60.0271 | 30.0002 | 103.0187 | 10.5854 | 60.0285 | 15.0001 | 102.9982 | 28.5673 | 60.0678 | 30.0002 | 103.0087 | 13.9857 | 60.0082 | 15.0001
102.9926 | 13.2749 | 59.9986 | 15.0001 | 103.006 | 23.3412 | 60.0271 | 30.0002 | 103.027 | 10.5854 | 60.0285 | 15.0001 | 103.0066 | 28.5673 | 60.0678 | 30.0002 | 103.0171 | 13.9857 | 60.0083 | 15.0001
103.001 | 13.2734 | 59.9986 | 15.0001 | 103.0143 | 23.3412 | 60.0271 | 30.0002 | 103.0354 | 10.5834 | 60.0286 | 15.0001 | 103.0149 | 28.5633 | 60.0677 | 30.0002 | 103.0254 | 13.9857 | 60.0083 | 15.0001
103.0093 | 13.2734 | 59.9985 | 15.0001 | 103.0227 | 23.3412 | 60.0271 | 30.0002 | 103.0437 | 10.5834 | 60.0287 | 15.0001 | 103.0232 | 28.5633 | 60.0677 | 30.0002 | 103.0337 | 13.9828 | 60.0084 | 15.0001
103.0176 | 13.2745 | 59.9985 | 15.0001 | 103.031 | 23.3412 | 60.027 | 30.0002 | 103.052 | 10.5846 | 60.0287 | 15.0001 | 103.0315 | 28.5633 | 60.0676 | 30.0002 | 103.0421 | 13.9828 | 60.0084 | 15.0001
103.026 | 13.2745 | 59.9984 | 15.0001 | 103.0393 | 23.3412 | 60.027 | 30.0002 | 103.0604 | 10.5846 | 60.0288 | 15.0001 | 103.0399 | 28.5633 | 60.0676 | 30.0002 | 103.0504 | 13.9828 | 60.0085 | 15.0001
103.0343 | 13.2761 | 59.9984 | 15.0001 | 103.0476 | 23.3446 | 60.027 | 30.0002 | 103.0687 | 10.5836 | 60.0289 | 15.0001 | 103.0482 | 28.5662 | 60.0675 | 30.0002 | 103.0587 | 13.9828 | 60.0085 | 15.0001
103.0426 | 13.2761 | 59.9983 | 15.0001 | 103.056 | 23.3446 | 60.027 | 30.0002 | 103.077 | 10.5836 | 60.0289 | 15.0001 | 103.0565 | 28.5662 | 60.0675 | 30.0002 | 103.067 | 13.9828 | 60.0086 | 15.0001
103.051 | 13.2761 | 59.9983 | 15.0001 | 103.0643 | 23.344 | 60.027 | 30.0002 | 103.0853 | 10.5836 | 60.029 | 15.0001 | 103.0648 | 28.565 | 60.0674 | 30.0002 | 103.0754 | 13.9828 | 60.0086 | 15.0001
103.0593 | 13.2761 | 59.9982 | 15.0001 | 103.0726 | 23.344 | 60.027 | 30.0002 | 103.0937 | 10.5836 | 60.0291 | 15.0001 | 103.0731 | 28.565 | 60.0674 | 30.0002 | 103.0837 | 13.9808 | 60.0087 | 15.0001
103.0676 | 13.2761 | 59.9982 | 15.0001 | 103.081 | 23.344 | 60.027 | 30.0002 | 103.102 | 10.5836 | 60.0291 | 15.0001 | 103.0815 | 28.565 | 60.0673 | 30.0002 | 103.092 | 13.9808 | 60.0087 | 15.0001
103.076 | 13.2761 | 59.9981 | 15.0001 | 103.0893 | 23.344 | 60.027 | 30.0002 | 103.1103 | 10.5836 | 60.0292 | 15.0001 | 103.0898 | 28.565 | 60.0673 | 30.0002 | 103.1004 | 13.9808 | 60.0088 | 15.0001
103.0843 | 13.2753 | 59.9981 | 15.0001 | 103.0976 | 23.344 | 60.027 | 30.0002 | 103.1187 | 10.5836 | 60.0293 | 15.0001 | 103.0981 | 28.565 | 60.0672 | 30.0002 | 103.1087 | 13.9808 | 60.0088 | 15.0001
103.0926 | 13.2753 | 59.998 | 15.0001 | 103.106 | 23.344 | 60.0271 | 30.0002 | 103.127 | 10.5836 | 60.0293 | 15.0001 | 103.1064 | 28.565 | 60.0672 | 30.0002 | 103.117 | 13.9808 | 60.0089 | 15.0001
103.101 | 13.2759 | 59.998 | 15.0001 | 103.1143 | 23.344 | 60.0271 | 30.0002 | 103.1353 | 10.5838 | 60.0294 | 15.0001 | 103.1148 | 28.565 | 60.0671 | 30.0002 | 103.1254 | 13.9808 | 60.0089 | 15.0001
103.1093 | 13.2759 | 59.9979 | 15.0001 | 103.1226 | 23.344 | 60.0271 | 30.0002 | 103.1436 | 10.5838 | 60.0295 | 15.0001 | 103.1231 | 28.565 | 60.0671 | 30.0002 | 103.1337 | 13.9766 | 60.009 | 15.0001
103.1176 | 13.2759 | 59.9979 | 15.0001 | 103.1309 | 23.3407 | 60.0271 | 30.0002 | 103.152 | 10.5853 | 60.0295 | 15.0001 | 103.1314 | 28.565 | 60.067 | 30.0002 | 103.142 | 13.9766 | 60.009 | 15.0001
103.126 | 13.2759 | 59.9978 | 15.0001 | 103.1393 | 23.3407 | 60.0271 | 30.0002 | 103.1603 | 10.5853 | 60.0296 | 15.0001 | 103.1397 | 28.565 | 60.067 | 30.0002 | 103.1504 | 13.9766 | 60.009 | 15.0001
103.1343 | 13.2759 | 59.9978 | 15.0001 | 103.1476 | 23.3407 | 60.0271 | 30.0002 | 103.1686 | 10.5852 | 60.0297 | 15.0001 | 103.1481 | 28.5611 | 60.0669 | 30.0002 | 103.1587 | 13.9766 | 60.009 | 15.0001
103.1427 | 13.2759 | 59.9977 | 15.0001 | 103.1559 | 23.3407 | 60.0271 | 30.0002 | 103.177 | 10.5852 | 60.0297 | 15.0001 | 103.1564 | 28.5611 | 60.0669 | 30.0002 | 103.167 | 13.9766 | 60.009 | 15.0001
103.151 | 13.2746 | 59.9977 | 15.0001 | 103.1643 | 23.3363 | 60.0271 | 30.0002 | 103.1853 | 10.5852 | 60.0298 | 15.0001 | 103.1647 | 28.5611 | 60.0668 | 30.0002 | 103.1753 | 13.9766 | 60.009 | 15.0001
103.1593 | 13.2746 | 59.9976 | 15.0001 | 103.1726 | 23.3363 | 60.0271 | 30.0002 | 103.1936 | 10.5852 | 60.0299 | 15.0001 | 103.173 | 28.5611 | 60.0668 | 30.0002 | 103.1837 | 13.9773 | 60.009 | 15.0001
103.1677 | 13.2735 | 59.9976 | 15.0001 | 103.1809 | 23.3363 | 60.0271 | 30.0002 | 103.2019 | 10.5852 | 60.0299 | 15.0001 | 103.1814 | 28.5611 | 60.0667 | 30.0002 | 103.192 | 13.9773 | 60.0089 | 15.0001
103.176 | 13.2735 | 59.9975 | 15.0001 | 103.1892 | 23.3363 | 60.0271 | 30.0002 | 103.2103 | 10.5852 | 60.03 | 15.0001 | 103.1897 | 28.5611 | 60.0667 | 30.0002 | 103.2003 | 13.9757 | 60.0089 | 15.0001
103.1843 | 13.2735 | 59.9975 | 15.0001 | 103.1976 | 23.3363 | 60.0271 | 30.0002 | 103.2186 | 10.5852 | 60.0301 | 15.0001 | 103.198 | 28.5611 | 60.0666 | 30.0002 | 103.2087 | 13.9757 | 60.0089 | 15.0001
103.1927 | 13.2735 | 59.9974 | 15.0001 | 103.2059 | 23.3363 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2269 | 10.5852 | 60.0301 | 15.0001 | 103.2063 | 28.5611 | 60.0666 | 30.0002 | 103.217 | 13.9757 | 60.0089 | 15.0001
103.201 | 13.2759 | 59.9974 | 15.0001 | 103.2142 | 23.3363 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2353 | 10.5832 | 60.0302 | 15.0001 | 103.2147 | 28.5596 | 60.0665 | 30.0002 | 103.2253 | 13.9757 | 60.0089 | 15.0001
103.2093 | 13.2759 | 59.9973 | 15.0001 | 103.2226 | 23.3363 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2436 | 10.5832 | 60.0303 | 15.0001 | 103.223 | 28.5596 | 60.0665 | 30.0002 | 103.2337 | 13.9773 | 60.0089 | 15.0001
103.2177 | 13.2759 | 59.9973 | 15.0001 | 103.2309 | 23.3381 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2519 | 10.5832 | 60.0303 | 15.0001 | 103.2313 | 28.5583 | 60.0664 | 30.0002 | 103.242 | 13.9773 | 60.0089 | 15.0001
103.226 | 13.2759 | 59.9972 | 15.0001 | 103.2392 | 23.3381 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2602 | 10.5832 | 60.0304 | 15.0001 | 103.2396 | 28.5583 | 60.0664 | 30.0002 | 103.2503 | 13.979 | 60.0089 | 15.0001
103.2343 | 13.2765 | 59.9972 | 15.0001 | 103.2476 | 23.3406 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2686 | 10.5833 | 60.0305 | 15.0001 | 103.2479 | 28.5583 | 60.0663 | 30.0002 | 103.2587 | 13.979 | 60.0089 | 15.0001
103.2427 | 13.2765 | 59.9971 | 15.0001 | 103.2559 | 23.3406 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2769 | 10.5833 | 60.0305 | 15.0001 | 103.2563 | 28.5583 | 60.0663 | 30.0002 | 103.267 | 13.979 | 60.0089 | 15.0001
103.251 | 13.3074 | 59.9971 | 15.0001 | 103.2642 | 23.4083 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2852 | 10.5833 | 60.0306 | 15.0001 | 103.2646 | 28.5583 | 60.0662 | 30.0002 | 103.2753 | 13.979 | 60.0089 | 15.0001
103.2593 | 13.3074 | 59.997 | 15.0001 | 103.2725 | 23.4083 | 60.0272 | 30.0002 | 103.2936 | 10.5833 | 60.0307 | 15.0001 | 103.2729 | 28.5583 | 60.0662 | 30.0002 | 103.2837 | 13.9782 | 60.0089 | 15.0001
103.2677 | 13.3074 | 59.997 | 15.0001 | 103.2809 | 23.4945 | 60.0272 | 30.0002 | 103.3019 | 10.5833 | 60.0307 | 15.0001 | 103.2812 | 28.5566 | 60.0661 | 30.0002 | 103.292 | 13.9782 | 60.0088 | 15.0001
103.276 | 13.3074 | 59.9969 | 15.0001 | 103.2892 | 23.4945 | 60.0272 | 30.0002 | 103.3102 | 10.5833 | 60.0308 | 15.0001 | 103.2896 | 28.5566 | 60.0661 | 30.0002 | 103.3003 | 13.9784 | 60.0088 | 15.0001
103.2843 | 13.3074 | 59.9969 | 15.0001 | 103.2975 | 23.4945 | 60.0272 | 30.0002 | 103.3185 | 10.5833 | 60.0309 | 15.0001 | 103.2979 | 28.5566 | 60.066 | 30.0002 | 103.3086 | 13.9784 | 60.0088 | 15.0001
103.2927 | 13.3074 | 59.9968 | 15.0001 | 103.3059 | 23.4945 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3269 | 10.5833 | 60.0309 | 15.0001 | 103.3062 | 28.5566 | 60.066 | 30.0002 | 103.317 | 13.9784 | 60.0088 | 15.0001
103.301 | 13.3064 | 59.9968 | 15.0001 | 103.3142 | 23.4945 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3352 | 10.5833 | 60.031 | 15.0001 | 103.3145 | 28.5575 | 60.0659 | 30.0002 | 103.3253 | 13.9784 | 60.0088 | 15.0001
103.3093 | 13.3064 | 59.9967 | 15.0001 | 103.3225 | 23.4945 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3435 | 10.5833 | 60.0311 | 15.0001 | 103.3229 | 28.5575 | 60.0659 | 30.0002 | 103.3336 | 13.973 | 60.0088 | 15.0001
103.3177 | 13.3067 | 59.9967 | 15.0001 | 103.3308 | 23.4945 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3519 | 10.5833 | 60.0311 | 15.0001 | 103.3312 | 28.6031 | 60.0658 | 30.0002 | 103.342 | 13.973 | 60.0088 | 15.0001
103.326 | 13.3067 | 59.9966 | 15.0001 | 103.3392 | 23.4945 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3602 | 10.5833 | 60.0312 | 15.0001 | 103.3395 | 28.6031 | 60.0658 | 30.0002 | 103.3503 | 13.973 | 60.0088 | 15.0001
103.3343 | 13.3067 | 59.9966 | 15.0001 | 103.3475 | 23.4945 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3685 | 10.5833 | 60.0313 | 15.0001 | 103.3478 | 28.624 | 60.0657 | 30.0002 | 103.3586 | 13.973 | 60.0088 | 15.0001
103.3427 | 13.3067 | 59.9965 | 15.0001 | 103.3558 | 23.4945 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3768 | 10.5833 | 60.0313 | 15.0001 | 103.3562 | 28.624 | 60.0657 | 30.0002 | 103.367 | 13.973 | 60.0088 | 15.0001
103.351 | 13.3067 | 59.9965 | 15.0001 | 103.3642 | 23.4943 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3852 | 10.5822 | 60.0314 | 15.0001 | 103.3645 | 28.6245 | 60.0656 | 30.0002 | 103.3753 | 13.973 | 60.0088 | 15.0001
103.3593 | 13.3067 | 59.9964 | 15.0001 | 103.3725 | 23.4943 | 60.0273 | 30.0002 | 103.3935 | 10.5822 | 60.0315 | 15.0001 | 103.3728 | 28.6245 | 60.0656 | 30.0002 | 103.3836 | 14.0432 | 60.0088 | 15.0001
103.3677 | 13.3067 | 59.9964 | 15.0001 | 103.3808 | 23.4946 | 60.0273 | 30.0002 | 103.4018 | 10.5837 | 60.0315 | 15.0001 | 103.3811 | 28.6245 | 60.0655 | 30.0002 | 103.392 | 14.0432 | 60.0087 | 15.0001
103.376 | 13.3067 | 59.9963 | 15.0001 | 103.3892 | 23.4946 | 60.0273 | 30.0002 | 103.4102 | 10.5837 | 60.0316 | 15.0001 | 103.3895 | 28.6245 | 60.0655 | 30.0002 | 103.4003 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.3843 | 13.3074 | 59.9963 | 15.0001 | 103.3975 | 23.4946 | 60.0273 | 30.0002 | 103.4185 | 10.5852 | 60.0317 | 15.0001 | 103.3978 | 28.6285 | 60.0654 | 30.0002 | 103.4086 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.3927 | 13.3074 | 59.9962 | 15.0001 | 103.4058 | 23.4946 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4268 | 10.5852 | 60.0317 | 15.0001 | 103.4061 | 28.6285 | 60.0654 | 30.0002 | 103.417 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.401 | 13.3074 | 59.9962 | 15.0001 | 103.4141 | 23.4946 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4351 | 10.5852 | 60.0318 | 15.0001 | 103.4144 | 28.6315 | 60.0653 | 30.0002 | 103.4253 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.4093 | 13.3074 | 59.9961 | 15.0001 | 103.4225 | 23.4946 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4435 | 10.5852 | 60.0319 | 15.0001 | 103.4227 | 28.6315 | 60.0653 | 30.0002 | 103.4336 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.4177 | 13.3074 | 59.9961 | 15.0001 | 103.4308 | 23.4974 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4518 | 10.5852 | 60.0319 | 15.0001 | 103.4311 | 28.64 | 60.0652 | 30.0002 | 103.442 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.426 | 13.3074 | 59.996 | 15.0001 | 103.4391 | 23.4974 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4601 | 10.5852 | 60.032 | 15.0001 | 103.4394 | 28.64 | 60.0652 | 30.0002 | 103.4503 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.4343 | 13.3074 | 59.996 | 15.0001 | 103.4475 | 23.4974 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4685 | 10.5852 | 60.0321 | 15.0001 | 103.4477 | 28.6328 | 60.0651 | 30.0002 | 103.4586 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.4427 | 13.3074 | 59.9959 | 15.0001 | 103.4558 | 23.4974 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4768 | 10.5852 | 60.0321 | 15.0001 | 103.456 | 28.6328 | 60.0651 | 30.0002 | 103.467 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.451 | 13.3061 | 59.9959 | 15.0001 | 103.4641 | 23.4974 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4851 | 10.5852 | 60.0322 | 15.0001 | 103.4644 | 28.6328 | 60.065 | 30.0002 | 103.4753 | 14.1225 | 60.0087 | 15.0001
103.4593 | 13.3061 | 59.9958 | 15.0001 | 103.4724 | 23.4974 | 60.0274 | 30.0002 | 103.4934 | 10.5852 | 60.0323 | 15.0001 | 103.4727 | 28.6328 | 60.065 | 30.0002 | 103.4836 | 14.1219 | 60.0087 | 15.0001
103.4677 | 13.3063 | 59.9958 | 15.0001 | 103.4808 | 23.4974 | 60.0274 | 30.0002 | 103.5018 | 10.5852 | 60.0323 | 15.0001 | 103.481 | 28.6363 | 60.0649 | 30.0002 | 103.4919 | 14.1219 | 60.0086 | 15.0001
103.476 | 13.3063 | 59.9957 | 15.0001 | 103.4891 | 23.4974 | 60.0274 | 30.0002 | 103.5101 | 10.5852 | 60.0324 | 15.0001 | 103.4893 | 28.6363 | 60.0649 | 30.0002 | 103.5003 | 14.1211 | 60.0086 | 15.0001
103.4843 | 13.3063 | 59.9957 | 15.0001 | 103.4974 | 23.5503 | 60.0274 | 30.0002 | 103.5184 | 10.5852 | 60.0325 | 15.0001 | 103.4977 | 28.6363 | 60.0648 | 30.0002 | 103.5086 | 14.1211 | 60.0086 | 15.0001
103.4927 | 13.3063 | 59.9956 | 15.0001 | 103.5058 | 23.5503 | 60.0274 | 30.0002 | 103.5268 | 10.5852 | 60.0325 | 15.0001 | 103.506 | 28.6363 | 60.0648 | 30.0002 | 103.5169 | 14.1216 | 60.0086 | 15.0001
103.501 | 13.3063 | 59.9956 | 15.0001 | 103.5141 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.5351 | 10.5852 | 60.0326 | 15.0001 | 103.5143 | 28.6309 | 60.0647 | 30.0002 | 103.5253 | 14.1216 | 60.0086 | 15.0001
103.5093 | 13.3063 | 59.9955 | 15.0001 | 103.5224 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.5434 | 10.5852 | 60.0327 | 15.0001 | 103.5226 | 28.6309 | 60.0647 | 30.0002 | 103.5336 | 14.1216 | 60.0086 | 15.0001
103.5177 | 13.3065 | 59.9955 | 15.0001 | 103.5308 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.5517 | 10.5854 | 60.0327 | 15.0001 | 103.531 | 28.6375 | 60.0646 | 30.0002 | 103.5419 | 14.1216 | 60.0086 | 15.0001
103.526 | 13.3065 | 59.9954 | 15.0001 | 103.5391 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.5601 | 10.5854 | 60.0328 | 15.0001 | 103.5393 | 28.6375 | 60.0646 | 30.0002 | 103.5503 | 14.1216 | 60.0086 | 15.0001
103.5343 | 13.3065 | 59.9954 | 15.0001 | 103.5474 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.5684 | 10.5854 | 60.0329 | 15.0001 | 103.5476 | 28.6365 | 60.0645 | 30.0002 | 103.5586 | 14.1216 | 60.0086 | 15.0001
103.5427 | 13.3065 | 59.9953 | 15.0001 | 103.5557 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.5767 | 10.5854 | 60.0329 | 15.0001 | 103.5559 | 28.6365 | 60.0645 | 30.0002 | 103.5669 | 14.1216 | 60.0086 | 15.0001
103.551 | 13.3065 | 59.9953 | 15.0001 | 103.5641 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.5851 | 10.5854 | 60.033 | 15.0001 | 103.5643 | 28.637 | 60.0644 | 30.0002 | 103.5753 | 14.1216 | 60.0086 | 15.0001
103.5593 | 13.3065 | 59.9952 | 15.0001 | 103.5724 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.5934 | 10.5854 | 60.033 | 15.0001 | 103.5726 | 28.637 | 60.0644 | 30.0002 | 103.5836 | 14.1203 | 60.0086 | 15.0001
103.5677 | 13.3093 | 59.9952 | 15.0001 | 103.5807 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.6017 | 10.5854 | 60.0331 | 15.0001 | 103.5809 | 28.6323 | 60.0643 | 30.0002 | 103.5919 | 14.1203 | 60.0085 | 15.0001
103.576 | 13.3093 | 59.9951 | 15.0001 | 103.5891 | 23.5508 | 60.0275 | 30.0002 | 103.61 | 10.5854 | 60.0331 | 15.0001 | 103.5892 | 28.6323 | 60.0643 | 30.0002 | 103.6003 | 14.1203 | 60.0085 | 15.0001
103.5843 | 13.3067 | 59.9951 | 15.0001 | 103.5974 | 23.5488 | 60.0275 | 30.0002 | 103.6184 | 10.5854 | 60.0332 | 15.0001 | 103.5976 | 28.6356 | 60.0642 | 30.0002 | 103.6086 | 14.1203 | 60.0085 | 15.0001
103.5927 | 13.3067 | 59.995 | 15.0001 | 103.6057 | 23.5488 | 60.0275 | 30.0002 | 103.6267 | 10.5854 | 60.0332 | 15.0001 | 103.6059 | 28.6356 | 60.0642 | 30.0002 | 103.6169 | 14.1823 | 60.0085 | 15.0001
103.601 | 13.3067 | 59.995 | 15.0001 | 103.614 | 23.5488 | 60.0276 | 30.0002 | 103.635 | 10.5854 | 60.0332 | 15.0001 | 103.6142 | 28.6356 | 60.0641 | 30.0002 | 103.6253 | 14.1823 | 60.0085 | 15.0001
103.6093 | 13.3067 | 59.995 | 15.0001 | 103.6224 | 23.5488 | 60.0276 | 30.0002 | 103.6434 | 10.5854 | 60.0333 | 15.0001 | 103.6225 | 28.6356 | 60.0641 | 30.0002 | 103.6336 | 14.1828 | 60.0085 | 15.0001
103.6177 | 13.3799 | 59.9949 | 15.0001 | 103.6307 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.6517 | 10.5854 | 60.0333 | 15.0001 | 103.6308 | 28.6349 | 60.064 | 30.0002 | 103.6419 | 14.1828 | 60.0085 | 15.0001
103.626 | 13.3799 | 59.9949 | 15.0001 | 103.639 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.66 | 10.5854 | 60.0334 | 15.0001 | 103.6392 | 28.6349 | 60.064 | 30.0002 | 103.6503 | 14.1828 | 60.0085 | 15.0001
103.6343 | 13.4296 | 59.9949 | 15.0001 | 103.6474 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.6683 | 10.5845 | 60.0334 | 15.0001 | 103.6475 | 28.6339 | 60.0639 | 30.0002 | 103.6586 | 14.1828 | 60.0085 | 15.0001
103.6427 | 13.4296 | 59.9949 | 15.0001 | 103.6557 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.6767 | 10.5845 | 60.0334 | 15.0001 | 103.6558 | 28.6339 | 60.0639 | 30.0002 | 103.6669 | 14.1828 | 60.0085 | 15.0001
103.651 | 13.4296 | 59.9948 | 15.0001 | 103.664 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.685 | 10.5845 | 60.0335 | 15.0001 | 103.6641 | 28.6339 | 60.0638 | 30.0002 | 103.6752 | 14.1828 | 60.0085 | 15.0001
103.6593 | 13.4296 | 59.9948 | 15.0001 | 103.6724 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.6933 | 10.5845 | 60.0335 | 15.0001 | 103.6725 | 28.6339 | 60.0638 | 30.0002 | 103.6836 | 14.1803 | 60.0085 | 15.0001
103.6677 | 13.4296 | 59.9948 | 15.0001 | 103.6807 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.7017 | 10.5845 | 60.0336 | 15.0001 | 103.6808 | 28.7372 | 60.0637 | 30.0002 | 103.6919 | 14.1803 | 60.0084 | 15.0001
103.676 | 13.4296 | 59.9948 | 15.0001 | 103.689 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.71 | 10.5845 | 60.0336 | 15.0001 | 103.6891 | 28.7372 | 60.0637 | 30.0002 | 103.7002 | 14.1802 | 60.0084 | 15.0001
103.6843 | 13.4296 | 59.9947 | 15.0001 | 103.6973 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.7183 | 10.5832 | 60.0337 | 15.0001 | 103.6974 | 28.7405 | 60.0636 | 30.0002 | 103.7086 | 14.1802 | 60.0084 | 15.0001
103.6927 | 13.4296 | 59.9947 | 15.0001 | 103.7057 | 23.5507 | 60.0276 | 30.0002 | 103.7266 | 10.5832 | 60.0337 | 15.0001 | 103.7058 | 28.7405 | 60.0636 | 30.0002 | 103.7169 | 14.1806 | 60.0084 | 15.0001
103.701 | 13.4312 | 59.9947 | 15.0001 | 103.714 | 23.5507 | 60.0277 | 30.0002 | 103.735 | 10.5832 | 60.0337 | 15.0001 | 103.7141 | 28.776 | 60.0635 | 30.0002 | 103.7252 | 14.1806 | 60.0084 | 15.0001
103.7093 | 13.4312 | 59.9947 | 15.0001 | 103.7223 | 23.5507 | 60.0277 | 30.0002 | 103.7433 | 10.5832 | 60.0338 | 15.0001 | 103.7224 | 28.776 | 60.0635 | 30.0002 | 103.7336 | 14.1806 | 60.0084 | 15.0001
103.7177 | 13.4312 | 59.9946 | 15.0001 | 103.7307 | 23.5507 | 60.0277 | 30.0002 | 103.7516 | 10.5832 | 60.0338 | 15.0001 | 103.7307 | 28.7712 | 60.0634 | 30.0002 | 103.7419 | 14.1806 | 60.0084 | 15.0001
103.726 | 13.4312 | 59.9946 | 15.0001 | 103.739 | 23.5507 | 60.0277 | 30.0002 | 103.76 | 10.5832 | 60.0339 | 15.0001 | 103.7391 | 28.7712 | 60.0634 | 30.0002 | 103.7502 | 14.1806 | 60.0084 | 15.0001
103.7343 | 13.4312 | 59.9946 | 15.0001 | 103.7473 | 23.5507 | 60.0277 | 30.0002 | 103.7683 | 10.5832 | 60.0339 | 15.0001 | 103.7474 | 28.7661 | 60.0633 | 30.0002 | 103.7586 | 14.1806 | 60.0084 | 15.0001
103.7427 | 13.4312 | 59.9946 | 15.0001 | 103.7556 | 23.5507 | 60.0277 | 30.0002 | 103.7766 | 10.5832 | 60.0339 | 15.0001 | 103.7557 | 28.7661 | 60.0633 | 30.0002 | 103.7669 | 14.1806 | 60.0084 | 15.0001
103.751 | 13.4312 | 59.9945 | 15.0001 | 103.764 | 23.5507 | 60.0277 | 30.0002 | 103.7849 | 10.5832 | 60.034 | 15.0001 | 103.764 | 28.7694 | 60.0632 | 30.0002 | 103.7752 | 14.1806 | 60.0084 | 15.0001
103.7593 | 13.4312 | 59.9945 | 15.0001 | 103.7723 | 23.5507 | 60.0277 | 30.0002 | 103.7933 | 10.5832 | 60.034 | 15.0001 | 103.7724 | 28.7694 | 60.0632 | 30.0002 | 103.7836 | 14.1804 | 60.0084 | 15.0001
103.7677 | 13.4316 | 59.9945 | 15.0001 | 103.7806 | 23.5473 | 60.0277 | 30.0002 | 103.8016 | 10.5832 | 60.0341 | 15.0001 | 103.7807 | 28.7738 | 60.0631 | 30.0002 | 103.7919 | 14.1804 | 60.0083 | 15.0001
103.776 | 13.4316 | 59.9945 | 15.0001 | 103.789 | 23.5473 | 60.0277 | 30.0002 | 103.8099 | 10.5832 | 60.0341 | 15.0001 | 103.789 | 28.7738 | 60.0631 | 30.0002 | 103.8002 | 14.1812 | 60.0083 | 15.0001
103.7843 | 13.4316 | 59.9944 | 15.0001 | 103.7973 | 23.5489 | 60.0277 | 30.0002 | 103.8183 | 10.5832 | 60.0342 | 15.0001 | 103.7973 | 28.7771 | 60.063 | 30.0002 | 103.8086 | 14.1812 | 60.0083 | 15.0001
103.7927 | 13.4316 | 59.9944 | 15.0001 | 103.8056 | 23.5489 | 60.0277 | 30.0002 | 103.8266 | 10.5832 | 60.0342 | 15.0001 | 103.8056 | 28.7771 | 60.0629 | 30.0002 | 103.8169 | 14.1817 | 60.0083 | 15.0001
103.801 | 13.4316 | 59.9944 | 15.0001 | 103.814 | 23.5489 | 60.0278 | 30.0002 | 103.8349 | 10.5832 | 60.0342 | 15.0001 | 103.814 | 28.7702 | 60.0628 | 30.0002 | 103.8252 | 14.1817 | 60.0083 | 15.0001
103.8093 | 13.4316 | 59.9944 | 15.0001 | 103.8223 | 23.5489 | 60.0278 | 30.0002 | 103.8432 | 10.5832 | 60.0343 | 15.0001 | 103.8223 | 28.7702 | 60.0627 | 30.0002 | 103.8336 | 14.1817 | 60.0083 | 15.0001
103.8177 | 13.4309 | 59.9943 | 15.0001 | 103.8306 | 23.5489 | 60.0278 | 30.0002 | 103.8516 | 10.5832 | 60.0343 | 15.0001 | 103.8306 | 28.7693 | 60.0626 | 30.0002 | 103.8419 | 14.1817 | 60.0083 | 15.0001
103.826 | 13.4309 | 59.9943 | 15.0001 | 103.8389 | 23.5489 | 60.0278 | 30.0002 | 103.8599 | 10.5832 | 60.0344 | 15.0001 | 103.8389 | 28.7693 | 60.0625 | 30.0002 | 103.8502 | 14.1817 | 60.0083 | 15.0001
103.8343 | 13.4299 | 59.9943 | 15.0001 | 103.8473 | 23.5489 | 60.0278 | 30.0002 | 103.8682 | 10.5832 | 60.0344 | 15.0001 | 103.8473 | 28.7663 | 60.0624 | 30.0002 | 103.8585 | 14.1817 | 60.0083 | 15.0001
103.8427 | 13.4299 | 59.9943 | 15.0001 | 103.8556 | 23.5489 | 60.0278 | 30.0002 | 103.8766 | 10.5832 | 60.0344 | 15.0001 | 103.8556 | 28.7663 | 60.0623 | 30.0002 | 103.8669 | 14.1805 | 60.0083 | 15.0001
103.851 | 13.4299 | 59.9942 | 15.0001 | 103.8639 | 23.5489 | 60.0278 | 30.0002 | 103.8849 | 10.5832 | 60.0345 | 15.0001 | 103.8639 | 28.7663 | 60.0622 | 30.0002 | 103.8752 | 14.1805 | 60.0083 | 15.0001
103.8593 | 13.4299 | 59.9942 | 15.0001 | 103.8723 | 23.5489 | 60.0278 | 30.0002 | 103.8932 | 10.5832 | 60.0345 | 15.0001 | 103.8722 | 28.7663 | 60.0621 | 30.0002 | 103.8835 | 14.1804 | 60.0083 | 15.0001
103.8677 | 13.4296 | 59.9942 | 15.0001 | 103.8806 | 23.5487 | 60.0278 | 30.0002 | 103.9015 | 10.5832 | 60.0346 | 15.0001 | 103.8806 | 28.7669 | 60.062 | 30.0002 | 103.8919 | 14.1804 | 60.0082 | 15.0001
103.876 | 13.4296 | 59.9942 | 15.0001 | 103.8889 | 23.5487 | 60.0278 | 30.0002 | 103.9099 | 10.5832 | 60.0346 | 15.0001 | 103.8889 | 28.7669 | 60.0619 | 30.0002 | 103.9002 | 14.1808 | 60.0082 | 15.0001
103.8843 | 13.4296 | 59.9941 | 15.0001 | 103.8972 | 23.5487 | 60.0278 | 30.0002 | 103.9182 | 10.5832 | 60.0347 | 15.0001 | 103.8972 | 28.7704 | 60.0618 | 30.0002 | 103.9085 | 14.1808 | 60.0082 | 15.0001
103.8927 | 13.4296 | 59.9941 | 15.0001 | 103.9056 | 23.5487 | 60.0278 | 30.0002 | 103.9265 | 10.5832 | 60.0347 | 15.0001 | 103.9055 | 28.7704 | 60.0617 | 30.0002 | 103.9169 | 14.1808 | 60.0082 | 15.0001
103.901 | 13.4333 | 59.9941 | 15.0001 | 103.9139 | 23.5487 | 60.0279 | 30.0002 | 103.9349 | 10.5832 | 60.0347 | 15.0001 | 103.9139 | 28.7845 | 60.0616 | 30.0002 | 103.9252 | 14.1808 | 60.0082 | 15.0001
103.9093 | 13.4333 | 59.9941 | 15.0001 | 103.9222 | 23.5487 | 60.0279 | 30.0002 | 103.9432 | 10.5832 | 60.0348 | 15.0001 | 103.9222 | 28.7845 | 60.0615 | 30.0002 | 103.9335 | 14.1835 | 60.0082 | 15.0001
103.9177 | 13.4321 | 59.994 | 15.0001 | 103.9306 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 103.9515 | 10.5832 | 60.0348 | 15.0001 | 103.9305 | 28.7845 | 60.0614 | 30.0002 | 103.9419 | 14.1835 | 60.0082 | 15.0001
103.926 | 13.4321 | 59.994 | 15.0001 | 103.9389 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 103.9598 | 10.5832 | 60.0349 | 15.0001 | 103.9388 | 28.7845 | 60.0613 | 30.0002 | 103.9502 | 14.1835 | 60.0082 | 15.0001
103.9343 | 13.435 | 59.994 | 15.0001 | 103.9472 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 103.9682 | 10.5832 | 60.0349 | 15.0001 | 103.9472 | 28.7804 | 60.0613 | 30.0002 | 103.9585 | 14.1835 | 60.0082 | 15.0001
103.9427 | 13.435 | 59.994 | 15.0001 | 103.9556 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 103.9765 | 10.5832 | 60.0349 | 15.0001 | 103.9555 | 28.7804 | 60.0612 | 30.0002 | 103.9669 | 14.184 | 60.0082 | 15.0001
103.951 | 13.435 | 59.9939 | 15.0001 | 103.9639 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 103.9848 | 10.5832 | 60.035 | 15.0001 | 103.9638 | 28.7847 | 60.0611 | 30.0002 | 103.9752 | 14.184 | 60.0082 | 15.0001
103.9593 | 13.435 | 59.9939 | 15.0001 | 103.9722 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 103.9932 | 10.5832 | 60.035 | 15.0001 | 103.9721 | 28.7847 | 60.061 | 30.0002 | 103.9835 | 14.1847 | 60.0082 | 15.0001
103.9677 | 13.4322 | 59.9939 | 15.0001 | 103.9805 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 104.0015 | 10.5832 | 60.0351 | 15.0001 | 103.9805 | 28.7839 | 60.0609 | 30.0002 | 103.9919 | 14.1847 | 60.0081 | 15.0001
103.976 | 13.4322 | 59.9939 | 15.0001 | 103.9889 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 104.0098 | 10.5832 | 60.0351 | 15.0001 | 103.9888 | 28.7839 | 60.0608 | 30.0002 | 104.0002 | 14.1847 | 60.0081 | 15.0001
103.9843 | 13.4322 | 59.9938 | 15.0001 | 103.9972 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 104.0181 | 10.5832 | 60.0352 | 15.0001 | 103.9971 | 28.8223 | 60.0607 | 30.0002 | 104.0085 | 14.1847 | 60.0081 | 15.0001
103.9927 | 13.4322 | 59.9938 | 15.0001 | 104.0055 | 23.5555 | 60.0279 | 30.0002 | 104.0265 | 10.5832 | 60.0352 | 15.0001 | 104.0054 | 28.8223 | 60.0606 | 30.0002 | 104.0169 | 14.1854 | 60.0081 | 15.0001
104.001 | 13.4668 | 59.9938 | 15.0001 | 104.0139 | 23.5555 | 60.028 | 30.0002 | 104.0348 | 10.5832 | 60.0352 | 15.0001 | 104.0138 | 28.844 | 60.0605 | 30.0002 | 104.0252 | 14.1854 | 60.0081 | 15.0001
104.0093 | 13.4668 | 59.9938 | 15.0001 | 104.0222 | 23.5555 | 60.028 | 30.0002 | 104.0431 | 10.5832 | 60.0353 | 15.0001 | 104.0221 | 28.844 | 60.0604 | 30.0002 | 104.0335 | 14.1882 | 60.0081 | 15.0001
104.0177 | 13.4655 | 59.9937 | 15.0001 | 104.0305 | 23.5555 | 60.028 | 30.0002 | 104.0515 | 10.5832 | 60.0353 | 15.0001 | 104.0304 | 28.844 | 60.0603 | 30.0002 | 104.0418 | 14.1882 | 60.0081 | 15.0001
104.026 | 13.4655 | 59.9937 | 15.0001 | 104.0388 | 23.5555 | 60.028 | 30.0002 | 104.0598 | 10.5832 | 60.0354 | 15.0001 | 104.0387 | 28.844 | 60.0602 | 30.0002 | 104.0502 | 14.185 | 60.0081 | 15.0001
104.0343 | 13.4668 | 59.9937 | 15.0001 | 104.0472 | 23.5552 | 60.028 | 30.0002 | 104.0681 | 10.5832 | 60.0354 | 15.0001 | 104.0471 | 28.8429 | 60.0601 | 30.0002 | 104.0585 | 14.185 | 60.0081 | 15.0001
104.0427 | 13.4668 | 59.9937 | 15.0001 | 104.0555 | 23.5552 | 60.028 | 30.0002 | 104.0765 | 10.5832 | 60.0354 | 15.0001 | 104.0554 | 28.8429 | 60.06 | 30.0002 | 104.0668 | 14.185 | 60.0081 | 15.0001
104.051 | 13.4685 | 59.9936 | 15.0001 | 104.0638 | 23.5558 | 60.028 | 30.0002 | 104.0848 | 10.5832 | 60.0355 | 15.0001 | 104.0637 | 28.8429 | 60.0599 | 30.0002 | 104.0752 | 14.185 | 60.0081 | 15.0001
104.0593 | 13.4685 | 59.9936 | 15.0001 | 104.0722 | 23.5558 | 60.028 | 30.0002 | 104.0931 | 10.5832 | 60.0355 | 15.0001 | 104.072 | 28.8429 | 60.0598 | 30.0002 | 104.0835 | 14.1828 | 60.0081 | 15.0001
104.0677 | 13.4677 | 59.9936 | 15.0001 | 104.0805 | 23.5558 | 60.028 | 30.0002 | 104.1014 | 10.5832 | 60.0356 | 15.0001 | 104.0804 | 28.8429 | 60.0597 | 30.0002 | 104.0918 | 14.1828 | 60.008 | 15.0001
104.076 | 13.4677 | 59.9936 | 15.0001 | 104.0888 | 23.5558 | 60.0281 | 30.0002 | 104.1098 | 10.5832 | 60.0356 | 15.0001 | 104.0887 | 28.8429 | 60.0596 | 30.0002 | 104.1002 | 14.2048 | 60.008 | 15.0001
104.0843 | 13.4682 | 59.9935 | 15.0001 | 104.0972 | 23.5558 | 60.0281 | 30.0002 | 104.1181 | 10.5832 | 60.0357 | 15.0001 | 104.097 | 28.8472 | 60.0595 | 30.0002 | 104.1085 | 14.2048 | 60.008 | 15.0001
104.0927 | 13.4682 | 59.9935 | 15.0001 | 104.1055 | 23.5558 | 60.0281 | 30.0002 | 104.1264 | 10.5832 | 60.0357 | 15.0001 | 104.1053 | 28.8472 | 60.0594 | 30.0002 | 104.1168 | 14.2011 | 60.008 | 15.0001
104.101 | 13.467 | 59.9935 | 15.0001 | 104.1138 | 23.5558 | 60.0281 | 30.0002 | 104.1348 | 10.5832 | 60.0357 | 15.0001 | 104.1137 | 28.8472 | 60.0593 | 30.0002 | 104.1252 | 14.2011 | 60.008 | 15.0001
104.1093 | 13.467 | 59.9935 | 15.0001 | 104.1221 | 23.5558 | 60.0281 | 30.0002 | 104.1431 | 10.5832 | 60.0358 | 15.0001 | 104.122 | 28.8472 | 60.0592 | 30.0002 | 104.1335 | 14.2011 | 60.008 | 15.0001
104.1177 | 13.467 | 59.9934 | 15.0001 | 104.1305 | 23.5558 | 60.0281 | 30.0002 | 104.1514 | 10.5832 | 60.0358 | 15.0001 | 104.1303 | 28.8472 | 60.0591 | 30.0002 | 104.1418 | 14.2011 | 60.008 | 15.0001
104.126 | 13.467 | 59.9934 | 15.0001 | 104.1388 | 23.5558 | 60.0282 | 30.0002 | 104.1597 | 10.5832 | 60.0359 | 15.0001 | 104.1386 | 28.8472 | 60.059 | 30.0002 | 104.1502 | 14.2018 | 60.008 | 15.0001
104.1343 | 13.4674 | 59.9934 | 15.0001 | 104.1471 | 23.5558 | 60.0282 | 30.0002 | 104.1681 | 10.5832 | 60.0359 | 15.0001 | 104.147 | 28.8472 | 60.0589 | 30.0002 | 104.1585 | 14.2018 | 60.0079 | 15.0001
104.1427 | 13.4674 | 59.9934 | 15.0001 | 104.1555 | 23.5558 | 60.0282 | 30.0002 | 104.1764 | 10.5832 | 60.0359 | 15.0001 | 104.1553 | 28.8472 | 60.0588 | 30.0002 | 104.1668 | 14.2018 | 60.0079 | 15.0001
104.151 | 13.469 | 59.9933 | 15.0001 | 104.1638 | 23.5567 | 60.0282 | 30.0002 | 104.1847 | 10.5832 | 60.036 | 15.0001 | 104.1636 | 28.8472 | 60.0587 | 30.0002 | 104.1752 | 14.2018 | 60.0079 | 15.0001
104.1593 | 13.469 | 59.9933 | 15.0001 | 104.1721 | 23.5567 | 60.0282 | 30.0002 | 104.1931 | 10.5832 | 60.036 | 15.0001 | 104.1719 | 28.8472 | 60.0586 | 30.0002 | 104.1835 | 14.2025 | 60.0079 | 15.0001
104.1677 | 13.469 | 59.9933 | 15.0001 | 104.1805 | 23.5567 | 60.0282 | 30.0002 | 104.2014 | 10.5832 | 60.0361 | 15.0001 | 104.1803 | 28.8472 | 60.0585 | 30.0002 | 104.1918 | 14.2025 | 60.0078 | 15.0001
104.176 | 13.469 | 59.9933 | 15.0001 | 104.1888 | 23.5567 | 60.0283 | 30.0002 | 104.2097 | 10.5832 | 60.0361 | 15.0001 | 104.1886 | 28.8472 | 60.0584 | 30.0002 | 104.2002 | 14.2025 | 60.0078 | 15.0001
104.1843 | 13.469 | 59.9932 | 15.0001 | 104.1971 | 23.5567 | 60.0283 | 30.0002 | 104.218 | 10.5832 | 60.0362 | 15.0001 | 104.1969 | 28.8425 | 60.0583 | 30.0002 | 104.2085 | 14.2025 | 60.0078 | 15.0001
104.1927 | 13.469 | 59.9932 | 15.0001 | 104.2054 | 23.5567 | 60.0283 | 30.0002 | 104.2264 | 10.5832 | 60.0362 | 15.0001 | 104.2052 | 28.8425 | 60.0582 | 30.0002 | 104.2168 | 14.2014 | 60.0078 | 15.0001
104.201 | 13.469 | 59.9932 | 15.0001 | 104.2138 | 23.5586 | 60.0283 | 30.0002 | 104.2347 | 10.5832 | 60.0362 | 15.0001 | 104.2136 | 28.8422 | 60.0581 | 30.0002 | 104.2252 | 14.2014 | 60.0077 | 15.0001
104.2093 | 13.469 | 59.9932 | 15.0001 | 104.2221 | 23.5586 | 60.0283 | 30.0002 | 104.243 | 10.5832 | 60.0363 | 15.0001 | 104.2219 | 28.8422 | 60.058 | 30.0002 | 104.2335 | 14.2017 | 60.0077 | 15.0001
104.2177 | 13.469 | 59.9931 | 15.0001 | 104.2304 | 23.5586 | 60.0283 | 30.0002 | 104.2514 | 10.5832 | 60.0363 | 15.0001 | 104.2302 | 28.8418 | 60.0579 | 30.0002 | 104.2418 | 14.2017 | 60.0077 | 15.0001
104.226 | 13.469 | 59.9931 | 15.0001 | 104.2388 | 23.5586 | 60.0284 | 30.0002 | 104.2597 | 10.5832 | 60.0364 | 15.0001 | 104.2385 | 28.8418 | 60.0578 | 30.0002 | 104.2501 | 14.2242 | 60.0077 | 15.0001
104.2343 | 13.4678 | 59.9931 | 15.0001 | 104.2471 | 23.5586 | 60.0284 | 30.0002 | 104.268 | 10.5832 | 60.0364 | 15.0001 | 104.2469 | 28.8418 | 60.0577 | 30.0002 | 104.2585 | 14.2242 | 60.0076 | 15.0001
104.2427 | 13.4678 | 59.9931 | 15.0001 | 104.2554 | 23.5586 | 60.0284 | 30.0002 | 104.2763 | 10.5832 | 60.0364 | 15.0001 | 104.2552 | 28.8418 | 60.0576 | 30.0002 | 104.2668 | 14.2238 | 60.0076 | 15.0001
104.251 | 13.4678 | 59.993 | 15.0001 | 104.2637 | 23.6092 | 60.0284 | 30.0002 | 104.2847 | 10.5832 | 60.0365 | 15.0001 | 104.2635 | 28.8418 | 60.0575 | 30.0002 | 104.2751 | 14.2238 | 60.0076 | 15.0001
104.2593 | 13.4678 | 59.993 | 15.0001 | 104.2721 | 23.6092 | 60.0284 | 30.0002 | 104.293 | 10.5832 | 60.0365 | 15.0001 | 104.2718 | 28.8418 | 60.0574 | 30.0002 | 104.2835 | 14.2238 | 60.0076 | 15.0001
104.2677 | 13.5438 | 59.993 | 15.0001 | 104.2804 | 23.6668 | 60.0284 | 30.0002 | 104.3013 | 10.5832 | 60.0366 | 15.0001 | 104.2802 | 28.8418 | 60.0573 | 30.0002 | 104.2918 | 14.2238 | 60.0075 | 15.0001
104.276 | 13.5438 | 59.993 | 15.0001 | 104.2887 | 23.6668 | 60.0285 | 30.0002 | 104.3096 | 10.5832 | 60.0366 | 15.0001 | 104.2885 | 28.8418 | 60.0572 | 30.0002 | 104.3001 | 14.2248 | 60.0075 | 15.0001
104.2843 | 13.5447 | 59.9929 | 15.0001 | 104.2971 | 23.6668 | 60.0285 | 30.0002 | 104.318 | 10.5822 | 60.0367 | 15.0001 | 104.2968 | 28.8418 | 60.0571 | 30.0002 | 104.3085 | 14.2248 | 60.0075 | 15.0001
104.2927 | 13.5447 | 59.9929 | 15.0001 | 104.3054 | 23.6668 | 60.0285 | 30.0002 | 104.3263 | 10.5822 | 60.0367 | 15.0001 | 104.3052 | 28.8418 | 60.057 | 30.0002 | 104.3168 | 14.2236 | 60.0075 | 15.0001
104.301 | 13.5447 | 59.9929 | 15.0001 | 104.3137 | 23.6668 | 60.0285 | 30.0002 | 104.3346 | 10.5822 | 60.0367 | 15.0001 | 104.3135 | 28.8418 | 60.0569 | 30.0002 | 104.3251 | 14.2236 | 60.0074 | 15.0001
104.3093 | 13.5447 | 59.9929 | 15.0001 | 104.3221 | 23.6668 | 60.0285 | 30.0002 | 104.343 | 10.5822 | 60.0368 | 15.0001 | 104.3218 | 28.8418 | 60.0568 | 30.0002 | 104.3335 | 14.2236 | 60.0074 | 15.0001
104.3177 | 13.5447 | 59.9928 | 15.0001 | 104.3304 | 23.6668 | 60.0285 | 30.0002 | 104.3513 | 10.7093 | 60.0368 | 15.0001 | 104.3301 | 28.8392 | 60.0567 | 30.0002 | 104.3418 | 14.2236 | 60.0074 | 15.0001
104.326 | 13.5447 | 59.9928 | 15.0001 | 104.3387 | 23.6668 | 60.0286 | 30.0002 | 104.3596 | 10.7093 | 60.0369 | 15.0001 | 104.3385 | 28.8392 | 60.0566 | 30.0002 | 104.3501 | 14.2239 | 60.0074 | 15.0001
104.3344 | 13.5439 | 59.9928 | 15.0001 | 104.347 | 23.6668 | 60.0286 | 30.0002 | 104.3679 | 10.7093 | 60.0369 | 15.0001 | 104.3468 | 28.8387 | 60.0565 | 30.0002 | 104.3585 | 14.2239 | 60.0073 | 15.0001
104.3427 | 13.5439 | 59.9928 | 15.0001 | 104.3554 | 23.6668 | 60.0286 | 30.0002 | 104.3763 | 10.7093 | 60.0369 | 15.0001 | 104.3551 | 28.8387 | 60.0564 | 30.0002 | 104.3668 | 14.2246 | 60.0073 | 15.0001
104.351 | 13.5439 | 59.9927 | 15.0001 | 104.3637 | 23.6668 | 60.0286 | 30.0002 | 104.3846 | 10.7093 | 60.037 | 15.0001 | 104.3634 | 28.8387 | 60.0563 | 30.0002 | 104.3751 | 14.2246 | 60.0073 | 15.0001
104.3594 | 13.5439 | 59.9927 | 15.0001 | 104.372 | 23.6668 | 60.0286 | 30.0002 | 104.3929 | 10.7093 | 60.037 | 15.0001 | 104.3718 | 28.8387 | 60.0562 | 30.0002 | 104.3835 | 14.2233 | 60.0073 | 15.0001
104.3677 | 13.5439 | 59.9927 | 15.0001 | 104.3804 | 23.6668 | 60.0286 | 30.0002 | 104.4013 | 10.7096 | 60.0371 | 15.0001 | 104.3801 | 28.8387 | 60.0561 | 30.0002 | 104.3918 | 14.2233 | 60.0072 | 15.0001
104.376 | 13.5439 | 59.9927 | 15.0001 | 104.3887 | 23.6668 | 60.0287 | 30.0002 | 104.4096 | 10.7096 | 60.0371 | 15.0001 | 104.3884 | 28.8387 | 60.056 | 30.0002 | 104.4001 | 14.2242 | 60.0072 | 15.0001
104.3844 | 13.5452 | 59.9926 | 15.0001 | 104.397 | 23.6689 | 60.0287 | 30.0002 | 104.4179 | 10.7096 | 60.0372 | 15.0001 | 104.3967 | 28.8424 | 60.0559 | 30.0002 | 104.4085 | 14.2242 | 60.0072 | 15.0001
104.3927 | 13.5452 | 59.9926 | 15.0001 | 104.4053 | 23.6689 | 60.0287 | 30.0002 | 104.4262 | 10.7096 | 60.0372 | 15.0001 | 104.4051 | 28.8424 | 60.0558 | 30.0002 | 104.4168 | 14.2298 | 60.0072 | 15.0001
104.401 | 13.5452 | 59.9926 | 15.0001 | 104.4137 | 23.6689 | 60.0287 | 30.0002 | 104.4346 | 10.7098 | 60.0372 | 15.0001 | 104.4134 | 28.8418 | 60.0557 | 30.0002 | 104.4251 | 14.2298 | 60.0071 | 15.0001
104.4094 | 13.5452 | 59.9926 | 15.0001 | 104.422 | 23.6689 | 60.0287 | 30.0002 | 104.4429 | 10.7098 | 60.0373 | 15.0001 | 104.4217 | 28.8418 | 60.0556 | 30.0002 | 104.4334 | 14.2298 | 60.0071 | 15.0001
104.4177 | 13.546 | 59.9925 | 15.0001 | 104.4303 | 23.6689 | 60.0287 | 30.0002 | 104.4512 | 10.7115 | 60.0373 | 15.0001 | 104.43 | 28.8973 | 60.0555 | 30.0002 | 104.4418 | 14.2298 | 60.0071 | 15.0001
104.426 | 13.546 | 59.9925 | 15.0001 | 104.4387 | 23.6689 | 60.0288 | 30.0002 | 104.4596 | 10.7115 | 60.0374 | 15.0001 | 104.4384 | 28.8973 | 60.0554 | 30.0002 | 104.4501 | 14.2275 | 60.0071 | 15.0001
104.4344 | 13.546 | 59.9925 | 15.0001 | 104.447 | 23.6697 | 60.0288 | 30.0002 | 104.4679 | 10.7115 | 60.0374 | 15.0001 | 104.4467 | 28.8973 | 60.0553 | 30.0002 | 104.4584 | 14.2275 | 60.007 | 15.0001
104.4427 | 13.546 | 59.9925 | 15.0001 | 104.4553 | 23.6697 | 60.0288 | 30.0002 | 104.4762 | 10.7115 | 60.0374 | 15.0001 | 104.455 | 28.8973 | 60.0552 | 30.0002 | 104.4668 | 14.2275 | 60.007 | 15.0001
104.451 | 13.546 | 59.9924 | 15.0001 | 104.4637 | 23.6697 | 60.0288 | 30.0002 | 104.4845 | 10.7115 | 60.0375 | 15.0001 | 104.4633 | 28.901 | 60.0551 | 30.0002 | 104.4751 | 14.2275 | 60.007 | 15.0001
104.4594 | 13.546 | 59.9924 | 15.0001 | 104.472 | 23.6697 | 60.0288 | 30.0002 | 104.4929 | 10.7115 | 60.0375 | 15.0001 | 104.4717 | 28.901 | 60.055 | 30.0002 | 104.4834 | 14.2286 | 60.007 | 15.0001
104.4677 | 13.5473 | 59.9924 | 15.0001 | 104.4803 | 23.6697 | 60.0288 | 30.0002 | 104.5012 | 10.8302 | 60.0376 | 15.0001 | 104.48 | 28.901 | 60.0549 | 30.0002 | 104.4918 | 14.2286 | 60.0069 | 15.0001
104.476 | 13.5473 | 59.9924 | 15.0001 | 104.4886 | 23.6697 | 60.0289 | 30.0002 | 104.5095 | 10.8302 | 60.0376 | 15.0001 | 104.4883 | 28.901 | 60.0548 | 30.0002 | 104.5001 | 14.2947 | 60.0069 | 15.0001
104.4844 | 13.5473 | 59.9923 | 15.0001 | 104.497 | 23.6697 | 60.0289 | 30.0002 | 104.5178 | 10.8309 | 60.0377 | 15.0001 | 104.4966 | 28.898 | 60.0547 | 30.0002 | 104.5084 | 14.2947 | 60.0069 | 15.0001
104.4927 | 13.5473 | 59.9923 | 15.0001 | 104.5053 | 23.6697 | 60.0289 | 30.0002 | 104.5262 | 10.8309 | 60.0377 | 15.0001 | 104.505 | 28.898 | 60.0546 | 30.0002 | 104.5168 | 14.295 | 60.0069 | 15.0001
104.501 | 13.5485 | 59.9923 | 15.0001 | 104.5136 | 23.6697 | 60.0289 | 30.0002 | 104.5345 | 10.8324 | 60.0377 | 15.0001 | 104.5133 | 28.898 | 60.0545 | 30.0002 | 104.5251 | 14.295 | 60.0068 | 15.0001
104.5094 | 13.5485 | 59.9923 | 15.0001 | 104.522 | 23.6697 | 60.0289 | 30.0002 | 104.5428 | 10.8324 | 60.0378 | 15.0001 | 104.5216 | 28.898 | 60.0544 | 30.0002 | 104.5334 | 14.2993 | 60.0068 | 15.0001
104.5177 | 13.5485 | 59.9922 | 15.0001 | 104.5303 | 23.7315 | 60.0289 | 30.0002 | 104.5512 | 10.8324 | 60.0378 | 15.0001 | 104.5299 | 28.8818 | 60.0543 | 30.0002 | 104.5418 | 14.2993 | 60.0068 | 15.0001
104.526 | 13.5485 | 59.9922 | 15.0001 | 104.5386 | 23.7315 | 60.029 | 30.0002 | 104.5595 | 10.8324 | 60.0379 | 15.0001 | 104.5383 | 28.8818 | 60.0542 | 30.0002 | 104.5501 | 14.2993 | 60.0068 | 15.0001
104.5344 | 13.5498 | 59.9922 | 15.0001 | 104.5469 | 23.7315 | 60.029 | 30.0002 | 104.5678 | 10.8324 | 60.0379 | 15.0001 | 104.5466 | 28.8819 | 60.0541 | 30.0002 | 104.5584 | 14.2993 | 60.0067 | 15.0001
104.5427 | 13.5498 | 59.9922 | 15.0001 | 104.5553 | 23.7315 | 60.029 | 30.0002 | 104.5761 | 10.8324 | 60.0379 | 15.0001 | 104.5549 | 28.8819 | 60.054 | 30.0002 | 104.5668 | 14.3002 | 60.0067 | 15.0001
104.551 | 13.5464 | 59.9921 | 15.0001 | 104.5636 | 23.7315 | 60.029 | 30.0002 | 104.5845 | 10.8324 | 60.038 | 15.0001 | 104.5632 | 28.8782 | 60.0539 | 30.0002 | 104.5751 | 14.3002 | 60.0067 | 15.0001
104.5594 | 13.5464 | 59.9921 | 15.0001 | 104.5719 | 23.7315 | 60.029 | 30.0002 | 104.5928 | 10.8324 | 60.038 | 15.0001 | 104.5716 | 28.8782 | 60.0538 | 30.0002 | 104.5834 | 14.2919 | 60.0067 | 15.0001
104.5677 | 13.5464 | 59.9921 | 15.0001 | 104.5803 | 23.7315 | 60.029 | 30.0002 | 104.6011 | 10.8299 | 60.038 | 15.0001 | 104.5799 | 28.8782 | 60.0537 | 30.0002 | 104.5918 | 14.2919 | 60.0066 | 15.0001
104.576 | 13.5464 | 59.9921 | 15.0001 | 104.5886 | 23.7315 | 60.0291 | 30.0002 | 104.6095 | 10.8299 | 60.038 | 15.0001 | 104.5882 | 28.8782 | 60.0536 | 30.0002 | 104.6001 | 14.2905 | 60.0066 | 15.0001
104.5844 | 13.5464 | 59.992 | 15.0001 | 104.5969 | 23.7315 | 60.0291 | 30.0002 | 104.6178 | 10.9567 | 60.0379 | 15.0001 | 104.5965 | 28.9057 | 60.0535 | 30.0002 | 104.6084 | 14.2905 | 60.0066 | 15.0001
104.5927 | 13.5464 | 59.992 | 15.0001 | 104.6053 | 23.7315 | 60.0291 | 30.0002 | 104.6261 | 10.9567 | 60.0379 | 15.0001 | 104.6049 | 28.9057 | 60.0534 | 30.0002 | 104.6167 | 14.2905 | 60.0066 | 15.0001
104.601 | 13.5464 | 59.992 | 15.0001 | 104.6136 | 23.7315 | 60.0291 | 30.0002 | 104.6344 | 10.9567 | 60.0379 | 15.0001 | 104.6132 | 28.9057 | 60.0533 | 30.0002 | 104.6251 | 14.2905 | 60.0065 | 15.0001
104.6094 | 13.5464 | 59.992 | 15.0001 | 104.6219 | 23.7315 | 60.0291 | 30.0002 | 104.6428 | 10.9567 | 60.0379 | 15.0001 | 104.6215 | 28.9057 | 60.0532 | 30.0002 | 104.6334 | 14.2929 | 60.0065 | 15.0001
104.6177 | 13.5472 | 59.992 | 15.0001 | 104.6302 | 23.7315 | 60.0291 | 30.0002 | 104.6511 | 10.9567 | 60.0379 | 15.0001 | 104.6298 | 28.9011 | 60.0531 | 30.0002 | 104.6417 | 14.2929 | 60.0065 | 15.0001
104.626 | 13.5472 | 59.992 | 15.0001 | 104.6386 | 23.7315 | 60.0292 | 30.0002 | 104.6594 | 10.9567 | 60.0379 | 15.0001 | 104.6382 | 28.9011 | 60.053 | 30.0002 | 104.6501 | 14.3562 | 60.0065 | 15.0001
104.6344 | 13.5472 | 59.992 | 15.0001 | 104.6469 | 23.7315 | 60.0292 | 30.0002 | 104.6677 | 10.9566 | 60.0378 | 15.0001 | 104.6465 | 28.899 | 60.0529 | 30.0002 | 104.6584 | 14.3562 | 60.0064 | 15.0001
104.6427 | 13.5472 | 59.992 | 15.0001 | 104.6552 | 23.7315 | 60.0292 | 30.0002 | 104.6761 | 10.9566 | 60.0378 | 15.0001 | 104.6548 | 28.899 | 60.0528 | 30.0002 | 104.6667 | 14.3596 | 60.0064 | 15.0001
104.6511 | 13.5472 | 59.9919 | 15.0001 | 104.6636 | 23.7315 | 60.0292 | 30.0002 | 104.6844 | 10.9566 | 60.0378 | 15.0001 | 104.6631 | 28.9036 | 60.0527 | 30.0002 | 104.6751 | 14.3596 | 60.0064 | 15.0001
104.6594 | 13.5472 | 59.9919 | 15.0001 | 104.6719 | 23.7315 | 60.0292 | 30.0002 | 104.6927 | 10.9566 | 60.0378 | 15.0001 | 104.6715 | 28.9036 | 60.0526 | 30.0002 | 104.6834 | 14.361 | 60.0064 | 15.0001
104.6677 | 13.547 | 59.9919 | 15.0001 | 104.6802 | 23.7315 | 60.0292 | 30.0002 | 104.7011 | 10.9572 | 60.0378 | 15.0001 | 104.6798 | 28.9036 | 60.0525 | 30.0002 | 104.6917 | 14.361 | 60.0063 | 15.0001
104.6761 | 13.547 | 59.9919 | 15.0001 | 104.6885 | 23.7315 | 60.0293 | 30.0002 | 104.7094 | 10.9572 | 60.0378 | 15.0001 | 104.6881 | 28.9036 | 60.0524 | 30.0002 | 104.7001 | 14.36 | 60.0063 | 15.0001
104.6844 | 13.547 | 59.9919 | 15.0001 | 104.6969 | 23.7315 | 60.0293 | 30.0002 | 104.7177 | 10.9572 | 60.0377 | 15.0001 | 104.6964 | 28.9058 | 60.0523 | 30.0002 | 104.7084 | 14.36 | 60.0063 | 15.0001
104.6927 | 13.547 | 59.9919 | 15.0001 | 104.7052 | 23.7315 | 60.0293 | 30.0002 | 104.726 | 10.9572 | 60.0377 | 15.0001 | 104.7048 | 28.9058 | 60.0522 | 30.0002 | 104.7167 | 14.36 | 60.0063 | 15.0001
104.7011 | 13.547 | 59.9919 | 15.0001 | 104.7135 | 23.7315 | 60.0293 | 30.0002 | 104.7344 | 10.9572 | 60.0377 | 15.0001 | 104.7131 | 28.9037 | 60.0521 | 30.0002 | 104.7251 | 14.36 | 60.0062 | 15.0001
104.7094 | 13.547 | 59.9919 | 15.0001 | 104.7219 | 23.7315 | 60.0293 | 30.0002 | 104.7427 | 10.9572 | 60.0377 | 15.0001 | 104.7214 | 28.9037 | 60.052 | 30.0002 | 104.7334 | 14.36 | 60.0062 | 15.0001
104.7177 | 13.547 | 59.9919 | 15.0001 | 104.7302 | 23.7315 | 60.0293 | 30.0002 | 104.751 | 10.9577 | 60.0377 | 15.0001 | 104.7297 | 28.9037 | 60.0519 | 30.0002 | 104.7417 | 14.36 | 60.0062 | 15.0001
104.7261 | 13.547 | 59.9919 | 15.0001 | 104.7385 | 23.7315 | 60.0294 | 30.0002 | 104.7594 | 10.9577 | 60.0377 | 15.0001 | 104.7381 | 28.9037 | 60.0518 | 30.0002 | 104.7501 | 14.3559 | 60.0062 | 15.0001
104.7344 | 13.5477 | 59.9919 | 15.0001 | 104.7469 | 23.7315 | 60.0294 | 30.0002 | 104.7677 | 10.9577 | 60.0376 | 15.0001 | 104.7464 | 28.949 | 60.0517 | 30.0002 | 104.7584 | 14.3559 | 60.0061 | 15.0001
104.7427 | 13.5477 | 59.9919 | 15.0001 | 104.7552 | 23.7315 | 60.0294 | 30.0002 | 104.776 | 10.9577 | 60.0376 | 15.0001 | 104.7547 | 28.949 | 60.0516 | 30.0002 | 104.7667 | 14.3535 | 60.0061 | 15.0001
104.7511 | 13.5477 | 59.9918 | 15.0001 | 104.7635 | 23.7315 | 60.0294 | 30.0002 | 104.7843 | 10.9583 | 60.0376 | 15.0001 | 104.7631 | 28.9458 | 60.0515 | 30.0002 | 104.7751 | 14.3535 | 60.0061 | 15.0001
104.7594 | 13.5477 | 59.9918 | 15.0001 | 104.7718 | 23.7315 | 60.0294 | 30.0002 | 104.7927 | 10.9583 | 60.0376 | 15.0001 | 104.7714 | 28.9458 | 60.0514 | 30.0002 | 104.7834 | 14.354 | 60.0061 | 15.0001
104.7677 | 13.5489 | 59.9918 | 15.0001 | 104.7802 | 23.7315 | 60.0294 | 30.0002 | 104.801 | 10.96 | 60.0376 | 15.0001 | 104.7797 | 28.9458 | 60.0513 | 30.0002 | 104.7917 | 14.354 | 60.006 | 15.0001
104.7761 | 13.5489 | 59.9918 | 15.0001 | 104.7885 | 23.7315 | 60.0295 | 30.0002 | 104.8093 | 10.96 | 60.0376 | 15.0001 | 104.788 | 28.9458 | 60.0512 | 30.0002 | 104.8 | 14.354 | 60.006 | 15.0001
104.7844 | 13.5491 | 59.9918 | 15.0001 | 104.7968 | 23.7315 | 60.0295 | 30.0002 | 104.8176 | 10.96 | 60.0375 | 15.0001 | 104.7964 | 28.9868 | 60.0511 | 30.0002 | 104.8084 | 14.354 | 60.006 | 15.0001
104.7927 | 13.5491 | 59.9918 | 15.0001 | 104.8052 | 23.7315 | 60.0295 | 30.0002 | 104.826 | 10.96 | 60.0375 | 15.0001 | 104.8047 | 28.9868 | 60.051 | 30.0002 | 104.8167 | 14.354 | 60.006 | 15.0001
104.8011 | 13.5491 | 59.9918 | 15.0001 | 104.8135 | 23.7315 | 60.0295 | 30.0002 | 104.8343 | 10.96 | 60.0375 | 15.0001 | 104.813 | 28.9879 | 60.0508 | 30.0002 | 104.825 | 14.354 | 60.0059 | 15.0001
104.8094 | 13.5491 | 59.9918 | 15.0001 | 104.8218 | 23.7315 | 60.0295 | 30.0002 | 104.8426 | 10.96 | 60.0375 | 15.0001 | 104.8213 | 28.9879 | 60.0507 | 30.0002 | 104.8334 | 14.354 | 60.0059 | 15.0001
104.8177 | 13.5491 | 59.9918 | 15.0001 | 104.8301 | 23.7315 | 60.0295 | 30.0002 | 104.851 | 10.96 | 60.0375 | 15.0001 | 104.8297 | 28.9879 | 60.0506 | 30.0002 | 104.8417 | 14.354 | 60.0059 | 15.0001
104.8261 | 13.5491 | 59.9918 | 15.0001 | 104.8385 | 23.7315 | 60.0296 | 30.0002 | 104.8593 | 10.96 | 60.0375 | 15.0001 | 104.838 | 28.9879 | 60.0505 | 30.0002 | 104.85 | 14.3548 | 60.0059 | 15.0001
104.8344 | 13.5505 | 59.9918 | 15.0001 | 104.8468 | 23.7315 | 60.0296 | 30.0002 | 104.8676 | 10.9599 | 60.0374 | 15.0001 | 104.8463 | 28.9879 | 60.0504 | 30.0002 | 104.8584 | 14.3548 | 60.0058 | 15.0001
104.8427 | 13.5505 | 59.9918 | 15.0001 | 104.8551 | 23.7315 | 60.0296 | 30.0002 | 104.8759 | 10.9599 | 60.0374 | 15.0001 | 104.8546 | 28.9879 | 60.0503 | 30.0002 | 104.8667 | 14.3548 | 60.0058 | 15.0001
104.8511 | 13.5495 | 59.9917 | 15.0001 | 104.8635 | 23.7315 | 60.0296 | 30.0002 | 104.8843 | 10.9599 | 60.0374 | 15.0001 | 104.863 | 28.9881 | 60.0502 | 30.0002 | 104.875 | 14.3548 | 60.0058 | 15.0001
104.8594 | 13.5495 | 59.9917 | 15.0001 | 104.8718 | 23.7315 | 60.0296 | 30.0002 | 104.8926 | 10.9599 | 60.0374 | 15.0001 | 104.8713 | 28.9881 | 60.0501 | 30.0002 | 104.8834 | 14.4047 | 60.0058 | 15.0001
104.8677 | 13.5495 | 59.9917 | 15.0001 | 104.8801 | 23.7315 | 60.0296 | 30.0002 | 104.9009 | 10.958 | 60.0374 | 15.0001 | 104.8796 | 28.9843 | 60.05 | 30.0002 | 104.8917 | 14.4047 | 60.0057 | 15.0001
104.8761 | 13.5495 | 59.9917 | 15.0001 | 104.8885 | 23.7315 | 60.0297 | 30.0002 | 104.9093 | 10.958 | 60.0374 | 15.0001 | 104.8879 | 28.9843 | 60.0499 | 30.0002 | 104.9 | 14.4028 | 60.0057 | 15.0001
104.8844 | 13.5495 | 59.9917 | 15.0001 | 104.8968 | 23.7315 | 60.0297 | 30.0002 | 104.9176 | 10.9577 | 60.0373 | 15.0001 | 104.8963 | 28.9818 | 60.0498 | 30.0002 | 104.9084 | 14.4028 | 60.0057 | 15.0001
104.8927 | 13.5495 | 59.9917 | 15.0001 | 104.9051 | 23.7315 | 60.0297 | 30.0002 | 104.9259 | 10.9577 | 60.0373 | 15.0001 | 104.9046 | 28.9818 | 60.0497 | 30.0002 | 104.9167 | 14.4028 | 60.0057 | 15.0001
104.9011 | 13.5458 | 59.9917 | 15.0001 | 104.9134 | 23.7315 | 60.0297 | 30.0002 | 104.9342 | 10.9577 | 60.0373 | 15.0001 | 104.9129 | 28.9818 | 60.0495 | 30.0002 | 104.925 | 14.4028 | 60.0056 | 15.0001
104.9094 | 13.5458 | 59.9917 | 15.0001 | 104.9218 | 23.7315 | 60.0297 | 30.0002 | 104.9426 | 10.9577 | 60.0373 | 15.0001 | 104.9212 | 28.9818 | 60.0494 | 30.0002 | 104.9334 | 14.404 | 60.0056 | 15.0001
104.9177 | 13.5458 | 59.9917 | 15.0001 | 104.9301 | 23.7315 | 60.0297 | 30.0002 | 104.9509 | 10.9552 | 60.0373 | 15.0001 | 104.9296 | 28.9821 | 60.0493 | 30.0002 | 104.9417 | 14.404 | 60.0056 | 15.0001
104.9261 | 13.5458 | 59.9917 | 15.0001 | 104.9384 | 23.7315 | 60.0298 | 30.0002 | 104.9592 | 10.9552 | 60.0373 | 15.0001 | 104.9379 | 28.9821 | 60.0492 | 30.0002 | 104.95 | 14.404 | 60.0056 | 15.0001
104.9344 | 13.5458 | 59.9917 | 15.0001 | 104.9468 | 23.7315 | 60.0298 | 30.0002 | 104.9675 | 10.9552 | 60.0372 | 15.0001 | 104.9462 | 28.9821 | 60.0491 | 30.0002 | 104.9584 | 14.404 | 60.0055 | 15.0001
104.9428 | 13.5458 | 59.9917 | 15.0001 | 104.9551 | 23.7315 | 60.0298 | 30.0002 | 104.9759 | 10.9552 | 60.0372 | 15.0001 | 104.9545 | 28.9821 | 60.049 | 30.0002 | 104.9667 | 14.404 | 60.0055 | 15.0001
104.9511 | 13.5429 | 59.9916 | 15.0001 | 104.9634 | 23.7315 | 60.0298 | 30.0002 | 104.9842 | 10.9558 | 60.0372 | 15.0001 | 104.9629 | 28.9827 | 60.0489 | 30.0002 | 104.975 | 14.404 | 60.0055 | 15.0001
104.9594 | 13.5429 | 59.9916 | 15.0001 | 104.9717 | 23.7315 | 60.0298 | 30.0002 | 104.9925 | 10.9558 | 60.0372 | 15.0001 | 104.9712 | 28.9827 | 60.0488 | 30.0002 | 104.9834 | 14.404 | 60.0055 | 15.0001
104.9678 | 13.5429 | 59.9916 | 15.0001 | 104.9801 | 23.7315 | 60.0298 | 30.0002 | 105.0009 | 10.9558 | 60.0372 | 15.0001 | 104.9795 | 28.9748 | 60.0487 | 30.0002 | 104.9917 | 14.404 | 60.0054 | 15.0001
104.9761 | 13.5429 | 59.9916 | 15.0001 | 104.9884 | 23.7315 | 60.0299 | 30.0002 | 105.0092 | 10.9558 | 60.0372 | 15.0001 | 104.9879 | 28.9748 | 60.0486 | 30.0002 | 105 | 14.404 | 60.0054 | 15.0001
104.9844 | 13.5425 | 59.9916 | 15.0001 | 104.9967 | 23.7315 | 60.0299 | 30.0002 | 105.0175 | 10.9562 | 60.0371 | 15.0001 | 104.9962 | 28.9748 | 60.0485 | 30.0002 | 105.0084 | 14.404 | 60.0054 | 15.0001
104.9928 | 13.5425 | 59.9916 | 15.0001 | 105.0051 | 23.7315 | 60.0299 | 30.0002 | 105.0258 | 10.9562 | 60.0371 | 15.0001 | 105.0045 | 28.9748 | 60.0484 | 30.0002 | 105.0167 | 14.404 | 60.0054 | 15.0001
105.0011 | 13.5425 | 59.9916 | 15.0001 | 105.0134 | 23.7315 | 60.0299 | 30.0002 | 105.0342 | 10.9562 | 60.0371 | 15.0001 | 105.0128 | 29.0221 | 60.0483 | 30.0002 | 105.025 | 14.404 | 60.0053 | 15.0001
105.0094 | 13.5425 | 59.9916 | 15.0001 | 105.0217 | 23.7315 | 60.0299 | 30.0002 | 105.0425 | 10.9562 | 60.0371 | 15.0001 | 105.0212 | 29.0221 | 60.0481 | 30.0002 | 105.0334 | 14.404 | 60.0053 | 15.0001
105.0178 | 13.5425 | 59.9916 | 15.0001 | 105.0301 | 23.7315 | 60.0299 | 30.0002 | 105.0508 | 10.9545 | 60.0371 | 15.0001 | 105.0295 | 29.0208 | 60.048 | 30.0002 | 105.0417 | 14.404 | 60.0053 | 15.0001
105.0261 | 13.5425 | 59.9916 | 15.0001 | 105.0384 | 23.7315 | 60.03 | 30.0002 | 105.0592 | 10.9545 | 60.0371 | 15.0001 | 105.0378 | 29.0208 | 60.0479 | 30.0002 | 105.05 | 14.4076 | 60.0053 | 15.0001
105.0344 | 13.546 | 59.9916 | 15.0001 | 105.0467 | 23.7315 | 60.03 | 30.0002 | 105.0675 | 10.9545 | 60.037 | 15.0001 | 105.0461 | 29.0208 | 60.0478 | 30.0002 | 105.0584 | 14.4076 | 60.0052 | 15.0001
105.0428 | 13.546 | 59.9916 | 15.0001 | 105.055 | 23.7315 | 60.03 | 30.0002 | 105.0758 | 10.9545 | 60.037 | 15.0001 | 105.0545 | 29.0208 | 60.0477 | 30.0002 | 105.0667 | 14.4076 | 60.0052 | 15.0001
105.0511 | 13.546 | 59.9915 | 15.0001 | 105.0634 | 23.7315 | 60.03 | 30.0002 | 105.0841 | 10.9545 | 60.037 | 15.0001 | 105.0628 | 29.0154 | 60.0476 | 30.0002 | 105.075 | 14.4076 | 60.0052 | 15.0001
105.0594 | 13.546 | 59.9915 | 15.0001 | 105.0717 | 23.7315 | 60.03 | 30.0002 | 105.0925 | 10.9545 | 60.037 | 15.0001 | 105.0711 | 29.0154 | 60.0475 | 30.0002 | 105.0834 | 14.4076 | 60.0052 | 15.0001
105.0678 | 13.546 | 59.9915 | 15.0001 | 105.08 | 23.7315 | 60.0301 | 30.0002 | 105.1008 | 10.9564 | 60.037 | 15.0001 | 105.0794 | 29.0327 | 60.0474 | 30.0002 | 105.0917 | 14.4076 | 60.0051 | 15.0001
105.0761 | 13.546 | 59.9915 | 15.0001 | 105.0884 | 23.7315 | 60.0301 | 30.0002 | 105.1091 | 10.9564 | 60.037 | 15.0001 | 105.0878 | 29.0327 | 60.0473 | 30.0002 | 105.1 | 14.407 | 60.0051 | 15.0001
105.0844 | 13.6082 | 59.9915 | 15.0001 | 105.0967 | 23.7315 | 60.0301 | 30.0002 | 105.1175 | 10.9568 | 60.0369 | 15.0001 | 105.0961 | 29.0377 | 60.0472 | 30.0002 | 105.1084 | 14.407 | 60.0051 | 15.0001
105.0928 | 13.6082 | 59.9915 | 15.0001 | 105.105 | 23.7315 | 60.0301 | 30.0002 | 105.1258 | 10.9568 | 60.0369 | 15.0001 | 105.1044 | 29.0377 | 60.0471 | 30.0002 | 105.1167 | 14.407 | 60.0051 | 15.0001
105.1011 | 13.6082 | 59.9915 | 15.0001 | 105.1133 | 23.7315 | 60.0302 | 30.0002 | 105.1341 | 10.9568 | 60.0369 | 15.0001 | 105.1127 | 29.0377 | 60.047 | 30.0002 | 105.125 | 14.407 | 60.005 | 15.0001
105.1094 | 13.6082 | 59.9915 | 15.0001 | 105.1217 | 23.7315 | 60.0302 | 30.0002 | 105.1424 | 10.9568 | 60.0369 | 15.0001 | 105.1211 | 29.0377 | 60.0468 | 30.0002 | 105.1334 | 14.4074 | 60.005 | 15.0001
105.1178 | 13.6798 | 59.9915 | 15.0001 | 105.13 | 23.7315 | 60.0302 | 30.0002 | 105.1508 | 10.9568 | 60.0369 | 15.0001 | 105.1294 | 29.0408 | 60.0467 | 30.0002 | 105.1417 | 14.4074 | 60.005 | 15.0001
105.1261 | 13.6798 | 59.9915 | 15.0001 | 105.1383 | 23.7315 | 60.0302 | 30.0002 | 105.1591 | 10.9568 | 60.0369 | 15.0001 | 105.1377 | 29.0408 | 60.0466 | 30.0002 | 105.15 | 14.4074 | 60.0049 | 15.0001
105.1344 | 13.6798 | 59.9915 | 15.0001 | 105.1467 | 23.7315 | 60.0303 | 30.0002 | 105.1674 | 10.9566 | 60.0368 | 15.0001 | 105.1461 | 29.0554 | 60.0465 | 30.0002 | 105.1584 | 14.4074 | 60.0049 | 15.0001
105.1428 | 13.6798 | 59.9915 | 15.0001 | 105.155 | 23.7315 | 60.0303 | 30.0002 | 105.1757 | 10.9566 | 60.0368 | 15.0001 | 105.1544 | 29.0554 | 60.0464 | 30.0002 | 105.1667 | 14.4074 | 60.0049 | 15.0001
105.1511 | 13.6756 | 59.9914 | 15.0001 | 105.1633 | 23.7276 | 60.0303 | 30.0002 | 105.1841 | 10.9566 | 60.0368 | 15.0001 | 105.1627 | 29.0554 | 60.0463 | 30.0002 | 105.175 | 14.4074 | 60.0048 | 15.0001
105.1594 | 13.6756 | 59.9914 | 15.0001 | 105.1716 | 23.7276 | 60.0303 | 30.0002 | 105.1924 | 10.9566 | 60.0368 | 15.0001 | 105.171 | 29.0554 | 60.0462 | 30.0002 | 105.1834 | 14.4074 | 60.0048 | 15.0001
105.1678 | 13.7474 | 59.9914 | 15.0001 | 105.18 | 23.7276 | 60.0304 | 30.0002 | 105.2007 | 10.9566 | 60.0368 | 15.0001 | 105.1794 | 29.0561 | 60.0461 | 30.0002 | 105.1917 | 14.4074 | 60.0048 | 15.0001
105.1761 | 13.7474 | 59.9914 | 15.0001 | 105.1883 | 23.7276 | 60.0304 | 30.0002 | 105.2091 | 10.9566 | 60.0368 | 15.0001 | 105.1877 | 29.0561 | 60.046 | 30.0002 | 105.2 | 14.4074 | 60.0047 | 15.0001
105.1844 | 13.7462 | 59.9914 | 15.0001 | 105.1966 | 23.7276 | 60.0304 | 30.0002 | 105.2174 | 10.956 | 60.0367 | 15.0001 | 105.196 | 29.0584 | 60.0459 | 30.0002 | 105.2083 | 14.4074 | 60.0047 | 15.0001
105.1928 | 13.7462 | 59.9914 | 15.0001 | 105.205 | 23.7276 | 60.0304 | 30.0002 | 105.2257 | 10.956 | 60.0367 | 15.0001 | 105.2043 | 29.0584 | 60.0458 | 30.0002 | 105.2167 | 14.4074 | 60.0047 | 15.0001
105.2011 | 13.7462 | 59.9914 | 15.0001 | 105.2133 | 23.7277 | 60.0305 | 30.0002 | 105.234 | 10.956 | 60.0367 | 15.0001 | 105.2127 | 29.0584 | 60.0457 | 30.0002 | 105.225 | 14.4074 | 60.0046 | 15.0001
105.2094 | 13.7462 | 59.9914 | 15.0001 | 105.2216 | 23.7277 | 60.0305 | 30.0002 | 105.2424 | 10.956 | 60.0367 | 15.0001 | 105.221 | 29.0584 | 60.0455 | 30.0002 | 105.2333 | 14.406 | 60.0046 | 15.0001
105.2178 | 13.7462 | 59.9914 | 15.0001 | 105.2299 | 23.7277 | 60.0305 | 30.0002 | 105.2507 | 10.956 | 60.0367 | 15.0001 | 105.2293 | 29.0584 | 60.0454 | 30.0002 | 105.2417 | 14.406 | 60.0046 | 15.0001
105.2261 | 13.7462 | 59.9914 | 15.0001 | 105.2383 | 23.7277 | 60.0305 | 30.0002 | 105.259 | 10.956 | 60.0367 | 15.0001 | 105.2376 | 29.0584 | 60.0453 | 30.0002 | 105.25 | 14.406 | 60.0045 | 15.0001
105.2344 | 13.7473 | 59.9914 | 15.0001 | 105.2466 | 23.7277 | 60.0306 | 30.0002 | 105.2674 | 10.9559 | 60.0366 | 15.0001 | 105.246 | 29.0584 | 60.0452 | 30.0002 | 105.2583 | 14.406 | 60.0045 | 15.0001
105.2428 | 13.7473 | 59.9914 | 15.0001 | 105.2549 | 23.7277 | 60.0306 | 30.0002 | 105.2757 | 10.9559 | 60.0366 | 15.0001 | 105.2543 | 29.0584 | 60.0451 | 30.0002 | 105.2667 | 14.406 | 60.0045 | 15.0001
105.2511 | 13.7473 | 59.9913 | 15.0001 | 105.2633 | 23.7277 | 60.0306 | 30.0002 | 105.284 | 10.9559 | 60.0366 | 15.0001 | 105.2626 | 29.0614 | 60.045 | 30.0002 | 105.275 | 14.406 | 60.0044 | 15.0001
105.2595 | 13.7473 | 59.9913 | 15.0001 | 105.2716 | 23.7277 | 60.0306 | 30.0002 | 105.2923 | 10.9559 | 60.0366 | 15.0001 | 105.2709 | 29.0614 | 60.0449 | 30.0002 | 105.2833 | 14.4036 | 60.0044 | 15.0001
105.2678 | 13.7473 | 59.9913 | 15.0001 | 105.2799 | 23.7277 | 60.0307 | 30.0002 | 105.3007 | 10.9559 | 60.0366 | 15.0001 | 105.2793 | 29.0614 | 60.0448 | 30.0002 | 105.2917 | 14.4036 | 60.0044 | 15.0001
105.2761 | 13.7473 | 59.9913 | 15.0001 | 105.2882 | 23.7277 | 60.0307 | 30.0002 | 105.309 | 10.9559 | 60.0366 | 15.0001 | 105.2876 | 29.0614 | 60.0447 | 30.0002 | 105.3 | 14.4027 | 60.0043 | 15.0001
105.2845 | 13.7483 | 59.9913 | 15.0001 | 105.2966 | 23.7277 | 60.0307 | 30.0002 | 105.3173 | 10.9577 | 60.0365 | 15.0001 | 105.2959 | 29.0413 | 60.0446 | 30.0002 | 105.3083 | 14.4027 | 60.0043 | 15.0001
105.2928 | 13.7483 | 59.9913 | 15.0001 | 105.3049 | 23.7277 | 60.0307 | 30.0002 | 105.3256 | 10.9577 | 60.0365 | 15.0001 | 105.3042 | 29.0413 | 60.0445 | 30.0002 | 105.3167 | 14.4027 | 60.0043 | 15.0001
105.3011 | 13.7473 | 59.9913 | 15.0001 | 105.3132 | 23.7303 | 60.0308 | 30.0002 | 105.334 | 10.9577 | 60.0365 | 15.0001 | 105.3126 | 29.0323 | 60.0444 | 30.0002 | 105.325 | 14.4027 | 60.0042 | 15.0001
105.3095 | 13.7473 | 59.9913 | 15.0001 | 105.3216 | 23.7303 | 60.0308 | 30.0002 | 105.3423 | 10.9577 | 60.0365 | 15.0001 | 105.3209 | 29.0323 | 60.0442 | 30.0002 | 105.3333 | 14.4017 | 60.0042 | 15.0001
105.3178 | 13.7472 | 59.9913 | 15.0001 | 105.3299 | 23.7303 | 60.0308 | 30.0002 | 105.3506 | 10.9572 | 60.0365 | 15.0001 | 105.3292 | 29.0343 | 60.0441 | 30.0002 | 105.3417 | 14.4017 | 60.0042 | 15.0001
105.3261 | 13.7472 | 59.9913 | 15.0001 | 105.3382 | 23.7303 | 60.0308 | 30.0002 | 105.359 | 10.9572 | 60.0365 | 15.0001 | 105.3376 | 29.0343 | 60.044 | 30.0002 | 105.35 | 14.4017 | 60.0041 | 15.0001
105.3345 | 13.7472 | 59.9913 | 15.0001 | 105.3465 | 23.7303 | 60.0309 | 30.0002 | 105.3673 | 10.9572 | 60.0364 | 15.0001 | 105.3459 | 29.0623 | 60.0439 | 30.0002 | 105.3583 | 14.4017 | 60.0041 | 15.0001
105.3428 | 13.7472 | 59.9913 | 15.0001 | 105.3549 | 23.7303 | 60.0309 | 30.0002 | 105.3756 | 10.9572 | 60.0364 | 15.0001 | 105.3542 | 29.0623 | 60.0438 | 30.0002 | 105.3667 | 14.4017 | 60.0041 | 15.0001
105.3511 | 13.749 | 59.9912 | 15.0001 | 105.3632 | 23.7303 | 60.0309 | 30.0002 | 105.3839 | 10.9572 | 60.0364 | 15.0001 | 105.3625 | 29.0623 | 60.0437 | 30.0002 | 105.375 | 14.4017 | 60.004 | 15.0001
105.3595 | 13.749 | 59.9912 | 15.0001 | 105.3715 | 23.7303 | 60.0309 | 30.0002 | 105.3923 | 10.9572 | 60.0364 | 15.0001 | 105.3709 | 29.0623 | 60.0436 | 30.0002 | 105.3833 | 14.4017 | 60.004 | 15.0001
105.3678 | 13.749 | 59.9912 | 15.0001 | 105.3799 | 23.7302 | 60.031 | 30.0002 | 105.4006 | 10.956 | 60.0364 | 15.0001 | 105.3792 | 29.0571 | 60.0435 | 30.0002 | 105.3917 | 14.4017 | 60.004 | 15.0001
105.3761 | 13.749 | 59.9912 | 15.0001 | 105.3882 | 23.7302 | 60.031 | 30.0002 | 105.4089 | 10.956 | 60.0364 | 15.0001 | 105.3875 | 29.0571 | 60.0434 | 30.0002 | 105.4 | 14.4041 | 60.0039 | 15.0001
105.3845 | 13.7516 | 59.9912 | 15.0001 | 105.3965 | 23.7302 | 60.031 | 30.0002 | 105.4173 | 10.9527 | 60.0363 | 15.0001 | 105.3958 | 29.0587 | 60.0433 | 30.0002 | 105.4083 | 14.4041 | 60.0039 | 15.0001
105.3928 | 13.7516 | 59.9912 | 15.0001 | 105.4048 | 23.7302 | 60.031 | 30.0002 | 105.4256 | 10.9527 | 60.0363 | 15.0001 | 105.4042 | 29.0587 | 60.0432 | 30.0002 | 105.4167 | 14.404 | 60.0039 | 15.0001
105.4011 | 13.7516 | 59.9912 | 15.0001 | 105.4132 | 23.7302 | 60.0311 | 30.0002 | 105.4339 | 10.9527 | 60.0363 | 15.0001 | 105.4125 | 29.0587 | 60.0431 | 30.0002 | 105.425 | 14.404 | 60.0038 | 15.0001
105.4095 | 13.7516 | 59.9912 | 15.0001 | 105.4215 | 23.7302 | 60.0311 | 30.0002 | 105.4422 | 10.9527 | 60.0363 | 15.0001 | 105.4208 | 29.0587 | 60.0429 | 30.0002 | 105.4333 | 14.404 | 60.0038 | 15.0001
105.4178 | 13.7516 | 59.9912 | 15.0001 | 105.4298 | 23.7309 | 60.0311 | 30.0002 | 105.4506 | 10.9546 | 60.0363 | 15.0001 | 105.4292 | 29.0587 | 60.0428 | 30.0002 | 105.4417 | 14.404 | 60.0038 | 15.0001
105.4261 | 13.7516 | 59.9912 | 15.0001 | 105.4382 | 23.7309 | 60.0311 | 30.0002 | 105.4589 | 10.9546 | 60.0363 | 15.0001 | 105.4375 | 29.0587 | 60.0427 | 30.0002 | 105.45 | 14.404 | 60.0037 | 15.0001
105.4345 | 13.7513 | 59.9912 | 15.0001 | 105.4465 | 23.7309 | 60.0312 | 30.0002 | 105.4672 | 10.9546 | 60.0362 | 15.0001 | 105.4458 | 29.0581 | 60.0426 | 30.0002 | 105.4583 | 14.404 | 60.0037 | 15.0001
105.4428 | 13.7513 | 59.9912 | 15.0001 | 105.4548 | 23.7309 | 60.0312 | 30.0002 | 105.4755 | 10.9546 | 60.0362 | 15.0001 | 105.4541 | 29.0581 | 60.0425 | 30.0002 | 105.4667 | 14.404 | 60.0037 | 15.0001
105.4511 | 13.7513 | 59.9911 | 15.0001 | 105.4631 | 23.7309 | 60.0312 | 30.0002 | 105.4839 | 10.9546 | 60.0362 | 15.0001 | 105.4625 | 29.0576 | 60.0424 | 30.0002 | 105.475 | 14.404 | 60.0036 | 15.0001
105.4595 | 13.7513 | 59.9911 | 15.0001 | 105.4715 | 23.7309 | 60.0312 | 30.0002 | 105.4922 | 10.9546 | 60.0362 | 15.0001 | 105.4708 | 29.0576 | 60.0423 | 30.0002 | 105.4833 | 14.404 | 60.0036 | 15.0001
105.4678 | 13.7514 | 59.9911 | 15.0001 | 105.4798 | 23.7309 | 60.0313 | 30.0002 | 105.5005 | 10.9529 | 60.0362 | 15.0001 | 105.4791 | 29.0576 | 60.0422 | 30.0002 | 105.4917 | 14.404 | 60.0036 | 15.0001
105.4761 | 13.7514 | 59.9911 | 15.0001 | 105.4881 | 23.7309 | 60.0313 | 30.0002 | 105.5089 | 10.9529 | 60.0362 | 15.0001 | 105.4874 | 29.0576 | 60.0421 | 30.0002 | 105.5 | 14.4053 | 60.0035 | 15.0001
105.4845 | 13.7514 | 59.9911 | 15.0001 | 105.4965 | 23.7309 | 60.0313 | 30.0002 | 105.5172 | 10.9529 | 60.0361 | 15.0001 | 105.4958 | 29.0576 | 60.042 | 30.0002 | 105.5083 | 14.4053 | 60.0035 | 15.0001
105.4928 | 13.7514 | 59.9911 | 15.0001 | 105.5048 | 23.7309 | 60.0313 | 30.0002 | 105.5255 | 10.9529 | 60.0361 | 15.0001 | 105.5041 | 29.0576 | 60.0419 | 30.0002 | 105.5167 | 14.4034 | 60.0035 | 15.0001
105.5011 | 13.7514 | 59.9911 | 15.0001 | 105.5131 | 23.7348 | 60.0314 | 30.0002 | 105.5338 | 10.9529 | 60.0361 | 15.0001 | 105.5124 | 29.049 | 60.0418 | 30.0002 | 105.525 | 14.4034 | 60.0034 | 15.0001
105.5095 | 13.7514 | 59.9911 | 15.0001 | 105.5214 | 23.7348 | 60.0314 | 30.0002 | 105.5422 | 10.9529 | 60.0361 | 15.0001 | 105.5208 | 29.049 | 60.0416 | 30.0002 | 105.5333 | 14.4035 | 60.0034 | 15.0001
105.5178 | 13.748 | 59.9911 | 15.0001 | 105.5298 | 23.7382 | 60.0314 | 30.0002 | 105.5505 | 10.9527 | 60.0361 | 15.0001 | 105.5291 | 29.0499 | 60.0415 | 30.0002 | 105.5417 | 14.4035 | 60.0034 | 15.0001
105.5261 | 13.748 | 59.9911 | 15.0001 | 105.5381 | 23.7382 | 60.0314 | 30.0002 | 105.5588 | 10.9527 | 60.0361 | 15.0001 | 105.5374 | 29.0499 | 60.0414 | 30.0002 | 105.55 | 14.4035 | 60.0033 | 15.0001
105.5345 | 13.748 | 59.9911 | 15.0001 | 105.5464 | 23.7382 | 60.0315 | 30.0002 | 105.5672 | 10.9521 | 60.036 | 15.0001 | 105.5457 | 29.0499 | 60.0413 | 30.0002 | 105.5583 | 14.4035 | 60.0033 | 15.0001
105.5428 | 13.748 | 59.9911 | 15.0001 | 105.5548 | 23.7382 | 60.0315 | 30.0002 | 105.5755 | 10.9521 | 60.036 | 15.0001 | 105.5541 | 29.0499 | 60.0412 | 30.0002 | 105.5667 | 14.4602 | 60.0033 | 15.0001
105.5512 | 13.7475 | 59.991 | 15.0001 | 105.5631 | 23.7423 | 60.0315 | 30.0002 | 105.5838 | 10.9521 | 60.036 | 15.0001 | 105.5624 | 29.0499 | 60.0411 | 30.0002 | 105.575 | 14.4602 | 60.0032 | 15.0001
105.5595 | 13.7475 | 59.991 | 15.0001 | 105.5714 | 23.7423 | 60.0315 | 30.0002 | 105.5921 | 10.9521 | 60.036 | 15.0001 | 105.5707 | 29.0499 | 60.041 | 30.0002 | 105.5833 | 14.4602 | 60.0032 | 15.0001
105.5678 | 13.7475 | 59.991 | 15.0001 | 105.5797 | 23.7423 | 60.0316 | 30.0002 | 105.6005 | 10.9503 | 60.036 | 15.0001 | 105.579 | 29.0499 | 60.0409 | 30.0002 | 105.5916 | 14.4602 | 60.0032 | 15.0001
105.5762 | 13.7475 | 59.991 | 15.0001 | 105.5881 | 23.7423 | 60.0316 | 30.0002 | 105.6088 | 10.9503 | 60.036 | 15.0001 | 105.5874 | 29.0499 | 60.0408 | 30.0002 | 105.6 | 14.459 | 60.0031 | 15.0001
105.5845 | 13.7475 | 59.991 | 15.0001 | 105.5964 | 23.773 | 60.0316 | 30.0002 | 105.6171 | 10.9502 | 60.0359 | 15.0001 | 105.5957 | 29.0499 | 60.0407 | 30.0002 | 105.6083 | 14.459 | 60.0031 | 15.0001
105.5928 | 13.7475 | 59.991 | 15.0001 | 105.6047 | 23.773 | 60.0316 | 30.0002 | 105.6254 | 10.9502 | 60.0359 | 15.0001 | 105.604 | 29.0499 | 60.0406 | 30.0002 | 105.6166 | 14.4607 | 60.0031 | 15.0001
105.6012 | 13.7503 | 59.991 | 15.0001 | 105.6131 | 23.773 | 60.0317 | 30.0002 | 105.6338 | 10.9502 | 60.0359 | 15.0001 | 105.6124 | 29.0499 | 60.0405 | 30.0002 | 105.625 | 14.4607 | 60.003 | 15.0001
105.6095 | 13.7503 | 59.991 | 15.0001 | 105.6214 | 23.773 | 60.0317 | 30.0002 | 105.6421 | 10.9502 | 60.0359 | 15.0001 | 105.6207 | 29.0499 | 60.0403 | 30.0002 | 105.6333 | 14.4607 | 60.003 | 15.0001
105.6178 | 13.7503 | 59.991 | 15.0001 | 105.6297 | 23.8623 | 60.0317 | 30.0002 | 105.6504 | 11.012 | 60.0359 | 15.0001 | 105.629 | 29.0501 | 60.0402 | 30.0002 | 105.6416 | 14.4607 | 60.003 | 15.0001
105.6262 | 13.7503 | 59.991 | 15.0001 | 105.638 | 23.8623 | 60.0317 | 30.0002 | 105.6588 | 11.012 | 60.0359 | 15.0001 | 105.6373 | 29.0501 | 60.0401 | 30.0002 | 105.65 | 14.4607 | 60.0029 | 15.0001
105.6345 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.6464 | 23.8623 | 60.0318 | 30.0002 | 105.6671 | 11.0103 | 60.0358 | 15.0001 | 105.6457 | 29.0456 | 60.04 | 30.0002 | 105.6583 | 14.4607 | 60.0029 | 15.0001
105.6428 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.6547 | 23.8623 | 60.0318 | 30.0002 | 105.6754 | 11.0103 | 60.0358 | 15.0001 | 105.654 | 29.0456 | 60.0399 | 30.0002 | 105.6666 | 14.4607 | 60.0029 | 15.0001
105.6512 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.663 | 23.9202 | 60.0318 | 30.0002 | 105.6837 | 11.0103 | 60.0358 | 15.0001 | 105.6623 | 29.0818 | 60.0398 | 30.0002 | 105.675 | 14.4607 | 60.0028 | 15.0001
105.6595 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.6714 | 23.9202 | 60.0318 | 30.0002 | 105.6921 | 11.0103 | 60.0358 | 15.0001 | 105.6707 | 29.0818 | 60.0397 | 30.0002 | 105.6833 | 14.4594 | 60.0028 | 15.0001
105.6678 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.6797 | 23.9169 | 60.0319 | 30.0002 | 105.7004 | 11.0095 | 60.0358 | 15.0001 | 105.679 | 29.0818 | 60.0396 | 30.0002 | 105.6916 | 14.4594 | 60.0028 | 15.0001
105.6762 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.688 | 23.9169 | 60.0319 | 30.0002 | 105.7087 | 11.0095 | 60.0358 | 15.0001 | 105.6873 | 29.0818 | 60.0395 | 30.0002 | 105.7 | 14.4579 | 60.0027 | 15.0001
105.6845 | 13.7497 | 59.991 | 15.0001 | 105.6964 | 23.9161 | 60.0319 | 30.0002 | 105.7171 | 11.0095 | 60.0357 | 15.0001 | 105.6956 | 29.0818 | 60.0394 | 30.0002 | 105.7083 | 14.4579 | 60.0027 | 15.0001
105.6928 | 13.7497 | 59.991 | 15.0001 | 105.7047 | 23.9161 | 60.0319 | 30.0002 | 105.7254 | 11.0095 | 60.0357 | 15.0001 | 105.704 | 29.0818 | 60.0393 | 30.0002 | 105.7166 | 14.5242 | 60.0027 | 15.0001
105.7012 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.713 | 23.9166 | 60.032 | 30.0002 | 105.7337 | 11.0624 | 60.0357 | 15.0001 | 105.7123 | 29.0833 | 60.0392 | 30.0002 | 105.725 | 14.5242 | 60.0026 | 15.0001
105.7095 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.7213 | 23.9166 | 60.032 | 30.0002 | 105.742 | 11.0624 | 60.0357 | 15.0001 | 105.7206 | 29.0833 | 60.039 | 30.0002 | 105.7333 | 14.5242 | 60.0026 | 15.0001
105.7178 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.7297 | 23.9166 | 60.032 | 30.0002 | 105.7504 | 11.0631 | 60.0357 | 15.0001 | 105.7289 | 29.0833 | 60.0389 | 30.0002 | 105.7416 | 14.5242 | 60.0026 | 15.0001
105.7262 | 13.7486 | 59.991 | 15.0001 | 105.738 | 23.9166 | 60.032 | 30.0002 | 105.7587 | 11.0631 | 60.0357 | 15.0001 | 105.7373 | 29.0833 | 60.0388 | 30.0002 | 105.75 | 14.5225 | 60.0025 | 15.0001
105.7345 | 13.7497 | 59.991 | 15.0001 | 105.7463 | 23.9166 | 60.0321 | 30.0002 | 105.767 | 11.0631 | 60.0356 | 15.0001 | 105.7456 | 29.1629 | 60.0387 | 30.0002 | 105.7583 | 14.5225 | 60.0025 | 15.0001
105.7428 | 13.7497 | 59.991 | 15.0001 | 105.7547 | 23.9166 | 60.0321 | 30.0002 | 105.7753 | 11.0631 | 60.0356 | 15.0001 | 105.7539 | 29.1629 | 60.0386 | 30.0002 | 105.7666 | 14.5225 | 60.0025 | 15.0001
105.7512 | 13.7497 | 59.991 | 15.0001 | 105.763 | 23.9166 | 60.0321 | 30.0002 | 105.7837 | 11.0631 | 60.0356 | 15.0001 | 105.7623 | 29.1629 | 60.0385 | 30.0002 | 105.775 | 14.5225 | 60.0024 | 15.0001
105.7595 | 13.7497 | 59.991 | 15.0001 | 105.7713 | 23.9166 | 60.0321 | 30.0002 | 105.792 | 11.0631 | 60.0356 | 15.0001 | 105.7706 | 29.1629 | 60.0384 | 30.0002 | 105.7833 | 14.5245 | 60.0024 | 15.0001
105.7678 | 13.7502 | 59.991 | 15.0001 | 105.7796 | 23.9166 | 60.0322 | 30.0002 | 105.8003 | 11.0631 | 60.0356 | 15.0001 | 105.7789 | 29.1707 | 60.0383 | 30.0002 | 105.7916 | 14.5245 | 60.0024 | 15.0001
105.7762 | 13.7502 | 59.991 | 15.0001 | 105.788 | 23.9166 | 60.0322 | 30.0002 | 105.8087 | 11.0631 | 60.0356 | 15.0001 | 105.7872 | 29.1707 | 60.0382 | 30.0002 | 105.8 | 14.5245 | 60.0023 | 15.0001
105.7845 | 13.7498 | 59.991 | 15.0001 | 105.7963 | 23.9168 | 60.0322 | 30.0002 | 105.817 | 11.0627 | 60.0355 | 15.0001 | 105.7956 | 29.1682 | 60.0381 | 30.0002 | 105.8083 | 14.5245 | 60.0023 | 15.0001
105.7928 | 13.7498 | 59.991 | 15.0001 | 105.8046 | 23.9168 | 60.0322 | 30.0002 | 105.8253 | 11.0627 | 60.0355 | 15.0001 | 105.8039 | 29.1682 | 60.038 | 30.0002 | 105.8166 | 14.5245 | 60.0023 | 15.0001
105.8012 | 13.7498 | 59.991 | 15.0001 | 105.813 | 23.9163 | 60.0323 | 30.0002 | 105.8336 | 11.0627 | 60.0355 | 15.0001 | 105.8122 | 29.1682 | 60.0378 | 30.0002 | 105.825 | 14.5245 | 60.0022 | 15.0001
105.8095 | 13.7498 | 59.991 | 15.0001 | 105.8213 | 23.9163 | 60.0323 | 30.0002 | 105.842 | 11.0627 | 60.0355 | 15.0001 | 105.8206 | 29.1682 | 60.0377 | 30.0002 | 105.8333 | 14.5229 | 60.0022 | 15.0001
105.8178 | 13.7498 | 59.991 | 15.0001 | 105.8296 | 23.9163 | 60.0323 | 30.0002 | 105.8503 | 11.0627 | 60.0355 | 15.0001 | 105.8289 | 29.1742 | 60.0376 | 30.0002 | 105.8416 | 14.5229 | 60.0022 | 15.0001
105.8262 | 13.7498 | 59.991 | 15.0001 | 105.8379 | 23.9163 | 60.0323 | 30.0002 | 105.8586 | 11.0627 | 60.0355 | 15.0001 | 105.8372 | 29.1742 | 60.0375 | 30.0002 | 105.85 | 14.5229 | 60.0021 | 15.0001
105.8345 | 13.7514 | 59.991 | 15.0001 | 105.8463 | 23.9163 | 60.0324 | 30.0002 | 105.867 | 11.0627 | 60.0354 | 15.0001 | 105.8455 | 29.1728 | 60.0373 | 30.0002 | 105.8583 | 14.5229 | 60.0021 | 15.0001
105.8428 | 13.7514 | 59.991 | 15.0001 | 105.8546 | 23.9163 | 60.0324 | 30.0002 | 105.8753 | 11.0627 | 60.0354 | 15.0001 | 105.8539 | 29.1728 | 60.0372 | 30.0002 | 105.8666 | 14.5229 | 60.0021 | 15.0001
105.8512 | 13.7986 | 59.991 | 15.0001 | 105.8629 | 23.9167 | 60.0324 | 30.0002 | 105.8836 | 11.0627 | 60.0354 | 15.0001 | 105.8622 | 29.1728 | 60.0371 | 30.0002 | 105.875 | 14.5229 | 60.002 | 15.0001
105.8595 | 13.7986 | 59.991 | 15.0001 | 105.8713 | 23.9167 | 60.0324 | 30.0002 | 105.8919 | 11.0627 | 60.0354 | 15.0001 | 105.8705 | 29.1728 | 60.037 | 30.0002 | 105.8833 | 14.5235 | 60.002 | 15.0001
105.8679 | 13.7986 | 59.991 | 15.0001 | 105.8796 | 23.9167 | 60.0325 | 30.0002 | 105.9003 | 11.0627 | 60.0354 | 15.0001 | 105.8788 | 29.168 | 60.0368 | 30.0002 | 105.8916 | 14.5235 | 60.002 | 15.0001
105.8762 | 13.7986 | 59.991 | 15.0001 | 105.8879 | 23.9167 | 60.0325 | 30.0002 | 105.9086 | 11.0627 | 60.0354 | 15.0001 | 105.8872 | 29.168 | 60.0367 | 30.0002 | 105.9 | 14.5248 | 60.0019 | 15.0001
105.8845 | 13.7986 | 59.991 | 15.0001 | 105.8962 | 23.9167 | 60.0325 | 30.0002 | 105.9169 | 11.0627 | 60.0353 | 15.0001 | 105.8955 | 29.1695 | 60.0366 | 30.0002 | 105.9083 | 14.5248 | 60.0019 | 15.0001
105.8929 | 13.7986 | 59.991 | 15.0001 | 105.9046 | 23.9167 | 60.0325 | 30.0002 | 105.9253 | 11.0627 | 60.0353 | 15.0001 | 105.9038 | 29.1695 | 60.0365 | 30.0002 | 105.9166 | 14.555 | 60.0019 | 15.0001
105.9012 | 13.7986 | 59.991 | 15.0001 | 105.9129 | 23.9131 | 60.0326 | 30.0002 | 105.9336 | 11.0627 | 60.0353 | 15.0001 | 105.9122 | 29.1696 | 60.0363 | 30.0002 | 105.925 | 14.555 | 60.0018 | 15.0001
105.9095 | 13.7986 | 59.991 | 15.0001 | 105.9212 | 23.9131 | 60.0326 | 30.0002 | 105.9419 | 11.0627 | 60.0353 | 15.0001 | 105.9205 | 29.1696 | 60.0362 | 30.0002 | 105.9333 | 14.555 | 60.0018 | 15.0001
105.9179 | 13.7962 | 59.991 | 15.0001 | 105.9296 | 23.9177 | 60.0326 | 30.0002 | 105.9503 | 11.0627 | 60.0353 | 15.0001 | 105.9288 | 29.1753 | 60.0361 | 30.0002 | 105.9416 | 14.555 | 60.0018 | 15.0001
105.9262 | 13.7962 | 59.991 | 15.0001 | 105.9379 | 23.9177 | 60.0326 | 30.0002 | 105.9586 | 11.0627 | 60.0353 | 15.0001 | 105.9371 | 29.1753 | 60.036 | 30.0002 | 105.95 | 14.555 | 60.0017 | 15.0001
105.9345 | 13.8519 | 59.991 | 15.0001 | 105.9462 | 23.9177 | 60.0327 | 30.0002 | 105.9669 | 11.0627 | 60.0352 | 15.0001 | 105.9455 | 29.1663 | 60.0358 | 30.0002 | 105.9583 | 14.555 | 60.0017 | 15.0001
105.9429 | 13.8519 | 59.991 | 15.0001 | 105.9545 | 23.9177 | 60.0327 | 30.0002 | 105.9752 | 11.0627 | 60.0352 | 15.0001 | 105.9538 | 29.1663 | 60.0357 | 30.0002 | 105.9666 | 14.5541 | 60.0017 | 15.0001
105.9512 | 13.8519 | 59.991 | 15.0001 | 105.9629 | 23.9177 | 60.0327 | 30.0002 | 105.9836 | 11.0627 | 60.0352 | 15.0001 | 105.9621 | 29.1597 | 60.0356 | 30.0002 | 105.975 | 14.5541 | 60.0016 | 15.0001
105.9595 | 13.8519 | 59.991 | 15.0001 | 105.9712 | 23.9177 | 60.0327 | 30.0002 | 105.9919 | 11.0627 | 60.0352 | 15.0001 | 105.9705 | 29.1597 | 60.0355 | 30.0002 | 105.9833 | 14.5541 | 60.0016 | 15.0001
105.9679 | 13.8519 | 59.991 | 15.0001 | 105.9795 | 23.9177 | 60.0328 | 30.0002 | 106.0002 | 11.0627 | 60.0352 | 15.0001 | 105.9788 | 29.1614 | 60.0353 | 30.0002 | 105.9916 | 14.5541 | 60.0016 | 15.0001
105.9762 | 13.8519 | 59.991 | 15.0001 | 105.9879 | 23.9177 | 60.0328 | 30.0002 | 106.0086 | 11.0627 | 60.0352 | 15.0001 | 105.9871 | 29.1614 | 60.0352 | 30.0002 | 105.9999 | 14.5539 | 60.0015 | 15.0001
105.9845 | 13.8519 | 59.991 | 15.0001 | 105.9962 | 23.9216 | 60.0328 | 30.0002 | 106.0169 | 11.0627 | 60.0351 | 15.0001 | 105.9954 | 29.1738 | 60.0351 | 30.0002 | 106.0083 | 14.5539 | 60.0015 | 15.0001
105.9929 | 13.8519 | 59.991 | 15.0001 | 106.0045 | 23.9216 | 60.0328 | 30.0002 | 106.0252 | 11.0627 | 60.0351 | 15.0001 | 106.0038 | 29.1738 | 60.035 | 30.0002 | 106.0166 | 14.5539 | 60.0015 | 15.0001
106.0012 | 13.847 | 59.991 | 15.0001 | 106.0128 | 23.9216 | 60.0329 | 30.0002 | 106.0335 | 11.0627 | 60.0351 | 15.0001 | 106.0121 | 29.1835 | 60.0348 | 30.0002 | 106.0249 | 14.5539 | 60.0014 | 15.0001
106.0095 | 13.847 | 59.991 | 15.0001 | 106.0212 | 23.9216 | 60.0329 | 30.0002 | 106.0419 | 11.0627 | 60.0351 | 15.0001 | 106.0204 | 29.1835 | 60.0347 | 30.0002 | 106.0333 | 14.558 | 60.0014 | 15.0001
106.0179 | 13.8458 | 59.991 | 15.0001 | 106.0295 | 23.9218 | 60.0329 | 30.0002 | 106.0502 | 11.0627 | 60.0351 | 15.0001 | 106.0288 | 29.1835 | 60.0346 | 30.0002 | 106.0416 | 14.558 | 60.0014 | 15.0001
106.0262 | 13.8458 | 59.991 | 15.0001 | 106.0378 | 23.9218 | 60.0329 | 30.0002 | 106.0585 | 11.0627 | 60.0351 | 15.0001 | 106.0371 | 29.1835 | 60.0345 | 30.0002 | 106.0499 | 14.558 | 60.0013 | 15.0001
106.0345 | 13.8458 | 59.991 | 15.0001 | 106.0462 | 23.9214 | 60.033 | 30.0002 | 106.0669 | 11.0627 | 60.035 | 15.0001 | 106.0454 | 29.1814 | 60.0343 | 30.0002 | 106.0583 | 14.558 | 60.0013 | 15.0001
106.0429 | 13.8458 | 59.991 | 15.0001 | 106.0545 | 23.9214 | 60.033 | 30.0002 | 106.0752 | 11.0627 | 60.035 | 15.0001 | 106.0537 | 29.1814 | 60.0342 | 30.0002 | 106.0666 | 14.558 | 60.0013 | 15.0001
106.0512 | 13.8458 | 59.991 | 15.0001 | 106.0628 | 23.9214 | 60.033 | 30.0002 | 106.0835 | 11.0627 | 60.035 | 15.0001 | 106.0621 | 29.18 | 60.0341 | 30.0002 | 106.0749 | 14.558 | 60.0012 | 15.0001
106.0595 | 13.8458 | 59.991 | 15.0001 | 106.0711 | 23.9214 | 60.033 | 30.0002 | 106.0918 | 11.0627 | 60.035 | 15.0001 | 106.0704 | 29.18 | 60.034 | 30.0002 | 106.0833 | 14.5506 | 60.0012 | 15.0001
106.0679 | 13.8458 | 59.991 | 15.0001 | 106.0795 | 23.9214 | 60.033 | 30.0002 | 106.1002 | 11.0627 | 60.035 | 15.0001 | 106.0787 | 29.18 | 60.0338 | 30.0002 | 106.0916 | 14.5506 | 60.0012 | 15.0001
106.0762 | 13.8458 | 59.991 | 15.0001 | 106.0878 | 23.9214 | 60.033 | 30.0002 | 106.1085 | 11.0627 | 60.035 | 15.0001 | 106.0871 | 29.18 | 60.0337 | 30.0002 | 106.0999 | 14.5506 | 60.0011 | 15.0001
106.0845 | 13.8457 | 59.991 | 15.0001 | 106.0961 | 23.9214 | 60.033 | 30.0002 | 106.1168 | 11.0627 | 60.0349 | 15.0001 | 106.0954 | 29.1813 | 60.0336 | 30.0002 | 106.1083 | 14.5506 | 60.0011 | 15.0001
106.0929 | 13.8457 | 59.991 | 15.0001 | 106.1045 | 23.9214 | 60.033 | 30.0002 | 106.1252 | 11.0627 | 60.0349 | 15.0001 | 106.1037 | 29.1813 | 60.0335 | 30.0002 | 106.1166 | 14.55 | 60.0011 | 15.0001
106.1012 | 13.8451 | 59.991 | 15.0001 | 106.1128 | 23.9214 | 60.0329 | 30.0002 | 106.1335 | 11.0627 | 60.0349 | 15.0001 | 106.112 | 29.1813 | 60.0333 | 30.0002 | 106.1249 | 14.55 | 60.001 | 15.0001
106.1095 | 13.8451 | 59.991 | 15.0001 | 106.1211 | 23.9214 | 60.0329 | 30.0002 | 106.1418 | 11.0627 | 60.0349 | 15.0001 | 106.1204 | 29.1813 | 60.0332 | 30.0002 | 106.1333 | 14.5487 | 60.001 | 15.0001
106.1179 | 13.8451 | 59.991 | 15.0001 | 106.1294 | 23.9178 | 60.0329 | 30.0002 | 106.1501 | 11.0627 | 60.0349 | 15.0001 | 106.1287 | 29.1854 | 60.0331 | 30.0002 | 106.1416 | 14.5487 | 60.001 | 15.0001
106.1262 | 13.8451 | 59.991 | 15.0001 | 106.1378 | 23.9178 | 60.0329 | 30.0002 | 106.1585 | 11.0627 | 60.0349 | 15.0001 | 106.137 | 29.1854 | 60.033 | 30.0002 | 106.1499 | 14.5487 | 60.0009 | 15.0001
106.1345 | 13.8451 | 59.991 | 15.0001 | 106.1461 | 23.9178 | 60.0329 | 30.0002 | 106.1668 | 11.0627 | 60.0348 | 15.0001 | 106.1454 | 29.1854 | 60.0328 | 30.0002 | 106.1583 | 14.5487 | 60.0009 | 15.0001
106.1429 | 13.8451 | 59.991 | 15.0001 | 106.1544 | 23.9178 | 60.0329 | 30.0002 | 106.1751 | 11.0627 | 60.0348 | 15.0001 | 106.1537 | 29.1854 | 60.0327 | 30.0002 | 106.1666 | 14.5478 | 60.0008 | 15.0001
106.1512 | 13.8445 | 59.991 | 15.0001 | 106.1628 | 23.9132 | 60.0329 | 30.0002 | 106.1834 | 11.0639 | 60.0348 | 15.0001 | 106.162 | 29.1833 | 60.0326 | 30.0002 | 106.1749 | 14.5478 | 60.0008 | 15.0001
106.1595 | 13.8445 | 59.991 | 15.0001 | 106.1711 | 23.9132 | 60.0329 | 30.0002 | 106.1918 | 11.0639 | 60.0348 | 15.0001 | 106.1703 | 29.1833 | 60.0325 | 30.0002 | 106.1833 | 14.5486 | 60.0007 | 15.0001
106.1679 | 13.8423 | 59.991 | 15.0001 | 106.1794 | 23.9132 | 60.0329 | 30.0002 | 106.2001 | 11.0647 | 60.0348 | 15.0001 | 106.1787 | 29.1834 | 60.0323 | 30.0002 | 106.1916 | 14.5486 | 60.0007 | 15.0001
106.1762 | 13.8423 | 59.991 | 15.0001 | 106.1877 | 23.9132 | 60.0329 | 30.0002 | 106.2084 | 11.0647 | 60.0348 | 15.0001 | 106.187 | 29.1834 | 60.0322 | 30.0002 | 106.1999 | 14.5466 | 60.0006 | 15.0001
106.1846 | 13.8436 | 59.991 | 15.0001 | 106.1961 | 23.9132 | 60.0329 | 30.0002 | 106.2168 | 11.1449 | 60.0347 | 15.0001 | 106.1953 | 29.1834 | 60.0321 | 30.0002 | 106.2083 | 14.5466 | 60.0006 | 15.0001
106.1929 | 13.8436 | 59.991 | 15.0001 | 106.2044 | 23.9132 | 60.0329 | 30.0002 | 106.2251 | 11.1449 | 60.0347 | 15.0001 | 106.2037 | 29.1834 | 60.032 | 30.0002 | 106.2166 | 14.5483 | 60.0005 | 15.0001
106.2012 | 13.8889 | 59.991 | 15.0001 | 106.2127 | 23.9132 | 60.0328 | 30.0002 | 106.2334 | 11.1449 | 60.0347 | 15.0001 | 106.212 | 29.1813 | 60.0318 | 30.0002 | 106.2249 | 14.5483 | 60.0005 | 15.0001
106.2096 | 13.8889 | 59.991 | 15.0001 | 106.2211 | 23.9132 | 60.0328 | 30.0002 | 106.2417 | 11.1449 | 60.0347 | 15.0001 | 106.2203 | 29.1813 | 60.0317 | 30.0002 | 106.2333 | 14.5467 | 60.0004 | 15.0001
106.2179 | 13.8889 | 59.991 | 15.0001 | 106.2294 | 23.9097 | 60.0328 | 30.0002 | 106.2501 | 11.1474 | 60.0347 | 15.0001 | 106.2286 | 29.1813 | 60.0316 | 30.0002 | 106.2416 | 14.5467 | 60.0004 | 15.0001
106.2262 | 13.8889 | 59.991 | 15.0001 | 106.2377 | 23.9097 | 60.0328 | 30.0002 | 106.2584 | 11.1474 | 60.0347 | 15.0001 | 106.237 | 29.1813 | 60.0315 | 30.0002 | 106.2499 | 14.5467 | 60.0003 | 15.0001
106.2346 | 13.8889 | 59.991 | 15.0001 | 106.246 | 23.9145 | 60.0328 | 30.0002 | 106.2667 | 11.1459 | 60.0346 | 15.0001 | 106.2453 | 29.1813 | 60.0313 | 30.0002 | 106.2583 | 14.5467 | 60.0003 | 15.0001
106.2429 | 13.8889 | 59.991 | 15.0001 | 106.2544 | 23.9145 | 60.0328 | 30.0002 | 106.2751 | 11.1459 | 60.0346 | 15.0001 | 106.2536 | 29.1813 | 60.0312 | 30.0002 | 106.2666 | 14.6112 | 60.0002 | 15.0001
106.2512 | 13.8907 | 59.991 | 15.0001 | 106.2627 | 23.9145 | 60.0328 | 30.0002 | 106.2834 | 11.1459 | 60.0346 | 15.0001 | 106.262 | 29.1813 | 60.0311 | 30.0002 | 106.2749 | 14.6112 | 60.0002 | 15.0001
106.2596 | 13.8907 | 59.991 | 15.0001 | 106.271 | 23.9145 | 60.0328 | 30.0002 | 106.2917 | 11.1459 | 60.0346 | 15.0001 | 106.2703 | 29.1813 | 60.031 | 30.0002 | 106.2833 | 14.614 | 60.0001 | 15.0001
106.2679 | 13.8907 | 59.991 | 15.0001 | 106.2794 | 23.9145 | 60.0328 | 30.0002 | 106.3 | 11.1459 | 60.0346 | 15.0001 | 106.2786 | 29.1813 | 60.0308 | 30.0002 | 106.2916 | 14.614 | 60.0001 | 15.0001
106.2762 | 13.8907 | 59.991 | 15.0001 | 106.2877 | 23.9145 | 60.0328 | 30.0002 | 106.3084 | 11.1459 | 60.0346 | 15.0001 | 106.287 | 29.1813 | 60.0307 | 30.0002 | 106.2999 | 14.614 | 60 | 15.0001
106.2846 | 13.8888 | 59.991 | 15.0001 | 106.296 | 23.9641 | 60.0328 | 30.0002 | 106.3167 | 11.1432 | 60.0345 | 15.0001 | 106.2953 | 29.1813 | 60.0306 | 30.0002 | 106.3083 | 14.614 | 60 | 15.0001
106.2929 | 13.8888 | 59.991 | 15.0001 | 106.3043 | 23.9641 | 60.0328 | 30.0002 | 106.325 | 11.1432 | 60.0345 | 15.0001 | 106.3036 | 29.1813 | 60.0305 | 30.0002 | 106.3166 | 14.614 | 59.9999 | 15.0001
106.3012 | 13.8887 | 59.991 | 15.0001 | 106.3127 | 23.9644 | 60.0327 | 30.0002 | 106.3333 | 11.1432 | 60.0345 | 15.0001 | 106.3119 | 29.1895 | 60.0303 | 30.0002 | 106.3249 | 14.614 | 59.9999 | 15.0001
106.3096 | 13.8887 | 59.991 | 15.0001 | 106.321 | 23.9644 | 60.0327 | 30.0002 | 106.3417 | 11.1432 | 60.0345 | 15.0001 | 106.3203 | 29.1895 | 60.0302 | 30.0002 | 106.3333 | 14.6179 | 59.9998 | 15.0001
106.3179 | 13.8887 | 59.991 | 15.0001 | 106.3293 | 23.9647 | 60.0327 | 30.0002 | 106.35 | 11.1432 | 60.0345 | 15.0001 | 106.3286 | 29.1895 | 60.0301 | 30.0002 | 106.3416 | 14.6179 | 59.9998 | 15.0001
106.3262 | 13.8887 | 59.991 | 15.0001 | 106.3377 | 23.9647 | 60.0327 | 30.0002 | 106.3583 | 11.1432 | 60.0345 | 15.0001 | 106.3369 | 29.1895 | 60.03 | 30.0002 | 106.3499 | 14.6715 | 59.9997 | 15.0001
106.3346 | 13.8882 | 59.991 | 15.0001 | 106.346 | 23.9647 | 60.0327 | 30.0002 | 106.3667 | 11.1451 | 60.0344 | 15.0001 | 106.3453 | 29.1895 | 60.0298 | 30.0002 | 106.3583 | 14.6715 | 59.9997 | 15.0001
106.3429 | 13.8882 | 59.991 | 15.0001 | 106.3543 | 23.9647 | 60.0327 | 30.0002 | 106.375 | 11.1451 | 60.0344 | 15.0001 | 106.3536 | 29.1895 | 60.0297 | 30.0002 | 106.3666 | 14.6715 | 59.9996 | 15.0001
106.3512 | 13.8882 | 59.991 | 15.0001 | 106.3626 | 24.0284 | 60.0327 | 30.0002 | 106.3833 | 11.1482 | 60.0344 | 15.0001 | 106.3619 | 29.1886 | 60.0296 | 30.0002 | 106.3749 | 14.6715 | 59.9996 | 15.0001
106.3596 | 13.8882 | 59.991 | 15.0001 | 106.371 | 24.0284 | 60.0327 | 30.0002 | 106.3916 | 11.1482 | 60.0344 | 15.0001 | 106.3702 | 29.1886 | 60.0295 | 30.0002 | 106.3833 | 14.6715 | 59.9995 | 15.0001
106.3679 | 13.8903 | 59.991 | 15.0001 | 106.3793 | 24.0284 | 60.0327 | 30.0002 | 106.4 | 11.1482 | 60.0344 | 15.0001 | 106.3786 | 29.1886 | 60.0293 | 30.0002 | 106.3916 | 14.6715 | 59.9995 | 15.0001
106.3762 | 13.8903 | 59.991 | 15.0001 | 106.3876 | 24.0284 | 60.0327 | 30.0002 | 106.4083 | 11.1482 | 60.0344 | 15.0001 | 106.3869 | 29.1886 | 60.0292 | 30.0002 | 106.3999 | 14.6715 | 59.9994 | 15.0001
106.3846 | 13.8899 | 59.991 | 15.0001 | 106.396 | 24.0552 | 60.0327 | 30.0002 | 106.4166 | 11.1482 | 60.0343 | 15.0001 | 106.3952 | 29.1886 | 60.0291 | 30.0002 | 106.4083 | 14.6715 | 59.9994 | 15.0001
106.3929 | 13.8899 | 59.991 | 15.0001 | 106.4043 | 24.0552 | 60.0327 | 30.0002 | 106.425 | 11.1482 | 60.0343 | 15.0001 | 106.4036 | 29.1886 | 60.029 | 30.0002 | 106.4166 | 14.6705 | 59.9993 | 15.0001
106.4012 | 13.8898 | 59.991 | 15.0001 | 106.4126 | 24.0552 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4333 | 11.145 | 60.0343 | 15.0001 | 106.4119 | 29.1924 | 60.0288 | 30.0002 | 106.4249 | 14.6705 | 59.9993 | 15.0001
106.4096 | 13.8898 | 59.991 | 15.0001 | 106.4209 | 24.0552 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4416 | 11.145 | 60.0343 | 15.0001 | 106.4202 | 29.1924 | 60.0287 | 30.0002 | 106.4333 | 14.6705 | 59.9992 | 15.0001
106.4179 | 13.8893 | 59.991 | 15.0001 | 106.4293 | 24.0519 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4499 | 11.145 | 60.0343 | 15.0001 | 106.4286 | 29.2163 | 60.0286 | 30.0002 | 106.4416 | 14.6705 | 59.9992 | 15.0001
106.4262 | 13.8893 | 59.991 | 15.0001 | 106.4376 | 24.0519 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4583 | 11.145 | 60.0343 | 15.0001 | 106.4369 | 29.2163 | 60.0285 | 30.0002 | 106.4499 | 14.6698 | 59.9991 | 15.0001
106.4346 | 13.8893 | 59.991 | 15.0001 | 106.4459 | 24.056 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4666 | 11.145 | 60.0342 | 15.0001 | 106.4452 | 29.2163 | 60.0283 | 30.0002 | 106.4583 | 14.6698 | 59.9991 | 15.0001
106.4429 | 13.8893 | 59.991 | 15.0001 | 106.4543 | 24.056 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4749 | 11.145 | 60.0342 | 15.0001 | 106.4535 | 29.2163 | 60.0282 | 30.0002 | 106.4666 | 14.6663 | 59.999 | 15.0001
106.4512 | 13.8893 | 59.991 | 15.0001 | 106.4626 | 24.0593 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4833 | 11.145 | 60.0342 | 15.0001 | 106.4619 | 29.2582 | 60.0281 | 30.0002 | 106.4749 | 14.6663 | 59.999 | 15.0001
106.4596 | 13.8893 | 59.991 | 15.0001 | 106.4709 | 24.0593 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4916 | 11.145 | 60.0342 | 15.0001 | 106.4702 | 29.2582 | 60.028 | 30.0002 | 106.4833 | 14.6663 | 59.9989 | 15.0001
106.4679 | 13.8944 | 59.991 | 15.0001 | 106.4792 | 24.0593 | 60.0326 | 30.0002 | 106.4999 | 11.145 | 60.0342 | 15.0001 | 106.4785 | 29.2582 | 60.0278 | 30.0002 | 106.4916 | 14.6663 | 59.9989 | 15.0001
106.4763 | 13.8944 | 59.991 | 15.0001 | 106.4876 | 24.0593 | 60.0326 | 30.0002 | 106.5082 | 11.145 | 60.0342 | 15.0001 | 106.4869 | 29.2582 | 60.0277 | 30.0002 | 106.4999 | 14.6663 | 59.9988 | 15.0001
106.4846 | 13.8939 | 59.991 | 15.0001 | 106.4959 | 24.0593 | 60.0326 | 30.0002 | 106.5166 | 11.145 | 60.0341 | 15.0001 | 106.4952 | 29.2582 | 60.0276 | 30.0002 | 106.5083 | 14.6663 | 59.9988 | 15.0001
106.4929 | 13.8939 | 59.991 | 15.0001 | 106.5042 | 24.0593 | 60.0326 | 30.0002 | 106.5249 | 11.145 | 60.0341 | 15.0001 | 106.5035 | 29.2582 | 60.0275 | 30.0002 | 106.5166 | 14.6692 | 59.9987 | 15.0001
106.5013 | 13.8939 | 59.991 | 15.0001 | 106.5126 | 24.0593 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5332 | 11.1432 | 60.0341 | 15.0001 | 106.5118 | 29.2578 | 60.0273 | 30.0002 | 106.5249 | 14.6692 | 59.9987 | 15.0001
106.5096 | 13.8939 | 59.991 | 15.0001 | 106.5209 | 24.0593 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5416 | 11.1432 | 60.0341 | 15.0001 | 106.5202 | 29.2578 | 60.0272 | 30.0002 | 106.5333 | 14.6691 | 59.9986 | 15.0001
106.5179 | 13.8939 | 59.991 | 15.0001 | 106.5292 | 24.0599 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5499 | 11.1428 | 60.0341 | 15.0001 | 106.5285 | 29.2578 | 60.0271 | 30.0002 | 106.5416 | 14.6691 | 59.9986 | 15.0001
106.5263 | 13.8939 | 59.991 | 15.0001 | 106.5375 | 24.0599 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5582 | 11.1428 | 60.0341 | 15.0001 | 106.5368 | 29.2578 | 60.027 | 30.0002 | 106.5499 | 14.6706 | 59.9985 | 15.0001
106.5346 | 13.9436 | 59.991 | 15.0001 | 106.5459 | 24.0576 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5665 | 11.1428 | 60.034 | 15.0001 | 106.5452 | 29.2578 | 60.0268 | 30.0002 | 106.5583 | 14.6706 | 59.9985 | 15.0001
106.5429 | 13.9436 | 59.991 | 15.0001 | 106.5542 | 24.0576 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5749 | 11.1428 | 60.034 | 15.0001 | 106.5535 | 29.2578 | 60.0267 | 30.0002 | 106.5666 | 14.7008 | 59.9984 | 15.0001
106.5513 | 13.9436 | 59.991 | 15.0001 | 106.5625 | 24.0576 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5832 | 11.1428 | 60.034 | 15.0001 | 106.5618 | 29.2542 | 60.0266 | 30.0002 | 106.5749 | 14.7008 | 59.9984 | 15.0001
106.5596 | 13.9436 | 59.991 | 15.0001 | 106.5709 | 24.0576 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5915 | 11.1428 | 60.034 | 15.0001 | 106.5702 | 29.2542 | 60.0265 | 30.0002 | 106.5833 | 14.701 | 59.9983 | 15.0001
106.5679 | 13.9411 | 59.991 | 15.0001 | 106.5792 | 24.0586 | 60.0325 | 30.0002 | 106.5999 | 11.1428 | 60.0339 | 15.0001 | 106.5785 | 29.3024 | 60.0263 | 30.0002 | 106.5916 | 14.701 | 59.9983 | 15.0001
106.5763 | 13.9411 | 59.991 | 15.0001 | 106.5875 | 24.0586 | 60.0325 | 30.0002 | 106.6082 | 11.1428 | 60.0339 | 15.0001 | 106.5868 | 29.3024 | 60.0262 | 30.0002 | 106.5999 | 14.7 | 59.9982 | 15.0001
106.5846 | 13.9414 | 59.991 | 15.0001 | 106.5958 | 24.0586 | 60.0325 | 30.0002 | 106.6165 | 11.1428 | 60.0339 | 15.0001 | 106.5951 | 29.3024 | 60.0261 | 30.0002 | 106.6083 | 14.7 | 59.9982 | 15.0001
106.5929 | 13.9414 | 59.991 | 15.0001 | 106.6042 | 24.0586 | 60.0325 | 30.0002 | 106.6248 | 11.1428 | 60.0338 | 15.0001 | 106.6035 | 29.3024 | 60.026 | 30.0002 | 106.6166 | 14.7 | 59.9981 | 15.0001
106.6013 | 13.9414 | 59.991 | 15.0001 | 106.6125 | 24.0557 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6332 | 11.1417 | 60.0338 | 15.0001 | 106.6118 | 29.3024 | 60.0258 | 30.0002 | 106.6249 | 14.7 | 59.9981 | 15.0001
106.6096 | 13.9414 | 59.991 | 15.0001 | 106.6208 | 24.0557 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6415 | 11.1417 | 60.0337 | 15.0001 | 106.6201 | 29.3024 | 60.0257 | 30.0002 | 106.6333 | 14.702 | 59.998 | 15.0001
106.6179 | 13.9819 | 59.991 | 15.0001 | 106.6292 | 24.0557 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6498 | 11.1426 | 60.0337 | 15.0001 | 106.6285 | 29.3019 | 60.0256 | 30.0002 | 106.6416 | 14.702 | 59.998 | 15.0001
106.6263 | 13.9819 | 59.991 | 15.0001 | 106.6375 | 24.0557 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6582 | 11.1426 | 60.0336 | 15.0001 | 106.6368 | 29.3019 | 60.0255 | 30.0002 | 106.6499 | 14.702 | 59.9979 | 15.0001
106.6346 | 13.9819 | 59.991 | 15.0001 | 106.6458 | 24.0557 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6665 | 11.1436 | 60.0336 | 15.0001 | 106.6451 | 29.3019 | 60.0253 | 30.0002 | 106.6583 | 14.702 | 59.9979 | 15.0001
106.6429 | 13.9819 | 59.991 | 15.0001 | 106.6541 | 24.0557 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6748 | 11.1436 | 60.0336 | 15.0001 | 106.6534 | 29.3019 | 60.0252 | 30.0002 | 106.6666 | 14.704 | 59.9978 | 15.0001
106.6513 | 13.9806 | 59.9909 | 15.0001 | 106.6625 | 24.0557 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6831 | 11.1436 | 60.0335 | 15.0001 | 106.6618 | 29.3019 | 60.0251 | 30.0002 | 106.6749 | 14.704 | 59.9978 | 15.0001
106.6596 | 13.9806 | 59.9909 | 15.0001 | 106.6708 | 24.0557 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6915 | 11.1436 | 60.0335 | 15.0001 | 106.6701 | 29.3019 | 60.025 | 30.0002 | 106.6833 | 14.7043 | 59.9977 | 15.0001
106.6679 | 13.9806 | 59.9909 | 15.0001 | 106.6791 | 24.0564 | 60.0324 | 30.0002 | 106.6998 | 11.1436 | 60.0334 | 15.0001 | 106.6784 | 29.3019 | 60.0248 | 30.0002 | 106.6916 | 14.7043 | 59.9977 | 15.0001
106.6763 | 13.9806 | 59.9909 | 15.0001 | 106.6875 | 24.0564 | 60.0324 | 30.0002 | 106.7081 | 11.1436 | 60.0334 | 15.0001 | 106.6868 | 29.3019 | 60.0247 | 30.0002 | 106.6999 | 14.7043 | 59.9976 | 15.0001
106.6846 | 13.98 | 59.9909 | 15.0001 | 106.6958 | 24.0605 | 60.0324 | 30.0002 | 106.7165 | 11.143 | 60.0334 | 15.0001 | 106.6951 | 29.303 | 60.0246 | 30.0002 | 106.7083 | 14.7043 | 59.9976 | 15.0001
106.6929 | 13.98 | 59.9909 | 15.0001 | 106.7041 | 24.0605 | 60.0324 | 30.0002 | 106.7248 | 11.143 | 60.0333 | 15.0001 | 106.7034 | 29.303 | 60.0245 | 30.0002 | 106.7166 | 14.7043 | 59.9975 | 15.0001
106.7013 | 13.98 | 59.9909 | 15.0001 | 106.7124 | 24.0605 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7331 | 11.145 | 60.0333 | 15.0001 | 106.7118 | 29.3051 | 60.0243 | 30.0002 | 106.7249 | 14.7043 | 59.9975 | 15.0001
106.7096 | 13.98 | 59.9909 | 15.0001 | 106.7208 | 24.0605 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7414 | 11.145 | 60.0332 | 15.0001 | 106.7201 | 29.3051 | 60.0242 | 30.0002 | 106.7333 | 14.704 | 59.9974 | 15.0001
106.7179 | 13.98 | 59.9909 | 15.0001 | 106.7291 | 24.0605 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7498 | 11.145 | 60.0332 | 15.0001 | 106.7284 | 29.3051 | 60.0241 | 30.0002 | 106.7416 | 14.704 | 59.9974 | 15.0001
106.7263 | 13.98 | 59.9909 | 15.0001 | 106.7374 | 24.0605 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7581 | 11.145 | 60.0331 | 15.0001 | 106.7367 | 29.3051 | 60.024 | 30.0002 | 106.7499 | 14.7048 | 59.9973 | 15.0001
106.7346 | 13.98 | 59.9909 | 15.0001 | 106.7458 | 24.0636 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7664 | 11.145 | 60.0331 | 15.0001 | 106.7451 | 29.3311 | 60.0238 | 30.0002 | 106.7583 | 14.7048 | 59.9973 | 15.0001
106.7429 | 13.98 | 59.9909 | 15.0001 | 106.7541 | 24.0636 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7748 | 11.145 | 60.0331 | 15.0001 | 106.7534 | 29.3311 | 60.0237 | 30.0002 | 106.7666 | 14.7013 | 59.9972 | 15.0001
106.7513 | 13.9797 | 59.9908 | 15.0001 | 106.7624 | 24.0636 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7831 | 11.1908 | 60.033 | 15.0001 | 106.7617 | 29.3307 | 60.0236 | 30.0002 | 106.7749 | 14.7013 | 59.9972 | 15.0001
106.7596 | 13.9797 | 59.9908 | 15.0001 | 106.7707 | 24.0636 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7914 | 11.1908 | 60.033 | 15.0001 | 106.7701 | 29.3307 | 60.0235 | 30.0002 | 106.7833 | 14.7013 | 59.9971 | 15.0001
106.7679 | 13.9818 | 59.9908 | 15.0001 | 106.7791 | 24.0636 | 60.0323 | 30.0002 | 106.7997 | 11.1908 | 60.0329 | 15.0001 | 106.7784 | 29.3307 | 60.0233 | 30.0002 | 106.7916 | 14.7013 | 59.9971 | 15.0001
106.7763 | 13.9818 | 59.9908 | 15.0001 | 106.7874 | 24.0636 | 60.0323 | 30.0002 | 106.8081 | 11.1908 | 60.0329 | 15.0001 | 106.7867 | 29.3307 | 60.0232 | 30.0002 | 106.7999 | 14.7013 | 59.997 | 15.0001
106.7846 | 13.9818 | 59.9908 | 15.0001 | 106.7957 | 24.0566 | 60.0323 | 30.0002 | 106.8164 | 11.189 | 60.0329 | 15.0001 | 106.795 | 29.3691 | 60.0231 | 30.0002 | 106.8083 | 14.7013 | 59.997 | 15.0001
106.793 | 13.9818 | 59.9908 | 15.0001 | 106.8041 | 24.0566 | 60.0323 | 30.0002 | 106.8247 | 11.189 | 60.0328 | 15.0001 | 106.8034 | 29.3691 | 60.023 | 30.0002 | 106.8166 | 14.7023 | 59.9969 | 15.0001
106.8013 | 13.9818 | 59.9908 | 15.0001 | 106.8124 | 24.0558 | 60.0322 | 30.0002 | 106.8331 | 11.1877 | 60.0328 | 15.0001 | 106.8117 | 29.36 | 60.0229 | 30.0002 | 106.8249 | 14.7023 | 59.9969 | 15.0001
106.8096 | 13.9818 | 59.9908 | 15.0001 | 106.8207 | 24.0558 | 60.0322 | 30.0002 | 106.8414 | 11.1877 | 60.0327 | 15.0001 | 106.82 | 29.36 | 60.0228 | 30.0002 | 106.8333 | 14.7023 | 59.9968 | 15.0001
106.818 | 13.9794 | 59.9908 | 15.0001 | 106.829 | 24.0557 | 60.0322 | 30.0002 | 106.8497 | 11.1877 | 60.0327 | 15.0001 | 106.8284 | 29.3599 | 60.0228 | 30.0002 | 106.8416 | 14.7023 | 59.9968 | 15.0001
106.8263 | 13.9794 | 59.9908 | 15.0001 | 106.8374 | 24.0557 | 60.0322 | 30.0002 | 106.858 | 11.1877 | 60.0326 | 15.0001 | 106.8367 | 29.3599 | 60.0227 | 30.0002 | 106.8499 | 14.701 | 59.9967 | 15.0001
106.8346 | 13.9794 | 59.9908 | 15.0001 | 106.8457 | 24.0557 | 60.0322 | 30.0002 | 106.8664 | 11.1877 | 60.0326 | 15.0001 | 106.845 | 29.3667 | 60.0226 | 30.0002 | 106.8583 | 14.701 | 59.9967 | 15.0001
106.843 | 13.9794 | 59.9908 | 15.0001 | 106.854 | 24.0557 | 60.0322 | 30.0002 | 106.8747 | 11.1877 | 60.0326 | 15.0001 | 106.8534 | 29.3667 | 60.0225 | 30.0002 | 106.8666 | 14.701 | 59.9966 | 15.0001
106.8513 | 13.9794 | 59.9907 | 15.0001 | 106.8624 | 24.0557 | 60.0322 | 30.0002 | 106.883 | 11.187 | 60.0325 | 15.0001 | 106.8617 | 29.3675 | 60.0225 | 30.0002 | 106.8749 | 14.701 | 59.9966 | 15.0001
106.8596 | 13.9794 | 59.9907 | 15.0001 | 106.8707 | 24.0557 | 60.0322 | 30.0002 | 106.8914 | 11.187 | 60.0325 | 15.0001 | 106.87 | 29.3675 | 60.0224 | 30.0002 | 106.8833 | 14.7021 | 59.9965 | 15.0001
106.868 | 13.9794 | 59.9907 | 15.0001 | 106.879 | 24.0525 | 60.0322 | 30.0002 | 106.8997 | 11.1901 | 60.0324 | 15.0001 | 106.8783 | 29.3856 | 60.0223 | 30.0002 | 106.8916 | 14.7021 | 59.9965 | 15.0001
106.8763 | 13.9794 | 59.9907 | 15.0001 | 106.8873 | 24.0525 | 60.0322 | 30.0002 | 106.908 | 11.1901 | 60.0324 | 15.0001 | 106.8867 | 29.3856 | 60.0222 | 30.0002 | 106.8999 | 14.7021 | 59.9964 | 15.0001
106.8846 | 13.9796 | 59.9907 | 15.0001 | 106.8957 | 24.0525 | 60.0322 | 30.0002 | 106.9163 | 11.1901 | 60.0324 | 15.0001 | 106.895 | 29.3834 | 60.0222 | 30.0002 | 106.9083 | 14.7021 | 59.9964 | 15.0001
106.893 | 13.9796 | 59.9907 | 15.0001 | 106.904 | 24.0525 | 60.0322 | 30.0002 | 106.9247 | 11.1901 | 60.0323 | 15.0001 | 106.9033 | 29.3834 | 60.0221 | 30.0002 | 106.9166 | 14.7021 | 59.9963 | 15.0001
106.9013 | 13.9793 | 59.9907 | 15.0001 | 106.9123 | 24.0525 | 60.0321 | 30.0002 | 106.933 | 11.1901 | 60.0323 | 15.0001 | 106.9117 | 29.3868 | 60.022 | 30.0002 | 106.9249 | 14.7021 | 59.9963 | 15.0001
106.9096 | 13.9793 | 59.9907 | 15.0001 | 106.9207 | 24.0525 | 60.0321 | 30.0002 | 106.9413 | 11.1901 | 60.0322 | 15.0001 | 106.92 | 29.3868 | 60.0219 | 30.0002 | 106.9333 | 14.702 | 59.9962 | 15.0001
106.918 | 13.9793 | 59.9907 | 15.0001 | 106.929 | 24.0571 | 60.0321 | 30.0002 | 106.9497 | 11.1905 | 60.0322 | 15.0001 | 106.9283 | 29.3807 | 60.0219 | 30.0002 | 106.9416 | 14.702 | 59.9962 | 15.0001
106.9263 | 13.9793 | 59.9907 | 15.0001 | 106.9373 | 24.0571 | 60.0321 | 30.0002 | 106.958 | 11.1905 | 60.0321 | 15.0001 | 106.9367 | 29.3807 | 60.0218 | 30.0002 | 106.9499 | 14.704 | 59.9961 | 15.0001
106.9346 | 13.9792 | 59.9907 | 15.0001 | 106.9456 | 24.0571 | 60.0321 | 30.0002 | 106.9663 | 11.1912 | 60.0321 | 15.0001 | 106.945 | 29.3785 | 60.0217 | 30.0002 | 106.9583 | 14.704 | 59.9961 | 15.0001
106.943 | 13.9792 | 59.9907 | 15.0001 | 106.954 | 24.0571 | 60.0321 | 30.0002 | 106.9746 | 11.1912 | 60.0321 | 15.0001 | 106.9533 | 29.3785 | 60.0216 | 30.0002 | 106.9666 | 14.704 | 59.996 | 15.0001
106.9513 | 13.9792 | 59.9906 | 15.0001 | 106.9623 | 24.0963 | 60.0321 | 30.0002 | 106.983 | 11.1912 | 60.032 | 15.0001 | 106.9616 | 29.3815 | 60.0216 | 30.0002 | 106.9749 | 14.704 | 59.996 | 15.0001
106.9596 | 13.9792 | 59.9906 | 15.0001 | 106.9706 | 24.0963 | 60.0321 | 30.0002 | 106.9913 | 11.1912 | 60.032 | 15.0001 | 106.97 | 29.3815 | 60.0215 | 30.0002 | 106.9833 | 14.7034 | 59.9959 | 15.0001
106.968 | 13.9792 | 59.9906 | 15.0001 | 106.979 | 24.0969 | 60.0321 | 30.0002 | 106.9996 | 11.2597 | 60.0319 | 15.0001 | 106.9783 | 29.3764 | 60.0214 | 30.0002 | 106.9916 | 14.7034 | 59.9959 | 15.0001
106.9763 | 13.9792 | 59.9906 | 15.0001 | 106.9873 | 24.0969 | 60.0321 | 30.0002 | 107.008 | 11.2597 | 60.0319 | 15.0001 | 106.9866 | 29.3764 | 60.0213 | 30.0002 | 106.9999 | 14.7034 | 59.9958 | 15.0001
106.9846 | 14.0234 | 59.9906 | 15.0001 | 106.9956 | 24.0969 | 60.0321 | 30.0002 | 107.0163 | 11.2607 | 60.0319 | 15.0001 | 106.995 | 29.3765 | 60.0213 | 30.0002 | 107.0083 | 14.7034 | 59.9958 | 15.0001
106.993 | 14.0234 | 59.9906 | 15.0001 | 107.0039 | 24.0969 | 60.0321 | 30.0002 | 107.0246 | 11.2607 | 60.0318 | 15.0001 | 107.0033 | 29.3765 | 60.0212 | 30.0002 | 107.0166 | 14.7047 | 59.9957 | 15.0001
107.0013 | 14.0234 | 59.9906 | 15.0001 | 107.0123 | 24.1341 | 60.032 | 30.0002 | 107.0329 | 11.3079 | 60.0318 | 15.0001 | 107.0116 | 29.3765 | 60.0211 | 30.0002 | 107.0249 | 14.7047 | 59.9957 | 15.0001
107.0096 | 14.0234 | 59.9906 | 15.0001 | 107.0206 | 24.1341 | 60.032 | 30.0002 | 107.0413 | 11.3079 | 60.0317 | 15.0001 | 107.0199 | 29.3765 | 60.021 | 30.0002 | 107.0333 | 14.7047 | 59.9956 | 15.0001
107.018 | 14.0234 | 59.9906 | 15.0001 | 107.0289 | 24.1328 | 60.032 | 30.0002 | 107.0496 | 11.3079 | 60.0317 | 15.0001 | 107.0283 | 29.4002 | 60.021 | 30.0002 | 107.0416 | 14.7047 | 59.9956 | 15.0001
107.0263 | 14.0234 | 59.9906 | 15.0001 | 107.0373 | 24.1328 | 60.032 | 30.0002 | 107.0579 | 11.3079 | 60.0316 | 15.0001 | 107.0366 | 29.4002 | 60.0209 | 30.0002 | 107.0499 | 14.7061 | 59.9955 | 15.0001
107.0346 | 14.0215 | 59.9906 | 15.0001 | 107.0456 | 24.1328 | 60.032 | 30.0002 | 107.0663 | 11.3079 | 60.0316 | 15.0001 | 107.0449 | 29.4059 | 60.0208 | 30.0002 | 107.0583 | 14.7061 | 59.9955 | 15.0001
107.043 | 14.0215 | 59.9906 | 15.0001 | 107.0539 | 24.1328 | 60.032 | 30.0002 | 107.0746 | 11.3079 | 60.0316 | 15.0001 | 107.0533 | 29.4059 | 60.0207 | 30.0002 | 107.0666 | 14.7061 | 59.9954 | 15.0001
107.0513 | 14.0209 | 59.9905 | 15.0001 | 107.0622 | 24.1299 | 60.032 | 30.0002 | 107.0829 | 11.3047 | 60.0315 | 15.0001 | 107.0616 | 29.4059 | 60.0207 | 30.0002 | 107.0749 | 14.7061 | 59.9954 | 15.0001
107.0596 | 14.0209 | 59.9905 | 15.0001 | 107.0706 | 24.1299 | 60.032 | 30.0002 | 107.0912 | 11.3047 | 60.0315 | 15.0001 | 107.0699 | 29.4059 | 60.0206 | 30.0002 | 107.0833 | 14.7015 | 59.9953 | 15.0001
107.068 | 14.0212 | 59.9905 | 15.0001 | 107.0789 | 24.1299 | 60.032 | 30.0002 | 107.0996 | 11.3047 | 60.0314 | 15.0001 | 107.0783 | 29.4083 | 60.0205 | 30.0002 | 107.0916 | 14.7015 | 59.9953 | 15.0001
107.0763 | 14.0212 | 59.9905 | 15.0001 | 107.0872 | 24.1299 | 60.0319 | 30.0002 | 107.1079 | 11.3047 | 60.0314 | 15.0001 | 107.0866 | 29.4083 | 60.0204 | 30.0002 | 107.0999 | 14.7325 | 59.9952 | 15.0001
107.0847 | 14.0212 | 59.9905 | 15.0001 | 107.0956 | 24.1303 | 60.0319 | 30.0002 | 107.1162 | 11.3047 | 60.0314 | 15.0001 | 107.0949 | 29.4083 | 60.0204 | 30.0002 | 107.1083 | 14.7325 | 59.9952 | 15.0001
107.093 | 14.0212 | 59.9905 | 15.0001 | 107.1039 | 24.1303 | 60.0319 | 30.0002 | 107.1246 | 11.3047 | 60.0313 | 15.0001 | 107.1032 | 29.4083 | 60.0203 | 30.0002 | 107.1166 | 14.7325 | 59.9951 | 15.0001
107.1013 | 14.0212 | 59.9905 | 15.0001 | 107.1122 | 24.1313 | 60.0319 | 30.0002 | 107.1329 | 11.3047 | 60.0313 | 15.0001 | 107.1116 | 29.4073 | 60.0202 | 30.0002 | 107.1249 | 14.7325 | 59.9951 | 15.0001
107.1097 | 14.0212 | 59.9905 | 15.0001 | 107.1205 | 24.1313 | 60.0319 | 30.0002 | 107.1412 | 11.3047 | 60.0312 | 15.0001 | 107.1199 | 29.4073 | 60.0201 | 30.0002 | 107.1333 | 14.7367 | 59.995 | 15.0001
107.118 | 14.0219 | 59.9905 | 15.0001 | 107.1289 | 24.1313 | 60.0319 | 30.0002 | 107.1495 | 11.3068 | 60.0312 | 15.0001 | 107.1282 | 29.4004 | 60.0201 | 30.0002 | 107.1416 | 14.7367 | 59.995 | 15.0001
107.1263 | 14.0219 | 59.9905 | 15.0001 | 107.1372 | 24.1313 | 60.0318 | 30.0002 | 107.1579 | 11.3068 | 60.0311 | 15.0001 | 107.1366 | 29.4004 | 60.02 | 30.0002 | 107.1499 | 14.7796 | 59.995 | 15.0001
107.1347 | 14.0219 | 59.9905 | 15.0001 | 107.1455 | 24.1313 | 60.0318 | 30.0002 | 107.1662 | 11.3068 | 60.0311 | 15.0001 | 107.1449 | 29.4004 | 60.0199 | 30.0002 | 107.1583 | 14.7796 | 59.995 | 15.0001
107.143 | 14.0219 | 59.9905 | 15.0001 | 107.1539 | 24.1313 | 60.0318 | 30.0002 | 107.1745 | 11.3068 | 60.0311 | 15.0001 | 107.1532 | 29.4004 | 60.0198 | 30.0002 | 107.1666 | 14.8127 | 59.995 | 15.0001
107.1513 | 14.0219 | 59.9904 | 15.0001 | 107.1622 | 24.1784 | 60.0318 | 30.0002 | 107.1829 | 11.3069 | 60.031 | 15.0001 | 107.1616 | 29.4004 | 60.0198 | 30.0002 | 107.1749 | 14.8127 | 59.995 | 15.0001
107.1597 | 14.0219 | 59.9904 | 15.0001 | 107.1705 | 24.1784 | 60.0318 | 30.0002 | 107.1912 | 11.3069 | 60.031 | 15.0001 | 107.1699 | 29.4004 | 60.0197 | 30.0002 | 107.1833 | 14.8151 | 59.995 | 15.0001
107.168 | 14.0224 | 59.9904 | 15.0001 | 107.1788 | 24.1838 | 60.0318 | 30.0002 | 107.1995 | 11.3075 | 60.0309 | 15.0001 | 107.1782 | 29.399 | 60.0196 | 30.0002 | 107.1916 | 14.8151 | 59.9949 | 15.0001
107.1763 | 14.0224 | 59.9904 | 15.0001 | 107.1872 | 24.1838 | 60.0317 | 30.0002 | 107.2078 | 11.3075 | 60.0309 | 15.0001 | 107.1866 | 29.399 | 60.0195 | 30.0002 | 107.1999 | 14.8176 | 59.9949 | 15.0001
107.1847 | 14.0199 | 59.9904 | 15.0001 | 107.1955 | 24.1838 | 60.0317 | 30.0002 | 107.2162 | 11.3062 | 60.0309 | 15.0001 | 107.1949 | 29.4015 | 60.0195 | 30.0002 | 107.2083 | 14.8176 | 59.9949 | 15.0001
107.193 | 14.0199 | 59.9904 | 15.0001 | 107.2038 | 24.1838 | 60.0317 | 30.0002 | 107.2245 | 11.3062 | 60.0308 | 15.0001 | 107.2032 | 29.4015 | 60.0194 | 30.0002 | 107.2166 | 14.8176 | 59.9949 | 15.0001
107.2013 | 14.0199 | 59.9904 | 15.0001 | 107.2122 | 24.1838 | 60.0317 | 30.0002 | 107.2328 | 11.3062 | 60.0308 | 15.0001 | 107.2115 | 29.4015 | 60.0193 | 30.0002 | 107.2249 | 14.8176 | 59.9949 | 15.0001
107.2097 | 14.0199 | 59.9904 | 15.0001 | 107.2205 | 24.1838 | 60.0317 | 30.0002 | 107.2412 | 11.3062 | 60.0307 | 15.0001 | 107.2199 | 29.4015 | 60.0192 | 30.0002 | 107.2333 | 14.8167 | 59.9949 | 15.0001
107.218 | 14.0181 | 59.9904 | 15.0001 | 107.2288 | 24.185 | 60.0317 | 30.0002 | 107.2495 | 11.3062 | 60.0307 | 15.0001 | 107.2282 | 29.4017 | 60.0192 | 30.0002 | 107.2416 | 14.8167 | 59.9949 | 15.0001
107.2263 | 14.0181 | 59.9904 | 15.0001 | 107.2371 | 24.185 | 60.0316 | 30.0002 | 107.2578 | 11.3062 | 60.0306 | 15.0001 | 107.2365 | 29.4017 | 60.0191 | 30.0002 | 107.2499 | 14.8167 | 59.9949 | 15.0001
107.2347 | 14.0184 | 59.9904 | 15.0001 | 107.2455 | 24.1859 | 60.0316 | 30.0002 | 107.2661 | 11.3064 | 60.0306 | 15.0001 | 107.2449 | 29.3979 | 60.019 | 30.0002 | 107.2583 | 14.8167 | 59.9949 | 15.0001
107.243 | 14.0184 | 59.9904 | 15.0001 | 107.2538 | 24.1859 | 60.0316 | 30.0002 | 107.2745 | 11.3064 | 60.0306 | 15.0001 | 107.2532 | 29.3979 | 60.0189 | 30.0002 | 107.2666 | 14.8145 | 59.9949 | 15.0001
107.2513 | 14.0377 | 59.9903 | 15.0001 | 107.2621 | 24.1862 | 60.0316 | 30.0002 | 107.2828 | 11.3087 | 60.0305 | 15.0001 | 107.2615 | 29.3979 | 60.0189 | 30.0002 | 107.2749 | 14.8145 | 59.9949 | 15.0001
107.2597 | 14.0377 | 59.9903 | 15.0001 | 107.2705 | 24.1862 | 60.0316 | 30.0002 | 107.2911 | 11.3087 | 60.0305 | 15.0001 | 107.2699 | 29.3979 | 60.0188 | 30.0002 | 107.2833 | 14.8145 | 59.9949 | 15.0001
107.268 | 14.0377 | 59.9903 | 15.0001 | 107.2788 | 24.1862 | 60.0316 | 30.0002 | 107.2995 | 11.3087 | 60.0304 | 15.0001 | 107.2782 | 29.3979 | 60.0187 | 30.0002 | 107.2916 | 14.8145 | 59.9948 | 15.0001
107.2763 | 14.0377 | 59.9903 | 15.0001 | 107.2871 | 24.1862 | 60.0315 | 30.0002 | 107.3078 | 11.3087 | 60.0304 | 15.0001 | 107.2865 | 29.3979 | 60.0186 | 30.0002 | 107.2999 | 14.8145 | 59.9948 | 15.0001
107.2847 | 14.0398 | 59.9903 | 15.0001 | 107.2954 | 24.1862 | 60.0315 | 30.0002 | 107.3161 | 11.3088 | 60.0304 | 15.0001 | 107.2949 | 29.3979 | 60.0186 | 30.0002 | 107.3083 | 14.8145 | 59.9948 | 15.0001
107.293 | 14.0398 | 59.9903 | 15.0001 | 107.3038 | 24.1862 | 60.0315 | 30.0002 | 107.3244 | 11.3088 | 60.0303 | 15.0001 | 107.3032 | 29.3979 | 60.0185 | 30.0002 | 107.3166 | 14.816 | 59.9948 | 15.0001
107.3013 | 14.0398 | 59.9903 | 15.0001 | 107.3121 | 24.1834 | 60.0315 | 30.0002 | 107.3328 | 11.3082 | 60.0303 | 15.0001 | 107.3115 | 29.3972 | 60.0184 | 30.0002 | 107.3249 | 14.816 | 59.9948 | 15.0001
107.3097 | 14.0398 | 59.9903 | 15.0001 | 107.3204 | 24.1834 | 60.0315 | 30.0002 | 107.3411 | 11.3082 | 60.0302 | 15.0001 | 107.3199 | 29.3972 | 60.0183 | 30.0002 | 107.3333 | 14.818 | 59.9948 | 15.0001
107.318 | 14.0424 | 59.9903 | 15.0001 | 107.3288 | 24.1831 | 60.0315 | 30.0002 | 107.3494 | 11.3054 | 60.0302 | 15.0001 | 107.3282 | 29.3972 | 60.0183 | 30.0002 | 107.3416 | 14.818 | 59.9948 | 15.0001
107.3263 | 14.0424 | 59.9903 | 15.0001 | 107.3371 | 24.1831 | 60.0314 | 30.0002 | 107.3578 | 11.3054 | 60.0301 | 15.0001 | 107.3365 | 29.3972 | 60.0182 | 30.0002 | 107.3499 | 14.818 | 59.9948 | 15.0001
107.3347 | 14.1018 | 59.9903 | 15.0001 | 107.3454 | 24.1801 | 60.0314 | 30.0002 | 107.3661 | 11.3062 | 60.0301 | 15.0001 | 107.3448 | 29.3936 | 60.0181 | 30.0002 | 107.3583 | 14.818 | 59.9948 | 15.0001
107.343 | 14.1018 | 59.9903 | 15.0001 | 107.3537 | 24.1801 | 60.0314 | 30.0002 | 107.3744 | 11.3062 | 60.0301 | 15.0001 | 107.3532 | 29.3936 | 60.018 | 30.0002 | 107.3666 | 14.818 | 59.9948 | 15.0001
107.3513 | 14.1007 | 59.9902 | 15.0001 | 107.3621 | 24.1801 | 60.0314 | 30.0002 | 107.3827 | 11.3753 | 60.03 | 15.0001 | 107.3615 | 29.3936 | 60.018 | 30.0002 | 107.3749 | 14.818 | 59.9948 | 15.0001
107.3597 | 14.1007 | 59.9902 | 15.0001 | 107.3704 | 24.1801 | 60.0314 | 30.0002 | 107.3911 | 11.3753 | 60.03 | 15.0001 | 107.3698 | 29.3936 | 60.0179 | 30.0002 | 107.3833 | 14.8193 | 59.9948 | 15.0001
107.368 | 14.1006 | 59.9902 | 15.0001 | 107.3787 | 24.1801 | 60.0314 | 30.0002 | 107.3994 | 11.3748 | 60.0299 | 15.0001 | 107.3782 | 29.4003 | 60.0178 | 30.0002 | 107.3916 | 14.8193 | 59.9947 | 15.0001
107.3763 | 14.1006 | 59.9902 | 15.0001 | 107.3871 | 24.1801 | 60.0313 | 30.0002 | 107.4077 | 11.3748 | 60.0299 | 15.0001 | 107.3865 | 29.4003 | 60.0177 | 30.0002 | 107.3999 | 14.8171 | 59.9947 | 15.0001
107.3847 | 14.101 | 59.9902 | 15.0001 | 107.3954 | 24.1768 | 60.0313 | 30.0002 | 107.4161 | 11.3748 | 60.0299 | 15.0001 | 107.3948 | 29.4004 | 60.0177 | 30.0002 | 107.4083 | 14.8171 | 59.9947 | 15.0001
107.393 | 14.101 | 59.9902 | 15.0001 | 107.4037 | 24.1768 | 60.0313 | 30.0002 | 107.4244 | 11.3748 | 60.0298 | 15.0001 | 107.4032 | 29.4004 | 60.0176 | 30.0002 | 107.4166 | 14.8171 | 59.9947 | 15.0001
107.4014 | 14.1009 | 59.9902 | 15.0001 | 107.412 | 24.1768 | 60.0313 | 30.0002 | 107.4327 | 11.372 | 60.0298 | 15.0001 | 107.4115 | 29.4037 | 60.0175 | 30.0002 | 107.4249 | 14.8171 | 59.9947 | 15.0001
107.4097 | 14.1009 | 59.9902 | 15.0001 | 107.4204 | 24.1768 | 60.0313 | 30.0002 | 107.441 | 11.372 | 60.0297 | 15.0001 | 107.4198 | 29.4037 | 60.0174 | 30.0002 | 107.4333 | 14.8174 | 59.9947 | 15.0001
107.418 | 14.1034 | 59.9902 | 15.0001 | 107.4287 | 24.1767 | 60.0313 | 30.0002 | 107.4494 | 11.372 | 60.0297 | 15.0001 | 107.4282 | 29.4037 | 60.0174 | 30.0002 | 107.4416 | 14.8174 | 59.9947 | 15.0001
107.4264 | 14.1034 | 59.9902 | 15.0001 | 107.437 | 24.1767 | 60.0312 | 30.0002 | 107.4577 | 11.372 | 60.0296 | 15.0001 | 107.4365 | 29.4037 | 60.0173 | 30.0002 | 107.4499 | 14.8163 | 59.9947 | 15.0001
107.4347 | 14.1034 | 59.9902 | 15.0001 | 107.4454 | 24.1736 | 60.0312 | 30.0002 | 107.466 | 11.3741 | 60.0296 | 15.0001 | 107.4448 | 29.4038 | 60.0172 | 30.0002 | 107.4583 | 14.8163 | 59.9947 | 15.0001
107.443 | 14.1034 | 59.9902 | 15.0001 | 107.4537 | 24.1736 | 60.0312 | 30.0002 | 107.4744 | 11.3741 | 60.0296 | 15.0001 | 107.4531 | 29.4038 | 60.0171 | 30.0002 | 107.4666 | 14.8187 | 59.9947 | 15.0001
107.4514 | 14.1034 | 59.9901 | 15.0001 | 107.462 | 24.2019 | 60.0312 | 30.0002 | 107.4827 | 11.3745 | 60.0295 | 15.0001 | 107.4615 | 29.4066 | 60.0171 | 30.0002 | 107.4749 | 14.8187 | 59.9947 | 15.0001
107.4597 | 14.1034 | 59.9901 | 15.0001 | 107.4704 | 24.2019 | 60.0312 | 30.0002 | 107.491 | 11.3745 | 60.0295 | 15.0001 | 107.4698 | 29.4066 | 60.017 | 30.0002 | 107.4833 | 14.8166 | 59.9947 | 15.0001
107.468 | 14.1039 | 59.9901 | 15.0001 | 107.4787 | 24.2019 | 60.0312 | 30.0002 | 107.4993 | 11.3745 | 60.0294 | 15.0001 | 107.4781 | 29.4093 | 60.0169 | 30.0002 | 107.4916 | 14.8166 | 59.9946 | 15.0001
107.4764 | 14.1039 | 59.9901 | 15.0001 | 107.487 | 24.2019 | 60.0311 | 30.0002 | 107.5077 | 11.3745 | 60.0294 | 15.0001 | 107.4865 | 29.4093 | 60.0168 | 30.0002 | 107.4999 | 14.8166 | 59.9946 | 15.0001
107.4847 | 14.1035 | 59.9901 | 15.0001 | 107.4953 | 24.2033 | 60.0311 | 30.0002 | 107.516 | 11.3748 | 60.0294 | 15.0001 | 107.4948 | 29.4093 | 60.0168 | 30.0002 | 107.5083 | 14.8166 | 59.9946 | 15.0001
107.493 | 14.1035 | 59.9901 | 15.0001 | 107.5037 | 24.2033 | 60.0311 | 30.0002 | 107.5243 | 11.3748 | 60.0293 | 15.0001 | 107.5031 | 29.4093 | 60.0167 | 30.0002 | 107.5166 | 14.8166 | 59.9946 | 15.0001
107.5014 | 14.1035 | 59.9901 | 15.0001 | 107.512 | 24.2039 | 60.0311 | 30.0002 | 107.5327 | 11.377 | 60.0293 | 15.0001 | 107.5115 | 29.413 | 60.0166 | 30.0002 | 107.5249 | 14.8166 | 59.9946 | 15.0001
107.5097 | 14.1035 | 59.9901 | 15.0001 | 107.5203 | 24.2039 | 60.0311 | 30.0002 | 107.541 | 11.377 | 60.0292 | 15.0001 | 107.5198 | 29.413 | 60.0165 | 30.0002 | 107.5333 | 14.8137 | 59.9946 | 15.0001
107.518 | 14.1035 | 59.9901 | 15.0001 | 107.5287 | 24.243 | 60.0311 | 30.0002 | 107.5493 | 11.3755 | 60.0292 | 15.0001 | 107.5281 | 29.413 | 60.0165 | 30.0002 | 107.5416 | 14.8137 | 59.9946 | 15.0001
107.5264 | 14.1035 | 59.9901 | 15.0001 | 107.537 | 24.243 | 60.031 | 30.0002 | 107.5576 | 11.3755 | 60.0291 | 15.0001 | 107.5365 | 29.413 | 60.0164 | 30.0002 | 107.5499 | 14.8146 | 59.9946 | 15.0001
107.5347 | 14.104 | 59.9901 | 15.0001 | 107.5453 | 24.243 | 60.031 | 30.0002 | 107.566 | 11.3755 | 60.0291 | 15.0001 | 107.5448 | 29.413 | 60.0163 | 30.0002 | 107.5583 | 14.8146 | 59.9946 | 15.0001
107.543 | 14.104 | 59.9901 | 15.0001 | 107.5536 | 24.243 | 60.031 | 30.0002 | 107.5743 | 11.3755 | 60.0291 | 15.0001 | 107.5531 | 29.413 | 60.0162 | 30.0002 | 107.5666 | 14.8146 | 59.9946 | 15.0001
107.5514 | 14.1024 | 59.99 | 15.0001 | 107.562 | 24.243 | 60.031 | 30.0002 | 107.5826 | 11.3737 | 60.029 | 15.0001 | 107.5615 | 29.4132 | 60.0162 | 30.0002 | 107.5749 | 14.8146 | 59.9946 | 15.0001
107.5597 | 14.1024 | 59.99 | 15.0001 | 107.5703 | 24.243 | 60.031 | 30.0002 | 107.591 | 11.3737 | 60.029 | 15.0001 | 107.5698 | 29.4132 | 60.0161 | 30.0002 | 107.5833 | 14.8146 | 59.9946 | 15.0001
107.568 | 14.1024 | 59.99 | 15.0001 | 107.5786 | 24.2413 | 60.031 | 30.0002 | 107.5993 | 11.3737 | 60.029 | 15.0001 | 107.5781 | 29.41 | 60.016 | 30.0002 | 107.5916 | 14.8146 | 59.9945 | 15.0001
107.5764 | 14.1024 | 59.99 | 15.0001 | 107.587 | 24.2413 | 60.0309 | 30.0002 | 107.6076 | 11.3737 | 60.0289 | 15.0001 | 107.5864 | 29.41 | 60.0159 | 30.0002 | 107.5999 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.5847 | 14.1024 | 59.99 | 15.0001 | 107.5953 | 24.2413 | 60.0309 | 30.0002 | 107.6159 | 11.3724 | 60.0289 | 15.0001 | 107.5948 | 29.4394 | 60.0159 | 30.0002 | 107.6083 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.593 | 14.1024 | 59.99 | 15.0001 | 107.6036 | 24.2413 | 60.0309 | 30.0002 | 107.6243 | 11.3724 | 60.0289 | 15.0001 | 107.6031 | 29.4394 | 60.0158 | 30.0002 | 107.6166 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.6014 | 14.0989 | 59.99 | 15.0001 | 107.6119 | 24.2432 | 60.0309 | 30.0002 | 107.6326 | 11.3748 | 60.0289 | 15.0001 | 107.6114 | 29.4394 | 60.0157 | 30.0002 | 107.6249 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.6097 | 14.0989 | 59.99 | 15.0001 | 107.6203 | 24.2432 | 60.0309 | 30.0002 | 107.6409 | 11.3748 | 60.0288 | 15.0001 | 107.6198 | 29.4394 | 60.0156 | 30.0002 | 107.6333 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.618 | 14.0989 | 59.99 | 15.0001 | 107.6286 | 24.2432 | 60.0309 | 30.0002 | 107.6493 | 11.3748 | 60.0288 | 15.0001 | 107.6281 | 29.4394 | 60.0156 | 30.0002 | 107.6416 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.6264 | 14.0989 | 59.99 | 15.0001 | 107.6369 | 24.2432 | 60.0308 | 30.0002 | 107.6576 | 11.3748 | 60.0288 | 15.0001 | 107.6364 | 29.4394 | 60.0155 | 30.0002 | 107.6499 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.6347 | 14.1007 | 59.99 | 15.0001 | 107.6453 | 24.2432 | 60.0308 | 30.0002 | 107.6659 | 11.3736 | 60.0288 | 15.0001 | 107.6448 | 29.4436 | 60.0154 | 30.0002 | 107.6583 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.643 | 14.1007 | 59.99 | 15.0001 | 107.6536 | 24.2432 | 60.0308 | 30.0002 | 107.6742 | 11.3736 | 60.0287 | 15.0001 | 107.6531 | 29.4436 | 60.0153 | 30.0002 | 107.6666 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.6514 | 14.1007 | 59.99 | 15.0001 | 107.6619 | 24.2384 | 60.0308 | 30.0002 | 107.6826 | 11.449 | 60.0287 | 15.0001 | 107.6614 | 29.4394 | 60.0153 | 30.0002 | 107.6749 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.6597 | 14.1007 | 59.99 | 15.0001 | 107.6702 | 24.2384 | 60.0308 | 30.0002 | 107.6909 | 11.449 | 60.0287 | 15.0001 | 107.6698 | 29.4394 | 60.0152 | 30.0002 | 107.6833 | 14.8133 | 59.9945 | 15.0001
107.668 | 14.1008 | 59.99 | 15.0001 | 107.6786 | 24.2339 | 60.0308 | 30.0002 | 107.6992 | 11.4487 | 60.0287 | 15.0001 | 107.6781 | 29.4394 | 60.0151 | 30.0002 | 107.6916 | 14.8133 | 59.9944 | 15.0001
107.6764 | 14.1008 | 59.99 | 15.0001 | 107.6869 | 24.2339 | 60.0307 | 30.0002 | 107.7076 | 11.4487 | 60.0286 | 15.0001 | 107.6864 | 29.4394 | 60.015 | 30.0002 | 107.7 | 14.8133 | 59.9944 | 15.0001
107.6847 | 14.1027 | 59.99 | 15.0001 | 107.6952 | 24.2339 | 60.0307 | 30.0002 | 107.7159 | 11.4487 | 60.0286 | 15.0001 | 107.6947 | 29.4394 | 60.015 | 30.0002 | 107.7083 | 14.8133 | 59.9944 | 15.0001
107.693 | 14.1027 | 59.99 | 15.0001 | 107.7036 | 24.2339 | 60.0307 | 30.0002 | 107.7242 | 11.4487 | 60.0286 | 15.0001 | 107.7031 | 29.4394 | 60.0149 | 30.0002 | 107.7166 | 14.8093 | 59.9944 | 15.0001
107.7014 | 14.1024 | 59.99 | 15.0001 | 107.7119 | 24.2378 | 60.0307 | 30.0002 | 107.7325 | 11.4471 | 60.0286 | 15.0001 | 107.7114 | 29.4413 | 60.0148 | 30.0002 | 107.725 | 14.8093 | 59.9944 | 15.0001
107.7097 | 14.1024 | 59.99 | 15.0001 | 107.7202 | 24.2378 | 60.0307 | 30.0002 | 107.7409 | 11.4471 | 60.0285 | 15.0001 | 107.7197 | 29.4413 | 60.0147 | 30.0002 | 107.7333 | 14.8083 | 59.9944 | 15.0001
107.7181 | 14.1027 | 59.99 | 15.0001 | 107.7285 | 24.2572 | 60.0307 | 30.0002 | 107.7492 | 11.449 | 60.0285 | 15.0001 | 107.7281 | 29.4304 | 60.0147 | 30.0002 | 107.7416 | 14.8083 | 59.9944 | 15.0001
107.7264 | 14.1027 | 59.99 | 15.0001 | 107.7369 | 24.2572 | 60.0306 | 30.0002 | 107.7575 | 11.449 | 60.0285 | 15.0001 | 107.7364 | 29.4304 | 60.0146 | 30.0002 | 107.75 | 14.8076 | 59.9944 | 15.0001
107.7347 | 14.1027 | 59.99 | 15.0001 | 107.7452 | 24.2547 | 60.0306 | 30.0002 | 107.7659 | 11.449 | 60.0285 | 15.0001 | 107.7447 | 29.4665 | 60.0145 | 30.0002 | 107.7583 | 14.8076 | 59.9944 | 15.0001
107.7431 | 14.1027 | 59.99 | 15.0001 | 107.7535 | 24.2547 | 60.0306 | 30.0002 | 107.7742 | 11.449 | 60.0284 | 15.0001 | 107.7531 | 29.4665 | 60.0144 | 30.0002 | 107.7666 | 14.8076 | 59.9944 | 15.0001
107.7514 | 14.1032 | 59.99 | 15.0001 | 107.7619 | 24.2549 | 60.0306 | 30.0002 | 107.7825 | 11.4728 | 60.0284 | 15.0001 | 107.7614 | 29.4689 | 60.0144 | 30.0002 | 107.775 | 14.8076 | 59.9944 | 15.0001
107.7597 | 14.1032 | 59.99 | 15.0001 | 107.7702 | 24.2549 | 60.0306 | 30.0002 | 107.7908 | 11.4728 | 60.0284 | 15.0001 | 107.7697 | 29.4689 | 60.0143 | 30.0002 | 107.7833 | 14.8076 | 59.9944 | 15.0001
107.7681 | 14.1021 | 59.99 | 15.0001 | 107.7785 | 24.2573 | 60.0306 | 30.0002 | 107.7992 | 11.4733 | 60.0284 | 15.0001 | 107.7781 | 29.5025 | 60.0142 | 30.0002 | 107.7916 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.7764 | 14.1021 | 59.99 | 15.0001 | 107.7868 | 24.2573 | 60.0305 | 30.0002 | 107.8075 | 11.4733 | 60.0283 | 15.0001 | 107.7864 | 29.5025 | 60.0141 | 30.0002 | 107.8 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.7847 | 14.1021 | 59.99 | 15.0001 | 107.7952 | 24.2573 | 60.0305 | 30.0002 | 107.8158 | 11.4742 | 60.0283 | 15.0001 | 107.7947 | 29.505 | 60.0141 | 30.0002 | 107.8083 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.7931 | 14.1021 | 59.99 | 15.0001 | 107.8035 | 24.2573 | 60.0305 | 30.0002 | 107.8242 | 11.4742 | 60.0283 | 15.0001 | 107.8031 | 29.505 | 60.014 | 30.0002 | 107.8166 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8014 | 14.1038 | 59.99 | 15.0001 | 107.8118 | 24.2546 | 60.0305 | 30.0002 | 107.8325 | 11.4726 | 60.0283 | 15.0001 | 107.8114 | 29.505 | 60.0139 | 30.0002 | 107.825 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8097 | 14.1038 | 59.99 | 15.0001 | 107.8202 | 24.2546 | 60.0305 | 30.0002 | 107.8408 | 11.4726 | 60.0282 | 15.0001 | 107.8197 | 29.505 | 60.0138 | 30.0002 | 107.8333 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8181 | 14.1018 | 59.99 | 15.0001 | 107.8285 | 24.2545 | 60.0305 | 30.0002 | 107.8491 | 11.4741 | 60.0282 | 15.0001 | 107.828 | 29.508 | 60.0137 | 30.0002 | 107.8416 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8264 | 14.1018 | 59.99 | 15.0001 | 107.8368 | 24.2545 | 60.0304 | 30.0002 | 107.8575 | 11.4741 | 60.0282 | 15.0001 | 107.8364 | 29.508 | 60.0136 | 30.0002 | 107.85 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8347 | 14.1002 | 59.99 | 15.0001 | 107.8451 | 24.2563 | 60.0304 | 30.0002 | 107.8658 | 11.4734 | 60.0282 | 15.0001 | 107.8447 | 29.511 | 60.0135 | 30.0002 | 107.8583 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8431 | 14.1002 | 59.99 | 15.0001 | 107.8535 | 24.2563 | 60.0304 | 30.0002 | 107.8741 | 11.4734 | 60.0281 | 15.0001 | 107.853 | 29.511 | 60.0134 | 30.0002 | 107.8666 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8514 | 14.1647 | 59.99 | 15.0001 | 107.8618 | 24.2538 | 60.0304 | 30.0002 | 107.8825 | 11.4733 | 60.0281 | 15.0001 | 107.8614 | 29.5045 | 60.0133 | 30.0002 | 107.875 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8597 | 14.1647 | 59.99 | 15.0001 | 107.8701 | 24.2538 | 60.0304 | 30.0002 | 107.8908 | 11.4733 | 60.0281 | 15.0001 | 107.8697 | 29.5045 | 60.0132 | 30.0002 | 107.8833 | 14.8076 | 59.9943 | 15.0001
107.8681 | 14.1621 | 59.99 | 15.0001 | 107.8785 | 24.2538 | 60.0304 | 30.0002 | 107.8991 | 11.4725 | 60.0281 | 15.0001 | 107.878 | 29.5003 | 60.0132 | 30.0002 | 107.8916 | 14.8076 | 59.9942 | 15.0001
107.8764 | 14.1621 | 59.99 | 15.0001 | 107.8868 | 24.2538 | 60.0303 | 30.0002 | 107.9074 | 11.4725 | 60.028 | 15.0001 | 107.8864 | 29.5003 | 60.0131 | 30.0002 | 107.9 | 14.8076 | 59.9942 | 15.0001
107.8847 | 14.1617 | 59.99 | 15.0001 | 107.8951 | 24.2566 | 60.0303 | 30.0002 | 107.9158 | 11.4718 | 60.028 | 15.0001 | 107.8947 | 29.4987 | 60.013 | 30.0002 | 107.9083 | 14.8076 | 59.9942 | 15.0001
107.8931 | 14.1617 | 59.99 | 15.0001 | 107.9034 | 24.2566 | 60.0303 | 30.0002 | 107.9241 | 11.4718 | 60.028 | 15.0001 | 107.903 | 29.4987 | 60.0129 | 30.0002 | 107.9166 | 14.8087 | 59.9942 | 15.0001
107.9014 | 14.1647 | 59.99 | 15.0001 | 107.9118 | 24.2566 | 60.0303 | 30.0002 | 107.9324 | 11.4719 | 60.028 | 15.0001 | 107.9114 | 29.5069 | 60.0128 | 30.0002 | 107.925 | 14.8087 | 59.9942 | 15.0001
107.9097 | 14.1647 | 59.99 | 15.0001 | 107.9201 | 24.2566 | 60.0303 | 30.0002 | 107.9408 | 11.4719 | 60.0279 | 15.0001 | 107.9197 | 29.5069 | 60.0127 | 30.0002 | 107.9333 | 14.8099 | 59.9942 | 15.0001
107.9181 | 14.1647 | 59.99 | 15.0001 | 107.9284 | 24.3146 | 60.0303 | 30.0002 | 107.9491 | 11.4719 | 60.0279 | 15.0001 | 107.928 | 29.5532 | 60.0126 | 30.0002 | 107.9416 | 14.8099 | 59.9942 | 15.0001
107.9264 | 14.1647 | 59.99 | 15.0001 | 107.9368 | 24.3146 | 60.0302 | 30.0002 | 107.9574 | 11.4719 | 60.0279 | 15.0001 | 107.9363 | 29.5532 | 60.0125 | 30.0002 | 107.95 | 14.8099 | 59.9942 | 15.0001
107.9347 | 14.1629 | 59.99 | 15.0001 | 107.9451 | 24.3827 | 60.0302 | 30.0002 | 107.9657 | 11.4739 | 60.0279 | 15.0001 | 107.9447 | 29.5527 | 60.0124 | 30.0002 | 107.9583 | 14.8099 | 59.9942 | 15.0001
107.9431 | 14.1629 | 59.99 | 15.0001 | 107.9534 | 24.3827 | 60.0302 | 30.0002 | 107.9741 | 11.4739 | 60.0278 | 15.0001 | 107.953 | 29.5527 | 60.0123 | 30.0002 | 107.9666 | 14.8099 | 59.9942 | 15.0001
107.9514 | 14.167 | 59.99 | 15.0001 | 107.9617 | 24.3827 | 60.0302 | 30.0002 | 107.9824 | 11.4723 | 60.0278 | 15.0001 | 107.9613 | 29.5524 | 60.0122 | 30.0002 | 107.975 | 14.8099 | 59.9942 | 15.0001
107.9597 | 14.167 | 59.99 | 15.0001 | 107.9701 | 24.3827 | 60.0302 | 30.0002 | 107.9907 | 11.4723 | 60.0278 | 15.0001 | 107.9697 | 29.5524 | 60.0121 | 30.0002 | 107.9833 | 14.8099 | 59.9942 | 15.0001
107.9681 | 14.167 | 59.99 | 15.0001 | 107.9784 | 24.3827 | 60.0302 | 30.0002 | 107.9991 | 11.4723 | 60.0278 | 15.0001 | 107.978 | 29.5524 | 60.0121 | 30.0002 | 107.9916 | 14.8099 | 59.9941 | 15.0001
107.9764 | 14.167 | 59.99 | 15.0001 | 107.9867 | 24.3827 | 60.0301 | 30.0002 | 108.0074 | 11.4723 | 60.0277 | 15.0001 | 107.9863 | 29.5524 | 60.012 | 30.0002 | 108 | 14.8099 | 59.9941 | 15.0001
107.9847 | 14.167 | 59.99 | 15.0001 | 107.9951 | 24.3827 | 60.0301 | 30.0002 | 108.0157 | 11.4727 | 60.0277 | 15.0001 | 107.9947 | 29.5477 | 60.0119 | 30.0002 | 108.0083 | 14.8099 | 59.9941 | 15.0001
107.9931 | 14.167 | 59.99 | 15.0001 | 108.0034 | 24.3827 | 60.0301 | 30.0002 | 108.024 | 11.4727 | 60.0277 | 15.0001 | 108.003 | 29.5477 | 60.0118 | 30.0002 | 108.0167 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0014 | 14.1645 | 59.99 | 15.0001 | 108.0117 | 24.3827 | 60.0301 | 30.0002 | 108.0324 | 11.4737 | 60.0277 | 15.0001 | 108.0113 | 29.5475 | 60.0117 | 30.0002 | 108.025 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0098 | 14.1645 | 59.99 | 15.0001 | 108.02 | 24.3827 | 60.0301 | 30.0002 | 108.0407 | 11.4737 | 60.0276 | 15.0001 | 108.0197 | 29.5475 | 60.0116 | 30.0002 | 108.0333 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0181 | 14.1629 | 59.99 | 15.0001 | 108.0284 | 24.3815 | 60.0301 | 30.0002 | 108.049 | 11.4727 | 60.0276 | 15.0001 | 108.028 | 29.5474 | 60.0115 | 30.0002 | 108.0417 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0264 | 14.1629 | 59.99 | 15.0001 | 108.0367 | 24.3815 | 60.03 | 30.0002 | 108.0574 | 11.4727 | 60.0276 | 15.0001 | 108.0363 | 29.5474 | 60.0114 | 30.0002 | 108.05 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0348 | 14.1629 | 59.99 | 15.0001 | 108.045 | 24.3815 | 60.03 | 30.0002 | 108.0657 | 11.4717 | 60.0276 | 15.0001 | 108.0447 | 29.5474 | 60.0113 | 30.0002 | 108.0583 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0431 | 14.1629 | 59.99 | 15.0001 | 108.0534 | 24.3815 | 60.03 | 30.0002 | 108.074 | 11.4717 | 60.0275 | 15.0001 | 108.053 | 29.5474 | 60.0112 | 30.0002 | 108.0667 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0514 | 14.1989 | 59.99 | 15.0001 | 108.0617 | 24.3849 | 60.03 | 30.0002 | 108.0823 | 11.4707 | 60.0275 | 15.0001 | 108.0613 | 29.5474 | 60.0111 | 30.0002 | 108.075 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0598 | 14.1989 | 59.99 | 15.0001 | 108.07 | 24.3849 | 60.03 | 30.0002 | 108.0907 | 11.4707 | 60.0275 | 15.0001 | 108.0697 | 29.5474 | 60.011 | 30.0002 | 108.0833 | 14.8119 | 59.9941 | 15.0001
108.0681 | 14.1992 | 59.99 | 15.0001 | 108.0784 | 24.3849 | 60.03 | 30.0002 | 108.099 | 11.4691 | 60.0275 | 15.0001 | 108.078 | 29.5551 | 60.011 | 30.0002 | 108.0917 | 14.8119 | 59.994 | 15.0001
108.0764 | 14.1992 | 59.99 | 15.0001 | 108.0867 | 24.3849 | 60.0299 | 30.0002 | 108.1073 | 11.4691 | 60.0274 | 15.0001 | 108.0863 | 29.5551 | 60.0109 | 30.0002 | 108.1 | 14.8119 | 59.994 | 15.0001
108.0848 | 14.2034 | 59.99 | 15.0001 | 108.095 | 24.3849 | 60.0299 | 30.0002 | 108.1157 | 11.4706 | 60.0274 | 15.0001 | 108.0946 | 29.568 | 60.0108 | 30.0002 | 108.1083 | 14.8119 | 59.994 | 15.0001
108.0931 | 14.2034 | 59.99 | 15.0001 | 108.1033 | 24.3849 | 60.0299 | 30.0002 | 108.124 | 11.4706 | 60.0274 | 15.0001 | 108.103 | 29.568 | 60.0107 | 30.0002 | 108.1167 | 14.8119 | 59.994 | 15.0001
108.1014 | 14.2034 | 59.99 | 15.0001 | 108.1117 | 24.3849 | 60.0299 | 30.0002 | 108.1323 | 11.4706 | 60.0274 | 15.0001 | 108.1113 | 29.5613 | 60.0106 | 30.0002 | 108.125 | 14.8119 | 59.994 | 15.0001
108.1098 | 14.2034 | 59.99 | 15.0001 | 108.12 | 24.3849 | 60.0299 | 30.0002 | 108.1407 | 11.4706 | 60.0273 | 15.0001 | 108.1196 | 29.5613 | 60.0105 | 30.0002 | 108.1333 | 14.8302 | 59.994 | 15.0001
108.1181 | 14.2034 | 59.99 | 15.0001 | 108.1283 | 24.3861 | 60.0299 | 30.0002 | 108.149 | 11.4706 | 60.0273 | 15.0001 | 108.128 | 29.5613 | 60.0104 | 30.0002 | 108.1417 | 14.8302 | 59.994 | 15.0001
108.1264 | 14.2034 | 59.99 | 15.0001 | 108.1367 | 24.3861 | 60.0298 | 30.0002 | 108.1573 | 11.4706 | 60.0273 | 15.0001 | 108.1363 | 29.5613 | 60.0103 | 30.0002 | 108.15 | 14.8104 | 59.994 | 15.0001
108.1348 | 14.1993 | 59.99 | 15.0001 | 108.145 | 24.3861 | 60.0298 | 30.0002 | 108.1656 | 11.4706 | 60.0273 | 15.0001 | 108.1446 | 29.5613 | 60.0102 | 30.0002 | 108.1583 | 14.8104 | 59.994 | 15.0001
108.1431 | 14.1993 | 59.99 | 15.0001 | 108.1533 | 24.3861 | 60.0298 | 30.0002 | 108.174 | 11.4706 | 60.0272 | 15.0001 | 108.153 | 29.5613 | 60.0101 | 30.0002 | 108.1667 | 14.7969 | 59.9939 | 15.0001
108.1514 | 14.2007 | 59.99 | 15.0001 | 108.1616 | 24.3861 | 60.0298 | 30.0002 | 108.1823 | 11.4725 | 60.0272 | 15.0001 | 108.1613 | 29.5613 | 60.01 | 30.0002 | 108.175 | 14.7969 | 59.9939 | 15.0001
108.1598 | 14.2007 | 59.99 | 15.0001 | 108.17 | 24.3861 | 60.0298 | 30.0002 | 108.1906 | 11.4725 | 60.0272 | 15.0001 | 108.1696 | 29.5613 | 60.0099 | 30.0002 | 108.1833 | 14.7969 | 59.9939 | 15.0001
108.1681 | 14.2007 | 59.99 | 15.0001 | 108.1783 | 24.3861 | 60.0298 | 30.0002 | 108.199 | 11.4725 | 60.0272 | 15.0001 | 108.178 | 29.5659 | 60.0099 | 30.0002 | 108.1917 | 14.7969 | 59.9939 | 15.0001
108.1764 | 14.2007 | 59.99 | 15.0001 | 108.1866 | 24.3861 | 60.0297 | 30.0002 | 108.2073 | 11.4725 | 60.0271 | 15.0001 | 108.1863 | 29.5659 | 60.0098 | 30.0002 | 108.2 | 14.7969 | 59.9939 | 15.0001
108.1848 | 14.2007 | 59.99 | 15.0001 | 108.195 | 24.3861 | 60.0297 | 30.0002 | 108.2156 | 11.4714 | 60.0271 | 15.0001 | 108.1946 | 29.5659 | 60.0097 | 30.0002 | 108.2083 | 14.7969 | 59.9939 | 15.0001
108.1931 | 14.2007 | 59.99 | 15.0001 | 108.2033 | 24.3861 | 60.0297 | 30.0002 | 108.2239 | 11.4714 | 60.0271 | 15.0001 | 108.203 | 29.5659 | 60.0096 | 30.0002 | 108.2167 | 14.7969 | 59.9938 | 15.0001
108.2014 | 14.2013 | 59.99 | 15.0001 | 108.2116 | 24.3861 | 60.0297 | 30.0002 | 108.2323 | 11.4714 | 60.0271 | 15.0001 | 108.2113 | 29.564 | 60.0095 | 30.0002 | 108.225 | 14.7969 | 59.9938 | 15.0001
108.2098 | 14.2013 | 59.99 | 15.0001 | 108.22 | 24.3861 | 60.0297 | 30.0002 | 108.2406 | 11.4714 | 60.027 | 15.0001 | 108.2196 | 29.564 | 60.0094 | 30.0002 | 108.2333 | 14.7969 | 59.9938 | 15.0001
108.2181 | 14.2034 | 59.99 | 15.0001 | 108.2283 | 24.3861 | 60.0297 | 30.0002 | 108.2489 | 11.4714 | 60.027 | 15.0001 | 108.228 | 29.564 | 60.0093 | 30.0002 | 108.2417 | 14.7969 | 59.9938 | 15.0001
108.2264 | 14.2034 | 59.99 | 15.0001 | 108.2366 | 24.3861 | 60.0296 | 30.0002 | 108.2573 | 11.4714 | 60.027 | 15.0001 | 108.2363 | 29.564 | 60.0092 | 30.0002 | 108.25 | 14.7969 | 59.9938 | 15.0001
108.2348 | 14.2065 | 59.99 | 15.0001 | 108.2449 | 24.3924 | 60.0296 | 30.0002 | 108.2656 | 11.4714 | 60.027 | 15.0001 | 108.2446 | 29.564 | 60.0091 | 30.0002 | 108.2583 | 14.7969 | 59.9938 | 15.0001
108.2431 | 14.2065 | 59.99 | 15.0001 | 108.2533 | 24.3924 | 60.0296 | 30.0002 | 108.2739 | 11.4714 | 60.0269 | 15.0001 | 108.253 | 29.564 | 60.009 | 30.0002 | 108.2667 | 14.7969 | 59.9937 | 15.0001
108.2514 | 14.2065 | 59.99 | 15.0001 | 108.2616 | 24.3924 | 60.0296 | 30.0002 | 108.2823 | 11.5062 | 60.0269 | 15.0001 | 108.2613 | 29.5621 | 60.0089 | 30.0002 | 108.275 | 14.7969 | 59.9937 | 15.0001
108.2598 | 14.2065 | 59.99 | 15.0001 | 108.2699 | 24.3924 | 60.0296 | 30.0002 | 108.2906 | 11.5062 | 60.0269 | 15.0001 | 108.2696 | 29.5621 | 60.0088 | 30.0002 | 108.2833 | 14.7969 | 59.9937 | 15.0001
108.2681 | 14.2074 | 59.99 | 15.0001 | 108.2783 | 24.3924 | 60.0296 | 30.0002 | 108.2989 | 11.5062 | 60.0269 | 15.0001 | 108.2779 | 29.5654 | 60.0088 | 30.0002 | 108.2917 | 14.7969 | 59.9937 | 15.0001
108.2764 | 14.2074 | 59.99 | 15.0001 | 108.2866 | 24.3924 | 60.0295 | 30.0002 | 108.3072 | 11.5062 | 60.0268 | 15.0001 | 108.2863 | 29.5654 | 60.0087 | 30.0002 | 108.3 | 14.7951 | 59.9937 | 15.0001
108.2848 | 14.2074 | 59.99 | 15.0001 | 108.2949 | 24.3924 | 60.0295 | 30.0002 | 108.3156 | 11.5073 | 60.0268 | 15.0001 | 108.2946 | 29.5654 | 60.0086 | 30.0002 | 108.3084 | 14.7951 | 59.9937 | 15.0001
108.2931 | 14.2074 | 59.99 | 15.0001 | 108.3033 | 24.3924 | 60.0295 | 30.0002 | 108.3239 | 11.5073 | 60.0268 | 15.0001 | 108.3029 | 29.5654 | 60.0085 | 30.0002 | 108.3167 | 14.7951 | 59.9936 | 15.0001
108.3014 | 14.205 | 59.99 | 15.0001 | 108.3116 | 24.3939 | 60.0295 | 30.0002 | 108.3322 | 11.5065 | 60.0268 | 15.0001 | 108.3113 | 29.5961 | 60.0084 | 30.0002 | 108.325 | 14.7951 | 59.9936 | 15.0001
108.3098 | 14.205 | 59.99 | 15.0001 | 108.3199 | 24.3939 | 60.0295 | 30.0002 | 108.3406 | 11.5065 | 60.0267 | 15.0001 | 108.3196 | 29.5961 | 60.0083 | 30.0002 | 108.3334 | 14.7951 | 59.9936 | 15.0001
108.3181 | 14.205 | 59.99 | 15.0001 | 108.3282 | 24.3923 | 60.0295 | 30.0002 | 108.3489 | 11.5065 | 60.0267 | 15.0001 | 108.3279 | 29.5899 | 60.0082 | 30.0002 | 108.3417 | 14.7951 | 59.9936 | 15.0001
108.3265 | 14.205 | 59.99 | 15.0001 | 108.3366 | 24.3923 | 60.0294 | 30.0002 | 108.3572 | 11.5065 | 60.0267 | 15.0001 | 108.3363 | 29.5899 | 60.0081 | 30.0002 | 108.35 | 14.7951 | 59.9936 | 15.0001
108.3348 | 14.205 | 59.99 | 15.0001 | 108.3449 | 24.3923 | 60.0294 | 30.0002 | 108.3655 | 11.5085 | 60.0267 | 15.0001 | 108.3446 | 29.5899 | 60.008 | 30.0002 | 108.3584 | 14.7951 | 59.9936 | 15.0001
108.3431 | 14.205 | 59.99 | 15.0001 | 108.3532 | 24.3923 | 60.0294 | 30.0002 | 108.3739 | 11.5085 | 60.0266 | 15.0001 | 108.3529 | 29.5899 | 60.0079 | 30.0002 | 108.3667 | 14.7951 | 59.9935 | 15.0001
108.3515 | 14.2019 | 59.99 | 15.0001 | 108.3616 | 24.3924 | 60.0294 | 30.0002 | 108.3822 | 11.5085 | 60.0266 | 15.0001 | 108.3613 | 29.5894 | 60.0078 | 30.0002 | 108.375 | 14.7951 | 59.9935 | 15.0001
108.3598 | 14.2019 | 59.99 | 15.0001 | 108.3699 | 24.3924 | 60.0294 | 30.0002 | 108.3905 | 11.5085 | 60.0266 | 15.0001 | 108.3696 | 29.5894 | 60.0077 | 30.0002 | 108.3834 | 14.7969 | 59.9935 | 15.0001
108.3681 | 14.2019 | 59.99 | 15.0001 | 108.3782 | 24.3924 | 60.0294 | 30.0002 | 108.3989 | 11.5085 | 60.0266 | 15.0001 | 108.3779 | 29.5894 | 60.0077 | 30.0002 | 108.3917 | 14.7969 | 59.9935 | 15.0001
108.3765 | 14.2019 | 59.99 | 15.0001 | 108.3865 | 24.3924 | 60.0293 | 30.0002 | 108.4072 | 11.5085 | 60.0265 | 15.0001 | 108.3863 | 29.5894 | 60.0076 | 30.0002 | 108.4 | 14.7969 | 59.9935 | 15.0001
108.3848 | 14.2008 | 59.99 | 15.0001 | 108.3949 | 24.3924 | 60.0293 | 30.0002 | 108.4155 | 11.5085 | 60.0265 | 15.0001 | 108.3946 | 29.5943 | 60.0075 | 30.0002 | 108.4084 | 14.7969 | 59.9935 | 15.0001
108.3931 | 14.2008 | 59.99 | 15.0001 | 108.4032 | 24.3924 | 60.0293 | 30.0002 | 108.4239 | 11.5085 | 60.0265 | 15.0001 | 108.4029 | 29.5943 | 60.0074 | 30.0002 | 108.4167 | 14.7969 | 59.9934 | 15.0001
108.4015 | 14.2008 | 59.99 | 15.0001 | 108.4115 | 24.3924 | 60.0293 | 30.0002 | 108.4322 | 11.5076 | 60.0265 | 15.0001 | 108.4113 | 29.5943 | 60.0073 | 30.0002 | 108.425 | 14.7969 | 59.9934 | 15.0001
108.4098 | 14.2008 | 59.99 | 15.0001 | 108.4199 | 24.3924 | 60.0293 | 30.0002 | 108.4405 | 11.5076 | 60.0264 | 15.0001 | 108.4196 | 29.5943 | 60.0072 | 30.0002 | 108.4334 | 14.7969 | 59.9934 | 15.0001
108.4181 | 14.2008 | 59.99 | 15.0001 | 108.4282 | 24.3924 | 60.0293 | 30.0002 | 108.4488 | 11.5053 | 60.0264 | 15.0001 | 108.4279 | 29.5923 | 60.0071 | 30.0002 | 108.4417 | 14.7969 | 59.9934 | 15.0001
108.4265 | 14.2008 | 59.99 | 15.0001 | 108.4365 | 24.3924 | 60.0292 | 30.0002 | 108.4572 | 11.5053 | 60.0264 | 15.0001 | 108.4363 | 29.5923 | 60.007 | 30.0002 | 108.45 | 14.7969 | 59.9934 | 15.0001
108.4348 | 14.2013 | 59.99 | 15.0001 | 108.4449 | 24.3924 | 60.0292 | 30.0002 | 108.4655 | 11.5028 | 60.0264 | 15.0001 | 108.4446 | 29.6016 | 60.0069 | 30.0002 | 108.4584 | 14.7969 | 59.9934 | 15.0001
108.4431 | 14.2013 | 59.99 | 15.0001 | 108.4532 | 24.3924 | 60.0292 | 30.0002 | 108.4738 | 11.5028 | 60.0263 | 15.0001 | 108.4529 | 29.6016 | 60.0068 | 30.0002 | 108.4667 | 14.7969 | 59.9933 | 15.0001
108.4515 | 14.2013 | 59.99 | 15.0001 | 108.4615 | 24.3924 | 60.0292 | 30.0002 | 108.4822 | 11.5028 | 60.0263 | 15.0001 | 108.4612 | 29.6022 | 60.0067 | 30.0002 | 108.475 | 14.7969 | 59.9933 | 15.0001
108.4598 | 14.2013 | 59.99 | 15.0001 | 108.4698 | 24.3924 | 60.0292 | 30.0002 | 108.4905 | 11.5028 | 60.0263 | 15.0001 | 108.4696 | 29.6022 | 60.0066 | 30.0002 | 108.4834 | 14.7962 | 59.9933 | 15.0001
108.4681 | 14.2015 | 59.99 | 15.0001 | 108.4782 | 24.3934 | 60.0292 | 30.0002 | 108.4988 | 11.5028 | 60.0263 | 15.0001 | 108.4779 | 29.599 | 60.0066 | 30.0002 | 108.4917 | 14.7962 | 59.9933 | 15.0001
108.4765 | 14.2015 | 59.99 | 15.0001 | 108.4865 | 24.3934 | 60.0291 | 30.0002 | 108.5071 | 11.5028 | 60.0262 | 15.0001 | 108.4862 | 29.599 | 60.0065 | 30.0002 | 108.5 | 14.7962 | 59.9933 | 15.0001
108.4848 | 14.2036 | 59.99 | 15.0001 | 108.4948 | 24.3909 | 60.0291 | 30.0002 | 108.5155 | 11.5028 | 60.0262 | 15.0001 | 108.4946 | 29.599 | 60.0064 | 30.0002 | 108.5084 | 14.7962 | 59.9933 | 15.0001
108.4931 | 14.2036 | 59.99 | 15.0001 | 108.5032 | 24.3909 | 60.0291 | 30.0002 | 108.5238 | 11.5028 | 60.0262 | 15.0001 | 108.5029 | 29.599 | 60.0063 | 30.0002 | 108.5167 | 14.7962 | 59.9932 | 15.0001
108.5015 | 14.2017 | 59.99 | 15.0001 | 108.5115 | 24.4495 | 60.0291 | 30.0002 | 108.5321 | 11.5554 | 60.0262 | 15.0001 | 108.5112 | 29.5991 | 60.0062 | 30.0002 | 108.525 | 14.7962 | 59.9932 | 15.0001
108.5098 | 14.2017 | 59.99 | 15.0001 | 108.5198 | 24.4495 | 60.0291 | 30.0002 | 108.5405 | 11.5554 | 60.0261 | 15.0001 | 108.5196 | 29.5991 | 60.0061 | 30.0002 | 108.5334 | 14.7962 | 59.9932 | 15.0001
108.5181 | 14.2017 | 59.99 | 15.0001 | 108.5281 | 24.4495 | 60.0291 | 30.0002 | 108.5488 | 11.5577 | 60.0261 | 15.0001 | 108.5279 | 29.5991 | 60.006 | 30.0002 | 108.5417 | 14.7962 | 59.9932 | 15.0001
108.5265 | 14.2017 | 59.99 | 15.0001 | 108.5365 | 24.4495 | 60.029 | 30.0002 | 108.5571 | 11.5577 | 60.0261 | 15.0001 | 108.5362 | 29.5991 | 60.0059 | 30.0002 | 108.55 | 14.7962 | 59.9932 | 15.0001
108.5348 | 14.2017 | 59.99 | 15.0001 | 108.5448 | 24.4495 | 60.029 | 30.0002 | 108.5655 | 11.557 | 60.0261 | 15.0001 | 108.5446 | 29.5991 | 60.0058 | 30.0002 | 108.5584 | 14.7962 | 59.9932 | 15.0001
108.5431 | 14.2017 | 59.99 | 15.0001 | 108.5531 | 24.4495 | 60.029 | 30.0002 | 108.5738 | 11.557 | 60.026 | 15.0001 | 108.5529 | 29.5991 | 60.0057 | 30.0002 | 108.5667 | 14.7983 | 59.9931 | 15.0001
108.5515 | 14.2017 | 59.99 | 15.0001 | 108.5615 | 24.4532 | 60.029 | 30.0002 | 108.5821 | 11.557 | 60.026 | 15.0001 | 108.5612 | 29.5975 | 60.0056 | 30.0002 | 108.575 | 14.7983 | 59.9931 | 15.0001
108.5598 | 14.2017 | 59.99 | 15.0001 | 108.5698 | 24.4532 | 60.029 | 30.0002 | 108.5904 | 11.557 | 60.026 | 15.0001 | 108.5696 | 29.5975 | 60.0055 | 30.0002 | 108.5834 | 14.7983 | 59.9931 | 15.0001
108.5681 | 14.2046 | 59.99 | 15.0001 | 108.5781 | 24.4532 | 60.029 | 30.0002 | 108.5988 | 11.557 | 60.0259 | 15.0001 | 108.5779 | 29.6017 | 60.0055 | 30.0002 | 108.5917 | 14.7983 | 59.9931 | 15.0001
108.5765 | 14.2046 | 59.99 | 15.0001 | 108.5865 | 24.4532 | 60.0289 | 30.0002 | 108.6071 | 11.557 | 60.0259 | 15.0001 | 108.5862 | 29.6017 | 60.0054 | 30.0002 | 108.6 | 14.7983 | 59.9931 | 15.0001
108.5848 | 14.2027 | 59.99 | 15.0001 | 108.5948 | 24.4532 | 60.0289 | 30.0002 | 108.6154 | 11.5583 | 60.0258 | 15.0001 | 108.5946 | 29.6019 | 60.0053 | 30.0002 | 108.6084 | 14.7983 | 59.9931 | 15.0001
108.5931 | 14.2027 | 59.99 | 15.0001 | 108.6031 | 24.4532 | 60.0289 | 30.0002 | 108.6238 | 11.5583 | 60.0258 | 15.0001 | 108.6029 | 29.6019 | 60.0052 | 30.0002 | 108.6167 | 14.7983 | 59.993 | 15.0001
108.6015 | 14.3211 | 59.99 | 15.0001 | 108.6114 | 24.4532 | 60.0289 | 30.0002 | 108.6321 | 11.5586 | 60.0257 | 15.0001 | 108.6112 | 29.6019 | 60.0051 | 30.0002 | 108.6251 | 14.7983 | 59.993 | 15.0001
108.6098 | 14.3211 | 59.99 | 15.0001 | 108.6198 | 24.4532 | 60.0289 | 30.0002 | 108.6404 | 11.5586 | 60.0257 | 15.0001 | 108.6196 | 29.6019 | 60.005 | 30.0002 | 108.6334 | 14.7983 | 59.993 | 15.0001
108.6182 | 14.3211 | 59.99 | 15.0001 | 108.6281 | 24.4532 | 60.0289 | 30.0002 | 108.6487 | 11.5564 | 60.0256 | 15.0001 | 108.6279 | 29.6068 | 60.0049 | 30.0002 | 108.6417 | 14.7983 | 59.993 | 15.0001
108.6265 | 14.3211 | 59.9899 | 15.0001 | 108.6364 | 24.4532 | 60.0288 | 30.0002 | 108.6571 | 11.5564 | 60.0256 | 15.0001 | 108.6362 | 29.6068 | 60.0048 | 30.0002 | 108.6501 | 14.7987 | 59.993 | 15.0001
108.6348 | 14.3211 | 59.9899 | 15.0001 | 108.6448 | 24.4532 | 60.0288 | 30.0002 | 108.6654 | 11.5564 | 60.0255 | 15.0001 | 108.6446 | 29.6068 | 60.0047 | 30.0002 | 108.6584 | 14.7987 | 59.993 | 15.0001
108.6432 | 14.3211 | 59.9899 | 15.0001 | 108.6531 | 24.4532 | 60.0288 | 30.0002 | 108.6737 | 11.5564 | 60.0255 | 15.0001 | 108.6529 | 29.6068 | 60.0046 | 30.0002 | 108.6667 | 14.7987 | 59.9929 | 15.0001
108.6515 | 14.3228 | 59.9899 | 15.0001 | 108.6614 | 24.4483 | 60.0288 | 30.0002 | 108.6821 | 11.5564 | 60.0254 | 15.0001 | 108.6612 | 29.6068 | 60.0045 | 30.0002 | 108.6751 | 14.7987 | 59.9929 | 15.0001
108.6598 | 14.3228 | 59.9899 | 15.0001 | 108.6697 | 24.4483 | 60.0288 | 30.0002 | 108.6904 | 11.5564 | 60.0254 | 15.0001 | 108.6696 | 29.6068 | 60.0044 | 30.0002 | 108.6834 | 14.7987 | 59.9929 | 15.0001
108.6682 | 14.3202 | 59.9899 | 15.0001 | 108.6781 | 24.4483 | 60.0288 | 30.0002 | 108.6987 | 11.5549 | 60.0253 | 15.0001 | 108.6779 | 29.6062 | 60.0044 | 30.0002 | 108.6917 | 14.7987 | 59.9929 | 15.0001
108.6765 | 14.3202 | 59.9898 | 15.0001 | 108.6864 | 24.4483 | 60.0287 | 30.0002 | 108.7071 | 11.5549 | 60.0253 | 15.0001 | 108.6862 | 29.6062 | 60.0043 | 30.0002 | 108.7001 | 14.7987 | 59.9929 | 15.0001
108.6848 | 14.3202 | 59.9898 | 15.0001 | 108.6947 | 24.4483 | 60.0287 | 30.0002 | 108.7154 | 11.556 | 60.0252 | 15.0001 | 108.6946 | 29.6021 | 60.0042 | 30.0002 | 108.7084 | 14.7987 | 59.9929 | 15.0001
108.6932 | 14.3202 | 59.9898 | 15.0001 | 108.7031 | 24.4483 | 60.0287 | 30.0002 | 108.7237 | 11.556 | 60.0252 | 15.0001 | 108.7029 | 29.6021 | 60.0041 | 30.0002 | 108.7167 | 14.7981 | 59.9928 | 15.0001
108.7015 | 14.3202 | 59.9898 | 15.0001 | 108.7114 | 24.4483 | 60.0287 | 30.0002 | 108.732 | 11.556 | 60.0251 | 15.0001 | 108.7112 | 29.5959 | 60.004 | 30.0002 | 108.7251 | 14.7981 | 59.9928 | 15.0001
108.7098 | 14.3202 | 59.9898 | 15.0001 | 108.7197 | 24.4483 | 60.0287 | 30.0002 | 108.7404 | 11.556 | 60.0251 | 15.0001 | 108.7196 | 29.5959 | 60.0039 | 30.0002 | 108.7334 | 14.7981 | 59.9928 | 15.0001
108.7182 | 14.3194 | 59.9898 | 15.0001 | 108.7281 | 24.4503 | 60.0287 | 30.0002 | 108.7487 | 11.556 | 60.025 | 15.0001 | 108.7279 | 29.5959 | 60.0038 | 30.0002 | 108.7417 | 14.7981 | 59.9928 | 15.0001
108.7265 | 14.3194 | 59.9897 | 15.0001 | 108.7364 | 24.4503 | 60.0286 | 30.0002 | 108.757 | 11.556 | 60.025 | 15.0001 | 108.7362 | 29.5959 | 60.0037 | 30.0002 | 108.7501 | 14.7981 | 59.9928 | 15.0001
108.7348 | 14.3177 | 59.9897 | 15.0001 | 108.7447 | 24.4503 | 60.0286 | 30.0002 | 108.7654 | 11.5562 | 60.0249 | 15.0001 | 108.7446 | 29.5996 | 60.0036 | 30.0002 | 108.7584 | 14.7981 | 59.9928 | 15.0001
108.7432 | 14.3177 | 59.9897 | 15.0001 | 108.753 | 24.4503 | 60.0286 | 30.0002 | 108.7737 | 11.5562 | 60.0249 | 15.0001 | 108.7529 | 29.5996 | 60.0035 | 30.0002 | 108.7667 | 14.7981 | 59.9927 | 15.0001
108.7515 | 14.3728 | 59.9897 | 15.0001 | 108.7614 | 24.4503 | 60.0286 | 30.0002 | 108.782 | 11.5562 | 60.0248 | 15.0001 | 108.7612 | 29.5995 | 60.0034 | 30.0002 | 108.7751 | 14.7981 | 59.9927 | 15.0001
108.7598 | 14.3728 | 59.9897 | 15.0001 | 108.7697 | 24.4503 | 60.0286 | 30.0002 | 108.7903 | 11.5562 | 60.0248 | 15.0001 | 108.7696 | 29.5995 | 60.0033 | 30.0002 | 108.7834 | 14.7985 | 59.9927 | 15.0001
108.7682 | 14.3728 | 59.9897 | 15.0001 | 108.778 | 24.4503 | 60.0286 | 30.0002 | 108.7987 | 11.5539 | 60.0247 | 15.0001 | 108.7779 | 29.6402 | 60.0033 | 30.0002 | 108.7917 | 14.7985 | 59.9927 | 15.0001
108.7765 | 14.3728 | 59.9896 | 15.0001 | 108.7864 | 24.4503 | 60.0285 | 30.0002 | 108.807 | 11.5539 | 60.0247 | 15.0001 | 108.7862 | 29.6402 | 60.0032 | 30.0002 | 108.8001 | 14.7985 | 59.9927 | 15.0001
108.7848 | 14.3756 | 59.9896 | 15.0001 | 108.7947 | 24.4503 | 60.0285 | 30.0002 | 108.8153 | 11.5539 | 60.0246 | 15.0001 | 108.7946 | 29.6402 | 60.0031 | 30.0002 | 108.8084 | 14.7985 | 59.9927 | 15.0001
108.7932 | 14.3756 | 59.9896 | 15.0001 | 108.803 | 24.4503 | 60.0285 | 30.0002 | 108.8237 | 11.5539 | 60.0246 | 15.0001 | 108.8029 | 29.6402 | 60.003 | 30.0002 | 108.8167 | 14.7985 | 59.9926 | 15.0001
108.8015 | 14.3773 | 59.9896 | 15.0001 | 108.8113 | 24.4478 | 60.0285 | 30.0002 | 108.832 | 11.5539 | 60.0245 | 15.0001 | 108.8112 | 29.6402 | 60.0029 | 30.0002 | 108.8251 | 14.7985 | 59.9926 | 15.0001
108.8098 | 14.3773 | 59.9896 | 15.0001 | 108.8197 | 24.4478 | 60.0285 | 30.0002 | 108.8403 | 11.5539 | 60.0245 | 15.0001 | 108.8195 | 29.6402 | 60.0029 | 30.0002 | 108.8334 | 14.7985 | 59.9926 | 15.0001
108.8182 | 14.3773 | 59.9896 | 15.0001 | 108.828 | 24.4453 | 60.0285 | 30.0002 | 108.8487 | 11.5557 | 60.0244 | 15.0001 | 108.8279 | 29.6446 | 60.0028 | 30.0002 | 108.8417 | 14.7985 | 59.9926 | 15.0001
108.8265 | 14.3773 | 59.9895 | 15.0001 | 108.8363 | 24.4453 | 60.0284 | 30.0002 | 108.857 | 11.5557 | 60.0244 | 15.0001 | 108.8362 | 29.6446 | 60.0028 | 30.0002 | 108.8501 | 14.7985 | 59.9926 | 15.0001
108.8348 | 14.3773 | 59.9895 | 15.0001 | 108.8447 | 24.4453 | 60.0284 | 30.0002 | 108.8653 | 11.6142 | 60.0243 | 15.0001 | 108.8445 | 29.6475 | 60.0027 | 30.0002 | 108.8584 | 14.7985 | 59.9926 | 15.0001
108.8432 | 14.3773 | 59.9895 | 15.0001 | 108.853 | 24.4453 | 60.0284 | 30.0002 | 108.8736 | 11.6142 | 60.0243 | 15.0001 | 108.8529 | 29.6475 | 60.0027 | 30.0002 | 108.8667 | 14.7989 | 59.9925 | 15.0001
108.8515 | 14.38 | 59.9895 | 15.0001 | 108.8613 | 24.4453 | 60.0284 | 30.0002 | 108.882 | 11.6128 | 60.0242 | 15.0001 | 108.8612 | 29.6557 | 60.0026 | 30.0002 | 108.8751 | 14.7989 | 59.9925 | 15.0001
108.8598 | 14.38 | 59.9895 | 15.0001 | 108.8697 | 24.4453 | 60.0284 | 30.0002 | 108.8903 | 11.6128 | 60.0242 | 15.0001 | 108.8695 | 29.6557 | 60.0026 | 30.0002 | 108.8834 | 14.7989 | 59.9925 | 15.0001
108.8682 | 14.38 | 59.9895 | 15.0001 | 108.878 | 24.444 | 60.0284 | 30.0002 | 108.8986 | 11.6128 | 60.0241 | 15.0001 | 108.8779 | 29.6557 | 60.0025 | 30.0002 | 108.8917 | 14.7989 | 59.9925 | 15.0001
108.8765 | 14.38 | 59.9894 | 15.0001 | 108.8863 | 24.444 | 60.0283 | 30.0002 | 108.907 | 11.6128 | 60.0241 | 15.0001 | 108.8862 | 29.6557 | 60.0025 | 30.0002 | 108.9001 | 14.7997 | 59.9925 | 15.0001
108.8848 | 14.3768 | 59.9894 | 15.0001 | 108.8946 | 24.4755 | 60.0283 | 30.0002 | 108.9153 | 11.6132 | 60.024 | 15.0001 | 108.8945 | 29.6558 | 60.0024 | 30.0002 | 108.9084 | 14.7997 | 59.9925 | 15.0001
108.8932 | 14.3768 | 59.9894 | 15.0001 | 108.903 | 24.4755 | 60.0283 | 30.0002 | 108.9236 | 11.6132 | 60.024 | 15.0001 | 108.9029 | 29.6558 | 60.0024 | 30.0002 | 108.9167 | 14.8011 | 59.9924 | 15.0001
108.9015 | 14.3781 | 59.9894 | 15.0001 | 108.9113 | 24.4755 | 60.0283 | 30.0002 | 108.9319 | 11.6132 | 60.0239 | 15.0001 | 108.9112 | 29.65 | 60.0023 | 30.0002 | 108.9251 | 14.8011 | 59.9924 | 15.0001
108.9098 | 14.3781 | 59.9894 | 15.0001 | 108.9196 | 24.4755 | 60.0283 | 30.0002 | 108.9403 | 11.6132 | 60.0239 | 15.0001 | 108.9195 | 29.65 | 60.0023 | 30.0002 | 108.9334 | 14.8011 | 59.9924 | 15.0001
108.9182 | 14.3781 | 59.9894 | 15.0001 | 108.928 | 24.4778 | 60.0283 | 30.0002 | 108.9486 | 11.6118 | 60.0238 | 15.0001 | 108.9279 | 29.65 | 60.0022 | 30.0002 | 108.9418 | 14.8011 | 59.9924 | 15.0001
108.9265 | 14.3781 | 59.9893 | 15.0001 | 108.9363 | 24.4778 | 60.0282 | 30.0002 | 108.9569 | 11.6118 | 60.0238 | 15.0001 | 108.9362 | 29.65 | 60.0022 | 30.0002 | 108.9501 | 14.8011 | 59.9924 | 15.0001
108.9349 | 14.3758 | 59.9893 | 15.0001 | 108.9446 | 24.4793 | 60.0282 | 30.0002 | 108.9653 | 11.6113 | 60.0237 | 15.0001 | 108.9445 | 29.6858 | 60.0021 | 30.0002 | 108.9584 | 14.8011 | 59.9924 | 15.0001
108.9432 | 14.3758 | 59.9893 | 15.0001 | 108.9529 | 24.4793 | 60.0282 | 30.0002 | 108.9736 | 11.6113 | 60.0237 | 15.0001 | 108.9529 | 29.6858 | 60.0021 | 30.0002 | 108.9668 | 14.8011 | 59.9923 | 15.0001
108.9515 | 14.3749 | 59.9893 | 15.0001 | 108.9613 | 24.4793 | 60.0282 | 30.0002 | 108.9819 | 11.6121 | 60.0236 | 15.0001 | 108.9612 | 29.6858 | 60.002 | 30.0002 | 108.9751 | 14.8011 | 59.9923 | 15.0001
108.9599 | 14.3749 | 59.9893 | 15.0001 | 108.9696 | 24.4793 | 60.0282 | 30.0002 | 108.9903 | 11.6121 | 60.0236 | 15.0001 | 108.9695 | 29.6858 | 60.002 | 30.0002 | 108.9834 | 14.8011 | 59.9923 | 15.0001
108.9682 | 14.3738 | 59.9893 | 15.0001 | 108.9779 | 24.4793 | 60.0282 | 30.0002 | 108.9986 | 11.6107 | 60.0235 | 15.0001 | 108.9779 | 29.6892 | 60.0019 | 30.0002 | 108.9918 | 14.8011 | 59.9923 | 15.0001
108.9765 | 14.3738 | 59.9892 | 15.0001 | 108.9863 | 24.4793 | 60.0281 | 30.0002 | 109.0069 | 11.6107 | 60.0235 | 15.0001 | 108.9862 | 29.6892 | 60.0019 | 30.0002 | 109.0001 | 14.8011 | 59.9923 | 15.0001
108.9849 | 14.3738 | 59.9892 | 15.0001 | 108.9946 | 24.4793 | 60.0281 | 30.0002 | 109.0152 | 11.6107 | 60.0234 | 15.0001 | 108.9945 | 29.6892 | 60.0018 | 30.0002 | 109.0084 | 14.8011 | 59.9923 | 15.0001
108.9932 | 14.3738 | 59.9892 | 15.0001 | 109.0029 | 24.4793 | 60.0281 | 30.0002 | 109.0236 | 11.6107 | 60.0234 | 15.0001 | 109.0029 | 29.6892 | 60.0018 | 30.0002 | 109.0168 | 14.8011 | 59.9922 | 15.0001
109.0015 | 14.3749 | 59.9892 | 15.0001 | 109.0113 | 24.4793 | 60.0281 | 30.0002 | 109.0319 | 11.6139 | 60.0233 | 15.0001 | 109.0112 | 29.6874 | 60.0017 | 30.0002 | 109.0251 | 14.8011 | 59.9922 | 15.0001
109.0099 | 14.3749 | 59.9892 | 15.0001 | 109.0196 | 24.4793 | 60.0281 | 30.0002 | 109.0402 | 11.6139 | 60.0233 | 15.0001 | 109.0195 | 29.6874 | 60.0017 | 30.0002 | 109.0334 | 14.7972 | 59.9922 | 15.0001
109.0182 | 14.3745 | 59.9892 | 15.0001 | 109.0279 | 24.4793 | 60.0281 | 30.0002 | 109.0486 | 11.6139 | 60.0232 | 15.0001 | 109.0279 | 29.6868 | 60.0016 | 30.0002 | 109.0418 | 14.7972 | 59.9922 | 15.0001
109.0265 | 14.3745 | 59.9891 | 15.0001 | 109.0362 | 24.4793 | 60.028 | 30.0002 | 109.0569 | 11.6139 | 60.0232 | 15.0001 | 109.0362 | 29.6868 | 60.0016 | 30.0002 | 109.0501 | 14.7974 | 59.9922 | 15.0001
109.0349 | 14.3745 | 59.9891 | 15.0001 | 109.0446 | 24.5571 | 60.028 | 30.0002 | 109.0652 | 11.6133 | 60.0231 | 15.0001 | 109.0445 | 29.6868 | 60.0015 | 30.0002 | 109.0584 | 14.7974 | 59.9922 | 15.0001
109.0432 | 14.3745 | 59.9891 | 15.0001 | 109.0529 | 24.5571 | 60.028 | 30.0002 | 109.0735 | 11.6133 | 60.0231 | 15.0001 | 109.0529 | 29.6868 | 60.0015 | 30.0002 | 109.0668 | 14.7974 | 59.9921 | 15.0001
109.0515 | 14.3745 | 59.9891 | 15.0001 | 109.0612 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.0819 | 11.6127 | 60.023 | 15.0001 | 109.0612 | 29.6868 | 60.0014 | 30.0002 | 109.0751 | 14.7974 | 59.9921 | 15.0001
109.0599 | 14.3745 | 59.9891 | 15.0001 | 109.0696 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.0902 | 11.6127 | 60.023 | 15.0001 | 109.0695 | 29.6868 | 60.0014 | 30.0002 | 109.0834 | 14.7974 | 59.9921 | 15.0001
109.0682 | 14.3756 | 59.9891 | 15.0001 | 109.0779 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.0985 | 11.6127 | 60.0229 | 15.0001 | 109.0779 | 29.74 | 60.0013 | 30.0002 | 109.0918 | 14.7974 | 59.9921 | 15.0001
109.0765 | 14.3756 | 59.989 | 15.0001 | 109.0862 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1069 | 11.6127 | 60.0229 | 15.0001 | 109.0862 | 29.74 | 60.0013 | 30.0002 | 109.1001 | 14.7974 | 59.9921 | 15.0001
109.0849 | 14.378 | 59.989 | 15.0001 | 109.0945 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1152 | 11.6127 | 60.0228 | 15.0001 | 109.0945 | 29.74 | 60.0012 | 30.0002 | 109.1084 | 14.7974 | 59.9921 | 15.0001
109.0932 | 14.378 | 59.989 | 15.0001 | 109.1029 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1235 | 11.6127 | 60.0228 | 15.0001 | 109.1029 | 29.74 | 60.0012 | 30.0002 | 109.1168 | 14.7974 | 59.992 | 15.0001
109.1015 | 14.378 | 59.989 | 15.0001 | 109.1112 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1319 | 11.6122 | 60.0227 | 15.0001 | 109.1112 | 29.74 | 60.0011 | 30.0002 | 109.1251 | 14.7974 | 59.992 | 15.0001
109.1099 | 14.378 | 59.989 | 15.0001 | 109.1195 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1402 | 11.6122 | 60.0227 | 15.0001 | 109.1195 | 29.74 | 60.0011 | 30.0002 | 109.1334 | 14.7974 | 59.992 | 15.0001
109.1182 | 14.378 | 59.989 | 15.0001 | 109.1279 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1485 | 11.6122 | 60.0226 | 15.0001 | 109.1279 | 29.7357 | 60.001 | 30.0002 | 109.1418 | 14.7974 | 59.992 | 15.0001
109.1265 | 14.378 | 59.9889 | 15.0001 | 109.1362 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1568 | 11.6122 | 60.0226 | 15.0001 | 109.1362 | 29.7357 | 60.001 | 30.0002 | 109.1501 | 14.7974 | 59.992 | 15.0001
109.1349 | 14.3774 | 59.9889 | 15.0001 | 109.1445 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1652 | 11.611 | 60.0225 | 15.0001 | 109.1445 | 29.7485 | 60.0009 | 30.0002 | 109.1584 | 14.7974 | 59.992 | 15.0001
109.1432 | 14.3774 | 59.9889 | 15.0001 | 109.1529 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1735 | 11.611 | 60.0225 | 15.0001 | 109.1529 | 29.7485 | 60.0009 | 30.0002 | 109.1668 | 14.7974 | 59.992 | 15.0001
109.1515 | 14.3769 | 59.9889 | 15.0001 | 109.1612 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1818 | 11.611 | 60.0224 | 15.0001 | 109.1612 | 29.7485 | 60.0008 | 30.0002 | 109.1751 | 14.7974 | 59.992 | 15.0001
109.1599 | 14.3769 | 59.9889 | 15.0001 | 109.1695 | 24.5547 | 60.028 | 30.0002 | 109.1902 | 11.611 | 60.0224 | 15.0001 | 109.1695 | 29.7485 | 60.0008 | 30.0002 | 109.1834 | 14.7987 | 59.992 | 15.0001
109.1682 | 14.3769 | 59.9889 | 15.0001 | 109.1778 | 24.5568 | 60.028 | 30.0002 | 109.1985 | 11.611 | 60.0223 | 15.0001 | 109.1779 | 29.7523 | 60.0007 | 30.0002 | 109.1918 | 14.7987 | 59.9919 | 15.0001
109.1765 | 14.3769 | 59.9888 | 15.0001 | 109.1862 | 24.5568 | 60.028 | 30.0002 | 109.2068 | 11.611 | 60.0223 | 15.0001 | 109.1862 | 29.7523 | 60.0007 | 30.0002 | 109.2001 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.1849 | 14.3769 | 59.9888 | 15.0001 | 109.1945 | 24.559 | 60.028 | 30.0002 | 109.2152 | 11.611 | 60.0222 | 15.0001 | 109.1945 | 29.7523 | 60.0006 | 30.0002 | 109.2084 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.1932 | 14.3769 | 59.9888 | 15.0001 | 109.2028 | 24.559 | 60.028 | 30.0002 | 109.2235 | 11.611 | 60.0222 | 15.0001 | 109.2029 | 29.7523 | 60.0006 | 30.0002 | 109.2168 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2015 | 14.3776 | 59.9888 | 15.0001 | 109.2112 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2318 | 11.611 | 60.0221 | 15.0001 | 109.2112 | 29.7515 | 60.0005 | 30.0002 | 109.2251 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2099 | 14.3776 | 59.9888 | 15.0001 | 109.2195 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2402 | 11.611 | 60.0221 | 15.0001 | 109.2195 | 29.7515 | 60.0005 | 30.0002 | 109.2335 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2182 | 14.3767 | 59.9888 | 15.0001 | 109.2278 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2485 | 11.6901 | 60.022 | 15.0001 | 109.2279 | 29.7515 | 60.0004 | 30.0002 | 109.2418 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2265 | 14.3767 | 59.9887 | 15.0001 | 109.2361 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2568 | 11.6901 | 60.022 | 15.0001 | 109.2362 | 29.7515 | 60.0004 | 30.0002 | 109.2501 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2349 | 14.4186 | 59.9887 | 15.0001 | 109.2445 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2651 | 11.6886 | 60.0219 | 15.0001 | 109.2445 | 29.753 | 60.0003 | 30.0002 | 109.2585 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2432 | 14.4186 | 59.9887 | 15.0001 | 109.2528 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2735 | 11.6886 | 60.0219 | 15.0001 | 109.2529 | 29.753 | 60.0003 | 30.0002 | 109.2668 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2516 | 14.418 | 59.9887 | 15.0001 | 109.2611 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2818 | 11.6881 | 60.0218 | 15.0001 | 109.2612 | 29.753 | 60.0002 | 30.0002 | 109.2751 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2599 | 14.418 | 59.9887 | 15.0001 | 109.2695 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2901 | 11.6881 | 60.0218 | 15.0001 | 109.2695 | 29.753 | 60.0002 | 30.0002 | 109.2835 | 14.7953 | 59.9919 | 15.0001
109.2682 | 14.4158 | 59.9887 | 15.0001 | 109.2778 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.2985 | 11.6858 | 60.0217 | 15.0001 | 109.2779 | 29.7535 | 60.0001 | 30.0002 | 109.2918 | 14.7953 | 59.9918 | 15.0001
109.2766 | 14.4158 | 59.9886 | 15.0001 | 109.2861 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.3068 | 11.6858 | 60.0217 | 15.0001 | 109.2862 | 29.7535 | 60.0001 | 30.0002 | 109.3001 | 14.7928 | 59.9918 | 15.0001
109.2849 | 14.4416 | 59.9886 | 15.0001 | 109.2945 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.3151 | 11.6858 | 60.0216 | 15.0001 | 109.2945 | 29.7481 | 60 | 30.0002 | 109.3085 | 14.7928 | 59.9918 | 15.0001
109.2932 | 14.4416 | 59.9886 | 15.0001 | 109.3028 | 24.5583 | 60.028 | 30.0002 | 109.3235 | 11.6858 | 60.0216 | 15.0001 | 109.3029 | 29.7481 | 60 | 30.0002 | 109.3168 | 14.7932 | 59.9918 | 15.0001
109.3016 | 14.4404 | 59.9886 | 15.0001 | 109.3111 | 24.5562 | 60.028 | 30.0002 | 109.3318 | 11.6858 | 60.0215 | 15.0001 | 109.3112 | 29.7525 | 59.9999 | 30.0002 | 109.3251 | 14.7932 | 59.9918 | 15.0001
109.3099 | 14.4404 | 59.9886 | 15.0001 | 109.3194 | 24.5562 | 60.028 | 30.0002 | 109.3401 | 11.6858 | 60.0215 | 15.0001 | 109.3195 | 29.7525 | 59.9999 | 30.0002 | 109.3335 | 14.7932 | 59.9918 | 15.0001
109.3182 | 14.4404 | 59.9886 | 15.0001 | 109.3278 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.3484 | 11.6858 | 60.0214 | 15.0001 | 109.3279 | 29.7525 | 59.9998 | 30.0002 | 109.3418 | 14.7932 | 59.9918 | 15.0001
109.3266 | 14.4404 | 59.9885 | 15.0001 | 109.3361 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.3568 | 11.6858 | 60.0214 | 15.0001 | 109.3362 | 29.7525 | 59.9998 | 30.0002 | 109.3501 | 14.7908 | 59.9918 | 15.0001
109.3349 | 14.4417 | 59.9885 | 15.0001 | 109.3444 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.3651 | 11.6853 | 60.0213 | 15.0001 | 109.3445 | 29.7525 | 59.9997 | 30.0002 | 109.3585 | 14.7908 | 59.9918 | 15.0001
109.3432 | 14.4417 | 59.9885 | 15.0001 | 109.3528 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.3734 | 11.6853 | 60.0213 | 15.0001 | 109.3529 | 29.7525 | 59.9997 | 30.0002 | 109.3668 | 14.7908 | 59.9918 | 15.0001
109.3516 | 14.4415 | 59.9885 | 15.0001 | 109.3611 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.3818 | 11.6891 | 60.0212 | 15.0001 | 109.3612 | 29.7536 | 59.9996 | 30.0002 | 109.3751 | 14.7908 | 59.9918 | 15.0001
109.3599 | 14.4415 | 59.9885 | 15.0001 | 109.3694 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.3901 | 11.6891 | 60.0212 | 15.0001 | 109.3695 | 29.7536 | 59.9996 | 30.0002 | 109.3835 | 14.7908 | 59.9918 | 15.0001
109.3682 | 14.4423 | 59.9885 | 15.0001 | 109.3777 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.3984 | 11.6891 | 60.0211 | 15.0001 | 109.3779 | 29.7536 | 59.9995 | 30.0002 | 109.3918 | 14.7908 | 59.9917 | 15.0001
109.3766 | 14.4423 | 59.9884 | 15.0001 | 109.3861 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.4068 | 11.6891 | 60.0211 | 15.0001 | 109.3862 | 29.7536 | 59.9995 | 30.0002 | 109.4001 | 14.7944 | 59.9917 | 15.0001
109.3849 | 14.4423 | 59.9884 | 15.0001 | 109.3944 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.4151 | 11.6905 | 60.021 | 15.0001 | 109.3945 | 29.7536 | 59.9994 | 30.0002 | 109.4085 | 14.7944 | 59.9917 | 15.0001
109.3932 | 14.4423 | 59.9884 | 15.0001 | 109.4027 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.4234 | 11.6905 | 60.021 | 15.0001 | 109.4029 | 29.7536 | 59.9994 | 30.0002 | 109.4168 | 14.7944 | 59.9917 | 15.0001
109.4016 | 14.4456 | 59.9884 | 15.0001 | 109.4111 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.4317 | 11.6905 | 60.0209 | 15.0001 | 109.4112 | 29.7543 | 59.9993 | 30.0002 | 109.4251 | 14.7944 | 59.9917 | 15.0001
109.4099 | 14.4456 | 59.9884 | 15.0001 | 109.4194 | 24.5565 | 60.028 | 30.0002 | 109.4401 | 11.6905 | 60.0209 | 15.0001 | 109.4195 | 29.7543 | 59.9993 | 30.0002 | 109.4335 | 14.7944 | 59.9917 | 15.0001
109.4182 | 14.4456 | 59.9884 | 15.0001 | 109.4277 | 24.558 | 60.028 | 30.0002 | 109.4484 | 11.7606 | 60.0208 | 15.0001 | 109.4279 | 29.7613 | 59.9992 | 30.0002 | 109.4418 | 14.7944 | 59.9917 | 15.0001
109.4266 | 14.4456 | 59.9883 | 15.0001 | 109.4361 | 24.558 | 60.028 | 30.0002 | 109.4567 | 11.7606 | 60.0208 | 15.0001 | 109.4362 | 29.7613 | 59.9992 | 30.0002 | 109.4501 | 14.7962 | 59.9917 | 15.0001
109.4349 | 14.4432 | 59.9883 | 15.0001 | 109.4444 | 24.558 | 60.028 | 30.0002 | 109.4651 | 11.757 | 60.0207 | 15.0001 | 109.4445 | 29.7559 | 59.9991 | 30.0002 | 109.4585 | 14.7962 | 59.9917 | 15.0001
109.4432 | 14.4432 | 59.9883 | 15.0001 | 109.4527 | 24.558 | 60.028 | 30.0002 | 109.4734 | 11.757 | 60.0207 | 15.0001 | 109.4529 | 29.7559 | 59.9991 | 30.0002 | 109.4668 | 14.7962 | 59.9917 | 15.0001
109.4516 | 14.4417 | 59.9883 | 15.0001 | 109.461 | 24.558 | 60.028 | 30.0002 | 109.4817 | 11.7529 | 60.0206 | 15.0001 | 109.4612 | 29.7559 | 59.999 | 30.0002 | 109.4751 | 14.7962 | 59.9917 | 15.0001
109.4599 | 14.4417 | 59.9883 | 15.0001 | 109.4694 | 24.558 | 60.028 | 30.0002 | 109.4901 | 11.7529 | 60.0206 | 15.0001 | 109.4695 | 29.7559 | 59.999 | 30.0002 | 109.4835 | 14.7962 | 59.9917 | 15.0001
109.4682 | 14.4417 | 59.9883 | 15.0001 | 109.4777 | 24.558 | 60.028 | 30.0002 | 109.4984 | 11.7529 | 60.0205 | 15.0001 | 109.4779 | 29.7559 | 59.9989 | 30.0002 | 109.4918 | 14.7962 | 59.9916 | 15.0001
109.4766 | 14.4417 | 59.9882 | 15.0001 | 109.486 | 24.558 | 60.028 | 30.0002 | 109.5067 | 11.7529 | 60.0205 | 15.0001 | 109.4862 | 29.7559 | 59.9989 | 30.0002 | 109.5001 | 14.7903 | 59.9916 | 15.0001
109.4849 | 14.4866 | 59.9882 | 15.0001 | 109.4944 | 24.6142 | 60.028 | 30.0002 | 109.515 | 11.7529 | 60.0204 | 15.0001 | 109.4945 | 29.7603 | 59.9988 | 30.0002 | 109.5085 | 14.7903 | 59.9916 | 15.0001
109.4932 | 14.4866 | 59.9882 | 15.0001 | 109.5027 | 24.6142 | 60.028 | 30.0002 | 109.5234 | 11.7529 | 60.0204 | 15.0001 | 109.5029 | 29.7603 | 59.9988 | 30.0002 | 109.5168 | 14.7903 | 59.9916 | 15.0001
109.5016 | 14.4866 | 59.9882 | 15.0001 | 109.511 | 24.6153 | 60.028 | 30.0002 | 109.5317 | 11.7536 | 60.0203 | 15.0001 | 109.5112 | 29.76 | 59.9987 | 30.0002 | 109.5251 | 14.7903 | 59.9916 | 15.0001
109.5099 | 14.4866 | 59.9882 | 15.0001 | 109.5193 | 24.6153 | 60.028 | 30.0002 | 109.54 | 11.7536 | 60.0203 | 15.0001 | 109.5195 | 29.76 | 59.9987 | 30.0002 | 109.5335 | 14.7903 | 59.9916 | 15.0001
109.5182 | 14.4867 | 59.9882 | 15.0001 | 109.5277 | 24.6153 | 60.028 | 30.0002 | 109.5484 | 11.7534 | 60.0202 | 15.0001 | 109.5279 | 29.7622 | 59.9986 | 30.0002 | 109.5418 | 14.7903 | 59.9916 | 15.0001
109.5266 | 14.4867 | 59.9881 | 15.0001 | 109.536 | 24.6153 | 60.028 | 30.0002 | 109.5567 | 11.7534 | 60.0202 | 15.0001 | 109.5362 | 29.7622 | 59.9986 | 30.0002 | 109.5502 | 14.7885 | 59.9916 | 15.0001
109.5349 | 14.4853 | 59.9881 | 15.0001 | 109.5443 | 24.6153 | 60.028 | 30.0002 | 109.565 | 11.7549 | 60.0201 | 15.0001 | 109.5445 | 29.7622 | 59.9985 | 30.0002 | 109.5585 | 14.7885 | 59.9916 | 15.0001
109.5433 | 14.4853 | 59.9881 | 15.0001 | 109.5527 | 24.6153 | 60.028 | 30.0002 | 109.5734 | 11.7549 | 60.0201 | 15.0001 | 109.5529 | 29.7622 | 59.9985 | 30.0002 | 109.5668 | 14.7809 | 59.9916 | 15.0001
109.5516 | 14.4835 | 59.9881 | 15.0001 | 109.561 | 24.6132 | 60.028 | 30.0002 | 109.5817 | 11.7544 | 60.02 | 15.0001 | 109.5612 | 29.7735 | 59.9984 | 30.0002 | 109.5752 | 14.7809 | 59.9916 | 15.0001
109.5599 | 14.4835 | 59.9881 | 15.0001 | 109.5693 | 24.6132 | 60.028 | 30.0002 | 109.59 | 11.7544 | 60.02 | 15.0001 | 109.5695 | 29.7735 | 59.9984 | 30.0002 | 109.5835 | 14.7794 | 59.9916 | 15.0001
109.5683 | 14.4823 | 59.9881 | 15.0001 | 109.5777 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.5984 | 11.7544 | 60.0199 | 15.0001 | 109.5779 | 29.7923 | 59.9983 | 30.0002 | 109.5918 | 14.7794 | 59.9915 | 15.0001
109.5766 | 14.4823 | 59.988 | 15.0001 | 109.586 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.6067 | 11.7544 | 60.0199 | 15.0001 | 109.5862 | 29.7923 | 59.9983 | 30.0002 | 109.6002 | 14.7802 | 59.9915 | 15.0001
109.5849 | 14.4823 | 59.988 | 15.0001 | 109.5943 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.615 | 11.7544 | 60.0198 | 15.0001 | 109.5945 | 29.7933 | 59.9982 | 30.0002 | 109.6085 | 14.7802 | 59.9915 | 15.0001
109.5933 | 14.4823 | 59.988 | 15.0001 | 109.6026 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.6233 | 11.7544 | 60.0197 | 15.0001 | 109.6029 | 29.7933 | 59.9982 | 30.0002 | 109.6168 | 14.7802 | 59.9915 | 15.0001
109.6016 | 14.4796 | 59.988 | 15.0001 | 109.611 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.6317 | 11.7544 | 60.0197 | 15.0001 | 109.6112 | 29.7848 | 59.9981 | 30.0002 | 109.6252 | 14.7802 | 59.9915 | 15.0001
109.6099 | 14.4796 | 59.988 | 15.0001 | 109.6193 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.64 | 11.7544 | 60.0196 | 15.0001 | 109.6195 | 29.7848 | 59.9981 | 30.0002 | 109.6335 | 14.7802 | 59.9915 | 15.0001
109.6183 | 14.4796 | 59.988 | 15.0001 | 109.6276 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.6483 | 11.7544 | 60.0196 | 15.0001 | 109.6279 | 29.7848 | 59.998 | 30.0002 | 109.6418 | 14.7802 | 59.9915 | 15.0001
109.6266 | 14.4796 | 59.9879 | 15.0001 | 109.636 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.6567 | 11.7544 | 60.0195 | 15.0001 | 109.6362 | 29.7848 | 59.998 | 30.0002 | 109.6502 | 14.7823 | 59.9915 | 15.0001
109.6349 | 14.4825 | 59.9879 | 15.0001 | 109.6443 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.665 | 11.7527 | 60.0195 | 15.0001 | 109.6445 | 29.7848 | 59.9979 | 30.0002 | 109.6585 | 14.7823 | 59.9915 | 15.0001
109.6433 | 14.4825 | 59.9879 | 15.0001 | 109.6526 | 24.671 | 60.028 | 30.0002 | 109.6733 | 11.7527 | 60.0194 | 15.0001 | 109.6529 | 29.7848 | 59.9979 | 30.0002 | 109.6668 | 14.7854 | 59.9915 | 15.0001
109.6516 | 14.4812 | 59.9879 | 15.0001 | 109.6609 | 24.6726 | 60.028 | 30.0002 | 109.6817 | 11.7527 | 60.0193 | 15.0001 | 109.6612 | 29.7861 | 59.9978 | 30.0002 | 109.6752 | 14.7854 | 59.9915 | 15.0001
109.6599 | 14.4812 | 59.9879 | 15.0001 | 109.6693 | 24.6726 | 60.028 | 30.0002 | 109.69 | 11.7527 | 60.0193 | 15.0001 | 109.6695 | 29.7861 | 59.9978 | 30.0002 | 109.6835 | 14.7854 | 59.9915 | 15.0001
109.6683 | 14.4844 | 59.9879 | 15.0001 | 109.6776 | 24.6726 | 60.028 | 30.0002 | 109.6983 | 11.7539 | 60.0192 | 15.0001 | 109.6779 | 29.7861 | 59.9977 | 30.0002 | 109.6918 | 14.7854 | 59.9914 | 15.0001
109.6766 | 14.4844 | 59.9878 | 15.0001 | 109.6859 | 24.6726 | 60.028 | 30.0002 | 109.7066 | 11.7539 | 60.0192 | 15.0001 | 109.6862 | 29.7861 | 59.9977 | 30.0002 | 109.7002 | 14.7862 | 59.9914 | 15.0001
109.6849 | 14.4844 | 59.9878 | 15.0001 | 109.6943 | 24.6726 | 60.028 | 30.0002 | 109.715 | 11.7539 | 60.0191 | 15.0001 | 109.6945 | 29.7881 | 59.9976 | 30.0002 | 109.7085 | 14.7862 | 59.9914 | 15.0001
109.6933 | 14.4844 | 59.9878 | 15.0001 | 109.7026 | 24.6726 | 60.028 | 30.0002 | 109.7233 | 11.7539 | 60.019 | 15.0001 | 109.7029 | 29.7881 | 59.9976 | 30.0002 | 109.7168 | 14.7927 | 59.9914 | 15.0001
109.7016 | 14.4812 | 59.9878 | 15.0001 | 109.7109 | 24.6665 | 60.028 | 30.0002 | 109.7316 | 11.7916 | 60.019 | 15.0001 | 109.7112 | 29.7881 | 59.9975 | 30.0002 | 109.7252 | 14.7927 | 59.9914 | 15.0001
109.7099 | 14.4812 | 59.9878 | 15.0001 | 109.7193 | 24.6665 | 60.028 | 30.0002 | 109.74 | 11.7916 | 60.0189 | 15.0001 | 109.7195 | 29.7881 | 59.9975 | 30.0002 | 109.7335 | 14.7927 | 59.9914 | 15.0001
109.7183 | 14.4794 | 59.9878 | 15.0001 | 109.7276 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.7483 | 11.7916 | 60.0189 | 15.0001 | 109.7279 | 29.8196 | 59.9974 | 30.0002 | 109.7418 | 14.7927 | 59.9914 | 15.0001
109.7266 | 14.4794 | 59.9877 | 15.0001 | 109.7359 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.7566 | 11.7916 | 60.0188 | 15.0001 | 109.7362 | 29.8196 | 59.9974 | 30.0002 | 109.7502 | 14.7927 | 59.9914 | 15.0001
109.7349 | 14.4794 | 59.9877 | 15.0001 | 109.7442 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.765 | 11.7933 | 60.0188 | 15.0001 | 109.7445 | 29.8196 | 59.9973 | 30.0002 | 109.7585 | 14.7927 | 59.9914 | 15.0001
109.7433 | 14.4794 | 59.9877 | 15.0001 | 109.7526 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.7733 | 11.7933 | 60.0187 | 15.0001 | 109.7529 | 29.8196 | 59.9973 | 30.0002 | 109.7668 | 14.7952 | 59.9914 | 15.0001
109.7516 | 14.481 | 59.9877 | 15.0001 | 109.7609 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.7816 | 11.7946 | 60.0186 | 15.0001 | 109.7612 | 29.8196 | 59.9972 | 30.0002 | 109.7752 | 14.7952 | 59.9914 | 15.0001
109.7599 | 14.481 | 59.9877 | 15.0001 | 109.7692 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.7899 | 11.7946 | 60.0186 | 15.0001 | 109.7695 | 29.8196 | 59.9972 | 30.0002 | 109.7835 | 14.7952 | 59.9914 | 15.0001
109.7683 | 14.4801 | 59.9877 | 15.0001 | 109.7776 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.7983 | 11.7946 | 60.0185 | 15.0001 | 109.7779 | 29.8148 | 59.9971 | 30.0002 | 109.7918 | 14.7952 | 59.9913 | 15.0001
109.7766 | 14.4801 | 59.9876 | 15.0001 | 109.7859 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8066 | 11.7946 | 60.0185 | 15.0001 | 109.7862 | 29.8148 | 59.9971 | 30.0002 | 109.8002 | 14.7955 | 59.9913 | 15.0001
109.7849 | 14.4801 | 59.9876 | 15.0001 | 109.7942 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8149 | 11.7944 | 60.0184 | 15.0001 | 109.7945 | 29.8191 | 59.997 | 30.0002 | 109.8085 | 14.7955 | 59.9913 | 15.0001
109.7933 | 14.4801 | 59.9876 | 15.0001 | 109.8025 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8233 | 11.7944 | 60.0183 | 15.0001 | 109.8029 | 29.8191 | 59.997 | 30.0002 | 109.8168 | 14.7953 | 59.9913 | 15.0001
109.8016 | 14.5521 | 59.9876 | 15.0001 | 109.8109 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8316 | 11.7939 | 60.0183 | 15.0001 | 109.8112 | 29.8195 | 59.997 | 30.0002 | 109.8252 | 14.7953 | 59.9913 | 15.0001
109.8099 | 14.5521 | 59.9876 | 15.0001 | 109.8192 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8399 | 11.7939 | 60.0182 | 15.0001 | 109.8195 | 29.8195 | 59.9969 | 30.0002 | 109.8335 | 14.7954 | 59.9913 | 15.0001
109.8183 | 14.5512 | 59.9876 | 15.0001 | 109.8275 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8483 | 11.793 | 60.0182 | 15.0001 | 109.8279 | 29.8195 | 59.9969 | 30.0002 | 109.8419 | 14.7954 | 59.9913 | 15.0001
109.8266 | 14.5512 | 59.9875 | 15.0001 | 109.8359 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8566 | 11.793 | 60.0181 | 15.0001 | 109.8362 | 29.8195 | 59.9969 | 30.0002 | 109.8502 | 14.7954 | 59.9913 | 15.0001
109.835 | 14.5512 | 59.9875 | 15.0001 | 109.8442 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8649 | 11.7928 | 60.0181 | 15.0001 | 109.8445 | 29.8195 | 59.9968 | 30.0002 | 109.8585 | 14.7954 | 59.9913 | 15.0001
109.8433 | 14.5512 | 59.9875 | 15.0001 | 109.8525 | 24.6689 | 60.028 | 30.0002 | 109.8732 | 11.7928 | 60.018 | 15.0001 | 109.8529 | 29.8195 | 59.9968 | 30.0002 | 109.8669 | 14.7954 | 59.9913 | 15.0001
109.8516 | 14.5512 | 59.9875 | 15.0001 | 109.8609 | 24.6649 | 60.028 | 30.0002 | 109.8816 | 11.794 | 60.0179 | 15.0001 | 109.8612 | 29.8139 | 59.9968 | 30.0002 | 109.8752 | 14.7954 | 59.9913 | 15.0001
109.86 | 14.5512 | 59.9875 | 15.0001 | 109.8692 | 24.6649 | 60.028 | 30.0002 | 109.8899 | 11.794 | 60.0179 | 15.0001 | 109.8695 | 29.8139 | 59.9967 | 30.0002 | 109.8835 | 14.7936 | 59.9913 | 15.0001
109.8683 | 14.5528 | 59.9875 | 15.0001 | 109.8775 | 24.6649 | 60.028 | 30.0002 | 109.8982 | 11.7945 | 60.0178 | 15.0001 | 109.8779 | 29.8154 | 59.9967 | 30.0002 | 109.8919 | 14.7936 | 59.9912 | 15.0001
109.8766 | 14.5528 | 59.9874 | 15.0001 | 109.8858 | 24.6649 | 60.028 | 30.0002 | 109.9066 | 11.7945 | 60.0178 | 15.0001 | 109.8862 | 29.8154 | 59.9967 | 30.0002 | 109.9002 | 14.7928 | 59.9912 | 15.0001
109.885 | 14.5527 | 59.9874 | 15.0001 | 109.8942 | 24.6649 | 60.028 | 30.0002 | 109.9149 | 11.7962 | 60.0177 | 15.0001 | 109.8945 | 29.8164 | 59.9966 | 30.0002 | 109.9085 | 14.7928 | 59.9912 | 15.0001
109.8933 | 14.5527 | 59.9874 | 15.0001 | 109.9025 | 24.6649 | 60.028 | 30.0002 | 109.9232 | 11.7962 | 60.0176 | 15.0001 | 109.9029 | 29.8164 | 59.9966 | 30.0002 | 109.9169 | 14.7928 | 59.9912 | 15.0001
109.9016 | 14.5527 | 59.9874 | 15.0001 | 109.9108 | 24.6668 | 60.028 | 30.0002 | 109.9316 | 11.7975 | 60.0176 | 15.0001 | 109.9112 | 29.8164 | 59.9966 | 30.0002 | 109.9252 | 14.7928 | 59.9912 | 15.0001
109.91 | 14.5527 | 59.9874 | 15.0001 | 109.9192 | 24.6668 | 60.028 | 30.0002 | 109.9399 | 11.7975 | 60.0175 | 15.0001 | 109.9195 | 29.8164 | 59.9965 | 30.0002 | 109.9335 | 14.7928 | 59.9912 | 15.0001
109.9183 | 14.6074 | 59.9874 | 15.0001 | 109.9275 | 24.6668 | 60.028 | 30.0002 | 109.9482 | 11.7975 | 60.0175 | 15.0001 | 109.9279 | 29.8157 | 59.9965 | 30.0002 | 109.9419 | 14.7928 | 59.9912 | 15.0001
109.9266 | 14.6074 | 59.9873 | 15.0001 | 109.9358 | 24.6668 | 60.028 | 30.0002 | 109.9566 | 11.7975 | 60.0174 | 15.0001 | 109.9362 | 29.8157 | 59.9965 | 30.0002 | 109.9502 | 14.7958 | 59.9912 | 15.0001
109.935 | 14.6102 | 59.9873 | 15.0001 | 109.9441 | 24.6675 | 60.028 | 30.0002 | 109.9649 | 11.7973 | 60.0174 | 15.0001 | 109.9445 | 29.8031 | 59.9964 | 30.0002 | 109.9585 | 14.7958 | 59.9912 | 15.0001
109.9433 | 14.6102 | 59.9873 | 15.0001 | 109.9525 | 24.6675 | 60.028 | 30.0002 | 109.9732 | 11.7973 | 60.0173 | 15.0001 | 109.9529 | 29.8031 | 59.9964 | 30.0002 | 109.9669 | 14.7938 | 59.9912 | 15.0001
109.9516 | 14.6103 | 59.9873 | 15.0001 | 109.9608 | 24.6675 | 60.028 | 30.0002 | 109.9815 | 11.7966 | 60.0172 | 15.0001 | 109.9612 | 29.8035 | 59.9964 | 30.0002 | 109.9752 | 14.7938 | 59.9912 | 15.0001
109.96 | 14.6103 | 59.9873 | 15.0001 | 109.9691 | 24.6675 | 60.028 | 30.0002 | 109.9899 | 11.7966 | 60.0172 | 15.0001 | 109.9695 | 29.8035 | 59.9963 | 30.0002 | 109.9835 | 14.7936 | 59.9912 | 15.0001
109.9683 | 14.6103 | 59.9873 | 15.0001 | 109.9775 | 24.6675 | 60.028 | 30.0002 | 109.9982 | 11.7966 | 60.0171 | 15.0001 | 109.9779 | 29.8035 | 59.9963 | 30.0002 | 109.9919 | 14.7936 | 59.9911 | 15.0001
109.9766 | 14.6103 | 59.9872 | 15.0001 | 109.9858 | 24.6675 | 60.028 | 30.0002 | 110.0065 | 11.7966 | 60.0171 | 15.0001 | 109.9862 | 29.8035 | 59.9963 | 30.0002 | 110.0002 | 14.7934 | 59.9911 | 15.0001
109.985 | 14.6103 | 59.9872 | 15.0001 | 109.9941 | 24.6754 | 60.028 | 30.0002 | 110.0149 | 11.7964 | 60.017 | 15.0001 | 109.9945 | 29.7986 | 59.9962 | 30.0002 | 110.0085 | 14.7934 | 59.9911 | 15.0001
109.9933 | 14.6103 | 59.9872 | 15.0001 | 110.0025 | 24.6754 | 60.028 | 30.0002 | 110.0232 | 11.7964 | 60.0169 | 15.0001 | 110.0029 | 29.7986 | 59.9962 | 30.0002 | 110.0169 | 14.7934 | 59.9911 | 15.0001
110.0017 | 14.6103 | 59.9872 | 15.0001 | 110.0108 | 24.6754 | 60.028 | 30.0002 | 110.0315 | 11.799 | 60.0169 | 15.0001 | 110.0112 | 29.7998 | 59.9962 | 30.0002 | 110.0252 | 14.7934 | 59.9911 | 15.0001
110.01 | 14.6103 | 59.9872 | 15.0001 | 110.0191 | 24.6754 | 60.028 | 30.0002 | 110.0399 | 11.799 | 60.0168 | 15.0001 | 110.0195 | 29.7998 | 59.9961 | 30.0002 | 110.0335 | 14.7972 | 59.9911 | 15.0001
110.0183 | 14.6105 | 59.9872 | 15.0001 | 110.0274 | 24.6754 | 60.028 | 30.0002 | 110.0482 | 11.8264 | 60.0168 | 15.0001 | 110.0279 | 29.8216 | 59.9961 | 30.0002 | 110.0419 | 14.7972 | 59.9911 | 15.0001
110.0267 | 14.6105 | 59.9871 | 15.0001 | 110.0358 | 24.6754 | 60.028 | 30.0002 | 110.0565 | 11.8264 | 60.0167 | 15.0001 | 110.0362 | 29.8216 | 59.9961 | 30.0002 | 110.0502 | 14.7972 | 59.9911 | 15.0001
110.035 | 14.6072 | 59.9871 | 15.0001 | 110.0441 | 24.7459 | 60.028 | 30.0002 | 110.0648 | 11.8228 | 60.0167 | 15.0001 | 110.0445 | 29.8229 | 59.996 | 30.0002 | 110.0585 | 14.7972 | 59.9911 | 15.0001
110.0433 | 14.6072 | 59.9871 | 15.0001 | 110.0524 | 24.7459 | 60.028 | 30.0002 | 110.0732 | 11.8228 | 60.0166 | 15.0001 | 110.0529 | 29.8229 | 59.996 | 30.0002 | 110.0669 | 14.7954 | 59.9911 | 15.0001
110.0517 | 14.6072 | 59.9871 | 15.0001 | 110.0608 | 24.7459 | 60.028 | 30.0002 | 110.0815 | 11.822 | 60.0165 | 15.0001 | 110.0612 | 29.828 | 59.996 | 30.0002 | 110.0752 | 14.7954 | 59.9911 | 15.0001
110.06 | 14.6072 | 59.9871 | 15.0001 | 110.0691 | 24.7459 | 60.028 | 30.0002 | 110.0898 | 11.822 | 60.0165 | 15.0001 | 110.0695 | 29.828 | 59.9959 | 30.0002 | 110.0835 | 14.7942 | 59.9911 | 15.0001
110.0683 | 14.6087 | 59.9871 | 15.0001 | 110.0774 | 24.7444 | 60.028 | 30.0002 | 110.0982 | 11.822 | 60.0164 | 15.0001 | 110.0779 | 29.828 | 59.9959 | 30.0002 | 110.0919 | 14.7942 | 59.991 | 15.0001
110.0767 | 14.6087 | 59.987 | 15.0001 | 110.0858 | 24.7444 | 60.028 | 30.0002 | 110.1065 | 11.822 | 60.0164 | 15.0001 | 110.0862 | 29.828 | 59.9959 | 30.0002 | 110.1002 | 14.7942 | 59.991 | 15.0001
110.085 | 14.6087 | 59.987 | 15.0001 | 110.0941 | 24.7444 | 60.028 | 30.0002 | 110.1148 | 11.8214 | 60.0163 | 15.0001 | 110.0945 | 29.828 | 59.9958 | 30.0002 | 110.1085 | 14.7942 | 59.991 | 15.0001
110.0933 | 14.6087 | 59.987 | 15.0001 | 110.1024 | 24.7444 | 60.028 | 30.0002 | 110.1232 | 11.8214 | 60.0162 | 15.0001 | 110.1029 | 29.828 | 59.9958 | 30.0002 | 110.1169 | 14.7943 | 59.991 | 15.0001
110.1017 | 14.6087 | 59.987 | 15.0001 | 110.1107 | 24.7444 | 60.028 | 30.0002 | 110.1315 | 11.8729 | 60.0162 | 15.0001 | 110.1112 | 29.7944 | 59.9958 | 30.0002 | 110.1252 | 14.7943 | 59.991 | 15.0001
110.11 | 14.6087 | 59.987 | 15.0001 | 110.1191 | 24.7444 | 60.028 | 30.0002 | 110.1398 | 11.8729 | 60.0161 | 15.0001 | 110.1195 | 29.7944 | 59.9957 | 30.0002 | 110.1336 | 14.7943 | 59.991 | 15.0001
110.1183 | 14.6088 | 59.987 | 15.0001 | 110.1274 | 24.7444 | 60.028 | 30.0002 | 110.1481 | 11.8726 | 60.0161 | 15.0001 | 110.1279 | 29.79 | 59.9957 | 30.0002 | 110.1419 | 14.7943 | 59.991 | 15.0001
110.1267 | 14.6088 | 59.9869 | 15.0001 | 110.1357 | 24.7444 | 60.028 | 30.0002 | 110.1565 | 11.8726 | 60.016 | 15.0001 | 110.1362 | 29.79 | 59.9957 | 30.0002 | 110.1502 | 14.7925 | 59.9909 | 15.0001
110.135 | 14.6088 | 59.9869 | 15.0001 | 110.1441 | 24.7448 | 60.028 | 30.0002 | 110.1648 | 11.8711 | 60.016 | 15.0001 | 110.1445 | 29.7925 | 59.9956 | 30.0002 | 110.1586 | 14.7925 | 59.9909 | 15.0001
110.1433 | 14.6088 | 59.9869 | 15.0001 | 110.1524 | 24.7448 | 60.028 | 30.0002 | 110.1731 | 11.8711 | 60.0159 | 15.0001 | 110.1529 | 29.7925 | 59.9956 | 30.0002 | 110.1669 | 14.7951 | 59.9908 | 15.0001
110.1517 | 14.6086 | 59.9869 | 15.0001 | 110.1607 | 24.7448 | 60.028 | 30.0002 | 110.1815 | 11.8711 | 60.0158 | 15.0001 | 110.1612 | 29.7938 | 59.9956 | 30.0002 | 110.1752 | 14.7951 | 59.9908 | 15.0001
110.16 | 14.6086 | 59.9869 | 15.0001 | 110.169 | 24.7448 | 60.028 | 30.0002 | 110.1898 | 11.8711 | 60.0158 | 15.0001 | 110.1695 | 29.7938 | 59.9955 | 30.0002 | 110.1836 | 14.7937 | 59.9907 | 15.0001
110.1684 | 14.6086 | 59.9869 | 15.0001 | 110.1774 | 24.7448 | 60.028 | 30.0002 | 110.1981 | 11.891 | 60.0157 | 15.0001 | 110.1779 | 29.7958 | 59.9955 | 30.0002 | 110.1919 | 14.7937 | 59.9907 | 15.0001
110.1767 | 14.6086 | 59.9868 | 15.0001 | 110.1857 | 24.7448 | 60.028 | 30.0002 | 110.2065 | 11.891 | 60.0157 | 15.0001 | 110.1862 | 29.7958 | 59.9955 | 30.0002 | 110.2002 | 14.7937 | 59.9906 | 15.0001
110.185 | 14.6081 | 59.9868 | 15.0001 | 110.194 | 24.7449 | 60.028 | 30.0002 | 110.2148 | 11.891 | 60.0156 | 15.0001 | 110.1945 | 29.7958 | 59.9954 | 30.0002 | 110.2086 | 14.7937 | 59.9906 | 15.0001
110.1934 | 14.6081 | 59.9868 | 15.0001 | 110.2024 | 24.7449 | 60.028 | 30.0002 | 110.2231 | 11.891 | 60.0155 | 15.0001 | 110.2029 | 29.7958 | 59.9954 | 30.0002 | 110.2169 | 14.7937 | 59.9905 | 15.0001
110.2017 | 14.6081 | 59.9868 | 15.0001 | 110.2107 | 24.7431 | 60.028 | 30.0002 | 110.2314 | 11.8929 | 60.0155 | 15.0001 | 110.2112 | 29.7915 | 59.9954 | 30.0002 | 110.2252 | 14.7937 | 59.9905 | 15.0001
110.21 | 14.6081 | 59.9868 | 15.0001 | 110.219 | 24.7431 | 60.028 | 30.0002 | 110.2398 | 11.8929 | 60.0154 | 15.0001 | 110.2195 | 29.7915 | 59.9953 | 30.0002 | 110.2336 | 14.7937 | 59.9904 | 15.0001
110.2184 | 14.6081 | 59.9868 | 15.0001 | 110.2274 | 24.7431 | 60.028 | 30.0002 | 110.2481 | 11.8927 | 60.0154 | 15.0001 | 110.2279 | 29.7915 | 59.9953 | 30.0002 | 110.2419 | 14.7937 | 59.9904 | 15.0001
110.2267 | 14.6081 | 59.9867 | 15.0001 | 110.2357 | 24.7431 | 60.028 | 30.0002 | 110.2564 | 11.8927 | 60.0153 | 15.0001 | 110.2362 | 29.7915 | 59.9953 | 30.0002 | 110.2502 | 14.7937 | 59.9903 | 15.0001
110.235 | 14.6081 | 59.9867 | 15.0001 | 110.244 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.2648 | 11.8932 | 60.0153 | 15.0001 | 110.2445 | 29.7931 | 59.9952 | 30.0002 | 110.2586 | 14.7937 | 59.9903 | 15.0001
110.2434 | 14.6081 | 59.9867 | 15.0001 | 110.2523 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.2731 | 11.8932 | 60.0152 | 15.0001 | 110.2529 | 29.7931 | 59.9952 | 30.0002 | 110.2669 | 14.7937 | 59.9902 | 15.0001
110.2517 | 14.61 | 59.9867 | 15.0001 | 110.2607 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.2814 | 11.8933 | 60.0151 | 15.0001 | 110.2612 | 29.7931 | 59.9952 | 30.0002 | 110.2752 | 14.7937 | 59.9902 | 15.0001
110.26 | 14.61 | 59.9867 | 15.0001 | 110.269 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.2898 | 11.8933 | 60.0151 | 15.0001 | 110.2695 | 29.7931 | 59.9951 | 30.0002 | 110.2836 | 14.7937 | 59.9901 | 15.0001
110.2684 | 14.61 | 59.9867 | 15.0001 | 110.2773 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.2981 | 11.8938 | 60.015 | 15.0001 | 110.2779 | 29.7858 | 59.9951 | 30.0002 | 110.2919 | 14.7937 | 59.9901 | 15.0001
110.2767 | 14.61 | 59.9866 | 15.0001 | 110.2857 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.3064 | 11.8938 | 60.015 | 15.0001 | 110.2862 | 29.7858 | 59.9951 | 30.0002 | 110.3003 | 14.7937 | 59.99 | 15.0001
110.285 | 14.6089 | 59.9866 | 15.0001 | 110.294 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.3148 | 11.8938 | 60.0149 | 15.0001 | 110.2945 | 29.7914 | 59.995 | 30.0002 | 110.3086 | 14.7937 | 59.99 | 15.0001
110.2934 | 14.6089 | 59.9866 | 15.0001 | 110.3023 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.3231 | 11.8938 | 60.0148 | 15.0001 | 110.3029 | 29.7914 | 59.995 | 30.0002 | 110.3169 | 14.7937 | 59.9899 | 15.0001
110.3017 | 14.6085 | 59.9866 | 15.0001 | 110.3106 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.3314 | 11.8938 | 60.0148 | 15.0001 | 110.3112 | 29.7914 | 59.995 | 30.0002 | 110.3253 | 14.7937 | 59.9899 | 15.0001
110.31 | 14.6085 | 59.9866 | 15.0001 | 110.319 | 24.7417 | 60.028 | 30.0002 | 110.3398 | 11.8938 | 60.0147 | 15.0001 | 110.3195 | 29.7914 | 59.9949 | 30.0002 | 110.3336 | 14.7937 | 59.9898 | 15.0001
110.3184 | 14.6085 | 59.9866 | 15.0001 | 110.3273 | 24.7408 | 60.028 | 30.0002 | 110.3481 | 11.8938 | 60.0147 | 15.0001 | 110.3279 | 29.7914 | 59.9949 | 30.0002 | 110.3419 | 14.7937 | 59.9898 | 15.0001
110.3267 | 14.6085 | 59.9865 | 15.0001 | 110.3356 | 24.7408 | 60.028 | 30.0002 | 110.3564 | 11.8938 | 60.0146 | 15.0001 | 110.3362 | 29.7914 | 59.9949 | 30.0002 | 110.3503 | 14.7937 | 59.9897 | 15.0001
110.3351 | 14.6085 | 59.9865 | 15.0001 | 110.344 | 24.7408 | 60.028 | 30.0002 | 110.3648 | 11.8987 | 60.0146 | 15.0001 | 110.3445 | 29.7839 | 59.9948 | 30.0002 | 110.3586 | 14.7937 | 59.9897 | 15.0001
110.3434 | 14.6085 | 59.9865 | 15.0001 | 110.3523 | 24.7408 | 60.028 | 30.0002 | 110.3731 | 11.8987 | 60.0145 | 15.0001 | 110.3529 | 29.7839 | 59.9948 | 30.0002 | 110.3669 | 14.7937 | 59.9896 | 15.0001
110.3517 | 14.6086 | 59.9865 | 15.0001 | 110.3606 | 24.7408 | 60.028 | 30.0002 | 110.3814 | 11.9023 | 60.0144 | 15.0001 | 110.3612 | 29.7787 | 59.9948 | 30.0002 | 110.3753 | 14.7937 | 59.9896 | 15.0001
110.3601 | 14.6086 | 59.9865 | 15.0001 | 110.369 | 24.7408 | 60.028 | 30.0002 | 110.3898 | 11.9023 | 60.0144 | 15.0001 | 110.3695 | 29.7787 | 59.9947 | 30.0002 | 110.3836 | 14.792 | 59.9895 | 15.0001
110.3684 | 14.6076 | 59.9865 | 15.0001 | 110.3773 | 24.7408 | 60.028 | 30.0002 | 110.3981 | 11.9023 | 60.0143 | 15.0001 | 110.3779 | 29.7787 | 59.9947 | 30.0002 | 110.3919 | 14.792 | 59.9895 | 15.0001
110.3767 | 14.6076 | 59.9864 | 15.0001 | 110.3856 | 24.7408 | 60.028 | 30.0002 | 110.4064 | 11.9023 | 60.0143 | 15.0001 | 110.3862 | 29.7787 | 59.9947 | 30.0002 | 110.4003 | 14.7901 | 59.9894 | 15.0001
110.3851 | 14.6076 | 59.9864 | 15.0001 | 110.3939 | 24.7368 | 60.028 | 30.0002 | 110.4148 | 11.9029 | 60.0142 | 15.0001 | 110.3945 | 29.7787 | 59.9946 | 30.0002 | 110.4086 | 14.7901 | 59.9894 | 15.0001
110.3934 | 14.6076 | 59.9864 | 15.0001 | 110.4023 | 24.7368 | 60.028 | 30.0002 | 110.4231 | 11.9029 | 60.0141 | 15.0001 | 110.4029 | 29.7787 | 59.9946 | 30.0002 | 110.4169 | 14.7906 | 59.9893 | 15.0001
110.4017 | 14.6076 | 59.9864 | 15.0001 | 110.4106 | 24.7368 | 60.028 | 30.0002 | 110.4314 | 11.9029 | 60.0141 | 15.0001 | 110.4112 | 29.7787 | 59.9946 | 30.0002 | 110.4253 | 14.7906 | 59.9893 | 15.0001
110.4101 | 14.6076 | 59.9864 | 15.0001 | 110.4189 | 24.7368 | 60.028 | 30.0002 | 110.4398 | 11.9029 | 60.014 | 15.0001 | 110.4195 | 29.7787 | 59.9945 | 30.0002 | 110.4336 | 14.7906 | 59.9892 | 15.0001
110.4184 | 14.6109 | 59.9864 | 15.0001 | 110.4273 | 24.7368 | 60.028 | 30.0002 | 110.4481 | 11.8967 | 60.014 | 15.0001 | 110.4279 | 29.7787 | 59.9945 | 30.0002 | 110.4419 | 14.7906 | 59.9892 | 15.0001
110.4267 | 14.6109 | 59.9863 | 15.0001 | 110.4356 | 24.7368 | 60.028 | 30.0002 | 110.4564 | 11.8967 | 60.0139 | 15.0001 | 110.4362 | 29.7787 | 59.9945 | 30.0002 | 110.4503 | 14.7906 | 59.9891 | 15.0001
110.4351 | 14.611 | 59.9863 | 15.0001 | 110.4439 | 24.7368 | 60.028 | 30.0002 | 110.4647 | 11.8967 | 60.0139 | 15.0001 | 110.4445 | 29.7787 | 59.9944 | 30.0002 | 110.4586 | 14.7906 | 59.9891 | 15.0001
110.4434 | 14.611 | 59.9863 | 15.0001 | 110.4522 | 24.7368 | 60.028 | 30.0002 | 110.4731 | 11.8967 | 60.0138 | 15.0001 | 110.4529 | 29.7787 | 59.9944 | 30.0002 | 110.467 | 14.7906 | 59.989 | 15.0001
110.4517 | 14.65 | 59.9863 | 15.0001 | 110.4606 | 24.7349 | 60.028 | 30.0002 | 110.4814 | 11.8967 | 60.0137 | 15.0001 | 110.4612 | 29.7787 | 59.9944 | 30.0002 | 110.4753 | 14.7906 | 59.989 | 15.0001
110.4601 | 14.65 | 59.9863 | 15.0001 | 110.4689 | 24.7349 | 60.028 | 30.0002 | 110.4897 | 11.8967 | 60.0137 | 15.0001 | 110.4696 | 29.7787 | 59.9943 | 30.0002 | 110.4836 | 14.7906 | 59.9889 | 15.0001
110.4684 | 14.65 | 59.9863 | 15.0001 | 110.4772 | 24.7349 | 60.028 | 30.0002 | 110.4981 | 11.8967 | 60.0136 | 15.0001 | 110.4779 | 29.7787 | 59.9943 | 30.0002 | 110.492 | 14.7906 | 59.9889 | 15.0001
110.4768 | 14.65 | 59.9862 | 15.0001 | 110.4856 | 24.7349 | 60.028 | 30.0002 | 110.5064 | 11.8967 | 60.0136 | 15.0001 | 110.4862 | 29.7787 | 59.9943 | 30.0002 | 110.5003 | 14.7906 | 59.9888 | 15.0001
110.4851 | 14.65 | 59.9862 | 15.0001 | 110.4939 | 24.7349 | 60.028 | 30.0002 | 110.5147 | 11.8967 | 60.0135 | 15.0001 | 110.4946 | 29.7807 | 59.9942 | 30.0002 | 110.5086 | 14.7906 | 59.9888 | 15.0001
110.4934 | 14.65 | 59.9862 | 15.0001 | 110.5022 | 24.7349 | 60.028 | 30.0002 | 110.5231 | 11.8967 | 60.0134 | 15.0001 | 110.5029 | 29.7807 | 59.9942 | 30.0002 | 110.517 | 14.7944 | 59.9887 | 15.0001
110.5018 | 14.6481 | 59.9862 | 15.0001 | 110.5106 | 24.7349 | 60.028 | 30.0002 | 110.5314 | 11.8967 | 60.0134 | 15.0001 | 110.5112 | 29.7799 | 59.9942 | 30.0002 | 110.5253 | 14.7944 | 59.9887 | 15.0001
110.5101 | 14.6481 | 59.9862 | 15.0001 | 110.5189 | 24.7349 | 60.028 | 30.0002 | 110.5397 | 11.8967 | 60.0133 | 15.0001 | 110.5196 | 29.7799 | 59.9941 | 30.0002 | 110.5336 | 14.7804 | 59.9886 | 15.0001
110.5184 | 14.6484 | 59.9862 | 15.0001 | 110.5272 | 24.7357 | 60.028 | 30.0002 | 110.5481 | 11.8967 | 60.0133 | 15.0001 | 110.5279 | 29.7799 | 59.9941 | 30.0002 | 110.542 | 14.7804 | 59.9886 | 15.0001
110.5268 | 14.6484 | 59.9861 | 15.0001 | 110.5355 | 24.7357 | 60.028 | 30.0002 | 110.5564 | 11.8967 | 60.0132 | 15.0001 | 110.5362 | 29.7799 | 59.9941 | 30.0002 | 110.5503 | 14.7803 | 59.9885 | 15.0001
110.5351 | 14.6473 | 59.9861 | 15.0001 | 110.5439 | 24.7851 | 60.028 | 30.0002 | 110.5647 | 11.8967 | 60.0132 | 15.0001 | 110.5446 | 29.782 | 59.994 | 30.0002 | 110.5586 | 14.7803 | 59.9885 | 15.0001
110.5434 | 14.6473 | 59.9861 | 15.0001 | 110.5522 | 24.7851 | 60.028 | 30.0002 | 110.5731 | 11.8967 | 60.0131 | 15.0001 | 110.5529 | 29.782 | 59.994 | 30.0002 | 110.567 | 14.7803 | 59.9884 | 15.0001
110.5518 | 14.6473 | 59.9861 | 15.0001 | 110.5605 | 24.7891 | 60.028 | 30.0002 | 110.5814 | 11.8967 | 60.013 | 15.0001 | 110.5612 | 29.782 | 59.994 | 30.0002 | 110.5753 | 14.7803 | 59.9884 | 15.0001
110.5601 | 14.6473 | 59.9861 | 15.0001 | 110.5689 | 24.7891 | 60.028 | 30.0002 | 110.5897 | 11.8967 | 60.013 | 15.0001 | 110.5696 | 29.782 | 59.9939 | 30.0002 | 110.5836 | 14.7803 | 59.9883 | 15.0001
110.5684 | 14.6473 | 59.9861 | 15.0001 | 110.5772 | 24.7891 | 60.028 | 30.0002 | 110.5981 | 11.8967 | 60.0129 | 15.0001 | 110.5779 | 29.794 | 59.9939 | 30.0002 | 110.592 | 14.7803 | 59.9883 | 15.0001
110.5768 | 14.6473 | 59.986 | 15.0001 | 110.5855 | 24.7891 | 60.028 | 30.0002 | 110.6064 | 11.8967 | 60.0129 | 15.0001 | 110.5862 | 29.794 | 59.9939 | 30.0002 | 110.6003 | 14.7803 | 59.9882 | 15.0001
110.5851 | 14.6512 | 59.986 | 15.0001 | 110.5938 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.6147 | 11.8967 | 60.0129 | 15.0001 | 110.5946 | 29.794 | 59.9938 | 30.0002 | 110.6086 | 14.7803 | 59.9882 | 15.0001
110.5934 | 14.6512 | 59.986 | 15.0001 | 110.6022 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.6231 | 11.8967 | 60.0128 | 15.0001 | 110.6029 | 29.794 | 59.9938 | 30.0002 | 110.617 | 14.7792 | 59.9881 | 15.0001
110.6018 | 14.6513 | 59.986 | 15.0001 | 110.6105 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.6314 | 11.8967 | 60.0128 | 15.0001 | 110.6112 | 29.7947 | 59.9938 | 30.0002 | 110.6253 | 14.7792 | 59.9881 | 15.0001
110.6101 | 14.6513 | 59.986 | 15.0001 | 110.6188 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.6397 | 11.8967 | 60.0127 | 15.0001 | 110.6196 | 29.7947 | 59.9937 | 30.0002 | 110.6337 | 14.7795 | 59.988 | 15.0001
110.6184 | 14.6511 | 59.986 | 15.0001 | 110.6272 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.648 | 11.8967 | 60.0127 | 15.0001 | 110.6279 | 29.7947 | 59.9937 | 30.0002 | 110.642 | 14.7795 | 59.988 | 15.0001
110.6268 | 14.6511 | 59.986 | 15.0001 | 110.6355 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.6564 | 11.8967 | 60.0127 | 15.0001 | 110.6362 | 29.7947 | 59.9937 | 30.0002 | 110.6503 | 14.7953 | 59.9879 | 15.0001
110.6351 | 14.6511 | 59.986 | 15.0001 | 110.6438 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.6647 | 11.8925 | 60.0126 | 15.0001 | 110.6446 | 29.7874 | 59.9936 | 30.0002 | 110.6587 | 14.7953 | 59.9879 | 15.0001
110.6435 | 14.6511 | 59.986 | 15.0001 | 110.6522 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.673 | 11.8925 | 60.0126 | 15.0001 | 110.6529 | 29.7874 | 59.9936 | 30.0002 | 110.667 | 14.7953 | 59.9878 | 15.0001
110.6518 | 14.6511 | 59.9859 | 15.0001 | 110.6605 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.6814 | 11.8925 | 60.0125 | 15.0001 | 110.6612 | 29.7916 | 59.9936 | 30.0002 | 110.6753 | 14.7953 | 59.9878 | 15.0001
110.6601 | 14.6511 | 59.9859 | 15.0001 | 110.6688 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.6897 | 11.8925 | 60.0125 | 15.0001 | 110.6696 | 29.7916 | 59.9935 | 30.0002 | 110.6837 | 14.7935 | 59.9877 | 15.0001
110.6685 | 14.653 | 59.9859 | 15.0001 | 110.6771 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.698 | 11.8925 | 60.0124 | 15.0001 | 110.6779 | 29.7916 | 59.9935 | 30.0002 | 110.692 | 14.7935 | 59.9877 | 15.0001
110.6768 | 14.653 | 59.9859 | 15.0001 | 110.6855 | 24.7872 | 60.028 | 30.0002 | 110.7064 | 11.8925 | 60.0124 | 15.0001 | 110.6862 | 29.7916 | 59.9935 | 30.0002 | 110.7003 | 14.7945 | 59.9876 | 15.0001
110.6851 | 14.6522 | 59.9859 | 15.0001 | 110.6938 | 24.7891 | 60.028 | 30.0002 | 110.7147 | 11.8954 | 60.0124 | 15.0001 | 110.6946 | 29.7916 | 59.9934 | 30.0002 | 110.7087 | 14.7945 | 59.9876 | 15.0001
110.6935 | 14.6522 | 59.9859 | 15.0001 | 110.7021 | 24.7891 | 60.028 | 30.0002 | 110.723 | 11.8954 | 60.0123 | 15.0001 | 110.7029 | 29.7916 | 59.9934 | 30.0002 | 110.717 | 14.7945 | 59.9875 | 15.0001
110.7018 | 14.7073 | 59.9859 | 15.0001 | 110.7105 | 24.7882 | 60.028 | 30.0002 | 110.7314 | 11.8974 | 60.0123 | 15.0001 | 110.7112 | 29.7916 | 59.9934 | 30.0002 | 110.7253 | 14.7945 | 59.9875 | 15.0001
110.7101 | 14.7073 | 59.9859 | 15.0001 | 110.7188 | 24.7882 | 60.028 | 30.0002 | 110.7397 | 11.8974 | 60.0122 | 15.0001 | 110.7196 | 29.7916 | 59.9933 | 30.0002 | 110.7337 | 14.7928 | 59.9874 | 15.0001
110.7185 | 14.7414 | 59.9859 | 15.0001 | 110.7271 | 24.7864 | 60.028 | 30.0002 | 110.748 | 11.8915 | 60.0122 | 15.0001 | 110.7279 | 29.794 | 59.9933 | 30.0002 | 110.742 | 14.7928 | 59.9874 | 15.0001
110.7268 | 14.7414 | 59.9859 | 15.0001 | 110.7354 | 24.7864 | 60.028 | 30.0002 | 110.7563 | 11.8915 | 60.0122 | 15.0001 | 110.7362 | 29.794 | 59.9933 | 30.0002 | 110.7503 | 14.7928 | 59.9873 | 15.0001
110.7351 | 14.7414 | 59.9859 | 15.0001 | 110.7438 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.7647 | 11.8915 | 60.0121 | 15.0001 | 110.7446 | 29.7933 | 59.9932 | 30.0002 | 110.7587 | 14.7928 | 59.9873 | 15.0001
110.7435 | 14.7414 | 59.9859 | 15.0001 | 110.7521 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.773 | 11.8915 | 60.0121 | 15.0001 | 110.7529 | 29.7933 | 59.9932 | 30.0002 | 110.767 | 14.7909 | 59.9872 | 15.0001
110.7518 | 14.7403 | 59.9858 | 15.0001 | 110.7604 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.7813 | 11.8915 | 60.012 | 15.0001 | 110.7612 | 29.7964 | 59.9932 | 30.0002 | 110.7753 | 14.7909 | 59.9872 | 15.0001
110.7601 | 14.7403 | 59.9858 | 15.0001 | 110.7688 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.7897 | 11.8915 | 60.012 | 15.0001 | 110.7696 | 29.7964 | 59.9931 | 30.0002 | 110.7837 | 14.7909 | 59.9871 | 15.0001
110.7685 | 14.7413 | 59.9858 | 15.0001 | 110.7771 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.798 | 11.8953 | 60.0119 | 15.0001 | 110.7779 | 29.7964 | 59.9931 | 30.0002 | 110.792 | 14.7909 | 59.9871 | 15.0001
110.7768 | 14.7413 | 59.9858 | 15.0001 | 110.7854 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.8063 | 11.8953 | 60.0119 | 15.0001 | 110.7863 | 29.7964 | 59.9931 | 30.0002 | 110.8004 | 14.7922 | 59.987 | 15.0001
110.7851 | 14.7413 | 59.9858 | 15.0001 | 110.7938 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.8147 | 11.8953 | 60.0119 | 15.0001 | 110.7946 | 29.7964 | 59.993 | 30.0002 | 110.8087 | 14.7922 | 59.987 | 15.0001
110.7935 | 14.7413 | 59.9858 | 15.0001 | 110.8021 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.823 | 11.8953 | 60.0118 | 15.0001 | 110.8029 | 29.7964 | 59.993 | 30.0002 | 110.817 | 14.7922 | 59.9869 | 15.0001
110.8018 | 14.7413 | 59.9858 | 15.0001 | 110.8104 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.8313 | 11.8953 | 60.0118 | 15.0001 | 110.8113 | 29.7934 | 59.993 | 30.0002 | 110.8254 | 14.7922 | 59.9869 | 15.0001
110.8102 | 14.7413 | 59.9858 | 15.0001 | 110.8187 | 24.8465 | 60.028 | 30.0002 | 110.8397 | 11.8953 | 60.0117 | 15.0001 | 110.8196 | 29.7934 | 59.9929 | 30.0002 | 110.8337 | 14.7922 | 59.9868 | 15.0001
110.8185 | 14.7413 | 59.9858 | 15.0001 | 110.8271 | 24.8458 | 60.028 | 30.0002 | 110.848 | 11.8927 | 60.0117 | 15.0001 | 110.8279 | 29.7934 | 59.9929 | 30.0002 | 110.842 | 14.7922 | 59.9868 | 15.0001
110.8268 | 14.7413 | 59.9858 | 15.0001 | 110.8354 | 24.8458 | 60.028 | 30.0002 | 110.8563 | 11.8927 | 60.0117 | 15.0001 | 110.8363 | 29.7934 | 59.9928 | 30.0002 | 110.8504 | 14.795 | 59.9867 | 15.0001
110.8352 | 14.7409 | 59.9858 | 15.0001 | 110.8437 | 24.8443 | 60.028 | 30.0002 | 110.8647 | 11.8937 | 60.0116 | 15.0001 | 110.8446 | 29.7897 | 59.9928 | 30.0002 | 110.8587 | 14.795 | 59.9867 | 15.0001
110.8435 | 14.7409 | 59.9858 | 15.0001 | 110.8521 | 24.8443 | 60.028 | 30.0002 | 110.873 | 11.8937 | 60.0116 | 15.0001 | 110.8529 | 29.7897 | 59.9927 | 30.0002 | 110.867 | 14.795 | 59.9866 | 15.0001
110.8518 | 14.7435 | 59.9857 | 15.0001 | 110.8604 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.8813 | 11.8937 | 60.0115 | 15.0001 | 110.8613 | 29.7897 | 59.9927 | 30.0002 | 110.8754 | 14.795 | 59.9866 | 15.0001
110.8602 | 14.7435 | 59.9857 | 15.0001 | 110.8687 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.8896 | 11.8937 | 60.0115 | 15.0001 | 110.8696 | 29.7897 | 59.9927 | 30.0002 | 110.8837 | 14.7961 | 59.9865 | 15.0001
110.8685 | 14.7435 | 59.9857 | 15.0001 | 110.877 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.898 | 11.8972 | 60.0114 | 15.0001 | 110.8779 | 29.7973 | 59.9926 | 30.0002 | 110.892 | 14.7961 | 59.9865 | 15.0001
110.8768 | 14.7435 | 59.9857 | 15.0001 | 110.8854 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.9063 | 11.8972 | 60.0114 | 15.0001 | 110.8863 | 29.7973 | 59.9926 | 30.0002 | 110.9004 | 14.7961 | 59.9864 | 15.0001
110.8852 | 14.7435 | 59.9857 | 15.0001 | 110.8937 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.9146 | 11.8951 | 60.0114 | 15.0001 | 110.8946 | 29.7973 | 59.9925 | 30.0002 | 110.9087 | 14.7961 | 59.9864 | 15.0001
110.8935 | 14.7435 | 59.9857 | 15.0001 | 110.902 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.923 | 11.8951 | 60.0113 | 15.0001 | 110.9029 | 29.7973 | 59.9925 | 30.0002 | 110.917 | 14.7978 | 59.9863 | 15.0001
110.9018 | 14.7435 | 59.9857 | 15.0001 | 110.9104 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.9313 | 11.8951 | 60.0113 | 15.0001 | 110.9113 | 29.7973 | 59.9925 | 30.0002 | 110.9254 | 14.7978 | 59.9863 | 15.0001
110.9102 | 14.7435 | 59.9857 | 15.0001 | 110.9187 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.9396 | 11.8951 | 60.0112 | 15.0001 | 110.9196 | 29.7973 | 59.9924 | 30.0002 | 110.9337 | 14.7978 | 59.9862 | 15.0001
110.9185 | 14.7462 | 59.9857 | 15.0001 | 110.927 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.948 | 11.8951 | 60.0112 | 15.0001 | 110.9279 | 29.8099 | 59.9924 | 30.0002 | 110.942 | 14.7978 | 59.9862 | 15.0001
110.9268 | 14.7462 | 59.9857 | 15.0001 | 110.9354 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.9563 | 11.8951 | 60.0112 | 15.0001 | 110.9363 | 29.8099 | 59.9923 | 30.0002 | 110.9504 | 14.7978 | 59.9861 | 15.0001
110.9352 | 14.7462 | 59.9857 | 15.0001 | 110.9437 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.9646 | 11.8951 | 60.0111 | 15.0001 | 110.9446 | 29.813 | 59.9923 | 30.0002 | 110.9587 | 14.7978 | 59.9861 | 15.0001
110.9435 | 14.7462 | 59.9857 | 15.0001 | 110.952 | 24.8487 | 60.028 | 30.0002 | 110.973 | 11.8951 | 60.0111 | 15.0001 | 110.9529 | 29.813 | 59.9922 | 30.0002 | 110.9671 | 14.8193 | 59.986 | 15.0001
110.9518 | 14.7462 | 59.9856 | 15.0001 | 110.9603 | 24.8467 | 60.028 | 30.0002 | 110.9813 | 11.8994 | 60.011 | 15.0001 | 110.9613 | 29.813 | 59.9922 | 30.0002 | 110.9754 | 14.8193 | 59.986 | 15.0001
110.9602 | 14.7462 | 59.9856 | 15.0001 | 110.9687 | 24.8467 | 60.028 | 30.0002 | 110.9896 | 11.8994 | 60.011 | 15.0001 | 110.9696 | 29.813 | 59.9922 | 30.0002 | 110.9837 | 14.8193 | 59.9859 | 15.0001
110.9685 | 14.7462 | 59.9856 | 15.0001 | 110.977 | 24.9044 | 60.028 | 30.0002 | 110.9979 | 11.8994 | 60.0109 | 15.0001 | 110.9779 | 29.813 | 59.9921 | 30.0002 | 110.9921 | 14.8193 | 59.9859 | 15.0001
110.9769 | 14.7462 | 59.9856 | 15.0001 | 110.9853 | 24.9044 | 60.028 | 30.0002 | 111.0063 | 11.8994 | 60.0109 | 15.0001 | 110.9863 | 29.813 | 59.9921 | 30.0002 | 111.0004 | 14.8198 | 59.9858 | 15.0001
110.9852 | 14.7462 | 59.9856 | 15.0001 | 110.9937 | 24.9044 | 60.028 | 30.0002 | 111.0146 | 11.8994 | 60.0109 | 15.0001 | 110.9946 | 29.813 | 59.992 | 30.0002 | 111.0087 | 14.8198 | 59.9858 | 15.0001
110.9935 | 14.7462 | 59.9856 | 15.0001 | 111.002 | 24.9044 | 60.028 | 30.0002 | 111.0229 | 11.8994 | 60.0108 | 15.0001 | 111.0029 | 29.813 | 59.992 | 30.0002 | 111.0171 | 14.8198 | 59.9857 | 15.0001
111.0019 | 14.748 | 59.9856 | 15.0001 | 111.0103 | 24.9044 | 60.028 | 30.0002 | 111.0313 | 11.9499 | 60.0108 | 15.0001 | 111.0113 | 29.8059 | 59.992 | 30.0002 | 111.0254 | 14.8198 | 59.9857 | 15.0001
111.0102 | 14.748 | 59.9856 | 15.0001 | 111.0186 | 24.9044 | 60.028 | 30.0002 | 111.0396 | 11.9499 | 60.0107 | 15.0001 | 111.0196 | 29.8059 | 59.9919 | 30.0002 | 111.0337 | 14.8218 | 59.9856 | 15.0001
111.0185 | 14.7451 | 59.9856 | 15.0001 | 111.027 | 24.9044 | 60.028 | 30.0002 | 111.0479 | 11.9538 | 60.0107 | 15.0001 | 111.0279 | 29.8058 | 59.9919 | 30.0002 | 111.0421 | 14.8218 | 59.9856 | 15.0001
111.0269 | 14.7451 | 59.9856 | 15.0001 | 111.0353 | 24.9044 | 60.028 | 30.0002 | 111.0563 | 11.9538 | 60.0107 | 15.0001 | 111.0363 | 29.8058 | 59.9918 | 30.0002 | 111.0504 | 14.8218 | 59.9855 | 15.0001
111.0352 | 14.7451 | 59.9856 | 15.0001 | 111.0436 | 24.906 | 60.028 | 30.0002 | 111.0646 | 11.9538 | 60.0106 | 15.0001 | 111.0446 | 29.8093 | 59.9918 | 30.0002 | 111.0587 | 14.8218 | 59.9855 | 15.0001
111.0435 | 14.7451 | 59.9856 | 15.0001 | 111.052 | 24.906 | 60.028 | 30.0002 | 111.0729 | 11.9538 | 60.0106 | 15.0001 | 111.053 | 29.8093 | 59.9917 | 30.0002 | 111.0671 | 14.8221 | 59.9854 | 15.0001
111.0519 | 14.7451 | 59.9855 | 15.0001 | 111.0603 | 24.906 | 60.028 | 30.0002 | 111.0813 | 11.9538 | 60.0105 | 15.0001 | 111.0613 | 29.8093 | 59.9917 | 30.0002 | 111.0754 | 14.8221 | 59.9854 | 15.0001
111.0602 | 14.7451 | 59.9855 | 15.0001 | 111.0686 | 24.906 | 60.028 | 30.0002 | 111.0896 | 11.9538 | 60.0105 | 15.0001 | 111.0696 | 29.8093 | 59.9917 | 30.0002 | 111.0837 | 14.8221 | 59.9853 | 15.0001
111.0685 | 14.7451 | 59.9855 | 15.0001 | 111.077 | 24.906 | 60.028 | 30.0002 | 111.0979 | 11.9474 | 60.0104 | 15.0001 | 111.078 | 29.8093 | 59.9916 | 30.0002 | 111.0921 | 14.8221 | 59.9853 | 15.0001
111.0769 | 14.7451 | 59.9855 | 15.0001 | 111.0853 | 24.906 | 60.028 | 30.0002 | 111.1063 | 11.9474 | 60.0104 | 15.0001 | 111.0863 | 29.8093 | 59.9916 | 30.0002 | 111.1004 | 14.8221 | 59.9852 | 15.0001
111.0852 | 14.7436 | 59.9855 | 15.0001 | 111.0936 | 24.9079 | 60.028 | 30.0002 | 111.1146 | 11.9474 | 60.0104 | 15.0001 | 111.0946 | 29.8093 | 59.9915 | 30.0002 | 111.1088 | 14.8221 | 59.9852 | 15.0001
111.0935 | 14.7436 | 59.9855 | 15.0001 | 111.1019 | 24.9079 | 60.028 | 30.0002 | 111.1229 | 11.9474 | 60.0103 | 15.0001 | 111.103 | 29.8093 | 59.9915 | 30.0002 | 111.1171 | 14.8221 | 59.9851 | 15.0001
111.1019 | 14.7447 | 59.9855 | 15.0001 | 111.1103 | 24.9079 | 60.028 | 30.0002 | 111.1312 | 12.0143 | 60.0103 | 15.0001 | 111.1113 | 29.8093 | 59.9915 | 30.0002 | 111.1254 | 14.8221 | 59.9851 | 15.0001
111.1102 | 14.7447 | 59.9855 | 15.0001 | 111.1186 | 24.9079 | 60.028 | 30.0002 | 111.1396 | 12.0143 | 60.0102 | 15.0001 | 111.1196 | 29.8093 | 59.9914 | 30.0002 | 111.1338 | 14.8221 | 59.985 | 15.0001
111.1185 | 14.7447 | 59.9855 | 15.0001 | 111.1269 | 24.9064 | 60.028 | 30.0002 | 111.1479 | 12.0858 | 60.0102 | 15.0001 | 111.128 | 29.8093 | 59.9914 | 30.0002 | 111.1421 | 14.8221 | 59.985 | 15.0001
111.1269 | 14.7447 | 59.9855 | 15.0001 | 111.1353 | 24.9064 | 60.028 | 30.0002 | 111.1562 | 12.0858 | 60.0102 | 15.0001 | 111.1363 | 29.8093 | 59.9913 | 30.0002 | 111.1504 | 14.8209 | 59.985 | 15.0001
111.1352 | 14.7447 | 59.9855 | 15.0001 | 111.1436 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.1646 | 12.0858 | 60.0101 | 15.0001 | 111.1446 | 29.8093 | 59.9913 | 30.0002 | 111.1588 | 14.8209 | 59.9849 | 15.0001
111.1436 | 14.7447 | 59.9855 | 15.0001 | 111.1519 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.1729 | 12.0858 | 60.0101 | 15.0001 | 111.153 | 29.8093 | 59.9912 | 30.0002 | 111.1671 | 14.8242 | 59.9849 | 15.0001
111.1519 | 14.7447 | 59.9854 | 15.0001 | 111.1602 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.1812 | 12.0878 | 60.01 | 15.0001 | 111.1613 | 29.8093 | 59.9912 | 30.0002 | 111.1754 | 14.8242 | 59.9849 | 15.0001
111.1602 | 14.7447 | 59.9854 | 15.0001 | 111.1686 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.1896 | 12.0878 | 60.01 | 15.0001 | 111.1696 | 29.8093 | 59.9912 | 30.0002 | 111.1838 | 14.8242 | 59.9849 | 15.0001
111.1686 | 14.7427 | 59.9854 | 15.0001 | 111.1769 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.1979 | 12.0851 | 60.0099 | 15.0001 | 111.178 | 29.8093 | 59.9911 | 30.0002 | 111.1921 | 14.8242 | 59.9848 | 15.0001
111.1769 | 14.7427 | 59.9854 | 15.0001 | 111.1852 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.2062 | 12.0851 | 60.0099 | 15.0001 | 111.1863 | 29.8093 | 59.9911 | 30.0002 | 111.2004 | 14.8242 | 59.9848 | 15.0001
111.1852 | 14.7425 | 59.9854 | 15.0001 | 111.1936 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.2146 | 12.0851 | 60.0099 | 15.0001 | 111.1946 | 29.8093 | 59.991 | 30.0002 | 111.2088 | 14.8242 | 59.9848 | 15.0001
111.1936 | 14.7425 | 59.9854 | 15.0001 | 111.2019 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.2229 | 12.0851 | 60.0098 | 15.0001 | 111.203 | 29.8093 | 59.991 | 30.0002 | 111.2171 | 14.826 | 59.9848 | 15.0001
111.2019 | 14.7416 | 59.9854 | 15.0001 | 111.2102 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.2312 | 12.0845 | 60.0098 | 15.0001 | 111.2113 | 29.8093 | 59.991 | 30.0002 | 111.2254 | 14.826 | 59.9847 | 15.0001
111.2102 | 14.7416 | 59.9854 | 15.0001 | 111.2186 | 24.9056 | 60.028 | 30.0002 | 111.2395 | 12.0845 | 60.0097 | 15.0001 | 111.2197 | 29.8093 | 59.9909 | 30.0002 | 111.2338 | 14.8264 | 59.9847 | 15.0001
111.2186 | 14.7416 | 59.9854 | 15.0001 | 111.2269 | 24.904 | 60.028 | 30.0002 | 111.2479 | 12.0833 | 60.0097 | 15.0001 | 111.228 | 29.8132 | 59.9909 | 30.0002 | 111.2421 | 14.8264 | 59.9847 | 15.0001
111.2269 | 14.7416 | 59.9854 | 15.0001 | 111.2352 | 24.904 | 60.028 | 30.0002 | 111.2562 | 12.0833 | 60.0097 | 15.0001 | 111.2363 | 29.8132 | 59.9908 | 30.0002 | 111.2504 | 14.8264 | 59.9847 | 15.0001
111.2352 | 14.7416 | 59.9854 | 15.0001 | 111.2435 | 24.9035 | 60.028 | 30.0002 | 111.2645 | 12.0833 | 60.0096 | 15.0001 | 111.2447 | 29.8132 | 59.9908 | 30.0002 | 111.2588 | 14.8264 | 59.9846 | 15.0001
111.2436 | 14.7416 | 59.9854 | 15.0001 | 111.2519 | 24.9035 | 60.028 | 30.0002 | 111.2729 | 12.0833 | 60.0096 | 15.0001 | 111.253 | 29.8132 | 59.9907 | 30.0002 | 111.2671 | 14.8415 | 59.9846 | 15.0001
111.2519 | 14.7416 | 59.9853 | 15.0001 | 111.2602 | 24.9024 | 60.028 | 30.0002 | 111.2812 | 12.0826 | 60.0095 | 15.0001 | 111.2613 | 29.8132 | 59.9907 | 30.0002 | 111.2755 | 14.8415 | 59.9846 | 15.0001
111.2602 | 14.7416 | 59.9853 | 15.0001 | 111.2685 | 24.9024 | 60.028 | 30.0002 | 111.2895 | 12.0826 | 60.0095 | 15.0001 | 111.2697 | 29.8132 | 59.9907 | 30.0002 | 111.2838 | 14.8406 | 59.9846 | 15.0001
111.2686 | 14.7758 | 59.9853 | 15.0001 | 111.2769 | 24.9024 | 60.028 | 30.0002 | 111.2979 | 12.0826 | 60.0094 | 15.0001 | 111.278 | 29.8132 | 59.9906 | 30.0002 | 111.2921 | 14.8406 | 59.9845 | 15.0001
111.2769 | 14.7758 | 59.9853 | 15.0001 | 111.2852 | 24.9024 | 60.028 | 30.0002 | 111.3062 | 12.0826 | 60.0094 | 15.0001 | 111.2863 | 29.8132 | 59.9906 | 30.0002 | 111.3005 | 14.8406 | 59.9845 | 15.0001
111.2852 | 14.7781 | 59.9853 | 15.0001 | 111.2935 | 24.9689 | 60.028 | 30.0002 | 111.3145 | 12.0826 | 60.0094 | 15.0001 | 111.2947 | 29.8188 | 59.9905 | 30.0002 | 111.3088 | 14.8406 | 59.9845 | 15.0001
111.2936 | 14.7781 | 59.9853 | 15.0001 | 111.3018 | 24.9689 | 60.028 | 30.0002 | 111.3229 | 12.0826 | 60.0093 | 15.0001 | 111.303 | 29.8188 | 59.9905 | 30.0002 | 111.3171 | 14.8404 | 59.9845 | 15.0001
111.3019 | 14.7787 | 59.9853 | 15.0001 | 111.3102 | 24.9689 | 60.028 | 30.0002 | 111.3312 | 12.0813 | 60.0093 | 15.0001 | 111.3113 | 29.8188 | 59.9904 | 30.0002 | 111.3255 | 14.8404 | 59.9844 | 15.0001
111.3103 | 14.7787 | 59.9853 | 15.0001 | 111.3185 | 24.9689 | 60.028 | 30.0002 | 111.3395 | 12.0813 | 60.0092 | 15.0001 | 111.3197 | 29.8188 | 59.9904 | 30.0002 | 111.3338 | 14.8376 | 59.9844 | 15.0001
111.3186 | 14.7787 | 59.9853 | 15.0001 | 111.3268 | 24.9689 | 60.028 | 30.0002 | 111.3479 | 12.0826 | 60.0092 | 15.0001 | 111.328 | 29.8154 | 59.9904 | 30.0002 | 111.3421 | 14.8376 | 59.9844 | 15.0001
111.3269 | 14.7787 | 59.9853 | 15.0001 | 111.3352 | 24.9689 | 60.028 | 30.0002 | 111.3562 | 12.0826 | 60.0092 | 15.0001 | 111.3363 | 29.8154 | 59.9903 | 30.0002 | 111.3505 | 14.8392 | 59.9844 | 15.0001
111.3353 | 14.7787 | 59.9853 | 15.0001 | 111.3435 | 24.9689 | 60.028 | 30.0002 | 111.3645 | 12.0826 | 60.0091 | 15.0001 | 111.3447 | 29.8154 | 59.9903 | 30.0002 | 111.3588 | 14.8392 | 59.9843 | 15.0001
111.3436 | 14.7787 | 59.9853 | 15.0001 | 111.3518 | 24.9689 | 60.028 | 30.0002 | 111.3729 | 12.0826 | 60.0091 | 15.0001 | 111.353 | 29.8154 | 59.9902 | 30.0002 | 111.3671 | 14.8392 | 59.9843 | 15.0001
111.3519 | 14.7787 | 59.9852 | 15.0001 | 111.3602 | 24.968 | 60.028 | 30.0002 | 111.3812 | 12.0826 | 60.009 | 15.0001 | 111.3613 | 29.8154 | 59.9902 | 30.0002 | 111.3755 | 14.8392 | 59.9843 | 15.0001
111.3603 | 14.7787 | 59.9852 | 15.0001 | 111.3685 | 24.968 | 60.028 | 30.0002 | 111.3895 | 12.0826 | 60.009 | 15.0001 | 111.3697 | 29.8154 | 59.9902 | 30.0002 | 111.3838 | 14.8392 | 59.9843 | 15.0001
111.3686 | 14.7782 | 59.9852 | 15.0001 | 111.3768 | 24.9668 | 60.028 | 30.0002 | 111.3978 | 12.0826 | 60.0089 | 15.0001 | 111.378 | 29.8154 | 59.9901 | 30.0002 | 111.3921 | 14.8392 | 59.9842 | 15.0001
111.3769 | 14.7782 | 59.9852 | 15.0001 | 111.3851 | 24.9668 | 60.028 | 30.0002 | 111.4062 | 12.0826 | 60.0089 | 15.0001 | 111.3864 | 29.8154 | 59.9901 | 30.0002 | 111.4005 | 14.8336 | 59.9842 | 15.0001
111.3853 | 14.7784 | 59.9852 | 15.0001 | 111.3935 | 24.9668 | 60.028 | 30.0002 | 111.4145 | 12.0829 | 60.0089 | 15.0001 | 111.3947 | 29.8121 | 59.99 | 30.0002 | 111.4088 | 14.8336 | 59.9842 | 15.0001
111.3936 | 14.7784 | 59.9852 | 15.0001 | 111.4018 | 24.9668 | 60.028 | 30.0002 | 111.4228 | 12.0829 | 60.0088 | 15.0001 | 111.403 | 29.8121 | 59.99 | 30.0002 | 111.4171 | 14.8137 | 59.9842 | 15.0001
111.4019 | 14.7791 | 59.9852 | 15.0001 | 111.4101 | 24.9717 | 60.028 | 30.0002 | 111.4312 | 12.0821 | 60.0088 | 15.0001 | 111.4114 | 29.8123 | 59.9899 | 30.0002 | 111.4255 | 14.8137 | 59.9841 | 15.0001
111.4103 | 14.7791 | 59.9852 | 15.0001 | 111.4185 | 24.9717 | 60.028 | 30.0002 | 111.4395 | 12.0821 | 60.0087 | 15.0001 | 111.4197 | 29.8123 | 59.9899 | 30.0002 | 111.4338 | 14.8125 | 59.9841 | 15.0001
111.4186 | 14.7791 | 59.9852 | 15.0001 | 111.4268 | 24.9717 | 60.028 | 30.0002 | 111.4478 | 12.0821 | 60.0087 | 15.0001 | 111.428 | 29.8123 | 59.9899 | 30.0002 | 111.4422 | 14.8125 | 59.9841 | 15.0001
111.4269 | 14.7791 | 59.9852 | 15.0001 | 111.4351 | 24.9717 | 60.028 | 30.0002 | 111.4562 | 12.0821 | 60.0087 | 15.0001 | 111.4364 | 29.8123 | 59.9898 | 30.0002 | 111.4505 | 14.8111 | 59.9841 | 15.0001
111.4353 | 14.7791 | 59.9852 | 15.0001 | 111.4434 | 24.9717 | 60.028 | 30.0002 | 111.4645 | 12.0821 | 60.0086 | 15.0001 | 111.4447 | 29.8125 | 59.9898 | 30.0002 | 111.4588 | 14.8111 | 59.984 | 15.0001
111.4436 | 14.7791 | 59.9852 | 15.0001 | 111.4518 | 24.9717 | 60.028 | 30.0002 | 111.4728 | 12.0821 | 60.0086 | 15.0001 | 111.453 | 29.8125 | 59.9897 | 30.0002 | 111.4672 | 14.8133 | 59.984 | 15.0001
111.452 | 14.7791 | 59.9851 | 15.0001 | 111.4601 | 24.9717 | 60.028 | 30.0002 | 111.4812 | 12.0821 | 60.0085 | 15.0001 | 111.4614 | 29.8125 | 59.9897 | 30.0002 | 111.4755 | 14.8133 | 59.984 | 15.0001
111.4603 | 14.7791 | 59.9851 | 15.0001 | 111.4684 | 24.9717 | 60.028 | 30.0002 | 111.4895 | 12.0821 | 60.0085 | 15.0001 | 111.4697 | 29.8125 | 59.9897 | 30.0002 | 111.4838 | 14.8133 | 59.984 | 15.0001
111.4686 | 14.7791 | 59.9851 | 15.0001 | 111.4768 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.4978 | 12.0795 | 60.0084 | 15.0001 | 111.478 | 29.8125 | 59.9896 | 30.0002 | 111.4922 | 14.8133 | 59.9839 | 15.0001
111.477 | 14.7791 | 59.9851 | 15.0001 | 111.4851 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5062 | 12.0795 | 60.0084 | 15.0001 | 111.4864 | 29.8125 | 59.9896 | 30.0002 | 111.5005 | 14.8146 | 59.9839 | 15.0001
111.4853 | 14.7774 | 59.9851 | 15.0001 | 111.4934 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5145 | 12.0795 | 60.0084 | 15.0001 | 111.4947 | 29.8125 | 59.9895 | 30.0002 | 111.5088 | 14.8146 | 59.9839 | 15.0001
111.4936 | 14.7774 | 59.9851 | 15.0001 | 111.5018 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5228 | 12.0795 | 60.0083 | 15.0001 | 111.503 | 29.8125 | 59.9895 | 30.0002 | 111.5172 | 14.8146 | 59.9839 | 15.0001
111.502 | 14.7736 | 59.9851 | 15.0001 | 111.5101 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5312 | 12.0783 | 60.0083 | 15.0001 | 111.5114 | 29.8125 | 59.9894 | 30.0002 | 111.5255 | 14.8146 | 59.9838 | 15.0001
111.5103 | 14.7736 | 59.9851 | 15.0001 | 111.5184 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5395 | 12.0783 | 60.0082 | 15.0001 | 111.5197 | 29.8125 | 59.9894 | 30.0002 | 111.5338 | 14.8155 | 59.9838 | 15.0001
111.5186 | 14.7736 | 59.9851 | 15.0001 | 111.5267 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5478 | 12.0783 | 60.0082 | 15.0001 | 111.528 | 29.8125 | 59.9894 | 30.0002 | 111.5422 | 14.8155 | 59.9838 | 15.0001
111.527 | 14.7736 | 59.9851 | 15.0001 | 111.5351 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5562 | 12.0783 | 60.0082 | 15.0001 | 111.5364 | 29.8125 | 59.9893 | 30.0002 | 111.5505 | 14.8155 | 59.9838 | 15.0001
111.5353 | 14.7736 | 59.9851 | 15.0001 | 111.5434 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5645 | 12.0803 | 60.0081 | 15.0001 | 111.5447 | 29.8159 | 59.9893 | 30.0002 | 111.5588 | 14.8155 | 59.9837 | 15.0001
111.5436 | 14.7736 | 59.9851 | 15.0001 | 111.5517 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5728 | 12.0803 | 60.0081 | 15.0001 | 111.5531 | 29.8159 | 59.9892 | 30.0002 | 111.5672 | 14.8182 | 59.9837 | 15.0001
111.552 | 14.7736 | 59.985 | 15.0001 | 111.5601 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5811 | 12.0806 | 60.008 | 15.0001 | 111.5614 | 29.811 | 59.9892 | 30.0002 | 111.5755 | 14.8182 | 59.9837 | 15.0001
111.5603 | 14.7736 | 59.985 | 15.0001 | 111.5684 | 24.9758 | 60.028 | 30.0002 | 111.5895 | 12.0806 | 60.008 | 15.0001 | 111.5697 | 29.811 | 59.9892 | 30.0002 | 111.5838 | 14.8169 | 59.9837 | 15.0001
111.5686 | 14.8005 | 59.985 | 15.0001 | 111.5767 | 24.9753 | 60.028 | 30.0002 | 111.5978 | 12.0784 | 60.0079 | 15.0001 | 111.5781 | 29.8111 | 59.9891 | 30.0002 | 111.5922 | 14.8169 | 59.9836 | 15.0001
111.577 | 14.8005 | 59.985 | 15.0001 | 111.585 | 24.9753 | 60.028 | 30.0002 | 111.6061 | 12.0784 | 60.0078 | 15.0001 | 111.5864 | 29.8111 | 59.9891 | 30.0002 | 111.6005 | 14.8156 | 59.9836 | 15.0001
111.5853 | 14.803 | 59.985 | 15.0001 | 111.5934 | 24.9753 | 60.028 | 30.0002 | 111.6145 | 12.1297 | 60.0078 | 15.0001 | 111.5947 | 29.8111 | 59.989 | 30.0002 | 111.6089 | 14.8156 | 59.9836 | 15.0001
111.5936 | 14.803 | 59.985 | 15.0001 | 111.6017 | 24.9753 | 60.028 | 30.0002 | 111.6228 | 12.1297 | 60.0077 | 15.0001 | 111.6031 | 29.8111 | 59.989 | 30.0002 | 111.6172 | 14.8156 | 59.9836 | 15.0001
111.602 | 14.803 | 59.985 | 15.0001 | 111.61 | 24.9753 | 60.028 | 30.0002 | 111.6311 | 12.1303 | 60.0076 | 15.0001 | 111.6114 | 29.8124 | 59.9889 | 30.0002 | 111.6255 | 14.8156 | 59.9835 | 15.0001
111.6103 | 14.803 | 59.985 | 15.0001 | 111.6184 | 24.9753 | 60.028 | 30.0002 | 111.6395 | 12.1303 | 60.0076 | 15.0001 | 111.6197 | 29.8124 | 59.9889 | 30.0002 | 111.6339 | 14.8146 | 59.9835 | 15.0001
111.6187 | 14.8016 | 59.9851 | 15.0001 | 111.6267 | 24.9774 | 60.028 | 30.0002 | 111.6478 | 12.1306 | 60.0075 | 15.0001 | 111.6281 | 29.8124 | 59.9889 | 30.0002 | 111.6422 | 14.8146 | 59.9835 | 15.0001
111.627 | 14.8016 | 59.9851 | 15.0001 | 111.635 | 24.9774 | 60.028 | 30.0002 | 111.6561 | 12.1306 | 60.0074 | 15.0001 | 111.6364 | 29.8124 | 59.9888 | 30.0002 | 111.6505 | 14.8146 | 59.9835 | 15.0001
111.6353 | 14.8016 | 59.9851 | 15.0001 | 111.6434 | 24.9759 | 60.028 | 30.0002 | 111.6645 | 12.1306 | 60.0074 | 15.0001 | 111.6447 | 29.8124 | 59.9888 | 30.0002 | 111.6589 | 14.8146 | 59.9834 | 15.0001
111.6437 | 14.8016 | 59.9851 | 15.0001 | 111.6517 | 24.9759 | 60.028 | 30.0002 | 111.6728 | 12.1306 | 60.0073 | 15.0001 | 111.6531 | 29.8124 | 59.9887 | 30.0002 | 111.6672 | 14.8178 | 59.9834 | 15.0001
111.652 | 14.8004 | 59.9852 | 15.0001 | 111.66 | 24.9759 | 60.028 | 30.0002 | 111.6811 | 12.1306 | 60.0072 | 15.0001 | 111.6614 | 29.8124 | 59.9887 | 30.0002 | 111.6755 | 14.8178 | 59.9834 | 15.0001
111.6603 | 14.8004 | 59.9852 | 15.0001 | 111.6683 | 24.9759 | 60.028 | 30.0002 | 111.6895 | 12.1306 | 60.0072 | 15.0001 | 111.6697 | 29.8124 | 59.9887 | 30.0002 | 111.6839 | 14.8178 | 59.9834 | 15.0001
111.6687 | 14.8004 | 59.9852 | 15.0001 | 111.6767 | 24.9759 | 60.028 | 30.0002 | 111.6978 | 12.1348 | 60.0071 | 15.0001 | 111.6781 | 29.8124 | 59.9886 | 30.0002 | 111.6922 | 14.8178 | 59.9833 | 15.0001
111.677 | 14.8004 | 59.9852 | 15.0001 | 111.685 | 24.9759 | 60.028 | 30.0002 | 111.7061 | 12.1348 | 60.007 | 15.0001 | 111.6864 | 29.8124 | 59.9886 | 30.0002 | 111.7005 | 14.818 | 59.9833 | 15.0001
111.6853 | 14.8004 | 59.9853 | 15.0001 | 111.6933 | 24.9759 | 60.028 | 30.0002 | 111.7145 | 12.1566 | 60.007 | 15.0001 | 111.6948 | 29.8124 | 59.9885 | 30.0002 | 111.7089 | 14.818 | 59.9833 | 15.0001
111.6937 | 14.8004 | 59.9853 | 15.0001 | 111.7017 | 24.9759 | 60.028 | 30.0002 | 111.7228 | 12.1566 | 60.0069 | 15.0001 | 111.7031 | 29.8124 | 59.9885 | 30.0002 | 111.7172 | 14.818 | 59.9833 | 15.0001
111.702 | 14.8004 | 59.9853 | 15.0001 | 111.71 | 25.0759 | 60.028 | 30.0002 | 111.7311 | 12.155 | 60.0068 | 15.0001 | 111.7114 | 29.8124 | 59.9884 | 30.0002 | 111.7256 | 14.818 | 59.9832 | 15.0001
111.7103 | 14.8004 | 59.9853 | 15.0001 | 111.7183 | 25.0759 | 60.028 | 30.0002 | 111.7395 | 12.155 | 60.0068 | 15.0001 | 111.7198 | 29.8124 | 59.9884 | 30.0002 | 111.7339 | 14.818 | 59.9832 | 15.0001
111.7187 | 14.7998 | 59.9854 | 15.0001 | 111.7266 | 25.1498 | 60.028 | 30.0002 | 111.7478 | 12.154 | 60.0067 | 15.0001 | 111.7281 | 29.815 | 59.9884 | 30.0002 | 111.7422 | 14.818 | 59.9832 | 15.0001
111.727 | 14.7998 | 59.9854 | 15.0001 | 111.735 | 25.1498 | 60.028 | 30.0002 | 111.7561 | 12.154 | 60.0066 | 15.0001 | 111.7364 | 29.815 | 59.9883 | 30.0002 | 111.7506 | 14.8173 | 59.9832 | 15.0001
111.7353 | 14.8007 | 59.9854 | 15.0001 | 111.7433 | 25.1498 | 60.028 | 30.0002 | 111.7644 | 12.154 | 60.0066 | 15.0001 | 111.7448 | 29.815 | 59.9883 | 30.0002 | 111.7589 | 14.8173 | 59.9831 | 15.0001
111.7437 | 14.8007 | 59.9854 | 15.0001 | 111.7516 | 25.1498 | 60.028 | 30.0002 | 111.7728 | 12.154 | 60.0065 | 15.0001 | 111.7531 | 29.815 | 59.9882 | 30.0002 | 111.7672 | 14.8172 | 59.9831 | 15.0001
111.752 | 14.8007 | 59.9855 | 15.0001 | 111.76 | 25.1498 | 60.028 | 30.0002 | 111.7811 | 12.1545 | 60.0064 | 15.0001 | 111.7614 | 29.815 | 59.9882 | 30.0002 | 111.7756 | 14.8172 | 59.9831 | 15.0001
111.7603 | 14.8007 | 59.9855 | 15.0001 | 111.7683 | 25.1498 | 60.028 | 30.0002 | 111.7894 | 12.1545 | 60.0064 | 15.0001 | 111.7698 | 29.815 | 59.9882 | 30.0002 | 111.7839 | 14.8172 | 59.9831 | 15.0001
111.7687 | 14.8007 | 59.9855 | 15.0001 | 111.7766 | 25.1498 | 60.028 | 30.0002 | 111.7978 | 12.1535 | 60.0063 | 15.0001 | 111.7781 | 29.815 | 59.9881 | 30.0002 | 111.7922 | 14.8172 | 59.983 | 15.0001
111.777 | 14.8007 | 59.9855 | 15.0001 | 111.785 | 25.1498 | 60.028 | 30.0002 | 111.8061 | 12.1535 | 60.0062 | 15.0001 | 111.7864 | 29.815 | 59.9881 | 30.0002 | 111.8006 | 14.8172 | 59.983 | 15.0001
111.7854 | 14.8007 | 59.9856 | 15.0001 | 111.7933 | 25.1455 | 60.028 | 30.0002 | 111.8144 | 12.1541 | 60.0062 | 15.0001 | 111.7948 | 29.815 | 59.988 | 30.0002 | 111.8089 | 14.8172 | 59.983 | 15.0001
111.7937 | 14.8007 | 59.9856 | 15.0001 | 111.8016 | 25.1455 | 60.028 | 30.0002 | 111.8228 | 12.1541 | 60.0061 | 15.0001 | 111.8031 | 29.815 | 59.988 | 30.0002 | 111.8172 | 14.8172 | 59.983 | 15.0001
111.802 | 14.8007 | 59.9856 | 15.0001 | 111.8099 | 25.1455 | 60.028 | 30.0002 | 111.8311 | 12.1541 | 60.006 | 15.0001 | 111.8114 | 29.8175 | 59.988 | 30.0002 | 111.8256 | 14.8172 | 59.9829 | 15.0001
111.8104 | 14.8007 | 59.9856 | 15.0001 | 111.8183 | 25.1455 | 60.028 | 30.0002 | 111.8394 | 12.1541 | 60.006 | 15.0001 | 111.8198 | 29.8175 | 59.9879 | 30.0002 | 111.8339 | 14.8153 | 59.9829 | 15.0001
111.8187 | 14.8007 | 59.9857 | 15.0001 | 111.8266 | 25.1455 | 60.028 | 30.0002 | 111.8478 | 12.1541 | 60.0059 | 15.0001 | 111.8281 | 29.7954 | 59.9879 | 30.0002 | 111.8423 | 14.8153 | 59.9829 | 15.0001
111.827 | 14.8007 | 59.9857 | 15.0001 | 111.8349 | 25.1455 | 60.028 | 30.0002 | 111.8561 | 12.1541 | 60.0058 | 15.0001 | 111.8364 | 29.7954 | 59.9879 | 30.0002 | 111.8506 | 14.8153 | 59.9829 | 15.0001
111.8354 | 14.8035 | 59.9857 | 15.0001 | 111.8433 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.8644 | 12.1541 | 60.0058 | 15.0001 | 111.8448 | 29.7954 | 59.9879 | 30.0002 | 111.8589 | 14.8153 | 59.9828 | 15.0001
111.8437 | 14.8035 | 59.9857 | 15.0001 | 111.8516 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.8728 | 12.1541 | 60.0057 | 15.0001 | 111.8531 | 29.7954 | 59.9878 | 30.0002 | 111.8673 | 14.8153 | 59.9828 | 15.0001
111.852 | 14.8035 | 59.9858 | 15.0001 | 111.8599 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.8811 | 12.1547 | 60.0056 | 15.0001 | 111.8615 | 29.7983 | 59.9878 | 30.0002 | 111.8756 | 14.8153 | 59.9828 | 15.0001
111.8604 | 14.8035 | 59.9858 | 15.0001 | 111.8682 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.8894 | 12.1547 | 60.0056 | 15.0001 | 111.8698 | 29.7983 | 59.9878 | 30.0002 | 111.8839 | 14.8116 | 59.9828 | 15.0001
111.8687 | 14.8042 | 59.9858 | 15.0001 | 111.8766 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.8978 | 12.1536 | 60.0055 | 15.0001 | 111.8781 | 29.7983 | 59.9878 | 30.0002 | 111.8923 | 14.8116 | 59.9827 | 15.0001
111.877 | 14.8042 | 59.9858 | 15.0001 | 111.8849 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9061 | 12.1536 | 60.0054 | 15.0001 | 111.8865 | 29.7983 | 59.9877 | 30.0002 | 111.9006 | 14.8116 | 59.9827 | 15.0001
111.8854 | 14.8042 | 59.9859 | 15.0001 | 111.8932 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9144 | 12.1967 | 60.0054 | 15.0001 | 111.8948 | 29.7914 | 59.9877 | 30.0002 | 111.9089 | 14.8116 | 59.9827 | 15.0001
111.8937 | 14.8042 | 59.9859 | 15.0001 | 111.9016 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9228 | 12.1967 | 60.0053 | 15.0001 | 111.9031 | 29.7914 | 59.9877 | 30.0002 | 111.9173 | 14.8029 | 59.9827 | 15.0001
111.902 | 14.8042 | 59.9859 | 15.0001 | 111.9099 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9311 | 12.1967 | 60.0052 | 15.0001 | 111.9115 | 29.7914 | 59.9877 | 30.0002 | 111.9256 | 14.8029 | 59.9826 | 15.0001
111.9104 | 14.8042 | 59.9859 | 15.0001 | 111.9182 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9394 | 12.1967 | 60.0052 | 15.0001 | 111.9198 | 29.7914 | 59.9876 | 30.0002 | 111.9339 | 14.804 | 59.9826 | 15.0001
111.9187 | 14.8042 | 59.986 | 15.0001 | 111.9266 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9478 | 12.1946 | 60.0051 | 15.0001 | 111.9281 | 29.7914 | 59.9876 | 30.0002 | 111.9423 | 14.804 | 59.9826 | 15.0001
111.927 | 14.8042 | 59.986 | 15.0001 | 111.9349 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9561 | 12.1946 | 60.005 | 15.0001 | 111.9365 | 29.7914 | 59.9876 | 30.0002 | 111.9506 | 14.804 | 59.9826 | 15.0001
111.9354 | 14.8042 | 59.986 | 15.0001 | 111.9432 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9644 | 12.1946 | 60.005 | 15.0001 | 111.9448 | 29.7914 | 59.9876 | 30.0002 | 111.959 | 14.804 | 59.9825 | 15.0001
111.9437 | 14.8042 | 59.986 | 15.0001 | 111.9515 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9728 | 12.1946 | 60.0049 | 15.0001 | 111.9531 | 29.7914 | 59.9875 | 30.0002 | 111.9673 | 14.817 | 59.9825 | 15.0001
111.9521 | 14.8042 | 59.9861 | 15.0001 | 111.9599 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9811 | 12.1946 | 60.0048 | 15.0001 | 111.9615 | 29.7914 | 59.9875 | 30.0002 | 111.9756 | 14.817 | 59.9825 | 15.0001
111.9604 | 14.8042 | 59.9861 | 15.0001 | 111.9682 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9894 | 12.1946 | 60.0048 | 15.0001 | 111.9698 | 29.7914 | 59.9875 | 30.0002 | 111.984 | 14.817 | 59.9825 | 15.0001
111.9687 | 14.8042 | 59.9861 | 15.0001 | 111.9765 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 111.9978 | 12.1946 | 60.0047 | 15.0001 | 111.9781 | 29.7974 | 59.9875 | 30.0002 | 111.9923 | 14.817 | 59.9824 | 15.0001
111.9771 | 14.8042 | 59.9861 | 15.0001 | 111.9849 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 112.0061 | 12.1946 | 60.0046 | 15.0001 | 111.9865 | 29.7974 | 59.9874 | 30.0002 | 112.0006 | 14.8182 | 59.9824 | 15.0001
111.9854 | 14.8016 | 59.9862 | 15.0001 | 111.9932 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 112.0144 | 12.1945 | 60.0046 | 15.0001 | 111.9948 | 29.7974 | 59.9874 | 30.0002 | 112.009 | 14.8182 | 59.9824 | 15.0001
111.9937 | 14.8016 | 59.9862 | 15.0001 | 112.0015 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 112.0228 | 12.1945 | 60.0045 | 15.0001 | 112.0031 | 29.7974 | 59.9874 | 30.0002 | 112.0173 | 14.8157 | 59.9824 | 15.0001
112.0021 | 14.8016 | 59.9862 | 15.0001 | 112.0099 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 112.0311 | 12.1951 | 60.0044 | 15.0001 | 112.0115 | 29.7965 | 59.9874 | 30.0002 | 112.0256 | 14.8157 | 59.9823 | 15.0001
112.0104 | 14.8016 | 59.9862 | 15.0001 | 112.0182 | 25.1413 | 60.028 | 30.0002 | 112.0394 | 12.1951 | 60.0044 | 15.0001 | 112.0198 | 29.7965 | 59.9873 | 30.0002 | 112.034 | 14.8157 | 59.9823 | 15.0001
112.0187 | 14.8024 | 59.9863 | 15.0001 | 112.0265 | 25.1411 | 60.028 | 30.0002 | 112.0478 | 12.1955 | 60.0043 | 15.0001 | 112.0282 | 29.7965 | 59.9873 | 30.0002 | 112.0423 | 14.8157 | 59.9823 | 15.0001
112.0271 | 14.8024 | 59.9863 | 15.0001 | 112.0348 | 25.1411 | 60.028 | 30.0002 | 112.0561 | 12.1955 | 60.0042 | 15.0001 | 112.0365 | 29.7965 | 59.9873 | 30.0002 | 112.0507 | 14.8157 | 59.9823 | 15.0001
112.0354 | 14.8024 | 59.9863 | 15.0001 | 112.0432 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.0644 | 12.1955 | 60.0042 | 15.0001 | 112.0448 | 29.7899 | 59.9873 | 30.0002 | 112.059 | 14.8157 | 59.9822 | 15.0001
112.0437 | 14.8024 | 59.9863 | 15.0001 | 112.0515 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.0728 | 12.1955 | 60.0041 | 15.0001 | 112.0532 | 29.7899 | 59.9872 | 30.0002 | 112.0673 | 14.8157 | 59.9822 | 15.0001
112.0521 | 14.8024 | 59.9864 | 15.0001 | 112.0598 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.0811 | 12.1955 | 60.004 | 15.0001 | 112.0615 | 29.8142 | 59.9872 | 30.0002 | 112.0757 | 14.8157 | 59.9822 | 15.0001
112.0604 | 14.8024 | 59.9864 | 15.0001 | 112.0682 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.0894 | 12.1955 | 60.004 | 15.0001 | 112.0698 | 29.8142 | 59.9872 | 30.0002 | 112.084 | 14.8157 | 59.9822 | 15.0001
112.0687 | 14.8024 | 59.9864 | 15.0001 | 112.0765 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.0978 | 12.1955 | 60.0039 | 15.0001 | 112.0782 | 29.8143 | 59.9872 | 30.0002 | 112.0923 | 14.8157 | 59.9821 | 15.0001
112.0771 | 14.8024 | 59.9864 | 15.0001 | 112.0848 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1061 | 12.1955 | 60.0038 | 15.0001 | 112.0865 | 29.8143 | 59.9871 | 30.0002 | 112.1007 | 14.8167 | 59.9821 | 15.0001
112.0854 | 14.8024 | 59.9865 | 15.0001 | 112.0931 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1144 | 12.197 | 60.0038 | 15.0001 | 112.0948 | 29.8143 | 59.9871 | 30.0002 | 112.109 | 14.8167 | 59.9821 | 15.0001
112.0937 | 14.8024 | 59.9865 | 15.0001 | 112.1015 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1228 | 12.197 | 60.0037 | 15.0001 | 112.1032 | 29.8143 | 59.9871 | 30.0002 | 112.1173 | 14.8167 | 59.9821 | 15.0001
112.1021 | 14.8024 | 59.9865 | 15.0001 | 112.1098 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1311 | 12.1974 | 60.0036 | 15.0001 | 112.1115 | 29.8143 | 59.9871 | 30.0002 | 112.1257 | 14.8167 | 59.982 | 15.0001
112.1104 | 14.8024 | 59.9865 | 15.0001 | 112.1181 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1394 | 12.1974 | 60.0036 | 15.0001 | 112.1198 | 29.8143 | 59.987 | 30.0002 | 112.134 | 14.8176 | 59.982 | 15.0001
112.1188 | 14.8024 | 59.9866 | 15.0001 | 112.1265 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1477 | 12.1966 | 60.0035 | 15.0001 | 112.1282 | 29.8143 | 59.987 | 30.0002 | 112.1423 | 14.8176 | 59.982 | 15.0001
112.1271 | 14.8024 | 59.9866 | 15.0001 | 112.1348 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1561 | 12.1966 | 60.0034 | 15.0001 | 112.1365 | 29.8143 | 59.987 | 30.0002 | 112.1507 | 14.8176 | 59.9819 | 15.0001
112.1354 | 14.8024 | 59.9866 | 15.0001 | 112.1431 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1644 | 12.1966 | 60.0034 | 15.0001 | 112.1448 | 29.8146 | 59.987 | 30.0002 | 112.159 | 14.8176 | 59.9819 | 15.0001
112.1438 | 14.8024 | 59.9866 | 15.0001 | 112.1515 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1727 | 12.1966 | 60.0033 | 15.0001 | 112.1532 | 29.8146 | 59.9869 | 30.0002 | 112.1674 | 14.8176 | 59.9818 | 15.0001
112.1521 | 14.8024 | 59.9867 | 15.0001 | 112.1598 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1811 | 12.1972 | 60.0032 | 15.0001 | 112.1615 | 29.8106 | 59.9869 | 30.0002 | 112.1757 | 14.8176 | 59.9818 | 15.0001
112.1604 | 14.8024 | 59.9867 | 15.0001 | 112.1681 | 25.1434 | 60.028 | 30.0002 | 112.1894 | 12.1972 | 60.0032 | 15.0001 | 112.1698 | 29.8106 | 59.9869 | 30.0002 | 112.184 | 14.818 | 59.9818 | 15.0001
112.1688 | 14.8024 | 59.9867 | 15.0001 | 112.1764 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.1977 | 12.1978 | 60.0031 | 15.0001 | 112.1782 | 29.8106 | 59.9869 | 30.0002 | 112.1924 | 14.818 | 59.9817 | 15.0001
112.1771 | 14.8024 | 59.9867 | 15.0001 | 112.1848 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2061 | 12.1978 | 60.003 | 15.0001 | 112.1865 | 29.8106 | 59.9868 | 30.0002 | 112.2007 | 14.818 | 59.9817 | 15.0001
112.1854 | 14.8024 | 59.9868 | 15.0001 | 112.1931 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2144 | 12.1978 | 60.003 | 15.0001 | 112.1949 | 29.8106 | 59.9868 | 30.0002 | 112.209 | 14.818 | 59.9816 | 15.0001
112.1938 | 14.8024 | 59.9868 | 15.0001 | 112.2014 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2227 | 12.1978 | 60.0029 | 15.0001 | 112.2032 | 29.8106 | 59.9868 | 30.0002 | 112.2174 | 14.818 | 59.9816 | 15.0001
112.2021 | 14.8045 | 59.9868 | 15.0001 | 112.2098 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2311 | 12.1971 | 60.0028 | 15.0001 | 112.2115 | 29.8169 | 59.9868 | 30.0002 | 112.2257 | 14.818 | 59.9816 | 15.0001
112.2104 | 14.8045 | 59.9868 | 15.0001 | 112.2181 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2394 | 12.1971 | 60.0028 | 15.0001 | 112.2199 | 29.8169 | 59.9867 | 30.0002 | 112.234 | 14.818 | 59.9815 | 15.0001
112.2188 | 14.8045 | 59.9869 | 15.0001 | 112.2264 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2477 | 12.1952 | 60.0027 | 15.0001 | 112.2282 | 29.8169 | 59.9867 | 30.0002 | 112.2424 | 14.818 | 59.9815 | 15.0001
112.2271 | 14.8045 | 59.9869 | 15.0001 | 112.2347 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2561 | 12.1952 | 60.0026 | 15.0001 | 112.2365 | 29.8169 | 59.9867 | 30.0002 | 112.2507 | 14.8155 | 59.9814 | 15.0001
112.2354 | 14.8038 | 59.9869 | 15.0001 | 112.2431 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2644 | 12.1961 | 60.0026 | 15.0001 | 112.2449 | 29.8121 | 59.9867 | 30.0002 | 112.259 | 14.8155 | 59.9814 | 15.0001
112.2438 | 14.8038 | 59.9869 | 15.0001 | 112.2514 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2727 | 12.1961 | 60.0025 | 15.0001 | 112.2532 | 29.8121 | 59.9866 | 30.0002 | 112.2674 | 14.8173 | 59.9813 | 15.0001
112.2521 | 14.8044 | 59.987 | 15.0001 | 112.2597 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2811 | 12.1961 | 60.0024 | 15.0001 | 112.2615 | 29.8137 | 59.9866 | 30.0002 | 112.2757 | 14.8173 | 59.9813 | 15.0001
112.2604 | 14.8044 | 59.987 | 15.0001 | 112.2681 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2894 | 12.1961 | 60.0024 | 15.0001 | 112.2699 | 29.8137 | 59.9866 | 30.0002 | 112.2841 | 14.8173 | 59.9813 | 15.0001
112.2688 | 14.8044 | 59.987 | 15.0001 | 112.2764 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.2977 | 12.1961 | 60.0023 | 15.0001 | 112.2782 | 29.8137 | 59.9866 | 30.0002 | 112.2924 | 14.8173 | 59.9812 | 15.0001
112.2771 | 14.8044 | 59.987 | 15.0001 | 112.2847 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.3061 | 12.1961 | 60.0022 | 15.0001 | 112.2865 | 29.8137 | 59.9865 | 30.0002 | 112.3007 | 14.8189 | 59.9812 | 15.0001
112.2855 | 14.8044 | 59.9871 | 15.0001 | 112.2931 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.3144 | 12.1972 | 60.0022 | 15.0001 | 112.2949 | 29.8117 | 59.9865 | 30.0002 | 112.3091 | 14.8189 | 59.9811 | 15.0001
112.2938 | 14.8044 | 59.9871 | 15.0001 | 112.3014 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.3227 | 12.1972 | 60.0021 | 15.0001 | 112.3032 | 29.8117 | 59.9865 | 30.0002 | 112.3174 | 14.8189 | 59.9811 | 15.0001
112.3021 | 14.8044 | 59.9871 | 15.0001 | 112.3097 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.3311 | 12.1972 | 60.002 | 15.0001 | 112.3115 | 29.8116 | 59.9865 | 30.0002 | 112.3257 | 14.8189 | 59.981 | 15.0001
112.3105 | 14.8044 | 59.9871 | 15.0001 | 112.318 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.3394 | 12.1972 | 60.002 | 15.0001 | 112.3199 | 29.8116 | 59.9864 | 30.0002 | 112.3341 | 14.8182 | 59.981 | 15.0001
112.3188 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 112.3264 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.3477 | 12.1977 | 60.0019 | 15.0001 | 112.3282 | 29.8085 | 59.9864 | 30.0002 | 112.3424 | 14.8182 | 59.981 | 15.0001
112.3271 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 112.3347 | 25.1433 | 60.028 | 30.0002 | 112.3561 | 12.1977 | 60.0018 | 15.0001 | 112.3365 | 29.8085 | 59.9864 | 30.0002 | 112.3507 | 14.8173 | 59.9809 | 15.0001
112.3355 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 112.343 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.3644 | 12.1977 | 60.0018 | 15.0001 | 112.3449 | 29.8085 | 59.9864 | 30.0002 | 112.3591 | 14.8173 | 59.9809 | 15.0001
112.3438 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 112.3514 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.3727 | 12.1977 | 60.0017 | 15.0001 | 112.3532 | 29.8085 | 59.9863 | 30.0002 | 112.3674 | 14.8178 | 59.9808 | 15.0001
112.3521 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 112.3597 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.3811 | 12.1981 | 60.0016 | 15.0001 | 112.3616 | 29.8113 | 59.9863 | 30.0002 | 112.3757 | 14.8178 | 59.9808 | 15.0001
112.3605 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 112.368 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.3894 | 12.1981 | 60.0016 | 15.0001 | 112.3699 | 29.8113 | 59.9863 | 30.0002 | 112.3841 | 14.8178 | 59.9808 | 15.0001
112.3688 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 112.3763 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.3977 | 12.1985 | 60.0015 | 15.0001 | 112.3782 | 29.8143 | 59.9863 | 30.0002 | 112.3924 | 14.8178 | 59.9807 | 15.0001
112.3771 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 112.3847 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.4061 | 12.1985 | 60.0014 | 15.0001 | 112.3866 | 29.8143 | 59.9862 | 30.0002 | 112.4008 | 14.8184 | 59.9807 | 15.0001
112.3855 | 14.8044 | 59.9874 | 15.0001 | 112.393 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.4144 | 12.1985 | 60.0014 | 15.0001 | 112.3949 | 29.8143 | 59.9862 | 30.0002 | 112.4091 | 14.8184 | 59.9806 | 15.0001
112.3938 | 14.8044 | 59.9874 | 15.0001 | 112.4013 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.4227 | 12.1985 | 60.0013 | 15.0001 | 112.4032 | 29.8143 | 59.9862 | 30.0002 | 112.4174 | 14.8184 | 59.9806 | 15.0001
112.4021 | 14.8044 | 59.9874 | 15.0001 | 112.4097 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.4311 | 12.1991 | 60.0012 | 15.0001 | 112.4116 | 29.8093 | 59.9862 | 30.0002 | 112.4258 | 14.8184 | 59.9805 | 15.0001
112.4105 | 14.8044 | 59.9874 | 15.0001 | 112.418 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.4394 | 12.1991 | 60.0012 | 15.0001 | 112.4199 | 29.8093 | 59.9861 | 30.0002 | 112.4341 | 14.8194 | 59.9805 | 15.0001
112.4188 | 14.8044 | 59.9875 | 15.0001 | 112.4263 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.4477 | 12.1979 | 60.0011 | 15.0001 | 112.4282 | 29.8093 | 59.9861 | 30.0002 | 112.4424 | 14.8194 | 59.9805 | 15.0001
112.4271 | 14.8044 | 59.9875 | 15.0001 | 112.4347 | 25.1898 | 60.028 | 30.0002 | 112.4561 | 12.1979 | 60.001 | 15.0001 | 112.4366 | 29.8093 | 59.9861 | 30.0002 | 112.4508 | 14.8162 | 59.9804 | 15.0001
112.4355 | 14.8044 | 59.9875 | 15.0001 | 112.443 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.4644 | 12.1984 | 60.001 | 15.0001 | 112.4449 | 29.8093 | 59.9861 | 30.0002 | 112.4591 | 14.8162 | 59.9804 | 15.0001
112.4438 | 14.8044 | 59.9875 | 15.0001 | 112.4513 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.4727 | 12.1984 | 60.0009 | 15.0001 | 112.4532 | 29.8093 | 59.986 | 30.0002 | 112.4674 | 14.8162 | 59.9803 | 15.0001
112.4522 | 14.8044 | 59.9876 | 15.0001 | 112.4596 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.4811 | 12.2651 | 60.0008 | 15.0001 | 112.4616 | 29.8096 | 59.986 | 30.0002 | 112.4758 | 14.8162 | 59.9803 | 15.0001
112.4605 | 14.8044 | 59.9876 | 15.0001 | 112.468 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.4894 | 12.2651 | 60.0008 | 15.0001 | 112.4699 | 29.8096 | 59.986 | 30.0002 | 112.4841 | 14.8162 | 59.9803 | 15.0001
112.4688 | 14.8044 | 59.9876 | 15.0001 | 112.4763 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.4977 | 12.2657 | 60.0007 | 15.0001 | 112.4782 | 29.8096 | 59.986 | 30.0002 | 112.4925 | 14.8162 | 59.9802 | 15.0001
112.4772 | 14.8044 | 59.9876 | 15.0001 | 112.4846 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.5061 | 12.2657 | 60.0006 | 15.0001 | 112.4866 | 29.8096 | 59.9859 | 30.0002 | 112.5008 | 14.8174 | 59.9802 | 15.0001
112.4855 | 14.801 | 59.9877 | 15.0001 | 112.493 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.5144 | 12.3135 | 60.0006 | 15.0001 | 112.4949 | 29.8096 | 59.9859 | 30.0002 | 112.5091 | 14.8174 | 59.9801 | 15.0001
112.4938 | 14.801 | 59.9877 | 15.0001 | 112.5013 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.5227 | 12.3135 | 60.0005 | 15.0001 | 112.5032 | 29.8096 | 59.9859 | 30.0002 | 112.5175 | 14.8193 | 59.9801 | 15.0001
112.5022 | 14.801 | 59.9877 | 15.0001 | 112.5096 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.5311 | 12.3942 | 60.0004 | 15.0001 | 112.5116 | 29.8096 | 59.9859 | 30.0002 | 112.5258 | 14.8193 | 59.98 | 15.0001
112.5105 | 14.801 | 59.9877 | 15.0001 | 112.5179 | 25.1877 | 60.028 | 30.0002 | 112.5394 | 12.3942 | 60.0004 | 15.0001 | 112.5199 | 29.8096 | 59.9858 | 30.0002 | 112.5341 | 14.8168 | 59.98 | 15.0001
112.5188 | 14.801 | 59.9878 | 15.0001 | 112.5263 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.5477 | 12.3935 | 60.0003 | 15.0001 | 112.5283 | 29.8178 | 59.9858 | 30.0002 | 112.5425 | 14.8168 | 59.98 | 15.0001
112.5272 | 14.801 | 59.9878 | 15.0001 | 112.5346 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.556 | 12.3935 | 60.0002 | 15.0001 | 112.5366 | 29.8178 | 59.9858 | 30.0002 | 112.5508 | 14.8168 | 59.9799 | 15.0001
112.5355 | 14.801 | 59.9878 | 15.0001 | 112.5429 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.5644 | 12.3946 | 60.0002 | 15.0001 | 112.5449 | 29.8178 | 59.9858 | 30.0002 | 112.5591 | 14.8168 | 59.9799 | 15.0001
112.5438 | 14.801 | 59.9878 | 15.0001 | 112.5513 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.5727 | 12.3946 | 60.0001 | 15.0001 | 112.5533 | 29.8178 | 59.9857 | 30.0002 | 112.5675 | 14.8161 | 59.9798 | 15.0001
112.5522 | 14.8016 | 59.9879 | 15.0001 | 112.5596 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.581 | 12.3962 | 60 | 15.0001 | 112.5616 | 29.8194 | 59.9857 | 30.0002 | 112.5758 | 14.8161 | 59.9798 | 15.0001
112.5605 | 14.8016 | 59.9879 | 15.0001 | 112.5679 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.5894 | 12.3962 | 60 | 15.0001 | 112.5699 | 29.8194 | 59.9857 | 30.0002 | 112.5841 | 14.8158 | 59.9798 | 15.0001
112.5688 | 14.8016 | 59.9879 | 15.0001 | 112.5763 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.5977 | 12.3963 | 60 | 15.0001 | 112.5783 | 29.8134 | 59.9857 | 30.0002 | 112.5925 | 14.8158 | 59.9797 | 15.0001
112.5772 | 14.8016 | 59.9879 | 15.0001 | 112.5846 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.606 | 12.3963 | 59.9999 | 15.0001 | 112.5866 | 29.8134 | 59.9856 | 30.0002 | 112.6008 | 14.8164 | 59.9797 | 15.0001
112.5855 | 14.8016 | 59.988 | 15.0001 | 112.5929 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.6144 | 12.3929 | 59.9999 | 15.0001 | 112.5949 | 29.8134 | 59.9856 | 30.0002 | 112.6092 | 14.8164 | 59.9796 | 15.0001
112.5939 | 14.8016 | 59.988 | 15.0001 | 112.6012 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.6227 | 12.3929 | 59.9999 | 15.0001 | 112.6033 | 29.8134 | 59.9856 | 30.0002 | 112.6175 | 14.813 | 59.9796 | 15.0001
112.6022 | 14.8021 | 59.988 | 15.0001 | 112.6096 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.631 | 12.3918 | 59.9998 | 15.0001 | 112.6116 | 29.8084 | 59.9856 | 30.0002 | 112.6258 | 14.813 | 59.9795 | 15.0001
112.6105 | 14.8021 | 59.9881 | 15.0001 | 112.6179 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.6394 | 12.3918 | 59.9998 | 15.0001 | 112.6199 | 29.8084 | 59.9855 | 30.0002 | 112.6342 | 14.813 | 59.9795 | 15.0001
112.6189 | 14.8021 | 59.9881 | 15.0001 | 112.6262 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.6477 | 12.3918 | 59.9998 | 15.0001 | 112.6283 | 29.8091 | 59.9855 | 30.0002 | 112.6425 | 14.813 | 59.9795 | 15.0001
112.6272 | 14.8021 | 59.9881 | 15.0001 | 112.6346 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.656 | 12.3918 | 59.9997 | 15.0001 | 112.6366 | 29.8091 | 59.9855 | 30.0002 | 112.6508 | 14.813 | 59.9794 | 15.0001
112.6355 | 14.8021 | 59.9882 | 15.0001 | 112.6429 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.6644 | 12.392 | 59.9997 | 15.0001 | 112.6449 | 29.8091 | 59.9855 | 30.0002 | 112.6592 | 14.813 | 59.9794 | 15.0001
112.6439 | 14.8021 | 59.9882 | 15.0001 | 112.6512 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.6727 | 12.392 | 59.9997 | 15.0001 | 112.6533 | 29.8091 | 59.9854 | 30.0002 | 112.6675 | 14.8178 | 59.9793 | 15.0001
112.6522 | 14.8021 | 59.9882 | 15.0001 | 112.6595 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.681 | 12.392 | 59.9996 | 15.0001 | 112.6616 | 29.8091 | 59.9854 | 30.0002 | 112.6758 | 14.8178 | 59.9793 | 15.0001
112.6605 | 14.8021 | 59.9883 | 15.0001 | 112.6679 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.6894 | 12.392 | 59.9996 | 15.0001 | 112.6699 | 29.8091 | 59.9854 | 30.0002 | 112.6842 | 14.8178 | 59.9793 | 15.0001
112.6689 | 14.8021 | 59.9883 | 15.0001 | 112.6762 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.6977 | 12.392 | 59.9996 | 15.0001 | 112.6783 | 29.8135 | 59.9854 | 30.0002 | 112.6925 | 14.8178 | 59.9792 | 15.0001
112.6772 | 14.8021 | 59.9883 | 15.0001 | 112.6845 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.706 | 12.392 | 59.9995 | 15.0001 | 112.6866 | 29.8135 | 59.9853 | 30.0002 | 112.7008 | 14.8178 | 59.9792 | 15.0001
112.6855 | 14.8021 | 59.9884 | 15.0001 | 112.6929 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.7144 | 12.392 | 59.9995 | 15.0001 | 112.695 | 29.811 | 59.9853 | 30.0002 | 112.7092 | 14.8178 | 59.9791 | 15.0001
112.6939 | 14.8021 | 59.9884 | 15.0001 | 112.7012 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.7227 | 12.392 | 59.9995 | 15.0001 | 112.7033 | 29.811 | 59.9853 | 30.0002 | 112.7175 | 14.8161 | 59.9791 | 15.0001
112.7022 | 14.8021 | 59.9884 | 15.0001 | 112.7095 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.731 | 12.392 | 59.9994 | 15.0001 | 112.7116 | 29.811 | 59.9853 | 30.0002 | 112.7259 | 14.8161 | 59.979 | 15.0001
112.7105 | 14.8021 | 59.9885 | 15.0001 | 112.7179 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.7394 | 12.392 | 59.9994 | 15.0001 | 112.72 | 29.811 | 59.9852 | 30.0002 | 112.7342 | 14.8153 | 59.979 | 15.0001
112.7189 | 14.8021 | 59.9885 | 15.0001 | 112.7262 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.7477 | 12.3915 | 59.9994 | 15.0001 | 112.7283 | 29.811 | 59.9852 | 30.0002 | 112.7425 | 14.8153 | 59.979 | 15.0001
112.7272 | 14.8021 | 59.9885 | 15.0001 | 112.7345 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.756 | 12.3915 | 59.9993 | 15.0001 | 112.7366 | 29.811 | 59.9852 | 30.0002 | 112.7509 | 14.8153 | 59.9789 | 15.0001
112.7355 | 14.8021 | 59.9886 | 15.0001 | 112.7428 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.7644 | 12.3921 | 59.9993 | 15.0001 | 112.745 | 29.811 | 59.9852 | 30.0002 | 112.7592 | 14.8153 | 59.9789 | 15.0001
112.7439 | 14.8021 | 59.9886 | 15.0001 | 112.7512 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.7727 | 12.3921 | 59.9993 | 15.0001 | 112.7533 | 29.811 | 59.9851 | 30.0002 | 112.7675 | 14.7929 | 59.9788 | 15.0001
112.7522 | 14.8021 | 59.9886 | 15.0001 | 112.7595 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.781 | 12.3922 | 59.9992 | 15.0001 | 112.7616 | 29.8129 | 59.9851 | 30.0002 | 112.7759 | 14.7929 | 59.9788 | 15.0001
112.7606 | 14.8021 | 59.9887 | 15.0001 | 112.7678 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.7894 | 12.3922 | 59.9992 | 15.0001 | 112.77 | 29.8129 | 59.9851 | 30.0002 | 112.7842 | 14.7908 | 59.9788 | 15.0001
112.7689 | 14.8021 | 59.9887 | 15.0001 | 112.7762 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.7977 | 12.3922 | 59.9992 | 15.0001 | 112.7783 | 29.8047 | 59.9851 | 30.0002 | 112.7925 | 14.7908 | 59.9787 | 15.0001
112.7772 | 14.8021 | 59.9887 | 15.0001 | 112.7845 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.806 | 12.3922 | 59.9991 | 15.0001 | 112.7866 | 29.8047 | 59.985 | 30.0002 | 112.8009 | 14.7908 | 59.9787 | 15.0001
112.7856 | 14.8021 | 59.9888 | 15.0001 | 112.7928 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.8144 | 12.3932 | 59.9991 | 15.0001 | 112.795 | 29.7956 | 59.985 | 30.0002 | 112.8092 | 14.7908 | 59.9786 | 15.0001
112.7939 | 14.8021 | 59.9888 | 15.0001 | 112.8011 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.8227 | 12.3932 | 59.9991 | 15.0001 | 112.8033 | 29.7956 | 59.985 | 30.0002 | 112.8175 | 14.7889 | 59.9786 | 15.0001
112.8022 | 14.8021 | 59.9888 | 15.0001 | 112.8095 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.831 | 12.3932 | 59.999 | 15.0001 | 112.8116 | 29.7956 | 59.985 | 30.0002 | 112.8259 | 14.7889 | 59.9785 | 15.0001
112.8106 | 14.8021 | 59.9889 | 15.0001 | 112.8178 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.8394 | 12.3932 | 59.999 | 15.0001 | 112.82 | 29.7956 | 59.985 | 30.0002 | 112.8342 | 14.7911 | 59.9785 | 15.0001
112.8189 | 14.8021 | 59.9889 | 15.0001 | 112.8261 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.8477 | 12.3932 | 59.999 | 15.0001 | 112.8283 | 29.7965 | 59.985 | 30.0002 | 112.8426 | 14.7911 | 59.9785 | 15.0001
112.8272 | 14.8021 | 59.9889 | 15.0001 | 112.8345 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.856 | 12.3932 | 59.9989 | 15.0001 | 112.8367 | 29.7965 | 59.985 | 30.0002 | 112.8509 | 14.7932 | 59.9784 | 15.0001
112.8356 | 14.8021 | 59.989 | 15.0001 | 112.8428 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.8644 | 12.3932 | 59.9989 | 15.0001 | 112.845 | 29.7965 | 59.985 | 30.0002 | 112.8592 | 14.7932 | 59.9784 | 15.0001
112.8439 | 14.8021 | 59.989 | 15.0001 | 112.8511 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.8727 | 12.3932 | 59.9989 | 15.0001 | 112.8533 | 29.7965 | 59.9849 | 30.0002 | 112.8676 | 14.7932 | 59.9783 | 15.0001
112.8522 | 14.8021 | 59.989 | 15.0001 | 112.8595 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.881 | 12.394 | 59.9988 | 15.0001 | 112.8617 | 29.794 | 59.9849 | 30.0002 | 112.8759 | 14.7932 | 59.9783 | 15.0001
112.8606 | 14.8021 | 59.9891 | 15.0001 | 112.8678 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.8894 | 12.394 | 59.9988 | 15.0001 | 112.87 | 29.794 | 59.9849 | 30.0002 | 112.8842 | 14.7927 | 59.9783 | 15.0001
112.8689 | 14.8021 | 59.9891 | 15.0001 | 112.8761 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.8977 | 12.394 | 59.9988 | 15.0001 | 112.8783 | 29.794 | 59.9849 | 30.0002 | 112.8926 | 14.7927 | 59.9782 | 15.0001
112.8772 | 14.8021 | 59.9891 | 15.0001 | 112.8844 | 25.1868 | 60.028 | 30.0002 | 112.906 | 12.394 | 59.9987 | 15.0001 | 112.8867 | 29.794 | 59.9849 | 30.0002 | 112.9009 | 14.7927 | 59.9782 | 15.0001
112.8856 | 14.8021 | 59.9892 | 15.0001 | 112.8928 | 25.1815 | 60.028 | 30.0002 | 112.9144 | 12.3931 | 59.9987 | 15.0001 | 112.895 | 29.7977 | 59.9849 | 30.0002 | 112.9092 | 14.7927 | 59.9781 | 15.0001
112.8939 | 14.8021 | 59.9892 | 15.0001 | 112.9011 | 25.1815 | 60.028 | 30.0002 | 112.9227 | 12.3931 | 59.9987 | 15.0001 | 112.9033 | 29.7977 | 59.9849 | 30.0002 | 112.9176 | 14.7932 | 59.9781 | 15.0001
112.9022 | 14.8021 | 59.9892 | 15.0001 | 112.9094 | 25.1815 | 60.028 | 30.0002 | 112.931 | 12.3942 | 59.9986 | 15.0001 | 112.9117 | 29.8013 | 59.9849 | 30.0002 | 112.9259 | 14.7932 | 59.978 | 15.0001
112.9106 | 14.8021 | 59.9893 | 15.0001 | 112.9178 | 25.1815 | 60.028 | 30.0002 | 112.9394 | 12.3942 | 59.9986 | 15.0001 | 112.92 | 29.8013 | 59.9849 | 30.0002 | 112.9342 | 14.7949 | 59.978 | 15.0001
112.9189 | 14.8021 | 59.9893 | 15.0001 | 112.9261 | 25.1815 | 60.028 | 30.0002 | 112.9477 | 12.3942 | 59.9986 | 15.0001 | 112.9283 | 29.8013 | 59.9849 | 30.0002 | 112.9426 | 14.7949 | 59.978 | 15.0001
112.9273 | 14.8021 | 59.9893 | 15.0001 | 112.9344 | 25.1815 | 60.028 | 30.0002 | 112.956 | 12.3942 | 59.9985 | 15.0001 | 112.9367 | 29.8013 | 59.9849 | 30.0002 | 112.9509 | 14.7949 | 59.9779 | 15.0001
112.9356 | 14.8021 | 59.9894 | 15.0001 | 112.9427 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 112.9644 | 12.395 | 59.9985 | 15.0001 | 112.945 | 29.7974 | 59.9849 | 30.0002 | 112.9593 | 14.7949 | 59.9779 | 15.0001
112.9439 | 14.8021 | 59.9894 | 15.0001 | 112.9511 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 112.9727 | 12.395 | 59.9985 | 15.0001 | 112.9533 | 29.7974 | 59.9848 | 30.0002 | 112.9676 | 14.7946 | 59.9778 | 15.0001
112.9523 | 14.8021 | 59.9894 | 15.0001 | 112.9594 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 112.981 | 12.395 | 59.9984 | 15.0001 | 112.9617 | 29.7974 | 59.9848 | 30.0002 | 112.9759 | 14.7946 | 59.9778 | 15.0001
112.9606 | 14.8021 | 59.9895 | 15.0001 | 112.9677 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 112.9894 | 12.395 | 59.9984 | 15.0001 | 112.97 | 29.7974 | 59.9848 | 30.0002 | 112.9843 | 14.7939 | 59.9778 | 15.0001
112.9689 | 14.8021 | 59.9895 | 15.0001 | 112.9761 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 112.9977 | 12.395 | 59.9984 | 15.0001 | 112.9783 | 29.7974 | 59.9848 | 30.0002 | 112.9926 | 14.7939 | 59.9777 | 15.0001
112.9773 | 14.8021 | 59.9895 | 15.0001 | 112.9844 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.006 | 12.395 | 59.9983 | 15.0001 | 112.9867 | 29.7974 | 59.9848 | 30.0002 | 113.0009 | 14.7904 | 59.9777 | 15.0001
112.9856 | 14.8021 | 59.9896 | 15.0001 | 112.9927 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.0144 | 12.3942 | 59.9983 | 15.0001 | 112.995 | 29.7947 | 59.9848 | 30.0002 | 113.0093 | 14.7904 | 59.9776 | 15.0001
112.9939 | 14.8021 | 59.9896 | 15.0001 | 113.0011 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.0227 | 12.3942 | 59.9983 | 15.0001 | 113.0034 | 29.7947 | 59.9848 | 30.0002 | 113.0176 | 14.7904 | 59.9776 | 15.0001
113.0023 | 14.8021 | 59.9896 | 15.0001 | 113.0094 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.031 | 12.3923 | 59.9982 | 15.0001 | 113.0117 | 29.8277 | 59.9848 | 30.0002 | 113.0259 | 14.7904 | 59.9775 | 15.0001
113.0106 | 14.8021 | 59.9897 | 15.0001 | 113.0177 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.0394 | 12.3923 | 59.9982 | 15.0001 | 113.02 | 29.8277 | 59.9848 | 30.0002 | 113.0343 | 14.7785 | 59.9775 | 15.0001
113.0189 | 14.8021 | 59.9897 | 15.0001 | 113.026 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.0477 | 12.3923 | 59.9982 | 15.0001 | 113.0284 | 29.8297 | 59.9848 | 30.0002 | 113.0426 | 14.7785 | 59.9775 | 15.0001
113.0273 | 14.8021 | 59.9897 | 15.0001 | 113.0344 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.056 | 12.3923 | 59.9981 | 15.0001 | 113.0367 | 29.8297 | 59.9848 | 30.0002 | 113.051 | 14.7778 | 59.9774 | 15.0001
113.0356 | 14.803 | 59.9898 | 15.0001 | 113.0427 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.0644 | 12.3912 | 59.9981 | 15.0001 | 113.045 | 29.8297 | 59.9848 | 30.0002 | 113.0593 | 14.7778 | 59.9774 | 15.0001
113.0439 | 14.803 | 59.9898 | 15.0001 | 113.051 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.0727 | 12.3912 | 59.9981 | 15.0001 | 113.0534 | 29.8297 | 59.9847 | 30.0002 | 113.0676 | 14.7778 | 59.9773 | 15.0001
113.0523 | 14.803 | 59.9898 | 15.0001 | 113.0594 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.081 | 12.3912 | 59.998 | 15.0001 | 113.0617 | 29.8323 | 59.9847 | 30.0002 | 113.076 | 14.7778 | 59.9773 | 15.0001
113.0606 | 14.803 | 59.9899 | 15.0001 | 113.0677 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.0894 | 12.3912 | 59.998 | 15.0001 | 113.07 | 29.8323 | 59.9847 | 30.0002 | 113.0843 | 14.7797 | 59.9773 | 15.0001
113.0689 | 14.803 | 59.9899 | 15.0001 | 113.076 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.0977 | 12.3912 | 59.998 | 15.0001 | 113.0784 | 29.8339 | 59.9847 | 30.0002 | 113.0926 | 14.7797 | 59.9772 | 15.0001
113.0773 | 14.803 | 59.9899 | 15.0001 | 113.0843 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.1061 | 12.3912 | 59.9979 | 15.0001 | 113.0867 | 29.8339 | 59.9847 | 30.0002 | 113.101 | 14.7797 | 59.9772 | 15.0001
113.0856 | 14.803 | 59.99 | 15.0001 | 113.0927 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.1144 | 12.3923 | 59.9979 | 15.0001 | 113.095 | 29.8339 | 59.9847 | 30.0002 | 113.1093 | 14.7797 | 59.9771 | 15.0001
113.094 | 14.803 | 59.99 | 15.0001 | 113.101 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.1227 | 12.3923 | 59.9979 | 15.0001 | 113.1034 | 29.8339 | 59.9847 | 30.0002 | 113.1176 | 14.7797 | 59.9771 | 15.0001
113.1023 | 14.803 | 59.99 | 15.0001 | 113.1093 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.1311 | 12.3878 | 59.9978 | 15.0001 | 113.1117 | 29.8329 | 59.9847 | 30.0002 | 113.126 | 14.7797 | 59.977 | 15.0001
113.1106 | 14.803 | 59.9901 | 15.0001 | 113.1177 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.1394 | 12.3878 | 59.9978 | 15.0001 | 113.12 | 29.8329 | 59.9847 | 30.0002 | 113.1343 | 14.7818 | 59.977 | 15.0001
113.119 | 14.803 | 59.9901 | 15.0001 | 113.126 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.1477 | 12.3878 | 59.9978 | 15.0001 | 113.1284 | 29.8365 | 59.9847 | 30.0002 | 113.1426 | 14.7818 | 59.977 | 15.0001
113.1273 | 14.803 | 59.9901 | 15.0001 | 113.1343 | 25.1826 | 60.028 | 30.0002 | 113.1561 | 12.3878 | 59.9977 | 15.0001 | 113.1367 | 29.8365 | 59.9847 | 30.0002 | 113.151 | 14.7818 | 59.9769 | 15.0001
113.1356 | 14.803 | 59.9902 | 15.0001 | 113.1427 | 25.1819 | 60.028 | 30.0002 | 113.1644 | 12.3878 | 59.9977 | 15.0001 | 113.145 | 29.8476 | 59.9847 | 30.0002 | 113.1593 | 14.7818 | 59.9769 | 15.0001
113.144 | 14.803 | 59.9902 | 15.0001 | 113.151 | 25.1819 | 60.028 | 30.0002 | 113.1727 | 12.3878 | 59.9977 | 15.0001 | 113.1534 | 29.8476 | 59.9846 | 30.0002 | 113.1677 | 14.7818 | 59.9769 | 15.0001
113.1523 | 14.803 | 59.9902 | 15.0001 | 113.1593 | 25.1819 | 60.028 | 30.0002 | 113.1811 | 12.3844 | 59.9976 | 15.0001 | 113.1617 | 29.8495 | 59.9846 | 30.0002 | 113.176 | 14.7818 | 59.9768 | 15.0001
113.1606 | 14.803 | 59.9903 | 15.0001 | 113.1676 | 25.1819 | 60.028 | 30.0002 | 113.1894 | 12.3844 | 59.9976 | 15.0001 | 113.1701 | 29.8495 | 59.9846 | 30.0002 | 113.1843 | 14.7834 | 59.9768 | 15.0001
113.169 | 14.803 | 59.9903 | 15.0001 | 113.176 | 25.1819 | 60.028 | 30.0002 | 113.1977 | 12.3844 | 59.9976 | 15.0001 | 113.1784 | 29.8495 | 59.9846 | 30.0002 | 113.1927 | 14.7834 | 59.9768 | 15.0001
113.1773 | 14.803 | 59.9903 | 15.0001 | 113.1843 | 25.1819 | 60.028 | 30.0002 | 113.2061 | 12.3844 | 59.9975 | 15.0001 | 113.1867 | 29.8495 | 59.9846 | 30.0002 | 113.201 | 14.7827 | 59.9767 | 15.0001
113.1856 | 14.803 | 59.9904 | 15.0001 | 113.1926 | 25.1854 | 60.028 | 30.0002 | 113.2144 | 12.3834 | 59.9975 | 15.0001 | 113.1951 | 29.8495 | 59.9846 | 30.0002 | 113.2093 | 14.7827 | 59.9767 | 15.0001
113.194 | 14.803 | 59.9904 | 15.0001 | 113.201 | 25.1854 | 60.028 | 30.0002 | 113.2227 | 12.3834 | 59.9975 | 15.0001 | 113.2034 | 29.8495 | 59.9846 | 30.0002 | 113.2177 | 14.7827 | 59.9767 | 15.0001
113.2023 | 14.803 | 59.9904 | 15.0001 | 113.2093 | 25.1854 | 60.028 | 30.0002 | 113.2311 | 12.3834 | 59.9974 | 15.0001 | 113.2117 | 29.8433 | 59.9846 | 30.0002 | 113.226 | 14.7827 | 59.9766 | 15.0001
113.2106 | 14.803 | 59.9905 | 15.0001 | 113.2176 | 25.1854 | 60.028 | 30.0002 | 113.2394 | 12.3834 | 59.9974 | 15.0001 | 113.2201 | 29.8433 | 59.9846 | 30.0002 | 113.2344 | 14.7798 | 59.9766 | 15.0001
113.219 | 14.803 | 59.9905 | 15.0001 | 113.2259 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.2477 | 12.3827 | 59.9974 | 15.0001 | 113.2284 | 29.8404 | 59.9846 | 30.0002 | 113.2427 | 14.7798 | 59.9766 | 15.0001
113.2273 | 14.803 | 59.9905 | 15.0001 | 113.2343 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.2561 | 12.3827 | 59.9973 | 15.0001 | 113.2367 | 29.8404 | 59.9846 | 30.0002 | 113.251 | 14.7798 | 59.9765 | 15.0001
113.2356 | 14.803 | 59.9906 | 15.0001 | 113.2426 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.2644 | 12.3855 | 59.9973 | 15.0001 | 113.2451 | 29.8404 | 59.9846 | 30.0002 | 113.2594 | 14.7798 | 59.9765 | 15.0001
113.244 | 14.803 | 59.9906 | 15.0001 | 113.2509 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.2727 | 12.3855 | 59.9973 | 15.0001 | 113.2534 | 29.8404 | 59.9845 | 30.0002 | 113.2677 | 14.7798 | 59.9765 | 15.0001
113.2523 | 14.803 | 59.9906 | 15.0001 | 113.2593 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.2811 | 12.3855 | 59.9972 | 15.0001 | 113.2617 | 29.8382 | 59.9845 | 30.0002 | 113.276 | 14.7798 | 59.9764 | 15.0001
113.2607 | 14.803 | 59.9907 | 15.0001 | 113.2676 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.2894 | 12.3855 | 59.9972 | 15.0001 | 113.2701 | 29.8382 | 59.9845 | 30.0002 | 113.2844 | 14.7798 | 59.9764 | 15.0001
113.269 | 14.803 | 59.9907 | 15.0001 | 113.2759 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.2977 | 12.3855 | 59.9972 | 15.0001 | 113.2784 | 29.8391 | 59.9845 | 30.0002 | 113.2927 | 14.7798 | 59.9764 | 15.0001
113.2773 | 14.803 | 59.9907 | 15.0001 | 113.2843 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.3061 | 12.3855 | 59.9971 | 15.0001 | 113.2867 | 29.8391 | 59.9845 | 30.0002 | 113.301 | 14.7794 | 59.9763 | 15.0001
113.2857 | 14.803 | 59.9908 | 15.0001 | 113.2926 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.3144 | 12.3855 | 59.9971 | 15.0001 | 113.2951 | 29.8391 | 59.9845 | 30.0002 | 113.3094 | 14.7794 | 59.9763 | 15.0001
113.294 | 14.803 | 59.9908 | 15.0001 | 113.3009 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.3227 | 12.3855 | 59.9971 | 15.0001 | 113.3034 | 29.8391 | 59.9845 | 30.0002 | 113.3177 | 14.7753 | 59.9763 | 15.0001
113.3023 | 14.803 | 59.9908 | 15.0001 | 113.3092 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.3311 | 12.3834 | 59.997 | 15.0001 | 113.3117 | 29.8391 | 59.9845 | 30.0002 | 113.3261 | 14.7753 | 59.9762 | 15.0001
113.3107 | 14.803 | 59.9909 | 15.0001 | 113.3176 | 25.1855 | 60.028 | 30.0002 | 113.3394 | 12.3834 | 59.997 | 15.0001 | 113.3201 | 29.8391 | 59.9845 | 30.0002 | 113.3344 | 14.7753 | 59.9762 | 15.0001
113.319 | 14.803 | 59.9909 | 15.0001 | 113.3259 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.3477 | 12.3823 | 59.997 | 15.0001 | 113.3284 | 29.8027 | 59.9845 | 30.0002 | 113.3427 | 14.7753 | 59.9762 | 15.0001
113.3273 | 14.803 | 59.9909 | 15.0001 | 113.3342 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.3561 | 12.3823 | 59.9969 | 15.0001 | 113.3368 | 29.8027 | 59.9845 | 30.0002 | 113.3511 | 14.778 | 59.9761 | 15.0001
113.3357 | 14.803 | 59.991 | 15.0001 | 113.3426 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.3644 | 12.3823 | 59.9969 | 15.0001 | 113.3451 | 29.8027 | 59.9845 | 30.0002 | 113.3594 | 14.778 | 59.9761 | 15.0001
113.344 | 14.803 | 59.991 | 15.0001 | 113.3509 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.3727 | 12.3823 | 59.9969 | 15.0001 | 113.3534 | 29.8027 | 59.9844 | 30.0002 | 113.3677 | 14.778 | 59.9761 | 15.0001
113.3523 | 14.803 | 59.991 | 15.0001 | 113.3592 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.3811 | 12.3823 | 59.9968 | 15.0001 | 113.3618 | 29.8027 | 59.9844 | 30.0002 | 113.3761 | 14.778 | 59.976 | 15.0001
113.3607 | 14.803 | 59.9911 | 15.0001 | 113.3675 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.3894 | 12.3823 | 59.9968 | 15.0001 | 113.3701 | 29.8027 | 59.9844 | 30.0002 | 113.3844 | 14.778 | 59.976 | 15.0001
113.369 | 14.803 | 59.9911 | 15.0001 | 113.3759 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.3977 | 12.3797 | 59.9968 | 15.0001 | 113.3784 | 29.8086 | 59.9844 | 30.0002 | 113.3927 | 14.778 | 59.976 | 15.0001
113.3773 | 14.803 | 59.9911 | 15.0001 | 113.3842 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.4061 | 12.3797 | 59.9967 | 15.0001 | 113.3868 | 29.8086 | 59.9844 | 30.0002 | 113.4011 | 14.778 | 59.9759 | 15.0001
113.3857 | 14.803 | 59.9912 | 15.0001 | 113.3925 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.4144 | 12.4202 | 59.9967 | 15.0001 | 113.3951 | 29.8075 | 59.9844 | 30.0002 | 113.4094 | 14.778 | 59.9759 | 15.0001
113.394 | 14.803 | 59.9912 | 15.0001 | 113.4009 | 25.2698 | 60.028 | 30.0002 | 113.4227 | 12.4202 | 59.9967 | 15.0001 | 113.4034 | 29.8075 | 59.9844 | 30.0002 | 113.4178 | 14.781 | 59.9759 | 15.0001
113.4023 | 14.803 | 59.9912 | 15.0001 | 113.4092 | 25.2753 | 60.028 | 30.0002 | 113.4311 | 12.4202 | 59.9966 | 15.0001 | 113.4118 | 29.7852 | 59.9844 | 30.0002 | 113.4261 | 14.781 | 59.9758 | 15.0001
113.4107 | 14.803 | 59.9913 | 15.0001 | 113.4175 | 25.2753 | 60.028 | 30.0002 | 113.4394 | 12.4202 | 59.9966 | 15.0001 | 113.4201 | 29.7852 | 59.9844 | 30.0002 | 113.4344 | 14.7828 | 59.9758 | 15.0001
113.419 | 14.803 | 59.9913 | 15.0001 | 113.4259 | 25.2753 | 60.028 | 30.0002 | 113.4477 | 12.4202 | 59.9966 | 15.0001 | 113.4284 | 29.795 | 59.9844 | 30.0002 | 113.4428 | 14.7828 | 59.9758 | 15.0001
113.4274 | 14.803 | 59.9913 | 15.0001 | 113.4342 | 25.2753 | 60.028 | 30.0002 | 113.4561 | 12.4202 | 59.9965 | 15.0001 | 113.4368 | 29.795 | 59.9844 | 30.0002 | 113.4511 | 14.7806 | 59.9757 | 15.0001
113.4357 | 14.8035 | 59.9914 | 15.0001 | 113.4425 | 25.2774 | 60.028 | 30.0002 | 113.4644 | 12.4222 | 59.9965 | 15.0001 | 113.4451 | 29.7898 | 59.9844 | 30.0002 | 113.4594 | 14.7806 | 59.9757 | 15.0001
113.444 | 14.8035 | 59.9914 | 15.0001 | 113.4508 | 25.2774 | 60.028 | 30.0002 | 113.4727 | 12.4222 | 59.9965 | 15.0001 | 113.4534 | 29.7898 | 59.9843 | 30.0002 | 113.4678 | 14.7806 | 59.9757 | 15.0001
113.4524 | 14.8035 | 59.9914 | 15.0001 | 113.4592 | 25.2774 | 60.028 | 30.0002 | 113.4811 | 12.423 | 59.9964 | 15.0001 | 113.4618 | 29.7837 | 59.9843 | 30.0002 | 113.4761 | 14.7806 | 59.9756 | 15.0001
113.4607 | 14.8035 | 59.9915 | 15.0001 | 113.4675 | 25.2774 | 60.028 | 30.0002 | 113.4894 | 12.423 | 59.9964 | 15.0001 | 113.4701 | 29.7837 | 59.9843 | 30.0002 | 113.4845 | 14.7806 | 59.9756 | 15.0001
113.469 | 14.8035 | 59.9915 | 15.0001 | 113.4758 | 25.4051 | 60.028 | 30.0002 | 113.4977 | 12.423 | 59.9964 | 15.0001 | 113.4784 | 29.7837 | 59.9843 | 30.0002 | 113.4928 | 14.7806 | 59.9756 | 15.0001
113.4774 | 14.8035 | 59.9915 | 15.0001 | 113.4842 | 25.4051 | 60.028 | 30.0002 | 113.5061 | 12.423 | 59.9963 | 15.0001 | 113.4868 | 29.7837 | 59.9843 | 30.0002 | 113.5011 | 14.7806 | 59.9755 | 15.0001
113.4857 | 14.8035 | 59.9916 | 15.0001 | 113.4925 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5144 | 12.5223 | 59.9963 | 15.0001 | 113.4951 | 29.7849 | 59.9843 | 30.0002 | 113.5095 | 14.7806 | 59.9755 | 15.0001
113.494 | 14.8035 | 59.9916 | 15.0001 | 113.5008 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5227 | 12.5223 | 59.9963 | 15.0001 | 113.5035 | 29.7849 | 59.9843 | 30.0002 | 113.5178 | 14.7833 | 59.9755 | 15.0001
113.5024 | 14.8035 | 59.9916 | 15.0001 | 113.5091 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5311 | 12.5238 | 59.9962 | 15.0001 | 113.5118 | 29.7884 | 59.9843 | 30.0002 | 113.5261 | 14.7833 | 59.9754 | 15.0001
113.5107 | 14.8035 | 59.9917 | 15.0001 | 113.5175 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5394 | 12.5238 | 59.9962 | 15.0001 | 113.5201 | 29.7884 | 59.9843 | 30.0002 | 113.5345 | 14.782 | 59.9754 | 15.0001
113.519 | 14.8035 | 59.9917 | 15.0001 | 113.5258 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5477 | 12.5252 | 59.9962 | 15.0001 | 113.5285 | 29.7884 | 59.9843 | 30.0002 | 113.5428 | 14.782 | 59.9754 | 15.0001
113.5274 | 14.8035 | 59.9917 | 15.0001 | 113.5341 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5561 | 12.5252 | 59.9961 | 15.0001 | 113.5368 | 29.7884 | 59.9843 | 30.0002 | 113.5511 | 14.7786 | 59.9753 | 15.0001
113.5357 | 14.8035 | 59.9918 | 15.0001 | 113.5425 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5644 | 12.5252 | 59.9961 | 15.0001 | 113.5451 | 29.7884 | 59.9843 | 30.0002 | 113.5595 | 14.7786 | 59.9753 | 15.0001
113.544 | 14.8035 | 59.9918 | 15.0001 | 113.5508 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5727 | 12.5252 | 59.9961 | 15.0001 | 113.5535 | 29.7884 | 59.9842 | 30.0002 | 113.5678 | 14.7786 | 59.9753 | 15.0001
113.5524 | 14.8035 | 59.9918 | 15.0001 | 113.5591 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5811 | 12.5252 | 59.996 | 15.0001 | 113.5618 | 29.7884 | 59.9842 | 30.0002 | 113.5762 | 14.7786 | 59.9752 | 15.0001
113.5607 | 14.8035 | 59.9919 | 15.0001 | 113.5675 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5894 | 12.5252 | 59.996 | 15.0001 | 113.5701 | 29.7884 | 59.9842 | 30.0002 | 113.5845 | 14.7786 | 59.9752 | 15.0001
113.569 | 14.8032 | 59.9919 | 15.0001 | 113.5758 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.5977 | 12.5285 | 59.9959 | 15.0001 | 113.5785 | 29.7869 | 59.9842 | 30.0002 | 113.5928 | 14.7786 | 59.9752 | 15.0001
113.5774 | 14.8032 | 59.9919 | 15.0001 | 113.5841 | 25.5068 | 60.028 | 30.0002 | 113.6061 | 12.5285 | 59.9959 | 15.0001 | 113.5868 | 29.7869 | 59.9842 | 30.0002 | 113.6012 | 14.7787 | 59.9751 | 15.0001
113.5857 | 14.8036 | 59.992 | 15.0001 | 113.5924 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6144 | 12.5309 | 59.9959 | 15.0001 | 113.5951 | 29.7869 | 59.9842 | 30.0002 | 113.6095 | 14.7787 | 59.9751 | 15.0001
113.594 | 14.8036 | 59.992 | 15.0001 | 113.6008 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6227 | 12.5309 | 59.9958 | 15.0001 | 113.6035 | 29.7869 | 59.9842 | 30.0002 | 113.6178 | 14.7787 | 59.9751 | 15.0001
113.6024 | 14.8045 | 59.992 | 15.0001 | 113.6091 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6311 | 12.531 | 59.9958 | 15.0001 | 113.6118 | 29.7851 | 59.9842 | 30.0002 | 113.6262 | 14.7787 | 59.975 | 15.0001
113.6107 | 14.8045 | 59.992 | 15.0001 | 113.6174 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6394 | 12.531 | 59.9957 | 15.0001 | 113.6202 | 29.7851 | 59.9842 | 30.0002 | 113.6345 | 14.7804 | 59.975 | 15.0001
113.619 | 14.8045 | 59.992 | 15.0001 | 113.6258 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6477 | 12.5305 | 59.9957 | 15.0001 | 113.6285 | 29.7851 | 59.9842 | 30.0002 | 113.6428 | 14.7804 | 59.975 | 15.0001
113.6274 | 14.8045 | 59.992 | 15.0001 | 113.6341 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6561 | 12.5305 | 59.9957 | 15.0001 | 113.6368 | 29.7851 | 59.9842 | 30.0002 | 113.6512 | 14.7804 | 59.9749 | 15.0001
113.6357 | 14.8045 | 59.992 | 15.0001 | 113.6424 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6644 | 12.5305 | 59.9956 | 15.0001 | 113.6452 | 29.7851 | 59.9842 | 30.0002 | 113.6595 | 14.7804 | 59.9749 | 15.0001
113.644 | 14.8045 | 59.992 | 15.0001 | 113.6507 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6727 | 12.5305 | 59.9956 | 15.0001 | 113.6535 | 29.7851 | 59.9841 | 30.0002 | 113.6679 | 14.7801 | 59.9749 | 15.0001
113.6524 | 14.8045 | 59.992 | 15.0001 | 113.6591 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6811 | 12.5319 | 59.9955 | 15.0001 | 113.6618 | 29.7851 | 59.9841 | 30.0002 | 113.6762 | 14.7801 | 59.9748 | 15.0001
113.6607 | 14.8045 | 59.992 | 15.0001 | 113.6674 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6894 | 12.5319 | 59.9955 | 15.0001 | 113.6702 | 29.7851 | 59.9841 | 30.0002 | 113.6845 | 14.7799 | 59.9748 | 15.0001
113.6691 | 14.803 | 59.992 | 15.0001 | 113.6757 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.6977 | 12.5287 | 59.9954 | 15.0001 | 113.6785 | 29.7875 | 59.9841 | 30.0002 | 113.6929 | 14.7799 | 59.9748 | 15.0001
113.6774 | 14.803 | 59.992 | 15.0001 | 113.6841 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7061 | 12.5287 | 59.9954 | 15.0001 | 113.6868 | 29.7875 | 59.9841 | 30.0002 | 113.7012 | 14.8023 | 59.9747 | 15.0001
113.6857 | 14.803 | 59.992 | 15.0001 | 113.6924 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7144 | 12.5287 | 59.9954 | 15.0001 | 113.6952 | 29.7826 | 59.9841 | 30.0002 | 113.7095 | 14.8023 | 59.9747 | 15.0001
113.6941 | 14.803 | 59.992 | 15.0001 | 113.7007 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7227 | 12.5287 | 59.9953 | 15.0001 | 113.7035 | 29.7826 | 59.9841 | 30.0002 | 113.7179 | 14.8027 | 59.9747 | 15.0001
113.7024 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.7091 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7311 | 12.5287 | 59.9953 | 15.0001 | 113.7119 | 29.7826 | 59.9841 | 30.0002 | 113.7262 | 14.8027 | 59.9746 | 15.0001
113.7107 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.7174 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7394 | 12.5287 | 59.9952 | 15.0001 | 113.7202 | 29.7826 | 59.9841 | 30.0002 | 113.7345 | 14.8026 | 59.9746 | 15.0001
113.7191 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.7257 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7477 | 12.5265 | 59.9952 | 15.0001 | 113.7285 | 29.8181 | 59.9841 | 30.0002 | 113.7429 | 14.8026 | 59.9746 | 15.0001
113.7274 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.734 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7561 | 12.5265 | 59.9952 | 15.0001 | 113.7369 | 29.8181 | 59.9841 | 30.0002 | 113.7512 | 14.8031 | 59.9745 | 15.0001
113.7357 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.7424 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7644 | 12.527 | 59.9951 | 15.0001 | 113.7452 | 29.8204 | 59.9841 | 30.0002 | 113.7596 | 14.8031 | 59.9745 | 15.0001
113.7441 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.7507 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.7727 | 12.527 | 59.9951 | 15.0001 | 113.7535 | 29.8204 | 59.984 | 30.0002 | 113.7679 | 14.7998 | 59.9745 | 15.0001
113.7524 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.759 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.7811 | 12.527 | 59.995 | 15.0001 | 113.7619 | 29.8204 | 59.984 | 30.0002 | 113.7762 | 14.7998 | 59.9744 | 15.0001
113.7607 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.7674 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.7894 | 12.527 | 59.995 | 15.0001 | 113.7702 | 29.8204 | 59.984 | 30.0002 | 113.7846 | 14.7998 | 59.9744 | 15.0001
113.7691 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.7757 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.7977 | 12.5272 | 59.9949 | 15.0001 | 113.7785 | 29.8156 | 59.984 | 30.0002 | 113.7929 | 14.7998 | 59.9744 | 15.0001
113.7774 | 14.8021 | 59.992 | 15.0001 | 113.784 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8061 | 12.5272 | 59.9949 | 15.0001 | 113.7869 | 29.8156 | 59.984 | 30.0002 | 113.8012 | 14.7998 | 59.9743 | 15.0001
113.7857 | 14.7954 | 59.992 | 15.0001 | 113.7924 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8144 | 12.5287 | 59.9949 | 15.0001 | 113.7952 | 29.8156 | 59.984 | 30.0002 | 113.8096 | 14.7998 | 59.9743 | 15.0001
113.7941 | 14.7954 | 59.992 | 15.0001 | 113.8007 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8227 | 12.5287 | 59.9948 | 15.0001 | 113.8035 | 29.8156 | 59.984 | 30.0002 | 113.8179 | 14.7988 | 59.9743 | 15.0001
113.8024 | 14.7951 | 59.992 | 15.0001 | 113.809 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8311 | 12.5287 | 59.9948 | 15.0001 | 113.8119 | 29.8203 | 59.9839 | 30.0002 | 113.8263 | 14.7988 | 59.9742 | 15.0001
113.8107 | 14.7951 | 59.992 | 15.0001 | 113.8173 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8394 | 12.5287 | 59.9947 | 15.0001 | 113.8202 | 29.8203 | 59.9839 | 30.0002 | 113.8346 | 14.7988 | 59.9742 | 15.0001
113.8191 | 14.796 | 59.992 | 15.0001 | 113.8257 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8477 | 12.5287 | 59.9947 | 15.0001 | 113.8286 | 29.8188 | 59.9838 | 30.0002 | 113.8429 | 14.7988 | 59.9742 | 15.0001
113.8274 | 14.796 | 59.992 | 15.0001 | 113.834 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8561 | 12.5287 | 59.9947 | 15.0001 | 113.8369 | 29.8188 | 59.9838 | 30.0002 | 113.8513 | 14.8008 | 59.9741 | 15.0001
113.8357 | 14.796 | 59.992 | 15.0001 | 113.8423 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8644 | 12.53 | 59.9946 | 15.0001 | 113.8452 | 29.8176 | 59.9837 | 30.0002 | 113.8596 | 14.8008 | 59.9741 | 15.0001
113.8441 | 14.796 | 59.992 | 15.0001 | 113.8507 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8727 | 12.53 | 59.9946 | 15.0001 | 113.8536 | 29.8176 | 59.9836 | 30.0002 | 113.8679 | 14.8008 | 59.9741 | 15.0001
113.8524 | 14.7987 | 59.992 | 15.0001 | 113.859 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8811 | 12.53 | 59.9945 | 15.0001 | 113.8619 | 29.8176 | 59.9836 | 30.0002 | 113.8763 | 14.8008 | 59.974 | 15.0001
113.8607 | 14.7987 | 59.992 | 15.0001 | 113.8673 | 25.5061 | 60.028 | 30.0002 | 113.8894 | 12.53 | 59.9945 | 15.0001 | 113.8702 | 29.8176 | 59.9835 | 30.0002 | 113.8846 | 14.8009 | 59.974 | 15.0001
113.8691 | 14.7987 | 59.992 | 15.0001 | 113.8756 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.8977 | 12.53 | 59.9944 | 15.0001 | 113.8786 | 29.8176 | 59.9835 | 30.0002 | 113.8929 | 14.8009 | 59.974 | 15.0001
113.8774 | 14.7987 | 59.992 | 15.0001 | 113.884 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9061 | 12.53 | 59.9944 | 15.0001 | 113.8869 | 29.8176 | 59.9834 | 30.0002 | 113.9013 | 14.8033 | 59.9739 | 15.0001
113.8857 | 14.7987 | 59.992 | 15.0001 | 113.8923 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9144 | 12.5285 | 59.9944 | 15.0001 | 113.8952 | 29.8209 | 59.9833 | 30.0002 | 113.9096 | 14.8033 | 59.9739 | 15.0001
113.8941 | 14.7987 | 59.992 | 15.0001 | 113.9006 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9227 | 12.5285 | 59.9943 | 15.0001 | 113.9036 | 29.8209 | 59.9833 | 30.0002 | 113.918 | 14.8033 | 59.9739 | 15.0001
113.9024 | 14.7931 | 59.992 | 15.0001 | 113.909 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9311 | 12.5259 | 59.9943 | 15.0001 | 113.9119 | 29.8209 | 59.9832 | 30.0002 | 113.9263 | 14.8033 | 59.9738 | 15.0001
113.9107 | 14.7931 | 59.992 | 15.0001 | 113.9173 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9394 | 12.5259 | 59.9942 | 15.0001 | 113.9202 | 29.8209 | 59.9832 | 30.0002 | 113.9346 | 14.8033 | 59.9738 | 15.0001
113.9191 | 14.7933 | 59.992 | 15.0001 | 113.9256 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9477 | 12.5259 | 59.9942 | 15.0001 | 113.9286 | 29.8151 | 59.9831 | 30.0002 | 113.943 | 14.8033 | 59.9738 | 15.0001
113.9274 | 14.7933 | 59.992 | 15.0001 | 113.934 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9561 | 12.5259 | 59.9942 | 15.0001 | 113.9369 | 29.8151 | 59.9831 | 30.0002 | 113.9513 | 14.8044 | 59.9737 | 15.0001
113.9357 | 14.7907 | 59.992 | 15.0001 | 113.9423 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9644 | 12.5267 | 59.9941 | 15.0001 | 113.9453 | 29.8151 | 59.983 | 30.0002 | 113.9596 | 14.8044 | 59.9737 | 15.0001
113.9441 | 14.7907 | 59.992 | 15.0001 | 113.9506 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9727 | 12.5267 | 59.9941 | 15.0001 | 113.9536 | 29.8151 | 59.9829 | 30.0002 | 113.968 | 14.8072 | 59.9737 | 15.0001
113.9524 | 14.7907 | 59.992 | 15.0001 | 113.9589 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9811 | 12.5265 | 59.994 | 15.0001 | 113.9619 | 29.8136 | 59.9829 | 30.0002 | 113.9763 | 14.8072 | 59.9736 | 15.0001
113.9607 | 14.7907 | 59.992 | 15.0001 | 113.9673 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9894 | 12.5265 | 59.994 | 15.0001 | 113.9703 | 29.8136 | 59.9828 | 30.0002 | 113.9846 | 14.8071 | 59.9736 | 15.0001
113.9691 | 14.7907 | 59.992 | 15.0001 | 113.9756 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 113.9977 | 12.5265 | 59.9939 | 15.0001 | 113.9786 | 29.8132 | 59.9828 | 30.0002 | 113.993 | 14.8071 | 59.9736 | 15.0001
113.9774 | 14.7907 | 59.992 | 15.0001 | 113.9839 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0061 | 12.5265 | 59.9939 | 15.0001 | 113.9869 | 29.8132 | 59.9827 | 30.0002 | 114.0013 | 14.8071 | 59.9735 | 15.0001
113.9858 | 14.8097 | 59.992 | 15.0001 | 113.9923 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0144 | 12.5294 | 59.9939 | 15.0001 | 113.9953 | 29.8092 | 59.9826 | 30.0002 | 114.0097 | 14.8071 | 59.9735 | 15.0001
113.9941 | 14.8097 | 59.992 | 15.0001 | 114.0006 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0227 | 12.5294 | 59.9938 | 15.0001 | 114.0036 | 29.8092 | 59.9826 | 30.0002 | 114.018 | 14.8076 | 59.9735 | 15.0001
114.0024 | 14.8097 | 59.992 | 15.0001 | 114.0089 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0311 | 12.5294 | 59.9938 | 15.0001 | 114.0119 | 29.8041 | 59.9825 | 30.0002 | 114.0263 | 14.8076 | 59.9734 | 15.0001
114.0108 | 14.8097 | 59.992 | 15.0001 | 114.0172 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0394 | 12.5294 | 59.9937 | 15.0001 | 114.0203 | 29.8041 | 59.9825 | 30.0002 | 114.0347 | 14.806 | 59.9734 | 15.0001
114.0191 | 14.8099 | 59.992 | 15.0001 | 114.0256 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0477 | 12.5294 | 59.9937 | 15.0001 | 114.0286 | 29.8088 | 59.9824 | 30.0002 | 114.043 | 14.806 | 59.9734 | 15.0001
114.0274 | 14.8099 | 59.992 | 15.0001 | 114.0339 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0561 | 12.5294 | 59.9937 | 15.0001 | 114.0369 | 29.8088 | 59.9824 | 30.0002 | 114.0513 | 14.806 | 59.9733 | 15.0001
114.0358 | 14.8099 | 59.992 | 15.0001 | 114.0422 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0644 | 12.5294 | 59.9936 | 15.0001 | 114.0453 | 29.8088 | 59.9823 | 30.0002 | 114.0597 | 14.806 | 59.9733 | 15.0001
114.0441 | 14.8099 | 59.992 | 15.0001 | 114.0506 | 25.5071 | 60.028 | 30.0002 | 114.0727 | 12.5294 | 59.9936 | 15.0001 | 114.0536 | 29.8088 | 59.9822 | 30.0002 | 114.068 | 14.8086 | 59.9733 | 15.0001
114.0524 | 14.8099 | 59.992 | 15.0001 | 114.0589 | 25.5072 | 60.028 | 30.0002 | 114.0811 | 12.6007 | 59.9935 | 15.0001 | 114.062 | 29.8164 | 59.9822 | 30.0002 | 114.0764 | 14.8086 | 59.9732 | 15.0001
114.0608 | 14.8099 | 59.992 | 15.0001 | 114.0672 | 25.5072 | 60.0281 | 30.0002 | 114.0894 | 12.6007 | 59.9935 | 15.0001 | 114.0703 | 29.8164 | 59.9821 | 30.0002 | 114.0847 | 14.8086 | 59.9732 | 15.0001
114.0691 | 14.8113 | 59.992 | 15.0001 | 114.0756 | 25.5072 | 60.0281 | 30.0002 | 114.0977 | 12.6007 | 59.9934 | 15.0001 | 114.0786 | 29.8087 | 59.9821 | 30.0002 | 114.093 | 14.8086 | 59.9732 | 15.0001
114.0774 | 14.8113 | 59.992 | 15.0001 | 114.0839 | 25.5072 | 60.0281 | 30.0002 | 114.1061 | 12.6007 | 59.9934 | 15.0001 | 114.087 | 29.8087 | 59.982 | 30.0002 | 114.1014 | 14.8086 | 59.9731 | 15.0001
114.0858 | 14.8113 | 59.992 | 15.0001 | 114.0922 | 25.5072 | 60.0282 | 30.0002 | 114.1144 | 12.601 | 59.9934 | 15.0001 | 114.0953 | 29.8087 | 59.9819 | 30.0002 | 114.1097 | 14.8086 | 59.9731 | 15.0001
114.0941 | 14.8113 | 59.992 | 15.0001 | 114.1005 | 25.5072 | 60.0282 | 30.0002 | 114.1227 | 12.601 | 59.9933 | 15.0001 | 114.1036 | 29.8087 | 59.9819 | 30.0002 | 114.118 | 14.8068 | 59.9731 | 15.0001
114.1024 | 14.8113 | 59.992 | 15.0001 | 114.1089 | 25.5072 | 60.0283 | 30.0002 | 114.1311 | 12.6003 | 59.9933 | 15.0001 | 114.112 | 29.8045 | 59.9818 | 30.0002 | 114.1264 | 14.8068 | 59.973 | 15.0001
114.1108 | 14.8113 | 59.992 | 15.0001 | 114.1172 | 25.5072 | 60.0283 | 30.0002 | 114.1394 | 12.6003 | 59.9932 | 15.0001 | 114.1203 | 29.8045 | 59.9818 | 30.0002 | 114.1347 | 14.8046 | 59.973 | 15.0001
114.1191 | 14.8113 | 59.992 | 15.0001 | 114.1255 | 25.5072 | 60.0283 | 30.0002 | 114.1477 | 12.6003 | 59.9932 | 15.0001 | 114.1286 | 29.8016 | 59.9817 | 30.0002 | 114.143 | 14.8046 | 59.973 | 15.0001
114.1274 | 14.8113 | 59.992 | 15.0001 | 114.1339 | 25.5072 | 60.0284 | 30.0002 | 114.1561 | 12.6003 | 59.9932 | 15.0001 | 114.137 | 29.8016 | 59.9817 | 30.0002 | 114.1514 | 14.8043 | 59.973 | 15.0001
114.1358 | 14.8121 | 59.992 | 15.0001 | 114.1422 | 25.5072 | 60.0284 | 30.0002 | 114.1644 | 12.5995 | 59.9931 | 15.0001 | 114.1453 | 29.8016 | 59.9816 | 30.0002 | 114.1597 | 14.8043 | 59.973 | 15.0001
114.1441 | 14.8121 | 59.992 | 15.0001 | 114.1505 | 25.5072 | 60.0285 | 30.0002 | 114.1728 | 12.5995 | 59.9931 | 15.0001 | 114.1537 | 29.8016 | 59.9815 | 30.0002 | 114.1681 | 14.8043 | 59.973 | 15.0001
114.1524 | 14.8121 | 59.992 | 15.0001 | 114.1588 | 25.5072 | 60.0285 | 30.0002 | 114.1811 | 12.5995 | 59.993 | 15.0001 | 114.162 | 29.8016 | 59.9815 | 30.0002 | 114.1764 | 14.8043 | 59.973 | 15.0001
114.1608 | 14.8121 | 59.992 | 15.0001 | 114.1672 | 25.5072 | 60.0286 | 30.0002 | 114.1894 | 12.5995 | 59.993 | 15.0001 | 114.1703 | 29.8016 | 59.9814 | 30.0002 | 114.1847 | 14.8043 | 59.973 | 15.0001
114.1691 | 14.8154 | 59.992 | 15.0001 | 114.1755 | 25.5072 | 60.0286 | 30.0002 | 114.1978 | 12.5995 | 59.9929 | 15.0001 | 114.1787 | 29.8015 | 59.9814 | 30.0002 | 114.1931 | 14.8043 | 59.973 | 15.0001
114.1774 | 14.8154 | 59.992 | 15.0001 | 114.1838 | 25.5072 | 60.0286 | 30.0002 | 114.2061 | 12.5995 | 59.9929 | 15.0001 | 114.187 | 29.8015 | 59.9813 | 30.0002 | 114.2014 | 14.8057 | 59.973 | 15.0001
114.1858 | 14.8381 | 59.992 | 15.0001 | 114.1922 | 25.5072 | 60.0287 | 30.0002 | 114.2144 | 12.5984 | 59.9929 | 15.0001 | 114.1953 | 29.8015 | 59.9812 | 30.0002 | 114.2097 | 14.8057 | 59.973 | 15.0001
114.1941 | 14.8381 | 59.992 | 15.0001 | 114.2005 | 25.5072 | 60.0287 | 30.0002 | 114.2228 | 12.5984 | 59.9928 | 15.0001 | 114.2037 | 29.8015 | 59.9812 | 30.0002 | 114.2181 | 14.8057 | 59.973 | 15.0001
114.2024 | 14.8381 | 59.992 | 15.0001 | 114.2088 | 25.5072 | 60.0288 | 30.0002 | 114.2311 | 12.5984 | 59.9928 | 15.0001 | 114.212 | 29.8015 | 59.9811 | 30.0002 | 114.2264 | 14.8057 | 59.973 | 15.0001
114.2108 | 14.8381 | 59.992 | 15.0001 | 114.2172 | 25.5072 | 60.0288 | 30.0002 | 114.2394 | 12.5984 | 59.9927 | 15.0001 | 114.2203 | 29.8015 | 59.9811 | 30.0002 | 114.2347 | 14.8063 | 59.973 | 15.0001
114.2191 | 14.8381 | 59.992 | 15.0001 | 114.2255 | 25.5072 | 60.0288 | 30.0002 | 114.2478 | 12.5985 | 59.9927 | 15.0001 | 114.2287 | 29.8002 | 59.981 | 30.0002 | 114.2431 | 14.8063 | 59.973 | 15.0001
114.2274 | 14.8381 | 59.992 | 15.0001 | 114.2338 | 25.5072 | 60.0289 | 30.0002 | 114.2561 | 12.5985 | 59.9927 | 15.0001 | 114.237 | 29.8002 | 59.981 | 30.0002 | 114.2514 | 14.8067 | 59.973 | 15.0001
114.2358 | 14.8381 | 59.992 | 15.0001 | 114.2421 | 25.5072 | 60.0289 | 30.0002 | 114.2644 | 12.5985 | 59.9926 | 15.0001 | 114.2453 | 29.8002 | 59.9809 | 30.0002 | 114.2598 | 14.8067 | 59.973 | 15.0001
114.2441 | 14.8381 | 59.992 | 15.0001 | 114.2505 | 25.5072 | 60.029 | 30.0002 | 114.2728 | 12.5985 | 59.9926 | 15.0001 | 114.2537 | 29.8002 | 59.9808 | 30.0002 | 114.2681 | 14.8051 | 59.973 | 15.0001
114.2524 | 14.8403 | 59.992 | 15.0001 | 114.2588 | 25.5072 | 60.029 | 30.0002 | 114.2811 | 12.5992 | 59.9925 | 15.0001 | 114.262 | 29.7997 | 59.9808 | 30.0002 | 114.2764 | 14.8051 | 59.973 | 15.0001
114.2608 | 14.8403 | 59.992 | 15.0001 | 114.2671 | 25.5072 | 60.0291 | 30.0002 | 114.2894 | 12.5992 | 59.9925 | 15.0001 | 114.2704 | 29.7997 | 59.9807 | 30.0002 | 114.2848 | 14.8051 | 59.973 | 15.0001
114.2691 | 14.8403 | 59.992 | 15.0001 | 114.2755 | 25.5072 | 60.0291 | 30.0002 | 114.2978 | 12.6006 | 59.9924 | 15.0001 | 114.2787 | 29.8049 | 59.9807 | 30.0002 | 114.2931 | 14.8051 | 59.973 | 15.0001
114.2775 | 14.8403 | 59.992 | 15.0001 | 114.2838 | 25.5072 | 60.0291 | 30.0002 | 114.3061 | 12.6006 | 59.9924 | 15.0001 | 114.287 | 29.8049 | 59.9806 | 30.0002 | 114.3014 | 14.8051 | 59.973 | 15.0001
114.2858 | 14.8435 | 59.992 | 15.0001 | 114.2921 | 25.5072 | 60.0292 | 30.0002 | 114.3144 | 12.6006 | 59.9924 | 15.0001 | 114.2954 | 29.8049 | 59.9805 | 30.0002 | 114.3098 | 14.8051 | 59.973 | 15.0001
114.2941 | 14.8435 | 59.992 | 15.0001 | 114.3004 | 25.5072 | 60.0292 | 30.0002 | 114.3228 | 12.6006 | 59.9923 | 15.0001 | 114.3037 | 29.8049 | 59.9805 | 30.0002 | 114.3181 | 14.8036 | 59.973 | 15.0001
114.3025 | 14.8435 | 59.992 | 15.0001 | 114.3088 | 25.5072 | 60.0293 | 30.0002 | 114.3311 | 12.6006 | 59.9923 | 15.0001 | 114.312 | 29.7862 | 59.9804 | 30.0002 | 114.3265 | 14.8036 | 59.973 | 15.0001
114.3108 | 14.8435 | 59.992 | 15.0001 | 114.3171 | 25.5072 | 60.0293 | 30.0002 | 114.3394 | 12.6006 | 59.9922 | 15.0001 | 114.3204 | 29.7862 | 59.9804 | 30.0002 | 114.3348 | 14.8036 | 59.973 | 15.0001
114.3191 | 14.8451 | 59.992 | 15.0001 | 114.3254 | 25.5072 | 60.0293 | 30.0002 | 114.3478 | 12.6055 | 59.9922 | 15.0001 | 114.3287 | 29.7886 | 59.9803 | 30.0002 | 114.3431 | 14.8036 | 59.973 | 15.0001
114.3275 | 14.8451 | 59.992 | 15.0001 | 114.3338 | 25.5072 | 60.0294 | 30.0002 | 114.3561 | 12.6055 | 59.9922 | 15.0001 | 114.337 | 29.7886 | 59.9803 | 30.0002 | 114.3515 | 14.8037 | 59.973 | 15.0001
114.3358 | 14.8451 | 59.992 | 15.0001 | 114.3421 | 25.5072 | 60.0294 | 30.0002 | 114.3644 | 12.6055 | 59.9921 | 15.0001 | 114.3454 | 29.7886 | 59.9802 | 30.0002 | 114.3598 | 14.8037 | 59.973 | 15.0001
114.3441 | 14.8451 | 59.992 | 15.0001 | 114.3504 | 25.5072 | 60.0295 | 30.0002 | 114.3728 | 12.6055 | 59.9921 | 15.0001 | 114.3537 | 29.7886 | 59.9801 | 30.0002 | 114.3681 | 14.8063 | 59.973 | 15.0001
114.3525 | 14.8451 | 59.992 | 15.0001 | 114.3588 | 25.5072 | 60.0295 | 30.0002 | 114.3811 | 12.6055 | 59.992 | 15.0001 | 114.362 | 29.7924 | 59.9801 | 30.0002 | 114.3765 | 14.8063 | 59.973 | 15.0001
114.3608 | 14.8451 | 59.992 | 15.0001 | 114.3671 | 25.5072 | 60.0296 | 30.0002 | 114.3894 | 12.6055 | 59.992 | 15.0001 | 114.3704 | 29.7924 | 59.98 | 30.0002 | 114.3848 | 14.8063 | 59.973 | 15.0001
114.3691 | 14.8439 | 59.992 | 15.0001 | 114.3754 | 25.5072 | 60.0296 | 30.0002 | 114.3978 | 12.604 | 59.9919 | 15.0001 | 114.3787 | 29.8247 | 59.98 | 30.0002 | 114.3931 | 14.8063 | 59.973 | 15.0001
114.3775 | 14.8439 | 59.992 | 15.0001 | 114.3837 | 25.5072 | 60.0296 | 30.0002 | 114.4061 | 12.604 | 59.9919 | 15.0001 | 114.3871 | 29.8247 | 59.9799 | 30.0002 | 114.4015 | 14.807 | 59.973 | 15.0001
114.3858 | 14.8439 | 59.992 | 15.0001 | 114.3921 | 25.5072 | 60.0297 | 30.0002 | 114.4144 | 12.604 | 59.9919 | 15.0001 | 114.3954 | 29.8247 | 59.9798 | 30.0002 | 114.4098 | 14.807 | 59.973 | 15.0001
114.3941 | 14.8439 | 59.992 | 15.0001 | 114.4004 | 25.5072 | 60.0297 | 30.0002 | 114.4228 | 12.604 | 59.9918 | 15.0001 | 114.4037 | 29.8247 | 59.9798 | 30.0002 | 114.4182 | 14.807 | 59.973 | 15.0001
114.4025 | 14.844 | 59.992 | 15.0001 | 114.4087 | 25.5072 | 60.0298 | 30.0002 | 114.4311 | 12.5999 | 59.9918 | 15.0001 | 114.4121 | 29.8253 | 59.9797 | 30.0002 | 114.4265 | 14.807 | 59.973 | 15.0001
114.4108 | 14.844 | 59.992 | 15.0001 | 114.4171 | 25.5072 | 60.0298 | 30.0002 | 114.4394 | 12.5999 | 59.9917 | 15.0001 | 114.4204 | 29.8253 | 59.9797 | 30.0002 | 114.4348 | 14.806 | 59.973 | 15.0001
114.4191 | 14.844 | 59.992 | 15.0001 | 114.4254 | 25.5072 | 60.0298 | 30.0002 | 114.4478 | 12.6534 | 59.9917 | 15.0001 | 114.4287 | 29.8235 | 59.9796 | 30.0002 | 114.4432 | 14.806 | 59.973 | 15.0001
114.4275 | 14.844 | 59.992 | 15.0001 | 114.4337 | 25.5072 | 60.0299 | 30.0002 | 114.4561 | 12.6534 | 59.9917 | 15.0001 | 114.4371 | 29.8235 | 59.9795 | 30.0002 | 114.4515 | 14.806 | 59.973 | 15.0001
114.4358 | 14.844 | 59.992 | 15.0001 | 114.442 | 25.5072 | 60.0299 | 30.0002 | 114.4645 | 12.6534 | 59.9916 | 15.0001 | 114.4454 | 29.8138 | 59.9795 | 30.0002 | 114.4598 | 14.806 | 59.973 | 15.0001
114.4441 | 14.844 | 59.992 | 15.0001 | 114.4504 | 25.5072 | 60.03 | 30.0002 | 114.4728 | 12.6534 | 59.9916 | 15.0001 | 114.4537 | 29.8138 | 59.9794 | 30.0002 | 114.4682 | 14.806 | 59.973 | 15.0001
114.4525 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.4587 | 25.508 | 60.03 | 30.0002 | 114.4811 | 12.6534 | 59.9915 | 15.0001 | 114.4621 | 29.8139 | 59.9794 | 30.0002 | 114.4765 | 14.806 | 59.973 | 15.0001
114.4608 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.467 | 25.508 | 60.0301 | 30.0002 | 114.4895 | 12.6534 | 59.9915 | 15.0001 | 114.4704 | 29.8139 | 59.9793 | 30.0002 | 114.4848 | 14.8061 | 59.973 | 15.0001
114.4691 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.4754 | 25.5074 | 60.0301 | 30.0002 | 114.4978 | 12.6534 | 59.9914 | 15.0001 | 114.4787 | 29.8057 | 59.9793 | 30.0002 | 114.4932 | 14.8061 | 59.973 | 15.0001
114.4775 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.4837 | 25.5074 | 60.0301 | 30.0002 | 114.5061 | 12.6534 | 59.9914 | 15.0001 | 114.4871 | 29.8057 | 59.9792 | 30.0002 | 114.5015 | 14.8029 | 59.973 | 15.0001
114.4858 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.492 | 25.5135 | 60.0302 | 30.0002 | 114.5145 | 12.6534 | 59.9914 | 15.0001 | 114.4954 | 29.8077 | 59.9791 | 30.0002 | 114.5099 | 14.8029 | 59.973 | 15.0001
114.4941 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.5004 | 25.5135 | 60.0302 | 30.0002 | 114.5228 | 12.6534 | 59.9913 | 15.0001 | 114.5038 | 29.8077 | 59.9791 | 30.0002 | 114.5182 | 14.8029 | 59.973 | 15.0001
114.5025 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.5087 | 25.5135 | 60.0303 | 30.0002 | 114.5311 | 12.6534 | 59.9913 | 15.0001 | 114.5121 | 29.8077 | 59.979 | 30.0002 | 114.5265 | 14.8029 | 59.973 | 15.0001
114.5108 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.517 | 25.5135 | 60.0303 | 30.0002 | 114.5395 | 12.6534 | 59.9912 | 15.0001 | 114.5204 | 29.8077 | 59.979 | 30.0002 | 114.5349 | 14.8037 | 59.973 | 15.0001
114.5191 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.5253 | 25.5135 | 60.0303 | 30.0002 | 114.5478 | 12.6511 | 59.9912 | 15.0001 | 114.5288 | 29.8077 | 59.9789 | 30.0002 | 114.5432 | 14.8037 | 59.973 | 15.0001
114.5275 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.5337 | 25.5135 | 60.0304 | 30.0002 | 114.5561 | 12.6511 | 59.9912 | 15.0001 | 114.5371 | 29.8077 | 59.9788 | 30.0002 | 114.5515 | 14.8037 | 59.973 | 15.0001
114.5358 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.542 | 25.5135 | 60.0304 | 30.0002 | 114.5645 | 12.6505 | 59.9911 | 15.0001 | 114.5454 | 29.81 | 59.9788 | 30.0002 | 114.5599 | 14.8037 | 59.973 | 15.0001
114.5441 | 14.8471 | 59.992 | 15.0001 | 114.5503 | 25.5135 | 60.0305 | 30.0002 | 114.5728 | 12.6505 | 59.9911 | 15.0001 | 114.5538 | 29.81 | 59.9787 | 30.0002 | 114.5682 | 14.8084 | 59.973 | 15.0001
114.5525 | 14.848 | 59.992 | 15.0001 | 114.5587 | 25.5135 | 60.0305 | 30.0002 | 114.5811 | 12.6505 | 59.991 | 15.0001 | 114.5621 | 29.813 | 59.9787 | 30.0002 | 114.5766 | 14.8084 | 59.973 | 15.0001
114.5608 | 14.848 | 59.992 | 15.0001 | 114.567 | 25.5135 | 60.0306 | 30.0002 | 114.5895 | 12.6505 | 59.991 | 15.0001 | 114.5704 | 29.813 | 59.9786 | 30.0002 | 114.5849 | 14.808 | 59.973 | 15.0001
114.5691 | 14.848 | 59.992 | 15.0001 | 114.5753 | 25.5135 | 60.0306 | 30.0002 | 114.5978 | 12.6505 | 59.991 | 15.0001 | 114.5788 | 29.8145 | 59.9786 | 30.0002 | 114.5932 | 14.808 | 59.973 | 15.0001
114.5775 | 14.848 | 59.992 | 15.0001 | 114.5836 | 25.5135 | 60.0306 | 30.0002 | 114.6061 | 12.6505 | 59.991 | 15.0001 | 114.5871 | 29.8145 | 59.9785 | 30.0002 | 114.6016 | 14.808 | 59.973 | 15.0001
114.5858 | 14.848 | 59.992 | 15.0001 | 114.592 | 25.5135 | 60.0307 | 30.0002 | 114.6145 | 12.6505 | 59.9911 | 15.0001 | 114.5955 | 29.8144 | 59.9784 | 30.0002 | 114.6099 | 14.808 | 59.973 | 15.0001
114.5942 | 14.848 | 59.992 | 15.0001 | 114.6003 | 25.5135 | 60.0307 | 30.0002 | 114.6228 | 12.6505 | 59.9911 | 15.0001 | 114.6038 | 29.8144 | 59.9784 | 30.0002 | 114.6182 | 14.8065 | 59.973 | 15.0001
114.6025 | 14.8461 | 59.992 | 15.0001 | 114.6086 | 25.5135 | 60.0308 | 30.0002 | 114.6311 | 12.7404 | 59.9911 | 15.0001 | 114.6121 | 29.8144 | 59.9783 | 30.0002 | 114.6266 | 14.8065 | 59.973 | 15.0001
114.6108 | 14.8461 | 59.992 | 15.0001 | 114.617 | 25.5135 | 60.0308 | 30.0002 | 114.6395 | 12.7404 | 59.9911 | 15.0001 | 114.6205 | 29.8144 | 59.9783 | 30.0002 | 114.6349 | 14.8065 | 59.973 | 15.0001
114.6192 | 14.8461 | 59.9921 | 15.0001 | 114.6253 | 25.5135 | 60.0308 | 30.0002 | 114.6478 | 12.7404 | 59.9911 | 15.0001 | 114.6288 | 29.8426 | 59.9782 | 30.0002 | 114.6432 | 14.8065 | 59.973 | 15.0001
114.6275 | 14.8461 | 59.9921 | 15.0001 | 114.6336 | 25.5135 | 60.0309 | 30.0002 | 114.6561 | 12.7404 | 59.9911 | 15.0001 | 114.6371 | 29.8426 | 59.9781 | 30.0002 | 114.6516 | 14.8069 | 59.973 | 15.0001
114.6358 | 14.8461 | 59.9921 | 15.0001 | 114.6419 | 25.5135 | 60.0309 | 30.0002 | 114.6645 | 12.7409 | 59.9912 | 15.0001 | 114.6455 | 29.8425 | 59.9781 | 30.0002 | 114.6599 | 14.8069 | 59.973 | 15.0001
114.6442 | 14.8461 | 59.9921 | 15.0001 | 114.6503 | 25.5135 | 60.031 | 30.0002 | 114.6728 | 12.7409 | 59.9912 | 15.0001 | 114.6538 | 29.8425 | 59.978 | 30.0002 | 114.6683 | 14.8069 | 59.973 | 15.0001
114.6525 | 14.8417 | 59.9922 | 15.0001 | 114.6586 | 25.5135 | 60.031 | 30.0002 | 114.6811 | 12.7409 | 59.9912 | 15.0001 | 114.6622 | 29.8425 | 59.978 | 30.0002 | 114.6766 | 14.8069 | 59.973 | 15.0001
114.6608 | 14.8417 | 59.9922 | 15.0001 | 114.6669 | 25.5135 | 60.0311 | 30.0002 | 114.6895 | 12.7409 | 59.9912 | 15.0001 | 114.6705 | 29.8425 | 59.9779 | 30.0002 | 114.6849 | 14.8069 | 59.973 | 15.0001
114.6692 | 14.84 | 59.9922 | 15.0001 | 114.6753 | 25.5135 | 60.0311 | 30.0002 | 114.6978 | 12.7423 | 59.9912 | 15.0001 | 114.6788 | 29.8483 | 59.9779 | 30.0002 | 114.6933 | 14.8069 | 59.973 | 15.0001
114.6775 | 14.84 | 59.9922 | 15.0001 | 114.6836 | 25.5135 | 60.0311 | 30.0002 | 114.7061 | 12.7423 | 59.9912 | 15.0001 | 114.6872 | 29.8483 | 59.9778 | 30.0002 | 114.7016 | 14.8066 | 59.973 | 15.0001
114.6858 | 14.84 | 59.9923 | 15.0001 | 114.6919 | 25.5135 | 60.0312 | 30.0002 | 114.7145 | 12.7423 | 59.9913 | 15.0001 | 114.6955 | 29.849 | 59.9777 | 30.0002 | 114.7099 | 14.8066 | 59.973 | 15.0001
114.6942 | 14.84 | 59.9923 | 15.0001 | 114.7002 | 25.5135 | 60.0312 | 30.0002 | 114.7228 | 12.7423 | 59.9913 | 15.0001 | 114.7038 | 29.849 | 59.9777 | 30.0002 | 114.7183 | 14.8061 | 59.973 | 15.0001
114.7025 | 14.84 | 59.9923 | 15.0001 | 114.7086 | 25.5135 | 60.0313 | 30.0002 | 114.7311 | 12.7423 | 59.9913 | 15.0001 | 114.7122 | 29.849 | 59.9776 | 30.0002 | 114.7266 | 14.8061 | 59.973 | 15.0001
114.7108 | 14.84 | 59.9923 | 15.0001 | 114.7169 | 25.5135 | 60.0313 | 30.0002 | 114.7395 | 12.7423 | 59.9913 | 15.0001 | 114.7205 | 29.849 | 59.9776 | 30.0002 | 114.7349 | 14.8035 | 59.973 | 15.0001
114.7192 | 14.84 | 59.9924 | 15.0001 | 114.7252 | 25.5135 | 60.0313 | 30.0002 | 114.7478 | 12.7423 | 59.9913 | 15.0001 | 114.7288 | 29.849 | 59.9775 | 30.0002 | 114.7433 | 14.8035 | 59.973 | 15.0001
114.7275 | 14.84 | 59.9924 | 15.0001 | 114.7336 | 25.5135 | 60.0314 | 30.0002 | 114.7561 | 12.7423 | 59.9913 | 15.0001 | 114.7372 | 29.849 | 59.9774 | 30.0002 | 114.7516 | 14.8049 | 59.973 | 15.0001
114.7358 | 14.84 | 59.9924 | 15.0001 | 114.7419 | 25.5108 | 60.0314 | 30.0002 | 114.7645 | 12.7423 | 59.9914 | 15.0001 | 114.7455 | 29.849 | 59.9774 | 30.0002 | 114.76 | 14.8049 | 59.973 | 15.0001
114.7442 | 14.84 | 59.9924 | 15.0001 | 114.7502 | 25.5108 | 60.0315 | 30.0002 | 114.7728 | 12.7423 | 59.9914 | 15.0001 | 114.7539 | 29.849 | 59.9773 | 30.0002 | 114.7683 | 14.8053 | 59.973 | 15.0001
114.7525 | 14.84 | 59.9925 | 15.0001 | 114.7585 | 25.5108 | 60.0315 | 30.0002 | 114.7812 | 12.7438 | 59.9914 | 15.0001 | 114.7622 | 29.849 | 59.9773 | 30.0002 | 114.7766 | 14.8053 | 59.973 | 15.0001
114.7608 | 14.84 | 59.9925 | 15.0001 | 114.7669 | 25.5108 | 60.0316 | 30.0002 | 114.7895 | 12.7438 | 59.9914 | 15.0001 | 114.7705 | 29.849 | 59.9772 | 30.0002 | 114.785 | 14.8053 | 59.973 | 15.0001
114.7692 | 14.84 | 59.9925 | 15.0001 | 114.7752 | 25.5108 | 60.0316 | 30.0002 | 114.7978 | 12.7438 | 59.9914 | 15.0001 | 114.7789 | 29.849 | 59.9772 | 30.0002 | 114.7933 | 14.8053 | 59.973 | 15.0001
114.7775 | 14.84 | 59.9926 | 15.0001 | 114.7835 | 25.5108 | 60.0316 | 30.0002 | 114.8062 | 12.7438 | 59.9914 | 15.0001 | 114.7872 | 29.849 | 59.9771 | 30.0002 | 114.8016 | 14.8075 | 59.973 | 15.0001
114.7858 | 14.8395 | 59.9926 | 15.0001 | 114.7919 | 25.5108 | 60.0317 | 30.0002 | 114.8145 | 12.7452 | 59.9915 | 15.0001 | 114.7955 | 29.8557 | 59.977 | 30.0002 | 114.81 | 14.8075 | 59.973 | 15.0001
114.7942 | 14.8395 | 59.9926 | 15.0001 | 114.8002 | 25.5108 | 60.0317 | 30.0002 | 114.8228 | 12.7452 | 59.9915 | 15.0001 | 114.8039 | 29.8557 | 59.977 | 30.0002 | 114.8183 | 14.8075 | 59.973 | 15.0001
114.8025 | 14.8395 | 59.9926 | 15.0001 | 114.8085 | 25.5108 | 60.0318 | 30.0002 | 114.8312 | 12.7452 | 59.9915 | 15.0001 | 114.8122 | 29.8557 | 59.977 | 30.0002 | 114.8266 | 14.8075 | 59.973 | 15.0001
114.8108 | 14.8395 | 59.9927 | 15.0001 | 114.8168 | 25.5108 | 60.0318 | 30.0002 | 114.8395 | 12.7452 | 59.9915 | 15.0001 | 114.8205 | 29.8557 | 59.9769 | 30.0002 | 114.835 | 14.8049 | 59.973 | 15.0001
114.8192 | 14.8398 | 59.9927 | 15.0001 | 114.8252 | 25.5108 | 60.0318 | 30.0002 | 114.8478 | 12.7452 | 59.9915 | 15.0001 | 114.8289 | 29.8557 | 59.9769 | 30.0002 | 114.8433 | 14.8049 | 59.973 | 15.0001
114.8275 | 14.8398 | 59.9927 | 15.0001 | 114.8335 | 25.5108 | 60.0319 | 30.0002 | 114.8562 | 12.7452 | 59.9915 | 15.0001 | 114.8372 | 29.8557 | 59.9769 | 30.0002 | 114.8517 | 14.8049 | 59.973 | 15.0001
114.8358 | 14.8398 | 59.9927 | 15.0001 | 114.8418 | 25.5108 | 60.0319 | 30.0002 | 114.8645 | 12.7452 | 59.9916 | 15.0001 | 114.8456 | 29.8557 | 59.9768 | 30.0002 | 114.86 | 14.8049 | 59.973 | 15.0001
114.8442 | 14.8398 | 59.9928 | 15.0001 | 114.8502 | 25.5108 | 60.032 | 30.0002 | 114.8728 | 12.7452 | 59.9916 | 15.0001 | 114.8539 | 29.8557 | 59.9768 | 30.0002 | 114.8683 | 14.8002 | 59.973 | 15.0001
114.8525 | 14.8398 | 59.9928 | 15.0001 | 114.8585 | 25.5108 | 60.032 | 30.0002 | 114.8812 | 12.7452 | 59.9916 | 15.0001 | 114.8622 | 29.8522 | 59.9768 | 30.0002 | 114.8767 | 14.8002 | 59.973 | 15.0001
114.8608 | 14.8398 | 59.9928 | 15.0001 | 114.8668 | 25.5108 | 60.0321 | 30.0002 | 114.8895 | 12.7452 | 59.9916 | 15.0001 | 114.8706 | 29.8522 | 59.9767 | 30.0002 | 114.885 | 14.8002 | 59.973 | 15.0001
114.8692 | 14.8398 | 59.9928 | 15.0001 | 114.8752 | 25.5108 | 60.0321 | 30.0002 | 114.8978 | 12.7425 | 59.9916 | 15.0001 | 114.8789 | 29.8407 | 59.9767 | 30.0002 | 114.8933 | 14.8002 | 59.973 | 15.0001
114.8775 | 14.8398 | 59.9929 | 15.0001 | 114.8835 | 25.5108 | 60.0321 | 30.0002 | 114.9062 | 12.7425 | 59.9916 | 15.0001 | 114.8872 | 29.8407 | 59.9767 | 30.0002 | 114.9017 | 14.7994 | 59.973 | 15.0001
114.8859 | 14.8398 | 59.9929 | 15.0001 | 114.8918 | 25.5108 | 60.0322 | 30.0002 | 114.9145 | 12.7425 | 59.9917 | 15.0001 | 114.8956 | 29.8409 | 59.9766 | 30.0002 | 114.91 | 14.7994 | 59.973 | 15.0001
114.8942 | 14.8398 | 59.9929 | 15.0001 | 114.9001 | 25.5108 | 60.0322 | 30.0002 | 114.9228 | 12.7425 | 59.9917 | 15.0001 | 114.9039 | 29.8409 | 59.9766 | 30.0002 | 114.9184 | 14.7994 | 59.973 | 15.0001
114.9025 | 14.8398 | 59.9929 | 15.0001 | 114.9085 | 25.5108 | 60.0323 | 30.0002 | 114.9312 | 12.744 | 59.9917 | 15.0001 | 114.9123 | 29.8409 | 59.9766 | 30.0002 | 114.9267 | 14.7994 | 59.973 | 15.0001
114.9109 | 14.8398 | 59.993 | 15.0001 | 114.9168 | 25.5108 | 60.0323 | 30.0002 | 114.9395 | 12.744 | 59.9917 | 15.0001 | 114.9206 | 29.8409 | 59.9765 | 30.0002 | 114.935 | 14.7985 | 59.973 | 15.0001
114.9192 | 14.8398 | 59.993 | 15.0001 | 114.9251 | 25.5108 | 60.0323 | 30.0002 | 114.9478 | 12.7457 | 59.9917 | 15.0001 | 114.9289 | 29.8409 | 59.9765 | 30.0002 | 114.9434 | 14.7985 | 59.973 | 15.0001
114.9275 | 14.8398 | 59.993 | 15.0001 | 114.9335 | 25.5108 | 60.0324 | 30.0002 | 114.9562 | 12.7457 | 59.9917 | 15.0001 | 114.9373 | 29.8409 | 59.9765 | 30.0002 | 114.9517 | 14.7985 | 59.973 | 15.0001
114.9359 | 14.8398 | 59.993 | 15.0001 | 114.9418 | 25.5106 | 60.0324 | 30.0002 | 114.9645 | 12.7457 | 59.9918 | 15.0001 | 114.9456 | 29.8409 | 59.9764 | 30.0002 | 114.96 | 14.7985 | 59.973 | 15.0001
114.9442 | 14.8398 | 59.9931 | 15.0001 | 114.9501 | 25.5106 | 60.0325 | 30.0002 | 114.9728 | 12.7457 | 59.9918 | 15.0001 | 114.9539 | 29.8409 | 59.9764 | 30.0002 | 114.9684 | 14.7987 | 59.973 | 15.0001
114.9525 | 14.8398 | 59.9931 | 15.0001 | 114.9584 | 25.5106 | 60.0325 | 30.0002 | 114.9812 | 12.7457 | 59.9918 | 15.0001 | 114.9623 | 29.8375 | 59.9764 | 30.0002 | 114.9767 | 14.7987 | 59.973 | 15.0001
114.9609 | 14.8398 | 59.9931 | 15.0001 | 114.9668 | 25.5106 | 60.0326 | 30.0002 | 114.9895 | 12.7457 | 59.9918 | 15.0001 | 114.9706 | 29.8375 | 59.9763 | 30.0002 | 114.985 | 14.8029 | 59.973 | 15.0001
114.9692 | 14.8398 | 59.9931 | 15.0001 | 114.9751 | 25.5106 | 60.0326 | 30.0002 | 114.9978 | 12.7484 | 59.9918 | 15.0001 | 114.9789 | 29.8375 | 59.9763 | 30.0002 | 114.9934 | 14.8029 | 59.973 | 15.0001
114.9775 | 14.8398 | 59.9932 | 15.0001 | 114.9834 | 25.5106 | 60.0326 | 30.0002 | 115.0062 | 12.7484 | 59.9918 | 15.0001 | 114.9873 | 29.8375 | 59.9763 | 30.0002 | 115.0017 | 14.8029 | 59.973 | 15.0001
114.9859 | 14.8413 | 59.9932 | 15.0001 | 114.9918 | 25.5104 | 60.0327 | 30.0002 | 115.0145 | 12.7484 | 59.9919 | 15.0001 | 114.9956 | 29.8337 | 59.9762 | 30.0002 | 115.0101 | 14.8029 | 59.973 | 15.0001
114.9942 | 14.8413 | 59.9932 | 15.0001 | 115.0001 | 25.5104 | 60.0327 | 30.0002 | 115.0228 | 12.7484 | 59.9919 | 15.0001 | 115.004 | 29.8337 | 59.9762 | 30.0002 | 115.0184 | 14.8023 | 59.973 | 15.0001
115.0025 | 14.8413 | 59.9932 | 15.0001 | 115.0084 | 25.5104 | 60.0328 | 30.0002 | 115.0312 | 12.7484 | 59.9919 | 15.0001 | 115.0123 | 29.8337 | 59.9762 | 30.0002 | 115.0267 | 14.8023 | 59.973 | 15.0001
115.0109 | 14.8413 | 59.9933 | 15.0001 | 115.0167 | 25.5104 | 60.0328 | 30.0002 | 115.0395 | 12.7484 | 59.9919 | 15.0001 | 115.0206 | 29.8337 | 59.9761 | 30.0002 | 115.0351 | 14.8023 | 59.973 | 15.0001
115.0192 | 14.8413 | 59.9933 | 15.0001 | 115.0251 | 25.5104 | 60.0328 | 30.0002 | 115.0478 | 12.7484 | 59.9919 | 15.0001 | 115.029 | 29.8337 | 59.9761 | 30.0002 | 115.0434 | 14.8023 | 59.973 | 15.0001
115.0275 | 14.8413 | 59.9933 | 15.0001 | 115.0334 | 25.5104 | 60.0329 | 30.0002 | 115.0562 | 12.7484 | 59.9919 | 15.0001 | 115.0373 | 29.8337 | 59.9761 | 30.0002 | 115.0517 | 14.8023 | 59.973 | 15.0001
115.0359 | 14.8413 | 59.9933 | 15.0001 | 115.0417 | 25.5104 | 60.0329 | 30.0002 | 115.0645 | 12.7467 | 59.992 | 15.0001 | 115.0456 | 29.8337 | 59.976 | 30.0002 | 115.0601 | 14.8023 | 59.973 | 15.0001
115.0442 | 14.8413 | 59.9934 | 15.0001 | 115.0501 | 25.5104 | 60.033 | 30.0002 | 115.0728 | 12.7467 | 59.992 | 15.0001 | 115.054 | 29.8337 | 59.976 | 30.0002 | 115.0684 | 14.8025 | 59.973 | 15.0001
115.0525 | 14.8405 | 59.9934 | 15.0001 | 115.0584 | 25.5104 | 60.033 | 30.0002 | 115.0812 | 12.7467 | 59.992 | 15.0001 | 115.0623 | 29.8337 | 59.976 | 30.0002 | 115.0767 | 14.8025 | 59.973 | 15.0001
115.0609 | 14.8405 | 59.9934 | 15.0001 | 115.0667 | 25.5104 | 60.033 | 30.0002 | 115.0895 | 12.7467 | 59.992 | 15.0001 | 115.0706 | 29.8337 | 59.9759 | 30.0002 | 115.0851 | 14.8025 | 59.973 | 15.0001
115.0692 | 14.8405 | 59.9934 | 15.0001 | 115.075 | 25.5104 | 60.033 | 30.0002 | 115.0979 | 12.7467 | 59.992 | 15.0001 | 115.079 | 29.8346 | 59.9759 | 30.0002 | 115.0934 | 14.8025 | 59.973 | 15.0001
115.0775 | 14.8405 | 59.9935 | 15.0001 | 115.0834 | 25.5104 | 60.0331 | 30.0002 | 115.1062 | 12.7467 | 59.992 | 15.0001 | 115.0873 | 29.8346 | 59.9759 | 30.0002 | 115.1018 | 14.8071 | 59.973 | 15.0001
115.0859 | 14.8414 | 59.9935 | 15.0001 | 115.0917 | 25.5104 | 60.0331 | 30.0002 | 115.1145 | 12.7476 | 59.9921 | 15.0001 | 115.0957 | 29.8312 | 59.9758 | 30.0002 | 115.1101 | 14.8071 | 59.973 | 15.0001
115.0942 | 14.8414 | 59.9935 | 15.0001 | 115.1 | 25.5104 | 60.0331 | 30.0002 | 115.1229 | 12.7476 | 59.9921 | 15.0001 | 115.104 | 29.8312 | 59.9758 | 30.0002 | 115.1184 | 14.8071 | 59.973 | 15.0001
115.1025 | 14.8414 | 59.9935 | 15.0001 | 115.1084 | 25.5104 | 60.0331 | 30.0002 | 115.1312 | 12.7476 | 59.9921 | 15.0001 | 115.1123 | 29.8312 | 59.9758 | 30.0002 | 115.1268 | 14.8071 | 59.973 | 15.0001
115.1109 | 14.8414 | 59.9936 | 15.0001 | 115.1167 | 25.5104 | 60.0331 | 30.0002 | 115.1395 | 12.7476 | 59.9921 | 15.0001 | 115.1207 | 29.8312 | 59.9757 | 30.0002 | 115.1351 | 14.8071 | 59.973 | 15.0001
115.1192 | 14.8414 | 59.9936 | 15.0001 | 115.125 | 25.5104 | 60.0331 | 30.0002 | 115.1479 | 12.7476 | 59.9921 | 15.0001 | 115.129 | 29.8312 | 59.9757 | 30.0002 | 115.1434 | 14.8071 | 59.973 | 15.0001
115.1275 | 14.8414 | 59.9936 | 15.0001 | 115.1333 | 25.5104 | 60.0332 | 30.0002 | 115.1562 | 12.7476 | 59.9921 | 15.0001 | 115.1373 | 29.8312 | 59.9757 | 30.0002 | 115.1518 | 14.8023 | 59.973 | 15.0001
115.1359 | 14.8414 | 59.9936 | 15.0001 | 115.1417 | 25.5104 | 60.0332 | 30.0002 | 115.1645 | 12.7491 | 59.9922 | 15.0001 | 115.1457 | 29.8435 | 59.9756 | 30.0002 | 115.1601 | 14.8023 | 59.973 | 15.0001
115.1442 | 14.8414 | 59.9937 | 15.0001 | 115.15 | 25.5104 | 60.0332 | 30.0002 | 115.1729 | 12.7491 | 59.9922 | 15.0001 | 115.154 | 29.8435 | 59.9756 | 30.0002 | 115.1685 | 14.8002 | 59.973 | 15.0001
115.1525 | 14.8414 | 59.9937 | 15.0001 | 115.1583 | 25.5866 | 60.0332 | 30.0002 | 115.1812 | 12.7505 | 59.9922 | 15.0001 | 115.1624 | 29.8435 | 59.9756 | 30.0002 | 115.1768 | 14.8002 | 59.973 | 15.0001
115.1609 | 14.8414 | 59.9937 | 15.0001 | 115.1667 | 25.5866 | 60.0332 | 30.0002 | 115.1895 | 12.7505 | 59.9922 | 15.0001 | 115.1707 | 29.8435 | 59.9755 | 30.0002 | 115.1851 | 14.8002 | 59.973 | 15.0001
115.1692 | 14.8414 | 59.9937 | 15.0001 | 115.175 | 25.6975 | 60.0332 | 30.0002 | 115.1979 | 12.7505 | 59.9922 | 15.0001 | 115.179 | 29.8414 | 59.9755 | 30.0002 | 115.1935 | 14.8002 | 59.9729 | 15.0001
115.1775 | 14.8414 | 59.9938 | 15.0001 | 115.1833 | 25.6975 | 60.0333 | 30.0002 | 115.2062 | 12.7505 | 59.9922 | 15.0001 | 115.1874 | 29.8414 | 59.9755 | 30.0002 | 115.2018 | 14.8241 | 59.9729 | 15.0001
115.1859 | 14.8414 | 59.9938 | 15.0001 | 115.1916 | 25.6975 | 60.0333 | 30.0002 | 115.2145 | 12.7505 | 59.9923 | 15.0001 | 115.1957 | 29.8414 | 59.9754 | 30.0002 | 115.2101 | 14.8241 | 59.9729 | 15.0001
115.1942 | 14.8414 | 59.9938 | 15.0001 | 115.2 | 25.6975 | 60.0333 | 30.0002 | 115.2229 | 12.7505 | 59.9923 | 15.0001 | 115.204 | 29.8414 | 59.9754 | 30.0002 | 115.2185 | 14.8241 | 59.9729 | 15.0001
115.2026 | 14.8414 | 59.9938 | 15.0001 | 115.2083 | 25.6979 | 60.0333 | 30.0002 | 115.2312 | 12.7513 | 59.9923 | 15.0001 | 115.2124 | 29.8094 | 59.9754 | 30.0002 | 115.2268 | 14.8241 | 59.9729 | 15.0001
115.2109 | 14.8414 | 59.9939 | 15.0001 | 115.2166 | 25.6979 | 60.0333 | 30.0002 | 115.2395 | 12.7513 | 59.9923 | 15.0001 | 115.2207 | 29.8094 | 59.9753 | 30.0002 | 115.2351 | 14.8247 | 59.9729 | 15.0001
115.2192 | 14.8414 | 59.9939 | 15.0001 | 115.225 | 25.6979 | 60.0333 | 30.0002 | 115.2479 | 12.8614 | 59.9923 | 15.0001 | 115.229 | 29.8094 | 59.9753 | 30.0002 | 115.2435 | 14.8247 | 59.9729 | 15.0001
115.2276 | 14.8414 | 59.9939 | 15.0001 | 115.2333 | 25.6979 | 60.0334 | 30.0002 | 115.2562 | 12.8614 | 59.9923 | 15.0001 | 115.2374 | 29.8094 | 59.9753 | 30.0002 | 115.2518 | 14.8247 | 59.9729 | 15.0001
115.2359 | 14.8414 | 59.9939 | 15.0001 | 115.2416 | 25.6956 | 60.0334 | 30.0002 | 115.2645 | 12.8614 | 59.9924 | 15.0001 | 115.2457 | 29.8094 | 59.9752 | 30.0002 | 115.2602 | 14.8247 | 59.9729 | 15.0001
115.2442 | 14.8414 | 59.994 | 15.0001 | 115.2499 | 25.6956 | 60.0334 | 30.0002 | 115.2729 | 12.8614 | 59.9924 | 15.0001 | 115.2541 | 29.8094 | 59.9752 | 30.0002 | 115.2685 | 14.8247 | 59.9729 | 15.0001
115.2526 | 14.8414 | 59.994 | 15.0001 | 115.2583 | 25.6956 | 60.0334 | 30.0002 | 115.2812 | 12.8614 | 59.9924 | 15.0001 | 115.2624 | 29.8085 | 59.9752 | 30.0002 | 115.2768 | 14.8247 | 59.9729 | 15.0001
115.2609 | 14.8414 | 59.994 | 15.0001 | 115.2666 | 25.6956 | 60.0334 | 30.0002 | 115.2895 | 12.8614 | 59.9924 | 15.0001 | 115.2707 | 29.8085 | 59.9751 | 30.0002 | 115.2852 | 14.8252 | 59.9729 | 15.0001
115.2692 | 14.8414 | 59.994 | 15.0001 | 115.2749 | 25.6956 | 60.0334 | 30.0002 | 115.2979 | 12.8626 | 59.9924 | 15.0001 | 115.2791 | 29.8043 | 59.9751 | 30.0002 | 115.2935 | 14.8252 | 59.9728 | 15.0001
115.2776 | 14.8414 | 59.9941 | 15.0001 | 115.2833 | 25.6956 | 60.0335 | 30.0002 | 115.3062 | 12.8626 | 59.9924 | 15.0001 | 115.2874 | 29.8043 | 59.9751 | 30.0002 | 115.3018 | 14.8191 | 59.9728 | 15.0001
115.2859 | 14.8414 | 59.9941 | 15.0001 | 115.2916 | 25.6974 | 60.0335 | 30.0002 | 115.3145 | 12.8626 | 59.9925 | 15.0001 | 115.2957 | 29.8043 | 59.975 | 30.0002 | 115.3102 | 14.8191 | 59.9728 | 15.0001
115.2942 | 14.8414 | 59.9941 | 15.0001 | 115.2999 | 25.6974 | 60.0335 | 30.0002 | 115.3229 | 12.8626 | 59.9925 | 15.0001 | 115.3041 | 29.8043 | 59.975 | 30.0002 | 115.3185 | 14.8191 | 59.9728 | 15.0001
115.3026 | 14.8414 | 59.9941 | 15.0001 | 115.3082 | 25.7992 | 60.0335 | 30.0002 | 115.3312 | 12.8634 | 59.9925 | 15.0001 | 115.3124 | 29.8043 | 59.975 | 30.0002 | 115.3268 | 14.8191 | 59.9728 | 15.0001
115.3109 | 14.8414 | 59.9942 | 15.0001 | 115.3166 | 25.7992 | 60.0335 | 30.0002 | 115.3395 | 12.8634 | 59.9925 | 15.0001 | 115.3207 | 29.8043 | 59.9749 | 30.0002 | 115.3352 | 14.8199 | 59.9728 | 15.0001
115.3192 | 14.8414 | 59.9942 | 15.0001 | 115.3249 | 25.7992 | 60.0335 | 30.0002 | 115.3479 | 12.8634 | 59.9925 | 15.0001 | 115.3291 | 29.8043 | 59.9749 | 30.0002 | 115.3435 | 14.8199 | 59.9728 | 15.0001
115.3276 | 14.8414 | 59.9942 | 15.0001 | 115.3332 | 25.7992 | 60.0336 | 30.0002 | 115.3562 | 12.8634 | 59.9925 | 15.0001 | 115.3374 | 29.8043 | 59.9749 | 30.0002 | 115.3519 | 14.8199 | 59.9728 | 15.0001
115.3359 | 14.8414 | 59.9942 | 15.0001 | 115.3416 | 25.7992 | 60.0336 | 30.0002 | 115.3645 | 12.8634 | 59.9926 | 15.0001 | 115.3458 | 29.81 | 59.9748 | 30.0002 | 115.3602 | 14.8199 | 59.9728 | 15.0001
115.3442 | 14.8414 | 59.9943 | 15.0001 | 115.3499 | 25.7992 | 60.0336 | 30.0002 | 115.3729 | 12.8634 | 59.9926 | 15.0001 | 115.3541 | 29.81 | 59.9748 | 30.0002 | 115.3685 | 14.8198 | 59.9728 | 15.0001
115.3526 | 14.8414 | 59.9943 | 15.0001 | 115.3582 | 25.7992 | 60.0336 | 30.0002 | 115.3812 | 12.8634 | 59.9926 | 15.0001 | 115.3624 | 29.81 | 59.9748 | 30.0002 | 115.3769 | 14.8198 | 59.9728 | 15.0001
115.3609 | 14.8414 | 59.9943 | 15.0001 | 115.3665 | 25.7992 | 60.0336 | 30.0002 | 115.3896 | 12.8634 | 59.9926 | 15.0001 | 115.3708 | 29.81 | 59.9747 | 30.0002 | 115.3852 | 14.8208 | 59.9728 | 15.0001
115.3692 | 14.8414 | 59.9943 | 15.0001 | 115.3749 | 25.7992 | 60.0336 | 30.0002 | 115.3979 | 12.8629 | 59.9926 | 15.0001 | 115.3791 | 29.8069 | 59.9747 | 30.0002 | 115.3935 | 14.8208 | 59.9727 | 15.0001
115.3776 | 14.8414 | 59.9944 | 15.0001 | 115.3832 | 25.7992 | 60.0337 | 30.0002 | 115.4062 | 12.8629 | 59.9926 | 15.0001 | 115.3874 | 29.8069 | 59.9747 | 30.0002 | 115.4019 | 14.8152 | 59.9727 | 15.0001
115.3859 | 14.8414 | 59.9944 | 15.0001 | 115.3915 | 25.7992 | 60.0337 | 30.0002 | 115.4146 | 12.8629 | 59.9927 | 15.0001 | 115.3958 | 29.8069 | 59.9746 | 30.0002 | 115.4102 | 14.8152 | 59.9727 | 15.0001
115.3942 | 14.8414 | 59.9944 | 15.0001 | 115.3999 | 25.7992 | 60.0337 | 30.0002 | 115.4229 | 12.8629 | 59.9927 | 15.0001 | 115.4041 | 29.8069 | 59.9746 | 30.0002 | 115.4186 | 14.8152 | 59.9727 | 15.0001
115.4026 | 14.8414 | 59.9944 | 15.0001 | 115.4082 | 25.7992 | 60.0337 | 30.0002 | 115.4312 | 12.8629 | 59.9927 | 15.0001 | 115.4124 | 29.8069 | 59.9746 | 30.0002 | 115.4269 | 14.8152 | 59.9727 | 15.0001
115.4109 | 14.8414 | 59.9945 | 15.0001 | 115.4165 | 25.7992 | 60.0337 | 30.0002 | 115.4396 | 12.8629 | 59.9927 | 15.0001 | 115.4208 | 29.8069 | 59.9745 | 30.0002 | 115.4352 | 14.8152 | 59.9727 | 15.0001
115.4192 | 14.8414 | 59.9945 | 15.0001 | 115.4248 | 25.7992 | 60.0337 | 30.0002 | 115.4479 | 12.8629 | 59.9927 | 15.0001 | 115.4291 | 29.8069 | 59.9745 | 30.0002 | 115.4436 | 14.8152 | 59.9727 | 15.0001
115.4276 | 14.8414 | 59.9945 | 15.0001 | 115.4332 | 25.7992 | 60.0338 | 30.0002 | 115.4562 | 12.8629 | 59.9927 | 15.0001 | 115.4375 | 29.8069 | 59.9745 | 30.0002 | 115.4519 | 14.8172 | 59.9727 | 15.0001
115.4359 | 14.8414 | 59.9945 | 15.0001 | 115.4415 | 25.7992 | 60.0338 | 30.0002 | 115.4646 | 12.8646 | 59.9928 | 15.0001 | 115.4458 | 29.8059 | 59.9744 | 30.0002 | 115.4602 | 14.8172 | 59.9727 | 15.0001
115.4442 | 14.8414 | 59.9946 | 15.0001 | 115.4498 | 25.7992 | 60.0338 | 30.0002 | 115.4729 | 12.8646 | 59.9928 | 15.0001 | 115.4541 | 29.8059 | 59.9744 | 30.0002 | 115.4686 | 14.8149 | 59.9727 | 15.0001
115.4526 | 14.8414 | 59.9946 | 15.0001 | 115.4582 | 25.7992 | 60.0338 | 30.0002 | 115.4812 | 12.8621 | 59.9928 | 15.0001 | 115.4625 | 29.8059 | 59.9744 | 30.0002 | 115.4769 | 14.8149 | 59.9727 | 15.0001
115.4609 | 14.8414 | 59.9946 | 15.0001 | 115.4665 | 25.7992 | 60.0338 | 30.0002 | 115.4896 | 12.8621 | 59.9928 | 15.0001 | 115.4708 | 29.8059 | 59.9743 | 30.0002 | 115.4852 | 14.8149 | 59.9727 | 15.0001
115.4692 | 14.8414 | 59.9946 | 15.0001 | 115.4748 | 25.7992 | 60.0338 | 30.0002 | 115.4979 | 12.8621 | 59.9928 | 15.0001 | 115.4791 | 29.8034 | 59.9743 | 30.0002 | 115.4936 | 14.8149 | 59.9726 | 15.0001
115.4776 | 14.8414 | 59.9947 | 15.0001 | 115.4831 | 25.7992 | 60.0339 | 30.0002 | 115.5062 | 12.8621 | 59.9928 | 15.0001 | 115.4875 | 29.8034 | 59.9743 | 30.0002 | 115.5019 | 14.8149 | 59.9726 | 15.0001
115.4859 | 14.8414 | 59.9947 | 15.0001 | 115.4915 | 25.7992 | 60.0339 | 30.0002 | 115.5146 | 12.8621 | 59.9929 | 15.0001 | 115.4958 | 29.8034 | 59.9742 | 30.0002 | 115.5103 | 14.8149 | 59.9726 | 15.0001
115.4942 | 14.8414 | 59.9947 | 15.0001 | 115.4998 | 25.7992 | 60.0339 | 30.0002 | 115.5229 | 12.8621 | 59.9929 | 15.0001 | 115.5042 | 29.8034 | 59.9742 | 30.0002 | 115.5186 | 14.8081 | 59.9726 | 15.0001
115.5026 | 14.8414 | 59.9947 | 15.0001 | 115.5081 | 25.7992 | 60.0339 | 30.0002 | 115.5312 | 12.8621 | 59.9929 | 15.0001 | 115.5125 | 29.8181 | 59.9742 | 30.0002 | 115.5269 | 14.8081 | 59.9726 | 15.0001
115.5109 | 14.8414 | 59.9948 | 15.0001 | 115.5165 | 25.7992 | 60.0339 | 30.0002 | 115.5396 | 12.8621 | 59.9929 | 15.0001 | 115.5208 | 29.8181 | 59.9741 | 30.0002 | 115.5353 | 14.8113 | 59.9726 | 15.0001
115.5193 | 14.8414 | 59.9948 | 15.0001 | 115.5248 | 25.7992 | 60.0339 | 30.0002 | 115.5479 | 12.8621 | 59.9929 | 15.0001 | 115.5292 | 29.8219 | 59.9741 | 30.0002 | 115.5436 | 14.8113 | 59.9726 | 15.0001
115.5276 | 14.8414 | 59.9948 | 15.0001 | 115.5331 | 25.7992 | 60.034 | 30.0002 | 115.5562 | 12.8621 | 59.9929 | 15.0001 | 115.5375 | 29.8219 | 59.9741 | 30.0002 | 115.5519 | 14.8113 | 59.9726 | 15.0001
115.5359 | 14.8414 | 59.9948 | 15.0001 | 115.5414 | 25.7992 | 60.034 | 30.0002 | 115.5646 | 12.8636 | 59.993 | 15.0001 | 115.5458 | 29.8219 | 59.974 | 30.0002 | 115.5603 | 14.8113 | 59.9726 | 15.0001
115.5443 | 14.8414 | 59.9949 | 15.0001 | 115.5498 | 25.7992 | 60.034 | 30.0002 | 115.5729 | 12.8636 | 59.993 | 15.0001 | 115.5542 | 29.8219 | 59.974 | 30.0002 | 115.5686 | 14.8104 | 59.9726 | 15.0001
115.5526 | 14.8414 | 59.9949 | 15.0001 | 115.5581 | 25.7992 | 60.034 | 30.0002 | 115.5812 | 12.944 | 59.993 | 15.0001 | 115.5625 | 29.8219 | 59.974 | 30.0002 | 115.5769 | 14.8104 | 59.9726 | 15.0001
115.5609 | 14.8414 | 59.9949 | 15.0001 | 115.5664 | 25.7992 | 60.034 | 30.0002 | 115.5896 | 12.944 | 59.993 | 15.0001 | 115.5708 | 29.8219 | 59.9739 | 30.0002 | 115.5853 | 14.8104 | 59.9726 | 15.0001
115.5693 | 14.8414 | 59.9949 | 15.0001 | 115.5748 | 25.7992 | 60.034 | 30.0002 | 115.5979 | 12.9413 | 59.993 | 15.0001 | 115.5792 | 29.8162 | 59.9739 | 30.0002 | 115.5936 | 14.8104 | 59.9725 | 15.0001
115.5776 | 14.8414 | 59.995 | 15.0001 | 115.5831 | 25.7992 | 60.0341 | 30.0002 | 115.6062 | 12.9413 | 59.993 | 15.0001 | 115.5875 | 29.8162 | 59.9739 | 30.0002 | 115.602 | 14.8107 | 59.9725 | 15.0001
115.5859 | 14.8414 | 59.995 | 15.0001 | 115.5914 | 25.7992 | 60.0341 | 30.0002 | 115.6146 | 12.9413 | 59.993 | 15.0001 | 115.5959 | 29.8223 | 59.9738 | 30.0002 | 115.6103 | 14.8107 | 59.9725 | 15.0001
115.5943 | 14.8414 | 59.995 | 15.0001 | 115.5997 | 25.7992 | 60.0341 | 30.0002 | 115.6229 | 12.9413 | 59.993 | 15.0001 | 115.6042 | 29.8223 | 59.9738 | 30.0002 | 115.6186 | 14.8112 | 59.9725 | 15.0001
115.6026 | 14.8414 | 59.995 | 15.0001 | 115.6081 | 25.7945 | 60.0341 | 30.0002 | 115.6312 | 12.9413 | 59.993 | 15.0001 | 115.6125 | 29.8223 | 59.9738 | 30.0002 | 115.627 | 14.8112 | 59.9725 | 15.0001
115.6109 | 14.8414 | 59.995 | 15.0001 | 115.6164 | 25.7945 | 60.0341 | 30.0002 | 115.6396 | 12.9413 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6209 | 29.8223 | 59.9737 | 30.0002 | 115.6353 | 14.8112 | 59.9725 | 15.0001
115.6193 | 14.8414 | 59.9951 | 15.0001 | 115.6247 | 25.7945 | 60.0341 | 30.0002 | 115.6479 | 12.9413 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6292 | 29.8223 | 59.9737 | 30.0002 | 115.6436 | 14.8112 | 59.9725 | 15.0001
115.6276 | 14.8414 | 59.9951 | 15.0001 | 115.6331 | 25.7945 | 60.0342 | 30.0002 | 115.6562 | 12.9413 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6375 | 29.8223 | 59.9737 | 30.0002 | 115.652 | 14.8148 | 59.9725 | 15.0001
115.6359 | 14.8414 | 59.9951 | 15.0001 | 115.6414 | 25.7945 | 60.0342 | 30.0002 | 115.6646 | 12.9403 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6459 | 29.7848 | 59.9736 | 30.0002 | 115.6603 | 14.8148 | 59.9725 | 15.0001
115.6443 | 14.8414 | 59.9951 | 15.0001 | 115.6497 | 25.7945 | 60.0342 | 30.0002 | 115.6729 | 12.9403 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6542 | 29.7848 | 59.9736 | 30.0002 | 115.6686 | 14.8132 | 59.9725 | 15.0001
115.6526 | 14.8414 | 59.9951 | 15.0001 | 115.658 | 25.795 | 60.0342 | 30.0002 | 115.6812 | 12.9403 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6625 | 29.7844 | 59.9736 | 30.0002 | 115.677 | 14.8132 | 59.9725 | 15.0001
115.6609 | 14.8414 | 59.9951 | 15.0001 | 115.6664 | 25.795 | 60.0342 | 30.0002 | 115.6896 | 12.9403 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6709 | 29.7844 | 59.9735 | 30.0002 | 115.6853 | 14.8132 | 59.9725 | 15.0001
115.6693 | 14.8414 | 59.9952 | 15.0001 | 115.6747 | 25.795 | 60.0342 | 30.0002 | 115.6979 | 12.9403 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6792 | 29.7828 | 59.9735 | 30.0002 | 115.6937 | 14.8132 | 59.9724 | 15.0001
115.6776 | 14.8414 | 59.9952 | 15.0001 | 115.683 | 25.795 | 60.0343 | 30.0002 | 115.7063 | 12.9403 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6876 | 29.7828 | 59.9735 | 30.0002 | 115.702 | 14.8131 | 59.9724 | 15.0001
115.6859 | 14.8414 | 59.9952 | 15.0001 | 115.6914 | 25.795 | 60.0343 | 30.0002 | 115.7146 | 12.9382 | 59.9931 | 15.0001 | 115.6959 | 29.7828 | 59.9734 | 30.0002 | 115.7103 | 14.8131 | 59.9724 | 15.0001
115.6943 | 14.8414 | 59.9952 | 15.0001 | 115.6997 | 25.795 | 60.0343 | 30.0002 | 115.7229 | 12.9382 | 59.9931 | 15.0001 | 115.7042 | 29.7828 | 59.9734 | 30.0002 | 115.7187 | 14.8131 | 59.9724 | 15.0001
115.7026 | 14.8414 | 59.9952 | 15.0001 | 115.708 | 25.795 | 60.0343 | 30.0002 | 115.7313 | 12.9382 | 59.9931 | 15.0001 | 115.7126 | 29.7828 | 59.9734 | 30.0002 | 115.727 | 14.8131 | 59.9724 | 15.0001
115.7109 | 14.8414 | 59.9952 | 15.0001 | 115.7163 | 25.795 | 60.0343 | 30.0002 | 115.7396 | 12.9382 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7209 | 29.7828 | 59.9733 | 30.0002 | 115.7353 | 14.8156 | 59.9724 | 15.0001
115.7193 | 14.8414 | 59.9953 | 15.0001 | 115.7247 | 25.795 | 60.0343 | 30.0002 | 115.7479 | 12.9382 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7292 | 29.7811 | 59.9733 | 30.0002 | 115.7437 | 14.8156 | 59.9724 | 15.0001
115.7276 | 14.8414 | 59.9953 | 15.0001 | 115.733 | 25.795 | 60.0344 | 30.0002 | 115.7563 | 12.9382 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7376 | 29.7811 | 59.9733 | 30.0002 | 115.752 | 14.8156 | 59.9724 | 15.0001
115.7359 | 14.8414 | 59.9953 | 15.0001 | 115.7413 | 25.795 | 60.0344 | 30.0002 | 115.7646 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7459 | 29.7811 | 59.9732 | 30.0002 | 115.7604 | 14.8156 | 59.9724 | 15.0001
115.7443 | 14.8414 | 59.9953 | 15.0001 | 115.7497 | 25.795 | 60.0344 | 30.0002 | 115.7729 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7543 | 29.7811 | 59.9732 | 30.0002 | 115.7687 | 14.8161 | 59.9724 | 15.0001
115.7526 | 14.8414 | 59.9953 | 15.0001 | 115.758 | 25.7978 | 60.0344 | 30.0002 | 115.7813 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7626 | 29.781 | 59.9732 | 30.0002 | 115.777 | 14.8161 | 59.9724 | 15.0001
115.7609 | 14.8414 | 59.9953 | 15.0001 | 115.7663 | 25.7978 | 60.0344 | 30.0002 | 115.7896 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7709 | 29.781 | 59.9731 | 30.0002 | 115.7854 | 14.8161 | 59.9724 | 15.0001
115.7693 | 14.8414 | 59.9954 | 15.0001 | 115.7746 | 25.7978 | 60.0344 | 30.0002 | 115.7979 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7793 | 29.781 | 59.9731 | 30.0002 | 115.7937 | 14.8161 | 59.9723 | 15.0001
115.7776 | 14.8414 | 59.9954 | 15.0001 | 115.783 | 25.7978 | 60.0345 | 30.0002 | 115.8063 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7876 | 29.781 | 59.9731 | 30.0002 | 115.802 | 14.817 | 59.9723 | 15.0001
115.7859 | 14.8414 | 59.9954 | 15.0001 | 115.7913 | 25.7978 | 60.0345 | 30.0002 | 115.8146 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.7959 | 29.7823 | 59.973 | 30.0002 | 115.8104 | 14.817 | 59.9723 | 15.0001
115.7943 | 14.8414 | 59.9954 | 15.0001 | 115.7996 | 25.7978 | 60.0345 | 30.0002 | 115.8229 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.8043 | 29.7823 | 59.973 | 30.0002 | 115.8187 | 14.817 | 59.9723 | 15.0001
115.8026 | 14.8414 | 59.9954 | 15.0001 | 115.808 | 25.7978 | 60.0345 | 30.0002 | 115.8313 | 12.939 | 59.9932 | 15.0001 | 115.8126 | 29.7823 | 59.973 | 30.0002 | 115.8271 | 14.817 | 59.9723 | 15.0001
115.811 | 14.8414 | 59.9954 | 15.0001 | 115.8163 | 25.7978 | 60.0345 | 30.0002 | 115.8396 | 12.939 | 59.9933 | 15.0001 | 115.8209 | 29.7823 | 59.973 | 30.0002 | 115.8354 | 14.817 | 59.9723 | 15.0001
115.8193 | 14.8414 | 59.9955 | 15.0001 | 115.8246 | 25.7978 | 60.0345 | 30.0002 | 115.8479 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.8293 | 29.7829 | 59.973 | 30.0002 | 115.8437 | 14.817 | 59.9723 | 15.0001
115.8276 | 14.8414 | 59.9955 | 15.0001 | 115.8329 | 25.7978 | 60.0346 | 30.0002 | 115.8563 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.8376 | 29.7829 | 59.973 | 30.0002 | 115.8521 | 14.8177 | 59.9723 | 15.0001
115.836 | 14.8414 | 59.9955 | 15.0001 | 115.8413 | 25.7978 | 60.0346 | 30.0002 | 115.8646 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.846 | 29.7839 | 59.973 | 30.0002 | 115.8604 | 14.8177 | 59.9723 | 15.0001
115.8443 | 14.8414 | 59.9955 | 15.0001 | 115.8496 | 25.7978 | 60.0346 | 30.0002 | 115.8729 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.8543 | 29.7839 | 59.973 | 30.0002 | 115.8687 | 14.8177 | 59.9723 | 15.0001
115.8526 | 14.8414 | 59.9955 | 15.0001 | 115.8579 | 25.7978 | 60.0346 | 30.0002 | 115.8813 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.8626 | 29.7855 | 59.973 | 30.0002 | 115.8771 | 14.8177 | 59.9723 | 15.0001
115.861 | 14.8414 | 59.9955 | 15.0001 | 115.8663 | 25.7978 | 60.0346 | 30.0002 | 115.8896 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.871 | 29.7855 | 59.973 | 30.0002 | 115.8854 | 14.8177 | 59.9723 | 15.0001
115.8693 | 14.8414 | 59.9956 | 15.0001 | 115.8746 | 25.7978 | 60.0346 | 30.0002 | 115.8979 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.8793 | 29.7855 | 59.973 | 30.0002 | 115.8937 | 14.8177 | 59.9722 | 15.0001
115.8776 | 14.8414 | 59.9956 | 15.0001 | 115.8829 | 25.7978 | 60.0347 | 30.0002 | 115.9063 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.8876 | 29.7855 | 59.973 | 30.0002 | 115.9021 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.886 | 14.8414 | 59.9956 | 15.0001 | 115.8912 | 25.7978 | 60.0347 | 30.0002 | 115.9146 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.896 | 29.7855 | 59.973 | 30.0002 | 115.9104 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.8943 | 14.8414 | 59.9956 | 15.0001 | 115.8996 | 25.7978 | 60.0347 | 30.0002 | 115.9229 | 12.9366 | 59.9933 | 15.0001 | 115.9043 | 29.7855 | 59.973 | 30.0002 | 115.9188 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.9026 | 14.8414 | 59.9956 | 15.0001 | 115.9079 | 25.7978 | 60.0347 | 30.0002 | 115.9313 | 13.0161 | 59.9933 | 15.0001 | 115.9126 | 29.7792 | 59.973 | 30.0002 | 115.9271 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.911 | 14.8414 | 59.9956 | 15.0001 | 115.9162 | 25.7978 | 60.0347 | 30.0002 | 115.9396 | 13.0161 | 59.9934 | 15.0001 | 115.921 | 29.7792 | 59.973 | 30.0002 | 115.9354 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.9193 | 14.8414 | 59.9957 | 15.0001 | 115.9246 | 25.7978 | 60.0347 | 30.0002 | 115.9479 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.9293 | 29.776 | 59.973 | 30.0002 | 115.9438 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.9276 | 14.8414 | 59.9957 | 15.0001 | 115.9329 | 25.7978 | 60.0348 | 30.0002 | 115.9563 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.9377 | 29.776 | 59.973 | 30.0002 | 115.9521 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.936 | 14.8396 | 59.9957 | 15.0001 | 115.9412 | 25.7978 | 60.0348 | 30.0002 | 115.9646 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.946 | 29.776 | 59.973 | 30.0002 | 115.9604 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.9443 | 14.8396 | 59.9957 | 15.0001 | 115.9495 | 25.7978 | 60.0348 | 30.0002 | 115.9729 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.9543 | 29.776 | 59.973 | 30.0002 | 115.9688 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.9526 | 14.8396 | 59.9957 | 15.0001 | 115.9579 | 25.7978 | 60.0348 | 30.0002 | 115.9813 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.9627 | 29.776 | 59.973 | 30.0002 | 115.9771 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.961 | 14.8396 | 59.9957 | 15.0001 | 115.9662 | 25.7978 | 60.0348 | 30.0002 | 115.9896 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.971 | 29.776 | 59.973 | 30.0002 | 115.9855 | 14.819 | 59.9722 | 15.0001
115.9693 | 14.8396 | 59.9958 | 15.0001 | 115.9745 | 25.7978 | 60.0348 | 30.0002 | 115.998 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.9793 | 29.7729 | 59.973 | 30.0002 | 115.9938 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
115.9776 | 14.8396 | 59.9958 | 15.0001 | 115.9829 | 25.7978 | 60.0349 | 30.0002 | 116.0063 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.9877 | 29.7729 | 59.973 | 30.0002 | 116.0021 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
115.986 | 14.8396 | 59.9958 | 15.0001 | 115.9912 | 25.7978 | 60.0349 | 30.0002 | 116.0146 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 115.996 | 29.8043 | 59.973 | 30.0002 | 116.0105 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
115.9943 | 14.8396 | 59.9958 | 15.0001 | 115.9995 | 25.7978 | 60.0349 | 30.0002 | 116.023 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 116.0044 | 29.8043 | 59.973 | 30.0002 | 116.0188 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.0026 | 14.8396 | 59.9958 | 15.0001 | 116.0078 | 25.7991 | 60.0349 | 30.0002 | 116.0313 | 13.0136 | 59.9934 | 15.0001 | 116.0127 | 29.8043 | 59.973 | 30.0002 | 116.0271 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.011 | 14.8396 | 59.9958 | 15.0001 | 116.0162 | 25.7991 | 60.0349 | 30.0002 | 116.0396 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.021 | 29.8043 | 59.973 | 30.0002 | 116.0355 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.0193 | 14.8396 | 59.9959 | 15.0001 | 116.0245 | 25.7991 | 60.0349 | 30.0002 | 116.048 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.0294 | 29.8196 | 59.973 | 30.0002 | 116.0438 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.0276 | 14.8396 | 59.9959 | 15.0001 | 116.0328 | 25.7991 | 60.035 | 30.0002 | 116.0563 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.0377 | 29.8196 | 59.973 | 30.0002 | 116.0522 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.036 | 14.8396 | 59.9959 | 15.0001 | 116.0412 | 25.7991 | 60.035 | 30.0002 | 116.0646 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.046 | 29.8222 | 59.973 | 30.0002 | 116.0605 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.0443 | 14.8396 | 59.9959 | 15.0001 | 116.0495 | 25.7991 | 60.035 | 30.0002 | 116.073 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.0544 | 29.8222 | 59.973 | 30.0002 | 116.0688 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.0526 | 14.8396 | 59.9959 | 15.0001 | 116.0578 | 25.7991 | 60.035 | 30.0002 | 116.0813 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.0627 | 29.8179 | 59.973 | 30.0002 | 116.0772 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.061 | 14.8396 | 59.9959 | 15.0001 | 116.0661 | 25.7991 | 60.035 | 30.0002 | 116.0896 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.071 | 29.8179 | 59.973 | 30.0002 | 116.0855 | 14.819 | 59.9721 | 15.0001
116.0693 | 14.8396 | 59.996 | 15.0001 | 116.0745 | 25.7991 | 60.0351 | 30.0002 | 116.098 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.0794 | 29.8179 | 59.973 | 30.0002 | 116.0938 | 14.819 | 59.972 | 15.0001
116.0776 | 14.8396 | 59.996 | 15.0001 | 116.0828 | 25.7991 | 60.0351 | 30.0002 | 116.1063 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.0877 | 29.8179 | 59.973 | 30.0002 | 116.1022 | 14.819 | 59.972 | 15.0001
116.086 | 14.8396 | 59.996 | 15.0001 | 116.0911 | 25.7991 | 60.0351 | 30.0002 | 116.1146 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.0961 | 29.8179 | 59.973 | 30.0002 | 116.1105 | 14.819 | 59.972 | 15.0001
116.0943 | 14.8396 | 59.996 | 15.0001 | 116.0995 | 25.7991 | 60.0351 | 30.0002 | 116.123 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.1044 | 29.8179 | 59.973 | 30.0002 | 116.1189 | 14.822 | 59.972 | 15.0001
116.1026 | 14.8396 | 59.996 | 15.0001 | 116.1078 | 25.7991 | 60.0352 | 30.0002 | 116.1313 | 13.0136 | 59.9935 | 15.0001 | 116.1127 | 29.8256 | 59.973 | 30.0002 | 116.1272 | 14.822 | 59.972 | 15.0001
116.111 | 14.8396 | 59.996 | 15.0001 | 116.1161 | 25.7991 | 60.0352 | 30.0002 | 116.1396 | 13.0136 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1211 | 29.8256 | 59.973 | 30.0002 | 116.1355 | 14.822 | 59.972 | 15.0001
116.1193 | 14.8396 | 59.9961 | 15.0001 | 116.1244 | 25.7991 | 60.0352 | 30.0002 | 116.148 | 13.0136 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1294 | 29.8256 | 59.973 | 30.0002 | 116.1439 | 14.822 | 59.972 | 15.0001
116.1277 | 14.8396 | 59.9961 | 15.0001 | 116.1328 | 25.7991 | 60.0352 | 30.0002 | 116.1563 | 13.0136 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1377 | 29.8256 | 59.973 | 30.0002 | 116.1522 | 14.822 | 59.972 | 15.0001
116.136 | 14.8396 | 59.9961 | 15.0001 | 116.1411 | 25.8008 | 60.0353 | 30.0002 | 116.1646 | 13.0136 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1461 | 29.8247 | 59.973 | 30.0002 | 116.1605 | 14.822 | 59.972 | 15.0001
116.1443 | 14.8396 | 59.9961 | 15.0001 | 116.1494 | 25.8008 | 60.0353 | 30.0002 | 116.173 | 13.0136 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1544 | 29.8247 | 59.973 | 30.0002 | 116.1689 | 14.8205 | 59.972 | 15.0001
116.1527 | 14.8396 | 59.9961 | 15.0001 | 116.1578 | 25.8008 | 60.0353 | 30.0002 | 116.1813 | 13.0136 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1627 | 29.8247 | 59.973 | 30.0002 | 116.1772 | 14.8205 | 59.972 | 15.0001
116.161 | 14.8396 | 59.9961 | 15.0001 | 116.1661 | 25.8008 | 60.0353 | 30.0002 | 116.1896 | 13.0136 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1711 | 29.8247 | 59.973 | 30.0002 | 116.1856 | 14.8205 | 59.972 | 15.0001
116.1693 | 14.8396 | 59.9962 | 15.0001 | 116.1744 | 25.8008 | 60.0354 | 30.0002 | 116.198 | 13.0111 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1794 | 29.8268 | 59.973 | 30.0002 | 116.1939 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.1777 | 14.8396 | 59.9962 | 15.0001 | 116.1827 | 25.8008 | 60.0354 | 30.0002 | 116.2063 | 13.0111 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1878 | 29.8268 | 59.973 | 30.0002 | 116.2022 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.186 | 14.8396 | 59.9962 | 15.0001 | 116.1911 | 25.8008 | 60.0354 | 30.0002 | 116.2146 | 13.0111 | 59.9936 | 15.0001 | 116.1961 | 29.8297 | 59.973 | 30.0002 | 116.2106 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.1943 | 14.8396 | 59.9962 | 15.0001 | 116.1994 | 25.8008 | 60.0354 | 30.0002 | 116.223 | 13.0111 | 59.9936 | 15.0001 | 116.2044 | 29.8297 | 59.973 | 30.0002 | 116.2189 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.2027 | 14.8396 | 59.9962 | 15.0001 | 116.2077 | 25.8008 | 60.0355 | 30.0002 | 116.2313 | 13.0134 | 59.9936 | 15.0001 | 116.2128 | 29.8296 | 59.973 | 30.0002 | 116.2272 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.211 | 14.8396 | 59.9962 | 15.0001 | 116.2161 | 25.8008 | 60.0355 | 30.0002 | 116.2396 | 13.0134 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2211 | 29.8296 | 59.973 | 30.0002 | 116.2356 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.2193 | 14.8396 | 59.9963 | 15.0001 | 116.2244 | 25.8008 | 60.0355 | 30.0002 | 116.248 | 13.0134 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2294 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.2439 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.2277 | 14.8396 | 59.9963 | 15.0001 | 116.2327 | 25.8008 | 60.0355 | 30.0002 | 116.2563 | 13.0134 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2378 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.2523 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.236 | 14.8396 | 59.9963 | 15.0001 | 116.241 | 25.8008 | 60.0356 | 30.0002 | 116.2646 | 13.0134 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2461 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.2606 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.2443 | 14.8396 | 59.9963 | 15.0001 | 116.2494 | 25.8008 | 60.0356 | 30.0002 | 116.273 | 13.0134 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2545 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.2689 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.2527 | 14.8396 | 59.9963 | 15.0001 | 116.2577 | 25.8008 | 60.0356 | 30.0002 | 116.2813 | 13.0134 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2628 | 29.8378 | 59.973 | 30.0002 | 116.2773 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.261 | 14.8396 | 59.9963 | 15.0001 | 116.266 | 25.8008 | 60.0356 | 30.0002 | 116.2896 | 13.0134 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2711 | 29.8378 | 59.973 | 30.0002 | 116.2856 | 14.8205 | 59.9719 | 15.0001
116.2693 | 14.8396 | 59.9964 | 15.0001 | 116.2744 | 25.8008 | 60.0357 | 30.0002 | 116.298 | 13.0151 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2795 | 29.8378 | 59.973 | 30.0002 | 116.2939 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.2777 | 14.8396 | 59.9964 | 15.0001 | 116.2827 | 25.8008 | 60.0357 | 30.0002 | 116.3063 | 13.0151 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2878 | 29.8378 | 59.973 | 30.0002 | 116.3023 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.286 | 14.8396 | 59.9964 | 15.0001 | 116.291 | 25.8008 | 60.0357 | 30.0002 | 116.3147 | 13.0151 | 59.9937 | 15.0001 | 116.2961 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.3106 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.2943 | 14.8396 | 59.9964 | 15.0001 | 116.2993 | 25.8008 | 60.0357 | 30.0002 | 116.323 | 13.0151 | 59.9937 | 15.0001 | 116.3045 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.319 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.3027 | 14.8396 | 59.9964 | 15.0001 | 116.3077 | 25.8008 | 60.0358 | 30.0002 | 116.3313 | 13.0151 | 59.9937 | 15.0001 | 116.3128 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.3273 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.311 | 14.8396 | 59.9964 | 15.0001 | 116.316 | 25.8008 | 60.0358 | 30.0002 | 116.3397 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3211 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.3356 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.3193 | 14.8396 | 59.9965 | 15.0001 | 116.3243 | 25.8008 | 60.0358 | 30.0002 | 116.348 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3295 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.344 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.3277 | 14.8396 | 59.9965 | 15.0001 | 116.3327 | 25.8008 | 60.0358 | 30.0002 | 116.3563 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3378 | 29.8372 | 59.973 | 30.0002 | 116.3523 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.336 | 14.8396 | 59.9965 | 15.0001 | 116.341 | 25.8008 | 60.0359 | 30.0002 | 116.3647 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3462 | 29.8359 | 59.973 | 30.0002 | 116.3606 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.3443 | 14.8396 | 59.9965 | 15.0001 | 116.3493 | 25.8008 | 60.0359 | 30.0002 | 116.373 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3545 | 29.8359 | 59.973 | 30.0002 | 116.369 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.3527 | 14.8396 | 59.9965 | 15.0001 | 116.3576 | 25.8008 | 60.0359 | 30.0002 | 116.3813 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3628 | 29.8317 | 59.973 | 30.0002 | 116.3773 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.361 | 14.8396 | 59.9965 | 15.0001 | 116.366 | 25.8008 | 60.0359 | 30.0002 | 116.3897 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3712 | 29.8317 | 59.973 | 30.0002 | 116.3857 | 14.8205 | 59.9718 | 15.0001
116.3693 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 116.3743 | 25.8008 | 60.036 | 30.0002 | 116.398 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3795 | 29.8317 | 59.973 | 30.0002 | 116.394 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.3777 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 116.3826 | 25.8008 | 60.036 | 30.0002 | 116.4063 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3878 | 29.8317 | 59.973 | 30.0002 | 116.4023 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.386 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 116.391 | 25.8008 | 60.036 | 30.0002 | 116.4147 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.3962 | 29.8153 | 59.973 | 30.0002 | 116.4107 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.3943 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 116.3993 | 25.8008 | 60.036 | 30.0002 | 116.423 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.4045 | 29.8153 | 59.973 | 30.0002 | 116.419 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.4027 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 116.4076 | 25.8008 | 60.0361 | 30.0002 | 116.4313 | 13.0151 | 59.9938 | 15.0001 | 116.4128 | 29.82 | 59.973 | 30.0002 | 116.4273 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.411 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 116.4159 | 25.8008 | 60.0361 | 30.0002 | 116.4397 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4212 | 29.82 | 59.973 | 30.0002 | 116.4357 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.4194 | 14.8396 | 59.9967 | 15.0001 | 116.4243 | 25.8008 | 60.0361 | 30.0002 | 116.448 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4295 | 29.817 | 59.973 | 30.0002 | 116.444 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.4277 | 14.8396 | 59.9967 | 15.0001 | 116.4326 | 25.8008 | 60.0361 | 30.0002 | 116.4563 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4379 | 29.817 | 59.973 | 30.0002 | 116.4524 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.436 | 14.8396 | 59.9967 | 15.0001 | 116.4409 | 25.8008 | 60.0362 | 30.0002 | 116.4647 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4462 | 29.817 | 59.973 | 30.0002 | 116.4607 | 14.8205 | 59.9717 | 15.0001
116.4444 | 14.8396 | 59.9967 | 15.0001 | 116.4493 | 25.8008 | 60.0362 | 30.0002 | 116.473 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4545 | 29.817 | 59.973 | 30.0002 | 116.469 | 14.8216 | 59.9717 | 15.0001
116.4527 | 14.8396 | 59.9967 | 15.0001 | 116.4576 | 25.8008 | 60.0362 | 30.0002 | 116.4813 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4629 | 29.8162 | 59.973 | 30.0002 | 116.4774 | 14.8216 | 59.9717 | 15.0001
116.461 | 14.8396 | 59.9967 | 15.0001 | 116.4659 | 25.8008 | 60.0362 | 30.0002 | 116.4897 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4712 | 29.8162 | 59.973 | 30.0002 | 116.4857 | 14.8223 | 59.9717 | 15.0001
116.4694 | 14.8396 | 59.9968 | 15.0001 | 116.4742 | 25.8008 | 60.0363 | 30.0002 | 116.498 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4795 | 29.8162 | 59.973 | 30.0002 | 116.494 | 14.8223 | 59.9716 | 15.0001
116.4777 | 14.8396 | 59.9968 | 15.0001 | 116.4826 | 25.8008 | 60.0363 | 30.0002 | 116.5063 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4879 | 29.8162 | 59.973 | 30.0002 | 116.5024 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.486 | 14.8396 | 59.9968 | 15.0001 | 116.4909 | 25.8008 | 60.0363 | 30.0002 | 116.5147 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.4962 | 29.8241 | 59.973 | 30.0002 | 116.5107 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.4944 | 14.8396 | 59.9968 | 15.0001 | 116.4992 | 25.8008 | 60.0363 | 30.0002 | 116.523 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.5045 | 29.8241 | 59.973 | 30.0002 | 116.5191 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.5027 | 14.8396 | 59.9968 | 15.0001 | 116.5076 | 25.8145 | 60.0364 | 30.0002 | 116.5313 | 13.0151 | 59.9939 | 15.0001 | 116.5129 | 29.8241 | 59.973 | 30.0002 | 116.5274 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.511 | 14.8396 | 59.9968 | 15.0001 | 116.5159 | 25.8145 | 60.0364 | 30.0002 | 116.5397 | 13.0151 | 59.994 | 15.0001 | 116.5212 | 29.8241 | 59.973 | 30.0002 | 116.5357 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.5194 | 14.8396 | 59.9969 | 15.0001 | 116.5242 | 25.8804 | 60.0364 | 30.0002 | 116.548 | 13.0151 | 59.994 | 15.0001 | 116.5296 | 29.8241 | 59.973 | 30.0002 | 116.5441 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.5277 | 14.8396 | 59.9969 | 15.0001 | 116.5325 | 25.8804 | 60.0364 | 30.0002 | 116.5563 | 13.0151 | 59.994 | 15.0001 | 116.5379 | 29.8241 | 59.973 | 30.0002 | 116.5524 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.536 | 14.8396 | 59.9969 | 15.0001 | 116.5409 | 25.8804 | 60.0365 | 30.0002 | 116.5647 | 13.0151 | 59.994 | 15.0001 | 116.5462 | 29.8206 | 59.973 | 30.0002 | 116.5607 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.5444 | 14.8396 | 59.9969 | 15.0001 | 116.5492 | 25.8804 | 60.0365 | 30.0002 | 116.573 | 13.0151 | 59.994 | 15.0001 | 116.5546 | 29.8206 | 59.973 | 30.0002 | 116.5691 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.5527 | 14.8396 | 59.9969 | 15.0001 | 116.5575 | 25.9368 | 60.0365 | 30.0002 | 116.5813 | 13.0161 | 59.994 | 15.0001 | 116.5629 | 29.8229 | 59.973 | 30.0002 | 116.5774 | 14.8216 | 59.9716 | 15.0001
116.561 | 14.8396 | 59.9969 | 15.0001 | 116.5659 | 25.9368 | 60.0365 | 30.0002 | 116.5897 | 13.0161 | 59.994 | 15.0001 | 116.5712 | 29.8229 | 59.973 | 30.0002 | 116.5858 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.5694 | 14.8396 | 59.997 | 15.0001 | 116.5742 | 25.9318 | 60.0366 | 30.0002 | 116.598 | 13.0161 | 59.994 | 15.0001 | 116.5796 | 29.822 | 59.973 | 30.0002 | 116.5941 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.5777 | 14.8396 | 59.997 | 15.0001 | 116.5825 | 25.9318 | 60.0366 | 30.0002 | 116.6063 | 13.0161 | 59.994 | 15.0001 | 116.5879 | 29.822 | 59.973 | 30.0002 | 116.6024 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.586 | 14.8396 | 59.997 | 15.0001 | 116.5908 | 25.9318 | 60.0366 | 30.0002 | 116.6147 | 13.0161 | 59.994 | 15.0001 | 116.5963 | 29.822 | 59.973 | 30.0002 | 116.6108 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.5944 | 14.8396 | 59.997 | 15.0001 | 116.5992 | 25.9318 | 60.0366 | 30.0002 | 116.623 | 13.0161 | 59.994 | 15.0001 | 116.6046 | 29.822 | 59.973 | 30.0002 | 116.6191 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.6027 | 14.8396 | 59.997 | 15.0001 | 116.6075 | 25.9315 | 60.0367 | 30.0002 | 116.6314 | 13.0155 | 59.994 | 15.0001 | 116.6129 | 29.822 | 59.973 | 30.0002 | 116.6274 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.611 | 14.8396 | 59.997 | 15.0001 | 116.6158 | 25.9315 | 60.0367 | 30.0002 | 116.6397 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6213 | 29.822 | 59.973 | 30.0002 | 116.6358 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.6194 | 14.8391 | 59.997 | 15.0001 | 116.6241 | 25.9315 | 60.0367 | 30.0002 | 116.648 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6296 | 29.8243 | 59.973 | 30.0002 | 116.6441 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.6277 | 14.8391 | 59.997 | 15.0001 | 116.6325 | 25.9315 | 60.0367 | 30.0002 | 116.6564 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6379 | 29.8243 | 59.973 | 30.0002 | 116.6525 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.636 | 14.8391 | 59.997 | 15.0001 | 116.6408 | 25.9315 | 60.0368 | 30.0002 | 116.6647 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6463 | 29.8258 | 59.973 | 30.0002 | 116.6608 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.6444 | 14.8391 | 59.9971 | 15.0001 | 116.6491 | 25.9315 | 60.0368 | 30.0002 | 116.673 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6546 | 29.8258 | 59.973 | 30.0002 | 116.6691 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.6527 | 14.8386 | 59.9971 | 15.0001 | 116.6575 | 25.9315 | 60.0368 | 30.0002 | 116.6814 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6629 | 29.8258 | 59.973 | 30.0002 | 116.6775 | 14.8216 | 59.9715 | 15.0001
116.661 | 14.8386 | 59.9971 | 15.0001 | 116.6658 | 25.9315 | 60.0368 | 30.0002 | 116.6897 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6713 | 29.8258 | 59.973 | 30.0002 | 116.6858 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.6694 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.6741 | 25.9306 | 60.0369 | 30.0002 | 116.698 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6796 | 29.8224 | 59.973 | 30.0002 | 116.6941 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.6777 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.6824 | 25.9306 | 60.0369 | 30.0002 | 116.7064 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.688 | 29.8224 | 59.973 | 30.0002 | 116.7025 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.686 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.6908 | 25.9306 | 60.0369 | 30.0002 | 116.7147 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.6963 | 29.8248 | 59.973 | 30.0002 | 116.7108 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.6944 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.6991 | 25.9306 | 60.0369 | 30.0002 | 116.723 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.7046 | 29.8248 | 59.973 | 30.0002 | 116.7192 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.7027 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.7074 | 25.9306 | 60.037 | 30.0002 | 116.7314 | 13.0155 | 59.9939 | 15.0001 | 116.713 | 29.8248 | 59.973 | 30.0002 | 116.7275 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.711 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.7158 | 25.9306 | 60.037 | 30.0002 | 116.7397 | 13.0155 | 59.9938 | 15.0001 | 116.7213 | 29.8248 | 59.973 | 30.0002 | 116.7358 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.7194 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.7241 | 25.9342 | 60.037 | 30.0002 | 116.748 | 13.0155 | 59.9938 | 15.0001 | 116.7296 | 29.8248 | 59.973 | 30.0002 | 116.7442 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.7277 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.7324 | 25.9342 | 60.037 | 30.0002 | 116.7564 | 13.0155 | 59.9938 | 15.0001 | 116.738 | 29.8248 | 59.973 | 30.0002 | 116.7525 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.7361 | 14.8375 | 59.9971 | 15.0001 | 116.7407 | 25.9342 | 60.0371 | 30.0002 | 116.7647 | 13.0155 | 59.9938 | 15.0001 | 116.7463 | 29.8239 | 59.973 | 30.0002 | 116.7608 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.7444 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.7491 | 25.9342 | 60.0371 | 30.0002 | 116.773 | 13.0155 | 59.9938 | 15.0001 | 116.7546 | 29.8239 | 59.973 | 30.0002 | 116.7692 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.7527 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.7574 | 25.9342 | 60.0371 | 30.0002 | 116.7814 | 13.0155 | 59.9938 | 15.0001 | 116.763 | 29.8322 | 59.973 | 30.0002 | 116.7775 | 14.8216 | 59.9714 | 15.0001
116.7611 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.7657 | 25.9342 | 60.0371 | 30.0002 | 116.7897 | 13.0155 | 59.9938 | 15.0001 | 116.7713 | 29.8322 | 59.973 | 30.0002 | 116.7859 | 14.8216 | 59.9713 | 15.0001
116.7694 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.774 | 25.9342 | 60.0372 | 30.0002 | 116.798 | 13.0154 | 59.9938 | 15.0001 | 116.7797 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002 | 116.7942 | 14.8216 | 59.9713 | 15.0001
116.7777 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.7824 | 25.9342 | 60.0372 | 30.0002 | 116.8064 | 13.0154 | 59.9938 | 15.0001 | 116.788 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002 | 116.8025 | 14.8225 | 59.9713 | 15.0001
116.7861 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.7907 | 25.9302 | 60.0372 | 30.0002 | 116.8147 | 13.0163 | 59.9938 | 15.0001 | 116.7963 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002 | 116.8109 | 14.8225 | 59.9713 | 15.0001
116.7944 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.799 | 25.9302 | 60.0372 | 30.0002 | 116.823 | 13.0163 | 59.9938 | 15.0001 | 116.8047 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002 | 116.8192 | 14.8225 | 59.9713 | 15.0001
116.8027 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.8074 | 25.9302 | 60.0373 | 30.0002 | 116.8314 | 13.0163 | 59.9938 | 15.0001 | 116.813 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002 | 116.8275 | 14.8225 | 59.9713 | 15.0001
116.8111 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.8157 | 25.9302 | 60.0373 | 30.0002 | 116.8397 | 13.0163 | 59.9937 | 15.0001 | 116.8213 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002 | 116.8359 | 14.823 | 59.9713 | 15.0001
116.8194 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.824 | 26.0134 | 60.0373 | 30.0002 | 116.848 | 13.0163 | 59.9937 | 15.0001 | 116.8297 | 29.8341 | 59.973 | 30.0002 | 116.8442 | 14.823 | 59.9713 | 15.0001
116.8277 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.8323 | 26.0134 | 60.0373 | 30.0002 | 116.8564 | 13.0163 | 59.9937 | 15.0001 | 116.838 | 29.8341 | 59.973 | 30.0002 | 116.8526 | 14.823 | 59.9713 | 15.0001
116.8361 | 14.8375 | 59.9972 | 15.0001 | 116.8407 | 26.0134 | 60.0374 | 30.0002 | 116.8647 | 13.0163 | 59.9937 | 15.0001 | 116.8464 | 29.8271 | 59.973 | 30.0002 | 116.8609 | 14.823 | 59.9713 | 15.0001
116.8444 | 14.8375 | 59.9973 | 15.0001 | 116.849 | 26.0134 | 60.0374 | 30.0002 | 116.873 | 13.0163 | 59.9937 | 15.0001 | 116.8547 | 29.8271 | 59.9729 | 30.0002 | 116.8692 | 14.823 | 59.9713 | 15.0001
116.8527 | 14.8375 | 59.9973 | 15.0001 | 116.8573 | 26.0124 | 60.0374 | 30.0002 | 116.8814 | 13.0163 | 59.9937 | 15.0001 | 116.863 | 29.8463 | 59.9729 | 30.0002 | 116.8776 | 14.823 | 59.9713 | 15.0001
116.8611 | 14.8375 | 59.9973 | 15.0001 | 116.8657 | 26.0124 | 60.0374 | 30.0002 | 116.8897 | 13.0163 | 59.9937 | 15.0001 | 116.8714 | 29.8463 | 59.9729 | 30.0002 | 116.8859 | 14.823 | 59.9712 | 15.0001
116.8694 | 14.8375 | 59.9973 | 15.0001 | 116.874 | 26.0093 | 60.0375 | 30.0002 | 116.898 | 13.0172 | 59.9937 | 15.0001 | 116.8797 | 29.8388 | 59.9729 | 30.0002 | 116.8942 | 14.823 | 59.9712 | 15.0001
116.8777 | 14.8375 | 59.9973 | 15.0001 | 116.8823 | 26.0093 | 60.0375 | 30.0002 | 116.9064 | 13.0172 | 59.9937 | 15.0001 | 116.888 | 29.8388 | 59.9729 | 30.0002 | 116.9026 | 14.823 | 59.9712 | 15.0001
116.8861 | 14.8365 | 59.9973 | 15.0001 | 116.8906 | 26.0093 | 60.0375 | 30.0002 | 116.9147 | 13.0172 | 59.9937 | 15.0001 | 116.8964 | 29.8388 | 59.9729 | 30.0002 | 116.9109 | 14.823 | 59.9712 | 15.0001
116.8944 | 14.8365 | 59.9973 | 15.0001 | 116.899 | 26.0093 | 60.0375 | 30.0002 | 116.9231 | 13.0172 | 59.9937 | 15.0001 | 116.9047 | 29.8388 | 59.9729 | 30.0002 | 116.9193 | 14.823 | 59.9712 | 15.0001
116.9027 | 14.8353 | 59.9973 | 15.0001 | 116.9073 | 26.0093 | 60.0376 | 30.0002 | 116.9314 | 13.0172 | 59.9937 | 15.0001 | 116.913 | 29.8415 | 59.9729 | 30.0002 | 116.9276 | 14.823 | 59.9712 | 15.0001
116.9111 | 14.8353 | 59.9973 | 15.0001 | 116.9156 | 26.0093 | 60.0376 | 30.0002 | 116.9397 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9214 | 29.8415 | 59.9729 | 30.0002 | 116.9359 | 14.8225 | 59.9712 | 15.0001
116.9194 | 14.8353 | 59.9973 | 15.0001 | 116.9239 | 26.0093 | 60.0376 | 30.0002 | 116.9481 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9297 | 29.8415 | 59.9729 | 30.0002 | 116.9443 | 14.8225 | 59.9712 | 15.0001
116.9277 | 14.8353 | 59.9973 | 15.0001 | 116.9323 | 26.0093 | 60.0376 | 30.0002 | 116.9564 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9381 | 29.8415 | 59.9729 | 30.0002 | 116.9526 | 14.8225 | 59.9712 | 15.0001
116.9361 | 14.8353 | 59.9973 | 15.0001 | 116.9406 | 26.0045 | 60.0377 | 30.0002 | 116.9647 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9464 | 29.854 | 59.9729 | 30.0002 | 116.9609 | 14.8225 | 59.9712 | 15.0001
116.9444 | 14.8353 | 59.9974 | 15.0001 | 116.9489 | 26.0045 | 60.0377 | 30.0002 | 116.9731 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9547 | 29.854 | 59.9728 | 30.0002 | 116.9693 | 14.8225 | 59.9712 | 15.0001
116.9527 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 116.9573 | 26.0045 | 60.0377 | 30.0002 | 116.9814 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9631 | 29.854 | 59.9728 | 30.0002 | 116.9776 | 14.8225 | 59.9712 | 15.0001
116.9611 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 116.9656 | 26.0045 | 60.0377 | 30.0002 | 116.9897 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9714 | 29.854 | 59.9728 | 30.0002 | 116.986 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
116.9694 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 116.9739 | 26.0045 | 60.0378 | 30.0002 | 116.9981 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9797 | 29.8523 | 59.9728 | 30.0002 | 116.9943 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
116.9777 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 116.9822 | 26.0045 | 60.0378 | 30.0002 | 117.0064 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9881 | 29.8523 | 59.9728 | 30.0002 | 117.0026 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
116.9861 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 116.9906 | 26.0045 | 60.0378 | 30.0002 | 117.0147 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 116.9964 | 29.8501 | 59.9728 | 30.0002 | 117.011 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
116.9944 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 116.9989 | 26.0045 | 60.0378 | 30.0002 | 117.0231 | 13.0172 | 59.9936 | 15.0001 | 117.0047 | 29.8501 | 59.9728 | 30.0002 | 117.0193 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
117.0027 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 117.0072 | 26.0045 | 60.0379 | 30.0002 | 117.0314 | 13.1115 | 59.9936 | 15.0001 | 117.0131 | 29.8501 | 59.9728 | 30.0002 | 117.0276 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
117.0111 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 117.0156 | 26.0045 | 60.0379 | 30.0002 | 117.0397 | 13.1115 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0214 | 29.8501 | 59.9728 | 30.0002 | 117.036 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
117.0194 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 117.0239 | 26.0079 | 60.0379 | 30.0002 | 117.0481 | 13.1115 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0298 | 29.8539 | 59.9728 | 30.0002 | 117.0443 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
117.0278 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 117.0322 | 26.0079 | 60.0379 | 30.0002 | 117.0564 | 13.1115 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0381 | 29.8539 | 59.9728 | 30.0002 | 117.0527 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
117.0361 | 14.8367 | 59.9974 | 15.0001 | 117.0405 | 26.0079 | 60.038 | 30.0002 | 117.0647 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0464 | 29.8539 | 59.9728 | 30.0002 | 117.061 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
117.0444 | 14.8367 | 59.9975 | 15.0001 | 117.0489 | 26.0079 | 60.038 | 30.0002 | 117.0731 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0548 | 29.8539 | 59.9727 | 30.0002 | 117.0693 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
117.0528 | 14.8389 | 59.9975 | 15.0001 | 117.0572 | 26.0057 | 60.038 | 30.0002 | 117.0814 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0631 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002 | 117.0777 | 14.8225 | 59.9711 | 15.0001
117.0611 | 14.8389 | 59.9975 | 15.0001 | 117.0655 | 26.0057 | 60.038 | 30.0002 | 117.0897 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0714 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002 | 117.086 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.0694 | 14.8389 | 59.9975 | 15.0001 | 117.0738 | 26.0057 | 60.038 | 30.0002 | 117.0981 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0798 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002 | 117.0943 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.0778 | 14.8389 | 59.9975 | 15.0001 | 117.0822 | 26.0057 | 60.038 | 30.0002 | 117.1064 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0881 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002 | 117.1027 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.0861 | 14.8433 | 59.9975 | 15.0001 | 117.0905 | 26.0044 | 60.038 | 30.0002 | 117.1147 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.0965 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002 | 117.111 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.0944 | 14.8433 | 59.9975 | 15.0001 | 117.0988 | 26.0044 | 60.038 | 30.0002 | 117.1231 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.1048 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002 | 117.1194 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1028 | 14.8433 | 59.9975 | 15.0001 | 117.1072 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1314 | 13.111 | 59.9935 | 15.0001 | 117.1131 | 29.8522 | 59.9727 | 30.0002 | 117.1277 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1111 | 14.8433 | 59.9975 | 15.0001 | 117.1155 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1397 | 13.111 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1215 | 29.8522 | 59.9727 | 30.0002 | 117.136 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1194 | 14.8433 | 59.9975 | 15.0001 | 117.1238 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1481 | 13.109 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1298 | 29.8596 | 59.9727 | 30.0002 | 117.1444 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1278 | 14.8433 | 59.9975 | 15.0001 | 117.1321 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1564 | 13.109 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1381 | 29.8596 | 59.9727 | 30.0002 | 117.1527 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1361 | 14.8433 | 59.9975 | 15.0001 | 117.1405 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1647 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1465 | 29.8593 | 59.9727 | 30.0002 | 117.161 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1444 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.1488 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1731 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1548 | 29.8593 | 59.9726 | 30.0002 | 117.1694 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1528 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.1571 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1814 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1631 | 29.8593 | 59.9726 | 30.0002 | 117.1777 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1611 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.1655 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1897 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1715 | 29.8593 | 59.9726 | 30.0002 | 117.1861 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1694 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.1738 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.1981 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1798 | 29.8366 | 59.9726 | 30.0002 | 117.1944 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1778 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.1821 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.2064 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1882 | 29.8366 | 59.9726 | 30.0002 | 117.2027 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1861 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.1904 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.2147 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.1965 | 29.8347 | 59.9726 | 30.0002 | 117.2111 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.1944 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.1988 | 26.0044 | 60.0381 | 30.0002 | 117.2231 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.2048 | 29.8347 | 59.9726 | 30.0002 | 117.2194 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.2028 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.2071 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2314 | 13.1087 | 59.9934 | 15.0001 | 117.2132 | 29.8381 | 59.9726 | 30.0002 | 117.2277 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.2111 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.2154 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2398 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2215 | 29.8381 | 59.9726 | 30.0002 | 117.2361 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.2194 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.2237 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2481 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2298 | 29.8381 | 59.9726 | 30.0002 | 117.2444 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.2278 | 14.8433 | 59.9976 | 15.0001 | 117.2321 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2564 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2382 | 29.8381 | 59.9726 | 30.0002 | 117.2528 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.2361 | 14.8421 | 59.9976 | 15.0001 | 117.2404 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2648 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2465 | 29.8407 | 59.9726 | 30.0002 | 117.2611 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001
117.2444 | 14.8421 | 59.9977 | 15.0001 | 117.2487 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2731 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2548 | 29.8407 | 59.9725 | 30.0002 | 117.2694 | 14.8071 | 59.971 | 15.0001
117.2528 | 14.8444 | 59.9977 | 15.0001 | 117.2571 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2814 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2632 | 29.8407 | 59.9725 | 30.0002 | 117.2778 | 14.8071 | 59.971 | 15.0001
117.2611 | 14.8444 | 59.9977 | 15.0001 | 117.2654 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2898 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2715 | 29.8407 | 59.9725 | 30.0002 | 117.2861 | 14.8071 | 59.971 | 15.0001
117.2694 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.2737 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.2981 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2799 | 29.8083 | 59.9725 | 30.0002 | 117.2944 | 14.8071 | 59.971 | 15.0001
117.2778 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.282 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.3064 | 13.1087 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2882 | 29.8083 | 59.9725 | 30.0002 | 117.3028 | 14.8071 | 59.971 | 15.0001
117.2861 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.2904 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.3148 | 13.1098 | 59.9933 | 15.0001 | 117.2965 | 29.8082 | 59.9725 | 30.0002 | 117.3111 | 14.8071 | 59.971 | 15.0001
117.2944 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.2987 | 26.0044 | 60.0382 | 30.0002 | 117.3231 | 13.1098 | 59.9933 | 15.0001 | 117.3049 | 29.8082 | 59.9725 | 30.0002 | 117.3195 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3028 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.307 | 25.9994 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3314 | 13.1075 | 59.9933 | 15.0001 | 117.3132 | 29.8063 | 59.9725 | 30.0002 | 117.3278 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3111 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.3154 | 25.9994 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3398 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3215 | 29.8063 | 59.9725 | 30.0002 | 117.3361 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3194 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.3237 | 25.9999 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3481 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3299 | 29.8037 | 59.9725 | 30.0002 | 117.3445 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3278 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.332 | 25.9999 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3564 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3382 | 29.8037 | 59.9725 | 30.0002 | 117.3528 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3361 | 14.8438 | 59.9977 | 15.0001 | 117.3403 | 25.9999 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3648 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3465 | 29.8037 | 59.9725 | 30.0002 | 117.3611 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3445 | 14.8438 | 59.9978 | 15.0001 | 117.3487 | 25.9999 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3731 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3549 | 29.8037 | 59.9724 | 30.0002 | 117.3695 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3528 | 14.8438 | 59.9978 | 15.0001 | 117.357 | 25.9999 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3814 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3632 | 29.8037 | 59.9724 | 30.0002 | 117.3778 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3611 | 14.8438 | 59.9978 | 15.0001 | 117.3653 | 25.9999 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3898 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3716 | 29.8037 | 59.9724 | 30.0002 | 117.3862 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3695 | 14.8426 | 59.9978 | 15.0001 | 117.3737 | 25.9948 | 60.0383 | 30.0002 | 117.3981 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3799 | 29.8161 | 59.9724 | 30.0002 | 117.3945 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3778 | 14.8426 | 59.9978 | 15.0001 | 117.382 | 25.9948 | 60.0383 | 30.0002 | 117.4064 | 13.1075 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3882 | 29.8161 | 59.9724 | 30.0002 | 117.4028 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3861 | 14.8394 | 59.9978 | 15.0001 | 117.3903 | 25.9948 | 60.0383 | 30.0002 | 117.4148 | 13.226 | 59.9932 | 15.0001 | 117.3966 | 29.8197 | 59.9724 | 30.0002 | 117.4112 | 14.8038 | 59.971 | 15.0001
117.3945 | 14.8394 | 59.9978 | 15.0001 | 117.3986 | 25.9948 | 60.0383 | 30.0002 | 117.4231 | 13.226 | 59.9932 | 15.0001 | 117.4049 | 29.8197 | 59.9724 | 30.0002 | 117.4195 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4028 | 14.8372 | 59.9978 | 15.0001 | 117.407 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4314 | 13.226 | 59.9932 | 15.0001 | 117.4132 | 29.8197 | 59.9724 | 30.0002 | 117.4278 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4111 | 14.8372 | 59.9978 | 15.0001 | 117.4153 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4398 | 13.226 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4216 | 29.8197 | 59.9724 | 30.0002 | 117.4362 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4195 | 14.8372 | 59.9978 | 15.0001 | 117.4236 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4481 | 13.226 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4299 | 29.8222 | 59.9724 | 30.0002 | 117.4445 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4278 | 14.8372 | 59.9978 | 15.0001 | 117.4319 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4564 | 13.226 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4383 | 29.8222 | 59.9724 | 30.0002 | 117.4529 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4361 | 14.8372 | 59.9978 | 15.0001 | 117.4403 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4648 | 13.226 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4466 | 29.8222 | 59.9724 | 30.0002 | 117.4612 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4445 | 14.8372 | 59.9979 | 15.0001 | 117.4486 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4731 | 13.226 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4549 | 29.8222 | 59.9723 | 30.0002 | 117.4695 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4528 | 14.8372 | 59.9979 | 15.0001 | 117.4569 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4814 | 13.2265 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4633 | 29.8229 | 59.9723 | 30.0002 | 117.4779 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4611 | 14.8372 | 59.9979 | 15.0001 | 117.4653 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4898 | 13.2265 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4716 | 29.8229 | 59.9723 | 30.0002 | 117.4862 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4695 | 14.8372 | 59.9979 | 15.0001 | 117.4736 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.4981 | 13.2265 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4799 | 29.8259 | 59.9723 | 30.0002 | 117.4945 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4778 | 14.8372 | 59.9979 | 15.0001 | 117.4819 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.5064 | 13.2265 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4883 | 29.8259 | 59.9723 | 30.0002 | 117.5029 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4861 | 14.8328 | 59.9979 | 15.0001 | 117.4902 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.5148 | 13.2265 | 59.9931 | 15.0001 | 117.4966 | 29.8259 | 59.9723 | 30.0002 | 117.5112 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.4945 | 14.8328 | 59.9979 | 15.0001 | 117.4986 | 25.9949 | 60.0384 | 30.0002 | 117.5231 | 13.2265 | 59.9931 | 15.0001 | 117.5049 | 29.8259 | 59.9723 | 30.0002 | 117.5196 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5028 | 14.8328 | 59.9979 | 15.0001 | 117.5069 | 25.9949 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5315 | 13.3299 | 59.9931 | 15.0001 | 117.5133 | 29.8277 | 59.9723 | 30.0002 | 117.5279 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5111 | 14.8328 | 59.9979 | 15.0001 | 117.5152 | 25.9949 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5398 | 13.3299 | 59.993 | 15.0001 | 117.5216 | 29.8277 | 59.9723 | 30.0002 | 117.5362 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5195 | 14.8313 | 59.9979 | 15.0001 | 117.5236 | 25.9949 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5481 | 13.3299 | 59.993 | 15.0001 | 117.53 | 29.8069 | 59.9723 | 30.0002 | 117.5446 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5278 | 14.8313 | 59.9979 | 15.0001 | 117.5319 | 25.9949 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5565 | 13.3299 | 59.993 | 15.0001 | 117.5383 | 29.8069 | 59.9723 | 30.0002 | 117.5529 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5361 | 14.8313 | 59.9979 | 15.0001 | 117.5402 | 26.0301 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5648 | 13.3299 | 59.993 | 15.0001 | 117.5466 | 29.8001 | 59.9723 | 30.0002 | 117.5612 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5445 | 14.8313 | 59.998 | 15.0001 | 117.5485 | 26.0301 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5731 | 13.3299 | 59.993 | 15.0001 | 117.555 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002 | 117.5696 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5528 | 14.8411 | 59.998 | 15.0001 | 117.5569 | 26.0288 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5815 | 13.3299 | 59.993 | 15.0001 | 117.5633 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002 | 117.5779 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5611 | 14.8411 | 59.998 | 15.0001 | 117.5652 | 26.0288 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5898 | 13.3299 | 59.993 | 15.0001 | 117.5716 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002 | 117.5862 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5695 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.5735 | 26.0943 | 60.0385 | 30.0002 | 117.5981 | 13.3291 | 59.993 | 15.0001 | 117.58 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002 | 117.5946 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5778 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.5818 | 26.0943 | 60.0385 | 30.0002 | 117.6065 | 13.3291 | 59.993 | 15.0001 | 117.5883 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002 | 117.6029 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5861 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.5902 | 26.0943 | 60.0385 | 30.0002 | 117.6148 | 13.3291 | 59.9931 | 15.0001 | 117.5966 | 29.8025 | 59.9722 | 30.0002 | 117.6113 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.5945 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.5985 | 26.0943 | 60.0385 | 30.0002 | 117.6231 | 13.3291 | 59.9931 | 15.0001 | 117.605 | 29.8025 | 59.9722 | 30.0002 | 117.6196 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6028 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.6068 | 26.0965 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6315 | 13.3291 | 59.9931 | 15.0001 | 117.6133 | 29.8044 | 59.9722 | 30.0002 | 117.6279 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6111 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.6152 | 26.0965 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6398 | 13.3291 | 59.9931 | 15.0001 | 117.6217 | 29.8044 | 59.9722 | 30.0002 | 117.6363 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6195 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.6235 | 26.0965 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6481 | 13.3291 | 59.9931 | 15.0001 | 117.63 | 29.8044 | 59.9722 | 30.0002 | 117.6446 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6278 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.6318 | 26.0965 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6565 | 13.3291 | 59.9931 | 15.0001 | 117.6383 | 29.8044 | 59.9722 | 30.0002 | 117.6529 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6361 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.6401 | 26.0991 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6648 | 13.3291 | 59.9932 | 15.0001 | 117.6467 | 29.8028 | 59.9722 | 30.0002 | 117.6613 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6445 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.6485 | 26.0991 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6731 | 13.3291 | 59.9932 | 15.0001 | 117.655 | 29.8028 | 59.9721 | 30.0002 | 117.6696 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6528 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.6568 | 26.0991 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6815 | 13.3295 | 59.9932 | 15.0001 | 117.6633 | 29.8086 | 59.9721 | 30.0002 | 117.678 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6612 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 117.6651 | 26.0991 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6898 | 13.3295 | 59.9932 | 15.0001 | 117.6717 | 29.8086 | 59.9721 | 30.0002 | 117.6863 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6695 | 14.8359 | 59.998 | 15.0001 | 117.6735 | 26.0991 | 60.0386 | 30.0002 | 117.6981 | 13.3295 | 59.9932 | 15.0001 | 117.68 | 29.8086 | 59.9721 | 30.0002 | 117.6946 | 14.8034 | 59.971 | 15.0001
117.6778 | 14.8359 | 59.998 | 15.0001 | 117.6818 | 26.0991 | 60.0386 | 30.0002 | 117.7065 | 13.3295 | 59.9932 | 15.0001 | 117.6884 | 29.8086 | 59.9721 | 30.0002 | 117.703 | 14.8045 | 59.971 | 15.0001
117.6862 | 14.8412 | 59.998 | 15.0001 | 117.6901 | 26.0991 | 60.0386 | 30.0002 | 117.7148 | 13.3295 | 59.9933 | 15.0001 | 117.6967 | 29.8049 | 59.9721 | 30.0002 | 117.7113 | 14.8045 | 59.971 | 15.0001
117.6945 | 14.8412 | 59.998 | 15.0001 | 117.6984 | 26.0991 | 60.0386 | 30.0002 | 117.7231 | 13.3295 | 59.9933 | 15.0001 | 117.705 | 29.8049 | 59.9721 | 30.0002 | 117.7196 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7028 | 14.8412 | 59.998 | 15.0001 | 117.7068 | 26.0991 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7315 | 13.3295 | 59.9933 | 15.0001 | 117.7134 | 29.805 | 59.9721 | 30.0002 | 117.728 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7112 | 14.8412 | 59.998 | 15.0001 | 117.7151 | 26.0991 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7398 | 13.3295 | 59.9933 | 15.0001 | 117.7217 | 29.805 | 59.9721 | 30.0002 | 117.7363 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7195 | 14.8337 | 59.998 | 15.0001 | 117.7234 | 26.0991 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7481 | 13.3295 | 59.9933 | 15.0001 | 117.73 | 29.8002 | 59.9721 | 30.0002 | 117.7447 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7278 | 14.8337 | 59.998 | 15.0001 | 117.7317 | 26.0991 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7565 | 13.3295 | 59.9933 | 15.0001 | 117.7384 | 29.8002 | 59.9721 | 30.0002 | 117.753 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7362 | 14.8337 | 59.998 | 15.0001 | 117.7401 | 26.0985 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7648 | 13.3295 | 59.9934 | 15.0001 | 117.7467 | 29.8007 | 59.9721 | 30.0002 | 117.7613 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7445 | 14.8337 | 59.998 | 15.0001 | 117.7484 | 26.0985 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7731 | 13.3295 | 59.9934 | 15.0001 | 117.755 | 29.8007 | 59.972 | 30.0002 | 117.7697 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7528 | 14.8337 | 59.998 | 15.0001 | 117.7567 | 26.0985 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7815 | 13.3295 | 59.9934 | 15.0001 | 117.7634 | 29.8007 | 59.972 | 30.0002 | 117.778 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7612 | 14.8337 | 59.998 | 15.0001 | 117.7651 | 26.0985 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7898 | 13.3295 | 59.9934 | 15.0001 | 117.7717 | 29.8007 | 59.972 | 30.0002 | 117.7863 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7695 | 14.8341 | 59.998 | 15.0001 | 117.7734 | 26.0985 | 60.0387 | 30.0002 | 117.7981 | 13.331 | 59.9934 | 15.0001 | 117.7801 | 29.8175 | 59.972 | 30.0002 | 117.7947 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7778 | 14.8341 | 59.998 | 15.0001 | 117.7817 | 26.0985 | 60.0387 | 30.0002 | 117.8065 | 13.331 | 59.9934 | 15.0001 | 117.7884 | 29.8175 | 59.972 | 30.0002 | 117.803 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7862 | 14.8341 | 59.998 | 15.0001 | 117.79 | 26.099 | 60.0387 | 30.0002 | 117.8148 | 13.331 | 59.9935 | 15.0001 | 117.7967 | 29.8255 | 59.972 | 30.0002 | 117.8114 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.7945 | 14.8341 | 59.998 | 15.0001 | 117.7984 | 26.099 | 60.0387 | 30.0002 | 117.8231 | 13.331 | 59.9935 | 15.0001 | 117.8051 | 29.8255 | 59.972 | 30.0002 | 117.8197 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.8028 | 14.8341 | 59.998 | 15.0001 | 117.8067 | 26.099 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8315 | 13.331 | 59.9935 | 15.0001 | 117.8134 | 29.8255 | 59.972 | 30.0002 | 117.828 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.8112 | 14.8341 | 59.998 | 15.0001 | 117.815 | 26.099 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8398 | 13.331 | 59.9935 | 15.0001 | 117.8217 | 29.8255 | 59.972 | 30.0002 | 117.8364 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.8195 | 14.8341 | 59.998 | 15.0001 | 117.8234 | 26.096 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8482 | 13.331 | 59.9935 | 15.0001 | 117.8301 | 29.835 | 59.9719 | 30.0002 | 117.8447 | 14.8043 | 59.971 | 15.0001
117.8278 | 14.8341 | 59.998 | 15.0001 | 117.8317 | 26.096 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8565 | 13.331 | 59.9935 | 15.0001 | 117.8384 | 29.835 | 59.9719 | 30.0002 | 117.853 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.8362 | 14.8365 | 59.998 | 15.0001 | 117.84 | 26.096 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8648 | 13.332 | 59.9936 | 15.0001 | 117.8467 | 29.8278 | 59.9719 | 30.0002 | 117.8614 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.8445 | 14.8365 | 59.998 | 15.0001 | 117.8483 | 26.096 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8732 | 13.332 | 59.9936 | 15.0001 | 117.8551 | 29.8278 | 59.9719 | 30.0002 | 117.8697 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.8528 | 14.8365 | 59.998 | 15.0001 | 117.8567 | 26.1692 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8815 | 13.332 | 59.9936 | 15.0001 | 117.8634 | 29.8278 | 59.9719 | 30.0002 | 117.8781 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.8612 | 14.8365 | 59.998 | 15.0001 | 117.865 | 26.1692 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8898 | 13.332 | 59.9936 | 15.0001 | 117.8718 | 29.8278 | 59.9719 | 30.0002 | 117.8864 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.8695 | 14.8339 | 59.998 | 15.0001 | 117.8733 | 26.1692 | 60.0388 | 30.0002 | 117.8982 | 13.332 | 59.9936 | 15.0001 | 117.8801 | 29.8278 | 59.9718 | 30.0002 | 117.8947 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.8778 | 14.8339 | 59.998 | 15.0001 | 117.8816 | 26.1692 | 60.0388 | 30.0002 | 117.9065 | 13.332 | 59.9936 | 15.0001 | 117.8884 | 29.8278 | 59.9718 | 30.0002 | 117.9031 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.8862 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.89 | 26.1692 | 60.0388 | 30.0002 | 117.9148 | 13.332 | 59.9937 | 15.0001 | 117.8968 | 29.8267 | 59.9718 | 30.0002 | 117.9114 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.8945 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.8983 | 26.1692 | 60.0388 | 30.0002 | 117.9232 | 13.332 | 59.9937 | 15.0001 | 117.9051 | 29.8267 | 59.9718 | 30.0002 | 117.9197 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9028 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.9066 | 26.17 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9315 | 13.332 | 59.9937 | 15.0001 | 117.9134 | 29.8314 | 59.9718 | 30.0002 | 117.9281 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9112 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.915 | 26.17 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9398 | 13.332 | 59.9937 | 15.0001 | 117.9218 | 29.8314 | 59.9718 | 30.0002 | 117.9364 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9195 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.9233 | 26.17 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9482 | 13.332 | 59.9937 | 15.0001 | 117.9301 | 29.8314 | 59.9717 | 30.0002 | 117.9448 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9278 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.9316 | 26.17 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9565 | 13.332 | 59.9937 | 15.0001 | 117.9385 | 29.8314 | 59.9717 | 30.0002 | 117.9531 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9362 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.9399 | 26.1736 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9648 | 13.332 | 59.9938 | 15.0001 | 117.9468 | 29.8298 | 59.9717 | 30.0002 | 117.9614 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9445 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.9483 | 26.1736 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9732 | 13.332 | 59.9938 | 15.0001 | 117.9551 | 29.8298 | 59.9717 | 30.0002 | 117.9698 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9529 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.9566 | 26.1736 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9815 | 13.332 | 59.9938 | 15.0001 | 117.9635 | 29.8341 | 59.9717 | 30.0002 | 117.9781 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9612 | 14.837 | 59.998 | 15.0001 | 117.9649 | 26.1736 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9898 | 13.332 | 59.9938 | 15.0001 | 117.9718 | 29.8341 | 59.9717 | 30.0002 | 117.9864 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9695 | 14.8373 | 59.998 | 15.0001 | 117.9733 | 26.1736 | 60.0389 | 30.0002 | 117.9982 | 13.3322 | 59.9938 | 15.0001 | 117.9801 | 29.8149 | 59.9716 | 30.0002 | 117.9948 | 14.8062 | 59.971 | 15.0001
117.9779 | 14.8373 | 59.998 | 15.0001 | 117.9816 | 26.1736 | 60.0389 | 30.0002 | 118.0065 | 13.3322 | 59.9938 | 15.0001 | 117.9885 | 29.8149 | 59.9716 | 30.0002 | 118.0031 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
117.9862 | 14.8364 | 59.998 | 15.0001 | 117.9899 | 26.1736 | 60.0389 | 30.0002 | 118.0148 | 13.3322 | 59.9939 | 15.0001 | 117.9968 | 29.8182 | 59.9716 | 30.0002 | 118.0115 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
117.9945 | 14.8364 | 59.998 | 15.0001 | 117.9982 | 26.1736 | 60.0389 | 30.0002 | 118.0232 | 13.3322 | 59.9939 | 15.0001 | 118.0051 | 29.8182 | 59.9716 | 30.0002 | 118.0198 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0029 | 14.842 | 59.998 | 15.0001 | 118.0066 | 26.1736 | 60.039 | 30.0002 | 118.0315 | 13.3322 | 59.9939 | 15.0001 | 118.0135 | 29.8152 | 59.9716 | 30.0002 | 118.0281 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0112 | 14.842 | 59.998 | 15.0001 | 118.0149 | 26.1736 | 60.039 | 30.0002 | 118.0398 | 13.3322 | 59.9939 | 15.0001 | 118.0218 | 29.8152 | 59.9716 | 30.0002 | 118.0365 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0195 | 14.842 | 59.998 | 15.0001 | 118.0232 | 26.1719 | 60.039 | 30.0002 | 118.0482 | 13.3322 | 59.9939 | 15.0001 | 118.0302 | 29.8117 | 59.9715 | 30.0002 | 118.0448 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0279 | 14.842 | 59.998 | 15.0001 | 118.0315 | 26.1719 | 60.039 | 30.0002 | 118.0565 | 13.3322 | 59.9939 | 15.0001 | 118.0385 | 29.8117 | 59.9715 | 30.0002 | 118.0531 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0362 | 14.842 | 59.998 | 15.0001 | 118.0399 | 26.1719 | 60.039 | 30.0002 | 118.0648 | 13.3322 | 59.994 | 15.0001 | 118.0468 | 29.8152 | 59.9715 | 30.0002 | 118.0615 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0445 | 14.842 | 59.998 | 15.0001 | 118.0482 | 26.1719 | 60.039 | 30.0002 | 118.0732 | 13.3322 | 59.994 | 15.0001 | 118.0552 | 29.8152 | 59.9715 | 30.0002 | 118.0698 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0529 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 118.0565 | 26.1716 | 60.039 | 30.0002 | 118.0815 | 13.3302 | 59.994 | 15.0001 | 118.0635 | 29.8104 | 59.9715 | 30.0002 | 118.0782 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0612 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 118.0649 | 26.1716 | 60.0389 | 30.0002 | 118.0898 | 13.3302 | 59.994 | 15.0001 | 118.0718 | 29.8104 | 59.9715 | 30.0002 | 118.0865 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0695 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 118.0732 | 26.1716 | 60.0388 | 30.0002 | 118.0982 | 13.3302 | 59.994 | 15.0001 | 118.0802 | 29.8343 | 59.9714 | 30.0002 | 118.0948 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0779 | 14.8372 | 59.998 | 15.0001 | 118.0815 | 26.1716 | 60.0387 | 30.0002 | 118.1065 | 13.3302 | 59.994 | 15.0001 | 118.0885 | 29.8343 | 59.9714 | 30.0002 | 118.1032 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0862 | 14.8155 | 59.998 | 15.0001 | 118.0898 | 26.1716 | 60.0387 | 30.0002 | 118.1148 | 13.3302 | 59.9941 | 15.0001 | 118.0968 | 29.8332 | 59.9714 | 30.0002 | 118.1115 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.0945 | 14.8155 | 59.998 | 15.0001 | 118.0982 | 26.1716 | 60.0386 | 30.0002 | 118.1232 | 13.3302 | 59.9941 | 15.0001 | 118.1052 | 29.8332 | 59.9714 | 30.0002 | 118.1198 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.1029 | 14.8129 | 59.998 | 15.0001 | 118.1065 | 26.1724 | 60.0385 | 30.0002 | 118.1315 | 13.3302 | 59.9941 | 15.0001 | 118.1135 | 29.8129 | 59.9714 | 30.0002 | 118.1282 | 14.8049 | 59.971 | 15.0001
118.1112 | 14.8129 | 59.998 | 15.0001 | 118.1148 | 26.1724 | 60.0384 | 30.0002 | 118.1398 | 13.3302 | 59.9941 | 15.0001 | 118.1219 | 29.8129 | 59.9714 | 30.0002 | 118.1365 | 14.8056 | 59.971 | 15.0001
118.1195 | 14.8129 | 59.998 | 15.0001 | 118.1232 | 26.1976 | 60.0383 | 30.0002 | 118.1482 | 13.3302 | 59.9941 | 15.0001 | 118.1302 | 29.816 | 59.9713 | 30.0002 | 118.1449 | 14.8056 | 59.971 | 15.0001
118.1279 | 14.8129 | 59.998 | 15.0001 | 118.1315 | 26.1976 | 60.0382 | 30.0002 | 118.1565 | 13.3302 | 59.9941 | 15.0001 | 118.1385 | 29.816 | 59.9713 | 30.0002 | 118.1532 | 14.801 | 59.9711 | 15.0001
118.1362 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.1398 | 26.1684 | 60.0382 | 30.0002 | 118.1649 | 13.3295 | 59.9942 | 15.0001 | 118.1469 | 29.816 | 59.9713 | 30.0002 | 118.1615 | 14.801 | 59.9711 | 15.0001
118.1445 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.1481 | 26.1684 | 60.0381 | 30.0002 | 118.1732 | 13.3295 | 59.9942 | 15.0001 | 118.1552 | 29.816 | 59.9713 | 30.0002 | 118.1699 | 14.801 | 59.9711 | 15.0001
118.1529 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.1565 | 26.1184 | 60.038 | 30.0002 | 118.1815 | 13.3295 | 59.9942 | 15.0001 | 118.1635 | 29.8191 | 59.9713 | 30.0002 | 118.1782 | 14.801 | 59.9711 | 15.0001
118.1612 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.1648 | 26.1184 | 60.0379 | 30.0002 | 118.1899 | 13.3295 | 59.9942 | 15.0001 | 118.1719 | 29.8191 | 59.9713 | 30.0002 | 118.1865 | 14.799 | 59.9712 | 15.0001
118.1695 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.1731 | 26.1575 | 60.0378 | 30.0002 | 118.1982 | 13.3295 | 59.9942 | 15.0001 | 118.1802 | 29.8182 | 59.9712 | 30.0002 | 118.1949 | 14.799 | 59.9712 | 15.0001
118.1779 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.1815 | 26.1575 | 60.0377 | 30.0002 | 118.2065 | 13.3295 | 59.9942 | 15.0001 | 118.1886 | 29.8182 | 59.9712 | 30.0002 | 118.2032 | 14.799 | 59.9712 | 15.0001
118.1862 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.1898 | 26.1572 | 60.0377 | 30.0002 | 118.2149 | 13.3295 | 59.9943 | 15.0001 | 118.1969 | 29.8183 | 59.9712 | 30.0002 | 118.2116 | 14.799 | 59.9712 | 15.0001
118.1945 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.1981 | 26.1572 | 60.0376 | 30.0002 | 118.2232 | 13.3295 | 59.9943 | 15.0001 | 118.2052 | 29.8183 | 59.9712 | 30.0002 | 118.2199 | 14.799 | 59.9713 | 15.0001
118.2029 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.2064 | 26.2099 | 60.0375 | 30.0002 | 118.2315 | 13.3295 | 59.9943 | 15.0001 | 118.2136 | 29.8165 | 59.9712 | 30.0002 | 118.2282 | 14.799 | 59.9713 | 15.0001
118.2112 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.2148 | 26.2099 | 60.0374 | 30.0002 | 118.2399 | 13.3295 | 59.9943 | 15.0001 | 118.2219 | 29.8165 | 59.9712 | 30.0002 | 118.2366 | 14.799 | 59.9713 | 15.0001
118.2195 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.2231 | 26.2099 | 60.0373 | 30.0002 | 118.2482 | 13.3295 | 59.9943 | 15.0001 | 118.2302 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002 | 118.2449 | 14.799 | 59.9713 | 15.0001
118.2279 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.2314 | 26.2099 | 60.0372 | 30.0002 | 118.2565 | 13.3295 | 59.9943 | 15.0001 | 118.2386 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002 | 118.2532 | 14.799 | 59.9714 | 15.0001
118.2362 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.2397 | 26.2099 | 60.0372 | 30.0002 | 118.2649 | 13.3295 | 59.9944 | 15.0001 | 118.2469 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002 | 118.2616 | 14.799 | 59.9714 | 15.0001
118.2445 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 118.2481 | 26.2099 | 60.0371 | 30.0002 | 118.2732 | 13.3295 | 59.9944 | 15.0001 | 118.2553 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002 | 118.2699 | 14.799 | 59.9714 | 15.0001
118.2529 | 14.8165 | 59.998 | 15.0001 | 118.2564 | 26.2099 | 60.037 | 30.0002 | 118.2815 | 13.3295 | 59.9944 | 15.0001 | 118.2636 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002 | 118.2783 | 14.799 | 59.9714 | 15.0001
118.2612 | 14.8165 | 59.998 | 15.0001 | 118.2647 | 26.2099 | 60.0369 | 30.0002 | 118.2899 | 13.3295 | 59.9944 | 15.0001 | 118.2719 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002 | 118.2866 | 14.799 | 59.9715 | 15.0001
118.2696 | 14.8165 | 59.998 | 15.0001 | 118.2731 | 26.2159 | 60.0368 | 30.0002 | 118.2982 | 13.3295 | 59.9944 | 15.0001 | 118.2803 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002 | 118.2949 | 14.799 | 59.9715 | 15.0001
118.2779 | 14.8165 | 59.998 | 15.0001 | 118.2814 | 26.2159 | 60.0367 | 30.0002 | 118.3065 | 13.3295 | 59.9944 | 15.0001 | 118.2886 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002 | 118.3033 | 14.8076 | 59.9715 | 15.0001
118.2862 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.2897 | 26.2159 | 60.0367 | 30.0002 | 118.3149 | 13.3295 | 59.9945 | 15.0001 | 118.2969 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002 | 118.3116 | 14.8076 | 59.9715 | 15.0001
118.2946 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.2981 | 26.2159 | 60.0366 | 30.0002 | 118.3232 | 13.3295 | 59.9945 | 15.0001 | 118.3053 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002 | 118.3199 | 14.8076 | 59.9716 | 15.0001
118.3029 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.3064 | 26.221 | 60.0365 | 30.0002 | 118.3315 | 13.3295 | 59.9945 | 15.0001 | 118.3136 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002 | 118.3283 | 14.8076 | 59.9716 | 15.0001
118.3112 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.3147 | 26.221 | 60.0364 | 30.0002 | 118.3399 | 13.3295 | 59.9945 | 15.0001 | 118.322 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002 | 118.3366 | 14.8076 | 59.9716 | 15.0001
118.3196 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.323 | 26.2204 | 60.0363 | 30.0002 | 118.3482 | 13.3307 | 59.9945 | 15.0001 | 118.3303 | 29.8165 | 59.9709 | 30.0002 | 118.345 | 14.8076 | 59.9716 | 15.0001
118.3279 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.3314 | 26.2204 | 60.0362 | 30.0002 | 118.3565 | 13.3307 | 59.9945 | 15.0001 | 118.3386 | 29.8165 | 59.9709 | 30.0002 | 118.3533 | 14.8076 | 59.9717 | 15.0001
118.3362 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.3397 | 26.2211 | 60.0362 | 30.0002 | 118.3649 | 13.3307 | 59.9946 | 15.0001 | 118.347 | 29.8165 | 59.9709 | 30.0002 | 118.3616 | 14.8076 | 59.9717 | 15.0001
118.3446 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.348 | 26.2211 | 60.0361 | 30.0002 | 118.3732 | 13.3307 | 59.9946 | 15.0001 | 118.3553 | 29.8165 | 59.9709 | 30.0002 | 118.37 | 14.8076 | 59.9717 | 15.0001
118.3529 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.3564 | 26.2211 | 60.036 | 30.0002 | 118.3815 | 13.3307 | 59.9946 | 15.0001 | 118.3636 | 29.819 | 59.9709 | 30.0002 | 118.3783 | 14.8076 | 59.9717 | 15.0001
118.3612 | 14.8175 | 59.998 | 15.0001 | 118.3647 | 26.2211 | 60.0359 | 30.0002 | 118.3899 | 13.3307 | 59.9946 | 15.0001 | 118.372 | 29.819 | 59.9709 | 30.0002 | 118.3866 | 14.8076 | 59.9718 | 15.0001
118.3696 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 118.373 | 26.2244 | 60.0358 | 30.0002 | 118.3982 | 13.3307 | 59.9946 | 15.0001 | 118.3803 | 29.8228 | 59.9708 | 30.0002 | 118.395 | 14.8076 | 59.9718 | 15.0001
118.3779 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 118.3814 | 26.2244 | 60.0357 | 30.0002 | 118.4065 | 13.3307 | 59.9946 | 15.0001 | 118.3887 | 29.8228 | 59.9708 | 30.0002 | 118.4033 | 14.8076 | 59.9718 | 15.0001
118.3862 | 14.8155 | 59.998 | 15.0001 | 118.3897 | 26.2235 | 60.0357 | 30.0002 | 118.4149 | 13.445 | 59.9947 | 15.0001 | 118.397 | 29.8188 | 59.9708 | 30.0002 | 118.4117 | 14.8076 | 59.9718 | 15.0001
118.3946 | 14.8155 | 59.998 | 15.0001 | 118.398 | 26.2235 | 60.0356 | 30.0002 | 118.4232 | 13.445 | 59.9947 | 15.0001 | 118.4053 | 29.8188 | 59.9708 | 30.0002 | 118.42 | 14.8098 | 59.9719 | 15.0001
118.4029 | 14.8155 | 59.998 | 15.0001 | 118.4063 | 26.2225 | 60.0355 | 30.0002 | 118.4315 | 13.445 | 59.9947 | 15.0001 | 118.4137 | 29.8188 | 59.9708 | 30.0002 | 118.4283 | 14.8098 | 59.9719 | 15.0001
118.4112 | 14.8155 | 59.998 | 15.0001 | 118.4147 | 26.2225 | 60.0354 | 30.0002 | 118.4399 | 13.445 | 59.9947 | 15.0001 | 118.422 | 29.8188 | 59.9708 | 30.0002 | 118.4367 | 14.8098 | 59.9719 | 15.0001
118.4196 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.423 | 26.2225 | 60.0353 | 30.0002 | 118.4482 | 13.445 | 59.9947 | 15.0001 | 118.4303 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002 | 118.445 | 14.8098 | 59.9719 | 15.0001
118.4279 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.4313 | 26.2225 | 60.0352 | 30.0002 | 118.4566 | 13.445 | 59.9947 | 15.0001 | 118.4387 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002 | 118.4533 | 14.8098 | 59.972 | 15.0001
118.4362 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.4397 | 26.2315 | 60.0352 | 30.0002 | 118.4649 | 13.445 | 59.9948 | 15.0001 | 118.447 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002 | 118.4617 | 14.8098 | 59.972 | 15.0001
118.4446 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.448 | 26.2315 | 60.0351 | 30.0002 | 118.4732 | 13.445 | 59.9948 | 15.0001 | 118.4554 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002 | 118.47 | 14.8098 | 59.972 | 15.0001
118.4529 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.4563 | 26.2315 | 60.035 | 30.0002 | 118.4816 | 13.445 | 59.9948 | 15.0001 | 118.4637 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002 | 118.4784 | 14.8098 | 59.972 | 15.0001
118.4612 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.4647 | 26.2315 | 60.0349 | 30.0002 | 118.4899 | 13.445 | 59.9948 | 15.0001 | 118.472 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002 | 118.4867 | 14.8098 | 59.9721 | 15.0001
118.4696 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.473 | 26.2315 | 60.0348 | 30.0002 | 118.4982 | 13.445 | 59.9948 | 15.0001 | 118.4804 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002 | 118.495 | 14.8098 | 59.9721 | 15.0001
118.4779 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.4813 | 26.2315 | 60.0347 | 30.0002 | 118.5066 | 13.445 | 59.9948 | 15.0001 | 118.4887 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002 | 118.5034 | 14.8098 | 59.9721 | 15.0001
118.4862 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.4896 | 26.2359 | 60.0347 | 30.0002 | 118.5149 | 13.445 | 59.9949 | 15.0001 | 118.497 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002 | 118.5117 | 14.8098 | 59.9721 | 15.0001
118.4946 | 14.8132 | 59.998 | 15.0001 | 118.498 | 26.2359 | 60.0346 | 30.0002 | 118.5232 | 13.445 | 59.9949 | 15.0001 | 118.5054 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002 | 118.52 | 14.8098 | 59.9722 | 15.0001
118.5029 | 14.8123 | 59.998 | 15.0001 | 118.5063 | 26.2359 | 60.0345 | 30.0002 | 118.5316 | 13.445 | 59.9949 | 15.0001 | 118.5137 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002 | 118.5284 | 14.8098 | 59.9722 | 15.0001
118.5112 | 14.8123 | 59.998 | 15.0001 | 118.5146 | 26.2359 | 60.0344 | 30.0002 | 118.5399 | 13.445 | 59.9949 | 15.0001 | 118.5221 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002 | 118.5367 | 14.8098 | 59.9722 | 15.0001
118.5196 | 14.8127 | 59.998 | 15.0001 | 118.523 | 26.2583 | 60.0343 | 30.0002 | 118.5482 | 13.445 | 59.9949 | 15.0001 | 118.5304 | 29.8125 | 59.9705 | 30.0002 | 118.5451 | 14.8098 | 59.9722 | 15.0001
118.5279 | 14.8127 | 59.998 | 15.0001 | 118.5313 | 26.2583 | 60.0342 | 30.0002 | 118.5566 | 13.445 | 59.9949 | 15.0001 | 118.5387 | 29.8125 | 59.9705 | 30.0002 | 118.5534 | 14.8098 | 59.9723 | 15.0001
118.5362 | 14.8127 | 59.998 | 15.0001 | 118.5396 | 26.2616 | 60.0342 | 30.0002 | 118.5649 | 13.445 | 59.995 | 15.0001 | 118.5471 | 29.8107 | 59.9705 | 30.0002 | 118.5617 | 14.8098 | 59.9723 | 15.0001
118.5446 | 14.8127 | 59.998 | 15.0001 | 118.548 | 26.2616 | 60.0341 | 30.0002 | 118.5732 | 13.445 | 59.995 | 15.0001 | 118.5554 | 29.8107 | 59.9705 | 30.0002 | 118.5701 | 14.8098 | 59.9723 | 15.0001
118.5529 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.5563 | 26.2663 | 60.034 | 30.0002 | 118.5816 | 13.445 | 59.995 | 15.0001 | 118.5637 | 29.8107 | 59.9705 | 30.0002 | 118.5784 | 14.8098 | 59.9723 | 15.0001
118.5613 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.5646 | 26.2663 | 60.0339 | 30.0002 | 118.5899 | 13.445 | 59.995 | 15.0001 | 118.5721 | 29.8107 | 59.9705 | 30.0002 | 118.5867 | 14.8098 | 59.9724 | 15.0001
118.5696 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.573 | 26.2677 | 60.0338 | 30.0002 | 118.5982 | 13.4469 | 59.995 | 15.0001 | 118.5804 | 29.8107 | 59.9704 | 30.0002 | 118.5951 | 14.8098 | 59.9724 | 15.0001
118.5779 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.5813 | 26.2677 | 60.0337 | 30.0002 | 118.6066 | 13.4469 | 59.995 | 15.0001 | 118.5888 | 29.8107 | 59.9704 | 30.0002 | 118.6034 | 14.8098 | 59.9724 | 15.0001
118.5863 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.5896 | 26.2677 | 60.0337 | 30.0002 | 118.6149 | 13.4469 | 59.995 | 15.0001 | 118.5971 | 29.8097 | 59.9704 | 30.0002 | 118.6118 | 14.8098 | 59.9724 | 15.0001
118.5946 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.5979 | 26.2677 | 60.0336 | 30.0002 | 118.6232 | 13.4469 | 59.995 | 15.0001 | 118.6054 | 29.8097 | 59.9704 | 30.0002 | 118.6201 | 14.8098 | 59.9725 | 15.0001
118.6029 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.6063 | 26.2677 | 60.0335 | 30.0002 | 118.6316 | 13.4469 | 59.995 | 15.0001 | 118.6138 | 29.8097 | 59.9704 | 30.0002 | 118.6284 | 14.8098 | 59.9725 | 15.0001
118.6113 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.6146 | 26.2677 | 60.0334 | 30.0002 | 118.6399 | 13.4469 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6221 | 29.8097 | 59.9704 | 30.0002 | 118.6368 | 14.8098 | 59.9725 | 15.0001
118.6196 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.6229 | 26.2677 | 60.0333 | 30.0002 | 118.6482 | 13.4469 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6304 | 29.8097 | 59.9703 | 30.0002 | 118.6451 | 14.8098 | 59.9725 | 15.0001
118.6279 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.6313 | 26.2677 | 60.0332 | 30.0002 | 118.6566 | 13.4469 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6388 | 29.8097 | 59.9703 | 30.0002 | 118.6534 | 14.8098 | 59.9726 | 15.0001
118.6363 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.6396 | 26.2677 | 60.0332 | 30.0002 | 118.6649 | 13.4478 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6471 | 29.8097 | 59.9703 | 30.0002 | 118.6618 | 14.8098 | 59.9726 | 15.0001
118.6446 | 14.8121 | 59.998 | 15.0001 | 118.6479 | 26.2677 | 60.0331 | 30.0002 | 118.6732 | 13.4478 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6554 | 29.8097 | 59.9703 | 30.0002 | 118.6701 | 14.8098 | 59.9726 | 15.0001
118.6529 | 14.8147 | 59.998 | 15.0001 | 118.6562 | 26.2768 | 60.033 | 30.0002 | 118.6816 | 13.4478 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6638 | 29.8088 | 59.9703 | 30.0002 | 118.6785 | 14.8098 | 59.9726 | 15.0001
118.6613 | 14.8147 | 59.998 | 15.0001 | 118.6646 | 26.2768 | 60.0329 | 30.0002 | 118.6899 | 13.4478 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6721 | 29.8088 | 59.9703 | 30.0002 | 118.6868 | 14.8098 | 59.9727 | 15.0001
118.6696 | 14.8147 | 59.998 | 15.0001 | 118.6729 | 26.2768 | 60.0328 | 30.0002 | 118.6982 | 13.4478 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6805 | 29.8088 | 59.9702 | 30.0002 | 118.6951 | 14.8098 | 59.9727 | 15.0001
118.6779 | 14.8147 | 59.998 | 15.0001 | 118.6812 | 26.2768 | 60.0327 | 30.0002 | 118.7066 | 13.4478 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6888 | 29.8088 | 59.9702 | 30.0002 | 118.7035 | 14.8098 | 59.9727 | 15.0001
118.6863 | 14.8147 | 59.998 | 15.0001 | 118.6896 | 26.2768 | 60.0327 | 30.0002 | 118.7149 | 13.4494 | 59.9951 | 15.0001 | 118.6971 | 29.8088 | 59.9702 | 30.0002 | 118.7118 | 14.8098 | 59.9727 | 15.0001
118.6946 | 14.8147 | 59.998 | 15.0001 | 118.6979 | 26.2768 | 60.0326 | 30.0002 | 118.7232 | 13.4494 | 59.9951 | 15.0001 | 118.7055 | 29.8088 | 59.9702 | 30.0002 | 118.7201 | 14.8098 | 59.9728 | 15.0001
118.7029 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7062 | 26.2773 | 60.0325 | 30.0002 | 118.7316 | 13.4494 | 59.9951 | 15.0001 | 118.7138 | 29.8089 | 59.9702 | 30.0002 | 118.7285 | 14.8098 | 59.9728 | 15.0001
118.7113 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7145 | 26.2773 | 60.0324 | 30.0002 | 118.7399 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7221 | 29.8089 | 59.9702 | 30.0002 | 118.7368 | 14.8098 | 59.9728 | 15.0001
118.7196 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7229 | 26.2746 | 60.0323 | 30.0002 | 118.7482 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7305 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002 | 118.7452 | 14.8098 | 59.9728 | 15.0001
118.7279 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7312 | 26.2746 | 60.0322 | 30.0002 | 118.7566 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7388 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002 | 118.7535 | 14.8098 | 59.9729 | 15.0001
118.7363 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7395 | 26.2746 | 60.0322 | 30.0002 | 118.7649 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7472 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002 | 118.7618 | 14.8098 | 59.9729 | 15.0001
118.7446 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7479 | 26.2746 | 60.0321 | 30.0002 | 118.7733 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7555 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002 | 118.7702 | 14.8098 | 59.9729 | 15.0001
118.7529 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7562 | 26.2716 | 60.032 | 30.0002 | 118.7816 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7638 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002 | 118.7785 | 14.8098 | 59.9729 | 15.0001
118.7613 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7645 | 26.2716 | 60.0319 | 30.0002 | 118.7899 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7722 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002 | 118.7868 | 14.8098 | 59.973 | 15.0001
118.7696 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7728 | 26.2719 | 60.0318 | 30.0002 | 118.7983 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7805 | 29.8038 | 59.97 | 30.0002 | 118.7952 | 14.8098 | 59.973 | 15.0001
118.7779 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7812 | 26.2719 | 60.0317 | 30.0002 | 118.8066 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7888 | 29.8038 | 59.97 | 30.0002 | 118.8035 | 14.8098 | 59.973 | 15.0001
118.7863 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7895 | 26.2719 | 60.0317 | 30.0002 | 118.8149 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.7972 | 29.8029 | 59.97 | 30.0002 | 118.8119 | 14.8098 | 59.973 | 15.0001
118.7946 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.7978 | 26.2719 | 60.0316 | 30.0002 | 118.8233 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.8055 | 29.8029 | 59.97 | 30.0002 | 118.8202 | 14.8098 | 59.9731 | 15.0001
118.8029 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.8062 | 26.2691 | 60.0315 | 30.0002 | 118.8316 | 13.4494 | 59.9952 | 15.0001 | 118.8139 | 29.8029 | 59.97 | 30.0002 | 118.8285 | 14.8098 | 59.9731 | 15.0001
118.8113 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.8145 | 26.2691 | 60.0314 | 30.0002 | 118.8399 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8222 | 29.8029 | 59.9699 | 30.0002 | 118.8369 | 14.809 | 59.9731 | 15.0001
118.8196 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.8228 | 26.2697 | 60.0313 | 30.0002 | 118.8483 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8305 | 29.8029 | 59.9699 | 30.0002 | 118.8452 | 14.809 | 59.9731 | 15.0001
118.8279 | 14.817 | 59.998 | 15.0001 | 118.8311 | 26.2697 | 60.0312 | 30.0002 | 118.8566 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8389 | 29.8029 | 59.9699 | 30.0002 | 118.8535 | 14.809 | 59.9732 | 15.0001
118.8363 | 14.8178 | 59.998 | 15.0001 | 118.8395 | 26.2697 | 60.0312 | 30.0002 | 118.8649 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8472 | 29.814 | 59.9699 | 30.0002 | 118.8619 | 14.809 | 59.9732 | 15.0001
118.8446 | 14.8178 | 59.998 | 15.0001 | 118.8478 | 26.2697 | 60.0311 | 30.0002 | 118.8733 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8555 | 29.814 | 59.9698 | 30.0002 | 118.8702 | 14.8103 | 59.9732 | 15.0001
118.8529 | 14.8178 | 59.998 | 15.0001 | 118.8561 | 26.2661 | 60.031 | 30.0002 | 118.8816 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8639 | 29.814 | 59.9698 | 30.0002 | 118.8786 | 14.8103 | 59.9732 | 15.0001
118.8613 | 14.8178 | 59.998 | 15.0001 | 118.8645 | 26.2661 | 60.0309 | 30.0002 | 118.8899 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8722 | 29.814 | 59.9698 | 30.0002 | 118.8869 | 14.8094 | 59.9733 | 15.0001
118.8696 | 14.8178 | 59.998 | 15.0001 | 118.8728 | 26.297 | 60.0308 | 30.0002 | 118.8983 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8806 | 29.814 | 59.9698 | 30.0002 | 118.8952 | 14.8094 | 59.9733 | 15.0001
118.878 | 14.8178 | 59.998 | 15.0001 | 118.8811 | 26.297 | 60.0307 | 30.0002 | 118.9066 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8889 | 29.814 | 59.9697 | 30.0002 | 118.9036 | 14.8094 | 59.9733 | 15.0001
118.8863 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.8894 | 26.297 | 60.0307 | 30.0002 | 118.9149 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.8972 | 29.8134 | 59.9697 | 30.0002 | 118.9119 | 14.8094 | 59.9733 | 15.0001
118.8946 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.8978 | 26.297 | 60.0306 | 30.0002 | 118.9233 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.9056 | 29.8134 | 59.9697 | 30.0002 | 118.9202 | 14.8094 | 59.9734 | 15.0001
118.903 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9061 | 26.3831 | 60.0305 | 30.0002 | 118.9316 | 13.4494 | 59.9953 | 15.0001 | 118.9139 | 29.8134 | 59.9697 | 30.0002 | 118.9286 | 14.8094 | 59.9734 | 15.0001
118.9113 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9144 | 26.3831 | 60.0304 | 30.0002 | 118.9399 | 13.4494 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9222 | 29.8134 | 59.9696 | 30.0002 | 118.9369 | 14.8094 | 59.9734 | 15.0001
118.9196 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9228 | 26.3808 | 60.0303 | 30.0002 | 118.9483 | 13.4494 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9306 | 29.8112 | 59.9696 | 30.0002 | 118.9453 | 14.8094 | 59.9734 | 15.0001
118.928 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9311 | 26.3808 | 60.0302 | 30.0002 | 118.9566 | 13.4494 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9389 | 29.8112 | 59.9696 | 30.0002 | 118.9536 | 14.8094 | 59.9735 | 15.0001
118.9363 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9394 | 26.3808 | 60.0302 | 30.0002 | 118.9649 | 13.4494 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9473 | 29.8112 | 59.9696 | 30.0002 | 118.9619 | 14.8094 | 59.9735 | 15.0001
118.9446 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9477 | 26.3808 | 60.0301 | 30.0002 | 118.9733 | 13.4494 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9556 | 29.8112 | 59.9695 | 30.0002 | 118.9703 | 14.8094 | 59.9735 | 15.0001
118.953 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9561 | 26.3821 | 60.03 | 30.0002 | 118.9816 | 13.4509 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9639 | 29.8163 | 59.9695 | 30.0002 | 118.9786 | 14.8094 | 59.9735 | 15.0001
118.9613 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9644 | 26.3821 | 60.0299 | 30.0002 | 118.9899 | 13.4509 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9723 | 29.8163 | 59.9695 | 30.0002 | 118.9869 | 14.8094 | 59.9736 | 15.0001
118.9696 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9727 | 26.3821 | 60.0298 | 30.0002 | 118.9983 | 13.4509 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9806 | 29.8163 | 59.9695 | 30.0002 | 118.9953 | 14.8094 | 59.9736 | 15.0001
118.978 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9811 | 26.3821 | 60.0297 | 30.0002 | 119.0066 | 13.4509 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9889 | 29.8163 | 59.9694 | 30.0002 | 119.0036 | 14.8094 | 59.9736 | 15.0001
118.9863 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9894 | 26.4439 | 60.0297 | 30.0002 | 119.0149 | 13.4509 | 59.9954 | 15.0001 | 118.9973 | 29.8201 | 59.9694 | 30.0002 | 119.012 | 14.8094 | 59.9736 | 15.0001
118.9946 | 14.8176 | 59.998 | 15.0001 | 118.9977 | 26.4439 | 60.0296 | 30.0002 | 119.0233 | 13.4509 | 59.9954 | 15.0001 | 119.0056 | 29.8201 | 59.9694 | 30.0002 | 119.0203 | 14.8094 | 59.9737 | 15.0001
119.003 | 14.8147 | 59.998 | 15.0001 | 119.0061 | 26.4439 | 60.0295 | 30.0002 | 119.0316 | 13.4509 | 59.9954 | 15.0001 | 119.014 | 29.8201 | 59.9694 | 30.0002 | 119.0286 | 14.8094 | 59.9737 | 15.0001
119.0113 | 14.8147 | 59.998 | 15.0001 | 119.0144 | 26.4439 | 60.0294 | 30.0002 | 119.0399 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.0223 | 29.8201 | 59.9693 | 30.0002 | 119.037 | 14.8094 | 59.9737 | 15.0001
119.0196 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.0227 | 26.4439 | 60.0293 | 30.0002 | 119.0483 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.0306 | 29.8201 | 59.9693 | 30.0002 | 119.0453 | 14.8094 | 59.9737 | 15.0001
119.028 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.031 | 26.4439 | 60.0292 | 30.0002 | 119.0566 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.039 | 29.8201 | 59.9693 | 30.0002 | 119.0536 | 14.8094 | 59.9738 | 15.0001
119.0363 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.0394 | 26.4439 | 60.0292 | 30.0002 | 119.065 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.0473 | 29.8201 | 59.9693 | 30.0002 | 119.062 | 14.8094 | 59.9738 | 15.0001
119.0446 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.0477 | 26.4439 | 60.0291 | 30.0002 | 119.0733 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.0556 | 29.8201 | 59.9692 | 30.0002 | 119.0703 | 14.809 | 59.9738 | 15.0001
119.053 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.056 | 26.4439 | 60.029 | 30.0002 | 119.0816 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.064 | 29.8216 | 59.9692 | 30.0002 | 119.0787 | 14.809 | 59.9738 | 15.0001
119.0613 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.0644 | 26.4439 | 60.029 | 30.0002 | 119.09 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.0723 | 29.8216 | 59.9692 | 30.0002 | 119.087 | 14.809 | 59.9739 | 15.0001
119.0696 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.0727 | 26.4439 | 60.029 | 30.0002 | 119.0983 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.0807 | 29.8209 | 59.9692 | 30.0002 | 119.0953 | 14.809 | 59.9739 | 15.0001
119.078 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.081 | 26.4439 | 60.029 | 30.0002 | 119.1066 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.089 | 29.8209 | 59.9691 | 30.0002 | 119.1037 | 14.809 | 59.9739 | 15.0001
119.0863 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.0893 | 26.4439 | 60.029 | 30.0002 | 119.115 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.0973 | 29.8209 | 59.9691 | 30.0002 | 119.112 | 14.809 | 59.9739 | 15.0001
119.0946 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.0977 | 26.4439 | 60.029 | 30.0002 | 119.1233 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.1057 | 29.8209 | 59.9691 | 30.0002 | 119.1203 | 14.809 | 59.974 | 15.0001
119.103 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.106 | 26.4439 | 60.029 | 30.0002 | 119.1316 | 13.4509 | 59.9955 | 15.0001 | 119.114 | 29.8209 | 59.9691 | 30.0002 | 119.1287 | 14.809 | 59.974 | 15.0001
119.1113 | 14.8151 | 59.998 | 15.0001 | 119.1143 | 26.4439 | 60.029 | 30.0002 | 119.14 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.1223 | 29.8209 | 59.969 | 30.0002 | 119.137 | 14.809 | 59.974 | 15.0001
119.1196 | 14.8159 | 59.998 | 15.0001 | 119.1227 | 26.4401 | 60.029 | 30.0002 | 119.1483 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.1307 | 29.8209 | 59.969 | 30.0002 | 119.1454 | 14.809 | 59.974 | 15.0001
119.128 | 14.8159 | 59.998 | 15.0001 | 119.131 | 26.4401 | 60.029 | 30.0002 | 119.1566 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.139 | 29.8209 | 59.969 | 30.0002 | 119.1537 | 14.809 | 59.974 | 15.0001
119.1363 | 14.8184 | 59.998 | 15.0001 | 119.1393 | 26.4413 | 60.029 | 30.0002 | 119.165 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.1474 | 29.8148 | 59.969 | 30.0002 | 119.162 | 14.809 | 59.974 | 15.0001
119.1446 | 14.8184 | 59.998 | 15.0001 | 119.1477 | 26.4413 | 60.029 | 30.0002 | 119.1733 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.1557 | 29.8148 | 59.9689 | 30.0002 | 119.1704 | 14.809 | 59.974 | 15.0001
119.153 | 14.8184 | 59.998 | 15.0001 | 119.156 | 26.4413 | 60.029 | 30.0002 | 119.1816 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.164 | 29.8238 | 59.9689 | 30.0002 | 119.1787 | 14.809 | 59.974 | 15.0001
119.1613 | 14.8184 | 59.998 | 15.0001 | 119.1643 | 26.4413 | 60.029 | 30.0002 | 119.19 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.1724 | 29.8238 | 59.9689 | 30.0002 | 119.187 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.1696 | 14.8186 | 59.998 | 15.0001 | 119.1726 | 26.4413 | 60.029 | 30.0002 | 119.1983 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.1807 | 29.8238 | 59.9689 | 30.0002 | 119.1954 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.178 | 14.8186 | 59.998 | 15.0001 | 119.181 | 26.4413 | 60.029 | 30.0002 | 119.2066 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.189 | 29.8238 | 59.9688 | 30.0002 | 119.2037 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.1863 | 14.8186 | 59.998 | 15.0001 | 119.1893 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.215 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.1974 | 29.8288 | 59.9688 | 30.0002 | 119.2121 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.1947 | 14.8186 | 59.998 | 15.0001 | 119.1976 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.2233 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.2057 | 29.8288 | 59.9688 | 30.0002 | 119.2204 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.203 | 14.8022 | 59.998 | 15.0001 | 119.206 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.2316 | 13.4509 | 59.9956 | 15.0001 | 119.2141 | 29.8288 | 59.9688 | 30.0002 | 119.2287 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.2113 | 14.8022 | 59.998 | 15.0001 | 119.2143 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.24 | 13.4509 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2224 | 29.8288 | 59.9687 | 30.0002 | 119.2371 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.2197 | 14.8022 | 59.998 | 15.0001 | 119.2226 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.2483 | 13.4509 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2307 | 29.8082 | 59.9687 | 30.0002 | 119.2454 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.228 | 14.8022 | 59.998 | 15.0001 | 119.2309 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.2566 | 13.4509 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2391 | 29.8082 | 59.9687 | 30.0002 | 119.2537 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.2363 | 14.8022 | 59.998 | 15.0001 | 119.2393 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.265 | 13.4509 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2474 | 29.8059 | 59.9687 | 30.0002 | 119.2621 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.2447 | 14.8022 | 59.998 | 15.0001 | 119.2476 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.2733 | 13.4509 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2557 | 29.8059 | 59.9686 | 30.0002 | 119.2704 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.253 | 14.8022 | 59.998 | 15.0001 | 119.2559 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.2816 | 13.449 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2641 | 29.8059 | 59.9686 | 30.0002 | 119.2787 | 14.8102 | 59.9741 | 15.0001
119.2613 | 14.8022 | 59.998 | 15.0001 | 119.2643 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.29 | 13.449 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2724 | 29.8059 | 59.9686 | 30.0002 | 119.2871 | 14.8102 | 59.9742 | 15.0001
119.2697 | 14.7997 | 59.998 | 15.0001 | 119.2726 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.2983 | 13.449 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2808 | 29.8032 | 59.9686 | 30.0002 | 119.2954 | 14.8102 | 59.9742 | 15.0001
119.278 | 14.7997 | 59.998 | 15.0001 | 119.2809 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.3066 | 13.449 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2891 | 29.8032 | 59.9685 | 30.0002 | 119.3038 | 14.8105 | 59.9742 | 15.0001
119.2863 | 14.7995 | 59.998 | 15.0001 | 119.2893 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.315 | 13.449 | 59.9957 | 15.0001 | 119.2974 | 29.8073 | 59.9685 | 30.0002 | 119.3121 | 14.8105 | 59.9742 | 15.0001
119.2947 | 14.7995 | 59.998 | 15.0001 | 119.2976 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.3233 | 13.449 | 59.9957 | 15.0001 | 119.3058 | 29.8073 | 59.9685 | 30.0002 | 119.3204 | 14.8105 | 59.9742 | 15.0001
119.303 | 14.7995 | 59.998 | 15.0001 | 119.3059 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.3316 | 13.449 | 59.9957 | 15.0001 | 119.3141 | 29.7943 | 59.9685 | 30.0002 | 119.3288 | 14.8105 | 59.9742 | 15.0001
119.3113 | 14.7995 | 59.998 | 15.0001 | 119.3142 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.34 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3224 | 29.7943 | 59.9684 | 30.0002 | 119.3371 | 14.8112 | 59.9742 | 15.0001
119.3197 | 14.7993 | 59.998 | 15.0001 | 119.3226 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.3483 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3308 | 29.7947 | 59.9684 | 30.0002 | 119.3454 | 14.8112 | 59.9742 | 15.0001
119.328 | 14.7993 | 59.998 | 15.0001 | 119.3309 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.3566 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3391 | 29.7947 | 59.9684 | 30.0002 | 119.3538 | 14.8112 | 59.9742 | 15.0001
119.3363 | 14.7857 | 59.998 | 15.0001 | 119.3392 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.365 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3475 | 29.798 | 59.9684 | 30.0002 | 119.3621 | 14.8112 | 59.9742 | 15.0001
119.3447 | 14.7857 | 59.998 | 15.0001 | 119.3476 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.3733 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3558 | 29.798 | 59.9683 | 30.0002 | 119.3705 | 14.8078 | 59.9742 | 15.0001
119.353 | 14.7857 | 59.998 | 15.0001 | 119.3559 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.3817 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3641 | 29.7977 | 59.9683 | 30.0002 | 119.3788 | 14.8078 | 59.9742 | 15.0001
119.3613 | 14.7857 | 59.998 | 15.0001 | 119.3642 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.39 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3725 | 29.7977 | 59.9683 | 30.0002 | 119.3871 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.3697 | 14.7857 | 59.998 | 15.0001 | 119.3725 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.3983 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3808 | 29.7977 | 59.9683 | 30.0002 | 119.3955 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.378 | 14.7857 | 59.998 | 15.0001 | 119.3809 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.4067 | 13.449 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3891 | 29.7977 | 59.9682 | 30.0002 | 119.4038 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.3863 | 14.7881 | 59.998 | 15.0001 | 119.3892 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.415 | 13.5762 | 59.9958 | 15.0001 | 119.3975 | 29.7953 | 59.9682 | 30.0002 | 119.4121 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.3947 | 14.7881 | 59.998 | 15.0001 | 119.3975 | 26.4412 | 60.029 | 30.0002 | 119.4233 | 13.5762 | 59.9958 | 15.0001 | 119.4058 | 29.7953 | 59.9682 | 30.0002 | 119.4205 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.403 | 14.7881 | 59.998 | 15.0001 | 119.4059 | 26.4395 | 60.029 | 30.0002 | 119.4317 | 13.5762 | 59.9958 | 15.0001 | 119.4142 | 29.7953 | 59.9682 | 30.0002 | 119.4288 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.4113 | 14.7881 | 59.998 | 15.0001 | 119.4142 | 26.4395 | 60.029 | 30.0002 | 119.44 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4225 | 29.7953 | 59.9681 | 30.0002 | 119.4372 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.4197 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.4225 | 26.4395 | 60.029 | 30.0002 | 119.4483 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4308 | 29.8321 | 59.9681 | 30.0002 | 119.4455 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.428 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.4309 | 26.4395 | 60.029 | 30.0002 | 119.4567 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4392 | 29.8321 | 59.9681 | 30.0002 | 119.4538 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.4363 | 14.7902 | 59.998 | 15.0001 | 119.4392 | 26.4395 | 60.029 | 30.0002 | 119.465 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4475 | 29.8321 | 59.9681 | 30.0002 | 119.4622 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.4447 | 14.7902 | 59.998 | 15.0001 | 119.4475 | 26.4395 | 60.029 | 30.0002 | 119.4733 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4558 | 29.8321 | 59.968 | 30.0002 | 119.4705 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.453 | 14.7902 | 59.998 | 15.0001 | 119.4558 | 26.4368 | 60.029 | 30.0002 | 119.4817 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4642 | 29.8321 | 59.968 | 30.0002 | 119.4788 | 14.8078 | 59.9743 | 15.0001
119.4613 | 14.7902 | 59.998 | 15.0001 | 119.4642 | 26.4368 | 60.029 | 30.0002 | 119.49 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4725 | 29.8321 | 59.968 | 30.0002 | 119.4872 | 14.8078 | 59.9744 | 15.0001
119.4697 | 14.7902 | 59.998 | 15.0001 | 119.4725 | 26.4368 | 60.029 | 30.0002 | 119.4983 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4809 | 29.8334 | 59.968 | 30.0002 | 119.4955 | 14.8078 | 59.9744 | 15.0001
119.478 | 14.7902 | 59.998 | 15.0001 | 119.4808 | 26.4368 | 60.029 | 30.0002 | 119.5067 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4892 | 29.8334 | 59.9679 | 30.0002 | 119.5039 | 14.8082 | 59.9744 | 15.0001
119.4864 | 14.7902 | 59.998 | 15.0001 | 119.4892 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.515 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.4975 | 29.8345 | 59.9679 | 30.0002 | 119.5122 | 14.8082 | 59.9744 | 15.0001
119.4947 | 14.7902 | 59.998 | 15.0001 | 119.4975 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.5233 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.5059 | 29.8345 | 59.9679 | 30.0002 | 119.5205 | 14.8082 | 59.9744 | 15.0001
119.503 | 14.7895 | 59.998 | 15.0001 | 119.5058 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.5317 | 13.5762 | 59.9959 | 15.0001 | 119.5142 | 29.8345 | 59.9679 | 30.0002 | 119.5289 | 14.8082 | 59.9744 | 15.0001
119.5114 | 14.7895 | 59.998 | 15.0001 | 119.5141 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.54 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5225 | 29.8345 | 59.9678 | 30.0002 | 119.5372 | 14.8082 | 59.9744 | 15.0001
119.5197 | 14.7895 | 59.998 | 15.0001 | 119.5225 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.5483 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5309 | 29.8308 | 59.9678 | 30.0002 | 119.5455 | 14.8082 | 59.9744 | 15.0001
119.528 | 14.7895 | 59.998 | 15.0001 | 119.5308 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.5567 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5392 | 29.8308 | 59.9678 | 30.0002 | 119.5539 | 14.8102 | 59.9744 | 15.0001
119.5364 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.5391 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.565 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5476 | 29.8304 | 59.9678 | 30.0002 | 119.5622 | 14.8102 | 59.9744 | 15.0001
119.5447 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.5475 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.5733 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5559 | 29.8304 | 59.9677 | 30.0002 | 119.5706 | 14.8102 | 59.9744 | 15.0001
119.553 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.5558 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.5817 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5642 | 29.8299 | 59.9677 | 30.0002 | 119.5789 | 14.8102 | 59.9744 | 15.0001
119.5614 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.5641 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.59 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5726 | 29.8299 | 59.9677 | 30.0002 | 119.5872 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.5697 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.5725 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.5983 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5809 | 29.8299 | 59.9677 | 30.0002 | 119.5956 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.578 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.5808 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.6067 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5892 | 29.8299 | 59.9676 | 30.0002 | 119.6039 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.5864 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.5891 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.615 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.5976 | 29.8311 | 59.9676 | 30.0002 | 119.6122 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.5947 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.5974 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.6233 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.6059 | 29.8311 | 59.9676 | 30.0002 | 119.6206 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.603 | 14.7882 | 59.998 | 15.0001 | 119.6058 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.6317 | 13.5762 | 59.996 | 15.0001 | 119.6143 | 29.8311 | 59.9676 | 30.0002 | 119.6289 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.6114 | 14.7882 | 59.9981 | 15.0001 | 119.6141 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.64 | 13.5762 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6226 | 29.8311 | 59.9675 | 30.0002 | 119.6373 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.6197 | 14.8117 | 59.9981 | 15.0001 | 119.6224 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.6483 | 13.5762 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6309 | 29.8384 | 59.9675 | 30.0002 | 119.6456 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.628 | 14.8117 | 59.9982 | 15.0001 | 119.6308 | 26.435 | 60.029 | 30.0002 | 119.6567 | 13.5762 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6393 | 29.8384 | 59.9675 | 30.0002 | 119.6539 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.6364 | 14.8162 | 59.9982 | 15.0001 | 119.6391 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.665 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6476 | 29.8208 | 59.9675 | 30.0002 | 119.6623 | 14.8102 | 59.9745 | 15.0001
119.6447 | 14.8162 | 59.9983 | 15.0001 | 119.6474 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.6733 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6559 | 29.8208 | 59.9674 | 30.0002 | 119.6706 | 14.8095 | 59.9745 | 15.0001
119.653 | 14.8162 | 59.9983 | 15.0001 | 119.6557 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.6817 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6643 | 29.8276 | 59.9674 | 30.0002 | 119.6789 | 14.8095 | 59.9745 | 15.0001
119.6614 | 14.8162 | 59.9983 | 15.0001 | 119.6641 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.69 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6726 | 29.8276 | 59.9674 | 30.0002 | 119.6873 | 14.8095 | 59.9746 | 15.0001
119.6697 | 14.8162 | 59.9984 | 15.0001 | 119.6724 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.6984 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.681 | 29.8276 | 59.9674 | 30.0002 | 119.6956 | 14.8095 | 59.9746 | 15.0001
119.678 | 14.8162 | 59.9984 | 15.0001 | 119.6807 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.7067 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6893 | 29.8276 | 59.9673 | 30.0002 | 119.704 | 14.8083 | 59.9746 | 15.0001
119.6864 | 14.8162 | 59.9985 | 15.0001 | 119.6891 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.715 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.6976 | 29.8276 | 59.9673 | 30.0002 | 119.7123 | 14.8083 | 59.9746 | 15.0001
119.6947 | 14.8162 | 59.9985 | 15.0001 | 119.6974 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.7234 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.706 | 29.8276 | 59.9673 | 30.0002 | 119.7206 | 14.8083 | 59.9746 | 15.0001
119.703 | 14.8175 | 59.9985 | 15.0001 | 119.7057 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.7317 | 13.5761 | 59.9961 | 15.0001 | 119.7143 | 29.8293 | 59.9673 | 30.0002 | 119.729 | 14.8083 | 59.9746 | 15.0001
119.7114 | 14.8175 | 59.9986 | 15.0001 | 119.7141 | 26.43 | 60.029 | 30.0002 | 119.74 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.7226 | 29.8293 | 59.9672 | 30.0002 | 119.7373 | 14.811 | 59.9746 | 15.0001
119.7197 | 14.8159 | 59.9986 | 15.0001 | 119.7224 | 26.4289 | 60.029 | 30.0002 | 119.7484 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.731 | 29.8293 | 59.9672 | 30.0002 | 119.7456 | 14.811 | 59.9746 | 15.0001
119.728 | 14.8159 | 59.9987 | 15.0001 | 119.7307 | 26.4289 | 60.029 | 30.0002 | 119.7567 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.7393 | 29.8293 | 59.9672 | 30.0002 | 119.754 | 14.811 | 59.9746 | 15.0001
119.7364 | 14.8173 | 59.9987 | 15.0001 | 119.739 | 26.4289 | 60.029 | 30.0002 | 119.765 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.7477 | 29.8293 | 59.9672 | 30.0002 | 119.7623 | 14.811 | 59.9746 | 15.0001
119.7447 | 14.8173 | 59.9988 | 15.0001 | 119.7474 | 26.4289 | 60.029 | 30.0002 | 119.7734 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.756 | 29.8293 | 59.9671 | 30.0002 | 119.7707 | 14.811 | 59.9746 | 15.0001
119.753 | 14.8173 | 59.9988 | 15.0001 | 119.7557 | 26.4289 | 60.029 | 30.0002 | 119.7817 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.7643 | 29.8261 | 59.9671 | 30.0002 | 119.779 | 14.811 | 59.9746 | 15.0001
119.7614 | 14.8173 | 59.9988 | 15.0001 | 119.764 | 26.4289 | 60.029 | 30.0002 | 119.79 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.7727 | 29.8261 | 59.9671 | 30.0002 | 119.7873 | 14.811 | 59.9747 | 15.0001
119.7697 | 14.8173 | 59.9989 | 15.0001 | 119.7724 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.7984 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.781 | 29.8394 | 59.9671 | 30.0002 | 119.7957 | 14.811 | 59.9747 | 15.0001
119.778 | 14.8173 | 59.9989 | 15.0001 | 119.7807 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.8067 | 13.5761 | 59.9962 | 15.0001 | 119.7893 | 29.8394 | 59.967 | 30.0002 | 119.804 | 14.811 | 59.9747 | 15.0001
119.7864 | 14.8159 | 59.999 | 15.0001 | 119.789 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.815 | 13.6986 | 59.9962 | 15.0001 | 119.7977 | 29.8394 | 59.967 | 30.0002 | 119.8123 | 14.811 | 59.9747 | 15.0001
119.7947 | 14.8159 | 59.999 | 15.0001 | 119.7973 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.8234 | 13.6986 | 59.9962 | 15.0001 | 119.806 | 29.8394 | 59.967 | 30.0002 | 119.8207 | 14.811 | 59.9747 | 15.0001
119.8031 | 14.8159 | 59.999 | 15.0001 | 119.8057 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.8317 | 13.6986 | 59.9962 | 15.0001 | 119.8144 | 29.8379 | 59.967 | 30.0002 | 119.829 | 14.811 | 59.9747 | 15.0001
119.8114 | 14.8159 | 59.9991 | 15.0001 | 119.814 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.84 | 13.6986 | 59.9963 | 15.0001 | 119.8227 | 29.8379 | 59.967 | 30.0002 | 119.8374 | 14.8119 | 59.9747 | 15.0001
119.8197 | 14.8156 | 59.9991 | 15.0001 | 119.8223 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.8484 | 13.6986 | 59.9963 | 15.0001 | 119.831 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002 | 119.8457 | 14.8119 | 59.9747 | 15.0001
119.8281 | 14.8156 | 59.9992 | 15.0001 | 119.8307 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.8567 | 13.6986 | 59.9963 | 15.0001 | 119.8394 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002 | 119.854 | 14.8114 | 59.9747 | 15.0001
119.8364 | 14.8156 | 59.9992 | 15.0001 | 119.839 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.865 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.8477 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002 | 119.8624 | 14.8114 | 59.9747 | 15.0001
119.8447 | 14.8156 | 59.9993 | 15.0001 | 119.8473 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.8734 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.856 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002 | 119.8707 | 14.8114 | 59.9747 | 15.0001
119.8531 | 14.8156 | 59.9993 | 15.0001 | 119.8557 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.8817 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.8644 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002 | 119.879 | 14.8114 | 59.9747 | 15.0001
119.8614 | 14.8156 | 59.9993 | 15.0001 | 119.864 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.89 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.8727 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002 | 119.8874 | 14.8114 | 59.9748 | 15.0001
119.8697 | 14.8156 | 59.9994 | 15.0001 | 119.8723 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.8984 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.8811 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002 | 119.8957 | 14.8114 | 59.9748 | 15.0001
119.8781 | 14.8156 | 59.9994 | 15.0001 | 119.8806 | 26.4312 | 60.029 | 30.0002 | 119.9067 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.8894 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002 | 119.9041 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.8864 | 14.8156 | 59.9995 | 15.0001 | 119.889 | 26.4317 | 60.029 | 30.0002 | 119.915 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.8977 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002 | 119.9124 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.8947 | 14.8156 | 59.9995 | 15.0001 | 119.8973 | 26.4317 | 60.029 | 30.0002 | 119.9234 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.9061 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002 | 119.9207 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.9031 | 14.8156 | 59.9995 | 15.0001 | 119.9056 | 26.4328 | 60.029 | 30.0002 | 119.9317 | 13.6973 | 59.9963 | 15.0001 | 119.9144 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002 | 119.9291 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.9114 | 14.8156 | 59.9996 | 15.0001 | 119.914 | 26.4328 | 60.029 | 30.0002 | 119.94 | 13.6973 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9227 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002 | 119.9374 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.9197 | 14.8156 | 59.9996 | 15.0001 | 119.9223 | 26.4788 | 60.029 | 30.0002 | 119.9484 | 13.6973 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9311 | 29.8323 | 59.9667 | 30.0002 | 119.9457 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.9281 | 14.8156 | 59.9997 | 15.0001 | 119.9306 | 26.4788 | 60.029 | 30.0002 | 119.9567 | 13.6973 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9394 | 29.8323 | 59.9667 | 30.0002 | 119.9541 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.9364 | 14.8156 | 59.9997 | 15.0001 | 119.9389 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 119.965 | 13.6973 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9478 | 29.8276 | 59.9667 | 30.0002 | 119.9624 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.9447 | 14.8156 | 59.9998 | 15.0001 | 119.9473 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 119.9734 | 13.6973 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9561 | 29.8276 | 59.9667 | 30.0002 | 119.9708 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.9531 | 14.8156 | 59.9998 | 15.0001 | 119.9556 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 119.9817 | 13.6973 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9644 | 29.8276 | 59.9667 | 30.0002 | 119.9791 | 14.8122 | 59.9748 | 15.0001
119.9614 | 14.8156 | 59.9998 | 15.0001 | 119.9639 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 119.9901 | 13.6973 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9728 | 29.8276 | 59.9667 | 30.0002 | 119.9874 | 14.8112 | 59.9749 | 15.0001
119.9697 | 14.8156 | 59.9999 | 15.0001 | 119.9723 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 119.9984 | 13.6987 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9811 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002 | 119.9958 | 14.8112 | 59.9749 | 15.0001
119.9781 | 14.8156 | 59.9999 | 15.0001 | 119.9806 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 120.0067 | 13.6987 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9895 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002 | 120.0041 | 14.8112 | 59.9749 | 15.0001
119.9864 | 14.8156 | 60 | 15.0001 | 119.9889 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 120.0151 | 13.7 | 59.9964 | 15.0001 | 119.9978 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002 | 120.0124 | 14.8112 | 59.9749 | 15.0001
119.9947 | 14.8156 | 60 | 15.0001 | 119.9973 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 120.0234 | 13.7 | 59.9964 | 15.0001 | 120.0061 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002 | 120.0208 | 14.8112 | 59.9749 | 15.0001
120.0031 | 14.8156 | 60 | 15.0001 | 120.0056 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 120.0317 | 13.7 | 59.9964 | 15.0001 | 120.0145 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002 | 120.0291 | 14.8112 | 59.9749 | 15.0001
120.0114 | 14.8156 | 60.0001 | 15.0001 | 120.0139 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 120.0401 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0228 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002 | 120.0375 | 14.8112 | 59.9749 | 15.0001
120.0197 | 14.8156 | 60.0001 | 15.0001 | 120.0222 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 120.0484 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0311 | 29.8276 | 59.9665 | 30.0002 | 120.0458 | 14.8112 | 59.9749 | 15.0001
120.0281 | 14.8156 | 60.0002 | 15.0001 | 120.0306 | 26.5172 | 60.029 | 30.0002 | 120.0567 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0395 | 29.8276 | 59.9665 | 30.0002 | 120.0541 | 14.8105 | 59.9749 | 15.0001
120.0364 | 14.8156 | 60.0002 | 15.0001 | 120.0389 | 26.5148 | 60.029 | 30.0002 | 120.0651 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0478 | 29.8293 | 59.9665 | 30.0002 | 120.0625 | 14.8105 | 59.9749 | 15.0001
120.0447 | 14.8156 | 60.0003 | 15.0001 | 120.0472 | 26.5148 | 60.029 | 30.0002 | 120.0734 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0562 | 29.8293 | 59.9665 | 30.0002 | 120.0708 | 14.8105 | 59.9749 | 15.0001
120.0531 | 14.8156 | 60.0003 | 15.0001 | 120.0556 | 26.5148 | 60.029 | 30.0002 | 120.0817 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0645 | 29.8293 | 59.9665 | 30.0002 | 120.0791 | 14.8105 | 59.9749 | 15.0001
120.0614 | 14.8156 | 60.0003 | 15.0001 | 120.0639 | 26.5148 | 60.029 | 30.0002 | 120.0901 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0728 | 29.8293 | 59.9665 | 30.0002 | 120.0875 | 14.8112 | 59.975 | 15.0001
120.0697 | 14.8156 | 60.0004 | 15.0001 | 120.0722 | 26.5697 | 60.0289 | 30.0002 | 120.0984 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0812 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002 | 120.0958 | 14.8112 | 59.975 | 15.0001
120.0781 | 14.8156 | 60.0004 | 15.0001 | 120.0805 | 26.5697 | 60.0289 | 30.0002 | 120.1067 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0895 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002 | 120.1042 | 14.8112 | 59.975 | 15.0001
120.0864 | 14.8156 | 60.0005 | 15.0001 | 120.0889 | 26.5668 | 60.0289 | 30.0002 | 120.1151 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.0979 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002 | 120.1125 | 14.8112 | 59.975 | 15.0001
120.0947 | 14.8156 | 60.0005 | 15.0001 | 120.0972 | 26.5668 | 60.0288 | 30.0002 | 120.1234 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.1062 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002 | 120.1208 | 14.8112 | 59.975 | 15.0001
120.1031 | 14.8156 | 60.0005 | 15.0001 | 120.1055 | 26.5624 | 60.0288 | 30.0002 | 120.1317 | 13.7 | 59.9965 | 15.0001 | 120.1145 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002 | 120.1292 | 14.8112 | 59.975 | 15.0001
120.1114 | 14.8156 | 60.0006 | 15.0001 | 120.1139 | 26.5624 | 60.0288 | 30.0002 | 120.1401 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1229 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002 | 120.1375 | 14.8124 | 59.975 | 15.0001
120.1197 | 14.8156 | 60.0006 | 15.0001 | 120.1222 | 26.5624 | 60.0287 | 30.0002 | 120.1484 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1312 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002 | 120.1458 | 14.8124 | 59.975 | 15.0001
120.1281 | 14.8156 | 60.0007 | 15.0001 | 120.1305 | 26.5624 | 60.0287 | 30.0002 | 120.1567 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1395 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002 | 120.1542 | 14.8124 | 59.9751 | 15.0001
120.1364 | 14.8156 | 60.0007 | 15.0001 | 120.1389 | 26.5624 | 60.0287 | 30.0002 | 120.1651 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1479 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002 | 120.1625 | 14.8124 | 59.9751 | 15.0001
120.1447 | 14.8156 | 60.0008 | 15.0001 | 120.1472 | 26.5624 | 60.0286 | 30.0002 | 120.1734 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1562 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002 | 120.1709 | 14.8124 | 59.9751 | 15.0001
120.1531 | 14.8156 | 60.0008 | 15.0001 | 120.1555 | 26.5624 | 60.0286 | 30.0002 | 120.1817 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1646 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002 | 120.1792 | 14.8124 | 59.9752 | 15.0001
120.1614 | 14.8156 | 60.0008 | 15.0001 | 120.1638 | 26.5624 | 60.0286 | 30.0002 | 120.1901 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1729 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002 | 120.1875 | 14.8146 | 59.9752 | 15.0001
120.1697 | 14.8156 | 60.0009 | 15.0001 | 120.1722 | 26.5676 | 60.0285 | 30.0002 | 120.1984 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1812 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002 | 120.1959 | 14.8146 | 59.9752 | 15.0001
120.1781 | 14.8156 | 60.0009 | 15.0001 | 120.1805 | 26.5676 | 60.0285 | 30.0002 | 120.2067 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1896 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002 | 120.2042 | 14.8146 | 59.9753 | 15.0001
120.1864 | 14.8156 | 60.001 | 15.0001 | 120.1888 | 26.5676 | 60.0285 | 30.0002 | 120.2151 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.1979 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002 | 120.2125 | 14.8146 | 59.9753 | 15.0001
120.1947 | 14.8156 | 60.001 | 15.0001 | 120.1972 | 26.5676 | 60.0284 | 30.0002 | 120.2234 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.2062 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002 | 120.2209 | 14.8132 | 59.9753 | 15.0001
120.2031 | 14.8156 | 60.001 | 15.0001 | 120.2055 | 26.5678 | 60.0284 | 30.0002 | 120.2317 | 13.7 | 59.9966 | 15.0001 | 120.2146 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002 | 120.2292 | 14.8132 | 59.9754 | 15.0001
120.2114 | 14.8156 | 60.0011 | 15.0001 | 120.2138 | 26.5678 | 60.0284 | 30.0002 | 120.2401 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.2229 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002 | 120.2376 | 14.8132 | 59.9754 | 15.0001
120.2197 | 14.8156 | 60.0011 | 15.0001 | 120.2221 | 26.5678 | 60.0283 | 30.0002 | 120.2484 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.2313 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002 | 120.2459 | 14.8132 | 59.9754 | 15.0001
120.2281 | 14.8156 | 60.0012 | 15.0001 | 120.2305 | 26.5678 | 60.0283 | 30.0002 | 120.2567 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.2396 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002 | 120.2542 | 14.8132 | 59.9755 | 15.0001
120.2364 | 14.8156 | 60.0012 | 15.0001 | 120.2388 | 26.5678 | 60.0283 | 30.0002 | 120.2651 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.2479 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002 | 120.2626 | 14.8132 | 59.9755 | 15.0001
120.2447 | 14.8156 | 60.0013 | 15.0001 | 120.2471 | 26.5678 | 60.0282 | 30.0002 | 120.2734 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.2563 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002 | 120.2709 | 14.8132 | 59.9755 | 15.0001
120.2531 | 14.8156 | 60.0013 | 15.0001 | 120.2555 | 26.5678 | 60.0282 | 30.0002 | 120.2817 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.2646 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002 | 120.2792 | 14.8132 | 59.9756 | 15.0001
120.2614 | 14.8156 | 60.0013 | 15.0001 | 120.2638 | 26.5678 | 60.0282 | 30.0002 | 120.2901 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.273 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002 | 120.2876 | 14.8109 | 59.9756 | 15.0001
120.2697 | 14.8156 | 60.0014 | 15.0001 | 120.2721 | 26.5678 | 60.0281 | 30.0002 | 120.2984 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.2813 | 29.8307 | 59.966 | 30.0002 | 120.2959 | 14.8109 | 59.9756 | 15.0001
120.2781 | 14.8156 | 60.0014 | 15.0001 | 120.2805 | 26.5678 | 60.0281 | 30.0002 | 120.3068 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.2896 | 29.8307 | 59.966 | 30.0002 | 120.3043 | 14.8103 | 59.9757 | 15.0001
120.2864 | 14.8154 | 60.0015 | 15.0001 | 120.2888 | 26.5613 | 60.0281 | 30.0002 | 120.3151 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.298 | 29.828 | 59.966 | 30.0002 | 120.3126 | 14.8103 | 59.9757 | 15.0001
120.2947 | 14.8154 | 60.0015 | 15.0001 | 120.2971 | 26.5613 | 60.028 | 30.0002 | 120.3234 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.3063 | 29.828 | 59.966 | 30.0002 | 120.3209 | 14.8091 | 59.9757 | 15.0001
120.3031 | 14.8154 | 60.0015 | 15.0001 | 120.3054 | 26.5578 | 60.028 | 30.0002 | 120.3318 | 13.7 | 59.9967 | 15.0001 | 120.3146 | 29.828 | 59.966 | 30.0002 | 120.3293 | 14.8091 | 59.9758 | 15.0001
120.3114 | 14.8154 | 60.0016 | 15.0001 | 120.3138 | 26.5578 | 60.028 | 30.0002 | 120.3401 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.323 | 29.828 | 59.966 | 30.0002 | 120.3376 | 14.8091 | 59.9758 | 15.0001
120.3197 | 14.8154 | 60.0016 | 15.0001 | 120.3221 | 26.553 | 60.0279 | 30.0002 | 120.3484 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.3313 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002 | 120.3459 | 14.8091 | 59.9758 | 15.0001
120.3281 | 14.8154 | 60.0017 | 15.0001 | 120.3304 | 26.553 | 60.0279 | 30.0002 | 120.3568 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.3397 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002 | 120.3543 | 14.8091 | 59.9759 | 15.0001
120.3364 | 14.8154 | 60.0017 | 15.0001 | 120.3388 | 26.553 | 60.0279 | 30.0002 | 120.3651 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.348 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002 | 120.3626 | 14.8091 | 59.9759 | 15.0001
120.3447 | 14.8154 | 60.0018 | 15.0001 | 120.3471 | 26.553 | 60.0278 | 30.0002 | 120.3734 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.3563 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002 | 120.371 | 14.8091 | 59.9759 | 15.0001
120.3531 | 14.8154 | 60.0018 | 15.0001 | 120.3554 | 26.553 | 60.0278 | 30.0002 | 120.3818 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.3647 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002 | 120.3793 | 14.8091 | 59.976 | 15.0001
120.3614 | 14.8154 | 60.0018 | 15.0001 | 120.3637 | 26.553 | 60.0278 | 30.0002 | 120.3901 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.373 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002 | 120.3876 | 14.8091 | 59.976 | 15.0001
120.3697 | 14.8154 | 60.0019 | 15.0001 | 120.3721 | 26.5545 | 60.0277 | 30.0002 | 120.3984 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.3814 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002 | 120.396 | 14.8091 | 59.976 | 15.0001
120.3781 | 14.8154 | 60.0019 | 15.0001 | 120.3804 | 26.5545 | 60.0277 | 30.0002 | 120.4068 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.3897 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002 | 120.4043 | 14.7996 | 59.9761 | 15.0001
120.3864 | 14.8154 | 60.002 | 15.0001 | 120.3887 | 26.5506 | 60.0277 | 30.0002 | 120.4151 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.398 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002 | 120.4126 | 14.7996 | 59.9761 | 15.0001
120.3947 | 14.8154 | 60.002 | 15.0001 | 120.3971 | 26.5506 | 60.0276 | 30.0002 | 120.4234 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.4064 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002 | 120.421 | 14.8007 | 59.9761 | 15.0001
120.4031 | 14.8154 | 60.002 | 15.0001 | 120.4054 | 26.558 | 60.0276 | 30.0002 | 120.4318 | 13.7 | 59.9968 | 15.0001 | 120.4147 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002 | 120.4293 | 14.8007 | 59.9762 | 15.0001
120.4114 | 14.8154 | 60.0021 | 15.0001 | 120.4137 | 26.558 | 60.0276 | 30.0002 | 120.4401 | 13.7 | 59.9969 | 15.0001 | 120.423 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002 | 120.4377 | 14.7994 | 59.9762 | 15.0001
120.4197 | 14.8154 | 60.0021 | 15.0001 | 120.4221 | 26.558 | 60.0275 | 30.0002 | 120.4484 | 13.7 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4314 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002 | 120.446 | 14.7994 | 59.9762 | 15.0001
120.4281 | 14.8154 | 60.0022 | 15.0001 | 120.4304 | 26.558 | 60.0275 | 30.0002 | 120.4568 | 13.7 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4397 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002 | 120.4543 | 14.7994 | 59.9763 | 15.0001
120.4364 | 14.8154 | 60.0022 | 15.0001 | 120.4387 | 26.5822 | 60.0275 | 30.0002 | 120.4651 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4481 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002 | 120.4627 | 14.7994 | 59.9763 | 15.0001
120.4447 | 14.8154 | 60.0023 | 15.0001 | 120.447 | 26.5822 | 60.0274 | 30.0002 | 120.4734 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4564 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002 | 120.471 | 14.7994 | 59.9763 | 15.0001
120.4531 | 14.8152 | 60.0023 | 15.0001 | 120.4554 | 26.5822 | 60.0274 | 30.0002 | 120.4818 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4647 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002 | 120.4793 | 14.7994 | 59.9764 | 15.0001
120.4614 | 14.8152 | 60.0023 | 15.0001 | 120.4637 | 26.5822 | 60.0274 | 30.0002 | 120.4901 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4731 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002 | 120.4877 | 14.7994 | 59.9764 | 15.0001
120.4697 | 14.8152 | 60.0024 | 15.0001 | 120.472 | 26.5908 | 60.0273 | 30.0002 | 120.4984 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4814 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002 | 120.496 | 14.7994 | 59.9764 | 15.0001
120.4781 | 14.8152 | 60.0024 | 15.0001 | 120.4804 | 26.5908 | 60.0273 | 30.0002 | 120.5068 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4897 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002 | 120.5043 | 14.7994 | 59.9765 | 15.0001
120.4864 | 14.8152 | 60.0025 | 15.0001 | 120.4887 | 26.5908 | 60.0273 | 30.0002 | 120.5151 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.4981 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002 | 120.5127 | 14.7994 | 59.9765 | 15.0001
120.4947 | 14.8152 | 60.0025 | 15.0001 | 120.497 | 26.5908 | 60.0272 | 30.0002 | 120.5234 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.5064 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002 | 120.521 | 14.7994 | 59.9765 | 15.0001
120.5031 | 14.8152 | 60.0025 | 15.0001 | 120.5053 | 26.5892 | 60.0272 | 30.0002 | 120.5318 | 13.7004 | 59.9969 | 15.0001 | 120.5148 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002 | 120.5294 | 14.7994 | 59.9766 | 15.0001
120.5114 | 14.8152 | 60.0026 | 15.0001 | 120.5137 | 26.5892 | 60.0272 | 30.0002 | 120.5401 | 13.7004 | 59.997 | 15.0001 | 120.5231 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002 | 120.5377 | 14.7994 | 59.9766 | 15.0001
120.5197 | 14.8152 | 60.0026 | 15.0001 | 120.522 | 26.5892 | 60.0271 | 30.0002 | 120.5484 | 13.7004 | 59.997 | 15.0001 | 120.5314 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002 | 120.546 | 14.7994 | 59.9766 | 15.0001
120.5281 | 14.8152 | 60.0027 | 15.0001 | 120.5303 | 26.5892 | 60.0271 | 30.0002 | 120.5568 | 13.7004 | 59.997 | 15.0001 | 120.5398 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002 | 120.5544 | 14.7994 | 59.9767 | 15.0001
120.5364 | 14.8152 | 60.0027 | 15.0001 | 120.5387 | 26.5856 | 60.0271 | 30.0002 | 120.5651 | 13.7004 | 59.997 | 15.0001 | 120.5481 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002 | 120.5627 | 14.7994 | 59.9767 | 15.0001
120.5447 | 14.8152 | 60.0028 | 15.0001 | 120.547 | 26.5856 | 60.027 | 30.0002 | 120.5734 | 13.7004 | 59.997 | 15.0001 | 120.5565 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002 | 120.571 | 14.7994 | 59.9767 | 15.0001
120.5531 | 14.8152 | 60.0028 | 15.0001 | 120.5553 | 26.6154 | 60.027 | 30.0002 | 120.5818 | 13.7004 | 59.997 | 15.0001 | 120.5648 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002 | 120.5794 | 14.7994 | 59.9768 | 15.0001
120.5614 | 14.8152 | 60.0028 | 15.0001 | 120.5637 | 26.6154 | 60.027 | 30.0002 | 120.5901 | 13.7004 | 59.997 | 15.0001 | 120.5731 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002 | 120.5877 | 14.7994 | 59.9768 | 15.0001
120.5697 | 14.8152 | 60.0029 | 15.0001 | 120.572 | 26.6546 | 60.0269 | 30.0002 | 120.5985 | 13.7006 | 59.9971 | 15.0001 | 120.5815 | 29.8281 | 59.9654 | 30.0002 | 120.5961 | 14.7994 | 59.9768 | 15.0001
120.5781 | 14.8152 | 60.0029 | 15.0001 | 120.5803 | 26.6546 | 60.0269 | 30.0002 | 120.6068 | 13.7006 | 59.9971 | 15.0001 | 120.5898 | 29.8281 | 59.9654 | 30.0002 | 120.6044 | 14.7994 | 59.9769 | 15.0001
120.5864 | 14.8152 | 60.003 | 15.0001 | 120.5886 | 26.6546 | 60.0269 | 30.0002 | 120.6151 | 13.7006 | 59.9971 | 15.0001 | 120.5981 | 29.8485 | 59.9654 | 30.0002 | 120.6127 | 14.7994 | 59.9769 | 15.0001
120.5947 | 14.8152 | 60.003 | 15.0001 | 120.597 | 26.6546 | 60.0268 | 30.0002 | 120.6235 | 13.7006 | 59.9972 | 15.0001 | 120.6065 | 29.8485 | 59.9654 | 30.0002 | 120.6211 | 14.7994 | 59.9769 | 15.0001
120.6031 | 14.8167 | 60.003 | 15.0001 | 120.6053 | 26.652 | 60.0268 | 30.0002 | 120.6318 | 13.7006 | 59.9972 | 15.0001 | 120.6148 | 29.8485 | 59.9654 | 30.0002 | 120.6294 | 14.7994 | 59.977 | 15.0001
120.6114 | 14.8167 | 60.003 | 15.0001 | 120.6136 | 26.652 | 60.0268 | 30.0002 | 120.6401 | 13.7006 | 59.9973 | 15.0001 | 120.6232 | 29.8485 | 59.9654 | 30.0002 | 120.6377 | 14.7994 | 59.977 | 15.0001
120.6197 | 14.8168 | 60.003 | 15.0001 | 120.622 | 26.6527 | 60.0267 | 30.0002 | 120.6485 | 13.7006 | 59.9973 | 15.0001 | 120.6315 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002 | 120.6461 | 14.7994 | 59.977 | 15.0001
120.6281 | 14.8168 | 60.003 | 15.0001 | 120.6303 | 26.6527 | 60.0267 | 30.0002 | 120.6568 | 13.7006 | 59.9973 | 15.0001 | 120.6398 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002 | 120.6544 | 14.7994 | 59.9771 | 15.0001
120.6364 | 14.8166 | 60.003 | 15.0001 | 120.6386 | 26.6543 | 60.0267 | 30.0002 | 120.6651 | 13.7006 | 59.9974 | 15.0001 | 120.6482 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002 | 120.6627 | 14.7994 | 59.9771 | 15.0001
120.6447 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.647 | 26.6543 | 60.0266 | 30.0002 | 120.6735 | 13.7006 | 59.9974 | 15.0001 | 120.6565 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002 | 120.6711 | 14.7994 | 59.9771 | 15.0001
120.6531 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.6553 | 26.6543 | 60.0266 | 30.0002 | 120.6818 | 13.7006 | 59.9975 | 15.0001 | 120.6649 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002 | 120.6794 | 14.7994 | 59.9772 | 15.0001
120.6614 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.6636 | 26.6543 | 60.0266 | 30.0002 | 120.6901 | 13.7006 | 59.9975 | 15.0001 | 120.6732 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002 | 120.6878 | 14.7994 | 59.9772 | 15.0001
120.6697 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.6719 | 26.6507 | 60.0265 | 30.0002 | 120.6985 | 13.7006 | 59.9976 | 15.0001 | 120.6815 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002 | 120.6961 | 14.7994 | 59.9772 | 15.0001
120.6781 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.6803 | 26.6507 | 60.0265 | 30.0002 | 120.7068 | 13.7006 | 59.9976 | 15.0001 | 120.6899 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002 | 120.7044 | 14.7994 | 59.9773 | 15.0001
120.6864 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.6886 | 26.6507 | 60.0265 | 30.0002 | 120.7151 | 13.6986 | 59.9976 | 15.0001 | 120.6982 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002 | 120.7128 | 14.7994 | 59.9773 | 15.0001
120.6947 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.6969 | 26.6507 | 60.0264 | 30.0002 | 120.7235 | 13.6986 | 59.9977 | 15.0001 | 120.7065 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002 | 120.7211 | 14.7994 | 59.9773 | 15.0001
120.7031 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.7053 | 26.6536 | 60.0264 | 30.0002 | 120.7318 | 13.8137 | 59.9977 | 15.0001 | 120.7149 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002 | 120.7294 | 14.7994 | 59.9774 | 15.0001
120.7114 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.7136 | 26.6536 | 60.0264 | 30.0002 | 120.7401 | 13.8137 | 59.9978 | 15.0001 | 120.7232 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002 | 120.7378 | 14.8132 | 59.9774 | 15.0001
120.7197 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.7219 | 26.6557 | 60.0263 | 30.0002 | 120.7485 | 13.8122 | 59.9978 | 15.0001 | 120.7316 | 29.8435 | 59.9651 | 30.0002 | 120.7461 | 14.8132 | 59.9774 | 15.0001
120.7281 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.7302 | 26.6557 | 60.0263 | 30.0002 | 120.7568 | 13.8122 | 59.9978 | 15.0001 | 120.7399 | 29.8435 | 59.9651 | 30.0002 | 120.7544 | 14.8132 | 59.9775 | 15.0001
120.7364 | 14.8166 | 60.0029 | 15.0001 | 120.7386 | 26.6567 | 60.0263 | 30.0002 | 120.7651 | 13.8122 | 59.9979 | 15.0001 | 120.7482 | 29.8328 | 59.9651 | 30.0002 | 120.7628 | 14.8132 | 59.9775 | 15.0001
120.7447 | 14.8166 | 60.0028 | 15.0001 | 120.7469 | 26.6567 | 60.0262 | 30.0002 | 120.7735 | 13.8122 | 59.9979 | 15.0001 | 120.7566 | 29.8328 | 59.9651 | 30.0002 | 120.7711 | 14.8132 | 59.9775 | 15.0001
120.7531 | 14.8166 | 60.0028 | 15.0001 | 120.7552 | 26.6586 | 60.0262 | 30.0002 | 120.7818 | 13.8122 | 59.998 | 15.0001 | 120.7649 | 29.8328 | 59.9651 | 30.0002 | 120.7795 | 14.8132 | 59.9776 | 15.0001
120.7614 | 14.8166 | 60.0028 | 15.0001 | 120.7636 | 26.6586 | 60.0262 | 30.0002 | 120.7901 | 13.8122 | 59.998 | 15.0001 | 120.7732 | 29.8328 | 59.9651 | 30.0002 | 120.7878 | 14.8132 | 59.9776 | 15.0001
120.7697 | 14.8166 | 60.0028 | 15.0001 | 120.7719 | 26.66 | 60.0261 | 30.0002 | 120.7985 | 13.8122 | 59.9981 | 15.0001 | 120.7816 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002 | 120.7961 | 14.8132 | 59.9776 | 15.0001
120.7781 | 14.8166 | 60.0028 | 15.0001 | 120.7802 | 26.66 | 60.0261 | 30.0002 | 120.8068 | 13.8122 | 59.9981 | 15.0001 | 120.7899 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002 | 120.8045 | 14.8136 | 59.9777 | 15.0001
120.7864 | 14.8166 | 60.0028 | 15.0001 | 120.7886 | 26.66 | 60.0261 | 30.0002 | 120.8151 | 13.8122 | 59.9981 | 15.0001 | 120.7983 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002 | 120.8128 | 14.8136 | 59.9777 | 15.0001
120.7947 | 14.8166 | 60.0028 | 15.0001 | 120.7969 | 26.66 | 60.026 | 30.0002 | 120.8235 | 13.8122 | 59.9982 | 15.0001 | 120.8066 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002 | 120.8211 | 14.8136 | 59.9777 | 15.0001
120.8031 | 14.8026 | 60.0028 | 15.0001 | 120.8052 | 26.6575 | 60.026 | 30.0002 | 120.8318 | 13.8122 | 59.9982 | 15.0001 | 120.8149 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002 | 120.8295 | 14.8136 | 59.9778 | 15.0001
120.8114 | 14.8026 | 60.0028 | 15.0001 | 120.8135 | 26.6575 | 60.026 | 30.0002 | 120.8401 | 13.8122 | 59.9983 | 15.0001 | 120.8233 | 29.8328 | 59.9649 | 30.0002 | 120.8378 | 14.8151 | 59.9778 | 15.0001
120.8197 | 14.8026 | 60.0028 | 15.0001 | 120.8219 | 26.6575 | 60.0259 | 30.0002 | 120.8485 | 13.8122 | 59.9983 | 15.0001 | 120.8316 | 29.8328 | 59.9649 | 30.0002 | 120.8462 | 14.8151 | 59.9778 | 15.0001
120.8281 | 14.8026 | 60.0028 | 15.0001 | 120.8302 | 26.6575 | 60.0259 | 30.0002 | 120.8568 | 13.8122 | 59.9983 | 15.0001 | 120.84 | 29.8328 | 59.9649 | 30.0002 | 120.8545 | 14.8151 | 59.9779 | 15.0001
120.8364 | 14.8026 | 60.0028 | 15.0001 | 120.8385 | 26.661 | 60.0259 | 30.0002 | 120.8651 | 13.8122 | 59.9984 | 15.0001 | 120.8483 | 29.8328 | 59.9649 | 30.0002 | 120.8628 | 14.8151 | 59.9779 | 15.0001
120.8447 | 14.8026 | 60.0027 | 15.0001 | 120.8469 | 26.661 | 60.0258 | 30.0002 | 120.8735 | 13.8122 | 59.9984 | 15.0001 | 120.8566 | 29.8328 | 59.9648 | 30.0002 | 120.8712 | 14.8151 | 59.9779 | 15.0001
120.8531 | 14.8064 | 60.0027 | 15.0001 | 120.8552 | 26.6658 | 60.0258 | 30.0002 | 120.8818 | 13.8122 | 59.9985 | 15.0001 | 120.865 | 29.8328 | 59.9648 | 30.0002 | 120.8795 | 14.8151 | 59.978 | 15.0001
120.8614 | 14.8064 | 60.0027 | 15.0001 | 120.8635 | 26.6658 | 60.0258 | 30.0002 | 120.8901 | 13.8122 | 59.9985 | 15.0001 | 120.8733 | 29.8328 | 59.9648 | 30.0002 | 120.8878 | 14.8151 | 59.978 | 15.0001
120.8697 | 14.8064 | 60.0027 | 15.0001 | 120.8718 | 26.6658 | 60.0257 | 30.0002 | 120.8985 | 13.8153 | 59.9986 | 15.0001 | 120.8816 | 29.8306 | 59.9648 | 30.0002 | 120.8962 | 14.8151 | 59.978 | 15.0001
120.8781 | 14.8064 | 60.0027 | 15.0001 | 120.8802 | 26.6658 | 60.0257 | 30.0002 | 120.9068 | 13.8153 | 59.9986 | 15.0001 | 120.89 | 29.8306 | 59.9647 | 30.0002 | 120.9045 | 14.8151 | 59.9781 | 15.0001
120.8864 | 14.8064 | 60.0027 | 15.0001 | 120.8885 | 26.6688 | 60.0257 | 30.0002 | 120.9152 | 13.815 | 59.9986 | 15.0001 | 120.8983 | 29.8254 | 59.9647 | 30.0002 | 120.9128 | 14.8151 | 59.9781 | 15.0001
120.8947 | 14.8064 | 60.0027 | 15.0001 | 120.8968 | 26.6688 | 60.0256 | 30.0002 | 120.9235 | 13.815 | 59.9987 | 15.0001 | 120.9067 | 29.8254 | 59.9647 | 30.0002 | 120.9212 | 14.8151 | 59.9781 | 15.0001
120.9031 | 14.8043 | 60.0027 | 15.0001 | 120.9052 | 26.6926 | 60.0256 | 30.0002 | 120.9318 | 13.815 | 59.9987 | 15.0001 | 120.915 | 29.8254 | 59.9647 | 30.0002 | 120.9295 | 14.8151 | 59.9782 | 15.0001
120.9114 | 14.8043 | 60.0027 | 15.0001 | 120.9135 | 26.6926 | 60.0256 | 30.0002 | 120.9402 | 13.815 | 59.9988 | 15.0001 | 120.9233 | 29.8254 | 59.9646 | 30.0002 | 120.9379 | 14.8151 | 59.9782 | 15.0001
120.9197 | 14.8043 | 60.0027 | 15.0001 | 120.9218 | 26.6947 | 60.0255 | 30.0002 | 120.9485 | 13.815 | 59.9988 | 15.0001 | 120.9317 | 29.8254 | 59.9646 | 30.0002 | 120.9462 | 14.8151 | 59.9782 | 15.0001
120.9281 | 14.8043 | 60.0027 | 15.0001 | 120.9302 | 26.6947 | 60.0255 | 30.0002 | 120.9568 | 13.815 | 59.9988 | 15.0001 | 120.94 | 29.8254 | 59.9646 | 30.0002 | 120.9545 | 14.8151 | 59.9783 | 15.0001
120.9364 | 14.8024 | 60.0027 | 15.0001 | 120.9385 | 26.6947 | 60.0255 | 30.0002 | 120.9652 | 13.8158 | 59.9989 | 15.0001 | 120.9484 | 29.8254 | 59.9646 | 30.0002 | 120.9629 | 14.8151 | 59.9783 | 15.0001
120.9447 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 120.9468 | 26.6947 | 60.0254 | 30.0002 | 120.9735 | 13.8158 | 59.9989 | 15.0001 | 120.9567 | 29.8254 | 59.9645 | 30.0002 | 120.9712 | 14.8129 | 59.9783 | 15.0001
120.9531 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 120.9551 | 26.6947 | 60.0254 | 30.0002 | 120.9818 | 13.8158 | 59.999 | 15.0001 | 120.965 | 29.8254 | 59.9645 | 30.0002 | 120.9795 | 14.8129 | 59.9784 | 15.0001
120.9614 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 120.9635 | 26.6947 | 60.0254 | 30.0002 | 120.9902 | 13.8158 | 59.999 | 15.0001 | 120.9734 | 29.8254 | 59.9645 | 30.0002 | 120.9879 | 14.8129 | 59.9784 | 15.0001
120.9697 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 120.9718 | 26.6928 | 60.0253 | 30.0002 | 120.9985 | 13.8142 | 59.9991 | 15.0001 | 120.9817 | 29.8254 | 59.9645 | 30.0002 | 120.9962 | 14.8129 | 59.9784 | 15.0001
120.9781 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 120.9801 | 26.6928 | 60.0253 | 30.0002 | 121.0068 | 13.8142 | 59.9991 | 15.0001 | 120.99 | 29.8254 | 59.9644 | 30.0002 | 121.0045 | 14.8104 | 59.9785 | 15.0001
120.9864 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 120.9885 | 26.695 | 60.0253 | 30.0002 | 121.0152 | 13.8142 | 59.9991 | 15.0001 | 120.9984 | 29.8257 | 59.9644 | 30.0002 | 121.0129 | 14.8104 | 59.9785 | 15.0001
120.9947 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 120.9968 | 26.695 | 60.0252 | 30.0002 | 121.0235 | 13.8142 | 59.9992 | 15.0001 | 121.0067 | 29.8257 | 59.9644 | 30.0002 | 121.0212 | 14.8104 | 59.9785 | 15.0001
121.0031 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 121.0051 | 26.6942 | 60.0252 | 30.0002 | 121.0318 | 13.8142 | 59.9992 | 15.0001 | 121.0151 | 29.8325 | 59.9644 | 30.0002 | 121.0296 | 14.8104 | 59.9786 | 15.0001
121.0114 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 121.0134 | 26.6942 | 60.0252 | 30.0002 | 121.0402 | 13.8142 | 59.9993 | 15.0001 | 121.0234 | 29.8325 | 59.9643 | 30.0002 | 121.0379 | 14.8104 | 59.9786 | 15.0001
121.0197 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 121.0218 | 26.6942 | 60.0251 | 30.0002 | 121.0485 | 13.8142 | 59.9993 | 15.0001 | 121.0317 | 29.8325 | 59.9643 | 30.0002 | 121.0462 | 14.8104 | 59.9786 | 15.0001
121.0281 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 121.0301 | 26.6942 | 60.0251 | 30.0002 | 121.0568 | 13.8142 | 59.9993 | 15.0001 | 121.0401 | 29.8325 | 59.9643 | 30.0002 | 121.0546 | 14.8104 | 59.9787 | 15.0001
121.0364 | 14.8024 | 60.0026 | 15.0001 | 121.0384 | 26.6909 | 60.0251 | 30.0002 | 121.0652 | 13.8142 | 59.9994 | 15.0001 | 121.0484 | 29.8325 | 59.9643 | 30.0002 | 121.0629 | 14.8104 | 59.9787 | 15.0001
121.0447 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.0468 | 26.6909 | 60.025 | 30.0002 | 121.0735 | 13.8142 | 59.9994 | 15.0001 | 121.0567 | 29.8325 | 59.9642 | 30.0002 | 121.0712 | 14.8104 | 59.9787 | 15.0001
121.0531 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.0551 | 26.6961 | 60.025 | 30.0002 | 121.0818 | 13.8151 | 59.9995 | 15.0001 | 121.0651 | 29.8314 | 59.9642 | 30.0002 | 121.0796 | 14.8104 | 59.9788 | 15.0001
121.0614 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.0634 | 26.6961 | 60.025 | 30.0002 | 121.0902 | 13.8151 | 59.9995 | 15.0001 | 121.0734 | 29.8314 | 59.9642 | 30.0002 | 121.0879 | 14.8104 | 59.9788 | 15.0001
121.0697 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.0718 | 26.6981 | 60.025 | 30.0002 | 121.0985 | 13.8147 | 59.9996 | 15.0001 | 121.0818 | 29.8314 | 59.9642 | 30.0002 | 121.0962 | 14.8104 | 59.9788 | 15.0001
121.0781 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.0801 | 26.6981 | 60.0251 | 30.0002 | 121.1068 | 13.8147 | 59.9996 | 15.0001 | 121.0901 | 29.8314 | 59.9641 | 30.0002 | 121.1046 | 14.8099 | 59.9789 | 15.0001
121.0864 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.0884 | 26.6981 | 60.0251 | 30.0002 | 121.1152 | 13.8153 | 59.9996 | 15.0001 | 121.0984 | 29.8366 | 59.9641 | 30.0002 | 121.1129 | 14.8099 | 59.9789 | 15.0001
121.0947 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.0967 | 26.6981 | 60.0251 | 30.0002 | 121.1235 | 13.8153 | 59.9997 | 15.0001 | 121.1068 | 29.8366 | 59.9641 | 30.0002 | 121.1213 | 14.8099 | 59.9789 | 15.0001
121.1031 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.1051 | 26.699 | 60.0251 | 30.0002 | 121.1318 | 13.8153 | 59.9997 | 15.0001 | 121.1151 | 29.8366 | 59.9641 | 30.0002 | 121.1296 | 14.8099 | 59.979 | 15.0001
121.1114 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.1134 | 26.699 | 60.0252 | 30.0002 | 121.1402 | 13.8153 | 59.9998 | 15.0001 | 121.1235 | 29.8366 | 59.964 | 30.0002 | 121.1379 | 14.8099 | 59.979 | 15.0001
121.1197 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.1217 | 26.695 | 60.0252 | 30.0002 | 121.1485 | 13.8153 | 59.9998 | 15.0001 | 121.1318 | 29.8366 | 59.964 | 30.0002 | 121.1463 | 14.8099 | 59.9791 | 15.0001
121.1281 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.1301 | 26.695 | 60.0252 | 30.0002 | 121.1568 | 13.8153 | 59.9998 | 15.0001 | 121.1401 | 29.8366 | 59.964 | 30.0002 | 121.1546 | 14.811 | 59.9791 | 15.0001
121.1364 | 14.8024 | 60.0025 | 15.0001 | 121.1384 | 26.695 | 60.0252 | 30.0002 | 121.1652 | 13.8153 | 59.9999 | 15.0001 | 121.1485 | 29.8337 | 59.964 | 30.0002 | 121.1629 | 14.811 | 59.9791 | 15.0001
121.1447 | 14.8024 | 60.0024 | 15.0001 | 121.1467 | 26.695 | 60.0253 | 30.0002 | 121.1735 | 13.8153 | 59.9999 | 15.0001 | 121.1568 | 29.8337 | 59.9639 | 30.0002 | 121.1713 | 14.8106 | 59.9792 | 15.0001
121.1531 | 14.8024 | 60.0024 | 15.0001 | 121.155 | 26.696 | 60.0253 | 30.0002 | 121.1818 | 13.8153 | 60 | 15.0001 | 121.1651 | 29.8337 | 59.9639 | 30.0002 | 121.1796 | 14.8106 | 59.9792 | 15.0001
121.1614 | 14.8024 | 60.0024 | 15.0001 | 121.1634 | 26.696 | 60.0253 | 30.0002 | 121.1902 | 13.8153 | 60 | 15.0001 | 121.1735 | 29.8337 | 59.9639 | 30.0002 | 121.188 | 14.8106 | 59.9793 | 15.0001
121.1697 | 14.8024 | 60.0024 | 15.0001 | 121.1717 | 26.696 | 60.0253 | 30.0002 | 121.1985 | 13.8153 | 60.0001 | 15.0001 | 121.1818 | 29.8299 | 59.9639 | 30.0002 | 121.1963 | 14.8106 | 59.9793 | 15.0001
121.1781 | 14.8024 | 60.0024 | 15.0001 | 121.18 | 26.696 | 60.0254 | 30.0002 | 121.2068 | 13.8153 | 60.0001 | 15.0001 | 121.1902 | 29.8299 | 59.9638 | 30.0002 | 121.2046 | 14.8106 | 59.9793 | 15.0001
121.1864 | 14.8024 | 60.0024 | 15.0001 | 121.1884 | 26.6941 | 60.0254 | 30.0002 | 121.2152 | 13.8153 | 60.0001 | 15.0001 | 121.1985 | 29.8349 | 59.9638 | 30.0002 | 121.213 | 14.8106 | 59.9794 | 15.0001
121.1947 | 14.8024 | 60.0024 | 15.0001 | 121.1967 | 26.6941 | 60.0254 | 30.0002 | 121.2235 | 13.8153 | 60.0002 | 15.0001 | 121.2068 | 29.8349 | 59.9638 | 30.0002 | 121.2213 | 14.8094 | 59.9794 | 15.0001
121.2031 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.205 | 26.6994 | 60.0254 | 30.0002 | 121.2318 | 13.8153 | 60.0002 | 15.0001 | 121.2152 | 29.8349 | 59.9638 | 30.0002 | 121.2296 | 14.8094 | 59.9795 | 15.0001
121.2114 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.2134 | 26.6994 | 60.0255 | 30.0002 | 121.2402 | 13.8153 | 60.0003 | 15.0001 | 121.2235 | 29.8349 | 59.9637 | 30.0002 | 121.238 | 14.8094 | 59.9795 | 15.0001
121.2197 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.2217 | 26.6994 | 60.0255 | 30.0002 | 121.2485 | 13.8153 | 60.0003 | 15.0001 | 121.2319 | 29.8349 | 59.9637 | 30.0002 | 121.2463 | 14.8094 | 59.9796 | 15.0001
121.2281 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.23 | 26.6994 | 60.0255 | 30.0002 | 121.2568 | 13.8153 | 60.0003 | 15.0001 | 121.2402 | 29.8349 | 59.9637 | 30.0002 | 121.2546 | 14.8104 | 59.9796 | 15.0001
121.2364 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.2383 | 26.7663 | 60.0255 | 30.0002 | 121.2652 | 13.8153 | 60.0004 | 15.0001 | 121.2485 | 29.8324 | 59.9637 | 30.0002 | 121.263 | 14.8104 | 59.9796 | 15.0001
121.2447 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.2467 | 26.7663 | 60.0256 | 30.0002 | 121.2735 | 13.8153 | 60.0004 | 15.0001 | 121.2569 | 29.8324 | 59.9636 | 30.0002 | 121.2713 | 14.8104 | 59.9797 | 15.0001
121.2531 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.255 | 26.7686 | 60.0256 | 30.0002 | 121.2818 | 13.8153 | 60.0005 | 15.0001 | 121.2652 | 29.8324 | 59.9636 | 30.0002 | 121.2797 | 14.8104 | 59.9797 | 15.0001
121.2614 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.2633 | 26.7686 | 60.0256 | 30.0002 | 121.2902 | 13.8153 | 60.0005 | 15.0001 | 121.2735 | 29.8324 | 59.9636 | 30.0002 | 121.288 | 14.8104 | 59.9798 | 15.0001
121.2697 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.2717 | 26.7645 | 60.0256 | 30.0002 | 121.2985 | 13.8153 | 60.0006 | 15.0001 | 121.2819 | 29.8319 | 59.9636 | 30.0002 | 121.2963 | 14.8104 | 59.9798 | 15.0001
121.2781 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.28 | 26.7645 | 60.0257 | 30.0002 | 121.3068 | 13.8153 | 60.0006 | 15.0001 | 121.2902 | 29.8319 | 59.9635 | 30.0002 | 121.3047 | 14.8092 | 59.9798 | 15.0001
121.2864 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.2883 | 26.7645 | 60.0257 | 30.0002 | 121.3152 | 13.8153 | 60.0006 | 15.0001 | 121.2986 | 29.8319 | 59.9635 | 30.0002 | 121.313 | 14.8092 | 59.9799 | 15.0001
121.2947 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.2966 | 26.7645 | 60.0257 | 30.0002 | 121.3235 | 13.8153 | 60.0007 | 15.0001 | 121.3069 | 29.8319 | 59.9635 | 30.0002 | 121.3213 | 14.8107 | 59.9799 | 15.0001
121.3031 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.305 | 26.7666 | 60.0257 | 30.0002 | 121.3318 | 13.8153 | 60.0007 | 15.0001 | 121.3152 | 29.8319 | 59.9635 | 30.0002 | 121.3297 | 14.8107 | 59.98 | 15.0001
121.3114 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.3133 | 26.7666 | 60.0258 | 30.0002 | 121.3402 | 13.8153 | 60.0008 | 15.0001 | 121.3236 | 29.8319 | 59.9634 | 30.0002 | 121.338 | 14.8107 | 59.98 | 15.0001
121.3197 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.3216 | 26.7666 | 60.0258 | 30.0002 | 121.3485 | 13.8153 | 60.0008 | 15.0001 | 121.3319 | 29.8245 | 59.9634 | 30.0002 | 121.3463 | 14.8107 | 59.9801 | 15.0001
121.3281 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.33 | 26.7666 | 60.0258 | 30.0002 | 121.3568 | 13.8153 | 60.0008 | 15.0001 | 121.3402 | 29.8245 | 59.9634 | 30.0002 | 121.3547 | 14.8107 | 59.9801 | 15.0001
121.3364 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.3383 | 26.813 | 60.0258 | 30.0002 | 121.3652 | 13.8153 | 60.0009 | 15.0001 | 121.3486 | 29.8238 | 59.9634 | 30.0002 | 121.363 | 14.8107 | 59.9801 | 15.0001
121.3447 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.3466 | 26.813 | 60.0259 | 30.0002 | 121.3735 | 13.8153 | 60.0009 | 15.0001 | 121.3569 | 29.8238 | 59.9633 | 30.0002 | 121.3714 | 14.8107 | 59.9802 | 15.0001
121.3531 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.355 | 26.81 | 60.0259 | 30.0002 | 121.3818 | 13.8153 | 60.001 | 15.0001 | 121.3653 | 29.8338 | 59.9633 | 30.0002 | 121.3797 | 14.8107 | 59.9802 | 15.0001
121.3614 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.3633 | 26.81 | 60.0259 | 30.0002 | 121.3902 | 13.8153 | 60.001 | 15.0001 | 121.3736 | 29.8338 | 59.9633 | 30.0002 | 121.388 | 14.8101 | 59.9803 | 15.0001
121.3697 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.3716 | 26.812 | 60.0259 | 30.0002 | 121.3985 | 13.8153 | 60.0011 | 15.0001 | 121.3819 | 29.8338 | 59.9633 | 30.0002 | 121.3964 | 14.8101 | 59.9803 | 15.0001
121.3781 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.3799 | 26.812 | 60.026 | 30.0002 | 121.4068 | 13.8153 | 60.0011 | 15.0001 | 121.3903 | 29.8338 | 59.9632 | 30.0002 | 121.4047 | 14.8117 | 59.9803 | 15.0001
121.3864 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.3883 | 26.812 | 60.026 | 30.0002 | 121.4152 | 13.8153 | 60.0011 | 15.0001 | 121.3986 | 29.8366 | 59.9632 | 30.0002 | 121.413 | 14.8117 | 59.9804 | 15.0001
121.3947 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.3966 | 26.812 | 60.026 | 30.0002 | 121.4235 | 13.8153 | 60.0012 | 15.0001 | 121.407 | 29.8366 | 59.9632 | 30.0002 | 121.4214 | 14.8117 | 59.9804 | 15.0001
121.4031 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.4049 | 26.8112 | 60.026 | 30.0002 | 121.4318 | 13.8153 | 60.0012 | 15.0001 | 121.4153 | 29.8366 | 59.9632 | 30.0002 | 121.4297 | 14.8117 | 59.9805 | 15.0001
121.4114 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.4133 | 26.8112 | 60.0261 | 30.0002 | 121.4402 | 13.8153 | 60.0013 | 15.0001 | 121.4236 | 29.8366 | 59.9631 | 30.0002 | 121.4381 | 14.8117 | 59.9805 | 15.0001
121.4197 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.4216 | 26.8112 | 60.0261 | 30.0002 | 121.4485 | 13.8153 | 60.0013 | 15.0001 | 121.432 | 29.8366 | 59.9631 | 30.0002 | 121.4464 | 14.8117 | 59.9806 | 15.0001
121.4281 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.4299 | 26.8112 | 60.0261 | 30.0002 | 121.4568 | 13.8153 | 60.0013 | 15.0001 | 121.4403 | 29.8366 | 59.9631 | 30.0002 | 121.4547 | 14.8117 | 59.9806 | 15.0001
121.4364 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.4382 | 26.8766 | 60.0261 | 30.0002 | 121.4652 | 13.8153 | 60.0014 | 15.0001 | 121.4486 | 29.837 | 59.9631 | 30.0002 | 121.4631 | 14.8117 | 59.9806 | 15.0001
121.4447 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.4466 | 26.8766 | 60.0262 | 30.0002 | 121.4735 | 13.8153 | 60.0014 | 15.0001 | 121.457 | 29.837 | 59.963 | 30.0002 | 121.4714 | 14.8117 | 59.9807 | 15.0001
121.4531 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.4549 | 26.8792 | 60.0262 | 30.0002 | 121.4818 | 13.8153 | 60.0015 | 15.0001 | 121.4653 | 29.837 | 59.963 | 30.0002 | 121.4797 | 14.8117 | 59.9807 | 15.0001
121.4614 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.4632 | 26.8792 | 60.0262 | 30.0002 | 121.4902 | 13.8153 | 60.0015 | 15.0001 | 121.4737 | 29.837 | 59.963 | 30.0002 | 121.4881 | 14.8094 | 59.9808 | 15.0001
121.4697 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.4716 | 26.8819 | 60.0262 | 30.0002 | 121.4985 | 13.8153 | 60.0016 | 15.0001 | 121.482 | 29.837 | 59.963 | 30.0002 | 121.4964 | 14.8094 | 59.9808 | 15.0001
121.4781 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.4799 | 26.8819 | 60.0263 | 30.0002 | 121.5068 | 13.8153 | 60.0016 | 15.0001 | 121.4903 | 29.837 | 59.9629 | 30.0002 | 121.5047 | 14.8086 | 59.9808 | 15.0001
121.4864 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.4882 | 26.8819 | 60.0263 | 30.0002 | 121.5152 | 13.8153 | 60.0016 | 15.0001 | 121.4987 | 29.8415 | 59.9629 | 30.0002 | 121.5131 | 14.8086 | 59.9809 | 15.0001
121.4947 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.4966 | 26.8819 | 60.0263 | 30.0002 | 121.5235 | 13.8153 | 60.0017 | 15.0001 | 121.507 | 29.8415 | 59.9629 | 30.0002 | 121.5214 | 14.8052 | 59.9809 | 15.0001
121.5031 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.5049 | 26.8819 | 60.0263 | 30.0002 | 121.5318 | 13.9034 | 60.0017 | 15.0001 | 121.5154 | 29.8422 | 59.9629 | 30.0002 | 121.5298 | 14.8052 | 59.981 | 15.0001
121.5114 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.5132 | 26.8819 | 60.0264 | 30.0002 | 121.5402 | 13.9034 | 60.0018 | 15.0001 | 121.5237 | 29.8422 | 59.9628 | 30.0002 | 121.5381 | 14.8052 | 59.981 | 15.0001
121.5197 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.5215 | 26.8844 | 60.0264 | 30.0002 | 121.5485 | 13.9034 | 60.0018 | 15.0001 | 121.532 | 29.8422 | 59.9628 | 30.0002 | 121.5464 | 14.8052 | 59.9811 | 15.0001
121.5281 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.5299 | 26.8844 | 60.0264 | 30.0002 | 121.5568 | 13.9034 | 60.0018 | 15.0001 | 121.5404 | 29.8422 | 59.9628 | 30.0002 | 121.5548 | 14.8052 | 59.9811 | 15.0001
121.5364 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.5382 | 26.8844 | 60.0264 | 30.0002 | 121.5652 | 13.9034 | 60.0019 | 15.0001 | 121.5487 | 29.8372 | 59.9628 | 30.0002 | 121.5631 | 14.8052 | 59.9811 | 15.0001
121.5447 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.5465 | 26.8844 | 60.0265 | 30.0002 | 121.5735 | 13.9034 | 60.0019 | 15.0001 | 121.557 | 29.8372 | 59.9627 | 30.0002 | 121.5714 | 14.8325 | 59.9812 | 15.0001
121.5531 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.5549 | 26.8844 | 60.0265 | 30.0002 | 121.5818 | 13.9034 | 60.002 | 15.0001 | 121.5654 | 29.8372 | 59.9627 | 30.0002 | 121.5798 | 14.8325 | 59.9812 | 15.0001
121.5614 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.5632 | 26.8844 | 60.0265 | 30.0002 | 121.5902 | 13.9034 | 60.002 | 15.0001 | 121.5737 | 29.8372 | 59.9627 | 30.0002 | 121.5881 | 14.8326 | 59.9813 | 15.0001
121.5697 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.5715 | 26.8844 | 60.0265 | 30.0002 | 121.5985 | 13.9034 | 60.002 | 15.0001 | 121.5821 | 29.8372 | 59.9627 | 30.0002 | 121.5964 | 14.8326 | 59.9813 | 15.0001
121.5781 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.5798 | 26.8844 | 60.0266 | 30.0002 | 121.6068 | 13.9034 | 60.002 | 15.0001 | 121.5904 | 29.8372 | 59.9626 | 30.0002 | 121.6048 | 14.8355 | 59.9813 | 15.0001
121.5864 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.5882 | 26.8844 | 60.0266 | 30.0002 | 121.6152 | 13.9034 | 60.002 | 15.0001 | 121.5987 | 29.8339 | 59.9626 | 30.0002 | 121.6131 | 14.8355 | 59.9814 | 15.0001
121.5947 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.5965 | 26.8844 | 60.0266 | 30.0002 | 121.6235 | 13.9034 | 60.002 | 15.0001 | 121.6071 | 29.8339 | 59.9626 | 30.0002 | 121.6215 | 14.8355 | 59.9814 | 15.0001
121.6031 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.6048 | 26.8803 | 60.0266 | 30.0002 | 121.6318 | 13.903 | 60.002 | 15.0001 | 121.6154 | 29.8301 | 59.9626 | 30.0002 | 121.6298 | 14.8355 | 59.9815 | 15.0001
121.6114 | 14.8002 | 60.002 | 15.0001 | 121.6132 | 26.8803 | 60.0267 | 30.0002 | 121.6402 | 13.903 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6237 | 29.8301 | 59.9625 | 30.0002 | 121.6381 | 14.8355 | 59.9815 | 15.0001
121.6197 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6215 | 26.8798 | 60.0267 | 30.0002 | 121.6485 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6321 | 29.832 | 59.9625 | 30.0002 | 121.6465 | 14.8355 | 59.9816 | 15.0001
121.6281 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6298 | 26.8798 | 60.0267 | 30.0002 | 121.6568 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6404 | 29.832 | 59.9625 | 30.0002 | 121.6548 | 14.8355 | 59.9816 | 15.0001
121.6364 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6382 | 26.8798 | 60.0267 | 30.0002 | 121.6652 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6488 | 29.832 | 59.9625 | 30.0002 | 121.6631 | 14.8355 | 59.9816 | 15.0001
121.6447 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6465 | 26.8798 | 60.0268 | 30.0002 | 121.6735 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6571 | 29.832 | 59.9624 | 30.0002 | 121.6715 | 14.8332 | 59.9817 | 15.0001
121.6531 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6548 | 26.8798 | 60.0268 | 30.0002 | 121.6818 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6654 | 29.832 | 59.9624 | 30.0002 | 121.6798 | 14.8332 | 59.9817 | 15.0001
121.6614 | 14.8002 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6631 | 26.8798 | 60.0268 | 30.0002 | 121.6902 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6738 | 29.832 | 59.9624 | 30.0002 | 121.6881 | 14.8335 | 59.9818 | 15.0001
121.6697 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.6715 | 26.8798 | 60.0268 | 30.0002 | 121.6985 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6821 | 29.832 | 59.9624 | 30.0002 | 121.6965 | 14.8335 | 59.9818 | 15.0001
121.6781 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.6798 | 26.8798 | 60.0269 | 30.0002 | 121.7068 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6905 | 29.832 | 59.9623 | 30.0002 | 121.7048 | 14.8349 | 59.9818 | 15.0001
121.6864 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.6881 | 26.8798 | 60.0269 | 30.0002 | 121.7152 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.6988 | 29.8327 | 59.9623 | 30.0002 | 121.7131 | 14.8349 | 59.9819 | 15.0001
121.6947 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.6965 | 26.8798 | 60.0269 | 30.0002 | 121.7235 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.7071 | 29.8327 | 59.9623 | 30.0002 | 121.7215 | 14.8349 | 59.9819 | 15.0001
121.7031 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7048 | 26.8798 | 60.0269 | 30.0002 | 121.7318 | 14.026 | 60.0021 | 15.0001 | 121.7155 | 29.8633 | 59.9623 | 30.0002 | 121.7298 | 14.8349 | 59.982 | 15.0001
121.7114 | 14.8002 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7131 | 26.8798 | 60.027 | 30.0002 | 121.7402 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7238 | 29.8633 | 59.9622 | 30.0002 | 121.7381 | 14.8349 | 59.982 | 15.0001
121.7197 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.7214 | 26.8798 | 60.027 | 30.0002 | 121.7485 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7321 | 29.8586 | 59.9622 | 30.0002 | 121.7465 | 14.8349 | 59.9821 | 15.0001
121.7281 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.7298 | 26.8798 | 60.027 | 30.0002 | 121.7568 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7405 | 29.8586 | 59.9622 | 30.0002 | 121.7548 | 14.8395 | 59.9821 | 15.0001
121.7364 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.7381 | 26.8797 | 60.027 | 30.0002 | 121.7652 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7488 | 29.8586 | 59.9622 | 30.0002 | 121.7632 | 14.8395 | 59.9821 | 15.0001
121.7447 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.7464 | 26.8797 | 60.0271 | 30.0002 | 121.7735 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7572 | 29.8586 | 59.9621 | 30.0002 | 121.7715 | 14.8395 | 59.9822 | 15.0001
121.7531 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.7548 | 26.8797 | 60.0271 | 30.0002 | 121.7818 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7655 | 29.8636 | 59.9621 | 30.0002 | 121.7798 | 14.8395 | 59.9822 | 15.0001
121.7614 | 14.8002 | 60.0023 | 15.0001 | 121.7631 | 26.8797 | 60.0271 | 30.0002 | 121.7902 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7738 | 29.8636 | 59.9621 | 30.0002 | 121.7882 | 14.8419 | 59.9823 | 15.0001
121.7697 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.7714 | 26.8797 | 60.0271 | 30.0002 | 121.7985 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7822 | 29.8593 | 59.9621 | 30.0002 | 121.7965 | 14.8419 | 59.9823 | 15.0001
121.7781 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.7798 | 26.8797 | 60.0272 | 30.0002 | 121.8068 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7905 | 29.8593 | 59.962 | 30.0002 | 121.8048 | 14.8419 | 59.9823 | 15.0001
121.7864 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.7881 | 26.8797 | 60.0272 | 30.0002 | 121.8152 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.7989 | 29.8593 | 59.962 | 30.0002 | 121.8132 | 14.8419 | 59.9824 | 15.0001
121.7947 | 14.8002 | 60.0024 | 15.0001 | 121.7964 | 26.8797 | 60.0272 | 30.0002 | 121.8235 | 14.026 | 60.0022 | 15.0001 | 121.8072 | 29.8593 | 59.962 | 30.0002 | 121.8215 | 14.8407 | 59.9824 | 15.0001
121.8031 | 14.7988 | 60.0024 | 15.0001 | 121.8047 | 26.8797 | 60.0272 | 30.0002 | 121.8318 | 14.0283 | 60.0022 | 15.0001 | 121.8155 | 29.8615 | 59.962 | 30.0002 | 121.8298 | 14.8407 | 59.9825 | 15.0001
121.8114 | 14.7988 | 60.0024 | 15.0001 | 121.8131 | 26.8797 | 60.0273 | 30.0002 | 121.8402 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8239 | 29.8615 | 59.962 | 30.0002 | 121.8382 | 14.8415 | 59.9825 | 15.0001
121.8197 | 14.7988 | 60.0025 | 15.0001 | 121.8214 | 26.8797 | 60.0273 | 30.0002 | 121.8485 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8322 | 29.8594 | 59.962 | 30.0002 | 121.8465 | 14.8415 | 59.9826 | 15.0001
121.8281 | 14.7988 | 60.0025 | 15.0001 | 121.8297 | 26.8797 | 60.0273 | 30.0002 | 121.8568 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8405 | 29.8594 | 59.962 | 30.0002 | 121.8548 | 14.8418 | 59.9826 | 15.0001
121.8364 | 14.7988 | 60.0025 | 15.0001 | 121.8381 | 26.8797 | 60.0273 | 30.0002 | 121.8652 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8489 | 29.8603 | 59.962 | 30.0002 | 121.8632 | 14.8418 | 59.9826 | 15.0001
121.8447 | 14.7988 | 60.0025 | 15.0001 | 121.8464 | 26.8797 | 60.0274 | 30.0002 | 121.8735 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8572 | 29.8603 | 59.962 | 30.0002 | 121.8715 | 14.84 | 59.9827 | 15.0001
121.8531 | 14.7988 | 60.0025 | 15.0001 | 121.8547 | 26.8797 | 60.0274 | 30.0002 | 121.8818 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8656 | 29.8603 | 59.962 | 30.0002 | 121.8798 | 14.84 | 59.9827 | 15.0001
121.8614 | 14.7988 | 60.0025 | 15.0001 | 121.863 | 26.8797 | 60.0274 | 30.0002 | 121.8902 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8739 | 29.8603 | 59.962 | 30.0002 | 121.8882 | 14.84 | 59.9828 | 15.0001
121.8697 | 14.7988 | 60.0026 | 15.0001 | 121.8714 | 26.8797 | 60.0274 | 30.0002 | 121.8985 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8822 | 29.8607 | 59.962 | 30.0002 | 121.8965 | 14.84 | 59.9828 | 15.0001
121.8781 | 14.7988 | 60.0026 | 15.0001 | 121.8797 | 26.8797 | 60.0275 | 30.0002 | 121.9068 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8906 | 29.8607 | 59.962 | 30.0002 | 121.9048 | 14.8404 | 59.9828 | 15.0001
121.8864 | 14.7988 | 60.0026 | 15.0001 | 121.888 | 26.8797 | 60.0275 | 30.0002 | 121.9152 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.8989 | 29.8607 | 59.962 | 30.0002 | 121.9132 | 14.8404 | 59.9829 | 15.0001
121.8947 | 14.7988 | 60.0026 | 15.0001 | 121.8964 | 26.8797 | 60.0275 | 30.0002 | 121.9235 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.9072 | 29.8607 | 59.962 | 30.0002 | 121.9215 | 14.8384 | 59.9829 | 15.0001
121.9031 | 14.7988 | 60.0026 | 15.0001 | 121.9047 | 26.8797 | 60.0275 | 30.0002 | 121.9319 | 14.0283 | 60.0023 | 15.0001 | 121.9156 | 29.8616 | 59.962 | 30.0002 | 121.9299 | 14.8384 | 59.983 | 15.0001
121.9114 | 14.7988 | 60.0026 | 15.0001 | 121.913 | 26.8797 | 60.0276 | 30.0002 | 121.9402 | 14.0283 | 60.0024 | 15.0001 | 121.9239 | 29.8616 | 59.962 | 30.0002 | 121.9382 | 14.8393 | 59.983 | 15.0001
121.9197 | 14.7985 | 60.0027 | 15.0001 | 121.9214 | 26.8797 | 60.0276 | 30.0002 | 121.9485 | 14.0283 | 60.0024 | 15.0001 | 121.9323 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002 | 121.9465 | 14.8393 | 59.9831 | 15.0001
121.9281 | 14.7985 | 60.0027 | 15.0001 | 121.9297 | 26.8797 | 60.0276 | 30.0002 | 121.9569 | 14.0283 | 60.0024 | 15.0001 | 121.9406 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002 | 121.9549 | 14.8393 | 59.9831 | 15.0001
121.9364 | 14.7985 | 60.0027 | 15.0001 | 121.938 | 26.8797 | 60.0276 | 30.0002 | 121.9652 | 14.0283 | 60.0024 | 15.0001 | 121.9489 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002 | 121.9632 | 14.8393 | 59.9831 | 15.0001
121.9447 | 14.7985 | 60.0027 | 15.0001 | 121.9463 | 26.8797 | 60.0277 | 30.0002 | 121.9735 | 14.0283 | 60.0024 | 15.0001 | 121.9573 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002 | 121.9715 | 14.8393 | 59.9832 | 15.0001
121.9531 | 14.7985 | 60.0027 | 15.0001 | 121.9547 | 26.8797 | 60.0277 | 30.0002 | 121.9819 | 14.0282 | 60.0024 | 15.0001 | 121.9656 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002 | 121.9799 | 14.8393 | 59.9832 | 15.0001
121.9614 | 14.7985 | 60.0027 | 15.0001 | 121.963 | 26.8797 | 60.0277 | 30.0002 | 121.9902 | 14.0282 | 60.0024 | 15.0001 | 121.974 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002 | 121.9882 | 14.8393 | 59.9833 | 15.0001
121.9697 | 14.7985 | 60.0028 | 15.0001 | 121.9713 | 26.8797 | 60.0277 | 30.0002 | 121.9985 | 14.0282 | 60.0024 | 15.0001 | 121.9823 | 29.8567 | 59.962 | 30.0002 | 121.9965 | 14.8393 | 59.9833 | 15.0001
121.9781 | 14.7985 | 60.0028 | 15.0001 | 121.9797 | 26.8797 | 60.0278 | 30.0002 | 122.0069 | 14.0282 | 60.0024 | 15.0001 | 121.9906 | 29.8567 | 59.962 | 30.0002 | 122.0049 | 14.8393 | 59.9833 | 15.0001
121.9864 | 14.7985 | 60.0028 | 15.0001 | 121.988 | 26.8797 | 60.0278 | 30.0002 | 122.0152 | 14.0282 | 60.0024 | 15.0001 | 121.999 | 29.8576 | 59.962 | 30.0002 | 122.0132 | 14.8393 | 59.9834 | 15.0001
121.9947 | 14.7985 | 60.0028 | 15.0001 | 121.9963 | 26.8797 | 60.0278 | 30.0002 | 122.0235 | 14.0282 | 60.0024 | 15.0001 | 122.0073 | 29.8576 | 59.962 | 30.0002 | 122.0215 | 14.8393 | 59.9834 | 15.0001
122.0031 | 14.7985 | 60.0028 | 15.0001 | 122.0046 | 26.8797 | 60.0278 | 30.0002 | 122.0319 | 14.0282 | 60.0024 | 15.0001 | 122.0156 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002 | 122.0299 | 14.8393 | 59.9835 | 15.0001
122.0114 | 14.7985 | 60.0028 | 15.0001 | 122.013 | 26.8797 | 60.0279 | 30.0002 | 122.0402 | 14.0282 | 60.0025 | 15.0001 | 122.024 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002 | 122.0382 | 14.8393 | 59.9835 | 15.0001
122.0197 | 14.7985 | 60.0029 | 15.0001 | 122.0213 | 26.8797 | 60.0279 | 30.0002 | 122.0485 | 14.0289 | 60.0025 | 15.0001 | 122.0323 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002 | 122.0466 | 14.8393 | 59.9836 | 15.0001
122.0281 | 14.7985 | 60.0029 | 15.0001 | 122.0296 | 26.8797 | 60.0279 | 30.0002 | 122.0569 | 14.0289 | 60.0025 | 15.0001 | 122.0407 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002 | 122.0549 | 14.8393 | 59.9836 | 15.0001
122.0364 | 14.7985 | 60.0029 | 15.0001 | 122.038 | 26.8797 | 60.0279 | 30.0002 | 122.0652 | 14.0289 | 60.0025 | 15.0001 | 122.049 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002 | 122.0632 | 14.8393 | 59.9836 | 15.0001
122.0447 | 14.7985 | 60.0029 | 15.0001 | 122.0463 | 26.8797 | 60.028 | 30.0002 | 122.0735 | 14.0289 | 60.0025 | 15.0001 | 122.0573 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002 | 122.0716 | 14.8393 | 59.9837 | 15.0001
122.0531 | 14.7985 | 60.0029 | 15.0001 | 122.0546 | 26.8797 | 60.028 | 30.0002 | 122.0819 | 14.0289 | 60.0025 | 15.0001 | 122.0657 | 29.8532 | 59.962 | 30.0002 | 122.0799 | 14.8393 | 59.9837 | 15.0001
122.0614 | 14.7985 | 60.0029 | 15.0001 | 122.063 | 26.8797 | 60.0281 | 30.0002 | 122.0902 | 14.0289 | 60.0025 | 15.0001 | 122.074 | 29.8532 | 59.962 | 30.0002 | 122.0882 | 14.8393 | 59.9838 | 15.0001
122.0697 | 14.7985 | 60.003 | 15.0001 | 122.0713 | 26.8797 | 60.0281 | 30.0002 | 122.0985 | 14.0289 | 60.0025 | 15.0001 | 122.0824 | 29.8551 | 59.962 | 30.0002 | 122.0966 | 14.8393 | 59.9838 | 15.0001
122.0781 | 14.7985 | 60.003 | 15.0001 | 122.0796 | 26.8797 | 60.0282 | 30.0002 | 122.1069 | 14.0289 | 60.0025 | 15.0001 | 122.0907 | 29.8551 | 59.962 | 30.0002 | 122.1049 | 14.8393 | 59.9838 | 15.0001
122.0864 | 14.7985 | 60.003 | 15.0001 | 122.0879 | 26.8811 | 60.0282 | 30.0002 | 122.1152 | 14.0312 | 60.0025 | 15.0001 | 122.099 | 29.8551 | 59.962 | 30.0002 | 122.1132 | 14.8393 | 59.9839 | 15.0001
122.0947 | 14.7985 | 60.003 | 15.0001 | 122.0963 | 26.8811 | 60.0283 | 30.0002 | 122.1235 | 14.0312 | 60.0025 | 15.0001 | 122.1074 | 29.8551 | 59.962 | 30.0002 | 122.1216 | 14.8393 | 59.9839 | 15.0001
122.1031 | 14.7985 | 60.003 | 15.0001 | 122.1046 | 26.8811 | 60.0283 | 30.0002 | 122.1319 | 14.0312 | 60.0025 | 15.0001 | 122.1157 | 29.8589 | 59.962 | 30.0002 | 122.1299 | 14.8393 | 59.984 | 15.0001
122.1114 | 14.7985 | 60.003 | 15.0001 | 122.1129 | 26.8811 | 60.0284 | 30.0002 | 122.1402 | 14.0312 | 60.0026 | 15.0001 | 122.124 | 29.8589 | 59.962 | 30.0002 | 122.1382 | 14.8393 | 59.984 | 15.0001
122.1197 | 14.7985 | 60.0031 | 15.0001 | 122.1213 | 26.8811 | 60.0285 | 30.0002 | 122.1485 | 14.0312 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1324 | 29.8589 | 59.962 | 30.0002 | 122.1466 | 14.8393 | 59.984 | 15.0001
122.1281 | 14.7985 | 60.0031 | 15.0001 | 122.1296 | 26.8811 | 60.0285 | 30.0002 | 122.1569 | 14.0312 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1407 | 29.8589 | 59.962 | 30.0002 | 122.1549 | 14.8393 | 59.9841 | 15.0001
122.1364 | 14.7985 | 60.0031 | 15.0001 | 122.1379 | 26.8811 | 60.0286 | 30.0002 | 122.1652 | 14.0312 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1491 | 29.8597 | 59.962 | 30.0002 | 122.1633 | 14.8393 | 59.9841 | 15.0001
122.1447 | 14.7985 | 60.0031 | 15.0001 | 122.1462 | 26.8811 | 60.0286 | 30.0002 | 122.1735 | 14.0312 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1574 | 29.8597 | 59.962 | 30.0002 | 122.1716 | 14.8393 | 59.9841 | 15.0001
122.1531 | 14.8017 | 60.0031 | 15.0001 | 122.1546 | 26.8811 | 60.0287 | 30.0002 | 122.1819 | 14.0312 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1657 | 29.8597 | 59.962 | 30.0002 | 122.1799 | 14.8393 | 59.9841 | 15.0001
122.1614 | 14.8017 | 60.0031 | 15.0001 | 122.1629 | 26.8811 | 60.0287 | 30.0002 | 122.1902 | 14.0312 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1741 | 29.8597 | 59.962 | 30.0002 | 122.1883 | 14.8393 | 59.9842 | 15.0001
122.1697 | 14.8017 | 60.0032 | 15.0001 | 122.1712 | 26.8811 | 60.0288 | 30.0002 | 122.1985 | 14.0301 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1824 | 29.8576 | 59.962 | 30.0002 | 122.1966 | 14.8393 | 59.9842 | 15.0001
122.1781 | 14.8017 | 60.0032 | 15.0001 | 122.1796 | 26.8811 | 60.0289 | 30.0002 | 122.2069 | 14.0301 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1908 | 29.8576 | 59.962 | 30.0002 | 122.2049 | 14.8393 | 59.9842 | 15.0001
122.1864 | 14.8017 | 60.0032 | 15.0001 | 122.1879 | 26.8811 | 60.0289 | 30.0002 | 122.2152 | 14.1082 | 60.0026 | 15.0001 | 122.1991 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002 | 122.2133 | 14.8393 | 59.9842 | 15.0001
122.1947 | 14.8017 | 60.0032 | 15.0001 | 122.1962 | 26.8811 | 60.029 | 30.0002 | 122.2235 | 14.1082 | 60.0026 | 15.0001 | 122.2074 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002 | 122.2216 | 14.8393 | 59.9843 | 15.0001
122.2031 | 14.8016 | 60.0032 | 15.0001 | 122.2045 | 26.8811 | 60.029 | 30.0002 | 122.2319 | 14.1082 | 60.0026 | 15.0001 | 122.2158 | 29.8556 | 59.962 | 30.0002 | 122.2299 | 14.8393 | 59.9843 | 15.0001
122.2114 | 14.8016 | 60.0032 | 15.0001 | 122.2129 | 26.8811 | 60.0291 | 30.0002 | 122.2402 | 14.1082 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2241 | 29.8556 | 59.962 | 30.0002 | 122.2383 | 14.8393 | 59.9843 | 15.0001
122.2197 | 14.8016 | 60.0033 | 15.0001 | 122.2212 | 26.8795 | 60.0292 | 30.0002 | 122.2485 | 14.1082 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2324 | 29.852 | 59.962 | 30.0002 | 122.2466 | 14.8393 | 59.9843 | 15.0001
122.2281 | 14.8016 | 60.0033 | 15.0001 | 122.2295 | 26.8795 | 60.0292 | 30.0002 | 122.2569 | 14.1082 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2408 | 29.852 | 59.962 | 30.0002 | 122.2549 | 14.8393 | 59.9844 | 15.0001
122.2364 | 14.8016 | 60.0033 | 15.0001 | 122.2379 | 26.8795 | 60.0293 | 30.0002 | 122.2652 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2491 | 29.852 | 59.962 | 30.0002 | 122.2633 | 14.8393 | 59.9844 | 15.0001
122.2447 | 14.8016 | 60.0033 | 15.0001 | 122.2462 | 26.8795 | 60.0293 | 30.0002 | 122.2735 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2575 | 29.852 | 59.962 | 30.0002 | 122.2716 | 14.8393 | 59.9844 | 15.0001
122.2531 | 14.8016 | 60.0033 | 15.0001 | 122.2545 | 26.8795 | 60.0294 | 30.0002 | 122.2819 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2658 | 29.8503 | 59.962 | 30.0002 | 122.28 | 14.8393 | 59.9844 | 15.0001
122.2614 | 14.8016 | 60.0033 | 15.0001 | 122.2628 | 26.8795 | 60.0294 | 30.0002 | 122.2902 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2741 | 29.8503 | 59.962 | 30.0002 | 122.2883 | 14.8393 | 59.9845 | 15.0001
122.2697 | 14.8016 | 60.0034 | 15.0001 | 122.2712 | 26.8791 | 60.0295 | 30.0002 | 122.2985 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2825 | 29.8503 | 59.962 | 30.0002 | 122.2966 | 14.8393 | 59.9845 | 15.0001
122.2781 | 14.8016 | 60.0034 | 15.0001 | 122.2795 | 26.8791 | 60.0296 | 30.0002 | 122.3069 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2908 | 29.8503 | 59.962 | 30.0002 | 122.305 | 14.8393 | 59.9845 | 15.0001
122.2864 | 14.8016 | 60.0034 | 15.0001 | 122.2878 | 26.8791 | 60.0296 | 30.0002 | 122.3152 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.2991 | 29.8517 | 59.962 | 30.0002 | 122.3133 | 14.8393 | 59.9845 | 15.0001
122.2948 | 14.8016 | 60.0034 | 15.0001 | 122.2962 | 26.8791 | 60.0297 | 30.0002 | 122.3235 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.3075 | 29.8517 | 59.962 | 30.0002 | 122.3216 | 14.8393 | 59.9846 | 15.0001
122.3031 | 14.8012 | 60.0034 | 15.0001 | 122.3045 | 26.8791 | 60.0297 | 30.0002 | 122.3319 | 14.1085 | 60.0027 | 15.0001 | 122.3158 | 29.8555 | 59.962 | 30.0002 | 122.33 | 14.8393 | 59.9846 | 15.0001
122.3114 | 14.8012 | 60.0034 | 15.0001 | 122.3128 | 26.8791 | 60.0298 | 30.0002 | 122.3402 | 14.1085 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3242 | 29.8555 | 59.962 | 30.0002 | 122.3383 | 14.8393 | 59.9846 | 15.0001
122.3198 | 14.8012 | 60.0035 | 15.0001 | 122.3211 | 26.8791 | 60.0299 | 30.0002 | 122.3485 | 14.1085 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3325 | 29.8555 | 59.962 | 30.0002 | 122.3466 | 14.8393 | 59.9846 | 15.0001
122.3281 | 14.8012 | 60.0035 | 15.0001 | 122.3295 | 26.8791 | 60.0299 | 30.0002 | 122.3569 | 14.1085 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3408 | 29.8555 | 59.962 | 30.0002 | 122.355 | 14.8396 | 59.9847 | 15.0001
122.3364 | 14.8012 | 60.0035 | 15.0001 | 122.3378 | 26.8791 | 60.03 | 30.0002 | 122.3652 | 14.1085 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3492 | 29.8534 | 59.962 | 30.0002 | 122.3633 | 14.8396 | 59.9847 | 15.0001
122.3448 | 14.8012 | 60.0035 | 15.0001 | 122.3461 | 26.8791 | 60.03 | 30.0002 | 122.3735 | 14.1085 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3575 | 29.8534 | 59.962 | 30.0002 | 122.3716 | 14.8386 | 59.9847 | 15.0001
122.3531 | 14.8012 | 60.0035 | 15.0001 | 122.3545 | 26.8791 | 60.0301 | 30.0002 | 122.3819 | 14.1061 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3659 | 29.8534 | 59.962 | 30.0002 | 122.38 | 14.8386 | 59.9847 | 15.0001
122.3614 | 14.8012 | 60.0035 | 15.0001 | 122.3628 | 26.8791 | 60.0301 | 30.0002 | 122.3902 | 14.1061 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3742 | 29.8534 | 59.962 | 30.0002 | 122.3883 | 14.8386 | 59.9848 | 15.0001
122.3698 | 14.8012 | 60.0036 | 15.0001 | 122.3711 | 26.8791 | 60.0302 | 30.0002 | 122.3985 | 14.1061 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3825 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002 | 122.3966 | 14.8386 | 59.9848 | 15.0001
122.3781 | 14.8012 | 60.0036 | 15.0001 | 122.3794 | 26.8791 | 60.0303 | 30.0002 | 122.4069 | 14.1061 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3909 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002 | 122.405 | 14.8386 | 59.9848 | 15.0001
122.3864 | 14.8012 | 60.0036 | 15.0001 | 122.3878 | 26.8791 | 60.0303 | 30.0002 | 122.4152 | 14.1061 | 60.0028 | 15.0001 | 122.3992 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002 | 122.4133 | 14.8386 | 59.9848 | 15.0001
122.3948 | 14.8012 | 60.0036 | 15.0001 | 122.3961 | 26.8791 | 60.0304 | 30.0002 | 122.4235 | 14.1061 | 60.0028 | 15.0001 | 122.4075 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002 | 122.4217 | 14.8386 | 59.9849 | 15.0001
122.4031 | 14.8012 | 60.0036 | 15.0001 | 122.4044 | 26.8791 | 60.0304 | 30.0002 | 122.4319 | 14.1061 | 60.0028 | 15.0001 | 122.4159 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002 | 122.43 | 14.8386 | 59.9849 | 15.0001
122.4114 | 14.8012 | 60.0036 | 15.0001 | 122.4128 | 26.8791 | 60.0305 | 30.0002 | 122.4402 | 14.1061 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4242 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002 | 122.4383 | 14.8386 | 59.9849 | 15.0001
122.4198 | 14.8012 | 60.0037 | 15.0001 | 122.4211 | 26.8791 | 60.0306 | 30.0002 | 122.4485 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4326 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002 | 122.4467 | 14.8386 | 59.9849 | 15.0001
122.4281 | 14.8012 | 60.0037 | 15.0001 | 122.4294 | 26.8791 | 60.0306 | 30.0002 | 122.4569 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4409 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002 | 122.455 | 14.8394 | 59.985 | 15.0001
122.4364 | 14.802 | 60.0037 | 15.0001 | 122.4377 | 26.8791 | 60.0307 | 30.0002 | 122.4652 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4492 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002 | 122.4633 | 14.8394 | 59.985 | 15.0001
122.4448 | 14.802 | 60.0037 | 15.0001 | 122.4461 | 26.8791 | 60.0307 | 30.0002 | 122.4735 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4576 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002 | 122.4717 | 14.8428 | 59.985 | 15.0001
122.4531 | 14.802 | 60.0037 | 15.0001 | 122.4544 | 26.8791 | 60.0308 | 30.0002 | 122.4819 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4659 | 29.8552 | 59.962 | 30.0002 | 122.48 | 14.8428 | 59.985 | 15.0001
122.4614 | 14.802 | 60.0037 | 15.0001 | 122.4627 | 26.8791 | 60.0308 | 30.0002 | 122.4902 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4743 | 29.8552 | 59.962 | 30.0002 | 122.4883 | 14.8428 | 59.9851 | 15.0001
122.4698 | 14.8022 | 60.0038 | 15.0001 | 122.4711 | 26.8791 | 60.0309 | 30.0002 | 122.4985 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4826 | 29.8552 | 59.962 | 30.0002 | 122.4967 | 14.8428 | 59.9851 | 15.0001
122.4781 | 14.8022 | 60.0038 | 15.0001 | 122.4794 | 26.8791 | 60.031 | 30.0002 | 122.5069 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4909 | 29.8552 | 59.962 | 30.0002 | 122.505 | 14.8428 | 59.9851 | 15.0001
122.4864 | 14.8022 | 60.0038 | 15.0001 | 122.4877 | 26.8731 | 60.031 | 30.0002 | 122.5152 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.4993 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002 | 122.5133 | 14.8428 | 59.9851 | 15.0001
122.4948 | 14.8022 | 60.0038 | 15.0001 | 122.496 | 26.8731 | 60.0311 | 30.0002 | 122.5235 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.5076 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002 | 122.5217 | 14.8417 | 59.9852 | 15.0001
122.5031 | 14.8022 | 60.0038 | 15.0001 | 122.5044 | 26.8734 | 60.0311 | 30.0002 | 122.5319 | 14.1042 | 60.0029 | 15.0001 | 122.5159 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002 | 122.53 | 14.8417 | 59.9852 | 15.0001
122.5114 | 14.8022 | 60.0038 | 15.0001 | 122.5127 | 26.8734 | 60.0312 | 30.0002 | 122.5402 | 14.1042 | 60.003 | 15.0001 | 122.5243 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002 | 122.5383 | 14.8417 | 59.9852 | 15.0001
122.5198 | 14.8022 | 60.0039 | 15.0001 | 122.521 | 26.8734 | 60.0313 | 30.0002 | 122.5485 | 14.1042 | 60.003 | 15.0001 | 122.5326 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002 | 122.5467 | 14.8417 | 59.9852 | 15.0001
122.5281 | 14.8022 | 60.0039 | 15.0001 | 122.5294 | 26.8734 | 60.0313 | 30.0002 | 122.5569 | 14.1042 | 60.003 | 15.0001 | 122.541 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002 | 122.555 | 14.8417 | 59.9853 | 15.0001
122.5364 | 14.8022 | 60.0039 | 15.0001 | 122.5377 | 26.9499 | 60.0314 | 30.0002 | 122.5652 | 14.1042 | 60.003 | 15.0001 | 122.5493 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002 | 122.5633 | 14.8417 | 59.9853 | 15.0001
122.5448 | 14.8022 | 60.0039 | 15.0001 | 122.546 | 26.9499 | 60.0314 | 30.0002 | 122.5735 | 14.1042 | 60.003 | 15.0001 | 122.5576 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002 | 122.5717 | 14.8423 | 59.9853 | 15.0001
122.5531 | 14.8021 | 60.0039 | 15.0001 | 122.5543 | 26.9499 | 60.0315 | 30.0002 | 122.5819 | 14.1069 | 60.003 | 15.0001 | 122.566 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002 | 122.58 | 14.8423 | 59.9853 | 15.0001
122.5614 | 14.8021 | 60.0039 | 15.0001 | 122.5627 | 26.9499 | 60.0315 | 30.0002 | 122.5902 | 14.1069 | 60.003 | 15.0001 | 122.5743 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002 | 122.5884 | 14.8423 | 59.9854 | 15.0001
122.5698 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.571 | 26.9499 | 60.0316 | 30.0002 | 122.5985 | 14.1069 | 60.003 | 15.0001 | 122.5826 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002 | 122.5967 | 14.8423 | 59.9854 | 15.0001
122.5781 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.5793 | 26.9499 | 60.0317 | 30.0002 | 122.6069 | 14.1069 | 60.003 | 15.0001 | 122.591 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002 | 122.605 | 14.8423 | 59.9854 | 15.0001
122.5864 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.5877 | 26.9499 | 60.0317 | 30.0002 | 122.6152 | 14.1095 | 60.0031 | 15.0001 | 122.5993 | 29.8409 | 59.962 | 30.0002 | 122.6134 | 14.8423 | 59.9854 | 15.0001
122.5948 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.596 | 26.9499 | 60.0318 | 30.0002 | 122.6235 | 14.1095 | 60.0031 | 15.0001 | 122.6077 | 29.8409 | 59.962 | 30.0002 | 122.6217 | 14.8419 | 59.9855 | 15.0001
122.6031 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.6043 | 26.9499 | 60.0318 | 30.0002 | 122.6319 | 14.1098 | 60.0031 | 15.0001 | 122.616 | 29.842 | 59.962 | 30.0002 | 122.63 | 14.8419 | 59.9855 | 15.0001
122.6114 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.6126 | 26.9499 | 60.0319 | 30.0002 | 122.6402 | 14.1098 | 60.0031 | 15.0001 | 122.6243 | 29.842 | 59.962 | 30.0002 | 122.6384 | 14.8407 | 59.9855 | 15.0001
122.6198 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.621 | 26.9499 | 60.032 | 30.0002 | 122.6485 | 14.1098 | 60.0031 | 15.0001 | 122.6327 | 29.8437 | 59.962 | 30.0002 | 122.6467 | 14.8407 | 59.9855 | 15.0001
122.6281 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.6293 | 26.9499 | 60.032 | 30.0002 | 122.6569 | 14.1098 | 60.0031 | 15.0001 | 122.641 | 29.8437 | 59.962 | 30.0002 | 122.655 | 14.8407 | 59.9856 | 15.0001
122.6364 | 14.8236 | 60.004 | 15.0001 | 122.6376 | 26.9499 | 60.0321 | 30.0002 | 122.6652 | 14.1098 | 60.0032 | 15.0001 | 122.6494 | 29.8437 | 59.962 | 30.0002 | 122.6634 | 14.8407 | 59.9856 | 15.0001
122.6448 | 14.8236 | 60.0039 | 15.0001 | 122.646 | 26.9499 | 60.0321 | 30.0002 | 122.6735 | 14.1098 | 60.0032 | 15.0001 | 122.6577 | 29.8437 | 59.962 | 30.0002 | 122.6717 | 14.8407 | 59.9856 | 15.0001
122.6531 | 14.8223 | 60.0039 | 15.0001 | 122.6543 | 26.9499 | 60.0322 | 30.0002 | 122.6819 | 14.1098 | 60.0032 | 15.0001 | 122.666 | 29.8134 | 59.962 | 30.0002 | 122.68 | 14.8407 | 59.9856 | 15.0001
122.6614 | 14.8223 | 60.0039 | 15.0001 | 122.6626 | 26.9499 | 60.0322 | 30.0002 | 122.6902 | 14.1098 | 60.0032 | 15.0001 | 122.6744 | 29.8134 | 59.962 | 30.0002 | 122.6884 | 14.8392 | 59.9857 | 15.0001
122.6698 | 14.8223 | 60.0039 | 15.0001 | 122.6709 | 26.9499 | 60.0323 | 30.0002 | 122.6985 | 14.1098 | 60.0032 | 15.0001 | 122.6827 | 29.8175 | 59.962 | 30.0002 | 122.6967 | 14.8392 | 59.9857 | 15.0001
122.6781 | 14.8223 | 60.0039 | 15.0001 | 122.6793 | 26.9499 | 60.0324 | 30.0002 | 122.7069 | 14.1098 | 60.0032 | 15.0001 | 122.691 | 29.8175 | 59.962 | 30.0002 | 122.705 | 14.8392 | 59.9857 | 15.0001
122.6864 | 14.8223 | 60.0039 | 15.0001 | 122.6876 | 26.9499 | 60.0324 | 30.0002 | 122.7152 | 14.1098 | 60.0033 | 15.0001 | 122.6994 | 29.8175 | 59.962 | 30.0002 | 122.7134 | 14.8392 | 59.9857 | 15.0001
122.6948 | 14.8223 | 60.0039 | 15.0001 | 122.6959 | 26.9499 | 60.0325 | 30.0002 | 122.7235 | 14.1098 | 60.0033 | 15.0001 | 122.7077 | 29.8175 | 59.962 | 30.0002 | 122.7217 | 14.834 | 59.9858 | 15.0001
122.7031 | 14.8223 | 60.0039 | 15.0001 | 122.7043 | 26.9528 | 60.0325 | 30.0002 | 122.7319 | 14.1088 | 60.0033 | 15.0001 | 122.7161 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7301 | 14.834 | 59.9858 | 15.0001
122.7114 | 14.8223 | 60.0039 | 15.0001 | 122.7126 | 26.9528 | 60.0326 | 30.0002 | 122.7402 | 14.1088 | 60.0033 | 15.0001 | 122.7244 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7384 | 14.8195 | 59.9858 | 15.0001
122.7198 | 14.8203 | 60.0039 | 15.0001 | 122.7209 | 26.9528 | 60.0327 | 30.0002 | 122.7485 | 14.1088 | 60.0033 | 15.0001 | 122.7327 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7467 | 14.8195 | 59.9858 | 15.0001
122.7281 | 14.8203 | 60.0039 | 15.0001 | 122.7292 | 26.9528 | 60.0327 | 30.0002 | 122.7569 | 14.1088 | 60.0033 | 15.0001 | 122.7411 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7551 | 14.8188 | 59.9859 | 15.0001
122.7364 | 14.8203 | 60.0039 | 15.0001 | 122.7376 | 26.9528 | 60.0328 | 30.0002 | 122.7652 | 14.1088 | 60.0034 | 15.0001 | 122.7494 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7634 | 14.8188 | 59.9859 | 15.0001
122.7448 | 14.8203 | 60.0038 | 15.0001 | 122.7459 | 26.9528 | 60.0328 | 30.0002 | 122.7735 | 14.1088 | 60.0034 | 15.0001 | 122.7578 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7717 | 14.8188 | 59.9859 | 15.0001
122.7531 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.7542 | 26.9528 | 60.0329 | 30.0002 | 122.7819 | 14.1088 | 60.0034 | 15.0001 | 122.7661 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7801 | 14.8188 | 59.9859 | 15.0001
122.7614 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.7626 | 26.9528 | 60.0329 | 30.0002 | 122.7902 | 14.1088 | 60.0034 | 15.0001 | 122.7744 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7884 | 14.8188 | 59.986 | 15.0001
122.7698 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.7709 | 26.9528 | 60.033 | 30.0002 | 122.7985 | 14.1097 | 60.0034 | 15.0001 | 122.7828 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.7967 | 14.8188 | 59.986 | 15.0001
122.7781 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.7792 | 26.9528 | 60.0331 | 30.0002 | 122.8069 | 14.1097 | 60.0034 | 15.0001 | 122.7911 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002 | 122.8051 | 14.8188 | 59.986 | 15.0001
122.7864 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.7875 | 26.9528 | 60.0331 | 30.0002 | 122.8152 | 14.1097 | 60.0035 | 15.0001 | 122.7994 | 29.8165 | 59.962 | 30.0002 | 122.8134 | 14.8188 | 59.986 | 15.0001
122.7948 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.7959 | 26.9528 | 60.0332 | 30.0002 | 122.8235 | 14.1097 | 60.0035 | 15.0001 | 122.8078 | 29.8165 | 59.962 | 30.0002 | 122.8217 | 14.8165 | 59.9861 | 15.0001
122.8031 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.8042 | 26.9528 | 60.0332 | 30.0002 | 122.8319 | 14.1075 | 60.0035 | 15.0001 | 122.8161 | 29.8174 | 59.962 | 30.0002 | 122.8301 | 14.8165 | 59.9861 | 15.0001
122.8114 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.8125 | 26.9528 | 60.0333 | 30.0002 | 122.8402 | 14.1075 | 60.0035 | 15.0001 | 122.8245 | 29.8174 | 59.962 | 30.0002 | 122.8384 | 14.8165 | 59.9861 | 15.0001
122.8198 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.8209 | 26.9528 | 60.0334 | 30.0002 | 122.8485 | 14.1075 | 60.0035 | 15.0001 | 122.8328 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002 | 122.8467 | 14.8165 | 59.9861 | 15.0001
122.8281 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.8292 | 26.9528 | 60.0334 | 30.0002 | 122.8569 | 14.1075 | 60.0035 | 15.0001 | 122.8411 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002 | 122.8551 | 14.8174 | 59.9862 | 15.0001
122.8364 | 14.8182 | 60.0038 | 15.0001 | 122.8375 | 26.9528 | 60.0335 | 30.0002 | 122.8652 | 14.1075 | 60.0036 | 15.0001 | 122.8495 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002 | 122.8634 | 14.8174 | 59.9862 | 15.0001
122.8448 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.8458 | 26.9528 | 60.0335 | 30.0002 | 122.8735 | 14.1075 | 60.0036 | 15.0001 | 122.8578 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002 | 122.8717 | 14.8174 | 59.9862 | 15.0001
122.8531 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.8542 | 26.9528 | 60.0336 | 30.0002 | 122.8819 | 14.1075 | 60.0036 | 15.0001 | 122.8662 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002 | 122.8801 | 14.8174 | 59.9862 | 15.0001
122.8614 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.8625 | 26.9528 | 60.0336 | 30.0002 | 122.8902 | 14.1075 | 60.0036 | 15.0001 | 122.8745 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002 | 122.8884 | 14.8174 | 59.9863 | 15.0001
122.8698 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.8708 | 26.9528 | 60.0337 | 30.0002 | 122.8985 | 14.1082 | 60.0036 | 15.0001 | 122.8828 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.8968 | 14.8174 | 59.9863 | 15.0001
122.8781 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.8792 | 26.9528 | 60.0338 | 30.0002 | 122.9069 | 14.1082 | 60.0036 | 15.0001 | 122.8912 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9051 | 14.8174 | 59.9863 | 15.0001
122.8864 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.8875 | 26.9528 | 60.0338 | 30.0002 | 122.9152 | 14.1082 | 60.0037 | 15.0001 | 122.8995 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9134 | 14.8174 | 59.9863 | 15.0001
122.8948 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.8958 | 26.9528 | 60.0339 | 30.0002 | 122.9235 | 14.1082 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9078 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9218 | 14.8174 | 59.9864 | 15.0001
122.9031 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9041 | 26.9528 | 60.0339 | 30.0002 | 122.9319 | 14.1082 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9162 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9301 | 14.8174 | 59.9864 | 15.0001
122.9114 | 14.8182 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9125 | 26.9528 | 60.034 | 30.0002 | 122.9402 | 14.1082 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9245 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9384 | 14.8174 | 59.9864 | 15.0001
122.9198 | 14.8206 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9208 | 26.9528 | 60.0341 | 30.0002 | 122.9485 | 14.1082 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9329 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9468 | 14.8174 | 59.9864 | 15.0001
122.9281 | 14.8206 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9291 | 26.9528 | 60.0341 | 30.0002 | 122.9569 | 14.1082 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9412 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9551 | 14.8202 | 59.9865 | 15.0001
122.9364 | 14.8206 | 60.0037 | 15.0001 | 122.9375 | 26.9528 | 60.0342 | 30.0002 | 122.9652 | 14.1082 | 60.0038 | 15.0001 | 122.9495 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9634 | 14.8202 | 59.9865 | 15.0001
122.9448 | 14.8206 | 60.0036 | 15.0001 | 122.9458 | 26.9528 | 60.0342 | 30.0002 | 122.9735 | 14.1082 | 60.0038 | 15.0001 | 122.9579 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9718 | 14.8202 | 59.9865 | 15.0001
122.9531 | 14.8206 | 60.0036 | 15.0001 | 122.9541 | 26.9528 | 60.0343 | 30.0002 | 122.9819 | 14.1077 | 60.0038 | 15.0001 | 122.9662 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9801 | 14.8202 | 59.9865 | 15.0001
122.9614 | 14.8206 | 60.0036 | 15.0001 | 122.9624 | 26.9528 | 60.0343 | 30.0002 | 122.9902 | 14.1077 | 60.0038 | 15.0001 | 122.9746 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9884 | 14.8202 | 59.9866 | 15.0001
122.9698 | 14.8206 | 60.0036 | 15.0001 | 122.9708 | 27.0446 | 60.0344 | 30.0002 | 122.9985 | 14.1971 | 60.0038 | 15.0001 | 122.9829 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 122.9968 | 14.8202 | 59.9866 | 15.0001
122.9781 | 14.8206 | 60.0036 | 15.0001 | 122.9791 | 27.0446 | 60.0345 | 30.0002 | 123.0069 | 14.1971 | 60.0038 | 15.0001 | 122.9912 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0051 | 14.8202 | 59.9866 | 15.0001
122.9864 | 14.8219 | 60.0036 | 15.0001 | 122.9874 | 27.1187 | 60.0345 | 30.0002 | 123.0152 | 14.1971 | 60.0039 | 15.0001 | 122.9996 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0134 | 14.8202 | 59.9866 | 15.0001
122.9948 | 14.8219 | 60.0036 | 15.0001 | 122.9958 | 27.1187 | 60.0346 | 30.0002 | 123.0235 | 14.1971 | 60.0039 | 15.0001 | 123.0079 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0218 | 14.8202 | 59.9867 | 15.0001
123.0031 | 14.8228 | 60.0036 | 15.0001 | 123.0041 | 27.1215 | 60.0346 | 30.0002 | 123.0319 | 14.1967 | 60.0039 | 15.0001 | 123.0163 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0301 | 14.8202 | 59.9867 | 15.0001
123.0114 | 14.8228 | 60.0036 | 15.0001 | 123.0124 | 27.1215 | 60.0347 | 30.0002 | 123.0402 | 14.1967 | 60.0039 | 15.0001 | 123.0246 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0384 | 14.8202 | 59.9867 | 15.0001
123.0198 | 14.8228 | 60.0036 | 15.0001 | 123.0207 | 27.1249 | 60.0348 | 30.0002 | 123.0485 | 14.1967 | 60.0039 | 15.0001 | 123.0329 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0468 | 14.8202 | 59.9867 | 15.0001
123.0281 | 14.8228 | 60.0036 | 15.0001 | 123.0291 | 27.1249 | 60.0348 | 30.0002 | 123.0569 | 14.1967 | 60.0039 | 15.0001 | 123.0413 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0551 | 14.8202 | 59.9868 | 15.0001
123.0364 | 14.8228 | 60.0036 | 15.0001 | 123.0374 | 27.1249 | 60.0349 | 30.0002 | 123.0652 | 14.1967 | 60.004 | 15.0001 | 123.0496 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0635 | 14.8202 | 59.9868 | 15.0001
123.0448 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.0457 | 27.1249 | 60.0349 | 30.0002 | 123.0735 | 14.1967 | 60.004 | 15.0001 | 123.0579 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0718 | 14.8202 | 59.9868 | 15.0001
123.0531 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.0541 | 27.1249 | 60.035 | 30.0002 | 123.0819 | 14.1967 | 60.004 | 15.0001 | 123.0663 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0801 | 14.8202 | 59.9868 | 15.0001
123.0614 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.0624 | 27.1249 | 60.0351 | 30.0002 | 123.0902 | 14.1967 | 60.004 | 15.0001 | 123.0746 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0885 | 14.8202 | 59.9869 | 15.0001
123.0698 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.0707 | 27.1249 | 60.0351 | 30.0002 | 123.0985 | 14.1967 | 60.004 | 15.0001 | 123.083 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.0968 | 14.8202 | 59.9869 | 15.0001
123.0781 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.079 | 27.1249 | 60.0352 | 30.0002 | 123.1069 | 14.1967 | 60.004 | 15.0001 | 123.0913 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.1051 | 14.8202 | 59.9869 | 15.0001
123.0864 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.0874 | 27.1221 | 60.0353 | 30.0002 | 123.1152 | 14.1967 | 60.0041 | 15.0001 | 123.0996 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.1135 | 14.8202 | 59.9869 | 15.0001
123.0948 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.0957 | 27.1221 | 60.0354 | 30.0002 | 123.1235 | 14.1967 | 60.0041 | 15.0001 | 123.108 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.1218 | 14.8202 | 59.987 | 15.0001
123.1031 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.104 | 27.1277 | 60.0355 | 30.0002 | 123.1319 | 14.1932 | 60.0041 | 15.0001 | 123.1163 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.1301 | 14.8202 | 59.987 | 15.0001
123.1114 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.1123 | 27.1277 | 60.0356 | 30.0002 | 123.1402 | 14.1932 | 60.0041 | 15.0001 | 123.1247 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.1385 | 14.8202 | 59.987 | 15.0001
123.1198 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.1207 | 27.1277 | 60.0356 | 30.0002 | 123.1485 | 14.1944 | 60.0041 | 15.0001 | 123.133 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.1468 | 14.8202 | 59.9871 | 15.0001
123.1281 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.129 | 27.1277 | 60.0357 | 30.0002 | 123.1569 | 14.1944 | 60.0041 | 15.0001 | 123.1413 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002 | 123.1551 | 14.8202 | 59.9872 | 15.0001
123.1364 | 14.8228 | 60.0035 | 15.0001 | 123.1373 | 27.1277 | 60.0358 | 30.0002 | 123.1652 | 14.1944 | 60.0042 | 15.0001 | 123.1497 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.1635 | 14.8202 | 59.9873 | 15.0001
123.1448 | 14.8228 | 60.0034 | 15.0001 | 123.1457 | 27.1277 | 60.0359 | 30.0002 | 123.1735 | 14.1944 | 60.0042 | 15.0001 | 123.158 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.1718 | 14.8202 | 59.9874 | 15.0001
123.1531 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.154 | 27.1277 | 60.036 | 30.0002 | 123.1819 | 14.3192 | 60.0042 | 15.0001 | 123.1664 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.1801 | 14.8202 | 59.9874 | 15.0001
123.1614 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.1623 | 27.1277 | 60.0361 | 30.0002 | 123.1902 | 14.3192 | 60.0042 | 15.0001 | 123.1747 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.1885 | 14.8202 | 59.9875 | 15.0001
123.1698 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.1706 | 27.1277 | 60.0361 | 30.0002 | 123.1985 | 14.38 | 60.0042 | 15.0001 | 123.183 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.1968 | 14.8202 | 59.9876 | 15.0001
123.1781 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.179 | 27.1277 | 60.0362 | 30.0002 | 123.2069 | 14.38 | 60.0042 | 15.0001 | 123.1914 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2051 | 14.8202 | 59.9877 | 15.0001
123.1864 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.1873 | 27.1277 | 60.0363 | 30.0002 | 123.2152 | 14.38 | 60.0043 | 15.0001 | 123.1997 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2135 | 14.8202 | 59.9878 | 15.0001
123.1948 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.1956 | 27.1277 | 60.0364 | 30.0002 | 123.2235 | 14.38 | 60.0043 | 15.0001 | 123.2081 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2218 | 14.8202 | 59.9879 | 15.0001
123.2031 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.204 | 27.1252 | 60.0365 | 30.0002 | 123.2319 | 14.38 | 60.0043 | 15.0001 | 123.2164 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2302 | 14.8202 | 59.9879 | 15.0001
123.2114 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.2123 | 27.1252 | 60.0366 | 30.0002 | 123.2402 | 14.38 | 60.0043 | 15.0001 | 123.2247 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2385 | 14.8202 | 59.988 | 15.0001
123.2198 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.2206 | 27.1266 | 60.0366 | 30.0002 | 123.2485 | 14.378 | 60.0043 | 15.0001 | 123.2331 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2468 | 14.8202 | 59.9881 | 15.0001
123.2281 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.2289 | 27.1266 | 60.0367 | 30.0002 | 123.2569 | 14.378 | 60.0043 | 15.0001 | 123.2414 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2552 | 14.8196 | 59.9882 | 15.0001
123.2364 | 14.8222 | 60.0034 | 15.0001 | 123.2373 | 27.1294 | 60.0368 | 30.0002 | 123.2652 | 14.378 | 60.0044 | 15.0001 | 123.2497 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2635 | 14.8196 | 59.9883 | 15.0001
123.2448 | 14.8222 | 60.0033 | 15.0001 | 123.2456 | 27.1294 | 60.0369 | 30.0002 | 123.2735 | 14.378 | 60.0044 | 15.0001 | 123.2581 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2718 | 14.8196 | 59.9884 | 15.0001
123.2531 | 14.8222 | 60.0033 | 15.0001 | 123.2539 | 27.1294 | 60.037 | 30.0002 | 123.2819 | 14.379 | 60.0044 | 15.0001 | 123.2664 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2802 | 14.8196 | 59.9884 | 15.0001
123.2614 | 14.8222 | 60.0033 | 15.0001 | 123.2622 | 27.1294 | 60.0371 | 30.0002 | 123.2902 | 14.379 | 60.0044 | 15.0001 | 123.2748 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2885 | 14.8196 | 59.9885 | 15.0001
123.2698 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.2706 | 27.1294 | 60.0371 | 30.0002 | 123.2985 | 14.379 | 60.0044 | 15.0001 | 123.2831 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.2968 | 14.8196 | 59.9886 | 15.0001
123.2781 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.2789 | 27.1294 | 60.0372 | 30.0002 | 123.3069 | 14.379 | 60.0044 | 15.0001 | 123.2914 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3052 | 14.8196 | 59.9887 | 15.0001
123.2864 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.2872 | 27.1294 | 60.0373 | 30.0002 | 123.3152 | 14.3823 | 60.0045 | 15.0001 | 123.2998 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3135 | 14.8196 | 59.9888 | 15.0001
123.2948 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.2956 | 27.1294 | 60.0374 | 30.0002 | 123.3235 | 14.3823 | 60.0045 | 15.0001 | 123.3081 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3218 | 14.8232 | 59.9889 | 15.0001
123.3031 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.3039 | 27.1294 | 60.0375 | 30.0002 | 123.3319 | 14.3824 | 60.0045 | 15.0001 | 123.3165 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3302 | 14.8232 | 59.9889 | 15.0001
123.3114 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.3122 | 27.1294 | 60.0376 | 30.0002 | 123.3402 | 14.3824 | 60.0045 | 15.0001 | 123.3248 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3385 | 14.8232 | 59.989 | 15.0001
123.3198 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.3205 | 27.1294 | 60.0376 | 30.0002 | 123.3485 | 14.3824 | 60.0045 | 15.0001 | 123.3331 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3468 | 14.8232 | 59.9891 | 15.0001
123.3281 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.3289 | 27.1294 | 60.0377 | 30.0002 | 123.3569 | 14.3824 | 60.0045 | 15.0001 | 123.3415 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3552 | 14.8232 | 59.9892 | 15.0001
123.3364 | 14.8201 | 60.0033 | 15.0001 | 123.3372 | 27.1266 | 60.0378 | 30.0002 | 123.3652 | 14.3824 | 60.0046 | 15.0001 | 123.3498 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3635 | 14.8232 | 59.9893 | 15.0001
123.3448 | 14.8201 | 60.0032 | 15.0001 | 123.3455 | 27.1266 | 60.0379 | 30.0002 | 123.3735 | 14.3824 | 60.0046 | 15.0001 | 123.3582 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3718 | 14.8232 | 59.9894 | 15.0001
123.3531 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.3539 | 27.1266 | 60.038 | 30.0002 | 123.3819 | 14.3849 | 60.0046 | 15.0001 | 123.3665 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3802 | 14.8232 | 59.9894 | 15.0001
123.3614 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.3622 | 27.1266 | 60.0381 | 30.0002 | 123.3902 | 14.3849 | 60.0046 | 15.0001 | 123.3748 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3885 | 14.8247 | 59.9895 | 15.0001
123.3698 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.3705 | 27.1266 | 60.0381 | 30.0002 | 123.3985 | 14.3849 | 60.0046 | 15.0001 | 123.3832 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.3969 | 14.8247 | 59.9896 | 15.0001
123.3781 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.3788 | 27.1266 | 60.0382 | 30.0002 | 123.4069 | 14.3849 | 60.0046 | 15.0001 | 123.3915 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4052 | 14.8247 | 59.9897 | 15.0001
123.3864 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.3872 | 27.1264 | 60.0383 | 30.0002 | 123.4152 | 14.3849 | 60.0047 | 15.0001 | 123.3998 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4135 | 14.8247 | 59.9898 | 15.0001
123.3948 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.3955 | 27.1264 | 60.0384 | 30.0002 | 123.4235 | 14.3849 | 60.0047 | 15.0001 | 123.4082 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4219 | 14.8247 | 59.9899 | 15.0001
123.4031 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.4038 | 27.1261 | 60.0385 | 30.0002 | 123.4319 | 14.3849 | 60.0047 | 15.0001 | 123.4165 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4302 | 14.8247 | 59.9899 | 15.0001
123.4114 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.4121 | 27.1261 | 60.0386 | 30.0002 | 123.4402 | 14.3849 | 60.0047 | 15.0001 | 123.4249 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4385 | 14.8247 | 59.99 | 15.0001
123.4198 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.4205 | 27.1261 | 60.0386 | 30.0002 | 123.4485 | 14.3849 | 60.0047 | 15.0001 | 123.4332 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4469 | 14.8247 | 59.9901 | 15.0001
123.4281 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.4288 | 27.1261 | 60.0387 | 30.0002 | 123.4569 | 14.3849 | 60.0047 | 15.0001 | 123.4415 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4552 | 14.8247 | 59.9902 | 15.0001
123.4364 | 14.8183 | 60.0032 | 15.0001 | 123.4371 | 27.1948 | 60.0388 | 30.0002 | 123.4652 | 14.3843 | 60.0048 | 15.0001 | 123.4499 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4635 | 14.8247 | 59.9903 | 15.0001
123.4448 | 14.8183 | 60.0031 | 15.0001 | 123.4455 | 27.1948 | 60.0389 | 30.0002 | 123.4735 | 14.3843 | 60.0048 | 15.0001 | 123.4582 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4719 | 14.8238 | 59.9904 | 15.0001
123.4531 | 14.8183 | 60.0031 | 15.0001 | 123.4538 | 27.1948 | 60.039 | 30.0002 | 123.4819 | 14.3843 | 60.0048 | 15.0001 | 123.4666 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4802 | 14.8238 | 59.9904 | 15.0001
123.4614 | 14.8183 | 60.0031 | 15.0001 | 123.4621 | 27.1948 | 60.0391 | 30.0002 | 123.4902 | 14.3843 | 60.0048 | 15.0001 | 123.4749 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4885 | 14.8238 | 59.9905 | 15.0001
123.4698 | 14.8184 | 60.0031 | 15.0001 | 123.4704 | 27.1948 | 60.0391 | 30.0002 | 123.4985 | 14.3836 | 60.0048 | 15.0001 | 123.4832 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.4969 | 14.8238 | 59.9906 | 15.0001
123.4781 | 14.8184 | 60.0031 | 15.0001 | 123.4788 | 27.1948 | 60.0392 | 30.0002 | 123.5069 | 14.3836 | 60.0048 | 15.0001 | 123.4916 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5052 | 14.8238 | 59.9907 | 15.0001
123.4864 | 14.8216 | 60.0031 | 15.0001 | 123.4871 | 27.1948 | 60.0393 | 30.0002 | 123.5152 | 14.3836 | 60.0049 | 15.0001 | 123.4999 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5135 | 14.8238 | 59.9908 | 15.0001
123.4948 | 14.8216 | 60.0031 | 15.0001 | 123.4954 | 27.1948 | 60.0394 | 30.0002 | 123.5235 | 14.3836 | 60.0049 | 15.0001 | 123.5083 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5219 | 14.8238 | 59.9909 | 15.0001
123.5031 | 14.8216 | 60.0031 | 15.0001 | 123.5038 | 27.1948 | 60.0395 | 30.0002 | 123.5319 | 14.3836 | 60.0049 | 15.0001 | 123.5166 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5302 | 14.8238 | 59.9909 | 15.0001
123.5114 | 14.8216 | 60.0031 | 15.0001 | 123.5121 | 27.1948 | 60.0396 | 30.0002 | 123.5402 | 14.3836 | 60.0049 | 15.0001 | 123.5249 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5385 | 14.8238 | 59.991 | 15.0001
123.5198 | 14.8216 | 60.0031 | 15.0001 | 123.5204 | 27.1948 | 60.0396 | 30.0002 | 123.5485 | 14.3836 | 60.0049 | 15.0001 | 123.5333 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5469 | 14.8238 | 59.9911 | 15.0001
123.5281 | 14.8216 | 60.0031 | 15.0001 | 123.5287 | 27.1948 | 60.0397 | 30.0002 | 123.5569 | 14.3836 | 60.0049 | 15.0001 | 123.5416 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5552 | 14.8238 | 59.9912 | 15.0001
123.5364 | 14.8216 | 60.0031 | 15.0001 | 123.5371 | 27.1948 | 60.0398 | 30.0002 | 123.5652 | 14.3836 | 60.005 | 15.0001 | 123.55 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5635 | 14.8238 | 59.9913 | 15.0001
123.5448 | 14.8216 | 60.003 | 15.0001 | 123.5454 | 27.1948 | 60.0399 | 30.0002 | 123.5735 | 14.3836 | 60.005 | 15.0001 | 123.5583 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5719 | 14.8238 | 59.9914 | 15.0001
123.5531 | 14.8216 | 60.003 | 15.0001 | 123.5537 | 27.1948 | 60.04 | 30.0002 | 123.5819 | 14.3836 | 60.005 | 15.0001 | 123.5666 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5802 | 14.8238 | 59.9914 | 15.0001
123.5614 | 14.8216 | 60.003 | 15.0001 | 123.5621 | 27.1948 | 60.0401 | 30.0002 | 123.5902 | 14.3836 | 60.005 | 15.0001 | 123.575 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002 | 123.5885 | 14.8238 | 59.9915 | 15.0001
123.5698 | 14.8216 | 60.003 | 15.0001 | 123.5704 | 27.1948 | 60.0401 | 30.0002 | 123.5985 | 14.3836 | 60.005 | 15.0001 | 123.5833 | 29.82 | 59.962 | 30.0002 | 123.5969 | 14.8238 | 59.9916 | 15.0001
123.5781 | 14.8216 | 60.003 | 15.0001 | 123.5787 | 27.1948 | 60.0402 | 30.0002 | 123.6069 | 14.3836 | 60.0049 | 15.0001 | 123.5916 | 29.82 | 59.962 | 30.0002 | 123.6052 | 14.8238 | 59.9917 | 15.0001
123.5864 | 14.8216 | 60.003 | 15.0001 | 123.587 | 27.1948 | 60.0403 | 30.0002 | 123.6152 | 14.3833 | 60.0049 | 15.0001 | 123.6 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6135 | 14.8238 | 59.9918 | 15.0001
123.5948 | 14.8216 | 60.003 | 15.0001 | 123.5954 | 27.1948 | 60.0404 | 30.0002 | 123.6235 | 14.3833 | 60.0049 | 15.0001 | 123.6083 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6219 | 14.8256 | 59.9919 | 15.0001
123.6031 | 14.8216 | 60.003 | 15.0001 | 123.6037 | 27.1948 | 60.0405 | 30.0002 | 123.6319 | 14.3833 | 60.0049 | 15.0001 | 123.6167 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6302 | 14.8256 | 59.9919 | 15.0001
123.6114 | 14.8216 | 60.0029 | 15.0001 | 123.612 | 27.1948 | 60.0406 | 30.0002 | 123.6402 | 14.3833 | 60.0048 | 15.0001 | 123.625 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6386 | 14.825 | 59.992 | 15.0001
123.6198 | 14.8216 | 60.0029 | 15.0001 | 123.6203 | 27.1948 | 60.0406 | 30.0002 | 123.6485 | 14.38 | 60.0048 | 15.0001 | 123.6333 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6469 | 14.825 | 59.9921 | 15.0001
123.6281 | 14.8216 | 60.0029 | 15.0001 | 123.6287 | 27.1948 | 60.0407 | 30.0002 | 123.6569 | 14.38 | 60.0048 | 15.0001 | 123.6417 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6552 | 14.825 | 59.9922 | 15.0001
123.6364 | 14.8215 | 60.0029 | 15.0001 | 123.637 | 27.1948 | 60.0408 | 30.0002 | 123.6652 | 14.38 | 60.0048 | 15.0001 | 123.65 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6636 | 14.825 | 59.9923 | 15.0001
123.6448 | 14.8215 | 60.0028 | 15.0001 | 123.6453 | 27.1948 | 60.0409 | 30.0002 | 123.6735 | 14.38 | 60.0047 | 15.0001 | 123.6584 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6719 | 14.8222 | 59.9924 | 15.0001
123.6531 | 14.8215 | 60.0028 | 15.0001 | 123.6537 | 27.1948 | 60.041 | 30.0002 | 123.6819 | 14.38 | 60.0047 | 15.0001 | 123.6667 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6802 | 14.8222 | 59.9924 | 15.0001
123.6614 | 14.8215 | 60.0028 | 15.0001 | 123.662 | 27.1948 | 60.0411 | 30.0002 | 123.6902 | 14.38 | 60.0047 | 15.0001 | 123.675 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6886 | 14.8222 | 59.9925 | 15.0001
123.6698 | 14.8215 | 60.0028 | 15.0001 | 123.6703 | 27.1948 | 60.0411 | 30.0002 | 123.6985 | 14.38 | 60.0047 | 15.0001 | 123.6834 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.6969 | 14.8222 | 59.9926 | 15.0001
123.6781 | 14.8215 | 60.0027 | 15.0001 | 123.6786 | 27.1948 | 60.0412 | 30.0002 | 123.7069 | 14.38 | 60.0046 | 15.0001 | 123.6917 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.7052 | 14.8222 | 59.9927 | 15.0001
123.6864 | 14.8215 | 60.0027 | 15.0001 | 123.687 | 27.1948 | 60.0413 | 30.0002 | 123.7152 | 14.38 | 60.0046 | 15.0001 | 123.7001 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.7136 | 14.8222 | 59.9928 | 15.0001
123.6948 | 14.8215 | 60.0027 | 15.0001 | 123.6953 | 27.1948 | 60.0414 | 30.0002 | 123.7235 | 14.38 | 60.0046 | 15.0001 | 123.7084 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.7219 | 14.8222 | 59.9929 | 15.0001
123.7031 | 14.8215 | 60.0027 | 15.0001 | 123.7036 | 27.1948 | 60.0415 | 30.0002 | 123.7319 | 14.38 | 60.0046 | 15.0001 | 123.7167 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.7302 | 14.8222 | 59.9929 | 15.0001
123.7114 | 14.8215 | 60.0026 | 15.0001 | 123.712 | 27.1948 | 60.0416 | 30.0002 | 123.7402 | 14.38 | 60.0045 | 15.0001 | 123.7251 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002 | 123.7386 | 14.8222 | 59.993 | 15.0001
123.7198 | 14.8236 | 60.0026 | 15.0001 | 123.7203 | 27.1948 | 60.0416 | 30.0002 | 123.7485 | 14.38 | 60.0045 | 15.0001 | 123.7334 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002 | 123.7469 | 14.8222 | 59.9931 | 15.0001
123.7281 | 14.8236 | 60.0026 | 15.0001 | 123.7286 | 27.1948 | 60.0417 | 30.0002 | 123.7569 | 14.38 | 60.0045 | 15.0001 | 123.7417 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002 | 123.7552 | 14.8222 | 59.9932 | 15.0001
123.7364 | 14.8236 | 60.0026 | 15.0001 | 123.7369 | 27.1948 | 60.0418 | 30.0002 | 123.7652 | 14.3806 | 60.0045 | 15.0001 | 123.7501 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002 | 123.7636 | 14.8222 | 59.9933 | 15.0001
123.7448 | 14.8236 | 60.0025 | 15.0001 | 123.7453 | 27.1948 | 60.0419 | 30.0002 | 123.7735 | 14.3806 | 60.0044 | 15.0001 | 123.7584 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002 | 123.7719 | 14.8222 | 59.9934 | 15.0001
123.7531 | 14.8236 | 60.0025 | 15.0001 | 123.7536 | 27.1948 | 60.042 | 30.0002 | 123.7819 | 14.3806 | 60.0044 | 15.0001 | 123.7668 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002 | 123.7802 | 14.8222 | 59.9934 | 15.0001
123.7614 | 14.8236 | 60.0025 | 15.0001 | 123.7619 | 27.1948 | 60.0421 | 30.0002 | 123.7902 | 14.3806 | 60.0044 | 15.0001 | 123.7751 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002 | 123.7886 | 14.8222 | 59.9935 | 15.0001
123.7698 | 14.8236 | 60.0025 | 15.0001 | 123.7702 | 27.1948 | 60.0421 | 30.0002 | 123.7985 | 14.3806 | 60.0044 | 15.0001 | 123.7834 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002 | 123.7969 | 14.8222 | 59.9936 | 15.0001
123.7781 | 14.8236 | 60.0024 | 15.0001 | 123.7786 | 27.1948 | 60.0422 | 30.0002 | 123.8069 | 14.3806 | 60.0043 | 15.0001 | 123.7918 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002 | 123.8052 | 14.8222 | 59.9937 | 15.0001
123.7864 | 14.8224 | 60.0024 | 15.0001 | 123.7869 | 27.1948 | 60.0423 | 30.0002 | 123.8152 | 14.3776 | 60.0043 | 15.0001 | 123.8001 | 29.8292 | 59.962 | 30.0002 | 123.8136 | 14.8222 | 59.9938 | 15.0001
123.7948 | 14.8224 | 60.0024 | 15.0001 | 123.7952 | 27.1948 | 60.0424 | 30.0002 | 123.8235 | 14.3776 | 60.0043 | 15.0001 | 123.8085 | 29.8292 | 59.962 | 30.0002 | 123.8219 | 14.8222 | 59.9939 | 15.0001
123.8031 | 14.8224 | 60.0024 | 15.0001 | 123.8036 | 27.1948 | 60.0425 | 30.0002 | 123.8319 | 14.3791 | 60.0043 | 15.0001 | 123.8168 | 29.8292 | 59.9621 | 30.0002 | 123.8302 | 14.8222 | 59.9939 | 15.0001
123.8114 | 14.8224 | 60.0023 | 15.0001 | 123.8119 | 27.1948 | 60.0426 | 30.0002 | 123.8402 | 14.3791 | 60.0042 | 15.0001 | 123.8251 | 29.8292 | 59.9622 | 30.0002 | 123.8386 | 14.8222 | 59.994 | 15.0001
123.8198 | 14.8224 | 60.0023 | 15.0001 | 123.8202 | 27.1987 | 60.0426 | 30.0002 | 123.8485 | 14.3791 | 60.0042 | 15.0001 | 123.8335 | 29.8292 | 59.9622 | 30.0002 | 123.8469 | 14.8222 | 59.9941 | 15.0001
123.8281 | 14.8224 | 60.0023 | 15.0001 | 123.8285 | 27.1987 | 60.0427 | 30.0002 | 123.8569 | 14.3791 | 60.0042 | 15.0001 | 123.8418 | 29.8292 | 59.9623 | 30.0002 | 123.8552 | 14.8222 | 59.9942 | 15.0001
123.8364 | 14.8224 | 60.0023 | 15.0001 | 123.8369 | 27.2001 | 60.0428 | 30.0002 | 123.8652 | 14.3791 | 60.0042 | 15.0001 | 123.8502 | 29.8292 | 59.9623 | 30.0002 | 123.8636 | 14.8222 | 59.9943 | 15.0001
123.8448 | 14.8224 | 60.0022 | 15.0001 | 123.8452 | 27.2001 | 60.0429 | 30.0002 | 123.8735 | 14.3791 | 60.0041 | 15.0001 | 123.8585 | 29.8292 | 59.9624 | 30.0002 | 123.8719 | 14.8222 | 59.9944 | 15.0001
123.8531 | 14.8224 | 60.0022 | 15.0001 | 123.8535 | 27.2035 | 60.043 | 30.0002 | 123.8819 | 14.3791 | 60.0041 | 15.0001 | 123.8668 | 29.8292 | 59.9625 | 30.0002 | 123.8802 | 14.8222 | 59.9944 | 15.0001
123.8614 | 14.8224 | 60.0022 | 15.0001 | 123.8619 | 27.2035 | 60.0431 | 30.0002 | 123.8902 | 14.3791 | 60.0041 | 15.0001 | 123.8752 | 29.8292 | 59.9625 | 30.0002 | 123.8886 | 14.8222 | 59.9945 | 15.0001
123.8698 | 14.8224 | 60.0022 | 15.0001 | 123.8702 | 27.2035 | 60.0431 | 30.0002 | 123.8985 | 14.3791 | 60.0041 | 15.0001 | 123.8835 | 29.8292 | 59.9626 | 30.0002 | 123.8969 | 14.8222 | 59.9946 | 15.0001
123.8781 | 14.8224 | 60.0021 | 15.0001 | 123.8785 | 27.2035 | 60.0432 | 30.0002 | 123.9069 | 14.3791 | 60.004 | 15.0001 | 123.8918 | 29.8292 | 59.9626 | 30.0002 | 123.9052 | 14.8222 | 59.9947 | 15.0001
123.8864 | 14.8224 | 60.0021 | 15.0001 | 123.8868 | 27.2035 | 60.0433 | 30.0002 | 123.9152 | 14.3791 | 60.004 | 15.0001 | 123.9002 | 29.8292 | 59.9627 | 30.0002 | 123.9136 | 14.8222 | 59.9948 | 15.0001
123.8948 | 14.8224 | 60.0021 | 15.0001 | 123.8952 | 27.2035 | 60.0434 | 30.0002 | 123.9235 | 14.3791 | 60.004 | 15.0001 | 123.9085 | 29.8292 | 59.9628 | 30.0002 | 123.9219 | 14.8222 | 59.9949 | 15.0001
123.9031 | 14.8224 | 60.0021 | 15.0001 | 123.9035 | 27.2035 | 60.0435 | 30.0002 | 123.9319 | 14.3791 | 60.004 | 15.0001 | 123.9169 | 29.8292 | 59.9628 | 30.0002 | 123.9303 | 14.8222 | 59.9949 | 15.0001
123.9114 | 14.8224 | 60.002 | 15.0001 | 123.9118 | 27.2035 | 60.0436 | 30.0002 | 123.9402 | 14.3791 | 60.0039 | 15.0001 | 123.9252 | 29.8292 | 59.9629 | 30.0002 | 123.9386 | 14.8222 | 59.995 | 15.0001
123.9198 | 14.8224 | 60.002 | 15.0001 | 123.9201 | 27.2035 | 60.0436 | 30.0002 | 123.9485 | 14.3791 | 60.0039 | 15.0001 | 123.9335 | 29.8292 | 59.9629 | 30.0002 | 123.9469 | 14.8222 | 59.9951 | 15.0001
123.9281 | 14.8224 | 60.002 | 15.0001 | 123.9285 | 27.2035 | 60.0437 | 30.0002 | 123.9569 | 14.3791 | 60.0039 | 15.0001 | 123.9419 | 29.8292 | 59.963 | 30.0002 | 123.9553 | 14.8222 | 59.9952 | 15.0001
123.9364 | 14.8224 | 60.002 | 15.0001 | 123.9368 | 27.2035 | 60.0438 | 30.0002 | 123.9652 | 14.3791 | 60.0039 | 15.0001 | 123.9502 | 29.8292 | 59.963 | 30.0002 | 123.9636 | 14.8222 | 59.9953 | 15.0001
123.9448 | 14.8224 | 60.0019 | 15.0001 | 123.9451 | 27.2035 | 60.0439 | 30.0002 | 123.9735 | 14.3791 | 60.0038 | 15.0001 | 123.9586 | 29.8292 | 59.9631 | 30.0002 | 123.9719 | 14.8222 | 59.9954 | 15.0001
123.9531 | 14.8224 | 60.0019 | 15.0001 | 123.9535 | 27.2034 | 60.044 | 30.0002 | 123.9819 | 14.3791 | 60.0038 | 15.0001 | 123.9669 | 29.8327 | 59.9632 | 30.0002 | 123.9803 | 14.8222 | 59.9954 | 15.0001
123.9614 | 14.8224 | 60.0019 | 15.0001 | 123.9618 | 27.2034 | 60.0441 | 30.0002 | 123.9902 | 14.3791 | 60.0038 | 15.0001 | 123.9752 | 29.8327 | 59.9632 | 30.0002 | 123.9886 | 14.8218 | 59.9955 | 15.0001
123.9698 | 14.8224 | 60.0019 | 15.0001 | 123.9701 | 27.2006 | 60.0441 | 30.0002 | 123.9985 | 14.3791 | 60.0038 | 15.0001 | 123.9836 | 29.8291 | 59.9633 | 30.0002 | 123.9969 | 14.8218 | 59.9956 | 15.0001
123.9781 | 14.8224 | 60.0018 | 15.0001 | 123.9784 | 27.2006 | 60.0442 | 30.0002 | 124.0069 | 14.3791 | 60.0037 | 15.0001 | 123.9919 | 29.8291 | 59.9633 | 30.0002 | 124.0053 | 14.8242 | 59.9957 | 15.0001
123.9864 | 14.8209 | 60.0018 | 15.0001 | 123.9868 | 27.2006 | 60.0443 | 30.0002 | 124.0152 | 14.3791 | 60.0037 | 15.0001 | 124.0002 | 29.8291 | 59.9634 | 30.0002 | 124.0136 | 14.8242 | 59.9958 | 15.0001
123.9948 | 14.8209 | 60.0018 | 15.0001 | 123.9951 | 27.2006 | 60.0444 | 30.0002 | 124.0235 | 14.3791 | 60.0037 | 15.0001 | 124.0086 | 29.8291 | 59.9635 | 30.0002 | 124.0219 | 14.8233 | 59.9959 | 15.0001
124.0031 | 14.8209 | 60.0018 | 15.0001 | 124.0034 | 27.2002 | 60.0445 | 30.0002 | 124.0319 | 14.3815 | 60.0037 | 15.0001 | 124.0169 | 29.8291 | 59.9635 | 30.0002 | 124.0303 | 14.8233 | 59.9959 | 15.0001
124.0114 | 14.8209 | 60.0017 | 15.0001 | 124.0118 | 27.2002 | 60.0446 | 30.0002 | 124.0402 | 14.3815 | 60.0036 | 15.0001 | 124.0253 | 29.8291 | 59.9636 | 30.0002 | 124.0386 | 14.8233 | 59.996 | 15.0001
124.0198 | 14.8209 | 60.0017 | 15.0001 | 124.0201 | 27.2002 | 60.0446 | 30.0002 | 124.0485 | 14.3815 | 60.0036 | 15.0001 | 124.0336 | 29.8291 | 59.9636 | 30.0002 | 124.0469 | 14.8233 | 59.9961 | 15.0001
124.0281 | 14.8209 | 60.0017 | 15.0001 | 124.0284 | 27.2002 | 60.0447 | 30.0002 | 124.0569 | 14.3815 | 60.0036 | 15.0001 | 124.0419 | 29.8291 | 59.9637 | 30.0002 | 124.0553 | 14.8233 | 59.9962 | 15.0001
124.0364 | 14.8209 | 60.0017 | 15.0001 | 124.0367 | 27.2002 | 60.0448 | 30.0002 | 124.0652 | 14.3815 | 60.0036 | 15.0001 | 124.0503 | 29.8291 | 59.9637 | 30.0002 | 124.0636 | 14.8233 | 59.9963 | 15.0001
124.0448 | 14.8209 | 60.0016 | 15.0001 | 124.0451 | 27.2002 | 60.0449 | 30.0002 | 124.0735 | 14.3815 | 60.0035 | 15.0001 | 124.0586 | 29.8291 | 59.9638 | 30.0002 | 124.0719 | 14.8233 | 59.9964 | 15.0001
124.0531 | 14.8209 | 60.0016 | 15.0001 | 124.0534 | 27.1996 | 60.045 | 30.0002 | 124.0819 | 14.3815 | 60.0035 | 15.0001 | 124.0669 | 29.8291 | 59.9639 | 30.0002 | 124.0803 | 14.8233 | 59.9964 | 15.0001
124.0614 | 14.8209 | 60.0016 | 15.0001 | 124.0617 | 27.1996 | 60.045 | 30.0002 | 124.0902 | 14.3815 | 60.0035 | 15.0001 | 124.0753 | 29.8291 | 59.9639 | 30.0002 | 124.0886 | 14.8233 | 59.9965 | 15.0001
124.0698 | 14.8209 | 60.0016 | 15.0001 | 124.07 | 27.1968 | 60.0451 | 30.0002 | 124.0985 | 14.3846 | 60.0035 | 15.0001 | 124.0836 | 29.8351 | 59.964 | 30.0002 | 124.0969 | 14.8233 | 59.9966 | 15.0001
124.0781 | 14.8209 | 60.0015 | 15.0001 | 124.0784 | 27.1968 | 60.0452 | 30.0002 | 124.1069 | 14.3846 | 60.0034 | 15.0001 | 124.092 | 29.8351 | 59.964 | 30.0002 | 124.1053 | 14.8233 | 59.9967 | 15.0001
124.0864 | 14.8209 | 60.0015 | 15.0001 | 124.0867 | 27.2035 | 60.0452 | 30.0002 | 124.1152 | 14.3846 | 60.0034 | 15.0001 | 124.1003 | 29.8351 | 59.9641 | 30.0002 | 124.1136 | 14.8233 | 59.9968 | 15.0001
124.0948 | 14.8209 | 60.0015 | 15.0001 | 124.095 | 27.2035 | 60.0453 | 30.0002 | 124.1235 | 14.3846 | 60.0034 | 15.0001 | 124.1086 | 29.8351 | 59.9642 | 30.0002 | 124.1219 | 14.8225 | 59.9969 | 15.0001
124.1031 | 14.8209 | 60.0015 | 15.0001 | 124.1034 | 27.2035 | 60.0454 | 30.0002 | 124.1319 | 14.3846 | 60.0034 | 15.0001 | 124.117 | 29.8351 | 59.9642 | 30.0002 | 124.1303 | 14.8225 | 59.9969 | 15.0001
124.1114 | 14.8209 | 60.0014 | 15.0001 | 124.1117 | 27.2035 | 60.0454 | 30.0002 | 124.1402 | 14.3846 | 60.0033 | 15.0001 | 124.1253 | 29.8351 | 59.9643 | 30.0002 | 124.1386 | 14.8201 | 59.997 | 15.0001
124.1198 | 14.8209 | 60.0014 | 15.0001 | 124.12 | 27.2035 | 60.0455 | 30.0002 | 124.1485 | 14.3846 | 60.0033 | 15.0001 | 124.1337 | 29.8337 | 59.9643 | 30.0002 | 124.1469 | 14.8201 | 59.9971 | 15.0001
124.1281 | 14.8209 | 60.0014 | 15.0001 | 124.1283 | 27.2035 | 60.0456 | 30.0002 | 124.1569 | 14.3846 | 60.0033 | 15.0001 | 124.142 | 29.8337 | 59.9644 | 30.0002 | 124.1553 | 14.8201 | 59.9971 | 15.0001
124.1364 | 14.8209 | 60.0014 | 15.0001 | 124.1367 | 27.2035 | 60.0456 | 30.0002 | 124.1652 | 14.3846 | 60.0033 | 15.0001 | 124.1503 | 29.8337 | 59.9644 | 30.0002 | 124.1636 | 14.8201 | 59.9972 | 15.0001
124.1448 | 14.8209 | 60.0013 | 15.0001 | 124.145 | 27.2035 | 60.0457 | 30.0002 | 124.1735 | 14.3846 | 60.0032 | 15.0001 | 124.1587 | 29.8337 | 59.9645 | 30.0002 | 124.1719 | 14.8191 | 59.9972 | 15.0001
124.1531 | 14.8209 | 60.0013 | 15.0001 | 124.1533 | 27.2035 | 60.0458 | 30.0002 | 124.1819 | 14.3846 | 60.0032 | 15.0001 | 124.167 | 29.8337 | 59.9646 | 30.0002 | 124.1803 | 14.8191 | 59.9973 | 15.0001
124.1614 | 14.8209 | 60.0013 | 15.0001 | 124.1616 | 27.2035 | 60.0458 | 30.0002 | 124.1902 | 14.3846 | 60.0032 | 15.0001 | 124.1753 | 29.8337 | 59.9646 | 30.0002 | 124.1886 | 14.8191 | 59.9973 | 15.0001
124.1698 | 14.8209 | 60.0013 | 15.0001 | 124.17 | 27.2035 | 60.0459 | 30.0002 | 124.1985 | 14.3846 | 60.0032 | 15.0001 | 124.1837 | 29.8297 | 59.9647 | 30.0002 | 124.1969 | 14.8191 | 59.9974 | 15.0001
124.1781 | 14.8209 | 60.0012 | 15.0001 | 124.1783 | 27.2035 | 60.046 | 30.0002 | 124.2069 | 14.3846 | 60.0031 | 15.0001 | 124.192 | 29.8297 | 59.9647 | 30.0002 | 124.2053 | 14.8191 | 59.9974 | 15.0001
124.1864 | 14.8209 | 60.0012 | 15.0001 | 124.1866 | 27.2035 | 60.046 | 30.0002 | 124.2152 | 14.3846 | 60.0031 | 15.0001 | 124.2004 | 29.8297 | 59.9648 | 30.0002 | 124.2136 | 14.8191 | 59.9975 | 15.0001
124.1948 | 14.8209 | 60.0012 | 15.0001 | 124.195 | 27.2035 | 60.0461 | 30.0002 | 124.2235 | 14.3846 | 60.0031 | 15.0001 | 124.2087 | 29.8297 | 59.9649 | 30.0002 | 124.2219 | 14.8191 | 59.9975 | 15.0001
124.2031 | 14.8209 | 60.0012 | 15.0001 | 124.2033 | 27.2035 | 60.0462 | 30.0002 | 124.2319 | 14.3839 | 60.0031 | 15.0001 | 124.217 | 29.8297 | 59.9649 | 30.0002 | 124.2303 | 14.8191 | 59.9976 | 15.0001
124.2114 | 14.8209 | 60.0011 | 15.0001 | 124.2116 | 27.2035 | 60.0462 | 30.0002 | 124.2402 | 14.3839 | 60.003 | 15.0001 | 124.2254 | 29.8297 | 59.965 | 30.0002 | 124.2386 | 14.8184 | 59.9976 | 15.0001
124.2198 | 14.8209 | 60.0011 | 15.0001 | 124.2199 | 27.2035 | 60.0463 | 30.0002 | 124.2485 | 14.3839 | 60.003 | 15.0001 | 124.2337 | 29.8297 | 59.965 | 30.0002 | 124.247 | 14.8184 | 59.9977 | 15.0001
124.2281 | 14.8209 | 60.0011 | 15.0001 | 124.2283 | 27.2035 | 60.0464 | 30.0002 | 124.2569 | 14.3839 | 60.003 | 15.0001 | 124.2421 | 29.8297 | 59.9651 | 30.0002 | 124.2553 | 14.8184 | 59.9977 | 15.0001
124.2364 | 14.8209 | 60.0011 | 15.0001 | 124.2366 | 27.2035 | 60.0464 | 30.0002 | 124.2652 | 14.3839 | 60.003 | 15.0001 | 124.2504 | 29.8297 | 59.9651 | 30.0002 | 124.2636 | 14.8184 | 59.9978 | 15.0001
124.2448 | 14.8209 | 60.001 | 15.0001 | 124.2449 | 27.2035 | 60.0465 | 30.0002 | 124.2735 | 14.3839 | 60.0029 | 15.0001 | 124.2587 | 29.8297 | 59.9652 | 30.0002 | 124.272 | 14.8194 | 59.9978 | 15.0001
124.2531 | 14.8209 | 60.001 | 15.0001 | 124.2532 | 27.2071 | 60.0466 | 30.0002 | 124.2819 | 14.3807 | 60.0029 | 15.0001 | 124.2671 | 29.8297 | 59.9653 | 30.0002 | 124.2803 | 14.8194 | 59.9979 | 15.0001
124.2614 | 14.8209 | 60.001 | 15.0001 | 124.2616 | 27.2071 | 60.0466 | 30.0002 | 124.2902 | 14.3807 | 60.0029 | 15.0001 | 124.2754 | 29.8297 | 59.9653 | 30.0002 | 124.2886 | 14.8238 | 59.9979 | 15.0001
124.2698 | 14.8209 | 60.001 | 15.0001 | 124.2699 | 27.2071 | 60.0467 | 30.0002 | 124.2985 | 14.3807 | 60.0029 | 15.0001 | 124.2837 | 29.8297 | 59.9654 | 30.0002 | 124.297 | 14.8238 | 59.998 | 15.0001
124.2781 | 14.8209 | 60.0009 | 15.0001 | 124.2782 | 27.2071 | 60.0468 | 30.0002 | 124.3069 | 14.3807 | 60.0028 | 15.0001 | 124.2921 | 29.8297 | 59.9654 | 30.0002 | 124.3053 | 14.8238 | 59.998 | 15.0001
124.2864 | 14.8209 | 60.0009 | 15.0001 | 124.2866 | 27.2071 | 60.0468 | 30.0002 | 124.3152 | 14.3807 | 60.0028 | 15.0001 | 124.3004 | 29.8297 | 59.9655 | 30.0002 | 124.3136 | 14.8238 | 59.9981 | 15.0001
124.2948 | 14.8209 | 60.0009 | 15.0001 | 124.2949 | 27.2071 | 60.0469 | 30.0002 | 124.3235 | 14.3807 | 60.0028 | 15.0001 | 124.3088 | 29.8297 | 59.9656 | 30.0002 | 124.322 | 14.8232 | 59.9981 | 15.0001
124.3031 | 14.8209 | 60.0009 | 15.0001 | 124.3032 | 27.2071 | 60.047 | 30.0002 | 124.3319 | 14.4389 | 60.0028 | 15.0001 | 124.3171 | 29.83 | 59.9656 | 30.0002 | 124.3303 | 14.8232 | 59.9982 | 15.0001
124.3114 | 14.8209 | 60.0008 | 15.0001 | 124.3115 | 27.2071 | 60.047 | 30.0002 | 124.3402 | 14.4389 | 60.0027 | 15.0001 | 124.3254 | 29.83 | 59.9657 | 30.0002 | 124.3386 | 14.8232 | 59.9982 | 15.0001
124.3198 | 14.8209 | 60.0008 | 15.0001 | 124.3199 | 27.2071 | 60.0471 | 30.0002 | 124.3485 | 14.4389 | 60.0027 | 15.0001 | 124.3338 | 29.83 | 59.9657 | 30.0002 | 124.347 | 14.8232 | 59.9983 | 15.0001
124.3281 | 14.8209 | 60.0008 | 15.0001 | 124.3282 | 27.2071 | 60.0472 | 30.0002 | 124.3569 | 14.4389 | 60.0027 | 15.0001 | 124.3421 | 29.83 | 59.9658 | 30.0002 | 124.3553 | 14.8232 | 59.9983 | 15.0001
124.3364 | 14.8209 | 60.0008 | 15.0001 | 124.3365 | 27.2071 | 60.0472 | 30.0002 | 124.3652 | 14.4389 | 60.0027 | 15.0001 | 124.3504 | 29.83 | 59.9658 | 30.0002 | 124.3636 | 14.8232 | 59.9984 | 15.0001
124.3448 | 14.8209 | 60.0007 | 15.0001 | 124.3448 | 27.2071 | 60.0473 | 30.0002 | 124.3735 | 14.4389 | 60.0026 | 15.0001 | 124.3588 | 29.83 | 59.9659 | 30.0002 | 124.372 | 14.8232 | 59.9984 | 15.0001
124.3531 | 14.8209 | 60.0007 | 15.0001 | 124.3532 | 27.2098 | 60.0474 | 30.0002 | 124.3819 | 14.4389 | 60.0026 | 15.0001 | 124.3671 | 29.83 | 59.966 | 30.0002 | 124.3803 | 14.8232 | 59.9985 | 15.0001
124.3614 | 14.8209 | 60.0007 | 15.0001 | 124.3615 | 27.2098 | 60.0474 | 30.0002 | 124.3902 | 14.4389 | 60.0026 | 15.0001 | 124.3755 | 29.83 | 59.966 | 30.0002 | 124.3886 | 14.819 | 59.9985 | 15.0001
124.3698 | 14.8209 | 60.0007 | 15.0001 | 124.3698 | 27.2098 | 60.0475 | 30.0002 | 124.3985 | 14.4389 | 60.0026 | 15.0001 | 124.3838 | 29.83 | 59.9661 | 30.0002 | 124.397 | 14.819 | 59.9986 | 15.0001
124.3781 | 14.8209 | 60.0006 | 15.0001 | 124.3782 | 27.2098 | 60.0476 | 30.0002 | 124.4069 | 14.4389 | 60.0025 | 15.0001 | 124.3921 | 29.83 | 59.9661 | 30.0002 | 124.4053 | 14.819 | 59.9986 | 15.0001
124.3864 | 14.8209 | 60.0006 | 15.0001 | 124.3865 | 27.2098 | 60.0476 | 30.0002 | 124.4152 | 14.4377 | 60.0025 | 15.0001 | 124.4005 | 29.83 | 59.9662 | 30.0002 | 124.4136 | 14.819 | 59.9987 | 15.0001
124.3948 | 14.8209 | 60.0006 | 15.0001 | 124.3948 | 27.2098 | 60.0477 | 30.0002 | 124.4235 | 14.4377 | 60.0025 | 15.0001 | 124.4088 | 29.83 | 59.9663 | 30.0002 | 124.422 | 14.8183 | 59.9987 | 15.0001
124.4031 | 14.8209 | 60.0006 | 15.0001 | 124.4031 | 27.2041 | 60.0478 | 30.0002 | 124.4319 | 14.4377 | 60.0025 | 15.0001 | 124.4172 | 29.83 | 59.9663 | 30.0002 | 124.4303 | 14.8183 | 59.9988 | 15.0001
124.4114 | 14.8209 | 60.0005 | 15.0001 | 124.4115 | 27.2041 | 60.0478 | 30.0002 | 124.4402 | 14.4377 | 60.0024 | 15.0001 | 124.4255 | 29.83 | 59.9664 | 30.0002 | 124.4386 | 14.8183 | 59.9988 | 15.0001
124.4198 | 14.8209 | 60.0005 | 15.0001 | 124.4198 | 27.2664 | 60.0479 | 30.0002 | 124.4485 | 14.5083 | 60.0024 | 15.0001 | 124.4338 | 29.83 | 59.9664 | 30.0002 | 124.447 | 14.8183 | 59.9989 | 15.0001
124.4281 | 14.8209 | 60.0005 | 15.0001 | 124.4281 | 27.2664 | 60.048 | 30.0002 | 124.4569 | 14.5083 | 60.0024 | 15.0001 | 124.4422 | 29.83 | 59.9665 | 30.0002 | 124.4553 | 14.8183 | 59.9989 | 15.0001
124.4364 | 14.8209 | 60.0005 | 15.0001 | 124.4364 | 27.328 | 60.048 | 30.0002 | 124.4652 | 14.5083 | 60.0024 | 15.0001 | 124.4505 | 29.83 | 59.9665 | 30.0002 | 124.4636 | 14.8183 | 59.999 | 15.0001
124.4448 | 14.8209 | 60.0004 | 15.0001 | 124.4448 | 27.328 | 60.0481 | 30.0002 | 124.4735 | 14.5083 | 60.0023 | 15.0001 | 124.4588 | 29.83 | 59.9666 | 30.0002 | 124.472 | 14.8183 | 59.999 | 15.0001
124.4531 | 14.8209 | 60.0004 | 15.0001 | 124.4531 | 27.328 | 60.0482 | 30.0002 | 124.4819 | 14.5083 | 60.0023 | 15.0001 | 124.4672 | 29.83 | 59.9667 | 30.0002 | 124.4803 | 14.8183 | 59.9991 | 15.0001
124.4614 | 14.8209 | 60.0004 | 15.0001 | 124.4614 | 27.328 | 60.0482 | 30.0002 | 124.4902 | 14.5083 | 60.0023 | 15.0001 | 124.4755 | 29.83 | 59.9667 | 30.0002 | 124.4886 | 14.8178 | 59.9991 | 15.0001
124.4698 | 14.8209 | 60.0004 | 15.0001 | 124.4697 | 27.3254 | 60.0483 | 30.0002 | 124.4985 | 14.5083 | 60.0023 | 15.0001 | 124.4839 | 29.83 | 59.9668 | 30.0002 | 124.497 | 14.8178 | 59.9992 | 15.0001
124.4781 | 14.8209 | 60.0003 | 15.0001 | 124.4781 | 27.3254 | 60.0484 | 30.0002 | 124.5069 | 14.5083 | 60.0022 | 15.0001 | 124.4922 | 29.83 | 59.9668 | 30.0002 | 124.5053 | 14.8178 | 59.9992 | 15.0001
124.4864 | 14.8209 | 60.0003 | 15.0001 | 124.4864 | 27.3254 | 60.0484 | 30.0002 | 124.5152 | 14.5083 | 60.0022 | 15.0001 | 124.5005 | 29.83 | 59.9669 | 30.0002 | 124.5136 | 14.8178 | 59.9993 | 15.0001
124.4948 | 14.8209 | 60.0003 | 15.0001 | 124.4947 | 27.3254 | 60.0485 | 30.0002 | 124.5235 | 14.5083 | 60.0022 | 15.0001 | 124.5089 | 29.83 | 59.967 | 30.0002 | 124.522 | 14.8178 | 59.9993 | 15.0001
124.5031 | 14.8209 | 60.0003 | 15.0001 | 124.5031 | 27.3254 | 60.0486 | 30.0002 | 124.5319 | 14.5083 | 60.0022 | 15.0001 | 124.5172 | 29.83 | 59.967 | 30.0002 | 124.5303 | 14.8178 | 59.9994 | 15.0001
124.5114 | 14.8209 | 60.0002 | 15.0001 | 124.5114 | 27.3254 | 60.0486 | 30.0002 | 124.5402 | 14.5083 | 60.0021 | 15.0001 | 124.5256 | 29.83 | 59.9671 | 30.0002 | 124.5386 | 14.8178 | 59.9994 | 15.0001
124.5198 | 14.8209 | 60.0002 | 15.0001 | 124.5197 | 27.3254 | 60.0487 | 30.0002 | 124.5485 | 14.5083 | 60.0021 | 15.0001 | 124.5339 | 29.83 | 59.9671 | 30.0002 | 124.547 | 14.8178 | 59.9995 | 15.0001
124.5281 | 14.8209 | 60.0002 | 15.0001 | 124.528 | 27.3254 | 60.0488 | 30.0002 | 124.5569 | 14.5083 | 60.0021 | 15.0001 | 124.5422 | 29.83 | 59.9672 | 30.0002 | 124.5553 | 14.8178 | 59.9995 | 15.0001
124.5364 | 14.8209 | 60.0002 | 15.0001 | 124.5364 | 27.3254 | 60.0488 | 30.0002 | 124.5652 | 14.5083 | 60.0021 | 15.0001 | 124.5506 | 29.83 | 59.9672 | 30.0002 | 124.5636 | 14.8178 | 59.9996 | 15.0001
124.5448 | 14.8209 | 60.0001 | 15.0001 | 124.5447 | 27.3254 | 60.0489 | 30.0002 | 124.5736 | 14.5083 | 60.002 | 15.0001 | 124.5589 | 29.83 | 59.9673 | 30.0002 | 124.572 | 14.8178 | 59.9996 | 15.0001
124.5531 | 14.8209 | 60.0001 | 15.0001 | 124.553 | 27.3688 | 60.049 | 30.0002 | 124.5819 | 14.5083 | 60.002 | 15.0001 | 124.5672 | 29.83 | 59.9674 | 30.0002 | 124.5803 | 14.8178 | 59.9997 | 15.0001
124.5614 | 14.8209 | 60.0001 | 15.0001 | 124.5613 | 27.3688 | 60.049 | 30.0002 | 124.5902 | 14.5083 | 60.002 | 15.0001 | 124.5756 | 29.83 | 59.9674 | 30.0002 | 124.5886 | 14.8178 | 59.9997 | 15.0001
124.5698 | 14.8209 | 60.0001 | 15.0001 | 124.5697 | 27.3668 | 60.0491 | 30.0002 | 124.5986 | 14.5083 | 60.0019 | 15.0001 | 124.5839 | 29.83 | 59.9675 | 30.0002 | 124.597 | 14.8178 | 59.9998 | 15.0001
124.5781 | 14.8209 | 60 | 15.0001 | 124.578 | 27.3668 | 60.0492 | 30.0002 | 124.6069 | 14.5083 | 60.0019 | 15.0001 | 124.5923 | 29.83 | 59.9675 | 30.0002 | 124.6053 | 14.8178 | 59.9998 | 15.0001
124.5864 | 14.8209 | 60 | 15.0001 | 124.5863 | 27.3668 | 60.0492 | 30.0002 | 124.6152 | 14.5083 | 60.0018 | 15.0001 | 124.6006 | 29.83 | 59.9676 | 30.0002 | 124.6136 | 14.8178 | 59.9999 | 15.0001
124.5948 | 14.8209 | 60 | 15.0001 | 124.5947 | 27.3668 | 60.0493 | 30.0002 | 124.6236 | 14.5083 | 60.0017 | 15.0001 | 124.6089 | 29.83 | 59.9677 | 30.0002 | 124.622 | 14.8178 | 59.9999 | 15.0001
124.6031 | 14.8209 | 60 | 15.0001 | 124.603 | 27.3668 | 60.0494 | 30.0002 | 124.6319 | 14.5083 | 60.0017 | 15.0001 | 124.6173 | 29.83 | 59.9677 | 30.0002 | 124.6303 | 14.8178 | 60 | 15.0001
124.6114 | 14.8209 | 60 | 15.0001 | 124.6113 | 27.3668 | 60.0494 | 30.0002 | 124.6402 | 14.5083 | 60.0016 | 15.0001 | 124.6256 | 29.83 | 59.9678 | 30.0002 | 124.6386 | 14.8186 | 60 | 15.0001
124.6198 | 14.8209 | 59.9999 | 15.0001 | 124.6196 | 27.3668 | 60.0495 | 30.0002 | 124.6486 | 14.5083 | 60.0016 | 15.0001 | 124.634 | 29.83 | 59.9678 | 30.0002 | 124.647 | 14.8186 | 60.0001 | 15.0001
124.6281 | 14.8209 | 59.9999 | 15.0001 | 124.628 | 27.3668 | 60.0496 | 30.0002 | 124.6569 | 14.5083 | 60.0015 | 15.0001 | 124.6423 | 29.83 | 59.9679 | 30.0002 | 124.6553 | 14.8186 | 60.0001 | 15.0001
124.6364 | 14.8209 | 59.9999 | 15.0001 | 124.6363 | 27.3668 | 60.0496 | 30.0002 | 124.6652 | 14.5083 | 60.0015 | 15.0001 | 124.6506 | 29.83 | 59.9679 | 30.0002 | 124.6636 | 14.8186 | 60.0002 | 15.0001
124.6448 | 14.8209 | 59.9999 | 15.0001 | 124.6446 | 27.3668 | 60.0497 | 30.0002 | 124.6736 | 14.5083 | 60.0014 | 15.0001 | 124.659 | 29.83 | 59.968 | 30.0002 | 124.672 | 14.8186 | 60.0002 | 15.0001
124.6531 | 14.8209 | 59.9999 | 15.0001 | 124.6529 | 27.3683 | 60.0498 | 30.0002 | 124.6819 | 14.5083 | 60.0013 | 15.0001 | 124.6673 | 29.83 | 59.9681 | 30.0002 | 124.6803 | 14.8186 | 60.0003 | 15.0001
124.6614 | 14.8209 | 59.9999 | 15.0001 | 124.6613 | 27.3683 | 60.0498 | 30.0002 | 124.6902 | 14.5083 | 60.0013 | 15.0001 | 124.6756 | 29.83 | 59.9681 | 30.0002 | 124.6886 | 14.8186 | 60.0003 | 15.0001
124.6698 | 14.8215 | 59.9998 | 15.0001 | 124.6696 | 27.3732 | 60.0499 | 30.0002 | 124.6986 | 14.5083 | 60.0012 | 15.0001 | 124.684 | 29.83 | 59.9682 | 30.0002 | 124.697 | 14.8186 | 60.0004 | 15.0001
124.6781 | 14.8215 | 59.9998 | 15.0001 | 124.6779 | 27.3732 | 60.05 | 30.0002 | 124.7069 | 14.5083 | 60.0012 | 15.0001 | 124.6923 | 29.83 | 59.9682 | 30.0002 | 124.7053 | 14.8186 | 60.0004 | 15.0001
124.6864 | 14.8215 | 59.9998 | 15.0001 | 124.6862 | 27.3732 | 60.05 | 30.0002 | 124.7152 | 14.5083 | 60.0011 | 15.0001 | 124.7007 | 29.83 | 59.9683 | 30.0002 | 124.7136 | 14.8186 | 60.0005 | 15.0001
124.6948 | 14.8215 | 59.9998 | 15.0001 | 124.6946 | 27.3732 | 60.0501 | 30.0002 | 124.7236 | 14.5083 | 60.001 | 15.0001 | 124.709 | 29.83 | 59.9684 | 30.0002 | 124.722 | 14.8186 | 60.0005 | 15.0001
124.7031 | 14.8215 | 59.9998 | 15.0001 | 124.7029 | 27.3732 | 60.0502 | 30.0002 | 124.7319 | 14.5083 | 60.001 | 15.0001 | 124.7173 | 29.83 | 59.9684 | 30.0002 | 124.7303 | 14.8186 | 60.0006 | 15.0001
124.7114 | 14.8215 | 59.9998 | 15.0001 | 124.7112 | 27.3732 | 60.0502 | 30.0002 | 124.7402 | 14.5083 | 60.0009 | 15.0001 | 124.7257 | 29.83 | 59.9685 | 30.0002 | 124.7386 | 14.8186 | 60.0006 | 15.0001
124.7198 | 14.8215 | 59.9997 | 15.0001 | 124.7195 | 27.3676 | 60.0503 | 30.0002 | 124.7486 | 14.5083 | 60.0009 | 15.0001 | 124.734 | 29.8323 | 59.9685 | 30.0002 | 124.747 | 14.8186 | 60.0007 | 15.0001
124.7281 | 14.8215 | 59.9997 | 15.0001 | 124.7279 | 27.3676 | 60.0504 | 30.0002 | 124.7569 | 14.5083 | 60.0008 | 15.0001 | 124.7423 | 29.8323 | 59.9686 | 30.0002 | 124.7553 | 14.8186 | 60.0007 | 15.0001
124.7364 | 14.8215 | 59.9997 | 15.0001 | 124.7362 | 27.3688 | 60.0504 | 30.0002 | 124.7652 | 14.5083 | 60.0008 | 15.0001 | 124.7507 | 29.8308 | 59.9686 | 30.0002 | 124.7636 | 14.8186 | 60.0008 | 15.0001
124.7448 | 14.8215 | 59.9997 | 15.0001 | 124.7445 | 27.3688 | 60.0505 | 30.0002 | 124.7736 | 14.5083 | 60.0007 | 15.0001 | 124.759 | 29.8308 | 59.9687 | 30.0002 | 124.772 | 14.8186 | 60.0008 | 15.0001
124.7531 | 14.8215 | 59.9997 | 15.0001 | 124.7528 | 27.3688 | 60.0506 | 30.0002 | 124.7819 | 14.5083 | 60.0006 | 15.0001 | 124.7674 | 29.8343 | 59.9688 | 30.0002 | 124.7803 | 14.8186 | 60.0009 | 15.0001
124.7614 | 14.8215 | 59.9997 | 15.0001 | 124.7612 | 27.3688 | 60.0506 | 30.0002 | 124.7902 | 14.5083 | 60.0006 | 15.0001 | 124.7757 | 29.8343 | 59.9688 | 30.0002 | 124.7886 | 14.8186 | 60.0009 | 15.0001
124.7698 | 14.8215 | 59.9996 | 15.0001 | 124.7695 | 27.3688 | 60.0507 | 30.0002 | 124.7986 | 14.5083 | 60.0005 | 15.0001 | 124.784 | 29.8343 | 59.9689 | 30.0002 | 124.797 | 14.8186 | 60.001 | 15.0001
124.7781 | 14.8215 | 59.9996 | 15.0001 | 124.7778 | 27.3688 | 60.0508 | 30.0002 | 124.8069 | 14.5083 | 60.0005 | 15.0001 | 124.7924 | 29.8343 | 59.9689 | 30.0002 | 124.8053 | 14.82 | 60.001 | 15.0001
124.7864 | 14.8215 | 59.9996 | 15.0001 | 124.7861 | 27.3702 | 60.0508 | 30.0002 | 124.8152 | 14.5083 | 60.0004 | 15.0001 | 124.8007 | 29.8343 | 59.969 | 30.0002 | 124.8136 | 14.82 | 60.0011 | 15.0001
124.7948 | 14.8215 | 59.9996 | 15.0001 | 124.7945 | 27.3702 | 60.0509 | 30.0002 | 124.8236 | 14.5083 | 60.0003 | 15.0001 | 124.8091 | 29.8343 | 59.9691 | 30.0002 | 124.822 | 14.82 | 60.0011 | 15.0001
124.8031 | 14.8215 | 59.9996 | 15.0001 | 124.8028 | 27.3756 | 60.051 | 30.0002 | 124.8319 | 14.5058 | 60.0003 | 15.0001 | 124.8174 | 29.8343 | 59.9692 | 30.0002 | 124.8303 | 14.82 | 60.0012 | 15.0001
124.8114 | 14.8215 | 59.9996 | 15.0001 | 124.8111 | 27.3756 | 60.051 | 30.0002 | 124.8402 | 14.5058 | 60.0002 | 15.0001 | 124.8257 | 29.8343 | 59.9692 | 30.0002 | 124.8386 | 14.82 | 60.0012 | 15.0001
124.8198 | 14.8215 | 59.9995 | 15.0001 | 124.8194 | 27.3756 | 60.0511 | 30.0002 | 124.8486 | 14.5058 | 60.0002 | 15.0001 | 124.8341 | 29.8328 | 59.9693 | 30.0002 | 124.847 | 14.82 | 60.0013 | 15.0001
124.8281 | 14.8215 | 59.9995 | 15.0001 | 124.8278 | 27.3756 | 60.0512 | 30.0002 | 124.8569 | 14.5058 | 60.0001 | 15.0001 | 124.8424 | 29.8328 | 59.9694 | 30.0002 | 124.8553 | 14.82 | 60.0013 | 15.0001
124.8364 | 14.8215 | 59.9995 | 15.0001 | 124.8361 | 27.3716 | 60.0512 | 30.0002 | 124.8652 | 14.5058 | 60.0001 | 15.0001 | 124.8507 | 29.8328 | 59.9695 | 30.0002 | 124.8636 | 14.82 | 60.0014 | 15.0001
124.8448 | 14.8215 | 59.9995 | 15.0001 | 124.8444 | 27.3716 | 60.0513 | 30.0002 | 124.8736 | 14.5058 | 60 | 15.0001 | 124.8591 | 29.8328 | 59.9696 | 30.0002 | 124.872 | 14.8198 | 60.0014 | 15.0001
124.8531 | 14.8215 | 59.9995 | 15.0001 | 124.8527 | 27.3716 | 60.0514 | 30.0002 | 124.8819 | 14.5074 | 59.9999 | 15.0001 | 124.8674 | 29.8348 | 59.9697 | 30.0002 | 124.8803 | 14.8198 | 60.0015 | 15.0001
124.8614 | 14.8215 | 59.9995 | 15.0001 | 124.8611 | 27.3716 | 60.0514 | 30.0002 | 124.8902 | 14.5074 | 59.9999 | 15.0001 | 124.8758 | 29.8348 | 59.9697 | 30.0002 | 124.8886 | 14.8198 | 60.0015 | 15.0001
124.8698 | 14.8215 | 59.9994 | 15.0001 | 124.8694 | 27.371 | 60.0515 | 30.0002 | 124.8986 | 14.5074 | 59.9998 | 15.0001 | 124.8841 | 29.8348 | 59.9698 | 30.0002 | 124.897 | 14.8198 | 60.0016 | 15.0001
124.8781 | 14.8215 | 59.9994 | 15.0001 | 124.8777 | 27.371 | 60.0516 | 30.0002 | 124.9069 | 14.5074 | 59.9998 | 15.0001 | 124.8924 | 29.8348 | 59.9699 | 30.0002 | 124.9053 | 14.8226 | 60.0016 | 15.0001
124.8864 | 14.8215 | 59.9994 | 15.0001 | 124.886 | 27.3745 | 60.0516 | 30.0002 | 124.9152 | 14.5074 | 59.9997 | 15.0001 | 124.9008 | 29.8349 | 59.97 | 30.0002 | 124.9136 | 14.8226 | 60.0017 | 15.0001
124.8948 | 14.8215 | 59.9994 | 15.0001 | 124.8944 | 27.3745 | 60.0517 | 30.0002 | 124.9236 | 14.5074 | 59.9996 | 15.0001 | 124.9091 | 29.8349 | 59.9701 | 30.0002 | 124.922 | 14.8226 | 60.0017 | 15.0001
124.9031 | 14.8215 | 59.9994 | 15.0001 | 124.9027 | 27.372 | 60.0518 | 30.0002 | 124.9319 | 14.5074 | 59.9996 | 15.0001 | 124.9174 | 29.8349 | 59.9702 | 30.0002 | 124.9303 | 14.8226 | 60.0018 | 15.0001
124.9115 | 14.8215 | 59.9994 | 15.0001 | 124.911 | 27.372 | 60.0518 | 30.0002 | 124.9402 | 14.5074 | 59.9995 | 15.0001 | 124.9258 | 29.8349 | 59.9702 | 30.0002 | 124.9386 | 14.8226 | 60.0018 | 15.0001
124.9198 | 14.8215 | 59.9993 | 15.0001 | 124.9193 | 27.372 | 60.0519 | 30.0002 | 124.9486 | 14.5074 | 59.9995 | 15.0001 | 124.9341 | 29.8349 | 59.9703 | 30.0002 | 124.947 | 14.8226 | 60.0019 | 15.0001
124.9281 | 14.8215 | 59.9993 | 15.0001 | 124.9277 | 27.372 | 60.052 | 30.0002 | 124.9569 | 14.5074 | 59.9994 | 15.0001 | 124.9425 | 29.8349 | 59.9704 | 30.0002 | 124.9553 | 14.8226 | 60.0019 | 15.0001
124.9365 | 14.8215 | 59.9993 | 15.0001 | 124.936 | 27.3898 | 60.052 | 30.0002 | 124.9652 | 14.5071 | 59.9994 | 15.0001 | 124.9508 | 29.8349 | 59.9705 | 30.0002 | 124.9636 | 14.8226 | 60.002 | 15.0001
124.9448 | 14.8215 | 59.9993 | 15.0001 | 124.9443 | 27.3898 | 60.0521 | 30.0002 | 124.9736 | 14.5071 | 59.9993 | 15.0001 | 124.9591 | 29.8349 | 59.9706 | 30.0002 | 124.972 | 14.8226 | 60.002 | 15.0001
124.9531 | 14.8212 | 59.9993 | 15.0001 | 124.9526 | 27.3899 | 60.0522 | 30.0002 | 124.9819 | 14.5071 | 59.9992 | 15.0001 | 124.9675 | 29.8349 | 59.9707 | 30.0002 | 124.9803 | 14.8226 | 60.0021 | 15.0001
124.9615 | 14.8212 | 59.9993 | 15.0001 | 124.961 | 27.3899 | 60.0522 | 30.0002 | 124.9902 | 14.5071 | 59.9992 | 15.0001 | 124.9758 | 29.8349 | 59.9707 | 30.0002 | 124.9886 | 14.8217 | 60.0021 | 15.0001
124.9698 | 14.8212 | 59.9992 | 15.0001 | 124.9693 | 27.3899 | 60.0523 | 30.0002 | 124.9986 | 14.506 | 59.9991 | 15.0001 | 124.9841 | 29.8349 | 59.9708 | 30.0002 | 124.997 | 14.8217 | 60.0022 | 15.0001
124.9781 | 14.8212 | 59.9992 | 15.0001 | 124.9776 | 27.3899 | 60.0524 | 30.0002 | 125.0069 | 14.506 | 59.9991 | 15.0001 | 124.9925 | 29.8349 | 59.9709 | 30.0002 | 125.0053 | 14.8217 | 60.0022 | 15.0001
124.9865 | 14.8212 | 59.9992 | 15.0001 | 124.9859 | 27.3886 | 60.0524 | 30.0002 | 125.0152 | 14.506 | 59.999 | 15.0001 | 125.0008 | 29.8349 | 59.971 | 30.0002 | 125.0136 | 14.8217 | 60.0023 | 15.0001
124.9948 | 14.8212 | 59.9992 | 15.0001 | 124.9943 | 27.3886 | 60.0525 | 30.0002 | 125.0236 | 14.506 | 59.9989 | 15.0001 | 125.0092 | 29.8349 | 59.9711 | 30.0002 | 125.022 | 14.8217 | 60.0023 | 15.0001
125.0031 | 14.8212 | 59.9992 | 15.0001 | 125.0026 | 27.3886 | 60.0526 | 30.0002 | 125.0319 | 14.5057 | 59.9989 | 15.0001 | 125.0175 | 29.8349 | 59.9712 | 30.0002 | 125.0303 | 14.8217 | 60.0024 | 15.0001
125.0115 | 14.8212 | 59.9992 | 15.0001 | 125.0109 | 27.3886 | 60.0526 | 30.0002 | 125.0402 | 14.5057 | 59.9988 | 15.0001 | 125.0258 | 29.8349 | 59.9712 | 30.0002 | 125.0386 | 14.8222 | 60.0024 | 15.0001
125.0198 | 14.8212 | 59.9991 | 15.0001 | 125.0192 | 27.3917 | 60.0527 | 30.0002 | 125.0486 | 14.5057 | 59.9988 | 15.0001 | 125.0342 | 29.8349 | 59.9713 | 30.0002 | 125.047 | 14.8222 | 60.0025 | 15.0001
125.0281 | 14.8212 | 59.9991 | 15.0001 | 125.0276 | 27.3917 | 60.0528 | 30.0002 | 125.0569 | 14.5057 | 59.9987 | 15.0001 | 125.0425 | 29.8349 | 59.9714 | 30.0002 | 125.0553 | 14.8227 | 60.0025 | 15.0001
125.0365 | 14.8215 | 59.9991 | 15.0001 | 125.0359 | 27.398 | 60.0528 | 30.0002 | 125.0652 | 14.5047 | 59.9987 | 15.0001 | 125.0508 | 29.8348 | 59.9715 | 30.0002 | 125.0636 | 14.8227 | 60.0026 | 15.0001
125.0448 | 14.8215 | 59.9991 | 15.0001 | 125.0442 | 27.398 | 60.0529 | 30.0002 | 125.0736 | 14.5047 | 59.9986 | 15.0001 | 125.0592 | 29.8348 | 59.9716 | 30.0002 | 125.072 | 14.8239 | 60.0026 | 15.0001
125.0531 | 14.8215 | 59.9991 | 15.0001 | 125.0526 | 27.4059 | 60.053 | 30.0002 | 125.0819 | 14.5047 | 59.9985 | 15.0001 | 125.0675 | 29.8349 | 59.9717 | 30.0002 | 125.0803 | 14.8239 | 60.0027 | 15.0001
125.0615 | 14.8215 | 59.9991 | 15.0001 | 125.0609 | 27.4059 | 60.053 | 30.0002 | 125.0902 | 14.5047 | 59.9985 | 15.0001 | 125.0759 | 29.8349 | 59.9717 | 30.0002 | 125.0886 | 14.8239 | 60.0027 | 15.0001
125.0698 | 14.8215 | 59.999 | 15.0001 | 125.0692 | 27.4043 | 60.053 | 30.0002 | 125.0986 | 14.5047 | 59.9984 | 15.0001 | 125.0842 | 29.8349 | 59.9718 | 30.0002 | 125.097 | 14.8239 | 60.0028 | 15.0001
125.0781 | 14.8215 | 59.999 | 15.0001 | 125.0775 | 27.4043 | 60.053 | 30.0002 | 125.1069 | 14.5047 | 59.9984 | 15.0001 | 125.0925 | 29.8349 | 59.9719 | 30.0002 | 125.1053 | 14.8239 | 60.0028 | 15.0001
125.0865 | 14.8198 | 59.999 | 15.0001 | 125.0859 | 27.4043 | 60.053 | 30.0002 | 125.1152 | 14.5035 | 59.9983 | 15.0001 | 125.1009 | 29.8349 | 59.972 | 30.0002 | 125.1136 | 14.8239 | 60.0029 | 15.0001
125.0948 | 14.8198 | 59.999 | 15.0001 | 125.0942 | 27.4043 | 60.053 | 30.0002 | 125.1236 | 14.5035 | 59.9982 | 15.0001 | 125.1092 | 29.8349 | 59.9721 | 30.0002 | 125.122 | 14.8239 | 60.0029 | 15.0001
125.1031 | 14.8198 | 59.999 | 15.0001 | 125.1025 | 27.4043 | 60.053 | 30.0002 | 125.1319 | 14.5031 | 59.9982 | 15.0001 | 125.1175 | 29.8371 | 59.9722 | 30.0002 | 125.1303 | 14.8239 | 60.003 | 15.0001
125.1115 | 14.8198 | 59.999 | 15.0001 | 125.1108 | 27.4043 | 60.053 | 30.0002 | 125.1402 | 14.5031 | 59.9981 | 15.0001 | 125.1259 | 29.8371 | 59.9722 | 30.0002 | 125.1386 | 14.8227 | 60.003 | 15.0001
125.1198 | 14.8198 | 59.9989 | 15.0001 | 125.1192 | 27.4043 | 60.053 | 30.0002 | 125.1486 | 14.5031 | 59.9981 | 15.0001 | 125.1342 | 29.8371 | 59.9723 | 30.0002 | 125.147 | 14.8227 | 60.0031 | 15.0001
125.1281 | 14.8198 | 59.9989 | 15.0001 | 125.1275 | 27.4043 | 60.053 | 30.0002 | 125.1569 | 14.5031 | 59.998 | 15.0001 | 125.1426 | 29.8371 | 59.9724 | 30.0002 | 125.1553 | 14.8198 | 60.0031 | 15.0001
125.1365 | 14.8198 | 59.9989 | 15.0001 | 125.1358 | 27.401 | 60.053 | 30.0002 | 125.1652 | 14.5072 | 59.998 | 15.0001 | 125.1509 | 29.8371 | 59.9725 | 30.0002 | 125.1636 | 14.8198 | 60.0032 | 15.0001
125.1448 | 14.8198 | 59.9989 | 15.0001 | 125.1441 | 27.401 | 60.053 | 30.0002 | 125.1736 | 14.5072 | 59.9979 | 15.0001 | 125.1592 | 29.8371 | 59.9726 | 30.0002 | 125.172 | 14.8175 | 60.0032 | 15.0001
125.1531 | 14.8198 | 59.9989 | 15.0001 | 125.1525 | 27.3996 | 60.053 | 30.0002 | 125.1819 | 14.5072 | 59.9978 | 15.0001 | 125.1676 | 29.8316 | 59.9727 | 30.0002 | 125.1803 | 14.8175 | 60.0033 | 15.0001
125.1615 | 14.8198 | 59.9989 | 15.0001 | 125.1608 | 27.3996 | 60.053 | 30.0002 | 125.1902 | 14.5072 | 59.9978 | 15.0001 | 125.1759 | 29.8316 | 59.9727 | 30.0002 | 125.1887 | 14.8175 | 60.0033 | 15.0001
125.1698 | 14.8198 | 59.9988 | 15.0001 | 125.1691 | 27.3996 | 60.053 | 30.0002 | 125.1986 | 14.5073 | 59.9977 | 15.0001 | 125.1842 | 29.8316 | 59.9728 | 30.0002 | 125.197 | 14.8175 | 60.0034 | 15.0001
125.1781 | 14.8198 | 59.9988 | 15.0001 | 125.1774 | 27.3996 | 60.053 | 30.0002 | 125.2069 | 14.5073 | 59.9977 | 15.0001 | 125.1926 | 29.8316 | 59.9729 | 30.0002 | 125.2053 | 14.8175 | 60.0034 | 15.0001
125.1865 | 14.8198 | 59.9988 | 15.0001 | 125.1858 | 27.3996 | 60.053 | 30.0002 | 125.2152 | 14.5073 | 59.9976 | 15.0001 | 125.2009 | 29.8316 | 59.973 | 30.0002 | 125.2137 | 14.8175 | 60.0035 | 15.0001
125.1948 | 14.8198 | 59.9988 | 15.0001 | 125.1941 | 27.3996 | 60.053 | 30.0002 | 125.2236 | 14.5073 | 59.9975 | 15.0001 | 125.2093 | 29.8316 | 59.9731 | 30.0002 | 125.222 | 14.8127 | 60.0035 | 15.0001
125.2031 | 14.8198 | 59.9988 | 15.0001 | 125.2024 | 27.3996 | 60.053 | 30.0002 | 125.2319 | 14.5087 | 59.9975 | 15.0001 | 125.2176 | 29.8316 | 59.9732 | 30.0002 | 125.2303 | 14.8127 | 60.0036 | 15.0001
125.2115 | 14.8198 | 59.9988 | 15.0001 | 125.2107 | 27.3996 | 60.053 | 30.0002 | 125.2402 | 14.5087 | 59.9974 | 15.0001 | 125.2259 | 29.8316 | 59.9732 | 30.0002 | 125.2387 | 14.812 | 60.0036 | 15.0001
125.2198 | 14.8198 | 59.9987 | 15.0001 | 125.2191 | 27.3982 | 60.053 | 30.0002 | 125.2486 | 14.6127 | 59.9974 | 15.0001 | 125.2343 | 29.8309 | 59.9733 | 30.0002 | 125.247 | 14.812 | 60.0037 | 15.0001
125.2281 | 14.8198 | 59.9987 | 15.0001 | 125.2274 | 27.3982 | 60.053 | 30.0002 | 125.2569 | 14.6127 | 59.9973 | 15.0001 | 125.2426 | 29.8309 | 59.9734 | 30.0002 | 125.2553 | 14.8117 | 60.0037 | 15.0001
125.2365 | 14.821 | 59.9987 | 15.0001 | 125.2357 | 27.4003 | 60.053 | 30.0002 | 125.2652 | 14.612 | 59.9973 | 15.0001 | 125.2509 | 29.8294 | 59.9735 | 30.0002 | 125.2637 | 14.8117 | 60.0038 | 15.0001
125.2448 | 14.821 | 59.9987 | 15.0001 | 125.244 | 27.4003 | 60.053 | 30.0002 | 125.2736 | 14.612 | 59.9972 | 15.0001 | 125.2593 | 29.8294 | 59.9736 | 30.0002 | 125.272 | 14.816 | 60.0038 | 15.0001
125.2531 | 14.821 | 59.9987 | 15.0001 | 125.2524 | 27.4003 | 60.053 | 30.0002 | 125.2819 | 14.6106 | 59.9971 | 15.0001 | 125.2676 | 29.8294 | 59.9737 | 30.0002 | 125.2803 | 14.816 | 60.0039 | 15.0001
125.2615 | 14.821 | 59.9987 | 15.0001 | 125.2607 | 27.4003 | 60.053 | 30.0002 | 125.2902 | 14.6106 | 59.9971 | 15.0001 | 125.276 | 29.8294 | 59.9737 | 30.0002 | 125.2887 | 14.816 | 60.0039 | 15.0001
125.2698 | 14.821 | 59.9986 | 15.0001 | 125.269 | 27.4003 | 60.053 | 30.0002 | 125.2986 | 14.6106 | 59.997 | 15.0001 | 125.2843 | 29.8307 | 59.9738 | 30.0002 | 125.297 | 14.816 | 60.004 | 15.0001
125.2781 | 14.821 | 59.9986 | 15.0001 | 125.2773 | 27.4003 | 60.053 | 30.0002 | 125.3069 | 14.6106 | 59.997 | 15.0001 | 125.2926 | 29.8307 | 59.9739 | 30.0002 | 125.3053 | 14.816 | 60.004 | 15.0001
125.2865 | 14.8211 | 59.9986 | 15.0001 | 125.2857 | 27.3981 | 60.053 | 30.0002 | 125.3152 | 14.6106 | 59.9969 | 15.0001 | 125.301 | 29.8099 | 59.974 | 30.0002 | 125.3137 | 14.816 | 60.0041 | 15.0001
125.2948 | 14.8211 | 59.9986 | 15.0001 | 125.294 | 27.3981 | 60.053 | 30.0002 | 125.3236 | 14.6106 | 59.9968 | 15.0001 | 125.3093 | 29.8099 | 59.9741 | 30.0002 | 125.322 | 14.8157 | 60.0041 | 15.0001
125.3031 | 14.8203 | 59.9986 | 15.0001 | 125.3023 | 27.3981 | 60.053 | 30.0002 | 125.3319 | 14.6129 | 59.9968 | 15.0001 | 125.3176 | 29.8099 | 59.9742 | 30.0002 | 125.3303 | 14.8157 | 60.0042 | 15.0001
125.3115 | 14.8203 | 59.9986 | 15.0001 | 125.3106 | 27.3981 | 60.053 | 30.0002 | 125.3402 | 14.6129 | 59.9967 | 15.0001 | 125.326 | 29.8099 | 59.9742 | 30.0002 | 125.3387 | 14.8158 | 60.0042 | 15.0001
125.3198 | 14.8203 | 59.9985 | 15.0001 | 125.319 | 27.4002 | 60.053 | 30.0002 | 125.3486 | 14.6149 | 59.9967 | 15.0001 | 125.3343 | 29.8085 | 59.9743 | 30.0002 | 125.347 | 14.8158 | 60.0043 | 15.0001
125.3281 | 14.8203 | 59.9985 | 15.0001 | 125.3273 | 27.4002 | 60.053 | 30.0002 | 125.3569 | 14.6149 | 59.9966 | 15.0001 | 125.3427 | 29.8085 | 59.9744 | 30.0002 | 125.3553 | 14.8147 | 60.0043 | 15.0001
125.3365 | 14.8203 | 59.9985 | 15.0001 | 125.3356 | 27.4002 | 60.053 | 30.0002 | 125.3652 | 14.6169 | 59.9966 | 15.0001 | 125.351 | 29.813 | 59.9745 | 30.0002 | 125.3637 | 14.8147 | 60.0044 | 15.0001
125.3448 | 14.8203 | 59.9985 | 15.0001 | 125.3439 | 27.4002 | 60.053 | 30.0002 | 125.3736 | 14.6169 | 59.9965 | 15.0001 | 125.3593 | 29.813 | 59.9746 | 30.0002 | 125.372 | 14.8147 | 60.0044 | 15.0001
125.3531 | 14.8203 | 59.9985 | 15.0001 | 125.3523 | 27.4453 | 60.053 | 30.0002 | 125.3819 | 14.6169 | 59.9964 | 15.0001 | 125.3677 | 29.813 | 59.9747 | 30.0002 | 125.3803 | 14.8147 | 60.0045 | 15.0001
125.3615 | 14.8203 | 59.9985 | 15.0001 | 125.3606 | 27.4453 | 60.053 | 30.0002 | 125.3902 | 14.6169 | 59.9964 | 15.0001 | 125.376 | 29.813 | 59.9747 | 30.0002 | 125.3887 | 14.8167 | 60.0045 | 15.0001
125.3698 | 14.8203 | 59.9984 | 15.0001 | 125.3689 | 27.4401 | 60.053 | 30.0002 | 125.3986 | 14.6148 | 59.9963 | 15.0001 | 125.3843 | 29.8176 | 59.9748 | 30.0002 | 125.397 | 14.8167 | 60.0046 | 15.0001
125.3781 | 14.8203 | 59.9984 | 15.0001 | 125.3772 | 27.4401 | 60.053 | 30.0002 | 125.4069 | 14.6148 | 59.9963 | 15.0001 | 125.3927 | 29.8176 | 59.9749 | 30.0002 | 125.4053 | 14.8167 | 60.0046 | 15.0001
125.3865 | 14.8203 | 59.9984 | 15.0001 | 125.3856 | 27.4404 | 60.053 | 30.0002 | 125.4152 | 14.6858 | 59.9962 | 15.0001 | 125.401 | 29.8211 | 59.975 | 30.0002 | 125.4137 | 14.8167 | 60.0047 | 15.0001
125.3948 | 14.8203 | 59.9984 | 15.0001 | 125.3939 | 27.4404 | 60.053 | 30.0002 | 125.4236 | 14.6858 | 59.9961 | 15.0001 | 125.4094 | 29.8211 | 59.9751 | 30.0002 | 125.422 | 14.8178 | 60.0047 | 15.0001
125.4031 | 14.8203 | 59.9984 | 15.0001 | 125.4022 | 27.4404 | 60.053 | 30.0002 | 125.4319 | 14.6805 | 59.9961 | 15.0001 | 125.4177 | 29.8211 | 59.9752 | 30.0002 | 125.4303 | 14.8178 | 60.0048 | 15.0001
125.4115 | 14.8203 | 59.9984 | 15.0001 | 125.4105 | 27.4404 | 60.053 | 30.0002 | 125.4402 | 14.6805 | 59.996 | 15.0001 | 125.426 | 29.8211 | 59.9752 | 30.0002 | 125.4387 | 14.8178 | 60.0048 | 15.0001
125.4198 | 14.8203 | 59.9983 | 15.0001 | 125.4189 | 27.4422 | 60.053 | 30.0002 | 125.4486 | 14.7171 | 59.996 | 15.0001 | 125.4344 | 29.8211 | 59.9753 | 30.0002 | 125.447 | 14.8178 | 60.0049 | 15.0001
125.4281 | 14.8203 | 59.9983 | 15.0001 | 125.4272 | 27.4422 | 60.053 | 30.0002 | 125.4569 | 14.7171 | 59.9959 | 15.0001 | 125.4427 | 29.8211 | 59.9754 | 30.0002 | 125.4553 | 14.8161 | 60.0049 | 15.0001
125.4365 | 14.8184 | 59.9983 | 15.0001 | 125.4355 | 27.4422 | 60.053 | 30.0002 | 125.4652 | 14.7171 | 59.9959 | 15.0001 | 125.451 | 29.8173 | 59.9755 | 30.0002 | 125.4637 | 14.8161 | 60.005 | 15.0001
125.4448 | 14.8184 | 59.9983 | 15.0001 | 125.4438 | 27.4422 | 60.053 | 30.0002 | 125.4736 | 14.7171 | 59.9958 | 15.0001 | 125.4594 | 29.8173 | 59.9756 | 30.0002 | 125.472 | 14.8161 | 60.005 | 15.0001
125.4531 | 14.8182 | 59.9983 | 15.0001 | 125.4522 | 27.4385 | 60.053 | 30.0002 | 125.4819 | 14.7171 | 59.9957 | 15.0001 | 125.4677 | 29.8172 | 59.9757 | 30.0002 | 125.4803 | 14.8161 | 60.0051 | 15.0001
125.4615 | 14.8182 | 59.9983 | 15.0001 | 125.4605 | 27.4385 | 60.053 | 30.0002 | 125.4902 | 14.7171 | 59.9957 | 15.0001 | 125.4761 | 29.8172 | 59.9757 | 30.0002 | 125.4886 | 14.8161 | 60.0051 | 15.0001
125.4698 | 14.8182 | 59.9982 | 15.0001 | 125.4688 | 27.4385 | 60.053 | 30.0002 | 125.4986 | 14.7195 | 59.9956 | 15.0001 | 125.4844 | 29.8172 | 59.9758 | 30.0002 | 125.497 | 14.8161 | 60.0052 | 15.0001
125.4781 | 14.8182 | 59.9982 | 15.0001 | 125.4771 | 27.4385 | 60.053 | 30.0002 | 125.5069 | 14.7195 | 59.9956 | 15.0001 | 125.4927 | 29.8172 | 59.9759 | 30.0002 | 125.5053 | 14.8161 | 60.0052 | 15.0001
125.4865 | 14.8182 | 59.9982 | 15.0001 | 125.4855 | 27.4384 | 60.053 | 30.0002 | 125.5152 | 14.7184 | 59.9955 | 15.0001 | 125.5011 | 29.8172 | 59.976 | 30.0002 | 125.5136 | 14.8161 | 60.0053 | 15.0001
125.4948 | 14.8182 | 59.9982 | 15.0001 | 125.4938 | 27.4384 | 60.053 | 30.0002 | 125.5236 | 14.7184 | 59.9954 | 15.0001 | 125.5094 | 29.8172 | 59.9761 | 30.0002 | 125.522 | 14.8161 | 60.0053 | 15.0001
125.5031 | 14.8182 | 59.9982 | 15.0001 | 125.5021 | 27.469 | 60.053 | 30.0002 | 125.5319 | 14.7213 | 59.9954 | 15.0001 | 125.5177 | 29.8172 | 59.9762 | 30.0002 | 125.5303 | 14.8161 | 60.0054 | 15.0001
125.5115 | 14.8182 | 59.9982 | 15.0001 | 125.5105 | 27.469 | 60.053 | 30.0002 | 125.5402 | 14.7213 | 59.9953 | 15.0001 | 125.5261 | 29.8172 | 59.9762 | 30.0002 | 125.5386 | 14.8161 | 60.0054 | 15.0001
125.5198 | 14.8203 | 59.9981 | 15.0001 | 125.5188 | 27.469 | 60.053 | 30.0002 | 125.5486 | 14.7213 | 59.9953 | 15.0001 | 125.5344 | 29.8212 | 59.9763 | 30.0002 | 125.547 | 14.8161 | 60.0055 | 15.0001
125.5281 | 14.8203 | 59.9981 | 15.0001 | 125.5271 | 27.469 | 60.053 | 30.0002 | 125.5569 | 14.7213 | 59.9952 | 15.0001 | 125.5427 | 29.8212 | 59.9764 | 30.0002 | 125.5553 | 14.816 | 60.0055 | 15.0001
125.5365 | 14.8203 | 59.9981 | 15.0001 | 125.5354 | 27.5201 | 60.053 | 30.0002 | 125.5652 | 14.7227 | 59.9952 | 15.0001 | 125.5511 | 29.8212 | 59.9765 | 30.0002 | 125.5636 | 14.816 | 60.0056 | 15.0001
125.5448 | 14.8203 | 59.9981 | 15.0001 | 125.5438 | 27.5201 | 60.053 | 30.0002 | 125.5736 | 14.7227 | 59.9951 | 15.0001 | 125.5594 | 29.8212 | 59.9766 | 30.0002 | 125.572 | 14.8152 | 60.0056 | 15.0001
125.5531 | 14.8222 | 59.9981 | 15.0001 | 125.5521 | 27.5201 | 60.053 | 30.0002 | 125.5819 | 14.7248 | 59.995 | 15.0001 | 125.5678 | 29.8212 | 59.9767 | 30.0002 | 125.5803 | 14.8152 | 60.0057 | 15.0001
125.5615 | 14.8222 | 59.9981 | 15.0001 | 125.5604 | 27.5201 | 60.053 | 30.0002 | 125.5902 | 14.7248 | 59.995 | 15.0001 | 125.5761 | 29.8212 | 59.9767 | 30.0002 | 125.5886 | 14.8152 | 60.0057 | 15.0001
125.5698 | 14.8212 | 59.998 | 15.0001 | 125.5687 | 27.5201 | 60.053 | 30.0002 | 125.5986 | 14.7248 | 59.995 | 15.0001 | 125.5844 | 29.8169 | 59.9768 | 30.0002 | 125.597 | 14.8152 | 60.0058 | 15.0001
125.5781 | 14.8212 | 59.998 | 15.0001 | 125.5771 | 27.5201 | 60.053 | 30.0002 | 125.6069 | 14.7248 | 59.995 | 15.0001 | 125.5928 | 29.8169 | 59.9769 | 30.0002 | 125.6053 | 14.8152 | 60.0058 | 15.0001
125.5865 | 14.8212 | 59.998 | 15.0001 | 125.5854 | 27.5193 | 60.053 | 30.0002 | 125.6152 | 14.7248 | 59.9949 | 15.0001 | 125.6011 | 29.8146 | 59.977 | 30.0002 | 125.6136 | 14.8152 | 60.0059 | 15.0001
125.5948 | 14.8212 | 59.998 | 15.0001 | 125.5937 | 27.5193 | 60.053 | 30.0002 | 125.6236 | 14.7248 | 59.9949 | 15.0001 | 125.6094 | 29.8146 | 59.9771 | 30.0002 | 125.622 | 14.8152 | 60.0059 | 15.0001
125.6031 | 14.8212 | 59.998 | 15.0001 | 125.602 | 27.5193 | 60.053 | 30.0002 | 125.6319 | 14.7242 | 59.9949 | 15.0001 | 125.6178 | 29.8146 | 59.9772 | 30.0002 | 125.6303 | 14.8152 | 60.006 | 15.0001
125.6115 | 14.8212 | 59.9979 | 15.0001 | 125.6104 | 27.5193 | 60.053 | 30.0002 | 125.6402 | 14.7242 | 59.9949 | 15.0001 | 125.6261 | 29.8146 | 59.9772 | 30.0002 | 125.6386 | 14.8158 | 60.006 | 15.0001
125.6198 | 14.8212 | 59.9979 | 15.0001 | 125.6187 | 27.5193 | 60.053 | 30.0002 | 125.6486 | 14.7247 | 59.9949 | 15.0001 | 125.6344 | 29.8146 | 59.9773 | 30.0002 | 125.647 | 14.8158 | 60.0061 | 15.0001
125.6281 | 14.8212 | 59.9979 | 15.0001 | 125.627 | 27.5193 | 60.053 | 30.0002 | 125.6569 | 14.7247 | 59.9949 | 15.0001 | 125.6428 | 29.8146 | 59.9774 | 30.0002 | 125.6553 | 14.8158 | 60.0061 | 15.0001
125.6365 | 14.8215 | 59.9979 | 15.0001 | 125.6353 | 27.5206 | 60.053 | 30.0002 | 125.6652 | 14.7247 | 59.9948 | 15.0001 | 125.6511 | 29.8146 | 59.9775 | 30.0002 | 125.6636 | 14.8158 | 60.0062 | 15.0001
125.6448 | 14.8215 | 59.9978 | 15.0001 | 125.6437 | 27.5206 | 60.053 | 30.0002 | 125.6736 | 14.7247 | 59.9948 | 15.0001 | 125.6595 | 29.8146 | 59.9776 | 30.0002 | 125.6719 | 14.8158 | 60.0062 | 15.0001
125.6531 | 14.8215 | 59.9978 | 15.0001 | 125.652 | 27.5206 | 60.053 | 30.0002 | 125.6819 | 14.7218 | 59.9948 | 15.0001 | 125.6678 | 29.8146 | 59.9777 | 30.0002 | 125.6803 | 14.8158 | 60.0063 | 15.0001
125.6615 | 14.8215 | 59.9978 | 15.0001 | 125.6603 | 27.5206 | 60.053 | 30.0002 | 125.6902 | 14.7218 | 59.9948 | 15.0001 | 125.6761 | 29.8146 | 59.9777 | 30.0002 | 125.6886 | 14.8161 | 60.0063 | 15.0001
125.6698 | 14.8215 | 59.9978 | 15.0001 | 125.6686 | 27.528 | 60.053 | 30.0002 | 125.6986 | 14.7232 | 59.9948 | 15.0001 | 125.6845 | 29.8146 | 59.9778 | 30.0002 | 125.6969 | 14.8161 | 60.0064 | 15.0001
125.6781 | 14.8215 | 59.9977 | 15.0001 | 125.677 | 27.528 | 60.053 | 30.0002 | 125.7069 | 14.7232 | 59.9948 | 15.0001 | 125.6928 | 29.8146 | 59.9779 | 30.0002 | 125.7053 | 14.8161 | 60.0064 | 15.0001
125.6865 | 14.8207 | 59.9977 | 15.0001 | 125.6853 | 27.528 | 60.053 | 30.0002 | 125.7152 | 14.723 | 59.9947 | 15.0001 | 125.7011 | 29.8132 | 59.978 | 30.0002 | 125.7136 | 14.8161 | 60.0065 | 15.0001
125.6948 | 14.8207 | 59.9977 | 15.0001 | 125.6936 | 27.528 | 60.053 | 30.0002 | 125.7236 | 14.723 | 59.9947 | 15.0001 | 125.7095 | 29.8132 | 59.9781 | 30.0002 | 125.7219 | 14.8162 | 60.0065 | 15.0001
125.7031 | 14.8214 | 59.9977 | 15.0001 | 125.7019 | 27.528 | 60.053 | 30.0002 | 125.7319 | 14.723 | 59.9947 | 15.0001 | 125.7178 | 29.8132 | 59.9782 | 30.0002 | 125.7303 | 14.8162 | 60.0066 | 15.0001
125.7115 | 14.8214 | 59.9976 | 15.0001 | 125.7103 | 27.528 | 60.053 | 30.0002 | 125.7402 | 14.723 | 59.9947 | 15.0001 | 125.7262 | 29.8132 | 59.9782 | 30.0002 | 125.7386 | 14.8162 | 60.0066 | 15.0001
125.7198 | 14.8214 | 59.9976 | 15.0001 | 125.7186 | 27.528 | 60.053 | 30.0002 | 125.7486 | 14.7223 | 59.9947 | 15.0001 | 125.7345 | 29.8151 | 59.9783 | 30.0002 | 125.7469 | 14.8162 | 60.0067 | 15.0001
125.7281 | 14.8214 | 59.9976 | 15.0001 | 125.7269 | 27.528 | 60.053 | 30.0002 | 125.7569 | 14.7223 | 59.9947 | 15.0001 | 125.7428 | 29.8151 | 59.9784 | 30.0002 | 125.7553 | 14.8168 | 60.0067 | 15.0001
125.7365 | 14.8216 | 59.9976 | 15.0001 | 125.7352 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.7652 | 14.7223 | 59.9946 | 15.0001 | 125.7512 | 29.8151 | 59.9785 | 30.0002 | 125.7636 | 14.8168 | 60.0068 | 15.0001
125.7448 | 14.8216 | 59.9975 | 15.0001 | 125.7436 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.7736 | 14.7223 | 59.9946 | 15.0001 | 125.7595 | 29.8151 | 59.9786 | 30.0002 | 125.7719 | 14.8168 | 60.0068 | 15.0001
125.7531 | 14.8216 | 59.9975 | 15.0001 | 125.7519 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.7819 | 14.7243 | 59.9946 | 15.0001 | 125.7678 | 29.8151 | 59.9787 | 30.0002 | 125.7803 | 14.8168 | 60.0069 | 15.0001
125.7615 | 14.8216 | 59.9975 | 15.0001 | 125.7602 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.7902 | 14.7243 | 59.9946 | 15.0001 | 125.7762 | 29.8151 | 59.9787 | 30.0002 | 125.7886 | 14.8168 | 60.0069 | 15.0001
125.7698 | 14.8214 | 59.9975 | 15.0001 | 125.7685 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.7986 | 14.7265 | 59.9946 | 15.0001 | 125.7845 | 29.8139 | 59.9788 | 30.0002 | 125.7969 | 14.8168 | 60.007 | 15.0001
125.7781 | 14.8214 | 59.9974 | 15.0001 | 125.7769 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.8069 | 14.7265 | 59.9946 | 15.0001 | 125.7928 | 29.8139 | 59.9789 | 30.0002 | 125.8053 | 14.8168 | 60.007 | 15.0001
125.7865 | 14.8214 | 59.9974 | 15.0001 | 125.7852 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.8152 | 14.7278 | 59.9945 | 15.0001 | 125.8012 | 29.8155 | 59.979 | 30.0002 | 125.8136 | 14.8168 | 60.0071 | 15.0001
125.7948 | 14.8214 | 59.9974 | 15.0001 | 125.7935 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.8236 | 14.7278 | 59.9945 | 15.0001 | 125.8095 | 29.8155 | 59.9791 | 30.0002 | 125.8219 | 14.8171 | 60.0071 | 15.0001
125.8031 | 14.8214 | 59.9974 | 15.0001 | 125.8018 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.8319 | 14.7278 | 59.9945 | 15.0001 | 125.8179 | 29.8099 | 59.9792 | 30.0002 | 125.8303 | 14.8171 | 60.0072 | 15.0001
125.8115 | 14.8214 | 59.9973 | 15.0001 | 125.8102 | 27.5279 | 60.053 | 30.0002 | 125.8402 | 14.7278 | 59.9945 | 15.0001 | 125.8262 | 29.8099 | 59.9793 | 30.0002 | 125.8386 | 14.8171 | 60.0072 | 15.0001
125.8198 | 14.8216 | 59.9973 | 15.0001 | 125.8185 | 27.5638 | 60.053 | 30.0002 | 125.8486 | 14.7279 | 59.9945 | 15.0001 | 125.8345 | 29.812 | 59.9794 | 30.0002 | 125.8469 | 14.8171 | 60.0073 | 15.0001
125.8281 | 14.8216 | 59.9973 | 15.0001 | 125.8268 | 27.5638 | 60.053 | 30.0002 | 125.8569 | 14.7279 | 59.9945 | 15.0001 | 125.8429 | 29.812 | 59.9795 | 30.0002 | 125.8552 | 14.818 | 60.0073 | 15.0001
125.8365 | 14.8217 | 59.9973 | 15.0001 | 125.8351 | 27.5638 | 60.053 | 30.0002 | 125.8652 | 14.7279 | 59.9944 | 15.0001 | 125.8512 | 29.812 | 59.9796 | 30.0002 | 125.8636 | 14.818 | 60.0074 | 15.0001
125.8448 | 14.8217 | 59.9972 | 15.0001 | 125.8435 | 27.5638 | 60.053 | 30.0002 | 125.8736 | 14.7279 | 59.9944 | 15.0001 | 125.8595 | 29.812 | 59.9798 | 30.0002 | 125.8719 | 14.818 | 60.0074 | 15.0001
125.8531 | 14.8217 | 59.9972 | 15.0001 | 125.8518 | 27.5638 | 60.053 | 30.0002 | 125.8819 | 14.727 | 59.9944 | 15.0001 | 125.8679 | 29.812 | 59.9799 | 30.0002 | 125.8802 | 14.818 | 60.0075 | 15.0001
125.8615 | 14.8217 | 59.9972 | 15.0001 | 125.8601 | 27.5638 | 60.053 | 30.0002 | 125.8902 | 14.727 | 59.9944 | 15.0001 | 125.8762 | 29.812 | 59.98 | 30.0002 | 125.8886 | 14.818 | 60.0075 | 15.0001
125.8698 | 14.8202 | 59.9972 | 15.0001 | 125.8684 | 27.5656 | 60.053 | 30.0002 | 125.8986 | 14.727 | 59.9944 | 15.0001 | 125.8845 | 29.8166 | 59.9801 | 30.0002 | 125.8969 | 14.818 | 60.0076 | 15.0001
125.8781 | 14.8202 | 59.9971 | 15.0001 | 125.8768 | 27.5656 | 60.053 | 30.0002 | 125.9069 | 14.727 | 59.9944 | 15.0001 | 125.8929 | 29.8166 | 59.9802 | 30.0002 | 125.9052 | 14.818 | 60.0076 | 15.0001
125.8865 | 14.8198 | 59.9971 | 15.0001 | 125.8851 | 27.5656 | 60.053 | 30.0002 | 125.9152 | 14.7264 | 59.9943 | 15.0001 | 125.9012 | 29.8166 | 59.9803 | 30.0002 | 125.9136 | 14.818 | 60.0077 | 15.0001
125.8948 | 14.8198 | 59.9971 | 15.0001 | 125.8934 | 27.5656 | 60.053 | 30.0002 | 125.9236 | 14.7264 | 59.9943 | 15.0001 | 125.9096 | 29.8166 | 59.9804 | 30.0002 | 125.9219 | 14.8163 | 60.0077 | 15.0001
125.9031 | 14.8201 | 59.9971 | 15.0001 | 125.9017 | 27.5657 | 60.053 | 30.0002 | 125.9319 | 14.7247 | 59.9943 | 15.0001 | 125.9179 | 29.8166 | 59.9805 | 30.0002 | 125.9302 | 14.8163 | 60.0078 | 15.0001
125.9115 | 14.8201 | 59.997 | 15.0001 | 125.9101 | 27.5657 | 60.053 | 30.0002 | 125.9402 | 14.7247 | 59.9943 | 15.0001 | 125.9262 | 29.8166 | 59.9806 | 30.0002 | 125.9386 | 14.8163 | 60.0078 | 15.0001
125.9198 | 14.8083 | 59.997 | 15.0001 | 125.9184 | 27.5657 | 60.053 | 30.0002 | 125.9486 | 14.7247 | 59.9943 | 15.0001 | 125.9346 | 29.823 | 59.9807 | 30.0002 | 125.9469 | 14.8163 | 60.0079 | 15.0001
125.9281 | 14.8083 | 59.997 | 15.0001 | 125.9267 | 27.5657 | 60.053 | 30.0002 | 125.9569 | 14.7247 | 59.9943 | 15.0001 | 125.9429 | 29.823 | 59.9808 | 30.0002 | 125.9552 | 14.8163 | 60.0079 | 15.0001
125.9365 | 14.8058 | 59.997 | 15.0001 | 125.935 | 27.5657 | 60.053 | 30.0002 | 125.9652 | 14.7201 | 59.9942 | 15.0001 | 125.9512 | 29.823 | 59.9809 | 30.0002 | 125.9636 | 14.8163 | 60.008 | 15.0001
125.9448 | 14.8058 | 59.9969 | 15.0001 | 125.9434 | 27.5657 | 60.053 | 30.0002 | 125.9736 | 14.7201 | 59.9942 | 15.0001 | 125.9596 | 29.823 | 59.9811 | 30.0002 | 125.9719 | 14.8163 | 60.008 | 15.0001
125.9531 | 14.8058 | 59.9969 | 15.0001 | 125.9517 | 27.5692 | 60.053 | 30.0002 | 125.9819 | 14.7201 | 59.9942 | 15.0001 | 125.9679 | 29.8156 | 59.9812 | 30.0002 | 125.9802 | 14.8163 | 60.0081 | 15.0001
125.9615 | 14.8058 | 59.9969 | 15.0001 | 125.96 | 27.5692 | 60.053 | 30.0002 | 125.9902 | 14.7201 | 59.9942 | 15.0001 | 125.9763 | 29.8156 | 59.9813 | 30.0002 | 125.9886 | 14.8163 | 60.0081 | 15.0001
125.9698 | 14.8076 | 59.9969 | 15.0001 | 125.9683 | 27.5692 | 60.053 | 30.0002 | 125.9986 | 14.7201 | 59.9942 | 15.0001 | 125.9846 | 29.8156 | 59.9814 | 30.0002 | 125.9969 | 14.8163 | 60.0082 | 15.0001
125.9781 | 14.8076 | 59.9968 | 15.0001 | 125.9767 | 27.5692 | 60.053 | 30.0002 | 126.0069 | 14.7201 | 59.9942 | 15.0001 | 125.9929 | 29.8156 | 59.9815 | 30.0002 | 126.0052 | 14.8163 | 60.0082 | 15.0001
125.9865 | 14.8169 | 59.9968 | 15.0001 | 125.985 | 27.5676 | 60.053 | 30.0002 | 126.0152 | 14.7522 | 59.9941 | 15.0001 | 126.0013 | 29.8225 | 59.9816 | 30.0002 | 126.0136 | 14.8163 | 60.0083 | 15.0001
125.9948 | 14.8169 | 59.9968 | 15.0001 | 125.9933 | 27.5676 | 60.053 | 30.0002 | 126.0236 | 14.7522 | 59.9941 | 15.0001 | 126.0096 | 29.8225 | 59.9817 | 30.0002 | 126.0219 | 14.8163 | 60.0083 | 15.0001
126.0031 | 14.8169 | 59.9968 | 15.0001 | 126.0017 | 27.5713 | 60.053 | 30.0002 | 126.0319 | 14.7522 | 59.9941 | 15.0001 | 126.0179 | 29.8225 | 59.9818 | 30.0002 | 126.0302 | 14.8163 | 60.0084 | 15.0001
126.0115 | 14.8169 | 59.9967 | 15.0001 | 126.01 | 27.5713 | 60.053 | 30.0002 | 126.0402 | 14.7522 | 59.9941 | 15.0001 | 126.0263 | 29.8225 | 59.9819 | 30.0002 | 126.0385 | 14.8163 | 60.0084 | 15.0001
126.0198 | 14.8165 | 59.9967 | 15.0001 | 126.0183 | 27.5713 | 60.053 | 30.0002 | 126.0486 | 14.7522 | 59.9941 | 15.0001 | 126.0346 | 29.8225 | 59.982 | 30.0002 | 126.0469 | 14.8163 | 60.0085 | 15.0001
126.0281 | 14.8165 | 59.9967 | 15.0001 | 126.0266 | 27.5713 | 60.053 | 30.0002 | 126.0569 | 14.7522 | 59.9941 | 15.0001 | 126.0429 | 29.8225 | 59.9821 | 30.0002 | 126.0552 | 14.8163 | 60.0085 | 15.0001
126.0365 | 14.8165 | 59.9967 | 15.0001 | 126.035 | 27.5713 | 60.053 | 30.0002 | 126.0652 | 14.7522 | 59.994 | 15.0001 | 126.0513 | 29.8225 | 59.9822 | 30.0002 | 126.0635 | 14.8163 | 60.0086 | 15.0001
126.0448 | 14.8165 | 59.9966 | 15.0001 | 126.0433 | 27.5713 | 60.053 | 30.0002 | 126.0736 | 14.7522 | 59.994 | 15.0001 | 126.0596 | 29.8225 | 59.9824 | 30.0002 | 126.0719 | 14.8163 | 60.0086 | 15.0001
126.0531 | 14.8182 | 59.9966 | 15.0001 | 126.0516 | 27.5713 | 60.053 | 30.0002 | 126.0819 | 14.7522 | 59.994 | 15.0001 | 126.0679 | 29.8225 | 59.9825 | 30.0002 | 126.0802 | 14.8163 | 60.0087 | 15.0001
126.0615 | 14.8182 | 59.9966 | 15.0001 | 126.0599 | 27.5713 | 60.053 | 30.0002 | 126.0902 | 14.7522 | 59.994 | 15.0001 | 126.0763 | 29.8225 | 59.9826 | 30.0002 | 126.0885 | 14.8154 | 60.0087 | 15.0001
126.0698 | 14.814 | 59.9966 | 15.0001 | 126.0683 | 27.5713 | 60.0531 | 30.0002 | 126.0986 | 14.7522 | 59.994 | 15.0001 | 126.0846 | 29.8205 | 59.9827 | 30.0002 | 126.0969 | 14.8154 | 60.0088 | 15.0001
126.0781 | 14.814 | 59.9965 | 15.0001 | 126.0766 | 27.5713 | 60.0531 | 30.0002 | 126.1069 | 14.7522 | 59.994 | 15.0001 | 126.0929 | 29.8205 | 59.9828 | 30.0002 | 126.1052 | 14.8154 | 60.0088 | 15.0001
126.0865 | 14.814 | 59.9965 | 15.0001 | 126.0849 | 27.5713 | 60.0532 | 30.0002 | 126.1153 | 14.7513 | 59.9939 | 15.0001 | 126.1013 | 29.8276 | 59.9829 | 30.0002 | 126.1135 | 14.8154 | 60.0089 | 15.0001
126.0948 | 14.814 | 59.9965 | 15.0001 | 126.0932 | 27.5713 | 60.0533 | 30.0002 | 126.1236 | 14.7513 | 59.9939 | 15.0001 | 126.1096 | 29.8276 | 59.983 | 30.0002 | 126.1219 | 14.8154 | 60.0089 | 15.0001
126.1031 | 14.8128 | 59.9965 | 15.0001 | 126.1016 | 27.5713 | 60.0533 | 30.0002 | 126.1319 | 14.7513 | 59.9939 | 15.0001 | 126.118 | 29.8275 | 59.9831 | 30.0002 | 126.1302 | 14.8154 | 60.009 | 15.0001
126.1115 | 14.8128 | 59.9964 | 15.0001 | 126.1099 | 27.5713 | 60.0534 | 30.0002 | 126.1403 | 14.7513 | 59.9939 | 15.0001 | 126.1263 | 29.8275 | 59.9832 | 30.0002 | 126.1385 | 14.8154 | 60.009 | 15.0001
126.1198 | 14.8167 | 59.9964 | 15.0001 | 126.1182 | 27.5713 | 60.0534 | 30.0002 | 126.1486 | 14.7513 | 59.9939 | 15.0001 | 126.1346 | 29.8276 | 59.9833 | 30.0002 | 126.1469 | 14.8154 | 60.0091 | 15.0001
126.1281 | 14.8167 | 59.9964 | 15.0001 | 126.1265 | 27.5713 | 60.0535 | 30.0002 | 126.1569 | 14.7513 | 59.9939 | 15.0001 | 126.143 | 29.8276 | 59.9834 | 30.0002 | 126.1552 | 14.8154 | 60.0092 | 15.0001
126.1365 | 14.8167 | 59.9964 | 15.0001 | 126.1349 | 27.5702 | 60.0536 | 30.0002 | 126.1653 | 14.7513 | 59.9938 | 15.0001 | 126.1513 | 29.8231 | 59.9835 | 30.0002 | 126.1635 | 14.8154 | 60.0092 | 15.0001
126.1448 | 14.8167 | 59.9963 | 15.0001 | 126.1432 | 27.5702 | 60.0536 | 30.0002 | 126.1736 | 14.7513 | 59.9938 | 15.0001 | 126.1596 | 29.8231 | 59.9837 | 30.0002 | 126.1719 | 14.8154 | 60.0093 | 15.0001
126.1531 | 14.8167 | 59.9963 | 15.0001 | 126.1515 | 27.5725 | 60.0537 | 30.0002 | 126.1819 | 14.7513 | 59.9938 | 15.0001 | 126.168 | 29.8231 | 59.9838 | 30.0002 | 126.1802 | 14.8154 | 60.0094 | 15.0001
126.1615 | 14.8167 | 59.9963 | 15.0001 | 126.1598 | 27.5725 | 60.0537 | 30.0002 | 126.1903 | 14.7513 | 59.9938 | 15.0001 | 126.1763 | 29.8231 | 59.9839 | 30.0002 | 126.1885 | 14.8154 | 60.0094 | 15.0001
126.1698 | 14.8167 | 59.9963 | 15.0001 | 126.1682 | 27.613 | 60.0538 | 30.0002 | 126.1986 | 14.7513 | 59.9938 | 15.0001 | 126.1846 | 29.8241 | 59.984 | 30.0002 | 126.1969 | 14.8154 | 60.0095 | 15.0001
126.1781 | 14.8167 | 59.9962 | 15.0001 | 126.1765 | 27.613 | 60.0538 | 30.0002 | 126.2069 | 14.7513 | 59.9938 | 15.0001 | 126.193 | 29.8241 | 59.9841 | 30.0002 | 126.2052 | 14.8154 | 60.0096 | 15.0001
126.1865 | 14.8153 | 59.9962 | 15.0001 | 126.1848 | 27.6103 | 60.0539 | 30.0002 | 126.2153 | 14.7513 | 59.9937 | 15.0001 | 126.2013 | 29.8241 | 59.9842 | 30.0002 | 126.2135 | 14.8154 | 60.0096 | 15.0001
126.1948 | 14.8153 | 59.9962 | 15.0001 | 126.1931 | 27.6103 | 60.054 | 30.0002 | 126.2236 | 14.7513 | 59.9937 | 15.0001 | 126.2096 | 29.8241 | 59.9843 | 30.0002 | 126.2218 | 14.8154 | 60.0097 | 15.0001
126.2031 | 14.8153 | 59.9962 | 15.0001 | 126.2015 | 27.6103 | 60.054 | 30.0002 | 126.2319 | 14.7504 | 59.9937 | 15.0001 | 126.218 | 29.8288 | 59.9844 | 30.0002 | 126.2302 | 14.8154 | 60.0098 | 15.0001
126.2115 | 14.8153 | 59.9961 | 15.0001 | 126.2098 | 27.6103 | 60.0541 | 30.0002 | 126.2403 | 14.7504 | 59.9937 | 15.0001 | 126.2263 | 29.8288 | 59.9845 | 30.0002 | 126.2385 | 14.8154 | 60.0098 | 15.0001
126.2198 | 14.8171 | 59.9961 | 15.0001 | 126.2181 | 27.6103 | 60.0541 | 30.0002 | 126.2486 | 14.7509 | 59.9937 | 15.0001 | 126.2346 | 29.8288 | 59.9846 | 30.0002 | 126.2468 | 14.8154 | 60.0099 | 15.0001
126.2281 | 14.8171 | 59.9961 | 15.0001 | 126.2264 | 27.6103 | 60.0542 | 30.0002 | 126.2569 | 14.7509 | 59.9937 | 15.0001 | 126.243 | 29.8288 | 59.9847 | 30.0002 | 126.2552 | 14.8154 | 60.01 | 15.0001
126.2365 | 14.8171 | 59.9961 | 15.0001 | 126.2348 | 27.6103 | 60.0543 | 30.0002 | 126.2653 | 14.7509 | 59.9936 | 15.0001 | 126.2513 | 29.8288 | 59.9848 | 30.0002 | 126.2635 | 14.8154 | 60.01 | 15.0001
126.2448 | 14.8171 | 59.996 | 15.0001 | 126.2431 | 27.6103 | 60.0543 | 30.0002 | 126.2736 | 14.7509 | 59.9936 | 15.0001 | 126.2596 | 29.8288 | 59.985 | 30.0002 | 126.2718 | 14.8154 | 60.0101 | 15.0001
126.2531 | 14.8181 | 59.996 | 15.0001 | 126.2514 | 27.6103 | 60.0544 | 30.0002 | 126.2819 | 14.7509 | 59.9936 | 15.0001 | 126.268 | 29.8288 | 59.9851 | 30.0002 | 126.2802 | 14.8154 | 60.0102 | 15.0001
126.2615 | 14.8181 | 59.996 | 15.0001 | 126.2597 | 27.6103 | 60.0544 | 30.0002 | 126.2903 | 14.7509 | 59.9936 | 15.0001 | 126.2763 | 29.8288 | 59.9852 | 30.0002 | 126.2885 | 14.8154 | 60.0102 | 15.0001
126.2698 | 14.8189 | 59.996 | 15.0001 | 126.2681 | 27.6103 | 60.0545 | 30.0002 | 126.2986 | 14.7509 | 59.9936 | 15.0001 | 126.2847 | 29.8288 | 59.9853 | 30.0002 | 126.2968 | 14.8154 | 60.0103 | 15.0001
126.2781 | 14.8189 | 59.9959 | 15.0001 | 126.2764 | 27.6103 | 60.0545 | 30.0002 | 126.3069 | 14.7509 | 59.9936 | 15.0001 | 126.293 | 29.8288 | 59.9854 | 30.0002 | 126.3052 | 14.8154 | 60.0104 | 15.0001
126.2865 | 14.8189 | 59.9959 | 15.0001 | 126.2847 | 27.6103 | 60.0546 | 30.0002 | 126.3153 | 14.7509 | 59.9935 | 15.0001 | 126.3013 | 29.8294 | 59.9855 | 30.0002 | 126.3135 | 14.8154 | 60.0104 | 15.0001
126.2948 | 14.8189 | 59.9959 | 15.0001 | 126.293 | 27.6103 | 60.0547 | 30.0002 | 126.3236 | 14.7509 | 59.9935 | 15.0001 | 126.3097 | 29.8294 | 59.9856 | 30.0002 | 126.3218 | 14.8154 | 60.0105 | 15.0001
126.3031 | 14.8161 | 59.9959 | 15.0001 | 126.3014 | 27.6469 | 60.0547 | 30.0002 | 126.3319 | 14.7509 | 59.9935 | 15.0001 | 126.318 | 29.8294 | 59.9857 | 30.0002 | 126.3302 | 14.8154 | 60.0106 | 15.0001
126.3115 | 14.8161 | 59.9958 | 15.0001 | 126.3097 | 27.6469 | 60.0548 | 30.0002 | 126.3403 | 14.7509 | 59.9935 | 15.0001 | 126.3263 | 29.8294 | 59.9858 | 30.0002 | 126.3385 | 14.8154 | 60.0106 | 15.0001
126.3198 | 14.8161 | 59.9958 | 15.0001 | 126.318 | 27.6469 | 60.0548 | 30.0002 | 126.3486 | 14.7509 | 59.9935 | 15.0001 | 126.3347 | 29.8294 | 59.9859 | 30.0002 | 126.3468 | 14.8154 | 60.0107 | 15.0001
126.3281 | 14.8161 | 59.9958 | 15.0001 | 126.3263 | 27.6469 | 60.0549 | 30.0002 | 126.3569 | 14.7509 | 59.9935 | 15.0001 | 126.343 | 29.8294 | 59.986 | 30.0002 | 126.3552 | 14.8154 | 60.0108 | 15.0001
126.3365 | 14.8161 | 59.9958 | 15.0001 | 126.3347 | 27.6469 | 60.055 | 30.0002 | 126.3653 | 14.7618 | 59.9934 | 15.0001 | 126.3513 | 29.8294 | 59.9862 | 30.0002 | 126.3635 | 14.8154 | 60.0108 | 15.0001
126.3448 | 14.8161 | 59.9957 | 15.0001 | 126.343 | 27.6469 | 60.055 | 30.0002 | 126.3736 | 14.7618 | 59.9934 | 15.0001 | 126.3597 | 29.8294 | 59.9863 | 30.0002 | 126.3718 | 14.8154 | 60.0109 | 15.0001
126.3531 | 14.8169 | 59.9957 | 15.0001 | 126.3513 | 27.6406 | 60.0551 | 30.0002 | 126.3819 | 14.7618 | 59.9934 | 15.0001 | 126.368 | 29.8294 | 59.9864 | 30.0002 | 126.3802 | 14.8154 | 60.011 | 15.0001
126.3615 | 14.8169 | 59.9957 | 15.0001 | 126.3596 | 27.6406 | 60.0551 | 30.0002 | 126.3903 | 14.7618 | 59.9934 | 15.0001 | 126.3763 | 29.8294 | 59.9865 | 30.0002 | 126.3885 | 14.8154 | 60.011 | 15.0001
126.3698 | 14.8169 | 59.9957 | 15.0001 | 126.368 | 27.6406 | 60.0552 | 30.0002 | 126.3986 | 14.7636 | 59.9934 | 15.0001 | 126.3847 | 29.8294 | 59.9866 | 30.0002 | 126.3968 | 14.8154 | 60.0111 | 15.0001
126.3781 | 14.8169 | 59.9956 | 15.0001 | 126.3763 | 27.6406 | 60.0552 | 30.0002 | 126.407 | 14.7636 | 59.9934 | 15.0001 | 126.393 | 29.8294 | 59.9867 | 30.0002 | 126.4051 | 14.8154 | 60.0112 | 15.0001
126.3865 | 14.8176 | 59.9956 | 15.0001 | 126.3846 | 27.6367 | 60.0553 | 30.0002 | 126.4153 | 14.7636 | 59.9933 | 15.0001 | 126.4013 | 29.8294 | 59.9868 | 30.0002 | 126.4135 | 14.8154 | 60.0112 | 15.0001
126.3948 | 14.8176 | 59.9956 | 15.0001 | 126.3929 | 27.6367 | 60.0554 | 30.0002 | 126.4236 | 14.7636 | 59.9933 | 15.0001 | 126.4097 | 29.8294 | 59.9869 | 30.0002 | 126.4218 | 14.8154 | 60.0113 | 15.0001
126.4031 | 14.8176 | 59.9956 | 15.0001 | 126.4013 | 27.6367 | 60.0554 | 30.0002 | 126.432 | 14.7814 | 59.9933 | 15.0001 | 126.418 | 29.8294 | 59.987 | 30.0002 | 126.4301 | 14.8154 | 60.0114 | 15.0001
126.4115 | 14.8176 | 59.9955 | 15.0001 | 126.4096 | 27.6367 | 60.0555 | 30.0002 | 126.4403 | 14.7814 | 59.9933 | 15.0001 | 126.4263 | 29.8294 | 59.9871 | 30.0002 | 126.4385 | 14.8154 | 60.0114 | 15.0001
126.4198 | 14.8176 | 59.9955 | 15.0001 | 126.4179 | 27.6367 | 60.0555 | 30.0002 | 126.4486 | 14.7791 | 59.9933 | 15.0001 | 126.4347 | 29.8294 | 59.9872 | 30.0002 | 126.4468 | 14.8154 | 60.0115 | 15.0001
126.4281 | 14.8176 | 59.9955 | 15.0001 | 126.4262 | 27.6367 | 60.0556 | 30.0002 | 126.457 | 14.7791 | 59.9933 | 15.0001 | 126.443 | 29.8294 | 59.9873 | 30.0002 | 126.4551 | 14.8154 | 60.0116 | 15.0001
126.4365 | 14.8184 | 59.9955 | 15.0001 | 126.4346 | 27.6367 | 60.0557 | 30.0002 | 126.4653 | 14.7791 | 59.9932 | 15.0001 | 126.4514 | 29.8294 | 59.9875 | 30.0002 | 126.4635 | 14.8154 | 60.0116 | 15.0001
126.4448 | 14.8184 | 59.9954 | 15.0001 | 126.4429 | 27.6367 | 60.0557 | 30.0002 | 126.4736 | 14.7791 | 59.9932 | 15.0001 | 126.4597 | 29.8294 | 59.9876 | 30.0002 | 126.4718 | 14.8162 | 60.0117 | 15.0001
126.4531 | 14.8179 | 59.9954 | 15.0001 | 126.4512 | 27.6367 | 60.0558 | 30.0002 | 126.482 | 14.7791 | 59.9932 | 15.0001 | 126.468 | 29.8294 | 59.9877 | 30.0002 | 126.4801 | 14.8162 | 60.0118 | 15.0001
126.4615 | 14.8179 | 59.9954 | 15.0001 | 126.4596 | 27.6367 | 60.0558 | 30.0002 | 126.4903 | 14.7791 | 59.9932 | 15.0001 | 126.4764 | 29.8294 | 59.9878 | 30.0002 | 126.4885 | 14.816 | 60.0118 | 15.0001
126.4698 | 14.8178 | 59.9954 | 15.0001 | 126.4679 | 27.6367 | 60.0559 | 30.0002 | 126.4986 | 14.7791 | 59.9932 | 15.0001 | 126.4847 | 29.8294 | 59.9879 | 30.0002 | 126.4968 | 14.816 | 60.0119 | 15.0001
126.4781 | 14.8178 | 59.9953 | 15.0001 | 126.4762 | 27.6367 | 60.0559 | 30.0002 | 126.507 | 14.7791 | 59.9932 | 15.0001 | 126.493 | 29.8294 | 59.988 | 30.0002 | 126.5051 | 14.815 | 60.012 | 15.0001
126.4865 | 14.8178 | 59.9953 | 15.0001 | 126.4845 | 27.6367 | 60.056 | 30.0002 | 126.5153 | 14.7791 | 59.9931 | 15.0001 | 126.5014 | 29.8294 | 59.9881 | 30.0002 | 126.5135 | 14.815 | 60.012 | 15.0001
126.4948 | 14.8178 | 59.9953 | 15.0001 | 126.4929 | 27.6367 | 60.0561 | 30.0002 | 126.5236 | 14.7791 | 59.9931 | 15.0001 | 126.5097 | 29.8294 | 59.9882 | 30.0002 | 126.5218 | 14.815 | 60.0121 | 15.0001
126.5031 | 14.8178 | 59.9953 | 15.0001 | 126.5012 | 27.6367 | 60.0561 | 30.0002 | 126.532 | 14.7768 | 59.9931 | 15.0001 | 126.518 | 29.8294 | 59.9883 | 30.0002 | 126.5301 | 14.815 | 60.0122 | 15.0001
126.5115 | 14.8178 | 59.9952 | 15.0001 | 126.5095 | 27.6367 | 60.0562 | 30.0002 | 126.5403 | 14.7768 | 59.9931 | 15.0001 | 126.5264 | 29.8294 | 59.9884 | 30.0002 | 126.5385 | 14.815 | 60.0122 | 15.0001
126.5198 | 14.8182 | 59.9952 | 15.0001 | 126.5178 | 27.6367 | 60.0562 | 30.0002 | 126.5486 | 14.7804 | 59.9931 | 15.0001 | 126.5347 | 29.8294 | 59.9885 | 30.0002 | 126.5468 | 14.815 | 60.0123 | 15.0001
126.5281 | 14.8182 | 59.9952 | 15.0001 | 126.5262 | 27.6367 | 60.0563 | 30.0002 | 126.557 | 14.7804 | 59.9931 | 15.0001 | 126.543 | 29.8294 | 59.9886 | 30.0002 | 126.5551 | 14.815 | 60.0124 | 15.0001
126.5365 | 14.8182 | 59.9952 | 15.0001 | 126.5345 | 27.6367 | 60.0564 | 30.0002 | 126.5653 | 14.7804 | 59.993 | 15.0001 | 126.5514 | 29.8294 | 59.9888 | 30.0002 | 126.5635 | 14.815 | 60.0124 | 15.0001
126.5448 | 14.8182 | 59.9951 | 15.0001 | 126.5428 | 27.6367 | 60.0564 | 30.0002 | 126.5736 | 14.7804 | 59.993 | 15.0001 | 126.5597 | 29.8294 | 59.9889 | 30.0002 | 126.5718 | 14.815 | 60.0125 | 15.0001
126.5531 | 14.8187 | 59.9951 | 15.0001 | 126.5511 | 27.6367 | 60.0565 | 30.0002 | 126.582 | 14.7782 | 59.993 | 15.0001 | 126.568 | 29.8294 | 59.989 | 30.0002 | 126.5801 | 14.815 | 60.0126 | 15.0001
126.5615 | 14.8187 | 59.9951 | 15.0001 | 126.5595 | 27.6367 | 60.0565 | 30.0002 | 126.5903 | 14.7782 | 59.993 | 15.0001 | 126.5764 | 29.8294 | 59.9891 | 30.0002 | 126.5885 | 14.815 | 60.0126 | 15.0001
126.5698 | 14.8187 | 59.9951 | 15.0001 | 126.5678 | 27.6367 | 60.0566 | 30.0002 | 126.5986 | 14.7782 | 59.9929 | 15.0001 | 126.5847 | 29.8294 | 59.9892 | 30.0002 | 126.5968 | 14.815 | 60.0127 | 15.0001
126.5781 | 14.8187 | 59.995 | 15.0001 | 126.5761 | 27.6367 | 60.0566 | 30.0002 | 126.607 | 14.7782 | 59.9929 | 15.0001 | 126.593 | 29.8294 | 59.9893 | 30.0002 | 126.6051 | 14.815 | 60.0128 | 15.0001
126.5865 | 14.8175 | 59.995 | 15.0001 | 126.5844 | 27.6367 | 60.0567 | 30.0002 | 126.6153 | 14.7782 | 59.9929 | 15.0001 | 126.6014 | 29.8294 | 59.9894 | 30.0002 | 126.6134 | 14.815 | 60.0128 | 15.0001
126.5948 | 14.8175 | 59.995 | 15.0001 | 126.5928 | 27.6367 | 60.0568 | 30.0002 | 126.6236 | 14.7782 | 59.9928 | 15.0001 | 126.6097 | 29.8294 | 59.9895 | 30.0002 | 126.6218 | 14.811 | 60.0129 | 15.0001
126.6031 | 14.8175 | 59.995 | 15.0001 | 126.6011 | 27.6403 | 60.0568 | 30.0002 | 126.632 | 14.7782 | 59.9928 | 15.0001 | 126.6181 | 29.8282 | 59.9896 | 30.0002 | 126.6301 | 14.811 | 60.013 | 15.0001
126.6115 | 14.8175 | 59.995 | 15.0001 | 126.6094 | 27.6403 | 60.0569 | 30.0002 | 126.6403 | 14.7782 | 59.9927 | 15.0001 | 126.6264 | 29.8282 | 59.9897 | 30.0002 | 126.6384 | 14.811 | 60.013 | 15.0001
126.6198 | 14.8134 | 59.995 | 15.0001 | 126.6177 | 27.6403 | 60.0569 | 30.0002 | 126.6486 | 14.7791 | 59.9927 | 15.0001 | 126.6347 | 29.8282 | 59.9898 | 30.0002 | 126.6468 | 14.811 | 60.0131 | 15.0001
126.6281 | 14.8134 | 59.995 | 15.0001 | 126.6261 | 27.6403 | 60.057 | 30.0002 | 126.657 | 14.7791 | 59.9926 | 15.0001 | 126.6431 | 29.8282 | 59.9899 | 30.0002 | 126.6551 | 14.811 | 60.0132 | 15.0001
126.6365 | 14.8134 | 59.995 | 15.0001 | 126.6344 | 27.6403 | 60.0571 | 30.0002 | 126.6653 | 14.7791 | 59.9926 | 15.0001 | 126.6514 | 29.8261 | 59.9901 | 30.0002 | 126.6634 | 14.811 | 60.0132 | 15.0001
126.6448 | 14.8134 | 59.9951 | 15.0001 | 126.6427 | 27.6403 | 60.0571 | 30.0002 | 126.6736 | 14.7791 | 59.9926 | 15.0001 | 126.6597 | 29.8261 | 59.9902 | 30.0002 | 126.6718 | 14.811 | 60.0133 | 15.0001
126.6531 | 14.8142 | 59.9951 | 15.0001 | 126.651 | 27.6403 | 60.0572 | 30.0002 | 126.682 | 14.7791 | 59.9925 | 15.0001 | 126.6681 | 29.8252 | 59.9903 | 30.0002 | 126.6801 | 14.811 | 60.0134 | 15.0001
126.6615 | 14.8142 | 59.9951 | 15.0001 | 126.6594 | 27.6403 | 60.0572 | 30.0002 | 126.6903 | 14.7791 | 59.9925 | 15.0001 | 126.6764 | 29.8252 | 59.9904 | 30.0002 | 126.6884 | 14.811 | 60.0134 | 15.0001
126.6698 | 14.8142 | 59.9951 | 15.0001 | 126.6677 | 27.6403 | 60.0573 | 30.0002 | 126.6986 | 14.7785 | 59.9924 | 15.0001 | 126.6847 | 29.8252 | 59.9905 | 30.0002 | 126.6968 | 14.811 | 60.0135 | 15.0001
126.6781 | 14.8142 | 59.9951 | 15.0001 | 126.676 | 27.6403 | 60.0573 | 30.0002 | 126.707 | 14.7785 | 59.9924 | 15.0001 | 126.6931 | 29.8252 | 59.9906 | 30.0002 | 126.7051 | 14.811 | 60.0136 | 15.0001
126.6865 | 14.8142 | 59.9951 | 15.0001 | 126.6843 | 27.6403 | 60.0574 | 30.0002 | 126.7153 | 14.7785 | 59.9924 | 15.0001 | 126.7014 | 29.8252 | 59.9907 | 30.0002 | 126.7134 | 14.811 | 60.0136 | 15.0001
126.6948 | 14.8142 | 59.9951 | 15.0001 | 126.6927 | 27.6403 | 60.0575 | 30.0002 | 126.7237 | 14.7785 | 59.9923 | 15.0001 | 126.7097 | 29.8252 | 59.9908 | 30.0002 | 126.7218 | 14.811 | 60.0137 | 15.0001
126.7031 | 14.7935 | 59.9951 | 15.0001 | 126.701 | 27.6403 | 60.0575 | 30.0002 | 126.732 | 14.778 | 59.9923 | 15.0001 | 126.7181 | 29.8252 | 59.9909 | 30.0002 | 126.7301 | 14.811 | 60.0138 | 15.0001
126.7115 | 14.7935 | 59.9951 | 15.0001 | 126.7093 | 27.6403 | 60.0576 | 30.0002 | 126.7403 | 14.778 | 59.9922 | 15.0001 | 126.7264 | 29.8252 | 59.991 | 30.0002 | 126.7384 | 14.8124 | 60.0138 | 15.0001
126.7198 | 14.7894 | 59.9951 | 15.0001 | 126.7176 | 27.6946 | 60.0576 | 30.0002 | 126.7487 | 14.778 | 59.9922 | 15.0001 | 126.7347 | 29.8252 | 59.9911 | 30.0002 | 126.7467 | 14.8124 | 60.0139 | 15.0001
126.7281 | 14.7894 | 59.9951 | 15.0001 | 126.726 | 27.6946 | 60.0577 | 30.0002 | 126.757 | 14.778 | 59.9921 | 15.0001 | 126.7431 | 29.8252 | 59.9912 | 30.0002 | 126.7551 | 14.8124 | 60.014 | 15.0001
126.7365 | 14.7851 | 59.9951 | 15.0001 | 126.7343 | 27.6946 | 60.0577 | 30.0002 | 126.7653 | 14.7785 | 59.9921 | 15.0001 | 126.7514 | 29.8252 | 59.9914 | 30.0002 | 126.7634 | 14.8124 | 60.014 | 15.0001
126.7448 | 14.7851 | 59.9952 | 15.0001 | 126.7426 | 27.6946 | 60.0578 | 30.0002 | 126.7737 | 14.7785 | 59.9921 | 15.0001 | 126.7597 | 29.8252 | 59.9915 | 30.0002 | 126.7717 | 14.8124 | 60.0141 | 15.0001
126.7531 | 14.7851 | 59.9952 | 15.0001 | 126.7509 | 27.6946 | 60.0579 | 30.0002 | 126.782 | 14.7785 | 59.992 | 15.0001 | 126.7681 | 29.8252 | 59.9916 | 30.0002 | 126.7801 | 14.8124 | 60.0142 | 15.0001
126.7615 | 14.7851 | 59.9952 | 15.0001 | 126.7593 | 27.6946 | 60.0579 | 30.0002 | 126.7903 | 14.7785 | 59.992 | 15.0001 | 126.7764 | 29.8252 | 59.9917 | 30.0002 | 126.7884 | 14.8124 | 60.0142 | 15.0001
126.7698 | 14.7854 | 59.9952 | 15.0001 | 126.7676 | 27.6946 | 60.058 | 30.0002 | 126.7987 | 14.7785 | 59.9919 | 15.0001 | 126.7847 | 29.8252 | 59.9918 | 30.0002 | 126.7967 | 14.8124 | 60.0143 | 15.0001
126.7781 | 14.7854 | 59.9952 | 15.0001 | 126.7759 | 27.6946 | 60.058 | 30.0002 | 126.807 | 14.7785 | 59.9919 | 15.0001 | 126.7931 | 29.8252 | 59.9919 | 30.0002 | 126.8051 | 14.8137 | 60.0144 | 15.0001
126.7865 | 14.7854 | 59.9952 | 15.0001 | 126.7842 | 27.6946 | 60.0581 | 30.0002 | 126.8153 | 14.7781 | 59.9919 | 15.0001 | 126.8014 | 29.8252 | 59.992 | 30.0002 | 126.8134 | 14.8137 | 60.0144 | 15.0001
126.7948 | 14.7854 | 59.9952 | 15.0001 | 126.7926 | 27.6946 | 60.0582 | 30.0002 | 126.8237 | 14.7781 | 59.9918 | 15.0001 | 126.8097 | 29.8252 | 59.9921 | 30.0002 | 126.8217 | 14.8137 | 60.0145 | 15.0001
126.8031 | 14.7878 | 59.9952 | 15.0001 | 126.8009 | 27.6946 | 60.0582 | 30.0002 | 126.832 | 14.7809 | 59.9918 | 15.0001 | 126.8181 | 29.8252 | 59.9922 | 30.0002 | 126.8301 | 14.8137 | 60.0146 | 15.0001
126.8115 | 14.7878 | 59.9952 | 15.0001 | 126.8092 | 27.6946 | 60.0583 | 30.0002 | 126.8403 | 14.7809 | 59.9917 | 15.0001 | 126.8264 | 29.8252 | 59.9923 | 30.0002 | 126.8384 | 14.8137 | 60.0146 | 15.0001
126.8198 | 14.7883 | 59.9952 | 15.0001 | 126.8175 | 27.6959 | 60.0583 | 30.0002 | 126.8487 | 14.7809 | 59.9917 | 15.0001 | 126.8347 | 29.8252 | 59.9924 | 30.0002 | 126.8467 | 14.8137 | 60.0147 | 15.0001
126.8281 | 14.7883 | 59.9952 | 15.0001 | 126.8259 | 27.6959 | 60.0584 | 30.0002 | 126.857 | 14.7809 | 59.9916 | 15.0001 | 126.8431 | 29.8252 | 59.9925 | 30.0002 | 126.855 | 14.8137 | 60.0148 | 15.0001
126.8365 | 14.8061 | 59.9952 | 15.0001 | 126.8342 | 27.6959 | 60.0584 | 30.0002 | 126.8653 | 14.7815 | 59.9916 | 15.0001 | 126.8514 | 29.8252 | 59.9926 | 30.0002 | 126.8634 | 14.8137 | 60.0148 | 15.0001
126.8448 | 14.8061 | 59.9953 | 15.0001 | 126.8425 | 27.6959 | 60.0585 | 30.0002 | 126.8737 | 14.7815 | 59.9916 | 15.0001 | 126.8598 | 29.8252 | 59.9927 | 30.0002 | 126.8717 | 14.8137 | 60.0149 | 15.0001
126.8531 | 14.8061 | 59.9953 | 15.0001 | 126.8508 | 27.6959 | 60.0586 | 30.0002 | 126.882 | 14.7793 | 59.9915 | 15.0001 | 126.8681 | 29.8252 | 59.9928 | 30.0002 | 126.88 | 14.8137 | 60.015 | 15.0001
126.8615 | 14.8061 | 59.9953 | 15.0001 | 126.8592 | 27.6959 | 60.0586 | 30.0002 | 126.8903 | 14.7793 | 59.9915 | 15.0001 | 126.8764 | 29.8252 | 59.9929 | 30.0002 | 126.8884 | 14.8143 | 60.015 | 15.0001
126.8698 | 14.8061 | 59.9953 | 15.0001 | 126.8675 | 27.6959 | 60.0587 | 30.0002 | 126.8987 | 14.7796 | 59.9914 | 15.0001 | 126.8848 | 29.8252 | 59.993 | 30.0002 | 126.8967 | 14.8143 | 60.0151 | 15.0001
126.8781 | 14.8061 | 59.9953 | 15.0001 | 126.8758 | 27.6959 | 60.0587 | 30.0002 | 126.907 | 14.7796 | 59.9914 | 15.0001 | 126.8931 | 29.8252 | 59.9931 | 30.0002 | 126.905 | 14.8143 | 60.0152 | 15.0001
126.8865 | 14.8087 | 59.9953 | 15.0001 | 126.8841 | 27.6959 | 60.0588 | 30.0002 | 126.9153 | 14.7796 | 59.9914 | 15.0001 | 126.9014 | 29.8252 | 59.9932 | 30.0002 | 126.9134 | 14.8143 | 60.0152 | 15.0001
126.8948 | 14.8087 | 59.9953 | 15.0001 | 126.8925 | 27.6959 | 60.0589 | 30.0002 | 126.9237 | 14.7796 | 59.9913 | 15.0001 | 126.9098 | 29.8252 | 59.9933 | 30.0002 | 126.9217 | 14.8143 | 60.0153 | 15.0001
126.9031 | 14.8099 | 59.9953 | 15.0001 | 126.9008 | 27.6959 | 60.0589 | 30.0002 | 126.932 | 14.7796 | 59.9913 | 15.0001 | 126.9181 | 29.8252 | 59.9934 | 30.0002 | 126.93 | 14.8143 | 60.0154 | 15.0001
126.9115 | 14.8099 | 59.9953 | 15.0001 | 126.9091 | 27.6959 | 60.059 | 30.0002 | 126.9403 | 14.7796 | 59.9912 | 15.0001 | 126.9264 | 29.8252 | 59.9935 | 30.0002 | 126.9384 | 14.8143 | 60.0154 | 15.0001
126.9198 | 14.8088 | 59.9953 | 15.0001 | 126.9174 | 27.6959 | 60.059 | 30.0002 | 126.9487 | 14.7796 | 59.9912 | 15.0001 | 126.9348 | 29.8252 | 59.9936 | 30.0002 | 126.9467 | 14.8143 | 60.0155 | 15.0001
126.9281 | 14.8088 | 59.9953 | 15.0001 | 126.9258 | 27.6959 | 60.0591 | 30.0002 | 126.957 | 14.7796 | 59.9911 | 15.0001 | 126.9431 | 29.8252 | 59.9937 | 30.0002 | 126.955 | 14.8143 | 60.0156 | 15.0001
126.9365 | 14.8088 | 59.9953 | 15.0001 | 126.9341 | 27.6959 | 60.0591 | 30.0002 | 126.9653 | 14.7779 | 59.9911 | 15.0001 | 126.9514 | 29.8252 | 59.9938 | 30.0002 | 126.9634 | 14.8143 | 60.0156 | 15.0001
126.9448 | 14.8088 | 59.9954 | 15.0001 | 126.9424 | 27.6959 | 60.0592 | 30.0002 | 126.9737 | 14.7779 | 59.9911 | 15.0001 | 126.9598 | 29.8252 | 59.9939 | 30.0002 | 126.9717 | 14.8143 | 60.0157 | 15.0001
126.9531 | 14.8088 | 59.9954 | 15.0001 | 126.9507 | 27.6959 | 60.0593 | 30.0002 | 126.982 | 14.7772 | 59.991 | 15.0001 | 126.9681 | 29.8252 | 59.994 | 30.0002 | 126.98 | 14.8143 | 60.0158 | 15.0001
126.9615 | 14.8088 | 59.9954 | 15.0001 | 126.9591 | 27.6959 | 60.0593 | 30.0002 | 126.9903 | 14.7772 | 59.991 | 15.0001 | 126.9764 | 29.8252 | 59.9941 | 30.0002 | 126.9883 | 14.8143 | 60.0158 | 15.0001
126.9698 | 14.8088 | 59.9954 | 15.0001 | 126.9674 | 27.6965 | 60.0594 | 30.0002 | 126.9987 | 14.7772 | 59.9909 | 15.0001 | 126.9848 | 29.8252 | 59.9942 | 30.0002 | 126.9967 | 14.8143 | 60.0159 | 15.0001
126.9781 | 14.8088 | 59.9954 | 15.0001 | 126.9757 | 27.6965 | 60.0594 | 30.0002 | 127.007 | 14.7772 | 59.9909 | 15.0001 | 126.9931 | 29.8252 | 59.9943 | 30.0002 | 127.005 | 14.8143 | 60.016 | 15.0001
126.9865 | 14.8067 | 59.9954 | 15.0001 | 126.984 | 27.6965 | 60.0595 | 30.0002 | 127.0154 | 14.7795 | 59.9909 | 15.0001 | 127.0014 | 29.8309 | 59.9944 | 30.0002 | 127.0133 | 14.8143 | 60.016 | 15.0001
126.9948 | 14.8067 | 59.9954 | 15.0001 | 126.9924 | 27.6965 | 60.0596 | 30.0002 | 127.0237 | 14.7795 | 59.9908 | 15.0001 | 127.0098 | 29.8309 | 59.9945 | 30.0002 | 127.0217 | 14.8143 | 60.0161 | 15.0001
127.0031 | 14.8044 | 59.9954 | 15.0001 | 127.0007 | 27.6984 | 60.0596 | 30.0002 | 127.032 | 14.7793 | 59.9908 | 15.0001 | 127.0181 | 29.8345 | 59.9946 | 30.0002 | 127.03 | 14.8143 | 60.0162 | 15.0001
127.0115 | 14.8044 | 59.9954 | 15.0001 | 127.009 | 27.6984 | 60.0597 | 30.0002 | 127.0404 | 14.7793 | 59.9907 | 15.0001 | 127.0264 | 29.8345 | 59.9947 | 30.0002 | 127.0383 | 14.8143 | 60.0162 | 15.0001
127.0198 | 14.8029 | 59.9954 | 15.0001 | 127.0173 | 27.6984 | 60.0597 | 30.0002 | 127.0487 | 14.7793 | 59.9907 | 15.0001 | 127.0348 | 29.8345 | 59.9948 | 30.0002 | 127.0467 | 14.8143 | 60.0163 | 15.0001
127.0281 | 14.8029 | 59.9954 | 15.0001 | 127.0257 | 27.6984 | 60.0598 | 30.0002 | 127.057 | 14.7793 | 59.9906 | 15.0001 | 127.0431 | 29.8345 | 59.9949 | 30.0002 | 127.055 | 14.8143 | 60.0164 | 15.0001
127.0365 | 14.8029 | 59.9954 | 15.0001 | 127.034 | 27.6927 | 60.0598 | 30.0002 | 127.0654 | 14.7663 | 59.9906 | 15.0001 | 127.0514 | 29.8345 | 59.995 | 30.0002 | 127.0633 | 14.8143 | 60.0164 | 15.0001
127.0448 | 14.8029 | 59.9955 | 15.0001 | 127.0423 | 27.6927 | 60.0599 | 30.0002 | 127.0737 | 14.7663 | 59.9906 | 15.0001 | 127.0598 | 29.8345 | 59.9951 | 30.0002 | 127.0717 | 14.8143 | 60.0165 | 15.0001
127.0531 | 14.8029 | 59.9955 | 15.0001 | 127.0506 | 27.6903 | 60.06 | 30.0002 | 127.082 | 14.7635 | 59.9905 | 15.0001 | 127.0681 | 29.8345 | 59.9952 | 30.0002 | 127.08 | 14.8143 | 60.0166 | 15.0001
127.0615 | 14.8029 | 59.9955 | 15.0001 | 127.059 | 27.6903 | 60.06 | 30.0002 | 127.0904 | 14.7635 | 59.9905 | 15.0001 | 127.0764 | 29.8345 | 59.9953 | 30.0002 | 127.0883 | 14.8143 | 60.0166 | 15.0001
127.0698 | 14.803 | 59.9955 | 15.0001 | 127.0673 | 27.6905 | 60.0599 | 30.0002 | 127.0987 | 14.765 | 59.9904 | 15.0001 | 127.0848 | 29.8345 | 59.9954 | 30.0002 | 127.0966 | 14.8143 | 60.0167 | 15.0001
127.0781 | 14.803 | 59.9955 | 15.0001 | 127.0756 | 27.6905 | 60.0599 | 30.0002 | 127.107 | 14.765 | 59.9904 | 15.0001 | 127.0931 | 29.8345 | 59.9955 | 30.0002 | 127.105 | 14.8143 | 60.0168 | 15.0001
127.0865 | 14.8043 | 59.9955 | 15.0001 | 127.0839 | 27.6905 | 60.0599 | 30.0002 | 127.1154 | 14.765 | 59.9904 | 15.0001 | 127.1014 | 29.835 | 59.9956 | 30.0002 | 127.1133 | 14.8143 | 60.0168 | 15.0001
127.0948 | 14.8043 | 59.9955 | 15.0001 | 127.0923 | 27.6905 | 60.0598 | 30.0002 | 127.1237 | 14.765 | 59.9903 | 15.0001 | 127.1098 | 29.835 | 59.9957 | 30.0002 | 127.1216 | 14.8143 | 60.0169 | 15.0001
127.1031 | 14.8031 | 59.9955 | 15.0001 | 127.1006 | 27.6887 | 60.0598 | 30.0002 | 127.132 | 14.7627 | 59.9903 | 15.0001 | 127.1181 | 29.835 | 59.9958 | 30.0002 | 127.13 | 14.8143 | 60.017 | 15.0001
127.1115 | 14.8031 | 59.9955 | 15.0001 | 127.1089 | 27.6887 | 60.0597 | 30.0002 | 127.1404 | 14.7627 | 59.9902 | 15.0001 | 127.1264 | 29.835 | 59.9959 | 30.0002 | 127.1383 | 14.8143 | 60.017 | 15.0001
127.1198 | 14.8031 | 59.9955 | 15.0001 | 127.1172 | 27.6896 | 60.0597 | 30.0002 | 127.1487 | 14.7618 | 59.9902 | 15.0001 | 127.1348 | 29.8359 | 59.996 | 30.0002 | 127.1466 | 14.8143 | 60.0171 | 15.0001
127.1281 | 14.8031 | 59.9955 | 15.0001 | 127.1256 | 27.6896 | 60.0597 | 30.0002 | 127.157 | 14.7618 | 59.9901 | 15.0001 | 127.1431 | 29.8359 | 59.9961 | 30.0002 | 127.155 | 14.8143 | 60.0171 | 15.0001
127.1365 | 14.8031 | 59.9955 | 15.0001 | 127.1339 | 27.7482 | 60.0596 | 30.0002 | 127.1654 | 14.7618 | 59.9901 | 15.0001 | 127.1515 | 29.8359 | 59.9962 | 30.0002 | 127.1633 | 14.8143 | 60.0172 | 15.0001
127.1448 | 14.8031 | 59.9956 | 15.0001 | 127.1422 | 27.7482 | 60.0596 | 30.0002 | 127.1737 | 14.7618 | 59.9901 | 15.0001 | 127.1598 | 29.8359 | 59.9963 | 30.0002 | 127.1716 | 14.8143 | 60.0172 | 15.0001
127.1531 | 14.8031 | 59.9956 | 15.0001 | 127.1505 | 27.7482 | 60.0595 | 30.0002 | 127.182 | 14.7618 | 59.99 | 15.0001 | 127.1681 | 29.8349 | 59.9964 | 30.0002 | 127.18 | 14.8143 | 60.0173 | 15.0001
127.1615 | 14.8031 | 59.9956 | 15.0001 | 127.1589 | 27.7482 | 60.0595 | 30.0002 | 127.1904 | 14.7618 | 59.99 | 15.0001 | 127.1765 | 29.8349 | 59.9965 | 30.0002 | 127.1883 | 14.8143 | 60.0173 | 15.0001
127.1698 | 14.8034 | 59.9956 | 15.0001 | 127.1672 | 27.7464 | 60.0594 | 30.0002 | 127.1987 | 14.7629 | 59.9899 | 15.0001 | 127.1848 | 29.8349 | 59.9966 | 30.0002 | 127.1966 | 14.8143 | 60.0174 | 15.0001
127.1781 | 14.8034 | 59.9956 | 15.0001 | 127.1755 | 27.7464 | 60.0594 | 30.0002 | 127.207 | 14.7629 | 59.9899 | 15.0001 | 127.1931 | 29.8349 | 59.9967 | 30.0002 | 127.205 | 14.8151 | 60.0174 | 15.0001
127.1865 | 14.8019 | 59.9956 | 15.0001 | 127.1838 | 27.7459 | 60.0594 | 30.0002 | 127.2154 | 14.766 | 59.9899 | 15.0001 | 127.2015 | 29.8349 | 59.9968 | 30.0002 | 127.2133 | 14.8151 | 60.0175 | 15.0001
127.1948 | 14.8019 | 59.9956 | 15.0001 | 127.1922 | 27.7459 | 60.0593 | 30.0002 | 127.2237 | 14.766 | 59.9898 | 15.0001 | 127.2098 | 29.8349 | 59.9969 | 30.0002 | 127.2216 | 14.8151 | 60.0175 | 15.0001
127.2031 | 14.8029 | 59.9956 | 15.0001 | 127.2005 | 27.8167 | 60.0593 | 30.0002 | 127.232 | 14.7683 | 59.9898 | 15.0001 | 127.2181 | 29.8332 | 59.997 | 30.0002 | 127.2299 | 14.8151 | 60.0176 | 15.0001
127.2115 | 14.8029 | 59.9956 | 15.0001 | 127.2088 | 27.8167 | 60.0592 | 30.0002 | 127.2404 | 14.7683 | 59.9897 | 15.0001 | 127.2265 | 29.8332 | 59.9971 | 30.0002 | 127.2383 | 14.8121 | 60.0176 | 15.0001
127.2198 | 14.8029 | 59.9956 | 15.0001 | 127.2171 | 27.8167 | 60.0592 | 30.0002 | 127.2487 | 14.7649 | 59.9897 | 15.0001 | 127.2348 | 29.8332 | 59.9972 | 30.0002 | 127.2466 | 14.8121 | 60.0177 | 15.0001
127.2281 | 14.8029 | 59.9956 | 15.0001 | 127.2255 | 27.8167 | 60.0592 | 30.0002 | 127.257 | 14.7649 | 59.9896 | 15.0001 | 127.2431 | 29.8332 | 59.9973 | 30.0002 | 127.2549 | 14.8121 | 60.0177 | 15.0001
127.2365 | 14.8029 | 59.9956 | 15.0001 | 127.2338 | 27.81 | 60.0591 | 30.0002 | 127.2654 | 14.7636 | 59.9896 | 15.0001 | 127.2515 | 29.8167 | 59.9974 | 30.0002 | 127.2633 | 14.8121 | 60.0178 | 15.0001
127.2448 | 14.8029 | 59.9957 | 15.0001 | 127.2421 | 27.81 | 60.0591 | 30.0002 | 127.2737 | 14.7636 | 59.9896 | 15.0001 | 127.2598 | 29.8167 | 59.9975 | 30.0002 | 127.2716 | 14.8121 | 60.0178 | 15.0001
127.2531 | 14.8029 | 59.9957 | 15.0001 | 127.2504 | 27.8135 | 60.059 | 30.0002 | 127.282 | 14.7601 | 59.9895 | 15.0001 | 127.2681 | 29.816 | 59.9976 | 30.0002 | 127.2799 | 14.8121 | 60.0179 | 15.0001
127.2615 | 14.8029 | 59.9957 | 15.0001 | 127.2588 | 27.8135 | 60.059 | 30.0002 | 127.2904 | 14.7601 | 59.9895 | 15.0001 | 127.2765 | 29.816 | 59.9977 | 30.0002 | 127.2883 | 14.8121 | 60.0179 | 15.0001
127.2698 | 14.805 | 59.9957 | 15.0001 | 127.2671 | 27.8135 | 60.0589 | 30.0002 | 127.2987 | 14.7601 | 59.9894 | 15.0001 | 127.2848 | 29.8106 | 59.9978 | 30.0002 | 127.2966 | 14.8121 | 60.018 | 15.0001
127.2781 | 14.805 | 59.9957 | 15.0001 | 127.2754 | 27.8135 | 60.0589 | 30.0002 | 127.307 | 14.7601 | 59.9894 | 15.0001 | 127.2931 | 29.8106 | 59.9979 | 30.0002 | 127.3049 | 14.8121 | 60.018 | 15.0001
127.2865 | 14.806 | 59.9957 | 15.0001 | 127.2837 | 27.8135 | 60.0589 | 30.0002 | 127.3154 | 14.761 | 59.9894 | 15.0001 | 127.3015 | 29.8106 | 59.998 | 30.0002 | 127.3133 | 14.8121 | 60.0181 | 15.0001
127.2948 | 14.806 | 59.9957 | 15.0001 | 127.2921 | 27.8135 | 60.0588 | 30.0002 | 127.3237 | 14.761 | 59.9893 | 15.0001 | 127.3098 | 29.8106 | 59.9981 | 30.0002 | 127.3216 | 14.8121 | 60.0181 | 15.0001
127.3031 | 14.806 | 59.9957 | 15.0001 | 127.3004 | 27.8138 | 60.0588 | 30.0002 | 127.3321 | 14.761 | 59.9893 | 15.0001 | 127.3181 | 29.8119 | 59.9982 | 30.0002 | 127.3299 | 14.8121 | 60.0182 | 15.0001
127.3115 | 14.806 | 59.9957 | 15.0001 | 127.3087 | 27.8138 | 60.0587 | 30.0002 | 127.3404 | 14.761 | 59.9892 | 15.0001 | 127.3265 | 29.8119 | 59.9983 | 30.0002 | 127.3382 | 14.8123 | 60.0182 | 15.0001
127.3198 | 14.806 | 59.9957 | 15.0001 | 127.317 | 27.8161 | 60.0587 | 30.0002 | 127.3487 | 14.7593 | 59.9892 | 15.0001 | 127.3348 | 29.8119 | 59.9984 | 30.0002 | 127.3466 | 14.8123 | 60.0183 | 15.0001
127.3281 | 14.806 | 59.9957 | 15.0001 | 127.3254 | 27.8161 | 60.0587 | 30.0002 | 127.3571 | 14.7593 | 59.9891 | 15.0001 | 127.3431 | 29.8119 | 59.9985 | 30.0002 | 127.3549 | 14.8123 | 60.0183 | 15.0001
127.3365 | 14.806 | 59.9957 | 15.0001 | 127.3337 | 27.8161 | 60.0586 | 30.0002 | 127.3654 | 14.76 | 59.9891 | 15.0001 | 127.3515 | 29.8119 | 59.9986 | 30.0002 | 127.3632 | 14.8123 | 60.0184 | 15.0001
127.3448 | 14.806 | 59.9958 | 15.0001 | 127.342 | 27.8161 | 60.0586 | 30.0002 | 127.3737 | 14.76 | 59.9891 | 15.0001 | 127.3598 | 29.8119 | 59.9987 | 30.0002 | 127.3716 | 14.8123 | 60.0184 | 15.0001
127.3531 | 14.8037 | 59.9958 | 15.0001 | 127.3503 | 27.8161 | 60.0585 | 30.0002 | 127.3821 | 14.7837 | 59.989 | 15.0001 | 127.3681 | 29.8124 | 59.9988 | 30.0002 | 127.3799 | 14.8123 | 60.0185 | 15.0001
127.3615 | 14.8037 | 59.9958 | 15.0001 | 127.3587 | 27.8161 | 60.0585 | 30.0002 | 127.3904 | 14.7837 | 59.989 | 15.0001 | 127.3765 | 29.8124 | 59.9989 | 30.0002 | 127.3882 | 14.8099 | 60.0185 | 15.0001
127.3698 | 14.8046 | 59.9958 | 15.0001 | 127.367 | 27.8103 | 60.0584 | 30.0002 | 127.3987 | 14.7867 | 59.9889 | 15.0001 | 127.3848 | 29.8142 | 59.999 | 30.0002 | 127.3966 | 14.8099 | 60.0186 | 15.0001
127.3781 | 14.8046 | 59.9958 | 15.0001 | 127.3753 | 27.8103 | 60.0584 | 30.0002 | 127.4071 | 14.7867 | 59.9889 | 15.0001 | 127.3931 | 29.8142 | 59.9991 | 30.0002 | 127.4049 | 14.8096 | 60.0186 | 15.0001
127.3865 | 14.8046 | 59.9958 | 15.0001 | 127.3836 | 27.8146 | 60.0584 | 30.0002 | 127.4154 | 14.7876 | 59.9889 | 15.0001 | 127.4015 | 29.8137 | 59.9992 | 30.0002 | 127.4132 | 14.8096 | 60.0187 | 15.0001
127.3948 | 14.8046 | 59.9958 | 15.0001 | 127.392 | 27.8146 | 60.0583 | 30.0002 | 127.4237 | 14.7876 | 59.9888 | 15.0001 | 127.4098 | 29.8137 | 59.9993 | 30.0002 | 127.4216 | 14.8096 | 60.0187 | 15.0001
127.4031 | 14.8046 | 59.9958 | 15.0001 | 127.4003 | 27.8146 | 60.0583 | 30.0002 | 127.4321 | 14.7876 | 59.9888 | 15.0001 | 127.4181 | 29.8137 | 59.9994 | 30.0002 | 127.4299 | 14.8096 | 60.0188 | 15.0001
127.4115 | 14.8046 | 59.9958 | 15.0001 | 127.4086 | 27.8146 | 60.0582 | 30.0002 | 127.4404 | 14.7876 | 59.9887 | 15.0001 | 127.4265 | 29.8137 | 59.9995 | 30.0002 | 127.4382 | 14.8096 | 60.0188 | 15.0001
127.4198 | 14.8046 | 59.9958 | 15.0001 | 127.4169 | 27.8136 | 60.0582 | 30.0002 | 127.4487 | 14.7843 | 59.9887 | 15.0001 | 127.4348 | 29.8137 | 59.9996 | 30.0002 | 127.4466 | 14.8096 | 60.0189 | 15.0001
127.4281 | 14.8046 | 59.9958 | 15.0001 | 127.4253 | 27.8136 | 60.0582 | 30.0002 | 127.4571 | 14.7843 | 59.9886 | 15.0001 | 127.4431 | 29.8137 | 59.9997 | 30.0002 | 127.4549 | 14.8096 | 60.0189 | 15.0001
127.4365 | 14.8042 | 59.9958 | 15.0001 | 127.4336 | 27.819 | 60.0581 | 30.0002 | 127.4654 | 14.7871 | 59.9886 | 15.0001 | 127.4515 | 29.8136 | 59.9998 | 30.0002 | 127.4632 | 14.8096 | 60.019 | 15.0001
127.4448 | 14.8042 | 59.9959 | 15.0001 | 127.4419 | 27.819 | 60.0581 | 30.0002 | 127.4737 | 14.7871 | 59.9886 | 15.0001 | 127.4598 | 29.8136 | 59.9999 | 30.0002 | 127.4715 | 14.8096 | 60.019 | 15.0001
127.4531 | 14.8048 | 59.9959 | 15.0001 | 127.4502 | 27.819 | 60.058 | 30.0002 | 127.4821 | 14.7871 | 59.9885 | 15.0001 | 127.4681 | 29.8136 | 60 | 30.0002 | 127.4799 | 14.8096 | 60.0191 | 15.0001
127.4615 | 14.8048 | 59.9959 | 15.0001 | 127.4586 | 27.819 | 60.058 | 30.0002 | 127.4904 | 14.7871 | 59.9885 | 15.0001 | 127.4765 | 29.8136 | 60.0001 | 30.0002 | 127.4882 | 14.8113 | 60.0191 | 15.0001
127.4698 | 14.8048 | 59.9959 | 15.0001 | 127.4669 | 27.819 | 60.0579 | 30.0002 | 127.4987 | 14.7871 | 59.9884 | 15.0001 | 127.4848 | 29.8136 | 60.0002 | 30.0002 | 127.4965 | 14.8113 | 60.0192 | 15.0001
127.4781 | 14.8048 | 59.9959 | 15.0001 | 127.4752 | 27.819 | 60.0579 | 30.0002 | 127.5071 | 14.7871 | 59.9884 | 15.0001 | 127.4931 | 29.8136 | 60.0003 | 30.0002 | 127.5049 | 14.8126 | 60.0192 | 15.0001
127.4865 | 14.8048 | 59.9959 | 15.0001 | 127.4835 | 27.8217 | 60.0579 | 30.0002 | 127.5154 | 14.7871 | 59.9884 | 15.0001 | 127.5015 | 29.8145 | 60.0004 | 30.0002 | 127.5132 | 14.8126 | 60.0193 | 15.0001
127.4948 | 14.8048 | 59.9959 | 15.0001 | 127.4918 | 27.8217 | 60.0578 | 30.0002 | 127.5237 | 14.7871 | 59.9883 | 15.0001 | 127.5098 | 29.8145 | 60.0005 | 30.0002 | 127.5215 | 14.8126 | 60.0193 | 15.0001
127.5031 | 14.8048 | 59.9959 | 15.0001 | 127.5002 | 27.8195 | 60.0578 | 30.0002 | 127.5321 | 14.7871 | 59.9883 | 15.0001 | 127.5181 | 29.8145 | 60.0006 | 30.0002 | 127.5299 | 14.8126 | 60.0194 | 15.0001
127.5115 | 14.8048 | 59.9959 | 15.0001 | 127.5085 | 27.8195 | 60.0577 | 30.0002 | 127.5404 | 14.7871 | 59.9882 | 15.0001 | 127.5265 | 29.8145 | 60.0007 | 30.0002 | 127.5382 | 14.8126 | 60.0194 | 15.0001
127.5198 | 14.8054 | 59.9959 | 15.0001 | 127.5168 | 27.8711 | 60.0577 | 30.0002 | 127.5488 | 14.7871 | 59.9882 | 15.0001 | 127.5348 | 29.8145 | 60.0008 | 30.0002 | 127.5465 | 14.8126 | 60.0195 | 15.0001
127.5282 | 14.8054 | 59.9959 | 15.0001 | 127.5251 | 27.8711 | 60.0577 | 30.0002 | 127.5571 | 14.7871 | 59.9881 | 15.0001 | 127.5431 | 29.8145 | 60.0009 | 30.0002 | 127.5549 | 14.8126 | 60.0195 | 15.0001
127.5365 | 14.8003 | 59.9959 | 15.0001 | 127.5335 | 27.8959 | 60.0576 | 30.0002 | 127.5654 | 14.7869 | 59.9881 | 15.0001 | 127.5515 | 29.8145 | 60.001 | 30.0002 | 127.5632 | 14.8126 | 60.0196 | 15.0001
127.5448 | 14.8003 | 59.996 | 15.0001 | 127.5418 | 27.8959 | 60.0576 | 30.0002 | 127.5738 | 14.7869 | 59.9881 | 15.0001 | 127.5598 | 29.8145 | 60.0011 | 30.0002 | 127.5715 | 14.8117 | 60.0196 | 15.0001
127.5532 | 14.8003 | 59.996 | 15.0001 | 127.5501 | 27.8945 | 60.0575 | 30.0002 | 127.5821 | 14.7869 | 59.988 | 15.0001 | 127.5681 | 29.8133 | 60.0012 | 30.0002 | 127.5798 | 14.8117 | 60.0197 | 15.0001
127.5615 | 14.8003 | 59.996 | 15.0001 | 127.5584 | 27.8945 | 60.0575 | 30.0002 | 127.5904 | 14.7869 | 59.988 | 15.0001 | 127.5765 | 29.8133 | 60.0013 | 30.0002 | 127.5882 | 14.8107 | 60.0197 | 15.0001
127.5698 | 14.8003 | 59.996 | 15.0001 | 127.5668 | 27.8984 | 60.0574 | 30.0002 | 127.5988 | 14.7864 | 59.988 | 15.0001 | 127.5848 | 29.8089 | 60.0014 | 30.0002 | 127.5965 | 14.8107 | 60.0198 | 15.0001
127.5782 | 14.8003 | 59.996 | 15.0001 | 127.5751 | 27.8984 | 60.0574 | 30.0002 | 127.6071 | 14.7864 | 59.9879 | 15.0001 | 127.5931 | 29.8089 | 60.0015 | 30.0002 | 127.6048 | 14.8107 | 60.0198 | 15.0001
127.5865 | 14.8003 | 59.996 | 15.0001 | 127.5834 | 27.8984 | 60.0574 | 30.0002 | 127.6154 | 14.7864 | 59.9879 | 15.0001 | 127.6015 | 29.8089 | 60.0016 | 30.0002 | 127.6132 | 14.8107 | 60.0199 | 15.0001
127.5948 | 14.8003 | 59.996 | 15.0001 | 127.5917 | 27.8984 | 60.0573 | 30.0002 | 127.6238 | 14.7864 | 59.9879 | 15.0001 | 127.6098 | 29.8089 | 60.0017 | 30.0002 | 127.6215 | 14.8107 | 60.0199 | 15.0001
127.6032 | 14.8018 | 59.996 | 15.0001 | 127.6001 | 27.8936 | 60.0573 | 30.0002 | 127.6321 | 14.7864 | 59.9879 | 15.0001 | 127.6181 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002 | 127.6298 | 14.8107 | 60.02 | 15.0001
127.6115 | 14.8018 | 59.996 | 15.0001 | 127.6084 | 27.8936 | 60.0572 | 30.0002 | 127.6404 | 14.7864 | 59.9878 | 15.0001 | 127.6264 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002 | 127.6382 | 14.8111 | 60.02 | 15.0001
127.6198 | 14.8016 | 59.996 | 15.0001 | 127.6167 | 27.8936 | 60.0572 | 30.0002 | 127.6488 | 14.7864 | 59.9878 | 15.0001 | 127.6348 | 29.8055 | 60.002 | 30.0002 | 127.6465 | 14.8111 | 60.0201 | 15.0001
127.6282 | 14.8016 | 59.996 | 15.0001 | 127.625 | 27.8936 | 60.0572 | 30.0002 | 127.6571 | 14.7864 | 59.9878 | 15.0001 | 127.6431 | 29.8055 | 60.0021 | 30.0002 | 127.6548 | 14.8111 | 60.0201 | 15.0001
127.6365 | 14.8016 | 59.996 | 15.0001 | 127.6334 | 27.8926 | 60.0571 | 30.0002 | 127.6654 | 14.7864 | 59.9878 | 15.0001 | 127.6514 | 29.8009 | 60.0022 | 30.0002 | 127.6632 | 14.8111 | 60.0202 | 15.0001
127.6448 | 14.8016 | 59.9959 | 15.0001 | 127.6417 | 27.8926 | 60.0571 | 30.0002 | 127.6738 | 14.7864 | 59.9877 | 15.0001 | 127.6598 | 29.8009 | 60.0023 | 30.0002 | 127.6715 | 14.8111 | 60.0202 | 15.0001
127.6532 | 14.8016 | 59.9959 | 15.0001 | 127.65 | 27.8926 | 60.057 | 30.0002 | 127.6821 | 14.7864 | 59.9877 | 15.0001 | 127.6681 | 29.8065 | 60.0024 | 30.0002 | 127.6798 | 14.8111 | 60.0203 | 15.0001
127.6615 | 14.8016 | 59.9959 | 15.0001 | 127.6583 | 27.8926 | 60.057 | 30.0002 | 127.6904 | 14.7864 | 59.9877 | 15.0001 | 127.6764 | 29.8065 | 60.0025 | 30.0002 | 127.6881 | 14.8111 | 60.0203 | 15.0001
127.6698 | 14.8016 | 59.9959 | 15.0001 | 127.6667 | 27.8926 | 60.0569 | 30.0002 | 127.6988 | 14.7864 | 59.9877 | 15.0001 | 127.6848 | 29.8065 | 60.0026 | 30.0002 | 127.6965 | 14.8111 | 60.0204 | 15.0001
127.6782 | 14.8016 | 59.9959 | 15.0001 | 127.675 | 27.8926 | 60.0569 | 30.0002 | 127.7071 | 14.7864 | 59.9876 | 15.0001 | 127.6931 | 29.8065 | 60.0027 | 30.0002 | 127.7048 | 14.8111 | 60.0204 | 15.0001
127.6865 | 14.7992 | 59.9959 | 15.0001 | 127.6833 | 27.8937 | 60.0569 | 30.0002 | 127.7155 | 14.7886 | 59.9876 | 15.0001 | 127.7014 | 29.8065 | 60.0028 | 30.0002 | 127.7131 | 14.8111 | 60.0205 | 15.0001
127.6948 | 14.7992 | 59.9959 | 15.0001 | 127.6917 | 27.8937 | 60.0568 | 30.0002 | 127.7238 | 14.7886 | 59.9876 | 15.0001 | 127.7098 | 29.8065 | 60.0029 | 30.0002 | 127.7215 | 14.8111 | 60.0205 | 15.0001
127.7032 | 14.8068 | 59.9959 | 15.0001 | 127.7 | 27.8937 | 60.0568 | 30.0002 | 127.7321 | 14.7886 | 59.9876 | 15.0001 | 127.7181 | 29.8043 | 60.003 | 30.0002 | 127.7298 | 14.8111 | 60.0206 | 15.0001
127.7115 | 14.8068 | 59.9959 | 15.0001 | 127.7083 | 27.8937 | 60.0567 | 30.0002 | 127.7405 | 14.7886 | 59.9875 | 15.0001 | 127.7264 | 29.8043 | 60.0031 | 30.0002 | 127.7381 | 14.8111 | 60.0206 | 15.0001
127.7198 | 14.8068 | 59.9959 | 15.0001 | 127.7166 | 27.8937 | 60.0567 | 30.0002 | 127.7488 | 14.787 | 59.9875 | 15.0001 | 127.7348 | 29.8057 | 60.0032 | 30.0002 | 127.7465 | 14.8111 | 60.0207 | 15.0001
127.7282 | 14.8068 | 59.9959 | 15.0001 | 127.725 | 27.8937 | 60.0567 | 30.0002 | 127.7571 | 14.787 | 59.9875 | 15.0001 | 127.7431 | 29.8057 | 60.0033 | 30.0002 | 127.7548 | 14.8111 | 60.0207 | 15.0001
127.7365 | 14.811 | 59.9959 | 15.0001 | 127.7333 | 27.8937 | 60.0566 | 30.0002 | 127.7655 | 14.787 | 59.9875 | 15.0001 | 127.7514 | 29.8057 | 60.0034 | 30.0002 | 127.7631 | 14.8111 | 60.0208 | 15.0001
127.7448 | 14.811 | 59.9958 | 15.0001 | 127.7416 | 27.8937 | 60.0566 | 30.0002 | 127.7738 | 14.787 | 59.9874 | 15.0001 | 127.7598 | 29.8057 | 60.0035 | 30.0002 | 127.7714 | 14.8111 | 60.0208 | 15.0001
127.7532 | 14.8112 | 59.9958 | 15.0001 | 127.7499 | 27.8956 | 60.0565 | 30.0002 | 127.7821 | 14.787 | 59.9874 | 15.0001 | 127.7681 | 29.8057 | 60.0036 | 30.0002 | 127.7798 | 14.8111 | 60.0209 | 15.0001
127.7615 | 14.8112 | 59.9958 | 15.0001 | 127.7583 | 27.8956 | 60.0565 | 30.0002 | 127.7905 | 14.787 | 59.9874 | 15.0001 | 127.7764 | 29.8057 | 60.0037 | 30.0002 | 127.7881 | 14.8111 | 60.0209 | 15.0001
127.7698 | 14.8162 | 59.9958 | 15.0001 | 127.7666 | 27.8906 | 60.0564 | 30.0002 | 127.7988 | 14.787 | 59.9874 | 15.0001 | 127.7848 | 29.8052 | 60.0038 | 30.0002 | 127.7964 | 14.8111 | 60.021 | 15.0001
127.7782 | 14.8162 | 59.9958 | 15.0001 | 127.7749 | 27.8906 | 60.0564 | 30.0002 | 127.8071 | 14.787 | 59.9873 | 15.0001 | 127.7931 | 29.8052 | 60.0039 | 30.0002 | 127.8048 | 14.8111 | 60.021 | 15.0001
127.7865 | 14.8162 | 59.9958 | 15.0001 | 127.7832 | 27.8906 | 60.0564 | 30.0002 | 127.8155 | 14.7849 | 59.9873 | 15.0001 | 127.8014 | 29.8011 | 60.004 | 30.0002 | 127.8131 | 14.8111 | 60.0211 | 15.0001
127.7948 | 14.8162 | 59.9958 | 15.0001 | 127.7916 | 27.8906 | 60.0563 | 30.0002 | 127.8238 | 14.7849 | 59.9873 | 15.0001 | 127.8098 | 29.8011 | 60.0041 | 30.0002 | 127.8214 | 14.8111 | 60.0211 | 15.0001
127.8032 | 14.8162 | 59.9958 | 15.0001 | 127.7999 | 27.8906 | 60.0563 | 30.0002 | 127.8321 | 14.7858 | 59.9873 | 15.0001 | 127.8181 | 29.804 | 60.0041 | 30.0002 | 127.8298 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
127.8115 | 14.8162 | 59.9958 | 15.0001 | 127.8082 | 27.8906 | 60.0562 | 30.0002 | 127.8405 | 14.7858 | 59.9872 | 15.0001 | 127.8264 | 29.804 | 60.0042 | 30.0002 | 127.8381 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
127.8198 | 14.8162 | 59.9958 | 15.0001 | 127.8165 | 27.8906 | 60.0562 | 30.0002 | 127.8488 | 14.7858 | 59.9872 | 15.0001 | 127.8347 | 29.804 | 60.0043 | 30.0002 | 127.8464 | 14.8111 | 60.0213 | 15.0001
127.8282 | 14.8162 | 59.9958 | 15.0001 | 127.8249 | 27.8906 | 60.0562 | 30.0002 | 127.8571 | 14.7858 | 59.9872 | 15.0001 | 127.8431 | 29.804 | 60.0043 | 30.0002 | 127.8547 | 14.8111 | 60.0213 | 15.0001
127.8365 | 14.812 | 59.9958 | 15.0001 | 127.8332 | 27.8909 | 60.0561 | 30.0002 | 127.8655 | 14.7858 | 59.9872 | 15.0001 | 127.8514 | 29.804 | 60.0044 | 30.0002 | 127.8631 | 14.8111 | 60.0214 | 15.0001
127.8448 | 14.812 | 59.9957 | 15.0001 | 127.8415 | 27.8909 | 60.0561 | 30.0002 | 127.8738 | 14.7858 | 59.9871 | 15.0001 | 127.8597 | 29.804 | 60.0045 | 30.0002 | 127.8714 | 14.8111 | 60.0214 | 15.0001
127.8532 | 14.8126 | 59.9957 | 15.0001 | 127.8498 | 27.8909 | 60.056 | 30.0002 | 127.8822 | 14.7857 | 59.9871 | 15.0001 | 127.8681 | 29.798 | 60.0045 | 30.0002 | 127.8797 | 14.8111 | 60.0215 | 15.0001
127.8615 | 14.8126 | 59.9957 | 15.0001 | 127.8582 | 27.8909 | 60.056 | 30.0002 | 127.8905 | 14.7857 | 59.9871 | 15.0001 | 127.8764 | 29.798 | 60.0046 | 30.0002 | 127.8881 | 14.8111 | 60.0215 | 15.0001
127.8698 | 14.8143 | 59.9957 | 15.0001 | 127.8665 | 27.8909 | 60.0559 | 30.0002 | 127.8988 | 14.7895 | 59.9871 | 15.0001 | 127.8847 | 29.8027 | 60.0047 | 30.0002 | 127.8964 | 14.8111 | 60.0216 | 15.0001
127.8782 | 14.8143 | 59.9957 | 15.0001 | 127.8748 | 27.8909 | 60.0559 | 30.0002 | 127.9072 | 14.7895 | 59.987 | 15.0001 | 127.8931 | 29.8027 | 60.0047 | 30.0002 | 127.9047 | 14.8111 | 60.0216 | 15.0001
127.8865 | 14.8143 | 59.9957 | 15.0001 | 127.8831 | 27.8909 | 60.0559 | 30.0002 | 127.9155 | 14.7757 | 59.987 | 15.0001 | 127.9014 | 29.8229 | 60.0048 | 30.0002 | 127.9131 | 14.8111 | 60.0217 | 15.0001
127.8948 | 14.8143 | 59.9957 | 15.0001 | 127.8915 | 27.8909 | 60.0558 | 30.0002 | 127.9238 | 14.7757 | 59.987 | 15.0001 | 127.9097 | 29.8229 | 60.0049 | 30.0002 | 127.9214 | 14.8111 | 60.0217 | 15.0001
127.9032 | 14.8144 | 59.9957 | 15.0001 | 127.8998 | 27.8909 | 60.0558 | 30.0002 | 127.9322 | 14.7784 | 59.987 | 15.0001 | 127.9181 | 29.8229 | 60.0049 | 30.0002 | 127.9297 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
127.9115 | 14.8144 | 59.9957 | 15.0001 | 127.9081 | 27.8909 | 60.0557 | 30.0002 | 127.9405 | 14.7784 | 59.9869 | 15.0001 | 127.9264 | 29.8229 | 60.005 | 30.0002 | 127.9381 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
127.9198 | 14.815 | 59.9957 | 15.0001 | 127.9164 | 27.8898 | 60.0557 | 30.0002 | 127.9488 | 14.7784 | 59.9869 | 15.0001 | 127.9347 | 29.8201 | 60.0051 | 30.0002 | 127.9464 | 14.8111 | 60.0219 | 15.0001
127.9282 | 14.815 | 59.9957 | 15.0001 | 127.9248 | 27.8898 | 60.0557 | 30.0002 | 127.9572 | 14.7784 | 59.9869 | 15.0001 | 127.9431 | 29.8201 | 60.0051 | 30.0002 | 127.9547 | 14.8111 | 60.0219 | 15.0001
127.9365 | 14.815 | 59.9957 | 15.0001 | 127.9331 | 27.8919 | 60.0556 | 30.0002 | 127.9655 | 14.7784 | 59.9869 | 15.0001 | 127.9514 | 29.8262 | 60.0052 | 30.0002 | 127.963 | 14.8111 | 60.022 | 15.0001
127.9448 | 14.815 | 59.9956 | 15.0001 | 127.9414 | 27.8919 | 60.0556 | 30.0002 | 127.9738 | 14.7784 | 59.9868 | 15.0001 | 127.9597 | 29.8262 | 60.0053 | 30.0002 | 127.9714 | 14.8111 | 60.022 | 15.0001
127.9532 | 14.813 | 59.9956 | 15.0001 | 127.9497 | 27.8919 | 60.0555 | 30.0002 | 127.9822 | 14.7784 | 59.9868 | 15.0001 | 127.9681 | 29.8262 | 60.0053 | 30.0002 | 127.9797 | 14.8111 | 60.0221 | 15.0001
127.9615 | 14.813 | 59.9956 | 15.0001 | 127.9581 | 27.8919 | 60.0555 | 30.0002 | 127.9905 | 14.7784 | 59.9868 | 15.0001 | 127.9764 | 29.8262 | 60.0054 | 30.0002 | 127.988 | 14.8111 | 60.0221 | 15.0001
127.9698 | 14.813 | 59.9956 | 15.0001 | 127.9664 | 27.8919 | 60.0554 | 30.0002 | 127.9988 | 14.7784 | 59.9868 | 15.0001 | 127.9847 | 29.8262 | 60.0055 | 30.0002 | 127.9964 | 14.8111 | 60.0222 | 15.0001
127.9782 | 14.813 | 59.9956 | 15.0001 | 127.9747 | 27.8919 | 60.0554 | 30.0002 | 128.0072 | 14.7784 | 59.9867 | 15.0001 | 127.9931 | 29.8262 | 60.0055 | 30.0002 | 128.0047 | 14.8111 | 60.0222 | 15.0001
127.9865 | 14.8102 | 59.9956 | 15.0001 | 127.983 | 27.8919 | 60.0554 | 30.0002 | 128.0155 | 14.7796 | 59.9867 | 15.0001 | 128.0014 | 29.8262 | 60.0056 | 30.0002 | 128.013 | 14.8111 | 60.0223 | 15.0001
127.9948 | 14.8102 | 59.9956 | 15.0001 | 127.9914 | 27.8919 | 60.0553 | 30.0002 | 128.0238 | 14.7796 | 59.9867 | 15.0001 | 128.0097 | 29.8262 | 60.0057 | 30.0002 | 128.0214 | 14.8111 | 60.0223 | 15.0001
128.0032 | 14.8102 | 59.9956 | 15.0001 | 127.9997 | 27.8919 | 60.0553 | 30.0002 | 128.0322 | 14.7796 | 59.9867 | 15.0001 | 128.018 | 29.8262 | 60.0057 | 30.0002 | 128.0297 | 14.8111 | 60.0224 | 15.0001
128.0115 | 14.8102 | 59.9956 | 15.0001 | 128.008 | 27.8919 | 60.0552 | 30.0002 | 128.0405 | 14.7796 | 59.9866 | 15.0001 | 128.0264 | 29.8262 | 60.0058 | 30.0002 | 128.038 | 14.8111 | 60.0224 | 15.0001
128.0198 | 14.8119 | 59.9956 | 15.0001 | 128.0163 | 27.8919 | 60.0552 | 30.0002 | 128.0489 | 14.7796 | 59.9866 | 15.0001 | 128.0347 | 29.8224 | 60.0059 | 30.0002 | 128.0463 | 14.8111 | 60.0225 | 15.0001
128.0282 | 14.8119 | 59.9956 | 15.0001 | 128.0247 | 27.8919 | 60.0552 | 30.0002 | 128.0572 | 14.7796 | 59.9866 | 15.0001 | 128.043 | 29.8224 | 60.0059 | 30.0002 | 128.0547 | 14.8111 | 60.0225 | 15.0001
128.0365 | 14.8119 | 59.9956 | 15.0001 | 128.033 | 27.8919 | 60.0551 | 30.0002 | 128.0655 | 14.7799 | 59.9866 | 15.0001 | 128.0514 | 29.8225 | 60.006 | 30.0002 | 128.063 | 14.8111 | 60.0226 | 15.0001
128.0448 | 14.8119 | 59.9955 | 15.0001 | 128.0413 | 27.8919 | 60.0551 | 30.0002 | 128.0739 | 14.7799 | 59.9865 | 15.0001 | 128.0597 | 29.8225 | 60.0061 | 30.0002 | 128.0713 | 14.8111 | 60.0226 | 15.0001
128.0532 | 14.812 | 59.9955 | 15.0001 | 128.0496 | 27.8853 | 60.055 | 30.0002 | 128.0822 | 14.7799 | 59.9865 | 15.0001 | 128.068 | 29.8263 | 60.0061 | 30.0002 | 128.0797 | 14.8111 | 60.0227 | 15.0001
128.0615 | 14.812 | 59.9955 | 15.0001 | 128.058 | 27.8853 | 60.055 | 30.0002 | 128.0905 | 14.7799 | 59.9865 | 15.0001 | 128.0764 | 29.8263 | 60.0062 | 30.0002 | 128.088 | 14.8111 | 60.0227 | 15.0001
128.0698 | 14.8123 | 59.9955 | 15.0001 | 128.0663 | 27.8806 | 60.055 | 30.0002 | 128.0989 | 14.7799 | 59.9865 | 15.0001 | 128.0847 | 29.8223 | 60.0063 | 30.0002 | 128.0963 | 14.8111 | 60.0228 | 15.0001
128.0782 | 14.8123 | 59.9955 | 15.0001 | 128.0746 | 27.8806 | 60.0549 | 30.0002 | 128.1072 | 14.7799 | 59.9864 | 15.0001 | 128.093 | 29.8223 | 60.0063 | 30.0002 | 128.1047 | 14.8111 | 60.0228 | 15.0001
128.0865 | 14.8123 | 59.9955 | 15.0001 | 128.0829 | 27.8806 | 60.0549 | 30.0002 | 128.1155 | 14.7803 | 59.9864 | 15.0001 | 128.1014 | 29.8223 | 60.0064 | 30.0002 | 128.113 | 14.8111 | 60.0229 | 15.0001
128.0948 | 14.8123 | 59.9955 | 15.0001 | 128.0913 | 27.8806 | 60.0549 | 30.0002 | 128.1239 | 14.7803 | 59.9864 | 15.0001 | 128.1097 | 29.8223 | 60.0065 | 30.0002 | 128.1213 | 14.8111 | 60.0229 | 15.0001
128.1032 | 14.814 | 59.9955 | 15.0001 | 128.0996 | 27.8979 | 60.0549 | 30.0002 | 128.1322 | 14.7801 | 59.9864 | 15.0001 | 128.118 | 29.8223 | 60.0065 | 30.0002 | 128.1296 | 14.8111 | 60.023 | 15.0001
128.1115 | 14.814 | 59.9955 | 15.0001 | 128.1079 | 27.8979 | 60.0548 | 30.0002 | 128.1405 | 14.7801 | 59.9863 | 15.0001 | 128.1264 | 29.8223 | 60.0066 | 30.0002 | 128.138 | 14.8111 | 60.023 | 15.0001
128.1198 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 128.1162 | 27.8974 | 60.0548 | 30.0002 | 128.1489 | 14.7784 | 59.9863 | 15.0001 | 128.1347 | 29.8223 | 60.0067 | 30.0002 | 128.1463 | 14.8111 | 60.023 | 15.0001
128.1282 | 14.8121 | 59.9955 | 15.0001 | 128.1246 | 27.8974 | 60.0548 | 30.0002 | 128.1572 | 14.7784 | 59.9863 | 15.0001 | 128.143 | 29.8223 | 60.0067 | 30.0002 | 128.1546 | 14.8098 | 60.0231 | 15.0001
128.1365 | 14.8123 | 59.9955 | 15.0001 | 128.1329 | 27.8974 | 60.0548 | 30.0002 | 128.1655 | 14.7784 | 59.9863 | 15.0001 | 128.1514 | 29.8282 | 60.0068 | 30.0002 | 128.163 | 14.8098 | 60.0231 | 15.0001
128.1448 | 14.8123 | 59.9954 | 15.0001 | 128.1412 | 27.8974 | 60.0547 | 30.0002 | 128.1739 | 14.7784 | 59.9862 | 15.0001 | 128.1597 | 29.8282 | 60.0069 | 30.0002 | 128.1713 | 14.8098 | 60.0231 | 15.0001
128.1532 | 14.8123 | 59.9954 | 15.0001 | 128.1496 | 27.8982 | 60.0547 | 30.0002 | 128.1822 | 14.7784 | 59.9862 | 15.0001 | 128.168 | 29.8282 | 60.0069 | 30.0002 | 128.1796 | 14.8098 | 60.0232 | 15.0001
128.1615 | 14.8123 | 59.9954 | 15.0001 | 128.1579 | 27.8982 | 60.0547 | 30.0002 | 128.1905 | 14.7784 | 59.9862 | 15.0001 | 128.1764 | 29.8282 | 60.007 | 30.0002 | 128.188 | 14.8098 | 60.0232 | 15.0001
128.1698 | 14.8136 | 59.9954 | 15.0001 | 128.1662 | 27.9033 | 60.0547 | 30.0002 | 128.1989 | 14.7706 | 59.9862 | 15.0001 | 128.1847 | 29.8282 | 60.0071 | 30.0002 | 128.1963 | 14.8098 | 60.0232 | 15.0001
128.1782 | 14.8136 | 59.9954 | 15.0001 | 128.1745 | 27.9033 | 60.0546 | 30.0002 | 128.2072 | 14.7706 | 59.9861 | 15.0001 | 128.193 | 29.8282 | 60.0071 | 30.0002 | 128.2046 | 14.8098 | 60.0233 | 15.0001
128.1865 | 14.8136 | 59.9954 | 15.0001 | 128.1829 | 27.9033 | 60.0546 | 30.0002 | 128.2156 | 14.7719 | 59.9861 | 15.0001 | 128.2013 | 29.822 | 60.0072 | 30.0002 | 128.2129 | 14.8098 | 60.0233 | 15.0001
128.1948 | 14.8136 | 59.9954 | 15.0001 | 128.1912 | 27.9033 | 60.0546 | 30.0002 | 128.2239 | 14.7719 | 59.9861 | 15.0001 | 128.2097 | 29.822 | 60.0073 | 30.0002 | 128.2213 | 14.8098 | 60.0233 | 15.0001
128.2032 | 14.8101 | 59.9954 | 15.0001 | 128.1995 | 27.9251 | 60.0546 | 30.0002 | 128.2322 | 14.767 | 59.9861 | 15.0001 | 128.218 | 29.822 | 60.0073 | 30.0002 | 128.2296 | 14.8098 | 60.0234 | 15.0001
128.2115 | 14.8101 | 59.9954 | 15.0001 | 128.2078 | 27.9251 | 60.0545 | 30.0002 | 128.2406 | 14.767 | 59.986 | 15.0001 | 128.2263 | 29.822 | 60.0074 | 30.0002 | 128.2379 | 14.8098 | 60.0234 | 15.0001
128.2198 | 14.8102 | 59.9954 | 15.0001 | 128.2162 | 27.9461 | 60.0545 | 30.0002 | 128.2489 | 14.7661 | 59.986 | 15.0001 | 128.2347 | 29.8229 | 60.0075 | 30.0002 | 128.2463 | 14.8098 | 60.0234 | 15.0001
128.2282 | 14.8102 | 59.9954 | 15.0001 | 128.2245 | 27.9461 | 60.0545 | 30.0002 | 128.2572 | 14.7661 | 59.986 | 15.0001 | 128.243 | 29.8229 | 60.0075 | 30.0002 | 128.2546 | 14.8098 | 60.0235 | 15.0001
128.2365 | 14.8073 | 59.9954 | 15.0001 | 128.2328 | 27.9463 | 60.0545 | 30.0002 | 128.2656 | 14.7661 | 59.986 | 15.0001 | 128.2513 | 29.8191 | 60.0076 | 30.0002 | 128.2629 | 14.8098 | 60.0235 | 15.0001
128.2448 | 14.8073 | 59.9953 | 15.0001 | 128.2411 | 27.9463 | 60.0544 | 30.0002 | 128.2739 | 14.7661 | 59.9859 | 15.0001 | 128.2597 | 29.8191 | 60.0077 | 30.0002 | 128.2713 | 14.8113 | 60.0235 | 15.0001
128.2532 | 14.8002 | 59.9953 | 15.0001 | 128.2495 | 27.9416 | 60.0544 | 30.0002 | 128.2822 | 14.765 | 59.9859 | 15.0001 | 128.268 | 29.8191 | 60.0077 | 30.0002 | 128.2796 | 14.8113 | 60.0236 | 15.0001
128.2615 | 14.8002 | 59.9953 | 15.0001 | 128.2578 | 27.9416 | 60.0544 | 30.0002 | 128.2906 | 14.765 | 59.9859 | 15.0001 | 128.2763 | 29.8191 | 60.0078 | 30.0002 | 128.2879 | 14.8113 | 60.0236 | 15.0001
128.2698 | 14.7992 | 59.9953 | 15.0001 | 128.2661 | 27.9406 | 60.0544 | 30.0002 | 128.2989 | 14.765 | 59.9859 | 15.0001 | 128.2847 | 29.8191 | 60.0079 | 30.0002 | 128.2963 | 14.8113 | 60.0236 | 15.0001
128.2782 | 14.7992 | 59.9953 | 15.0001 | 128.2744 | 27.9406 | 60.0543 | 30.0002 | 128.3072 | 14.765 | 59.9858 | 15.0001 | 128.293 | 29.8191 | 60.0079 | 30.0002 | 128.3046 | 14.8113 | 60.0237 | 15.0001
128.2865 | 14.8005 | 59.9953 | 15.0001 | 128.2828 | 27.9406 | 60.0543 | 30.0002 | 128.3156 | 14.765 | 59.9858 | 15.0001 | 128.3013 | 29.8191 | 60.008 | 30.0002 | 128.3129 | 14.8113 | 60.0237 | 15.0001
128.2948 | 14.8005 | 59.9953 | 15.0001 | 128.2911 | 27.9406 | 60.0543 | 30.0002 | 128.3239 | 14.765 | 59.9858 | 15.0001 | 128.3097 | 29.8191 | 60.0081 | 30.0002 | 128.3212 | 14.8113 | 60.0237 | 15.0001
128.3032 | 14.8005 | 59.9953 | 15.0001 | 128.2994 | 27.9404 | 60.0543 | 30.0002 | 128.3322 | 14.7632 | 59.9858 | 15.0001 | 128.318 | 29.8191 | 60.0081 | 30.0002 | 128.3296 | 14.8113 | 60.0238 | 15.0001
128.3115 | 14.8005 | 59.9953 | 15.0001 | 128.3077 | 27.9404 | 60.0542 | 30.0002 | 128.3406 | 14.7632 | 59.9857 | 15.0001 | 128.3263 | 29.8191 | 60.0082 | 30.0002 | 128.3379 | 14.8113 | 60.0238 | 15.0001
128.3198 | 14.8003 | 59.9953 | 15.0001 | 128.3161 | 27.9397 | 60.0542 | 30.0002 | 128.3489 | 14.7643 | 59.9857 | 15.0001 | 128.3347 | 29.8213 | 60.0083 | 30.0002 | 128.3462 | 14.8113 | 60.0238 | 15.0001
128.3282 | 14.8003 | 59.9953 | 15.0001 | 128.3244 | 27.9397 | 60.0542 | 30.0002 | 128.3572 | 14.7643 | 59.9857 | 15.0001 | 128.343 | 29.8213 | 60.0083 | 30.0002 | 128.3546 | 14.8113 | 60.0239 | 15.0001
128.3365 | 14.8091 | 59.9953 | 15.0001 | 128.3327 | 27.9397 | 60.0542 | 30.0002 | 128.3656 | 14.7647 | 59.9857 | 15.0001 | 128.3513 | 29.8213 | 60.0084 | 30.0002 | 128.3629 | 14.8113 | 60.0239 | 15.0001
128.3448 | 14.8091 | 59.9952 | 15.0001 | 128.341 | 27.9397 | 60.0541 | 30.0002 | 128.3739 | 14.7647 | 59.9856 | 15.0001 | 128.3597 | 29.8213 | 60.0085 | 30.0002 | 128.3712 | 14.8113 | 60.0239 | 15.0001
128.3532 | 14.8072 | 59.9952 | 15.0001 | 128.3494 | 27.9422 | 60.0541 | 30.0002 | 128.3823 | 14.7647 | 59.9856 | 15.0001 | 128.368 | 29.8213 | 60.0085 | 30.0002 | 128.3796 | 14.8113 | 60.024 | 15.0001
128.3615 | 14.8072 | 59.9952 | 15.0001 | 128.3577 | 27.9422 | 60.0541 | 30.0002 | 128.3906 | 14.7647 | 59.9856 | 15.0001 | 128.3763 | 29.8213 | 60.0086 | 30.0002 | 128.3879 | 14.8113 | 60.024 | 15.0001
128.3698 | 14.8072 | 59.9952 | 15.0001 | 128.366 | 27.9422 | 60.0541 | 30.0002 | 128.3989 | 14.7647 | 59.9856 | 15.0001 | 128.3846 | 29.827 | 60.0087 | 30.0002 | 128.3962 | 14.8113 | 60.024 | 15.0001
128.3782 | 14.8072 | 59.9952 | 15.0001 | 128.3743 | 27.9422 | 60.054 | 30.0002 | 128.4073 | 14.7647 | 59.9855 | 15.0001 | 128.393 | 29.827 | 60.0087 | 30.0002 | 128.4045 | 14.8113 | 60.0241 | 15.0001
128.3865 | 14.8095 | 59.9952 | 15.0001 | 128.3827 | 27.9468 | 60.054 | 30.0002 | 128.4156 | 14.7664 | 59.9855 | 15.0001 | 128.4013 | 29.827 | 60.0088 | 30.0002 | 128.4129 | 14.8113 | 60.0241 | 15.0001
128.3948 | 14.8095 | 59.9952 | 15.0001 | 128.391 | 27.9468 | 60.054 | 30.0002 | 128.4239 | 14.7664 | 59.9855 | 15.0001 | 128.4096 | 29.827 | 60.0089 | 30.0002 | 128.4212 | 14.8113 | 60.0241 | 15.0001
128.4032 | 14.809 | 59.9952 | 15.0001 | 128.3993 | 27.9421 | 60.054 | 30.0002 | 128.4323 | 14.7687 | 59.9855 | 15.0001 | 128.418 | 29.8306 | 60.0089 | 30.0002 | 128.4295 | 14.8113 | 60.0242 | 15.0001
128.4115 | 14.809 | 59.9952 | 15.0001 | 128.4076 | 27.9421 | 60.0539 | 30.0002 | 128.4406 | 14.7687 | 59.9854 | 15.0001 | 128.4263 | 29.8306 | 60.009 | 30.0002 | 128.4379 | 14.8113 | 60.0242 | 15.0001
128.4198 | 14.8097 | 59.9952 | 15.0001 | 128.416 | 27.9421 | 60.0539 | 30.0002 | 128.4489 | 14.77 | 59.9854 | 15.0001 | 128.4346 | 29.8306 | 60.0091 | 30.0002 | 128.4462 | 14.8113 | 60.0242 | 15.0001
128.4282 | 14.8097 | 59.9952 | 15.0001 | 128.4243 | 27.9421 | 60.0539 | 30.0002 | 128.4573 | 14.77 | 59.9854 | 15.0001 | 128.443 | 29.8306 | 60.0091 | 30.0002 | 128.4545 | 14.8113 | 60.0243 | 15.0001
128.4365 | 14.8097 | 59.9952 | 15.0001 | 128.4326 | 27.9473 | 60.0539 | 30.0002 | 128.4656 | 14.77 | 59.9854 | 15.0001 | 128.4513 | 29.8306 | 60.0092 | 30.0002 | 128.4629 | 14.8113 | 60.0243 | 15.0001
128.4448 | 14.8097 | 59.9951 | 15.0001 | 128.4409 | 27.9473 | 60.0538 | 30.0002 | 128.4739 | 14.77 | 59.9853 | 15.0001 | 128.4596 | 29.8306 | 60.0093 | 30.0002 | 128.4712 | 14.8113 | 60.0243 | 15.0001
128.4532 | 14.8119 | 59.9951 | 15.0001 | 128.4493 | 27.9473 | 60.0538 | 30.0002 | 128.4823 | 14.77 | 59.9853 | 15.0001 | 128.468 | 29.8306 | 60.0093 | 30.0002 | 128.4795 | 14.8113 | 60.0244 | 15.0001
128.4615 | 14.8119 | 59.9951 | 15.0001 | 128.4576 | 27.9473 | 60.0538 | 30.0002 | 128.4906 | 14.77 | 59.9853 | 15.0001 | 128.4763 | 29.8306 | 60.0094 | 30.0002 | 128.4878 | 14.8113 | 60.0244 | 15.0001
128.4698 | 14.8115 | 59.9951 | 15.0001 | 128.4659 | 27.9463 | 60.0538 | 30.0002 | 128.4989 | 14.7626 | 59.9853 | 15.0001 | 128.4846 | 29.8306 | 60.0095 | 30.0002 | 128.4962 | 14.8113 | 60.0244 | 15.0001
128.4782 | 14.8115 | 59.9951 | 15.0001 | 128.4742 | 27.9463 | 60.0537 | 30.0002 | 128.5073 | 14.7626 | 59.9852 | 15.0001 | 128.493 | 29.8306 | 60.0095 | 30.0002 | 128.5045 | 14.8113 | 60.0245 | 15.0001
128.4865 | 14.8124 | 59.9951 | 15.0001 | 128.4826 | 27.9463 | 60.0537 | 30.0002 | 128.5156 | 14.7924 | 59.9852 | 15.0001 | 128.5013 | 29.83 | 60.0096 | 30.0002 | 128.5128 | 14.8113 | 60.0245 | 15.0001
128.4948 | 14.8124 | 59.9951 | 15.0001 | 128.4909 | 27.9463 | 60.0537 | 30.0002 | 128.524 | 14.7924 | 59.9852 | 15.0001 | 128.5096 | 29.83 | 60.0097 | 30.0002 | 128.5212 | 14.8113 | 60.0245 | 15.0001
128.5032 | 14.8124 | 59.9951 | 15.0001 | 128.4992 | 27.9489 | 60.0537 | 30.0002 | 128.5323 | 14.7924 | 59.9852 | 15.0001 | 128.518 | 29.83 | 60.0097 | 30.0002 | 128.5295 | 14.8113 | 60.0246 | 15.0001
128.5115 | 14.8124 | 59.9951 | 15.0001 | 128.5075 | 27.9489 | 60.0536 | 30.0002 | 128.5406 | 14.7924 | 59.9851 | 15.0001 | 128.5263 | 29.83 | 60.0098 | 30.0002 | 128.5378 | 14.8133 | 60.0246 | 15.0001
128.5198 | 14.8124 | 59.9951 | 15.0001 | 128.5159 | 27.9489 | 60.0536 | 30.0002 | 128.549 | 14.7924 | 59.9851 | 15.0001 | 128.5346 | 29.83 | 60.0099 | 30.0002 | 128.5462 | 14.8133 | 60.0246 | 15.0001
128.5282 | 14.8124 | 59.9951 | 15.0001 | 128.5242 | 27.9489 | 60.0536 | 30.0002 | 128.5573 | 14.7924 | 59.9851 | 15.0001 | 128.543 | 29.83 | 60.0099 | 30.0002 | 128.5545 | 14.8133 | 60.0247 | 15.0001
128.5365 | 14.8121 | 59.9951 | 15.0001 | 128.5325 | 28.0126 | 60.0536 | 30.0002 | 128.5656 | 14.7924 | 59.9851 | 15.0001 | 128.5513 | 29.83 | 60.01 | 30.0002 | 128.5628 | 14.8133 | 60.0247 | 15.0001
128.5448 | 14.8121 | 59.995 | 15.0001 | 128.5408 | 28.0126 | 60.0535 | 30.0002 | 128.574 | 14.7924 | 59.985 | 15.0001 | 128.5596 | 29.83 | 60.0101 | 30.0002 | 128.5711 | 14.8133 | 60.0247 | 15.0001
128.5532 | 14.8129 | 59.995 | 15.0001 | 128.5492 | 28.0126 | 60.0535 | 30.0002 | 128.5823 | 14.794 | 59.985 | 15.0001 | 128.5679 | 29.83 | 60.0101 | 30.0002 | 128.5795 | 14.8133 | 60.0248 | 15.0001
128.5615 | 14.8129 | 59.995 | 15.0001 | 128.5575 | 28.0126 | 60.0535 | 30.0002 | 128.5906 | 14.794 | 59.985 | 15.0001 | 128.5763 | 29.83 | 60.0102 | 30.0002 | 128.5878 | 14.8133 | 60.0248 | 15.0001
128.5698 | 14.8129 | 59.995 | 15.0001 | 128.5658 | 28.0126 | 60.0535 | 30.0002 | 128.599 | 14.7946 | 59.9849 | 15.0001 | 128.5846 | 29.83 | 60.0103 | 30.0002 | 128.5961 | 14.8133 | 60.0248 | 15.0001
128.5782 | 14.8129 | 59.995 | 15.0001 | 128.5741 | 28.0126 | 60.0534 | 30.0002 | 128.6073 | 14.7946 | 59.9849 | 15.0001 | 128.5929 | 29.83 | 60.0103 | 30.0002 | 128.6045 | 14.8133 | 60.0249 | 15.0001
128.5865 | 14.8129 | 59.995 | 15.0001 | 128.5825 | 28.0089 | 60.0534 | 30.0002 | 128.6156 | 14.7946 | 59.9849 | 15.0001 | 128.6013 | 29.83 | 60.0104 | 30.0002 | 128.6128 | 14.8133 | 60.0249 | 15.0001
128.5948 | 14.8129 | 59.995 | 15.0001 | 128.5908 | 28.0089 | 60.0534 | 30.0002 | 128.624 | 14.7946 | 59.9848 | 15.0001 | 128.6096 | 29.83 | 60.0105 | 30.0002 | 128.6211 | 14.8133 | 60.0249 | 15.0001
128.6032 | 14.813 | 59.995 | 15.0001 | 128.5991 | 28.0135 | 60.0534 | 30.0002 | 128.6323 | 14.7946 | 59.9848 | 15.0001 | 128.6179 | 29.83 | 60.0105 | 30.0002 | 128.6295 | 14.8133 | 60.025 | 15.0001
128.6115 | 14.813 | 59.995 | 15.0001 | 128.6074 | 28.0135 | 60.0533 | 30.0002 | 128.6406 | 14.7946 | 59.9847 | 15.0001 | 128.6263 | 29.83 | 60.0106 | 30.0002 | 128.6378 | 14.8133 | 60.025 | 15.0001
128.6198 | 14.8163 | 59.995 | 15.0001 | 128.6158 | 28.0551 | 60.0533 | 30.0002 | 128.649 | 14.7958 | 59.9847 | 15.0001 | 128.6346 | 29.83 | 60.0107 | 30.0002 | 128.6461 | 14.8133 | 60.025 | 15.0001
128.6282 | 14.8163 | 59.995 | 15.0001 | 128.6241 | 28.0551 | 60.0533 | 30.0002 | 128.6573 | 14.7958 | 59.9846 | 15.0001 | 128.6429 | 29.83 | 60.0107 | 30.0002 | 128.6545 | 14.8133 | 60.0251 | 15.0001
128.6365 | 14.8163 | 59.995 | 15.0001 | 128.6324 | 28.0551 | 60.0533 | 30.0002 | 128.6656 | 14.796 | 59.9846 | 15.0001 | 128.6513 | 29.83 | 60.0108 | 30.0002 | 128.6628 | 14.8133 | 60.0251 | 15.0001
128.6448 | 14.8163 | 59.995 | 15.0001 | 128.6408 | 28.0551 | 60.0532 | 30.0002 | 128.674 | 14.796 | 59.9846 | 15.0001 | 128.6596 | 29.83 | 60.0109 | 30.0002 | 128.6711 | 14.8133 | 60.0251 | 15.0001
128.6532 | 14.8163 | 59.995 | 15.0001 | 128.6491 | 28.0583 | 60.0532 | 30.0002 | 128.6823 | 14.796 | 59.9845 | 15.0001 | 128.6679 | 29.83 | 60.0109 | 30.0002 | 128.6794 | 14.8133 | 60.0252 | 15.0001
128.6615 | 14.8163 | 59.995 | 15.0001 | 128.6574 | 28.0583 | 60.0532 | 30.0002 | 128.6907 | 14.796 | 59.9845 | 15.0001 | 128.6763 | 29.83 | 60.011 | 30.0002 | 128.6878 | 14.8133 | 60.0252 | 15.0001
128.6698 | 14.8169 | 59.995 | 15.0001 | 128.6657 | 28.0819 | 60.0532 | 30.0002 | 128.699 | 14.796 | 59.9844 | 15.0001 | 128.6846 | 29.83 | 60.0111 | 30.0002 | 128.6961 | 14.8133 | 60.0252 | 15.0001
128.6782 | 14.8169 | 59.995 | 15.0001 | 128.6741 | 28.0819 | 60.0531 | 30.0002 | 128.7073 | 14.796 | 59.9844 | 15.0001 | 128.6929 | 29.83 | 60.0111 | 30.0002 | 128.7044 | 14.8133 | 60.0253 | 15.0001
128.6865 | 14.8156 | 59.995 | 15.0001 | 128.6824 | 28.0819 | 60.0531 | 30.0002 | 128.7157 | 14.7964 | 59.9844 | 15.0001 | 128.7013 | 29.83 | 60.0112 | 30.0002 | 128.7128 | 14.8133 | 60.0253 | 15.0001
128.6948 | 14.8156 | 59.995 | 15.0001 | 128.6907 | 28.0819 | 60.0531 | 30.0002 | 128.724 | 14.7964 | 59.9843 | 15.0001 | 128.7096 | 29.83 | 60.0113 | 30.0002 | 128.7211 | 14.8133 | 60.0253 | 15.0001
128.7032 | 14.8156 | 59.995 | 15.0001 | 128.699 | 28.0819 | 60.0531 | 30.0002 | 128.7323 | 14.7926 | 59.9843 | 15.0001 | 128.7179 | 29.83 | 60.0113 | 30.0002 | 128.7294 | 14.8133 | 60.0254 | 15.0001
128.7115 | 14.8156 | 59.995 | 15.0001 | 128.7074 | 28.0819 | 60.053 | 30.0002 | 128.7407 | 14.7926 | 59.9842 | 15.0001 | 128.7263 | 29.83 | 60.0114 | 30.0002 | 128.7378 | 14.8133 | 60.0254 | 15.0001
128.7198 | 14.8141 | 59.995 | 15.0001 | 128.7157 | 28.0797 | 60.053 | 30.0002 | 128.749 | 14.7926 | 59.9842 | 15.0001 | 128.7346 | 29.83 | 60.0115 | 30.0002 | 128.7461 | 14.8133 | 60.0254 | 15.0001
128.7282 | 14.8141 | 59.995 | 15.0001 | 128.724 | 28.0797 | 60.053 | 30.0002 | 128.7573 | 14.7926 | 59.9841 | 15.0001 | 128.7429 | 29.83 | 60.0115 | 30.0002 | 128.7544 | 14.8133 | 60.0255 | 15.0001
128.7365 | 14.8129 | 59.995 | 15.0001 | 128.7323 | 28.0762 | 60.053 | 30.0002 | 128.7657 | 14.7926 | 59.9841 | 15.0001 | 128.7512 | 29.83 | 60.0116 | 30.0002 | 128.7627 | 14.8133 | 60.0255 | 15.0001
128.7448 | 14.8129 | 59.995 | 15.0001 | 128.7407 | 28.0762 | 60.0529 | 30.0002 | 128.774 | 14.7926 | 59.9841 | 15.0001 | 128.7596 | 29.83 | 60.0117 | 30.0002 | 128.7711 | 14.8133 | 60.0255 | 15.0001
128.7532 | 14.8157 | 59.995 | 15.0001 | 128.749 | 28.0762 | 60.0529 | 30.0002 | 128.7823 | 14.7994 | 59.984 | 15.0001 | 128.7679 | 29.83 | 60.0117 | 30.0002 | 128.7794 | 14.8133 | 60.0256 | 15.0001
128.7615 | 14.8157 | 59.995 | 15.0001 | 128.7573 | 28.0762 | 60.0529 | 30.0002 | 128.7907 | 14.7994 | 59.984 | 15.0001 | 128.7762 | 29.83 | 60.0118 | 30.0002 | 128.7877 | 14.8133 | 60.0256 | 15.0001
128.7698 | 14.8157 | 59.995 | 15.0001 | 128.7656 | 28.0758 | 60.0529 | 30.0002 | 128.799 | 14.7994 | 59.9839 | 15.0001 | 128.7846 | 29.8384 | 60.0119 | 30.0002 | 128.7961 | 14.8133 | 60.0256 | 15.0001
128.7782 | 14.8157 | 59.995 | 15.0001 | 128.774 | 28.0758 | 60.0528 | 30.0002 | 128.8073 | 14.7994 | 59.9839 | 15.0001 | 128.7929 | 29.8384 | 60.0119 | 30.0002 | 128.8044 | 14.8136 | 60.0257 | 15.0001
128.7865 | 14.8151 | 59.995 | 15.0001 | 128.7823 | 28.0842 | 60.0528 | 30.0002 | 128.8157 | 14.7997 | 59.9839 | 15.0001 | 128.8012 | 29.8379 | 60.012 | 30.0002 | 128.8127 | 14.8136 | 60.0257 | 15.0001
128.7948 | 14.8151 | 59.995 | 15.0001 | 128.7906 | 28.0842 | 60.0528 | 30.0002 | 128.824 | 14.7997 | 59.9838 | 15.0001 | 128.8096 | 29.8379 | 60.0121 | 30.0002 | 128.8211 | 14.811 | 60.0257 | 15.0001
128.8032 | 14.8156 | 59.995 | 15.0001 | 128.7989 | 28.0842 | 60.0528 | 30.0002 | 128.8324 | 14.7997 | 59.9838 | 15.0001 | 128.8179 | 29.8379 | 60.0122 | 30.0002 | 128.8294 | 14.811 | 60.0258 | 15.0001
128.8115 | 14.8156 | 59.995 | 15.0001 | 128.8073 | 28.0842 | 60.0527 | 30.0002 | 128.8407 | 14.7997 | 59.9837 | 15.0001 | 128.8262 | 29.8379 | 60.0122 | 30.0002 | 128.8377 | 14.811 | 60.0258 | 15.0001
128.8198 | 14.8156 | 59.995 | 15.0001 | 128.8156 | 28.0917 | 60.0527 | 30.0002 | 128.849 | 14.7997 | 59.9837 | 15.0001 | 128.8346 | 29.8393 | 60.0123 | 30.0002 | 128.846 | 14.811 | 60.0258 | 15.0001
128.8282 | 14.8156 | 59.995 | 15.0001 | 128.8239 | 28.0917 | 60.0527 | 30.0002 | 128.8574 | 14.7997 | 59.9836 | 15.0001 | 128.8429 | 29.8393 | 60.0124 | 30.0002 | 128.8544 | 14.811 | 60.0259 | 15.0001
128.8365 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8322 | 28.0852 | 60.0527 | 30.0002 | 128.8657 | 14.7945 | 59.9836 | 15.0001 | 128.8512 | 29.8393 | 60.0125 | 30.0002 | 128.8627 | 14.811 | 60.0259 | 15.0001
128.8448 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8406 | 28.0852 | 60.0526 | 30.0002 | 128.874 | 14.7945 | 59.9836 | 15.0001 | 128.8596 | 29.8393 | 60.0126 | 30.0002 | 128.871 | 14.811 | 60.0259 | 15.0001
128.8532 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8489 | 28.0852 | 60.0526 | 30.0002 | 128.8824 | 14.7945 | 59.9835 | 15.0001 | 128.8679 | 29.8393 | 60.0127 | 30.0002 | 128.8794 | 14.811 | 60.026 | 15.0001
128.8615 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8572 | 28.0852 | 60.0526 | 30.0002 | 128.8907 | 14.7945 | 59.9835 | 15.0001 | 128.8762 | 29.8393 | 60.0127 | 30.0002 | 128.8877 | 14.811 | 60.026 | 15.0001
128.8698 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8655 | 28.0852 | 60.0526 | 30.0002 | 128.899 | 14.7945 | 59.9834 | 15.0001 | 128.8846 | 29.8393 | 60.0128 | 30.0002 | 128.896 | 14.811 | 60.026 | 15.0001
128.8782 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8739 | 28.0852 | 60.0525 | 30.0002 | 128.9074 | 14.7945 | 59.9834 | 15.0001 | 128.8929 | 29.8393 | 60.0129 | 30.0002 | 128.9044 | 14.811 | 60.0261 | 15.0001
128.8865 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8822 | 28.0852 | 60.0525 | 30.0002 | 128.9157 | 14.7945 | 59.9834 | 15.0001 | 128.9012 | 29.8393 | 60.013 | 30.0002 | 128.9127 | 14.811 | 60.0261 | 15.0001
128.8948 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8905 | 28.0852 | 60.0525 | 30.0002 | 128.924 | 14.7945 | 59.9833 | 15.0001 | 128.9095 | 29.8393 | 60.0131 | 30.0002 | 128.921 | 14.811 | 60.0261 | 15.0001
128.9032 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.8988 | 28.0877 | 60.0525 | 30.0002 | 128.9324 | 14.7938 | 59.9833 | 15.0001 | 128.9179 | 29.8393 | 60.0132 | 30.0002 | 128.9293 | 14.811 | 60.0262 | 15.0001
128.9115 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9072 | 28.0877 | 60.0524 | 30.0002 | 128.9407 | 14.7938 | 59.9832 | 15.0001 | 128.9262 | 29.8393 | 60.0132 | 30.0002 | 128.9377 | 14.811 | 60.0262 | 15.0001
128.9198 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9155 | 28.0877 | 60.0524 | 30.0002 | 128.9491 | 14.7947 | 59.9832 | 15.0001 | 128.9345 | 29.8393 | 60.0133 | 30.0002 | 128.946 | 14.811 | 60.0262 | 15.0001
128.9282 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9238 | 28.0877 | 60.0524 | 30.0002 | 128.9574 | 14.7947 | 59.9831 | 15.0001 | 128.9429 | 29.8393 | 60.0134 | 30.0002 | 128.9543 | 14.811 | 60.0263 | 15.0001
128.9365 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9321 | 28.084 | 60.0524 | 30.0002 | 128.9657 | 14.7947 | 59.9831 | 15.0001 | 128.9512 | 29.8353 | 60.0135 | 30.0002 | 128.9627 | 14.811 | 60.0263 | 15.0001
128.9448 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9405 | 28.084 | 60.0523 | 30.0002 | 128.9741 | 14.7947 | 59.9831 | 15.0001 | 128.9595 | 29.8353 | 60.0136 | 30.0002 | 128.971 | 14.811 | 60.0263 | 15.0001
128.9532 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9488 | 28.078 | 60.0523 | 30.0002 | 128.9824 | 14.7947 | 59.983 | 15.0001 | 128.9679 | 29.8353 | 60.0137 | 30.0002 | 128.9793 | 14.811 | 60.0264 | 15.0001
128.9615 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9571 | 28.078 | 60.0523 | 30.0002 | 128.9907 | 14.7947 | 59.983 | 15.0001 | 128.9762 | 29.8353 | 60.0137 | 30.0002 | 128.9877 | 14.8089 | 60.0264 | 15.0001
128.9699 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9654 | 28.0779 | 60.0523 | 30.0002 | 128.9991 | 14.7947 | 59.9829 | 15.0001 | 128.9845 | 29.8353 | 60.0138 | 30.0002 | 128.996 | 14.8089 | 60.0264 | 15.0001
128.9782 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9738 | 28.0779 | 60.0522 | 30.0002 | 129.0074 | 14.7947 | 59.9829 | 15.0001 | 128.9929 | 29.8353 | 60.0139 | 30.0002 | 129.0043 | 14.8089 | 60.0265 | 15.0001
128.9865 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9821 | 28.0779 | 60.0522 | 30.0002 | 129.0157 | 14.7917 | 59.9829 | 15.0001 | 129.0012 | 29.8353 | 60.014 | 30.0002 | 129.0127 | 14.8089 | 60.0265 | 15.0001
128.9949 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9904 | 28.0779 | 60.0522 | 30.0002 | 129.0241 | 14.7917 | 59.9828 | 15.0001 | 129.0095 | 29.8353 | 60.0141 | 30.0002 | 129.021 | 14.8089 | 60.0265 | 15.0001
129.0032 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 128.9987 | 28.0731 | 60.0522 | 30.0002 | 129.0324 | 14.7917 | 59.9828 | 15.0001 | 129.0178 | 29.8353 | 60.0142 | 30.0002 | 129.0293 | 14.8089 | 60.0266 | 15.0001
129.0115 | 14.8142 | 59.995 | 15.0001 | 129.0071 | 28.0731 | 60.0521 | 30.0002 | 129.0407 | 14.7917 | 59.9827 | 15.0001 | 129.0262 | 29.8353 | 60.0142 | 30.0002 | 129.0376 | 14.8089 | 60.0266 | 15.0001
129.0199 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.0154 | 28.0763 | 60.0521 | 30.0002 | 129.0491 | 14.7938 | 59.9827 | 15.0001 | 129.0345 | 29.8357 | 60.0143 | 30.0002 | 129.046 | 14.8089 | 60.0266 | 15.0001
129.0282 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.0237 | 28.0763 | 60.0521 | 30.0002 | 129.0574 | 14.7938 | 59.9826 | 15.0001 | 129.0428 | 29.8357 | 60.0144 | 30.0002 | 129.0543 | 14.8089 | 60.0267 | 15.0001
129.0365 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.032 | 28.0763 | 60.0521 | 30.0002 | 129.0658 | 14.7938 | 59.9826 | 15.0001 | 129.0512 | 29.8357 | 60.0145 | 30.0002 | 129.0626 | 14.8089 | 60.0267 | 15.0001
129.0449 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.0404 | 28.0763 | 60.052 | 30.0002 | 129.0741 | 14.7938 | 59.9826 | 15.0001 | 129.0595 | 29.8357 | 60.0146 | 30.0002 | 129.071 | 14.8059 | 60.0267 | 15.0001
129.0532 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.0487 | 28.0788 | 60.052 | 30.0002 | 129.0824 | 14.7938 | 59.9825 | 15.0001 | 129.0678 | 29.8357 | 60.0147 | 30.0002 | 129.0793 | 14.8059 | 60.0268 | 15.0001
129.0615 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.057 | 28.0788 | 60.052 | 30.0002 | 129.0908 | 14.7938 | 59.9825 | 15.0001 | 129.0762 | 29.8357 | 60.0147 | 30.0002 | 129.0876 | 14.8059 | 60.0268 | 15.0001
129.0699 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.0653 | 28.0749 | 60.052 | 30.0002 | 129.0991 | 14.7938 | 59.9824 | 15.0001 | 129.0845 | 29.8343 | 60.0148 | 30.0002 | 129.096 | 14.8059 | 60.0268 | 15.0001
129.0782 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.0737 | 28.0749 | 60.0519 | 30.0002 | 129.1074 | 14.7938 | 59.9824 | 15.0001 | 129.0928 | 29.8343 | 60.0149 | 30.0002 | 129.1043 | 14.8059 | 60.0269 | 15.0001
129.0865 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.082 | 28.0749 | 60.0519 | 30.0002 | 129.1158 | 14.7938 | 59.9824 | 15.0001 | 129.1012 | 29.8343 | 60.015 | 30.0002 | 129.1126 | 14.8059 | 60.0269 | 15.0001
129.0949 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.0903 | 28.0749 | 60.0518 | 30.0002 | 129.1241 | 14.7938 | 59.9823 | 15.0001 | 129.1095 | 29.8343 | 60.0151 | 30.0002 | 129.1209 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.1032 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.0987 | 28.1142 | 60.0518 | 30.0002 | 129.1324 | 14.7938 | 59.9823 | 15.0001 | 129.1178 | 29.8343 | 60.0152 | 30.0002 | 129.1293 | 14.8044 | 60.027 | 15.0001
129.1115 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.107 | 28.1142 | 60.0517 | 30.0002 | 129.1408 | 14.7938 | 59.9822 | 15.0001 | 129.1262 | 29.8343 | 60.0152 | 30.0002 | 129.1376 | 14.8044 | 60.027 | 15.0001
129.1199 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.1153 | 28.1161 | 60.0517 | 30.0002 | 129.1491 | 14.7948 | 59.9822 | 15.0001 | 129.1345 | 29.8343 | 60.0153 | 30.0002 | 129.1459 | 14.8044 | 60.027 | 15.0001
129.1282 | 14.8128 | 59.995 | 15.0001 | 129.1236 | 28.1161 | 60.0517 | 30.0002 | 129.1574 | 14.7948 | 59.9821 | 15.0001 | 129.1428 | 29.8343 | 60.0154 | 30.0002 | 129.1543 | 14.8044 | 60.027 | 15.0001
129.1365 | 14.8126 | 59.995 | 15.0001 | 129.132 | 28.1161 | 60.0516 | 30.0002 | 129.1658 | 14.7937 | 59.9821 | 15.0001 | 129.1511 | 29.8343 | 60.0155 | 30.0002 | 129.1626 | 14.8044 | 60.027 | 15.0001
129.1449 | 14.8126 | 59.995 | 15.0001 | 129.1403 | 28.1161 | 60.0516 | 30.0002 | 129.1741 | 14.7937 | 59.9821 | 15.0001 | 129.1595 | 29.8343 | 60.0156 | 30.0002 | 129.1709 | 14.8044 | 60.027 | 15.0001
129.1532 | 14.8126 | 59.995 | 15.0001 | 129.1486 | 28.1089 | 60.0515 | 30.0002 | 129.1825 | 14.793 | 59.982 | 15.0001 | 129.1678 | 29.8343 | 60.0157 | 30.0002 | 129.1793 | 14.8044 | 60.027 | 15.0001
129.1615 | 14.8126 | 59.995 | 15.0001 | 129.1569 | 28.1089 | 60.0515 | 30.0002 | 129.1908 | 14.793 | 59.982 | 15.0001 | 129.1761 | 29.8343 | 60.0157 | 30.0002 | 129.1876 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.1699 | 14.8126 | 59.995 | 15.0001 | 129.1653 | 28.1096 | 60.0515 | 30.0002 | 129.1991 | 14.793 | 59.9819 | 15.0001 | 129.1845 | 29.8343 | 60.0158 | 30.0002 | 129.1959 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.1782 | 14.8126 | 59.995 | 15.0001 | 129.1736 | 28.1096 | 60.0514 | 30.0002 | 129.2075 | 14.793 | 59.9819 | 15.0001 | 129.1928 | 29.8343 | 60.0159 | 30.0002 | 129.2042 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.1865 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.1819 | 28.1077 | 60.0514 | 30.0002 | 129.2158 | 14.793 | 59.9819 | 15.0001 | 129.2011 | 29.8343 | 60.016 | 30.0002 | 129.2126 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.1949 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.1902 | 28.1077 | 60.0513 | 30.0002 | 129.2241 | 14.793 | 59.9818 | 15.0001 | 129.2095 | 29.8343 | 60.0161 | 30.0002 | 129.2209 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.2032 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.1986 | 28.0988 | 60.0513 | 30.0002 | 129.2325 | 14.7916 | 59.9818 | 15.0001 | 129.2178 | 29.8343 | 60.0162 | 30.0002 | 129.2292 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.2115 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2069 | 28.0988 | 60.0512 | 30.0002 | 129.2408 | 14.7916 | 59.9817 | 15.0001 | 129.2261 | 29.8343 | 60.0162 | 30.0002 | 129.2376 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.2199 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2152 | 28.0995 | 60.0512 | 30.0002 | 129.2491 | 14.7916 | 59.9817 | 15.0001 | 129.2345 | 29.8343 | 60.0163 | 30.0002 | 129.2459 | 14.8044 | 60.0269 | 15.0001
129.2282 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2235 | 28.0995 | 60.0512 | 30.0002 | 129.2575 | 14.7916 | 59.9816 | 15.0001 | 129.2428 | 29.8343 | 60.0164 | 30.0002 | 129.2542 | 14.8082 | 60.0269 | 15.0001
129.2365 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2319 | 28.095 | 60.0511 | 30.0002 | 129.2658 | 14.7909 | 59.9816 | 15.0001 | 129.2511 | 29.8343 | 60.0165 | 30.0002 | 129.2626 | 14.8082 | 60.0269 | 15.0001
129.2449 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2402 | 28.095 | 60.0511 | 30.0002 | 129.2742 | 14.7909 | 59.9816 | 15.0001 | 129.2594 | 29.8343 | 60.0166 | 30.0002 | 129.2709 | 14.8082 | 60.0269 | 15.0001
129.2532 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2485 | 28.1013 | 60.051 | 30.0002 | 129.2825 | 14.7909 | 59.9815 | 15.0001 | 129.2678 | 29.8343 | 60.0167 | 30.0002 | 129.2792 | 14.8082 | 60.0269 | 15.0001
129.2615 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2568 | 28.1013 | 60.051 | 30.0002 | 129.2908 | 14.7909 | 59.9815 | 15.0001 | 129.2761 | 29.8343 | 60.0167 | 30.0002 | 129.2876 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.2699 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2652 | 28.0984 | 60.051 | 30.0002 | 129.2992 | 14.7879 | 59.9814 | 15.0001 | 129.2844 | 29.8343 | 60.0168 | 30.0002 | 129.2959 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.2782 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2735 | 28.0984 | 60.0509 | 30.0002 | 129.3075 | 14.7879 | 59.9814 | 15.0001 | 129.2928 | 29.8343 | 60.0169 | 30.0002 | 129.3042 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.2866 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2818 | 28.0962 | 60.0509 | 30.0002 | 129.3158 | 14.7879 | 59.9814 | 15.0001 | 129.3011 | 29.8343 | 60.017 | 30.0002 | 129.3125 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.2949 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2901 | 28.0962 | 60.0508 | 30.0002 | 129.3242 | 14.7879 | 59.9813 | 15.0001 | 129.3094 | 29.8343 | 60.0171 | 30.0002 | 129.3209 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.3032 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.2985 | 28.0964 | 60.0508 | 30.0002 | 129.3325 | 14.7879 | 59.9813 | 15.0001 | 129.3178 | 29.8343 | 60.0172 | 30.0002 | 129.3292 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.3116 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3068 | 28.0964 | 60.0507 | 30.0002 | 129.3408 | 14.7879 | 59.9812 | 15.0001 | 129.3261 | 29.8343 | 60.0172 | 30.0002 | 129.3375 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.3199 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3151 | 28.1018 | 60.0507 | 30.0002 | 129.3492 | 14.7879 | 59.9812 | 15.0001 | 129.3344 | 29.8343 | 60.0173 | 30.0002 | 129.3459 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.3282 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3234 | 28.1018 | 60.0507 | 30.0002 | 129.3575 | 14.7879 | 59.9811 | 15.0001 | 129.3428 | 29.8343 | 60.0174 | 30.0002 | 129.3542 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.3366 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3318 | 28.1327 | 60.0506 | 30.0002 | 129.3658 | 14.7881 | 59.9811 | 15.0001 | 129.3511 | 29.8343 | 60.0175 | 30.0002 | 129.3625 | 14.8082 | 60.0268 | 15.0001
129.3449 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3401 | 28.1327 | 60.0506 | 30.0002 | 129.3742 | 14.7881 | 59.9811 | 15.0001 | 129.3594 | 29.8343 | 60.0176 | 30.0002 | 129.3709 | 14.8095 | 60.0268 | 15.0001
129.3532 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3484 | 28.137 | 60.0505 | 30.0002 | 129.3825 | 14.7881 | 59.981 | 15.0001 | 129.3678 | 29.834 | 60.0177 | 30.0002 | 129.3792 | 14.8095 | 60.0268 | 15.0001
129.3616 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3567 | 28.137 | 60.0505 | 30.0002 | 129.3909 | 14.7881 | 59.981 | 15.0001 | 129.3761 | 29.834 | 60.0177 | 30.0002 | 129.3875 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.3699 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3651 | 28.138 | 60.0505 | 30.0002 | 129.3992 | 14.7851 | 59.9809 | 15.0001 | 129.3844 | 29.834 | 60.0178 | 30.0002 | 129.3958 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.3782 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3734 | 28.138 | 60.0504 | 30.0002 | 129.4075 | 14.7851 | 59.9809 | 15.0001 | 129.3927 | 29.834 | 60.0179 | 30.0002 | 129.4042 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.3866 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3817 | 28.1381 | 60.0504 | 30.0002 | 129.4159 | 14.7851 | 59.9809 | 15.0001 | 129.4011 | 29.8358 | 60.018 | 30.0002 | 129.4125 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.3949 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.39 | 28.1381 | 60.0503 | 30.0002 | 129.4242 | 14.7851 | 59.9808 | 15.0001 | 129.4094 | 29.8358 | 60.0181 | 30.0002 | 129.4208 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.4032 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.3984 | 28.1335 | 60.0503 | 30.0002 | 129.4325 | 14.786 | 59.9808 | 15.0001 | 129.4177 | 29.8344 | 60.0182 | 30.0002 | 129.4292 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.4116 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.4067 | 28.1335 | 60.0502 | 30.0002 | 129.4409 | 14.786 | 59.9807 | 15.0001 | 129.4261 | 29.8344 | 60.0182 | 30.0002 | 129.4375 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.4199 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.415 | 28.1345 | 60.0502 | 30.0002 | 129.4492 | 14.7874 | 59.9807 | 15.0001 | 129.4344 | 29.8344 | 60.0183 | 30.0002 | 129.4458 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.4282 | 14.814 | 59.995 | 15.0001 | 129.4233 | 28.1345 | 60.0502 | 30.0002 | 129.4575 | 14.7874 | 59.9806 | 15.0001 | 129.4427 | 29.8344 | 60.0184 | 30.0002 | 129.4542 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.4366 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.4317 | 28.1295 | 60.0501 | 30.0002 | 129.4659 | 14.7874 | 59.9806 | 15.0001 | 129.4511 | 29.8344 | 60.0185 | 30.0002 | 129.4625 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.4449 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.44 | 28.1295 | 60.0501 | 30.0002 | 129.4742 | 14.7874 | 59.9806 | 15.0001 | 129.4594 | 29.8344 | 60.0186 | 30.0002 | 129.4708 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.4532 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.4483 | 28.1295 | 60.05 | 30.0002 | 129.4825 | 14.7874 | 59.9805 | 15.0001 | 129.4677 | 29.8344 | 60.0187 | 30.0002 | 129.4791 | 14.8095 | 60.0267 | 15.0001
129.4616 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.4566 | 28.1295 | 60.05 | 30.0002 | 129.4909 | 14.7874 | 59.9805 | 15.0001 | 129.4761 | 29.8344 | 60.0187 | 30.0002 | 129.4875 | 14.8094 | 60.0266 | 15.0001
129.4699 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.465 | 28.1332 | 60.05 | 30.0002 | 129.4992 | 14.7874 | 59.9804 | 15.0001 | 129.4844 | 29.8344 | 60.0188 | 30.0002 | 129.4958 | 14.8094 | 60.0266 | 15.0001
129.4782 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.4733 | 28.1332 | 60.0499 | 30.0002 | 129.5076 | 14.7874 | 59.9804 | 15.0001 | 129.4927 | 29.8344 | 60.0189 | 30.0002 | 129.5041 | 14.8094 | 60.0266 | 15.0001
129.4866 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.4816 | 28.1353 | 60.0499 | 30.0002 | 129.5159 | 14.7889 | 59.9804 | 15.0001 | 129.501 | 29.8366 | 60.019 | 30.0002 | 129.5125 | 14.8094 | 60.0266 | 15.0001
129.4949 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.49 | 28.1353 | 60.0498 | 30.0002 | 129.5242 | 14.7889 | 59.9803 | 15.0001 | 129.5094 | 29.8366 | 60.0191 | 30.0002 | 129.5208 | 14.8094 | 60.0266 | 15.0001
129.5032 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.4983 | 28.1353 | 60.0498 | 30.0002 | 129.5326 | 14.7883 | 59.9803 | 15.0001 | 129.5177 | 29.8366 | 60.0192 | 30.0002 | 129.5291 | 14.8094 | 60.0266 | 15.0001
129.5116 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.5066 | 28.1353 | 60.0497 | 30.0002 | 129.5409 | 14.7883 | 59.9802 | 15.0001 | 129.526 | 29.8366 | 60.0192 | 30.0002 | 129.5375 | 14.8079 | 60.0266 | 15.0001
129.5199 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.5149 | 28.1353 | 60.0497 | 30.0002 | 129.5492 | 14.7883 | 59.9802 | 15.0001 | 129.5344 | 29.8343 | 60.0193 | 30.0002 | 129.5458 | 14.8079 | 60.0266 | 15.0001
129.5282 | 14.8095 | 59.995 | 15.0001 | 129.5233 | 28.1353 | 60.0497 | 30.0002 | 129.5576 | 14.7883 | 59.9801 | 15.0001 | 129.5427 | 29.8343 | 60.0194 | 30.0002 | 129.5541 | 14.8079 | 60.0266 | 15.0001
129.5366 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5316 | 28.136 | 60.0496 | 30.0002 | 129.5659 | 14.7883 | 59.9801 | 15.0001 | 129.551 | 29.8343 | 60.0195 | 30.0002 | 129.5624 | 14.8079 | 60.0266 | 15.0001
129.5449 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5399 | 28.136 | 60.0496 | 30.0002 | 129.5742 | 14.7883 | 59.9801 | 15.0001 | 129.5594 | 29.8343 | 60.0196 | 30.0002 | 129.5708 | 14.8079 | 60.0266 | 15.0001
129.5532 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5482 | 28.136 | 60.0495 | 30.0002 | 129.5826 | 14.7872 | 59.98 | 15.0001 | 129.5677 | 29.8343 | 60.0197 | 30.0002 | 129.5791 | 14.8079 | 60.0266 | 15.0001
129.5616 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5566 | 28.136 | 60.0495 | 30.0002 | 129.5909 | 14.7872 | 59.98 | 15.0001 | 129.576 | 29.8343 | 60.0197 | 30.0002 | 129.5874 | 14.8079 | 60.0265 | 15.0001
129.5699 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5649 | 28.136 | 60.0495 | 30.0002 | 129.5992 | 14.7905 | 59.9799 | 15.0001 | 129.5844 | 29.8343 | 60.0198 | 30.0002 | 129.5958 | 14.8079 | 60.0265 | 15.0001
129.5783 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5732 | 28.136 | 60.0494 | 30.0002 | 129.6076 | 14.7905 | 59.9798 | 15.0001 | 129.5927 | 29.8343 | 60.0199 | 30.0002 | 129.6041 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.5866 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5815 | 28.1351 | 60.0494 | 30.0002 | 129.6159 | 14.7905 | 59.9797 | 15.0001 | 129.601 | 29.8441 | 60.02 | 30.0002 | 129.6124 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.5949 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5899 | 28.1351 | 60.0493 | 30.0002 | 129.6243 | 14.7905 | 59.9797 | 15.0001 | 129.6094 | 29.8441 | 60.0201 | 30.0002 | 129.6208 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.6033 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.5982 | 28.1351 | 60.0493 | 30.0002 | 129.6326 | 14.7908 | 59.9796 | 15.0001 | 129.6177 | 29.8441 | 60.0202 | 30.0002 | 129.6291 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.6116 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.6065 | 28.1351 | 60.0492 | 30.0002 | 129.6409 | 14.7908 | 59.9795 | 15.0001 | 129.626 | 29.8441 | 60.0202 | 30.0002 | 129.6374 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.6199 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.6148 | 28.1294 | 60.0492 | 30.0002 | 129.6493 | 14.7908 | 59.9794 | 15.0001 | 129.6343 | 29.8441 | 60.0203 | 30.0002 | 129.6458 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.6283 | 14.8091 | 59.995 | 15.0001 | 129.6232 | 28.1294 | 60.0492 | 30.0002 | 129.6576 | 14.7908 | 59.9794 | 15.0001 | 129.6427 | 29.8441 | 60.0204 | 30.0002 | 129.6541 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.6366 | 14.809 | 59.995 | 15.0001 | 129.6315 | 28.1294 | 60.0491 | 30.0002 | 129.6659 | 14.8033 | 59.9793 | 15.0001 | 129.651 | 29.8433 | 60.0205 | 30.0002 | 129.6624 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.6449 | 14.809 | 59.995 | 15.0001 | 129.6398 | 28.1294 | 60.0491 | 30.0002 | 129.6743 | 14.8033 | 59.9792 | 15.0001 | 129.6593 | 29.8433 | 60.0206 | 30.0002 | 129.6707 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.6533 | 14.809 | 59.995 | 15.0001 | 129.6482 | 28.1294 | 60.049 | 30.0002 | 129.6826 | 14.8033 | 59.9791 | 15.0001 | 129.6677 | 29.8433 | 60.0207 | 30.0002 | 129.6791 | 14.8076 | 60.0265 | 15.0001
129.6616 | 14.809 | 59.995 | 15.0001 | 129.6565 | 28.1294 | 60.049 | 30.0002 | 129.6909 | 14.8033 | 59.9791 | 15.0001 | 129.676 | 29.8433 | 60.0207 | 30.0002 | 129.6874 | 14.8076 | 60.0264 | 15.0001
129.6699 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.6648 | 28.1308 | 60.049 | 30.0002 | 129.6993 | 14.8049 | 59.979 | 15.0001 | 129.6843 | 29.8349 | 60.0208 | 30.0002 | 129.6957 | 14.8076 | 60.0264 | 15.0001
129.6783 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.6731 | 28.1308 | 60.0489 | 30.0002 | 129.7076 | 14.8049 | 59.9789 | 15.0001 | 129.6927 | 29.8349 | 60.0209 | 30.0002 | 129.7041 | 14.8076 | 60.0264 | 15.0001
129.6866 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.6815 | 28.1324 | 60.0489 | 30.0002 | 129.716 | 14.8035 | 59.9788 | 15.0001 | 129.701 | 29.8349 | 60.021 | 30.0002 | 129.7124 | 14.8076 | 60.0264 | 15.0001
129.6949 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.6898 | 28.1324 | 60.0488 | 30.0002 | 129.7243 | 14.8035 | 59.9788 | 15.0001 | 129.7093 | 29.8349 | 60.0211 | 30.0002 | 129.7207 | 14.8079 | 60.0264 | 15.0001
129.7033 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.6981 | 28.1324 | 60.0488 | 30.0002 | 129.7326 | 14.8035 | 59.9787 | 15.0001 | 129.7177 | 29.8349 | 60.0212 | 30.0002 | 129.7291 | 14.8079 | 60.0264 | 15.0001
129.7116 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7064 | 28.1324 | 60.0487 | 30.0002 | 129.741 | 14.8035 | 59.9786 | 15.0001 | 129.726 | 29.8349 | 60.0212 | 30.0002 | 129.7374 | 14.8079 | 60.0264 | 15.0001
129.7199 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7148 | 28.1292 | 60.0487 | 30.0002 | 129.7493 | 14.8015 | 59.9785 | 15.0001 | 129.7343 | 29.8394 | 60.0213 | 30.0002 | 129.7457 | 14.8079 | 60.0264 | 15.0001
129.7283 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7231 | 28.1292 | 60.0487 | 30.0002 | 129.7576 | 14.8015 | 59.9785 | 15.0001 | 129.7426 | 29.8394 | 60.0214 | 30.0002 | 129.754 | 14.8078 | 60.0264 | 15.0001
129.7366 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7314 | 28.1789 | 60.0486 | 30.0002 | 129.766 | 14.803 | 59.9784 | 15.0001 | 129.751 | 29.8369 | 60.0215 | 30.0002 | 129.7624 | 14.8078 | 60.0264 | 15.0001
129.7449 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7397 | 28.1789 | 60.0486 | 30.0002 | 129.7743 | 14.803 | 59.9783 | 15.0001 | 129.7593 | 29.8369 | 60.0216 | 30.0002 | 129.7707 | 14.8078 | 60.0264 | 15.0001
129.7533 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7481 | 28.1764 | 60.0485 | 30.0002 | 129.7826 | 14.8017 | 59.9782 | 15.0001 | 129.7676 | 29.8311 | 60.0217 | 30.0002 | 129.779 | 14.8078 | 60.0264 | 15.0001
129.7616 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7564 | 28.1764 | 60.0485 | 30.0002 | 129.791 | 14.8017 | 59.9782 | 15.0001 | 129.776 | 29.8311 | 60.0217 | 30.0002 | 129.7874 | 14.8078 | 60.0263 | 15.0001
129.7699 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7647 | 28.1764 | 60.0485 | 30.0002 | 129.7993 | 14.8017 | 59.9781 | 15.0001 | 129.7843 | 29.8311 | 60.0218 | 30.0002 | 129.7957 | 14.8078 | 60.0263 | 15.0001
129.7783 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.773 | 28.1764 | 60.0484 | 30.0002 | 129.8076 | 14.8017 | 59.978 | 15.0001 | 129.7926 | 29.8311 | 60.0219 | 30.0002 | 129.804 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.7866 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7814 | 28.1799 | 60.0484 | 30.0002 | 129.816 | 14.7838 | 59.9779 | 15.0001 | 129.801 | 29.8302 | 60.022 | 30.0002 | 129.8124 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.7949 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.7897 | 28.1799 | 60.0483 | 30.0002 | 129.8243 | 14.7838 | 59.9779 | 15.0001 | 129.8093 | 29.8302 | 60.022 | 30.0002 | 129.8207 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.8033 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.798 | 28.1785 | 60.0483 | 30.0002 | 129.8327 | 14.785 | 59.9778 | 15.0001 | 129.8176 | 29.8302 | 60.0221 | 30.0002 | 129.829 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.8116 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8064 | 28.1785 | 60.0482 | 30.0002 | 129.841 | 14.785 | 59.9777 | 15.0001 | 129.826 | 29.8302 | 60.0221 | 30.0002 | 129.8373 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.8199 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8147 | 28.2086 | 60.0482 | 30.0002 | 129.8493 | 14.785 | 59.9776 | 15.0001 | 129.8343 | 29.8256 | 60.0222 | 30.0002 | 129.8457 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.8283 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.823 | 28.2086 | 60.0482 | 30.0002 | 129.8577 | 14.785 | 59.9776 | 15.0001 | 129.8426 | 29.8256 | 60.0222 | 30.0002 | 129.854 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.8366 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8313 | 28.2145 | 60.0481 | 30.0002 | 129.866 | 14.785 | 59.9775 | 15.0001 | 129.851 | 29.8256 | 60.0222 | 30.0002 | 129.8623 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.8449 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8397 | 28.2145 | 60.0481 | 30.0002 | 129.8743 | 14.785 | 59.9774 | 15.0001 | 129.8593 | 29.8256 | 60.0223 | 30.0002 | 129.8707 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.8533 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.848 | 28.2092 | 60.048 | 30.0002 | 129.8827 | 14.791 | 59.9773 | 15.0001 | 129.8676 | 29.8117 | 60.0223 | 30.0002 | 129.879 | 14.8073 | 60.0263 | 15.0001
129.8616 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8563 | 28.2092 | 60.048 | 30.0002 | 129.891 | 14.791 | 59.9773 | 15.0001 | 129.8759 | 29.8117 | 60.0224 | 30.0002 | 129.8873 | 14.8073 | 60.0262 | 15.0001
129.8699 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8646 | 28.2086 | 60.048 | 30.0002 | 129.8993 | 14.791 | 59.9772 | 15.0001 | 129.8843 | 29.8117 | 60.0224 | 30.0002 | 129.8957 | 14.8073 | 60.0262 | 15.0001
129.8783 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.873 | 28.2086 | 60.0479 | 30.0002 | 129.9077 | 14.791 | 59.9771 | 15.0001 | 129.8926 | 29.8117 | 60.0225 | 30.0002 | 129.904 | 14.8073 | 60.0262 | 15.0001
129.8866 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8813 | 28.2086 | 60.0479 | 30.0002 | 129.916 | 14.79 | 59.977 | 15.0001 | 129.9009 | 29.8117 | 60.0225 | 30.0002 | 129.9123 | 14.8073 | 60.0262 | 15.0001
129.895 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8896 | 28.2086 | 60.0478 | 30.0002 | 129.9243 | 14.79 | 59.977 | 15.0001 | 129.9093 | 29.8117 | 60.0225 | 30.0002 | 129.9206 | 14.8073 | 60.0262 | 15.0001
129.9033 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.8979 | 28.2561 | 60.0478 | 30.0002 | 129.9327 | 14.789 | 59.9769 | 15.0001 | 129.9176 | 29.8117 | 60.0226 | 30.0002 | 129.929 | 14.8073 | 60.0262 | 15.0001
129.9116 | 14.8077 | 59.995 | 15.0001 | 129.9063 | 28.2561 | 60.0477 | 30.0002 | 129.941 | 14.789 | 59.9768 | 15.0001 | 129.9259 | 29.8117 | 60.0226 | 30.0002 | 129.9373 | 14.8073 | 60.0262 | 15.0001
129.92 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9146 | 28.2567 | 60.0477 | 30.0002 | 129.9494 | 14.7866 | 59.9767 | 15.0001 | 129.9343 | 29.811 | 60.0227 | 30.0002 | 129.9456 | 14.8073 | 60.0262 | 15.0001
129.9283 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9229 | 28.2567 | 60.0477 | 30.0002 | 129.9577 | 14.7866 | 59.9767 | 15.0001 | 129.9426 | 29.811 | 60.0227 | 30.0002 | 129.954 | 14.8079 | 60.0262 | 15.0001
129.9366 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9312 | 28.2567 | 60.0476 | 30.0002 | 129.966 | 14.7867 | 59.9766 | 15.0001 | 129.9509 | 29.811 | 60.0227 | 30.0002 | 129.9623 | 14.8079 | 60.0262 | 15.0001
129.945 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9396 | 28.2567 | 60.0476 | 30.0002 | 129.9744 | 14.7867 | 59.9765 | 15.0001 | 129.9592 | 29.811 | 60.0228 | 30.0002 | 129.9706 | 14.8079 | 60.0262 | 15.0001
129.9533 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9479 | 28.2589 | 60.0475 | 30.0002 | 129.9827 | 14.7857 | 59.9764 | 15.0001 | 129.9676 | 29.811 | 60.0228 | 30.0002 | 129.979 | 14.8079 | 60.0262 | 15.0001
129.9616 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9562 | 28.2589 | 60.0475 | 30.0002 | 129.991 | 14.7857 | 59.9764 | 15.0001 | 129.9759 | 29.811 | 60.0229 | 30.0002 | 129.9873 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
129.97 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9645 | 28.2603 | 60.0475 | 30.0002 | 129.9994 | 14.7857 | 59.9763 | 15.0001 | 129.9842 | 29.811 | 60.0229 | 30.0002 | 129.9956 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
129.9783 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9729 | 28.2603 | 60.0474 | 30.0002 | 130.0077 | 14.7857 | 59.9762 | 15.0001 | 129.9926 | 29.811 | 60.023 | 30.0002 | 130.004 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
129.9866 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9812 | 28.2603 | 60.0474 | 30.0002 | 130.016 | 14.7878 | 59.9761 | 15.0001 | 130.0009 | 29.811 | 60.023 | 30.0002 | 130.0123 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
129.995 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9895 | 28.2603 | 60.0473 | 30.0002 | 130.0244 | 14.7878 | 59.9761 | 15.0001 | 130.0092 | 29.811 | 60.023 | 30.0002 | 130.0206 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
130.0033 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 129.9979 | 28.2551 | 60.0473 | 30.0002 | 130.0327 | 14.7877 | 59.976 | 15.0001 | 130.0176 | 29.811 | 60.0231 | 30.0002 | 130.0289 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
130.0116 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0062 | 28.2551 | 60.0472 | 30.0002 | 130.0411 | 14.7877 | 59.9759 | 15.0001 | 130.0259 | 29.811 | 60.0231 | 30.0002 | 130.0373 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
130.02 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0145 | 28.2571 | 60.0472 | 30.0002 | 130.0494 | 14.7877 | 59.9758 | 15.0001 | 130.0342 | 29.8109 | 60.0232 | 30.0002 | 130.0456 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
130.0283 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0228 | 28.2571 | 60.0472 | 30.0002 | 130.0577 | 14.7877 | 59.9758 | 15.0001 | 130.0425 | 29.8109 | 60.0232 | 30.0002 | 130.0539 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
130.0366 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0312 | 28.2582 | 60.0471 | 30.0002 | 130.0661 | 14.785 | 59.9757 | 15.0001 | 130.0509 | 29.8109 | 60.0232 | 30.0002 | 130.0623 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
130.045 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0395 | 28.2582 | 60.0471 | 30.0002 | 130.0744 | 14.785 | 59.9756 | 15.0001 | 130.0592 | 29.8109 | 60.0233 | 30.0002 | 130.0706 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
130.0533 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0478 | 28.2582 | 60.047 | 30.0002 | 130.0827 | 14.785 | 59.9755 | 15.0001 | 130.0675 | 29.8109 | 60.0233 | 30.0002 | 130.0789 | 14.8079 | 60.0261 | 15.0001
130.0616 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0561 | 28.2582 | 60.047 | 30.0002 | 130.0911 | 14.785 | 59.9755 | 15.0001 | 130.0759 | 29.8109 | 60.0234 | 30.0002 | 130.0873 | 14.8079 | 60.026 | 15.0001
130.07 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0645 | 28.3099 | 60.047 | 30.0002 | 130.0994 | 14.785 | 59.9754 | 15.0001 | 130.0842 | 29.8102 | 60.0234 | 30.0002 | 130.0956 | 14.8079 | 60.026 | 15.0001
130.0783 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0728 | 28.3099 | 60.0469 | 30.0002 | 130.1078 | 14.785 | 59.9753 | 15.0001 | 130.0925 | 29.8102 | 60.0235 | 30.0002 | 130.1039 | 14.8079 | 60.026 | 15.0001
130.0866 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0811 | 28.3073 | 60.0469 | 30.0002 | 130.1161 | 14.785 | 59.9752 | 15.0001 | 130.1009 | 29.8102 | 60.0235 | 30.0002 | 130.1122 | 14.8079 | 60.026 | 15.0001
130.095 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0894 | 28.3073 | 60.0469 | 30.0002 | 130.1244 | 14.785 | 59.9752 | 15.0001 | 130.1092 | 29.8102 | 60.0235 | 30.0002 | 130.1206 | 14.8079 | 60.026 | 15.0001
130.1033 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.0978 | 28.3084 | 60.0468 | 30.0002 | 130.1328 | 14.785 | 59.9751 | 15.0001 | 130.1175 | 29.8102 | 60.0236 | 30.0002 | 130.1289 | 14.8079 | 60.026 | 15.0001
130.1116 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.1061 | 28.3084 | 60.0468 | 30.0002 | 130.1411 | 14.785 | 59.975 | 15.0001 | 130.1258 | 29.8102 | 60.0236 | 30.0002 | 130.1372 | 14.8079 | 60.026 | 15.0001
130.12 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.1144 | 28.3056 | 60.0468 | 30.0002 | 130.1494 | 14.7847 | 59.9749 | 15.0001 | 130.1342 | 29.8045 | 60.0237 | 30.0002 | 130.1456 | 14.8079 | 60.026 | 15.0001
130.1283 | 14.8064 | 59.995 | 15.0001 | 130.1227 | 28.3056 | 60.0467 | 30.0002 | 130.1578 | 14.7847 | 59.9749 | 15.0001 | 130.1425 | 29.8045 | 60.0237 | 30.0002 | 130.1539 | 14.8079 | 60.0259 | 15.0001
130.1366 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.1311 | 28.3079 | 60.0467 | 30.0002 | 130.1661 | 14.7897 | 59.9748 | 15.0001 | 130.1508 | 29.8045 | 60.0237 | 30.0002 | 130.1622 | 14.8079 | 60.0259 | 15.0001
130.145 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.1394 | 28.3079 | 60.0467 | 30.0002 | 130.1744 | 14.7897 | 59.9747 | 15.0001 | 130.1592 | 29.8045 | 60.0238 | 30.0002 | 130.1706 | 14.807 | 60.0259 | 15.0001
130.1533 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.1477 | 28.309 | 60.0466 | 30.0002 | 130.1828 | 14.7897 | 59.9746 | 15.0001 | 130.1675 | 29.8045 | 60.0238 | 30.0002 | 130.1789 | 14.807 | 60.0258 | 15.0001
130.1616 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.1561 | 28.309 | 60.0466 | 30.0002 | 130.1911 | 14.7897 | 59.9746 | 15.0001 | 130.1758 | 29.8045 | 60.0239 | 30.0002 | 130.1872 | 14.807 | 60.0258 | 15.0001
130.17 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.1644 | 28.3087 | 60.0466 | 30.0002 | 130.1995 | 14.7897 | 59.9745 | 15.0001 | 130.1842 | 29.8045 | 60.0239 | 30.0002 | 130.1955 | 14.807 | 60.0258 | 15.0001
130.1783 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.1727 | 28.3087 | 60.0465 | 30.0002 | 130.2078 | 14.7897 | 59.9744 | 15.0001 | 130.1925 | 29.8045 | 60.024 | 30.0002 | 130.2039 | 14.807 | 60.0257 | 15.0001
130.1867 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.181 | 28.3266 | 60.0465 | 30.0002 | 130.2161 | 14.7897 | 59.9743 | 15.0001 | 130.2008 | 29.8045 | 60.024 | 30.0002 | 130.2122 | 14.807 | 60.0257 | 15.0001
130.195 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.1894 | 28.3266 | 60.0465 | 30.0002 | 130.2245 | 14.7897 | 59.9743 | 15.0001 | 130.2092 | 29.8045 | 60.024 | 30.0002 | 130.2205 | 14.807 | 60.0257 | 15.0001
130.2033 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.1977 | 28.3262 | 60.0464 | 30.0002 | 130.2328 | 14.7905 | 59.9742 | 15.0001 | 130.2175 | 29.8045 | 60.0241 | 30.0002 | 130.2289 | 14.807 | 60.0256 | 15.0001
130.2117 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.206 | 28.3262 | 60.0464 | 30.0002 | 130.2411 | 14.7905 | 59.9741 | 15.0001 | 130.2258 | 29.8045 | 60.0241 | 30.0002 | 130.2372 | 14.807 | 60.0256 | 15.0001
130.22 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2143 | 28.3215 | 60.0464 | 30.0002 | 130.2495 | 14.7895 | 59.974 | 15.0001 | 130.2341 | 29.8048 | 60.0242 | 30.0002 | 130.2455 | 14.807 | 60.0256 | 15.0001
130.2283 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2227 | 28.3215 | 60.0463 | 30.0002 | 130.2578 | 14.7895 | 59.974 | 15.0001 | 130.2425 | 29.8048 | 60.0242 | 30.0002 | 130.2539 | 14.807 | 60.0255 | 15.0001
130.2367 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.231 | 28.3215 | 60.0463 | 30.0002 | 130.2661 | 14.7895 | 59.9739 | 15.0001 | 130.2508 | 29.8048 | 60.0242 | 30.0002 | 130.2622 | 14.807 | 60.0255 | 15.0001
130.245 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2393 | 28.3215 | 60.0463 | 30.0002 | 130.2745 | 14.7895 | 59.9738 | 15.0001 | 130.2591 | 29.8048 | 60.0243 | 30.0002 | 130.2705 | 14.807 | 60.0255 | 15.0001
130.2533 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2476 | 28.3292 | 60.0462 | 30.0002 | 130.2828 | 14.7895 | 59.9737 | 15.0001 | 130.2675 | 29.804 | 60.0243 | 30.0002 | 130.2788 | 14.807 | 60.0254 | 15.0001
130.2617 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.256 | 28.3292 | 60.0462 | 30.0002 | 130.2912 | 14.7895 | 59.9737 | 15.0001 | 130.2758 | 29.804 | 60.0244 | 30.0002 | 130.2872 | 14.807 | 60.0254 | 15.0001
130.27 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2643 | 28.3292 | 60.0462 | 30.0002 | 130.2995 | 14.7849 | 59.9736 | 15.0001 | 130.2841 | 29.7981 | 60.0244 | 30.0002 | 130.2955 | 14.807 | 60.0254 | 15.0001
130.2783 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2726 | 28.3292 | 60.0461 | 30.0002 | 130.3078 | 14.7849 | 59.9735 | 15.0001 | 130.2925 | 29.7981 | 60.0245 | 30.0002 | 130.3038 | 14.807 | 60.0253 | 15.0001
130.2867 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2809 | 28.3264 | 60.0461 | 30.0002 | 130.3162 | 14.7849 | 59.9734 | 15.0001 | 130.3008 | 29.7981 | 60.0245 | 30.0002 | 130.3122 | 14.807 | 60.0253 | 15.0001
130.295 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2893 | 28.3264 | 60.0461 | 30.0002 | 130.3245 | 14.7849 | 59.9734 | 15.0001 | 130.3091 | 29.7981 | 60.0245 | 30.0002 | 130.3205 | 14.807 | 60.0253 | 15.0001
130.3033 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.2976 | 28.3264 | 60.046 | 30.0002 | 130.3328 | 14.7827 | 59.9733 | 15.0001 | 130.3174 | 29.7981 | 60.0246 | 30.0002 | 130.3288 | 14.807 | 60.0252 | 15.0001
130.3117 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3059 | 28.3264 | 60.046 | 30.0002 | 130.3412 | 14.7827 | 59.9732 | 15.0001 | 130.3258 | 29.7981 | 60.0246 | 30.0002 | 130.3372 | 14.807 | 60.0252 | 15.0001
130.32 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3143 | 28.3264 | 60.046 | 30.0002 | 130.3495 | 14.7827 | 59.9731 | 15.0001 | 130.3341 | 29.7981 | 60.0247 | 30.0002 | 130.3455 | 14.807 | 60.0252 | 15.0001
130.3283 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3226 | 28.3264 | 60.0459 | 30.0002 | 130.3578 | 14.7827 | 59.9731 | 15.0001 | 130.3424 | 29.7981 | 60.0247 | 30.0002 | 130.3538 | 14.807 | 60.0251 | 15.0001
130.3367 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3309 | 28.3264 | 60.0459 | 30.0002 | 130.3662 | 14.7868 | 59.973 | 15.0001 | 130.3508 | 29.7981 | 60.0247 | 30.0002 | 130.3622 | 14.807 | 60.0251 | 15.0001
130.345 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3392 | 28.3264 | 60.0459 | 30.0002 | 130.3745 | 14.7868 | 59.9729 | 15.0001 | 130.3591 | 29.7981 | 60.0248 | 30.0002 | 130.3705 | 14.807 | 60.0251 | 15.0001
130.3533 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3476 | 28.3225 | 60.0458 | 30.0002 | 130.3829 | 14.7887 | 59.9728 | 15.0001 | 130.3674 | 29.7981 | 60.0248 | 30.0002 | 130.3788 | 14.807 | 60.025 | 15.0001
130.3617 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3559 | 28.3225 | 60.0458 | 30.0002 | 130.3912 | 14.7887 | 59.9728 | 15.0001 | 130.3757 | 29.7981 | 60.0249 | 30.0002 | 130.3871 | 14.807 | 60.025 | 15.0001
130.37 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3642 | 28.3225 | 60.0458 | 30.0002 | 130.3995 | 14.7887 | 59.9727 | 15.0001 | 130.3841 | 29.7934 | 60.0249 | 30.0002 | 130.3955 | 14.807 | 60.025 | 15.0001
130.3783 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3725 | 28.3225 | 60.0457 | 30.0002 | 130.4079 | 14.7887 | 59.9726 | 15.0001 | 130.3924 | 29.7934 | 60.025 | 30.0002 | 130.4038 | 14.807 | 60.0249 | 15.0001
130.3867 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3809 | 28.3225 | 60.0457 | 30.0002 | 130.4162 | 14.7881 | 59.9725 | 15.0001 | 130.4007 | 29.7989 | 60.025 | 30.0002 | 130.4121 | 14.807 | 60.0249 | 15.0001
130.395 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3892 | 28.3225 | 60.0457 | 30.0002 | 130.4245 | 14.7881 | 59.9725 | 15.0001 | 130.4091 | 29.7989 | 60.025 | 30.0002 | 130.4205 | 14.807 | 60.0249 | 15.0001
130.4033 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.3975 | 28.32 | 60.0456 | 30.0002 | 130.4329 | 14.7901 | 59.9724 | 15.0001 | 130.4174 | 29.7989 | 60.0251 | 30.0002 | 130.4288 | 14.807 | 60.0248 | 15.0001
130.4117 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4059 | 28.32 | 60.0456 | 30.0002 | 130.4412 | 14.7901 | 59.9723 | 15.0001 | 130.4257 | 29.7989 | 60.0251 | 30.0002 | 130.4371 | 14.807 | 60.0248 | 15.0001
130.42 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4142 | 28.3252 | 60.0456 | 30.0002 | 130.4496 | 14.7901 | 59.9722 | 15.0001 | 130.434 | 29.8037 | 60.0252 | 30.0002 | 130.4455 | 14.807 | 60.0248 | 15.0001
130.4283 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4225 | 28.3252 | 60.0455 | 30.0002 | 130.4579 | 14.7901 | 59.9722 | 15.0001 | 130.4424 | 29.8037 | 60.0252 | 30.0002 | 130.4538 | 14.807 | 60.0247 | 15.0001
130.4367 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4308 | 28.3252 | 60.0455 | 30.0002 | 130.4662 | 14.7927 | 59.9721 | 15.0001 | 130.4507 | 29.8137 | 60.0252 | 30.0002 | 130.4621 | 14.807 | 60.0247 | 15.0001
130.445 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4392 | 28.3252 | 60.0455 | 30.0002 | 130.4746 | 14.7927 | 59.972 | 15.0001 | 130.459 | 29.8137 | 60.0253 | 30.0002 | 130.4704 | 14.807 | 60.0247 | 15.0001
130.4533 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4475 | 28.3252 | 60.0454 | 30.0002 | 130.4829 | 14.7899 | 59.9719 | 15.0001 | 130.4674 | 29.8137 | 60.0253 | 30.0002 | 130.4788 | 14.807 | 60.0246 | 15.0001
130.4617 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4558 | 28.3252 | 60.0454 | 30.0002 | 130.4912 | 14.7899 | 59.9719 | 15.0001 | 130.4757 | 29.8137 | 60.0254 | 30.0002 | 130.4871 | 14.807 | 60.0246 | 15.0001
130.47 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4641 | 28.3292 | 60.0454 | 30.0002 | 130.4996 | 14.7876 | 59.9718 | 15.0001 | 130.484 | 29.8137 | 60.0254 | 30.0002 | 130.4954 | 14.807 | 60.0246 | 15.0001
130.4783 | 14.8066 | 59.995 | 15.0001 | 130.4725 | 28.3292 | 60.0453 | 30.0002 | 130.5079 | 14.7876 | 59.9717 | 15.0001 | 130.4923 | 29.8137 | 60.0255 | 30.0002 | 130.5038 | 14.807 | 60.0245 | 15.0001
130.4867 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.4808 | 28.3292 | 60.0453 | 30.0002 | 130.5162 | 14.7876 | 59.9716 | 15.0001 | 130.5007 | 29.8096 | 60.0255 | 30.0002 | 130.5121 | 14.807 | 60.0245 | 15.0001
130.495 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.4891 | 28.3292 | 60.0453 | 30.0002 | 130.5246 | 14.7876 | 59.9716 | 15.0001 | 130.509 | 29.8096 | 60.0255 | 30.0002 | 130.5204 | 14.807 | 60.0245 | 15.0001
130.5034 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.4975 | 28.3308 | 60.0452 | 30.0002 | 130.5329 | 14.7855 | 59.9715 | 15.0001 | 130.5173 | 29.8087 | 60.0256 | 30.0002 | 130.5288 | 14.807 | 60.0244 | 15.0001
130.5117 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5058 | 28.3308 | 60.0452 | 30.0002 | 130.5413 | 14.7855 | 59.9714 | 15.0001 | 130.5257 | 29.8087 | 60.0256 | 30.0002 | 130.5371 | 14.807 | 60.0244 | 15.0001
130.52 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5141 | 28.3308 | 60.0452 | 30.0002 | 130.5496 | 14.7931 | 59.9713 | 15.0001 | 130.534 | 29.8087 | 60.0257 | 30.0002 | 130.5454 | 14.807 | 60.0244 | 15.0001
130.5284 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5224 | 28.3308 | 60.0451 | 30.0002 | 130.5579 | 14.7931 | 59.9713 | 15.0001 | 130.5423 | 29.8087 | 60.0257 | 30.0002 | 130.5537 | 14.807 | 60.0243 | 15.0001
130.5367 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5308 | 28.3308 | 60.0451 | 30.0002 | 130.5663 | 14.7968 | 59.9712 | 15.0001 | 130.5507 | 29.8143 | 60.0257 | 30.0002 | 130.5621 | 14.807 | 60.0243 | 15.0001
130.545 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5391 | 28.3308 | 60.0451 | 30.0002 | 130.5746 | 14.7968 | 59.9711 | 15.0001 | 130.559 | 29.8143 | 60.0258 | 30.0002 | 130.5704 | 14.807 | 60.0243 | 15.0001
130.5534 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5474 | 28.3308 | 60.045 | 30.0002 | 130.5829 | 14.796 | 59.971 | 15.0001 | 130.5673 | 29.8098 | 60.0258 | 30.0002 | 130.5787 | 14.807 | 60.0242 | 15.0001
130.5617 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5557 | 28.3308 | 60.045 | 30.0002 | 130.5913 | 14.796 | 59.971 | 15.0001 | 130.5756 | 29.8098 | 60.0259 | 30.0002 | 130.5871 | 14.807 | 60.0242 | 15.0001
130.57 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5641 | 28.3325 | 60.045 | 30.0002 | 130.5996 | 14.7791 | 59.971 | 15.0001 | 130.584 | 29.8061 | 60.0259 | 30.0002 | 130.5954 | 14.807 | 60.0242 | 15.0001
130.5784 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5724 | 28.3325 | 60.0449 | 30.0002 | 130.6079 | 14.7791 | 59.971 | 15.0001 | 130.5923 | 29.8061 | 60.026 | 30.0002 | 130.6037 | 14.807 | 60.0241 | 15.0001
130.5867 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5807 | 28.3323 | 60.0449 | 30.0002 | 130.6163 | 14.7778 | 59.9709 | 15.0001 | 130.6006 | 29.8183 | 60.026 | 30.0002 | 130.6121 | 14.807 | 60.0241 | 15.0001
130.595 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.589 | 28.3323 | 60.0449 | 30.0002 | 130.6246 | 14.7778 | 59.9709 | 15.0001 | 130.609 | 29.8183 | 60.026 | 30.0002 | 130.6204 | 14.807 | 60.0241 | 15.0001
130.6034 | 14.8069 | 59.995 | 15.0001 | 130.5974 | 28.3323 | 60.0448 | 30.0002 | 130.633 | 14.7802 | 59.9709 | 15.0001 | 130.6173 | 29.8119 | 60.0261 | 30.0002 | 130.6287 | 14.807 | 60.024 | 15.0001
130.6117 | 14.8069 | 59.9951 | 15.0001 | 130.6057 | 28.3323 | 60.0448 | 30.0002 | 130.6413 | 14.7802 | 59.9709 | 15.0001 | 130.6256 | 29.8119 | 60.0261 | 30.0002 | 130.637 | 14.807 | 60.024 | 15.0001
130.62 | 14.8069 | 59.9951 | 15.0001 | 130.614 | 28.3323 | 60.0448 | 30.0002 | 130.6496 | 14.7802 | 59.9709 | 15.0001 | 130.6339 | 29.8079 | 60.0262 | 30.0002 | 130.6454 | 14.807 | 60.024 | 15.0001
130.6284 | 14.8069 | 59.9951 | 15.0001 | 130.6224 | 28.3323 | 60.0447 | 30.0002 | 130.658 | 14.7802 | 59.9709 | 15.0001 | 130.6423 | 29.8079 | 60.0262 | 30.0002 | 130.6537 | 14.807 | 60.0239 | 15.0001
130.6367 | 14.8069 | 59.9951 | 15.0001 | 130.6307 | 28.3323 | 60.0447 | 30.0002 | 130.6663 | 14.7821 | 59.9708 | 15.0001 | 130.6506 | 29.8107 | 60.0262 | 30.0002 | 130.662 | 14.807 | 60.0239 | 15.0001
130.645 | 14.8069 | 59.9952 | 15.0001 | 130.639 | 28.3323 | 60.0447 | 30.0002 | 130.6746 | 14.7821 | 59.9708 | 15.0001 | 130.6589 | 29.8107 | 60.0263 | 30.0002 | 130.6704 | 14.807 | 60.0239 | 15.0001
130.6534 | 14.8069 | 59.9952 | 15.0001 | 130.6473 | 28.3323 | 60.0446 | 30.0002 | 130.683 | 14.7815 | 59.9708 | 15.0001 | 130.6673 | 29.8107 | 60.0263 | 30.0002 | 130.6787 | 14.807 | 60.0238 | 15.0001
130.6617 | 14.8069 | 59.9952 | 15.0001 | 130.6557 | 28.3323 | 60.0446 | 30.0002 | 130.6913 | 14.7815 | 59.9708 | 15.0001 | 130.6756 | 29.8107 | 60.0264 | 30.0002 | 130.687 | 14.8083 | 60.0238 | 15.0001
130.67 | 14.8069 | 59.9952 | 15.0001 | 130.664 | 28.3343 | 60.0446 | 30.0002 | 130.6997 | 14.7801 | 59.9708 | 15.0001 | 130.6839 | 29.8107 | 60.0264 | 30.0002 | 130.6954 | 14.8083 | 60.0238 | 15.0001
130.6784 | 14.8069 | 59.9953 | 15.0001 | 130.6723 | 28.3343 | 60.0445 | 30.0002 | 130.708 | 14.7801 | 59.9708 | 15.0001 | 130.6922 | 29.8107 | 60.0265 | 30.0002 | 130.7037 | 14.8083 | 60.0237 | 15.0001
130.6867 | 14.8069 | 59.9953 | 15.0001 | 130.6806 | 28.3418 | 60.0445 | 30.0002 | 130.7163 | 14.7728 | 59.9707 | 15.0001 | 130.7006 | 29.8107 | 60.0265 | 30.0002 | 130.712 | 14.8083 | 60.0237 | 15.0001
130.695 | 14.8069 | 59.9953 | 15.0001 | 130.689 | 28.3418 | 60.0445 | 30.0002 | 130.7247 | 14.7728 | 59.9707 | 15.0001 | 130.7089 | 29.8107 | 60.0265 | 30.0002 | 130.7204 | 14.8075 | 60.0237 | 15.0001
130.7034 | 14.8069 | 59.9953 | 15.0001 | 130.6973 | 28.3418 | 60.0444 | 30.0002 | 130.733 | 14.7728 | 59.9707 | 15.0001 | 130.7172 | 29.8107 | 60.0266 | 30.0002 | 130.7287 | 14.8075 | 60.0236 | 15.0001
130.7117 | 14.8069 | 59.9954 | 15.0001 | 130.7056 | 28.3418 | 60.0444 | 30.0002 | 130.7413 | 14.7728 | 59.9707 | 15.0001 | 130.7256 | 29.8107 | 60.0266 | 30.0002 | 130.737 | 14.8075 | 60.0236 | 15.0001
130.72 | 14.8069 | 59.9954 | 15.0001 | 130.714 | 28.3418 | 60.0444 | 30.0002 | 130.7497 | 14.7739 | 59.9707 | 15.0001 | 130.7339 | 29.811 | 60.0267 | 30.0002 | 130.7453 | 14.8075 | 60.0236 | 15.0001
130.7284 | 14.8069 | 59.9954 | 15.0001 | 130.7223 | 28.3418 | 60.0443 | 30.0002 | 130.758 | 14.7739 | 59.9707 | 15.0001 | 130.7422 | 29.811 | 60.0267 | 30.0002 | 130.7537 | 14.8075 | 60.0235 | 15.0001
130.7367 | 14.8069 | 59.9954 | 15.0001 | 130.7306 | 28.3418 | 60.0443 | 30.0002 | 130.7663 | 14.7722 | 59.9706 | 15.0001 | 130.7505 | 29.811 | 60.0267 | 30.0002 | 130.762 | 14.8075 | 60.0235 | 15.0001
130.745 | 14.8069 | 59.9955 | 15.0001 | 130.7389 | 28.3418 | 60.0443 | 30.0002 | 130.7747 | 14.7722 | 59.9706 | 15.0001 | 130.7589 | 29.811 | 60.0268 | 30.0002 | 130.7703 | 14.8075 | 60.0235 | 15.0001
130.7534 | 14.8069 | 59.9955 | 15.0001 | 130.7473 | 28.3558 | 60.0442 | 30.0002 | 130.783 | 14.7738 | 59.9706 | 15.0001 | 130.7672 | 29.8121 | 60.0268 | 30.0002 | 130.7787 | 14.8075 | 60.0234 | 15.0001
130.7617 | 14.8069 | 59.9955 | 15.0001 | 130.7556 | 28.3558 | 60.0442 | 30.0002 | 130.7914 | 14.7738 | 59.9706 | 15.0001 | 130.7755 | 29.8121 | 60.0269 | 30.0002 | 130.787 | 14.8075 | 60.0234 | 15.0001
130.77 | 14.8069 | 59.9955 | 15.0001 | 130.7639 | 28.3558 | 60.0442 | 30.0002 | 130.7997 | 14.7738 | 59.9706 | 15.0001 | 130.7839 | 29.8121 | 60.0269 | 30.0002 | 130.7953 | 14.8075 | 60.0234 | 15.0001
130.7784 | 14.8069 | 59.9956 | 15.0001 | 130.7722 | 28.3558 | 60.0441 | 30.0002 | 130.808 | 14.7738 | 59.9706 | 15.0001 | 130.7922 | 29.8121 | 60.027 | 30.0002 | 130.8037 | 14.8075 | 60.0233 | 15.0001
130.7867 | 14.8069 | 59.9956 | 15.0001 | 130.7806 | 28.3533 | 60.0441 | 30.0002 | 130.8164 | 14.7738 | 59.9705 | 15.0001 | 130.8005 | 29.8121 | 60.027 | 30.0002 | 130.812 | 14.8075 | 60.0233 | 15.0001
130.795 | 14.8069 | 59.9956 | 15.0001 | 130.7889 | 28.3533 | 60.0441 | 30.0002 | 130.8247 | 14.7738 | 59.9705 | 15.0001 | 130.8089 | 29.8121 | 60.027 | 30.0002 | 130.8203 | 14.8075 | 60.0233 | 15.0001
130.8034 | 14.8069 | 59.9956 | 15.0001 | 130.7972 | 28.3533 | 60.044 | 30.0002 | 130.833 | 14.7739 | 59.9705 | 15.0001 | 130.8172 | 29.8121 | 60.0271 | 30.0002 | 130.8286 | 14.8075 | 60.0232 | 15.0001
130.8117 | 14.8069 | 59.9957 | 15.0001 | 130.8056 | 28.3533 | 60.044 | 30.0002 | 130.8414 | 14.7739 | 59.9705 | 15.0001 | 130.8255 | 29.8121 | 60.0271 | 30.0002 | 130.837 | 14.8075 | 60.0232 | 15.0001
130.8201 | 14.8069 | 59.9957 | 15.0001 | 130.8139 | 28.3533 | 60.044 | 30.0002 | 130.8497 | 14.7739 | 59.9705 | 15.0001 | 130.8338 | 29.8121 | 60.0271 | 30.0002 | 130.8453 | 14.8075 | 60.0232 | 15.0001
130.8284 | 14.8069 | 59.9957 | 15.0001 | 130.8222 | 28.3533 | 60.0439 | 30.0002 | 130.8581 | 14.7739 | 59.9705 | 15.0001 | 130.8422 | 29.8121 | 60.0272 | 30.0002 | 130.8536 | 14.8075 | 60.0231 | 15.0001
130.8367 | 14.8069 | 59.9957 | 15.0001 | 130.8305 | 28.3583 | 60.0439 | 30.0002 | 130.8664 | 14.7772 | 59.9704 | 15.0001 | 130.8505 | 29.8121 | 60.0272 | 30.0002 | 130.862 | 14.8075 | 60.0231 | 15.0001
130.8451 | 14.8069 | 59.9958 | 15.0001 | 130.8389 | 28.3583 | 60.0439 | 30.0002 | 130.8747 | 14.7772 | 59.9704 | 15.0001 | 130.8588 | 29.8121 | 60.0272 | 30.0002 | 130.8703 | 14.8075 | 60.0231 | 15.0001
130.8534 | 14.8094 | 59.9958 | 15.0001 | 130.8472 | 28.3583 | 60.0438 | 30.0002 | 130.8831 | 14.7772 | 59.9704 | 15.0001 | 130.8672 | 29.8121 | 60.0273 | 30.0002 | 130.8786 | 14.8075 | 60.023 | 15.0001
130.8617 | 14.8094 | 59.9958 | 15.0001 | 130.8555 | 28.3583 | 60.0438 | 30.0002 | 130.8914 | 14.7772 | 59.9704 | 15.0001 | 130.8755 | 29.8121 | 60.0273 | 30.0002 | 130.887 | 14.8075 | 60.023 | 15.0001
130.8701 | 14.8102 | 59.9958 | 15.0001 | 130.8638 | 28.3562 | 60.0438 | 30.0002 | 130.8997 | 14.7772 | 59.9704 | 15.0001 | 130.8838 | 29.8121 | 60.0273 | 30.0002 | 130.8953 | 14.8075 | 60.023 | 15.0001
130.8784 | 14.8102 | 59.9959 | 15.0001 | 130.8722 | 28.3562 | 60.0437 | 30.0002 | 130.9081 | 14.7772 | 59.9704 | 15.0001 | 130.8921 | 29.8121 | 60.0274 | 30.0002 | 130.9036 | 14.8074 | 60.0229 | 15.0001
130.8867 | 14.8102 | 59.9959 | 15.0001 | 130.8805 | 28.3562 | 60.0437 | 30.0002 | 130.9164 | 14.7772 | 59.9703 | 15.0001 | 130.9005 | 29.808 | 60.0274 | 30.0002 | 130.9119 | 14.8074 | 60.0229 | 15.0001
130.8951 | 14.8102 | 59.9959 | 15.0001 | 130.8888 | 28.3562 | 60.0437 | 30.0002 | 130.9248 | 14.7772 | 59.9703 | 15.0001 | 130.9088 | 29.808 | 60.0274 | 30.0002 | 130.9203 | 14.8074 | 60.0229 | 15.0001
130.9034 | 14.8103 | 59.9959 | 15.0001 | 130.8972 | 28.4132 | 60.0436 | 30.0002 | 130.9331 | 14.7772 | 59.9703 | 15.0001 | 130.9171 | 29.808 | 60.0275 | 30.0002 | 130.9286 | 14.8074 | 60.0228 | 15.0001
130.9117 | 14.8103 | 59.996 | 15.0001 | 130.9055 | 28.4132 | 60.0436 | 30.0002 | 130.9414 | 14.7772 | 59.9703 | 15.0001 | 130.9255 | 29.808 | 60.0275 | 30.0002 | 130.9369 | 14.806 | 60.0228 | 15.0001
130.9201 | 14.8103 | 59.996 | 15.0001 | 130.9138 | 28.4128 | 60.0436 | 30.0002 | 130.9498 | 14.7772 | 59.9703 | 15.0001 | 130.9338 | 29.808 | 60.0275 | 30.0002 | 130.9453 | 14.806 | 60.0228 | 15.0001
130.9284 | 14.8103 | 59.996 | 15.0001 | 130.9221 | 28.4128 | 60.0435 | 30.0002 | 130.9581 | 14.7772 | 59.9703 | 15.0001 | 130.9421 | 29.808 | 60.0276 | 30.0002 | 130.9536 | 14.806 | 60.0227 | 15.0001
130.9367 | 14.8103 | 59.996 | 15.0001 | 130.9305 | 28.4154 | 60.0435 | 30.0002 | 130.9664 | 14.7761 | 59.9702 | 15.0001 | 130.9505 | 29.808 | 60.0276 | 30.0002 | 130.9619 | 14.806 | 60.0227 | 15.0001
130.9451 | 14.8103 | 59.9961 | 15.0001 | 130.9388 | 28.4154 | 60.0435 | 30.0002 | 130.9748 | 14.7761 | 59.9702 | 15.0001 | 130.9588 | 29.808 | 60.0276 | 30.0002 | 130.9703 | 14.806 | 60.0227 | 15.0001
130.9534 | 14.8103 | 59.9961 | 15.0001 | 130.9471 | 28.4134 | 60.0434 | 30.0002 | 130.9831 | 14.7761 | 59.9702 | 15.0001 | 130.9671 | 29.808 | 60.0277 | 30.0002 | 130.9786 | 14.806 | 60.0226 | 15.0001
130.9617 | 14.8103 | 59.9961 | 15.0001 | 130.9554 | 28.4134 | 60.0434 | 30.0002 | 130.9915 | 14.7761 | 59.9702 | 15.0001 | 130.9754 | 29.808 | 60.0277 | 30.0002 | 130.9869 | 14.806 | 60.0226 | 15.0001
130.9701 | 14.8103 | 59.9961 | 15.0001 | 130.9638 | 28.4134 | 60.0434 | 30.0002 | 130.9998 | 14.7761 | 59.9702 | 15.0001 | 130.9838 | 29.808 | 60.0277 | 30.0002 | 130.9952 | 14.806 | 60.0226 | 15.0001
130.9784 | 14.8103 | 59.9962 | 15.0001 | 130.9721 | 28.4134 | 60.0433 | 30.0002 | 131.0081 | 14.7761 | 59.9702 | 15.0001 | 130.9921 | 29.808 | 60.0278 | 30.0002 | 131.0036 | 14.806 | 60.0225 | 15.0001
130.9867 | 14.8103 | 59.9962 | 15.0001 | 130.9804 | 28.4134 | 60.0433 | 30.0002 | 131.0165 | 14.7761 | 59.9701 | 15.0001 | 131.0004 | 29.81 | 60.0278 | 30.0002 | 131.0119 | 14.806 | 60.0225 | 15.0001
130.9951 | 14.8103 | 59.9962 | 15.0001 | 130.9887 | 28.4134 | 60.0433 | 30.0002 | 131.0248 | 14.7761 | 59.9701 | 15.0001 | 131.0088 | 29.81 | 60.0278 | 30.0002 | 131.0202 | 14.806 | 60.0225 | 15.0001
131.0034 | 14.8103 | 59.9962 | 15.0001 | 130.9971 | 28.4134 | 60.0432 | 30.0002 | 131.0331 | 14.7764 | 59.9701 | 15.0001 | 131.0171 | 29.81 | 60.0279 | 30.0002 | 131.0286 | 14.806 | 60.0224 | 15.0001
131.0117 | 14.8103 | 59.9963 | 15.0001 | 131.0054 | 28.4134 | 60.0432 | 30.0002 | 131.0415 | 14.7764 | 59.9701 | 15.0001 | 131.0254 | 29.81 | 60.0279 | 30.0002 | 131.0369 | 14.806 | 60.0224 | 15.0001
131.0201 | 14.8103 | 59.9963 | 15.0001 | 131.0137 | 28.4193 | 60.0432 | 30.0002 | 131.0498 | 14.7764 | 59.9701 | 15.0001 | 131.0337 | 29.81 | 60.0279 | 30.0002 | 131.0452 | 14.806 | 60.0224 | 15.0001
131.0284 | 14.8103 | 59.9963 | 15.0001 | 131.0221 | 28.4193 | 60.0431 | 30.0002 | 131.0582 | 14.7764 | 59.9701 | 15.0001 | 131.0421 | 29.81 | 60.028 | 30.0002 | 131.0536 | 14.8033 | 60.0223 | 15.0001
131.0367 | 14.8103 | 59.9963 | 15.0001 | 131.0304 | 28.4177 | 60.0431 | 30.0002 | 131.0665 | 14.7732 | 59.97 | 15.0001 | 131.0504 | 29.81 | 60.028 | 30.0002 | 131.0619 | 14.8033 | 60.0223 | 15.0001
131.0451 | 14.8103 | 59.9964 | 15.0001 | 131.0387 | 28.4177 | 60.0431 | 30.0002 | 131.0748 | 14.7732 | 59.97 | 15.0001 | 131.0587 | 29.81 | 60.028 | 30.0002 | 131.0702 | 14.8033 | 60.0223 | 15.0001
131.0534 | 14.8103 | 59.9964 | 15.0001 | 131.047 | 28.4177 | 60.043 | 30.0002 | 131.0832 | 14.7732 | 59.97 | 15.0001 | 131.0671 | 29.81 | 60.0281 | 30.0002 | 131.0786 | 14.8033 | 60.0222 | 15.0001
131.0617 | 14.8103 | 59.9964 | 15.0001 | 131.0554 | 28.4177 | 60.043 | 30.0002 | 131.0915 | 14.7732 | 59.97 | 15.0001 | 131.0754 | 29.81 | 60.0281 | 30.0002 | 131.0869 | 14.8033 | 60.0222 | 15.0001
131.0701 | 14.8103 | 59.9964 | 15.0001 | 131.0637 | 28.4177 | 60.043 | 30.0002 | 131.0999 | 14.7732 | 59.97 | 15.0001 | 131.0837 | 29.81 | 60.0281 | 30.0002 | 131.0952 | 14.8033 | 60.0222 | 15.0001
131.0784 | 14.8103 | 59.9965 | 15.0001 | 131.072 | 28.4177 | 60.043 | 30.0002 | 131.1082 | 14.7732 | 59.97 | 15.0001 | 131.0921 | 29.81 | 60.0282 | 30.0002 | 131.1035 | 14.8016 | 60.0221 | 15.0001
131.0867 | 14.8103 | 59.9965 | 15.0001 | 131.0803 | 28.4178 | 60.043 | 30.0002 | 131.1165 | 14.7732 | 59.9699 | 15.0001 | 131.1004 | 29.81 | 60.0282 | 30.0002 | 131.1119 | 14.8016 | 60.0221 | 15.0001
131.0951 | 14.8103 | 59.9965 | 15.0001 | 131.0887 | 28.4178 | 60.043 | 30.0002 | 131.1249 | 14.7732 | 59.9699 | 15.0001 | 131.1087 | 29.81 | 60.0282 | 30.0002 | 131.1202 | 14.8016 | 60.0221 | 15.0001
131.1034 | 14.8095 | 59.9965 | 15.0001 | 131.097 | 28.4216 | 60.043 | 30.0002 | 131.1332 | 14.7732 | 59.9699 | 15.0001 | 131.117 | 29.81 | 60.0283 | 30.0002 | 131.1285 | 14.8016 | 60.022 | 15.0001
131.1118 | 14.8095 | 59.9966 | 15.0001 | 131.1053 | 28.4216 | 60.043 | 30.0002 | 131.1415 | 14.7732 | 59.9699 | 15.0001 | 131.1254 | 29.81 | 60.0283 | 30.0002 | 131.1369 | 14.8016 | 60.022 | 15.0001
131.1201 | 14.8095 | 59.9966 | 15.0001 | 131.1137 | 28.4115 | 60.0429 | 30.0002 | 131.1499 | 14.7755 | 59.9699 | 15.0001 | 131.1337 | 29.81 | 60.0283 | 30.0002 | 131.1452 | 14.8016 | 60.022 | 15.0001
131.1284 | 14.8095 | 59.9966 | 15.0001 | 131.122 | 28.4115 | 60.0429 | 30.0002 | 131.1582 | 14.7755 | 59.9699 | 15.0001 | 131.142 | 29.81 | 60.0284 | 30.0002 | 131.1535 | 14.8016 | 60.022 | 15.0001
131.1368 | 14.8095 | 59.9966 | 15.0001 | 131.1303 | 28.4562 | 60.0429 | 30.0002 | 131.1666 | 14.7779 | 59.9698 | 15.0001 | 131.1504 | 29.81 | 60.0284 | 30.0002 | 131.1619 | 14.8016 | 60.022 | 15.0001
131.1451 | 14.8095 | 59.9967 | 15.0001 | 131.1386 | 28.4562 | 60.0429 | 30.0002 | 131.1749 | 14.7779 | 59.9698 | 15.0001 | 131.1587 | 29.81 | 60.0284 | 30.0002 | 131.1702 | 14.8042 | 60.022 | 15.0001
131.1534 | 14.8111 | 59.9967 | 15.0001 | 131.147 | 28.4635 | 60.0429 | 30.0002 | 131.1832 | 14.7805 | 59.9698 | 15.0001 | 131.167 | 29.81 | 60.0285 | 30.0002 | 131.1785 | 14.8042 | 60.022 | 15.0001
131.1618 | 14.8111 | 59.9967 | 15.0001 | 131.1553 | 28.4635 | 60.0429 | 30.0002 | 131.1916 | 14.7805 | 59.9698 | 15.0001 | 131.1753 | 29.81 | 60.0285 | 30.0002 | 131.1868 | 14.8042 | 60.0219 | 15.0001
131.1701 | 14.8108 | 59.9967 | 15.0001 | 131.1636 | 28.4635 | 60.0429 | 30.0002 | 131.1999 | 14.7805 | 59.9698 | 15.0001 | 131.1837 | 29.81 | 60.0285 | 30.0002 | 131.1952 | 14.8042 | 60.0219 | 15.0001
131.1784 | 14.8108 | 59.9968 | 15.0001 | 131.1719 | 28.4635 | 60.0429 | 30.0002 | 131.2083 | 14.7805 | 59.9698 | 15.0001 | 131.192 | 29.81 | 60.0286 | 30.0002 | 131.2035 | 14.8082 | 60.0219 | 15.0001
131.1868 | 14.8108 | 59.9968 | 15.0001 | 131.1803 | 28.4677 | 60.0429 | 30.0002 | 131.2166 | 14.7805 | 59.9697 | 15.0001 | 131.2003 | 29.8058 | 60.0286 | 30.0002 | 131.2118 | 14.8082 | 60.0219 | 15.0001
131.1951 | 14.8108 | 59.9968 | 15.0001 | 131.1886 | 28.4677 | 60.0429 | 30.0002 | 131.2249 | 14.7805 | 59.9697 | 15.0001 | 131.2087 | 29.8058 | 60.0286 | 30.0002 | 131.2202 | 14.8082 | 60.0219 | 15.0001
131.2034 | 14.8108 | 59.9968 | 15.0001 | 131.1969 | 28.4677 | 60.0429 | 30.0002 | 131.2333 | 14.7805 | 59.9697 | 15.0001 | 131.217 | 29.8058 | 60.0287 | 30.0002 | 131.2285 | 14.8082 | 60.0219 | 15.0001
131.2118 | 14.8108 | 59.9969 | 15.0001 | 131.2053 | 28.4677 | 60.0429 | 30.0002 | 131.2416 | 14.7805 | 59.9697 | 15.0001 | 131.2253 | 29.8058 | 60.0287 | 30.0002 | 131.2368 | 14.8082 | 60.0219 | 15.0001
131.2201 | 14.8108 | 59.9969 | 15.0001 | 131.2136 | 28.4677 | 60.0428 | 30.0002 | 131.2499 | 14.7805 | 59.9697 | 15.0001 | 131.2337 | 29.8058 | 60.0287 | 30.0002 | 131.2452 | 14.8082 | 60.0219 | 15.0001
131.2284 | 14.8108 | 59.9969 | 15.0001 | 131.2219 | 28.4677 | 60.0428 | 30.0002 | 131.2583 | 14.7805 | 59.9697 | 15.0001 | 131.242 | 29.8058 | 60.0288 | 30.0002 | 131.2535 | 14.8082 | 60.0219 | 15.0001
131.2368 | 14.8108 | 59.9969 | 15.0001 | 131.2302 | 28.4617 | 60.0428 | 30.0002 | 131.2666 | 14.7815 | 59.9696 | 15.0001 | 131.2503 | 29.8058 | 60.0288 | 30.0002 | 131.2618 | 14.8082 | 60.0219 | 15.0001
131.2451 | 14.8108 | 59.997 | 15.0001 | 131.2386 | 28.4617 | 60.0428 | 30.0002 | 131.275 | 14.7815 | 59.9696 | 15.0001 | 131.2586 | 29.8058 | 60.0288 | 30.0002 | 131.2701 | 14.8105 | 60.0219 | 15.0001
131.2534 | 14.8108 | 59.997 | 15.0001 | 131.2469 | 28.5391 | 60.0428 | 30.0002 | 131.2833 | 14.7815 | 59.9696 | 15.0001 | 131.267 | 29.8058 | 60.0289 | 30.0002 | 131.2785 | 14.8105 | 60.0219 | 15.0001
131.2618 | 14.8108 | 59.997 | 15.0001 | 131.2552 | 28.5391 | 60.0428 | 30.0002 | 131.2916 | 14.7815 | 59.9696 | 15.0001 | 131.2753 | 29.8058 | 60.0289 | 30.0002 | 131.2868 | 14.8105 | 60.0218 | 15.0001
131.2701 | 14.8108 | 59.997 | 15.0001 | 131.2635 | 28.5368 | 60.0428 | 30.0002 | 131.3 | 14.7845 | 59.9696 | 15.0001 | 131.2836 | 29.8058 | 60.0289 | 30.0002 | 131.2951 | 14.8105 | 60.0218 | 15.0001
131.2784 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001 | 131.2719 | 28.5368 | 60.0428 | 30.0002 | 131.3083 | 14.7845 | 59.9696 | 15.0001 | 131.292 | 29.8058 | 60.029 | 30.0002 | 131.3035 | 14.8105 | 60.0218 | 15.0001
131.2868 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001 | 131.2802 | 28.5368 | 60.0428 | 30.0002 | 131.3166 | 14.7845 | 59.9695 | 15.0001 | 131.3003 | 29.8058 | 60.029 | 30.0002 | 131.3118 | 14.8105 | 60.0218 | 15.0001
131.2951 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001 | 131.2885 | 28.5368 | 60.0428 | 30.0002 | 131.325 | 14.7845 | 59.9695 | 15.0001 | 131.3086 | 29.8058 | 60.029 | 30.0002 | 131.3201 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
131.3034 | 14.8108 | 59.9971 | 15.0001 | 131.2969 | 28.5368 | 60.0428 | 30.0002 | 131.3333 | 14.7845 | 59.9695 | 15.0001 | 131.3169 | 29.8058 | 60.0291 | 30.0002 | 131.3285 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
131.3118 | 14.8108 | 59.9972 | 15.0001 | 131.3052 | 28.5368 | 60.0428 | 30.0002 | 131.3417 | 14.7845 | 59.9695 | 15.0001 | 131.3253 | 29.8058 | 60.0291 | 30.0002 | 131.3368 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
131.3201 | 14.8121 | 59.9972 | 15.0001 | 131.3135 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.35 | 14.7845 | 59.9695 | 15.0001 | 131.3336 | 29.8058 | 60.0291 | 30.0002 | 131.3451 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
131.3284 | 14.8121 | 59.9972 | 15.0001 | 131.3218 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.3583 | 14.7845 | 59.9695 | 15.0001 | 131.3419 | 29.8058 | 60.0292 | 30.0002 | 131.3534 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
131.3368 | 14.8125 | 59.9972 | 15.0001 | 131.3302 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.3667 | 14.7845 | 59.9694 | 15.0001 | 131.3503 | 29.8058 | 60.0292 | 30.0002 | 131.3618 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
131.3451 | 14.8125 | 59.9973 | 15.0001 | 131.3385 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.375 | 14.7845 | 59.9694 | 15.0001 | 131.3586 | 29.8058 | 60.0292 | 30.0002 | 131.3701 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
131.3534 | 14.8125 | 59.9973 | 15.0001 | 131.3468 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.3833 | 14.7845 | 59.9694 | 15.0001 | 131.3669 | 29.8058 | 60.0293 | 30.0002 | 131.3784 | 14.8111 | 60.0218 | 15.0001
131.3618 | 14.8125 | 59.9973 | 15.0001 | 131.3551 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.3917 | 14.7845 | 59.9694 | 15.0001 | 131.3753 | 29.8058 | 60.0293 | 30.0002 | 131.3868 | 14.8137 | 60.0217 | 15.0001
131.3701 | 14.8106 | 59.9973 | 15.0001 | 131.3635 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.4 | 14.7845 | 59.9694 | 15.0001 | 131.3836 | 29.8058 | 60.0293 | 30.0002 | 131.3951 | 14.8137 | 60.0217 | 15.0001
131.3784 | 14.8106 | 59.9974 | 15.0001 | 131.3718 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.4084 | 14.7845 | 59.9694 | 15.0001 | 131.3919 | 29.8058 | 60.0294 | 30.0002 | 131.4034 | 14.8137 | 60.0217 | 15.0001
131.3868 | 14.8106 | 59.9974 | 15.0001 | 131.3801 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.4167 | 14.7845 | 59.9693 | 15.0001 | 131.4002 | 29.8058 | 60.0294 | 30.0002 | 131.4118 | 14.8137 | 60.0217 | 15.0001
131.3951 | 14.8106 | 59.9974 | 15.0001 | 131.3885 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.425 | 14.7845 | 59.9693 | 15.0001 | 131.4086 | 29.8058 | 60.0294 | 30.0002 | 131.4201 | 14.8137 | 60.0217 | 15.0001
131.4034 | 14.8106 | 59.9974 | 15.0001 | 131.3968 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.4334 | 14.7845 | 59.9693 | 15.0001 | 131.4169 | 29.8058 | 60.0295 | 30.0002 | 131.4284 | 14.8137 | 60.0217 | 15.0001
131.4118 | 14.8106 | 59.9975 | 15.0001 | 131.4051 | 28.5368 | 60.0427 | 30.0002 | 131.4417 | 14.7845 | 59.9693 | 15.0001 | 131.4252 | 29.8058 | 60.0295 | 30.0002 | 131.4368 | 14.8142 | 60.0217 | 15.0001
131.4201 | 14.8106 | 59.9975 | 15.0001 | 131.4134 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.45 | 14.7841 | 59.9693 | 15.0001 | 131.4336 | 29.8058 | 60.0295 | 30.0002 | 131.4451 | 14.8142 | 60.0217 | 15.0001
131.4285 | 14.8106 | 59.9975 | 15.0001 | 131.4218 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.4584 | 14.7841 | 59.9693 | 15.0001 | 131.4419 | 29.8058 | 60.0296 | 30.0002 | 131.4534 | 14.8142 | 60.0217 | 15.0001
131.4368 | 14.8093 | 59.9975 | 15.0001 | 131.4301 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.4667 | 14.7826 | 59.9692 | 15.0001 | 131.4502 | 29.8058 | 60.0296 | 30.0002 | 131.4617 | 14.8142 | 60.0217 | 15.0001
131.4451 | 14.8093 | 59.9976 | 15.0001 | 131.4384 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.4751 | 14.7826 | 59.9692 | 15.0001 | 131.4585 | 29.8058 | 60.0296 | 30.0002 | 131.4701 | 14.8142 | 60.0217 | 15.0001
131.4535 | 14.8093 | 59.9976 | 15.0001 | 131.4468 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.4834 | 14.7826 | 59.9692 | 15.0001 | 131.4669 | 29.8058 | 60.0297 | 30.0002 | 131.4784 | 14.8142 | 60.0217 | 15.0001
131.4618 | 14.8093 | 59.9976 | 15.0001 | 131.4551 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.4917 | 14.7826 | 59.9692 | 15.0001 | 131.4752 | 29.8058 | 60.0297 | 30.0002 | 131.4867 | 14.8142 | 60.0216 | 15.0001
131.4701 | 14.8093 | 59.9976 | 15.0001 | 131.4634 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.5001 | 14.7826 | 59.9692 | 15.0001 | 131.4835 | 29.8058 | 60.0297 | 30.0002 | 131.4951 | 14.8142 | 60.0216 | 15.0001
131.4785 | 14.8093 | 59.9977 | 15.0001 | 131.4717 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.5084 | 14.7826 | 59.9692 | 15.0001 | 131.4919 | 29.8058 | 60.0298 | 30.0002 | 131.5034 | 14.8142 | 60.0216 | 15.0001
131.4868 | 14.8109 | 59.9977 | 15.0001 | 131.4801 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.5167 | 14.7826 | 59.9691 | 15.0001 | 131.5002 | 29.8058 | 60.0298 | 30.0002 | 131.5117 | 14.8142 | 60.0216 | 15.0001
131.4951 | 14.8109 | 59.9977 | 15.0001 | 131.4884 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.5251 | 14.7826 | 59.9691 | 15.0001 | 131.5085 | 29.8058 | 60.0298 | 30.0002 | 131.5201 | 14.8149 | 60.0216 | 15.0001
131.5035 | 14.8123 | 59.9977 | 15.0001 | 131.4967 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.5334 | 14.7826 | 59.9691 | 15.0001 | 131.5169 | 29.8058 | 60.0299 | 30.0002 | 131.5284 | 14.8149 | 60.0216 | 15.0001
131.5118 | 14.8123 | 59.9978 | 15.0001 | 131.505 | 28.5368 | 60.0426 | 30.0002 | 131.5418 | 14.7826 | 59.9691 | 15.0001 | 131.5252 | 29.8058 | 60.0299 | 30.0002 | 131.5367 | 14.8116 | 60.0216 | 15.0001
131.5201 | 14.8123 | 59.9978 | 15.0001 | 131.5134 | 28.5368 | 60.0425 | 30.0002 | 131.5501 | 14.7826 | 59.9691 | 15.0001 | 131.5335 | 29.7996 | 60.0299 | 30.0002 | 131.545 | 14.8116 | 60.0216 | 15.0001
131.5285 | 14.8123 | 59.9978 | 15.0001 | 131.5217 | 28.5368 | 60.0425 | 30.0002 | 131.5584 | 14.7826 | 59.9691 | 15.0001 | 131.5418 | 29.7996 | 60.03 | 30.0002 | 131.5534 | 14.8116 | 60.0216 | 15.0001
131.5368 | 14.8123 | 59.9978 | 15.0001 | 131.53 | 28.5368 | 60.0425 | 30.0002 | 131.5668 | 14.7826 | 59.969 | 15.0001 | 131.5502 | 29.7996 | 60.03 | 30.0002 | 131.5617 | 14.8116 | 60.0216 | 15.0001
131.5451 | 14.8123 | 59.9979 | 15.0001 | 131.5384 | 28.5368 | 60.0425 | 30.0002 | 131.5751 | 14.7826 | 59.969 | 15.0001 | 131.5585 | 29.7996 | 60.03 | 30.0002 | 131.57 | 14.8116 | 60.0216 | 15.0001
131.5535 | 14.8113 | 59.9979 | 15.0001 | 131.5467 | 28.5368 | 60.0425 | 30.0002 | 131.5834 | 14.7826 | 59.969 | 15.0001 | 131.5668 | 29.8095 | 60.0301 | 30.0002 | 131.5784 | 14.8116 | 60.0216 | 15.0001
131.5618 | 14.8113 | 59.9979 | 15.0001 | 131.555 | 28.5368 | 60.0425 | 30.0002 | 131.5918 | 14.7826 | 59.969 | 15.0001 | 131.5752 | 29.8095 | 60.0301 | 30.0002 | 131.5867 | 14.8116 | 60.0215 | 15.0001
131.5701 | 14.8113 | 59.9979 | 15.0001 | 131.5633 | 28.5368 | 60.0425 | 30.0002 | 131.6001 | 14.785 | 59.969 | 15.0001 | 131.5835 | 29.8095 | 60.0301 | 30.0002 | 131.595 | 14.8116 | 60.0215 | 15.0001
131.5785 | 14.8113 | 59.998 | 15.0001 | 131.5717 | 28.5368 | 60.0425 | 30.0002 | 131.6085 | 14.785 | 59.969 | 15.0001 | 131.5918 | 29.8095 | 60.0302 | 30.0002 | 131.6034 | 14.8116 | 60.0215 | 15.0001
131.5868 | 14.8113 | 59.998 | 15.0001 | 131.58 | 28.5917 | 60.0425 | 30.0002 | 131.6168 | 14.785 | 59.969 | 15.0001 | 131.6001 | 29.8095 | 60.0302 | 30.0002 | 131.6117 | 14.8116 | 60.0215 | 15.0001
131.5951 | 14.8113 | 59.998 | 15.0001 | 131.5883 | 28.5917 | 60.0425 | 30.0002 | 131.6251 | 14.785 | 59.969 | 15.0001 | 131.6085 | 29.8095 | 60.0302 | 30.0002 | 131.62 | 14.8116 | 60.0215 | 15.0001
131.6035 | 14.8113 | 59.998 | 15.0001 | 131.5967 | 28.5917 | 60.0425 | 30.0002 | 131.6335 | 14.785 | 59.969 | 15.0001 | 131.6168 | 29.8095 | 60.0303 | 30.0002 | 131.6283 | 14.8116 | 60.0215 | 15.0001
131.6118 | 14.8113 | 59.9981 | 15.0001 | 131.605 | 28.5917 | 60.0425 | 30.0002 | 131.6418 | 14.785 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6251 | 29.8095 | 60.0303 | 30.0002 | 131.6367 | 14.8116 | 60.0215 | 15.0001
131.6201 | 14.8099 | 59.9981 | 15.0001 | 131.6133 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.6501 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6335 | 29.8057 | 60.0303 | 30.0002 | 131.645 | 14.8116 | 60.0215 | 15.0001
131.6285 | 14.8099 | 59.9981 | 15.0001 | 131.6216 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.6585 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6418 | 29.8057 | 60.0304 | 30.0002 | 131.6533 | 14.8099 | 60.0215 | 15.0001
131.6368 | 14.8099 | 59.9982 | 15.0001 | 131.63 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.6668 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6501 | 29.8018 | 60.0304 | 30.0002 | 131.6617 | 14.8099 | 60.0215 | 15.0001
131.6451 | 14.8099 | 59.9982 | 15.0001 | 131.6383 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.6752 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6584 | 29.8018 | 60.0304 | 30.0002 | 131.67 | 14.81 | 60.0215 | 15.0001
131.6535 | 14.8099 | 59.9982 | 15.0001 | 131.6466 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.6835 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6668 | 29.8018 | 60.0305 | 30.0002 | 131.6783 | 14.81 | 60.0215 | 15.0001
131.6618 | 14.8099 | 59.9983 | 15.0001 | 131.6549 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.6918 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6751 | 29.8018 | 60.0305 | 30.0002 | 131.6867 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.6701 | 14.8099 | 59.9983 | 15.0001 | 131.6633 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.7002 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6834 | 29.7991 | 60.0305 | 30.0002 | 131.695 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.6785 | 14.8099 | 59.9983 | 15.0001 | 131.6716 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.7085 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.6918 | 29.7991 | 60.0306 | 30.0002 | 131.7033 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.6868 | 14.8089 | 59.9984 | 15.0001 | 131.6799 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.7168 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.7001 | 29.7991 | 60.0306 | 30.0002 | 131.7116 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.6951 | 14.8089 | 59.9984 | 15.0001 | 131.6883 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.7252 | 14.783 | 59.9689 | 15.0001 | 131.7084 | 29.7991 | 60.0306 | 30.0002 | 131.72 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.7035 | 14.8089 | 59.9984 | 15.0001 | 131.6966 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.7335 | 14.7849 | 59.9689 | 15.0001 | 131.7167 | 29.8008 | 60.0307 | 30.0002 | 131.7283 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.7118 | 14.8089 | 59.9985 | 15.0001 | 131.7049 | 28.5917 | 60.0424 | 30.0002 | 131.7419 | 14.7849 | 59.9688 | 15.0001 | 131.7251 | 29.8008 | 60.0307 | 30.0002 | 131.7366 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.7202 | 14.8089 | 59.9985 | 15.0001 | 131.7132 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.7502 | 14.7828 | 59.9688 | 15.0001 | 131.7334 | 29.8008 | 60.0307 | 30.0002 | 131.745 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.7285 | 14.8089 | 59.9985 | 15.0001 | 131.7216 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.7585 | 14.7828 | 59.9688 | 15.0001 | 131.7417 | 29.8008 | 60.0308 | 30.0002 | 131.7533 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.7368 | 14.807 | 59.9986 | 15.0001 | 131.7299 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.7669 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.7501 | 29.801 | 60.0308 | 30.0002 | 131.7616 | 14.81 | 60.0214 | 15.0001
131.7452 | 14.807 | 59.9986 | 15.0001 | 131.7382 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.7752 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.7584 | 29.801 | 60.0308 | 30.0002 | 131.77 | 14.8131 | 60.0214 | 15.0001
131.7535 | 14.807 | 59.9986 | 15.0001 | 131.7466 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.7835 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.7667 | 29.801 | 60.0309 | 30.0002 | 131.7783 | 14.8131 | 60.0214 | 15.0001
131.7618 | 14.807 | 59.9987 | 15.0001 | 131.7549 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.7919 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.775 | 29.801 | 60.0309 | 30.0002 | 131.7866 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.7702 | 14.807 | 59.9987 | 15.0001 | 131.7632 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.8002 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.7834 | 29.801 | 60.0309 | 30.0002 | 131.795 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.7785 | 14.807 | 59.9987 | 15.0001 | 131.7715 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.8086 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.7917 | 29.801 | 60.031 | 30.0002 | 131.8033 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.7868 | 14.807 | 59.9988 | 15.0001 | 131.7799 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.8169 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.8 | 29.801 | 60.031 | 30.0002 | 131.8116 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.7952 | 14.807 | 59.9988 | 15.0001 | 131.7882 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.8252 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.8084 | 29.801 | 60.031 | 30.0002 | 131.8199 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.8035 | 14.8086 | 59.9988 | 15.0001 | 131.7965 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.8336 | 14.7791 | 59.9688 | 15.0001 | 131.8167 | 29.8256 | 60.0311 | 30.0002 | 131.8283 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.8118 | 14.8086 | 59.9989 | 15.0001 | 131.8049 | 28.5917 | 60.0423 | 30.0002 | 131.8419 | 14.7791 | 59.9687 | 15.0001 | 131.825 | 29.8256 | 60.0311 | 30.0002 | 131.8366 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.8202 | 14.81 | 59.9989 | 15.0001 | 131.8132 | 28.591 | 60.0422 | 30.0002 | 131.8502 | 14.778 | 59.9687 | 15.0001 | 131.8333 | 29.8256 | 60.0312 | 30.0002 | 131.8449 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.8285 | 14.81 | 59.9989 | 15.0001 | 131.8215 | 28.591 | 60.0422 | 30.0002 | 131.8586 | 14.778 | 59.9687 | 15.0001 | 131.8417 | 29.8256 | 60.0312 | 30.0002 | 131.8533 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.8368 | 14.81 | 59.999 | 15.0001 | 131.8298 | 28.591 | 60.0422 | 30.0002 | 131.8669 | 14.7818 | 59.9687 | 15.0001 | 131.85 | 29.8242 | 60.0313 | 30.0002 | 131.8616 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.8452 | 14.81 | 59.999 | 15.0001 | 131.8382 | 28.591 | 60.0422 | 30.0002 | 131.8753 | 14.7818 | 59.9687 | 15.0001 | 131.8583 | 29.8242 | 60.0313 | 30.0002 | 131.8699 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.8535 | 14.8137 | 59.999 | 15.0001 | 131.8465 | 28.591 | 60.0422 | 30.0002 | 131.8836 | 14.7817 | 59.9687 | 15.0001 | 131.8667 | 29.8414 | 60.0314 | 30.0002 | 131.8783 | 14.8131 | 60.0213 | 15.0001
131.8618 | 14.8137 | 59.9991 | 15.0001 | 131.8548 | 28.591 | 60.0422 | 30.0002 | 131.8919 | 14.7817 | 59.9687 | 15.0001 | 131.875 | 29.8414 | 60.0314 | 30.0002 | 131.8866 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
131.8702 | 14.8137 | 59.9991 | 15.0001 | 131.8631 | 28.591 | 60.0422 | 30.0002 | 131.9003 | 14.7817 | 59.9687 | 15.0001 | 131.8833 | 29.8414 | 60.0315 | 30.0002 | 131.8949 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
131.8785 | 14.8137 | 59.9991 | 15.0001 | 131.8715 | 28.591 | 60.0422 | 30.0002 | 131.9086 | 14.7817 | 59.9687 | 15.0001 | 131.8916 | 29.8414 | 60.0315 | 30.0002 | 131.9032 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
131.8868 | 14.8137 | 59.9992 | 15.0001 | 131.8798 | 28.5943 | 60.0422 | 30.0002 | 131.9169 | 14.7833 | 59.9687 | 15.0001 | 131.9 | 29.8474 | 60.0316 | 30.0002 | 131.9116 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
131.8952 | 14.8137 | 59.9992 | 15.0001 | 131.8881 | 28.5943 | 60.0422 | 30.0002 | 131.9253 | 14.7833 | 59.9687 | 15.0001 | 131.9083 | 29.8474 | 60.0316 | 30.0002 | 131.9199 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
131.9035 | 14.8105 | 59.9992 | 15.0001 | 131.8965 | 28.5943 | 60.0422 | 30.0002 | 131.9336 | 14.7833 | 59.9687 | 15.0001 | 131.9166 | 29.8474 | 60.0317 | 30.0002 | 131.9282 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
131.9118 | 14.8105 | 59.9993 | 15.0001 | 131.9048 | 28.5943 | 60.0422 | 30.0002 | 131.942 | 14.7833 | 59.9686 | 15.0001 | 131.925 | 29.8474 | 60.0317 | 30.0002 | 131.9366 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
131.9202 | 14.8083 | 59.9993 | 15.0001 | 131.9131 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 131.9503 | 14.7833 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9333 | 29.845 | 60.0318 | 30.0002 | 131.9449 | 14.8111 | 60.0212 | 15.0001
131.9285 | 14.8083 | 59.9993 | 15.0001 | 131.9214 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 131.9586 | 14.7833 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9416 | 29.845 | 60.0318 | 30.0002 | 131.9532 | 14.8086 | 60.0212 | 15.0001
131.9368 | 14.8087 | 59.9994 | 15.0001 | 131.9298 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 131.967 | 14.7862 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9499 | 29.845 | 60.0319 | 30.0002 | 131.9616 | 14.8086 | 60.0212 | 15.0001
131.9452 | 14.8087 | 59.9994 | 15.0001 | 131.9381 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 131.9753 | 14.7862 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9583 | 29.845 | 60.0319 | 30.0002 | 131.9699 | 14.8086 | 60.0212 | 15.0001
131.9535 | 14.8087 | 59.9994 | 15.0001 | 131.9464 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 131.9836 | 14.785 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9666 | 29.845 | 60.032 | 30.0002 | 131.9782 | 14.8086 | 60.0212 | 15.0001
131.9618 | 14.8087 | 59.9995 | 15.0001 | 131.9548 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 131.992 | 14.785 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9749 | 29.845 | 60.032 | 30.0002 | 131.9865 | 14.8086 | 60.0211 | 15.0001
131.9702 | 14.8087 | 59.9995 | 15.0001 | 131.9631 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 132.0003 | 14.785 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9833 | 29.8452 | 60.0321 | 30.0002 | 131.9949 | 14.8086 | 60.0211 | 15.0001
131.9785 | 14.8087 | 59.9995 | 15.0001 | 131.9714 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 132.0087 | 14.785 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9916 | 29.8452 | 60.0321 | 30.0002 | 132.0032 | 14.8101 | 60.0211 | 15.0001
131.9868 | 14.8087 | 59.9996 | 15.0001 | 131.9797 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 132.017 | 14.7828 | 59.9686 | 15.0001 | 131.9999 | 29.8452 | 60.0322 | 30.0002 | 132.0115 | 14.8101 | 60.0211 | 15.0001
131.9952 | 14.8087 | 59.9996 | 15.0001 | 131.9881 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 132.0253 | 14.7828 | 59.9686 | 15.0001 | 132.0082 | 29.8452 | 60.0322 | 30.0002 | 132.0199 | 14.8101 | 60.0211 | 15.0001
132.0035 | 14.8095 | 59.9996 | 15.0001 | 131.9964 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 132.0337 | 14.7828 | 59.9686 | 15.0001 | 132.0166 | 29.8452 | 60.0323 | 30.0002 | 132.0282 | 14.8101 | 60.0211 | 15.0001
132.0118 | 14.8095 | 59.9997 | 15.0001 | 132.0047 | 28.5943 | 60.0421 | 30.0002 | 132.042 | 14.7828 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0249 | 29.8452 | 60.0323 | 30.0002 | 132.0365 | 14.8101 | 60.0211 | 15.0001
132.0202 | 14.8095 | 59.9997 | 15.0001 | 132.013 | 28.5943 | 60.042 | 30.0002 | 132.0503 | 14.7805 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0332 | 29.8421 | 60.0324 | 30.0002 | 132.0449 | 14.8101 | 60.0211 | 15.0001
132.0285 | 14.8095 | 59.9997 | 15.0001 | 132.0214 | 28.5943 | 60.042 | 30.0002 | 132.0587 | 14.7805 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0416 | 29.8421 | 60.0324 | 30.0002 | 132.0532 | 14.8134 | 60.0211 | 15.0001
132.0368 | 14.8095 | 59.9998 | 15.0001 | 132.0297 | 28.5931 | 60.042 | 30.0002 | 132.067 | 14.7828 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0499 | 29.8421 | 60.0325 | 30.0002 | 132.0615 | 14.8134 | 60.0211 | 15.0001
132.0452 | 14.8095 | 59.9998 | 15.0001 | 132.038 | 28.5931 | 60.042 | 30.0002 | 132.0754 | 14.7828 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0582 | 29.8421 | 60.0325 | 30.0002 | 132.0698 | 14.8134 | 60.0211 | 15.0001
132.0535 | 14.8095 | 59.9998 | 15.0001 | 132.0464 | 28.5931 | 60.042 | 30.0002 | 132.0837 | 14.7828 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0665 | 29.8421 | 60.0326 | 30.0002 | 132.0782 | 14.8134 | 60.0211 | 15.0001
132.0618 | 14.8095 | 59.9999 | 15.0001 | 132.0547 | 28.5931 | 60.042 | 30.0002 | 132.092 | 14.7828 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0749 | 29.8421 | 60.0326 | 30.0002 | 132.0865 | 14.8134 | 60.021 | 15.0001
132.0702 | 14.8095 | 59.9999 | 15.0001 | 132.063 | 28.5931 | 60.042 | 30.0002 | 132.1004 | 14.779 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0832 | 29.8421 | 60.0327 | 30.0002 | 132.0948 | 14.8134 | 60.021 | 15.0001
132.0785 | 14.8095 | 59.9999 | 15.0001 | 132.0713 | 28.5931 | 60.042 | 30.0002 | 132.1087 | 14.779 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0915 | 29.8421 | 60.0327 | 30.0002 | 132.1032 | 14.8134 | 60.021 | 15.0001
132.0868 | 14.8095 | 60 | 15.0001 | 132.0797 | 28.5931 | 60.042 | 30.0002 | 132.117 | 14.779 | 59.9685 | 15.0001 | 132.0999 | 29.8421 | 60.0328 | 30.0002 | 132.1115 | 14.8134 | 60.021 | 15.0001
132.0952 | 14.8095 | 60 | 15.0001 | 132.088 | 28.5931 | 60.0419 | 30.0002 | 132.1254 | 14.779 | 59.9685 | 15.0001 | 132.1082 | 29.8421 | 60.0328 | 30.0002 | 132.1198 | 14.8134 | 60.021 | 15.0001
132.1035 | 14.8095 | 60 | 15.0001 | 132.0963 | 28.5931 | 60.0419 | 30.0002 | 132.1337 | 14.779 | 59.9685 | 15.0001 | 132.1165 | 29.8421 | 60.0329 | 30.0002 | 132.1282 | 14.8134 | 60.021 | 15.0001
132.1118 | 14.8095 | 60.0001 | 15.0001 | 132.1047 | 28.5931 | 60.0419 | 30.0002 | 132.1421 | 14.779 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1248 | 29.8421 | 60.0329 | 30.0002 | 132.1365 | 14.8134 | 60.021 | 15.0001
132.1202 | 14.8095 | 60.0001 | 15.0001 | 132.113 | 28.5956 | 60.0419 | 30.0002 | 132.1504 | 14.779 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1332 | 29.834 | 60.033 | 30.0002 | 132.1448 | 14.8134 | 60.021 | 15.0001
132.1285 | 14.8095 | 60.0001 | 15.0001 | 132.1213 | 28.5956 | 60.0419 | 30.0002 | 132.1587 | 14.779 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1415 | 29.834 | 60.033 | 30.0002 | 132.1532 | 14.8134 | 60.0211 | 15.0001
132.1368 | 14.8095 | 60.0002 | 15.0001 | 132.1296 | 28.5956 | 60.0419 | 30.0002 | 132.1671 | 14.7763 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1498 | 29.834 | 60.0331 | 30.0002 | 132.1615 | 14.8134 | 60.0211 | 15.0001
132.1452 | 14.8095 | 60.0002 | 15.0001 | 132.138 | 28.5956 | 60.0418 | 30.0002 | 132.1754 | 14.7763 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1582 | 29.834 | 60.0331 | 30.0002 | 132.1698 | 14.8134 | 60.0211 | 15.0001
132.1535 | 14.8095 | 60.0002 | 15.0001 | 132.1463 | 28.5941 | 60.0418 | 30.0002 | 132.1837 | 14.7764 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1665 | 29.834 | 60.0332 | 30.0002 | 132.1781 | 14.8134 | 60.0212 | 15.0001
132.1618 | 14.8095 | 60.0003 | 15.0001 | 132.1546 | 28.5941 | 60.0418 | 30.0002 | 132.1921 | 14.7764 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1748 | 29.834 | 60.0332 | 30.0002 | 132.1865 | 14.802 | 60.0212 | 15.0001
132.1702 | 14.8095 | 60.0003 | 15.0001 | 132.1629 | 28.5941 | 60.0418 | 30.0002 | 132.2004 | 14.7764 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1831 | 29.834 | 60.0333 | 30.0002 | 132.1948 | 14.802 | 60.0212 | 15.0001
132.1785 | 14.8095 | 60.0003 | 15.0001 | 132.1713 | 28.5941 | 60.0418 | 30.0002 | 132.2088 | 14.7764 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1915 | 29.834 | 60.0333 | 30.0002 | 132.2031 | 14.802 | 60.0213 | 15.0001
132.1868 | 14.8095 | 60.0004 | 15.0001 | 132.1796 | 28.5941 | 60.0418 | 30.0002 | 132.2171 | 14.7743 | 59.9684 | 15.0001 | 132.1998 | 29.8354 | 60.0334 | 30.0002 | 132.2115 | 14.802 | 60.0213 | 15.0001
132.1952 | 14.8095 | 60.0004 | 15.0001 | 132.1879 | 28.5941 | 60.0417 | 30.0002 | 132.2254 | 14.7743 | 59.9684 | 15.0001 | 132.2081 | 29.8354 | 60.0334 | 30.0002 | 132.2198 | 14.802 | 60.0213 | 15.0001
132.2035 | 14.8095 | 60.0004 | 15.0001 | 132.1963 | 28.5941 | 60.0417 | 30.0002 | 132.2338 | 14.7743 | 59.9684 | 15.0001 | 132.2165 | 29.8354 | 60.0335 | 30.0002 | 132.2281 | 14.802 | 60.0214 | 15.0001
132.2118 | 14.8095 | 60.0005 | 15.0001 | 132.2046 | 28.5941 | 60.0417 | 30.0002 | 132.2421 | 14.7743 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2248 | 29.8354 | 60.0335 | 30.0002 | 132.2365 | 14.802 | 60.0214 | 15.0001
132.2202 | 14.8095 | 60.0005 | 15.0001 | 132.2129 | 28.5941 | 60.0417 | 30.0002 | 132.2504 | 14.8056 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2331 | 29.8354 | 60.0336 | 30.0002 | 132.2448 | 14.802 | 60.0214 | 15.0001
132.2285 | 14.8095 | 60.0005 | 15.0001 | 132.2212 | 28.5941 | 60.0417 | 30.0002 | 132.2588 | 14.8056 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2414 | 29.8354 | 60.0336 | 30.0002 | 132.2531 | 14.802 | 60.0215 | 15.0001
132.2368 | 14.8095 | 60.0006 | 15.0001 | 132.2296 | 28.5975 | 60.0417 | 30.0002 | 132.2671 | 14.8079 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2498 | 29.8354 | 60.0337 | 30.0002 | 132.2614 | 14.802 | 60.0215 | 15.0001
132.2452 | 14.8095 | 60.0006 | 15.0001 | 132.2379 | 28.5975 | 60.0416 | 30.0002 | 132.2755 | 14.8079 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2581 | 29.8354 | 60.0337 | 30.0002 | 132.2698 | 14.802 | 60.0215 | 15.0001
132.2535 | 14.8095 | 60.0006 | 15.0001 | 132.2462 | 28.5975 | 60.0416 | 30.0002 | 132.2838 | 14.8084 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2664 | 29.8354 | 60.0338 | 30.0002 | 132.2781 | 14.802 | 60.0216 | 15.0001
132.2618 | 14.8095 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2546 | 28.5975 | 60.0416 | 30.0002 | 132.2921 | 14.8084 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2748 | 29.8354 | 60.0338 | 30.0002 | 132.2864 | 14.802 | 60.0216 | 15.0001
132.2702 | 14.8095 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2629 | 28.5975 | 60.0416 | 30.0002 | 132.3005 | 14.8084 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2831 | 29.8405 | 60.0339 | 30.0002 | 132.2948 | 14.802 | 60.0216 | 15.0001
132.2785 | 14.8095 | 60.0007 | 15.0001 | 132.2712 | 28.5975 | 60.0416 | 30.0002 | 132.3088 | 14.8084 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2914 | 29.8405 | 60.0339 | 30.0002 | 132.3031 | 14.802 | 60.0217 | 15.0001
132.2868 | 14.8095 | 60.0008 | 15.0001 | 132.2795 | 28.5975 | 60.0416 | 30.0002 | 132.3171 | 14.818 | 59.9683 | 15.0001 | 132.2997 | 29.8405 | 60.034 | 30.0002 | 132.3114 | 14.802 | 60.0217 | 15.0001
132.2952 | 14.8095 | 60.0008 | 15.0001 | 132.2879 | 28.5975 | 60.0415 | 30.0002 | 132.3255 | 14.818 | 59.9683 | 15.0001 | 132.3081 | 29.8405 | 60.034 | 30.0002 | 132.3198 | 14.802 | 60.0217 | 15.0001
132.3035 | 14.8095 | 60.0008 | 15.0001 | 132.2962 | 28.5975 | 60.0415 | 30.0002 | 132.3338 | 14.818 | 59.9683 | 15.0001 | 132.3164 | 29.8405 | 60.0341 | 30.0002 | 132.3281 | 14.802 | 60.0218 | 15.0001
132.3118 | 14.8095 | 60.0009 | 15.0001 | 132.3045 | 28.5975 | 60.0415 | 30.0002 | 132.3422 | 14.818 | 59.9682 | 15.0001 | 132.3247 | 29.8405 | 60.0341 | 30.0002 | 132.3364 | 14.802 | 60.0218 | 15.0001
132.3202 | 14.8095 | 60.0009 | 15.0001 | 132.3128 | 28.5985 | 60.0415 | 30.0002 | 132.3505 | 14.8188 | 59.9682 | 15.0001 | 132.3331 | 29.8405 | 60.0342 | 30.0002 | 132.3447 | 14.802 | 60.0218 | 15.0001
132.3285 | 14.8095 | 60.0009 | 15.0001 | 132.3212 | 28.5985 | 60.0415 | 30.0002 | 132.3588 | 14.8188 | 59.9682 | 15.0001 | 132.3414 | 29.8405 | 60.0342 | 30.0002 | 132.3531 | 14.802 | 60.0219 | 15.0001
132.3368 | 14.8095 | 60.001 | 15.0001 | 132.3295 | 28.5985 | 60.0415 | 30.0002 | 132.3672 | 14.8176 | 59.9682 | 15.0001 | 132.3497 | 29.8405 | 60.0343 | 30.0002 | 132.3614 | 14.802 | 60.0219 | 15.0001
132.3452 | 14.8095 | 60.001 | 15.0001 | 132.3378 | 28.5985 | 60.0414 | 30.0002 | 132.3755 | 14.8176 | 59.9682 | 15.0001 | 132.358 | 29.8405 | 60.0343 | 30.0002 | 132.3697 | 14.802 | 60.0219 | 15.0001
132.3535 | 14.8095 | 60.001 | 15.0001 | 132.3462 | 28.597 | 60.0414 | 30.0002 | 132.3838 | 14.8178 | 59.9682 | 15.0001 | 132.3664 | 29.8405 | 60.0344 | 30.0002 | 132.3781 | 14.802 | 60.022 | 15.0001
132.3618 | 14.8095 | 60.0011 | 15.0001 | 132.3545 | 28.597 | 60.0414 | 30.0002 | 132.3922 | 14.8178 | 59.9682 | 15.0001 | 132.3747 | 29.8405 | 60.0344 | 30.0002 | 132.3864 | 14.802 | 60.022 | 15.0001
132.3702 | 14.8095 | 60.0011 | 15.0001 | 132.3628 | 28.597 | 60.0414 | 30.0002 | 132.4005 | 14.8178 | 59.9682 | 15.0001 | 132.383 | 29.8405 | 60.0345 | 30.0002 | 132.3947 | 14.802 | 60.022 | 15.0001
132.3785 | 14.8095 | 60.0011 | 15.0001 | 132.3711 | 28.597 | 60.0414 | 30.0002 | 132.4089 | 14.8178 | 59.9682 | 15.0001 | 132.3914 | 29.8405 | 60.0345 | 30.0002 | 132.4031 | 14.802 | 60.0221 | 15.0001
132.3868 | 14.8095 | 60.0012 | 15.0001 | 132.3795 | 28.597 | 60.0414 | 30.0002 | 132.4172 | 14.8178 | 59.9682 | 15.0001 | 132.3997 | 29.8405 | 60.0346 | 30.0002 | 132.4114 | 14.802 | 60.0221 | 15.0001
132.3952 | 14.8095 | 60.0012 | 15.0001 | 132.3878 | 28.597 | 60.0413 | 30.0002 | 132.4255 | 14.8178 | 59.9682 | 15.0001 | 132.408 | 29.8405 | 60.0346 | 30.0002 | 132.4197 | 14.802 | 60.0221 | 15.0001
132.4035 | 14.8095 | 60.0012 | 15.0001 | 132.3961 | 28.597 | 60.0413 | 30.0002 | 132.4339 | 14.8206 | 59.9682 | 15.0001 | 132.4163 | 29.8405 | 60.0347 | 30.0002 | 132.4281 | 14.802 | 60.0222 | 15.0001
132.4118 | 14.8095 | 60.0013 | 15.0001 | 132.4045 | 28.597 | 60.0413 | 30.0002 | 132.4422 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.4247 | 29.8405 | 60.0347 | 30.0002 | 132.4364 | 14.8003 | 60.0222 | 15.0001
132.4202 | 14.8123 | 60.0013 | 15.0001 | 132.4128 | 28.597 | 60.0413 | 30.0002 | 132.4505 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.433 | 29.8405 | 60.0348 | 30.0002 | 132.4447 | 14.8003 | 60.0222 | 15.0001
132.4285 | 14.8123 | 60.0013 | 15.0001 | 132.4211 | 28.597 | 60.0413 | 30.0002 | 132.4589 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.4413 | 29.8405 | 60.0348 | 30.0002 | 132.453 | 14.8003 | 60.0223 | 15.0001
132.4369 | 14.8123 | 60.0014 | 15.0001 | 132.4294 | 28.597 | 60.0413 | 30.0002 | 132.4672 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.4497 | 29.8405 | 60.0349 | 30.0002 | 132.4614 | 14.8003 | 60.0223 | 15.0001
132.4452 | 14.8123 | 60.0014 | 15.0001 | 132.4378 | 28.597 | 60.0412 | 30.0002 | 132.4756 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.458 | 29.8405 | 60.0349 | 30.0002 | 132.4697 | 14.7979 | 60.0223 | 15.0001
132.4535 | 14.8123 | 60.0014 | 15.0001 | 132.4461 | 28.597 | 60.0412 | 30.0002 | 132.4839 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.4663 | 29.8405 | 60.035 | 30.0002 | 132.478 | 14.7979 | 60.0224 | 15.0001
132.4619 | 14.8123 | 60.0015 | 15.0001 | 132.4544 | 28.597 | 60.0412 | 30.0002 | 132.4922 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.4746 | 29.8405 | 60.035 | 30.0002 | 132.4864 | 14.7979 | 60.0224 | 15.0001
132.4702 | 14.8123 | 60.0015 | 15.0001 | 132.4628 | 28.597 | 60.0412 | 30.0002 | 132.5006 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.483 | 29.8405 | 60.0351 | 30.0002 | 132.4947 | 14.7979 | 60.0224 | 15.0001
132.4785 | 14.8123 | 60.0015 | 15.0001 | 132.4711 | 28.597 | 60.0412 | 30.0002 | 132.5089 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.4913 | 29.8405 | 60.0351 | 30.0002 | 132.503 | 14.7979 | 60.0225 | 15.0001
132.4869 | 14.8113 | 60.0016 | 15.0001 | 132.4794 | 28.6006 | 60.0412 | 30.0002 | 132.5172 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.4996 | 29.8405 | 60.0352 | 30.0002 | 132.5114 | 14.7979 | 60.0225 | 15.0001
132.4952 | 14.8113 | 60.0016 | 15.0001 | 132.4877 | 28.6006 | 60.0411 | 30.0002 | 132.5256 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.508 | 29.8405 | 60.0352 | 30.0002 | 132.5197 | 14.7979 | 60.0225 | 15.0001
132.5035 | 14.8113 | 60.0016 | 15.0001 | 132.4961 | 28.6006 | 60.0411 | 30.0002 | 132.5339 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.5163 | 29.8405 | 60.0353 | 30.0002 | 132.528 | 14.7979 | 60.0226 | 15.0001
132.5119 | 14.8113 | 60.0017 | 15.0001 | 132.5044 | 28.6006 | 60.0411 | 30.0002 | 132.5423 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5246 | 29.8405 | 60.0353 | 30.0002 | 132.5363 | 14.7979 | 60.0226 | 15.0001
132.5202 | 14.8113 | 60.0017 | 15.0001 | 132.5127 | 28.6006 | 60.0411 | 30.0002 | 132.5506 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5329 | 29.8405 | 60.0354 | 30.0002 | 132.5447 | 14.7979 | 60.0226 | 15.0001
132.5285 | 14.8113 | 60.0017 | 15.0001 | 132.521 | 28.6006 | 60.0411 | 30.0002 | 132.5589 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5413 | 29.8405 | 60.0354 | 30.0002 | 132.553 | 14.7979 | 60.0227 | 15.0001
132.5369 | 14.8113 | 60.0018 | 15.0001 | 132.5294 | 28.6006 | 60.0411 | 30.0002 | 132.5673 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5496 | 29.8405 | 60.0355 | 30.0002 | 132.5613 | 14.7979 | 60.0227 | 15.0001
132.5452 | 14.8113 | 60.0018 | 15.0001 | 132.5377 | 28.6006 | 60.041 | 30.0002 | 132.5756 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5579 | 29.8405 | 60.0355 | 30.0002 | 132.5697 | 14.7979 | 60.0227 | 15.0001
132.5535 | 14.8132 | 60.0018 | 15.0001 | 132.546 | 28.5983 | 60.041 | 30.0002 | 132.5839 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5663 | 29.8405 | 60.0356 | 30.0002 | 132.578 | 14.7979 | 60.0228 | 15.0001
132.5619 | 14.8132 | 60.0019 | 15.0001 | 132.5544 | 28.5983 | 60.041 | 30.0002 | 132.5923 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5746 | 29.8405 | 60.0356 | 30.0002 | 132.5863 | 14.7979 | 60.0228 | 15.0001
132.5702 | 14.8132 | 60.0019 | 15.0001 | 132.5627 | 28.5983 | 60.041 | 30.0002 | 132.6006 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5829 | 29.8405 | 60.0357 | 30.0002 | 132.5947 | 14.7979 | 60.0228 | 15.0001
132.5785 | 14.8132 | 60.0019 | 15.0001 | 132.571 | 28.5983 | 60.041 | 30.0002 | 132.609 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5912 | 29.8405 | 60.0357 | 30.0002 | 132.603 | 14.7979 | 60.0229 | 15.0001
132.5869 | 14.8022 | 60.002 | 15.0001 | 132.5793 | 28.5983 | 60.041 | 30.0002 | 132.6173 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.5996 | 29.8405 | 60.0358 | 30.0002 | 132.6113 | 14.7979 | 60.0229 | 15.0001
132.5952 | 14.8022 | 60.002 | 15.0001 | 132.5877 | 28.5983 | 60.0409 | 30.0002 | 132.6256 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.6079 | 29.8405 | 60.0358 | 30.0002 | 132.6196 | 14.7979 | 60.0229 | 15.0001
132.6035 | 14.7984 | 60.0021 | 15.0001 | 132.596 | 28.5983 | 60.0409 | 30.0002 | 132.634 | 14.8206 | 59.968 | 15.0001 | 132.6162 | 29.8405 | 60.0359 | 30.0002 | 132.628 | 14.7979 | 60.023 | 15.0001
132.6119 | 14.7984 | 60.0021 | 15.0001 | 132.6043 | 28.5983 | 60.0409 | 30.0002 | 132.6423 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6246 | 29.8405 | 60.0359 | 30.0002 | 132.6363 | 14.7979 | 60.023 | 15.0001
132.6202 | 14.7984 | 60.0022 | 15.0001 | 132.6127 | 28.5983 | 60.0409 | 30.0002 | 132.6507 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6329 | 29.8405 | 60.036 | 30.0002 | 132.6446 | 14.7979 | 60.023 | 15.0001
132.6285 | 14.7984 | 60.0023 | 15.0001 | 132.621 | 28.5983 | 60.0409 | 30.0002 | 132.659 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6412 | 29.8405 | 60.036 | 30.0002 | 132.653 | 14.7979 | 60.0231 | 15.0001
132.6369 | 14.7984 | 60.0023 | 15.0001 | 132.6293 | 28.5983 | 60.0409 | 30.0002 | 132.6673 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6495 | 29.8405 | 60.0361 | 30.0002 | 132.6613 | 14.7979 | 60.0231 | 15.0001
132.6452 | 14.7984 | 60.0024 | 15.0001 | 132.6376 | 28.5983 | 60.0408 | 30.0002 | 132.6757 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6579 | 29.8405 | 60.0361 | 30.0002 | 132.6696 | 14.7979 | 60.0231 | 15.0001
132.6535 | 14.8003 | 60.0025 | 15.0001 | 132.646 | 28.6583 | 60.0408 | 30.0002 | 132.684 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6662 | 29.8405 | 60.0362 | 30.0002 | 132.678 | 14.7979 | 60.0232 | 15.0001
132.6619 | 14.8003 | 60.0025 | 15.0001 | 132.6543 | 28.6583 | 60.0408 | 30.0002 | 132.6923 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6745 | 29.8405 | 60.0362 | 30.0002 | 132.6863 | 14.7966 | 60.0232 | 15.0001
132.6702 | 14.798 | 60.0026 | 15.0001 | 132.6626 | 28.7371 | 60.0408 | 30.0002 | 132.7007 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6829 | 29.8405 | 60.0363 | 30.0002 | 132.6946 | 14.7966 | 60.0232 | 15.0001
132.6785 | 14.798 | 60.0027 | 15.0001 | 132.6709 | 28.7371 | 60.0408 | 30.0002 | 132.709 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6912 | 29.8405 | 60.0363 | 30.0002 | 132.7029 | 14.7966 | 60.0233 | 15.0001
132.6869 | 14.798 | 60.0027 | 15.0001 | 132.6793 | 28.7371 | 60.0408 | 30.0002 | 132.7174 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.6995 | 29.8423 | 60.0364 | 30.0002 | 132.7113 | 14.7966 | 60.0233 | 15.0001
132.6952 | 14.798 | 60.0028 | 15.0001 | 132.6876 | 28.7371 | 60.0407 | 30.0002 | 132.7257 | 14.8206 | 59.9681 | 15.0001 | 132.7078 | 29.8423 | 60.0364 | 30.0002 | 132.7196 | 14.7966 | 60.0233 | 15.0001
132.7035 | 14.7969 | 60.0029 | 15.0001 | 132.6959 | 28.7371 | 60.0407 | 30.0002 | 132.734 | 14.8262 | 59.9681 | 15.0001 | 132.7162 | 29.8423 | 60.0365 | 30.0002
132.7119 | 14.7969 | 60.0029 | 15.0001 | 132.7043 | 28.7371 | 60.0407 | 30.0002 | 132.7424 | 14.8262 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7245 | 29.8423 | 60.0365 | 30.0002
132.7202 | 14.7969 | 60.003 | 15.0001 | 132.7126 | 28.7371 | 60.0407 | 30.0002 | 132.7507 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7328 | 29.8436 | 60.0366 | 30.0002
132.7285 | 14.7969 | 60.0031 | 15.0001 | 132.7209 | 28.7371 | 60.0407 | 30.0002 | 132.7591 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7412 | 29.8436 | 60.0366 | 30.0002
132.7369 | 14.7969 | 60.0031 | 15.0001 | 132.7292 | 28.7371 | 60.0407 | 30.0002 | 132.7674 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7495 | 29.8436 | 60.0367 | 30.0002
132.7452 | 14.7969 | 60.0032 | 15.0001 | 132.7376 | 28.7371 | 60.0406 | 30.0002 | 132.7757 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7578 | 29.8436 | 60.0367 | 30.0002
132.7535 | 14.7969 | 60.0033 | 15.0001 | 132.7459 | 28.7371 | 60.0406 | 30.0002 | 132.7841 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7661 | 29.8427 | 60.0368 | 30.0002
132.7619 | 14.7969 | 60.0033 | 15.0001 | 132.7542 | 28.7371 | 60.0406 | 30.0002 | 132.7924 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7745 | 29.8427 | 60.0368 | 30.0002
132.7702 | 14.7961 | 60.0034 | 15.0001 | 132.7626 | 28.7371 | 60.0406 | 30.0002 | 132.8007 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7828 | 29.8427 | 60.0369 | 30.0002
132.7785 | 14.7961 | 60.0035 | 15.0001 | 132.7709 | 28.7371 | 60.0406 | 30.0002 | 132.8091 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7911 | 29.8427 | 60.0369 | 30.0002
132.7869 | 14.7907 | 60.0035 | 15.0001 | 132.7792 | 28.7335 | 60.0406 | 30.0002 | 132.8174 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.7995 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
132.7952 | 14.7907 | 60.0036 | 15.0001 | 132.7875 | 28.7335 | 60.0405 | 30.0002 | 132.8258 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.8078 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
132.8035 | 14.7935 | 60.0037 | 15.0001 | 132.7959 | 28.7335 | 60.0405 | 30.0002 | 132.8341 | 14.8275 | 59.9682 | 15.0001 | 132.8161 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
132.8119 | 14.7935 | 60.0037 | 15.0001 | 132.8042 | 28.7335 | 60.0405 | 30.0002 | 132.8424 | 14.8275 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8244 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
132.8202 | 14.7935 | 60.0038 | 15.0001 | 132.8125 | 28.7335 | 60.0405 | 30.0002 | 132.8508 | 14.8275 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8328 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
132.8285 | 14.7935 | 60.0039 | 15.0001 | 132.8208 | 28.7335 | 60.0405 | 30.0002 | 132.8591 | 14.8275 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8411 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
132.8369 | 14.7935 | 60.0039 | 15.0001 | 132.8292 | 28.7952 | 60.0405 | 30.0002 | 132.8674 | 14.8275 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8494 | 29.8427 | 60.037 | 30.0002
132.8452 | 14.7935 | 60.004 | 15.0001 | 132.8375 | 28.7952 | 60.0404 | 30.0002 | 132.8758 | 14.8275 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8578 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
132.8535 | 14.793 | 60.0041 | 15.0001 | 132.8458 | 28.7952 | 60.0404 | 30.0002 | 132.8841 | 14.8275 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8661 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
132.8619 | 14.793 | 60.0041 | 15.0001 | 132.8542 | 28.7952 | 60.0404 | 30.0002 | 132.8925 | 14.8275 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8744 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
132.8702 | 14.793 | 60.0042 | 15.0001 | 132.8625 | 28.7967 | 60.0404 | 30.0002 | 132.9008 | 14.8272 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8827 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
132.8785 | 14.793 | 60.0043 | 15.0001 | 132.8708 | 28.7967 | 60.0404 | 30.0002 | 132.9091 | 14.8272 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8911 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
132.8869 | 14.7951 | 60.0043 | 15.0001 | 132.8791 | 28.7958 | 60.0404 | 30.0002 | 132.9175 | 14.8258 | 59.9683 | 15.0001 | 132.8994 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
132.8952 | 14.7951 | 60.0044 | 15.0001 | 132.8875 | 28.7958 | 60.0403 | 30.0002 | 132.9258 | 14.8258 | 59.9683 | 15.0001 | 132.9077 | 29.8427 | 60.0371 | 30.0002
132.9035 | 14.7951 | 60.0045 | 15.0001 | 132.8958 | 28.7958 | 60.0403 | 30.0002 | 132.9341 | 14.8258 | 59.9683 | 15.0001 | 132.9161 | 29.8338 | 60.0371 | 30.0002
132.9119 | 14.7951 | 60.0045 | 15.0001 | 132.9041 | 28.7958 | 60.0403 | 30.0002 | 132.9425 | 14.8258 | 59.9684 | 15.0001 | 132.9244 | 29.8338 | 60.0371 | 30.0002
132.9202 | 14.7951 | 60.0046 | 15.0001 | 132.9125 | 28.7958 | 60.0403 | 30.0002 | 132.9508 | 14.8258 | 59.9684 | 15.0001 | 132.9327 | 29.8275 | 60.0371 | 30.0002
132.9285 | 14.7951 | 60.0047 | 15.0001 | 132.9208 | 28.7958 | 60.0403 | 30.0002 | 132.9592 | 14.8258 | 59.9684 | 15.0001 | 132.941 | 29.8275 | 60.0371 | 30.0002
132.9369 | 14.7924 | 60.0047 | 15.0001 | 132.9291 | 28.7958 | 60.0403 | 30.0002 | 132.9675 | 14.8258 | 59.9684 | 15.0001 | 132.9494 | 29.8275 | 60.0371 | 30.0002
132.9452 | 14.7924 | 60.0048 | 15.0001 | 132.9374 | 28.7958 | 60.0402 | 30.0002 | 132.9758 | 14.8258 | 59.9684 | 15.0001 | 132.9577 | 29.8275 | 60.0372 | 30.0002
132.9535 | 14.7917 | 60.0049 | 15.0001 | 132.9458 | 28.7958 | 60.0402 | 30.0002 | 132.9842 | 14.826 | 59.9684 | 15.0001 | 132.966 | 29.8275 | 60.0372 | 30.0002
132.9619 | 14.7917 | 60.0049 | 15.0001 | 132.9541 | 28.7958 | 60.0402 | 30.0002 | 132.9925 | 14.826 | 59.9684 | 15.0001 | 132.9744 | 29.8275 | 60.0372 | 30.0002
132.9702 | 14.7917 | 60.005 | 15.0001 | 132.9624 | 28.7958 | 60.0402 | 30.0002 | 133.0008 | 14.826 | 59.9684 | 15.0001 | 132.9827 | 29.8319 | 60.0372 | 30.0002
132.9785 | 14.7917 | 60.0051 | 15.0001 | 132.9707 | 28.7958 | 60.0402 | 30.0002 | 133.0092 | 14.826 | 59.9684 | 15.0001 | 132.991 | 29.8319 | 60.0372 | 30.0002
132.9869 | 14.7917 | 60.0051 | 15.0001 | 132.9791 | 28.7958 | 60.0402 | 30.0002 | 133.0175 | 14.8258 | 59.9684 | 15.0001 | 132.9993 | 29.832 | 60.0372 | 30.0002
132.9952 | 14.7917 | 60.0052 | 15.0001 | 132.9874 | 28.7958 | 60.0401 | 30.0002 | 133.0259 | 14.8258 | 59.9684 | 15.0001 | 133.0077 | 29.832 | 60.0372 | 30.0002
133.0035 | 14.7917 | 60.0053 | 15.0001 | 132.9957 | 28.7958 | 60.0401 | 30.0002 | 133.0342 | 14.8258 | 59.9684 | 15.0001 | 133.016 | 29.832 | 60.0372 | 30.0002
133.0118 | 14.7917 | 60.0053 | 15.0001 | 133.0041 | 28.7958 | 60.0401 | 30.0002 | 133.0425 | 14.8258 | 59.9685 | 15.0001 | 133.0243 | 29.832 | 60.0372 | 30.0002
133.0202 | 14.7917 | 60.0054 | 15.0001 | 133.0124 | 28.7958 | 60.0401 | 30.0002 | 133.0509 | 14.8223 | 59.9685 | 15.0001 | 133.0326 | 29.8341 | 60.0372 | 30.0002
133.0285 | 14.7917 | 60.0055 | 15.0001 | 133.0207 | 28.7958 | 60.0401 | 30.0002 | 133.0592 | 14.8223 | 59.9685 | 15.0001 | 133.041 | 29.8341 | 60.0372 | 30.0002
133.0368 | 14.7917 | 60.0055 | 15.0001 | 133.029 | 28.7958 | 60.0401 | 30.0002 | 133.0675 | 14.8223 | 59.9685 | 15.0001 | 133.0493 | 29.834 | 60.0372 | 30.0002
133.0452 | 14.7917 | 60.0056 | 15.0001 | 133.0374 | 28.7958 | 60.04 | 30.0002 | 133.0759 | 14.8223 | 59.9685 | 15.0001 | 133.0576 | 29.834 | 60.0373 | 30.0002
133.0535 | 14.7917 | 60.0057 | 15.0001 | 133.0457 | 28.7904 | 60.04 | 30.0002 | 133.0842 | 14.823 | 59.9685 | 15.0001 | 133.066 | 29.8234 | 60.0373 | 30.0002
133.0618 | 14.7917 | 60.0057 | 15.0001 | 133.054 | 28.7904 | 60.04 | 30.0002 | 133.0926 | 14.823 | 59.9685 | 15.0001 | 133.0743 | 29.8234 | 60.0373 | 30.0002
133.0702 | 14.7942 | 60.0058 | 15.0001 | 133.0624 | 28.7904 | 60.04 | 30.0002 | 133.1009 | 14.823 | 59.9685 | 15.0001 | 133.0826 | 29.8234 | 60.0373 | 30.0002
133.0785 | 14.7942 | 60.0059 | 15.0001 | 133.0707 | 28.7904 | 60.04 | 30.0002 | 133.1092 | 14.823 | 59.9685 | 15.0001 | 133.0909 | 29.8234 | 60.0373 | 30.0002
133.0868 | 14.7942 | 60.0059 | 15.0001 | 133.079 | 28.7888 | 60.0399 | 30.0002 | 133.1176 | 14.823 | 59.9685 | 15.0001 | 133.0993 | 29.825 | 60.0373 | 30.0002
133.0952 | 14.7942 | 60.006 | 15.0001 | 133.0873 | 28.7888 | 60.0399 | 30.0002 | 133.1259 | 14.823 | 59.9685 | 15.0001 | 133.1076 | 29.825 | 60.0373 | 30.0002
133.1035 | 14.7942 | 60.0061 | 15.0001 | 133.0957 | 28.7888 | 60.0399 | 30.0002 | 133.1342 | 14.823 | 59.9685 | 15.0001 | 133.1159 | 29.825 | 60.0373 | 30.0002
133.1118 | 14.7942 | 60.0061 | 15.0001 | 133.104 | 28.7888 | 60.0399 | 30.0002 | 133.1426 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1243 | 29.825 | 60.0373 | 30.0002
133.1202 | 14.7942 | 60.0062 | 15.0001 | 133.1123 | 28.7888 | 60.0398 | 30.0002 | 133.1509 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1326 | 29.8271 | 60.0373 | 30.0002
133.1285 | 14.7942 | 60.0063 | 15.0001 | 133.1206 | 28.7888 | 60.0398 | 30.0002 | 133.1593 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1409 | 29.8271 | 60.0373 | 30.0002
133.1368 | 14.7942 | 60.0063 | 15.0001 | 133.129 | 28.7888 | 60.0398 | 30.0002 | 133.1676 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1492 | 29.8156 | 60.0373 | 30.0002
133.1452 | 14.7942 | 60.0064 | 15.0001 | 133.1373 | 28.7888 | 60.0398 | 30.0002 | 133.1759 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1576 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
133.1535 | 14.7953 | 60.0065 | 15.0001 | 133.1456 | 28.7888 | 60.0397 | 30.0002 | 133.1843 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1659 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
133.1618 | 14.7953 | 60.0065 | 15.0001 | 133.154 | 28.7888 | 60.0397 | 30.0002 | 133.1926 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1742 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
133.1702 | 14.7933 | 60.0066 | 15.0001 | 133.1623 | 28.7888 | 60.0397 | 30.0002 | 133.2009 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1825 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
133.1785 | 14.7933 | 60.0067 | 15.0001 | 133.1706 | 28.7888 | 60.0397 | 30.0002 | 133.2093 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1909 | 29.8156 | 60.0374 | 30.0002
133.1868 | 14.7932 | 60.0067 | 15.0001 | 133.1789 | 28.7888 | 60.0396 | 30.0002 | 133.2176 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.1992 | 29.8221 | 60.0374 | 30.0002
133.1951 | 14.7932 | 60.0068 | 15.0001 | 133.1873 | 28.7888 | 60.0396 | 30.0002 | 133.226 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.2075 | 29.8221 | 60.0374 | 30.0002
133.2035 | 14.7932 | 60.0069 | 15.0001 | 133.1956 | 28.7888 | 60.0396 | 30.0002 | 133.2343 | 14.823 | 59.9686 | 15.0001 | 133.2159 | 29.8211 | 60.0374 | 30.0002
133.2118 | 14.7932 | 60.0069 | 15.0001 | 133.2039 | 28.7888 | 60.0396 | 30.0002 | 133.2426 | 14.823 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2242 | 29.8211 | 60.0374 | 30.0002
133.2201 | 14.7932 | 60.007 | 15.0001 | 133.2123 | 28.7913 | 60.0395 | 30.0002 | 133.251 | 14.823 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2325 | 29.7899 | 60.0374 | 30.0002
133.2285 | 14.7932 | 60.0071 | 15.0001 | 133.2206 | 28.7913 | 60.0395 | 30.0002 | 133.2593 | 14.823 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2408 | 29.7899 | 60.0374 | 30.0002
133.2368 | 14.7932 | 60.0071 | 15.0001 | 133.2289 | 28.7968 | 60.0395 | 30.0002 | 133.2677 | 14.8262 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2492 | 29.7899 | 60.0374 | 30.0002
133.2451 | 14.7932 | 60.0072 | 15.0001 | 133.2372 | 28.7968 | 60.0395 | 30.0002 | 133.276 | 14.8262 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2575 | 29.7899 | 60.0375 | 30.0002
133.2535 | 14.7937 | 60.0073 | 15.0001 | 133.2456 | 28.8007 | 60.0394 | 30.0002 | 133.2843 | 14.8262 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2658 | 29.7916 | 60.0375 | 30.0002
133.2618 | 14.7937 | 60.0073 | 15.0001 | 133.2539 | 28.8007 | 60.0394 | 30.0002 | 133.2927 | 14.8262 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2742 | 29.7916 | 60.0375 | 30.0002
133.2701 | 14.7937 | 60.0074 | 15.0001 | 133.2622 | 28.8007 | 60.0394 | 30.0002 | 133.301 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2825 | 29.7946 | 60.0375 | 30.0002
133.2785 | 14.7937 | 60.0075 | 15.0001 | 133.2706 | 28.8007 | 60.0394 | 30.0002 | 133.3093 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2908 | 29.7946 | 60.0375 | 30.0002
133.2868 | 14.791 | 60.0075 | 15.0001 | 133.2789 | 28.8007 | 60.0393 | 30.0002 | 133.3177 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 133.2991 | 29.7957 | 60.0375 | 30.0002
133.2951 | 14.791 | 60.0076 | 15.0001 | 133.2872 | 28.8007 | 60.0393 | 30.0002 | 133.326 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 133.3075 | 29.7957 | 60.0375 | 30.0002
133.3035 | 14.791 | 60.0077 | 15.0001 | 133.2955 | 28.8007 | 60.0393 | 30.0002 | 133.3344 | 14.8264 | 59.9687 | 15.0001 | 133.3158 | 29.7957 | 60.0375 | 30.0002
133.3118 | 14.791 | 60.0077 | 15.0001 | 133.3039 | 28.8007 | 60.0393 | 30.0002 | 133.3427 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3241 | 29.7957 | 60.0375 | 30.0002
133.3201 | 14.7911 | 60.0078 | 15.0001 | 133.3122 | 28.8007 | 60.0392 | 30.0002 | 133.351 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3324 | 29.7929 | 60.0375 | 30.0002
133.3285 | 14.7911 | 60.0079 | 15.0001 | 133.3205 | 28.8007 | 60.0392 | 30.0002 | 133.3594 | 14.8264 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3408 | 29.7929 | 60.0375 | 30.0002
133.3368 | 14.7911 | 60.0079 | 15.0001 | 133.3288 | 28.8007 | 60.0392 | 30.0002 | 133.3677 | 14.8254 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3491 | 29.7929 | 60.0375 | 30.0002
133.3451 | 14.7911 | 60.008 | 15.0001 | 133.3372 | 28.8007 | 60.0392 | 30.0002 | 133.3761 | 14.8254 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3574 | 29.7929 | 60.0376 | 30.0002
133.3535 | 14.7911 | 60.0081 | 15.0001 | 133.3455 | 28.8007 | 60.0391 | 30.0002 | 133.3844 | 14.8254 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3658 | 29.794 | 60.0376 | 30.0002
133.3618 | 14.7911 | 60.0081 | 15.0001 | 133.3538 | 28.8007 | 60.0391 | 30.0002 | 133.3927 | 14.8254 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3741 | 29.794 | 60.0376 | 30.0002
133.3701 | 14.7911 | 60.0082 | 15.0001 | 133.3622 | 28.7885 | 60.0391 | 30.0002 | 133.4011 | 14.8254 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3824 | 29.7967 | 60.0376 | 30.0002
133.3785 | 14.7911 | 60.0083 | 15.0001 | 133.3705 | 28.7885 | 60.0391 | 30.0002 | 133.4094 | 14.8254 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3907 | 29.7967 | 60.0376 | 30.0002
133.3868 | 14.7903 | 60.0083 | 15.0001 | 133.3788 | 28.7885 | 60.039 | 30.0002 | 133.4177 | 14.8254 | 59.9688 | 15.0001 | 133.3991 | 29.7693 | 60.0376 | 30.0002
133.3951 | 14.7903 | 60.0084 | 15.0001 | 133.3871 | 28.7885 | 60.039 | 30.0002 | 133.4261 | 14.8254 | 59.9688 | 15.0001 | 133.4074 | 29.7693 | 60.0376 | 30.0002
133.4034 | 14.7903 | 60.0085 | 15.0001 | 133.3955 | 28.7885 | 60.039 | 30.0002 | 133.4344 | 14.8246 | 59.9688 | 15.0001 | 133.4157 | 29.7693 | 60.0376 | 30.0002
133.4118 | 14.7903 | 60.0085 | 15.0001 | 133.4038 | 28.7885 | 60.039 | 30.0002 | 133.4428 | 14.8246 | 59.9689 | 15.0001 | 133.4241 | 29.7693 | 60.0376 | 30.0002
133.4201 | 14.7903 | 60.0086 | 15.0001 | 133.4121 | 28.822 | 60.0389 | 30.0002 | 133.4511 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.4324 | 29.7659 | 60.0376 | 30.0002
133.4284 | 14.7903 | 60.0087 | 15.0001 | 133.4205 | 28.822 | 60.0389 | 30.0002 | 133.4594 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.4407 | 29.7659 | 60.0376 | 30.0002
133.4368 | 14.7903 | 60.0087 | 15.0001 | 133.4288 | 28.8221 | 60.0389 | 30.0002 | 133.4678 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.449 | 29.7724 | 60.0376 | 30.0002
133.4451 | 14.7903 | 60.0088 | 15.0001 | 133.4371 | 28.8221 | 60.0389 | 30.0002 | 133.4761 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.4574 | 29.7724 | 60.0377 | 30.0002
133.4534 | 14.7903 | 60.0089 | 15.0001 | 133.4454 | 28.8221 | 60.0388 | 30.0002 | 133.4844 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.4657 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
133.4618 | 14.7903 | 60.0089 | 15.0001 | 133.4538 | 28.8221 | 60.0388 | 30.0002 | 133.4928 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.474 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
133.4701 | 14.7903 | 60.009 | 15.0001 | 133.4621 | 28.8259 | 60.0388 | 30.0002 | 133.5011 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.4823 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
133.4784 | 14.7903 | 60.0091 | 15.0001 | 133.4704 | 28.8259 | 60.0388 | 30.0002 | 133.5095 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.4907 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
133.4868 | 14.7891 | 60.0091 | 15.0001 | 133.4787 | 28.8292 | 60.0387 | 30.0002 | 133.5178 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.499 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
133.4951 | 14.7891 | 60.0092 | 15.0001 | 133.4871 | 28.8292 | 60.0387 | 30.0002 | 133.5261 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.5073 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
133.5034 | 14.7891 | 60.0093 | 15.0001 | 133.4954 | 28.8305 | 60.0387 | 30.0002 | 133.5345 | 14.8239 | 59.9689 | 15.0001 | 133.5157 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
133.5118 | 14.7891 | 60.0093 | 15.0001 | 133.5037 | 28.8305 | 60.0387 | 30.0002 | 133.5428 | 14.8239 | 59.969 | 15.0001 | 133.524 | 29.7755 | 60.0377 | 30.0002
133.5201 | 14.7891 | 60.0094 | 15.0001 | 133.5121 | 28.8305 | 60.0386 | 30.0002 | 133.5511 | 14.8239 | 59.969 | 15.0001 | 133.5323 | 29.7705 | 60.0377 | 30.0002
133.5284 | 14.7891 | 60.0095 | 15.0001 | 133.5204 | 28.8305 | 60.0386 | 30.0002 | 133.5595 | 14.8239 | 59.969 | 15.0001 | 133.5406 | 29.7705 | 60.0377 | 30.0002
133.5368 | 14.7891 | 60.0095 | 15.0001 | 133.5287 | 28.8305 | 60.0386 | 30.0002 | 133.5678 | 14.8239 | 59.969 | 15.0001 | 133.549 | 29.7754 | 60.0377 | 30.0002
133.5451 | 14.7891 | 60.0096 | 15.0001 | 133.537 | 28.8305 | 60.0386 | 30.0002 | 133.5762 | 14.8239 | 59.969 | 15.0001 | 133.5573 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
133.5534 | 14.7891 | 60.0097 | 15.0001 | 133.5454 | 28.8305 | 60.0385 | 30.0002 | 133.5845 | 14.8239 | 59.969 | 15.0001 | 133.5656 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
133.5618 | 14.7891 | 60.0097 | 15.0001 | 133.5537 | 28.8305 | 60.0385 | 30.0002 | 133.5928 | 14.8239 | 59.969 | 15.0001 | 133.574 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
133.5701 | 14.7891 | 60.0098 | 15.0001 | 133.562 | 28.8295 | 60.0385 | 30.0002 | 133.6012 | 14.824 | 59.969 | 15.0001 | 133.5823 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
133.5784 | 14.7891 | 60.0099 | 15.0001 | 133.5704 | 28.8295 | 60.0385 | 30.0002 | 133.6095 | 14.824 | 59.969 | 15.0001 | 133.5906 | 29.7754 | 60.0378 | 30.0002
133.5867 | 14.7893 | 60.0099 | 15.0001 | 133.5787 | 28.8641 | 60.0384 | 30.0002 | 133.6178 | 14.8258 | 59.9691 | 15.0001 | 133.5989 | 29.7967 | 60.0378 | 30.0002
133.5951 | 14.7893 | 60.01 | 15.0001 | 133.587 | 28.8641 | 60.0384 | 30.0002 | 133.6262 | 14.8258 | 59.9691 | 15.0001 | 133.6073 | 29.7967 | 60.0378 | 30.0002
133.6034 | 14.7893 | 60.0101 | 15.0001 | 133.5953 | 28.8671 | 60.0384 | 30.0002 | 133.6345 | 14.8258 | 59.9691 | 15.0001 | 133.6156 | 29.7987 | 60.0378 | 30.0002
133.6117 | 14.7893 | 60.0101 | 15.0001 | 133.6037 | 28.8671 | 60.0384 | 30.0002 | 133.6429 | 14.8258 | 59.9691 | 15.0001 | 133.6239 | 29.7987 | 60.0378 | 30.0002
133.6201 | 14.7893 | 60.0102 | 15.0001 | 133.612 | 28.862 | 60.0383 | 30.0002 | 133.6512 | 14.8258 | 59.9691 | 15.0001 | 133.6322 | 29.7996 | 60.0378 | 30.0002
133.6284 | 14.7893 | 60.0103 | 15.0001 | 133.6203 | 28.862 | 60.0383 | 30.0002 | 133.6595 | 14.8258 | 59.9691 | 15.0001 | 133.6406 | 29.7996 | 60.0378 | 30.0002
133.6367 | 14.7893 | 60.0103 | 15.0001 | 133.6286 | 28.862 | 60.0383 | 30.0002 | 133.6679 | 14.8258 | 59.9692 | 15.0001 | 133.6489 | 29.7992 | 60.0378 | 30.0002
133.6451 | 14.7893 | 60.0104 | 15.0001 | 133.637 | 28.862 | 60.0383 | 30.0002 | 133.6762 | 14.8258 | 59.9692 | 15.0001 | 133.6572 | 29.7992 | 60.0379 | 30.0002
133.6534 | 14.7893 | 60.0105 | 15.0001 | 133.6453 | 28.862 | 60.0382 | 30.0002 | 133.6845 | 14.8258 | 59.9692 | 15.0001 | 133.6656 | 29.7992 | 60.0379 | 30.0002
133.6617 | 14.7893 | 60.0105 | 15.0001 | 133.6536 | 28.862 | 60.0382 | 30.0002 | 133.6929 | 14.8258 | 59.9692 | 15.0001 | 133.6739 | 29.7992 | 60.0379 | 30.0002
133.6701 | 14.7893 | 60.0106 | 15.0001 | 133.662 | 28.8656 | 60.0382 | 30.0002 | 133.7012 | 14.8258 | 59.9692 | 15.0001 | 133.6822 | 29.7976 | 60.0379 | 30.0002
133.6784 | 14.7893 | 60.0107 | 15.0001 | 133.6703 | 28.8656 | 60.0382 | 30.0002 | 133.7096 | 14.8258 | 59.9692 | 15.0001 | 133.6905 | 29.7976 | 60.0379 | 30.0002
133.6867 | 14.7893 | 60.0107 | 15.0001 | 133.6786 | 28.8994 | 60.0381 | 30.0002 | 133.7179 | 14.8258 | 59.9693 | 15.0001 | 133.6989 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
133.6951 | 14.7893 | 60.0108 | 15.0001 | 133.6869 | 28.8994 | 60.0381 | 30.0002 | 133.7262 | 14.8258 | 59.9693 | 15.0001 | 133.7072 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
133.7034 | 14.7893 | 60.0109 | 15.0001 | 133.6953 | 28.9022 | 60.0381 | 30.0002 | 133.7346 | 14.8238 | 59.9693 | 15.0001 | 133.7155 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
133.7117 | 14.7893 | 60.0109 | 15.0001 | 133.7036 | 28.9022 | 60.0381 | 30.0002 | 133.7429 | 14.8238 | 59.9693 | 15.0001 | 133.7239 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
133.7201 | 14.7893 | 60.011 | 15.0001 | 133.7119 | 28.9022 | 60.038 | 30.0002 | 133.7512 | 14.8257 | 59.9693 | 15.0001 | 133.7322 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
133.7284 | 14.7893 | 60.0111 | 15.0001 | 133.7203 | 28.9022 | 60.038 | 30.0002 | 133.7596 | 14.8257 | 59.9693 | 15.0001 | 133.7405 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
133.7367 | 14.7893 | 60.0111 | 15.0001 | 133.7286 | 28.9022 | 60.038 | 30.0002 | 133.7679 | 14.8257 | 59.9694 | 15.0001 | 133.7488 | 29.7997 | 60.0379 | 30.0002
133.7451 | 14.7893 | 60.0112 | 15.0001 | 133.7369 | 28.9022 | 60.038 | 30.0002 | 133.7763 | 14.8257 | 59.9694 | 15.0001 | 133.7572 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
133.7534 | 14.7893 | 60.0113 | 15.0001 | 133.7452 | 28.9015 | 60.0379 | 30.0002 | 133.7846 | 14.8257 | 59.9694 | 15.0001 | 133.7655 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
133.7617 | 14.7893 | 60.0113 | 15.0001 | 133.7536 | 28.9015 | 60.0379 | 30.0002 | 133.7929 | 14.8257 | 59.9694 | 15.0001 | 133.7738 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
133.77 | 14.7893 | 60.0114 | 15.0001 | 133.7619 | 28.9014 | 60.0379 | 30.0002 | 133.8013 | 14.8258 | 59.9694 | 15.0001 | 133.7822 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
133.7784 | 14.7893 | 60.0115 | 15.0001 | 133.7702 | 28.9014 | 60.0379 | 30.0002 | 133.8096 | 14.8258 | 59.9694 | 15.0001 | 133.7905 | 29.7997 | 60.038 | 30.0002
133.7867 | 14.7893 | 60.0115 | 15.0001 | 133.7785 | 28.9014 | 60.0378 | 30.0002 | 133.8179 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 133.7988 | 29.8058 | 60.038 | 30.0002
133.795 | 14.7893 | 60.0116 | 15.0001 | 133.7869 | 28.9014 | 60.0378 | 30.0002 | 133.8263 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 133.8071 | 29.8058 | 60.038 | 30.0002
133.8034 | 14.7893 | 60.0117 | 15.0001 | 133.7952 | 28.8936 | 60.0378 | 30.0002 | 133.8346 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 133.8155 | 29.8199 | 60.0381 | 30.0002
133.8117 | 14.7893 | 60.0117 | 15.0001 | 133.8035 | 28.8936 | 60.0378 | 30.0002 | 133.843 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 133.8238 | 29.8199 | 60.0382 | 30.0002
133.82 | 14.7893 | 60.0118 | 15.0001 | 133.8119 | 28.8936 | 60.0377 | 30.0002 | 133.8513 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 133.8321 | 29.8167 | 60.0382 | 30.0002
133.8284 | 14.7893 | 60.0119 | 15.0001 | 133.8202 | 28.8936 | 60.0377 | 30.0002 | 133.8596 | 14.8258 | 59.9695 | 15.0001 | 133.8404 | 29.8167 | 60.0383 | 30.0002
133.8367 | 14.7893 | 60.0119 | 15.0001 | 133.8285 | 28.8936 | 60.0377 | 30.0002 | 133.868 | 14.8258 | 59.9696 | 15.0001 | 133.8488 | 29.8167 | 60.0384 | 30.0002
133.845 | 14.7893 | 60.012 | 15.0001 | 133.8368 | 28.8936 | 60.0377 | 30.0002 | 133.8763 | 14.8258 | 59.9696 | 15.0001 | 133.8571 | 29.8167 | 60.0384 | 30.0002
133.8534 | 14.7893 | 60.0121 | 15.0001 | 133.8452 | 28.8929 | 60.0376 | 30.0002 | 133.8846 | 14.8258 | 59.9696 | 15.0001 | 133.8654 | 29.8167 | 60.0385 | 30.0002
133.8617 | 14.7893 | 60.0121 | 15.0001 | 133.8535 | 28.8929 | 60.0376 | 30.0002 | 133.893 | 14.8258 | 59.9696 | 15.0001 | 133.8738 | 29.8167 | 60.0386 | 30.0002
133.87 | 14.7893 | 60.0122 | 15.0001 | 133.8618 | 28.8968 | 60.0376 | 30.0002 | 133.9013 | 14.8281 | 59.9696 | 15.0001 | 133.8821 | 29.8167 | 60.0386 | 30.0002
133.8784 | 14.7893 | 60.0123 | 15.0001 | 133.8702 | 28.8968 | 60.0376 | 30.0002 | 133.9097 | 14.8281 | 59.9696 | 15.0001 | 133.8904 | 29.8167 | 60.0387 | 30.0002
133.8867 | 14.7893 | 60.0123 | 15.0001 | 133.8785 | 28.8939 | 60.0375 | 30.0002 | 133.918 | 14.8281 | 59.9697 | 15.0001 | 133.8987 | 29.8167 | 60.0388 | 30.0002
133.895 | 14.7893 | 60.0124 | 15.0001 | 133.8868 | 28.8939 | 60.0375 | 30.0002 | 133.9263 | 14.8281 | 59.9697 | 15.0001 | 133.9071 | 29.8167 | 60.0388 | 30.0002
133.9034 | 14.7893 | 60.0125 | 15.0001 | 133.8951 | 28.9204 | 60.0375 | 30.0002 | 133.9347 | 14.8278 | 59.9697 | 15.0001 | 133.9154 | 29.8167 | 60.0389 | 30.0002
133.9117 | 14.7893 | 60.0125 | 15.0001 | 133.9035 | 28.9204 | 60.0375 | 30.0002 | 133.943 | 14.8278 | 59.9697 | 15.0001 | 133.9237 | 29.8167 | 60.039 | 30.0002
133.92 | 14.7893 | 60.0126 | 15.0001 | 133.9118 | 28.9204 | 60.0374 | 30.0002 | 133.9513 | 14.8278 | 59.9697 | 15.0001 | 133.9321 | 29.8167 | 60.039 | 30.0002
133.9284 | 14.7893 | 60.0127 | 15.0001 | 133.9201 | 28.9204 | 60.0374 | 30.0002 | 133.9597 | 14.8278 | 59.9697 | 15.0001 | 133.9404 | 29.8167 | 60.0391 | 30.0002
133.9367 | 14.7893 | 60.0127 | 15.0001 | 133.9284 | 28.9204 | 60.0374 | 30.0002 | 133.968 | 14.8278 | 59.9698 | 15.0001 | 133.9487 | 29.8167 | 60.0392 | 30.0002
133.945 | 14.7893 | 60.0128 | 15.0001 | 133.9368 | 28.9204 | 60.0374 | 30.0002 | 133.9764 | 14.8278 | 59.9698 | 15.0001 | 133.957 | 29.8167 | 60.0392 | 30.0002
133.9533 | 14.7893 | 60.0129 | 15.0001 | 133.9451 | 28.9168 | 60.0373 | 30.0002 | 133.9847 | 14.8278 | 59.9698 | 15.0001 | 133.9654 | 29.8167 | 60.0393 | 30.0002
133.9617 | 14.7893 | 60.0129 | 15.0001 | 133.9534 | 28.9168 | 60.0373 | 30.0002 | 133.993 | 14.8278 | 59.9698 | 15.0001 | 133.9737 | 29.8167 | 60.0394 | 30.0002
133.97 | 14.7893 | 60.013 | 15.0001 | 133.9618 | 28.9159 | 60.0373 | 30.0002 | 134.0014 | 14.826 | 59.9698 | 15.0001 | 133.982 | 29.8167 | 60.0394 | 30.0002
133.9783 | 14.7893 | 60.0131 | 15.0001 | 133.9701 | 28.9159 | 60.0373 | 30.0002 | 134.0097 | 14.826 | 59.9698 | 15.0001 | 133.9903 | 29.8167 | 60.0395 | 30.0002
133.9867 | 14.7923 | 60.0131 | 15.0001 | 133.9784 | 28.9159 | 60.0372 | 30.0002 | 134.018 | 14.826 | 59.9699 | 15.0001 | 133.9987 | 29.8167 | 60.0396 | 30.0002
133.995 | 14.7923 | 60.0132 | 15.0001 | 133.9867 | 28.9159 | 60.0372 | 30.0002 | 134.0264 | 14.826 | 59.9699 | 15.0001 | 134.007 | 29.8167 | 60.0396 | 30.0002
134.0033 | 14.7923 | 60.0133 | 15.0001 | 133.9951 | 28.9159 | 60.0372 | 30.0002 | 134.0347 | 14.826 | 59.9699 | 15.0001 | 134.0153 | 29.8167 | 60.0397 | 30.0002
134.0117 | 14.7923 | 60.0133 | 15.0001 | 134.0034 | 28.9159 | 60.0372 | 30.0002 | 134.0431 | 14.826 | 59.9699 | 15.0001 | 134.0237 | 29.8167 | 60.0398 | 30.0002
134.02 | 14.7918 | 60.0134 | 15.0001 | 134.0117 | 28.928 | 60.0371 | 30.0002 | 134.0514 | 14.8268 | 59.9699 | 15.0001 | 134.032 | 29.8167 | 60.0398 | 30.0002
134.0283 | 14.7918 | 60.0135 | 15.0001 | 134.0201 | 28.928 | 60.0371 | 30.0002 | 134.0597 | 14.8268 | 59.9699 | 15.0001 | 134.0403 | 29.8167 | 60.0399 | 30.0002
134.0367 | 14.7919 | 60.0135 | 15.0001 | 134.0284 | 28.9318 | 60.0371 | 30.0002 | 134.0681 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 134.0486 | 29.8167 | 60.04 | 30.0002
134.045 | 14.7919 | 60.0136 | 15.0001 | 134.0367 | 28.9318 | 60.0371 | 30.0002 | 134.0764 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 134.057 | 29.8167 | 60.04 | 30.0002
134.0533 | 14.7919 | 60.0137 | 15.0001 | 134.045 | 28.9318 | 60.037 | 30.0002 | 134.0847 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 134.0653 | 29.8167 | 60.0401 | 30.0002
134.0617 | 14.7919 | 60.0137 | 15.0001 | 134.0534 | 28.9318 | 60.037 | 30.0002 | 134.0931 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 134.0736 | 29.8167 | 60.0402 | 30.0002
134.07 | 14.7919 | 60.0138 | 15.0001 | 134.0617 | 28.9216 | 60.037 | 30.0002 | 134.1014 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 134.082 | 29.8167 | 60.0402 | 30.0002
134.0783 | 14.7919 | 60.0139 | 15.0001 | 134.07 | 28.9216 | 60.037 | 30.0002 | 134.1098 | 14.8268 | 59.97 | 15.0001 | 134.0903 | 29.8167 | 60.0403 | 30.0002
134.0867 | 14.7919 | 60.0139 | 15.0001 | 134.0784 | 28.9216 | 60.0369 | 30.0002 | 134.1181 | 14.8268 | 59.9701 | 15.0001 | 134.0986 | 29.8167 | 60.0404 | 30.0002
134.095 | 14.7919 | 60.014 | 15.0001 | 134.0867 | 28.9216 | 60.0369 | 30.0002 | 134.1264 | 14.8268 | 59.9701 | 15.0001 | 134.1069 | 29.8167 | 60.0404 | 30.0002
134.1033 | 14.7919 | 60.0141 | 15.0001 | 134.095 | 28.9216 | 60.0369 | 30.0002 | 134.1348 | 14.8266 | 59.9701 | 15.0001 | 134.1153 | 29.8167 | 60.0405 | 30.0002
134.1117 | 14.7919 | 60.0141 | 15.0001 | 134.1033 | 28.9216 | 60.0369 | 30.0002 | 134.1431 | 14.8266 | 59.9701 | 15.0001 | 134.1236 | 29.8167 | 60.0406 | 30.0002
134.12 | 14.7932 | 60.0142 | 15.0001 | 134.1117 | 28.9186 | 60.0368 | 30.0002 | 134.1514 | 14.8266 | 59.9701 | 15.0001 | 134.1319 | 29.8167 | 60.0406 | 30.0002
134.1283 | 14.7932 | 60.0143 | 15.0001 | 134.12 | 28.9186 | 60.0368 | 30.0002 | 134.1598 | 14.8266 | 59.9701 | 15.0001 | 134.1402 | 29.8167 | 60.0407 | 30.0002
134.1366 | 14.7932 | 60.0143 | 15.0001 | 134.1283 | 28.9186 | 60.0368 | 30.0002 | 134.1681 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 134.1486 | 29.8167 | 60.0408 | 30.0002
134.145 | 14.7932 | 60.0144 | 15.0001 | 134.1366 | 28.9186 | 60.0368 | 30.0002 | 134.1765 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 134.1569 | 29.8167 | 60.0408 | 30.0002
134.1533 | 14.7932 | 60.0145 | 15.0001 | 134.145 | 28.9178 | 60.0367 | 30.0002 | 134.1848 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 134.1652 | 29.8167 | 60.0409 | 30.0002
134.1616 | 14.7932 | 60.0145 | 15.0001 | 134.1533 | 28.9178 | 60.0367 | 30.0002 | 134.1931 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 134.1736 | 29.8167 | 60.041 | 30.0002
134.17 | 14.7932 | 60.0146 | 15.0001 | 134.1616 | 28.9178 | 60.0367 | 30.0002 | 134.2015 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 134.1819 | 29.8167 | 60.041 | 30.0002
134.1783 | 14.7932 | 60.0147 | 15.0001 | 134.17 | 28.9178 | 60.0367 | 30.0002 | 134.2098 | 14.8231 | 59.9702 | 15.0001 | 134.1902 | 29.8167 | 60.0411 | 30.0002
134.1866 | 14.7932 | 60.0147 | 15.0001 | 134.1783 | 28.921 | 60.0366 | 30.0002 | 134.2181 | 14.8231 | 59.9703 | 15.0001 | 134.1985 | 29.8167 | 60.0412 | 30.0002
134.195 | 14.7932 | 60.0148 | 15.0001 | 134.1866 | 28.921 | 60.0366 | 30.0002 | 134.2265 | 14.8231 | 59.9703 | 15.0001 | 134.2069 | 29.8167 | 60.0412 | 30.0002
134.2033 | 14.7932 | 60.0149 | 15.0001 | 134.1949 | 28.921 | 60.0366 | 30.0002 | 134.2348 | 14.8206 | 59.9703 | 15.0001 | 134.2152 | 29.8133 | 60.0413 | 30.0002
134.2116 | 14.7932 | 60.0149 | 15.0001 | 134.2033 | 28.921 | 60.0366 | 30.0002 | 134.2432 | 14.8206 | 59.9703 | 15.0001 | 134.2235 | 29.8133 | 60.0414 | 30.0002
134.22 | 14.7932 | 60.015 | 15.0001 | 134.2116 | 28.9546 | 60.0365 | 30.0002 | 134.2515 | 14.8206 | 59.9703 | 15.0001 | 134.2319 | 29.8133 | 60.0414 | 30.0002
134.2283 | 14.7932 | 60.0151 | 15.0001 | 134.2199 | 28.9546 | 60.0365 | 30.0002 | 134.2598 | 14.8206 | 59.9703 | 15.0001 | 134.2402 | 29.8133 | 60.0415 | 30.0002
134.2366 | 14.7932 | 60.0151 | 15.0001 | 134.2283 | 28.9589 | 60.0365 | 30.0002 | 134.2682 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 134.2485 | 29.8064 | 60.0416 | 30.0002
134.245 | 14.7932 | 60.0152 | 15.0001 | 134.2366 | 28.9589 | 60.0365 | 30.0002 | 134.2765 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 134.2568 | 29.8064 | 60.0416 | 30.0002
134.2533 | 14.7932 | 60.0153 | 15.0001 | 134.2449 | 28.9876 | 60.0364 | 30.0002 | 134.2848 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 134.2652 | 29.8072 | 60.0417 | 30.0002
134.2616 | 14.7932 | 60.0153 | 15.0001 | 134.2532 | 28.9876 | 60.0364 | 30.0002 | 134.2932 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 134.2735 | 29.8072 | 60.0418 | 30.0002
134.2699 | 14.7932 | 60.0154 | 15.0001 | 134.2616 | 28.9876 | 60.0364 | 30.0002 | 134.3015 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 134.2818 | 29.8072 | 60.0418 | 30.0002
134.2783 | 14.7932 | 60.0155 | 15.0001 | 134.2699 | 28.9876 | 60.0364 | 30.0002 | 134.3099 | 14.8206 | 59.9704 | 15.0001 | 134.2901 | 29.8072 | 60.0419 | 30.0002
134.2866 | 14.7932 | 60.0155 | 15.0001 | 134.2782 | 28.9834 | 60.0363 | 30.0002 | 134.3182 | 14.8218 | 59.9705 | 15.0001 | 134.2985 | 29.8072 | 60.042 | 30.0002
134.2949 | 14.7932 | 60.0156 | 15.0001 | 134.2865 | 28.9834 | 60.0363 | 30.0002 | 134.3265 | 14.8218 | 59.9705 | 15.0001 | 134.3068 | 29.8072 | 60.042 | 30.0002
134.3033 | 14.7932 | 60.0157 | 15.0001 | 134.2949 | 28.9831 | 60.0363 | 30.0002 | 134.3349 | 14.8218 | 59.9705 | 15.0001 | 134.3151 | 29.8072 | 60.0421 | 30.0002
134.3116 | 14.7932 | 60.0157 | 15.0001 | 134.3032 | 28.9831 | 60.0363 | 30.0002 | 134.3432 | 14.8218 | 59.9705 | 15.0001 | 134.3235 | 29.8072 | 60.0422 | 30.0002
134.3199 | 14.7932 | 60.0158 | 15.0001 | 134.3115 | 28.9875 | 60.0362 | 30.0002 | 134.3515 | 14.8204 | 59.9705 | 15.0001 | 134.3318 | 29.8072 | 60.0422 | 30.0002
134.3283 | 14.7932 | 60.0159 | 15.0001 | 134.3199 | 28.9875 | 60.0362 | 30.0002 | 134.3599 | 14.8204 | 59.9705 | 15.0001 | 134.3401 | 29.8072 | 60.0423 | 30.0002
134.3366 | 14.7932 | 60.0159 | 15.0001 | 134.3282 | 28.9875 | 60.0362 | 30.0002 | 134.3682 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 134.3484 | 29.8099 | 60.0424 | 30.0002
134.3449 | 14.7932 | 60.016 | 15.0001 | 134.3365 | 28.9875 | 60.0362 | 30.0002 | 134.3766 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 134.3568 | 29.8099 | 60.0424 | 30.0002
134.3533 | 14.7932 | 60.0161 | 15.0001 | 134.3448 | 28.9894 | 60.0361 | 30.0002 | 134.3849 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 134.3651 | 29.8099 | 60.0425 | 30.0002
134.3616 | 14.7932 | 60.0161 | 15.0001 | 134.3532 | 28.9894 | 60.0361 | 30.0002 | 134.3932 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 134.3734 | 29.8099 | 60.0426 | 30.0002
134.3699 | 14.7932 | 60.0162 | 15.0001 | 134.3615 | 29.0032 | 60.0361 | 30.0002 | 134.4016 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 134.3818 | 29.8198 | 60.0426 | 30.0002
134.3782 | 14.7932 | 60.0163 | 15.0001 | 134.3698 | 29.0032 | 60.0361 | 30.0002 | 134.4099 | 14.8212 | 59.9706 | 15.0001 | 134.3901 | 29.8198 | 60.0427 | 30.0002
134.3866 | 14.7919 | 60.0163 | 15.0001 | 134.3782 | 29.0098 | 60.036 | 30.0002 | 134.4182 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 134.3984 | 29.8198 | 60.0428 | 30.0002
134.3949 | 14.7919 | 60.0164 | 15.0001 | 134.3865 | 29.0098 | 60.036 | 30.0002 | 134.4266 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 134.4067 | 29.8198 | 60.0428 | 30.0002
134.4032 | 14.7919 | 60.0165 | 15.0001 | 134.3948 | 29.0097 | 60.036 | 30.0002 | 134.4349 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 134.4151 | 29.8198 | 60.0429 | 30.0002
134.4116 | 14.7919 | 60.0165 | 15.0001 | 134.4031 | 29.0097 | 60.036 | 30.0002 | 134.4432 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 134.4234 | 29.8198 | 60.043 | 30.0002
134.4199 | 14.7904 | 60.0166 | 15.0001 | 134.4115 | 29.0097 | 60.0359 | 30.0002 | 134.4516 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 134.4317 | 29.8173 | 60.043 | 30.0002
134.4282 | 14.7904 | 60.0167 | 15.0001 | 134.4198 | 29.0097 | 60.0359 | 30.0002 | 134.4599 | 14.8212 | 59.9707 | 15.0001 | 134.4401 | 29.8173 | 60.0431 | 30.0002
134.4366 | 14.7901 | 60.0167 | 15.0001 | 134.4281 | 29.0079 | 60.0359 | 30.0002 | 134.4683 | 14.8212 | 59.9708 | 15.0001 | 134.4484 | 29.8184 | 60.0432 | 30.0002
134.4449 | 14.7901 | 60.0168 | 15.0001 | 134.4364 | 29.0079 | 60.0359 | 30.0002 | 134.4766 | 14.8212 | 59.9708 | 15.0001 | 134.4567 | 29.8184 | 60.0432 | 30.0002
134.4532 | 14.7901 | 60.0169 | 15.0001 | 134.4448 | 29.0142 | 60.0358 | 30.0002 | 134.4849 | 14.8209 | 59.9708 | 15.0001 | 134.465 | 29.8184 | 60.0433 | 30.0002
134.4616 | 14.7901 | 60.0169 | 15.0001 | 134.4531 | 29.0142 | 60.0358 | 30.0002 | 134.4933 | 14.8209 | 59.9708 | 15.0001 | 134.4734 | 29.8184 | 60.0434 | 30.0002
134.4699 | 14.7901 | 60.017 | 15.0001 | 134.4614 | 29.0142 | 60.0358 | 30.0002 | 134.5016 | 14.8209 | 59.9708 | 15.0001 | 134.4817 | 29.8184 | 60.0434 | 30.0002
134.4782 | 14.7901 | 60.0171 | 15.0001 | 134.4698 | 29.0142 | 60.0358 | 30.0002 | 134.5099 | 14.8209 | 59.9708 | 15.0001 | 134.49 | 29.8184 | 60.0435 | 30.0002
134.4866 | 14.7901 | 60.0171 | 15.0001 | 134.4781 | 29.0142 | 60.0357 | 30.0002 | 134.5183 | 14.8206 | 59.9709 | 15.0001 | 134.4983 | 29.8165 | 60.0436 | 30.0002
134.4949 | 14.7901 | 60.0172 | 15.0001 | 134.4864 | 29.0142 | 60.0357 | 30.0002 | 134.5266 | 14.8206 | 59.9709 | 15.0001 | 134.5067 | 29.8165 | 60.0436 | 30.0002
134.5032 | 14.7901 | 60.0173 | 15.0001 | 134.4947 | 29.0142 | 60.0357 | 30.0002 | 134.535 | 14.8206 | 59.9709 | 15.0001 | 134.515 | 29.8188 | 60.0437 | 30.0002
134.5115 | 14.7901 | 60.0173 | 15.0001 | 134.5031 | 29.0142 | 60.0357 | 30.0002 | 134.5433 | 14.8206 | 59.9709 | 15.0001 | 134.5233 | 29.8188 | 60.0438 | 30.0002
134.5199 | 14.7901 | 60.0174 | 15.0001 | 134.5114 | 29.0155 | 60.0356 | 30.0002 | 134.5516 | 14.8205 | 59.9709 | 15.0001 | 134.5317 | 29.8188 | 60.0438 | 30.0002
134.5282 | 14.7901 | 60.0175 | 15.0001 | 134.5197 | 29.0155 | 60.0356 | 30.0002 | 134.56 | 14.8205 | 59.9709 | 15.0001 | 134.54 | 29.8188 | 60.0439 | 30.0002
134.5365 | 14.7901 | 60.0175 | 15.0001 | 134.5281 | 29.0155 | 60.0356 | 30.0002 | 134.5683 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.5483 | 29.8188 | 60.044 | 30.0002
134.5449 | 14.7901 | 60.0176 | 15.0001 | 134.5364 | 29.0155 | 60.0356 | 30.0002 | 134.5766 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.5566 | 29.8188 | 60.044 | 30.0002
134.5532 | 14.7901 | 60.0177 | 15.0001 | 134.5447 | 29.0155 | 60.0355 | 30.0002 | 134.585 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.565 | 29.8157 | 60.0441 | 30.0002
134.5615 | 14.7901 | 60.0177 | 15.0001 | 134.553 | 29.0155 | 60.0355 | 30.0002 | 134.5933 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.5733 | 29.8157 | 60.0442 | 30.0002
134.5699 | 14.7901 | 60.0178 | 15.0001 | 134.5614 | 29.0113 | 60.0355 | 30.0002 | 134.6017 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.5816 | 29.8157 | 60.0442 | 30.0002
134.5782 | 14.7901 | 60.0179 | 15.0001 | 134.5697 | 29.0113 | 60.0355 | 30.0002 | 134.61 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.5899 | 29.8157 | 60.0443 | 30.0002
134.5865 | 14.7901 | 60.0179 | 15.0001 | 134.578 | 29.0117 | 60.0354 | 30.0002 | 134.6183 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.5983 | 29.8157 | 60.0444 | 30.0002
134.5949 | 14.7901 | 60.018 | 15.0001 | 134.5863 | 29.0117 | 60.0354 | 30.0002 | 134.6267 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.6066 | 29.8157 | 60.0444 | 30.0002
134.6032 | 14.7901 | 60.018 | 15.0001 | 134.5947 | 29.0117 | 60.0354 | 30.0002 | 134.635 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.6149 | 29.8157 | 60.0445 | 30.0002
134.6115 | 14.7901 | 60.0181 | 15.0001 | 134.603 | 29.0117 | 60.0354 | 30.0002 | 134.6433 | 14.8205 | 59.971 | 15.0001 | 134.6233 | 29.8157 | 60.0446 | 30.0002
134.6198 | 14.7901 | 60.0181 | 15.0001 | 134.6113 | 29.0424 | 60.0353 | 30.0002 | 134.6517 | 14.8232 | 59.971 | 15.0001 | 134.6316 | 29.8157 | 60.0446 | 30.0002
134.6282 | 14.7901 | 60.0182 | 15.0001 | 134.6197 | 29.0424 | 60.0353 | 30.0002 | 134.66 | 14.8232 | 59.971 | 15.0001 | 134.6399 | 29.8157 | 60.0447 | 30.0002
134.6365 | 14.7901 | 60.0182 | 15.0001 | 134.628 | 29.0733 | 60.0353 | 30.0002 | 134.6684 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 134.6482 | 29.8157 | 60.0448 | 30.0002
134.6448 | 14.7901 | 60.0183 | 15.0001 | 134.6363 | 29.0733 | 60.0353 | 30.0002 | 134.6767 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 134.6566 | 29.8157 | 60.0448 | 30.0002
134.6532 | 14.7901 | 60.0183 | 15.0001 | 134.6446 | 29.087 | 60.0352 | 30.0002 | 134.685 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 134.6649 | 29.8157 | 60.0449 | 30.0002
134.6615 | 14.7901 | 60.0183 | 15.0001 | 134.653 | 29.087 | 60.0352 | 30.0002 | 134.6934 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 134.6732 | 29.8157 | 60.045 | 30.0002
134.6698 | 14.7901 | 60.0184 | 15.0001 | 134.6613 | 29.087 | 60.0352 | 30.0002 | 134.7017 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 134.6815 | 29.8157 | 60.045 | 30.0002
134.6782 | 14.7901 | 60.0184 | 15.0001 | 134.6696 | 29.087 | 60.0352 | 30.0002 | 134.71 | 14.8231 | 59.971 | 15.0001 | 134.6899 | 29.8157 | 60.0451 | 30.0002
134.6865 | 14.7901 | 60.0185 | 15.0001 | 134.678 | 29.087 | 60.0351 | 30.0002 | 134.7184 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 134.6982 | 29.8157 | 60.0452 | 30.0002
134.6948 | 14.7901 | 60.0185 | 15.0001 | 134.6863 | 29.087 | 60.0351 | 30.0002 | 134.7267 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 134.7065 | 29.8157 | 60.0452 | 30.0002
134.7032 | 14.7901 | 60.0185 | 15.0001 | 134.6946 | 29.0919 | 60.0351 | 30.0002 | 134.7351 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 134.7148 | 29.8157 | 60.0453 | 30.0002
134.7115 | 14.7901 | 60.0186 | 15.0001 | 134.7029 | 29.0919 | 60.0351 | 30.0002 | 134.7434 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 134.7232 | 29.8157 | 60.0454 | 30.0002
134.7198 | 14.7901 | 60.0186 | 15.0001 | 134.7113 | 29.0908 | 60.035 | 30.0002 | 134.7517 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 134.7315 | 29.8115 | 60.0454 | 30.0002
134.7282 | 14.7901 | 60.0187 | 15.0001 | 134.7196 | 29.0908 | 60.035 | 30.0002 | 134.7601 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 134.7398 | 29.8115 | 60.0455 | 30.0002
134.7365 | 14.7901 | 60.0187 | 15.0001 | 134.7279 | 29.0908 | 60.035 | 30.0002 | 134.7684 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 134.7482 | 29.8115 | 60.0456 | 30.0002
134.7448 | 14.7901 | 60.0188 | 15.0001 | 134.7363 | 29.0908 | 60.035 | 30.0002 | 134.7767 | 14.8198 | 59.971 | 15.0001 | 134.7565 | 29.8115 | 60.0456 | 30.0002
134.7531 | 14.7901 | 60.0188 | 15.0001 | 134.7446 | 29.0908 | 60.0349 | 30.0002 | 134.7851 | 14.8219 | 59.971 | 15.0001 | 134.7648 | 29.805 | 60.0457 | 30.0002
134.7615 | 14.7901 | 60.0188 | 15.0001 | 134.7529 | 29.0908 | 60.0349 | 30.0002 | 134.7934 | 14.8219 | 59.971 | 15.0001 | 134.7731 | 29.805 | 60.0458 | 30.0002
134.7698 | 14.7901 | 60.0189 | 15.0001 | 134.7612 | 29.0853 | 60.0349 | 30.0002 | 134.8018 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 134.7815 | 29.8061 | 60.0458 | 30.0002
134.7781 | 14.7901 | 60.0189 | 15.0001 | 134.7696 | 29.0853 | 60.0349 | 30.0002 | 134.8101 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 134.7898 | 29.8061 | 60.0459 | 30.0002
134.7865 | 14.7885 | 60.019 | 15.0001 | 134.7779 | 29.0853 | 60.0348 | 30.0002 | 134.8184 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 134.7981 | 29.8061 | 60.046 | 30.0002
134.7948 | 14.7885 | 60.019 | 15.0001 | 134.7862 | 29.0853 | 60.0348 | 30.0002 | 134.8268 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 134.8064 | 29.8061 | 60.046 | 30.0002
134.8031 | 14.7885 | 60.019 | 15.0001 | 134.7945 | 29.0796 | 60.0348 | 30.0002 | 134.8351 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 134.8148 | 29.8061 | 60.0461 | 30.0002
134.8115 | 14.7885 | 60.0191 | 15.0001 | 134.8029 | 29.0796 | 60.0348 | 30.0002 | 134.8434 | 14.8225 | 59.971 | 15.0001 | 134.8231 | 29.8061 | 60.0461 | 30.0002
134.8198 | 14.7885 | 60.0191 | 15.0001 | 134.8112 | 29.0804 | 60.0347 | 30.0002 | 134.8518 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 134.8314 | 29.8061 | 60.0462 | 30.0002
134.8281 | 14.7885 | 60.0192 | 15.0001 | 134.8195 | 29.0804 | 60.0347 | 30.0002 | 134.8601 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 134.8398 | 29.8061 | 60.0462 | 30.0002
134.8365 | 14.7885 | 60.0192 | 15.0001 | 134.8279 | 29.0761 | 60.0347 | 30.0002 | 134.8685 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 134.8481 | 29.8338 | 60.0463 | 30.0002
134.8448 | 14.7885 | 60.0193 | 15.0001 | 134.8362 | 29.0761 | 60.0347 | 30.0002 | 134.8768 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 134.8564 | 29.8338 | 60.0463 | 30.0002
134.8531 | 14.7854 | 60.0193 | 15.0001 | 134.8445 | 29.07 | 60.0346 | 30.0002 | 134.8851 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 134.8647 | 29.8338 | 60.0464 | 30.0002
134.8614 | 14.7854 | 60.0193 | 15.0001 | 134.8528 | 29.07 | 60.0346 | 30.0002 | 134.8935 | 14.8223 | 59.971 | 15.0001 | 134.8731 | 29.8338 | 60.0464 | 30.0002
134.8698 | 14.7854 | 60.0194 | 15.0001 | 134.8612 | 29.0705 | 60.0346 | 30.0002 | 134.9018 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 134.8814 | 29.8402 | 60.0465 | 30.0002
134.8781 | 14.7854 | 60.0194 | 15.0001 | 134.8695 | 29.0705 | 60.0346 | 30.0002 | 134.9101 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 134.8897 | 29.8402 | 60.0465 | 30.0002
134.8864 | 14.7854 | 60.0195 | 15.0001 | 134.8778 | 29.0755 | 60.0345 | 30.0002 | 134.9185 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 134.898 | 29.8381 | 60.0466 | 30.0002
134.8948 | 14.7854 | 60.0195 | 15.0001 | 134.8862 | 29.0755 | 60.0345 | 30.0002 | 134.9268 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 134.9064 | 29.8381 | 60.0466 | 30.0002
134.9031 | 14.7854 | 60.0195 | 15.0001 | 134.8945 | 29.0755 | 60.0345 | 30.0002 | 134.9352 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 134.9147 | 29.8381 | 60.0467 | 30.0002
134.9114 | 14.7854 | 60.0196 | 15.0001 | 134.9028 | 29.0755 | 60.0345 | 30.0002 | 134.9435 | 14.8239 | 59.971 | 15.0001 | 134.923 | 29.8381 | 60.0467 | 30.0002
134.9198 | 14.7854 | 60.0196 | 15.0001 | 134.9111 | 29.1358 | 60.0344 | 30.0002 | 134.9518 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 134.9314 | 29.8393 | 60.0468 | 30.0002
134.9281 | 14.7854 | 60.0197 | 15.0001 | 134.9195 | 29.1358 | 60.0344 | 30.0002 | 134.9602 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 134.9397 | 29.8393 | 60.0468 | 30.0002
134.9364 | 14.7854 | 60.0197 | 15.0001 | 134.9278 | 29.1319 | 60.0344 | 30.0002 | 134.9685 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 134.948 | 29.8393 | 60.0469 | 30.0002
134.9448 | 14.7854 | 60.0198 | 15.0001 | 134.9361 | 29.1319 | 60.0344 | 30.0002 | 134.9768 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 134.9563 | 29.8393 | 60.0469 | 30.0002
134.9531 | 14.7851 | 60.0198 | 15.0001 | 134.9444 | 29.1246 | 60.0343 | 30.0002 | 134.9852 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 134.9647 | 29.8393 | 60.047 | 30.0002
134.9614 | 14.7851 | 60.0198 | 15.0001 | 134.9528 | 29.1246 | 60.0343 | 30.0002 | 134.9935 | 14.8073 | 59.971 | 15.0001 | 134.973 | 29.8393 | 60.047 | 30.0002
134.9698 | 14.7851 | 60.0199 | 15.0001 | 134.9611 | 29.1284 | 60.0343 | 30.0002 | 135.0019 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 134.9813 | 29.8393 | 60.0471 | 30.0002
134.9781 | 14.7851 | 60.0199 | 15.0001 | 134.9694 | 29.1284 | 60.0343 | 30.0002 | 135.0102 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 134.9896 | 29.8393 | 60.0471 | 30.0002
134.9864 | 14.7851 | 60.02 | 15.0001 | 134.9778 | 29.1284 | 60.0342 | 30.0002 | 135.0185 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 134.998 | 29.8393 | 60.0472 | 30.0002
134.9947 | 14.7851 | 60.02 | 15.0001 | 134.9861 | 29.1284 | 60.0342 | 30.0002 | 135.0269 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 135.0063 | 29.8393 | 60.0472 | 30.0002
135.0031 | 14.7851 | 60.02 | 15.0001 | 134.9944 | 29.1262 | 60.0342 | 30.0002 | 135.0352 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 135.0146 | 29.8379 | 60.0473 | 30.0002
135.0114 | 14.7851 | 60.0201 | 15.0001 | 135.0027 | 29.1262 | 60.0342 | 30.0002 | 135.0435 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 135.0229 | 29.8379 | 60.0473 | 30.0002
135.0197 | 14.7851 | 60.0201 | 15.0001 | 135.0111 | 29.1228 | 60.0341 | 30.0002 | 135.0519 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 135.0313 | 29.8329 | 60.0474 | 30.0002
135.0281 | 14.7851 | 60.0202 | 15.0001 | 135.0194 | 29.1228 | 60.0341 | 30.0002 | 135.0602 | 14.8055 | 59.971 | 15.0001 | 135.0396 | 29.8329 | 60.0474 | 30.0002
135.0364 | 14.7836 | 60.0202 | 15.0001 | 135.0277 | 29.1228 | 60.0341 | 30.0002 | 135.0686 | 14.8081 | 59.971 | 15.0001 | 135.0479 | 29.8345 | 60.0475 | 30.0002
135.0447 | 14.7836 | 60.0203 | 15.0001 | 135.0361 | 29.1228 | 60.0341 | 30.0002 | 135.0769 | 14.8081 | 59.971 | 15.0001 | 135.0563 | 29.8345 | 60.0475 | 30.0002
135.0531 | 14.7833 | 60.0203 | 15.0001 | 135.0444 | 29.1216 | 60.034 | 30.0002 | 135.0852 | 14.8081 | 59.971 | 15.0001 | 135.0646 | 29.8316 | 60.0476 | 30.0002
135.0614 | 14.7833 | 60.0203 | 15.0001 | 135.0527 | 29.1216 | 60.034 | 30.0002 | 135.0936 | 14.8081 | 59.971 | 15.0001 | 135.0729 | 29.8316 | 60.0476 | 30.0002
135.0697 | 14.7833 | 60.0204 | 15.0001 | 135.061 | 29.1193 | 60.034 | 30.0002 | 135.1019 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 135.0812 | 29.8316 | 60.0477 | 30.0002
135.0781 | 14.7833 | 60.0204 | 15.0001 | 135.0694 | 29.1193 | 60.0339 | 30.0002 | 135.1102 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 135.0896 | 29.8316 | 60.0477 | 30.0002
135.0864 | 14.7833 | 60.0205 | 15.0001 | 135.0777 | 29.1193 | 60.0338 | 30.0002 | 135.1186 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 135.0979 | 29.8316 | 60.0478 | 30.0002
135.0947 | 14.7833 | 60.0205 | 15.0001 | 135.086 | 29.1193 | 60.0338 | 30.0002 | 135.1269 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 135.1062 | 29.8316 | 60.0478 | 30.0002
135.103 | 14.7833 | 60.0205 | 15.0001 | 135.0943 | 29.1278 | 60.0337 | 30.0002 | 135.1353 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 135.1145 | 29.8299 | 60.0479 | 30.0002
135.1114 | 14.7833 | 60.0206 | 15.0001 | 135.1027 | 29.1278 | 60.0337 | 30.0002 | 135.1436 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 135.1229 | 29.8299 | 60.0479 | 30.0002
135.1197 | 14.7833 | 60.0206 | 15.0001 | 135.111 | 29.1234 | 60.0336 | 30.0002 | 135.1519 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 135.1312 | 29.8299 | 60.048 | 30.0002
135.128 | 14.7833 | 60.0207 | 15.0001 | 135.1193 | 29.1234 | 60.0336 | 30.0002 | 135.1603 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 135.1395 | 29.8299 | 60.048 | 30.0002
135.1364 | 14.7865 | 60.0207 | 15.0001 | 135.1277 | 29.1234 | 60.0335 | 30.0002 | 135.1686 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 135.1479 | 29.8299 | 60.0481 | 30.0002
135.1447 | 14.7865 | 60.0208 | 15.0001 | 135.136 | 29.1234 | 60.0334 | 30.0002 | 135.1769 | 14.7899 | 59.971 | 15.0001 | 135.1562 | 29.8299 | 60.0481 | 30.0002
135.153 | 14.7865 | 60.0208 | 15.0001 | 135.1443 | 29.1241 | 60.0334 | 30.0002 | 135.1853 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.1645 | 29.8299 | 60.0482 | 30.0002
135.1614 | 14.7865 | 60.0208 | 15.0001 | 135.1526 | 29.1241 | 60.0333 | 30.0002 | 135.1936 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.1728 | 29.8299 | 60.0482 | 30.0002
135.1697 | 14.7865 | 60.0209 | 15.0001 | 135.161 | 29.1241 | 60.0333 | 30.0002 | 135.202 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.1812 | 29.8299 | 60.0483 | 30.0002
135.178 | 14.7865 | 60.0209 | 15.0001 | 135.1693 | 29.1241 | 60.0332 | 30.0002 | 135.2103 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.1895 | 29.8299 | 60.0483 | 30.0002
135.1864 | 14.787 | 60.021 | 15.0001 | 135.1776 | 29.1249 | 60.0331 | 30.0002 | 135.2186 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.1978 | 29.8343 | 60.0484 | 30.0002
135.1947 | 14.787 | 60.021 | 15.0001 | 135.186 | 29.1249 | 60.0331 | 30.0002 | 135.227 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2061 | 29.8343 | 60.0484 | 30.0002
135.203 | 14.787 | 60.021 | 15.0001 | 135.1943 | 29.1684 | 60.033 | 30.0002 | 135.2353 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2145 | 29.8343 | 60.0485 | 30.0002
135.2114 | 14.787 | 60.0211 | 15.0001 | 135.2026 | 29.1684 | 60.033 | 30.0002 | 135.2436 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2228 | 29.8343 | 60.0485 | 30.0002
135.2197 | 14.787 | 60.0211 | 15.0001 | 135.2109 | 29.1684 | 60.0329 | 30.0002 | 135.252 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2311 | 29.8325 | 60.0486 | 30.0002
135.228 | 14.787 | 60.0212 | 15.0001 | 135.2193 | 29.1684 | 60.0329 | 30.0002 | 135.2603 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2395 | 29.8325 | 60.0486 | 30.0002
135.2363 | 14.787 | 60.0212 | 15.0001 | 135.2276 | 29.1684 | 60.0328 | 30.0002 | 135.2687 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2478 | 29.8325 | 60.0487 | 30.0002
135.2447 | 14.787 | 60.0213 | 15.0001 | 135.2359 | 29.1684 | 60.0327 | 30.0002 | 135.277 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2561 | 29.8325 | 60.0487 | 30.0002
135.253 | 14.787 | 60.0213 | 15.0001 | 135.2443 | 29.1639 | 60.0327 | 30.0002 | 135.2853 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2644 | 29.8325 | 60.0488 | 30.0002
135.2613 | 14.787 | 60.0213 | 15.0001 | 135.2526 | 29.1639 | 60.0326 | 30.0002 | 135.2937 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2728 | 29.8325 | 60.0488 | 30.0002
135.2697 | 14.787 | 60.0214 | 15.0001 | 135.2609 | 29.1648 | 60.0326 | 30.0002 | 135.302 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2811 | 29.8325 | 60.0489 | 30.0002
135.278 | 14.787 | 60.0214 | 15.0001 | 135.2693 | 29.1648 | 60.0325 | 30.0002 | 135.3103 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2894 | 29.8325 | 60.0489 | 30.0002
135.2863 | 14.789 | 60.0215 | 15.0001 | 135.2776 | 29.1908 | 60.0324 | 30.0002 | 135.3187 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.2977 | 29.8325 | 60.049 | 30.0002
135.2947 | 14.789 | 60.0215 | 15.0001 | 135.2859 | 29.1908 | 60.0324 | 30.0002 | 135.327 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.3061 | 29.8325 | 60.049 | 30.0002
135.303 | 14.789 | 60.0215 | 15.0001 | 135.2942 | 29.1908 | 60.0323 | 30.0002 | 135.3354 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.3144 | 29.8381 | 60.0491 | 30.0002
135.3113 | 14.789 | 60.0216 | 15.0001 | 135.3026 | 29.1908 | 60.0323 | 30.0002 | 135.3437 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.3227 | 29.8381 | 60.0491 | 30.0002
135.3197 | 14.7869 | 60.0216 | 15.0001 | 135.3109 | 29.1878 | 60.0322 | 30.0002 | 135.352 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.3311 | 29.836 | 60.0492 | 30.0002
135.328 | 14.7869 | 60.0217 | 15.0001 | 135.3192 | 29.1878 | 60.0322 | 30.0002 | 135.3604 | 14.7905 | 59.971 | 15.0001 | 135.3394 | 29.836 | 60.0492 | 30.0002
135.3363 | 14.7869 | 60.0217 | 15.0001 | 135.3276 | 29.1878 | 60.0321 | 30.0002 | 135.3687 | 14.7927 | 59.971 | 15.0001 | 135.3477 | 29.8342 | 60.0493 | 30.0002
135.3446 | 14.7869 | 60.0218 | 15.0001 | 135.3359 | 29.1878 | 60.032 | 30.0002 | 135.377 | 14.7927 | 59.971 | 15.0001 | 135.356 | 29.8342 | 60.0493 | 30.0002
135.353 | 14.7869 | 60.0218 | 15.0001 | 135.3442 | 29.1878 | 60.032 | 30.0002 | 135.3854 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 135.3644 | 29.8342 | 60.0494 | 30.0002
135.3613 | 14.7869 | 60.0218 | 15.0001 | 135.3525 | 29.1878 | 60.0319 | 30.0002 | 135.3937 | 14.7912 | 59.971 | 15.0001 | 135.3727 | 29.8342 | 60.0494 | 30.0002
135.3696 | 14.7869 | 60.0219 | 15.0001 | 135.3609 | 29.1878 | 60.0319 | 30.0002 | 135.4021 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.381 | 29.8342 | 60.0495 | 30.0002
135.378 | 14.7869 | 60.0219 | 15.0001 | 135.3692 | 29.1878 | 60.0318 | 30.0002 | 135.4104 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.3893 | 29.8342 | 60.0495 | 30.0002
135.3863 | 14.7869 | 60.022 | 15.0001 | 135.3775 | 29.1878 | 60.0317 | 30.0002 | 135.4187 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.3977 | 29.8342 | 60.0496 | 30.0002
135.3946 | 14.7869 | 60.022 | 15.0001 | 135.3859 | 29.1878 | 60.0317 | 30.0002 | 135.4271 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.406 | 29.8342 | 60.0496 | 30.0002
135.403 | 14.7869 | 60.022 | 15.0001 | 135.3942 | 29.1878 | 60.0316 | 30.0002 | 135.4354 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4143 | 29.8345 | 60.0497 | 30.0002
135.4113 | 14.7869 | 60.0221 | 15.0001 | 135.4025 | 29.1878 | 60.0316 | 30.0002 | 135.4437 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4226 | 29.8345 | 60.0497 | 30.0002
135.4196 | 14.7878 | 60.0221 | 15.0001 | 135.4109 | 29.1878 | 60.0315 | 30.0002 | 135.4521 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.431 | 29.8345 | 60.0498 | 30.0002
135.428 | 14.7878 | 60.0222 | 15.0001 | 135.4192 | 29.1878 | 60.0315 | 30.0002 | 135.4604 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4393 | 29.8345 | 60.0498 | 30.0002
135.4363 | 14.7878 | 60.0222 | 15.0001 | 135.4275 | 29.1878 | 60.0314 | 30.0002 | 135.4688 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4476 | 29.8342 | 60.0499 | 30.0002
135.4446 | 14.7878 | 60.0223 | 15.0001 | 135.4358 | 29.1878 | 60.0313 | 30.0002 | 135.4771 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.456 | 29.8342 | 60.0499 | 30.0002
135.453 | 14.7879 | 60.0223 | 15.0001 | 135.4442 | 29.1878 | 60.0313 | 30.0002 | 135.4854 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4643 | 29.8352 | 60.05 | 30.0002
135.4613 | 14.7879 | 60.0223 | 15.0001 | 135.4525 | 29.1878 | 60.0312 | 30.0002 | 135.4938 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4726 | 29.8352 | 60.05 | 30.0002
135.4696 | 14.7871 | 60.0224 | 15.0001 | 135.4608 | 29.1878 | 60.0312 | 30.0002 | 135.5021 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4809 | 29.8352 | 60.0501 | 30.0002
135.4779 | 14.7871 | 60.0224 | 15.0001 | 135.4692 | 29.1878 | 60.0311 | 30.0002 | 135.5104 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4893 | 29.8352 | 60.0501 | 30.0002
135.4863 | 14.7871 | 60.0225 | 15.0001 | 135.4775 | 29.1887 | 60.031 | 30.0002 | 135.5188 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.4976 | 29.8352 | 60.0502 | 30.0002
135.4946 | 14.7871 | 60.0225 | 15.0001 | 135.4858 | 29.1887 | 60.031 | 30.0002 | 135.5271 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5059 | 29.8352 | 60.0502 | 30.0002
135.5029 | 14.7871 | 60.0225 | 15.0001 | 135.4941 | 29.1919 | 60.0309 | 30.0002 | 135.5355 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5142 | 29.8352 | 60.0503 | 30.0002
135.5113 | 14.7871 | 60.0226 | 15.0001 | 135.5025 | 29.1919 | 60.0309 | 30.0002 | 135.5438 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5226 | 29.8352 | 60.0503 | 30.0002
135.5196 | 14.7871 | 60.0226 | 15.0001 | 135.5108 | 29.1994 | 60.0308 | 30.0002 | 135.5521 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5309 | 29.8382 | 60.0504 | 30.0002
135.5279 | 14.7871 | 60.0227 | 15.0001 | 135.5191 | 29.1994 | 60.0308 | 30.0002 | 135.5605 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5392 | 29.8382 | 60.0504 | 30.0002
135.5363 | 14.7871 | 60.0227 | 15.0001 | 135.5275 | 29.1994 | 60.0307 | 30.0002 | 135.5688 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5476 | 29.8382 | 60.0505 | 30.0002
135.5446 | 14.7871 | 60.0228 | 15.0001 | 135.5358 | 29.1994 | 60.0306 | 30.0002 | 135.5771 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5559 | 29.8382 | 60.0505 | 30.0002
135.5529 | 14.7871 | 60.0228 | 15.0001 | 135.5441 | 29.1994 | 60.0306 | 30.0002 | 135.5855 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5642 | 29.8382 | 60.0506 | 30.0002
135.5613 | 14.7871 | 60.0228 | 15.0001 | 135.5525 | 29.1994 | 60.0305 | 30.0002 | 135.5938 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5725 | 29.8382 | 60.0506 | 30.0002
135.5696 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.5608 | 29.1994 | 60.0305 | 30.0002 | 135.6022 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5809 | 29.8363 | 60.0507 | 30.0002
135.5779 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.5691 | 29.1994 | 60.0304 | 30.0002 | 135.6105 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5892 | 29.8363 | 60.0507 | 30.0002
135.5862 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 135.5774 | 29.2002 | 60.0303 | 30.0002 | 135.6188 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.5975 | 29.8205 | 60.0508 | 30.0002
135.5946 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 135.5858 | 29.2002 | 60.0303 | 30.0002 | 135.6272 | 14.794 | 59.971 | 15.0001 | 135.6058 | 29.8205 | 60.0508 | 30.0002
135.6029 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 135.5941 | 29.2002 | 60.0302 | 30.0002 | 135.6355 | 14.7934 | 59.971 | 15.0001 | 135.6142 | 29.8205 | 60.0509 | 30.0002
135.6112 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 135.6024 | 29.2002 | 60.0302 | 30.0002 | 135.6438 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6225 | 29.8205 | 60.0509 | 30.0002
135.6196 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 135.6108 | 29.1946 | 60.0301 | 30.0002 | 135.6522 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6308 | 29.819 | 60.051 | 30.0002
135.6279 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 135.6191 | 29.1946 | 60.0301 | 30.0002 | 135.6605 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6392 | 29.819 | 60.051 | 30.0002
135.6362 | 14.7856 | 60.023 | 15.0001 | 135.6274 | 29.1946 | 60.03 | 30.0002 | 135.6689 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6475 | 29.819 | 60.0511 | 30.0002
135.6446 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.6357 | 29.1946 | 60.0299 | 30.0002 | 135.6772 | 14.7934 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6558 | 29.819 | 60.0511 | 30.0002
135.6529 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.6441 | 29.1946 | 60.0299 | 30.0002 | 135.6855 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6641 | 29.819 | 60.0512 | 30.0002
135.6612 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.6524 | 29.1946 | 60.0298 | 30.0002 | 135.6939 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6725 | 29.819 | 60.0512 | 30.0002
135.6696 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.6607 | 29.1961 | 60.0298 | 30.0002 | 135.7022 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6808 | 29.8208 | 60.0513 | 30.0002
135.6779 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.6691 | 29.1961 | 60.0297 | 30.0002 | 135.7105 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6891 | 29.8208 | 60.0513 | 30.0002
135.6862 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.6774 | 29.1961 | 60.0296 | 30.0002 | 135.7189 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 135.6974 | 29.8239 | 60.0514 | 30.0002
135.6945 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.6857 | 29.1961 | 60.0296 | 30.0002 | 135.7272 | 14.794 | 59.9711 | 15.0001 | 135.7058 | 29.8239 | 60.0514 | 30.0002
135.7029 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.6941 | 29.1961 | 60.0295 | 30.0002 | 135.7356 | 14.7908 | 59.9711 | 15.0001 | 135.7141 | 29.8239 | 60.0515 | 30.0002
135.7112 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.7024 | 29.1961 | 60.0295 | 30.0002 | 135.7439 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7224 | 29.8239 | 60.0515 | 30.0002
135.7195 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.7107 | 29.197 | 60.0294 | 30.0002 | 135.7522 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7307 | 29.8239 | 60.0516 | 30.0002
135.7279 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.719 | 29.197 | 60.0294 | 30.0002 | 135.7606 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7391 | 29.8239 | 60.0516 | 30.0002
135.7362 | 14.7856 | 60.0229 | 15.0001 | 135.7274 | 29.1916 | 60.0293 | 30.0002 | 135.7689 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7474 | 29.8239 | 60.0517 | 30.0002
135.7445 | 14.7856 | 60.0228 | 15.0001 | 135.7357 | 29.1916 | 60.0292 | 30.0002 | 135.7772 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7557 | 29.8239 | 60.0517 | 30.0002
135.7529 | 14.7858 | 60.0228 | 15.0001 | 135.744 | 29.1916 | 60.0292 | 30.0002 | 135.7856 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7641 | 29.8239 | 60.0518 | 30.0002
135.7612 | 14.7858 | 60.0228 | 15.0001 | 135.7524 | 29.1916 | 60.0291 | 30.0002 | 135.7939 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7724 | 29.8239 | 60.0518 | 30.0002
135.7695 | 14.7858 | 60.0228 | 15.0001 | 135.7607 | 29.2117 | 60.0291 | 30.0002 | 135.8023 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7807 | 29.8298 | 60.0519 | 30.0002
135.7778 | 14.7858 | 60.0228 | 15.0001 | 135.769 | 29.2117 | 60.029 | 30.0002 | 135.8106 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.789 | 29.8298 | 60.0519 | 30.0002
135.7862 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 135.7773 | 29.2117 | 60.0289 | 30.0002 | 135.8189 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.7974 | 29.8 | 60.052 | 30.0002
135.7945 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 135.7857 | 29.2117 | 60.0289 | 30.0002 | 135.8273 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.8057 | 29.8 | 60.052 | 30.0002
135.8028 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 135.794 | 29.2209 | 60.0288 | 30.0002 | 135.8356 | 14.7908 | 59.9712 | 15.0001 | 135.814 | 29.8 | 60.052 | 30.0002
135.8112 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 135.8023 | 29.2209 | 60.0288 | 30.0002 | 135.8439 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.8223 | 29.8 | 60.052 | 30.0002
135.8195 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 135.8107 | 29.2209 | 60.0287 | 30.0002 | 135.8523 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.8307 | 29.8 | 60.0521 | 30.0002
135.8278 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 135.819 | 29.2209 | 60.0287 | 30.0002 | 135.8606 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.839 | 29.8 | 60.0521 | 30.0002
135.8362 | 14.7866 | 60.0228 | 15.0001 | 135.8273 | 29.221 | 60.0286 | 30.0002 | 135.869 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.8473 | 29.8 | 60.0521 | 30.0002
135.8445 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 135.8357 | 29.221 | 60.0285 | 30.0002 | 135.8773 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.8557 | 29.8 | 60.0521 | 30.0002
135.8528 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 135.844 | 29.2203 | 60.0285 | 30.0002 | 135.8856 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.864 | 29.806 | 60.0521 | 30.0002
135.8612 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 135.8523 | 29.2203 | 60.0284 | 30.0002 | 135.894 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.8723 | 29.806 | 60.0521 | 30.0002
135.8695 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 135.8606 | 29.2573 | 60.0284 | 30.0002 | 135.9023 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.8806 | 29.8047 | 60.0522 | 30.0002
135.8778 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 135.869 | 29.2573 | 60.0283 | 30.0002 | 135.9106 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.889 | 29.8047 | 60.0522 | 30.0002
135.8861 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 135.8773 | 29.2529 | 60.0282 | 30.0002 | 135.919 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.8973 | 29.8045 | 60.0522 | 30.0002
135.8945 | 14.7866 | 60.0227 | 15.0001 | 135.8856 | 29.2529 | 60.0282 | 30.0002 | 135.9273 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.9056 | 29.8045 | 60.0522 | 30.0002
135.9028 | 14.7869 | 60.0227 | 15.0001 | 135.894 | 29.2529 | 60.0281 | 30.0002 | 135.9357 | 14.7908 | 59.9713 | 15.0001 | 135.9139 | 29.8045 | 60.0522 | 30.0002
135.9111 | 14.7869 | 60.0227 | 15.0001 | 135.9023 | 29.2529 | 60.0281 | 30.0002 | 135.944 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9223 | 29.8045 | 60.0522 | 30.0002
135.9195 | 14.7903 | 60.0227 | 15.0001 | 135.9106 | 29.2747 | 60.028 | 30.0002 | 135.9523 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9306 | 29.8045 | 60.0523 | 30.0002
135.9278 | 14.7903 | 60.0227 | 15.0001 | 135.9189 | 29.2747 | 60.028 | 30.0002 | 135.9607 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9389 | 29.8045 | 60.0523 | 30.0002
135.9361 | 14.7911 | 60.0227 | 15.0001 | 135.9273 | 29.2697 | 60.0279 | 30.0002 | 135.969 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9473 | 29.808 | 60.0523 | 30.0002
135.9445 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 135.9356 | 29.2697 | 60.0278 | 30.0002 | 135.9773 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9556 | 29.808 | 60.0523 | 30.0002
135.9528 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 135.9439 | 29.2754 | 60.0278 | 30.0002 | 135.9857 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9639 | 29.812 | 60.0523 | 30.0002
135.9611 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 135.9523 | 29.2754 | 60.0277 | 30.0002 | 135.994 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9722 | 29.812 | 60.0523 | 30.0002
135.9694 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 135.9606 | 29.2753 | 60.0277 | 30.0002 | 136.0024 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9806 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
135.9778 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 135.9689 | 29.2753 | 60.0276 | 30.0002 | 136.0107 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9889 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
135.9861 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 135.9773 | 29.2753 | 60.0275 | 30.0002 | 136.019 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 135.9972 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
135.9944 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 135.9856 | 29.2753 | 60.0275 | 30.0002 | 136.0274 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 136.0055 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
136.0028 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 135.9939 | 29.2753 | 60.0274 | 30.0002 | 136.0357 | 14.7908 | 59.9714 | 15.0001 | 136.0139 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
136.0111 | 14.7911 | 60.0226 | 15.0001 | 136.0022 | 29.2753 | 60.0274 | 30.0002 | 136.044 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0222 | 29.812 | 60.0524 | 30.0002
136.0194 | 14.7913 | 60.0226 | 15.0001 | 136.0106 | 29.2768 | 60.0273 | 30.0002 | 136.0524 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0305 | 29.812 | 60.0525 | 30.0002
136.0278 | 14.7913 | 60.0226 | 15.0001 | 136.0189 | 29.2768 | 60.0273 | 30.0002 | 136.0607 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0388 | 29.812 | 60.0525 | 30.0002
136.0361 | 14.7913 | 60.0226 | 15.0001 | 136.0272 | 29.2782 | 60.0272 | 30.0002 | 136.0691 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0472 | 29.812 | 60.0525 | 30.0002
136.0444 | 14.7913 | 60.0225 | 15.0001 | 136.0356 | 29.2782 | 60.0271 | 30.0002 | 136.0774 | 14.7908 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0555 | 29.812 | 60.0525 | 30.0002
136.0527 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.0439 | 29.2782 | 60.0271 | 30.0002 | 136.0857 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0638 | 29.8101 | 60.0525 | 30.0002
136.0611 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.0522 | 29.2782 | 60.027 | 30.0002 | 136.0941 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0721 | 29.8101 | 60.0525 | 30.0002
136.0694 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.0605 | 29.2782 | 60.027 | 30.0002 | 136.1024 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0805 | 29.8117 | 60.0526 | 30.0002
136.0777 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.0689 | 29.2782 | 60.0269 | 30.0002 | 136.1107 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0888 | 29.8117 | 60.0526 | 30.0002
136.0861 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.0772 | 29.2782 | 60.0269 | 30.0002 | 136.1191 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 136.0971 | 29.8117 | 60.0526 | 30.0002
136.0944 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.0855 | 29.2782 | 60.0269 | 30.0002 | 136.1274 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 136.1054 | 29.8117 | 60.0526 | 30.0002
136.1027 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.0939 | 29.2773 | 60.0268 | 30.0002 | 136.1358 | 14.7894 | 59.9715 | 15.0001 | 136.1138 | 29.8197 | 60.0526 | 30.0002
136.1111 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.1022 | 29.2773 | 60.0268 | 30.0002 | 136.1441 | 14.7894 | 59.9716 | 15.0001 | 136.1221 | 29.8197 | 60.0526 | 30.0002
136.1194 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.1105 | 29.2786 | 60.0268 | 30.0002 | 136.1524 | 14.7894 | 59.9716 | 15.0001 | 136.1304 | 29.8204 | 60.0527 | 30.0002
136.1277 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.1189 | 29.2786 | 60.0267 | 30.0002 | 136.1608 | 14.7894 | 59.9716 | 15.0001 | 136.1387 | 29.8204 | 60.0527 | 30.0002
136.136 | 14.7915 | 60.0225 | 15.0001 | 136.1272 | 29.2786 | 60.0267 | 30.0002 | 136.1691 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.1471 | 29.8217 | 60.0527 | 30.0002
136.1444 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 136.1355 | 29.2786 | 60.0267 | 30.0002 | 136.1774 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.1554 | 29.8217 | 60.0527 | 30.0002
136.1527 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 136.1438 | 29.2781 | 60.0266 | 30.0002 | 136.1858 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.1637 | 29.8217 | 60.0527 | 30.0002
136.161 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 136.1522 | 29.2781 | 60.0266 | 30.0002 | 136.1941 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.172 | 29.8217 | 60.0527 | 30.0002
136.1694 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 136.1605 | 29.3013 | 60.0266 | 30.0002 | 136.2024 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.1804 | 29.8254 | 60.0528 | 30.0002
136.1777 | 14.7915 | 60.0224 | 15.0001 | 136.1688 | 29.3013 | 60.0265 | 30.0002 | 136.2108 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.1887 | 29.8254 | 60.0528 | 30.0002
136.186 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 136.1772 | 29.3024 | 60.0265 | 30.0002 | 136.2191 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.197 | 29.8254 | 60.0528 | 30.0002
136.1944 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 136.1855 | 29.3024 | 60.0265 | 30.0002 | 136.2275 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.2053 | 29.8254 | 60.0528 | 30.0002
136.2027 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 136.1938 | 29.3025 | 60.0264 | 30.0002 | 136.2358 | 14.7867 | 59.9716 | 15.0001 | 136.2137 | 29.8207 | 60.0528 | 30.0002
136.211 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 136.2021 | 29.3025 | 60.0264 | 30.0002 | 136.2441 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.222 | 29.8207 | 60.0528 | 30.0002
136.2194 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 136.2105 | 29.3041 | 60.0264 | 30.0002 | 136.2525 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.2303 | 29.8207 | 60.0529 | 30.0002
136.2277 | 14.792 | 60.0224 | 15.0001 | 136.2188 | 29.3041 | 60.0263 | 30.0002 | 136.2608 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.2387 | 29.8207 | 60.0529 | 30.0002
136.236 | 14.7947 | 60.0224 | 15.0001 | 136.2271 | 29.2987 | 60.0263 | 30.0002 | 136.2691 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.247 | 29.8207 | 60.0529 | 30.0002
136.2443 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.2355 | 29.2987 | 60.0263 | 30.0002 | 136.2775 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.2553 | 29.8207 | 60.0529 | 30.0002
136.2527 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.2438 | 29.3328 | 60.0262 | 30.0002 | 136.2858 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.2636 | 29.8174 | 60.0529 | 30.0002
136.261 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.2521 | 29.3328 | 60.0262 | 30.0002 | 136.2942 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.272 | 29.8174 | 60.0529 | 30.0002
136.2693 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.2605 | 29.3476 | 60.0262 | 30.0002 | 136.3025 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.2803 | 29.8115 | 60.053 | 30.0002
136.2777 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.2688 | 29.3476 | 60.0261 | 30.0002 | 136.3108 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.2886 | 29.8115 | 60.053 | 30.0002
136.286 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.2771 | 29.35 | 60.0261 | 30.0002 | 136.3192 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.2969 | 29.8115 | 60.053 | 30.0002
136.2943 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.2854 | 29.35 | 60.0261 | 30.0002 | 136.3275 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.3053 | 29.8115 | 60.053 | 30.0002
136.3027 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.2938 | 29.3499 | 60.026 | 30.0002 | 136.3358 | 14.7867 | 59.9717 | 15.0001 | 136.3136 | 29.8099 | 60.053 | 30.0002
136.311 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.3021 | 29.3499 | 60.026 | 30.0002 | 136.3442 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3219 | 29.8099 | 60.053 | 30.0002
136.3193 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.3104 | 29.3475 | 60.026 | 30.0002 | 136.3525 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3302 | 29.8359 | 60.0531 | 30.0002
136.3276 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.3188 | 29.3475 | 60.0259 | 30.0002 | 136.3609 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3386 | 29.8359 | 60.0531 | 30.0002
136.336 | 14.7947 | 60.0223 | 15.0001 | 136.3271 | 29.3495 | 60.0259 | 30.0002 | 136.3692 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3469 | 29.8359 | 60.0531 | 30.0002
136.3443 | 14.7947 | 60.0222 | 15.0001 | 136.3354 | 29.3495 | 60.0259 | 30.0002 | 136.3775 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3552 | 29.8359 | 60.0531 | 30.0002
136.3526 | 14.7947 | 60.0222 | 15.0001 | 136.3438 | 29.3495 | 60.0258 | 30.0002 | 136.3859 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3635 | 29.8385 | 60.0531 | 30.0002
136.361 | 14.7947 | 60.0222 | 15.0001 | 136.3521 | 29.3495 | 60.0258 | 30.0002 | 136.3942 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3719 | 29.8385 | 60.0531 | 30.0002
136.3693 | 14.7963 | 60.0222 | 15.0001 | 136.3604 | 29.3471 | 60.0258 | 30.0002 | 136.4025 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3802 | 29.8385 | 60.0532 | 30.0002
136.3776 | 14.7963 | 60.0222 | 15.0001 | 136.3687 | 29.3471 | 60.0257 | 30.0002 | 136.4109 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3885 | 29.8385 | 60.0532 | 30.0002
136.386 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 136.3771 | 29.3486 | 60.0257 | 30.0002 | 136.4192 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.3968 | 29.8354 | 60.0532 | 30.0002
136.3943 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 136.3854 | 29.3486 | 60.0257 | 30.0002 | 136.4276 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.4052 | 29.8354 | 60.0532 | 30.0002
136.4026 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 136.3937 | 29.3467 | 60.0256 | 30.0002 | 136.4359 | 14.7867 | 59.9718 | 15.0001 | 136.4135 | 29.8354 | 60.0532 | 30.0002
136.4109 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 136.4021 | 29.3467 | 60.0256 | 30.0002 | 136.4442 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4218 | 29.8354 | 60.0532 | 30.0002
136.4193 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 136.4104 | 29.3467 | 60.0256 | 30.0002 | 136.4526 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4301 | 29.8315 | 60.0533 | 30.0002
136.4276 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 136.4187 | 29.3467 | 60.0255 | 30.0002 | 136.4609 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4385 | 29.8315 | 60.0533 | 30.0002
136.4359 | 14.7943 | 60.0222 | 15.0001 | 136.427 | 29.3467 | 60.0255 | 30.0002 | 136.4692 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4468 | 29.8315 | 60.0533 | 30.0002
136.4443 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.4354 | 29.3467 | 60.0255 | 30.0002 | 136.4776 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4551 | 29.8315 | 60.0533 | 30.0002
136.4526 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.4437 | 29.3508 | 60.0254 | 30.0002 | 136.4859 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4634 | 29.8487 | 60.0533 | 30.0002
136.4609 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.452 | 29.3508 | 60.0254 | 30.0002 | 136.4943 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4718 | 29.8487 | 60.0533 | 30.0002
136.4693 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.4604 | 29.3508 | 60.0254 | 30.0002 | 136.5026 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4801 | 29.8487 | 60.0534 | 30.0002
136.4776 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.4687 | 29.3508 | 60.0253 | 30.0002 | 136.5109 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4884 | 29.8487 | 60.0534 | 30.0002
136.4859 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.477 | 29.3507 | 60.0253 | 30.0002 | 136.5193 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.4967 | 29.8487 | 60.0534 | 30.0002
136.4942 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.4854 | 29.3507 | 60.0253 | 30.0002 | 136.5276 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.5051 | 29.8487 | 60.0534 | 30.0002
136.5026 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.4937 | 29.3508 | 60.0252 | 30.0002 | 136.5359 | 14.7867 | 59.9719 | 15.0001 | 136.5134 | 29.848 | 60.0534 | 30.0002
136.5109 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.502 | 29.3508 | 60.0252 | 30.0002 | 136.5443 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.5217 | 29.848 | 60.0534 | 30.0002
136.5192 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.5103 | 29.3443 | 60.0252 | 30.0002 | 136.5526 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.53 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
136.5276 | 14.7943 | 60.0221 | 15.0001 | 136.5187 | 29.3443 | 60.0251 | 30.0002 | 136.561 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.5384 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
136.5359 | 14.793 | 60.0221 | 15.0001 | 136.527 | 29.3421 | 60.0251 | 30.0002 | 136.5693 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.5467 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
136.5442 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 136.5353 | 29.3421 | 60.0251 | 30.0002 | 136.5776 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.555 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
136.5526 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 136.5437 | 29.3421 | 60.025 | 30.0002 | 136.586 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.5633 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
136.5609 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 136.552 | 29.3421 | 60.025 | 30.0002 | 136.5943 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.5717 | 29.8549 | 60.0535 | 30.0002
136.5692 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 136.5603 | 29.3442 | 60.025 | 30.0002 | 136.6026 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.58 | 29.8569 | 60.0536 | 30.0002
136.5776 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 136.5686 | 29.3442 | 60.0249 | 30.0002 | 136.611 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.5883 | 29.8569 | 60.0536 | 30.0002
136.5859 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 136.577 | 29.3664 | 60.0249 | 30.0002 | 136.6193 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.5966 | 29.8569 | 60.0536 | 30.0002
136.5942 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 136.5853 | 29.3664 | 60.0249 | 30.0002 | 136.6277 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.605 | 29.8569 | 60.0536 | 30.0002
136.6025 | 14.793 | 60.022 | 15.0001 | 136.5936 | 29.3732 | 60.0248 | 30.0002 | 136.636 | 14.7867 | 59.972 | 15.0001 | 136.6133 | 29.8502 | 60.0536 | 30.0002
136.6109 | 14.793 | 60.0221 | 15.0001 | 136.602 | 29.3732 | 60.0248 | 30.0002 | 136.6443 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6216 | 29.8502 | 60.0536 | 30.0002
136.6192 | 14.793 | 60.0221 | 15.0001 | 136.6103 | 29.3732 | 60.0248 | 30.0002 | 136.6527 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6299 | 29.8502 | 60.0537 | 30.0002
136.6275 | 14.793 | 60.0222 | 15.0001 | 136.6186 | 29.3732 | 60.0247 | 30.0002 | 136.661 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6383 | 29.8502 | 60.0537 | 30.0002
136.6359 | 14.793 | 60.0222 | 15.0001 | 136.627 | 29.3883 | 60.0247 | 30.0002 | 136.6693 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6466 | 29.8501 | 60.0537 | 30.0002
136.6442 | 14.793 | 60.0223 | 15.0001 | 136.6353 | 29.3883 | 60.0247 | 30.0002 | 136.6777 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6549 | 29.8501 | 60.0537 | 30.0002
136.6525 | 14.793 | 60.0223 | 15.0001 | 136.6436 | 29.3892 | 60.0246 | 30.0002 | 136.686 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6632 | 29.8502 | 60.0537 | 30.0002
136.6609 | 14.793 | 60.0223 | 15.0001 | 136.6519 | 29.3892 | 60.0246 | 30.0002 | 136.6944 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6716 | 29.8502 | 60.0537 | 30.0002
136.6692 | 14.79 | 60.0224 | 15.0001 | 136.6603 | 29.3909 | 60.0246 | 30.0002 | 136.7027 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6799 | 29.8521 | 60.0538 | 30.0002
136.6775 | 14.79 | 60.0224 | 15.0001 | 136.6686 | 29.3909 | 60.0245 | 30.0002 | 136.711 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6882 | 29.8521 | 60.0538 | 30.0002
136.6858 | 14.79 | 60.0225 | 15.0001 | 136.6769 | 29.3895 | 60.0245 | 30.0002 | 136.7194 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.6966 | 29.8542 | 60.0538 | 30.0002
136.6942 | 14.79 | 60.0225 | 15.0001 | 136.6853 | 29.3895 | 60.0245 | 30.0002 | 136.7277 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.7049 | 29.8542 | 60.0538 | 30.0002
136.7025 | 14.79 | 60.0225 | 15.0001 | 136.6936 | 29.3895 | 60.0244 | 30.0002 | 136.736 | 14.7867 | 59.9721 | 15.0001 | 136.7132 | 29.855 | 60.0538 | 30.0002
136.7108 | 14.79 | 60.0226 | 15.0001 | 136.7019 | 29.3895 | 60.0244 | 30.0002 | 136.7444 | 14.7867 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7215 | 29.855 | 60.0538 | 30.0002
136.7192 | 14.79 | 60.0226 | 15.0001 | 136.7102 | 29.3895 | 60.0244 | 30.0002 | 136.7527 | 14.7867 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7299 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
136.7275 | 14.79 | 60.0227 | 15.0001 | 136.7186 | 29.3895 | 60.0243 | 30.0002 | 136.7611 | 14.7867 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7382 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
136.7358 | 14.79 | 60.0227 | 15.0001 | 136.7269 | 29.3772 | 60.0243 | 30.0002 | 136.7694 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7465 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
136.7442 | 14.79 | 60.0227 | 15.0001 | 136.7352 | 29.3772 | 60.0243 | 30.0002 | 136.7777 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7548 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
136.7525 | 14.79 | 60.0228 | 15.0001 | 136.7436 | 29.3778 | 60.0242 | 30.0002 | 136.7861 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7632 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
136.7608 | 14.79 | 60.0228 | 15.0001 | 136.7519 | 29.3778 | 60.0242 | 30.0002 | 136.7944 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7715 | 29.855 | 60.0539 | 30.0002
136.7691 | 14.79 | 60.0229 | 15.0001 | 136.7602 | 29.3787 | 60.0242 | 30.0002 | 136.8027 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7798 | 29.855 | 60.054 | 30.0002
136.7775 | 14.79 | 60.0229 | 15.0001 | 136.7686 | 29.3787 | 60.0241 | 30.0002 | 136.8111 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7881 | 29.855 | 60.054 | 30.0002
136.7858 | 14.79 | 60.023 | 15.0001 | 136.7769 | 29.3809 | 60.0241 | 30.0002 | 136.8194 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 136.7965 | 29.8582 | 60.054 | 30.0002
136.7941 | 14.79 | 60.023 | 15.0001 | 136.7852 | 29.3809 | 60.0241 | 30.0002 | 136.8278 | 14.7885 | 59.9722 | 15.0001 | 136.8048 | 29.8582 | 60.054 | 30.0002
136.8025 | 14.7909 | 60.023 | 15.0001 | 136.7935 | 29.3848 | 60.024 | 30.0002 | 136.8361 | 14.7893 | 59.9722 | 15.0001 | 136.8131 | 29.8582 | 60.054 | 30.0002
136.8108 | 14.7909 | 60.0231 | 15.0001 | 136.8019 | 29.3848 | 60.024 | 30.0002 | 136.8444 | 14.7893 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8214 | 29.8582 | 60.0541 | 30.0002
136.8191 | 14.7909 | 60.0231 | 15.0001 | 136.8102 | 29.3848 | 60.024 | 30.0002 | 136.8528 | 14.7893 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8298 | 29.8582 | 60.0541 | 30.0002
136.8275 | 14.7909 | 60.0232 | 15.0001 | 136.8185 | 29.3848 | 60.0239 | 30.0002 | 136.8611 | 14.7893 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8381 | 29.8582 | 60.0541 | 30.0002
136.8358 | 14.7909 | 60.0232 | 15.0001 | 136.8269 | 29.3848 | 60.0239 | 30.0002 | 136.8694 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8464 | 29.8582 | 60.0542 | 30.0002
136.8441 | 14.7909 | 60.0232 | 15.0001 | 136.8352 | 29.3848 | 60.0239 | 30.0002 | 136.8778 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8547 | 29.8582 | 60.0542 | 30.0002
136.8524 | 14.7909 | 60.0233 | 15.0001 | 136.8435 | 29.3874 | 60.0238 | 30.0002 | 136.8861 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8631 | 29.8582 | 60.0542 | 30.0002
136.8608 | 14.7909 | 60.0233 | 15.0001 | 136.8518 | 29.3874 | 60.0238 | 30.0002 | 136.8945 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8714 | 29.8582 | 60.0543 | 30.0002
136.8691 | 14.7909 | 60.0234 | 15.0001 | 136.8602 | 29.3882 | 60.0238 | 30.0002 | 136.9028 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8797 | 29.8562 | 60.0543 | 30.0002
136.8774 | 14.7909 | 60.0234 | 15.0001 | 136.8685 | 29.3882 | 60.0237 | 30.0002 | 136.9111 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.888 | 29.8562 | 60.0543 | 30.0002
136.8858 | 14.7909 | 60.0235 | 15.0001 | 136.8768 | 29.3882 | 60.0237 | 30.0002 | 136.9195 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.8964 | 29.8482 | 60.0544 | 30.0002
136.8941 | 14.7909 | 60.0235 | 15.0001 | 136.8852 | 29.3882 | 60.0237 | 30.0002 | 136.9278 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.9047 | 29.8482 | 60.0544 | 30.0002
136.9024 | 14.7909 | 60.0235 | 15.0001 | 136.8935 | 29.4314 | 60.0236 | 30.0002 | 136.9361 | 14.7926 | 59.9723 | 15.0001 | 136.913 | 29.8399 | 60.0544 | 30.0002
136.9108 | 14.7909 | 60.0236 | 15.0001 | 136.9018 | 29.4314 | 60.0236 | 30.0002 | 136.9445 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.9213 | 29.8399 | 60.0545 | 30.0002
136.9191 | 14.7909 | 60.0236 | 15.0001 | 136.9102 | 29.4242 | 60.0236 | 30.0002 | 136.9528 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.9297 | 29.8407 | 60.0545 | 30.0002
136.9274 | 14.7909 | 60.0237 | 15.0001 | 136.9185 | 29.4242 | 60.0235 | 30.0002 | 136.9612 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.938 | 29.8407 | 60.0545 | 30.0002
136.9358 | 14.7909 | 60.0237 | 15.0001 | 136.9268 | 29.4242 | 60.0235 | 30.0002 | 136.9695 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.9463 | 29.8407 | 60.0546 | 30.0002
136.9441 | 14.7909 | 60.0237 | 15.0001 | 136.9351 | 29.4242 | 60.0235 | 30.0002 | 136.9778 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.9546 | 29.8407 | 60.0546 | 30.0002
136.9524 | 14.7909 | 60.0238 | 15.0001 | 136.9435 | 29.4162 | 60.0234 | 30.0002 | 136.9862 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.963 | 29.8407 | 60.0546 | 30.0002
136.9607 | 14.7909 | 60.0238 | 15.0001 | 136.9518 | 29.4162 | 60.0234 | 30.0002 | 136.9945 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.9713 | 29.8407 | 60.0547 | 30.0002
136.9691 | 14.7909 | 60.0239 | 15.0001 | 136.9601 | 29.4163 | 60.0234 | 30.0002 | 137.0028 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.9796 | 29.8423 | 60.0547 | 30.0002
136.9774 | 14.7909 | 60.0239 | 15.0001 | 136.9685 | 29.4163 | 60.0233 | 30.0002 | 137.0112 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.9879 | 29.8423 | 60.0547 | 30.0002
136.9857 | 14.7909 | 60.024 | 15.0001 | 136.9768 | 29.4164 | 60.0233 | 30.0002 | 137.0195 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 136.9963 | 29.8423 | 60.0548 | 30.0002
136.9941 | 14.7909 | 60.024 | 15.0001 | 136.9851 | 29.4164 | 60.0233 | 30.0002 | 137.0279 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 137.0046 | 29.8423 | 60.0548 | 30.0002
137.0024 | 14.7909 | 60.024 | 15.0001 | 136.9935 | 29.4164 | 60.0232 | 30.0002 | 137.0362 | 14.7926 | 59.9724 | 15.0001 | 137.0129 | 29.8423 | 60.0548 | 30.0002
137.0107 | 14.7909 | 60.0241 | 15.0001 | 137.0018 | 29.4164 | 60.0232 | 30.0002 | 137.0445 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0212 | 29.8423 | 60.0549 | 30.0002
137.0191 | 14.7909 | 60.0241 | 15.0001 | 137.0101 | 29.4163 | 60.0232 | 30.0002 | 137.0529 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0296 | 29.8441 | 60.0549 | 30.0002
137.0274 | 14.7909 | 60.0242 | 15.0001 | 137.0184 | 29.4163 | 60.0231 | 30.0002 | 137.0612 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0379 | 29.8441 | 60.0549 | 30.0002
137.0357 | 14.7909 | 60.0242 | 15.0001 | 137.0268 | 29.4164 | 60.0231 | 30.0002 | 137.0695 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0462 | 29.8441 | 60.055 | 30.0002
137.044 | 14.7909 | 60.0242 | 15.0001 | 137.0351 | 29.4164 | 60.0231 | 30.0002 | 137.0779 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0545 | 29.8441 | 60.055 | 30.0002
137.0524 | 14.7909 | 60.0243 | 15.0001 | 137.0434 | 29.4164 | 60.023 | 30.0002 | 137.0862 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0629 | 29.8441 | 60.055 | 30.0002
137.0607 | 14.7909 | 60.0243 | 15.0001 | 137.0518 | 29.4164 | 60.023 | 30.0002 | 137.0946 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0712 | 29.8441 | 60.0551 | 30.0002
137.069 | 14.7909 | 60.0244 | 15.0001 | 137.0601 | 29.421 | 60.023 | 30.0002 | 137.1029 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0795 | 29.8333 | 60.0551 | 30.0002
137.0774 | 14.7909 | 60.0244 | 15.0001 | 137.0684 | 29.421 | 60.023 | 30.0002 | 137.1112 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0878 | 29.8333 | 60.0551 | 30.0002
137.0857 | 14.7909 | 60.0245 | 15.0001 | 137.0768 | 29.421 | 60.0229 | 30.0002 | 137.1196 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.0962 | 29.8333 | 60.0552 | 30.0002
137.094 | 14.7909 | 60.0245 | 15.0001 | 137.0851 | 29.421 | 60.0229 | 30.0002 | 137.1279 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.1045 | 29.8333 | 60.0552 | 30.0002
137.1024 | 14.7909 | 60.0245 | 15.0001 | 137.0934 | 29.4567 | 60.0229 | 30.0002 | 137.1362 | 14.7926 | 59.9725 | 15.0001 | 137.1128 | 29.8333 | 60.0552 | 30.0002
137.1107 | 14.7909 | 60.0246 | 15.0001 | 137.1017 | 29.4567 | 60.0229 | 30.0002 | 137.1446 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1211 | 29.8333 | 60.0553 | 30.0002
137.119 | 14.7909 | 60.0246 | 15.0001 | 137.1101 | 29.4567 | 60.0228 | 30.0002 | 137.1529 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1295 | 29.8318 | 60.0553 | 30.0002
137.1273 | 14.7909 | 60.0247 | 15.0001 | 137.1184 | 29.4567 | 60.0228 | 30.0002 | 137.1613 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1378 | 29.8318 | 60.0553 | 30.0002
137.1357 | 14.7909 | 60.0247 | 15.0001 | 137.1267 | 29.4551 | 60.0228 | 30.0002 | 137.1696 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1461 | 29.8318 | 60.0554 | 30.0002
137.144 | 14.7909 | 60.0247 | 15.0001 | 137.1351 | 29.4551 | 60.0228 | 30.0002 | 137.1779 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1544 | 29.8318 | 60.0554 | 30.0002
137.1523 | 14.7909 | 60.0248 | 15.0001 | 137.1434 | 29.4552 | 60.0227 | 30.0002 | 137.1863 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1628 | 29.8318 | 60.0554 | 30.0002
137.1607 | 14.7909 | 60.0248 | 15.0001 | 137.1517 | 29.4552 | 60.0227 | 30.0002 | 137.1946 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1711 | 29.8318 | 60.0555 | 30.0002
137.169 | 14.7909 | 60.0249 | 15.0001 | 137.1601 | 29.4552 | 60.0227 | 30.0002 | 137.2029 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1794 | 29.8318 | 60.0555 | 30.0002
137.1773 | 14.7909 | 60.0249 | 15.0001 | 137.1684 | 29.4552 | 60.0227 | 30.0002 | 137.2113 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1878 | 29.8318 | 60.0555 | 30.0002
137.1857 | 14.7909 | 60.025 | 15.0001 | 137.1767 | 29.4552 | 60.0226 | 30.0002 | 137.2196 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.1961 | 29.8318 | 60.0556 | 30.0002
137.194 | 14.7909 | 60.025 | 15.0001 | 137.185 | 29.4552 | 60.0226 | 30.0002 | 137.228 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.2044 | 29.8318 | 60.0556 | 30.0002
137.2023 | 14.7902 | 60.025 | 15.0001 | 137.1934 | 29.4584 | 60.0226 | 30.0002 | 137.2363 | 14.7926 | 59.9726 | 15.0001 | 137.2127 | 29.8318 | 60.0556 | 30.0002
137.2107 | 14.7902 | 60.0251 | 15.0001 | 137.2017 | 29.4584 | 60.0226 | 30.0002 | 137.2446 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.2211 | 29.8318 | 60.0557 | 30.0002
137.219 | 14.7922 | 60.0251 | 15.0001 | 137.21 | 29.4583 | 60.0225 | 30.0002 | 137.253 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.2294 | 29.8308 | 60.0557 | 30.0002
137.2273 | 14.7922 | 60.0252 | 15.0001 | 137.2184 | 29.4583 | 60.0225 | 30.0002 | 137.2613 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.2377 | 29.8308 | 60.0557 | 30.0002
137.2356 | 14.7921 | 60.0252 | 15.0001 | 137.2267 | 29.4843 | 60.0225 | 30.0002 | 137.2696 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.246 | 29.8308 | 60.0558 | 30.0002
137.244 | 14.7921 | 60.0252 | 15.0001 | 137.235 | 29.4843 | 60.0225 | 30.0002 | 137.278 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.2544 | 29.8308 | 60.0558 | 30.0002
137.2523 | 14.7921 | 60.0253 | 15.0001 | 137.2434 | 29.4843 | 60.0224 | 30.0002 | 137.2863 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.2627 | 29.8308 | 60.0558 | 30.0002
137.2606 | 14.7921 | 60.0253 | 15.0001 | 137.2517 | 29.4843 | 60.0224 | 30.0002 | 137.2947 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.271 | 29.8308 | 60.0559 | 30.0002
137.269 | 14.7921 | 60.0254 | 15.0001 | 137.26 | 29.4871 | 60.0224 | 30.0002 | 137.303 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.2793 | 29.8308 | 60.0559 | 30.0002
137.2773 | 14.7921 | 60.0254 | 15.0001 | 137.2684 | 29.4871 | 60.0224 | 30.0002 | 137.3113 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.2877 | 29.8308 | 60.0559 | 30.0002
137.2856 | 14.7921 | 60.0255 | 15.0001 | 137.2767 | 29.4872 | 60.0223 | 30.0002 | 137.3197 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.296 | 29.8308 | 60.056 | 30.0002
137.294 | 14.7921 | 60.0255 | 15.0001 | 137.285 | 29.4872 | 60.0223 | 30.0002 | 137.328 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.3043 | 29.8308 | 60.056 | 30.0002
137.3023 | 14.7921 | 60.0255 | 15.0001 | 137.2933 | 29.4871 | 60.0223 | 30.0002 | 137.3363 | 14.7926 | 59.9727 | 15.0001 | 137.3126 | 29.8308 | 60.056 | 30.0002
137.3106 | 14.7921 | 60.0256 | 15.0001 | 137.3017 | 29.4871 | 60.0223 | 30.0002 | 137.3447 | 14.7926 | 59.9728 | 15.0001 | 137.321 | 29.8308 | 60.0561 | 30.0002
137.3189 | 14.7921 | 60.0256 | 15.0001 | 137.31 | 29.4848 | 60.0222 | 30.0002 | 137.353 | 14.7926 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3293 | 29.8301 | 60.0561 | 30.0002
137.3273 | 14.7921 | 60.0257 | 15.0001 | 137.3183 | 29.4848 | 60.0222 | 30.0002 | 137.3614 | 14.7926 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3376 | 29.8301 | 60.0561 | 30.0002
137.3356 | 14.7921 | 60.0257 | 15.0001 | 137.3267 | 29.4833 | 60.0222 | 30.0002 | 137.3697 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3459 | 29.8301 | 60.0562 | 30.0002
137.3439 | 14.7921 | 60.0257 | 15.0001 | 137.335 | 29.4833 | 60.0222 | 30.0002 | 137.378 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3543 | 29.8301 | 60.0562 | 30.0002
137.3523 | 14.7921 | 60.0258 | 15.0001 | 137.3433 | 29.4833 | 60.0221 | 30.0002 | 137.3864 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3626 | 29.8301 | 60.0562 | 30.0002
137.3606 | 14.7921 | 60.0258 | 15.0001 | 137.3517 | 29.4833 | 60.0221 | 30.0002 | 137.3947 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3709 | 29.8301 | 60.0563 | 30.0002
137.3689 | 14.7921 | 60.0259 | 15.0001 | 137.36 | 29.4833 | 60.0221 | 30.0002 | 137.403 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3792 | 29.8301 | 60.0563 | 30.0002
137.3773 | 14.7921 | 60.0259 | 15.0001 | 137.3683 | 29.4833 | 60.0221 | 30.0002 | 137.4114 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3876 | 29.8301 | 60.0563 | 30.0002
137.3856 | 14.7921 | 60.026 | 15.0001 | 137.3766 | 29.481 | 60.022 | 30.0002 | 137.4197 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.3959 | 29.8249 | 60.0564 | 30.0002
137.3939 | 14.7921 | 60.026 | 15.0001 | 137.385 | 29.481 | 60.022 | 30.0002 | 137.4281 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.4042 | 29.8249 | 60.0564 | 30.0002
137.4022 | 14.7914 | 60.026 | 15.0001 | 137.3933 | 29.481 | 60.022 | 30.0002 | 137.4364 | 14.7916 | 59.9728 | 15.0001 | 137.4125 | 29.8249 | 60.0564 | 30.0002
137.4106 | 14.7914 | 60.0261 | 15.0001 | 137.4016 | 29.481 | 60.022 | 30.0002 | 137.4447 | 14.7916 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4209 | 29.8249 | 60.0565 | 30.0002
137.4189 | 14.7914 | 60.0261 | 15.0001 | 137.41 | 29.481 | 60.0219 | 30.0002 | 137.4531 | 14.7916 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4292 | 29.8225 | 60.0565 | 30.0002
137.4272 | 14.7914 | 60.0262 | 15.0001 | 137.4183 | 29.481 | 60.0219 | 30.0002 | 137.4614 | 14.7916 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4375 | 29.8225 | 60.0565 | 30.0002
137.4356 | 14.7914 | 60.0262 | 15.0001 | 137.4266 | 29.4798 | 60.0219 | 30.0002 | 137.4697 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4458 | 29.8225 | 60.0566 | 30.0002
137.4439 | 14.7914 | 60.0262 | 15.0001 | 137.435 | 29.4798 | 60.0219 | 30.0002 | 137.4781 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4542 | 29.8225 | 60.0566 | 30.0002
137.4522 | 14.7914 | 60.0263 | 15.0001 | 137.4433 | 29.4746 | 60.0218 | 30.0002 | 137.4864 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4625 | 29.8225 | 60.0566 | 30.0002
137.4606 | 14.7914 | 60.0263 | 15.0001 | 137.4516 | 29.4746 | 60.0218 | 30.0002 | 137.4948 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4708 | 29.8225 | 60.0567 | 30.0002
137.4689 | 14.7914 | 60.0264 | 15.0001 | 137.4599 | 29.4746 | 60.0218 | 30.0002 | 137.5031 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4791 | 29.8225 | 60.0567 | 30.0002
137.4772 | 14.7914 | 60.0264 | 15.0001 | 137.4683 | 29.4746 | 60.0218 | 30.0002 | 137.5114 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4875 | 29.8225 | 60.0567 | 30.0002
137.4855 | 14.7914 | 60.0265 | 15.0001 | 137.4766 | 29.4746 | 60.0217 | 30.0002 | 137.5198 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.4958 | 29.8225 | 60.0568 | 30.0002
137.4939 | 14.7914 | 60.0265 | 15.0001 | 137.4849 | 29.4746 | 60.0217 | 30.0002 | 137.5281 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.5041 | 29.8225 | 60.0568 | 30.0002
137.5022 | 14.7914 | 60.0265 | 15.0001 | 137.4933 | 29.477 | 60.0217 | 30.0002 | 137.5364 | 14.7901 | 59.9729 | 15.0001 | 137.5124 | 29.8225 | 60.0568 | 30.0002
137.5105 | 14.7914 | 60.0266 | 15.0001 | 137.5016 | 29.477 | 60.0217 | 30.0002 | 137.5448 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.5208 | 29.8225 | 60.0569 | 30.0002
137.5189 | 14.7914 | 60.0266 | 15.0001 | 137.5099 | 29.477 | 60.0216 | 30.0002 | 137.5531 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.5291 | 29.8225 | 60.0569 | 30.0002
137.5272 | 14.7914 | 60.0267 | 15.0001 | 137.5183 | 29.477 | 60.0216 | 30.0002 | 137.5615 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.5374 | 29.8225 | 60.0569 | 30.0002
137.5355 | 14.7914 | 60.0267 | 15.0001 | 137.5266 | 29.4799 | 60.0216 | 30.0002 | 137.5698 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.5457 | 29.8225 | 60.057 | 30.0002
137.5439 | 14.7914 | 60.0267 | 15.0001 | 137.5349 | 29.4799 | 60.0216 | 30.0002 | 137.5781 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.5541 | 29.8225 | 60.057 | 30.0002
137.5522 | 14.7914 | 60.0268 | 15.0001 | 137.5433 | 29.4799 | 60.0215 | 30.0002 | 137.5865 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.5624 | 29.8246 | 60.057 | 30.0002
137.5605 | 14.7914 | 60.0268 | 15.0001 | 137.5516 | 29.4799 | 60.0215 | 30.0002 | 137.5948 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.5707 | 29.8246 | 60.0571 | 30.0002
137.5689 | 14.7914 | 60.0269 | 15.0001 | 137.5599 | 29.4799 | 60.0215 | 30.0002 | 137.6031 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.579 | 29.827 | 60.0571 | 30.0002
137.5772 | 14.7914 | 60.0269 | 15.0001 | 137.5682 | 29.4799 | 60.0215 | 30.0002 | 137.6115 | 14.7901 | 59.973 | 15.0001 | 137.5874 | 29.827 | 60.0571 | 30.0002
137.5855 | 14.7905 | 60.027 | 15.0001 | 137.5766 | 29.5374 | 60.0214 | 30.0002 | 137.6198 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 137.5957 | 29.8193 | 60.0572 | 30.0002
137.5938 | 14.7905 | 60.027 | 15.0001 | 137.5849 | 29.5374 | 60.0214 | 30.0002 | 137.6282 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 137.604 | 29.8193 | 60.0572 | 30.0002
137.6022 | 14.7872 | 60.027 | 15.0001 | 137.5932 | 29.5346 | 60.0214 | 30.0002 | 137.6365 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 137.6123 | 29.8211 | 60.0572 | 30.0002
137.6105 | 14.7872 | 60.027 | 15.0001 | 137.6016 | 29.5346 | 60.0214 | 30.0002 | 137.6448 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 137.6207 | 29.8211 | 60.0573 | 30.0002
137.6188 | 14.7872 | 60.0269 | 15.0001 | 137.6099 | 29.5346 | 60.0213 | 30.0002 | 137.6532 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 137.629 | 29.8211 | 60.0573 | 30.0002
137.6272 | 14.7872 | 60.0269 | 15.0001 | 137.6182 | 29.5346 | 60.0213 | 30.0002 | 137.6615 | 14.7901 | 59.9731 | 15.0001 | 137.6373 | 29.8211 | 60.0573 | 30.0002
137.6355 | 14.7872 | 60.0269 | 15.0001 | 137.6266 | 29.5314 | 60.0213 | 30.0002 | 137.6698 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 137.6457 | 29.8211 | 60.0574 | 30.0002
137.6438 | 14.7872 | 60.0269 | 15.0001 | 137.6349 | 29.5314 | 60.0213 | 30.0002 | 137.6782 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 137.654 | 29.8211 | 60.0574 | 30.0002
137.6522 | 14.7872 | 60.0268 | 15.0001 | 137.6432 | 29.5333 | 60.0212 | 30.0002 | 137.6865 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 137.6623 | 29.8211 | 60.0574 | 30.0002
137.6605 | 14.7872 | 60.0268 | 15.0001 | 137.6515 | 29.5333 | 60.0212 | 30.0002 | 137.6949 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 137.6706 | 29.8211 | 60.0575 | 30.0002
137.6688 | 14.7872 | 60.0268 | 15.0001 | 137.6599 | 29.5333 | 60.0212 | 30.0002 | 137.7032 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 137.679 | 29.8211 | 60.0575 | 30.0002
137.6771 | 14.7872 | 60.0268 | 15.0001 | 137.6682 | 29.5333 | 60.0212 | 30.0002 | 137.7115 | 14.7894 | 59.9732 | 15.0001 | 137.6873 | 29.8211 | 60.0575 | 30.0002
137.6855 | 14.7872 | 60.0267 | 15.0001 | 137.6765 | 29.5601 | 60.0211 | 30.0002 | 137.7199 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 137.6956 | 29.8211 | 60.0576 | 30.0002
137.6938 | 14.7872 | 60.0267 | 15.0001 | 137.6849 | 29.5601 | 60.0211 | 30.0002 | 137.7282 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 137.7039 | 29.8211 | 60.0576 | 30.0002
137.7021 | 14.7872 | 60.0267 | 15.0001 | 137.6932 | 29.5931 | 60.0211 | 30.0002 | 137.7365 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 137.7123 | 29.8211 | 60.0576 | 30.0002
137.7105 | 14.7872 | 60.0267 | 15.0001 | 137.7015 | 29.5931 | 60.0211 | 30.0002 | 137.7449 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 137.7206 | 29.8211 | 60.0577 | 30.0002
137.7188 | 14.7872 | 60.0266 | 15.0001 | 137.7099 | 29.5964 | 60.021 | 30.0002 | 137.7532 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 137.7289 | 29.8211 | 60.0577 | 30.0002
137.7271 | 14.7872 | 60.0266 | 15.0001 | 137.7182 | 29.5964 | 60.021 | 30.0002 | 137.7616 | 14.7894 | 59.9733 | 15.0001 | 137.7372 | 29.8211 | 60.0577 | 30.0002
137.7355 | 14.7872 | 60.0266 | 15.0001 | 137.7265 | 29.5964 | 60.021 | 30.0002 | 137.7699 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 137.7456 | 29.8203 | 60.0578 | 30.0002
137.7438 | 14.7872 | 60.0266 | 15.0001 | 137.7348 | 29.5964 | 60.021 | 30.0002 | 137.7782 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 137.7539 | 29.8203 | 60.0578 | 30.0002
137.7521 | 14.7872 | 60.0265 | 15.0001 | 137.7432 | 29.5996 | 60.0209 | 30.0002 | 137.7866 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 137.7622 | 29.8182 | 60.0578 | 30.0002
137.7604 | 14.7872 | 60.0265 | 15.0001 | 137.7515 | 29.5996 | 60.0209 | 30.0002 | 137.7949 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 137.7705 | 29.8182 | 60.0579 | 30.0002
137.7688 | 14.7872 | 60.0265 | 15.0001 | 137.7598 | 29.5996 | 60.0209 | 30.0002 | 137.8032 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 137.7789 | 29.8166 | 60.0579 | 30.0002
137.7771 | 14.7872 | 60.0265 | 15.0001 | 137.7682 | 29.5996 | 60.0209 | 30.0002 | 137.8116 | 14.7894 | 59.9734 | 15.0001 | 137.7872 | 29.8166 | 60.0579 | 30.0002
137.7854 | 14.7857 | 60.0264 | 15.0001 | 137.7765 | 29.5958 | 60.0208 | 30.0002 | 137.8199 | 14.7892 | 59.9735 | 15.0001 | 137.7955 | 29.8166 | 60.058 | 30.0002
137.7938 | 14.7857 | 60.0264 | 15.0001 | 137.7848 | 29.5958 | 60.0208 | 30.0002 | 137.8283 | 14.7892 | 59.9735 | 15.0001 | 137.8038 | 29.8166 | 60.058 | 30.0002
137.8021 | 14.7857 | 60.0264 | 15.0001 | 137.7932 | 29.5976 | 60.0208 | 30.0002 | 137.8366 | 14.7892 | 59.9735 | 15.0001 | 137.8122 | 29.8166 | 60.0579 | 30.0002
137.8104 | 14.7857 | 60.0264 | 15.0001 | 137.8015 | 29.5976 | 60.0208 | 30.0002 | 137.8449 | 14.7892 | 59.9735 | 15.0001 | 137.8205 | 29.8166 | 60.0579 | 30.0002
137.8188 | 14.784 | 60.0263 | 15.0001 | 137.8098 | 29.5976 | 60.0207 | 30.0002 | 137.8533 | 14.7883 | 59.9735 | 15.0001 | 137.8288 | 29.8166 | 60.0578 | 30.0002
137.8271 | 14.784 | 60.0263 | 15.0001 | 137.8181 | 29.5976 | 60.0207 | 30.0002 | 137.8616 | 14.7883 | 59.9735 | 15.0001 | 137.8371 | 29.8166 | 60.0578 | 30.0002
137.8354 | 14.784 | 60.0263 | 15.0001 | 137.8265 | 29.6002 | 60.0207 | 30.0002 | 137.8699 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 137.8455 | 29.8298 | 60.0577 | 30.0002
137.8437 | 14.784 | 60.0263 | 15.0001 | 137.8348 | 29.6002 | 60.0207 | 30.0002 | 137.8783 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 137.8538 | 29.8298 | 60.0577 | 30.0002
137.8521 | 14.7818 | 60.0262 | 15.0001 | 137.8431 | 29.6002 | 60.0206 | 30.0002 | 137.8866 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 137.8621 | 29.8298 | 60.0576 | 30.0002
137.8604 | 14.7818 | 60.0262 | 15.0001 | 137.8515 | 29.6002 | 60.0206 | 30.0002 | 137.8949 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 137.8704 | 29.8298 | 60.0576 | 30.0002
137.8687 | 14.7818 | 60.0262 | 15.0001 | 137.8598 | 29.5994 | 60.0206 | 30.0002 | 137.9033 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 137.8788 | 29.8298 | 60.0575 | 30.0002
137.8771 | 14.7818 | 60.0262 | 15.0001 | 137.8681 | 29.5994 | 60.0206 | 30.0002 | 137.9116 | 14.7883 | 59.9736 | 15.0001 | 137.8871 | 29.8298 | 60.0575 | 30.0002
137.8854 | 14.7818 | 60.0261 | 15.0001 | 137.8765 | 29.6027 | 60.0205 | 30.0002 | 137.92 | 14.7883 | 59.9737 | 15.0001 | 137.8954 | 29.8321 | 60.0574 | 30.0002
137.8937 | 14.7818 | 60.0261 | 15.0001 | 137.8848 | 29.6027 | 60.0205 | 30.0002 | 137.9283 | 14.7883 | 59.9737 | 15.0001 | 137.9037 | 29.8321 | 60.0574 | 30.0002
137.9021 | 14.7818 | 60.0261 | 15.0001 | 137.8931 | 29.6027 | 60.0205 | 30.0002 | 137.9366 | 14.7905 | 59.9737 | 15.0001 | 137.9121 | 29.8412 | 60.0573 | 30.0002
137.9104 | 14.7818 | 60.0261 | 15.0001 | 137.9015 | 29.6027 | 60.0205 | 30.0002 | 137.945 | 14.7905 | 59.9737 | 15.0001 | 137.9204 | 29.8412 | 60.0573 | 30.0002
137.9187 | 14.7818 | 60.026 | 15.0001 | 137.9098 | 29.6053 | 60.0204 | 30.0002 | 137.9533 | 14.7905 | 59.9737 | 15.0001 | 137.9287 | 29.8366 | 60.0572 | 30.0002
137.9271 | 14.7818 | 60.026 | 15.0001 | 137.9181 | 29.6053 | 60.0204 | 30.0002 | 137.9616 | 14.7905 | 59.9737 | 15.0001 | 137.937 | 29.8366 | 60.0572 | 30.0002
137.9354 | 14.7818 | 60.026 | 15.0001 | 137.9264 | 29.6053 | 60.0204 | 30.0002 | 137.97 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 137.9454 | 29.8366 | 60.0571 | 30.0002
137.9437 | 14.7818 | 60.026 | 15.0001 | 137.9348 | 29.6053 | 60.0204 | 30.0002 | 137.9783 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 137.9537 | 29.8366 | 60.0571 | 30.0002
137.952 | 14.7818 | 60.0259 | 15.0001 | 137.9431 | 29.6053 | 60.0203 | 30.0002 | 137.9867 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 137.962 | 29.8366 | 60.057 | 30.0002
137.9604 | 14.7818 | 60.0259 | 15.0001 | 137.9514 | 29.6053 | 60.0203 | 30.0002 | 137.995 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 137.9703 | 29.8366 | 60.057 | 30.0002
137.9687 | 14.7818 | 60.0259 | 15.0001 | 137.9598 | 29.6127 | 60.0203 | 30.0002 | 138.0033 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 137.9787 | 29.839 | 60.0569 | 30.0002
137.977 | 14.7818 | 60.0259 | 15.0001 | 137.9681 | 29.6127 | 60.0203 | 30.0002 | 138.0117 | 14.7905 | 59.9738 | 15.0001 | 137.987 | 29.839 | 60.0569 | 30.0002
137.9854 | 14.7818 | 60.0258 | 15.0001 | 137.9764 | 29.6127 | 60.0202 | 30.0002 | 138.02 | 14.7905 | 59.9739 | 15.0001 | 137.9953 | 29.8413 | 60.0568 | 30.0002
137.9937 | 14.7818 | 60.0258 | 15.0001 | 137.9848 | 29.6127 | 60.0202 | 30.0002 | 138.0283 | 14.7905 | 59.9739 | 15.0001 | 138.0036 | 29.8413 | 60.0568 | 30.0002
138.002 | 14.7818 | 60.0258 | 15.0001 | 137.9931 | 29.6115 | 60.0202 | 30.0002 | 138.0367 | 14.7905 | 59.9739 | 15.0001 | 138.012 | 29.8413 | 60.0567 | 30.0002
138.0104 | 14.7818 | 60.0258 | 15.0001 | 138.0014 | 29.6115 | 60.0202 | 30.0002 | 138.045 | 14.7905 | 59.9739 | 15.0001 | 138.0203 | 29.8413 | 60.0567 | 30.0002
138.0187 | 14.7818 | 60.0257 | 15.0001 | 138.0097 | 29.6584 | 60.0201 | 30.0002 | 138.0534 | 14.7883 | 59.9739 | 15.0001 | 138.0286 | 29.8413 | 60.0566 | 30.0002
138.027 | 14.7818 | 60.0257 | 15.0001 | 138.0181 | 29.6584 | 60.0201 | 30.0002 | 138.0617 | 14.7883 | 59.9739 | 15.0001 | 138.0369 | 29.8413 | 60.0566 | 30.0002
138.0353 | 14.7818 | 60.0257 | 15.0001 | 138.0264 | 29.6533 | 60.0201 | 30.0002 | 138.07 | 14.7898 | 59.974 | 15.0001 | 138.0453 | 29.8408 | 60.0565 | 30.0002
138.0437 | 14.7818 | 60.0257 | 15.0001 | 138.0347 | 29.6533 | 60.0201 | 30.0002 | 138.0784 | 14.7898 | 59.974 | 15.0001 | 138.0536 | 29.8408 | 60.0565 | 30.0002
138.052 | 14.7818 | 60.0256 | 15.0001 | 138.0431 | 29.6826 | 60.02 | 30.0002 | 138.0867 | 14.7864 | 59.974 | 15.0001 | 138.0619 | 29.8408 | 60.0564 | 30.0002
138.0603 | 14.7818 | 60.0256 | 15.0001 | 138.0514 | 29.6826 | 60.02 | 30.0002 | 138.095 | 14.7864 | 59.974 | 15.0001 | 138.0702 | 29.8408 | 60.0564 | 30.0002
138.0687 | 14.7818 | 60.0256 | 15.0001 | 138.0597 | 29.6784 | 60.02 | 30.0002 | 138.1034 | 14.7864 | 59.974 | 15.0001 | 138.0786 | 29.8383 | 60.0563 | 30.0002
138.077 | 14.7818 | 60.0256 | 15.0001 | 138.0681 | 29.6784 | 60.02 | 30.0002 | 138.1117 | 14.7864 | 59.974 | 15.0001 | 138.0869 | 29.8383 | 60.0563 | 30.0002
138.0853 | 14.7818 | 60.0255 | 15.0001 | 138.0764 | 29.6784 | 60.02 | 30.0002 | 138.1201 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 138.0952 | 29.8381 | 60.0562 | 30.0002
138.0937 | 14.7818 | 60.0255 | 15.0001 | 138.0847 | 29.6784 | 60.0199 | 30.0002 | 138.1284 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 138.1035 | 29.8381 | 60.0562 | 30.0002
138.102 | 14.7818 | 60.0255 | 15.0001 | 138.093 | 29.6851 | 60.0199 | 30.0002 | 138.1367 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 138.1119 | 29.8381 | 60.0561 | 30.0002
138.1103 | 14.7818 | 60.0255 | 15.0001 | 138.1014 | 29.6851 | 60.0199 | 30.0002 | 138.1451 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 138.1202 | 29.8381 | 60.0561 | 30.0002
138.1186 | 14.7818 | 60.0254 | 15.0001 | 138.1097 | 29.6851 | 60.0199 | 30.0002 | 138.1534 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 138.1285 | 29.8381 | 60.056 | 30.0002
138.127 | 14.7818 | 60.0254 | 15.0001 | 138.118 | 29.6851 | 60.0199 | 30.0002 | 138.1617 | 14.7864 | 59.9741 | 15.0001 | 138.1369 | 29.8381 | 60.056 | 30.0002
138.1353 | 14.7818 | 60.0254 | 15.0001 | 138.1264 | 29.6851 | 60.0199 | 30.0002 | 138.1701 | 14.7864 | 59.9742 | 15.0001 | 138.1452 | 29.8351 | 60.0559 | 30.0002
138.1436 | 14.7818 | 60.0254 | 15.0001 | 138.1347 | 29.6851 | 60.0198 | 30.0002 | 138.1784 | 14.7864 | 59.9742 | 15.0001 | 138.1535 | 29.8351 | 60.0559 | 30.0002
138.152 | 14.7818 | 60.0253 | 15.0001 | 138.143 | 29.6851 | 60.0198 | 30.0002 | 138.1868 | 14.7864 | 59.9742 | 15.0001 | 138.1618 | 29.837 | 60.0558 | 30.0002
138.1603 | 14.7818 | 60.0253 | 15.0001 | 138.1514 | 29.6851 | 60.0198 | 30.0002 | 138.1951 | 14.7864 | 59.9742 | 15.0001 | 138.1702 | 29.837 | 60.0558 | 30.0002
138.1686 | 14.7818 | 60.0253 | 15.0001 | 138.1597 | 29.6907 | 60.0198 | 30.0002 | 138.2034 | 14.7896 | 59.9742 | 15.0001 | 138.1785 | 29.837 | 60.0557 | 30.0002
138.177 | 14.7818 | 60.0253 | 15.0001 | 138.168 | 29.6907 | 60.0198 | 30.0002 | 138.2118 | 14.7896 | 59.9742 | 15.0001 | 138.1868 | 29.837 | 60.0557 | 30.0002
138.1853 | 14.7818 | 60.0252 | 15.0001 | 138.1763 | 29.6889 | 60.0198 | 30.0002 | 138.2201 | 14.7914 | 59.9743 | 15.0001 | 138.1951 | 29.837 | 60.0556 | 30.0002
138.1936 | 14.7818 | 60.0252 | 15.0001 | 138.1847 | 29.6889 | 60.0197 | 30.0002 | 138.2284 | 14.7914 | 59.9743 | 15.0001 | 138.2035 | 29.837 | 60.0556 | 30.0002
138.2019 | 14.7818 | 60.0252 | 15.0001 | 138.193 | 29.6889 | 60.0197 | 30.0002 | 138.2368 | 14.793 | 59.9743 | 15.0001 | 138.2118 | 29.8343 | 60.0555 | 30.0002
138.2103 | 14.7818 | 60.0252 | 15.0001 | 138.2013 | 29.6889 | 60.0197 | 30.0002 | 138.2451 | 14.793 | 59.9743 | 15.0001 | 138.2201 | 29.8343 | 60.0555 | 30.0002
138.2186 | 14.7818 | 60.0251 | 15.0001 | 138.2097 | 29.6889 | 60.0197 | 30.0002 | 138.2535 | 14.793 | 59.9743 | 15.0001 | 138.2284 | 29.8081 | 60.0554 | 30.0002
138.2269 | 14.7818 | 60.0251 | 15.0001 | 138.218 | 29.6889 | 60.0197 | 30.0002 | 138.2618 | 14.793 | 59.9743 | 15.0001 | 138.2368 | 29.8081 | 60.0554 | 30.0002
138.2353 | 14.7818 | 60.0251 | 15.0001 | 138.2263 | 29.6889 | 60.0197 | 30.0002 | 138.2701 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 138.2451 | 29.8081 | 60.0553 | 30.0002
138.2436 | 14.7818 | 60.0251 | 15.0001 | 138.2347 | 29.6889 | 60.0196 | 30.0002 | 138.2785 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 138.2534 | 29.8081 | 60.0553 | 30.0002
138.2519 | 14.7818 | 60.025 | 15.0001 | 138.243 | 29.689 | 60.0196 | 30.0002 | 138.2868 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 138.2617 | 29.8105 | 60.0552 | 30.0002
138.2603 | 14.7818 | 60.025 | 15.0001 | 138.2513 | 29.689 | 60.0196 | 30.0002 | 138.2951 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 138.2701 | 29.8105 | 60.0552 | 30.0002
138.2686 | 14.7818 | 60.025 | 15.0001 | 138.2597 | 29.6898 | 60.0196 | 30.0002 | 138.3035 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 138.2784 | 29.8105 | 60.0551 | 30.0002
138.2769 | 14.7818 | 60.025 | 15.0001 | 138.268 | 29.6898 | 60.0196 | 30.0002 | 138.3118 | 14.793 | 59.9744 | 15.0001 | 138.2867 | 29.8105 | 60.0551 | 30.0002
138.2853 | 14.7818 | 60.0249 | 15.0001 | 138.2763 | 29.6898 | 60.0196 | 30.0002 | 138.3202 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 138.295 | 29.8157 | 60.055 | 30.0002
138.2936 | 14.7818 | 60.0249 | 15.0001 | 138.2846 | 29.6898 | 60.0195 | 30.0002 | 138.3285 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 138.3034 | 29.8157 | 60.055 | 30.0002
138.3019 | 14.7818 | 60.0249 | 15.0001 | 138.293 | 29.6898 | 60.0195 | 30.0002 | 138.3368 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 138.3117 | 29.8157 | 60.0549 | 30.0002
138.3102 | 14.7818 | 60.0249 | 15.0001 | 138.3013 | 29.6898 | 60.0195 | 30.0002 | 138.3452 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 138.32 | 29.8157 | 60.0549 | 30.0002
138.3186 | 14.7818 | 60.0248 | 15.0001 | 138.3096 | 29.6898 | 60.0195 | 30.0002 | 138.3535 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 138.3283 | 29.8157 | 60.0548 | 30.0002
138.3269 | 14.7818 | 60.0248 | 15.0001 | 138.318 | 29.6898 | 60.0195 | 30.0002 | 138.3618 | 14.793 | 59.9745 | 15.0001 | 138.3367 | 29.8157 | 60.0548 | 30.0002
138.3352 | 14.7818 | 60.0248 | 15.0001 | 138.3263 | 29.6874 | 60.0195 | 30.0002 | 138.3702 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 138.345 | 29.8183 | 60.0547 | 30.0002
138.3436 | 14.7818 | 60.0248 | 15.0001 | 138.3346 | 29.6874 | 60.0194 | 30.0002 | 138.3785 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 138.3533 | 29.8183 | 60.0547 | 30.0002
138.3519 | 14.7818 | 60.0247 | 15.0001 | 138.343 | 29.6856 | 60.0194 | 30.0002 | 138.3868 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 138.3616 | 29.8161 | 60.0546 | 30.0002
138.3602 | 14.7818 | 60.0247 | 15.0001 | 138.3513 | 29.6856 | 60.0194 | 30.0002 | 138.3952 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 138.37 | 29.8161 | 60.0546 | 30.0002
138.3686 | 14.7856 | 60.0247 | 15.0001 | 138.3596 | 29.6856 | 60.0194 | 30.0002 | 138.4035 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 138.3783 | 29.8467 | 60.0545 | 30.0002
138.3769 | 14.7856 | 60.0247 | 15.0001 | 138.3679 | 29.6856 | 60.0194 | 30.0002 | 138.4119 | 14.793 | 59.9746 | 15.0001 | 138.3866 | 29.8467 | 60.0545 | 30.0002
138.3852 | 14.7856 | 60.0246 | 15.0001 | 138.3763 | 29.6853 | 60.0194 | 30.0002 | 138.4202 | 14.793 | 59.9747 | 15.0001 | 138.3949 | 29.843 | 60.0544 | 30.0002
138.3935 | 14.7856 | 60.0246 | 15.0001 | 138.3846 | 29.6853 | 60.0193 | 30.0002 | 138.4285 | 14.793 | 59.9747 | 15.0001 | 138.4033 | 29.843 | 60.0544 | 30.0002
138.4019 | 14.7858 | 60.0246 | 15.0001 | 138.3929 | 29.6853 | 60.0193 | 30.0002 | 138.4369 | 14.7923 | 59.9747 | 15.0001 | 138.4116 | 29.843 | 60.0543 | 30.0002
138.4102 | 14.7858 | 60.0246 | 15.0001 | 138.4013 | 29.6853 | 60.0193 | 30.0002 | 138.4452 | 14.7923 | 59.9747 | 15.0001 | 138.4199 | 29.843 | 60.0543 | 30.0002
138.4185 | 14.7858 | 60.0245 | 15.0001 | 138.4096 | 29.7033 | 60.0193 | 30.0002 | 138.4535 | 14.7923 | 59.9747 | 15.0001 | 138.4282 | 29.8431 | 60.0542 | 30.0002
138.4269 | 14.7858 | 60.0245 | 15.0001 | 138.4179 | 29.7033 | 60.0193 | 30.0002 | 138.4619 | 14.7923 | 59.9747 | 15.0001 | 138.4366 | 29.8431 | 60.0542 | 30.0002
138.4352 | 14.7858 | 60.0245 | 15.0001 | 138.4263 | 29.7103 | 60.0193 | 30.0002 | 138.4702 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 138.4449 | 29.8193 | 60.0541 | 30.0002
138.4435 | 14.7858 | 60.0245 | 15.0001 | 138.4346 | 29.7103 | 60.0192 | 30.0002 | 138.4786 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 138.4532 | 29.8193 | 60.0541 | 30.0002
138.4519 | 14.7858 | 60.0244 | 15.0001 | 138.4429 | 29.7103 | 60.0192 | 30.0002 | 138.4869 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 138.4615 | 29.8152 | 60.054 | 30.0002
138.4602 | 14.7858 | 60.0244 | 15.0001 | 138.4512 | 29.7103 | 60.0192 | 30.0002 | 138.4952 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 138.4699 | 29.8152 | 60.054 | 30.0002
138.4685 | 14.7858 | 60.0244 | 15.0001 | 138.4596 | 29.7141 | 60.0192 | 30.0002 | 138.5036 | 14.7925 | 59.9748 | 15.0001 | 138.4782 | 29.8222 | 60.0539 | 30.0002
138.4768 | 14.7858 | 60.0244 | 15.0001 | 138.4679 | 29.7141 | 60.0192 | 30.0002 | 138.5119 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 138.4865 | 29.8222 | 60.0539 | 30.0002
138.4852 | 14.7858 | 60.0243 | 15.0001 | 138.4762 | 29.7141 | 60.0192 | 30.0002 | 138.5202 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 138.4948 | 29.8222 | 60.0538 | 30.0002
138.4935 | 14.7858 | 60.0243 | 15.0001 | 138.4846 | 29.7141 | 60.0191 | 30.0002 | 138.5286 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 138.5032 | 29.8222 | 60.0538 | 30.0002
138.5018 | 14.7858 | 60.0243 | 15.0001 | 138.4929 | 29.7133 | 60.0191 | 30.0002 | 138.5369 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 138.5115 | 29.8243 | 60.0537 | 30.0002
138.5102 | 14.7858 | 60.0243 | 15.0001 | 138.5012 | 29.7133 | 60.0191 | 30.0002 | 138.5452 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 138.5198 | 29.8243 | 60.0537 | 30.0002
138.5185 | 14.7858 | 60.0242 | 15.0001 | 138.5096 | 29.7133 | 60.0191 | 30.0002 | 138.5536 | 14.7925 | 59.9749 | 15.0001 | 138.5281 | 29.8224 | 60.0536 | 30.0002
138.5268 | 14.7858 | 60.0242 | 15.0001 | 138.5179 | 29.7133 | 60.0191 | 30.0002 | 138.5619 | 14.7925 | 59.975 | 15.0001 | 138.5365 | 29.8224 | 60.0536 | 30.0002
138.5352 | 14.7858 | 60.0242 | 15.0001 | 138.5262 | 29.7176 | 60.0191 | 30.0002 | 138.5703 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 138.5448 | 29.8302 | 60.0535 | 30.0002
138.5435 | 14.7858 | 60.0242 | 15.0001 | 138.5345 | 29.7176 | 60.019 | 30.0002 | 138.5786 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 138.5531 | 29.8302 | 60.0535 | 30.0002
138.5518 | 14.7858 | 60.0241 | 15.0001 | 138.5429 | 29.7176 | 60.019 | 30.0002 | 138.5869 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 138.5614 | 29.8302 | 60.0534 | 30.0002
138.5601 | 14.7858 | 60.0241 | 15.0001 | 138.5512 | 29.7176 | 60.019 | 30.0002 | 138.5953 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 138.5698 | 29.8302 | 60.0534 | 30.0002
138.5685 | 14.7858 | 60.0241 | 15.0001 | 138.5595 | 29.7176 | 60.019 | 30.0002 | 138.6036 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 138.5781 | 29.8303 | 60.0533 | 30.0002
138.5768 | 14.7858 | 60.0241 | 15.0001 | 138.5679 | 29.7176 | 60.019 | 30.0002 | 138.6119 | 14.7907 | 59.975 | 15.0001 | 138.5864 | 29.8303 | 60.0533 | 30.0002
138.5851 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 138.5762 | 29.7155 | 60.019 | 30.0002 | 138.6203 | 14.7893 | 59.975 | 15.0001 | 138.5948 | 29.8327 | 60.0532 | 30.0002
138.5935 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 138.5845 | 29.7155 | 60.0189 | 30.0002 | 138.6286 | 14.7893 | 59.975 | 15.0001 | 138.6031 | 29.8327 | 60.0532 | 30.0002
138.6018 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 138.5929 | 29.7246 | 60.0189 | 30.0002 | 138.6369 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6114 | 29.8327 | 60.0531 | 30.0002
138.6101 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 138.6012 | 29.7246 | 60.0189 | 30.0002 | 138.6453 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6197 | 29.8327 | 60.0531 | 30.0002
138.6185 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 138.6095 | 29.7243 | 60.0189 | 30.0002 | 138.6536 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6281 | 29.8362 | 60.053 | 30.0002
138.6268 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 138.6179 | 29.7243 | 60.0189 | 30.0002 | 138.662 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6364 | 29.8362 | 60.053 | 30.0002
138.6351 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 138.6262 | 29.7243 | 60.0189 | 30.0002 | 138.6703 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6447 | 29.8362 | 60.0529 | 30.0002
138.6435 | 14.7858 | 60.024 | 15.0001 | 138.6345 | 29.7243 | 60.0188 | 30.0002 | 138.6786 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.653 | 29.8362 | 60.0529 | 30.0002
138.6518 | 14.7872 | 60.0239 | 15.0001 | 138.6428 | 29.7275 | 60.0188 | 30.0002 | 138.687 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6614 | 29.8377 | 60.0528 | 30.0002
138.6601 | 14.7872 | 60.0239 | 15.0001 | 138.6512 | 29.7275 | 60.0188 | 30.0002 | 138.6953 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6697 | 29.8377 | 60.0528 | 30.0002
138.6684 | 14.7867 | 60.0239 | 15.0001 | 138.6595 | 29.7275 | 60.0188 | 30.0002 | 138.7036 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.678 | 29.8342 | 60.0527 | 30.0002
138.6768 | 14.7867 | 60.0239 | 15.0001 | 138.6678 | 29.7275 | 60.0188 | 30.0002 | 138.712 | 14.7893 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6863 | 29.8342 | 60.0527 | 30.0002
138.6851 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 138.6762 | 29.7258 | 60.0188 | 30.0002 | 138.7203 | 14.7921 | 59.9751 | 15.0001 | 138.6947 | 29.8342 | 60.0526 | 30.0002
138.6934 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 138.6845 | 29.7258 | 60.0187 | 30.0002 | 138.7287 | 14.7921 | 59.9751 | 15.0001 | 138.703 | 29.8342 | 60.0526 | 30.0002
138.7018 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 138.6928 | 29.7258 | 60.0187 | 30.0002 | 138.737 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7113 | 29.8371 | 60.0525 | 30.0002
138.7101 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 138.7012 | 29.7258 | 60.0187 | 30.0002 | 138.7453 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7196 | 29.8371 | 60.0525 | 30.0002
138.7184 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 138.7095 | 29.7212 | 60.0187 | 30.0002 | 138.7537 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.728 | 29.8371 | 60.0524 | 30.0002
138.7268 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 138.7178 | 29.7212 | 60.0187 | 30.0002 | 138.762 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7363 | 29.8371 | 60.0524 | 30.0002
138.7351 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 138.7261 | 29.7252 | 60.0187 | 30.0002 | 138.7703 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7446 | 29.8395 | 60.0523 | 30.0002
138.7434 | 14.7878 | 60.0239 | 15.0001 | 138.7345 | 29.7252 | 60.0186 | 30.0002 | 138.7787 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7529 | 29.8395 | 60.0523 | 30.0002
138.7517 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.7428 | 29.7252 | 60.0186 | 30.0002 | 138.787 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7613 | 29.8389 | 60.0522 | 30.0002
138.7601 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.7511 | 29.7252 | 60.0186 | 30.0002 | 138.7953 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7696 | 29.8389 | 60.0522 | 30.0002
138.7684 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.7595 | 29.7294 | 60.0186 | 30.0002 | 138.8037 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7779 | 29.8377 | 60.0521 | 30.0002
138.7767 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.7678 | 29.7294 | 60.0186 | 30.0002 | 138.812 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7862 | 29.8377 | 60.0521 | 30.0002
138.7851 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.7761 | 29.7294 | 60.0186 | 30.0002 | 138.8204 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.7946 | 29.8437 | 60.052 | 30.0002
138.7934 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.7845 | 29.7294 | 60.0185 | 30.0002 | 138.8287 | 14.7921 | 59.9752 | 15.0001 | 138.8029 | 29.8437 | 60.052 | 30.0002
138.8017 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.7928 | 29.7598 | 60.0185 | 30.0002 | 138.837 | 14.7921 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8112 | 29.8284 | 60.052 | 30.0002
138.8101 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.8011 | 29.7598 | 60.0185 | 30.0002 | 138.8454 | 14.7921 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8195 | 29.8284 | 60.052 | 30.0002
138.8184 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.8094 | 29.7723 | 60.0185 | 30.0002 | 138.8537 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8279 | 29.8284 | 60.0519 | 30.0002
138.8267 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.8178 | 29.7723 | 60.0185 | 30.0002 | 138.862 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8362 | 29.8284 | 60.0519 | 30.0002
138.835 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.8261 | 29.7705 | 60.0185 | 30.0002 | 138.8704 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8445 | 29.827 | 60.0519 | 30.0002
138.8434 | 14.7878 | 60.0238 | 15.0001 | 138.8344 | 29.7705 | 60.0184 | 30.0002 | 138.8787 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8528 | 29.827 | 60.0519 | 30.0002
138.8517 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.8428 | 29.7705 | 60.0184 | 30.0002 | 138.887 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8612 | 29.827 | 60.0519 | 30.0002
138.86 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.8511 | 29.7705 | 60.0184 | 30.0002 | 138.8954 | 14.7942 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8695 | 29.827 | 60.0519 | 30.0002
138.8684 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.8594 | 29.7706 | 60.0184 | 30.0002 | 138.9037 | 14.7948 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8778 | 29.827 | 60.0518 | 30.0002
138.8767 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.8678 | 29.7706 | 60.0184 | 30.0002 | 138.9121 | 14.7948 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8861 | 29.827 | 60.0518 | 30.0002
138.885 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.8761 | 29.7705 | 60.0184 | 30.0002 | 138.9204 | 14.7948 | 59.9753 | 15.0001 | 138.8945 | 29.8344 | 60.0518 | 30.0002
138.8934 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.8844 | 29.7705 | 60.0183 | 30.0002 | 138.9287 | 14.7948 | 59.9753 | 15.0001 | 138.9028 | 29.8344 | 60.0518 | 30.0002
138.9017 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.8927 | 29.7705 | 60.0183 | 30.0002 | 138.9371 | 14.7948 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9111 | 29.8344 | 60.0518 | 30.0002
138.91 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.9011 | 29.7705 | 60.0183 | 30.0002 | 138.9454 | 14.7948 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9195 | 29.8344 | 60.0518 | 30.0002
138.9183 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.9094 | 29.7741 | 60.0183 | 30.0002 | 138.9537 | 14.7948 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9278 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
138.9267 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.9177 | 29.7741 | 60.0183 | 30.0002 | 138.9621 | 14.7948 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9361 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
138.935 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.9261 | 29.7741 | 60.0183 | 30.0002 | 138.9704 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9444 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
138.9433 | 14.7878 | 60.0237 | 15.0001 | 138.9344 | 29.7741 | 60.0182 | 30.0002 | 138.9788 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9528 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
138.9517 | 14.7878 | 60.0236 | 15.0001 | 138.9427 | 29.7706 | 60.0182 | 30.0002 | 138.9871 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9611 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
138.96 | 14.7878 | 60.0236 | 15.0001 | 138.9511 | 29.7706 | 60.0182 | 30.0002 | 138.9954 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9694 | 29.8344 | 60.0517 | 30.0002
138.9683 | 14.7878 | 60.0236 | 15.0001 | 138.9594 | 29.7706 | 60.0182 | 30.0002 | 139.0038 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9777 | 29.8299 | 60.0516 | 30.0002
138.9767 | 14.7878 | 60.0236 | 15.0001 | 138.9677 | 29.7706 | 60.0182 | 30.0002 | 139.0121 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9861 | 29.8299 | 60.0516 | 30.0002
138.985 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 138.9761 | 29.7706 | 60.0182 | 30.0002 | 139.0204 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 138.9944 | 29.8266 | 60.0516 | 30.0002
138.9933 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 138.9844 | 29.7706 | 60.0181 | 30.0002 | 139.0288 | 14.7935 | 59.9754 | 15.0001 | 139.0027 | 29.8266 | 60.0516 | 30.0002
139.0017 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 138.9927 | 29.7706 | 60.0181 | 30.0002 | 139.0371 | 14.7935 | 59.9755 | 15.0001 | 139.011 | 29.8265 | 60.0516 | 30.0002
139.01 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 139.001 | 29.7706 | 60.0181 | 30.0002 | 139.0454 | 14.7935 | 59.9755 | 15.0001 | 139.0194 | 29.8265 | 60.0516 | 30.0002
139.0183 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 139.0094 | 29.7698 | 60.0181 | 30.0002 | 139.0538 | 14.7935 | 59.9755 | 15.0001 | 139.0277 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
139.0266 | 14.788 | 60.0236 | 15.0001 | 139.0177 | 29.7698 | 60.0181 | 30.0002 | 139.0621 | 14.7935 | 59.9755 | 15.0001 | 139.036 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
139.035 | 14.789 | 60.0236 | 15.0001 | 139.026 | 29.7976 | 60.0181 | 30.0002 | 139.0705 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 139.0443 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
139.0433 | 14.789 | 60.0236 | 15.0001 | 139.0344 | 29.7976 | 60.018 | 30.0002 | 139.0788 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 139.0527 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
139.0516 | 14.789 | 60.0235 | 15.0001 | 139.0427 | 29.7921 | 60.018 | 30.0002 | 139.0871 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 139.061 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
139.06 | 14.789 | 60.0235 | 15.0001 | 139.051 | 29.7921 | 60.018 | 30.0002 | 139.0955 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 139.0693 | 29.825 | 60.0515 | 30.0002
139.0683 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.0594 | 29.7921 | 60.018 | 30.0002 | 139.1038 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 139.0776 | 29.825 | 60.0514 | 30.0002
139.0766 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.0677 | 29.7921 | 60.018 | 30.0002 | 139.1121 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 139.086 | 29.825 | 60.0514 | 30.0002
139.085 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.076 | 29.7922 | 60.0181 | 30.0002 | 139.1205 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 139.0943 | 29.8226 | 60.0514 | 30.0002
139.0933 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.0843 | 29.7922 | 60.0181 | 30.0002 | 139.1288 | 14.7943 | 59.9755 | 15.0001 | 139.1026 | 29.8226 | 60.0514 | 30.0002
139.1016 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.0927 | 29.7922 | 60.0181 | 30.0002 | 139.1371 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.111 | 29.8226 | 60.0514 | 30.0002
139.1099 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.101 | 29.7922 | 60.0181 | 30.0002 | 139.1455 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1193 | 29.8226 | 60.0514 | 30.0002
139.1183 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.1093 | 29.7921 | 60.0182 | 30.0002 | 139.1538 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1276 | 29.8226 | 60.0513 | 30.0002
139.1266 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.1177 | 29.7921 | 60.0182 | 30.0002 | 139.1622 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1359 | 29.8226 | 60.0513 | 30.0002
139.1349 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.126 | 29.7965 | 60.0182 | 30.0002 | 139.1705 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1443 | 29.8235 | 60.0513 | 30.0002
139.1433 | 14.7895 | 60.0235 | 15.0001 | 139.1343 | 29.7965 | 60.0182 | 30.0002 | 139.1788 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1526 | 29.8235 | 60.0513 | 30.0002
139.1516 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.1427 | 29.796 | 60.0183 | 30.0002 | 139.1872 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1609 | 29.8235 | 60.0513 | 30.0002
139.1599 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.151 | 29.796 | 60.0183 | 30.0002 | 139.1955 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1692 | 29.8235 | 60.0513 | 30.0002
139.1683 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.1593 | 29.796 | 60.0183 | 30.0002 | 139.2038 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1776 | 29.8227 | 60.0512 | 30.0002
139.1766 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.1676 | 29.796 | 60.0183 | 30.0002 | 139.2122 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1859 | 29.8227 | 60.0512 | 30.0002
139.1849 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.176 | 29.796 | 60.0184 | 30.0002 | 139.2205 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.1942 | 29.8227 | 60.0512 | 30.0002
139.1932 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.1843 | 29.796 | 60.0184 | 30.0002 | 139.2288 | 14.7943 | 59.9756 | 15.0001 | 139.2025 | 29.8227 | 60.0512 | 30.0002
139.2016 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.1926 | 29.796 | 60.0184 | 30.0002 | 139.2372 | 14.7943 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2109 | 29.8406 | 60.0512 | 30.0002
139.2099 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.201 | 29.796 | 60.0184 | 30.0002 | 139.2455 | 14.7943 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2192 | 29.8406 | 60.0512 | 30.0002
139.2182 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.2093 | 29.796 | 60.0185 | 30.0002 | 139.2539 | 14.7934 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2275 | 29.8406 | 60.0511 | 30.0002
139.2266 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.2176 | 29.796 | 60.0185 | 30.0002 | 139.2622 | 14.7934 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2358 | 29.8406 | 60.0511 | 30.0002
139.2349 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.226 | 29.796 | 60.0185 | 30.0002 | 139.2705 | 14.7936 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2442 | 29.8406 | 60.0511 | 30.0002
139.2432 | 14.7895 | 60.0234 | 15.0001 | 139.2343 | 29.796 | 60.0185 | 30.0002 | 139.2789 | 14.7936 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2525 | 29.8406 | 60.0511 | 30.0002
139.2516 | 14.7895 | 60.0233 | 15.0001 | 139.2426 | 29.796 | 60.0186 | 30.0002 | 139.2872 | 14.7936 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2608 | 29.8412 | 60.0511 | 30.0002
139.2599 | 14.7895 | 60.0233 | 15.0001 | 139.2509 | 29.796 | 60.0186 | 30.0002 | 139.2955 | 14.7936 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2692 | 29.8412 | 60.0511 | 30.0002
139.2682 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.2593 | 29.7998 | 60.0186 | 30.0002 | 139.3039 | 14.7945 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2775 | 29.8412 | 60.051 | 30.0002
139.2765 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.2676 | 29.7998 | 60.0186 | 30.0002 | 139.3122 | 14.7945 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2858 | 29.8412 | 60.051 | 30.0002
139.2849 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.2759 | 29.7998 | 60.0187 | 30.0002 | 139.3206 | 14.7945 | 59.9757 | 15.0001 | 139.2941 | 29.8412 | 60.051 | 30.0002
139.2932 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.2843 | 29.7998 | 60.0187 | 30.0002 | 139.3289 | 14.7945 | 59.9757 | 15.0001 | 139.3025 | 29.8412 | 60.051 | 30.0002
139.3015 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.2926 | 29.7969 | 60.0187 | 30.0002 | 139.3372 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3108 | 29.8401 | 60.051 | 30.0002
139.3099 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.3009 | 29.7969 | 60.0187 | 30.0002 | 139.3456 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3191 | 29.8401 | 60.051 | 30.0002
139.3182 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.3093 | 29.7969 | 60.0188 | 30.0002 | 139.3539 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3274 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
139.3265 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.3176 | 29.7969 | 60.0188 | 30.0002 | 139.3622 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3358 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
139.3349 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.3259 | 29.7969 | 60.0188 | 30.0002 | 139.3706 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3441 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
139.3432 | 14.7908 | 60.0233 | 15.0001 | 139.3343 | 29.7969 | 60.0188 | 30.0002 | 139.3789 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3524 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
139.3515 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 139.3426 | 29.7969 | 60.0189 | 30.0002 | 139.3872 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3607 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
139.3599 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 139.3509 | 29.7969 | 60.0189 | 30.0002 | 139.3956 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3691 | 29.84 | 60.0509 | 30.0002
139.3682 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 139.3592 | 29.7969 | 60.0189 | 30.0002 | 139.4039 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3774 | 29.84 | 60.0508 | 30.0002
139.3765 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 139.3676 | 29.7969 | 60.0189 | 30.0002 | 139.4123 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.3857 | 29.84 | 60.0508 | 30.0002
139.3848 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 139.3759 | 29.8068 | 60.019 | 30.0002 | 139.4206 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.394 | 29.8362 | 60.0508 | 30.0002
139.3932 | 14.7908 | 60.0232 | 15.0001 | 139.3842 | 29.8068 | 60.019 | 30.0002 | 139.4289 | 14.7945 | 59.9758 | 15.0001 | 139.4024 | 29.8362 | 60.0508 | 30.0002
139.4015 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 139.3926 | 29.8061 | 60.019 | 30.0002 | 139.4373 | 14.7945 | 59.9759 | 15.0001 | 139.4107 | 29.8362 | 60.0508 | 30.0002
139.4098 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 139.4009 | 29.8061 | 60.019 | 30.0002 | 139.4456 | 14.7945 | 59.9759 | 15.0001 | 139.419 | 29.8362 | 60.0508 | 30.0002
139.4182 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 139.4092 | 29.8401 | 60.0191 | 30.0002 | 139.4539 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.4274 | 29.8362 | 60.0507 | 30.0002
139.4265 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 139.4176 | 29.8401 | 60.0191 | 30.0002 | 139.4623 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.4357 | 29.8362 | 60.0507 | 30.0002
139.4348 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 139.4259 | 29.8401 | 60.0191 | 30.0002 | 139.4706 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.444 | 29.8362 | 60.0507 | 30.0002
139.4432 | 14.7892 | 60.0232 | 15.0001 | 139.4342 | 29.8401 | 60.0191 | 30.0002 | 139.4789 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.4523 | 29.8362 | 60.0507 | 30.0002
139.4515 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.4425 | 29.8409 | 60.0192 | 30.0002 | 139.4873 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.4607 | 29.8394 | 60.0507 | 30.0002
139.4598 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.4509 | 29.8409 | 60.0192 | 30.0002 | 139.4956 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.469 | 29.8394 | 60.0507 | 30.0002
139.4681 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.4592 | 29.841 | 60.0192 | 30.0002 | 139.504 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.4773 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
139.4765 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.4675 | 29.841 | 60.0192 | 30.0002 | 139.5123 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.4856 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
139.4848 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.4759 | 29.841 | 60.0193 | 30.0002 | 139.5206 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.494 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
139.4931 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.4842 | 29.841 | 60.0193 | 30.0002 | 139.529 | 14.7955 | 59.9759 | 15.0001 | 139.5023 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
139.5015 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.4925 | 29.841 | 60.0193 | 30.0002 | 139.5373 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 139.5106 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
139.5098 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.5009 | 29.841 | 60.0193 | 30.0002 | 139.5456 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 139.5189 | 29.8394 | 60.0506 | 30.0002
139.5181 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.5092 | 29.8409 | 60.0194 | 30.0002 | 139.554 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 139.5273 | 29.8394 | 60.0505 | 30.0002
139.5265 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.5175 | 29.8409 | 60.0194 | 30.0002 | 139.5623 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 139.5356 | 29.8394 | 60.0505 | 30.0002
139.5348 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.5258 | 29.8414 | 60.0194 | 30.0002 | 139.5707 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 139.5439 | 29.8421 | 60.0505 | 30.0002
139.5431 | 14.7892 | 60.0231 | 15.0001 | 139.5342 | 29.8414 | 60.0194 | 30.0002 | 139.579 | 14.7955 | 59.976 | 15.0001 | 139.5522 | 29.8421 | 60.0505 | 30.0002
139.5514 | 14.7892 | 60.023 | 15.0001 | 139.5425 | 29.8413 | 60.0195 | 30.0002 | 139.5873 | 14.7941 | 59.976 | 15.0001 | 139.5606 | 29.8504 | 60.0505 | 30.0002
139.5598 | 14.7892 | 60.023 | 15.0001 | 139.5508 | 29.8413 | 60.0195 | 30.0002 | 139.5957 | 14.7941 | 59.976 | 15.0001 | 139.5689 | 29.8504 | 60.0505 | 30.0002
139.5681 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 139.5592 | 29.8413 | 60.0195 | 30.0002 | 139.604 | 14.7941 | 59.976 | 15.0001 | 139.5772 | 29.8461 | 60.0504 | 30.0002
139.5764 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 139.5675 | 29.8413 | 60.0195 | 30.0002 | 139.6123 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 139.5856 | 29.8461 | 60.0504 | 30.0002
139.5848 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 139.5758 | 29.8414 | 60.0196 | 30.0002 | 139.6207 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 139.5939 | 29.8489 | 60.0504 | 30.0002
139.5931 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 139.5842 | 29.8414 | 60.0196 | 30.0002 | 139.629 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 139.6022 | 29.8489 | 60.0504 | 30.0002
139.6014 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 139.5925 | 29.8354 | 60.0196 | 30.0002 | 139.6373 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 139.6105 | 29.8489 | 60.0504 | 30.0002
139.6098 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 139.6008 | 29.8354 | 60.0196 | 30.0002 | 139.6457 | 14.7941 | 59.9761 | 15.0001 | 139.6189 | 29.8489 | 60.0504 | 30.0002
139.6181 | 14.7903 | 60.023 | 15.0001 | 139.6091 | 29.8353 | 60.0197 | 30.0002 | 139.654 | 14.7942 | 59.9761 | 15.0001 | 139.6272 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
139.6264 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 139.6175 | 29.8353 | 60.0197 | 30.0002 | 139.6624 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 139.6355 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
139.6347 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 139.6258 | 29.8353 | 60.0197 | 30.0002 | 139.6707 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 139.6438 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
139.6431 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 139.6341 | 29.8353 | 60.0197 | 30.0002 | 139.679 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 139.6522 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
139.6514 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 139.6425 | 29.8353 | 60.0198 | 30.0002 | 139.6874 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 139.6605 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
139.6597 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 139.6508 | 29.8353 | 60.0198 | 30.0002 | 139.6957 | 14.7942 | 59.9762 | 15.0001 | 139.6688 | 29.8489 | 60.0503 | 30.0002
139.6681 | 14.7903 | 60.0229 | 15.0001 | 139.6591 | 29.8358 | 60.0198 | 30.0002 | 139.704 | 14.7947 | 59.9762 | 15.0001 | 139.6771 | 29.8489 | 60.0502 | 30.0002
139.6764 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 139.6675 | 29.8358 | 60.0198 | 30.0002 | 139.7124 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 139.6855 | 29.8489 | 60.0502 | 30.0002
139.6847 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 139.6758 | 29.8509 | 60.0199 | 30.0002 | 139.7207 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 139.6938 | 29.8489 | 60.0502 | 30.0002
139.6931 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 139.6841 | 29.8509 | 60.0199 | 30.0002 | 139.729 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 139.7021 | 29.8489 | 60.0502 | 30.0002
139.7014 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 139.6925 | 29.851 | 60.0199 | 30.0002 | 139.7374 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 139.7104 | 29.8479 | 60.0502 | 30.0002
139.7097 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 139.7008 | 29.851 | 60.0199 | 30.0002 | 139.7457 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 139.7188 | 29.8479 | 60.0502 | 30.0002
139.7181 | 14.7903 | 60.0228 | 15.0001 | 139.7091 | 29.8549 | 60.02 | 30.0002 | 139.7541 | 14.7947 | 59.9763 | 15.0001 | 139.7271 | 29.8413 | 60.0501 | 30.0002
139.7264 | 14.7903 | 60.0227 | 15.0001 | 139.7174 | 29.8549 | 60.02 | 30.0002 | 139.7624 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 139.7354 | 29.8413 | 60.0501 | 30.0002
139.7347 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 139.7258 | 29.8549 | 60.02 | 30.0002 | 139.7707 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 139.7437 | 29.8413 | 60.0501 | 30.0002
139.743 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 139.7341 | 29.8549 | 60.02 | 30.0002 | 139.7791 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 139.7521 | 29.8413 | 60.0501 | 30.0002
139.7514 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 139.7424 | 29.8549 | 60.0201 | 30.0002 | 139.7874 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 139.7604 | 29.8414 | 60.0501 | 30.0002
139.7597 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 139.7508 | 29.8549 | 60.0201 | 30.0002 | 139.7957 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 139.7687 | 29.8414 | 60.0501 | 30.0002
139.768 | 14.7898 | 60.0227 | 15.0001 | 139.7591 | 29.8549 | 60.0201 | 30.0002 | 139.8041 | 14.7947 | 59.9764 | 15.0001 | 139.7771 | 29.8414 | 60.05 | 30.0002
139.7764 | 14.7898 | 60.0226 | 15.0001 | 139.7674 | 29.8549 | 60.0201 | 30.0002 | 139.8124 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 139.7854 | 29.8414 | 60.05 | 30.0002
139.7847 | 14.7898 | 60.0226 | 15.0001 | 139.7758 | 29.8494 | 60.0202 | 30.0002 | 139.8208 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 139.7937 | 29.8414 | 60.05 | 30.0002
139.793 | 14.7898 | 60.0226 | 15.0001 | 139.7841 | 29.8494 | 60.0202 | 30.0002 | 139.8291 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 139.802 | 29.8414 | 60.05 | 30.0002
139.8014 | 14.788 | 60.0226 | 15.0001 | 139.7924 | 29.8494 | 60.0202 | 30.0002 | 139.8374 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 139.8104 | 29.8414 | 60.0499 | 30.0002
139.8097 | 14.788 | 60.0226 | 15.0001 | 139.8007 | 29.8494 | 60.0202 | 30.0002 | 139.8458 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 139.8187 | 29.8414 | 60.0499 | 30.0002
139.818 | 14.788 | 60.0226 | 15.0001 | 139.8091 | 29.8497 | 60.0203 | 30.0002 | 139.8541 | 14.7947 | 59.9765 | 15.0001 | 139.827 | 29.8409 | 60.0498 | 30.0002
139.8263 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 139.8174 | 29.8497 | 60.0203 | 30.0002 | 139.8624 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 139.8353 | 29.8409 | 60.0497 | 30.0002
139.8347 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 139.8257 | 29.8498 | 60.0203 | 30.0002 | 139.8708 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 139.8437 | 29.837 | 60.0497 | 30.0002
139.843 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 139.8341 | 29.8498 | 60.0203 | 30.0002 | 139.8791 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 139.852 | 29.837 | 60.0496 | 30.0002
139.8513 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 139.8424 | 29.8497 | 60.0204 | 30.0002 | 139.8874 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 139.8603 | 29.837 | 60.0495 | 30.0002
139.8597 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 139.8507 | 29.8497 | 60.0204 | 30.0002 | 139.8958 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 139.8686 | 29.837 | 60.0495 | 30.0002
139.868 | 14.788 | 60.0225 | 15.0001 | 139.8591 | 29.8497 | 60.0204 | 30.0002 | 139.9041 | 14.7947 | 59.9766 | 15.0001 | 139.877 | 29.837 | 60.0494 | 30.0002
139.8763 | 14.788 | 60.0224 | 15.0001 | 139.8674 | 29.8497 | 60.0204 | 30.0002 | 139.9125 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 139.8853 | 29.837 | 60.0493 | 30.0002
139.8847 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 139.8757 | 29.8497 | 60.0205 | 30.0002 | 139.9208 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 139.8936 | 29.837 | 60.0493 | 30.0002
139.893 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 139.884 | 29.8497 | 60.0205 | 30.0002 | 139.9291 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 139.9019 | 29.837 | 60.0492 | 30.0002
139.9013 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 139.8924 | 29.8489 | 60.0205 | 30.0002 | 139.9375 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 139.9103 | 29.8361 | 60.0491 | 30.0002
139.9096 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 139.9007 | 29.8489 | 60.0205 | 30.0002 | 139.9458 | 14.7947 | 59.9767 | 15.0001 | 139.9186 | 29.8361 | 60.0491 | 30.0002
139.918 | 14.7891 | 60.0224 | 15.0001 | 139.909 | 29.8489 | 60.0206 | 30.0002 | 139.9541 | 14.7924 | 59.9767 | 15.0001 | 139.9269 | 29.8277 | 60.049 | 30.0002
139.9263 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 139.9174 | 29.8489 | 60.0206 | 30.0002 | 139.9625 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 139.9353 | 29.8277 | 60.0489 | 30.0002
139.9346 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 139.9257 | 29.8489 | 60.0206 | 30.0002 | 139.9708 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 139.9436 | 29.8277 | 60.0489 | 30.0002
139.943 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 139.934 | 29.8489 | 60.0206 | 30.0002 | 139.9791 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 139.9519 | 29.8277 | 60.0488 | 30.0002
139.9513 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 139.9424 | 29.8438 | 60.0207 | 30.0002 | 139.9875 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 139.9602 | 29.8277 | 60.0487 | 30.0002
139.9596 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 139.9507 | 29.8438 | 60.0207 | 30.0002 | 139.9958 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 139.9686 | 29.8277 | 60.0487 | 30.0002
139.968 | 14.7891 | 60.0223 | 15.0001 | 139.959 | 29.8437 | 60.0207 | 30.0002 | 140.0042 | 14.7924 | 59.9768 | 15.0001 | 139.9769 | 29.8276 | 60.0486 | 30.0002
139.9763 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 139.9673 | 29.8437 | 60.0207 | 30.0002 | 140.0125 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 139.9852 | 29.8276 | 60.0485 | 30.0002
139.9846 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 139.9757 | 29.8444 | 60.0208 | 30.0002 | 140.0208 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 139.9935 | 29.841 | 60.0485 | 30.0002
139.993 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 139.984 | 29.8444 | 60.0208 | 30.0002 | 140.0292 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 140.0019 | 29.841 | 60.0484 | 30.0002
140.0013 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 139.9923 | 29.8444 | 60.0208 | 30.0002 | 140.0375 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 140.0102 | 29.8406 | 60.0483 | 30.0002
140.0096 | 14.7891 | 60.0222 | 15.0001 | 140.0007 | 29.8444 | 60.0208 | 30.0002 | 140.0458 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 140.0185 | 29.8406 | 60.0483 | 30.0002
140.0179 | 14.789 | 60.0222 | 15.0001 | 140.009 | 29.8444 | 60.0209 | 30.0002 | 140.0542 | 14.7924 | 59.9769 | 15.0001 | 140.0268 | 29.8406 | 60.0482 | 30.0002
140.0263 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 140.0173 | 29.8444 | 60.0209 | 30.0002 | 140.0625 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 140.0352 | 29.8406 | 60.0481 | 30.0002
140.0346 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 140.0257 | 29.8444 | 60.0209 | 30.0002 | 140.0709 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 140.0435 | 29.8218 | 60.0481 | 30.0002
140.0429 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 140.034 | 29.8444 | 60.0209 | 30.0002 | 140.0792 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 140.0518 | 29.8218 | 60.048 | 30.0002
140.0513 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 140.0423 | 29.8444 | 60.021 | 30.0002 | 140.0875 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 140.0601 | 29.8263 | 60.0479 | 30.0002
140.0596 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 140.0507 | 29.8444 | 60.021 | 30.0002 | 140.0959 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 140.0685 | 29.8263 | 60.0479 | 30.0002
140.0679 | 14.789 | 60.0221 | 15.0001 | 140.059 | 29.8444 | 60.021 | 30.0002 | 140.1042 | 14.7924 | 59.977 | 15.0001 | 140.0768 | 29.8274 | 60.0478 | 30.0002
140.0763 | 14.789 | 60.022 | 15.0001 | 140.0673 | 29.8444 | 60.021 | 30.0002 | 140.1125 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 140.0851 | 29.8274 | 60.0477 | 30.0002
140.0846 | 14.789 | 60.022 | 15.0001 | 140.0756 | 29.8444 | 60.0211 | 30.0002 | 140.1209 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 140.0935 | 29.8274 | 60.0477 | 30.0002
140.0929 | 14.789 | 60.022 | 15.0001 | 140.084 | 29.8444 | 60.0211 | 30.0002 | 140.1292 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 140.1018 | 29.8274 | 60.0476 | 30.0002
140.1012 | 14.7881 | 60.022 | 15.0001 | 140.0923 | 29.8444 | 60.0211 | 30.0002 | 140.1375 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 140.1101 | 29.8193 | 60.0475 | 30.0002
140.1096 | 14.7881 | 60.022 | 15.0001 | 140.1006 | 29.8444 | 60.0212 | 30.0002 | 140.1459 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 140.1184 | 29.8193 | 60.0475 | 30.0002
140.1179 | 14.7881 | 60.022 | 15.0001 | 140.109 | 29.8444 | 60.0212 | 30.0002 | 140.1542 | 14.7924 | 59.9771 | 15.0001 | 140.1268 | 29.825 | 60.0474 | 30.0002
140.1262 | 14.7881 | 60.0219 | 15.0001 | 140.1173 | 29.8444 | 60.0212 | 30.0002 | 140.1626 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 140.1351 | 29.825 | 60.0473 | 30.0002
140.1346 | 14.7881 | 60.0219 | 15.0001 | 140.1256 | 29.8444 | 60.0213 | 30.0002 | 140.1709 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 140.1434 | 29.825 | 60.0473 | 30.0002
140.1429 | 14.7881 | 60.0219 | 15.0001 | 140.134 | 29.8444 | 60.0213 | 30.0002 | 140.1792 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 140.1517 | 29.825 | 60.0472 | 30.0002
140.1512 | 14.7888 | 60.0219 | 15.0001 | 140.1423 | 29.8444 | 60.0213 | 30.0002 | 140.1876 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 140.1601 | 29.825 | 60.0471 | 30.0002
140.1596 | 14.7888 | 60.0219 | 15.0001 | 140.1506 | 29.8444 | 60.0214 | 30.0002 | 140.1959 | 14.7924 | 59.9772 | 15.0001 | 140.1684 | 29.825 | 60.0471 | 30.0002
140.1679 | 14.7888 | 60.0219 | 15.0001 | 140.1589 | 29.8467 | 60.0214 | 30.0002 | 140.2042 | 14.7923 | 59.9772 | 15.0001 | 140.1767 | 29.8306 | 60.047 | 30.0002
140.1762 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 140.1673 | 29.8467 | 60.0214 | 30.0002 | 140.2126 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 140.185 | 29.8306 | 60.0469 | 30.0002
140.1845 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 140.1756 | 29.849 | 60.0215 | 30.0002 | 140.2209 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 140.1934 | 29.8306 | 60.0469 | 30.0002
140.1929 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 140.1839 | 29.849 | 60.0215 | 30.0002 | 140.2292 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 140.2017 | 29.8306 | 60.0468 | 30.0002
140.2012 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 140.1923 | 29.849 | 60.0215 | 30.0002 | 140.2376 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 140.21 | 29.8279 | 60.0467 | 30.0002
140.2095 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 140.2006 | 29.849 | 60.0216 | 30.0002 | 140.2459 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 140.2183 | 29.8279 | 60.0467 | 30.0002
140.2179 | 14.7888 | 60.0218 | 15.0001 | 140.2089 | 29.849 | 60.0216 | 30.0002 | 140.2543 | 14.7923 | 59.9773 | 15.0001 | 140.2267 | 29.823 | 60.0466 | 30.0002
140.2262 | 14.7888 | 60.0217 | 15.0001 | 140.2173 | 29.849 | 60.0216 | 30.0002 | 140.2626 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 140.235 | 29.823 | 60.0465 | 30.0002
140.2345 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 140.2256 | 29.849 | 60.0217 | 30.0002 | 140.2709 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 140.2433 | 29.8086 | 60.0465 | 30.0002
140.2429 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 140.2339 | 29.849 | 60.0217 | 30.0002 | 140.2793 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 140.2516 | 29.8086 | 60.0464 | 30.0002
140.2512 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 140.2422 | 29.8479 | 60.0217 | 30.0002 | 140.2876 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 140.26 | 29.8096 | 60.0463 | 30.0002
140.2595 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 140.2506 | 29.8479 | 60.0218 | 30.0002 | 140.2959 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 140.2683 | 29.8096 | 60.0463 | 30.0002
140.2678 | 14.7905 | 60.0217 | 15.0001 | 140.2589 | 29.8479 | 60.0218 | 30.0002 | 140.3043 | 14.7923 | 59.9774 | 15.0001 | 140.2766 | 29.7994 | 60.0462 | 30.0002
140.2762 | 14.7905 | 60.0216 | 15.0001 | 140.2672 | 29.8479 | 60.0218 | 30.0002 | 140.3126 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 140.285 | 29.7994 | 60.0461 | 30.0002
140.2845 | 14.7898 | 60.0216 | 15.0001 | 140.2756 | 29.8479 | 60.0219 | 30.0002 | 140.3209 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 140.2933 | 29.7994 | 60.0461 | 30.0002
140.2928 | 14.7898 | 60.0216 | 15.0001 | 140.2839 | 29.8479 | 60.0219 | 30.0002 | 140.3293 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 140.3016 | 29.7994 | 60.046 | 30.0002
140.3012 | 14.7898 | 60.0216 | 15.0001 | 140.2922 | 29.8508 | 60.0219 | 30.0002 | 140.3376 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 140.3099 | 29.8057 | 60.0459 | 30.0002
140.3095 | 14.7898 | 60.0216 | 15.0001 | 140.3006 | 29.8508 | 60.022 | 30.0002 | 140.346 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 140.3183 | 29.8057 | 60.0459 | 30.0002
140.3178 | 14.7879 | 60.0216 | 15.0001 | 140.3089 | 29.8508 | 60.022 | 30.0002 | 140.3543 | 14.7923 | 59.9775 | 15.0001 | 140.3266 | 29.8245 | 60.0458 | 30.0002
140.3262 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 140.3172 | 29.8508 | 60.022 | 30.0002 | 140.3626 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 140.3349 | 29.8245 | 60.0457 | 30.0002
140.3345 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 140.3255 | 29.8508 | 60.0221 | 30.0002 | 140.371 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 140.3432 | 29.8245 | 60.0457 | 30.0002
140.3428 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 140.3339 | 29.8508 | 60.0221 | 30.0002 | 140.3793 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 140.3516 | 29.8245 | 60.0456 | 30.0002
140.3512 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 140.3422 | 29.8508 | 60.0221 | 30.0002 | 140.3876 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 140.3599 | 29.8198 | 60.0455 | 30.0002
140.3595 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 140.3505 | 29.8508 | 60.0222 | 30.0002 | 140.396 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 140.3682 | 29.8198 | 60.0455 | 30.0002
140.3678 | 14.7879 | 60.0215 | 15.0001 | 140.3589 | 29.8508 | 60.0222 | 30.0002 | 140.4043 | 14.7923 | 59.9776 | 15.0001 | 140.3765 | 29.8305 | 60.0454 | 30.0002
140.3761 | 14.7879 | 60.0214 | 15.0001 | 140.3672 | 29.8508 | 60.0222 | 30.0002 | 140.4127 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 140.3849 | 29.8305 | 60.0453 | 30.0002
140.3845 | 14.786 | 60.0214 | 15.0001 | 140.3755 | 29.8508 | 60.0223 | 30.0002 | 140.421 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 140.3932 | 29.8284 | 60.0453 | 30.0002
140.3928 | 14.786 | 60.0214 | 15.0001 | 140.3839 | 29.8508 | 60.0223 | 30.0002 | 140.4293 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 140.4015 | 29.8284 | 60.0452 | 30.0002
140.4011 | 14.786 | 60.0214 | 15.0001 | 140.3922 | 29.8508 | 60.0223 | 30.0002 | 140.4377 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 140.4098 | 29.8279 | 60.0451 | 30.0002
140.4095 | 14.786 | 60.0214 | 15.0001 | 140.4005 | 29.8508 | 60.0224 | 30.0002 | 140.446 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 140.4182 | 29.8279 | 60.0451 | 30.0002
140.4178 | 14.7851 | 60.0214 | 15.0001 | 140.4089 | 29.8508 | 60.0224 | 30.0002 | 140.4543 | 14.7923 | 59.9777 | 15.0001 | 140.4265 | 29.8289 | 60.045 | 30.0002
140.4261 | 14.7851 | 60.0213 | 15.0001 | 140.4172 | 29.8508 | 60.0224 | 30.0002 | 140.4627 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 140.4348 | 29.8289 | 60.0449 | 30.0002
140.4345 | 14.7851 | 60.0213 | 15.0001 | 140.4255 | 29.8508 | 60.0225 | 30.0002 | 140.471 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 140.4432 | 29.8329 | 60.0449 | 30.0002
140.4428 | 14.7851 | 60.0213 | 15.0001 | 140.4338 | 29.8508 | 60.0225 | 30.0002 | 140.4793 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 140.4515 | 29.8329 | 60.0448 | 30.0002
140.4511 | 14.7861 | 60.0213 | 15.0001 | 140.4422 | 29.8508 | 60.0225 | 30.0002 | 140.4877 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 140.4598 | 29.8312 | 60.0447 | 30.0002
140.4594 | 14.7861 | 60.0213 | 15.0001 | 140.4505 | 29.8508 | 60.0226 | 30.0002 | 140.496 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 140.4681 | 29.8312 | 60.0447 | 30.0002
140.4678 | 14.7861 | 60.0213 | 15.0001 | 140.4588 | 29.8508 | 60.0226 | 30.0002 | 140.5044 | 14.7923 | 59.9778 | 15.0001 | 140.4765 | 29.832 | 60.0446 | 30.0002
140.4761 | 14.7861 | 60.0212 | 15.0001 | 140.4672 | 29.8508 | 60.0226 | 30.0002 | 140.5127 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 140.4848 | 29.832 | 60.0445 | 30.0002
140.4844 | 14.7861 | 60.0212 | 15.0001 | 140.4755 | 29.8508 | 60.0227 | 30.0002 | 140.521 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 140.4931 | 29.832 | 60.0445 | 30.0002
140.4928 | 14.7861 | 60.0212 | 15.0001 | 140.4838 | 29.8508 | 60.0227 | 30.0002 | 140.5294 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 140.5014 | 29.832 | 60.0444 | 30.0002
140.5011 | 14.8225 | 60.0212 | 15.0001 | 140.4922 | 29.8508 | 60.0227 | 30.0002 | 140.5377 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 140.5098 | 29.8309 | 60.0443 | 30.0002
140.5094 | 14.8225 | 60.0212 | 15.0001 | 140.5005 | 29.8508 | 60.0228 | 30.0002 | 140.546 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 140.5181 | 29.8309 | 60.0443 | 30.0002
140.5178 | 14.8287 | 60.0212 | 15.0001 | 140.5088 | 29.8508 | 60.0228 | 30.0002 | 140.5544 | 14.7923 | 59.9779 | 15.0001 | 140.5264 | 29.8246 | 60.0442 | 30.0002
140.5261 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 140.5171 | 29.8508 | 60.0228 | 30.0002 | 140.5627 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 140.5347 | 29.8246 | 60.0441 | 30.0002
140.5344 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 140.5255 | 29.8508 | 60.0229 | 30.0002 | 140.571 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 140.5431 | 29.8246 | 60.0441 | 30.0002
140.5427 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 140.5338 | 29.8508 | 60.0229 | 30.0002 | 140.5794 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 140.5514 | 29.8246 | 60.044 | 30.0002
140.5511 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 140.5421 | 29.8508 | 60.0229 | 30.0002 | 140.5877 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 140.5597 | 29.8237 | 60.0439 | 30.0002
140.5594 | 14.8287 | 60.0211 | 15.0001 | 140.5505 | 29.8508 | 60.023 | 30.0002 | 140.5961 | 14.7923 | 59.978 | 15.0001 | 140.5681 | 29.8237 | 60.0439 | 30.0002
140.5677 | 14.8293 | 60.0211 | 15.0001 | 140.5588 | 29.8508 | 60.023 | 30.0002 | 140.6044 | 14.7913 | 59.9779 | 15.0001 | 140.5764 | 29.8317 | 60.0438 | 30.0002
140.5761 | 14.8293 | 60.021 | 15.0001 | 140.5671 | 29.8508 | 60.023 | 30.0002 | 140.6127 | 14.7913 | 59.9779 | 15.0001 | 140.5847 | 29.8317 | 60.0437 | 30.0002
140.5844 | 14.8276 | 60.021 | 15.0001 | 140.5755 | 29.8508 | 60.0231 | 30.0002 | 140.6211 | 14.7913 | 59.9779 | 15.0001 | 140.593 | 29.8317 | 60.0437 | 30.0002
140.5927 | 14.8276 | 60.021 | 15.0001 | 140.5838 | 29.8508 | 60.0231 | 30.0002 | 140.6294 | 14.7913 | 59.9778 | 15.0001 | 140.6014 | 29.8317 | 60.0436 | 30.0002
140.6011 | 14.8276 | 60.021 | 15.0001 | 140.5921 | 29.8508 | 60.0231 | 30.0002 | 140.6377 | 14.7895 | 59.9778 | 15.0001 | 140.6097 | 29.83 | 60.0435 | 30.0002
140.6094 | 14.8276 | 60.021 | 15.0001 | 140.6004 | 29.8508 | 60.0232 | 30.0002 | 140.6461 | 14.7895 | 59.9778 | 15.0001 | 140.618 | 29.83 | 60.0435 | 30.0002
140.6177 | 14.8372 | 60.021 | 15.0001 | 140.6088 | 29.8508 | 60.0232 | 30.0002 | 140.6544 | 14.7895 | 59.9777 | 15.0001 | 140.6263 | 29.83 | 60.0434 | 30.0002
140.626 | 14.8372 | 60.021 | 15.0001 | 140.6171 | 29.8508 | 60.0232 | 30.0002 | 140.6628 | 14.7895 | 59.9777 | 15.0001 | 140.6347 | 29.83 | 60.0433 | 30.0002
140.6344 | 14.8372 | 60.021 | 15.0001 | 140.6254 | 29.8508 | 60.0233 | 30.0002 | 140.6711 | 14.7895 | 59.9777 | 15.0001 | 140.643 | 29.8343 | 60.0433 | 30.0002
140.6427 | 14.8372 | 60.021 | 15.0001 | 140.6338 | 29.8508 | 60.0233 | 30.0002 | 140.6794 | 14.7895 | 59.9776 | 15.0001 | 140.6513 | 29.8343 | 60.0432 | 30.0002
140.651 | 14.8389 | 60.0209 | 15.0001 | 140.6421 | 29.8508 | 60.0233 | 30.0002 | 140.6878 | 14.7895 | 59.9776 | 15.0001 | 140.6597 | 29.8344 | 60.0431 | 30.0002
140.6594 | 14.8389 | 60.0209 | 15.0001 | 140.6504 | 29.8508 | 60.0234 | 30.0002 | 140.6961 | 14.7895 | 59.9776 | 15.0001 | 140.668 | 29.8344 | 60.0431 | 30.0002
140.6677 | 14.8389 | 60.0209 | 15.0001 | 140.6588 | 29.8508 | 60.0234 | 30.0002 | 140.7044 | 14.7895 | 59.9775 | 15.0001 | 140.6763 | 29.8344 | 60.043 | 30.0002
140.676 | 14.8389 | 60.0209 | 15.0001 | 140.6671 | 29.8508 | 60.0234 | 30.0002 | 140.7128 | 14.7895 | 59.9775 | 15.0001 | 140.6846 | 29.8344 | 60.0429 | 30.0002
140.6844 | 14.8397 | 60.0209 | 15.0001 | 140.6754 | 29.8508 | 60.0235 | 30.0002 | 140.7211 | 14.7897 | 59.9775 | 15.0001 | 140.693 | 29.8344 | 60.0429 | 30.0002
140.6927 | 14.8397 | 60.0209 | 15.0001 | 140.6837 | 29.8508 | 60.0235 | 30.0002 | 140.7294 | 14.7897 | 59.9774 | 15.0001 | 140.7013 | 29.8344 | 60.0428 | 30.0002
140.701 | 14.8397 | 60.0209 | 15.0001 | 140.6921 | 29.8508 | 60.0235 | 30.0002 | 140.7378 | 14.7897 | 59.9774 | 15.0001 | 140.7096 | 29.8405 | 60.0427 | 30.0002
140.7094 | 14.8397 | 60.0209 | 15.0001 | 140.7004 | 29.8508 | 60.0236 | 30.0002 | 140.7461 | 14.7897 | 59.9774 | 15.0001 | 140.7179 | 29.8405 | 60.0427 | 30.0002
140.7177 | 14.8407 | 60.0209 | 15.0001 | 140.7087 | 29.8508 | 60.0236 | 30.0002 | 140.7545 | 14.7897 | 59.9773 | 15.0001 | 140.7263 | 29.8423 | 60.0426 | 30.0002
140.726 | 14.8407 | 60.0209 | 15.0001 | 140.7171 | 29.8508 | 60.0236 | 30.0002 | 140.7628 | 14.7897 | 59.9773 | 15.0001 | 140.7346 | 29.8423 | 60.0425 | 30.0002
140.7343 | 14.8407 | 60.0209 | 15.0001 | 140.7254 | 29.8508 | 60.0237 | 30.0002 | 140.7711 | 14.7897 | 59.9773 | 15.0001 | 140.7429 | 29.8423 | 60.0425 | 30.0002
140.7427 | 14.8407 | 60.0209 | 15.0001 | 140.7337 | 29.8508 | 60.0237 | 30.0002 | 140.7795 | 14.7897 | 59.9772 | 15.0001 | 140.7512 | 29.8423 | 60.0424 | 30.0002
140.751 | 14.8407 | 60.0208 | 15.0001 | 140.7421 | 29.8508 | 60.0237 | 30.0002 | 140.7878 | 14.7897 | 59.9772 | 15.0001 | 140.7596 | 29.8429 | 60.0423 | 30.0002
140.7593 | 14.8407 | 60.0208 | 15.0001 | 140.7504 | 29.8508 | 60.0238 | 30.0002 | 140.7961 | 14.7897 | 59.9772 | 15.0001 | 140.7679 | 29.8429 | 60.0423 | 30.0002
140.7677 | 14.8398 | 60.0208 | 15.0001 | 140.7587 | 29.8508 | 60.0238 | 30.0002 | 140.8045 | 14.7897 | 59.9771 | 15.0001 | 140.7762 | 29.8429 | 60.0422 | 30.0002
140.776 | 14.8398 | 60.0208 | 15.0001 | 140.7671 | 29.8508 | 60.0238 | 30.0002 | 140.8128 | 14.7897 | 59.9771 | 15.0001 | 140.7846 | 29.8429 | 60.0421 | 30.0002
140.7843 | 14.8372 | 60.0208 | 15.0001 | 140.7754 | 29.8508 | 60.0239 | 30.0002 | 140.8211 | 14.7927 | 59.9771 | 15.0001 | 140.7929 | 29.8378 | 60.0421 | 30.0002
140.7927 | 14.8372 | 60.0208 | 15.0001 | 140.7837 | 29.8508 | 60.0239 | 30.0002 | 140.8295 | 14.7927 | 59.977 | 15.0001 | 140.8012 | 29.8378 | 60.042 | 30.0002
140.801 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 140.792 | 29.8508 | 60.0239 | 30.0002 | 140.8378 | 14.7928 | 59.977 | 15.0001 | 140.8095 | 29.8378 | 60.0419 | 30.0002
140.8093 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 140.8004 | 29.8508 | 60.024 | 30.0002 | 140.8462 | 14.7928 | 59.977 | 15.0001 | 140.8179 | 29.8378 | 60.0419 | 30.0002
140.8176 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 140.8087 | 29.8508 | 60.024 | 30.0002 | 140.8545 | 14.7928 | 59.9769 | 15.0001 | 140.8262 | 29.8422 | 60.0418 | 30.0002
140.826 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 140.817 | 29.8508 | 60.024 | 30.0002 | 140.8628 | 14.7928 | 59.9769 | 15.0001 | 140.8345 | 29.8422 | 60.0418 | 30.0002
140.8343 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 140.8254 | 29.8508 | 60.0241 | 30.0002 | 140.8712 | 14.7928 | 59.9769 | 15.0001 | 140.8428 | 29.8375 | 60.0417 | 30.0002
140.8426 | 14.8383 | 60.0208 | 15.0001 | 140.8337 | 29.8508 | 60.0241 | 30.0002 | 140.8795 | 14.7928 | 59.9768 | 15.0001 | 140.8512 | 29.8375 | 60.0417 | 30.0002
140.851 | 14.8383 | 60.0207 | 15.0001 | 140.842 | 29.8508 | 60.0241 | 30.0002 | 140.8878 | 14.7928 | 59.9768 | 15.0001 | 140.8595 | 29.8375 | 60.0416 | 30.0002
140.8593 | 14.8383 | 60.0207 | 15.0001 | 140.8504 | 29.8508 | 60.0242 | 30.0002 | 140.8962 | 14.7928 | 59.9768 | 15.0001 | 140.8678 | 29.8375 | 60.0415 | 30.0002
140.8676 | 14.8382 | 60.0207 | 15.0001 | 140.8587 | 29.8508 | 60.0242 | 30.0002 | 140.9045 | 14.7899 | 59.9767 | 15.0001 | 140.8762 | 29.8419 | 60.0415 | 30.0002
140.876 | 14.8382 | 60.0207 | 15.0001 | 140.867 | 29.8508 | 60.0242 | 30.0002 | 140.9129 | 14.7899 | 59.9767 | 15.0001 | 140.8845 | 29.8419 | 60.0414 | 30.0002
140.8843 | 14.8404 | 60.0207 | 15.0001 | 140.8753 | 29.8508 | 60.0243 | 30.0002 | 140.9212 | 14.7899 | 59.9767 | 15.0001 | 140.8928 | 29.8462 | 60.0414 | 30.0002
140.8926 | 14.8404 | 60.0207 | 15.0001 | 140.8837 | 29.8508 | 60.0243 | 30.0002 | 140.9295 | 14.7899 | 59.9766 | 15.0001 | 140.9011 | 29.8462 | 60.0413 | 30.0002
140.9009 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 140.892 | 29.8508 | 60.0243 | 30.0002 | 140.9379 | 14.7983 | 59.9766 | 15.0001 | 140.9095 | 29.7998 | 60.0412 | 30.0002
140.9093 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 140.9003 | 29.8508 | 60.0244 | 30.0002 | 140.9462 | 14.7983 | 59.9766 | 15.0001 | 140.9178 | 29.7998 | 60.0412 | 30.0002
140.9176 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 140.9087 | 29.8477 | 60.0244 | 30.0002 | 140.9545 | 14.7983 | 59.9765 | 15.0001 | 140.9261 | 29.8012 | 60.0411 | 30.0002
140.9259 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 140.917 | 29.8477 | 60.0244 | 30.0002 | 140.9629 | 14.7983 | 59.9765 | 15.0001 | 140.9344 | 29.8012 | 60.0411 | 30.0002
140.9343 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 140.9253 | 29.8477 | 60.0245 | 30.0002 | 140.9712 | 14.7983 | 59.9765 | 15.0001 | 140.9428 | 29.8012 | 60.041 | 30.0002
140.9426 | 14.8414 | 60.0207 | 15.0001 | 140.9337 | 29.8477 | 60.0245 | 30.0002 | 140.9795 | 14.7983 | 59.9764 | 15.0001 | 140.9511 | 29.8012 | 60.041 | 30.0002
140.9509 | 14.8414 | 60.0206 | 15.0001 | 140.942 | 29.8477 | 60.0245 | 30.0002 | 140.9879 | 14.7983 | 59.9764 | 15.0001 | 140.9594 | 29.7808 | 60.0409 | 30.0002
140.9593 | 14.8414 | 60.0206 | 15.0001 | 140.9503 | 29.8477 | 60.0246 | 30.0002 | 140.9962 | 14.7983 | 59.9764 | 15.0001 | 140.9678 | 29.7808 | 60.0408 | 30.0002
140.9676 | 14.84 | 60.0206 | 15.0001 | 140.9586 | 29.8477 | 60.0246 | 30.0002 | 141.0046 | 14.7983 | 59.9763 | 15.0001 | 140.9761 | 29.7761 | 60.0408 | 30.0002
140.9759 | 14.84 | 60.0206 | 15.0001 | 140.967 | 29.8477 | 60.0246 | 30.0002 | 141.0129 | 14.7983 | 59.9763 | 15.0001 | 140.9844 | 29.7761 | 60.0407 | 30.0002
140.9842 | 14.8406 | 60.0206 | 15.0001 | 140.9753 | 29.8425 | 60.0247 | 30.0002 | 141.0212 | 14.801 | 59.9763 | 15.0001 | 140.9927 | 29.7761 | 60.0407 | 30.0002
140.9926 | 14.8406 | 60.0206 | 15.0001 | 140.9836 | 29.8425 | 60.0247 | 30.0002 | 141.0296 | 14.801 | 59.9762 | 15.0001 | 141.0011 | 29.7761 | 60.0406 | 30.0002
141.0009 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 140.992 | 29.8425 | 60.0247 | 30.0002 | 141.0379 | 14.8019 | 59.9762 | 15.0001 | 141.0094 | 29.7761 | 60.0405 | 30.0002
141.0092 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 141.0003 | 29.8425 | 60.0248 | 30.0002 | 141.0462 | 14.8019 | 59.9762 | 15.0001 | 141.0177 | 29.7761 | 60.0405 | 30.0002
141.0176 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 141.0086 | 29.8447 | 60.0248 | 30.0002 | 141.0546 | 14.8019 | 59.9761 | 15.0001 | 141.026 | 29.7826 | 60.0404 | 30.0002
141.0259 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 141.017 | 29.8447 | 60.0248 | 30.0002 | 141.0629 | 14.8019 | 59.9761 | 15.0001 | 141.0344 | 29.7826 | 60.0404 | 30.0002
141.0342 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 141.0253 | 29.8447 | 60.0249 | 30.0002 | 141.0712 | 14.8019 | 59.9761 | 15.0001 | 141.0427 | 29.7826 | 60.0403 | 30.0002
141.0426 | 14.8393 | 60.0206 | 15.0001 | 141.0336 | 29.8447 | 60.0249 | 30.0002 | 141.0796 | 14.8019 | 59.976 | 15.0001 | 141.051 | 29.7826 | 60.0403 | 30.0002
141.0509 | 14.8393 | 60.0205 | 15.0001 | 141.042 | 29.8447 | 60.0249 | 30.0002 | 141.0879 | 14.8019 | 59.976 | 15.0001 | 141.0593 | 29.7787 | 60.0402 | 30.0002
141.0592 | 14.8393 | 60.0205 | 15.0001 | 141.0503 | 29.8447 | 60.025 | 30.0002 | 141.0963 | 14.8019 | 59.976 | 15.0001 | 141.0677 | 29.7787 | 60.0401 | 30.0002
141.0676 | 14.8393 | 60.0205 | 15.0001 | 141.0586 | 29.8447 | 60.025 | 30.0002 | 141.1046 | 14.8019 | 59.9759 | 15.0001 | 141.076 | 29.7796 | 60.0401 | 30.0002
141.0759 | 14.8393 | 60.0205 | 15.0001 | 141.0669 | 29.8447 | 60.025 | 30.0002 | 141.1129 | 14.8019 | 59.9759 | 15.0001 | 141.0843 | 29.7796 | 60.04 | 30.0002
141.0842 | 14.8384 | 60.0205 | 15.0001 | 141.0753 | 29.8447 | 60.0251 | 30.0002 | 141.1213 | 14.7987 | 59.9759 | 15.0001 | 141.0927 | 29.7813 | 60.04 | 30.0002
141.0925 | 14.8384 | 60.0205 | 15.0001 | 141.0836 | 29.8447 | 60.0251 | 30.0002 | 141.1296 | 14.7987 | 59.9758 | 15.0001 | 141.101 | 29.7813 | 60.0399 | 30.0002
141.1009 | 14.8356 | 60.0205 | 15.0001 | 141.0919 | 29.8447 | 60.0251 | 30.0002 | 141.1379 | 14.8008 | 59.9758 | 15.0001 | 141.1093 | 29.7813 | 60.0398 | 30.0002
141.1092 | 14.8356 | 60.0205 | 15.0001 | 141.1003 | 29.8447 | 60.0252 | 30.0002 | 141.1463 | 14.8008 | 59.9758 | 15.0001 | 141.1176 | 29.7813 | 60.0398 | 30.0002
141.1175 | 14.8369 | 60.0205 | 15.0001 | 141.1086 | 29.8447 | 60.0252 | 30.0002 | 141.1546 | 14.8008 | 59.9757 | 15.0001 | 141.126 | 29.7772 | 60.0397 | 30.0002
141.1259 | 14.8369 | 60.0205 | 15.0001 | 141.1169 | 29.8447 | 60.0252 | 30.0002 | 141.1629 | 14.8008 | 59.9757 | 15.0001 | 141.1343 | 29.7772 | 60.0397 | 30.0002
141.1342 | 14.8369 | 60.0205 | 15.0001 | 141.1253 | 29.8447 | 60.0253 | 30.0002 | 141.1713 | 14.8008 | 59.9757 | 15.0001 | 141.1426 | 29.7772 | 60.0396 | 30.0002
141.1425 | 14.8369 | 60.0205 | 15.0001 | 141.1336 | 29.8447 | 60.0253 | 30.0002 | 141.1796 | 14.8008 | 59.9756 | 15.0001 | 141.1509 | 29.7772 | 60.0396 | 30.0002
141.1509 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.1419 | 29.8447 | 60.0253 | 30.0002 | 141.188 | 14.8008 | 59.9756 | 15.0001 | 141.1593 | 29.7757 | 60.0395 | 30.0002
141.1592 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.1502 | 29.8447 | 60.0254 | 30.0002 | 141.1963 | 14.8008 | 59.9756 | 15.0001 | 141.1676 | 29.7757 | 60.0394 | 30.0002
141.1675 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.1586 | 29.8447 | 60.0254 | 30.0002 | 141.2046 | 14.8008 | 59.9755 | 15.0001 | 141.1759 | 29.8085 | 60.0394 | 30.0002
141.1758 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.1669 | 29.8447 | 60.0254 | 30.0002 | 141.213 | 14.8008 | 59.9755 | 15.0001 | 141.1843 | 29.8085 | 60.0393 | 30.0002
141.1842 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.1752 | 29.8444 | 60.0255 | 30.0002 | 141.2213 | 14.8008 | 59.9755 | 15.0001 | 141.1926 | 29.8085 | 60.0393 | 30.0002
141.1925 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.1836 | 29.8444 | 60.0255 | 30.0002 | 141.2296 | 14.8008 | 59.9754 | 15.0001 | 141.2009 | 29.8085 | 60.0392 | 30.0002
141.2008 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.1919 | 29.8444 | 60.0255 | 30.0002 | 141.238 | 14.8008 | 59.9754 | 15.0001 | 141.2092 | 29.8038 | 60.0391 | 30.0002
141.2092 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.2002 | 29.8444 | 60.0256 | 30.0002 | 141.2463 | 14.8008 | 59.9754 | 15.0001 | 141.2176 | 29.8038 | 60.0391 | 30.0002
141.2175 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.2086 | 29.8445 | 60.0256 | 30.0002 | 141.2547 | 14.8008 | 59.9753 | 15.0001 | 141.2259 | 29.8043 | 60.039 | 30.0002
141.2258 | 14.8369 | 60.0204 | 15.0001 | 141.2169 | 29.8445 | 60.0256 | 30.0002 | 141.263 | 14.8008 | 59.9753 | 15.0001 | 141.2342 | 29.8043 | 60.039 | 30.0002
141.2342 | 14.8382 | 60.0204 | 15.0001 | 141.2252 | 29.8503 | 60.0257 | 30.0002 | 141.2713 | 14.8 | 59.9753 | 15.0001 | 141.2425 | 29.8033 | 60.0389 | 30.0002
141.2425 | 14.8382 | 60.0204 | 15.0001 | 141.2335 | 29.8503 | 60.0257 | 30.0002 | 141.2797 | 14.8 | 59.9752 | 15.0001 | 141.2509 | 29.8033 | 60.0389 | 30.0002
141.2508 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.2419 | 29.8503 | 60.0257 | 30.0002 | 141.288 | 14.8 | 59.9752 | 15.0001 | 141.2592 | 29.8083 | 60.0388 | 30.0002
141.2591 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.2502 | 29.8503 | 60.0258 | 30.0002 | 141.2963 | 14.8 | 59.9752 | 15.0001 | 141.2675 | 29.8083 | 60.0387 | 30.0002
141.2675 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.2585 | 29.8503 | 60.0258 | 30.0002 | 141.3047 | 14.8076 | 59.9751 | 15.0001 | 141.2759 | 29.8078 | 60.0387 | 30.0002
141.2758 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.2669 | 29.8503 | 60.0258 | 30.0002 | 141.313 | 14.8076 | 59.9751 | 15.0001 | 141.2842 | 29.8078 | 60.0386 | 30.0002
141.2841 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.2752 | 29.8503 | 60.0259 | 30.0002 | 141.3213 | 14.8076 | 59.9751 | 15.0001 | 141.2925 | 29.8074 | 60.0386 | 30.0002
141.2925 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.2835 | 29.8503 | 60.0259 | 30.0002 | 141.3297 | 14.8076 | 59.975 | 15.0001 | 141.3008 | 29.8074 | 60.0385 | 30.0002
141.3008 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.2919 | 29.8503 | 60.0259 | 30.0002 | 141.338 | 14.8076 | 59.975 | 15.0001 | 141.3092 | 29.8053 | 60.0384 | 30.0002
141.3091 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.3002 | 29.8503 | 60.026 | 30.0002 | 141.3464 | 14.8076 | 59.975 | 15.0001 | 141.3175 | 29.8053 | 60.0384 | 30.0002
141.3175 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.3085 | 29.8503 | 60.026 | 30.0002 | 141.3547 | 14.8067 | 59.9749 | 15.0001 | 141.3258 | 29.8045 | 60.0383 | 30.0002
141.3258 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.3168 | 29.8503 | 60.026 | 30.0002 | 141.363 | 14.8067 | 59.9749 | 15.0001 | 141.3341 | 29.8045 | 60.0383 | 30.0002
141.3341 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.3252 | 29.8503 | 60.0261 | 30.0002 | 141.3714 | 14.8067 | 59.9749 | 15.0001 | 141.3425 | 29.8045 | 60.0382 | 30.0002
141.3424 | 14.8398 | 60.0203 | 15.0001 | 141.3335 | 29.8503 | 60.0261 | 30.0002 | 141.3797 | 14.8067 | 59.9748 | 15.0001 | 141.3508 | 29.8045 | 60.0382 | 30.0002
141.3508 | 14.8408 | 60.0202 | 15.0001 | 141.3418 | 29.8466 | 60.0261 | 30.0002 | 141.388 | 14.8077 | 59.9748 | 15.0001 | 141.3591 | 29.8024 | 60.0381 | 30.0002
141.3591 | 14.8408 | 60.0202 | 15.0001 | 141.3502 | 29.8466 | 60.0262 | 30.0002 | 141.3964 | 14.8077 | 59.9748 | 15.0001 | 141.3675 | 29.8024 | 60.038 | 30.0002
141.3674 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 141.3585 | 29.8466 | 60.0262 | 30.0002 | 141.4047 | 14.8077 | 59.9747 | 15.0001 | 141.3758 | 29.8024 | 60.038 | 30.0002
141.3758 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 141.3668 | 29.8466 | 60.0262 | 30.0002 | 141.413 | 14.8077 | 59.9747 | 15.0001 | 141.3841 | 29.8024 | 60.0379 | 30.0002
141.3841 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 141.3752 | 29.8466 | 60.0263 | 30.0002 | 141.4214 | 14.8077 | 59.9747 | 15.0001 | 141.3924 | 29.8122 | 60.0379 | 30.0002
141.3924 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 141.3835 | 29.8466 | 60.0263 | 30.0002 | 141.4297 | 14.8077 | 59.9746 | 15.0001 | 141.4008 | 29.8122 | 60.0378 | 30.0002
141.4008 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 141.3918 | 29.8456 | 60.0263 | 30.0002 | 141.4381 | 14.8073 | 59.9746 | 15.0001 | 141.4091 | 29.8122 | 60.0377 | 30.0002
141.4091 | 14.8398 | 60.0202 | 15.0001 | 141.4002 | 29.8456 | 60.0264 | 30.0002 | 141.4464 | 14.8073 | 59.9746 | 15.0001 | 141.4174 | 29.8122 | 60.0377 | 30.0002
141.4174 | 14.8464 | 60.0202 | 15.0001 | 141.4085 | 29.8456 | 60.0264 | 30.0002 | 141.4547 | 14.8091 | 59.9745 | 15.0001 | 141.4257 | 29.7974 | 60.0376 | 30.0002
141.4258 | 14.8464 | 60.0202 | 15.0001 | 141.4168 | 29.8456 | 60.0264 | 30.0002 | 141.4631 | 14.8091 | 59.9745 | 15.0001 | 141.4341 | 29.7974 | 60.0376 | 30.0002
141.4341 | 14.8464 | 60.0202 | 15.0001 | 141.4251 | 29.8456 | 60.0265 | 30.0002 | 141.4714 | 14.8091 | 59.9745 | 15.0001 | 141.4424 | 29.7965 | 60.0375 | 30.0002
141.4424 | 14.8464 | 60.0202 | 15.0001 | 141.4335 | 29.8456 | 60.0265 | 30.0002 | 141.4797 | 14.8091 | 59.9744 | 15.0001 | 141.4507 | 29.7965 | 60.0375 | 30.0002
141.4507 | 14.8477 | 60.0201 | 15.0001 | 141.4418 | 29.8456 | 60.0265 | 30.0002 | 141.4881 | 14.8109 | 59.9744 | 15.0001 | 141.4591 | 29.8206 | 60.0374 | 30.0002
141.4591 | 14.8477 | 60.0201 | 15.0001 | 141.4501 | 29.8456 | 60.0266 | 30.0002 | 141.4964 | 14.8109 | 59.9744 | 15.0001 | 141.4674 | 29.8206 | 60.0373 | 30.0002
141.4674 | 14.8477 | 60.0201 | 15.0001 | 141.4585 | 29.8432 | 60.0266 | 30.0002 | 141.5048 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 141.4757 | 29.8206 | 60.0373 | 30.0002
141.4757 | 14.8477 | 60.0201 | 15.0001 | 141.4668 | 29.8432 | 60.0266 | 30.0002 | 141.5131 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 141.484 | 29.8206 | 60.0372 | 30.0002
141.4841 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 141.4751 | 29.8432 | 60.0267 | 30.0002 | 141.5214 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 141.4924 | 29.8206 | 60.0372 | 30.0002
141.4924 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 141.4835 | 29.8432 | 60.0267 | 30.0002 | 141.5298 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 141.5007 | 29.8206 | 60.0371 | 30.0002
141.5007 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 141.4918 | 29.8432 | 60.0267 | 30.0002 | 141.5381 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 141.509 | 29.8206 | 60.037 | 30.0002
141.5091 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 141.5001 | 29.8432 | 60.0268 | 30.0002 | 141.5464 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 141.5174 | 29.8206 | 60.037 | 30.0002
141.5174 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 141.5084 | 29.8432 | 60.0268 | 30.0002 | 141.5548 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 141.5257 | 29.8244 | 60.0369 | 30.0002
141.5257 | 14.8481 | 60.0201 | 15.0001 | 141.5168 | 29.8432 | 60.0268 | 30.0002 | 141.5631 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 141.534 | 29.8244 | 60.0369 | 30.0002
141.534 | 14.8509 | 60.0201 | 15.0001 | 141.5251 | 29.8432 | 60.0269 | 30.0002 | 141.5715 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 141.5423 | 29.8244 | 60.0368 | 30.0002
141.5424 | 14.8509 | 60.0201 | 15.0001 | 141.5334 | 29.8432 | 60.0269 | 30.0002 | 141.5798 | 14.8109 | 59.974 | 15.0001 | 141.5507 | 29.8244 | 60.0368 | 30.0002
141.5507 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 141.5418 | 29.8432 | 60.0269 | 30.0002 | 141.5881 | 14.8109 | 59.974 | 15.0001 | 141.559 | 29.8287 | 60.0367 | 30.0002
141.559 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 141.5501 | 29.8432 | 60.027 | 30.0002 | 141.5965 | 14.8109 | 59.974 | 15.0001 | 141.5673 | 29.8287 | 60.0366 | 30.0002
141.5674 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 141.5584 | 29.8459 | 60.027 | 30.0002 | 141.6048 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 141.5757 | 29.8287 | 60.0366 | 30.0002
141.5757 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 141.5668 | 29.8459 | 60.027 | 30.0002 | 141.6131 | 14.8109 | 59.9741 | 15.0001 | 141.584 | 29.8287 | 60.0365 | 30.0002
141.584 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 141.5751 | 29.8459 | 60.0271 | 30.0002 | 141.6215 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 141.5923 | 29.8287 | 60.0365 | 30.0002
141.5924 | 14.8509 | 60.02 | 15.0001 | 141.5834 | 29.8459 | 60.0271 | 30.0002 | 141.6298 | 14.8109 | 59.9742 | 15.0001 | 141.6006 | 29.8287 | 60.0364 | 30.0002
141.6007 | 14.8488 | 60.02 | 15.0001 | 141.5917 | 29.8573 | 60.0271 | 30.0002 | 141.6382 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 141.609 | 29.8287 | 60.0363 | 30.0002
141.609 | 14.8488 | 60.02 | 15.0001 | 141.6001 | 29.8573 | 60.0272 | 30.0002 | 141.6465 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 141.6173 | 29.8287 | 60.0363 | 30.0002
141.6173 | 14.8488 | 60.02 | 15.0001 | 141.6084 | 29.8474 | 60.0272 | 30.0002 | 141.6548 | 14.8109 | 59.9743 | 15.0001 | 141.6256 | 29.8287 | 60.0362 | 30.0002
141.6257 | 14.8488 | 60.02 | 15.0001 | 141.6167 | 29.8474 | 60.0272 | 30.0002 | 141.6632 | 14.8109 | 59.9744 | 15.0001 | 141.634 | 29.8287 | 60.0362 | 30.0002
141.634 | 14.8463 | 60.02 | 15.0001 | 141.6251 | 29.8474 | 60.0273 | 30.0002 | 141.6715 | 14.8109 | 59.9744 | 15.0001 | 141.6423 | 29.8287 | 60.0361 | 30.0002
141.6423 | 14.8463 | 60.02 | 15.0001 | 141.6334 | 29.8474 | 60.0273 | 30.0002 | 141.6798 | 14.8109 | 59.9745 | 15.0001 | 141.6506 | 29.8287 | 60.0361 | 30.0002
141.6507 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 141.6417 | 29.8474 | 60.0273 | 30.0002 | 141.6882 | 14.8109 | 59.9745 | 15.0001 | 141.6589 | 29.8287 | 60.036 | 30.0002
141.659 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 141.6501 | 29.8474 | 60.0274 | 30.0002 | 141.6965 | 14.8109 | 59.9745 | 15.0001 | 141.6673 | 29.8287 | 60.0359 | 30.0002
141.6673 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 141.6584 | 29.8474 | 60.0274 | 30.0002 | 141.7049 | 14.8109 | 59.9746 | 15.0001 | 141.6756 | 29.8287 | 60.0359 | 30.0002
141.6757 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 141.6667 | 29.8474 | 60.0274 | 30.0002 | 141.7132 | 14.8109 | 59.9746 | 15.0001 | 141.6839 | 29.8287 | 60.0358 | 30.0002
141.684 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 141.675 | 29.8575 | 60.0275 | 30.0002 | 141.7215 | 14.8109 | 59.9747 | 15.0001 | 141.6923 | 29.8287 | 60.0358 | 30.0002
141.6923 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 141.6834 | 29.8575 | 60.0275 | 30.0002 | 141.7299 | 14.8109 | 59.9747 | 15.0001 | 141.7006 | 29.8287 | 60.0357 | 30.0002
141.7006 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 141.6917 | 29.8583 | 60.0275 | 30.0002 | 141.7382 | 14.8109 | 59.9748 | 15.0001 | 141.7089 | 29.8311 | 60.0356 | 30.0002
141.709 | 14.8463 | 60.0199 | 15.0001 | 141.7 | 29.8583 | 60.0276 | 30.0002 | 141.7465 | 14.8109 | 59.9748 | 15.0001 | 141.7172 | 29.8311 | 60.0356 | 30.0002
141.7173 | 14.85 | 60.0199 | 15.0001 | 141.7084 | 29.8583 | 60.0276 | 30.0002 | 141.7549 | 14.8109 | 59.9748 | 15.0001 | 141.7256 | 29.8311 | 60.0355 | 30.0002
141.7256 | 14.85 | 60.0199 | 15.0001 | 141.7167 | 29.8583 | 60.0276 | 30.0002 | 141.7632 | 14.8109 | 59.9749 | 15.0001 | 141.7339 | 29.8311 | 60.0355 | 30.0002
141.734 | 14.8517 | 60.0199 | 15.0001 | 141.725 | 29.8583 | 60.0277 | 30.0002 | 141.7716 | 14.8109 | 59.9749 | 15.0001 | 141.7422 | 29.8311 | 60.0354 | 30.0002
141.7423 | 14.8517 | 60.0199 | 15.0001 | 141.7334 | 29.8583 | 60.0277 | 30.0002 | 141.7799 | 14.8109 | 59.975 | 15.0001 | 141.7506 | 29.8311 | 60.0354 | 30.0002
141.7506 | 14.8517 | 60.0198 | 15.0001 | 141.7417 | 29.8583 | 60.0277 | 30.0002 | 141.7882 | 14.8109 | 59.975 | 15.0001 | 141.7589 | 29.8311 | 60.0353 | 30.0002
141.759 | 14.8517 | 60.0198 | 15.0001 | 141.75 | 29.8583 | 60.0278 | 30.0002 | 141.7966 | 14.8109 | 59.975 | 15.0001 | 141.7672 | 29.8311 | 60.0352 | 30.0002
141.7673 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.7584 | 29.8583 | 60.0278 | 30.0002 | 141.8049 | 14.8109 | 59.9751 | 15.0001 | 141.7755 | 29.8307 | 60.0352 | 30.0002
141.7756 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.7667 | 29.8583 | 60.0278 | 30.0002 | 141.8132 | 14.8109 | 59.9751 | 15.0001 | 141.7839 | 29.8307 | 60.0351 | 30.0002
141.784 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.775 | 29.8601 | 60.0279 | 30.0002 | 141.8216 | 14.8109 | 59.9752 | 15.0001 | 141.7922 | 29.8307 | 60.0351 | 30.0002
141.7923 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.7833 | 29.8601 | 60.0279 | 30.0002 | 141.8299 | 14.8109 | 59.9752 | 15.0001 | 141.8005 | 29.8307 | 60.035 | 30.0002
141.8006 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.7917 | 29.8606 | 60.0279 | 30.0002 | 141.8383 | 14.8109 | 59.9753 | 15.0001 | 141.8089 | 29.8307 | 60.035 | 30.0002
141.8089 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.8 | 29.8606 | 60.028 | 30.0002 | 141.8466 | 14.8109 | 59.9753 | 15.0001 | 141.8172 | 29.8307 | 60.035 | 30.0002
141.8173 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.8083 | 29.8605 | 60.028 | 30.0002 | 141.8549 | 14.8109 | 59.9753 | 15.0001 | 141.8255 | 29.8267 | 60.0349 | 30.0002
141.8256 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.8167 | 29.8605 | 60.028 | 30.0002 | 141.8633 | 14.8109 | 59.9754 | 15.0001 | 141.8338 | 29.8267 | 60.0349 | 30.0002
141.8339 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.825 | 29.8607 | 60.0281 | 30.0002 | 141.8716 | 14.8109 | 59.9754 | 15.0001 | 141.8422 | 29.8267 | 60.0349 | 30.0002
141.8423 | 14.8528 | 60.0198 | 15.0001 | 141.8333 | 29.8607 | 60.0281 | 30.0002 | 141.8799 | 14.8109 | 59.9755 | 15.0001 | 141.8505 | 29.8267 | 60.0349 | 30.0002
141.8506 | 14.8489 | 60.0197 | 15.0001 | 141.8417 | 29.8607 | 60.0281 | 30.0002 | 141.8883 | 14.8109 | 59.9755 | 15.0001 | 141.8588 | 29.8267 | 60.0348 | 30.0002
141.8589 | 14.8489 | 60.0197 | 15.0001 | 141.85 | 29.8607 | 60.0282 | 30.0002 | 141.8966 | 14.8109 | 59.9755 | 15.0001 | 141.8672 | 29.8267 | 60.0348 | 30.0002
141.8673 | 14.8489 | 60.0197 | 15.0001 | 141.8583 | 29.8607 | 60.0282 | 30.0002 | 141.905 | 14.8106 | 59.9756 | 15.0001 | 141.8755 | 29.8267 | 60.0348 | 30.0002
141.8756 | 14.8489 | 60.0197 | 15.0001 | 141.8666 | 29.8607 | 60.0282 | 30.0002 | 141.9133 | 14.8106 | 59.9756 | 15.0001 | 141.8838 | 29.8267 | 60.0348 | 30.0002
141.8839 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 141.875 | 29.8607 | 60.0283 | 30.0002 | 141.9216 | 14.8122 | 59.9757 | 15.0001 | 141.8921 | 29.8267 | 60.0347 | 30.0002
141.8922 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 141.8833 | 29.8607 | 60.0283 | 30.0002 | 141.93 | 14.8122 | 59.9757 | 15.0001 | 141.9005 | 29.8267 | 60.0347 | 30.0002
141.9006 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 141.8916 | 29.8548 | 60.0283 | 30.0002 | 141.9383 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 141.9088 | 29.8267 | 60.0347 | 30.0002
141.9089 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 141.9 | 29.8548 | 60.0284 | 30.0002 | 141.9466 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 141.9171 | 29.8267 | 60.0347 | 30.0002
141.9172 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 141.9083 | 29.8549 | 60.0284 | 30.0002 | 141.955 | 14.8122 | 59.9758 | 15.0001 | 141.9255 | 29.8267 | 60.0346 | 30.0002
141.9256 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 141.9166 | 29.8549 | 60.0284 | 30.0002 | 141.9633 | 14.8122 | 59.9759 | 15.0001 | 141.9338 | 29.8267 | 60.0346 | 30.0002
141.9339 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 141.925 | 29.8548 | 60.0285 | 30.0002 | 141.9717 | 14.8122 | 59.9759 | 15.0001 | 141.9421 | 29.8215 | 60.0346 | 30.0002
141.9422 | 14.8455 | 60.0197 | 15.0001 | 141.9333 | 29.8548 | 60.0285 | 30.0002 | 141.98 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 141.9504 | 29.8215 | 60.0346 | 30.0002
141.9506 | 14.8392 | 60.0196 | 15.0001 | 141.9416 | 29.8581 | 60.0285 | 30.0002 | 141.9883 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 141.9588 | 29.8215 | 60.0345 | 30.0002
141.9589 | 14.8392 | 60.0196 | 15.0001 | 141.9499 | 29.8581 | 60.0286 | 30.0002 | 141.9967 | 14.8122 | 59.976 | 15.0001 | 141.9671 | 29.8215 | 60.0345 | 30.0002
141.9672 | 14.8415 | 60.0196 | 15.0001 | 141.9583 | 29.8581 | 60.0286 | 30.0002 | 142.005 | 14.8122 | 59.9761 | 15.0001 | 141.9754 | 29.8215 | 60.0345 | 30.0002
141.9755 | 14.8415 | 60.0196 | 15.0001 | 141.9666 | 29.8581 | 60.0286 | 30.0002 | 142.0133 | 14.8122 | 59.9761 | 15.0001 | 141.9838 | 29.8215 | 60.0345 | 30.0002
141.9839 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 141.9749 | 29.8589 | 60.0287 | 30.0002 | 142.0217 | 14.8122 | 59.9762 | 15.0001 | 141.9921 | 29.8205 | 60.0344 | 30.0002
141.9922 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 141.9833 | 29.8589 | 60.0287 | 30.0002 | 142.03 | 14.8122 | 59.9762 | 15.0001 | 142.0004 | 29.8205 | 60.0344 | 30.0002
142.0005 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 141.9916 | 29.8589 | 60.0287 | 30.0002 | 142.0384 | 14.8122 | 59.9763 | 15.0001 | 142.0087 | 29.8205 | 60.0344 | 30.0002
142.0089 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 141.9999 | 29.8589 | 60.0288 | 30.0002 | 142.0467 | 14.8122 | 59.9763 | 15.0001 | 142.0171 | 29.8205 | 60.0344 | 30.0002
142.0172 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 142.0083 | 29.8589 | 60.0288 | 30.0002 | 142.055 | 14.8112 | 59.9763 | 15.0001 | 142.0254 | 29.8227 | 60.0343 | 30.0002
142.0255 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 142.0166 | 29.8589 | 60.0288 | 30.0002 | 142.0634 | 14.8112 | 59.9764 | 15.0001 | 142.0337 | 29.8227 | 60.0343 | 30.0002
142.0339 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 142.0249 | 29.8589 | 60.0289 | 30.0002 | 142.0717 | 14.8079 | 59.9764 | 15.0001 | 142.0421 | 29.8279 | 60.0343 | 30.0002
142.0422 | 14.8412 | 60.0196 | 15.0001 | 142.0332 | 29.8589 | 60.0289 | 30.0002 | 142.08 | 14.8079 | 59.9765 | 15.0001 | 142.0504 | 29.8279 | 60.0343 | 30.0002
142.0505 | 14.8402 | 60.0195 | 15.0001 | 142.0416 | 29.8445 | 60.0289 | 30.0002 | 142.0884 | 14.8079 | 59.9765 | 15.0001 | 142.0587 | 29.8279 | 60.0342 | 30.0002
142.0588 | 14.8402 | 60.0195 | 15.0001 | 142.0499 | 29.8445 | 60.029 | 30.0002 | 142.0967 | 14.8079 | 59.9765 | 15.0001 | 142.067 | 29.8279 | 60.0342 | 30.0002
142.0672 | 14.841 | 60.0195 | 15.0001 | 142.0582 | 29.8386 | 60.029 | 30.0002 | 142.1051 | 14.8079 | 59.9766 | 15.0001 | 142.0754 | 29.8279 | 60.0342 | 30.0002
142.0755 | 14.841 | 60.0195 | 15.0001 | 142.0666 | 29.8386 | 60.029 | 30.0002 | 142.1134 | 14.8079 | 59.9766 | 15.0001 | 142.0837 | 29.8279 | 60.0342 | 30.0002
142.0838 | 14.841 | 60.0195 | 15.0001 | 142.0749 | 29.8386 | 60.0291 | 30.0002 | 142.1217 | 14.8079 | 59.9767 | 15.0001 | 142.092 | 29.8247 | 60.0341 | 30.0002
142.0922 | 14.841 | 60.0195 | 15.0001 | 142.0832 | 29.8386 | 60.0291 | 30.0002 | 142.1301 | 14.8079 | 59.9767 | 15.0001 | 142.1004 | 29.8247 | 60.0341 | 30.0002
142.1005 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 142.0916 | 29.8386 | 60.0291 | 30.0002 | 142.1384 | 14.8079 | 59.9768 | 15.0001 | 142.1087 | 29.8247 | 60.0341 | 30.0002
142.1088 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 142.0999 | 29.8386 | 60.0291 | 30.0002 | 142.1467 | 14.8079 | 59.9768 | 15.0001 | 142.117 | 29.8247 | 60.0341 | 30.0002
142.1172 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 142.1082 | 29.8386 | 60.0292 | 30.0002 | 142.1551 | 14.8079 | 59.9768 | 15.0001 | 142.1253 | 29.8247 | 60.034 | 30.0002
142.1255 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 142.1165 | 29.8386 | 60.0292 | 30.0002 | 142.1634 | 14.8079 | 59.9769 | 15.0001 | 142.1337 | 29.8247 | 60.034 | 30.0002
142.1338 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 142.1249 | 29.8386 | 60.0292 | 30.0002 | 142.1717 | 14.8079 | 59.9769 | 15.0001 | 142.142 | 29.8247 | 60.034 | 30.0002
142.1422 | 14.8377 | 60.0195 | 15.0001 | 142.1332 | 29.8386 | 60.0292 | 30.0002 | 142.1801 | 14.8079 | 59.977 | 15.0001 | 142.1503 | 29.8247 | 60.034 | 30.0002
142.1505 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 142.1415 | 29.8469 | 60.0293 | 30.0002 | 142.1884 | 14.8079 | 59.977 | 15.0001 | 142.1587 | 29.8207 | 60.0339 | 30.0002
142.1588 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 142.1499 | 29.8469 | 60.0293 | 30.0002 | 142.1968 | 14.8079 | 59.977 | 15.0001 | 142.167 | 29.8207 | 60.0339 | 30.0002
142.1671 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 142.1582 | 29.8436 | 60.0293 | 30.0002 | 142.2051 | 14.8079 | 59.9771 | 15.0001 | 142.1753 | 29.8237 | 60.0339 | 30.0002
142.1755 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 142.1665 | 29.8436 | 60.0293 | 30.0002 | 142.2134 | 14.8079 | 59.9771 | 15.0001 | 142.1836 | 29.8237 | 60.0339 | 30.0002
142.1838 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 142.1748 | 29.8436 | 60.0294 | 30.0002 | 142.2218 | 14.8079 | 59.9772 | 15.0001 | 142.192 | 29.8237 | 60.0338 | 30.0002
142.1921 | 14.8396 | 60.0194 | 15.0001 | 142.1832 | 29.8436 | 60.0294 | 30.0002 | 142.2301 | 14.8079 | 59.9772 | 15.0001 | 142.2003 | 29.8237 | 60.0338 | 30.0002
142.2005 | 14.8385 | 60.0194 | 15.0001 | 142.1915 | 29.8436 | 60.0294 | 30.0002 | 142.2384 | 14.8079 | 59.9773 | 15.0001 | 142.2086 | 29.8237 | 60.0338 | 30.0002
142.2088 | 14.8385 | 60.0194 | 15.0001 | 142.1998 | 29.8436 | 60.0294 | 30.0002 | 142.2468 | 14.8079 | 59.9773 | 15.0001 | 142.217 | 29.8237 | 60.0338 | 30.0002
142.2171 | 14.8385 | 60.0194 | 15.0001 | 142.2082 | 29.8515 | 60.0295 | 30.0002 | 142.2551 | 14.8079 | 59.9773 | 15.0001 | 142.2253 | 29.8219 | 60.0337 | 30.0002
142.2255 | 14.8385 | 60.0194 | 15.0001 | 142.2165 | 29.8515 | 60.0295 | 30.0002 | 142.2635 | 14.8079 | 59.9774 | 15.0001 | 142.2336 | 29.8219 | 60.0337 | 30.0002
142.2338 | 14.8393 | 60.0194 | 15.0001 | 142.2248 | 29.8515 | 60.0295 | 30.0002 | 142.2718 | 14.8079 | 59.9774 | 15.0001 | 142.2419 | 29.8219 | 60.0337 | 30.0002
142.2421 | 14.8393 | 60.0194 | 15.0001 | 142.2331 | 29.8515 | 60.0295 | 30.0002 | 142.2801 | 14.8079 | 59.9775 | 15.0001 | 142.2503 | 29.8219 | 60.0337 | 30.0002
142.2504 | 14.8381 | 60.0193 | 15.0001 | 142.2415 | 29.8517 | 60.0296 | 30.0002 | 142.2885 | 14.8079 | 59.9775 | 15.0001 | 142.2586 | 29.8283 | 60.0336 | 30.0002
142.2588 | 14.8381 | 60.0193 | 15.0001 | 142.2498 | 29.8517 | 60.0296 | 30.0002 | 142.2968 | 14.8079 | 59.9775 | 15.0001 | 142.2669 | 29.8283 | 60.0336 | 30.0002
142.2671 | 14.8381 | 60.0193 | 15.0001 | 142.2581 | 29.8517 | 60.0296 | 30.0002 | 142.3051 | 14.8079 | 59.9776 | 15.0001 | 142.2753 | 29.8244 | 60.0336 | 30.0002
142.2754 | 14.8381 | 60.0193 | 15.0001 | 142.2665 | 29.8517 | 60.0296 | 30.0002 | 142.3135 | 14.8079 | 59.9776 | 15.0001 | 142.2836 | 29.8244 | 60.0336 | 30.0002
142.2838 | 14.8378 | 60.0193 | 15.0001 | 142.2748 | 29.8517 | 60.0297 | 30.0002 | 142.3218 | 14.8079 | 59.9777 | 15.0001 | 142.2919 | 29.8244 | 60.0335 | 30.0002
142.2921 | 14.8378 | 60.0193 | 15.0001 | 142.2831 | 29.8517 | 60.0297 | 30.0002 | 142.3301 | 14.8079 | 59.9777 | 15.0001 | 142.3002 | 29.8244 | 60.0335 | 30.0002
142.3004 | 14.8228 | 60.0193 | 15.0001 | 142.2914 | 29.8495 | 60.0297 | 30.0002 | 142.3385 | 14.8097 | 59.9778 | 15.0001 | 142.3086 | 29.7853 | 60.0335 | 30.0002
142.3088 | 14.8228 | 60.0193 | 15.0001 | 142.2998 | 29.8495 | 60.0297 | 30.0002 | 142.3468 | 14.8097 | 59.9778 | 15.0001 | 142.3169 | 29.7853 | 60.0335 | 30.0002
142.3171 | 14.8228 | 60.0193 | 15.0001 | 142.3081 | 29.8495 | 60.0298 | 30.0002 | 142.3552 | 14.8097 | 59.9778 | 15.0001 | 142.3252 | 29.7834 | 60.0334 | 30.0002
142.3254 | 14.8228 | 60.0193 | 15.0001 | 142.3164 | 29.8495 | 60.0298 | 30.0002 | 142.3635 | 14.8097 | 59.9779 | 15.0001 | 142.3336 | 29.7834 | 60.0334 | 30.0002
142.3337 | 14.8205 | 60.0193 | 15.0001 | 142.3248 | 29.8469 | 60.0298 | 30.0002 | 142.3718 | 14.8097 | 59.9779 | 15.0001 | 142.3419 | 29.7844 | 60.0334 | 30.0002
142.3421 | 14.8205 | 60.0193 | 15.0001 | 142.3331 | 29.8469 | 60.0298 | 30.0002 | 142.3802 | 14.8097 | 59.978 | 15.0001 | 142.3502 | 29.7844 | 60.0334 | 30.0002
142.3504 | 14.8219 | 60.0192 | 15.0001 | 142.3414 | 29.8469 | 60.0299 | 30.0002 | 142.3885 | 14.8103 | 59.978 | 15.0001 | 142.3585 | 29.7844 | 60.0333 | 30.0002
142.3587 | 14.8219 | 60.0192 | 15.0001 | 142.3497 | 29.8469 | 60.0299 | 30.0002 | 142.3968 | 14.8103 | 59.978 | 15.0001 | 142.3669 | 29.7844 | 60.0333 | 30.0002
142.3671 | 14.8219 | 60.0192 | 15.0001 | 142.3581 | 29.8469 | 60.0299 | 30.0002 | 142.4052 | 14.8103 | 59.9781 | 15.0001 | 142.3752 | 29.7844 | 60.0333 | 30.0002
142.3754 | 14.8219 | 60.0192 | 15.0001 | 142.3664 | 29.8469 | 60.0299 | 30.0002 | 142.4135 | 14.8103 | 59.9781 | 15.0001 | 142.3835 | 29.7844 | 60.0333 | 30.0002
142.3837 | 14.8195 | 60.0192 | 15.0001 | 142.3747 | 29.8548 | 60.03 | 30.0002 | 142.4218 | 14.8103 | 59.9782 | 15.0001 | 142.3919 | 29.7826 | 60.0332 | 30.0002
142.3921 | 14.8195 | 60.0192 | 15.0001 | 142.3831 | 29.8548 | 60.03 | 30.0002 | 142.4302 | 14.8103 | 59.9782 | 15.0001 | 142.4002 | 29.7826 | 60.0332 | 30.0002
142.4004 | 14.8203 | 60.0192 | 15.0001 | 142.3914 | 29.8548 | 60.03 | 30.0002 | 142.4385 | 14.8116 | 59.9783 | 15.0001 | 142.4085 | 29.7826 | 60.0332 | 30.0002
142.4087 | 14.8203 | 60.0192 | 15.0001 | 142.3997 | 29.8548 | 60.03 | 30.0002 | 142.4469 | 14.8116 | 59.9783 | 15.0001 | 142.4168 | 29.7826 | 60.0332 | 30.0002
142.417 | 14.8203 | 60.0192 | 15.0001 | 142.408 | 29.8552 | 60.0301 | 30.0002 | 142.4552 | 14.8116 | 59.9783 | 15.0001 | 142.4252 | 29.7921 | 60.0331 | 30.0002
142.4254 | 14.8203 | 60.0192 | 15.0001 | 142.4164 | 29.8552 | 60.0301 | 30.0002 | 142.4635 | 14.8116 | 59.9784 | 15.0001 | 142.4335 | 29.7921 | 60.0331 | 30.0002
142.4337 | 14.8195 | 60.0192 | 15.0001 | 142.4247 | 29.8455 | 60.0301 | 30.0002 | 142.4719 | 14.8116 | 59.9784 | 15.0001 | 142.4418 | 29.7942 | 60.0331 | 30.0002
142.442 | 14.8195 | 60.0192 | 15.0001 | 142.433 | 29.8455 | 60.0301 | 30.0002 | 142.4802 | 14.8116 | 59.9785 | 15.0001 | 142.4502 | 29.7942 | 60.0331 | 30.0002
142.4504 | 14.8195 | 60.0191 | 15.0001 | 142.4414 | 29.8332 | 60.0302 | 30.0002 | 142.4885 | 14.8116 | 59.9785 | 15.0001 | 142.4585 | 29.7942 | 60.033 | 30.0002
142.4587 | 14.8195 | 60.0191 | 15.0001 | 142.4497 | 29.8332 | 60.0302 | 30.0002 | 142.4969 | 14.8116 | 59.9785 | 15.0001 | 142.4668 | 29.7942 | 60.033 | 30.0002
142.467 | 14.8162 | 60.0191 | 15.0001 | 142.458 | 29.8313 | 60.0302 | 30.0002 | 142.5052 | 14.8116 | 59.9786 | 15.0001 | 142.4752 | 29.7927 | 60.033 | 30.0002
142.4754 | 14.8162 | 60.0191 | 15.0001 | 142.4663 | 29.8313 | 60.0302 | 30.0002 | 142.5135 | 14.8116 | 59.9786 | 15.0001 | 142.4835 | 29.7927 | 60.033 | 30.0002
142.4837 | 14.8163 | 60.0191 | 15.0001 | 142.4747 | 29.8313 | 60.0303 | 30.0002 | 142.5219 | 14.8116 | 59.9787 | 15.0001 | 142.4918 | 29.7927 | 60.0329 | 30.0002
142.492 | 14.8163 | 60.0191 | 15.0001 | 142.483 | 29.8313 | 60.0303 | 30.0002 | 142.5302 | 14.8116 | 59.9787 | 15.0001 | 142.5001 | 29.7927 | 60.0329 | 30.0002
142.5004 | 14.8179 | 60.0191 | 15.0001 | 142.4913 | 29.8313 | 60.0303 | 30.0002 | 142.5386 | 14.8116 | 59.9788 | 15.0001 | 142.5085 | 29.7927 | 60.0329 | 30.0002
142.5087 | 14.8179 | 60.0191 | 15.0001 | 142.4997 | 29.8313 | 60.0303 | 30.0002 | 142.5469 | 14.8116 | 59.9788 | 15.0001 | 142.5168 | 29.7927 | 60.0329 | 30.0002
142.517 | 14.8179 | 60.0191 | 15.0001 | 142.508 | 29.8249 | 60.0304 | 30.0002 | 142.5552 | 14.8116 | 59.9788 | 15.0001 | 142.5251 | 29.794 | 60.0328 | 30.0002
142.5253 | 14.8179 | 60.0191 | 15.0001 | 142.5163 | 29.8249 | 60.0304 | 30.0002 | 142.5636 | 14.8116 | 59.9789 | 15.0001 | 142.5335 | 29.794 | 60.0328 | 30.0002
142.5337 | 14.8178 | 60.0191 | 15.0001 | 142.5246 | 29.8249 | 60.0304 | 30.0002 | 142.5719 | 14.8116 | 59.9789 | 15.0001 | 142.5418 | 29.7933 | 60.0328 | 30.0002
142.542 | 14.8178 | 60.0191 | 15.0001 | 142.533 | 29.8249 | 60.0304 | 30.0002 | 142.5802 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 142.5501 | 29.7933 | 60.0328 | 30.0002
142.5503 | 14.8272 | 60.019 | 15.0001 | 142.5413 | 29.8249 | 60.0305 | 30.0002 | 142.5886 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 142.5584 | 29.7918 | 60.0327 | 30.0002
142.5587 | 14.8272 | 60.019 | 15.0001 | 142.5496 | 29.8249 | 60.0305 | 30.0002 | 142.5969 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 142.5668 | 29.7918 | 60.0327 | 30.0002
142.567 | 14.8264 | 60.019 | 15.0001 | 142.558 | 29.8282 | 60.0305 | 30.0002 | 142.6053 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 142.5751 | 29.7918 | 60.0327 | 30.0002
142.5753 | 14.8264 | 60.019 | 15.0001 | 142.5663 | 29.8282 | 60.0305 | 30.0002 | 142.6136 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 142.5834 | 29.7918 | 60.0327 | 30.0002
142.5837 | 14.8258 | 60.019 | 15.0001 | 142.5746 | 29.8282 | 60.0306 | 30.0002 | 142.6219 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 142.5918 | 29.7928 | 60.0326 | 30.0002
142.592 | 14.8258 | 60.019 | 15.0001 | 142.5829 | 29.8282 | 60.0306 | 30.0002 | 142.6303 | 14.8116 | 59.979 | 15.0001 | 142.6001 | 29.7928 | 60.0326 | 30.0002
142.6003 | 14.8258 | 60.0189 | 15.0001 | 142.5913 | 29.8226 | 60.0306 | 30.0002 | 142.6386 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6084 | 29.7809 | 60.0326 | 30.0002
142.6086 | 14.8258 | 60.0188 | 15.0001 | 142.5996 | 29.8226 | 60.0306 | 30.0002 | 142.6469 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6167 | 29.7809 | 60.0326 | 30.0002
142.617 | 14.8267 | 60.0187 | 15.0001 | 142.6079 | 29.8226 | 60.0307 | 30.0002 | 142.6553 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6251 | 29.7807 | 60.0325 | 30.0002
142.6253 | 14.8267 | 60.0187 | 15.0001 | 142.6163 | 29.8226 | 60.0307 | 30.0002 | 142.6636 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6334 | 29.7807 | 60.0325 | 30.0002
142.6336 | 14.8281 | 60.0186 | 15.0001 | 142.6246 | 29.8267 | 60.0307 | 30.0002 | 142.6719 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6417 | 29.784 | 60.0325 | 30.0002
142.642 | 14.8281 | 60.0185 | 15.0001 | 142.6329 | 29.8267 | 60.0307 | 30.0002 | 142.6803 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6501 | 29.784 | 60.0325 | 30.0002
142.6503 | 14.8273 | 60.0184 | 15.0001 | 142.6412 | 29.8267 | 60.0308 | 30.0002 | 142.6886 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6584 | 29.785 | 60.0324 | 30.0002
142.6586 | 14.8273 | 60.0183 | 15.0001 | 142.6496 | 29.8267 | 60.0308 | 30.0002 | 142.697 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6667 | 29.785 | 60.0324 | 30.0002
142.667 | 14.8273 | 60.0182 | 15.0001 | 142.6579 | 29.8318 | 60.0308 | 30.0002 | 142.7053 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.675 | 29.785 | 60.0324 | 30.0002
142.6753 | 14.8273 | 60.0181 | 15.0001 | 142.6662 | 29.8318 | 60.0308 | 30.0002 | 142.7136 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6834 | 29.785 | 60.0324 | 30.0002
142.6836 | 14.8281 | 60.018 | 15.0001 | 142.6746 | 29.8264 | 60.0309 | 30.0002 | 142.722 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.6917 | 29.7823 | 60.0323 | 30.0002
142.6919 | 14.8281 | 60.0179 | 15.0001 | 142.6829 | 29.8264 | 60.0309 | 30.0002 | 142.7303 | 14.8116 | 59.9791 | 15.0001 | 142.7 | 29.7823 | 60.0323 | 30.0002
142.7003 | 14.8307 | 60.0178 | 15.0001 | 142.6912 | 29.8264 | 60.0309 | 30.0002 | 142.7386 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.7084 | 29.7823 | 60.0323 | 30.0002
142.7086 | 14.8307 | 60.0177 | 15.0001 | 142.6995 | 29.8264 | 60.0309 | 30.0002 | 142.747 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.7167 | 29.7823 | 60.0323 | 30.0002
142.7169 | 14.8307 | 60.0176 | 15.0001 | 142.7079 | 29.8264 | 60.031 | 30.0002 | 142.7553 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.725 | 29.804 | 60.0322 | 30.0002
142.7253 | 14.8307 | 60.0176 | 15.0001 | 142.7162 | 29.8264 | 60.031 | 30.0002 | 142.7636 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.7333 | 29.804 | 60.0322 | 30.0002
142.7336 | 14.8271 | 60.0175 | 15.0001 | 142.7245 | 29.8264 | 60.031 | 30.0002 | 142.772 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.7417 | 29.8006 | 60.0322 | 30.0002
142.7419 | 14.8271 | 60.0174 | 15.0001 | 142.7329 | 29.8264 | 60.031 | 30.0002 | 142.7803 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.75 | 29.8006 | 60.0322 | 30.0002
142.7503 | 14.8243 | 60.0173 | 15.0001 | 142.7412 | 29.8264 | 60.0311 | 30.0002 | 142.7887 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.7583 | 29.8204 | 60.0321 | 30.0002
142.7586 | 14.8243 | 60.0172 | 15.0001 | 142.7495 | 29.8264 | 60.0311 | 30.0002 | 142.797 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.7667 | 29.8204 | 60.0321 | 30.0002
142.7669 | 14.8237 | 60.0171 | 15.0001 | 142.7578 | 29.8264 | 60.0311 | 30.0002 | 142.8053 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.775 | 29.8233 | 60.0321 | 30.0002
142.7753 | 14.8237 | 60.017 | 15.0001 | 142.7662 | 29.8264 | 60.0311 | 30.0002 | 142.8137 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.7833 | 29.8233 | 60.0321 | 30.0002
142.7836 | 14.8237 | 60.0169 | 15.0001 | 142.7745 | 29.8207 | 60.0312 | 30.0002 | 142.822 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.7916 | 29.8233 | 60.032 | 30.0002
142.7919 | 14.8237 | 60.0168 | 15.0001 | 142.7828 | 29.8207 | 60.0312 | 30.0002 | 142.8303 | 14.8116 | 59.9792 | 15.0001 | 142.8 | 29.8233 | 60.032 | 30.0002
142.8002 | 14.8242 | 60.0167 | 15.0001 | 142.7912 | 29.8207 | 60.0312 | 30.0002 | 142.8387 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8083 | 29.8229 | 60.0319 | 30.0002
142.8086 | 14.8242 | 60.0166 | 15.0001 | 142.7995 | 29.8207 | 60.0312 | 30.0002 | 142.847 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8166 | 29.8229 | 60.0319 | 30.0002
142.8169 | 14.8242 | 60.0165 | 15.0001 | 142.8078 | 29.8254 | 60.0313 | 30.0002 | 142.8554 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.825 | 29.8229 | 60.0318 | 30.0002
142.8252 | 14.8242 | 60.0165 | 15.0001 | 142.8161 | 29.8254 | 60.0313 | 30.0002 | 142.8637 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8333 | 29.8229 | 60.0317 | 30.0002
142.8336 | 14.8242 | 60.0164 | 15.0001 | 142.8245 | 29.8254 | 60.0313 | 30.0002 | 142.872 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8416 | 29.8242 | 60.0316 | 30.0002
142.8419 | 14.8242 | 60.0163 | 15.0001 | 142.8328 | 29.8254 | 60.0313 | 30.0002 | 142.8804 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8499 | 29.8242 | 60.0316 | 30.0002
142.8502 | 14.8242 | 60.0162 | 15.0001 | 142.8411 | 29.8254 | 60.0314 | 30.0002 | 142.8887 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8583 | 29.8219 | 60.0315 | 30.0002
142.8586 | 14.8242 | 60.0161 | 15.0001 | 142.8495 | 29.8254 | 60.0314 | 30.0002 | 142.897 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8666 | 29.8219 | 60.0314 | 30.0002
142.8669 | 14.8249 | 60.016 | 15.0001 | 142.8578 | 29.8254 | 60.0314 | 30.0002 | 142.9054 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8749 | 29.8219 | 60.0313 | 30.0002
142.8752 | 14.8249 | 60.0159 | 15.0001 | 142.8661 | 29.8254 | 60.0314 | 30.0002 | 142.9137 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8833 | 29.8219 | 60.0313 | 30.0002
142.8836 | 14.8242 | 60.0158 | 15.0001 | 142.8744 | 29.8254 | 60.0315 | 30.0002 | 142.922 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8916 | 29.8185 | 60.0312 | 30.0002
142.8919 | 14.8242 | 60.0157 | 15.0001 | 142.8828 | 29.8254 | 60.0315 | 30.0002 | 142.9304 | 14.8116 | 59.9793 | 15.0001 | 142.8999 | 29.8185 | 60.0311 | 30.0002
142.9002 | 14.8234 | 60.0156 | 15.0001 | 142.8911 | 29.8254 | 60.0315 | 30.0002 | 142.9387 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9082 | 29.8252 | 60.031 | 30.0002
142.9085 | 14.8234 | 60.0155 | 15.0001 | 142.8994 | 29.8254 | 60.0315 | 30.0002 | 142.9471 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9166 | 29.8252 | 60.031 | 30.0002
142.9169 | 14.8234 | 60.0155 | 15.0001 | 142.9078 | 29.8254 | 60.0316 | 30.0002 | 142.9554 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9249 | 29.8252 | 60.0309 | 30.0002
142.9252 | 14.8234 | 60.0154 | 15.0001 | 142.9161 | 29.8254 | 60.0316 | 30.0002 | 142.9637 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9332 | 29.8252 | 60.0308 | 30.0002
142.9335 | 14.8234 | 60.0153 | 15.0001 | 142.9244 | 29.8259 | 60.0316 | 30.0002 | 142.9721 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9416 | 29.8265 | 60.0307 | 30.0002
142.9419 | 14.8234 | 60.0152 | 15.0001 | 142.9327 | 29.8259 | 60.0316 | 30.0002 | 142.9804 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9499 | 29.8265 | 60.0307 | 30.0002
142.9502 | 14.8234 | 60.0151 | 15.0001 | 142.9411 | 29.8259 | 60.0317 | 30.0002 | 142.9887 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9582 | 29.8072 | 60.0306 | 30.0002
142.9585 | 14.8234 | 60.015 | 15.0001 | 142.9494 | 29.8259 | 60.0317 | 30.0002 | 142.9971 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9665 | 29.8072 | 60.0305 | 30.0002
142.9669 | 14.8221 | 60.0149 | 15.0001 | 142.9577 | 29.826 | 60.0317 | 30.0002 | 143.0054 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9749 | 29.8089 | 60.0304 | 30.0002
142.9752 | 14.8221 | 60.0148 | 15.0001 | 142.9661 | 29.826 | 60.0317 | 30.0002 | 143.0137 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9832 | 29.8089 | 60.0304 | 30.0002
142.9835 | 14.8221 | 60.0147 | 15.0001 | 142.9744 | 29.8238 | 60.0318 | 30.0002 | 143.0221 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9915 | 29.8097 | 60.0303 | 30.0002
142.9919 | 14.8221 | 60.0146 | 15.0001 | 142.9827 | 29.8238 | 60.0318 | 30.0002 | 143.0304 | 14.8116 | 59.9794 | 15.0001 | 142.9999 | 29.8097 | 60.0302 | 30.0002
143.0002 | 14.8233 | 60.0145 | 15.0001 | 142.9911 | 29.8238 | 60.0318 | 30.0002 | 143.0388 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0082 | 29.7846 | 60.0301 | 30.0002
143.0085 | 14.8233 | 60.0144 | 15.0001 | 142.9994 | 29.8238 | 60.0318 | 30.0002 | 143.0471 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0165 | 29.7846 | 60.0301 | 30.0002
143.0168 | 14.8053 | 60.0144 | 15.0001 | 143.0077 | 29.8238 | 60.0319 | 30.0002 | 143.0554 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0248 | 29.7877 | 60.03 | 30.0002
143.0252 | 14.8053 | 60.0143 | 15.0001 | 143.016 | 29.8238 | 60.0319 | 30.0002 | 143.0638 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0332 | 29.7877 | 60.0299 | 30.0002
143.0335 | 14.8053 | 60.0142 | 15.0001 | 143.0244 | 29.8215 | 60.0319 | 30.0002 | 143.0721 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0415 | 29.7839 | 60.0298 | 30.0002
143.0418 | 14.8053 | 60.0141 | 15.0001 | 143.0327 | 29.8215 | 60.0319 | 30.0002 | 143.0804 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0498 | 29.7839 | 60.0298 | 30.0002
143.0502 | 14.8077 | 60.014 | 15.0001 | 143.041 | 29.8215 | 60.032 | 30.0002 | 143.0888 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0582 | 29.7903 | 60.0297 | 30.0002
143.0585 | 14.8077 | 60.0139 | 15.0001 | 143.0494 | 29.8215 | 60.032 | 30.0002 | 143.0971 | 14.8116 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0665 | 29.7903 | 60.0296 | 30.0002
143.0668 | 14.8077 | 60.0138 | 15.0001 | 143.0577 | 29.8215 | 60.032 | 30.0002 | 143.1055 | 14.8093 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0748 | 29.7933 | 60.0295 | 30.0002
143.0752 | 14.8077 | 60.0137 | 15.0001 | 143.066 | 29.8215 | 60.0321 | 30.0002 | 143.1138 | 14.8093 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0831 | 29.7933 | 60.0295 | 30.0002
143.0835 | 14.8118 | 60.0136 | 15.0001 | 143.0743 | 29.8215 | 60.0321 | 30.0002 | 143.1221 | 14.8093 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0915 | 29.7878 | 60.0294 | 30.0002
143.0918 | 14.8118 | 60.0135 | 15.0001 | 143.0827 | 29.8215 | 60.0321 | 30.0002 | 143.1305 | 14.8093 | 59.9795 | 15.0001 | 143.0998 | 29.7878 | 60.0293 | 30.0002
143.1002 | 14.8118 | 60.0134 | 15.0001 | 143.091 | 29.8215 | 60.0322 | 30.0002 | 143.1388 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1081 | 29.7878 | 60.0292 | 30.0002
143.1085 | 14.8118 | 60.0133 | 15.0001 | 143.0993 | 29.8215 | 60.0322 | 30.0002 | 143.1471 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1165 | 29.7878 | 60.0292 | 30.0002
143.1168 | 14.81 | 60.0133 | 15.0001 | 143.1077 | 29.8215 | 60.0323 | 30.0002 | 143.1555 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1248 | 29.7913 | 60.0291 | 30.0002
143.1252 | 14.81 | 60.0132 | 15.0001 | 143.116 | 29.8215 | 60.0323 | 30.0002 | 143.1638 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1331 | 29.7913 | 60.029 | 30.0002
143.1335 | 14.8119 | 60.0131 | 15.0001 | 143.1243 | 29.8115 | 60.0323 | 30.0002 | 143.1721 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1414 | 29.7884 | 60.0289 | 30.0002
143.1418 | 14.8119 | 60.013 | 15.0001 | 143.1326 | 29.8115 | 60.0324 | 30.0002 | 143.1805 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1498 | 29.7884 | 60.0289 | 30.0002
143.1501 | 14.812 | 60.0129 | 15.0001 | 143.141 | 29.8115 | 60.0324 | 30.0002 | 143.1888 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1581 | 29.7914 | 60.0288 | 30.0002
143.1585 | 14.812 | 60.0128 | 15.0001 | 143.1493 | 29.8115 | 60.0325 | 30.0002 | 143.1972 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1664 | 29.7914 | 60.0287 | 30.0002
143.1668 | 14.812 | 60.0127 | 15.0001 | 143.1576 | 29.8115 | 60.0325 | 30.0002 | 143.2055 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1748 | 29.7886 | 60.0286 | 30.0002
143.1751 | 14.812 | 60.0126 | 15.0001 | 143.166 | 29.8115 | 60.0326 | 30.0002 | 143.2138 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1831 | 29.7886 | 60.0286 | 30.0002
143.1835 | 14.8101 | 60.0125 | 15.0001 | 143.1743 | 29.8115 | 60.0326 | 30.0002 | 143.2222 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1914 | 29.7878 | 60.0285 | 30.0002
143.1918 | 14.8101 | 60.0124 | 15.0001 | 143.1826 | 29.8115 | 60.0326 | 30.0002 | 143.2305 | 14.8038 | 59.9796 | 15.0001 | 143.1997 | 29.7878 | 60.0284 | 30.0002
143.2001 | 14.8101 | 60.0123 | 15.0001 | 143.1909 | 29.8115 | 60.0327 | 30.0002 | 143.2388 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2081 | 29.7878 | 60.0283 | 30.0002
143.2085 | 14.8101 | 60.0122 | 15.0001 | 143.1993 | 29.8115 | 60.0327 | 30.0002 | 143.2472 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2164 | 29.7878 | 60.0283 | 30.0002
143.2168 | 14.8093 | 60.0122 | 15.0001 | 143.2076 | 29.8115 | 60.0328 | 30.0002 | 143.2555 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2247 | 29.7839 | 60.0282 | 30.0002
143.2251 | 14.8093 | 60.0121 | 15.0001 | 143.2159 | 29.8115 | 60.0328 | 30.0002 | 143.2638 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2331 | 29.7839 | 60.0281 | 30.0002
143.2335 | 14.8089 | 60.012 | 15.0001 | 143.2243 | 29.8115 | 60.0328 | 30.0002 | 143.2722 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2414 | 29.7839 | 60.028 | 30.0002
143.2418 | 14.8089 | 60.0119 | 15.0001 | 143.2326 | 29.8115 | 60.0329 | 30.0002 | 143.2805 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2497 | 29.7839 | 60.028 | 30.0002
143.2501 | 14.8325 | 60.0118 | 15.0001 | 143.2409 | 29.8115 | 60.0329 | 30.0002 | 143.2889 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2581 | 29.7839 | 60.0279 | 30.0002
143.2584 | 14.8325 | 60.0117 | 15.0001 | 143.2492 | 29.8115 | 60.033 | 30.0002 | 143.2972 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2664 | 29.7839 | 60.0278 | 30.0002
143.2668 | 14.8337 | 60.0116 | 15.0001 | 143.2576 | 29.8115 | 60.033 | 30.0002 | 143.3055 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2747 | 29.7795 | 60.0277 | 30.0002
143.2751 | 14.8337 | 60.0115 | 15.0001 | 143.2659 | 29.8115 | 60.0331 | 30.0002 | 143.3139 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.283 | 29.7795 | 60.0277 | 30.0002
143.2834 | 14.8309 | 60.0114 | 15.0001 | 143.2742 | 29.8115 | 60.0331 | 30.0002 | 143.3222 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2914 | 29.7818 | 60.0276 | 30.0002
143.2918 | 14.8309 | 60.0113 | 15.0001 | 143.2826 | 29.8115 | 60.0331 | 30.0002 | 143.3305 | 14.8038 | 59.9797 | 15.0001 | 143.2997 | 29.7818 | 60.0275 | 30.0002
143.3001 | 14.8121 | 60.0112 | 15.0001 | 143.2909 | 29.8115 | 60.0332 | 30.0002 | 143.3389 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 143.308 | 29.7773 | 60.0274 | 30.0002
143.3084 | 14.8121 | 60.0111 | 15.0001 | 143.2992 | 29.8115 | 60.0332 | 30.0002 | 143.3472 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 143.3164 | 29.7773 | 60.0274 | 30.0002
143.3168 | 14.816 | 60.0111 | 15.0001 | 143.3075 | 29.8115 | 60.0333 | 30.0002 | 143.3555 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 143.3247 | 29.7773 | 60.0273 | 30.0002
143.3251 | 14.816 | 60.011 | 15.0001 | 143.3159 | 29.8115 | 60.0333 | 30.0002 | 143.3639 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 143.333 | 29.7773 | 60.0272 | 30.0002
143.3334 | 14.8161 | 60.0109 | 15.0001 | 143.3242 | 29.8115 | 60.0333 | 30.0002 | 143.3722 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 143.3413 | 29.7744 | 60.0271 | 30.0002
143.3418 | 14.8161 | 60.0108 | 15.0001 | 143.3325 | 29.8115 | 60.0334 | 30.0002 | 143.3806 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 143.3497 | 29.7744 | 60.0271 | 30.0002
143.3501 | 14.8187 | 60.0107 | 15.0001 | 143.3409 | 29.8115 | 60.0334 | 30.0002 | 143.3889 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 143.358 | 29.7704 | 60.027 | 30.0002
143.3584 | 14.8187 | 60.0106 | 15.0001 | 143.3492 | 29.8115 | 60.0335 | 30.0002 | 143.3972 | 14.8038 | 59.9798 | 15.0001 | 143.3663 | 29.7704 | 60.0269 | 30.0002
143.3668 | 14.8187 | 60.0105 | 15.0001 | 143.3575 | 29.8115 | 60.0335 | 30.0002 | 143.4056 | 14.8013 | 59.9798 | 15.0001 | 143.3747 | 29.8055 | 60.0268 | 30.0002
143.3751 | 14.8187 | 60.0104 | 15.0001 | 143.3658 | 29.8115 | 60.0336 | 30.0002 | 143.4139 | 14.8013 | 59.9798 | 15.0001 | 143.383 | 29.8055 | 60.0268 | 30.0002
143.3834 | 14.8182 | 60.0103 | 15.0001 | 143.3742 | 29.8115 | 60.0336 | 30.0002 | 143.4222 | 14.8013 | 59.9798 | 15.0001 | 143.3913 | 29.8134 | 60.0267 | 30.0002
143.3917 | 14.8182 | 60.0102 | 15.0001 | 143.3825 | 29.8115 | 60.0336 | 30.0002 | 143.4306 | 14.8013 | 59.9798 | 15.0001 | 143.3997 | 29.8134 | 60.0266 | 30.0002
143.4001 | 14.8173 | 60.0101 | 15.0001 | 143.3908 | 29.8115 | 60.0337 | 30.0002 | 143.4389 | 14.8013 | 59.9799 | 15.0001 | 143.408 | 29.8134 | 60.0265 | 30.0002
143.4084 | 14.8173 | 60.01 | 15.0001 | 143.3992 | 29.8115 | 60.0337 | 30.0002 | 143.4473 | 14.8013 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4163 | 29.8134 | 60.0265 | 30.0002
143.4167 | 14.8191 | 60.01 | 15.0001 | 143.4075 | 29.8115 | 60.0338 | 30.0002 | 143.4556 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4246 | 29.8139 | 60.0264 | 30.0002
143.4251 | 14.8191 | 60.0099 | 15.0001 | 143.4158 | 29.8115 | 60.0338 | 30.0002 | 143.4639 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.433 | 29.8139 | 60.0263 | 30.0002
143.4334 | 14.8191 | 60.0098 | 15.0001 | 143.4241 | 29.8115 | 60.0338 | 30.0002 | 143.4723 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4413 | 29.8139 | 60.0262 | 30.0002
143.4417 | 14.8191 | 60.0097 | 15.0001 | 143.4325 | 29.8115 | 60.0339 | 30.0002 | 143.4806 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4496 | 29.8139 | 60.0262 | 30.0002
143.4501 | 14.8182 | 60.0096 | 15.0001 | 143.4408 | 29.8115 | 60.0339 | 30.0002 | 143.4889 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.458 | 29.8139 | 60.0261 | 30.0002
143.4584 | 14.8182 | 60.0095 | 15.0001 | 143.4491 | 29.8115 | 60.034 | 30.0002 | 143.4973 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4663 | 29.8139 | 60.026 | 30.0002
143.4667 | 14.8199 | 60.0094 | 15.0001 | 143.4575 | 29.8115 | 60.034 | 30.0002 | 143.5056 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4746 | 29.8148 | 60.0259 | 30.0002
143.4751 | 14.8199 | 60.0093 | 15.0001 | 143.4658 | 29.8115 | 60.0341 | 30.0002 | 143.5139 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4829 | 29.8148 | 60.0259 | 30.0002
143.4834 | 14.8199 | 60.0092 | 15.0001 | 143.4741 | 29.8115 | 60.0341 | 30.0002 | 143.5223 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4913 | 29.813 | 60.0258 | 30.0002
143.4917 | 14.8199 | 60.0091 | 15.0001 | 143.4824 | 29.8115 | 60.0341 | 30.0002 | 143.5306 | 14.8029 | 59.9799 | 15.0001 | 143.4996 | 29.813 | 60.0257 | 30.0002
143.5001 | 14.8228 | 60.009 | 15.0001 | 143.4908 | 29.8115 | 60.0342 | 30.0002 | 143.539 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 143.5079 | 29.8123 | 60.0256 | 30.0002
143.5084 | 14.8228 | 60.0089 | 15.0001 | 143.4991 | 29.8115 | 60.0342 | 30.0002 | 143.5473 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 143.5163 | 29.8123 | 60.0256 | 30.0002
143.5167 | 14.8226 | 60.0089 | 15.0001 | 143.5074 | 29.8115 | 60.0343 | 30.0002 | 143.5556 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 143.5246 | 29.8123 | 60.0255 | 30.0002
143.525 | 14.8226 | 60.0088 | 15.0001 | 143.5158 | 29.8115 | 60.0343 | 30.0002 | 143.564 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 143.5329 | 29.8123 | 60.0254 | 30.0002
143.5334 | 14.8226 | 60.0087 | 15.0001 | 143.5241 | 29.8115 | 60.0343 | 30.0002 | 143.5723 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 143.5413 | 29.8166 | 60.0253 | 30.0002
143.5417 | 14.8226 | 60.0086 | 15.0001 | 143.5324 | 29.8115 | 60.0344 | 30.0002 | 143.5806 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 143.5496 | 29.8166 | 60.0253 | 30.0002
143.55 | 14.8316 | 60.0085 | 15.0001 | 143.5407 | 29.8115 | 60.0344 | 30.0002 | 143.589 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 143.5579 | 29.823 | 60.0252 | 30.0002
143.5584 | 14.8316 | 60.0084 | 15.0001 | 143.5491 | 29.8115 | 60.0345 | 30.0002 | 143.5973 | 14.8029 | 59.98 | 15.0001 | 143.5662 | 29.823 | 60.0251 | 30.0002
143.5667 | 14.8302 | 60.0083 | 15.0001 | 143.5574 | 29.8115 | 60.0345 | 30.0002 | 143.6056 | 14.8029 | 59.9801 | 15.0001 | 143.5746 | 29.823 | 60.025 | 30.0002
143.575 | 14.8302 | 60.0082 | 15.0001 | 143.5657 | 29.8115 | 60.0345 | 30.0002 | 143.614 | 14.8029 | 59.9801 | 15.0001 | 143.5829 | 29.823 | 60.025 | 30.0002
143.5834 | 14.8287 | 60.0081 | 15.0001 | 143.5741 | 29.8115 | 60.0346 | 30.0002 | 143.6223 | 14.8056 | 59.9801 | 15.0001 | 143.5912 | 29.823 | 60.0249 | 30.0002
143.5917 | 14.8287 | 60.008 | 15.0001 | 143.5824 | 29.8115 | 60.0346 | 30.0002 | 143.6307 | 14.8056 | 59.9801 | 15.0001 | 143.5996 | 29.823 | 60.0248 | 30.0002
143.6 | 14.8287 | 60.008 | 15.0001 | 143.5907 | 29.8131 | 60.0347 | 30.0002 | 143.639 | 14.8056 | 59.9802 | 15.0001 | 143.6079 | 29.8198 | 60.0247 | 30.0002
143.6084 | 14.8287 | 60.008 | 15.0001 | 143.599 | 29.8131 | 60.0347 | 30.0002 | 143.6473 | 14.8056 | 59.9802 | 15.0001 | 143.6162 | 29.8198 | 60.0247 | 30.0002
143.6167 | 14.8309 | 60.0079 | 15.0001 | 143.6074 | 29.8131 | 60.0348 | 30.0002 | 143.6557 | 14.8105 | 59.9802 | 15.0001 | 143.6245 | 29.8198 | 60.0246 | 30.0002
143.625 | 14.8309 | 60.0079 | 15.0001 | 143.6157 | 29.8131 | 60.0348 | 30.0002 | 143.664 | 14.8105 | 59.9802 | 15.0001 | 143.6329 | 29.8198 | 60.0245 | 30.0002
143.6334 | 14.8309 | 60.0079 | 15.0001 | 143.624 | 29.8131 | 60.0348 | 30.0002 | 143.6723 | 14.812 | 59.9803 | 15.0001 | 143.6412 | 29.8241 | 60.0244 | 30.0002
143.6417 | 14.8309 | 60.0079 | 15.0001 | 143.6324 | 29.8131 | 60.0349 | 30.0002 | 143.6807 | 14.812 | 59.9803 | 15.0001 | 143.6495 | 29.8241 | 60.0244 | 30.0002
143.65 | 14.8334 | 60.0078 | 15.0001 | 143.6407 | 29.8123 | 60.0349 | 30.0002 | 143.689 | 14.812 | 59.9803 | 15.0001 | 143.6579 | 29.8264 | 60.0243 | 30.0002
143.6584 | 14.8334 | 60.0078 | 15.0001 | 143.649 | 29.8123 | 60.035 | 30.0002 | 143.6974 | 14.812 | 59.9803 | 15.0001 | 143.6662 | 29.8264 | 60.0242 | 30.0002
143.6667 | 14.8334 | 60.0078 | 15.0001 | 143.6573 | 29.8139 | 60.035 | 30.0002 | 143.7057 | 14.812 | 59.9804 | 15.0001 | 143.6745 | 29.8239 | 60.0241 | 30.0002
143.675 | 14.8334 | 60.0078 | 15.0001 | 143.6657 | 29.8139 | 60.035 | 30.0002 | 143.714 | 14.812 | 59.9804 | 15.0001 | 143.6829 | 29.8239 | 60.0241 | 30.0002
143.6834 | 14.8334 | 60.0077 | 15.0001 | 143.674 | 29.814 | 60.0351 | 30.0002 | 143.7224 | 14.812 | 59.9804 | 15.0001 | 143.6912 | 29.8292 | 60.024 | 30.0002
143.6917 | 14.8334 | 60.0077 | 15.0001 | 143.6823 | 29.814 | 60.0351 | 30.0002 | 143.7307 | 14.812 | 59.9804 | 15.0001 | 143.6995 | 29.8292 | 60.0239 | 30.0002
143.7 | 14.8334 | 60.0077 | 15.0001 | 143.6907 | 29.814 | 60.0352 | 30.0002 | 143.739 | 14.812 | 59.9805 | 15.0001 | 143.7078 | 29.8284 | 60.0238 | 30.0002
143.7083 | 14.8334 | 60.0077 | 15.0001 | 143.699 | 29.814 | 60.0352 | 30.0002 | 143.7474 | 14.812 | 59.9805 | 15.0001 | 143.7162 | 29.8284 | 60.0238 | 30.0002
143.7167 | 14.8323 | 60.0076 | 15.0001 | 143.7073 | 29.814 | 60.0353 | 30.0002 | 143.7557 | 14.812 | 59.9805 | 15.0001 | 143.7245 | 29.8235 | 60.0237 | 30.0002
143.725 | 14.8323 | 60.0076 | 15.0001 | 143.7156 | 29.814 | 60.0353 | 30.0002 | 143.764 | 14.812 | 59.9805 | 15.0001 | 143.7328 | 29.8235 | 60.0236 | 30.0002
143.7333 | 14.8322 | 60.0076 | 15.0001 | 143.724 | 29.814 | 60.0353 | 30.0002 | 143.7724 | 14.812 | 59.9806 | 15.0001 | 143.7412 | 29.8233 | 60.0235 | 30.0002
143.7417 | 14.8322 | 60.0076 | 15.0001 | 143.7323 | 29.814 | 60.0354 | 30.0002 | 143.7807 | 14.812 | 59.9806 | 15.0001 | 143.7495 | 29.8233 | 60.0235 | 30.0002
143.75 | 14.8322 | 60.0075 | 15.0001 | 143.7406 | 29.814 | 60.0354 | 30.0002 | 143.7891 | 14.812 | 59.9806 | 15.0001 | 143.7578 | 29.821 | 60.0234 | 30.0002
143.7583 | 14.8322 | 60.0075 | 15.0001 | 143.749 | 29.814 | 60.0355 | 30.0002 | 143.7974 | 14.812 | 59.9806 | 15.0001 | 143.7661 | 29.821 | 60.0233 | 30.0002
143.7667 | 14.8322 | 60.0075 | 15.0001 | 143.7573 | 29.814 | 60.0355 | 30.0002 | 143.8057 | 14.8126 | 59.9807 | 15.0001 | 143.7745 | 29.821 | 60.0232 | 30.0002
143.775 | 14.8322 | 60.0075 | 15.0001 | 143.7656 | 29.814 | 60.0355 | 30.0002 | 143.8141 | 14.8126 | 59.9807 | 15.0001 | 143.7828 | 29.821 | 60.0232 | 30.0002
143.7833 | 14.8327 | 60.0074 | 15.0001 | 143.7739 | 29.814 | 60.0356 | 30.0002 | 143.8224 | 14.8126 | 59.9807 | 15.0001 | 143.7911 | 29.8142 | 60.0231 | 30.0002
143.7917 | 14.8327 | 60.0074 | 15.0001 | 143.7823 | 29.814 | 60.0356 | 30.0002 | 143.8307 | 14.8126 | 59.9807 | 15.0001 | 143.7995 | 29.8142 | 60.023 | 30.0002
143.8 | 14.8326 | 60.0074 | 15.0001 | 143.7906 | 29.814 | 60.0357 | 30.0002 | 143.8391 | 14.8126 | 59.9808 | 15.0001 | 143.8078 | 29.8211 | 60.023 | 30.0002
143.8083 | 14.8326 | 60.0074 | 15.0001 | 143.7989 | 29.814 | 60.0357 | 30.0002 | 143.8474 | 14.8126 | 59.9808 | 15.0001 | 143.8161 | 29.8211 | 60.023 | 30.0002
143.8167 | 14.8235 | 60.0073 | 15.0001 | 143.8073 | 29.814 | 60.0358 | 30.0002 | 143.8557 | 14.8126 | 59.9808 | 15.0001 | 143.8245 | 29.8162 | 60.023 | 30.0002
143.825 | 14.8235 | 60.0073 | 15.0001 | 143.8156 | 29.814 | 60.0358 | 30.0002 | 143.8641 | 14.8126 | 59.9808 | 15.0001 | 143.8328 | 29.8162 | 60.0229 | 30.0002
143.8333 | 14.8235 | 60.0073 | 15.0001 | 143.8239 | 29.8139 | 60.0358 | 30.0002 | 143.8724 | 14.8126 | 59.9809 | 15.0001 | 143.8411 | 29.8162 | 60.0229 | 30.0002
143.8417 | 14.8235 | 60.0073 | 15.0001 | 143.8322 | 29.8139 | 60.0359 | 30.0002 | 143.8807 | 14.8126 | 59.9809 | 15.0001 | 143.8494 | 29.8162 | 60.0229 | 30.0002
143.85 | 14.8263 | 60.0072 | 15.0001 | 143.8406 | 29.8131 | 60.0359 | 30.0002 | 143.8891 | 14.8111 | 59.9809 | 15.0001 | 143.8578 | 29.8172 | 60.0229 | 30.0002
143.8583 | 14.8263 | 60.0072 | 15.0001 | 143.8489 | 29.8131 | 60.036 | 30.0002 | 143.8974 | 14.8111 | 59.9809 | 15.0001 | 143.8661 | 29.8172 | 60.0229 | 30.0002
143.8667 | 14.8263 | 60.0072 | 15.0001 | 143.8572 | 29.8131 | 60.036 | 30.0002 | 143.9058 | 14.8111 | 59.981 | 15.0001 | 143.8744 | 29.8172 | 60.0229 | 30.0002
143.875 | 14.8263 | 60.0072 | 15.0001 | 143.8655 | 29.8131 | 60.036 | 30.0002 | 143.9141 | 14.8111 | 59.981 | 15.0001 | 143.8828 | 29.8172 | 60.0228 | 30.0002
143.8833 | 14.8223 | 60.0071 | 15.0001 | 143.8739 | 29.8127 | 60.0361 | 30.0002 | 143.9224 | 14.8105 | 59.981 | 15.0001 | 143.8911 | 29.8157 | 60.0228 | 30.0002
143.8916 | 14.8223 | 60.0071 | 15.0001 | 143.8822 | 29.8127 | 60.0361 | 30.0002 | 143.9308 | 14.8105 | 59.981 | 15.0001 | 143.8994 | 29.8157 | 60.0228 | 30.0002
143.9 | 14.8219 | 60.0071 | 15.0001 | 143.8905 | 29.8127 | 60.0362 | 30.0002 | 143.9391 | 14.8105 | 59.9811 | 15.0001 | 143.9077 | 29.818 | 60.0228 | 30.0002
143.9083 | 14.8219 | 60.0071 | 15.0001 | 143.8989 | 29.8127 | 60.0362 | 30.0002 | 143.9474 | 14.8105 | 59.9811 | 15.0001 | 143.9161 | 29.818 | 60.0228 | 30.0002
143.9166 | 14.8218 | 60.007 | 15.0001 | 143.9072 | 29.8127 | 60.0363 | 30.0002 | 143.9558 | 14.8105 | 59.9811 | 15.0001 | 143.9244 | 29.8191 | 60.0228 | 30.0002
143.925 | 14.8218 | 60.007 | 15.0001 | 143.9155 | 29.8127 | 60.0363 | 30.0002 | 143.9641 | 14.8105 | 59.9811 | 15.0001 | 143.9327 | 29.8191 | 60.0227 | 30.0002
143.9333 | 14.8218 | 60.007 | 15.0001 | 143.9238 | 29.8127 | 60.0363 | 30.0002 | 143.9724 | 14.8108 | 59.9812 | 15.0001 | 143.9411 | 29.802 | 60.0227 | 30.0002
143.9416 | 14.8218 | 60.007 | 15.0001 | 143.9322 | 29.8127 | 60.0364 | 30.0002 | 143.9808 | 14.8108 | 59.9812 | 15.0001 | 143.9494 | 29.802 | 60.0227 | 30.0002
143.95 | 14.8235 | 60.0069 | 15.0001 | 143.9405 | 29.8216 | 60.0364 | 30.0002 | 143.9891 | 14.8108 | 59.9812 | 15.0001 | 143.9577 | 29.7969 | 60.0227 | 30.0002
143.9583 | 14.8235 | 60.0069 | 15.0001 | 143.9488 | 29.8216 | 60.0365 | 30.0002 | 143.9975 | 14.8108 | 59.9812 | 15.0001 | 143.9661 | 29.7969 | 60.0227 | 30.0002
143.9666 | 14.8207 | 60.0069 | 15.0001 | 143.9572 | 29.8216 | 60.0365 | 30.0002 | 144.0058 | 14.8108 | 59.9813 | 15.0001 | 143.9744 | 29.8001 | 60.0227 | 30.0002
143.975 | 14.8207 | 60.0069 | 15.0001 | 143.9655 | 29.8216 | 60.0365 | 30.0002 | 144.0141 | 14.8108 | 59.9813 | 15.0001 | 143.9827 | 29.8001 | 60.0226 | 30.0002
143.9833 | 14.8207 | 60.0068 | 15.0001 | 143.9738 | 29.8249 | 60.0366 | 30.0002 | 144.0225 | 14.8108 | 59.9813 | 15.0001 | 143.991 | 29.7988 | 60.0226 | 30.0002
143.9916 | 14.8207 | 60.0068 | 15.0001 | 143.9821 | 29.8249 | 60.0366 | 30.0002 | 144.0308 | 14.8108 | 59.9813 | 15.0001 | 143.9994 | 29.7988 | 60.0226 | 30.0002
144 | 14.8094 | 60.0068 | 15.0001 | 143.9905 | 29.8249 | 60.0367 | 30.0002 | 144.0391 | 14.8139 | 59.9814 | 15.0001 | 144.0077 | 29.7918 | 60.0226 | 30.0002
144.0083 | 14.8094 | 60.0068 | 15.0001 | 143.9988 | 29.8249 | 60.0367 | 30.0002 | 144.0475 | 14.8139 | 59.9814 | 15.0001 | 144.016 | 29.7918 | 60.0226 | 30.0002
144.0166 | 14.8094 | 60.0067 | 15.0001 | 144.0071 | 29.8249 | 60.0368 | 30.0002 | 144.0558 | 14.8139 | 59.9814 | 15.0001 | 144.0244 | 29.7918 | 60.0226 | 30.0002
144.025 | 14.8094 | 60.0067 | 15.0001 | 144.0154 | 29.8249 | 60.0368 | 30.0002 | 144.0641 | 14.8139 | 59.9814 | 15.0001 | 144.0327 | 29.7918 | 60.0225 | 30.0002
144.0333 | 14.8094 | 60.0067 | 15.0001 | 144.0238 | 29.819 | 60.0368 | 30.0002 | 144.0725 | 14.8139 | 59.9815 | 15.0001 | 144.041 | 29.7918 | 60.0225 | 30.0002
144.0416 | 14.8094 | 60.0067 | 15.0001 | 144.0321 | 29.819 | 60.0369 | 30.0002 | 144.0808 | 14.8139 | 59.9815 | 15.0001 | 144.0494 | 29.7918 | 60.0225 | 30.0002
144.05 | 14.8096 | 60.0066 | 15.0001 | 144.0404 | 29.8198 | 60.0369 | 30.0002 | 144.0891 | 14.8123 | 59.9815 | 15.0001 | 144.0577 | 29.7889 | 60.0225 | 30.0002
144.0583 | 14.8096 | 60.0066 | 15.0001 | 144.0488 | 29.8198 | 60.037 | 30.0002 | 144.0975 | 14.8123 | 59.9815 | 15.0001 | 144.066 | 29.7889 | 60.0225 | 30.0002
144.0666 | 14.8096 | 60.0066 | 15.0001 | 144.0571 | 29.8198 | 60.037 | 30.0002 | 144.1058 | 14.8123 | 59.9816 | 15.0001 | 144.0743 | 29.7889 | 60.0225 | 30.0002
144.075 | 14.8096 | 60.0066 | 15.0001 | 144.0654 | 29.8198 | 60.037 | 30.0002 | 144.1142 | 14.8123 | 59.9816 | 15.0001 | 144.0827 | 29.7889 | 60.0224 | 30.0002
144.0833 | 14.8096 | 60.0065 | 15.0001 | 144.0737 | 29.8205 | 60.037 | 30.0002 | 144.1225 | 14.8123 | 59.9816 | 15.0001 | 144.091 | 29.7892 | 60.0224 | 30.0002
144.0916 | 14.8096 | 60.0065 | 15.0001 | 144.0821 | 29.8205 | 60.037 | 30.0002 | 144.1308 | 14.8123 | 59.9816 | 15.0001 | 144.0993 | 29.7892 | 60.0224 | 30.0002
144.1 | 14.8096 | 60.0065 | 15.0001 | 144.0904 | 29.8205 | 60.037 | 30.0002 | 144.1392 | 14.8136 | 59.9817 | 15.0001 | 144.1077 | 29.7892 | 60.0224 | 30.0002
144.1083 | 14.8096 | 60.0065 | 15.0001 | 144.0987 | 29.8205 | 60.037 | 30.0002 | 144.1475 | 14.8136 | 59.9817 | 15.0001 | 144.116 | 29.7892 | 60.0224 | 30.0002
144.1166 | 14.8097 | 60.0064 | 15.0001 | 144.1071 | 29.8205 | 60.037 | 30.0002 | 144.1558 | 14.8136 | 59.9817 | 15.0001 | 144.1243 | 29.7918 | 60.0224 | 30.0002
144.125 | 14.8097 | 60.0064 | 15.0001 | 144.1154 | 29.8205 | 60.037 | 30.0002 | 144.1642 | 14.8136 | 59.9817 | 15.0001 | 144.1327 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
144.1333 | 14.8097 | 60.0064 | 15.0001 | 144.1237 | 29.8153 | 60.037 | 30.0002 | 144.1725 | 14.8136 | 59.9818 | 15.0001 | 144.141 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
144.1416 | 14.8097 | 60.0064 | 15.0001 | 144.132 | 29.8153 | 60.037 | 30.0002 | 144.1808 | 14.8136 | 59.9818 | 15.0001 | 144.1493 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
144.15 | 14.8097 | 60.0063 | 15.0001 | 144.1404 | 29.8126 | 60.037 | 30.0002 | 144.1892 | 14.8142 | 59.9818 | 15.0001 | 144.1576 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
144.1583 | 14.8097 | 60.0063 | 15.0001 | 144.1487 | 29.8126 | 60.037 | 30.0002 | 144.1975 | 14.8142 | 59.9818 | 15.0001 | 144.166 | 29.7918 | 60.0223 | 30.0002
144.1666 | 14.8097 | 60.0063 | 15.0001 | 144.157 | 29.8126 | 60.037 | 30.0002 | 144.2058 | 14.8142 | 59.9819 | 15.0001 | 144.1743 | 29.7939 | 60.0223 | 30.0002
144.175 | 14.8097 | 60.0063 | 15.0001 | 144.1653 | 29.8126 | 60.037 | 30.0002 | 144.2142 | 14.8142 | 59.9819 | 15.0001 | 144.1826 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
144.1833 | 14.8097 | 60.0062 | 15.0001 | 144.1737 | 29.8126 | 60.037 | 30.0002 | 144.2225 | 14.8142 | 59.9819 | 15.0001 | 144.191 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
144.1916 | 14.8097 | 60.0062 | 15.0001 | 144.182 | 29.8126 | 60.037 | 30.0002 | 144.2309 | 14.8142 | 59.9819 | 15.0001 | 144.1993 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
144.1999 | 14.8097 | 60.0062 | 15.0001 | 144.1903 | 29.8121 | 60.037 | 30.0002 | 144.2392 | 14.8142 | 59.982 | 15.0001 | 144.2076 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
144.2083 | 14.8097 | 60.0062 | 15.0001 | 144.1987 | 29.8121 | 60.037 | 30.0002 | 144.2475 | 14.8142 | 59.982 | 15.0001 | 144.216 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
144.2166 | 14.8097 | 60.0061 | 15.0001 | 144.207 | 29.8121 | 60.037 | 30.0002 | 144.2559 | 14.8142 | 59.982 | 15.0001 | 144.2243 | 29.7939 | 60.0222 | 30.0002
144.2249 | 14.8097 | 60.0061 | 15.0001 | 144.2153 | 29.8121 | 60.037 | 30.0002 | 144.2642 | 14.8142 | 59.982 | 15.0001 | 144.2326 | 29.7939 | 60.0221 | 30.0002
144.2333 | 14.8097 | 60.0061 | 15.0001 | 144.2236 | 29.8109 | 60.037 | 30.0002 | 144.2725 | 14.8142 | 59.9821 | 15.0001 | 144.2409 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
144.2416 | 14.8097 | 60.0061 | 15.0001 | 144.232 | 29.8109 | 60.037 | 30.0002 | 144.2809 | 14.8142 | 59.9821 | 15.0001 | 144.2493 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
144.2499 | 14.8097 | 60.006 | 15.0001 | 144.2403 | 29.8109 | 60.037 | 30.0002 | 144.2892 | 14.8142 | 59.9821 | 15.0001 | 144.2576 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
144.2583 | 14.8097 | 60.006 | 15.0001 | 144.2486 | 29.8109 | 60.037 | 30.0002 | 144.2975 | 14.8142 | 59.9821 | 15.0001 | 144.2659 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
144.2666 | 14.8097 | 60.006 | 15.0001 | 144.257 | 29.8109 | 60.037 | 30.0002 | 144.3059 | 14.8142 | 59.9822 | 15.0001 | 144.2743 | 29.7978 | 60.0221 | 30.0002
144.2749 | 14.8097 | 60.006 | 15.0001 | 144.2653 | 29.8109 | 60.037 | 30.0002 | 144.3142 | 14.8142 | 59.9822 | 15.0001 | 144.2826 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
144.2833 | 14.8097 | 60.0059 | 15.0001 | 144.2736 | 29.8109 | 60.037 | 30.0002 | 144.3225 | 14.8147 | 59.9822 | 15.0001 | 144.2909 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
144.2916 | 14.8097 | 60.0059 | 15.0001 | 144.2819 | 29.8109 | 60.037 | 30.0002 | 144.3309 | 14.8147 | 59.9822 | 15.0001 | 144.2993 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
144.2999 | 14.8097 | 60.0059 | 15.0001 | 144.2903 | 29.8104 | 60.037 | 30.0002 | 144.3392 | 14.8147 | 59.9823 | 15.0001 | 144.3076 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
144.3083 | 14.8097 | 60.0059 | 15.0001 | 144.2986 | 29.8104 | 60.037 | 30.0002 | 144.3476 | 14.8147 | 59.9823 | 15.0001 | 144.3159 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
144.3166 | 14.8096 | 60.0058 | 15.0001 | 144.3069 | 29.8078 | 60.037 | 30.0002 | 144.3559 | 14.8147 | 59.9823 | 15.0001 | 144.3243 | 29.7978 | 60.022 | 30.0002
144.3249 | 14.8096 | 60.0058 | 15.0001 | 144.3152 | 29.8078 | 60.037 | 30.0002 | 144.3642 | 14.8147 | 59.9823 | 15.0001 | 144.3326 | 29.7978 | 60.0219 | 30.0002
144.3333 | 14.8096 | 60.0058 | 15.0001 | 144.3236 | 29.8015 | 60.037 | 30.0002 | 144.3726 | 14.8147 | 59.9824 | 15.0001 | 144.3409 | 29.7933 | 60.0219 | 30.0002
144.3416 | 14.8096 | 60.0058 | 15.0001 | 144.3319 | 29.8015 | 60.037 | 30.0002 | 144.3809 | 14.8147 | 59.9824 | 15.0001 | 144.3492 | 29.7933 | 60.0219 | 30.0002
144.3499 | 14.8096 | 60.0057 | 15.0001 | 144.3402 | 29.7993 | 60.037 | 30.0002 | 144.3892 | 14.8165 | 59.9824 | 15.0001 | 144.3576 | 29.795 | 60.0219 | 30.0002
144.3583 | 14.8096 | 60.0057 | 15.0001 | 144.3486 | 29.7993 | 60.037 | 30.0002 | 144.3976 | 14.8165 | 59.9824 | 15.0001 | 144.3659 | 29.795 | 60.0219 | 30.0002
144.3666 | 14.8096 | 60.0057 | 15.0001 | 144.3569 | 29.8026 | 60.037 | 30.0002 | 144.4059 | 14.8165 | 59.9825 | 15.0001 | 144.3742 | 29.7977 | 60.0219 | 30.0002
144.3749 | 14.8096 | 60.0057 | 15.0001 | 144.3652 | 29.8026 | 60.037 | 30.0002 | 144.4142 | 14.8165 | 59.9825 | 15.0001 | 144.3826 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
144.3833 | 14.8077 | 60.0056 | 15.0001 | 144.3735 | 29.8026 | 60.037 | 30.0002 | 144.4226 | 14.8165 | 59.9825 | 15.0001 | 144.3909 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
144.3916 | 14.8077 | 60.0056 | 15.0001 | 144.3819 | 29.8026 | 60.037 | 30.0002 | 144.4309 | 14.8165 | 59.9825 | 15.0001 | 144.3992 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
144.3999 | 14.8077 | 60.0056 | 15.0001 | 144.3902 | 29.8026 | 60.037 | 30.0002 | 144.4393 | 14.8165 | 59.9826 | 15.0001 | 144.4076 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
144.4083 | 14.8077 | 60.0056 | 15.0001 | 144.3985 | 29.8026 | 60.037 | 30.0002 | 144.4476 | 14.8165 | 59.9826 | 15.0001 | 144.4159 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
144.4166 | 14.8077 | 60.0055 | 15.0001 | 144.4069 | 29.8079 | 60.037 | 30.0002 | 144.4559 | 14.8165 | 59.9826 | 15.0001 | 144.4242 | 29.7977 | 60.0218 | 30.0002
144.4249 | 14.8077 | 60.0055 | 15.0001 | 144.4152 | 29.8079 | 60.037 | 30.0002 | 144.4643 | 14.8165 | 59.9826 | 15.0001 | 144.4325 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
144.4333 | 14.8024 | 60.0055 | 15.0001 | 144.4235 | 29.8079 | 60.037 | 30.0002 | 144.4726 | 14.8165 | 59.9827 | 15.0001 | 144.4409 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
144.4416 | 14.8024 | 60.0055 | 15.0001 | 144.4318 | 29.8079 | 60.037 | 30.0002 | 144.4809 | 14.8165 | 59.9827 | 15.0001 | 144.4492 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
144.4499 | 14.8024 | 60.0054 | 15.0001 | 144.4402 | 29.8079 | 60.037 | 30.0002 | 144.4893 | 14.8165 | 59.9827 | 15.0001 | 144.4575 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
144.4583 | 14.8024 | 60.0054 | 15.0001 | 144.4485 | 29.8079 | 60.037 | 30.0002 | 144.4976 | 14.8165 | 59.9827 | 15.0001 | 144.4659 | 29.7977 | 60.0217 | 30.0002
144.4666 | 14.8024 | 60.0054 | 15.0001 | 144.4568 | 29.8057 | 60.037 | 30.0002 | 144.5059 | 14.8165 | 59.9828 | 15.0001 | 144.4742 | 29.7979 | 60.0217 | 30.0002
144.4749 | 14.8024 | 60.0054 | 15.0001 | 144.4651 | 29.8057 | 60.037 | 30.0002 | 144.5143 | 14.8165 | 59.9828 | 15.0001 | 144.4825 | 29.7979 | 60.0216 | 30.0002
144.4833 | 14.8024 | 60.0053 | 15.0001 | 144.4735 | 29.7949 | 60.037 | 30.0002 | 144.5226 | 14.8165 | 59.9828 | 15.0001 | 144.4909 | 29.7962 | 60.0216 | 30.0002
144.4916 | 14.8024 | 60.0053 | 15.0001 | 144.4818 | 29.7949 | 60.037 | 30.0002 | 144.5309 | 14.8165 | 59.9828 | 15.0001 | 144.4992 | 29.7962 | 60.0216 | 30.0002
144.4999 | 14.8006 | 60.0053 | 15.0001 | 144.4901 | 29.7949 | 60.037 | 30.0002 | 144.5393 | 14.8165 | 59.9829 | 15.0001 | 144.5075 | 29.7979 | 60.0216 | 30.0002
144.5083 | 14.8006 | 60.0053 | 15.0001 | 144.4985 | 29.7949 | 60.037 | 30.0002 | 144.5476 | 14.8165 | 59.9829 | 15.0001 | 144.5158 | 29.7979 | 60.0216 | 30.0002
144.5166 | 14.8019 | 60.0052 | 15.0001 | 144.5068 | 29.7945 | 60.037 | 30.0002 | 144.556 | 14.8165 | 59.9829 | 15.0001 | 144.5242 | 29.7979 | 60.0216 | 30.0002
144.5249 | 14.8019 | 60.0052 | 15.0001 | 144.5151 | 29.7945 | 60.037 | 30.0002 | 144.5643 | 14.8165 | 59.9829 | 15.0001 | 144.5325 | 29.7979 | 60.0215 | 30.0002
144.5333 | 14.8019 | 60.0052 | 15.0001 | 144.5234 | 29.7945 | 60.037 | 30.0002 | 144.5726 | 14.8165 | 59.983 | 15.0001 | 144.5408 | 29.7979 | 60.0215 | 30.0002
144.5416 | 14.8019 | 60.0052 | 15.0001 | 144.5318 | 29.7945 | 60.037 | 30.0002 | 144.581 | 14.8165 | 59.983 | 15.0001 | 144.5492 | 29.7979 | 60.0215 | 30.0002
144.5499 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 144.5401 | 29.7925 | 60.037 | 30.0002 | 144.5893 | 14.8165 | 59.983 | 15.0001 | 144.5575 | 29.8102 | 60.0215 | 30.0002
144.5583 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 144.5484 | 29.7925 | 60.037 | 30.0002 | 144.5976 | 14.8165 | 59.9831 | 15.0001 | 144.5658 | 29.8102 | 60.0215 | 30.0002
144.5666 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 144.5568 | 29.7931 | 60.037 | 30.0002 | 144.606 | 14.8165 | 59.9831 | 15.0001 | 144.5742 | 29.8102 | 60.0215 | 30.0002
144.5749 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 144.5651 | 29.7931 | 60.037 | 30.0002 | 144.6143 | 14.8165 | 59.9831 | 15.0001 | 144.5825 | 29.8102 | 60.0214 | 30.0002
144.5832 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 144.5734 | 29.7931 | 60.037 | 30.0002 | 144.6226 | 14.8165 | 59.9832 | 15.0001 | 144.5908 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
144.5916 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 144.5817 | 29.7931 | 60.037 | 30.0002 | 144.631 | 14.8165 | 59.9832 | 15.0001 | 144.5991 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
144.5999 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 144.5901 | 29.7939 | 60.037 | 30.0002 | 144.6393 | 14.8165 | 59.9833 | 15.0001 | 144.6075 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
144.6082 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 144.5984 | 29.7939 | 60.037 | 30.0002 | 144.6476 | 14.8165 | 59.9833 | 15.0001 | 144.6158 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
144.6166 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 144.6067 | 29.7939 | 60.037 | 30.0002 | 144.656 | 14.8165 | 59.9833 | 15.0001 | 144.6241 | 29.8075 | 60.0214 | 30.0002
144.6249 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 144.6151 | 29.7939 | 60.037 | 30.0002 | 144.6643 | 14.8165 | 59.9834 | 15.0001 | 144.6325 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
144.6332 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 144.6234 | 29.7939 | 60.037 | 30.0002 | 144.6727 | 14.8165 | 59.9834 | 15.0001 | 144.6408 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
144.6416 | 14.8019 | 60.005 | 15.0001 | 144.6317 | 29.7939 | 60.037 | 30.0002 | 144.681 | 14.8165 | 59.9835 | 15.0001 | 144.6491 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
144.6499 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 144.64 | 29.7883 | 60.037 | 30.0002 | 144.6893 | 14.8165 | 59.9835 | 15.0001 | 144.6575 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
144.6582 | 14.8019 | 60.0051 | 15.0001 | 144.6484 | 29.7883 | 60.037 | 30.0002 | 144.6977 | 14.8165 | 59.9836 | 15.0001 | 144.6658 | 29.8075 | 60.0213 | 30.0002
144.6666 | 14.7999 | 60.0051 | 15.0001 | 144.6567 | 29.7834 | 60.037 | 30.0002 | 144.706 | 14.8165 | 59.9836 | 15.0001 | 144.6741 | 29.8056 | 60.0213 | 30.0002
144.6749 | 14.7999 | 60.0051 | 15.0001 | 144.665 | 29.7834 | 60.037 | 30.0002 | 144.7143 | 14.8165 | 59.9836 | 15.0001 | 144.6825 | 29.8056 | 60.0212 | 30.0002
144.6832 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 144.6733 | 29.8212 | 60.037 | 30.0002 | 144.7227 | 14.8165 | 59.9837 | 15.0001 | 144.6908 | 29.805 | 60.0212 | 30.0002
144.6916 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 144.6817 | 29.8212 | 60.037 | 30.0002 | 144.731 | 14.8165 | 59.9837 | 15.0001 | 144.6991 | 29.805 | 60.0212 | 30.0002
144.6999 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 144.69 | 29.8212 | 60.037 | 30.0002 | 144.7393 | 14.8165 | 59.9838 | 15.0001 | 144.7074 | 29.805 | 60.0212 | 30.0002
144.7082 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 144.6983 | 29.8212 | 60.037 | 30.0002 | 144.7477 | 14.8165 | 59.9838 | 15.0001 | 144.7158 | 29.805 | 60.0212 | 30.0002
144.7166 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 144.7067 | 29.8212 | 60.037 | 30.0002 | 144.756 | 14.8165 | 59.9838 | 15.0001 | 144.7241 | 29.8099 | 60.0212 | 30.0002
144.7249 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 144.715 | 29.8212 | 60.037 | 30.0002 | 144.7643 | 14.8165 | 59.9839 | 15.0001 | 144.7324 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
144.7332 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 144.7233 | 29.8283 | 60.037 | 30.0002 | 144.7727 | 14.8165 | 59.9839 | 15.0001 | 144.7408 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
144.7416 | 14.8003 | 60.0051 | 15.0001 | 144.7316 | 29.8283 | 60.037 | 30.0002 | 144.781 | 14.8165 | 59.984 | 15.0001 | 144.7491 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
144.7499 | 14.8003 | 60.0052 | 15.0001 | 144.74 | 29.8265 | 60.037 | 30.0002 | 144.7894 | 14.8165 | 59.984 | 15.0001 | 144.7574 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
144.7582 | 14.8003 | 60.0052 | 15.0001 | 144.7483 | 29.8265 | 60.037 | 30.0002 | 144.7977 | 14.8165 | 59.9841 | 15.0001 | 144.7658 | 29.8099 | 60.0211 | 30.0002
144.7666 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.7566 | 29.8266 | 60.037 | 30.0002 | 144.806 | 14.8165 | 59.9841 | 15.0001 | 144.7741 | 29.8128 | 60.0211 | 30.0002
144.7749 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.765 | 29.8266 | 60.037 | 30.0002 | 144.8144 | 14.8165 | 59.9841 | 15.0001 | 144.7824 | 29.8128 | 60.021 | 30.0002
144.7832 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.7733 | 29.8266 | 60.037 | 30.0002 | 144.8227 | 14.818 | 59.9842 | 15.0001 | 144.7907 | 29.8128 | 60.021 | 30.0002
144.7916 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.7816 | 29.8266 | 60.037 | 30.0002 | 144.831 | 14.818 | 59.9842 | 15.0001 | 144.7991 | 29.8128 | 60.021 | 30.0002
144.7999 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.7899 | 29.8238 | 60.037 | 30.0002 | 144.8394 | 14.8171 | 59.9843 | 15.0001 | 144.8074 | 29.8128 | 60.021 | 30.0002
144.8082 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.7983 | 29.8238 | 60.037 | 30.0002 | 144.8477 | 14.8171 | 59.9843 | 15.0001 | 144.8157 | 29.8128 | 60.0209 | 30.0002
144.8166 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.8066 | 29.8238 | 60.037 | 30.0002 | 144.856 | 14.8171 | 59.9843 | 15.0001 | 144.8241 | 29.8128 | 60.0209 | 30.0002
144.8249 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.8149 | 29.8238 | 60.037 | 30.0002 | 144.8644 | 14.8171 | 59.9844 | 15.0001 | 144.8324 | 29.8128 | 60.0209 | 30.0002
144.8332 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.8232 | 29.8301 | 60.037 | 30.0002 | 144.8727 | 14.8171 | 59.9844 | 15.0001 | 144.8407 | 29.7948 | 60.0208 | 30.0002
144.8416 | 14.8004 | 60.0052 | 15.0001 | 144.8316 | 29.8301 | 60.037 | 30.0002 | 144.8811 | 14.8171 | 59.9845 | 15.0001 | 144.8491 | 29.7948 | 60.0208 | 30.0002
144.8499 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 144.8399 | 29.8284 | 60.037 | 30.0002 | 144.8894 | 14.8154 | 59.9845 | 15.0001 | 144.8574 | 29.7903 | 60.0208 | 30.0002
144.8582 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 144.8482 | 29.8284 | 60.037 | 30.0002 | 144.8977 | 14.8154 | 59.9846 | 15.0001 | 144.8657 | 29.7903 | 60.0207 | 30.0002
144.8666 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 144.8566 | 29.8299 | 60.037 | 30.0002 | 144.9061 | 14.8154 | 59.9846 | 15.0001 | 144.874 | 29.7896 | 60.0207 | 30.0002
144.8749 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 144.8649 | 29.8299 | 60.037 | 30.0002 | 144.9144 | 14.8154 | 59.9846 | 15.0001 | 144.8824 | 29.7896 | 60.0207 | 30.0002
144.8832 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 144.8732 | 29.8208 | 60.037 | 30.0002 | 144.9227 | 14.8154 | 59.9847 | 15.0001 | 144.8907 | 29.7896 | 60.0206 | 30.0002
144.8916 | 14.8004 | 60.0053 | 15.0001 | 144.8815 | 29.8208 | 60.037 | 30.0002 | 144.9311 | 14.8154 | 59.9847 | 15.0001 | 144.899 | 29.7896 | 60.0206 | 30.0002
144.8999 | 14.8005 | 60.0053 | 15.0001 | 144.8899 | 29.8208 | 60.037 | 30.0002 | 144.9394 | 14.8154 | 59.9848 | 15.0001 | 144.9074 | 29.7896 | 60.0206 | 30.0002
144.9082 | 14.8005 | 60.0053 | 15.0001 | 144.8982 | 29.8208 | 60.037 | 30.0002 | 144.9477 | 14.8154 | 59.9848 | 15.0001 | 144.9157 | 29.7896 | 60.0205 | 30.0002
144.9166 | 14.8005 | 60.0053 | 15.0001 | 144.9065 | 29.8123 | 60.037 | 30.0002 | 144.9561 | 14.8154 | 59.9848 | 15.0001 | 144.924 | 29.7854 | 60.0205 | 30.0002
144.9249 | 14.8005 | 60.0053 | 15.0001 | 144.9149 | 29.8123 | 60.037 | 30.0002 | 144.9644 | 14.8154 | 59.9849 | 15.0001 | 144.9324 | 29.7854 | 60.0205 | 30.0002
144.9332 | 14.8046 | 60.0053 | 15.0001 | 144.9232 | 29.8119 | 60.037 | 30.0002 | 144.9727 | 14.8154 | 59.9849 | 15.0001 | 144.9407 | 29.7823 | 60.0204 | 30.0002
144.9416 | 14.8046 | 60.0053 | 15.0001 | 144.9315 | 29.8119 | 60.037 | 30.0002 | 144.9811 | 14.8154 | 59.985 | 15.0001 | 144.949 | 29.7823 | 60.0204 | 30.0002
144.9499 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 144.9398 | 29.8119 | 60.037 | 30.0002 | 144.9894 | 14.8154 | 59.985 | 15.0001 | 144.9574 | 29.785 | 60.0204 | 30.0002
144.9582 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 144.9482 | 29.8119 | 60.037 | 30.0002 | 144.9977 | 14.8154 | 59.9851 | 15.0001 | 144.9657 | 29.785 | 60.0203 | 30.0002
144.9666 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 144.9565 | 29.8119 | 60.037 | 30.0002 | 145.0061 | 14.8154 | 59.9851 | 15.0001 | 144.974 | 29.785 | 60.0203 | 30.0002
144.9749 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 144.9648 | 29.8119 | 60.037 | 30.0002 | 145.0144 | 14.8154 | 59.9851 | 15.0001 | 144.9823 | 29.785 | 60.0203 | 30.0002
144.9832 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 144.9731 | 29.8116 | 60.037 | 30.0002 | 145.0228 | 14.8154 | 59.9852 | 15.0001 | 144.9907 | 29.7883 | 60.0202 | 30.0002
144.9915 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 144.9815 | 29.8116 | 60.037 | 30.0002 | 145.0311 | 14.8154 | 59.9852 | 15.0001 | 144.999 | 29.7883 | 60.0202 | 30.0002
144.9999 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 144.9898 | 29.8177 | 60.037 | 30.0002 | 145.0394 | 14.8154 | 59.9853 | 15.0001 | 145.0073 | 29.7832 | 60.0202 | 30.0002
145.0082 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 144.9981 | 29.8177 | 60.037 | 30.0002 | 145.0478 | 14.8154 | 59.9853 | 15.0001 | 145.0157 | 29.7832 | 60.0201 | 30.0002
145.0165 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 145.0065 | 29.8177 | 60.037 | 30.0002 | 145.0561 | 14.8154 | 59.9853 | 15.0001 | 145.024 | 29.7723 | 60.0201 | 30.0002
145.0249 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 145.0148 | 29.8177 | 60.037 | 30.0002 | 145.0644 | 14.8154 | 59.9854 | 15.0001 | 145.0323 | 29.7723 | 60.0201 | 30.0002
145.0332 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 145.0231 | 29.8177 | 60.037 | 30.0002 | 145.0728 | 14.8154 | 59.9854 | 15.0001 | 145.0407 | 29.7799 | 60.02 | 30.0002
145.0415 | 14.8046 | 60.0054 | 15.0001 | 145.0314 | 29.8177 | 60.037 | 30.0002 | 145.0811 | 14.8154 | 59.9855 | 15.0001 | 145.049 | 29.7799 | 60.02 | 30.0002
145.0499 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.0398 | 29.8177 | 60.037 | 30.0002 | 145.0894 | 14.8154 | 59.9855 | 15.0001 | 145.0573 | 29.7867 | 60.02 | 30.0002
145.0582 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.0481 | 29.8177 | 60.037 | 30.0002 | 145.0978 | 14.8154 | 59.9856 | 15.0001 | 145.0656 | 29.7867 | 60.0199 | 30.0002
145.0665 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.0564 | 29.8157 | 60.037 | 30.0002 | 145.1061 | 14.8154 | 59.9856 | 15.0001 | 145.074 | 29.7876 | 60.0199 | 30.0002
145.0749 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.0648 | 29.8157 | 60.037 | 30.0002 | 145.1144 | 14.8154 | 59.9856 | 15.0001 | 145.0823 | 29.7876 | 60.0199 | 30.0002
145.0832 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.0731 | 29.8173 | 60.0369 | 30.0002 | 145.1228 | 14.8154 | 59.9857 | 15.0001 | 145.0906 | 29.7876 | 60.0198 | 30.0002
145.0915 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.0814 | 29.8173 | 60.0369 | 30.0002 | 145.1311 | 14.8154 | 59.9857 | 15.0001 | 145.099 | 29.7876 | 60.0198 | 30.0002
145.0999 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.0897 | 29.8173 | 60.0369 | 30.0002 | 145.1394 | 14.8157 | 59.9858 | 15.0001 | 145.1073 | 29.7876 | 60.0198 | 30.0002
145.1082 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.0981 | 29.8173 | 60.0368 | 30.0002 | 145.1478 | 14.8157 | 59.9858 | 15.0001 | 145.1156 | 29.7876 | 60.0197 | 30.0002
145.1165 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.1064 | 29.8173 | 60.0368 | 30.0002 | 145.1561 | 14.8192 | 59.9858 | 15.0001 | 145.124 | 29.7925 | 60.0197 | 30.0002
145.1249 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.1147 | 29.8173 | 60.0368 | 30.0002 | 145.1644 | 14.8192 | 59.9859 | 15.0001 | 145.1323 | 29.7925 | 60.0197 | 30.0002
145.1332 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.123 | 29.8215 | 60.0367 | 30.0002 | 145.1728 | 14.8192 | 59.9859 | 15.0001 | 145.1406 | 29.7946 | 60.0196 | 30.0002
145.1415 | 14.8046 | 60.0055 | 15.0001 | 145.1314 | 29.8215 | 60.0367 | 30.0002 | 145.1811 | 14.8192 | 59.986 | 15.0001 | 145.1489 | 29.7946 | 60.0196 | 30.0002
145.1499 | 14.8046 | 60.0056 | 15.0001 | 145.1397 | 29.837 | 60.0367 | 30.0002 | 145.1894 | 14.8201 | 59.986 | 15.0001 | 145.1573 | 29.7946 | 60.0196 | 30.0002
145.1582 | 14.8046 | 60.0056 | 15.0001 | 145.148 | 29.837 | 60.0366 | 30.0002 | 145.1978 | 14.8201 | 59.9861 | 15.0001 | 145.1656 | 29.7946 | 60.0195 | 30.0002
145.1665 | 14.8059 | 60.0056 | 15.0001 | 145.1564 | 29.8241 | 60.0366 | 30.0002 | 145.2061 | 14.8201 | 59.9861 | 15.0001 | 145.1739 | 29.7946 | 60.0195 | 30.0002
145.1749 | 14.8059 | 60.0056 | 15.0001 | 145.1647 | 29.8241 | 60.0366 | 30.0002 | 145.2144 | 14.8201 | 59.9861 | 15.0001 | 145.1823 | 29.7946 | 60.0195 | 30.0002
145.1832 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 145.173 | 29.8241 | 60.0365 | 30.0002 | 145.2228 | 14.816 | 59.9862 | 15.0001 | 145.1906 | 29.7934 | 60.0194 | 30.0002
145.1915 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 145.1813 | 29.8241 | 60.0365 | 30.0002 | 145.2311 | 14.816 | 59.9862 | 15.0001 | 145.1989 | 29.7934 | 60.0194 | 30.0002
145.1999 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 145.1897 | 29.8245 | 60.0365 | 30.0002 | 145.2395 | 14.8166 | 59.9863 | 15.0001 | 145.2073 | 29.7934 | 60.0194 | 30.0002
145.2082 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 145.198 | 29.8245 | 60.0364 | 30.0002 | 145.2478 | 14.8166 | 59.9863 | 15.0001 | 145.2156 | 29.7934 | 60.0193 | 30.0002
145.2165 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 145.2063 | 29.8249 | 60.0364 | 30.0002 | 145.2561 | 14.8166 | 59.9863 | 15.0001 | 145.2239 | 29.7917 | 60.0193 | 30.0002
145.2249 | 14.8039 | 60.0056 | 15.0001 | 145.2147 | 29.8249 | 60.0364 | 30.0002 | 145.2645 | 14.8166 | 59.9864 | 15.0001 | 145.2322 | 29.7917 | 60.0193 | 30.0002
145.2332 | 14.802 | 60.0056 | 15.0001 | 145.223 | 29.8238 | 60.0363 | 30.0002 | 145.2728 | 14.8166 | 59.9864 | 15.0001 | 145.2406 | 29.7954 | 60.0192 | 30.0002
145.2415 | 14.802 | 60.0056 | 15.0001 | 145.2313 | 29.8238 | 60.0363 | 30.0002 | 145.2811 | 14.8166 | 59.9865 | 15.0001 | 145.2489 | 29.7954 | 60.0192 | 30.0002
145.2498 | 14.8003 | 60.0057 | 15.0001 | 145.2396 | 29.8238 | 60.0363 | 30.0002 | 145.2895 | 14.817 | 59.9865 | 15.0001 | 145.2572 | 29.7953 | 60.0192 | 30.0002
145.2582 | 14.8003 | 60.0057 | 15.0001 | 145.248 | 29.8238 | 60.0362 | 30.0002 | 145.2978 | 14.817 | 59.9866 | 15.0001 | 145.2656 | 29.7953 | 60.0191 | 30.0002
145.2665 | 14.8002 | 60.0057 | 15.0001 | 145.2563 | 29.8254 | 60.0362 | 30.0002 | 145.3061 | 14.8176 | 59.9866 | 15.0001 | 145.2739 | 29.7962 | 60.0191 | 30.0002
145.2748 | 14.8002 | 60.0057 | 15.0001 | 145.2646 | 29.8254 | 60.0362 | 30.0002 | 145.3145 | 14.8176 | 59.9866 | 15.0001 | 145.2822 | 29.7962 | 60.0191 | 30.0002
145.2832 | 14.8327 | 60.0057 | 15.0001 | 145.2729 | 29.8258 | 60.0361 | 30.0002 | 145.3228 | 14.8176 | 59.9867 | 15.0001 | 145.2906 | 29.7797 | 60.019 | 30.0002
145.2915 | 14.8327 | 60.0057 | 15.0001 | 145.2813 | 29.8258 | 60.0361 | 30.0002 | 145.3311 | 14.8176 | 59.9867 | 15.0001 | 145.2989 | 29.7797 | 60.019 | 30.0002
145.2998 | 14.8361 | 60.0057 | 15.0001 | 145.2896 | 29.8258 | 60.0361 | 30.0002 | 145.3395 | 14.8176 | 59.9868 | 15.0001 | 145.3072 | 29.7765 | 60.019 | 30.0002
145.3082 | 14.8361 | 60.0057 | 15.0001 | 145.2979 | 29.8258 | 60.036 | 30.0002 | 145.3478 | 14.8176 | 59.9868 | 15.0001 | 145.3156 | 29.7765 | 60.0189 | 30.0002
145.3165 | 14.8361 | 60.0057 | 15.0001 | 145.3063 | 29.8181 | 60.036 | 30.0002 | 145.3561 | 14.8179 | 59.9868 | 15.0001 | 145.3239 | 29.7765 | 60.0189 | 30.0002
145.3248 | 14.8361 | 60.0057 | 15.0001 | 145.3146 | 29.8181 | 60.036 | 30.0002 | 145.3645 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 145.3322 | 29.7765 | 60.0189 | 30.0002
145.3332 | 14.8345 | 60.0057 | 15.0001 | 145.3229 | 29.8172 | 60.0359 | 30.0002 | 145.3728 | 14.8179 | 59.9869 | 15.0001 | 145.3405 | 29.7718 | 60.0188 | 30.0002
145.3415 | 14.8345 | 60.0057 | 15.0001 | 145.3312 | 29.8172 | 60.0359 | 30.0002 | 145.3811 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 145.3489 | 29.7718 | 60.0188 | 30.0002
145.3498 | 14.8345 | 60.0058 | 15.0001 | 145.3396 | 29.8176 | 60.0359 | 30.0002 | 145.3895 | 14.8179 | 59.987 | 15.0001 | 145.3572 | 29.7706 | 60.0188 | 30.0002
145.3582 | 14.8345 | 60.0058 | 15.0001 | 145.3479 | 29.8176 | 60.0358 | 30.0002 | 145.3978 | 14.8179 | 59.9871 | 15.0001 | 145.3655 | 29.7706 | 60.0187 | 30.0002
145.3665 | 14.8347 | 60.0058 | 15.0001 | 145.3562 | 29.8176 | 60.0358 | 30.0002 | 145.4061 | 14.8179 | 59.9871 | 15.0001 | 145.3739 | 29.7706 | 60.0187 | 30.0002
145.3748 | 14.8347 | 60.0058 | 15.0001 | 145.3646 | 29.8176 | 60.0358 | 30.0002 | 145.4145 | 14.8179 | 59.9871 | 15.0001 | 145.3822 | 29.7706 | 60.0187 | 30.0002
145.3832 | 14.8347 | 60.0058 | 15.0001 | 145.3729 | 29.8135 | 60.0357 | 30.0002 | 145.4228 | 14.8179 | 59.9872 | 15.0001 | 145.3905 | 29.7706 | 60.0186 | 30.0002
145.3915 | 14.8347 | 60.0058 | 15.0001 | 145.3812 | 29.8135 | 60.0357 | 30.0002 | 145.4312 | 14.8179 | 59.9872 | 15.0001 | 145.3989 | 29.7706 | 60.0186 | 30.0002
145.3998 | 14.8332 | 60.0058 | 15.0001 | 145.3895 | 29.8136 | 60.0357 | 30.0002 | 145.4395 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 145.4072 | 29.782 | 60.0186 | 30.0002
145.4082 | 14.8332 | 60.0058 | 15.0001 | 145.3979 | 29.8136 | 60.0356 | 30.0002 | 145.4478 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 145.4155 | 29.782 | 60.0185 | 30.0002
145.4165 | 14.8332 | 60.0058 | 15.0001 | 145.4062 | 29.815 | 60.0356 | 30.0002 | 145.4562 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 145.4239 | 29.782 | 60.0185 | 30.0002
145.4248 | 14.8332 | 60.0058 | 15.0001 | 145.4145 | 29.815 | 60.0356 | 30.0002 | 145.4645 | 14.8179 | 59.9874 | 15.0001 | 145.4322 | 29.782 | 60.0185 | 30.0002
145.4332 | 14.8268 | 60.0058 | 15.0001 | 145.4229 | 29.815 | 60.0355 | 30.0002 | 145.4728 | 14.8179 | 59.9874 | 15.0001 | 145.4405 | 29.782 | 60.0184 | 30.0002
145.4415 | 14.8268 | 60.0058 | 15.0001 | 145.4312 | 29.815 | 60.0355 | 30.0002 | 145.4812 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 145.4488 | 29.782 | 60.0184 | 30.0002
145.4498 | 14.8268 | 60.0059 | 15.0001 | 145.4395 | 29.815 | 60.0355 | 30.0002 | 145.4895 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 145.4572 | 29.7952 | 60.0184 | 30.0002
145.4581 | 14.8268 | 60.0059 | 15.0001 | 145.4478 | 29.815 | 60.0354 | 30.0002 | 145.4978 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 145.4655 | 29.7952 | 60.0183 | 30.0002
145.4665 | 14.8208 | 60.0059 | 15.0001 | 145.4562 | 29.8158 | 60.0354 | 30.0002 | 145.5062 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 145.4738 | 29.7975 | 60.0183 | 30.0002
145.4748 | 14.8208 | 60.0059 | 15.0001 | 145.4645 | 29.8158 | 60.0354 | 30.0002 | 145.5145 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 145.4822 | 29.7975 | 60.0183 | 30.0002
145.4831 | 14.8213 | 60.0059 | 15.0001 | 145.4728 | 29.8198 | 60.0353 | 30.0002 | 145.5228 | 14.8179 | 59.9877 | 15.0001 | 145.4905 | 29.7975 | 60.0182 | 30.0002
145.4915 | 14.8213 | 60.0059 | 15.0001 | 145.4811 | 29.8198 | 60.0353 | 30.0002 | 145.5312 | 14.8179 | 59.9877 | 15.0001 | 145.4988 | 29.7975 | 60.0182 | 30.0002
145.4998 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 145.4895 | 29.8179 | 60.0353 | 30.0002 | 145.5395 | 14.8179 | 59.9878 | 15.0001 | 145.5072 | 29.7975 | 60.0182 | 30.0002
145.5081 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 145.4978 | 29.8179 | 60.0352 | 30.0002 | 145.5478 | 14.8179 | 59.9878 | 15.0001 | 145.5155 | 29.7975 | 60.0181 | 30.0002
145.5165 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 145.5061 | 29.8246 | 60.0352 | 30.0002 | 145.5562 | 14.8179 | 59.9878 | 15.0001 | 145.5238 | 29.7984 | 60.0181 | 30.0002
145.5248 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 145.5145 | 29.8246 | 60.0352 | 30.0002 | 145.5645 | 14.8179 | 59.9879 | 15.0001 | 145.5322 | 29.7984 | 60.0181 | 30.0002
145.5331 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 145.5228 | 29.8182 | 60.0351 | 30.0002 | 145.5728 | 14.8179 | 59.9879 | 15.0001 | 145.5405 | 29.7979 | 60.018 | 30.0002
145.5415 | 14.8218 | 60.0059 | 15.0001 | 145.5311 | 29.8182 | 60.0351 | 30.0002 | 145.5812 | 14.8179 | 59.988 | 15.0001 | 145.5488 | 29.7979 | 60.018 | 30.0002
145.5498 | 14.8222 | 60.006 | 15.0001 | 145.5394 | 29.8181 | 60.0351 | 30.0002 | 145.5895 | 14.8179 | 59.988 | 15.0001 | 145.5571 | 29.7979 | 60.018 | 30.0002
145.5581 | 14.8222 | 60.006 | 15.0001 | 145.5478 | 29.8181 | 60.035 | 30.0002 | 145.5979 | 14.8179 | 59.988 | 15.0001 | 145.5655 | 29.7979 | 60.0179 | 30.0002
145.5665 | 14.8222 | 60.006 | 15.0001 | 145.5561 | 29.8155 | 60.035 | 30.0002 | 145.6062 | 14.8179 | 59.988 | 15.0001 | 145.5738 | 29.7979 | 60.0179 | 30.0002
145.5748 | 14.8222 | 60.006 | 15.0001 | 145.5644 | 29.8155 | 60.035 | 30.0002 | 145.6145 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 145.5821 | 29.7979 | 60.0179 | 30.0002
145.5831 | 14.8227 | 60.006 | 15.0001 | 145.5728 | 29.8155 | 60.0349 | 30.0002 | 145.6229 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 145.5905 | 29.7979 | 60.0178 | 30.0002
145.5915 | 14.8227 | 60.006 | 15.0001 | 145.5811 | 29.8155 | 60.0349 | 30.0002 | 145.6312 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 145.5988 | 29.7979 | 60.0178 | 30.0002
145.5998 | 14.8212 | 60.006 | 15.0001 | 145.5894 | 29.8112 | 60.0349 | 30.0002 | 145.6395 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 145.6071 | 29.7979 | 60.0178 | 30.0002
145.6081 | 14.8212 | 60.006 | 15.0001 | 145.5977 | 29.8112 | 60.0348 | 30.0002 | 145.6479 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 145.6155 | 29.7979 | 60.0177 | 30.0002
145.6165 | 14.8197 | 60.0061 | 15.0001 | 145.6061 | 29.8135 | 60.0348 | 30.0002 | 145.6562 | 14.8179 | 59.9881 | 15.0001 | 145.6238 | 29.7979 | 60.0177 | 30.0002
145.6248 | 14.8197 | 60.0061 | 15.0001 | 145.6144 | 29.8135 | 60.0348 | 30.0002 | 145.6645 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 145.6321 | 29.7979 | 60.0177 | 30.0002
145.6331 | 14.8201 | 60.0061 | 15.0001 | 145.6227 | 29.8135 | 60.0347 | 30.0002 | 145.6729 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 145.6405 | 29.7979 | 60.0176 | 30.0002
145.6414 | 14.8201 | 60.0061 | 15.0001 | 145.631 | 29.8135 | 60.0347 | 30.0002 | 145.6812 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 145.6488 | 29.7979 | 60.0176 | 30.0002
145.6498 | 14.8201 | 60.0062 | 15.0001 | 145.6394 | 29.8154 | 60.0347 | 30.0002 | 145.6895 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 145.6571 | 29.7979 | 60.0176 | 30.0002
145.6581 | 14.8201 | 60.0062 | 15.0001 | 145.6477 | 29.8154 | 60.0346 | 30.0002 | 145.6979 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 145.6655 | 29.7979 | 60.0175 | 30.0002
145.6664 | 14.8227 | 60.0062 | 15.0001 | 145.656 | 29.8137 | 60.0346 | 30.0002 | 145.7062 | 14.8179 | 59.9882 | 15.0001 | 145.6738 | 29.7979 | 60.0175 | 30.0002
145.6748 | 14.8227 | 60.0062 | 15.0001 | 145.6644 | 29.8137 | 60.0346 | 30.0002 | 145.7145 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 145.6821 | 29.7979 | 60.0175 | 30.0002
145.6831 | 14.8225 | 60.0063 | 15.0001 | 145.6727 | 29.8137 | 60.0345 | 30.0002 | 145.7229 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 145.6904 | 29.7979 | 60.0174 | 30.0002
145.6914 | 14.8225 | 60.0063 | 15.0001 | 145.681 | 29.8137 | 60.0345 | 30.0002 | 145.7312 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 145.6988 | 29.7979 | 60.0174 | 30.0002
145.6998 | 14.8229 | 60.0063 | 15.0001 | 145.6893 | 29.8137 | 60.0345 | 30.0002 | 145.7396 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 145.7071 | 29.8005 | 60.0174 | 30.0002
145.7081 | 14.8229 | 60.0063 | 15.0001 | 145.6977 | 29.8137 | 60.0344 | 30.0002 | 145.7479 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 145.7154 | 29.8005 | 60.0173 | 30.0002
145.7164 | 14.8229 | 60.0064 | 15.0001 | 145.706 | 29.8202 | 60.0344 | 30.0002 | 145.7562 | 14.8179 | 59.9883 | 15.0001 | 145.7238 | 29.8042 | 60.0173 | 30.0002
145.7248 | 14.8229 | 60.0064 | 15.0001 | 145.7143 | 29.8202 | 60.0344 | 30.0002 | 145.7646 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 145.7321 | 29.8042 | 60.0173 | 30.0002
145.7331 | 14.8215 | 60.0064 | 15.0001 | 145.7227 | 29.8266 | 60.0343 | 30.0002 | 145.7729 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 145.7404 | 29.8054 | 60.0172 | 30.0002
145.7414 | 14.8215 | 60.0064 | 15.0001 | 145.731 | 29.8266 | 60.0343 | 30.0002 | 145.7812 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 145.7488 | 29.8054 | 60.0172 | 30.0002
145.7498 | 14.8215 | 60.0065 | 15.0001 | 145.7393 | 29.8266 | 60.0343 | 30.0002 | 145.7896 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 145.7571 | 29.8054 | 60.0172 | 30.0002
145.7581 | 14.8215 | 60.0065 | 15.0001 | 145.7476 | 29.8266 | 60.0342 | 30.0002 | 145.7979 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 145.7654 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
145.7664 | 14.817 | 60.0065 | 15.0001 | 145.756 | 29.8266 | 60.0342 | 30.0002 | 145.8062 | 14.8179 | 59.9884 | 15.0001 | 145.7738 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
145.7748 | 14.817 | 60.0065 | 15.0001 | 145.7643 | 29.8266 | 60.0342 | 30.0002 | 145.8146 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 145.7821 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
145.7831 | 14.817 | 60.0066 | 15.0001 | 145.7726 | 29.8161 | 60.0341 | 30.0002 | 145.8229 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 145.7904 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
145.7914 | 14.817 | 60.0066 | 15.0001 | 145.7809 | 29.8161 | 60.0341 | 30.0002 | 145.8312 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 145.7987 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
145.7998 | 14.8143 | 60.0066 | 15.0001 | 145.7893 | 29.8113 | 60.0341 | 30.0002 | 145.8396 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 145.8071 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
145.8081 | 14.8143 | 60.0066 | 15.0001 | 145.7976 | 29.8113 | 60.034 | 30.0002 | 145.8479 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 145.8154 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
145.8164 | 14.8147 | 60.0067 | 15.0001 | 145.8059 | 29.8113 | 60.034 | 30.0002 | 145.8562 | 14.8179 | 59.9885 | 15.0001 | 145.8237 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
145.8247 | 14.8147 | 60.0067 | 15.0001 | 145.8143 | 29.8113 | 60.034 | 30.0002 | 145.8646 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 145.8321 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
145.8331 | 14.8145 | 60.0067 | 15.0001 | 145.8226 | 29.8069 | 60.0339 | 30.0002 | 145.8729 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 145.8404 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
145.8414 | 14.8145 | 60.0067 | 15.0001 | 145.8309 | 29.8069 | 60.0339 | 30.0002 | 145.8812 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 145.8487 | 29.8054 | 60.017 | 30.0002
145.8497 | 14.8145 | 60.0068 | 15.0001 | 145.8392 | 29.8029 | 60.0339 | 30.0002 | 145.8896 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 145.8571 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
145.8581 | 14.8145 | 60.0068 | 15.0001 | 145.8476 | 29.8029 | 60.0338 | 30.0002 | 145.8979 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 145.8654 | 29.8054 | 60.0171 | 30.0002
145.8664 | 14.8171 | 60.0068 | 15.0001 | 145.8559 | 29.8299 | 60.0338 | 30.0002 | 145.9063 | 14.8179 | 59.9886 | 15.0001 | 145.8737 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.8747 | 14.8171 | 60.0068 | 15.0001 | 145.8642 | 29.8299 | 60.0338 | 30.0002 | 145.9146 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 145.8821 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.8831 | 14.8171 | 60.0069 | 15.0001 | 145.8726 | 29.8322 | 60.0337 | 30.0002 | 145.9229 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 145.8904 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.8914 | 14.8171 | 60.0069 | 15.0001 | 145.8809 | 29.8322 | 60.0337 | 30.0002 | 145.9313 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 145.8987 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.8997 | 14.8261 | 60.0069 | 15.0001 | 145.8892 | 29.8297 | 60.0337 | 30.0002 | 145.9396 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 145.9071 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.9081 | 14.8261 | 60.0069 | 15.0001 | 145.8975 | 29.8297 | 60.0336 | 30.0002 | 145.9479 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 145.9154 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.9164 | 14.8257 | 60.007 | 15.0001 | 145.9059 | 29.8297 | 60.0336 | 30.0002 | 145.9563 | 14.8179 | 59.9887 | 15.0001 | 145.9237 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.9247 | 14.8257 | 60.007 | 15.0001 | 145.9142 | 29.8297 | 60.0336 | 30.0002 | 145.9646 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 145.932 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.9331 | 14.8257 | 60.007 | 15.0001 | 145.9225 | 29.837 | 60.0335 | 30.0002 | 145.9729 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 145.9404 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.9414 | 14.8257 | 60.007 | 15.0001 | 145.9308 | 29.837 | 60.0335 | 30.0002 | 145.9813 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 145.9487 | 29.7978 | 60.0171 | 30.0002
145.9497 | 14.8257 | 60.0071 | 15.0001 | 145.9392 | 29.8302 | 60.0335 | 30.0002 | 145.9896 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 145.957 | 29.7978 | 60.0172 | 30.0002
145.9581 | 14.8257 | 60.0071 | 15.0001 | 145.9475 | 29.8302 | 60.0334 | 30.0002 | 145.9979 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 145.9654 | 29.7978 | 60.0172 | 30.0002
145.9664 | 14.8261 | 60.0071 | 15.0001 | 145.9558 | 29.8334 | 60.0334 | 30.0002 | 146.0063 | 14.8179 | 59.9888 | 15.0001 | 145.9737 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
145.9747 | 14.8261 | 60.0071 | 15.0001 | 145.9642 | 29.8334 | 60.0334 | 30.0002 | 146.0146 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 145.982 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
145.9831 | 14.8271 | 60.0072 | 15.0001 | 145.9725 | 29.8298 | 60.0333 | 30.0002 | 146.0229 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 145.9904 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
145.9914 | 14.8271 | 60.0072 | 15.0001 | 145.9808 | 29.8298 | 60.0333 | 30.0002 | 146.0313 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 145.9987 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
145.9997 | 14.8271 | 60.0072 | 15.0001 | 145.9891 | 29.8298 | 60.0333 | 30.0002 | 146.0396 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 146.007 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
146.008 | 14.8271 | 60.0072 | 15.0001 | 145.9975 | 29.8298 | 60.0332 | 30.0002 | 146.0479 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 146.0154 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
146.0164 | 14.8271 | 60.0073 | 15.0001 | 146.0058 | 29.8266 | 60.0332 | 30.0002 | 146.0563 | 14.8179 | 59.9889 | 15.0001 | 146.0237 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
146.0247 | 14.8271 | 60.0073 | 15.0001 | 146.0141 | 29.8266 | 60.0332 | 30.0002 | 146.0646 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 146.032 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
146.033 | 14.8271 | 60.0073 | 15.0001 | 146.0225 | 29.8293 | 60.0331 | 30.0002 | 146.073 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 146.0403 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
146.0414 | 14.8271 | 60.0073 | 15.0001 | 146.0308 | 29.8293 | 60.0331 | 30.0002 | 146.0813 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 146.0487 | 29.797 | 60.0172 | 30.0002
146.0497 | 14.8313 | 60.0074 | 15.0001 | 146.0391 | 29.8309 | 60.0331 | 30.0002 | 146.0896 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 146.057 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
146.058 | 14.8313 | 60.0074 | 15.0001 | 146.0474 | 29.8309 | 60.033 | 30.0002 | 146.098 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 146.0653 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
146.0664 | 14.8342 | 60.0074 | 15.0001 | 146.0558 | 29.8184 | 60.033 | 30.0002 | 146.1063 | 14.8179 | 59.989 | 15.0001 | 146.0737 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
146.0747 | 14.8342 | 60.0074 | 15.0001 | 146.0641 | 29.8184 | 60.033 | 30.0002 | 146.1146 | 14.8179 | 59.9891 | 15.0001 | 146.082 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
146.083 | 14.8343 | 60.0075 | 15.0001 | 146.0724 | 29.8239 | 60.033 | 30.0002 | 146.123 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 146.0903 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
146.0914 | 14.8343 | 60.0075 | 15.0001 | 146.0808 | 29.8239 | 60.033 | 30.0002 | 146.1313 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 146.0987 | 29.797 | 60.0173 | 30.0002
146.0997 | 14.8326 | 60.0075 | 15.0001 | 146.0891 | 29.824 | 60.0329 | 30.0002 | 146.1396 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 146.107 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
146.108 | 14.8326 | 60.0075 | 15.0001 | 146.0974 | 29.824 | 60.0329 | 30.0002 | 146.148 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 146.1153 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
146.1164 | 14.8327 | 60.0076 | 15.0001 | 146.1057 | 29.824 | 60.0329 | 30.0002 | 146.1563 | 14.8176 | 59.9891 | 15.0001 | 146.1237 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
146.1247 | 14.8327 | 60.0076 | 15.0001 | 146.1141 | 29.824 | 60.0329 | 30.0002 | 146.1646 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 146.132 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
146.133 | 14.8327 | 60.0076 | 15.0001 | 146.1224 | 29.824 | 60.0329 | 30.0002 | 146.173 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 146.1403 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
146.1414 | 14.8327 | 60.0076 | 15.0001 | 146.1307 | 29.824 | 60.0329 | 30.0002 | 146.1813 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 146.1487 | 29.7992 | 60.0173 | 30.0002
146.1497 | 14.8298 | 60.0077 | 15.0001 | 146.1391 | 29.824 | 60.0328 | 30.0002 | 146.1896 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 146.157 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.158 | 14.8298 | 60.0077 | 15.0001 | 146.1474 | 29.824 | 60.0328 | 30.0002 | 146.198 | 14.8176 | 59.9892 | 15.0001 | 146.1653 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.1664 | 14.8307 | 60.0077 | 15.0001 | 146.1557 | 29.824 | 60.0328 | 30.0002 | 146.2063 | 14.8162 | 59.9892 | 15.0001 | 146.1736 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.1747 | 14.8307 | 60.0077 | 15.0001 | 146.164 | 29.824 | 60.0328 | 30.0002 | 146.2146 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 146.182 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.183 | 14.8287 | 60.0078 | 15.0001 | 146.1724 | 29.824 | 60.0328 | 30.0002 | 146.223 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 146.1903 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.1913 | 14.8287 | 60.0078 | 15.0001 | 146.1807 | 29.824 | 60.0328 | 30.0002 | 146.2313 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 146.1986 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.1997 | 14.8298 | 60.0078 | 15.0001 | 146.189 | 29.8266 | 60.0327 | 30.0002 | 146.2397 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 146.207 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.208 | 14.8298 | 60.0078 | 15.0001 | 146.1974 | 29.8266 | 60.0327 | 30.0002 | 146.248 | 14.8162 | 59.9893 | 15.0001 | 146.2153 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.2163 | 14.8298 | 60.0079 | 15.0001 | 146.2057 | 29.8232 | 60.0327 | 30.0002 | 146.2563 | 14.8149 | 59.9893 | 15.0001 | 146.2236 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.2247 | 14.8298 | 60.0079 | 15.0001 | 146.214 | 29.8232 | 60.0327 | 30.0002 | 146.2647 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 146.232 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.233 | 14.8298 | 60.0079 | 15.0001 | 146.2223 | 29.8503 | 60.0327 | 30.0002 | 146.273 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 146.2403 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.2413 | 14.8298 | 60.0079 | 15.0001 | 146.2307 | 29.8503 | 60.0327 | 30.0002 | 146.2813 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 146.2486 | 29.7992 | 60.0174 | 30.0002
146.2497 | 14.8298 | 60.008 | 15.0001 | 146.239 | 29.8518 | 60.0326 | 30.0002 | 146.2897 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 146.257 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.258 | 14.8298 | 60.008 | 15.0001 | 146.2473 | 29.8518 | 60.0326 | 30.0002 | 146.298 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 146.2653 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.2663 | 14.8291 | 60.008 | 15.0001 | 146.2557 | 29.8518 | 60.0326 | 30.0002 | 146.3063 | 14.8149 | 59.9894 | 15.0001 | 146.2736 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.2747 | 14.8291 | 60.008 | 15.0001 | 146.264 | 29.8518 | 60.0326 | 30.0002 | 146.3147 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 146.282 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.283 | 14.8291 | 60.0081 | 15.0001 | 146.2723 | 29.8518 | 60.0326 | 30.0002 | 146.323 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 146.2903 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.2913 | 14.8291 | 60.0081 | 15.0001 | 146.2806 | 29.8518 | 60.0326 | 30.0002 | 146.3313 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 146.2986 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.2997 | 14.8291 | 60.0081 | 15.0001 | 146.289 | 29.8518 | 60.0325 | 30.0002 | 146.3397 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 146.3069 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.308 | 14.8291 | 60.0081 | 15.0001 | 146.2973 | 29.8518 | 60.0325 | 30.0002 | 146.348 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 146.3153 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.3163 | 14.8291 | 60.0082 | 15.0001 | 146.3056 | 29.8501 | 60.0325 | 30.0002 | 146.3563 | 14.8149 | 59.9895 | 15.0001 | 146.3236 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.3247 | 14.8291 | 60.0082 | 15.0001 | 146.314 | 29.8501 | 60.0325 | 30.0002 | 146.3647 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 146.3319 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.333 | 14.8287 | 60.0082 | 15.0001 | 146.3223 | 29.8501 | 60.0325 | 30.0002 | 146.373 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 146.3403 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.3413 | 14.8287 | 60.0082 | 15.0001 | 146.3306 | 29.8501 | 60.0325 | 30.0002 | 146.3813 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 146.3486 | 29.7992 | 60.0175 | 30.0002
146.3497 | 14.8287 | 60.0083 | 15.0001 | 146.3389 | 29.85 | 60.0324 | 30.0002 | 146.3897 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 146.3569 | 29.7992 | 60.0176 | 30.0002
146.358 | 14.8287 | 60.0083 | 15.0001 | 146.3473 | 29.85 | 60.0324 | 30.0002 | 146.398 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 146.3653 | 29.7992 | 60.0176 | 30.0002
146.3663 | 14.8277 | 60.0083 | 15.0001 | 146.3556 | 29.8515 | 60.0324 | 30.0002 | 146.4064 | 14.8149 | 59.9896 | 15.0001 | 146.3736 | 29.7992 | 60.0176 | 30.0002
146.3746 | 14.8277 | 60.0083 | 15.0001 | 146.3639 | 29.8515 | 60.0324 | 30.0002 | 146.4147 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 146.3819 | 29.7992 | 60.0176 | 30.0002
146.383 | 14.8286 | 60.0084 | 15.0001 | 146.3723 | 29.8484 | 60.0324 | 30.0002 | 146.423 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 146.3903 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
146.3913 | 14.8286 | 60.0084 | 15.0001 | 146.3806 | 29.8484 | 60.0324 | 30.0002 | 146.4314 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 146.3986 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
146.3996 | 14.8286 | 60.0084 | 15.0001 | 146.3889 | 29.8484 | 60.0323 | 30.0002 | 146.4397 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 146.4069 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
146.408 | 14.8286 | 60.0084 | 15.0001 | 146.3972 | 29.8484 | 60.0323 | 30.0002 | 146.448 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 146.4152 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
146.4163 | 14.8286 | 60.0085 | 15.0001 | 146.4056 | 29.8484 | 60.0323 | 30.0002 | 146.4564 | 14.8149 | 59.9897 | 15.0001 | 146.4236 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
146.4246 | 14.8286 | 60.0085 | 15.0001 | 146.4139 | 29.8484 | 60.0323 | 30.0002 | 146.4647 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 146.4319 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
146.433 | 14.8286 | 60.0085 | 15.0001 | 146.4222 | 29.8501 | 60.0323 | 30.0002 | 146.473 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 146.4402 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
146.4413 | 14.8286 | 60.0085 | 15.0001 | 146.4306 | 29.8501 | 60.0323 | 30.0002 | 146.4814 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 146.4486 | 29.8025 | 60.0176 | 30.0002
146.4496 | 14.8276 | 60.0086 | 15.0001 | 146.4389 | 29.8501 | 60.0322 | 30.0002 | 146.4897 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 146.4569 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.458 | 14.8276 | 60.0086 | 15.0001 | 146.4472 | 29.8501 | 60.0322 | 30.0002 | 146.498 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 146.4652 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.4663 | 14.8285 | 60.0086 | 15.0001 | 146.4555 | 29.8501 | 60.0322 | 30.0002 | 146.5064 | 14.8149 | 59.9898 | 15.0001 | 146.4736 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.4746 | 14.8285 | 60.0086 | 15.0001 | 146.4639 | 29.8501 | 60.0322 | 30.0002 | 146.5147 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 146.4819 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.483 | 14.8294 | 60.0087 | 15.0001 | 146.4722 | 29.8441 | 60.0322 | 30.0002 | 146.523 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 146.4902 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.4913 | 14.8294 | 60.0087 | 15.0001 | 146.4805 | 29.8441 | 60.0322 | 30.0002 | 146.5314 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 146.4986 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.4996 | 14.8294 | 60.0087 | 15.0001 | 146.4889 | 29.8441 | 60.0321 | 30.0002 | 146.5397 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 146.5069 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.508 | 14.8294 | 60.0087 | 15.0001 | 146.4972 | 29.8441 | 60.0321 | 30.0002 | 146.548 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 146.5152 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.5163 | 14.8294 | 60.0088 | 15.0001 | 146.5055 | 29.8441 | 60.0321 | 30.0002 | 146.5564 | 14.8149 | 59.9899 | 15.0001 | 146.5236 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.5246 | 14.8294 | 60.0088 | 15.0001 | 146.5138 | 29.8441 | 60.0321 | 30.0002 | 146.5647 | 14.8149 | 59.99 | 15.0001 | 146.5319 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.533 | 14.8294 | 60.0088 | 15.0001 | 146.5222 | 29.8433 | 60.0321 | 30.0002 | 146.5731 | 14.8152 | 59.99 | 15.0001 | 146.5402 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.5413 | 14.8294 | 60.0088 | 15.0001 | 146.5305 | 29.8433 | 60.0321 | 30.0002 | 146.5814 | 14.8152 | 59.99 | 15.0001 | 146.5485 | 29.8025 | 60.0177 | 30.0002
146.5496 | 14.8294 | 60.0089 | 15.0001 | 146.5388 | 29.8433 | 60.032 | 30.0002 | 146.5897 | 14.8152 | 59.99 | 15.0001 | 146.5569 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.5579 | 14.8294 | 60.0089 | 15.0001 | 146.5472 | 29.8433 | 60.032 | 30.0002 | 146.5981 | 14.8152 | 59.99 | 15.0001 | 146.5652 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.5663 | 14.8294 | 60.0089 | 15.0001 | 146.5555 | 29.8433 | 60.032 | 30.0002 | 146.6064 | 14.8152 | 59.9901 | 15.0001 | 146.5735 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.5746 | 14.8294 | 60.0089 | 15.0001 | 146.5638 | 29.8433 | 60.032 | 30.0002 | 146.6147 | 14.8152 | 59.9901 | 15.0001 | 146.5819 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.5829 | 14.8314 | 60.009 | 15.0001 | 146.5721 | 29.8433 | 60.032 | 30.0002 | 146.6231 | 14.8179 | 59.9901 | 15.0001 | 146.5902 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.5913 | 14.8314 | 60.009 | 15.0001 | 146.5805 | 29.8433 | 60.032 | 30.0002 | 146.6314 | 14.8179 | 59.9901 | 15.0001 | 146.5985 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.5996 | 14.8314 | 60.009 | 15.0001 | 146.5888 | 29.8438 | 60.0319 | 30.0002 | 146.6397 | 14.8179 | 59.9902 | 15.0001 | 146.6069 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.6079 | 14.8314 | 60.0091 | 15.0001 | 146.5971 | 29.8438 | 60.0319 | 30.0002 | 146.6481 | 14.8179 | 59.9902 | 15.0001 | 146.6152 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.6163 | 14.8314 | 60.0091 | 15.0001 | 146.6055 | 29.8482 | 60.0319 | 30.0002 | 146.6564 | 14.8179 | 59.9902 | 15.0001 | 146.6235 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.6246 | 14.8314 | 60.0091 | 15.0001 | 146.6138 | 29.8482 | 60.0319 | 30.0002 | 146.6647 | 14.8179 | 59.9902 | 15.0001 | 146.6319 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.6329 | 14.8314 | 60.0092 | 15.0001 | 146.6221 | 29.8187 | 60.0319 | 30.0002 | 146.6731 | 14.8179 | 59.9903 | 15.0001 | 146.6402 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.6413 | 14.8314 | 60.0092 | 15.0001 | 146.6304 | 29.8187 | 60.0319 | 30.0002 | 146.6814 | 14.8179 | 59.9903 | 15.0001 | 146.6485 | 29.8025 | 60.0178 | 30.0002
146.6496 | 14.8321 | 60.0092 | 15.0001 | 146.6388 | 29.8187 | 60.0318 | 30.0002 | 146.6897 | 14.8179 | 59.9903 | 15.0001 | 146.6568 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.6579 | 14.8321 | 60.0093 | 15.0001 | 146.6471 | 29.8187 | 60.0318 | 30.0002 | 146.6981 | 14.8179 | 59.9903 | 15.0001 | 146.6652 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.6663 | 14.8321 | 60.0093 | 15.0001 | 146.6554 | 29.8258 | 60.0318 | 30.0002 | 146.7064 | 14.8179 | 59.9904 | 15.0001 | 146.6735 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.6746 | 14.8321 | 60.0093 | 15.0001 | 146.6638 | 29.8258 | 60.0318 | 30.0002 | 146.7147 | 14.8179 | 59.9904 | 15.0001 | 146.6818 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.6829 | 14.8321 | 60.0094 | 15.0001 | 146.6721 | 29.8258 | 60.0318 | 30.0002 | 146.7231 | 14.8169 | 59.9904 | 15.0001 | 146.6902 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.6913 | 14.8321 | 60.0094 | 15.0001 | 146.6804 | 29.8258 | 60.0318 | 30.0002 | 146.7314 | 14.8169 | 59.9904 | 15.0001 | 146.6985 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.6996 | 14.8321 | 60.0094 | 15.0001 | 146.6887 | 29.8261 | 60.0317 | 30.0002 | 146.7397 | 14.8179 | 59.9905 | 15.0001 | 146.7068 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.7079 | 14.8321 | 60.0095 | 15.0001 | 146.6971 | 29.8261 | 60.0317 | 30.0002 | 146.7481 | 14.8179 | 59.9905 | 15.0001 | 146.7152 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.7163 | 14.8321 | 60.0095 | 15.0001 | 146.7054 | 29.8261 | 60.0317 | 30.0002 | 146.7564 | 14.8179 | 59.9905 | 15.0001 | 146.7235 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.7246 | 14.8321 | 60.0095 | 15.0001 | 146.7137 | 29.8261 | 60.0317 | 30.0002 | 146.7647 | 14.8179 | 59.9905 | 15.0001 | 146.7318 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.7329 | 14.8321 | 60.0096 | 15.0001 | 146.7221 | 29.8261 | 60.0317 | 30.0002 | 146.7731 | 14.8179 | 59.9906 | 15.0001 | 146.7402 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.7412 | 14.8321 | 60.0096 | 15.0001 | 146.7304 | 29.8261 | 60.0317 | 30.0002 | 146.7814 | 14.8179 | 59.9906 | 15.0001 | 146.7485 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.7496 | 14.83 | 60.0096 | 15.0001 | 146.7387 | 29.8231 | 60.0316 | 30.0002 | 146.7897 | 14.8179 | 59.9906 | 15.0001 | 146.7568 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
146.7579 | 14.83 | 60.0097 | 15.0001 | 146.747 | 29.8231 | 60.0316 | 30.0002 | 146.7981 | 14.8179 | 59.9906 | 15.0001 | 146.7652 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
146.7662 | 14.829 | 60.0097 | 15.0001 | 146.7554 | 29.8231 | 60.0316 | 30.0002 | 146.8064 | 14.8179 | 59.9907 | 15.0001 | 146.7735 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
146.7746 | 14.829 | 60.0097 | 15.0001 | 146.7637 | 29.8231 | 60.0316 | 30.0002 | 146.8148 | 14.8179 | 59.9907 | 15.0001 | 146.7818 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
146.7829 | 14.829 | 60.0098 | 15.0001 | 146.772 | 29.826 | 60.0316 | 30.0002 | 146.8231 | 14.8179 | 59.9907 | 15.0001 | 146.7901 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
146.7912 | 14.829 | 60.0098 | 15.0001 | 146.7804 | 29.826 | 60.0316 | 30.0002 | 146.8314 | 14.8179 | 59.9907 | 15.0001 | 146.7985 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
146.7996 | 14.829 | 60.0098 | 15.0001 | 146.7887 | 29.829 | 60.0315 | 30.0002 | 146.8398 | 14.8188 | 59.9908 | 15.0001 | 146.8068 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
146.8079 | 14.829 | 60.0099 | 15.0001 | 146.797 | 29.829 | 60.0315 | 30.0002 | 146.8481 | 14.8188 | 59.9908 | 15.0001 | 146.8151 | 29.8025 | 60.018 | 30.0002
146.8162 | 14.829 | 60.0099 | 15.0001 | 146.8053 | 29.829 | 60.0315 | 30.0002 | 146.8564 | 14.8188 | 59.9908 | 15.0001 | 146.8235 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.8246 | 14.829 | 60.0099 | 15.0001 | 146.8137 | 29.829 | 60.0315 | 30.0002 | 146.8648 | 14.8188 | 59.9908 | 15.0001 | 146.8318 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.8329 | 14.8274 | 60.01 | 15.0001 | 146.822 | 29.826 | 60.0315 | 30.0002 | 146.8731 | 14.8199 | 59.9909 | 15.0001 | 146.8401 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.8412 | 14.8274 | 60.01 | 15.0001 | 146.8303 | 29.826 | 60.0315 | 30.0002 | 146.8814 | 14.8199 | 59.9909 | 15.0001 | 146.8485 | 29.8025 | 60.0179 | 30.0002
146.8496 | 14.8274 | 60.01 | 15.0001 | 146.8387 | 29.826 | 60.0314 | 30.0002 | 146.8898 | 14.8189 | 59.9909 | 15.0001 | 146.8568 | 29.8049 | 60.0178 | 30.0002
146.8579 | 14.8274 | 60.0101 | 15.0001 | 146.847 | 29.826 | 60.0314 | 30.0002 | 146.8981 | 14.8189 | 59.9909 | 15.0001 | 146.8651 | 29.8049 | 60.0178 | 30.0002
146.8662 | 14.8274 | 60.0101 | 15.0001 | 146.8553 | 29.8281 | 60.0314 | 30.0002 | 146.9064 | 14.8189 | 59.991 | 15.0001 | 146.8735 | 29.8049 | 60.0178 | 30.0002
146.8746 | 14.8274 | 60.0101 | 15.0001 | 146.8636 | 29.8281 | 60.0314 | 30.0002 | 146.9148 | 14.8189 | 59.991 | 15.0001 | 146.8818 | 29.8049 | 60.0178 | 30.0002
146.8829 | 14.8274 | 60.0102 | 15.0001 | 146.872 | 29.8281 | 60.0314 | 30.0002 | 146.9231 | 14.8189 | 59.991 | 15.0001 | 146.8901 | 29.8049 | 60.0177 | 30.0002
146.8912 | 14.8274 | 60.0102 | 15.0001 | 146.8803 | 29.8281 | 60.0314 | 30.0002 | 146.9314 | 14.8189 | 59.991 | 15.0001 | 146.8984 | 29.8049 | 60.0177 | 30.0002
146.8996 | 14.8274 | 60.0102 | 15.0001 | 146.8886 | 29.8255 | 60.0313 | 30.0002 | 146.9398 | 14.8061 | 59.9911 | 15.0001 | 146.9068 | 29.8049 | 60.0177 | 30.0002
146.9079 | 14.8274 | 60.0103 | 15.0001 | 146.897 | 29.8255 | 60.0313 | 30.0002 | 146.9481 | 14.8061 | 59.9911 | 15.0001 | 146.9151 | 29.8049 | 60.0177 | 30.0002
146.9162 | 14.8274 | 60.0103 | 15.0001 | 146.9053 | 29.8401 | 60.0313 | 30.0002 | 146.9564 | 14.8061 | 59.9911 | 15.0001 | 146.9234 | 29.8049 | 60.0176 | 30.0002
146.9245 | 14.8274 | 60.0103 | 15.0001 | 146.9136 | 29.8401 | 60.0313 | 30.0002 | 146.9648 | 14.8061 | 59.9911 | 15.0001 | 146.9318 | 29.8049 | 60.0176 | 30.0002
146.9329 | 14.8274 | 60.0104 | 15.0001 | 146.9219 | 29.8348 | 60.0313 | 30.0002 | 146.9731 | 14.8043 | 59.9912 | 15.0001 | 146.9401 | 29.7973 | 60.0176 | 30.0002
146.9412 | 14.8274 | 60.0104 | 15.0001 | 146.9303 | 29.8348 | 60.0313 | 30.0002 | 146.9814 | 14.8043 | 59.9912 | 15.0001 | 146.9484 | 29.7973 | 60.0176 | 30.0002
146.9495 | 14.8274 | 60.0104 | 15.0001 | 146.9386 | 29.8369 | 60.0312 | 30.0002 | 146.9898 | 14.8043 | 59.9912 | 15.0001 | 146.9568 | 29.7973 | 60.0175 | 30.0002
146.9579 | 14.8274 | 60.0105 | 15.0001 | 146.9469 | 29.8369 | 60.0312 | 30.0002 | 146.9981 | 14.8043 | 59.9912 | 15.0001 | 146.9651 | 29.7973 | 60.0175 | 30.0002
146.9662 | 14.8274 | 60.0105 | 15.0001 | 146.9553 | 29.8369 | 60.0312 | 30.0002 | 147.0064 | 14.8043 | 59.9913 | 15.0001 | 146.9734 | 29.7973 | 60.0175 | 30.0002
146.9745 | 14.8274 | 60.0105 | 15.0001 | 146.9636 | 29.8369 | 60.0312 | 30.0002 | 147.0148 | 14.8043 | 59.9913 | 15.0001 | 146.9818 | 29.7973 | 60.0175 | 30.0002
146.9829 | 14.8273 | 60.0106 | 15.0001 | 146.9719 | 29.8399 | 60.0312 | 30.0002 | 147.0231 | 14.8043 | 59.9913 | 15.0001 | 146.9901 | 29.7962 | 60.0174 | 30.0002
146.9912 | 14.8273 | 60.0106 | 15.0001 | 146.9802 | 29.8399 | 60.0312 | 30.0002 | 147.0314 | 14.8043 | 59.9913 | 15.0001 | 146.9984 | 29.7962 | 60.0174 | 30.0002
146.9995 | 14.8273 | 60.0106 | 15.0001 | 146.9886 | 29.8399 | 60.0311 | 30.0002 | 147.0398 | 14.7993 | 59.9914 | 15.0001 | 147.0068 | 29.7962 | 60.0174 | 30.0002
147.0079 | 14.8273 | 60.0107 | 15.0001 | 146.9969 | 29.8399 | 60.0311 | 30.0002 | 147.0481 | 14.7993 | 59.9914 | 15.0001 | 147.0151 | 29.7962 | 60.0174 | 30.0002
147.0162 | 14.8273 | 60.0107 | 15.0001 | 147.0052 | 29.8394 | 60.0311 | 30.0002 | 147.0564 | 14.7993 | 59.9914 | 15.0001 | 147.0234 | 29.7962 | 60.0173 | 30.0002
147.0245 | 14.8273 | 60.0107 | 15.0001 | 147.0136 | 29.8394 | 60.0311 | 30.0002 | 147.0648 | 14.7993 | 59.9914 | 15.0001 | 147.0317 | 29.7962 | 60.0173 | 30.0002
147.0329 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 147.0219 | 29.84 | 60.0311 | 30.0002 | 147.0731 | 14.8 | 59.9915 | 15.0001 | 147.0401 | 29.7962 | 60.0173 | 30.0002
147.0412 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 147.0302 | 29.84 | 60.0311 | 30.0002 | 147.0814 | 14.8 | 59.9915 | 15.0001 | 147.0484 | 29.7962 | 60.0173 | 30.0002
147.0495 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 147.0385 | 29.84 | 60.031 | 30.0002 | 147.0898 | 14.8 | 59.9915 | 15.0001 | 147.0567 | 29.7962 | 60.0172 | 30.0002
147.0579 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 147.0469 | 29.84 | 60.031 | 30.0002 | 147.0981 | 14.8 | 59.9915 | 15.0001 | 147.0651 | 29.7962 | 60.0172 | 30.0002
147.0662 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 147.0552 | 29.84 | 60.031 | 30.0002 | 147.1065 | 14.8015 | 59.9916 | 15.0001 | 147.0734 | 29.7962 | 60.0172 | 30.0002
147.0745 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 147.0635 | 29.84 | 60.031 | 30.0002 | 147.1148 | 14.8015 | 59.9916 | 15.0001 | 147.0817 | 29.7962 | 60.0172 | 30.0002
147.0829 | 14.8273 | 60.011 | 15.0001 | 147.0719 | 29.8461 | 60.031 | 30.0002 | 147.1231 | 14.8015 | 59.9916 | 15.0001 | 147.0901 | 29.7962 | 60.0171 | 30.0002
147.0912 | 14.8273 | 60.011 | 15.0001 | 147.0802 | 29.8461 | 60.031 | 30.0002 | 147.1315 | 14.8015 | 59.9916 | 15.0001 | 147.0984 | 29.7962 | 60.0171 | 30.0002
147.0995 | 14.827 | 60.011 | 15.0001 | 147.0885 | 29.8401 | 60.0309 | 30.0002 | 147.1398 | 14.8015 | 59.9917 | 15.0001 | 147.1067 | 29.7962 | 60.0171 | 30.0002
147.1078 | 14.827 | 60.0111 | 15.0001 | 147.0968 | 29.8401 | 60.0309 | 30.0002 | 147.1481 | 14.8015 | 59.9917 | 15.0001 | 147.1151 | 29.7962 | 60.0171 | 30.0002
147.1162 | 14.827 | 60.0111 | 15.0001 | 147.1052 | 29.8219 | 60.0309 | 30.0002 | 147.1565 | 14.8015 | 59.9917 | 15.0001 | 147.1234 | 29.7962 | 60.017 | 30.0002
147.1245 | 14.827 | 60.0111 | 15.0001 | 147.1135 | 29.8219 | 60.0309 | 30.0002 | 147.1648 | 14.8015 | 59.9917 | 15.0001 | 147.1317 | 29.7962 | 60.017 | 30.0002
147.1328 | 14.827 | 60.0112 | 15.0001 | 147.1218 | 29.8194 | 60.0309 | 30.0002 | 147.1731 | 14.8131 | 59.9918 | 15.0001 | 147.14 | 29.7962 | 60.017 | 30.0002
147.1412 | 14.827 | 60.0112 | 15.0001 | 147.1302 | 29.8194 | 60.0309 | 30.0002 | 147.1815 | 14.8131 | 59.9918 | 15.0001 | 147.1484 | 29.7962 | 60.017 | 30.0002
147.1495 | 14.827 | 60.0112 | 15.0001 | 147.1385 | 29.8219 | 60.0308 | 30.0002 | 147.1898 | 14.8131 | 59.9918 | 15.0001 | 147.1567 | 29.7925 | 60.0169 | 30.0002
147.1578 | 14.827 | 60.0113 | 15.0001 | 147.1468 | 29.8219 | 60.0308 | 30.0002 | 147.1981 | 14.8131 | 59.9918 | 15.0001 | 147.165 | 29.7925 | 60.0169 | 30.0002
147.1662 | 14.827 | 60.0113 | 15.0001 | 147.1551 | 29.8219 | 60.0308 | 30.0002 | 147.2065 | 14.8137 | 59.9919 | 15.0001 | 147.1734 | 29.7925 | 60.0169 | 30.0002
147.1745 | 14.827 | 60.0113 | 15.0001 | 147.1635 | 29.8219 | 60.0308 | 30.0002 | 147.2148 | 14.8137 | 59.9919 | 15.0001 | 147.1817 | 29.7925 | 60.0169 | 30.0002
147.1828 | 14.8274 | 60.0114 | 15.0001 | 147.1718 | 29.8199 | 60.0308 | 30.0002 | 147.2231 | 14.8123 | 59.9919 | 15.0001 | 147.19 | 29.7925 | 60.0168 | 30.0002
147.1912 | 14.8274 | 60.0114 | 15.0001 | 147.1801 | 29.8199 | 60.0308 | 30.0002 | 147.2315 | 14.8123 | 59.9919 | 15.0001 | 147.1984 | 29.7925 | 60.0168 | 30.0002
147.1995 | 14.8274 | 60.0114 | 15.0001 | 147.1885 | 29.8199 | 60.0307 | 30.0002 | 147.2398 | 14.8123 | 59.992 | 15.0001 | 147.2067 | 29.7925 | 60.0168 | 30.0002
147.2078 | 14.8274 | 60.0115 | 15.0001 | 147.1968 | 29.8199 | 60.0307 | 30.0002 | 147.2481 | 14.8123 | 59.992 | 15.0001 | 147.215 | 29.7925 | 60.0168 | 30.0002
147.2162 | 14.8274 | 60.0115 | 15.0001 | 147.2051 | 29.8177 | 60.0307 | 30.0002 | 147.2565 | 14.8123 | 59.992 | 15.0001 | 147.2234 | 29.7925 | 60.0167 | 30.0002
147.2245 | 14.8274 | 60.0115 | 15.0001 | 147.2134 | 29.8177 | 60.0307 | 30.0002 | 147.2648 | 14.8123 | 59.992 | 15.0001 | 147.2317 | 29.7925 | 60.0167 | 30.0002
147.2328 | 14.8274 | 60.0116 | 15.0001 | 147.2218 | 29.8227 | 60.0307 | 30.0002 | 147.2731 | 14.8123 | 59.9921 | 15.0001 | 147.24 | 29.7925 | 60.0167 | 30.0002
147.2412 | 14.8274 | 60.0116 | 15.0001 | 147.2301 | 29.8227 | 60.0307 | 30.0002 | 147.2815 | 14.8123 | 59.9921 | 15.0001 | 147.2484 | 29.7925 | 60.0167 | 30.0002
147.2495 | 14.8274 | 60.0116 | 15.0001 | 147.2384 | 29.8227 | 60.0306 | 30.0002 | 147.2898 | 14.8116 | 59.9921 | 15.0001 | 147.2567 | 29.7921 | 60.0166 | 30.0002
147.2578 | 14.8274 | 60.0117 | 15.0001 | 147.2468 | 29.8227 | 60.0306 | 30.0002 | 147.2981 | 14.8116 | 59.9921 | 15.0001 | 147.265 | 29.7921 | 60.0166 | 30.0002
147.2662 | 14.8274 | 60.0117 | 15.0001 | 147.2551 | 29.8203 | 60.0306 | 30.0002 | 147.3065 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 147.2733 | 29.7921 | 60.0166 | 30.0002
147.2745 | 14.8274 | 60.0117 | 15.0001 | 147.2634 | 29.8203 | 60.0306 | 30.0002 | 147.3148 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 147.2817 | 29.7921 | 60.0166 | 30.0002
147.2828 | 14.8274 | 60.0118 | 15.0001 | 147.2717 | 29.8236 | 60.0306 | 30.0002 | 147.3231 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 147.29 | 29.7921 | 60.0165 | 30.0002
147.2912 | 14.8274 | 60.0118 | 15.0001 | 147.2801 | 29.8236 | 60.0306 | 30.0002 | 147.3315 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 147.2983 | 29.7921 | 60.0165 | 30.0002
147.2995 | 14.8274 | 60.0118 | 15.0001 | 147.2884 | 29.8236 | 60.0305 | 30.0002 | 147.3398 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 147.3067 | 29.7958 | 60.0165 | 30.0002
147.3078 | 14.8274 | 60.0119 | 15.0001 | 147.2967 | 29.8236 | 60.0305 | 30.0002 | 147.3481 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 147.315 | 29.7958 | 60.0165 | 30.0002
147.3161 | 14.8274 | 60.0119 | 15.0001 | 147.3051 | 29.8256 | 60.0305 | 30.0002 | 147.3565 | 14.8131 | 59.9923 | 15.0001 | 147.3233 | 29.7922 | 60.0164 | 30.0002
147.3245 | 14.8274 | 60.0119 | 15.0001 | 147.3134 | 29.8256 | 60.0305 | 30.0002 | 147.3648 | 14.8131 | 59.9923 | 15.0001 | 147.3317 | 29.7922 | 60.0164 | 30.0002
147.3328 | 14.8274 | 60.012 | 15.0001 | 147.3217 | 29.8256 | 60.0305 | 30.0002 | 147.3731 | 14.8131 | 59.9924 | 15.0001 | 147.34 | 29.7922 | 60.0164 | 30.0002
147.3411 | 14.8274 | 60.012 | 15.0001 | 147.33 | 29.8256 | 60.0305 | 30.0002 | 147.3815 | 14.8131 | 59.9924 | 15.0001 | 147.3483 | 29.7922 | 60.0164 | 30.0002
147.3495 | 14.8274 | 60.012 | 15.0001 | 147.3384 | 29.826 | 60.0304 | 30.0002 | 147.3898 | 14.8131 | 59.9924 | 15.0001 | 147.3567 | 29.7976 | 60.0163 | 30.0002
147.3578 | 14.8274 | 60.0121 | 15.0001 | 147.3467 | 29.826 | 60.0304 | 30.0002 | 147.3981 | 14.8131 | 59.9924 | 15.0001 | 147.365 | 29.7976 | 60.0163 | 30.0002
147.3661 | 14.8274 | 60.0121 | 15.0001 | 147.355 | 29.8233 | 60.0304 | 30.0002 | 147.4065 | 14.8139 | 59.9925 | 15.0001 | 147.3733 | 29.8145 | 60.0163 | 30.0002
147.3745 | 14.8274 | 60.0121 | 15.0001 | 147.3634 | 29.8233 | 60.0304 | 30.0002 | 147.4148 | 14.8139 | 59.9925 | 15.0001 | 147.3816 | 29.8145 | 60.0163 | 30.0002
147.3828 | 14.8274 | 60.0122 | 15.0001 | 147.3717 | 29.8209 | 60.0304 | 30.0002 | 147.4232 | 14.8139 | 59.9925 | 15.0001 | 147.39 | 29.8145 | 60.0162 | 30.0002
147.3911 | 14.8274 | 60.0122 | 15.0001 | 147.38 | 29.8209 | 60.0304 | 30.0002 | 147.4315 | 14.8139 | 59.9925 | 15.0001 | 147.3983 | 29.8145 | 60.0162 | 30.0002
147.3995 | 14.8274 | 60.0122 | 15.0001 | 147.3883 | 29.8209 | 60.0303 | 30.0002 | 147.4398 | 14.8139 | 59.9926 | 15.0001 | 147.4066 | 29.792 | 60.0162 | 30.0002
147.4078 | 14.8274 | 60.0123 | 15.0001 | 147.3967 | 29.8209 | 60.0303 | 30.0002 | 147.4482 | 14.8139 | 59.9926 | 15.0001 | 147.415 | 29.792 | 60.0162 | 30.0002
147.4161 | 14.8274 | 60.0123 | 15.0001 | 147.405 | 29.8242 | 60.0303 | 30.0002 | 147.4565 | 14.8139 | 59.9926 | 15.0001 | 147.4233 | 29.792 | 60.0161 | 30.0002
147.4245 | 14.8274 | 60.0123 | 15.0001 | 147.4133 | 29.8242 | 60.0303 | 30.0002 | 147.4648 | 14.8139 | 59.9926 | 15.0001 | 147.4316 | 29.792 | 60.0161 | 30.0002
147.4328 | 14.8274 | 60.0124 | 15.0001 | 147.4217 | 29.8225 | 60.0303 | 30.0002 | 147.4732 | 14.8113 | 59.9927 | 15.0001 | 147.44 | 29.792 | 60.0161 | 30.0002
147.4411 | 14.8274 | 60.0124 | 15.0001 | 147.43 | 29.8225 | 60.0303 | 30.0002 | 147.4815 | 14.8113 | 59.9927 | 15.0001 | 147.4483 | 29.792 | 60.0161 | 30.0002
147.4495 | 14.8274 | 60.0124 | 15.0001 | 147.4383 | 29.8198 | 60.0302 | 30.0002 | 147.4898 | 14.8126 | 59.9927 | 15.0001 | 147.4566 | 29.7935 | 60.016 | 30.0002
147.4578 | 14.8274 | 60.0125 | 15.0001 | 147.4466 | 29.8198 | 60.0302 | 30.0002 | 147.4982 | 14.8126 | 59.9927 | 15.0001 | 147.465 | 29.7935 | 60.016 | 30.0002
147.4661 | 14.8274 | 60.0125 | 15.0001 | 147.455 | 29.8329 | 60.0302 | 30.0002 | 147.5065 | 14.8126 | 59.9928 | 15.0001 | 147.4733 | 29.8 | 60.016 | 30.0002
147.4745 | 14.8274 | 60.0125 | 15.0001 | 147.4633 | 29.8329 | 60.0302 | 30.0002 | 147.5148 | 14.8126 | 59.9928 | 15.0001 | 147.4816 | 29.8 | 60.016 | 30.0002
147.4828 | 14.8274 | 60.0126 | 15.0001 | 147.4716 | 29.8322 | 60.0302 | 30.0002 | 147.5232 | 14.8126 | 59.9928 | 15.0001 | 147.49 | 29.7981 | 60.0159 | 30.0002
147.4911 | 14.8274 | 60.0126 | 15.0001 | 147.48 | 29.8322 | 60.0302 | 30.0002 | 147.5315 | 14.8126 | 59.9928 | 15.0001 | 147.4983 | 29.7981 | 60.0159 | 30.0002
147.4994 | 14.8274 | 60.0126 | 15.0001 | 147.4883 | 29.8322 | 60.0301 | 30.0002 | 147.5398 | 14.8126 | 59.9929 | 15.0001 | 147.5066 | 29.7981 | 60.0159 | 30.0002
147.5078 | 14.8274 | 60.0127 | 15.0001 | 147.4966 | 29.8322 | 60.0301 | 30.0002 | 147.5482 | 14.8126 | 59.9929 | 15.0001 | 147.5149 | 29.7981 | 60.0159 | 30.0002
147.5161 | 14.8274 | 60.0127 | 15.0001 | 147.5049 | 29.8327 | 60.0301 | 30.0002 | 147.5565 | 14.8122 | 59.9929 | 15.0001 | 147.5233 | 29.7981 | 60.0158 | 30.0002
147.5244 | 14.8274 | 60.0127 | 15.0001 | 147.5133 | 29.8327 | 60.0301 | 30.0002 | 147.5648 | 14.8122 | 59.9929 | 15.0001 | 147.5316 | 29.7981 | 60.0158 | 30.0002
147.5328 | 14.8274 | 60.0128 | 15.0001 | 147.5216 | 29.8367 | 60.0301 | 30.0002 | 147.5732 | 14.811 | 59.993 | 15.0001 | 147.5399 | 29.7981 | 60.0158 | 30.0002
147.5411 | 14.8274 | 60.0128 | 15.0001 | 147.5299 | 29.8367 | 60.0301 | 30.0002 | 147.5815 | 14.811 | 59.993 | 15.0001 | 147.5483 | 29.7981 | 60.0158 | 30.0002
147.5494 | 14.8274 | 60.0128 | 15.0001 | 147.5383 | 29.8366 | 60.03 | 30.0002 | 147.5898 | 14.811 | 59.993 | 15.0001 | 147.5566 | 29.7981 | 60.0157 | 30.0002
147.5578 | 14.8274 | 60.0129 | 15.0001 | 147.5466 | 29.8366 | 60.03 | 30.0002 | 147.5982 | 14.811 | 59.993 | 15.0001 | 147.5649 | 29.7981 | 60.0157 | 30.0002
147.5661 | 14.8274 | 60.0129 | 15.0001 | 147.5549 | 29.8346 | 60.03 | 30.0002 | 147.6065 | 14.811 | 59.9929 | 15.0001 | 147.5733 | 29.7948 | 60.0157 | 30.0002
147.5744 | 14.8274 | 60.0129 | 15.0001 | 147.5632 | 29.8346 | 60.03 | 30.0002 | 147.6148 | 14.811 | 59.9929 | 15.0001 | 147.5816 | 29.7948 | 60.0157 | 30.0002
147.5828 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.5716 | 29.8339 | 60.03 | 30.0002 | 147.6232 | 14.8098 | 59.9929 | 15.0001 | 147.5899 | 29.8005 | 60.0156 | 30.0002
147.5911 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.5799 | 29.8339 | 60.03 | 30.0002 | 147.6315 | 14.8098 | 59.9929 | 15.0001 | 147.5983 | 29.8005 | 60.0156 | 30.0002
147.5994 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.5882 | 29.8345 | 60.0299 | 30.0002 | 147.6398 | 14.8098 | 59.9928 | 15.0001 | 147.6066 | 29.8005 | 60.0156 | 30.0002
147.6078 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.5966 | 29.8345 | 60.0299 | 30.0002 | 147.6482 | 14.8098 | 59.9928 | 15.0001 | 147.6149 | 29.8005 | 60.0156 | 30.0002
147.6161 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6049 | 29.8345 | 60.0299 | 30.0002 | 147.6565 | 14.8098 | 59.9928 | 15.0001 | 147.6232 | 29.8008 | 60.0155 | 30.0002
147.6244 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6132 | 29.8345 | 60.0299 | 30.0002 | 147.6648 | 14.8098 | 59.9928 | 15.0001 | 147.6316 | 29.8008 | 60.0155 | 30.0002
147.6328 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6215 | 29.8345 | 60.0299 | 30.0002 | 147.6732 | 14.8098 | 59.9927 | 15.0001 | 147.6399 | 29.8008 | 60.0155 | 30.0002
147.6411 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6299 | 29.8345 | 60.0299 | 30.0002 | 147.6815 | 14.8098 | 59.9927 | 15.0001 | 147.6482 | 29.8008 | 60.0155 | 30.0002
147.6494 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6382 | 29.8355 | 60.0298 | 30.0002 | 147.6898 | 14.8104 | 59.9927 | 15.0001 | 147.6566 | 29.8008 | 60.0154 | 30.0002
147.6578 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6465 | 29.8355 | 60.0298 | 30.0002 | 147.6982 | 14.8104 | 59.9927 | 15.0001 | 147.6649 | 29.8008 | 60.0154 | 30.0002
147.6661 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6549 | 29.8355 | 60.0298 | 30.0002 | 147.7065 | 14.8104 | 59.9926 | 15.0001 | 147.6732 | 29.8023 | 60.0154 | 30.0002
147.6744 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6632 | 29.8355 | 60.0298 | 30.0002 | 147.7148 | 14.8104 | 59.9926 | 15.0001 | 147.6816 | 29.8023 | 60.0154 | 30.0002
147.6827 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6715 | 29.8392 | 60.0298 | 30.0002 | 147.7232 | 14.8117 | 59.9926 | 15.0001 | 147.6899 | 29.8023 | 60.0153 | 30.0002
147.6911 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6798 | 29.8392 | 60.0298 | 30.0002 | 147.7315 | 14.8117 | 59.9926 | 15.0001 | 147.6982 | 29.8023 | 60.0153 | 30.0002
147.6994 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6882 | 29.8385 | 60.0297 | 30.0002 | 147.7399 | 14.8128 | 59.9925 | 15.0001 | 147.7066 | 29.8001 | 60.0153 | 30.0002
147.7077 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.6965 | 29.8385 | 60.0297 | 30.0002 | 147.7482 | 14.8128 | 59.9925 | 15.0001 | 147.7149 | 29.8001 | 60.0153 | 30.0002
147.7161 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7048 | 29.8385 | 60.0297 | 30.0002 | 147.7565 | 14.8128 | 59.9925 | 15.0001 | 147.7232 | 29.8001 | 60.0152 | 30.0002
147.7244 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7132 | 29.8385 | 60.0297 | 30.0002 | 147.7649 | 14.8128 | 59.9925 | 15.0001 | 147.7316 | 29.8001 | 60.0152 | 30.0002
147.7327 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7215 | 29.8333 | 60.0297 | 30.0002 | 147.7732 | 14.8128 | 59.9924 | 15.0001 | 147.7399 | 29.8001 | 60.0152 | 30.0002
147.7411 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7298 | 29.8333 | 60.0297 | 30.0002 | 147.7815 | 14.8128 | 59.9924 | 15.0001 | 147.7482 | 29.8001 | 60.0152 | 30.0002
147.7494 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7381 | 29.8315 | 60.0296 | 30.0002 | 147.7899 | 14.8128 | 59.9924 | 15.0001 | 147.7565 | 29.8001 | 60.0151 | 30.0002
147.7577 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7465 | 29.8315 | 60.0296 | 30.0002 | 147.7982 | 14.8128 | 59.9924 | 15.0001 | 147.7649 | 29.8001 | 60.0151 | 30.0002
147.7661 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7548 | 29.8297 | 60.0296 | 30.0002 | 147.8065 | 14.8128 | 59.9923 | 15.0001 | 147.7732 | 29.8001 | 60.0151 | 30.0002
147.7744 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7631 | 29.8297 | 60.0296 | 30.0002 | 147.8149 | 14.8128 | 59.9923 | 15.0001 | 147.7815 | 29.8001 | 60.0151 | 30.0002
147.7827 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7715 | 29.8367 | 60.0296 | 30.0002 | 147.8232 | 14.8128 | 59.9923 | 15.0001 | 147.7899 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
147.7911 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7798 | 29.8367 | 60.0296 | 30.0002 | 147.8315 | 14.8128 | 59.9923 | 15.0001 | 147.7982 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
147.7994 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7881 | 29.8154 | 60.0295 | 30.0002 | 147.8399 | 14.8145 | 59.9922 | 15.0001 | 147.8065 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
147.8077 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.7965 | 29.8154 | 60.0295 | 30.0002 | 147.8482 | 14.8145 | 59.9922 | 15.0001 | 147.8149 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
147.8161 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8048 | 29.8151 | 60.0295 | 30.0002 | 147.8565 | 14.8085 | 59.9922 | 15.0001 | 147.8232 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
147.8244 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8131 | 29.8151 | 60.0295 | 30.0002 | 147.8649 | 14.8085 | 59.9922 | 15.0001 | 147.8315 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
147.8327 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8214 | 29.8151 | 60.0295 | 30.0002 | 147.8732 | 14.8074 | 59.9921 | 15.0001 | 147.8399 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
147.8411 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8298 | 29.8151 | 60.0295 | 30.0002 | 147.8815 | 14.8074 | 59.9921 | 15.0001 | 147.8482 | 29.8044 | 60.015 | 30.0002
147.8494 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8381 | 29.8151 | 60.0294 | 30.0002 | 147.8899 | 14.8074 | 59.9921 | 15.0001 | 147.8565 | 29.8044 | 60.0149 | 30.0002
147.8577 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8464 | 29.8151 | 60.0294 | 30.0002 | 147.8982 | 14.8074 | 59.9921 | 15.0001 | 147.8648 | 29.8044 | 60.0149 | 30.0002
147.866 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8548 | 29.815 | 60.0294 | 30.0002 | 147.9065 | 14.8074 | 59.992 | 15.0001 | 147.8732 | 29.8044 | 60.0149 | 30.0002
147.8744 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8631 | 29.815 | 60.0294 | 30.0002 | 147.9149 | 14.8074 | 59.992 | 15.0001 | 147.8815 | 29.8044 | 60.0149 | 30.0002
147.8827 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8714 | 29.8146 | 60.0294 | 30.0002 | 147.9232 | 14.8074 | 59.992 | 15.0001 | 147.8898 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
147.891 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8797 | 29.8146 | 60.0294 | 30.0002 | 147.9315 | 14.8074 | 59.992 | 15.0001 | 147.8982 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
147.8994 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8881 | 29.8146 | 60.0293 | 30.0002 | 147.9399 | 14.8074 | 59.9919 | 15.0001 | 147.9065 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
147.9077 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.8964 | 29.8146 | 60.0293 | 30.0002 | 147.9482 | 14.8074 | 59.9919 | 15.0001 | 147.9148 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
147.916 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9047 | 29.8146 | 60.0293 | 30.0002 | 147.9565 | 14.8109 | 59.9919 | 15.0001 | 147.9232 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
147.9244 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9131 | 29.8146 | 60.0293 | 30.0002 | 147.9649 | 14.8109 | 59.9919 | 15.0001 | 147.9315 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
147.9327 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9214 | 29.8133 | 60.0293 | 30.0002 | 147.9732 | 14.8153 | 59.9918 | 15.0001 | 147.9398 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
147.941 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9297 | 29.8133 | 60.0293 | 30.0002 | 147.9815 | 14.8153 | 59.9918 | 15.0001 | 147.9482 | 29.8078 | 60.0149 | 30.0002
147.9494 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.938 | 29.8148 | 60.0292 | 30.0002 | 147.9899 | 14.8153 | 59.9918 | 15.0001 | 147.9565 | 29.8078 | 60.0148 | 30.0002
147.9577 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9464 | 29.8148 | 60.0292 | 30.0002 | 147.9982 | 14.8153 | 59.9918 | 15.0001 | 147.9648 | 29.8078 | 60.0148 | 30.0002
147.966 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9547 | 29.8148 | 60.0292 | 30.0002 | 148.0065 | 14.8154 | 59.9917 | 15.0001 | 147.9732 | 29.7921 | 60.0148 | 30.0002
147.9744 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.963 | 29.8148 | 60.0292 | 30.0002 | 148.0149 | 14.8154 | 59.9917 | 15.0001 | 147.9815 | 29.7921 | 60.0148 | 30.0002
147.9827 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9714 | 29.8098 | 60.0292 | 30.0002 | 148.0232 | 14.8154 | 59.9917 | 15.0001 | 147.9898 | 29.7799 | 60.0148 | 30.0002
147.991 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9797 | 29.8098 | 60.0292 | 30.0002 | 148.0316 | 14.8154 | 59.9917 | 15.0001 | 147.9981 | 29.7799 | 60.0148 | 30.0002
147.9994 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.988 | 29.8098 | 60.0291 | 30.0002 | 148.0399 | 14.8154 | 59.9916 | 15.0001 | 148.0065 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
148.0077 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 147.9963 | 29.8098 | 60.0291 | 30.0002 | 148.0482 | 14.8154 | 59.9916 | 15.0001 | 148.0148 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
148.016 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.0047 | 29.8098 | 60.0291 | 30.0002 | 148.0566 | 14.8118 | 59.9916 | 15.0001 | 148.0231 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
148.0244 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.013 | 29.8098 | 60.0291 | 30.0002 | 148.0649 | 14.8118 | 59.9916 | 15.0001 | 148.0315 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
148.0327 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.0213 | 29.8098 | 60.0291 | 30.0002 | 148.0732 | 14.8105 | 59.9915 | 15.0001 | 148.0398 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
148.041 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.0297 | 29.8098 | 60.0291 | 30.0002 | 148.0816 | 14.8105 | 59.9915 | 15.0001 | 148.0481 | 29.7837 | 60.0148 | 30.0002
148.0493 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.038 | 29.8098 | 60.029 | 30.0002 | 148.0899 | 14.8084 | 59.9915 | 15.0001 | 148.0565 | 29.7837 | 60.0147 | 30.0002
148.0577 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.0463 | 29.8098 | 60.029 | 30.0002 | 148.0982 | 14.8084 | 59.9915 | 15.0001 | 148.0648 | 29.7837 | 60.0147 | 30.0002
148.066 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.0547 | 29.8098 | 60.029 | 30.0002 | 148.1066 | 14.8084 | 59.9914 | 15.0001 | 148.0731 | 29.7755 | 60.0147 | 30.0002
148.0743 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.063 | 29.8098 | 60.029 | 30.0002 | 148.1149 | 14.8084 | 59.9914 | 15.0001 | 148.0815 | 29.7755 | 60.0147 | 30.0002
148.0827 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.0713 | 29.8098 | 60.0289 | 30.0002 | 148.1232 | 14.8084 | 59.9914 | 15.0001 | 148.0898 | 29.7755 | 60.0147 | 30.0002
148.091 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.0796 | 29.8098 | 60.0289 | 30.0002 | 148.1316 | 14.8084 | 59.9914 | 15.0001 | 148.0981 | 29.7755 | 60.0147 | 30.0002
148.0993 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.088 | 29.8098 | 60.0289 | 30.0002 | 148.1399 | 14.8097 | 59.9913 | 15.0001 | 148.1064 | 29.7774 | 60.0147 | 30.0002
148.1077 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.0963 | 29.8098 | 60.0288 | 30.0002 | 148.1482 | 14.8097 | 59.9913 | 15.0001 | 148.1148 | 29.7774 | 60.0147 | 30.0002
148.116 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1046 | 29.8098 | 60.0288 | 30.0002 | 148.1566 | 14.8097 | 59.9913 | 15.0001 | 148.1231 | 29.7774 | 60.0147 | 30.0002
148.1243 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.113 | 29.8098 | 60.0288 | 30.0002 | 148.1649 | 14.8097 | 59.9913 | 15.0001 | 148.1314 | 29.7774 | 60.0147 | 30.0002
148.1327 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1213 | 29.8108 | 60.0287 | 30.0002 | 148.1732 | 14.812 | 59.9912 | 15.0001 | 148.1398 | 29.7779 | 60.0147 | 30.0002
148.141 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1296 | 29.8108 | 60.0287 | 30.0002 | 148.1816 | 14.812 | 59.9912 | 15.0001 | 148.1481 | 29.7779 | 60.0147 | 30.0002
148.1493 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1379 | 29.8108 | 60.0287 | 30.0002 | 148.1899 | 14.8107 | 59.9912 | 15.0001 | 148.1564 | 29.7779 | 60.0146 | 30.0002
148.1577 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1463 | 29.8108 | 60.0286 | 30.0002 | 148.1982 | 14.8107 | 59.9912 | 15.0001 | 148.1648 | 29.7779 | 60.0146 | 30.0002
148.166 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1546 | 29.806 | 60.0286 | 30.0002 | 148.2066 | 14.812 | 59.9911 | 15.0001 | 148.1731 | 29.7779 | 60.0146 | 30.0002
148.1743 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1629 | 29.806 | 60.0286 | 30.0002 | 148.2149 | 14.812 | 59.9911 | 15.0001 | 148.1814 | 29.7779 | 60.0146 | 30.0002
148.1827 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1713 | 29.806 | 60.0285 | 30.0002 | 148.2232 | 14.812 | 59.9911 | 15.0001 | 148.1898 | 29.7822 | 60.0146 | 30.0002
148.191 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1796 | 29.806 | 60.0285 | 30.0002 | 148.2316 | 14.812 | 59.9911 | 15.0001 | 148.1981 | 29.7822 | 60.0146 | 30.0002
148.1993 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1879 | 29.806 | 60.0285 | 30.0002 | 148.2399 | 14.8119 | 59.991 | 15.0001 | 148.2064 | 29.7795 | 60.0146 | 30.0002
148.2077 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.1963 | 29.806 | 60.0284 | 30.0002 | 148.2482 | 14.8119 | 59.991 | 15.0001 | 148.2148 | 29.7795 | 60.0146 | 30.0002
148.216 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.2046 | 29.806 | 60.0284 | 30.0002 | 148.2566 | 14.8119 | 59.991 | 15.0001 | 148.2231 | 29.7795 | 60.0146 | 30.0002
148.2243 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.2129 | 29.806 | 60.0284 | 30.0002 | 148.2649 | 14.8119 | 59.991 | 15.0001 | 148.2314 | 29.7795 | 60.0146 | 30.0002
148.2326 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.2212 | 29.806 | 60.0283 | 30.0002 | 148.2732 | 14.8139 | 59.9909 | 15.0001 | 148.2397 | 29.78 | 60.0146 | 30.0002
148.241 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.2296 | 29.806 | 60.0283 | 30.0002 | 148.2816 | 14.8139 | 59.9909 | 15.0001 | 148.2481 | 29.78 | 60.0146 | 30.0002
148.2493 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.2379 | 29.806 | 60.0283 | 30.0002 | 148.2899 | 14.8134 | 59.9909 | 15.0001 | 148.2564 | 29.78 | 60.0145 | 30.0002
148.2576 | 14.8274 | 60.013 | 15.0001 | 148.2462 | 29.806 | 60.0282 | 30.0002 | 148.2982 | 14.8134 | 59.9909 | 15.0001 | 148.2647 | 29.78 | 60.0145 | 30.0002
148.266 | 14.8271 | 60.013 | 15.0001 | 148.2546 | 29.806 | 60.0282 | 30.0002 | 148.3066 | 14.8134 | 59.9908 | 15.0001 | 148.2731 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
148.2743 | 14.8271 | 60.013 | 15.0001 | 148.2629 | 29.806 | 60.0282 | 30.0002 | 148.3149 | 14.8134 | 59.9908 | 15.0001 | 148.2814 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
148.2826 | 14.8283 | 60.013 | 15.0001 | 148.2712 | 29.806 | 60.0281 | 30.0002 | 148.3233 | 14.8134 | 59.9908 | 15.0001 | 148.2897 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
148.291 | 14.8283 | 60.013 | 15.0001 | 148.2795 | 29.806 | 60.0281 | 30.0002 | 148.3316 | 14.8134 | 59.9908 | 15.0001 | 148.2981 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
148.2993 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.2879 | 29.8091 | 60.0281 | 30.0002 | 148.3399 | 14.8134 | 59.9907 | 15.0001 | 148.3064 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
148.3076 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.2962 | 29.8091 | 60.028 | 30.0002 | 148.3483 | 14.8134 | 59.9907 | 15.0001 | 148.3147 | 29.7772 | 60.0145 | 30.0002
148.316 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3045 | 29.8091 | 60.028 | 30.0002 | 148.3566 | 14.8134 | 59.9907 | 15.0001 | 148.3231 | 29.7688 | 60.0145 | 30.0002
148.3243 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3129 | 29.8091 | 60.028 | 30.0002 | 148.3649 | 14.8134 | 59.9907 | 15.0001 | 148.3314 | 29.7688 | 60.0145 | 30.0002
148.3326 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3212 | 29.8091 | 60.0279 | 30.0002 | 148.3733 | 14.8134 | 59.9906 | 15.0001 | 148.3397 | 29.7659 | 60.0145 | 30.0002
148.341 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3295 | 29.8091 | 60.0279 | 30.0002 | 148.3816 | 14.8134 | 59.9906 | 15.0001 | 148.348 | 29.7659 | 60.0145 | 30.0002
148.3493 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3379 | 29.8113 | 60.0279 | 30.0002 | 148.3899 | 14.8134 | 59.9906 | 15.0001 | 148.3564 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
148.3576 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3462 | 29.8113 | 60.0278 | 30.0002 | 148.3983 | 14.8134 | 59.9906 | 15.0001 | 148.3647 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
148.366 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3545 | 29.8113 | 60.0278 | 30.0002 | 148.4066 | 14.8134 | 59.9905 | 15.0001 | 148.373 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
148.3743 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3628 | 29.8113 | 60.0278 | 30.0002 | 148.4149 | 14.8134 | 59.9905 | 15.0001 | 148.3814 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
148.3826 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3712 | 29.8113 | 60.0277 | 30.0002 | 148.4233 | 14.8134 | 59.9905 | 15.0001 | 148.3897 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
148.391 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3795 | 29.8113 | 60.0277 | 30.0002 | 148.4316 | 14.8134 | 59.9905 | 15.0001 | 148.398 | 29.7598 | 60.0144 | 30.0002
148.3993 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3878 | 29.8217 | 60.0277 | 30.0002 | 148.4399 | 14.8134 | 59.9904 | 15.0001 | 148.4064 | 29.7563 | 60.0144 | 30.0002
148.4076 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.3962 | 29.8217 | 60.0276 | 30.0002 | 148.4483 | 14.8134 | 59.9904 | 15.0001 | 148.4147 | 29.7563 | 60.0144 | 30.0002
148.4159 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4045 | 29.8217 | 60.0276 | 30.0002 | 148.4566 | 14.8134 | 59.9904 | 15.0001 | 148.423 | 29.7623 | 60.0144 | 30.0002
148.4243 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4128 | 29.8217 | 60.0276 | 30.0002 | 148.4649 | 14.8134 | 59.9904 | 15.0001 | 148.4314 | 29.7623 | 60.0144 | 30.0002
148.4326 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4211 | 29.8101 | 60.0275 | 30.0002 | 148.4733 | 14.8134 | 59.9903 | 15.0001 | 148.4397 | 29.7822 | 60.0144 | 30.0002
148.4409 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4295 | 29.8101 | 60.0275 | 30.0002 | 148.4816 | 14.8134 | 59.9903 | 15.0001 | 148.448 | 29.7822 | 60.0144 | 30.0002
148.4493 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4378 | 29.8132 | 60.0275 | 30.0002 | 148.49 | 14.8134 | 59.9903 | 15.0001 | 148.4564 | 29.7849 | 60.0143 | 30.0002
148.4576 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4461 | 29.8132 | 60.0274 | 30.0002 | 148.4983 | 14.8134 | 59.9903 | 15.0001 | 148.4647 | 29.7849 | 60.0143 | 30.0002
148.4659 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4545 | 29.8132 | 60.0274 | 30.0002 | 148.5066 | 14.8134 | 59.9902 | 15.0001 | 148.473 | 29.7849 | 60.0143 | 30.0002
148.4743 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4628 | 29.8132 | 60.0274 | 30.0002 | 148.515 | 14.8134 | 59.9902 | 15.0001 | 148.4813 | 29.7849 | 60.0143 | 30.0002
148.4826 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4711 | 29.8132 | 60.0273 | 30.0002 | 148.5233 | 14.8134 | 59.9902 | 15.0001 | 148.4897 | 29.787 | 60.0143 | 30.0002
148.4909 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4795 | 29.8132 | 60.0273 | 30.0002 | 148.5316 | 14.8134 | 59.9902 | 15.0001 | 148.498 | 29.787 | 60.0143 | 30.0002
148.4993 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4878 | 29.8283 | 60.0273 | 30.0002 | 148.54 | 14.8134 | 59.9901 | 15.0001 | 148.5063 | 29.787 | 60.0143 | 30.0002
148.5076 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.4961 | 29.8283 | 60.0272 | 30.0002 | 148.5483 | 14.8134 | 59.9901 | 15.0001 | 148.5147 | 29.787 | 60.0143 | 30.0002
148.5159 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.5044 | 29.8283 | 60.0272 | 30.0002 | 148.5566 | 14.8134 | 59.9901 | 15.0001 | 148.523 | 29.7876 | 60.0143 | 30.0002
148.5243 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.5128 | 29.8283 | 60.0272 | 30.0002 | 148.565 | 14.8134 | 59.9901 | 15.0001 | 148.5313 | 29.7876 | 60.0143 | 30.0002
148.5326 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.5211 | 29.8283 | 60.0271 | 30.0002 | 148.5733 | 14.8134 | 59.99 | 15.0001 | 148.5397 | 29.7876 | 60.0143 | 30.0002
148.5409 | 14.8277 | 60.013 | 15.0001 | 148.5294 | 29.8283 | 60.0271 | 30.0002 | 148.5816 | 14.8134 | 59.99 | 15.0001 | 148.548 | 29.7876 | 60.0143 | 30.0002
148.5493 | 14.8294 | 60.013 | 15.0001 | 148.5378 | 29.8283 | 60.0271 | 30.0002 | 148.59 | 14.8134 | 59.99 | 15.0001 | 148.5563 | 29.7876 | 60.0142 | 30.0002
148.5576 | 14.8294 | 60.013 | 15.0001 | 148.5461 | 29.8283 | 60.027 | 30.0002 | 148.5983 | 14.8134 | 59.99 | 15.0001 | 148.5647 | 29.7876 | 60.0142 | 30.0002
148.5659 | 14.8294 | 60.013 | 15.0001 | 148.5544 | 29.8287 | 60.027 | 30.0002 | 148.6066 | 14.8119 | 59.9901 | 15.0001 | 148.573 | 29.7882 | 60.0142 | 30.0002
148.5742 | 14.8294 | 60.013 | 15.0001 | 148.5627 | 29.8287 | 60.027 | 30.0002 | 148.615 | 14.8119 | 59.9901 | 15.0001 | 148.5813 | 29.7882 | 60.0142 | 30.0002
148.5826 | 14.8284 | 60.013 | 15.0001 | 148.5711 | 29.8287 | 60.0269 | 30.0002 | 148.6233 | 14.81 | 59.9901 | 15.0001 | 148.5896 | 29.7855 | 60.0142 | 30.0002
148.5909 | 14.8284 | 60.013 | 15.0001 | 148.5794 | 29.8287 | 60.0269 | 30.0002 | 148.6316 | 14.81 | 59.9901 | 15.0001 | 148.598 | 29.7855 | 60.0142 | 30.0002
148.5992 | 14.8284 | 60.013 | 15.0001 | 148.5877 | 29.8287 | 60.0269 | 30.0002 | 148.64 | 14.81 | 59.9902 | 15.0001 | 148.6063 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
148.6076 | 14.8284 | 60.0131 | 15.0001 | 148.5961 | 29.8287 | 60.0268 | 30.0002 | 148.6483 | 14.81 | 59.9902 | 15.0001 | 148.6146 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
148.6159 | 14.8284 | 60.0131 | 15.0001 | 148.6044 | 29.8287 | 60.0268 | 30.0002 | 148.6567 | 14.81 | 59.9902 | 15.0001 | 148.623 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
148.6242 | 14.8284 | 60.0132 | 15.0001 | 148.6127 | 29.8287 | 60.0268 | 30.0002 | 148.665 | 14.81 | 59.9902 | 15.0001 | 148.6313 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
148.6326 | 14.8284 | 60.0132 | 15.0001 | 148.6211 | 29.8278 | 60.0267 | 30.0002 | 148.6733 | 14.81 | 59.9903 | 15.0001 | 148.6396 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
148.6409 | 14.8284 | 60.0132 | 15.0001 | 148.6294 | 29.8278 | 60.0267 | 30.0002 | 148.6817 | 14.81 | 59.9903 | 15.0001 | 148.648 | 29.7902 | 60.0142 | 30.0002
148.6492 | 14.8284 | 60.0133 | 15.0001 | 148.6377 | 29.8278 | 60.0267 | 30.0002 | 148.69 | 14.81 | 59.9903 | 15.0001
148.6576 | 14.8284 | 60.0133 | 15.0001 | 148.646 | 29.8278 | 60.0266 | 30.0002 | 148.6983 | 14.81 | 59.9903 | 15.0001
148.6659 | 14.8284 | 60.0134 | 15.0001 | 148.6544 | 29.8278 | 60.0266 | 30.0002 | 148.7067 | 14.81 | 59.9904 | 15.0001
148.6742 | 14.8284 | 60.0134 | 15.0001 | 148.6627 | 29.8278 | 60.0266 | 30.0002 | 148.715 | 14.81 | 59.9904 | 15.0001
148.6825 | 14.8284 | 60.0134 | 15.0001 | 148.671 | 29.8329 | 60.0265 | 30.0002 | 148.7233 | 14.81 | 59.9904 | 15.0001
148.6909 | 14.8284 | 60.0135 | 15.0001 | 148.6794 | 29.8329 | 60.0265 | 30.0002 | 148.7317 | 14.81 | 59.9904 | 15.0001
148.6992 | 14.8283 | 60.0135 | 15.0001 | 148.6877 | 29.8329 | 60.0265 | 30.0002 | 148.74 | 14.81 | 59.9905 | 15.0001
148.7075 | 14.8283 | 60.0136 | 15.0001 | 148.696 | 29.8329 | 60.0264 | 30.0002 | 148.7483 | 14.81 | 59.9905 | 15.0001
148.7159 | 14.8294 | 60.0136 | 15.0001 | 148.7044 | 29.8329 | 60.0264 | 30.0002 | 148.7567 | 14.81 | 59.9905 | 15.0001
148.7242 | 14.8294 | 60.0137 | 15.0001 | 148.7127 | 29.8329 | 60.0264 | 30.0002 | 148.765 | 14.81 | 59.9905 | 15.0001
148.7325 | 14.8294 | 60.0137 | 15.0001 | 148.721 | 29.832 | 60.0263 | 30.0002 | 148.7733 | 14.81 | 59.9906 | 15.0001
148.7409 | 14.8294 | 60.0137 | 15.0001 | 148.7293 | 29.832 | 60.0263 | 30.0002 | 148.7817 | 14.81 | 59.9906 | 15.0001
148.7492 | 14.8294 | 60.0138 | 15.0001 | 148.7377 | 29.832 | 60.0263 | 30.0002 | 148.79 | 14.81 | 59.9906 | 15.0001
148.7575 | 14.8294 | 60.0138 | 15.0001 | 148.746 | 29.832 | 60.0262 | 30.0002 | 148.7983 | 14.81 | 59.9906 | 15.0001
148.7659 | 14.8264 | 60.0139 | 15.0001 | 148.7543 | 29.832 | 60.0262 | 30.0002 | 148.8067 | 14.81 | 59.9907 | 15.0001
148.7742 | 14.8264 | 60.0139 | 15.0001 | 148.7627 | 29.832 | 60.0262 | 30.0002 | 148.815 | 14.81 | 59.9907 | 15.0001
148.7825 | 14.8264 | 60.0139 | 15.0001 | 148.771 | 29.832 | 60.0261 | 30.0002 | 148.8234 | 14.81 | 59.9907 | 15.0001
148.7909 | 14.8264 | 60.014 | 15.0001 | 148.7793 | 29.832 | 60.0261 | 30.0002 | 148.8317 | 14.81 | 59.9907 | 15.0001
148.7992 | 14.8264 | 60.014 | 15.0001 | 148.7877 | 29.8291 | 60.0261 | 30.0002 | 148.84 | 14.81 | 59.9908 | 15.0001
148.8075 | 14.8264 | 60.0141 | 15.0001 | 148.796 | 29.8291 | 60.026 | 30.0002 | 148.8484 | 14.81 | 59.9908 | 15.0001
148.8158 | 14.8285 | 60.0141 | 15.0001 | 148.8043 | 29.8291 | 60.026 | 30.0002 | 148.8567 | 14.81 | 59.9908 | 15.0001
148.8242 | 14.8285 | 60.0142 | 15.0001 | 148.8126 | 29.8291 | 60.026 | 30.0002 | 148.865 | 14.81 | 59.9908 | 15.0001
148.8325 | 14.8285 | 60.0142 | 15.0001 | 148.821 | 29.8291 | 60.0259 | 30.0002 | 148.8734 | 14.8106 | 59.9909 | 15.0001
148.8408 | 14.8285 | 60.0142 | 15.0001 | 148.8293 | 29.8291 | 60.0259 | 30.0002 | 148.8817 | 14.8106 | 59.9909 | 15.0001
148.8492 | 14.8285 | 60.0143 | 15.0001 | 148.8376 | 29.8291 | 60.0259 | 30.0002 | 148.89 | 14.8106 | 59.9909 | 15.0001
148.8575 | 14.8285 | 60.0143 | 15.0001 | 148.846 | 29.8291 | 60.0258 | 30.0002 | 148.8984 | 14.8106 | 59.9909 | 15.0001
148.8658 | 14.8285 | 60.0144 | 15.0001 | 148.8543 | 29.8291 | 60.0258 | 30.0002 | 148.9067 | 14.8106 | 59.991 | 15.0001
148.8742 | 14.8285 | 60.0144 | 15.0001 | 148.8626 | 29.8291 | 60.0258 | 30.0002 | 148.915 | 14.8106 | 59.991 | 15.0001
148.8825 | 14.8285 | 60.0144 | 15.0001 | 148.871 | 29.8291 | 60.0257 | 30.0002 | 148.9234 | 14.8135 | 59.991 | 15.0001
148.8908 | 14.8285 | 60.0145 | 15.0001 | 148.8793 | 29.8291 | 60.0257 | 30.0002 | 148.9317 | 14.8135 | 59.991 | 15.0001
148.8992 | 14.8294 | 60.0145 | 15.0001 | 148.8876 | 29.8291 | 60.0257 | 30.0002 | 148.94 | 14.8135 | 59.9911 | 15.0001
148.9075 | 14.8294 | 60.0146 | 15.0001 | 148.8959 | 29.8291 | 60.0256 | 30.0002 | 148.9484 | 14.8135 | 59.9911 | 15.0001
148.9158 | 14.8081 | 60.0146 | 15.0001 | 148.9043 | 29.8291 | 60.0256 | 30.0002 | 148.9567 | 14.7917 | 59.9911 | 15.0001
148.9241 | 14.8081 | 60.0146 | 15.0001 | 148.9126 | 29.8291 | 60.0256 | 30.0002 | 148.965 | 14.7917 | 59.9911 | 15.0001
148.9325 | 14.8091 | 60.0147 | 15.0001 | 148.9209 | 29.8291 | 60.0255 | 30.0002 | 148.9734 | 14.7907 | 59.9912 | 15.0001
148.9408 | 14.8091 | 60.0147 | 15.0001 | 148.9293 | 29.8291 | 60.0255 | 30.0002 | 148.9817 | 14.7907 | 59.9912 | 15.0001
148.9491 | 14.8091 | 60.0148 | 15.0001 | 148.9376 | 29.8291 | 60.0255 | 30.0002 | 148.99 | 14.7907 | 59.9912 | 15.0001
148.9575 | 14.8091 | 60.0148 | 15.0001 | 148.9459 | 29.8291 | 60.0254 | 30.0002 | 148.9984 | 14.7907 | 59.9912 | 15.0001
148.9658 | 14.8091 | 60.0149 | 15.0001 | 148.9543 | 29.8291 | 60.0254 | 30.0002 | 149.0067 | 14.7907 | 59.9913 | 15.0001
148.9741 | 14.8091 | 60.0149 | 15.0001 | 148.9626 | 29.8291 | 60.0254 | 30.0002 | 149.015 | 14.7907 | 59.9913 | 15.0001
148.9825 | 14.8091 | 60.0149 | 15.0001 | 148.9709 | 29.8291 | 60.0253 | 30.0002 | 149.0234 | 14.7907 | 59.9913 | 15.0001
148.9908 | 14.8091 | 60.015 | 15.0001 | 148.9792 | 29.8291 | 60.0253 | 30.0002 | 149.0317 | 14.7907 | 59.9913 | 15.0001
148.9991 | 14.8091 | 60.015 | 15.0001 | 148.9876 | 29.8291 | 60.0253 | 30.0002 | 149.04 | 14.7907 | 59.9914 | 15.0001
149.0075 | 14.8091 | 60.0151 | 15.0001 | 148.9959 | 29.8291 | 60.0252 | 30.0002 | 149.0484 | 14.7907 | 59.9914 | 15.0001
149.0158 | 14.8079 | 60.0151 | 15.0001 | 149.0042 | 29.8291 | 60.0252 | 30.0002 | 149.0567 | 14.807 | 59.9914 | 15.0001
149.0241 | 14.8079 | 60.0151 | 15.0001 | 149.0126 | 29.8291 | 60.0252 | 30.0002 | 149.065 | 14.807 | 59.9914 | 15.0001
149.0325 | 14.8079 | 60.0152 | 15.0001 | 149.0209 | 29.8291 | 60.0251 | 30.0002 | 149.0734 | 14.807 | 59.9915 | 15.0001
149.0408 | 14.8079 | 60.0152 | 15.0001 | 149.0292 | 29.8291 | 60.0251 | 30.0002 | 149.0817 | 14.807 | 59.9915 | 15.0001
149.0491 | 14.8079 | 60.0153 | 15.0001 | 149.0376 | 29.8291 | 60.0251 | 30.0002 | 149.09 | 14.8067 | 59.9915 | 15.0001
149.0574 | 14.8079 | 60.0153 | 15.0001 | 149.0459 | 29.8291 | 60.025 | 30.0002 | 149.0984 | 14.8067 | 59.9915 | 15.0001
149.0658 | 14.8079 | 60.0154 | 15.0001 | 149.0542 | 29.8291 | 60.025 | 30.0002 | 149.1067 | 14.8067 | 59.9916 | 15.0001
149.0741 | 14.8079 | 60.0154 | 15.0001 | 149.0625 | 29.8291 | 60.025 | 30.0002 | 149.1151 | 14.8067 | 59.9916 | 15.0001
149.0824 | 14.8079 | 60.0154 | 15.0001 | 149.0709 | 29.8291 | 60.0249 | 30.0002 | 149.1234 | 14.8067 | 59.9916 | 15.0001
149.0908 | 14.8079 | 60.0155 | 15.0001 | 149.0792 | 29.8291 | 60.0249 | 30.0002 | 149.1317 | 14.8067 | 59.9916 | 15.0001
149.0991 | 14.8079 | 60.0155 | 15.0001 | 149.0875 | 29.8291 | 60.0248 | 30.0002 | 149.1401 | 14.8055 | 59.9917 | 15.0001
149.1074 | 14.8079 | 60.0156 | 15.0001 | 149.0959 | 29.8291 | 60.0248 | 30.0002 | 149.1484 | 14.8055 | 59.9917 | 15.0001
149.1158 | 14.8079 | 60.0156 | 15.0001 | 149.1042 | 29.8291 | 60.0247 | 30.0002 | 149.1567 | 14.8055 | 59.9917 | 15.0001
149.1241 | 14.8079 | 60.0156 | 15.0001 | 149.1125 | 29.8291 | 60.0247 | 30.0002 | 149.1651 | 14.8055 | 59.9917 | 15.0001
149.1324 | 14.8079 | 60.0157 | 15.0001 | 149.1209 | 29.8291 | 60.0246 | 30.0002 | 149.1734 | 14.8055 | 59.9918 | 15.0001
149.1408 | 14.8079 | 60.0157 | 15.0001 | 149.1292 | 29.8291 | 60.0246 | 30.0002 | 149.1817 | 14.8055 | 59.9918 | 15.0001
149.1491 | 14.8079 | 60.0158 | 15.0001 | 149.1375 | 29.8291 | 60.0245 | 30.0002 | 149.1901 | 14.8066 | 59.9918 | 15.0001
149.1574 | 14.8079 | 60.0158 | 15.0001 | 149.1459 | 29.8291 | 60.0245 | 30.0002 | 149.1984 | 14.8066 | 59.9918 | 15.0001
149.1657 | 14.8079 | 60.0159 | 15.0001 | 149.1542 | 29.8228 | 60.0244 | 30.0002 | 149.2067 | 14.8066 | 59.9919 | 15.0001
149.1741 | 14.8079 | 60.0159 | 15.0001 | 149.1625 | 29.8228 | 60.0244 | 30.0002 | 149.2151 | 14.8066 | 59.9919 | 15.0001
149.1824 | 14.8079 | 60.0159 | 15.0001 | 149.1708 | 29.8228 | 60.0243 | 30.0002 | 149.2234 | 14.8066 | 59.9919 | 15.0001
149.1907 | 14.8079 | 60.016 | 15.0001 | 149.1792 | 29.8228 | 60.0243 | 30.0002 | 149.2317 | 14.8066 | 59.9919 | 15.0001
149.1991 | 14.8079 | 60.016 | 15.0001 | 149.1875 | 29.8228 | 60.0242 | 30.0002 | 149.2401 | 14.8102 | 59.992 | 15.0001
149.2074 | 14.8079 | 60.0161 | 15.0001 | 149.1958 | 29.8228 | 60.0242 | 30.0002 | 149.2484 | 14.8102 | 59.992 | 15.0001
149.2157 | 14.8082 | 60.0161 | 15.0001 | 149.2042 | 29.8228 | 60.0241 | 30.0002 | 149.2567 | 14.8102 | 59.992 | 15.0001
149.2241 | 14.8082 | 60.0161 | 15.0001 | 149.2125 | 29.8228 | 60.0241 | 30.0002 | 149.2651 | 14.8102 | 59.992 | 15.0001
149.2324 | 14.8082 | 60.0162 | 15.0001 | 149.2208 | 29.8228 | 60.024 | 30.0002 | 149.2734 | 14.8098 | 59.9921 | 15.0001
149.2407 | 14.8082 | 60.0162 | 15.0001 | 149.2292 | 29.8228 | 60.024 | 30.0002 | 149.2817 | 14.8098 | 59.9921 | 15.0001
149.2491 | 14.8082 | 60.0163 | 15.0001 | 149.2375 | 29.8228 | 60.0239 | 30.0002 | 149.2901 | 14.8108 | 59.9921 | 15.0001
149.2574 | 14.8082 | 60.0163 | 15.0001 | 149.2458 | 29.8228 | 60.0239 | 30.0002 | 149.2984 | 14.8108 | 59.9921 | 15.0001
149.2657 | 14.8082 | 60.0164 | 15.0001 | 149.2541 | 29.8228 | 60.0238 | 30.0002 | 149.3067 | 14.8108 | 59.9922 | 15.0001
149.2741 | 14.8082 | 60.0164 | 15.0001 | 149.2625 | 29.8228 | 60.0238 | 30.0002 | 149.3151 | 14.8108 | 59.9922 | 15.0001
149.2824 | 14.8076 | 60.0164 | 15.0001 | 149.2708 | 29.8228 | 60.0237 | 30.0002 | 149.3234 | 14.8108 | 59.9922 | 15.0001
149.2907 | 14.8076 | 60.0165 | 15.0001 | 149.2791 | 29.8228 | 60.0237 | 30.0002 | 149.3317 | 14.8108 | 59.9922 | 15.0001
149.299 | 14.8076 | 60.0165 | 15.0001 | 149.2875 | 29.8228 | 60.0236 | 30.0002 | 149.3401 | 14.8108 | 59.9923 | 15.0001
149.3074 | 14.8076 | 60.0166 | 15.0001 | 149.2958 | 29.8228 | 60.0236 | 30.0002 | 149.3484 | 14.8108 | 59.9923 | 15.0001
149.3157 | 14.8076 | 60.0166 | 15.0001 | 149.3041 | 29.8182 | 60.0235 | 30.0002 | 149.3567 | 14.8108 | 59.9923 | 15.0001
149.324 | 14.8076 | 60.0166 | 15.0001 | 149.3125 | 29.8182 | 60.0235 | 30.0002 | 149.3651 | 14.8108 | 59.9923 | 15.0001
149.3324 | 14.8076 | 60.0167 | 15.0001 | 149.3208 | 29.8264 | 60.0234 | 30.0002 | 149.3734 | 14.8122 | 59.9924 | 15.0001
149.3407 | 14.8076 | 60.0167 | 15.0001 | 149.3291 | 29.8264 | 60.0234 | 30.0002 | 149.3817 | 14.8122 | 59.9924 | 15.0001
149.349 | 14.8076 | 60.0168 | 15.0001 | 149.3374 | 29.8237 | 60.0233 | 30.0002 | 149.3901 | 14.812 | 59.9924 | 15.0001
149.3574 | 14.8076 | 60.0168 | 15.0001 | 149.3458 | 29.8237 | 60.0233 | 30.0002 | 149.3984 | 14.812 | 59.9924 | 15.0001
149.3657 | 14.8076 | 60.0169 | 15.0001 | 149.3541 | 29.8237 | 60.0232 | 30.0002 | 149.4067 | 14.812 | 59.9925 | 15.0001
149.374 | 14.8076 | 60.0169 | 15.0001 | 149.3624 | 29.8237 | 60.0232 | 30.0002 | 149.4151 | 14.812 | 59.9925 | 15.0001
149.3824 | 14.8076 | 60.0169 | 15.0001 | 149.3708 | 29.8237 | 60.0231 | 30.0002 | 149.4234 | 14.8117 | 59.9925 | 15.0001
149.3907 | 14.8076 | 60.017 | 15.0001 | 149.3791 | 29.8237 | 60.0231 | 30.0002 | 149.4318 | 14.8117 | 59.9925 | 15.0001
149.399 | 14.8076 | 60.017 | 15.0001 | 149.3874 | 29.8237 | 60.023 | 30.0002 | 149.4401 | 14.8117 | 59.9926 | 15.0001
149.4073 | 14.8076 | 60.0171 | 15.0001 | 149.3958 | 29.8237 | 60.023 | 30.0002 | 149.4484 | 14.8117 | 59.9926 | 15.0001
149.4157 | 14.8076 | 60.0171 | 15.0001 | 149.4041 | 29.8237 | 60.0229 | 30.0002 | 149.4568 | 14.8132 | 59.9926 | 15.0001
149.424 | 14.8076 | 60.0171 | 15.0001 | 149.4124 | 29.8237 | 60.0229 | 30.0002 | 149.4651 | 14.8132 | 59.9926 | 15.0001
149.4323 | 14.8076 | 60.0172 | 15.0001 | 149.4207 | 29.8237 | 60.0228 | 30.0002 | 149.4734 | 14.8132 | 59.9927 | 15.0001
149.4407 | 14.8076 | 60.0172 | 15.0001 | 149.4291 | 29.8237 | 60.0228 | 30.0002 | 149.4818 | 14.8132 | 59.9927 | 15.0001
149.449 | 14.8076 | 60.0173 | 15.0001 | 149.4374 | 29.8236 | 60.0227 | 30.0002 | 149.4901 | 14.8132 | 59.9927 | 15.0001
149.4573 | 14.8076 | 60.0173 | 15.0001 | 149.4457 | 29.8236 | 60.0227 | 30.0002 | 149.4984 | 14.8132 | 59.9927 | 15.0001
149.4657 | 14.8076 | 60.0174 | 15.0001 | 149.4541 | 29.827 | 60.0226 | 30.0002 | 149.5068 | 14.8132 | 59.9928 | 15.0001
149.474 | 14.8076 | 60.0174 | 15.0001 | 149.4624 | 29.827 | 60.0226 | 30.0002 | 149.5151 | 14.8132 | 59.9928 | 15.0001
149.4823 | 14.8076 | 60.0174 | 15.0001 | 149.4707 | 29.826 | 60.0225 | 30.0002 | 149.5234 | 14.8152 | 59.9928 | 15.0001
149.4907 | 14.8076 | 60.0175 | 15.0001 | 149.4791 | 29.826 | 60.0225 | 30.0002 | 149.5318 | 14.8152 | 59.9928 | 15.0001
149.499 | 14.8076 | 60.0175 | 15.0001 | 149.4874 | 29.826 | 60.0224 | 30.0002 | 149.5401 | 14.815 | 59.9929 | 15.0001
149.5073 | 14.8076 | 60.0176 | 15.0001 | 149.4957 | 29.826 | 60.0224 | 30.0002 | 149.5484 | 14.815 | 59.9929 | 15.0001
149.5157 | 14.8076 | 60.0176 | 15.0001 | 149.5041 | 29.826 | 60.0223 | 30.0002 | 149.5568 | 14.8144 | 59.9929 | 15.0001
149.524 | 14.8076 | 60.0176 | 15.0001 | 149.5124 | 29.826 | 60.0223 | 30.0002 | 149.5651 | 14.8144 | 59.9929 | 15.0001
149.5323 | 14.8076 | 60.0177 | 15.0001 | 149.5207 | 29.8478 | 60.0222 | 30.0002 | 149.5734 | 14.8144 | 59.993 | 15.0001
149.5406 | 14.8076 | 60.0177 | 15.0001 | 149.529 | 29.8478 | 60.0222 | 30.0002 | 149.5818 | 14.8144 | 59.993 | 15.0001
149.549 | 14.8076 | 60.0178 | 15.0001 | 149.5374 | 29.8481 | 60.0221 | 30.0002 | 149.5901 | 14.8144 | 59.993 | 15.0001
149.5573 | 14.8076 | 60.0178 | 15.0001 | 149.5457 | 29.8481 | 60.0221 | 30.0002 | 149.5984 | 14.8144 | 59.993 | 15.0001
149.5656 | 14.8076 | 60.0179 | 15.0001 | 149.554 | 29.8481 | 60.022 | 30.0002 | 149.6068 | 14.8144 | 59.9929 | 15.0001
149.574 | 14.8076 | 60.0179 | 15.0001 | 149.5624 | 29.8481 | 60.022 | 30.0002 | 149.6151 | 14.8144 | 59.9929 | 15.0001
149.5823 | 14.8076 | 60.0179 | 15.0001 | 149.5707 | 29.847 | 60.0219 | 30.0002 | 149.6234 | 14.8132 | 59.9929 | 15.0001
149.5906 | 14.8076 | 60.018 | 15.0001 | 149.579 | 29.847 | 60.0219 | 30.0002 | 149.6318 | 14.8132 | 59.9928 | 15.0001
149.599 | 14.8076 | 60.018 | 15.0001 | 149.5874 | 29.8437 | 60.0218 | 30.0002 | 149.6401 | 14.8124 | 59.9928 | 15.0001
149.6073 | 14.8076 | 60.0181 | 15.0001 | 149.5957 | 29.8437 | 60.0218 | 30.0002 | 149.6484 | 14.8124 | 59.9928 | 15.0001
149.6156 | 14.8076 | 60.0181 | 15.0001 | 149.604 | 29.8437 | 60.0217 | 30.0002 | 149.6568 | 14.8124 | 59.9927 | 15.0001
149.624 | 14.8076 | 60.0182 | 15.0001 | 149.6123 | 29.8437 | 60.0217 | 30.0002 | 149.6651 | 14.8124 | 59.9927 | 15.0001
149.6323 | 14.8076 | 60.0182 | 15.0001 | 149.6207 | 29.8437 | 60.0216 | 30.0002 | 149.6734 | 14.8124 | 59.9927 | 15.0001
149.6406 | 14.8076 | 60.0183 | 15.0001 | 149.629 | 29.8437 | 60.0216 | 30.0002 | 149.6818 | 14.8124 | 59.9926 | 15.0001
149.6489 | 14.8076 | 60.0183 | 15.0001 | 149.6373 | 29.844 | 60.0215 | 30.0002 | 149.6901 | 14.8124 | 59.9926 | 15.0001
149.6573 | 14.8076 | 60.0184 | 15.0001 | 149.6457 | 29.844 | 60.0215 | 30.0002 | 149.6984 | 14.8124 | 59.9926 | 15.0001
149.6656 | 14.8076 | 60.0184 | 15.0001 | 149.654 | 29.844 | 60.0214 | 30.0002 | 149.7068 | 14.8124 | 59.9925 | 15.0001
149.6739 | 14.8076 | 60.0185 | 15.0001 | 149.6623 | 29.844 | 60.0214 | 30.0002 | 149.7151 | 14.8124 | 59.9925 | 15.0001
149.6823 | 14.8076 | 60.0185 | 15.0001 | 149.6707 | 29.849 | 60.0213 | 30.0002 | 149.7235 | 14.8089 | 59.9925 | 15.0001
149.6906 | 14.8076 | 60.0186 | 15.0001 | 149.679 | 29.849 | 60.0213 | 30.0002 | 149.7318 | 14.8089 | 59.9924 | 15.0001
149.6989 | 14.8076 | 60.0186 | 15.0001 | 149.6873 | 29.849 | 60.0212 | 30.0002 | 149.7401 | 14.8089 | 59.9924 | 15.0001
149.7073 | 14.8076 | 60.0187 | 15.0001 | 149.6956 | 29.849 | 60.0212 | 30.0002 | 149.7485 | 14.8089 | 59.9924 | 15.0001
149.7156 | 14.8076 | 60.0187 | 15.0001 | 149.704 | 29.8535 | 60.0211 | 30.0002 | 149.7568 | 14.8093 | 59.9923 | 15.0001
149.7239 | 14.8076 | 60.0188 | 15.0001 | 149.7123 | 29.8535 | 60.0211 | 30.0002 | 149.7651 | 14.8093 | 59.9923 | 15.0001
149.7323 | 14.8076 | 60.0188 | 15.0001 | 149.7206 | 29.8535 | 60.021 | 30.0002 | 149.7735 | 14.8016 | 59.9923 | 15.0001
149.7406 | 14.8076 | 60.0189 | 15.0001 | 149.729 | 29.8535 | 60.021 | 30.0002 | 149.7818 | 14.8016 | 59.9922 | 15.0001
149.7489 | 14.8076 | 60.0189 | 15.0001 | 149.7373 | 29.8535 | 60.0209 | 30.0002 | 149.7901 | 14.8016 | 59.9922 | 15.0001
149.7573 | 14.8076 | 60.019 | 15.0001 | 149.7456 | 29.8535 | 60.0209 | 30.0002 | 149.7985 | 14.8016 | 59.9922 | 15.0001
149.7656 | 14.8078 | 60.019 | 15.0001 | 149.754 | 29.8535 | 60.0208 | 30.0002 | 149.8068 | 14.8016 | 59.9921 | 15.0001
149.7739 | 14.8078 | 60.0191 | 15.0001 | 149.7623 | 29.8535 | 60.0208 | 30.0002 | 149.8151 | 14.8016 | 59.9921 | 15.0001
149.7822 | 14.8071 | 60.0191 | 15.0001 | 149.7706 | 29.8527 | 60.0207 | 30.0002 | 149.8235 | 14.8016 | 59.9921 | 15.0001
149.7906 | 14.8071 | 60.0192 | 15.0001 | 149.7789 | 29.8527 | 60.0207 | 30.0002 | 149.8318 | 14.8016 | 59.992 | 15.0001
149.7989 | 14.8071 | 60.0192 | 15.0001 | 149.7873 | 29.8518 | 60.0206 | 30.0002 | 149.8401 | 14.8016 | 59.992 | 15.0001
149.8072 | 14.8071 | 60.0193 | 15.0001 | 149.7956 | 29.8518 | 60.0206 | 30.0002 | 149.8485 | 14.8016 | 59.992 | 15.0001
149.8156 | 14.8071 | 60.0193 | 15.0001 | 149.8039 | 29.8513 | 60.0205 | 30.0002 | 149.8568 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001
149.8239 | 14.8071 | 60.0194 | 15.0001 | 149.8123 | 29.8513 | 60.0205 | 30.0002 | 149.8651 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001
149.8322 | 14.8086 | 60.0194 | 15.0001 | 149.8206 | 29.8513 | 60.0204 | 30.0002 | 149.8735 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001
149.8406 | 14.8086 | 60.0195 | 15.0001 | 149.8289 | 29.8513 | 60.0204 | 30.0002 | 149.8818 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001
149.8489 | 14.8086 | 60.0195 | 15.0001 | 149.8373 | 29.8632 | 60.0203 | 30.0002 | 149.8901 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001
149.8572 | 14.8086 | 60.0196 | 15.0001 | 149.8456 | 29.8632 | 60.0203 | 30.0002 | 149.8985 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001
149.8656 | 14.8086 | 60.0196 | 15.0001 | 149.8539 | 29.8636 | 60.0202 | 30.0002 | 149.9068 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001
149.8739 | 14.8086 | 60.0197 | 15.0001 | 149.8623 | 29.8636 | 60.0202 | 30.0002 | 149.9151 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001
149.8822 | 14.8086 | 60.0197 | 15.0001 | 149.8706 | 29.8565 | 60.0201 | 30.0002 | 149.9235 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001
149.8905 | 14.8086 | 60.0198 | 15.0001 | 149.8789 | 29.8565 | 60.0201 | 30.0002 | 149.9318 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001
149.8989 | 14.8107 | 60.0198 | 15.0001 | 149.8872 | 29.856 | 60.02 | 30.0002 | 149.9402 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001
149.9072 | 14.8107 | 60.0199 | 15.0001 | 149.8956 | 29.856 | 60.02 | 30.0002 | 149.9485 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001
149.9155 | 14.8107 | 60.0199 | 15.0001 | 149.9039 | 29.856 | 60.0199 | 30.0002 | 149.9568 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001
149.9239 | 14.8107 | 60.02 | 15.0001 | 149.9122 | 29.856 | 60.0199 | 30.0002 | 149.9652 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001
149.9322 | 14.8107 | 60.02 | 15.0001 | 149.9206 | 29.8567 | 60.0198 | 30.0002 | 149.9735 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001
149.9405 | 14.8107 | 60.0201 | 15.0001 | 149.9289 | 29.8567 | 60.0198 | 30.0002 | 149.9818 | 14.8016 | 59.9914 | 15.0001
149.9489 | 14.8123 | 60.0201 | 15.0001 | 149.9372 | 29.858 | 60.0197 | 30.0002 | 149.9902 | 14.802 | 59.9914 | 15.0001
149.9572 | 14.8123 | 60.0202 | 15.0001 | 149.9456 | 29.858 | 60.0197 | 30.0002 | 149.9985 | 14.802 | 59.9914 | 15.0001
149.9655 | 14.8123 | 60.0202 | 15.0001 | 149.9539 | 29.8541 | 60.0196 | 30.0002 | 150.0068 | 14.802 | 59.9913 | 15.0001
149.9739 | 14.8123 | 60.0203 | 15.0001 | 149.9622 | 29.8541 | 60.0196 | 30.0002 | 150.0152 | 14.802 | 59.9913 | 15.0001
149.9822 | 14.8123 | 60.0203 | 15.0001 | 149.9705 | 29.8569 | 60.0195 | 30.0002 | 150.0235 | 14.802 | 59.9913 | 15.0001
149.9905 | 14.8123 | 60.0204 | 15.0001 | 149.9789 | 29.8569 | 60.0195 | 30.0002 | 150.0318 | 14.802 | 59.9912 | 15.0001
149.9989 | 14.8112 | 60.0204 | 15.0001 | 149.9872 | 29.8569 | 60.0194 | 30.0002 | 150.0402 | 14.802 | 59.9912 | 15.0001
150.0072 | 14.8112 | 60.0205 | 15.0001 | 149.9955 | 29.8569 | 60.0194 | 30.0002 | 150.0485 | 14.802 | 59.9912 | 15.0001
150.0155 | 14.8112 | 60.0205 | 15.0001 | 150.0039 | 29.8606 | 60.0193 | 30.0002 | 150.0568 | 14.802 | 59.9911 | 15.0001
150.0238 | 14.8112 | 60.0206 | 15.0001 | 150.0122 | 29.8606 | 60.0193 | 30.0002 | 150.0652 | 14.802 | 59.9911 | 15.0001
150.0322 | 14.8081 | 60.0206 | 15.0001 | 150.0205 | 29.853 | 60.0192 | 30.0002 | 150.0735 | 14.802 | 59.9911 | 15.0001
150.0405 | 14.8081 | 60.0207 | 15.0001 | 150.0289 | 29.853 | 60.0192 | 30.0002 | 150.0819 | 14.802 | 59.991 | 15.0001
150.0488 | 14.8081 | 60.0207 | 15.0001 | 150.0372 | 29.8572 | 60.0191 | 30.0002 | 150.0902 | 14.802 | 59.991 | 15.0001
150.0572 | 14.8081 | 60.0208 | 15.0001 | 150.0455 | 29.8572 | 60.0191 | 30.0002 | 150.0985 | 14.802 | 59.991 | 15.0001
150.0655 | 14.8049 | 60.0208 | 15.0001 | 150.0538 | 29.8572 | 60.019 | 30.0002 | 150.1069 | 14.802 | 59.9909 | 15.0001
150.0738 | 14.8049 | 60.0209 | 15.0001 | 150.0622 | 29.8572 | 60.019 | 30.0002 | 150.1152 | 14.802 | 59.9909 | 15.0001
150.0822 | 14.8049 | 60.0209 | 15.0001 | 150.0705 | 29.8543 | 60.0189 | 30.0002 | 150.1235 | 14.8009 | 59.9909 | 15.0001
150.0905 | 14.8049 | 60.021 | 15.0001 | 150.0788 | 29.8543 | 60.0189 | 30.0002 | 150.1319 | 14.8009 | 59.9908 | 15.0001
150.0988 | 14.8049 | 60.021 | 15.0001 | 150.0872 | 29.8545 | 60.0188 | 30.0002 | 150.1402 | 14.8009 | 59.9908 | 15.0001
150.1072 | 14.8049 | 60.0211 | 15.0001 | 150.0955 | 29.8545 | 60.0188 | 30.0002 | 150.1485 | 14.8009 | 59.9908 | 15.0001
150.1155 | 14.8049 | 60.0211 | 15.0001 | 150.1038 | 29.8512 | 60.0188 | 30.0002 | 150.1569 | 14.8009 | 59.9907 | 15.0001
150.1238 | 14.8049 | 60.0212 | 15.0001 | 150.1122 | 29.8512 | 60.0187 | 30.0002 | 150.1652 | 14.8009 | 59.9907 | 15.0001
150.1321 | 14.804 | 60.0212 | 15.0001 | 150.1205 | 29.8512 | 60.0187 | 30.0002 | 150.1735 | 14.8009 | 59.9907 | 15.0001
150.1405 | 14.804 | 60.0213 | 15.0001 | 150.1288 | 29.8512 | 60.0186 | 30.0002 | 150.1819 | 14.8009 | 59.9906 | 15.0001
150.1488 | 14.804 | 60.0213 | 15.0001 | 150.1372 | 29.8512 | 60.0186 | 30.0002 | 150.1902 | 14.8009 | 59.9906 | 15.0001
150.1571 | 14.804 | 60.0214 | 15.0001 | 150.1455 | 29.8512 | 60.0186 | 30.0002 | 150.1985 | 14.8009 | 59.9906 | 15.0001
150.1655 | 14.8057 | 60.0214 | 15.0001 | 150.1538 | 29.8512 | 60.0185 | 30.0002 | 150.2069 | 14.8012 | 59.9905 | 15.0001
150.1738 | 14.8057 | 60.0215 | 15.0001 | 150.1621 | 29.8512 | 60.0185 | 30.0002 | 150.2152 | 14.8012 | 59.9905 | 15.0001
150.1821 | 14.8057 | 60.0215 | 15.0001 | 150.1705 | 29.8512 | 60.0184 | 30.0002 | 150.2235 | 14.7976 | 59.9905 | 15.0001
150.1905 | 14.8057 | 60.0216 | 15.0001 | 150.1788 | 29.8512 | 60.0184 | 30.0002 | 150.2319 | 14.7976 | 59.9904 | 15.0001
150.1988 | 14.8057 | 60.0216 | 15.0001 | 150.1871 | 29.8512 | 60.0183 | 30.0002 | 150.2402 | 14.7976 | 59.9904 | 15.0001
150.2071 | 14.8057 | 60.0217 | 15.0001 | 150.1955 | 29.8512 | 60.0183 | 30.0002 | 150.2485 | 14.7976 | 59.9904 | 15.0001
150.2155 | 14.8077 | 60.0217 | 15.0001 | 150.2038 | 29.8512 | 60.0183 | 30.0002 | 150.2569 | 14.7976 | 59.9903 | 15.0001
150.2238 | 14.8077 | 60.0218 | 15.0001 | 150.2121 | 29.8512 | 60.0182 | 30.0002 | 150.2652 | 14.7976 | 59.9903 | 15.0001
150.2321 | 14.8077 | 60.0218 | 15.0001 | 150.2205 | 29.8512 | 60.0182 | 30.0002 | 150.2735 | 14.799 | 59.9903 | 15.0001
150.2405 | 14.8077 | 60.0219 | 15.0001 | 150.2288 | 29.8512 | 60.0181 | 30.0002 | 150.2819 | 14.799 | 59.9902 | 15.0001
150.2488 | 14.8068 | 60.0219 | 15.0001 | 150.2371 | 29.8512 | 60.0181 | 30.0002 | 150.2902 | 14.797 | 59.9902 | 15.0001
150.2571 | 14.8068 | 60.022 | 15.0001 | 150.2455 | 29.8512 | 60.0181 | 30.0002 | 150.2985 | 14.797 | 59.9902 | 15.0001
150.2654 | 14.8068 | 60.022 | 15.0001 | 150.2538 | 29.8512 | 60.018 | 30.0002 | 150.3069 | 14.7974 | 59.9901 | 15.0001
150.2738 | 14.8068 | 60.0221 | 15.0001 | 150.2621 | 29.8512 | 60.018 | 30.0002 | 150.3152 | 14.7974 | 59.9901 | 15.0001
150.2821 | 14.8059 | 60.0221 | 15.0001 | 150.2705 | 29.8512 | 60.0179 | 30.0002 | 150.3235 | 14.7974 | 59.9901 | 15.0001
150.2904 | 14.8059 | 60.0222 | 15.0001 | 150.2788 | 29.8512 | 60.0179 | 30.0002 | 150.3319 | 14.7974 | 59.99 | 15.0001
150.2988 | 14.8059 | 60.0222 | 15.0001 | 150.2871 | 29.8512 | 60.0178 | 30.0002 | 150.3402 | 14.799 | 59.99 | 15.0001
150.3071 | 14.8059 | 60.0223 | 15.0001 | 150.2955 | 29.8512 | 60.0178 | 30.0002 | 150.3486 | 14.799 | 59.99 | 15.0001
150.3154 | 14.8074 | 60.0223 | 15.0001 | 150.3038 | 29.8512 | 60.0178 | 30.0002 | 150.3569 | 14.799 | 59.9899 | 15.0001
150.3238 | 14.8074 | 60.0224 | 15.0001 | 150.3121 | 29.8512 | 60.0177 | 30.0002 | 150.3652 | 14.799 | 59.9899 | 15.0001
150.3321 | 14.8068 | 60.0224 | 15.0001 | 150.3204 | 29.8512 | 60.0177 | 30.0002 | 150.3736 | 14.7993 | 59.9899 | 15.0001
150.3404 | 14.8068 | 60.0225 | 15.0001 | 150.3288 | 29.8512 | 60.0176 | 30.0002 | 150.3819 | 14.7993 | 59.9898 | 15.0001
150.3488 | 14.8068 | 60.0225 | 15.0001 | 150.3371 | 29.8512 | 60.0176 | 30.0002 | 150.3902 | 14.7906 | 59.9898 | 15.0001
150.3571 | 14.8068 | 60.0226 | 15.0001 | 150.3454 | 29.8512 | 60.0176 | 30.0002 | 150.3986 | 14.7906 | 59.9898 | 15.0001
150.3654 | 14.8067 | 60.0226 | 15.0001 | 150.3538 | 29.8512 | 60.0175 | 30.0002 | 150.4069 | 14.7906 | 59.9897 | 15.0001
150.3737 | 14.8067 | 60.0227 | 15.0001 | 150.3621 | 29.8512 | 60.0175 | 30.0002 | 150.4152 | 14.7906 | 59.9897 | 15.0001
150.3821 | 14.8067 | 60.0227 | 15.0001 | 150.3704 | 29.8476 | 60.0174 | 30.0002 | 150.4236 | 14.7906 | 59.9897 | 15.0001
150.3904 | 14.8067 | 60.0228 | 15.0001 | 150.3788 | 29.8476 | 60.0174 | 30.0002 | 150.4319 | 14.7906 | 59.9896 | 15.0001
150.3987 | 14.8058 | 60.0228 | 15.0001 | 150.3871 | 29.8476 | 60.0173 | 30.0002 | 150.4402 | 14.8076 | 59.9896 | 15.0001
150.4071 | 14.8058 | 60.0229 | 15.0001 | 150.3954 | 29.8476 | 60.0173 | 30.0002 | 150.4486 | 14.8076 | 59.9896 | 15.0001
150.4154 | 14.8067 | 60.0229 | 15.0001 | 150.4038 | 29.8468 | 60.0173 | 30.0002 | 150.4569 | 14.8052 | 59.9895 | 15.0001
150.4237 | 14.8067 | 60.023 | 15.0001 | 150.4121 | 29.8468 | 60.0172 | 30.0002 | 150.4652 | 14.8052 | 59.9895 | 15.0001
150.4321 | 14.8067 | 60.023 | 15.0001 | 150.4204 | 29.8468 | 60.0172 | 30.0002 | 150.4736 | 14.8052 | 59.9895 | 15.0001
150.4404 | 14.8067 | 60.0231 | 15.0001 | 150.4288 | 29.8468 | 60.0171 | 30.0002 | 150.4819 | 14.8052 | 59.9894 | 15.0001
150.4487 | 14.8058 | 60.0231 | 15.0001 | 150.4371 | 29.8468 | 60.0171 | 30.0002 | 150.4902 | 14.8244 | 59.9894 | 15.0001
150.4571 | 14.8058 | 60.0232 | 15.0001 | 150.4454 | 29.8468 | 60.0171 | 30.0002 | 150.4986 | 14.8244 | 59.9894 | 15.0001
150.4654 | 14.8058 | 60.0232 | 15.0001 | 150.4538 | 29.8468 | 60.017 | 30.0002 | 150.5069 | 14.8244 | 59.9893 | 15.0001
150.4737 | 14.8058 | 60.0233 | 15.0001 | 150.4621 | 29.8468 | 60.017 | 30.0002 | 150.5152 | 14.8244 | 59.9893 | 15.0001
150.482 | 14.8052 | 60.0233 | 15.0001 | 150.4704 | 29.8468 | 60.0169 | 30.0002 | 150.5236 | 14.8244 | 59.9893 | 15.0001
150.4904 | 14.8052 | 60.0234 | 15.0001 | 150.4787 | 29.8468 | 60.0169 | 30.0002 | 150.5319 | 14.8244 | 59.9892 | 15.0001
150.4987 | 14.8076 | 60.0234 | 15.0001 | 150.4871 | 29.8468 | 60.0168 | 30.0002 | 150.5402 | 14.8244 | 59.9892 | 15.0001
150.507 | 14.8076 | 60.0235 | 15.0001 | 150.4954 | 29.8468 | 60.0168 | 30.0002 | 150.5486 | 14.8244 | 59.9892 | 15.0001
150.5154 | 14.8076 | 60.0235 | 15.0001 | 150.5037 | 29.8468 | 60.0168 | 30.0002 | 150.5569 | 14.8244 | 59.9891 | 15.0001
150.5237 | 14.8076 | 60.0236 | 15.0001 | 150.5121 | 29.8468 | 60.0167 | 30.0002 | 150.5653 | 14.8244 | 59.9891 | 15.0001
150.532 | 14.8076 | 60.0236 | 15.0001 | 150.5204 | 29.8463 | 60.0167 | 30.0002 | 150.5736 | 14.8244 | 59.9891 | 15.0001
150.5404 | 14.8076 | 60.0237 | 15.0001 | 150.5287 | 29.8463 | 60.0166 | 30.0002 | 150.5819 | 14.8244 | 59.989 | 15.0001
150.5487 | 14.8076 | 60.0237 | 15.0001 | 150.5371 | 29.8463 | 60.0166 | 30.0002 | 150.5903 | 14.8244 | 59.989 | 15.0001
150.557 | 14.8076 | 60.0238 | 15.0001 | 150.5454 | 29.8463 | 60.0166 | 30.0002 | 150.5986 | 14.8244 | 59.9889 | 15.0001
150.5654 | 14.8076 | 60.0238 | 15.0001 | 150.5537 | 29.8476 | 60.0165 | 30.0002 | 150.6069 | 14.8244 | 59.9889 | 15.0001
150.5737 | 14.8076 | 60.0239 | 15.0001 | 150.5621 | 29.8476 | 60.0165 | 30.0002 | 150.6153 | 14.8244 | 59.9888 | 15.0001
150.582 | 14.8076 | 60.0239 | 15.0001 | 150.5704 | 29.8476 | 60.0164 | 30.0002 | 150.6236 | 14.824 | 59.9888 | 15.0001
150.5903 | 14.8076 | 60.024 | 15.0001 | 150.5787 | 29.8476 | 60.0164 | 30.0002 | 150.6319 | 14.824 | 59.9887 | 15.0001
150.5987 | 14.8076 | 60.024 | 15.0001 | 150.587 | 29.8476 | 60.0163 | 30.0002 | 150.6403 | 14.824 | 59.9887 | 15.0001
150.607 | 14.8076 | 60.0241 | 15.0001 | 150.5954 | 29.8476 | 60.0163 | 30.0002 | 150.6486 | 14.824 | 59.9886 | 15.0001
150.6153 | 14.8076 | 60.0241 | 15.0001 | 150.6037 | 29.8523 | 60.0163 | 30.0002 | 150.6569 | 14.8242 | 59.9886 | 15.0001
150.6237 | 14.8076 | 60.0242 | 15.0001 | 150.612 | 29.8523 | 60.0162 | 30.0002 | 150.6653 | 14.8242 | 59.9885 | 15.0001
150.632 | 14.8076 | 60.0243 | 15.0001 | 150.6204 | 29.8523 | 60.0162 | 30.0002 | 150.6736 | 14.8232 | 59.9885 | 15.0001
150.6403 | 14.8076 | 60.0243 | 15.0001 | 150.6287 | 29.8523 | 60.0161 | 30.0002 | 150.6819 | 14.8232 | 59.9884 | 15.0001
150.6487 | 14.8066 | 60.0244 | 15.0001 | 150.637 | 29.8492 | 60.0161 | 30.0002 | 150.6903 | 14.8232 | 59.9884 | 15.0001
150.657 | 14.8066 | 60.0244 | 15.0001 | 150.6454 | 29.8492 | 60.0161 | 30.0002 | 150.6986 | 14.8232 | 59.9883 | 15.0001
150.6653 | 14.8082 | 60.0245 | 15.0001 | 150.6537 | 29.8513 | 60.016 | 30.0002 | 150.7069 | 14.8232 | 59.9883 | 15.0001
150.6736 | 14.8082 | 60.0246 | 15.0001 | 150.662 | 29.8513 | 60.016 | 30.0002 | 150.7153 | 14.8232 | 59.9882 | 15.0001
150.682 | 14.8082 | 60.0246 | 15.0001 | 150.6704 | 29.8513 | 60.0159 | 30.0002 | 150.7236 | 14.8232 | 59.9882 | 15.0001
150.6903 | 14.8082 | 60.0247 | 15.0001 | 150.6787 | 29.8513 | 60.0159 | 30.0002 | 150.732 | 14.8232 | 59.9881 | 15.0001
150.6986 | 14.8082 | 60.0247 | 15.0001 | 150.687 | 29.8322 | 60.0158 | 30.0002 | 150.7403 | 14.8232 | 59.9881 | 15.0001
150.707 | 14.8082 | 60.0248 | 15.0001 | 150.6954 | 29.8322 | 60.0158 | 30.0002 | 150.7486 | 14.8232 | 59.988 | 15.0001
150.7153 | 14.8082 | 60.0248 | 15.0001 | 150.7037 | 29.8331 | 60.0158 | 30.0002 | 150.757 | 14.8226 | 59.988 | 15.0001
150.7236 | 14.8082 | 60.0249 | 15.0001 | 150.712 | 29.8331 | 60.0157 | 30.0002 | 150.7653 | 14.8226 | 59.9879 | 15.0001
150.732 | 14.8091 | 60.025 | 15.0001 | 150.7203 | 29.8313 | 60.0157 | 30.0002 | 150.7736 | 14.8226 | 59.9879 | 15.0001
150.7403 | 14.8091 | 60.025 | 15.0001 | 150.7287 | 29.8313 | 60.0156 | 30.0002 | 150.782 | 14.8226 | 59.9878 | 15.0001
150.7486 | 14.8091 | 60.0251 | 15.0001 | 150.737 | 29.8313 | 60.0156 | 30.0002 | 150.7903 | 14.8226 | 59.9878 | 15.0001
150.7569 | 14.8091 | 60.0251 | 15.0001 | 150.7453 | 29.8313 | 60.0156 | 30.0002 | 150.7986 | 14.8226 | 59.9877 | 15.0001
150.7653 | 14.8091 | 60.0252 | 15.0001 | 150.7537 | 29.8319 | 60.0155 | 30.0002 | 150.807 | 14.8239 | 59.9877 | 15.0001
150.7736 | 14.8091 | 60.0253 | 15.0001 | 150.762 | 29.8319 | 60.0155 | 30.0002 | 150.8153 | 14.8239 | 59.9876 | 15.0001
150.7819 | 14.8091 | 60.0253 | 15.0001 | 150.7703 | 29.8319 | 60.0154 | 30.0002 | 150.8236 | 14.824 | 59.9876 | 15.0001
150.7903 | 14.8091 | 60.0254 | 15.0001 | 150.7787 | 29.8319 | 60.0154 | 30.0002 | 150.832 | 14.824 | 59.9875 | 15.0001
150.7986 | 14.8091 | 60.0254 | 15.0001 | 150.787 | 29.8319 | 60.0153 | 30.0002 | 150.8403 | 14.824 | 59.9875 | 15.0001
150.8069 | 14.8091 | 60.0255 | 15.0001 | 150.7953 | 29.8319 | 60.0153 | 30.0002 | 150.8486 | 14.824 | 59.9874 | 15.0001
150.8153 | 14.8084 | 60.0255 | 15.0001 | 150.8037 | 29.8319 | 60.0153 | 30.0002 | 150.857 | 14.8235 | 59.9874 | 15.0001
150.8236 | 14.8084 | 60.0256 | 15.0001 | 150.812 | 29.8319 | 60.0152 | 30.0002 | 150.8653 | 14.8235 | 59.9873 | 15.0001
150.8319 | 14.8094 | 60.0257 | 15.0001 | 150.8203 | 29.8319 | 60.0152 | 30.0002 | 150.8736 | 14.8235 | 59.9873 | 15.0001
150.8402 | 14.8094 | 60.0257 | 15.0001 | 150.8287 | 29.8319 | 60.0151 | 30.0002 | 150.882 | 14.8235 | 59.9872 | 15.0001
150.8486 | 14.8094 | 60.0258 | 15.0001 | 150.837 | 29.8319 | 60.0151 | 30.0002 | 150.8903 | 14.8195 | 59.9872 | 15.0001
150.8569 | 14.8094 | 60.0258 | 15.0001 | 150.8453 | 29.8319 | 60.0151 | 30.0002 | 150.8987 | 14.8195 | 59.9871 | 15.0001
150.8652 | 14.8125 | 60.0259 | 15.0001 | 150.8537 | 29.8319 | 60.015 | 30.0002 | 150.907 | 14.8196 | 59.9871 | 15.0001
150.8736 | 14.8125 | 60.026 | 15.0001 | 150.862 | 29.8319 | 60.015 | 30.0002 | 150.9153 | 14.8196 | 59.987 | 15.0001
150.8819 | 14.8144 | 60.026 | 15.0001 | 150.8703 | 29.8319 | 60.0149 | 30.0002 | 150.9237 | 14.8238 | 59.987 | 15.0001
150.8902 | 14.8144 | 60.0261 | 15.0001 | 150.8786 | 29.8319 | 60.0149 | 30.0002 | 150.932 | 14.8238 | 59.9869 | 15.0001
150.8986 | 14.8155 | 60.0261 | 15.0001 | 150.887 | 29.8319 | 60.0148 | 30.0002 | 150.9403 | 14.8238 | 59.9869 | 15.0001
150.9069 | 14.8155 | 60.0262 | 15.0001 | 150.8953 | 29.8319 | 60.0148 | 30.0002 | 150.9487 | 14.8238 | 59.9868 | 15.0001
150.9152 | 14.8129 | 60.0262 | 15.0001 | 150.9036 | 29.8319 | 60.0148 | 30.0002 | 150.957 | 14.8341 | 59.9868 | 15.0001
150.9236 | 14.8129 | 60.0263 | 15.0001 | 150.912 | 29.8319 | 60.0147 | 30.0002 | 150.9653 | 14.8341 | 59.9867 | 15.0001
150.9319 | 14.8129 | 60.0264 | 15.0001 | 150.9203 | 29.8319 | 60.0147 | 30.0002 | 150.9737 | 14.8341 | 59.9867 | 15.0001
150.9402 | 14.8129 | 60.0264 | 15.0001 | 150.9286 | 29.8319 | 60.0146 | 30.0002 | 150.982 | 14.8341 | 59.9866 | 15.0001
150.9485 | 14.8101 | 60.0265 | 15.0001 | 150.937 | 29.8319 | 60.0146 | 30.0002 | 150.9903 | 14.8341 | 59.9866 | 15.0001
150.9569 | 14.8101 | 60.0265 | 15.0001 | 150.9453 | 29.8319 | 60.0146 | 30.0002 | 150.9987 | 14.8341 | 59.9865 | 15.0001
150.9652 | 14.8101 | 60.0266 | 15.0001 | 150.9536 | 29.8353 | 60.0145 | 30.0002 | 151.007 | 14.8311 | 59.9865 | 15.0001
150.9735 | 14.8101 | 60.0267 | 15.0001 | 150.962 | 29.8353 | 60.0145 | 30.0002 | 151.0153 | 14.8311 | 59.9864 | 15.0001
150.9819 | 14.7946 | 60.0267 | 15.0001 | 150.9703 | 29.8325 | 60.0144 | 30.0002 | 151.0237 | 14.8311 | 59.9864 | 15.0001
150.9902 | 14.7946 | 60.0268 | 15.0001 | 150.9786 | 29.8325 | 60.0144 | 30.0002 | 151.032 | 14.8311 | 59.9863 | 15.0001
150.9985 | 14.7946 | 60.0268 | 15.0001 | 150.987 | 29.8325 | 60.0143 | 30.0002 | 151.0403 | 14.8302 | 59.9863 | 15.0001
151.0069 | 14.7946 | 60.0269 | 15.0001 | 150.9953 | 29.8325 | 60.0143 | 30.0002 | 151.0487 | 14.8302 | 59.9862 | 15.0001
151.0152 | 14.794 | 60.0269 | 15.0001 | 151.0036 | 29.8325 | 60.0143 | 30.0002 | 151.057 | 14.8296 | 59.9862 | 15.0001
151.0235 | 14.794 | 60.027 | 15.0001 | 151.0119 | 29.8325 | 60.0142 | 30.0002 | 151.0654 | 14.8296 | 59.9861 | 15.0001
151.0318 | 14.794 | 60.0271 | 15.0001 | 151.0203 | 29.8331 | 60.0142 | 30.0002 | 151.0737 | 14.8296 | 59.9861 | 15.0001
151.0402 | 14.794 | 60.0271 | 15.0001 | 151.0286 | 29.8331 | 60.0141 | 30.0002 | 151.082 | 14.8296 | 59.986 | 15.0001
151.0485 | 14.7945 | 60.0272 | 15.0001 | 151.0369 | 29.8311 | 60.0141 | 30.0002 | 151.0904 | 14.8342 | 59.986 | 15.0001
151.0568 | 14.7945 | 60.0272 | 15.0001 | 151.0453 | 29.8311 | 60.0141 | 30.0002 | 151.0987 | 14.8342 | 59.9859 | 15.0001
151.0652 | 14.794 | 60.0273 | 15.0001 | 151.0536 | 29.8311 | 60.014 | 30.0002 | 151.107 | 14.8342 | 59.9859 | 15.0001
151.0735 | 14.794 | 60.0274 | 15.0001 | 151.0619 | 29.8311 | 60.014 | 30.0002 | 151.1154 | 14.8342 | 59.9858 | 15.0001
151.0818 | 14.794 | 60.0274 | 15.0001 | 151.0703 | 29.8321 | 60.0139 | 30.0002 | 151.1237 | 14.8301 | 59.9858 | 15.0001
151.0902 | 14.794 | 60.0275 | 15.0001 | 151.0786 | 29.8321 | 60.0139 | 30.0002 | 151.132 | 14.8301 | 59.9857 | 15.0001
151.0985 | 14.794 | 60.0275 | 15.0001 | 151.0869 | 29.8498 | 60.0138 | 30.0002 | 151.1404 | 14.8301 | 59.9857 | 15.0001
151.1068 | 14.794 | 60.0276 | 15.0001 | 151.0953 | 29.8498 | 60.0138 | 30.0002 | 151.1487 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001
151.1151 | 14.7974 | 60.0276 | 15.0001 | 151.1036 | 29.8466 | 60.0138 | 30.0002 | 151.157 | 14.8301 | 59.9856 | 15.0001
151.1235 | 14.7974 | 60.0277 | 15.0001 | 151.1119 | 29.8466 | 60.0137 | 30.0002 | 151.1654 | 14.8301 | 59.9855 | 15.0001
151.1318 | 14.7969 | 60.0278 | 15.0001 | 151.1203 | 29.8462 | 60.0137 | 30.0002 | 151.1737 | 14.8301 | 59.9855 | 15.0001
151.1401 | 14.7969 | 60.0278 | 15.0001 | 151.1286 | 29.8462 | 60.0136 | 30.0002 | 151.182 | 14.8301 | 59.9854 | 15.0001
151.1485 | 14.7988 | 60.0279 | 15.0001 | 151.1369 | 29.8464 | 60.0136 | 30.0002 | 151.1904 | 14.8301 | 59.9854 | 15.0001
151.1568 | 14.7988 | 60.0279 | 15.0001 | 151.1452 | 29.8464 | 60.0136 | 30.0002 | 151.1987 | 14.8301 | 59.9853 | 15.0001
151.1651 | 14.7988 | 60.028 | 15.0001 | 151.1536 | 29.8434 | 60.0135 | 30.0002 | 151.2071 | 14.8301 | 59.9853 | 15.0001
151.1735 | 14.7988 | 60.0281 | 15.0001 | 151.1619 | 29.8434 | 60.0135 | 30.0002 | 151.2154 | 14.8301 | 59.9852 | 15.0001
151.1818 | 14.7988 | 60.0281 | 15.0001 | 151.1702 | 29.8434 | 60.0134 | 30.0002 | 151.2237 | 14.8301 | 59.9852 | 15.0001
151.1901 | 14.7988 | 60.0282 | 15.0001 | 151.1786 | 29.8434 | 60.0134 | 30.0002 | 151.2321 | 14.8301 | 59.9851 | 15.0001
151.1985 | 14.7988 | 60.0282 | 15.0001 | 151.1869 | 29.8386 | 60.0133 | 30.0002 | 151.2404 | 14.8301 | 59.9851 | 15.0001
151.2068 | 14.7988 | 60.0283 | 15.0001 | 151.1952 | 29.8386 | 60.0133 | 30.0002 | 151.2487 | 14.8301 | 59.985 | 15.0001
151.2151 | 14.805 | 60.0283 | 15.0001 | 151.2036 | 29.8386 | 60.0133 | 30.0002 | 151.2571 | 14.8301 | 59.985 | 15.0001
151.2234 | 14.805 | 60.0284 | 15.0001 | 151.2119 | 29.8386 | 60.0132 | 30.0002 | 151.2654 | 14.8301 | 59.9849 | 15.0001
151.2318 | 14.8045 | 60.0285 | 15.0001 | 151.2202 | 29.8336 | 60.0132 | 30.0002 | 151.2737 | 14.8301 | 59.9849 | 15.0001
151.2401 | 14.8045 | 60.0285 | 15.0001 | 151.2286 | 29.8336 | 60.0131 | 30.0002 | 151.2821 | 14.8301 | 59.9848 | 15.0001
151.2484 | 14.8045 | 60.0286 | 15.0001 | 151.2369 | 29.8434 | 60.0131 | 30.0002 | 151.2904 | 14.8301 | 59.9848 | 15.0001
151.2568 | 14.8045 | 60.0286 | 15.0001 | 151.2452 | 29.8434 | 60.0131 | 30.0002 | 151.2988 | 14.8301 | 59.9847 | 15.0001
151.2651 | 14.8026 | 60.0287 | 15.0001 | 151.2535 | 29.8434 | 60.013 | 30.0002 | 151.3071 | 14.8301 | 59.9847 | 15.0001
151.2734 | 14.8026 | 60.0288 | 15.0001 | 151.2619 | 29.8434 | 60.013 | 30.0002 | 151.3154 | 14.8301 | 59.9846 | 15.0001
151.2818 | 14.8026 | 60.0288 | 15.0001 | 151.2702 | 29.8434 | 60.0129 | 30.0002 | 151.3238 | 14.8297 | 59.9846 | 15.0001
151.2901 | 14.8026 | 60.0289 | 15.0001 | 151.2785 | 29.8434 | 60.0129 | 30.0002 | 151.3321 | 14.8297 | 59.9845 | 15.0001
151.2984 | 14.8008 | 60.0289 | 15.0001 | 151.2869 | 29.8434 | 60.0128 | 30.0002 | 151.3404 | 14.8297 | 59.9845 | 15.0001
151.3067 | 14.8008 | 60.029 | 15.0001 | 151.2952 | 29.8434 | 60.0128 | 30.0002 | 151.3488 | 14.8297 | 59.9844 | 15.0001
151.3151 | 14.8008 | 60.029 | 15.0001 | 151.3035 | 29.842 | 60.0128 | 30.0002 | 151.3571 | 14.8297 | 59.9844 | 15.0001
151.3234 | 14.8008 | 60.0291 | 15.0001 | 151.3119 | 29.842 | 60.0127 | 30.0002 | 151.3654 | 14.8297 | 59.9843 | 15.0001
151.3317 | 14.8008 | 60.0292 | 15.0001 | 151.3202 | 29.842 | 60.0127 | 30.0002 | 151.3738 | 14.8312 | 59.9843 | 15.0001
151.3401 | 14.8008 | 60.0292 | 15.0001 | 151.3285 | 29.842 | 60.0126 | 30.0002 | 151.3821 | 14.8312 | 59.9842 | 15.0001
151.3484 | 14.8008 | 60.0293 | 15.0001 | 151.3369 | 29.844 | 60.0126 | 30.0002 | 151.3904 | 14.8291 | 59.9842 | 15.0001
151.3567 | 14.8008 | 60.0293 | 15.0001 | 151.3452 | 29.844 | 60.0126 | 30.0002 | 151.3988 | 14.8291 | 59.9841 | 15.0001
151.365 | 14.8008 | 60.0294 | 15.0001 | 151.3535 | 29.844 | 60.0125 | 30.0002 | 151.4071 | 14.8291 | 59.9841 | 15.0001
151.3734 | 14.8008 | 60.0295 | 15.0001 | 151.3619 | 29.844 | 60.0125 | 30.0002 | 151.4155 | 14.8291 | 59.984 | 15.0001
151.3817 | 14.8033 | 60.0295 | 15.0001 | 151.3702 | 29.844 | 60.0124 | 30.0002 | 151.4238 | 14.8291 | 59.984 | 15.0001
151.39 | 14.8033 | 60.0296 | 15.0001 | 151.3785 | 29.844 | 60.0124 | 30.0002 | 151.4321 | 14.8291 | 59.9839 | 15.0001
151.3984 | 14.8033 | 60.0296 | 15.0001 | 151.3869 | 29.844 | 60.0123 | 30.0002 | 151.4405 | 14.8291 | 59.9839 | 15.0001
151.4067 | 14.8033 | 60.0297 | 15.0001 | 151.3952 | 29.844 | 60.0123 | 30.0002 | 151.4488 | 14.8291 | 59.9838 | 15.0001
151.415 | 14.8038 | 60.0297 | 15.0001 | 151.4035 | 29.844 | 60.0123 | 30.0002 | 151.4571 | 14.8291 | 59.9838 | 15.0001
151.4233 | 14.8038 | 60.0298 | 15.0001 | 151.4119 | 29.844 | 60.0122 | 30.0002 | 151.4655 | 14.8291 | 59.9837 | 15.0001
151.4317 | 14.8066 | 60.0299 | 15.0001 | 151.4202 | 29.8439 | 60.0122 | 30.0002 | 151.4738 | 14.831 | 59.9837 | 15.0001
151.44 | 14.8066 | 60.0299 | 15.0001 | 151.4285 | 29.8439 | 60.0121 | 30.0002 | 151.4821 | 14.831 | 59.9836 | 15.0001
151.4483 | 14.8066 | 60.03 | 15.0001 | 151.4369 | 29.8439 | 60.0121 | 30.0002 | 151.4905 | 14.831 | 59.9836 | 15.0001
151.4567 | 14.8066 | 60.03 | 15.0001 | 151.4452 | 29.8439 | 60.0121 | 30.0002 | 151.4988 | 14.831 | 59.9835 | 15.0001
151.465 | 14.8066 | 60.0301 | 15.0001 | 151.4535 | 29.8439 | 60.012 | 30.0002 | 151.5071 | 14.831 | 59.9835 | 15.0001
151.4733 | 14.8066 | 60.0302 | 15.0001 | 151.4619 | 29.8439 | 60.012 | 30.0002 | 151.5155 | 14.831 | 59.9834 | 15.0001
151.4816 | 14.8066 | 60.0302 | 15.0001 | 151.4702 | 29.8439 | 60.0119 | 30.0002 | 151.5238 | 14.8304 | 59.9834 | 15.0001
151.49 | 14.8066 | 60.0303 | 15.0001 | 151.4785 | 29.8439 | 60.0119 | 30.0002 | 151.5322 | 14.8304 | 59.9833 | 15.0001
151.4983 | 14.8066 | 60.0303 | 15.0001 | 151.4868 | 29.8439 | 60.0118 | 30.0002 | 151.5405 | 14.8304 | 59.9833 | 15.0001
151.5066 | 14.8066 | 60.0304 | 15.0001 | 151.4952 | 29.8439 | 60.0118 | 30.0002 | 151.5488 | 14.8304 | 59.9832 | 15.0001
151.515 | 14.8066 | 60.0304 | 15.0001 | 151.5035 | 29.8439 | 60.0118 | 30.0002 | 151.5572 | 14.8304 | 59.9832 | 15.0001
151.5233 | 14.8066 | 60.0305 | 15.0001 | 151.5118 | 29.8439 | 60.0117 | 30.0002 | 151.5655 | 14.8304 | 59.9831 | 15.0001
151.5316 | 14.8068 | 60.0306 | 15.0001 | 151.5202 | 29.8439 | 60.0117 | 30.0002 | 151.5738 | 14.8293 | 59.9831 | 15.0001
151.5399 | 14.8068 | 60.0306 | 15.0001 | 151.5285 | 29.8439 | 60.0116 | 30.0002 | 151.5822 | 14.8293 | 59.983 | 15.0001
151.5483 | 14.8068 | 60.0307 | 15.0001 | 151.5368 | 29.8439 | 60.0116 | 30.0002 | 151.5905 | 14.8293 | 59.983 | 15.0001
151.5566 | 14.8068 | 60.0307 | 15.0001 | 151.5452 | 29.8439 | 60.0116 | 30.0002 | 151.5988 | 14.8293 | 59.983 | 15.0001
151.5649 | 14.8068 | 60.0308 | 15.0001 | 151.5535 | 29.8439 | 60.0115 | 30.0002 | 151.6072 | 14.8287 | 59.983 | 15.0001
151.5733 | 14.8068 | 60.0309 | 15.0001 | 151.5618 | 29.8439 | 60.0115 | 30.0002 | 151.6155 | 14.8287 | 59.9829 | 15.0001
151.5816 | 14.8068 | 60.0309 | 15.0001 | 151.5702 | 29.8426 | 60.0114 | 30.0002 | 151.6238 | 14.8287 | 59.9829 | 15.0001
151.5899 | 14.8068 | 60.031 | 15.0001 | 151.5785 | 29.8426 | 60.0114 | 30.0002 | 151.6322 | 14.8287 | 59.9829 | 15.0001
151.5982 | 14.8068 | 60.031 | 15.0001 | 151.5868 | 29.8441 | 60.0113 | 30.0002 | 151.6405 | 14.8311 | 59.9829 | 15.0001
151.6066 | 14.8068 | 60.0311 | 15.0001 | 151.5952 | 29.8441 | 60.0113 | 30.0002 | 151.6489 | 14.8311 | 59.9829 | 15.0001
151.6149 | 14.8069 | 60.0312 | 15.0001 | 151.6035 | 29.8441 | 60.0113 | 30.0002 | 151.6572 | 14.8311 | 59.9829 | 15.0001
151.6232 | 14.8069 | 60.0313 | 15.0001 | 151.6118 | 29.8441 | 60.0112 | 30.0002 | 151.6655 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001
151.6316 | 14.8069 | 60.0314 | 15.0001 | 151.6202 | 29.8441 | 60.0112 | 30.0002 | 151.6739 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001
151.6399 | 14.8069 | 60.0315 | 15.0001 | 151.6285 | 29.8441 | 60.0111 | 30.0002 | 151.6822 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001
151.6482 | 14.8069 | 60.0316 | 15.0001 | 151.6368 | 29.8493 | 60.0111 | 30.0002 | 151.6905 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001
151.6565 | 14.8069 | 60.0317 | 15.0001 | 151.6452 | 29.8493 | 60.0111 | 30.0002 | 151.6989 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001
151.6649 | 14.8069 | 60.0318 | 15.0001 | 151.6535 | 29.8493 | 60.011 | 30.0002 | 151.7072 | 14.8311 | 59.9828 | 15.0001
151.6732 | 14.8069 | 60.0319 | 15.0001 | 151.6618 | 29.8493 | 60.011 | 30.0002 | 151.7155 | 14.8311 | 59.9827 | 15.0001
151.6815 | 14.8069 | 60.032 | 15.0001 | 151.6702 | 29.8493 | 60.0109 | 30.0002 | 151.7239 | 14.8311 | 59.9827 | 15.0001
151.6899 | 14.8069 | 60.0321 | 15.0001 | 151.6785 | 29.8493 | 60.0109 | 30.0002 | 151.7322 | 14.8311 | 59.9827 | 15.0001
151.6982 | 14.8069 | 60.0322 | 15.0001 | 151.6868 | 29.8493 | 60.0108 | 30.0002 | 151.7406 | 14.8324 | 59.9827 | 15.0001
151.7065 | 14.8069 | 60.0323 | 15.0001 | 151.6952 | 29.8493 | 60.0108 | 30.0002 | 151.7489 | 14.8324 | 59.9827 | 15.0001
151.7148 | 14.8069 | 60.0324 | 15.0001 | 151.7035 | 29.8493 | 60.0108 | 30.0002 | 151.7572 | 14.8341 | 59.9827 | 15.0001
151.7232 | 14.8069 | 60.0325 | 15.0001 | 151.7118 | 29.8493 | 60.0107 | 30.0002 | 151.7656 | 14.8341 | 59.9826 | 15.0001
151.7315 | 14.8069 | 60.0326 | 15.0001 | 151.7202 | 29.8493 | 60.0107 | 30.0002 | 151.7739 | 14.8341 | 59.9826 | 15.0001
151.7398 | 14.8069 | 60.0327 | 15.0001 | 151.7285 | 29.8493 | 60.0106 | 30.0002 | 151.7822 | 14.8341 | 59.9826 | 15.0001
151.7482 | 14.8069 | 60.0328 | 15.0001 | 151.7368 | 29.8493 | 60.0106 | 30.0002 | 151.7906 | 14.8348 | 59.9826 | 15.0001
151.7565 | 14.8069 | 60.0329 | 15.0001 | 151.7452 | 29.8493 | 60.0106 | 30.0002 | 151.7989 | 14.8348 | 59.9826 | 15.0001
151.7648 | 14.8069 | 60.033 | 15.0001 | 151.7535 | 29.8493 | 60.0105 | 30.0002 | 151.8072 | 14.8348 | 59.9826 | 15.0001
151.7731 | 14.8069 | 60.0331 | 15.0001 | 151.7618 | 29.8493 | 60.0105 | 30.0002 | 151.8156 | 14.8348 | 59.9825 | 15.0001
151.7815 | 14.8069 | 60.0332 | 15.0001 | 151.7702 | 29.8493 | 60.0104 | 30.0002 | 151.8239 | 14.8238 | 59.9825 | 15.0001
151.7898 | 14.8069 | 60.0333 | 15.0001 | 151.7785 | 29.8493 | 60.0104 | 30.0002 | 151.8322 | 14.8238 | 59.9825 | 15.0001
151.7981 | 14.8069 | 60.0334 | 15.0001 | 151.7868 | 29.8493 | 60.0103 | 30.0002 | 151.8406 | 14.8219 | 59.9825 | 15.0001
151.8065 | 14.8069 | 60.0335 | 15.0001 | 151.7952 | 29.8493 | 60.0103 | 30.0002 | 151.8489 | 14.8219 | 59.9825 | 15.0001
151.8148 | 14.8069 | 60.0336 | 15.0001 | 151.8035 | 29.8493 | 60.0103 | 30.0002 | 151.8573 | 14.8226 | 59.9825 | 15.0001
151.8231 | 14.8069 | 60.0337 | 15.0001 | 151.8118 | 29.8493 | 60.0102 | 30.0002 | 151.8656 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001
151.8314 | 14.8069 | 60.0338 | 15.0001 | 151.8201 | 29.8513 | 60.0102 | 30.0002 | 151.8739 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001
151.8398 | 14.8069 | 60.0339 | 15.0001 | 151.8285 | 29.8513 | 60.0101 | 30.0002 | 151.8823 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001
151.8481 | 14.8069 | 60.034 | 15.0001 | 151.8368 | 29.8489 | 60.0101 | 30.0002 | 151.8906 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001
151.8564 | 14.8069 | 60.0341 | 15.0001 | 151.8451 | 29.8489 | 60.0101 | 30.0002 | 151.8989 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001
151.8648 | 14.8069 | 60.0342 | 15.0001 | 151.8535 | 29.8489 | 60.01 | 30.0002 | 151.9073 | 14.8226 | 59.9824 | 15.0001
151.8731 | 14.8069 | 60.0343 | 15.0001 | 151.8618 | 29.8489 | 60.01 | 30.0002 | 151.9156 | 14.8226 | 59.9823 | 15.0001
151.8814 | 14.8069 | 60.0344 | 15.0001 | 151.8701 | 29.8489 | 60.0099 | 30.0002 | 151.9239 | 14.8226 | 59.9823 | 15.0001
151.8897 | 14.8069 | 60.0345 | 15.0001 | 151.8785 | 29.8489 | 60.0099 | 30.0002 | 151.9323 | 14.8226 | 59.9823 | 15.0001
151.8981 | 14.8058 | 60.0346 | 15.0001 | 151.8868 | 29.8454 | 60.0098 | 30.0002 | 151.9406 | 14.8241 | 59.9823 | 15.0001
151.9064 | 14.8058 | 60.0347 | 15.0001 | 151.8951 | 29.8454 | 60.0098 | 30.0002 | 151.9489 | 14.8241 | 59.9823 | 15.0001
151.9147 | 14.8058 | 60.0348 | 15.0001 | 151.9035 | 29.8454 | 60.0098 | 30.0002 | 151.9573 | 14.8241 | 59.9823 | 15.0001
151.9231 | 14.8058 | 60.0349 | 15.0001 | 151.9118 | 29.8454 | 60.0097 | 30.0002 | 151.9656 | 14.8241 | 59.9822 | 15.0001
151.9314 | 14.8057 | 60.035 | 15.0001 | 151.9201 | 29.8454 | 60.0097 | 30.0002 | 151.974 | 14.8241 | 59.9822 | 15.0001
151.9397 | 14.8057 | 60.0351 | 15.0001 | 151.9285 | 29.8454 | 60.0096 | 30.0002 | 151.9823 | 14.8241 | 59.9822 | 15.0001
151.948 | 14.8057 | 60.0352 | 15.0001 | 151.9368 | 29.8351 | 60.0096 | 30.0002 | 151.9906 | 14.8235 | 59.9822 | 15.0001
151.9564 | 14.8057 | 60.0353 | 15.0001 | 151.9451 | 29.8351 | 60.0096 | 30.0002 | 151.999 | 14.8235 | 59.9822 | 15.0001
151.9647 | 14.8057 | 60.0354 | 15.0001 | 151.9535 | 29.8358 | 60.0095 | 30.0002 | 152.0073 | 14.8232 | 59.9822 | 15.0001
151.973 | 14.8057 | 60.0355 | 15.0001 | 151.9618 | 29.8358 | 60.0095 | 30.0002 | 152.0156 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001
151.9814 | 14.8057 | 60.0356 | 15.0001 | 151.9701 | 29.8358 | 60.0094 | 30.0002 | 152.024 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001
151.9897 | 14.8057 | 60.0357 | 15.0001 | 151.9785 | 29.8358 | 60.0094 | 30.0002 | 152.0323 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001
151.998 | 14.8057 | 60.0358 | 15.0001 | 151.9868 | 29.8358 | 60.0093 | 30.0002 | 152.0406 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001
152.0063 | 14.8057 | 60.0359 | 15.0001 | 151.9951 | 29.8358 | 60.0093 | 30.0002 | 152.049 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001
152.0147 | 14.8057 | 60.036 | 15.0001 | 152.0034 | 29.8358 | 60.0093 | 30.0002 | 152.0573 | 14.8232 | 59.9821 | 15.0001
152.023 | 14.8057 | 60.0361 | 15.0001 | 152.0118 | 29.8358 | 60.0092 | 30.0002 | 152.0656 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001
152.0313 | 14.8057 | 60.0362 | 15.0001 | 152.0201 | 29.8384 | 60.0092 | 30.0002 | 152.074 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001
152.0397 | 14.8057 | 60.0363 | 15.0001 | 152.0284 | 29.8384 | 60.0091 | 30.0002 | 152.0823 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001
152.048 | 14.8057 | 60.0364 | 15.0001 | 152.0368 | 29.8384 | 60.0091 | 30.0002 | 152.0907 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001
152.0563 | 14.8057 | 60.0365 | 15.0001 | 152.0451 | 29.8384 | 60.0091 | 30.0002 | 152.099 | 14.8232 | 59.982 | 15.0001
152.0646 | 14.8057 | 60.0366 | 15.0001 | 152.0534 | 29.8384 | 60.009 | 30.0002 | 152.1073 | 14.8216 | 59.982 | 15.0001
152.073 | 14.8057 | 60.0367 | 15.0001 | 152.0618 | 29.8384 | 60.009 | 30.0002 | 152.1157 | 14.8216 | 59.9819 | 15.0001
152.0813 | 14.8057 | 60.0368 | 15.0001 | 152.0701 | 29.8452 | 60.009 | 30.0002 | 152.124 | 14.8189 | 59.9819 | 15.0001
152.0896 | 14.8057 | 60.0369 | 15.0001 | 152.0784 | 29.8452 | 60.0089 | 30.0002 | 152.1323 | 14.8189 | 59.9819 | 15.0001
152.0979 | 14.8057 | 60.037 | 15.0001 | 152.0868 | 29.8237 | 60.0089 | 30.0002 | 152.1407 | 14.8185 | 59.9819 | 15.0001
152.1063 | 14.8057 | 60.0371 | 15.0001 | 152.0951 | 29.8237 | 60.0089 | 30.0002 | 152.149 | 14.8185 | 59.9819 | 15.0001
152.1146 | 14.8057 | 60.0372 | 15.0001 | 152.1034 | 29.8237 | 60.0089 | 30.0002 | 152.1573 | 14.8185 | 59.9819 | 15.0001
152.1229 | 14.8057 | 60.0373 | 15.0001 | 152.1118 | 29.8237 | 60.0088 | 30.0002 | 152.1657 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001
152.1313 | 14.8057 | 60.0374 | 15.0001 | 152.1201 | 29.8237 | 60.0088 | 30.0002 | 152.174 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001
152.1396 | 14.8057 | 60.0375 | 15.0001 | 152.1284 | 29.8237 | 60.0088 | 30.0002 | 152.1824 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001
152.1479 | 14.8057 | 60.0376 | 15.0001 | 152.1368 | 29.8237 | 60.0088 | 30.0002 | 152.1907 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001
152.1562 | 14.8057 | 60.0377 | 15.0001 | 152.1451 | 29.8237 | 60.0087 | 30.0002 | 152.199 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001
152.1646 | 14.8057 | 60.0378 | 15.0001 | 152.1534 | 29.8237 | 60.0087 | 30.0002 | 152.2074 | 14.8185 | 59.9818 | 15.0001
152.1729 | 14.8057 | 60.0379 | 15.0001 | 152.1618 | 29.8237 | 60.0087 | 30.0002 | 152.2157 | 14.8185 | 59.9817 | 15.0001
152.1812 | 14.8057 | 60.038 | 15.0001 | 152.1701 | 29.8237 | 60.0087 | 30.0002 | 152.224 | 14.8185 | 59.9817 | 15.0001
152.1896 | 14.8057 | 60.0381 | 15.0001 | 152.1784 | 29.8237 | 60.0086 | 30.0002 | 152.2324 | 14.8185 | 59.9817 | 15.0001
152.1979 | 14.8057 | 60.0382 | 15.0001 | 152.1868 | 29.8237 | 60.0086 | 30.0002 | 152.2407 | 14.8231 | 59.9817 | 15.0001
152.2062 | 14.8057 | 60.0383 | 15.0001 | 152.1951 | 29.8237 | 60.0086 | 30.0002 | 152.249 | 14.8231 | 59.9817 | 15.0001
152.2145 | 14.8057 | 60.0384 | 15.0001 | 152.2034 | 29.8237 | 60.0086 | 30.0002 | 152.2574 | 14.8222 | 59.9817 | 15.0001
152.2229 | 14.8057 | 60.0385 | 15.0001 | 152.2118 | 29.8237 | 60.0085 | 30.0002 | 152.2657 | 14.8222 | 59.9816 | 15.0001
152.2312 | 14.8057 | 60.0386 | 15.0001 | 152.2201 | 29.8237 | 60.0085 | 30.0002 | 152.274 | 14.8222 | 59.9816 | 15.0001
152.2395 | 14.8057 | 60.0387 | 15.0001 | 152.2284 | 29.8237 | 60.0085 | 30.0002 | 152.2824 | 14.8222 | 59.9816 | 15.0001
152.2479 | 14.8057 | 60.0388 | 15.0001 | 152.2368 | 29.8237 | 60.0085 | 30.0002 | 152.2907 | 14.8237 | 59.9816 | 15.0001
152.2562 | 14.8057 | 60.0389 | 15.0001 | 152.2451 | 29.8237 | 60.0084 | 30.0002 | 152.2991 | 14.8237 | 59.9816 | 15.0001
152.2645 | 14.8057 | 60.039 | 15.0001 | 152.2534 | 29.8237 | 60.0084 | 30.0002 | 152.3074 | 14.8237 | 59.9816 | 15.0001
152.2728 | 14.8057 | 60.0391 | 15.0001 | 152.2618 | 29.8237 | 60.0084 | 30.0002 | 152.3157 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001
152.2812 | 14.8057 | 60.0392 | 15.0001 | 152.2701 | 29.8237 | 60.0084 | 30.0002 | 152.3241 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001
152.2895 | 14.8057 | 60.0393 | 15.0001 | 152.2784 | 29.8237 | 60.0083 | 30.0002 | 152.3324 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001
152.2978 | 14.8057 | 60.0394 | 15.0001 | 152.2867 | 29.8237 | 60.0083 | 30.0002 | 152.3407 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001
152.3061 | 14.8057 | 60.0395 | 15.0001 | 152.2951 | 29.8237 | 60.0083 | 30.0002 | 152.3491 | 14.8237 | 59.9815 | 15.0001
152.3145 | 14.8057 | 60.0396 | 15.0001 | 152.3034 | 29.8224 | 60.0083 | 30.0002 | 152.3574 | 14.8259 | 59.9815 | 15.0001
152.3228 | 14.8057 | 60.0397 | 15.0001 | 152.3117 | 29.8224 | 60.0082 | 30.0002 | 152.3657 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001
152.3311 | 14.8057 | 60.0398 | 15.0001 | 152.3201 | 29.8224 | 60.0082 | 30.0002 | 152.3741 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001
152.3395 | 14.8057 | 60.0399 | 15.0001 | 152.3284 | 29.8224 | 60.0082 | 30.0002 | 152.3824 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001
152.3478 | 14.8057 | 60.04 | 15.0001 | 152.3367 | 29.8224 | 60.0082 | 30.0002 | 152.3907 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001
152.3561 | 14.8057 | 60.0401 | 15.0001 | 152.3451 | 29.8224 | 60.0081 | 30.0002 | 152.3991 | 14.8259 | 59.9814 | 15.0001
152.3644 | 14.8057 | 60.0402 | 15.0001 | 152.3534 | 29.8243 | 60.0081 | 30.0002 | 152.4074 | 14.8263 | 59.9814 | 15.0001
152.3728 | 14.8057 | 60.0403 | 15.0001 | 152.3617 | 29.8243 | 60.0081 | 30.0002 | 152.4158 | 14.8263 | 59.9813 | 15.0001
152.3811 | 14.8057 | 60.0404 | 15.0001 | 152.3701 | 29.8243 | 60.0081 | 30.0002 | 152.4241 | 14.8263 | 59.9813 | 15.0001
152.3894 | 14.8057 | 60.0405 | 15.0001 | 152.3784 | 29.8243 | 60.008 | 30.0002 | 152.4324 | 14.8263 | 59.9813 | 15.0001
152.3978 | 14.8038 | 60.0406 | 15.0001 | 152.3867 | 29.8243 | 60.008 | 30.0002 | 152.4408 | 14.8256 | 59.9813 | 15.0001
152.4061 | 14.8038 | 60.0407 | 15.0001 | 152.3951 | 29.8243 | 60.008 | 30.0002 | 152.4491 | 14.8256 | 59.9813 | 15.0001
152.4144 | 14.8067 | 60.0408 | 15.0001 | 152.4034 | 29.8243 | 60.008 | 30.0002 | 152.4574 | 14.8256 | 59.9813 | 15.0001
152.4227 | 14.8067 | 60.0409 | 15.0001 | 152.4117 | 29.8243 | 60.0079 | 30.0002 | 152.4658 | 14.8256 | 59.9812 | 15.0001
152.4311 | 14.8067 | 60.041 | 15.0001 | 152.4201 | 29.8243 | 60.0079 | 30.0002 | 152.4741 | 14.8229 | 59.9812 | 15.0001
152.4394 | 14.8067 | 60.0411 | 15.0001 | 152.4284 | 29.8243 | 60.0079 | 30.0002 | 152.4824 | 14.8229 | 59.9812 | 15.0001
152.4477 | 14.8067 | 60.0412 | 15.0001 | 152.4367 | 29.8243 | 60.0079 | 30.0002 | 152.4908 | 14.8229 | 59.9812 | 15.0001
152.456 | 14.8067 | 60.0413 | 15.0001 | 152.4451 | 29.8243 | 60.0078 | 30.0002 | 152.4991 | 14.8229 | 59.9812 | 15.0001
152.4644 | 14.8067 | 60.0414 | 15.0001 | 152.4534 | 29.8243 | 60.0078 | 30.0002 | 152.5074 | 14.8205 | 59.9812 | 15.0001
152.4727 | 14.8067 | 60.0415 | 15.0001 | 152.4617 | 29.8243 | 60.0078 | 30.0002 | 152.5158 | 14.8205 | 59.9811 | 15.0001
152.481 | 14.8067 | 60.0416 | 15.0001 | 152.4701 | 29.8243 | 60.0078 | 30.0002 | 152.5241 | 14.8205 | 59.9811 | 15.0001
152.4894 | 14.8067 | 60.0417 | 15.0001 | 152.4784 | 29.8243 | 60.0077 | 30.0002 | 152.5325 | 14.8205 | 59.9811 | 15.0001
152.4977 | 14.8067 | 60.0418 | 15.0001 | 152.4867 | 29.8243 | 60.0077 | 30.0002 | 152.5408 | 14.818 | 59.9811 | 15.0001
152.506 | 14.8067 | 60.0419 | 15.0001 | 152.4951 | 29.8243 | 60.0077 | 30.0002 | 152.5491 | 14.818 | 59.9811 | 15.0001
152.5143 | 14.8067 | 60.042 | 15.0001 | 152.5034 | 29.8243 | 60.0077 | 30.0002 | 152.5575 | 14.8159 | 59.9811 | 15.0001
152.5227 | 14.8067 | 60.0421 | 15.0001 | 152.5117 | 29.8243 | 60.0076 | 30.0002 | 152.5658 | 14.8159 | 59.981 | 15.0001
152.531 | 14.8055 | 60.0422 | 15.0001 | 152.5201 | 29.8243 | 60.0076 | 30.0002 | 152.5741 | 14.8156 | 59.981 | 15.0001
152.5393 | 14.8055 | 60.0423 | 15.0001 | 152.5284 | 29.8243 | 60.0076 | 30.0002 | 152.5825 | 14.8156 | 59.981 | 15.0001
152.5477 | 14.8062 | 60.0424 | 15.0001 | 152.5367 | 29.8243 | 60.0076 | 30.0002 | 152.5908 | 14.8156 | 59.981 | 15.0001
152.556 | 14.8062 | 60.0425 | 15.0001 | 152.5451 | 29.8243 | 60.0075 | 30.0002 | 152.5991 | 14.8156 | 59.9809 | 15.0001
152.5643 | 14.8062 | 60.0426 | 15.0001 | 152.5534 | 29.8243 | 60.0075 | 30.0002 | 152.6075 | 14.8156 | 59.9809 | 15.0001
152.5726 | 14.8062 | 60.0427 | 15.0001 | 152.5617 | 29.8243 | 60.0075 | 30.0002 | 152.6158 | 14.8156 | 59.9809 | 15.0001
152.581 | 14.8062 | 60.0428 | 15.0001 | 152.5701 | 29.8243 | 60.0075 | 30.0002 | 152.6241 | 14.8139 | 59.9808 | 15.0001
152.5893 | 14.8062 | 60.0429 | 15.0001 | 152.5784 | 29.8243 | 60.0074 | 30.0002 | 152.6325 | 14.8139 | 59.9808 | 15.0001
152.5976 | 14.8062 | 60.043 | 15.0001 | 152.5867 | 29.8243 | 60.0074 | 30.0002 | 152.6408 | 14.8139 | 59.9807 | 15.0001
152.6059 | 14.8062 | 60.043 | 15.0001 | 152.5951 | 29.8243 | 60.0074 | 30.0002 | 152.6492 | 14.8139 | 59.9807 | 15.0001
152.6143 | 14.8062 | 60.0431 | 15.0001 | 152.6034 | 29.8243 | 60.0074 | 30.0002 | 152.6575 | 14.8139 | 59.9806 | 15.0001
152.6226 | 14.8062 | 60.0431 | 15.0001 | 152.6117 | 29.8243 | 60.0073 | 30.0002 | 152.6658 | 14.8139 | 59.9806 | 15.0001
152.6309 | 14.8059 | 60.0431 | 15.0001 | 152.6201 | 29.8243 | 60.0073 | 30.0002 | 152.6742 | 14.8111 | 59.9806 | 15.0001
152.6393 | 14.8059 | 60.0432 | 15.0001 | 152.6284 | 29.8243 | 60.0073 | 30.0002 | 152.6825 | 14.8111 | 59.9805 | 15.0001
152.6476 | 14.8058 | 60.0432 | 15.0001 | 152.6367 | 29.8243 | 60.0073 | 30.0002 | 152.6908 | 14.8134 | 59.9805 | 15.0001
152.6559 | 14.8058 | 60.0432 | 15.0001 | 152.6451 | 29.8243 | 60.0072 | 30.0002 | 152.6992 | 14.8134 | 59.9804 | 15.0001
152.6642 | 14.8058 | 60.0433 | 15.0001 | 152.6534 | 29.8243 | 60.0072 | 30.0002 | 152.7075 | 14.8135 | 59.9804 | 15.0001
152.6726 | 14.8058 | 60.0433 | 15.0001 | 152.6617 | 29.8243 | 60.0072 | 30.0002 | 152.7158 | 14.8135 | 59.9804 | 15.0001
152.6809 | 14.8058 | 60.0433 | 15.0001 | 152.6701 | 29.8243 | 60.0072 | 30.0002 | 152.7242 | 14.8135 | 59.9803 | 15.0001
152.6892 | 14.8058 | 60.0434 | 15.0001 | 152.6784 | 29.8243 | 60.0071 | 30.0002 | 152.7325 | 14.8135 | 59.9803 | 15.0001
152.6976 | 14.8058 | 60.0434 | 15.0001 | 152.6867 | 29.8243 | 60.0071 | 30.0002 | 152.7409 | 14.8157 | 59.9802 | 15.0001
152.7059 | 14.8058 | 60.0434 | 15.0001 | 152.695 | 29.8243 | 60.0071 | 30.0002 | 152.7492 | 14.8157 | 59.9802 | 15.0001
152.7142 | 14.8058 | 60.0435 | 15.0001 | 152.7034 | 29.8243 | 60.0071 | 30.0002 | 152.7575 | 14.8141 | 59.9801 | 15.0001
152.7225 | 14.8058 | 60.0435 | 15.0001 | 152.7117 | 29.8243 | 60.007 | 30.0002 | 152.7659 | 14.8141 | 59.9801 | 15.0001
152.7309 | 14.8049 | 60.0435 | 15.0001 | 152.72 | 29.8243 | 60.007 | 30.0002 | 152.7742 | 14.8141 | 59.9801 | 15.0001
152.7392 | 14.8049 | 60.0436 | 15.0001 | 152.7284 | 29.8243 | 60.007 | 30.0002 | 152.7825 | 14.8141 | 59.98 | 15.0001
152.7475 | 14.8064 | 60.0436 | 15.0001 | 152.7367 | 29.8243 | 60.007 | 30.0002 | 152.7909 | 14.8141 | 59.98 | 15.0001
152.7558 | 14.8064 | 60.0436 | 15.0001 | 152.745 | 29.8243 | 60.0069 | 30.0002 | 152.7992 | 14.8141 | 59.9799 | 15.0001
152.7642 | 14.8063 | 60.0437 | 15.0001 | 152.7534 | 29.8243 | 60.0069 | 30.0002 | 152.8075 | 14.8141 | 59.9799 | 15.0001
152.7725 | 14.8063 | 60.0437 | 15.0001 | 152.7617 | 29.8243 | 60.0069 | 30.0002 | 152.8159 | 14.8141 | 59.9799 | 15.0001
152.7808 | 14.8063 | 60.0437 | 15.0001 | 152.77 | 29.8243 | 60.0069 | 30.0002 | 152.8242 | 14.8117 | 59.9798 | 15.0001
152.7892 | 14.8063 | 60.0438 | 15.0001 | 152.7784 | 29.8243 | 60.0068 | 30.0002 | 152.8325 | 14.8117 | 59.9798 | 15.0001
152.7975 | 14.8063 | 60.0438 | 15.0001 | 152.7867 | 29.8243 | 60.0068 | 30.0002 | 152.8409 | 14.809 | 59.9797 | 15.0001
152.8058 | 14.8063 | 60.0438 | 15.0001 | 152.795 | 29.8243 | 60.0068 | 30.0002 | 152.8492 | 14.809 | 59.9797 | 15.0001
152.8141 | 14.8036 | 60.0439 | 15.0001 | 152.8034 | 29.8243 | 60.0068 | 30.0002 | 152.8576 | 14.809 | 59.9796 | 15.0001
152.8225 | 14.8036 | 60.0439 | 15.0001 | 152.8117 | 29.8243 | 60.0067 | 30.0002 | 152.8659 | 14.809 | 59.9796 | 15.0001
152.8308 | 14.8036 | 60.0439 | 15.0001 | 152.82 | 29.8243 | 60.0067 | 30.0002 | 152.8742 | 14.809 | 59.9796 | 15.0001
152.8391 | 14.8036 | 60.044 | 15.0001 | 152.8284 | 29.8243 | 60.0067 | 30.0002 | 152.8826 | 14.809 | 59.9795 | 15.0001
152.8475 | 14.8019 | 60.044 | 15.0001 | 152.8367 | 29.8243 | 60.0067 | 30.0002 | 152.8909 | 14.809 | 59.9795 | 15.0001
152.8558 | 14.8019 | 60.044 | 15.0001 | 152.845 | 29.8243 | 60.0066 | 30.0002 | 152.8992 | 14.809 | 59.9794 | 15.0001
152.8641 | 14.8033 | 60.0441 | 15.0001 | 152.8534 | 29.8243 | 60.0066 | 30.0002 | 152.9076 | 14.8365 | 59.9794 | 15.0001
152.8724 | 14.8033 | 60.0441 | 15.0001 | 152.8617 | 29.8243 | 60.0066 | 30.0002 | 152.9159 | 14.8365 | 59.9794 | 15.0001
152.8808 | 14.8033 | 60.0441 | 15.0001 | 152.87 | 29.8243 | 60.0066 | 30.0002 | 152.9242 | 14.8555 | 59.9793 | 15.0001
152.8891 | 14.8033 | 60.0442 | 15.0001 | 152.8784 | 29.8243 | 60.0065 | 30.0002 | 152.9326 | 14.8555 | 59.9793 | 15.0001
152.8974 | 14.8066 | 60.0442 | 15.0001 | 152.8867 | 29.8243 | 60.0065 | 30.0002 | 152.9409 | 14.8555 | 59.9792 | 15.0001
152.9058 | 14.8066 | 60.0442 | 15.0001 | 152.895 | 29.8243 | 60.0065 | 30.0002 | 152.9492 | 14.8555 | 59.9792 | 15.0001
152.9141 | 14.8069 | 60.0443 | 15.0001 | 152.9034 | 29.8243 | 60.0065 | 30.0002 | 152.9576 | 14.8555 | 59.9791 | 15.0001
152.9224 | 14.8069 | 60.0443 | 15.0001 | 152.9117 | 29.8243 | 60.0064 | 30.0002 | 152.9659 | 14.8555 | 59.9791 | 15.0001
152.9307 | 14.8069 | 60.0443 | 15.0001 | 152.92 | 29.8243 | 60.0064 | 30.0002 | 152.9743 | 14.8555 | 59.9791 | 15.0001
152.9391 | 14.8069 | 60.0444 | 15.0001 | 152.9284 | 29.8243 | 60.0064 | 30.0002 | 152.9826 | 14.8555 | 59.979 | 15.0001
152.9474 | 14.8076 | 60.0444 | 15.0001 | 152.9367 | 29.8243 | 60.0064 | 30.0002 | 152.9909 | 14.8574 | 59.979 | 15.0001
152.9557 | 14.8076 | 60.0444 | 15.0001 | 152.945 | 29.8243 | 60.0063 | 30.0002 | 152.9993 | 14.8574 | 59.9789 | 15.0001
152.964 | 14.8076 | 60.0445 | 15.0001 | 152.9534 | 29.8243 | 60.0063 | 30.0002 | 153.0076 | 14.857 | 59.9789 | 15.0001
152.9724 | 14.8076 | 60.0445 | 15.0001 | 152.9617 | 29.8243 | 60.0063 | 30.0002 | 153.0159 | 14.857 | 59.9789 | 15.0001
152.9807 | 14.8076 | 60.0445 | 15.0001 | 152.97 | 29.8204 | 60.0063 | 30.0002 | 153.0243 | 14.857 | 59.9788 | 15.0001
152.989 | 14.8076 | 60.0446 | 15.0001 | 152.9784 | 29.8204 | 60.0062 | 30.0002 | 153.0326 | 14.857 | 59.9788 | 15.0001
152.9974 | 14.8076 | 60.0446 | 15.0001 | 152.9867 | 29.8281 | 60.0062 | 30.0002 | 153.0409 | 14.8595 | 59.9787 | 15.0001
153.0057 | 14.8076 | 60.0446 | 15.0001 | 152.995 | 29.8281 | 60.0062 | 30.0002 | 153.0493 | 14.8595 | 59.9787 | 15.0001
153.014 | 14.8076 | 60.0447 | 15.0001 | 153.0034 | 29.8281 | 60.0062 | 30.0002 | 153.0576 | 14.8595 | 59.9786 | 15.0001
153.0223 | 14.8076 | 60.0447 | 15.0001 | 153.0117 | 29.8281 | 60.0061 | 30.0002 | 153.0659 | 14.8595 | 59.9786 | 15.0001
153.0307 | 14.8076 | 60.0447 | 15.0001 | 153.02 | 29.8216 | 60.0061 | 30.0002 | 153.0743 | 14.8582 | 59.9786 | 15.0001
153.039 | 14.8076 | 60.0448 | 15.0001 | 153.0284 | 29.8216 | 60.0061 | 30.0002 | 153.0826 | 14.8582 | 59.9785 | 15.0001
153.0473 | 14.8076 | 60.0448 | 15.0001 | 153.0367 | 29.8216 | 60.0061 | 30.0002 | 153.091 | 14.8582 | 59.9785 | 15.0001
153.0556 | 14.8076 | 60.0448 | 15.0001 | 153.045 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 153.0993 | 14.8582 | 59.9784 | 15.0001
153.064 | 14.8076 | 60.0449 | 15.0001 | 153.0534 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 153.1076 | 14.8582 | 59.9784 | 15.0001
153.0723 | 14.8076 | 60.0449 | 15.0001 | 153.0617 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 153.116 | 14.8582 | 59.9784 | 15.0001
153.0806 | 14.8076 | 60.0449 | 15.0001 | 153.07 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 153.1243 | 14.8609 | 59.9783 | 15.0001
153.089 | 14.8076 | 60.045 | 15.0001 | 153.0784 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 153.1326 | 14.8609 | 59.9783 | 15.0001
153.0973 | 14.8076 | 60.045 | 15.0001 | 153.0867 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 153.141 | 14.8609 | 59.9782 | 15.0001
153.1056 | 14.8076 | 60.045 | 15.0001 | 153.095 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 153.1493 | 14.8609 | 59.9782 | 15.0001
153.1139 | 14.8076 | 60.0451 | 15.0001 | 153.1033 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 153.1576 | 14.8594 | 59.9781 | 15.0001
153.1223 | 14.8076 | 60.0451 | 15.0001 | 153.1117 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 153.166 | 14.8594 | 59.9781 | 15.0001
153.1306 | 14.8076 | 60.0451 | 15.0001 | 153.12 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 153.1743 | 14.8595 | 59.9781 | 15.0001
153.1389 | 14.8076 | 60.0452 | 15.0001 | 153.1283 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 153.1827 | 14.8595 | 59.978 | 15.0001
153.1472 | 14.8076 | 60.0452 | 15.0001 | 153.1367 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 153.191 | 14.8562 | 59.978 | 15.0001
153.1556 | 14.8076 | 60.0452 | 15.0001 | 153.145 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 153.1993 | 14.8562 | 59.9779 | 15.0001
153.1639 | 14.8076 | 60.0453 | 15.0001 | 153.1533 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 153.2077 | 14.8562 | 59.9779 | 15.0001
153.1722 | 14.8076 | 60.0453 | 15.0001 | 153.1617 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 153.216 | 14.8562 | 59.9779 | 15.0001
153.1805 | 14.8076 | 60.0453 | 15.0001 | 153.17 | 29.8227 | 60.0059 | 30.0002 | 153.2243 | 14.8502 | 59.9778 | 15.0001
153.1889 | 14.8076 | 60.0454 | 15.0001 | 153.1783 | 29.8227 | 60.0059 | 30.0002 | 153.2327 | 14.8502 | 59.9778 | 15.0001
153.1972 | 14.8076 | 60.0454 | 15.0001 | 153.1867 | 29.8225 | 60.0059 | 30.0002 | 153.241 | 14.8502 | 59.9777 | 15.0001
153.2055 | 14.8076 | 60.0454 | 15.0001 | 153.195 | 29.8225 | 60.0059 | 30.0002 | 153.2493 | 14.8502 | 59.9777 | 15.0001
153.2139 | 14.8076 | 60.0455 | 15.0001 | 153.2033 | 29.8225 | 60.0059 | 30.0002 | 153.2577 | 14.8512 | 59.9776 | 15.0001
153.2222 | 14.8076 | 60.0455 | 15.0001 | 153.2117 | 29.8225 | 60.0058 | 30.0002 | 153.266 | 14.8512 | 59.9776 | 15.0001
153.2305 | 14.8076 | 60.0455 | 15.0001 | 153.22 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.2743 | 14.8511 | 59.9776 | 15.0001
153.2388 | 14.8076 | 60.0456 | 15.0001 | 153.2283 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.2827 | 14.8511 | 59.9775 | 15.0001
153.2472 | 14.8076 | 60.0456 | 15.0001 | 153.2367 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.291 | 14.8511 | 59.9775 | 15.0001
153.2555 | 14.8076 | 60.0456 | 15.0001 | 153.245 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.2994 | 14.8511 | 59.9774 | 15.0001
153.2638 | 14.8076 | 60.0457 | 15.0001 | 153.2533 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.3077 | 14.8525 | 59.9774 | 15.0001
153.2721 | 14.8076 | 60.0457 | 15.0001 | 153.2617 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.316 | 14.8525 | 59.9774 | 15.0001
153.2805 | 14.8076 | 60.0457 | 15.0001 | 153.27 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.3244 | 14.8526 | 59.9773 | 15.0001
153.2888 | 14.8076 | 60.0458 | 15.0001 | 153.2783 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.3327 | 14.8526 | 59.9773 | 15.0001
153.2971 | 14.8076 | 60.0458 | 15.0001 | 153.2867 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.341 | 14.8534 | 59.9772 | 15.0001
153.3055 | 14.8076 | 60.0458 | 15.0001 | 153.295 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 153.3494 | 14.8534 | 59.9772 | 15.0001
153.3138 | 14.8076 | 60.0459 | 15.0001 | 153.3033 | 29.8342 | 60.0058 | 30.0002 | 153.3577 | 14.8534 | 59.9771 | 15.0001
153.3221 | 14.8076 | 60.0459 | 15.0001 | 153.3117 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 153.366 | 14.8534 | 59.9771 | 15.0001
153.3304 | 14.8076 | 60.0459 | 15.0001 | 153.32 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 153.3744 | 14.8535 | 59.9771 | 15.0001
153.3388 | 14.8076 | 60.046 | 15.0001 | 153.3283 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 153.3827 | 14.8535 | 59.977 | 15.0001
153.3471 | 14.8101 | 60.046 | 15.0001 | 153.3367 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 153.391 | 14.8522 | 59.977 | 15.0001
153.3554 | 14.8101 | 60.046 | 15.0001 | 153.345 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 153.3994 | 14.8522 | 59.9769 | 15.0001
153.3637 | 14.8101 | 60.0461 | 15.0001 | 153.3533 | 29.8351 | 60.0057 | 30.0002 | 153.4077 | 14.8522 | 59.9769 | 15.0001
153.3721 | 14.8101 | 60.0461 | 15.0001 | 153.3617 | 29.8351 | 60.0057 | 30.0002 | 153.4161 | 14.8522 | 59.9769 | 15.0001
153.3804 | 14.8101 | 60.0461 | 15.0001 | 153.37 | 29.8351 | 60.0057 | 30.0002 | 153.4244 | 14.8546 | 59.9768 | 15.0001
153.3887 | 14.8101 | 60.0462 | 15.0001 | 153.3783 | 29.8351 | 60.0057 | 30.0002 | 153.4327 | 14.8546 | 59.9768 | 15.0001
153.3971 | 14.8101 | 60.0462 | 15.0001 | 153.3867 | 29.8381 | 60.0057 | 30.0002 | 153.4411 | 14.8571 | 59.9767 | 15.0001
153.4054 | 14.8101 | 60.0462 | 15.0001 | 153.395 | 29.8381 | 60.0057 | 30.0002 | 153.4494 | 14.8571 | 59.9767 | 15.0001
153.4137 | 14.8101 | 60.0463 | 15.0001 | 153.4033 | 29.8381 | 60.0057 | 30.0002 | 153.4577 | 14.8571 | 59.9766 | 15.0001
153.422 | 14.8101 | 60.0463 | 15.0001 | 153.4117 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 153.4661 | 14.8571 | 59.9766 | 15.0001
153.4304 | 14.8099 | 60.0463 | 15.0001 | 153.42 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 153.4744 | 14.8571 | 59.9766 | 15.0001
153.4387 | 14.8099 | 60.0464 | 15.0001 | 153.4283 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 153.4827 | 14.8571 | 59.9765 | 15.0001
153.447 | 14.8099 | 60.0464 | 15.0001 | 153.4367 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 153.4911 | 14.8571 | 59.9765 | 15.0001
153.4553 | 14.8099 | 60.0464 | 15.0001 | 153.445 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 153.4994 | 14.8571 | 59.9764 | 15.0001
153.4637 | 14.8099 | 60.0465 | 15.0001 | 153.4533 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 153.5077 | 14.8529 | 59.9764 | 15.0001
153.472 | 14.8099 | 60.0465 | 15.0001 | 153.4617 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 153.5161 | 14.8529 | 59.9764 | 15.0001
153.4803 | 14.8113 | 60.0465 | 15.0001 | 153.47 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 153.5244 | 14.8554 | 59.9763 | 15.0001
153.4886 | 14.8113 | 60.0466 | 15.0001 | 153.4783 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 153.5328 | 14.8554 | 59.9763 | 15.0001
153.497 | 14.8113 | 60.0466 | 15.0001 | 153.4866 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 153.5411 | 14.854 | 59.9762 | 15.0001
153.5053 | 14.8113 | 60.0466 | 15.0001 | 153.495 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 153.5494 | 14.854 | 59.9762 | 15.0001
153.5136 | 14.8113 | 60.0467 | 15.0001 | 153.5033 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 153.5578 | 14.8191 | 59.9761 | 15.0001
153.522 | 14.8113 | 60.0467 | 15.0001 | 153.5116 | 29.8397 | 60.0055 | 30.0002 | 153.5661 | 14.8191 | 59.9761 | 15.0001
153.5303 | 14.8113 | 60.0467 | 15.0001 | 153.52 | 29.84 | 60.0055 | 30.0002 | 153.5744 | 14.8221 | 59.9761 | 15.0001
153.5386 | 14.8113 | 60.0468 | 15.0001 | 153.5283 | 29.84 | 60.0055 | 30.0002 | 153.5828 | 14.8221 | 59.976 | 15.0001
153.5469 | 14.8096 | 60.0468 | 15.0001 | 153.5366 | 29.84 | 60.0055 | 30.0002 | 153.5911 | 14.8221 | 59.976 | 15.0001
153.5553 | 14.8096 | 60.0468 | 15.0001 | 153.545 | 29.84 | 60.0055 | 30.0002 | 153.5994 | 14.8221 | 59.9761 | 15.0001
153.5636 | 14.8096 | 60.0469 | 15.0001 | 153.5533 | 29.8422 | 60.0055 | 30.0002 | 153.6078 | 14.8186 | 59.9761 | 15.0001
153.5719 | 14.8096 | 60.0469 | 15.0001 | 153.5616 | 29.8422 | 60.0055 | 30.0002 | 153.6161 | 14.8186 | 59.9761 | 15.0001
153.5802 | 14.8096 | 60.0469 | 15.0001 | 153.57 | 29.8422 | 60.0055 | 30.0002 | 153.6245 | 14.819 | 59.9762 | 15.0001
153.5886 | 14.8096 | 60.047 | 15.0001 | 153.5783 | 29.8422 | 60.0055 | 30.0002 | 153.6328 | 14.819 | 59.9762 | 15.0001
153.5969 | 14.8096 | 60.047 | 15.0001 | 153.5866 | 29.8369 | 60.0055 | 30.0002 | 153.6411 | 14.8242 | 59.9763 | 15.0001
153.6052 | 14.8096 | 60.047 | 15.0001 | 153.595 | 29.8369 | 60.0055 | 30.0002 | 153.6495 | 14.8242 | 59.9763 | 15.0001
153.6136 | 14.8096 | 60.0471 | 15.0001 | 153.6033 | 29.8369 | 60.0055 | 30.0002 | 153.6578 | 14.8237 | 59.9764 | 15.0001
153.6219 | 14.8096 | 60.0471 | 15.0001 | 153.6116 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.6661 | 14.8237 | 59.9764 | 15.0001
153.6302 | 14.8096 | 60.0471 | 15.0001 | 153.62 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.6745 | 14.8217 | 59.9764 | 15.0001
153.6385 | 14.8096 | 60.0471 | 15.0001 | 153.6283 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.6828 | 14.8217 | 59.9765 | 15.0001
153.6469 | 14.8093 | 60.0472 | 15.0001 | 153.6366 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.6911 | 14.8217 | 59.9765 | 15.0001
153.6552 | 14.8093 | 60.0472 | 15.0001 | 153.645 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.6995 | 14.8217 | 59.9766 | 15.0001
153.6635 | 14.8093 | 60.0472 | 15.0001 | 153.6533 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.7078 | 14.8229 | 59.9766 | 15.0001
153.6718 | 14.8093 | 60.0472 | 15.0001 | 153.6616 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.7161 | 14.8229 | 59.9766 | 15.0001
153.6802 | 14.8096 | 60.0473 | 15.0001 | 153.67 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.7245 | 14.829 | 59.9767 | 15.0001
153.6885 | 14.8096 | 60.0473 | 15.0001 | 153.6783 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 153.7328 | 14.829 | 59.9767 | 15.0001
153.6968 | 14.8089 | 60.0473 | 15.0001 | 153.6866 | 29.8376 | 60.0054 | 30.0002 | 153.7412 | 14.829 | 59.9768 | 15.0001
153.7052 | 14.8089 | 60.0473 | 15.0001 | 153.695 | 29.8376 | 60.0054 | 30.0002 | 153.7495 | 14.829 | 59.9768 | 15.0001
153.7135 | 14.8089 | 60.0474 | 15.0001 | 153.7033 | 29.8376 | 60.0054 | 30.0002 | 153.7578 | 14.829 | 59.9769 | 15.0001
153.7218 | 14.8089 | 60.0474 | 15.0001 | 153.7116 | 29.8376 | 60.0053 | 30.0002 | 153.7662 | 14.829 | 59.9769 | 15.0001
153.7301 | 14.8089 | 60.0474 | 15.0001 | 153.72 | 29.8397 | 60.0053 | 30.0002 | 153.7745 | 14.8319 | 59.9769 | 15.0001
153.7385 | 14.8089 | 60.0474 | 15.0001 | 153.7283 | 29.8397 | 60.0053 | 30.0002 | 153.7828 | 14.8319 | 59.977 | 15.0001
153.7468 | 14.8089 | 60.0475 | 15.0001 | 153.7366 | 29.8371 | 60.0053 | 30.0002 | 153.7912 | 14.8132 | 59.977 | 15.0001
153.7551 | 14.8089 | 60.0475 | 15.0001 | 153.745 | 29.8371 | 60.0053 | 30.0002 | 153.7995 | 14.8132 | 59.9771 | 15.0001
153.7634 | 14.8089 | 60.0475 | 15.0001 | 153.7533 | 29.8371 | 60.0053 | 30.0002 | 153.8078 | 14.8132 | 59.9771 | 15.0001
153.7718 | 14.8089 | 60.0475 | 15.0001 | 153.7616 | 29.8371 | 60.0053 | 30.0002 | 153.8162 | 14.8132 | 59.9771 | 15.0001
153.7801 | 14.8089 | 60.0476 | 15.0001 | 153.77 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 153.8245 | 14.8132 | 59.9772 | 15.0001
153.7884 | 14.8089 | 60.0476 | 15.0001 | 153.7783 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 153.8329 | 14.8132 | 59.9772 | 15.0001
153.7967 | 14.8087 | 60.0476 | 15.0001 | 153.7866 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 153.8412 | 14.8132 | 59.9773 | 15.0001
153.8051 | 14.8087 | 60.0476 | 15.0001 | 153.795 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 153.8495 | 14.8132 | 59.9773 | 15.0001
153.8134 | 14.8201 | 60.0477 | 15.0001 | 153.8033 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 153.8579 | 14.8132 | 59.9774 | 15.0001
153.8217 | 14.8201 | 60.0477 | 15.0001 | 153.8116 | 29.8299 | 60.0052 | 30.0002 | 153.8662 | 14.8132 | 59.9774 | 15.0001
153.8301 | 14.8275 | 60.0477 | 15.0001 | 153.82 | 29.8299 | 60.0052 | 30.0002 | 153.8745 | 14.8132 | 59.9774 | 15.0001
153.8384 | 14.8275 | 60.0477 | 15.0001 | 153.8283 | 29.8299 | 60.0052 | 30.0002 | 153.8829 | 14.8132 | 59.9775 | 15.0001
153.8467 | 14.8275 | 60.0478 | 15.0001 | 153.8366 | 29.8568 | 60.0052 | 30.0002 | 153.8912 | 14.8132 | 59.9775 | 15.0001
153.855 | 14.8275 | 60.0478 | 15.0001 | 153.845 | 29.8568 | 60.0052 | 30.0002 | 153.8995 | 14.8132 | 59.9776 | 15.0001
153.8634 | 14.8275 | 60.0478 | 15.0001 | 153.8533 | 29.857 | 60.0052 | 30.0002 | 153.9079 | 14.8131 | 59.9776 | 15.0001
153.8717 | 14.8275 | 60.0478 | 15.0001 | 153.8616 | 29.857 | 60.0052 | 30.0002 | 153.9162 | 14.8131 | 59.9776 | 15.0001
153.88 | 14.8231 | 60.0479 | 15.0001 | 153.87 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 153.9246 | 14.8132 | 59.9777 | 15.0001
153.8883 | 14.8231 | 60.0479 | 15.0001 | 153.8783 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 153.9329 | 14.8132 | 59.9777 | 15.0001
153.8967 | 14.8231 | 60.0479 | 15.0001 | 153.8866 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 153.9412 | 14.8132 | 59.9778 | 15.0001
153.905 | 14.8231 | 60.0479 | 15.0001 | 153.8949 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 153.9496 | 14.8132 | 59.9778 | 15.0001
153.9133 | 14.8231 | 60.048 | 15.0001 | 153.9033 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 153.9579 | 14.8132 | 59.9779 | 15.0001
153.9217 | 14.8231 | 60.048 | 15.0001 | 153.9116 | 29.8594 | 60.0051 | 30.0002 | 153.9662 | 14.8132 | 59.9779 | 15.0001
153.93 | 14.8231 | 60.048 | 15.0001 | 153.9199 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 153.9746 | 14.8132 | 59.9779 | 15.0001
153.9383 | 14.8231 | 60.048 | 15.0001 | 153.9283 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 153.9829 | 14.8132 | 59.978 | 15.0001
153.9466 | 14.8228 | 60.0481 | 15.0001 | 153.9366 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 153.9912 | 14.8132 | 59.978 | 15.0001
153.955 | 14.8228 | 60.0481 | 15.0001 | 153.9449 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 153.9996 | 14.8132 | 59.9781 | 15.0001
153.9633 | 14.8228 | 60.0481 | 15.0001 | 153.9533 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 154.0079 | 14.8132 | 59.9781 | 15.0001
153.9716 | 14.8228 | 60.0481 | 15.0001 | 153.9616 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 154.0163 | 14.8132 | 59.9781 | 15.0001
153.9799 | 14.8228 | 60.0482 | 15.0001 | 153.9699 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 154.0246 | 14.8132 | 59.9782 | 15.0001
153.9883 | 14.8228 | 60.0482 | 15.0001 | 153.9783 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 154.0329 | 14.8132 | 59.9782 | 15.0001
153.9966 | 14.8228 | 60.0482 | 15.0001 | 153.9866 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 154.0413 | 14.8132 | 59.9783 | 15.0001
154.0049 | 14.8228 | 60.0482 | 15.0001 | 153.9949 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 154.0496 | 14.8132 | 59.9783 | 15.0001
154.0133 | 14.8248 | 60.0483 | 15.0001 | 154.0033 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 154.0579 | 14.8132 | 59.9784 | 15.0001
154.0216 | 14.8248 | 60.0483 | 15.0001 | 154.0116 | 29.8542 | 60.005 | 30.0002 | 154.0663 | 14.8132 | 59.9784 | 15.0001
154.0299 | 14.8248 | 60.0483 | 15.0001 | 154.0199 | 29.8552 | 60.005 | 30.0002 | 154.0746 | 14.8132 | 59.9784 | 15.0001
154.0382 | 14.8248 | 60.0483 | 15.0001 | 154.0283 | 29.8552 | 60.005 | 30.0002 | 154.0829 | 14.8132 | 59.9785 | 15.0001
154.0466 | 14.8248 | 60.0484 | 15.0001 | 154.0366 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 154.0913 | 14.8132 | 59.9785 | 15.0001
154.0549 | 14.8248 | 60.0484 | 15.0001 | 154.0449 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 154.0996 | 14.8132 | 59.9786 | 15.0001
154.0632 | 14.8279 | 60.0484 | 15.0001 | 154.0533 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 154.108 | 14.8132 | 59.9786 | 15.0001
154.0715 | 14.8279 | 60.0484 | 15.0001 | 154.0616 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 154.1163 | 14.8132 | 59.9786 | 15.0001
154.0799 | 14.8279 | 60.0485 | 15.0001 | 154.0699 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 154.1246 | 14.8132 | 59.9787 | 15.0001
154.0882 | 14.8279 | 60.0485 | 15.0001 | 154.0783 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 154.133 | 14.8132 | 59.9787 | 15.0001
154.0965 | 14.8279 | 60.0485 | 15.0001 | 154.0866 | 29.856 | 60.005 | 30.0002 | 154.1413 | 14.8132 | 59.9788 | 15.0001
154.1048 | 14.8279 | 60.0485 | 15.0001 | 154.0949 | 29.856 | 60.005 | 30.0002 | 154.1496 | 14.8132 | 59.9788 | 15.0001
154.1132 | 14.8279 | 60.0486 | 15.0001 | 154.1033 | 29.856 | 60.005 | 30.0002 | 154.158 | 14.8132 | 59.9789 | 15.0001
154.1215 | 14.8279 | 60.0486 | 15.0001 | 154.1116 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.1663 | 14.8132 | 59.9789 | 15.0001
154.1298 | 14.8277 | 60.0486 | 15.0001 | 154.1199 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.1747 | 14.8132 | 59.9789 | 15.0001
154.1382 | 14.8277 | 60.0486 | 15.0001 | 154.1283 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.183 | 14.8132 | 59.979 | 15.0001
154.1465 | 14.8277 | 60.0487 | 15.0001 | 154.1366 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.1913 | 14.8132 | 59.979 | 15.0001
154.1548 | 14.8277 | 60.0487 | 15.0001 | 154.1449 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.1997 | 14.8132 | 59.9791 | 15.0001
154.1631 | 14.8277 | 60.0487 | 15.0001 | 154.1533 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.208 | 14.8132 | 59.9791 | 15.0001
154.1715 | 14.8277 | 60.0487 | 15.0001 | 154.1616 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.2163 | 14.8132 | 59.9791 | 15.0001
154.1798 | 14.8277 | 60.0488 | 15.0001 | 154.1699 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.2247 | 14.8132 | 59.9792 | 15.0001
154.1881 | 14.8277 | 60.0488 | 15.0001 | 154.1783 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 154.233 | 14.8132 | 59.9792 | 15.0001
154.1964 | 14.8275 | 60.0488 | 15.0001 | 154.1866 | 29.8536 | 60.0049 | 30.0002 | 154.2413 | 14.8132 | 59.9793 | 15.0001
154.2048 | 14.8275 | 60.0488 | 15.0001 | 154.1949 | 29.8536 | 60.0049 | 30.0002 | 154.2497 | 14.8132 | 59.9793 | 15.0001
154.2131 | 14.8275 | 60.0489 | 15.0001 | 154.2033 | 29.8543 | 60.0049 | 30.0002 | 154.258 | 14.8128 | 59.9794 | 15.0001
154.2214 | 14.8275 | 60.0489 | 15.0001 | 154.2116 | 29.8543 | 60.0048 | 30.0002 | 154.2664 | 14.8128 | 59.9794 | 15.0001
154.2298 | 14.8275 | 60.0489 | 15.0001 | 154.2199 | 29.8543 | 60.0048 | 30.0002 | 154.2747 | 14.8149 | 59.9794 | 15.0001
154.2381 | 14.8275 | 60.0489 | 15.0001 | 154.2283 | 29.8543 | 60.0048 | 30.0002 | 154.283 | 14.8149 | 59.9795 | 15.0001
154.2464 | 14.8281 | 60.049 | 15.0001 | 154.2366 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.2914 | 14.8144 | 59.9795 | 15.0001
154.2547 | 14.8281 | 60.049 | 15.0001 | 154.2449 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.2997 | 14.8144 | 59.9796 | 15.0001
154.2631 | 14.8281 | 60.049 | 15.0001 | 154.2533 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.308 | 14.8144 | 59.9796 | 15.0001
154.2714 | 14.8281 | 60.049 | 15.0001 | 154.2616 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.3164 | 14.8144 | 59.9796 | 15.0001
154.2797 | 14.8281 | 60.0491 | 15.0001 | 154.2699 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.3247 | 14.8144 | 59.9797 | 15.0001
154.288 | 14.8281 | 60.0491 | 15.0001 | 154.2782 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.333 | 14.8144 | 59.9797 | 15.0001
154.2964 | 14.8281 | 60.0491 | 15.0001 | 154.2866 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.3414 | 14.8144 | 59.9798 | 15.0001
154.3047 | 14.8281 | 60.0491 | 15.0001 | 154.2949 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.3497 | 14.8144 | 59.9798 | 15.0001
154.313 | 14.8279 | 60.0492 | 15.0001 | 154.3032 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 154.3581 | 14.8144 | 59.9799 | 15.0001
154.3214 | 14.8279 | 60.0492 | 15.0001 | 154.3116 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 154.3664 | 14.8144 | 59.9799 | 15.0001
154.3297 | 14.8279 | 60.0492 | 15.0001 | 154.3199 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 154.3747 | 14.8144 | 59.9799 | 15.0001
154.338 | 14.8279 | 60.0492 | 15.0001 | 154.3282 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 154.3831 | 14.8144 | 59.98 | 15.0001
154.3463 | 14.8279 | 60.0493 | 15.0001 | 154.3366 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 154.3914 | 14.8151 | 59.98 | 15.0001
154.3547 | 14.8279 | 60.0493 | 15.0001 | 154.3449 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 154.3997 | 14.8151 | 59.9801 | 15.0001
154.363 | 14.8279 | 60.0493 | 15.0001 | 154.3532 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 154.4081 | 14.8151 | 59.9801 | 15.0001
154.3713 | 14.8279 | 60.0493 | 15.0001 | 154.3616 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 154.4164 | 14.8151 | 59.9801 | 15.0001
154.3796 | 14.8279 | 60.0494 | 15.0001 | 154.3699 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 154.4248 | 14.8151 | 59.9802 | 15.0001
154.388 | 14.8279 | 60.0494 | 15.0001 | 154.3782 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 154.4331 | 14.8151 | 59.9802 | 15.0001
154.3963 | 14.8279 | 60.0494 | 15.0001 | 154.3866 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 154.4414 | 14.8151 | 59.9803 | 15.0001
154.4046 | 14.8279 | 60.0494 | 15.0001 | 154.3949 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 154.4498 | 14.8151 | 59.9803 | 15.0001
154.4129 | 14.8279 | 60.0495 | 15.0001 | 154.4032 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 154.4581 | 14.8151 | 59.9804 | 15.0001
154.4213 | 14.8279 | 60.0495 | 15.0001 | 154.4116 | 29.8568 | 60.0046 | 30.0002 | 154.4664 | 14.8151 | 59.9804 | 15.0001
154.4296 | 14.8291 | 60.0495 | 15.0001 | 154.4199 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.4748 | 14.8166 | 59.9804 | 15.0001
154.4379 | 14.8291 | 60.0495 | 15.0001 | 154.4282 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.4831 | 14.8166 | 59.9805 | 15.0001
154.4463 | 14.8291 | 60.0496 | 15.0001 | 154.4366 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.4914 | 14.8166 | 59.9805 | 15.0001
154.4546 | 14.8291 | 60.0496 | 15.0001 | 154.4449 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.4998 | 14.8166 | 59.9806 | 15.0001
154.4629 | 14.8265 | 60.0496 | 15.0001 | 154.4532 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.5081 | 14.8187 | 59.9806 | 15.0001
154.4712 | 14.8265 | 60.0496 | 15.0001 | 154.4616 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.5165 | 14.8187 | 59.9806 | 15.0001
154.4796 | 14.8265 | 60.0497 | 15.0001 | 154.4699 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.5248 | 14.823 | 59.9807 | 15.0001
154.4879 | 14.8265 | 60.0497 | 15.0001 | 154.4782 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.5331 | 14.823 | 59.9807 | 15.0001
154.4962 | 14.8265 | 60.0497 | 15.0001 | 154.4866 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.5415 | 14.823 | 59.9808 | 15.0001
154.5045 | 14.8265 | 60.0497 | 15.0001 | 154.4949 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.5498 | 14.823 | 59.9808 | 15.0001
154.5129 | 14.8265 | 60.0498 | 15.0001 | 154.5032 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 154.5581 | 14.823 | 59.9809 | 15.0001
154.5212 | 14.8265 | 60.0498 | 15.0001 | 154.5116 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 154.5665 | 14.823 | 59.9809 | 15.0001
154.5295 | 14.8262 | 60.0498 | 15.0001 | 154.5199 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 154.5748 | 14.823 | 59.9809 | 15.0001
154.5379 | 14.8262 | 60.0498 | 15.0001 | 154.5282 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 154.5831 | 14.823 | 59.981 | 15.0001
154.5462 | 14.8262 | 60.0499 | 15.0001 | 154.5366 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 154.5915 | 14.8201 | 59.981 | 15.0001
154.5545 | 14.8262 | 60.0499 | 15.0001 | 154.5449 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 154.5998 | 14.8201 | 59.981 | 15.0001
154.5628 | 14.8262 | 60.0499 | 15.0001 | 154.5532 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 154.6082 | 14.8146 | 59.9811 | 15.0001
154.5712 | 14.8262 | 60.0499 | 15.0001 | 154.5616 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 154.6165 | 14.8146 | 59.9811 | 15.0001
154.5795 | 14.8262 | 60.05 | 15.0001 | 154.5699 | 29.8527 | 60.0045 | 30.0002 | 154.6248 | 14.8146 | 59.9811 | 15.0001
154.5878 | 14.8262 | 60.05 | 15.0001 | 154.5782 | 29.8527 | 60.0045 | 30.0002 | 154.6332 | 14.8146 | 59.9811 | 15.0001
154.5961 | 14.8269 | 60.05 | 15.0001 | 154.5866 | 29.8527 | 60.0045 | 30.0002 | 154.6415 | 14.8146 | 59.9812 | 15.0001
154.6045 | 14.8269 | 60.05 | 15.0001 | 154.5949 | 29.8527 | 60.0045 | 30.0002 | 154.6498 | 14.8146 | 59.9812 | 15.0001
154.6128 | 14.8269 | 60.05 | 15.0001 | 154.6032 | 29.8501 | 60.0045 | 30.0002 | 154.6582 | 14.8146 | 59.9812 | 15.0001
154.6211 | 14.8269 | 60.0499 | 15.0001 | 154.6116 | 29.8501 | 60.0044 | 30.0002 | 154.6665 | 14.8146 | 59.9812 | 15.0001
154.6295 | 14.8269 | 60.0499 | 15.0001 | 154.6199 | 29.8511 | 60.0044 | 30.0002 | 154.6749 | 14.8146 | 59.9813 | 15.0001
154.6378 | 14.8269 | 60.0499 | 15.0001 | 154.6282 | 29.8511 | 60.0044 | 30.0002 | 154.6832 | 14.8146 | 59.9813 | 15.0001
154.6461 | 14.8267 | 60.0499 | 15.0001 | 154.6366 | 29.8511 | 60.0044 | 30.0002 | 154.6915 | 14.8146 | 59.9813 | 15.0001
154.6544 | 14.8267 | 60.0499 | 15.0001 | 154.6449 | 29.8511 | 60.0044 | 30.0002 | 154.6999 | 14.8146 | 59.9813 | 15.0001
154.6628 | 14.8245 | 60.0499 | 15.0001 | 154.6532 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 154.7082 | 14.8184 | 59.9814 | 15.0001
154.6711 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 154.6616 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 154.7165 | 14.8184 | 59.9814 | 15.0001
154.6794 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 154.6699 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 154.7249 | 14.8184 | 59.9814 | 15.0001
154.6877 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 154.6782 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 154.7332 | 14.8184 | 59.9814 | 15.0001
154.6961 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 154.6865 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 154.7415 | 14.8192 | 59.9815 | 15.0001
154.7044 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 154.6949 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 154.7499 | 14.8192 | 59.9815 | 15.0001
154.7127 | 14.8245 | 60.0498 | 15.0001 | 154.7032 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 154.7582 | 14.8192 | 59.9815 | 15.0001
154.7211 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 154.7115 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 154.7666 | 14.8192 | 59.9815 | 15.0001
154.7294 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 154.7199 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 154.7749 | 14.8192 | 59.9816 | 15.0001
154.7377 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 154.7282 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 154.7832 | 14.8192 | 59.9816 | 15.0001
154.746 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 154.7365 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 154.7916 | 14.8191 | 59.9816 | 15.0001
154.7544 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 154.7449 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 154.7999 | 14.8191 | 59.9816 | 15.0001
154.7627 | 14.8245 | 60.0497 | 15.0001 | 154.7532 | 29.8406 | 60.0043 | 30.0002 | 154.8082 | 14.8191 | 59.9817 | 15.0001
154.771 | 14.8245 | 60.0496 | 15.0001 | 154.7615 | 29.8406 | 60.0043 | 30.0002 | 154.8166 | 14.8191 | 59.9817 | 15.0001
154.7793 | 14.8243 | 60.0496 | 15.0001 | 154.7699 | 29.8406 | 60.0043 | 30.0002 | 154.8249 | 14.8191 | 59.9817 | 15.0001
154.7877 | 14.8243 | 60.0496 | 15.0001 | 154.7782 | 29.8406 | 60.0043 | 30.0002 | 154.8332 | 14.8191 | 59.9817 | 15.0001
154.796 | 14.8263 | 60.0496 | 15.0001 | 154.7865 | 29.8385 | 60.0043 | 30.0002 | 154.8416 | 14.8191 | 59.9818 | 15.0001
154.8043 | 14.8263 | 60.0496 | 15.0001 | 154.7949 | 29.8385 | 60.0043 | 30.0002 | 154.8499 | 14.8191 | 59.9818 | 15.0001
154.8126 | 14.8315 | 60.0496 | 15.0001 | 154.8032 | 29.8395 | 60.0043 | 30.0002 | 154.8582 | 14.8208 | 59.9818 | 15.0001
154.821 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 154.8115 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.8666 | 14.8208 | 59.9818 | 15.0001
154.8293 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 154.8199 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.8749 | 14.8212 | 59.9819 | 15.0001
154.8376 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 154.8282 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.8832 | 14.8212 | 59.9819 | 15.0001
154.846 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 154.8365 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.8916 | 14.8212 | 59.9819 | 15.0001
154.8543 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 154.8449 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.8999 | 14.8212 | 59.9819 | 15.0001
154.8626 | 14.8315 | 60.0495 | 15.0001 | 154.8532 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.9083 | 14.8192 | 59.982 | 15.0001
154.8709 | 14.8315 | 60.0494 | 15.0001 | 154.8615 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.9166 | 14.8192 | 59.982 | 15.0001
154.8793 | 14.8315 | 60.0494 | 15.0001 | 154.8699 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.9249 | 14.8182 | 59.982 | 15.0001
154.8876 | 14.8315 | 60.0494 | 15.0001 | 154.8782 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.9333 | 14.8182 | 59.982 | 15.0001
154.8959 | 14.8327 | 60.0494 | 15.0001 | 154.8865 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.9416 | 14.8167 | 59.9821 | 15.0001
154.9042 | 14.8327 | 60.0494 | 15.0001 | 154.8949 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.9499 | 14.8167 | 59.9821 | 15.0001
154.9126 | 14.8303 | 60.0494 | 15.0001 | 154.9032 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 154.9583 | 14.8171 | 59.9821 | 15.0001
154.9209 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 154.9115 | 29.8395 | 60.0041 | 30.0002 | 154.9666 | 14.8171 | 59.9821 | 15.0001
154.9292 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 154.9199 | 29.8369 | 60.0041 | 30.0002 | 154.9749 | 14.8171 | 59.9822 | 15.0001
154.9376 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 154.9282 | 29.8369 | 60.0041 | 30.0002 | 154.9833 | 14.8171 | 59.9822 | 15.0001
154.9459 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 154.9365 | 29.8369 | 60.0041 | 30.0002 | 154.9916 | 14.814 | 59.9822 | 15.0001
154.9542 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 154.9449 | 29.8369 | 60.0041 | 30.0002 | 154.9999 | 14.814 | 59.9822 | 15.0001
154.9625 | 14.8303 | 60.0493 | 15.0001 | 154.9532 | 29.8709 | 60.0041 | 30.0002 | 155.0083 | 14.8143 | 59.9823 | 15.0001
154.9709 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 154.9615 | 29.8709 | 60.0041 | 30.0002 | 155.0166 | 14.8143 | 59.9823 | 15.0001
154.9792 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 154.9699 | 29.869 | 60.0041 | 30.0002
154.9875 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 154.9782 | 29.869 | 60.0041 | 30.0002
154.9958 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 154.9865 | 29.8703 | 60.0041 | 30.0002
155.0042 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 154.9949 | 29.8703 | 60.0041 | 30.0002
155.0125 | 14.8303 | 60.0492 | 15.0001 | 155.0032 | 29.8703 | 60.0041 | 30.0002
155.0208 | 14.8303 | 60.0491 | 15.0001 | 155.0115 | 29.8703 | 60.004 | 30.0002
155.0292 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 155.0199 | 29.8703 | 60.004 | 30.0002
155.0375 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 155.0282 | 29.8703 | 60.004 | 30.0002
155.0458 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 155.0365 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.0541 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 155.0449 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.0625 | 14.829 | 60.0491 | 15.0001 | 155.0532 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.0708 | 14.829 | 60.049 | 15.0001 | 155.0615 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.0791 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 155.0699 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.0874 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 155.0782 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.0958 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 155.0865 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.1041 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 155.0948 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.1124 | 14.8256 | 60.049 | 15.0001 | 155.1032 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002
155.1207 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 155.1115 | 29.8774 | 60.0039 | 30.0002
155.1291 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 155.1198 | 29.8774 | 60.0039 | 30.0002
155.1374 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 155.1282 | 29.8774 | 60.0039 | 30.0002
155.1457 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 155.1365 | 29.8754 | 60.0039 | 30.0002
155.1541 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 155.1448 | 29.8754 | 60.0039 | 30.0002
155.1624 | 14.8256 | 60.0489 | 15.0001 | 155.1532 | 29.8788 | 60.0039 | 30.0002
155.1707 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 155.1615 | 29.8788 | 60.0039 | 30.0002
155.179 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 155.1698 | 29.8788 | 60.0039 | 30.0002
155.1874 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 155.1782 | 29.8788 | 60.0039 | 30.0002
155.1957 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 155.1865 | 29.881 | 60.0039 | 30.0002
155.204 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 155.1948 | 29.881 | 60.0039 | 30.0002
155.2123 | 14.8256 | 60.0488 | 15.0001 | 155.2032 | 29.881 | 60.0039 | 30.0002
155.2207 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 155.2115 | 29.881 | 60.0038 | 30.0002
155.229 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 155.2198 | 29.881 | 60.0038 | 30.0002
155.2373 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 155.2282 | 29.881 | 60.0038 | 30.0002
155.2457 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 155.2365 | 29.884 | 60.0038 | 30.0002
155.254 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 155.2448 | 29.884 | 60.0038 | 30.0002
155.2623 | 14.8256 | 60.0487 | 15.0001 | 155.2532 | 29.884 | 60.0038 | 30.0002
155.2706 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 155.2615 | 29.884 | 60.0038 | 30.0002
155.279 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 155.2698 | 29.8864 | 60.0038 | 30.0002
155.2873 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 155.2782 | 29.8864 | 60.0038 | 30.0002
155.2956 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 155.2865 | 29.8873 | 60.0038 | 30.0002
155.3039 | 14.8256 | 60.0486 | 15.0001 | 155.2948 | 29.8873 | 60.0038 | 30.0002
155.3123 | 14.8263 | 60.0486 | 15.0001 | 155.3032 | 29.8899 | 60.0038 | 30.0002
155.3206 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 155.3115 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3289 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 155.3198 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3373 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 155.3282 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3456 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 155.3365 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3539 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 155.3448 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3622 | 14.8263 | 60.0485 | 15.0001 | 155.3532 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3706 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 155.3615 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3789 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 155.3698 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3872 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 155.3782 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.3955 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 155.3865 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.4039 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 155.3948 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002
155.4122 | 14.8263 | 60.0484 | 15.0001 | 155.4032 | 29.8839 | 60.0037 | 30.0002
155.4205 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 155.4115 | 29.8839 | 60.0036 | 30.0002
155.4288 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 155.4198 | 29.8812 | 60.0036 | 30.0002
155.4372 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 155.4282 | 29.8812 | 60.0036 | 30.0002
155.4455 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 155.4365 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.4538 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 155.4448 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.4622 | 14.8263 | 60.0483 | 15.0001 | 155.4532 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.4705 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 155.4615 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.4788 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 155.4698 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.4871 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 155.4781 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.4955 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 155.4865 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.5038 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 155.4948 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.5121 | 14.8263 | 60.0482 | 15.0001 | 155.5031 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002
155.5204 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 155.5115 | 29.8845 | 60.0035 | 30.0002
155.5288 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 155.5198 | 29.881 | 60.0035 | 30.0002
155.5371 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 155.5281 | 29.881 | 60.0035 | 30.0002
155.5454 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 155.5365 | 29.881 | 60.0035 | 30.0002
155.5538 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 155.5448 | 29.881 | 60.0035 | 30.0002
155.5621 | 14.8263 | 60.0481 | 15.0001 | 155.5531 | 29.8775 | 60.0035 | 30.0002
155.5704 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 155.5615 | 29.8775 | 60.0035 | 30.0002
155.5787 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 155.5698 | 29.8745 | 60.0035 | 30.0002
155.5871 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 155.5781 | 29.8745 | 60.0035 | 30.0002
155.5954 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 155.5865 | 29.8745 | 60.0035 | 30.0002
155.6037 | 14.8263 | 60.048 | 15.0001 | 155.5948 | 29.8745 | 60.0035 | 30.0002
155.612 | 14.8263 | 60.0479 | 15.0001 | 155.6031 | 29.8767 | 60.0035 | 30.0002
155.6204 | 14.8263 | 60.0479 | 15.0001 | 155.6115 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002
155.6287 | 14.8263 | 60.0478 | 15.0001 | 155.6198 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002
155.637 | 14.8263 | 60.0478 | 15.0001 | 155.6281 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002
155.6454 | 14.8263 | 60.0477 | 15.0001 | 155.6365 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002
155.6537 | 14.8263 | 60.0477 | 15.0001 | 155.6448 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002
155.662 | 14.8263 | 60.0477 | 15.0001 | 155.6531 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002
155.6703 | 14.8263 | 60.0476 | 15.0001 | 155.6615 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002
155.6787 | 14.8263 | 60.0476 | 15.0001 | 155.6698 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002
155.687 | 14.8263 | 60.0475 | 15.0001 | 155.6781 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002
155.6953 | 14.8263 | 60.0475 | 15.0001 | 155.6865 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002
155.7036 | 14.8263 | 60.0475 | 15.0001 | 155.6948 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002
155.712 | 14.8263 | 60.0474 | 15.0001 | 155.7031 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002
155.7203 | 14.8263 | 60.0474 | 15.0001 | 155.7115 | 29.8748 | 60.0033 | 30.0002
155.7286 | 14.8263 | 60.0473 | 15.0001 | 155.7198 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002
155.7369 | 14.8263 | 60.0473 | 15.0001 | 155.7281 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002
155.7453 | 14.8263 | 60.0472 | 15.0001 | 155.7365 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002
155.7536 | 14.8263 | 60.0472 | 15.0001 | 155.7448 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002
155.7619 | 14.8263 | 60.0472 | 15.0001 | 155.7531 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002
155.7703 | 14.8263 | 60.0471 | 15.0001 | 155.7615 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002
155.7786 | 14.8263 | 60.0471 | 15.0001 | 155.7698 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002
155.7869 | 14.8263 | 60.047 | 15.0001 | 155.7781 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002
155.7952 | 14.8263 | 60.047 | 15.0001 | 155.7865 | 29.8789 | 60.0033 | 30.0002
155.8036 | 14.8263 | 60.047 | 15.0001 | 155.7948 | 29.8789 | 60.0033 | 30.0002
155.8119 | 14.8263 | 60.0469 | 15.0001 | 155.8031 | 29.8741 | 60.0033 | 30.0002
155.8202 | 14.8263 | 60.0469 | 15.0001 | 155.8115 | 29.8741 | 60.0032 | 30.0002
155.8285 | 14.8264 | 60.0468 | 15.0001 | 155.8198 | 29.8741 | 60.0032 | 30.0002
155.8369 | 14.8264 | 60.0468 | 15.0001 | 155.8281 | 29.8741 | 60.0032 | 30.0002
155.8452 | 14.8264 | 60.0467 | 15.0001 | 155.8365 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002
155.8535 | 14.8264 | 60.0467 | 15.0001 | 155.8448 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002
155.8619 | 14.8236 | 60.0467 | 15.0001 | 155.8531 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002
155.8702 | 14.8236 | 60.0466 | 15.0001 | 155.8615 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002
155.8785 | 14.8236 | 60.0466 | 15.0001 | 155.8698 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002
155.8868 | 14.8236 | 60.0465 | 15.0001 | 155.8781 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002
155.8952 | 14.8236 | 60.0465 | 15.0001 | 155.8864 | 29.8776 | 60.0032 | 30.0002
155.9035 | 14.8236 | 60.0465 | 15.0001 | 155.8948 | 29.8776 | 60.0032 | 30.0002
155.9118 | 14.8236 | 60.0464 | 15.0001 | 155.9031 | 29.8545 | 60.0032 | 30.0002
155.9201 | 14.8236 | 60.0464 | 15.0001 | 155.9114 | 29.8545 | 60.0031 | 30.0002
155.9285 | 14.8236 | 60.0463 | 15.0001 | 155.9198 | 29.8545 | 60.0031 | 30.0002
155.9368 | 14.8236 | 60.0463 | 15.0001 | 155.9281 | 29.8545 | 60.0031 | 30.0002
155.9451 | 14.8236 | 60.0462 | 15.0001 | 155.9364 | 29.8535 | 60.0031 | 30.0002
155.9535 | 14.8236 | 60.0462 | 15.0001 | 155.9448 | 29.8535 | 60.0031 | 30.0002
155.9618 | 14.8236 | 60.0462 | 15.0001 | 155.9531 | 29.8535 | 60.0031 | 30.0002
155.9701 | 14.8236 | 60.0461 | 15.0001 | 155.9614 | 29.8535 | 60.0031 | 30.0002
155.9784 | 14.8236 | 60.0461 | 15.0001 | 155.9698 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002
155.9868 | 14.8236 | 60.046 | 15.0001 | 155.9781 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002
155.9951 | 14.8258 | 60.046 | 15.0001 | 155.9864 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002
156.0034 | 14.8258 | 60.046 | 15.0001 | 155.9948 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002
156.0117 | 14.8258 | 60.0459 | 15.0001 | 156.0031 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002
156.0201 | 14.8258 | 60.0459 | 15.0001 | 156.0114 | 29.8519 | 60.003 | 30.0002
156.0284 | 14.826 | 60.0458 | 15.0001 | 156.0198 | 29.8532 | 60.003 | 30.0002
156.0367 | 14.826 | 60.0458 | 15.0001 | 156.0281 | 29.8532 | 60.003 | 30.0002
156.045 | 14.826 | 60.0457 | 15.0001 | 156.0364 | 29.8532 | 60.003 | 30.0002
156.0534 | 14.826 | 60.0457 | 15.0001 | 156.0448 | 29.8532 | 60.003 | 30.0002
156.0617 | 14.826 | 60.0457 | 15.0001 | 156.0531 | 29.8561 | 60.003 | 30.0002
156.07 | 14.826 | 60.0456 | 15.0001 | 156.0614 | 29.8561 | 60.003 | 30.0002
156.0784 | 14.826 | 60.0456 | 15.0001 | 156.0698 | 29.8483 | 60.003 | 30.0002
156.0867 | 14.826 | 60.0455 | 15.0001 | 156.0781 | 29.8483 | 60.003 | 30.0002
156.095 | 14.8242 | 60.0455 | 15.0001 | 156.0864 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002
156.1033 | 14.8242 | 60.0455 | 15.0001 | 156.0948 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002
156.1117 | 14.8242 | 60.0454 | 15.0001 | 156.1031 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002
156.12 | 14.8242 | 60.0454 | 15.0001 | 156.1114 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002
156.1283 | 14.8211 | 60.0453 | 15.0001 | 156.1198 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002
156.1366 | 14.8211 | 60.0453 | 15.0001 | 156.1281 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002
156.145 | 14.8211 | 60.0452 | 15.0001 | 156.1364 | 29.8483 | 60.0028 | 30.0002
156.1533 | 14.8211 | 60.0452 | 15.0001 | 156.1448 | 29.8483 | 60.0028 | 30.0002
156.1616 | 14.8211 | 60.0452 | 15.0001 | 156.1531 | 29.8463 | 60.0028 | 30.0002
156.17 | 14.8211 | 60.0451 | 15.0001 | 156.1614 | 29.8463 | 60.0028 | 30.0002
156.1783 | 14.8221 | 60.0451 | 15.0001 | 156.1698 | 29.8458 | 60.0028 | 30.0002
156.1866 | 14.8221 | 60.045 | 15.0001 | 156.1781 | 29.8458 | 60.0028 | 30.0002
156.1949 | 14.8221 | 60.045 | 15.0001 | 156.1864 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002
156.2033 | 14.8221 | 60.045 | 15.0001 | 156.1948 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002
156.2116 | 14.82 | 60.0449 | 15.0001 | 156.2031 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002
156.2199 | 14.82 | 60.0449 | 15.0001 | 156.2114 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002
156.2282 | 14.82 | 60.0448 | 15.0001 | 156.2198 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002
156.2366 | 14.82 | 60.0448 | 15.0001 | 156.2281 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002
156.2449 | 14.82 | 60.0447 | 15.0001 | 156.2364 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002
156.2532 | 14.82 | 60.0447 | 15.0001 | 156.2448 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002
156.2616 | 14.8215 | 60.0447 | 15.0001 | 156.2531 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002
156.2699 | 14.8215 | 60.0446 | 15.0001 | 156.2614 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002
156.2782 | 14.8215 | 60.0446 | 15.0001 | 156.2698 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002
156.2865 | 14.8215 | 60.0445 | 15.0001 | 156.2781 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002
156.2949 | 14.8215 | 60.0445 | 15.0001 | 156.2864 | 29.8251 | 60.0025 | 30.0002
156.3032 | 14.8215 | 60.0445 | 15.0001 | 156.2947 | 29.8251 | 60.0025 | 30.0002
156.3115 | 14.8228 | 60.0444 | 15.0001 | 156.3031 | 29.8251 | 60.0025 | 30.0002
156.3198 | 14.8228 | 60.0444 | 15.0001 | 156.3114 | 29.8251 | 60.0025 | 30.0002
156.3282 | 14.8253 | 60.0443 | 15.0001 | 156.3197 | 29.8184 | 60.0025 | 30.0002
156.3365 | 14.8253 | 60.0443 | 15.0001 | 156.3281 | 29.8184 | 60.0025 | 30.0002
156.3448 | 14.8253 | 60.0442 | 15.0001 | 156.3364 | 29.8257 | 60.0024 | 30.0002
156.3532 | 14.8253 | 60.0442 | 15.0001 | 156.3447 | 29.8257 | 60.0024 | 30.0002
156.3615 | 14.8253 | 60.0442 | 15.0001 | 156.3531 | 29.8084 | 60.0024 | 30.0002
156.3698 | 14.8253 | 60.0441 | 15.0001 | 156.3614 | 29.8084 | 60.0024 | 30.0002
156.3781 | 14.8243 | 60.0441 | 15.0001 | 156.3697 | 29.8084 | 60.0024 | 30.0002
156.3865 | 14.8243 | 60.044 | 15.0001 | 156.3781 | 29.8084 | 60.0024 | 30.0002
156.3948 | 14.8232 | 60.044 | 15.0001 | 156.3864 | 29.8084 | 60.0023 | 30.0002
156.4031 | 14.8232 | 60.044 | 15.0001 | 156.3947 | 29.8084 | 60.0023 | 30.0002
156.4114 | 14.8209 | 60.0439 | 15.0001 | 156.4031 | 29.8074 | 60.0023 | 30.0002
156.4198 | 14.8209 | 60.0439 | 15.0001 | 156.4114 | 29.8074 | 60.0023 | 30.0002
156.4281 | 14.8169 | 60.0438 | 15.0001 | 156.4197 | 29.8074 | 60.0023 | 30.0002
156.4364 | 14.8169 | 60.0438 | 15.0001 | 156.4281 | 29.8074 | 60.0023 | 30.0002
156.4447 | 14.8098 | 60.0437 | 15.0001 | 156.4364 | 29.8074 | 60.0022 | 30.0002
156.4531 | 14.8098 | 60.0437 | 15.0001 | 156.4447 | 29.8074 | 60.0022 | 30.0002
156.4614 | 14.8109 | 60.0437 | 15.0001 | 156.4531 | 29.8047 | 60.0022 | 30.0002
156.4697 | 14.8109 | 60.0436 | 15.0001 | 156.4614 | 29.8047 | 60.0022 | 30.0002
156.4781 | 14.8136 | 60.0436 | 15.0001 | 156.4697 | 29.8047 | 60.0022 | 30.0002
156.4864 | 14.8136 | 60.0435 | 15.0001 | 156.4781 | 29.8047 | 60.0022 | 30.0002
156.4947 | 14.8157 | 60.0435 | 15.0001 | 156.4864 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002
156.503 | 14.8157 | 60.0435 | 15.0001 | 156.4947 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002
156.5114 | 14.8157 | 60.0434 | 15.0001 | 156.5031 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002
156.5197 | 14.8157 | 60.0434 | 15.0001 | 156.5114 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002
156.528 | 14.8157 | 60.0433 | 15.0001 | 156.5197 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002
156.5363 | 14.8157 | 60.0433 | 15.0001 | 156.5281 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002
156.5447 | 14.8194 | 60.0432 | 15.0001 | 156.5364 | 29.8047 | 60.002 | 30.0002
156.553 | 14.8194 | 60.0432 | 15.0001 | 156.5447 | 29.8047 | 60.002 | 30.0002
156.5613 | 14.8231 | 60.0432 | 15.0001 | 156.5531 | 29.8047 | 60.002 | 30.0002
156.5697 | 14.8231 | 60.0431 | 15.0001 | 156.5614 | 29.8047 | 60.002 | 30.0002
156.578 | 14.8231 | 60.0431 | 15.0001 | 156.5697 | 29.8048 | 60.002 | 30.0002
156.5863 | 14.8231 | 60.043 | 15.0001 | 156.5781 | 29.8048 | 60.002 | 30.0002
156.5946 | 14.8245 | 60.043 | 15.0001 | 156.5864 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002
156.603 | 14.8245 | 60.0429 | 15.0001 | 156.5947 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002
156.6113 | 14.8225 | 60.0428 | 15.0001 | 156.6031 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002
156.6196 | 14.8225 | 60.0428 | 15.0001 | 156.6114 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002
156.6279 | 14.8245 | 60.0427 | 15.0001 | 156.6197 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002
156.6363 | 14.8245 | 60.0426 | 15.0001 | 156.6281 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002
156.6446 | 14.8243 | 60.0425 | 15.0001 | 156.6364 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002
156.6529 | 14.8243 | 60.0425 | 15.0001 | 156.6447 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002
156.6613 | 14.8272 | 60.0424 | 15.0001 | 156.6531 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002
156.6696 | 14.8272 | 60.0423 | 15.0001 | 156.6614 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002
156.6779 | 14.821 | 60.0422 | 15.0001 | 156.6697 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002
156.6862 | 14.821 | 60.0422 | 15.0001 | 156.6781 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002
156.6946 | 14.821 | 60.0421 | 15.0001 | 156.6864 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002
156.7029 | 14.821 | 60.042 | 15.0001 | 156.6947 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002
156.7112 | 14.8189 | 60.0419 | 15.0001 | 156.7031 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002
156.7195 | 14.8189 | 60.0419 | 15.0001 | 156.7114 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002
156.7279 | 14.8248 | 60.0418 | 15.0001 | 156.7197 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002
156.7362 | 14.8248 | 60.0417 | 15.0001 | 156.7281 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002
156.7445 | 14.8248 | 60.0416 | 15.0001 | 156.7364 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002
156.7528 | 14.8248 | 60.0416 | 15.0001 | 156.7447 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002
156.7612 | 14.8248 | 60.0415 | 15.0001 | 156.7531 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002
156.7695 | 14.8248 | 60.0414 | 15.0001 | 156.7614 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002
156.7778 | 14.8273 | 60.0413 | 15.0001 | 156.7697 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002
156.7862 | 14.8273 | 60.0413 | 15.0001 | 156.7781 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002
156.7945 | 14.8279 | 60.0412 | 15.0001 | 156.7864 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002
156.8028 | 14.8279 | 60.0411 | 15.0001 | 156.7947 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002
156.8111 | 14.8279 | 60.041 | 15.0001 | 156.8031 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002
156.8195 | 14.8279 | 60.041 | 15.0001 | 156.8114 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002
156.8278 | 14.8219 | 60.0409 | 15.0001 | 156.8197 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002
156.8361 | 14.8219 | 60.0408 | 15.0001 | 156.8281 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002
156.8444 | 14.8219 | 60.0407 | 15.0001 | 156.8364 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002
156.8528 | 14.8219 | 60.0407 | 15.0001 | 156.8447 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002
156.8611 | 14.8221 | 60.0406 | 15.0001 | 156.8531 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002
156.8694 | 14.8221 | 60.0405 | 15.0001 | 156.8614 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002
156.8778 | 14.824 | 60.0404 | 15.0001 | 156.8697 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002
156.8861 | 14.824 | 60.0404 | 15.0001 | 156.8781 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002
156.8944 | 14.824 | 60.0403 | 15.0001 | 156.8864 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002
156.9027 | 14.824 | 60.0402 | 15.0001 | 156.8947 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002
156.9111 | 14.8271 | 60.0401 | 15.0001 | 156.9031 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002
156.9194 | 14.8271 | 60.0401 | 15.0001 | 156.9114 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002
156.9277 | 14.8258 | 60.04 | 15.0001 | 156.9197 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002
156.936 | 14.8258 | 60.0399 | 15.0001 | 156.9281 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002
156.9444 | 14.8258 | 60.0398 | 15.0001 | 156.9364 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002
156.9527 | 14.8258 | 60.0398 | 15.0001 | 156.9447 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002
156.961 | 14.8262 | 60.0397 | 15.0001 | 156.9531 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002
156.9694 | 14.8262 | 60.0396 | 15.0001 | 156.9614 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002
156.9777 | 14.8249 | 60.0395 | 15.0001 | 156.9697 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002
156.986 | 14.8249 | 60.0395 | 15.0001 | 156.9781 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002
156.9943 | 14.8249 | 60.0394 | 15.0001 | 156.9864 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002
157.0027 | 14.8249 | 60.0393 | 15.0001 | 156.9947 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002
157.011 | 14.8249 | 60.0392 | 15.0001 | 157.0031 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002
157.0193 | 14.8249 | 60.0392 | 15.0001 | 157.0114 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002
157.0276 | 14.8257 | 60.0391 | 15.0001 | 157.0197 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002
157.036 | 14.8257 | 60.039 | 15.0001 | 157.0281 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002
157.0443 | 14.8211 | 60.0389 | 15.0001 | 157.0364 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.0526 | 14.8211 | 60.0389 | 15.0001 | 157.0447 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.061 | 14.8211 | 60.0388 | 15.0001 | 157.0531 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.0693 | 14.8211 | 60.0387 | 15.0001 | 157.0614 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.0776 | 14.8197 | 60.0386 | 15.0001 | 157.0697 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.0859 | 14.8197 | 60.0386 | 15.0001 | 157.0781 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.0943 | 14.8197 | 60.0385 | 15.0001 | 157.0864 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1026 | 14.8197 | 60.0384 | 15.0001 | 157.0947 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1109 | 14.8185 | 60.0383 | 15.0001 | 157.1031 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1193 | 14.8185 | 60.0383 | 15.0001 | 157.1114 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1276 | 14.8185 | 60.0382 | 15.0001 | 157.1197 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1359 | 14.8185 | 60.0381 | 15.0001 | 157.1281 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1442 | 14.8185 | 60.038 | 15.0001 | 157.1364 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1526 | 14.8185 | 60.038 | 15.0001 | 157.1447 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1609 | 14.8144 | 60.0379 | 15.0001 | 157.1531 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1692 | 14.8144 | 60.0378 | 15.0001 | 157.1614 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1775 | 14.816 | 60.0377 | 15.0001 | 157.1697 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1859 | 14.816 | 60.0377 | 15.0001 | 157.1781 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.1942 | 14.816 | 60.0376 | 15.0001 | 157.1864 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.2025 | 14.816 | 60.0375 | 15.0001 | 157.1947 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002
157.2109 | 14.8323 | 60.0374 | 15.0001 | 157.2031 | 29.8061 | 60.001 | 30.0002
157.2192 | 14.8323 | 60.0374 | 15.0001 | 157.2114 | 29.8061 | 60.001 | 30.0002
157.2275 | 14.8336 | 60.0373 | 15.0001 | 157.2197 | 29.8057 | 60.001 | 30.0002
157.2358 | 14.8336 | 60.0372 | 15.0001 | 157.2281 | 29.8057 | 60.001 | 30.0002
157.2442 | 14.8336 | 60.0371 | 15.0001 | 157.2364 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.2525 | 14.8336 | 60.0371 | 15.0001 | 157.2448 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.2608 | 14.8061 | 60.037 | 15.0001 | 157.2531 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.2692 | 14.8061 | 60.0369 | 15.0001 | 157.2614 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.2775 | 14.8061 | 60.0369 | 15.0001 | 157.2698 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.2858 | 14.8061 | 60.0368 | 15.0001 | 157.2781 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.2941 | 14.8067 | 60.0367 | 15.0001 | 157.2864 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3025 | 14.8067 | 60.0366 | 15.0001 | 157.2948 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3108 | 14.8067 | 60.0366 | 15.0001 | 157.3031 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3191 | 14.8067 | 60.0365 | 15.0001 | 157.3114 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3274 | 14.8039 | 60.0364 | 15.0001 | 157.3198 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3358 | 14.8039 | 60.0363 | 15.0001 | 157.3281 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3441 | 14.8034 | 60.0363 | 15.0001 | 157.3364 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3524 | 14.8034 | 60.0362 | 15.0001 | 157.3448 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3608 | 14.8034 | 60.0361 | 15.0001 | 157.3531 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3691 | 14.8034 | 60.036 | 15.0001 | 157.3614 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3774 | 14.8034 | 60.036 | 15.0001 | 157.3698 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3857 | 14.8034 | 60.0359 | 15.0001 | 157.3781 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.3941 | 14.807 | 60.0358 | 15.0001 | 157.3864 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.4024 | 14.807 | 60.0357 | 15.0001 | 157.3948 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.4107 | 14.807 | 60.0357 | 15.0001 | 157.4031 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.4191 | 14.807 | 60.0356 | 15.0001 | 157.4114 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.4274 | 14.807 | 60.0355 | 15.0001 | 157.4198 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.4357 | 14.807 | 60.0354 | 15.0001 | 157.4281 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002
157.444 | 14.8071 | 60.0354 | 15.0001 | 157.4364 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.4524 | 14.8071 | 60.0353 | 15.0001 | 157.4448 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.4607 | 14.8041 | 60.0352 | 15.0001 | 157.4531 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.469 | 14.8041 | 60.0351 | 15.0001 | 157.4614 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.4774 | 14.8041 | 60.0351 | 15.0001 | 157.4698 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.4857 | 14.8041 | 60.035 | 15.0001 | 157.4781 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.494 | 14.8041 | 60.0349 | 15.0001 | 157.4864 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.5023 | 14.8041 | 60.0348 | 15.0001 | 157.4948 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.5107 | 14.8041 | 60.0348 | 15.0001 | 157.5031 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.519 | 14.8041 | 60.0347 | 15.0001 | 157.5114 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.5273 | 14.8041 | 60.0346 | 15.0001 | 157.5198 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.5357 | 14.8041 | 60.0345 | 15.0001 | 157.5281 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.544 | 14.8047 | 60.0345 | 15.0001 | 157.5364 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.5523 | 14.8047 | 60.0344 | 15.0001 | 157.5448 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.5606 | 14.8039 | 60.0343 | 15.0001 | 157.5531 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.569 | 14.8039 | 60.0342 | 15.0001 | 157.5614 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.5773 | 14.8039 | 60.0342 | 15.0001 | 157.5698 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.5856 | 14.8039 | 60.0341 | 15.0001 | 157.5781 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.594 | 14.8051 | 60.034 | 15.0001 | 157.5864 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6023 | 14.8051 | 60.0339 | 15.0001 | 157.5948 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6106 | 14.8051 | 60.0338 | 15.0001 | 157.6031 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6189 | 14.8051 | 60.0338 | 15.0001 | 157.6114 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6273 | 14.8051 | 60.0337 | 15.0001 | 157.6198 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6356 | 14.8051 | 60.0336 | 15.0001 | 157.6281 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6439 | 14.8055 | 60.0335 | 15.0001 | 157.6364 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6523 | 14.8055 | 60.0334 | 15.0001 | 157.6448 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6606 | 14.8047 | 60.0333 | 15.0001 | 157.6531 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6689 | 14.8047 | 60.0333 | 15.0001 | 157.6614 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002
157.6772 | 14.8047 | 60.0332 | 15.0001 | 157.6698 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.6856 | 14.8047 | 60.0331 | 15.0001 | 157.6781 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.6939 | 14.8057 | 60.033 | 15.0001 | 157.6864 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7022 | 14.8057 | 60.0329 | 15.0001 | 157.6948 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7106 | 14.8057 | 60.0328 | 15.0001 | 157.7031 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7189 | 14.8057 | 60.0328 | 15.0001 | 157.7114 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7272 | 14.8068 | 60.0327 | 15.0001 | 157.7198 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7355 | 14.8068 | 60.0326 | 15.0001 | 157.7281 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7439 | 14.8068 | 60.0325 | 15.0001 | 157.7364 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7522 | 14.8068 | 60.0324 | 15.0001 | 157.7448 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7605 | 14.8078 | 60.0323 | 15.0001 | 157.7531 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7689 | 14.8078 | 60.0323 | 15.0001 | 157.7614 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7772 | 14.8078 | 60.0322 | 15.0001 | 157.7698 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7855 | 14.8078 | 60.0321 | 15.0001 | 157.7781 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.7938 | 14.8078 | 60.032 | 15.0001 | 157.7864 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8022 | 14.8078 | 60.0319 | 15.0001 | 157.7948 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8105 | 14.8073 | 60.0318 | 15.0001 | 157.8031 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8188 | 14.8073 | 60.0318 | 15.0001 | 157.8114 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8272 | 14.8061 | 60.0317 | 15.0001 | 157.8198 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8355 | 14.8061 | 60.0316 | 15.0001 | 157.8281 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8438 | 14.8061 | 60.0315 | 15.0001 | 157.8364 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8521 | 14.8061 | 60.0314 | 15.0001 | 157.8448 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8605 | 14.8061 | 60.0313 | 15.0001 | 157.8531 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8688 | 14.8061 | 60.0313 | 15.0001 | 157.8614 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8771 | 14.8033 | 60.0312 | 15.0001 | 157.8698 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8855 | 14.8033 | 60.0311 | 15.0001 | 157.8781 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.8938 | 14.8065 | 60.031 | 15.0001 | 157.8864 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9021 | 14.8065 | 60.0309 | 15.0001 | 157.8948 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9104 | 14.8065 | 60.0308 | 15.0001 | 157.9031 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9188 | 14.8065 | 60.0308 | 15.0001 | 157.9114 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9271 | 14.8065 | 60.0307 | 15.0001 | 157.9198 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9354 | 14.8065 | 60.0306 | 15.0001 | 157.9281 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9438 | 14.8075 | 60.0305 | 15.0001 | 157.9364 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9521 | 14.8075 | 60.0304 | 15.0001 | 157.9448 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9604 | 14.8274 | 60.0303 | 15.0001 | 157.9531 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9687 | 14.8274 | 60.0303 | 15.0001 | 157.9614 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9771 | 14.8274 | 60.0302 | 15.0001 | 157.9698 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9854 | 14.8274 | 60.0301 | 15.0001 | 157.9781 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
157.9937 | 14.8456 | 60.03 | 15.0001 | 157.9864 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0021 | 14.8456 | 60.0299 | 15.0001 | 157.9948 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0104 | 14.8437 | 60.0298 | 15.0001 | 158.0031 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0187 | 14.8437 | 60.0298 | 15.0001 | 158.0114 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.027 | 14.8437 | 60.0297 | 15.0001 | 158.0198 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0354 | 14.8437 | 60.0296 | 15.0001 | 158.0281 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0437 | 14.8437 | 60.0295 | 15.0001 | 158.0364 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.052 | 14.8437 | 60.0294 | 15.0001 | 158.0448 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0604 | 14.8456 | 60.0293 | 15.0001 | 158.0531 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0687 | 14.8456 | 60.0293 | 15.0001 | 158.0614 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.077 | 14.8458 | 60.0292 | 15.0001 | 158.0698 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0853 | 14.8458 | 60.0291 | 15.0001 | 158.0781 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.0937 | 14.8458 | 60.029 | 15.0001 | 158.0864 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.102 | 14.8458 | 60.0289 | 15.0001 | 158.0948 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.1103 | 14.8462 | 60.0288 | 15.0001 | 158.1031 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.1187 | 14.8462 | 60.0288 | 15.0001 | 158.1114 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.127 | 14.8456 | 60.0287 | 15.0001 | 158.1198 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.1353 | 14.8456 | 60.0286 | 15.0001 | 158.1281 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.1436 | 14.8461 | 60.0285 | 15.0001 | 158.1364 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.152 | 14.8461 | 60.0284 | 15.0001 | 158.1448 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.1603 | 14.847 | 60.0283 | 15.0001 | 158.1531 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.1686 | 14.847 | 60.0283 | 15.0001 | 158.1614 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.177 | 14.8461 | 60.0282 | 15.0001 | 158.1698 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.1853 | 14.8461 | 60.0281 | 15.0001 | 158.1781 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.1936 | 14.8476 | 60.028 | 15.0001 | 158.1864 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.2019 | 14.8476 | 60.0279 | 15.0001 | 158.1948 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002
158.2103 | 14.8511 | 60.0278 | 15.0001 | 158.2031 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2186 | 14.8511 | 60.0278 | 15.0001 | 158.2114 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2269 | 14.8484 | 60.0277 | 15.0001 | 158.2198 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2353 | 14.8484 | 60.0276 | 15.0001 | 158.2281 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2436 | 14.8469 | 60.0275 | 15.0001 | 158.2364 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2519 | 14.8469 | 60.0274 | 15.0001 | 158.2448 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2602 | 14.8469 | 60.0273 | 15.0001 | 158.2531 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2686 | 14.8469 | 60.0273 | 15.0001 | 158.2614 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2769 | 14.8438 | 60.0272 | 15.0001 | 158.2698 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2852 | 14.8438 | 60.0271 | 15.0001 | 158.2781 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.2936 | 14.8438 | 60.027 | 15.0001 | 158.2864 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.3019 | 14.8438 | 60.0269 | 15.0001 | 158.2948 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.3102 | 14.8438 | 60.0268 | 15.0001 | 158.3031 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.3185 | 14.8438 | 60.0268 | 15.0001 | 158.3114 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002
158.3269 | 14.8439 | 60.0267 | 15.0001 | 158.3198 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.3352 | 14.8439 | 60.0266 | 15.0001 | 158.3281 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.3435 | 14.8439 | 60.0265 | 15.0001 | 158.3364 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.3519 | 14.8439 | 60.0264 | 15.0001 | 158.3448 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.3602 | 14.8439 | 60.0263 | 15.0001 | 158.3531 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.3685 | 14.8439 | 60.0263 | 15.0001 | 158.3614 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.3769 | 14.8422 | 60.0262 | 15.0001 | 158.3698 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.3852 | 14.8422 | 60.0261 | 15.0001 | 158.3781 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.3935 | 14.8417 | 60.026 | 15.0001 | 158.3864 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.4018 | 14.8417 | 60.0259 | 15.0001 | 158.3948 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002
158.4102 | 14.8417 | 60.0258 | 15.0001 | 158.4031 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4185 | 14.8417 | 60.0258 | 15.0001 | 158.4114 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4268 | 14.8417 | 60.0257 | 15.0001 | 158.4198 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4352 | 14.8417 | 60.0256 | 15.0001 | 158.4281 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4435 | 14.8396 | 60.0255 | 15.0001 | 158.4364 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4518 | 14.8396 | 60.0254 | 15.0001 | 158.4448 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4601 | 14.8396 | 60.0253 | 15.0001 | 158.4531 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4685 | 14.8396 | 60.0253 | 15.0001 | 158.4614 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4768 | 14.8428 | 60.0252 | 15.0001 | 158.4698 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4851 | 14.8428 | 60.0251 | 15.0001 | 158.4781 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.4935 | 14.8428 | 60.025 | 15.0001 | 158.4864 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5018 | 14.8428 | 60.0249 | 15.0001 | 158.4948 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5101 | 14.8428 | 60.0248 | 15.0001 | 158.5031 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5185 | 14.8428 | 60.0248 | 15.0001 | 158.5114 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5268 | 14.8424 | 60.0247 | 15.0001 | 158.5198 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5351 | 14.8424 | 60.0246 | 15.0001 | 158.5281 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5435 | 14.8424 | 60.0245 | 15.0001 | 158.5364 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5518 | 14.8424 | 60.0244 | 15.0001 | 158.5448 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5601 | 14.8424 | 60.0243 | 15.0001 | 158.5531 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5684 | 14.8424 | 60.0243 | 15.0001 | 158.5614 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5768 | 14.8424 | 60.0242 | 15.0001 | 158.5698 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5851 | 14.8424 | 60.0241 | 15.0001 | 158.5781 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.5934 | 14.8414 | 60.024 | 15.0001 | 158.5864 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6018 | 14.8414 | 60.0239 | 15.0001 | 158.5948 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6101 | 14.849 | 60.0239 | 15.0001 | 158.6031 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6184 | 14.849 | 60.0238 | 15.0001 | 158.6114 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6268 | 14.849 | 60.0237 | 15.0001 | 158.6198 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6351 | 14.849 | 60.0236 | 15.0001 | 158.6281 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6434 | 14.849 | 60.0236 | 15.0001 | 158.6364 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6517 | 14.849 | 60.0235 | 15.0001 | 158.6448 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6601 | 14.8459 | 60.0234 | 15.0001 | 158.6531 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6684 | 14.8459 | 60.0233 | 15.0001 | 158.6614 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6767 | 14.8416 | 60.0233 | 15.0001 | 158.6698 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6851 | 14.8416 | 60.0232 | 15.0001 | 158.6781 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002
158.6934 | 14.8416 | 60.0231 | 15.0001 | 158.6864 | 29.7948 | 60.001 | 30.0002
158.7017 | 14.8416 | 60.023 | 15.0001 | 158.6948 | 29.7948 | 60.001 | 30.0002
158.7101 | 14.8416 | 60.023 | 15.0001 | 158.7031 | 29.7948 | 60.001 | 30.0002
158.7184 | 14.8416 | 60.0229 | 15.0001 | 158.7114 | 29.7948 | 60.001 | 30.0002
158.7267 | 14.8412 | 60.0228 | 15.0001 | 158.7198 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.735 | 14.8412 | 60.0227 | 15.0001 | 158.7281 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.7434 | 14.8461 | 60.0227 | 15.0001 | 158.7364 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.7517 | 14.8461 | 60.0226 | 15.0001 | 158.7448 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.76 | 14.8461 | 60.0225 | 15.0001 | 158.7531 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.7684 | 14.8461 | 60.0224 | 15.0001 | 158.7614 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.7767 | 14.8497 | 60.0224 | 15.0001 | 158.7698 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.785 | 14.8497 | 60.0223 | 15.0001 | 158.7781 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.7934 | 14.8497 | 60.0222 | 15.0001 | 158.7864 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.8017 | 14.8497 | 60.0221 | 15.0001 | 158.7948 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.81 | 14.8514 | 60.0221 | 15.0001 | 158.8031 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.8184 | 14.8514 | 60.022 | 15.0001 | 158.8114 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.8267 | 14.8329 | 60.0219 | 15.0001 | 158.8198 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.835 | 14.8329 | 60.0218 | 15.0001 | 158.8281 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.8433 | 14.8329 | 60.0218 | 15.0001 | 158.8364 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.8517 | 14.8329 | 60.0217 | 15.0001 | 158.8448 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.86 | 14.8329 | 60.0216 | 15.0001 | 158.8531 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.8683 | 14.8329 | 60.0215 | 15.0001 | 158.8614 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.8767 | 14.8338 | 60.0215 | 15.0001 | 158.8698 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.885 | 14.8338 | 60.0214 | 15.0001 | 158.8781 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.8933 | 14.8362 | 60.0213 | 15.0001 | 158.8864 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.9017 | 14.8362 | 60.0212 | 15.0001 | 158.8948 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.91 | 14.8362 | 60.0212 | 15.0001 | 158.9031 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.9183 | 14.8362 | 60.0211 | 15.0001 | 158.9114 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.9266 | 14.8388 | 60.021 | 15.0001 | 158.9198 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.935 | 14.8388 | 60.0209 | 15.0001 | 158.9281 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.9433 | 14.8388 | 60.0209 | 15.0001 | 158.9364 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.9516 | 14.8388 | 60.0208 | 15.0001 | 158.9448 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.96 | 14.8367 | 60.0207 | 15.0001 | 158.9531 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.9683 | 14.8367 | 60.0206 | 15.0001 | 158.9614 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.9766 | 14.8374 | 60.0206 | 15.0001 | 158.9698 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.985 | 14.8374 | 60.0205 | 15.0001 | 158.9781 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
158.9933 | 14.8374 | 60.0204 | 15.0001 | 158.9864 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0016 | 14.8374 | 60.0203 | 15.0001 | 158.9948 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0099 | 14.8374 | 60.0203 | 15.0001 | 159.0031 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0183 | 14.8374 | 60.0202 | 15.0001 | 159.0114 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0266 | 14.8363 | 60.0201 | 15.0001 | 159.0198 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0349 | 14.8363 | 60.02 | 15.0001 | 159.0281 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0433 | 14.8342 | 60.02 | 15.0001 | 159.0364 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0516 | 14.8342 | 60.0199 | 15.0001 | 159.0448 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0599 | 14.8342 | 60.0198 | 15.0001 | 159.0531 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0683 | 14.8342 | 60.0197 | 15.0001 | 159.0614 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0766 | 14.82 | 60.0197 | 15.0001 | 159.0698 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0849 | 14.82 | 60.0196 | 15.0001 | 159.0781 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.0932 | 14.82 | 60.0195 | 15.0001 | 159.0864 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.1016 | 14.82 | 60.0194 | 15.0001 | 159.0948 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.1099 | 14.8179 | 60.0194 | 15.0001 | 159.1031 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002
159.1182 | 14.8179 | 60.0193 | 15.0001 | 159.1114 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1266 | 14.8183 | 60.0192 | 15.0001 | 159.1198 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1349 | 14.8183 | 60.0191 | 15.0001 | 159.1281 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1432 | 14.8202 | 60.0191 | 15.0001 | 159.1364 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1516 | 14.8202 | 60.019 | 15.0001 | 159.1448 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1599 | 14.8202 | 60.0189 | 15.0001 | 159.1531 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1682 | 14.8202 | 60.0188 | 15.0001 | 159.1614 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1766 | 14.8202 | 60.0188 | 15.0001 | 159.1698 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1849 | 14.8202 | 60.0187 | 15.0001 | 159.1781 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.1932 | 14.8207 | 60.0186 | 15.0001 | 159.1864 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.2015 | 14.8207 | 60.0185 | 15.0001 | 159.1948 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.2099 | 14.8207 | 60.0185 | 15.0001 | 159.2031 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002
159.2182 | 14.8207 | 60.0184 | 15.0001 | 159.2114 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2265 | 14.8197 | 60.0183 | 15.0001 | 159.2198 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2349 | 14.8197 | 60.0182 | 15.0001 | 159.2281 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2432 | 14.8197 | 60.0182 | 15.0001 | 159.2364 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2515 | 14.8197 | 60.0181 | 15.0001 | 159.2448 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2599 | 14.8197 | 60.018 | 15.0001 | 159.2531 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2682 | 14.8197 | 60.0179 | 15.0001 | 159.2614 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2765 | 14.8198 | 60.0179 | 15.0001 | 159.2698 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2849 | 14.8198 | 60.0178 | 15.0001 | 159.2781 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.2932 | 14.8165 | 60.0177 | 15.0001 | 159.2864 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.3015 | 14.8165 | 60.0176 | 15.0001 | 159.2948 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.3099 | 14.8165 | 60.0176 | 15.0001 | 159.3031 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002
159.3182 | 14.8165 | 60.0175 | 15.0001 | 159.3114 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3265 | 14.8174 | 60.0174 | 15.0001 | 159.3198 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3348 | 14.8174 | 60.0173 | 15.0001 | 159.3281 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3432 | 14.8174 | 60.0173 | 15.0001 | 159.3364 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3515 | 14.8174 | 60.0172 | 15.0001 | 159.3448 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3598 | 14.8174 | 60.0171 | 15.0001 | 159.3531 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3682 | 14.8174 | 60.017 | 15.0001 | 159.3614 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3765 | 14.8174 | 60.017 | 15.0001 | 159.3698 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3848 | 14.8174 | 60.0169 | 15.0001 | 159.3781 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.3932 | 14.8166 | 60.0168 | 15.0001 | 159.3864 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.4015 | 14.8166 | 60.0167 | 15.0001 | 159.3948 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.4098 | 14.8136 | 60.0167 | 15.0001 | 159.4031 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002
159.4182 | 14.8136 | 60.0166 | 15.0001 | 159.4114 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4265 | 14.8136 | 60.0165 | 15.0001 | 159.4198 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4348 | 14.8136 | 60.0164 | 15.0001 | 159.4281 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4431 | 14.8268 | 60.0164 | 15.0001 | 159.4364 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4515 | 14.8268 | 60.0163 | 15.0001 | 159.4448 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4598 | 14.8246 | 60.0162 | 15.0001 | 159.4531 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4681 | 14.8246 | 60.0161 | 15.0001 | 159.4614 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4765 | 14.8246 | 60.0161 | 15.0001 | 159.4698 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4848 | 14.8246 | 60.016 | 15.0001 | 159.4781 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.4931 | 14.8221 | 60.0159 | 15.0001 | 159.4864 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.5015 | 14.8221 | 60.0158 | 15.0001 | 159.4948 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.5098 | 14.8221 | 60.0158 | 15.0001 | 159.5031 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002
159.5181 | 14.8221 | 60.0157 | 15.0001 | 159.5114 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002
159.5265 | 14.8194 | 60.0156 | 15.0001 | 159.5198 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002
159.5348 | 14.8194 | 60.0155 | 15.0001 | 159.5281 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002
159.5431 | 14.8194 | 60.0155 | 15.0001 | 159.5364 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002
159.5515 | 14.8194 | 60.0154 | 15.0001 | 159.5448 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002
159.5598 | 14.8029 | 60.0153 | 15.0001 | 159.5531 | 29.7921 | 60.0015 | 30.0002
159.5681 | 14.8029 | 60.0152 | 15.0001 | 159.5614 | 29.7921 | 60.0015 | 30.0002
159.5764 | 14.8051 | 60.0152 | 15.0001 | 159.5698 | 29.7883 | 60.0015 | 30.0002
159.5848 | 14.8051 | 60.0151 | 15.0001 | 159.5781 | 29.7883 | 60.0015 | 30.0002
159.5931 | 14.8051 | 60.015 | 15.0001 | 159.5864 | 29.7862 | 60.0015 | 30.0002
159.6014 | 14.8051 | 60.015 | 15.0001 | 159.5948 | 29.7862 | 60.0015 | 30.0002
159.6098 | 14.8094 | 60.0149 | 15.0001 | 159.6031 | 29.7862 | 60.0015 | 30.0002
159.6181 | 14.8094 | 60.0149 | 15.0001 | 159.6114 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6264 | 14.8116 | 60.0148 | 15.0001 | 159.6198 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6348 | 14.8116 | 60.0148 | 15.0001 | 159.6281 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6431 | 14.8116 | 60.0148 | 15.0001 | 159.6364 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6514 | 14.8116 | 60.0147 | 15.0001 | 159.6448 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6598 | 14.8116 | 60.0147 | 15.0001 | 159.6531 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6681 | 14.8116 | 60.0146 | 15.0001 | 159.6614 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6764 | 14.8118 | 60.0146 | 15.0001 | 159.6698 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6847 | 14.8118 | 60.0145 | 15.0001 | 159.6781 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.6931 | 14.8118 | 60.0145 | 15.0001 | 159.6864 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.7014 | 14.8118 | 60.0145 | 15.0001 | 159.6948 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.7097 | 14.8107 | 60.0144 | 15.0001 | 159.7031 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002
159.7181 | 14.8107 | 60.0144 | 15.0001 | 159.7114 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7264 | 14.813 | 60.0143 | 15.0001 | 159.7198 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7347 | 14.813 | 60.0143 | 15.0001 | 159.7281 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7431 | 14.813 | 60.0143 | 15.0001 | 159.7364 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7514 | 14.813 | 60.0142 | 15.0001 | 159.7448 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7597 | 14.813 | 60.0142 | 15.0001 | 159.7531 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7681 | 14.813 | 60.0141 | 15.0001 | 159.7614 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7764 | 14.8121 | 60.0141 | 15.0001 | 159.7698 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7847 | 14.8121 | 60.014 | 15.0001 | 159.7781 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.7931 | 14.8135 | 60.014 | 15.0001 | 159.7864 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.8014 | 14.8135 | 60.014 | 15.0001 | 159.7948 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.8097 | 14.8135 | 60.0139 | 15.0001 | 159.8031 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002
159.818 | 14.8135 | 60.0139 | 15.0001 | 159.8114 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.8264 | 14.8135 | 60.0138 | 15.0001 | 159.8198 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.8347 | 14.8135 | 60.0138 | 15.0001 | 159.8281 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.843 | 14.8106 | 60.0138 | 15.0001 | 159.8364 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.8514 | 14.8106 | 60.0137 | 15.0001 | 159.8448 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.8597 | 14.8127 | 60.0137 | 15.0001 | 159.8531 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.868 | 14.8127 | 60.0136 | 15.0001 | 159.8614 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.8764 | 14.8127 | 60.0136 | 15.0001 | 159.8698 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.8847 | 14.8127 | 60.0135 | 15.0001 | 159.8781 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.893 | 14.8127 | 60.0135 | 15.0001 | 159.8865 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.9014 | 14.8127 | 60.0135 | 15.0001 | 159.8948 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.9097 | 14.8127 | 60.0134 | 15.0001 | 159.9031 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002
159.918 | 14.8127 | 60.0134 | 15.0001 | 159.9115 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.9263 | 14.8127 | 60.0133 | 15.0001 | 159.9198 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.9347 | 14.8127 | 60.0133 | 15.0001 | 159.9281 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.943 | 14.817 | 60.0133 | 15.0001 | 159.9365 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.9513 | 14.817 | 60.0132 | 15.0001 | 159.9448 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.9597 | 14.817 | 60.0132 | 15.0001 | 159.9531 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.968 | 14.817 | 60.0131 | 15.0001 | 159.9615 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.9763 | 14.8226 | 60.0131 | 15.0001 | 159.9698 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.9847 | 14.8226 | 60.013 | 15.0001 | 159.9781 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
159.993 | 14.8193 | 60.013 | 15.0001 | 159.9865 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
160.0013 | 14.8193 | 60.013 | 15.0001 | 159.9948 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
160.0097 | 14.8148 | 60.0129 | 15.0001 | 160.0031 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002
160.018 | 14.8148 | 60.0129 | 15.0001 | 160.0115 | 29.7862 | 60.002 | 30.0002
160.0263 | 14.8148 | 60.0128 | 15.0001 | 160.0198 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002
160.0347 | 14.8148 | 60.0128 | 15.0001 | 160.0281 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002
160.043 | 14.8142 | 60.0128 | 15.0001 | 160.0365 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002
160.0513 | 14.8142 | 60.0127 | 15.0001 | 160.0448 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002
160.0596 | 14.8124 | 60.0127 | 15.0001 | 160.0531 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002
160.068 | 14.8124 | 60.0126 | 15.0001 | 160.0615 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002
160.0763 | 14.8124 | 60.0126 | 15.0001 | 160.0698 | 29.7811 | 60.0019 | 30.0002
160.0846 | 14.8124 | 60.0125 | 15.0001 | 160.0781 | 29.7811 | 60.0018 | 30.0002
160.093 | 14.8124 | 60.0125 | 15.0001 | 160.0865 | 29.7812 | 60.0018 | 30.0002
160.1013 | 14.8124 | 60.0125 | 15.0001 | 160.0948 | 29.7812 | 60.0017 | 30.0002
160.1096 | 14.8126 | 60.0124 | 15.0001 | 160.1031 | 29.7812 | 60.0017 | 30.0002
160.118 | 14.8126 | 60.0124 | 15.0001 | 160.1115 | 29.7812 | 60.0016 | 30.0002
160.1263 | 14.8114 | 60.0123 | 15.0001 | 160.1198 | 29.7812 | 60.0016 | 30.0002
160.1346 | 14.8114 | 60.0123 | 15.0001 | 160.1281 | 29.7812 | 60.0015 | 30.0002
160.143 | 14.8114 | 60.0123 | 15.0001 | 160.1365 | 29.7812 | 60.0014 | 30.0002
160.1513 | 14.8114 | 60.0122 | 15.0001 | 160.1448 | 29.7812 | 60.0014 | 30.0002
160.1596 | 14.8135 | 60.0122 | 15.0001 | 160.1531 | 29.7843 | 60.0013 | 30.0002
160.1679 | 14.8135 | 60.0121 | 15.0001 | 160.1615 | 29.7843 | 60.0013 | 30.0002
160.1763 | 14.8135 | 60.0121 | 15.0001 | 160.1698 | 29.7835 | 60.0012 | 30.0002
160.1846 | 14.8135 | 60.012 | 15.0001 | 160.1781 | 29.7835 | 60.0011 | 30.0002
160.1929 | 14.8122 | 60.012 | 15.0001 | 160.1865 | 29.7835 | 60.0011 | 30.0002
160.2013 | 14.8122 | 60.012 | 15.0001 | 160.1948 | 29.7835 | 60.001 | 30.0002
160.2096 | 14.8127 | 60.0119 | 15.0001 | 160.2031 | 29.7856 | 60.001 | 30.0002
160.2179 | 14.8127 | 60.0119 | 15.0001 | 160.2115 | 29.7856 | 60.0009 | 30.0002
160.2263 | 14.8123 | 60.0118 | 15.0001 | 160.2198 | 29.7856 | 60.0009 | 30.0002
160.2346 | 14.8123 | 60.0118 | 15.0001 | 160.2281 | 29.7856 | 60.0008 | 30.0002
160.2429 | 14.8117 | 60.0118 | 15.0001 | 160.2365 | 29.7839 | 60.0007 | 30.0002
160.2513 | 14.8117 | 60.0117 | 15.0001 | 160.2448 | 29.7839 | 60.0007 | 30.0002
160.2596 | 14.8255 | 60.0117 | 15.0001 | 160.2531 | 29.7839 | 60.0006 | 30.0002
160.2679 | 14.8255 | 60.0116 | 15.0001 | 160.2615 | 29.7839 | 60.0006 | 30.0002
160.2763 | 14.8254 | 60.0116 | 15.0001 | 160.2698 | 29.7787 | 60.0005 | 30.0002
160.2846 | 14.8254 | 60.0115 | 15.0001 | 160.2781 | 29.7787 | 60.0004 | 30.0002
160.2929 | 14.8242 | 60.0115 | 15.0001 | 160.2865 | 29.7787 | 60.0004 | 30.0002
160.3012 | 14.8242 | 60.0115 | 15.0001 | 160.2948 | 29.7787 | 60.0003 | 30.0002
160.3096 | 14.8244 | 60.0114 | 15.0001 | 160.3031 | 29.7812 | 60.0003 | 30.0002
160.3179 | 14.8244 | 60.0114 | 15.0001 | 160.3115 | 29.7812 | 60.0002 | 30.0002
160.3262 | 14.8244 | 60.0113 | 15.0001 | 160.3198 | 29.7896 | 60.0002 | 30.0002
160.3346 | 14.8244 | 60.0113 | 15.0001 | 160.3281 | 29.7896 | 60.0001 | 30.0002
160.3429 | 14.8244 | 60.0113 | 15.0001 | 160.3365 | 29.7975 | 60 | 30.0002
160.3512 | 14.8244 | 60.0112 | 15.0001 | 160.3448 | 29.7975 | 60 | 30.0002
160.3596 | 14.8244 | 60.0112 | 15.0001 | 160.3531 | 29.7967 | 59.9999 | 30.0002
160.3679 | 14.8244 | 60.0111 | 15.0001 | 160.3615 | 29.7967 | 59.9999 | 30.0002
160.3762 | 14.8244 | 60.0111 | 15.0001 | 160.3698 | 29.7967 | 59.9998 | 30.0002
160.3846 | 14.8244 | 60.011 | 15.0001 | 160.3781 | 29.7967 | 59.9997 | 30.0002
160.3929 | 14.827 | 60.011 | 15.0001 | 160.3865 | 29.7967 | 59.9997 | 30.0002
160.4012 | 14.827 | 60.011 | 15.0001 | 160.3948 | 29.7967 | 59.9996 | 30.0002
160.4096 | 14.827 | 60.0109 | 15.0001 | 160.4031 | 29.7959 | 59.9996 | 30.0002
160.4179 | 14.827 | 60.0109 | 15.0001 | 160.4115 | 29.7959 | 59.9995 | 30.0002
160.4262 | 14.8262 | 60.0108 | 15.0001 | 160.4198 | 29.7959 | 59.9995 | 30.0002
160.4346 | 14.8262 | 60.0108 | 15.0001 | 160.4281 | 29.7959 | 59.9994 | 30.0002
160.4429 | 14.8262 | 60.0108 | 15.0001 | 160.4365 | 29.7959 | 59.9993 | 30.0002
160.4512 | 14.8262 | 60.0107 | 15.0001 | 160.4448 | 29.7959 | 59.9993 | 30.0002
160.4596 | 14.8261 | 60.0107 | 15.0001 | 160.4531 | 29.7959 | 59.9992 | 30.0002
160.4679 | 14.8261 | 60.0106 | 15.0001 | 160.4615 | 29.7959 | 59.9992 | 30.0002
160.4762 | 14.8261 | 60.0106 | 15.0001 | 160.4698 | 29.7959 | 59.9991 | 30.0002
160.4845 | 14.8261 | 60.0105 | 15.0001 | 160.4781 | 29.7959 | 59.999 | 30.0002
160.4929 | 14.8258 | 60.0105 | 15.0001 | 160.4865 | 29.7959 | 59.999 | 30.0002
160.5012 | 14.8258 | 60.0105 | 15.0001 | 160.4948 | 29.7959 | 59.9989 | 30.0002
160.5095 | 14.8275 | 60.0104 | 15.0001 | 160.5031 | 29.7959 | 59.9989 | 30.0002
160.5179 | 14.8275 | 60.0104 | 15.0001 | 160.5115 | 29.7959 | 59.9988 | 30.0002
160.5262 | 14.8251 | 60.0103 | 15.0001 | 160.5198 | 29.7959 | 59.9988 | 30.0002
160.5345 | 14.8251 | 60.0103 | 15.0001 | 160.5281 | 29.7959 | 59.9987 | 30.0002
160.5429 | 14.8251 | 60.0103 | 15.0001 | 160.5365 | 29.7959 | 59.9986 | 30.0002
160.5512 | 14.8251 | 60.0102 | 15.0001 | 160.5448 | 29.7959 | 59.9986 | 30.0002
160.5595 | 14.8251 | 60.0102 | 15.0001 | 160.5531 | 29.7959 | 59.9985 | 30.0002
160.5679 | 14.8251 | 60.0101 | 15.0001 | 160.5615 | 29.7959 | 59.9985 | 30.0002
160.5762 | 14.8254 | 60.0101 | 15.0001 | 160.5698 | 29.7959 | 59.9984 | 30.0002
160.5845 | 14.8254 | 60.01 | 15.0001 | 160.5781 | 29.7959 | 59.9983 | 30.0002
160.5929 | 14.8252 | 60.01 | 15.0001 | 160.5865 | 29.7959 | 59.9983 | 30.0002
160.6012 | 14.8252 | 60.0099 | 15.0001 | 160.5948 | 29.7959 | 59.9982 | 30.0002
160.6095 | 14.8261 | 60.0098 | 15.0001 | 160.6031 | 29.7959 | 59.9982 | 30.0002
160.6179 | 14.8261 | 60.0098 | 15.0001 | 160.6115 | 29.7959 | 59.9981 | 30.0002
160.6262 | 14.8261 | 60.0097 | 15.0001 | 160.6198 | 29.7959 | 59.9981 | 30.0002
160.6345 | 14.8261 | 60.0096 | 15.0001 | 160.6281 | 29.7959 | 59.998 | 30.0002
160.6429 | 14.8257 | 60.0095 | 15.0001 | 160.6365 | 29.7959 | 59.9979 | 30.0002
160.6512 | 14.8257 | 60.0094 | 15.0001 | 160.6448 | 29.7959 | 59.9979 | 30.0002
160.6595 | 14.8257 | 60.0093 | 15.0001 | 160.6532 | 29.7959 | 59.9978 | 30.0002
160.6678 | 14.8257 | 60.0093 | 15.0001 | 160.6615 | 29.7959 | 59.9978 | 30.0002
160.6762 | 14.8081 | 60.0092 | 15.0001 | 160.6698 | 29.7959 | 59.9977 | 30.0002
160.6845 | 14.8081 | 60.0091 | 15.0001 | 160.6782 | 29.7959 | 59.9976 | 30.0002
160.6928 | 14.8081 | 60.009 | 15.0001 | 160.6865 | 29.7959 | 59.9976 | 30.0002
160.7012 | 14.8081 | 60.0089 | 15.0001 | 160.6948 | 29.7959 | 59.9975 | 30.0002
160.7095 | 14.8064 | 60.0088 | 15.0001 | 160.7032 | 29.7959 | 59.9975 | 30.0002
160.7178 | 14.8064 | 60.0088 | 15.0001 | 160.7115 | 29.7959 | 59.9974 | 30.0002
160.7262 | 14.8064 | 60.0087 | 15.0001 | 160.7198 | 29.7959 | 59.9974 | 30.0002
160.7345 | 14.8064 | 60.0086 | 15.0001 | 160.7282 | 29.7959 | 59.9973 | 30.0002
160.7428 | 14.8063 | 60.0085 | 15.0001 | 160.7365 | 29.7959 | 59.9972 | 30.0002
160.7512 | 14.8063 | 60.0084 | 15.0001 | 160.7448 | 29.7959 | 59.9972 | 30.0002
160.7595 | 14.8069 | 60.0083 | 15.0001 | 160.7532 | 29.7959 | 59.9971 | 30.0002
160.7678 | 14.8069 | 60.0083 | 15.0001 | 160.7615 | 29.7959 | 59.9971 | 30.0002
160.7762 | 14.8061 | 60.0082 | 15.0001 | 160.7698 | 29.7959 | 59.997 | 30.0002
160.7845 | 14.8061 | 60.0081 | 15.0001 | 160.7782 | 29.7959 | 59.9969 | 30.0002
160.7928 | 14.8055 | 60.008 | 15.0001 | 160.7865 | 29.7907 | 59.9969 | 30.0002
160.8012 | 14.8055 | 60.0079 | 15.0001 | 160.7948 | 29.7907 | 59.9968 | 30.0002
160.8095 | 14.8094 | 60.0078 | 15.0001 | 160.8032 | 29.7907 | 59.9968 | 30.0002
160.8178 | 14.8094 | 60.0078 | 15.0001 | 160.8115 | 29.7907 | 59.9967 | 30.0002
160.8262 | 14.8094 | 60.0077 | 15.0001 | 160.8198 | 29.7931 | 59.9967 | 30.0002
160.8345 | 14.8094 | 60.0076 | 15.0001 | 160.8282 | 29.7931 | 59.9966 | 30.0002
160.8428 | 14.8037 | 60.0075 | 15.0001 | 160.8365 | 29.7914 | 59.9965 | 30.0002
160.8511 | 14.8037 | 60.0074 | 15.0001 | 160.8448 | 29.7914 | 59.9965 | 30.0002
160.8595 | 14.8037 | 60.0073 | 15.0001 | 160.8532 | 29.7914 | 59.9964 | 30.0002
160.8678 | 14.8037 | 60.0073 | 15.0001 | 160.8615 | 29.7914 | 59.9964 | 30.0002
160.8761 | 14.8037 | 60.0072 | 15.0001 | 160.8698 | 29.8197 | 59.9963 | 30.0002
160.8845 | 14.8037 | 60.0071 | 15.0001 | 160.8782 | 29.8197 | 59.9962 | 30.0002
160.8928 | 14.8036 | 60.007 | 15.0001 | 160.8865 | 29.8197 | 59.9962 | 30.0002
160.9011 | 14.8036 | 60.0069 | 15.0001 | 160.8948 | 29.8197 | 59.9961 | 30.0002
160.9095 | 14.8035 | 60.0068 | 15.0001 | 160.9032 | 29.8197 | 59.9961 | 30.0002
160.9178 | 14.8035 | 60.0068 | 15.0001 | 160.9115 | 29.8197 | 59.996 | 30.0002
160.9261 | 14.8035 | 60.0067 | 15.0001 | 160.9198 | 29.8197 | 59.996 | 30.0002
160.9345 | 14.8035 | 60.0066 | 15.0001 | 160.9282 | 29.8197 | 59.9959 | 30.0002
160.9428 | 14.8 | 60.0065 | 15.0001 | 160.9365 | 29.8197 | 59.9958 | 30.0002
160.9511 | 14.8 | 60.0064 | 15.0001 | 160.9448 | 29.8197 | 59.9958 | 30.0002
160.9595 | 14.8 | 60.0063 | 15.0001 | 160.9532 | 29.8197 | 59.9957 | 30.0002
160.9678 | 14.8 | 60.0063 | 15.0001 | 160.9615 | 29.8197 | 59.9957 | 30.0002
160.9761 | 14.8 | 60.0062 | 15.0001 | 160.9699 | 29.8197 | 59.9956 | 30.0002
160.9845 | 14.8 | 60.0061 | 15.0001 | 160.9782 | 29.8197 | 59.9955 | 30.0002
160.9928 | 14.7995 | 60.006 | 15.0001 | 160.9865 | 29.8197 | 59.9955 | 30.0002
161.0011 | 14.7995 | 60.0059 | 15.0001 | 160.9949 | 29.8197 | 59.9954 | 30.0002
161.0095 | 14.798 | 60.0058 | 15.0001 | 161.0032 | 29.8197 | 59.9954 | 30.0002
161.0178 | 14.798 | 60.0058 | 15.0001 | 161.0115 | 29.8197 | 59.9953 | 30.0002
161.0261 | 14.801 | 60.0057 | 15.0001 | 161.0199 | 29.8224 | 59.9953 | 30.0002
161.0345 | 14.801 | 60.0056 | 15.0001 | 161.0282 | 29.8224 | 59.9952 | 30.0002
161.0428 | 14.8235 | 60.0055 | 15.0001 | 161.0365 | 29.8224 | 59.9951 | 30.0002
161.0511 | 14.8235 | 60.0054 | 15.0001 | 161.0449 | 29.8224 | 59.9951 | 30.0002
161.0595 | 14.8235 | 60.0053 | 15.0001 | 161.0532 | 29.8224 | 59.995 | 30.0002
161.0678 | 14.8235 | 60.0053 | 15.0001 | 161.0615 | 29.8224 | 59.995 | 30.0002
161.0761 | 14.8235 | 60.0052 | 15.0001 | 161.0699 | 29.8224 | 59.995 | 30.0002
161.0845 | 14.8235 | 60.0051 | 15.0001 | 161.0782 | 29.8224 | 59.9949 | 30.0002
161.0928 | 14.8246 | 60.005 | 15.0001 | 161.0865 | 29.8224 | 59.9949 | 30.0002
161.1011 | 14.8246 | 60.0049 | 15.0001 | 161.0949 | 29.8224 | 59.9949 | 30.0002
161.1094 | 14.8246 | 60.0048 | 15.0001 | 161.1032 | 29.8224 | 59.9949 | 30.0002
161.1178 | 14.8246 | 60.0048 | 15.0001 | 161.1115 | 29.8224 | 59.9948 | 30.0002
161.1261 | 14.8254 | 60.0047 | 15.0001 | 161.1199 | 29.8224 | 59.9948 | 30.0002
161.1344 | 14.8254 | 60.0046 | 15.0001 | 161.1282 | 29.8224 | 59.9948 | 30.0002
161.1428 | 14.8254 | 60.0045 | 15.0001 | 161.1365 | 29.8224 | 59.9948 | 30.0002
161.1511 | 14.8254 | 60.0044 | 15.0001 | 161.1449 | 29.8224 | 59.9947 | 30.0002
161.1594 | 14.826 | 60.0043 | 15.0001 | 161.1532 | 29.8258 | 59.9947 | 30.0002
161.1678 | 14.826 | 60.0043 | 15.0001 | 161.1615 | 29.8258 | 59.9947 | 30.0002
161.1761 | 14.8257 | 60.0042 | 15.0001 | 161.1699 | 29.8258 | 59.9947 | 30.0002
161.1844 | 14.8257 | 60.0041 | 15.0001 | 161.1782 | 29.8258 | 59.9946 | 30.0002
161.1928 | 14.8257 | 60.004 | 15.0001 | 161.1865 | 29.8157 | 59.9946 | 30.0002
161.2011 | 14.8257 | 60.0039 | 15.0001 | 161.1949 | 29.8157 | 59.9946 | 30.0002
161.2094 | 14.8237 | 60.0038 | 15.0001 | 161.2032 | 29.8157 | 59.9946 | 30.0002
161.2178 | 14.8237 | 60.0038 | 15.0001 | 161.2115 | 29.8157 | 59.9945 | 30.0002
161.2261 | 14.8237 | 60.0037 | 15.0001 | 161.2199 | 29.8157 | 59.9945 | 30.0002
161.2344 | 14.8237 | 60.0036 | 15.0001 | 161.2282 | 29.8157 | 59.9945 | 30.0002
161.2428 | 14.8237 | 60.0035 | 15.0001 | 161.2365 | 29.8184 | 59.9945 | 30.0002
161.2511 | 14.8237 | 60.0034 | 15.0001 | 161.2449 | 29.8184 | 59.9944 | 30.0002
161.2594 | 14.824 | 60.0033 | 15.0001 | 161.2532 | 29.8184 | 59.9944 | 30.0002
161.2678 | 14.824 | 60.0033 | 15.0001 | 161.2615 | 29.8184 | 59.9944 | 30.0002
161.2761 | 14.8258 | 60.0032 | 15.0001 | 161.2699 | 29.8184 | 59.9944 | 30.0002
161.2844 | 14.8258 | 60.0031 | 15.0001 | 161.2782 | 29.8184 | 59.9943 | 30.0002
161.2928 | 14.8258 | 60.003 | 15.0001 | 161.2866 | 29.8168 | 59.9943 | 30.0002
161.3011 | 14.8258 | 60.0029 | 15.0001 | 161.2949 | 29.8168 | 59.9943 | 30.0002
161.3094 | 14.8258 | 60.0028 | 15.0001 | 161.3032 | 29.8168 | 59.9943 | 30.0002
161.3178 | 14.8258 | 60.0028 | 15.0001 | 161.3116 | 29.8168 | 59.9942 | 30.0002
161.3261 | 14.826 | 60.0027 | 15.0001 | 161.3199 | 29.8168 | 59.9942 | 30.0002
161.3344 | 14.826 | 60.0026 | 15.0001 | 161.3282 | 29.8168 | 59.9942 | 30.0002
161.3428 | 14.8161 | 60.0025 | 15.0001 | 161.3366 | 29.8168 | 59.9942 | 30.0002
161.3511 | 14.8161 | 60.0024 | 15.0001 | 161.3449 | 29.8168 | 59.9941 | 30.0002
161.3594 | 14.8161 | 60.0023 | 15.0001 | 161.3532 | 29.7986 | 59.9941 | 30.0002
161.3678 | 14.8161 | 60.0023 | 15.0001 | 161.3616 | 29.7986 | 59.9941 | 30.0002
161.3761 | 14.8175 | 60.0022 | 15.0001 | 161.3699 | 29.7986 | 59.9941 | 30.0002
161.3844 | 14.8175 | 60.0021 | 15.0001 | 161.3782 | 29.7986 | 59.994 | 30.0002
161.3928 | 14.8174 | 60.002 | 15.0001 | 161.3866 | 29.7986 | 59.994 | 30.0002
161.4011 | 14.8174 | 60.0019 | 15.0001 | 161.3949 | 29.7986 | 59.994 | 30.0002
161.4094 | 14.8172 | 60.0018 | 15.0001 | 161.4032 | 29.801 | 59.994 | 30.0002
161.4178 | 14.8172 | 60.0018 | 15.0001 | 161.4116 | 29.801 | 59.9939 | 30.0002
161.4261 | 14.8172 | 60.0017 | 15.0001 | 161.4199 | 29.805 | 59.9939 | 30.0002
161.4344 | 14.8172 | 60.0016 | 15.0001 | 161.4282 | 29.805 | 59.9939 | 30.0002
161.4428 | 14.8183 | 60.0015 | 15.0001 | 161.4366 | 29.805 | 59.9939 | 30.0002
161.4511 | 14.8183 | 60.0014 | 15.0001 | 161.4449 | 29.805 | 59.9938 | 30.0002
161.4594 | 14.8183 | 60.0013 | 15.0001 | 161.4532 | 29.805 | 59.9938 | 30.0002
161.4678 | 14.8183 | 60.0013 | 15.0001 | 161.4616 | 29.805 | 59.9938 | 30.0002
161.4761 | 14.8163 | 60.0012 | 15.0001 | 161.4699 | 29.805 | 59.9938 | 30.0002
161.4844 | 14.8163 | 60.0011 | 15.0001 | 161.4782 | 29.805 | 59.9937 | 30.0002
161.4928 | 14.8163 | 60.001 | 15.0001 | 161.4866 | 29.805 | 59.9937 | 30.0002
161.5011 | 14.8163 | 60.0009 | 15.0001 | 161.4949 | 29.805 | 59.9937 | 30.0002
161.5094 | 14.8163 | 60.0008 | 15.0001 | 161.5032 | 29.8043 | 59.9937 | 30.0002
161.5178 | 14.8163 | 60.0008 | 15.0001 | 161.5116 | 29.8043 | 59.9936 | 30.0002
161.5261 | 14.8163 | 60.0007 | 15.0001 | 161.5199 | 29.8081 | 59.9936 | 30.0002
161.5344 | 14.8163 | 60.0006 | 15.0001 | 161.5282 | 29.8081 | 59.9936 | 30.0002
161.5428 | 14.8163 | 60.0005 | 15.0001 | 161.5366 | 29.8081 | 59.9936 | 30.0002
161.5511 | 14.8163 | 60.0004 | 15.0001 | 161.5449 | 29.8081 | 59.9935 | 30.0002
161.5594 | 14.8171 | 60.0003 | 15.0001 | 161.5532 | 29.8081 | 59.9935 | 30.0002
161.5678 | 14.8171 | 60.0003 | 15.0001 | 161.5616 | 29.8081 | 59.9935 | 30.0002
161.5761 | 14.8171 | 60.0002 | 15.0001 | 161.5699 | 29.8105 | 59.9935 | 30.0002
161.5844 | 14.8171 | 60.0001 | 15.0001 | 161.5783 | 29.8105 | 59.9934 | 30.0002
161.5928 | 14.8171 | 60 | 15.0001 | 161.5866 | 29.8105 | 59.9934 | 30.0002
161.6011 | 14.8171 | 60 | 15.0001 | 161.5949 | 29.8105 | 59.9934 | 30.0002
161.6094 | 14.8152 | 59.9999 | 15.0001 | 161.6033 | 29.8105 | 59.9934 | 30.0002
161.6178 | 14.8152 | 59.9999 | 15.0001 | 161.6116 | 29.8105 | 59.9933 | 30.0002
161.6261 | 14.8152 | 59.9999 | 15.0001 | 161.6199 | 29.806 | 59.9933 | 30.0002
161.6344 | 14.8152 | 59.9998 | 15.0001 | 161.6283 | 29.806 | 59.9933 | 30.0002
161.6428 | 14.8152 | 59.9998 | 15.0001 | 161.6366 | 29.8047 | 59.9933 | 30.0002
161.6511 | 14.8152 | 59.9998 | 15.0001 | 161.6449 | 29.8047 | 59.9932 | 30.0002
161.6594 | 14.8069 | 59.9997 | 15.0001 | 161.6533 | 29.8047 | 59.9932 | 30.0002
161.6678 | 14.8069 | 59.9997 | 15.0001 | 161.6616 | 29.8047 | 59.9932 | 30.0002
161.6761 | 14.8079 | 59.9997 | 15.0001 | 161.6699 | 29.8047 | 59.9932 | 30.0002
161.6844 | 14.8079 | 59.9996 | 15.0001 | 161.6783 | 29.8047 | 59.9931 | 30.0002
161.6928 | 14.8079 | 59.9996 | 15.0001 | 161.6866 | 29.8047 | 59.9931 | 30.0002
161.7011 | 14.8079 | 59.9996 | 15.0001 | 161.6949 | 29.8047 | 59.9931 | 30.0002
161.7094 | 14.8079 | 59.9995 | 15.0001 | 161.7033 | 29.8358 | 59.9931 | 30.0002
161.7178 | 14.8079 | 59.9995 | 15.0001 | 161.7116 | 29.8358 | 59.993 | 30.0002
161.7261 | 14.8059 | 59.9995 | 15.0001 | 161.7199 | 29.8358 | 59.993 | 30.0002
161.7344 | 14.8059 | 59.9994 | 15.0001 | 161.7283 | 29.8358 | 59.993 | 30.0002
161.7428 | 14.8048 | 59.9994 | 15.0001 | 161.7366 | 29.8323 | 59.993 | 30.0002
161.7511 | 14.8048 | 59.9994 | 15.0001 | 161.7449 | 29.8323 | 59.9929 | 30.0002
161.7594 | 14.8059 | 59.9993 | 15.0001 | 161.7533 | 29.8323 | 59.9929 | 30.0002
161.7678 | 14.8059 | 59.9993 | 15.0001 | 161.7616 | 29.8323 | 59.9929 | 30.0002
161.7761 | 14.8059 | 59.9993 | 15.0001 | 161.7699 | 29.8323 | 59.9929 | 30.0002
161.7844 | 14.8059 | 59.9992 | 15.0001 | 161.7783 | 29.8323 | 59.9928 | 30.0002
161.7928 | 14.8127 | 59.9992 | 15.0001 | 161.7866 | 29.8323 | 59.9928 | 30.0002
161.8011 | 14.8127 | 59.9992 | 15.0001 | 161.7949 | 29.8323 | 59.9928 | 30.0002
161.8094 | 14.8127 | 59.9991 | 15.0001 | 161.8033 | 29.8323 | 59.9928 | 30.0002
161.8178 | 14.8127 | 59.9991 | 15.0001 | 161.8116 | 29.8323 | 59.9927 | 30.0002
161.8261 | 14.8169 | 59.9991 | 15.0001 | 161.8199 | 29.8323 | 59.9927 | 30.0002
161.8344 | 14.8169 | 59.999 | 15.0001 | 161.8283 | 29.8323 | 59.9927 | 30.0002
161.8428 | 14.8172 | 59.999 | 15.0001 | 161.8366 | 29.836 | 59.9927 | 30.0002
161.8511 | 14.8172 | 59.999 | 15.0001 | 161.8449 | 29.836 | 59.9926 | 30.0002
161.8594 | 14.8173 | 59.9989 | 15.0001 | 161.8533 | 29.836 | 59.9926 | 30.0002
161.8678 | 14.8173 | 59.9989 | 15.0001 | 161.8616 | 29.836 | 59.9926 | 30.0002
161.8761 | 14.8173 | 59.9989 | 15.0001 | 161.8699 | 29.8352 | 59.9926 | 30.0002
161.8844 | 14.8173 | 59.9988 | 15.0001 | 161.8783 | 29.8352 | 59.9925 | 30.0002
161.8928 | 14.8153 | 59.9988 | 15.0001 | 161.8866 | 29.8352 | 59.9925 | 30.0002
161.9011 | 14.8153 | 59.9988 | 15.0001 | 161.895 | 29.8352 | 59.9925 | 30.0002
161.9094 | 14.8153 | 59.9987 | 15.0001 | 161.9033 | 29.8352 | 59.9925 | 30.0002
161.9178 | 14.8153 | 59.9987 | 15.0001 | 161.9116 | 29.8352 | 59.9924 | 30.0002
161.9261 | 14.8159 | 59.9987 | 15.0001 | 161.92 | 29.8397 | 59.9924 | 30.0002
161.9344 | 14.8159 | 59.9986 | 15.0001 | 161.9283 | 29.8397 | 59.9924 | 30.0002
161.9428 | 14.8145 | 59.9986 | 15.0001 | 161.9366 | 29.8384 | 59.9924 | 30.0002
161.9511 | 14.8145 | 59.9986 | 15.0001 | 161.945 | 29.8384 | 59.9923 | 30.0002
161.9594 | 14.8145 | 59.9985 | 15.0001 | 161.9533 | 29.8384 | 59.9923 | 30.0002
161.9678 | 14.8145 | 59.9985 | 15.0001 | 161.9616 | 29.8384 | 59.9923 | 30.0002
161.9761 | 14.8187 | 59.9985 | 15.0001 | 161.97 | 29.834 | 59.9923 | 30.0002
161.9844 | 14.8187 | 59.9984 | 15.0001 | 161.9783 | 29.834 | 59.9922 | 30.0002
161.9928 | 14.8187 | 59.9984 | 15.0001 | 161.9866 | 29.8469 | 59.9922 | 30.0002
162.0011 | 14.8187 | 59.9984 | 15.0001 | 161.995 | 29.8469 | 59.9922 | 30.0002
162.0094 | 14.8193 | 59.9983 | 15.0001 | 162.0033 | 29.8497 | 59.9922 | 30.0002
162.0178 | 14.8193 | 59.9983 | 15.0001 | 162.0116 | 29.8497 | 59.9921 | 30.0002
162.0261 | 14.8193 | 59.9983 | 15.0001 | 162.02 | 29.8497 | 59.9921 | 30.0002
162.0344 | 14.8193 | 59.9982 | 15.0001 | 162.0283 | 29.8497 | 59.9921 | 30.0002
162.0428 | 14.8169 | 59.9982 | 15.0001 | 162.0366 | 29.8491 | 59.9921 | 30.0002
162.0511 | 14.8169 | 59.9982 | 15.0001 | 162.045 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002
162.0594 | 14.8169 | 59.9981 | 15.0001 | 162.0533 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002
162.0678 | 14.8169 | 59.9981 | 15.0001 | 162.0616 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002
162.0761 | 14.8169 | 59.9981 | 15.0001 | 162.07 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002
162.0844 | 14.8169 | 59.998 | 15.0001 | 162.0783 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002
162.0928 | 14.8174 | 59.998 | 15.0001 | 162.0866 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002
162.1011 | 14.8174 | 59.998 | 15.0001 | 162.095 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002
162.1094 | 14.8161 | 59.9979 | 15.0001 | 162.1033 | 29.8493 | 59.992 | 30.0002
162.1178 | 14.8161 | 59.9979 | 15.0001 | 162.1116 | 29.8493 | 59.9919 | 30.0002
162.1261 | 14.8161 | 59.9979 | 15.0001 | 162.12 | 29.8493 | 59.9919 | 30.0002
162.1344 | 14.8161 | 59.9978 | 15.0001 | 162.1283 | 29.8493 | 59.9919 | 30.0002
162.1428 | 14.8164 | 59.9978 | 15.0001 | 162.1366 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002
162.1511 | 14.8164 | 59.9978 | 15.0001 | 162.145 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002
162.1594 | 14.8312 | 59.9977 | 15.0001 | 162.1533 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002
162.1678 | 14.8312 | 59.9977 | 15.0001 | 162.1616 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002
162.1761 | 14.8327 | 59.9977 | 15.0001 | 162.17 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002
162.1844 | 14.8327 | 59.9976 | 15.0001 | 162.1783 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002
162.1928 | 14.8327 | 59.9976 | 15.0001 | 162.1867 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002
162.2011 | 14.8327 | 59.9976 | 15.0001 | 162.195 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002
162.2094 | 14.8327 | 59.9975 | 15.0001 | 162.2033 | 29.8431 | 59.9919 | 30.0002
162.2178 | 14.8327 | 59.9975 | 15.0001 | 162.2117 | 29.8431 | 59.9918 | 30.0002
162.2261 | 14.8327 | 59.9975 | 15.0001 | 162.22 | 29.8468 | 59.9918 | 30.0002
162.2344 | 14.8327 | 59.9974 | 15.0001 | 162.2283 | 29.8468 | 59.9918 | 30.0002
162.2428 | 14.8321 | 59.9974 | 15.0001 | 162.2367 | 29.8468 | 59.9918 | 30.0002
162.2511 | 14.8321 | 59.9974 | 15.0001 | 162.245 | 29.8468 | 59.9918 | 30.0002
162.2594 | 14.8329 | 59.9973 | 15.0001 | 162.2533 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002
162.2678 | 14.8329 | 59.9973 | 15.0001 | 162.2617 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002
162.2761 | 14.8329 | 59.9973 | 15.0001 | 162.27 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002
162.2844 | 14.8329 | 59.9972 | 15.0001 | 162.2783 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002
162.2928 | 14.8329 | 59.9972 | 15.0001 | 162.2867 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002
162.3011 | 14.8329 | 59.9972 | 15.0001 | 162.295 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002
162.3094 | 14.8334 | 59.9971 | 15.0001 | 162.3033 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002
162.3178 | 14.8334 | 59.9971 | 15.0001 | 162.3117 | 29.8473 | 59.9917 | 30.0002
162.3261 | 14.8303 | 59.9971 | 15.0001 | 162.32 | 29.8473 | 59.9917 | 30.0002
162.3344 | 14.8303 | 59.997 | 15.0001 | 162.3283 | 29.8473 | 59.9917 | 30.0002
162.3428 | 14.8303 | 59.997 | 15.0001 | 162.3367 | 29.8425 | 59.9917 | 30.0002
162.3511 | 14.8303 | 59.997 | 15.0001 | 162.345 | 29.8425 | 59.9917 | 30.0002
162.3594 | 14.8303 | 59.9969 | 15.0001 | 162.3533 | 29.8425 | 59.9917 | 30.0002
162.3678 | 14.8303 | 59.9969 | 15.0001 | 162.3617 | 29.8425 | 59.9917 | 30.0002
162.3761 | 14.8288 | 59.9969 | 15.0001 | 162.37 | 29.8437 | 59.9917 | 30.0002
162.3844 | 14.8288 | 59.9968 | 15.0001 | 162.3783 | 29.8437 | 59.9917 | 30.0002
162.3928 | 14.8332 | 59.9968 | 15.0001 | 162.3867 | 29.8437 | 59.9917 | 30.0002
162.4011 | 14.8332 | 59.9968 | 15.0001 | 162.395 | 29.8437 | 59.9917 | 30.0002
162.4094 | 14.8332 | 59.9967 | 15.0001 | 162.4033 | 29.8386 | 59.9917 | 30.0002
162.4178 | 14.8332 | 59.9967 | 15.0001 | 162.4117 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002
162.4261 | 14.8332 | 59.9967 | 15.0001 | 162.42 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002
162.4344 | 14.8332 | 59.9966 | 15.0001 | 162.4283 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002
162.4428 | 14.8329 | 59.9966 | 15.0001 | 162.4367 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002
162.4511 | 14.8329 | 59.9966 | 15.0001 | 162.445 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002
162.4594 | 14.8329 | 59.9965 | 15.0001 | 162.4533 | 29.8356 | 59.9916 | 30.0002
162.4678 | 14.8329 | 59.9965 | 15.0001 | 162.4617 | 29.8356 | 59.9916 | 30.0002
162.4761 | 14.8101 | 59.9965 | 15.0001 | 162.47 | 29.8356 | 59.9916 | 30.0002
162.4844 | 14.8101 | 59.9964 | 15.0001 | 162.4783 | 29.8356 | 59.9916 | 30.0002
162.4928 | 14.8101 | 59.9964 | 15.0001 | 162.4867 | 29.8349 | 59.9916 | 30.0002
162.5011 | 14.8101 | 59.9964 | 15.0001 | 162.495 | 29.8349 | 59.9916 | 30.0002
162.5094 | 14.8118 | 59.9963 | 15.0001 | 162.5034 | 29.8335 | 59.9916 | 30.0002
162.5178 | 14.8118 | 59.9963 | 15.0001 | 162.5117 | 29.8335 | 59.9915 | 30.0002
162.5261 | 14.8118 | 59.9963 | 15.0001 | 162.52 | 29.8299 | 59.9915 | 30.0002
162.5344 | 14.8118 | 59.9962 | 15.0001 | 162.5284 | 29.8299 | 59.9915 | 30.0002
162.5428 | 14.8116 | 59.9962 | 15.0001 | 162.5367 | 29.8158 | 59.9915 | 30.0002
162.5511 | 14.8116 | 59.9962 | 15.0001 | 162.545 | 29.8158 | 59.9915 | 30.0002
162.5594 | 14.8085 | 59.9961 | 15.0001 | 162.5534 | 29.8158 | 59.9915 | 30.0002
162.5678 | 14.8085 | 59.9961 | 15.0001 | 162.5617 | 29.8158 | 59.9915 | 30.0002
162.5761 | 14.8093 | 59.9961 | 15.0001 | 162.57 | 29.8043 | 59.9915 | 30.0002
162.5844 | 14.8093 | 59.996 | 15.0001 | 162.5784 | 29.8043 | 59.9915 | 30.0002
162.5928 | 14.8104 | 59.996 | 15.0001 | 162.5867 | 29.8007 | 59.9915 | 30.0002
162.6011 | 14.8104 | 59.996 | 15.0001 | 162.595 | 29.8007 | 59.9915 | 30.0002
162.6094 | 14.8104 | 59.9959 | 15.0001 | 162.6034 | 29.8001 | 59.9915 | 30.0002
162.6178 | 14.8104 | 59.9959 | 15.0001 | 162.6117 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002
162.6261 | 14.8104 | 59.9958 | 15.0001 | 162.62 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002
162.6344 | 14.8104 | 59.9958 | 15.0001 | 162.6284 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002
162.6428 | 14.8067 | 59.9958 | 15.0001 | 162.6367 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002
162.6511 | 14.8067 | 59.9957 | 15.0001 | 162.645 | 29.8001 | 59.9914 | 30.0002
162.6594 | 14.8067 | 59.9957 | 15.0001 | 162.6534 | 29.7996 | 59.9914 | 30.0002
162.6678 | 14.8067 | 59.9956 | 15.0001 | 162.6617 | 29.7996 | 59.9914 | 30.0002
162.6761 | 14.8185 | 59.9956 | 15.0001 | 162.67 | 29.7996 | 59.9914 | 30.0002
162.6844 | 14.8185 | 59.9955 | 15.0001 | 162.6784 | 29.7996 | 59.9914 | 30.0002
162.6928 | 14.8175 | 59.9955 | 15.0001 | 162.6867 | 29.8017 | 59.9914 | 30.0002
162.7011 | 14.8175 | 59.9955 | 15.0001 | 162.695 | 29.8017 | 59.9914 | 30.0002
162.7094 | 14.8175 | 59.9954 | 15.0001 | 162.7034 | 29.8048 | 59.9914 | 30.0002
162.7178 | 14.8175 | 59.9954 | 15.0001 | 162.7117 | 29.8048 | 59.9913 | 30.0002
162.7261 | 14.8175 | 59.9953 | 15.0001 | 162.72 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.7344 | 14.8175 | 59.9953 | 15.0001 | 162.7284 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.7428 | 14.822 | 59.9953 | 15.0001 | 162.7367 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.7511 | 14.822 | 59.9952 | 15.0001 | 162.745 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.7594 | 14.8192 | 59.9952 | 15.0001 | 162.7534 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.7678 | 14.8192 | 59.9951 | 15.0001 | 162.7617 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.7761 | 14.8207 | 59.9951 | 15.0001 | 162.7701 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.7844 | 14.8207 | 59.995 | 15.0001 | 162.7784 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.7928 | 14.8192 | 59.995 | 15.0001 | 162.7867 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.8011 | 14.8192 | 59.995 | 15.0001 | 162.7951 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.8094 | 14.8192 | 59.9949 | 15.0001 | 162.8034 | 29.8043 | 59.9913 | 30.0002
162.8178 | 14.8192 | 59.9949 | 15.0001 | 162.8117 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8261 | 14.8192 | 59.9948 | 15.0001 | 162.8201 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8344 | 14.8192 | 59.9948 | 15.0001 | 162.8284 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8428 | 14.8192 | 59.9948 | 15.0001 | 162.8367 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8511 | 14.8192 | 59.9947 | 15.0001 | 162.8451 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8594 | 14.8154 | 59.9947 | 15.0001 | 162.8534 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8678 | 14.8154 | 59.9946 | 15.0001 | 162.8617 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8761 | 14.8154 | 59.9946 | 15.0001 | 162.8701 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8844 | 14.8154 | 59.9945 | 15.0001 | 162.8784 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.8928 | 14.814 | 59.9945 | 15.0001 | 162.8867 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.9011 | 14.814 | 59.9945 | 15.0001 | 162.8951 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.9094 | 14.7873 | 59.9944 | 15.0001 | 162.9034 | 29.8043 | 59.9912 | 30.0002
162.9178 | 14.7873 | 59.9944 | 15.0001 | 162.9117 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9261 | 14.7873 | 59.9943 | 15.0001 | 162.9201 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9344 | 14.7873 | 59.9943 | 15.0001 | 162.9284 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9428 | 14.7873 | 59.9943 | 15.0001 | 162.9368 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9511 | 14.7873 | 59.9942 | 15.0001 | 162.9451 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9594 | 14.7855 | 59.9942 | 15.0001 | 162.9534 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9678 | 14.7855 | 59.9941 | 15.0001 | 162.9618 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9761 | 14.7855 | 59.9941 | 15.0001 | 162.9701 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9844 | 14.7855 | 59.994 | 15.0001 | 162.9784 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
162.9928 | 14.7848 | 59.994 | 15.0001 | 162.9868 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
163.0011 | 14.7848 | 59.994 | 15.0001 | 162.9951 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
163.0094 | 14.7894 | 59.9939 | 15.0001 | 163.0034 | 29.8043 | 59.9911 | 30.0002
163.0178 | 14.7894 | 59.9939 | 15.0001 | 163.0118 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002
163.0261 | 14.7905 | 59.9938 | 15.0001 | 163.0201 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002
163.0344 | 14.7905 | 59.9938 | 15.0001 | 163.0284 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002
163.0428 | 14.7848 | 59.9938 | 15.0001 | 163.0368 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002
163.0511 | 14.7848 | 59.9937 | 15.0001 | 163.0451 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002
163.0594 | 14.7824 | 59.9937 | 15.0001 | 163.0534 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002
163.0678 | 14.7824 | 59.9936 | 15.0001 | 163.0618 | 29.8043 | 59.991 | 30.0002
163.0761 | 14.7824 | 59.9936 | 15.0001 | 163.0701 | 29.8043 | 59.9909 | 30.0002
163.0844 | 14.7824 | 59.9935 | 15.0001 | 163.0784 | 29.8043 | 59.9909 | 30.0002
163.0928 | 14.7884 | 59.9935 | 15.0001 | 163.0868 | 29.8043 | 59.9909 | 30.0002
163.1011 | 14.7884 | 59.9935 | 15.0001 | 163.0951 | 29.8043 | 59.9908 | 30.0002
163.1094 | 14.7934 | 59.9934 | 15.0001 | 163.1035 | 29.8043 | 59.9908 | 30.0002
163.1178 | 14.7934 | 59.9934 | 15.0001 | 163.1118 | 29.8043 | 59.9908 | 30.0002
163.1261 | 14.7947 | 59.9933 | 15.0001 | 163.1201 | 29.8055 | 59.9907 | 30.0002
163.1344 | 14.7947 | 59.9933 | 15.0001 | 163.1285 | 29.8055 | 59.9907 | 30.0002
163.1428 | 14.7941 | 59.9933 | 15.0001 | 163.1368 | 29.8016 | 59.9907 | 30.0002
163.1511 | 14.7941 | 59.9932 | 15.0001 | 163.1451 | 29.8016 | 59.9906 | 30.0002
163.1594 | 14.7953 | 59.9932 | 15.0001 | 163.1535 | 29.8016 | 59.9906 | 30.0002
163.1678 | 14.7953 | 59.9931 | 15.0001 | 163.1618 | 29.8016 | 59.9906 | 30.0002
163.1761 | 14.7955 | 59.9931 | 15.0001 | 163.1701 | 29.806 | 59.9905 | 30.0002
163.1844 | 14.7955 | 59.993 | 15.0001 | 163.1785 | 29.806 | 59.9905 | 30.0002
163.1928 | 14.7955 | 59.993 | 15.0001 | 163.1868 | 29.806 | 59.9905 | 30.0002
163.2011 | 14.7955 | 59.993 | 15.0001 | 163.1951 | 29.806 | 59.9904 | 30.0002
163.2094 | 14.7925 | 59.9929 | 15.0001 | 163.2035 | 29.806 | 59.9904 | 30.0002
163.2178 | 14.7925 | 59.9929 | 15.0001 | 163.2118 | 29.806 | 59.9904 | 30.0002
163.2261 | 14.8096 | 59.9928 | 15.0001 | 163.2201 | 29.806 | 59.9903 | 30.0002
163.2344 | 14.8096 | 59.9928 | 15.0001 | 163.2285 | 29.806 | 59.9903 | 30.0002
163.2428 | 14.8109 | 59.9928 | 15.0001 | 163.2368 | 29.806 | 59.9903 | 30.0002
163.2511 | 14.8109 | 59.9927 | 15.0001 | 163.2451 | 29.806 | 59.9902 | 30.0002
163.2594 | 14.8122 | 59.9927 | 15.0001 | 163.2535 | 29.806 | 59.9902 | 30.0002
163.2678 | 14.8122 | 59.9926 | 15.0001 | 163.2618 | 29.806 | 59.9902 | 30.0002
163.2761 | 14.8112 | 59.9926 | 15.0001 | 163.2702 | 29.806 | 59.9901 | 30.0002
163.2844 | 14.8112 | 59.9925 | 15.0001 | 163.2785 | 29.806 | 59.9901 | 30.0002
163.2928 | 14.8109 | 59.9925 | 15.0001 | 163.2868 | 29.806 | 59.9901 | 30.0002
163.3011 | 14.8109 | 59.9925 | 15.0001 | 163.2952 | 29.806 | 59.99 | 30.0002
163.3094 | 14.8104 | 59.9924 | 15.0001 | 163.3035 | 29.8091 | 59.99 | 30.0002
163.3178 | 14.8104 | 59.9924 | 15.0001 | 163.3118 | 29.8091 | 59.99 | 30.0002
163.3261 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 163.3202 | 29.8075 | 59.9899 | 30.0002
163.3344 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 163.3285 | 29.8075 | 59.9899 | 30.0002
163.3428 | 14.8116 | 59.9923 | 15.0001 | 163.3368 | 29.807 | 59.9899 | 30.0002
163.3511 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 163.3452 | 29.807 | 59.9898 | 30.0002
163.3595 | 14.8116 | 59.9922 | 15.0001 | 163.3535 | 29.807 | 59.9898 | 30.0002
163.3678 | 14.8116 | 59.9921 | 15.0001 | 163.3618 | 29.807 | 59.9898 | 30.0002
163.3761 | 14.8344 | 59.9921 | 15.0001 | 163.3702 | 29.807 | 59.9897 | 30.0002
163.3845 | 14.8344 | 59.992 | 15.0001 | 163.3785 | 29.807 | 59.9897 | 30.0002
163.3928 | 14.8344 | 59.992 | 15.0001 | 163.3868 | 29.807 | 59.9897 | 30.0002
163.4011 | 14.8344 | 59.992 | 15.0001 | 163.3952 | 29.807 | 59.9896 | 30.0002
163.4095 | 14.8357 | 59.9919 | 15.0001 | 163.4035 | 29.807 | 59.9896 | 30.0002
163.4178 | 14.8357 | 59.9919 | 15.0001 | 163.4118 | 29.807 | 59.9896 | 30.0002
163.4261 | 14.8357 | 59.9918 | 15.0001 | 163.4202 | 29.807 | 59.9895 | 30.0002
163.4345 | 14.8357 | 59.9918 | 15.0001 | 163.4285 | 29.807 | 59.9895 | 30.0002
163.4428 | 14.8356 | 59.9918 | 15.0001 | 163.4369 | 29.807 | 59.9895 | 30.0002
163.4511 | 14.8356 | 59.9917 | 15.0001 | 163.4452 | 29.807 | 59.9894 | 30.0002
163.4595 | 14.8363 | 59.9917 | 15.0001 | 163.4535 | 29.8146 | 59.9894 | 30.0002
163.4678 | 14.8363 | 59.9916 | 15.0001 | 163.4619 | 29.8146 | 59.9894 | 30.0002
163.4761 | 14.8358 | 59.9916 | 15.0001 | 163.4702 | 29.8262 | 59.9893 | 30.0002
163.4845 | 14.8358 | 59.9915 | 15.0001 | 163.4785 | 29.8262 | 59.9893 | 30.0002
163.4928 | 14.8356 | 59.9915 | 15.0001 | 163.4869 | 29.8124 | 59.9893 | 30.0002
163.5011 | 14.8356 | 59.9915 | 15.0001 | 163.4952 | 29.8124 | 59.9892 | 30.0002
163.5095 | 14.8369 | 59.9914 | 15.0001 | 163.5035 | 29.8124 | 59.9892 | 30.0002
163.5178 | 14.8369 | 59.9914 | 15.0001 | 163.5119 | 29.8124 | 59.9892 | 30.0002
163.5261 | 14.8369 | 59.9913 | 15.0001 | 163.5202 | 29.8124 | 59.9891 | 30.0002
163.5345 | 14.8369 | 59.9913 | 15.0001 | 163.5285 | 29.8124 | 59.9891 | 30.0002
163.5428 | 14.8365 | 59.9913 | 15.0001 | 163.5369 | 29.8124 | 59.9891 | 30.0002
163.5511 | 14.8365 | 59.9912 | 15.0001 | 163.5452 | 29.8124 | 59.989 | 30.0002
163.5595 | 14.8365 | 59.9912 | 15.0001 | 163.5535 | 29.8123 | 59.989 | 30.0002
163.5678 | 14.8365 | 59.9911 | 15.0001 | 163.5619 | 29.8123 | 59.989 | 30.0002
163.5761 | 14.836 | 59.9911 | 15.0001 | 163.5702 | 29.8123 | 59.9889 | 30.0002
163.5845 | 14.836 | 59.991 | 15.0001 | 163.5785 | 29.8123 | 59.9889 | 30.0002
163.5928 | 14.8357 | 59.991 | 15.0001 | 163.5869 | 29.8114 | 59.9889 | 30.0002
163.6011 | 14.8357 | 59.991 | 15.0001 | 163.5952 | 29.8114 | 59.9888 | 30.0002
163.6095 | 14.8375 | 59.991 | 15.0001 | 163.6036 | 29.8114 | 59.9888 | 30.0002
163.6178 | 14.8375 | 59.991 | 15.0001 | 163.6119 | 29.8114 | 59.9888 | 30.0002
163.6261 | 14.8375 | 59.9909 | 15.0001 | 163.6202 | 29.7971 | 59.9887 | 30.0002
163.6345 | 14.8375 | 59.9909 | 15.0001 | 163.6286 | 29.7971 | 59.9887 | 30.0002
163.6428 | 14.8353 | 59.9909 | 15.0001 | 163.6369 | 29.7971 | 59.9887 | 30.0002
163.6511 | 14.8353 | 59.9909 | 15.0001 | 163.6452 | 29.7971 | 59.9886 | 30.0002
163.6595 | 14.8353 | 59.9909 | 15.0001 | 163.6536 | 29.7971 | 59.9886 | 30.0002
163.6678 | 14.8353 | 59.9909 | 15.0001 | 163.6619 | 29.7971 | 59.9886 | 30.0002
163.6762 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 163.6702 | 29.7971 | 59.9885 | 30.0002
163.6845 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 163.6786 | 29.7971 | 59.9885 | 30.0002
163.6928 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 163.6869 | 29.7971 | 59.9885 | 30.0002
163.7012 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 163.6952 | 29.7971 | 59.9884 | 30.0002
163.7095 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 163.7036 | 29.7971 | 59.9884 | 30.0002
163.7178 | 14.8389 | 59.9908 | 15.0001 | 163.7119 | 29.7971 | 59.9884 | 30.0002
163.7262 | 14.8367 | 59.9907 | 15.0001 | 163.7202 | 29.7971 | 59.9883 | 30.0002
163.7345 | 14.8367 | 59.9907 | 15.0001 | 163.7286 | 29.7971 | 59.9883 | 30.0002
163.7428 | 14.836 | 59.9907 | 15.0001 | 163.7369 | 29.8051 | 59.9883 | 30.0002
163.7512 | 14.836 | 59.9907 | 15.0001 | 163.7452 | 29.8051 | 59.9882 | 30.0002
163.7595 | 14.836 | 59.9907 | 15.0001 | 163.7536 | 29.8051 | 59.9882 | 30.0002
163.7678 | 14.836 | 59.9907 | 15.0001 | 163.7619 | 29.8051 | 59.9882 | 30.0002
163.7762 | 14.836 | 59.9906 | 15.0001 | 163.7703 | 29.8051 | 59.9881 | 30.0002
163.7845 | 14.836 | 59.9906 | 15.0001 | 163.7786 | 29.8051 | 59.9881 | 30.0002
163.7928 | 14.8371 | 59.9906 | 15.0001 | 163.7869 | 29.8051 | 59.9881 | 30.0002
163.8012 | 14.8371 | 59.9906 | 15.0001 | 163.7953 | 29.8051 | 59.988 | 30.0002
163.8095 | 14.8394 | 59.9906 | 15.0001 | 163.8036 | 29.8099 | 59.988 | 30.0002
163.8178 | 14.8394 | 59.9906 | 15.0001 | 163.8119 | 29.8099 | 59.988 | 30.0002
163.8262 | 14.8394 | 59.9905 | 15.0001 | 163.8203 | 29.8099 | 59.9879 | 30.0002
163.8345 | 14.8394 | 59.9905 | 15.0001 | 163.8286 | 29.8099 | 59.9879 | 30.0002
163.8428 | 14.8416 | 59.9905 | 15.0001 | 163.8369 | 29.8099 | 59.9879 | 30.0002
163.8512 | 14.8416 | 59.9905 | 15.0001 | 163.8453 | 29.8099 | 59.9878 | 30.0002
163.8595 | 14.8395 | 59.9905 | 15.0001 | 163.8536 | 29.8099 | 59.9878 | 30.0002
163.8678 | 14.8395 | 59.9905 | 15.0001 | 163.8619 | 29.8099 | 59.9878 | 30.0002
163.8762 | 14.8395 | 59.9904 | 15.0001 | 163.8703 | 29.8099 | 59.9877 | 30.0002
163.8845 | 14.8395 | 59.9904 | 15.0001 | 163.8786 | 29.8099 | 59.9877 | 30.0002
163.8928 | 14.8396 | 59.9904 | 15.0001 | 163.8869 | 29.8099 | 59.9877 | 30.0002
163.9012 | 14.8396 | 59.9904 | 15.0001 | 163.8953 | 29.8099 | 59.9876 | 30.0002
163.9095 | 14.8384 | 59.9904 | 15.0001 | 163.9036 | 29.8099 | 59.9876 | 30.0002
163.9178 | 14.8384 | 59.9904 | 15.0001 | 163.912 | 29.8099 | 59.9876 | 30.0002
163.9262 | 14.8384 | 59.9903 | 15.0001 | 163.9203 | 29.8099 | 59.9875 | 30.0002
163.9345 | 14.8384 | 59.9903 | 15.0001 | 163.9286 | 29.8099 | 59.9875 | 30.0002
163.9428 | 14.8379 | 59.9903 | 15.0001 | 163.937 | 29.8097 | 59.9875 | 30.0002
163.9512 | 14.8379 | 59.9903 | 15.0001 | 163.9453 | 29.8097 | 59.9874 | 30.0002
163.9595 | 14.8388 | 59.9903 | 15.0001 | 163.9536 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002
163.9679 | 14.8388 | 59.9903 | 15.0001 | 163.962 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002
163.9762 | 14.8408 | 59.9902 | 15.0001 | 163.9703 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002
163.9845 | 14.8408 | 59.9902 | 15.0001 | 163.9786 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002
163.9929 | 14.8408 | 59.9902 | 15.0001 | 163.987 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002
164.0012 | 14.8408 | 59.9902 | 15.0001 | 163.9953 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002
164.0095 | 14.8403 | 59.9902 | 15.0001 | 164.0036 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002
164.0179 | 14.8403 | 59.9902 | 15.0001 | 164.012 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002
164.0262 | 14.8397 | 59.9901 | 15.0001 | 164.0203 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002
164.0345 | 14.8397 | 59.9901 | 15.0001 | 164.0286 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002
164.0429 | 14.8447 | 59.9901 | 15.0001 | 164.037 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002
164.0512 | 14.8447 | 59.9901 | 15.0001 | 164.0453 | 29.8064 | 59.987 | 30.0002
164.0595 | 14.8447 | 59.9901 | 15.0001 | 164.0536 | 29.8064 | 59.987 | 30.0002
164.0679 | 14.8447 | 59.9901 | 15.0001 | 164.062 | 29.8064 | 59.987 | 30.0002
164.0762 | 14.8413 | 59.99 | 15.0001 | 164.0703 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002
164.0845 | 14.8413 | 59.99 | 15.0001 | 164.0787 | 29.8064 | 59.9871 | 30.0002
164.0929 | 14.8315 | 59.99 | 15.0001 | 164.087 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002
164.1012 | 14.8315 | 59.99 | 15.0001 | 164.0953 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002
164.1095 | 14.8315 | 59.99 | 15.0001 | 164.1037 | 29.8064 | 59.9872 | 30.0002
164.1179 | 14.8315 | 59.99 | 15.0001 | 164.112 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002
164.1262 | 14.8315 | 59.9899 | 15.0001 | 164.1203 | 29.8064 | 59.9873 | 30.0002
164.1345 | 14.8315 | 59.9899 | 15.0001 | 164.1287 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002
164.1429 | 14.835 | 59.9899 | 15.0001 | 164.137 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002
164.1512 | 14.835 | 59.9899 | 15.0001 | 164.1453 | 29.8064 | 59.9874 | 30.0002
164.1595 | 14.8352 | 59.9899 | 15.0001 | 164.1537 | 29.8064 | 59.9875 | 30.0002
164.1679 | 14.8352 | 59.9899 | 15.0001 | 164.162 | 29.8064 | 59.9875 | 30.0002
164.1762 | 14.8352 | 59.9898 | 15.0001 | 164.1703 | 29.804 | 59.9876 | 30.0002
164.1845 | 14.8352 | 59.9898 | 15.0001 | 164.1787 | 29.804 | 59.9876 | 30.0002
164.1929 | 14.8339 | 59.9898 | 15.0001 | 164.187 | 29.804 | 59.9877 | 30.0002
164.2012 | 14.8339 | 59.9898 | 15.0001 | 164.1953 | 29.804 | 59.9877 | 30.0002
164.2095 | 14.8339 | 59.9898 | 15.0001 | 164.2037 | 29.804 | 59.9877 | 30.0002
164.2179 | 14.8339 | 59.9898 | 15.0001 | 164.212 | 29.804 | 59.9878 | 30.0002
164.2262 | 14.8339 | 59.9897 | 15.0001 | 164.2203 | 29.8023 | 59.9878 | 30.0002
164.2345 | 14.8339 | 59.9897 | 15.0001 | 164.2287 | 29.8023 | 59.9879 | 30.0002
164.2429 | 14.837 | 59.9897 | 15.0001 | 164.237 | 29.8023 | 59.9879 | 30.0002
164.2512 | 14.837 | 59.9897 | 15.0001 | 164.2454 | 29.8023 | 59.9879 | 30.0002
164.2595 | 14.8343 | 59.9897 | 15.0001 | 164.2537 | 29.8023 | 59.988 | 30.0002
164.2679 | 14.8343 | 59.9897 | 15.0001 | 164.262 | 29.8023 | 59.988 | 30.0002
164.2762 | 14.8358 | 59.9896 | 15.0001 | 164.2704 | 29.8023 | 59.9881 | 30.0002
164.2846 | 14.8358 | 59.9896 | 15.0001 | 164.2787 | 29.8023 | 59.9881 | 30.0002
164.2929 | 14.8358 | 59.9896 | 15.0001 | 164.287 | 29.8023 | 59.9882 | 30.0002
164.3012 | 14.8358 | 59.9896 | 15.0001 | 164.2954 | 29.8023 | 59.9882 | 30.0002
164.3096 | 14.8343 | 59.9896 | 15.0001 | 164.3037 | 29.8023 | 59.9882 | 30.0002
164.3179 | 14.8343 | 59.9896 | 15.0001 | 164.312 | 29.8023 | 59.9883 | 30.0002
164.3262 | 14.8368 | 59.9895 | 15.0001 | 164.3204 | 29.8023 | 59.9883 | 30.0002
164.3346 | 14.8368 | 59.9895 | 15.0001 | 164.3287 | 29.8023 | 59.9884 | 30.0002
164.3429 | 14.8368 | 59.9895 | 15.0001 | 164.337 | 29.8023 | 59.9884 | 30.0002
164.3512 | 14.8368 | 59.9895 | 15.0001 | 164.3454 | 29.8023 | 59.9884 | 30.0002
164.3596 | 14.8293 | 59.9895 | 15.0001 | 164.3537 | 29.8023 | 59.9885 | 30.0002
164.3679 | 14.8293 | 59.9895 | 15.0001 | 164.362 | 29.8023 | 59.9885 | 30.0002
164.3762 | 14.8294 | 59.9894 | 15.0001 | 164.3704 | 29.8023 | 59.9886 | 30.0002
164.3846 | 14.8294 | 59.9894 | 15.0001 | 164.3787 | 29.8023 | 59.9886 | 30.0002
164.3929 | 14.8279 | 59.9894 | 15.0001 | 164.387 | 29.8023 | 59.9887 | 30.0002
164.4012 | 14.8279 | 59.9894 | 15.0001 | 164.3954 | 29.8023 | 59.9887 | 30.0002
164.4096 | 14.8279 | 59.9894 | 15.0001 | 164.4037 | 29.8023 | 59.9887 | 30.0002
164.4179 | 14.8279 | 59.9894 | 15.0001 | 164.4121 | 29.8023 | 59.9888 | 30.0002
164.4262 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 164.4204 | 29.8023 | 59.9888 | 30.0002
164.4346 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 164.4287 | 29.8023 | 59.9889 | 30.0002
164.4429 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 164.4371 | 29.8023 | 59.9889 | 30.0002
164.4512 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 164.4454 | 29.8023 | 59.9889 | 30.0002
164.4596 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 164.4537 | 29.8023 | 59.989 | 30.0002
164.4679 | 14.8284 | 59.9893 | 15.0001 | 164.4621 | 29.8023 | 59.989 | 30.0002
164.4762 | 14.8276 | 59.9892 | 15.0001 | 164.4704 | 29.8023 | 59.9891 | 30.0002
164.4846 | 14.8276 | 59.9892 | 15.0001 | 164.4787 | 29.8023 | 59.9891 | 30.0002
164.4929 | 14.8253 | 59.9892 | 15.0001 | 164.4871 | 29.8023 | 59.9892 | 30.0002
164.5012 | 14.8253 | 59.9892 | 15.0001 | 164.4954 | 29.8023 | 59.9892 | 30.0002
164.5096 | 14.8252 | 59.9892 | 15.0001 | 164.5037 | 29.8023 | 59.9892 | 30.0002
164.5179 | 14.8252 | 59.9892 | 15.0001 | 164.5121 | 29.8023 | 59.9893 | 30.0002
164.5262 | 14.8238 | 59.9891 | 15.0001 | 164.5204 | 29.8023 | 59.9893 | 30.0002
164.5346 | 14.8238 | 59.9891 | 15.0001 | 164.5287 | 29.8023 | 59.9894 | 30.0002
164.5429 | 14.8238 | 59.9891 | 15.0001 | 164.5371 | 29.8023 | 59.9894 | 30.0002
164.5512 | 14.8238 | 59.9891 | 15.0001 | 164.5454 | 29.8023 | 59.9894 | 30.0002
164.5596 | 14.8266 | 59.9891 | 15.0001 | 164.5537 | 29.8023 | 59.9895 | 30.0002
164.5679 | 14.8266 | 59.9891 | 15.0001 | 164.5621 | 29.8023 | 59.9895 | 30.0002
164.5762 | 14.8266 | 59.989 | 15.0001 | 164.5704 | 29.8023 | 59.9896 | 30.0002
164.5846 | 14.8266 | 59.989 | 15.0001 | 164.5788 | 29.8023 | 59.9896 | 30.0002
164.5929 | 14.8267 | 59.989 | 15.0001 | 164.5871 | 29.8023 | 59.9897 | 30.0002
164.6013 | 14.8267 | 59.989 | 15.0001 | 164.5954 | 29.8023 | 59.9897 | 30.0002
164.6096 | 14.8268 | 59.9889 | 15.0001 | 164.6038 | 29.8023 | 59.9897 | 30.0002
164.6179 | 14.8268 | 59.9889 | 15.0001 | 164.6121 | 29.8023 | 59.9898 | 30.0002
164.6263 | 14.8118 | 59.9888 | 15.0001 | 164.6204 | 29.8023 | 59.9898 | 30.0002
164.6346 | 14.8118 | 59.9888 | 15.0001 | 164.6288 | 29.8023 | 59.9899 | 30.0002
164.6429 | 14.8118 | 59.9888 | 15.0001 | 164.6371 | 29.8023 | 59.9899 | 30.0002
164.6513 | 14.8118 | 59.9887 | 15.0001 | 164.6454 | 29.8023 | 59.9899 | 30.0002
164.6596 | 14.8216 | 59.9887 | 15.0001 | 164.6538 | 29.8023 | 59.99 | 30.0002
164.6679 | 14.8216 | 59.9886 | 15.0001 | 164.6621 | 29.8023 | 59.99 | 30.0002
164.6763 | 14.8217 | 59.9886 | 15.0001 | 164.6704 | 29.8011 | 59.9901 | 30.0002
164.6846 | 14.8217 | 59.9885 | 15.0001 | 164.6788 | 29.8011 | 59.9901 | 30.0002
164.6929 | 14.8203 | 59.9885 | 15.0001 | 164.6871 | 29.8071 | 59.9902 | 30.0002
164.7013 | 14.8203 | 59.9885 | 15.0001 | 164.6954 | 29.8071 | 59.9902 | 30.0002
164.7096 | 14.8203 | 59.9884 | 15.0001 | 164.7038 | 29.8071 | 59.9902 | 30.0002
164.7179 | 14.8203 | 59.9884 | 15.0001 | 164.7121 | 29.8071 | 59.9903 | 30.0002
164.7263 | 14.8209 | 59.9883 | 15.0001 | 164.7204 | 29.8071 | 59.9903 | 30.0002
164.7346 | 14.8209 | 59.9883 | 15.0001 | 164.7288 | 29.8071 | 59.9904 | 30.0002
164.7429 | 14.8209 | 59.9883 | 15.0001 | 164.7371 | 29.807 | 59.9904 | 30.0002
164.7513 | 14.8209 | 59.9882 | 15.0001 | 164.7454 | 29.807 | 59.9904 | 30.0002
164.7596 | 14.8229 | 59.9882 | 15.0001 | 164.7538 | 29.7957 | 59.9905 | 30.0002
164.7679 | 14.8229 | 59.9881 | 15.0001 | 164.7621 | 29.7957 | 59.9905 | 30.0002
164.7763 | 14.8193 | 59.9881 | 15.0001 | 164.7704 | 29.7957 | 59.9906 | 30.0002
164.7846 | 14.8193 | 59.988 | 15.0001 | 164.7788 | 29.7957 | 59.9906 | 30.0002
164.7929 | 14.8193 | 59.988 | 15.0001 | 164.7871 | 29.7957 | 59.9907 | 30.0002
164.8013 | 14.8193 | 59.988 | 15.0001 | 164.7954 | 29.7957 | 59.9907 | 30.0002
164.8096 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 164.8038 | 29.7957 | 59.9907 | 30.0002
164.8179 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 164.8121 | 29.7957 | 59.9908 | 30.0002
164.8263 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 164.8204 | 29.793 | 59.9908 | 30.0002
164.8346 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 164.8288 | 29.793 | 59.9909 | 30.0002
164.843 | 14.8198 | 59.9878 | 15.0001 | 164.8371 | 29.8194 | 59.9909 | 30.0002
164.8513 | 14.8198 | 59.9877 | 15.0001 | 164.8454 | 29.8194 | 59.9909 | 30.0002
164.8596 | 14.8179 | 59.9877 | 15.0001 | 164.8538 | 29.8194 | 59.991 | 30.0002
164.868 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 164.8621 | 29.8194 | 59.991 | 30.0002
164.8763 | 14.8179 | 59.9876 | 15.0001 | 164.8705 | 29.8139 | 59.9911 | 30.0002
164.8846 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 164.8788 | 29.8139 | 59.9911 | 30.0002
164.893 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 164.8871 | 29.8139 | 59.9912 | 30.0002
164.9013 | 14.8179 | 59.9875 | 15.0001 | 164.8955 | 29.8139 | 59.9912 | 30.0002
164.9096 | 14.8179 | 59.9874 | 15.0001 | 164.9038 | 29.8139 | 59.9912 | 30.0002
164.918 | 14.8179 | 59.9874 | 15.0001 | 164.9121 | 29.8139 | 59.9913 | 30.0002
164.9263 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 164.9205 | 29.8186 | 59.9913 | 30.0002
164.9346 | 14.8179 | 59.9873 | 15.0001 | 164.9288 | 29.8186 | 59.9914 | 30.0002
164.943 | 14.8171 | 59.9873 | 15.0001 | 164.9371 | 29.8184 | 59.9914 | 30.0002
164.9513 | 14.8171 | 59.9872 | 15.0001 | 164.9455 | 29.8184 | 59.9914 | 30.0002
164.9596 | 14.8171 | 59.9872 | 15.0001 | 164.9538 | 29.8184 | 59.9915 | 30.0002
164.968 | 14.8171 | 59.9871 | 15.0001 | 164.9621 | 29.8184 | 59.9915 | 30.0002
164.9763 | 14.8166 | 59.9871 | 15.0001 | 164.9705 | 29.818 | 59.9916 | 30.0002
164.9846 | 14.8166 | 59.987 | 15.0001 | 164.9788 | 29.818 | 59.9916 | 30.0002
164.993 | 14.8166 | 59.987 | 15.0001 | 164.9871 | 29.8194 | 59.9917 | 30.0002
165.0013 | 14.8166 | 59.987 | 15.0001 | 164.9955 | 29.8194 | 59.9917 | 30.0002
165.0097 | 14.8166 | 59.9869 | 15.0001 | 165.0038 | 29.8196 | 59.9917 | 30.0002
165.018 | 14.8166 | 59.9869 | 15.0001 | 165.0121 | 29.8196 | 59.9918 | 30.0002
165.0263 | 14.8166 | 59.9868 | 15.0001 | 165.0205 | 29.8196 | 59.9918 | 30.0002
165.0347 | 14.8166 | 59.9868 | 15.0001 | 165.0288 | 29.8196 | 59.9919 | 30.0002
165.043 | 14.8166 | 59.9868 | 15.0001 | 165.0371 | 29.8195 | 59.9919 | 30.0002
165.0513 | 14.8166 | 59.9867 | 15.0001 | 165.0455 | 29.8195 | 59.9919 | 30.0002
165.0597 | 14.8166 | 59.9867 | 15.0001 | 165.0538 | 29.8195 | 59.992 | 30.0002
165.068 | 14.8166 | 59.9866 | 15.0001 | 165.0621 | 29.8195 | 59.992 | 30.0002
165.0763 | 14.8166 | 59.9866 | 15.0001 | 165.0705 | 29.8187 | 59.992 | 30.0002
165.0847 | 14.8166 | 59.9865 | 15.0001 | 165.0788 | 29.8187 | 59.992 | 30.0002
165.093 | 14.8166 | 59.9865 | 15.0001 | 165.0871 | 29.8189 | 59.992 | 30.0002
165.1013 | 14.8166 | 59.9865 | 15.0001 | 165.0955 | 29.8189 | 59.992 | 30.0002
165.1097 | 14.8166 | 59.9864 | 15.0001 | 165.1038 | 29.8189 | 59.992 | 30.0002
165.118 | 14.8166 | 59.9864 | 15.0001 | 165.1121 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002
165.1264 | 14.8177 | 59.9863 | 15.0001 | 165.1205 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002
165.1347 | 14.8177 | 59.9863 | 15.0001 | 165.1288 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002
165.143 | 14.8177 | 59.9863 | 15.0001 | 165.1371 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002
165.1514 | 14.8177 | 59.9862 | 15.0001 | 165.1455 | 29.8189 | 59.9919 | 30.0002
165.1597 | 14.8177 | 59.9862 | 15.0001 | 165.1538 | 29.8137 | 59.9919 | 30.0002
165.168 | 14.8177 | 59.9861 | 15.0001 | 165.1621 | 29.8137 | 59.9919 | 30.0002
165.1764 | 14.8177 | 59.9861 | 15.0001 | 165.1705 | 29.8139 | 59.9919 | 30.0002
165.1847 | 14.8177 | 59.986 | 15.0001 | 165.1788 | 29.8139 | 59.9919 | 30.0002
165.193 | 14.8177 | 59.986 | 15.0001 | 165.1872 | 29.8167 | 59.9919 | 30.0002
165.2014 | 14.8177 | 59.986 | 15.0001 | 165.1955 | 29.8167 | 59.9919 | 30.0002
165.2097 | 14.8177 | 59.9859 | 15.0001 | 165.2038 | 29.8167 | 59.9919 | 30.0002
165.2181 | 14.8177 | 59.9859 | 15.0001 | 165.2122 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002
165.2264 | 14.8177 | 59.9858 | 15.0001 | 165.2205 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002
165.2347 | 14.8177 | 59.9858 | 15.0001 | 165.2288 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002
165.2431 | 14.819 | 59.9858 | 15.0001 | 165.2372 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002
165.2514 | 14.819 | 59.9857 | 15.0001 | 165.2455 | 29.8167 | 59.9918 | 30.0002
165.2597 | 14.819 | 59.9857 | 15.0001 | 165.2538 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002
165.2681 | 14.819 | 59.9856 | 15.0001 | 165.2622 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002
165.2764 | 14.819 | 59.9856 | 15.0001 | 165.2705 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002
165.2847 | 14.819 | 59.9855 | 15.0001 | 165.2788 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002
165.2931 | 14.819 | 59.9855 | 15.0001 | 165.2872 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002
165.3014 | 14.819 | 59.9855 | 15.0001 | 165.2955 | 29.8163 | 59.9918 | 30.0002
165.3097 | 14.819 | 59.9854 | 15.0001 | 165.3038 | 29.808 | 59.9918 | 30.0002
165.3181 | 14.819 | 59.9854 | 15.0001 | 165.3122 | 29.808 | 59.9917 | 30.0002
165.3264 | 14.819 | 59.9853 | 15.0001 | 165.3205 | 29.808 | 59.9917 | 30.0002
165.3347 | 14.819 | 59.9853 | 15.0001 | 165.3288 | 29.808 | 59.9917 | 30.0002
165.3431 | 14.8192 | 59.9853 | 15.0001 | 165.3372 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002
165.3514 | 14.8192 | 59.9852 | 15.0001 | 165.3455 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002
165.3598 | 14.8179 | 59.9852 | 15.0001 | 165.3538 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002
165.3681 | 14.8179 | 59.9851 | 15.0001 | 165.3622 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002
165.3764 | 14.8194 | 59.9851 | 15.0001 | 165.3705 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002
165.3848 | 14.8194 | 59.985 | 15.0001 | 165.3788 | 29.8114 | 59.9917 | 30.0002
165.3931 | 14.8194 | 59.985 | 15.0001 | 165.3872 | 29.814 | 59.9917 | 30.0002
165.4014 | 14.8194 | 59.985 | 15.0001 | 165.3955 | 29.814 | 59.9917 | 30.0002
165.4098 | 14.8199 | 59.9849 | 15.0001 | 165.4038 | 29.8145 | 59.9917 | 30.0002
165.4181 | 14.8199 | 59.9849 | 15.0001 | 165.4122 | 29.8145 | 59.9916 | 30.0002
165.4264 | 14.8199 | 59.9848 | 15.0001 | 165.4205 | 29.8145 | 59.9916 | 30.0002
165.4348 | 14.8199 | 59.9848 | 15.0001 | 165.4288 | 29.8145 | 59.9916 | 30.0002
165.4431 | 14.819 | 59.9848 | 15.0001 | 165.4372 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002
165.4514 | 14.819 | 59.9847 | 15.0001 | 165.4455 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002
165.4598 | 14.8187 | 59.9847 | 15.0001 | 165.4538 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002
165.4681 | 14.8187 | 59.9846 | 15.0001 | 165.4622 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002
165.4764 | 14.8193 | 59.9846 | 15.0001 | 165.4705 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002
165.4848 | 14.8193 | 59.9845 | 15.0001 | 165.4789 | 29.8097 | 59.9916 | 30.0002
165.4931 | 14.8193 | 59.9845 | 15.0001 | 165.4872 | 29.8102 | 59.9916 | 30.0002
165.5015 | 14.8193 | 59.9845 | 15.0001 | 165.4955 | 29.8102 | 59.9916 | 30.0002
165.5098 | 14.8193 | 59.9844 | 15.0001 | 165.5039 | 29.8102 | 59.9916 | 30.0002
165.5181 | 14.8193 | 59.9844 | 15.0001 | 165.5122 | 29.8102 | 59.9915 | 30.0002
165.5265 | 14.8181 | 59.9843 | 15.0001 | 165.5205 | 29.8136 | 59.9915 | 30.0002
165.5348 | 14.8181 | 59.9843 | 15.0001 | 165.5289 | 29.8136 | 59.9915 | 30.0002
165.5431 | 14.8181 | 59.9843 | 15.0001 | 165.5372 | 29.8045 | 59.9915 | 30.0002
165.5515 | 14.8181 | 59.9842 | 15.0001 | 165.5455 | 29.8045 | 59.9915 | 30.0002
165.5598 | 14.8181 | 59.9842 | 15.0001 | 165.5539 | 29.8045 | 59.9915 | 30.0002
165.5681 | 14.8181 | 59.9841 | 15.0001 | 165.5622 | 29.8045 | 59.9915 | 30.0002
165.5765 | 14.8181 | 59.9841 | 15.0001 | 165.5705 | 29.8051 | 59.9915 | 30.0002
165.5848 | 14.8181 | 59.984 | 15.0001 | 165.5789 | 29.8051 | 59.9915 | 30.0002
165.5931 | 14.8181 | 59.984 | 15.0001 | 165.5872 | 29.8051 | 59.9915 | 30.0002
165.6015 | 14.8181 | 59.984 | 15.0001 | 165.5955 | 29.8051 | 59.9915 | 30.0002
165.6098 | 14.8181 | 59.9839 | 15.0001 | 165.6039 | 29.8053 | 59.9915 | 30.0002
165.6182 | 14.8181 | 59.9839 | 15.0001 | 165.6122 | 29.8053 | 59.9914 | 30.0002
165.6265 | 14.8181 | 59.9839 | 15.0001 | 165.6205 | 29.8053 | 59.9914 | 30.0002
165.6348 | 14.8181 | 59.9838 | 15.0001 | 165.6289 | 29.8053 | 59.9914 | 30.0002
165.6432 | 14.8176 | 59.9838 | 15.0001 | 165.6372 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002
165.6515 | 14.8176 | 59.9838 | 15.0001 | 165.6455 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002
165.6598 | 14.8176 | 59.9837 | 15.0001 | 165.6539 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002
165.6682 | 14.8176 | 59.9837 | 15.0001 | 165.6622 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002
165.6765 | 14.8176 | 59.9837 | 15.0001 | 165.6705 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002
165.6848 | 14.8176 | 59.9836 | 15.0001 | 165.6789 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002
165.6932 | 14.8191 | 59.9836 | 15.0001 | 165.6872 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002
165.7015 | 14.8191 | 59.9836 | 15.0001 | 165.6955 | 29.8058 | 59.9914 | 30.0002
165.7099 | 14.8196 | 59.9835 | 15.0001 | 165.7039 | 29.8102 | 59.9914 | 30.0002
165.7182 | 14.8196 | 59.9835 | 15.0001 | 165.7122 | 29.8102 | 59.9913 | 30.0002
165.7265 | 14.8196 | 59.9835 | 15.0001 | 165.7205 | 29.8169 | 59.9913 | 30.0002
165.7349 | 14.8196 | 59.9834 | 15.0001 | 165.7289 | 29.8169 | 59.9913 | 30.0002
165.7432 | 14.8196 | 59.9834 | 15.0001 | 165.7372 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002
165.7515 | 14.8196 | 59.9834 | 15.0001 | 165.7455 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002
165.7599 | 14.8196 | 59.9833 | 15.0001 | 165.7539 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002
165.7682 | 14.8196 | 59.9833 | 15.0001 | 165.7622 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002
165.7765 | 14.8196 | 59.9833 | 15.0001 | 165.7705 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002
165.7849 | 14.8196 | 59.9832 | 15.0001 | 165.7789 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002
165.7932 | 14.8197 | 59.9832 | 15.0001 | 165.7872 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002
165.8015 | 14.8197 | 59.9832 | 15.0001 | 165.7956 | 29.8106 | 59.9913 | 30.0002
165.8099 | 14.8197 | 59.9831 | 15.0001 | 165.8039 | 29.8064 | 59.9913 | 30.0002
165.8182 | 14.8197 | 59.9831 | 15.0001 | 165.8122 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002
165.8266 | 14.8197 | 59.9831 | 15.0001 | 165.8206 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002
165.8349 | 14.8197 | 59.983 | 15.0001 | 165.8289 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002
165.8432 | 14.8197 | 59.983 | 15.0001 | 165.8372 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002
165.8516 | 14.8197 | 59.983 | 15.0001 | 165.8456 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002
165.8599 | 14.8197 | 59.9829 | 15.0001 | 165.8539 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002
165.8682 | 14.8197 | 59.9829 | 15.0001 | 165.8622 | 29.8064 | 59.9912 | 30.0002
165.8766 | 14.8201 | 59.9829 | 15.0001 | 165.8706 | 29.8072 | 59.9912 | 30.0002
165.8849 | 14.8201 | 59.9828 | 15.0001 | 165.8789 | 29.8072 | 59.9912 | 30.0002
165.8932 | 14.8201 | 59.9828 | 15.0001 | 165.8872 | 29.8029 | 59.9912 | 30.0002
165.9016 | 14.8201 | 59.9828 | 15.0001 | 165.8956 | 29.8029 | 59.9912 | 30.0002
165.9099 | 14.8201 | 59.9827 | 15.0001 | 165.9039 | 29.8029 | 59.9912 | 30.0002
165.9182 | 14.8201 | 59.9827 | 15.0001 | 165.9122 | 29.8029 | 59.9911 | 30.0002
165.9266 | 14.8201 | 59.9827 | 15.0001 | 165.9206 | 29.8029 | 59.9911 | 30.0002
165.9349 | 14.8201 | 59.9826 | 15.0001 | 165.9289 | 29.8029 | 59.9911 | 30.0002
165.9433 | 14.8167 | 59.9826 | 15.0001 | 165.9372 | 29.8036 | 59.9911 | 30.0002
165.9516 | 14.8167 | 59.9826 | 15.0001 | 165.9456 | 29.8036 | 59.9911 | 30.0002
165.9599 | 14.8167 | 59.9825 | 15.0001 | 165.9539 | 29.8036 | 59.9911 | 30.0002
165.9683 | 14.8167 | 59.9825 | 15.0001 | 165.9622 | 29.8036 | 59.9911 | 30.0002
165.9766 | 14.8172 | 59.9825 | 15.0001 | 165.9706 | 29.8046 | 59.9911 | 30.0002
165.9849 | 14.8172 | 59.9824 | 15.0001 | 165.9789 | 29.8046 | 59.9911 | 30.0002
165.9933 | 14.8172 | 59.9824 | 15.0001 | 165.9872 | 29.8022 | 59.9911 | 30.0002
166.0016 | 14.8172 | 59.9824 | 15.0001 | 165.9956 | 29.8022 | 59.9911 | 30.0002
166.0099 | 14.8181 | 59.9823 | 15.0001 | 166.0039 | 29.8022 | 59.9911 | 30.0002
166.0183 | 14.8181 | 59.9823 | 15.0001 | 166.0122 | 29.8022 | 59.991 | 30.0002
166.0266 | 14.8181 | 59.9823 | 15.0001 | 166.0206 | 29.8002 | 59.991 | 30.0002
166.0349 | 14.8181 | 59.9822 | 15.0001 | 166.0289 | 29.8002 | 59.991 | 30.0002
166.0433 | 14.8181 | 59.9822 | 15.0001 | 166.0372 | 29.782 | 59.991 | 30.0002
166.0516 | 14.8181 | 59.9822 | 15.0001 | 166.0456 | 29.782 | 59.991 | 30.0002
166.06 | 14.8181 | 59.9821 | 15.0001 | 166.0539 | 29.7829 | 59.991 | 30.0002
166.0683 | 14.8181 | 59.9821 | 15.0001 | 166.0622 | 29.7829 | 59.991 | 30.0002
166.0766 | 14.8168 | 59.9821 | 15.0001 | 166.0706 | 29.7809 | 59.991 | 30.0002
166.085 | 14.8168 | 59.982 | 15.0001 | 166.0789 | 29.7809 | 59.991 | 30.0002
166.0933 | 14.8153 | 59.982 | 15.0001 | 166.0872 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002
166.1016 | 14.8153 | 59.982 | 15.0001 | 166.0956 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002
166.11 | 14.8153 | 59.9819 | 15.0001 | 166.1039 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002
166.1183 | 14.8153 | 59.9819 | 15.0001 | 166.1123 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002
166.1266 | 14.8153 | 59.9819 | 15.0001 | 166.1206 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002
166.135 | 14.8153 | 59.9818 | 15.0001 | 166.1289 | 29.7809 | 59.9911 | 30.0002
166.1433 | 14.8153 | 59.9818 | 15.0001 | 166.1373 | 29.7859 | 59.9912 | 30.0002
166.1517 | 14.8153 | 59.9818 | 15.0001 | 166.1456 | 29.7859 | 59.9912 | 30.0002
166.16 | 14.8153 | 59.9817 | 15.0001 | 166.1539 | 29.7916 | 59.9912 | 30.0002
166.1683 | 14.8153 | 59.9817 | 15.0001 | 166.1623 | 29.7916 | 59.9912 | 30.0002
166.1767 | 14.8153 | 59.9817 | 15.0001 | 166.1706 | 29.7916 | 59.9912 | 30.0002
166.185 | 14.8153 | 59.9816 | 15.0001 | 166.1789 | 29.7916 | 59.9912 | 30.0002
166.1933 | 14.8153 | 59.9816 | 15.0001 | 166.1873 | 29.7913 | 59.9913 | 30.0002
166.2017 | 14.8153 | 59.9816 | 15.0001 | 166.1956 | 29.7913 | 59.9913 | 30.0002
166.21 | 14.8154 | 59.9815 | 15.0001 | 166.2039 | 29.7913 | 59.9913 | 30.0002
166.2183 | 14.8154 | 59.9815 | 15.0001 | 166.2123 | 29.7913 | 59.9913 | 30.0002
166.2267 | 14.8154 | 59.9815 | 15.0001 | 166.2206 | 29.7866 | 59.9913 | 30.0002
166.235 | 14.8154 | 59.9814 | 15.0001 | 166.2289 | 29.7866 | 59.9913 | 30.0002
166.2434 | 14.8154 | 59.9814 | 15.0001 | 166.2373 | 29.7866 | 59.9914 | 30.0002
166.2517 | 14.8154 | 59.9814 | 15.0001 | 166.2456 | 29.7866 | 59.9914 | 30.0002
166.26 | 14.8154 | 59.9813 | 15.0001 | 166.2539 | 29.7875 | 59.9914 | 30.0002
166.2684 | 14.8154 | 59.9813 | 15.0001 | 166.2623 | 29.7875 | 59.9914 | 30.0002
166.2767 | 14.8154 | 59.9813 | 15.0001 | 166.2706 | 29.7875 | 59.9914 | 30.0002
166.285 | 14.8154 | 59.9812 | 15.0001 | 166.2789 | 29.7875 | 59.9914 | 30.0002
166.2934 | 14.8154 | 59.9812 | 15.0001 | 166.2873 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002
166.3017 | 14.8154 | 59.9812 | 15.0001 | 166.2956 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002
166.31 | 14.8154 | 59.9811 | 15.0001 | 166.3039 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002
166.3184 | 14.8154 | 59.9811 | 15.0001 | 166.3123 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002
166.3267 | 14.8154 | 59.9811 | 15.0001 | 166.3206 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002
166.3351 | 14.8154 | 59.981 | 15.0001 | 166.3289 | 29.7906 | 59.9915 | 30.0002
166.3434 | 14.8154 | 59.981 | 15.0001 | 166.3373 | 29.7907 | 59.9916 | 30.0002
166.3517 | 14.8154 | 59.981 | 15.0001 | 166.3456 | 29.7907 | 59.9916 | 30.0002
166.3601 | 14.8186 | 59.9809 | 15.0001 | 166.3539 | 29.7918 | 59.9916 | 30.0002
166.3684 | 14.8186 | 59.9809 | 15.0001 | 166.3623 | 29.7918 | 59.9916 | 30.0002
166.3767 | 14.8186 | 59.9809 | 15.0001 | 166.3706 | 29.7918 | 59.9916 | 30.0002
166.3851 | 14.8186 | 59.9808 | 15.0001 | 166.3789 | 29.7918 | 59.9916 | 30.0002
166.3934 | 14.8186 | 59.9808 | 15.0001 | 166.3873 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002
166.4018 | 14.8186 | 59.9808 | 15.0001 | 166.3956 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002
166.4101 | 14.8204 | 59.9807 | 15.0001 | 166.404 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002
166.4184 | 14.8204 | 59.9807 | 15.0001 | 166.4123 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002
166.4268 | 14.8204 | 59.9807 | 15.0001 | 166.4206 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002
166.4351 | 14.8204 | 59.9806 | 15.0001 | 166.429 | 29.7918 | 59.9917 | 30.0002
166.4434 | 14.8204 | 59.9806 | 15.0001 | 166.4373 | 29.8234 | 59.9918 | 30.0002
166.4518 | 14.8204 | 59.9806 | 15.0001 | 166.4456 | 29.8234 | 59.9918 | 30.0002
166.4601 | 14.8204 | 59.9805 | 15.0001 | 166.454 | 29.8245 | 59.9918 | 30.0002
166.4684 | 14.8204 | 59.9805 | 15.0001 | 166.4623 | 29.8245 | 59.9918 | 30.0002
166.4768 | 14.8204 | 59.9805 | 15.0001 | 166.4706 | 29.8256 | 59.9918 | 30.0002
166.4851 | 14.8204 | 59.9804 | 15.0001 | 166.479 | 29.8256 | 59.9918 | 30.0002
166.4935 | 14.8204 | 59.9804 | 15.0001 | 166.4873 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002
166.5018 | 14.8204 | 59.9804 | 15.0001 | 166.4956 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002
166.5101 | 14.8192 | 59.9803 | 15.0001 | 166.504 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002
166.5185 | 14.8192 | 59.9803 | 15.0001 | 166.5123 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002
166.5268 | 14.8192 | 59.9803 | 15.0001 | 166.5206 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002
166.5351 | 14.8192 | 59.9802 | 15.0001 | 166.529 | 29.8256 | 59.9919 | 30.0002
166.5435 | 14.8192 | 59.9802 | 15.0001 | 166.5373 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002
166.5518 | 14.8192 | 59.9802 | 15.0001 | 166.5456 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002
166.5601 | 14.8192 | 59.9801 | 15.0001 | 166.554 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002
166.5685 | 14.8192 | 59.9801 | 15.0001 | 166.5623 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002
166.5768 | 14.8192 | 59.9801 | 15.0001 | 166.5706 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002
166.5852 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 166.579 | 29.8256 | 59.992 | 30.0002
166.5935 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 166.5873 | 29.8256 | 59.9921 | 30.0002
166.6018 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 166.5956 | 29.8256 | 59.9921 | 30.0002
166.6102 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 166.604 | 29.8316 | 59.9921 | 30.0002
166.6185 | 14.8192 | 59.98 | 15.0001 | 166.6123 | 29.8316 | 59.9921 | 30.0002
166.6268 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 166.6206 | 29.834 | 59.9921 | 30.0002
166.6352 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 166.629 | 29.834 | 59.9921 | 30.0002
166.6435 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 166.6373 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002
166.6519 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 166.6456 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002
166.6602 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 166.654 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002
166.6685 | 14.8192 | 59.9799 | 15.0001 | 166.6623 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002
166.6769 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 166.6706 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002
166.6852 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 166.679 | 29.8301 | 59.9922 | 30.0002
166.6935 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 166.6873 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002
166.7019 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 166.6956 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002
166.7102 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 166.704 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002
166.7185 | 14.8192 | 59.9798 | 15.0001 | 166.7123 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002
166.7269 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 166.7207 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002
166.7352 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 166.729 | 29.8301 | 59.9923 | 30.0002
166.7436 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 166.7373 | 29.8301 | 59.9924 | 30.0002
166.7519 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 166.7457 | 29.8301 | 59.9924 | 30.0002
166.7602 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 166.754 | 29.8301 | 59.9924 | 30.0002
166.7686 | 14.8192 | 59.9797 | 15.0001 | 166.7623 | 29.8301 | 59.9924 | 30.0002
166.7769 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 166.7707 | 29.8437 | 59.9924 | 30.0002
166.7852 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 166.779 | 29.8437 | 59.9924 | 30.0002
166.7936 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 166.7873 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002
166.8019 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 166.7957 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002
166.8102 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 166.804 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002
166.8186 | 14.8192 | 59.9796 | 15.0001 | 166.8123 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002
166.8269 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 166.8207 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002
166.8353 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 166.829 | 29.8437 | 59.9925 | 30.0002
166.8436 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 166.8373 | 29.84 | 59.9926 | 30.0002
166.8519 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 166.8457 | 29.84 | 59.9926 | 30.0002
166.8603 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 166.854 | 29.84 | 59.9926 | 30.0002
166.8686 | 14.8192 | 59.9795 | 15.0001 | 166.8623 | 29.84 | 59.9926 | 30.0002
166.8769 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 166.8707 | 29.8386 | 59.9926 | 30.0002
166.8853 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 166.879 | 29.8386 | 59.9926 | 30.0002
166.8936 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 166.8873 | 29.8386 | 59.9927 | 30.0002
166.9019 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 166.8957 | 29.8386 | 59.9927 | 30.0002
166.9103 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 166.904 | 29.8386 | 59.9927 | 30.0002
166.9186 | 14.8192 | 59.9794 | 15.0001 | 166.9123 | 29.8386 | 59.9927 | 30.0002
166.927 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 166.9207 | 29.8325 | 59.9927 | 30.0002
166.9353 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 166.929 | 29.8325 | 59.9927 | 30.0002
166.9436 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 166.9373 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002
166.952 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 166.9457 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002
166.9603 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 166.954 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002
166.9686 | 14.8192 | 59.9793 | 15.0001 | 166.9623 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002
166.977 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 166.9707 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002
166.9853 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 166.979 | 29.8325 | 59.9928 | 30.0002
166.9937 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 166.9873 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002
167.002 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 166.9957 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002
167.0103 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 167.004 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002
167.0187 | 14.8192 | 59.9792 | 15.0001 | 167.0124 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002
167.027 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 167.0207 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002
167.0353 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 167.029 | 29.8325 | 59.9929 | 30.0002
167.0437 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 167.0374 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002
167.052 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 167.0457 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002
167.0603 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 167.054 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002
167.0687 | 14.8192 | 59.9791 | 15.0001 | 167.0624 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002
167.077 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 167.0707 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002
167.0854 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 167.079 | 29.8325 | 59.993 | 30.0002
167.0937 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 167.0874 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002
167.102 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 167.0957 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002
167.1104 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 167.104 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002
167.1187 | 14.8192 | 59.979 | 15.0001 | 167.1124 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002
167.127 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 167.1207 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002
167.1354 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 167.129 | 29.8328 | 59.9931 | 30.0002
167.1437 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 167.1374 | 29.8328 | 59.9932 | 30.0002
167.152 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 167.1457 | 29.8328 | 59.9932 | 30.0002
167.1604 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 167.154 | 29.8328 | 59.9932 | 30.0002
167.1687 | 14.8192 | 59.9789 | 15.0001 | 167.1624 | 29.8328 | 59.9932 | 30.0002
167.1771 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 167.1707 | 29.8289 | 59.9932 | 30.0002
167.1854 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 167.179 | 29.8289 | 59.9932 | 30.0002
167.1937 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 167.1874 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002
167.2021 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 167.1957 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002
167.2104 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 167.204 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002
167.2187 | 14.8192 | 59.9788 | 15.0001 | 167.2124 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002
167.2271 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 167.2207 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002
167.2354 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 167.229 | 29.8289 | 59.9933 | 30.0002
167.2438 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 167.2374 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002
167.2521 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 167.2457 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002
167.2604 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 167.254 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002
167.2688 | 14.8192 | 59.9787 | 15.0001 | 167.2624 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002
167.2771 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 167.2707 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002
167.2854 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 167.279 | 29.8289 | 59.9934 | 30.0002
167.2938 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 167.2874 | 29.8289 | 59.9935 | 30.0002
167.3021 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 167.2957 | 29.8289 | 59.9935 | 30.0002
167.3104 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 167.304 | 29.8286 | 59.9935 | 30.0002
167.3188 | 14.8192 | 59.9786 | 15.0001 | 167.3124 | 29.8286 | 59.9935 | 30.0002
167.3271 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 167.3207 | 29.8286 | 59.9935 | 30.0002
167.3355 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 167.3291 | 29.8286 | 59.9935 | 30.0002
167.3438 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 167.3374 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002
167.3521 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 167.3457 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002
167.3605 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 167.3541 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002
167.3688 | 14.8192 | 59.9785 | 15.0001 | 167.3624 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002
167.3771 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 167.3707 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002
167.3855 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 167.3791 | 29.8264 | 59.9936 | 30.0002
167.3938 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 167.3874 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002
167.4021 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 167.3957 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002
167.4105 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 167.4041 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002
167.4188 | 14.8192 | 59.9784 | 15.0001 | 167.4124 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002
167.4272 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 167.4207 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002
167.4355 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 167.4291 | 29.8264 | 59.9937 | 30.0002
167.4438 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 167.4374 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002
167.4522 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 167.4457 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002
167.4605 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 167.4541 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002
167.4688 | 14.8192 | 59.9783 | 15.0001 | 167.4624 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002
167.4772 | 14.8192 | 59.9782 | 15.0001 | 167.4707 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002
167.4855 | 14.8192 | 59.9782 | 15.0001 | 167.4791 | 29.8264 | 59.9938 | 30.0002
167.4939 | 14.8173 | 59.9782 | 15.0001 | 167.4874 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002
167.5022 | 14.8173 | 59.9782 | 15.0001 | 167.4957 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002
167.5105 | 14.8173 | 59.9782 | 15.0001 | 167.5041 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002
167.5189 | 14.8173 | 59.9782 | 15.0001 | 167.5124 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002
167.5272 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 167.5207 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002
167.5355 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 167.5291 | 29.8264 | 59.9939 | 30.0002
167.5439 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 167.5374 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002
167.5522 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 167.5457 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002
167.5605 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 167.5541 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002
167.5689 | 14.8185 | 59.9781 | 15.0001 | 167.5624 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002
167.5772 | 14.8191 | 59.978 | 15.0001 | 167.5707 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002
167.5856 | 14.8191 | 59.978 | 15.0001 | 167.5791 | 29.8264 | 59.994 | 30.0002
167.5939 | 14.8191 | 59.978 | 15.0001 | 167.5874 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002
167.6022 | 14.8191 | 59.978 | 15.0001 | 167.5957 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002
167.6106 | 14.8191 | 59.9779 | 15.0001 | 167.6041 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002
167.6189 | 14.8191 | 59.9779 | 15.0001 | 167.6124 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002
167.6272 | 14.8191 | 59.9778 | 15.0001 | 167.6207 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002
167.6356 | 14.8191 | 59.9778 | 15.0001 | 167.6291 | 29.8264 | 59.9941 | 30.0002
167.6439 | 14.8191 | 59.9778 | 15.0001 | 167.6374 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002
167.6522 | 14.8191 | 59.9777 | 15.0001 | 167.6458 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002
167.6606 | 14.8191 | 59.9777 | 15.0001 | 167.6541 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002
167.6689 | 14.8191 | 59.9776 | 15.0001 | 167.6624 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002
167.6773 | 14.8191 | 59.9776 | 15.0001 | 167.6708 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002
167.6856 | 14.8191 | 59.9775 | 15.0001 | 167.6791 | 29.8264 | 59.9942 | 30.0002
167.6939 | 14.8191 | 59.9775 | 15.0001 | 167.6874 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002
167.7023 | 14.8191 | 59.9775 | 15.0001 | 167.6958 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002
167.7106 | 14.8191 | 59.9774 | 15.0001 | 167.7041 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002
167.7189 | 14.8191 | 59.9774 | 15.0001 | 167.7124 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002
167.7273 | 14.8191 | 59.9773 | 15.0001 | 167.7208 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002
167.7356 | 14.8191 | 59.9773 | 15.0001 | 167.7291 | 29.8264 | 59.9943 | 30.0002
167.744 | 14.8191 | 59.9773 | 15.0001 | 167.7374 | 29.8264 | 59.9944 | 30.0002
167.7523 | 14.8191 | 59.9772 | 15.0001 | 167.7458 | 29.8264 | 59.9944 | 30.0002
167.7606 | 14.8191 | 59.9772 | 15.0001 | 167.7541 | 29.8264 | 59.9944 | 30.0002
167.769 | 14.8191 | 59.9771 | 15.0001 | 167.7624 | 29.8264 | 59.9944 | 30.0002
167.7773 | 14.8191 | 59.9771 | 15.0001 | 167.7708 | 29.8273 | 59.9944 | 30.0002
167.7856 | 14.8191 | 59.977 | 15.0001 | 167.7791 | 29.8273 | 59.9944 | 30.0002
167.794 | 14.8191 | 59.977 | 15.0001 | 167.7874 | 29.8273 | 59.9945 | 30.0002
167.8023 | 14.8191 | 59.977 | 15.0001 | 167.7958 | 29.8273 | 59.9945 | 30.0002
167.8106 | 14.8191 | 59.9769 | 15.0001 | 167.8041 | 29.8273 | 59.9945 | 30.0002
167.819 | 14.8191 | 59.9769 | 15.0001 | 167.8124 | 29.8273 | 59.9945 | 30.0002
167.8273 | 14.8174 | 59.9768 | 15.0001 | 167.8208 | 29.8254 | 59.9945 | 30.0002
167.8357 | 14.8174 | 59.9768 | 15.0001 | 167.8291 | 29.8254 | 59.9945 | 30.0002
167.844 | 14.8174 | 59.9768 | 15.0001 | 167.8374 | 29.8254 | 59.9946 | 30.0002
167.8523 | 14.8174 | 59.9767 | 15.0001 | 167.8458 | 29.8254 | 59.9946 | 30.0002
167.8607 | 14.8174 | 59.9767 | 15.0001 | 167.8541 | 29.8254 | 59.9946 | 30.0002
167.869 | 14.8174 | 59.9766 | 15.0001 | 167.8624 | 29.8254 | 59.9946 | 30.0002
167.8773 | 14.8174 | 59.9766 | 15.0001 | 167.8708 | 29.8257 | 59.9946 | 30.0002
167.8857 | 14.8174 | 59.9765 | 15.0001 | 167.8791 | 29.8257 | 59.9946 | 30.0002
167.894 | 14.8174 | 59.9765 | 15.0001 | 167.8874 | 29.8257 | 59.9947 | 30.0002
167.9023 | 14.8174 | 59.9765 | 15.0001 | 167.8958 | 29.8257 | 59.9947 | 30.0002
167.9107 | 14.8174 | 59.9764 | 15.0001 | 167.9041 | 29.8236 | 59.9947 | 30.0002
167.919 | 14.8174 | 59.9764 | 15.0001 | 167.9124 | 29.8236 | 59.9947 | 30.0002
167.9274 | 14.8155 | 59.9763 | 15.0001 | 167.9208 | 29.8236 | 59.9947 | 30.0002
167.9357 | 14.8155 | 59.9763 | 15.0001 | 167.9291 | 29.8236 | 59.9947 | 30.0002
167.944 | 14.8155 | 59.9763 | 15.0001 | 167.9375 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002
167.9524 | 14.8155 | 59.9762 | 15.0001 | 167.9458 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002
167.9607 | 14.8155 | 59.9762 | 15.0001 | 167.9541 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002
167.969 | 14.8155 | 59.9761 | 15.0001 | 167.9625 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002
167.9774 | 14.8176 | 59.9761 | 15.0001 | 167.9708 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002
167.9857 | 14.8176 | 59.976 | 15.0001 | 167.9791 | 29.8236 | 59.9948 | 30.0002
167.994 | 14.8166 | 59.976 | 15.0001 | 167.9875 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002
168.0024 | 14.8166 | 59.976 | 15.0001 | 167.9958 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002
168.0107 | 14.8166 | 59.9759 | 15.0001 | 168.0041 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002
168.0191 | 14.8166 | 59.9759 | 15.0001 | 168.0125 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002
168.0274 | 14.8166 | 59.9758 | 15.0001 | 168.0208 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002
168.0357 | 14.8166 | 59.9758 | 15.0001 | 168.0291 | 29.8188 | 59.9949 | 30.0002
168.0441 | 14.8166 | 59.9758 | 15.0001 | 168.0375 | 29.8198 | 59.995 | 30.0002
168.0524 | 14.8166 | 59.9757 | 15.0001 | 168.0458 | 29.8198 | 59.995 | 30.0002
168.0607 | 14.8166 | 59.9757 | 15.0001 | 168.0541 | 29.8198 | 59.995 | 30.0002
168.0691 | 14.8166 | 59.9756 | 15.0001 | 168.0625 | 29.8198 | 59.995 | 30.0002
168.0774 | 14.8166 | 59.9756 | 15.0001 | 168.0708 | 29.8198 | 59.9949 | 30.0002
168.0858 | 14.8166 | 59.9755 | 15.0001 | 168.0791 | 29.8198 | 59.9949 | 30.0002
168.0941 | 14.8166 | 59.9755 | 15.0001 | 168.0875 | 29.8198 | 59.9949 | 30.0002
168.1024 | 14.8166 | 59.9755 | 15.0001 | 168.0958 | 29.8198 | 59.9948 | 30.0002
168.1108 | 14.8173 | 59.9754 | 15.0001 | 168.1041 | 29.8198 | 59.9948 | 30.0002
168.1191 | 14.8173 | 59.9754 | 15.0001 | 168.1125 | 29.8198 | 59.9948 | 30.0002
168.1274 | 14.8196 | 59.9753 | 15.0001 | 168.1208 | 29.8212 | 59.9947 | 30.0002
168.1358 | 14.8196 | 59.9753 | 15.0001 | 168.1291 | 29.8212 | 59.9947 | 30.0002
168.1441 | 14.8196 | 59.9753 | 15.0001 | 168.1375 | 29.8212 | 59.9947 | 30.0002
168.1524 | 14.8196 | 59.9752 | 15.0001 | 168.1458 | 29.8212 | 59.9946 | 30.0002
168.1608 | 14.8196 | 59.9752 | 15.0001 | 168.1541 | 29.8195 | 59.9946 | 30.0002
168.1691 | 14.8196 | 59.9751 | 15.0001 | 168.1625 | 29.8195 | 59.9946 | 30.0002
168.1775 | 14.8183 | 59.9751 | 15.0001 | 168.1708 | 29.8195 | 59.9945 | 30.0002
168.1858 | 14.8183 | 59.975 | 15.0001 | 168.1791 | 29.8195 | 59.9945 | 30.0002
168.1941 | 14.8183 | 59.975 | 15.0001 | 168.1875 | 29.8195 | 59.9945 | 30.0002
168.2025 | 14.8183 | 59.975 | 15.0001 | 168.1958 | 29.8195 | 59.9944 | 30.0002
168.2108 | 14.817 | 59.9749 | 15.0001 | 168.2041 | 29.8208 | 59.9944 | 30.0002
168.2191 | 14.817 | 59.9749 | 15.0001 | 168.2125 | 29.8208 | 59.9944 | 30.0002
168.2275 | 14.817 | 59.9748 | 15.0001 | 168.2208 | 29.8224 | 59.9943 | 30.0002
168.2358 | 14.817 | 59.9748 | 15.0001 | 168.2291 | 29.8224 | 59.9943 | 30.0002
168.2441 | 14.8181 | 59.9748 | 15.0001 | 168.2375 | 29.8224 | 59.9943 | 30.0002
168.2525 | 14.8181 | 59.9747 | 15.0001 | 168.2458 | 29.8224 | 59.9942 | 30.0002
168.2608 | 14.8393 | 59.9747 | 15.0001 | 168.2542 | 29.8216 | 59.9942 | 30.0002
168.2692 | 14.8393 | 59.9746 | 15.0001 | 168.2625 | 29.8216 | 59.9942 | 30.0002
168.2775 | 14.8402 | 59.9746 | 15.0001 | 168.2708 | 29.8216 | 59.9941 | 30.0002
168.2858 | 14.8402 | 59.9745 | 15.0001 | 168.2792 | 29.8216 | 59.9941 | 30.0002
168.2942 | 14.8402 | 59.9745 | 15.0001 | 168.2875 | 29.8216 | 59.9941 | 30.0002
168.3025 | 14.8402 | 59.9745 | 15.0001 | 168.2958 | 29.8216 | 59.994 | 30.0002
168.3108 | 14.8402 | 59.9744 | 15.0001 | 168.3042 | 29.8216 | 59.994 | 30.0002
168.3192 | 14.8402 | 59.9744 | 15.0001 | 168.3125 | 29.8216 | 59.994 | 30.0002
168.3275 | 14.8402 | 59.9743 | 15.0001 | 168.3208 | 29.8211 | 59.9939 | 30.0002
168.3359 | 14.8402 | 59.9743 | 15.0001 | 168.3292 | 29.8211 | 59.9939 | 30.0002
168.3442 | 14.8389 | 59.9742 | 15.0001 | 168.3375 | 29.8212 | 59.9939 | 30.0002
168.3525 | 14.8389 | 59.9742 | 15.0001 | 168.3458 | 29.8212 | 59.9938 | 30.0002
168.3609 | 14.8398 | 59.9742 | 15.0001 | 168.3542 | 29.8212 | 59.9938 | 30.0002
168.3692 | 14.8398 | 59.9741 | 15.0001 | 168.3625 | 29.8212 | 59.9938 | 30.0002
168.3775 | 14.8398 | 59.9741 | 15.0001 | 168.3708 | 29.8198 | 59.9937 | 30.0002
168.3859 | 14.8398 | 59.974 | 15.0001 | 168.3792 | 29.8198 | 59.9937 | 30.0002
168.3942 | 14.8398 | 59.974 | 15.0001 | 168.3875 | 29.8198 | 59.9937 | 30.0002
168.4025 | 14.8398 | 59.974 | 15.0001 | 168.3958 | 29.8198 | 59.9936 | 30.0002
168.4109 | 14.825 | 59.9739 | 15.0001 | 168.4042 | 29.8209 | 59.9936 | 30.0002
168.4192 | 14.825 | 59.9739 | 15.0001 | 168.4125 | 29.8209 | 59.9936 | 30.0002
168.4276 | 14.825 | 59.9738 | 15.0001 | 168.4208 | 29.8209 | 59.9935 | 30.0002
168.4359 | 14.825 | 59.9738 | 15.0001 | 168.4292 | 29.8209 | 59.9935 | 30.0002
168.4442 | 14.8263 | 59.9737 | 15.0001 | 168.4375 | 29.8237 | 59.9935 | 30.0002
168.4526 | 14.8263 | 59.9737 | 15.0001 | 168.4458 | 29.8237 | 59.9934 | 30.0002
168.4609 | 14.8265 | 59.9737 | 15.0001 | 168.4542 | 29.8238 | 59.9934 | 30.0002
168.4692 | 14.8265 | 59.9736 | 15.0001 | 168.4625 | 29.8238 | 59.9934 | 30.0002
168.4776 | 14.8265 | 59.9736 | 15.0001 | 168.4708 | 29.8281 | 59.9933 | 30.0002
168.4859 | 14.8265 | 59.9735 | 15.0001 | 168.4792 | 29.8281 | 59.9933 | 30.0002
168.4943 | 14.8265 | 59.9735 | 15.0001 | 168.4875 | 29.8281 | 59.9933 | 30.0002
168.5026 | 14.8265 | 59.9735 | 15.0001 | 168.4958 | 29.8281 | 59.9932 | 30.0002
168.5109 | 14.8265 | 59.9734 | 15.0001 | 168.5042 | 29.8281 | 59.9932 | 30.0002
168.5193 | 14.8265 | 59.9734 | 15.0001 | 168.5125 | 29.8281 | 59.9932 | 30.0002
168.5276 | 14.8265 | 59.9733 | 15.0001 | 168.5208 | 29.8281 | 59.9931 | 30.0002
168.5359 | 14.8265 | 59.9733 | 15.0001 | 168.5292 | 29.8281 | 59.9931 | 30.0002
168.5443 | 14.8265 | 59.9732 | 15.0001 | 168.5375 | 29.8281 | 59.9931 | 30.0002
168.5526 | 14.8265 | 59.9732 | 15.0001 | 168.5459 | 29.8281 | 59.993 | 30.0002
168.561 | 14.8265 | 59.9732 | 15.0001 | 168.5542 | 29.8285 | 59.993 | 30.0002
168.5693 | 14.8265 | 59.9731 | 15.0001 | 168.5625 | 29.8285 | 59.993 | 30.0002
168.5776 | 14.8265 | 59.9731 | 15.0001 | 168.5709 | 29.8285 | 59.9929 | 30.0002
168.586 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.5792 | 29.8285 | 59.9929 | 30.0002
168.5943 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.5875 | 29.8302 | 59.9929 | 30.0002
168.6026 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.5959 | 29.8302 | 59.9928 | 30.0002
168.611 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6042 | 29.8302 | 59.9928 | 30.0002
168.6193 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6125 | 29.8302 | 59.9928 | 30.0002
168.6277 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6209 | 29.8319 | 59.9927 | 30.0002
168.636 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6292 | 29.8319 | 59.9927 | 30.0002
168.6443 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6375 | 29.8319 | 59.9927 | 30.0002
168.6527 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6459 | 29.8319 | 59.9926 | 30.0002
168.661 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6542 | 29.8281 | 59.9926 | 30.0002
168.6693 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6625 | 29.8281 | 59.9926 | 30.0002
168.6777 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6709 | 29.8259 | 59.9925 | 30.0002
168.686 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6792 | 29.8259 | 59.9925 | 30.0002
168.6943 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6875 | 29.8259 | 59.9925 | 30.0002
168.7027 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.6959 | 29.8259 | 59.9924 | 30.0002
168.711 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7042 | 29.8279 | 59.9924 | 30.0002
168.7194 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7125 | 29.8279 | 59.9924 | 30.0002
168.7277 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7209 | 29.8279 | 59.9923 | 30.0002
168.736 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7292 | 29.8279 | 59.9923 | 30.0002
168.7444 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7375 | 29.8265 | 59.9923 | 30.0002
168.7527 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7459 | 29.8265 | 59.9922 | 30.0002
168.761 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7542 | 29.8265 | 59.9922 | 30.0002
168.7694 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7625 | 29.8265 | 59.9922 | 30.0002
168.7777 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7709 | 29.8536 | 59.9921 | 30.0002
168.7861 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7792 | 29.8536 | 59.9921 | 30.0002
168.7944 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7875 | 29.846 | 59.9921 | 30.0002
168.8027 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.7959 | 29.846 | 59.992 | 30.0002
168.8111 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8042 | 29.846 | 59.992 | 30.0002
168.8194 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8125 | 29.846 | 59.992 | 30.0002
168.8277 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8209 | 29.8386 | 59.9919 | 30.0002
168.8361 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8292 | 29.8386 | 59.9919 | 30.0002
168.8444 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8375 | 29.8386 | 59.9919 | 30.0002
168.8528 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8459 | 29.8386 | 59.9918 | 30.0002
168.8611 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8542 | 29.8352 | 59.9918 | 30.0002
168.8694 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8626 | 29.8352 | 59.9918 | 30.0002
168.8778 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8709 | 29.8384 | 59.9917 | 30.0002
168.8861 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8792 | 29.8384 | 59.9917 | 30.0002
168.8944 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8876 | 29.8371 | 59.9917 | 30.0002
168.9028 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.8959 | 29.8371 | 59.9916 | 30.0002
168.9111 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9042 | 29.8371 | 59.9916 | 30.0002
168.9195 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9126 | 29.8371 | 59.9916 | 30.0002
168.9278 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9209 | 29.8346 | 59.9915 | 30.0002
168.9361 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9292 | 29.8346 | 59.9915 | 30.0002
168.9445 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9376 | 29.8346 | 59.9915 | 30.0002
168.9528 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9459 | 29.8346 | 59.9914 | 30.0002
168.9611 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9542 | 29.8366 | 59.9914 | 30.0002
168.9695 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9626 | 29.8366 | 59.9914 | 30.0002
168.9778 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9709 | 29.8366 | 59.9913 | 30.0002
168.9862 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9792 | 29.8366 | 59.9913 | 30.0002
168.9945 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9876 | 29.8338 | 59.9913 | 30.0002
169.0028 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 168.9959 | 29.8338 | 59.9912 | 30.0002
169.0112 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0042 | 29.8338 | 59.9912 | 30.0002
169.0195 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0126 | 29.8338 | 59.9912 | 30.0002
169.0278 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0209 | 29.8338 | 59.9911 | 30.0002
169.0362 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0292 | 29.8338 | 59.9911 | 30.0002
169.0445 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0376 | 29.8338 | 59.9911 | 30.0002
169.0529 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0459 | 29.8338 | 59.991 | 30.0002
169.0612 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0542 | 29.8369 | 59.991 | 30.0002
169.0695 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0626 | 29.8369 | 59.991 | 30.0002
169.0779 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0709 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002
169.0862 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0792 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002
169.0945 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0876 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002
169.1029 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.0959 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002
169.1112 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1042 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002
169.1196 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1126 | 29.8356 | 59.991 | 30.0002
169.1279 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1209 | 29.8372 | 59.991 | 30.0002
169.1362 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1292 | 29.8372 | 59.991 | 30.0002
169.1446 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1376 | 29.8372 | 59.991 | 30.0002
169.1529 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1459 | 29.8372 | 59.991 | 30.0002
169.1612 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1542 | 29.8342 | 59.991 | 30.0002
169.1696 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1626 | 29.8342 | 59.991 | 30.0002
169.1779 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1709 | 29.8376 | 59.991 | 30.0002
169.1863 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1793 | 29.8376 | 59.991 | 30.0002
169.1946 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1876 | 29.84 | 59.991 | 30.0002
169.2029 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.1959 | 29.84 | 59.991 | 30.0002
169.2113 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2043 | 29.8334 | 59.991 | 30.0002
169.2196 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2126 | 29.8334 | 59.991 | 30.0002
169.2279 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2209 | 29.8334 | 59.991 | 30.0002
169.2363 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2293 | 29.8334 | 59.991 | 30.0002
169.2446 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2376 | 29.8354 | 59.991 | 30.0002
169.253 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2459 | 29.8354 | 59.991 | 30.0002
169.2613 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2543 | 29.8349 | 59.991 | 30.0002
169.2696 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2626 | 29.8349 | 59.991 | 30.0002
169.278 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2709 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002
169.2863 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2793 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002
169.2946 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2876 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002
169.303 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.2959 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002
169.3113 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3043 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002
169.3197 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3126 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002
169.328 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3209 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002
169.3363 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3293 | 29.8107 | 59.991 | 30.0002
169.3447 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3376 | 29.8118 | 59.991 | 30.0002
169.353 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3459 | 29.8118 | 59.991 | 30.0002
169.3613 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3543 | 29.8018 | 59.991 | 30.0002
169.3697 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3626 | 29.8018 | 59.991 | 30.0002
169.378 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3709 | 29.8018 | 59.991 | 30.0002
169.3864 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3793 | 29.8018 | 59.991 | 30.0002
169.3947 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3876 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002
169.403 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.3959 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002
169.4114 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4043 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002
169.4197 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4126 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002
169.428 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4209 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002
169.4364 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4293 | 29.8034 | 59.991 | 30.0002
169.4447 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4376 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002
169.4531 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4459 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002
169.4614 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4543 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002
169.4697 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4626 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002
169.4781 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.471 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002
169.4864 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4793 | 29.7988 | 59.991 | 30.0002
169.4947 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.4876 | 29.7986 | 59.991 | 30.0002
169.5031 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.496 | 29.7986 | 59.991 | 30.0002
169.5114 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.5043 | 29.7986 | 59.991 | 30.0002
169.5198 | 14.8265 | 59.973 | 15.0001 | 169.5126 | 29.7986 | 59.991 | 30.0002
169.5281 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 169.521 | 29.7974 | 59.991 | 30.0002
169.5364 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 169.5293 | 29.7974 | 59.991 | 30.0002
169.5448 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 169.5376 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.5531 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 169.546 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.5614 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 169.5543 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.5698 | 14.8274 | 59.973 | 15.0001 | 169.5626 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.5781 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 169.571 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.5865 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 169.5793 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.5948 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 169.5876 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.6031 | 14.8273 | 59.973 | 15.0001 | 169.596 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.6115 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 169.6043 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.6198 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 169.6126 | 29.7968 | 59.991 | 30.0002
169.6281 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 169.621 | 29.7982 | 59.991 | 30.0002
169.6365 | 14.8273 | 59.9729 | 15.0001 | 169.6293 | 29.7982 | 59.991 | 30.0002
169.6448 | 14.8273 | 59.9728 | 15.0001 | 169.6376 | 29.7982 | 59.991 | 30.0002
169.6532 | 14.8273 | 59.9728 | 15.0001 | 169.646 | 29.7982 | 59.991 | 30.0002
169.6615 | 14.8258 | 59.9728 | 15.0001 | 169.6543 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002
169.6698 | 14.8258 | 59.9728 | 15.0001 | 169.6626 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002
169.6782 | 14.8282 | 59.9727 | 15.0001 | 169.671 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002
169.6865 | 14.8282 | 59.9727 | 15.0001 | 169.6793 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002
169.6948 | 14.8282 | 59.9727 | 15.0001 | 169.6876 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002
169.7032 | 14.8282 | 59.9727 | 15.0001 | 169.696 | 29.7998 | 59.991 | 30.0002
169.7115 | 14.8282 | 59.9726 | 15.0001 | 169.7043 | 29.7973 | 59.991 | 30.0002
169.7199 | 14.8282 | 59.9726 | 15.0001 | 169.7126 | 29.7973 | 59.991 | 30.0002
169.7282 | 14.8282 | 59.9726 | 15.0001 | 169.721 | 29.7923 | 59.991 | 30.0002
169.7365 | 14.8282 | 59.9726 | 15.0001 | 169.7293 | 29.7923 | 59.991 | 30.0002
169.7449 | 14.8282 | 59.9725 | 15.0001 | 169.7376 | 29.7923 | 59.991 | 30.0002
169.7532 | 14.8282 | 59.9725 | 15.0001 | 169.746 | 29.7923 | 59.991 | 30.0002
169.7615 | 14.8282 | 59.9725 | 15.0001 | 169.7543 | 29.7922 | 59.991 | 30.0002
169.7699 | 14.8282 | 59.9725 | 15.0001 | 169.7626 | 29.7922 | 59.991 | 30.0002
169.7782 | 14.8282 | 59.9724 | 15.0001 | 169.771 | 29.7922 | 59.991 | 30.0002
169.7866 | 14.8282 | 59.9724 | 15.0001 | 169.7793 | 29.7922 | 59.991 | 30.0002
169.7949 | 14.8282 | 59.9724 | 15.0001 | 169.7877 | 29.8314 | 59.991 | 30.0002
169.8032 | 14.8282 | 59.9724 | 15.0001 | 169.796 | 29.8314 | 59.991 | 30.0002
169.8116 | 14.8279 | 59.9723 | 15.0001 | 169.8043 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002
169.8199 | 14.8279 | 59.9723 | 15.0001 | 169.8127 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002
169.8282 | 14.8286 | 59.9723 | 15.0001 | 169.821 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002
169.8366 | 14.8286 | 59.9723 | 15.0001 | 169.8293 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002
169.8449 | 14.8286 | 59.9722 | 15.0001 | 169.8377 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002
169.8533 | 14.8286 | 59.9722 | 15.0001 | 169.846 | 29.8306 | 59.991 | 30.0002
169.8616 | 14.8286 | 59.9722 | 15.0001 | 169.8543 | 29.8326 | 59.991 | 30.0002
169.8699 | 14.8286 | 59.9722 | 15.0001 | 169.8627 | 29.8326 | 59.991 | 30.0002
169.8783 | 14.8289 | 59.9721 | 15.0001 | 169.871 | 29.8324 | 59.991 | 30.0002
169.8866 | 14.8289 | 59.9721 | 15.0001 | 169.8793 | 29.8324 | 59.991 | 30.0002
169.8949 | 14.8289 | 59.9721 | 15.0001 | 169.8877 | 29.83 | 59.991 | 30.0002
169.9033 | 14.8289 | 59.9721 | 15.0001 | 169.896 | 29.83 | 59.991 | 30.0002
169.9116 | 14.8289 | 59.972 | 15.0001 | 169.9043 | 29.83 | 59.991 | 30.0002
169.92 | 14.8289 | 59.972 | 15.0001 | 169.9127 | 29.83 | 59.991 | 30.0002
169.9283 | 14.8289 | 59.972 | 15.0001 | 169.921 | 29.8283 | 59.991 | 30.0002
169.9366 | 14.8289 | 59.972 | 15.0001 | 169.9293 | 29.8283 | 59.991 | 30.0002
169.945 | 14.8289 | 59.9719 | 15.0001 | 169.9377 | 29.8315 | 59.991 | 30.0002
169.9533 | 14.8289 | 59.9719 | 15.0001 | 169.946 | 29.8315 | 59.991 | 30.0002
169.9616 | 14.8289 | 59.9719 | 15.0001 | 169.9543 | 29.8307 | 59.991 | 30.0002
169.97 | 14.8289 | 59.9719 | 15.0001 | 169.9627 | 29.8307 | 59.991 | 30.0002
169.9783 | 14.8289 | 59.9718 | 15.0001 | 169.971 | 29.8241 | 59.991 | 30.0002
169.9867 | 14.8289 | 59.9718 | 15.0001 | 169.9793 | 29.8241 | 59.991 | 30.0002
169.995 | 14.8279 | 59.9718 | 15.0001 | 169.9877 | 29.8267 | 59.991 | 30.0002
170.0033 | 14.8279 | 59.9718 | 15.0001 | 169.996 | 29.8267 | 59.991 | 30.0002
170.0117 | 14.8288 | 59.9717 | 15.0001 | 170.0043 | 29.8268 | 59.991 | 30.0002
170.02 | 14.8288 | 59.9717 | 15.0001 | 170.0127 | 29.8268 | 59.991 | 30.0002
170.0283 | 14.8288 | 59.9717 | 15.0001 | 170.021 | 29.8268 | 59.991 | 30.0002
170.0367 | 14.8288 | 59.9717 | 15.0001 | 170.0293 | 29.8268 | 59.991 | 30.0002
170.045 | 14.8288 | 59.9716 | 15.0001 | 170.0377 | 29.8221 | 59.991 | 30.0002
170.0534 | 14.8288 | 59.9716 | 15.0001 | 170.046 | 29.8221 | 59.991 | 30.0002
170.0617 | 14.8288 | 59.9716 | 15.0001 | 170.0543 | 29.8237 | 59.991 | 30.0002
170.07 | 14.8288 | 59.9716 | 15.0001 | 170.0627 | 29.8237 | 59.991 | 30.0002
170.0784 | 14.8288 | 59.9715 | 15.0001 | 170.071 | 29.8237 | 59.9909 | 30.0002
170.0867 | 14.8288 | 59.9715 | 15.0001 | 170.0794 | 29.8237 | 59.9909 | 30.0002
170.095 | 14.8288 | 59.9715 | 15.0001 | 170.0877 | 29.8237 | 59.9908 | 30.0002
170.1034 | 14.8288 | 59.9715 | 15.0001 | 170.096 | 29.8237 | 59.9908 | 30.0002
170.1117 | 14.8288 | 59.9714 | 15.0001 | 170.1044 | 29.8216 | 59.9908 | 30.0002
170.1201 | 14.8288 | 59.9714 | 15.0001 | 170.1127 | 29.8216 | 59.9907 | 30.0002
170.1284 | 14.8292 | 59.9714 | 15.0001 | 170.121 | 29.8216 | 59.9907 | 30.0002
170.1367 | 14.8292 | 59.9714 | 15.0001 | 170.1294 | 29.8216 | 59.9906 | 30.0002
170.1451 | 14.8292 | 59.9713 | 15.0001 | 170.1377 | 29.8237 | 59.9906 | 30.0002
170.1534 | 14.8292 | 59.9713 | 15.0001 | 170.146 | 29.8237 | 59.9905 | 30.0002
170.1617 | 14.8292 | 59.9713 | 15.0001 | 170.1544 | 29.8301 | 59.9905 | 30.0002
170.1701 | 14.8292 | 59.9713 | 15.0001 | 170.1627 | 29.8301 | 59.9905 | 30.0002
170.1784 | 14.8292 | 59.9712 | 15.0001 | 170.171 | 29.8311 | 59.9904 | 30.0002
170.1868 | 14.8292 | 59.9712 | 15.0001 | 170.1794 | 29.8311 | 59.9904 | 30.0002
170.1951 | 14.8298 | 59.9712 | 15.0001 | 170.1877 | 29.8296 | 59.9903 | 30.0002
170.2034 | 14.8298 | 59.9712 | 15.0001 | 170.196 | 29.8296 | 59.9903 | 30.0002
170.2118 | 14.8298 | 59.9711 | 15.0001 | 170.2044 | 29.8296 | 59.9903 | 30.0002
170.2201 | 14.8298 | 59.9711 | 15.0001 | 170.2127 | 29.8296 | 59.9902 | 30.0002
170.2284 | 14.8298 | 59.9711 | 15.0001 | 170.221 | 29.8387 | 59.9902 | 30.0002
170.2368 | 14.8298 | 59.9711 | 15.0001 | 170.2294 | 29.8387 | 59.9901 | 30.0002
170.2451 | 14.8292 | 59.971 | 15.0001 | 170.2377 | 29.8387 | 59.9901 | 30.0002
170.2535 | 14.8292 | 59.971 | 15.0001 | 170.246 | 29.8387 | 59.99 | 30.0002
170.2618 | 14.8292 | 59.971 | 15.0001 | 170.2544 | 29.8387 | 59.99 | 30.0002
170.2701 | 14.8292 | 59.971 | 15.0001 | 170.2627 | 29.8387 | 59.99 | 30.0002
170.2785 | 14.8292 | 59.9709 | 15.0001 | 170.271 | 29.8247 | 59.9899 | 30.0002
170.2868 | 14.8292 | 59.9709 | 15.0001 | 170.2794 | 29.8247 | 59.9899 | 30.0002
170.2951 | 14.8292 | 59.9709 | 15.0001 | 170.2877 | 29.8244 | 59.9898 | 30.0002
170.3035 | 14.8292 | 59.9709 | 15.0001 | 170.296 | 29.8244 | 59.9898 | 30.0002
170.3118 | 14.8295 | 59.9708 | 15.0001 | 170.3044 | 29.8225 | 59.9898 | 30.0002
170.3202 | 14.8295 | 59.9708 | 15.0001 | 170.3127 | 29.8225 | 59.9897 | 30.0002
170.3285 | 14.8295 | 59.9708 | 15.0001 | 170.321 | 29.8225 | 59.9897 | 30.0002
170.3368 | 14.8295 | 59.9708 | 15.0001 | 170.3294 | 29.8225 | 59.9896 | 30.0002
170.3452 | 14.8307 | 59.9707 | 15.0001 | 170.3377 | 29.82 | 59.9896 | 30.0002
170.3535 | 14.8307 | 59.9707 | 15.0001 | 170.346 | 29.82 | 59.9895 | 30.0002
170.3618 | 14.8307 | 59.9707 | 15.0001 | 170.3544 | 29.8232 | 59.9895 | 30.0002
170.3702 | 14.8307 | 59.9707 | 15.0001 | 170.3627 | 29.8232 | 59.9895 | 30.0002
170.3785 | 14.8307 | 59.9706 | 15.0001 | 170.371 | 29.82 | 59.9894 | 30.0002
170.3868 | 14.8307 | 59.9706 | 15.0001 | 170.3794 | 29.82 | 59.9894 | 30.0002
170.3952 | 14.8307 | 59.9706 | 15.0001 | 170.3877 | 29.8186 | 59.9893 | 30.0002
170.4035 | 14.8307 | 59.9706 | 15.0001 | 170.3961 | 29.8186 | 59.9893 | 30.0002
170.4119 | 14.8307 | 59.9705 | 15.0001 | 170.4044 | 29.8013 | 59.9893 | 30.0002
170.4202 | 14.8307 | 59.9705 | 15.0001 | 170.4127 | 29.8013 | 59.9892 | 30.0002
170.4285 | 14.8276 | 59.9705 | 15.0001 | 170.4211 | 29.8013 | 59.9892 | 30.0002
170.4369 | 14.8276 | 59.9705 | 15.0001 | 170.4294 | 29.8013 | 59.9891 | 30.0002
170.4452 | 14.8276 | 59.9704 | 15.0001 | 170.4377 | 29.8013 | 59.9891 | 30.0002
170.4535 | 14.8276 | 59.9704 | 15.0001 | 170.4461 | 29.8013 | 59.989 | 30.0002
170.4619 | 14.826 | 59.9704 | 15.0001 | 170.4544 | 29.8028 | 59.989 | 30.0002
170.4702 | 14.826 | 59.9704 | 15.0001 | 170.4627 | 29.8028 | 59.989 | 30.0002
170.4786 | 14.8334 | 59.9703 | 15.0001 | 170.4711 | 29.8028 | 59.9889 | 30.0002
170.4869 | 14.8334 | 59.9703 | 15.0001 | 170.4794 | 29.8028 | 59.9889 | 30.0002
170.4952 | 14.8334 | 59.9703 | 15.0001 | 170.4877 | 29.8067 | 59.9888 | 30.0002
170.5036 | 14.8334 | 59.9703 | 15.0001 | 170.4961 | 29.8067 | 59.9888 | 30.0002
170.5119 | 14.8334 | 59.9702 | 15.0001 | 170.5044 | 29.8241 | 59.9888 | 30.0002
170.5202 | 14.8334 | 59.9702 | 15.0001 | 170.5127 | 29.8241 | 59.9887 | 30.0002
170.5286 | 14.8334 | 59.9702 | 15.0001 | 170.5211 | 29.8241 | 59.9887 | 30.0002
170.5369 | 14.8334 | 59.9702 | 15.0001 | 170.5294 | 29.8241 | 59.9886 | 30.0002
170.5453 | 14.8324 | 59.9701 | 15.0001 | 170.5377 | 29.8241 | 59.9886 | 30.0002
170.5536 | 14.8324 | 59.9701 | 15.0001 | 170.5461 | 29.8241 | 59.9885 | 30.0002
170.5619 | 14.8311 | 59.9701 | 15.0001 | 170.5544 | 29.8201 | 59.9885 | 30.0002
170.5703 | 14.8311 | 59.9701 | 15.0001 | 170.5628 | 29.8201 | 59.9885 | 30.0002
170.5786 | 14.8307 | 59.97 | 15.0001 | 170.5711 | 29.8236 | 59.9884 | 30.0002
170.5869 | 14.8307 | 59.97 | 15.0001 | 170.5794 | 29.8236 | 59.9884 | 30.0002
170.5953 | 14.8307 | 59.97 | 15.0001 | 170.5878 | 29.8236 | 59.9883 | 30.0002
170.6036 | 14.8307 | 59.97 | 15.0001 | 170.5961 | 29.8236 | 59.9883 | 30.0002
170.612 | 14.8307 | 59.9699 | 15.0001 | 170.6044 | 29.822 | 59.9883 | 30.0002
170.6203 | 14.8307 | 59.9699 | 15.0001 | 170.6128 | 29.822 | 59.9882 | 30.0002
170.6286 | 14.8307 | 59.9698 | 15.0001 | 170.6211 | 29.822 | 59.9882 | 30.0002
170.637 | 14.8307 | 59.9698 | 15.0001 | 170.6294 | 29.822 | 59.9881 | 30.0002
170.6453 | 14.8307 | 59.9697 | 15.0001 | 170.6378 | 29.822 | 59.9881 | 30.0002
170.6536 | 14.8307 | 59.9697 | 15.0001 | 170.6461 | 29.822 | 59.988 | 30.0002
170.662 | 14.8318 | 59.9697 | 15.0001 | 170.6544 | 29.822 | 59.988 | 30.0002
170.6703 | 14.8318 | 59.9696 | 15.0001 | 170.6628 | 29.822 | 59.988 | 30.0002
170.6787 | 14.8292 | 59.9696 | 15.0001 | 170.6711 | 29.8225 | 59.9879 | 30.0002
170.687 | 14.8292 | 59.9695 | 15.0001 | 170.6794 | 29.8225 | 59.9879 | 30.0002
170.6953 | 14.8292 | 59.9695 | 15.0001 | 170.6878 | 29.8228 | 59.9878 | 30.0002
170.7037 | 14.8292 | 59.9695 | 15.0001 | 170.6961 | 29.8228 | 59.9878 | 30.0002
170.712 | 14.8305 | 59.9694 | 15.0001 | 170.7044 | 29.826 | 59.9878 | 30.0002
170.7203 | 14.8305 | 59.9694 | 15.0001 | 170.7128 | 29.826 | 59.9877 | 30.0002
170.7287 | 14.8305 | 59.9693 | 15.0001 | 170.7211 | 29.826 | 59.9877 | 30.0002
170.737 | 14.8305 | 59.9693 | 15.0001 | 170.7295 | 29.826 | 59.9876 | 30.0002
170.7454 | 14.8312 | 59.9692 | 15.0001 | 170.7378 | 29.826 | 59.9876 | 30.0002
170.7537 | 14.8312 | 59.9692 | 15.0001 | 170.7461 | 29.826 | 59.9875 | 30.0002
170.762 | 14.8312 | 59.9692 | 15.0001 | 170.7545 | 29.826 | 59.9875 | 30.0002
170.7704 | 14.8312 | 59.9691 | 15.0001 | 170.7628 | 29.826 | 59.9875 | 30.0002
170.7787 | 14.8302 | 59.9691 | 15.0001 | 170.7711 | 29.826 | 59.9874 | 30.0002
170.787 | 14.8302 | 59.969 | 15.0001 | 170.7795 | 29.826 | 59.9874 | 30.0002
170.7954 | 14.8302 | 59.969 | 15.0001 | 170.7878 | 29.8246 | 59.9873 | 30.0002
170.8037 | 14.8302 | 59.969 | 15.0001 | 170.7961 | 29.8246 | 59.9873 | 30.0002
170.8121 | 14.8297 | 59.9689 | 15.0001 | 170.8045 | 29.8175 | 59.9873 | 30.0002
170.8204 | 14.8297 | 59.9689 | 15.0001 | 170.8128 | 29.8175 | 59.9872 | 30.0002
170.8287 | 14.8516 | 59.9688 | 15.0001 | 170.8211 | 29.8175 | 59.9872 | 30.0002
170.8371 | 14.8516 | 59.9688 | 15.0001 | 170.8295 | 29.8175 | 59.9871 | 30.0002
170.8454 | 14.8516 | 59.9687 | 15.0001 | 170.8378 | 29.8175 | 59.9871 | 30.0002
170.8537 | 14.8516 | 59.9687 | 15.0001 | 170.8461 | 29.8175 | 59.987 | 30.0002
170.8621 | 14.851 | 59.9687 | 15.0001 | 170.8545 | 29.8175 | 59.987 | 30.0002
170.8704 | 14.851 | 59.9686 | 15.0001 | 170.8628 | 29.8175 | 59.987 | 30.0002
170.8788 | 14.8554 | 59.9686 | 15.0001 | 170.8711 | 29.8175 | 59.9869 | 30.0002
170.8871 | 14.8554 | 59.9685 | 15.0001 | 170.8795 | 29.8175 | 59.9869 | 30.0002
170.8954 | 14.8562 | 59.9685 | 15.0001 | 170.8878 | 29.8123 | 59.9868 | 30.0002
170.9038 | 14.8562 | 59.9685 | 15.0001 | 170.8962 | 29.8123 | 59.9868 | 30.0002
170.9121 | 14.857 | 59.9684 | 15.0001 | 170.9045 | 29.8123 | 59.9868 | 30.0002
170.9204 | 14.857 | 59.9684 | 15.0001 | 170.9128 | 29.8123 | 59.9867 | 30.0002
170.9288 | 14.857 | 59.9683 | 15.0001 | 170.9212 | 29.8125 | 59.9867 | 30.0002
170.9371 | 14.857 | 59.9683 | 15.0001 | 170.9295 | 29.8125 | 59.9866 | 30.0002
170.9455 | 14.857 | 59.9682 | 15.0001 | 170.9378 | 29.8125 | 59.9866 | 30.0002
170.9538 | 14.857 | 59.9682 | 15.0001 | 170.9462 | 29.8125 | 59.9865 | 30.0002
170.9621 | 14.8584 | 59.9682 | 15.0001 | 170.9545 | 29.8146 | 59.9865 | 30.0002
170.9705 | 14.8584 | 59.9681 | 15.0001 | 170.9628 | 29.8146 | 59.9865 | 30.0002
170.9788 | 14.8584 | 59.9681 | 15.0001 | 170.9712 | 29.8303 | 59.9864 | 30.0002
170.9871 | 14.8584 | 59.968 | 15.0001 | 170.9795 | 29.8303 | 59.9864 | 30.0002
170.9955 | 14.8578 | 59.968 | 15.0001 | 170.9878 | 29.8303 | 59.9863 | 30.0002
171.0038 | 14.8578 | 59.968 | 15.0001 | 170.9962 | 29.8303 | 59.9863 | 30.0002
171.0122 | 14.8578 | 59.9679 | 15.0001 | 171.0045 | 29.8303 | 59.9863 | 30.0002
171.0205 | 14.8578 | 59.9679 | 15.0001 | 171.0128 | 29.8303 | 59.9862 | 30.0002
171.0288 | 14.8578 | 59.9678 | 15.0001 | 171.0212 | 29.8339 | 59.9862 | 30.0002
171.0372 | 14.8578 | 59.9678 | 15.0001 | 171.0295 | 29.8339 | 59.9861 | 30.0002
171.0455 | 14.8573 | 59.9677 | 15.0001 | 171.0378 | 29.828 | 59.9861 | 30.0002
171.0538 | 14.8573 | 59.9677 | 15.0001 | 171.0462 | 29.828 | 59.986 | 30.0002
171.0622 | 14.8573 | 59.9677 | 15.0001 | 171.0545 | 29.828 | 59.986 | 30.0002
171.0705 | 14.8573 | 59.9676 | 15.0001 | 171.0629 | 29.828 | 59.986 | 30.0002
171.0789 | 14.8623 | 59.9676 | 15.0001 | 171.0712 | 29.8279 | 59.986 | 30.0002
171.0872 | 14.8623 | 59.9675 | 15.0001 | 171.0795 | 29.8279 | 59.986 | 30.0002
171.0955 | 14.8623 | 59.9675 | 15.0001 | 171.0879 | 29.8307 | 59.986 | 30.0002
171.1039 | 14.8623 | 59.9675 | 15.0001 | 171.0962 | 29.8307 | 59.986 | 30.0002
171.1122 | 14.8623 | 59.9674 | 15.0001 | 171.1045 | 29.8307 | 59.986 | 30.0002
171.1205 | 14.8623 | 59.9674 | 15.0001 | 171.1129 | 29.8307 | 59.9859 | 30.0002
171.1289 | 14.8623 | 59.9673 | 15.0001 | 171.1212 | 29.8303 | 59.9859 | 30.0002
171.1372 | 14.8623 | 59.9673 | 15.0001 | 171.1295 | 29.8303 | 59.9859 | 30.0002
171.1456 | 14.8609 | 59.9672 | 15.0001 | 171.1379 | 29.8303 | 59.9859 | 30.0002
171.1539 | 14.8609 | 59.9672 | 15.0001 | 171.1462 | 29.8303 | 59.9859 | 30.0002
171.1622 | 14.8609 | 59.9672 | 15.0001 | 171.1545 | 29.8312 | 59.9859 | 30.0002
171.1706 | 14.8609 | 59.9671 | 15.0001 | 171.1629 | 29.8312 | 59.9859 | 30.0002
171.1789 | 14.8609 | 59.9671 | 15.0001 | 171.1712 | 29.8312 | 59.9859 | 30.0002
171.1872 | 14.8609 | 59.967 | 15.0001 | 171.1795 | 29.8312 | 59.9859 | 30.0002
171.1956 | 14.8601 | 59.967 | 15.0001 | 171.1879 | 29.8307 | 59.9859 | 30.0002
171.2039 | 14.8601 | 59.967 | 15.0001 | 171.1962 | 29.8307 | 59.9859 | 30.0002
171.2123 | 14.8601 | 59.9669 | 15.0001 | 171.2045 | 29.8316 | 59.9859 | 30.0002
171.2206 | 14.8601 | 59.9669 | 15.0001 | 171.2129 | 29.8316 | 59.9858 | 30.0002
171.2289 | 14.8601 | 59.9668 | 15.0001 | 171.2212 | 29.8316 | 59.9858 | 30.0002
171.2373 | 14.8601 | 59.9668 | 15.0001 | 171.2296 | 29.8316 | 59.9858 | 30.0002
171.2456 | 14.8601 | 59.9667 | 15.0001 | 171.2379 | 29.8318 | 59.9858 | 30.0002
171.254 | 14.8601 | 59.9667 | 15.0001 | 171.2462 | 29.8318 | 59.9858 | 30.0002
171.2623 | 14.8601 | 59.9667 | 15.0001 | 171.2546 | 29.8318 | 59.9858 | 30.0002
171.2706 | 14.8601 | 59.9666 | 15.0001 | 171.2629 | 29.8318 | 59.9858 | 30.0002
171.279 | 14.8601 | 59.9666 | 15.0001 | 171.2712 | 29.8354 | 59.9858 | 30.0002
171.2873 | 14.8601 | 59.9665 | 15.0001 | 171.2796 | 29.8354 | 59.9858 | 30.0002
171.2956 | 14.8601 | 59.9665 | 15.0001 | 171.2879 | 29.8311 | 59.9858 | 30.0002
171.304 | 14.8601 | 59.9665 | 15.0001 | 171.2962 | 29.8311 | 59.9858 | 30.0002
171.3123 | 14.8601 | 59.9664 | 15.0001 | 171.3046 | 29.8275 | 59.9858 | 30.0002
171.3207 | 14.8601 | 59.9664 | 15.0001 | 171.3129 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002
171.329 | 14.8601 | 59.9663 | 15.0001 | 171.3212 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002
171.3373 | 14.8601 | 59.9663 | 15.0001 | 171.3296 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002
171.3457 | 14.8601 | 59.9662 | 15.0001 | 171.3379 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002
171.354 | 14.8601 | 59.9662 | 15.0001 | 171.3462 | 29.8275 | 59.9857 | 30.0002
171.3624 | 14.8601 | 59.9662 | 15.0001 | 171.3546 | 29.8348 | 59.9857 | 30.0002
171.3707 | 14.8601 | 59.9661 | 15.0001 | 171.3629 | 29.8348 | 59.9857 | 30.0002
171.379 | 14.8601 | 59.9661 | 15.0001 | 171.3712 | 29.8348 | 59.9857 | 30.0002
171.3874 | 14.8601 | 59.966 | 15.0001 | 171.3796 | 29.8348 | 59.9857 | 30.0002
171.3957 | 14.8601 | 59.966 | 15.0001 | 171.3879 | 29.8354 | 59.9857 | 30.0002
171.404 | 14.8601 | 59.966 | 15.0001 | 171.3963 | 29.8354 | 59.9857 | 30.0002
171.4124 | 14.8601 | 59.9659 | 15.0001 | 171.4046 | 29.8354 | 59.9857 | 30.0002
171.4207 | 14.8601 | 59.9659 | 15.0001 | 171.4129 | 29.8354 | 59.9856 | 30.0002
171.4291 | 14.8589 | 59.9658 | 15.0001 | 171.4213 | 29.8354 | 59.9856 | 30.0002
171.4374 | 14.8589 | 59.9658 | 15.0001 | 171.4296 | 29.8354 | 59.9856 | 30.0002
171.4457 | 14.8589 | 59.9657 | 15.0001 | 171.4379 | 29.8174 | 59.9856 | 30.0002
171.4541 | 14.8589 | 59.9657 | 15.0001 | 171.4463 | 29.8174 | 59.9856 | 30.0002
171.4624 | 14.8589 | 59.9657 | 15.0001 | 171.4546 | 29.8174 | 59.9856 | 30.0002
171.4707 | 14.8589 | 59.9656 | 15.0001 | 171.4629 | 29.8174 | 59.9856 | 30.0002
171.4791 | 14.8589 | 59.9656 | 15.0001 | 171.4713 | 29.8138 | 59.9856 | 30.0002
171.4874 | 14.8589 | 59.9655 | 15.0001 | 171.4796 | 29.8138 | 59.9856 | 30.0002
171.4958 | 14.8589 | 59.9655 | 15.0001 | 171.4879 | 29.8138 | 59.9856 | 30.0002
171.5041 | 14.8589 | 59.9655 | 15.0001 | 171.4963 | 29.8138 | 59.9856 | 30.0002
171.5124 | 14.8589 | 59.9654 | 15.0001 | 171.5046 | 29.8217 | 59.9856 | 30.0002
171.5208 | 14.8589 | 59.9654 | 15.0001 | 171.5129 | 29.8217 | 59.9855 | 30.0002
171.5291 | 14.8589 | 59.9653 | 15.0001 | 171.5213 | 29.8217 | 59.9855 | 30.0002
171.5375 | 14.8589 | 59.9653 | 15.0001 | 171.5296 | 29.8217 | 59.9855 | 30.0002
171.5458 | 14.8589 | 59.9652 | 15.0001 | 171.538 | 29.8218 | 59.9855 | 30.0002
171.5541 | 14.8589 | 59.9652 | 15.0001 | 171.5463 | 29.8218 | 59.9855 | 30.0002
171.5625 | 14.8564 | 59.9652 | 15.0001 | 171.5546 | 29.8218 | 59.9855 | 30.0002
171.5708 | 14.8564 | 59.9651 | 15.0001 | 171.563 | 29.8218 | 59.9855 | 30.0002
171.5791 | 14.8564 | 59.9651 | 15.0001 | 171.5713 | 29.8427 | 59.9855 | 30.0002
171.5875 | 14.8564 | 59.965 | 15.0001 | 171.5796 | 29.8427 | 59.9855 | 30.0002
171.5958 | 14.8551 | 59.965 | 15.0001 | 171.588 | 29.8427 | 59.9855 | 30.0002
171.6042 | 14.8551 | 59.965 | 15.0001 | 171.5963 | 29.8427 | 59.9855 | 30.0002
171.6125 | 14.8551 | 59.9649 | 15.0001 | 171.6046 | 29.8382 | 59.9855 | 30.0002
171.6208 | 14.8551 | 59.9649 | 15.0001 | 171.613 | 29.8382 | 59.9854 | 30.0002
171.6292 | 14.855 | 59.9648 | 15.0001 | 171.6213 | 29.8382 | 59.9854 | 30.0002
171.6375 | 14.855 | 59.9648 | 15.0001 | 171.6296 | 29.8382 | 59.9854 | 30.0002
171.6459 | 14.855 | 59.9647 | 15.0001 | 171.638 | 29.8351 | 59.9854 | 30.0002
171.6542 | 14.855 | 59.9647 | 15.0001 | 171.6463 | 29.8351 | 59.9854 | 30.0002
171.6625 | 14.855 | 59.9647 | 15.0001 | 171.6546 | 29.8318 | 59.9854 | 30.0002
171.6709 | 14.855 | 59.9646 | 15.0001 | 171.663 | 29.8318 | 59.9854 | 30.0002
171.6792 | 14.855 | 59.9646 | 15.0001 | 171.6713 | 29.8318 | 59.9854 | 30.0002
171.6875 | 14.855 | 59.9645 | 15.0001 | 171.6796 | 29.8318 | 59.9854 | 30.0002
171.6959 | 14.8318 | 59.9645 | 15.0001 | 171.688 | 29.8357 | 59.9854 | 30.0002
171.7042 | 14.8318 | 59.9644 | 15.0001 | 171.6963 | 29.8357 | 59.9854 | 30.0002
171.7126 | 14.8318 | 59.9644 | 15.0001 | 171.7047 | 29.8357 | 59.9854 | 30.0002
171.7209 | 14.8318 | 59.9644 | 15.0001 | 171.713 | 29.8357 | 59.9853 | 30.0002
171.7292 | 14.8304 | 59.9643 | 15.0001 | 171.7213 | 29.8357 | 59.9853 | 30.0002
171.7376 | 14.8304 | 59.9643 | 15.0001 | 171.7297 | 29.8357 | 59.9853 | 30.0002
171.7459 | 14.8304 | 59.9642 | 15.0001 | 171.738 | 29.832 | 59.9853 | 30.0002
171.7542 | 14.8304 | 59.9642 | 15.0001 | 171.7463 | 29.832 | 59.9853 | 30.0002
171.7626 | 14.8311 | 59.9642 | 15.0001 | 171.7547 | 29.8291 | 59.9853 | 30.0002
171.7709 | 14.8311 | 59.9641 | 15.0001 | 171.763 | 29.8291 | 59.9853 | 30.0002
171.7793 | 14.8311 | 59.9641 | 15.0001 | 171.7713 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002
171.7876 | 14.8311 | 59.964 | 15.0001 | 171.7797 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002
171.7959 | 14.8311 | 59.964 | 15.0001 | 171.788 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002
171.8043 | 14.8311 | 59.9639 | 15.0001 | 171.7963 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002
171.8126 | 14.8311 | 59.9639 | 15.0001 | 171.8047 | 29.8321 | 59.9853 | 30.0002
171.821 | 14.8311 | 59.9639 | 15.0001 | 171.813 | 29.8321 | 59.9852 | 30.0002
171.8293 | 14.8301 | 59.9638 | 15.0001 | 171.8213 | 29.8321 | 59.9852 | 30.0002
171.8376 | 14.8301 | 59.9638 | 15.0001 | 171.8297 | 29.8321 | 59.9852 | 30.0002
171.846 | 14.8283 | 59.9637 | 15.0001 | 171.838 | 29.8295 | 59.9852 | 30.0002
171.8543 | 14.8283 | 59.9637 | 15.0001 | 171.8463 | 29.8295 | 59.9852 | 30.0002
171.8626 | 14.8283 | 59.9637 | 15.0001 | 171.8547 | 29.8295 | 59.9852 | 30.0002
171.871 | 14.8283 | 59.9636 | 15.0001 | 171.863 | 29.8295 | 59.9852 | 30.0002
171.8793 | 14.83 | 59.9636 | 15.0001 | 171.8714 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002
171.8877 | 14.83 | 59.9635 | 15.0001 | 171.8797 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002
171.896 | 14.83 | 59.9635 | 15.0001 | 171.888 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002
171.9043 | 14.83 | 59.9634 | 15.0001 | 171.8964 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002
171.9127 | 14.8313 | 59.9634 | 15.0001 | 171.9047 | 29.8305 | 59.9852 | 30.0002
171.921 | 14.8313 | 59.9634 | 15.0001 | 171.913 | 29.8305 | 59.9851 | 30.0002
171.9294 | 14.8313 | 59.9633 | 15.0001 | 171.9214 | 29.8116 | 59.9851 | 30.0002
171.9377 | 14.8313 | 59.9633 | 15.0001 | 171.9297 | 29.8116 | 59.9851 | 30.0002
171.946 | 14.8313 | 59.9632 | 15.0001 | 171.938 | 29.8129 | 59.9851 | 30.0002
171.9544 | 14.8313 | 59.9632 | 15.0001 | 171.9464 | 29.8129 | 59.9851 | 30.0002
171.9627 | 14.8333 | 59.9632 | 15.0001 | 171.9547 | 29.8128 | 59.9851 | 30.0002
171.971 | 14.8333 | 59.9631 | 15.0001 | 171.963 | 29.8128 | 59.9851 | 30.0002
171.9794 | 14.8333 | 59.9631 | 15.0001 | 171.9714 | 29.8128 | 59.9851 | 30.0002
171.9877 | 14.8333 | 59.963 | 15.0001 | 171.9797 | 29.8128 | 59.9851 | 30.0002
171.9961 | 14.8333 | 59.963 | 15.0001 | 171.988 | 29.8138 | 59.9851 | 30.0002
172.0044 | 14.8333 | 59.9629 | 15.0001 | 171.9964 | 29.8138 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 172.0047 | 29.8181 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 172.013 | 29.8181 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0214 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0297 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0381 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0464 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0547 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0631 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0714 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0797 | 29.8131 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0881 | 29.8325 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.0964 | 29.8325 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1047 | 29.8329 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1131 | 29.8329 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1214 | 29.8296 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1297 | 29.8296 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1381 | 29.8295 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1464 | 29.8295 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1547 | 29.829 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1631 | 29.829 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1714 | 29.829 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1797 | 29.829 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1881 | 29.829 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.1964 | 29.829 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2048 | 29.8291 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2131 | 29.8291 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2214 | 29.8334 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2298 | 29.8334 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2381 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2464 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2548 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2631 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2714 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2798 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2881 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.2964 | 29.8341 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3048 | 29.8356 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3131 | 29.8356 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3214 | 29.8351 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3298 | 29.8351 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3381 | 29.8274 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3464 | 29.8274 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3548 | 29.8119 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3631 | 29.8119 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3715 | 29.8119 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3798 | 29.8119 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3881 | 29.8086 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.3965 | 29.8086 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4048 | 29.813 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4131 | 29.813 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4215 | 29.813 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4298 | 29.813 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4381 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4465 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4548 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4631 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4715 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4798 | 29.8145 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4881 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.4965 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5048 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5132 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5215 | 29.8098 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5298 | 29.8098 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5382 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5465 | 29.8099 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5548 | 29.8023 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5632 | 29.8023 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5715 | 29.8171 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5798 | 29.8171 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5882 | 29.8172 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.5965 | 29.8172 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6048 | 29.8172 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6132 | 29.8172 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6215 | 29.8171 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6298 | 29.8171 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6382 | 29.8264 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6465 | 29.8264 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6548 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6632 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6715 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6799 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6882 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.6965 | 29.8285 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7049 | 29.8239 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7132 | 29.8239 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7215 | 29.8239 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7299 | 29.8239 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7382 | 29.8226 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7465 | 29.8226 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7549 | 29.8226 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7632 | 29.8226 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7715 | 29.8237 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7799 | 29.8237 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7882 | 29.8291 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.7965 | 29.8291 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8049 | 29.8261 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8132 | 29.8261 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8215 | 29.8475 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8299 | 29.8475 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8382 | 29.8441 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8466 | 29.8441 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8549 | 29.8441 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8632 | 29.8441 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8716 | 29.8426 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8799 | 29.8426 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8882 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.8966 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9049 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9132 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9216 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9299 | 29.8446 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9382 | 29.8447 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9466 | 29.8447 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9549 | 29.8453 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9632 | 29.8453 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9716 | 29.8453 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9799 | 29.8453 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9882 | 29.8509 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 172.9966 | 29.8509 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0049 | 29.8738 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0133 | 29.8738 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0216 | 29.8738 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0299 | 29.8738 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0383 | 29.8715 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0466 | 29.8715 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0549 | 29.8715 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0633 | 29.8715 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0716 | 29.8726 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0799 | 29.8726 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0883 | 29.8727 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.0966 | 29.8727 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.1049 | 29.8745 | 59.985 | 30.0002
|  |  |  | 173.1133 | 29.8745 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1216 | 29.8745 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1299 | 29.8745 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1383 | 29.8765 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1466 | 29.8765 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1549 | 29.8765 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1633 | 29.8765 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1716 | 29.8766 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.18 | 29.8766 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1883 | 29.8766 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.1966 | 29.8766 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.205 | 29.8754 | 59.9851 | 30.0002
|  |  |  | 173.2133 | 29.8754 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.2216 | 29.8754 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.23 | 29.8754 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.2383 | 29.8717 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.2466 | 29.8717 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.255 | 29.8717 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.2633 | 29.8717 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.2716 | 29.8731 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.28 | 29.8731 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.2883 | 29.8731 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.2966 | 29.8731 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.305 | 29.8603 | 59.9852 | 30.0002
|  |  |  | 173.3133 | 29.8603 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.3216 | 29.858 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.33 | 29.858 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.3383 | 29.858 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.3467 | 29.858 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.355 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.3633 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.3717 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.38 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.3883 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.3967 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.405 | 29.8546 | 59.9853 | 30.0002
|  |  |  | 173.4133 | 29.8546 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.4217 | 29.8546 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.43 | 29.8546 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.4383 | 29.857 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.4467 | 29.857 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.455 | 29.857 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.4633 | 29.857 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.4717 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.48 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.4883 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.4967 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.505 | 29.84 | 59.9854 | 30.0002
|  |  |  | 173.5134 | 29.84 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.5217 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.53 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.5384 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.5467 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.555 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.5634 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.5717 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.58 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.5884 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.5967 | 29.8403 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.605 | 29.8353 | 59.9855 | 30.0002
|  |  |  | 173.6134 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6217 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.63 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6384 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6467 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6551 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6634 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6717 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6801 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6884 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.6967 | 29.8353 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.7051 | 29.834 | 59.9856 | 30.0002
|  |  |  | 173.7134 | 29.834 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7217 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7301 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7384 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7467 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7551 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7634 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7717 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7801 | 29.832 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7884 | 29.8252 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.7967 | 29.8252 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.8051 | 29.8317 | 59.9857 | 30.0002
|  |  |  | 173.8134 | 29.8317 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8218 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8301 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8384 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8468 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8551 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8634 | 29.8357 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8718 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8801 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8884 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.8968 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.9051 | 29.8382 | 59.9858 | 30.0002
|  |  |  | 173.9134 | 29.8382 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9218 | 29.8382 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9301 | 29.8382 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9384 | 29.8289 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9468 | 29.8289 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9551 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9634 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9718 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9801 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9885 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 173.9968 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 174.0051 | 29.8311 | 59.9859 | 30.0002
|  |  |  | 174.0135 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002
|  |  |  | 174.0218 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002
|  |  |  | 174.0301 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002
|  |  |  | 174.0385 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002
|  |  |  | 174.0468 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002
|  |  |  | 174.0551 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002
|  |  |  | 174.0635 | 29.8311 | 59.986 | 30.0002
|  |  |  | 174.0718 | 29.8336 | 59.9861 | 30.0002
|  |  |  | 174.0801 | 29.8336 | 59.9861 | 30.0002
|  |  |  | 174.0885 | 29.8391 | 59.9862 | 30.0002
|  |  |  | 174.0968 | 29.8391 | 59.9862 | 30.0002
|  |  |  | 174.1051 | 29.839 | 59.9862 | 30.0002
|  |  |  | 174.1135 | 29.839 | 59.9863 | 30.0002
|  |  |  | 174.1218 | 29.845 | 59.9863 | 30.0002
|  |  |  | 174.1301 | 29.845 | 59.9864 | 30.0002
|  |  |  | 174.1385 | 29.845 | 59.9864 | 30.0002
|  |  |  | 174.1468 | 29.845 | 59.9865 | 30.0002
|  |  |  | 174.1552 | 29.845 | 59.9865 | 30.0002
|  |  |  | 174.1635 | 29.845 | 59.9865 | 30.0002
|  |  |  | 174.1718 | 29.845 | 59.9866 | 30.0002
|  |  |  | 174.1802 | 29.845 | 59.9866 | 30.0002
|  |  |  | 174.1885 | 29.845 | 59.9867 | 30.0002
|  |  |  | 174.1968 | 29.845 | 59.9867 | 30.0002
|  |  |  | 174.2052 | 29.845 | 59.9867 | 30.0002
|  |  |  | 174.2135 | 29.845 | 59.9868 | 30.0002
|  |  |  | 174.2218 | 29.845 | 59.9868 | 30.0002
|  |  |  | 174.2302 | 29.845 | 59.9869 | 30.0002
|  |  |  | 174.2385 | 29.845 | 59.9869 | 30.0002
|  |  |  | 174.2468 | 29.845 | 59.987 | 30.0002
|  |  |  | 174.2552 | 29.845 | 59.987 | 30.0002
|  |  |  | 174.2635 | 29.845 | 59.987 | 30.0002
|  |  |  | 174.2718 | 29.845 | 59.9871 | 30.0002
|  |  |  | 174.2802 | 29.845 | 59.9871 | 30.0002
|  |  |  | 174.2885 | 29.8534 | 59.9872 | 30.0002
|  |  |  | 174.2968 | 29.8534 | 59.9872 | 30.0002
|  |  |  | 174.3052 | 29.8534 | 59.9872 | 30.0002
|  |  |  | 174.3135 | 29.8534 | 59.9873 | 30.0002
|  |  |  | 174.3219 | 29.8533 | 59.9873 | 30.0002
|  |  |  | 174.3302 | 29.8533 | 59.9874 | 30.0002
|  |  |  | 174.3385 | 29.8533 | 59.9874 | 30.0002
|  |  |  | 174.3469 | 29.8533 | 59.9875 | 30.0002
|  |  |  | 174.3552 | 29.8507 | 59.9875 | 30.0002
|  |  |  | 174.3635 | 29.8507 | 59.9875 | 30.0002
|  |  |  | 174.3719 | 29.8517 | 59.9876 | 30.0002
|  |  |  | 174.3802 | 29.8517 | 59.9876 | 30.0002
|  |  |  | 174.3885 | 29.8517 | 59.9877 | 30.0002
|  |  |  | 174.3969 | 29.8517 | 59.9877 | 30.0002
|  |  |  | 174.4052 | 29.8517 | 59.9877 | 30.0002
|  |  |  | 174.4135 | 29.8517 | 59.9878 | 30.0002
|  |  |  | 174.4219 | 29.8517 | 59.9878 | 30.0002
|  |  |  | 174.4302 | 29.8517 | 59.9879 | 30.0002
|  |  |  | 174.4385 | 29.8517 | 59.9879 | 30.0002
|  |  |  | 174.4469 | 29.8517 | 59.988 | 30.0002
|  |  |  | 174.4552 | 29.8517 | 59.988 | 30.0002
|  |  |  | 174.4635 | 29.8517 | 59.988 | 30.0002
|  |  |  | 174.4719 | 29.8517 | 59.9881 | 30.0002
|  |  |  | 174.4802 | 29.8517 | 59.9881 | 30.0002
|  |  |  | 174.4886 | 29.8516 | 59.9882 | 30.0002
|  |  |  | 174.4969 | 29.8516 | 59.9882 | 30.0002
|  |  |  | 174.5052 | 29.8517 | 59.9882 | 30.0002
|  |  |  | 174.5136 | 29.8517 | 59.9883 | 30.0002
|  |  |  | 174.5219 | 29.8517 | 59.9883 | 30.0002
|  |  |  | 174.5302 | 29.8517 | 59.9884 | 30.0002
|  |  |  | 174.5386 | 29.8517 | 59.9884 | 30.0002
|  |  |  | 174.5469 | 29.8517 | 59.9885 | 30.0002
|  |  |  | 174.5552 | 29.8517 | 59.9885 | 30.0002
|  |  |  | 174.5636 | 29.8517 | 59.9885 | 30.0002
|  |  |  | 174.5719 | 29.8517 | 59.9886 | 30.0002
|  |  |  | 174.5802 | 29.8517 | 59.9886 | 30.0002
|  |  |  | 174.5886 | 29.8517 | 59.9887 | 30.0002
|  |  |  | 174.5969 | 29.8517 | 59.9887 | 30.0002
|  |  |  | 174.6052 | 29.8517 | 59.9887 | 30.0002
|  |  |  | 174.6136 | 29.8517 | 59.9888 | 30.0002
|  |  |  | 174.6219 | 29.8517 | 59.9888 | 30.0002
|  |  |  | 174.6302 | 29.8517 | 59.9889 | 30.0002
|  |  |  | 174.6386 | 29.8517 | 59.9889 | 30.0002
|  |  |  | 174.6469 | 29.8517 | 59.989 | 30.0002
|  |  |  | 174.6553 | 29.8517 | 59.989 | 30.0002
|  |  |  | 174.6636 | 29.8517 | 59.989 | 30.0002
|  |  |  | 174.6719 | 29.8517 | 59.9891 | 30.0002
|  |  |  | 174.6803 | 29.8517 | 59.9891 | 30.0002
|  |  |  | 174.6886 | 29.8517 | 59.9892 | 30.0002
|  |  |  | 174.6969 | 29.8517 | 59.9892 | 30.0002
|  |  |  | 174.7053 | 29.8517 | 59.9892 | 30.0002
|  |  |  | 174.7136 | 29.8517 | 59.9893 | 30.0002
|  |  |  | 174.7219 | 29.8517 | 59.9893 | 30.0002
|  |  |  | 174.7303 | 29.8517 | 59.9894 | 30.0002
|  |  |  | 174.7386 | 29.8517 | 59.9894 | 30.0002
|  |  |  | 174.7469 | 29.8517 | 59.9895 | 30.0002
|  |  |  | 174.7553 | 29.8517 | 59.9895 | 30.0002
|  |  |  | 174.7636 | 29.8517 | 59.9895 | 30.0002
|  |  |  | 174.7719 | 29.8517 | 59.9896 | 30.0002
|  |  |  | 174.7803 | 29.8517 | 59.9896 | 30.0002
|  |  |  | 174.7886 | 29.8517 | 59.9897 | 30.0002
|  |  |  | 174.797 | 29.8517 | 59.9897 | 30.0002
|  |  |  | 174.8053 | 29.8517 | 59.9897 | 30.0002
|  |  |  | 174.8136 | 29.8517 | 59.9898 | 30.0002
|  |  |  | 174.822 | 29.8517 | 59.9898 | 30.0002
|  |  |  | 174.8303 | 29.8517 | 59.9899 | 30.0002
|  |  |  | 174.8386 | 29.8517 | 59.9899 | 30.0002
|  |  |  | 174.847 | 29.8517 | 59.99 | 30.0002
|  |  |  | 174.8553 | 29.8517 | 59.99 | 30.0002
|  |  |  | 174.8636 | 29.8517 | 59.99 | 30.0002
|  |  |  | 174.872 | 29.8489 | 59.9901 | 30.0002
|  |  |  | 174.8803 | 29.8489 | 59.9901 | 30.0002
|  |  |  | 174.8886 | 29.8454 | 59.9902 | 30.0002
|  |  |  | 174.897 | 29.8454 | 59.9902 | 30.0002
|  |  |  | 174.9053 | 29.8454 | 59.9902 | 30.0002
|  |  |  | 174.9136 | 29.8454 | 59.9903 | 30.0002
|  |  |  | 174.922 | 29.8454 | 59.9903 | 30.0002
|  |  |  | 174.9303 | 29.8454 | 59.9904 | 30.0002
|  |  |  | 174.9386 | 29.8454 | 59.9904 | 30.0002
|  |  |  | 174.947 | 29.8454 | 59.9905 | 30.0002
|  |  |  | 174.9553 | 29.8454 | 59.9905 | 30.0002
|  |  |  | 174.9637 | 29.8454 | 59.9905 | 30.0002
|  |  |  | 174.972 | 29.8454 | 59.9906 | 30.0002
|  |  |  | 174.9803 | 29.8454 | 59.9906 | 30.0002
|  |  |  | 174.9887 | 29.8454 | 59.9907 | 30.0002
|  |  |  | 174.997 | 29.8454 | 59.9907 | 30.0002
|  |  |  | 175.0053 | 29.8454 | 59.9907 | 30.0002
|  |  |  | 175.0137 | 29.8454 | 59.9908 | 30.0002
|  |  |  | 175.022 | 29.8454 | 59.9908 | 30.0002
|  |  |  | 175.0303 | 29.8454 | 59.9909 | 30.0002
|  |  |  | 175.0387 | 29.8454 | 59.9909 | 30.0002
|  |  |  | 175.047 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002
|  |  |  | 175.0553 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002
|  |  |  | 175.0637 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002
|  |  |  | 175.072 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002
|  |  |  | 175.0803 | 29.8454 | 59.991 | 30.0002
|  |  |  | 175.0887 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002
|  |  |  | 175.097 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002
|  |  |  | 175.1053 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002
|  |  |  | 175.1137 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002
|  |  |  | 175.122 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002
|  |  |  | 175.1303 | 29.8454 | 59.9911 | 30.0002
|  |  |  | 175.1387 | 29.8446 | 59.9912 | 30.0002
|  |  |  | 175.147 | 29.8446 | 59.9912 | 30.0002
|  |  |  | 175.1553 | 29.8442 | 59.9912 | 30.0002
|  |  |  | 175.1637 | 29.8442 | 59.9912 | 30.0002
|  |  |  | 175.172 | 29.8435 | 59.9912 | 30.0002
|  |  |  | 175.1804 | 29.8435 | 59.9912 | 30.0002
|  |  |  | 175.1887 | 29.8435 | 59.9913 | 30.0002
|  |  |  | 175.197 | 29.8435 | 59.9913 | 30.0002
|  |  |  | 175.2054 | 29.8384 | 59.9913 | 30.0002
|  |  |  | 175.2137 | 29.8384 | 59.9913 | 30.0002
|  |  |  | 175.222 | 29.8347 | 59.9913 | 30.0002
|  |  |  | 175.2304 | 29.8347 | 59.9913 | 30.0002
|  |  |  | 175.2387 | 29.8348 | 59.9914 | 30.0002
|  |  |  | 175.247 | 29.8348 | 59.9914 | 30.0002
|  |  |  | 175.2554 | 29.8347 | 59.9914 | 30.0002
|  |  |  | 175.2637 | 29.8347 | 59.9914 | 30.0002
|  |  |  | 175.272 | 29.8347 | 59.9914 | 30.0002
|  |  |  | 175.2804 | 29.8347 | 59.9914 | 30.0002
|  |  |  | 175.2887 | 29.8348 | 59.9915 | 30.0002
|  |  |  | 175.297 | 29.8348 | 59.9915 | 30.0002
|  |  |  | 175.3054 | 29.8317 | 59.9915 | 30.0002
|  |  |  | 175.3137 | 29.8317 | 59.9915 | 30.0002
|  |  |  | 175.322 | 29.8407 | 59.9915 | 30.0002
|  |  |  | 175.3304 | 29.8407 | 59.9915 | 30.0002
|  |  |  | 175.3387 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002
|  |  |  | 175.347 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002
|  |  |  | 175.3554 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002
|  |  |  | 175.3637 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002
|  |  |  | 175.372 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002
|  |  |  | 175.3804 | 29.8407 | 59.9916 | 30.0002
|  |  |  | 175.3887 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002
|  |  |  | 175.397 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002
|  |  |  | 175.4054 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002
|  |  |  | 175.4137 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002
|  |  |  | 175.422 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002
|  |  |  | 175.4304 | 29.8266 | 59.9917 | 30.0002
|  |  |  | 175.4387 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002
|  |  |  | 175.447 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002
|  |  |  | 175.4554 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002
|  |  |  | 175.4637 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002
|  |  |  | 175.4721 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002
|  |  |  | 175.4804 | 29.8304 | 59.9918 | 30.0002
|  |  |  | 175.4887 | 29.8304 | 59.9919 | 30.0002
|  |  |  | 175.4971 | 29.8304 | 59.9919 | 30.0002
|  |  |  | 175.5054 | 29.8366 | 59.9919 | 30.0002
|  |  |  | 175.5137 | 29.8366 | 59.9919 | 30.0002
|  |  |  | 175.5221 | 29.8365 | 59.9919 | 30.0002
|  |  |  | 175.5304 | 29.8365 | 59.9919 | 30.0002
|  |  |  | 175.5387 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002
|  |  |  | 175.5471 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002
|  |  |  | 175.5554 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002
|  |  |  | 175.5637 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002
|  |  |  | 175.5721 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002
|  |  |  | 175.5804 | 29.8366 | 59.992 | 30.0002
|  |  |  | 175.5887 | 29.8366 | 59.9921 | 30.0002
|  |  |  | 175.5971 | 29.8366 | 59.9921 | 30.0002
|  |  |  | 175.6054 | 29.8419 | 59.9921 | 30.0002
|  |  |  | 175.6137 | 29.8419 | 59.9921 | 30.0002
|  |  |  | 175.6221 | 29.8419 | 59.9921 | 30.0002
|  |  |  | 175.6304 | 29.8419 | 59.9921 | 30.0002
|  |  |  | 175.6387 | 29.8419 | 59.9922 | 30.0002
|  |  |  | 175.6471 | 29.8419 | 59.9922 | 30.0002
|  |  |  | 175.6554 | 29.8419 | 59.9922 | 30.0002
|  |  |  | 175.6637 | 29.8419 | 59.9922 | 30.0002
|  |  |  | 175.6721 | 29.8305 | 59.9922 | 30.0002
|  |  |  | 175.6804 | 29.8305 | 59.9922 | 30.0002
|  |  |  | 175.6887 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002
|  |  |  | 175.6971 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002
|  |  |  | 175.7054 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002
|  |  |  | 175.7137 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002
|  |  |  | 175.7221 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002
|  |  |  | 175.7304 | 29.8305 | 59.9923 | 30.0002
|  |  |  | 175.7387 | 29.8305 | 59.9924 | 30.0002
|  |  |  | 175.7471 | 29.8305 | 59.9924 | 30.0002
|  |  |  | 175.7554 | 29.8271 | 59.9924 | 30.0002
|  |  |  | 175.7637 | 29.8271 | 59.9924 | 30.0002
|  |  |  | 175.7721 | 29.8271 | 59.9924 | 30.0002
|  |  |  | 175.7804 | 29.8271 | 59.9924 | 30.0002
|  |  |  | 175.7888 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002
|  |  |  | 175.7971 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002
|  |  |  | 175.8054 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002
|  |  |  | 175.8138 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002
|  |  |  | 175.8221 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002
|  |  |  | 175.8304 | 29.8271 | 59.9925 | 30.0002
|  |  |  | 175.8388 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002
|  |  |  | 175.8471 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002
|  |  |  | 175.8554 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002
|  |  |  | 175.8638 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002
|  |  |  | 175.8721 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002
|  |  |  | 175.8804 | 29.8271 | 59.9926 | 30.0002
|  |  |  | 175.8888 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002
|  |  |  | 175.8971 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002
|  |  |  | 175.9054 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002
|  |  |  | 175.9138 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002
|  |  |  | 175.9221 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002
|  |  |  | 175.9304 | 29.8271 | 59.9927 | 30.0002
|  |  |  | 175.9388 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002
|  |  |  | 175.9471 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002
|  |  |  | 175.9554 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002
|  |  |  | 175.9638 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002
|  |  |  | 175.9721 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002
|  |  |  | 175.9804 | 29.8271 | 59.9928 | 30.0002
|  |  |  | 175.9888 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002
|  |  |  | 175.9971 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002
|  |  |  | 176.0054 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002
|  |  |  | 176.0138 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002
|  |  |  | 176.0221 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002
|  |  |  | 176.0304 | 29.8271 | 59.9929 | 30.0002
|  |  |  | 176.0388 | 29.8271 | 59.993 | 30.0002
|  |  |  | 176.0471 | 29.8271 | 59.993 | 30.0002
|  |  |  | 176.0554 | 29.8271 | 59.993 | 30.0002
|  |  |  | 176.0638 | 29.8271 | 59.9931 | 30.0002
|  |  |  | 176.0721 | 29.8271 | 59.9932 | 30.0002
|  |  |  | 176.0804 | 29.8271 | 59.9932 | 30.0002
|  |  |  | 176.0888 | 29.8266 | 59.9933 | 30.0002
|  |  |  | 176.0971 | 29.8266 | 59.9934 | 30.0002
|  |  |  | 176.1055 | 29.8265 | 59.9935 | 30.0002
|  |  |  | 176.1138 | 29.8265 | 59.9936 | 30.0002
|  |  |  | 176.1221 | 29.8239 | 59.9937 | 30.0002
|  |  |  | 176.1305 | 29.8239 | 59.9937 | 30.0002
|  |  |  | 176.1388 | 29.8239 | 59.9938 | 30.0002
|  |  |  | 176.1471 | 29.8239 | 59.9939 | 30.0002
|  |  |  | 176.1555 | 29.8239 | 59.994 | 30.0002
|  |  |  | 176.1638 | 29.8239 | 59.9941 | 30.0002
|  |  |  | 176.1721 | 29.8239 | 59.9942 | 30.0002
|  |  |  | 176.1805 | 29.8239 | 59.9942 | 30.0002
|  |  |  | 176.1888 | 29.8239 | 59.9943 | 30.0002
|  |  |  | 176.1971 | 29.8239 | 59.9944 | 30.0002
|  |  |  | 176.2055 | 29.8239 | 59.9945 | 30.0002
|  |  |  | 176.2138 | 29.8239 | 59.9946 | 30.0002
|  |  |  | 176.2221 | 29.8243 | 59.9947 | 30.0002
|  |  |  | 176.2305 | 29.8243 | 59.9947 | 30.0002
|  |  |  | 176.2388 | 29.823 | 59.9948 | 30.0002
|  |  |  | 176.2471 | 29.823 | 59.9949 | 30.0002
|  |  |  | 176.2555 | 29.823 | 59.995 | 30.0002
|  |  |  | 176.2638 | 29.823 | 59.9951 | 30.0002
|  |  |  | 176.2721 | 29.8233 | 59.9952 | 30.0002
|  |  |  | 176.2805 | 29.8233 | 59.9952 | 30.0002
|  |  |  | 176.2888 | 29.8233 | 59.9953 | 30.0002
|  |  |  | 176.2971 | 29.8233 | 59.9954 | 30.0002
|  |  |  | 176.3055 | 29.8233 | 59.9955 | 30.0002
|  |  |  | 176.3138 | 29.8233 | 59.9956 | 30.0002
|  |  |  | 176.3221 | 29.8262 | 59.9957 | 30.0002
|  |  |  | 176.3305 | 29.8262 | 59.9957 | 30.0002
|  |  |  | 176.3388 | 29.8243 | 59.9958 | 30.0002
|  |  |  | 176.3471 | 29.8243 | 59.9959 | 30.0002
|  |  |  | 176.3555 | 29.8243 | 59.996 | 30.0002
|  |  |  | 176.3638 | 29.8243 | 59.9961 | 30.0002
|  |  |  | 176.3721 | 29.8243 | 59.9962 | 30.0002
|  |  |  | 176.3805 | 29.8243 | 59.9962 | 30.0002
|  |  |  | 176.3888 | 29.8282 | 59.9963 | 30.0002
|  |  |  | 176.3972 | 29.8282 | 59.9964 | 30.0002
|  |  |  | 176.4055 | 29.8282 | 59.9965 | 30.0002
|  |  |  | 176.4138 | 29.8282 | 59.9966 | 30.0002
|  |  |  | 176.4222 | 29.8358 | 59.9967 | 30.0002
|  |  |  | 176.4305 | 29.8358 | 59.9967 | 30.0002
|  |  |  | 176.4388 | 29.8385 | 59.9968 | 30.0002
|  |  |  | 176.4472 | 29.8385 | 59.9969 | 30.0002
|  |  |  | 176.4555 | 29.8385 | 59.997 | 30.0002
|  |  |  | 176.4638 | 29.8385 | 59.9971 | 30.0002
|  |  |  | 176.4722 | 29.8384 | 59.9972 | 30.0002
|  |  |  | 176.4805 | 29.8384 | 59.9972 | 30.0002
|  |  |  | 176.4888 | 29.8401 | 59.9973 | 30.0002
|  |  |  | 176.4972 | 29.8401 | 59.9974 | 30.0002
|  |  |  | 176.5055 | 29.8397 | 59.9975 | 30.0002
|  |  |  | 176.5138 | 29.8397 | 59.9976 | 30.0002
|  |  |  | 176.5222 | 29.8397 | 59.9977 | 30.0002
|  |  |  | 176.5305 | 29.8397 | 59.9977 | 30.0002
|  |  |  | 176.5388 | 29.8435 | 59.9978 | 30.0002
|  |  |  | 176.5472 | 29.8435 | 59.9979 | 30.0002
|  |  |  | 176.5555 | 29.8475 | 59.998 | 30.0002
|  |  |  | 176.5638 | 29.8475 | 59.9981 | 30.0002
|  |  |  | 176.5722 | 29.835 | 59.9982 | 30.0002
|  |  |  | 176.5805 | 29.835 | 59.9982 | 30.0002
|  |  |  | 176.5888 | 29.835 | 59.9983 | 30.0002
|  |  |  | 176.5972 | 29.835 | 59.9984 | 30.0002
|  |  |  | 176.6055 | 29.835 | 59.9985 | 30.0002
|  |  |  | 176.6138 | 29.835 | 59.9986 | 30.0002
|  |  |  | 176.6222 | 29.835 | 59.9987 | 30.0002
|  |  |  | 176.6305 | 29.835 | 59.9987 | 30.0002
|  |  |  | 176.6388 | 29.835 | 59.9988 | 30.0002
|  |  |  | 176.6472 | 29.835 | 59.9989 | 30.0002
|  |  |  | 176.6555 | 29.835 | 59.999 | 30.0002
|  |  |  | 176.6638 | 29.835 | 59.9991 | 30.0002
|  |  |  | 176.6722 | 29.835 | 59.9992 | 30.0002
|  |  |  | 176.6805 | 29.835 | 59.9992 | 30.0002
|  |  |  | 176.6888 | 29.835 | 59.9993 | 30.0002
|  |  |  | 176.6972 | 29.835 | 59.9994 | 30.0002
|  |  |  | 176.7055 | 29.835 | 59.9995 | 30.0002
|  |  |  | 176.7138 | 29.835 | 59.9996 | 30.0002
|  |  |  | 176.7222 | 29.835 | 59.9997 | 30.0002
|  |  |  | 176.7305 | 29.835 | 59.9997 | 30.0002
|  |  |  | 176.7388 | 29.835 | 59.9998 | 30.0002
|  |  |  | 176.7472 | 29.835 | 59.9999 | 30.0002
|  |  |  | 176.7555 | 29.8309 | 60 | 30.0002
|  |  |  | 176.7638 | 29.8309 | 60.0001 | 30.0002
|  |  |  | 176.7722 | 29.831 | 60.0002 | 30.0002
|  |  |  | 176.7805 | 29.831 | 60.0002 | 30.0002
|  |  |  | 176.7888 | 29.8317 | 60.0003 | 30.0002
|  |  |  | 176.7972 | 29.8317 | 60.0004 | 30.0002
|  |  |  | 176.8055 | 29.8317 | 60.0005 | 30.0002
|  |  |  | 176.8138 | 29.8317 | 60.0006 | 30.0002
|  |  |  | 176.8222 | 29.8317 | 60.0007 | 30.0002
|  |  |  | 176.8305 | 29.8317 | 60.0007 | 30.0002
|  |  |  | 176.8388 | 29.8317 | 60.0008 | 30.0002
|  |  |  | 176.8472 | 29.8317 | 60.0009 | 30.0002
|  |  |  | 176.8555 | 29.8296 | 60.001 | 30.0002
|  |  |  | 176.8638 | 29.8296 | 60.0011 | 30.0002
|  |  |  | 176.8722 | 29.8296 | 60.0012 | 30.0002
|  |  |  | 176.8805 | 29.8296 | 60.0012 | 30.0002
|  |  |  | 176.8888 | 29.8296 | 60.0013 | 30.0002
|  |  |  | 176.8972 | 29.8296 | 60.0014 | 30.0002
|  |  |  | 176.9055 | 29.8303 | 60.0015 | 30.0002
|  |  |  | 176.9138 | 29.8303 | 60.0016 | 30.0002
|  |  |  | 176.9222 | 29.8302 | 60.0017 | 30.0002
|  |  |  | 176.9305 | 29.8302 | 60.0017 | 30.0002
|  |  |  | 176.9388 | 29.825 | 60.0018 | 30.0002
|  |  |  | 176.9472 | 29.825 | 60.0019 | 30.0002
|  |  |  | 176.9555 | 29.825 | 60.002 | 30.0002
|  |  |  | 176.9638 | 29.825 | 60.0021 | 30.0002
|  |  |  | 176.9722 | 29.825 | 60.0022 | 30.0002
|  |  |  | 176.9805 | 29.825 | 60.0022 | 30.0002
|  |  |  | 176.9888 | 29.825 | 60.0023 | 30.0002
|  |  |  | 176.9972 | 29.825 | 60.0024 | 30.0002
|  |  |  | 177.0055 | 29.8317 | 60.0025 | 30.0002
|  |  |  | 177.0138 | 29.8317 | 60.0026 | 30.0002
|  |  |  | 177.0222 | 29.8317 | 60.0027 | 30.0002
|  |  |  | 177.0305 | 29.8317 | 60.0027 | 30.0002
|  |  |  | 177.0388 | 29.8288 | 60.0028 | 30.0002
|  |  |  | 177.0472 | 29.8288 | 60.0029 | 30.0002
|  |  |  | 177.0555 | 29.8288 | 60.003 | 30.0002
|  |  |  | 177.0638 | 29.8288 | 60.0031 | 30.0002
|  |  |  | 177.0722 | 29.8288 | 60.0031 | 30.0002
|  |  |  | 177.0805 | 29.8288 | 60.0032 | 30.0002
|  |  |  | 177.0888 | 29.8288 | 60.0032 | 30.0002
|  |  |  | 177.0972 | 29.8288 | 60.0033 | 30.0002
|  |  |  | 177.1055 | 29.8265 | 60.0033 | 30.0002
|  |  |  | 177.1138 | 29.8265 | 60.0034 | 30.0002
|  |  |  | 177.1222 | 29.8265 | 60.0035 | 30.0002
|  |  |  | 177.1305 | 29.8265 | 60.0035 | 30.0002
|  |  |  | 177.1388 | 29.8259 | 60.0036 | 30.0002
|  |  |  | 177.1472 | 29.8259 | 60.0036 | 30.0002
|  |  |  | 177.1555 | 29.8259 | 60.0037 | 30.0002
|  |  |  | 177.1638 | 29.8259 | 60.0038 | 30.0002
|  |  |  | 177.1722 | 29.8185 | 60.0038 | 30.0002
|  |  |  | 177.1805 | 29.8185 | 60.0039 | 30.0002
|  |  |  | 177.1888 | 29.8196 | 60.0039 | 30.0002
|  |  |  | 177.1972 | 29.8196 | 60.004 | 30.0002
|  |  |  | 177.2055 | 29.8196 | 60.004 | 30.0002
|  |  |  | 177.2138 | 29.8196 | 60.0041 | 30.0002
|  |  |  | 177.2222 | 29.8227 | 60.0042 | 30.0002
|  |  |  | 177.2305 | 29.8227 | 60.0042 | 30.0002
|  |  |  | 177.2388 | 29.8388 | 60.0043 | 30.0002
|  |  |  | 177.2472 | 29.8388 | 60.0043 | 30.0002
|  |  |  | 177.2555 | 29.8388 | 60.0044 | 30.0002
|  |  |  | 177.2638 | 29.8388 | 60.0045 | 30.0002
|  |  |  | 177.2722 | 29.8388 | 60.0045 | 30.0002
|  |  |  | 177.2805 | 29.8388 | 60.0046 | 30.0002
|  |  |  | 177.2888 | 29.8389 | 60.0046 | 30.0002
|  |  |  | 177.2972 | 29.8389 | 60.0047 | 30.0002
|  |  |  | 177.3055 | 29.8365 | 60.0047 | 30.0002
|  |  |  | 177.3138 | 29.8365 | 60.0048 | 30.0002
|  |  |  | 177.3222 | 29.8365 | 60.0049 | 30.0002
|  |  |  | 177.3305 | 29.8365 | 60.0049 | 30.0002
|  |  |  | 177.3388 | 29.8365 | 60.005 | 30.0002
|  |  |  | 177.3472 | 29.8365 | 60.005 | 30.0002
|  |  |  | 177.3555 | 29.8439 | 60.0051 | 30.0002
|  |  |  | 177.3638 | 29.8439 | 60.0052 | 30.0002
|  |  |  | 177.3722 | 29.8439 | 60.0052 | 30.0002
|  |  |  | 177.3805 | 29.8439 | 60.0053 | 30.0002
|  |  |  | 177.3888 | 29.8409 | 60.0053 | 30.0002
|  |  |  | 177.3972 | 29.8409 | 60.0054 | 30.0002
|  |  |  | 177.4055 | 29.8409 | 60.0054 | 30.0002
|  |  |  | 177.4138 | 29.8409 | 60.0055 | 30.0002
|  |  |  | 177.4222 | 29.8388 | 60.0056 | 30.0002
|  |  |  | 177.4305 | 29.8388 | 60.0056 | 30.0002
|  |  |  | 177.4388 | 29.8388 | 60.0057 | 30.0002
|  |  |  | 177.4472 | 29.8388 | 60.0057 | 30.0002
|  |  |  | 177.4555 | 29.8388 | 60.0058 | 30.0002
|  |  |  | 177.4638 | 29.8388 | 60.0059 | 30.0002
|  |  |  | 177.4722 | 29.8402 | 60.0059 | 30.0002
|  |  |  | 177.4805 | 29.8402 | 60.006 | 30.0002
|  |  |  | 177.4888 | 29.8366 | 60.006 | 30.0002
|  |  |  | 177.4972 | 29.8366 | 60.0061 | 30.0002
|  |  |  | 177.5055 | 29.8366 | 60.0061 | 30.0002
|  |  |  | 177.5138 | 29.8366 | 60.0062 | 30.0002
|  |  |  | 177.5222 | 29.8366 | 60.0063 | 30.0002
|  |  |  | 177.5305 | 29.8366 | 60.0063 | 30.0002
|  |  |  | 177.5388 | 29.8366 | 60.0064 | 30.0002
|  |  |  | 177.5472 | 29.8366 | 60.0064 | 30.0002
|  |  |  | 177.5555 | 29.8425 | 60.0065 | 30.0002
|  |  |  | 177.5638 | 29.8425 | 60.0066 | 30.0002
|  |  |  | 177.5722 | 29.8425 | 60.0066 | 30.0002
|  |  |  | 177.5805 | 29.8425 | 60.0067 | 30.0002
|  |  |  | 177.5888 | 29.845 | 60.0067 | 30.0002
|  |  |  | 177.5971 | 29.845 | 60.0068 | 30.0002
|  |  |  | 177.6055 | 29.845 | 60.0068 | 30.0002
|  |  |  | 177.6138 | 29.845 | 60.0069 | 30.0002
|  |  |  | 177.6221 | 29.845 | 60.007 | 30.0002
|  |  |  | 177.6305 | 29.845 | 60.007 | 30.0002
|  |  |  | 177.6388 | 29.85 | 60.0071 | 30.0002
|  |  |  | 177.6471 | 29.85 | 60.0071 | 30.0002
|  |  |  | 177.6555 | 29.85 | 60.0072 | 30.0002
|  |  |  | 177.6638 | 29.85 | 60.0073 | 30.0002
|  |  |  | 177.6721 | 29.85 | 60.0073 | 30.0002
|  |  |  | 177.6805 | 29.85 | 60.0074 | 30.0002
|  |  |  | 177.6888 | 29.8511 | 60.0074 | 30.0002
|  |  |  | 177.6971 | 29.8511 | 60.0075 | 30.0002
|  |  |  | 177.7055 | 29.8511 | 60.0075 | 30.0002
|  |  |  | 177.7138 | 29.8511 | 60.0076 | 30.0002
|  |  |  | 177.7221 | 29.8511 | 60.0077 | 30.0002
|  |  |  | 177.7305 | 29.8511 | 60.0077 | 30.0002
|  |  |  | 177.7388 | 29.8511 | 60.0078 | 30.0002
|  |  |  | 177.7471 | 29.8511 | 60.0078 | 30.0002
|  |  |  | 177.7555 | 29.8467 | 60.0079 | 30.0002
|  |  |  | 177.7638 | 29.8467 | 60.008 | 30.0002
|  |  |  | 177.7721 | 29.8467 | 60.008 | 30.0002
|  |  |  | 177.7804 | 29.8467 | 60.0081 | 30.0002
|  |  |  | 177.7888 | 29.8467 | 60.0081 | 30.0002
|  |  |  | 177.7971 | 29.8467 | 60.0082 | 30.0002
|  |  |  | 177.8054 | 29.8399 | 60.0082 | 30.0002
|  |  |  | 177.8138 | 29.8399 | 60.0083 | 30.0002
|  |  |  | 177.8221 | 29.8399 | 60.0084 | 30.0002
|  |  |  | 177.8304 | 29.8399 | 60.0084 | 30.0002
|  |  |  | 177.8388 | 29.8399 | 60.0085 | 30.0002
|  |  |  | 177.8471 | 29.8399 | 60.0085 | 30.0002
|  |  |  | 177.8554 | 29.8362 | 60.0086 | 30.0002
|  |  |  | 177.8638 | 29.8362 | 60.0087 | 30.0002
|  |  |  | 177.8721 | 29.8362 | 60.0087 | 30.0002
|  |  |  | 177.8804 | 29.8362 | 60.0088 | 30.0002
|  |  |  | 177.8888 | 29.8362 | 60.0088 | 30.0002
|  |  |  | 177.8971 | 29.8362 | 60.0089 | 30.0002
|  |  |  | 177.9054 | 29.8362 | 60.0089 | 30.0002
|  |  |  | 177.9138 | 29.8362 | 60.009 | 30.0002
|  |  |  | 177.9221 | 29.8362 | 60.0091 | 30.0002
|  |  |  | 177.9304 | 29.8362 | 60.0091 | 30.0002
|  |  |  | 177.9388 | 29.8362 | 60.0092 | 30.0002
|  |  |  | 177.9471 | 29.8362 | 60.0092 | 30.0002
|  |  |  | 177.9554 | 29.8362 | 60.0093 | 30.0002
|  |  |  | 177.9637 | 29.8362 | 60.0094 | 30.0002
|  |  |  | 177.9721 | 29.8361 | 60.0094 | 30.0002
|  |  |  | 177.9804 | 29.8361 | 60.0095 | 30.0002
|  |  |  | 177.9887 | 29.8362 | 60.0095 | 30.0002
|  |  |  | 177.9971 | 29.8362 | 60.0096 | 30.0002
|  |  |  | 178.0054 | 29.8362 | 60.0096 | 30.0002
|  |  |  | 178.0137 | 29.8362 | 60.0097 | 30.0002
|  |  |  | 178.0221 | 29.8362 | 60.0098 | 30.0002
|  |  |  | 178.0304 | 29.8362 | 60.0098 | 30.0002
|  |  |  | 178.0387 | 29.8362 | 60.0099 | 30.0002
|  |  |  | 178.0471 | 29.8362 | 60.0099 | 30.0002
|  |  |  | 178.0554 | 29.8403 | 60.01 | 30.0002
|  |  |  | 178.0637 | 29.8403 | 60.0101 | 30.0002
|  |  |  | 178.0721 | 29.8403 | 60.0102 | 30.0002
|  |  |  | 178.0804 | 29.8403 | 60.0103 | 30.0002
|  |  |  | 178.0887 | 29.8403 | 60.0104 | 30.0002
|  |  |  | 178.0971 | 29.8403 | 60.0105 | 30.0002
|  |  |  | 178.1054 | 29.8403 | 60.0105 | 30.0002
|  |  |  | 178.1137 | 29.8403 | 60.0106 | 30.0002
|  |  |  | 178.1221 | 29.8403 | 60.0107 | 30.0002
|  |  |  | 178.1304 | 29.8403 | 60.0108 | 30.0002
|  |  |  | 178.1387 | 29.8403 | 60.0109 | 30.0002
|  |  |  | 178.147 | 29.8403 | 60.011 | 30.0002
|  |  |  | 178.1554 | 29.8403 | 60.0111 | 30.0002
|  |  |  | 178.1637 | 29.8403 | 60.0112 | 30.0002
|  |  |  | 178.172 | 29.8403 | 60.0113 | 30.0002
|  |  |  | 178.1804 | 29.8403 | 60.0114 | 30.0002
|  |  |  | 178.1887 | 29.8403 | 60.0115 | 30.0002
|  |  |  | 178.197 | 29.8403 | 60.0116 | 30.0002
|  |  |  | 178.2054 | 29.8403 | 60.0116 | 30.0002
|  |  |  | 178.2137 | 29.8403 | 60.0117 | 30.0002
|  |  |  | 178.222 | 29.8403 | 60.0118 | 30.0002
|  |  |  | 178.2304 | 29.8403 | 60.0119 | 30.0002
|  |  |  | 178.2387 | 29.8403 | 60.012 | 30.0002
|  |  |  | 178.247 | 29.8403 | 60.0121 | 30.0002
|  |  |  | 178.2554 | 29.8403 | 60.0122 | 30.0002
|  |  |  | 178.2637 | 29.8403 | 60.0123 | 30.0002
|  |  |  | 178.272 | 29.8403 | 60.0124 | 30.0002
|  |  |  | 178.2804 | 29.8403 | 60.0125 | 30.0002
|  |  |  | 178.2887 | 29.8403 | 60.0126 | 30.0002
|  |  |  | 178.297 | 29.8403 | 60.0127 | 30.0002
|  |  |  | 178.3053 | 29.8403 | 60.0127 | 30.0002
|  |  |  | 178.3137 | 29.8403 | 60.0128 | 30.0002
|  |  |  | 178.322 | 29.8403 | 60.0129 | 30.0002
|  |  |  | 178.3303 | 29.8403 | 60.013 | 30.0002
|  |  |  | 178.3387 | 29.8403 | 60.0131 | 30.0002
|  |  |  | 178.347 | 29.8403 | 60.0132 | 30.0002
|  |  |  | 178.3553 | 29.8454 | 60.0133 | 30.0002
|  |  |  | 178.3637 | 29.8454 | 60.0134 | 30.0002
|  |  |  | 178.372 | 29.8454 | 60.0135 | 30.0002
|  |  |  | 178.3803 | 29.8454 | 60.0136 | 30.0002
|  |  |  | 178.3887 | 29.8432 | 60.0137 | 30.0002
|  |  |  | 178.397 | 29.8432 | 60.0138 | 30.0002
|  |  |  | 178.4053 | 29.8432 | 60.0138 | 30.0002
|  |  |  | 178.4136 | 29.8432 | 60.0139 | 30.0002
|  |  |  | 178.422 | 29.8489 | 60.014 | 30.0002
|  |  |  | 178.4303 | 29.8489 | 60.0141 | 30.0002
|  |  |  | 178.4386 | 29.8489 | 60.0142 | 30.0002
|  |  |  | 178.447 | 29.8489 | 60.0143 | 30.0002
|  |  |  | 178.4553 | 29.8428 | 60.0144 | 30.0002
|  |  |  | 178.4636 | 29.8428 | 60.0145 | 30.0002
|  |  |  | 178.472 | 29.8428 | 60.0146 | 30.0002
|  |  |  | 178.4803 | 29.8428 | 60.0147 | 30.0002
|  |  |  | 178.4886 | 29.8428 | 60.0148 | 30.0002
|  |  |  | 178.497 | 29.8428 | 60.0149 | 30.0002
|  |  |  | 178.5053 | 29.8428 | 60.0149 | 30.0002
|  |  |  | 178.5136 | 29.8428 | 60.015 | 30.0002
|  |  |  | 178.522 | 29.8428 | 60.0151 | 30.0002
|  |  |  | 178.5303 | 29.8428 | 60.0152 | 30.0002
|  |  |  | 178.5386 | 29.8438 | 60.0153 | 30.0002
|  |  |  | 178.5469 | 29.8438 | 60.0154 | 30.0002
|  |  |  | 178.5553 | 29.8438 | 60.0155 | 30.0002
|  |  |  | 178.5636 | 29.8438 | 60.0156 | 30.0002
|  |  |  | 178.5719 | 29.8438 | 60.0157 | 30.0002
|  |  |  | 178.5803 | 29.8438 | 60.0158 | 30.0002
|  |  |  | 178.5886 | 29.8438 | 60.0159 | 30.0002
|  |  |  | 178.5969 | 29.8438 | 60.016 | 30.0002
|  |  |  | 178.6053 | 29.8438 | 60.016 | 30.0002
|  |  |  | 178.6136 | 29.8438 | 60.0161 | 30.0002
|  |  |  | 178.6219 | 29.8438 | 60.0162 | 30.0002
|  |  |  | 178.6303 | 29.8438 | 60.0163 | 30.0002
|  |  |  | 178.6386 | 29.8438 | 60.0164 | 30.0002
|  |  |  | 178.6469 | 29.8438 | 60.0165 | 30.0002
|  |  |  | 178.6552 | 29.8438 | 60.0166 | 30.0002
|  |  |  | 178.6636 | 29.8438 | 60.0167 | 30.0002
|  |  |  | 178.6719 | 29.8438 | 60.0168 | 30.0002
|  |  |  | 178.6802 | 29.8438 | 60.0169 | 30.0002
|  |  |  | 178.6886 | 29.8438 | 60.017 | 30.0002
|  |  |  | 178.6969 | 29.8438 | 60.0171 | 30.0002
|  |  |  | 178.7052 | 29.8438 | 60.0171 | 30.0002
|  |  |  | 178.7136 | 29.8438 | 60.0172 | 30.0002
|  |  |  | 178.7219 | 29.8438 | 60.0173 | 30.0002
|  |  |  | 178.7302 | 29.8438 | 60.0174 | 30.0002
|  |  |  | 178.7386 | 29.8438 | 60.0175 | 30.0002
|  |  |  | 178.7469 | 29.8438 | 60.0176 | 30.0002
|  |  |  | 178.7552 | 29.8438 | 60.0177 | 30.0002
|  |  |  | 178.7636 | 29.8438 | 60.0178 | 30.0002
|  |  |  | 178.7719 | 29.8438 | 60.0179 | 30.0002
|  |  |  | 178.7802 | 29.8438 | 60.018 | 30.0002
|  |  |  | 178.7885 | 29.8408 | 60.0181 | 30.0002
|  |  |  | 178.7969 | 29.8408 | 60.0182 | 30.0002
|  |  |  | 178.8052 | 29.8408 | 60.0182 | 30.0002
|  |  |  | 178.8135 | 29.8408 | 60.0183 | 30.0002
|  |  |  | 178.8219 | 29.8408 | 60.0184 | 30.0002
|  |  |  | 178.8302 | 29.8408 | 60.0185 | 30.0002
|  |  |  | 178.8385 | 29.8388 | 60.0186 | 30.0002
|  |  |  | 178.8469 | 29.8388 | 60.0187 | 30.0002
|  |  |  | 178.8552 | 29.8388 | 60.0188 | 30.0002
|  |  |  | 178.8635 | 29.8388 | 60.0189 | 30.0002
|  |  |  | 178.8719 | 29.8389 | 60.019 | 30.0002
|  |  |  | 178.8802 | 29.8389 | 60.0191 | 30.0002
|  |  |  | 178.8885 | 29.8388 | 60.0192 | 30.0002
|  |  |  | 178.8968 | 29.8388 | 60.0193 | 30.0002
|  |  |  | 178.9052 | 29.8422 | 60.0193 | 30.0002
|  |  |  | 178.9135 | 29.8422 | 60.0194 | 30.0002
|  |  |  | 178.9218 | 29.8473 | 60.0195 | 30.0002
|  |  |  | 178.9302 | 29.8473 | 60.0196 | 30.0002
|  |  |  | 178.9385 | 29.8473 | 60.0197 | 30.0002
|  |  |  | 178.9468 | 29.8473 | 60.0198 | 30.0002
|  |  |  | 178.9552 | 29.845 | 60.0199 | 30.0002
|  |  |  | 178.9635 | 29.845 | 60.02 | 30.0002
|  |  |  | 178.9718 | 29.845 | 60.0201 | 30.0002
|  |  |  | 178.9802 | 29.845 | 60.0202 | 30.0002
|  |  |  | 178.9885 | 29.8409 | 60.0203 | 30.0002
|  |  |  | 178.9968 | 29.8409 | 60.0204 | 30.0002
|  |  |  | 179.0052 | 29.8409 | 60.0204 | 30.0002
|  |  |  | 179.0135 | 29.8409 | 60.0205 | 30.0002
|  |  |  | 179.0218 | 29.8425 | 60.0206 | 30.0002
|  |  |  | 179.0301 | 29.8425 | 60.0207 | 30.0002
|  |  |  | 179.0385 | 29.8425 | 60.0208 | 30.0002
|  |  |  | 179.0468 | 29.8425 | 60.0209 | 30.0002
|  |  |  | 179.0551 | 29.8375 | 60.021 | 30.0002
|  |  |  | 179.0635 | 29.8375 | 60.0211 | 30.0002
|  |  |  | 179.0718 | 29.8375 | 60.0211 | 30.0002
|  |  |  | 179.0801 | 29.8375 | 60.0212 | 30.0002
|  |  |  | 179.0885 | 29.8375 | 60.0213 | 30.0002
|  |  |  | 179.0968 | 29.8375 | 60.0214 | 30.0002
|  |  |  | 179.1051 | 29.8375 | 60.0214 | 30.0002
|  |  |  | 179.1135 | 29.8375 | 60.0215 | 30.0002
|  |  |  | 179.1218 | 29.8375 | 60.0216 | 30.0002
|  |  |  | 179.1301 | 29.8375 | 60.0217 | 30.0002
|  |  |  | 179.1384 | 29.8375 | 60.0217 | 30.0002
|  |  |  | 179.1468 | 29.8375 | 60.0218 | 30.0002
|  |  |  | 179.1551 | 29.8375 | 60.0219 | 30.0002
|  |  |  | 179.1634 | 29.8375 | 60.022 | 30.0002
|  |  |  | 179.1718 | 29.8375 | 60.022 | 30.0002
|  |  |  | 179.1801 | 29.8375 | 60.0221 | 30.0002
|  |  |  | 179.1884 | 29.8375 | 60.0222 | 30.0002
|  |  |  | 179.1968 | 29.8375 | 60.0223 | 30.0002
|  |  |  | 179.2051 | 29.8382 | 60.0223 | 30.0002
|  |  |  | 179.2134 | 29.8382 | 60.0224 | 30.0002
|  |  |  | 179.2217 | 29.8382 | 60.0225 | 30.0002
|  |  |  | 179.2301 | 29.8382 | 60.0226 | 30.0002
|  |  |  | 179.2384 | 29.8382 | 60.0226 | 30.0002
|  |  |  | 179.2467 | 29.8382 | 60.0227 | 30.0002
|  |  |  | 179.2551 | 29.8382 | 60.0228 | 30.0002
|  |  |  | 179.2634 | 29.8382 | 60.0229 | 30.0002
|  |  |  | 179.2717 | 29.8378 | 60.0229 | 30.0002
|  |  |  | 179.2801 | 29.8378 | 60.023 | 30.0002
|  |  |  | 179.2884 | 29.8378 | 60.0231 | 30.0002
|  |  |  | 179.2967 | 29.8378 | 60.0232 | 30.0002
|  |  |  | 179.305 | 29.8356 | 60.0232 | 30.0002
|  |  |  | 179.3134 | 29.8356 | 60.0233 | 30.0002
|  |  |  | 179.3217 | 29.8354 | 60.0234 | 30.0002
|  |  |  | 179.33 | 29.8354 | 60.0235 | 30.0002
|  |  |  | 179.3384 | 29.8354 | 60.0235 | 30.0002
|  |  |  | 179.3467 | 29.8354 | 60.0236 | 30.0002
|  |  |  | 179.355 | 29.8247 | 60.0237 | 30.0002
|  |  |  | 179.3634 | 29.8247 | 60.0238 | 30.0002
|  |  |  | 179.3717 | 29.8247 | 60.0238 | 30.0002
|  |  |  | 179.38 | 29.8247 | 60.0239 | 30.0002
|  |  |  | 179.3884 | 29.8247 | 60.024 | 30.0002
|  |  |  | 179.3967 | 29.8247 | 60.0241 | 30.0002
|  |  |  | 179.405 | 29.8293 | 60.0241 | 30.0002
|  |  |  | 179.4133 | 29.8293 | 60.0242 | 30.0002
|  |  |  | 179.4217 | 29.8293 | 60.0243 | 30.0002
|  |  |  | 179.43 | 29.8293 | 60.0244 | 30.0002
|  |  |  | 179.4383 | 29.8334 | 60.0244 | 30.0002
|  |  |  | 179.4467 | 29.8334 | 60.0245 | 30.0002
|  |  |  | 179.455 | 29.8334 | 60.0246 | 30.0002
|  |  |  | 179.4633 | 29.8334 | 60.0247 | 30.0002
|  |  |  | 179.4717 | 29.8265 | 60.0247 | 30.0002
|  |  |  | 179.48 | 29.8265 | 60.0248 | 30.0002
|  |  |  | 179.4883 | 29.816 | 60.0249 | 30.0002
|  |  |  | 179.4966 | 29.816 | 60.025 | 30.0002
|  |  |  | 179.505 | 29.816 | 60.025 | 30.0002
|  |  |  | 179.5133 | 29.816 | 60.0251 | 30.0002
|  |  |  | 179.5216 | 29.823 | 60.0252 | 30.0002
|  |  |  | 179.53 | 29.823 | 60.0253 | 30.0002
|  |  |  | 179.5383 | 29.823 | 60.0253 | 30.0002
|  |  |  | 179.5466 | 29.823 | 60.0254 | 30.0002
|  |  |  | 179.555 | 29.8239 | 60.0255 | 30.0002
|  |  |  | 179.5633 | 29.8239 | 60.0256 | 30.0002
|  |  |  | 179.5716 | 29.8239 | 60.0256 | 30.0002
|  |  |  | 179.5799 | 29.8239 | 60.0257 | 30.0002
|  |  |  | 179.5883 | 29.8239 | 60.0258 | 30.0002
|  |  |  | 179.5966 | 29.8239 | 60.0259 | 30.0002
|  |  |  | 179.6049 | 29.8239 | 60.0259 | 30.0002
|  |  |  | 179.6133 | 29.8239 | 60.026 | 30.0002
|  |  |  | 179.6216 | 29.8239 | 60.0261 | 30.0002
|  |  |  | 179.6299 | 29.8239 | 60.0262 | 30.0002
|  |  |  | 179.6382 | 29.8239 | 60.0262 | 30.0002
|  |  |  | 179.6466 | 29.8239 | 60.0263 | 30.0002
|  |  |  | 179.6549 | 29.8199 | 60.0264 | 30.0002
|  |  |  | 179.6632 | 29.8199 | 60.0265 | 30.0002
|  |  |  | 179.6716 | 29.8199 | 60.0265 | 30.0002
|  |  |  | 179.6799 | 29.8199 | 60.0266 | 30.0002
|  |  |  | 179.6882 | 29.8199 | 60.0267 | 30.0002
|  |  |  | 179.6965 | 29.8199 | 60.0268 | 30.0002
|  |  |  | 179.7049 | 29.8217 | 60.0268 | 30.0002
|  |  |  | 179.7132 | 29.8217 | 60.0269 | 30.0002
|  |  |  | 179.7215 | 29.8219 | 60.027 | 30.0002
|  |  |  | 179.7299 | 29.8219 | 60.0271 | 30.0002
|  |  |  | 179.7382 | 29.8219 | 60.0271 | 30.0002
|  |  |  | 179.7465 | 29.8219 | 60.0272 | 30.0002
|  |  |  | 179.7548 | 29.8181 | 60.0273 | 30.0002
|  |  |  | 179.7632 | 29.8181 | 60.0274 | 30.0002
|  |  |  | 179.7715 | 29.8181 | 60.0274 | 30.0002
|  |  |  | 179.7798 | 29.8181 | 60.0275 | 30.0002
|  |  |  | 179.7882 | 29.8181 | 60.0276 | 30.0002
|  |  |  | 179.7965 | 29.8181 | 60.0277 | 30.0002
|  |  |  | 179.8048 | 29.8181 | 60.0277 | 30.0002
|  |  |  | 179.8131 | 29.8181 | 60.0278 | 30.0002
|  |  |  | 179.8215 | 29.8193 | 60.0279 | 30.0002
|  |  |  | 179.8298 | 29.8193 | 60.028 | 30.0002
|  |  |  | 179.8381 | 29.8193 | 60.028 | 30.0002
|  |  |  | 179.8465 | 29.8193 | 60.0281 | 30.0002
|  |  |  | 179.8548 | 29.8213 | 60.0282 | 30.0002
|  |  |  | 179.8631 | 29.8213 | 60.0283 | 30.0002
|  |  |  | 179.8714 | 29.819 | 60.0283 | 30.0002
|  |  |  | 179.8798 | 29.819 | 60.0284 | 30.0002
|  |  |  | 179.8881 | 29.819 | 60.0285 | 30.0002
|  |  |  | 179.8964 | 29.819 | 60.0286 | 30.0002
|  |  |  | 179.9048 | 29.819 | 60.0286 | 30.0002
|  |  |  | 179.9131 | 29.819 | 60.0287 | 30.0002
|  |  |  | 179.9214 | 29.8191 | 60.0288 | 30.0002
|  |  |  | 179.9297 | 29.8191 | 60.0289 | 30.0002
|  |  |  | 179.9381 | 29.8191 | 60.0289 | 30.0002
|  |  |  | 179.9464 | 29.8191 | 60.029 | 30.0002
|  |  |  | 179.9547 | 29.8191 | 60.0291 | 30.0002
|  |  |  | 179.9631 | 29.8191 | 60.0292 | 30.0002
|  |  |  | 179.9714 | 29.8191 | 60.0292 | 30.0002
|  |  |  | 179.9797 | 29.8191 | 60.0293 | 30.0002
|  |  |  | 179.988 | 29.8191 | 60.0294 | 30.0002
|  |  |  | 179.9964 | 29.8191 | 60.0295 | 30.0002
|  |  |  | 180.0047 | 29.8196 | 60.0295 | 30.0002
|  |  |  | 180.013 | 29.8196 | 60.0296 | 30.0002
|  |  |  | 180.0214 | 29.8196 | 60.0297 | 30.0002
|  |  |  | 180.0297 | 29.8196 | 60.0298 | 30.0002
|  |  |  | 180.038 | 29.819 | 60.0298 | 30.0002
|  |  |  | 180.0463 | 29.819 | 60.0299 | 30.0002
|  |  |  | 180.0547 | 29.8259 | 60.03 | 30.0002
|  |  |  | 180.063 | 29.8259 | 60.0301 | 30.0002
|  |  |  | 180.0713 | 29.8259 | 60.0302 | 30.0002
|  |  |  | 180.0797 | 29.8259 | 60.0302 | 30.0002
|  |  |  | 180.088 | 29.8259 | 60.0303 | 30.0002
|  |  |  | 180.0963 | 29.8259 | 60.0304 | 30.0002
|  |  |  | 180.1046 | 29.8259 | 60.0305 | 30.0002
|  |  |  | 180.113 | 29.8259 | 60.0306 | 30.0002
|  |  |  | 180.1213 | 29.8259 | 60.0307 | 30.0002
|  |  |  | 180.1296 | 29.8259 | 60.0307 | 30.0002
|  |  |  | 180.138 | 29.8259 | 60.0308 | 30.0002
|  |  |  | 180.1463 | 29.8259 | 60.0309 | 30.0002
|  |  |  | 180.1546 | 29.8259 | 60.031 | 30.0002
|  |  |  | 180.1629 | 29.8259 | 60.0311 | 30.0002
|  |  |  | 180.1713 | 29.8259 | 60.0312 | 30.0002
|  |  |  | 180.1796 | 29.8259 | 60.0312 | 30.0002
|  |  |  | 180.1879 | 29.8259 | 60.0313 | 30.0002
|  |  |  | 180.1963 | 29.8259 | 60.0314 | 30.0002
|  |  |  | 180.2046 | 29.8259 | 60.0315 | 30.0002
|  |  |  | 180.2129 | 29.8259 | 60.0316 | 30.0002
|  |  |  | 180.2212 | 29.8259 | 60.0317 | 30.0002
|  |  |  | 180.2296 | 29.8259 | 60.0317 | 30.0002
|  |  |  | 180.2379 | 29.8259 | 60.0318 | 30.0002
|  |  |  | 180.2462 | 29.8259 | 60.0319 | 30.0002
|  |  |  | 180.2546 | 29.8259 | 60.032 | 30.0002
|  |  |  | 180.2629 | 29.8259 | 60.0321 | 30.0002
|  |  |  | 180.2712 | 29.8259 | 60.0322 | 30.0002
|  |  |  | 180.2796 | 29.8259 | 60.0322 | 30.0002
|  |  |  | 180.2879 | 29.8259 | 60.0323 | 30.0002
|  |  |  | 180.2962 | 29.8259 | 60.0324 | 30.0002
|  |  |  | 180.3045 | 29.8259 | 60.0325 | 30.0002
|  |  |  | 180.3129 | 29.8259 | 60.0326 | 30.0002
|  |  |  | 180.3212 | 29.8259 | 60.0327 | 30.0002
|  |  |  | 180.3295 | 29.8259 | 60.0327 | 30.0002
|  |  |  | 180.3379 | 29.8259 | 60.0328 | 30.0002
|  |  |  | 180.3462 | 29.8259 | 60.0329 | 30.0002
|  |  |  | 180.3545 | 29.8259 | 60.033 | 30.0002
|  |  |  | 180.3628 | 29.8259 | 60.0331 | 30.0002
|  |  |  | 180.3712 | 29.8259 | 60.0332 | 30.0002
|  |  |  | 180.3795 | 29.8259 | 60.0332 | 30.0002
|  |  |  | 180.3878 | 29.8259 | 60.0333 | 30.0002
|  |  |  | 180.3962 | 29.8259 | 60.0334 | 30.0002
|  |  |  | 180.4045 | 29.8259 | 60.0335 | 30.0002
|  |  |  | 180.4128 | 29.8259 | 60.0336 | 30.0002
|  |  |  | 180.4211 | 29.8259 | 60.0337 | 30.0002
|  |  |  | 180.4295 | 29.8259 | 60.0337 | 30.0002
|  |  |  | 180.4378 | 29.8259 | 60.0338 | 30.0002
|  |  |  | 180.4461 | 29.8259 | 60.0339 | 30.0002
|  |  |  | 180.4544 | 29.8259 | 60.034 | 30.0002
|  |  |  | 180.4628 | 29.8259 | 60.0341 | 30.0002
|  |  |  | 180.4711 | 29.8259 | 60.0342 | 30.0002
|  |  |  | 180.4794 | 29.8259 | 60.0342 | 30.0002
|  |  |  | 180.4878 | 29.8259 | 60.0343 | 30.0002
|  |  |  | 180.4961 | 29.8259 | 60.0344 | 30.0002

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
NOTA: Los escalones fueron del 50 % de la potencia máxima disponible al momento de las pruebas que fue 30 MW
Potencia declarada (MW) | 102 |  | Rampa ajustada %/min | 11
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Potencia disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | -10.9812 | -10.7659
2 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | -11.1037 | -10.886
3 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | -10.9954 | -10.7798
4 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | -11.1173 | -10.8993
5 | 15.0001 | 30 | 50.0004 | -11.1609 | -10.942
Promedio |  |  |  | -11.0717 | -10.8546
Desviación estándar |  |  |  | 0.079156
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.0071494
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 1.322% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0027803 | 29.8202 | 60.0023 | 30.0002 | 0.0073511 | 14.8001 | 60.0102 | 15.0001 | 0.00082242 | 29.8489 | 60.0101 | 30.0002 | 0.002709 | 14.8205 | 60.0028 | 15.0001 | 0.0077549 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002
0.011112 | 29.8194 | 60.0023 | 30.0002 | 0.015683 | 14.8001 | 60.0102 | 15.0001 | 0.0091544 | 29.8489 | 60.0101 | 30.0002 | 0.011042 | 14.821 | 60.0028 | 15.0001 | 0.016092 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002
0.019445 | 29.8194 | 60.0022 | 30.0002 | 0.024014 | 14.8001 | 60.0102 | 15.0001 | 0.017485 | 29.8489 | 60.01 | 30.0002 | 0.019374 | 14.821 | 60.0028 | 15.0001 | 0.024428 | 29.8331 | 59.973 | 30.0002
0.027778 | 29.8194 | 60.0021 | 30.0002 | 0.032346 | 14.8001 | 60.0103 | 15.0001 | 0.025817 | 29.8489 | 60.01 | 30.0002 | 0.027707 | 14.8393 | 60.0027 | 15.0001 | 0.032765 | 29.8341 | 59.973 | 30.0002
0.03611 | 29.8194 | 60.0021 | 30.0002 | 0.040678 | 14.8001 | 60.0103 | 15.0001 | 0.034149 | 29.8489 | 60.0099 | 30.0002 | 0.036039 | 14.8393 | 60.0027 | 15.0001 | 0.041102 | 29.8341 | 59.973 | 30.0002
0.044443 | 29.8222 | 60.002 | 30.0002 | 0.04901 | 14.8001 | 60.0103 | 15.0001 | 0.042481 | 29.8489 | 60.0099 | 30.0002 | 0.044372 | 14.8279 | 60.0026 | 15.0001 | 0.049438 | 29.8271 | 59.973 | 30.0002
0.052776 | 29.8222 | 60.002 | 30.0002 | 0.057342 | 14.8001 | 60.0103 | 15.0001 | 0.050813 | 29.8454 | 60.0098 | 30.0002 | 0.052705 | 14.8279 | 60.0026 | 15.0001 | 0.057775 | 29.8271 | 59.9729 | 30.0002
0.061108 | 29.8154 | 60.0019 | 30.0002 | 0.065674 | 14.8001 | 60.0104 | 15.0001 | 0.059145 | 29.8454 | 60.0098 | 30.0002 | 0.061037 | 14.8248 | 60.0026 | 15.0001 | 0.066111 | 29.8463 | 59.9729 | 30.0002
0.069441 | 29.8154 | 60.0019 | 30.0002 | 0.074006 | 14.8001 | 60.0104 | 15.0001 | 0.067477 | 29.8454 | 60.0098 | 30.0002 | 0.06937 | 14.8248 | 60.0025 | 15.0001 | 0.074448 | 29.8463 | 59.9729 | 30.0002
0.077773 | 29.8154 | 60.0018 | 30.0002 | 0.082337 | 14.8001 | 60.0104 | 15.0001 | 0.075808 | 29.8454 | 60.0097 | 30.0002 | 0.077703 | 14.8219 | 60.0025 | 15.0001 | 0.082785 | 29.8388 | 59.9729 | 30.0002
0.086106 | 29.8154 | 60.0017 | 30.0002 | 0.090669 | 14.8001 | 60.0104 | 15.0001 | 0.08414 | 29.8454 | 60.0097 | 30.0002 | 0.086035 | 14.8219 | 60.0024 | 15.0001 | 0.091121 | 29.8388 | 59.9729 | 30.0002
0.094439 | 29.8224 | 60.0017 | 30.0002 | 0.099001 | 14.8001 | 60.0105 | 15.0001 | 0.092472 | 29.8454 | 60.0096 | 30.0002 | 0.094368 | 14.8219 | 60.0024 | 15.0001 | 0.099458 | 29.8388 | 59.9729 | 30.0002
0.10277 | 29.8224 | 60.0016 | 30.0002 | 0.10733 | 14.8001 | 60.0105 | 15.0001 | 0.1008 | 29.8351 | 60.0096 | 30.0002 | 0.1027 | 14.8219 | 60.0023 | 15.0001 | 0.10779 | 29.8388 | 59.9729 | 30.0002
0.1111 | 29.8284 | 60.0016 | 30.0002 | 0.11567 | 14.8001 | 60.0105 | 15.0001 | 0.10914 | 29.8351 | 60.0096 | 30.0002 | 0.11103 | 14.8204 | 60.0023 | 15.0001 | 0.11613 | 29.8415 | 59.9729 | 30.0002
0.11944 | 29.8284 | 60.0015 | 30.0002 | 0.124 | 14.8001 | 60.0105 | 15.0001 | 0.11747 | 29.8358 | 60.0095 | 30.0002 | 0.11937 | 14.8204 | 60.0023 | 15.0001 | 0.12447 | 29.8415 | 59.9729 | 30.0002
0.12777 | 29.8043 | 60.0014 | 30.0002 | 0.13233 | 14.8001 | 60.0106 | 15.0001 | 0.1258 | 29.8358 | 60.0095 | 30.0002 | 0.1277 | 14.8204 | 60.0022 | 15.0001 | 0.1328 | 29.8415 | 59.9729 | 30.0002
0.1361 | 29.8043 | 60.0014 | 30.0002 | 0.14066 | 14.8001 | 60.0106 | 15.0001 | 0.13413 | 29.8358 | 60.0094 | 30.0002 | 0.13603 | 14.8204 | 60.0022 | 15.0001 | 0.14114 | 29.8415 | 59.9729 | 30.0002
0.14444 | 29.8043 | 60.0013 | 30.0002 | 0.14899 | 14.8001 | 60.0106 | 15.0001 | 0.14246 | 29.8358 | 60.0094 | 30.0002 | 0.14436 | 14.8204 | 60.0021 | 15.0001 | 0.14948 | 29.854 | 59.9729 | 30.0002
0.15277 | 29.8043 | 60.0013 | 30.0002 | 0.15732 | 14.8001 | 60.0106 | 15.0001 | 0.1508 | 29.8358 | 60.0093 | 30.0002 | 0.1527 | 14.8204 | 60.0021 | 15.0001 | 0.15781 | 29.854 | 59.9728 | 30.0002
0.1611 | 29.8043 | 60.0012 | 30.0002 | 0.16566 | 14.8001 | 60.0107 | 15.0001 | 0.15913 | 29.8358 | 60.0093 | 30.0002 | 0.16103 | 14.8259 | 60.0021 | 15.0001 | 0.16615 | 29.854 | 59.9728 | 30.0002
0.16943 | 29.8043 | 60.0012 | 30.0002 | 0.17399 | 14.7999 | 60.0107 | 15.0001 | 0.16746 | 29.8358 | 60.0093 | 30.0002 | 0.16936 | 14.8259 | 60.002 | 15.0001 | 0.17449 | 29.854 | 59.9728 | 30.0002
0.17777 | 29.8392 | 60.0011 | 30.0002 | 0.18232 | 14.7999 | 60.0107 | 15.0001 | 0.17579 | 29.8358 | 60.0092 | 30.0002 | 0.17769 | 14.8195 | 60.002 | 15.0001 | 0.18282 | 29.8523 | 59.9728 | 30.0002
0.1861 | 29.8392 | 60.001 | 30.0002 | 0.19065 | 14.7999 | 60.0107 | 15.0001 | 0.18412 | 29.8384 | 60.0092 | 30.0002 | 0.18603 | 14.8195 | 60.0019 | 15.0001 | 0.19116 | 29.8523 | 59.9728 | 30.0002
0.19443 | 29.84 | 60.001 | 30.0002 | 0.19898 | 14.7999 | 60.0108 | 15.0001 | 0.19245 | 29.8384 | 60.0091 | 30.0002 | 0.19436 | 14.8182 | 60.0019 | 15.0001 | 0.1995 | 29.8501 | 59.9728 | 30.0002
0.20276 | 29.84 | 60.0009 | 30.0002 | 0.20732 | 14.7999 | 60.0108 | 15.0001 | 0.20079 | 29.8384 | 60.0091 | 30.0002 | 0.20269 | 14.8182 | 60.0018 | 15.0001 | 0.20783 | 29.8501 | 59.9728 | 30.0002
0.2111 | 29.84 | 60.0009 | 30.0002 | 0.21565 | 14.7999 | 60.0108 | 15.0001 | 0.20912 | 29.8384 | 60.0091 | 30.0002 | 0.21102 | 14.8182 | 60.0018 | 15.0001 | 0.21617 | 29.8501 | 59.9728 | 30.0002
0.21943 | 29.84 | 60.0008 | 30.0002 | 0.22398 | 14.7999 | 60.0108 | 15.0001 | 0.21745 | 29.8384 | 60.009 | 30.0002 | 0.21936 | 14.8182 | 60.0018 | 15.0001 | 0.22451 | 29.8501 | 59.9728 | 30.0002
0.22776 | 29.8354 | 60.0007 | 30.0002 | 0.23231 | 14.7999 | 60.0109 | 15.0001 | 0.22578 | 29.8384 | 60.009 | 30.0002 | 0.22769 | 14.8184 | 60.0017 | 15.0001 | 0.23284 | 29.8539 | 59.9728 | 30.0002
0.23609 | 29.8354 | 60.0007 | 30.0002 | 0.24064 | 14.7999 | 60.0109 | 15.0001 | 0.23411 | 29.8452 | 60.009 | 30.0002 | 0.23602 | 14.8184 | 60.0017 | 15.0001 | 0.24118 | 29.8539 | 59.9728 | 30.0002
0.24443 | 29.8354 | 60.0006 | 30.0002 | 0.24897 | 14.7999 | 60.0109 | 15.0001 | 0.24245 | 29.8452 | 60.0089 | 30.0002 | 0.24435 | 14.8198 | 60.0016 | 15.0001 | 0.24952 | 29.8539 | 59.9728 | 30.0002
0.25276 | 29.8354 | 60.0006 | 30.0002 | 0.25731 | 14.7999 | 60.0109 | 15.0001 | 0.25078 | 29.8237 | 60.0089 | 30.0002 | 0.25269 | 14.8198 | 60.0016 | 15.0001 | 0.25785 | 29.8539 | 59.9727 | 30.0002
0.26109 | 29.8326 | 60.0005 | 30.0002 | 0.26564 | 14.7999 | 60.011 | 15.0001 | 0.25911 | 29.8237 | 60.0089 | 30.0002 | 0.26102 | 14.8199 | 60.0016 | 15.0001 | 0.26619 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002
0.26942 | 29.8326 | 60.0005 | 30.0002 | 0.27397 | 14.7999 | 60.011 | 15.0001 | 0.26744 | 29.8237 | 60.0089 | 30.0002 | 0.26935 | 14.8199 | 60.0015 | 15.0001 | 0.27453 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002
0.27776 | 29.8326 | 60.0004 | 30.0002 | 0.2823 | 14.7999 | 60.011 | 15.0001 | 0.27578 | 29.8237 | 60.0088 | 30.0002 | 0.27769 | 14.8199 | 60.0015 | 15.0001 | 0.28286 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002
0.28609 | 29.8326 | 60.0003 | 30.0002 | 0.29063 | 14.7999 | 60.011 | 15.0001 | 0.28411 | 29.8237 | 60.0088 | 30.0002 | 0.28602 | 14.8199 | 60.0014 | 15.0001 | 0.2912 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002
0.29442 | 29.8407 | 60.0003 | 30.0002 | 0.29897 | 14.7999 | 60.0111 | 15.0001 | 0.29244 | 29.8237 | 60.0088 | 30.0002 | 0.29435 | 14.8169 | 60.0014 | 15.0001 | 0.29954 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002
0.30276 | 29.8407 | 60.0002 | 30.0002 | 0.3073 | 14.7999 | 60.0111 | 15.0001 | 0.30077 | 29.8237 | 60.0088 | 30.0002 | 0.30268 | 14.8169 | 60.0013 | 15.0001 | 0.30787 | 29.8508 | 59.9727 | 30.0002
0.31109 | 29.8407 | 60.0002 | 30.0002 | 0.31563 | 14.7999 | 60.0111 | 15.0001 | 0.30911 | 29.8237 | 60.0087 | 30.0002 | 0.31102 | 14.8169 | 60.0013 | 15.0001 | 0.31621 | 29.8522 | 59.9727 | 30.0002
0.31942 | 29.8407 | 60.0001 | 30.0002 | 0.32396 | 14.7988 | 60.0111 | 15.0001 | 0.31744 | 29.8237 | 60.0087 | 30.0002 | 0.31935 | 14.8169 | 60.0013 | 15.0001 | 0.32455 | 29.8522 | 59.9727 | 30.0002
0.32775 | 29.8378 | 60 | 30.0002 | 0.33229 | 14.7988 | 60.0112 | 15.0001 | 0.32577 | 29.8237 | 60.0087 | 30.0002 | 0.32768 | 14.8175 | 60.0012 | 15.0001 | 0.33288 | 29.8596 | 59.9727 | 30.0002
0.33609 | 29.8378 | 60 | 30.0002 | 0.34062 | 14.7988 | 60.0112 | 15.0001 | 0.33411 | 29.8237 | 60.0087 | 30.0002 | 0.33601 | 14.8175 | 60.0012 | 15.0001 | 0.34122 | 29.8596 | 59.9727 | 30.0002
0.34442 | 29.8378 | 59.9999 | 30.0002 | 0.34896 | 14.7988 | 60.0112 | 15.0001 | 0.34244 | 29.8237 | 60.0086 | 30.0002 | 0.34435 | 14.8175 | 60.0011 | 15.0001 | 0.34956 | 29.8593 | 59.9727 | 30.0002
0.35275 | 29.8378 | 59.9999 | 30.0002 | 0.35729 | 14.7988 | 60.0112 | 15.0001 | 0.35077 | 29.8237 | 60.0086 | 30.0002 | 0.35268 | 14.8175 | 60.0011 | 15.0001 | 0.35789 | 29.8593 | 59.9726 | 30.0002
0.36108 | 29.8392 | 59.9998 | 30.0002 | 0.36562 | 14.7988 | 60.0113 | 15.0001 | 0.3591 | 29.8237 | 60.0086 | 30.0002 | 0.36101 | 14.8141 | 60.0011 | 15.0001 | 0.36623 | 29.8593 | 59.9726 | 30.0002
0.36942 | 29.8392 | 59.9998 | 30.0002 | 0.37395 | 14.7988 | 60.0113 | 15.0001 | 0.36744 | 29.8237 | 60.0086 | 30.0002 | 0.36934 | 14.8141 | 60.001 | 15.0001 | 0.37457 | 29.8593 | 59.9726 | 30.0002
0.37775 | 29.8392 | 59.9997 | 30.0002 | 0.38228 | 14.7988 | 60.0113 | 15.0001 | 0.37577 | 29.8237 | 60.0085 | 30.0002 | 0.37768 | 14.8152 | 60.001 | 15.0001 | 0.3829 | 29.8366 | 59.9726 | 30.0002
0.38608 | 29.8392 | 59.9996 | 30.0002 | 0.39062 | 14.7988 | 60.0113 | 15.0001 | 0.3841 | 29.8237 | 60.0085 | 30.0002 | 0.38601 | 14.8152 | 60.001 | 15.0001 | 0.39124 | 29.8366 | 59.9726 | 30.0002
0.39441 | 29.8347 | 59.9996 | 30.0002 | 0.39895 | 14.7988 | 60.0114 | 15.0001 | 0.39243 | 29.8237 | 60.0085 | 30.0002 | 0.39434 | 14.8151 | 60.001 | 15.0001 | 0.39958 | 29.8347 | 59.9726 | 30.0002
0.40275 | 29.8347 | 59.9995 | 30.0002 | 0.40728 | 14.7988 | 60.0114 | 15.0001 | 0.40077 | 29.8237 | 60.0085 | 30.0002 | 0.40268 | 14.8151 | 60.001 | 15.0001 | 0.40791 | 29.8347 | 59.9726 | 30.0002
0.41108 | 29.8068 | 59.9995 | 30.0002 | 0.41561 | 14.7988 | 60.0114 | 15.0001 | 0.4091 | 29.8237 | 60.0084 | 30.0002 | 0.41101 | 14.8164 | 60.001 | 15.0001 | 0.41625 | 29.8381 | 59.9726 | 30.0002
0.41941 | 29.8068 | 59.9994 | 30.0002 | 0.42394 | 14.7988 | 60.0114 | 15.0001 | 0.41743 | 29.8237 | 60.0084 | 30.0002 | 0.41934 | 14.8164 | 60.001 | 15.0001 | 0.42459 | 29.8381 | 59.9726 | 30.0002
0.42774 | 29.8116 | 59.9993 | 30.0002 | 0.43228 | 14.7988 | 60.0115 | 15.0001 | 0.42576 | 29.8237 | 60.0084 | 30.0002 | 0.42767 | 14.8164 | 60.0009 | 15.0001 | 0.43292 | 29.8381 | 59.9726 | 30.0002
0.43608 | 29.8116 | 59.9993 | 30.0002 | 0.44061 | 14.7988 | 60.0115 | 15.0001 | 0.4341 | 29.8237 | 60.0084 | 30.0002 | 0.43601 | 14.8164 | 60.0009 | 15.0001 | 0.44126 | 29.8381 | 59.9726 | 30.0002
0.44441 | 29.8156 | 59.9992 | 30.0002 | 0.44894 | 14.7988 | 60.0115 | 15.0001 | 0.44243 | 29.8237 | 60.0083 | 30.0002 | 0.44434 | 14.8151 | 60.0009 | 15.0001 | 0.4496 | 29.8407 | 59.9726 | 30.0002
0.45274 | 29.8156 | 59.9992 | 30.0002 | 0.45727 | 14.7988 | 60.0115 | 15.0001 | 0.45076 | 29.8237 | 60.0083 | 30.0002 | 0.45267 | 14.8151 | 60.0009 | 15.0001 | 0.45793 | 29.8407 | 59.9725 | 30.0002
0.46108 | 29.8188 | 59.9991 | 30.0002 | 0.4656 | 14.7988 | 60.0116 | 15.0001 | 0.4591 | 29.8237 | 60.0083 | 30.0002 | 0.461 | 14.8196 | 60.0009 | 15.0001 | 0.46627 | 29.8407 | 59.9725 | 30.0002
0.46941 | 29.8188 | 59.9991 | 30.0002 | 0.47393 | 14.7988 | 60.0116 | 15.0001 | 0.46743 | 29.8224 | 60.0083 | 30.0002 | 0.46934 | 14.8196 | 60.0009 | 15.0001 | 0.47461 | 29.8407 | 59.9725 | 30.0002
0.47774 | 29.8188 | 59.999 | 30.0002 | 0.48227 | 14.7988 | 60.0116 | 15.0001 | 0.47576 | 29.8224 | 60.0082 | 30.0002 | 0.47767 | 14.8196 | 60.0009 | 15.0001 | 0.48294 | 29.8083 | 59.9725 | 30.0002
0.48607 | 29.8188 | 59.9989 | 30.0002 | 0.4906 | 14.7994 | 60.0116 | 15.0001 | 0.48409 | 29.8224 | 60.0082 | 30.0002 | 0.486 | 14.8196 | 60.0009 | 15.0001 | 0.49128 | 29.8083 | 59.9725 | 30.0002
0.49441 | 29.8077 | 59.9989 | 30.0002 | 0.49893 | 14.7994 | 60.0117 | 15.0001 | 0.49243 | 29.8224 | 60.0082 | 30.0002 | 0.49433 | 14.8233 | 60.0009 | 15.0001 | 0.49962 | 29.8082 | 59.9725 | 30.0002
0.50274 | 29.8077 | 59.9988 | 30.0002 | 0.50726 | 14.7994 | 60.0117 | 15.0001 | 0.50076 | 29.8224 | 60.0082 | 30.0002 | 0.50267 | 14.8233 | 60.0009 | 15.0001 | 0.50795 | 29.8082 | 59.9725 | 30.0002
0.51107 | 29.802 | 59.9988 | 30.0002 | 0.51559 | 14.7994 | 60.0117 | 15.0001 | 0.50909 | 29.8224 | 60.0081 | 30.0002 | 0.511 | 14.8233 | 60.0009 | 15.0001 | 0.51629 | 29.8063 | 59.9725 | 30.0002
0.5194 | 29.802 | 59.9987 | 30.0002 | 0.52393 | 14.7994 | 60.0117 | 15.0001 | 0.51742 | 29.8243 | 60.0081 | 30.0002 | 0.51933 | 14.8233 | 60.0009 | 15.0001 | 0.52463 | 29.8063 | 59.9725 | 30.0002
0.52774 | 29.802 | 59.9986 | 30.0002 | 0.53226 | 14.7994 | 60.0118 | 15.0001 | 0.52576 | 29.8243 | 60.0081 | 30.0002 | 0.52766 | 14.8233 | 60.0008 | 15.0001 | 0.53296 | 29.8037 | 59.9725 | 30.0002
0.53607 | 29.802 | 59.9986 | 30.0002 | 0.54059 | 14.7994 | 60.0118 | 15.0001 | 0.53409 | 29.8243 | 60.0081 | 30.0002 | 0.536 | 14.8233 | 60.0008 | 15.0001 | 0.5413 | 29.8037 | 59.9725 | 30.0002
0.5444 | 29.8056 | 59.9985 | 30.0002 | 0.54892 | 14.7994 | 60.0118 | 15.0001 | 0.54242 | 29.8243 | 60.008 | 30.0002 | 0.54433 | 14.8184 | 60.0008 | 15.0001 | 0.54964 | 29.8037 | 59.9725 | 30.0002
0.55274 | 29.8056 | 59.9985 | 30.0002 | 0.55725 | 14.7994 | 60.0118 | 15.0001 | 0.55075 | 29.8243 | 60.008 | 30.0002 | 0.55266 | 14.8184 | 60.0008 | 15.0001 | 0.55797 | 29.8037 | 59.9724 | 30.0002
0.56107 | 29.8056 | 59.9984 | 30.0002 | 0.56558 | 14.7994 | 60.0119 | 15.0001 | 0.55909 | 29.8243 | 60.008 | 30.0002 | 0.561 | 14.8199 | 60.0008 | 15.0001 | 0.56631 | 29.8037 | 59.9724 | 30.0002
0.56941 | 29.8056 | 59.9984 | 30.0002 | 0.57392 | 14.7994 | 60.0119 | 15.0001 | 0.56742 | 29.8243 | 60.008 | 30.0002 | 0.56933 | 14.8199 | 60.0008 | 15.0001 | 0.57465 | 29.8037 | 59.9724 | 30.0002
0.57774 | 29.8056 | 59.9983 | 30.0002 | 0.58225 | 14.7994 | 60.0119 | 15.0001 | 0.57575 | 29.8243 | 60.0079 | 30.0002 | 0.57766 | 14.8199 | 60.0008 | 15.0001 | 0.58298 | 29.8161 | 59.9724 | 30.0002
0.58607 | 29.8056 | 59.9982 | 30.0002 | 0.59058 | 14.7994 | 60.0119 | 15.0001 | 0.58408 | 29.8243 | 60.0079 | 30.0002 | 0.586 | 14.8199 | 60.0008 | 15.0001 | 0.59132 | 29.8161 | 59.9724 | 30.0002
0.59441 | 29.8075 | 59.9982 | 30.0002 | 0.59891 | 14.7994 | 60.012 | 15.0001 | 0.59242 | 29.8243 | 60.0079 | 30.0002 | 0.59433 | 14.8177 | 60.0008 | 15.0001 | 0.59966 | 29.8197 | 59.9724 | 30.0002
0.60274 | 29.8075 | 59.9981 | 30.0002 | 0.60724 | 14.7994 | 60.012 | 15.0001 | 0.60075 | 29.8243 | 60.0079 | 30.0002 | 0.60266 | 14.8177 | 60.0008 | 15.0001 | 0.60799 | 29.8197 | 59.9724 | 30.0002
0.61107 | 29.8019 | 59.9981 | 30.0002 | 0.61558 | 14.7994 | 60.012 | 15.0001 | 0.60908 | 29.8243 | 60.0078 | 30.0002 | 0.611 | 14.8177 | 60.0008 | 15.0001 | 0.61633 | 29.8197 | 59.9724 | 30.0002
0.61941 | 29.8019 | 59.998 | 30.0002 | 0.62391 | 14.7994 | 60.012 | 15.0001 | 0.61742 | 29.8243 | 60.0078 | 30.0002 | 0.61933 | 14.8177 | 60.0008 | 15.0001 | 0.62467 | 29.8197 | 59.9724 | 30.0002
0.62774 | 29.8007 | 59.9979 | 30.0002 | 0.63224 | 14.7994 | 60.0121 | 15.0001 | 0.62575 | 29.8243 | 60.0078 | 30.0002 | 0.62766 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.633 | 29.8222 | 59.9724 | 30.0002
0.63607 | 29.8007 | 59.9978 | 30.0002 | 0.64057 | 14.7994 | 60.0121 | 15.0001 | 0.63408 | 29.8243 | 60.0078 | 30.0002 | 0.636 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.64134 | 29.8222 | 59.9724 | 30.0002
0.64441 | 29.8007 | 59.9978 | 30.0002 | 0.6489 | 14.7994 | 60.0121 | 15.0001 | 0.64241 | 29.8243 | 60.0077 | 30.0002 | 0.64433 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.64968 | 29.8222 | 59.9724 | 30.0002
0.65274 | 29.8007 | 59.9977 | 30.0002 | 0.65723 | 14.7994 | 60.0121 | 15.0001 | 0.65075 | 29.8243 | 60.0077 | 30.0002 | 0.65266 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.65801 | 29.8222 | 59.9723 | 30.0002
0.66107 | 29.8007 | 59.9976 | 30.0002 | 0.66557 | 14.7994 | 60.0122 | 15.0001 | 0.65908 | 29.8243 | 60.0077 | 30.0002 | 0.661 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.66635 | 29.8229 | 59.9723 | 30.0002
0.66941 | 29.8007 | 59.9975 | 30.0002 | 0.6739 | 14.7994 | 60.0122 | 15.0001 | 0.66741 | 29.8243 | 60.0077 | 30.0002 | 0.66933 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.67469 | 29.8229 | 59.9723 | 30.0002
0.67774 | 29.7948 | 59.9974 | 30.0002 | 0.68223 | 14.7994 | 60.0122 | 15.0001 | 0.67574 | 29.8243 | 60.0076 | 30.0002 | 0.67766 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.68302 | 29.8259 | 59.9723 | 30.0002
0.68607 | 29.7948 | 59.9973 | 30.0002 | 0.69056 | 14.7994 | 60.0122 | 15.0001 | 0.68408 | 29.8243 | 60.0076 | 30.0002 | 0.686 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.69136 | 29.8259 | 59.9723 | 30.0002
0.69441 | 29.7953 | 59.9973 | 30.0002 | 0.69889 | 14.7994 | 60.0123 | 15.0001 | 0.69241 | 29.8243 | 60.0076 | 30.0002 | 0.69433 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.6997 | 29.8259 | 59.9723 | 30.0002
0.70274 | 29.7953 | 59.9972 | 30.0002 | 0.70723 | 14.7994 | 60.0123 | 15.0001 | 0.70074 | 29.8243 | 60.0076 | 30.0002 | 0.70267 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.70803 | 29.8259 | 59.9723 | 30.0002
0.71107 | 29.7953 | 59.9971 | 30.0002 | 0.71556 | 14.7994 | 60.0123 | 15.0001 | 0.70907 | 29.8243 | 60.0075 | 30.0002 | 0.711 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.71637 | 29.8277 | 59.9723 | 30.0002
0.71941 | 29.7953 | 59.997 | 30.0002 | 0.72389 | 14.7994 | 60.0123 | 15.0001 | 0.71741 | 29.8243 | 60.0075 | 30.0002 | 0.71933 | 14.8177 | 60.0007 | 15.0001 | 0.72471 | 29.8277 | 59.9723 | 30.0002
0.72774 | 29.7953 | 59.9969 | 30.0002 | 0.73222 | 14.7994 | 60.0124 | 15.0001 | 0.72574 | 29.8243 | 60.0075 | 30.0002 | 0.72767 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.73304 | 29.8069 | 59.9723 | 30.0002
0.73607 | 29.7953 | 59.9968 | 30.0002 | 0.74055 | 14.7994 | 60.0124 | 15.0001 | 0.73407 | 29.8243 | 60.0075 | 30.0002 | 0.736 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.74138 | 29.8069 | 59.9723 | 30.0002
0.74441 | 29.7896 | 59.9968 | 30.0002 | 0.74889 | 14.7994 | 60.0124 | 15.0001 | 0.7424 | 29.8243 | 60.0074 | 30.0002 | 0.74433 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.74972 | 29.8001 | 59.9723 | 30.0002
0.75274 | 29.7896 | 59.9967 | 30.0002 | 0.75722 | 14.7994 | 60.0124 | 15.0001 | 0.75074 | 29.8243 | 60.0074 | 30.0002 | 0.75267 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.75805 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002
0.76107 | 29.8093 | 59.9966 | 30.0002 | 0.76555 | 14.7994 | 60.0125 | 15.0001 | 0.75907 | 29.8243 | 60.0074 | 30.0002 | 0.761 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.76639 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002
0.76941 | 29.8093 | 59.9965 | 30.0002 | 0.77388 | 14.7994 | 60.0125 | 15.0001 | 0.7674 | 29.8243 | 60.0074 | 30.0002 | 0.76933 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.77473 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002
0.77774 | 29.8093 | 59.9964 | 30.0002 | 0.78221 | 14.7994 | 60.0125 | 15.0001 | 0.77574 | 29.8243 | 60.0073 | 30.0002 | 0.77767 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.78306 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002
0.78607 | 29.8093 | 59.9963 | 30.0002 | 0.79054 | 14.7994 | 60.0125 | 15.0001 | 0.78407 | 29.8243 | 60.0073 | 30.0002 | 0.786 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.7914 | 29.8001 | 59.9722 | 30.0002
0.79441 | 29.8131 | 59.9963 | 30.0002 | 0.79888 | 14.7994 | 60.0126 | 15.0001 | 0.7924 | 29.8243 | 60.0073 | 30.0002 | 0.79433 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.79974 | 29.8025 | 59.9722 | 30.0002
0.80274 | 29.8131 | 59.9962 | 30.0002 | 0.80721 | 14.7994 | 60.0126 | 15.0001 | 0.80073 | 29.8243 | 60.0073 | 30.0002 | 0.80267 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.80807 | 29.8025 | 59.9722 | 30.0002
0.81108 | 29.8107 | 59.9961 | 30.0002 | 0.81554 | 14.7994 | 60.0126 | 15.0001 | 0.80907 | 29.8243 | 60.0072 | 30.0002 | 0.811 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.81641 | 29.8044 | 59.9722 | 30.0002
0.81941 | 29.8107 | 59.996 | 30.0002 | 0.82387 | 14.7994 | 60.0126 | 15.0001 | 0.8174 | 29.8243 | 60.0072 | 30.0002 | 0.81933 | 14.8177 | 60.0006 | 15.0001 | 0.82475 | 29.8044 | 59.9722 | 30.0002
0.82774 | 29.8133 | 59.9959 | 30.0002 | 0.8322 | 14.7994 | 60.0127 | 15.0001 | 0.82573 | 29.8243 | 60.0072 | 30.0002 | 0.82767 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.83308 | 29.8044 | 59.9722 | 30.0002
0.83608 | 29.8133 | 59.9958 | 30.0002 | 0.84054 | 14.7994 | 60.0127 | 15.0001 | 0.83406 | 29.8243 | 60.0072 | 30.0002 | 0.836 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.84142 | 29.8044 | 59.9722 | 30.0002
0.84441 | 29.8168 | 59.9958 | 30.0002 | 0.84887 | 14.7994 | 60.0127 | 15.0001 | 0.8424 | 29.8243 | 60.0071 | 30.0002 | 0.84433 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.84976 | 29.8028 | 59.9722 | 30.0002
0.85274 | 29.8168 | 59.9957 | 30.0002 | 0.8572 | 14.7981 | 60.0127 | 15.0001 | 0.85073 | 29.8243 | 60.0071 | 30.0002 | 0.85267 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.85809 | 29.8028 | 59.9721 | 30.0002
0.86108 | 29.8168 | 59.9956 | 30.0002 | 0.86553 | 14.7981 | 60.0128 | 15.0001 | 0.85906 | 29.8243 | 60.0071 | 30.0002 | 0.861 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.86643 | 29.8086 | 59.9721 | 30.0002
0.86941 | 29.8168 | 59.9955 | 30.0002 | 0.87386 | 14.7981 | 60.0128 | 15.0001 | 0.86739 | 29.8243 | 60.0071 | 30.0002 | 0.86933 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.87476 | 29.8086 | 59.9721 | 30.0002
0.87774 | 29.8102 | 59.9954 | 30.0002 | 0.88219 | 14.7981 | 60.0128 | 15.0001 | 0.87573 | 29.8243 | 60.007 | 30.0002 | 0.87767 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.8831 | 29.8086 | 59.9721 | 30.0002
0.88608 | 29.8102 | 59.9953 | 30.0002 | 0.89053 | 14.7981 | 60.0128 | 15.0001 | 0.88406 | 29.8243 | 60.007 | 30.0002 | 0.886 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.89144 | 29.8086 | 59.9721 | 30.0002
0.89441 | 29.814 | 59.9953 | 30.0002 | 0.89886 | 14.7981 | 60.0129 | 15.0001 | 0.89239 | 29.8243 | 60.007 | 30.0002 | 0.89433 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.89977 | 29.8049 | 59.9721 | 30.0002
0.90274 | 29.814 | 59.9952 | 30.0002 | 0.90719 | 14.7969 | 60.0129 | 15.0001 | 0.90072 | 29.8243 | 60.007 | 30.0002 | 0.90267 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.90811 | 29.8049 | 59.9721 | 30.0002
0.91108 | 29.8496 | 59.9951 | 30.0002 | 0.91552 | 14.7969 | 60.0129 | 15.0001 | 0.90906 | 29.8243 | 60.0069 | 30.0002 | 0.911 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.91645 | 29.805 | 59.9721 | 30.0002
0.91941 | 29.8496 | 59.995 | 30.0002 | 0.92385 | 14.7969 | 60.0129 | 15.0001 | 0.91739 | 29.8243 | 60.0069 | 30.0002 | 0.91933 | 14.8177 | 60.0005 | 15.0001 | 0.92478 | 29.805 | 59.9721 | 30.0002
0.92774 | 29.8478 | 59.9949 | 30.0002 | 0.93219 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 0.92572 | 29.8243 | 60.0069 | 30.0002 | 0.92767 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 0.93312 | 29.8002 | 59.9721 | 30.0002
0.93608 | 29.8478 | 59.9948 | 30.0002 | 0.94052 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 0.93406 | 29.8243 | 60.0069 | 30.0002 | 0.936 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 0.94146 | 29.8002 | 59.9721 | 30.0002
0.94441 | 29.8439 | 59.9948 | 30.0002 | 0.94885 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 0.94239 | 29.8243 | 60.0068 | 30.0002 | 0.94433 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 0.94979 | 29.8007 | 59.9721 | 30.0002
0.95274 | 29.8439 | 59.9947 | 30.0002 | 0.95718 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 0.95072 | 29.8243 | 60.0068 | 30.0002 | 0.95267 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 0.95813 | 29.8007 | 59.972 | 30.0002
0.96108 | 29.8439 | 59.9946 | 30.0002 | 0.96551 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 0.95905 | 29.8243 | 60.0068 | 30.0002 | 0.961 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 0.96647 | 29.8007 | 59.972 | 30.0002
0.96941 | 29.8439 | 59.9945 | 30.0002 | 0.97384 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 0.96739 | 29.8243 | 60.0068 | 30.0002 | 0.96934 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 0.9748 | 29.8007 | 59.972 | 30.0002
0.97774 | 29.8466 | 59.9944 | 30.0002 | 0.98218 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 0.97572 | 29.8243 | 60.0067 | 30.0002 | 0.97767 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 0.98314 | 29.8175 | 59.972 | 30.0002
0.98608 | 29.8466 | 59.9943 | 30.0002 | 0.99051 | 14.7969 | 60.013 | 15.0001 | 0.98405 | 29.8243 | 60.0067 | 30.0002 | 0.986 | 14.8177 | 60.0004 | 15.0001 | 0.99148 | 29.8175 | 59.972 | 30.0002
0.99441 | 29.8421 | 59.9943 | 30.0002 | 0.99884 | 14.7969 | 60.0129 | 15.0001 | 0.99238 | 29.8243 | 60.0067 | 30.0002 | 0.99434 | 14.8146 | 60.0004 | 15.0001 | 0.99981 | 29.8255 | 59.972 | 30.0002
1.0027 | 29.8421 | 59.9942 | 30.0002 | 1.0072 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.0007 | 29.8243 | 60.0067 | 30.0002 | 1.0027 | 14.8146 | 60.0004 | 15.0001 | 1.0082 | 29.8255 | 59.972 | 30.0002
1.0111 | 29.8401 | 59.9941 | 30.0002 | 1.0155 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.009 | 29.8243 | 60.0066 | 30.0002 | 1.011 | 14.8146 | 60.0004 | 15.0001 | 1.0165 | 29.8255 | 59.972 | 30.0002
1.0194 | 29.8401 | 59.994 | 30.0002 | 1.0238 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.0174 | 29.8243 | 60.0066 | 30.0002 | 1.0193 | 14.8146 | 60.0004 | 15.0001 | 1.0248 | 29.8255 | 59.972 | 30.0002
1.0277 | 29.8286 | 59.9939 | 30.0002 | 1.0322 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.0257 | 29.8243 | 60.0066 | 30.0002 | 1.0277 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0332 | 29.835 | 59.9719 | 30.0002
1.0361 | 29.8286 | 59.9938 | 30.0002 | 1.0405 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.034 | 29.8243 | 60.0066 | 30.0002 | 1.036 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0415 | 29.835 | 59.9719 | 30.0002
1.0444 | 29.8087 | 59.9938 | 30.0002 | 1.0488 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.0424 | 29.8243 | 60.0065 | 30.0002 | 1.0443 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0498 | 29.8278 | 59.9719 | 30.0002
1.0527 | 29.8087 | 59.9937 | 30.0002 | 1.0572 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.0507 | 29.8243 | 60.0065 | 30.0002 | 1.0527 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0582 | 29.8278 | 59.9719 | 30.0002
1.0611 | 29.8062 | 59.9936 | 30.0002 | 1.0655 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.059 | 29.8243 | 60.0065 | 30.0002 | 1.061 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0665 | 29.8278 | 59.9719 | 30.0002
1.0694 | 29.8062 | 59.9935 | 30.0002 | 1.0738 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.0674 | 29.8243 | 60.0065 | 30.0002 | 1.0693 | 14.8146 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0748 | 29.8278 | 59.9719 | 30.0002
1.0778 | 29.8088 | 59.9934 | 30.0002 | 1.0822 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.0757 | 29.8243 | 60.0064 | 30.0002 | 1.0777 | 14.8139 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0832 | 29.8278 | 59.9718 | 30.0002
1.0861 | 29.8088 | 59.9933 | 30.0002 | 1.0905 | 14.7967 | 60.0129 | 15.0001 | 1.084 | 29.8243 | 60.0064 | 30.0002 | 1.086 | 14.8139 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0915 | 29.8278 | 59.9718 | 30.0002
1.0944 | 29.809 | 59.9933 | 30.0002 | 1.0988 | 14.7967 | 60.0128 | 15.0001 | 1.0924 | 29.8243 | 60.0064 | 30.0002 | 1.0943 | 14.8159 | 60.0003 | 15.0001 | 1.0999 | 29.8267 | 59.9718 | 30.0002
1.1028 | 29.809 | 59.9932 | 30.0002 | 1.1071 | 14.7993 | 60.0128 | 15.0001 | 1.1007 | 29.8243 | 60.0064 | 30.0002 | 1.1027 | 14.8159 | 60.0003 | 15.0001 | 1.1082 | 29.8267 | 59.9718 | 30.0002
1.1111 | 29.8073 | 59.9931 | 30.0002 | 1.1155 | 14.7993 | 60.0128 | 15.0001 | 1.109 | 29.8243 | 60.0063 | 30.0002 | 1.111 | 14.8159 | 60.0003 | 15.0001 | 1.1165 | 29.8314 | 59.9718 | 30.0002
1.1194 | 29.8073 | 59.993 | 30.0002 | 1.1238 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.1174 | 29.8243 | 60.0063 | 30.0002 | 1.1193 | 14.8159 | 60.0003 | 15.0001 | 1.1249 | 29.8314 | 59.9718 | 30.0002
1.1278 | 29.8073 | 59.9929 | 30.0002 | 1.1321 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.1257 | 29.8243 | 60.0063 | 30.0002 | 1.1277 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1332 | 29.8314 | 59.9717 | 30.0002
1.1361 | 29.8073 | 59.9928 | 30.0002 | 1.1405 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.134 | 29.8204 | 60.0063 | 30.0002 | 1.136 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1415 | 29.8314 | 59.9717 | 30.0002
1.1444 | 29.8054 | 59.9928 | 30.0002 | 1.1488 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.1424 | 29.8204 | 60.0062 | 30.0002 | 1.1443 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1499 | 29.8298 | 59.9717 | 30.0002
1.1528 | 29.8054 | 59.9927 | 30.0002 | 1.1571 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.1507 | 29.8281 | 60.0062 | 30.0002 | 1.1527 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1582 | 29.8298 | 59.9717 | 30.0002
1.1611 | 29.808 | 59.9926 | 30.0002 | 1.1655 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.159 | 29.8281 | 60.0062 | 30.0002 | 1.161 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1665 | 29.8341 | 59.9717 | 30.0002
1.1694 | 29.808 | 59.9925 | 30.0002 | 1.1738 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.1674 | 29.8281 | 60.0062 | 30.0002 | 1.1693 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1749 | 29.8341 | 59.9717 | 30.0002
1.1778 | 29.8121 | 59.9924 | 30.0002 | 1.1821 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.1757 | 29.8281 | 60.0061 | 30.0002 | 1.1777 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1832 | 29.8149 | 59.9716 | 30.0002
1.1861 | 29.8121 | 59.9923 | 30.0002 | 1.1905 | 14.8009 | 60.0128 | 15.0001 | 1.184 | 29.8216 | 60.0061 | 30.0002 | 1.186 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1916 | 29.8149 | 59.9716 | 30.0002
1.1944 | 29.8121 | 59.9923 | 30.0002 | 1.1988 | 14.8009 | 60.0127 | 15.0001 | 1.1924 | 29.8216 | 60.0061 | 30.0002 | 1.1943 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.1999 | 29.8182 | 59.9716 | 30.0002
1.2028 | 29.8121 | 59.9922 | 30.0002 | 1.2071 | 14.8013 | 60.0127 | 15.0001 | 1.2007 | 29.8216 | 60.0061 | 30.0002 | 1.2027 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.2082 | 29.8182 | 59.9716 | 30.0002
1.2111 | 29.8136 | 59.9921 | 30.0002 | 1.2154 | 14.8013 | 60.0127 | 15.0001 | 1.209 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 1.211 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.2166 | 29.8152 | 59.9716 | 30.0002
1.2194 | 29.8136 | 59.992 | 30.0002 | 1.2238 | 14.8012 | 60.0127 | 15.0001 | 1.2174 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 1.2193 | 14.8159 | 60.0002 | 15.0001 | 1.2249 | 29.8152 | 59.9716 | 30.0002
1.2278 | 29.8136 | 59.9919 | 30.0002 | 1.2321 | 14.8012 | 60.0127 | 15.0001 | 1.2257 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 1.2277 | 14.8159 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2332 | 29.8117 | 59.9715 | 30.0002
1.2361 | 29.8136 | 59.9918 | 30.0002 | 1.2404 | 14.8012 | 60.0127 | 15.0001 | 1.234 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 1.236 | 14.8159 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2416 | 29.8117 | 59.9715 | 30.0002
1.2444 | 29.807 | 59.9918 | 30.0002 | 1.2488 | 14.8012 | 60.0127 | 15.0001 | 1.2424 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 1.2443 | 14.8282 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2499 | 29.8152 | 59.9715 | 30.0002
1.2528 | 29.807 | 59.9917 | 30.0002 | 1.2571 | 14.7988 | 60.0127 | 15.0001 | 1.2507 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 1.2527 | 14.8282 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2583 | 29.8152 | 59.9715 | 30.0002
1.2611 | 29.807 | 59.9916 | 30.0002 | 1.2654 | 14.7988 | 60.0127 | 15.0001 | 1.259 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 1.261 | 14.8282 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2666 | 29.8104 | 59.9715 | 30.0002
1.2694 | 29.807 | 59.9915 | 30.0002 | 1.2738 | 14.7988 | 60.0127 | 15.0001 | 1.2674 | 29.8216 | 60.006 | 30.0002 | 1.2693 | 14.8282 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2749 | 29.8104 | 59.9715 | 30.0002
1.2778 | 29.8019 | 59.9914 | 30.0002 | 1.2821 | 14.7988 | 60.0127 | 15.0001 | 1.2757 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 1.2777 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2833 | 29.8343 | 59.9714 | 30.0002
1.2861 | 29.8019 | 59.9913 | 30.0002 | 1.2904 | 14.799 | 60.0127 | 15.0001 | 1.284 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 1.286 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2916 | 29.8343 | 59.9714 | 30.0002
1.2944 | 29.8019 | 59.9913 | 30.0002 | 1.2988 | 14.799 | 60.0126 | 15.0001 | 1.2924 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 1.2943 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 1.2999 | 29.8332 | 59.9714 | 30.0002
1.3028 | 29.8019 | 59.9912 | 30.0002 | 1.3071 | 14.799 | 60.0126 | 15.0001 | 1.3007 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 1.3027 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 1.3083 | 29.8332 | 59.9714 | 30.0002
1.3111 | 29.8032 | 59.9911 | 30.0002 | 1.3154 | 14.799 | 60.0126 | 15.0001 | 1.309 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 1.311 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 1.3166 | 29.8129 | 59.9714 | 30.0002
1.3194 | 29.8032 | 59.991 | 30.0002 | 1.3238 | 14.7995 | 60.0126 | 15.0001 | 1.3174 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 1.3193 | 14.8515 | 60.0001 | 15.0001 | 1.3249 | 29.8129 | 59.9714 | 30.0002
1.3278 | 29.8032 | 59.9909 | 30.0002 | 1.3321 | 14.7995 | 60.0126 | 15.0001 | 1.3257 | 29.8216 | 60.0059 | 30.0002 | 1.3277 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 1.3333 | 29.816 | 59.9713 | 30.0002
1.3361 | 29.8032 | 59.9908 | 30.0002 | 1.3404 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 1.334 | 29.8227 | 60.0059 | 30.0002 | 1.336 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 1.3416 | 29.816 | 59.9713 | 30.0002
1.3444 | 29.8032 | 59.9908 | 30.0002 | 1.3487 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 1.3424 | 29.8227 | 60.0059 | 30.0002 | 1.3443 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 1.35 | 29.816 | 59.9713 | 30.0002
1.3528 | 29.8032 | 59.9907 | 30.0002 | 1.3571 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 1.3507 | 29.8225 | 60.0059 | 30.0002 | 1.3527 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 1.3583 | 29.816 | 59.9713 | 30.0002
1.3611 | 29.8054 | 59.9906 | 30.0002 | 1.3654 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 1.359 | 29.8225 | 60.0059 | 30.0002 | 1.361 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 1.3666 | 29.8191 | 59.9713 | 30.0002
1.3694 | 29.8054 | 59.9905 | 30.0002 | 1.3737 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 1.3674 | 29.8225 | 60.0059 | 30.0002 | 1.3693 | 14.8525 | 60 | 15.0001 | 1.375 | 29.8191 | 59.9713 | 30.0002
1.3778 | 29.8165 | 59.9904 | 30.0002 | 1.3821 | 14.7996 | 60.0126 | 15.0001 | 1.3757 | 29.8225 | 60.0058 | 30.0002 | 1.3777 | 14.8505 | 60 | 15.0001 | 1.3833 | 29.8182 | 59.9712 | 30.0002
1.3861 | 29.8165 | 59.9903 | 30.0002 | 1.3904 | 14.817 | 60.0126 | 15.0001 | 1.384 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.386 | 14.8505 | 59.9999 | 15.0001 | 1.3916 | 29.8182 | 59.9712 | 30.0002
1.3945 | 29.8131 | 59.9903 | 30.0002 | 1.3987 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 1.3924 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.3943 | 14.8505 | 59.9998 | 15.0001 | 1.4 | 29.8183 | 59.9712 | 30.0002
1.4028 | 29.8131 | 59.9902 | 30.0002 | 1.4071 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 1.4007 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.4027 | 14.8505 | 59.9998 | 15.0001 | 1.4083 | 29.8183 | 59.9712 | 30.0002
1.4111 | 29.817 | 59.9901 | 30.0002 | 1.4154 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 1.409 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.411 | 14.8447 | 59.9997 | 15.0001 | 1.4167 | 29.8165 | 59.9712 | 30.0002
1.4195 | 29.817 | 59.99 | 30.0002 | 1.4237 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 1.4173 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.4193 | 14.8447 | 59.9996 | 15.0001 | 1.425 | 29.8165 | 59.9712 | 30.0002
1.4278 | 29.8169 | 59.9899 | 30.0002 | 1.4321 | 14.817 | 60.0125 | 15.0001 | 1.4257 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.4277 | 14.8447 | 59.9996 | 15.0001 | 1.4333 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002
1.4361 | 29.8169 | 59.9898 | 30.0002 | 1.4404 | 14.8162 | 60.0125 | 15.0001 | 1.434 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.436 | 14.8447 | 59.9995 | 15.0001 | 1.4417 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002
1.4445 | 29.8172 | 59.9898 | 30.0002 | 1.4487 | 14.8162 | 60.0125 | 15.0001 | 1.4423 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.4443 | 14.8447 | 59.9994 | 15.0001 | 1.45 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002
1.4528 | 29.8172 | 59.9897 | 30.0002 | 1.457 | 14.8162 | 60.0125 | 15.0001 | 1.4507 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.4527 | 14.8447 | 59.9994 | 15.0001 | 1.4583 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002
1.4611 | 29.8169 | 59.9896 | 30.0002 | 1.4654 | 14.8162 | 60.0125 | 15.0001 | 1.459 | 29.8272 | 60.0058 | 30.0002 | 1.461 | 14.8412 | 59.9993 | 15.0001 | 1.4667 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002
1.4695 | 29.8169 | 59.9895 | 30.0002 | 1.4737 | 14.8153 | 60.0125 | 15.0001 | 1.4673 | 29.8342 | 60.0058 | 30.0002 | 1.4693 | 14.8412 | 59.9992 | 15.0001 | 1.475 | 29.8165 | 59.9711 | 30.0002
1.4778 | 29.8154 | 59.9894 | 30.0002 | 1.482 | 14.8153 | 60.0125 | 15.0001 | 1.4757 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 1.4777 | 14.8425 | 59.9992 | 15.0001 | 1.4834 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002
1.4861 | 29.8154 | 59.9893 | 30.0002 | 1.4904 | 14.8153 | 60.0125 | 15.0001 | 1.484 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 1.486 | 14.8425 | 59.9991 | 15.0001 | 1.4917 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002
1.4945 | 29.8187 | 59.9893 | 30.0002 | 1.4987 | 14.8153 | 60.0124 | 15.0001 | 1.4923 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 1.4943 | 14.8419 | 59.999 | 15.0001 | 1.5 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002
1.5028 | 29.8187 | 59.9892 | 30.0002 | 1.507 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 1.5007 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 1.5027 | 14.8419 | 59.999 | 15.0001 | 1.5084 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002
1.5111 | 29.8175 | 59.9891 | 30.0002 | 1.5154 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 1.509 | 29.8342 | 60.0057 | 30.0002 | 1.511 | 14.8419 | 59.9989 | 15.0001 | 1.5167 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002
1.5195 | 29.8175 | 59.989 | 30.0002 | 1.5237 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 1.5173 | 29.8351 | 60.0057 | 30.0002 | 1.5193 | 14.8419 | 59.9988 | 15.0001 | 1.525 | 29.8165 | 59.971 | 30.0002
1.5278 | 29.8124 | 59.9889 | 30.0002 | 1.532 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 1.5257 | 29.8351 | 60.0057 | 30.0002 | 1.5277 | 14.8419 | 59.9988 | 15.0001 | 1.5334 | 29.8165 | 59.9709 | 30.0002
1.5361 | 29.8124 | 59.9888 | 30.0002 | 1.5404 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 1.534 | 29.8351 | 60.0057 | 30.0002 | 1.536 | 14.8419 | 59.9987 | 15.0001 | 1.5417 | 29.8165 | 59.9709 | 30.0002
1.5445 | 29.8169 | 59.9888 | 30.0002 | 1.5487 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 1.5423 | 29.8351 | 60.0057 | 30.0002 | 1.5443 | 14.8423 | 59.9986 | 15.0001 | 1.5501 | 29.8165 | 59.9709 | 30.0002
1.5528 | 29.8169 | 59.9887 | 30.0002 | 1.557 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 1.5507 | 29.8381 | 60.0057 | 30.0002 | 1.5527 | 14.8423 | 59.9986 | 15.0001 | 1.5584 | 29.8165 | 59.9709 | 30.0002
1.5611 | 29.8203 | 59.9886 | 30.0002 | 1.5654 | 14.8131 | 60.0124 | 15.0001 | 1.559 | 29.8381 | 60.0057 | 30.0002 | 1.561 | 14.8452 | 59.9985 | 15.0001 | 1.5667 | 29.819 | 59.9709 | 30.0002
1.5695 | 29.8203 | 59.9885 | 30.0002 | 1.5737 | 14.8126 | 60.0124 | 15.0001 | 1.5673 | 29.8381 | 60.0057 | 30.0002 | 1.5693 | 14.8452 | 59.9984 | 15.0001 | 1.5751 | 29.819 | 59.9709 | 30.0002
1.5778 | 29.8191 | 59.9884 | 30.0002 | 1.582 | 14.8126 | 60.0124 | 15.0001 | 1.5757 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 1.5777 | 14.8452 | 59.9984 | 15.0001 | 1.5834 | 29.8228 | 59.9708 | 30.0002
1.5861 | 29.8191 | 59.9883 | 30.0002 | 1.5903 | 14.8119 | 60.0124 | 15.0001 | 1.584 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 1.586 | 14.8452 | 59.9983 | 15.0001 | 1.5917 | 29.8228 | 59.9708 | 30.0002
1.5945 | 29.8241 | 59.9883 | 30.0002 | 1.5987 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 1.5923 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 1.5943 | 14.8452 | 59.9982 | 15.0001 | 1.6001 | 29.8188 | 59.9708 | 30.0002
1.6028 | 29.8241 | 59.9882 | 30.0002 | 1.607 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 1.6007 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 1.6027 | 14.8452 | 59.9982 | 15.0001 | 1.6084 | 29.8188 | 59.9708 | 30.0002
1.6111 | 29.823 | 59.9881 | 30.0002 | 1.6153 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 1.609 | 29.8381 | 60.0056 | 30.0002 | 1.611 | 14.8445 | 59.9981 | 15.0001 | 1.6167 | 29.8188 | 59.9708 | 30.0002
1.6195 | 29.823 | 59.988 | 30.0002 | 1.6237 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 1.6173 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 1.6193 | 14.8445 | 59.998 | 15.0001 | 1.6251 | 29.8188 | 59.9708 | 30.0002
1.6278 | 29.8152 | 59.988 | 30.0002 | 1.632 | 14.8119 | 60.0123 | 15.0001 | 1.6257 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 1.6277 | 14.8481 | 59.998 | 15.0001 | 1.6334 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002
1.6361 | 29.8152 | 59.9879 | 30.0002 | 1.6403 | 14.8116 | 60.0123 | 15.0001 | 1.634 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 1.636 | 14.8481 | 59.9979 | 15.0001 | 1.6418 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002
1.6445 | 29.8152 | 59.9879 | 30.0002 | 1.6487 | 14.8116 | 60.0123 | 15.0001 | 1.6423 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 1.6443 | 14.8481 | 59.9978 | 15.0001 | 1.6501 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002
1.6528 | 29.8152 | 59.9878 | 30.0002 | 1.657 | 14.8116 | 60.0123 | 15.0001 | 1.6507 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 1.6527 | 14.8481 | 59.9978 | 15.0001 | 1.6584 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002
1.6611 | 29.8261 | 59.9878 | 30.0002 | 1.6653 | 14.8116 | 60.0123 | 15.0001 | 1.659 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 1.661 | 14.8518 | 59.9977 | 15.0001 | 1.6668 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002
1.6695 | 29.8261 | 59.9878 | 30.0002 | 1.6737 | 14.8158 | 60.0123 | 15.0001 | 1.6673 | 29.8397 | 60.0056 | 30.0002 | 1.6693 | 14.8518 | 59.9976 | 15.0001 | 1.6751 | 29.8188 | 59.9707 | 30.0002
1.6778 | 29.8261 | 59.9877 | 30.0002 | 1.682 | 14.8158 | 60.0123 | 15.0001 | 1.6757 | 29.8397 | 60.0055 | 30.0002 | 1.6777 | 14.8487 | 59.9976 | 15.0001 | 1.6834 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002
1.6862 | 29.8261 | 59.9877 | 30.0002 | 1.6903 | 14.8158 | 60.0123 | 15.0001 | 1.684 | 29.84 | 60.0055 | 30.0002 | 1.686 | 14.8487 | 59.9975 | 15.0001 | 1.6918 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002
1.6945 | 29.8258 | 59.9876 | 30.0002 | 1.6986 | 14.8158 | 60.0122 | 15.0001 | 1.6923 | 29.84 | 60.0055 | 30.0002 | 1.6943 | 14.8487 | 59.9974 | 15.0001 | 1.7001 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002
1.7028 | 29.8258 | 59.9876 | 30.0002 | 1.707 | 14.8151 | 60.0122 | 15.0001 | 1.7007 | 29.84 | 60.0055 | 30.0002 | 1.7027 | 14.8487 | 59.9974 | 15.0001 | 1.7085 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002
1.7112 | 29.8257 | 59.9875 | 30.0002 | 1.7153 | 14.8151 | 60.0122 | 15.0001 | 1.709 | 29.84 | 60.0055 | 30.0002 | 1.711 | 14.8487 | 59.9973 | 15.0001 | 1.7168 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002
1.7195 | 29.8257 | 59.9875 | 30.0002 | 1.7236 | 14.8172 | 60.0122 | 15.0001 | 1.7173 | 29.8422 | 60.0055 | 30.0002 | 1.7193 | 14.8487 | 59.9972 | 15.0001 | 1.7251 | 29.8188 | 59.9706 | 30.0002
1.7278 | 29.8258 | 59.9875 | 30.0002 | 1.732 | 14.8172 | 60.0122 | 15.0001 | 1.7257 | 29.8422 | 60.0055 | 30.0002 | 1.7277 | 14.8457 | 59.9972 | 15.0001 | 1.7335 | 29.8125 | 59.9705 | 30.0002
1.7362 | 29.8258 | 59.9874 | 30.0002 | 1.7403 | 14.8172 | 60.0122 | 15.0001 | 1.734 | 29.8422 | 60.0055 | 30.0002 | 1.736 | 14.8457 | 59.9971 | 15.0001 | 1.7418 | 29.8125 | 59.9705 | 30.0002
1.7445 | 29.8306 | 59.9874 | 30.0002 | 1.7486 | 14.8172 | 60.0122 | 15.0001 | 1.7423 | 29.8422 | 60.0055 | 30.0002 | 1.7443 | 14.8457 | 59.997 | 15.0001 | 1.7501 | 29.8107 | 59.9705 | 30.0002
1.7528 | 29.8306 | 59.9873 | 30.0002 | 1.757 | 14.8396 | 60.0122 | 15.0001 | 1.7507 | 29.8369 | 60.0055 | 30.0002 | 1.7527 | 14.8457 | 59.997 | 15.0001 | 1.7585 | 29.8107 | 59.9705 | 30.0002
1.7612 | 29.8294 | 59.9873 | 30.0002 | 1.7653 | 14.8396 | 60.0122 | 15.0001 | 1.759 | 29.8369 | 60.0055 | 30.0002 | 1.761 | 14.8457 | 59.9969 | 15.0001 | 1.7668 | 29.8107 | 59.9705 | 30.0002
1.7695 | 29.8294 | 59.9873 | 30.0002 | 1.7736 | 14.8371 | 60.0122 | 15.0001 | 1.7673 | 29.8369 | 60.0055 | 30.0002 | 1.7693 | 14.8457 | 59.9968 | 15.0001 | 1.7752 | 29.8107 | 59.9705 | 30.0002
1.7778 | 29.8294 | 59.9872 | 30.0002 | 1.782 | 14.8371 | 60.0122 | 15.0001 | 1.7757 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.7777 | 14.8396 | 59.9968 | 15.0001 | 1.7835 | 29.8107 | 59.9704 | 30.0002
1.7862 | 29.8294 | 59.9872 | 30.0002 | 1.7903 | 14.8379 | 60.0122 | 15.0001 | 1.784 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.786 | 14.8396 | 59.9967 | 15.0001 | 1.7918 | 29.8107 | 59.9704 | 30.0002
1.7945 | 29.8294 | 59.9871 | 30.0002 | 1.7986 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 1.7923 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.7943 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 1.8002 | 29.8097 | 59.9704 | 30.0002
1.8028 | 29.8294 | 59.9871 | 30.0002 | 1.807 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 1.8006 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.8027 | 14.8396 | 59.9966 | 15.0001 | 1.8085 | 29.8097 | 59.9704 | 30.0002
1.8112 | 29.8322 | 59.987 | 30.0002 | 1.8153 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 1.809 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.811 | 14.8396 | 59.9965 | 15.0001 | 1.8168 | 29.8097 | 59.9704 | 30.0002
1.8195 | 29.8322 | 59.987 | 30.0002 | 1.8236 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 1.8173 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.8193 | 14.8396 | 59.9964 | 15.0001 | 1.8252 | 29.8097 | 59.9704 | 30.0002
1.8278 | 29.8322 | 59.987 | 30.0002 | 1.8319 | 14.8379 | 60.0121 | 15.0001 | 1.8256 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.8277 | 14.8365 | 59.9964 | 15.0001 | 1.8335 | 29.8097 | 59.9703 | 30.0002
1.8362 | 29.8322 | 59.9869 | 30.0002 | 1.8403 | 14.8376 | 60.0121 | 15.0001 | 1.834 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.836 | 14.8365 | 59.9963 | 15.0001 | 1.8419 | 29.8097 | 59.9703 | 30.0002
1.8445 | 29.831 | 59.9869 | 30.0002 | 1.8486 | 14.8376 | 60.0121 | 15.0001 | 1.8423 | 29.8369 | 60.0054 | 30.0002 | 1.8443 | 14.8408 | 59.9962 | 15.0001 | 1.8502 | 29.8097 | 59.9703 | 30.0002
1.8529 | 29.831 | 59.9868 | 30.0002 | 1.8569 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 1.8506 | 29.8376 | 60.0054 | 30.0002 | 1.8527 | 14.8408 | 59.9962 | 15.0001 | 1.8585 | 29.8097 | 59.9703 | 30.0002
1.8612 | 29.8343 | 59.9868 | 30.0002 | 1.8653 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 1.859 | 29.8376 | 60.0054 | 30.0002 | 1.861 | 14.8408 | 59.9961 | 15.0001 | 1.8669 | 29.8088 | 59.9703 | 30.0002
1.8695 | 29.8343 | 59.9868 | 30.0002 | 1.8736 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 1.8673 | 29.8376 | 60.0054 | 30.0002 | 1.8693 | 14.8408 | 59.996 | 15.0001 | 1.8752 | 29.8088 | 59.9703 | 30.0002
1.8779 | 29.8343 | 59.9867 | 30.0002 | 1.8819 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 1.8756 | 29.8376 | 60.0053 | 30.0002 | 1.8777 | 14.8447 | 59.996 | 15.0001 | 1.8835 | 29.8088 | 59.9702 | 30.0002
1.8862 | 29.8343 | 59.9867 | 30.0002 | 1.8903 | 14.8393 | 60.0121 | 15.0001 | 1.884 | 29.8397 | 60.0053 | 30.0002 | 1.886 | 14.8447 | 59.9959 | 15.0001 | 1.8919 | 29.8088 | 59.9702 | 30.0002
1.8945 | 29.8343 | 59.9866 | 30.0002 | 1.8986 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 1.8923 | 29.8397 | 60.0053 | 30.0002 | 1.8943 | 14.8455 | 59.9958 | 15.0001 | 1.9002 | 29.8088 | 59.9702 | 30.0002
1.9029 | 29.8343 | 59.9866 | 30.0002 | 1.9069 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 1.9006 | 29.8371 | 60.0053 | 30.0002 | 1.9027 | 14.8455 | 59.9958 | 15.0001 | 1.9086 | 29.8088 | 59.9702 | 30.0002
1.9112 | 29.8391 | 59.9865 | 30.0002 | 1.9153 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 1.909 | 29.8371 | 60.0053 | 30.0002 | 1.911 | 14.8455 | 59.9957 | 15.0001 | 1.9169 | 29.8089 | 59.9702 | 30.0002
1.9195 | 29.8391 | 59.9865 | 30.0002 | 1.9236 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 1.9173 | 29.8371 | 60.0053 | 30.0002 | 1.9194 | 14.8455 | 59.9956 | 15.0001 | 1.9252 | 29.8089 | 59.9702 | 30.0002
1.9279 | 29.8354 | 59.9865 | 30.0002 | 1.9319 | 14.8393 | 60.012 | 15.0001 | 1.9256 | 29.8371 | 60.0053 | 30.0002 | 1.9277 | 14.8455 | 59.9956 | 15.0001 | 1.9336 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002
1.9362 | 29.8354 | 59.9864 | 30.0002 | 1.9402 | 14.84 | 60.012 | 15.0001 | 1.934 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 1.936 | 14.8455 | 59.9955 | 15.0001 | 1.9419 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002
1.9445 | 29.8371 | 59.9864 | 30.0002 | 1.9486 | 14.84 | 60.012 | 15.0001 | 1.9423 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 1.9444 | 14.8455 | 59.9954 | 15.0001 | 1.9502 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002
1.9529 | 29.8371 | 59.9863 | 30.0002 | 1.9569 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 1.9506 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 1.9527 | 14.8455 | 59.9954 | 15.0001 | 1.9586 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002
1.9612 | 29.8371 | 59.9863 | 30.0002 | 1.9652 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 1.959 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 1.961 | 14.8455 | 59.9953 | 15.0001 | 1.9669 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002
1.9695 | 29.8371 | 59.9863 | 30.0002 | 1.9736 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 1.9673 | 29.8299 | 60.0053 | 30.0002 | 1.9694 | 14.8455 | 59.9952 | 15.0001 | 1.9753 | 29.8089 | 59.9701 | 30.0002
1.9779 | 29.8274 | 59.9862 | 30.0002 | 1.9819 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 1.9756 | 29.8299 | 60.0052 | 30.0002 | 1.9777 | 14.8455 | 59.9952 | 15.0001 | 1.9836 | 29.8038 | 59.97 | 30.0002
1.9862 | 29.8274 | 59.9862 | 30.0002 | 1.9902 | 14.8398 | 60.012 | 15.0001 | 1.984 | 29.8299 | 60.0052 | 30.0002 | 1.986 | 14.8455 | 59.9951 | 15.0001 | 1.9919 | 29.8038 | 59.97 | 30.0002
1.9945 | 29.823 | 59.9861 | 30.0002 | 1.9986 | 14.8398 | 60.0121 | 15.0001 | 1.9923 | 29.8299 | 60.0052 | 30.0002 | 1.9944 | 14.8491 | 59.995 | 15.0001 | 2.0003 | 29.8029 | 59.97 | 30.0002
2.0029 | 29.823 | 59.9861 | 30.0002 | 2.0069 | 14.8441 | 60.0121 | 15.0001 | 2.0006 | 29.8568 | 60.0052 | 30.0002 | 2.0027 | 14.8491 | 59.995 | 15.0001 | 2.0086 | 29.8029 | 59.97 | 30.0002
2.0112 | 29.823 | 59.986 | 30.0002 | 2.0152 | 14.8441 | 60.0121 | 15.0001 | 2.009 | 29.8568 | 60.0052 | 30.0002 | 2.011 | 14.851 | 59.9949 | 15.0001 | 2.0169 | 29.8029 | 59.97 | 30.0002
2.0196 | 29.823 | 59.986 | 30.0002 | 2.0236 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 2.0173 | 29.857 | 60.0052 | 30.0002 | 2.0194 | 14.851 | 59.9948 | 15.0001 | 2.0253 | 29.8029 | 59.9699 | 30.0002
2.0279 | 29.8153 | 59.986 | 30.0002 | 2.0319 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 2.0256 | 29.857 | 60.0052 | 30.0002 | 2.0277 | 14.8529 | 59.9948 | 15.0001 | 2.0336 | 29.8029 | 59.9699 | 30.0002
2.0362 | 29.8153 | 59.9859 | 30.0002 | 2.0402 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 2.034 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 2.036 | 14.8529 | 59.9947 | 15.0001 | 2.042 | 29.8029 | 59.9699 | 30.0002
2.0446 | 29.8205 | 59.9859 | 30.0002 | 2.0486 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 2.0423 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 2.0444 | 14.8529 | 59.9946 | 15.0001 | 2.0503 | 29.814 | 59.9699 | 30.0002
2.0529 | 29.8205 | 59.9858 | 30.0002 | 2.0569 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 2.0506 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 2.0527 | 14.8529 | 59.9946 | 15.0001 | 2.0586 | 29.814 | 59.9698 | 30.0002
2.0612 | 29.8205 | 59.9858 | 30.0002 | 2.0652 | 14.8407 | 60.0121 | 15.0001 | 2.059 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 2.061 | 14.8529 | 59.9945 | 15.0001 | 2.067 | 29.814 | 59.9698 | 30.0002
2.0696 | 29.8205 | 59.9858 | 30.0002 | 2.0735 | 14.8344 | 60.0121 | 15.0001 | 2.0673 | 29.8594 | 60.0052 | 30.0002 | 2.0694 | 14.8529 | 59.9944 | 15.0001 | 2.0753 | 29.814 | 59.9698 | 30.0002
2.0779 | 29.8205 | 59.9857 | 30.0002 | 2.0819 | 14.8344 | 60.0121 | 15.0001 | 2.0756 | 29.8594 | 60.0051 | 30.0002 | 2.0777 | 14.8529 | 59.9944 | 15.0001 | 2.0836 | 29.814 | 59.9698 | 30.0002
2.0862 | 29.8205 | 59.9857 | 30.0002 | 2.0902 | 14.836 | 60.0121 | 15.0001 | 2.084 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 2.086 | 14.8529 | 59.9943 | 15.0001 | 2.092 | 29.814 | 59.9697 | 30.0002
2.0946 | 29.7953 | 59.9856 | 30.0002 | 2.0985 | 14.836 | 60.0122 | 15.0001 | 2.0923 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 2.0944 | 14.8529 | 59.9942 | 15.0001 | 2.1003 | 29.8134 | 59.9697 | 30.0002
2.1029 | 29.7953 | 59.9856 | 30.0002 | 2.1069 | 14.836 | 60.0122 | 15.0001 | 2.1006 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 2.1027 | 14.8529 | 59.9942 | 15.0001 | 2.1087 | 29.8134 | 59.9697 | 30.0002
2.1112 | 29.7989 | 59.9855 | 30.0002 | 2.1152 | 14.836 | 60.0122 | 15.0001 | 2.109 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 2.111 | 14.8529 | 59.9941 | 15.0001 | 2.117 | 29.8134 | 59.9697 | 30.0002
2.1196 | 29.7989 | 59.9855 | 30.0002 | 2.1235 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 2.1173 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 2.1194 | 14.8529 | 59.994 | 15.0001 | 2.1253 | 29.8134 | 59.9696 | 30.0002
2.1279 | 29.8028 | 59.9855 | 30.0002 | 2.1319 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 2.1256 | 29.8571 | 60.0051 | 30.0002 | 2.1277 | 14.8529 | 59.994 | 15.0001 | 2.1337 | 29.8112 | 59.9696 | 30.0002
2.1362 | 29.8028 | 59.9854 | 30.0002 | 2.1402 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 2.134 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 2.136 | 14.8529 | 59.9939 | 15.0001 | 2.142 | 29.8112 | 59.9696 | 30.0002
2.1446 | 29.8028 | 59.9854 | 30.0002 | 2.1485 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 2.1423 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 2.1444 | 14.8529 | 59.9938 | 15.0001 | 2.1503 | 29.8112 | 59.9696 | 30.0002
2.1529 | 29.8028 | 59.9853 | 30.0002 | 2.1569 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 2.1506 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 2.1527 | 14.8529 | 59.9938 | 15.0001 | 2.1587 | 29.8112 | 59.9695 | 30.0002
2.1612 | 29.8028 | 59.9853 | 30.0002 | 2.1652 | 14.8341 | 60.0122 | 15.0001 | 2.159 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 2.161 | 14.8529 | 59.9937 | 15.0001 | 2.167 | 29.8163 | 59.9695 | 30.0002
2.1696 | 29.8028 | 59.9853 | 30.0002 | 2.1735 | 14.8343 | 60.0122 | 15.0001 | 2.1673 | 29.8542 | 60.0051 | 30.0002 | 2.1694 | 14.8529 | 59.9936 | 15.0001 | 2.1754 | 29.8163 | 59.9695 | 30.0002
2.1779 | 29.8024 | 59.9852 | 30.0002 | 2.1818 | 14.8343 | 60.0122 | 15.0001 | 2.1756 | 29.8542 | 60.005 | 30.0002 | 2.1777 | 14.8499 | 59.9936 | 15.0001 | 2.1837 | 29.8163 | 59.9695 | 30.0002
2.1863 | 29.8024 | 59.9852 | 30.0002 | 2.1902 | 14.8343 | 60.0122 | 15.0001 | 2.184 | 29.8552 | 60.005 | 30.0002 | 2.186 | 14.8499 | 59.9935 | 15.0001 | 2.192 | 29.8163 | 59.9694 | 30.0002
2.1946 | 29.8043 | 59.9851 | 30.0002 | 2.1985 | 14.8343 | 60.0123 | 15.0001 | 2.1923 | 29.8552 | 60.005 | 30.0002 | 2.1944 | 14.8357 | 59.9934 | 15.0001 | 2.2004 | 29.8201 | 59.9694 | 30.0002
2.2029 | 29.8043 | 59.9851 | 30.0002 | 2.2068 | 14.8368 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2006 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 2.2027 | 14.8357 | 59.9934 | 15.0001 | 2.2087 | 29.8201 | 59.9694 | 30.0002
2.2113 | 29.7982 | 59.985 | 30.0002 | 2.2152 | 14.8368 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2089 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 2.211 | 14.8357 | 59.9933 | 15.0001 | 2.217 | 29.8201 | 59.9694 | 30.0002
2.2196 | 29.7982 | 59.985 | 30.0002 | 2.2235 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2173 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 2.2194 | 14.8357 | 59.9932 | 15.0001 | 2.2254 | 29.8201 | 59.9693 | 30.0002
2.2279 | 29.7975 | 59.985 | 30.0002 | 2.2318 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2256 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 2.2277 | 14.8357 | 59.9932 | 15.0001 | 2.2337 | 29.8201 | 59.9693 | 30.0002
2.2363 | 29.7975 | 59.9849 | 30.0002 | 2.2402 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2339 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 2.2361 | 14.8357 | 59.9931 | 15.0001 | 2.2421 | 29.8201 | 59.9693 | 30.0002
2.2446 | 29.7975 | 59.9849 | 30.0002 | 2.2485 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2423 | 29.8492 | 60.005 | 30.0002 | 2.2444 | 14.8357 | 59.993 | 15.0001 | 2.2504 | 29.8201 | 59.9693 | 30.0002
2.2529 | 29.7975 | 59.9848 | 30.0002 | 2.2568 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2506 | 29.856 | 60.005 | 30.0002 | 2.2527 | 14.8357 | 59.993 | 15.0001 | 2.2587 | 29.8201 | 59.9692 | 30.0002
2.2613 | 29.7905 | 59.9848 | 30.0002 | 2.2652 | 14.8349 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2589 | 29.856 | 60.005 | 30.0002 | 2.2611 | 14.8357 | 59.9929 | 15.0001 | 2.2671 | 29.8216 | 59.9692 | 30.0002
2.2696 | 29.7905 | 59.9848 | 30.0002 | 2.2735 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2673 | 29.856 | 60.005 | 30.0002 | 2.2694 | 14.8357 | 59.9928 | 15.0001 | 2.2754 | 29.8216 | 59.9692 | 30.0002
2.2779 | 29.7957 | 59.9847 | 30.0002 | 2.2818 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2756 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.2777 | 14.8357 | 59.9928 | 15.0001 | 2.2837 | 29.8209 | 59.9692 | 30.0002
2.2863 | 29.7957 | 59.9847 | 30.0002 | 2.2902 | 14.8341 | 60.0123 | 15.0001 | 2.2839 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.2861 | 14.8357 | 59.9927 | 15.0001 | 2.2921 | 29.8209 | 59.9691 | 30.0002
2.2946 | 29.7957 | 59.9846 | 30.0002 | 2.2985 | 14.8341 | 60.0124 | 15.0001 | 2.2923 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.2944 | 14.8351 | 59.9926 | 15.0001 | 2.3004 | 29.8209 | 59.9691 | 30.0002
2.3029 | 29.7957 | 59.9846 | 30.0002 | 2.3068 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3006 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3027 | 14.8351 | 59.9926 | 15.0001 | 2.3088 | 29.8209 | 59.9691 | 30.0002
2.3113 | 29.7957 | 59.9845 | 30.0002 | 2.3151 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3089 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3111 | 14.8351 | 59.9925 | 15.0001 | 2.3171 | 29.8209 | 59.9691 | 30.0002
2.3196 | 29.7957 | 59.9845 | 30.0002 | 2.3235 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3173 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3194 | 14.8351 | 59.9924 | 15.0001 | 2.3254 | 29.8209 | 59.969 | 30.0002
2.3279 | 29.7952 | 59.9845 | 30.0002 | 2.3318 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3256 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3277 | 14.8351 | 59.9924 | 15.0001 | 2.3338 | 29.8209 | 59.969 | 30.0002
2.3363 | 29.7952 | 59.9844 | 30.0002 | 2.3401 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3339 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3361 | 14.8351 | 59.9923 | 15.0001 | 2.3421 | 29.8209 | 59.969 | 30.0002
2.3446 | 29.8008 | 59.9844 | 30.0002 | 2.3485 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3423 | 29.856 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3444 | 14.8351 | 59.9922 | 15.0001 | 2.3504 | 29.8148 | 59.969 | 30.0002
2.353 | 29.8008 | 59.9843 | 30.0002 | 2.3568 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3506 | 29.8536 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3527 | 14.8351 | 59.9922 | 15.0001 | 2.3588 | 29.8148 | 59.9689 | 30.0002
2.3613 | 29.828 | 59.9843 | 30.0002 | 2.3651 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3589 | 29.8536 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3611 | 14.8357 | 59.9921 | 15.0001 | 2.3671 | 29.8238 | 59.9689 | 30.0002
2.3696 | 29.828 | 59.9843 | 30.0002 | 2.3735 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3673 | 29.8543 | 60.0049 | 30.0002 | 2.3694 | 14.8357 | 59.992 | 15.0001 | 2.3755 | 29.8238 | 59.9689 | 30.0002
2.378 | 29.828 | 59.9842 | 30.0002 | 2.3818 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3756 | 29.8543 | 60.0048 | 30.0002 | 2.3777 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 2.3838 | 29.8238 | 59.9689 | 30.0002
2.3863 | 29.828 | 59.9842 | 30.0002 | 2.3901 | 14.8321 | 60.0124 | 15.0001 | 2.3839 | 29.8543 | 60.0048 | 30.0002 | 2.3861 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 2.3921 | 29.8238 | 59.9688 | 30.0002
2.3946 | 29.853 | 59.9841 | 30.0002 | 2.3985 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.3923 | 29.8543 | 60.0048 | 30.0002 | 2.3944 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 2.4005 | 29.8288 | 59.9688 | 30.0002
2.403 | 29.853 | 59.9841 | 30.0002 | 2.4068 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4006 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4027 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 2.4088 | 29.8288 | 59.9688 | 30.0002
2.4113 | 29.8529 | 59.984 | 30.0002 | 2.4151 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4089 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4111 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 2.4171 | 29.8288 | 59.9688 | 30.0002
2.4196 | 29.8529 | 59.984 | 30.0002 | 2.4235 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4173 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4194 | 14.8377 | 59.992 | 15.0001 | 2.4255 | 29.8288 | 59.9687 | 30.0002
2.428 | 29.8529 | 59.984 | 30.0002 | 2.4318 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4256 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4277 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 2.4338 | 29.8082 | 59.9687 | 30.0002
2.4363 | 29.8529 | 59.9839 | 30.0002 | 2.4401 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4339 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4361 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 2.4422 | 29.8082 | 59.9687 | 30.0002
2.4446 | 29.8518 | 59.9839 | 30.0002 | 2.4485 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4423 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4444 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 2.4505 | 29.8059 | 59.9687 | 30.0002
2.453 | 29.8518 | 59.9838 | 30.0002 | 2.4568 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4506 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4527 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 2.4588 | 29.8059 | 59.9686 | 30.0002
2.4613 | 29.8518 | 59.9838 | 30.0002 | 2.4651 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4589 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4611 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 2.4672 | 29.8059 | 59.9686 | 30.0002
2.4696 | 29.8518 | 59.9838 | 30.0002 | 2.4734 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4673 | 29.8509 | 60.0048 | 30.0002 | 2.4694 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 2.4755 | 29.8059 | 59.9686 | 30.0002
2.478 | 29.8535 | 59.9837 | 30.0002 | 2.4818 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4756 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 2.4777 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 2.4838 | 29.8032 | 59.9686 | 30.0002
2.4863 | 29.8535 | 59.9837 | 30.0002 | 2.4901 | 14.8321 | 60.0125 | 15.0001 | 2.4839 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 2.4861 | 14.8377 | 59.9921 | 15.0001 | 2.4922 | 29.8032 | 59.9685 | 30.0002
2.4947 | 29.8543 | 59.9836 | 30.0002 | 2.4984 | 14.8321 | 60.0126 | 15.0001 | 2.4923 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 2.4944 | 14.8372 | 59.9921 | 15.0001 | 2.5005 | 29.8073 | 59.9685 | 30.0002
2.503 | 29.8543 | 59.9836 | 30.0002 | 2.5068 | 14.8319 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5006 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5027 | 14.8372 | 59.9921 | 15.0001 | 2.5089 | 29.8073 | 59.9685 | 30.0002
2.5113 | 29.8543 | 59.9835 | 30.0002 | 2.5151 | 14.8319 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5089 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5111 | 14.8372 | 59.9921 | 15.0001 | 2.5172 | 29.7943 | 59.9685 | 30.0002
2.5197 | 29.8543 | 59.9835 | 30.0002 | 2.5234 | 14.8319 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5173 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5194 | 14.8372 | 59.9921 | 15.0001 | 2.5255 | 29.7943 | 59.9684 | 30.0002
2.528 | 29.8543 | 59.9835 | 30.0002 | 2.5318 | 14.8319 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5256 | 29.8509 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5278 | 14.8381 | 59.9922 | 15.0001 | 2.5339 | 29.7947 | 59.9684 | 30.0002
2.5363 | 29.8543 | 59.9834 | 30.0002 | 2.5401 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5339 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5361 | 14.8381 | 59.9922 | 15.0001 | 2.5422 | 29.7947 | 59.9684 | 30.0002
2.5447 | 29.8533 | 59.9834 | 30.0002 | 2.5484 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5423 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5444 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.5505 | 29.798 | 59.9684 | 30.0002
2.553 | 29.8533 | 59.9833 | 30.0002 | 2.5568 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5506 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5528 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.5589 | 29.798 | 59.9683 | 30.0002
2.5613 | 29.8533 | 59.9833 | 30.0002 | 2.5651 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5589 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5611 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.5672 | 29.7977 | 59.9683 | 30.0002
2.5697 | 29.8533 | 59.9833 | 30.0002 | 2.5734 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5673 | 29.8568 | 60.0047 | 30.0002 | 2.5694 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.5756 | 29.7977 | 59.9683 | 30.0002
2.578 | 29.8424 | 59.9832 | 30.0002 | 2.5818 | 14.8327 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5756 | 29.8568 | 60.0046 | 30.0002 | 2.5778 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.5839 | 29.7977 | 59.9683 | 30.0002
2.5863 | 29.8424 | 59.9832 | 30.0002 | 2.5901 | 14.835 | 60.0126 | 15.0001 | 2.5839 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.5861 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.5922 | 29.7977 | 59.9682 | 30.0002
2.5947 | 29.8424 | 59.9831 | 30.0002 | 2.5984 | 14.835 | 60.0127 | 15.0001 | 2.5923 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.5944 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.6006 | 29.7953 | 59.9682 | 30.0002
2.603 | 29.8424 | 59.9831 | 30.0002 | 2.6067 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6006 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6028 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.6089 | 29.7953 | 59.9682 | 30.0002
2.6113 | 29.8359 | 59.983 | 30.0002 | 2.6151 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6089 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6111 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.6172 | 29.7953 | 59.9682 | 30.0002
2.6197 | 29.8359 | 59.983 | 30.0002 | 2.6234 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6172 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6194 | 14.8366 | 59.9922 | 15.0001 | 2.6256 | 29.7953 | 59.9681 | 30.0002
2.628 | 29.845 | 59.9829 | 30.0002 | 2.6317 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6256 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6278 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 2.6339 | 29.8321 | 59.9681 | 30.0002
2.6363 | 29.845 | 59.9829 | 30.0002 | 2.6401 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6339 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6361 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 2.6423 | 29.8321 | 59.9681 | 30.0002
2.6447 | 29.826 | 59.9828 | 30.0002 | 2.6484 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6422 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6444 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 2.6506 | 29.8321 | 59.9681 | 30.0002
2.653 | 29.826 | 59.9828 | 30.0002 | 2.6567 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6506 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6528 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 2.6589 | 29.8321 | 59.968 | 30.0002
2.6614 | 29.826 | 59.9827 | 30.0002 | 2.6651 | 14.8366 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6589 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6611 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 2.6673 | 29.8321 | 59.968 | 30.0002
2.6697 | 29.826 | 59.9827 | 30.0002 | 2.6734 | 14.8361 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6672 | 29.859 | 60.0046 | 30.0002 | 2.6694 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 2.6756 | 29.8321 | 59.968 | 30.0002
2.678 | 29.8526 | 59.9826 | 30.0002 | 2.6817 | 14.8361 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6756 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 2.6778 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 2.6839 | 29.8334 | 59.968 | 30.0002
2.6864 | 29.8526 | 59.9825 | 30.0002 | 2.6901 | 14.8361 | 60.0127 | 15.0001 | 2.6839 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 2.6861 | 14.8366 | 59.9923 | 15.0001 | 2.6923 | 29.8334 | 59.9679 | 30.0002
2.6947 | 29.8548 | 59.9825 | 30.0002 | 2.6984 | 14.8361 | 60.0128 | 15.0001 | 2.6922 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 2.6944 | 14.8337 | 59.9923 | 15.0001 | 2.7006 | 29.8345 | 59.9679 | 30.0002
2.703 | 29.8548 | 59.9824 | 30.0002 | 2.7067 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7006 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7028 | 14.8337 | 59.9923 | 15.0001 | 2.709 | 29.8345 | 59.9679 | 30.0002
2.7114 | 29.8548 | 59.9824 | 30.0002 | 2.7151 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7089 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7111 | 14.8346 | 59.9923 | 15.0001 | 2.7173 | 29.8345 | 59.9679 | 30.0002
2.7197 | 29.8548 | 59.9823 | 30.0002 | 2.7234 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7172 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7194 | 14.8346 | 59.9923 | 15.0001 | 2.7256 | 29.8345 | 59.9678 | 30.0002
2.728 | 29.8547 | 59.9822 | 30.0002 | 2.7317 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7256 | 29.859 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7278 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 2.734 | 29.8308 | 59.9678 | 30.0002
2.7364 | 29.8547 | 59.9822 | 30.0002 | 2.74 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7339 | 29.8527 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7361 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 2.7423 | 29.8308 | 59.9678 | 30.0002
2.7447 | 29.8547 | 59.9821 | 30.0002 | 2.7484 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7422 | 29.8527 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7444 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 2.7506 | 29.8304 | 59.9678 | 30.0002
2.753 | 29.8547 | 59.9821 | 30.0002 | 2.7567 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7506 | 29.8527 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7528 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 2.759 | 29.8304 | 59.9677 | 30.0002
2.7614 | 29.8597 | 59.982 | 30.0002 | 2.765 | 14.8324 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7589 | 29.8527 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7611 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 2.7673 | 29.8299 | 59.9677 | 30.0002
2.7697 | 29.8597 | 59.982 | 30.0002 | 2.7734 | 14.8317 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7672 | 29.8501 | 60.0045 | 30.0002 | 2.7694 | 14.8346 | 59.9924 | 15.0001 | 2.7757 | 29.8299 | 59.9677 | 30.0002
2.7781 | 29.856 | 59.9819 | 30.0002 | 2.7817 | 14.8317 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7756 | 29.8501 | 60.0044 | 30.0002 | 2.7778 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 2.784 | 29.8299 | 59.9677 | 30.0002
2.7864 | 29.856 | 59.9818 | 30.0002 | 2.79 | 14.8317 | 60.0128 | 15.0001 | 2.7839 | 29.8511 | 60.0044 | 30.0002 | 2.7861 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 2.7923 | 29.8299 | 59.9676 | 30.0002
2.7947 | 29.8535 | 59.9818 | 30.0002 | 2.7984 | 14.8317 | 60.0129 | 15.0001 | 2.7922 | 29.8511 | 60.0044 | 30.0002 | 2.7944 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 2.8007 | 29.8311 | 59.9676 | 30.0002
2.8031 | 29.8535 | 59.9817 | 30.0002 | 2.8067 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8006 | 29.8511 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8028 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 2.809 | 29.8311 | 59.9676 | 30.0002
2.8114 | 29.8535 | 59.9817 | 30.0002 | 2.815 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8089 | 29.8511 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8111 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 2.8173 | 29.8311 | 59.9676 | 30.0002
2.8197 | 29.8535 | 59.9816 | 30.0002 | 2.8234 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8172 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8194 | 14.8366 | 59.9924 | 15.0001 | 2.8257 | 29.8311 | 59.9675 | 30.0002
2.8281 | 29.8535 | 59.9815 | 30.0002 | 2.8317 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8256 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8278 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 2.834 | 29.8384 | 59.9675 | 30.0002
2.8364 | 29.8535 | 59.9815 | 30.0002 | 2.84 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8339 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8361 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 2.8424 | 29.8384 | 59.9675 | 30.0002
2.8447 | 29.8492 | 59.9814 | 30.0002 | 2.8483 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8422 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8445 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 2.8507 | 29.8208 | 59.9675 | 30.0002
2.8531 | 29.8492 | 59.9814 | 30.0002 | 2.8567 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8506 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8528 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 2.859 | 29.8208 | 59.9674 | 30.0002
2.8614 | 29.851 | 59.9813 | 30.0002 | 2.865 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8589 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8611 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 2.8674 | 29.8276 | 59.9674 | 30.0002
2.8697 | 29.851 | 59.9813 | 30.0002 | 2.8733 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8672 | 29.8382 | 60.0044 | 30.0002 | 2.8695 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 2.8757 | 29.8276 | 59.9674 | 30.0002
2.8781 | 29.851 | 59.9812 | 30.0002 | 2.8817 | 14.83 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8756 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 2.8778 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 2.884 | 29.8276 | 59.9674 | 30.0002
2.8864 | 29.851 | 59.9811 | 30.0002 | 2.89 | 14.8301 | 60.0129 | 15.0001 | 2.8839 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 2.8861 | 14.8366 | 59.9925 | 15.0001 | 2.8924 | 29.8276 | 59.9673 | 30.0002
2.8948 | 29.851 | 59.9811 | 30.0002 | 2.8983 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 2.8922 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 2.8945 | 14.8386 | 59.9925 | 15.0001 | 2.9007 | 29.8276 | 59.9673 | 30.0002
2.9031 | 29.851 | 59.981 | 30.0002 | 2.9067 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 2.9006 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9028 | 14.8386 | 59.9925 | 15.0001 | 2.9091 | 29.8276 | 59.9673 | 30.0002
2.9114 | 29.851 | 59.981 | 30.0002 | 2.915 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 2.9089 | 29.8382 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9111 | 14.8386 | 59.9925 | 15.0001 | 2.9174 | 29.8293 | 59.9673 | 30.0002
2.9198 | 29.851 | 59.9809 | 30.0002 | 2.9233 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 2.9172 | 29.8406 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9195 | 14.8386 | 59.9925 | 15.0001 | 2.9257 | 29.8293 | 59.9672 | 30.0002
2.9281 | 29.8511 | 59.9808 | 30.0002 | 2.9317 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 2.9256 | 29.8406 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9278 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 2.9341 | 29.8293 | 59.9672 | 30.0002
2.9364 | 29.8511 | 59.9808 | 30.0002 | 2.94 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 2.9339 | 29.8406 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9361 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 2.9424 | 29.8293 | 59.9672 | 30.0002
2.9448 | 29.851 | 59.9807 | 30.0002 | 2.9483 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 2.9422 | 29.8406 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9445 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 2.9507 | 29.8293 | 59.9672 | 30.0002
2.9531 | 29.851 | 59.9807 | 30.0002 | 2.9567 | 14.8301 | 60.013 | 15.0001 | 2.9506 | 29.8385 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9528 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 2.9591 | 29.8293 | 59.9671 | 30.0002
2.9615 | 29.851 | 59.9806 | 30.0002 | 2.965 | 14.8301 | 60.0129 | 15.0001 | 2.9589 | 29.8385 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9611 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 2.9674 | 29.8261 | 59.9671 | 30.0002
2.9698 | 29.851 | 59.9806 | 30.0002 | 2.9733 | 14.8301 | 60.0129 | 15.0001 | 2.9672 | 29.8395 | 60.0043 | 30.0002 | 2.9695 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 2.9758 | 29.8261 | 59.9671 | 30.0002
2.9781 | 29.851 | 59.9805 | 30.0002 | 2.9817 | 14.8301 | 60.0129 | 15.0001 | 2.9756 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 2.9778 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 2.9841 | 29.8394 | 59.9671 | 30.0002
2.9865 | 29.851 | 59.9804 | 30.0002 | 2.99 | 14.8301 | 60.0128 | 15.0001 | 2.9839 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 2.9861 | 14.8386 | 59.9926 | 15.0001 | 2.9924 | 29.8394 | 59.967 | 30.0002
2.9948 | 29.851 | 59.9804 | 30.0002 | 2.9983 | 14.8301 | 60.0128 | 15.0001 | 2.9922 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 2.9945 | 14.8404 | 59.9926 | 15.0001 | 3.0008 | 29.8394 | 59.967 | 30.0002
3.0031 | 29.851 | 59.9803 | 30.0002 | 3.0067 | 14.8301 | 60.0128 | 15.0001 | 3.0005 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0028 | 14.8404 | 59.9926 | 15.0001 | 3.0091 | 29.8394 | 59.967 | 30.0002
3.0115 | 29.851 | 59.9803 | 30.0002 | 3.015 | 14.8301 | 60.0127 | 15.0001 | 3.0089 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0111 | 14.8404 | 59.9926 | 15.0001 | 3.0174 | 29.8379 | 59.967 | 30.0002
3.0198 | 29.851 | 59.9802 | 30.0002 | 3.0233 | 14.8301 | 60.0127 | 15.0001 | 3.0172 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0195 | 14.8404 | 59.9926 | 15.0001 | 3.0258 | 29.8379 | 59.967 | 30.0002
3.0281 | 29.851 | 59.9801 | 30.0002 | 3.0316 | 14.8301 | 60.0127 | 15.0001 | 3.0255 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0278 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.0341 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002
3.0365 | 29.851 | 59.9801 | 30.0002 | 3.04 | 14.8301 | 60.0126 | 15.0001 | 3.0339 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0361 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.0425 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002
3.0448 | 29.851 | 59.98 | 30.0002 | 3.0483 | 14.8301 | 60.0126 | 15.0001 | 3.0422 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0445 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.0508 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002
3.0532 | 29.851 | 59.98 | 30.0002 | 3.0566 | 14.8301 | 60.0126 | 15.0001 | 3.0505 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0528 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.0591 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002
3.0615 | 29.851 | 59.9799 | 30.0002 | 3.065 | 14.8301 | 60.0125 | 15.0001 | 3.0589 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0611 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.0675 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002
3.0698 | 29.851 | 59.9799 | 30.0002 | 3.0733 | 14.8301 | 60.0125 | 15.0001 | 3.0672 | 29.8395 | 60.0042 | 30.0002 | 3.0695 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.0758 | 29.8323 | 59.9669 | 30.0002
3.0782 | 29.851 | 59.9798 | 30.0002 | 3.0816 | 14.8301 | 60.0125 | 15.0001 | 3.0755 | 29.8395 | 60.0041 | 30.0002 | 3.0778 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.0841 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002
3.0865 | 29.851 | 59.9797 | 30.0002 | 3.09 | 14.8301 | 60.0124 | 15.0001 | 3.0839 | 29.8369 | 60.0041 | 30.0002 | 3.0861 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.0925 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002
3.0948 | 29.851 | 59.9797 | 30.0002 | 3.0983 | 14.8301 | 60.0124 | 15.0001 | 3.0922 | 29.8369 | 60.0041 | 30.0002 | 3.0945 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.1008 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002
3.1032 | 29.851 | 59.9796 | 30.0002 | 3.1066 | 14.8301 | 60.0124 | 15.0001 | 3.1005 | 29.8369 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1028 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.1092 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002
3.1115 | 29.851 | 59.9796 | 30.0002 | 3.115 | 14.8301 | 60.0123 | 15.0001 | 3.1089 | 29.8369 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1111 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.1175 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002
3.1198 | 29.851 | 59.9795 | 30.0002 | 3.1233 | 14.8301 | 60.0123 | 15.0001 | 3.1172 | 29.8709 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1195 | 14.8422 | 59.9927 | 15.0001 | 3.1258 | 29.8323 | 59.9668 | 30.0002
3.1282 | 29.851 | 59.9794 | 30.0002 | 3.1316 | 14.8301 | 60.0123 | 15.0001 | 3.1255 | 29.8709 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1278 | 14.8422 | 59.9928 | 15.0001 | 3.1342 | 29.8323 | 59.9667 | 30.0002
3.1365 | 29.851 | 59.9794 | 30.0002 | 3.14 | 14.8301 | 60.0122 | 15.0001 | 3.1339 | 29.869 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1362 | 14.8422 | 59.9928 | 15.0001 | 3.1425 | 29.8323 | 59.9667 | 30.0002
3.1449 | 29.851 | 59.9793 | 30.0002 | 3.1483 | 14.8301 | 60.0122 | 15.0001 | 3.1422 | 29.869 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1445 | 14.8391 | 59.9928 | 15.0001 | 3.1508 | 29.8276 | 59.9667 | 30.0002
3.1532 | 29.851 | 59.9793 | 30.0002 | 3.1566 | 14.8301 | 60.0122 | 15.0001 | 3.1505 | 29.8703 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1528 | 14.8391 | 59.9928 | 15.0001 | 3.1592 | 29.8276 | 59.9667 | 30.0002
3.1615 | 29.851 | 59.9792 | 30.0002 | 3.165 | 14.8301 | 60.0121 | 15.0001 | 3.1589 | 29.8703 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1612 | 14.8391 | 59.9928 | 15.0001 | 3.1675 | 29.8276 | 59.9667 | 30.0002
3.1699 | 29.851 | 59.9792 | 30.0002 | 3.1733 | 14.8301 | 60.0121 | 15.0001 | 3.1672 | 29.8703 | 60.0041 | 30.0002 | 3.1695 | 14.8391 | 59.9928 | 15.0001 | 3.1759 | 29.8276 | 59.9667 | 30.0002
3.1782 | 29.851 | 59.9791 | 30.0002 | 3.1816 | 14.8301 | 60.0121 | 15.0001 | 3.1755 | 29.8703 | 60.004 | 30.0002 | 3.1778 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 3.1842 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002
3.1865 | 29.851 | 59.979 | 30.0002 | 3.19 | 14.8298 | 60.012 | 15.0001 | 3.1839 | 29.8703 | 60.004 | 30.0002 | 3.1862 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 3.1925 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002
3.1949 | 29.851 | 59.979 | 30.0002 | 3.1983 | 14.8298 | 60.012 | 15.0001 | 3.1922 | 29.8703 | 60.004 | 30.0002 | 3.1945 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 3.2009 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002
3.2032 | 29.851 | 59.9789 | 30.0002 | 3.2066 | 14.8316 | 60.012 | 15.0001 | 3.2005 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2028 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 3.2092 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002
3.2116 | 29.851 | 59.9789 | 30.0002 | 3.2149 | 14.8316 | 60.0119 | 15.0001 | 3.2089 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2112 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 3.2176 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002
3.2199 | 29.851 | 59.9788 | 30.0002 | 3.2233 | 14.8326 | 60.0119 | 15.0001 | 3.2172 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2195 | 14.8377 | 59.9928 | 15.0001 | 3.2259 | 29.8276 | 59.9666 | 30.0002
3.2282 | 29.8509 | 59.9787 | 30.0002 | 3.2316 | 14.8326 | 60.0119 | 15.0001 | 3.2255 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2278 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 3.2342 | 29.8276 | 59.9665 | 30.0002
3.2366 | 29.8509 | 59.9787 | 30.0002 | 3.2399 | 14.8326 | 60.0118 | 15.0001 | 3.2339 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2362 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 3.2426 | 29.8276 | 59.9665 | 30.0002
3.2449 | 29.8509 | 59.9786 | 30.0002 | 3.2483 | 14.8326 | 60.0118 | 15.0001 | 3.2422 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2445 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 3.2509 | 29.8293 | 59.9665 | 30.0002
3.2532 | 29.8509 | 59.9786 | 30.0002 | 3.2566 | 14.8291 | 60.0118 | 15.0001 | 3.2505 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2528 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 3.2592 | 29.8293 | 59.9665 | 30.0002
3.2616 | 29.8534 | 59.9785 | 30.0002 | 3.2649 | 14.8291 | 60.0117 | 15.0001 | 3.2589 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2612 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 3.2676 | 29.8293 | 59.9665 | 30.0002
3.2699 | 29.8534 | 59.9785 | 30.0002 | 3.2733 | 14.8291 | 60.0117 | 15.0001 | 3.2672 | 29.8774 | 60.004 | 30.0002 | 3.2695 | 14.839 | 59.9929 | 15.0001 | 3.2759 | 29.8293 | 59.9665 | 30.0002
3.2782 | 29.8545 | 59.9784 | 30.0002 | 3.2816 | 14.8291 | 60.0117 | 15.0001 | 3.2755 | 29.8774 | 60.0039 | 30.0002 | 3.2778 | 14.8383 | 59.9929 | 15.0001 | 3.2843 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002
3.2866 | 29.8545 | 59.9783 | 30.0002 | 3.2899 | 14.8576 | 60.0116 | 15.0001 | 3.2839 | 29.8774 | 60.0039 | 30.0002 | 3.2862 | 14.8383 | 59.9929 | 15.0001 | 3.2926 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002
3.2949 | 29.8545 | 59.9783 | 30.0002 | 3.2983 | 14.8576 | 60.0116 | 15.0001 | 3.2922 | 29.8774 | 60.0039 | 30.0002 | 3.2945 | 14.8383 | 59.9929 | 15.0001 | 3.3009 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002
3.3033 | 29.8545 | 59.9782 | 30.0002 | 3.3066 | 14.8586 | 60.0116 | 15.0001 | 3.3005 | 29.8754 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3028 | 14.8383 | 59.9929 | 15.0001 | 3.3093 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002
3.3116 | 29.8545 | 59.9782 | 30.0002 | 3.3149 | 14.8586 | 60.0115 | 15.0001 | 3.3089 | 29.8754 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3112 | 14.8267 | 59.9929 | 15.0001 | 3.3176 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002
3.3199 | 29.8545 | 59.9781 | 30.0002 | 3.3232 | 14.8449 | 60.0115 | 15.0001 | 3.3172 | 29.8788 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3195 | 14.8267 | 59.9929 | 15.0001 | 3.326 | 29.8293 | 59.9664 | 30.0002
3.3283 | 29.8544 | 59.978 | 30.0002 | 3.3316 | 14.8449 | 60.0115 | 15.0001 | 3.3255 | 29.8788 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3278 | 14.8267 | 59.993 | 15.0001 | 3.3343 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002
3.3366 | 29.8544 | 59.978 | 30.0002 | 3.3399 | 14.8454 | 60.0114 | 15.0001 | 3.3339 | 29.8788 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3362 | 14.8267 | 59.993 | 15.0001 | 3.3426 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002
3.3449 | 29.8545 | 59.9779 | 30.0002 | 3.3482 | 14.8454 | 60.0114 | 15.0001 | 3.3422 | 29.8788 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3445 | 14.8267 | 59.993 | 15.0001 | 3.351 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002
3.3533 | 29.8545 | 59.9779 | 30.0002 | 3.3566 | 14.8454 | 60.0114 | 15.0001 | 3.3505 | 29.881 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3528 | 14.8267 | 59.993 | 15.0001 | 3.3593 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002
3.3616 | 29.8545 | 59.9778 | 30.0002 | 3.3649 | 14.8454 | 60.0113 | 15.0001 | 3.3589 | 29.881 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3612 | 14.8279 | 59.993 | 15.0001 | 3.3676 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002
3.3699 | 29.8545 | 59.9778 | 30.0002 | 3.3732 | 14.8433 | 60.0113 | 15.0001 | 3.3672 | 29.881 | 60.0039 | 30.0002 | 3.3695 | 14.8279 | 59.993 | 15.0001 | 3.376 | 29.8307 | 59.9663 | 30.0002
3.3783 | 29.8545 | 59.9777 | 30.0002 | 3.3816 | 14.8433 | 60.0113 | 15.0001 | 3.3755 | 29.881 | 60.0038 | 30.0002 | 3.3778 | 14.8254 | 59.993 | 15.0001 | 3.3843 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002
3.3866 | 29.8545 | 59.9776 | 30.0002 | 3.3899 | 14.8433 | 60.0112 | 15.0001 | 3.3839 | 29.881 | 60.0038 | 30.0002 | 3.3862 | 14.8254 | 59.9929 | 15.0001 | 3.3927 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002
3.395 | 29.8545 | 59.9776 | 30.0002 | 3.3982 | 14.8433 | 60.0112 | 15.0001 | 3.3922 | 29.881 | 60.0038 | 30.0002 | 3.3945 | 14.8254 | 59.9929 | 15.0001 | 3.401 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002
3.4033 | 29.8545 | 59.9775 | 30.0002 | 3.4066 | 14.8433 | 60.0112 | 15.0001 | 3.4005 | 29.884 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4028 | 14.8254 | 59.9929 | 15.0001 | 3.4093 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002
3.4116 | 29.8552 | 59.9775 | 30.0002 | 3.4149 | 14.8433 | 60.0111 | 15.0001 | 3.4088 | 29.884 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4112 | 14.8243 | 59.9928 | 15.0001 | 3.4177 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002
3.42 | 29.8552 | 59.9774 | 30.0002 | 3.4232 | 14.8413 | 60.0111 | 15.0001 | 3.4172 | 29.884 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4195 | 14.8243 | 59.9928 | 15.0001 | 3.426 | 29.8307 | 59.9662 | 30.0002
3.4283 | 29.8594 | 59.9773 | 30.0002 | 3.4316 | 14.8413 | 60.0111 | 15.0001 | 3.4255 | 29.884 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4278 | 14.8243 | 59.9928 | 15.0001 | 3.4343 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002
3.4366 | 29.8594 | 59.9773 | 30.0002 | 3.4399 | 14.8413 | 60.011 | 15.0001 | 3.4338 | 29.8864 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4362 | 14.8243 | 59.9927 | 15.0001 | 3.4427 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002
3.445 | 29.8599 | 59.9772 | 30.0002 | 3.4482 | 14.8413 | 60.011 | 15.0001 | 3.4422 | 29.8864 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4445 | 14.8243 | 59.9927 | 15.0001 | 3.451 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002
3.4533 | 29.8599 | 59.9772 | 30.0002 | 3.4566 | 14.8422 | 60.011 | 15.0001 | 3.4505 | 29.8873 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4529 | 14.8243 | 59.9927 | 15.0001 | 3.4594 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002
3.4616 | 29.8599 | 59.9771 | 30.0002 | 3.4649 | 14.8422 | 60.0109 | 15.0001 | 3.4588 | 29.8873 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4612 | 14.8208 | 59.9926 | 15.0001 | 3.4677 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002
3.47 | 29.8599 | 59.9771 | 30.0002 | 3.4732 | 14.8422 | 60.0109 | 15.0001 | 3.4672 | 29.8899 | 60.0038 | 30.0002 | 3.4695 | 14.8208 | 59.9926 | 15.0001 | 3.476 | 29.8307 | 59.9661 | 30.0002
3.4783 | 29.8599 | 59.977 | 30.0002 | 3.4816 | 14.8422 | 60.0109 | 15.0001 | 3.4755 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.4779 | 14.8208 | 59.9926 | 15.0001 | 3.4844 | 29.8307 | 59.966 | 30.0002
3.4867 | 29.8599 | 59.9769 | 30.0002 | 3.4899 | 14.8422 | 60.0108 | 15.0001 | 3.4838 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.4862 | 14.8208 | 59.9925 | 15.0001 | 3.4927 | 29.8307 | 59.966 | 30.0002
3.495 | 29.8599 | 59.9769 | 30.0002 | 3.4982 | 14.8422 | 60.0108 | 15.0001 | 3.4922 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.4945 | 14.8195 | 59.9925 | 15.0001 | 3.5011 | 29.828 | 59.966 | 30.0002
3.5033 | 29.8599 | 59.9768 | 30.0002 | 3.5065 | 14.8439 | 60.0108 | 15.0001 | 3.5005 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5029 | 14.8195 | 59.9925 | 15.0001 | 3.5094 | 29.828 | 59.966 | 30.0002
3.5117 | 29.8598 | 59.9768 | 30.0002 | 3.5149 | 14.8439 | 60.0107 | 15.0001 | 3.5088 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5112 | 14.8195 | 59.9924 | 15.0001 | 3.5177 | 29.828 | 59.966 | 30.0002
3.52 | 29.8598 | 59.9767 | 30.0002 | 3.5232 | 14.8439 | 60.0107 | 15.0001 | 3.5172 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5195 | 14.8195 | 59.9924 | 15.0001 | 3.5261 | 29.828 | 59.966 | 30.0002
3.5283 | 29.8283 | 59.9766 | 30.0002 | 3.5315 | 14.8439 | 60.0107 | 15.0001 | 3.5255 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5279 | 14.8195 | 59.9924 | 15.0001 | 3.5344 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002
3.5367 | 29.8283 | 59.9766 | 30.0002 | 3.5399 | 14.8439 | 60.0106 | 15.0001 | 3.5338 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5362 | 14.8195 | 59.9923 | 15.0001 | 3.5427 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002
3.545 | 29.8299 | 59.9765 | 30.0002 | 3.5482 | 14.8439 | 60.0106 | 15.0001 | 3.5422 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5445 | 14.8192 | 59.9923 | 15.0001 | 3.5511 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002
3.5534 | 29.8299 | 59.9765 | 30.0002 | 3.5565 | 14.8439 | 60.0106 | 15.0001 | 3.5505 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5529 | 14.8192 | 59.9923 | 15.0001 | 3.5594 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002
3.5617 | 29.8299 | 59.9764 | 30.0002 | 3.5649 | 14.8439 | 60.0105 | 15.0001 | 3.5588 | 29.8899 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5612 | 14.8204 | 59.9922 | 15.0001 | 3.5678 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002
3.57 | 29.8299 | 59.9764 | 30.0002 | 3.5732 | 14.8439 | 60.0105 | 15.0001 | 3.5672 | 29.8839 | 60.0037 | 30.0002 | 3.5695 | 14.8204 | 59.9922 | 15.0001 | 3.5761 | 29.8281 | 59.9659 | 30.0002
3.5784 | 29.8235 | 59.9763 | 30.0002 | 3.5815 | 14.8439 | 60.0105 | 15.0001 | 3.5755 | 29.8839 | 60.0036 | 30.0002 | 3.5779 | 14.8248 | 59.9922 | 15.0001 | 3.5844 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002
3.5867 | 29.8235 | 59.9762 | 30.0002 | 3.5899 | 14.8439 | 60.0104 | 15.0001 | 3.5838 | 29.8812 | 60.0036 | 30.0002 | 3.5862 | 14.8248 | 59.9921 | 15.0001 | 3.5928 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002
3.595 | 29.8235 | 59.9762 | 30.0002 | 3.5982 | 14.8439 | 60.0104 | 15.0001 | 3.5922 | 29.8812 | 60.0036 | 30.0002 | 3.5945 | 14.8248 | 59.9921 | 15.0001 | 3.6011 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002
3.6034 | 29.8235 | 59.9761 | 30.0002 | 3.6065 | 14.8439 | 60.0104 | 15.0001 | 3.6005 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6029 | 14.8248 | 59.9921 | 15.0001 | 3.6095 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002
3.6117 | 29.8235 | 59.9761 | 30.0002 | 3.6149 | 14.8439 | 60.0103 | 15.0001 | 3.6088 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6112 | 14.8245 | 59.992 | 15.0001 | 3.6178 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002
3.62 | 29.8235 | 59.976 | 30.0002 | 3.6232 | 14.8464 | 60.0103 | 15.0001 | 3.6172 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6195 | 14.8245 | 59.992 | 15.0001 | 3.6261 | 29.8281 | 59.9658 | 30.0002
3.6284 | 29.8235 | 59.9759 | 30.0002 | 3.6315 | 14.8464 | 60.0103 | 15.0001 | 3.6255 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6279 | 14.8245 | 59.992 | 15.0001 | 3.6345 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002
3.6367 | 29.8235 | 59.9759 | 30.0002 | 3.6399 | 14.8454 | 60.0102 | 15.0001 | 3.6338 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6362 | 14.8245 | 59.9919 | 15.0001 | 3.6428 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002
3.6451 | 29.8249 | 59.9758 | 30.0002 | 3.6482 | 14.8454 | 60.0102 | 15.0001 | 3.6422 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6445 | 14.8232 | 59.9919 | 15.0001 | 3.6511 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002
3.6534 | 29.8249 | 59.9758 | 30.0002 | 3.6565 | 14.8454 | 60.0102 | 15.0001 | 3.6505 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6529 | 14.8232 | 59.9919 | 15.0001 | 3.6595 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002
3.6617 | 29.8249 | 59.9757 | 30.0002 | 3.6649 | 14.8454 | 60.0101 | 15.0001 | 3.6588 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6612 | 14.8207 | 59.9918 | 15.0001 | 3.6678 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002
3.6701 | 29.8249 | 59.9757 | 30.0002 | 3.6732 | 14.8454 | 60.0101 | 15.0001 | 3.6672 | 29.8845 | 60.0036 | 30.0002 | 3.6695 | 14.8207 | 59.9918 | 15.0001 | 3.6762 | 29.8281 | 59.9657 | 30.0002
3.6784 | 29.8249 | 59.9756 | 30.0002 | 3.6815 | 14.8454 | 60.0101 | 15.0001 | 3.6755 | 29.8845 | 60.0035 | 30.0002 | 3.6779 | 14.8204 | 59.9918 | 15.0001 | 3.6845 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002
3.6867 | 29.8249 | 59.9755 | 30.0002 | 3.6899 | 14.8454 | 60.01 | 15.0001 | 3.6838 | 29.881 | 60.0035 | 30.0002 | 3.6862 | 14.8204 | 59.9917 | 15.0001 | 3.6928 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002
3.6951 | 29.8269 | 59.9755 | 30.0002 | 3.6982 | 14.8454 | 60.01 | 15.0001 | 3.6922 | 29.881 | 60.0035 | 30.0002 | 3.6945 | 14.8204 | 59.9917 | 15.0001 | 3.7012 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002
3.7034 | 29.8269 | 59.9754 | 30.0002 | 3.7065 | 14.8454 | 60.01 | 15.0001 | 3.7005 | 29.881 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7029 | 14.8204 | 59.9917 | 15.0001 | 3.7095 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002
3.7117 | 29.8269 | 59.9754 | 30.0002 | 3.7149 | 14.8454 | 60.0099 | 15.0001 | 3.7088 | 29.881 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7112 | 14.8075 | 59.9916 | 15.0001 | 3.7179 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002
3.7201 | 29.8269 | 59.9753 | 30.0002 | 3.7232 | 14.8454 | 60.0099 | 15.0001 | 3.7172 | 29.8775 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7195 | 14.8075 | 59.9916 | 15.0001 | 3.7262 | 29.8281 | 59.9656 | 30.0002
3.7284 | 29.8283 | 59.9752 | 30.0002 | 3.7315 | 14.8454 | 60.0099 | 15.0001 | 3.7255 | 29.8775 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7279 | 14.8075 | 59.9916 | 15.0001 | 3.7345 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002
3.7368 | 29.8283 | 59.9752 | 30.0002 | 3.7399 | 14.8454 | 60.0098 | 15.0001 | 3.7338 | 29.8745 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7362 | 14.8075 | 59.9915 | 15.0001 | 3.7429 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002
3.7451 | 29.8283 | 59.9751 | 30.0002 | 3.7482 | 14.8454 | 60.0098 | 15.0001 | 3.7422 | 29.8745 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7445 | 14.8111 | 59.9915 | 15.0001 | 3.7512 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002
3.7534 | 29.8283 | 59.9751 | 30.0002 | 3.7565 | 14.8454 | 60.0098 | 15.0001 | 3.7505 | 29.8745 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7529 | 14.8111 | 59.9915 | 15.0001 | 3.7595 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002
3.7618 | 29.8283 | 59.975 | 30.0002 | 3.7649 | 14.8454 | 60.0097 | 15.0001 | 3.7588 | 29.8745 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7612 | 14.8108 | 59.9914 | 15.0001 | 3.7679 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002
3.7701 | 29.8283 | 59.975 | 30.0002 | 3.7732 | 14.8454 | 60.0097 | 15.0001 | 3.7672 | 29.8767 | 60.0035 | 30.0002 | 3.7696 | 14.8108 | 59.9914 | 15.0001 | 3.7762 | 29.8281 | 59.9655 | 30.0002
3.7784 | 29.8328 | 59.9749 | 30.0002 | 3.7815 | 14.8454 | 60.0097 | 15.0001 | 3.7755 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002 | 3.7779 | 14.8108 | 59.9914 | 15.0001 | 3.7846 | 29.8281 | 59.9654 | 30.0002
3.7868 | 29.8328 | 59.9748 | 30.0002 | 3.7898 | 14.8439 | 60.0096 | 15.0001 | 3.7838 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002 | 3.7862 | 14.8108 | 59.9913 | 15.0001 | 3.7929 | 29.8281 | 59.9654 | 30.0002
3.7951 | 29.8329 | 59.9748 | 30.0002 | 3.7982 | 14.8439 | 60.0096 | 15.0001 | 3.7922 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002 | 3.7946 | 14.8105 | 59.9913 | 15.0001 | 3.8012 | 29.8485 | 59.9654 | 30.0002
3.8035 | 29.8329 | 59.9747 | 30.0002 | 3.8065 | 14.8439 | 60.0096 | 15.0001 | 3.8005 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8029 | 14.8105 | 59.9913 | 15.0001 | 3.8096 | 29.8485 | 59.9654 | 30.0002
3.8118 | 29.8313 | 59.9747 | 30.0002 | 3.8148 | 14.8439 | 60.0095 | 15.0001 | 3.8088 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8112 | 14.8122 | 59.9912 | 15.0001 | 3.8179 | 29.8485 | 59.9654 | 30.0002
3.8201 | 29.8313 | 59.9746 | 30.0002 | 3.8232 | 14.8459 | 60.0095 | 15.0001 | 3.8171 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8196 | 14.8122 | 59.9912 | 15.0001 | 3.8262 | 29.8485 | 59.9654 | 30.0002
3.8285 | 29.832 | 59.9745 | 30.0002 | 3.8315 | 14.8459 | 60.0095 | 15.0001 | 3.8255 | 29.8767 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8279 | 14.8117 | 59.9912 | 15.0001 | 3.8346 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002
3.8368 | 29.832 | 59.9745 | 30.0002 | 3.8398 | 14.8459 | 60.0094 | 15.0001 | 3.8338 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8362 | 14.8117 | 59.9911 | 15.0001 | 3.8429 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002
3.8451 | 29.832 | 59.9744 | 30.0002 | 3.8482 | 14.8459 | 60.0094 | 15.0001 | 3.8421 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8446 | 14.8149 | 59.9911 | 15.0001 | 3.8513 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002
3.8535 | 29.832 | 59.9744 | 30.0002 | 3.8565 | 14.8459 | 60.0094 | 15.0001 | 3.8505 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8529 | 14.8149 | 59.9911 | 15.0001 | 3.8596 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002
3.8618 | 29.832 | 59.9743 | 30.0002 | 3.8648 | 14.8459 | 60.0093 | 15.0001 | 3.8588 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8612 | 14.8149 | 59.991 | 15.0001 | 3.8679 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002
3.8701 | 29.832 | 59.9743 | 30.0002 | 3.8732 | 14.8459 | 60.0093 | 15.0001 | 3.8671 | 29.8748 | 60.0034 | 30.0002 | 3.8696 | 14.8149 | 59.991 | 15.0001 | 3.8763 | 29.8433 | 59.9653 | 30.0002
3.8785 | 29.832 | 59.9742 | 30.0002 | 3.8815 | 14.8459 | 60.0093 | 15.0001 | 3.8755 | 29.8748 | 60.0033 | 30.0002 | 3.8779 | 14.8149 | 59.991 | 15.0001 | 3.8846 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002
3.8868 | 29.832 | 59.9741 | 30.0002 | 3.8898 | 14.8486 | 60.0092 | 15.0001 | 3.8838 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002 | 3.8862 | 14.8149 | 59.9909 | 15.0001 | 3.893 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002
3.8952 | 29.832 | 59.9741 | 30.0002 | 3.8982 | 14.8486 | 60.0092 | 15.0001 | 3.8921 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002 | 3.8946 | 14.817 | 59.9909 | 15.0001 | 3.9013 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002
3.9035 | 29.832 | 59.974 | 30.0002 | 3.9065 | 14.8486 | 60.0092 | 15.0001 | 3.9005 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9029 | 14.817 | 59.9909 | 15.0001 | 3.9096 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002
3.9118 | 29.832 | 59.974 | 30.0002 | 3.9148 | 14.8486 | 60.0091 | 15.0001 | 3.9088 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9112 | 14.8157 | 59.9908 | 15.0001 | 3.918 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002
3.9202 | 29.832 | 59.9739 | 30.0002 | 3.9232 | 14.8486 | 60.0091 | 15.0001 | 3.9171 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9196 | 14.8157 | 59.9908 | 15.0001 | 3.9263 | 29.8435 | 59.9652 | 30.0002
3.9285 | 29.832 | 59.9738 | 30.0002 | 3.9315 | 14.8486 | 60.0091 | 15.0001 | 3.9255 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9279 | 14.8185 | 59.9908 | 15.0001 | 3.9346 | 29.8435 | 59.9651 | 30.0002
3.9368 | 29.832 | 59.9738 | 30.0002 | 3.9398 | 14.8483 | 60.009 | 15.0001 | 3.9338 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9362 | 14.8185 | 59.9907 | 15.0001 | 3.943 | 29.8435 | 59.9651 | 30.0002
3.9452 | 29.832 | 59.9737 | 30.0002 | 3.9482 | 14.8483 | 60.009 | 15.0001 | 3.9421 | 29.8809 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9446 | 14.8175 | 59.9907 | 15.0001 | 3.9513 | 29.8328 | 59.9651 | 30.0002
3.9535 | 29.832 | 59.9737 | 30.0002 | 3.9565 | 14.8483 | 60.009 | 15.0001 | 3.9505 | 29.8789 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9529 | 14.8175 | 59.9907 | 15.0001 | 3.9597 | 29.8328 | 59.9651 | 30.0002
3.9619 | 29.832 | 59.9736 | 30.0002 | 3.9648 | 14.8483 | 60.009 | 15.0001 | 3.9588 | 29.8789 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9612 | 14.8177 | 59.9906 | 15.0001 | 3.968 | 29.8328 | 59.9651 | 30.0002
3.9702 | 29.832 | 59.9736 | 30.0002 | 3.9731 | 14.849 | 60.009 | 15.0001 | 3.9671 | 29.8741 | 60.0033 | 30.0002 | 3.9696 | 14.8177 | 59.9906 | 15.0001 | 3.9763 | 29.8328 | 59.9651 | 30.0002
3.9785 | 29.832 | 59.9735 | 30.0002 | 3.9815 | 14.849 | 60.009 | 15.0001 | 3.9755 | 29.8741 | 60.0032 | 30.0002 | 3.9779 | 14.8194 | 59.9906 | 15.0001 | 3.9847 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002
3.9869 | 29.832 | 59.9734 | 30.0002 | 3.9898 | 14.8497 | 60.009 | 15.0001 | 3.9838 | 29.8741 | 60.0032 | 30.0002 | 3.9862 | 14.8194 | 59.9905 | 15.0001 | 3.993 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002
3.9952 | 29.832 | 59.9734 | 30.0002 | 3.9981 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 3.9921 | 29.8741 | 60.0032 | 30.0002 | 3.9946 | 14.8194 | 59.9905 | 15.0001 | 4.0014 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002
4.0035 | 29.832 | 59.9733 | 30.0002 | 4.0065 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0005 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0029 | 14.8194 | 59.9905 | 15.0001 | 4.0097 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002
4.0119 | 29.832 | 59.9733 | 30.0002 | 4.0148 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0088 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0112 | 14.8222 | 59.9904 | 15.0001 | 4.018 | 29.8328 | 59.965 | 30.0002
4.0202 | 29.832 | 59.9732 | 30.0002 | 4.0231 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0171 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0196 | 14.8222 | 59.9904 | 15.0001 | 4.0264 | 29.8328 | 59.9649 | 30.0002
4.0286 | 29.832 | 59.9731 | 30.0002 | 4.0315 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0255 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0279 | 14.8222 | 59.9904 | 15.0001 | 4.0347 | 29.8328 | 59.9649 | 30.0002
4.0369 | 29.832 | 59.9731 | 30.0002 | 4.0398 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0338 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0362 | 14.8222 | 59.9903 | 15.0001 | 4.043 | 29.8328 | 59.9649 | 30.0002
4.0452 | 29.832 | 59.973 | 30.0002 | 4.0481 | 14.8497 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0421 | 29.8762 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0446 | 14.8222 | 59.9903 | 15.0001 | 4.0514 | 29.8328 | 59.9649 | 30.0002
4.0536 | 29.832 | 59.973 | 30.0002 | 4.0565 | 14.8516 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0505 | 29.8776 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0529 | 14.8222 | 59.9903 | 15.0001 | 4.0597 | 29.8328 | 59.9648 | 30.0002
4.0619 | 29.832 | 59.9729 | 30.0002 | 4.0648 | 14.8516 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0588 | 29.8776 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0613 | 14.8227 | 59.9902 | 15.0001 | 4.0681 | 29.8328 | 59.9648 | 30.0002
4.0702 | 29.832 | 59.9729 | 30.0002 | 4.0731 | 14.8495 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0671 | 29.8545 | 60.0032 | 30.0002 | 4.0696 | 14.8227 | 59.9902 | 15.0001 | 4.0764 | 29.8328 | 59.9648 | 30.0002
4.0786 | 29.832 | 59.9728 | 30.0002 | 4.0815 | 14.8495 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0755 | 29.8545 | 60.0031 | 30.0002 | 4.0779 | 14.826 | 59.9902 | 15.0001 | 4.0847 | 29.8306 | 59.9648 | 30.0002
4.0869 | 29.832 | 59.9727 | 30.0002 | 4.0898 | 14.8465 | 60.0089 | 15.0001 | 4.0838 | 29.8545 | 60.0031 | 30.0002 | 4.0863 | 14.826 | 59.9901 | 15.0001 | 4.0931 | 29.8306 | 59.9647 | 30.0002
4.0953 | 29.832 | 59.9727 | 30.0002 | 4.0981 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 4.0921 | 29.8545 | 60.0031 | 30.0002 | 4.0946 | 14.826 | 59.9901 | 15.0001 | 4.1014 | 29.8254 | 59.9647 | 30.0002
4.1036 | 29.832 | 59.9726 | 30.0002 | 4.1065 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1005 | 29.8535 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1029 | 14.826 | 59.9901 | 15.0001 | 4.1097 | 29.8254 | 59.9647 | 30.0002
4.1119 | 29.832 | 59.9726 | 30.0002 | 4.1148 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1088 | 29.8535 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1113 | 14.826 | 59.99 | 15.0001 | 4.1181 | 29.8254 | 59.9647 | 30.0002
4.1203 | 29.832 | 59.9725 | 30.0002 | 4.1231 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1171 | 29.8535 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1196 | 14.826 | 59.99 | 15.0001 | 4.1264 | 29.8254 | 59.9646 | 30.0002
4.1286 | 29.8351 | 59.9724 | 30.0002 | 4.1315 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1255 | 29.8535 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1279 | 14.8226 | 59.99 | 15.0001 | 4.1348 | 29.8254 | 59.9646 | 30.0002
4.1369 | 29.8351 | 59.9724 | 30.0002 | 4.1398 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1338 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1363 | 14.8226 | 59.9899 | 15.0001 | 4.1431 | 29.8254 | 59.9646 | 30.0002
4.1453 | 29.8351 | 59.9723 | 30.0002 | 4.1481 | 14.8465 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1421 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1446 | 14.8223 | 59.9899 | 15.0001 | 4.1514 | 29.8254 | 59.9646 | 30.0002
4.1536 | 29.8351 | 59.9723 | 30.0002 | 4.1564 | 14.8442 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1505 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1529 | 14.8223 | 59.9899 | 15.0001 | 4.1598 | 29.8254 | 59.9645 | 30.0002
4.162 | 29.8351 | 59.9722 | 30.0002 | 4.1648 | 14.8442 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1588 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1613 | 14.8223 | 59.9898 | 15.0001 | 4.1681 | 29.8254 | 59.9645 | 30.0002
4.1703 | 29.8351 | 59.9722 | 30.0002 | 4.1731 | 14.844 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1671 | 29.8519 | 60.0031 | 30.0002 | 4.1696 | 14.8223 | 59.9898 | 15.0001 | 4.1765 | 29.8254 | 59.9645 | 30.0002
4.1786 | 29.8341 | 59.9721 | 30.0002 | 4.1814 | 14.844 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1755 | 29.8519 | 60.003 | 30.0002 | 4.1779 | 14.8214 | 59.9898 | 15.0001 | 4.1848 | 29.8254 | 59.9645 | 30.0002
4.187 | 29.8341 | 59.972 | 30.0002 | 4.1898 | 14.844 | 60.0088 | 15.0001 | 4.1838 | 29.8532 | 60.003 | 30.0002 | 4.1863 | 14.8214 | 59.9897 | 15.0001 | 4.1931 | 29.8254 | 59.9644 | 30.0002
4.1953 | 29.8351 | 59.972 | 30.0002 | 4.1981 | 14.844 | 60.0087 | 15.0001 | 4.1921 | 29.8532 | 60.003 | 30.0002 | 4.1946 | 14.8213 | 59.9897 | 15.0001 | 4.2015 | 29.8257 | 59.9644 | 30.0002
4.2036 | 29.8351 | 59.9719 | 30.0002 | 4.2064 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2004 | 29.8532 | 60.003 | 30.0002 | 4.2029 | 14.8213 | 59.9897 | 15.0001 | 4.2098 | 29.8257 | 59.9644 | 30.0002
4.212 | 29.8351 | 59.9719 | 30.0002 | 4.2148 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2088 | 29.8532 | 60.003 | 30.0002 | 4.2113 | 14.8231 | 59.9896 | 15.0001 | 4.2181 | 29.8325 | 59.9644 | 30.0002
4.2203 | 29.8351 | 59.9718 | 30.0002 | 4.2231 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2171 | 29.8561 | 60.003 | 30.0002 | 4.2196 | 14.8231 | 59.9896 | 15.0001 | 4.2265 | 29.8325 | 59.9643 | 30.0002
4.2287 | 29.8351 | 59.9717 | 30.0002 | 4.2314 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2254 | 29.8561 | 60.003 | 30.0002 | 4.2279 | 14.8231 | 59.9896 | 15.0001 | 4.2348 | 29.8325 | 59.9643 | 30.0002
4.237 | 29.8351 | 59.9717 | 30.0002 | 4.2398 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2338 | 29.8483 | 60.003 | 30.0002 | 4.2363 | 14.8231 | 59.9895 | 15.0001 | 4.2432 | 29.8325 | 59.9643 | 30.0002
4.2453 | 29.8351 | 59.9716 | 30.0002 | 4.2481 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2421 | 29.8483 | 60.003 | 30.0002 | 4.2446 | 14.8225 | 59.9895 | 15.0001 | 4.2515 | 29.8325 | 59.9643 | 30.0002
4.2537 | 29.8351 | 59.9716 | 30.0002 | 4.2564 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2504 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002 | 4.2529 | 14.8225 | 59.9895 | 15.0001 | 4.2598 | 29.8325 | 59.9642 | 30.0002
4.262 | 29.8351 | 59.9715 | 30.0002 | 4.2648 | 14.8444 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2588 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002 | 4.2613 | 14.82 | 59.9894 | 15.0001 | 4.2682 | 29.8314 | 59.9642 | 30.0002
4.2703 | 29.8351 | 59.9715 | 30.0002 | 4.2731 | 14.8469 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2671 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002 | 4.2696 | 14.82 | 59.9894 | 15.0001 | 4.2765 | 29.8314 | 59.9642 | 30.0002
4.2787 | 29.8351 | 59.9714 | 30.0002 | 4.2814 | 14.8469 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2754 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002 | 4.2779 | 14.8204 | 59.9894 | 15.0001 | 4.2849 | 29.8314 | 59.9642 | 30.0002
4.287 | 29.8351 | 59.9713 | 30.0002 | 4.2898 | 14.8488 | 60.0087 | 15.0001 | 4.2838 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002 | 4.2863 | 14.8204 | 59.9893 | 15.0001 | 4.2932 | 29.8314 | 59.9641 | 30.0002
4.2954 | 29.8351 | 59.9713 | 30.0002 | 4.2981 | 14.8488 | 60.0086 | 15.0001 | 4.2921 | 29.8483 | 60.0029 | 30.0002 | 4.2946 | 14.8196 | 59.9893 | 15.0001 | 4.3015 | 29.8366 | 59.9641 | 30.0002
4.3037 | 29.8351 | 59.9712 | 30.0002 | 4.3064 | 14.8488 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3004 | 29.8483 | 60.0028 | 30.0002 | 4.3029 | 14.8196 | 59.9893 | 15.0001 | 4.3099 | 29.8366 | 59.9641 | 30.0002
4.312 | 29.8351 | 59.9712 | 30.0002 | 4.3148 | 14.8488 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3088 | 29.8483 | 60.0028 | 30.0002 | 4.3113 | 14.8196 | 59.9892 | 15.0001 | 4.3182 | 29.8366 | 59.9641 | 30.0002
4.3204 | 29.8351 | 59.9711 | 30.0002 | 4.3231 | 14.8471 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3171 | 29.8463 | 60.0028 | 30.0002 | 4.3196 | 14.8196 | 59.9892 | 15.0001 | 4.3265 | 29.8366 | 59.964 | 30.0002
4.3287 | 29.8351 | 59.971 | 30.0002 | 4.3314 | 14.8471 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3254 | 29.8463 | 60.0028 | 30.0002 | 4.3279 | 14.8196 | 59.9892 | 15.0001 | 4.3349 | 29.8366 | 59.964 | 30.0002
4.337 | 29.8351 | 59.971 | 30.0002 | 4.3397 | 14.8471 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3338 | 29.8458 | 60.0028 | 30.0002 | 4.3363 | 14.8196 | 59.9891 | 15.0001 | 4.3432 | 29.8366 | 59.964 | 30.0002
4.3454 | 29.8351 | 59.9709 | 30.0002 | 4.3481 | 14.8471 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3421 | 29.8458 | 60.0028 | 30.0002 | 4.3446 | 14.8052 | 59.9891 | 15.0001 | 4.3516 | 29.8337 | 59.964 | 30.0002
4.3537 | 29.8351 | 59.9709 | 30.0002 | 4.3564 | 14.847 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3504 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002 | 4.3529 | 14.8052 | 59.9891 | 15.0001 | 4.3599 | 29.8337 | 59.9639 | 30.0002
4.3621 | 29.8418 | 59.9708 | 30.0002 | 4.3647 | 14.847 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3588 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002 | 4.3613 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 4.3682 | 29.8337 | 59.9639 | 30.0002
4.3704 | 29.8418 | 59.9708 | 30.0002 | 4.3731 | 14.8467 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3671 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002 | 4.3696 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 4.3766 | 29.8337 | 59.9639 | 30.0002
4.3787 | 29.8427 | 59.9707 | 30.0002 | 4.3814 | 14.8467 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3754 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002 | 4.378 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 4.3849 | 29.8299 | 59.9639 | 30.0002
4.3871 | 29.8427 | 59.9706 | 30.0002 | 4.3897 | 14.8467 | 60.0086 | 15.0001 | 4.3838 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002 | 4.3863 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 4.3932 | 29.8299 | 59.9638 | 30.0002
4.3954 | 29.8469 | 59.9706 | 30.0002 | 4.3981 | 14.8467 | 60.0085 | 15.0001 | 4.3921 | 29.8253 | 60.0027 | 30.0002 | 4.3946 | 14.8065 | 59.989 | 15.0001 | 4.4016 | 29.8349 | 59.9638 | 30.0002
4.4037 | 29.8469 | 59.9705 | 30.0002 | 4.4064 | 14.8467 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4004 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002 | 4.403 | 14.8065 | 59.9889 | 15.0001 | 4.4099 | 29.8349 | 59.9638 | 30.0002
4.4121 | 29.8469 | 59.9705 | 30.0002 | 4.4147 | 14.8467 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4088 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002 | 4.4113 | 14.8027 | 59.9889 | 15.0001 | 4.4183 | 29.8349 | 59.9638 | 30.0002
4.4204 | 29.8469 | 59.9704 | 30.0002 | 4.4231 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4171 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002 | 4.4196 | 14.8027 | 59.9889 | 15.0001 | 4.4266 | 29.8349 | 59.9637 | 30.0002
4.4288 | 29.8469 | 59.9703 | 30.0002 | 4.4314 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4254 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002 | 4.428 | 14.8019 | 59.9889 | 15.0001 | 4.4349 | 29.8349 | 59.9637 | 30.0002
4.4371 | 29.8469 | 59.9703 | 30.0002 | 4.4397 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4338 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002 | 4.4363 | 14.8019 | 59.9889 | 15.0001 | 4.4433 | 29.8349 | 59.9637 | 30.0002
4.4454 | 29.8469 | 59.9702 | 30.0002 | 4.4481 | 14.847 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4421 | 29.8233 | 60.0026 | 30.0002 | 4.4446 | 14.8085 | 59.9889 | 15.0001 | 4.4516 | 29.8324 | 59.9637 | 30.0002
4.4538 | 29.8469 | 59.9702 | 30.0002 | 4.4564 | 14.8496 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4504 | 29.8251 | 60.0025 | 30.0002 | 4.453 | 14.8085 | 59.9888 | 15.0001 | 4.46 | 29.8324 | 59.9636 | 30.0002
4.4621 | 29.8469 | 59.9701 | 30.0002 | 4.4647 | 14.8496 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4588 | 29.8251 | 60.0025 | 30.0002 | 4.4613 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 4.4683 | 29.8324 | 59.9636 | 30.0002
4.4704 | 29.8469 | 59.9701 | 30.0002 | 4.4731 | 14.8496 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4671 | 29.8251 | 60.0025 | 30.0002 | 4.4696 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 4.4766 | 29.8324 | 59.9636 | 30.0002
4.4788 | 29.8469 | 59.97 | 30.0002 | 4.4814 | 14.8496 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4754 | 29.8251 | 60.0025 | 30.0002 | 4.478 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 4.485 | 29.8319 | 59.9636 | 30.0002
4.4871 | 29.8469 | 59.9699 | 30.0002 | 4.4897 | 14.8525 | 60.0085 | 15.0001 | 4.4838 | 29.8184 | 60.0025 | 30.0002 | 4.4863 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 4.4933 | 29.8319 | 59.9635 | 30.0002
4.4955 | 29.8486 | 59.9699 | 30.0002 | 4.4981 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 4.4921 | 29.8184 | 60.0025 | 30.0002 | 4.4946 | 14.8086 | 59.9888 | 15.0001 | 4.5016 | 29.8319 | 59.9635 | 30.0002
4.5038 | 29.8486 | 59.9698 | 30.0002 | 4.5064 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5004 | 29.8257 | 60.0024 | 30.0002 | 4.503 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 4.51 | 29.8319 | 59.9635 | 30.0002
4.5121 | 29.8469 | 59.9698 | 30.0002 | 4.5147 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5088 | 29.8257 | 60.0024 | 30.0002 | 4.5113 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 4.5183 | 29.8319 | 59.9635 | 30.0002
4.5205 | 29.8469 | 59.9697 | 30.0002 | 4.523 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5171 | 29.8084 | 60.0024 | 30.0002 | 4.5196 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 4.5267 | 29.8319 | 59.9634 | 30.0002
4.5288 | 29.8469 | 59.9696 | 30.0002 | 4.5314 | 14.8525 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5254 | 29.8084 | 60.0024 | 30.0002 | 4.528 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 4.535 | 29.8245 | 59.9634 | 30.0002
4.5371 | 29.8469 | 59.9696 | 30.0002 | 4.5397 | 14.8488 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5338 | 29.8084 | 60.0024 | 30.0002 | 4.5363 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 4.5433 | 29.8245 | 59.9634 | 30.0002
4.5455 | 29.8404 | 59.9695 | 30.0002 | 4.548 | 14.8488 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5421 | 29.8084 | 60.0024 | 30.0002 | 4.5447 | 14.8086 | 59.9887 | 15.0001 | 4.5517 | 29.8238 | 59.9634 | 30.0002
4.5538 | 29.8404 | 59.9695 | 30.0002 | 4.5564 | 14.8488 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5504 | 29.8084 | 60.0023 | 30.0002 | 4.553 | 14.8086 | 59.9886 | 15.0001 | 4.56 | 29.8238 | 59.9633 | 30.0002
4.5622 | 29.8404 | 59.9694 | 30.0002 | 4.5647 | 14.8488 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5588 | 29.8084 | 60.0023 | 30.0002 | 4.5613 | 14.8086 | 59.9886 | 15.0001 | 4.5684 | 29.8338 | 59.9633 | 30.0002
4.5705 | 29.8404 | 59.9694 | 30.0002 | 4.573 | 14.8542 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5671 | 29.8074 | 60.0023 | 30.0002 | 4.5697 | 14.8086 | 59.9886 | 15.0001 | 4.5767 | 29.8338 | 59.9633 | 30.0002
4.5788 | 29.8404 | 59.9693 | 30.0002 | 4.5814 | 14.8542 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5754 | 29.8074 | 60.0023 | 30.0002 | 4.578 | 14.8089 | 59.9886 | 15.0001 | 4.585 | 29.8338 | 59.9633 | 30.0002
4.5872 | 29.8404 | 59.9692 | 30.0002 | 4.5897 | 14.8221 | 60.0084 | 15.0001 | 4.5838 | 29.8074 | 60.0023 | 30.0002 | 4.5863 | 14.8089 | 59.9886 | 15.0001 | 4.5934 | 29.8338 | 59.9632 | 30.0002
4.5955 | 29.8403 | 59.9692 | 30.0002 | 4.598 | 14.8221 | 60.0083 | 15.0001 | 4.5921 | 29.8074 | 60.0023 | 30.0002 | 4.5947 | 14.8089 | 59.9886 | 15.0001 | 4.6017 | 29.8366 | 59.9632 | 30.0002
4.6038 | 29.8403 | 59.9691 | 30.0002 | 4.6064 | 14.8221 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6004 | 29.8074 | 60.0022 | 30.0002 | 4.603 | 14.8089 | 59.9885 | 15.0001 | 4.61 | 29.8366 | 59.9632 | 30.0002
4.6122 | 29.8404 | 59.9691 | 30.0002 | 4.6147 | 14.8221 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6088 | 29.8074 | 60.0022 | 30.0002 | 4.6113 | 14.8089 | 59.9885 | 15.0001 | 4.6184 | 29.8366 | 59.9632 | 30.0002
4.6205 | 29.8404 | 59.969 | 30.0002 | 4.623 | 14.8229 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6171 | 29.8047 | 60.0022 | 30.0002 | 4.6197 | 14.8089 | 59.9885 | 15.0001 | 4.6267 | 29.8366 | 59.9631 | 30.0002
4.6289 | 29.8404 | 59.969 | 30.0002 | 4.6314 | 14.8229 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6254 | 29.8047 | 60.0022 | 30.0002 | 4.628 | 14.8116 | 59.9885 | 15.0001 | 4.6351 | 29.8366 | 59.9631 | 30.0002
4.6372 | 29.8404 | 59.969 | 30.0002 | 4.6397 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6338 | 29.8047 | 60.0022 | 30.0002 | 4.6363 | 14.8116 | 59.9885 | 15.0001 | 4.6434 | 29.8366 | 59.9631 | 30.0002
4.6455 | 29.8414 | 59.969 | 30.0002 | 4.648 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6421 | 29.8047 | 60.0022 | 30.0002 | 4.6447 | 14.8169 | 59.9885 | 15.0001 | 4.6517 | 29.837 | 59.9631 | 30.0002
4.6539 | 29.8414 | 59.969 | 30.0002 | 4.6564 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6504 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002 | 4.653 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 4.6601 | 29.837 | 59.963 | 30.0002
4.6622 | 29.8414 | 59.969 | 30.0002 | 4.6647 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6588 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002 | 4.6613 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 4.6684 | 29.837 | 59.963 | 30.0002
4.6705 | 29.8414 | 59.9691 | 30.0002 | 4.673 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6671 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002 | 4.6697 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 4.6767 | 29.837 | 59.963 | 30.0002
4.6789 | 29.8282 | 59.9691 | 30.0002 | 4.6814 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6754 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002 | 4.678 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 4.6851 | 29.837 | 59.963 | 30.0002
4.6872 | 29.8282 | 59.9691 | 30.0002 | 4.6897 | 14.8203 | 60.0083 | 15.0001 | 4.6838 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002 | 4.6863 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 4.6934 | 29.837 | 59.9629 | 30.0002
4.6956 | 29.8281 | 59.9691 | 30.0002 | 4.698 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 4.6921 | 29.8047 | 60.0021 | 30.0002 | 4.6947 | 14.8169 | 59.9884 | 15.0001 | 4.7018 | 29.8415 | 59.9629 | 30.0002
4.7039 | 29.8281 | 59.9691 | 30.0002 | 4.7064 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7004 | 29.8047 | 60.002 | 30.0002 | 4.703 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 4.7101 | 29.8415 | 59.9629 | 30.0002
4.7122 | 29.8282 | 59.9691 | 30.0002 | 4.7147 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7088 | 29.8047 | 60.002 | 30.0002 | 4.7114 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 4.7184 | 29.8422 | 59.9629 | 30.0002
4.7206 | 29.8282 | 59.9691 | 30.0002 | 4.723 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7171 | 29.8047 | 60.002 | 30.0002 | 4.7197 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 4.7268 | 29.8422 | 59.9628 | 30.0002
4.7289 | 29.8262 | 59.9691 | 30.0002 | 4.7313 | 14.8203 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7254 | 29.8047 | 60.002 | 30.0002 | 4.728 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 4.7351 | 29.8422 | 59.9628 | 30.0002
4.7372 | 29.8262 | 59.9691 | 30.0002 | 4.7397 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7338 | 29.8048 | 60.002 | 30.0002 | 4.7364 | 14.8169 | 59.9883 | 15.0001 | 4.7435 | 29.8422 | 59.9628 | 30.0002
4.7456 | 29.8262 | 59.9691 | 30.0002 | 4.748 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7421 | 29.8048 | 60.002 | 30.0002 | 4.7447 | 14.8195 | 59.9883 | 15.0001 | 4.7518 | 29.8372 | 59.9628 | 30.0002
4.7539 | 29.8262 | 59.9691 | 30.0002 | 4.7563 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7504 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002 | 4.753 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 4.7601 | 29.8372 | 59.9627 | 30.0002
4.7623 | 29.8262 | 59.9691 | 30.0002 | 4.7647 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7588 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002 | 4.7614 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 4.7685 | 29.8372 | 59.9627 | 30.0002
4.7706 | 29.8262 | 59.9692 | 30.0002 | 4.773 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7671 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002 | 4.7697 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 4.7768 | 29.8372 | 59.9627 | 30.0002
4.7789 | 29.8262 | 59.9692 | 30.0002 | 4.7813 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7754 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002 | 4.778 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 4.7851 | 29.8372 | 59.9627 | 30.0002
4.7873 | 29.8262 | 59.9692 | 30.0002 | 4.7897 | 14.8202 | 60.0082 | 15.0001 | 4.7838 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002 | 4.7864 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 4.7935 | 29.8372 | 59.9626 | 30.0002
4.7956 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.798 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.7921 | 29.8048 | 60.0019 | 30.0002 | 4.7947 | 14.8195 | 59.9882 | 15.0001 | 4.8018 | 29.8339 | 59.9626 | 30.0002
4.8039 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.8063 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8004 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002 | 4.803 | 14.8195 | 59.9881 | 15.0001 | 4.8102 | 29.8339 | 59.9626 | 30.0002
4.8123 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.8147 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8088 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002 | 4.8114 | 14.8195 | 59.9881 | 15.0001 | 4.8185 | 29.8301 | 59.9626 | 30.0002
4.8206 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.823 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8171 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002 | 4.8197 | 14.8195 | 59.9881 | 15.0001 | 4.8268 | 29.8301 | 59.9625 | 30.0002
4.829 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.8313 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8254 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002 | 4.828 | 14.8198 | 59.9881 | 15.0001 | 4.8352 | 29.832 | 59.9625 | 30.0002
4.8373 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.8397 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8338 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002 | 4.8364 | 14.8198 | 59.9881 | 15.0001 | 4.8435 | 29.832 | 59.9625 | 30.0002
4.8456 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.848 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8421 | 29.8048 | 60.0018 | 30.0002 | 4.8447 | 14.8198 | 59.9881 | 15.0001 | 4.8519 | 29.832 | 59.9625 | 30.0002
4.854 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.8563 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8504 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002 | 4.853 | 14.8198 | 59.988 | 15.0001 | 4.8602 | 29.832 | 59.9624 | 30.0002
4.8623 | 29.8285 | 59.9692 | 30.0002 | 4.8647 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8588 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002 | 4.8614 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 4.8685 | 29.832 | 59.9624 | 30.0002
4.8706 | 29.8285 | 59.9693 | 30.0002 | 4.873 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8671 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002 | 4.8697 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 4.8769 | 29.832 | 59.9624 | 30.0002
4.879 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.8813 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8754 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002 | 4.8781 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 4.8852 | 29.832 | 59.9624 | 30.0002
4.8873 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.8897 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.8838 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002 | 4.8864 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 4.8935 | 29.832 | 59.9623 | 30.0002
4.8957 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.898 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.8921 | 29.8048 | 60.0017 | 30.0002 | 4.8947 | 14.8199 | 59.988 | 15.0001 | 4.9019 | 29.8327 | 59.9623 | 30.0002
4.904 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.9063 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9004 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002 | 4.9031 | 14.8199 | 59.9879 | 15.0001 | 4.9102 | 29.8327 | 59.9623 | 30.0002
4.9123 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.9147 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9088 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002 | 4.9114 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 4.9186 | 29.8633 | 59.9623 | 30.0002
4.9207 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.923 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9171 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002 | 4.9197 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 4.9269 | 29.8633 | 59.9622 | 30.0002
4.929 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.9313 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9254 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002 | 4.9281 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 4.9352 | 29.8586 | 59.9622 | 30.0002
4.9373 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.9397 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9338 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002 | 4.9364 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 4.9436 | 29.8586 | 59.9622 | 30.0002
4.9457 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.948 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9421 | 29.8048 | 60.0016 | 30.0002 | 4.9447 | 14.8171 | 59.9879 | 15.0001 | 4.9519 | 29.8586 | 59.9622 | 30.0002
4.954 | 29.8271 | 59.9693 | 30.0002 | 4.9563 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9504 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002 | 4.9531 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 4.9602 | 29.8586 | 59.9621 | 30.0002
4.9624 | 29.8233 | 59.9693 | 30.0002 | 4.9647 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9588 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002 | 4.9614 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 4.9686 | 29.8636 | 59.9621 | 30.0002
4.9707 | 29.8233 | 59.9694 | 30.0002 | 4.973 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9671 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002 | 4.9697 | 14.8171 | 59.9878 | 15.0001 | 4.9769 | 29.8636 | 59.9621 | 30.0002
4.979 | 29.8233 | 59.9694 | 30.0002 | 4.9813 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9754 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002 | 4.9781 | 14.815 | 59.9878 | 15.0001 | 4.9853 | 29.8593 | 59.9621 | 30.0002
4.9874 | 29.8233 | 59.9694 | 30.0002 | 4.9897 | 14.8202 | 60.008 | 15.0001 | 4.9838 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002 | 4.9864 | 14.815 | 59.9878 | 15.0001 | 4.9936 | 29.8593 | 59.962 | 30.0002
4.9957 | 29.8243 | 59.9694 | 30.0002 | 4.998 | 14.8202 | 60.0081 | 15.0001 | 4.9921 | 29.8048 | 60.0015 | 30.0002 | 4.9947 | 14.815 | 59.9878 | 15.0001 | 5.0019 | 29.8593 | 59.962 | 30.0002
5.004 | 29.8243 | 59.9694 | 30.0002 | 5.0063 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0004 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002 | 5.0031 | 14.815 | 59.9877 | 15.0001 | 5.0103 | 29.8593 | 59.962 | 30.0002
5.0124 | 29.8243 | 59.9694 | 30.0002 | 5.0147 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0088 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002 | 5.0114 | 14.8153 | 59.9877 | 15.0001 | 5.0186 | 29.8615 | 59.962 | 30.0002
5.0207 | 29.8243 | 59.9694 | 30.0002 | 5.023 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0171 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002 | 5.0197 | 14.8153 | 59.9877 | 15.0001 | 5.027 | 29.8615 | 59.962 | 30.0002
5.0291 | 29.8243 | 59.9694 | 30.0002 | 5.0313 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0254 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002 | 5.0281 | 14.7996 | 59.9877 | 15.0001 | 5.0353 | 29.8594 | 59.962 | 30.0002
5.0374 | 29.8243 | 59.9694 | 30.0002 | 5.0397 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0338 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002 | 5.0364 | 14.7996 | 59.9877 | 15.0001 | 5.0436 | 29.8594 | 59.962 | 30.0002
5.0457 | 29.8243 | 59.9694 | 30.0002 | 5.048 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0421 | 29.8048 | 60.0014 | 30.0002 | 5.0448 | 14.8 | 59.9877 | 15.0001 | 5.052 | 29.8603 | 59.962 | 30.0002
5.0541 | 29.8243 | 59.9694 | 30.0002 | 5.0563 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0504 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002 | 5.0531 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 5.0603 | 29.8603 | 59.962 | 30.0002
5.0624 | 29.8327 | 59.9694 | 30.0002 | 5.0647 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0588 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002 | 5.0614 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 5.0686 | 29.8603 | 59.962 | 30.0002
5.0707 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.073 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0671 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002 | 5.0698 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 5.077 | 29.8603 | 59.962 | 30.0002
5.0791 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.0813 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0754 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002 | 5.0781 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 5.0853 | 29.8607 | 59.962 | 30.0002
5.0874 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.0897 | 14.8177 | 60.0081 | 15.0001 | 5.0838 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002 | 5.0864 | 14.8 | 59.9876 | 15.0001 | 5.0937 | 29.8607 | 59.962 | 30.0002
5.0958 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.098 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.0921 | 29.8048 | 60.0013 | 30.0002 | 5.0948 | 14.8003 | 59.9876 | 15.0001 | 5.102 | 29.8607 | 59.962 | 30.0002
5.1041 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.1063 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1004 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002 | 5.1031 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 5.1103 | 29.8607 | 59.962 | 30.0002
5.1124 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.1147 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1088 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002 | 5.1114 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 5.1187 | 29.8616 | 59.962 | 30.0002
5.1208 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.123 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1171 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002 | 5.1198 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 5.127 | 29.8616 | 59.962 | 30.0002
5.1291 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.1313 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1254 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002 | 5.1281 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 5.1354 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002
5.1374 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.1396 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1338 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002 | 5.1364 | 14.8003 | 59.9875 | 15.0001 | 5.1437 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002
5.1458 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.148 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1421 | 29.8048 | 60.0012 | 30.0002 | 5.1448 | 14.803 | 59.9875 | 15.0001 | 5.152 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002
5.1541 | 29.8327 | 59.9695 | 30.0002 | 5.1563 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1504 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002 | 5.1531 | 14.803 | 59.9874 | 15.0001 | 5.1604 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002
5.1625 | 29.8351 | 59.9695 | 30.0002 | 5.1646 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1588 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002 | 5.1614 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 5.1687 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002
5.1708 | 29.8351 | 59.9696 | 30.0002 | 5.173 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1671 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002 | 5.1698 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 5.177 | 29.8635 | 59.962 | 30.0002
5.1791 | 29.8418 | 59.9696 | 30.0002 | 5.1813 | 14.8177 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1754 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002 | 5.1781 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 5.1854 | 29.8567 | 59.962 | 30.0002
5.1875 | 29.8418 | 59.9696 | 30.0002 | 5.1896 | 14.8165 | 60.0082 | 15.0001 | 5.1838 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002 | 5.1865 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 5.1937 | 29.8567 | 59.962 | 30.0002
5.1958 | 29.8418 | 59.9696 | 30.0002 | 5.198 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.1921 | 29.8048 | 60.0011 | 30.0002 | 5.1948 | 14.8042 | 59.9874 | 15.0001 | 5.2021 | 29.8576 | 59.962 | 30.0002
5.2041 | 29.8418 | 59.9696 | 30.0002 | 5.2063 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2004 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2031 | 14.8042 | 59.9873 | 15.0001 | 5.2104 | 29.8576 | 59.962 | 30.0002
5.2125 | 29.8418 | 59.9696 | 30.0002 | 5.2146 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2088 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2115 | 14.8042 | 59.9873 | 15.0001 | 5.2187 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002
5.2208 | 29.8418 | 59.9696 | 30.0002 | 5.223 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2171 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2198 | 14.8042 | 59.9873 | 15.0001 | 5.2271 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002
5.2291 | 29.8418 | 59.9696 | 30.0002 | 5.2313 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2254 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2281 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 5.2354 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002
5.2375 | 29.8418 | 59.9696 | 30.0002 | 5.2396 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2338 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2365 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 5.2437 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002
5.2458 | 29.8528 | 59.9696 | 30.0002 | 5.248 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2421 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2448 | 14.8044 | 59.9873 | 15.0001 | 5.2521 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002
5.2542 | 29.8528 | 59.9696 | 30.0002 | 5.2563 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2504 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2531 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 5.2604 | 29.8523 | 59.962 | 30.0002
5.2625 | 29.8528 | 59.9696 | 30.0002 | 5.2646 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2588 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2615 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 5.2688 | 29.8532 | 59.962 | 30.0002
5.2708 | 29.8528 | 59.9697 | 30.0002 | 5.273 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2671 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2698 | 14.8044 | 59.9872 | 15.0001 | 5.2771 | 29.8532 | 59.962 | 30.0002
5.2792 | 29.8465 | 59.9697 | 30.0002 | 5.2813 | 14.8165 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2754 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2781 | 14.8038 | 59.9872 | 15.0001 | 5.2854 | 29.8551 | 59.962 | 30.0002
5.2875 | 29.8465 | 59.9697 | 30.0002 | 5.2896 | 14.8173 | 60.0083 | 15.0001 | 5.2838 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2865 | 14.8038 | 59.9872 | 15.0001 | 5.2938 | 29.8551 | 59.962 | 30.0002
5.2958 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.298 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.2921 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.2948 | 14.8038 | 59.9872 | 15.0001 | 5.3021 | 29.8551 | 59.962 | 30.0002
5.3042 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.3063 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3004 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.3031 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 5.3105 | 29.8551 | 59.962 | 30.0002
5.3125 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.3146 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3088 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.3115 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 5.3188 | 29.8589 | 59.962 | 30.0002
5.3209 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.323 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3171 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.3198 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 5.3271 | 29.8589 | 59.962 | 30.0002
5.3292 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.3313 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3254 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.3281 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 5.3355 | 29.8589 | 59.962 | 30.0002
5.3375 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.3396 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3338 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.3365 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 5.3438 | 29.8589 | 59.962 | 30.0002
5.3459 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.348 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3421 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.3448 | 14.8038 | 59.9871 | 15.0001 | 5.3521 | 29.8597 | 59.962 | 30.0002
5.3542 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.3563 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3504 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.3532 | 14.8038 | 59.987 | 15.0001 | 5.3605 | 29.8597 | 59.962 | 30.0002
5.3625 | 29.8466 | 59.9697 | 30.0002 | 5.3646 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3588 | 29.8048 | 60.001 | 30.0002 | 5.3615 | 14.8053 | 59.987 | 15.0001 | 5.3688 | 29.8597 | 59.962 | 30.0002
5.3709 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.373 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3671 | 29.8061 | 60.001 | 30.0002 | 5.3698 | 14.8053 | 59.987 | 15.0001 | 5.3772 | 29.8597 | 59.962 | 30.0002
5.3792 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.3813 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3754 | 29.8061 | 60.001 | 30.0002 | 5.3782 | 14.8053 | 59.987 | 15.0001 | 5.3855 | 29.8576 | 59.962 | 30.0002
5.3876 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.3896 | 14.8173 | 60.0084 | 15.0001 | 5.3838 | 29.8057 | 60.001 | 30.0002 | 5.3865 | 14.8053 | 59.9871 | 15.0001 | 5.3938 | 29.8576 | 59.962 | 30.0002
5.3959 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.398 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.3921 | 29.8057 | 60.001 | 30.0002 | 5.3948 | 14.8031 | 59.9871 | 15.0001 | 5.4022 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002
5.4042 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.4063 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4004 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4032 | 14.8031 | 59.9872 | 15.0001 | 5.4105 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002
5.4126 | 29.8465 | 59.9698 | 30.0002 | 5.4146 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4088 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4115 | 14.8031 | 59.9872 | 15.0001 | 5.4189 | 29.8556 | 59.962 | 30.0002
5.4209 | 29.8465 | 59.9698 | 30.0002 | 5.423 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4171 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4198 | 14.8031 | 59.9872 | 15.0001 | 5.4272 | 29.8556 | 59.962 | 30.0002
5.4292 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.4313 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4254 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4282 | 14.8031 | 59.9873 | 15.0001 | 5.4355 | 29.852 | 59.962 | 30.0002
5.4376 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.4396 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4338 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4365 | 14.8031 | 59.9873 | 15.0001 | 5.4439 | 29.852 | 59.962 | 30.0002
5.4459 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.448 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4421 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4448 | 14.8048 | 59.9874 | 15.0001 | 5.4522 | 29.852 | 59.962 | 30.0002
5.4543 | 29.8466 | 59.9698 | 30.0002 | 5.4563 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4504 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4532 | 14.8048 | 59.9874 | 15.0001 | 5.4605 | 29.852 | 59.962 | 30.0002
5.4626 | 29.8436 | 59.9698 | 30.0002 | 5.4646 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4588 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4615 | 14.8048 | 59.9874 | 15.0001 | 5.4689 | 29.8503 | 59.962 | 30.0002
5.4709 | 29.8436 | 59.9699 | 30.0002 | 5.473 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4671 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4698 | 14.8048 | 59.9875 | 15.0001 | 5.4772 | 29.8503 | 59.962 | 30.0002
5.4793 | 29.8436 | 59.9699 | 30.0002 | 5.4813 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4754 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4782 | 14.8048 | 59.9875 | 15.0001 | 5.4856 | 29.8503 | 59.962 | 30.0002
5.4876 | 29.8436 | 59.9699 | 30.0002 | 5.4896 | 14.8173 | 60.0085 | 15.0001 | 5.4838 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4865 | 14.8048 | 59.9876 | 15.0001 | 5.4939 | 29.8503 | 59.962 | 30.0002
5.4959 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.498 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 5.4921 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.4948 | 14.8048 | 59.9876 | 15.0001 | 5.5022 | 29.8517 | 59.962 | 30.0002
5.5043 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.5063 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5004 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5032 | 14.8048 | 59.9877 | 15.0001 | 5.5106 | 29.8517 | 59.962 | 30.0002
5.5126 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.5146 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5088 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5115 | 14.8048 | 59.9877 | 15.0001 | 5.5189 | 29.8555 | 59.962 | 30.0002
5.521 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.523 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5171 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5199 | 14.8048 | 59.9877 | 15.0001 | 5.5272 | 29.8555 | 59.962 | 30.0002
5.5293 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.5313 | 14.8173 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5254 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5282 | 14.8033 | 59.9878 | 15.0001 | 5.5356 | 29.8555 | 59.962 | 30.0002
5.5376 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.5396 | 14.8182 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5338 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5365 | 14.8033 | 59.9878 | 15.0001 | 5.5439 | 29.8555 | 59.962 | 30.0002
5.546 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.5479 | 14.8182 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5421 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5449 | 14.8033 | 59.9879 | 15.0001 | 5.5523 | 29.8534 | 59.962 | 30.0002
5.5543 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.5563 | 14.8176 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5504 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5532 | 14.8033 | 59.9879 | 15.0001 | 5.5606 | 29.8534 | 59.962 | 30.0002
5.5626 | 29.8426 | 59.9699 | 30.0002 | 5.5646 | 14.8176 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5588 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5615 | 14.8033 | 59.9879 | 15.0001 | 5.5689 | 29.8534 | 59.962 | 30.0002
5.571 | 29.8426 | 59.97 | 30.0002 | 5.5729 | 14.8176 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5671 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5699 | 14.8033 | 59.988 | 15.0001 | 5.5773 | 29.8534 | 59.962 | 30.0002
5.5793 | 29.84 | 59.97 | 30.0002 | 5.5813 | 14.8176 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5754 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5782 | 14.8033 | 59.988 | 15.0001 | 5.5856 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002
5.5877 | 29.84 | 59.97 | 30.0002 | 5.5896 | 14.8191 | 60.0086 | 15.0001 | 5.5838 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5865 | 14.8033 | 59.9881 | 15.0001 | 5.594 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002
5.596 | 29.84 | 59.97 | 30.0002 | 5.5979 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.5921 | 29.8091 | 60.001 | 30.0002 | 5.5949 | 14.8033 | 59.9881 | 15.0001 | 5.6023 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002
5.6043 | 29.84 | 59.97 | 30.0002 | 5.6063 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6004 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6032 | 14.8033 | 59.9882 | 15.0001 | 5.6106 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002
5.6127 | 29.84 | 59.97 | 30.0002 | 5.6146 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6088 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6115 | 14.8033 | 59.9882 | 15.0001 | 5.619 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002
5.621 | 29.84 | 59.97 | 30.0002 | 5.6229 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6171 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6199 | 14.8033 | 59.9882 | 15.0001 | 5.6273 | 29.8546 | 59.962 | 30.0002
5.6293 | 29.84 | 59.97 | 30.0002 | 5.6313 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6254 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6282 | 14.8034 | 59.9883 | 15.0001 | 5.6356 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002
5.6377 | 29.84 | 59.97 | 30.0002 | 5.6396 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6338 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6365 | 14.8034 | 59.9883 | 15.0001 | 5.644 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002
5.646 | 29.8419 | 59.9699 | 30.0002 | 5.6479 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6421 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6449 | 14.8034 | 59.9884 | 15.0001 | 5.6523 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002
5.6544 | 29.8419 | 59.9699 | 30.0002 | 5.6563 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6504 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6532 | 14.8034 | 59.9884 | 15.0001 | 5.6607 | 29.8538 | 59.962 | 30.0002
5.6627 | 29.8419 | 59.9699 | 30.0002 | 5.6646 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6588 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6615 | 14.8034 | 59.9884 | 15.0001 | 5.669 | 29.8552 | 59.962 | 30.0002
5.671 | 29.8419 | 59.9699 | 30.0002 | 5.6729 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6671 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6699 | 14.8034 | 59.9885 | 15.0001 | 5.6773 | 29.8552 | 59.962 | 30.0002
5.6794 | 29.8419 | 59.9699 | 30.0002 | 5.6813 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6754 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6782 | 14.8034 | 59.9885 | 15.0001 | 5.6857 | 29.8552 | 59.962 | 30.0002
5.6877 | 29.8419 | 59.9699 | 30.0002 | 5.6896 | 14.8191 | 60.0087 | 15.0001 | 5.6838 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6866 | 14.8034 | 59.9886 | 15.0001 | 5.694 | 29.8552 | 59.962 | 30.0002
5.696 | 29.8419 | 59.9698 | 30.0002 | 5.6979 | 14.8191 | 60.0088 | 15.0001 | 5.6921 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.6949 | 14.8034 | 59.9886 | 15.0001 | 5.7024 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002
5.7044 | 29.8419 | 59.9698 | 30.0002 | 5.7063 | 14.8191 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7004 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7032 | 14.8034 | 59.9887 | 15.0001 | 5.7107 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002
5.7127 | 29.8363 | 59.9698 | 30.0002 | 5.7146 | 14.8191 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7088 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7116 | 14.8034 | 59.9887 | 15.0001 | 5.719 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002
5.7211 | 29.8363 | 59.9698 | 30.0002 | 5.7229 | 14.8156 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7171 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7199 | 14.8034 | 59.9887 | 15.0001 | 5.7274 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002
5.7294 | 29.8363 | 59.9698 | 30.0002 | 5.7313 | 14.8156 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7254 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7282 | 14.8034 | 59.9888 | 15.0001 | 5.7357 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002
5.7377 | 29.8363 | 59.9698 | 30.0002 | 5.7396 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7338 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7366 | 14.8034 | 59.9888 | 15.0001 | 5.744 | 29.8445 | 59.962 | 30.0002
5.7461 | 29.833 | 59.9697 | 30.0002 | 5.7479 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7421 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7449 | 14.8034 | 59.9889 | 15.0001 | 5.7524 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002
5.7544 | 29.833 | 59.9697 | 30.0002 | 5.7563 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7504 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7532 | 14.8034 | 59.9889 | 15.0001 | 5.7607 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002
5.7627 | 29.833 | 59.9697 | 30.0002 | 5.7646 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7588 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7616 | 14.8034 | 59.9889 | 15.0001 | 5.7691 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002
5.7711 | 29.833 | 59.9697 | 30.0002 | 5.7729 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7671 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7699 | 14.8034 | 59.989 | 15.0001 | 5.7774 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002
5.7794 | 29.833 | 59.9697 | 30.0002 | 5.7813 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7754 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7782 | 14.8034 | 59.989 | 15.0001 | 5.7857 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002
5.7878 | 29.833 | 59.9697 | 30.0002 | 5.7896 | 14.8147 | 60.0088 | 15.0001 | 5.7838 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7866 | 14.8034 | 59.9891 | 15.0001 | 5.7941 | 29.8429 | 59.962 | 30.0002
5.7961 | 29.8301 | 59.9696 | 30.0002 | 5.7979 | 14.8147 | 60.0089 | 15.0001 | 5.7921 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.7949 | 14.8034 | 59.9891 | 15.0001 | 5.8024 | 29.8409 | 59.962 | 30.0002
5.8044 | 29.8301 | 59.9696 | 30.0002 | 5.8063 | 14.8147 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8004 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.8032 | 14.8034 | 59.9892 | 15.0001 | 5.8107 | 29.8409 | 59.962 | 30.0002
5.8128 | 29.8301 | 59.9696 | 30.0002 | 5.8146 | 14.8147 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8088 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.8116 | 14.8034 | 59.9892 | 15.0001 | 5.8191 | 29.842 | 59.962 | 30.0002
5.8211 | 29.8301 | 59.9696 | 30.0002 | 5.8229 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8171 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.8199 | 14.8034 | 59.9892 | 15.0001 | 5.8274 | 29.842 | 59.962 | 30.0002
5.8294 | 29.8301 | 59.9696 | 30.0002 | 5.8313 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8254 | 29.8132 | 60.001 | 30.0002 | 5.8282 | 14.8034 | 59.9893 | 15.0001 | 5.8358 | 29.8437 | 59.962 | 30.0002
5.8378 | 29.8301 | 59.9696 | 30.0002 | 5.8396 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8338 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.8366 | 14.8034 | 59.9893 | 15.0001 | 5.8441 | 29.8437 | 59.962 | 30.0002
5.8461 | 29.8312 | 59.9695 | 30.0002 | 5.8479 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8421 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.8449 | 14.8034 | 59.9894 | 15.0001 | 5.8524 | 29.8437 | 59.962 | 30.0002
5.8545 | 29.8312 | 59.9695 | 30.0002 | 5.8563 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8504 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.8533 | 14.8034 | 59.9894 | 15.0001 | 5.8608 | 29.8437 | 59.962 | 30.0002
5.8628 | 29.8312 | 59.9695 | 30.0002 | 5.8646 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8588 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.8616 | 14.8034 | 59.9894 | 15.0001 | 5.8691 | 29.8134 | 59.962 | 30.0002
5.8711 | 29.8312 | 59.9695 | 30.0002 | 5.8729 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8671 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.8699 | 14.8034 | 59.9895 | 15.0001 | 5.8775 | 29.8134 | 59.962 | 30.0002
5.8795 | 29.827 | 59.9695 | 30.0002 | 5.8813 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8754 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.8783 | 14.8034 | 59.9895 | 15.0001 | 5.8858 | 29.8175 | 59.962 | 30.0002
5.8878 | 29.827 | 59.9695 | 30.0002 | 5.8896 | 14.8119 | 60.0089 | 15.0001 | 5.8838 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.8866 | 14.8034 | 59.9896 | 15.0001 | 5.8941 | 29.8175 | 59.962 | 30.0002
5.8961 | 29.8289 | 59.9694 | 30.0002 | 5.8979 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 5.8921 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.8949 | 14.8034 | 59.9896 | 15.0001 | 5.9025 | 29.8175 | 59.962 | 30.0002
5.9045 | 29.8289 | 59.9694 | 30.0002 | 5.9062 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 5.9004 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9033 | 14.8034 | 59.9897 | 15.0001 | 5.9108 | 29.8175 | 59.962 | 30.0002
5.9128 | 29.8289 | 59.9694 | 30.0002 | 5.9146 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 5.9088 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9116 | 14.8034 | 59.9897 | 15.0001 | 5.9191 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9212 | 29.8289 | 59.9694 | 30.0002 | 5.9229 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 5.9171 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9199 | 14.8034 | 59.9897 | 15.0001 | 5.9275 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9295 | 29.8289 | 59.9694 | 30.0002 | 5.9312 | 14.8119 | 60.009 | 15.0001 | 5.9254 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9283 | 14.8034 | 59.9898 | 15.0001 | 5.9358 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9378 | 29.8289 | 59.9694 | 30.0002 | 5.9396 | 14.8117 | 60.009 | 15.0001 | 5.9338 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9366 | 14.8034 | 59.9898 | 15.0001 | 5.9442 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9462 | 29.8289 | 59.9693 | 30.0002 | 5.9479 | 14.8117 | 60.009 | 15.0001 | 5.9421 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9449 | 14.8034 | 59.9899 | 15.0001 | 5.9525 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9545 | 29.8289 | 59.9693 | 30.0002 | 5.9562 | 14.8123 | 60.009 | 15.0001 | 5.9504 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9533 | 14.8034 | 59.9899 | 15.0001 | 5.9608 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9628 | 29.8341 | 59.9693 | 30.0002 | 5.9646 | 14.8123 | 60.009 | 15.0001 | 5.9588 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9616 | 14.805 | 59.9899 | 15.0001 | 5.9692 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9712 | 29.8341 | 59.9693 | 30.0002 | 5.9729 | 14.8123 | 60.009 | 15.0001 | 5.9671 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9699 | 14.805 | 59.99 | 15.0001 | 5.9775 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9795 | 29.8095 | 59.9693 | 30.0002 | 5.9812 | 14.8123 | 60.009 | 15.0001 | 5.9754 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9783 | 14.805 | 59.99 | 15.0001 | 5.9859 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9879 | 29.8095 | 59.9693 | 30.0002 | 5.9896 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 5.9838 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9866 | 14.805 | 59.9901 | 15.0001 | 5.9942 | 29.8162 | 59.962 | 30.0002
5.9962 | 29.8196 | 59.9692 | 30.0002 | 5.9979 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 5.9921 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 5.9949 | 14.8045 | 59.9901 | 15.0001 | 6.0025 | 29.8165 | 59.962 | 30.0002
6.0045 | 29.8196 | 59.9692 | 30.0002 | 6.0062 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 6.0004 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.0033 | 14.8045 | 59.9902 | 15.0001 | 6.0109 | 29.8165 | 59.962 | 30.0002
6.0129 | 29.8196 | 59.9692 | 30.0002 | 6.0146 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 6.0088 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.0116 | 14.8045 | 59.9902 | 15.0001 | 6.0192 | 29.8174 | 59.962 | 30.0002
6.0212 | 29.8196 | 59.9692 | 30.0002 | 6.0229 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 6.0171 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.02 | 14.8045 | 59.9902 | 15.0001 | 6.0275 | 29.8174 | 59.962 | 30.0002
6.0295 | 29.8214 | 59.9692 | 30.0002 | 6.0312 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 6.0254 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.0283 | 14.8045 | 59.9903 | 15.0001 | 6.0359 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002
6.0379 | 29.8214 | 59.9692 | 30.0002 | 6.0396 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 6.0338 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.0366 | 14.8045 | 59.9903 | 15.0001 | 6.0442 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002
6.0462 | 29.8214 | 59.9691 | 30.0002 | 6.0479 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 6.0421 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.045 | 14.802 | 59.9904 | 15.0001 | 6.0526 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002
6.0546 | 29.8214 | 59.9691 | 30.0002 | 6.0562 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 6.0504 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.0533 | 14.802 | 59.9904 | 15.0001 | 6.0609 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002
6.0629 | 29.8214 | 59.9691 | 30.0002 | 6.0646 | 14.8153 | 60.009 | 15.0001 | 6.0588 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.0616 | 14.802 | 59.9904 | 15.0001 | 6.0692 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002
6.0712 | 29.8214 | 59.9691 | 30.0002 | 6.0729 | 14.8159 | 60.009 | 15.0001 | 6.0671 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.07 | 14.802 | 59.9905 | 15.0001 | 6.0776 | 29.8218 | 59.962 | 30.0002
6.0796 | 29.8192 | 59.9691 | 30.0002 | 6.0812 | 14.8159 | 60.009 | 15.0001 | 6.0754 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.0783 | 14.802 | 59.9905 | 15.0001 | 6.0859 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.0879 | 29.8192 | 59.9691 | 30.0002 | 6.0895 | 14.8166 | 60.009 | 15.0001 | 6.0838 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.0866 | 14.802 | 59.9906 | 15.0001 | 6.0943 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.0962 | 29.8192 | 59.969 | 30.0002 | 6.0979 | 14.8166 | 60.009 | 15.0001 | 6.0921 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.095 | 14.802 | 59.9906 | 15.0001 | 6.1026 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1046 | 29.8192 | 59.969 | 30.0002 | 6.1062 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1004 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.1033 | 14.802 | 59.9907 | 15.0001 | 6.1109 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1129 | 29.8132 | 59.969 | 30.0002 | 6.1145 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1088 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.1116 | 14.802 | 59.9907 | 15.0001 | 6.1193 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1213 | 29.8132 | 59.969 | 30.0002 | 6.1229 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1171 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.12 | 14.802 | 59.9907 | 15.0001 | 6.1276 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1296 | 29.8132 | 59.969 | 30.0002 | 6.1312 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1254 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.1283 | 14.7998 | 59.9908 | 15.0001 | 6.1359 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1379 | 29.8132 | 59.969 | 30.0002 | 6.1395 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1338 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.1366 | 14.7998 | 59.9908 | 15.0001 | 6.1443 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1463 | 29.8133 | 59.9689 | 30.0002 | 6.1479 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1421 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.145 | 14.7998 | 59.9909 | 15.0001 | 6.1526 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1546 | 29.8133 | 59.9689 | 30.0002 | 6.1562 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1504 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.1533 | 14.7998 | 59.9909 | 15.0001 | 6.161 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1629 | 29.8181 | 59.9689 | 30.0002 | 6.1645 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1588 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.1616 | 14.7998 | 59.9909 | 15.0001 | 6.1693 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1713 | 29.8181 | 59.9689 | 30.0002 | 6.1729 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1671 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.17 | 14.7998 | 59.991 | 15.0001 | 6.1776 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1796 | 29.8181 | 59.9689 | 30.0002 | 6.1812 | 14.8179 | 60.009 | 15.0001 | 6.1754 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.1783 | 14.7998 | 59.991 | 15.0001 | 6.186 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.188 | 29.8181 | 59.9689 | 30.0002 | 6.1895 | 14.8204 | 60.009 | 15.0001 | 6.1838 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.1866 | 14.7998 | 59.9911 | 15.0001 | 6.1943 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.1963 | 29.8181 | 59.9688 | 30.0002 | 6.1979 | 14.8204 | 60.009 | 15.0001 | 6.1921 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.195 | 14.8015 | 59.9911 | 15.0001 | 6.2027 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.2046 | 29.8181 | 59.9688 | 30.0002 | 6.2062 | 14.8234 | 60.009 | 15.0001 | 6.2004 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.2033 | 14.8015 | 59.9912 | 15.0001 | 6.211 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.213 | 29.8181 | 59.9688 | 30.0002 | 6.2145 | 14.8234 | 60.009 | 15.0001 | 6.2088 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.2116 | 14.8016 | 59.9912 | 15.0001 | 6.2193 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.2213 | 29.8181 | 59.9688 | 30.0002 | 6.2229 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 6.2171 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.22 | 14.8016 | 59.9912 | 15.0001 | 6.2277 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.2296 | 29.8181 | 59.9688 | 30.0002 | 6.2312 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 6.2254 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.2283 | 14.8016 | 59.9913 | 15.0001 | 6.236 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.238 | 29.8181 | 59.9688 | 30.0002 | 6.2395 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 6.2338 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.2366 | 14.8016 | 59.9913 | 15.0001 | 6.2444 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.2463 | 29.8181 | 59.9687 | 30.0002 | 6.2479 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 6.2421 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.245 | 14.8016 | 59.9914 | 15.0001 | 6.2527 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.2547 | 29.8181 | 59.9687 | 30.0002 | 6.2562 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 6.2504 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.2533 | 14.8016 | 59.9914 | 15.0001 | 6.261 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.263 | 29.8181 | 59.9687 | 30.0002 | 6.2645 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 6.2588 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.2616 | 14.8016 | 59.9914 | 15.0001 | 6.2694 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.2713 | 29.8181 | 59.9687 | 30.0002 | 6.2728 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 6.2671 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.27 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001 | 6.2777 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.2797 | 29.8181 | 59.9687 | 30.0002 | 6.2812 | 14.8238 | 60.009 | 15.0001 | 6.2754 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.2783 | 14.8016 | 59.9915 | 15.0001 | 6.2861 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.288 | 29.8181 | 59.9687 | 30.0002 | 6.2895 | 14.8244 | 60.009 | 15.0001 | 6.2838 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.2867 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001 | 6.2944 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.2964 | 29.8181 | 59.9686 | 30.0002 | 6.2978 | 14.8244 | 60.009 | 15.0001 | 6.2921 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.295 | 14.8016 | 59.9916 | 15.0001 | 6.3027 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.3047 | 29.8181 | 59.9686 | 30.0002 | 6.3062 | 14.8301 | 60.009 | 15.0001 | 6.3004 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.3033 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 6.3111 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.313 | 29.8181 | 59.9686 | 30.0002 | 6.3145 | 14.8301 | 60.009 | 15.0001 | 6.3088 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.3117 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 6.3194 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.3214 | 29.8181 | 59.9686 | 30.0002 | 6.3228 | 14.8301 | 60.009 | 15.0001 | 6.3171 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.32 | 14.8016 | 59.9917 | 15.0001 | 6.3277 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.3297 | 29.8181 | 59.9686 | 30.0002 | 6.3312 | 14.8301 | 60.009 | 15.0001 | 6.3254 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.3283 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001 | 6.3361 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.338 | 29.8181 | 59.9686 | 30.0002 | 6.3395 | 14.8289 | 60.009 | 15.0001 | 6.3338 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.3367 | 14.8016 | 59.9918 | 15.0001 | 6.3444 | 29.8214 | 59.962 | 30.0002
6.3464 | 29.8181 | 59.9685 | 30.0002 | 6.3478 | 14.8289 | 60.009 | 15.0001 | 6.3421 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.345 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001 | 6.3528 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.3547 | 29.8181 | 59.9685 | 30.0002 | 6.3562 | 14.8289 | 60.009 | 15.0001 | 6.3504 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.3533 | 14.8016 | 59.9919 | 15.0001 | 6.3611 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.3631 | 29.8181 | 59.9685 | 30.0002 | 6.3645 | 14.8289 | 60.009 | 15.0001 | 6.3588 | 29.7955 | 60.001 | 30.0002 | 6.3617 | 14.8024 | 59.9919 | 15.0001 | 6.3694 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.3714 | 29.8181 | 59.9685 | 30.0002 | 6.3728 | 14.8299 | 60.009 | 15.0001 | 6.3671 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.37 | 14.8024 | 59.992 | 15.0001 | 6.3778 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.3797 | 29.8181 | 59.9685 | 30.0002 | 6.3812 | 14.8299 | 60.009 | 15.0001 | 6.3754 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.3783 | 14.8024 | 59.992 | 15.0001 | 6.3861 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.3881 | 29.8181 | 59.9685 | 30.0002 | 6.3895 | 14.8299 | 60.009 | 15.0001 | 6.3838 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.3867 | 14.8024 | 59.9921 | 15.0001 | 6.3945 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.3964 | 29.8181 | 59.9684 | 30.0002 | 6.3978 | 14.8299 | 60.009 | 15.0001 | 6.3921 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.395 | 14.8024 | 59.9921 | 15.0001 | 6.4028 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4048 | 29.8181 | 59.9684 | 30.0002 | 6.4062 | 14.8298 | 60.009 | 15.0001 | 6.4004 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.4033 | 14.8024 | 59.9921 | 15.0001 | 6.4111 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4131 | 29.8181 | 59.9684 | 30.0002 | 6.4145 | 14.8298 | 60.009 | 15.0001 | 6.4088 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.4117 | 14.8024 | 59.9922 | 15.0001 | 6.4195 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4214 | 29.8181 | 59.9684 | 30.0002 | 6.4228 | 14.8298 | 60.009 | 15.0001 | 6.4171 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.42 | 14.8024 | 59.9922 | 15.0001 | 6.4278 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4298 | 29.8181 | 59.9684 | 30.0002 | 6.4312 | 14.8298 | 60.009 | 15.0001 | 6.4254 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.4283 | 14.8024 | 59.9922 | 15.0001 | 6.4362 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4381 | 29.8181 | 59.9684 | 30.0002 | 6.4395 | 14.828 | 60.009 | 15.0001 | 6.4338 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.4367 | 14.8024 | 59.9923 | 15.0001 | 6.4445 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4464 | 29.8181 | 59.9683 | 30.0002 | 6.4478 | 14.828 | 60.009 | 15.0001 | 6.4421 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.445 | 14.8024 | 59.9923 | 15.0001 | 6.4528 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4548 | 29.8181 | 59.9683 | 30.0002 | 6.4561 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 6.4504 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.4533 | 14.8024 | 59.9923 | 15.0001 | 6.4612 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4631 | 29.8181 | 59.9683 | 30.0002 | 6.4645 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 6.4588 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.4617 | 14.8024 | 59.9924 | 15.0001 | 6.4695 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4715 | 29.8181 | 59.9683 | 30.0002 | 6.4728 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 6.4671 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.47 | 14.8024 | 59.9924 | 15.0001 | 6.4778 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4798 | 29.8228 | 59.9683 | 30.0002 | 6.4811 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 6.4754 | 29.7933 | 60.001 | 30.0002 | 6.4783 | 14.8024 | 59.9924 | 15.0001 | 6.4862 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4881 | 29.8228 | 59.9683 | 30.0002 | 6.4895 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 6.4838 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.4867 | 14.8024 | 59.9925 | 15.0001 | 6.4945 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.4965 | 29.8228 | 59.9682 | 30.0002 | 6.4978 | 14.8259 | 60.009 | 15.0001 | 6.4921 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.495 | 14.8024 | 59.9925 | 15.0001 | 6.5029 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5048 | 29.8228 | 59.9682 | 30.0002 | 6.5061 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5004 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.5033 | 14.8024 | 59.9925 | 15.0001 | 6.5112 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5131 | 29.8228 | 59.9682 | 30.0002 | 6.5145 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5088 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.5117 | 14.8024 | 59.9926 | 15.0001 | 6.5195 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5215 | 29.8228 | 59.9682 | 30.0002 | 6.5228 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5171 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.52 | 14.8024 | 59.9926 | 15.0001 | 6.5279 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5298 | 29.8284 | 59.9682 | 30.0002 | 6.5311 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5254 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.5283 | 14.805 | 59.9926 | 15.0001 | 6.5362 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5382 | 29.8284 | 59.9682 | 30.0002 | 6.5395 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5338 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.5367 | 14.805 | 59.9927 | 15.0001 | 6.5446 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5465 | 29.8284 | 59.9681 | 30.0002 | 6.5478 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5421 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.545 | 14.805 | 59.9927 | 15.0001 | 6.5529 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5548 | 29.8284 | 59.9681 | 30.0002 | 6.5561 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5504 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.5533 | 14.805 | 59.9927 | 15.0001 | 6.5612 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5632 | 29.8284 | 59.9681 | 30.0002 | 6.5645 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5588 | 29.7964 | 60.001 | 30.0002 | 6.5617 | 14.805 | 59.9928 | 15.0001 | 6.5696 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5715 | 29.8284 | 59.9681 | 30.0002 | 6.5728 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5671 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.57 | 14.805 | 59.9928 | 15.0001 | 6.5779 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5799 | 29.8294 | 59.9681 | 30.0002 | 6.5811 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5754 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.5784 | 14.8063 | 59.9928 | 15.0001 | 6.5863 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5882 | 29.8294 | 59.9681 | 30.0002 | 6.5895 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5838 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.5867 | 14.8063 | 59.9929 | 15.0001 | 6.5946 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.5965 | 29.8295 | 59.968 | 30.0002 | 6.5978 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.5921 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.595 | 14.8063 | 59.9929 | 15.0001 | 6.6029 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6049 | 29.8295 | 59.968 | 30.0002 | 6.6061 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6004 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.6034 | 14.8063 | 59.9929 | 15.0001 | 6.6113 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6132 | 29.8295 | 59.968 | 30.0002 | 6.6145 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6088 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.6117 | 14.8063 | 59.993 | 15.0001 | 6.6196 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6215 | 29.8295 | 59.968 | 30.0002 | 6.6228 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6171 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.62 | 14.8063 | 59.993 | 15.0001 | 6.628 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6299 | 29.8295 | 59.968 | 30.0002 | 6.6311 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6254 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.6284 | 14.8063 | 59.993 | 15.0001 | 6.6363 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6382 | 29.8295 | 59.968 | 30.0002 | 6.6395 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6338 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.6367 | 14.8063 | 59.9931 | 15.0001 | 6.6446 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6466 | 29.8295 | 59.9681 | 30.0002 | 6.6478 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6421 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.645 | 14.809 | 59.9931 | 15.0001 | 6.653 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6549 | 29.8295 | 59.9681 | 30.0002 | 6.6561 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6504 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.6534 | 14.809 | 59.9931 | 15.0001 | 6.6613 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6632 | 29.8294 | 59.9681 | 30.0002 | 6.6645 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6588 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.6617 | 14.809 | 59.9932 | 15.0001 | 6.6696 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6716 | 29.8294 | 59.9681 | 30.0002 | 6.6728 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6671 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.67 | 14.809 | 59.9932 | 15.0001 | 6.678 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6799 | 29.8295 | 59.9681 | 30.0002 | 6.6811 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6754 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.6784 | 14.809 | 59.9932 | 15.0001 | 6.6863 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6882 | 29.8295 | 59.9681 | 30.0002 | 6.6895 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6838 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.6867 | 14.809 | 59.9933 | 15.0001 | 6.6947 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.6966 | 29.8295 | 59.9682 | 30.0002 | 6.6978 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.6921 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.695 | 14.809 | 59.9933 | 15.0001 | 6.703 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7049 | 29.8295 | 59.9682 | 30.0002 | 6.7061 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.7004 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.7034 | 14.809 | 59.9933 | 15.0001 | 6.7113 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7133 | 29.8294 | 59.9682 | 30.0002 | 6.7145 | 14.8267 | 60.009 | 15.0001 | 6.7088 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.7117 | 14.809 | 59.9934 | 15.0001 | 6.7197 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7216 | 29.8294 | 59.9682 | 30.0002 | 6.7228 | 14.8278 | 60.009 | 15.0001 | 6.7171 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.72 | 14.809 | 59.9934 | 15.0001 | 6.728 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7299 | 29.8295 | 59.9682 | 30.0002 | 6.7311 | 14.8278 | 60.009 | 15.0001 | 6.7254 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.7284 | 14.809 | 59.9934 | 15.0001 | 6.7364 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7383 | 29.8295 | 59.9682 | 30.0002 | 6.7395 | 14.8265 | 60.009 | 15.0001 | 6.7338 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.7367 | 14.809 | 59.9935 | 15.0001 | 6.7447 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7466 | 29.8295 | 59.9683 | 30.0002 | 6.7478 | 14.8265 | 60.009 | 15.0001 | 6.7421 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.745 | 14.809 | 59.9935 | 15.0001 | 6.753 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7549 | 29.8295 | 59.9683 | 30.0002 | 6.7561 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.7504 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.7534 | 14.809 | 59.9935 | 15.0001 | 6.7614 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7633 | 29.8295 | 59.9683 | 30.0002 | 6.7644 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.7588 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.7617 | 14.809 | 59.9936 | 15.0001 | 6.7697 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.7716 | 29.8295 | 59.9683 | 30.0002 | 6.7728 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.7671 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.77 | 14.809 | 59.9936 | 15.0001 | 6.7781 | 29.8212 | 59.962 | 30.0002
6.78 | 29.8328 | 59.9683 | 30.0002 | 6.7811 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.7754 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.7784 | 14.809 | 59.9936 | 15.0001 | 6.7864 | 29.82 | 59.962 | 30.0002
6.7883 | 29.8328 | 59.9683 | 30.0002 | 6.7894 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.7838 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.7867 | 14.809 | 59.9937 | 15.0001 | 6.7947 | 29.82 | 59.962 | 30.0002
6.7966 | 29.8337 | 59.9684 | 30.0002 | 6.7978 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.7921 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.795 | 14.809 | 59.9937 | 15.0001 | 6.8031 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.805 | 29.8337 | 59.9684 | 30.0002 | 6.8061 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8004 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.8034 | 14.809 | 59.9937 | 15.0001 | 6.8114 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.8133 | 29.8337 | 59.9684 | 30.0002 | 6.8144 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8088 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.8117 | 14.809 | 59.9938 | 15.0001 | 6.8198 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.8216 | 29.8337 | 59.9684 | 30.0002 | 6.8228 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8171 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.82 | 14.809 | 59.9938 | 15.0001 | 6.8281 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.83 | 29.8337 | 59.9684 | 30.0002 | 6.8311 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8254 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.8284 | 14.809 | 59.9938 | 15.0001 | 6.8364 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.8383 | 29.8337 | 59.9684 | 30.0002 | 6.8394 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8338 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.8367 | 14.809 | 59.9939 | 15.0001 | 6.8448 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.8467 | 29.8336 | 59.9685 | 30.0002 | 6.8478 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8421 | 29.7961 | 60.001 | 30.0002 | 6.845 | 14.8074 | 59.9939 | 15.0001 | 6.8531 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.855 | 29.8336 | 59.9685 | 30.0002 | 6.8561 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8504 | 29.7948 | 60.001 | 30.0002 | 6.8534 | 14.8074 | 59.9939 | 15.0001 | 6.8614 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.8633 | 29.8337 | 59.9685 | 30.0002 | 6.8644 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8588 | 29.7948 | 60.001 | 30.0002 | 6.8617 | 14.8074 | 59.994 | 15.0001 | 6.8698 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.8717 | 29.8337 | 59.9685 | 30.0002 | 6.8728 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8671 | 29.7948 | 60.001 | 30.0002 | 6.87 | 14.8074 | 59.994 | 15.0001 | 6.8781 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.88 | 29.8353 | 59.9685 | 30.0002 | 6.8811 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8754 | 29.7948 | 60.001 | 30.0002 | 6.8784 | 14.8074 | 59.994 | 15.0001 | 6.8865 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.8883 | 29.8353 | 59.9685 | 30.0002 | 6.8894 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8838 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.8867 | 14.8074 | 59.9941 | 15.0001 | 6.8948 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.8967 | 29.8353 | 59.9686 | 30.0002 | 6.8978 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.8921 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.8951 | 14.8074 | 59.9941 | 15.0001 | 6.9031 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.905 | 29.8353 | 59.9686 | 30.0002 | 6.9061 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.9004 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9034 | 14.8074 | 59.9941 | 15.0001 | 6.9115 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.9134 | 29.8384 | 59.9686 | 30.0002 | 6.9144 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.9088 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9117 | 14.8028 | 59.9942 | 15.0001 | 6.9198 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.9217 | 29.8384 | 59.9686 | 30.0002 | 6.9228 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.9171 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9201 | 14.8028 | 59.9942 | 15.0001 | 6.9282 | 29.8254 | 59.962 | 30.0002
6.93 | 29.8393 | 59.9686 | 30.0002 | 6.9311 | 14.8256 | 60.009 | 15.0001 | 6.9254 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9284 | 14.802 | 59.9942 | 15.0001 | 6.9365 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002
6.9384 | 29.8393 | 59.9686 | 30.0002 | 6.9394 | 14.8262 | 60.009 | 15.0001 | 6.9338 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9367 | 14.802 | 59.9943 | 15.0001 | 6.9448 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002
6.9467 | 29.8393 | 59.9687 | 30.0002 | 6.9478 | 14.8262 | 60.009 | 15.0001 | 6.9421 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9451 | 14.802 | 59.9943 | 15.0001 | 6.9532 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002
6.955 | 29.8393 | 59.9687 | 30.0002 | 6.9561 | 14.827 | 60.009 | 15.0001 | 6.9504 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9534 | 14.802 | 59.9943 | 15.0001 | 6.9615 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002
6.9634 | 29.8393 | 59.9687 | 30.0002 | 6.9644 | 14.827 | 60.0091 | 15.0001 | 6.9588 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9617 | 14.802 | 59.9944 | 15.0001 | 6.9699 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002
6.9717 | 29.8393 | 59.9687 | 30.0002 | 6.9728 | 14.827 | 60.0091 | 15.0001 | 6.9671 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9701 | 14.802 | 59.9944 | 15.0001 | 6.9782 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002
6.9801 | 29.8393 | 59.9687 | 30.0002 | 6.9811 | 14.827 | 60.0092 | 15.0001 | 6.9754 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9784 | 14.802 | 59.9944 | 15.0001 | 6.9865 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002
6.9884 | 29.8393 | 59.9687 | 30.0002 | 6.9894 | 14.827 | 60.0092 | 15.0001 | 6.9838 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9867 | 14.802 | 59.9945 | 15.0001 | 6.9949 | 29.8295 | 59.962 | 30.0002
6.9967 | 29.842 | 59.9688 | 30.0002 | 6.9977 | 14.827 | 60.0093 | 15.0001 | 6.9921 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 6.9951 | 14.802 | 59.9945 | 15.0001 | 7.0032 | 29.8292 | 59.962 | 30.0002
7.0051 | 29.842 | 59.9688 | 30.0002 | 7.0061 | 14.8263 | 60.0093 | 15.0001 | 7.0004 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0034 | 14.802 | 59.9945 | 15.0001 | 7.0115 | 29.8292 | 59.962 | 30.0002
7.0134 | 29.842 | 59.9688 | 30.0002 | 7.0144 | 14.8263 | 60.0093 | 15.0001 | 7.0088 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0117 | 14.802 | 59.9946 | 15.0001 | 7.0199 | 29.8292 | 59.9621 | 30.0002
7.0217 | 29.842 | 59.9688 | 30.0002 | 7.0227 | 14.8263 | 60.0094 | 15.0001 | 7.0171 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0201 | 14.802 | 59.9946 | 15.0001 | 7.0282 | 29.8292 | 59.9622 | 30.0002
7.0301 | 29.842 | 59.9688 | 30.0002 | 7.0311 | 14.8263 | 60.0094 | 15.0001 | 7.0255 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0284 | 14.802 | 59.9946 | 15.0001 | 7.0366 | 29.8292 | 59.9622 | 30.0002
7.0384 | 29.842 | 59.9688 | 30.0002 | 7.0394 | 14.8267 | 60.0095 | 15.0001 | 7.0338 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0367 | 14.802 | 59.9947 | 15.0001 | 7.0449 | 29.8292 | 59.9623 | 30.0002
7.0468 | 29.8386 | 59.9689 | 30.0002 | 7.0477 | 14.8267 | 60.0095 | 15.0001 | 7.0421 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0451 | 14.802 | 59.9947 | 15.0001 | 7.0532 | 29.8292 | 59.9623 | 30.0002
7.0551 | 29.8386 | 59.9689 | 30.0002 | 7.0561 | 14.8267 | 60.0095 | 15.0001 | 7.0505 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0534 | 14.802 | 59.9947 | 15.0001 | 7.0616 | 29.8292 | 59.9624 | 30.0002
7.0634 | 29.8386 | 59.9689 | 30.0002 | 7.0644 | 14.8267 | 60.0096 | 15.0001 | 7.0588 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0617 | 14.802 | 59.9948 | 15.0001 | 7.0699 | 29.8292 | 59.9625 | 30.0002
7.0718 | 29.8386 | 59.9689 | 30.0002 | 7.0727 | 14.8267 | 60.0096 | 15.0001 | 7.0671 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0701 | 14.802 | 59.9948 | 15.0001 | 7.0783 | 29.8292 | 59.9625 | 30.0002
7.0801 | 29.8386 | 59.9689 | 30.0002 | 7.0811 | 14.8267 | 60.0097 | 15.0001 | 7.0755 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0784 | 14.802 | 59.9948 | 15.0001 | 7.0866 | 29.8292 | 59.9626 | 30.0002
7.0884 | 29.8386 | 59.9689 | 30.0002 | 7.0894 | 14.8267 | 60.0097 | 15.0001 | 7.0838 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0867 | 14.802 | 59.9949 | 15.0001 | 7.0949 | 29.8292 | 59.9626 | 30.0002
7.0968 | 29.8397 | 59.969 | 30.0002 | 7.0977 | 14.8267 | 60.0098 | 15.0001 | 7.0921 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.0951 | 14.802 | 59.9949 | 15.0001 | 7.1033 | 29.8292 | 59.9627 | 30.0002
7.1051 | 29.8397 | 59.969 | 30.0002 | 7.1061 | 14.8295 | 60.0098 | 15.0001 | 7.1005 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1034 | 14.802 | 59.9949 | 15.0001 | 7.1116 | 29.8292 | 59.9628 | 30.0002
7.1135 | 29.8397 | 59.969 | 30.0002 | 7.1144 | 14.8295 | 60.0098 | 15.0001 | 7.1088 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1117 | 14.802 | 59.995 | 15.0001 | 7.1199 | 29.8292 | 59.9628 | 30.0002
7.1218 | 29.8397 | 59.969 | 30.0002 | 7.1227 | 14.8295 | 60.0099 | 15.0001 | 7.1171 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1201 | 14.802 | 59.995 | 15.0001 | 7.1283 | 29.8292 | 59.9629 | 30.0002
7.1301 | 29.8371 | 59.969 | 30.0002 | 7.1311 | 14.8295 | 60.0099 | 15.0001 | 7.1255 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1284 | 14.802 | 59.995 | 15.0001 | 7.1366 | 29.8292 | 59.9629 | 30.0002
7.1385 | 29.8371 | 59.969 | 30.0002 | 7.1394 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001 | 7.1338 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1367 | 14.802 | 59.9951 | 15.0001 | 7.145 | 29.8292 | 59.963 | 30.0002
7.1468 | 29.8371 | 59.9691 | 30.0002 | 7.1477 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001 | 7.1421 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1451 | 14.802 | 59.9951 | 15.0001 | 7.1533 | 29.8292 | 59.963 | 30.0002
7.1551 | 29.8371 | 59.9691 | 30.0002 | 7.1561 | 14.8295 | 60.01 | 15.0001 | 7.1505 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1534 | 14.802 | 59.9951 | 15.0001 | 7.1616 | 29.8292 | 59.9631 | 30.0002
7.1635 | 29.8371 | 59.9691 | 30.0002 | 7.1644 | 14.8295 | 60.0101 | 15.0001 | 7.1588 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1617 | 14.802 | 59.9952 | 15.0001 | 7.17 | 29.8327 | 59.9632 | 30.0002
7.1718 | 29.8371 | 59.9691 | 30.0002 | 7.1727 | 14.8295 | 60.0101 | 15.0001 | 7.1671 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1701 | 14.802 | 59.9952 | 15.0001 | 7.1783 | 29.8327 | 59.9632 | 30.0002
7.1802 | 29.8402 | 59.9691 | 30.0002 | 7.181 | 14.8295 | 60.0102 | 15.0001 | 7.1755 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1784 | 14.802 | 59.9952 | 15.0001 | 7.1867 | 29.8291 | 59.9633 | 30.0002
7.1885 | 29.8402 | 59.9691 | 30.0002 | 7.1894 | 14.8305 | 60.0102 | 15.0001 | 7.1838 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1867 | 14.802 | 59.9953 | 15.0001 | 7.195 | 29.8291 | 59.9633 | 30.0002
7.1968 | 29.8402 | 59.9692 | 30.0002 | 7.1977 | 14.8305 | 60.0103 | 15.0001 | 7.1921 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.1951 | 14.802 | 59.9953 | 15.0001 | 7.2033 | 29.8291 | 59.9634 | 30.0002
7.2052 | 29.8402 | 59.9692 | 30.0002 | 7.206 | 14.8305 | 60.0103 | 15.0001 | 7.2005 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2034 | 14.802 | 59.9953 | 15.0001 | 7.2117 | 29.8291 | 59.9635 | 30.0002
7.2135 | 29.8402 | 59.9692 | 30.0002 | 7.2144 | 14.8305 | 60.0103 | 15.0001 | 7.2088 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2118 | 14.802 | 59.9954 | 15.0001 | 7.22 | 29.8291 | 59.9635 | 30.0002
7.2218 | 29.8402 | 59.9692 | 30.0002 | 7.2227 | 14.8305 | 60.0104 | 15.0001 | 7.2171 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2201 | 14.802 | 59.9954 | 15.0001 | 7.2283 | 29.8291 | 59.9636 | 30.0002
7.2302 | 29.8355 | 59.9692 | 30.0002 | 7.231 | 14.8305 | 60.0104 | 15.0001 | 7.2255 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2284 | 14.802 | 59.9954 | 15.0001 | 7.2367 | 29.8291 | 59.9636 | 30.0002
7.2385 | 29.8355 | 59.9692 | 30.0002 | 7.2394 | 14.8305 | 60.0105 | 15.0001 | 7.2338 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2368 | 14.802 | 59.9955 | 15.0001 | 7.245 | 29.8291 | 59.9637 | 30.0002
7.2469 | 29.8335 | 59.9693 | 30.0002 | 7.2477 | 14.8305 | 60.0105 | 15.0001 | 7.2421 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2451 | 14.802 | 59.9955 | 15.0001 | 7.2534 | 29.8291 | 59.9637 | 30.0002
7.2552 | 29.8335 | 59.9693 | 30.0002 | 7.256 | 14.8305 | 60.0105 | 15.0001 | 7.2505 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2534 | 14.802 | 59.9955 | 15.0001 | 7.2617 | 29.8291 | 59.9638 | 30.0002
7.2635 | 29.8335 | 59.9693 | 30.0002 | 7.2644 | 14.8305 | 60.0106 | 15.0001 | 7.2588 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2618 | 14.802 | 59.9956 | 15.0001 | 7.27 | 29.8291 | 59.9639 | 30.0002
7.2719 | 29.8335 | 59.9693 | 30.0002 | 7.2727 | 14.8305 | 60.0106 | 15.0001 | 7.2671 | 29.7925 | 60.001 | 30.0002 | 7.2701 | 14.802 | 59.9956 | 15.0001 | 7.2784 | 29.8291 | 59.9639 | 30.0002
7.2802 | 29.8277 | 59.9693 | 30.0002 | 7.281 | 14.8305 | 60.0107 | 15.0001 | 7.2755 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.2784 | 14.802 | 59.9956 | 15.0001 | 7.2867 | 29.8351 | 59.964 | 30.0002
7.2885 | 29.8277 | 59.9693 | 30.0002 | 7.2894 | 14.8285 | 60.0107 | 15.0001 | 7.2838 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.2868 | 14.802 | 59.9957 | 15.0001 | 7.2951 | 29.8351 | 59.964 | 30.0002
7.2969 | 29.8278 | 59.9694 | 30.0002 | 7.2977 | 14.8285 | 60.0108 | 15.0001 | 7.2921 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.2951 | 14.802 | 59.9957 | 15.0001 | 7.3034 | 29.8351 | 59.9641 | 30.0002
7.3052 | 29.8278 | 59.9694 | 30.0002 | 7.306 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 7.3005 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3034 | 14.802 | 59.9957 | 15.0001 | 7.3117 | 29.8351 | 59.9642 | 30.0002
7.3136 | 29.8278 | 59.9694 | 30.0002 | 7.3144 | 14.8273 | 60.0108 | 15.0001 | 7.3088 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3118 | 14.802 | 59.9958 | 15.0001 | 7.3201 | 29.8351 | 59.9642 | 30.0002
7.3219 | 29.8278 | 59.9694 | 30.0002 | 7.3227 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 7.3171 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3201 | 14.802 | 59.9958 | 15.0001 | 7.3284 | 29.8351 | 59.9643 | 30.0002
7.3302 | 29.8278 | 59.9694 | 30.0002 | 7.331 | 14.8273 | 60.0109 | 15.0001 | 7.3255 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3284 | 14.802 | 59.9958 | 15.0001 | 7.3367 | 29.8337 | 59.9643 | 30.0002
7.3386 | 29.8278 | 59.9694 | 30.0002 | 7.3394 | 14.8273 | 60.011 | 15.0001 | 7.3338 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3368 | 14.802 | 59.9959 | 15.0001 | 7.3451 | 29.8337 | 59.9644 | 30.0002
7.3469 | 29.8278 | 59.9695 | 30.0002 | 7.3477 | 14.8273 | 60.011 | 15.0001 | 7.3421 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3451 | 14.802 | 59.9959 | 15.0001 | 7.3534 | 29.8337 | 59.9644 | 30.0002
7.3552 | 29.8278 | 59.9695 | 30.0002 | 7.356 | 14.8256 | 60.011 | 15.0001 | 7.3505 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3534 | 14.802 | 59.9959 | 15.0001 | 7.3618 | 29.8337 | 59.9645 | 30.0002
7.3636 | 29.8278 | 59.9695 | 30.0002 | 7.3643 | 14.8256 | 60.0111 | 15.0001 | 7.3588 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3618 | 14.802 | 59.996 | 15.0001 | 7.3701 | 29.8337 | 59.9646 | 30.0002
7.3719 | 29.8278 | 59.9695 | 30.0002 | 7.3727 | 14.8256 | 60.0111 | 15.0001 | 7.3671 | 29.7925 | 60.0011 | 30.0002 | 7.3701 | 14.802 | 59.996 | 15.0001 | 7.3784 | 29.8337 | 59.9646 | 30.0002
7.3803 | 29.8278 | 59.9695 | 30.0002 | 7.381 | 14.8256 | 60.0112 | 15.0001 | 7.3755 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.3784 | 14.802 | 59.996 | 15.0001 | 7.3868 | 29.8297 | 59.9647 | 30.0002
7.3886 | 29.8278 | 59.9695 | 30.0002 | 7.3893 | 14.8256 | 60.0112 | 15.0001 | 7.3838 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.3868 | 14.802 | 59.9961 | 15.0001 | 7.3951 | 29.8297 | 59.9647 | 30.0002
7.3969 | 29.826 | 59.9696 | 30.0002 | 7.3977 | 14.8256 | 60.0113 | 15.0001 | 7.3921 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.3951 | 14.802 | 59.9961 | 15.0001 | 7.4034 | 29.8297 | 59.9648 | 30.0002
7.4053 | 29.826 | 59.9696 | 30.0002 | 7.406 | 14.8256 | 60.0113 | 15.0001 | 7.4005 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4034 | 14.802 | 59.9962 | 15.0001 | 7.4118 | 29.8297 | 59.9649 | 30.0002
7.4136 | 29.8259 | 59.9696 | 30.0002 | 7.4143 | 14.8256 | 60.0113 | 15.0001 | 7.4088 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4118 | 14.802 | 59.9962 | 15.0001 | 7.4201 | 29.8297 | 59.9649 | 30.0002
7.4219 | 29.8259 | 59.9696 | 30.0002 | 7.4227 | 14.8256 | 60.0114 | 15.0001 | 7.4171 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4201 | 14.802 | 59.9962 | 15.0001 | 7.4285 | 29.8297 | 59.965 | 30.0002
7.4303 | 29.826 | 59.9696 | 30.0002 | 7.431 | 14.8256 | 60.0114 | 15.0001 | 7.4255 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4284 | 14.802 | 59.9963 | 15.0001 | 7.4368 | 29.8297 | 59.965 | 30.0002
7.4386 | 29.826 | 59.9696 | 30.0002 | 7.4393 | 14.8256 | 60.0115 | 15.0001 | 7.4338 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4368 | 14.802 | 59.9963 | 15.0001 | 7.4451 | 29.8297 | 59.9651 | 30.0002
7.447 | 29.8369 | 59.9697 | 30.0002 | 7.4477 | 14.8256 | 60.0115 | 15.0001 | 7.4421 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4451 | 14.802 | 59.9964 | 15.0001 | 7.4535 | 29.8297 | 59.9651 | 30.0002
7.4553 | 29.8369 | 59.9697 | 30.0002 | 7.456 | 14.8256 | 60.0115 | 15.0001 | 7.4505 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4534 | 14.802 | 59.9964 | 15.0001 | 7.4618 | 29.8297 | 59.9652 | 30.0002
7.4636 | 29.8369 | 59.9697 | 30.0002 | 7.4643 | 14.8256 | 60.0116 | 15.0001 | 7.4588 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4618 | 14.802 | 59.9964 | 15.0001 | 7.4702 | 29.8297 | 59.9653 | 30.0002
7.472 | 29.8369 | 59.9697 | 30.0002 | 7.4727 | 14.8256 | 60.0116 | 15.0001 | 7.4671 | 29.7925 | 60.0012 | 30.0002 | 7.4701 | 14.802 | 59.9965 | 15.0001 | 7.4785 | 29.8297 | 59.9653 | 30.0002
7.4803 | 29.8369 | 59.9697 | 30.0002 | 7.481 | 14.8256 | 60.0117 | 15.0001 | 7.4755 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.4784 | 14.802 | 59.9965 | 15.0001 | 7.4868 | 29.8297 | 59.9654 | 30.0002
7.4886 | 29.8369 | 59.9697 | 30.0002 | 7.4893 | 14.8256 | 60.0117 | 15.0001 | 7.4838 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.4868 | 14.802 | 59.9966 | 15.0001 | 7.4952 | 29.8297 | 59.9654 | 30.0002
7.497 | 29.8369 | 59.9698 | 30.0002 | 7.4977 | 14.8256 | 60.0118 | 15.0001 | 7.4921 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.4951 | 14.802 | 59.9966 | 15.0001 | 7.5035 | 29.8297 | 59.9655 | 30.0002
7.5053 | 29.8369 | 59.9698 | 30.0002 | 7.506 | 14.8256 | 60.0118 | 15.0001 | 7.5005 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5035 | 14.802 | 59.9967 | 15.0001 | 7.5118 | 29.8297 | 59.9656 | 30.0002
7.5137 | 29.825 | 59.9698 | 30.0002 | 7.5143 | 14.8256 | 60.0118 | 15.0001 | 7.5088 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5118 | 14.802 | 59.9967 | 15.0001 | 7.5202 | 29.83 | 59.9656 | 30.0002
7.522 | 29.825 | 59.9698 | 30.0002 | 7.5227 | 14.8256 | 60.0119 | 15.0001 | 7.5171 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5201 | 14.802 | 59.9967 | 15.0001 | 7.5285 | 29.83 | 59.9657 | 30.0002
7.5303 | 29.825 | 59.9698 | 30.0002 | 7.531 | 14.8256 | 60.0119 | 15.0001 | 7.5255 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5285 | 14.802 | 59.9968 | 15.0001 | 7.5369 | 29.83 | 59.9657 | 30.0002
7.5387 | 29.825 | 59.9698 | 30.0002 | 7.5393 | 14.8256 | 60.012 | 15.0001 | 7.5338 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5368 | 14.802 | 59.9968 | 15.0001 | 7.5452 | 29.83 | 59.9658 | 30.0002
7.547 | 29.8227 | 59.9699 | 30.0002 | 7.5477 | 14.8256 | 60.012 | 15.0001 | 7.5421 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5451 | 14.8067 | 59.9969 | 15.0001 | 7.5535 | 29.83 | 59.9658 | 30.0002
7.5553 | 29.8227 | 59.9699 | 30.0002 | 7.556 | 14.8256 | 60.012 | 15.0001 | 7.5505 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5535 | 14.8067 | 59.9969 | 15.0001 | 7.5619 | 29.83 | 59.9659 | 30.0002
7.5637 | 29.8224 | 59.9699 | 30.0002 | 7.5643 | 14.8256 | 60.0121 | 15.0001 | 7.5588 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5618 | 14.8067 | 59.9969 | 15.0001 | 7.5702 | 29.83 | 59.966 | 30.0002
7.572 | 29.8224 | 59.9699 | 30.0002 | 7.5726 | 14.8256 | 60.0121 | 15.0001 | 7.5671 | 29.7925 | 60.0013 | 30.0002 | 7.5701 | 14.8067 | 59.997 | 15.0001 | 7.5786 | 29.83 | 59.966 | 30.0002
7.5804 | 29.8179 | 59.9699 | 30.0002 | 7.581 | 14.8256 | 60.0122 | 15.0001 | 7.5755 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.5785 | 14.809 | 59.997 | 15.0001 | 7.5869 | 29.83 | 59.9661 | 30.0002
7.5887 | 29.8179 | 59.9699 | 30.0002 | 7.5893 | 14.8256 | 60.0122 | 15.0001 | 7.5838 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.5868 | 14.809 | 59.9971 | 15.0001 | 7.5952 | 29.83 | 59.9661 | 30.0002
7.597 | 29.8179 | 59.97 | 30.0002 | 7.5976 | 14.8256 | 60.0123 | 15.0001 | 7.5921 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.5951 | 14.809 | 59.9971 | 15.0001 | 7.6036 | 29.83 | 59.9662 | 30.0002
7.6054 | 29.8179 | 59.97 | 30.0002 | 7.606 | 14.8256 | 60.0123 | 15.0001 | 7.6005 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6035 | 14.809 | 59.9972 | 15.0001 | 7.6119 | 29.83 | 59.9663 | 30.0002
7.6137 | 29.8179 | 59.97 | 30.0002 | 7.6143 | 14.8256 | 60.0123 | 15.0001 | 7.6088 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6118 | 14.809 | 59.9972 | 15.0001 | 7.6202 | 29.83 | 59.9663 | 30.0002
7.622 | 29.8179 | 59.97 | 30.0002 | 7.6226 | 14.8256 | 60.0124 | 15.0001 | 7.6171 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6201 | 14.809 | 59.9972 | 15.0001 | 7.6286 | 29.83 | 59.9664 | 30.0002
7.6304 | 29.8179 | 59.97 | 30.0002 | 7.631 | 14.8256 | 60.0124 | 15.0001 | 7.6255 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6285 | 14.809 | 59.9973 | 15.0001 | 7.6369 | 29.83 | 59.9664 | 30.0002
7.6387 | 29.8179 | 59.97 | 30.0002 | 7.6393 | 14.8256 | 60.0125 | 15.0001 | 7.6338 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6368 | 14.809 | 59.9973 | 15.0001 | 7.6453 | 29.83 | 59.9665 | 30.0002
7.6471 | 29.8179 | 59.9699 | 30.0002 | 7.6476 | 14.8256 | 60.0125 | 15.0001 | 7.6421 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6451 | 14.809 | 59.9974 | 15.0001 | 7.6536 | 29.83 | 59.9665 | 30.0002
7.6554 | 29.8179 | 59.9699 | 30.0002 | 7.656 | 14.8256 | 60.0125 | 15.0001 | 7.6505 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6535 | 14.809 | 59.9974 | 15.0001 | 7.6619 | 29.83 | 59.9666 | 30.0002
7.6637 | 29.8156 | 59.9699 | 30.0002 | 7.6643 | 14.8256 | 60.0126 | 15.0001 | 7.6588 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6618 | 14.809 | 59.9974 | 15.0001 | 7.6703 | 29.83 | 59.9667 | 30.0002
7.6721 | 29.8156 | 59.9699 | 30.0002 | 7.6726 | 14.8256 | 60.0126 | 15.0001 | 7.6671 | 29.7925 | 60.0014 | 30.0002 | 7.6701 | 14.809 | 59.9975 | 15.0001 | 7.6786 | 29.83 | 59.9667 | 30.0002
7.6804 | 29.8156 | 59.9699 | 30.0002 | 7.681 | 14.8256 | 60.0127 | 15.0001 | 7.6755 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002 | 7.6785 | 14.8112 | 59.9975 | 15.0001 | 7.6869 | 29.83 | 59.9668 | 30.0002
7.6887 | 29.8156 | 59.9699 | 30.0002 | 7.6893 | 14.8256 | 60.0127 | 15.0001 | 7.6838 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002 | 7.6868 | 14.8112 | 59.9976 | 15.0001 | 7.6953 | 29.83 | 59.9668 | 30.0002
7.6971 | 29.8168 | 59.9698 | 30.0002 | 7.6976 | 14.8256 | 60.0128 | 15.0001 | 7.6921 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002 | 7.6951 | 14.8112 | 59.9976 | 15.0001 | 7.7036 | 29.83 | 59.9669 | 30.0002
7.7054 | 29.8168 | 59.9698 | 30.0002 | 7.706 | 14.8256 | 60.0128 | 15.0001 | 7.7005 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7035 | 14.8112 | 59.9977 | 15.0001 | 7.712 | 29.83 | 59.967 | 30.0002
7.7138 | 29.8168 | 59.9698 | 30.0002 | 7.7143 | 14.8256 | 60.0128 | 15.0001 | 7.7088 | 29.7925 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7118 | 14.8112 | 59.9977 | 15.0001 | 7.7203 | 29.83 | 59.967 | 30.0002
7.7221 | 29.8168 | 59.9698 | 30.0002 | 7.7226 | 14.8256 | 60.0129 | 15.0001 | 7.7171 | 29.7921 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7201 | 14.8112 | 59.9977 | 15.0001 | 7.7286 | 29.83 | 59.9671 | 30.0002
7.7304 | 29.8202 | 59.9698 | 30.0002 | 7.731 | 14.8256 | 60.0129 | 15.0001 | 7.7255 | 29.7921 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7285 | 14.8149 | 59.9978 | 15.0001 | 7.737 | 29.83 | 59.9671 | 30.0002
7.7388 | 29.8202 | 59.9698 | 30.0002 | 7.7393 | 14.8256 | 60.013 | 15.0001 | 7.7338 | 29.7883 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7368 | 14.8149 | 59.9978 | 15.0001 | 7.7453 | 29.83 | 59.9672 | 30.0002
7.7471 | 29.8202 | 59.9697 | 30.0002 | 7.7476 | 14.8256 | 60.013 | 15.0001 | 7.7421 | 29.7883 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7451 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 7.7537 | 29.83 | 59.9672 | 30.0002
7.7554 | 29.8202 | 59.9697 | 30.0002 | 7.7559 | 14.8256 | 60.013 | 15.0001 | 7.7505 | 29.7862 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7535 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 7.762 | 29.83 | 59.9673 | 30.0002
7.7638 | 29.8202 | 59.9697 | 30.0002 | 7.7643 | 14.8256 | 60.0131 | 15.0001 | 7.7588 | 29.7862 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7618 | 14.8136 | 59.9979 | 15.0001 | 7.7703 | 29.83 | 59.9674 | 30.0002
7.7721 | 29.8202 | 59.9697 | 30.0002 | 7.7726 | 14.8256 | 60.0131 | 15.0001 | 7.7671 | 29.7862 | 60.0015 | 30.0002 | 7.7701 | 14.8136 | 59.998 | 15.0001 | 7.7787 | 29.83 | 59.9674 | 30.0002
7.7805 | 29.8276 | 59.9697 | 30.0002 | 7.7809 | 14.8256 | 60.0132 | 15.0001 | 7.7755 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.7785 | 14.8158 | 59.998 | 15.0001 | 7.787 | 29.83 | 59.9675 | 30.0002
7.7888 | 29.8276 | 59.9697 | 30.0002 | 7.7893 | 14.8256 | 60.0132 | 15.0001 | 7.7838 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.7868 | 14.8158 | 59.9981 | 15.0001 | 7.7953 | 29.83 | 59.9675 | 30.0002
7.7971 | 29.8276 | 59.9696 | 30.0002 | 7.7976 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 7.7921 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.7951 | 14.8158 | 59.9981 | 15.0001 | 7.8037 | 29.83 | 59.9676 | 30.0002
7.8055 | 29.8276 | 59.9696 | 30.0002 | 7.8059 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 7.8005 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8035 | 14.8158 | 59.9982 | 15.0001 | 7.812 | 29.83 | 59.9677 | 30.0002
7.8138 | 29.8218 | 59.9696 | 30.0002 | 7.8143 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 7.8088 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8118 | 14.8163 | 59.9982 | 15.0001 | 7.8204 | 29.83 | 59.9677 | 30.0002
7.8221 | 29.8218 | 59.9696 | 30.0002 | 7.8226 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 7.8171 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8202 | 14.8163 | 59.9982 | 15.0001 | 7.8287 | 29.83 | 59.9678 | 30.0002
7.8305 | 29.8218 | 59.9696 | 30.0002 | 7.8309 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 7.8255 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8285 | 14.8163 | 59.9983 | 15.0001 | 7.837 | 29.83 | 59.9678 | 30.0002
7.8388 | 29.8218 | 59.9696 | 30.0002 | 7.8393 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 7.8338 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8368 | 14.8163 | 59.9983 | 15.0001 | 7.8454 | 29.83 | 59.9679 | 30.0002
7.8472 | 29.8218 | 59.9695 | 30.0002 | 7.8476 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 7.8421 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8452 | 14.8163 | 59.9984 | 15.0001 | 7.8537 | 29.83 | 59.9679 | 30.0002
7.8555 | 29.8218 | 59.9695 | 30.0002 | 7.8559 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 7.8505 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8535 | 14.8163 | 59.9984 | 15.0001 | 7.8621 | 29.83 | 59.968 | 30.0002
7.8638 | 29.812 | 59.9695 | 30.0002 | 7.8643 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 7.8588 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8618 | 14.8201 | 59.9984 | 15.0001 | 7.8704 | 29.83 | 59.9681 | 30.0002
7.8722 | 29.812 | 59.9695 | 30.0002 | 7.8726 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 7.8671 | 29.7862 | 60.0016 | 30.0002 | 7.8702 | 14.8201 | 59.9985 | 15.0001 | 7.8787 | 29.83 | 59.9681 | 30.0002
7.8805 | 29.8258 | 59.9695 | 30.0002 | 7.8809 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 7.8755 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.8785 | 14.8165 | 59.9985 | 15.0001 | 7.8871 | 29.83 | 59.9682 | 30.0002
7.8888 | 29.8258 | 59.9695 | 30.0002 | 7.8893 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 7.8838 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.8868 | 14.8165 | 59.9986 | 15.0001 | 7.8954 | 29.83 | 59.9682 | 30.0002
7.8972 | 29.8029 | 59.9694 | 30.0002 | 7.8976 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 7.8921 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.8952 | 14.8165 | 59.9986 | 15.0001 | 7.9037 | 29.83 | 59.9683 | 30.0002
7.9055 | 29.8029 | 59.9694 | 30.0002 | 7.9059 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 7.9005 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9035 | 14.8165 | 59.9987 | 15.0001 | 7.9121 | 29.83 | 59.9684 | 30.0002
7.9139 | 29.8004 | 59.9694 | 30.0002 | 7.9143 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 7.9088 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9118 | 14.8165 | 59.9987 | 15.0001 | 7.9204 | 29.83 | 59.9684 | 30.0002
7.9222 | 29.8004 | 59.9694 | 30.0002 | 7.9226 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 7.9171 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9202 | 14.8165 | 59.9987 | 15.0001 | 7.9288 | 29.83 | 59.9685 | 30.0002
7.9305 | 29.8004 | 59.9694 | 30.0002 | 7.9309 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 7.9255 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9285 | 14.8162 | 59.9988 | 15.0001 | 7.9371 | 29.8323 | 59.9685 | 30.0002
7.9389 | 29.8004 | 59.9694 | 30.0002 | 7.9392 | 14.8256 | 60.014 | 15.0001 | 7.9338 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9368 | 14.8162 | 59.9988 | 15.0001 | 7.9454 | 29.8323 | 59.9686 | 30.0002
7.9472 | 29.8069 | 59.9693 | 30.0002 | 7.9476 | 14.8256 | 60.014 | 15.0001 | 7.9421 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9452 | 14.8162 | 59.9989 | 15.0001 | 7.9538 | 29.8308 | 59.9686 | 30.0002
7.9555 | 29.8069 | 59.9693 | 30.0002 | 7.9559 | 14.8256 | 60.014 | 15.0001 | 7.9505 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9535 | 14.8162 | 59.9989 | 15.0001 | 7.9621 | 29.8308 | 59.9687 | 30.0002
7.9639 | 29.8069 | 59.9693 | 30.0002 | 7.9642 | 14.8256 | 60.014 | 15.0001 | 7.9588 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9618 | 14.8122 | 59.9989 | 15.0001 | 7.9704 | 29.8343 | 59.9688 | 30.0002
7.9722 | 29.8069 | 59.9693 | 30.0002 | 7.9726 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 7.9671 | 29.7862 | 60.0017 | 30.0002 | 7.9702 | 14.8122 | 59.999 | 15.0001 | 7.9788 | 29.8343 | 59.9688 | 30.0002
7.9806 | 29.8069 | 59.9693 | 30.0002 | 7.9809 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 7.9755 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 7.9785 | 14.8122 | 59.999 | 15.0001 | 7.9871 | 29.8343 | 59.9689 | 30.0002
7.9889 | 29.8069 | 59.9693 | 30.0002 | 7.9892 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 7.9838 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 7.9868 | 14.8122 | 59.9991 | 15.0001 | 7.9955 | 29.8343 | 59.9689 | 30.0002
7.9972 | 29.8055 | 59.9692 | 30.0002 | 7.9976 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 7.9921 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 7.9952 | 14.8122 | 59.9991 | 15.0001 | 8.0038 | 29.8343 | 59.969 | 30.0002
8.0056 | 29.8055 | 59.9692 | 30.0002 | 8.0059 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 8.0005 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0035 | 14.8122 | 59.9992 | 15.0001 | 8.0121 | 29.8343 | 59.9691 | 30.0002
8.0139 | 29.8177 | 59.9692 | 30.0002 | 8.0142 | 14.8256 | 60.0139 | 15.0001 | 8.0088 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0118 | 14.8046 | 59.9992 | 15.0001 | 8.0205 | 29.8343 | 59.9692 | 30.0002
8.0222 | 29.8177 | 59.9692 | 30.0002 | 8.0226 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 8.0171 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0202 | 14.8046 | 59.9992 | 15.0001 | 8.0288 | 29.8343 | 59.9692 | 30.0002
8.0306 | 29.8177 | 59.9692 | 30.0002 | 8.0309 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 8.0255 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0285 | 14.8046 | 59.9993 | 15.0001 | 8.0372 | 29.8328 | 59.9693 | 30.0002
8.0389 | 29.8177 | 59.9692 | 30.0002 | 8.0392 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 8.0338 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0368 | 14.8046 | 59.9993 | 15.0001 | 8.0455 | 29.8328 | 59.9694 | 30.0002
8.0473 | 29.8205 | 59.9691 | 30.0002 | 8.0476 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 8.0421 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0452 | 14.8022 | 59.9994 | 15.0001 | 8.0538 | 29.8328 | 59.9695 | 30.0002
8.0556 | 29.8205 | 59.9691 | 30.0002 | 8.0559 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 8.0505 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0535 | 14.8022 | 59.9994 | 15.0001 | 8.0622 | 29.8328 | 59.9696 | 30.0002
8.0639 | 29.8205 | 59.9691 | 30.0002 | 8.0642 | 14.8256 | 60.0138 | 15.0001 | 8.0588 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0618 | 14.8022 | 59.9994 | 15.0001 | 8.0705 | 29.8348 | 59.9697 | 30.0002
8.0723 | 29.8205 | 59.9691 | 30.0002 | 8.0726 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 8.0671 | 29.7862 | 60.0018 | 30.0002 | 8.0702 | 14.8022 | 59.9995 | 15.0001 | 8.0788 | 29.8348 | 59.9697 | 30.0002
8.0806 | 29.8148 | 59.9691 | 30.0002 | 8.0809 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 8.0755 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.0785 | 14.8022 | 59.9995 | 15.0001 | 8.0872 | 29.8348 | 59.9698 | 30.0002
8.0889 | 29.8148 | 59.9691 | 30.0002 | 8.0892 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 8.0838 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.0868 | 14.8022 | 59.9996 | 15.0001 | 8.0955 | 29.8348 | 59.9699 | 30.0002
8.0973 | 29.8148 | 59.969 | 30.0002 | 8.0976 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 8.0921 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.0952 | 14.8022 | 59.9996 | 15.0001 | 8.1039 | 29.8349 | 59.97 | 30.0002
8.1056 | 29.8148 | 59.969 | 30.0002 | 8.1059 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 8.1005 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1035 | 14.8022 | 59.9997 | 15.0001 | 8.1122 | 29.8349 | 59.9701 | 30.0002
8.114 | 29.8123 | 59.969 | 30.0002 | 8.1142 | 14.8256 | 60.0137 | 15.0001 | 8.1088 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1118 | 14.8022 | 59.9997 | 15.0001 | 8.1205 | 29.8349 | 59.9702 | 30.0002
8.1223 | 29.8123 | 59.969 | 30.0002 | 8.1225 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 8.1171 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1202 | 14.8022 | 59.9997 | 15.0001 | 8.1289 | 29.8349 | 59.9702 | 30.0002
8.1306 | 29.8124 | 59.969 | 30.0002 | 8.1309 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 8.1255 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1285 | 14.8022 | 59.9998 | 15.0001 | 8.1372 | 29.8349 | 59.9703 | 30.0002
8.139 | 29.8124 | 59.969 | 30.0002 | 8.1392 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 8.1338 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1368 | 14.8022 | 59.9998 | 15.0001 | 8.1455 | 29.8349 | 59.9704 | 30.0002
8.1473 | 29.8123 | 59.9689 | 30.0002 | 8.1475 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 8.1421 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1452 | 14.8022 | 59.9999 | 15.0001 | 8.1539 | 29.8349 | 59.9705 | 30.0002
8.1556 | 29.8123 | 59.9689 | 30.0002 | 8.1559 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 8.1505 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1535 | 14.8022 | 59.9999 | 15.0001 | 8.1622 | 29.8349 | 59.9706 | 30.0002
8.164 | 29.8124 | 59.9689 | 30.0002 | 8.1642 | 14.8256 | 60.0136 | 15.0001 | 8.1588 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1618 | 14.8022 | 59.9999 | 15.0001 | 8.1706 | 29.8349 | 59.9707 | 30.0002
8.1723 | 29.8124 | 59.9689 | 30.0002 | 8.1725 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 8.1671 | 29.7862 | 60.0019 | 30.0002 | 8.1702 | 14.8022 | 60 | 15.0001 | 8.1789 | 29.8349 | 59.9707 | 30.0002
8.1807 | 29.8124 | 59.9689 | 30.0002 | 8.1809 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 8.1755 | 29.7862 | 60.002 | 30.0002 | 8.1785 | 14.8022 | 60 | 15.0001 | 8.1872 | 29.8349 | 59.9708 | 30.0002
8.189 | 29.8124 | 59.9689 | 30.0002 | 8.1892 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 8.1838 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002 | 8.1868 | 14.8022 | 60.0001 | 15.0001 | 8.1956 | 29.8349 | 59.9709 | 30.0002
8.1973 | 29.8139 | 59.9688 | 30.0002 | 8.1975 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 8.1921 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002 | 8.1952 | 14.8022 | 60.0001 | 15.0001 | 8.2039 | 29.8349 | 59.971 | 30.0002
8.2057 | 29.8139 | 59.9688 | 30.0002 | 8.2059 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 8.2005 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002 | 8.2035 | 14.8022 | 60.0002 | 15.0001 | 8.2122 | 29.8349 | 59.9711 | 30.0002
8.214 | 29.8139 | 59.9688 | 30.0002 | 8.2142 | 14.8256 | 60.0135 | 15.0001 | 8.2088 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002 | 8.2118 | 14.8022 | 60.0002 | 15.0001 | 8.2206 | 29.8349 | 59.9712 | 30.0002
8.2223 | 29.8139 | 59.9688 | 30.0002 | 8.2225 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 8.2171 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002 | 8.2202 | 14.8022 | 60.0002 | 15.0001 | 8.2289 | 29.8349 | 59.9712 | 30.0002
8.2307 | 29.8139 | 59.9688 | 30.0002 | 8.2309 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 8.2255 | 29.7811 | 60.002 | 30.0002 | 8.2285 | 14.8022 | 60.0003 | 15.0001 | 8.2373 | 29.8349 | 59.9713 | 30.0002
8.239 | 29.8139 | 59.9688 | 30.0002 | 8.2392 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 8.2338 | 29.7811 | 60.0019 | 30.0002 | 8.2368 | 14.8022 | 60.0003 | 15.0001 | 8.2456 | 29.8349 | 59.9714 | 30.0002
8.2474 | 29.8139 | 59.9687 | 30.0002 | 8.2475 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 8.2421 | 29.7811 | 60.0018 | 30.0002 | 8.2452 | 14.8022 | 60.0004 | 15.0001 | 8.2539 | 29.8348 | 59.9715 | 30.0002
8.2557 | 29.8139 | 59.9687 | 30.0002 | 8.2559 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 8.2505 | 29.7812 | 60.0018 | 30.0002 | 8.2535 | 14.8022 | 60.0004 | 15.0001 | 8.2623 | 29.8348 | 59.9716 | 30.0002
8.264 | 29.8138 | 59.9687 | 30.0002 | 8.2642 | 14.8256 | 60.0134 | 15.0001 | 8.2588 | 29.7812 | 60.0017 | 30.0002 | 8.2618 | 14.8022 | 60.0004 | 15.0001 | 8.2706 | 29.8349 | 59.9717 | 30.0002
8.2724 | 29.8138 | 59.9687 | 30.0002 | 8.2725 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 8.2671 | 29.7812 | 60.0017 | 30.0002 | 8.2702 | 14.8022 | 60.0005 | 15.0001 | 8.2789 | 29.8349 | 59.9717 | 30.0002
8.2807 | 29.8139 | 59.9687 | 30.0002 | 8.2809 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 8.2755 | 29.7812 | 60.0016 | 30.0002 | 8.2785 | 14.8022 | 60.0005 | 15.0001 | 8.2873 | 29.8349 | 59.9718 | 30.0002
8.289 | 29.8139 | 59.9687 | 30.0002 | 8.2892 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 8.2838 | 29.7812 | 60.0016 | 30.0002 | 8.2868 | 14.8022 | 60.0006 | 15.0001 | 8.2956 | 29.8349 | 59.9719 | 30.0002
8.2974 | 29.8139 | 59.9686 | 30.0002 | 8.2975 | 14.8256 | 60.0133 | 15.0001 | 8.2921 | 29.7812 | 60.0015 | 30.0002 | 8.2952 | 14.8022 | 60.0006 | 15.0001 | 8.304 | 29.8349 | 59.972 | 30.0002
8.3057 | 29.8139 | 59.9686 | 30.0002 | 8.3058 | 14.8236 | 60.0133 | 15.0001 | 8.3005 | 29.7812 | 60.0014 | 30.0002 | 8.3035 | 14.8022 | 60.0007 | 15.0001 | 8.3123 | 29.8349 | 59.9721 | 30.0002
8.3141 | 29.8139 | 59.9686 | 30.0002 | 8.3142 | 14.8236 | 60.0133 | 15.0001 | 8.3088 | 29.7812 | 60.0014 | 30.0002 | 8.3118 | 14.8022 | 60.0007 | 15.0001 | 8.3206 | 29.8371 | 59.9722 | 30.0002
8.3224 | 29.8139 | 59.9686 | 30.0002 | 8.3225 | 14.8236 | 60.0132 | 15.0001 | 8.3171 | 29.7843 | 60.0013 | 30.0002 | 8.3202 | 14.8022 | 60.0007 | 15.0001 | 8.329 | 29.8371 | 59.9722 | 30.0002
8.3307 | 29.8139 | 59.9686 | 30.0002 | 8.3308 | 14.8236 | 60.0132 | 15.0001 | 8.3255 | 29.7843 | 60.0013 | 30.0002 | 8.3285 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 8.3373 | 29.8371 | 59.9723 | 30.0002
8.3391 | 29.8139 | 59.9686 | 30.0002 | 8.3392 | 14.8242 | 60.0132 | 15.0001 | 8.3338 | 29.7835 | 60.0012 | 30.0002 | 8.3368 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 8.3456 | 29.8371 | 59.9724 | 30.0002
8.3474 | 29.8139 | 59.9685 | 30.0002 | 8.3475 | 14.8242 | 60.0132 | 15.0001 | 8.3421 | 29.7835 | 60.0011 | 30.0002 | 8.3452 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.354 | 29.8371 | 59.9725 | 30.0002
8.3558 | 29.8139 | 59.9685 | 30.0002 | 8.3558 | 14.8255 | 60.0132 | 15.0001 | 8.3505 | 29.7835 | 60.0011 | 30.0002 | 8.3535 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.3623 | 29.8371 | 59.9726 | 30.0002
8.3641 | 29.8139 | 59.9685 | 30.0002 | 8.3642 | 14.8255 | 60.0132 | 15.0001 | 8.3588 | 29.7835 | 60.001 | 30.0002 | 8.3618 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.3707 | 29.8316 | 59.9727 | 30.0002
8.3724 | 29.8139 | 59.9685 | 30.0002 | 8.3725 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 8.3671 | 29.7856 | 60.001 | 30.0002 | 8.3702 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 8.379 | 29.8316 | 59.9727 | 30.0002
8.3808 | 29.8139 | 59.9685 | 30.0002 | 8.3808 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 8.3755 | 29.7856 | 60.0009 | 30.0002 | 8.3785 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 8.3873 | 29.8316 | 59.9728 | 30.0002
8.3891 | 29.8139 | 59.9685 | 30.0002 | 8.3892 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 8.3838 | 29.7856 | 60.0009 | 30.0002 | 8.3868 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 8.3957 | 29.8316 | 59.9729 | 30.0002
8.3974 | 29.8139 | 59.9684 | 30.0002 | 8.3975 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 8.3921 | 29.7856 | 60.0008 | 30.0002 | 8.3952 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 8.404 | 29.8316 | 59.973 | 30.0002
8.4058 | 29.8139 | 59.9684 | 30.0002 | 8.4058 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 8.4005 | 29.7839 | 60.0007 | 30.0002 | 8.4035 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 8.4123 | 29.8316 | 59.9731 | 30.0002
8.4141 | 29.8139 | 59.9684 | 30.0002 | 8.4142 | 14.8255 | 60.0131 | 15.0001 | 8.4088 | 29.7839 | 60.0007 | 30.0002 | 8.4118 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 8.4207 | 29.8316 | 59.9732 | 30.0002
8.4225 | 29.8139 | 59.9684 | 30.0002 | 8.4225 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 8.4171 | 29.7839 | 60.0006 | 30.0002 | 8.4202 | 14.8022 | 60.001 | 15.0001 | 8.429 | 29.8316 | 59.9732 | 30.0002
8.4308 | 29.8151 | 59.9684 | 30.0002 | 8.4308 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 8.4255 | 29.7839 | 60.0006 | 30.0002 | 8.4285 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.4374 | 29.8309 | 59.9733 | 30.0002
8.4391 | 29.8151 | 59.9684 | 30.0002 | 8.4392 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 8.4338 | 29.7787 | 60.0005 | 30.0002 | 8.4368 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.4457 | 29.8309 | 59.9734 | 30.0002
8.4475 | 29.8151 | 59.9683 | 30.0002 | 8.4475 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 8.4421 | 29.7787 | 60.0004 | 30.0002 | 8.4452 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.454 | 29.8294 | 59.9735 | 30.0002
8.4558 | 29.8151 | 59.9683 | 30.0002 | 8.4558 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 8.4505 | 29.7787 | 60.0004 | 30.0002 | 8.4535 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.4624 | 29.8294 | 59.9736 | 30.0002
8.4642 | 29.8189 | 59.9683 | 30.0002 | 8.4642 | 14.8255 | 60.013 | 15.0001 | 8.4588 | 29.7787 | 60.0003 | 30.0002 | 8.4618 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.4707 | 29.8294 | 59.9737 | 30.0002
8.4725 | 29.8189 | 59.9683 | 30.0002 | 8.4725 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 8.4671 | 29.7812 | 60.0003 | 30.0002 | 8.4702 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.479 | 29.8294 | 59.9737 | 30.0002
8.4808 | 29.8189 | 59.9683 | 30.0002 | 8.4808 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 8.4755 | 29.7812 | 60.0002 | 30.0002 | 8.4785 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.4874 | 29.8307 | 59.9738 | 30.0002
8.4892 | 29.8189 | 59.9683 | 30.0002 | 8.4891 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 8.4838 | 29.7896 | 60.0002 | 30.0002 | 8.4868 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.4957 | 29.8307 | 59.9739 | 30.0002
8.4975 | 29.8189 | 59.9682 | 30.0002 | 8.4975 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 8.4921 | 29.7896 | 60.0001 | 30.0002 | 8.4952 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.5041 | 29.8099 | 59.974 | 30.0002
8.5058 | 29.8189 | 59.9682 | 30.0002 | 8.5058 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 8.5005 | 29.7975 | 60 | 30.0002 | 8.5035 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.5124 | 29.8099 | 59.9741 | 30.0002
8.5142 | 29.8189 | 59.9682 | 30.0002 | 8.5141 | 14.8255 | 60.0129 | 15.0001 | 8.5088 | 29.7975 | 60 | 30.0002 | 8.5118 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.5207 | 29.8099 | 59.9742 | 30.0002
8.5225 | 29.8189 | 59.9682 | 30.0002 | 8.5225 | 14.8255 | 60.0128 | 15.0001 | 8.5171 | 29.7967 | 59.9999 | 30.0002 | 8.5202 | 14.8022 | 60.0009 | 15.0001 | 8.5291 | 29.8099 | 59.9742 | 30.0002
8.5309 | 29.8188 | 59.9682 | 30.0002 | 8.5308 | 14.8255 | 60.0128 | 15.0001 | 8.5255 | 29.7967 | 59.9999 | 30.0002 | 8.5285 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 8.5374 | 29.8085 | 59.9743 | 30.0002
8.5392 | 29.8188 | 59.9682 | 30.0002 | 8.5391 | 14.8255 | 60.0128 | 15.0001 | 8.5338 | 29.7967 | 59.9998 | 30.0002 | 8.5368 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 8.5457 | 29.8085 | 59.9744 | 30.0002
8.5475 | 29.8189 | 59.9681 | 30.0002 | 8.5475 | 14.8255 | 60.0128 | 15.0001 | 8.5421 | 29.7967 | 59.9997 | 30.0002 | 8.5452 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 8.5541 | 29.813 | 59.9745 | 30.0002
8.5559 | 29.8189 | 59.9681 | 30.0002 | 8.5558 | 14.8248 | 60.0128 | 15.0001 | 8.5505 | 29.7967 | 59.9997 | 30.0002 | 8.5535 | 14.8022 | 60.0008 | 15.0001 | 8.5624 | 29.813 | 59.9746 | 30.0002
8.5642 | 29.8189 | 59.9681 | 30.0002 | 8.5641 | 14.8248 | 60.0128 | 15.0001 | 8.5588 | 29.7967 | 59.9996 | 30.0002 | 8.5618 | 14.8028 | 60.0008 | 15.0001 | 8.5707 | 29.813 | 59.9747 | 30.0002
8.5725 | 29.8189 | 59.9681 | 30.0002 | 8.5725 | 14.8248 | 60.0127 | 15.0001 | 8.5671 | 29.7959 | 59.9996 | 30.0002 | 8.5702 | 14.8028 | 60.0008 | 15.0001 | 8.5791 | 29.813 | 59.9747 | 30.0002
8.5809 | 29.8188 | 59.9681 | 30.0002 | 8.5808 | 14.8248 | 60.0127 | 15.0001 | 8.5755 | 29.7959 | 59.9995 | 30.0002 | 8.5785 | 14.8028 | 60.0008 | 15.0001 | 8.5874 | 29.8176 | 59.9748 | 30.0002
8.5892 | 29.8188 | 59.9681 | 30.0002 | 8.5891 | 14.823 | 60.0127 | 15.0001 | 8.5838 | 29.7959 | 59.9995 | 30.0002 | 8.5869 | 14.8028 | 60.0008 | 15.0001 | 8.5958 | 29.8176 | 59.9749 | 30.0002
8.5976 | 29.811 | 59.968 | 30.0002 | 8.5975 | 14.823 | 60.0127 | 15.0001 | 8.5921 | 29.7959 | 59.9994 | 30.0002 | 8.5952 | 14.803 | 60.0008 | 15.0001 | 8.6041 | 29.8211 | 59.975 | 30.0002
8.6059 | 29.811 | 59.968 | 30.0002 | 8.6058 | 14.823 | 60.0127 | 15.0001 | 8.6005 | 29.7959 | 59.9993 | 30.0002 | 8.6035 | 14.803 | 60.0008 | 15.0001 | 8.6124 | 29.8211 | 59.9751 | 30.0002
8.6142 | 29.8135 | 59.968 | 30.0002 | 8.6141 | 14.823 | 60.0127 | 15.0001 | 8.6088 | 29.7959 | 59.9993 | 30.0002 | 8.6119 | 14.803 | 60.0008 | 15.0001 | 8.6208 | 29.8211 | 59.9752 | 30.0002
8.6226 | 29.8135 | 59.968 | 30.0002 | 8.6225 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 8.6171 | 29.7959 | 59.9992 | 30.0002 | 8.6202 | 14.803 | 60.0008 | 15.0001 | 8.6291 | 29.8211 | 59.9752 | 30.0002
8.6309 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6308 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 8.6255 | 29.7959 | 59.9992 | 30.0002 | 8.6285 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.6374 | 29.8211 | 59.9753 | 30.0002
8.6392 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6391 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 8.6338 | 29.7959 | 59.9991 | 30.0002 | 8.6369 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.6458 | 29.8211 | 59.9754 | 30.0002
8.6476 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6475 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 8.6421 | 29.7959 | 59.999 | 30.0002 | 8.6452 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.6541 | 29.8173 | 59.9755 | 30.0002
8.6559 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6558 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 8.6505 | 29.7959 | 59.999 | 30.0002 | 8.6535 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.6625 | 29.8173 | 59.9756 | 30.0002
8.6643 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6641 | 14.823 | 60.0126 | 15.0001 | 8.6588 | 29.7959 | 59.9989 | 30.0002 | 8.6619 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.6708 | 29.8172 | 59.9757 | 30.0002
8.6726 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6724 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 8.6671 | 29.7959 | 59.9989 | 30.0002 | 8.6702 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.6791 | 29.8172 | 59.9757 | 30.0002
8.6809 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6808 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 8.6755 | 29.7959 | 59.9988 | 30.0002 | 8.6785 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.6875 | 29.8172 | 59.9758 | 30.0002
8.6893 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6891 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 8.6838 | 29.7959 | 59.9988 | 30.0002 | 8.6869 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.6958 | 29.8172 | 59.9759 | 30.0002
8.6976 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.6974 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 8.6921 | 29.7959 | 59.9987 | 30.0002 | 8.6952 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.7041 | 29.8172 | 59.976 | 30.0002
8.7059 | 29.8198 | 59.968 | 30.0002 | 8.7058 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 8.7005 | 29.7959 | 59.9986 | 30.0002 | 8.7035 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.7125 | 29.8172 | 59.9761 | 30.0002
8.7143 | 29.8195 | 59.968 | 30.0002 | 8.7141 | 14.823 | 60.0125 | 15.0001 | 8.7088 | 29.7959 | 59.9986 | 30.0002 | 8.7119 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.7208 | 29.8172 | 59.9762 | 30.0002
8.7226 | 29.8195 | 59.968 | 30.0002 | 8.7224 | 14.823 | 60.0124 | 15.0001 | 8.7172 | 29.7959 | 59.9985 | 30.0002 | 8.7202 | 14.8025 | 60.0007 | 15.0001 | 8.7292 | 29.8172 | 59.9762 | 30.0002
8.731 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7308 | 14.823 | 60.0124 | 15.0001 | 8.7255 | 29.7959 | 59.9985 | 30.0002 | 8.7285 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 8.7375 | 29.8212 | 59.9763 | 30.0002
8.7393 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7391 | 14.8336 | 60.0124 | 15.0001 | 8.7338 | 29.7959 | 59.9984 | 30.0002 | 8.7369 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 8.7458 | 29.8212 | 59.9764 | 30.0002
8.7476 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7474 | 14.8336 | 60.0124 | 15.0001 | 8.7422 | 29.7959 | 59.9983 | 30.0002 | 8.7452 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 8.7542 | 29.8212 | 59.9765 | 30.0002
8.756 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7558 | 14.8336 | 60.0124 | 15.0001 | 8.7505 | 29.7959 | 59.9983 | 30.0002 | 8.7535 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 8.7625 | 29.8212 | 59.9766 | 30.0002
8.7643 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7641 | 14.8336 | 60.0124 | 15.0001 | 8.7588 | 29.7959 | 59.9982 | 30.0002 | 8.7619 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 8.7708 | 29.8212 | 59.9767 | 30.0002
8.7726 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7724 | 14.8336 | 60.0123 | 15.0001 | 8.7672 | 29.7959 | 59.9982 | 30.0002 | 8.7702 | 14.8025 | 60.0006 | 15.0001 | 8.7792 | 29.8212 | 59.9767 | 30.0002
8.781 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7808 | 14.8336 | 60.0123 | 15.0001 | 8.7755 | 29.7959 | 59.9981 | 30.0002 | 8.7785 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 8.7875 | 29.8169 | 59.9768 | 30.0002
8.7893 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7891 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 8.7838 | 29.7959 | 59.9981 | 30.0002 | 8.7869 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 8.7959 | 29.8169 | 59.9769 | 30.0002
8.7977 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.7974 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 8.7922 | 29.7959 | 59.998 | 30.0002 | 8.7952 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 8.8042 | 29.8146 | 59.977 | 30.0002
8.806 | 29.8222 | 59.968 | 30.0002 | 8.8058 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 8.8005 | 29.7959 | 59.9979 | 30.0002 | 8.8035 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 8.8125 | 29.8146 | 59.9771 | 30.0002
8.8143 | 29.825 | 59.968 | 30.0002 | 8.8141 | 14.834 | 60.0123 | 15.0001 | 8.8088 | 29.7959 | 59.9979 | 30.0002 | 8.8119 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 8.8209 | 29.8146 | 59.9772 | 30.0002
8.8227 | 29.825 | 59.968 | 30.0002 | 8.8224 | 14.8355 | 60.0122 | 15.0001 | 8.8172 | 29.7959 | 59.9978 | 30.0002 | 8.8202 | 14.8003 | 60.0006 | 15.0001 | 8.8292 | 29.8146 | 59.9772 | 30.0002
8.831 | 29.825 | 59.968 | 30.0002 | 8.8308 | 14.8355 | 60.0122 | 15.0001 | 8.8255 | 29.7959 | 59.9978 | 30.0002 | 8.8285 | 14.8024 | 60.0005 | 15.0001 | 8.8375 | 29.8146 | 59.9773 | 30.0002
8.8393 | 29.825 | 59.968 | 30.0002 | 8.8391 | 14.8355 | 60.0122 | 15.0001 | 8.8338 | 29.7959 | 59.9977 | 30.0002 | 8.8369 | 14.8024 | 60.0005 | 15.0001 | 8.8459 | 29.8146 | 59.9774 | 30.0002
8.8477 | 29.8275 | 59.968 | 30.0002 | 8.8474 | 14.8355 | 60.0122 | 15.0001 | 8.8422 | 29.7959 | 59.9976 | 30.0002 | 8.8452 | 14.8024 | 60.0005 | 15.0001 | 8.8542 | 29.8146 | 59.9775 | 30.0002
8.856 | 29.8275 | 59.968 | 30.0002 | 8.8557 | 14.8364 | 60.0122 | 15.0001 | 8.8505 | 29.7959 | 59.9976 | 30.0002 | 8.8535 | 14.8024 | 60.0005 | 15.0001 | 8.8625 | 29.8146 | 59.9776 | 30.0002
8.8644 | 29.8275 | 59.968 | 30.0002 | 8.8641 | 14.8364 | 60.0122 | 15.0001 | 8.8588 | 29.7959 | 59.9975 | 30.0002 | 8.8619 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 8.8709 | 29.8146 | 59.9777 | 30.0002
8.8727 | 29.8275 | 59.968 | 30.0002 | 8.8724 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 8.8672 | 29.7959 | 59.9975 | 30.0002 | 8.8702 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 8.8792 | 29.8146 | 59.9777 | 30.0002
8.881 | 29.8345 | 59.968 | 30.0002 | 8.8807 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 8.8755 | 29.7959 | 59.9974 | 30.0002 | 8.8785 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 8.8876 | 29.8146 | 59.9778 | 30.0002
8.8894 | 29.8345 | 59.968 | 30.0002 | 8.8891 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 8.8838 | 29.7959 | 59.9974 | 30.0002 | 8.8869 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 8.8959 | 29.8146 | 59.9779 | 30.0002
8.8977 | 29.8345 | 59.968 | 30.0002 | 8.8974 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 8.8922 | 29.7959 | 59.9973 | 30.0002 | 8.8952 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 8.9042 | 29.8132 | 59.978 | 30.0002
8.906 | 29.8345 | 59.968 | 30.0002 | 8.9057 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 8.9005 | 29.7959 | 59.9972 | 30.0002 | 8.9035 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 8.9126 | 29.8132 | 59.9781 | 30.0002
8.9144 | 29.8365 | 59.968 | 30.0002 | 8.9141 | 14.8364 | 60.0121 | 15.0001 | 8.9088 | 29.7959 | 59.9972 | 30.0002 | 8.9119 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 8.9209 | 29.8132 | 59.9782 | 30.0002
8.9227 | 29.8365 | 59.968 | 30.0002 | 8.9224 | 14.8364 | 60.012 | 15.0001 | 8.9172 | 29.7959 | 59.9971 | 30.0002 | 8.9202 | 14.7999 | 60.0005 | 15.0001 | 8.9292 | 29.8132 | 59.9782 | 30.0002
8.9311 | 29.8345 | 59.968 | 30.0002 | 8.9307 | 14.8364 | 60.012 | 15.0001 | 8.9255 | 29.7959 | 59.9971 | 30.0002 | 8.9285 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 8.9376 | 29.8151 | 59.9783 | 30.0002
8.9394 | 29.8345 | 59.968 | 30.0002 | 8.9391 | 14.8362 | 60.012 | 15.0001 | 8.9338 | 29.7959 | 59.997 | 30.0002 | 8.9369 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 8.9459 | 29.8151 | 59.9784 | 30.0002
8.9477 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 8.9474 | 14.8362 | 60.012 | 15.0001 | 8.9422 | 29.7959 | 59.9969 | 30.0002 | 8.9452 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 8.9542 | 29.8151 | 59.9785 | 30.0002
8.9561 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 8.9557 | 14.8362 | 60.012 | 15.0001 | 8.9505 | 29.7907 | 59.9969 | 30.0002 | 8.9535 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 8.9626 | 29.8151 | 59.9786 | 30.0002
8.9644 | 29.8025 | 59.968 | 30.0002 | 8.9641 | 14.8362 | 60.012 | 15.0001 | 8.9588 | 29.7907 | 59.9968 | 30.0002 | 8.9619 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 8.9709 | 29.8151 | 59.9787 | 30.0002
8.9727 | 29.8025 | 59.968 | 30.0002 | 8.9724 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 8.9672 | 29.7907 | 59.9968 | 30.0002 | 8.9702 | 14.7999 | 60.0004 | 15.0001 | 8.9793 | 29.8151 | 59.9787 | 30.0002
8.9811 | 29.8025 | 59.968 | 30.0002 | 8.9807 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 8.9755 | 29.7907 | 59.9967 | 30.0002 | 8.9785 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 8.9876 | 29.8139 | 59.9788 | 30.0002
8.9894 | 29.8025 | 59.968 | 30.0002 | 8.9891 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 8.9838 | 29.7931 | 59.9967 | 30.0002 | 8.9869 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 8.9959 | 29.8139 | 59.9789 | 30.0002
8.9978 | 29.8025 | 59.968 | 30.0002 | 8.9974 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 8.9922 | 29.7931 | 59.9966 | 30.0002 | 8.9952 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 9.0043 | 29.8155 | 59.979 | 30.0002
9.0061 | 29.8025 | 59.968 | 30.0002 | 9.0057 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 9.0005 | 29.7914 | 59.9965 | 30.0002 | 9.0035 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 9.0126 | 29.8155 | 59.9791 | 30.0002
9.0144 | 29.8025 | 59.968 | 30.0002 | 9.0141 | 14.8362 | 60.0121 | 15.0001 | 9.0089 | 29.7914 | 59.9965 | 30.0002 | 9.0119 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 9.0209 | 29.8099 | 59.9792 | 30.0002
9.0228 | 29.8025 | 59.968 | 30.0002 | 9.0224 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 9.0172 | 29.7914 | 59.9964 | 30.0002 | 9.0202 | 14.8001 | 60.0004 | 15.0001 | 9.0293 | 29.8099 | 59.9793 | 30.0002
9.0311 | 29.8057 | 59.968 | 30.0002 | 9.0307 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 9.0255 | 29.7914 | 59.9964 | 30.0002 | 9.0285 | 14.8001 | 60.0003 | 15.0001 | 9.0376 | 29.812 | 59.9794 | 30.0002
9.0394 | 29.8057 | 59.968 | 30.0002 | 9.039 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 9.0339 | 29.8197 | 59.9963 | 30.0002 | 9.0369 | 14.8001 | 60.0003 | 15.0001 | 9.046 | 29.812 | 59.9795 | 30.0002
9.0478 | 29.8057 | 59.968 | 30.0002 | 9.0474 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 9.0422 | 29.8197 | 59.9962 | 30.0002 | 9.0452 | 14.8001 | 60.0003 | 15.0001 | 9.0543 | 29.812 | 59.9796 | 30.0002
9.0561 | 29.8057 | 59.968 | 30.0002 | 9.0557 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 9.0505 | 29.8197 | 59.9962 | 30.0002 | 9.0535 | 14.8001 | 60.0003 | 15.0001 | 9.0626 | 29.812 | 59.9798 | 30.0002
9.0645 | 29.8055 | 59.968 | 30.0002 | 9.064 | 14.8362 | 60.0122 | 15.0001 | 9.0589 | 29.8197 | 59.9961 | 30.0002 | 9.0619 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 9.071 | 29.812 | 59.9799 | 30.0002
9.0728 | 29.8055 | 59.968 | 30.0002 | 9.0724 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 9.0672 | 29.8197 | 59.9961 | 30.0002 | 9.0702 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 9.0793 | 29.812 | 59.98 | 30.0002
9.0811 | 29.8055 | 59.968 | 30.0002 | 9.0807 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 9.0755 | 29.8197 | 59.996 | 30.0002 | 9.0785 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 9.0876 | 29.8166 | 59.9801 | 30.0002
9.0895 | 29.8055 | 59.968 | 30.0002 | 9.089 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 9.0839 | 29.8197 | 59.996 | 30.0002 | 9.0869 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 9.096 | 29.8166 | 59.9802 | 30.0002
9.0978 | 29.8045 | 59.968 | 30.0002 | 9.0974 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 9.0922 | 29.8197 | 59.9959 | 30.0002 | 9.0952 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 9.1043 | 29.8166 | 59.9803 | 30.0002
9.1061 | 29.8045 | 59.968 | 30.0002 | 9.1057 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 9.1005 | 29.8197 | 59.9958 | 30.0002 | 9.1035 | 14.8038 | 60.0003 | 15.0001 | 9.1126 | 29.8166 | 59.9804 | 30.0002
9.1145 | 29.8045 | 59.968 | 30.0002 | 9.114 | 14.8362 | 60.0123 | 15.0001 | 9.1089 | 29.8197 | 59.9958 | 30.0002 | 9.1119 | 14.805 | 60.0003 | 15.0001 | 9.121 | 29.8166 | 59.9805 | 30.0002
9.1228 | 29.8045 | 59.968 | 30.0002 | 9.1224 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 9.1172 | 29.8197 | 59.9957 | 30.0002 | 9.1202 | 14.805 | 60.0003 | 15.0001 | 9.1293 | 29.8166 | 59.9806 | 30.0002
9.1312 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.1307 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 9.1255 | 29.8197 | 59.9957 | 30.0002 | 9.1285 | 14.805 | 60.0002 | 15.0001 | 9.1377 | 29.823 | 59.9807 | 30.0002
9.1395 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.139 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 9.1339 | 29.8197 | 59.9956 | 30.0002 | 9.1369 | 14.805 | 60.0002 | 15.0001 | 9.146 | 29.823 | 59.9808 | 30.0002
9.1478 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.1474 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 9.1422 | 29.8197 | 59.9955 | 30.0002 | 9.1452 | 14.805 | 60.0002 | 15.0001 | 9.1543 | 29.823 | 59.9809 | 30.0002
9.1562 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.1557 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 9.1505 | 29.8197 | 59.9955 | 30.0002 | 9.1535 | 14.805 | 60.0002 | 15.0001 | 9.1627 | 29.823 | 59.9811 | 30.0002
9.1645 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.164 | 14.8362 | 60.0124 | 15.0001 | 9.1589 | 29.8197 | 59.9954 | 30.0002 | 9.1619 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 9.171 | 29.8156 | 59.9812 | 30.0002
9.1728 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.1724 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 9.1672 | 29.8197 | 59.9954 | 30.0002 | 9.1702 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 9.1793 | 29.8156 | 59.9813 | 30.0002
9.1812 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.1807 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 9.1755 | 29.8197 | 59.9953 | 30.0002 | 9.1785 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 9.1877 | 29.8156 | 59.9814 | 30.0002
9.1895 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.189 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 9.1839 | 29.8224 | 59.9953 | 30.0002 | 9.1869 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 9.196 | 29.8156 | 59.9815 | 30.0002
9.1979 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.1974 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 9.1922 | 29.8224 | 59.9952 | 30.0002 | 9.1952 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 9.2043 | 29.8225 | 59.9816 | 30.0002
9.2062 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.2057 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 9.2005 | 29.8224 | 59.9951 | 30.0002 | 9.2035 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 9.2127 | 29.8225 | 59.9817 | 30.0002
9.2145 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.214 | 14.8362 | 60.0125 | 15.0001 | 9.2089 | 29.8224 | 59.9951 | 30.0002 | 9.2119 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 9.221 | 29.8225 | 59.9818 | 30.0002
9.2229 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.2223 | 14.8362 | 60.0126 | 15.0001 | 9.2172 | 29.8224 | 59.995 | 30.0002 | 9.2202 | 14.8052 | 60.0002 | 15.0001 | 9.2294 | 29.8225 | 59.9819 | 30.0002
9.2312 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.2307 | 14.8362 | 60.0126 | 15.0001 | 9.2255 | 29.8224 | 59.995 | 30.0002 | 9.2285 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 9.2377 | 29.8225 | 59.982 | 30.0002
9.2395 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.239 | 14.8395 | 60.0126 | 15.0001 | 9.2339 | 29.8224 | 59.995 | 30.0002 | 9.2369 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 9.246 | 29.8225 | 59.9821 | 30.0002
9.2479 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.2473 | 14.8395 | 60.0126 | 15.0001 | 9.2422 | 29.8224 | 59.9949 | 30.0002 | 9.2452 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 9.2544 | 29.8225 | 59.9822 | 30.0002
9.2562 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.2557 | 14.8395 | 60.0126 | 15.0001 | 9.2505 | 29.8224 | 59.9949 | 30.0002 | 9.2535 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 9.2627 | 29.8225 | 59.9824 | 30.0002
9.2646 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.264 | 14.8395 | 60.0126 | 15.0001 | 9.2589 | 29.8224 | 59.9949 | 30.0002 | 9.2619 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 9.271 | 29.8225 | 59.9825 | 30.0002
9.2729 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.2723 | 14.839 | 60.0127 | 15.0001 | 9.2672 | 29.8224 | 59.9949 | 30.0002 | 9.2702 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 9.2794 | 29.8225 | 59.9826 | 30.0002
9.2812 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.2807 | 14.839 | 60.0127 | 15.0001 | 9.2755 | 29.8224 | 59.9948 | 30.0002 | 9.2785 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 9.2877 | 29.8205 | 59.9827 | 30.0002
9.2896 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.289 | 14.8386 | 60.0127 | 15.0001 | 9.2839 | 29.8224 | 59.9948 | 30.0002 | 9.2869 | 14.8052 | 60.0001 | 15.0001 | 9.296 | 29.8205 | 59.9828 | 30.0002
9.2979 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.2973 | 14.8386 | 60.0127 | 15.0001 | 9.2922 | 29.8224 | 59.9948 | 30.0002 | 9.2952 | 14.8062 | 60.0001 | 15.0001 | 9.3044 | 29.8276 | 59.9829 | 30.0002
9.3062 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.3057 | 14.8386 | 60.0127 | 15.0001 | 9.3005 | 29.8224 | 59.9948 | 30.0002 | 9.3035 | 14.8062 | 60.0001 | 15.0001 | 9.3127 | 29.8276 | 59.983 | 30.0002
9.3146 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.314 | 14.8386 | 60.0127 | 15.0001 | 9.3089 | 29.8224 | 59.9947 | 30.0002 | 9.3119 | 14.8044 | 60.0001 | 15.0001 | 9.321 | 29.8275 | 59.9831 | 30.0002
9.3229 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.3223 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 9.3172 | 29.8258 | 59.9947 | 30.0002 | 9.3202 | 14.8044 | 60.0001 | 15.0001 | 9.3294 | 29.8275 | 59.9832 | 30.0002
9.3313 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.3307 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 9.3256 | 29.8258 | 59.9947 | 30.0002 | 9.3285 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.3377 | 29.8276 | 59.9833 | 30.0002
9.3396 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.339 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 9.3339 | 29.8258 | 59.9947 | 30.0002 | 9.3369 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.346 | 29.8276 | 59.9834 | 30.0002
9.3479 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.3473 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 9.3422 | 29.8258 | 59.9946 | 30.0002 | 9.3452 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.3544 | 29.8231 | 59.9835 | 30.0002
9.3563 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.3557 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 9.3506 | 29.8157 | 59.9946 | 30.0002 | 9.3535 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.3627 | 29.8231 | 59.9837 | 30.0002
9.3646 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.364 | 14.8386 | 60.0128 | 15.0001 | 9.3589 | 29.8157 | 59.9946 | 30.0002 | 9.3619 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.371 | 29.8231 | 59.9838 | 30.0002
9.373 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.3723 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 9.3672 | 29.8157 | 59.9946 | 30.0002 | 9.3702 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.3794 | 29.8231 | 59.9839 | 30.0002
9.3813 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.3807 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 9.3756 | 29.8157 | 59.9945 | 30.0002 | 9.3785 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.3877 | 29.8241 | 59.984 | 30.0002
9.3896 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.389 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 9.3839 | 29.8157 | 59.9945 | 30.0002 | 9.3869 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.3961 | 29.8241 | 59.9841 | 30.0002
9.398 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.3973 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 9.3922 | 29.8157 | 59.9945 | 30.0002 | 9.3952 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4044 | 29.8241 | 59.9842 | 30.0002
9.4063 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.4057 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 9.4006 | 29.8184 | 59.9945 | 30.0002 | 9.4035 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4127 | 29.8241 | 59.9843 | 30.0002
9.4146 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.414 | 14.8386 | 60.0129 | 15.0001 | 9.4089 | 29.8184 | 59.9944 | 30.0002 | 9.4119 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4211 | 29.8288 | 59.9844 | 30.0002
9.423 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.4223 | 14.8356 | 60.013 | 15.0001 | 9.4172 | 29.8184 | 59.9944 | 30.0002 | 9.4202 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4294 | 29.8288 | 59.9845 | 30.0002
9.4313 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.4306 | 14.8356 | 60.013 | 15.0001 | 9.4256 | 29.8184 | 59.9944 | 30.0002 | 9.4285 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4377 | 29.8288 | 59.9846 | 30.0002
9.4397 | 29.8032 | 59.968 | 30.0002 | 9.439 | 14.8356 | 60.013 | 15.0001 | 9.4339 | 29.8184 | 59.9944 | 30.0002 | 9.4369 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4461 | 29.8288 | 59.9847 | 30.0002
9.448 | 29.8016 | 59.968 | 30.0002 | 9.4473 | 14.8356 | 60.013 | 15.0001 | 9.4422 | 29.8184 | 59.9943 | 30.0002 | 9.4452 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4544 | 29.8288 | 59.9848 | 30.0002
9.4563 | 29.8016 | 59.968 | 30.0002 | 9.4556 | 14.8366 | 60.013 | 15.0001 | 9.4506 | 29.8168 | 59.9943 | 30.0002 | 9.4535 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4627 | 29.8288 | 59.985 | 30.0002
9.4647 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.464 | 14.8366 | 60.013 | 15.0001 | 9.4589 | 29.8168 | 59.9943 | 30.0002 | 9.4619 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4711 | 29.8288 | 59.9851 | 30.0002
9.473 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.4723 | 14.8366 | 60.0131 | 15.0001 | 9.4672 | 29.8168 | 59.9943 | 30.0002 | 9.4702 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4794 | 29.8288 | 59.9852 | 30.0002
9.4813 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.4806 | 14.8366 | 60.0131 | 15.0001 | 9.4756 | 29.8168 | 59.9942 | 30.0002 | 9.4785 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4877 | 29.8288 | 59.9853 | 30.0002
9.4897 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.489 | 14.8347 | 60.0131 | 15.0001 | 9.4839 | 29.8168 | 59.9942 | 30.0002 | 9.4869 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.4961 | 29.8288 | 59.9854 | 30.0002
9.498 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.4973 | 14.8347 | 60.0131 | 15.0001 | 9.4922 | 29.8168 | 59.9942 | 30.0002 | 9.4952 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.5044 | 29.8294 | 59.9855 | 30.0002
9.5064 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.5056 | 14.8347 | 60.0131 | 15.0001 | 9.5006 | 29.8168 | 59.9942 | 30.0002 | 9.5035 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.5127 | 29.8294 | 59.9856 | 30.0002
9.5147 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.514 | 14.8347 | 60.0131 | 15.0001 | 9.5089 | 29.8168 | 59.9941 | 30.0002 | 9.5119 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.5211 | 29.8294 | 59.9857 | 30.0002
9.523 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.5223 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 9.5172 | 29.7986 | 59.9941 | 30.0002 | 9.5202 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.5294 | 29.8294 | 59.9858 | 30.0002
9.5314 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.5306 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 9.5256 | 29.7986 | 59.9941 | 30.0002 | 9.5285 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.5377 | 29.8294 | 59.9859 | 30.0002
9.5397 | 29.8039 | 59.968 | 30.0002 | 9.539 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 9.5339 | 29.7986 | 59.9941 | 30.0002 | 9.5369 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.5461 | 29.8294 | 59.986 | 30.0002
9.548 | 29.8067 | 59.968 | 30.0002 | 9.5473 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 9.5422 | 29.7986 | 59.994 | 30.0002 | 9.5452 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.5544 | 29.8294 | 59.9862 | 30.0002
9.5564 | 29.8067 | 59.968 | 30.0002 | 9.5556 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 9.5506 | 29.7986 | 59.994 | 30.0002 | 9.5535 | 14.8044 | 60 | 15.0001 | 9.5628 | 29.8294 | 59.9863 | 30.0002
9.5647 | 29.8057 | 59.968 | 30.0002 | 9.5639 | 14.8347 | 60.0132 | 15.0001 | 9.5589 | 29.7986 | 59.994 | 30.0002 | 9.5619 | 14.7998 | 60 | 15.0001 | 9.5711 | 29.8294 | 59.9864 | 30.0002
9.5731 | 29.8057 | 59.968 | 30.0002 | 9.5723 | 14.8347 | 60.0133 | 15.0001 | 9.5672 | 29.801 | 59.994 | 30.0002 | 9.5702 | 14.7998 | 60 | 15.0001 | 9.5794 | 29.8294 | 59.9865 | 30.0002
9.5814 | 29.8056 | 59.968 | 30.0002 | 9.5806 | 14.8347 | 60.0133 | 15.0001 | 9.5756 | 29.801 | 59.9939 | 30.0002 | 9.5785 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.5878 | 29.8294 | 59.9866 | 30.0002
9.5897 | 29.8056 | 59.968 | 30.0002 | 9.5889 | 14.8347 | 60.0133 | 15.0001 | 9.5839 | 29.805 | 59.9939 | 30.0002 | 9.5869 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.5961 | 29.8294 | 59.9867 | 30.0002
9.5981 | 29.8056 | 59.968 | 30.0002 | 9.5973 | 14.8347 | 60.0133 | 15.0001 | 9.5922 | 29.805 | 59.9939 | 30.0002 | 9.5952 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6044 | 29.8294 | 59.9868 | 30.0002
9.6064 | 29.8056 | 59.968 | 30.0002 | 9.6056 | 14.8328 | 60.0133 | 15.0001 | 9.6006 | 29.805 | 59.9939 | 30.0002 | 9.6035 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6128 | 29.8294 | 59.9869 | 30.0002
9.6147 | 29.8056 | 59.968 | 30.0002 | 9.6139 | 14.8328 | 60.0133 | 15.0001 | 9.6089 | 29.805 | 59.9938 | 30.0002 | 9.6119 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6211 | 29.8294 | 59.987 | 30.0002
9.6231 | 29.8056 | 59.968 | 30.0002 | 9.6223 | 14.8328 | 60.0134 | 15.0001 | 9.6173 | 29.805 | 59.9938 | 30.0002 | 9.6202 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6294 | 29.8294 | 59.9871 | 30.0002
9.6314 | 29.8055 | 59.968 | 30.0002 | 9.6306 | 14.8328 | 60.0134 | 15.0001 | 9.6256 | 29.805 | 59.9938 | 30.0002 | 9.6285 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6378 | 29.8294 | 59.9872 | 30.0002
9.6398 | 29.8055 | 59.9681 | 30.0002 | 9.6389 | 14.835 | 60.0134 | 15.0001 | 9.6339 | 29.805 | 59.9938 | 30.0002 | 9.6369 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6461 | 29.8294 | 59.9873 | 30.0002
9.6481 | 29.8039 | 59.9681 | 30.0002 | 9.6473 | 14.835 | 60.0134 | 15.0001 | 9.6423 | 29.805 | 59.9937 | 30.0002 | 9.6452 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6544 | 29.8294 | 59.9875 | 30.0002
9.6564 | 29.8039 | 59.9681 | 30.0002 | 9.6556 | 14.8344 | 60.0134 | 15.0001 | 9.6506 | 29.805 | 59.9937 | 30.0002 | 9.6535 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6628 | 29.8294 | 59.9876 | 30.0002
9.6648 | 29.8032 | 59.9682 | 30.0002 | 9.6639 | 14.8344 | 60.0134 | 15.0001 | 9.6589 | 29.805 | 59.9937 | 30.0002 | 9.6619 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6711 | 29.8294 | 59.9877 | 30.0002
9.6731 | 29.8032 | 59.9682 | 30.0002 | 9.6723 | 14.8344 | 60.0135 | 15.0001 | 9.6673 | 29.8043 | 59.9937 | 30.0002 | 9.6702 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6794 | 29.8294 | 59.9878 | 30.0002
9.6814 | 29.8055 | 59.9682 | 30.0002 | 9.6806 | 14.8344 | 60.0135 | 15.0001 | 9.6756 | 29.8043 | 59.9936 | 30.0002 | 9.6785 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6878 | 29.8294 | 59.9879 | 30.0002
9.6898 | 29.8055 | 59.9683 | 30.0002 | 9.6889 | 14.8344 | 60.0135 | 15.0001 | 9.6839 | 29.8081 | 59.9936 | 30.0002 | 9.6869 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.6961 | 29.8294 | 59.988 | 30.0002
9.6981 | 29.8106 | 59.9683 | 30.0002 | 9.6972 | 14.8344 | 60.0135 | 15.0001 | 9.6923 | 29.8081 | 59.9936 | 30.0002 | 9.6952 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.7044 | 29.8294 | 59.9881 | 30.0002
9.7065 | 29.8106 | 59.9683 | 30.0002 | 9.7056 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 9.7006 | 29.8081 | 59.9936 | 30.0002 | 9.7035 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.7128 | 29.8294 | 59.9882 | 30.0002
9.7148 | 29.8072 | 59.9684 | 30.0002 | 9.7139 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 9.7089 | 29.8081 | 59.9935 | 30.0002 | 9.7119 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.7211 | 29.8294 | 59.9883 | 30.0002
9.7231 | 29.8072 | 59.9684 | 30.0002 | 9.7222 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 9.7173 | 29.8081 | 59.9935 | 30.0002 | 9.7202 | 14.8027 | 60 | 15.0001 | 9.7295 | 29.8294 | 59.9884 | 30.0002
9.7315 | 29.7918 | 59.9684 | 30.0002 | 9.7306 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 9.7256 | 29.8081 | 59.9935 | 30.0002 | 9.7285 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.7378 | 29.8294 | 59.9885 | 30.0002
9.7398 | 29.7918 | 59.9685 | 30.0002 | 9.7389 | 14.8339 | 60.0136 | 15.0001 | 9.7339 | 29.8105 | 59.9935 | 30.0002 | 9.7369 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.7461 | 29.8294 | 59.9886 | 30.0002
9.7481 | 29.7904 | 59.9685 | 30.0002 | 9.7472 | 14.8339 | 60.0136 | 15.0001 | 9.7423 | 29.8105 | 59.9934 | 30.0002 | 9.7452 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.7545 | 29.8294 | 59.9888 | 30.0002
9.7565 | 29.7904 | 59.9685 | 30.0002 | 9.7556 | 14.8332 | 60.0136 | 15.0001 | 9.7506 | 29.8105 | 59.9934 | 30.0002 | 9.7535 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.7628 | 29.8294 | 59.9889 | 30.0002
9.7648 | 29.7904 | 59.9686 | 30.0002 | 9.7639 | 14.8332 | 60.0136 | 15.0001 | 9.7589 | 29.8105 | 59.9934 | 30.0002 | 9.7619 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.7711 | 29.8294 | 59.989 | 30.0002
9.7732 | 29.7904 | 59.9686 | 30.0002 | 9.7722 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 9.7673 | 29.8105 | 59.9934 | 30.0002 | 9.7702 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.7795 | 29.8294 | 59.9891 | 30.0002
9.7815 | 29.7904 | 59.9686 | 30.0002 | 9.7806 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 9.7756 | 29.8105 | 59.9933 | 30.0002 | 9.7785 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.7878 | 29.8294 | 59.9892 | 30.0002
9.7898 | 29.7904 | 59.9687 | 30.0002 | 9.7889 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 9.7839 | 29.806 | 59.9933 | 30.0002 | 9.7869 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.7961 | 29.8294 | 59.9893 | 30.0002
9.7982 | 29.7904 | 59.9687 | 30.0002 | 9.7972 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 9.7923 | 29.806 | 59.9933 | 30.0002 | 9.7952 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.8045 | 29.8294 | 59.9894 | 30.0002
9.8065 | 29.7904 | 59.9687 | 30.0002 | 9.8055 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 9.8006 | 29.8047 | 59.9933 | 30.0002 | 9.8035 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.8128 | 29.8294 | 59.9895 | 30.0002
9.8148 | 29.7904 | 59.9688 | 30.0002 | 9.8139 | 14.8332 | 60.0137 | 15.0001 | 9.8089 | 29.8047 | 59.9932 | 30.0002 | 9.8119 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.8211 | 29.8282 | 59.9896 | 30.0002
9.8232 | 29.7904 | 59.9688 | 30.0002 | 9.8222 | 14.8332 | 60.0138 | 15.0001 | 9.8173 | 29.8047 | 59.9932 | 30.0002 | 9.8202 | 14.8029 | 60 | 15.0001 | 9.8295 | 29.8282 | 59.9897 | 30.0002
9.8315 | 29.7851 | 59.9688 | 30.0002 | 9.8305 | 14.8332 | 60.0138 | 15.0001 | 9.8256 | 29.8047 | 59.9932 | 30.0002 | 9.8285 | 14.8004 | 60 | 15.0001 | 9.8378 | 29.8282 | 59.9898 | 30.0002
9.8398 | 29.7851 | 59.9689 | 30.0002 | 9.8389 | 14.8338 | 60.0138 | 15.0001 | 9.8339 | 29.8047 | 59.9932 | 30.0002 | 9.8369 | 14.8004 | 60 | 15.0001 | 9.8461 | 29.8282 | 59.9899 | 30.0002
9.8482 | 29.7852 | 59.9689 | 30.0002 | 9.8472 | 14.8338 | 60.0138 | 15.0001 | 9.8423 | 29.8047 | 59.9931 | 30.0002 | 9.8452 | 14.8004 | 60 | 15.0001 | 9.8545 | 29.8261 | 59.9901 | 30.0002
9.8565 | 29.7852 | 59.9689 | 30.0002 | 9.8555 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 9.8506 | 29.8047 | 59.9931 | 30.0002 | 9.8535 | 14.8004 | 60 | 15.0001 | 9.8628 | 29.8261 | 59.9902 | 30.0002
9.8649 | 29.7852 | 59.969 | 30.0002 | 9.8639 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 9.8589 | 29.8047 | 59.9931 | 30.0002 | 9.8619 | 14.8007 | 60 | 15.0001 | 9.8712 | 29.8252 | 59.9903 | 30.0002
9.8732 | 29.7852 | 59.969 | 30.0002 | 9.8722 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.8673 | 29.8358 | 59.9931 | 30.0002 | 9.8702 | 14.8007 | 60 | 15.0001 | 9.8795 | 29.8252 | 59.9904 | 30.0002
9.8815 | 29.7852 | 59.969 | 30.0002 | 9.8805 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.8756 | 29.8358 | 59.993 | 30.0002 | 9.8785 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.8878 | 29.8252 | 59.9905 | 30.0002
9.8899 | 29.7852 | 59.9691 | 30.0002 | 9.8889 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.8839 | 29.8358 | 59.993 | 30.0002 | 9.8869 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.8962 | 29.8252 | 59.9906 | 30.0002
9.8982 | 29.7852 | 59.9691 | 30.0002 | 9.8972 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.8923 | 29.8358 | 59.993 | 30.0002 | 9.8952 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.9045 | 29.8252 | 59.9907 | 30.0002
9.9066 | 29.7852 | 59.9691 | 30.0002 | 9.9055 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.9006 | 29.8323 | 59.993 | 30.0002 | 9.9035 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.9128 | 29.8252 | 59.9908 | 30.0002
9.9149 | 29.7852 | 59.9692 | 30.0002 | 9.9139 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.9089 | 29.8323 | 59.9929 | 30.0002 | 9.9119 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.9212 | 29.8252 | 59.9909 | 30.0002
9.9232 | 29.7852 | 59.9692 | 30.0002 | 9.9222 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.9173 | 29.8323 | 59.9929 | 30.0002 | 9.9202 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.9295 | 29.8252 | 59.991 | 30.0002
9.9316 | 29.7852 | 59.9692 | 30.0002 | 9.9305 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 9.9256 | 29.8323 | 59.9929 | 30.0002 | 9.9285 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.9378 | 29.8252 | 59.9911 | 30.0002
9.9399 | 29.7852 | 59.9693 | 30.0002 | 9.9389 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 9.934 | 29.8323 | 59.9929 | 30.0002 | 9.9369 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.9462 | 29.8252 | 59.9912 | 30.0002
9.9482 | 29.7852 | 59.9693 | 30.0002 | 9.9472 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 9.9423 | 29.8323 | 59.9928 | 30.0002 | 9.9452 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.9545 | 29.8252 | 59.9914 | 30.0002
9.9566 | 29.7852 | 59.9693 | 30.0002 | 9.9555 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 9.9506 | 29.8323 | 59.9928 | 30.0002 | 9.9535 | 14.8008 | 60 | 15.0001 | 9.9628 | 29.8252 | 59.9915 | 30.0002
9.9649 | 29.7877 | 59.9694 | 30.0002 | 9.9639 | 14.8352 | 60.014 | 15.0001 | 9.959 | 29.8323 | 59.9928 | 30.0002 | 9.9619 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 9.9712 | 29.8252 | 59.9916 | 30.0002
9.9733 | 29.7877 | 59.9694 | 30.0002 | 9.9722 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.9673 | 29.8323 | 59.9928 | 30.0002 | 9.9702 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 9.9795 | 29.8252 | 59.9917 | 30.0002
9.9816 | 29.7877 | 59.9694 | 30.0002 | 9.9805 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.9756 | 29.8323 | 59.9927 | 30.0002 | 9.9785 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 9.9878 | 29.8252 | 59.9918 | 30.0002
9.9899 | 29.7877 | 59.9695 | 30.0002 | 9.9888 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.984 | 29.8323 | 59.9927 | 30.0002 | 9.9869 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 9.9962 | 29.8252 | 59.9919 | 30.0002
9.9983 | 29.7847 | 59.9695 | 30.0002 | 9.9972 | 14.8352 | 60.0139 | 15.0001 | 9.9923 | 29.8323 | 59.9927 | 30.0002 | 9.9952 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 10.0045 | 29.8252 | 59.992 | 30.0002
10.0066 | 29.7847 | 59.9695 | 30.0002 | 10.0055 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 10.0006 | 29.836 | 59.9927 | 30.0002 | 10.0035 | 14.8051 | 60 | 15.0001 | 10.0128 | 29.8252 | 59.9921 | 30.0002
10.015 | 29.7847 | 59.9696 | 30.0002 | 10.0138 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 10.009 | 29.836 | 59.9926 | 30.0002 | 10.0119 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 10.0212 | 29.8252 | 59.9922 | 30.0002
10.0233 | 29.7847 | 59.9696 | 30.0002 | 10.0222 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 10.0173 | 29.836 | 59.9926 | 30.0002 | 10.0202 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 10.0295 | 29.8252 | 59.9923 | 30.0002
10.0316 | 29.7847 | 59.9696 | 30.0002 | 10.0305 | 14.8352 | 60.0138 | 15.0001 | 10.0256 | 29.836 | 59.9926 | 30.0002 | 10.0285 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 10.0378 | 29.8252 | 59.9924 | 30.0002
10.04 | 29.7847 | 59.9697 | 30.0002 | 10.0388 | 14.8352 | 60.0137 | 15.0001 | 10.034 | 29.8352 | 59.9926 | 30.0002 | 10.0369 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 10.0462 | 29.8252 | 59.9925 | 30.0002
10.0483 | 29.7847 | 59.9697 | 30.0002 | 10.0472 | 14.8352 | 60.0137 | 15.0001 | 10.0423 | 29.8352 | 59.9925 | 30.0002 | 10.0452 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 10.0545 | 29.8252 | 59.9926 | 30.0002
10.0566 | 29.7847 | 59.9697 | 30.0002 | 10.0555 | 14.8352 | 60.0137 | 15.0001 | 10.0506 | 29.8352 | 59.9925 | 30.0002 | 10.0535 | 14.8068 | 60 | 15.0001 | 10.0628 | 29.8252 | 59.9927 | 30.0002
10.065 | 29.7847 | 59.9698 | 30.0002 | 10.0638 | 14.8352 | 60.0137 | 15.0001 | 10.059 | 29.8352 | 59.9925 | 30.0002 | 10.0619 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 10.0712 | 29.8252 | 59.9928 | 30.0002
10.0733 | 29.7847 | 59.9698 | 30.0002 | 10.0722 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 10.0673 | 29.8352 | 59.9925 | 30.0002 | 10.0702 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 10.0795 | 29.8252 | 59.9929 | 30.0002
10.0817 | 29.7847 | 59.9698 | 30.0002 | 10.0805 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 10.0756 | 29.8352 | 59.9924 | 30.0002 | 10.0785 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 10.0878 | 29.8252 | 59.993 | 30.0002
10.09 | 29.7847 | 59.9699 | 30.0002 | 10.0888 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 10.084 | 29.8397 | 59.9924 | 30.0002 | 10.0869 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 10.0962 | 29.8252 | 59.9931 | 30.0002
10.0983 | 29.7849 | 59.9699 | 30.0002 | 10.0972 | 14.8352 | 60.0136 | 15.0001 | 10.0923 | 29.8397 | 59.9924 | 30.0002 | 10.0952 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 10.1045 | 29.8252 | 59.9932 | 30.0002
10.1067 | 29.7849 | 59.9699 | 30.0002 | 10.1055 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 10.1006 | 29.8384 | 59.9924 | 30.0002 | 10.1035 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 10.1128 | 29.8252 | 59.9933 | 30.0002
10.115 | 29.7849 | 59.97 | 30.0002 | 10.1138 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 10.109 | 29.8384 | 59.9923 | 30.0002 | 10.1119 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 10.1212 | 29.8252 | 59.9934 | 30.0002
10.1233 | 29.7849 | 59.97 | 30.0002 | 10.1222 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 10.1173 | 29.8384 | 59.9923 | 30.0002 | 10.1202 | 14.8084 | 60 | 15.0001 | 10.1295 | 29.8252 | 59.9935 | 30.0002
10.1317 | 29.7849 | 59.97 | 30.0002 | 10.1305 | 14.8352 | 60.0135 | 15.0001 | 10.1256 | 29.8384 | 59.9923 | 30.0002 | 10.1285 | 14.8086 | 60 | 15.0001 | 10.1378 | 29.8252 | 59.9936 | 30.0002
10.14 | 29.7849 | 59.9701 | 30.0002 | 10.1388 | 14.8352 | 60.0134 | 15.0001 | 10.134 | 29.834 | 59.9923 | 30.0002 | 10.1369 | 14.8086 | 60 | 15.0001 | 10.1462 | 29.8252 | 59.9937 | 30.0002
10.1484 | 29.7849 | 59.9701 | 30.0002 | 10.1472 | 14.8352 | 60.0134 | 15.0001 | 10.1423 | 29.834 | 59.9922 | 30.0002 | 10.1452 | 14.8086 | 60 | 15.0001 | 10.1545 | 29.8252 | 59.9938 | 30.0002
10.1567 | 29.7849 | 59.9701 | 30.0002 | 10.1555 | 14.8352 | 60.0134 | 15.0001 | 10.1506 | 29.8469 | 59.9922 | 30.0002 | 10.1535 | 14.8086 | 60 | 15.0001 | 10.1628 | 29.8252 | 59.9939 | 30.0002
10.165 | 29.7849 | 59.9702 | 30.0002 | 10.1638 | 14.8352 | 60.0134 | 15.0001 | 10.159 | 29.8469 | 59.9922 | 30.0002 | 10.1619 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 10.1712 | 29.8252 | 59.994 | 30.0002
10.1734 | 29.7849 | 59.9702 | 30.0002 | 10.1721 | 14.8352 | 60.0133 | 15.0001 | 10.1673 | 29.8497 | 59.9922 | 30.0002 | 10.1702 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 10.1795 | 29.8252 | 59.9941 | 30.0002
10.1817 | 29.7852 | 59.9702 | 30.0002 | 10.1805 | 14.8352 | 60.0133 | 15.0001 | 10.1756 | 29.8497 | 59.9921 | 30.0002 | 10.1785 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 10.1879 | 29.8252 | 59.9942 | 30.0002
10.1901 | 29.7852 | 59.9703 | 30.0002 | 10.1888 | 14.8352 | 60.0133 | 15.0001 | 10.184 | 29.8497 | 59.9921 | 30.0002 | 10.1869 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 10.1962 | 29.8252 | 59.9943 | 30.0002
10.1984 | 29.7852 | 59.9703 | 30.0002 | 10.1971 | 14.8352 | 60.0133 | 15.0001 | 10.1923 | 29.8497 | 59.9921 | 30.0002 | 10.1952 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 10.2045 | 29.8309 | 59.9944 | 30.0002
10.2067 | 29.7852 | 59.9703 | 30.0002 | 10.2055 | 14.8352 | 60.0132 | 15.0001 | 10.2006 | 29.8491 | 59.9921 | 30.0002 | 10.2035 | 14.8081 | 60 | 15.0001 | 10.2129 | 29.8309 | 59.9945 | 30.0002
10.2151 | 29.7851 | 59.9704 | 30.0002 | 10.2138 | 14.8352 | 60.0132 | 15.0001 | 10.209 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002 | 10.2119 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 10.2212 | 29.8345 | 59.9946 | 30.0002
10.2234 | 29.7851 | 59.9704 | 30.0002 | 10.2221 | 14.8352 | 60.0132 | 15.0001 | 10.2173 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002 | 10.2202 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 10.2295 | 29.8345 | 59.9947 | 30.0002
10.2317 | 29.7852 | 59.9704 | 30.0002 | 10.2305 | 14.8352 | 60.0132 | 15.0001 | 10.2256 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002 | 10.2285 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 10.2379 | 29.8345 | 59.9948 | 30.0002
10.2401 | 29.7852 | 59.9705 | 30.0002 | 10.2388 | 14.8352 | 60.0131 | 15.0001 | 10.234 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002 | 10.2369 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 10.2462 | 29.8345 | 59.9949 | 30.0002
10.2484 | 29.7852 | 59.9705 | 30.0002 | 10.2471 | 14.8352 | 60.0131 | 15.0001 | 10.2423 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002 | 10.2452 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 10.2545 | 29.8345 | 59.995 | 30.0002
10.2568 | 29.7852 | 59.9705 | 30.0002 | 10.2555 | 14.8352 | 60.0131 | 15.0001 | 10.2507 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002 | 10.2535 | 14.8067 | 60 | 15.0001 | 10.2629 | 29.8345 | 59.9951 | 30.0002
10.2651 | 29.7852 | 59.9706 | 30.0002 | 10.2638 | 14.8352 | 60.0131 | 15.0001 | 10.259 | 29.8491 | 59.992 | 30.0002 | 10.2619 | 14.807 | 60 | 15.0001 | 10.2712 | 29.8345 | 59.9952 | 30.0002
10.2734 | 29.7852 | 59.9706 | 30.0002 | 10.2721 | 14.8352 | 60.013 | 15.0001 | 10.2673 | 29.8493 | 59.992 | 30.0002 | 10.2702 | 14.807 | 60 | 15.0001 | 10.2795 | 29.8345 | 59.9953 | 30.0002
10.2818 | 29.7852 | 59.9706 | 30.0002 | 10.2805 | 14.8352 | 60.013 | 15.0001 | 10.2757 | 29.8493 | 59.9919 | 30.0002 | 10.2785 | 14.8099 | 60 | 15.0001 | 10.2879 | 29.8345 | 59.9954 | 30.0002
10.2901 | 29.7852 | 59.9707 | 30.0002 | 10.2888 | 14.8352 | 60.013 | 15.0001 | 10.284 | 29.8493 | 59.9919 | 30.0002 | 10.2869 | 14.8099 | 60 | 15.0001 | 10.2962 | 29.8345 | 59.9955 | 30.0002
10.2984 | 29.7852 | 59.9707 | 30.0002 | 10.2971 | 14.8352 | 60.013 | 15.0001 | 10.2923 | 29.8493 | 59.9919 | 30.0002 | 10.2952 | 14.8099 | 60 | 15.0001 | 10.3045 | 29.835 | 59.9956 | 30.0002
10.3068 | 29.7852 | 59.9707 | 30.0002 | 10.3055 | 14.8352 | 60.0129 | 15.0001 | 10.3007 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3035 | 14.8099 | 60 | 15.0001 | 10.3129 | 29.835 | 59.9957 | 30.0002
10.3151 | 29.7852 | 59.9708 | 30.0002 | 10.3138 | 14.8352 | 60.0129 | 15.0001 | 10.309 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3119 | 14.8126 | 60 | 15.0001 | 10.3212 | 29.835 | 59.9958 | 30.0002
10.3235 | 29.7852 | 59.9708 | 30.0002 | 10.3221 | 14.8352 | 60.0129 | 15.0001 | 10.3173 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3202 | 14.8126 | 60 | 15.0001 | 10.3295 | 29.835 | 59.9959 | 30.0002
10.3318 | 29.7852 | 59.9708 | 30.0002 | 10.3305 | 14.8352 | 60.0129 | 15.0001 | 10.3257 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3285 | 14.8233 | 60 | 15.0001 | 10.3379 | 29.8359 | 59.996 | 30.0002
10.3401 | 29.7852 | 59.9709 | 30.0002 | 10.3388 | 14.8367 | 60.0128 | 15.0001 | 10.334 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3369 | 14.8233 | 60 | 15.0001 | 10.3462 | 29.8359 | 59.9961 | 30.0002
10.3485 | 29.7894 | 59.9709 | 30.0002 | 10.3471 | 14.8367 | 60.0128 | 15.0001 | 10.3423 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3452 | 14.8233 | 60 | 15.0001 | 10.3545 | 29.8359 | 59.9962 | 30.0002
10.3568 | 29.7894 | 59.9709 | 30.0002 | 10.3554 | 14.8367 | 60.0128 | 15.0001 | 10.3507 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3535 | 14.8233 | 60 | 15.0001 | 10.3629 | 29.8359 | 59.9963 | 30.0002
10.3651 | 29.7894 | 59.971 | 30.0002 | 10.3638 | 14.8367 | 60.0128 | 15.0001 | 10.359 | 29.8474 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3619 | 14.8214 | 60 | 15.0001 | 10.3712 | 29.8349 | 59.9964 | 30.0002
10.3735 | 29.7894 | 59.971 | 30.0002 | 10.3721 | 14.8367 | 60.0127 | 15.0001 | 10.3673 | 29.8431 | 59.9919 | 30.0002 | 10.3702 | 14.8214 | 60 | 15.0001 | 10.3795 | 29.8349 | 59.9965 | 30.0002
10.3818 | 29.7888 | 59.971 | 30.0002 | 10.3804 | 14.8367 | 60.0127 | 15.0001 | 10.3757 | 29.8431 | 59.9918 | 30.0002 | 10.3785 | 14.8214 | 60 | 15.0001 | 10.3879 | 29.8349 | 59.9966 | 30.0002
10.3902 | 29.7888 | 59.9711 | 30.0002 | 10.3888 | 14.8367 | 60.0127 | 15.0001 | 10.384 | 29.8468 | 59.9918 | 30.0002 | 10.3869 | 14.8214 | 60 | 15.0001 | 10.3962 | 29.8349 | 59.9967 | 30.0002
10.3985 | 29.7873 | 59.9711 | 30.0002 | 10.3971 | 14.8367 | 60.0127 | 15.0001 | 10.3923 | 29.8468 | 59.9918 | 30.0002 | 10.3952 | 14.8335 | 60 | 15.0001 | 10.4045 | 29.8349 | 59.9968 | 30.0002
10.4068 | 29.7873 | 59.9711 | 30.0002 | 10.4054 | 14.8367 | 60.0126 | 15.0001 | 10.4007 | 29.8468 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4035 | 14.8335 | 60 | 15.0001 | 10.4129 | 29.8349 | 59.9969 | 30.0002
10.4152 | 29.7874 | 59.9712 | 30.0002 | 10.4138 | 14.8367 | 60.0126 | 15.0001 | 10.409 | 29.8468 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4119 | 14.8354 | 60 | 15.0001 | 10.4212 | 29.8332 | 59.997 | 30.0002
10.4235 | 29.7874 | 59.9712 | 30.0002 | 10.4221 | 14.8367 | 60.0126 | 15.0001 | 10.4173 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4202 | 14.8354 | 60 | 15.0001 | 10.4295 | 29.8332 | 59.9971 | 30.0002
10.4318 | 29.7874 | 59.9712 | 30.0002 | 10.4304 | 14.8367 | 60.0126 | 15.0001 | 10.4257 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4285 | 14.835 | 60.0001 | 15.0001 | 10.4379 | 29.8332 | 59.9972 | 30.0002
10.4402 | 29.7874 | 59.9713 | 30.0002 | 10.4388 | 14.8367 | 60.0125 | 15.0001 | 10.434 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4369 | 14.835 | 60.0001 | 15.0001 | 10.4462 | 29.8332 | 59.9973 | 30.0002
10.4485 | 29.7874 | 59.9713 | 30.0002 | 10.4471 | 14.8367 | 60.0125 | 15.0001 | 10.4423 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4452 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.4545 | 29.8167 | 59.9974 | 30.0002
10.4569 | 29.7874 | 59.9713 | 30.0002 | 10.4554 | 14.8392 | 60.0125 | 15.0001 | 10.4507 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4535 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.4629 | 29.8167 | 59.9975 | 30.0002
10.4652 | 29.7874 | 59.9714 | 30.0002 | 10.4638 | 14.8392 | 60.0125 | 15.0001 | 10.459 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4619 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.4712 | 29.816 | 59.9976 | 30.0002
10.4735 | 29.7874 | 59.9714 | 30.0002 | 10.4721 | 14.8392 | 60.0124 | 15.0001 | 10.4673 | 29.8473 | 59.9918 | 30.0002 | 10.4702 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.4795 | 29.816 | 59.9977 | 30.0002
10.4819 | 29.7874 | 59.9714 | 30.0002 | 10.4804 | 14.8392 | 60.0124 | 15.0001 | 10.4757 | 29.8473 | 59.9917 | 30.0002 | 10.4785 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.4879 | 29.8106 | 59.9978 | 30.0002
10.4902 | 29.7874 | 59.9715 | 30.0002 | 10.4888 | 14.8392 | 60.0124 | 15.0001 | 10.484 | 29.8473 | 59.9917 | 30.0002 | 10.4869 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.4962 | 29.8106 | 59.9979 | 30.0002
10.4985 | 29.7874 | 59.9715 | 30.0002 | 10.4971 | 14.8392 | 60.0124 | 15.0001 | 10.4923 | 29.8473 | 59.9917 | 30.0002 | 10.4952 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.5046 | 29.8106 | 59.998 | 30.0002
10.5069 | 29.7874 | 59.9715 | 30.0002 | 10.5054 | 14.8367 | 60.0123 | 15.0001 | 10.5007 | 29.8425 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5035 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.5129 | 29.8106 | 59.9981 | 30.0002
10.5152 | 29.7874 | 59.9716 | 30.0002 | 10.5138 | 14.8367 | 60.0123 | 15.0001 | 10.509 | 29.8425 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5119 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.5212 | 29.8119 | 59.9982 | 30.0002
10.5236 | 29.7874 | 59.9716 | 30.0002 | 10.5221 | 14.8367 | 60.0123 | 15.0001 | 10.5173 | 29.8425 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5202 | 14.8355 | 60.0001 | 15.0001 | 10.5296 | 29.8119 | 59.9983 | 30.0002
10.5319 | 29.7874 | 59.9716 | 30.0002 | 10.5304 | 14.8367 | 60.0123 | 15.0001 | 10.5257 | 29.8425 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5285 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 10.5379 | 29.8119 | 59.9984 | 30.0002
10.5402 | 29.7874 | 59.9717 | 30.0002 | 10.5387 | 14.8367 | 60.0122 | 15.0001 | 10.534 | 29.8437 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5369 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 10.5462 | 29.8119 | 59.9985 | 30.0002
10.5486 | 29.7855 | 59.9717 | 30.0002 | 10.5471 | 14.8367 | 60.0122 | 15.0001 | 10.5424 | 29.8437 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5452 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 10.5546 | 29.8119 | 59.9986 | 30.0002
10.5569 | 29.7855 | 59.9717 | 30.0002 | 10.5554 | 14.8375 | 60.0122 | 15.0001 | 10.5507 | 29.8437 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5535 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 10.5629 | 29.8119 | 59.9987 | 30.0002
10.5652 | 29.7855 | 59.9718 | 30.0002 | 10.5637 | 14.8375 | 60.0122 | 15.0001 | 10.559 | 29.8437 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5619 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 10.5712 | 29.8124 | 59.9988 | 30.0002
10.5736 | 29.7855 | 59.9718 | 30.0002 | 10.5721 | 14.8375 | 60.0121 | 15.0001 | 10.5674 | 29.8386 | 59.9917 | 30.0002 | 10.5702 | 14.8355 | 60.0002 | 15.0001 | 10.5796 | 29.8124 | 59.9989 | 30.0002
10.5819 | 29.7855 | 59.9718 | 30.0002 | 10.5804 | 14.8375 | 60.0121 | 15.0001 | 10.5757 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002 | 10.5785 | 14.8361 | 60.0002 | 15.0001 | 10.5879 | 29.8142 | 59.999 | 30.0002
10.5903 | 29.7855 | 59.9719 | 30.0002 | 10.5887 | 14.8375 | 60.0121 | 15.0001 | 10.584 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002 | 10.5869 | 14.8361 | 60.0002 | 15.0001 | 10.5962 | 29.8142 | 59.9991 | 30.0002
10.5986 | 29.7889 | 59.9719 | 30.0002 | 10.5971 | 14.8375 | 60.0121 | 15.0001 | 10.5924 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002 | 10.5952 | 14.8361 | 60.0002 | 15.0001 | 10.6046 | 29.8137 | 59.9992 | 30.0002
10.6069 | 29.7889 | 59.9719 | 30.0002 | 10.6054 | 14.8375 | 60.012 | 15.0001 | 10.6007 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6035 | 14.8361 | 60.0002 | 15.0001 | 10.6129 | 29.8137 | 59.9993 | 30.0002
10.6153 | 29.7889 | 59.972 | 30.0002 | 10.6137 | 14.8375 | 60.012 | 15.0001 | 10.609 | 29.8386 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6119 | 14.8386 | 60.0002 | 15.0001 | 10.6212 | 29.8137 | 59.9994 | 30.0002
10.6236 | 29.7889 | 59.972 | 30.0002 | 10.6221 | 14.8375 | 60.012 | 15.0001 | 10.6174 | 29.8356 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6202 | 14.8386 | 60.0002 | 15.0001 | 10.6296 | 29.8137 | 59.9995 | 30.0002
10.6319 | 29.7889 | 59.972 | 30.0002 | 10.6304 | 14.8375 | 60.012 | 15.0001 | 10.6257 | 29.8356 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6285 | 14.8386 | 60.0003 | 15.0001 | 10.6379 | 29.8137 | 59.9996 | 30.0002
10.6403 | 29.7889 | 59.972 | 30.0002 | 10.6387 | 14.8375 | 60.0119 | 15.0001 | 10.634 | 29.8356 | 59.9916 | 30.0002 | 10.6369 | 14.8386 | 60.0003 | 15.0001 | 10.6462 | 29.8137 | 59.9997 | 30.0002